## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 18.5 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 190 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 10 | Rango disponible (MW) | 185
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 18.5 | 10 | 36.9124 | 9.9763
2 | 18.5 | 10 | 36.596 | 9.8908
3 | 18.5 | 10 | 35.9492 | 9.716
4 | 18.5 | 10 | 36.3408 | 9.8218
5 | 18.5 | 10 | 36.8699 | 9.9648
Promedio |  |  | 36.5337 | 9.874
Desviación estándar |  |  | 0.39973
Coeficiente de variación |  |  | 0.010942
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.26% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0014038 | 97.5035 | 59.9748 | 97.5 | 0.0025024 | 116.1347 | 60.0507 | 116 | 0.0048828 | 134.4429 | 60.0373 | 134.5 | 0.0021973 | 152.9813 | 59.9865 | 153 | 0.0021362 | 171.5805 | 59.9825 | 171.5
0.0097656 | 97.5027 | 59.9748 | 97.5 | 0.010864 | 116.13 | 60.0507 | 116 | 0.013184 | 134.4469 | 60.0362 | 134.5 | 0.010559 | 152.988 | 59.9865 | 153 | 0.010498 | 171.5767 | 59.9825 | 171.5
0.018066 | 97.5018 | 59.9748 | 97.5 | 0.019165 | 116.1253 | 60.0507 | 116 | 0.021545 | 134.451 | 60.0362 | 134.5 | 0.01886 | 152.9946 | 59.9865 | 153 | 0.018799 | 171.5729 | 59.9825 | 171.5
0.026428 | 97.501 | 59.9748 | 97.5 | 0.027527 | 116.1206 | 60.0507 | 116 | 0.029846 | 134.455 | 60.0362 | 134.5 | 0.027222 | 153.0013 | 59.9865 | 153 | 0.027161 | 171.5691 | 59.9825 | 171.5
0.034729 | 97.5002 | 59.9748 | 97.5 | 0.035828 | 116.1159 | 60.0507 | 116 | 0.038208 | 134.4591 | 60.0362 | 134.5 | 0.035522 | 153.008 | 59.9865 | 153 | 0.035522 | 171.5653 | 59.9825 | 171.5
0.043091 | 97.4994 | 59.9743 | 97.5 | 0.044128 | 116.1112 | 60.0507 | 116 | 0.046509 | 134.4631 | 60.0362 | 134.5 | 0.043884 | 153.0146 | 59.9865 | 153 | 0.043823 | 171.5615 | 59.9825 | 171.5
0.051453 | 97.4986 | 59.9743 | 97.5 | 0.05249 | 116.1065 | 60.0507 | 116 | 0.054871 | 134.4672 | 60.0362 | 134.5 | 0.052185 | 153.0213 | 59.9865 | 153 | 0.052185 | 171.5577 | 59.9825 | 171.5
0.059753 | 97.4978 | 59.9743 | 97.5 | 0.060791 | 116.1018 | 60.0507 | 116 | 0.063171 | 134.4712 | 60.0362 | 134.5 | 0.060547 | 153.028 | 59.9865 | 153 | 0.060486 | 171.5539 | 59.9825 | 171.5
0.068115 | 97.4969 | 59.9743 | 97.5 | 0.069153 | 116.0971 | 60.0507 | 116 | 0.071472 | 134.4753 | 60.0362 | 134.5 | 0.068909 | 153.0346 | 59.9865 | 153 | 0.068848 | 171.5501 | 59.9825 | 171.5
0.076416 | 97.4961 | 59.9743 | 97.5 | 0.077454 | 116.0924 | 60.0507 | 116 | 0.079834 | 134.4793 | 60.0362 | 134.5 | 0.077209 | 153.0413 | 59.9865 | 153 | 0.077148 | 171.5463 | 59.9825 | 171.5
0.084778 | 97.4953 | 59.9743 | 97.5 | 0.085815 | 116.0877 | 60.0507 | 116 | 0.088135 | 134.4834 | 60.0362 | 134.5 | 0.085571 | 153.048 | 59.9865 | 153 | 0.08551 | 171.5425 | 59.9825 | 171.5
0.093079 | 97.4945 | 59.9743 | 97.5 | 0.094116 | 116.083 | 60.0507 | 116 | 0.096497 | 134.4874 | 60.0362 | 134.5 | 0.093872 | 153.0546 | 59.9865 | 153 | 0.093872 | 171.5387 | 59.9825 | 171.5
0.10144 | 97.4937 | 59.9743 | 97.5 | 0.10242 | 116.0783 | 60.0507 | 116 | 0.1048 | 134.4915 | 60.0362 | 134.5 | 0.10223 | 153.0613 | 59.9865 | 153 | 0.10217 | 171.5349 | 59.9825 | 171.5
0.1098 | 97.4929 | 59.9743 | 97.5 | 0.11078 | 116.0736 | 60.0507 | 116 | 0.11316 | 134.4955 | 60.0362 | 134.5 | 0.11053 | 153.068 | 59.9865 | 153 | 0.11053 | 171.5311 | 59.9803 | 171.5
0.1181 | 97.492 | 59.9743 | 97.5 | 0.11908 | 116.0689 | 60.0507 | 116 | 0.12146 | 134.4996 | 60.0362 | 134.5 | 0.1189 | 153.0746 | 59.9865 | 153 | 0.11884 | 171.5273 | 59.9803 | 171.5
0.12646 | 97.4912 | 59.9743 | 97.5 | 0.12744 | 116.0642 | 60.0507 | 116 | 0.12982 | 134.5036 | 60.0362 | 134.5 | 0.1272 | 153.0813 | 59.9865 | 153 | 0.1272 | 171.5235 | 59.9803 | 171.5
0.13477 | 97.4904 | 59.9743 | 97.5 | 0.13574 | 116.0595 | 60.0507 | 116 | 0.13812 | 134.5077 | 60.0362 | 134.5 | 0.13556 | 153.088 | 59.9865 | 153 | 0.13556 | 171.5197 | 59.9803 | 171.5
0.14313 | 97.4896 | 59.9743 | 97.5 | 0.14404 | 116.0548 | 60.0507 | 116 | 0.14648 | 134.5117 | 60.0362 | 134.5 | 0.14392 | 153.0947 | 59.9865 | 153 | 0.14386 | 171.5159 | 59.9803 | 171.5
0.15149 | 97.4888 | 59.9743 | 97.5 | 0.1524 | 116.0501 | 60.0507 | 116 | 0.15479 | 134.5158 | 60.0362 | 134.5 | 0.15222 | 153.1013 | 59.9865 | 153 | 0.15222 | 171.5121 | 59.9803 | 171.5
0.15979 | 97.488 | 59.9743 | 97.5 | 0.16071 | 116.0454 | 60.0507 | 116 | 0.16309 | 134.5198 | 60.0362 | 134.5 | 0.16058 | 153.108 | 59.9865 | 153 | 0.16052 | 171.5083 | 59.9803 | 171.5
0.16815 | 97.4871 | 59.9743 | 97.5 | 0.16907 | 116.0407 | 60.0507 | 116 | 0.17145 | 134.5228 | 60.0362 | 134.5 | 0.16888 | 153.1147 | 59.9865 | 153 | 0.16888 | 171.5045 | 59.9803 | 171.5
0.17645 | 97.4863 | 59.9743 | 97.5 | 0.17737 | 116.036 | 60.0507 | 116 | 0.17975 | 134.5217 | 60.0362 | 134.5 | 0.17725 | 153.1213 | 59.9865 | 153 | 0.17719 | 171.5007 | 59.9803 | 171.5
0.18481 | 97.4855 | 59.9743 | 97.5 | 0.18573 | 116.0313 | 60.0507 | 116 | 0.18811 | 134.5206 | 60.0362 | 134.5 | 0.18555 | 153.128 | 59.9865 | 153 | 0.18555 | 171.4969 | 59.9803 | 171.5
0.19318 | 97.4847 | 59.9743 | 97.5 | 0.19403 | 116.0266 | 60.0521 | 116 | 0.19641 | 134.5195 | 60.0362 | 134.5 | 0.19391 | 153.1347 | 59.9865 | 153 | 0.19391 | 171.4931 | 59.9803 | 171.5
0.20148 | 97.4839 | 59.9743 | 97.5 | 0.20233 | 116.0219 | 60.0521 | 116 | 0.20477 | 134.5184 | 60.0362 | 134.5 | 0.20227 | 153.1413 | 59.9865 | 153 | 0.20221 | 171.4893 | 59.9803 | 171.5
0.20984 | 97.483 | 59.9743 | 97.5 | 0.21069 | 116.0173 | 60.0521 | 116 | 0.21307 | 134.5173 | 60.0359 | 134.5 | 0.21057 | 153.148 | 59.9865 | 153 | 0.21057 | 171.4855 | 59.9803 | 171.5
0.21814 | 97.4822 | 59.9743 | 97.5 | 0.21899 | 116.0126 | 60.0521 | 116 | 0.22144 | 134.5162 | 60.0359 | 134.5 | 0.21893 | 153.1547 | 59.9865 | 153 | 0.21887 | 171.4817 | 59.9803 | 171.5
0.2265 | 97.4814 | 59.9743 | 97.5 | 0.22736 | 116.0079 | 60.0521 | 116 | 0.22974 | 134.5151 | 60.0359 | 134.5 | 0.22723 | 153.1613 | 59.9865 | 153 | 0.22723 | 171.4779 | 59.9803 | 171.5
0.23486 | 97.4806 | 59.9743 | 97.5 | 0.23566 | 116.0032 | 60.0521 | 116 | 0.23804 | 134.5141 | 60.0359 | 134.5 | 0.2356 | 153.168 | 59.9865 | 153 | 0.23553 | 171.4741 | 59.9803 | 171.5
0.24316 | 97.4798 | 59.9736 | 97.5 | 0.24396 | 115.9985 | 60.0521 | 116 | 0.2464 | 134.513 | 60.0359 | 134.5 | 0.2439 | 153.1747 | 59.9865 | 153 | 0.2439 | 171.4703 | 59.9803 | 171.5
0.25153 | 97.479 | 59.9736 | 97.5 | 0.25232 | 115.9938 | 60.0521 | 116 | 0.2547 | 134.5119 | 60.0359 | 134.5 | 0.25226 | 153.1813 | 59.9865 | 153 | 0.25226 | 171.4665 | 59.9803 | 171.5
0.25983 | 97.4781 | 59.9736 | 97.5 | 0.26062 | 115.9891 | 60.0521 | 116 | 0.26306 | 134.5108 | 60.0359 | 134.5 | 0.26062 | 153.188 | 59.9865 | 153 | 0.26056 | 171.4627 | 59.9803 | 171.5
0.26819 | 97.4773 | 59.9736 | 97.5 | 0.26898 | 115.9844 | 60.0521 | 116 | 0.27136 | 134.5097 | 60.0359 | 134.5 | 0.26892 | 153.1947 | 59.9865 | 153 | 0.26892 | 171.4589 | 59.9803 | 171.5
0.27655 | 97.4765 | 59.9736 | 97.5 | 0.27728 | 115.9797 | 60.0521 | 116 | 0.27972 | 134.5086 | 60.0359 | 134.5 | 0.27728 | 153.2013 | 59.9865 | 153 | 0.27722 | 171.4551 | 59.9803 | 171.5
0.28485 | 97.4757 | 59.9736 | 97.5 | 0.28564 | 115.975 | 60.0521 | 116 | 0.28802 | 134.5075 | 60.0359 | 134.5 | 0.28558 | 153.208 | 59.9865 | 153 | 0.28558 | 171.4513 | 59.9803 | 171.5
0.29321 | 97.4749 | 59.9736 | 97.5 | 0.29395 | 115.9703 | 60.0521 | 116 | 0.29639 | 134.5064 | 60.0359 | 134.5 | 0.29395 | 153.2147 | 59.9865 | 153 | 0.29388 | 171.4475 | 59.9803 | 171.5
0.30151 | 97.4741 | 59.9736 | 97.5 | 0.30225 | 115.9656 | 60.0521 | 116 | 0.30469 | 134.5053 | 60.0359 | 134.5 | 0.30225 | 153.2213 | 59.9865 | 153 | 0.30225 | 171.4437 | 59.9803 | 171.5
0.30988 | 97.4732 | 59.9736 | 97.5 | 0.31061 | 115.9609 | 60.0521 | 116 | 0.31305 | 134.5042 | 60.0359 | 134.5 | 0.31061 | 153.228 | 59.9865 | 153 | 0.31061 | 171.4399 | 59.9775 | 171.5
0.31818 | 97.4724 | 59.9736 | 97.5 | 0.31891 | 115.9562 | 60.0521 | 116 | 0.32135 | 134.5032 | 60.0359 | 134.5 | 0.31891 | 153.2347 | 59.9865 | 153 | 0.31891 | 171.4361 | 59.9775 | 171.5
0.32654 | 97.4716 | 59.9736 | 97.5 | 0.32727 | 115.9515 | 60.0521 | 116 | 0.32965 | 134.5021 | 60.0359 | 134.5 | 0.32727 | 153.2413 | 59.9865 | 153 | 0.32727 | 171.4323 | 59.9775 | 171.5
0.3349 | 97.4708 | 59.9736 | 97.5 | 0.33557 | 115.9468 | 60.0521 | 116 | 0.33801 | 134.501 | 60.0359 | 134.5 | 0.33563 | 153.248 | 59.9865 | 153 | 0.33557 | 171.4285 | 59.9775 | 171.5
0.3432 | 97.47 | 59.9736 | 97.5 | 0.34387 | 115.9421 | 60.0521 | 116 | 0.34631 | 134.4999 | 60.0359 | 134.5 | 0.34393 | 153.2464 | 59.9865 | 153 | 0.34393 | 171.4313 | 59.9775 | 171.5
0.35156 | 97.4692 | 59.9736 | 97.5 | 0.35223 | 115.9374 | 60.0521 | 116 | 0.35468 | 134.4988 | 60.0359 | 134.5 | 0.35229 | 153.2413 | 59.9865 | 153 | 0.35229 | 171.4352 | 59.9775 | 171.5
0.35986 | 97.4683 | 59.9736 | 97.5 | 0.36053 | 115.9327 | 60.0521 | 116 | 0.36298 | 134.4977 | 60.0359 | 134.5 | 0.3606 | 153.2363 | 59.9865 | 153 | 0.3606 | 171.439 | 59.9775 | 171.5
0.36823 | 97.4675 | 59.9736 | 97.5 | 0.3689 | 115.928 | 60.0521 | 116 | 0.37134 | 134.4966 | 60.0359 | 134.5 | 0.36896 | 153.2312 | 59.9865 | 153 | 0.36896 | 171.4428 | 59.9775 | 171.5
0.37659 | 97.4667 | 59.9736 | 97.5 | 0.3772 | 115.9233 | 60.0521 | 116 | 0.37964 | 134.4955 | 60.0359 | 134.5 | 0.37726 | 153.2261 | 59.9865 | 153 | 0.37726 | 171.4467 | 59.9775 | 171.5
0.38489 | 97.4659 | 59.9736 | 97.5 | 0.38556 | 115.9186 | 60.0521 | 116 | 0.388 | 134.4944 | 60.0359 | 134.5 | 0.38562 | 153.221 | 59.9865 | 153 | 0.38562 | 171.4505 | 59.9775 | 171.5
0.39325 | 97.4651 | 59.9736 | 97.5 | 0.39386 | 115.9139 | 60.0535 | 116 | 0.3963 | 134.4934 | 60.0359 | 134.5 | 0.39398 | 153.2159 | 59.9868 | 153 | 0.39392 | 171.4544 | 59.9775 | 171.5
0.40155 | 97.4642 | 59.9736 | 97.5 | 0.40216 | 115.9092 | 60.0535 | 116 | 0.40466 | 134.4923 | 60.0359 | 134.5 | 0.40228 | 153.2108 | 59.9868 | 153 | 0.40228 | 171.4582 | 59.9775 | 171.5
0.40991 | 97.4634 | 59.9736 | 97.5 | 0.41052 | 115.9045 | 60.0535 | 116 | 0.41296 | 134.4912 | 60.0357 | 134.5 | 0.41064 | 153.2057 | 59.9868 | 153 | 0.41064 | 171.4621 | 59.9775 | 171.5
0.41827 | 97.4626 | 59.9736 | 97.5 | 0.41882 | 115.8998 | 60.0535 | 116 | 0.42126 | 134.4901 | 60.0357 | 134.5 | 0.41895 | 153.2007 | 59.9868 | 153 | 0.41895 | 171.4659 | 59.9775 | 171.5
0.42657 | 97.4618 | 59.9736 | 97.5 | 0.42719 | 115.8951 | 60.0535 | 116 | 0.42963 | 134.489 | 60.0357 | 134.5 | 0.42731 | 153.1956 | 59.9868 | 153 | 0.42731 | 171.4697 | 59.9775 | 171.5
0.43494 | 97.461 | 59.9736 | 97.5 | 0.43549 | 115.8904 | 60.0535 | 116 | 0.43793 | 134.4879 | 60.0357 | 134.5 | 0.43561 | 153.1905 | 59.9868 | 153 | 0.43561 | 171.4736 | 59.9775 | 171.5
0.44324 | 97.4602 | 59.974 | 97.5 | 0.44379 | 115.8857 | 60.0535 | 116 | 0.44629 | 134.4868 | 60.0357 | 134.5 | 0.44397 | 153.1854 | 59.9868 | 153 | 0.44397 | 171.4774 | 59.9775 | 171.5
0.4516 | 97.4593 | 59.974 | 97.5 | 0.45215 | 115.881 | 60.0535 | 116 | 0.45459 | 134.4857 | 60.0357 | 134.5 | 0.45227 | 153.1803 | 59.9868 | 153 | 0.45233 | 171.4812 | 59.9775 | 171.5
0.45996 | 97.4578 | 59.974 | 97.5 | 0.46045 | 115.8763 | 60.0535 | 116 | 0.46295 | 134.4846 | 60.0357 | 134.5 | 0.46063 | 153.1752 | 59.9868 | 153 | 0.46063 | 171.4851 | 59.9775 | 171.5
0.46826 | 97.4558 | 59.974 | 97.5 | 0.46881 | 115.8716 | 60.0535 | 116 | 0.47125 | 134.4836 | 60.0357 | 134.5 | 0.46899 | 153.1702 | 59.9868 | 153 | 0.46899 | 171.4889 | 59.9775 | 171.5
0.47662 | 97.4538 | 59.974 | 97.5 | 0.47711 | 115.8669 | 60.0535 | 116 | 0.47961 | 134.4825 | 60.0357 | 134.5 | 0.47729 | 153.1651 | 59.9868 | 153 | 0.47729 | 171.4928 | 59.9775 | 171.5
0.48492 | 97.4518 | 59.974 | 97.5 | 0.48541 | 115.8622 | 60.0535 | 116 | 0.48792 | 134.4814 | 60.0357 | 134.5 | 0.48566 | 153.16 | 59.9868 | 153 | 0.48566 | 171.4966 | 59.9775 | 171.5
0.49329 | 97.4498 | 59.974 | 97.5 | 0.49377 | 115.8575 | 60.0535 | 116 | 0.49622 | 134.4803 | 60.0357 | 134.5 | 0.49396 | 153.1549 | 59.9868 | 153 | 0.49402 | 171.5005 | 59.9775 | 171.5
0.50165 | 97.4477 | 59.974 | 97.5 | 0.50208 | 115.8528 | 60.0535 | 116 | 0.50458 | 134.4792 | 60.0357 | 134.5 | 0.50232 | 153.1498 | 59.9868 | 153 | 0.50232 | 171.5043 | 59.9775 | 171.5
0.50995 | 97.4457 | 59.974 | 97.5 | 0.51044 | 115.8481 | 60.0535 | 116 | 0.51288 | 134.4781 | 60.0357 | 134.5 | 0.51062 | 153.1447 | 59.9868 | 153 | 0.51068 | 171.5081 | 59.9764 | 171.5
0.51831 | 97.4437 | 59.974 | 97.5 | 0.51874 | 115.8434 | 60.0535 | 116 | 0.52124 | 134.477 | 60.0357 | 134.5 | 0.51898 | 153.1396 | 59.9868 | 153 | 0.51898 | 171.512 | 59.9764 | 171.5
0.52661 | 97.4417 | 59.974 | 97.5 | 0.52704 | 115.8387 | 60.0535 | 116 | 0.52954 | 134.4759 | 60.0357 | 134.5 | 0.52734 | 153.1346 | 59.9868 | 153 | 0.52734 | 171.5158 | 59.9764 | 171.5
0.53497 | 97.4397 | 59.974 | 97.5 | 0.5354 | 115.834 | 60.0535 | 116 | 0.5379 | 134.4748 | 60.0357 | 134.5 | 0.53564 | 153.1295 | 59.9868 | 153 | 0.53564 | 171.5197 | 59.9764 | 171.5
0.54333 | 97.4377 | 59.974 | 97.5 | 0.5437 | 115.8293 | 60.0535 | 116 | 0.5462 | 134.4738 | 60.0357 | 134.5 | 0.54401 | 153.1244 | 59.9868 | 153 | 0.54401 | 171.5235 | 59.9764 | 171.5
0.55164 | 97.4356 | 59.974 | 97.5 | 0.55206 | 115.8246 | 60.0535 | 116 | 0.55457 | 134.4727 | 60.0357 | 134.5 | 0.55231 | 153.1193 | 59.9868 | 153 | 0.55237 | 171.5273 | 59.9764 | 171.5
0.56 | 97.4336 | 59.974 | 97.5 | 0.56036 | 115.8259 | 60.0535 | 116 | 0.56287 | 134.4716 | 60.0357 | 134.5 | 0.56067 | 153.1142 | 59.9868 | 153 | 0.56067 | 171.5312 | 59.9764 | 171.5
0.5683 | 97.4316 | 59.974 | 97.5 | 0.56873 | 115.8304 | 60.0535 | 116 | 0.57123 | 134.4705 | 60.0357 | 134.5 | 0.56897 | 153.1091 | 59.9868 | 153 | 0.56903 | 171.535 | 59.9764 | 171.5
0.57666 | 97.4296 | 59.974 | 97.5 | 0.57703 | 115.8349 | 60.0535 | 116 | 0.57953 | 134.4694 | 60.0357 | 134.5 | 0.57733 | 153.1041 | 59.9868 | 153 | 0.57733 | 171.5389 | 59.9764 | 171.5
0.58496 | 97.4276 | 59.974 | 97.5 | 0.58533 | 115.8393 | 60.0535 | 116 | 0.58783 | 134.4683 | 60.0357 | 134.5 | 0.58563 | 153.099 | 59.9868 | 153 | 0.58569 | 171.5427 | 59.9764 | 171.5
0.59332 | 97.4256 | 59.974 | 97.5 | 0.59369 | 115.8438 | 60.0549 | 116 | 0.59619 | 134.4672 | 60.0357 | 134.5 | 0.59399 | 153.0939 | 59.986 | 153 | 0.59406 | 171.5465 | 59.9764 | 171.5
0.60168 | 97.4235 | 59.974 | 97.5 | 0.60199 | 115.8483 | 60.0549 | 116 | 0.60449 | 134.4661 | 60.0357 | 134.5 | 0.60236 | 153.0888 | 59.986 | 153 | 0.60236 | 171.5504 | 59.9764 | 171.5
0.60999 | 97.4215 | 59.974 | 97.5 | 0.61035 | 115.8527 | 60.0549 | 116 | 0.61285 | 134.465 | 60.0346 | 134.5 | 0.61066 | 153.0837 | 59.986 | 153 | 0.61072 | 171.5542 | 59.9764 | 171.5
0.61835 | 97.4195 | 59.974 | 97.5 | 0.61865 | 115.8572 | 60.0549 | 116 | 0.62115 | 134.464 | 60.0346 | 134.5 | 0.61902 | 153.0786 | 59.986 | 153 | 0.61902 | 171.5581 | 59.9764 | 171.5
0.62665 | 97.4175 | 59.974 | 97.5 | 0.62695 | 115.8617 | 60.0549 | 116 | 0.62952 | 134.4629 | 60.0346 | 134.5 | 0.62732 | 153.0736 | 59.986 | 153 | 0.62738 | 171.5619 | 59.9764 | 171.5
0.63501 | 97.4155 | 59.974 | 97.5 | 0.63531 | 115.8662 | 60.0549 | 116 | 0.63782 | 134.4618 | 60.0346 | 134.5 | 0.63568 | 153.0685 | 59.986 | 153 | 0.63568 | 171.5658 | 59.9764 | 171.5
0.64337 | 97.4135 | 59.9745 | 97.5 | 0.64362 | 115.8706 | 60.0549 | 116 | 0.64618 | 134.4607 | 60.0346 | 134.5 | 0.64398 | 153.0634 | 59.986 | 153 | 0.64404 | 171.5696 | 59.9764 | 171.5
0.65167 | 97.4114 | 59.9745 | 97.5 | 0.65198 | 115.8751 | 60.0549 | 116 | 0.65448 | 134.4596 | 60.0346 | 134.5 | 0.65234 | 153.0583 | 59.986 | 153 | 0.6524 | 171.5734 | 59.9764 | 171.5
0.66003 | 97.4094 | 59.9745 | 97.5 | 0.66028 | 115.8796 | 60.0549 | 116 | 0.66284 | 134.4585 | 60.0346 | 134.5 | 0.66071 | 153.0532 | 59.986 | 153 | 0.66071 | 171.5773 | 59.9764 | 171.5
0.66833 | 97.4074 | 59.9745 | 97.5 | 0.66858 | 115.884 | 60.0549 | 116 | 0.67114 | 134.4574 | 60.0346 | 134.5 | 0.66901 | 153.0481 | 59.986 | 153 | 0.66907 | 171.5811 | 59.9764 | 171.5
0.6767 | 97.4054 | 59.9745 | 97.5 | 0.67694 | 115.8885 | 60.0549 | 116 | 0.67944 | 134.4563 | 60.0346 | 134.5 | 0.67737 | 153.043 | 59.986 | 153 | 0.67737 | 171.5849 | 59.9764 | 171.5
0.68506 | 97.4034 | 59.9745 | 97.5 | 0.68524 | 115.893 | 60.0549 | 116 | 0.68781 | 134.4552 | 60.0346 | 134.5 | 0.68567 | 153.038 | 59.986 | 153 | 0.68573 | 171.5888 | 59.9764 | 171.5
0.69336 | 97.4013 | 59.9745 | 97.5 | 0.6936 | 115.8974 | 60.0549 | 116 | 0.69611 | 134.4545 | 60.0346 | 134.5 | 0.69403 | 153.0329 | 59.986 | 153 | 0.69409 | 171.5926 | 59.9764 | 171.5
0.70172 | 97.3993 | 59.9745 | 97.5 | 0.7019 | 115.9019 | 60.0549 | 116 | 0.70447 | 134.4538 | 60.0346 | 134.5 | 0.70233 | 153.0278 | 59.986 | 153 | 0.70239 | 171.5965 | 59.9764 | 171.5
0.71002 | 97.3973 | 59.9745 | 97.5 | 0.71027 | 115.9064 | 60.0549 | 116 | 0.71277 | 134.453 | 60.0346 | 134.5 | 0.71069 | 153.0227 | 59.986 | 153 | 0.71075 | 171.6003 | 59.9761 | 171.5
0.71838 | 97.3953 | 59.9745 | 97.5 | 0.71857 | 115.9109 | 60.0549 | 116 | 0.72113 | 134.4523 | 60.0346 | 134.5 | 0.71906 | 153.0176 | 59.986 | 153 | 0.71906 | 171.6042 | 59.9761 | 171.5
0.72675 | 97.3933 | 59.9745 | 97.5 | 0.72687 | 115.9153 | 60.0549 | 116 | 0.72943 | 134.4516 | 60.0346 | 134.5 | 0.72736 | 153.0125 | 59.986 | 153 | 0.72742 | 171.608 | 59.9761 | 171.5
0.73505 | 97.3913 | 59.9745 | 97.5 | 0.73523 | 115.9198 | 60.0549 | 116 | 0.73779 | 134.4509 | 60.0346 | 134.5 | 0.73572 | 153.0075 | 59.986 | 153 | 0.73578 | 171.6118 | 59.9761 | 171.5
0.74341 | 97.3892 | 59.9745 | 97.5 | 0.74353 | 115.9243 | 60.0549 | 116 | 0.74609 | 134.4502 | 60.0346 | 134.5 | 0.74402 | 153.0024 | 59.986 | 153 | 0.74408 | 171.6157 | 59.9761 | 171.5
0.75171 | 97.3872 | 59.9745 | 97.5 | 0.75189 | 115.9287 | 60.0549 | 116 | 0.75446 | 134.4495 | 60.0346 | 134.5 | 0.75238 | 152.9973 | 59.986 | 153 | 0.75244 | 171.6195 | 59.9761 | 171.5
0.76007 | 97.3852 | 59.9745 | 97.5 | 0.76019 | 115.9332 | 60.0549 | 116 | 0.76276 | 134.4488 | 60.0346 | 134.5 | 0.76068 | 152.9922 | 59.986 | 153 | 0.76074 | 171.6234 | 59.9761 | 171.5
0.76837 | 97.3832 | 59.9745 | 97.5 | 0.76849 | 115.9377 | 60.0549 | 116 | 0.77106 | 134.4481 | 60.0346 | 134.5 | 0.76904 | 152.9871 | 59.986 | 153 | 0.7691 | 171.6272 | 59.9761 | 171.5
0.77673 | 97.3812 | 59.9745 | 97.5 | 0.77686 | 115.9421 | 60.0549 | 116 | 0.77942 | 134.4474 | 60.0346 | 134.5 | 0.77734 | 152.982 | 59.986 | 153 | 0.7774 | 171.631 | 59.9761 | 171.5
0.7851 | 97.3792 | 59.9745 | 97.5 | 0.78516 | 115.9466 | 60.0549 | 116 | 0.78772 | 134.4467 | 60.0346 | 134.5 | 0.78571 | 152.977 | 59.986 | 153 | 0.78577 | 171.6349 | 59.9761 | 171.5
0.7934 | 97.3771 | 59.9745 | 97.5 | 0.79352 | 115.9511 | 60.056 | 116 | 0.79608 | 134.446 | 60.0346 | 134.5 | 0.79407 | 152.9719 | 59.9854 | 153 | 0.79413 | 171.6387 | 59.9761 | 171.5
0.80176 | 97.3751 | 59.9745 | 97.5 | 0.80182 | 115.9556 | 60.056 | 116 | 0.80438 | 134.4453 | 60.0346 | 134.5 | 0.80237 | 152.9668 | 59.9854 | 153 | 0.80243 | 171.6426 | 59.9761 | 171.5
0.81006 | 97.3731 | 59.9745 | 97.5 | 0.81012 | 115.96 | 60.056 | 116 | 0.81274 | 134.4446 | 60.0357 | 134.5 | 0.81073 | 152.9617 | 59.9854 | 153 | 0.81079 | 171.6464 | 59.9761 | 171.5
0.81842 | 97.3711 | 59.9745 | 97.5 | 0.81848 | 115.9645 | 60.056 | 116 | 0.82104 | 134.4439 | 60.0357 | 134.5 | 0.81903 | 152.9566 | 59.9854 | 153 | 0.81909 | 171.6502 | 59.9761 | 171.5
0.82678 | 97.3691 | 59.9745 | 97.5 | 0.82678 | 115.969 | 60.056 | 116 | 0.82941 | 134.4432 | 60.0357 | 134.5 | 0.82739 | 152.9515 | 59.9854 | 153 | 0.82745 | 171.6541 | 59.9761 | 171.5
0.83508 | 97.3671 | 59.9745 | 97.5 | 0.83514 | 115.9734 | 60.056 | 116 | 0.83771 | 134.4425 | 60.0357 | 134.5 | 0.83569 | 152.9464 | 59.9854 | 153 | 0.83582 | 171.6579 | 59.9761 | 171.5
0.84344 | 97.365 | 59.9751 | 97.5 | 0.84344 | 115.9779 | 60.056 | 116 | 0.84607 | 134.4418 | 60.0357 | 134.5 | 0.84406 | 152.9414 | 59.9854 | 153 | 0.84412 | 171.6618 | 59.9761 | 171.5
0.85175 | 97.363 | 59.9751 | 97.5 | 0.85175 | 115.9824 | 60.056 | 116 | 0.85437 | 134.4411 | 60.0357 | 134.5 | 0.85242 | 152.9363 | 59.9854 | 153 | 0.85248 | 171.6656 | 59.9761 | 171.5
0.86011 | 97.361 | 59.9751 | 97.5 | 0.86011 | 115.9868 | 60.056 | 116 | 0.86267 | 134.4404 | 60.0357 | 134.5 | 0.86072 | 152.9312 | 59.9854 | 153 | 0.86078 | 171.6694 | 59.9761 | 171.5
0.86847 | 97.359 | 59.9751 | 97.5 | 0.86841 | 115.9913 | 60.056 | 116 | 0.87103 | 134.4397 | 60.0357 | 134.5 | 0.86908 | 152.9261 | 59.9854 | 153 | 0.86914 | 171.6733 | 59.9761 | 171.5
0.87677 | 97.357 | 59.9751 | 97.5 | 0.87677 | 115.9958 | 60.056 | 116 | 0.87933 | 134.439 | 60.0357 | 134.5 | 0.87738 | 152.921 | 59.9854 | 153 | 0.8775 | 171.6771 | 59.9761 | 171.5
0.88513 | 97.3549 | 59.9751 | 97.5 | 0.88507 | 116.0002 | 60.056 | 116 | 0.8877 | 134.4383 | 60.0357 | 134.5 | 0.88574 | 152.9159 | 59.9854 | 153 | 0.8858 | 171.681 | 59.9761 | 171.5
0.89343 | 97.3529 | 59.9751 | 97.5 | 0.89337 | 116.0047 | 60.056 | 116 | 0.896 | 134.4376 | 60.0357 | 134.5 | 0.89404 | 152.9109 | 59.9854 | 153 | 0.89417 | 171.6848 | 59.9761 | 171.5
0.90179 | 97.3509 | 59.9751 | 97.5 | 0.90173 | 116.0092 | 60.056 | 116 | 0.90436 | 134.4369 | 60.0357 | 134.5 | 0.9024 | 152.9058 | 59.9854 | 153 | 0.90247 | 171.6833 | 59.9761 | 171.5
0.91016 | 97.3489 | 59.9751 | 97.5 | 0.91003 | 116.0136 | 60.056 | 116 | 0.91266 | 134.4362 | 60.0357 | 134.5 | 0.91077 | 152.9007 | 59.9854 | 153 | 0.91083 | 171.6794 | 59.9747 | 171.5
0.91846 | 97.3469 | 59.9751 | 97.5 | 0.9184 | 116.0181 | 60.056 | 116 | 0.92102 | 134.4355 | 60.0357 | 134.5 | 0.91907 | 152.8956 | 59.9854 | 153 | 0.91913 | 171.6754 | 59.9747 | 171.5
0.92682 | 97.3449 | 59.9751 | 97.5 | 0.9267 | 116.0226 | 60.056 | 116 | 0.92932 | 134.4348 | 60.0357 | 134.5 | 0.92743 | 152.8905 | 59.9854 | 153 | 0.92749 | 171.6715 | 59.9747 | 171.5
0.93512 | 97.3428 | 59.9751 | 97.5 | 0.935 | 116.0271 | 60.056 | 116 | 0.93768 | 134.4341 | 60.0357 | 134.5 | 0.93573 | 152.8854 | 59.9854 | 153 | 0.93585 | 171.6676 | 59.9747 | 171.5
0.94348 | 97.3408 | 59.9751 | 97.5 | 0.94336 | 116.0315 | 60.056 | 116 | 0.94598 | 134.4334 | 60.0357 | 134.5 | 0.94409 | 152.8839 | 59.9854 | 153 | 0.94415 | 171.6637 | 59.9747 | 171.5
0.95178 | 97.3388 | 59.9751 | 97.5 | 0.95166 | 116.036 | 60.056 | 116 | 0.95428 | 134.4327 | 60.0357 | 134.5 | 0.95239 | 152.8837 | 59.9854 | 153 | 0.95251 | 171.6597 | 59.9747 | 171.5
0.96014 | 97.3426 | 59.9751 | 97.5 | 0.96002 | 116.0405 | 60.056 | 116 | 0.96265 | 134.432 | 60.0357 | 134.5 | 0.96075 | 152.8835 | 59.9854 | 153 | 0.96082 | 171.6558 | 59.9747 | 171.5
0.96851 | 97.3503 | 59.9751 | 97.5 | 0.96832 | 116.0449 | 60.056 | 116 | 0.97095 | 134.4313 | 60.0357 | 134.5 | 0.96912 | 152.8834 | 59.9854 | 153 | 0.96918 | 171.6519 | 59.9747 | 171.5
0.97681 | 97.358 | 59.9751 | 97.5 | 0.97668 | 116.0494 | 60.056 | 116 | 0.97931 | 134.4306 | 60.0357 | 134.5 | 0.97742 | 152.8832 | 59.9854 | 153 | 0.97754 | 171.6479 | 59.9747 | 171.5
0.98517 | 97.3656 | 59.9751 | 97.5 | 0.98499 | 116.0539 | 60.056 | 116 | 0.98761 | 134.4299 | 60.0357 | 134.5 | 0.98578 | 152.883 | 59.9854 | 153 | 0.98584 | 171.644 | 59.9747 | 171.5
0.99347 | 97.3733 | 59.9751 | 97.5 | 0.99329 | 116.0583 | 60.0565 | 116 | 0.99597 | 134.4292 | 60.0357 | 134.5 | 0.99408 | 152.8829 | 59.9851 | 153 | 0.9942 | 171.6401 | 59.9747 | 171.5
1.0018 | 97.381 | 59.9751 | 97.5 | 1.0016 | 116.0628 | 60.0565 | 116 | 1.0043 | 134.4285 | 60.0357 | 134.5 | 1.0024 | 152.8827 | 59.9851 | 153 | 1.0025 | 171.6362 | 59.9747 | 171.5
1.0102 | 97.3886 | 59.9751 | 97.5 | 1.0099 | 116.0673 | 60.0565 | 116 | 1.0126 | 134.4278 | 60.034 | 134.5 | 1.0107 | 152.8826 | 59.9851 | 153 | 1.0109 | 171.6322 | 59.9747 | 171.5
1.0185 | 97.3963 | 59.9751 | 97.5 | 1.0183 | 116.0718 | 60.0565 | 116 | 1.0209 | 134.4271 | 60.034 | 134.5 | 1.0191 | 152.8824 | 59.9851 | 153 | 1.0192 | 171.6283 | 59.9747 | 171.5
1.0269 | 97.404 | 59.9751 | 97.5 | 1.0266 | 116.0762 | 60.0565 | 116 | 1.0293 | 134.4264 | 60.034 | 134.5 | 1.0274 | 152.8822 | 59.9851 | 153 | 1.0275 | 171.6244 | 59.9747 | 171.5
1.0352 | 97.4116 | 59.9751 | 97.5 | 1.0349 | 116.0807 | 60.0565 | 116 | 1.0376 | 134.4257 | 60.034 | 134.5 | 1.0358 | 152.882 | 59.9851 | 153 | 1.0359 | 171.6205 | 59.9747 | 171.5
1.0435 | 97.4193 | 59.9757 | 97.5 | 1.0433 | 116.0852 | 60.0565 | 116 | 1.0459 | 134.425 | 60.034 | 134.5 | 1.0441 | 152.8819 | 59.9851 | 153 | 1.0442 | 171.6165 | 59.9747 | 171.5
1.0519 | 97.4269 | 59.9757 | 97.5 | 1.0516 | 116.0896 | 60.0565 | 116 | 1.0543 | 134.4243 | 60.034 | 134.5 | 1.0524 | 152.8817 | 59.9851 | 153 | 1.0526 | 171.6126 | 59.9747 | 171.5
1.0602 | 97.4346 | 59.9757 | 97.5 | 1.0599 | 116.0941 | 60.0565 | 116 | 1.0626 | 134.4236 | 60.034 | 134.5 | 1.0608 | 152.8815 | 59.9851 | 153 | 1.0609 | 171.6087 | 59.9747 | 171.5
1.0685 | 97.4423 | 59.9757 | 97.5 | 1.0682 | 116.0986 | 60.0565 | 116 | 1.0709 | 134.4229 | 60.034 | 134.5 | 1.0691 | 152.8814 | 59.9851 | 153 | 1.0692 | 171.6048 | 59.9747 | 171.5
1.0768 | 97.45 | 59.9757 | 97.5 | 1.0765 | 116.103 | 60.0565 | 116 | 1.0792 | 134.4221 | 60.034 | 134.5 | 1.0775 | 152.8812 | 59.9851 | 153 | 1.0776 | 171.6008 | 59.9747 | 171.5
1.0852 | 97.4576 | 59.9757 | 97.5 | 1.0849 | 116.1075 | 60.0565 | 116 | 1.0876 | 134.4214 | 60.034 | 134.5 | 1.0858 | 152.881 | 59.9851 | 153 | 1.0859 | 171.5969 | 59.9747 | 171.5
1.0935 | 97.4653 | 59.9757 | 97.5 | 1.0932 | 116.112 | 60.0565 | 116 | 1.0959 | 134.4207 | 60.034 | 134.5 | 1.0941 | 152.8809 | 59.9851 | 153 | 1.0942 | 171.593 | 59.9747 | 171.5
1.1019 | 97.473 | 59.9757 | 97.5 | 1.1016 | 116.1164 | 60.0565 | 116 | 1.1042 | 134.42 | 60.034 | 134.5 | 1.1025 | 152.8807 | 59.9851 | 153 | 1.1025 | 171.5891 | 59.9747 | 171.5
1.1102 | 97.4806 | 59.9757 | 97.5 | 1.1099 | 116.1209 | 60.0565 | 116 | 1.1125 | 134.4193 | 60.034 | 134.5 | 1.1108 | 152.8805 | 59.9851 | 153 | 1.1109 | 171.5851 | 59.9736 | 171.5
1.1185 | 97.4883 | 59.9757 | 97.5 | 1.1182 | 116.1254 | 60.0565 | 116 | 1.1209 | 134.4186 | 60.034 | 134.5 | 1.1191 | 152.8804 | 59.9851 | 153 | 1.1193 | 171.5812 | 59.9736 | 171.5
1.1269 | 97.4959 | 59.9757 | 97.5 | 1.1265 | 116.1288 | 60.0565 | 116 | 1.1292 | 134.4179 | 60.034 | 134.5 | 1.1274 | 152.8802 | 59.9851 | 153 | 1.1276 | 171.5773 | 59.9736 | 171.5
1.1352 | 97.5036 | 59.9757 | 97.5 | 1.1348 | 116.1279 | 60.0565 | 116 | 1.1375 | 134.4172 | 60.034 | 134.5 | 1.1358 | 152.8801 | 59.9851 | 153 | 1.1359 | 171.5734 | 59.9736 | 171.5
1.1436 | 97.5113 | 59.9757 | 97.5 | 1.1432 | 116.127 | 60.0565 | 116 | 1.1459 | 134.4165 | 60.034 | 134.5 | 1.1441 | 152.8799 | 59.9851 | 153 | 1.1442 | 171.5694 | 59.9736 | 171.5
1.1519 | 97.519 | 59.9757 | 97.5 | 1.1515 | 116.1261 | 60.0565 | 116 | 1.1542 | 134.4158 | 60.034 | 134.5 | 1.1525 | 152.8797 | 59.9851 | 153 | 1.1526 | 171.5655 | 59.9736 | 171.5
1.1602 | 97.5266 | 59.9757 | 97.5 | 1.1598 | 116.1251 | 60.0565 | 116 | 1.1625 | 134.4151 | 60.034 | 134.5 | 1.1608 | 152.8795 | 59.9851 | 153 | 1.1609 | 171.5616 | 59.9736 | 171.5
1.1686 | 97.5343 | 59.9757 | 97.5 | 1.1682 | 116.1242 | 60.0565 | 116 | 1.1708 | 134.4144 | 60.034 | 134.5 | 1.1691 | 152.8794 | 59.9851 | 153 | 1.1693 | 171.5577 | 59.9736 | 171.5
1.1769 | 97.5419 | 59.9757 | 97.5 | 1.1765 | 116.1233 | 60.0565 | 116 | 1.1792 | 134.4137 | 60.034 | 134.5 | 1.1775 | 152.8792 | 59.9851 | 153 | 1.1776 | 171.5537 | 59.9736 | 171.5
1.1852 | 97.5496 | 59.9757 | 97.5 | 1.1848 | 116.1224 | 60.0565 | 116 | 1.1875 | 134.413 | 60.034 | 134.5 | 1.1858 | 152.879 | 59.9851 | 153 | 1.1859 | 171.5498 | 59.9736 | 171.5
1.1936 | 97.5573 | 59.9757 | 97.5 | 1.1931 | 116.1215 | 60.0574 | 116 | 1.1959 | 134.4123 | 60.034 | 134.5 | 1.1942 | 152.8789 | 59.9846 | 153 | 1.1943 | 171.5459 | 59.9736 | 171.5
1.2019 | 97.5649 | 59.9757 | 97.5 | 1.2014 | 116.1205 | 60.0574 | 116 | 1.2042 | 134.4127 | 60.034 | 134.5 | 1.2025 | 152.8787 | 59.9846 | 153 | 1.2026 | 171.542 | 59.9736 | 171.5
1.2103 | 97.5726 | 59.9757 | 97.5 | 1.2098 | 116.1196 | 60.0574 | 116 | 1.2125 | 134.4139 | 60.0326 | 134.5 | 1.2108 | 152.8785 | 59.9846 | 153 | 1.2109 | 171.538 | 59.9736 | 171.5
1.2186 | 97.5803 | 59.9757 | 97.5 | 1.2181 | 116.1187 | 60.0574 | 116 | 1.2208 | 134.4152 | 60.0326 | 134.5 | 1.2192 | 152.8784 | 59.9846 | 153 | 1.2193 | 171.5341 | 59.9736 | 171.5
1.2269 | 97.588 | 59.9757 | 97.5 | 1.2264 | 116.1178 | 60.0574 | 116 | 1.2291 | 134.4164 | 60.0326 | 134.5 | 1.2275 | 152.8782 | 59.9846 | 153 | 1.2276 | 171.5302 | 59.9736 | 171.5
1.2353 | 97.5956 | 59.9757 | 97.5 | 1.2347 | 116.1169 | 60.0574 | 116 | 1.2375 | 134.4176 | 60.0326 | 134.5 | 1.2358 | 152.8781 | 59.9846 | 153 | 1.236 | 171.5262 | 59.9736 | 171.5
1.2436 | 97.6033 | 59.9762 | 97.5 | 1.243 | 116.1159 | 60.0574 | 116 | 1.2458 | 134.4189 | 60.0326 | 134.5 | 1.2441 | 152.8779 | 59.9846 | 153 | 1.2443 | 171.5223 | 59.9736 | 171.5
1.252 | 97.6109 | 59.9762 | 97.5 | 1.2514 | 116.115 | 60.0574 | 116 | 1.2542 | 134.4201 | 60.0326 | 134.5 | 1.2525 | 152.8777 | 59.9846 | 153 | 1.2526 | 171.5184 | 59.9736 | 171.5
1.2603 | 97.6186 | 59.9762 | 97.5 | 1.2597 | 116.1141 | 60.0574 | 116 | 1.2625 | 134.4214 | 60.0326 | 134.5 | 1.2608 | 152.8775 | 59.9846 | 153 | 1.261 | 171.5145 | 59.9736 | 171.5
1.2686 | 97.6263 | 59.9762 | 97.5 | 1.2681 | 116.1132 | 60.0574 | 116 | 1.2708 | 134.4226 | 60.0326 | 134.5 | 1.2692 | 152.8774 | 59.9846 | 153 | 1.2693 | 171.5105 | 59.9736 | 171.5
1.2769 | 97.6339 | 59.9762 | 97.5 | 1.2764 | 116.1123 | 60.0574 | 116 | 1.2791 | 134.4238 | 60.0326 | 134.5 | 1.2775 | 152.8772 | 59.9846 | 153 | 1.2776 | 171.5066 | 59.9736 | 171.5
1.2853 | 97.6416 | 59.9762 | 97.5 | 1.2847 | 116.1113 | 60.0574 | 116 | 1.2875 | 134.4251 | 60.0326 | 134.5 | 1.2858 | 152.877 | 59.9846 | 153 | 1.286 | 171.5027 | 59.9736 | 171.5
1.2936 | 97.6493 | 59.9762 | 97.5 | 1.293 | 116.1104 | 60.0574 | 116 | 1.2958 | 134.4263 | 60.0326 | 134.5 | 1.2942 | 152.8769 | 59.9846 | 153 | 1.2943 | 171.4988 | 59.9736 | 171.5
1.3019 | 97.6569 | 59.9762 | 97.5 | 1.3013 | 116.1095 | 60.0574 | 116 | 1.3041 | 134.4276 | 60.0326 | 134.5 | 1.3025 | 152.8767 | 59.9846 | 153 | 1.3027 | 171.4948 | 59.9736 | 171.5
1.3103 | 97.6646 | 59.9762 | 97.5 | 1.3097 | 116.1086 | 60.0574 | 116 | 1.3124 | 134.4288 | 60.0326 | 134.5 | 1.3109 | 152.8765 | 59.9846 | 153 | 1.311 | 171.4909 | 59.9725 | 171.5
1.3186 | 97.6723 | 59.9762 | 97.5 | 1.318 | 116.1077 | 60.0574 | 116 | 1.3207 | 134.4301 | 60.0326 | 134.5 | 1.3192 | 152.8764 | 59.9846 | 153 | 1.3193 | 171.487 | 59.9725 | 171.5
1.327 | 97.6799 | 59.9762 | 97.5 | 1.3264 | 116.1067 | 60.0574 | 116 | 1.3291 | 134.4313 | 60.0326 | 134.5 | 1.3275 | 152.8762 | 59.9846 | 153 | 1.3276 | 171.4831 | 59.9725 | 171.5
1.3353 | 97.6876 | 59.9762 | 97.5 | 1.3347 | 116.1058 | 60.0574 | 116 | 1.3374 | 134.4325 | 60.0326 | 134.5 | 1.3358 | 152.876 | 59.9846 | 153 | 1.336 | 171.4791 | 59.9725 | 171.5
1.3436 | 97.6953 | 59.9762 | 97.5 | 1.343 | 116.1049 | 60.0574 | 116 | 1.3458 | 134.4338 | 60.0326 | 134.5 | 1.3442 | 152.8759 | 59.9846 | 153 | 1.3444 | 171.4752 | 59.9725 | 171.5
1.352 | 97.7029 | 59.9762 | 97.5 | 1.3513 | 116.104 | 60.0574 | 116 | 1.3541 | 134.435 | 60.0326 | 134.5 | 1.3525 | 152.8757 | 59.9846 | 153 | 1.3527 | 171.4713 | 59.9725 | 171.5
1.3603 | 97.7106 | 59.9762 | 97.5 | 1.3596 | 116.1031 | 60.0574 | 116 | 1.3624 | 134.4363 | 60.0326 | 134.5 | 1.3608 | 152.8755 | 59.9846 | 153 | 1.361 | 171.4674 | 59.9725 | 171.5
1.3687 | 97.7183 | 59.9762 | 97.5 | 1.368 | 116.1021 | 60.0574 | 116 | 1.3707 | 134.4375 | 60.0326 | 134.5 | 1.3692 | 152.8754 | 59.9846 | 153 | 1.3693 | 171.4634 | 59.9725 | 171.5
1.377 | 97.7259 | 59.9762 | 97.5 | 1.3763 | 116.1012 | 60.0574 | 116 | 1.3791 | 134.4387 | 60.0326 | 134.5 | 1.3775 | 152.8752 | 59.9846 | 153 | 1.3777 | 171.4595 | 59.9725 | 171.5
1.3853 | 97.7336 | 59.9762 | 97.5 | 1.3846 | 116.1003 | 60.0574 | 116 | 1.3874 | 134.44 | 60.0326 | 134.5 | 1.3859 | 152.875 | 59.9846 | 153 | 1.386 | 171.4556 | 59.9725 | 171.5
1.3937 | 97.7413 | 59.9762 | 97.5 | 1.3929 | 116.0994 | 60.0585 | 116 | 1.3958 | 134.4412 | 60.0326 | 134.5 | 1.3942 | 152.8749 | 59.9843 | 153 | 1.3943 | 171.4517 | 59.9725 | 171.5
1.402 | 97.7489 | 59.9762 | 97.5 | 1.4012 | 116.0985 | 60.0585 | 116 | 1.4041 | 134.4425 | 60.0326 | 134.5 | 1.4025 | 152.8747 | 59.9843 | 153 | 1.4027 | 171.4477 | 59.9725 | 171.5
1.4103 | 97.7566 | 59.9762 | 97.5 | 1.4096 | 116.0975 | 60.0585 | 116 | 1.4124 | 134.4437 | 60.0326 | 134.5 | 1.4109 | 152.8745 | 59.9843 | 153 | 1.411 | 171.4438 | 59.9725 | 171.5
1.4186 | 97.7643 | 59.9762 | 97.5 | 1.4179 | 116.0966 | 60.0585 | 116 | 1.4207 | 134.4449 | 60.0326 | 134.5 | 1.4192 | 152.8744 | 59.9843 | 153 | 1.4194 | 171.4399 | 59.9725 | 171.5
1.427 | 97.7719 | 59.9762 | 97.5 | 1.4262 | 116.0957 | 60.0585 | 116 | 1.429 | 134.4462 | 60.0326 | 134.5 | 1.4276 | 152.8742 | 59.9843 | 153 | 1.4277 | 171.436 | 59.9725 | 171.5
1.4354 | 97.7796 | 59.9762 | 97.5 | 1.4346 | 116.0948 | 60.0585 | 116 | 1.4374 | 134.4474 | 60.0326 | 134.5 | 1.4359 | 152.874 | 59.9843 | 153 | 1.436 | 171.432 | 59.9725 | 171.5
1.4437 | 97.7873 | 59.9762 | 97.5 | 1.4429 | 116.0939 | 60.0585 | 116 | 1.4457 | 134.4487 | 60.0326 | 134.5 | 1.4442 | 152.8739 | 59.9843 | 153 | 1.4444 | 171.4281 | 59.9725 | 171.5
1.452 | 97.7949 | 59.9762 | 97.5 | 1.4512 | 116.0929 | 60.0585 | 116 | 1.454 | 134.4499 | 60.0326 | 134.5 | 1.4525 | 152.8737 | 59.9843 | 153 | 1.4527 | 171.427 | 59.9725 | 171.5
1.4603 | 97.8026 | 59.9762 | 97.5 | 1.4595 | 116.092 | 60.0585 | 116 | 1.4623 | 134.4512 | 60.0326 | 134.5 | 1.4609 | 152.8736 | 59.9843 | 153 | 1.4611 | 171.427 | 59.9725 | 171.5
1.4687 | 97.8047 | 59.9762 | 97.5 | 1.4678 | 116.0911 | 60.0585 | 116 | 1.4707 | 134.4524 | 60.0326 | 134.5 | 1.4692 | 152.8734 | 59.9843 | 153 | 1.4694 | 171.4271 | 59.9725 | 171.5
1.4771 | 97.7992 | 59.9762 | 97.5 | 1.4762 | 116.0902 | 60.0585 | 116 | 1.479 | 134.4536 | 60.0326 | 134.5 | 1.4775 | 152.8732 | 59.9843 | 153 | 1.4777 | 171.4271 | 59.9725 | 171.5
1.4854 | 97.7937 | 59.9762 | 97.5 | 1.4845 | 116.0893 | 60.0585 | 116 | 1.4874 | 134.4549 | 60.0326 | 134.5 | 1.4859 | 152.873 | 59.9843 | 153 | 1.4861 | 171.4271 | 59.9725 | 171.5
1.4937 | 97.7882 | 59.9762 | 97.5 | 1.4929 | 116.0883 | 60.0585 | 116 | 1.4957 | 134.4561 | 60.0326 | 134.5 | 1.4942 | 152.8771 | 59.9843 | 153 | 1.4944 | 171.4272 | 59.9725 | 171.5
1.502 | 97.7828 | 59.9762 | 97.5 | 1.5012 | 116.0874 | 60.0585 | 116 | 1.504 | 134.4574 | 60.0326 | 134.5 | 1.5026 | 152.8826 | 59.9843 | 153 | 1.5027 | 171.4272 | 59.9725 | 171.5
1.5104 | 97.7773 | 59.9762 | 97.5 | 1.5095 | 116.0865 | 60.0585 | 116 | 1.5123 | 134.4586 | 60.0326 | 134.5 | 1.5109 | 152.8882 | 59.9843 | 153 | 1.5111 | 171.4272 | 59.9719 | 171.5
1.5187 | 97.7718 | 59.9762 | 97.5 | 1.5178 | 116.0856 | 60.0585 | 116 | 1.5207 | 134.4598 | 60.0326 | 134.5 | 1.5192 | 152.8938 | 59.9843 | 153 | 1.5194 | 171.4273 | 59.9719 | 171.5
1.527 | 97.7663 | 59.9762 | 97.5 | 1.5261 | 116.0847 | 60.0585 | 116 | 1.529 | 134.4611 | 60.0326 | 134.5 | 1.5276 | 152.8993 | 59.9843 | 153 | 1.5278 | 171.4273 | 59.9719 | 171.5
1.5354 | 97.7608 | 59.9762 | 97.5 | 1.5345 | 116.0837 | 60.0585 | 116 | 1.5373 | 134.4623 | 60.0326 | 134.5 | 1.5359 | 152.9049 | 59.9843 | 153 | 1.5361 | 171.4273 | 59.9719 | 171.5
1.5437 | 97.7554 | 59.9762 | 97.5 | 1.5428 | 116.0828 | 60.0585 | 116 | 1.5457 | 134.4636 | 60.0326 | 134.5 | 1.5443 | 152.9104 | 59.9843 | 153 | 1.5444 | 171.4274 | 59.9719 | 171.5
1.5521 | 97.7499 | 59.9762 | 97.5 | 1.5511 | 116.0819 | 60.0585 | 116 | 1.554 | 134.4648 | 60.0326 | 134.5 | 1.5526 | 152.916 | 59.9843 | 153 | 1.5528 | 171.4274 | 59.9719 | 171.5
1.5604 | 97.7444 | 59.9762 | 97.5 | 1.5594 | 116.081 | 60.0585 | 116 | 1.5623 | 134.466 | 60.0326 | 134.5 | 1.5609 | 152.9215 | 59.9843 | 153 | 1.5611 | 171.4274 | 59.9719 | 171.5
1.5687 | 97.7389 | 59.9762 | 97.5 | 1.5677 | 116.0801 | 60.0585 | 116 | 1.5706 | 134.4673 | 60.0326 | 134.5 | 1.5692 | 152.9271 | 59.9843 | 153 | 1.5695 | 171.4274 | 59.9719 | 171.5
1.5771 | 97.7335 | 59.9762 | 97.5 | 1.5761 | 116.0791 | 60.0585 | 116 | 1.579 | 134.4685 | 60.0326 | 134.5 | 1.5776 | 152.9327 | 59.9843 | 153 | 1.5778 | 171.4275 | 59.9719 | 171.5
1.5854 | 97.728 | 59.9762 | 97.5 | 1.5844 | 116.0782 | 60.0585 | 116 | 1.5873 | 134.4698 | 60.0326 | 134.5 | 1.5859 | 152.9382 | 59.9843 | 153 | 1.5861 | 171.4275 | 59.9719 | 171.5
1.5938 | 97.7225 | 59.9762 | 97.5 | 1.5927 | 116.0773 | 60.0596 | 116 | 1.5956 | 134.471 | 60.0326 | 134.5 | 1.5942 | 152.9438 | 59.9843 | 153 | 1.5945 | 171.4275 | 59.9719 | 171.5
1.6021 | 97.717 | 59.9762 | 97.5 | 1.6011 | 116.0764 | 60.0596 | 116 | 1.6039 | 134.4723 | 60.0326 | 134.5 | 1.6026 | 152.9493 | 59.9843 | 153 | 1.6028 | 171.4276 | 59.9719 | 171.5
1.6104 | 97.7116 | 59.9762 | 97.5 | 1.6094 | 116.0755 | 60.0596 | 116 | 1.6123 | 134.4735 | 60.0321 | 134.5 | 1.6109 | 152.9549 | 59.9843 | 153 | 1.6111 | 171.4276 | 59.9719 | 171.5
1.6188 | 97.7061 | 59.9762 | 97.5 | 1.6177 | 116.0745 | 60.0596 | 116 | 1.6206 | 134.4747 | 60.0321 | 134.5 | 1.6193 | 152.9604 | 59.9843 | 153 | 1.6194 | 171.4276 | 59.9719 | 171.5
1.6271 | 97.7006 | 59.9762 | 97.5 | 1.626 | 116.0736 | 60.0596 | 116 | 1.6289 | 134.476 | 60.0321 | 134.5 | 1.6276 | 152.966 | 59.9843 | 153 | 1.6278 | 171.4277 | 59.9719 | 171.5
1.6354 | 97.6951 | 59.9762 | 97.5 | 1.6343 | 116.0727 | 60.0596 | 116 | 1.6373 | 134.4772 | 60.0321 | 134.5 | 1.6359 | 152.9716 | 59.9843 | 153 | 1.6362 | 171.4277 | 59.9719 | 171.5
1.6437 | 97.6897 | 59.9771 | 97.5 | 1.6427 | 116.0718 | 60.0596 | 116 | 1.6456 | 134.4785 | 60.0321 | 134.5 | 1.6443 | 152.9771 | 59.9843 | 153 | 1.6445 | 171.4277 | 59.9719 | 171.5
1.6521 | 97.6842 | 59.9771 | 97.5 | 1.651 | 116.0709 | 60.0596 | 116 | 1.6539 | 134.4797 | 60.0321 | 134.5 | 1.6526 | 152.9827 | 59.9843 | 153 | 1.6528 | 171.4277 | 59.9719 | 171.5
1.6604 | 97.6787 | 59.9771 | 97.5 | 1.6594 | 116.0699 | 60.0596 | 116 | 1.6622 | 134.4809 | 60.0321 | 134.5 | 1.6609 | 152.9882 | 59.9843 | 153 | 1.6611 | 171.4278 | 59.9719 | 171.5
1.6688 | 97.6732 | 59.9771 | 97.5 | 1.6677 | 116.069 | 60.0596 | 116 | 1.6706 | 134.4822 | 60.0321 | 134.5 | 1.6693 | 152.9938 | 59.9843 | 153 | 1.6695 | 171.4278 | 59.9719 | 171.5
1.6771 | 97.6678 | 59.9771 | 97.5 | 1.676 | 116.0681 | 60.0596 | 116 | 1.6789 | 134.4834 | 60.0321 | 134.5 | 1.6776 | 152.9993 | 59.9843 | 153 | 1.6779 | 171.4278 | 59.9719 | 171.5
1.6854 | 97.6623 | 59.9771 | 97.5 | 1.6843 | 116.0672 | 60.0596 | 116 | 1.6873 | 134.4847 | 60.0321 | 134.5 | 1.6859 | 153.0049 | 59.9843 | 153 | 1.6862 | 171.4279 | 59.9719 | 171.5
1.6938 | 97.6568 | 59.9771 | 97.5 | 1.6926 | 116.0663 | 60.0596 | 116 | 1.6956 | 134.4859 | 60.0321 | 134.5 | 1.6943 | 153.0105 | 59.9843 | 153 | 1.6945 | 171.4279 | 59.9719 | 171.5
1.7021 | 97.6513 | 59.9771 | 97.5 | 1.701 | 116.0634 | 60.0596 | 116 | 1.7039 | 134.4872 | 60.0321 | 134.5 | 1.7026 | 153.016 | 59.9843 | 153 | 1.7028 | 171.4279 | 59.9719 | 171.5
1.7104 | 97.6459 | 59.9771 | 97.5 | 1.7093 | 116.0599 | 60.0596 | 116 | 1.7122 | 134.4879 | 60.0321 | 134.5 | 1.7109 | 153.0216 | 59.9843 | 153 | 1.7112 | 171.428 | 59.9713 | 171.5
1.7188 | 97.6404 | 59.9771 | 97.5 | 1.7176 | 116.0564 | 60.0596 | 116 | 1.7206 | 134.4876 | 60.0321 | 134.5 | 1.7193 | 153.0271 | 59.9843 | 153 | 1.7195 | 171.428 | 59.9713 | 171.5
1.7271 | 97.6349 | 59.9771 | 97.5 | 1.726 | 116.0528 | 60.0596 | 116 | 1.7289 | 134.4872 | 60.0321 | 134.5 | 1.7276 | 153.0327 | 59.9843 | 153 | 1.7278 | 171.428 | 59.9713 | 171.5
1.7355 | 97.6294 | 59.9771 | 97.5 | 1.7343 | 116.0493 | 60.0596 | 116 | 1.7372 | 134.4869 | 60.0321 | 134.5 | 1.736 | 153.0382 | 59.9843 | 153 | 1.7362 | 171.4281 | 59.9713 | 171.5
1.7438 | 97.624 | 59.9771 | 97.5 | 1.7426 | 116.0458 | 60.0596 | 116 | 1.7455 | 134.4866 | 60.0321 | 134.5 | 1.7443 | 153.0438 | 59.9843 | 153 | 1.7445 | 171.4281 | 59.9713 | 171.5
1.7521 | 97.6185 | 59.9771 | 97.5 | 1.7509 | 116.0422 | 60.0596 | 116 | 1.7538 | 134.4863 | 60.0321 | 134.5 | 1.7526 | 153.0494 | 59.9843 | 153 | 1.7529 | 171.4281 | 59.9713 | 171.5
1.7604 | 97.613 | 59.9771 | 97.5 | 1.7592 | 116.0387 | 60.0596 | 116 | 1.7622 | 134.4859 | 60.0321 | 134.5 | 1.761 | 153.0549 | 59.9843 | 153 | 1.7612 | 171.4281 | 59.9713 | 171.5
1.7688 | 97.6075 | 59.9771 | 97.5 | 1.7676 | 116.0352 | 60.0596 | 116 | 1.7705 | 134.4856 | 60.0321 | 134.5 | 1.7693 | 153.0605 | 59.9843 | 153 | 1.7695 | 171.4282 | 59.9713 | 171.5
1.7772 | 97.6021 | 59.9771 | 97.5 | 1.7759 | 116.0317 | 60.0596 | 116 | 1.7789 | 134.4853 | 60.0321 | 134.5 | 1.7776 | 153.066 | 59.9843 | 153 | 1.7779 | 171.4282 | 59.9713 | 171.5
1.7855 | 97.5966 | 59.9771 | 97.5 | 1.7842 | 116.0281 | 60.0596 | 116 | 1.7872 | 134.485 | 60.0321 | 134.5 | 1.7859 | 153.0716 | 59.9843 | 153 | 1.7862 | 171.4282 | 59.9713 | 171.5
1.7938 | 97.5911 | 59.9771 | 97.5 | 1.7925 | 116.0246 | 60.0599 | 116 | 1.7955 | 134.4846 | 60.0321 | 134.5 | 1.7943 | 153.0771 | 59.9837 | 153 | 1.7946 | 171.4283 | 59.9713 | 171.5
1.8021 | 97.5856 | 59.9771 | 97.5 | 1.8008 | 116.0211 | 60.0599 | 116 | 1.8038 | 134.4843 | 60.0321 | 134.5 | 1.8026 | 153.0827 | 59.9837 | 153 | 1.8029 | 171.4283 | 59.9713 | 171.5
1.8105 | 97.5801 | 59.9771 | 97.5 | 1.8092 | 116.0175 | 60.0599 | 116 | 1.8122 | 134.484 | 60.0304 | 134.5 | 1.811 | 153.0883 | 59.9837 | 153 | 1.8112 | 171.4283 | 59.9713 | 171.5
1.8188 | 97.5747 | 59.9771 | 97.5 | 1.8175 | 116.014 | 60.0599 | 116 | 1.8205 | 134.4837 | 60.0304 | 134.5 | 1.8193 | 153.0938 | 59.9837 | 153 | 1.8196 | 171.4284 | 59.9713 | 171.5
1.8271 | 97.5692 | 59.9771 | 97.5 | 1.8258 | 116.0105 | 60.0599 | 116 | 1.8289 | 134.4833 | 60.0304 | 134.5 | 1.8276 | 153.0994 | 59.9837 | 153 | 1.8279 | 171.4284 | 59.9713 | 171.5
1.8355 | 97.5637 | 59.9771 | 97.5 | 1.8342 | 116.0069 | 60.0599 | 116 | 1.8372 | 134.483 | 60.0304 | 134.5 | 1.836 | 153.1049 | 59.9837 | 153 | 1.8362 | 171.4284 | 59.9713 | 171.5
1.8438 | 97.5582 | 59.9776 | 97.5 | 1.8425 | 116.0034 | 60.0599 | 116 | 1.8455 | 134.4827 | 60.0304 | 134.5 | 1.8443 | 153.1105 | 59.9837 | 153 | 1.8446 | 171.4285 | 59.9713 | 171.5
1.8522 | 97.5528 | 59.9776 | 97.5 | 1.8508 | 115.9999 | 60.0599 | 116 | 1.8538 | 134.4823 | 60.0304 | 134.5 | 1.8527 | 153.116 | 59.9837 | 153 | 1.8529 | 171.4285 | 59.9713 | 171.5
1.8605 | 97.5473 | 59.9776 | 97.5 | 1.8591 | 115.9963 | 60.0599 | 116 | 1.8621 | 134.482 | 60.0304 | 134.5 | 1.861 | 153.1216 | 59.9837 | 153 | 1.8613 | 171.4285 | 59.9713 | 171.5
1.8688 | 97.5418 | 59.9776 | 97.5 | 1.8674 | 115.9928 | 60.0599 | 116 | 1.8705 | 134.4817 | 60.0304 | 134.5 | 1.8693 | 153.1272 | 59.9837 | 153 | 1.8696 | 171.4285 | 59.9713 | 171.5
1.8772 | 97.5363 | 59.9776 | 97.5 | 1.8758 | 115.9893 | 60.0599 | 116 | 1.8788 | 134.4814 | 60.0304 | 134.5 | 1.8776 | 153.1327 | 59.9837 | 153 | 1.8779 | 171.4286 | 59.9713 | 171.5
1.8855 | 97.5309 | 59.9776 | 97.5 | 1.8841 | 115.9857 | 60.0599 | 116 | 1.8871 | 134.481 | 60.0304 | 134.5 | 1.886 | 153.1383 | 59.9837 | 153 | 1.8863 | 171.4286 | 59.9713 | 171.5
1.8939 | 97.5254 | 59.9776 | 97.5 | 1.8925 | 115.9822 | 60.0599 | 116 | 1.8954 | 134.4807 | 60.0304 | 134.5 | 1.8943 | 153.1438 | 59.9837 | 153 | 1.8946 | 171.4286 | 59.9713 | 171.5
1.9022 | 97.5199 | 59.9776 | 97.5 | 1.9008 | 115.9787 | 60.0599 | 116 | 1.9038 | 134.4804 | 60.0304 | 134.5 | 1.9026 | 153.1494 | 59.9837 | 153 | 1.903 | 171.4287 | 59.9713 | 171.5
1.9105 | 97.5144 | 59.9776 | 97.5 | 1.9091 | 115.9752 | 60.0599 | 116 | 1.9121 | 134.4801 | 60.0304 | 134.5 | 1.911 | 153.1549 | 59.9837 | 153 | 1.9113 | 171.4287 | 59.9708 | 171.5
1.9189 | 97.509 | 59.9776 | 97.5 | 1.9174 | 115.9716 | 60.0599 | 116 | 1.9205 | 134.4797 | 60.0304 | 134.5 | 1.9193 | 153.1605 | 59.9837 | 153 | 1.9196 | 171.4287 | 59.9708 | 171.5
1.9272 | 97.5035 | 59.9776 | 97.5 | 1.9257 | 115.9681 | 60.0599 | 116 | 1.9288 | 134.4794 | 60.0304 | 134.5 | 1.9277 | 153.166 | 59.9837 | 153 | 1.928 | 171.4288 | 59.9708 | 171.5
1.9355 | 97.498 | 59.9776 | 97.5 | 1.9341 | 115.9646 | 60.0599 | 116 | 1.9371 | 134.4791 | 60.0304 | 134.5 | 1.936 | 153.1716 | 59.9837 | 153 | 1.9363 | 171.4288 | 59.9708 | 171.5
1.9438 | 97.4925 | 59.9776 | 97.5 | 1.9424 | 115.961 | 60.0599 | 116 | 1.9454 | 134.4788 | 60.0304 | 134.5 | 1.9443 | 153.1772 | 59.9837 | 153 | 1.9446 | 171.4288 | 59.9708 | 171.5
1.9522 | 97.4871 | 59.9776 | 97.5 | 1.9507 | 115.9575 | 60.0599 | 116 | 1.9538 | 134.4784 | 60.0304 | 134.5 | 1.9527 | 153.1827 | 59.9837 | 153 | 1.9529 | 171.4288 | 59.9708 | 171.5
1.9606 | 97.4816 | 59.9776 | 97.5 | 1.959 | 115.954 | 60.0599 | 116 | 1.9621 | 134.4781 | 60.0304 | 134.5 | 1.961 | 153.1883 | 59.9837 | 153 | 1.9613 | 171.4289 | 59.9708 | 171.5
1.9689 | 97.4761 | 59.9776 | 97.5 | 1.9673 | 115.9504 | 60.0599 | 116 | 1.9704 | 134.4778 | 60.0304 | 134.5 | 1.9694 | 153.1938 | 59.9837 | 153 | 1.9697 | 171.4289 | 59.9708 | 171.5
1.9772 | 97.4719 | 59.9776 | 97.5 | 1.9757 | 115.9469 | 60.0599 | 116 | 1.9788 | 134.4774 | 60.0304 | 134.5 | 1.9777 | 153.1994 | 59.9837 | 153 | 1.978 | 171.4289 | 59.9708 | 171.5
1.9855 | 97.4717 | 59.9776 | 97.5 | 1.984 | 115.9434 | 60.0599 | 116 | 1.9871 | 134.4771 | 60.0304 | 134.5 | 1.986 | 153.205 | 59.9837 | 153 | 1.9863 | 171.429 | 59.9708 | 171.5
1.9939 | 97.4714 | 59.9776 | 97.5 | 1.9923 | 115.9398 | 60.0601 | 116 | 1.9954 | 134.4768 | 60.0304 | 134.5 | 1.9943 | 153.2105 | 59.9832 | 153 | 1.9946 | 171.429 | 59.9708 | 171.5
2.0022 | 97.4712 | 59.9776 | 97.5 | 2.0007 | 115.9363 | 60.0601 | 116 | 2.0037 | 134.4765 | 60.0304 | 134.5 | 2.0027 | 153.2161 | 59.9832 | 153 | 2.003 | 171.4279 | 59.9708 | 171.5
2.0106 | 97.4709 | 59.9776 | 97.5 | 2.009 | 115.9328 | 60.0601 | 116 | 2.0121 | 134.4761 | 60.0302 | 134.5 | 2.011 | 153.2216 | 59.9832 | 153 | 2.0114 | 171.4265 | 59.9708 | 171.5
2.0189 | 97.4707 | 59.9776 | 97.5 | 2.0173 | 115.9292 | 60.0601 | 116 | 2.0204 | 134.4758 | 60.0302 | 134.5 | 2.0193 | 153.2272 | 59.9832 | 153 | 2.0197 | 171.4251 | 59.9708 | 171.5
2.0272 | 97.4704 | 59.9776 | 97.5 | 2.0256 | 115.9257 | 60.0601 | 116 | 2.0287 | 134.4755 | 60.0302 | 134.5 | 2.0277 | 153.2327 | 59.9832 | 153 | 2.028 | 171.4237 | 59.9708 | 171.5
2.0356 | 97.4702 | 59.9776 | 97.5 | 2.0339 | 115.9222 | 60.0601 | 116 | 2.037 | 134.4752 | 60.0302 | 134.5 | 2.036 | 153.2275 | 59.9832 | 153 | 2.0363 | 171.4223 | 59.9708 | 171.5
2.0439 | 97.4699 | 59.9782 | 97.5 | 2.0423 | 115.9186 | 60.0601 | 116 | 2.0454 | 134.4748 | 60.0302 | 134.5 | 2.0444 | 153.2218 | 59.9832 | 153 | 2.0447 | 171.4208 | 59.9708 | 171.5
2.0522 | 97.4697 | 59.9782 | 97.5 | 2.0506 | 115.9151 | 60.0601 | 116 | 2.0537 | 134.4745 | 60.0302 | 134.5 | 2.0527 | 153.216 | 59.9832 | 153 | 2.053 | 171.4194 | 59.9708 | 171.5
2.0606 | 97.4694 | 59.9782 | 97.5 | 2.059 | 115.9116 | 60.0601 | 116 | 2.0621 | 134.4742 | 60.0302 | 134.5 | 2.061 | 153.2103 | 59.9832 | 153 | 2.0613 | 171.418 | 59.9708 | 171.5
2.0689 | 97.4692 | 59.9782 | 97.5 | 2.0673 | 115.9081 | 60.0601 | 116 | 2.0704 | 134.4738 | 60.0302 | 134.5 | 2.0694 | 153.2046 | 59.9832 | 153 | 2.0697 | 171.4166 | 59.9708 | 171.5
2.0773 | 97.4689 | 59.9782 | 97.5 | 2.0756 | 115.9045 | 60.0601 | 116 | 2.0787 | 134.4735 | 60.0302 | 134.5 | 2.0777 | 153.1988 | 59.9832 | 153 | 2.078 | 171.4151 | 59.9708 | 171.5
2.0856 | 97.4687 | 59.9782 | 97.5 | 2.0839 | 115.901 | 60.0601 | 116 | 2.087 | 134.4732 | 60.0302 | 134.5 | 2.0861 | 153.1931 | 59.9832 | 153 | 2.0864 | 171.4137 | 59.9708 | 171.5
2.0939 | 97.4684 | 59.9782 | 97.5 | 2.0922 | 115.8975 | 60.0601 | 116 | 2.0953 | 134.4729 | 60.0302 | 134.5 | 2.0944 | 153.1874 | 59.9832 | 153 | 2.0947 | 171.4123 | 59.9708 | 171.5
2.1022 | 97.4682 | 59.9782 | 97.5 | 2.1006 | 115.8939 | 60.0601 | 116 | 2.1037 | 134.4725 | 60.0302 | 134.5 | 2.1027 | 153.1816 | 59.9832 | 153 | 2.103 | 171.4109 | 59.9708 | 171.5
2.1106 | 97.4679 | 59.9782 | 97.5 | 2.1089 | 115.8904 | 60.0601 | 116 | 2.112 | 134.4722 | 60.0302 | 134.5 | 2.111 | 153.1759 | 59.9832 | 153 | 2.1114 | 171.4095 | 59.9702 | 171.5
2.119 | 97.4677 | 59.9782 | 97.5 | 2.1172 | 115.8869 | 60.0601 | 116 | 2.1204 | 134.4719 | 60.0302 | 134.5 | 2.1194 | 153.1702 | 59.9832 | 153 | 2.1197 | 171.4081 | 59.9702 | 171.5
2.1273 | 97.4674 | 59.9782 | 97.5 | 2.1255 | 115.8833 | 60.0601 | 116 | 2.1287 | 134.4716 | 60.0302 | 134.5 | 2.1277 | 153.1644 | 59.9832 | 153 | 2.1281 | 171.4066 | 59.9702 | 171.5
2.1356 | 97.4672 | 59.9782 | 97.5 | 2.1339 | 115.8798 | 60.0601 | 116 | 2.137 | 134.4712 | 60.0302 | 134.5 | 2.136 | 153.1587 | 59.9832 | 153 | 2.1364 | 171.4052 | 59.9702 | 171.5
2.1439 | 97.4669 | 59.9782 | 97.5 | 2.1422 | 115.8763 | 60.0601 | 116 | 2.1453 | 134.4709 | 60.0302 | 134.5 | 2.1444 | 153.1529 | 59.9832 | 153 | 2.1447 | 171.4038 | 59.9702 | 171.5
2.1523 | 97.4667 | 59.9782 | 97.5 | 2.1505 | 115.8727 | 60.0601 | 116 | 2.1537 | 134.4706 | 60.0302 | 134.5 | 2.1527 | 153.1472 | 59.9832 | 153 | 2.1531 | 171.4024 | 59.9702 | 171.5
2.1606 | 97.4664 | 59.9782 | 97.5 | 2.1588 | 115.8692 | 60.0601 | 116 | 2.162 | 134.4703 | 60.0302 | 134.5 | 2.1611 | 153.1414 | 59.9832 | 153 | 2.1614 | 171.4009 | 59.9702 | 171.5
2.1689 | 97.4662 | 59.9782 | 97.5 | 2.1672 | 115.8657 | 60.0601 | 116 | 2.1703 | 134.4699 | 60.0302 | 134.5 | 2.1694 | 153.1357 | 59.9832 | 153 | 2.1697 | 171.3995 | 59.9702 | 171.5
2.1773 | 97.4659 | 59.9782 | 97.5 | 2.1755 | 115.8621 | 60.0601 | 116 | 2.1786 | 134.4696 | 60.0302 | 134.5 | 2.1777 | 153.13 | 59.9832 | 153 | 2.1781 | 171.3981 | 59.9702 | 171.5
2.1856 | 97.4657 | 59.9782 | 97.5 | 2.1838 | 115.8586 | 60.0601 | 116 | 2.187 | 134.4693 | 60.0302 | 134.5 | 2.1861 | 153.1242 | 59.9832 | 153 | 2.1864 | 171.3967 | 59.9702 | 171.5
2.194 | 97.4654 | 59.9782 | 97.5 | 2.1921 | 115.8551 | 60.0607 | 116 | 2.1953 | 134.4689 | 60.0302 | 134.5 | 2.1944 | 153.1185 | 59.984 | 153 | 2.1948 | 171.3953 | 59.9702 | 171.5
2.2023 | 97.4652 | 59.9782 | 97.5 | 2.2004 | 115.8516 | 60.0607 | 116 | 2.2036 | 134.4686 | 60.0302 | 134.5 | 2.2028 | 153.1128 | 59.984 | 153 | 2.2031 | 171.3938 | 59.9702 | 171.5
2.2106 | 97.4649 | 59.9782 | 97.5 | 2.2088 | 115.848 | 60.0607 | 116 | 2.212 | 134.4683 | 60.0282 | 134.5 | 2.2111 | 153.107 | 59.984 | 153 | 2.2114 | 171.3924 | 59.9702 | 171.5
2.219 | 97.4647 | 59.9782 | 97.5 | 2.2171 | 115.8445 | 60.0607 | 116 | 2.2203 | 134.4679 | 60.0282 | 134.5 | 2.2194 | 153.1013 | 59.984 | 153 | 2.2198 | 171.391 | 59.9702 | 171.5
2.2273 | 97.4644 | 59.9782 | 97.5 | 2.2255 | 115.841 | 60.0607 | 116 | 2.2286 | 134.4662 | 60.0282 | 134.5 | 2.2277 | 153.0955 | 59.984 | 153 | 2.2281 | 171.3896 | 59.9702 | 171.5
2.2357 | 97.4642 | 59.9782 | 97.5 | 2.2338 | 115.8374 | 60.0607 | 116 | 2.2369 | 134.4646 | 60.0282 | 134.5 | 2.2361 | 153.0898 | 59.984 | 153 | 2.2365 | 171.3882 | 59.9702 | 171.5
2.244 | 97.4639 | 59.979 | 97.5 | 2.2421 | 115.8339 | 60.0607 | 116 | 2.2453 | 134.4629 | 60.0282 | 134.5 | 2.2444 | 153.0841 | 59.984 | 153 | 2.2448 | 171.3867 | 59.9702 | 171.5
2.2523 | 97.4637 | 59.979 | 97.5 | 2.2504 | 115.8304 | 60.0607 | 116 | 2.2536 | 134.4613 | 60.0282 | 134.5 | 2.2527 | 153.0783 | 59.984 | 153 | 2.2531 | 171.3853 | 59.9702 | 171.5
2.2607 | 97.4634 | 59.979 | 97.5 | 2.2587 | 115.8268 | 60.0607 | 116 | 2.262 | 134.4596 | 60.0282 | 134.5 | 2.2611 | 153.0726 | 59.984 | 153 | 2.2615 | 171.3839 | 59.9702 | 171.5
2.269 | 97.4632 | 59.979 | 97.5 | 2.267 | 115.8233 | 60.0607 | 116 | 2.2703 | 134.458 | 60.0282 | 134.5 | 2.2694 | 153.0668 | 59.984 | 153 | 2.2698 | 171.3825 | 59.9702 | 171.5
2.2773 | 97.4629 | 59.979 | 97.5 | 2.2754 | 115.8198 | 60.0607 | 116 | 2.2786 | 134.4563 | 60.0282 | 134.5 | 2.2778 | 153.0611 | 59.984 | 153 | 2.2781 | 171.3811 | 59.9702 | 171.5
2.2856 | 97.4627 | 59.979 | 97.5 | 2.2837 | 115.8162 | 60.0607 | 116 | 2.2869 | 134.4547 | 60.0282 | 134.5 | 2.2861 | 153.0554 | 59.984 | 153 | 2.2864 | 171.3796 | 59.9702 | 171.5
2.294 | 97.4624 | 59.979 | 97.5 | 2.2921 | 115.8127 | 60.0607 | 116 | 2.2953 | 134.453 | 60.0282 | 134.5 | 2.2944 | 153.0496 | 59.984 | 153 | 2.2948 | 171.3782 | 59.9702 | 171.5
2.3023 | 97.4622 | 59.979 | 97.5 | 2.3004 | 115.8092 | 60.0607 | 116 | 2.3036 | 134.4514 | 60.0282 | 134.5 | 2.3028 | 153.0439 | 59.984 | 153 | 2.3032 | 171.3768 | 59.9702 | 171.5
2.3107 | 97.4619 | 59.979 | 97.5 | 2.3087 | 115.8056 | 60.0607 | 116 | 2.312 | 134.4497 | 60.0282 | 134.5 | 2.3111 | 153.0381 | 59.984 | 153 | 2.3115 | 171.3754 | 59.9696 | 171.5
2.319 | 97.4617 | 59.979 | 97.5 | 2.317 | 115.8043 | 60.0607 | 116 | 2.3203 | 134.4481 | 60.0282 | 134.5 | 2.3195 | 153.0324 | 59.984 | 153 | 2.3198 | 171.374 | 59.9696 | 171.5
2.3273 | 97.4614 | 59.979 | 97.5 | 2.3253 | 115.8096 | 60.0607 | 116 | 2.3286 | 134.4464 | 60.0282 | 134.5 | 2.3278 | 153.0267 | 59.984 | 153 | 2.3281 | 171.3725 | 59.9696 | 171.5
2.3357 | 97.4612 | 59.979 | 97.5 | 2.3337 | 115.8148 | 60.0607 | 116 | 2.3369 | 134.4448 | 60.0282 | 134.5 | 2.3361 | 153.0209 | 59.984 | 153 | 2.3365 | 171.3711 | 59.9696 | 171.5
2.344 | 97.4609 | 59.979 | 97.5 | 2.342 | 115.8201 | 60.0607 | 116 | 2.3452 | 134.4431 | 60.0282 | 134.5 | 2.3444 | 153.0152 | 59.984 | 153 | 2.3448 | 171.3697 | 59.9696 | 171.5
2.3524 | 97.4607 | 59.979 | 97.5 | 2.3503 | 115.8253 | 60.0607 | 116 | 2.3536 | 134.4415 | 60.0282 | 134.5 | 2.3528 | 153.0095 | 59.984 | 153 | 2.3531 | 171.3683 | 59.9696 | 171.5
2.3607 | 97.4604 | 59.979 | 97.5 | 2.3586 | 115.8306 | 60.0607 | 116 | 2.3619 | 134.4398 | 60.0282 | 134.5 | 2.3611 | 153.0037 | 59.984 | 153 | 2.3615 | 171.3669 | 59.9696 | 171.5
2.369 | 97.4602 | 59.979 | 97.5 | 2.3669 | 115.8359 | 60.0607 | 116 | 2.3702 | 134.4382 | 60.0282 | 134.5 | 2.3694 | 152.998 | 59.984 | 153 | 2.3698 | 171.3654 | 59.9696 | 171.5
2.3774 | 97.4599 | 59.979 | 97.5 | 2.3753 | 115.8411 | 60.0607 | 116 | 2.3785 | 134.4365 | 60.0282 | 134.5 | 2.3778 | 152.9922 | 59.984 | 153 | 2.3782 | 171.364 | 59.9696 | 171.5
2.3857 | 97.4597 | 59.979 | 97.5 | 2.3836 | 115.8464 | 60.0607 | 116 | 2.3869 | 134.4349 | 60.0282 | 134.5 | 2.3861 | 152.9865 | 59.984 | 153 | 2.3865 | 171.3626 | 59.9696 | 171.5
2.394 | 97.4594 | 59.979 | 97.5 | 2.3919 | 115.8516 | 60.062 | 116 | 2.3952 | 134.4332 | 60.0282 | 134.5 | 2.3945 | 152.9808 | 59.9843 | 153 | 2.3948 | 171.3612 | 59.9696 | 171.5
2.4023 | 97.4592 | 59.979 | 97.5 | 2.4003 | 115.8569 | 60.062 | 116 | 2.4036 | 134.4315 | 60.0282 | 134.5 | 2.4028 | 152.975 | 59.9843 | 153 | 2.4032 | 171.3598 | 59.9696 | 171.5
2.4107 | 97.4589 | 59.979 | 97.5 | 2.4086 | 115.8622 | 60.062 | 116 | 2.4119 | 134.4299 | 60.0263 | 134.5 | 2.4111 | 152.9693 | 59.9843 | 153 | 2.4115 | 171.3583 | 59.9696 | 171.5
2.4191 | 97.4587 | 59.979 | 97.5 | 2.4169 | 115.8674 | 60.062 | 116 | 2.4202 | 134.4283 | 60.0263 | 134.5 | 2.4195 | 152.9635 | 59.9843 | 153 | 2.4199 | 171.3569 | 59.9696 | 171.5
2.4274 | 97.4584 | 59.979 | 97.5 | 2.4252 | 115.8727 | 60.062 | 116 | 2.4285 | 134.4266 | 60.0263 | 134.5 | 2.4278 | 152.9578 | 59.9843 | 153 | 2.4282 | 171.3555 | 59.9696 | 171.5
2.4357 | 97.4582 | 59.979 | 97.5 | 2.4335 | 115.8779 | 60.062 | 116 | 2.4369 | 134.425 | 60.0263 | 134.5 | 2.4362 | 152.9521 | 59.9843 | 153 | 2.4365 | 171.3541 | 59.9696 | 171.5
2.444 | 97.4579 | 59.9796 | 97.5 | 2.4419 | 115.8832 | 60.062 | 116 | 2.4452 | 134.4233 | 60.0263 | 134.5 | 2.4445 | 152.9463 | 59.9843 | 153 | 2.4449 | 171.3526 | 59.9696 | 171.5
2.4524 | 97.4577 | 59.9796 | 97.5 | 2.4502 | 115.8884 | 60.062 | 116 | 2.4536 | 134.4216 | 60.0263 | 134.5 | 2.4528 | 152.9406 | 59.9843 | 153 | 2.4532 | 171.3512 | 59.9696 | 171.5
2.4607 | 97.4574 | 59.9796 | 97.5 | 2.4586 | 115.8937 | 60.062 | 116 | 2.4619 | 134.42 | 60.0263 | 134.5 | 2.4611 | 152.9349 | 59.9843 | 153 | 2.4615 | 171.3498 | 59.9696 | 171.5
2.4691 | 97.4572 | 59.9796 | 97.5 | 2.4669 | 115.8989 | 60.062 | 116 | 2.4702 | 134.4184 | 60.0263 | 134.5 | 2.4695 | 152.9291 | 59.9843 | 153 | 2.4699 | 171.3484 | 59.9696 | 171.5
2.4774 | 97.4567 | 59.9796 | 97.5 | 2.4752 | 115.9042 | 60.062 | 116 | 2.4785 | 134.4167 | 60.0263 | 134.5 | 2.4778 | 152.9234 | 59.9843 | 153 | 2.4782 | 171.347 | 59.9696 | 171.5
2.4857 | 97.4555 | 59.9796 | 97.5 | 2.4835 | 115.9095 | 60.062 | 116 | 2.4868 | 134.4151 | 60.0263 | 134.5 | 2.4861 | 152.9176 | 59.9843 | 153 | 2.4866 | 171.3456 | 59.9696 | 171.5
2.4941 | 97.4544 | 59.9796 | 97.5 | 2.4918 | 115.9147 | 60.062 | 116 | 2.4952 | 134.4134 | 60.0263 | 134.5 | 2.4945 | 152.9119 | 59.9843 | 153 | 2.4949 | 171.3441 | 59.9696 | 171.5
2.5024 | 97.4533 | 59.9796 | 97.5 | 2.5002 | 115.92 | 60.062 | 116 | 2.5035 | 134.4117 | 60.0263 | 134.5 | 2.5028 | 152.9062 | 59.9843 | 153 | 2.5032 | 171.3427 | 59.9696 | 171.5
2.5107 | 97.4521 | 59.9796 | 97.5 | 2.5085 | 115.9252 | 60.062 | 116 | 2.5118 | 134.4101 | 60.0263 | 134.5 | 2.5112 | 152.9004 | 59.9843 | 153 | 2.5116 | 171.3413 | 59.9694 | 171.5
2.5191 | 97.451 | 59.9796 | 97.5 | 2.5168 | 115.9305 | 60.062 | 116 | 2.5201 | 134.4084 | 60.0263 | 134.5 | 2.5195 | 152.8947 | 59.9843 | 153 | 2.5199 | 171.3399 | 59.9694 | 171.5
2.5274 | 97.4498 | 59.9796 | 97.5 | 2.5251 | 115.9357 | 60.062 | 116 | 2.5285 | 134.4068 | 60.0263 | 134.5 | 2.5278 | 152.8889 | 59.9843 | 153 | 2.5283 | 171.3384 | 59.9694 | 171.5
2.5358 | 97.4487 | 59.9796 | 97.5 | 2.5334 | 115.941 | 60.062 | 116 | 2.5368 | 134.4052 | 60.0263 | 134.5 | 2.5362 | 152.8832 | 59.9843 | 153 | 2.5366 | 171.337 | 59.9694 | 171.5
2.5441 | 97.4475 | 59.9796 | 97.5 | 2.5417 | 115.9463 | 60.062 | 116 | 2.5452 | 134.4035 | 60.0263 | 134.5 | 2.5445 | 152.8775 | 59.9843 | 153 | 2.5449 | 171.3447 | 59.9694 | 171.5
2.5524 | 97.4464 | 59.9796 | 97.5 | 2.5501 | 115.9515 | 60.062 | 116 | 2.5535 | 134.4018 | 60.0263 | 134.5 | 2.5529 | 152.8778 | 59.9843 | 153 | 2.5533 | 171.3525 | 59.9694 | 171.5
2.5607 | 97.4452 | 59.9796 | 97.5 | 2.5584 | 115.9568 | 60.062 | 116 | 2.5618 | 134.4002 | 60.0263 | 134.5 | 2.5612 | 152.8827 | 59.9843 | 153 | 2.5616 | 171.3603 | 59.9694 | 171.5
2.5691 | 97.4441 | 59.9796 | 97.5 | 2.5668 | 115.962 | 60.062 | 116 | 2.5701 | 134.3985 | 60.0263 | 134.5 | 2.5695 | 152.8876 | 59.9843 | 153 | 2.5699 | 171.3681 | 59.9694 | 171.5
2.5775 | 97.443 | 59.9796 | 97.5 | 2.5751 | 115.9673 | 60.062 | 116 | 2.5785 | 134.3969 | 60.0263 | 134.5 | 2.5778 | 152.8925 | 59.9843 | 153 | 2.5782 | 171.3758 | 59.9694 | 171.5
2.5858 | 97.4418 | 59.9796 | 97.5 | 2.5834 | 115.9725 | 60.062 | 116 | 2.5868 | 134.3952 | 60.0263 | 134.5 | 2.5862 | 152.8974 | 59.9843 | 153 | 2.5866 | 171.3836 | 59.9694 | 171.5
2.5941 | 97.4407 | 59.9796 | 97.5 | 2.5917 | 115.9778 | 60.064 | 116 | 2.5952 | 134.3936 | 60.0263 | 134.5 | 2.5945 | 152.9023 | 59.9848 | 153 | 2.595 | 171.3914 | 59.9694 | 171.5
2.6024 | 97.4395 | 59.9796 | 97.5 | 2.6 | 115.9831 | 60.064 | 116 | 2.6035 | 134.3919 | 60.0263 | 134.5 | 2.6028 | 152.9072 | 59.9848 | 153 | 2.6033 | 171.3992 | 59.9694 | 171.5
2.6108 | 97.4384 | 59.9796 | 97.5 | 2.6084 | 115.9883 | 60.064 | 116 | 2.6118 | 134.3903 | 60.0249 | 134.5 | 2.6112 | 152.9121 | 59.9848 | 153 | 2.6116 | 171.407 | 59.9694 | 171.5
2.6191 | 97.4372 | 59.9796 | 97.5 | 2.6167 | 115.9936 | 60.064 | 116 | 2.6201 | 134.3886 | 60.0249 | 134.5 | 2.6195 | 152.917 | 59.9848 | 153 | 2.6199 | 171.4148 | 59.9694 | 171.5
2.6274 | 97.4361 | 59.9796 | 97.5 | 2.625 | 115.9988 | 60.064 | 116 | 2.6284 | 134.387 | 60.0249 | 134.5 | 2.6279 | 152.9219 | 59.9848 | 153 | 2.6283 | 171.4226 | 59.9694 | 171.5
2.6358 | 97.435 | 59.9796 | 97.5 | 2.6334 | 116.0041 | 60.064 | 116 | 2.6368 | 134.3853 | 60.0249 | 134.5 | 2.6362 | 152.9268 | 59.9848 | 153 | 2.6367 | 171.4304 | 59.9694 | 171.5
2.6441 | 97.4338 | 59.9796 | 97.5 | 2.6417 | 116.0093 | 60.064 | 116 | 2.6451 | 134.3837 | 60.0249 | 134.5 | 2.6445 | 152.9317 | 59.9848 | 153 | 2.645 | 171.4382 | 59.9694 | 171.5
2.6525 | 97.4327 | 59.9796 | 97.5 | 2.65 | 116.0146 | 60.064 | 116 | 2.6534 | 134.382 | 60.0249 | 134.5 | 2.6528 | 152.9366 | 59.9848 | 153 | 2.6533 | 171.446 | 59.9694 | 171.5
2.6608 | 97.4315 | 59.9796 | 97.5 | 2.6583 | 116.0199 | 60.064 | 116 | 2.6617 | 134.3804 | 60.0249 | 134.5 | 2.6612 | 152.9415 | 59.9848 | 153 | 2.6616 | 171.4538 | 59.9694 | 171.5
2.6691 | 97.4304 | 59.9796 | 97.5 | 2.6666 | 116.0251 | 60.064 | 116 | 2.6701 | 134.3787 | 60.0249 | 134.5 | 2.6696 | 152.9464 | 59.9848 | 153 | 2.67 | 171.4616 | 59.9694 | 171.5
2.6775 | 97.4292 | 59.9796 | 97.5 | 2.675 | 116.0304 | 60.064 | 116 | 2.6784 | 134.3771 | 60.0249 | 134.5 | 2.6779 | 152.9513 | 59.9848 | 153 | 2.6783 | 171.4694 | 59.9694 | 171.5
2.6858 | 97.4281 | 59.9796 | 97.5 | 2.6833 | 116.0356 | 60.064 | 116 | 2.6868 | 134.3754 | 60.0249 | 134.5 | 2.6862 | 152.9562 | 59.9848 | 153 | 2.6866 | 171.4772 | 59.9694 | 171.5
2.6942 | 97.4269 | 59.9796 | 97.5 | 2.6916 | 116.0409 | 60.064 | 116 | 2.6951 | 134.3738 | 60.0249 | 134.5 | 2.6945 | 152.9612 | 59.9848 | 153 | 2.695 | 171.485 | 59.9694 | 171.5
2.7025 | 97.4258 | 59.9796 | 97.5 | 2.7 | 116.0461 | 60.064 | 116 | 2.7034 | 134.3721 | 60.0249 | 134.5 | 2.7029 | 152.966 | 59.9848 | 153 | 2.7033 | 171.4928 | 59.9694 | 171.5
2.7108 | 97.4247 | 59.9796 | 97.5 | 2.7083 | 116.0514 | 60.064 | 116 | 2.7117 | 134.3705 | 60.0249 | 134.5 | 2.7112 | 152.9709 | 59.9848 | 153 | 2.7117 | 171.5006 | 59.9691 | 171.5
2.7191 | 97.4235 | 59.9796 | 97.5 | 2.7166 | 116.0567 | 60.064 | 116 | 2.7201 | 134.3688 | 60.0249 | 134.5 | 2.7195 | 152.9759 | 59.9848 | 153 | 2.72 | 171.5084 | 59.9691 | 171.5
2.7275 | 97.4224 | 59.9796 | 97.5 | 2.7249 | 116.0619 | 60.064 | 116 | 2.7284 | 134.3672 | 60.0249 | 134.5 | 2.7279 | 152.9808 | 59.9848 | 153 | 2.7283 | 171.5162 | 59.9691 | 171.5
2.7358 | 97.4212 | 59.9796 | 97.5 | 2.7332 | 116.0672 | 60.064 | 116 | 2.7368 | 134.3655 | 60.0249 | 134.5 | 2.7362 | 152.9857 | 59.9848 | 153 | 2.7367 | 171.524 | 59.9691 | 171.5
2.7441 | 97.4201 | 59.9796 | 97.5 | 2.7416 | 116.0724 | 60.064 | 116 | 2.7451 | 134.3639 | 60.0249 | 134.5 | 2.7446 | 152.9906 | 59.9848 | 153 | 2.745 | 171.5318 | 59.9691 | 171.5
2.7525 | 97.4189 | 59.9796 | 97.5 | 2.7499 | 116.0777 | 60.064 | 116 | 2.7534 | 134.3622 | 60.0249 | 134.5 | 2.7529 | 152.9955 | 59.9848 | 153 | 2.7534 | 171.5396 | 59.9691 | 171.5
2.7608 | 97.4178 | 59.9796 | 97.5 | 2.7582 | 116.0829 | 60.064 | 116 | 2.7617 | 134.3607 | 60.0249 | 134.5 | 2.7612 | 153.0004 | 59.9848 | 153 | 2.7617 | 171.5473 | 59.9691 | 171.5
2.7692 | 97.4166 | 59.9796 | 97.5 | 2.7665 | 116.0882 | 60.064 | 116 | 2.7701 | 134.3594 | 60.0249 | 134.5 | 2.7695 | 153.0053 | 59.9848 | 153 | 2.77 | 171.5551 | 59.9691 | 171.5
2.7775 | 97.4155 | 59.9796 | 97.5 | 2.7748 | 116.0935 | 60.064 | 116 | 2.7784 | 134.3582 | 60.0249 | 134.5 | 2.7779 | 153.0102 | 59.9848 | 153 | 2.7784 | 171.5629 | 59.9691 | 171.5
2.7858 | 97.4144 | 59.9796 | 97.5 | 2.7832 | 116.0987 | 60.064 | 116 | 2.7867 | 134.3569 | 60.0249 | 134.5 | 2.7863 | 153.0151 | 59.9848 | 153 | 2.7867 | 171.5707 | 59.9691 | 171.5
2.7942 | 97.4132 | 59.9796 | 97.5 | 2.7915 | 116.104 | 60.0657 | 116 | 2.795 | 134.3557 | 60.0249 | 134.5 | 2.7946 | 153.02 | 59.9854 | 153 | 2.795 | 171.5785 | 59.9691 | 171.5
2.8025 | 97.4121 | 59.9796 | 97.5 | 2.7999 | 116.1092 | 60.0657 | 116 | 2.8033 | 134.3544 | 60.0249 | 134.5 | 2.8029 | 153.0249 | 59.9854 | 153 | 2.8034 | 171.5863 | 59.9691 | 171.5
2.8109 | 97.4109 | 59.9796 | 97.5 | 2.8082 | 116.1145 | 60.0657 | 116 | 2.8117 | 134.3532 | 60.0246 | 134.5 | 2.8112 | 153.0298 | 59.9854 | 153 | 2.8117 | 171.5941 | 59.9691 | 171.5
2.8192 | 97.4098 | 59.9796 | 97.5 | 2.8165 | 116.1197 | 60.0657 | 116 | 2.82 | 134.3519 | 60.0246 | 134.5 | 2.8196 | 153.0347 | 59.9854 | 153 | 2.8201 | 171.6019 | 59.9691 | 171.5
2.8275 | 97.4086 | 59.9796 | 97.5 | 2.8248 | 116.125 | 60.0657 | 116 | 2.8284 | 134.3507 | 60.0246 | 134.5 | 2.8279 | 153.0396 | 59.9854 | 153 | 2.8284 | 171.6097 | 59.9691 | 171.5
2.8359 | 97.4075 | 59.9796 | 97.5 | 2.8331 | 116.1302 | 60.0657 | 116 | 2.8367 | 134.3494 | 60.0246 | 134.5 | 2.8362 | 153.0445 | 59.9854 | 153 | 2.8367 | 171.6175 | 59.9691 | 171.5
2.8442 | 97.4063 | 59.9796 | 97.5 | 2.8414 | 116.1355 | 60.0657 | 116 | 2.845 | 134.3482 | 60.0246 | 134.5 | 2.8446 | 153.0494 | 59.9854 | 153 | 2.8451 | 171.6253 | 59.9691 | 171.5
2.8525 | 97.4052 | 59.9796 | 97.5 | 2.8498 | 116.1408 | 60.0657 | 116 | 2.8533 | 134.3469 | 60.0246 | 134.5 | 2.8529 | 153.0543 | 59.9854 | 153 | 2.8534 | 171.6331 | 59.9691 | 171.5
2.8608 | 97.4041 | 59.9796 | 97.5 | 2.8581 | 116.1422 | 60.0657 | 116 | 2.8617 | 134.3457 | 60.0246 | 134.5 | 2.8613 | 153.0592 | 59.9854 | 153 | 2.8618 | 171.6409 | 59.9691 | 171.5
2.8692 | 97.4029 | 59.9796 | 97.5 | 2.8665 | 116.1376 | 60.0657 | 116 | 2.87 | 134.3444 | 60.0246 | 134.5 | 2.8696 | 153.0641 | 59.9854 | 153 | 2.8701 | 171.6487 | 59.9691 | 171.5
2.8775 | 97.4018 | 59.9796 | 97.5 | 2.8748 | 116.133 | 60.0657 | 116 | 2.8784 | 134.3432 | 60.0246 | 134.5 | 2.8779 | 153.069 | 59.9854 | 153 | 2.8784 | 171.6565 | 59.9691 | 171.5
2.8859 | 97.4006 | 59.9796 | 97.5 | 2.8831 | 116.1283 | 60.0657 | 116 | 2.8867 | 134.3419 | 60.0246 | 134.5 | 2.8862 | 153.0739 | 59.9854 | 153 | 2.8868 | 171.6643 | 59.9691 | 171.5
2.8942 | 97.3995 | 59.9796 | 97.5 | 2.8914 | 116.1237 | 60.0657 | 116 | 2.895 | 134.3407 | 60.0246 | 134.5 | 2.8946 | 153.0788 | 59.9854 | 153 | 2.8951 | 171.6721 | 59.9691 | 171.5
2.9025 | 97.3983 | 59.9796 | 97.5 | 2.8997 | 116.1191 | 60.0657 | 116 | 2.9033 | 134.3394 | 60.0246 | 134.5 | 2.903 | 153.0837 | 59.9854 | 153 | 2.9034 | 171.6799 | 59.9691 | 171.5
2.9109 | 97.3972 | 59.9796 | 97.5 | 2.9081 | 116.1144 | 60.0657 | 116 | 2.9117 | 134.3382 | 60.0246 | 134.5 | 2.9113 | 153.0886 | 59.9854 | 153 | 2.9118 | 171.6877 | 59.9682 | 171.5
2.9192 | 97.396 | 59.9796 | 97.5 | 2.9164 | 116.1098 | 60.0657 | 116 | 2.92 | 134.3369 | 60.0246 | 134.5 | 2.9196 | 153.0935 | 59.9854 | 153 | 2.9201 | 171.6955 | 59.9682 | 171.5
2.9276 | 97.3949 | 59.9796 | 97.5 | 2.9247 | 116.1052 | 60.0657 | 116 | 2.9283 | 134.3357 | 60.0246 | 134.5 | 2.9279 | 153.0984 | 59.9854 | 153 | 2.9285 | 171.7033 | 59.9682 | 171.5
2.9359 | 97.3938 | 59.9796 | 97.5 | 2.933 | 116.1006 | 60.0657 | 116 | 2.9366 | 134.3344 | 60.0246 | 134.5 | 2.9363 | 153.1033 | 59.9854 | 153 | 2.9368 | 171.7111 | 59.9682 | 171.5
2.9442 | 97.3926 | 59.9796 | 97.5 | 2.9413 | 116.0959 | 60.0657 | 116 | 2.945 | 134.3332 | 60.0246 | 134.5 | 2.9446 | 153.1082 | 59.9854 | 153 | 2.9451 | 171.7189 | 59.9682 | 171.5
2.9526 | 97.3915 | 59.9796 | 97.5 | 2.9496 | 116.0913 | 60.0657 | 116 | 2.9533 | 134.3319 | 60.0246 | 134.5 | 2.9529 | 153.1131 | 59.9854 | 153 | 2.9535 | 171.7267 | 59.9682 | 171.5
2.9609 | 97.3903 | 59.9796 | 97.5 | 2.958 | 116.0867 | 60.0657 | 116 | 2.9617 | 134.3307 | 60.0246 | 134.5 | 2.9612 | 153.118 | 59.9854 | 153 | 2.9618 | 171.7345 | 59.9682 | 171.5
2.9692 | 97.3892 | 59.9796 | 97.5 | 2.9663 | 116.082 | 60.0657 | 116 | 2.97 | 134.3295 | 60.0246 | 134.5 | 2.9696 | 153.123 | 59.9854 | 153 | 2.9702 | 171.7422 | 59.9682 | 171.5
2.9775 | 97.388 | 59.9796 | 97.5 | 2.9747 | 116.0774 | 60.0657 | 116 | 2.9783 | 134.3282 | 60.0246 | 134.5 | 2.978 | 153.1279 | 59.9854 | 153 | 2.9785 | 171.75 | 59.9682 | 171.5
2.9859 | 97.3868 | 59.9796 | 97.5 | 2.983 | 116.0728 | 60.0657 | 116 | 2.9866 | 134.327 | 60.0246 | 134.5 | 2.9863 | 153.1328 | 59.9854 | 153 | 2.9868 | 171.7578 | 59.9682 | 171.5
2.9943 | 97.3844 | 59.9796 | 97.5 | 2.9913 | 116.0682 | 60.067 | 116 | 2.9949 | 134.3257 | 60.0246 | 134.5 | 2.9946 | 153.1377 | 59.9854 | 153 | 2.9952 | 171.7656 | 59.9682 | 171.5
3.0026 | 97.3819 | 59.9796 | 97.5 | 2.9996 | 116.0635 | 60.067 | 116 | 3.0033 | 134.3244 | 60.0246 | 134.5 | 3.0029 | 153.1426 | 59.9854 | 153 | 3.0035 | 171.7734 | 59.9682 | 171.5
3.0109 | 97.3795 | 59.9796 | 97.5 | 3.0079 | 116.0589 | 60.067 | 116 | 3.0116 | 134.3232 | 60.0249 | 134.5 | 3.0113 | 153.1475 | 59.9854 | 153 | 3.0118 | 171.7812 | 59.9682 | 171.5
3.0192 | 97.3771 | 59.9796 | 97.5 | 3.0163 | 116.0543 | 60.067 | 116 | 3.02 | 134.3219 | 60.0249 | 134.5 | 3.0196 | 153.1524 | 59.9854 | 153 | 3.0201 | 171.789 | 59.9682 | 171.5
3.0276 | 97.3747 | 59.9796 | 97.5 | 3.0246 | 116.0496 | 60.067 | 116 | 3.0283 | 134.3207 | 60.0249 | 134.5 | 3.028 | 153.1573 | 59.9854 | 153 | 3.0285 | 171.7968 | 59.9682 | 171.5
3.0359 | 97.3723 | 59.9796 | 97.5 | 3.0329 | 116.045 | 60.067 | 116 | 3.0366 | 134.3195 | 60.0249 | 134.5 | 3.0363 | 153.1622 | 59.9854 | 153 | 3.0369 | 171.8046 | 59.9682 | 171.5
3.0443 | 97.3698 | 59.9799 | 97.5 | 3.0413 | 116.0404 | 60.067 | 116 | 3.0449 | 134.3182 | 60.0249 | 134.5 | 3.0446 | 153.1671 | 59.9854 | 153 | 3.0452 | 171.8124 | 59.9682 | 171.5
3.0526 | 97.3674 | 59.9799 | 97.5 | 3.0496 | 116.0358 | 60.067 | 116 | 3.0533 | 134.317 | 60.0249 | 134.5 | 3.053 | 153.172 | 59.9854 | 153 | 3.0535 | 171.8202 | 59.9682 | 171.5
3.0609 | 97.365 | 59.9799 | 97.5 | 3.0579 | 116.0311 | 60.067 | 116 | 3.0616 | 134.3157 | 60.0248 | 134.5 | 3.0613 | 153.1732 | 59.9854 | 153 | 3.0618 | 171.828 | 59.9682 | 171.5
3.0693 | 97.3626 | 59.9799 | 97.5 | 3.0662 | 116.0265 | 60.067 | 116 | 3.0699 | 134.3145 | 60.0248 | 134.5 | 3.0696 | 153.1684 | 59.9854 | 153 | 3.0702 | 171.8358 | 59.9682 | 171.5
3.0776 | 97.3602 | 59.9799 | 97.5 | 3.0745 | 116.0219 | 60.067 | 116 | 3.0782 | 134.3132 | 60.0248 | 134.5 | 3.0779 | 153.1636 | 59.9854 | 153 | 3.0786 | 171.8436 | 59.9682 | 171.5
3.0859 | 97.3577 | 59.9799 | 97.5 | 3.0829 | 116.0172 | 60.067 | 116 | 3.0866 | 134.312 | 60.0248 | 134.5 | 3.0863 | 153.1588 | 59.9854 | 153 | 3.0869 | 171.8514 | 59.9682 | 171.5
3.0943 | 97.3553 | 59.9799 | 97.5 | 3.0912 | 116.0126 | 60.067 | 116 | 3.0949 | 134.3107 | 60.0248 | 134.5 | 3.0947 | 153.1541 | 59.9854 | 153 | 3.0952 | 171.8592 | 59.9682 | 171.5
3.1026 | 97.3529 | 59.9799 | 97.5 | 3.0995 | 116.008 | 60.067 | 116 | 3.1033 | 134.3094 | 60.0248 | 134.5 | 3.103 | 153.1493 | 59.9854 | 153 | 3.1035 | 171.867 | 59.9682 | 171.5
3.111 | 97.3505 | 59.9799 | 97.5 | 3.1078 | 116.0033 | 60.067 | 116 | 3.1116 | 134.3082 | 60.0248 | 134.5 | 3.1113 | 153.1445 | 59.9854 | 153 | 3.1119 | 171.8748 | 59.9668 | 171.5
3.1193 | 97.3481 | 59.9799 | 97.5 | 3.1161 | 115.9987 | 60.067 | 116 | 3.1199 | 134.307 | 60.0248 | 134.5 | 3.1196 | 153.1397 | 59.9854 | 153 | 3.1202 | 171.8826 | 59.9668 | 171.5
3.1276 | 97.3456 | 59.9799 | 97.5 | 3.1245 | 115.9941 | 60.067 | 116 | 3.1282 | 134.3057 | 60.0248 | 134.5 | 3.128 | 153.1349 | 59.9854 | 153 | 3.1285 | 171.8904 | 59.9668 | 171.5
3.1359 | 97.3432 | 59.9799 | 97.5 | 3.1328 | 115.9895 | 60.067 | 116 | 3.1366 | 134.3045 | 60.0248 | 134.5 | 3.1363 | 153.1302 | 59.9854 | 153 | 3.1369 | 171.8979 | 59.9668 | 171.5
3.1443 | 97.3408 | 59.9799 | 97.5 | 3.1411 | 115.9848 | 60.067 | 116 | 3.1449 | 134.3032 | 60.0248 | 134.5 | 3.1447 | 153.1254 | 59.9854 | 153 | 3.1453 | 171.8913 | 59.9668 | 171.5
3.1526 | 97.3384 | 59.9799 | 97.5 | 3.1495 | 115.9802 | 60.067 | 116 | 3.1533 | 134.302 | 60.0248 | 134.5 | 3.153 | 153.1206 | 59.9854 | 153 | 3.1536 | 171.8848 | 59.9668 | 171.5
3.1609 | 97.336 | 59.9799 | 97.5 | 3.1578 | 115.9756 | 60.067 | 116 | 3.1616 | 134.3007 | 60.0248 | 134.5 | 3.1613 | 153.1158 | 59.9854 | 153 | 3.1619 | 171.8783 | 59.9668 | 171.5
3.1693 | 97.3336 | 59.9799 | 97.5 | 3.1661 | 115.9709 | 60.067 | 116 | 3.1699 | 134.2995 | 60.0248 | 134.5 | 3.1697 | 153.1111 | 59.9854 | 153 | 3.1702 | 171.8717 | 59.9668 | 171.5
3.1776 | 97.3311 | 59.9799 | 97.5 | 3.1744 | 115.9663 | 60.067 | 116 | 3.1782 | 134.2982 | 60.0248 | 134.5 | 3.178 | 153.1063 | 59.9854 | 153 | 3.1786 | 171.8652 | 59.9668 | 171.5
3.186 | 97.3287 | 59.9799 | 97.5 | 3.1827 | 115.9617 | 60.067 | 116 | 3.1865 | 134.297 | 60.0248 | 134.5 | 3.1863 | 153.1015 | 59.9854 | 153 | 3.187 | 171.8586 | 59.9668 | 171.5
3.1943 | 97.3263 | 59.9799 | 97.5 | 3.1911 | 115.957 | 60.0673 | 116 | 3.1949 | 134.2957 | 60.0248 | 134.5 | 3.1946 | 153.0967 | 59.9854 | 153 | 3.1953 | 171.8521 | 59.9668 | 171.5
3.2026 | 97.3239 | 59.9799 | 97.5 | 3.1994 | 115.9524 | 60.0673 | 116 | 3.2032 | 134.2945 | 60.0248 | 134.5 | 3.203 | 153.0919 | 59.9854 | 153 | 3.2036 | 171.8456 | 59.9668 | 171.5
3.211 | 97.3215 | 59.9799 | 97.5 | 3.2077 | 115.9478 | 60.0673 | 116 | 3.2115 | 134.2932 | 60.025 | 134.5 | 3.2113 | 153.0872 | 59.9854 | 153 | 3.2119 | 171.839 | 59.9668 | 171.5
3.2193 | 97.319 | 59.9799 | 97.5 | 3.2161 | 115.9432 | 60.0673 | 116 | 3.2198 | 134.292 | 60.025 | 134.5 | 3.2197 | 153.0824 | 59.9854 | 153 | 3.2203 | 171.8325 | 59.9668 | 171.5
3.2277 | 97.3166 | 59.9799 | 97.5 | 3.2244 | 115.9385 | 60.0673 | 116 | 3.2282 | 134.2907 | 60.025 | 134.5 | 3.228 | 153.0776 | 59.9854 | 153 | 3.2286 | 171.8259 | 59.9668 | 171.5
3.236 | 97.3142 | 59.9799 | 97.5 | 3.2327 | 115.9339 | 60.0673 | 116 | 3.2365 | 134.2895 | 60.025 | 134.5 | 3.2363 | 153.0728 | 59.9854 | 153 | 3.2369 | 171.8194 | 59.9668 | 171.5
3.2443 | 97.3118 | 59.9804 | 97.5 | 3.241 | 115.9293 | 60.0673 | 116 | 3.2449 | 134.2882 | 60.025 | 134.5 | 3.2447 | 153.0681 | 59.9854 | 153 | 3.2453 | 171.8129 | 59.9668 | 171.5
3.2527 | 97.3094 | 59.9804 | 97.5 | 3.2493 | 115.9246 | 60.0673 | 116 | 3.2532 | 134.287 | 60.025 | 134.5 | 3.253 | 153.0633 | 59.9854 | 153 | 3.2536 | 171.8063 | 59.9668 | 171.5
3.261 | 97.3069 | 59.9804 | 97.5 | 3.2577 | 115.92 | 60.0673 | 116 | 3.2615 | 134.288 | 60.025 | 134.5 | 3.2614 | 153.0585 | 59.9854 | 153 | 3.262 | 171.7998 | 59.9668 | 171.5
3.2693 | 97.3045 | 59.9804 | 97.5 | 3.266 | 115.9154 | 60.0673 | 116 | 3.2698 | 134.2969 | 60.025 | 134.5 | 3.2697 | 153.0537 | 59.9854 | 153 | 3.2703 | 171.7932 | 59.9668 | 171.5
3.2776 | 97.3021 | 59.9804 | 97.5 | 3.2743 | 115.9108 | 60.0673 | 116 | 3.2782 | 134.3057 | 60.025 | 134.5 | 3.278 | 153.049 | 59.9854 | 153 | 3.2786 | 171.7867 | 59.9668 | 171.5
3.286 | 97.2997 | 59.9804 | 97.5 | 3.2827 | 115.9061 | 60.0673 | 116 | 3.2865 | 134.3146 | 60.025 | 134.5 | 3.2864 | 153.0442 | 59.9854 | 153 | 3.287 | 171.7802 | 59.9668 | 171.5
3.2943 | 97.2973 | 59.9804 | 97.5 | 3.291 | 115.9015 | 60.0673 | 116 | 3.2949 | 134.3234 | 60.025 | 134.5 | 3.2947 | 153.0394 | 59.9854 | 153 | 3.2953 | 171.7736 | 59.9668 | 171.5
3.3027 | 97.2948 | 59.9804 | 97.5 | 3.2993 | 115.8969 | 60.0673 | 116 | 3.3032 | 134.3323 | 60.025 | 134.5 | 3.303 | 153.0346 | 59.9854 | 153 | 3.3036 | 171.7671 | 59.9668 | 171.5
3.311 | 97.2924 | 59.9804 | 97.5 | 3.3076 | 115.8922 | 60.0673 | 116 | 3.3115 | 134.3411 | 60.025 | 134.5 | 3.3113 | 153.0299 | 59.9854 | 153 | 3.312 | 171.7606 | 59.9666 | 171.5
3.3193 | 97.29 | 59.9804 | 97.5 | 3.3159 | 115.8876 | 60.0673 | 116 | 3.3198 | 134.35 | 60.025 | 134.5 | 3.3197 | 153.0251 | 59.9854 | 153 | 3.3203 | 171.754 | 59.9666 | 171.5
3.3277 | 97.2876 | 59.9804 | 97.5 | 3.3243 | 115.883 | 60.0673 | 116 | 3.3282 | 134.3588 | 60.025 | 134.5 | 3.328 | 153.0203 | 59.9854 | 153 | 3.3287 | 171.7475 | 59.9666 | 171.5
3.336 | 97.2852 | 59.9804 | 97.5 | 3.3326 | 115.8783 | 60.0673 | 116 | 3.3365 | 134.3677 | 60.025 | 134.5 | 3.3364 | 153.0155 | 59.9854 | 153 | 3.337 | 171.7409 | 59.9666 | 171.5
3.3444 | 97.2828 | 59.9804 | 97.5 | 3.3409 | 115.8737 | 60.0673 | 116 | 3.3448 | 134.3765 | 60.025 | 134.5 | 3.3447 | 153.0108 | 59.9854 | 153 | 3.3453 | 171.7344 | 59.9666 | 171.5
3.3527 | 97.2803 | 59.9804 | 97.5 | 3.3492 | 115.8691 | 60.0673 | 116 | 3.3531 | 134.3854 | 60.025 | 134.5 | 3.353 | 153.006 | 59.9854 | 153 | 3.3537 | 171.7279 | 59.9666 | 171.5
3.361 | 97.2779 | 59.9804 | 97.5 | 3.3575 | 115.8645 | 60.0673 | 116 | 3.3615 | 134.3942 | 60.025 | 134.5 | 3.3614 | 153.0012 | 59.9854 | 153 | 3.362 | 171.7213 | 59.9666 | 171.5
3.3694 | 97.2755 | 59.9804 | 97.5 | 3.3658 | 115.8598 | 60.0673 | 116 | 3.3698 | 134.4031 | 60.025 | 134.5 | 3.3697 | 152.9964 | 59.9854 | 153 | 3.3704 | 171.7148 | 59.9666 | 171.5
3.3777 | 97.2731 | 59.9804 | 97.5 | 3.3742 | 115.8552 | 60.0673 | 116 | 3.3781 | 134.412 | 60.025 | 134.5 | 3.3781 | 152.9916 | 59.9854 | 153 | 3.3787 | 171.7082 | 59.9666 | 171.5
3.386 | 97.2707 | 59.9804 | 97.5 | 3.3825 | 115.8506 | 60.0673 | 116 | 3.3865 | 134.4208 | 60.025 | 134.5 | 3.3864 | 152.9869 | 59.9854 | 153 | 3.387 | 171.7017 | 59.9666 | 171.5
3.3943 | 97.2682 | 59.9804 | 97.5 | 3.3909 | 115.8459 | 60.0673 | 116 | 3.3948 | 134.4297 | 60.025 | 134.5 | 3.3947 | 152.9821 | 59.9854 | 153 | 3.3954 | 171.6952 | 59.9666 | 171.5
3.4027 | 97.2658 | 59.9804 | 97.5 | 3.3992 | 115.8413 | 60.0673 | 116 | 3.4031 | 134.4385 | 60.025 | 134.5 | 3.4031 | 152.9773 | 59.9854 | 153 | 3.4037 | 171.6886 | 59.9666 | 171.5
3.4111 | 97.2634 | 59.9804 | 97.5 | 3.4075 | 115.8367 | 60.0673 | 116 | 3.4114 | 134.4474 | 60.0253 | 134.5 | 3.4114 | 152.9725 | 59.9854 | 153 | 3.412 | 171.6821 | 59.9666 | 171.5
3.4194 | 97.261 | 59.9804 | 97.5 | 3.4158 | 115.8321 | 60.0673 | 116 | 3.4198 | 134.4562 | 60.0253 | 134.5 | 3.4197 | 152.9678 | 59.9854 | 153 | 3.4204 | 171.6756 | 59.9666 | 171.5
3.4277 | 97.2586 | 59.9804 | 97.5 | 3.4241 | 115.8274 | 60.0673 | 116 | 3.4281 | 134.4651 | 60.0253 | 134.5 | 3.428 | 152.963 | 59.9854 | 153 | 3.4287 | 171.669 | 59.9666 | 171.5
3.436 | 97.2561 | 59.9804 | 97.5 | 3.4325 | 115.8322 | 60.0673 | 116 | 3.4365 | 134.4739 | 60.0253 | 134.5 | 3.4364 | 152.9582 | 59.9854 | 153 | 3.4371 | 171.6625 | 59.9666 | 171.5
3.4444 | 97.2537 | 59.9813 | 97.5 | 3.4408 | 115.838 | 60.0673 | 116 | 3.4448 | 134.4828 | 60.0253 | 134.5 | 3.4447 | 152.9534 | 59.9854 | 153 | 3.4454 | 171.6559 | 59.9666 | 171.5
3.4527 | 97.2513 | 59.9813 | 97.5 | 3.4491 | 115.8438 | 60.0673 | 116 | 3.4531 | 134.4916 | 60.0253 | 134.5 | 3.4531 | 152.9487 | 59.9854 | 153 | 3.4537 | 171.6494 | 59.9666 | 171.5
3.4611 | 97.2489 | 59.9813 | 97.5 | 3.4575 | 115.8495 | 60.0673 | 116 | 3.4614 | 134.5005 | 60.0253 | 134.5 | 3.4614 | 152.9439 | 59.9854 | 153 | 3.4621 | 171.6429 | 59.9666 | 171.5
3.4694 | 97.2465 | 59.9813 | 97.5 | 3.4658 | 115.8553 | 60.0673 | 116 | 3.4698 | 134.5093 | 60.0253 | 134.5 | 3.4697 | 152.9391 | 59.9854 | 153 | 3.4704 | 171.6363 | 59.9666 | 171.5
3.4777 | 97.244 | 59.9813 | 97.5 | 3.4741 | 115.8611 | 60.0673 | 116 | 3.4781 | 134.5182 | 60.0253 | 134.5 | 3.4781 | 152.9343 | 59.9854 | 153 | 3.4788 | 171.6298 | 59.9666 | 171.5
3.4861 | 97.2416 | 59.9813 | 97.5 | 3.4824 | 115.8668 | 60.0673 | 116 | 3.4865 | 134.527 | 60.0253 | 134.5 | 3.4864 | 152.9296 | 59.9854 | 153 | 3.4871 | 171.6232 | 59.9666 | 171.5
3.4944 | 97.2392 | 59.9813 | 97.5 | 3.4907 | 115.8726 | 60.0673 | 116 | 3.4948 | 134.5359 | 60.0253 | 134.5 | 3.4948 | 152.9248 | 59.9854 | 153 | 3.4954 | 171.6167 | 59.9666 | 171.5
3.5027 | 97.2482 | 59.9813 | 97.5 | 3.4991 | 115.8784 | 60.0673 | 116 | 3.5031 | 134.5447 | 60.0253 | 134.5 | 3.5031 | 152.92 | 59.9854 | 153 | 3.5038 | 171.6102 | 59.9666 | 171.5
3.511 | 97.2582 | 59.9813 | 97.5 | 3.5074 | 115.8841 | 60.0673 | 116 | 3.5114 | 134.5536 | 60.0253 | 134.5 | 3.5114 | 152.9152 | 59.9854 | 153 | 3.5121 | 171.6036 | 59.966 | 171.5
3.5194 | 97.2683 | 59.9813 | 97.5 | 3.5157 | 115.8899 | 60.0673 | 116 | 3.5198 | 134.5624 | 60.0253 | 134.5 | 3.5197 | 152.9104 | 59.9854 | 153 | 3.5204 | 171.5971 | 59.966 | 171.5
3.5278 | 97.2783 | 59.9813 | 97.5 | 3.524 | 115.8957 | 60.0673 | 116 | 3.5281 | 134.5713 | 60.0253 | 134.5 | 3.5281 | 152.9057 | 59.9854 | 153 | 3.5288 | 171.5905 | 59.966 | 171.5
3.5361 | 97.2884 | 59.9813 | 97.5 | 3.5323 | 115.9015 | 60.0673 | 116 | 3.5364 | 134.5802 | 60.0253 | 134.5 | 3.5364 | 152.9009 | 59.9854 | 153 | 3.5371 | 171.584 | 59.966 | 171.5
3.5444 | 97.2984 | 59.9813 | 97.5 | 3.5406 | 115.9072 | 60.0673 | 116 | 3.5447 | 134.589 | 60.0253 | 134.5 | 3.5447 | 152.8961 | 59.9854 | 153 | 3.5455 | 171.5775 | 59.966 | 171.5
3.5527 | 97.3085 | 59.9813 | 97.5 | 3.549 | 115.913 | 60.0673 | 116 | 3.553 | 134.5979 | 60.0253 | 134.5 | 3.5531 | 152.8913 | 59.9854 | 153 | 3.5538 | 171.5709 | 59.966 | 171.5
3.5611 | 97.3186 | 59.9813 | 97.5 | 3.5573 | 115.9188 | 60.0673 | 116 | 3.5614 | 134.6067 | 60.0253 | 134.5 | 3.5614 | 152.8866 | 59.9854 | 153 | 3.5621 | 171.5644 | 59.966 | 171.5
3.5694 | 97.3286 | 59.9813 | 97.5 | 3.5657 | 115.9245 | 60.0673 | 116 | 3.5697 | 134.6156 | 60.0253 | 134.5 | 3.5698 | 152.8818 | 59.9854 | 153 | 3.5705 | 171.5578 | 59.966 | 171.5
3.5778 | 97.3387 | 59.9813 | 97.5 | 3.574 | 115.9303 | 60.0673 | 116 | 3.5781 | 134.6244 | 60.0253 | 134.5 | 3.5781 | 152.877 | 59.9854 | 153 | 3.5788 | 171.5513 | 59.966 | 171.5
3.5861 | 97.3487 | 59.9813 | 97.5 | 3.5823 | 115.9361 | 60.0673 | 116 | 3.5864 | 134.6333 | 60.0253 | 134.5 | 3.5864 | 152.8758 | 59.9854 | 153 | 3.5872 | 171.5448 | 59.966 | 171.5
3.5944 | 97.3588 | 59.9813 | 97.5 | 3.5906 | 115.9418 | 60.0662 | 116 | 3.5947 | 134.6421 | 60.0253 | 134.5 | 3.5948 | 152.8747 | 59.9851 | 153 | 3.5955 | 171.5382 | 59.966 | 171.5
3.6028 | 97.3688 | 59.9813 | 97.5 | 3.5989 | 115.9476 | 60.0662 | 116 | 3.603 | 134.651 | 60.0253 | 134.5 | 3.6031 | 152.8735 | 59.9851 | 153 | 3.6038 | 171.5317 | 59.966 | 171.5
3.6111 | 97.3789 | 59.9813 | 97.5 | 3.6073 | 115.9534 | 60.0662 | 116 | 3.6114 | 134.6598 | 60.0237 | 134.5 | 3.6115 | 152.8723 | 59.9851 | 153 | 3.6122 | 171.5252 | 59.966 | 171.5
3.6194 | 97.3889 | 59.9813 | 97.5 | 3.6156 | 115.9591 | 60.0662 | 116 | 3.6197 | 134.6687 | 60.0237 | 134.5 | 3.6198 | 152.8712 | 59.9851 | 153 | 3.6205 | 171.5186 | 59.966 | 171.5
3.6278 | 97.399 | 59.9813 | 97.5 | 3.6239 | 115.9649 | 60.0662 | 116 | 3.6281 | 134.6775 | 60.0237 | 134.5 | 3.6281 | 152.87 | 59.9851 | 153 | 3.6288 | 171.5121 | 59.966 | 171.5
3.6361 | 97.409 | 59.9813 | 97.5 | 3.6323 | 115.9707 | 60.0662 | 116 | 3.6364 | 134.6864 | 60.0237 | 134.5 | 3.6364 | 152.8688 | 59.9851 | 153 | 3.6371 | 171.5055 | 59.966 | 171.5
3.6445 | 97.4191 | 59.9824 | 97.5 | 3.6406 | 115.9764 | 60.0662 | 116 | 3.6447 | 134.6952 | 60.0237 | 134.5 | 3.6448 | 152.8677 | 59.9851 | 153 | 3.6455 | 171.499 | 59.966 | 171.5
3.6528 | 97.4291 | 59.9824 | 97.5 | 3.6489 | 115.9822 | 60.0662 | 116 | 3.653 | 134.7041 | 60.0237 | 134.5 | 3.6531 | 152.8665 | 59.9851 | 153 | 3.6539 | 171.4925 | 59.966 | 171.5
3.6611 | 97.4392 | 59.9824 | 97.5 | 3.6572 | 115.988 | 60.0662 | 116 | 3.6614 | 134.7129 | 60.0237 | 134.5 | 3.6614 | 152.8653 | 59.9851 | 153 | 3.6622 | 171.4859 | 59.966 | 171.5
3.6694 | 97.4492 | 59.9824 | 97.5 | 3.6655 | 115.9938 | 60.0662 | 116 | 3.6697 | 134.7218 | 60.0237 | 134.5 | 3.6698 | 152.8642 | 59.9851 | 153 | 3.6705 | 171.4794 | 59.966 | 171.5
3.6778 | 97.4593 | 59.9824 | 97.5 | 3.6739 | 115.9995 | 60.0662 | 116 | 3.678 | 134.7306 | 60.0237 | 134.5 | 3.6781 | 152.863 | 59.9851 | 153 | 3.6789 | 171.4729 | 59.966 | 171.5
3.6862 | 97.4694 | 59.9824 | 97.5 | 3.6822 | 116.0053 | 60.0662 | 116 | 3.6863 | 134.7395 | 60.0237 | 134.5 | 3.6865 | 152.8618 | 59.9851 | 153 | 3.6872 | 171.4663 | 59.966 | 171.5
3.6945 | 97.4794 | 59.9824 | 97.5 | 3.6905 | 116.0111 | 60.0662 | 116 | 3.6947 | 134.7484 | 60.0237 | 134.5 | 3.6948 | 152.8607 | 59.9851 | 153 | 3.6956 | 171.4598 | 59.966 | 171.5
3.7028 | 97.4895 | 59.9824 | 97.5 | 3.6989 | 116.0168 | 60.0662 | 116 | 3.703 | 134.7572 | 60.0237 | 134.5 | 3.7031 | 152.8595 | 59.9851 | 153 | 3.7039 | 171.4532 | 59.966 | 171.5
3.7111 | 97.4995 | 59.9824 | 97.5 | 3.7072 | 116.0226 | 60.0662 | 116 | 3.7113 | 134.7661 | 60.0237 | 134.5 | 3.7114 | 152.8583 | 59.9851 | 153 | 3.7122 | 171.451 | 59.9666 | 171.5
3.7195 | 97.5096 | 59.9824 | 97.5 | 3.7155 | 116.0284 | 60.0662 | 116 | 3.7197 | 134.7749 | 60.0237 | 134.5 | 3.7198 | 152.8572 | 59.9851 | 153 | 3.7206 | 171.4511 | 59.9666 | 171.5
3.7278 | 97.5196 | 59.9824 | 97.5 | 3.7238 | 116.0341 | 60.0662 | 116 | 3.728 | 134.7838 | 60.0237 | 134.5 | 3.7281 | 152.856 | 59.9851 | 153 | 3.7289 | 171.4512 | 59.9666 | 171.5
3.7361 | 97.5297 | 59.9824 | 97.5 | 3.7321 | 116.0399 | 60.0662 | 116 | 3.7363 | 134.7926 | 60.0237 | 134.5 | 3.7365 | 152.8548 | 59.9851 | 153 | 3.7372 | 171.4512 | 59.9666 | 171.5
3.7445 | 97.5397 | 59.9824 | 97.5 | 3.7405 | 116.0457 | 60.0662 | 116 | 3.7446 | 134.8015 | 60.0237 | 134.5 | 3.7448 | 152.8537 | 59.9851 | 153 | 3.7455 | 171.4513 | 59.9666 | 171.5
3.7528 | 97.5498 | 59.9824 | 97.5 | 3.7488 | 116.0514 | 60.0662 | 116 | 3.753 | 134.8103 | 60.0237 | 134.5 | 3.7531 | 152.8525 | 59.9851 | 153 | 3.7539 | 171.4514 | 59.9666 | 171.5
3.7612 | 97.5598 | 59.9824 | 97.5 | 3.7571 | 116.0572 | 60.0662 | 116 | 3.7613 | 134.8192 | 60.0237 | 134.5 | 3.7615 | 152.8513 | 59.9851 | 153 | 3.7623 | 171.4514 | 59.9666 | 171.5
3.7695 | 97.5699 | 59.9824 | 97.5 | 3.7654 | 116.063 | 60.0662 | 116 | 3.7697 | 134.828 | 60.0237 | 134.5 | 3.7698 | 152.8502 | 59.9851 | 153 | 3.7706 | 171.4515 | 59.9666 | 171.5
3.7778 | 97.5799 | 59.9824 | 97.5 | 3.7737 | 116.0687 | 60.0662 | 116 | 3.778 | 134.8223 | 60.0237 | 134.5 | 3.7781 | 152.849 | 59.9851 | 153 | 3.7789 | 171.4516 | 59.9666 | 171.5
3.7861 | 97.59 | 59.9824 | 97.5 | 3.7821 | 116.0745 | 60.0662 | 116 | 3.7863 | 134.8167 | 60.0237 | 134.5 | 3.7865 | 152.8478 | 59.9851 | 153 | 3.7872 | 171.4516 | 59.9666 | 171.5
3.7945 | 97.6 | 59.9824 | 97.5 | 3.7904 | 116.0803 | 60.0654 | 116 | 3.7946 | 134.811 | 60.0237 | 134.5 | 3.7948 | 152.8467 | 59.9845 | 153 | 3.7956 | 171.4517 | 59.9666 | 171.5
3.8029 | 97.6101 | 59.9824 | 97.5 | 3.7987 | 116.086 | 60.0654 | 116 | 3.803 | 134.8054 | 60.0237 | 134.5 | 3.8032 | 152.8455 | 59.9845 | 153 | 3.804 | 171.4518 | 59.9666 | 171.5
3.8112 | 97.6201 | 59.9824 | 97.5 | 3.8071 | 116.0918 | 60.0654 | 116 | 3.8113 | 134.7997 | 60.0239 | 134.5 | 3.8115 | 152.8443 | 59.9845 | 153 | 3.8123 | 171.4518 | 59.9666 | 171.5
3.8195 | 97.6302 | 59.9824 | 97.5 | 3.8154 | 116.0976 | 60.0654 | 116 | 3.8196 | 134.7941 | 60.0239 | 134.5 | 3.8198 | 152.8432 | 59.9845 | 153 | 3.8206 | 171.4519 | 59.9666 | 171.5
3.8278 | 97.6403 | 59.9824 | 97.5 | 3.8237 | 116.1033 | 60.0654 | 116 | 3.8279 | 134.7884 | 60.0239 | 134.5 | 3.8281 | 152.842 | 59.9845 | 153 | 3.829 | 171.452 | 59.9666 | 171.5
3.8362 | 97.6503 | 59.9824 | 97.5 | 3.832 | 116.1091 | 60.0654 | 116 | 3.8363 | 134.7828 | 60.0239 | 134.5 | 3.8365 | 152.8408 | 59.9845 | 153 | 3.8373 | 171.452 | 59.9666 | 171.5
3.8445 | 97.6604 | 59.9829 | 97.5 | 3.8403 | 116.1149 | 60.0654 | 116 | 3.8446 | 134.7771 | 60.0239 | 134.5 | 3.8448 | 152.8397 | 59.9845 | 153 | 3.8456 | 171.4521 | 59.9666 | 171.5
3.8528 | 97.6704 | 59.9829 | 97.5 | 3.8487 | 116.1207 | 60.0654 | 116 | 3.853 | 134.7715 | 60.0239 | 134.5 | 3.8531 | 152.8385 | 59.9845 | 153 | 3.8539 | 171.4522 | 59.9666 | 171.5
3.8612 | 97.6805 | 59.9829 | 97.5 | 3.857 | 116.1264 | 60.0654 | 116 | 3.8613 | 134.7658 | 60.0239 | 134.5 | 3.8615 | 152.8373 | 59.9845 | 153 | 3.8623 | 171.4522 | 59.9666 | 171.5
3.8695 | 97.6905 | 59.9829 | 97.5 | 3.8653 | 116.1322 | 60.0654 | 116 | 3.8696 | 134.7602 | 60.0239 | 134.5 | 3.8698 | 152.8362 | 59.9845 | 153 | 3.8707 | 171.4523 | 59.9666 | 171.5
3.8779 | 97.7006 | 59.9829 | 97.5 | 3.8737 | 116.138 | 60.0654 | 116 | 3.8779 | 134.7545 | 60.0239 | 134.5 | 3.8782 | 152.835 | 59.9845 | 153 | 3.879 | 171.4524 | 59.9666 | 171.5
3.8862 | 97.7106 | 59.9829 | 97.5 | 3.882 | 116.1437 | 60.0654 | 116 | 3.8863 | 134.7489 | 60.0239 | 134.5 | 3.8865 | 152.8338 | 59.9845 | 153 | 3.8873 | 171.4524 | 59.9666 | 171.5
3.8945 | 97.7207 | 59.9829 | 97.5 | 3.8903 | 116.1495 | 60.0654 | 116 | 3.8946 | 134.7432 | 60.0239 | 134.5 | 3.8948 | 152.8327 | 59.9845 | 153 | 3.8956 | 171.4525 | 59.9666 | 171.5
3.9028 | 97.7307 | 59.9829 | 97.5 | 3.8986 | 116.1553 | 60.0654 | 116 | 3.903 | 134.7376 | 60.0239 | 134.5 | 3.9032 | 152.8315 | 59.9845 | 153 | 3.904 | 171.4526 | 59.9666 | 171.5
3.9112 | 97.7408 | 59.9829 | 97.5 | 3.9069 | 116.161 | 60.0654 | 116 | 3.9113 | 134.7319 | 60.0239 | 134.5 | 3.9115 | 152.8303 | 59.9845 | 153 | 3.9124 | 171.4526 | 59.9666 | 171.5
3.9196 | 97.7508 | 59.9829 | 97.5 | 3.9153 | 116.1668 | 60.0654 | 116 | 3.9196 | 134.7263 | 60.0239 | 134.5 | 3.9199 | 152.8291 | 59.9845 | 153 | 3.9207 | 171.4527 | 59.9666 | 171.5
3.9279 | 97.7609 | 59.9829 | 97.5 | 3.9236 | 116.1726 | 60.0654 | 116 | 3.9279 | 134.7206 | 60.0239 | 134.5 | 3.9282 | 152.828 | 59.9845 | 153 | 3.929 | 171.4528 | 59.9666 | 171.5
3.9362 | 97.7709 | 59.9829 | 97.5 | 3.9319 | 116.1783 | 60.0654 | 116 | 3.9362 | 134.715 | 60.0239 | 134.5 | 3.9365 | 152.8268 | 59.9845 | 153 | 3.9373 | 171.4528 | 59.9666 | 171.5
3.9445 | 97.781 | 59.9829 | 97.5 | 3.9402 | 116.1841 | 60.0654 | 116 | 3.9446 | 134.7093 | 60.0239 | 134.5 | 3.9448 | 152.8257 | 59.9845 | 153 | 3.9457 | 171.4529 | 59.9666 | 171.5
3.9529 | 97.791 | 59.9829 | 97.5 | 3.9485 | 116.1899 | 60.0654 | 116 | 3.9529 | 134.7037 | 60.0239 | 134.5 | 3.9532 | 152.8245 | 59.9845 | 153 | 3.954 | 171.453 | 59.9666 | 171.5
3.9612 | 97.8011 | 59.9829 | 97.5 | 3.9569 | 116.1956 | 60.0654 | 116 | 3.9612 | 134.698 | 60.0239 | 134.5 | 3.9615 | 152.8233 | 59.9845 | 153 | 3.9623 | 171.453 | 59.9666 | 171.5
3.9695 | 97.8111 | 59.9829 | 97.5 | 3.9652 | 116.2014 | 60.0654 | 116 | 3.9695 | 134.6924 | 60.0239 | 134.5 | 3.9698 | 152.8222 | 59.9845 | 153 | 3.9707 | 171.4531 | 59.9666 | 171.5
3.9779 | 97.8212 | 59.9829 | 97.5 | 3.9735 | 116.2072 | 60.0654 | 116 | 3.9779 | 134.6867 | 60.0239 | 134.5 | 3.9782 | 152.821 | 59.9845 | 153 | 3.979 | 171.4532 | 59.9666 | 171.5
3.9862 | 97.8313 | 59.9829 | 97.5 | 3.9819 | 116.213 | 60.0654 | 116 | 3.9862 | 134.681 | 60.0239 | 134.5 | 3.9865 | 152.8198 | 59.9845 | 153 | 3.9874 | 171.4532 | 59.9666 | 171.5
3.9946 | 97.8413 | 59.9829 | 97.5 | 3.9902 | 116.2187 | 60.0654 | 116 | 3.9946 | 134.6754 | 60.0239 | 134.5 | 3.9949 | 152.8186 | 59.9845 | 153 | 3.9957 | 171.4533 | 59.9666 | 171.5
4.0029 | 97.8378 | 59.9829 | 97.5 | 3.9985 | 116.2194 | 60.0654 | 116 | 4.0029 | 134.6698 | 60.0239 | 134.5 | 4.0032 | 152.8175 | 59.9845 | 153 | 4.004 | 171.4534 | 59.9666 | 171.5
4.0112 | 97.8333 | 59.9829 | 97.5 | 4.0068 | 116.2132 | 60.0654 | 116 | 4.0112 | 134.6641 | 60.0228 | 134.5 | 4.0115 | 152.8163 | 59.9845 | 153 | 4.0124 | 171.4534 | 59.9666 | 171.5
4.0195 | 97.8288 | 59.9829 | 97.5 | 4.0151 | 116.2071 | 60.0654 | 116 | 4.0195 | 134.6584 | 60.0228 | 134.5 | 4.0199 | 152.8152 | 59.9845 | 153 | 4.0208 | 171.4535 | 59.9666 | 171.5
4.0279 | 97.8243 | 59.9829 | 97.5 | 4.0235 | 116.201 | 60.0654 | 116 | 4.0279 | 134.6528 | 60.0228 | 134.5 | 4.0282 | 152.814 | 59.9845 | 153 | 4.0291 | 171.4536 | 59.9666 | 171.5
4.0363 | 97.8198 | 59.9829 | 97.5 | 4.0318 | 116.1948 | 60.0654 | 116 | 4.0362 | 134.6471 | 60.0228 | 134.5 | 4.0366 | 152.8128 | 59.9845 | 153 | 4.0374 | 171.4536 | 59.9666 | 171.5
4.0446 | 97.8152 | 59.9829 | 97.5 | 4.0401 | 116.1887 | 60.0654 | 116 | 4.0446 | 134.6415 | 60.0228 | 134.5 | 4.0449 | 152.8116 | 59.9845 | 153 | 4.0457 | 171.4537 | 59.9666 | 171.5
4.0529 | 97.8107 | 59.9829 | 97.5 | 4.0485 | 116.1826 | 60.0654 | 116 | 4.0529 | 134.6358 | 60.0228 | 134.5 | 4.0532 | 152.8105 | 59.9845 | 153 | 4.0541 | 171.4538 | 59.9666 | 171.5
4.0612 | 97.8062 | 59.9829 | 97.5 | 4.0568 | 116.1764 | 60.0654 | 116 | 4.0612 | 134.6302 | 60.0228 | 134.5 | 4.0615 | 152.8093 | 59.9845 | 153 | 4.0624 | 171.4538 | 59.9666 | 171.5
4.0696 | 97.8017 | 59.9829 | 97.5 | 4.0651 | 116.1703 | 60.0654 | 116 | 4.0695 | 134.6245 | 60.0228 | 134.5 | 4.0699 | 152.8082 | 59.9845 | 153 | 4.0707 | 171.4539 | 59.9666 | 171.5
4.0779 | 97.7972 | 59.9829 | 97.5 | 4.0734 | 116.1642 | 60.0654 | 116 | 4.0779 | 134.6189 | 60.0228 | 134.5 | 4.0782 | 152.8071 | 59.9845 | 153 | 4.0791 | 171.4539 | 59.9666 | 171.5
4.0862 | 97.7927 | 59.9829 | 97.5 | 4.0817 | 116.1581 | 60.0654 | 116 | 4.0862 | 134.6132 | 60.0228 | 134.5 | 4.0865 | 152.8145 | 59.9845 | 153 | 4.0874 | 171.454 | 59.9666 | 171.5
4.0946 | 97.7882 | 59.9829 | 97.5 | 4.0901 | 116.1519 | 60.0654 | 116 | 4.0945 | 134.6076 | 60.0228 | 134.5 | 4.0949 | 152.8218 | 59.9845 | 153 | 4.0958 | 171.4541 | 59.9666 | 171.5
4.1029 | 97.7837 | 59.9829 | 97.5 | 4.0984 | 116.1458 | 60.0654 | 116 | 4.1028 | 134.6019 | 60.0228 | 134.5 | 4.1032 | 152.8292 | 59.9845 | 153 | 4.1041 | 171.4541 | 59.9666 | 171.5
4.1113 | 97.7792 | 59.9829 | 97.5 | 4.1068 | 116.1397 | 60.0654 | 116 | 4.1112 | 134.5963 | 60.0228 | 134.5 | 4.1116 | 152.8365 | 59.9845 | 153 | 4.1124 | 171.4542 | 59.9666 | 171.5
4.1196 | 97.7746 | 59.9829 | 97.5 | 4.1151 | 116.1335 | 60.0654 | 116 | 4.1195 | 134.5906 | 60.0228 | 134.5 | 4.1199 | 152.8439 | 59.9845 | 153 | 4.1208 | 171.4543 | 59.9666 | 171.5
4.1279 | 97.7701 | 59.9829 | 97.5 | 4.1234 | 116.1274 | 60.0654 | 116 | 4.1278 | 134.585 | 60.0228 | 134.5 | 4.1282 | 152.8513 | 59.9845 | 153 | 4.1291 | 171.4543 | 59.9666 | 171.5
4.1362 | 97.7656 | 59.9829 | 97.5 | 4.1317 | 116.1213 | 60.0654 | 116 | 4.1362 | 134.5793 | 60.0228 | 134.5 | 4.1365 | 152.8586 | 59.9845 | 153 | 4.1375 | 171.4544 | 59.9666 | 171.5
4.1446 | 97.7611 | 59.9829 | 97.5 | 4.14 | 116.1152 | 60.0654 | 116 | 4.1445 | 134.5737 | 60.0228 | 134.5 | 4.1449 | 152.866 | 59.9845 | 153 | 4.1458 | 171.4545 | 59.9666 | 171.5
4.153 | 97.7566 | 59.9829 | 97.5 | 4.1483 | 116.109 | 60.0654 | 116 | 4.1528 | 134.568 | 60.0228 | 134.5 | 4.1533 | 152.8733 | 59.9845 | 153 | 4.1541 | 171.4545 | 59.9666 | 171.5
4.1613 | 97.7521 | 59.9829 | 97.5 | 4.1567 | 116.1029 | 60.0654 | 116 | 4.1611 | 134.5624 | 60.0228 | 134.5 | 4.1616 | 152.8807 | 59.9845 | 153 | 4.1625 | 171.4546 | 59.9666 | 171.5
4.1696 | 97.7476 | 59.9829 | 97.5 | 4.165 | 116.0968 | 60.0654 | 116 | 4.1695 | 134.5567 | 60.0228 | 134.5 | 4.1699 | 152.888 | 59.9845 | 153 | 4.1708 | 171.4547 | 59.9666 | 171.5
4.1779 | 97.7431 | 59.9829 | 97.5 | 4.1733 | 116.0906 | 60.0654 | 116 | 4.1778 | 134.5511 | 60.0228 | 134.5 | 4.1782 | 152.8954 | 59.9845 | 153 | 4.1791 | 171.4547 | 59.9666 | 171.5
4.1863 | 97.7386 | 59.9829 | 97.5 | 4.1816 | 116.0845 | 60.0654 | 116 | 4.1862 | 134.5454 | 60.0228 | 134.5 | 4.1866 | 152.9028 | 59.9845 | 153 | 4.1875 | 171.4548 | 59.9666 | 171.5
4.1946 | 97.734 | 59.9829 | 97.5 | 4.1899 | 116.0784 | 60.0665 | 116 | 4.1945 | 134.5398 | 60.0228 | 134.5 | 4.1949 | 152.9101 | 59.9837 | 153 | 4.1958 | 171.4549 | 59.9666 | 171.5
4.2029 | 97.7295 | 59.9829 | 97.5 | 4.1983 | 116.0722 | 60.0665 | 116 | 4.2028 | 134.5341 | 60.0228 | 134.5 | 4.2032 | 152.9175 | 59.9837 | 153 | 4.2042 | 171.4549 | 59.9666 | 171.5
4.2113 | 97.725 | 59.9829 | 97.5 | 4.2066 | 116.0661 | 60.0665 | 116 | 4.2111 | 134.5285 | 60.0217 | 134.5 | 4.2116 | 152.9248 | 59.9837 | 153 | 4.2125 | 171.455 | 59.9666 | 171.5
4.2196 | 97.7205 | 59.9829 | 97.5 | 4.215 | 116.06 | 60.0665 | 116 | 4.2195 | 134.5228 | 60.0217 | 134.5 | 4.2199 | 152.9322 | 59.9837 | 153 | 4.2208 | 171.4551 | 59.9666 | 171.5
4.228 | 97.716 | 59.9829 | 97.5 | 4.2233 | 116.0539 | 60.0665 | 116 | 4.2278 | 134.5172 | 60.0217 | 134.5 | 4.2283 | 152.9395 | 59.9837 | 153 | 4.2292 | 171.4551 | 59.9666 | 171.5
4.2363 | 97.7115 | 59.9829 | 97.5 | 4.2316 | 116.0477 | 60.0665 | 116 | 4.2361 | 134.5115 | 60.0217 | 134.5 | 4.2366 | 152.9469 | 59.9837 | 153 | 4.2375 | 171.4552 | 59.9666 | 171.5
4.2446 | 97.707 | 59.9821 | 97.5 | 4.2399 | 116.0416 | 60.0665 | 116 | 4.2444 | 134.5059 | 60.0217 | 134.5 | 4.2449 | 152.9543 | 59.9837 | 153 | 4.2458 | 171.4553 | 59.9666 | 171.5
4.2529 | 97.7025 | 59.9821 | 97.5 | 4.2482 | 116.0355 | 60.0665 | 116 | 4.2528 | 134.5002 | 60.0217 | 134.5 | 4.2532 | 152.9616 | 59.9837 | 153 | 4.2542 | 171.4553 | 59.9666 | 171.5
4.2613 | 97.698 | 59.9821 | 97.5 | 4.2565 | 116.0293 | 60.0665 | 116 | 4.2611 | 134.4946 | 60.0217 | 134.5 | 4.2616 | 152.969 | 59.9837 | 153 | 4.2625 | 171.4554 | 59.9666 | 171.5
4.2697 | 97.6934 | 59.9821 | 97.5 | 4.2649 | 116.0232 | 60.0665 | 116 | 4.2695 | 134.4889 | 60.0217 | 134.5 | 4.27 | 152.9763 | 59.9837 | 153 | 4.2709 | 171.4555 | 59.9666 | 171.5
4.278 | 97.6889 | 59.9821 | 97.5 | 4.2732 | 116.0171 | 60.0665 | 116 | 4.2778 | 134.4832 | 60.0217 | 134.5 | 4.2783 | 152.9837 | 59.9837 | 153 | 4.2792 | 171.4555 | 59.9666 | 171.5
4.2863 | 97.6844 | 59.9821 | 97.5 | 4.2816 | 116.0109 | 60.0665 | 116 | 4.2861 | 134.4828 | 60.0217 | 134.5 | 4.2866 | 152.9911 | 59.9837 | 153 | 4.2875 | 171.4556 | 59.9666 | 171.5
4.2946 | 97.6799 | 59.9821 | 97.5 | 4.2899 | 116.0048 | 60.0665 | 116 | 4.2944 | 134.4837 | 60.0217 | 134.5 | 4.2949 | 152.9984 | 59.9837 | 153 | 4.2959 | 171.4557 | 59.9666 | 171.5
4.303 | 97.6754 | 59.9821 | 97.5 | 4.2982 | 115.9987 | 60.0665 | 116 | 4.3028 | 134.4847 | 60.0217 | 134.5 | 4.3033 | 153.0058 | 59.9837 | 153 | 4.3042 | 171.4557 | 59.9666 | 171.5
4.3113 | 97.6709 | 59.9821 | 97.5 | 4.3065 | 115.9926 | 60.0665 | 116 | 4.3111 | 134.4857 | 60.0217 | 134.5 | 4.3116 | 153.0131 | 59.9837 | 153 | 4.3126 | 171.4558 | 59.966 | 171.5
4.3196 | 97.6664 | 59.9821 | 97.5 | 4.3148 | 115.9864 | 60.0665 | 116 | 4.3195 | 134.4867 | 60.0217 | 134.5 | 4.3199 | 153.0205 | 59.9837 | 153 | 4.3209 | 171.4559 | 59.966 | 171.5
4.328 | 97.6619 | 59.9821 | 97.5 | 4.3232 | 115.9803 | 60.0665 | 116 | 4.3278 | 134.4877 | 60.0217 | 134.5 | 4.3283 | 153.0278 | 59.9837 | 153 | 4.3292 | 171.4559 | 59.966 | 171.5
4.3363 | 97.6574 | 59.9821 | 97.5 | 4.3315 | 115.9742 | 60.0665 | 116 | 4.3361 | 134.4887 | 60.0217 | 134.5 | 4.3366 | 153.0352 | 59.9837 | 153 | 4.3376 | 171.4559 | 59.966 | 171.5
4.3447 | 97.6528 | 59.9821 | 97.5 | 4.3398 | 115.968 | 60.0665 | 116 | 4.3444 | 134.4897 | 60.0217 | 134.5 | 4.345 | 153.0426 | 59.9837 | 153 | 4.3459 | 171.4544 | 59.966 | 171.5
4.353 | 97.6483 | 59.9821 | 97.5 | 4.3481 | 115.9619 | 60.0665 | 116 | 4.3528 | 134.4907 | 60.0217 | 134.5 | 4.3533 | 153.0499 | 59.9837 | 153 | 4.3542 | 171.4529 | 59.966 | 171.5
4.3613 | 97.6438 | 59.9821 | 97.5 | 4.3564 | 115.9558 | 60.0665 | 116 | 4.3611 | 134.4917 | 60.0217 | 134.5 | 4.3616 | 153.0573 | 59.9837 | 153 | 4.3626 | 171.4514 | 59.966 | 171.5
4.3697 | 97.6393 | 59.9821 | 97.5 | 4.3647 | 115.9497 | 60.0665 | 116 | 4.3694 | 134.4926 | 60.0217 | 134.5 | 4.3699 | 153.0646 | 59.9837 | 153 | 4.3709 | 171.45 | 59.966 | 171.5
4.378 | 97.6348 | 59.9821 | 97.5 | 4.3731 | 115.9435 | 60.0665 | 116 | 4.3777 | 134.4936 | 60.0217 | 134.5 | 4.3783 | 153.072 | 59.9837 | 153 | 4.3793 | 171.4485 | 59.966 | 171.5
4.3864 | 97.6303 | 59.9821 | 97.5 | 4.3814 | 115.9374 | 60.0665 | 116 | 4.386 | 134.4946 | 60.0217 | 134.5 | 4.3867 | 153.0793 | 59.9837 | 153 | 4.3876 | 171.4471 | 59.966 | 171.5
4.3947 | 97.6258 | 59.9821 | 97.5 | 4.3898 | 115.9313 | 60.0673 | 116 | 4.3944 | 134.4956 | 60.0217 | 134.5 | 4.395 | 153.0867 | 59.9829 | 153 | 4.3959 | 171.4456 | 59.966 | 171.5
4.403 | 97.6213 | 59.9821 | 97.5 | 4.3981 | 115.9251 | 60.0673 | 116 | 4.4027 | 134.4966 | 60.0217 | 134.5 | 4.4033 | 153.0941 | 59.9829 | 153 | 4.4043 | 171.4441 | 59.966 | 171.5
4.4113 | 97.6168 | 59.9821 | 97.5 | 4.4064 | 115.919 | 60.0673 | 116 | 4.4111 | 134.4976 | 60.0217 | 134.5 | 4.4116 | 153.1014 | 59.9829 | 153 | 4.4126 | 171.4427 | 59.966 | 171.5
4.4197 | 97.6122 | 59.9821 | 97.5 | 4.4147 | 115.9129 | 60.0673 | 116 | 4.4194 | 134.4986 | 60.0217 | 134.5 | 4.42 | 153.1088 | 59.9829 | 153 | 4.421 | 171.4412 | 59.966 | 171.5
4.428 | 97.6077 | 59.9821 | 97.5 | 4.423 | 115.9067 | 60.0673 | 116 | 4.4277 | 134.4996 | 60.0217 | 134.5 | 4.4283 | 153.1161 | 59.9829 | 153 | 4.4293 | 171.4397 | 59.966 | 171.5
4.4363 | 97.6032 | 59.9821 | 97.5 | 4.4313 | 115.9006 | 60.0673 | 116 | 4.436 | 134.5005 | 60.0217 | 134.5 | 4.4366 | 153.1235 | 59.9829 | 153 | 4.4376 | 171.4382 | 59.966 | 171.5
4.4447 | 97.5987 | 59.981 | 97.5 | 4.4397 | 115.8945 | 60.0673 | 116 | 4.4444 | 134.5015 | 60.0217 | 134.5 | 4.445 | 153.1309 | 59.9829 | 153 | 4.446 | 171.4368 | 59.966 | 171.5
4.453 | 97.5942 | 59.981 | 97.5 | 4.448 | 115.8884 | 60.0673 | 116 | 4.4527 | 134.5025 | 60.0217 | 134.5 | 4.4533 | 153.1382 | 59.9829 | 153 | 4.4543 | 171.4353 | 59.966 | 171.5
4.4614 | 97.5897 | 59.981 | 97.5 | 4.4564 | 115.8822 | 60.0673 | 116 | 4.4611 | 134.5035 | 60.0217 | 134.5 | 4.4617 | 153.1456 | 59.9829 | 153 | 4.4626 | 171.4339 | 59.966 | 171.5
4.4697 | 97.5852 | 59.981 | 97.5 | 4.4647 | 115.8761 | 60.0673 | 116 | 4.4694 | 134.5045 | 60.0217 | 134.5 | 4.47 | 153.1529 | 59.9829 | 153 | 4.4709 | 171.4324 | 59.966 | 171.5
4.478 | 97.5807 | 59.981 | 97.5 | 4.473 | 115.87 | 60.0673 | 116 | 4.4777 | 134.5055 | 60.0217 | 134.5 | 4.4783 | 153.1603 | 59.9829 | 153 | 4.4793 | 171.4309 | 59.966 | 171.5
4.4864 | 97.5762 | 59.981 | 97.5 | 4.4813 | 115.8638 | 60.0673 | 116 | 4.486 | 134.5065 | 60.0217 | 134.5 | 4.4866 | 153.1676 | 59.9829 | 153 | 4.4877 | 171.4294 | 59.966 | 171.5
4.4947 | 97.5716 | 59.981 | 97.5 | 4.4896 | 115.8577 | 60.0673 | 116 | 4.4944 | 134.5074 | 60.0217 | 134.5 | 4.495 | 153.175 | 59.9829 | 153 | 4.496 | 171.428 | 59.966 | 171.5
4.5031 | 97.5671 | 59.981 | 97.5 | 4.498 | 115.8516 | 60.0673 | 116 | 4.5027 | 134.5084 | 60.0217 | 134.5 | 4.5034 | 153.1824 | 59.9829 | 153 | 4.5043 | 171.4265 | 59.966 | 171.5
4.5114 | 97.565 | 59.981 | 97.5 | 4.5063 | 115.8455 | 60.0673 | 116 | 4.511 | 134.5094 | 60.0217 | 134.5 | 4.5117 | 153.1897 | 59.9829 | 153 | 4.5127 | 171.425 | 59.9662 | 171.5
4.5197 | 97.5636 | 59.981 | 97.5 | 4.5146 | 115.8393 | 60.0673 | 116 | 4.5193 | 134.5104 | 60.0217 | 134.5 | 4.52 | 153.1971 | 59.9829 | 153 | 4.521 | 171.4236 | 59.9662 | 171.5
4.528 | 97.5622 | 59.981 | 97.5 | 4.5229 | 115.8332 | 60.0673 | 116 | 4.5277 | 134.5114 | 60.0217 | 134.5 | 4.5283 | 153.2044 | 59.9829 | 153 | 4.5294 | 171.4221 | 59.9662 | 171.5
4.5364 | 97.5608 | 59.981 | 97.5 | 4.5312 | 115.8271 | 60.0673 | 116 | 4.536 | 134.5124 | 60.0217 | 134.5 | 4.5367 | 153.2118 | 59.9829 | 153 | 4.5377 | 171.4207 | 59.9662 | 171.5
4.5447 | 97.5594 | 59.981 | 97.5 | 4.5396 | 115.8209 | 60.0673 | 116 | 4.5444 | 134.5134 | 60.0217 | 134.5 | 4.545 | 153.2191 | 59.9829 | 153 | 4.546 | 171.4192 | 59.9662 | 171.5
4.553 | 97.558 | 59.981 | 97.5 | 4.5479 | 115.8185 | 60.0673 | 116.0718 | 4.5527 | 134.5144 | 60.0217 | 134.5 | 4.5533 | 153.2265 | 59.9829 | 153 | 4.5544 | 171.4177 | 59.9662 | 171.5
4.5614 | 97.5567 | 59.981 | 97.5 | 4.5562 | 115.8226 | 60.0673 | 116.2718 | 4.561 | 134.5154 | 60.0217 | 134.5 | 4.5617 | 153.2339 | 59.9829 | 153 | 4.5627 | 171.4162 | 59.9662 | 171.5
4.5697 | 97.5553 | 59.981 | 97.5 | 4.5646 | 115.8267 | 60.0673 | 116.4717 | 4.5693 | 134.5163 | 60.0217 | 134.5 | 4.57 | 153.2412 | 59.9829 | 153 | 4.571 | 171.4148 | 59.9662 | 171.5
4.5781 | 97.5539 | 59.981 | 97.5 | 4.5729 | 115.8308 | 60.0673 | 116.6717 | 4.5777 | 134.5173 | 60.0217 | 134.5 | 4.5784 | 153.2486 | 59.9829 | 153 | 4.5793 | 171.4133 | 59.9662 | 171.5
4.5864 | 97.5525 | 59.981 | 97.5 | 4.5812 | 115.8349 | 60.0673 | 116.8717 | 4.586 | 134.5183 | 60.0217 | 134.5 | 4.5867 | 153.2559 | 59.9829 | 153 | 4.5877 | 171.4118 | 59.9662 | 171.5
4.5947 | 97.5511 | 59.981 | 97.5 | 4.5895 | 115.839 | 60.0687 | 117.0717 | 4.5944 | 134.5193 | 60.0217 | 134.5 | 4.595 | 153.2633 | 59.9837 | 153 | 4.5961 | 171.4104 | 59.9662 | 171.5
4.6031 | 97.5497 | 59.981 | 97.5 | 4.5978 | 115.8431 | 60.0687 | 117.2717 | 4.6027 | 134.5203 | 60.0217 | 134.5 | 4.6033 | 153.2627 | 59.9837 | 153.184 | 4.6044 | 171.4089 | 59.9662 | 171.5
4.6114 | 97.5484 | 59.981 | 97.5 | 4.6061 | 115.8472 | 60.0687 | 117.4717 | 4.611 | 134.5213 | 60.0192 | 134.5 | 4.6117 | 153.2576 | 59.9837 | 153.4749 | 4.6127 | 171.4074 | 59.9662 | 171.5
4.6198 | 97.547 | 59.981 | 97.5 | 4.6145 | 115.8512 | 60.0687 | 117.6717 | 4.6193 | 134.5223 | 60.0192 | 134.5 | 4.6201 | 153.2524 | 59.9837 | 153.7659 | 4.621 | 171.406 | 59.9662 | 171.5
4.6281 | 97.5456 | 59.981 | 97.5 | 4.6228 | 115.8553 | 60.0687 | 117.8717 | 4.6277 | 134.5233 | 60.0192 | 134.5 | 4.6284 | 153.2472 | 59.9837 | 154.0569 | 4.6294 | 171.4045 | 59.9662 | 171.5
4.6364 | 97.5442 | 59.981 | 97.5 | 4.6312 | 115.8594 | 60.0687 | 118.0717 | 4.636 | 134.5242 | 60.0192 | 134.5 | 4.6367 | 153.242 | 59.9837 | 154.3478 | 4.6378 | 171.403 | 59.9662 | 171.5
4.6448 | 97.5428 | 59.9796 | 97.5 | 4.6395 | 115.8635 | 60.0687 | 118.2716 | 4.6443 | 134.5252 | 60.0192 | 134.5 | 4.645 | 153.2369 | 59.9837 | 154.6388 | 4.6461 | 171.4016 | 59.9662 | 171.5
4.6531 | 97.5414 | 59.9796 | 97.5 | 4.6478 | 115.8676 | 60.0687 | 118.4716 | 4.6526 | 134.5262 | 60.0192 | 134.5 | 4.6534 | 153.2317 | 59.9837 | 154.9297 | 4.6544 | 171.4001 | 59.9662 | 171.5
4.6614 | 97.5401 | 59.9796 | 97.5 | 4.6561 | 115.8717 | 60.0687 | 118.6716 | 4.6609 | 134.5272 | 60.0192 | 134.5 | 4.6617 | 153.2265 | 59.9837 | 155.2207 | 4.6628 | 171.3987 | 59.9662 | 171.5
4.6697 | 97.5387 | 59.9796 | 97.5 | 4.6644 | 115.8758 | 60.0687 | 118.8716 | 4.6693 | 134.5282 | 60.0192 | 134.5 | 4.67 | 153.2213 | 59.9837 | 155.5117 | 4.6711 | 171.3972 | 59.9662 | 171.5
4.6781 | 97.5373 | 59.9796 | 97.5 | 4.6727 | 115.8799 | 60.0687 | 119.0716 | 4.6776 | 134.5292 | 60.0192 | 134.5 | 4.6784 | 153.2162 | 59.9837 | 155.8026 | 4.6794 | 171.3957 | 59.9662 | 171.5
4.6864 | 97.5359 | 59.9796 | 97.5 | 4.6811 | 115.884 | 60.0687 | 119.2716 | 4.686 | 134.5302 | 60.0192 | 134.5 | 4.6867 | 153.211 | 59.9837 | 156.0936 | 4.6877 | 171.3942 | 59.9662 | 171.5
4.6948 | 97.5345 | 59.9796 | 97.5 | 4.6894 | 115.8881 | 60.0687 | 119.4716 | 4.6943 | 134.5311 | 60.0192 | 134.5 | 4.6951 | 153.2058 | 59.9837 | 156.3845 | 4.6961 | 171.3928 | 59.9662 | 171.5
4.7031 | 97.5331 | 59.9796 | 97.5 | 4.6978 | 115.8922 | 60.0687 | 119.6716 | 4.7026 | 134.5321 | 60.0192 | 134.5 | 4.7034 | 153.2006 | 59.9837 | 156.6755 | 4.7045 | 171.3913 | 59.9662 | 171.5
4.7114 | 97.5318 | 59.9796 | 97.5 | 4.7061 | 115.8963 | 60.0687 | 119.8715 | 4.7109 | 134.5331 | 60.0192 | 134.5 | 4.7117 | 153.1955 | 59.9837 | 156.9665 | 4.7128 | 171.3898 | 59.9662 | 171.5
4.7198 | 97.5304 | 59.9796 | 97.5 | 4.7144 | 115.9004 | 60.0687 | 120.0715 | 4.7193 | 134.5341 | 60.0192 | 134.5 | 4.72 | 153.1903 | 59.9837 | 157.2574 | 4.7211 | 171.3884 | 59.9662 | 171.5
4.7281 | 97.529 | 59.9796 | 97.5 | 4.7227 | 115.9045 | 60.0687 | 120.2715 | 4.7276 | 134.5351 | 60.0192 | 134.5 | 4.7284 | 153.1851 | 59.9837 | 157.5484 | 4.7294 | 171.3869 | 59.9662 | 171.5
4.7365 | 97.5276 | 59.9796 | 97.5 | 4.731 | 115.9086 | 60.0687 | 120.4715 | 4.736 | 134.5361 | 60.0192 | 134.5 | 4.7368 | 153.1799 | 59.9837 | 157.8393 | 4.7378 | 171.3854 | 59.9662 | 171.5
4.7448 | 97.5262 | 59.9796 | 97.5 | 4.7394 | 115.9127 | 60.0687 | 120.6715 | 4.7443 | 134.5371 | 60.0192 | 134.5 | 4.7451 | 153.1748 | 59.9837 | 158.1303 | 4.7462 | 171.384 | 59.9662 | 171.5
4.7531 | 97.5248 | 59.9796 | 97.5 | 4.7477 | 115.9168 | 60.0687 | 120.8715 | 4.7526 | 134.5381 | 60.0192 | 134.5 | 4.7534 | 153.1696 | 59.9837 | 158.4212 | 4.7545 | 171.3825 | 59.9662 | 171.5
4.7615 | 97.5235 | 59.9796 | 97.5 | 4.756 | 115.9209 | 60.0687 | 121.0715 | 4.7609 | 134.539 | 60.0192 | 134.5 | 4.7617 | 153.1644 | 59.9837 | 158.7122 | 4.7628 | 171.381 | 59.9662 | 171.5
4.7698 | 97.5221 | 59.9796 | 97.5 | 4.7643 | 115.925 | 60.0687 | 121.2714 | 4.7693 | 134.54 | 60.0192 | 134.5 | 4.7701 | 153.1592 | 59.9837 | 159.0032 | 4.7711 | 171.3796 | 59.9662 | 171.5
4.7781 | 97.5207 | 59.9796 | 97.5 | 4.7726 | 115.9291 | 60.0687 | 121.4714 | 4.7776 | 134.541 | 60.0192 | 134.5 | 4.7784 | 153.1541 | 59.9837 | 159.2941 | 4.7795 | 171.3781 | 59.9662 | 171.5
4.7864 | 97.5193 | 59.9796 | 97.5 | 4.7809 | 115.9332 | 60.0687 | 121.6714 | 4.7859 | 134.542 | 60.0192 | 134.5 | 4.7867 | 153.1489 | 59.9837 | 159.5851 | 4.7878 | 171.3766 | 59.9662 | 171.5
4.7948 | 97.5179 | 59.9796 | 97.5 | 4.7893 | 115.9373 | 60.069 | 121.8714 | 4.7943 | 134.543 | 60.0192 | 134.5 | 4.7951 | 153.1437 | 59.9849 | 159.876 | 4.7961 | 171.3752 | 59.9662 | 171.5
4.8032 | 97.5165 | 59.9796 | 97.5 | 4.7976 | 115.9414 | 60.069 | 122.0714 | 4.8026 | 134.544 | 60.0192 | 134.5 | 4.8034 | 153.1385 | 59.9849 | 160.167 | 4.8045 | 171.3737 | 59.9662 | 171.5
4.8115 | 97.5151 | 59.9796 | 97.5 | 4.806 | 115.9455 | 60.069 | 122.2714 | 4.8109 | 134.545 | 60.0184 | 134.5 | 4.8118 | 153.1334 | 59.9849 | 160.4579 | 4.8128 | 171.3722 | 59.9662 | 171.5
4.8198 | 97.5138 | 59.9796 | 97.5 | 4.8143 | 115.9496 | 60.069 | 122.4714 | 4.8193 | 134.546 | 60.0184 | 134.5 | 4.8201 | 153.1282 | 59.9849 | 160.7489 | 4.8212 | 171.3708 | 59.9662 | 171.5
4.8281 | 97.5124 | 59.9796 | 97.5 | 4.8226 | 115.9537 | 60.069 | 122.6714 | 4.8276 | 134.5453 | 60.0184 | 134.5 | 4.8284 | 153.123 | 59.9849 | 161.0399 | 4.8295 | 171.3693 | 59.9662 | 171.5
4.8365 | 97.511 | 59.9796 | 97.5 | 4.8309 | 115.9578 | 60.069 | 122.8714 | 4.8359 | 134.5445 | 60.0184 | 134.5 | 4.8367 | 153.1178 | 59.9849 | 161.3308 | 4.8378 | 171.3678 | 59.9662 | 171.5
4.8448 | 97.5096 | 59.9791 | 97.5 | 4.8392 | 115.9619 | 60.069 | 123.0713 | 4.8442 | 134.5437 | 60.0184 | 134.5 | 4.8451 | 153.1127 | 59.9849 | 161.6218 | 4.8462 | 171.3664 | 59.9662 | 171.5
4.8531 | 97.5082 | 59.9791 | 97.5 | 4.8475 | 115.966 | 60.069 | 123.2713 | 4.8526 | 134.5429 | 60.0184 | 134.5 | 4.8535 | 153.1075 | 59.9849 | 161.9127 | 4.8546 | 171.3649 | 59.9662 | 171.5
4.8615 | 97.5068 | 59.9791 | 97.5 | 4.8559 | 115.9701 | 60.069 | 123.4713 | 4.8609 | 134.5421 | 60.0184 | 134.5 | 4.8618 | 153.1023 | 59.9849 | 162.2037 | 4.8629 | 171.3634 | 59.9662 | 171.5
4.8698 | 97.5055 | 59.9791 | 97.5 | 4.8642 | 115.9742 | 60.069 | 123.6713 | 4.8693 | 134.5413 | 60.0184 | 134.5 | 4.8701 | 153.0972 | 59.9849 | 162.4946 | 4.8712 | 171.362 | 59.9662 | 171.5
4.8782 | 97.5041 | 59.9791 | 97.5 | 4.8726 | 115.9783 | 60.069 | 123.8713 | 4.8776 | 134.5406 | 60.0184 | 134.5 | 4.8784 | 153.092 | 59.9849 | 162.7856 | 4.8795 | 171.3603 | 59.9662 | 171.5
4.8865 | 97.5027 | 59.9791 | 97.5 | 4.8809 | 115.9824 | 60.069 | 124.0713 | 4.8859 | 134.5398 | 60.0184 | 134.5 | 4.8868 | 153.0868 | 59.9849 | 163.0765 | 4.8879 | 171.3583 | 59.9662 | 171.5
4.8948 | 97.5013 | 59.9791 | 97.5 | 4.8892 | 115.9865 | 60.069 | 124.2713 | 4.8942 | 134.539 | 60.0184 | 134.5 | 4.8951 | 153.0816 | 59.9849 | 163.3675 | 4.8962 | 171.3563 | 59.9662 | 171.5
4.9031 | 97.4999 | 59.9791 | 97.5 | 4.8975 | 115.9905 | 60.069 | 124.4712 | 4.9026 | 134.5382 | 60.0184 | 134.5 | 4.9034 | 153.0764 | 59.9849 | 163.6584 | 4.9045 | 171.3544 | 59.9662 | 171.5
4.9115 | 97.4985 | 59.9791 | 97.5 | 4.9058 | 115.9946 | 60.069 | 124.6712 | 4.9109 | 134.5374 | 60.0184 | 134.5 | 4.9117 | 153.0713 | 59.9849 | 163.9494 | 4.9129 | 171.3524 | 59.9657 | 171.5
4.9199 | 97.4972 | 59.9791 | 97.5 | 4.9141 | 115.9987 | 60.069 | 124.8712 | 4.9193 | 134.5366 | 60.0184 | 134.5 | 4.9201 | 153.0661 | 59.9849 | 164.2404 | 4.9212 | 171.3504 | 59.9657 | 171.5
4.9282 | 97.4958 | 59.9791 | 97.5 | 4.9225 | 116.0028 | 60.069 | 125.0712 | 4.9276 | 134.5359 | 60.0184 | 134.5 | 4.9285 | 153.0609 | 59.9849 | 164.5313 | 4.9296 | 171.3484 | 59.9657 | 171.5
4.9365 | 97.4944 | 59.9791 | 97.5 | 4.9308 | 116.0069 | 60.069 | 125.2712 | 4.9359 | 134.5351 | 60.0184 | 134.5 | 4.9368 | 153.0558 | 59.9849 | 164.8223 | 4.9379 | 171.3464 | 59.9657 | 171.5
4.9448 | 97.493 | 59.9791 | 97.5 | 4.9391 | 116.011 | 60.069 | 125.4712 | 4.9442 | 134.5343 | 60.0184 | 134.5 | 4.9451 | 153.0506 | 59.9849 | 165.1132 | 4.9462 | 171.3444 | 59.9657 | 171.5
4.9532 | 97.4916 | 59.9791 | 97.5 | 4.9474 | 116.0151 | 60.069 | 125.6712 | 4.9526 | 134.5335 | 60.0184 | 134.5 | 4.9534 | 153.0454 | 59.9849 | 165.4042 | 4.9546 | 171.3424 | 59.9657 | 171.5
4.9615 | 97.4902 | 59.9791 | 97.5 | 4.9557 | 116.0192 | 60.069 | 125.8711 | 4.9609 | 134.5327 | 60.0184 | 134.5 | 4.9618 | 153.0402 | 59.9849 | 165.6951 | 4.9629 | 171.3404 | 59.9657 | 171.5
4.9698 | 97.4889 | 59.9791 | 97.5 | 4.9641 | 116.0233 | 60.069 | 126.0711 | 4.9692 | 134.5319 | 60.0184 | 134.5 | 4.9701 | 153.0351 | 59.9849 | 165.9861 | 4.9713 | 171.3384 | 59.9657 | 171.5
4.9782 | 97.4875 | 59.9791 | 97.5 | 4.9724 | 116.0274 | 60.069 | 126.2711 | 4.9775 | 134.5312 | 60.0184 | 134.5 | 4.9785 | 153.0299 | 59.9849 | 166.277 | 4.9796 | 171.3364 | 59.9657 | 171.5
4.9865 | 97.4861 | 59.9791 | 97.5 | 4.9807 | 116.0315 | 60.069 | 126.4711 | 4.9859 | 134.5304 | 60.0184 | 134.5 | 4.9868 | 153.0247 | 59.9849 | 166.568 | 4.9879 | 171.3344 | 59.9657 | 171.5
4.9949 | 97.4847 | 59.9791 | 97.5 | 4.9891 | 116.0356 | 60.0679 | 126.6711 | 4.9942 | 134.5296 | 60.0184 | 134.5 | 4.9951 | 153.0195 | 59.9863 | 166.8589 | 4.9963 | 171.3324 | 59.9657 | 171.5
5.0032 | 97.4833 | 59.9791 | 97.5 | 4.9974 | 116.0397 | 60.0679 | 126.8711 | 5.0026 | 134.5288 | 60.0184 | 134.5 | 5.0035 | 153.0144 | 59.9863 | 167.1499 | 5.0046 | 171.3304 | 59.9657 | 171.5
5.0115 | 97.4817 | 59.9791 | 97.5 | 5.0057 | 116.0438 | 60.0679 | 127.0711 | 5.0109 | 134.528 | 60.0204 | 134.5 | 5.0118 | 153.0092 | 59.9863 | 167.4408 | 5.0129 | 171.3285 | 59.9657 | 171.5
5.0199 | 97.4801 | 59.9791 | 97.5 | 5.014 | 116.0479 | 60.0679 | 127.2711 | 5.0192 | 134.5272 | 60.0204 | 134.5 | 5.0201 | 153.004 | 59.9863 | 167.7318 | 5.0213 | 171.3265 | 59.9657 | 171.5
5.0282 | 97.4784 | 59.9791 | 97.5 | 5.0223 | 116.052 | 60.0679 | 127.4711 | 5.0275 | 134.5265 | 60.0204 | 134.5 | 5.0284 | 152.9988 | 59.9863 | 168.0227 | 5.0296 | 171.3245 | 59.9657 | 171.5
5.0366 | 97.4768 | 59.9791 | 97.5 | 5.0307 | 116.0561 | 60.0679 | 127.6711 | 5.0359 | 134.5257 | 60.0204 | 134.5 | 5.0368 | 152.9937 | 59.9863 | 168.3137 | 5.038 | 171.3225 | 59.9657 | 171.5
5.0449 | 97.4751 | 59.9785 | 97.5 | 5.039 | 116.0602 | 60.0679 | 127.871 | 5.0442 | 134.5249 | 60.0204 | 134.5 | 5.0452 | 152.9885 | 59.9863 | 168.6046 | 5.0463 | 171.3205 | 59.9657 | 171.5
5.0532 | 97.4735 | 59.9785 | 97.5 | 5.0473 | 116.0643 | 60.0679 | 128.071 | 5.0525 | 134.5241 | 60.0204 | 134.5 | 5.0535 | 152.9833 | 59.9863 | 168.8956 | 5.0546 | 171.3185 | 59.9657 | 171.5
5.0616 | 97.4718 | 59.9785 | 97.5 | 5.0557 | 116.0684 | 60.0679 | 128.271 | 5.0609 | 134.5233 | 60.0204 | 134.5 | 5.0618 | 152.9781 | 59.9863 | 169.1865 | 5.063 | 171.3165 | 59.9657 | 171.5
5.0699 | 97.4702 | 59.9785 | 97.5 | 5.064 | 116.0725 | 60.0679 | 128.471 | 5.0692 | 134.5225 | 60.0204 | 134.5 | 5.0701 | 152.973 | 59.9863 | 169.4775 | 5.0713 | 171.3145 | 59.9657 | 171.5
5.0782 | 97.4685 | 59.9785 | 97.5 | 5.0723 | 116.0766 | 60.0679 | 128.671 | 5.0775 | 134.5218 | 60.0204 | 134.5 | 5.0785 | 152.9678 | 59.9863 | 169.7684 | 5.0797 | 171.3125 | 59.9657 | 171.5
5.0865 | 97.4669 | 59.9785 | 97.5 | 5.0806 | 116.0807 | 60.0679 | 128.871 | 5.0858 | 134.521 | 60.0204 | 134.5 | 5.0868 | 152.9626 | 59.9863 | 170.0593 | 5.088 | 171.3105 | 59.9657 | 171.5
5.0949 | 97.4652 | 59.9785 | 97.5 | 5.0889 | 116.0848 | 60.0679 | 129.071 | 5.0942 | 134.5202 | 60.0204 | 134.5 | 5.0952 | 152.9574 | 59.9863 | 170.3503 | 5.0963 | 171.3085 | 59.9657 | 171.5
5.1032 | 97.4636 | 59.9785 | 97.5 | 5.0973 | 116.0889 | 60.0679 | 129.271 | 5.1025 | 134.5194 | 60.0204 | 134.5 | 5.1035 | 152.9523 | 59.9863 | 170.6413 | 5.1047 | 171.3065 | 59.9657 | 171.5
5.1116 | 97.4619 | 59.9785 | 97.5 | 5.1056 | 116.093 | 60.0679 | 129.471 | 5.1108 | 134.5186 | 60.0204 | 134.5 | 5.1118 | 152.9471 | 59.9863 | 170.9322 | 5.113 | 171.3046 | 59.9651 | 171.5
5.1199 | 97.4603 | 59.9785 | 97.5 | 5.1139 | 116.0971 | 60.0679 | 129.6709 | 5.1191 | 134.5178 | 60.0204 | 134.5 | 5.1202 | 152.9419 | 59.9863 | 171.2231 | 5.1213 | 171.3026 | 59.9651 | 171.5
5.1282 | 97.4586 | 59.9785 | 97.5 | 5.1223 | 116.1012 | 60.0679 | 129.8709 | 5.1275 | 134.5171 | 60.0204 | 134.5 | 5.1285 | 152.9369 | 59.9863 | 171.5 | 5.1297 | 171.3006 | 59.9651 | 171.5
5.1366 | 97.457 | 59.9785 | 97.5 | 5.1306 | 116.1053 | 60.0679 | 130.0709 | 5.1358 | 134.5163 | 60.0204 | 134.5 | 5.1368 | 152.9357 | 59.9863 | 171.5 | 5.138 | 171.2986 | 59.9651 | 171.5
5.1449 | 97.4553 | 59.9785 | 97.5 | 5.1389 | 116.1094 | 60.0679 | 130.2709 | 5.1442 | 134.5155 | 60.0204 | 134.5 | 5.1451 | 152.9344 | 59.9863 | 171.5 | 5.1464 | 171.2966 | 59.9651 | 171.5
5.1533 | 97.4537 | 59.9785 | 97.5 | 5.1472 | 116.1135 | 60.0679 | 130.4709 | 5.1525 | 134.5147 | 60.0204 | 134.5 | 5.1535 | 152.9331 | 59.9863 | 171.5 | 5.1547 | 171.2946 | 59.9651 | 171.5
5.1616 | 97.452 | 59.9785 | 97.5 | 5.1555 | 116.1176 | 60.0679 | 130.6709 | 5.1608 | 134.5139 | 60.0204 | 134.5 | 5.1618 | 152.9318 | 59.9863 | 171.5 | 5.163 | 171.2926 | 59.9651 | 171.5
5.1699 | 97.4504 | 59.9785 | 97.5 | 5.1639 | 116.1217 | 60.0679 | 130.8709 | 5.1691 | 134.5131 | 60.0204 | 134.5 | 5.1702 | 152.9306 | 59.9863 | 171.5 | 5.1714 | 171.2906 | 59.9651 | 171.5
5.1783 | 97.4487 | 59.9785 | 97.5 | 5.1722 | 116.1257 | 60.0679 | 131.0709 | 5.1775 | 134.5124 | 60.0204 | 134.5 | 5.1785 | 152.9293 | 59.9863 | 171.5 | 5.1797 | 171.2886 | 59.9651 | 171.5
5.1866 | 97.4471 | 59.9785 | 97.5 | 5.1805 | 116.1298 | 60.0679 | 131.2709 | 5.1858 | 134.5116 | 60.0204 | 134.5 | 5.1868 | 152.928 | 59.9863 | 171.5 | 5.188 | 171.2866 | 59.9651 | 171.5
5.1949 | 97.4454 | 59.9785 | 97.5 | 5.1888 | 116.1339 | 60.0676 | 131.4709 | 5.1942 | 134.5108 | 60.0204 | 134.5 | 5.1952 | 152.9268 | 59.9868 | 171.5 | 5.1964 | 171.2846 | 59.9651 | 171.5
5.2032 | 97.4438 | 59.9785 | 97.5 | 5.1971 | 116.138 | 60.0676 | 131.6709 | 5.2025 | 134.51 | 60.0204 | 134.5 | 5.2035 | 152.9255 | 59.9868 | 171.5 | 5.2047 | 171.2826 | 59.9651 | 171.5
5.2116 | 97.4421 | 59.9785 | 97.5 | 5.2055 | 116.1421 | 60.0676 | 131.8708 | 5.2108 | 134.5092 | 60.0215 | 134.5 | 5.2119 | 152.9242 | 59.9868 | 171.5 | 5.2131 | 171.2807 | 59.9651 | 171.5
5.22 | 97.4405 | 59.9785 | 97.5 | 5.2138 | 116.1462 | 60.0676 | 132.0708 | 5.2191 | 134.5085 | 60.0215 | 134.5 | 5.2202 | 152.9229 | 59.9868 | 171.5 | 5.2214 | 171.2787 | 59.9651 | 171.5
5.2283 | 97.4388 | 59.9785 | 97.5 | 5.2221 | 116.1503 | 60.0676 | 132.2708 | 5.2275 | 134.5077 | 60.0215 | 134.5 | 5.2285 | 152.9217 | 59.9868 | 171.5 | 5.2297 | 171.2767 | 59.9651 | 171.5
5.2366 | 97.4372 | 59.9785 | 97.5 | 5.2305 | 116.1544 | 60.0676 | 132.4708 | 5.2358 | 134.5069 | 60.0215 | 134.5 | 5.2369 | 152.9204 | 59.9868 | 171.5 | 5.2381 | 171.2747 | 59.9651 | 171.5
5.2449 | 97.4355 | 59.9782 | 97.5 | 5.2388 | 116.1585 | 60.0676 | 132.6708 | 5.2441 | 134.5061 | 60.0215 | 134.5 | 5.2452 | 152.9191 | 59.9868 | 171.5 | 5.2464 | 171.2727 | 59.9651 | 171.5
5.2533 | 97.4339 | 59.9782 | 97.5 | 5.2471 | 116.1626 | 60.0676 | 132.8708 | 5.2524 | 134.5053 | 60.0215 | 134.5 | 5.2535 | 152.9178 | 59.9868 | 171.5 | 5.2548 | 171.2707 | 59.9651 | 171.5
5.2617 | 97.4322 | 59.9782 | 97.5 | 5.2554 | 116.1667 | 60.0676 | 133.0708 | 5.2608 | 134.5045 | 60.0215 | 134.5 | 5.2618 | 152.9166 | 59.9868 | 171.5 | 5.2631 | 171.2687 | 59.9651 | 171.5
5.27 | 97.4305 | 59.9782 | 97.5 | 5.2637 | 116.1708 | 60.0676 | 133.2708 | 5.2691 | 134.5038 | 60.0215 | 134.5 | 5.2702 | 152.9153 | 59.9868 | 171.5 | 5.2714 | 171.2667 | 59.9651 | 171.5
5.2783 | 97.4289 | 59.9782 | 97.5 | 5.2721 | 116.1749 | 60.0676 | 133.4708 | 5.2775 | 134.503 | 60.0215 | 134.5 | 5.2785 | 152.914 | 59.9868 | 171.5 | 5.2798 | 171.2647 | 59.9651 | 171.5
5.2866 | 97.4272 | 59.9782 | 97.5 | 5.2804 | 116.179 | 60.0676 | 133.6708 | 5.2858 | 134.5022 | 60.0215 | 134.5 | 5.2869 | 152.9128 | 59.9868 | 171.5 | 5.2881 | 171.2627 | 59.9651 | 171.5
5.295 | 97.4256 | 59.9782 | 97.5 | 5.2887 | 116.1831 | 60.0676 | 133.8707 | 5.2941 | 134.5014 | 60.0215 | 134.5 | 5.2952 | 152.9115 | 59.9868 | 171.5 | 5.2964 | 171.2607 | 59.9651 | 171.5
5.3033 | 97.424 | 59.9782 | 97.5 | 5.2971 | 116.1872 | 60.0676 | 134.0707 | 5.3024 | 134.5006 | 60.0215 | 134.5 | 5.3035 | 152.9102 | 59.9868 | 171.5 | 5.3048 | 171.2587 | 59.9651 | 171.5
5.3116 | 97.4223 | 59.9782 | 97.5 | 5.3054 | 116.1913 | 60.0676 | 134.2707 | 5.3108 | 134.4998 | 60.0215 | 134.5 | 5.3119 | 152.9089 | 59.9868 | 171.5 | 5.3131 | 171.2567 | 59.9662 | 171.5
5.32 | 97.4206 | 59.9782 | 97.5 | 5.3137 | 116.1954 | 60.0676 | 134.4707 | 5.3191 | 134.4991 | 60.0215 | 134.5 | 5.3202 | 152.9077 | 59.9868 | 171.5 | 5.3215 | 171.2548 | 59.9662 | 171.5
5.3283 | 97.419 | 59.9782 | 97.5 | 5.322 | 116.1959 | 60.0676 | 134.5 | 5.3275 | 134.4986 | 60.0215 | 134.5 | 5.3286 | 152.9064 | 59.9868 | 171.5 | 5.3298 | 171.2528 | 59.9662 | 171.5
5.3367 | 97.4173 | 59.9782 | 97.5 | 5.3303 | 116.1957 | 60.0676 | 134.5 | 5.3358 | 134.4982 | 60.0215 | 134.5 | 5.3369 | 152.9051 | 59.9868 | 171.5 | 5.3381 | 171.2508 | 59.9662 | 171.5
5.345 | 97.4157 | 59.9782 | 97.5 | 5.3387 | 116.1956 | 60.0676 | 134.5 | 5.3441 | 134.4977 | 60.0215 | 134.5 | 5.3452 | 152.9038 | 59.9868 | 171.5 | 5.3465 | 171.2488 | 59.9662 | 171.5
5.3533 | 97.414 | 59.9782 | 97.5 | 5.347 | 116.1954 | 60.0676 | 134.5 | 5.3524 | 134.4973 | 60.0215 | 134.5 | 5.3535 | 152.9026 | 59.9868 | 171.5 | 5.3548 | 171.2468 | 59.9662 | 171.5
5.3616 | 97.4124 | 59.9782 | 97.5 | 5.3553 | 116.1953 | 60.0676 | 134.5 | 5.3607 | 134.4968 | 60.0215 | 134.5 | 5.3619 | 152.9013 | 59.9868 | 171.5 | 5.3632 | 171.2448 | 59.9662 | 171.5
5.37 | 97.4107 | 59.9782 | 97.5 | 5.3636 | 116.1951 | 60.0676 | 134.5 | 5.3691 | 134.4964 | 60.0215 | 134.5 | 5.3702 | 152.9 | 59.9868 | 171.5 | 5.3715 | 171.2428 | 59.9662 | 171.5
5.3784 | 97.4091 | 59.9782 | 97.5 | 5.3719 | 116.195 | 60.0676 | 134.5 | 5.3774 | 134.4959 | 60.0215 | 134.5 | 5.3785 | 152.8987 | 59.9868 | 171.5 | 5.3798 | 171.2408 | 59.9662 | 171.5
5.3867 | 97.4074 | 59.9782 | 97.5 | 5.3803 | 116.1949 | 60.0676 | 134.5 | 5.3857 | 134.4955 | 60.0215 | 134.5 | 5.3869 | 152.8975 | 59.9868 | 171.5 | 5.3882 | 171.2388 | 59.9662 | 171.5
5.395 | 97.4058 | 59.9782 | 97.5 | 5.3886 | 116.1947 | 60.0668 | 134.5 | 5.394 | 134.4951 | 60.0215 | 134.5 | 5.3952 | 152.8962 | 59.9885 | 171.5 | 5.3965 | 171.2368 | 59.9662 | 171.5
5.4033 | 97.4041 | 59.9782 | 97.5 | 5.3969 | 116.1946 | 60.0668 | 134.5 | 5.4024 | 134.4946 | 60.0215 | 134.5 | 5.4036 | 152.8949 | 59.9885 | 171.5 | 5.4048 | 171.2348 | 59.9662 | 171.5
5.4117 | 97.4025 | 59.9782 | 97.5 | 5.4053 | 116.1944 | 60.0668 | 134.5 | 5.4107 | 134.4942 | 60.0226 | 134.5 | 5.4119 | 152.8937 | 59.9885 | 171.5 | 5.4132 | 171.2328 | 59.9662 | 171.5
5.42 | 97.4008 | 59.9782 | 97.5 | 5.4136 | 116.1943 | 60.0668 | 134.5 | 5.4191 | 134.4937 | 60.0226 | 134.5 | 5.4202 | 152.8924 | 59.9885 | 171.5 | 5.4215 | 171.2381 | 59.9662 | 171.5
5.4283 | 97.3992 | 59.9782 | 97.5 | 5.4219 | 116.1941 | 60.0668 | 134.5 | 5.4274 | 134.4933 | 60.0226 | 134.5 | 5.4285 | 152.8911 | 59.9885 | 171.5 | 5.4299 | 171.2487 | 59.9662 | 171.5
5.4367 | 97.3975 | 59.9782 | 97.5 | 5.4302 | 116.194 | 60.0668 | 134.5 | 5.4357 | 134.4929 | 60.0226 | 134.5 | 5.4369 | 152.8898 | 59.9885 | 171.5 | 5.4382 | 171.2594 | 59.9662 | 171.5
5.445 | 97.3959 | 59.9788 | 97.5 | 5.4385 | 116.1938 | 60.0668 | 134.5 | 5.444 | 134.4924 | 60.0226 | 134.5 | 5.4453 | 152.8886 | 59.9885 | 171.5 | 5.4465 | 171.27 | 59.9662 | 171.5
5.4534 | 97.3942 | 59.9788 | 97.5 | 5.4469 | 116.1937 | 60.0668 | 134.5 | 5.4524 | 134.492 | 60.0226 | 134.5 | 5.4536 | 152.8873 | 59.9885 | 171.5 | 5.4549 | 171.2806 | 59.9662 | 171.5
5.4617 | 97.3926 | 59.9788 | 97.5 | 5.4552 | 116.1935 | 60.0668 | 134.5 | 5.4607 | 134.4915 | 60.0226 | 134.5 | 5.4619 | 152.886 | 59.9885 | 171.5 | 5.4632 | 171.2912 | 59.9662 | 171.5
5.47 | 97.3909 | 59.9788 | 97.5 | 5.4635 | 116.1934 | 60.0668 | 134.5 | 5.4691 | 134.4911 | 60.0226 | 134.5 | 5.4702 | 152.8848 | 59.9885 | 171.5 | 5.4716 | 171.3019 | 59.9662 | 171.5
5.4784 | 97.3893 | 59.9788 | 97.5 | 5.4719 | 116.1932 | 60.0668 | 134.5 | 5.4774 | 134.4907 | 60.0226 | 134.5 | 5.4786 | 152.8835 | 59.9885 | 171.5 | 5.4799 | 171.3125 | 59.9662 | 171.5
5.4867 | 97.3876 | 59.9788 | 97.5 | 5.4802 | 116.1931 | 60.0668 | 134.5 | 5.4857 | 134.4902 | 60.0226 | 134.5 | 5.4869 | 152.8822 | 59.9885 | 171.5 | 5.4882 | 171.3231 | 59.9662 | 171.5
5.4951 | 97.386 | 59.9788 | 97.5 | 5.4885 | 116.193 | 60.0668 | 134.5 | 5.494 | 134.4898 | 60.0226 | 134.5 | 5.4952 | 152.8809 | 59.9885 | 171.5 | 5.4966 | 171.3338 | 59.9662 | 171.5
5.5034 | 97.3843 | 59.9788 | 97.5 | 5.4968 | 116.1928 | 60.0668 | 134.5 | 5.5024 | 134.4893 | 60.0226 | 134.5 | 5.5036 | 152.8797 | 59.9885 | 171.5 | 5.5049 | 171.3444 | 59.9662 | 171.5
5.5117 | 97.3827 | 59.9788 | 97.5 | 5.5051 | 116.1927 | 60.0668 | 134.5 | 5.5107 | 134.4889 | 60.0226 | 134.5 | 5.5119 | 152.8784 | 59.9885 | 171.5 | 5.5132 | 171.355 | 59.9662 | 171.5
5.5201 | 97.3815 | 59.9788 | 97.5 | 5.5135 | 116.1925 | 60.0668 | 134.5 | 5.519 | 134.4885 | 60.0226 | 134.5 | 5.5203 | 152.8771 | 59.9885 | 171.5 | 5.5215 | 171.3656 | 59.9662 | 171.5
5.5284 | 97.3807 | 59.9788 | 97.5 | 5.5218 | 116.1924 | 60.0668 | 134.5 | 5.5273 | 134.488 | 60.0226 | 134.5 | 5.5286 | 152.8758 | 59.9885 | 171.5 | 5.5299 | 171.3763 | 59.9662 | 171.5
5.5367 | 97.3799 | 59.9788 | 97.5 | 5.5301 | 116.1922 | 60.0668 | 134.5 | 5.5357 | 134.4876 | 60.0226 | 134.5 | 5.5369 | 152.8746 | 59.9885 | 171.5 | 5.5383 | 171.3869 | 59.9662 | 171.5
5.545 | 97.3791 | 59.9788 | 97.5 | 5.5385 | 116.1921 | 60.0668 | 134.5 | 5.544 | 134.4872 | 60.0226 | 134.5 | 5.5452 | 152.8733 | 59.9885 | 171.5 | 5.5466 | 171.3975 | 59.9662 | 171.5
5.5534 | 97.3783 | 59.9788 | 97.5 | 5.5468 | 116.1919 | 60.0668 | 134.5 | 5.5524 | 134.4867 | 60.0226 | 134.5 | 5.5536 | 152.872 | 59.9885 | 171.5 | 5.5549 | 171.4081 | 59.9662 | 171.5
5.5617 | 97.3775 | 59.9788 | 97.5 | 5.5551 | 116.1918 | 60.0668 | 134.5 | 5.5607 | 134.4863 | 60.0226 | 134.5 | 5.5619 | 152.8707 | 59.9885 | 171.5 | 5.5633 | 171.4188 | 59.9662 | 171.5
5.5701 | 97.3767 | 59.9788 | 97.5 | 5.5634 | 116.1916 | 60.0668 | 134.5 | 5.569 | 134.4858 | 60.0226 | 134.5 | 5.5703 | 152.8695 | 59.9885 | 171.5 | 5.5716 | 171.4294 | 59.9662 | 171.5
5.5784 | 97.3759 | 59.9788 | 97.5 | 5.5717 | 116.1915 | 60.0668 | 134.5 | 5.5773 | 134.4854 | 60.0226 | 134.5 | 5.5786 | 152.8682 | 59.9885 | 171.5 | 5.58 | 171.44 | 59.9662 | 171.5
5.5867 | 97.3751 | 59.9788 | 97.5 | 5.5801 | 116.1913 | 60.0668 | 134.5 | 5.5857 | 134.4849 | 60.0226 | 134.5 | 5.5869 | 152.8669 | 59.9885 | 171.5 | 5.5883 | 171.4507 | 59.9662 | 171.5
5.5951 | 97.3743 | 59.9788 | 97.5 | 5.5884 | 116.1912 | 60.0657 | 134.5 | 5.594 | 134.4845 | 60.0226 | 134.5 | 5.5953 | 152.8656 | 59.9893 | 171.5 | 5.5966 | 171.4613 | 59.9662 | 171.5
5.6034 | 97.3735 | 59.9788 | 97.5 | 5.5967 | 116.1911 | 60.0657 | 134.5 | 5.6023 | 134.4841 | 60.0226 | 134.5 | 5.6036 | 152.8644 | 59.9893 | 171.5 | 5.605 | 171.4719 | 59.9662 | 171.5
5.6118 | 97.3727 | 59.9788 | 97.5 | 5.605 | 116.1909 | 60.0657 | 134.5 | 5.6107 | 134.4836 | 60.0231 | 134.5 | 5.6119 | 152.8631 | 59.9893 | 171.5 | 5.6133 | 171.4825 | 59.9662 | 171.5
5.6201 | 97.3719 | 59.9788 | 97.5 | 5.6133 | 116.1908 | 60.0657 | 134.5 | 5.619 | 134.4832 | 60.0231 | 134.5 | 5.6202 | 152.8618 | 59.9893 | 171.5 | 5.6216 | 171.4932 | 59.9662 | 171.5
5.6284 | 97.3711 | 59.9788 | 97.5 | 5.6217 | 116.1906 | 60.0657 | 134.5 | 5.6273 | 134.4827 | 60.0231 | 134.5 | 5.6286 | 152.8606 | 59.9893 | 171.5 | 5.6299 | 171.5038 | 59.9662 | 171.5
5.6368 | 97.3703 | 59.9788 | 97.5 | 5.63 | 116.1905 | 60.0657 | 134.5 | 5.6356 | 134.4823 | 60.0231 | 134.5 | 5.6369 | 152.8593 | 59.9893 | 171.5 | 5.6383 | 171.5144 | 59.9662 | 171.5
5.6451 | 97.3695 | 59.9792 | 97.5 | 5.6383 | 116.1903 | 60.0657 | 134.5 | 5.644 | 134.4819 | 60.0231 | 134.5 | 5.6453 | 152.858 | 59.9893 | 171.5 | 5.6467 | 171.525 | 59.9662 | 171.5
5.6534 | 97.3687 | 59.9792 | 97.5 | 5.6467 | 116.1902 | 60.0657 | 134.5 | 5.6523 | 134.4814 | 60.0231 | 134.5 | 5.6536 | 152.8567 | 59.9893 | 171.5 | 5.655 | 171.5357 | 59.9662 | 171.5
5.6617 | 97.3679 | 59.9792 | 97.5 | 5.655 | 116.19 | 60.0657 | 134.5 | 5.6606 | 134.481 | 60.0231 | 134.5 | 5.6619 | 152.8555 | 59.9893 | 171.5 | 5.6633 | 171.5463 | 59.9662 | 171.5
5.6701 | 97.3671 | 59.9792 | 97.5 | 5.6633 | 116.1899 | 60.0657 | 134.5 | 5.6689 | 134.4805 | 60.0231 | 134.5 | 5.6703 | 152.8542 | 59.9893 | 171.5 | 5.6716 | 171.5569 | 59.9662 | 171.5
5.6785 | 97.3663 | 59.9792 | 97.5 | 5.6716 | 116.1897 | 60.0657 | 134.5 | 5.6773 | 134.4801 | 60.0231 | 134.5 | 5.6786 | 152.8538 | 59.9893 | 171.5 | 5.68 | 171.5676 | 59.9662 | 171.5
5.6868 | 97.3655 | 59.9792 | 97.5 | 5.6799 | 116.1896 | 60.0657 | 134.5 | 5.6856 | 134.4797 | 60.0231 | 134.5 | 5.687 | 152.8659 | 59.9893 | 171.5 | 5.6884 | 171.5782 | 59.9662 | 171.5
5.6951 | 97.3647 | 59.9792 | 97.5 | 5.6883 | 116.1895 | 60.0657 | 134.5 | 5.694 | 134.4792 | 60.0231 | 134.5 | 5.6953 | 152.8781 | 59.9893 | 171.5 | 5.6967 | 171.5888 | 59.9662 | 171.5
5.7034 | 97.3639 | 59.9792 | 97.5 | 5.6966 | 116.1893 | 60.0657 | 134.5 | 5.7023 | 134.4788 | 60.0231 | 134.5 | 5.7036 | 152.8903 | 59.9893 | 171.5 | 5.705 | 171.5994 | 59.9662 | 171.5
5.7118 | 97.3631 | 59.9792 | 97.5 | 5.705 | 116.1892 | 60.0657 | 134.5 | 5.7106 | 134.4783 | 60.0231 | 134.5 | 5.7119 | 152.9025 | 59.9893 | 171.5 | 5.7133 | 171.6101 | 59.9671 | 171.5
5.7202 | 97.3623 | 59.9792 | 97.5 | 5.7133 | 116.189 | 60.0657 | 134.5 | 5.7189 | 134.4779 | 60.0231 | 134.5 | 5.7203 | 152.9147 | 59.9893 | 171.5 | 5.7217 | 171.6207 | 59.9671 | 171.5
5.7285 | 97.3615 | 59.9792 | 97.5 | 5.7216 | 116.1889 | 60.0657 | 134.5 | 5.7273 | 134.4775 | 60.0231 | 134.5 | 5.7286 | 152.9269 | 59.9893 | 171.5 | 5.73 | 171.6313 | 59.9671 | 171.5
5.7368 | 97.3607 | 59.9792 | 97.5 | 5.7299 | 116.1887 | 60.0657 | 134.5 | 5.7356 | 134.477 | 60.0231 | 134.5 | 5.7369 | 152.9391 | 59.9893 | 171.5 | 5.7383 | 171.6419 | 59.9671 | 171.5
5.7451 | 97.3599 | 59.9792 | 97.5 | 5.7382 | 116.1886 | 60.0657 | 134.5 | 5.744 | 134.4766 | 60.0231 | 134.5 | 5.7453 | 152.9512 | 59.9893 | 171.5 | 5.7467 | 171.6526 | 59.9671 | 171.5
5.7535 | 97.3591 | 59.9792 | 97.5 | 5.7465 | 116.1884 | 60.0657 | 134.5 | 5.7523 | 134.4762 | 60.0231 | 134.5 | 5.7536 | 152.9634 | 59.9893 | 171.5 | 5.7551 | 171.6632 | 59.9671 | 171.5
5.7618 | 97.3583 | 59.9792 | 97.5 | 5.7549 | 116.1883 | 60.0657 | 134.5 | 5.7606 | 134.4757 | 60.0231 | 134.5 | 5.762 | 152.9756 | 59.9893 | 171.5 | 5.7634 | 171.6738 | 59.9671 | 171.5
5.7701 | 97.3575 | 59.9792 | 97.5 | 5.7632 | 116.1881 | 60.0657 | 134.5 | 5.7689 | 134.4753 | 60.0231 | 134.5 | 5.7703 | 152.9878 | 59.9893 | 171.5 | 5.7717 | 171.6844 | 59.9671 | 171.5
5.7785 | 97.3567 | 59.9792 | 97.5 | 5.7715 | 116.188 | 60.0657 | 134.5 | 5.7773 | 134.4748 | 60.0231 | 134.5 | 5.7786 | 153 | 59.9893 | 171.5 | 5.78 | 171.6951 | 59.9671 | 171.5
5.7868 | 97.3559 | 59.9792 | 97.5 | 5.7798 | 116.1878 | 60.0657 | 134.5 | 5.7856 | 134.4744 | 60.0231 | 134.5 | 5.7869 | 153.0122 | 59.9893 | 171.5 | 5.7884 | 171.7057 | 59.9671 | 171.5
5.7952 | 97.3551 | 59.9792 | 97.5 | 5.7881 | 116.1877 | 60.0646 | 134.5 | 5.7939 | 134.4739 | 60.0231 | 134.5 | 5.7953 | 153.0244 | 59.9899 | 171.5 | 5.7968 | 171.7163 | 59.9671 | 171.5
5.8035 | 97.3543 | 59.9792 | 97.5 | 5.7965 | 116.1876 | 60.0646 | 134.5 | 5.8022 | 134.4735 | 60.0231 | 134.5 | 5.8036 | 153.0365 | 59.9899 | 171.5 | 5.8051 | 171.727 | 59.9671 | 171.5
5.8118 | 97.3535 | 59.9792 | 97.5 | 5.8048 | 116.1874 | 60.0646 | 134.5 | 5.8105 | 134.4731 | 60.0234 | 134.5 | 5.812 | 153.0487 | 59.9899 | 171.5 | 5.8134 | 171.7376 | 59.9671 | 171.5
5.8201 | 97.3527 | 59.9792 | 97.5 | 5.8132 | 116.1873 | 60.0646 | 134.5 | 5.8189 | 134.4726 | 60.0234 | 134.5 | 5.8203 | 153.0609 | 59.9899 | 171.5 | 5.8217 | 171.7482 | 59.9671 | 171.5
5.8285 | 97.3519 | 59.9792 | 97.5 | 5.8215 | 116.1871 | 60.0646 | 134.5 | 5.8272 | 134.4722 | 60.0234 | 134.5 | 5.8286 | 153.0731 | 59.9899 | 171.5 | 5.8301 | 171.7588 | 59.9671 | 171.5
5.8369 | 97.3511 | 59.9792 | 97.5 | 5.8298 | 116.187 | 60.0646 | 134.5 | 5.8356 | 134.4717 | 60.0234 | 134.5 | 5.837 | 153.0853 | 59.9899 | 171.5 | 5.8384 | 171.7695 | 59.9671 | 171.5
5.8452 | 97.3503 | 59.9801 | 97.5 | 5.8381 | 116.1868 | 60.0646 | 134.5 | 5.8439 | 134.4713 | 60.0234 | 134.5 | 5.8453 | 153.0975 | 59.9899 | 171.5 | 5.8467 | 171.7801 | 59.9671 | 171.5
5.8535 | 97.3495 | 59.9801 | 97.5 | 5.8464 | 116.1867 | 60.0646 | 134.5 | 5.8522 | 134.4705 | 60.0234 | 134.5 | 5.8536 | 153.1096 | 59.9899 | 171.5 | 5.8551 | 171.7907 | 59.9671 | 171.5
5.8618 | 97.3487 | 59.9801 | 97.5 | 5.8547 | 116.1865 | 60.0646 | 134.5 | 5.8605 | 134.4688 | 60.0234 | 134.5 | 5.862 | 153.1218 | 59.9899 | 171.5 | 5.8634 | 171.8013 | 59.9671 | 171.5
5.8702 | 97.3479 | 59.9801 | 97.5 | 5.8631 | 116.1864 | 60.0646 | 134.5 | 5.8689 | 134.4671 | 60.0234 | 134.5 | 5.8703 | 153.134 | 59.9899 | 171.5 | 5.8718 | 171.812 | 59.9671 | 171.5
5.8785 | 97.3471 | 59.9801 | 97.5 | 5.8714 | 116.1862 | 60.0646 | 134.5 | 5.8772 | 134.4654 | 60.0234 | 134.5 | 5.8787 | 153.1462 | 59.9899 | 171.5 | 5.8801 | 171.8226 | 59.9671 | 171.5
5.8868 | 97.3463 | 59.9801 | 97.5 | 5.8798 | 116.1861 | 60.0646 | 134.5 | 5.8856 | 134.4637 | 60.0234 | 134.5 | 5.887 | 153.1584 | 59.9899 | 171.5 | 5.8884 | 171.8332 | 59.9671 | 171.5
5.8952 | 97.3455 | 59.9801 | 97.5 | 5.8881 | 116.1881 | 60.0646 | 134.5 | 5.8939 | 134.462 | 60.0234 | 134.5 | 5.8953 | 153.1706 | 59.9899 | 171.5 | 5.8968 | 171.8439 | 59.9671 | 171.5
5.9035 | 97.3447 | 59.9801 | 97.5 | 5.8964 | 116.1935 | 60.0646 | 134.5 | 5.9022 | 134.4603 | 60.0234 | 134.5 | 5.9036 | 153.1828 | 59.9899 | 171.5 | 5.9051 | 171.8545 | 59.9671 | 171.5
5.9119 | 97.3439 | 59.9801 | 97.5 | 5.9047 | 116.199 | 60.0646 | 134.5 | 5.9105 | 134.4586 | 60.0234 | 134.5 | 5.912 | 153.1949 | 59.9899 | 171.5 | 5.9135 | 171.8651 | 59.9671 | 171.5
5.9202 | 97.3431 | 59.9801 | 97.5 | 5.913 | 116.2044 | 60.0646 | 134.5 | 5.9189 | 134.4569 | 60.0234 | 134.5 | 5.9203 | 153.2071 | 59.9899 | 171.5 | 5.9218 | 171.8757 | 59.9671 | 171.5
5.9285 | 97.3423 | 59.9801 | 97.5 | 5.9214 | 116.2098 | 60.0646 | 134.5 | 5.9272 | 134.4552 | 60.0234 | 134.5 | 5.9286 | 153.2193 | 59.9899 | 171.5 | 5.9301 | 171.8864 | 59.9671 | 171.5
5.9369 | 97.3415 | 59.9801 | 97.5 | 5.9297 | 116.2153 | 60.0646 | 134.5 | 5.9355 | 134.4535 | 60.0234 | 134.5 | 5.937 | 153.2315 | 59.9899 | 171.5 | 5.9385 | 171.897 | 59.9671 | 171.5
5.9452 | 97.3407 | 59.9801 | 97.5 | 5.938 | 116.2207 | 60.0646 | 134.5 | 5.9438 | 134.4518 | 60.0234 | 134.5 | 5.9453 | 153.2437 | 59.9899 | 171.5 | 5.9468 | 171.9076 | 59.9671 | 171.5
5.9536 | 97.3399 | 59.9801 | 97.5 | 5.9464 | 116.2262 | 60.0646 | 134.5 | 5.9522 | 134.4501 | 60.0234 | 134.5 | 5.9537 | 153.2559 | 59.9899 | 171.5 | 5.9551 | 171.9182 | 59.9671 | 171.5
5.9619 | 97.3391 | 59.9801 | 97.5 | 5.9547 | 116.2316 | 60.0646 | 134.5 | 5.9605 | 134.4484 | 60.0234 | 134.5 | 5.962 | 153.2681 | 59.9899 | 171.5 | 5.9635 | 171.9289 | 59.9671 | 171.5
5.9702 | 97.3383 | 59.9801 | 97.5 | 5.963 | 116.2371 | 60.0646 | 134.5 | 5.9689 | 134.4467 | 60.0234 | 134.5 | 5.9703 | 153.2802 | 59.9899 | 171.5 | 5.9718 | 171.93 | 59.9671 | 171.5
5.9785 | 97.3375 | 59.9801 | 97.5 | 5.9713 | 116.2425 | 60.0646 | 134.5 | 5.9772 | 134.445 | 60.0234 | 134.5 | 5.9786 | 153.2924 | 59.9899 | 171.5 | 5.9802 | 171.925 | 59.9671 | 171.5
5.9869 | 97.3367 | 59.9801 | 97.5 | 5.9796 | 116.248 | 60.0646 | 134.5 | 5.9855 | 134.4433 | 60.0234 | 134.5 | 5.987 | 153.3046 | 59.9899 | 171.5 | 5.9885 | 171.9201 | 59.9671 | 171.5
5.9952 | 97.3359 | 59.9801 | 97.5 | 5.988 | 116.2534 | 60.0621 | 134.5 | 5.9938 | 134.4416 | 60.0234 | 134.5 | 5.9953 | 153.3168 | 59.9902 | 171.5 | 5.9968 | 171.9151 | 59.9671 | 171.5
6.0035 | 97.3351 | 59.9801 | 97.5 | 5.9963 | 116.2589 | 60.0621 | 134.5 | 6.0022 | 134.4399 | 60.0234 | 134.5 | 6.0037 | 153.329 | 59.9902 | 171.5 | 6.0052 | 171.9101 | 59.9671 | 171.5
6.0119 | 97.3343 | 59.9801 | 97.5 | 6.0046 | 116.2643 | 60.0621 | 134.5 | 6.0105 | 134.4382 | 60.0242 | 134.5 | 6.012 | 153.3412 | 59.9902 | 171.5 | 6.0135 | 171.9052 | 59.9671 | 171.5
6.0202 | 97.3335 | 59.9801 | 97.5 | 6.0129 | 116.2698 | 60.0621 | 134.5 | 6.0188 | 134.4365 | 60.0242 | 134.5 | 6.0203 | 153.3534 | 59.9902 | 171.5 | 6.0219 | 171.9002 | 59.9671 | 171.5
6.0286 | 97.3367 | 59.9801 | 97.5 | 6.0212 | 116.2752 | 60.0621 | 134.5 | 6.0272 | 134.4348 | 60.0242 | 134.5 | 6.0287 | 153.3655 | 59.9902 | 171.5 | 6.0302 | 171.8953 | 59.9671 | 171.5
6.0369 | 97.3458 | 59.9801 | 97.5 | 6.0296 | 116.2807 | 60.0621 | 134.5 | 6.0355 | 134.4331 | 60.0242 | 134.5 | 6.037 | 153.3777 | 59.9902 | 171.5 | 6.0385 | 171.8903 | 59.9671 | 171.5
6.0452 | 97.3548 | 59.9801 | 97.5 | 6.0379 | 116.2861 | 60.0621 | 134.5 | 6.0438 | 134.4314 | 60.0242 | 134.5 | 6.0453 | 153.3899 | 59.9902 | 171.5 | 6.0469 | 171.8853 | 59.9671 | 171.5
6.0536 | 97.3639 | 59.9801 | 97.5 | 6.0462 | 116.2916 | 60.0621 | 134.5 | 6.0521 | 134.4297 | 60.0242 | 134.5 | 6.0536 | 153.4021 | 59.9902 | 171.5 | 6.0552 | 171.8804 | 59.9671 | 171.5
6.0619 | 97.3729 | 59.9801 | 97.5 | 6.0546 | 116.297 | 60.0621 | 134.5 | 6.0605 | 134.428 | 60.0242 | 134.5 | 6.062 | 153.4143 | 59.9902 | 171.5 | 6.0635 | 171.8754 | 59.9671 | 171.5
6.0703 | 97.382 | 59.9801 | 97.5 | 6.0629 | 116.3025 | 60.0621 | 134.5 | 6.0688 | 134.4263 | 60.0242 | 134.5 | 6.0703 | 153.4265 | 59.9902 | 171.5 | 6.0719 | 171.8705 | 59.9671 | 171.5
6.0786 | 97.3911 | 59.9801 | 97.5 | 6.0712 | 116.3079 | 60.0621 | 134.5 | 6.0771 | 134.4246 | 60.0242 | 134.5 | 6.0787 | 153.4387 | 59.9902 | 171.5 | 6.0802 | 171.8655 | 59.9671 | 171.5
6.0869 | 97.4001 | 59.9801 | 97.5 | 6.0795 | 116.3134 | 60.0621 | 134.5 | 6.0854 | 134.4229 | 60.0242 | 134.5 | 6.087 | 153.4508 | 59.9902 | 171.5 | 6.0886 | 171.8605 | 59.9671 | 171.5
6.0953 | 97.4092 | 59.9801 | 97.5 | 6.0878 | 116.3188 | 60.0621 | 134.5 | 6.0938 | 134.4212 | 60.0242 | 134.5 | 6.0953 | 153.463 | 59.9902 | 171.5 | 6.0969 | 171.8556 | 59.9671 | 171.5
6.1036 | 97.4182 | 59.9801 | 97.5 | 6.0962 | 116.3242 | 60.0621 | 134.5 | 6.1021 | 134.4195 | 60.0242 | 134.5 | 6.1037 | 153.4752 | 59.9902 | 171.5 | 6.1052 | 171.8506 | 59.9671 | 171.5
6.1119 | 97.4273 | 59.9801 | 97.5 | 6.1045 | 116.3297 | 60.0621 | 134.5 | 6.1105 | 134.4178 | 60.0242 | 134.5 | 6.112 | 153.4874 | 59.9902 | 171.5 | 6.1136 | 171.8457 | 59.9671 | 171.5
6.1202 | 97.4363 | 59.9801 | 97.5 | 6.1129 | 116.3351 | 60.0621 | 134.5 | 6.1188 | 134.4161 | 60.0242 | 134.5 | 6.1204 | 153.4996 | 59.9902 | 171.5 | 6.1219 | 171.8407 | 59.9671 | 171.5
6.1286 | 97.4454 | 59.9801 | 97.5 | 6.1212 | 116.3406 | 60.0621 | 134.5 | 6.1271 | 134.4144 | 60.0242 | 134.5 | 6.1287 | 153.5118 | 59.9902 | 171.5 | 6.1302 | 171.8358 | 59.9671 | 171.5
6.1369 | 97.4544 | 59.9801 | 97.5 | 6.1295 | 116.346 | 60.0621 | 134.5 | 6.1354 | 134.4127 | 60.0242 | 134.5 | 6.137 | 153.524 | 59.9902 | 171.5 | 6.1385 | 171.8308 | 59.9671 | 171.5
6.1453 | 97.4635 | 59.9801 | 97.5 | 6.1378 | 116.3515 | 60.0621 | 134.5 | 6.1438 | 134.411 | 60.0242 | 134.5 | 6.1453 | 153.5361 | 59.9902 | 171.5 | 6.1469 | 171.8259 | 59.9671 | 171.5
6.1536 | 97.4725 | 59.9801 | 97.5 | 6.1461 | 116.3569 | 60.0621 | 134.5 | 6.1521 | 134.4093 | 60.0242 | 134.5 | 6.1537 | 153.5483 | 59.9902 | 171.5 | 6.1553 | 171.8209 | 59.9671 | 171.5
6.1619 | 97.4816 | 59.9801 | 97.5 | 6.1545 | 116.3624 | 60.0621 | 134.5 | 6.1605 | 134.4076 | 60.0242 | 134.5 | 6.162 | 153.5605 | 59.9902 | 171.5 | 6.1636 | 171.8159 | 59.9671 | 171.5
6.1703 | 97.4906 | 59.9801 | 97.5 | 6.1628 | 116.3678 | 60.0621 | 134.5 | 6.1688 | 134.4059 | 60.0242 | 134.5 | 6.1703 | 153.5727 | 59.9902 | 171.5 | 6.1719 | 171.811 | 59.9671 | 171.5
6.1786 | 97.4997 | 59.9801 | 97.5 | 6.1711 | 116.3733 | 60.0621 | 134.5 | 6.1771 | 134.4042 | 60.0242 | 134.5 | 6.1787 | 153.5844 | 59.9902 | 171.5 | 6.1803 | 171.806 | 59.9671 | 171.5
6.187 | 97.5087 | 59.9801 | 97.5 | 6.1794 | 116.3787 | 60.0621 | 134.5 | 6.1854 | 134.4025 | 60.0242 | 134.5 | 6.187 | 153.59 | 59.9902 | 171.5 | 6.1886 | 171.8011 | 59.9671 | 171.5
6.1953 | 97.5178 | 59.9801 | 97.5 | 6.1877 | 116.3842 | 60.0615 | 134.5 | 6.1938 | 134.4008 | 60.0242 | 134.5 | 6.1954 | 153.5955 | 59.9902 | 171.5 | 6.197 | 171.7961 | 59.9671 | 171.5
6.2036 | 97.5268 | 59.9801 | 97.5 | 6.196 | 116.3896 | 60.0615 | 134.5 | 6.2021 | 134.3991 | 60.0242 | 134.5 | 6.2037 | 153.601 | 59.9902 | 171.5 | 6.2053 | 171.7911 | 59.9671 | 171.5
6.212 | 97.5359 | 59.9801 | 97.5 | 6.2044 | 116.3951 | 60.0615 | 134.5 | 6.2104 | 134.3974 | 60.0234 | 134.5 | 6.212 | 153.6066 | 59.9902 | 171.5 | 6.2136 | 171.7862 | 59.9671 | 171.5
6.2203 | 97.545 | 59.9801 | 97.5 | 6.2127 | 116.4005 | 60.0615 | 134.5 | 6.2188 | 134.3957 | 60.0234 | 134.5 | 6.2203 | 153.6121 | 59.9902 | 171.5 | 6.222 | 171.7812 | 59.9671 | 171.5
6.2286 | 97.554 | 59.9801 | 97.5 | 6.2211 | 116.406 | 60.0615 | 134.5 | 6.2271 | 134.394 | 60.0234 | 134.5 | 6.2287 | 153.6177 | 59.9902 | 171.5 | 6.2303 | 171.7763 | 59.9671 | 171.5
6.2369 | 97.5631 | 59.9801 | 97.5 | 6.2294 | 116.4114 | 60.0615 | 134.5 | 6.2354 | 134.3923 | 60.0234 | 134.5 | 6.2371 | 153.6232 | 59.9902 | 171.5 | 6.2386 | 171.7713 | 59.9671 | 171.5
6.2453 | 97.5721 | 59.9803 | 97.5 | 6.2377 | 116.4169 | 60.0615 | 134.5 | 6.2437 | 134.3906 | 60.0234 | 134.5 | 6.2454 | 153.6288 | 59.9902 | 171.5 | 6.2469 | 171.7664 | 59.9671 | 171.5
6.2537 | 97.5812 | 59.9803 | 97.5 | 6.246 | 116.4223 | 60.0615 | 134.5 | 6.2521 | 134.3889 | 60.0234 | 134.5 | 6.2537 | 153.6343 | 59.9902 | 171.5 | 6.2553 | 171.7614 | 59.9671 | 171.5
6.262 | 97.5902 | 59.9803 | 97.5 | 6.2543 | 116.4277 | 60.0615 | 134.5 | 6.2604 | 134.3872 | 60.0234 | 134.5 | 6.262 | 153.6399 | 59.9902 | 171.5 | 6.2637 | 171.7564 | 59.9671 | 171.5
6.2703 | 97.5993 | 59.9803 | 97.5 | 6.2627 | 116.4332 | 60.0615 | 134.5 | 6.2687 | 134.3855 | 60.0234 | 134.5 | 6.2704 | 153.6454 | 59.9902 | 171.5 | 6.272 | 171.7515 | 59.9671 | 171.5
6.2786 | 97.6083 | 59.9803 | 97.5 | 6.271 | 116.4386 | 60.0615 | 134.5 | 6.277 | 134.3838 | 60.0234 | 134.5 | 6.2787 | 153.651 | 59.9902 | 171.5 | 6.2803 | 171.7465 | 59.9671 | 171.5
6.287 | 97.6174 | 59.9803 | 97.5 | 6.2793 | 116.4441 | 60.0615 | 134.5 | 6.2854 | 134.3821 | 60.0234 | 134.5 | 6.287 | 153.6565 | 59.9902 | 171.5 | 6.2886 | 171.7416 | 59.9671 | 171.5
6.2953 | 97.6264 | 59.9803 | 97.5 | 6.2877 | 116.4495 | 60.0615 | 134.5 | 6.2937 | 134.3804 | 60.0234 | 134.5 | 6.2953 | 153.662 | 59.9902 | 171.5 | 6.297 | 171.7366 | 59.9671 | 171.5
6.3036 | 97.6355 | 59.9803 | 97.5 | 6.296 | 116.455 | 60.0615 | 134.5 | 6.3021 | 134.3787 | 60.0234 | 134.5 | 6.3037 | 153.6676 | 59.9902 | 171.5 | 6.3054 | 171.7316 | 59.9671 | 171.5
6.312 | 97.6445 | 59.9803 | 97.5 | 6.3043 | 116.4604 | 60.0615 | 134.5 | 6.3104 | 134.377 | 60.0234 | 134.5 | 6.3121 | 153.6731 | 59.9902 | 171.5 | 6.3137 | 171.7267 | 59.9687 | 171.5
6.3203 | 97.6536 | 59.9803 | 97.5 | 6.3126 | 116.4659 | 60.0615 | 134.5 | 6.3187 | 134.3754 | 60.0234 | 134.5 | 6.3204 | 153.6787 | 59.9902 | 171.5 | 6.322 | 171.7217 | 59.9687 | 171.5
6.3287 | 97.6626 | 59.9803 | 97.5 | 6.3209 | 116.4713 | 60.0615 | 134.5 | 6.327 | 134.3736 | 60.0234 | 134.5 | 6.3287 | 153.6842 | 59.9902 | 171.5 | 6.3303 | 171.7168 | 59.9687 | 171.5
6.337 | 97.6717 | 59.9803 | 97.5 | 6.3293 | 116.4768 | 60.0615 | 134.5 | 6.3354 | 134.3719 | 60.0234 | 134.5 | 6.337 | 153.6898 | 59.9902 | 171.5 | 6.3387 | 171.7118 | 59.9687 | 171.5
6.3453 | 97.6807 | 59.9803 | 97.5 | 6.3376 | 116.4822 | 60.0615 | 134.5 | 6.3437 | 134.3703 | 60.0234 | 134.5 | 6.3454 | 153.6953 | 59.9902 | 171.5 | 6.347 | 171.7069 | 59.9687 | 171.5
6.3537 | 97.6898 | 59.9803 | 97.5 | 6.3459 | 116.4877 | 60.0615 | 134.5 | 6.3521 | 134.3685 | 60.0234 | 134.5 | 6.3537 | 153.7009 | 59.9902 | 171.5 | 6.3553 | 171.7019 | 59.9687 | 171.5
6.362 | 97.6989 | 59.9803 | 97.5 | 6.3542 | 116.4931 | 60.0615 | 134.5 | 6.3604 | 134.3669 | 60.0234 | 134.5 | 6.3621 | 153.7064 | 59.9902 | 171.5 | 6.3637 | 171.6969 | 59.9687 | 171.5
6.3704 | 97.7079 | 59.9803 | 97.5 | 6.3625 | 116.4986 | 60.0615 | 134.5 | 6.3687 | 134.3652 | 60.0234 | 134.5 | 6.3704 | 153.7119 | 59.9902 | 171.5 | 6.3721 | 171.692 | 59.9687 | 171.5
6.3787 | 97.717 | 59.9803 | 97.5 | 6.3709 | 116.504 | 60.0615 | 134.5 | 6.377 | 134.3634 | 60.0234 | 134.5 | 6.3787 | 153.7175 | 59.9902 | 171.5 | 6.3804 | 171.687 | 59.9687 | 171.5
6.387 | 97.726 | 59.9803 | 97.5 | 6.3792 | 116.5095 | 60.0615 | 134.5 | 6.3854 | 134.3618 | 60.0234 | 134.5 | 6.3871 | 153.723 | 59.9902 | 171.5 | 6.3887 | 171.6821 | 59.9687 | 171.5
6.3953 | 97.7351 | 59.9803 | 97.5 | 6.3876 | 116.5149 | 60.0593 | 134.5 | 6.3937 | 134.3601 | 60.0234 | 134.5 | 6.3954 | 153.7286 | 59.9899 | 171.5 | 6.397 | 171.6771 | 59.9687 | 171.5
6.4037 | 97.7441 | 59.9803 | 97.5 | 6.3959 | 116.5204 | 60.0593 | 134.5 | 6.402 | 134.3584 | 60.0234 | 134.5 | 6.4037 | 153.7341 | 59.9899 | 171.5 | 6.4054 | 171.6721 | 59.9687 | 171.5
6.412 | 97.7532 | 59.9803 | 97.5 | 6.4042 | 116.5258 | 60.0593 | 134.5 | 6.4103 | 134.3567 | 60.0234 | 134.5 | 6.412 | 153.7397 | 59.9899 | 171.5 | 6.4138 | 171.6672 | 59.9687 | 171.5
6.4203 | 97.7622 | 59.9803 | 97.5 | 6.4125 | 116.5313 | 60.0593 | 134.5 | 6.4186 | 134.355 | 60.0234 | 134.5 | 6.4204 | 153.7452 | 59.9899 | 171.5 | 6.4221 | 171.6622 | 59.9687 | 171.5
6.4287 | 97.7713 | 59.9803 | 97.5 | 6.4208 | 116.5367 | 60.0593 | 134.5 | 6.427 | 134.3533 | 60.0234 | 134.5 | 6.4287 | 153.7508 | 59.9899 | 171.5 | 6.4304 | 171.6573 | 59.9687 | 171.5
6.437 | 97.7803 | 59.9803 | 97.5 | 6.4292 | 116.5422 | 60.0593 | 134.5 | 6.4353 | 134.3516 | 60.0234 | 134.5 | 6.4371 | 153.7563 | 59.9899 | 171.5 | 6.4387 | 171.6523 | 59.9687 | 171.5
6.4454 | 97.7894 | 59.9796 | 97.5 | 6.4375 | 116.5476 | 60.0593 | 134.5 | 6.4437 | 134.3499 | 60.0234 | 134.5 | 6.4454 | 153.7619 | 59.9899 | 171.5 | 6.4471 | 171.6474 | 59.9687 | 171.5
6.4537 | 97.7984 | 59.9796 | 97.5 | 6.4458 | 116.553 | 60.0593 | 134.5 | 6.452 | 134.3482 | 60.0234 | 134.5 | 6.4537 | 153.7674 | 59.9899 | 171.5 | 6.4554 | 171.6424 | 59.9687 | 171.5
6.462 | 97.8075 | 59.9796 | 97.5 | 6.4542 | 116.5585 | 60.0593 | 134.5 | 6.4603 | 134.3465 | 60.0234 | 134.5 | 6.4621 | 153.7729 | 59.9899 | 171.5 | 6.4637 | 171.6375 | 59.9687 | 171.5
6.4704 | 97.8165 | 59.9796 | 97.5 | 6.4625 | 116.5638 | 60.0593 | 134.5 | 6.4686 | 134.3448 | 60.0234 | 134.5 | 6.4704 | 153.7785 | 59.9899 | 171.5 | 6.4721 | 171.6325 | 59.9687 | 171.5
6.4787 | 97.8256 | 59.9796 | 97.5 | 6.4708 | 116.5691 | 60.0593 | 134.5 | 6.477 | 134.3431 | 60.0234 | 134.5 | 6.4788 | 153.784 | 59.9899 | 171.5 | 6.4804 | 171.6275 | 59.9687 | 171.5
6.4871 | 97.8346 | 59.9796 | 97.5 | 6.4791 | 116.5745 | 60.0593 | 134.5 | 6.4853 | 134.3414 | 60.0234 | 134.5 | 6.4871 | 153.7896 | 59.9899 | 171.5 | 6.4888 | 171.6226 | 59.9687 | 171.5
6.4954 | 97.8437 | 59.9796 | 97.5 | 6.4874 | 116.5798 | 60.0593 | 134.5 | 6.4937 | 134.3397 | 60.0234 | 134.5 | 6.4954 | 153.7951 | 59.9899 | 171.5 | 6.4971 | 171.6176 | 59.9687 | 171.5
6.5037 | 97.8528 | 59.9796 | 97.5 | 6.4958 | 116.5851 | 60.0593 | 134.5 | 6.502 | 134.338 | 60.0234 | 134.5 | 6.5037 | 153.8007 | 59.9899 | 171.5 | 6.5054 | 171.6127 | 59.9687 | 171.5
6.5121 | 97.8618 | 59.9796 | 97.5 | 6.5041 | 116.5904 | 60.0593 | 134.5 | 6.5103 | 134.3363 | 60.0234 | 134.5 | 6.5121 | 153.8062 | 59.9899 | 171.5 | 6.5138 | 171.6077 | 59.9695 | 171.5
6.5204 | 97.8709 | 59.9796 | 97.5 | 6.5124 | 116.5957 | 60.0593 | 134.5 | 6.5186 | 134.3346 | 60.0234 | 134.5 | 6.5204 | 153.8118 | 59.9899 | 171.5 | 6.5221 | 171.6027 | 59.9695 | 171.5
6.5287 | 97.8732 | 59.9796 | 97.5 | 6.5208 | 116.6011 | 60.0593 | 134.5 | 6.527 | 134.3329 | 60.0234 | 134.5 | 6.5287 | 153.8173 | 59.9899 | 171.5 | 6.5305 | 171.5997 | 59.9695 | 171.5
6.537 | 97.8667 | 59.9796 | 97.5 | 6.5291 | 116.6064 | 60.0593 | 134.5 | 6.5353 | 134.3312 | 60.0234 | 134.5 | 6.5371 | 153.8229 | 59.9899 | 171.5 | 6.5388 | 171.599 | 59.9695 | 171.5
6.5454 | 97.8603 | 59.9796 | 97.5 | 6.5374 | 116.6117 | 60.0593 | 134.5 | 6.5436 | 134.3295 | 60.0234 | 134.5 | 6.5454 | 153.8284 | 59.9899 | 171.5 | 6.5471 | 171.5983 | 59.9695 | 171.5
6.5537 | 97.8538 | 59.9796 | 97.5 | 6.5457 | 116.617 | 60.0593 | 134.5 | 6.5519 | 134.3278 | 60.0234 | 134.5 | 6.5538 | 153.834 | 59.9899 | 171.5 | 6.5555 | 171.5977 | 59.9695 | 171.5
6.5621 | 97.8474 | 59.9796 | 97.5 | 6.554 | 116.6223 | 60.0593 | 134.5 | 6.5603 | 134.3261 | 60.0234 | 134.5 | 6.5621 | 153.8395 | 59.9899 | 171.5 | 6.5638 | 171.597 | 59.9695 | 171.5
6.5704 | 97.8409 | 59.9796 | 97.5 | 6.5624 | 116.6277 | 60.0593 | 134.5 | 6.5686 | 134.3244 | 60.0234 | 134.5 | 6.5704 | 153.845 | 59.9899 | 171.5 | 6.5721 | 171.5963 | 59.9695 | 171.5
6.5787 | 97.8344 | 59.9796 | 97.5 | 6.5707 | 116.633 | 60.0593 | 134.5 | 6.577 | 134.3227 | 60.0234 | 134.5 | 6.5787 | 153.8506 | 59.9899 | 171.5 | 6.5805 | 171.5956 | 59.9695 | 171.5
6.5871 | 97.828 | 59.9796 | 97.5 | 6.579 | 116.6383 | 60.0593 | 134.5 | 6.5853 | 134.321 | 60.0234 | 134.5 | 6.5871 | 153.8561 | 59.9899 | 171.5 | 6.5888 | 171.5949 | 59.9695 | 171.5
6.5954 | 97.8215 | 59.9796 | 97.5 | 6.5873 | 116.6436 | 60.0588 | 134.5 | 6.5936 | 134.3193 | 60.0234 | 134.5 | 6.5954 | 153.8617 | 59.9904 | 171.5 | 6.5972 | 171.5943 | 59.9695 | 171.5
6.6038 | 97.8151 | 59.9796 | 97.5 | 6.5956 | 116.6489 | 60.0588 | 134.5 | 6.6019 | 134.3176 | 60.0234 | 134.5 | 6.6038 | 153.8672 | 59.9904 | 171.5 | 6.6055 | 171.5936 | 59.9695 | 171.5
6.6121 | 97.8086 | 59.9796 | 97.5 | 6.604 | 116.6542 | 60.0588 | 134.5 | 6.6103 | 134.3159 | 60.0231 | 134.5 | 6.6121 | 153.8728 | 59.9904 | 171.5 | 6.6138 | 171.5929 | 59.9695 | 171.5
6.6204 | 97.8021 | 59.9796 | 97.5 | 6.6123 | 116.6596 | 60.0588 | 134.5 | 6.6186 | 134.3142 | 60.0231 | 134.5 | 6.6204 | 153.8783 | 59.9904 | 171.5 | 6.6222 | 171.5922 | 59.9695 | 171.5
6.6288 | 97.7957 | 59.9796 | 97.5 | 6.6207 | 116.6649 | 60.0588 | 134.5 | 6.6269 | 134.3125 | 60.0231 | 134.5 | 6.6288 | 153.8839 | 59.9904 | 171.5 | 6.6305 | 171.5915 | 59.9695 | 171.5
6.6371 | 97.7892 | 59.9796 | 97.5 | 6.629 | 116.6702 | 60.0588 | 134.5 | 6.6353 | 134.3108 | 60.0231 | 134.5 | 6.6371 | 153.8894 | 59.9904 | 171.5 | 6.6389 | 171.5909 | 59.9695 | 171.5
6.6454 | 97.7828 | 59.9787 | 97.5 | 6.6373 | 116.6755 | 60.0588 | 134.5 | 6.6436 | 134.3091 | 60.0231 | 134.5 | 6.6454 | 153.895 | 59.9904 | 171.5 | 6.6472 | 171.5902 | 59.9695 | 171.5
6.6537 | 97.7763 | 59.9787 | 97.5 | 6.6456 | 116.6808 | 60.0588 | 134.5 | 6.6519 | 134.3074 | 60.0231 | 134.5 | 6.6537 | 153.9005 | 59.9904 | 171.5 | 6.6555 | 171.5895 | 59.9695 | 171.5
6.6621 | 97.7698 | 59.9787 | 97.5 | 6.6539 | 116.6862 | 60.0588 | 134.5 | 6.6602 | 134.3057 | 60.0231 | 134.5 | 6.6621 | 153.9061 | 59.9904 | 171.5 | 6.6639 | 171.5888 | 59.9695 | 171.5
6.6705 | 97.7634 | 59.9787 | 97.5 | 6.6623 | 116.6915 | 60.0588 | 134.5 | 6.6686 | 134.304 | 60.0231 | 134.5 | 6.6704 | 153.9116 | 59.9904 | 171.5 | 6.6722 | 171.5882 | 59.9695 | 171.5
6.6788 | 97.7569 | 59.9787 | 97.5 | 6.6706 | 116.6968 | 60.0588 | 134.5 | 6.6769 | 134.3023 | 60.0231 | 134.5 | 6.6788 | 153.9171 | 59.9904 | 171.5 | 6.6805 | 171.5875 | 59.9695 | 171.5
6.6871 | 97.7505 | 59.9787 | 97.5 | 6.6789 | 116.7021 | 60.0588 | 134.5 | 6.6852 | 134.3006 | 60.0231 | 134.5 | 6.6871 | 153.9227 | 59.9904 | 171.5 | 6.6888 | 171.5868 | 59.9695 | 171.5
6.6954 | 97.744 | 59.9787 | 97.5 | 6.6873 | 116.7074 | 60.0588 | 134.5 | 6.6935 | 134.2989 | 60.0231 | 134.5 | 6.6954 | 153.9282 | 59.9904 | 171.5 | 6.6972 | 171.5861 | 59.9695 | 171.5
6.7038 | 97.7375 | 59.9787 | 97.5 | 6.6956 | 116.7128 | 60.0588 | 134.5 | 6.7019 | 134.2972 | 60.0231 | 134.5 | 6.7038 | 153.9312 | 59.9904 | 171.5 | 6.7056 | 171.5854 | 59.9695 | 171.5
6.7121 | 97.7311 | 59.9787 | 97.5 | 6.7039 | 116.7181 | 60.0588 | 134.5 | 6.7102 | 134.2955 | 60.0231 | 134.5 | 6.7121 | 153.9329 | 59.9904 | 171.5 | 6.7139 | 171.5847 | 59.9712 | 171.5
6.7205 | 97.7246 | 59.9787 | 97.5 | 6.7122 | 116.7234 | 60.0588 | 134.5 | 6.7186 | 134.2938 | 60.0231 | 134.5 | 6.7205 | 153.9346 | 59.9904 | 171.5 | 6.7222 | 171.5841 | 59.9712 | 171.5
6.7288 | 97.7182 | 59.9787 | 97.5 | 6.7205 | 116.7287 | 60.0588 | 134.5 | 6.7269 | 134.2921 | 60.0231 | 134.5 | 6.7288 | 153.9364 | 59.9904 | 171.5 | 6.7305 | 171.5834 | 59.9712 | 171.5
6.7371 | 97.7117 | 59.9787 | 97.5 | 6.7289 | 116.734 | 60.0588 | 134.5 | 6.7352 | 134.2904 | 60.0231 | 134.5 | 6.7371 | 153.9381 | 59.9904 | 171.5 | 6.7389 | 171.5827 | 59.9712 | 171.5
6.7455 | 97.7052 | 59.9787 | 97.5 | 6.7372 | 116.7393 | 60.0588 | 134.5 | 6.7435 | 134.2887 | 60.0231 | 134.5 | 6.7454 | 153.9398 | 59.9904 | 171.5 | 6.7473 | 171.582 | 59.9712 | 171.5
6.7538 | 97.6988 | 59.9787 | 97.5 | 6.7455 | 116.7447 | 60.0588 | 134.5 | 6.7519 | 134.287 | 60.0231 | 134.5 | 6.7538 | 153.9416 | 59.9904 | 171.5 | 6.7556 | 171.5814 | 59.9712 | 171.5
6.7621 | 97.6923 | 59.9787 | 97.5 | 6.7538 | 116.75 | 60.0588 | 134.5 | 6.7602 | 134.2853 | 60.0231 | 134.5 | 6.7621 | 153.9433 | 59.9904 | 171.5 | 6.7639 | 171.5807 | 59.9712 | 171.5
6.7705 | 97.6859 | 59.9787 | 97.5 | 6.7621 | 116.7553 | 60.0588 | 134.5 | 6.7686 | 134.2836 | 60.0231 | 134.5 | 6.7704 | 153.945 | 59.9904 | 171.5 | 6.7722 | 171.58 | 59.9712 | 171.5
6.7788 | 97.6794 | 59.9787 | 97.5 | 6.7705 | 116.7606 | 60.0588 | 134.5 | 6.7769 | 134.282 | 60.0231 | 134.5 | 6.7788 | 153.9468 | 59.9904 | 171.5 | 6.7806 | 171.5793 | 59.9712 | 171.5
6.7872 | 97.6729 | 59.9787 | 97.5 | 6.7788 | 116.7659 | 60.0588 | 134.5 | 6.7852 | 134.2802 | 60.0231 | 134.5 | 6.7871 | 153.9485 | 59.9904 | 171.5 | 6.7889 | 171.5786 | 59.9712 | 171.5
6.7955 | 97.6665 | 59.9787 | 97.5 | 6.7872 | 116.7713 | 60.0588 | 134.5 | 6.7935 | 134.2785 | 60.0231 | 134.5 | 6.7955 | 153.9502 | 59.9918 | 171.5 | 6.7972 | 171.578 | 59.9712 | 171.5
6.8038 | 97.66 | 59.9787 | 97.5 | 6.7955 | 116.7766 | 60.0588 | 134.5 | 6.8019 | 134.2769 | 60.0231 | 134.5 | 6.8038 | 153.952 | 59.9918 | 171.5 | 6.8056 | 171.5773 | 59.9712 | 171.5
6.8121 | 97.6535 | 59.9787 | 97.5 | 6.8038 | 116.7819 | 60.0588 | 134.5 | 6.8102 | 134.2752 | 60.0228 | 134.5 | 6.8121 | 153.9537 | 59.9918 | 171.5 | 6.8139 | 171.5766 | 59.9712 | 171.5
6.8205 | 97.6471 | 59.9787 | 97.5 | 6.8121 | 116.7872 | 60.0588 | 134.5 | 6.8185 | 134.2735 | 60.0228 | 134.5 | 6.8204 | 153.9554 | 59.9918 | 171.5 | 6.8223 | 171.5759 | 59.9712 | 171.5
6.8289 | 97.6406 | 59.9787 | 97.5 | 6.8204 | 116.7925 | 60.0588 | 134.5 | 6.8268 | 134.2718 | 60.0228 | 134.5 | 6.8288 | 153.9572 | 59.9918 | 171.5 | 6.8306 | 171.5752 | 59.9712 | 171.5
6.8372 | 97.6342 | 59.9787 | 97.5 | 6.8288 | 116.7979 | 60.0588 | 134.5 | 6.8352 | 134.2701 | 60.0228 | 134.5 | 6.8372 | 153.9589 | 59.9918 | 171.5 | 6.8389 | 171.5746 | 59.9712 | 171.5
6.8455 | 97.6277 | 59.9787 | 97.5 | 6.8371 | 116.8032 | 60.0588 | 134.5 | 6.8435 | 134.2684 | 60.0228 | 134.5 | 6.8455 | 153.9606 | 59.9918 | 171.5 | 6.8473 | 171.5739 | 59.9712 | 171.5
6.8538 | 97.6212 | 59.9787 | 97.5 | 6.8454 | 116.8085 | 60.0588 | 134.5 | 6.8518 | 134.2667 | 60.0228 | 134.5 | 6.8538 | 153.9624 | 59.9918 | 171.5 | 6.8556 | 171.5732 | 59.9712 | 171.5
6.8622 | 97.6148 | 59.9787 | 97.5 | 6.8538 | 116.8138 | 60.0588 | 134.5 | 6.8602 | 134.265 | 60.0228 | 134.5 | 6.8621 | 153.9641 | 59.9918 | 171.5 | 6.864 | 171.5725 | 59.9712 | 171.5
6.8705 | 97.6083 | 59.9787 | 97.5 | 6.8621 | 116.8191 | 60.0588 | 134.5 | 6.8685 | 134.2633 | 60.0228 | 134.5 | 6.8705 | 153.9658 | 59.9918 | 171.5 | 6.8723 | 171.5718 | 59.9712 | 171.5
6.8788 | 97.6019 | 59.9787 | 97.5 | 6.8704 | 116.8244 | 60.0588 | 134.5 | 6.8768 | 134.2616 | 60.0228 | 134.5 | 6.8788 | 153.9676 | 59.9918 | 171.5 | 6.8806 | 171.5712 | 59.9712 | 171.5
6.8872 | 97.5954 | 59.9787 | 97.5 | 6.8787 | 116.8298 | 60.0588 | 134.5 | 6.8851 | 134.2637 | 60.0228 | 134.6279 | 6.8871 | 153.9693 | 59.9918 | 171.5 | 6.889 | 171.5705 | 59.9712 | 171.5
6.8955 | 97.5889 | 59.9787 | 97.5 | 6.887 | 116.8351 | 60.0588 | 134.5 | 6.8935 | 134.2678 | 60.0228 | 134.8206 | 6.8954 | 153.971 | 59.9918 | 171.5 | 6.8973 | 171.5698 | 59.9712 | 171.5
6.9039 | 97.5825 | 59.9787 | 97.5 | 6.8954 | 116.8404 | 60.0588 | 134.5 | 6.9018 | 134.2718 | 60.0228 | 135.0132 | 6.9038 | 153.9728 | 59.9918 | 171.5 | 6.9056 | 171.5691 | 59.9712 | 171.5
6.9122 | 97.576 | 59.9787 | 97.5 | 6.9037 | 116.8457 | 60.0588 | 134.5 | 6.9102 | 134.2759 | 60.0228 | 135.2058 | 6.9121 | 153.9745 | 59.9918 | 171.5 | 6.914 | 171.5685 | 59.9732 | 171.5
6.9205 | 97.5696 | 59.9787 | 97.5 | 6.912 | 116.851 | 60.0588 | 134.5 | 6.9185 | 134.2799 | 60.0228 | 135.3985 | 6.9205 | 153.9762 | 59.9918 | 171.5 | 6.9223 | 171.5678 | 59.9732 | 171.5
6.9289 | 97.5631 | 59.9787 | 97.5 | 6.9203 | 116.8564 | 60.0588 | 134.5 | 6.9268 | 134.284 | 60.0228 | 135.5911 | 6.9288 | 153.978 | 59.9918 | 171.5 | 6.9307 | 171.5671 | 59.9732 | 171.5
6.9372 | 97.5566 | 59.9787 | 97.5 | 6.9286 | 116.8617 | 60.0588 | 134.5 | 6.9351 | 134.2881 | 60.0228 | 135.7837 | 6.9371 | 153.9797 | 59.9918 | 171.5 | 6.939 | 171.5664 | 59.9732 | 171.5
6.9456 | 97.5502 | 59.9787 | 97.5 | 6.937 | 116.867 | 60.0588 | 134.5 | 6.9435 | 134.2921 | 60.0228 | 135.9764 | 6.9455 | 153.9814 | 59.9918 | 171.5 | 6.9473 | 171.5657 | 59.9732 | 171.5
6.9539 | 97.5437 | 59.9787 | 97.5 | 6.9453 | 116.8723 | 60.0588 | 134.5 | 6.9518 | 134.2962 | 60.0228 | 136.169 | 6.9538 | 153.9832 | 59.9918 | 171.5 | 6.9557 | 171.565 | 59.9732 | 171.5
6.9622 | 97.5373 | 59.9787 | 97.5 | 6.9537 | 116.8776 | 60.0588 | 134.5 | 6.9601 | 134.3002 | 60.0228 | 136.3616 | 6.9622 | 153.9849 | 59.9918 | 171.5 | 6.964 | 171.5644 | 59.9732 | 171.5
6.9705 | 97.5308 | 59.9787 | 97.5 | 6.962 | 116.883 | 60.0588 | 134.5 | 6.9684 | 134.3043 | 60.0228 | 136.5543 | 6.9705 | 153.9866 | 59.9918 | 171.5 | 6.9724 | 171.5637 | 59.9732 | 171.5
6.9789 | 97.5243 | 59.9787 | 97.5 | 6.9703 | 116.8883 | 60.0588 | 134.5 | 6.9768 | 134.3084 | 60.0228 | 136.7469 | 6.9788 | 153.9883 | 59.9918 | 171.5 | 6.9807 | 171.563 | 59.9732 | 171.5
6.9872 | 97.5179 | 59.9787 | 97.5 | 6.9786 | 116.8936 | 60.0588 | 134.5 | 6.9851 | 134.3124 | 60.0228 | 136.9395 | 6.9871 | 153.9901 | 59.9918 | 171.5 | 6.989 | 171.5623 | 59.9732 | 171.5
6.9955 | 97.5114 | 59.9787 | 97.5 | 6.9869 | 116.8989 | 60.0574 | 134.5 | 6.9935 | 134.3165 | 60.0228 | 137.1322 | 6.9955 | 153.9918 | 59.9932 | 171.5 | 6.9974 | 171.5616 | 59.9732 | 171.5
7.0039 | 97.505 | 59.9787 | 97.5 | 6.9953 | 116.9042 | 60.0574 | 134.5 | 7.0018 | 134.3206 | 60.0228 | 137.3248 | 7.0038 | 153.9935 | 59.9932 | 171.5 | 7.0057 | 171.561 | 59.9732 | 171.5
7.0122 | 97.4985 | 59.9787 | 97.5 | 7.0036 | 116.9088 | 60.0574 | 134.5 | 7.0101 | 134.3246 | 60.0226 | 137.5175 | 7.0121 | 153.9953 | 59.9932 | 171.5 | 7.014 | 171.5603 | 59.9732 | 171.5
7.0206 | 97.492 | 59.9787 | 97.5 | 7.0119 | 116.9134 | 60.0574 | 134.5 | 7.0184 | 134.3287 | 60.0226 | 137.7101 | 7.0205 | 153.997 | 59.9932 | 171.5 | 7.0223 | 171.5596 | 59.9732 | 171.5
7.0289 | 97.4856 | 59.9787 | 97.5 | 7.0203 | 116.9179 | 60.0574 | 134.5 | 7.0268 | 134.3327 | 60.0226 | 137.9027 | 7.0288 | 153.9987 | 59.9932 | 171.5 | 7.0307 | 171.5589 | 59.9732 | 171.5
7.0372 | 97.4791 | 59.9787 | 97.5 | 7.0286 | 116.9225 | 60.0574 | 134.5 | 7.0351 | 134.3368 | 60.0226 | 138.0954 | 7.0372 | 154.0005 | 59.9932 | 171.5 | 7.0391 | 171.5583 | 59.9732 | 171.5
7.0456 | 97.473 | 59.9776 | 97.5157 | 7.0369 | 116.9271 | 60.0574 | 134.5 | 7.0435 | 134.3409 | 60.0226 | 138.288 | 7.0455 | 154.0022 | 59.9932 | 171.5 | 7.0474 | 171.5576 | 59.9732 | 171.5
7.0539 | 97.473 | 59.9776 | 97.8067 | 7.0452 | 116.9317 | 60.0574 | 134.5 | 7.0518 | 134.3449 | 60.0226 | 138.4807 | 7.0538 | 154.0039 | 59.9932 | 171.5 | 7.0557 | 171.5569 | 59.9732 | 171.5
7.0623 | 97.4729 | 59.9776 | 98.0977 | 7.0535 | 116.9363 | 60.0574 | 134.5 | 7.0601 | 134.349 | 60.0226 | 138.6733 | 7.0621 | 154.0057 | 59.9932 | 171.5 | 7.064 | 171.5562 | 59.9732 | 171.5
7.0706 | 97.4729 | 59.9776 | 98.3887 | 7.0619 | 116.9408 | 60.0574 | 134.5 | 7.0684 | 134.353 | 60.0226 | 138.8659 | 7.0705 | 154.0074 | 59.9932 | 171.5 | 7.0724 | 171.5555 | 59.9732 | 171.5
7.0789 | 97.4728 | 59.9776 | 98.6797 | 7.0702 | 116.9454 | 60.0574 | 134.5 | 7.0767 | 134.3571 | 60.0226 | 139.0585 | 7.0788 | 154.0091 | 59.9932 | 171.5 | 7.0807 | 171.5549 | 59.9732 | 171.5
7.0873 | 97.4728 | 59.9776 | 98.9707 | 7.0786 | 116.95 | 60.0574 | 134.5 | 7.0851 | 134.3612 | 60.0226 | 139.2512 | 7.0872 | 154.0109 | 59.9932 | 171.5 | 7.0891 | 171.5542 | 59.9732 | 171.5
7.0956 | 97.4727 | 59.9776 | 99.2617 | 7.0869 | 116.9546 | 60.0574 | 134.5 | 7.0934 | 134.3652 | 60.0226 | 139.4438 | 7.0955 | 154.0126 | 59.9932 | 171.5 | 7.0974 | 171.5535 | 59.9733 | 171.5
7.1039 | 97.4727 | 59.9776 | 99.5527 | 7.0952 | 116.9592 | 60.0574 | 134.5 | 7.1017 | 134.3693 | 60.0226 | 139.6365 | 7.1038 | 154.0143 | 59.9932 | 171.5 | 7.1057 | 171.5528 | 59.9733 | 171.5
7.1122 | 97.4726 | 59.9776 | 99.8437 | 7.1035 | 116.9637 | 60.0574 | 134.5 | 7.11 | 134.3733 | 60.0226 | 139.8291 | 7.1122 | 154.0161 | 59.9932 | 171.5 | 7.1141 | 171.5521 | 59.9742 | 171.5
7.1206 | 97.4726 | 59.9776 | 100.1346 | 7.1118 | 116.9683 | 60.0574 | 134.5 | 7.1184 | 134.3774 | 60.0226 | 140.0217 | 7.1205 | 154.0178 | 59.9932 | 171.5 | 7.1224 | 171.5515 | 59.9742 | 171.5
7.129 | 97.4725 | 59.9776 | 100.4257 | 7.1202 | 116.9729 | 60.0574 | 134.5 | 7.1267 | 134.3815 | 60.0226 | 140.2144 | 7.1288 | 154.0195 | 59.9932 | 171.5 | 7.1307 | 171.5508 | 59.9742 | 171.5
7.1373 | 97.4725 | 59.9776 | 100.7166 | 7.1285 | 116.9775 | 60.0574 | 134.5 | 7.1351 | 134.3855 | 60.0226 | 140.407 | 7.1371 | 154.0213 | 59.9932 | 171.5 | 7.1391 | 171.5501 | 59.9742 | 171.5
7.1456 | 97.4724 | 59.9776 | 101.0076 | 7.1368 | 116.982 | 60.0574 | 134.5 | 7.1434 | 134.3896 | 60.0226 | 140.5996 | 7.1455 | 154.023 | 59.9932 | 171.5 | 7.1474 | 171.5494 | 59.9742 | 171.5
7.1539 | 97.4724 | 59.9776 | 101.2986 | 7.1451 | 116.9866 | 60.0574 | 134.5 | 7.1517 | 134.3936 | 60.0226 | 140.7923 | 7.1538 | 154.0247 | 59.9932 | 171.5 | 7.1558 | 171.5488 | 59.9742 | 171.5
7.1623 | 97.4723 | 59.9776 | 101.5896 | 7.1534 | 116.9912 | 60.0574 | 134.5 | 7.16 | 134.3977 | 60.0226 | 140.9849 | 7.1622 | 154.0265 | 59.9932 | 171.5 | 7.1641 | 171.5481 | 59.9742 | 171.5
7.1706 | 97.4723 | 59.9776 | 101.8806 | 7.1618 | 116.9958 | 60.0574 | 134.5 | 7.1684 | 134.4018 | 60.0226 | 141.1775 | 7.1705 | 154.0282 | 59.9932 | 171.5 | 7.1724 | 171.5474 | 59.9742 | 171.5
7.179 | 97.4722 | 59.9776 | 102.1716 | 7.1701 | 117.0004 | 60.0574 | 134.5 | 7.1767 | 134.4058 | 60.0226 | 141.3702 | 7.1788 | 154.0299 | 59.9932 | 171.5 | 7.1808 | 171.5467 | 59.9742 | 171.5
7.1873 | 97.4722 | 59.9776 | 102.4626 | 7.1785 | 117.0049 | 60.0574 | 134.5 | 7.1851 | 134.4099 | 60.0226 | 141.5628 | 7.1872 | 154.0316 | 59.9932 | 171.5 | 7.1891 | 171.546 | 59.9742 | 171.5
7.1956 | 97.4721 | 59.9776 | 102.7535 | 7.1868 | 117.0095 | 60.0568 | 134.5 | 7.1934 | 134.414 | 60.0226 | 141.7554 | 7.1955 | 154.0334 | 59.9952 | 171.5 | 7.1974 | 171.5453 | 59.9742 | 171.5
7.204 | 97.4721 | 59.9776 | 103.0446 | 7.1951 | 117.0141 | 60.0568 | 134.5 | 7.2017 | 134.418 | 60.0226 | 141.9481 | 7.2039 | 154.0351 | 59.9952 | 171.5 | 7.2057 | 171.5447 | 59.9742 | 171.5
7.2123 | 97.4721 | 59.9776 | 103.3355 | 7.2034 | 117.0187 | 60.0568 | 134.5 | 7.21 | 134.4221 | 60.0217 | 142.1407 | 7.2122 | 154.0379 | 59.9952 | 171.5 | 7.2141 | 171.544 | 59.9742 | 171.5
7.2206 | 97.472 | 59.9776 | 103.6265 | 7.2117 | 117.0233 | 60.0568 | 134.5 | 7.2184 | 134.4261 | 60.0217 | 142.3334 | 7.2205 | 154.0417 | 59.9952 | 171.5 | 7.2225 | 171.5433 | 59.9742 | 171.5
7.229 | 97.472 | 59.9776 | 103.9175 | 7.2201 | 117.0278 | 60.0568 | 134.5 | 7.2267 | 134.4302 | 60.0217 | 142.526 | 7.2288 | 154.0455 | 59.9952 | 171.5 | 7.2308 | 171.5426 | 59.9742 | 171.5
7.2373 | 97.4719 | 59.9776 | 104.2085 | 7.2284 | 117.0324 | 60.0568 | 134.5 | 7.235 | 134.4342 | 60.0217 | 142.7186 | 7.2372 | 154.0494 | 59.9952 | 171.5 | 7.2391 | 171.5419 | 59.9742 | 171.5
7.2457 | 97.4719 | 59.9768 | 104.4995 | 7.2367 | 117.037 | 60.0568 | 134.5 | 7.2433 | 134.4383 | 60.0217 | 142.9113 | 7.2455 | 154.0532 | 59.9952 | 171.5 | 7.2474 | 171.5413 | 59.9742 | 171.5
7.254 | 97.4718 | 59.9768 | 104.7905 | 7.2451 | 117.0416 | 60.0568 | 134.5 | 7.2517 | 134.4424 | 60.0217 | 143.1039 | 7.2538 | 154.057 | 59.9952 | 171.5 | 7.2558 | 171.5406 | 59.9742 | 171.5
7.2623 | 97.4718 | 59.9768 | 105.0815 | 7.2534 | 117.0462 | 60.0568 | 134.5 | 7.26 | 134.4464 | 60.0217 | 143.2965 | 7.2622 | 154.0609 | 59.9952 | 171.5 | 7.2642 | 171.5399 | 59.9742 | 171.5
7.2707 | 97.4717 | 59.9768 | 105.3725 | 7.2617 | 117.0507 | 60.0568 | 134.5 | 7.2684 | 134.4505 | 60.0217 | 143.4892 | 7.2705 | 154.0647 | 59.9952 | 171.5 | 7.2725 | 171.5392 | 59.9742 | 171.5
7.279 | 97.4717 | 59.9768 | 105.6635 | 7.27 | 117.0553 | 60.0568 | 134.5 | 7.2767 | 134.4546 | 60.0217 | 143.6818 | 7.2789 | 154.0685 | 59.9952 | 171.5 | 7.2808 | 171.5386 | 59.9742 | 171.5
7.2874 | 97.4716 | 59.9768 | 105.9545 | 7.2783 | 117.0599 | 60.0568 | 134.5 | 7.285 | 134.4586 | 60.0217 | 143.8745 | 7.2872 | 154.0724 | 59.9952 | 171.5 | 7.2891 | 171.5379 | 59.9742 | 171.5
7.2957 | 97.4716 | 59.9768 | 106.2454 | 7.2867 | 117.0645 | 60.0568 | 134.5 | 7.2933 | 134.4627 | 60.0217 | 144.0671 | 7.2955 | 154.0762 | 59.9952 | 171.5 | 7.2975 | 171.5372 | 59.9742 | 171.5
7.304 | 97.4715 | 59.9768 | 106.5364 | 7.295 | 117.069 | 60.0568 | 134.5 | 7.3017 | 134.4668 | 60.0217 | 144.2598 | 7.3038 | 154.08 | 59.9952 | 171.5 | 7.3058 | 171.5365 | 59.9742 | 171.5
7.3123 | 97.4715 | 59.9768 | 106.8274 | 7.3033 | 117.0736 | 60.0568 | 134.5 | 7.31 | 134.4708 | 60.0217 | 144.4524 | 7.3122 | 154.0838 | 59.9952 | 171.5 | 7.3141 | 171.5358 | 59.9753 | 171.5
7.3207 | 97.4714 | 59.9768 | 107.1184 | 7.3116 | 117.0782 | 60.0568 | 134.5 | 7.3183 | 134.4749 | 60.0217 | 144.645 | 7.3205 | 154.0877 | 59.9952 | 171.5 | 7.3225 | 171.5352 | 59.9753 | 171.5
7.329 | 97.4714 | 59.9768 | 107.4094 | 7.3199 | 117.0828 | 60.0568 | 134.5 | 7.3267 | 134.4789 | 60.0217 | 144.8377 | 7.3289 | 154.0915 | 59.9952 | 171.5 | 7.3308 | 171.5345 | 59.9753 | 171.5
7.3373 | 97.4713 | 59.9768 | 107.7004 | 7.3283 | 117.0874 | 60.0568 | 134.5 | 7.335 | 134.483 | 60.0217 | 145.0303 | 7.3372 | 154.0953 | 59.9952 | 171.5 | 7.3392 | 171.5338 | 59.9753 | 171.5
7.3457 | 97.4713 | 59.9768 | 107.9914 | 7.3366 | 117.0919 | 60.0568 | 134.5 | 7.3433 | 134.487 | 60.0217 | 145.2229 | 7.3455 | 154.0992 | 59.9952 | 171.5 | 7.3475 | 171.5331 | 59.9753 | 171.5
7.354 | 97.4713 | 59.9768 | 108.2824 | 7.345 | 117.0965 | 60.0568 | 134.5 | 7.3516 | 134.4911 | 60.0217 | 145.4156 | 7.3539 | 154.103 | 59.9952 | 171.5 | 7.3558 | 171.5324 | 59.9753 | 171.5
7.3624 | 97.4712 | 59.9768 | 108.5734 | 7.3533 | 117.1011 | 60.0568 | 134.5 | 7.36 | 134.4952 | 60.0217 | 145.6082 | 7.3622 | 154.1068 | 59.9952 | 171.5 | 7.3642 | 171.5318 | 59.9753 | 171.5
7.3707 | 97.4712 | 59.9768 | 108.8644 | 7.3616 | 117.1057 | 60.0568 | 134.5 | 7.3683 | 134.4992 | 60.0217 | 145.8008 | 7.3705 | 154.1107 | 59.9952 | 171.5 | 7.3725 | 171.5311 | 59.9753 | 171.5
7.379 | 97.4711 | 59.9768 | 109.1554 | 7.3699 | 117.1103 | 60.0568 | 134.5 | 7.3766 | 134.5033 | 60.0217 | 145.9935 | 7.3788 | 154.1145 | 59.9952 | 171.5 | 7.3809 | 171.5304 | 59.9753 | 171.5
7.3874 | 97.4711 | 59.9768 | 109.4464 | 7.3782 | 117.1148 | 60.0568 | 134.5 | 7.3849 | 134.5074 | 60.0217 | 146.1861 | 7.3872 | 154.1183 | 59.9952 | 171.5 | 7.3892 | 171.5297 | 59.9753 | 171.5
7.3957 | 97.471 | 59.9768 | 109.7374 | 7.3866 | 117.1194 | 60.0568 | 134.5 | 7.3933 | 134.5114 | 60.0217 | 146.3788 | 7.3955 | 154.1221 | 59.9977 | 171.5 | 7.3975 | 171.5291 | 59.9753 | 171.5
7.4041 | 97.471 | 59.9768 | 110.0284 | 7.3949 | 117.124 | 60.0568 | 134.5 | 7.4016 | 134.5155 | 60.0217 | 146.5714 | 7.4039 | 154.126 | 59.9977 | 171.5 | 7.4059 | 171.5284 | 59.9753 | 171.5
7.4124 | 97.4709 | 59.9768 | 110.3194 | 7.4032 | 117.1286 | 60.0568 | 134.5 | 7.41 | 134.5195 | 60.0214 | 146.764 | 7.4122 | 154.1298 | 59.9977 | 171.5 | 7.4142 | 171.5277 | 59.9753 | 171.5
7.4207 | 97.4709 | 59.9768 | 110.6104 | 7.4116 | 117.1331 | 60.0568 | 134.5 | 7.4183 | 134.5236 | 60.0214 | 146.9567 | 7.4205 | 154.1336 | 59.9977 | 171.5 | 7.4225 | 171.527 | 59.9753 | 171.5
7.4291 | 97.4708 | 59.9768 | 110.9013 | 7.4199 | 117.1377 | 60.0568 | 134.5 | 7.4266 | 134.5277 | 60.0214 | 147.1493 | 7.4288 | 154.1375 | 59.9977 | 171.5 | 7.4308 | 171.5263 | 59.9753 | 171.5
7.4374 | 97.4708 | 59.9768 | 111.1923 | 7.4282 | 117.1423 | 60.0568 | 134.5 | 7.4349 | 134.5317 | 60.0214 | 147.342 | 7.4372 | 154.1413 | 59.9977 | 171.5 | 7.4392 | 171.5257 | 59.9753 | 171.5
7.4457 | 97.4707 | 59.9757 | 111.4833 | 7.4365 | 117.1469 | 60.0568 | 134.5 | 7.4433 | 134.5358 | 60.0214 | 147.5346 | 7.4455 | 154.1451 | 59.9977 | 171.5 | 7.4476 | 171.525 | 59.9753 | 171.5
7.454 | 97.4707 | 59.9757 | 111.7743 | 7.4448 | 117.1515 | 60.0568 | 134.5 | 7.4516 | 134.5398 | 60.0214 | 147.7272 | 7.4539 | 154.149 | 59.9977 | 171.5 | 7.4559 | 171.5243 | 59.9753 | 171.5
7.4624 | 97.4706 | 59.9757 | 112.0653 | 7.4532 | 117.156 | 60.0568 | 134.5 | 7.46 | 134.5439 | 60.0214 | 147.9199 | 7.4622 | 154.1528 | 59.9977 | 171.5 | 7.4642 | 171.5236 | 59.9753 | 171.5
7.4708 | 97.4706 | 59.9757 | 112.3563 | 7.4615 | 117.1606 | 60.0568 | 134.5 | 7.4683 | 134.548 | 60.0214 | 148.1125 | 7.4705 | 154.1566 | 59.9977 | 171.5 | 7.4725 | 171.5229 | 59.9753 | 171.5
7.4791 | 97.4705 | 59.9757 | 112.6473 | 7.4698 | 117.1652 | 60.0568 | 134.5 | 7.4766 | 134.552 | 60.0214 | 148.3052 | 7.4789 | 154.1604 | 59.9977 | 171.5 | 7.4809 | 171.5222 | 59.9753 | 171.5
7.4874 | 97.4705 | 59.9757 | 112.9383 | 7.4781 | 117.1698 | 60.0568 | 134.5 | 7.4849 | 134.5561 | 60.0214 | 148.4978 | 7.4872 | 154.1643 | 59.9977 | 171.5 | 7.4892 | 171.5216 | 59.9753 | 171.5
7.4957 | 97.4705 | 59.9757 | 113.2293 | 7.4865 | 117.1744 | 60.0568 | 134.5 | 7.4933 | 134.5602 | 60.0214 | 148.6904 | 7.4955 | 154.1681 | 59.9977 | 171.5 | 7.4976 | 171.5209 | 59.9753 | 171.5
7.5041 | 97.4704 | 59.9757 | 113.5203 | 7.4948 | 117.1789 | 60.0568 | 134.5 | 7.5016 | 134.5642 | 60.0214 | 148.8831 | 7.5038 | 154.1719 | 59.9977 | 171.5 | 7.5059 | 171.5202 | 59.9753 | 171.5
7.5125 | 97.4704 | 59.9757 | 113.8113 | 7.5031 | 117.1835 | 60.0568 | 134.5 | 7.5099 | 134.5683 | 60.0214 | 149.0757 | 7.5122 | 154.1758 | 59.9977 | 171.5 | 7.5142 | 171.5195 | 59.9778 | 171.5
7.5208 | 97.4703 | 59.9757 | 114.1023 | 7.5115 | 117.1881 | 60.0568 | 134.5 | 7.5182 | 134.5723 | 60.0214 | 149.2684 | 7.5205 | 154.1796 | 59.9977 | 171.5 | 7.5226 | 171.5189 | 59.9778 | 171.5
7.5291 | 97.4703 | 59.9757 | 114.3933 | 7.5198 | 117.1927 | 60.0568 | 134.5 | 7.5266 | 134.5764 | 60.0214 | 149.461 | 7.5289 | 154.1834 | 59.9977 | 171.5 | 7.5309 | 171.5182 | 59.9778 | 171.5
7.5374 | 97.4702 | 59.9757 | 114.6843 | 7.5281 | 117.1973 | 60.0568 | 134.5 | 7.5349 | 134.5805 | 60.0214 | 149.6536 | 7.5372 | 154.1873 | 59.9977 | 171.5 | 7.5392 | 171.5175 | 59.9778 | 171.5
7.5458 | 97.4702 | 59.9757 | 114.9753 | 7.5364 | 117.2018 | 60.0568 | 134.5 | 7.5433 | 134.5845 | 60.0214 | 149.8463 | 7.5455 | 154.1911 | 59.9977 | 171.5 | 7.5476 | 171.5168 | 59.9778 | 171.5
7.5541 | 97.4701 | 59.9757 | 115.2663 | 7.5447 | 117.2064 | 60.0568 | 134.5 | 7.5516 | 134.5886 | 60.0214 | 150.0389 | 7.5538 | 154.1949 | 59.9977 | 171.5 | 7.5559 | 171.5161 | 59.9778 | 171.5
7.5624 | 97.4701 | 59.9757 | 115.5573 | 7.5531 | 117.211 | 60.0568 | 134.5 | 7.5599 | 134.5926 | 60.0214 | 150.2315 | 7.5622 | 154.1987 | 59.9977 | 171.5 | 7.5643 | 171.5155 | 59.9778 | 171.5
7.5708 | 97.47 | 59.9757 | 115.8483 | 7.5614 | 117.2156 | 60.0568 | 134.5 | 7.5682 | 134.5967 | 60.0214 | 150.4242 | 7.5706 | 154.2026 | 59.9977 | 171.5 | 7.5726 | 171.5148 | 59.9778 | 171.5
7.5791 | 97.4726 | 59.9757 | 116 | 7.5698 | 117.2202 | 60.0568 | 134.5 | 7.5765 | 134.6008 | 60.0214 | 150.6168 | 7.5789 | 154.2064 | 59.9977 | 171.5 | 7.5809 | 171.5141 | 59.9778 | 171.5
7.5875 | 97.4781 | 59.9757 | 116 | 7.5781 | 117.2247 | 60.0568 | 134.5 | 7.5849 | 134.6048 | 60.0214 | 150.8095 | 7.5872 | 154.2103 | 59.9977 | 171.5 | 7.5893 | 171.5134 | 59.9778 | 171.5
7.5958 | 97.4835 | 59.9757 | 116 | 7.5864 | 117.2293 | 60.0574 | 134.5 | 7.5932 | 134.6089 | 60.0214 | 151.0021 | 7.5955 | 154.2141 | 60.0002 | 171.5 | 7.5976 | 171.5127 | 59.9778 | 171.5
7.6041 | 97.489 | 59.9757 | 116 | 7.5947 | 117.2339 | 60.0574 | 134.5 | 7.6016 | 134.6129 | 60.0214 | 151.1947 | 7.6039 | 154.2179 | 60.0002 | 171.5 | 7.606 | 171.5121 | 59.9778 | 171.5
7.6125 | 97.4944 | 59.9757 | 116 | 7.603 | 117.2349 | 60.0574 | 134.5 | 7.6099 | 134.617 | 60.0214 | 151.3874 | 7.6122 | 154.2217 | 60.0002 | 171.5 | 7.6143 | 171.5171 | 59.9778 | 171.7493
7.6208 | 97.4999 | 59.9757 | 116 | 7.6114 | 117.2359 | 60.0574 | 134.5 | 7.6182 | 134.6211 | 60.0214 | 151.58 | 7.6205 | 154.2256 | 60.0002 | 171.5 | 7.6226 | 171.5226 | 59.9778 | 172.0247
7.6292 | 97.5053 | 59.9757 | 116 | 7.6197 | 117.2369 | 60.0574 | 134.5 | 7.6265 | 134.6251 | 60.0214 | 151.7727 | 7.6288 | 154.2294 | 60.0002 | 171.5 | 7.6309 | 171.5282 | 59.9778 | 172.3001
7.6375 | 97.5108 | 59.9757 | 116 | 7.628 | 117.2379 | 60.0574 | 134.5 | 7.6349 | 134.6292 | 60.0214 | 151.9653 | 7.6372 | 154.2332 | 60.0002 | 171.5 | 7.6393 | 171.5338 | 59.9778 | 172.5755
7.6458 | 97.5162 | 59.9751 | 116 | 7.6364 | 117.2388 | 60.0574 | 134.5 | 7.6432 | 134.6333 | 60.0214 | 152.1579 | 7.6455 | 154.2371 | 60.0002 | 171.5 | 7.6476 | 171.5394 | 59.9778 | 172.8509
7.6542 | 97.5217 | 59.9751 | 116 | 7.6447 | 117.2398 | 60.0574 | 134.5 | 7.6516 | 134.6373 | 60.0214 | 152.3506 | 7.6539 | 154.2409 | 60.0002 | 171.5 | 7.6559 | 171.545 | 59.9778 | 173.1263
7.6625 | 97.5271 | 59.9751 | 116 | 7.653 | 117.2408 | 60.0574 | 134.5 | 7.6599 | 134.6414 | 60.0214 | 152.5432 | 7.6622 | 154.2447 | 60.0002 | 171.5 | 7.6643 | 171.5506 | 59.9778 | 173.4017
7.6708 | 97.5326 | 59.9751 | 116 | 7.6613 | 117.2417 | 60.0574 | 134.5 | 7.6682 | 134.6454 | 60.0214 | 152.7359 | 7.6705 | 154.2486 | 60.0002 | 171.5 | 7.6726 | 171.5561 | 59.9778 | 173.6771
7.6791 | 97.538 | 59.9751 | 116 | 7.6696 | 117.2427 | 60.0574 | 134.5 | 7.6765 | 134.6495 | 60.0214 | 152.9285 | 7.6788 | 154.2524 | 60.0002 | 171.5 | 7.681 | 171.5617 | 59.9778 | 173.9525
7.6875 | 97.5435 | 59.9751 | 116 | 7.678 | 117.2437 | 60.0574 | 134.5 | 7.6849 | 134.655 | 60.0214 | 153 | 7.6872 | 154.2562 | 60.0002 | 171.5 | 7.6893 | 171.5673 | 59.9778 | 174.2279
7.6958 | 97.5489 | 59.9751 | 116 | 7.6863 | 117.2446 | 60.0574 | 134.5 | 7.6932 | 134.6613 | 60.0214 | 153 | 7.6956 | 154.26 | 60.0002 | 171.5 | 7.6976 | 171.5729 | 59.9778 | 174.5033
7.7042 | 97.5544 | 59.9751 | 116 | 7.6946 | 117.2456 | 60.0574 | 134.5 | 7.7015 | 134.6677 | 60.0214 | 153 | 7.7039 | 154.2639 | 60.0002 | 171.5 | 7.706 | 171.5785 | 59.9778 | 174.7787
7.7125 | 97.5598 | 59.9751 | 116 | 7.7029 | 117.2466 | 60.0574 | 134.5 | 7.7098 | 134.6741 | 60.0214 | 153 | 7.7122 | 154.2677 | 60.0002 | 171.5 | 7.7143 | 171.584 | 59.9783 | 175.0541
7.7208 | 97.5653 | 59.9751 | 116 | 7.7112 | 117.2475 | 60.0574 | 134.5 | 7.7182 | 134.6804 | 60.0214 | 153 | 7.7205 | 154.2715 | 60.0002 | 171.5 | 7.7227 | 171.5896 | 59.9783 | 175.3295
7.7292 | 97.5707 | 59.9751 | 116 | 7.7196 | 117.2485 | 60.0574 | 134.5 | 7.7265 | 134.6868 | 60.0214 | 153 | 7.7289 | 154.2761 | 60.0002 | 171.5 | 7.731 | 171.5952 | 59.9783 | 175.6049
7.7375 | 97.5762 | 59.9751 | 116 | 7.7279 | 117.2495 | 60.0574 | 134.5 | 7.7349 | 134.6931 | 60.0214 | 153 | 7.7372 | 154.2876 | 60.0002 | 171.5 | 7.7393 | 171.6008 | 59.9783 | 175.8803
7.7458 | 97.5816 | 59.9751 | 116 | 7.7363 | 117.2504 | 60.0574 | 134.5 | 7.7432 | 134.6995 | 60.0214 | 153 | 7.7455 | 154.2991 | 60.0002 | 171.5 | 7.7477 | 171.6064 | 59.9783 | 176.1557
7.7542 | 97.5871 | 59.9751 | 116 | 7.7446 | 117.2514 | 60.0574 | 134.5 | 7.7515 | 134.7058 | 60.0214 | 153 | 7.7538 | 154.3107 | 60.0002 | 171.5 | 7.756 | 171.612 | 59.9783 | 176.4311
7.7625 | 97.5925 | 59.9751 | 116 | 7.7529 | 117.2524 | 60.0574 | 134.5 | 7.7598 | 134.7122 | 60.0214 | 153 | 7.7622 | 154.3222 | 60.0002 | 171.5 | 7.7643 | 171.6175 | 59.9783 | 176.7065
7.7709 | 97.598 | 59.9751 | 116 | 7.7612 | 117.2533 | 60.0574 | 134.5 | 7.7682 | 134.7185 | 60.0214 | 153 | 7.7705 | 154.3337 | 60.0002 | 171.5 | 7.7726 | 171.6231 | 59.9783 | 176.9819
7.7792 | 97.6034 | 59.9751 | 116 | 7.7695 | 117.2543 | 60.0574 | 134.5 | 7.7765 | 134.7249 | 60.0214 | 153 | 7.7789 | 154.3453 | 60.0002 | 171.5 | 7.781 | 171.6287 | 59.9783 | 177.2573
7.7875 | 97.6089 | 59.9751 | 116 | 7.7779 | 117.2553 | 60.0574 | 134.5 | 7.7849 | 134.7312 | 60.0214 | 153 | 7.7872 | 154.3568 | 60.0002 | 171.5 | 7.7894 | 171.6343 | 59.9783 | 177.5327
7.7959 | 97.6143 | 59.9751 | 116 | 7.7862 | 117.2563 | 60.0574 | 134.5 | 7.7932 | 134.7376 | 60.0214 | 153 | 7.7955 | 154.3683 | 60.0016 | 171.5 | 7.7977 | 171.6399 | 59.9783 | 177.8081
7.8042 | 97.6198 | 59.9751 | 116 | 7.7945 | 117.2572 | 60.0574 | 134.5 | 7.8015 | 134.744 | 60.0214 | 153 | 7.8038 | 154.3799 | 60.0016 | 171.5 | 7.806 | 171.6454 | 59.9783 | 178.0835
7.8126 | 97.6252 | 59.9751 | 116 | 7.8029 | 117.2582 | 60.0574 | 134.5 | 7.8098 | 134.7503 | 60.0211 | 153 | 7.8122 | 154.3914 | 60.0016 | 171.5 | 7.8143 | 171.651 | 59.9783 | 178.3589
7.8209 | 97.6307 | 59.9751 | 116 | 7.8112 | 117.2592 | 60.0574 | 134.5 | 7.8182 | 134.7567 | 60.0211 | 153 | 7.8206 | 154.4029 | 60.0016 | 171.5 | 7.8227 | 171.6566 | 59.9783 | 178.6343
7.8292 | 97.6361 | 59.9751 | 116 | 7.8195 | 117.2601 | 60.0574 | 134.5 | 7.8265 | 134.763 | 60.0211 | 153 | 7.8289 | 154.4145 | 60.0016 | 171.5 | 7.831 | 171.6622 | 59.9783 | 178.9097
7.8376 | 97.6416 | 59.9751 | 116 | 7.8278 | 117.2611 | 60.0574 | 134.5 | 7.8348 | 134.7694 | 60.0211 | 153 | 7.8372 | 154.426 | 60.0016 | 171.5 | 7.8394 | 171.6678 | 59.9783 | 179.1851
7.8459 | 97.647 | 59.9749 | 116 | 7.8361 | 117.2621 | 60.0574 | 134.5 | 7.8431 | 134.7757 | 60.0211 | 153 | 7.8455 | 154.4375 | 60.0016 | 171.5 | 7.8477 | 171.6734 | 59.9783 | 179.4605
7.8542 | 97.6525 | 59.9749 | 116 | 7.8445 | 117.263 | 60.0574 | 134.5 | 7.8514 | 134.7821 | 60.0211 | 153 | 7.8539 | 154.4491 | 60.0016 | 171.5 | 7.856 | 171.6789 | 59.9783 | 179.7359
7.8625 | 97.6579 | 59.9749 | 116 | 7.8528 | 117.264 | 60.0574 | 134.5 | 7.8598 | 134.7884 | 60.0211 | 153 | 7.8622 | 154.4606 | 60.0016 | 171.5 | 7.8644 | 171.6845 | 59.9783 | 180.0113
7.8709 | 97.6634 | 59.9749 | 116 | 7.8611 | 117.265 | 60.0574 | 134.5 | 7.8681 | 134.7948 | 60.0211 | 153 | 7.8705 | 154.4721 | 60.0016 | 171.5 | 7.8727 | 171.6901 | 59.9783 | 180.2867
7.8792 | 97.6688 | 59.9749 | 116 | 7.8694 | 117.2659 | 60.0574 | 134.5 | 7.8765 | 134.8011 | 60.0211 | 153 | 7.8788 | 154.4837 | 60.0016 | 171.5 | 7.881 | 171.6957 | 59.9783 | 180.5621
7.8876 | 97.6742 | 59.9749 | 116 | 7.8777 | 117.2669 | 60.0574 | 134.5 | 7.8848 | 134.8075 | 60.0211 | 153 | 7.8872 | 154.4952 | 60.0016 | 171.5 | 7.8893 | 171.7013 | 59.9783 | 180.8374
7.8959 | 97.6797 | 59.9749 | 116 | 7.8861 | 117.2679 | 60.0574 | 134.5 | 7.8931 | 134.8138 | 60.0211 | 153 | 7.8955 | 154.5067 | 60.0016 | 171.5 | 7.8977 | 171.7068 | 59.9783 | 181.1129
7.9042 | 97.6852 | 59.9749 | 116 | 7.8944 | 117.2689 | 60.0574 | 134.5 | 7.9014 | 134.8202 | 60.0211 | 153 | 7.9039 | 154.5183 | 60.0016 | 171.5 | 7.9061 | 171.7124 | 59.9783 | 181.3882
7.9126 | 97.6906 | 59.9749 | 116 | 7.9028 | 117.2698 | 60.0574 | 134.5 | 7.9098 | 134.8266 | 60.0211 | 153 | 7.9122 | 154.5298 | 60.0016 | 171.5 | 7.9144 | 171.718 | 59.98 | 181.6636
7.9209 | 97.6961 | 59.9749 | 116 | 7.9111 | 117.2708 | 60.0574 | 134.5 | 7.9181 | 134.8329 | 60.0211 | 153 | 7.9205 | 154.5413 | 60.0016 | 171.5 | 7.9227 | 171.7236 | 59.98 | 181.9391
7.9293 | 97.7015 | 59.9749 | 116 | 7.9194 | 117.2718 | 60.0574 | 134.5 | 7.9265 | 134.8393 | 60.0211 | 153 | 7.9288 | 154.5529 | 60.0016 | 171.5 | 7.931 | 171.7292 | 59.98 | 182.2144
7.9376 | 97.7069 | 59.9749 | 116 | 7.9277 | 117.2727 | 60.0574 | 134.5 | 7.9348 | 134.8456 | 60.0211 | 153 | 7.9372 | 154.5644 | 60.0016 | 171.5 | 7.9394 | 171.7348 | 59.98 | 182.4898
7.9459 | 97.7124 | 59.9749 | 116 | 7.936 | 117.2737 | 60.0574 | 134.5 | 7.9431 | 134.852 | 60.0211 | 153 | 7.9455 | 154.5759 | 60.0016 | 171.5 | 7.9478 | 171.7404 | 59.98 | 182.7652
7.9543 | 97.7178 | 59.9749 | 116 | 7.9444 | 117.2747 | 60.0574 | 134.5 | 7.9514 | 134.8583 | 60.0211 | 153 | 7.9539 | 154.5875 | 60.0016 | 171.5 | 7.9561 | 171.7459 | 59.98 | 183.0406
7.9626 | 97.7233 | 59.9749 | 116 | 7.9527 | 117.2756 | 60.0574 | 134.5 | 7.9598 | 134.8647 | 60.0211 | 153 | 7.9622 | 154.599 | 60.0016 | 171.5 | 7.9644 | 171.7515 | 59.98 | 183.316
7.9709 | 97.7288 | 59.9749 | 116 | 7.961 | 117.2766 | 60.0574 | 134.5 | 7.9681 | 134.871 | 60.0211 | 153 | 7.9705 | 154.6105 | 60.0016 | 171.5 | 7.9727 | 171.7571 | 59.98 | 183.5914
7.9793 | 97.7342 | 59.9749 | 116 | 7.9694 | 117.2776 | 60.0574 | 134.5 | 7.9764 | 134.8774 | 60.0211 | 153 | 7.9789 | 154.6221 | 60.0016 | 171.5 | 7.9811 | 171.7627 | 59.98 | 183.8668
7.9876 | 97.7396 | 59.9749 | 116 | 7.9777 | 117.2785 | 60.0574 | 134.5 | 7.9847 | 134.8837 | 60.0211 | 153 | 7.9872 | 154.6336 | 60.0016 | 171.5 | 7.9894 | 171.7683 | 59.98 | 184.1421
7.996 | 97.7451 | 59.9749 | 116 | 7.986 | 117.2795 | 60.0563 | 134.5 | 7.9931 | 134.8901 | 60.0211 | 153 | 7.9955 | 154.6451 | 60.0044 | 171.5 | 7.9977 | 171.7738 | 59.98 | 184.4176
8.0043 | 97.7505 | 59.9749 | 116 | 7.9943 | 117.2805 | 60.0563 | 134.5 | 8.0014 | 134.8964 | 60.0211 | 153 | 8.0038 | 154.6567 | 60.0044 | 171.5 | 8.0061 | 171.7794 | 59.98 | 184.6929
8.0126 | 97.756 | 59.9749 | 116 | 8.0026 | 117.2814 | 60.0563 | 134.5 | 8.0098 | 134.9028 | 60.0214 | 153 | 8.0122 | 154.6682 | 60.0044 | 171.5 | 8.0144 | 171.785 | 59.98 | 184.9683
8.021 | 97.7615 | 59.9749 | 116 | 8.011 | 117.2824 | 60.0563 | 134.5 | 8.0181 | 134.9091 | 60.0214 | 153 | 8.0205 | 154.6797 | 60.0044 | 171.5 | 8.0228 | 171.7906 | 59.98 | 185.2437
8.0293 | 97.7669 | 59.9749 | 116 | 8.0193 | 117.2834 | 60.0563 | 134.5 | 8.0264 | 134.9155 | 60.0214 | 153 | 8.0289 | 154.6913 | 60.0044 | 171.5 | 8.0311 | 171.7962 | 59.98 | 185.5191
8.0377 | 97.7723 | 59.9749 | 116 | 8.0276 | 117.2844 | 60.0563 | 134.5 | 8.0347 | 134.9219 | 60.0214 | 153 | 8.0372 | 154.7028 | 60.0044 | 171.5 | 8.0394 | 171.8018 | 59.98 | 185.7945
8.046 | 97.7778 | 59.9754 | 116 | 8.0359 | 117.2853 | 60.0563 | 134.5 | 8.0431 | 134.9282 | 60.0214 | 153 | 8.0455 | 154.7143 | 60.0044 | 171.5 | 8.0478 | 171.8073 | 59.98 | 186.0699
8.0543 | 97.7832 | 59.9754 | 116 | 8.0443 | 117.2863 | 60.0563 | 134.5 | 8.0514 | 134.9346 | 60.0214 | 153 | 8.0538 | 154.7259 | 60.0044 | 171.5 | 8.0561 | 171.8129 | 59.98 | 186.3453
8.0626 | 97.7887 | 59.9754 | 116 | 8.0526 | 117.2873 | 60.0563 | 134.5 | 8.0598 | 134.9409 | 60.0214 | 153 | 8.0622 | 154.7374 | 60.0044 | 171.5 | 8.0645 | 171.8185 | 59.98 | 186.6207
8.071 | 97.7941 | 59.9754 | 116 | 8.0609 | 117.2882 | 60.0563 | 134.5 | 8.0681 | 134.9473 | 60.0214 | 153 | 8.0705 | 154.7489 | 60.0044 | 171.5 | 8.0728 | 171.8241 | 59.98 | 186.8961
8.0793 | 97.7996 | 59.9754 | 116 | 8.0693 | 117.2892 | 60.0563 | 134.5 | 8.0764 | 134.9536 | 60.0214 | 153 | 8.0789 | 154.7605 | 60.0044 | 171.5 | 8.0811 | 171.8297 | 59.98 | 187.1714
8.0876 | 97.805 | 59.9754 | 116 | 8.0776 | 117.2902 | 60.0563 | 134.5 | 8.0847 | 134.96 | 60.0214 | 153 | 8.0872 | 154.772 | 60.0044 | 171.5 | 8.0894 | 171.8353 | 59.98 | 187.4468
8.096 | 97.8105 | 59.9754 | 116 | 8.0859 | 117.2911 | 60.0563 | 134.5 | 8.0931 | 134.9663 | 60.0214 | 153 | 8.0955 | 154.7835 | 60.0044 | 171.5 | 8.0978 | 171.8408 | 59.98 | 187.7222
8.1043 | 97.8159 | 59.9754 | 116 | 8.0942 | 117.2921 | 60.0563 | 134.5 | 8.1014 | 134.9727 | 60.0214 | 153 | 8.1038 | 154.7951 | 60.0044 | 171.5 | 8.1061 | 171.8464 | 59.98 | 187.9976
8.1127 | 97.8214 | 59.9754 | 116 | 8.1025 | 117.2931 | 60.0563 | 134.5 | 8.1097 | 134.979 | 60.0214 | 153 | 8.1122 | 154.8066 | 60.0044 | 171.5 | 8.1144 | 171.852 | 59.9803 | 188.273
8.121 | 97.8222 | 59.9754 | 116 | 8.1109 | 117.294 | 60.0563 | 134.5 | 8.118 | 134.9854 | 60.0214 | 153 | 8.1205 | 154.8181 | 60.0044 | 171.5 | 8.1228 | 171.8576 | 59.9803 | 188.5484
8.1293 | 97.821 | 59.9754 | 116 | 8.1192 | 117.295 | 60.0563 | 134.5 | 8.1263 | 134.9918 | 60.0214 | 153 | 8.1288 | 154.8297 | 60.0044 | 171.5 | 8.1311 | 171.8632 | 59.9803 | 188.8238
8.1377 | 97.8198 | 59.9754 | 116 | 8.1276 | 117.296 | 60.0563 | 134.5 | 8.1347 | 134.9981 | 60.0214 | 153 | 8.1372 | 154.8412 | 60.0044 | 171.5 | 8.1395 | 171.8687 | 59.9803 | 189.0992
8.146 | 97.8186 | 59.9754 | 116 | 8.1359 | 117.2969 | 60.0563 | 134.5 | 8.143 | 135.0045 | 60.0214 | 153 | 8.1455 | 154.8527 | 60.0044 | 171.5 | 8.1478 | 171.8743 | 59.9803 | 189.3745
8.1544 | 97.8175 | 59.9754 | 116 | 8.1442 | 117.2979 | 60.0563 | 134.5 | 8.1514 | 135.0108 | 60.0214 | 153 | 8.1539 | 154.8642 | 60.0044 | 171.5 | 8.1561 | 171.8799 | 59.9803 | 189.6499
8.1627 | 97.8163 | 59.9754 | 116 | 8.1525 | 117.3065 | 60.0563 | 134.5 | 8.1597 | 135.0172 | 60.0214 | 153 | 8.1622 | 154.8758 | 60.0044 | 171.5 | 8.1645 | 171.8855 | 59.9803 | 189.9253
8.171 | 97.8151 | 59.9754 | 116 | 8.1608 | 117.3159 | 60.0563 | 134.5 | 8.168 | 135.0235 | 60.0214 | 153 | 8.1705 | 154.8873 | 60.0044 | 171.5 | 8.1728 | 171.8871 | 59.9803 | 190
8.1794 | 97.8139 | 59.9754 | 116 | 8.1692 | 117.3252 | 60.0563 | 134.5 | 8.1763 | 135.0299 | 60.0214 | 153 | 8.1788 | 154.8988 | 60.0044 | 171.5 | 8.1812 | 171.8873 | 59.9803 | 190
8.1877 | 97.8128 | 59.9754 | 116 | 8.1775 | 117.3346 | 60.0563 | 134.5 | 8.1847 | 135.0362 | 60.0214 | 153 | 8.1872 | 154.9104 | 60.0044 | 171.5 | 8.1895 | 171.8875 | 59.9803 | 190
8.196 | 97.8116 | 59.9754 | 116 | 8.1858 | 117.3439 | 60.0557 | 134.5 | 8.193 | 135.0399 | 60.0214 | 153 | 8.1955 | 154.9219 | 60.0063 | 171.5 | 8.1978 | 171.8876 | 59.9803 | 190
8.2043 | 97.8104 | 59.9754 | 116 | 8.1942 | 117.3532 | 60.0557 | 134.5 | 8.2014 | 135.0398 | 60.0214 | 153 | 8.2039 | 154.9334 | 60.0063 | 171.5 | 8.2061 | 171.8878 | 59.9803 | 190
8.2127 | 97.8092 | 59.9754 | 116 | 8.2025 | 117.3626 | 60.0557 | 134.5 | 8.2097 | 135.0397 | 60.0217 | 153 | 8.2122 | 154.945 | 60.0063 | 171.5 | 8.2145 | 171.888 | 59.9803 | 190
8.2211 | 97.808 | 59.9754 | 116 | 8.2108 | 117.3719 | 60.0557 | 134.5 | 8.218 | 135.0396 | 60.0217 | 153 | 8.2205 | 154.9565 | 60.0063 | 171.5 | 8.2228 | 171.8882 | 59.9803 | 190
8.2294 | 97.8069 | 59.9754 | 116 | 8.2191 | 117.3813 | 60.0557 | 134.5 | 8.2263 | 135.0394 | 60.0217 | 153 | 8.2288 | 154.9672 | 60.0063 | 171.5 | 8.2311 | 171.8884 | 59.9803 | 190
8.2377 | 97.8057 | 59.9754 | 116 | 8.2274 | 117.3906 | 60.0557 | 134.5 | 8.2347 | 135.0393 | 60.0217 | 153 | 8.2372 | 154.9694 | 60.0063 | 171.5 | 8.2395 | 171.8885 | 59.9803 | 190
8.246 | 97.8045 | 59.9757 | 116 | 8.2358 | 117.4 | 60.0557 | 134.5 | 8.243 | 135.0392 | 60.0217 | 153 | 8.2455 | 154.9716 | 60.0063 | 171.5 | 8.2478 | 171.8887 | 59.9803 | 190
8.2544 | 97.8033 | 59.9757 | 116 | 8.2441 | 117.4093 | 60.0557 | 134.5 | 8.2513 | 135.039 | 60.0217 | 153 | 8.2538 | 154.9739 | 60.0063 | 171.5 | 8.2562 | 171.8889 | 59.9803 | 190
8.2628 | 97.8022 | 59.9757 | 116 | 8.2524 | 117.4187 | 60.0557 | 134.5 | 8.2596 | 135.0389 | 60.0217 | 153 | 8.2621 | 154.9761 | 60.0063 | 171.5 | 8.2645 | 171.8891 | 59.9803 | 190
8.2711 | 97.801 | 59.9757 | 116 | 8.2607 | 117.428 | 60.0557 | 134.5 | 8.268 | 135.0388 | 60.0217 | 153 | 8.2705 | 154.9783 | 60.0063 | 171.5 | 8.2728 | 171.8892 | 59.9803 | 190
8.2794 | 97.7998 | 59.9757 | 116 | 8.269 | 117.4374 | 60.0557 | 134.5 | 8.2763 | 135.0387 | 60.0217 | 153 | 8.2788 | 154.9806 | 60.0063 | 171.5 | 8.2812 | 171.8894 | 59.9803 | 190
8.2877 | 97.7986 | 59.9757 | 116 | 8.2774 | 117.4467 | 60.0557 | 134.5 | 8.2847 | 135.0385 | 60.0217 | 153 | 8.2872 | 154.9828 | 60.0063 | 171.5 | 8.2895 | 171.8896 | 59.9803 | 190
8.2961 | 97.7975 | 59.9757 | 116 | 8.2857 | 117.456 | 60.0557 | 134.5 | 8.293 | 135.0384 | 60.0217 | 153 | 8.2955 | 154.985 | 60.0063 | 171.5 | 8.2979 | 171.8898 | 59.9803 | 190
8.3044 | 97.7963 | 59.9757 | 116 | 8.2941 | 117.4654 | 60.0557 | 134.5 | 8.3013 | 135.0383 | 60.0217 | 153 | 8.3038 | 154.9872 | 60.0063 | 171.5 | 8.3062 | 171.8899 | 59.9803 | 190
8.3127 | 97.7951 | 59.9757 | 116 | 8.3024 | 117.4747 | 60.0557 | 134.5 | 8.3096 | 135.0381 | 60.0217 | 153 | 8.3122 | 154.9895 | 60.0063 | 171.5 | 8.3145 | 171.8901 | 59.9813 | 190
8.3211 | 97.7939 | 59.9757 | 116 | 8.3107 | 117.4841 | 60.0557 | 134.5 | 8.318 | 135.038 | 60.0217 | 153 | 8.3205 | 154.9917 | 60.0063 | 171.5 | 8.3229 | 171.8903 | 59.9813 | 190
8.3294 | 97.7927 | 59.9757 | 116 | 8.319 | 117.4934 | 60.0557 | 134.5 | 8.3263 | 135.0379 | 60.0217 | 153 | 8.3289 | 154.9939 | 60.0063 | 171.5 | 8.3312 | 171.8905 | 59.9813 | 190
8.3378 | 97.7916 | 59.9757 | 116 | 8.3273 | 117.5028 | 60.0557 | 134.5 | 8.3347 | 135.0378 | 60.0217 | 153 | 8.3372 | 154.9962 | 60.0063 | 171.5 | 8.3395 | 171.8906 | 59.9813 | 190
8.3461 | 97.7904 | 59.9757 | 116 | 8.3357 | 117.5121 | 60.0557 | 134.5 | 8.343 | 135.0376 | 60.0217 | 153 | 8.3455 | 154.9984 | 60.0063 | 171.5 | 8.3478 | 171.8908 | 59.9813 | 190
8.3544 | 97.7892 | 59.9757 | 116 | 8.344 | 117.5215 | 60.0557 | 134.5 | 8.3513 | 135.0375 | 60.0217 | 153 | 8.3538 | 155.0006 | 60.0063 | 171.5 | 8.3562 | 171.891 | 59.9813 | 190
8.3628 | 97.788 | 59.9757 | 116 | 8.3524 | 117.5308 | 60.0557 | 134.5 | 8.3596 | 135.0374 | 60.0217 | 153 | 8.3622 | 155.0028 | 60.0063 | 171.5 | 8.3645 | 171.8912 | 59.9813 | 190
8.3711 | 97.7869 | 59.9757 | 116 | 8.3607 | 117.5401 | 60.0557 | 134.5 | 8.368 | 135.0373 | 60.0217 | 153 | 8.3705 | 155.0051 | 60.0063 | 171.5 | 8.3729 | 171.8913 | 59.9813 | 190
8.3795 | 97.7857 | 59.9757 | 116 | 8.369 | 117.5495 | 60.0557 | 134.5 | 8.3763 | 135.0371 | 60.0217 | 153 | 8.3788 | 155.0073 | 60.0063 | 171.5 | 8.3812 | 171.8915 | 59.9813 | 190
8.3878 | 97.7845 | 59.9757 | 116 | 8.3773 | 117.5588 | 60.0557 | 134.5 | 8.3846 | 135.037 | 60.0217 | 153 | 8.3871 | 155.0095 | 60.0063 | 171.5 | 8.3895 | 171.8917 | 59.9813 | 190
8.3961 | 97.7833 | 59.9757 | 116 | 8.3856 | 117.5682 | 60.0532 | 134.5 | 8.3929 | 135.0369 | 60.0217 | 153 | 8.3955 | 155.0117 | 60.009 | 171.5 | 8.3979 | 171.8919 | 59.9813 | 190
8.4045 | 97.7822 | 59.9757 | 116 | 8.394 | 117.5775 | 60.0532 | 134.5 | 8.4012 | 135.0367 | 60.0217 | 153 | 8.4038 | 155.014 | 60.009 | 171.5 | 8.4062 | 171.892 | 59.9813 | 190
8.4128 | 97.781 | 59.9757 | 116 | 8.4023 | 117.5869 | 60.0532 | 134.5 | 8.4096 | 135.0366 | 60.0211 | 153 | 8.4122 | 155.0162 | 60.009 | 171.5 | 8.4146 | 171.8922 | 59.9813 | 190
8.4211 | 97.7798 | 59.9757 | 116 | 8.4106 | 117.5962 | 60.0532 | 134.5 | 8.4179 | 135.0365 | 60.0211 | 153 | 8.4205 | 155.0184 | 60.009 | 171.5 | 8.4229 | 171.8924 | 59.9813 | 190
8.4294 | 97.7786 | 59.9757 | 116 | 8.4189 | 117.6056 | 60.0532 | 134.5 | 8.4263 | 135.0364 | 60.0211 | 153 | 8.4288 | 155.0207 | 60.009 | 171.5 | 8.4312 | 171.8926 | 59.9813 | 190
8.4378 | 97.7774 | 59.9757 | 116 | 8.4272 | 117.6149 | 60.0532 | 134.5 | 8.4346 | 135.0362 | 60.0211 | 153 | 8.4371 | 155.0229 | 60.009 | 171.5 | 8.4396 | 171.8927 | 59.9813 | 190
8.4462 | 97.7763 | 59.9768 | 116 | 8.4356 | 117.6243 | 60.0532 | 134.5 | 8.4429 | 135.0361 | 60.0211 | 153 | 8.4455 | 155.0251 | 60.009 | 171.5 | 8.4479 | 171.8929 | 59.9813 | 190
8.4545 | 97.7751 | 59.9768 | 116 | 8.4439 | 117.6336 | 60.0532 | 134.5 | 8.4512 | 135.036 | 60.0211 | 153 | 8.4538 | 155.0273 | 60.009 | 171.5 | 8.4562 | 171.8931 | 59.9813 | 190
8.4628 | 97.7739 | 59.9768 | 116 | 8.4522 | 117.6429 | 60.0532 | 134.5 | 8.4596 | 135.0358 | 60.0211 | 153 | 8.4622 | 155.0296 | 60.009 | 171.5 | 8.4645 | 171.8933 | 59.9813 | 190
8.4711 | 97.7727 | 59.9768 | 116 | 8.4606 | 117.6523 | 60.0532 | 134.5 | 8.4679 | 135.0357 | 60.0211 | 153 | 8.4705 | 155.0318 | 60.009 | 171.5 | 8.4729 | 171.8934 | 59.9813 | 190
8.4795 | 97.7716 | 59.9768 | 116 | 8.4689 | 117.6616 | 60.0532 | 134.5 | 8.4763 | 135.0356 | 60.0211 | 153 | 8.4788 | 155.034 | 60.009 | 171.5 | 8.4813 | 171.8936 | 59.9813 | 190
8.4878 | 97.7704 | 59.9768 | 116 | 8.4772 | 117.671 | 60.0532 | 134.5 | 8.4846 | 135.0355 | 60.0211 | 153 | 8.4871 | 155.0362 | 60.009 | 171.5 | 8.4896 | 171.8938 | 59.9813 | 190
8.4962 | 97.7692 | 59.9768 | 116 | 8.4855 | 117.6803 | 60.0532 | 134.5 | 8.4929 | 135.0353 | 60.0211 | 153 | 8.4955 | 155.0385 | 60.009 | 171.5 | 8.4979 | 171.894 | 59.9813 | 190
8.5045 | 97.768 | 59.9768 | 116 | 8.4939 | 117.6897 | 60.0532 | 134.5 | 8.5012 | 135.0352 | 60.0211 | 153 | 8.5038 | 155.0407 | 60.009 | 171.5 | 8.5062 | 171.8941 | 59.9813 | 190
8.5128 | 97.7669 | 59.9768 | 116 | 8.5022 | 117.699 | 60.0532 | 134.5 | 8.5096 | 135.0351 | 60.0211 | 153 | 8.5121 | 155.0429 | 60.009 | 171.5 | 8.5146 | 171.8943 | 59.9823 | 190
8.5212 | 97.7657 | 59.9768 | 116 | 8.5105 | 117.7084 | 60.0532 | 134.5 | 8.5179 | 135.0349 | 60.0211 | 153 | 8.5204 | 155.0452 | 60.009 | 171.5 | 8.5229 | 171.8945 | 59.9823 | 190
8.5295 | 97.7645 | 59.9768 | 116 | 8.5189 | 117.7177 | 60.0532 | 134.5 | 8.5262 | 135.0348 | 60.0211 | 153 | 8.5288 | 155.0474 | 60.009 | 171.5 | 8.5312 | 171.8947 | 59.9823 | 190
8.5378 | 97.7633 | 59.9768 | 116 | 8.5272 | 117.7271 | 60.0532 | 134.5 | 8.5345 | 135.0347 | 60.0211 | 153 | 8.5371 | 155.0496 | 60.009 | 171.5 | 8.5396 | 171.8949 | 59.9823 | 190
8.5462 | 97.7621 | 59.9768 | 116 | 8.5355 | 117.7364 | 60.0532 | 134.5 | 8.5429 | 135.0346 | 60.0211 | 153 | 8.5455 | 155.0518 | 60.009 | 171.5 | 8.5479 | 171.895 | 59.9823 | 190
8.5545 | 97.761 | 59.9768 | 116 | 8.5438 | 117.7457 | 60.0532 | 134.5 | 8.5512 | 135.0344 | 60.0211 | 153 | 8.5538 | 155.0541 | 60.009 | 171.5 | 8.5563 | 171.8952 | 59.9823 | 190
8.5629 | 97.7598 | 59.9768 | 116 | 8.5521 | 117.7551 | 60.0532 | 134.5 | 8.5596 | 135.0343 | 60.0211 | 153 | 8.5621 | 155.0563 | 60.009 | 171.5 | 8.5646 | 171.8954 | 59.9823 | 190
8.5712 | 97.7586 | 59.9768 | 116 | 8.5605 | 117.7644 | 60.0532 | 134.5 | 8.5679 | 135.0342 | 60.0211 | 153 | 8.5704 | 155.0585 | 60.009 | 171.5 | 8.5729 | 171.8956 | 59.9823 | 190
8.5795 | 97.7574 | 59.9768 | 116 | 8.5688 | 117.7738 | 60.0532 | 134.5 | 8.5762 | 135.0341 | 60.0211 | 153 | 8.5788 | 155.0607 | 60.009 | 171.5 | 8.5812 | 171.8957 | 59.9823 | 190
8.5879 | 97.7563 | 59.9768 | 116 | 8.5771 | 117.7831 | 60.0532 | 134.5 | 8.5845 | 135.0339 | 60.0211 | 153 | 8.5871 | 155.063 | 60.009 | 171.5 | 8.5896 | 171.8959 | 59.9823 | 190
8.5962 | 97.7551 | 59.9768 | 116 | 8.5854 | 117.7925 | 60.0527 | 134.5 | 8.5929 | 135.0338 | 60.0211 | 153 | 8.5955 | 155.0652 | 60.0121 | 171.5 | 8.598 | 171.8961 | 59.9823 | 190
8.6046 | 97.7539 | 59.9768 | 116 | 8.5938 | 117.8018 | 60.0527 | 134.5 | 8.6012 | 135.0337 | 60.0211 | 153 | 8.6038 | 155.0674 | 60.0121 | 171.5 | 8.6063 | 171.8963 | 59.9823 | 190
8.6129 | 97.7527 | 59.9768 | 116 | 8.6021 | 117.8112 | 60.0527 | 134.5 | 8.6096 | 135.0335 | 60.0211 | 153 | 8.6121 | 155.0697 | 60.0121 | 171.5 | 8.6146 | 171.8964 | 59.9823 | 190
8.6212 | 97.7516 | 59.9768 | 116 | 8.6104 | 117.8205 | 60.0527 | 134.5 | 8.6179 | 135.0334 | 60.0211 | 153 | 8.6205 | 155.0719 | 60.0121 | 171.5 | 8.6229 | 171.8966 | 59.9823 | 190
8.6295 | 97.7584 | 59.9768 | 116 | 8.6188 | 117.8298 | 60.0527 | 134.5 | 8.6262 | 135.0333 | 60.0211 | 153 | 8.6288 | 155.0741 | 60.0121 | 171.5 | 8.6313 | 171.8968 | 59.9823 | 190
8.6379 | 97.7723 | 59.9768 | 116 | 8.6271 | 117.8392 | 60.0527 | 134.5 | 8.6345 | 135.0332 | 60.0211 | 153 | 8.6371 | 155.0763 | 60.0121 | 171.5 | 8.6396 | 171.897 | 59.9823 | 190
8.6462 | 97.7862 | 59.9768 | 116 | 8.6354 | 117.8485 | 60.0527 | 134.5 | 8.6429 | 135.033 | 60.0211 | 153 | 8.6454 | 155.0786 | 60.0121 | 171.5 | 8.6479 | 171.8971 | 59.9823 | 190
8.6545 | 97.8001 | 59.9768 | 116 | 8.6437 | 117.8579 | 60.0527 | 134.5 | 8.6512 | 135.0329 | 60.0211 | 153 | 8.6538 | 155.0808 | 60.0121 | 171.5 | 8.6563 | 171.8973 | 59.9823 | 190
8.6629 | 97.814 | 59.9768 | 116 | 8.652 | 117.8672 | 60.0527 | 134.5 | 8.6595 | 135.0328 | 60.0211 | 153 | 8.6621 | 155.083 | 60.0121 | 171.5 | 8.6646 | 171.8975 | 59.9823 | 190
8.6712 | 97.8279 | 59.9768 | 116 | 8.6604 | 117.8766 | 60.0527 | 134.5 | 8.6678 | 135.0326 | 60.0211 | 153 | 8.6705 | 155.0853 | 60.0121 | 171.5 | 8.673 | 171.8977 | 59.9823 | 190
8.6796 | 97.8419 | 59.9768 | 116 | 8.6687 | 117.8859 | 60.0527 | 134.5 | 8.6761 | 135.0325 | 60.0211 | 153 | 8.6788 | 155.0875 | 60.0121 | 171.5 | 8.6813 | 171.8978 | 59.9823 | 190
8.6879 | 97.8558 | 59.9768 | 116 | 8.6771 | 117.8953 | 60.0527 | 134.5 | 8.6845 | 135.0324 | 60.0211 | 153 | 8.6871 | 155.0897 | 60.0121 | 171.5 | 8.6896 | 171.898 | 59.9823 | 190
8.6962 | 97.8697 | 59.9768 | 116 | 8.6854 | 117.9046 | 60.0527 | 134.5 | 8.6928 | 135.0323 | 60.0211 | 153 | 8.6954 | 155.0919 | 60.0121 | 171.5 | 8.6979 | 171.8982 | 59.9823 | 190
8.7046 | 97.8836 | 59.9768 | 116 | 8.6937 | 117.914 | 60.0527 | 134.5 | 8.7012 | 135.0321 | 60.0211 | 153 | 8.7038 | 155.0941 | 60.0121 | 171.5 | 8.7063 | 171.8984 | 59.9823 | 190
8.7129 | 97.8975 | 59.9768 | 116 | 8.702 | 117.9233 | 60.0527 | 134.5 | 8.7095 | 135.032 | 60.0211 | 153 | 8.7121 | 155.0964 | 60.0121 | 171.5 | 8.7147 | 171.8985 | 59.9831 | 190
8.7213 | 97.9114 | 59.9768 | 116 | 8.7103 | 117.9326 | 60.0527 | 134.5 | 8.7178 | 135.0371 | 60.0211 | 153 | 8.7205 | 155.0986 | 60.0121 | 171.5 | 8.723 | 171.8987 | 59.9831 | 190
8.7296 | 97.9254 | 59.9768 | 116 | 8.7187 | 117.942 | 60.0527 | 134.5 | 8.7261 | 135.0423 | 60.0211 | 153 | 8.7288 | 155.1008 | 60.0121 | 171.5 | 8.7313 | 171.8989 | 59.9831 | 190
8.7379 | 97.9393 | 59.9768 | 116 | 8.727 | 117.9504 | 60.0527 | 134.5 | 8.7345 | 135.0474 | 60.0211 | 153 | 8.7371 | 155.1031 | 60.0121 | 171.5 | 8.7396 | 171.9012 | 59.9831 | 190
8.7463 | 97.9532 | 59.9768 | 116 | 8.7353 | 117.9559 | 60.0527 | 134.5 | 8.7428 | 135.0526 | 60.0211 | 153 | 8.7454 | 155.1053 | 60.0121 | 171.5 | 8.748 | 171.9076 | 59.9831 | 190
8.7546 | 97.9671 | 59.9768 | 116 | 8.7437 | 117.9613 | 60.0527 | 134.5 | 8.7512 | 135.0578 | 60.0211 | 153 | 8.7538 | 155.1083 | 60.0121 | 171.5 | 8.7563 | 171.914 | 59.9831 | 190
8.7629 | 97.981 | 59.9768 | 116 | 8.752 | 117.9668 | 60.0527 | 134.5 | 8.7595 | 135.063 | 60.0211 | 153 | 8.7621 | 155.1117 | 60.0121 | 171.5 | 8.7646 | 171.9204 | 59.9831 | 190
8.7712 | 97.9949 | 59.9768 | 116 | 8.7603 | 117.9723 | 60.0527 | 134.5 | 8.7678 | 135.0681 | 60.0211 | 153 | 8.7704 | 155.1151 | 60.0121 | 171.5 | 8.773 | 171.9268 | 59.9831 | 190
8.7796 | 98.0089 | 59.9768 | 116 | 8.7686 | 117.9778 | 60.0527 | 134.5 | 8.7761 | 135.0733 | 60.0211 | 153 | 8.7787 | 155.1185 | 60.0121 | 171.5 | 8.7813 | 171.9332 | 59.9831 | 190
8.788 | 98.0228 | 59.9768 | 116 | 8.777 | 117.9833 | 60.0527 | 134.5 | 8.7845 | 135.0785 | 60.0211 | 153 | 8.7871 | 155.1218 | 60.0121 | 171.5 | 8.7897 | 171.9395 | 59.9831 | 190
8.7963 | 98.0367 | 59.9768 | 116 | 8.7853 | 117.9888 | 60.0521 | 134.5 | 8.7928 | 135.0837 | 60.0211 | 153 | 8.7954 | 155.1252 | 60.0145 | 171.5 | 8.798 | 171.9459 | 59.9831 | 190
8.8046 | 98.0506 | 59.9768 | 116 | 8.7936 | 117.9943 | 60.0521 | 134.5 | 8.8011 | 135.0888 | 60.0211 | 153 | 8.8038 | 155.1286 | 60.0145 | 171.5 | 8.8063 | 171.9523 | 59.9831 | 190
8.8129 | 98.0645 | 59.9768 | 116 | 8.8019 | 117.9998 | 60.0521 | 134.5 | 8.8094 | 135.094 | 60.0214 | 153 | 8.8121 | 155.132 | 60.0145 | 171.5 | 8.8146 | 171.9587 | 59.9831 | 190
8.8213 | 98.0784 | 59.9768 | 116 | 8.8102 | 118.0053 | 60.0521 | 134.5 | 8.8178 | 135.0992 | 60.0214 | 153 | 8.8204 | 155.1354 | 60.0145 | 171.5 | 8.823 | 171.9651 | 59.9831 | 190
8.8297 | 98.0924 | 59.9768 | 116 | 8.8186 | 118.0108 | 60.0521 | 134.5 | 8.8261 | 135.1044 | 60.0214 | 153 | 8.8287 | 155.1387 | 60.0145 | 171.5 | 8.8314 | 171.9715 | 59.9831 | 190
8.838 | 98.1063 | 59.9768 | 116 | 8.8269 | 118.0162 | 60.0521 | 134.5 | 8.8345 | 135.1095 | 60.0214 | 153 | 8.8371 | 155.1421 | 60.0145 | 171.5 | 8.8397 | 171.9779 | 59.9831 | 190
8.8463 | 98.1202 | 59.9786 | 116 | 8.8352 | 118.0217 | 60.0521 | 134.5 | 8.8428 | 135.1147 | 60.0214 | 153 | 8.8454 | 155.1455 | 60.0145 | 171.5 | 8.848 | 171.9843 | 59.9831 | 190
8.8546 | 98.1341 | 59.9786 | 116 | 8.8436 | 118.0272 | 60.0521 | 134.5 | 8.8511 | 135.1199 | 60.0214 | 153 | 8.8538 | 155.1489 | 60.0145 | 171.5 | 8.8563 | 171.9906 | 59.9831 | 190
8.863 | 98.148 | 59.9786 | 116 | 8.8519 | 118.0327 | 60.0521 | 134.5 | 8.8594 | 135.1251 | 60.0214 | 153 | 8.8621 | 155.1523 | 60.0145 | 171.5 | 8.8647 | 171.997 | 59.9831 | 190
8.8713 | 98.1619 | 59.9786 | 116 | 8.8602 | 118.0382 | 60.0521 | 134.5 | 8.8678 | 135.1302 | 60.0214 | 153 | 8.8704 | 155.1556 | 60.0145 | 171.5 | 8.873 | 172.0034 | 59.9831 | 190
8.8796 | 98.1758 | 59.9786 | 116 | 8.8685 | 118.0437 | 60.0521 | 134.5 | 8.8761 | 135.1354 | 60.0214 | 153 | 8.8787 | 155.159 | 60.0145 | 171.5 | 8.8813 | 172.0098 | 59.9831 | 190
8.888 | 98.1898 | 59.9786 | 116 | 8.8769 | 118.0492 | 60.0521 | 134.5 | 8.8845 | 135.1406 | 60.0214 | 153 | 8.8871 | 155.1624 | 60.0145 | 171.5 | 8.8897 | 172.0162 | 59.9831 | 190
8.8963 | 98.2037 | 59.9786 | 116 | 8.8852 | 118.0547 | 60.0521 | 134.5 | 8.8928 | 135.1458 | 60.0214 | 153 | 8.8954 | 155.1658 | 60.0145 | 171.5 | 8.898 | 172.0226 | 59.9831 | 190
8.9047 | 98.2176 | 59.9786 | 116 | 8.8935 | 118.0602 | 60.0521 | 134.5 | 8.9011 | 135.1509 | 60.0214 | 153 | 8.9037 | 155.1692 | 60.0145 | 171.5 | 8.9064 | 172.029 | 59.9831 | 190
8.913 | 98.2315 | 59.9786 | 116 | 8.9019 | 118.0657 | 60.0521 | 134.5 | 8.9094 | 135.1561 | 60.0214 | 153 | 8.912 | 155.1725 | 60.0145 | 171.5 | 8.9147 | 172.0353 | 59.985 | 190
8.9213 | 98.2454 | 59.9786 | 116 | 8.9102 | 118.0711 | 60.0521 | 134.5 | 8.9178 | 135.1613 | 60.0214 | 153 | 8.9204 | 155.1759 | 60.0145 | 171.5 | 8.923 | 172.0417 | 59.985 | 190
8.9296 | 98.2593 | 59.9786 | 116 | 8.9185 | 118.0766 | 60.0521 | 134.5 | 8.9261 | 135.1665 | 60.0214 | 153 | 8.9287 | 155.1793 | 60.0145 | 171.5 | 8.9313 | 172.0481 | 59.985 | 190
8.938 | 98.2732 | 59.9786 | 116 | 8.9268 | 118.0821 | 60.0521 | 134.5 | 8.9344 | 135.1716 | 60.0214 | 153 | 8.9371 | 155.1827 | 60.0145 | 171.5 | 8.9397 | 172.0545 | 59.985 | 190
8.9464 | 98.2872 | 59.9786 | 116 | 8.9351 | 118.0876 | 60.0521 | 134.5 | 8.9427 | 135.1768 | 60.0214 | 153 | 8.9454 | 155.1861 | 60.0145 | 171.5 | 8.9481 | 172.0609 | 59.985 | 190
8.9547 | 98.3011 | 59.9786 | 116 | 8.9435 | 118.0931 | 60.0521 | 134.5 | 8.951 | 135.182 | 60.0214 | 153 | 8.9537 | 155.1895 | 60.0145 | 171.5 | 8.9564 | 172.0673 | 59.985 | 190
8.963 | 98.315 | 59.9786 | 116 | 8.9518 | 118.0986 | 60.0521 | 134.5 | 8.9594 | 135.1871 | 60.0214 | 153 | 8.962 | 155.1928 | 60.0145 | 171.5 | 8.9647 | 172.0737 | 59.985 | 190
8.9713 | 98.3289 | 59.9786 | 116 | 8.9601 | 118.1041 | 60.0521 | 134.5 | 8.9677 | 135.1923 | 60.0214 | 153 | 8.9704 | 155.1962 | 60.0145 | 171.5 | 8.973 | 172.08 | 59.985 | 190
8.9797 | 98.3428 | 59.9786 | 116 | 8.9684 | 118.1096 | 60.0521 | 134.5 | 8.9761 | 135.1975 | 60.0214 | 153 | 8.9787 | 155.1996 | 60.0145 | 171.5 | 8.9814 | 172.0864 | 59.985 | 190
8.988 | 98.3567 | 59.9786 | 116 | 8.9768 | 118.1151 | 60.0521 | 134.5 | 8.9844 | 135.2027 | 60.0214 | 153 | 8.9871 | 155.203 | 60.0145 | 171.5 | 8.9897 | 172.0928 | 59.985 | 190
8.9963 | 98.3707 | 59.9786 | 116 | 8.9851 | 118.1206 | 60.0515 | 134.5 | 8.9927 | 135.2079 | 60.0214 | 153 | 8.9954 | 155.2064 | 60.0159 | 171.5 | 8.998 | 172.0992 | 59.985 | 190
9.0047 | 98.3846 | 59.9786 | 116 | 8.9934 | 118.126 | 60.0515 | 134.5 | 9.001 | 135.213 | 60.0214 | 153 | 9.0037 | 155.2097 | 60.0159 | 171.5 | 9.0064 | 172.1056 | 59.985 | 190
9.013 | 98.3985 | 59.9786 | 116 | 9.0018 | 118.1315 | 60.0515 | 134.5 | 9.0094 | 135.2182 | 60.0203 | 153 | 9.012 | 155.2131 | 60.0159 | 171.5 | 9.0147 | 172.112 | 59.985 | 190
9.0214 | 98.4124 | 59.9786 | 116 | 9.0101 | 118.137 | 60.0515 | 134.5 | 9.0177 | 135.2234 | 60.0203 | 153 | 9.0204 | 155.2165 | 60.0159 | 171.5 | 9.0231 | 172.1184 | 59.985 | 190
9.0297 | 98.4263 | 59.9786 | 116 | 9.0184 | 118.1425 | 60.0515 | 134.5 | 9.0261 | 135.2285 | 60.0203 | 153 | 9.0287 | 155.2199 | 60.0159 | 171.5 | 9.0314 | 172.1247 | 59.985 | 190
9.038 | 98.4402 | 59.9786 | 116 | 9.0267 | 118.148 | 60.0515 | 134.5 | 9.0344 | 135.2337 | 60.0203 | 153 | 9.037 | 155.2233 | 60.0159 | 171.5 | 9.0397 | 172.1311 | 59.985 | 190
9.0464 | 98.4541 | 59.98 | 116 | 9.035 | 118.1535 | 60.0515 | 134.5 | 9.0427 | 135.2389 | 60.0203 | 153 | 9.0453 | 155.2267 | 60.0159 | 171.5 | 9.048 | 172.1375 | 59.985 | 190
9.0547 | 98.4681 | 59.98 | 116 | 9.0434 | 118.159 | 60.0515 | 134.5 | 9.051 | 135.2441 | 60.0203 | 153 | 9.0537 | 155.23 | 60.0159 | 171.5 | 9.0564 | 172.1439 | 59.985 | 190
9.063 | 98.482 | 59.98 | 116 | 9.0517 | 118.1645 | 60.0515 | 134.5 | 9.0594 | 135.2493 | 60.0203 | 153 | 9.062 | 155.2334 | 60.0159 | 171.5 | 9.0648 | 172.1503 | 59.985 | 190
9.0714 | 98.4959 | 59.98 | 116 | 9.0601 | 118.17 | 60.0515 | 134.5 | 9.0677 | 135.2544 | 60.0203 | 153 | 9.0704 | 155.2368 | 60.0159 | 171.5 | 9.0731 | 172.1567 | 59.985 | 190
9.0797 | 98.5098 | 59.98 | 116 | 9.0684 | 118.1754 | 60.0515 | 134.5 | 9.076 | 135.2596 | 60.0203 | 153 | 9.0787 | 155.2402 | 60.0159 | 171.5 | 9.0814 | 172.1631 | 59.985 | 190
9.0881 | 98.5237 | 59.98 | 116 | 9.0767 | 118.1809 | 60.0515 | 134.5 | 9.0844 | 135.2648 | 60.0203 | 153 | 9.087 | 155.2436 | 60.0159 | 171.5 | 9.0897 | 172.1694 | 59.985 | 190
9.0964 | 98.5376 | 59.98 | 116 | 9.085 | 118.1864 | 60.0515 | 134.5 | 9.0927 | 135.2699 | 60.0203 | 153 | 9.0953 | 155.2469 | 60.0159 | 171.5 | 9.0981 | 172.1758 | 59.985 | 190
9.1047 | 98.5516 | 59.98 | 116 | 9.0933 | 118.1919 | 60.0515 | 134.5 | 9.101 | 135.2751 | 60.0203 | 153 | 9.1037 | 155.2503 | 60.0159 | 171.5 | 9.1064 | 172.1822 | 59.985 | 190
9.113 | 98.5655 | 59.98 | 116 | 9.1017 | 118.1974 | 60.0515 | 134.5 | 9.1094 | 135.2803 | 60.0203 | 153 | 9.112 | 155.2537 | 60.0159 | 171.5 | 9.1147 | 172.1886 | 59.9861 | 190
9.1214 | 98.5794 | 59.98 | 116 | 9.11 | 118.2029 | 60.0515 | 134.5 | 9.1177 | 135.2855 | 60.0203 | 153 | 9.1204 | 155.2571 | 60.0159 | 171.5 | 9.1231 | 172.195 | 59.9861 | 190
9.1297 | 98.5933 | 59.98 | 116 | 9.1183 | 118.2084 | 60.0515 | 134.5 | 9.126 | 135.2906 | 60.0203 | 153 | 9.1287 | 155.2605 | 60.0159 | 171.5 | 9.1314 | 172.2014 | 59.9861 | 190
9.1381 | 98.6072 | 59.98 | 116 | 9.1266 | 118.2139 | 60.0515 | 134.5 | 9.1343 | 135.2958 | 60.0203 | 153 | 9.137 | 155.2639 | 60.0159 | 171.5 | 9.1398 | 172.2077 | 59.9861 | 190
9.1464 | 98.6191 | 59.98 | 116 | 9.1349 | 118.2194 | 60.0515 | 134.5 | 9.1427 | 135.301 | 60.0203 | 153 | 9.1453 | 155.2672 | 60.0159 | 171.5 | 9.1481 | 172.2141 | 59.9861 | 190
9.1547 | 98.6194 | 59.98 | 116 | 9.1433 | 118.2249 | 60.0515 | 134.5 | 9.151 | 135.3062 | 60.0203 | 153 | 9.1537 | 155.2706 | 60.0159 | 171.5 | 9.1564 | 172.2205 | 59.9861 | 190
9.1631 | 98.6198 | 59.98 | 116 | 9.1516 | 118.2303 | 60.0515 | 134.5 | 9.1594 | 135.3113 | 60.0203 | 153 | 9.162 | 155.274 | 60.0159 | 171.5 | 9.1647 | 172.2269 | 59.9861 | 190
9.1714 | 98.6201 | 59.98 | 116 | 9.16 | 118.2358 | 60.0515 | 134.5 | 9.1677 | 135.3165 | 60.0203 | 153 | 9.1703 | 155.2774 | 60.0159 | 171.5 | 9.1731 | 172.2333 | 59.9861 | 190
9.1797 | 98.6205 | 59.98 | 116 | 9.1683 | 118.2413 | 60.0515 | 134.5 | 9.176 | 135.3217 | 60.0203 | 153 | 9.1786 | 155.2808 | 60.0159 | 171.5 | 9.1814 | 172.2397 | 59.9861 | 190
9.188 | 98.6208 | 59.98 | 116 | 9.1766 | 118.2468 | 60.0515 | 134.5 | 9.1843 | 135.3269 | 60.0203 | 153 | 9.187 | 155.2841 | 60.0159 | 171.5 | 9.1898 | 172.2461 | 59.9861 | 190
9.1964 | 98.6212 | 59.98 | 116 | 9.1849 | 118.2523 | 60.0518 | 134.5 | 9.1927 | 135.332 | 60.0203 | 153 | 9.1953 | 155.2875 | 60.0184 | 171.5 | 9.1981 | 172.2525 | 59.9861 | 190
9.2048 | 98.6215 | 59.98 | 116 | 9.1932 | 118.2578 | 60.0518 | 134.5 | 9.201 | 135.3372 | 60.0203 | 153 | 9.2037 | 155.2909 | 60.0184 | 171.5 | 9.2064 | 172.2588 | 59.9861 | 190
9.2131 | 98.6219 | 59.98 | 116 | 9.2016 | 118.2633 | 60.0518 | 134.5 | 9.2094 | 135.3424 | 60.0195 | 153 | 9.212 | 155.2943 | 60.0184 | 171.5 | 9.2148 | 172.2652 | 59.9861 | 190
9.2214 | 98.6222 | 59.98 | 116 | 9.2099 | 118.2688 | 60.0518 | 134.5 | 9.2177 | 135.3476 | 60.0195 | 153 | 9.2203 | 155.2977 | 60.0184 | 171.5 | 9.2231 | 172.2716 | 59.9861 | 190
9.2297 | 98.6226 | 59.98 | 116 | 9.2183 | 118.2743 | 60.0518 | 134.5 | 9.226 | 135.3527 | 60.0195 | 153 | 9.2286 | 155.301 | 60.0184 | 171.5 | 9.2314 | 172.278 | 59.9861 | 190
9.2381 | 98.6229 | 59.98 | 116 | 9.2266 | 118.2797 | 60.0518 | 134.5 | 9.2343 | 135.3553 | 60.0195 | 153 | 9.237 | 155.3044 | 60.0184 | 171.5 | 9.2397 | 172.2844 | 59.9861 | 190
9.2465 | 98.6233 | 59.9813 | 116 | 9.2349 | 118.2852 | 60.0518 | 134.5 | 9.2427 | 135.3559 | 60.0195 | 153 | 9.2453 | 155.3078 | 60.0184 | 171.5 | 9.2481 | 172.2908 | 59.9861 | 190
9.2548 | 98.6236 | 59.9813 | 116 | 9.2432 | 118.2907 | 60.0518 | 134.5 | 9.251 | 135.3565 | 60.0195 | 153 | 9.2537 | 155.3112 | 60.0184 | 171.5 | 9.2565 | 172.2971 | 59.9861 | 190
9.2631 | 98.624 | 59.9813 | 116 | 9.2515 | 118.2962 | 60.0518 | 134.5 | 9.2593 | 135.3571 | 60.0195 | 153 | 9.262 | 155.315 | 60.0184 | 171.5 | 9.2648 | 172.3035 | 59.9861 | 190
9.2714 | 98.6243 | 59.9813 | 116 | 9.2599 | 118.3017 | 60.0518 | 134.5 | 9.2676 | 135.3577 | 60.0195 | 153 | 9.2703 | 155.3194 | 60.0184 | 171.5 | 9.2731 | 172.3099 | 59.9861 | 190
9.2798 | 98.6247 | 59.9813 | 116 | 9.2682 | 118.3072 | 60.0518 | 134.5 | 9.2759 | 135.3583 | 60.0195 | 153 | 9.2786 | 155.3239 | 60.0184 | 171.5 | 9.2814 | 172.3163 | 59.9861 | 190
9.2881 | 98.625 | 59.9813 | 116 | 9.2765 | 118.3127 | 60.0518 | 134.5 | 9.2843 | 135.3588 | 60.0195 | 153 | 9.2869 | 155.3282 | 60.0184 | 171.5 | 9.2898 | 172.3227 | 59.9861 | 190
9.2964 | 98.6254 | 59.9813 | 116 | 9.2849 | 118.3182 | 60.0518 | 134.5 | 9.2926 | 135.3594 | 60.0195 | 153 | 9.2953 | 155.3327 | 60.0184 | 171.5 | 9.2981 | 172.3291 | 59.9861 | 190
9.3048 | 98.6257 | 59.9813 | 116 | 9.2932 | 118.3237 | 60.0518 | 134.5 | 9.301 | 135.36 | 60.0195 | 153 | 9.3036 | 155.3371 | 60.0184 | 171.5 | 9.3065 | 172.3355 | 59.9861 | 190
9.3131 | 98.6261 | 59.9813 | 116 | 9.3015 | 118.3292 | 60.0518 | 134.5 | 9.3093 | 135.3606 | 60.0195 | 153 | 9.312 | 155.3415 | 60.0184 | 171.5 | 9.3148 | 172.3419 | 59.9875 | 190
9.3215 | 98.6264 | 59.9813 | 116 | 9.3098 | 118.3346 | 60.0518 | 134.5 | 9.3176 | 135.3612 | 60.0195 | 153 | 9.3203 | 155.3459 | 60.0184 | 171.5 | 9.3231 | 172.3482 | 59.9875 | 190
9.3298 | 98.6268 | 59.9813 | 116 | 9.3182 | 118.3402 | 60.0518 | 134.5 | 9.3259 | 135.3618 | 60.0195 | 153 | 9.3286 | 155.3503 | 60.0184 | 171.5 | 9.3315 | 172.3564 | 59.9875 | 190
9.3381 | 98.6271 | 59.9813 | 116 | 9.3265 | 118.3458 | 60.0518 | 134.5 | 9.3343 | 135.3624 | 60.0195 | 153 | 9.3369 | 155.3547 | 60.0184 | 171.5 | 9.3398 | 172.3659 | 59.9875 | 190
9.3464 | 98.6275 | 59.9813 | 116 | 9.3348 | 118.3514 | 60.0518 | 134.5 | 9.3426 | 135.3629 | 60.0195 | 153 | 9.3453 | 155.3591 | 60.0184 | 171.5 | 9.3481 | 172.3754 | 59.9875 | 190
9.3548 | 98.6278 | 59.9813 | 116 | 9.3431 | 118.357 | 60.0518 | 134.5 | 9.351 | 135.3635 | 60.0195 | 153 | 9.3536 | 155.3635 | 60.0184 | 171.5 | 9.3564 | 172.3849 | 59.9875 | 190
9.3632 | 98.6282 | 59.9813 | 116 | 9.3514 | 118.3626 | 60.0518 | 134.5 | 9.3593 | 135.3641 | 60.0195 | 153 | 9.3619 | 155.3679 | 60.0184 | 171.5 | 9.3648 | 172.3945 | 59.9875 | 190
9.3715 | 98.6285 | 59.9813 | 116 | 9.3598 | 118.3682 | 60.0518 | 134.5 | 9.3676 | 135.3647 | 60.0195 | 153 | 9.3702 | 155.3723 | 60.0184 | 171.5 | 9.3731 | 172.404 | 59.9875 | 190
9.3798 | 98.6289 | 59.9813 | 116 | 9.3681 | 118.3738 | 60.0518 | 134.5 | 9.3759 | 135.3653 | 60.0195 | 153 | 9.3786 | 155.3767 | 60.0184 | 171.5 | 9.3815 | 172.4135 | 59.9875 | 190
9.3881 | 98.6292 | 59.9813 | 116 | 9.3764 | 118.3794 | 60.0518 | 134.5 | 9.3843 | 135.3659 | 60.0195 | 153 | 9.3869 | 155.3811 | 60.0184 | 171.5 | 9.3898 | 172.423 | 59.9875 | 190
9.3965 | 98.6296 | 59.9813 | 116 | 9.3848 | 118.3849 | 60.0521 | 134.5 | 9.3926 | 135.3665 | 60.0195 | 153 | 9.3953 | 155.3855 | 60.0206 | 171.5 | 9.3981 | 172.4325 | 59.9875 | 190
9.4048 | 98.6299 | 59.9813 | 116 | 9.3931 | 118.3905 | 60.0521 | 134.5 | 9.4009 | 135.3671 | 60.0195 | 153 | 9.4036 | 155.3899 | 60.0206 | 171.5 | 9.4065 | 172.4421 | 59.9875 | 190
9.4131 | 98.6303 | 59.9813 | 116 | 9.4014 | 118.3961 | 60.0521 | 134.5 | 9.4092 | 135.3676 | 60.0192 | 153 | 9.4119 | 155.3943 | 60.0206 | 171.5 | 9.4148 | 172.4516 | 59.9875 | 190
9.4215 | 98.6306 | 59.9813 | 116 | 9.4097 | 118.4017 | 60.0521 | 134.5 | 9.4176 | 135.3682 | 60.0192 | 153 | 9.4202 | 155.3987 | 60.0206 | 171.5 | 9.4232 | 172.4611 | 59.9875 | 190
9.4298 | 98.631 | 59.9813 | 116 | 9.4181 | 118.4073 | 60.0521 | 134.5 | 9.4259 | 135.3688 | 60.0192 | 153 | 9.4286 | 155.4031 | 60.0206 | 171.5 | 9.4315 | 172.4706 | 59.9875 | 190
9.4382 | 98.6313 | 59.9813 | 116 | 9.4264 | 118.4129 | 60.0521 | 134.5 | 9.4343 | 135.3694 | 60.0192 | 153 | 9.4369 | 155.4075 | 60.0206 | 171.5 | 9.4398 | 172.4801 | 59.9875 | 190
9.4465 | 98.6317 | 59.9816 | 116 | 9.4347 | 118.4185 | 60.0521 | 134.5 | 9.4426 | 135.37 | 60.0192 | 153 | 9.4453 | 155.4119 | 60.0206 | 171.5 | 9.4481 | 172.4896 | 59.9875 | 190
9.4548 | 98.632 | 59.9816 | 116 | 9.4431 | 118.4241 | 60.0521 | 134.5 | 9.4509 | 135.3706 | 60.0192 | 153 | 9.4536 | 155.4163 | 60.0206 | 171.5 | 9.4565 | 172.4992 | 59.9875 | 190
9.4632 | 98.6324 | 59.9816 | 116 | 9.4514 | 118.4297 | 60.0521 | 134.5 | 9.4592 | 135.3712 | 60.0192 | 153 | 9.4619 | 155.4207 | 60.0206 | 171.5 | 9.4648 | 172.5087 | 59.9875 | 190
9.4715 | 98.6327 | 59.9816 | 116 | 9.4597 | 118.4353 | 60.0521 | 134.5 | 9.4676 | 135.3717 | 60.0192 | 153 | 9.4702 | 155.4251 | 60.0206 | 171.5 | 9.4731 | 172.5182 | 59.9875 | 190
9.4799 | 98.6331 | 59.9816 | 116 | 9.468 | 118.4409 | 60.0521 | 134.5 | 9.4759 | 135.3723 | 60.0192 | 153 | 9.4786 | 155.4295 | 60.0206 | 171.5 | 9.4815 | 172.5277 | 59.9875 | 190
9.4882 | 98.6334 | 59.9816 | 116 | 9.4763 | 118.4465 | 60.0521 | 134.5 | 9.4843 | 135.3729 | 60.0192 | 153 | 9.4869 | 155.4339 | 60.0206 | 171.5 | 9.4898 | 172.5372 | 59.9875 | 190
9.4965 | 98.6338 | 59.9816 | 116 | 9.4847 | 118.4521 | 60.0521 | 134.5 | 9.4926 | 135.3735 | 60.0192 | 153 | 9.4952 | 155.4383 | 60.0206 | 171.5 | 9.4982 | 172.5468 | 59.9875 | 190
9.5048 | 98.6341 | 59.9816 | 116 | 9.493 | 118.4577 | 60.0521 | 134.5 | 9.5009 | 135.3741 | 60.0192 | 153 | 9.5035 | 155.4427 | 60.0206 | 171.5 | 9.5065 | 172.5563 | 59.9875 | 190
9.5132 | 98.6345 | 59.9816 | 116 | 9.5013 | 118.4633 | 60.0521 | 134.5 | 9.5092 | 135.3747 | 60.0192 | 153 | 9.5119 | 155.4471 | 60.0206 | 171.5 | 9.5148 | 172.5658 | 59.9881 | 190
9.5215 | 98.6348 | 59.9816 | 116 | 9.5096 | 118.4689 | 60.0521 | 134.5 | 9.5176 | 135.3753 | 60.0192 | 153 | 9.5202 | 155.4515 | 60.0206 | 171.5 | 9.5232 | 172.5753 | 59.9881 | 190
9.5298 | 98.6352 | 59.9816 | 116 | 9.518 | 118.4745 | 60.0521 | 134.5 | 9.5259 | 135.3759 | 60.0192 | 153 | 9.5286 | 155.4559 | 60.0206 | 171.5 | 9.5315 | 172.5848 | 59.9881 | 190
9.5382 | 98.6355 | 59.9816 | 116 | 9.5263 | 118.4801 | 60.0521 | 134.5 | 9.5342 | 135.3764 | 60.0192 | 153 | 9.5369 | 155.4603 | 60.0206 | 171.5 | 9.5399 | 172.5943 | 59.9881 | 190
9.5465 | 98.6359 | 59.9816 | 116 | 9.5346 | 118.4857 | 60.0521 | 134.5 | 9.5425 | 135.377 | 60.0192 | 153 | 9.5452 | 155.4647 | 60.0206 | 171.5 | 9.5482 | 172.6039 | 59.9881 | 190
9.5549 | 98.6362 | 59.9816 | 116 | 9.543 | 118.4913 | 60.0521 | 134.5 | 9.5509 | 135.3776 | 60.0192 | 153 | 9.5535 | 155.4691 | 60.0206 | 171.5 | 9.5565 | 172.6134 | 59.9881 | 190
9.5632 | 98.6366 | 59.9816 | 116 | 9.5513 | 118.4969 | 60.0521 | 134.5 | 9.5592 | 135.3782 | 60.0192 | 153 | 9.5619 | 155.4735 | 60.0206 | 171.5 | 9.5648 | 172.6229 | 59.9881 | 190
9.5715 | 98.6369 | 59.9816 | 116 | 9.5596 | 118.5025 | 60.0521 | 134.5 | 9.5676 | 135.3788 | 60.0192 | 153 | 9.5702 | 155.4779 | 60.0206 | 171.5 | 9.5732 | 172.6324 | 59.9881 | 190
9.5799 | 98.6373 | 59.9816 | 116 | 9.5679 | 118.5081 | 60.0521 | 134.5 | 9.5759 | 135.3794 | 60.0192 | 153 | 9.5786 | 155.4823 | 60.0206 | 171.5 | 9.5815 | 172.6419 | 59.9881 | 190
9.5882 | 98.6376 | 59.9816 | 116 | 9.5762 | 118.5137 | 60.0521 | 134.5 | 9.5842 | 135.38 | 60.0192 | 153 | 9.5869 | 155.4867 | 60.0206 | 171.5 | 9.5898 | 172.6514 | 59.9881 | 190
9.5966 | 98.638 | 59.9816 | 116 | 9.5846 | 118.5193 | 60.0521 | 134.5 | 9.5925 | 135.3805 | 60.0192 | 153 | 9.5952 | 155.4911 | 60.0234 | 171.5 | 9.5982 | 172.6609 | 59.9881 | 190
9.6049 | 98.6383 | 59.9816 | 116 | 9.5929 | 118.5249 | 60.0521 | 134.5 | 9.6009 | 135.3811 | 60.0192 | 153 | 9.6035 | 155.4955 | 60.0234 | 171.5 | 9.6065 | 172.6705 | 59.9881 | 190
9.6132 | 98.6387 | 59.9816 | 116 | 9.6013 | 118.5305 | 60.0521 | 134.5 | 9.6092 | 135.3817 | 60.0184 | 153 | 9.6118 | 155.4999 | 60.0234 | 171.5 | 9.6149 | 172.68 | 59.9881 | 190
9.6215 | 98.639 | 59.9816 | 116 | 9.6096 | 118.5361 | 60.0521 | 134.5 | 9.6176 | 135.3823 | 60.0184 | 153 | 9.6202 | 155.5043 | 60.0234 | 171.5 | 9.6232 | 172.6895 | 59.9881 | 190
9.6299 | 98.6394 | 59.9816 | 116 | 9.6179 | 118.5417 | 60.0521 | 134.5 | 9.6259 | 135.3829 | 60.0184 | 153 | 9.6285 | 155.5087 | 60.0234 | 171.5 | 9.6315 | 172.699 | 59.9881 | 190
9.6382 | 98.6397 | 59.9816 | 116 | 9.6262 | 118.5473 | 60.0521 | 134.5 | 9.6342 | 135.3835 | 60.0184 | 153 | 9.6368 | 155.5131 | 60.0234 | 171.5 | 9.6398 | 172.7085 | 59.9881 | 190
9.6465 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6345 | 118.5529 | 60.0521 | 134.5 | 9.6425 | 135.384 | 60.0184 | 153 | 9.6451 | 155.5175 | 60.0234 | 171.5 | 9.6482 | 172.718 | 59.9881 | 190
9.6549 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6429 | 118.5585 | 60.0521 | 134.5 | 9.6509 | 135.3846 | 60.0184 | 153 | 9.6535 | 155.5219 | 60.0234 | 171.5 | 9.6566 | 172.7276 | 59.9881 | 190
9.6632 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6512 | 118.5641 | 60.0521 | 134.5 | 9.6592 | 135.3852 | 60.0184 | 153 | 9.6618 | 155.5263 | 60.0234 | 171.5 | 9.6649 | 172.7371 | 59.9881 | 190
9.6716 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6595 | 118.5696 | 60.0521 | 134.5 | 9.6675 | 135.3858 | 60.0184 | 153 | 9.6702 | 155.5307 | 60.0234 | 171.5 | 9.6732 | 172.7466 | 59.9881 | 190
9.6799 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6678 | 118.5752 | 60.0521 | 134.5 | 9.6758 | 135.3864 | 60.0184 | 153 | 9.6785 | 155.5351 | 60.0234 | 171.5 | 9.6815 | 172.7561 | 59.9881 | 190
9.6882 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6761 | 118.5808 | 60.0521 | 134.5 | 9.6841 | 135.387 | 60.0184 | 153 | 9.6868 | 155.5395 | 60.0234 | 171.5 | 9.6899 | 172.7656 | 59.9881 | 190
9.6966 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6845 | 118.5864 | 60.0521 | 134.5 | 9.6925 | 135.3876 | 60.0184 | 153 | 9.6951 | 155.5439 | 60.0234 | 171.5 | 9.6982 | 172.7752 | 59.9881 | 190
9.7049 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.6928 | 118.592 | 60.0521 | 134.5 | 9.7008 | 135.3882 | 60.0184 | 153 | 9.7035 | 155.5483 | 60.0234 | 171.5 | 9.7065 | 172.7847 | 59.9881 | 190
9.7133 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7012 | 118.5976 | 60.0521 | 134.5 | 9.7092 | 135.3887 | 60.0184 | 153 | 9.7118 | 155.5527 | 60.0234 | 171.5 | 9.7148 | 172.7942 | 59.9906 | 190
9.7216 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7095 | 118.6032 | 60.0521 | 134.5 | 9.7175 | 135.3893 | 60.0184 | 153 | 9.7202 | 155.5571 | 60.0234 | 171.5 | 9.7232 | 172.8037 | 59.9906 | 190
9.7299 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7178 | 118.6088 | 60.0521 | 134.5 | 9.7258 | 135.3899 | 60.0184 | 153 | 9.7285 | 155.5615 | 60.0234 | 171.5 | 9.7316 | 172.8132 | 59.9906 | 190
9.7382 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7261 | 118.6144 | 60.0521 | 134.5 | 9.7341 | 135.3905 | 60.0184 | 153 | 9.7368 | 155.5659 | 60.0234 | 171.5 | 9.7399 | 172.8227 | 59.9906 | 190
9.7466 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7344 | 118.62 | 60.0521 | 134.5 | 9.7425 | 135.3911 | 60.0184 | 153 | 9.7451 | 155.5703 | 60.0234 | 171.5 | 9.7482 | 172.8323 | 59.9906 | 190
9.7549 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7428 | 118.6256 | 60.0521 | 134.5 | 9.7508 | 135.3917 | 60.0184 | 153 | 9.7535 | 155.5747 | 60.0234 | 171.5 | 9.7565 | 172.8418 | 59.9906 | 190
9.7632 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7511 | 118.6312 | 60.0521 | 134.5 | 9.7592 | 135.3923 | 60.0184 | 153 | 9.7618 | 155.5791 | 60.0234 | 171.5 | 9.7649 | 172.8513 | 59.9906 | 190
9.7716 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7595 | 118.6368 | 60.0521 | 134.5 | 9.7675 | 135.3929 | 60.0184 | 153 | 9.7701 | 155.5835 | 60.0234 | 171.5 | 9.7732 | 172.8608 | 59.9906 | 190
9.7799 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7678 | 118.6424 | 60.0521 | 134.5 | 9.7758 | 135.3998 | 60.0184 | 153 | 9.7784 | 155.5879 | 60.0234 | 171.5 | 9.7816 | 172.8703 | 59.9906 | 190
9.7883 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7761 | 118.648 | 60.0521 | 134.5 | 9.7841 | 135.4091 | 60.0184 | 153 | 9.7868 | 155.5923 | 60.0234 | 171.5 | 9.7899 | 172.8798 | 59.9906 | 190
9.7966 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7844 | 118.6536 | 60.0535 | 134.5 | 9.7925 | 135.4183 | 60.0184 | 153 | 9.7951 | 155.5978 | 60.0256 | 171.5 | 9.7982 | 172.8894 | 59.9906 | 190
9.8049 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.7927 | 118.6592 | 60.0535 | 134.5 | 9.8008 | 135.4275 | 60.0184 | 153 | 9.8035 | 155.6034 | 60.0256 | 171.5 | 9.8066 | 172.8989 | 59.9906 | 190
9.8133 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.8011 | 118.6648 | 60.0535 | 134.5 | 9.8091 | 135.4367 | 60.0181 | 153 | 9.8118 | 155.6091 | 60.0256 | 171.5 | 9.8149 | 172.9084 | 59.9906 | 190
9.8216 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.8094 | 118.6704 | 60.0535 | 134.5 | 9.8174 | 135.4459 | 60.0181 | 153 | 9.8201 | 155.6147 | 60.0256 | 171.5 | 9.8232 | 172.9179 | 59.9906 | 190
9.83 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.8177 | 118.676 | 60.0535 | 134.5 | 9.8258 | 135.4551 | 60.0181 | 153 | 9.8284 | 155.6204 | 60.0256 | 171.5 | 9.8315 | 172.9274 | 59.9906 | 190
9.8383 | 98.64 | 59.9813 | 116 | 9.826 | 118.6816 | 60.0535 | 134.5 | 9.8341 | 135.4643 | 60.0181 | 153 | 9.8367 | 155.6261 | 60.0256 | 171.5 | 9.8399 | 172.9369 | 59.9906 | 190
9.8466 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8344 | 118.6872 | 60.0535 | 134.5 | 9.8425 | 135.4736 | 60.0181 | 153 | 9.8451 | 155.6317 | 60.0256 | 171.5 | 9.8482 | 172.9465 | 59.9906 | 190
9.855 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8427 | 118.6928 | 60.0535 | 134.5 | 9.8508 | 135.4828 | 60.0181 | 153 | 9.8534 | 155.6374 | 60.0256 | 171.5 | 9.8566 | 172.956 | 59.9906 | 190
9.8633 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.851 | 118.6984 | 60.0535 | 134.5 | 9.8591 | 135.492 | 60.0181 | 153 | 9.8618 | 155.643 | 60.0256 | 171.5 | 9.8649 | 172.9655 | 59.9906 | 190
9.8716 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8594 | 118.7038 | 60.0535 | 134.5 | 9.8674 | 135.5012 | 60.0181 | 153 | 9.8701 | 155.6487 | 60.0256 | 171.5 | 9.8732 | 172.975 | 59.9906 | 190
9.8799 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8677 | 118.709 | 60.0535 | 134.5 | 9.8758 | 135.5104 | 60.0181 | 153 | 9.8784 | 155.6543 | 60.0256 | 171.5 | 9.8816 | 172.9812 | 59.9906 | 190
9.8883 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.876 | 118.7142 | 60.0535 | 134.5 | 9.8841 | 135.5196 | 60.0181 | 153 | 9.8867 | 155.66 | 60.0256 | 171.5 | 9.8899 | 172.9851 | 59.9906 | 190
9.8966 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8843 | 118.7194 | 60.0535 | 134.5 | 9.8925 | 135.5288 | 60.0181 | 153 | 9.8951 | 155.6657 | 60.0256 | 171.5 | 9.8983 | 172.989 | 59.9906 | 190
9.905 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.8926 | 118.7246 | 60.0535 | 134.5 | 9.9008 | 135.5381 | 60.0181 | 153 | 9.9034 | 155.6713 | 60.0256 | 171.5 | 9.9066 | 172.9928 | 59.9906 | 190
9.9133 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.901 | 118.7298 | 60.0535 | 134.5 | 9.9091 | 135.5473 | 60.0181 | 153 | 9.9117 | 155.677 | 60.0256 | 171.5 | 9.9149 | 172.9967 | 59.9934 | 190
9.9216 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9093 | 118.735 | 60.0535 | 134.5 | 9.9174 | 135.5565 | 60.0181 | 153 | 9.92 | 155.6826 | 60.0256 | 171.5 | 9.9232 | 173.0005 | 59.9934 | 190
9.93 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9176 | 118.7402 | 60.0535 | 134.5 | 9.9258 | 135.5657 | 60.0181 | 153 | 9.9284 | 155.6883 | 60.0256 | 171.5 | 9.9316 | 173.0044 | 59.9934 | 190
9.9383 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.926 | 118.7454 | 60.0535 | 134.5 | 9.9341 | 135.5749 | 60.0181 | 153 | 9.9367 | 155.694 | 60.0256 | 171.5 | 9.9399 | 173.0082 | 59.9934 | 190
9.9467 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9343 | 118.7506 | 60.0535 | 134.5 | 9.9424 | 135.5841 | 60.0181 | 153 | 9.9451 | 155.6996 | 60.0256 | 171.5 | 9.9482 | 173.0121 | 59.9934 | 190
9.955 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9426 | 118.7558 | 60.0535 | 134.5 | 9.9507 | 135.5933 | 60.0181 | 153 | 9.9534 | 155.7053 | 60.0256 | 171.5 | 9.9566 | 173.0159 | 59.9934 | 190
9.9633 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9509 | 118.7611 | 60.0535 | 134.5 | 9.9591 | 135.6026 | 60.0181 | 153 | 9.9617 | 155.7109 | 60.0256 | 171.5 | 9.9649 | 173.0198 | 59.9934 | 190
9.9717 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9592 | 118.7663 | 60.0535 | 134.5 | 9.9674 | 135.6118 | 60.0181 | 153 | 9.97 | 155.7166 | 60.0256 | 171.5 | 9.9733 | 173.0236 | 59.9934 | 190
9.98 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9676 | 118.7715 | 60.0535 | 134.5 | 9.9758 | 135.621 | 60.0181 | 153 | 9.9784 | 155.7222 | 60.0256 | 171.5 | 9.9816 | 173.0275 | 59.9934 | 190
9.9883 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9759 | 118.7767 | 60.0535 | 134.5 | 9.9841 | 135.6302 | 60.0181 | 153 | 9.9867 | 155.7279 | 60.0256 | 171.5 | 9.9899 | 173.0313 | 59.9934 | 190
9.9966 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9843 | 118.7819 | 60.0543 | 134.5 | 9.9924 | 135.6394 | 60.0181 | 153 | 9.995 | 155.7336 | 60.0275 | 171.5 | 9.9982 | 173.0352 | 59.9934 | 190
10.005 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 9.9926 | 118.7871 | 60.0543 | 134.5 | 10.0007 | 135.6486 | 60.0181 | 153 | 10.0034 | 155.7392 | 60.0275 | 171.5 | 10.0066 | 173.0391 | 59.9934 | 190
10.0134 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0009 | 118.7923 | 60.0543 | 134.5 | 10.0091 | 135.6578 | 60.0184 | 153 | 10.0117 | 155.7449 | 60.0275 | 171.5 | 10.0149 | 173.0429 | 59.9934 | 190
10.0217 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0092 | 118.7975 | 60.0543 | 134.5 | 10.0174 | 135.667 | 60.0184 | 153 | 10.02 | 155.7505 | 60.0275 | 171.5 | 10.0233 | 173.0468 | 59.9934 | 190
10.03 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0175 | 118.8027 | 60.0543 | 134.5 | 10.0258 | 135.6763 | 60.0184 | 153 | 10.0283 | 155.7562 | 60.0275 | 171.5 | 10.0316 | 173.0506 | 59.9934 | 190
10.0383 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0259 | 118.8079 | 60.0543 | 134.5 | 10.0341 | 135.6855 | 60.0184 | 153 | 10.0367 | 155.7619 | 60.0275 | 171.5 | 10.0399 | 173.0545 | 59.9934 | 190
10.0467 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0342 | 118.8131 | 60.0543 | 134.5 | 10.0424 | 135.6947 | 60.0184 | 153 | 10.045 | 155.7675 | 60.0275 | 171.5 | 10.0483 | 173.0583 | 59.9934 | 190
10.055 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0425 | 118.8183 | 60.0543 | 134.5 | 10.0507 | 135.7039 | 60.0184 | 153 | 10.0533 | 155.7732 | 60.0275 | 171.5 | 10.0566 | 173.0622 | 59.9934 | 190
10.0634 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0508 | 118.8235 | 60.0543 | 134.5 | 10.0591 | 135.7131 | 60.0184 | 153 | 10.0616 | 155.7788 | 60.0275 | 171.5 | 10.0649 | 173.066 | 59.9934 | 190
10.0717 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0591 | 118.8288 | 60.0543 | 134.5 | 10.0674 | 135.7223 | 60.0184 | 153 | 10.07 | 155.7845 | 60.0275 | 171.5 | 10.0732 | 173.0699 | 59.9934 | 190
10.08 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0675 | 118.834 | 60.0543 | 134.5 | 10.0757 | 135.7315 | 60.0184 | 153 | 10.0783 | 155.7901 | 60.0275 | 171.5 | 10.0816 | 173.0737 | 59.9934 | 190
10.0884 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0758 | 118.8392 | 60.0543 | 134.5 | 10.084 | 135.7408 | 60.0184 | 153 | 10.0867 | 155.7958 | 60.0275 | 171.5 | 10.0899 | 173.0776 | 59.9934 | 190
10.0967 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0842 | 118.8444 | 60.0543 | 134.5 | 10.0924 | 135.75 | 60.0184 | 153 | 10.095 | 155.8015 | 60.0275 | 171.5 | 10.0983 | 173.0815 | 59.9934 | 190
10.105 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.0925 | 118.8496 | 60.0543 | 134.5 | 10.1007 | 135.7592 | 60.0184 | 153 | 10.1033 | 155.8071 | 60.0275 | 171.5 | 10.1066 | 173.0853 | 59.9934 | 190
10.1133 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1008 | 118.8548 | 60.0543 | 134.5 | 10.1091 | 135.7684 | 60.0184 | 153 | 10.1116 | 155.8128 | 60.0275 | 171.5 | 10.1149 | 173.0892 | 59.9942 | 190
10.1217 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1091 | 118.86 | 60.0543 | 134.5 | 10.1174 | 135.7776 | 60.0184 | 153 | 10.12 | 155.8184 | 60.0275 | 171.5 | 10.1232 | 173.093 | 59.9942 | 190
10.1301 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1174 | 118.8652 | 60.0543 | 134.5 | 10.1257 | 135.7868 | 60.0184 | 153 | 10.1283 | 155.8241 | 60.0275 | 171.5 | 10.1316 | 173.0969 | 59.9942 | 190
10.1384 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1258 | 118.8704 | 60.0543 | 134.5 | 10.134 | 135.796 | 60.0184 | 153 | 10.1366 | 155.8297 | 60.0275 | 171.5 | 10.14 | 173.1007 | 59.9942 | 190
10.1467 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1341 | 118.8756 | 60.0543 | 134.5 | 10.1424 | 135.8053 | 60.0184 | 153 | 10.145 | 155.8354 | 60.0275 | 171.5 | 10.1483 | 173.1046 | 59.9942 | 190
10.155 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1424 | 118.8808 | 60.0543 | 134.5 | 10.1507 | 135.8145 | 60.0184 | 153 | 10.1533 | 155.8411 | 60.0275 | 171.5 | 10.1566 | 173.1084 | 59.9942 | 190
10.1634 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1508 | 118.886 | 60.0543 | 134.5 | 10.1591 | 135.8237 | 60.0184 | 153 | 10.1616 | 155.8467 | 60.0275 | 171.5 | 10.1649 | 173.1123 | 59.9942 | 190
10.1717 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1591 | 118.8912 | 60.0543 | 134.5 | 10.1674 | 135.8329 | 60.0184 | 153 | 10.1699 | 155.8524 | 60.0275 | 171.5 | 10.1733 | 173.1161 | 59.9942 | 190
10.1801 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1674 | 118.8964 | 60.0543 | 134.5 | 10.1757 | 135.8421 | 60.0184 | 153 | 10.1783 | 155.858 | 60.0275 | 171.5 | 10.1816 | 173.12 | 59.9942 | 190
10.1884 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1757 | 118.9017 | 60.0543 | 134.5 | 10.184 | 135.8513 | 60.0184 | 153 | 10.1866 | 155.8637 | 60.0275 | 171.5 | 10.1899 | 173.1239 | 59.9942 | 190
10.1967 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1841 | 118.9069 | 60.0551 | 134.5 | 10.1923 | 135.8605 | 60.0184 | 153 | 10.1949 | 155.8694 | 60.0297 | 171.5 | 10.1982 | 173.1277 | 59.9942 | 190
10.2051 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.1924 | 118.9121 | 60.0551 | 134.5 | 10.2007 | 135.8698 | 60.0184 | 153 | 10.2032 | 155.875 | 60.0297 | 171.5 | 10.2066 | 173.1316 | 59.9942 | 190
10.2134 | 98.64 | 59.9811 | 116 | 10.2007 | 118.9173 | 60.0551 | 134.5 | 10.209 | 135.879 | 60.0176 | 153 | 10.2116 | 155.8807 | 60.0297 | 171.5 | 10.2149 | 173.1354 | 59.9942 | 190
10.2217 | 98.6488 | 59.9811 | 116 | 10.209 | 118.9225 | 60.0551 | 134.5 | 10.2173 | 135.8882 | 60.0176 | 153 | 10.2199 | 155.8863 | 60.0297 | 171.5 | 10.2233 | 173.1393 | 59.9942 | 190
10.23 | 98.6598 | 59.9811 | 116 | 10.2173 | 118.9277 | 60.0551 | 134.5 | 10.2256 | 135.8974 | 60.0176 | 153 | 10.2283 | 155.892 | 60.0297 | 171.5 | 10.2316 | 173.1431 | 59.9942 | 190
10.2384 | 98.6709 | 59.9811 | 116 | 10.2257 | 118.9329 | 60.0551 | 134.5 | 10.234 | 135.9066 | 60.0176 | 153 | 10.2366 | 155.8976 | 60.0297 | 171.5 | 10.2399 | 173.147 | 59.9942 | 190
10.2468 | 98.682 | 59.9811 | 116 | 10.234 | 118.9381 | 60.0551 | 134.5 | 10.2423 | 135.9158 | 60.0176 | 153 | 10.2449 | 155.9033 | 60.0297 | 171.5 | 10.2483 | 173.1508 | 59.9942 | 190
10.2551 | 98.693 | 59.9811 | 116 | 10.2423 | 118.9433 | 60.0551 | 134.5 | 10.2507 | 135.925 | 60.0176 | 153 | 10.2532 | 155.909 | 60.0297 | 171.5 | 10.2566 | 173.1547 | 59.9942 | 190
10.2634 | 98.7041 | 59.9811 | 116 | 10.2507 | 118.9485 | 60.0551 | 134.5 | 10.259 | 135.9342 | 60.0176 | 153 | 10.2615 | 155.9146 | 60.0297 | 171.5 | 10.265 | 173.1586 | 59.9942 | 190
10.2717 | 98.7152 | 59.9811 | 116 | 10.259 | 118.9537 | 60.0551 | 134.5 | 10.2673 | 135.9435 | 60.0176 | 153 | 10.2699 | 155.9203 | 60.0297 | 171.5 | 10.2733 | 173.1624 | 59.9942 | 190
10.2801 | 98.7262 | 59.9811 | 116 | 10.2673 | 118.9589 | 60.0551 | 134.5 | 10.2756 | 135.9457 | 60.0176 | 153 | 10.2782 | 155.9259 | 60.0297 | 171.5 | 10.2816 | 173.1663 | 59.9942 | 190
10.2885 | 98.7373 | 59.9811 | 116 | 10.2756 | 118.9641 | 60.0551 | 134.5 | 10.284 | 135.9452 | 60.0176 | 153 | 10.2866 | 155.9316 | 60.0297 | 171.5 | 10.2899 | 173.1701 | 59.9942 | 190
10.2968 | 98.7484 | 59.9811 | 116 | 10.2839 | 118.9694 | 60.0551 | 134.5 | 10.2923 | 135.9447 | 60.0176 | 153 | 10.2949 | 155.9372 | 60.0297 | 171.5 | 10.2983 | 173.174 | 59.9942 | 190
10.3051 | 98.7594 | 59.9811 | 116 | 10.2923 | 118.9746 | 60.0551 | 134.5 | 10.3007 | 135.9442 | 60.0176 | 153 | 10.3032 | 155.9429 | 60.0297 | 171.5 | 10.3066 | 173.1778 | 59.9942 | 190
10.3134 | 98.7705 | 59.9811 | 116 | 10.3006 | 118.9798 | 60.0551 | 134.5 | 10.309 | 135.9438 | 60.0176 | 153 | 10.3115 | 155.9485 | 60.0297 | 171.5 | 10.3149 | 173.1817 | 59.9948 | 190
10.3218 | 98.7816 | 59.9811 | 116 | 10.309 | 118.985 | 60.0551 | 134.5 | 10.3173 | 135.9433 | 60.0176 | 153 | 10.3199 | 155.9543 | 60.0297 | 171.5 | 10.3233 | 173.1855 | 59.9948 | 190
10.3301 | 98.7926 | 59.9811 | 116 | 10.3173 | 118.9902 | 60.0551 | 134.5 | 10.3256 | 135.9428 | 60.0176 | 153 | 10.3282 | 155.9606 | 60.0297 | 171.5 | 10.3316 | 173.1894 | 59.9948 | 190
10.3384 | 98.8037 | 59.9811 | 116 | 10.3256 | 118.9954 | 60.0551 | 134.5 | 10.334 | 135.9424 | 60.0176 | 153 | 10.3365 | 155.9668 | 60.0297 | 171.5 | 10.34 | 173.1932 | 59.9948 | 190
10.3468 | 98.8148 | 59.9811 | 116 | 10.3339 | 119.0006 | 60.0551 | 134.5 | 10.3423 | 135.9419 | 60.0176 | 153 | 10.3448 | 155.973 | 60.0297 | 171.5 | 10.3483 | 173.1971 | 59.9948 | 190
10.3551 | 98.8258 | 59.9811 | 116 | 10.3422 | 119.0058 | 60.0551 | 134.5 | 10.3506 | 135.9414 | 60.0176 | 153 | 10.3532 | 155.9792 | 60.0297 | 171.5 | 10.3566 | 173.2009 | 59.9948 | 190
10.3635 | 98.8369 | 59.9811 | 116 | 10.3506 | 119.011 | 60.0551 | 134.5 | 10.3589 | 135.941 | 60.0176 | 153 | 10.3615 | 155.9854 | 60.0297 | 171.5 | 10.3649 | 173.2048 | 59.9948 | 190
10.3718 | 98.848 | 59.9811 | 116 | 10.3589 | 119.0162 | 60.0551 | 134.5 | 10.3673 | 135.9405 | 60.0176 | 153 | 10.3699 | 155.9917 | 60.0297 | 171.5 | 10.3733 | 173.2087 | 59.9948 | 190
10.3801 | 98.859 | 59.9811 | 116 | 10.3672 | 119.0214 | 60.0551 | 134.5 | 10.3756 | 135.94 | 60.0176 | 153 | 10.3782 | 155.9979 | 60.0297 | 171.5 | 10.3816 | 173.2125 | 59.9948 | 190
10.3884 | 98.8701 | 59.9811 | 116 | 10.3755 | 119.0266 | 60.0551 | 134.5 | 10.384 | 135.9396 | 60.0176 | 153 | 10.3865 | 156.0041 | 60.0297 | 171.5 | 10.39 | 173.2164 | 59.9948 | 190
10.3968 | 98.8811 | 59.9811 | 116 | 10.3839 | 119.0318 | 60.056 | 134.5 | 10.3923 | 135.9391 | 60.0176 | 153 | 10.3948 | 156.0103 | 60.0319 | 171.5 | 10.3983 | 173.2202 | 59.9948 | 190
10.4052 | 98.8922 | 59.9811 | 116 | 10.3922 | 119.037 | 60.056 | 134.5 | 10.4006 | 135.9386 | 60.0176 | 153 | 10.4031 | 156.0166 | 60.0319 | 171.5 | 10.4066 | 173.2241 | 59.9948 | 190
10.4135 | 98.9033 | 59.9811 | 116 | 10.4005 | 119.0423 | 60.056 | 134.5 | 10.4089 | 135.9381 | 60.0183 | 153 | 10.4115 | 156.0228 | 60.0319 | 171.5 | 10.415 | 173.2279 | 59.9948 | 190
10.4218 | 98.9143 | 59.9811 | 116 | 10.4089 | 119.048 | 60.056 | 134.5 | 10.4173 | 135.9377 | 60.0183 | 153 | 10.4198 | 156.029 | 60.0319 | 171.5 | 10.4233 | 173.2318 | 59.9948 | 190
10.4301 | 98.9254 | 59.9811 | 116 | 10.4172 | 119.0544 | 60.056 | 134.5 | 10.4256 | 135.9372 | 60.0183 | 153 | 10.4282 | 156.0352 | 60.0319 | 171.5 | 10.4316 | 173.2356 | 59.9948 | 190
10.4385 | 98.9365 | 59.9811 | 116 | 10.4255 | 119.0607 | 60.056 | 134.5 | 10.434 | 135.9367 | 60.0183 | 153 | 10.4365 | 156.0414 | 60.0319 | 171.5 | 10.4399 | 173.2403 | 59.9948 | 190
10.4468 | 98.9475 | 59.9835 | 116 | 10.4338 | 119.0671 | 60.056 | 134.5 | 10.4423 | 135.9363 | 60.0183 | 153 | 10.4448 | 156.0477 | 60.0319 | 171.5 | 10.4483 | 173.2463 | 59.9948 | 190
10.4551 | 98.9586 | 59.9835 | 116 | 10.4421 | 119.0734 | 60.056 | 134.5 | 10.4506 | 135.9358 | 60.0183 | 153 | 10.4531 | 156.0539 | 60.0319 | 171.5 | 10.4566 | 173.2522 | 59.9948 | 190
10.4635 | 98.9697 | 59.9835 | 116 | 10.4505 | 119.0798 | 60.056 | 134.5 | 10.4589 | 135.9353 | 60.0183 | 153 | 10.4615 | 156.0601 | 60.0319 | 171.5 | 10.465 | 173.2582 | 59.9948 | 190
10.4718 | 98.9807 | 59.9835 | 116 | 10.4588 | 119.0862 | 60.056 | 134.5 | 10.4673 | 135.9349 | 60.0183 | 153 | 10.4698 | 156.0663 | 60.0319 | 171.5 | 10.4733 | 173.2641 | 59.9948 | 190
10.4802 | 98.9918 | 59.9835 | 116 | 10.4671 | 119.0925 | 60.056 | 134.5 | 10.4756 | 135.9344 | 60.0183 | 153 | 10.4781 | 156.0726 | 60.0319 | 171.5 | 10.4816 | 173.2701 | 59.9948 | 190
10.4885 | 99.0029 | 59.9835 | 116 | 10.4755 | 119.0989 | 60.056 | 134.5 | 10.4839 | 135.9339 | 60.0183 | 153 | 10.4865 | 156.0788 | 60.0319 | 171.5 | 10.49 | 173.276 | 59.9948 | 190
10.4968 | 99.0139 | 59.9835 | 116 | 10.4838 | 119.1052 | 60.056 | 134.5 | 10.4922 | 135.9335 | 60.0183 | 153 | 10.4948 | 156.085 | 60.0319 | 171.5 | 10.4983 | 173.282 | 59.9948 | 190
10.5051 | 99.025 | 59.9835 | 116 | 10.4921 | 119.1116 | 60.056 | 134.5 | 10.5006 | 135.933 | 60.0183 | 153 | 10.5031 | 156.0912 | 60.0319 | 171.5 | 10.5067 | 173.2879 | 59.9948 | 190
10.5135 | 99.0361 | 59.9835 | 116 | 10.5004 | 119.1179 | 60.056 | 134.5 | 10.5089 | 135.9325 | 60.0183 | 153 | 10.5114 | 156.0974 | 60.0319 | 171.5 | 10.515 | 173.2939 | 59.995 | 190
10.5219 | 99.0471 | 59.9835 | 116 | 10.5087 | 119.1243 | 60.056 | 134.5 | 10.5173 | 135.932 | 60.0183 | 153 | 10.5198 | 156.1037 | 60.0319 | 171.5 | 10.5233 | 173.2999 | 59.995 | 190
10.5302 | 99.0582 | 59.9835 | 116 | 10.5171 | 119.1307 | 60.056 | 134.5 | 10.5256 | 135.9316 | 60.0183 | 153 | 10.5281 | 156.1099 | 60.0319 | 171.5 | 10.5316 | 173.3058 | 59.995 | 190
10.5385 | 99.0693 | 59.9835 | 116 | 10.5254 | 119.137 | 60.056 | 134.5 | 10.5339 | 135.9311 | 60.0183 | 153 | 10.5364 | 156.1161 | 60.0319 | 171.5 | 10.54 | 173.3118 | 59.995 | 190
10.5468 | 99.0803 | 59.9835 | 116 | 10.5338 | 119.1434 | 60.056 | 134.5 | 10.5422 | 135.9306 | 60.0183 | 153 | 10.5447 | 156.1223 | 60.0319 | 171.5 | 10.5483 | 173.3177 | 59.995 | 190
10.5552 | 99.0914 | 59.9835 | 116 | 10.5421 | 119.1497 | 60.056 | 134.5 | 10.5506 | 135.9302 | 60.0183 | 153 | 10.5531 | 156.1286 | 60.0319 | 171.5 | 10.5566 | 173.3237 | 59.995 | 190
10.5635 | 99.1025 | 59.9835 | 116 | 10.5504 | 119.1561 | 60.056 | 134.5 | 10.5589 | 135.9297 | 60.0183 | 153 | 10.5614 | 156.1348 | 60.0319 | 171.5 | 10.5649 | 173.3296 | 59.995 | 190
10.5718 | 99.1135 | 59.9835 | 116 | 10.5587 | 119.1624 | 60.056 | 134.5 | 10.5673 | 135.9292 | 60.0183 | 153 | 10.5698 | 156.141 | 60.0319 | 171.5 | 10.5733 | 173.3356 | 59.995 | 190
10.5802 | 99.1246 | 59.9835 | 116 | 10.567 | 119.1688 | 60.056 | 134.5 | 10.5756 | 135.9288 | 60.0183 | 153 | 10.5781 | 156.1472 | 60.0319 | 171.5 | 10.5816 | 173.3415 | 59.995 | 190
10.5885 | 99.1357 | 59.9835 | 116 | 10.5754 | 119.1752 | 60.056 | 134.5 | 10.5839 | 135.9283 | 60.0183 | 153 | 10.5864 | 156.1534 | 60.0319 | 171.5 | 10.59 | 173.3475 | 59.995 | 190
10.5969 | 99.1467 | 59.9835 | 116 | 10.5837 | 119.1815 | 60.0573 | 134.5 | 10.5922 | 135.9278 | 60.0183 | 153 | 10.5947 | 156.1597 | 60.0336 | 171.5 | 10.5983 | 173.3535 | 59.995 | 190
10.6052 | 99.1578 | 59.9835 | 116 | 10.592 | 119.1879 | 60.0573 | 134.5 | 10.6006 | 135.9274 | 60.0183 | 153 | 10.603 | 156.1659 | 60.0336 | 171.5 | 10.6066 | 173.3594 | 59.995 | 190
10.6135 | 99.1688 | 59.9835 | 116 | 10.6003 | 119.1942 | 60.0573 | 134.5 | 10.6089 | 135.9269 | 60.0187 | 153 | 10.6114 | 156.1721 | 60.0336 | 171.5 | 10.615 | 173.3654 | 59.995 | 190
10.6218 | 99.1799 | 59.9835 | 116 | 10.6086 | 119.2006 | 60.0573 | 134.5 | 10.6172 | 135.9264 | 60.0187 | 153 | 10.6197 | 156.1783 | 60.0336 | 171.5 | 10.6233 | 173.3713 | 59.995 | 190
10.6302 | 99.191 | 59.9835 | 116 | 10.617 | 119.2069 | 60.0573 | 134.5 | 10.6255 | 135.9259 | 60.0187 | 153 | 10.6281 | 156.1846 | 60.0336 | 171.5 | 10.6317 | 173.3773 | 59.995 | 190
10.6385 | 99.202 | 59.9835 | 116 | 10.6253 | 119.2133 | 60.0573 | 134.5 | 10.6339 | 135.9255 | 60.0187 | 153 | 10.6364 | 156.1908 | 60.0336 | 171.5 | 10.64 | 173.3832 | 59.995 | 190
10.6469 | 99.2131 | 59.9848 | 116 | 10.6336 | 119.2197 | 60.0573 | 134.5 | 10.6422 | 135.925 | 60.0187 | 153 | 10.6447 | 156.197 | 60.0336 | 171.5 | 10.6483 | 173.3892 | 59.995 | 190
10.6552 | 99.2242 | 59.9848 | 116 | 10.642 | 119.226 | 60.0573 | 134.5 | 10.6506 | 135.9245 | 60.0187 | 153 | 10.653 | 156.2032 | 60.0336 | 171.5 | 10.6566 | 173.3951 | 59.995 | 190
10.6635 | 99.2352 | 59.9848 | 116 | 10.6503 | 119.2324 | 60.0573 | 134.5 | 10.6589 | 135.9241 | 60.0187 | 153 | 10.6614 | 156.2094 | 60.0336 | 171.5 | 10.665 | 173.4011 | 59.995 | 190
10.6719 | 99.2463 | 59.9848 | 116 | 10.6586 | 119.2387 | 60.0573 | 134.5 | 10.6672 | 135.9236 | 60.0187 | 153 | 10.6697 | 156.2157 | 60.0336 | 171.5 | 10.6733 | 173.407 | 59.995 | 190
10.6802 | 99.2574 | 59.9848 | 116 | 10.6669 | 119.2451 | 60.0573 | 134.5 | 10.6755 | 135.9231 | 60.0187 | 153 | 10.678 | 156.2219 | 60.0336 | 171.5 | 10.6816 | 173.413 | 59.995 | 190
10.6885 | 99.2684 | 59.9848 | 116 | 10.6753 | 119.2514 | 60.0573 | 134.5 | 10.6839 | 135.9227 | 60.0187 | 153 | 10.6863 | 156.2281 | 60.0336 | 171.5 | 10.69 | 173.419 | 59.995 | 190
10.6969 | 99.2795 | 59.9848 | 116 | 10.6836 | 119.2578 | 60.0573 | 134.5 | 10.6922 | 135.9222 | 60.0187 | 153 | 10.6946 | 156.2343 | 60.0336 | 171.5 | 10.6983 | 173.4249 | 59.995 | 190
10.7052 | 99.2906 | 59.9848 | 116 | 10.6919 | 119.2642 | 60.0573 | 134.5 | 10.7006 | 135.9217 | 60.0187 | 153 | 10.703 | 156.2406 | 60.0336 | 171.5 | 10.7067 | 173.4309 | 59.995 | 190
10.7136 | 99.3016 | 59.9848 | 116 | 10.7003 | 119.2705 | 60.0573 | 134.5 | 10.7089 | 135.9212 | 60.0187 | 153 | 10.7113 | 156.2468 | 60.0336 | 171.5 | 10.715 | 173.4368 | 59.9945 | 190
10.7219 | 99.3127 | 59.9848 | 116 | 10.7086 | 119.2769 | 60.0573 | 134.5 | 10.7172 | 135.9208 | 60.0187 | 153 | 10.7197 | 156.253 | 60.0336 | 171.5 | 10.7233 | 173.4428 | 59.9945 | 190
10.7302 | 99.3162 | 59.9848 | 116 | 10.7169 | 119.2832 | 60.0573 | 134.5 | 10.7255 | 135.9203 | 60.0187 | 153 | 10.728 | 156.2592 | 60.0336 | 171.5 | 10.7316 | 173.4487 | 59.9945 | 190
10.7385 | 99.3148 | 59.9848 | 116 | 10.7252 | 119.2896 | 60.0573 | 134.5 | 10.7338 | 135.9198 | 60.0187 | 153 | 10.7363 | 156.2654 | 60.0336 | 171.5 | 10.74 | 173.4547 | 59.9945 | 190
10.7469 | 99.3134 | 59.9848 | 116 | 10.7335 | 119.296 | 60.0573 | 134.5 | 10.7422 | 135.9194 | 60.0187 | 153 | 10.7446 | 156.2717 | 60.0336 | 171.5 | 10.7483 | 173.4606 | 59.9945 | 190
10.7552 | 99.312 | 59.9848 | 116 | 10.7419 | 119.3023 | 60.0573 | 134.5 | 10.7505 | 135.9189 | 60.0187 | 153 | 10.753 | 156.2779 | 60.0336 | 171.5 | 10.7567 | 173.4666 | 59.9945 | 190
10.7635 | 99.3106 | 59.9848 | 116 | 10.7502 | 119.3087 | 60.0573 | 134.5 | 10.7589 | 135.9184 | 60.0187 | 153 | 10.7613 | 156.2841 | 60.0336 | 171.5 | 10.765 | 173.4725 | 59.9945 | 190
10.7719 | 99.3093 | 59.9848 | 116 | 10.7585 | 119.315 | 60.0573 | 134.5 | 10.7672 | 135.918 | 60.0187 | 153 | 10.7697 | 156.2903 | 60.0336 | 171.5 | 10.7733 | 173.4785 | 59.9945 | 190
10.7802 | 99.3079 | 59.9848 | 116 | 10.7668 | 119.3214 | 60.0573 | 134.5 | 10.7755 | 135.9175 | 60.0187 | 153 | 10.778 | 156.2966 | 60.0336 | 171.5 | 10.7817 | 173.4845 | 59.9945 | 190
10.7886 | 99.3065 | 59.9848 | 116 | 10.7751 | 119.3277 | 60.0573 | 134.5 | 10.7838 | 135.917 | 60.0187 | 153 | 10.7863 | 156.3028 | 60.0336 | 171.5 | 10.79 | 173.4904 | 59.9945 | 190
10.7969 | 99.3051 | 59.9848 | 116 | 10.7835 | 119.3341 | 60.0576 | 134.5 | 10.7922 | 135.9165 | 60.0187 | 153 | 10.7946 | 156.309 | 60.0338 | 171.5 | 10.7983 | 173.4964 | 59.9945 | 190
10.8052 | 99.3037 | 59.9848 | 116 | 10.7918 | 119.3405 | 60.0576 | 134.5 | 10.8005 | 135.9161 | 60.0187 | 153 | 10.8029 | 156.3152 | 60.0338 | 171.5 | 10.8066 | 173.5023 | 59.9945 | 190
10.8136 | 99.3024 | 59.9848 | 116 | 10.8002 | 119.3468 | 60.0576 | 134.5 | 10.8088 | 135.9156 | 60.0198 | 153 | 10.8113 | 156.3214 | 60.0338 | 171.5 | 10.815 | 173.5083 | 59.9945 | 190
10.8219 | 99.301 | 59.9848 | 116 | 10.8085 | 119.3532 | 60.0576 | 134.5 | 10.8171 | 135.9151 | 60.0198 | 153 | 10.8196 | 156.3277 | 60.0338 | 171.5 | 10.8233 | 173.5142 | 59.9945 | 190
10.8303 | 99.2996 | 59.9848 | 116 | 10.8168 | 119.3595 | 60.0576 | 134.5 | 10.8255 | 135.9233 | 60.0198 | 153 | 10.8279 | 156.3339 | 60.0338 | 171.5 | 10.8317 | 173.5202 | 59.9945 | 190
10.8386 | 99.2982 | 59.9848 | 116 | 10.8251 | 119.3659 | 60.0576 | 134.5 | 10.8338 | 135.9352 | 60.0198 | 153 | 10.8362 | 156.3355 | 60.0338 | 171.5 | 10.84 | 173.5262 | 59.9945 | 190
10.8469 | 99.2969 | 59.9868 | 116 | 10.8334 | 119.3722 | 60.0576 | 134.5 | 10.8422 | 135.947 | 60.0198 | 153 | 10.8446 | 156.337 | 60.0338 | 171.5 | 10.8483 | 173.5321 | 59.9945 | 190
10.8552 | 99.2955 | 59.9868 | 116 | 10.8418 | 119.3786 | 60.0576 | 134.5 | 10.8505 | 135.9588 | 60.0198 | 153 | 10.8529 | 156.3385 | 60.0338 | 171.5 | 10.8566 | 173.5381 | 59.9945 | 190
10.8636 | 99.2941 | 59.9868 | 116 | 10.8501 | 119.385 | 60.0576 | 134.5 | 10.8588 | 135.9707 | 60.0198 | 153 | 10.8613 | 156.34 | 60.0338 | 171.5 | 10.865 | 173.544 | 59.9945 | 190
10.8719 | 99.2927 | 59.9868 | 116 | 10.8584 | 119.3913 | 60.0576 | 134.5 | 10.8671 | 135.9825 | 60.0198 | 153 | 10.8696 | 156.3415 | 60.0338 | 171.5 | 10.8734 | 173.55 | 59.9945 | 190
10.8802 | 99.2913 | 59.9868 | 116 | 10.8668 | 119.3977 | 60.0576 | 134.5 | 10.8755 | 135.9943 | 60.0198 | 153 | 10.8779 | 156.343 | 60.0338 | 171.5 | 10.8817 | 173.5559 | 59.9945 | 190
10.8886 | 99.29 | 59.9868 | 116 | 10.8751 | 119.404 | 60.0576 | 134.5 | 10.8838 | 136.0061 | 60.0198 | 153 | 10.8862 | 156.3445 | 60.0338 | 171.5 | 10.89 | 173.5619 | 59.9945 | 190
10.8969 | 99.2886 | 59.9868 | 116 | 10.8834 | 119.4104 | 60.0576 | 134.5 | 10.8922 | 136.018 | 60.0198 | 153 | 10.8945 | 156.346 | 60.0338 | 171.5 | 10.8983 | 173.5678 | 59.9945 | 190
10.9053 | 99.2872 | 59.9868 | 116 | 10.8917 | 119.4167 | 60.0576 | 134.5 | 10.9005 | 136.0298 | 60.0198 | 153 | 10.9029 | 156.3475 | 60.0338 | 171.5 | 10.9067 | 173.5738 | 59.9945 | 190
10.9136 | 99.2858 | 59.9868 | 116 | 10.9 | 119.4231 | 60.0576 | 134.5 | 10.9088 | 136.0416 | 60.0198 | 153 | 10.9112 | 156.349 | 60.0338 | 171.5 | 10.915 | 173.5797 | 59.9956 | 190
10.9219 | 99.2844 | 59.9868 | 116 | 10.9084 | 119.4295 | 60.0576 | 134.5 | 10.9171 | 136.0535 | 60.0198 | 153 | 10.9196 | 156.3505 | 60.0338 | 171.5 | 10.9233 | 173.5857 | 59.9956 | 190
10.9302 | 99.2831 | 59.9868 | 116 | 10.9167 | 119.4358 | 60.0576 | 134.5 | 10.9255 | 136.0653 | 60.0198 | 153 | 10.9279 | 156.352 | 60.0338 | 171.5 | 10.9316 | 173.5917 | 59.9956 | 190
10.9386 | 99.2817 | 59.9868 | 116 | 10.925 | 119.4422 | 60.0576 | 134.5 | 10.9338 | 136.0771 | 60.0198 | 153 | 10.9362 | 156.3535 | 60.0338 | 171.5 | 10.94 | 173.5976 | 59.9956 | 190
10.947 | 99.2803 | 59.9868 | 116 | 10.9333 | 119.4485 | 60.0576 | 134.5 | 10.9421 | 136.0889 | 60.0198 | 153 | 10.9445 | 156.355 | 60.0338 | 171.5 | 10.9483 | 173.6036 | 59.9956 | 190
10.9553 | 99.2789 | 59.9868 | 116 | 10.9417 | 119.4549 | 60.0576 | 134.5 | 10.9504 | 136.1008 | 60.0198 | 153 | 10.9529 | 156.3565 | 60.0338 | 171.5 | 10.9567 | 173.6095 | 59.9956 | 190
10.9636 | 99.2775 | 59.9868 | 116 | 10.95 | 119.4613 | 60.0576 | 134.5 | 10.9588 | 136.1126 | 60.0198 | 153 | 10.9612 | 156.358 | 60.0338 | 171.5 | 10.965 | 173.6155 | 59.9956 | 190
10.9719 | 99.2762 | 59.9868 | 116 | 10.9583 | 119.465 | 60.0576 | 134.5 | 10.9671 | 136.1244 | 60.0198 | 153 | 10.9695 | 156.3595 | 60.0338 | 171.5 | 10.9733 | 173.6214 | 59.9956 | 190
10.9803 | 99.2748 | 59.9868 | 116 | 10.9667 | 119.465 | 60.0576 | 134.5 | 10.9755 | 136.1363 | 60.0198 | 153 | 10.9778 | 156.361 | 60.0338 | 171.5 | 10.9817 | 173.6274 | 59.9956 | 190
10.9886 | 99.2734 | 59.9868 | 116 | 10.975 | 119.465 | 60.0576 | 134.5 | 10.9838 | 136.1481 | 60.0198 | 153 | 10.9861 | 156.3625 | 60.0338 | 171.5 | 10.99 | 173.631 | 59.9956 | 190
10.9969 | 99.272 | 59.9868 | 116 | 10.9833 | 119.465 | 60.0576 | 134.5 | 10.9921 | 136.1599 | 60.0198 | 153 | 10.9945 | 156.364 | 60.0338 | 171.5 | 10.9984 | 173.6311 | 59.9956 | 190
11.0053 | 99.2706 | 59.9868 | 116 | 10.9916 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0004 | 136.1718 | 60.0198 | 153 | 11.0028 | 156.3654 | 60.0338 | 171.5 | 11.0067 | 173.6312 | 59.9956 | 190
11.0136 | 99.2693 | 59.9868 | 116 | 10.9999 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0088 | 136.1836 | 60.0195 | 153 | 11.0112 | 156.367 | 60.0338 | 171.5 | 11.015 | 173.6313 | 59.9956 | 190
11.022 | 99.2679 | 59.9868 | 116 | 11.0083 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0171 | 136.1954 | 60.0195 | 153 | 11.0195 | 156.3685 | 60.0338 | 171.5 | 11.0233 | 173.6313 | 59.9956 | 190
11.0303 | 99.2665 | 59.9868 | 116 | 11.0166 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0255 | 136.2072 | 60.0195 | 153 | 11.0278 | 156.3699 | 60.0338 | 171.5 | 11.0317 | 173.6314 | 59.9956 | 190
11.0386 | 99.2651 | 59.9868 | 116 | 11.0249 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0338 | 136.2191 | 60.0195 | 153 | 11.0361 | 156.3714 | 60.0338 | 171.5 | 11.04 | 173.6315 | 59.9956 | 190
11.0469 | 99.2637 | 59.9877 | 116 | 11.0333 | 119.4649 | 60.0576 | 134.5 | 11.0421 | 136.2309 | 60.0195 | 153 | 11.0445 | 156.373 | 60.0338 | 171.5 | 11.0483 | 173.6316 | 59.9956 | 190
11.0553 | 99.2624 | 59.9877 | 116 | 11.0416 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.0504 | 136.2427 | 60.0195 | 153 | 11.0528 | 156.3745 | 60.0338 | 171.5 | 11.0567 | 173.6316 | 59.9956 | 190
11.0636 | 99.261 | 59.9877 | 116 | 11.0499 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.0588 | 136.2546 | 60.0195 | 153 | 11.0612 | 156.3759 | 60.0338 | 171.5 | 11.065 | 173.6317 | 59.9956 | 190
11.072 | 99.2596 | 59.9877 | 116 | 11.0582 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.0671 | 136.2664 | 60.0195 | 153 | 11.0695 | 156.3774 | 60.0338 | 171.5 | 11.0734 | 173.6318 | 59.9956 | 190
11.0803 | 99.2582 | 59.9877 | 116 | 11.0665 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.0754 | 136.2782 | 60.0195 | 153 | 11.0778 | 156.379 | 60.0338 | 171.5 | 11.0817 | 173.6319 | 59.9956 | 190
11.0886 | 99.2569 | 59.9877 | 116 | 11.0749 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.0837 | 136.29 | 60.0195 | 153 | 11.0861 | 156.3804 | 60.0338 | 171.5 | 11.09 | 173.6319 | 59.9956 | 190
11.097 | 99.2555 | 59.9877 | 116 | 11.0832 | 119.4648 | 60.0576 | 134.5 | 11.092 | 136.3019 | 60.0195 | 153 | 11.0944 | 156.3819 | 60.0338 | 171.5 | 11.0983 | 173.632 | 59.9956 | 190
11.1053 | 99.2541 | 59.9877 | 116 | 11.0916 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1004 | 136.3137 | 60.0195 | 153 | 11.1028 | 156.3834 | 60.0338 | 171.5 | 11.1067 | 173.6321 | 59.9956 | 190
11.1136 | 99.2527 | 59.9877 | 116 | 11.0999 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1087 | 136.3255 | 60.0195 | 153 | 11.1111 | 156.3849 | 60.0338 | 171.5 | 11.115 | 173.6322 | 59.9948 | 190
11.1219 | 99.2513 | 59.9877 | 116 | 11.1082 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1171 | 136.3374 | 60.0195 | 153 | 11.1194 | 156.3864 | 60.0338 | 171.5 | 11.1234 | 173.6322 | 59.9948 | 190
11.1303 | 99.25 | 59.9877 | 116 | 11.1165 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1254 | 136.3492 | 60.0195 | 153 | 11.1277 | 156.3879 | 60.0338 | 171.5 | 11.1317 | 173.6323 | 59.9948 | 190
11.1386 | 99.2486 | 59.9877 | 116 | 11.1248 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1337 | 136.361 | 60.0195 | 153 | 11.1361 | 156.3894 | 60.0338 | 171.5 | 11.14 | 173.6324 | 59.9948 | 190
11.147 | 99.2472 | 59.9877 | 116 | 11.1332 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.142 | 136.3728 | 60.0195 | 153 | 11.1444 | 156.3909 | 60.0338 | 171.5 | 11.1484 | 173.6325 | 59.9948 | 190
11.1553 | 99.2458 | 59.9877 | 116 | 11.1415 | 119.4647 | 60.0576 | 134.5 | 11.1504 | 136.3847 | 60.0195 | 153 | 11.1528 | 156.3924 | 60.0338 | 171.5 | 11.1567 | 173.6325 | 59.9948 | 190
11.1636 | 99.2444 | 59.9877 | 116 | 11.1498 | 119.4646 | 60.0576 | 134.5 | 11.1587 | 136.3965 | 60.0195 | 153 | 11.1611 | 156.3939 | 60.0338 | 171.5 | 11.165 | 173.6326 | 59.9948 | 190
11.172 | 99.2431 | 59.9877 | 116 | 11.1581 | 119.4646 | 60.0576 | 134.5 | 11.1671 | 136.4083 | 60.0195 | 153 | 11.1694 | 156.3954 | 60.0338 | 171.5 | 11.1733 | 173.6327 | 59.9948 | 190
11.1803 | 99.2417 | 59.9877 | 116 | 11.1664 | 119.4646 | 60.0576 | 134.5 | 11.1754 | 136.4202 | 60.0195 | 153 | 11.1777 | 156.3969 | 60.0338 | 171.5 | 11.1817 | 173.6328 | 59.9948 | 190
11.1887 | 99.2403 | 59.9877 | 116 | 11.1748 | 119.4646 | 60.0576 | 134.5 | 11.1837 | 136.432 | 60.0195 | 153 | 11.186 | 156.3984 | 60.0338 | 171.5 | 11.19 | 173.6328 | 59.9948 | 190
11.197 | 99.2389 | 59.9877 | 116 | 11.1831 | 119.4646 | 60.0579 | 134.5 | 11.192 | 136.4438 | 60.0195 | 153 | 11.1944 | 156.3999 | 60.0333 | 171.5 | 11.1984 | 173.6329 | 59.9948 | 190
11.2053 | 99.2375 | 59.9877 | 116 | 11.1914 | 119.4646 | 60.0579 | 134.5 | 11.2004 | 136.4557 | 60.0195 | 153 | 11.2027 | 156.4014 | 60.0333 | 171.5 | 11.2067 | 173.633 | 59.9948 | 190
11.2137 | 99.2362 | 59.9877 | 116 | 11.1998 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.2087 | 136.4675 | 60.0195 | 153 | 11.2111 | 156.4029 | 60.0333 | 171.5 | 11.215 | 173.6331 | 59.9948 | 190
11.222 | 99.2348 | 59.9877 | 116 | 11.2081 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.217 | 136.4793 | 60.0195 | 153 | 11.2194 | 156.4044 | 60.0333 | 171.5 | 11.2233 | 173.6331 | 59.9948 | 190
11.2303 | 99.2334 | 59.9877 | 116 | 11.2164 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.2253 | 136.4911 | 60.0195 | 153 | 11.2277 | 156.4059 | 60.0333 | 171.5 | 11.2317 | 173.6332 | 59.9948 | 190
11.2386 | 99.232 | 59.9877 | 116 | 11.2247 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.2337 | 136.503 | 60.0195 | 153 | 11.236 | 156.4074 | 60.0333 | 171.5 | 11.2401 | 173.6333 | 59.9948 | 190
11.247 | 99.2307 | 59.9909 | 116 | 11.233 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.242 | 136.5148 | 60.0195 | 153 | 11.2444 | 156.4089 | 60.0333 | 171.5 | 11.2484 | 173.6334 | 59.9948 | 190
11.2553 | 99.2293 | 59.9909 | 116 | 11.2414 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.2504 | 136.5266 | 60.0195 | 153 | 11.2527 | 156.4104 | 60.0333 | 171.5 | 11.2567 | 173.6335 | 59.9948 | 190
11.2637 | 99.2279 | 59.9909 | 116 | 11.2497 | 119.4645 | 60.0579 | 134.5 | 11.2587 | 136.5385 | 60.0195 | 153 | 11.261 | 156.4119 | 60.0333 | 171.5 | 11.265 | 173.6335 | 59.9948 | 190
11.272 | 99.2265 | 59.9909 | 116 | 11.2581 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.267 | 136.5503 | 60.0195 | 153 | 11.2693 | 156.4134 | 60.0333 | 171.5 | 11.2734 | 173.6336 | 59.9948 | 190
11.2803 | 99.2344 | 59.9909 | 116 | 11.2664 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.2753 | 136.5621 | 60.0195 | 153 | 11.2776 | 156.4149 | 60.0333 | 171.5 | 11.2817 | 173.6337 | 59.9948 | 190
11.2887 | 99.2477 | 59.9909 | 116 | 11.2747 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.2837 | 136.574 | 60.0195 | 153 | 11.286 | 156.4164 | 60.0333 | 171.5 | 11.29 | 173.6338 | 59.9948 | 190
11.297 | 99.2611 | 59.9909 | 116 | 11.283 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.292 | 136.5858 | 60.0195 | 153 | 11.2943 | 156.4179 | 60.0333 | 171.5 | 11.2983 | 173.6338 | 59.9948 | 190
11.3054 | 99.2745 | 59.9909 | 116 | 11.2913 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.3004 | 136.5976 | 60.0195 | 153 | 11.3027 | 156.4194 | 60.0333 | 171.5 | 11.3067 | 173.6339 | 59.9948 | 190
11.3137 | 99.2879 | 59.9909 | 116 | 11.2997 | 119.4644 | 60.0579 | 134.5 | 11.3087 | 136.6094 | 60.0195 | 153 | 11.311 | 156.4209 | 60.0333 | 171.5 | 11.315 | 173.634 | 59.9958 | 190
11.322 | 99.3013 | 59.9909 | 116 | 11.308 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.317 | 136.6213 | 60.0195 | 153 | 11.3193 | 156.4224 | 60.0333 | 171.5 | 11.3234 | 173.6341 | 59.9958 | 190
11.3303 | 99.3147 | 59.9909 | 116 | 11.3163 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.3253 | 136.6279 | 60.0195 | 153 | 11.3276 | 156.4239 | 60.0333 | 171.5 | 11.3317 | 173.6341 | 59.9958 | 190
11.3387 | 99.3281 | 59.9909 | 116 | 11.3246 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.3337 | 136.6322 | 60.0195 | 153 | 11.336 | 156.4315 | 60.0333 | 171.5 | 11.34 | 173.6342 | 59.9958 | 190
11.347 | 99.3414 | 59.9909 | 116 | 11.3329 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.342 | 136.6364 | 60.0195 | 153 | 11.3443 | 156.4395 | 60.0333 | 171.5 | 11.3484 | 173.6343 | 59.9958 | 190
11.3553 | 99.3548 | 59.9909 | 116 | 11.3413 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.3503 | 136.6407 | 60.0195 | 153 | 11.3527 | 156.4474 | 60.0333 | 171.5 | 11.3567 | 173.6344 | 59.9958 | 190
11.3637 | 99.3682 | 59.9909 | 116 | 11.3496 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.3586 | 136.6449 | 60.0195 | 153 | 11.361 | 156.4554 | 60.0333 | 171.5 | 11.3651 | 173.6344 | 59.9958 | 190
11.372 | 99.3816 | 59.9909 | 116 | 11.3579 | 119.4643 | 60.0579 | 134.5 | 11.367 | 136.6491 | 60.0195 | 153 | 11.3693 | 156.4633 | 60.0333 | 171.5 | 11.3734 | 173.6345 | 59.9958 | 190
11.3804 | 99.395 | 59.9909 | 116 | 11.3663 | 119.4642 | 60.0579 | 134.5 | 11.3753 | 136.6534 | 60.0195 | 153 | 11.3776 | 156.4713 | 60.0333 | 171.5 | 11.3817 | 173.6346 | 59.9958 | 190
11.3887 | 99.4084 | 59.9909 | 116 | 11.3746 | 119.4642 | 60.0579 | 134.5 | 11.3837 | 136.6576 | 60.0195 | 153 | 11.3859 | 156.4792 | 60.0333 | 171.5 | 11.39 | 173.6347 | 59.9958 | 190
11.397 | 99.4217 | 59.9909 | 116 | 11.3829 | 119.4642 | 60.0576 | 134.5 | 11.392 | 136.6619 | 60.0195 | 153 | 11.3943 | 156.4872 | 60.0327 | 171.5 | 11.3984 | 173.6347 | 59.9958 | 190
11.4053 | 99.4351 | 59.9909 | 116 | 11.3912 | 119.4642 | 60.0576 | 134.5 | 11.4003 | 136.6661 | 60.0195 | 153 | 11.4026 | 156.4952 | 60.0327 | 171.5 | 11.4067 | 173.6348 | 59.9958 | 190
11.4137 | 99.4485 | 59.9909 | 116 | 11.3995 | 119.4642 | 60.0576 | 134.5 | 11.4086 | 136.6704 | 60.0179 | 153 | 11.4109 | 156.5031 | 60.0327 | 171.5 | 11.415 | 173.6349 | 59.9958 | 190
11.422 | 99.4619 | 59.9909 | 116 | 11.4079 | 119.4642 | 60.0576 | 134.5 | 11.417 | 136.6746 | 60.0179 | 153 | 11.4193 | 156.5111 | 60.0327 | 171.5 | 11.4233 | 173.635 | 59.9958 | 190
11.4304 | 99.4753 | 59.9909 | 116 | 11.4162 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.4253 | 136.6789 | 60.0179 | 153 | 11.4276 | 156.519 | 60.0327 | 171.5 | 11.4317 | 173.635 | 59.9958 | 190
11.4387 | 99.4887 | 59.9909 | 116 | 11.4246 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.4337 | 136.6831 | 60.0179 | 153 | 11.4359 | 156.527 | 60.0327 | 171.5 | 11.4401 | 173.6351 | 59.9958 | 190
11.447 | 99.5021 | 59.9929 | 116 | 11.4329 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.442 | 136.6874 | 60.0179 | 153 | 11.4443 | 156.5349 | 60.0327 | 171.5 | 11.4484 | 173.6352 | 59.9958 | 190
11.4554 | 99.5154 | 59.9929 | 116 | 11.4412 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.4503 | 136.6916 | 60.0179 | 153 | 11.4526 | 156.5429 | 60.0327 | 171.5 | 11.4567 | 173.6353 | 59.9958 | 190
11.4637 | 99.5288 | 59.9929 | 116 | 11.4495 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.4586 | 136.6959 | 60.0179 | 153 | 11.4609 | 156.5508 | 60.0327 | 171.5 | 11.465 | 173.6353 | 59.9958 | 190
11.472 | 99.5422 | 59.9929 | 116 | 11.4578 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.467 | 136.7001 | 60.0179 | 153 | 11.4692 | 156.5588 | 60.0327 | 171.5 | 11.4734 | 173.6354 | 59.9958 | 190
11.4803 | 99.5556 | 59.9929 | 116 | 11.4662 | 119.4641 | 60.0576 | 134.5 | 11.4753 | 136.7044 | 60.0179 | 153 | 11.4775 | 156.5667 | 60.0327 | 171.5 | 11.4817 | 173.6355 | 59.9958 | 190
11.4887 | 99.569 | 59.9929 | 116 | 11.4745 | 119.464 | 60.0576 | 134.5 | 11.4836 | 136.7086 | 60.0179 | 153 | 11.4859 | 156.5747 | 60.0327 | 171.5 | 11.4901 | 173.6356 | 59.9958 | 190
11.497 | 99.5824 | 59.9929 | 116 | 11.4828 | 119.464 | 60.0576 | 134.5 | 11.4919 | 136.7128 | 60.0179 | 153 | 11.4942 | 156.5826 | 60.0327 | 171.5 | 11.4984 | 173.6357 | 59.9958 | 190
11.5054 | 99.5957 | 59.9929 | 116 | 11.4911 | 119.464 | 60.0576 | 134.5 | 11.5002 | 136.7171 | 60.0179 | 153 | 11.5026 | 156.5906 | 60.0327 | 171.5 | 11.5067 | 173.6357 | 59.9958 | 190
11.5137 | 99.6091 | 59.9929 | 116 | 11.4995 | 119.4692 | 60.0576 | 134.5 | 11.5086 | 136.7213 | 60.0179 | 153 | 11.5109 | 156.5986 | 60.0327 | 171.5 | 11.515 | 173.6358 | 59.9953 | 190
11.522 | 99.6225 | 59.9929 | 116 | 11.5078 | 119.4787 | 60.0576 | 134.5 | 11.5169 | 136.7256 | 60.0179 | 153 | 11.5192 | 156.6065 | 60.0327 | 171.5 | 11.5234 | 173.6359 | 59.9953 | 190
11.5304 | 99.6359 | 59.9929 | 116 | 11.5161 | 119.4881 | 60.0576 | 134.5 | 11.5253 | 136.7298 | 60.0179 | 153 | 11.5275 | 156.6145 | 60.0327 | 171.5 | 11.5317 | 173.636 | 59.9953 | 190
11.5387 | 99.6493 | 59.9929 | 116 | 11.5245 | 119.4976 | 60.0576 | 134.5 | 11.5336 | 136.7341 | 60.0179 | 153 | 11.5359 | 156.6224 | 60.0327 | 171.5 | 11.54 | 173.6399 | 59.9953 | 190
11.5471 | 99.6627 | 59.9929 | 116 | 11.5328 | 119.5071 | 60.0576 | 134.5 | 11.5419 | 136.7383 | 60.0179 | 153 | 11.5442 | 156.6304 | 60.0327 | 171.5 | 11.5484 | 173.6496 | 59.9953 | 190
11.5554 | 99.676 | 59.9929 | 116 | 11.5411 | 119.5166 | 60.0576 | 134.5 | 11.5502 | 136.7426 | 60.0179 | 153 | 11.5526 | 156.6383 | 60.0327 | 171.5 | 11.5567 | 173.6592 | 59.9953 | 190
11.5637 | 99.6894 | 59.9929 | 116 | 11.5494 | 119.526 | 60.0576 | 134.5 | 11.5586 | 136.7468 | 60.0179 | 153 | 11.5609 | 156.6463 | 60.0327 | 171.5 | 11.5651 | 173.6689 | 59.9953 | 190
11.572 | 99.7028 | 59.9929 | 116 | 11.5577 | 119.5355 | 60.0576 | 134.5 | 11.5669 | 136.7511 | 60.0179 | 153 | 11.5692 | 156.6542 | 60.0327 | 171.5 | 11.5734 | 173.6786 | 59.9953 | 190
11.5804 | 99.7162 | 59.9929 | 116 | 11.5661 | 119.545 | 60.0576 | 134.5 | 11.5753 | 136.7553 | 60.0179 | 153 | 11.5775 | 156.6622 | 60.0327 | 171.5 | 11.5817 | 173.6883 | 59.9953 | 190
11.5887 | 99.7296 | 59.9929 | 116 | 11.5744 | 119.5545 | 60.0576 | 134.5 | 11.5836 | 136.7596 | 60.0179 | 153 | 11.5858 | 156.6701 | 60.0327 | 171.5 | 11.59 | 173.698 | 59.9953 | 190
11.597 | 99.743 | 59.9929 | 116 | 11.5827 | 119.5639 | 60.0576 | 134.5 | 11.5919 | 136.7638 | 60.0179 | 153 | 11.5942 | 156.6781 | 60.0333 | 171.5 | 11.5984 | 173.7077 | 59.9953 | 190
11.6054 | 99.7563 | 59.9929 | 116 | 11.5911 | 119.5734 | 60.0576 | 134.5 | 11.6002 | 136.7681 | 60.0179 | 153 | 11.6025 | 156.686 | 60.0333 | 171.5 | 11.6067 | 173.7174 | 59.9953 | 190
11.6137 | 99.7697 | 59.9929 | 116 | 11.5994 | 119.5829 | 60.0576 | 134.5 | 11.6086 | 136.7723 | 60.0187 | 153 | 11.6108 | 156.694 | 60.0333 | 171.5 | 11.6151 | 173.7271 | 59.9953 | 190
11.6221 | 99.7831 | 59.9929 | 116 | 11.6077 | 119.5924 | 60.0576 | 134.5 | 11.6169 | 136.7766 | 60.0187 | 153 | 11.6191 | 156.7019 | 60.0333 | 171.5 | 11.6234 | 173.7368 | 59.9953 | 190
11.6304 | 99.7965 | 59.9929 | 116 | 11.616 | 119.6018 | 60.0576 | 134.5 | 11.6252 | 136.7808 | 60.0187 | 153 | 11.6275 | 156.7099 | 60.0333 | 171.5 | 11.6317 | 173.7465 | 59.9953 | 190
11.6387 | 99.8099 | 59.9929 | 116 | 11.6243 | 119.6113 | 60.0576 | 134.5 | 11.6335 | 136.785 | 60.0187 | 153 | 11.6358 | 156.7178 | 60.0333 | 171.5 | 11.6401 | 173.7562 | 59.9953 | 190
11.647 | 99.8233 | 59.995 | 116 | 11.6327 | 119.6208 | 60.0576 | 134.5 | 11.6419 | 136.7893 | 60.0187 | 153 | 11.6442 | 156.7258 | 60.0333 | 171.5 | 11.6484 | 173.7659 | 59.9953 | 190
11.6554 | 99.8367 | 59.995 | 116 | 11.641 | 119.6303 | 60.0576 | 134.5 | 11.6502 | 136.7935 | 60.0187 | 153 | 11.6525 | 156.7337 | 60.0333 | 171.5 | 11.6567 | 173.7755 | 59.9953 | 190
11.6637 | 99.85 | 59.995 | 116 | 11.6494 | 119.6397 | 60.0576 | 134.5 | 11.6586 | 136.7978 | 60.0187 | 153 | 11.6608 | 156.7417 | 60.0333 | 171.5 | 11.665 | 173.7852 | 59.9953 | 190
11.6721 | 99.8634 | 59.995 | 116 | 11.6577 | 119.6492 | 60.0576 | 134.5 | 11.6669 | 136.802 | 60.0187 | 153 | 11.6691 | 156.7497 | 60.0333 | 171.5 | 11.6734 | 173.7949 | 59.9953 | 190
11.6804 | 99.8768 | 59.995 | 116 | 11.666 | 119.6587 | 60.0576 | 134.5 | 11.6752 | 136.8063 | 60.0187 | 153 | 11.6774 | 156.7576 | 60.0333 | 171.5 | 11.6817 | 173.8046 | 59.9953 | 190
11.6887 | 99.8902 | 59.995 | 116 | 11.6743 | 119.6682 | 60.0576 | 134.5 | 11.6835 | 136.8105 | 60.0187 | 153 | 11.6858 | 156.7656 | 60.0333 | 171.5 | 11.6901 | 173.8143 | 59.9953 | 190
11.6971 | 99.9036 | 59.995 | 116 | 11.6826 | 119.6777 | 60.0576 | 134.5 | 11.6919 | 136.8148 | 60.0187 | 153 | 11.6941 | 156.7735 | 60.0333 | 171.5 | 11.6984 | 173.824 | 59.9953 | 190
11.7054 | 99.917 | 59.995 | 116 | 11.691 | 119.6871 | 60.0576 | 134.5 | 11.7002 | 136.819 | 60.0187 | 153 | 11.7025 | 156.7815 | 60.0333 | 171.5 | 11.7067 | 173.8337 | 59.9953 | 190
11.7137 | 99.9303 | 59.995 | 116 | 11.6993 | 119.6966 | 60.0576 | 134.5 | 11.7086 | 136.8233 | 60.0187 | 153 | 11.7108 | 156.7894 | 60.0333 | 171.5 | 11.7151 | 173.8434 | 59.9956 | 190
11.722 | 99.9437 | 59.995 | 116 | 11.7076 | 119.7061 | 60.0576 | 134.5 | 11.7169 | 136.8275 | 60.0187 | 153 | 11.7191 | 156.7974 | 60.0333 | 171.5 | 11.7234 | 173.8531 | 59.9956 | 190
11.7304 | 99.9571 | 59.995 | 116 | 11.7159 | 119.7156 | 60.0576 | 134.5 | 11.7252 | 136.8318 | 60.0187 | 153 | 11.7274 | 156.8053 | 60.0333 | 171.5 | 11.7318 | 173.8628 | 59.9956 | 190
11.7387 | 99.9705 | 59.995 | 116 | 11.7242 | 119.725 | 60.0576 | 134.5 | 11.7335 | 136.836 | 60.0187 | 153 | 11.7358 | 156.8133 | 60.0333 | 171.5 | 11.7401 | 173.8725 | 59.9956 | 190
11.7471 | 99.9839 | 59.995 | 116 | 11.7326 | 119.7345 | 60.0576 | 134.5 | 11.7419 | 136.8403 | 60.0187 | 153 | 11.7441 | 156.8212 | 60.0333 | 171.5 | 11.7484 | 173.8822 | 59.9956 | 190
11.7554 | 99.9973 | 59.995 | 116 | 11.7409 | 119.744 | 60.0576 | 134.5 | 11.7502 | 136.8445 | 60.0187 | 153 | 11.7524 | 156.8292 | 60.0333 | 171.5 | 11.7567 | 173.8919 | 59.9956 | 190
11.7637 | 100.0106 | 59.995 | 116 | 11.7492 | 119.7535 | 60.0576 | 134.5 | 11.7585 | 136.8488 | 60.0187 | 153 | 11.7607 | 156.8371 | 60.0333 | 171.5 | 11.7651 | 173.9016 | 59.9956 | 190
11.772 | 100.024 | 59.995 | 116 | 11.7576 | 119.7629 | 60.0576 | 134.5 | 11.7668 | 136.853 | 60.0187 | 153 | 11.769 | 156.8451 | 60.0333 | 171.5 | 11.7734 | 173.9112 | 59.9956 | 190
11.7804 | 100.0374 | 59.995 | 116 | 11.7659 | 119.7724 | 60.0576 | 134.5 | 11.7752 | 136.8573 | 60.0187 | 153 | 11.7774 | 156.853 | 60.0333 | 171.5 | 11.7817 | 173.9209 | 59.9956 | 190
11.7888 | 100.0455 | 59.995 | 116 | 11.7742 | 119.7819 | 60.0576 | 134.5 | 11.7835 | 136.8615 | 60.0187 | 153 | 11.7857 | 156.861 | 60.0333 | 171.5 | 11.79 | 173.9306 | 59.9956 | 190
11.7971 | 100.0467 | 59.995 | 116 | 11.7825 | 119.7914 | 60.0582 | 134.5 | 11.7919 | 136.8657 | 60.0187 | 153 | 11.7941 | 156.869 | 60.0341 | 171.5 | 11.7984 | 173.9403 | 59.9956 | 190
11.8054 | 100.0478 | 59.995 | 116 | 11.7908 | 119.8008 | 60.0582 | 134.5 | 11.8002 | 136.87 | 60.0187 | 153 | 11.8024 | 156.8769 | 60.0341 | 171.5 | 11.8067 | 173.95 | 59.9956 | 190
11.8137 | 100.049 | 59.995 | 116 | 11.7992 | 119.8103 | 60.0582 | 134.5 | 11.8085 | 136.8742 | 60.0185 | 153 | 11.8107 | 156.8849 | 60.0341 | 171.5 | 11.8151 | 173.9597 | 59.9956 | 190
11.8221 | 100.0501 | 59.995 | 116 | 11.8075 | 119.8198 | 60.0582 | 134.5 | 11.8168 | 136.8785 | 60.0185 | 153 | 11.819 | 156.8928 | 60.0341 | 171.5 | 11.8234 | 173.9694 | 59.9956 | 190
11.8304 | 100.0513 | 59.995 | 116 | 11.8159 | 119.8293 | 60.0582 | 134.5 | 11.8252 | 136.8827 | 60.0185 | 153 | 11.8274 | 156.9008 | 60.0341 | 171.5 | 11.8317 | 173.9791 | 59.9956 | 190
11.8387 | 100.0524 | 59.995 | 116 | 11.8242 | 119.8387 | 60.0582 | 134.5 | 11.8335 | 136.8853 | 60.0185 | 153 | 11.8357 | 156.9087 | 60.0341 | 171.5 | 11.8401 | 173.9888 | 59.9956 | 190
11.847 | 100.0536 | 59.9959 | 116 | 11.8325 | 119.8482 | 60.0582 | 134.5 | 11.8419 | 136.8858 | 60.0185 | 153 | 11.8441 | 156.9107 | 60.0341 | 171.5 | 11.8484 | 173.9985 | 59.9956 | 190
11.8554 | 100.0548 | 59.9959 | 116 | 11.8408 | 119.8577 | 60.0582 | 134.5 | 11.8502 | 136.8863 | 60.0185 | 153 | 11.8524 | 156.9103 | 60.0341 | 171.5 | 11.8568 | 174.0082 | 59.9956 | 190
11.8637 | 100.0559 | 59.9959 | 116 | 11.8491 | 119.8672 | 60.0582 | 134.5 | 11.8585 | 136.8869 | 60.0185 | 153 | 11.8607 | 156.9099 | 60.0341 | 171.5 | 11.8651 | 174.0179 | 59.9956 | 190
11.8721 | 100.0571 | 59.9959 | 116 | 11.8575 | 119.8766 | 60.0582 | 134.5 | 11.8668 | 136.8874 | 60.0185 | 153 | 11.869 | 156.9095 | 60.0341 | 171.5 | 11.8734 | 174.0275 | 59.9956 | 190
11.8804 | 100.0582 | 59.9959 | 116 | 11.8658 | 119.8861 | 60.0582 | 134.5 | 11.8752 | 136.8879 | 60.0185 | 153 | 11.8773 | 156.909 | 60.0341 | 171.5 | 11.8817 | 174.0372 | 59.9956 | 190
11.8887 | 100.0594 | 59.9959 | 116 | 11.8741 | 119.8956 | 60.0582 | 134.5 | 11.8835 | 136.8885 | 60.0185 | 153 | 11.8857 | 156.9086 | 60.0341 | 171.5 | 11.8901 | 174.0469 | 59.9956 | 190
11.8971 | 100.0605 | 59.9959 | 116 | 11.8824 | 119.9051 | 60.0582 | 134.5 | 11.8918 | 136.889 | 60.0185 | 153 | 11.894 | 156.9082 | 60.0341 | 171.5 | 11.8984 | 174.0566 | 59.9956 | 190
11.9054 | 100.0617 | 59.9959 | 116 | 11.8907 | 119.9145 | 60.0582 | 134.5 | 11.9001 | 136.8896 | 60.0185 | 153 | 11.9023 | 156.9078 | 60.0341 | 171.5 | 11.9067 | 174.0663 | 59.9956 | 190
11.9138 | 100.0629 | 59.9959 | 116 | 11.8991 | 119.924 | 60.0582 | 134.5 | 11.9085 | 136.8901 | 60.0185 | 153 | 11.9106 | 156.9074 | 60.0341 | 171.5 | 11.9151 | 174.076 | 59.997 | 190
11.9221 | 100.064 | 59.9959 | 116 | 11.9074 | 119.9335 | 60.0582 | 134.5 | 11.9168 | 136.8906 | 60.0185 | 153 | 11.919 | 156.907 | 60.0341 | 171.5 | 11.9234 | 174.0857 | 59.997 | 190
11.9304 | 100.0652 | 59.9959 | 116 | 11.9157 | 119.943 | 60.0582 | 134.5 | 11.9252 | 136.8912 | 60.0185 | 153 | 11.9273 | 156.9065 | 60.0341 | 171.5 | 11.9318 | 174.0954 | 59.997 | 190
11.9387 | 100.0663 | 59.9959 | 116 | 11.9241 | 119.9524 | 60.0582 | 134.5 | 11.9335 | 136.8917 | 60.0185 | 153 | 11.9357 | 156.9061 | 60.0341 | 171.5 | 11.9401 | 174.1051 | 59.997 | 190
11.9471 | 100.0675 | 59.9959 | 116 | 11.9324 | 119.9619 | 60.0582 | 134.5 | 11.9418 | 136.8923 | 60.0185 | 153 | 11.944 | 156.9057 | 60.0341 | 171.5 | 11.9484 | 174.1148 | 59.997 | 190
11.9554 | 100.0686 | 59.9959 | 116 | 11.9407 | 119.9714 | 60.0582 | 134.5 | 11.9501 | 136.8928 | 60.0185 | 153 | 11.9523 | 156.9053 | 60.0341 | 171.5 | 11.9567 | 174.1245 | 59.997 | 190
11.9637 | 100.0698 | 59.9959 | 116 | 11.949 | 119.9809 | 60.0582 | 134.5 | 11.9585 | 136.8933 | 60.0185 | 153 | 11.9606 | 156.9049 | 60.0341 | 171.5 | 11.9651 | 174.1342 | 59.997 | 190
11.972 | 100.071 | 59.9959 | 116 | 11.9573 | 119.9903 | 60.0582 | 134.5 | 11.9668 | 136.8939 | 60.0185 | 153 | 11.9689 | 156.9044 | 60.0341 | 171.5 | 11.9734 | 174.1438 | 59.997 | 190
11.9804 | 100.0721 | 59.9959 | 116 | 11.9657 | 119.9998 | 60.0582 | 134.5 | 11.9751 | 136.8944 | 60.0185 | 153 | 11.9773 | 156.904 | 60.0341 | 171.5 | 11.9818 | 174.1535 | 59.997 | 190
11.9888 | 100.0733 | 59.9959 | 116 | 11.974 | 120.0093 | 60.0582 | 134.5 | 11.9835 | 136.895 | 60.0185 | 153 | 11.9856 | 156.9036 | 60.0341 | 171.5 | 11.9901 | 174.1632 | 59.997 | 190
11.9971 | 100.0744 | 59.9959 | 116 | 11.9824 | 120.0188 | 60.0598 | 134.5 | 11.9918 | 136.8955 | 60.0185 | 153 | 11.994 | 156.9032 | 60.0344 | 171.5 | 11.9984 | 174.1729 | 59.997 | 190
12.0054 | 100.0756 | 59.9959 | 116 | 11.9907 | 120.0283 | 60.0598 | 134.5 | 12.0001 | 136.896 | 60.0185 | 153 | 12.0023 | 156.9028 | 60.0344 | 171.5 | 12.0068 | 174.1826 | 59.997 | 190
12.0137 | 100.0768 | 59.9959 | 116 | 11.999 | 120.0377 | 60.0598 | 134.5 | 12.0084 | 136.8966 | 60.0179 | 153 | 12.0106 | 156.9024 | 60.0344 | 171.5 | 12.0151 | 174.1923 | 59.997 | 190
12.0221 | 100.0779 | 59.9959 | 116 | 12.0073 | 120.0472 | 60.0598 | 134.5 | 12.0168 | 136.8971 | 60.0179 | 153 | 12.0189 | 156.902 | 60.0344 | 171.5 | 12.0234 | 174.202 | 59.997 | 190
12.0304 | 100.0791 | 59.9959 | 116 | 12.0156 | 120.0567 | 60.0598 | 134.5 | 12.0251 | 136.8976 | 60.0179 | 153 | 12.0273 | 156.9015 | 60.0344 | 171.5 | 12.0317 | 174.2117 | 59.997 | 190
12.0388 | 100.0802 | 59.9959 | 116 | 12.024 | 120.0662 | 60.0598 | 134.5 | 12.0334 | 136.8982 | 60.0179 | 153 | 12.0356 | 156.9011 | 60.0344 | 171.5 | 12.0401 | 174.2214 | 59.997 | 190
12.0471 | 100.0814 | 59.9949 | 116 | 12.0323 | 120.0756 | 60.0598 | 134.5 | 12.0417 | 136.8987 | 60.0179 | 153 | 12.0439 | 156.9007 | 60.0344 | 171.5 | 12.0484 | 174.2311 | 59.997 | 190
12.0554 | 100.0825 | 59.9949 | 116 | 12.0406 | 120.0851 | 60.0598 | 134.5 | 12.0501 | 136.8993 | 60.0179 | 153 | 12.0522 | 156.9003 | 60.0344 | 171.5 | 12.0568 | 174.2408 | 59.997 | 190
12.0637 | 100.0837 | 59.9949 | 116 | 12.049 | 120.0897 | 60.0598 | 134.5 | 12.0584 | 136.8998 | 60.0179 | 153 | 12.0605 | 156.8999 | 60.0344 | 171.5 | 12.0651 | 174.2505 | 59.997 | 190
12.0721 | 100.0849 | 59.9949 | 116 | 12.0573 | 120.0892 | 60.0598 | 134.5 | 12.0668 | 136.9003 | 60.0179 | 153 | 12.0689 | 156.8995 | 60.0344 | 171.5 | 12.0734 | 174.2601 | 59.997 | 190
12.0804 | 100.086 | 59.9949 | 116 | 12.0656 | 120.0886 | 60.0598 | 134.5 | 12.0751 | 136.9009 | 60.0179 | 153 | 12.0772 | 156.899 | 60.0344 | 171.5 | 12.0817 | 174.2638 | 59.997 | 190
12.0887 | 100.0872 | 59.9949 | 116 | 12.0739 | 120.088 | 60.0598 | 134.5 | 12.0834 | 136.9014 | 60.0179 | 153 | 12.0856 | 156.8986 | 60.0344 | 171.5 | 12.0901 | 174.2636 | 59.997 | 190
12.0971 | 100.0883 | 59.9949 | 116 | 12.0822 | 120.0875 | 60.0598 | 134.5 | 12.0917 | 136.902 | 60.0179 | 153 | 12.0939 | 156.8982 | 60.0344 | 171.5 | 12.0984 | 174.2633 | 59.997 | 190
12.1054 | 100.0895 | 59.9949 | 116 | 12.0906 | 120.0869 | 60.0598 | 134.5 | 12.1001 | 136.9025 | 60.0179 | 153 | 12.1022 | 156.8978 | 60.0344 | 171.5 | 12.1068 | 174.263 | 59.997 | 190
12.1138 | 100.0906 | 59.9949 | 116 | 12.0989 | 120.0863 | 60.0598 | 134.5 | 12.1084 | 136.903 | 60.0179 | 153 | 12.1105 | 156.8974 | 60.0344 | 171.5 | 12.1151 | 174.2628 | 59.997 | 190
12.1221 | 100.0918 | 59.9949 | 116 | 12.1072 | 120.0858 | 60.0598 | 134.5 | 12.1168 | 136.9036 | 60.0179 | 153 | 12.1189 | 156.897 | 60.0344 | 171.5 | 12.1234 | 174.2625 | 59.997 | 190
12.1304 | 100.093 | 59.9949 | 116 | 12.1155 | 120.0852 | 60.0598 | 134.5 | 12.1251 | 136.9041 | 60.0179 | 153 | 12.1272 | 156.8965 | 60.0344 | 171.5 | 12.1318 | 174.2623 | 59.997 | 190
12.1387 | 100.0941 | 59.9949 | 116 | 12.1238 | 120.0846 | 60.0598 | 134.5 | 12.1334 | 136.9047 | 60.0179 | 153 | 12.1356 | 156.8961 | 60.0344 | 171.5 | 12.1401 | 174.262 | 59.997 | 190
12.1471 | 100.0953 | 59.9949 | 116 | 12.1322 | 120.0841 | 60.0598 | 134.5 | 12.1417 | 136.9052 | 60.0179 | 153 | 12.1439 | 156.8957 | 60.0344 | 171.5 | 12.1484 | 174.2617 | 59.997 | 190
12.1554 | 100.0964 | 59.9949 | 116 | 12.1405 | 120.0835 | 60.0598 | 134.5 | 12.1501 | 136.9057 | 60.0179 | 153 | 12.1522 | 156.8953 | 60.0344 | 171.5 | 12.1567 | 174.2615 | 59.997 | 190
12.1638 | 100.0976 | 59.9949 | 116 | 12.1489 | 120.0829 | 60.0598 | 134.5 | 12.1584 | 136.9063 | 60.0179 | 153 | 12.1605 | 156.8949 | 60.0344 | 171.5 | 12.1651 | 174.2612 | 59.997 | 190
12.1721 | 100.0987 | 59.9949 | 116 | 12.1572 | 120.0824 | 60.0598 | 134.5 | 12.1667 | 136.9068 | 60.0179 | 153 | 12.1688 | 156.8945 | 60.0344 | 171.5 | 12.1734 | 174.2609 | 59.997 | 190
12.1804 | 100.0999 | 59.9949 | 116 | 12.1655 | 120.0818 | 60.0598 | 134.5 | 12.175 | 136.9073 | 60.0179 | 153 | 12.1772 | 156.894 | 60.0344 | 171.5 | 12.1818 | 174.2607 | 59.997 | 190
12.1888 | 100.1011 | 59.9949 | 116 | 12.1738 | 120.0813 | 60.0598 | 134.5 | 12.1834 | 136.9079 | 60.0179 | 153 | 12.1855 | 156.8936 | 60.0344 | 171.5 | 12.1901 | 174.2604 | 59.997 | 190
12.1971 | 100.1022 | 59.9949 | 116 | 12.1821 | 120.0807 | 60.0609 | 134.5 | 12.1917 | 136.9084 | 60.0179 | 153 | 12.1938 | 156.8932 | 60.0349 | 171.5 | 12.1984 | 174.2601 | 59.997 | 190
12.2054 | 100.1034 | 59.9949 | 116 | 12.1905 | 120.0801 | 60.0609 | 134.5 | 12.2001 | 136.909 | 60.0179 | 153 | 12.2021 | 156.8928 | 60.0349 | 171.5 | 12.2067 | 174.2599 | 59.997 | 190
12.2137 | 100.1045 | 59.9949 | 116 | 12.1988 | 120.0796 | 60.0609 | 134.5 | 12.2084 | 136.9095 | 60.0176 | 153 | 12.2105 | 156.8924 | 60.0349 | 171.5 | 12.2151 | 174.2596 | 59.997 | 190
12.2221 | 100.1057 | 59.9949 | 116 | 12.2071 | 120.079 | 60.0609 | 134.5 | 12.2167 | 136.91 | 60.0176 | 153 | 12.2188 | 156.892 | 60.0349 | 171.5 | 12.2234 | 174.2594 | 59.997 | 190
12.2304 | 100.1068 | 59.9949 | 116 | 12.2155 | 120.0784 | 60.0609 | 134.5 | 12.225 | 136.9106 | 60.0176 | 153 | 12.2272 | 156.8915 | 60.0349 | 171.5 | 12.2318 | 174.2591 | 59.997 | 190
12.2388 | 100.108 | 59.9949 | 116 | 12.2238 | 120.0779 | 60.0609 | 134.5 | 12.2334 | 136.9111 | 60.0176 | 153 | 12.2355 | 156.8911 | 60.0349 | 171.5 | 12.2401 | 174.2588 | 59.997 | 190
12.2471 | 100.1092 | 59.9964 | 116 | 12.2321 | 120.0773 | 60.0609 | 134.5 | 12.2417 | 136.9117 | 60.0176 | 153 | 12.2438 | 156.8907 | 60.0349 | 171.5 | 12.2484 | 174.2586 | 59.997 | 190
12.2554 | 100.1103 | 59.9964 | 116 | 12.2404 | 120.0767 | 60.0609 | 134.5 | 12.2501 | 136.9122 | 60.0176 | 153 | 12.2521 | 156.8903 | 60.0349 | 171.5 | 12.2568 | 174.2583 | 59.997 | 190
12.2638 | 100.1115 | 59.9964 | 116 | 12.2487 | 120.0762 | 60.0609 | 134.5 | 12.2584 | 136.9128 | 60.0176 | 153 | 12.2604 | 156.8899 | 60.0349 | 171.5 | 12.2651 | 174.258 | 59.997 | 190
12.2721 | 100.1126 | 59.9964 | 116 | 12.2571 | 120.0756 | 60.0609 | 134.5 | 12.2667 | 136.9133 | 60.0176 | 153 | 12.2688 | 156.8895 | 60.0349 | 171.5 | 12.2734 | 174.2578 | 59.997 | 190
12.2805 | 100.1138 | 59.9964 | 116 | 12.2654 | 120.075 | 60.0609 | 134.5 | 12.275 | 136.9138 | 60.0176 | 153 | 12.2771 | 156.8891 | 60.0349 | 171.5 | 12.2817 | 174.2575 | 59.997 | 190
12.2888 | 100.115 | 59.9964 | 116 | 12.2737 | 120.0745 | 60.0609 | 134.5 | 12.2834 | 136.9144 | 60.0176 | 153 | 12.2855 | 156.8886 | 60.0349 | 171.5 | 12.2901 | 174.2572 | 59.997 | 190
12.2971 | 100.1161 | 59.9964 | 116 | 12.282 | 120.0739 | 60.0609 | 134.5 | 12.2917 | 136.9149 | 60.0176 | 153 | 12.2938 | 156.8882 | 60.0349 | 171.5 | 12.2984 | 174.257 | 59.997 | 190
12.3054 | 100.1173 | 59.9964 | 116 | 12.2903 | 120.0733 | 60.0609 | 134.5 | 12.3 | 136.9154 | 60.0176 | 153 | 12.3021 | 156.8878 | 60.0349 | 171.5 | 12.3068 | 174.2567 | 59.997 | 190
12.3138 | 100.1184 | 59.9964 | 116 | 12.2987 | 120.0728 | 60.0609 | 134.5 | 12.3083 | 136.916 | 60.0176 | 153 | 12.3104 | 156.8874 | 60.0349 | 171.5 | 12.3151 | 174.2565 | 59.9983 | 190
12.3221 | 100.1196 | 59.9964 | 116 | 12.307 | 120.0722 | 60.0609 | 134.5 | 12.3167 | 136.9165 | 60.0176 | 153 | 12.3188 | 156.887 | 60.0349 | 171.5 | 12.3234 | 174.2562 | 59.9983 | 190
12.3304 | 100.1226 | 59.9964 | 116 | 12.3153 | 120.0716 | 60.0609 | 134.5 | 12.325 | 136.9171 | 60.0176 | 153 | 12.3271 | 156.8866 | 60.0349 | 171.5 | 12.3318 | 174.2559 | 59.9983 | 190
12.3387 | 100.1266 | 59.9964 | 116 | 12.3237 | 120.0711 | 60.0609 | 134.5 | 12.3334 | 136.9176 | 60.0176 | 153 | 12.3354 | 156.8861 | 60.0349 | 171.5 | 12.3401 | 174.2557 | 59.9983 | 190
12.3471 | 100.1306 | 59.9964 | 116 | 12.332 | 120.0705 | 60.0609 | 134.5 | 12.3417 | 136.9203 | 60.0176 | 153 | 12.3438 | 156.8944 | 60.0349 | 171.5 | 12.3484 | 174.2554 | 59.9983 | 190
12.3554 | 100.1346 | 59.9964 | 116 | 12.3403 | 120.07 | 60.0609 | 134.5 | 12.35 | 136.9294 | 60.0176 | 153 | 12.3521 | 156.9068 | 60.0349 | 171.5 | 12.3568 | 174.2551 | 59.9983 | 190
12.3638 | 100.1386 | 59.9964 | 116 | 12.3486 | 120.0694 | 60.0609 | 134.5 | 12.3583 | 136.9386 | 60.0176 | 153 | 12.3604 | 156.9193 | 60.0349 | 171.5 | 12.3651 | 174.2549 | 59.9983 | 190
12.3721 | 100.1426 | 59.9964 | 116 | 12.3569 | 120.0688 | 60.0609 | 134.5 | 12.3667 | 136.9478 | 60.0176 | 153 | 12.3687 | 156.9317 | 60.0349 | 171.5 | 12.3734 | 174.2546 | 59.9983 | 190
12.3804 | 100.1466 | 59.9964 | 116 | 12.3653 | 120.0683 | 60.0609 | 134.5 | 12.375 | 136.9569 | 60.0176 | 153 | 12.3771 | 156.9441 | 60.0349 | 171.5 | 12.3818 | 174.2543 | 59.9983 | 190
12.3888 | 100.1506 | 59.9964 | 116 | 12.3736 | 120.0677 | 60.0609 | 134.5 | 12.3834 | 136.9661 | 60.0176 | 153 | 12.3854 | 156.9565 | 60.0349 | 171.5 | 12.3901 | 174.2541 | 59.9983 | 190
12.3971 | 100.1546 | 59.9964 | 116 | 12.382 | 120.0671 | 60.0617 | 134.5 | 12.3917 | 136.9753 | 60.0176 | 153 | 12.3937 | 156.9689 | 60.0352 | 171.5 | 12.3984 | 174.2538 | 59.9983 | 190
12.4055 | 100.1586 | 59.9964 | 116 | 12.3903 | 120.0666 | 60.0617 | 134.5 | 12.4 | 136.9844 | 60.0176 | 153 | 12.402 | 156.9813 | 60.0352 | 171.5 | 12.4067 | 174.2536 | 59.9983 | 190
12.4138 | 100.1626 | 59.9964 | 116 | 12.3986 | 120.066 | 60.0617 | 134.5 | 12.4083 | 136.9936 | 60.0171 | 153 | 12.4104 | 156.9937 | 60.0352 | 171.5 | 12.4151 | 174.2533 | 59.9983 | 190
12.4221 | 100.1666 | 59.9964 | 116 | 12.4069 | 120.0654 | 60.0617 | 134.5 | 12.4167 | 137.0027 | 60.0171 | 153 | 12.4187 | 157.0061 | 60.0352 | 171.5 | 12.4234 | 174.253 | 59.9983 | 190
12.4304 | 100.1706 | 59.9964 | 116 | 12.4152 | 120.0649 | 60.0617 | 134.5 | 12.425 | 137.0119 | 60.0171 | 153 | 12.427 | 157.0186 | 60.0352 | 171.5 | 12.4318 | 174.2528 | 59.9983 | 190
12.4388 | 100.1746 | 59.9964 | 116 | 12.4236 | 120.0643 | 60.0617 | 134.5 | 12.4333 | 137.0211 | 60.0171 | 153 | 12.4354 | 157.031 | 60.0352 | 171.5 | 12.4401 | 174.2525 | 59.9983 | 190
12.4471 | 100.1786 | 59.9967 | 116 | 12.4319 | 120.0637 | 60.0617 | 134.5 | 12.4417 | 137.0302 | 60.0171 | 153 | 12.4437 | 157.0434 | 60.0352 | 171.5 | 12.4484 | 174.2522 | 59.9983 | 190
12.4554 | 100.1826 | 59.9967 | 116 | 12.4402 | 120.0632 | 60.0617 | 134.5 | 12.45 | 137.0394 | 60.0171 | 153 | 12.452 | 157.0558 | 60.0352 | 171.5 | 12.4568 | 174.252 | 59.9983 | 190
12.4638 | 100.1866 | 59.9967 | 116 | 12.4485 | 120.0626 | 60.0617 | 134.5 | 12.4583 | 137.0486 | 60.0171 | 153 | 12.4603 | 157.0682 | 60.0352 | 171.5 | 12.4651 | 174.2517 | 59.9983 | 190
12.4721 | 100.1906 | 59.9967 | 116 | 12.4568 | 120.062 | 60.0617 | 134.5 | 12.4667 | 137.0577 | 60.0171 | 153 | 12.4687 | 157.0806 | 60.0352 | 171.5 | 12.4734 | 174.2514 | 59.9983 | 190
12.4805 | 100.1946 | 59.9967 | 116 | 12.4652 | 120.0615 | 60.0617 | 134.5 | 12.475 | 137.0669 | 60.0171 | 153 | 12.477 | 157.093 | 60.0352 | 171.5 | 12.4818 | 174.2512 | 59.9983 | 190
12.4888 | 100.1986 | 59.9967 | 116 | 12.4735 | 120.0609 | 60.0617 | 134.5 | 12.4833 | 137.076 | 60.0171 | 153 | 12.4854 | 157.1054 | 60.0352 | 171.5 | 12.4901 | 174.2509 | 59.9983 | 190
12.4971 | 100.2026 | 59.9967 | 116 | 12.4818 | 120.0603 | 60.0617 | 134.5 | 12.4916 | 137.0852 | 60.0171 | 153 | 12.4937 | 157.1179 | 60.0352 | 171.5 | 12.4984 | 174.2506 | 59.9983 | 190
12.5054 | 100.2066 | 59.9967 | 116 | 12.4902 | 120.0598 | 60.0617 | 134.5 | 12.5 | 137.0944 | 60.0171 | 153 | 12.502 | 157.1303 | 60.0352 | 171.5 | 12.5068 | 174.2504 | 59.9983 | 190
12.5138 | 100.2106 | 59.9967 | 116 | 12.4985 | 120.0592 | 60.0617 | 134.5 | 12.5083 | 137.1035 | 60.0171 | 153 | 12.5103 | 157.1427 | 60.0352 | 171.5 | 12.5151 | 174.2501 | 59.998 | 190
12.5221 | 100.2146 | 59.9967 | 116 | 12.5068 | 120.0587 | 60.0617 | 134.5 | 12.5167 | 137.1127 | 60.0171 | 153 | 12.5186 | 157.1551 | 60.0352 | 171.5 | 12.5234 | 174.2498 | 59.998 | 190
12.5305 | 100.2186 | 59.9967 | 116 | 12.5151 | 120.0581 | 60.0617 | 134.5 | 12.525 | 137.1219 | 60.0171 | 153 | 12.527 | 157.1675 | 60.0352 | 171.5 | 12.5317 | 174.2496 | 59.998 | 190
12.5388 | 100.2226 | 59.9967 | 116 | 12.5234 | 120.0575 | 60.0617 | 134.5 | 12.5333 | 137.131 | 60.0171 | 153 | 12.5353 | 157.1799 | 60.0352 | 171.5 | 12.5401 | 174.2493 | 59.998 | 190
12.5471 | 100.2266 | 59.9967 | 116 | 12.5318 | 120.057 | 60.0617 | 134.5 | 12.5416 | 137.1402 | 60.0171 | 153 | 12.5436 | 157.1923 | 60.0352 | 171.5 | 12.5485 | 174.2491 | 59.998 | 190
12.5554 | 100.2306 | 59.9967 | 116 | 12.5401 | 120.0564 | 60.0617 | 134.5 | 12.55 | 137.1494 | 60.0171 | 153 | 12.5519 | 157.2047 | 60.0352 | 171.5 | 12.5568 | 174.2488 | 59.998 | 190
12.5638 | 100.2346 | 59.9967 | 116 | 12.5485 | 120.0558 | 60.0617 | 134.5 | 12.5583 | 137.1585 | 60.0171 | 153 | 12.5603 | 157.2172 | 60.0352 | 171.5 | 12.5651 | 174.2485 | 59.998 | 190
12.5721 | 100.2387 | 59.9967 | 116 | 12.5568 | 120.0553 | 60.0617 | 134.5 | 12.5667 | 137.1677 | 60.0171 | 153 | 12.5686 | 157.2296 | 60.0352 | 171.5 | 12.5734 | 174.2483 | 59.998 | 190
12.5804 | 100.2427 | 59.9967 | 116 | 12.5651 | 120.0547 | 60.0617 | 134.5 | 12.575 | 137.1769 | 60.0171 | 153 | 12.577 | 157.242 | 60.0352 | 171.5 | 12.5818 | 174.248 | 59.998 | 190
12.5888 | 100.2467 | 59.9967 | 116 | 12.5734 | 120.0541 | 60.0617 | 134.5 | 12.5833 | 137.186 | 60.0171 | 153 | 12.5853 | 157.2544 | 60.0352 | 171.5 | 12.5901 | 174.2477 | 59.998 | 190
12.5971 | 100.2507 | 59.9967 | 116 | 12.5817 | 120.0536 | 60.0626 | 134.5 | 12.5916 | 137.1952 | 60.0171 | 153 | 12.5936 | 157.2668 | 60.0358 | 171.5 | 12.5984 | 174.2475 | 59.998 | 190
12.6055 | 100.2547 | 59.9967 | 116 | 12.59 | 120.053 | 60.0626 | 134.5 | 12.5999 | 137.2043 | 60.0171 | 153 | 12.6019 | 157.2792 | 60.0358 | 171.5 | 12.6068 | 174.2472 | 59.998 | 190
12.6138 | 100.2587 | 59.9967 | 116 | 12.5984 | 120.0524 | 60.0626 | 134.5 | 12.6083 | 137.2135 | 60.0157 | 153 | 12.6102 | 157.2916 | 60.0358 | 171.5 | 12.6151 | 174.2469 | 59.998 | 190
12.6221 | 100.2627 | 59.9967 | 116 | 12.6067 | 120.0534 | 60.0626 | 134.5 | 12.6166 | 137.2227 | 60.0157 | 153 | 12.6186 | 157.304 | 60.0358 | 171.5 | 12.6234 | 174.2467 | 59.998 | 190
12.6304 | 100.2667 | 59.9967 | 116 | 12.6151 | 120.0597 | 60.0626 | 134.5 | 12.6249 | 137.2318 | 60.0157 | 153 | 12.6269 | 157.3165 | 60.0358 | 171.5 | 12.6318 | 174.2464 | 59.998 | 190
12.6388 | 100.2707 | 59.9967 | 116 | 12.6234 | 120.066 | 60.0626 | 134.5 | 12.6332 | 137.241 | 60.0157 | 153 | 12.6353 | 157.3289 | 60.0358 | 171.5 | 12.6401 | 174.2462 | 59.998 | 190
12.6471 | 100.2747 | 59.9981 | 116 | 12.6317 | 120.0723 | 60.0626 | 134.5 | 12.6416 | 137.2502 | 60.0157 | 153 | 12.6436 | 157.3413 | 60.0358 | 171.5 | 12.6484 | 174.2459 | 59.998 | 190
12.6555 | 100.2787 | 59.9981 | 116 | 12.64 | 120.0786 | 60.0626 | 134.5 | 12.6499 | 137.2593 | 60.0157 | 153 | 12.6519 | 157.3537 | 60.0358 | 171.5 | 12.6568 | 174.2456 | 59.998 | 190
12.6638 | 100.2827 | 59.9981 | 116 | 12.6483 | 120.0849 | 60.0626 | 134.5 | 12.6583 | 137.2685 | 60.0157 | 153 | 12.6602 | 157.3661 | 60.0358 | 171.5 | 12.6651 | 174.2454 | 59.998 | 190
12.6721 | 100.2867 | 59.9981 | 116 | 12.6567 | 120.0912 | 60.0626 | 134.5 | 12.6666 | 137.2777 | 60.0157 | 153 | 12.6686 | 157.3785 | 60.0358 | 171.5 | 12.6735 | 174.2451 | 59.998 | 190
12.6805 | 100.2907 | 59.9981 | 116 | 12.665 | 120.0975 | 60.0626 | 134.5 | 12.6749 | 137.2868 | 60.0157 | 153 | 12.6769 | 157.3909 | 60.0358 | 171.5 | 12.6818 | 174.2515 | 59.998 | 190
12.6888 | 100.2947 | 59.9981 | 116 | 12.6733 | 120.1038 | 60.0626 | 134.5 | 12.6832 | 137.296 | 60.0157 | 153 | 12.6852 | 157.4034 | 60.0358 | 171.5 | 12.6901 | 174.2623 | 59.998 | 190
12.6971 | 100.2987 | 59.9981 | 116 | 12.6816 | 120.1101 | 60.0626 | 134.5 | 12.6916 | 137.3052 | 60.0157 | 153 | 12.6935 | 157.4158 | 60.0358 | 171.5 | 12.6984 | 174.2731 | 59.998 | 190
12.7054 | 100.3027 | 59.9981 | 116 | 12.6899 | 120.1164 | 60.0626 | 134.5 | 12.6999 | 137.3143 | 60.0157 | 153 | 12.7018 | 157.4282 | 60.0358 | 171.5 | 12.7068 | 174.284 | 59.998 | 190
12.7138 | 100.3067 | 59.9981 | 116 | 12.6983 | 120.1228 | 60.0626 | 134.5 | 12.7083 | 137.3235 | 60.0157 | 153 | 12.7102 | 157.4406 | 60.0358 | 171.5 | 12.7151 | 174.2948 | 59.9986 | 190
12.7221 | 100.3107 | 59.9981 | 116 | 12.7066 | 120.1291 | 60.0626 | 134.5 | 12.7166 | 137.3327 | 60.0157 | 153 | 12.7185 | 157.453 | 60.0358 | 171.5 | 12.7234 | 174.3056 | 59.9986 | 190
12.7305 | 100.3147 | 59.9981 | 116 | 12.7149 | 120.1354 | 60.0626 | 134.5 | 12.7249 | 137.3418 | 60.0157 | 153 | 12.7269 | 157.4654 | 60.0358 | 171.5 | 12.7318 | 174.3164 | 59.9986 | 190
12.7388 | 100.3187 | 59.9981 | 116 | 12.7233 | 120.1417 | 60.0626 | 134.5 | 12.7332 | 137.351 | 60.0157 | 153 | 12.7352 | 157.4778 | 60.0358 | 171.5 | 12.7401 | 174.3272 | 59.9986 | 190
12.7471 | 100.3227 | 59.9981 | 116 | 12.7316 | 120.148 | 60.0626 | 134.5 | 12.7416 | 137.3601 | 60.0157 | 153 | 12.7435 | 157.4902 | 60.0358 | 171.5 | 12.7484 | 174.338 | 59.9986 | 190
12.7554 | 100.3267 | 59.9981 | 116 | 12.7399 | 120.1543 | 60.0626 | 134.5 | 12.7499 | 137.3693 | 60.0157 | 153 | 12.7518 | 157.5026 | 60.0358 | 171.5 | 12.7568 | 174.3488 | 59.9986 | 190
12.7638 | 100.3307 | 59.9981 | 116 | 12.7482 | 120.1606 | 60.0626 | 134.5 | 12.7582 | 137.3785 | 60.0157 | 153 | 12.7602 | 157.5151 | 60.0358 | 171.5 | 12.7651 | 174.3596 | 59.9986 | 190
12.7721 | 100.3347 | 59.9981 | 116 | 12.7565 | 120.1669 | 60.0626 | 134.5 | 12.7665 | 137.3876 | 60.0157 | 153 | 12.7685 | 157.5275 | 60.0358 | 171.5 | 12.7734 | 174.3704 | 59.9986 | 190
12.7805 | 100.3387 | 59.9981 | 116 | 12.7649 | 120.1732 | 60.0626 | 134.5 | 12.7749 | 137.3968 | 60.0157 | 153 | 12.7768 | 157.5399 | 60.0358 | 171.5 | 12.7818 | 174.3812 | 59.9986 | 190
12.7888 | 100.3427 | 59.9981 | 116 | 12.7732 | 120.1795 | 60.0626 | 134.5 | 12.7832 | 137.406 | 60.0157 | 153 | 12.7852 | 157.5523 | 60.0358 | 171.5 | 12.7901 | 174.392 | 59.9986 | 190
12.7971 | 100.3467 | 59.9981 | 116 | 12.7815 | 120.1859 | 60.0631 | 134.5 | 12.7916 | 137.4151 | 60.0157 | 153 | 12.7935 | 157.5647 | 60.0363 | 171.5 | 12.7985 | 174.4028 | 59.9986 | 190
12.8055 | 100.3507 | 59.9981 | 116 | 12.7899 | 120.1922 | 60.0631 | 134.5 | 12.7999 | 137.4243 | 60.0157 | 153 | 12.8018 | 157.5771 | 60.0363 | 171.5 | 12.8068 | 174.4136 | 59.9986 | 190
12.8138 | 100.3548 | 59.9981 | 116 | 12.7982 | 120.1985 | 60.0631 | 134.5 | 12.8082 | 137.4335 | 60.0157 | 153 | 12.8101 | 157.5895 | 60.0363 | 171.5 | 12.8151 | 174.4244 | 59.9986 | 190
12.8221 | 100.3588 | 59.9981 | 116 | 12.8065 | 120.2048 | 60.0631 | 134.5 | 12.8165 | 137.4426 | 60.0157 | 153 | 12.8185 | 157.6019 | 60.0363 | 171.5 | 12.8234 | 174.4352 | 59.9986 | 190
12.8304 | 100.3628 | 59.9981 | 116 | 12.8148 | 120.2111 | 60.0631 | 134.5 | 12.8249 | 137.4518 | 60.0157 | 153 | 12.8268 | 157.6143 | 60.0363 | 171.5 | 12.8318 | 174.446 | 59.9986 | 190
12.8388 | 100.3701 | 59.9981 | 116 | 12.8231 | 120.2174 | 60.0631 | 134.5 | 12.8332 | 137.461 | 60.0157 | 153 | 12.8351 | 157.6268 | 60.0363 | 171.5 | 12.8401 | 174.4568 | 59.9986 | 190
12.8471 | 100.3816 | 59.9997 | 116 | 12.8315 | 120.2237 | 60.0631 | 134.5 | 12.8416 | 137.4692 | 60.0157 | 153 | 12.8434 | 157.6392 | 60.0363 | 171.5 | 12.8484 | 174.4677 | 59.9986 | 190
12.8555 | 100.3932 | 59.9997 | 116 | 12.8398 | 120.23 | 60.0631 | 134.5 | 12.8499 | 137.4745 | 60.0157 | 153 | 12.8517 | 157.6516 | 60.0363 | 171.5 | 12.8568 | 174.4785 | 59.9986 | 190
12.8638 | 100.4047 | 59.9997 | 116 | 12.8481 | 120.2363 | 60.0631 | 134.5 | 12.8582 | 137.4799 | 60.0157 | 153 | 12.8601 | 157.6611 | 60.0363 | 171.5 | 12.8651 | 174.4893 | 59.9986 | 190
12.8721 | 100.4162 | 59.9997 | 116 | 12.8564 | 120.2426 | 60.0631 | 134.5 | 12.8665 | 137.4852 | 60.0157 | 153 | 12.8684 | 157.6618 | 60.0363 | 171.5 | 12.8734 | 174.5001 | 59.9986 | 190
12.8804 | 100.4278 | 59.9997 | 116 | 12.8647 | 120.2489 | 60.0631 | 134.5 | 12.8749 | 137.4905 | 60.0157 | 153 | 12.8768 | 157.6624 | 60.0363 | 171.5 | 12.8818 | 174.5109 | 59.9986 | 190
12.8888 | 100.4393 | 59.9997 | 116 | 12.8731 | 120.2552 | 60.0631 | 134.5 | 12.8832 | 137.4958 | 60.0157 | 153 | 12.8851 | 157.663 | 60.0363 | 171.5 | 12.8901 | 174.5217 | 59.9986 | 190
12.8972 | 100.4509 | 59.9997 | 116 | 12.8814 | 120.2616 | 60.0631 | 134.5 | 12.8915 | 137.5012 | 60.0157 | 153 | 12.8934 | 157.6636 | 60.0363 | 171.5 | 12.8984 | 174.5325 | 59.9986 | 190
12.9055 | 100.4624 | 59.9997 | 116 | 12.8898 | 120.2679 | 60.0631 | 134.5 | 12.8998 | 137.5065 | 60.0157 | 153 | 12.9017 | 157.6642 | 60.0363 | 171.5 | 12.9068 | 174.5433 | 59.9986 | 190
12.9138 | 100.4739 | 59.9997 | 116 | 12.8981 | 120.2742 | 60.0631 | 134.5 | 12.9082 | 137.5118 | 60.0157 | 153 | 12.9101 | 157.6649 | 60.0363 | 171.5 | 12.9151 | 174.5541 | 59.9994 | 190
12.9221 | 100.4855 | 59.9997 | 116 | 12.9064 | 120.2805 | 60.0631 | 134.5 | 12.9165 | 137.5172 | 60.0157 | 153 | 12.9184 | 157.6655 | 60.0363 | 171.5 | 12.9235 | 174.5649 | 59.9994 | 190
12.9305 | 100.497 | 59.9997 | 116 | 12.9147 | 120.2868 | 60.0631 | 134.5 | 12.9249 | 137.5225 | 60.0157 | 153 | 12.9268 | 157.6661 | 60.0363 | 171.5 | 12.9318 | 174.5757 | 59.9994 | 190
12.9388 | 100.5086 | 59.9997 | 116 | 12.923 | 120.2931 | 60.0631 | 134.5 | 12.9332 | 137.5278 | 60.0157 | 153 | 12.9351 | 157.6667 | 60.0363 | 171.5 | 12.9401 | 174.5865 | 59.9994 | 190
12.9471 | 100.5201 | 59.9997 | 116 | 12.9313 | 120.2994 | 60.0631 | 134.5 | 12.9415 | 137.5331 | 60.0157 | 153 | 12.9434 | 157.6674 | 60.0363 | 171.5 | 12.9484 | 174.5973 | 59.9994 | 190
12.9554 | 100.5317 | 59.9997 | 116 | 12.9397 | 120.3057 | 60.0631 | 134.5 | 12.9498 | 137.5385 | 60.0157 | 153 | 12.9517 | 157.668 | 60.0363 | 171.5 | 12.9568 | 174.6081 | 59.9994 | 190
12.9638 | 100.5432 | 59.9997 | 116 | 12.948 | 120.312 | 60.0631 | 134.5 | 12.9582 | 137.5438 | 60.0157 | 153 | 12.96 | 157.6686 | 60.0363 | 171.5 | 12.9651 | 174.6189 | 59.9994 | 190
12.9721 | 100.5547 | 59.9997 | 116 | 12.9564 | 120.3183 | 60.0631 | 134.5 | 12.9665 | 137.5491 | 60.0157 | 153 | 12.9684 | 157.6692 | 60.0363 | 171.5 | 12.9734 | 174.6297 | 59.9994 | 190
12.9805 | 100.5663 | 59.9997 | 116 | 12.9647 | 120.3247 | 60.0631 | 134.5 | 12.9749 | 137.5544 | 60.0157 | 153 | 12.9767 | 157.6698 | 60.0363 | 171.5 | 12.9818 | 174.6405 | 59.9994 | 190
12.9888 | 100.5778 | 59.9997 | 116 | 12.973 | 120.331 | 60.0631 | 134.5 | 12.9832 | 137.5598 | 60.0157 | 153 | 12.985 | 157.6705 | 60.0363 | 171.5 | 12.9901 | 174.6513 | 59.9994 | 190
12.9971 | 100.5894 | 59.9997 | 116 | 12.9813 | 120.3373 | 60.0637 | 134.5 | 12.9915 | 137.5651 | 60.0157 | 153 | 12.9933 | 157.6711 | 60.0358 | 171.5 | 12.9985 | 174.6621 | 59.9994 | 190
13.0054 | 100.6009 | 59.9997 | 116 | 12.9896 | 120.3436 | 60.0637 | 134.5 | 12.9998 | 137.5704 | 60.0157 | 153 | 13.0017 | 157.6717 | 60.0358 | 171.5 | 13.0068 | 174.6729 | 59.9994 | 190
13.0138 | 100.6124 | 59.9997 | 116 | 12.998 | 120.3499 | 60.0637 | 134.5 | 13.0082 | 137.5757 | 60.016 | 153 | 13.01 | 157.6723 | 60.0358 | 171.5 | 13.0151 | 174.6837 | 59.9994 | 190
13.0222 | 100.624 | 59.9997 | 116 | 13.0063 | 120.3562 | 60.0637 | 134.5 | 13.0165 | 137.5811 | 60.016 | 153 | 13.0184 | 157.6729 | 60.0358 | 171.5 | 13.0234 | 174.6946 | 59.9994 | 190
13.0305 | 100.6355 | 59.9997 | 116 | 13.0146 | 120.3625 | 60.0637 | 134.5 | 13.0248 | 137.5864 | 60.016 | 153 | 13.0267 | 157.6736 | 60.0358 | 171.5 | 13.0318 | 174.7054 | 59.9994 | 190
13.0388 | 100.6471 | 59.9997 | 116 | 13.0229 | 120.3688 | 60.0637 | 134.5 | 13.0331 | 137.5917 | 60.016 | 153 | 13.035 | 157.6742 | 60.0358 | 171.5 | 13.0401 | 174.7162 | 59.9994 | 190
13.0471 | 100.6586 | 60.0019 | 116 | 13.0312 | 120.3751 | 60.0637 | 134.5 | 13.0415 | 137.597 | 60.016 | 153 | 13.0433 | 157.6748 | 60.0358 | 171.5 | 13.0485 | 174.727 | 59.9994 | 190
13.0555 | 100.6701 | 60.0019 | 116 | 13.0396 | 120.3814 | 60.0637 | 134.5 | 13.0498 | 137.6024 | 60.016 | 153 | 13.0516 | 157.6754 | 60.0358 | 171.5 | 13.0568 | 174.7378 | 59.9994 | 190
13.0638 | 100.6817 | 60.0019 | 116 | 13.0479 | 120.3877 | 60.0637 | 134.5 | 13.0582 | 137.6077 | 60.016 | 153 | 13.06 | 157.676 | 60.0358 | 171.5 | 13.0651 | 174.7486 | 59.9994 | 190
13.0721 | 100.6932 | 60.0019 | 116 | 13.0562 | 120.3941 | 60.0637 | 134.5 | 13.0665 | 137.613 | 60.016 | 153 | 13.0683 | 157.6767 | 60.0358 | 171.5 | 13.0734 | 174.7594 | 59.9994 | 190
13.0804 | 100.7048 | 60.0019 | 116 | 13.0646 | 120.4004 | 60.0637 | 134.5 | 13.0748 | 137.6183 | 60.016 | 153 | 13.0767 | 157.6773 | 60.0358 | 171.5 | 13.0818 | 174.7702 | 59.9994 | 190
13.0888 | 100.7163 | 60.0019 | 116 | 13.0729 | 120.4067 | 60.0637 | 134.5 | 13.0831 | 137.6237 | 60.016 | 153 | 13.085 | 157.6779 | 60.0358 | 171.5 | 13.0901 | 174.781 | 59.9994 | 190
13.0971 | 100.7278 | 60.0019 | 116 | 13.0812 | 120.413 | 60.0637 | 134.5 | 13.0915 | 137.629 | 60.016 | 153 | 13.0933 | 157.6785 | 60.0358 | 171.5 | 13.0984 | 174.7918 | 59.9994 | 190
13.1055 | 100.7394 | 60.0019 | 116 | 13.0895 | 120.4193 | 60.0637 | 134.5 | 13.0998 | 137.6343 | 60.016 | 153 | 13.1016 | 157.6792 | 60.0358 | 171.5 | 13.1068 | 174.8026 | 59.9994 | 190
13.1138 | 100.7509 | 60.0019 | 116 | 13.0978 | 120.4256 | 60.0637 | 134.5 | 13.1082 | 137.6396 | 60.016 | 153 | 13.1099 | 157.6798 | 60.0358 | 171.5 | 13.1151 | 174.8134 | 59.9983 | 190
13.1221 | 100.7625 | 60.0019 | 116 | 13.1062 | 120.4319 | 60.0637 | 134.5 | 13.1165 | 137.645 | 60.016 | 153 | 13.1183 | 157.6804 | 60.0358 | 171.5 | 13.1235 | 174.8242 | 59.9983 | 190
13.1304 | 100.774 | 60.0019 | 116 | 13.1145 | 120.4382 | 60.0637 | 134.5 | 13.1248 | 137.6503 | 60.016 | 153 | 13.1266 | 157.681 | 60.0358 | 171.5 | 13.1318 | 174.835 | 59.9983 | 190
13.1388 | 100.7856 | 60.0019 | 116 | 13.1228 | 120.4445 | 60.0637 | 134.5 | 13.1331 | 137.6556 | 60.016 | 153 | 13.1349 | 157.6816 | 60.0358 | 171.5 | 13.1401 | 174.8458 | 59.9983 | 190
13.1471 | 100.7971 | 60.0019 | 116 | 13.1312 | 120.4508 | 60.0637 | 134.5 | 13.1415 | 137.6609 | 60.016 | 153 | 13.1432 | 157.6823 | 60.0358 | 171.5 | 13.1484 | 174.8566 | 59.9983 | 190
13.1555 | 100.8086 | 60.0019 | 116 | 13.1395 | 120.4571 | 60.0637 | 134.5 | 13.1498 | 137.6663 | 60.016 | 153 | 13.1516 | 157.6829 | 60.0358 | 171.5 | 13.1568 | 174.8674 | 59.9983 | 190
13.1638 | 100.8202 | 60.0019 | 116 | 13.1478 | 120.4635 | 60.0637 | 134.5 | 13.1581 | 137.6716 | 60.016 | 153 | 13.1599 | 157.6835 | 60.0358 | 171.5 | 13.1651 | 174.8783 | 59.9983 | 190
13.1721 | 100.8317 | 60.0019 | 116 | 13.1561 | 120.4698 | 60.0637 | 134.5 | 13.1664 | 137.6769 | 60.016 | 153 | 13.1683 | 157.6841 | 60.0358 | 171.5 | 13.1735 | 174.8891 | 59.9983 | 190
13.1805 | 100.8433 | 60.0019 | 116 | 13.1644 | 120.4761 | 60.0637 | 134.5 | 13.1748 | 137.6823 | 60.016 | 153 | 13.1766 | 157.6847 | 60.0358 | 171.5 | 13.1818 | 174.8999 | 59.9983 | 190
13.1888 | 100.8548 | 60.0019 | 116 | 13.1728 | 120.4824 | 60.0637 | 134.5 | 13.1831 | 137.6876 | 60.016 | 153 | 13.1849 | 157.6853 | 60.0358 | 171.5 | 13.1901 | 174.9107 | 59.9983 | 190
13.1971 | 100.8663 | 60.0019 | 116 | 13.1811 | 120.4876 | 60.0631 | 134.5 | 13.1915 | 137.6929 | 60.016 | 153 | 13.1932 | 157.686 | 60.0336 | 171.5 | 13.1984 | 174.9215 | 59.9983 | 190
13.2054 | 100.8779 | 60.0019 | 116 | 13.1895 | 120.4925 | 60.0631 | 134.5 | 13.1998 | 137.6982 | 60.016 | 153 | 13.2015 | 157.6866 | 60.0336 | 171.5 | 13.2068 | 174.9323 | 59.9983 | 190
13.2138 | 100.8894 | 60.0019 | 116 | 13.1978 | 120.4973 | 60.0631 | 134.5 | 13.2081 | 137.7036 | 60.0162 | 153 | 13.2099 | 157.6872 | 60.0336 | 171.5 | 13.2151 | 174.9431 | 59.9983 | 190
13.2221 | 100.901 | 60.0019 | 116 | 13.2061 | 120.5022 | 60.0631 | 134.5 | 13.2164 | 137.7089 | 60.0162 | 153 | 13.2182 | 157.6878 | 60.0336 | 171.5 | 13.2234 | 174.9539 | 59.9983 | 190
13.2305 | 100.9125 | 60.0019 | 116 | 13.2144 | 120.507 | 60.0631 | 134.5 | 13.2248 | 137.7142 | 60.0162 | 153 | 13.2266 | 157.6885 | 60.0336 | 171.5 | 13.2318 | 174.9647 | 59.9983 | 190
13.2388 | 100.924 | 60.0019 | 116 | 13.2227 | 120.5119 | 60.0631 | 134.5 | 13.2331 | 137.7195 | 60.0162 | 153 | 13.2349 | 157.6891 | 60.0336 | 171.5 | 13.2401 | 174.9755 | 59.9983 | 190
13.2471 | 100.9356 | 60.0041 | 116 | 13.2311 | 120.5167 | 60.0631 | 134.5 | 13.2415 | 137.7249 | 60.0162 | 153 | 13.2432 | 157.6897 | 60.0336 | 171.5 | 13.2485 | 174.9863 | 59.9983 | 190
13.2554 | 100.9471 | 60.0041 | 116 | 13.2394 | 120.5216 | 60.0631 | 134.5 | 13.2498 | 137.7302 | 60.0162 | 153 | 13.2515 | 157.6903 | 60.0336 | 171.5 | 13.2568 | 174.9971 | 59.9983 | 190
13.2638 | 100.9587 | 60.0041 | 116 | 13.2477 | 120.5265 | 60.0631 | 134.5 | 13.2581 | 137.7355 | 60.0162 | 153 | 13.2599 | 157.6909 | 60.0336 | 171.5 | 13.2651 | 175.0079 | 59.9983 | 190
13.2721 | 100.9702 | 60.0041 | 116 | 13.256 | 120.5313 | 60.0631 | 134.5 | 13.2664 | 137.7408 | 60.0162 | 153 | 13.2682 | 157.6916 | 60.0336 | 171.5 | 13.2734 | 175.0108 | 59.9983 | 190
13.2805 | 100.9817 | 60.0041 | 116 | 13.2643 | 120.5362 | 60.0631 | 134.5 | 13.2748 | 137.7462 | 60.0162 | 153 | 13.2766 | 157.6922 | 60.0336 | 171.5 | 13.2818 | 175.0118 | 59.9983 | 190
13.2888 | 100.9933 | 60.0041 | 116 | 13.2726 | 120.541 | 60.0631 | 134.5 | 13.2831 | 137.7515 | 60.0162 | 153 | 13.2849 | 157.6928 | 60.0336 | 171.5 | 13.2901 | 175.0128 | 59.9983 | 190
13.2971 | 101.0048 | 60.0041 | 116 | 13.281 | 120.5459 | 60.0631 | 134.5 | 13.2914 | 137.7568 | 60.0162 | 153 | 13.2932 | 157.6934 | 60.0336 | 171.5 | 13.2985 | 175.0137 | 59.9983 | 190
13.3055 | 101.0164 | 60.0041 | 116 | 13.2893 | 120.5507 | 60.0631 | 134.5 | 13.2997 | 137.7621 | 60.0162 | 153 | 13.3015 | 157.694 | 60.0336 | 171.5 | 13.3068 | 175.0147 | 59.9983 | 190
13.3138 | 101.0279 | 60.0041 | 116 | 13.2977 | 120.5556 | 60.0631 | 134.5 | 13.3081 | 137.7675 | 60.0162 | 153 | 13.3098 | 157.6947 | 60.0336 | 171.5 | 13.3151 | 175.0157 | 59.9989 | 190
13.3221 | 101.0394 | 60.0041 | 116 | 13.306 | 120.5604 | 60.0631 | 134.5 | 13.3164 | 137.7728 | 60.0162 | 153 | 13.3182 | 157.6953 | 60.0336 | 171.5 | 13.3234 | 175.0167 | 59.9989 | 190
13.3304 | 101.051 | 60.0041 | 116 | 13.3143 | 120.5653 | 60.0631 | 134.5 | 13.3248 | 137.7781 | 60.0162 | 153 | 13.3265 | 157.6959 | 60.0336 | 171.5 | 13.3318 | 175.0177 | 59.9989 | 190
13.3388 | 101.0625 | 60.0041 | 116 | 13.3226 | 120.5702 | 60.0631 | 134.5 | 13.3331 | 137.7834 | 60.0162 | 153 | 13.3348 | 157.6965 | 60.0336 | 171.5 | 13.3401 | 175.0186 | 59.9989 | 190
13.3471 | 101.0741 | 60.0041 | 116 | 13.3309 | 120.575 | 60.0631 | 134.5 | 13.3414 | 137.7888 | 60.0162 | 153 | 13.3431 | 157.6971 | 60.0336 | 171.5 | 13.3484 | 175.0196 | 59.9989 | 190
13.3555 | 101.0856 | 60.0041 | 116 | 13.3393 | 120.5799 | 60.0631 | 134.5 | 13.3497 | 137.7941 | 60.0162 | 153 | 13.3515 | 157.6978 | 60.0336 | 171.5 | 13.3568 | 175.0206 | 59.9989 | 190
13.3638 | 101.0971 | 60.0041 | 116 | 13.3476 | 120.5847 | 60.0631 | 134.5 | 13.3581 | 137.7993 | 60.0162 | 153 | 13.3598 | 157.6984 | 60.0336 | 171.5 | 13.3651 | 175.0216 | 59.9989 | 190
13.3721 | 101.0999 | 60.0041 | 116 | 13.3559 | 120.5896 | 60.0631 | 134.5 | 13.3664 | 137.8046 | 60.0162 | 153 | 13.3682 | 157.6991 | 60.0336 | 171.5 | 13.3735 | 175.0226 | 59.9989 | 190
13.3804 | 101.101 | 60.0041 | 116 | 13.3643 | 120.5944 | 60.0631 | 134.5 | 13.3748 | 137.8098 | 60.0162 | 153 | 13.3765 | 157.7101 | 60.0336 | 171.5 | 13.3818 | 175.0236 | 59.9989 | 190
13.3888 | 101.1021 | 60.0041 | 116 | 13.3726 | 120.5993 | 60.0631 | 134.5 | 13.3831 | 137.8151 | 60.0162 | 153 | 13.3848 | 157.7212 | 60.0336 | 171.5 | 13.3901 | 175.0245 | 59.9989 | 190
13.3971 | 101.1032 | 60.0041 | 116 | 13.3809 | 120.6041 | 60.0626 | 134.5 | 13.3914 | 137.8203 | 60.0162 | 153 | 13.3931 | 157.7323 | 60.0305 | 171.5 | 13.3984 | 175.0255 | 59.9989 | 190
13.4055 | 101.1042 | 60.0041 | 116 | 13.3892 | 120.609 | 60.0626 | 134.5 | 13.3997 | 137.8256 | 60.0162 | 153 | 13.4014 | 157.7433 | 60.0305 | 171.5 | 13.4068 | 175.0265 | 59.9989 | 190
13.4138 | 101.1053 | 60.0041 | 116 | 13.3975 | 120.6139 | 60.0626 | 134.5 | 13.4081 | 137.8308 | 60.0173 | 153 | 13.4098 | 157.7544 | 60.0305 | 171.5 | 13.4151 | 175.0275 | 59.9989 | 190
13.4221 | 101.1064 | 60.0041 | 116 | 13.4059 | 120.6187 | 60.0626 | 134.5 | 13.4164 | 137.8361 | 60.0173 | 153 | 13.4181 | 157.7654 | 60.0305 | 171.5 | 13.4235 | 175.0285 | 59.9989 | 190
13.4304 | 101.1075 | 60.0041 | 116 | 13.4142 | 120.6236 | 60.0626 | 134.5 | 13.4247 | 137.8413 | 60.0173 | 153 | 13.4265 | 157.7765 | 60.0305 | 171.5 | 13.4318 | 175.0294 | 59.9989 | 190
13.4388 | 101.1086 | 60.0041 | 116 | 13.4225 | 120.6284 | 60.0626 | 134.5 | 13.433 | 137.8466 | 60.0173 | 153 | 13.4348 | 157.7876 | 60.0305 | 171.5 | 13.4401 | 175.0304 | 59.9989 | 190
13.4471 | 101.1097 | 60.0058 | 116 | 13.4308 | 120.6333 | 60.0626 | 134.5 | 13.4414 | 137.8518 | 60.0173 | 153 | 13.4431 | 157.7986 | 60.0305 | 171.5 | 13.4484 | 175.0314 | 59.9989 | 190
13.4554 | 101.1107 | 60.0058 | 116 | 13.4391 | 120.6381 | 60.0626 | 134.5 | 13.4497 | 137.8571 | 60.0173 | 153 | 13.4514 | 157.8097 | 60.0305 | 171.5 | 13.4568 | 175.0324 | 59.9989 | 190
13.4637 | 101.1118 | 60.0058 | 116 | 13.4475 | 120.643 | 60.0626 | 134.5 | 13.4581 | 137.8623 | 60.0173 | 153 | 13.4598 | 157.8207 | 60.0305 | 171.5 | 13.4651 | 175.0334 | 59.9989 | 190
13.4721 | 101.1129 | 60.0058 | 116 | 13.4558 | 120.6479 | 60.0626 | 134.5 | 13.4664 | 137.8676 | 60.0173 | 153 | 13.4681 | 157.8318 | 60.0305 | 171.5 | 13.4734 | 175.0344 | 59.9989 | 190
13.4804 | 101.114 | 60.0058 | 116 | 13.4641 | 120.6527 | 60.0626 | 134.5 | 13.4747 | 137.8728 | 60.0173 | 153 | 13.4764 | 157.8429 | 60.0305 | 171.5 | 13.4818 | 175.0353 | 59.9989 | 190
13.4888 | 101.1151 | 60.0058 | 116 | 13.4725 | 120.6576 | 60.0626 | 134.5 | 13.483 | 137.8781 | 60.0173 | 153 | 13.4847 | 157.8539 | 60.0305 | 171.5 | 13.4901 | 175.0363 | 59.9989 | 190
13.4971 | 101.1162 | 60.0058 | 116 | 13.4808 | 120.6624 | 60.0626 | 134.5 | 13.4914 | 137.8833 | 60.0173 | 153 | 13.4931 | 157.865 | 60.0305 | 171.5 | 13.4985 | 175.0373 | 59.9989 | 190
13.5054 | 101.1172 | 60.0058 | 116 | 13.4891 | 120.6673 | 60.0626 | 134.5 | 13.4997 | 137.8885 | 60.0173 | 153 | 13.5014 | 157.876 | 60.0305 | 171.5 | 13.5068 | 175.0383 | 59.9989 | 190
13.5138 | 101.1183 | 60.0058 | 116 | 13.4974 | 120.6721 | 60.0626 | 134.5 | 13.5081 | 137.8938 | 60.0173 | 153 | 13.5097 | 157.8871 | 60.0305 | 171.5 | 13.5151 | 175.0393 | 59.9983 | 190
13.5221 | 101.1194 | 60.0058 | 116 | 13.5057 | 120.677 | 60.0626 | 134.5 | 13.5164 | 137.899 | 60.0173 | 153 | 13.5181 | 157.8982 | 60.0305 | 171.5 | 13.5234 | 175.0403 | 59.9983 | 190
13.5305 | 101.1205 | 60.0058 | 116 | 13.5141 | 120.6818 | 60.0626 | 134.5 | 13.5247 | 137.9043 | 60.0173 | 153 | 13.5264 | 157.9092 | 60.0305 | 171.5 | 13.5318 | 175.0412 | 59.9983 | 190
13.5388 | 101.1216 | 60.0058 | 116 | 13.5224 | 120.6867 | 60.0626 | 134.5 | 13.533 | 137.9095 | 60.0173 | 153 | 13.5347 | 157.9203 | 60.0305 | 171.5 | 13.5401 | 175.0422 | 59.9983 | 190
13.5471 | 101.1227 | 60.0058 | 116 | 13.5308 | 120.6916 | 60.0626 | 134.5 | 13.5414 | 137.9148 | 60.0173 | 153 | 13.543 | 157.9314 | 60.0305 | 171.5 | 13.5485 | 175.0432 | 59.9983 | 190
13.5554 | 101.1237 | 60.0058 | 116 | 13.5391 | 120.6964 | 60.0626 | 134.5 | 13.5497 | 137.92 | 60.0173 | 153 | 13.5514 | 157.9424 | 60.0305 | 171.5 | 13.5568 | 175.0442 | 59.9983 | 190
13.5638 | 101.1248 | 60.0058 | 116 | 13.5474 | 120.7013 | 60.0626 | 134.5 | 13.558 | 137.9253 | 60.0173 | 153 | 13.5597 | 157.9535 | 60.0305 | 171.5 | 13.5651 | 175.0452 | 59.9983 | 190
13.5721 | 101.1259 | 60.0058 | 116 | 13.5557 | 120.7061 | 60.0626 | 134.5 | 13.5663 | 137.9305 | 60.0173 | 153 | 13.5681 | 157.9645 | 60.0305 | 171.5 | 13.5735 | 175.0462 | 59.9983 | 190
13.5804 | 101.127 | 60.0058 | 116 | 13.564 | 120.711 | 60.0626 | 134.5 | 13.5747 | 137.9358 | 60.0173 | 153 | 13.5764 | 157.9756 | 60.0305 | 171.5 | 13.5818 | 175.0471 | 59.9983 | 190
13.5887 | 101.1281 | 60.0058 | 116 | 13.5724 | 120.7158 | 60.0626 | 134.5 | 13.583 | 137.941 | 60.0173 | 153 | 13.5847 | 157.9866 | 60.0305 | 171.5 | 13.5901 | 175.0481 | 59.9983 | 190
13.5971 | 101.1292 | 60.0058 | 116 | 13.5807 | 120.7207 | 60.062 | 134.5 | 13.5914 | 137.9463 | 60.0173 | 153 | 13.593 | 157.9977 | 60.028 | 171.5 | 13.5984 | 175.0491 | 59.9983 | 190
13.6054 | 101.1302 | 60.0058 | 116 | 13.589 | 120.7256 | 60.062 | 134.5 | 13.5997 | 137.9515 | 60.0173 | 153 | 13.6014 | 158.0088 | 60.028 | 171.5 | 13.6068 | 175.0501 | 59.9983 | 190
13.6138 | 101.1313 | 60.0058 | 116 | 13.5974 | 120.7304 | 60.062 | 134.5 | 13.608 | 137.9568 | 60.0173 | 153 | 13.6097 | 158.0198 | 60.028 | 171.5 | 13.6151 | 175.0511 | 59.9983 | 190
13.6221 | 101.1324 | 60.0058 | 116 | 13.6057 | 120.7353 | 60.062 | 134.5 | 13.6163 | 137.962 | 60.0173 | 153 | 13.618 | 158.0309 | 60.028 | 171.5 | 13.6235 | 175.052 | 59.9983 | 190
13.6304 | 101.1335 | 60.0058 | 116 | 13.614 | 120.7401 | 60.062 | 134.5 | 13.6247 | 137.9673 | 60.0173 | 153 | 13.6263 | 158.042 | 60.028 | 171.5 | 13.6318 | 175.053 | 59.9983 | 190
13.6387 | 101.1346 | 60.0058 | 116 | 13.6223 | 120.745 | 60.062 | 134.5 | 13.633 | 137.9725 | 60.0173 | 153 | 13.6346 | 158.053 | 60.028 | 171.5 | 13.6401 | 175.054 | 59.9983 | 190
13.6471 | 101.1357 | 60.0074 | 116 | 13.6306 | 120.7498 | 60.062 | 134.5 | 13.6414 | 137.9778 | 60.0173 | 153 | 13.643 | 158.0641 | 60.028 | 171.5 | 13.6484 | 175.055 | 59.9983 | 190
13.6554 | 101.1367 | 60.0074 | 116 | 13.639 | 120.7547 | 60.062 | 134.5 | 13.6497 | 137.983 | 60.0173 | 153 | 13.6513 | 158.0751 | 60.028 | 171.5 | 13.6568 | 175.056 | 59.9983 | 190
13.6638 | 101.1378 | 60.0074 | 116 | 13.6473 | 120.7595 | 60.062 | 134.5 | 13.658 | 137.9883 | 60.0173 | 153 | 13.6597 | 158.0862 | 60.028 | 171.5 | 13.6651 | 175.057 | 59.9983 | 190
13.6721 | 101.1389 | 60.0074 | 116 | 13.6556 | 120.7644 | 60.062 | 134.5 | 13.6663 | 137.9935 | 60.0173 | 153 | 13.668 | 158.0973 | 60.028 | 171.5 | 13.6735 | 175.0579 | 59.9983 | 190
13.6804 | 101.14 | 60.0074 | 116 | 13.6639 | 120.7693 | 60.062 | 134.5 | 13.6747 | 137.9988 | 60.0173 | 153 | 13.6763 | 158.1083 | 60.028 | 171.5 | 13.6818 | 175.0589 | 59.9983 | 190
13.6887 | 101.1411 | 60.0074 | 116 | 13.6722 | 120.7741 | 60.062 | 134.5 | 13.683 | 138.004 | 60.0173 | 153 | 13.6846 | 158.1194 | 60.028 | 171.5 | 13.6901 | 175.0599 | 59.9983 | 190
13.6971 | 101.1422 | 60.0074 | 116 | 13.6806 | 120.779 | 60.062 | 134.5 | 13.6913 | 138.0093 | 60.0173 | 153 | 13.693 | 158.1304 | 60.028 | 171.5 | 13.6985 | 175.0609 | 59.9983 | 190
13.7054 | 101.1432 | 60.0074 | 116 | 13.6889 | 120.7838 | 60.062 | 134.5 | 13.6996 | 138.0145 | 60.0173 | 153 | 13.7013 | 158.1415 | 60.028 | 171.5 | 13.7068 | 175.0619 | 59.9983 | 190
13.7137 | 101.1443 | 60.0074 | 116 | 13.6972 | 120.7887 | 60.062 | 134.5 | 13.7079 | 138.0198 | 60.0173 | 153 | 13.7097 | 158.1526 | 60.028 | 171.5 | 13.7151 | 175.0629 | 59.9978 | 190
13.7221 | 101.1454 | 60.0074 | 116 | 13.7056 | 120.7935 | 60.062 | 134.5 | 13.7163 | 138.025 | 60.0173 | 153 | 13.718 | 158.1636 | 60.028 | 171.5 | 13.7234 | 175.0638 | 59.9978 | 190
13.7304 | 101.1465 | 60.0074 | 116 | 13.7139 | 120.7984 | 60.062 | 134.5 | 13.7246 | 138.0303 | 60.0173 | 153 | 13.7263 | 158.1747 | 60.028 | 171.5 | 13.7318 | 175.0648 | 59.9978 | 190
13.7388 | 101.1476 | 60.0074 | 116 | 13.7222 | 120.8033 | 60.062 | 134.5 | 13.733 | 138.0355 | 60.0173 | 153 | 13.7346 | 158.1858 | 60.028 | 171.5 | 13.7401 | 175.0658 | 59.9978 | 190
13.7471 | 101.1487 | 60.0074 | 116 | 13.7305 | 120.8081 | 60.062 | 134.5 | 13.7413 | 138.0408 | 60.0173 | 153 | 13.743 | 158.1968 | 60.028 | 171.5 | 13.7485 | 175.0668 | 59.9978 | 190
13.7554 | 101.1497 | 60.0074 | 116 | 13.7388 | 120.813 | 60.062 | 134.5 | 13.7496 | 138.046 | 60.0173 | 153 | 13.7513 | 158.2079 | 60.028 | 171.5 | 13.7568 | 175.0678 | 59.9978 | 190
13.7637 | 101.1508 | 60.0074 | 116 | 13.7472 | 120.8178 | 60.062 | 134.5 | 13.7579 | 138.0513 | 60.0173 | 153 | 13.7596 | 158.2189 | 60.028 | 171.5 | 13.7651 | 175.0687 | 59.9978 | 190
13.7721 | 101.1519 | 60.0074 | 116 | 13.7555 | 120.8227 | 60.062 | 134.5 | 13.7663 | 138.0565 | 60.0173 | 153 | 13.7679 | 158.23 | 60.028 | 171.5 | 13.7734 | 175.0697 | 59.9978 | 190
13.7804 | 101.153 | 60.0074 | 116 | 13.7639 | 120.8275 | 60.062 | 134.5 | 13.7746 | 138.0618 | 60.0173 | 153 | 13.7762 | 158.2411 | 60.028 | 171.5 | 13.7818 | 175.0707 | 59.9978 | 190
13.7888 | 101.1541 | 60.0074 | 116 | 13.7722 | 120.8324 | 60.062 | 134.5 | 13.783 | 138.067 | 60.0173 | 153 | 13.7846 | 158.2521 | 60.028 | 171.5 | 13.7901 | 175.0717 | 59.9978 | 190
13.7971 | 101.1552 | 60.0074 | 116 | 13.7805 | 120.8401 | 60.0615 | 134.5 | 13.7913 | 138.0723 | 60.0173 | 153 | 13.7929 | 158.2632 | 60.0258 | 171.5 | 13.7985 | 175.0727 | 59.9978 | 190
13.8054 | 101.1562 | 60.0074 | 116 | 13.7888 | 120.8491 | 60.0615 | 134.5 | 13.7996 | 138.0775 | 60.0173 | 153 | 13.8013 | 158.2742 | 60.0258 | 171.5 | 13.8068 | 175.0737 | 59.9978 | 190
13.8137 | 101.1573 | 60.0074 | 116 | 13.7971 | 120.8582 | 60.0615 | 134.5 | 13.8079 | 138.0827 | 60.0168 | 153 | 13.8096 | 158.2853 | 60.0258 | 171.5 | 13.8151 | 175.0746 | 59.9978 | 190
13.8221 | 101.1584 | 60.0074 | 116 | 13.8054 | 120.8673 | 60.0615 | 134.5 | 13.8163 | 138.088 | 60.0168 | 153 | 13.8179 | 158.2964 | 60.0258 | 171.5 | 13.8235 | 175.0756 | 59.9978 | 190
13.8304 | 101.1595 | 60.0074 | 116 | 13.8138 | 120.8763 | 60.0615 | 134.5 | 13.8246 | 138.0932 | 60.0168 | 153 | 13.8262 | 158.3074 | 60.0258 | 171.5 | 13.8318 | 175.0777 | 59.9978 | 190
13.8387 | 101.1606 | 60.0074 | 116 | 13.8221 | 120.8854 | 60.0615 | 134.5 | 13.8329 | 138.0985 | 60.0168 | 153 | 13.8346 | 158.3185 | 60.0258 | 171.5 | 13.8401 | 175.0805 | 59.9978 | 190
13.847 | 101.1617 | 60.0083 | 116 | 13.8304 | 120.8945 | 60.0615 | 134.5 | 13.8412 | 138.1037 | 60.0168 | 153 | 13.8429 | 158.3296 | 60.0258 | 171.5 | 13.8484 | 175.0833 | 59.9978 | 190
13.8554 | 101.1627 | 60.0083 | 116 | 13.8387 | 120.9036 | 60.0615 | 134.5 | 13.8496 | 138.109 | 60.0168 | 153 | 13.8513 | 158.3406 | 60.0258 | 171.5 | 13.8568 | 175.0861 | 59.9978 | 190
13.8637 | 101.1638 | 60.0083 | 116 | 13.847 | 120.9126 | 60.0615 | 134.5 | 13.8579 | 138.1089 | 60.0168 | 153 | 13.8596 | 158.3517 | 60.0258 | 171.5 | 13.8651 | 175.0889 | 59.9978 | 190
13.8721 | 101.1689 | 60.0083 | 116 | 13.8554 | 120.9217 | 60.0615 | 134.5 | 13.8663 | 138.1087 | 60.0168 | 153 | 13.8679 | 158.3627 | 60.0258 | 171.5 | 13.8735 | 175.0917 | 59.9978 | 190
13.8804 | 101.1747 | 60.0083 | 116 | 13.8637 | 120.9308 | 60.0615 | 134.5 | 13.8746 | 138.1086 | 60.0168 | 153 | 13.8762 | 158.3624 | 60.0258 | 171.5 | 13.8818 | 175.0945 | 59.9978 | 190
13.8887 | 101.1805 | 60.0083 | 116 | 13.8721 | 120.9398 | 60.0615 | 134.5 | 13.8829 | 138.1085 | 60.0168 | 153 | 13.8846 | 158.3618 | 60.0258 | 171.5 | 13.8901 | 175.0973 | 59.9978 | 190
13.897 | 101.1864 | 60.0083 | 116 | 13.8804 | 120.9489 | 60.0615 | 134.5 | 13.8912 | 138.1084 | 60.0168 | 153 | 13.8929 | 158.3612 | 60.0258 | 171.5 | 13.8985 | 175.1001 | 59.9978 | 190
13.9054 | 101.1922 | 60.0083 | 116 | 13.8887 | 120.958 | 60.0615 | 134.5 | 13.8996 | 138.1082 | 60.0168 | 153 | 13.9012 | 158.3606 | 60.0258 | 171.5 | 13.9068 | 175.1029 | 59.9978 | 190
13.9137 | 101.198 | 60.0083 | 116 | 13.897 | 120.9671 | 60.0615 | 134.5 | 13.9079 | 138.1081 | 60.0168 | 153 | 13.9095 | 158.36 | 60.0258 | 171.5 | 13.9152 | 175.1057 | 59.9983 | 190
13.9221 | 101.2038 | 60.0083 | 116 | 13.9053 | 120.9761 | 60.0615 | 134.5 | 13.9163 | 138.108 | 60.0168 | 153 | 13.9179 | 158.3594 | 60.0258 | 171.5 | 13.9235 | 175.1085 | 59.9983 | 190
13.9304 | 101.2097 | 60.0083 | 116 | 13.9137 | 120.9852 | 60.0615 | 134.5 | 13.9246 | 138.1078 | 60.0168 | 153 | 13.9262 | 158.3588 | 60.0258 | 171.5 | 13.9318 | 175.1113 | 59.9983 | 190
13.9387 | 101.2155 | 60.0083 | 116 | 13.922 | 120.9943 | 60.0615 | 134.5 | 13.9329 | 138.1077 | 60.0168 | 153 | 13.9345 | 158.3582 | 60.0258 | 171.5 | 13.9401 | 175.1141 | 59.9983 | 190
13.947 | 101.2213 | 60.0083 | 116 | 13.9303 | 121.0033 | 60.0615 | 134.5 | 13.9412 | 138.1076 | 60.0168 | 153 | 13.9429 | 158.3576 | 60.0258 | 171.5 | 13.9485 | 175.1169 | 59.9983 | 190
13.9554 | 101.2272 | 60.0083 | 116 | 13.9387 | 121.0124 | 60.0615 | 134.5 | 13.9496 | 138.1074 | 60.0168 | 153 | 13.9512 | 158.357 | 60.0258 | 171.5 | 13.9568 | 175.1197 | 59.9983 | 190
13.9637 | 101.233 | 60.0083 | 116 | 13.947 | 121.0215 | 60.0615 | 134.5 | 13.9579 | 138.1073 | 60.0168 | 153 | 13.9595 | 158.3564 | 60.0258 | 171.5 | 13.9651 | 175.1225 | 59.9983 | 190
13.972 | 101.2388 | 60.0083 | 116 | 13.9553 | 121.0306 | 60.0615 | 134.5 | 13.9662 | 138.1072 | 60.0168 | 153 | 13.9678 | 158.3558 | 60.0258 | 171.5 | 13.9734 | 175.1253 | 59.9983 | 190
13.9804 | 101.2447 | 60.0083 | 116 | 13.9636 | 121.0396 | 60.0615 | 134.5 | 13.9745 | 138.107 | 60.0168 | 153 | 13.9762 | 158.3552 | 60.0258 | 171.5 | 13.9818 | 175.1281 | 59.9983 | 190
13.9887 | 101.2505 | 60.0083 | 116 | 13.9719 | 121.0487 | 60.0615 | 134.5 | 13.9829 | 138.1069 | 60.0168 | 153 | 13.9845 | 158.3546 | 60.0258 | 171.5 | 13.9901 | 175.1309 | 59.9983 | 190
13.9971 | 101.2563 | 60.0083 | 116 | 13.9803 | 121.0578 | 60.0629 | 134.5 | 13.9912 | 138.1068 | 60.0168 | 153 | 13.9929 | 158.3539 | 60.0242 | 171.5 | 13.9985 | 175.1337 | 59.9983 | 190
14.0054 | 101.2622 | 60.0083 | 116 | 13.9886 | 121.0668 | 60.0629 | 134.5 | 13.9996 | 138.1066 | 60.0168 | 153 | 14.0012 | 158.3533 | 60.0242 | 171.5 | 14.0068 | 175.1365 | 59.9983 | 190
14.0137 | 101.268 | 60.0083 | 116 | 13.9969 | 121.0759 | 60.0629 | 134.5 | 14.0079 | 138.1065 | 60.0159 | 153 | 14.0095 | 158.3527 | 60.0242 | 171.5 | 14.0151 | 175.1393 | 59.9983 | 190
14.022 | 101.2738 | 60.0083 | 116 | 14.0052 | 121.085 | 60.0629 | 134.5 | 14.0162 | 138.1064 | 60.0159 | 153 | 14.0178 | 158.3521 | 60.0242 | 171.5 | 14.0235 | 175.142 | 59.9983 | 190
14.0304 | 101.2797 | 60.0083 | 116 | 14.0135 | 121.0941 | 60.0629 | 134.5 | 14.0245 | 138.1063 | 60.0159 | 153 | 14.0262 | 158.3515 | 60.0242 | 171.5 | 14.0318 | 175.1449 | 59.9983 | 190
14.0387 | 101.2855 | 60.0083 | 116 | 14.0219 | 121.1031 | 60.0629 | 134.5 | 14.0329 | 138.1061 | 60.0159 | 153 | 14.0345 | 158.3509 | 60.0242 | 171.5 | 14.0402 | 175.1476 | 59.9983 | 190
14.0471 | 101.2913 | 60.0085 | 116 | 14.0302 | 121.1122 | 60.0629 | 134.5 | 14.0412 | 138.106 | 60.0159 | 153 | 14.0428 | 158.3503 | 60.0242 | 171.5 | 14.0485 | 175.1504 | 59.9983 | 190
14.0554 | 101.2972 | 60.0085 | 116 | 14.0385 | 121.1213 | 60.0629 | 134.5 | 14.0496 | 138.1059 | 60.0159 | 153 | 14.0511 | 158.3497 | 60.0242 | 171.5 | 14.0568 | 175.1532 | 59.9983 | 190
14.0637 | 101.303 | 60.0085 | 116 | 14.0469 | 121.1303 | 60.0629 | 134.5 | 14.0579 | 138.1057 | 60.0159 | 153 | 14.0595 | 158.3491 | 60.0242 | 171.5 | 14.0651 | 175.156 | 59.9983 | 190
14.072 | 101.3088 | 60.0085 | 116 | 14.0552 | 121.1394 | 60.0629 | 134.5 | 14.0662 | 138.1056 | 60.0159 | 153 | 14.0678 | 158.3485 | 60.0242 | 171.5 | 14.0735 | 175.1588 | 59.9983 | 190
14.0804 | 101.3147 | 60.0085 | 116 | 14.0635 | 121.1485 | 60.0629 | 134.5 | 14.0745 | 138.1055 | 60.0159 | 153 | 14.0762 | 158.3479 | 60.0242 | 171.5 | 14.0818 | 175.1616 | 59.9983 | 190
14.0887 | 101.3205 | 60.0085 | 116 | 14.0718 | 121.1575 | 60.0629 | 134.5 | 14.0829 | 138.1053 | 60.0159 | 153 | 14.0845 | 158.3473 | 60.0242 | 171.5 | 14.0901 | 175.1644 | 59.9983 | 190
14.097 | 101.3263 | 60.0085 | 116 | 14.0801 | 121.1666 | 60.0629 | 134.5 | 14.0912 | 138.1052 | 60.0159 | 153 | 14.0928 | 158.3467 | 60.0242 | 171.5 | 14.0984 | 175.1672 | 59.9983 | 190
14.1053 | 101.3322 | 60.0085 | 116 | 14.0885 | 121.1757 | 60.0629 | 134.5 | 14.0995 | 138.1051 | 60.0159 | 153 | 14.1011 | 158.3461 | 60.0242 | 171.5 | 14.1068 | 175.17 | 59.9983 | 190
14.1137 | 101.338 | 60.0085 | 116 | 14.0968 | 121.1848 | 60.0629 | 134.5 | 14.1078 | 138.1049 | 60.0159 | 153 | 14.1094 | 158.3455 | 60.0242 | 171.5 | 14.1151 | 175.1728 | 59.9989 | 190
14.122 | 101.3438 | 60.0085 | 116 | 14.1052 | 121.1938 | 60.0629 | 134.5 | 14.1162 | 138.1048 | 60.0159 | 153 | 14.1178 | 158.3449 | 60.0242 | 171.5 | 14.1235 | 175.1756 | 59.9989 | 190
14.1304 | 101.3497 | 60.0085 | 116 | 14.1135 | 121.2029 | 60.0629 | 134.5 | 14.1245 | 138.1047 | 60.0159 | 153 | 14.1261 | 158.3443 | 60.0242 | 171.5 | 14.1318 | 175.1784 | 59.9989 | 190
14.1387 | 101.3555 | 60.0085 | 116 | 14.1218 | 121.212 | 60.0629 | 134.5 | 14.1329 | 138.1046 | 60.0159 | 153 | 14.1345 | 158.3437 | 60.0242 | 171.5 | 14.1401 | 175.1812 | 59.9989 | 190
14.147 | 101.3613 | 60.0085 | 116 | 14.1301 | 121.221 | 60.0629 | 134.5 | 14.1412 | 138.1044 | 60.0159 | 153 | 14.1428 | 158.3431 | 60.0242 | 171.5 | 14.1485 | 175.184 | 59.9989 | 190
14.1553 | 101.3672 | 60.0085 | 116 | 14.1384 | 121.2301 | 60.0629 | 134.5 | 14.1495 | 138.1043 | 60.0159 | 153 | 14.1511 | 158.3425 | 60.0242 | 171.5 | 14.1568 | 175.1868 | 59.9989 | 190
14.1637 | 101.373 | 60.0085 | 116 | 14.1468 | 121.2392 | 60.0629 | 134.5 | 14.1578 | 138.1042 | 60.0159 | 153 | 14.1594 | 158.3419 | 60.0242 | 171.5 | 14.1652 | 175.1896 | 59.9989 | 190
14.172 | 101.3788 | 60.0085 | 116 | 14.1551 | 121.2483 | 60.0629 | 134.5 | 14.1662 | 138.104 | 60.0159 | 153 | 14.1678 | 158.3413 | 60.0242 | 171.5 | 14.1735 | 175.1924 | 59.9989 | 190
14.1804 | 101.3847 | 60.0085 | 116 | 14.1634 | 121.2573 | 60.0629 | 134.5 | 14.1745 | 138.1039 | 60.0159 | 153 | 14.1761 | 158.3407 | 60.0242 | 171.5 | 14.1818 | 175.1952 | 59.9989 | 190
14.1887 | 101.3905 | 60.0085 | 116 | 14.1718 | 121.2664 | 60.0629 | 134.5 | 14.1829 | 138.1038 | 60.0159 | 153 | 14.1844 | 158.34 | 60.0242 | 171.5 | 14.1901 | 175.198 | 59.9989 | 190
14.197 | 101.3963 | 60.0085 | 116 | 14.1801 | 121.2755 | 60.0648 | 134.5 | 14.1912 | 138.1036 | 60.0159 | 153 | 14.1927 | 158.3394 | 60.0239 | 171.5 | 14.1985 | 175.2008 | 59.9989 | 190
14.2053 | 101.4022 | 60.0085 | 116 | 14.1884 | 121.2845 | 60.0648 | 134.5 | 14.1995 | 138.1035 | 60.0159 | 153 | 14.2011 | 158.3388 | 60.0239 | 171.5 | 14.2068 | 175.2036 | 59.9989 | 190
14.2137 | 101.408 | 60.0085 | 116 | 14.1967 | 121.2936 | 60.0648 | 134.5 | 14.2078 | 138.1034 | 60.0151 | 153 | 14.2094 | 158.3382 | 60.0239 | 171.5 | 14.2151 | 175.2064 | 59.9989 | 190
14.222 | 101.4138 | 60.0085 | 116 | 14.205 | 121.3027 | 60.0648 | 134.5 | 14.2162 | 138.1033 | 60.0151 | 153 | 14.2178 | 158.3376 | 60.0239 | 171.5 | 14.2234 | 175.2092 | 59.9989 | 190
14.2303 | 101.4197 | 60.0085 | 116 | 14.2134 | 121.3118 | 60.0648 | 134.5 | 14.2245 | 138.1031 | 60.0151 | 153 | 14.2261 | 158.337 | 60.0239 | 171.5 | 14.2318 | 175.212 | 59.9989 | 190
14.2386 | 101.4255 | 60.0085 | 116 | 14.2217 | 121.3208 | 60.0648 | 134.5 | 14.2328 | 138.103 | 60.0151 | 153 | 14.2344 | 158.3364 | 60.0239 | 171.5 | 14.2402 | 175.2148 | 59.9989 | 190
14.247 | 101.4313 | 60.0088 | 116 | 14.23 | 121.3299 | 60.0648 | 134.5 | 14.2411 | 138.1029 | 60.0151 | 153 | 14.2427 | 158.3358 | 60.0239 | 171.5 | 14.2485 | 175.2176 | 59.9989 | 190
14.2553 | 101.4371 | 60.0088 | 116 | 14.2383 | 121.339 | 60.0648 | 134.5 | 14.2495 | 138.1027 | 60.0151 | 153 | 14.2511 | 158.3352 | 60.0239 | 171.5 | 14.2568 | 175.2204 | 59.9989 | 190
14.2637 | 101.443 | 60.0088 | 116 | 14.2466 | 121.348 | 60.0648 | 134.5 | 14.2578 | 138.1026 | 60.0151 | 153 | 14.2594 | 158.3346 | 60.0239 | 171.5 | 14.2651 | 175.2232 | 59.9989 | 190
14.272 | 101.4488 | 60.0088 | 116 | 14.255 | 121.3571 | 60.0648 | 134.5 | 14.2662 | 138.1025 | 60.0151 | 153 | 14.2678 | 158.334 | 60.0239 | 171.5 | 14.2735 | 175.226 | 59.9989 | 190
14.2803 | 101.4547 | 60.0088 | 116 | 14.2633 | 121.3662 | 60.0648 | 134.5 | 14.2745 | 138.1023 | 60.0151 | 153 | 14.2761 | 158.3334 | 60.0239 | 171.5 | 14.2818 | 175.2288 | 59.9989 | 190
14.2887 | 101.4605 | 60.0088 | 116 | 14.2716 | 121.3753 | 60.0648 | 134.5 | 14.2828 | 138.1022 | 60.0151 | 153 | 14.2844 | 158.3328 | 60.0239 | 171.5 | 14.2902 | 175.2316 | 59.9989 | 190
14.297 | 101.4663 | 60.0088 | 116 | 14.28 | 121.3843 | 60.0648 | 134.5 | 14.2911 | 138.1021 | 60.0151 | 153 | 14.2927 | 158.3322 | 60.0239 | 171.5 | 14.2985 | 175.2344 | 59.9989 | 190
14.3054 | 101.4721 | 60.0088 | 116 | 14.2883 | 121.3934 | 60.0648 | 134.5 | 14.2995 | 138.1019 | 60.0151 | 153 | 14.301 | 158.3316 | 60.0239 | 171.5 | 14.3068 | 175.2372 | 59.9989 | 190
14.3137 | 101.478 | 60.0088 | 116 | 14.2966 | 121.4025 | 60.0648 | 134.5 | 14.3078 | 138.1018 | 60.0151 | 153 | 14.3094 | 158.331 | 60.0239 | 171.5 | 14.3151 | 175.24 | 59.9989 | 190
14.322 | 101.4838 | 60.0088 | 116 | 14.3049 | 121.4115 | 60.0648 | 134.5 | 14.3162 | 138.1017 | 60.0151 | 153 | 14.3177 | 158.3304 | 60.0239 | 171.5 | 14.3235 | 175.2428 | 59.9989 | 190
14.3303 | 101.4896 | 60.0088 | 116 | 14.3132 | 121.4206 | 60.0648 | 134.5 | 14.3245 | 138.1015 | 60.0151 | 153 | 14.326 | 158.3298 | 60.0239 | 171.5 | 14.3318 | 175.2456 | 59.9989 | 190
14.3387 | 101.4955 | 60.0088 | 116 | 14.3216 | 121.4297 | 60.0648 | 134.5 | 14.3328 | 138.1014 | 60.0151 | 153 | 14.3344 | 158.3292 | 60.0239 | 171.5 | 14.3401 | 175.2484 | 59.9989 | 190
14.347 | 101.5013 | 60.0088 | 116 | 14.3299 | 121.4387 | 60.0648 | 134.5 | 14.3411 | 138.1013 | 60.0151 | 153 | 14.3427 | 158.3286 | 60.0239 | 171.5 | 14.3484 | 175.2512 | 59.9989 | 190
14.3553 | 101.5071 | 60.0088 | 116 | 14.3382 | 121.4478 | 60.0648 | 134.5 | 14.3495 | 138.1012 | 60.0151 | 153 | 14.351 | 158.328 | 60.0239 | 171.5 | 14.3568 | 175.254 | 59.9989 | 190
14.3636 | 101.513 | 60.0088 | 116 | 14.3466 | 121.4569 | 60.0648 | 134.5 | 14.3578 | 138.101 | 60.0151 | 153 | 14.3594 | 158.3274 | 60.0239 | 171.5 | 14.3652 | 175.2568 | 59.9989 | 190
14.372 | 101.5188 | 60.0088 | 116 | 14.3549 | 121.466 | 60.0648 | 134.5 | 14.3661 | 138.1101 | 60.0151 | 153 | 14.3677 | 158.3268 | 60.0239 | 171.5 | 14.3735 | 175.2596 | 59.9989 | 190
14.3803 | 101.5209 | 60.0088 | 116 | 14.3632 | 121.4714 | 60.0648 | 134.5 | 14.3745 | 138.1217 | 60.0151 | 153 | 14.376 | 158.3262 | 60.0239 | 171.5 | 14.3818 | 175.2623 | 59.9989 | 190
14.3887 | 101.5207 | 60.0088 | 116 | 14.3715 | 121.4768 | 60.0648 | 134.5 | 14.3828 | 138.1333 | 60.0151 | 153 | 14.3843 | 158.3309 | 60.0239 | 171.5 | 14.3901 | 175.2689 | 59.9989 | 190
14.397 | 101.5206 | 60.0088 | 116 | 14.3798 | 121.4822 | 60.0651 | 134.5 | 14.3911 | 138.1449 | 60.0151 | 153 | 14.3927 | 158.3374 | 60.0233 | 171.5 | 14.3985 | 175.2809 | 59.9989 | 190
14.4053 | 101.5204 | 60.0088 | 116 | 14.3882 | 121.4875 | 60.0651 | 134.5 | 14.3995 | 138.1565 | 60.0151 | 153 | 14.401 | 158.3439 | 60.0233 | 171.5 | 14.4068 | 175.2928 | 59.9989 | 190
14.4136 | 101.5202 | 60.0088 | 116 | 14.3965 | 121.4929 | 60.0651 | 134.5 | 14.4078 | 138.1681 | 60.0143 | 153 | 14.4094 | 158.3504 | 60.0233 | 171.5 | 14.4152 | 175.3048 | 59.9989 | 190
14.422 | 101.5201 | 60.0088 | 116 | 14.4048 | 121.4983 | 60.0651 | 134.5 | 14.4161 | 138.1797 | 60.0143 | 153 | 14.4177 | 158.3569 | 60.0233 | 171.5 | 14.4235 | 175.3167 | 59.9989 | 190
14.4303 | 101.5199 | 60.0088 | 116 | 14.4131 | 121.5037 | 60.0651 | 134.5 | 14.4244 | 138.1914 | 60.0143 | 153 | 14.426 | 158.3635 | 60.0233 | 171.5 | 14.4318 | 175.3287 | 59.9989 | 190
14.4387 | 101.5198 | 60.0088 | 116 | 14.4214 | 121.5091 | 60.0651 | 134.5 | 14.4328 | 138.203 | 60.0143 | 153 | 14.4343 | 158.37 | 60.0233 | 171.5 | 14.4401 | 175.3406 | 59.9989 | 190
14.447 | 101.5196 | 60.0085 | 116 | 14.4298 | 121.5145 | 60.0651 | 134.5 | 14.4411 | 138.2146 | 60.0143 | 153 | 14.4427 | 158.3765 | 60.0233 | 171.5 | 14.4485 | 175.3526 | 59.9989 | 190
14.4553 | 101.5194 | 60.0085 | 116 | 14.4381 | 121.5199 | 60.0651 | 134.5 | 14.4495 | 138.2262 | 60.0143 | 153 | 14.451 | 158.383 | 60.0233 | 171.5 | 14.4568 | 175.3645 | 59.9989 | 190
14.4636 | 101.5193 | 60.0085 | 116 | 14.4464 | 121.5253 | 60.0651 | 134.5 | 14.4578 | 138.2378 | 60.0143 | 153 | 14.4594 | 158.3895 | 60.0233 | 171.5 | 14.4651 | 175.3765 | 59.9989 | 190
14.472 | 101.5191 | 60.0085 | 116 | 14.4548 | 121.5307 | 60.0651 | 134.5 | 14.4661 | 138.2494 | 60.0143 | 153 | 14.4677 | 158.396 | 60.0233 | 171.5 | 14.4735 | 175.3885 | 59.9989 | 190
14.4803 | 101.5189 | 60.0085 | 116 | 14.4631 | 121.5361 | 60.0651 | 134.5 | 14.4744 | 138.261 | 60.0143 | 153 | 14.476 | 158.4026 | 60.0233 | 171.5 | 14.4818 | 175.4004 | 59.9989 | 190
14.4886 | 101.5188 | 60.0085 | 116 | 14.4714 | 121.5415 | 60.0651 | 134.5 | 14.4828 | 138.2727 | 60.0143 | 153 | 14.4843 | 158.4091 | 60.0233 | 171.5 | 14.4902 | 175.4124 | 59.9989 | 190
14.4969 | 101.5186 | 60.0085 | 116 | 14.4797 | 121.5469 | 60.0651 | 134.5 | 14.4911 | 138.2843 | 60.0143 | 153 | 14.4927 | 158.4156 | 60.0233 | 171.5 | 14.4985 | 175.4243 | 59.9989 | 190
14.5053 | 101.5184 | 60.0085 | 116 | 14.488 | 121.5523 | 60.0651 | 134.5 | 14.4995 | 138.2959 | 60.0143 | 153 | 14.501 | 158.4221 | 60.0233 | 171.5 | 14.5068 | 175.4363 | 59.9989 | 190
14.5136 | 101.5183 | 60.0085 | 116 | 14.4964 | 121.5577 | 60.0651 | 134.5 | 14.5078 | 138.3075 | 60.0143 | 153 | 14.5093 | 158.4286 | 60.0233 | 171.5 | 14.5151 | 175.4482 | 59.9986 | 190
14.522 | 101.5181 | 60.0085 | 116 | 14.5047 | 121.5631 | 60.0651 | 134.5 | 14.5161 | 138.3191 | 60.0143 | 153 | 14.5176 | 158.4351 | 60.0233 | 171.5 | 14.5235 | 175.4602 | 59.9986 | 190
14.5303 | 101.518 | 60.0085 | 116 | 14.5131 | 121.5685 | 60.0651 | 134.5 | 14.5244 | 138.3307 | 60.0143 | 153 | 14.5259 | 158.4416 | 60.0233 | 171.5 | 14.5318 | 175.4721 | 59.9986 | 190
14.5386 | 101.5178 | 60.0085 | 116 | 14.5214 | 121.5739 | 60.0651 | 134.5 | 14.5328 | 138.3423 | 60.0143 | 153 | 14.5343 | 158.4482 | 60.0233 | 171.5 | 14.5402 | 175.4841 | 59.9986 | 190
14.5469 | 101.5176 | 60.0085 | 116 | 14.5297 | 121.5792 | 60.0651 | 134.5 | 14.5411 | 138.354 | 60.0143 | 153 | 14.5426 | 158.4547 | 60.0233 | 171.5 | 14.5485 | 175.496 | 59.9986 | 190
14.5553 | 101.5175 | 60.0085 | 116 | 14.538 | 121.5846 | 60.0651 | 134.5 | 14.5494 | 138.3656 | 60.0143 | 153 | 14.551 | 158.4612 | 60.0233 | 171.5 | 14.5568 | 175.508 | 59.9986 | 190
14.5636 | 101.5173 | 60.0085 | 116 | 14.5463 | 121.59 | 60.0651 | 134.5 | 14.5577 | 138.3772 | 60.0143 | 153 | 14.5593 | 158.4677 | 60.0233 | 171.5 | 14.5651 | 175.52 | 59.9986 | 190
14.572 | 101.5171 | 60.0085 | 116 | 14.5546 | 121.5954 | 60.0651 | 134.5 | 14.5661 | 138.3888 | 60.0143 | 153 | 14.5676 | 158.4742 | 60.0233 | 171.5 | 14.5735 | 175.5319 | 59.9986 | 190
14.5803 | 101.517 | 60.0085 | 116 | 14.563 | 121.6008 | 60.0651 | 134.5 | 14.5744 | 138.4004 | 60.0143 | 153 | 14.5759 | 158.4807 | 60.0233 | 171.5 | 14.5818 | 175.5439 | 59.9986 | 190
14.5886 | 101.5168 | 60.0085 | 116 | 14.5713 | 121.6062 | 60.0651 | 134.5 | 14.5828 | 138.412 | 60.0143 | 153 | 14.5843 | 158.4872 | 60.0233 | 171.5 | 14.5901 | 175.5558 | 59.9986 | 190
14.597 | 101.5166 | 60.0085 | 116 | 14.5797 | 121.6116 | 60.0667 | 134.5 | 14.5911 | 138.4236 | 60.0143 | 153 | 14.5926 | 158.4938 | 60.0233 | 171.5 | 14.5985 | 175.5678 | 59.9986 | 190
14.6053 | 101.5165 | 60.0085 | 116 | 14.588 | 121.617 | 60.0667 | 134.5 | 14.5994 | 138.4353 | 60.0143 | 153 | 14.601 | 158.5003 | 60.0233 | 171.5 | 14.6068 | 175.5797 | 59.9986 | 190
14.6136 | 101.5163 | 60.0085 | 116 | 14.5963 | 121.6224 | 60.0667 | 134.5 | 14.6077 | 138.4469 | 60.0126 | 153 | 14.6093 | 158.5068 | 60.0233 | 171.5 | 14.6152 | 175.5917 | 59.9986 | 190
14.6219 | 101.5162 | 60.0085 | 116 | 14.6046 | 121.6278 | 60.0667 | 134.5 | 14.6161 | 138.4585 | 60.0126 | 153 | 14.6176 | 158.5133 | 60.0233 | 171.5 | 14.6235 | 175.6036 | 59.9986 | 190
14.6303 | 101.516 | 60.0085 | 116 | 14.6129 | 121.6332 | 60.0667 | 134.5 | 14.6244 | 138.4701 | 60.0126 | 153 | 14.6259 | 158.5198 | 60.0233 | 171.5 | 14.6318 | 175.6156 | 59.9986 | 190
14.6386 | 101.5158 | 60.0085 | 116 | 14.6213 | 121.6386 | 60.0667 | 134.5 | 14.6328 | 138.4817 | 60.0126 | 153 | 14.6343 | 158.5263 | 60.0233 | 171.5 | 14.6401 | 175.6275 | 59.9986 | 190
14.647 | 101.5157 | 60.0088 | 116 | 14.6296 | 121.644 | 60.0667 | 134.5 | 14.6411 | 138.4933 | 60.0126 | 153 | 14.6426 | 158.5328 | 60.0233 | 171.5 | 14.6485 | 175.6395 | 59.9986 | 190
14.6553 | 101.5155 | 60.0088 | 116 | 14.6379 | 121.6494 | 60.0667 | 134.5 | 14.6494 | 138.5049 | 60.0126 | 153 | 14.6509 | 158.5394 | 60.0233 | 171.5 | 14.6568 | 175.6515 | 59.9986 | 190
14.6636 | 101.5153 | 60.0088 | 116 | 14.6462 | 121.6548 | 60.0667 | 134.5 | 14.6577 | 138.5166 | 60.0126 | 153 | 14.6592 | 158.5459 | 60.0233 | 171.5 | 14.6652 | 175.6634 | 59.9986 | 190
14.6719 | 101.5152 | 60.0088 | 116 | 14.6545 | 121.6602 | 60.0667 | 134.5 | 14.6661 | 138.5282 | 60.0126 | 153 | 14.6676 | 158.5524 | 60.0233 | 171.5 | 14.6735 | 175.6754 | 59.9986 | 190
14.6803 | 101.515 | 60.0088 | 116 | 14.6628 | 121.6656 | 60.0667 | 134.5 | 14.6744 | 138.5398 | 60.0126 | 153 | 14.6759 | 158.5589 | 60.0233 | 171.5 | 14.6818 | 175.6873 | 59.9986 | 190
14.6886 | 101.5149 | 60.0088 | 116 | 14.6712 | 121.671 | 60.0667 | 134.5 | 14.6827 | 138.5514 | 60.0126 | 153 | 14.6843 | 158.5654 | 60.0233 | 171.5 | 14.6901 | 175.6993 | 59.9986 | 190
14.697 | 101.5147 | 60.0088 | 116 | 14.6795 | 121.6763 | 60.0667 | 134.5 | 14.691 | 138.563 | 60.0126 | 153 | 14.6926 | 158.5719 | 60.0233 | 171.5 | 14.6985 | 175.7112 | 59.9986 | 190
14.7053 | 101.5145 | 60.0088 | 116 | 14.6879 | 121.6817 | 60.0667 | 134.5 | 14.6994 | 138.5746 | 60.0126 | 153 | 14.7009 | 158.5784 | 60.0233 | 171.5 | 14.7068 | 175.7232 | 59.9986 | 190
14.7136 | 101.5144 | 60.0088 | 116 | 14.6962 | 121.6871 | 60.0667 | 134.5 | 14.7077 | 138.5862 | 60.0126 | 153 | 14.7092 | 158.5849 | 60.0233 | 171.5 | 14.7151 | 175.7351 | 59.998 | 190
14.7219 | 101.5142 | 60.0088 | 116 | 14.7045 | 121.6925 | 60.0667 | 134.5 | 14.7161 | 138.5979 | 60.0126 | 153 | 14.7175 | 158.5915 | 60.0233 | 171.5 | 14.7235 | 175.7471 | 59.998 | 190
14.7303 | 101.514 | 60.0088 | 116 | 14.7128 | 121.6979 | 60.0667 | 134.5 | 14.7244 | 138.6095 | 60.0126 | 153 | 14.7259 | 158.598 | 60.0233 | 171.5 | 14.7318 | 175.759 | 59.998 | 190
14.7386 | 101.5139 | 60.0088 | 116 | 14.7211 | 121.7033 | 60.0667 | 134.5 | 14.7327 | 138.6211 | 60.0126 | 153 | 14.7342 | 158.6045 | 60.0233 | 171.5 | 14.7402 | 175.771 | 59.998 | 190
14.7469 | 101.5137 | 60.0088 | 116 | 14.7295 | 121.7087 | 60.0667 | 134.5 | 14.741 | 138.6327 | 60.0126 | 153 | 14.7426 | 158.611 | 60.0233 | 171.5 | 14.7485 | 175.783 | 59.998 | 190
14.7552 | 101.5135 | 60.0088 | 116 | 14.7378 | 121.7141 | 60.0667 | 134.5 | 14.7494 | 138.6443 | 60.0126 | 153 | 14.7509 | 158.6175 | 60.0233 | 171.5 | 14.7568 | 175.7949 | 59.998 | 190
14.7636 | 101.5134 | 60.0088 | 116 | 14.7461 | 121.7195 | 60.0667 | 134.5 | 14.7577 | 138.6559 | 60.0126 | 153 | 14.7592 | 158.624 | 60.0233 | 171.5 | 14.7651 | 175.8069 | 59.998 | 190
14.7719 | 101.5132 | 60.0088 | 116 | 14.7545 | 121.7249 | 60.0667 | 134.5 | 14.7661 | 138.6675 | 60.0126 | 153 | 14.7675 | 158.6306 | 60.0233 | 171.5 | 14.7735 | 175.8188 | 59.998 | 190
14.7803 | 101.5131 | 60.0088 | 116 | 14.7628 | 121.7303 | 60.0667 | 134.5 | 14.7744 | 138.6792 | 60.0126 | 153 | 14.7759 | 158.6371 | 60.0233 | 171.5 | 14.7818 | 175.8308 | 59.998 | 190
14.7886 | 101.5129 | 60.0088 | 116 | 14.7711 | 121.7357 | 60.0667 | 134.5 | 14.7827 | 138.6908 | 60.0126 | 153 | 14.7842 | 158.6436 | 60.0233 | 171.5 | 14.7902 | 175.8427 | 59.998 | 190
14.7969 | 101.5127 | 60.0088 | 116 | 14.7794 | 121.7411 | 60.0695 | 134.5 | 14.791 | 138.7024 | 60.0126 | 153 | 14.7925 | 158.6501 | 60.0231 | 171.5 | 14.7985 | 175.8547 | 59.998 | 190
14.8052 | 101.5126 | 60.0088 | 116 | 14.7877 | 121.7465 | 60.0695 | 134.5 | 14.7994 | 138.714 | 60.0126 | 153 | 14.8008 | 158.6566 | 60.0231 | 171.5 | 14.8068 | 175.8667 | 59.998 | 190
14.8136 | 101.5124 | 60.0088 | 116 | 14.7961 | 121.7519 | 60.0695 | 134.5 | 14.8077 | 138.7256 | 60.0116 | 153 | 14.8092 | 158.6631 | 60.0231 | 171.5 | 14.8152 | 175.8786 | 59.998 | 190
14.8219 | 101.5122 | 60.0088 | 116 | 14.8044 | 121.7573 | 60.0695 | 134.5 | 14.816 | 138.7372 | 60.0116 | 153 | 14.8175 | 158.6696 | 60.0231 | 171.5 | 14.8235 | 175.8906 | 59.998 | 190
14.8303 | 101.5121 | 60.0088 | 116 | 14.8127 | 121.7626 | 60.0695 | 134.5 | 14.8243 | 138.7488 | 60.0116 | 153 | 14.8259 | 158.6761 | 60.0231 | 171.5 | 14.8318 | 175.9025 | 59.998 | 190
14.8386 | 101.5119 | 60.0088 | 116 | 14.821 | 121.768 | 60.0695 | 134.5 | 14.8327 | 138.7605 | 60.0116 | 153 | 14.8342 | 158.6827 | 60.0231 | 171.5 | 14.8401 | 175.9145 | 59.998 | 190
14.8469 | 101.5117 | 60.0099 | 116 | 14.8293 | 121.7734 | 60.0695 | 134.5 | 14.841 | 138.7721 | 60.0116 | 153 | 14.8425 | 158.6892 | 60.0231 | 171.5 | 14.8485 | 175.9264 | 59.998 | 190
14.8552 | 101.5116 | 60.0099 | 116 | 14.8376 | 121.7788 | 60.0695 | 134.5 | 14.8494 | 138.7837 | 60.0116 | 153 | 14.8508 | 158.6957 | 60.0231 | 171.5 | 14.8568 | 175.9384 | 59.998 | 190
14.8636 | 101.5114 | 60.0099 | 116 | 14.846 | 121.7842 | 60.0695 | 134.5 | 14.8577 | 138.7953 | 60.0116 | 153 | 14.8592 | 158.7022 | 60.0231 | 171.5 | 14.8652 | 175.9503 | 59.998 | 190
14.8719 | 101.5113 | 60.0099 | 116 | 14.8543 | 121.7896 | 60.0695 | 134.5 | 14.866 | 138.8011 | 60.0116 | 153 | 14.8675 | 158.7087 | 60.0231 | 171.5 | 14.8735 | 175.9623 | 59.998 | 190
14.8802 | 101.5111 | 60.0099 | 116 | 14.8627 | 121.7961 | 60.0695 | 134.5 | 14.8743 | 138.8053 | 60.0116 | 153 | 14.8759 | 158.7152 | 60.0231 | 171.5 | 14.8818 | 175.9742 | 59.998 | 190
14.8886 | 101.5155 | 60.0099 | 116 | 14.871 | 121.8026 | 60.0695 | 134.5 | 14.8827 | 138.8094 | 60.0116 | 153 | 14.8842 | 158.7209 | 60.0231 | 171.5 | 14.8901 | 175.9862 | 59.998 | 190
14.8969 | 101.5264 | 60.0099 | 116 | 14.8793 | 121.8091 | 60.0695 | 134.5 | 14.891 | 138.8134 | 60.0116 | 153 | 14.8925 | 158.7264 | 60.0231 | 171.5 | 14.8985 | 175.9982 | 59.998 | 190
14.9053 | 101.5373 | 60.0099 | 116 | 14.8876 | 121.8156 | 60.0695 | 134.5 | 14.8994 | 138.8176 | 60.0116 | 153 | 14.9008 | 158.7318 | 60.0231 | 171.5 | 14.9068 | 176.0101 | 59.998 | 190
14.9136 | 101.5482 | 60.0099 | 116 | 14.8959 | 121.8221 | 60.0695 | 134.5 | 14.9077 | 138.8217 | 60.0116 | 153 | 14.9092 | 158.7372 | 60.0231 | 171.5 | 14.9152 | 176.0221 | 59.998 | 190
14.9219 | 101.5591 | 60.0099 | 116 | 14.9042 | 121.8286 | 60.0695 | 134.5 | 14.916 | 138.8257 | 60.0116 | 153 | 14.9175 | 158.7426 | 60.0231 | 171.5 | 14.9235 | 176.034 | 59.998 | 190
14.9302 | 101.57 | 60.0099 | 116 | 14.9126 | 121.8351 | 60.0695 | 134.5 | 14.9243 | 138.8298 | 60.0116 | 153 | 14.9258 | 158.7481 | 60.0231 | 171.5 | 14.9318 | 176.046 | 59.998 | 190
14.9386 | 101.5809 | 60.0099 | 116 | 14.9209 | 121.8417 | 60.0695 | 134.5 | 14.9327 | 138.834 | 60.0116 | 153 | 14.9341 | 158.7535 | 60.0231 | 171.5 | 14.9402 | 176.055 | 59.998 | 190
14.9469 | 101.5918 | 60.0099 | 116 | 14.9293 | 121.8482 | 60.0695 | 134.5 | 14.941 | 138.8381 | 60.0116 | 153 | 14.9424 | 158.7589 | 60.0231 | 171.5 | 14.9485 | 176.06 | 59.998 | 190
14.9553 | 101.6027 | 60.0099 | 116 | 14.9376 | 121.8547 | 60.0695 | 134.5 | 14.9493 | 138.8421 | 60.0116 | 153 | 14.9508 | 158.7643 | 60.0231 | 171.5 | 14.9568 | 176.0649 | 59.998 | 190
14.9636 | 101.6135 | 60.0099 | 116 | 14.9459 | 121.8612 | 60.0695 | 134.5 | 14.9576 | 138.8463 | 60.0116 | 153 | 14.9591 | 158.7698 | 60.0231 | 171.5 | 14.9651 | 176.0699 | 59.998 | 190
14.9719 | 101.6244 | 60.0099 | 116 | 14.9542 | 121.8677 | 60.0695 | 134.5 | 14.966 | 138.8504 | 60.0116 | 153 | 14.9675 | 158.7752 | 60.0231 | 171.5 | 14.9735 | 176.0748 | 59.998 | 190
14.9802 | 101.6353 | 60.0099 | 116 | 14.9625 | 121.8742 | 60.0695 | 134.5 | 14.9743 | 138.8545 | 60.0116 | 153 | 14.9758 | 158.7806 | 60.0231 | 171.5 | 14.9818 | 176.0797 | 59.998 | 190
14.9886 | 101.6462 | 60.0099 | 116 | 14.9708 | 121.8807 | 60.0695 | 134.5 | 14.9827 | 138.8586 | 60.0116 | 153 | 14.9841 | 158.786 | 60.0231 | 171.5 | 14.9902 | 176.0847 | 59.998 | 190
14.9969 | 101.6571 | 60.0099 | 116 | 14.9792 | 121.8873 | 60.0706 | 134.5 | 14.991 | 138.8627 | 60.0116 | 153 | 14.9924 | 158.7914 | 60.0225 | 171.5 | 14.9985 | 176.0896 | 59.998 | 190
15.0052 | 101.668 | 60.0099 | 116 | 14.9875 | 121.8938 | 60.0706 | 134.5 | 14.9993 | 138.8668 | 60.0116 | 153 | 15.0008 | 158.7969 | 60.0225 | 171.5 | 15.0068 | 176.0946 | 59.998 | 190
15.0135 | 101.6789 | 60.0099 | 116 | 14.9958 | 121.9003 | 60.0706 | 134.5 | 15.0077 | 138.8708 | 60.0099 | 153 | 15.0091 | 158.8023 | 60.0225 | 171.5 | 15.0151 | 176.0995 | 59.998 | 190
15.0219 | 101.6898 | 60.0099 | 116 | 15.0042 | 121.9068 | 60.0706 | 134.5 | 15.016 | 138.875 | 60.0099 | 153 | 15.0175 | 158.8077 | 60.0225 | 171.5 | 15.0235 | 176.1044 | 59.998 | 190
15.0302 | 101.7007 | 60.0099 | 116 | 15.0125 | 121.9133 | 60.0706 | 134.5 | 15.0244 | 138.8791 | 60.0099 | 153 | 15.0258 | 158.8131 | 60.0225 | 171.5 | 15.0319 | 176.1094 | 59.998 | 190
15.0386 | 101.7116 | 60.0099 | 116 | 15.0208 | 121.9198 | 60.0706 | 134.5 | 15.0327 | 138.8832 | 60.0099 | 153 | 15.0341 | 158.8186 | 60.0225 | 171.5 | 15.0402 | 176.1143 | 59.998 | 190
15.0469 | 101.7225 | 60.0113 | 116 | 15.0291 | 121.9263 | 60.0706 | 134.5 | 15.041 | 138.8873 | 60.0099 | 153 | 15.0424 | 158.824 | 60.0225 | 171.5 | 15.0485 | 176.1192 | 59.998 | 190
15.0552 | 101.7334 | 60.0113 | 116 | 15.0374 | 121.9329 | 60.0706 | 134.5 | 15.0493 | 138.8914 | 60.0099 | 153 | 15.0508 | 158.8294 | 60.0225 | 171.5 | 15.0568 | 176.1242 | 59.998 | 190
15.0635 | 101.7443 | 60.0113 | 116 | 15.0458 | 121.9394 | 60.0706 | 134.5 | 15.0577 | 138.8955 | 60.0099 | 153 | 15.0591 | 158.8348 | 60.0225 | 171.5 | 15.0652 | 176.1291 | 59.998 | 190
15.0719 | 101.7551 | 60.0113 | 116 | 15.0541 | 121.9459 | 60.0706 | 134.5 | 15.066 | 138.8996 | 60.0099 | 153 | 15.0674 | 158.8403 | 60.0225 | 171.5 | 15.0735 | 176.1341 | 59.998 | 190
15.0802 | 101.766 | 60.0113 | 116 | 15.0624 | 121.9524 | 60.0706 | 134.5 | 15.0743 | 138.9037 | 60.0099 | 153 | 15.0757 | 158.8457 | 60.0225 | 171.5 | 15.0818 | 176.139 | 59.998 | 190
15.0886 | 101.7769 | 60.0113 | 116 | 15.0707 | 121.9589 | 60.0706 | 134.5 | 15.0826 | 138.9078 | 60.0099 | 153 | 15.0841 | 158.8511 | 60.0225 | 171.5 | 15.0901 | 176.144 | 59.998 | 190
15.0969 | 101.7878 | 60.0113 | 116 | 15.079 | 121.9654 | 60.0706 | 134.5 | 15.091 | 138.9119 | 60.0099 | 153 | 15.0924 | 158.8565 | 60.0225 | 171.5 | 15.0985 | 176.1489 | 59.998 | 190
15.1052 | 101.7987 | 60.0113 | 116 | 15.0874 | 121.972 | 60.0706 | 134.5 | 15.0993 | 138.916 | 60.0099 | 153 | 15.1008 | 158.8619 | 60.0225 | 171.5 | 15.1068 | 176.1538 | 59.998 | 190
15.1135 | 101.8096 | 60.0113 | 116 | 15.0957 | 121.9785 | 60.0706 | 134.5 | 15.1077 | 138.9201 | 60.0099 | 153 | 15.1091 | 158.8674 | 60.0225 | 171.5 | 15.1152 | 176.1588 | 59.998 | 190
15.1219 | 101.8205 | 60.0113 | 116 | 15.104 | 121.985 | 60.0706 | 134.5 | 15.116 | 138.9242 | 60.0099 | 153 | 15.1174 | 158.8728 | 60.0225 | 171.5 | 15.1235 | 176.1637 | 59.998 | 190
15.1302 | 101.8314 | 60.0113 | 116 | 15.1124 | 121.9915 | 60.0706 | 134.5 | 15.1243 | 138.9283 | 60.0099 | 153 | 15.1257 | 158.8782 | 60.0225 | 171.5 | 15.1318 | 176.1686 | 59.998 | 190
15.1385 | 101.8423 | 60.0113 | 116 | 15.1207 | 121.998 | 60.0706 | 134.5 | 15.1326 | 138.9324 | 60.0099 | 153 | 15.1341 | 158.8836 | 60.0225 | 171.5 | 15.1401 | 176.1736 | 59.998 | 190
15.1469 | 101.8532 | 60.0113 | 116 | 15.129 | 122.0045 | 60.0706 | 134.5 | 15.141 | 138.9365 | 60.0099 | 153 | 15.1424 | 158.8891 | 60.0225 | 171.5 | 15.1485 | 176.1785 | 59.998 | 190
15.1552 | 101.8641 | 60.0113 | 116 | 15.1373 | 122.011 | 60.0706 | 134.5 | 15.1493 | 138.9406 | 60.0099 | 153 | 15.1507 | 158.8945 | 60.0225 | 171.5 | 15.1569 | 176.1835 | 59.998 | 190
15.1635 | 101.875 | 60.0113 | 116 | 15.1456 | 122.0176 | 60.0706 | 134.5 | 15.1577 | 138.9447 | 60.0099 | 153 | 15.1591 | 158.8999 | 60.0225 | 171.5 | 15.1652 | 176.1884 | 59.998 | 190
15.1719 | 101.8858 | 60.0113 | 116 | 15.154 | 122.0241 | 60.0706 | 134.5 | 15.166 | 138.9488 | 60.0099 | 153 | 15.1674 | 158.9053 | 60.0225 | 171.5 | 15.1735 | 176.1933 | 59.998 | 190
15.1802 | 101.8967 | 60.0113 | 116 | 15.1623 | 122.0306 | 60.0706 | 134.5 | 15.1743 | 138.9529 | 60.0099 | 153 | 15.1757 | 158.9108 | 60.0225 | 171.5 | 15.1818 | 176.1983 | 59.998 | 190
15.1885 | 101.9076 | 60.0113 | 116 | 15.1706 | 122.0371 | 60.0706 | 134.5 | 15.1826 | 138.957 | 60.0099 | 153 | 15.184 | 158.9162 | 60.0225 | 171.5 | 15.1902 | 176.2032 | 59.998 | 190
15.1968 | 101.9185 | 60.0113 | 116 | 15.179 | 122.0436 | 60.0715 | 134.5 | 15.191 | 138.9611 | 60.0099 | 153 | 15.1924 | 158.9216 | 60.022 | 171.5 | 15.1985 | 176.2082 | 59.998 | 190
15.2052 | 101.9294 | 60.0113 | 116 | 15.1873 | 122.0501 | 60.0715 | 134.5 | 15.1993 | 138.9652 | 60.0099 | 153 | 15.2007 | 158.927 | 60.022 | 171.5 | 15.2068 | 176.2131 | 59.998 | 190
15.2135 | 101.9403 | 60.0113 | 116 | 15.1956 | 122.0566 | 60.0715 | 134.5 | 15.2076 | 138.9693 | 60.0099 | 153 | 15.209 | 158.9324 | 60.022 | 171.5 | 15.2151 | 176.218 | 59.998 | 190
15.2219 | 101.9512 | 60.0113 | 116 | 15.2039 | 122.0632 | 60.0715 | 134.5 | 15.2159 | 138.9734 | 60.0099 | 153 | 15.2173 | 158.9379 | 60.022 | 171.5 | 15.2235 | 176.223 | 59.998 | 190
15.2302 | 101.9621 | 60.0113 | 116 | 15.2122 | 122.0697 | 60.0715 | 134.5 | 15.2243 | 138.9775 | 60.0099 | 153 | 15.2257 | 158.9433 | 60.022 | 171.5 | 15.2318 | 176.2279 | 59.998 | 190
15.2385 | 101.973 | 60.0113 | 116 | 15.2206 | 122.0762 | 60.0715 | 134.5 | 15.2326 | 138.9816 | 60.0099 | 153 | 15.234 | 158.9487 | 60.022 | 171.5 | 15.2402 | 176.2329 | 59.998 | 190
15.2468 | 101.9839 | 60.013 | 116 | 15.2289 | 122.0827 | 60.0715 | 134.5 | 15.241 | 138.9857 | 60.0099 | 153 | 15.2424 | 158.9541 | 60.022 | 171.5 | 15.2485 | 176.2378 | 59.998 | 190
15.2552 | 101.9948 | 60.013 | 116 | 15.2372 | 122.0892 | 60.0715 | 134.5 | 15.2493 | 138.9898 | 60.0099 | 153 | 15.2507 | 158.9595 | 60.022 | 171.5 | 15.2568 | 176.2427 | 59.998 | 190
15.2635 | 102.0057 | 60.013 | 116 | 15.2455 | 122.0957 | 60.0715 | 134.5 | 15.2576 | 138.9939 | 60.0099 | 153 | 15.259 | 158.965 | 60.022 | 171.5 | 15.2652 | 176.2477 | 59.998 | 190
15.2719 | 102.0165 | 60.013 | 116 | 15.2538 | 122.1022 | 60.0715 | 134.5 | 15.2659 | 138.998 | 60.0099 | 153 | 15.2673 | 158.9704 | 60.022 | 171.5 | 15.2735 | 176.2526 | 59.998 | 190
15.2802 | 102.0274 | 60.013 | 116 | 15.2621 | 122.1088 | 60.0715 | 134.5 | 15.2743 | 139.0021 | 60.0099 | 153 | 15.2757 | 158.9758 | 60.022 | 171.5 | 15.2819 | 176.2576 | 59.998 | 190
15.2885 | 102.0383 | 60.013 | 116 | 15.2705 | 122.1153 | 60.0715 | 134.5 | 15.2826 | 139.0062 | 60.0099 | 153 | 15.284 | 158.9812 | 60.022 | 171.5 | 15.2902 | 176.2625 | 59.998 | 190
15.2968 | 102.0492 | 60.013 | 116 | 15.2788 | 122.1218 | 60.0715 | 134.5 | 15.291 | 139.0103 | 60.0099 | 153 | 15.2924 | 158.9867 | 60.022 | 171.5 | 15.2985 | 176.2674 | 59.998 | 190
15.3052 | 102.0601 | 60.013 | 116 | 15.2872 | 122.1283 | 60.0715 | 134.5 | 15.2993 | 139.0144 | 60.0099 | 153 | 15.3007 | 158.9921 | 60.022 | 171.5 | 15.3068 | 176.2724 | 59.998 | 190
15.3135 | 102.071 | 60.013 | 116 | 15.2955 | 122.1348 | 60.0715 | 134.5 | 15.3076 | 139.0185 | 60.0099 | 153 | 15.309 | 158.9975 | 60.022 | 171.5 | 15.3152 | 176.2773 | 59.9972 | 190
15.3218 | 102.0819 | 60.013 | 116 | 15.3038 | 122.1413 | 60.0715 | 134.5 | 15.3159 | 139.0226 | 60.0099 | 153 | 15.3173 | 159.0029 | 60.022 | 171.5 | 15.3235 | 176.2823 | 59.9972 | 190
15.3301 | 102.0928 | 60.013 | 116 | 15.3121 | 122.1479 | 60.0715 | 134.5 | 15.3243 | 139.0267 | 60.0099 | 153 | 15.3257 | 159.0084 | 60.022 | 171.5 | 15.3318 | 176.2872 | 59.9972 | 190
15.3385 | 102.1037 | 60.013 | 116 | 15.3204 | 122.1544 | 60.0715 | 134.5 | 15.3326 | 139.0308 | 60.0099 | 153 | 15.334 | 159.0138 | 60.022 | 171.5 | 15.3401 | 176.2921 | 59.9972 | 190
15.3468 | 102.1146 | 60.013 | 116 | 15.3287 | 122.1609 | 60.0715 | 134.5 | 15.3409 | 139.0349 | 60.0099 | 153 | 15.3423 | 159.0192 | 60.022 | 171.5 | 15.3485 | 176.2971 | 59.9972 | 190
15.3552 | 102.1255 | 60.013 | 116 | 15.3371 | 122.1674 | 60.0715 | 134.5 | 15.3492 | 139.039 | 60.0099 | 153 | 15.3506 | 159.0246 | 60.022 | 171.5 | 15.3568 | 176.302 | 59.9972 | 190
15.3635 | 102.1364 | 60.013 | 116 | 15.3454 | 122.1739 | 60.0715 | 134.5 | 15.3576 | 139.0431 | 60.0099 | 153 | 15.359 | 159.0301 | 60.022 | 171.5 | 15.3652 | 176.3069 | 59.9972 | 190
15.3718 | 102.1472 | 60.013 | 116 | 15.3538 | 122.1804 | 60.0715 | 134.5 | 15.3659 | 139.0472 | 60.0099 | 153 | 15.3673 | 159.0355 | 60.022 | 171.5 | 15.3735 | 176.3119 | 59.9972 | 190
15.3801 | 102.1581 | 60.013 | 116 | 15.3621 | 122.1869 | 60.0715 | 134.5 | 15.3743 | 139.0488 | 60.0099 | 153 | 15.3757 | 159.0409 | 60.022 | 171.5 | 15.3818 | 176.3168 | 59.9972 | 190
15.3885 | 102.169 | 60.013 | 116 | 15.3704 | 122.1935 | 60.0715 | 134.5 | 15.3826 | 139.0485 | 60.0099 | 153 | 15.384 | 159.0463 | 60.022 | 171.5 | 15.3902 | 176.3218 | 59.9972 | 190
15.3968 | 102.1799 | 60.013 | 116 | 15.3787 | 122.2001 | 60.0712 | 134.5 | 15.3909 | 139.0482 | 60.0099 | 153 | 15.3923 | 159.0527 | 60.0206 | 171.5 | 15.3985 | 176.3267 | 59.9972 | 190
15.4052 | 102.1908 | 60.013 | 116 | 15.387 | 122.207 | 60.0712 | 134.5 | 15.3993 | 139.048 | 60.0099 | 153 | 15.4006 | 159.0601 | 60.0206 | 171.5 | 15.4069 | 176.3316 | 59.9972 | 190
15.4135 | 102.2017 | 60.013 | 116 | 15.3953 | 122.2138 | 60.0712 | 134.5 | 15.4076 | 139.0477 | 60.009 | 153 | 15.4089 | 159.0675 | 60.0206 | 171.5 | 15.4152 | 176.3366 | 59.9972 | 190
15.4218 | 102.2126 | 60.013 | 116 | 15.4037 | 122.2206 | 60.0712 | 134.5 | 15.416 | 139.0474 | 60.009 | 153 | 15.4173 | 159.0748 | 60.0206 | 171.5 | 15.4235 | 176.3415 | 59.9972 | 190
15.4301 | 102.2235 | 60.013 | 116 | 15.412 | 122.2275 | 60.0712 | 134.5 | 15.4243 | 139.0471 | 60.009 | 153 | 15.4256 | 159.0822 | 60.0206 | 171.5 | 15.4318 | 176.3465 | 59.9971 | 190
15.4385 | 102.2302 | 60.013 | 116 | 15.4203 | 122.2343 | 60.0712 | 134.5 | 15.4326 | 139.0468 | 60.009 | 153 | 15.434 | 159.0896 | 60.0206 | 171.5 | 15.4402 | 176.3514 | 59.9971 | 190
15.4468 | 102.2305 | 60.0146 | 116 | 15.4286 | 122.2411 | 60.0712 | 134.5 | 15.4409 | 139.0465 | 60.009 | 153 | 15.4423 | 159.0969 | 60.0206 | 171.5 | 15.4485 | 176.3564 | 59.9971 | 190
15.4551 | 102.2309 | 60.0146 | 116 | 15.437 | 122.248 | 60.0712 | 134.5 | 15.4493 | 139.0462 | 60.009 | 153 | 15.4506 | 159.1043 | 60.0206 | 171.5 | 15.4568 | 176.3613 | 59.9971 | 190
15.4634 | 102.2313 | 60.0146 | 116 | 15.4453 | 122.2548 | 60.0712 | 134.5 | 15.4576 | 139.0459 | 60.009 | 153 | 15.4589 | 159.1117 | 60.0206 | 171.5 | 15.4652 | 176.3662 | 59.9971 | 190
15.4718 | 102.2317 | 60.0146 | 116 | 15.4536 | 122.2617 | 60.0712 | 134.5 | 15.4659 | 139.0456 | 60.009 | 153 | 15.4673 | 159.119 | 60.0206 | 171.5 | 15.4735 | 176.3712 | 59.9971 | 190
15.4801 | 102.2321 | 60.0146 | 116 | 15.4619 | 122.2685 | 60.0712 | 134.5 | 15.4742 | 139.0453 | 60.009 | 153 | 15.4756 | 159.1264 | 60.0206 | 171.5 | 15.4819 | 176.3761 | 59.9971 | 190
15.4885 | 102.2325 | 60.0146 | 116 | 15.4703 | 122.2753 | 60.0712 | 134.5 | 15.4826 | 139.045 | 60.009 | 153 | 15.4839 | 159.1338 | 60.0206 | 171.5 | 15.4902 | 176.3813 | 59.9971 | 190
15.4968 | 102.2329 | 60.0146 | 116 | 15.4786 | 122.2822 | 60.0712 | 134.5 | 15.4909 | 139.0447 | 60.009 | 153 | 15.4922 | 159.1411 | 60.0206 | 171.5 | 15.4985 | 176.3868 | 59.9971 | 190
15.5051 | 102.2332 | 60.0146 | 116 | 15.4869 | 122.289 | 60.0712 | 134.5 | 15.4993 | 139.0444 | 60.009 | 153 | 15.5006 | 159.1485 | 60.0206 | 171.5 | 15.5068 | 176.3924 | 59.9971 | 190
15.5134 | 102.2336 | 60.0146 | 116 | 15.4952 | 122.2959 | 60.0712 | 134.5 | 15.5076 | 139.0441 | 60.009 | 153 | 15.5089 | 159.1559 | 60.0206 | 171.5 | 15.5152 | 176.3979 | 59.9963 | 190
15.5218 | 102.234 | 60.0146 | 116 | 15.5035 | 122.3027 | 60.0712 | 134.5 | 15.5159 | 139.0438 | 60.009 | 153 | 15.5173 | 159.1632 | 60.0206 | 171.5 | 15.5235 | 176.4034 | 59.9963 | 190
15.5301 | 102.2344 | 60.0146 | 116 | 15.5119 | 122.3095 | 60.0712 | 134.5 | 15.5242 | 139.0435 | 60.009 | 153 | 15.5256 | 159.1706 | 60.0206 | 171.5 | 15.5319 | 176.409 | 59.9963 | 190
15.5385 | 102.2348 | 60.0146 | 116 | 15.5202 | 122.3164 | 60.0712 | 134.5 | 15.5326 | 139.0432 | 60.009 | 153 | 15.5339 | 159.178 | 60.0206 | 171.5 | 15.5402 | 176.4145 | 59.9963 | 190
15.5468 | 102.2352 | 60.0146 | 116 | 15.5285 | 122.3232 | 60.0712 | 134.5 | 15.5409 | 139.043 | 60.009 | 153 | 15.5422 | 159.1853 | 60.0206 | 171.5 | 15.5485 | 176.42 | 59.9963 | 190
15.5551 | 102.2356 | 60.0146 | 116 | 15.5369 | 122.33 | 60.0712 | 134.5 | 15.5493 | 139.0427 | 60.009 | 153 | 15.5506 | 159.1927 | 60.0206 | 171.5 | 15.5568 | 176.4256 | 59.9963 | 190
15.5634 | 102.2359 | 60.0146 | 116 | 15.5452 | 122.3369 | 60.0712 | 134.5 | 15.5576 | 139.0424 | 60.009 | 153 | 15.5589 | 159.2001 | 60.0206 | 171.5 | 15.5652 | 176.4311 | 59.9963 | 190
15.5718 | 102.2363 | 60.0146 | 116 | 15.5535 | 122.3437 | 60.0712 | 134.5 | 15.5659 | 139.0421 | 60.009 | 153 | 15.5673 | 159.2074 | 60.0206 | 171.5 | 15.5735 | 176.4367 | 59.9963 | 190
15.5801 | 102.2367 | 60.0146 | 116 | 15.5618 | 122.3506 | 60.0712 | 134.5 | 15.5742 | 139.0418 | 60.009 | 153 | 15.5756 | 159.2148 | 60.0206 | 171.5 | 15.5818 | 176.4422 | 59.9963 | 190
15.5884 | 102.2371 | 60.0146 | 116 | 15.5701 | 122.3574 | 60.0712 | 134.5 | 15.5826 | 139.0415 | 60.009 | 153 | 15.5839 | 159.2222 | 60.0206 | 171.5 | 15.5902 | 176.4477 | 59.9963 | 190
15.5967 | 102.2375 | 60.0146 | 116 | 15.5785 | 122.3642 | 60.0693 | 134.5 | 15.5909 | 139.0412 | 60.009 | 153 | 15.5922 | 159.2295 | 60.0195 | 171.5 | 15.5985 | 176.4533 | 59.9963 | 190
15.6051 | 102.2379 | 60.0146 | 116 | 15.5868 | 122.3711 | 60.0693 | 134.5 | 15.5992 | 139.0409 | 60.009 | 153 | 15.6006 | 159.2369 | 60.0195 | 171.5 | 15.6069 | 176.4588 | 59.9963 | 190
15.6134 | 102.2383 | 60.0146 | 116 | 15.5951 | 122.3779 | 60.0693 | 134.5 | 15.6075 | 139.0406 | 60.0096 | 153 | 15.6089 | 159.2443 | 60.0195 | 171.5 | 15.6152 | 176.4643 | 59.9963 | 190
15.6218 | 102.2386 | 60.0146 | 116 | 15.6035 | 122.3848 | 60.0693 | 134.5 | 15.6159 | 139.0403 | 60.0096 | 153 | 15.6172 | 159.2516 | 60.0195 | 171.5 | 15.6235 | 176.4699 | 59.9963 | 190
15.6301 | 102.239 | 60.0146 | 116 | 15.6118 | 122.3916 | 60.0693 | 134.5 | 15.6242 | 139.04 | 60.0096 | 153 | 15.6255 | 159.259 | 60.0195 | 171.5 | 15.6318 | 176.4754 | 59.9963 | 190
15.6384 | 102.2394 | 60.0146 | 116 | 15.6201 | 122.3984 | 60.0693 | 134.5 | 15.6326 | 139.0397 | 60.0096 | 153 | 15.6339 | 159.2664 | 60.0195 | 171.5 | 15.6402 | 176.4809 | 59.9963 | 190
15.6467 | 102.2398 | 60.0157 | 116 | 15.6284 | 122.4053 | 60.0693 | 134.5 | 15.6409 | 139.0394 | 60.0096 | 153 | 15.6422 | 159.2737 | 60.0195 | 171.5 | 15.6485 | 176.4865 | 59.9963 | 190
15.6551 | 102.2402 | 60.0157 | 116 | 15.6367 | 122.4121 | 60.0693 | 134.5 | 15.6492 | 139.0391 | 60.0096 | 153 | 15.6506 | 159.2811 | 60.0195 | 171.5 | 15.6569 | 176.492 | 59.9963 | 190
15.6634 | 102.2406 | 60.0157 | 116 | 15.6451 | 122.4189 | 60.0693 | 134.5 | 15.6575 | 139.0388 | 60.0096 | 153 | 15.6589 | 159.2885 | 60.0195 | 171.5 | 15.6652 | 176.4976 | 59.9963 | 190
15.6718 | 102.241 | 60.0157 | 116 | 15.6534 | 122.4258 | 60.0693 | 134.5 | 15.6659 | 139.0385 | 60.0096 | 153 | 15.6672 | 159.2958 | 60.0195 | 171.5 | 15.6735 | 176.5031 | 59.9963 | 190
15.6801 | 102.2413 | 60.0157 | 116 | 15.6617 | 122.4326 | 60.0693 | 134.5 | 15.6742 | 139.0383 | 60.0096 | 153 | 15.6755 | 159.3032 | 60.0195 | 171.5 | 15.6819 | 176.5086 | 59.9963 | 190
15.6884 | 102.2417 | 60.0157 | 116 | 15.67 | 122.4395 | 60.0693 | 134.5 | 15.6826 | 139.0379 | 60.0096 | 153 | 15.6839 | 159.3106 | 60.0195 | 171.5 | 15.6902 | 176.5142 | 59.9963 | 190
15.6967 | 102.2421 | 60.0157 | 116 | 15.6783 | 122.4463 | 60.0693 | 134.5 | 15.6909 | 139.0377 | 60.0096 | 153 | 15.6922 | 159.3179 | 60.0195 | 171.5 | 15.6985 | 176.5197 | 59.9963 | 190
15.7051 | 102.2425 | 60.0157 | 116 | 15.6866 | 122.4531 | 60.0693 | 134.5 | 15.6992 | 139.0374 | 60.0096 | 153 | 15.7006 | 159.3253 | 60.0195 | 171.5 | 15.7068 | 176.5252 | 59.9963 | 190
15.7134 | 102.2429 | 60.0157 | 116 | 15.695 | 122.46 | 60.0693 | 134.5 | 15.7075 | 139.0371 | 60.0096 | 153 | 15.7089 | 159.3327 | 60.0194 | 171.5 | 15.7152 | 176.5308 | 59.9949 | 190
15.7217 | 102.2433 | 60.0157 | 116 | 15.7033 | 122.4668 | 60.0693 | 134.5 | 15.7159 | 139.0368 | 60.0096 | 153 | 15.7172 | 159.34 | 60.0194 | 171.5 | 15.7235 | 176.5363 | 59.9949 | 190
15.73 | 102.2437 | 60.0157 | 116 | 15.7117 | 122.4736 | 60.0693 | 134.5 | 15.7242 | 139.0365 | 60.0096 | 153 | 15.7255 | 159.3474 | 60.0194 | 171.5 | 15.7319 | 176.5418 | 59.9949 | 190
15.7384 | 102.244 | 60.0157 | 116 | 15.72 | 122.4805 | 60.0693 | 134.5 | 15.7325 | 139.0362 | 60.0096 | 153 | 15.7338 | 159.3548 | 60.0194 | 171.5 | 15.7402 | 176.5474 | 59.9949 | 190
15.7467 | 102.2444 | 60.0157 | 116 | 15.7283 | 122.4873 | 60.0693 | 134.5 | 15.7409 | 139.0359 | 60.0096 | 153 | 15.7422 | 159.3621 | 60.0194 | 171.5 | 15.7485 | 176.5529 | 59.9949 | 190
15.7551 | 102.2448 | 60.0157 | 116 | 15.7366 | 122.4942 | 60.0693 | 134.5 | 15.7492 | 139.0356 | 60.0096 | 153 | 15.7505 | 159.3695 | 60.0194 | 171.5 | 15.7568 | 176.5585 | 59.9949 | 190
15.7634 | 102.2452 | 60.0157 | 116 | 15.7449 | 122.501 | 60.0693 | 134.5 | 15.7576 | 139.0353 | 60.0096 | 153 | 15.7589 | 159.3769 | 60.0194 | 171.5 | 15.7652 | 176.564 | 59.9949 | 190
15.7717 | 102.2456 | 60.0157 | 116 | 15.7532 | 122.5078 | 60.0693 | 134.5 | 15.7659 | 139.035 | 60.0096 | 153 | 15.7672 | 159.3842 | 60.0194 | 171.5 | 15.7736 | 176.5695 | 59.9949 | 190
15.78 | 102.246 | 60.0157 | 116 | 15.7616 | 122.5147 | 60.0693 | 134.5 | 15.7742 | 139.0347 | 60.0096 | 153 | 15.7755 | 159.3916 | 60.0194 | 171.5 | 15.7819 | 176.5751 | 59.9949 | 190
15.7884 | 102.2464 | 60.0157 | 116 | 15.7699 | 122.5215 | 60.0693 | 134.5 | 15.7825 | 139.0344 | 60.0096 | 153 | 15.7838 | 159.399 | 60.0194 | 171.5 | 15.7902 | 176.5806 | 59.9949 | 190
15.7967 | 102.2467 | 60.0157 | 116 | 15.7783 | 122.5284 | 60.0676 | 134.5 | 15.7909 | 139.0341 | 60.0096 | 153 | 15.7922 | 159.4063 | 60.0172 | 171.5 | 15.7985 | 176.5861 | 59.9949 | 190
15.8051 | 102.2471 | 60.0157 | 116 | 15.7866 | 122.5352 | 60.0676 | 134.5 | 15.7992 | 139.0338 | 60.0096 | 153 | 15.8005 | 159.4137 | 60.0172 | 171.5 | 15.8069 | 176.5917 | 59.9949 | 190
15.8134 | 102.2475 | 60.0157 | 116 | 15.7949 | 122.542 | 60.0676 | 134.5 | 15.8076 | 139.0335 | 60.0093 | 153 | 15.8088 | 159.4211 | 60.0172 | 171.5 | 15.8152 | 176.5972 | 59.9949 | 190
15.8217 | 102.2479 | 60.0157 | 116 | 15.8032 | 122.5489 | 60.0676 | 134.5 | 15.8159 | 139.0332 | 60.0093 | 153 | 15.8171 | 159.4284 | 60.0172 | 171.5 | 15.8235 | 176.6027 | 59.9949 | 190
15.83 | 102.2483 | 60.0157 | 116 | 15.8115 | 122.5557 | 60.0676 | 134.5 | 15.8242 | 139.033 | 60.0093 | 153 | 15.8255 | 159.4358 | 60.0172 | 171.5 | 15.8318 | 176.6083 | 59.9949 | 190
15.8384 | 102.2487 | 60.0157 | 116 | 15.8199 | 122.5625 | 60.0676 | 134.5 | 15.8325 | 139.0327 | 60.0093 | 153 | 15.8338 | 159.4432 | 60.0172 | 171.5 | 15.8402 | 176.6138 | 59.9949 | 190
15.8467 | 102.2491 | 60.0165 | 116 | 15.8282 | 122.5694 | 60.0676 | 134.5 | 15.8409 | 139.0324 | 60.0093 | 153 | 15.8422 | 159.4505 | 60.0172 | 171.5 | 15.8485 | 176.6194 | 59.9949 | 190
15.855 | 102.2494 | 60.0165 | 116 | 15.8365 | 122.5762 | 60.0676 | 134.5 | 15.8492 | 139.0321 | 60.0093 | 153 | 15.8505 | 159.4579 | 60.0172 | 171.5 | 15.8569 | 176.6249 | 59.9949 | 190
15.8633 | 102.2498 | 60.0165 | 116 | 15.8448 | 122.5831 | 60.0676 | 134.5 | 15.8575 | 139.0318 | 60.0093 | 153 | 15.8588 | 159.4653 | 60.0172 | 171.5 | 15.8652 | 176.6304 | 59.9949 | 190
15.8717 | 102.2502 | 60.0165 | 116 | 15.8531 | 122.5899 | 60.0676 | 134.5 | 15.8658 | 139.0315 | 60.0093 | 153 | 15.8671 | 159.4726 | 60.0172 | 171.5 | 15.8735 | 176.636 | 59.9949 | 190
15.88 | 102.2506 | 60.0165 | 116 | 15.8615 | 122.5967 | 60.0676 | 134.5 | 15.8742 | 139.0312 | 60.0093 | 153 | 15.8755 | 159.48 | 60.0172 | 171.5 | 15.8819 | 176.6415 | 59.9949 | 190
15.8884 | 102.251 | 60.0165 | 116 | 15.8698 | 122.6036 | 60.0676 | 134.5 | 15.8825 | 139.0352 | 60.0093 | 153 | 15.8838 | 159.4874 | 60.0172 | 171.5 | 15.8902 | 176.647 | 59.9949 | 190
15.8967 | 102.2514 | 60.0165 | 116 | 15.8781 | 122.6104 | 60.0676 | 134.5 | 15.8909 | 139.0473 | 60.0093 | 153 | 15.8922 | 159.4947 | 60.0172 | 171.5 | 15.8986 | 176.6526 | 59.9949 | 190
15.905 | 102.2518 | 60.0165 | 116 | 15.8865 | 122.6162 | 60.0676 | 134.5 | 15.8992 | 139.0595 | 60.0093 | 153 | 15.9005 | 159.501 | 60.0172 | 171.5 | 15.9069 | 176.6581 | 59.9949 | 190
15.9133 | 102.2521 | 60.0165 | 116 | 15.8948 | 122.617 | 60.0676 | 134.5 | 15.9075 | 139.0716 | 60.0093 | 153 | 15.9088 | 159.5044 | 60.0172 | 171.5 | 15.9152 | 176.6636 | 59.9954 | 190
15.9217 | 102.2525 | 60.0165 | 116 | 15.9031 | 122.6179 | 60.0676 | 134.5 | 15.9158 | 139.0838 | 60.0093 | 153 | 15.9171 | 159.5078 | 60.0172 | 171.5 | 15.9235 | 176.6692 | 59.9954 | 190
15.93 | 102.2529 | 60.0165 | 116 | 15.9114 | 122.6188 | 60.0676 | 134.5 | 15.9242 | 139.0959 | 60.0093 | 153 | 15.9255 | 159.5112 | 60.0172 | 171.5 | 15.9319 | 176.6747 | 59.9954 | 190
15.9384 | 102.2533 | 60.0165 | 116 | 15.9197 | 122.6197 | 60.0676 | 134.5 | 15.9325 | 139.108 | 60.0093 | 153 | 15.9338 | 159.5146 | 60.0172 | 171.5 | 15.9402 | 176.6803 | 59.9954 | 190
15.9467 | 102.2537 | 60.0165 | 116 | 15.928 | 122.6206 | 60.0676 | 134.5 | 15.9409 | 139.1202 | 60.0093 | 153 | 15.9421 | 159.518 | 60.0172 | 171.5 | 15.9485 | 176.6858 | 59.9954 | 190
15.955 | 102.2541 | 60.0165 | 116 | 15.9364 | 122.6214 | 60.0676 | 134.5 | 15.9492 | 139.1323 | 60.0093 | 153 | 15.9504 | 159.5214 | 60.0172 | 171.5 | 15.9569 | 176.6913 | 59.9954 | 190
15.9633 | 102.2545 | 60.0165 | 116 | 15.9447 | 122.6223 | 60.0676 | 134.5 | 15.9575 | 139.1445 | 60.0093 | 153 | 15.9588 | 159.5248 | 60.0172 | 171.5 | 15.9652 | 176.6969 | 59.9954 | 190
15.9717 | 102.2548 | 60.0165 | 116 | 15.9531 | 122.6232 | 60.0676 | 134.5 | 15.9658 | 139.1566 | 60.0093 | 153 | 15.9671 | 159.5282 | 60.0172 | 171.5 | 15.9736 | 176.7024 | 59.9954 | 190
15.98 | 102.2578 | 60.0165 | 116 | 15.9614 | 122.6241 | 60.0676 | 134.5 | 15.9742 | 139.1687 | 60.0093 | 153 | 15.9755 | 159.5316 | 60.0172 | 171.5 | 15.9819 | 176.7079 | 59.9954 | 190
15.9883 | 102.2627 | 60.0165 | 116 | 15.9697 | 122.625 | 60.0676 | 134.5 | 15.9825 | 139.1809 | 60.0093 | 153 | 15.9838 | 159.535 | 60.0172 | 171.5 | 15.9902 | 176.7135 | 59.9954 | 190
15.9966 | 102.2676 | 60.0165 | 116 | 15.978 | 122.6258 | 60.0646 | 134.5 | 15.9908 | 139.193 | 60.0093 | 153 | 15.9921 | 159.5384 | 60.0163 | 171.5 | 15.9985 | 176.719 | 59.9954 | 190
16.005 | 102.2724 | 60.0165 | 116 | 15.9863 | 122.6267 | 60.0646 | 134.5 | 15.9991 | 139.2051 | 60.0093 | 153 | 16.0004 | 159.5418 | 60.0163 | 171.5 | 16.0069 | 176.7245 | 59.9954 | 190
16.0133 | 102.2773 | 60.0165 | 116 | 15.9947 | 122.6276 | 60.0646 | 134.5 | 16.0075 | 139.2173 | 60.0093 | 153 | 16.0088 | 159.5452 | 60.0163 | 171.5 | 16.0152 | 176.7301 | 59.9954 | 190
16.0217 | 102.2822 | 60.0165 | 116 | 16.003 | 122.6285 | 60.0646 | 134.5 | 16.0158 | 139.2294 | 60.0093 | 153 | 16.0171 | 159.5486 | 60.0163 | 171.5 | 16.0236 | 176.7356 | 59.9954 | 190
16.03 | 102.287 | 60.0165 | 116 | 16.0113 | 122.6294 | 60.0646 | 134.5 | 16.0242 | 139.2415 | 60.0093 | 153 | 16.0255 | 159.552 | 60.0163 | 171.5 | 16.0319 | 176.7411 | 59.9954 | 190
16.0383 | 102.2919 | 60.0165 | 116 | 16.0197 | 122.6302 | 60.0646 | 134.5 | 16.0325 | 139.2537 | 60.0093 | 153 | 16.0338 | 159.5554 | 60.0163 | 171.5 | 16.0402 | 176.7467 | 59.9954 | 190
16.0466 | 102.2967 | 60.0162 | 116 | 16.028 | 122.6311 | 60.0646 | 134.5 | 16.0408 | 139.2658 | 60.0093 | 153 | 16.0421 | 159.5588 | 60.0163 | 171.5 | 16.0486 | 176.752 | 59.9954 | 190
16.055 | 102.3016 | 60.0162 | 116 | 16.0363 | 122.632 | 60.0646 | 134.5 | 16.0491 | 139.278 | 60.0093 | 153 | 16.0504 | 159.5621 | 60.0163 | 171.5 | 16.0569 | 176.7568 | 59.9954 | 190
16.0633 | 102.3065 | 60.0162 | 116 | 16.0446 | 122.6329 | 60.0646 | 134.5 | 16.0575 | 139.2901 | 60.0093 | 153 | 16.0588 | 159.5656 | 60.0163 | 171.5 | 16.0652 | 176.7615 | 59.9954 | 190
16.0717 | 102.3113 | 60.0162 | 116 | 16.0529 | 122.6338 | 60.0646 | 134.5 | 16.0658 | 139.3022 | 60.0093 | 153 | 16.0671 | 159.569 | 60.0163 | 171.5 | 16.0735 | 176.7663 | 59.9954 | 190
16.08 | 102.3162 | 60.0162 | 116 | 16.0613 | 122.6347 | 60.0646 | 134.5 | 16.0742 | 139.3144 | 60.0093 | 153 | 16.0754 | 159.5724 | 60.0163 | 171.5 | 16.0819 | 176.771 | 59.9954 | 190
16.0883 | 102.3211 | 60.0162 | 116 | 16.0696 | 122.6355 | 60.0646 | 134.5 | 16.0825 | 139.3265 | 60.0093 | 153 | 16.0837 | 159.5757 | 60.0163 | 171.5 | 16.0902 | 176.7757 | 59.9954 | 190
16.0966 | 102.3259 | 60.0162 | 116 | 16.0779 | 122.6364 | 60.0646 | 134.5 | 16.0908 | 139.3386 | 60.0093 | 153 | 16.0921 | 159.5791 | 60.0163 | 171.5 | 16.0986 | 176.7805 | 59.9954 | 190
16.105 | 102.3308 | 60.0162 | 116 | 16.0862 | 122.6373 | 60.0646 | 134.5 | 16.0992 | 139.3508 | 60.0093 | 153 | 16.1004 | 159.5826 | 60.0163 | 171.5 | 16.1069 | 176.7852 | 59.9954 | 190
16.1133 | 102.3356 | 60.0162 | 116 | 16.0945 | 122.6382 | 60.0646 | 134.5 | 16.1075 | 139.3629 | 60.0093 | 153 | 16.1088 | 159.586 | 60.0163 | 171.5 | 16.1152 | 176.7899 | 59.9952 | 190
16.1216 | 102.3405 | 60.0162 | 116 | 16.1029 | 122.6391 | 60.0646 | 134.5 | 16.1158 | 139.375 | 60.0093 | 153 | 16.1171 | 159.5894 | 60.0163 | 171.5 | 16.1235 | 176.7947 | 59.9952 | 190
16.1299 | 102.3454 | 60.0162 | 116 | 16.1112 | 122.6399 | 60.0646 | 134.5 | 16.1241 | 139.3872 | 60.0093 | 153 | 16.1254 | 159.5927 | 60.0163 | 171.5 | 16.1319 | 176.7994 | 59.9952 | 190
16.1383 | 102.3502 | 60.0162 | 116 | 16.1195 | 122.6408 | 60.0646 | 134.5 | 16.1325 | 139.3993 | 60.0093 | 153 | 16.1337 | 159.5961 | 60.0163 | 171.5 | 16.1403 | 176.8042 | 59.9952 | 190
16.1466 | 102.3551 | 60.0162 | 116 | 16.1279 | 122.6417 | 60.0646 | 134.5 | 16.1408 | 139.4115 | 60.0093 | 153 | 16.1421 | 159.5995 | 60.0163 | 171.5 | 16.1486 | 176.8089 | 59.9952 | 190
16.155 | 102.36 | 60.0162 | 116 | 16.1362 | 122.6426 | 60.0646 | 134.5 | 16.1492 | 139.4236 | 60.0093 | 153 | 16.1504 | 159.603 | 60.0163 | 171.5 | 16.1569 | 176.8136 | 59.9952 | 190
16.1633 | 102.3648 | 60.0162 | 116 | 16.1445 | 122.6435 | 60.0646 | 134.5 | 16.1575 | 139.4357 | 60.0093 | 153 | 16.1588 | 159.6063 | 60.0163 | 171.5 | 16.1652 | 176.8184 | 59.9952 | 190
16.1716 | 102.3697 | 60.0162 | 116 | 16.1528 | 122.6443 | 60.0646 | 134.5 | 16.1658 | 139.4479 | 60.0093 | 153 | 16.1671 | 159.6097 | 60.0163 | 171.5 | 16.1736 | 176.8231 | 59.9952 | 190
16.1799 | 102.3745 | 60.0162 | 116 | 16.1611 | 122.6452 | 60.0646 | 134.5 | 16.1741 | 139.46 | 60.0093 | 153 | 16.1754 | 159.6131 | 60.0163 | 171.5 | 16.1819 | 176.8279 | 59.9952 | 190
16.1883 | 102.3794 | 60.0162 | 116 | 16.1695 | 122.6461 | 60.0646 | 134.5 | 16.1825 | 139.4721 | 60.0093 | 153 | 16.1837 | 159.6165 | 60.0163 | 171.5 | 16.1902 | 176.8326 | 59.9952 | 190
16.1966 | 102.3843 | 60.0162 | 116 | 16.1778 | 122.647 | 60.0626 | 134.5 | 16.1908 | 139.4843 | 60.0093 | 153 | 16.1921 | 159.6199 | 60.0172 | 171.5 | 16.1985 | 176.8373 | 59.9952 | 190
16.205 | 102.3891 | 60.0162 | 116 | 16.1861 | 122.6479 | 60.0626 | 134.5 | 16.1992 | 139.4964 | 60.0093 | 153 | 16.2004 | 159.6233 | 60.0172 | 171.5 | 16.2069 | 176.8421 | 59.9952 | 190
16.2133 | 102.394 | 60.0162 | 116 | 16.1945 | 122.6487 | 60.0626 | 134.5 | 16.2075 | 139.5085 | 60.0085 | 153 | 16.2087 | 159.6267 | 60.0172 | 171.5 | 16.2152 | 176.8468 | 59.9952 | 190
16.2216 | 102.3989 | 60.0162 | 116 | 16.2028 | 122.6496 | 60.0626 | 134.5 | 16.2158 | 139.5207 | 60.0085 | 153 | 16.217 | 159.6301 | 60.0172 | 171.5 | 16.2236 | 176.8515 | 59.9952 | 190
16.2299 | 102.4037 | 60.0162 | 116 | 16.2111 | 122.6505 | 60.0626 | 134.5 | 16.2241 | 139.5328 | 60.0085 | 153 | 16.2254 | 159.6335 | 60.0172 | 171.5 | 16.2319 | 176.8563 | 59.9952 | 190
16.2383 | 102.4086 | 60.0162 | 116 | 16.2194 | 122.6514 | 60.0626 | 134.5 | 16.2325 | 139.545 | 60.0085 | 153 | 16.2337 | 159.6369 | 60.0172 | 171.5 | 16.2402 | 176.861 | 59.9952 | 190
16.2466 | 102.4134 | 60.0156 | 116 | 16.2277 | 122.6523 | 60.0626 | 134.5 | 16.2408 | 139.5571 | 60.0085 | 153 | 16.2421 | 159.6403 | 60.0172 | 171.5 | 16.2486 | 176.8658 | 59.9952 | 190
16.2549 | 102.4183 | 60.0156 | 116 | 16.2361 | 122.6531 | 60.0626 | 134.5 | 16.2491 | 139.5692 | 60.0085 | 153 | 16.2504 | 159.6437 | 60.0172 | 171.5 | 16.2569 | 176.8705 | 59.9952 | 190
16.2632 | 102.4232 | 60.0156 | 116 | 16.2444 | 122.654 | 60.0626 | 134.5 | 16.2574 | 139.5814 | 60.0085 | 153 | 16.2587 | 159.6471 | 60.0172 | 171.5 | 16.2653 | 176.8752 | 59.9952 | 190
16.2716 | 102.428 | 60.0156 | 116 | 16.2527 | 122.6549 | 60.0626 | 134.5 | 16.2658 | 139.5935 | 60.0085 | 153 | 16.267 | 159.6505 | 60.0172 | 171.5 | 16.2736 | 176.88 | 59.9952 | 190
16.2799 | 102.4329 | 60.0156 | 116 | 16.261 | 122.6558 | 60.0626 | 134.5 | 16.2741 | 139.6056 | 60.0085 | 153 | 16.2754 | 159.6539 | 60.0172 | 171.5 | 16.2819 | 176.8847 | 59.9952 | 190
16.2883 | 102.4378 | 60.0156 | 116 | 16.2693 | 122.6567 | 60.0626 | 134.5 | 16.2825 | 139.6178 | 60.0085 | 153 | 16.2837 | 159.6573 | 60.0172 | 171.5 | 16.2902 | 176.8895 | 59.9952 | 190
16.2966 | 102.4426 | 60.0156 | 116 | 16.2777 | 122.6575 | 60.0626 | 134.5 | 16.2908 | 139.6299 | 60.0085 | 153 | 16.2921 | 159.6607 | 60.0172 | 171.5 | 16.2986 | 176.8942 | 59.9952 | 190
16.3049 | 102.4475 | 60.0156 | 116 | 16.286 | 122.6584 | 60.0626 | 134.5 | 16.2991 | 139.642 | 60.0085 | 153 | 16.3004 | 159.6641 | 60.0172 | 171.5 | 16.3069 | 176.8989 | 59.9952 | 190
16.3132 | 102.4523 | 60.0156 | 116 | 16.2943 | 122.6593 | 60.0626 | 134.5 | 16.3074 | 139.6542 | 60.0085 | 153 | 16.3087 | 159.6675 | 60.0172 | 171.5 | 16.3152 | 176.9037 | 59.9944 | 190
16.3216 | 102.4572 | 60.0156 | 116 | 16.3027 | 122.6602 | 60.0626 | 134.5 | 16.3158 | 139.6663 | 60.0085 | 153 | 16.317 | 159.6709 | 60.0172 | 171.5 | 16.3235 | 176.9084 | 59.9944 | 190
16.3299 | 102.4621 | 60.0156 | 116 | 16.311 | 122.6611 | 60.0626 | 134.5 | 16.3241 | 139.6785 | 60.0085 | 153 | 16.3254 | 159.6743 | 60.0172 | 171.5 | 16.3319 | 176.9131 | 59.9944 | 190
16.3383 | 102.4669 | 60.0156 | 116 | 16.3193 | 122.6619 | 60.0626 | 134.5 | 16.3325 | 139.6906 | 60.0085 | 153 | 16.3337 | 159.6777 | 60.0172 | 171.5 | 16.3403 | 176.9179 | 59.9944 | 190
16.3466 | 102.4718 | 60.0156 | 116 | 16.3276 | 122.6628 | 60.0626 | 134.5 | 16.3408 | 139.7027 | 60.0085 | 153 | 16.342 | 159.6811 | 60.0172 | 171.5 | 16.3486 | 176.9226 | 59.9944 | 190
16.3549 | 102.4767 | 60.0156 | 116 | 16.3359 | 122.6637 | 60.0626 | 134.5 | 16.3491 | 139.7149 | 60.0085 | 153 | 16.3503 | 159.6845 | 60.0172 | 171.5 | 16.3569 | 176.9274 | 59.9944 | 190
16.3632 | 102.4815 | 60.0156 | 116 | 16.3443 | 122.6646 | 60.0626 | 134.5 | 16.3574 | 139.727 | 60.0085 | 153 | 16.3587 | 159.6879 | 60.0172 | 171.5 | 16.3652 | 176.9321 | 59.9944 | 190
16.3716 | 102.4864 | 60.0156 | 116 | 16.3526 | 122.6655 | 60.0626 | 134.5 | 16.3658 | 139.7391 | 60.0085 | 153 | 16.367 | 159.6913 | 60.0172 | 171.5 | 16.3736 | 176.9368 | 59.9944 | 190
16.3799 | 102.4912 | 60.0156 | 116 | 16.361 | 122.6664 | 60.0626 | 134.5 | 16.3741 | 139.7513 | 60.0085 | 153 | 16.3754 | 159.6947 | 60.0172 | 171.5 | 16.3819 | 176.9416 | 59.9944 | 190
16.3882 | 102.4961 | 60.0156 | 116 | 16.3693 | 122.6672 | 60.0626 | 134.5 | 16.3824 | 139.7634 | 60.0085 | 153 | 16.3837 | 159.6981 | 60.0172 | 171.5 | 16.3903 | 176.9463 | 59.9944 | 190
16.3965 | 102.501 | 60.0156 | 116 | 16.3776 | 122.6681 | 60.0621 | 134.5 | 16.3907 | 139.7755 | 60.0085 | 153 | 16.392 | 159.7015 | 60.018 | 171.5 | 16.3986 | 176.951 | 59.9944 | 190
16.4049 | 102.5058 | 60.0156 | 116 | 16.3859 | 122.669 | 60.0621 | 134.5 | 16.3991 | 139.7877 | 60.0085 | 153 | 16.4003 | 159.7054 | 60.018 | 171.5 | 16.4069 | 176.9558 | 59.9944 | 190
16.4132 | 102.5107 | 60.0156 | 116 | 16.3942 | 122.6699 | 60.0621 | 134.5 | 16.4075 | 139.7998 | 60.0077 | 153 | 16.4087 | 159.7107 | 60.018 | 171.5 | 16.4152 | 176.9605 | 59.9944 | 190
16.4216 | 102.5155 | 60.0156 | 116 | 16.4026 | 122.6708 | 60.0621 | 134.5 | 16.4158 | 139.805 | 60.0077 | 153 | 16.417 | 159.716 | 60.018 | 171.5 | 16.4236 | 176.9653 | 59.9944 | 190
16.4299 | 102.5204 | 60.0156 | 116 | 16.4109 | 122.6729 | 60.0621 | 134.5 | 16.4241 | 139.8077 | 60.0077 | 153 | 16.4254 | 159.7213 | 60.018 | 171.5 | 16.4319 | 176.97 | 59.9944 | 190
16.4382 | 102.5253 | 60.0156 | 116 | 16.4192 | 122.6756 | 60.0621 | 134.5 | 16.4324 | 139.8104 | 60.0077 | 153 | 16.4337 | 159.7266 | 60.018 | 171.5 | 16.4402 | 176.9747 | 59.9944 | 190
16.4465 | 102.5301 | 60.0151 | 116 | 16.4276 | 122.6783 | 60.0621 | 134.5 | 16.4408 | 139.8131 | 60.0077 | 153 | 16.442 | 159.7319 | 60.018 | 171.5 | 16.4486 | 176.9795 | 59.9944 | 190
16.4549 | 102.535 | 60.0151 | 116 | 16.4359 | 122.681 | 60.0621 | 134.5 | 16.4491 | 139.8158 | 60.0077 | 153 | 16.4503 | 159.7372 | 60.018 | 171.5 | 16.4569 | 176.9842 | 59.9944 | 190
16.4632 | 102.5399 | 60.0151 | 116 | 16.4442 | 122.6836 | 60.0621 | 134.5 | 16.4575 | 139.8185 | 60.0077 | 153 | 16.4586 | 159.7425 | 60.018 | 171.5 | 16.4653 | 176.9889 | 59.9944 | 190
16.4716 | 102.5447 | 60.0151 | 116 | 16.4525 | 122.6863 | 60.0621 | 134.5 | 16.4658 | 139.8212 | 60.0077 | 153 | 16.467 | 159.7478 | 60.018 | 171.5 | 16.4736 | 176.9937 | 59.9944 | 190
16.4799 | 102.5496 | 60.0151 | 116 | 16.4608 | 122.689 | 60.0621 | 134.5 | 16.4741 | 139.8239 | 60.0077 | 153 | 16.4753 | 159.7531 | 60.018 | 171.5 | 16.4819 | 176.9984 | 59.9944 | 190
16.4882 | 102.5545 | 60.0151 | 116 | 16.4692 | 122.6917 | 60.0621 | 134.5 | 16.4824 | 139.8266 | 60.0077 | 153 | 16.4836 | 159.7583 | 60.018 | 171.5 | 16.4902 | 177.0032 | 59.9944 | 190
16.4965 | 102.5593 | 60.0151 | 116 | 16.4775 | 122.6943 | 60.0621 | 134.5 | 16.4908 | 139.8293 | 60.0077 | 153 | 16.4919 | 159.7636 | 60.018 | 171.5 | 16.4986 | 177.0079 | 59.9944 | 190
16.5049 | 102.5642 | 60.0151 | 116 | 16.4858 | 122.697 | 60.0621 | 134.5 | 16.4991 | 139.832 | 60.0077 | 153 | 16.5003 | 159.7689 | 60.018 | 171.5 | 16.5069 | 177.0126 | 59.9944 | 190
16.5132 | 102.569 | 60.0151 | 116 | 16.4941 | 122.6997 | 60.0621 | 134.5 | 16.5074 | 139.8347 | 60.0077 | 153 | 16.5086 | 159.7742 | 60.018 | 171.5 | 16.5153 | 177.0174 | 59.9955 | 190
16.5215 | 102.5739 | 60.0151 | 116 | 16.5024 | 122.7024 | 60.0621 | 134.5 | 16.5157 | 139.8374 | 60.0077 | 153 | 16.517 | 159.7795 | 60.018 | 171.5 | 16.5236 | 177.0221 | 59.9955 | 190
16.5298 | 102.5794 | 60.0151 | 116 | 16.5108 | 122.705 | 60.0621 | 134.5 | 16.5241 | 139.84 | 60.0077 | 153 | 16.5253 | 159.7848 | 60.018 | 171.5 | 16.5319 | 177.0268 | 59.9955 | 190
16.5382 | 102.5855 | 60.0151 | 116 | 16.5191 | 122.7077 | 60.0621 | 134.5 | 16.5324 | 139.8427 | 60.0077 | 153 | 16.5336 | 159.7901 | 60.018 | 171.5 | 16.5403 | 177.0316 | 59.9955 | 190
16.5465 | 102.5915 | 60.0151 | 116 | 16.5274 | 122.7104 | 60.0621 | 134.5 | 16.5408 | 139.8454 | 60.0077 | 153 | 16.5419 | 159.7954 | 60.018 | 171.5 | 16.5486 | 177.0363 | 59.9955 | 190
16.5549 | 102.5976 | 60.0151 | 116 | 16.5358 | 122.7131 | 60.0621 | 134.5 | 16.5491 | 139.8481 | 60.0077 | 153 | 16.5503 | 159.8007 | 60.018 | 171.5 | 16.5569 | 177.0411 | 59.9955 | 190
16.5632 | 102.6036 | 60.0151 | 116 | 16.5441 | 122.7158 | 60.0621 | 134.5 | 16.5574 | 139.8508 | 60.0077 | 153 | 16.5586 | 159.806 | 60.018 | 171.5 | 16.5652 | 177.0458 | 59.9955 | 190
16.5715 | 102.6097 | 60.0151 | 116 | 16.5524 | 122.7184 | 60.0621 | 134.5 | 16.5657 | 139.8535 | 60.0077 | 153 | 16.567 | 159.8113 | 60.018 | 171.5 | 16.5736 | 177.0505 | 59.9955 | 190
16.5798 | 102.6157 | 60.0151 | 116 | 16.5607 | 122.7211 | 60.0621 | 134.5 | 16.5741 | 139.8562 | 60.0077 | 153 | 16.5753 | 159.8166 | 60.018 | 171.5 | 16.5819 | 177.0553 | 59.9955 | 190
16.5882 | 102.6218 | 60.0151 | 116 | 16.569 | 122.7238 | 60.0621 | 134.5 | 16.5824 | 139.8589 | 60.0077 | 153 | 16.5836 | 159.8219 | 60.018 | 171.5 | 16.5903 | 177.0575 | 59.9955 | 190
16.5965 | 102.6278 | 60.0151 | 116 | 16.5774 | 122.7265 | 60.0607 | 134.5 | 16.5908 | 139.8616 | 60.0077 | 153 | 16.5919 | 159.8271 | 60.0172 | 171.5 | 16.5986 | 177.0562 | 59.9955 | 190
16.6049 | 102.6339 | 60.0151 | 116 | 16.5857 | 122.7291 | 60.0607 | 134.5 | 16.5991 | 139.8643 | 60.0077 | 153 | 16.6003 | 159.8324 | 60.0172 | 171.5 | 16.6069 | 177.055 | 59.9955 | 190
16.6132 | 102.6399 | 60.0151 | 116 | 16.5941 | 122.7318 | 60.0607 | 134.5 | 16.6074 | 139.867 | 60.0063 | 153 | 16.6086 | 159.8377 | 60.0172 | 171.5 | 16.6153 | 177.0537 | 59.9955 | 190
16.6215 | 102.646 | 60.0151 | 116 | 16.6024 | 122.7345 | 60.0607 | 134.5 | 16.6157 | 139.8697 | 60.0063 | 153 | 16.6169 | 159.843 | 60.0172 | 171.5 | 16.6236 | 177.0525 | 59.9955 | 190
16.6298 | 102.652 | 60.0151 | 116 | 16.6107 | 122.7372 | 60.0607 | 134.5 | 16.6241 | 139.8724 | 60.0063 | 153 | 16.6252 | 159.8483 | 60.0172 | 171.5 | 16.632 | 177.0512 | 59.9955 | 190
16.6382 | 102.6581 | 60.0151 | 116 | 16.619 | 122.7398 | 60.0607 | 134.5 | 16.6324 | 139.8751 | 60.0063 | 153 | 16.6336 | 159.8536 | 60.0172 | 171.5 | 16.6403 | 177.05 | 59.9955 | 190
16.6465 | 102.6641 | 60.0148 | 116 | 16.6273 | 122.7425 | 60.0607 | 134.5 | 16.6407 | 139.8778 | 60.0063 | 153 | 16.6419 | 159.8589 | 60.0172 | 171.5 | 16.6486 | 177.0487 | 59.9955 | 190
16.6548 | 102.6702 | 60.0148 | 116 | 16.6357 | 122.7452 | 60.0607 | 134.5 | 16.649 | 139.8805 | 60.0063 | 153 | 16.6503 | 159.8642 | 60.0172 | 171.5 | 16.6569 | 177.0475 | 59.9955 | 190
16.6631 | 102.6762 | 60.0148 | 116 | 16.644 | 122.7479 | 60.0607 | 134.5 | 16.6574 | 139.8832 | 60.0063 | 153 | 16.6586 | 159.8695 | 60.0172 | 171.5 | 16.6653 | 177.0462 | 59.9955 | 190
16.6715 | 102.6823 | 60.0148 | 116 | 16.6523 | 122.7505 | 60.0607 | 134.5 | 16.6658 | 139.8859 | 60.0063 | 153 | 16.6669 | 159.8748 | 60.0172 | 171.5 | 16.6736 | 177.045 | 59.9955 | 190
16.6798 | 102.6883 | 60.0148 | 116 | 16.6606 | 122.7532 | 60.0607 | 134.5 | 16.6741 | 139.8886 | 60.0063 | 153 | 16.6752 | 159.8801 | 60.0172 | 171.5 | 16.6819 | 177.0437 | 59.9955 | 190
16.6882 | 102.6943 | 60.0148 | 116 | 16.6689 | 122.7559 | 60.0607 | 134.5 | 16.6824 | 139.8913 | 60.0063 | 153 | 16.6836 | 159.8854 | 60.0172 | 171.5 | 16.6902 | 177.0425 | 59.9955 | 190
16.6965 | 102.7004 | 60.0148 | 116 | 16.6773 | 122.7586 | 60.0607 | 134.5 | 16.6907 | 139.894 | 60.0063 | 153 | 16.6919 | 159.8907 | 60.0172 | 171.5 | 16.6986 | 177.0412 | 59.9955 | 190
16.7048 | 102.7064 | 60.0148 | 116 | 16.6856 | 122.7613 | 60.0607 | 134.5 | 16.6991 | 139.8967 | 60.0063 | 153 | 16.7003 | 159.896 | 60.0172 | 171.5 | 16.707 | 177.04 | 59.9955 | 190
16.7131 | 102.7125 | 60.0148 | 116 | 16.6939 | 122.7639 | 60.0607 | 134.5 | 16.7074 | 139.8994 | 60.0063 | 153 | 16.7086 | 159.9012 | 60.0172 | 171.5 | 16.7153 | 177.0387 | 59.9949 | 190
16.7215 | 102.7185 | 60.0148 | 116 | 16.7023 | 122.7666 | 60.0607 | 134.5 | 16.7158 | 139.9021 | 60.0063 | 153 | 16.7169 | 159.9065 | 60.0172 | 171.5 | 16.7236 | 177.0375 | 59.9949 | 190
16.7298 | 102.7246 | 60.0148 | 116 | 16.7106 | 122.7693 | 60.0607 | 134.5 | 16.7241 | 139.9048 | 60.0063 | 153 | 16.7252 | 159.9118 | 60.0172 | 171.5 | 16.7319 | 177.0362 | 59.9949 | 190
16.7382 | 102.7306 | 60.0148 | 116 | 16.7189 | 122.772 | 60.0607 | 134.5 | 16.7324 | 139.9075 | 60.0063 | 153 | 16.7336 | 159.9171 | 60.0172 | 171.5 | 16.7403 | 177.035 | 59.9949 | 190
16.7465 | 102.7367 | 60.0148 | 116 | 16.7272 | 122.7746 | 60.0607 | 134.5 | 16.7407 | 139.9102 | 60.0063 | 153 | 16.7419 | 159.9224 | 60.0172 | 171.5 | 16.7486 | 177.0337 | 59.9949 | 190
16.7548 | 102.7427 | 60.0148 | 116 | 16.7355 | 122.7773 | 60.0607 | 134.5 | 16.7491 | 139.9129 | 60.0063 | 153 | 16.7502 | 159.9277 | 60.0172 | 171.5 | 16.757 | 177.0325 | 59.9949 | 190
16.7631 | 102.7488 | 60.0148 | 116 | 16.7439 | 122.78 | 60.0607 | 134.5 | 16.7574 | 139.9156 | 60.0063 | 153 | 16.7585 | 159.933 | 60.0172 | 171.5 | 16.7653 | 177.0312 | 59.9949 | 190
16.7715 | 102.7548 | 60.0148 | 116 | 16.7522 | 122.7827 | 60.0607 | 134.5 | 16.7657 | 139.9182 | 60.0063 | 153 | 16.7669 | 159.9383 | 60.0172 | 171.5 | 16.7736 | 177.03 | 59.9949 | 190
16.7798 | 102.7609 | 60.0148 | 116 | 16.7606 | 122.7854 | 60.0607 | 134.5 | 16.774 | 139.9209 | 60.0063 | 153 | 16.7752 | 159.9436 | 60.0172 | 171.5 | 16.7819 | 177.0287 | 59.9949 | 190
16.7881 | 102.7669 | 60.0148 | 116 | 16.7689 | 122.788 | 60.0607 | 134.5 | 16.7824 | 139.9236 | 60.0063 | 153 | 16.7836 | 159.9489 | 60.0172 | 171.5 | 16.7903 | 177.0275 | 59.9949 | 190
16.7964 | 102.773 | 60.0148 | 116 | 16.7772 | 122.7907 | 60.0615 | 134.5 | 16.7907 | 139.9263 | 60.0063 | 153 | 16.7919 | 159.9542 | 60.0164 | 171.5 | 16.7986 | 177.0262 | 59.9949 | 190
16.8048 | 102.779 | 60.0148 | 116 | 16.7855 | 122.7934 | 60.0615 | 134.5 | 16.7991 | 139.929 | 60.0063 | 153 | 16.8002 | 159.9595 | 60.0164 | 171.5 | 16.8069 | 177.025 | 59.9949 | 190
16.8131 | 102.7851 | 60.0148 | 116 | 16.7938 | 122.7961 | 60.0615 | 134.5 | 16.8074 | 139.9317 | 60.0052 | 153 | 16.8085 | 159.9648 | 60.0164 | 171.5 | 16.8153 | 177.0237 | 59.9949 | 190
16.8215 | 102.7911 | 60.0148 | 116 | 16.8021 | 122.7987 | 60.0615 | 134.5 | 16.8157 | 139.9344 | 60.0052 | 153 | 16.8169 | 159.97 | 60.0164 | 171.5 | 16.8236 | 177.0225 | 59.9949 | 190
16.8298 | 102.7972 | 60.0148 | 116 | 16.8105 | 122.8014 | 60.0615 | 134.5 | 16.824 | 139.9371 | 60.0052 | 153 | 16.8252 | 159.9753 | 60.0164 | 171.5 | 16.832 | 177.0212 | 59.9949 | 190
16.8381 | 102.8032 | 60.0148 | 116 | 16.8188 | 122.8041 | 60.0615 | 134.5 | 16.8324 | 139.9398 | 60.0052 | 153 | 16.8336 | 159.9806 | 60.0164 | 171.5 | 16.8403 | 177.02 | 59.9949 | 190
16.8464 | 102.8093 | 60.0157 | 116 | 16.8271 | 122.8068 | 60.0615 | 134.5 | 16.8407 | 139.9425 | 60.0052 | 153 | 16.8419 | 159.9859 | 60.0164 | 171.5 | 16.8486 | 177.0187 | 59.9949 | 190
16.8548 | 102.8153 | 60.0157 | 116 | 16.8354 | 122.8094 | 60.0615 | 134.5 | 16.8491 | 139.9452 | 60.0052 | 153 | 16.8502 | 159.9912 | 60.0164 | 171.5 | 16.8569 | 177.0175 | 59.9949 | 190
16.8631 | 102.8214 | 60.0157 | 116 | 16.8438 | 122.8121 | 60.0615 | 134.5 | 16.8574 | 139.9479 | 60.0052 | 153 | 16.8585 | 159.9965 | 60.0164 | 171.5 | 16.8653 | 177.0162 | 59.9949 | 190
16.8715 | 102.8274 | 60.0157 | 116 | 16.8521 | 122.8148 | 60.0615 | 134.5 | 16.8657 | 139.9506 | 60.0052 | 153 | 16.8669 | 160.0018 | 60.0164 | 171.5 | 16.8736 | 177.015 | 59.9949 | 190
16.8798 | 102.8334 | 60.0157 | 116 | 16.8604 | 122.8175 | 60.0615 | 134.5 | 16.8741 | 139.9533 | 60.0052 | 153 | 16.8752 | 160.0071 | 60.0164 | 171.5 | 16.882 | 177.0137 | 59.9949 | 190
16.8881 | 102.8395 | 60.0157 | 116 | 16.8688 | 122.8202 | 60.0615 | 134.5 | 16.8824 | 139.956 | 60.0052 | 153 | 16.8835 | 160.0124 | 60.0164 | 171.5 | 16.8903 | 177.0125 | 59.9949 | 190
16.8964 | 102.8455 | 60.0157 | 116 | 16.8771 | 122.8228 | 60.0615 | 134.5 | 16.8907 | 139.9587 | 60.0052 | 153 | 16.8918 | 160.0177 | 60.0164 | 171.5 | 16.8986 | 177.0112 | 59.9949 | 190
16.9048 | 102.8516 | 60.0157 | 116 | 16.8854 | 122.8255 | 60.0615 | 134.5 | 16.899 | 139.9614 | 60.0052 | 153 | 16.9002 | 160.023 | 60.0164 | 171.5 | 16.907 | 177.01 | 59.9949 | 190
16.9131 | 102.8576 | 60.0157 | 116 | 16.8937 | 122.8282 | 60.0615 | 134.5 | 16.9074 | 139.9641 | 60.0052 | 153 | 16.9085 | 160.0284 | 60.0164 | 171.5 | 16.9153 | 177.0087 | 59.9966 | 190
16.9214 | 102.8637 | 60.0157 | 116 | 16.902 | 122.8309 | 60.0615 | 134.5 | 16.9157 | 139.9668 | 60.0052 | 153 | 16.9169 | 160.0352 | 60.0164 | 171.5 | 16.9236 | 177.0075 | 59.9966 | 190
16.9297 | 102.8697 | 60.0157 | 116 | 16.9104 | 122.8335 | 60.0615 | 134.5 | 16.9241 | 139.9695 | 60.0052 | 153 | 16.9252 | 160.0422 | 60.0164 | 171.5 | 16.9319 | 177.0062 | 59.9966 | 190
16.9381 | 102.8758 | 60.0157 | 116 | 16.9187 | 122.8371 | 60.0615 | 134.5 | 16.9324 | 139.9722 | 60.0052 | 153 | 16.9335 | 160.0491 | 60.0164 | 171.5 | 16.9403 | 177.005 | 59.9966 | 190
16.9464 | 102.8818 | 60.0157 | 116 | 16.927 | 122.8417 | 60.0615 | 134.5 | 16.9407 | 139.9749 | 60.0052 | 153 | 16.9418 | 160.056 | 60.0164 | 171.5 | 16.9486 | 177.0037 | 59.9966 | 190
16.9548 | 102.8879 | 60.0157 | 116 | 16.9354 | 122.8462 | 60.0615 | 134.5 | 16.949 | 139.9776 | 60.0052 | 153 | 16.9502 | 160.0629 | 60.0164 | 171.5 | 16.957 | 177.0025 | 59.9966 | 190
16.9631 | 102.8939 | 60.0157 | 116 | 16.9437 | 122.8508 | 60.0615 | 134.5 | 16.9574 | 139.9803 | 60.0052 | 153 | 16.9585 | 160.0697 | 60.0164 | 171.5 | 16.9653 | 177.0012 | 59.9966 | 190
16.9714 | 102.9 | 60.0157 | 116 | 16.952 | 122.8554 | 60.0615 | 134.5 | 16.9657 | 139.9813 | 60.0052 | 153 | 16.9669 | 160.0766 | 60.0164 | 171.5 | 16.9736 | 177 | 59.9966 | 190
16.9797 | 102.906 | 60.0157 | 116 | 16.9603 | 122.86 | 60.0615 | 134.5 | 16.9741 | 139.9818 | 60.0052 | 153 | 16.9752 | 160.0835 | 60.0164 | 171.5 | 16.982 | 176.9987 | 59.9966 | 190
16.9881 | 102.9121 | 60.0157 | 116 | 16.9686 | 122.8646 | 60.0615 | 134.5 | 16.9824 | 139.9822 | 60.0052 | 153 | 16.9835 | 160.0904 | 60.0164 | 171.5 | 16.9903 | 176.9975 | 59.9966 | 190
16.9964 | 102.9181 | 60.0157 | 116 | 16.977 | 122.8691 | 60.0635 | 134.5 | 16.9907 | 139.9827 | 60.0052 | 153 | 16.9918 | 160.0973 | 60.0161 | 171.5 | 16.9987 | 176.9962 | 59.9966 | 190
17.0048 | 102.9242 | 60.0157 | 116 | 16.9853 | 122.8737 | 60.0635 | 134.5 | 16.999 | 139.9831 | 60.0052 | 153 | 17.0002 | 160.1042 | 60.0161 | 171.5 | 17.007 | 176.995 | 59.9966 | 190
17.0131 | 102.9302 | 60.0157 | 116 | 16.9937 | 122.8783 | 60.0635 | 134.5 | 17.0074 | 139.9836 | 60.0044 | 153 | 17.0085 | 160.1111 | 60.0161 | 171.5 | 17.0153 | 176.9937 | 59.9966 | 190
17.0214 | 102.9363 | 60.0157 | 116 | 17.002 | 122.8829 | 60.0635 | 134.5 | 17.0157 | 139.984 | 60.0044 | 153 | 17.0168 | 160.118 | 60.0161 | 171.5 | 17.0236 | 176.9925 | 59.9966 | 190
17.0297 | 102.9423 | 60.0157 | 116 | 17.0103 | 122.8874 | 60.0635 | 134.5 | 17.024 | 139.9845 | 60.0044 | 153 | 17.0251 | 160.1249 | 60.0161 | 171.5 | 17.032 | 176.9912 | 59.9966 | 190
17.0381 | 102.9484 | 60.0157 | 116 | 17.0186 | 122.892 | 60.0635 | 134.5 | 17.0323 | 139.9849 | 60.0044 | 153 | 17.0335 | 160.1318 | 60.0161 | 171.5 | 17.0403 | 176.99 | 59.9966 | 190
17.0464 | 102.9544 | 60.0171 | 116 | 17.0269 | 122.8966 | 60.0635 | 134.5 | 17.0407 | 139.9854 | 60.0044 | 153 | 17.0418 | 160.1387 | 60.0161 | 171.5 | 17.0486 | 176.9887 | 59.9966 | 190
17.0547 | 102.9604 | 60.0171 | 116 | 17.0352 | 122.9012 | 60.0635 | 134.5 | 17.0491 | 139.9858 | 60.0044 | 153 | 17.0502 | 160.1456 | 60.0161 | 171.5 | 17.0569 | 176.9875 | 59.9966 | 190
17.063 | 102.9665 | 60.0171 | 116 | 17.0436 | 122.9058 | 60.0635 | 134.5 | 17.0574 | 139.9863 | 60.0044 | 153 | 17.0585 | 160.1525 | 60.0161 | 171.5 | 17.0653 | 176.9862 | 59.9966 | 190
17.0714 | 102.9715 | 60.0171 | 116 | 17.0519 | 122.9103 | 60.0635 | 134.5 | 17.0657 | 139.9867 | 60.0044 | 153 | 17.0668 | 160.1594 | 60.0161 | 171.5 | 17.0736 | 176.985 | 59.9966 | 190
17.0797 | 102.9762 | 60.0171 | 116 | 17.0602 | 122.9149 | 60.0635 | 134.5 | 17.074 | 139.9872 | 60.0044 | 153 | 17.0751 | 160.1663 | 60.0161 | 171.5 | 17.082 | 176.9837 | 59.9966 | 190
17.0881 | 102.981 | 60.0171 | 116 | 17.0685 | 122.9195 | 60.0635 | 134.5 | 17.0824 | 139.9876 | 60.0044 | 153 | 17.0835 | 160.1732 | 60.0161 | 171.5 | 17.0903 | 176.9825 | 59.9966 | 190
17.0964 | 102.9857 | 60.0171 | 116 | 17.0768 | 122.9241 | 60.0635 | 134.5 | 17.0907 | 139.9881 | 60.0044 | 153 | 17.0918 | 160.1801 | 60.0161 | 171.5 | 17.0986 | 176.9812 | 59.9966 | 190
17.1047 | 102.9904 | 60.0171 | 116 | 17.0852 | 122.9286 | 60.0635 | 134.5 | 17.0991 | 139.9885 | 60.0044 | 153 | 17.1002 | 160.187 | 60.0161 | 171.5 | 17.107 | 176.98 | 59.9966 | 190
17.113 | 102.9951 | 60.0171 | 116 | 17.0935 | 122.9332 | 60.0635 | 134.5 | 17.1074 | 139.989 | 60.0044 | 153 | 17.1085 | 160.1939 | 60.0161 | 171.5 | 17.1153 | 176.9787 | 59.9966 | 190
17.1214 | 102.9998 | 60.0171 | 116 | 17.1019 | 122.9378 | 60.0635 | 134.5 | 17.1157 | 139.9894 | 60.0044 | 153 | 17.1168 | 160.2008 | 60.0161 | 171.5 | 17.1237 | 176.9775 | 59.9966 | 190
17.1297 | 103.0045 | 60.0171 | 116 | 17.1102 | 122.9424 | 60.0635 | 134.5 | 17.124 | 139.9899 | 60.0044 | 153 | 17.1251 | 160.2077 | 60.0161 | 171.5 | 17.132 | 176.9762 | 59.9966 | 190
17.1381 | 103.0092 | 60.0171 | 116 | 17.1185 | 122.947 | 60.0635 | 134.5 | 17.1324 | 139.9903 | 60.0044 | 153 | 17.1335 | 160.2146 | 60.0161 | 171.5 | 17.1403 | 176.975 | 59.9966 | 190
17.1464 | 103.0139 | 60.0171 | 116 | 17.1268 | 122.9515 | 60.0635 | 134.5 | 17.1407 | 139.9908 | 60.0044 | 153 | 17.1418 | 160.2215 | 60.0161 | 171.5 | 17.1486 | 176.9766 | 59.9966 | 190
17.1547 | 103.0187 | 60.0171 | 116 | 17.1351 | 122.9561 | 60.0635 | 134.5 | 17.149 | 139.9912 | 60.0044 | 153 | 17.1501 | 160.2284 | 60.0161 | 171.5 | 17.157 | 176.9878 | 59.9966 | 190
17.163 | 103.0234 | 60.0171 | 116 | 17.1435 | 122.9607 | 60.0635 | 134.5 | 17.1573 | 139.9917 | 60.0044 | 153 | 17.1584 | 160.2353 | 60.0161 | 171.5 | 17.1653 | 176.999 | 59.9966 | 190
17.1714 | 103.0281 | 60.0171 | 116 | 17.1518 | 122.9653 | 60.0635 | 134.5 | 17.1657 | 139.9921 | 60.0044 | 153 | 17.1668 | 160.2422 | 60.0161 | 171.5 | 17.1736 | 177.0103 | 59.9966 | 190
17.1797 | 103.0328 | 60.0171 | 116 | 17.1601 | 122.9699 | 60.0636 | 134.5 | 17.174 | 139.9926 | 60.0044 | 153 | 17.1751 | 160.2491 | 60.0161 | 171.5 | 17.1819 | 177.0215 | 59.9966 | 190
17.188 | 103.0375 | 60.0171 | 116 | 17.1685 | 122.9744 | 60.0636 | 134.5 | 17.1824 | 139.9931 | 60.0044 | 153 | 17.1835 | 160.256 | 60.0161 | 171.5 | 17.1903 | 177.0327 | 59.9966 | 190
17.1964 | 103.0422 | 60.0171 | 116 | 17.1768 | 122.979 | 60.0663 | 134.5 | 17.1907 | 139.9935 | 60.0044 | 153 | 17.1918 | 160.2629 | 60.0158 | 171.5 | 17.1987 | 177.0439 | 59.9966 | 190
17.2047 | 103.0469 | 60.0171 | 116 | 17.1851 | 122.9836 | 60.0663 | 134.5 | 17.199 | 139.994 | 60.0044 | 153 | 17.2001 | 160.2698 | 60.0158 | 171.5 | 17.207 | 177.0552 | 59.9966 | 190
17.213 | 103.0516 | 60.0171 | 116 | 17.1934 | 122.9882 | 60.0663 | 134.5 | 17.2073 | 139.9944 | 60.0024 | 153 | 17.2084 | 160.2767 | 60.0158 | 171.5 | 17.2153 | 177.0664 | 59.9966 | 190
17.2213 | 103.0563 | 60.0171 | 116 | 17.2017 | 122.9928 | 60.0663 | 134.5 | 17.2157 | 139.9949 | 60.0024 | 153 | 17.2168 | 160.2836 | 60.0158 | 171.5 | 17.2236 | 177.0776 | 59.9966 | 190
17.2297 | 103.0611 | 60.0171 | 116 | 17.2101 | 122.9973 | 60.0663 | 134.5 | 17.224 | 139.9953 | 60.0024 | 153 | 17.2251 | 160.2905 | 60.0158 | 171.5 | 17.232 | 177.0889 | 59.9966 | 190
17.238 | 103.0658 | 60.0171 | 116 | 17.2184 | 123.0019 | 60.0663 | 134.5 | 17.2324 | 139.9958 | 60.0024 | 153 | 17.2335 | 160.2974 | 60.0158 | 171.5 | 17.2403 | 177.1001 | 59.9966 | 190
17.2463 | 103.0705 | 60.0182 | 116 | 17.2267 | 123.0065 | 60.0663 | 134.5 | 17.2407 | 139.9962 | 60.0024 | 153 | 17.2418 | 160.3043 | 60.0158 | 171.5 | 17.2487 | 177.1113 | 59.9966 | 190
17.2546 | 103.0752 | 60.0182 | 116 | 17.235 | 123.0111 | 60.0663 | 134.5 | 17.249 | 139.9967 | 60.0024 | 153 | 17.2501 | 160.3112 | 60.0158 | 171.5 | 17.257 | 177.1225 | 59.9966 | 190
17.263 | 103.0799 | 60.0182 | 116 | 17.2433 | 123.0156 | 60.0663 | 134.5 | 17.2574 | 139.9971 | 60.0024 | 153 | 17.2584 | 160.3181 | 60.0158 | 171.5 | 17.2653 | 177.1338 | 59.9966 | 190
17.2713 | 103.0846 | 60.0182 | 116 | 17.2517 | 123.0202 | 60.0663 | 134.5 | 17.2657 | 139.9976 | 60.0024 | 153 | 17.2668 | 160.325 | 60.0158 | 171.5 | 17.2736 | 177.145 | 59.9966 | 190
17.2797 | 103.0893 | 60.0182 | 116 | 17.26 | 123.0248 | 60.0663 | 134.5 | 17.274 | 139.998 | 60.0024 | 153 | 17.2751 | 160.3319 | 60.0158 | 171.5 | 17.282 | 177.1562 | 59.9966 | 190
17.288 | 103.094 | 60.0182 | 116 | 17.2683 | 123.0294 | 60.0663 | 134.5 | 17.2823 | 139.9985 | 60.0024 | 153 | 17.2834 | 160.3388 | 60.0158 | 171.5 | 17.2903 | 177.1674 | 59.9966 | 190
17.2963 | 103.0987 | 60.0182 | 116 | 17.2767 | 123.034 | 60.0663 | 134.5 | 17.2907 | 139.9989 | 60.0024 | 153 | 17.2917 | 160.3457 | 60.0158 | 171.5 | 17.2986 | 177.1787 | 59.9966 | 190
17.3046 | 103.1035 | 60.0182 | 116 | 17.285 | 123.0385 | 60.0663 | 134.5 | 17.299 | 139.9994 | 60.0024 | 153 | 17.3001 | 160.3526 | 60.0158 | 171.5 | 17.307 | 177.1899 | 59.9966 | 190
17.313 | 103.1082 | 60.0182 | 116 | 17.2933 | 123.0431 | 60.0663 | 134.5 | 17.3074 | 139.9998 | 60.0024 | 153 | 17.3084 | 160.3595 | 60.0158 | 171.5 | 17.3153 | 177.2011 | 59.9971 | 190
17.3213 | 103.1129 | 60.0182 | 116 | 17.3016 | 123.0477 | 60.0663 | 134.5 | 17.3157 | 140.0003 | 60.0024 | 153 | 17.3168 | 160.3664 | 60.0158 | 171.5 | 17.3237 | 177.2124 | 59.9971 | 190
17.3297 | 103.1176 | 60.0182 | 116 | 17.3099 | 123.0523 | 60.0663 | 134.5 | 17.324 | 140.0007 | 60.0024 | 153 | 17.3251 | 160.3733 | 60.0158 | 171.5 | 17.332 | 177.2236 | 59.9971 | 190
17.338 | 103.1223 | 60.0182 | 116 | 17.3183 | 123.0568 | 60.0663 | 134.5 | 17.3323 | 140.0012 | 60.0024 | 153 | 17.3334 | 160.3802 | 60.0158 | 171.5 | 17.3403 | 177.2348 | 59.9971 | 190
17.3463 | 103.127 | 60.0182 | 116 | 17.3266 | 123.0614 | 60.0663 | 134.5 | 17.3407 | 140.0016 | 60.0024 | 153 | 17.3417 | 160.3871 | 60.0158 | 171.5 | 17.3486 | 177.246 | 59.9971 | 190
17.3546 | 103.1317 | 60.0182 | 116 | 17.3349 | 123.066 | 60.0663 | 134.5 | 17.349 | 140.0021 | 60.0024 | 153 | 17.3501 | 160.394 | 60.0158 | 171.5 | 17.357 | 177.2573 | 59.9971 | 190
17.363 | 103.1364 | 60.0182 | 116 | 17.3433 | 123.0706 | 60.0663 | 134.5 | 17.3574 | 140.0025 | 60.0024 | 153 | 17.3584 | 160.4009 | 60.0158 | 171.5 | 17.3653 | 177.2685 | 59.9971 | 190
17.3713 | 103.1411 | 60.0182 | 116 | 17.3516 | 123.0752 | 60.0663 | 134.5 | 17.3657 | 140.003 | 60.0024 | 153 | 17.3668 | 160.4078 | 60.0158 | 171.5 | 17.3737 | 177.2797 | 59.9971 | 190
17.3796 | 103.1459 | 60.0182 | 116 | 17.3599 | 123.0797 | 60.0663 | 134.5 | 17.374 | 140.0034 | 60.0024 | 153 | 17.3751 | 160.4147 | 60.0158 | 171.5 | 17.382 | 177.291 | 59.9971 | 190
17.3879 | 103.1506 | 60.0182 | 116 | 17.3682 | 123.0843 | 60.0663 | 134.5 | 17.3824 | 140.0039 | 60.0024 | 153 | 17.3834 | 160.4216 | 60.0158 | 171.5 | 17.3903 | 177.3022 | 59.9971 | 190
17.3963 | 103.1553 | 60.0182 | 116 | 17.3765 | 123.0889 | 60.0669 | 134.5 | 17.3907 | 140.0043 | 60.0024 | 153 | 17.3917 | 160.4285 | 60.0172 | 171.5 | 17.3987 | 177.3134 | 59.9971 | 190
17.4046 | 103.16 | 60.0182 | 116 | 17.3849 | 123.0935 | 60.0669 | 134.5 | 17.399 | 140.0048 | 60.0024 | 153 | 17.4 | 160.4353 | 60.0172 | 171.5 | 17.407 | 177.3246 | 59.9971 | 190
17.413 | 103.1647 | 60.0182 | 116 | 17.3932 | 123.0981 | 60.0669 | 134.5 | 17.4073 | 140.0052 | 60.001 | 153 | 17.4084 | 160.442 | 60.0172 | 171.5 | 17.4153 | 177.3359 | 59.9971 | 190
17.4213 | 103.1694 | 60.0182 | 116 | 17.4015 | 123.1026 | 60.0669 | 134.5 | 17.4157 | 140.0057 | 60.001 | 153 | 17.4167 | 160.4411 | 60.0172 | 171.5 | 17.4236 | 177.3471 | 59.9971 | 190
17.4296 | 103.1741 | 60.0182 | 116 | 17.4099 | 123.1072 | 60.0669 | 134.5 | 17.424 | 140.0061 | 60.001 | 153 | 17.425 | 160.4403 | 60.0172 | 171.5 | 17.432 | 177.3583 | 59.9971 | 190
17.4379 | 103.1788 | 60.0182 | 116 | 17.4182 | 123.1118 | 60.0669 | 134.5 | 17.4324 | 140.0066 | 60.001 | 153 | 17.4333 | 160.4395 | 60.0172 | 171.5 | 17.4403 | 177.3696 | 59.9971 | 190
17.4463 | 103.1835 | 60.0201 | 116 | 17.4265 | 123.1164 | 60.0669 | 134.5 | 17.4407 | 140.007 | 60.001 | 153 | 17.4417 | 160.4387 | 60.0172 | 171.5 | 17.4487 | 177.3808 | 59.9971 | 190
17.4546 | 103.1883 | 60.0201 | 116 | 17.4348 | 123.1209 | 60.0669 | 134.5 | 17.449 | 140.0075 | 60.001 | 153 | 17.45 | 160.4379 | 60.0172 | 171.5 | 17.457 | 177.392 | 59.9971 | 190
17.463 | 103.193 | 60.0201 | 116 | 17.4431 | 123.1331 | 60.0669 | 134.5 | 17.4573 | 140.0079 | 60.001 | 153 | 17.4584 | 160.4371 | 60.0172 | 171.5 | 17.4653 | 177.4032 | 59.9971 | 190
17.4713 | 103.1977 | 60.0201 | 116 | 17.4515 | 123.1453 | 60.0669 | 134.5 | 17.4657 | 140.0084 | 60.001 | 153 | 17.4667 | 160.4362 | 60.0172 | 171.5 | 17.4736 | 177.4145 | 59.9971 | 190
17.4796 | 103.2024 | 60.0201 | 116 | 17.4598 | 123.1575 | 60.0669 | 134.5 | 17.474 | 140.0088 | 60.001 | 153 | 17.475 | 160.4354 | 60.0172 | 171.5 | 17.482 | 177.4257 | 59.9971 | 190
17.4879 | 103.2071 | 60.0201 | 116 | 17.4681 | 123.1697 | 60.0669 | 134.5 | 17.4824 | 140.0093 | 60.001 | 153 | 17.4833 | 160.4346 | 60.0172 | 171.5 | 17.4903 | 177.4369 | 59.9971 | 190
17.4963 | 103.2118 | 60.0201 | 116 | 17.4764 | 123.1819 | 60.0669 | 134.5 | 17.4907 | 140.0097 | 60.001 | 153 | 17.4917 | 160.4338 | 60.0172 | 171.5 | 17.4987 | 177.4482 | 59.9971 | 190
17.5046 | 103.2165 | 60.0201 | 116 | 17.4847 | 123.1942 | 60.0669 | 134.5 | 17.499 | 140.0102 | 60.001 | 153 | 17.5 | 160.433 | 60.0172 | 171.5 | 17.507 | 177.4594 | 59.9971 | 190
17.5129 | 103.2212 | 60.0201 | 116 | 17.4931 | 123.2064 | 60.0669 | 134.5 | 17.5073 | 140.0106 | 60.001 | 153 | 17.5084 | 160.4322 | 60.0172 | 171.5 | 17.5153 | 177.4706 | 59.9968 | 190
17.5212 | 103.2259 | 60.0201 | 116 | 17.5014 | 123.2186 | 60.0669 | 134.5 | 17.5157 | 140.0111 | 60.001 | 153 | 17.5167 | 160.4314 | 60.0172 | 171.5 | 17.5237 | 177.4818 | 59.9968 | 190
17.5296 | 103.2307 | 60.0201 | 116 | 17.5097 | 123.2308 | 60.0669 | 134.5 | 17.524 | 140.0115 | 60.001 | 153 | 17.525 | 160.4305 | 60.0172 | 171.5 | 17.532 | 177.4931 | 59.9968 | 190
17.5379 | 103.2354 | 60.0201 | 116 | 17.5181 | 123.243 | 60.0669 | 134.5 | 17.5323 | 140.012 | 60.001 | 153 | 17.5333 | 160.4297 | 60.0172 | 171.5 | 17.5403 | 177.5043 | 59.9968 | 190
17.5463 | 103.2401 | 60.0201 | 116 | 17.5264 | 123.2553 | 60.0669 | 134.5 | 17.5407 | 140.0124 | 60.001 | 153 | 17.5417 | 160.4289 | 60.0172 | 171.5 | 17.5486 | 177.5155 | 59.9968 | 190
17.5546 | 103.2448 | 60.0201 | 116 | 17.5347 | 123.2675 | 60.0669 | 134.5 | 17.549 | 140.0129 | 60.001 | 153 | 17.55 | 160.4281 | 60.0172 | 171.5 | 17.557 | 177.5267 | 59.9968 | 190
17.5629 | 103.2495 | 60.0201 | 116 | 17.543 | 123.2797 | 60.0669 | 134.5 | 17.5574 | 140.0133 | 60.001 | 153 | 17.5583 | 160.4273 | 60.0172 | 171.5 | 17.5653 | 177.538 | 59.9968 | 190
17.5712 | 103.2542 | 60.0201 | 116 | 17.5513 | 123.2919 | 60.0669 | 134.5 | 17.5657 | 140.0138 | 60.001 | 153 | 17.5667 | 160.4265 | 60.0172 | 171.5 | 17.5737 | 177.5492 | 59.9968 | 190
17.5796 | 103.2589 | 60.0201 | 116 | 17.5597 | 123.3041 | 60.0669 | 134.5 | 17.574 | 140.019 | 60.001 | 153 | 17.575 | 160.4256 | 60.0172 | 171.5 | 17.582 | 177.5604 | 59.9968 | 190
17.5879 | 103.2636 | 60.0201 | 116 | 17.568 | 123.3164 | 60.0669 | 134.5 | 17.5823 | 140.0283 | 60.001 | 153 | 17.5833 | 160.4248 | 60.0172 | 171.5 | 17.5903 | 177.5717 | 59.9968 | 190
17.5963 | 103.2683 | 60.0201 | 116 | 17.5763 | 123.3286 | 60.0669 | 134.5 | 17.5907 | 140.0377 | 60.001 | 153 | 17.5917 | 160.424 | 60.0186 | 171.5 | 17.5986 | 177.5829 | 59.9968 | 190
17.6046 | 103.2731 | 60.0201 | 116 | 17.5847 | 123.3408 | 60.0669 | 134.5 | 17.599 | 140.0471 | 60.001 | 153 | 17.6 | 160.4232 | 60.0186 | 171.5 | 17.607 | 177.5941 | 59.9968 | 190
17.6129 | 103.2778 | 60.0201 | 116 | 17.593 | 123.353 | 60.0669 | 134.5 | 17.6074 | 140.0565 | 59.9999 | 153 | 17.6083 | 160.4224 | 60.0186 | 171.5 | 17.6154 | 177.6053 | 59.9968 | 190
17.6212 | 103.2825 | 60.0201 | 116 | 17.6013 | 123.3652 | 60.0669 | 134.5 | 17.6157 | 140.0658 | 59.9999 | 153 | 17.6166 | 160.4216 | 60.0186 | 171.5 | 17.6237 | 177.6166 | 59.9968 | 190
17.6295 | 103.2872 | 60.0201 | 116 | 17.6096 | 123.3775 | 60.0669 | 134.5 | 17.624 | 140.0752 | 59.9999 | 153 | 17.625 | 160.4207 | 60.0186 | 171.5 | 17.632 | 177.6278 | 59.9968 | 190
17.6379 | 103.2919 | 60.0201 | 116 | 17.6179 | 123.3897 | 60.0669 | 134.5 | 17.6323 | 140.0846 | 59.9999 | 153 | 17.6333 | 160.4199 | 60.0186 | 171.5 | 17.6403 | 177.639 | 59.9968 | 190
17.6462 | 103.2967 | 60.022 | 116 | 17.6263 | 123.4019 | 60.0669 | 134.5 | 17.6407 | 140.094 | 59.9999 | 153 | 17.6417 | 160.4191 | 60.0186 | 171.5 | 17.6487 | 177.6503 | 59.9968 | 190
17.6545 | 103.3018 | 60.022 | 116 | 17.6346 | 123.4141 | 60.0669 | 134.5 | 17.649 | 140.1034 | 59.9999 | 153 | 17.65 | 160.4183 | 60.0186 | 171.5 | 17.657 | 177.6615 | 59.9968 | 190
17.6628 | 103.3069 | 60.022 | 116 | 17.6429 | 123.4263 | 60.0669 | 134.5 | 17.6573 | 140.1127 | 59.9999 | 153 | 17.6583 | 160.4175 | 60.0186 | 171.5 | 17.6653 | 177.6727 | 59.9968 | 190
17.6712 | 103.312 | 60.022 | 116 | 17.6512 | 123.4386 | 60.0669 | 134.5 | 17.6657 | 140.1221 | 59.9999 | 153 | 17.6666 | 160.4167 | 60.0186 | 171.5 | 17.6736 | 177.6839 | 59.9968 | 190
17.6795 | 103.3171 | 60.022 | 116 | 17.6595 | 123.4508 | 60.0669 | 134.5 | 17.674 | 140.1315 | 59.9999 | 153 | 17.675 | 160.4158 | 60.0186 | 171.5 | 17.682 | 177.6952 | 59.9968 | 190
17.6879 | 103.3222 | 60.022 | 116 | 17.6679 | 123.463 | 60.0669 | 134.5 | 17.6824 | 140.1409 | 59.9999 | 153 | 17.6833 | 160.415 | 60.0186 | 171.5 | 17.6903 | 177.7064 | 59.9968 | 190
17.6962 | 103.3273 | 60.022 | 116 | 17.6762 | 123.4752 | 60.0669 | 134.5 | 17.6907 | 140.1503 | 59.9999 | 153 | 17.6917 | 160.4142 | 60.0186 | 171.5 | 17.6987 | 177.7148 | 59.9968 | 190
17.7045 | 103.3324 | 60.022 | 116 | 17.6845 | 123.4874 | 60.0669 | 134.5 | 17.699 | 140.1596 | 59.9999 | 153 | 17.7 | 160.4134 | 60.0186 | 171.5 | 17.707 | 177.7141 | 59.9968 | 190
17.7128 | 103.3375 | 60.022 | 116 | 17.6929 | 123.4997 | 60.0669 | 134.5 | 17.7073 | 140.169 | 59.9999 | 153 | 17.7083 | 160.4126 | 60.0186 | 171.5 | 17.7153 | 177.7133 | 59.9977 | 190
17.7212 | 103.3426 | 60.022 | 116 | 17.7012 | 123.5119 | 60.0669 | 134.5 | 17.7157 | 140.1784 | 59.9999 | 153 | 17.7166 | 160.4118 | 60.0186 | 171.5 | 17.7237 | 177.7126 | 59.9977 | 190
17.7295 | 103.3476 | 60.022 | 116 | 17.7095 | 123.5241 | 60.0669 | 134.5 | 17.724 | 140.1878 | 59.9999 | 153 | 17.725 | 160.4109 | 60.0186 | 171.5 | 17.732 | 177.7118 | 59.9977 | 190
17.7379 | 103.3527 | 60.022 | 116 | 17.7178 | 123.5363 | 60.0669 | 134.5 | 17.7324 | 140.1971 | 59.9999 | 153 | 17.7333 | 160.4101 | 60.0186 | 171.5 | 17.7404 | 177.7111 | 59.9977 | 190
17.7462 | 103.3578 | 60.022 | 116 | 17.7261 | 123.5485 | 60.0669 | 134.5 | 17.7407 | 140.2065 | 59.9999 | 153 | 17.7416 | 160.4093 | 60.0186 | 171.5 | 17.7487 | 177.7103 | 59.9977 | 190
17.7545 | 103.3629 | 60.022 | 116 | 17.7345 | 123.5608 | 60.0669 | 134.5 | 17.749 | 140.2159 | 59.9999 | 153 | 17.7499 | 160.4085 | 60.0186 | 171.5 | 17.757 | 177.7096 | 59.9977 | 190
17.7628 | 103.368 | 60.022 | 116 | 17.7428 | 123.573 | 60.0669 | 134.5 | 17.7573 | 140.2253 | 59.9999 | 153 | 17.7583 | 160.4077 | 60.0186 | 171.5 | 17.7653 | 177.7088 | 59.9977 | 190
17.7712 | 103.3731 | 60.022 | 116 | 17.7511 | 123.5852 | 60.0669 | 134.5 | 17.7657 | 140.2347 | 59.9999 | 153 | 17.7666 | 160.4068 | 60.0186 | 171.5 | 17.7737 | 177.7081 | 59.9977 | 190
17.7795 | 103.3782 | 60.022 | 116 | 17.7595 | 123.5974 | 60.0669 | 134.5 | 17.774 | 140.244 | 59.9999 | 153 | 17.775 | 160.406 | 60.0186 | 171.5 | 17.782 | 177.7073 | 59.9977 | 190
17.7878 | 103.3833 | 60.022 | 116 | 17.7678 | 123.6096 | 60.0669 | 134.5 | 17.7823 | 140.2534 | 59.9999 | 153 | 17.7833 | 160.4052 | 60.0186 | 171.5 | 17.7903 | 177.7066 | 59.9977 | 190
17.7961 | 103.3884 | 60.022 | 116 | 17.7761 | 123.6219 | 60.0669 | 134.5 | 17.7907 | 140.2628 | 59.9999 | 153 | 17.7916 | 160.4044 | 60.0177 | 171.5 | 17.7986 | 177.7058 | 59.9977 | 190
17.8045 | 103.3935 | 60.022 | 116 | 17.7844 | 123.6341 | 60.0669 | 134.5 | 17.799 | 140.2722 | 59.9999 | 153 | 17.7999 | 160.4036 | 60.0177 | 171.5 | 17.807 | 177.7051 | 59.9977 | 190
17.8128 | 103.3986 | 60.022 | 116 | 17.7927 | 123.6463 | 60.0669 | 134.5 | 17.8074 | 140.2816 | 59.9996 | 153 | 17.8083 | 160.4028 | 60.0177 | 171.5 | 17.8154 | 177.7043 | 59.9977 | 190
17.8212 | 103.4037 | 60.022 | 116 | 17.8011 | 123.6585 | 60.0669 | 134.5 | 17.8157 | 140.2909 | 59.9996 | 153 | 17.8166 | 160.4019 | 60.0177 | 171.5 | 17.8237 | 177.7036 | 59.9977 | 190
17.8295 | 103.4088 | 60.022 | 116 | 17.8094 | 123.6707 | 60.0669 | 134.5 | 17.824 | 140.3003 | 59.9996 | 153 | 17.825 | 160.4011 | 60.0177 | 171.5 | 17.832 | 177.7028 | 59.9977 | 190
17.8378 | 103.4139 | 60.022 | 116 | 17.8177 | 123.683 | 60.0669 | 134.5 | 17.8323 | 140.3097 | 59.9996 | 153 | 17.8333 | 160.4003 | 60.0177 | 171.5 | 17.8403 | 177.7021 | 59.9977 | 190
17.8461 | 103.419 | 60.0228 | 116 | 17.826 | 123.6952 | 60.0669 | 134.5 | 17.8407 | 140.3191 | 59.9996 | 153 | 17.8416 | 160.3995 | 60.0177 | 171.5 | 17.8487 | 177.7013 | 59.9977 | 190
17.8545 | 103.4241 | 60.0228 | 116 | 17.8344 | 123.7074 | 60.0669 | 134.5 | 17.849 | 140.3284 | 59.9996 | 153 | 17.8499 | 160.3987 | 60.0177 | 171.5 | 17.857 | 177.7006 | 59.9977 | 190
17.8628 | 103.4292 | 60.0228 | 116 | 17.8427 | 123.7196 | 60.0669 | 134.5 | 17.8574 | 140.3378 | 59.9996 | 153 | 17.8583 | 160.3979 | 60.0177 | 171.5 | 17.8654 | 177.6998 | 59.9977 | 190
17.8712 | 103.4343 | 60.0228 | 116 | 17.851 | 123.7318 | 60.0669 | 134.5 | 17.8657 | 140.3472 | 59.9996 | 153 | 17.8666 | 160.397 | 60.0177 | 171.5 | 17.8737 | 177.6991 | 59.9977 | 190
17.8795 | 103.4394 | 60.0228 | 116 | 17.8593 | 123.744 | 60.0669 | 134.5 | 17.874 | 140.3566 | 59.9996 | 153 | 17.8749 | 160.3962 | 60.0177 | 171.5 | 17.882 | 177.6983 | 59.9977 | 190
17.8878 | 103.4445 | 60.0228 | 116 | 17.8677 | 123.7563 | 60.0669 | 134.5 | 17.8823 | 140.366 | 59.9996 | 153 | 17.8832 | 160.3954 | 60.0177 | 171.5 | 17.8903 | 177.6976 | 59.9977 | 190
17.8961 | 103.4496 | 60.0228 | 116 | 17.876 | 123.7685 | 60.0669 | 134.5 | 17.8907 | 140.3753 | 59.9996 | 153 | 17.8916 | 160.3946 | 60.0177 | 171.5 | 17.8987 | 177.6968 | 59.9977 | 190
17.9044 | 103.4547 | 60.0228 | 116 | 17.8843 | 123.7807 | 60.0669 | 134.5 | 17.899 | 140.3847 | 59.9996 | 153 | 17.8999 | 160.3938 | 60.0177 | 171.5 | 17.907 | 177.6961 | 59.9977 | 190
17.9128 | 103.4598 | 60.0228 | 116 | 17.8926 | 123.7929 | 60.0669 | 134.5 | 17.9073 | 140.3941 | 59.9996 | 153 | 17.9083 | 160.393 | 60.0177 | 171.5 | 17.9153 | 177.6953 | 59.998 | 190
17.9211 | 103.4649 | 60.0228 | 116 | 17.9009 | 123.8052 | 60.0669 | 134.5 | 17.9157 | 140.4035 | 59.9996 | 153 | 17.9166 | 160.3922 | 60.0177 | 171.5 | 17.9237 | 177.6946 | 59.998 | 190
17.9294 | 103.47 | 60.0228 | 116 | 17.9093 | 123.8174 | 60.0669 | 134.5 | 17.924 | 140.4129 | 59.9996 | 153 | 17.9249 | 160.4005 | 60.0177 | 171.5 | 17.932 | 177.6938 | 59.998 | 190
17.9377 | 103.4751 | 60.0228 | 116 | 17.9176 | 123.8296 | 60.0669 | 134.5 | 17.9324 | 140.4222 | 59.9996 | 153 | 17.9332 | 160.411 | 60.0177 | 171.5 | 17.9404 | 177.6931 | 59.998 | 190
17.9461 | 103.4802 | 60.0228 | 116 | 17.9259 | 123.8418 | 60.0669 | 134.5 | 17.9407 | 140.4316 | 59.9996 | 153 | 17.9416 | 160.4214 | 60.0177 | 171.5 | 17.9487 | 177.6923 | 59.998 | 190
17.9544 | 103.4853 | 60.0228 | 116 | 17.9343 | 123.854 | 60.0669 | 134.5 | 17.949 | 140.441 | 59.9996 | 153 | 17.9499 | 160.4319 | 60.0177 | 171.5 | 17.957 | 177.6916 | 59.998 | 190
17.9628 | 103.4904 | 60.0228 | 116 | 17.9426 | 123.8555 | 60.0669 | 134.5 | 17.9573 | 140.4504 | 59.9996 | 153 | 17.9583 | 160.4424 | 60.0177 | 171.5 | 17.9653 | 177.6908 | 59.998 | 190
17.9711 | 103.4955 | 60.0228 | 116 | 17.9509 | 123.8559 | 60.0669 | 134.5 | 17.9657 | 140.4597 | 59.9996 | 153 | 17.9666 | 160.4528 | 60.0177 | 171.5 | 17.9737 | 177.6901 | 59.998 | 190
17.9794 | 103.5006 | 60.0228 | 116 | 17.9592 | 123.8565 | 60.0669 | 134.5 | 17.974 | 140.4691 | 59.9996 | 153 | 17.9749 | 160.4633 | 60.0177 | 171.5 | 17.982 | 177.6893 | 59.998 | 190
17.9877 | 103.5057 | 60.0228 | 116 | 17.9675 | 123.8569 | 60.0669 | 134.5 | 17.9824 | 140.4785 | 59.9996 | 153 | 17.9832 | 160.4737 | 60.0177 | 171.5 | 17.9904 | 177.6886 | 59.998 | 190
17.9961 | 103.5108 | 60.0228 | 116 | 17.9759 | 123.8574 | 60.065 | 134.5 | 17.9907 | 140.4879 | 59.9996 | 153 | 17.9915 | 160.4842 | 60.0163 | 171.5 | 17.9987 | 177.6878 | 59.998 | 190
18.0044 | 103.5159 | 60.0228 | 116 | 17.9842 | 123.8579 | 60.065 | 134.5 | 17.999 | 140.4973 | 59.9996 | 153 | 17.9999 | 160.4946 | 60.0163 | 171.5 | 18.007 | 177.6871 | 59.998 | 190
18.0128 | 103.521 | 60.0228 | 116 | 17.9925 | 123.8584 | 60.065 | 134.5 | 18.0073 | 140.5066 | 59.9999 | 153 | 18.0082 | 160.5051 | 60.0163 | 171.5 | 18.0153 | 177.6863 | 59.998 | 190
18.0211 | 103.5261 | 60.0228 | 116 | 18.0009 | 123.8589 | 60.065 | 134.5 | 18.0157 | 140.516 | 59.9999 | 153 | 18.0165 | 160.5155 | 60.0163 | 171.5 | 18.0237 | 177.6856 | 59.998 | 190
18.0294 | 103.5312 | 60.0228 | 116 | 18.0092 | 123.8594 | 60.065 | 134.5 | 18.024 | 140.5254 | 59.9999 | 153 | 18.0248 | 160.526 | 60.0163 | 171.5 | 18.032 | 177.6848 | 59.998 | 190
18.0377 | 103.5363 | 60.0228 | 116 | 18.0175 | 123.8599 | 60.065 | 134.5 | 18.0323 | 140.5348 | 59.9999 | 153 | 18.0332 | 160.5365 | 60.0163 | 171.5 | 18.0403 | 177.6841 | 59.998 | 190
18.0461 | 103.5414 | 60.0236 | 116 | 18.0258 | 123.8604 | 60.065 | 134.5 | 18.0407 | 140.5442 | 59.9999 | 153 | 18.0415 | 160.5469 | 60.0163 | 171.5 | 18.0487 | 177.6833 | 59.998 | 190
18.0544 | 103.5465 | 60.0236 | 116 | 18.0341 | 123.8609 | 60.065 | 134.5 | 18.049 | 140.5535 | 59.9999 | 153 | 18.0499 | 160.5574 | 60.0163 | 171.5 | 18.057 | 177.6826 | 59.998 | 190
18.0627 | 103.5516 | 60.0236 | 116 | 18.0425 | 123.8614 | 60.065 | 134.5 | 18.0574 | 140.5629 | 59.9999 | 153 | 18.0582 | 160.5678 | 60.0163 | 171.5 | 18.0654 | 177.6818 | 59.998 | 190
18.071 | 103.5567 | 60.0236 | 116 | 18.0508 | 123.8619 | 60.065 | 134.5 | 18.0657 | 140.5723 | 59.9999 | 153 | 18.0665 | 160.5783 | 60.0163 | 171.5 | 18.0737 | 177.6811 | 59.998 | 190
18.0794 | 103.5618 | 60.0236 | 116 | 18.0591 | 123.8624 | 60.065 | 134.5 | 18.074 | 140.5817 | 59.9999 | 153 | 18.0748 | 160.5887 | 60.0163 | 171.5 | 18.082 | 177.6803 | 59.998 | 190
18.0877 | 103.5669 | 60.0236 | 116 | 18.0674 | 123.8629 | 60.065 | 134.5 | 18.0823 | 140.591 | 59.9999 | 153 | 18.0832 | 160.5992 | 60.0163 | 171.5 | 18.0903 | 177.6796 | 59.998 | 190
18.096 | 103.572 | 60.0236 | 116 | 18.0757 | 123.8634 | 60.065 | 134.5 | 18.0907 | 140.6004 | 59.9999 | 153 | 18.0915 | 160.6096 | 60.0163 | 171.5 | 18.0987 | 177.6788 | 59.998 | 190
18.1044 | 103.5771 | 60.0236 | 116 | 18.0841 | 123.8639 | 60.065 | 134.5 | 18.099 | 140.6098 | 59.9999 | 153 | 18.0999 | 160.6201 | 60.0163 | 171.5 | 18.107 | 177.6781 | 59.998 | 190
18.1127 | 103.5822 | 60.0236 | 116 | 18.0924 | 123.8644 | 60.065 | 134.5 | 18.1074 | 140.6192 | 59.9999 | 153 | 18.1082 | 160.6306 | 60.0163 | 171.5 | 18.1154 | 177.6773 | 59.9994 | 190
18.121 | 103.5873 | 60.0236 | 116 | 18.1008 | 123.8649 | 60.065 | 134.5 | 18.1157 | 140.6286 | 59.9999 | 153 | 18.1165 | 160.641 | 60.0163 | 171.5 | 18.1237 | 177.6766 | 59.9994 | 190
18.1293 | 103.5924 | 60.0236 | 116 | 18.1091 | 123.8654 | 60.065 | 134.5 | 18.124 | 140.6348 | 59.9999 | 153 | 18.1248 | 160.6515 | 60.0163 | 171.5 | 18.132 | 177.6758 | 59.9994 | 190
18.1377 | 103.5975 | 60.0236 | 116 | 18.1174 | 123.8659 | 60.065 | 134.5 | 18.1323 | 140.6381 | 59.9999 | 153 | 18.1332 | 160.6619 | 60.0163 | 171.5 | 18.1404 | 177.6751 | 59.9994 | 190
18.146 | 103.6026 | 60.0236 | 116 | 18.1257 | 123.8664 | 60.065 | 134.5 | 18.1407 | 140.6414 | 59.9999 | 153 | 18.1415 | 160.6724 | 60.0163 | 171.5 | 18.1487 | 177.6743 | 59.9994 | 190
18.1544 | 103.6077 | 60.0236 | 116 | 18.134 | 123.8669 | 60.065 | 134.5 | 18.149 | 140.6447 | 59.9999 | 153 | 18.1498 | 160.6828 | 60.0163 | 171.5 | 18.157 | 177.6736 | 59.9994 | 190
18.1627 | 103.6128 | 60.0236 | 116 | 18.1423 | 123.8674 | 60.065 | 134.5 | 18.1573 | 140.648 | 59.9999 | 153 | 18.1581 | 160.6933 | 60.0163 | 171.5 | 18.1653 | 177.6728 | 59.9994 | 190
18.171 | 103.6179 | 60.0236 | 116 | 18.1507 | 123.8679 | 60.065 | 134.5 | 18.1657 | 140.6514 | 59.9999 | 153 | 18.1665 | 160.7037 | 60.0163 | 171.5 | 18.1737 | 177.6721 | 59.9994 | 190
18.1793 | 103.623 | 60.0236 | 116 | 18.159 | 123.8684 | 60.065 | 134.5 | 18.174 | 140.6547 | 59.9999 | 153 | 18.1748 | 160.7142 | 60.0163 | 171.5 | 18.182 | 177.6713 | 59.9994 | 190
18.1877 | 103.6281 | 60.0236 | 116 | 18.1674 | 123.8689 | 60.065 | 134.5 | 18.1824 | 140.658 | 59.9999 | 153 | 18.1832 | 160.7246 | 60.0163 | 171.5 | 18.1904 | 177.6706 | 59.9994 | 190
18.196 | 103.6332 | 60.0236 | 116 | 18.1757 | 123.8694 | 60.0627 | 134.5 | 18.1907 | 140.6613 | 59.9999 | 153 | 18.1915 | 160.7351 | 60.0161 | 171.5 | 18.1987 | 177.6698 | 59.9994 | 190
18.2043 | 103.6383 | 60.0236 | 116 | 18.184 | 123.8699 | 60.0627 | 134.5 | 18.199 | 140.6646 | 59.9999 | 153 | 18.1998 | 160.7455 | 60.0161 | 171.5 | 18.207 | 177.6691 | 59.9994 | 190
18.2126 | 103.6434 | 60.0236 | 116 | 18.1923 | 123.8703 | 60.0627 | 134.5 | 18.2073 | 140.6679 | 59.9991 | 153 | 18.2081 | 160.756 | 60.0161 | 171.5 | 18.2153 | 177.6683 | 59.9994 | 190
18.221 | 103.6485 | 60.0236 | 116 | 18.2006 | 123.8708 | 60.0627 | 134.5 | 18.2157 | 140.6712 | 59.9991 | 153 | 18.2165 | 160.7665 | 60.0161 | 171.5 | 18.2237 | 177.6676 | 59.9994 | 190
18.2293 | 103.6566 | 60.0236 | 116 | 18.209 | 123.8713 | 60.0627 | 134.5 | 18.224 | 140.6746 | 59.9991 | 153 | 18.2248 | 160.7769 | 60.0161 | 171.5 | 18.232 | 177.6668 | 59.9994 | 190
18.2377 | 103.6678 | 60.0236 | 116 | 18.2173 | 123.8718 | 60.0627 | 134.5 | 18.2324 | 140.6779 | 59.9991 | 153 | 18.2332 | 160.7874 | 60.0161 | 171.5 | 18.2404 | 177.6661 | 59.9994 | 190
18.246 | 103.6789 | 60.0242 | 116 | 18.2256 | 123.8723 | 60.0627 | 134.5 | 18.2407 | 140.6812 | 59.9991 | 153 | 18.2415 | 160.7978 | 60.0161 | 171.5 | 18.2487 | 177.6653 | 59.9994 | 190
18.2543 | 103.6901 | 60.0242 | 116 | 18.2339 | 123.8728 | 60.0627 | 134.5 | 18.249 | 140.6845 | 59.9991 | 153 | 18.2498 | 160.8083 | 60.0161 | 171.5 | 18.257 | 177.6646 | 59.9994 | 190
18.2626 | 103.7013 | 60.0242 | 116 | 18.2422 | 123.8733 | 60.0627 | 134.5 | 18.2573 | 140.6879 | 59.9991 | 153 | 18.2581 | 160.8187 | 60.0161 | 171.5 | 18.2654 | 177.6638 | 59.9994 | 190
18.271 | 103.7124 | 60.0242 | 116 | 18.2505 | 123.8738 | 60.0627 | 134.5 | 18.2657 | 140.6912 | 59.9991 | 153 | 18.2665 | 160.8292 | 60.0161 | 171.5 | 18.2737 | 177.6631 | 59.9994 | 190
18.2793 | 103.7236 | 60.0242 | 116 | 18.2589 | 123.8743 | 60.0627 | 134.5 | 18.274 | 140.6945 | 59.9991 | 153 | 18.2748 | 160.8396 | 60.0161 | 171.5 | 18.282 | 177.6623 | 59.9994 | 190
18.2877 | 103.7348 | 60.0242 | 116 | 18.2672 | 123.8748 | 60.0627 | 134.5 | 18.2823 | 140.6978 | 59.9991 | 153 | 18.2831 | 160.8501 | 60.0161 | 171.5 | 18.2903 | 177.6616 | 59.9994 | 190
18.296 | 103.7459 | 60.0242 | 116 | 18.2756 | 123.8753 | 60.0627 | 134.5 | 18.2907 | 140.7011 | 59.9991 | 153 | 18.2914 | 160.8605 | 60.0161 | 171.5 | 18.2987 | 177.6633 | 59.9994 | 190
18.3043 | 103.7571 | 60.0242 | 116 | 18.2839 | 123.8758 | 60.0627 | 134.5 | 18.299 | 140.7044 | 59.9991 | 153 | 18.2998 | 160.871 | 60.0161 | 171.5 | 18.307 | 177.6732 | 59.9994 | 190
18.3126 | 103.7682 | 60.0242 | 116 | 18.2922 | 123.8763 | 60.0627 | 134.5 | 18.3074 | 140.7078 | 59.9991 | 153 | 18.3081 | 160.8815 | 60.0161 | 171.5 | 18.3154 | 177.6831 | 59.9988 | 190
18.3209 | 103.7794 | 60.0242 | 116 | 18.3005 | 123.8768 | 60.0627 | 134.5 | 18.3157 | 140.7111 | 59.9991 | 153 | 18.3165 | 160.8919 | 60.0161 | 171.5 | 18.3237 | 177.6929 | 59.9988 | 190
18.3293 | 103.7906 | 60.0242 | 116 | 18.3088 | 123.8773 | 60.0627 | 134.5 | 18.324 | 140.7144 | 59.9991 | 153 | 18.3248 | 160.9024 | 60.0161 | 171.5 | 18.332 | 177.7028 | 59.9988 | 190
18.3376 | 103.8017 | 60.0242 | 116 | 18.3172 | 123.8778 | 60.0627 | 134.5 | 18.3323 | 140.7177 | 59.9991 | 153 | 18.3331 | 160.9128 | 60.0161 | 171.5 | 18.3403 | 177.7127 | 59.9988 | 190
18.3459 | 103.8129 | 60.0242 | 116 | 18.3255 | 123.8783 | 60.0627 | 134.5 | 18.3407 | 140.721 | 59.9991 | 153 | 18.3414 | 160.9233 | 60.0161 | 171.5 | 18.3487 | 177.7226 | 59.9988 | 190
18.3542 | 103.8241 | 60.0242 | 116 | 18.3338 | 123.8788 | 60.0627 | 134.5 | 18.349 | 140.7243 | 59.9991 | 153 | 18.3498 | 160.9337 | 60.0161 | 171.5 | 18.357 | 177.7324 | 59.9988 | 190
18.3626 | 103.8352 | 60.0242 | 116 | 18.3422 | 123.8793 | 60.0627 | 134.5 | 18.3574 | 140.7277 | 59.9991 | 153 | 18.3581 | 160.9442 | 60.0161 | 171.5 | 18.3654 | 177.7423 | 59.9988 | 190
18.3709 | 103.8464 | 60.0242 | 116 | 18.3505 | 123.8798 | 60.0627 | 134.5 | 18.3657 | 140.731 | 59.9991 | 153 | 18.3665 | 160.9546 | 60.0161 | 171.5 | 18.3737 | 177.7522 | 59.9988 | 190
18.3793 | 103.8575 | 60.0242 | 116 | 18.3588 | 123.8803 | 60.0627 | 134.5 | 18.374 | 140.7343 | 59.9991 | 153 | 18.3748 | 160.9651 | 60.0161 | 171.5 | 18.382 | 177.7621 | 59.9988 | 190
18.3876 | 103.8687 | 60.0242 | 116 | 18.3671 | 123.8808 | 60.0627 | 134.5 | 18.3824 | 140.7376 | 59.9991 | 153 | 18.3831 | 160.9756 | 60.0161 | 171.5 | 18.3904 | 177.7719 | 59.9988 | 190
18.3959 | 103.8799 | 60.0242 | 116 | 18.3754 | 123.8813 | 60.0605 | 134.5 | 18.3907 | 140.741 | 59.9991 | 153 | 18.3914 | 160.986 | 60.0158 | 171.5 | 18.3987 | 177.7818 | 59.9988 | 190
18.4042 | 103.891 | 60.0242 | 116 | 18.3838 | 123.8818 | 60.0605 | 134.5 | 18.399 | 140.7443 | 59.9991 | 153 | 18.3998 | 160.9965 | 60.0158 | 171.5 | 18.407 | 177.7917 | 59.9988 | 190
18.4126 | 103.9022 | 60.0242 | 116 | 18.3921 | 123.8823 | 60.0605 | 134.5 | 18.4073 | 140.7476 | 59.9996 | 153 | 18.4081 | 161.0069 | 60.0158 | 171.5 | 18.4153 | 177.8015 | 59.9988 | 190
18.4209 | 103.9134 | 60.0242 | 116 | 18.4005 | 123.8828 | 60.0605 | 134.5 | 18.4157 | 140.7509 | 59.9996 | 153 | 18.4164 | 161.0174 | 60.0158 | 171.5 | 18.4237 | 177.8114 | 59.9988 | 190
18.4293 | 103.9245 | 60.0242 | 116 | 18.4088 | 123.8832 | 60.0605 | 134.5 | 18.424 | 140.7542 | 59.9996 | 153 | 18.4247 | 161.0278 | 60.0158 | 171.5 | 18.432 | 177.8213 | 59.9988 | 190
18.4376 | 103.9357 | 60.0242 | 116 | 18.4171 | 123.8837 | 60.0605 | 134.5 | 18.4324 | 140.7575 | 59.9996 | 153 | 18.4331 | 161.0326 | 60.0158 | 171.5 | 18.4404 | 177.8312 | 59.9988 | 190
18.4459 | 103.9468 | 60.025 | 116 | 18.4254 | 123.8842 | 60.0605 | 134.5 | 18.4407 | 140.7609 | 59.9996 | 153 | 18.4414 | 161.0336 | 60.0158 | 171.5 | 18.4487 | 177.841 | 59.9988 | 190
18.4542 | 103.958 | 60.025 | 116 | 18.4337 | 123.8847 | 60.0605 | 134.5 | 18.449 | 140.7642 | 59.9996 | 153 | 18.4498 | 161.0346 | 60.0158 | 171.5 | 18.457 | 177.8509 | 59.9988 | 190
18.4626 | 103.9692 | 60.025 | 116 | 18.4421 | 123.8852 | 60.0605 | 134.5 | 18.4573 | 140.7675 | 59.9996 | 153 | 18.4581 | 161.0357 | 60.0158 | 171.5 | 18.4653 | 177.8608 | 59.9988 | 190
18.4709 | 103.9803 | 60.025 | 116 | 18.4504 | 123.8857 | 60.0605 | 134.5 | 18.4657 | 140.7708 | 59.9996 | 153 | 18.4664 | 161.0367 | 60.0158 | 171.5 | 18.4737 | 177.8707 | 59.9988 | 190
18.4792 | 103.9915 | 60.025 | 116 | 18.4587 | 123.8886 | 60.0605 | 134.5 | 18.474 | 140.7741 | 59.9996 | 153 | 18.4747 | 161.0377 | 60.0158 | 171.5 | 18.482 | 177.8805 | 59.9988 | 190
18.4875 | 104.0026 | 60.025 | 116 | 18.467 | 123.8945 | 60.0605 | 134.5 | 18.4824 | 140.7775 | 59.9996 | 153 | 18.4831 | 161.0387 | 60.0158 | 171.5 | 18.4904 | 177.8904 | 59.9988 | 190
18.4958 | 104.0138 | 60.025 | 116 | 18.4753 | 123.9003 | 60.0605 | 134.5 | 18.4907 | 140.7808 | 59.9996 | 153 | 18.4914 | 161.0397 | 60.0158 | 171.5 | 18.4987 | 177.9003 | 59.9988 | 190
18.5042 | 104.025 | 60.025 | 116 | 18.4836 | 123.9061 | 60.0605 | 134.5 | 18.499 | 140.7841 | 59.9996 | 153 | 18.4998 | 161.0407 | 60.0158 | 171.5 | 18.507 | 177.9101 | 59.9988 | 190
18.5125 | 104.0361 | 60.025 | 116 | 18.492 | 123.9119 | 60.0605 | 134.5 | 18.5074 | 140.7874 | 59.9996 | 153 | 18.5081 | 161.0418 | 60.0158 | 171.5 | 18.5154 | 177.92 | 59.9974 | 190
18.5209 | 104.0473 | 60.025 | 116 | 18.5003 | 123.9177 | 60.0605 | 134.5 | 18.5157 | 140.7907 | 59.9996 | 153 | 18.5164 | 161.0428 | 60.0158 | 171.5 | 18.5237 | 177.9299 | 59.9974 | 190
18.5292 | 104.0585 | 60.025 | 116 | 18.5087 | 123.9235 | 60.0605 | 134.5 | 18.524 | 140.7941 | 59.9996 | 153 | 18.5247 | 161.0438 | 60.0158 | 171.5 | 18.532 | 177.9398 | 59.9974 | 190
18.5375 | 104.0696 | 60.025 | 116 | 18.517 | 123.9293 | 60.0605 | 134.5 | 18.5323 | 140.7974 | 59.9996 | 153 | 18.5331 | 161.0448 | 60.0158 | 171.5 | 18.5403 | 177.9496 | 59.9974 | 190
18.5458 | 104.0808 | 60.025 | 116 | 18.5253 | 123.9351 | 60.0605 | 134.5 | 18.5407 | 140.8007 | 59.9996 | 153 | 18.5414 | 161.0458 | 60.0158 | 171.5 | 18.5487 | 177.9595 | 59.9974 | 190
18.5542 | 104.0919 | 60.025 | 116 | 18.5336 | 123.9409 | 60.0605 | 134.5 | 18.549 | 140.804 | 59.9996 | 153 | 18.5497 | 161.0468 | 60.0158 | 171.5 | 18.557 | 177.9694 | 59.9974 | 190
18.5625 | 104.1031 | 60.025 | 116 | 18.5419 | 123.9468 | 60.0605 | 134.5 | 18.5574 | 140.8073 | 59.9996 | 153 | 18.558 | 161.0479 | 60.0158 | 171.5 | 18.5654 | 177.9793 | 59.9974 | 190
18.5709 | 104.1143 | 60.025 | 116 | 18.5503 | 123.9526 | 60.0605 | 134.5 | 18.5657 | 140.8106 | 59.9996 | 153 | 18.5664 | 161.0489 | 60.0158 | 171.5 | 18.5737 | 177.9891 | 59.9974 | 190
18.5792 | 104.1254 | 60.025 | 116 | 18.5586 | 123.9584 | 60.0605 | 134.5 | 18.574 | 140.814 | 59.9996 | 153 | 18.5747 | 161.0499 | 60.0158 | 171.5 | 18.582 | 177.999 | 59.9974 | 190
18.5875 | 104.1366 | 60.025 | 116 | 18.5669 | 123.9642 | 60.0605 | 134.5 | 18.5823 | 140.8173 | 59.9996 | 153 | 18.5831 | 161.0509 | 60.0158 | 171.5 | 18.5903 | 178.0089 | 59.9974 | 190
18.5958 | 104.1478 | 60.025 | 116 | 18.5753 | 123.97 | 60.058 | 134.5 | 18.5907 | 140.8206 | 59.9996 | 153 | 18.5914 | 161.0519 | 60.0169 | 171.5 | 18.5987 | 178.0188 | 59.9974 | 190
18.6042 | 104.1589 | 60.025 | 116 | 18.5836 | 123.9758 | 60.058 | 134.5 | 18.599 | 140.8239 | 59.9996 | 153 | 18.5997 | 161.0529 | 60.0169 | 171.5 | 18.6071 | 178.0286 | 59.9974 | 190
18.6125 | 104.1701 | 60.025 | 116 | 18.5919 | 123.9816 | 60.058 | 134.5 | 18.6074 | 140.8272 | 59.9991 | 153 | 18.608 | 161.054 | 60.0169 | 171.5 | 18.6154 | 178.0385 | 59.9974 | 190
18.6208 | 104.1812 | 60.025 | 116 | 18.6002 | 123.9874 | 60.058 | 134.5 | 18.6157 | 140.8306 | 59.9991 | 153 | 18.6164 | 161.055 | 60.0169 | 171.5 | 18.6237 | 178.0484 | 59.9974 | 190
18.6292 | 104.1924 | 60.025 | 116 | 18.6085 | 123.9932 | 60.058 | 134.5 | 18.624 | 140.8339 | 59.9991 | 153 | 18.6247 | 161.056 | 60.0169 | 171.5 | 18.632 | 178.0582 | 59.9974 | 190
18.6375 | 104.2036 | 60.025 | 116 | 18.6169 | 123.9991 | 60.058 | 134.5 | 18.6324 | 140.8372 | 59.9991 | 153 | 18.6331 | 161.057 | 60.0169 | 171.5 | 18.6404 | 178.0681 | 59.9974 | 190
18.6458 | 104.2147 | 60.0261 | 116 | 18.6252 | 124.0049 | 60.058 | 134.5 | 18.6407 | 140.8405 | 59.9991 | 153 | 18.6414 | 161.058 | 60.0169 | 171.5 | 18.6487 | 178.078 | 59.9974 | 190
18.6542 | 104.2259 | 60.0261 | 116 | 18.6335 | 124.0107 | 60.058 | 134.5 | 18.649 | 140.8438 | 59.9991 | 153 | 18.6497 | 161.059 | 60.0169 | 171.5 | 18.657 | 178.0879 | 59.9974 | 190
18.6625 | 104.2371 | 60.0261 | 116 | 18.6418 | 124.0165 | 60.058 | 134.5 | 18.6573 | 140.8472 | 59.9991 | 153 | 18.658 | 161.0601 | 60.0169 | 171.5 | 18.6653 | 178.0977 | 59.9974 | 190
18.6708 | 104.2482 | 60.0261 | 116 | 18.6501 | 124.0223 | 60.058 | 134.5 | 18.6657 | 140.8505 | 59.9991 | 153 | 18.6664 | 161.0611 | 60.0169 | 171.5 | 18.6737 | 178.1076 | 59.9974 | 190
18.6791 | 104.2594 | 60.0261 | 116 | 18.6585 | 124.0281 | 60.058 | 134.5 | 18.674 | 140.8538 | 59.9991 | 153 | 18.6747 | 161.0621 | 60.0169 | 171.5 | 18.682 | 178.1175 | 59.9974 | 190
18.6874 | 104.2705 | 60.0261 | 116 | 18.6668 | 124.0339 | 60.058 | 134.5 | 18.6824 | 140.8571 | 59.9991 | 153 | 18.683 | 161.0631 | 60.0169 | 171.5 | 18.6904 | 178.1274 | 59.9974 | 190
18.6958 | 104.2817 | 60.0261 | 116 | 18.6752 | 124.0397 | 60.058 | 134.5 | 18.6907 | 140.8608 | 59.9991 | 153 | 18.6913 | 161.0641 | 60.0169 | 171.5 | 18.6987 | 178.1372 | 59.9974 | 190
18.7041 | 104.2929 | 60.0261 | 116 | 18.6835 | 124.0455 | 60.058 | 134.5 | 18.699 | 140.8667 | 59.9991 | 153 | 18.6997 | 161.0651 | 60.0169 | 171.5 | 18.707 | 178.1471 | 59.9974 | 190
18.7125 | 104.304 | 60.0261 | 116 | 18.6918 | 124.0514 | 60.058 | 134.5 | 18.7073 | 140.8726 | 59.9991 | 153 | 18.708 | 161.0661 | 60.0169 | 171.5 | 18.7154 | 178.157 | 59.9977 | 190
18.7208 | 104.3152 | 60.0261 | 116 | 18.7001 | 124.0572 | 60.058 | 134.5 | 18.7157 | 140.8785 | 59.9991 | 153 | 18.7164 | 161.0672 | 60.0169 | 171.5 | 18.7237 | 178.1669 | 59.9977 | 190
18.7291 | 104.3263 | 60.0261 | 116 | 18.7084 | 124.063 | 60.058 | 134.5 | 18.724 | 140.8844 | 59.9991 | 153 | 18.7247 | 161.0682 | 60.0169 | 171.5 | 18.7321 | 178.1767 | 59.9977 | 190
18.7374 | 104.3375 | 60.0261 | 116 | 18.7168 | 124.0688 | 60.058 | 134.5 | 18.7324 | 140.8904 | 59.9991 | 153 | 18.733 | 161.0692 | 60.0169 | 171.5 | 18.7404 | 178.1866 | 59.9977 | 190
18.7458 | 104.3487 | 60.0261 | 116 | 18.7251 | 124.0746 | 60.058 | 134.5 | 18.7407 | 140.8963 | 59.9991 | 153 | 18.7413 | 161.0702 | 60.0169 | 171.5 | 18.7487 | 178.1965 | 59.9977 | 190
18.7541 | 104.3598 | 60.0261 | 116 | 18.7334 | 124.0804 | 60.058 | 134.5 | 18.749 | 140.9022 | 59.9991 | 153 | 18.7497 | 161.0712 | 60.0169 | 171.5 | 18.757 | 178.2063 | 59.9977 | 190
18.7625 | 104.371 | 60.0261 | 116 | 18.7418 | 124.0862 | 60.058 | 134.5 | 18.7574 | 140.9081 | 59.9991 | 153 | 18.758 | 161.0723 | 60.0169 | 171.5 | 18.7654 | 178.2162 | 59.9977 | 190
18.7708 | 104.3822 | 60.0261 | 116 | 18.7501 | 124.092 | 60.058 | 134.5 | 18.7657 | 140.9141 | 59.9991 | 153 | 18.7664 | 161.0733 | 60.0169 | 171.5 | 18.7737 | 178.2261 | 59.9977 | 190
18.7791 | 104.3877 | 60.0261 | 116 | 18.7584 | 124.0978 | 60.058 | 134.5 | 18.774 | 140.92 | 59.9991 | 153 | 18.7747 | 161.0743 | 60.0169 | 171.5 | 18.782 | 178.236 | 59.9977 | 190
18.7874 | 104.3871 | 60.0261 | 116 | 18.7667 | 124.1037 | 60.058 | 134.5 | 18.7823 | 140.9259 | 59.9991 | 153 | 18.783 | 161.0753 | 60.0169 | 171.5 | 18.7903 | 178.2458 | 59.9977 | 190
18.7958 | 104.3866 | 60.0261 | 116 | 18.775 | 124.1095 | 60.0555 | 134.5 | 18.7907 | 140.9318 | 59.9991 | 153 | 18.7913 | 161.0763 | 60.0172 | 171.5 | 18.7987 | 178.2557 | 59.9977 | 190
18.8041 | 104.386 | 60.0261 | 116 | 18.7834 | 124.1153 | 60.0555 | 134.5 | 18.799 | 140.9378 | 59.9991 | 153 | 18.7997 | 161.0773 | 60.0172 | 171.5 | 18.807 | 178.2656 | 59.9977 | 190
18.8124 | 104.3854 | 60.0261 | 116 | 18.7917 | 124.1211 | 60.0555 | 134.5 | 18.8074 | 140.9437 | 59.9994 | 153 | 18.808 | 161.0784 | 60.0172 | 171.5 | 18.8154 | 178.2755 | 59.9977 | 190
18.8207 | 104.3848 | 60.0261 | 116 | 18.8 | 124.1269 | 60.0555 | 134.5 | 18.8157 | 140.9496 | 59.9994 | 153 | 18.8163 | 161.0794 | 60.0172 | 171.5 | 18.8237 | 178.2853 | 59.9977 | 190
18.829 | 104.3842 | 60.0261 | 116 | 18.8083 | 124.1327 | 60.0555 | 134.5 | 18.824 | 140.9555 | 59.9994 | 153 | 18.8246 | 161.0804 | 60.0172 | 171.5 | 18.832 | 178.2952 | 59.9977 | 190
18.8374 | 104.3836 | 60.0261 | 116 | 18.8167 | 124.1385 | 60.0555 | 134.5 | 18.8323 | 140.9614 | 59.9994 | 153 | 18.833 | 161.0814 | 60.0172 | 171.5 | 18.8404 | 178.3051 | 59.9977 | 190
18.8457 | 104.383 | 60.0272 | 116 | 18.825 | 124.1443 | 60.0555 | 134.5 | 18.8407 | 140.9674 | 59.9994 | 153 | 18.8413 | 161.0824 | 60.0172 | 171.5 | 18.8487 | 178.315 | 59.9977 | 190
18.8541 | 104.3824 | 60.0272 | 116 | 18.8333 | 124.1502 | 60.0555 | 134.5 | 18.849 | 140.9733 | 59.9994 | 153 | 18.8497 | 161.0834 | 60.0172 | 171.5 | 18.8571 | 178.3248 | 59.9977 | 190
18.8624 | 104.3819 | 60.0272 | 116 | 18.8417 | 124.156 | 60.0555 | 134.5 | 18.8574 | 140.9792 | 59.9994 | 153 | 18.858 | 161.0844 | 60.0172 | 171.5 | 18.8654 | 178.3347 | 59.9977 | 190
18.8707 | 104.3813 | 60.0272 | 116 | 18.85 | 124.1618 | 60.0555 | 134.5 | 18.8657 | 140.9851 | 59.9994 | 153 | 18.8663 | 161.0855 | 60.0172 | 171.5 | 18.8737 | 178.3446 | 59.9977 | 190
18.879 | 104.3807 | 60.0272 | 116 | 18.8583 | 124.1676 | 60.0555 | 134.5 | 18.874 | 140.9911 | 59.9994 | 153 | 18.8746 | 161.0865 | 60.0172 | 171.5 | 18.882 | 178.3544 | 59.9977 | 190
18.8874 | 104.3801 | 60.0272 | 116 | 18.8666 | 124.1734 | 60.0555 | 134.5 | 18.8824 | 140.997 | 59.9994 | 153 | 18.883 | 161.0875 | 60.0172 | 171.5 | 18.8904 | 178.3603 | 59.9977 | 190
18.8957 | 104.3795 | 60.0272 | 116 | 18.8749 | 124.1792 | 60.0555 | 134.5 | 18.8907 | 141.0029 | 59.9994 | 153 | 18.8913 | 161.0885 | 60.0172 | 171.5 | 18.8987 | 178.361 | 59.9977 | 190
18.9041 | 104.3789 | 60.0272 | 116 | 18.8833 | 124.185 | 60.0555 | 134.5 | 18.899 | 141.0088 | 59.9994 | 153 | 18.8997 | 161.0895 | 60.0172 | 171.5 | 18.907 | 178.3617 | 59.9977 | 190
18.9124 | 104.3783 | 60.0272 | 116 | 18.8916 | 124.1908 | 60.0555 | 134.5 | 18.9073 | 141.0148 | 59.9994 | 153 | 18.908 | 161.0905 | 60.0172 | 171.5 | 18.9153 | 178.3624 | 59.9977 | 190
18.9207 | 104.3778 | 60.0272 | 116 | 18.9 | 124.1966 | 60.0555 | 134.5 | 18.9157 | 141.0207 | 59.9994 | 153 | 18.9163 | 161.0916 | 60.0172 | 171.5 | 18.9237 | 178.3631 | 59.9977 | 190
18.929 | 104.3772 | 60.0272 | 116 | 18.9083 | 124.2025 | 60.0555 | 134.5 | 18.924 | 141.0266 | 59.9994 | 153 | 18.9246 | 161.0926 | 60.0172 | 171.5 | 18.9321 | 178.3639 | 59.9977 | 190
18.9374 | 104.3766 | 60.0272 | 116 | 18.9166 | 124.2083 | 60.0555 | 134.5 | 18.9324 | 141.0325 | 59.9994 | 153 | 18.933 | 161.0991 | 60.0172 | 171.5 | 18.9404 | 178.3646 | 59.9977 | 190
18.9457 | 104.376 | 60.0272 | 116 | 18.9249 | 124.2141 | 60.0555 | 134.5 | 18.9407 | 141.0384 | 59.9994 | 153 | 18.9413 | 161.1095 | 60.0172 | 171.5 | 18.9487 | 178.3653 | 59.9977 | 190
18.954 | 104.3754 | 60.0272 | 116 | 18.9332 | 124.2199 | 60.0555 | 134.5 | 18.949 | 141.0444 | 59.9994 | 153 | 18.9496 | 161.1199 | 60.0172 | 171.5 | 18.957 | 178.366 | 59.9977 | 190
18.9623 | 104.3748 | 60.0272 | 116 | 18.9416 | 124.2257 | 60.0555 | 134.5 | 18.9573 | 141.0503 | 59.9994 | 153 | 18.9579 | 161.1304 | 60.0172 | 171.5 | 18.9654 | 178.3667 | 59.9977 | 190
18.9706 | 104.3742 | 60.0272 | 116 | 18.9499 | 124.2315 | 60.0555 | 134.5 | 18.9657 | 141.0562 | 59.9994 | 153 | 18.9663 | 161.1408 | 60.0172 | 171.5 | 18.9737 | 178.3674 | 59.9977 | 190
18.979 | 104.3736 | 60.0272 | 116 | 18.9582 | 124.2373 | 60.0555 | 134.5 | 18.9741 | 141.0621 | 59.9994 | 153 | 18.9746 | 161.1512 | 60.0172 | 171.5 | 18.9821 | 178.3681 | 59.9977 | 190
18.9873 | 104.3731 | 60.0272 | 116 | 18.9666 | 124.2429 | 60.0555 | 134.5 | 18.9824 | 141.0681 | 59.9994 | 153 | 18.9829 | 161.1616 | 60.0172 | 171.5 | 18.9904 | 178.3688 | 59.9977 | 190
18.9957 | 104.3725 | 60.0272 | 116 | 18.9749 | 124.2477 | 60.0531 | 134.5 | 18.9907 | 141.074 | 59.9994 | 153 | 18.9913 | 161.172 | 60.0174 | 171.5 | 18.9987 | 178.3695 | 59.9977 | 190
19.004 | 104.3719 | 60.0272 | 116 | 18.9832 | 124.2526 | 60.0531 | 134.5 | 18.999 | 141.0799 | 59.9994 | 153 | 18.9996 | 161.1825 | 60.0174 | 171.5 | 19.007 | 178.3703 | 59.9977 | 190
19.0123 | 104.3713 | 60.0272 | 116 | 18.9915 | 124.2574 | 60.0531 | 134.5 | 19.0074 | 141.0858 | 59.9991 | 153 | 19.0079 | 161.1929 | 60.0174 | 171.5 | 19.0154 | 178.371 | 59.9977 | 190
19.0206 | 104.3707 | 60.0272 | 116 | 18.9998 | 124.2622 | 60.0531 | 134.5 | 19.0157 | 141.0918 | 59.9991 | 153 | 19.0162 | 161.2033 | 60.0174 | 171.5 | 19.0237 | 178.3717 | 59.9977 | 190
19.029 | 104.3701 | 60.0272 | 116 | 19.0082 | 124.267 | 60.0531 | 134.5 | 19.024 | 141.0977 | 59.9991 | 153 | 19.0246 | 161.2137 | 60.0174 | 171.5 | 19.032 | 178.3724 | 59.9977 | 190
19.0373 | 104.3696 | 60.0272 | 116 | 19.0165 | 124.2718 | 60.0531 | 134.5 | 19.0323 | 141.1036 | 59.9991 | 153 | 19.0329 | 161.2242 | 60.0174 | 171.5 | 19.0404 | 178.3731 | 59.9977 | 190
19.0457 | 104.369 | 60.0278 | 116 | 19.0248 | 124.2766 | 60.0531 | 134.5 | 19.0407 | 141.1095 | 59.9991 | 153 | 19.0413 | 161.2346 | 60.0174 | 171.5 | 19.0487 | 178.3738 | 59.9977 | 190
19.054 | 104.3684 | 60.0278 | 116 | 19.0331 | 124.2814 | 60.0531 | 134.5 | 19.049 | 141.1154 | 59.9991 | 153 | 19.0496 | 161.245 | 60.0174 | 171.5 | 19.0571 | 178.3745 | 59.9977 | 190
19.0623 | 104.3678 | 60.0278 | 116 | 19.0415 | 124.2862 | 60.0531 | 134.5 | 19.0574 | 141.1214 | 59.9991 | 153 | 19.0579 | 161.2554 | 60.0174 | 171.5 | 19.0654 | 178.3752 | 59.9977 | 190
19.0706 | 104.3672 | 60.0278 | 116 | 19.0498 | 124.291 | 60.0531 | 134.5 | 19.0657 | 141.1273 | 59.9991 | 153 | 19.0662 | 161.2658 | 60.0174 | 171.5 | 19.0737 | 178.3759 | 59.9977 | 190
19.079 | 104.3666 | 60.0278 | 116 | 19.0581 | 124.2958 | 60.0531 | 134.5 | 19.074 | 141.1332 | 59.9991 | 153 | 19.0746 | 161.2763 | 60.0174 | 171.5 | 19.082 | 178.3766 | 59.9977 | 190
19.0873 | 104.366 | 60.0278 | 116 | 19.0665 | 124.3006 | 60.0531 | 134.5 | 19.0823 | 141.1391 | 59.9991 | 153 | 19.0829 | 161.2867 | 60.0174 | 171.5 | 19.0904 | 178.3773 | 59.9977 | 190
19.0956 | 104.3654 | 60.0278 | 116 | 19.0748 | 124.3054 | 60.0531 | 134.5 | 19.0907 | 141.1451 | 59.9991 | 153 | 19.0912 | 161.2971 | 60.0174 | 171.5 | 19.0987 | 178.3781 | 59.9977 | 190
19.1039 | 104.3649 | 60.0278 | 116 | 19.0831 | 124.3102 | 60.0531 | 134.5 | 19.0991 | 141.151 | 59.9991 | 153 | 19.0995 | 161.3075 | 60.0174 | 171.5 | 19.1071 | 178.3788 | 59.9977 | 190
19.1122 | 104.3643 | 60.0278 | 116 | 19.0914 | 124.315 | 60.0531 | 134.5 | 19.1074 | 141.1569 | 59.9991 | 153 | 19.1079 | 161.3179 | 60.0174 | 171.5 | 19.1154 | 178.3795 | 59.9961 | 190
19.1206 | 104.3637 | 60.0278 | 116 | 19.0997 | 124.3199 | 60.0531 | 134.5 | 19.1157 | 141.1628 | 59.9991 | 153 | 19.1162 | 161.3284 | 60.0174 | 171.5 | 19.1237 | 178.3802 | 59.9961 | 190
19.1289 | 104.3631 | 60.0278 | 116 | 19.1081 | 124.3247 | 60.0531 | 134.5 | 19.124 | 141.1687 | 59.9991 | 153 | 19.1246 | 161.3388 | 60.0174 | 171.5 | 19.132 | 178.3809 | 59.9961 | 190
19.1373 | 104.3625 | 60.0278 | 116 | 19.1164 | 124.3295 | 60.0531 | 134.5 | 19.1324 | 141.1747 | 59.9991 | 153 | 19.1329 | 161.3492 | 60.0174 | 171.5 | 19.1404 | 178.3816 | 59.9961 | 190
19.1456 | 104.3619 | 60.0278 | 116 | 19.1248 | 124.3343 | 60.0531 | 134.5 | 19.1407 | 141.1806 | 59.9991 | 153 | 19.1412 | 161.3596 | 60.0174 | 171.5 | 19.1487 | 178.3823 | 59.9961 | 190
19.1539 | 104.3613 | 60.0278 | 116 | 19.1331 | 124.3391 | 60.0531 | 134.5 | 19.149 | 141.1865 | 59.9991 | 153 | 19.1495 | 161.3701 | 60.0174 | 171.5 | 19.157 | 178.383 | 59.9961 | 190
19.1622 | 104.3608 | 60.0278 | 116 | 19.1414 | 124.3439 | 60.0531 | 134.5 | 19.1573 | 141.1924 | 59.9991 | 153 | 19.1579 | 161.3805 | 60.0174 | 171.5 | 19.1654 | 178.3837 | 59.9961 | 190
19.1706 | 104.3602 | 60.0278 | 116 | 19.1497 | 124.3487 | 60.0531 | 134.5 | 19.1657 | 141.1983 | 59.9991 | 153 | 19.1662 | 161.3909 | 60.0174 | 171.5 | 19.1737 | 178.3844 | 59.9961 | 190
19.1789 | 104.3596 | 60.0278 | 116 | 19.158 | 124.3535 | 60.0531 | 134.5 | 19.174 | 141.2043 | 59.9991 | 153 | 19.1746 | 161.4013 | 60.0174 | 171.5 | 19.1821 | 178.3852 | 59.9961 | 190
19.1873 | 104.359 | 60.0278 | 116 | 19.1664 | 124.3583 | 60.0531 | 134.5 | 19.1824 | 141.2102 | 59.9991 | 153 | 19.1829 | 161.4117 | 60.0174 | 171.5 | 19.1904 | 178.3859 | 59.9961 | 190
19.1956 | 104.3584 | 60.0278 | 116 | 19.1747 | 124.3631 | 60.0522 | 134.5 | 19.1907 | 141.2161 | 59.9991 | 153 | 19.1912 | 161.4222 | 60.018 | 171.5 | 19.1987 | 178.3866 | 59.9961 | 190
19.2039 | 104.3578 | 60.0278 | 116 | 19.183 | 124.3679 | 60.0522 | 134.5 | 19.199 | 141.222 | 59.9991 | 153 | 19.1995 | 161.4326 | 60.018 | 171.5 | 19.207 | 178.3873 | 59.9961 | 190
19.2122 | 104.3572 | 60.0278 | 116 | 19.1913 | 124.3727 | 60.0522 | 134.5 | 19.2074 | 141.228 | 59.9993 | 153 | 19.2079 | 161.443 | 60.018 | 171.5 | 19.2154 | 178.388 | 59.9961 | 190
19.2206 | 104.3567 | 60.0278 | 116 | 19.1996 | 124.3775 | 60.0522 | 134.5 | 19.2157 | 141.2339 | 59.9993 | 153 | 19.2162 | 161.4534 | 60.018 | 171.5 | 19.2237 | 178.3887 | 59.9961 | 190
19.2289 | 104.3561 | 60.0278 | 116 | 19.208 | 124.3823 | 60.0522 | 134.5 | 19.2241 | 141.2398 | 59.9993 | 153 | 19.2245 | 161.4639 | 60.018 | 171.5 | 19.2321 | 178.3894 | 59.9961 | 190
19.2372 | 104.3555 | 60.0278 | 116 | 19.2163 | 124.3872 | 60.0522 | 134.5 | 19.2324 | 141.2457 | 59.9993 | 153 | 19.2328 | 161.4743 | 60.018 | 171.5 | 19.2404 | 178.3901 | 59.9961 | 190
19.2455 | 104.3549 | 60.0283 | 116 | 19.2247 | 124.392 | 60.0522 | 134.5 | 19.2407 | 141.2517 | 59.9993 | 153 | 19.2412 | 161.4847 | 60.018 | 171.5 | 19.2487 | 178.3908 | 59.9961 | 190
19.2538 | 104.3543 | 60.0283 | 116 | 19.233 | 124.3968 | 60.0522 | 134.5 | 19.249 | 141.2576 | 59.9993 | 153 | 19.2495 | 161.4951 | 60.018 | 171.5 | 19.2571 | 178.3915 | 59.9961 | 190
19.2622 | 104.3537 | 60.0283 | 116 | 19.2413 | 124.4016 | 60.0522 | 134.5 | 19.2574 | 141.2664 | 59.9993 | 153 | 19.2579 | 161.5055 | 60.018 | 171.5 | 19.2654 | 178.3923 | 59.9961 | 190
19.2705 | 104.3531 | 60.0283 | 116 | 19.2496 | 124.4064 | 60.0522 | 134.5 | 19.2657 | 141.2755 | 59.9993 | 153 | 19.2662 | 161.516 | 60.018 | 171.5 | 19.2737 | 178.393 | 59.9961 | 190
19.2789 | 104.3526 | 60.0283 | 116 | 19.2579 | 124.4112 | 60.0522 | 134.5 | 19.274 | 141.2846 | 59.9993 | 153 | 19.2745 | 161.5264 | 60.018 | 171.5 | 19.282 | 178.3937 | 59.9961 | 190
19.2872 | 104.352 | 60.0283 | 116 | 19.2663 | 124.416 | 60.0522 | 134.5 | 19.2823 | 141.2937 | 59.9993 | 153 | 19.2828 | 161.5368 | 60.018 | 171.5 | 19.2904 | 178.3944 | 59.9961 | 190
19.2955 | 104.3514 | 60.0283 | 116 | 19.2746 | 124.4208 | 60.0522 | 134.5 | 19.2907 | 141.3027 | 59.9993 | 153 | 19.2912 | 161.5472 | 60.018 | 171.5 | 19.2987 | 178.3951 | 59.9961 | 190
19.3038 | 104.3508 | 60.0283 | 116 | 19.283 | 124.4256 | 60.0522 | 134.5 | 19.299 | 141.3118 | 59.9993 | 153 | 19.2995 | 161.5576 | 60.018 | 171.5 | 19.3071 | 178.3958 | 59.9961 | 190
19.3122 | 104.3502 | 60.0283 | 116 | 19.2913 | 124.4304 | 60.0522 | 134.5 | 19.3074 | 141.3209 | 59.9993 | 153 | 19.3079 | 161.5681 | 60.018 | 171.5 | 19.3154 | 178.3965 | 59.9961 | 190
19.3205 | 104.3578 | 60.0283 | 116 | 19.2996 | 124.4352 | 60.0522 | 134.5 | 19.3157 | 141.33 | 59.9993 | 153 | 19.3162 | 161.5785 | 60.018 | 171.5 | 19.3237 | 178.3972 | 59.9961 | 190
19.3289 | 104.37 | 60.0283 | 116 | 19.3079 | 124.44 | 60.0522 | 134.5 | 19.324 | 141.339 | 59.9993 | 153 | 19.3245 | 161.5889 | 60.018 | 171.5 | 19.3321 | 178.3979 | 59.9961 | 190
19.3372 | 104.3821 | 60.0283 | 116 | 19.3162 | 124.4448 | 60.0522 | 134.5 | 19.3324 | 141.3481 | 59.9993 | 153 | 19.3328 | 161.5993 | 60.018 | 171.5 | 19.3404 | 178.3987 | 59.9961 | 190
19.3455 | 104.3942 | 60.0283 | 116 | 19.3246 | 124.4496 | 60.0522 | 134.5 | 19.3407 | 141.3572 | 59.9993 | 153 | 19.3412 | 161.6098 | 60.018 | 171.5 | 19.3488 | 178.3994 | 59.9961 | 190
19.3538 | 104.4064 | 60.0283 | 116 | 19.3329 | 124.4545 | 60.0522 | 134.5 | 19.3491 | 141.3663 | 59.9993 | 153 | 19.3495 | 161.6202 | 60.018 | 171.5 | 19.3571 | 178.4001 | 59.9961 | 190
19.3622 | 104.4185 | 60.0283 | 116 | 19.3412 | 124.4593 | 60.0522 | 134.5 | 19.3574 | 141.3754 | 59.9993 | 153 | 19.3578 | 161.6306 | 60.018 | 171.5 | 19.3654 | 178.4008 | 59.9961 | 190
19.3705 | 104.4306 | 60.0283 | 116 | 19.3495 | 124.4641 | 60.0522 | 134.5 | 19.3657 | 141.3844 | 59.9993 | 153 | 19.3661 | 161.641 | 60.018 | 171.5 | 19.3737 | 178.4015 | 59.9961 | 190
19.3788 | 104.4428 | 60.0283 | 116 | 19.3578 | 124.4689 | 60.0522 | 134.5 | 19.374 | 141.3935 | 59.9993 | 153 | 19.3745 | 161.6514 | 60.018 | 171.5 | 19.3821 | 178.4022 | 59.9961 | 190
19.3871 | 104.4549 | 60.0283 | 116 | 19.3662 | 124.4737 | 60.0522 | 134.5 | 19.3824 | 141.4026 | 59.9993 | 153 | 19.3828 | 161.6619 | 60.018 | 171.5 | 19.3904 | 178.4029 | 59.9961 | 190
19.3954 | 104.467 | 60.0283 | 116 | 19.3745 | 124.4785 | 60.0514 | 134.5 | 19.3907 | 141.4117 | 59.9993 | 153 | 19.3912 | 161.6723 | 60.0183 | 171.5 | 19.3987 | 178.4036 | 59.9961 | 190
19.4038 | 104.4791 | 60.0283 | 116 | 19.3829 | 124.4833 | 60.0514 | 134.5 | 19.399 | 141.4207 | 59.9993 | 153 | 19.3995 | 161.6827 | 60.0183 | 171.5 | 19.407 | 178.4043 | 59.9961 | 190
19.4121 | 104.4913 | 60.0283 | 116 | 19.3912 | 124.4881 | 60.0514 | 134.5 | 19.4073 | 141.4298 | 59.9993 | 153 | 19.4078 | 161.6931 | 60.0183 | 171.5 | 19.4154 | 178.405 | 59.9961 | 190
19.4205 | 104.5034 | 60.0283 | 116 | 19.3995 | 124.4929 | 60.0514 | 134.5 | 19.4157 | 141.4389 | 59.9993 | 153 | 19.4161 | 161.7036 | 60.0183 | 171.5 | 19.4237 | 178.4057 | 59.9961 | 190
19.4288 | 104.5155 | 60.0283 | 116 | 19.4078 | 124.4977 | 60.0514 | 134.5 | 19.424 | 141.448 | 59.9993 | 153 | 19.4245 | 161.714 | 60.0183 | 171.5 | 19.4321 | 178.4124 | 59.9961 | 190
19.4371 | 104.5277 | 60.0283 | 116 | 19.4161 | 124.5025 | 60.0514 | 134.5 | 19.4324 | 141.457 | 59.9993 | 153 | 19.4328 | 161.7244 | 60.0183 | 171.5 | 19.4404 | 178.4223 | 59.9961 | 190
19.4454 | 104.5398 | 60.0286 | 116 | 19.4245 | 124.5073 | 60.0514 | 134.5 | 19.4407 | 141.4661 | 59.9993 | 153 | 19.4412 | 161.7311 | 60.0183 | 171.5 | 19.4487 | 178.4322 | 59.9961 | 190
19.4538 | 104.5519 | 60.0286 | 116 | 19.4328 | 124.5121 | 60.0514 | 134.5 | 19.449 | 141.4752 | 59.9993 | 153 | 19.4495 | 161.7316 | 60.0183 | 171.5 | 19.4571 | 178.4422 | 59.9961 | 190
19.4621 | 104.5641 | 60.0286 | 116 | 19.4411 | 124.5169 | 60.0514 | 134.5 | 19.4574 | 141.4843 | 59.9993 | 153 | 19.4578 | 161.7319 | 60.0183 | 171.5 | 19.4654 | 178.4521 | 59.9961 | 190
19.4705 | 104.5762 | 60.0286 | 116 | 19.4495 | 124.5218 | 60.0514 | 134.5 | 19.4657 | 141.4933 | 59.9993 | 153 | 19.4661 | 161.7323 | 60.0183 | 171.5 | 19.4738 | 178.462 | 59.9961 | 190
19.4788 | 104.5883 | 60.0286 | 116 | 19.4578 | 124.5266 | 60.0514 | 134.5 | 19.4741 | 141.5024 | 59.9993 | 153 | 19.4745 | 161.7327 | 60.0183 | 171.5 | 19.4821 | 178.4719 | 59.9961 | 190
19.4871 | 104.6005 | 60.0286 | 116 | 19.4661 | 124.5314 | 60.0514 | 134.5 | 19.4824 | 141.5115 | 59.9993 | 153 | 19.4828 | 161.7331 | 60.0183 | 171.5 | 19.4904 | 178.4819 | 59.9961 | 190
19.4954 | 104.6126 | 60.0286 | 116 | 19.4744 | 124.5362 | 60.0514 | 134.5 | 19.4907 | 141.5206 | 59.9993 | 153 | 19.4911 | 161.7336 | 60.0183 | 171.5 | 19.4987 | 178.4918 | 59.9961 | 190
19.5038 | 104.6247 | 60.0286 | 116 | 19.4828 | 124.541 | 60.0514 | 134.5 | 19.499 | 141.5296 | 59.9993 | 153 | 19.4995 | 161.7339 | 60.0183 | 171.5 | 19.5071 | 178.5017 | 59.9961 | 190
19.5121 | 104.6368 | 60.0286 | 116 | 19.4911 | 124.5458 | 60.0514 | 134.5 | 19.5074 | 141.5387 | 59.9993 | 153 | 19.5078 | 161.7343 | 60.0183 | 171.5 | 19.5154 | 178.5117 | 59.9947 | 190
19.5204 | 104.649 | 60.0286 | 116 | 19.4994 | 124.5508 | 60.0514 | 134.5 | 19.5157 | 141.5478 | 59.9993 | 153 | 19.5161 | 161.7347 | 60.0183 | 171.5 | 19.5237 | 178.5216 | 59.9947 | 190
19.5287 | 104.6611 | 60.0286 | 116 | 19.5078 | 124.556 | 60.0514 | 134.5 | 19.524 | 141.5569 | 59.9993 | 153 | 19.5245 | 161.7351 | 60.0183 | 171.5 | 19.5321 | 178.5315 | 59.9947 | 190
19.537 | 104.6732 | 60.0286 | 116 | 19.5161 | 124.5612 | 60.0514 | 134.5 | 19.5323 | 141.5659 | 59.9993 | 153 | 19.5328 | 161.7355 | 60.0183 | 171.5 | 19.5404 | 178.5414 | 59.9947 | 190
19.5454 | 104.6854 | 60.0286 | 116 | 19.5244 | 124.5665 | 60.0514 | 134.5 | 19.5407 | 141.575 | 59.9993 | 153 | 19.5411 | 161.7359 | 60.0183 | 171.5 | 19.5488 | 178.5514 | 59.9947 | 190
19.5537 | 104.6975 | 60.0286 | 116 | 19.5327 | 124.5717 | 60.0514 | 134.5 | 19.549 | 141.5841 | 59.9993 | 153 | 19.5494 | 161.7363 | 60.0183 | 171.5 | 19.5571 | 178.5613 | 59.9947 | 190
19.5621 | 104.7096 | 60.0286 | 116 | 19.541 | 124.5769 | 60.0514 | 134.5 | 19.5574 | 141.5932 | 59.9993 | 153 | 19.5577 | 161.7367 | 60.0183 | 171.5 | 19.5654 | 178.5712 | 59.9947 | 190
19.5704 | 104.7218 | 60.0286 | 116 | 19.5494 | 124.5821 | 60.0514 | 134.5 | 19.5657 | 141.6022 | 59.9993 | 153 | 19.5661 | 161.7372 | 60.0183 | 171.5 | 19.5737 | 178.5812 | 59.9947 | 190
19.5787 | 104.7339 | 60.0286 | 116 | 19.5577 | 124.5873 | 60.0514 | 134.5 | 19.574 | 141.6113 | 59.9993 | 153 | 19.5744 | 161.7375 | 60.0183 | 171.5 | 19.5821 | 178.5911 | 59.9947 | 190
19.587 | 104.746 | 60.0286 | 116 | 19.566 | 124.5925 | 60.0514 | 134.5 | 19.5824 | 141.6204 | 59.9993 | 153 | 19.5828 | 161.7379 | 60.0183 | 171.5 | 19.5904 | 178.601 | 59.9947 | 190
19.5954 | 104.7582 | 60.0286 | 116 | 19.5743 | 124.5977 | 60.0528 | 134.5 | 19.5907 | 141.6295 | 59.9993 | 153 | 19.5911 | 161.7383 | 60.0197 | 171.5 | 19.5988 | 178.6109 | 59.9947 | 190
19.6037 | 104.7703 | 60.0286 | 116 | 19.5827 | 124.6029 | 60.0528 | 134.5 | 19.5991 | 141.6385 | 59.9993 | 153 | 19.5994 | 161.7387 | 60.0197 | 171.5 | 19.6071 | 178.6209 | 59.9947 | 190
19.6121 | 104.7824 | 60.0286 | 116 | 19.591 | 124.6081 | 60.0528 | 134.5 | 19.6074 | 141.6476 | 59.9993 | 153 | 19.6077 | 161.7392 | 60.0197 | 171.5 | 19.6154 | 178.6308 | 59.9947 | 190
19.6204 | 104.7945 | 60.0286 | 116 | 19.5993 | 124.6134 | 60.0528 | 134.5 | 19.6157 | 141.6567 | 59.9993 | 153 | 19.6161 | 161.7395 | 60.0197 | 171.5 | 19.6238 | 178.6407 | 59.9947 | 190
19.6287 | 104.8067 | 60.0286 | 116 | 19.6077 | 124.6186 | 60.0528 | 134.5 | 19.624 | 141.6658 | 59.9993 | 153 | 19.6244 | 161.7399 | 60.0197 | 171.5 | 19.6321 | 178.6507 | 59.9947 | 190
19.637 | 104.8188 | 60.0286 | 116 | 19.616 | 124.6238 | 60.0528 | 134.5 | 19.6324 | 141.6749 | 59.9993 | 153 | 19.6328 | 161.7403 | 60.0197 | 171.5 | 19.6404 | 178.6606 | 59.9947 | 190
19.6454 | 104.8309 | 60.0283 | 116 | 19.6243 | 124.629 | 60.0528 | 134.5 | 19.6407 | 141.6839 | 59.9993 | 153 | 19.6411 | 161.7407 | 60.0197 | 171.5 | 19.6487 | 178.6705 | 59.9947 | 190
19.6537 | 104.8431 | 60.0283 | 116 | 19.6326 | 124.6342 | 60.0528 | 134.5 | 19.649 | 141.693 | 59.9993 | 153 | 19.6494 | 161.7411 | 60.0197 | 171.5 | 19.6571 | 178.6805 | 59.9947 | 190
19.662 | 104.8552 | 60.0283 | 116 | 19.6409 | 124.6394 | 60.0528 | 134.5 | 19.6573 | 141.7021 | 59.9993 | 153 | 19.6577 | 161.7415 | 60.0197 | 171.5 | 19.6654 | 178.6904 | 59.9947 | 190
19.6703 | 104.8673 | 60.0283 | 116 | 19.6493 | 124.6446 | 60.0528 | 134.5 | 19.6657 | 141.7112 | 59.9993 | 153 | 19.6661 | 161.7419 | 60.0197 | 171.5 | 19.6738 | 178.7003 | 59.9947 | 190
19.6786 | 104.8795 | 60.0283 | 116 | 19.6576 | 124.6498 | 60.0528 | 134.5 | 19.674 | 141.7202 | 59.9993 | 153 | 19.6744 | 161.7423 | 60.0197 | 171.5 | 19.6821 | 178.7102 | 59.9947 | 190
19.687 | 104.8916 | 60.0283 | 116 | 19.666 | 124.6551 | 60.0528 | 134.5 | 19.6824 | 141.7293 | 59.9993 | 153 | 19.6827 | 161.7427 | 60.0197 | 171.5 | 19.6904 | 178.7202 | 59.9947 | 190
19.6953 | 104.9037 | 60.0283 | 116 | 19.6743 | 124.6603 | 60.0528 | 134.5 | 19.6907 | 141.7384 | 59.9993 | 153 | 19.691 | 161.7431 | 60.0197 | 171.5 | 19.6987 | 178.7301 | 59.9947 | 190
19.7037 | 104.9158 | 60.0283 | 116 | 19.6826 | 124.6655 | 60.0528 | 134.5 | 19.699 | 141.7475 | 59.9993 | 153 | 19.6994 | 161.7435 | 60.0197 | 171.5 | 19.7071 | 178.74 | 59.9947 | 190
19.712 | 104.928 | 60.0283 | 116 | 19.6909 | 124.6707 | 60.0528 | 134.5 | 19.7074 | 141.7565 | 59.9993 | 153 | 19.7077 | 161.7439 | 60.0197 | 171.5 | 19.7155 | 178.75 | 59.9958 | 190
19.7203 | 104.9401 | 60.0283 | 116 | 19.6992 | 124.6759 | 60.0528 | 134.5 | 19.7157 | 141.7656 | 59.9993 | 153 | 19.7161 | 161.7443 | 60.0197 | 171.5 | 19.7238 | 178.7599 | 59.9958 | 190
19.7286 | 104.9522 | 60.0283 | 116 | 19.7076 | 124.6811 | 60.0528 | 134.5 | 19.7241 | 141.7747 | 59.9993 | 153 | 19.7244 | 161.7447 | 60.0197 | 171.5 | 19.7321 | 178.7698 | 59.9958 | 190
19.737 | 104.9644 | 60.0283 | 116 | 19.7159 | 124.6863 | 60.0528 | 134.5 | 19.7324 | 141.7838 | 59.9993 | 153 | 19.7327 | 161.7451 | 60.0197 | 171.5 | 19.7404 | 178.7797 | 59.9958 | 190
19.7453 | 104.9765 | 60.0283 | 116 | 19.7242 | 124.6915 | 60.0528 | 134.5 | 19.7407 | 141.7928 | 59.9993 | 153 | 19.741 | 161.7455 | 60.0197 | 171.5 | 19.7488 | 178.7897 | 59.9958 | 190
19.7537 | 104.9886 | 60.0283 | 116 | 19.7325 | 124.6968 | 60.0528 | 134.5 | 19.749 | 141.8019 | 59.9993 | 153 | 19.7494 | 161.7459 | 60.0197 | 171.5 | 19.7571 | 178.7996 | 59.9958 | 190
19.762 | 105.0008 | 60.0283 | 116 | 19.7408 | 124.702 | 60.0528 | 134.5 | 19.7574 | 141.811 | 59.9993 | 153 | 19.7577 | 161.7463 | 60.0197 | 171.5 | 19.7654 | 178.8095 | 59.9958 | 190
19.7703 | 105.0129 | 60.0283 | 116 | 19.7492 | 124.7072 | 60.0528 | 134.5 | 19.7657 | 141.8201 | 59.9993 | 153 | 19.7661 | 161.7467 | 60.0197 | 171.5 | 19.7737 | 178.8195 | 59.9958 | 190
19.7786 | 105.025 | 60.0283 | 116 | 19.7575 | 124.7124 | 60.0528 | 134.5 | 19.774 | 141.8291 | 59.9993 | 153 | 19.7744 | 161.7471 | 60.0197 | 171.5 | 19.7821 | 178.8294 | 59.9958 | 190
19.7869 | 105.0372 | 60.0283 | 116 | 19.7659 | 124.7176 | 60.0528 | 134.5 | 19.7823 | 141.8382 | 59.9993 | 153 | 19.7827 | 161.7475 | 60.0197 | 171.5 | 19.7904 | 178.8393 | 59.9958 | 190
19.7953 | 105.0493 | 60.0283 | 116 | 19.7742 | 124.7228 | 60.0561 | 134.5 | 19.7907 | 141.8473 | 59.9993 | 153 | 19.791 | 161.7479 | 60.0191 | 171.5 | 19.7988 | 178.8492 | 59.9958 | 190
19.8036 | 105.0614 | 60.0283 | 116 | 19.7825 | 124.728 | 60.0561 | 134.5 | 19.799 | 141.8564 | 59.9993 | 153 | 19.7994 | 161.7483 | 60.0191 | 171.5 | 19.8071 | 178.8592 | 59.9958 | 190
19.812 | 105.0735 | 60.0283 | 116 | 19.7908 | 124.7332 | 60.0561 | 134.5 | 19.8074 | 141.8625 | 59.9982 | 153 | 19.8077 | 161.7487 | 60.0191 | 171.5 | 19.8154 | 178.8691 | 59.9958 | 190
19.8203 | 105.0857 | 60.0283 | 116 | 19.7991 | 124.7384 | 60.0561 | 134.5 | 19.8157 | 141.8684 | 59.9982 | 153 | 19.816 | 161.7491 | 60.0191 | 171.5 | 19.8238 | 178.879 | 59.9958 | 190
19.8286 | 105.0978 | 60.0283 | 116 | 19.8075 | 124.7437 | 60.0561 | 134.5 | 19.824 | 141.8743 | 59.9982 | 153 | 19.8243 | 161.7495 | 60.0191 | 171.5 | 19.8321 | 178.8889 | 59.9958 | 190
19.8369 | 105.1099 | 60.0283 | 116 | 19.8158 | 124.7489 | 60.0561 | 134.5 | 19.8324 | 141.8802 | 59.9982 | 153 | 19.8327 | 161.7499 | 60.0191 | 171.5 | 19.8405 | 178.8989 | 59.9958 | 190
19.8453 | 105.1221 | 60.0289 | 116 | 19.8241 | 124.7541 | 60.0561 | 134.5 | 19.8407 | 141.8861 | 59.9982 | 153 | 19.841 | 161.7503 | 60.0191 | 171.5 | 19.8488 | 178.9088 | 59.9958 | 190
19.8536 | 105.1342 | 60.0289 | 116 | 19.8325 | 124.7593 | 60.0561 | 134.5 | 19.8491 | 141.892 | 59.9982 | 153 | 19.8494 | 161.7507 | 60.0191 | 171.5 | 19.8571 | 178.9187 | 59.9958 | 190
19.8619 | 105.1463 | 60.0289 | 116 | 19.8408 | 124.7645 | 60.0561 | 134.5 | 19.8574 | 141.8978 | 59.9982 | 153 | 19.8577 | 161.7511 | 60.0191 | 171.5 | 19.8654 | 178.9287 | 59.9958 | 190
19.8702 | 105.1511 | 60.0289 | 116 | 19.8491 | 124.7697 | 60.0561 | 134.5 | 19.8657 | 141.9037 | 59.9982 | 153 | 19.866 | 161.7515 | 60.0191 | 171.5 | 19.8738 | 178.9386 | 59.9958 | 190
19.8786 | 105.1513 | 60.0289 | 116 | 19.8574 | 124.7749 | 60.0561 | 134.5 | 19.874 | 141.9096 | 59.9982 | 153 | 19.8743 | 161.7519 | 60.0191 | 171.5 | 19.8821 | 178.9485 | 59.9958 | 190
19.8869 | 105.1514 | 60.0289 | 116 | 19.8657 | 124.7801 | 60.0561 | 134.5 | 19.8824 | 141.9155 | 59.9982 | 153 | 19.8827 | 161.7523 | 60.0191 | 171.5 | 19.8904 | 178.9585 | 59.9958 | 190
19.8953 | 105.1516 | 60.0289 | 116 | 19.8741 | 124.7854 | 60.0561 | 134.5 | 19.8907 | 141.9214 | 59.9982 | 153 | 19.891 | 161.7527 | 60.0191 | 171.5 | 19.8987 | 178.9684 | 59.9958 | 190
19.9036 | 105.1518 | 60.0289 | 116 | 19.8824 | 124.7906 | 60.0561 | 134.5 | 19.899 | 141.9273 | 59.9982 | 153 | 19.8994 | 161.7531 | 60.0191 | 171.5 | 19.9071 | 178.9783 | 59.9958 | 190
19.9119 | 105.1519 | 60.0289 | 116 | 19.8907 | 124.7958 | 60.0561 | 134.5 | 19.9073 | 141.9332 | 59.9982 | 153 | 19.9077 | 161.7535 | 60.0191 | 171.5 | 19.9155 | 178.9882 | 59.9953 | 190
19.9202 | 105.1521 | 60.0289 | 116 | 19.899 | 124.801 | 60.0561 | 134.5 | 19.9157 | 141.9391 | 59.9982 | 153 | 19.916 | 161.7539 | 60.0191 | 171.5 | 19.9238 | 178.9982 | 59.9953 | 190
19.9285 | 105.1523 | 60.0289 | 116 | 19.9074 | 124.8062 | 60.0561 | 134.5 | 19.9241 | 141.945 | 59.9982 | 153 | 19.9243 | 161.7543 | 60.0191 | 171.5 | 19.9321 | 179.0081 | 59.9953 | 190
19.9369 | 105.1524 | 60.0289 | 116 | 19.9157 | 124.8114 | 60.0561 | 134.5 | 19.9324 | 141.9509 | 59.9982 | 153 | 19.9327 | 161.7547 | 60.0191 | 171.5 | 19.9404 | 179.018 | 59.9953 | 190
19.9452 | 105.1526 | 60.0289 | 116 | 19.924 | 124.8166 | 60.0561 | 134.5 | 19.9407 | 141.9568 | 59.9982 | 153 | 19.941 | 161.7571 | 60.0191 | 171.5 | 19.9488 | 179.028 | 59.9953 | 190
19.9536 | 105.1528 | 60.0289 | 116 | 19.9324 | 124.8218 | 60.0561 | 134.5 | 19.949 | 141.9627 | 59.9982 | 153 | 19.9493 | 161.763 | 60.0191 | 171.5 | 19.9571 | 179.0379 | 59.9953 | 190
19.9619 | 105.1529 | 60.0289 | 116 | 19.9407 | 124.827 | 60.0561 | 134.5 | 19.9574 | 141.9686 | 59.9982 | 153 | 19.9576 | 161.769 | 60.0191 | 171.5 | 19.9655 | 179.0478 | 59.9953 | 190
19.9702 | 105.1531 | 60.0289 | 116 | 19.949 | 124.8323 | 60.0561 | 134.5 | 19.9657 | 141.9745 | 59.9982 | 153 | 19.9659 | 161.7749 | 60.0191 | 171.5 | 19.9738 | 179.0577 | 59.9953 | 190
19.9785 | 105.1533 | 60.0289 | 116 | 19.9573 | 124.8375 | 60.0561 | 134.5 | 19.9741 | 141.9804 | 59.9982 | 153 | 19.9743 | 161.7809 | 60.0191 | 171.5 | 19.9821 | 179.0677 | 59.9953 | 190
19.9869 | 105.1534 | 60.0289 | 116 | 19.9656 | 124.8427 | 60.0561 | 134.5 | 19.9824 | 141.9863 | 59.9982 | 153 | 19.9826 | 161.7869 | 60.0191 | 171.5 | 19.9904 | 179.0776 | 59.9953 | 190
19.9952 | 105.1536 | 60.0289 | 116 | 19.974 | 124.8479 | 60.058 | 134.5 | 19.9907 | 141.9922 | 59.9982 | 153 | 19.991 | 161.7928 | 60.0188 | 171.5 | 19.9988 | 179.0875 | 59.9953 | 190
20.0035 | 105.1538 | 60.0289 | 116 | 19.9823 | 124.8531 | 60.058 | 134.5 | 19.999 | 141.998 | 59.9982 | 153 | 19.9993 | 161.7988 | 60.0188 | 171.5 | 20.0071 | 179.0972 | 59.9953 | 190
20.0118 | 105.1539 | 60.0289 | 116 | 19.9907 | 124.8583 | 60.058 | 134.5 | 20.0074 | 142.0039 | 59.9968 | 153 | 20.0076 | 161.8047 | 60.0188 | 171.5 | 20.0154 | 179.1024 | 59.9953 | 190
20.0202 | 105.1541 | 60.0289 | 116 | 19.999 | 124.8637 | 60.058 | 134.5 | 20.0157 | 142.0098 | 59.9968 | 153 | 20.0159 | 161.8107 | 60.0188 | 171.5 | 20.0238 | 179.1076 | 59.9953 | 190
20.0285 | 105.1543 | 60.0289 | 116 | 20.0073 | 124.8693 | 60.058 | 134.5 | 20.024 | 142.0157 | 59.9968 | 153 | 20.0243 | 161.8167 | 60.0188 | 171.5 | 20.0321 | 179.1128 | 59.9953 | 190
20.0369 | 105.1544 | 60.0289 | 116 | 20.0156 | 124.8749 | 60.058 | 134.5 | 20.0324 | 142.0216 | 59.9968 | 153 | 20.0326 | 161.8226 | 60.0188 | 171.5 | 20.0405 | 179.1179 | 59.9953 | 190
20.0452 | 105.1546 | 60.0291 | 116 | 20.0239 | 124.8805 | 60.058 | 134.5 | 20.0407 | 142.0275 | 59.9968 | 153 | 20.041 | 161.8286 | 60.0188 | 171.5 | 20.0488 | 179.1231 | 59.9953 | 190
20.0535 | 105.1548 | 60.0291 | 116 | 20.0323 | 124.8861 | 60.058 | 134.5 | 20.0491 | 142.0334 | 59.9968 | 153 | 20.0493 | 161.8345 | 60.0188 | 171.5 | 20.0571 | 179.1283 | 59.9953 | 190
20.0618 | 105.1549 | 60.0291 | 116 | 20.0406 | 124.8917 | 60.058 | 134.5 | 20.0574 | 142.0393 | 59.9968 | 153 | 20.0576 | 161.8405 | 60.0188 | 171.5 | 20.0654 | 179.1335 | 59.9953 | 190
20.0701 | 105.1551 | 60.0291 | 116 | 20.0489 | 124.8973 | 60.058 | 134.5 | 20.0657 | 142.0452 | 59.9968 | 153 | 20.0659 | 161.8465 | 60.0188 | 171.5 | 20.0738 | 179.1386 | 59.9953 | 190
20.0785 | 105.1553 | 60.0291 | 116 | 20.0573 | 124.9029 | 60.058 | 134.5 | 20.074 | 142.0511 | 59.9968 | 153 | 20.0743 | 161.8524 | 60.0188 | 171.5 | 20.0821 | 179.1438 | 59.9953 | 190
20.0868 | 105.1554 | 60.0291 | 116 | 20.0656 | 124.9085 | 60.058 | 134.5 | 20.0824 | 142.057 | 59.9968 | 153 | 20.0826 | 161.8584 | 60.0188 | 171.5 | 20.0905 | 179.149 | 59.9953 | 190
20.0952 | 105.1556 | 60.0291 | 116 | 20.0739 | 124.914 | 60.058 | 134.5 | 20.0907 | 142.0629 | 59.9968 | 153 | 20.0909 | 161.8643 | 60.0188 | 171.5 | 20.0988 | 179.1541 | 59.9953 | 190
20.1035 | 105.1558 | 60.0291 | 116 | 20.0822 | 124.9196 | 60.058 | 134.5 | 20.0991 | 142.0688 | 59.9968 | 153 | 20.0992 | 161.8703 | 60.0188 | 171.5 | 20.1071 | 179.1593 | 59.9953 | 190
20.1118 | 105.1559 | 60.0291 | 116 | 20.0905 | 124.9252 | 60.058 | 134.5 | 20.1074 | 142.0747 | 59.9968 | 153 | 20.1076 | 161.8763 | 60.0188 | 171.5 | 20.1155 | 179.1645 | 59.9942 | 190
20.1201 | 105.1561 | 60.0291 | 116 | 20.0989 | 124.9308 | 60.058 | 134.5 | 20.1157 | 142.0806 | 59.9968 | 153 | 20.1159 | 161.8822 | 60.0188 | 171.5 | 20.1238 | 179.1697 | 59.9942 | 190
20.1285 | 105.1563 | 60.0291 | 116 | 20.1072 | 124.9364 | 60.058 | 134.5 | 20.124 | 142.0865 | 59.9968 | 153 | 20.1243 | 161.8882 | 60.0188 | 171.5 | 20.1321 | 179.1748 | 59.9942 | 190
20.1368 | 105.1564 | 60.0291 | 116 | 20.1155 | 124.942 | 60.058 | 134.5 | 20.1324 | 142.0924 | 59.9968 | 153 | 20.1326 | 161.8941 | 60.0188 | 171.5 | 20.1404 | 179.18 | 59.9942 | 190
20.1451 | 105.1566 | 60.0291 | 116 | 20.1238 | 124.9476 | 60.058 | 134.5 | 20.1407 | 142.0983 | 59.9968 | 153 | 20.1409 | 161.9001 | 60.0188 | 171.5 | 20.1488 | 179.1852 | 59.9942 | 190
20.1534 | 105.1568 | 60.0291 | 116 | 20.1321 | 124.9532 | 60.058 | 134.5 | 20.149 | 142.1041 | 59.9968 | 153 | 20.1492 | 161.9061 | 60.0188 | 171.5 | 20.1571 | 179.1904 | 59.9942 | 190
20.1618 | 105.1569 | 60.0291 | 116 | 20.1405 | 124.9588 | 60.058 | 134.5 | 20.1574 | 142.11 | 59.9968 | 153 | 20.1576 | 161.912 | 60.0188 | 171.5 | 20.1655 | 179.1955 | 59.9942 | 190
20.1701 | 105.1571 | 60.0291 | 116 | 20.1488 | 124.9644 | 60.058 | 134.5 | 20.1657 | 142.1159 | 59.9968 | 153 | 20.1659 | 161.918 | 60.0188 | 171.5 | 20.1738 | 179.2007 | 59.9942 | 190
20.1784 | 105.1573 | 60.0291 | 116 | 20.1572 | 124.97 | 60.058 | 134.5 | 20.1741 | 142.1218 | 59.9968 | 153 | 20.1743 | 161.9239 | 60.0188 | 171.5 | 20.1821 | 179.2059 | 59.9942 | 190
20.1868 | 105.1574 | 60.0291 | 116 | 20.1655 | 124.9756 | 60.058 | 134.5 | 20.1824 | 142.1277 | 59.9968 | 153 | 20.1826 | 161.9299 | 60.0188 | 171.5 | 20.1905 | 179.211 | 59.9942 | 190
20.1951 | 105.1576 | 60.0291 | 116 | 20.1738 | 124.9811 | 60.0586 | 134.5 | 20.1907 | 142.1336 | 59.9968 | 153 | 20.1909 | 161.9359 | 60.018 | 171.5 | 20.1988 | 179.2162 | 59.9942 | 190
20.2034 | 105.1578 | 60.0291 | 116 | 20.1821 | 124.9867 | 60.0586 | 134.5 | 20.199 | 142.1395 | 59.9968 | 153 | 20.1992 | 161.9418 | 60.018 | 171.5 | 20.2072 | 179.2214 | 59.9942 | 190
20.2117 | 105.1579 | 60.0291 | 116 | 20.1904 | 124.9923 | 60.0586 | 134.5 | 20.2074 | 142.1454 | 59.9954 | 153 | 20.2076 | 161.9478 | 60.018 | 171.5 | 20.2155 | 179.2266 | 59.9942 | 190
20.2201 | 105.1581 | 60.0291 | 116 | 20.1988 | 124.9979 | 60.0586 | 134.5 | 20.2157 | 142.1513 | 59.9954 | 153 | 20.2159 | 161.9537 | 60.018 | 171.5 | 20.2238 | 179.2317 | 59.9942 | 190
20.2284 | 105.1583 | 60.0291 | 116 | 20.2071 | 125.0035 | 60.0586 | 134.5 | 20.2241 | 142.1572 | 59.9954 | 153 | 20.2242 | 161.9597 | 60.018 | 171.5 | 20.2321 | 179.2369 | 59.9942 | 190
20.2368 | 105.1584 | 60.0291 | 116 | 20.2154 | 125.0091 | 60.0586 | 134.5 | 20.2324 | 142.1631 | 59.9954 | 153 | 20.2325 | 161.9657 | 60.018 | 171.5 | 20.2405 | 179.2421 | 59.9942 | 190
20.2451 | 105.1586 | 60.0303 | 116 | 20.2238 | 125.0147 | 60.0586 | 134.5 | 20.2407 | 142.169 | 59.9954 | 153 | 20.2409 | 161.9716 | 60.018 | 171.5 | 20.2488 | 179.2473 | 59.9942 | 190
20.2534 | 105.1588 | 60.0303 | 116 | 20.2321 | 125.0203 | 60.0586 | 134.5 | 20.2491 | 142.1749 | 59.9954 | 153 | 20.2492 | 161.9776 | 60.018 | 171.5 | 20.2571 | 179.2524 | 59.9942 | 190
20.2617 | 105.1589 | 60.0303 | 116 | 20.2404 | 125.0259 | 60.0586 | 134.5 | 20.2574 | 142.1808 | 59.9954 | 153 | 20.2576 | 161.9835 | 60.018 | 171.5 | 20.2654 | 179.2576 | 59.9942 | 190
20.2701 | 105.1591 | 60.0303 | 116 | 20.2487 | 125.0315 | 60.0586 | 134.5 | 20.2657 | 142.1867 | 59.9954 | 153 | 20.2659 | 161.9895 | 60.018 | 171.5 | 20.2738 | 179.2628 | 59.9942 | 190
20.2784 | 105.1593 | 60.0303 | 116 | 20.257 | 125.0371 | 60.0586 | 134.5 | 20.274 | 142.1926 | 59.9954 | 153 | 20.2742 | 161.9955 | 60.018 | 171.5 | 20.2822 | 179.2679 | 59.9942 | 190
20.2867 | 105.1594 | 60.0303 | 116 | 20.2654 | 125.0427 | 60.0586 | 134.5 | 20.2824 | 142.1985 | 59.9954 | 153 | 20.2825 | 162.0014 | 60.018 | 171.5 | 20.2905 | 179.2731 | 59.9942 | 190
20.295 | 105.1596 | 60.0303 | 116 | 20.2737 | 125.0483 | 60.0586 | 134.5 | 20.2907 | 142.2043 | 59.9954 | 153 | 20.2909 | 162.0074 | 60.018 | 171.5 | 20.2988 | 179.2783 | 59.9942 | 190
20.3033 | 105.1598 | 60.0303 | 116 | 20.282 | 125.0538 | 60.0586 | 134.5 | 20.2991 | 142.2102 | 59.9954 | 153 | 20.2992 | 162.0133 | 60.018 | 171.5 | 20.3071 | 179.2835 | 59.9942 | 190
20.3117 | 105.1599 | 60.0303 | 116 | 20.2903 | 125.0594 | 60.0586 | 134.5 | 20.3074 | 142.2161 | 59.9954 | 153 | 20.3076 | 162.0193 | 60.018 | 171.5 | 20.3155 | 179.2886 | 59.9945 | 190
20.32 | 105.1601 | 60.0303 | 116 | 20.2986 | 125.065 | 60.0586 | 134.5 | 20.3157 | 142.222 | 59.9954 | 153 | 20.3159 | 162.0253 | 60.018 | 171.5 | 20.3238 | 179.2938 | 59.9945 | 190
20.3284 | 105.1603 | 60.0303 | 116 | 20.307 | 125.0706 | 60.0586 | 134.5 | 20.324 | 142.2279 | 59.9954 | 153 | 20.3242 | 162.0312 | 60.018 | 171.5 | 20.3322 | 179.299 | 59.9945 | 190
20.3367 | 105.1604 | 60.0303 | 116 | 20.3153 | 125.0762 | 60.0586 | 134.5 | 20.3324 | 142.2338 | 59.9954 | 153 | 20.3325 | 162.0372 | 60.018 | 171.5 | 20.3405 | 179.3042 | 59.9945 | 190
20.345 | 105.1606 | 60.0303 | 116 | 20.3237 | 125.0818 | 60.0586 | 134.5 | 20.3408 | 142.2397 | 59.9954 | 153 | 20.3409 | 162.0431 | 60.018 | 171.5 | 20.3488 | 179.3093 | 59.9945 | 190
20.3533 | 105.1608 | 60.0303 | 116 | 20.332 | 125.0874 | 60.0586 | 134.5 | 20.3491 | 142.2456 | 59.9954 | 153 | 20.3492 | 162.0491 | 60.018 | 171.5 | 20.3571 | 179.3145 | 59.9945 | 190
20.3617 | 105.1609 | 60.0303 | 116 | 20.3403 | 125.093 | 60.0586 | 134.5 | 20.3574 | 142.2447 | 59.9954 | 153 | 20.3575 | 162.0551 | 60.018 | 171.5 | 20.3655 | 179.3197 | 59.9945 | 190
20.37 | 105.1611 | 60.0303 | 116 | 20.3486 | 125.0986 | 60.0586 | 134.5 | 20.3657 | 142.2434 | 59.9954 | 153 | 20.3658 | 162.061 | 60.018 | 171.5 | 20.3738 | 179.3248 | 59.9945 | 190
20.3784 | 105.1613 | 60.0303 | 116 | 20.3569 | 125.1042 | 60.0586 | 134.5 | 20.3741 | 142.242 | 59.9954 | 153 | 20.3742 | 162.067 | 60.018 | 171.5 | 20.3821 | 179.33 | 59.9945 | 190
20.3867 | 105.1614 | 60.0303 | 116 | 20.3653 | 125.1098 | 60.0586 | 134.5 | 20.3824 | 142.2406 | 59.9954 | 153 | 20.3825 | 162.0729 | 60.018 | 171.5 | 20.3905 | 179.3352 | 59.9945 | 190
20.395 | 105.1616 | 60.0303 | 116 | 20.3736 | 125.1154 | 60.0583 | 134.5 | 20.3907 | 142.2393 | 59.9954 | 153 | 20.3909 | 162.0789 | 60.0166 | 171.5 | 20.3988 | 179.3404 | 59.9945 | 190
20.4033 | 105.1618 | 60.0303 | 116 | 20.3819 | 125.1209 | 60.0583 | 134.5 | 20.399 | 142.2379 | 59.9954 | 153 | 20.3992 | 162.0849 | 60.0166 | 171.5 | 20.4072 | 179.3455 | 59.9945 | 190
20.4116 | 105.1619 | 60.0303 | 116 | 20.3903 | 125.1265 | 60.0583 | 134.5 | 20.4074 | 142.2365 | 59.9944 | 153 | 20.4075 | 162.0908 | 60.0166 | 171.5 | 20.4155 | 179.3507 | 59.9945 | 190
20.42 | 105.1649 | 60.0303 | 116 | 20.3986 | 125.1321 | 60.0583 | 134.5 | 20.4157 | 142.2352 | 59.9944 | 153 | 20.4158 | 162.0968 | 60.0166 | 171.5 | 20.4238 | 179.3559 | 59.9945 | 190
20.4283 | 105.1699 | 60.0303 | 116 | 20.4069 | 125.1377 | 60.0583 | 134.5 | 20.4241 | 142.2338 | 59.9944 | 153 | 20.4242 | 162.1027 | 60.0166 | 171.5 | 20.4321 | 179.3611 | 59.9945 | 190
20.4366 | 105.1749 | 60.0303 | 116 | 20.4152 | 125.1433 | 60.0583 | 134.5 | 20.4324 | 142.2325 | 59.9944 | 153 | 20.4325 | 162.1087 | 60.0166 | 171.5 | 20.4405 | 179.3662 | 59.9945 | 190
20.4449 | 105.18 | 60.03 | 116 | 20.4235 | 125.1489 | 60.0583 | 134.5 | 20.4407 | 142.2311 | 59.9944 | 153 | 20.4409 | 162.1147 | 60.0166 | 171.5 | 20.4488 | 179.3714 | 59.9945 | 190
20.4533 | 105.185 | 60.03 | 116 | 20.4319 | 125.1545 | 60.0583 | 134.5 | 20.4491 | 142.2297 | 59.9944 | 153 | 20.4492 | 162.1206 | 60.0166 | 171.5 | 20.4572 | 179.3766 | 59.9945 | 190
20.4616 | 105.19 | 60.03 | 116 | 20.4402 | 125.1601 | 60.0583 | 134.5 | 20.4574 | 142.2284 | 59.9944 | 153 | 20.4575 | 162.1266 | 60.0166 | 171.5 | 20.4655 | 179.3817 | 59.9945 | 190
20.47 | 105.195 | 60.03 | 116 | 20.4485 | 125.1657 | 60.0583 | 134.5 | 20.4658 | 142.227 | 59.9944 | 153 | 20.4658 | 162.1308 | 60.0166 | 171.5 | 20.4738 | 179.3869 | 59.9945 | 190
20.4783 | 105.2 | 60.03 | 116 | 20.4568 | 125.1713 | 60.0583 | 134.5 | 20.4741 | 142.2256 | 59.9944 | 153 | 20.4741 | 162.1348 | 60.0166 | 171.5 | 20.4822 | 179.3921 | 59.9945 | 190
20.4866 | 105.205 | 60.03 | 116 | 20.4651 | 125.1769 | 60.0583 | 134.5 | 20.4824 | 142.2243 | 59.9944 | 153 | 20.4825 | 162.1389 | 60.0166 | 171.5 | 20.4905 | 179.3973 | 59.9945 | 190
20.4949 | 105.21 | 60.03 | 116 | 20.4735 | 125.1825 | 60.0583 | 134.5 | 20.4907 | 142.2229 | 59.9944 | 153 | 20.4908 | 162.143 | 60.0166 | 171.5 | 20.4988 | 179.4024 | 59.9945 | 190
20.5033 | 105.2151 | 60.03 | 116 | 20.4818 | 125.1881 | 60.0583 | 134.5 | 20.4991 | 142.2215 | 59.9944 | 153 | 20.4991 | 162.147 | 60.0166 | 171.5 | 20.5071 | 179.4076 | 59.9945 | 190
20.5116 | 105.2201 | 60.03 | 116 | 20.4902 | 125.1936 | 60.0583 | 134.5 | 20.5074 | 142.2202 | 59.9944 | 153 | 20.5074 | 162.1511 | 60.0166 | 171.5 | 20.5155 | 179.4128 | 59.995 | 190
20.52 | 105.2251 | 60.03 | 116 | 20.4985 | 125.1992 | 60.0583 | 134.5 | 20.5157 | 142.2188 | 59.9944 | 153 | 20.5158 | 162.1552 | 60.0166 | 171.5 | 20.5238 | 179.418 | 59.995 | 190
20.5283 | 105.2301 | 60.03 | 116 | 20.5068 | 125.2048 | 60.0583 | 134.5 | 20.5241 | 142.2175 | 59.9944 | 153 | 20.5241 | 162.1592 | 60.0166 | 171.5 | 20.5322 | 179.4231 | 59.995 | 190
20.5366 | 105.2351 | 60.03 | 116 | 20.5151 | 125.2104 | 60.0583 | 134.5 | 20.5324 | 142.2161 | 59.9944 | 153 | 20.5325 | 162.1633 | 60.0166 | 171.5 | 20.5405 | 179.4283 | 59.995 | 190
20.5449 | 105.2401 | 60.03 | 116 | 20.5234 | 125.216 | 60.0583 | 134.5 | 20.5408 | 142.2147 | 59.9944 | 153 | 20.5408 | 162.1674 | 60.0166 | 171.5 | 20.5488 | 179.4335 | 59.995 | 190
20.5532 | 105.2451 | 60.03 | 116 | 20.5318 | 125.2227 | 60.0583 | 134.5 | 20.5491 | 142.2134 | 59.9944 | 153 | 20.5491 | 162.1714 | 60.0166 | 171.5 | 20.5572 | 179.4386 | 59.995 | 190
20.5616 | 105.2502 | 60.03 | 116 | 20.5401 | 125.2295 | 60.0583 | 134.5 | 20.5574 | 142.212 | 59.9944 | 153 | 20.5574 | 162.1755 | 60.0166 | 171.5 | 20.5655 | 179.4438 | 59.995 | 190
20.5699 | 105.2552 | 60.03 | 116 | 20.5484 | 125.2364 | 60.0583 | 134.5 | 20.5657 | 142.2106 | 59.9944 | 153 | 20.5658 | 162.1796 | 60.0166 | 171.5 | 20.5739 | 179.449 | 59.995 | 190
20.5782 | 105.2602 | 60.03 | 116 | 20.5568 | 125.2433 | 60.0583 | 134.5 | 20.5741 | 142.2093 | 59.9944 | 153 | 20.5741 | 162.1837 | 60.0166 | 171.5 | 20.5822 | 179.4542 | 59.995 | 190
20.5865 | 105.2652 | 60.03 | 116 | 20.5651 | 125.2501 | 60.0583 | 134.5 | 20.5824 | 142.2079 | 59.9944 | 153 | 20.5825 | 162.1877 | 60.0166 | 171.5 | 20.5905 | 179.4604 | 59.995 | 190
20.5949 | 105.2702 | 60.03 | 116 | 20.5734 | 125.257 | 60.0575 | 134.5 | 20.5908 | 142.2065 | 59.9944 | 153 | 20.5908 | 162.1918 | 60.0155 | 171.5 | 20.5988 | 179.4679 | 59.995 | 190
20.6032 | 105.2752 | 60.03 | 116 | 20.5817 | 125.2639 | 60.0575 | 134.5 | 20.5991 | 142.2052 | 59.9944 | 153 | 20.5991 | 162.1959 | 60.0155 | 171.5 | 20.6072 | 179.4755 | 59.995 | 190
20.6116 | 105.2802 | 60.03 | 116 | 20.59 | 125.2707 | 60.0575 | 134.5 | 20.6074 | 142.2038 | 59.993 | 153 | 20.6074 | 162.1999 | 60.0155 | 171.5 | 20.6155 | 179.483 | 59.995 | 190
20.6199 | 105.2853 | 60.03 | 116 | 20.5984 | 125.2776 | 60.0575 | 134.5 | 20.6158 | 142.2025 | 59.993 | 153 | 20.6158 | 162.204 | 60.0155 | 171.5 | 20.6238 | 179.4905 | 59.995 | 190
20.6282 | 105.2903 | 60.03 | 116 | 20.6067 | 125.2845 | 60.0575 | 134.5 | 20.6241 | 142.2011 | 59.993 | 153 | 20.6241 | 162.2081 | 60.0155 | 171.5 | 20.6321 | 179.4981 | 59.995 | 190
20.6365 | 105.2953 | 60.03 | 116 | 20.6151 | 125.2913 | 60.0575 | 134.5 | 20.6324 | 142.1997 | 59.993 | 153 | 20.6324 | 162.2121 | 60.0155 | 171.5 | 20.6405 | 179.5056 | 59.995 | 190
20.6449 | 105.3003 | 60.0303 | 116 | 20.6234 | 125.2982 | 60.0575 | 134.5 | 20.6407 | 142.1984 | 59.993 | 153 | 20.6407 | 162.2162 | 60.0155 | 171.5 | 20.6489 | 179.5131 | 59.995 | 190
20.6532 | 105.3053 | 60.0303 | 116 | 20.6317 | 125.3051 | 60.0575 | 134.5 | 20.6491 | 142.197 | 59.993 | 153 | 20.6491 | 162.2203 | 60.0155 | 171.5 | 20.6572 | 179.5206 | 59.995 | 190
20.6615 | 105.3103 | 60.0303 | 116 | 20.64 | 125.312 | 60.0575 | 134.5 | 20.6574 | 142.1956 | 59.993 | 153 | 20.6574 | 162.2243 | 60.0155 | 171.5 | 20.6655 | 179.5282 | 59.995 | 190
20.6699 | 105.3153 | 60.0303 | 116 | 20.6483 | 125.3188 | 60.0575 | 134.5 | 20.6658 | 142.1943 | 59.993 | 153 | 20.6658 | 162.2284 | 60.0155 | 171.5 | 20.6738 | 179.5357 | 59.995 | 190
20.6782 | 105.3204 | 60.0303 | 116 | 20.6567 | 125.3257 | 60.0575 | 134.5 | 20.6741 | 142.1929 | 59.993 | 153 | 20.6741 | 162.2325 | 60.0155 | 171.5 | 20.6822 | 179.5432 | 59.995 | 190
20.6865 | 105.3254 | 60.0303 | 116 | 20.665 | 125.3326 | 60.0575 | 134.5 | 20.6824 | 142.1915 | 59.993 | 153 | 20.6824 | 162.2365 | 60.0155 | 171.5 | 20.6905 | 179.5508 | 59.995 | 190
20.6948 | 105.3304 | 60.0303 | 116 | 20.6733 | 125.3394 | 60.0575 | 134.5 | 20.6908 | 142.1902 | 59.993 | 153 | 20.6907 | 162.2406 | 60.0155 | 171.5 | 20.6989 | 179.5583 | 59.995 | 190
20.7032 | 105.3354 | 60.0303 | 116 | 20.6816 | 125.3463 | 60.0575 | 134.5 | 20.6991 | 142.1888 | 59.993 | 153 | 20.6991 | 162.2447 | 60.0155 | 171.5 | 20.7072 | 179.5658 | 59.995 | 190
20.7115 | 105.3404 | 60.0303 | 116 | 20.6899 | 125.3532 | 60.0575 | 134.5 | 20.7075 | 142.1875 | 59.993 | 153 | 20.7074 | 162.2487 | 60.0155 | 171.5 | 20.7155 | 179.5734 | 59.9956 | 190
20.7198 | 105.3454 | 60.0303 | 116 | 20.6983 | 125.36 | 60.0575 | 134.5 | 20.7158 | 142.1861 | 59.993 | 153 | 20.7158 | 162.2528 | 60.0155 | 171.5 | 20.7238 | 179.5809 | 59.9956 | 190
20.7281 | 105.3504 | 60.0303 | 116 | 20.7066 | 125.3669 | 60.0575 | 134.5 | 20.7241 | 142.1847 | 59.993 | 153 | 20.7241 | 162.2569 | 60.0155 | 171.5 | 20.7322 | 179.5884 | 59.9956 | 190
20.7365 | 105.3554 | 60.0303 | 116 | 20.7149 | 125.3738 | 60.0575 | 134.5 | 20.7324 | 142.1834 | 59.993 | 153 | 20.7324 | 162.2609 | 60.0155 | 171.5 | 20.7405 | 179.5959 | 59.9956 | 190
20.7448 | 105.3605 | 60.0303 | 116 | 20.7233 | 125.3806 | 60.0575 | 134.5 | 20.7408 | 142.182 | 59.993 | 153 | 20.7407 | 162.265 | 60.0155 | 171.5 | 20.7488 | 179.6035 | 59.9956 | 190
20.7532 | 105.3655 | 60.0303 | 116 | 20.7316 | 125.3875 | 60.0575 | 134.5 | 20.7491 | 142.1806 | 59.993 | 153 | 20.7491 | 162.2691 | 60.0155 | 171.5 | 20.7572 | 179.611 | 59.9956 | 190
20.7615 | 105.3705 | 60.0303 | 116 | 20.7399 | 125.3944 | 60.0575 | 134.5 | 20.7574 | 142.1793 | 59.993 | 153 | 20.7574 | 162.2731 | 60.0155 | 171.5 | 20.7655 | 179.6185 | 59.9956 | 190
20.7698 | 105.3755 | 60.0303 | 116 | 20.7482 | 125.4012 | 60.0575 | 134.5 | 20.7657 | 142.1779 | 59.993 | 153 | 20.7657 | 162.2772 | 60.0155 | 171.5 | 20.7739 | 179.6261 | 59.9956 | 190
20.7781 | 105.3805 | 60.0303 | 116 | 20.7565 | 125.4081 | 60.0575 | 134.5 | 20.7741 | 142.1765 | 59.993 | 153 | 20.774 | 162.2813 | 60.0155 | 171.5 | 20.7822 | 179.6336 | 59.9956 | 190
20.7864 | 105.3855 | 60.0303 | 116 | 20.7649 | 125.415 | 60.0575 | 134.5 | 20.7825 | 142.1752 | 59.993 | 153 | 20.7824 | 162.2853 | 60.0155 | 171.5 | 20.7905 | 179.6411 | 59.9956 | 190
20.7948 | 105.3905 | 60.0303 | 116 | 20.7732 | 125.4218 | 60.0564 | 134.5 | 20.7908 | 142.1738 | 59.993 | 153 | 20.7907 | 162.2894 | 60.0147 | 171.5 | 20.7988 | 179.6487 | 59.9956 | 190
20.8031 | 105.3956 | 60.0303 | 116 | 20.7816 | 125.4287 | 60.0564 | 134.5 | 20.7991 | 142.1724 | 59.993 | 153 | 20.7991 | 162.2935 | 60.0147 | 171.5 | 20.8072 | 179.6562 | 59.9956 | 190
20.8115 | 105.4006 | 60.0303 | 116 | 20.7899 | 125.4356 | 60.0564 | 134.5 | 20.8074 | 142.1711 | 59.9935 | 153 | 20.8074 | 162.2975 | 60.0147 | 171.5 | 20.8155 | 179.6637 | 59.9956 | 190
20.8198 | 105.4056 | 60.0303 | 116 | 20.7982 | 125.4425 | 60.0564 | 134.5 | 20.8158 | 142.1697 | 59.9935 | 153 | 20.8157 | 162.3016 | 60.0147 | 171.5 | 20.8239 | 179.6713 | 59.9956 | 190
20.8281 | 105.4106 | 60.0303 | 116 | 20.8065 | 125.4493 | 60.0564 | 134.5 | 20.8241 | 142.1684 | 59.9935 | 153 | 20.824 | 162.3057 | 60.0147 | 171.5 | 20.8322 | 179.6788 | 59.9956 | 190
20.8364 | 105.4156 | 60.0303 | 116 | 20.8148 | 125.4562 | 60.0564 | 134.5 | 20.8325 | 142.167 | 59.9935 | 153 | 20.8324 | 162.3098 | 60.0147 | 171.5 | 20.8405 | 179.6863 | 59.9956 | 190
20.8448 | 105.4206 | 60.0305 | 116 | 20.8232 | 125.4631 | 60.0564 | 134.5 | 20.8408 | 142.1656 | 59.9935 | 153 | 20.8407 | 162.3138 | 60.0147 | 171.5 | 20.8489 | 179.6938 | 59.9956 | 190
20.8531 | 105.4256 | 60.0305 | 116 | 20.8315 | 125.4699 | 60.0564 | 134.5 | 20.8491 | 142.1643 | 59.9935 | 153 | 20.8491 | 162.3179 | 60.0147 | 171.5 | 20.8572 | 179.7014 | 59.9956 | 190
20.8615 | 105.4307 | 60.0305 | 116 | 20.8398 | 125.4768 | 60.0564 | 134.5 | 20.8575 | 142.1629 | 59.9935 | 153 | 20.8574 | 162.3219 | 60.0147 | 171.5 | 20.8655 | 179.7089 | 59.9956 | 190
20.8698 | 105.4357 | 60.0305 | 116 | 20.8481 | 125.4837 | 60.0564 | 134.5 | 20.8658 | 142.1615 | 59.9935 | 153 | 20.8657 | 162.326 | 60.0147 | 171.5 | 20.8738 | 179.7164 | 59.9956 | 190
20.8781 | 105.4407 | 60.0305 | 116 | 20.8564 | 125.4905 | 60.0564 | 134.5 | 20.8741 | 142.1602 | 59.9935 | 153 | 20.874 | 162.3301 | 60.0147 | 171.5 | 20.8822 | 179.724 | 59.9956 | 190
20.8864 | 105.4457 | 60.0305 | 116 | 20.8648 | 125.4974 | 60.0564 | 134.5 | 20.8824 | 142.1588 | 59.9935 | 153 | 20.8824 | 162.3342 | 60.0147 | 171.5 | 20.8905 | 179.7315 | 59.9956 | 190
20.8947 | 105.4507 | 60.0305 | 116 | 20.8731 | 125.5043 | 60.0564 | 134.5 | 20.8908 | 142.1574 | 59.9935 | 153 | 20.8907 | 162.3382 | 60.0147 | 171.5 | 20.8989 | 179.739 | 59.9956 | 190
20.9031 | 105.4557 | 60.0305 | 116 | 20.8815 | 125.5111 | 60.0564 | 134.5 | 20.8991 | 142.1561 | 59.9935 | 153 | 20.899 | 162.3423 | 60.0147 | 171.5 | 20.9072 | 179.7466 | 59.9956 | 190
20.9114 | 105.4607 | 60.0305 | 116 | 20.8898 | 125.518 | 60.0564 | 134.5 | 20.9075 | 142.1644 | 59.9935 | 153 | 20.9073 | 162.3464 | 60.0147 | 171.5 | 20.9155 | 179.7541 | 59.9947 | 190
20.9197 | 105.4658 | 60.0305 | 116 | 20.8981 | 125.5249 | 60.0564 | 134.5 | 20.9158 | 142.1733 | 59.9935 | 153 | 20.9157 | 162.3504 | 60.0147 | 171.5 | 20.9238 | 179.7616 | 59.9947 | 190
20.928 | 105.4709 | 60.0305 | 116 | 20.9064 | 125.5317 | 60.0564 | 134.5 | 20.9241 | 142.1822 | 59.9935 | 153 | 20.924 | 162.3545 | 60.0147 | 171.5 | 20.9322 | 179.7691 | 59.9947 | 190
20.9364 | 105.4761 | 60.0305 | 116 | 20.9147 | 125.5386 | 60.0564 | 134.5 | 20.9324 | 142.1911 | 59.9935 | 153 | 20.9324 | 162.3586 | 60.0147 | 171.5 | 20.9406 | 179.7767 | 59.9947 | 190
20.9447 | 105.4814 | 60.0305 | 116 | 20.9231 | 125.5455 | 60.0564 | 134.5 | 20.9408 | 142.2001 | 59.9935 | 153 | 20.9407 | 162.3626 | 60.0147 | 171.5 | 20.9489 | 179.7842 | 59.9947 | 190
20.9531 | 105.4867 | 60.0305 | 116 | 20.9314 | 125.5523 | 60.0564 | 134.5 | 20.9492 | 142.209 | 59.9935 | 153 | 20.949 | 162.3667 | 60.0147 | 171.5 | 20.9572 | 179.7917 | 59.9947 | 190
20.9614 | 105.492 | 60.0305 | 116 | 20.9397 | 125.5592 | 60.0564 | 134.5 | 20.9575 | 142.2179 | 59.9935 | 153 | 20.9573 | 162.3708 | 60.0147 | 171.5 | 20.9655 | 179.7993 | 59.9947 | 190
20.9697 | 105.4973 | 60.0305 | 116 | 20.9481 | 125.5661 | 60.0564 | 134.5 | 20.9658 | 142.2268 | 59.9935 | 153 | 20.9657 | 162.3748 | 60.0147 | 171.5 | 20.9739 | 179.8068 | 59.9947 | 190
20.978 | 105.5025 | 60.0305 | 116 | 20.9564 | 125.573 | 60.0564 | 134.5 | 20.9741 | 142.2357 | 59.9935 | 153 | 20.974 | 162.3791 | 60.0147 | 171.5 | 20.9822 | 179.8143 | 59.9947 | 190
20.9864 | 105.5078 | 60.0305 | 116 | 20.9647 | 125.5798 | 60.0564 | 134.5 | 20.9825 | 142.2447 | 59.9935 | 153 | 20.9824 | 162.3835 | 60.0147 | 171.5 | 20.9905 | 179.8219 | 59.9947 | 190
20.9947 | 105.5131 | 60.0305 | 116 | 20.973 | 125.5867 | 60.0553 | 134.5 | 20.9908 | 142.2536 | 59.9935 | 153 | 20.9907 | 162.388 | 60.0139 | 171.5 | 20.9988 | 179.8294 | 59.9947 | 190
21.003 | 105.5184 | 60.0305 | 116 | 20.9813 | 125.5936 | 60.0553 | 134.5 | 20.9991 | 142.2625 | 59.9935 | 153 | 20.999 | 162.3924 | 60.0139 | 171.5 | 21.0072 | 179.8369 | 59.9947 | 190
21.0114 | 105.5237 | 60.0305 | 116 | 20.9897 | 125.6004 | 60.0553 | 134.5 | 21.0074 | 142.2714 | 59.9938 | 153 | 21.0073 | 162.3968 | 60.0139 | 171.5 | 21.0155 | 179.8445 | 59.9947 | 190
21.0197 | 105.5289 | 60.0305 | 116 | 20.998 | 125.6073 | 60.0553 | 134.5 | 21.0158 | 142.2803 | 59.9938 | 153 | 21.0157 | 162.4012 | 60.0139 | 171.5 | 21.0239 | 179.852 | 59.9947 | 190
21.028 | 105.5342 | 60.0305 | 116 | 21.0063 | 125.6142 | 60.0553 | 134.5 | 21.0241 | 142.2892 | 59.9938 | 153 | 21.024 | 162.4056 | 60.0139 | 171.5 | 21.0322 | 179.8595 | 59.9947 | 190
21.0363 | 105.5395 | 60.0305 | 116 | 21.0146 | 125.621 | 60.0553 | 134.5 | 21.0325 | 142.2982 | 59.9938 | 153 | 21.0323 | 162.41 | 60.0139 | 171.5 | 21.0405 | 179.8671 | 59.9947 | 190
21.0447 | 105.5448 | 60.0316 | 116 | 21.0229 | 125.6279 | 60.0553 | 134.5 | 21.0408 | 142.3071 | 59.9938 | 153 | 21.0406 | 162.4144 | 60.0139 | 171.5 | 21.0489 | 179.8746 | 59.9947 | 190
21.053 | 105.5501 | 60.0316 | 116 | 21.0313 | 125.6348 | 60.0553 | 134.5 | 21.0491 | 142.316 | 59.9938 | 153 | 21.049 | 162.4188 | 60.0139 | 171.5 | 21.0572 | 179.8821 | 59.9947 | 190
21.0613 | 105.5554 | 60.0316 | 116 | 21.0396 | 125.6416 | 60.0553 | 134.5 | 21.0575 | 142.3249 | 59.9938 | 153 | 21.0573 | 162.4232 | 60.0139 | 171.5 | 21.0656 | 179.8896 | 59.9947 | 190
21.0696 | 105.5606 | 60.0316 | 116 | 21.048 | 125.6477 | 60.0553 | 134.5 | 21.0658 | 142.3338 | 59.9938 | 153 | 21.0657 | 162.4276 | 60.0139 | 171.5 | 21.0739 | 179.8972 | 59.9947 | 190
21.078 | 105.5659 | 60.0316 | 116 | 21.0563 | 125.6523 | 60.0553 | 134.5 | 21.0742 | 142.3428 | 59.9938 | 153 | 21.074 | 162.4321 | 60.0139 | 171.5 | 21.0822 | 179.9047 | 59.9947 | 190
21.0863 | 105.5712 | 60.0316 | 116 | 21.0646 | 125.6569 | 60.0553 | 134.5 | 21.0825 | 142.3517 | 59.9938 | 153 | 21.0823 | 162.4365 | 60.0139 | 171.5 | 21.0905 | 179.9122 | 59.9947 | 190
21.0947 | 105.5765 | 60.0316 | 116 | 21.0729 | 125.6615 | 60.0553 | 134.5 | 21.0908 | 142.3606 | 59.9938 | 153 | 21.0906 | 162.4409 | 60.0139 | 171.5 | 21.0989 | 179.9198 | 59.9947 | 190
21.103 | 105.5817 | 60.0316 | 116 | 21.0812 | 125.6661 | 60.0553 | 134.5 | 21.0991 | 142.3695 | 59.9938 | 153 | 21.099 | 162.4453 | 60.0139 | 171.5 | 21.1072 | 179.9273 | 59.9947 | 190
21.1113 | 105.587 | 60.0316 | 116 | 21.0896 | 125.6706 | 60.0553 | 134.5 | 21.1075 | 142.3784 | 59.9938 | 153 | 21.1073 | 162.4497 | 60.0139 | 171.5 | 21.1155 | 179.9348 | 59.9939 | 190
21.1196 | 105.5923 | 60.0316 | 116 | 21.0979 | 125.6752 | 60.0553 | 134.5 | 21.1158 | 142.3874 | 59.9938 | 153 | 21.1157 | 162.4541 | 60.0139 | 171.5 | 21.1239 | 179.9424 | 59.9939 | 190
21.1279 | 105.5976 | 60.0316 | 116 | 21.1063 | 125.6798 | 60.0553 | 134.5 | 21.1241 | 142.3963 | 59.9938 | 153 | 21.124 | 162.4585 | 60.0139 | 171.5 | 21.1322 | 179.9499 | 59.9939 | 190
21.1363 | 105.6029 | 60.0316 | 116 | 21.1146 | 125.6844 | 60.0553 | 134.5 | 21.1325 | 142.4052 | 59.9938 | 153 | 21.1323 | 162.4629 | 60.0139 | 171.5 | 21.1406 | 179.9574 | 59.9939 | 190
21.1446 | 105.6082 | 60.0316 | 116 | 21.1229 | 125.689 | 60.0553 | 134.5 | 21.1408 | 142.4141 | 59.9938 | 153 | 21.1406 | 162.4673 | 60.0139 | 171.5 | 21.1489 | 179.9641 | 59.9939 | 190
21.153 | 105.6134 | 60.0316 | 116 | 21.1312 | 125.6936 | 60.0553 | 134.5 | 21.1492 | 142.423 | 59.9938 | 153 | 21.149 | 162.4717 | 60.0139 | 171.5 | 21.1572 | 179.9682 | 59.9939 | 190
21.1613 | 105.6187 | 60.0316 | 116 | 21.1395 | 125.6982 | 60.0553 | 134.5 | 21.1575 | 142.432 | 59.9938 | 153 | 21.1573 | 162.4762 | 60.0139 | 171.5 | 21.1655 | 179.9723 | 59.9939 | 190
21.1696 | 105.624 | 60.0316 | 116 | 21.1479 | 125.7028 | 60.0553 | 134.5 | 21.1658 | 142.4409 | 59.9938 | 153 | 21.1656 | 162.4806 | 60.0139 | 171.5 | 21.1739 | 179.9764 | 59.9939 | 190
21.1779 | 105.6293 | 60.0316 | 116 | 21.1562 | 125.7074 | 60.0553 | 134.5 | 21.1741 | 142.4498 | 59.9938 | 153 | 21.174 | 162.485 | 60.0139 | 171.5 | 21.1822 | 179.9805 | 59.9939 | 190
21.1863 | 105.6346 | 60.0316 | 116 | 21.1645 | 125.712 | 60.0553 | 134.5 | 21.1825 | 142.4587 | 59.9938 | 153 | 21.1823 | 162.4894 | 60.0139 | 171.5 | 21.1906 | 179.9846 | 59.9939 | 190
21.1946 | 105.6398 | 60.0316 | 116 | 21.1729 | 125.7166 | 60.0536 | 134.5 | 21.1908 | 142.4676 | 59.9938 | 153 | 21.1906 | 162.4938 | 60.0152 | 171.5 | 21.1989 | 179.9887 | 59.9939 | 190
21.2029 | 105.6451 | 60.0316 | 116 | 21.1812 | 125.7212 | 60.0536 | 134.5 | 21.1992 | 142.4765 | 59.9938 | 153 | 21.199 | 162.4982 | 60.0152 | 171.5 | 21.2072 | 179.9928 | 59.9939 | 190
21.2112 | 105.6504 | 60.0316 | 116 | 21.1895 | 125.7258 | 60.0536 | 134.5 | 21.2075 | 142.4855 | 59.9949 | 153 | 21.2073 | 162.5026 | 60.0152 | 171.5 | 21.2156 | 179.9969 | 59.9939 | 190
21.2195 | 105.6557 | 60.0316 | 116 | 21.1978 | 125.7304 | 60.0536 | 134.5 | 21.2158 | 142.4944 | 59.9949 | 153 | 21.2156 | 162.507 | 60.0152 | 171.5 | 21.2239 | 180.0011 | 59.9939 | 190
21.2279 | 105.661 | 60.0316 | 116 | 21.2061 | 125.735 | 60.0536 | 134.5 | 21.2242 | 142.5033 | 59.9949 | 153 | 21.2239 | 162.5114 | 60.0152 | 171.5 | 21.2322 | 180.0052 | 59.9939 | 190
21.2362 | 105.6662 | 60.0316 | 116 | 21.2145 | 125.7396 | 60.0536 | 134.5 | 21.2325 | 142.5122 | 59.9949 | 153 | 21.2323 | 162.5159 | 60.0152 | 171.5 | 21.2405 | 180.0093 | 59.9939 | 190
21.2446 | 105.6715 | 60.033 | 116 | 21.2228 | 125.7442 | 60.0536 | 134.5 | 21.2408 | 142.5211 | 59.9949 | 153 | 21.2406 | 162.5203 | 60.0152 | 171.5 | 21.2489 | 180.0134 | 59.9939 | 190
21.2529 | 105.6768 | 60.033 | 116 | 21.2311 | 125.7488 | 60.0536 | 134.5 | 21.2491 | 142.5301 | 59.9949 | 153 | 21.249 | 162.5247 | 60.0152 | 171.5 | 21.2572 | 180.0175 | 59.9939 | 190
21.2612 | 105.6821 | 60.033 | 116 | 21.2394 | 125.7533 | 60.0536 | 134.5 | 21.2575 | 142.539 | 59.9949 | 153 | 21.2573 | 162.5291 | 60.0152 | 171.5 | 21.2656 | 180.0216 | 59.9939 | 190
21.2695 | 105.6874 | 60.033 | 116 | 21.2477 | 125.7579 | 60.0536 | 134.5 | 21.2658 | 142.5479 | 59.9949 | 153 | 21.2656 | 162.5335 | 60.0152 | 171.5 | 21.2739 | 180.0257 | 59.9939 | 190
21.2779 | 105.6926 | 60.033 | 116 | 21.2561 | 125.7625 | 60.0536 | 134.5 | 21.2742 | 142.5568 | 59.9949 | 153 | 21.2739 | 162.5379 | 60.0152 | 171.5 | 21.2822 | 180.0298 | 59.9939 | 190
21.2862 | 105.6979 | 60.033 | 116 | 21.2644 | 125.7671 | 60.0536 | 134.5 | 21.2825 | 142.5657 | 59.9949 | 153 | 21.2823 | 162.5423 | 60.0152 | 171.5 | 21.2906 | 180.0339 | 59.9939 | 190
21.2946 | 105.7032 | 60.033 | 116 | 21.2728 | 125.7717 | 60.0536 | 134.5 | 21.2908 | 142.5747 | 59.9949 | 153 | 21.2906 | 162.5467 | 60.0152 | 171.5 | 21.2989 | 180.0381 | 59.9939 | 190
21.3029 | 105.7085 | 60.033 | 116 | 21.2811 | 125.7763 | 60.0536 | 134.5 | 21.2992 | 142.5836 | 59.9949 | 153 | 21.299 | 162.5511 | 60.0152 | 171.5 | 21.3073 | 180.0422 | 59.9939 | 190
21.3112 | 105.7138 | 60.033 | 116 | 21.2894 | 125.7809 | 60.0536 | 134.5 | 21.3075 | 142.5925 | 59.9949 | 153 | 21.3073 | 162.5555 | 60.0152 | 171.5 | 21.3156 | 180.0463 | 59.9942 | 190
21.3195 | 105.719 | 60.033 | 116 | 21.2977 | 125.7855 | 60.0536 | 134.5 | 21.3159 | 142.6014 | 59.9949 | 153 | 21.3156 | 162.56 | 60.0152 | 171.5 | 21.3239 | 180.0504 | 59.9942 | 190
21.3278 | 105.7243 | 60.033 | 116 | 21.306 | 125.7901 | 60.0536 | 134.5 | 21.3242 | 142.6103 | 59.9949 | 153 | 21.3239 | 162.5644 | 60.0152 | 171.5 | 21.3322 | 180.0545 | 59.9942 | 190
21.3362 | 105.7296 | 60.033 | 116 | 21.3144 | 125.7947 | 60.0536 | 134.5 | 21.3325 | 142.6192 | 59.9949 | 153 | 21.3323 | 162.5688 | 60.0152 | 171.5 | 21.3406 | 180.0586 | 59.9942 | 190
21.3445 | 105.7349 | 60.033 | 116 | 21.3227 | 125.7993 | 60.0536 | 134.5 | 21.3408 | 142.6282 | 59.9949 | 153 | 21.3406 | 162.5732 | 60.0152 | 171.5 | 21.3489 | 180.0627 | 59.9942 | 190
21.3528 | 105.7402 | 60.033 | 116 | 21.3311 | 125.8039 | 60.0536 | 134.5 | 21.3492 | 142.6371 | 59.9949 | 153 | 21.3489 | 162.5776 | 60.0152 | 171.5 | 21.3572 | 180.0668 | 59.9942 | 190
21.3611 | 105.7454 | 60.033 | 116 | 21.3394 | 125.8085 | 60.0536 | 134.5 | 21.3575 | 142.646 | 59.9949 | 153 | 21.3572 | 162.582 | 60.0152 | 171.5 | 21.3655 | 180.0709 | 59.9942 | 190
21.3695 | 105.7507 | 60.033 | 116 | 21.3477 | 125.8131 | 60.0536 | 134.5 | 21.3658 | 142.6549 | 59.9949 | 153 | 21.3656 | 162.5864 | 60.0152 | 171.5 | 21.3739 | 180.075 | 59.9942 | 190
21.3778 | 105.756 | 60.033 | 116 | 21.356 | 125.8177 | 60.0536 | 134.5 | 21.3741 | 142.6638 | 59.9949 | 153 | 21.3739 | 162.5908 | 60.0152 | 171.5 | 21.3823 | 180.0792 | 59.9942 | 190
21.3862 | 105.7613 | 60.033 | 116 | 21.3643 | 125.8223 | 60.0536 | 134.5 | 21.3825 | 142.6728 | 59.9949 | 153 | 21.3823 | 162.5952 | 60.0152 | 171.5 | 21.3906 | 180.0833 | 59.9942 | 190
21.3945 | 105.7666 | 60.033 | 116 | 21.3727 | 125.8269 | 60.0525 | 134.5 | 21.3909 | 142.6817 | 59.9949 | 153 | 21.3906 | 162.5996 | 60.015 | 171.5 | 21.3989 | 180.0874 | 59.9942 | 190
21.4028 | 105.7719 | 60.033 | 116 | 21.381 | 125.8315 | 60.0525 | 134.5 | 21.3992 | 142.6906 | 59.9949 | 153 | 21.3989 | 162.604 | 60.015 | 171.5 | 21.4072 | 180.0915 | 59.9942 | 190
21.4111 | 105.7771 | 60.033 | 116 | 21.3893 | 125.8361 | 60.0525 | 134.5 | 21.4075 | 142.6995 | 59.9963 | 153 | 21.4072 | 162.6085 | 60.015 | 171.5 | 21.4156 | 180.0956 | 59.9942 | 190
21.4194 | 105.7824 | 60.033 | 116 | 21.3976 | 125.8407 | 60.0525 | 134.5 | 21.4158 | 142.7085 | 59.9963 | 153 | 21.4156 | 162.6129 | 60.015 | 171.5 | 21.4239 | 180.0997 | 59.9942 | 190
21.4278 | 105.7877 | 60.033 | 116 | 21.4059 | 125.8452 | 60.0525 | 134.5 | 21.4242 | 142.7174 | 59.9963 | 153 | 21.4239 | 162.6173 | 60.015 | 171.5 | 21.4323 | 180.1038 | 59.9942 | 190
21.4361 | 105.7931 | 60.033 | 116 | 21.4143 | 125.8498 | 60.0525 | 134.5 | 21.4325 | 142.7263 | 59.9963 | 153 | 21.4323 | 162.6217 | 60.015 | 171.5 | 21.4406 | 180.1079 | 59.9942 | 190
21.4445 | 105.7986 | 60.0333 | 116 | 21.4226 | 125.8544 | 60.0525 | 134.5 | 21.4409 | 142.7352 | 59.9963 | 153 | 21.4406 | 162.6261 | 60.015 | 171.5 | 21.4489 | 180.112 | 59.9942 | 190
21.4528 | 105.804 | 60.0333 | 116 | 21.431 | 125.859 | 60.0525 | 134.5 | 21.4492 | 142.7441 | 59.9963 | 153 | 21.4489 | 162.6305 | 60.015 | 171.5 | 21.4572 | 180.1161 | 59.9942 | 190
21.4611 | 105.8094 | 60.0333 | 116 | 21.4393 | 125.8636 | 60.0525 | 134.5 | 21.4575 | 142.753 | 59.9963 | 153 | 21.4572 | 162.6349 | 60.015 | 171.5 | 21.4656 | 180.1203 | 59.9942 | 190
21.4694 | 105.8148 | 60.0333 | 116 | 21.4476 | 125.8682 | 60.0525 | 134.5 | 21.4658 | 142.762 | 59.9963 | 153 | 21.4656 | 162.6393 | 60.015 | 171.5 | 21.4739 | 180.1244 | 59.9942 | 190
21.4778 | 105.8202 | 60.0333 | 116 | 21.4559 | 125.8728 | 60.0525 | 134.5 | 21.4742 | 142.7691 | 59.9963 | 153 | 21.4739 | 162.6437 | 60.015 | 171.5 | 21.4822 | 180.1285 | 59.9942 | 190
21.4861 | 105.8256 | 60.0333 | 116 | 21.4642 | 125.8774 | 60.0525 | 134.5 | 21.4825 | 142.7749 | 59.9963 | 153 | 21.4822 | 162.6481 | 60.015 | 171.5 | 21.4906 | 180.1326 | 59.9942 | 190
21.4944 | 105.831 | 60.0333 | 116 | 21.4726 | 125.882 | 60.0525 | 134.5 | 21.4908 | 142.7807 | 59.9963 | 153 | 21.4905 | 162.6526 | 60.015 | 171.5 | 21.4989 | 180.1367 | 59.9942 | 190
21.5027 | 105.8365 | 60.0333 | 116 | 21.4809 | 125.8866 | 60.0525 | 134.5 | 21.4992 | 142.7864 | 59.9963 | 153 | 21.4989 | 162.657 | 60.015 | 171.5 | 21.5073 | 180.1408 | 59.9942 | 190
21.5111 | 105.8419 | 60.0333 | 116 | 21.4892 | 125.8912 | 60.0525 | 134.5 | 21.5075 | 142.7922 | 59.9963 | 153 | 21.5072 | 162.6614 | 60.015 | 171.5 | 21.5156 | 180.1449 | 59.9933 | 190
21.5194 | 105.8473 | 60.0333 | 116 | 21.4976 | 125.8958 | 60.0525 | 134.5 | 21.5159 | 142.7979 | 59.9963 | 153 | 21.5156 | 162.6658 | 60.015 | 171.5 | 21.5239 | 180.149 | 59.9933 | 190
21.5277 | 105.8527 | 60.0333 | 116 | 21.5059 | 125.9004 | 60.0525 | 134.5 | 21.5242 | 142.8037 | 59.9963 | 153 | 21.5239 | 162.6702 | 60.015 | 171.5 | 21.5322 | 180.1532 | 59.9933 | 190
21.5361 | 105.8581 | 60.0333 | 116 | 21.5142 | 125.905 | 60.0525 | 134.5 | 21.5325 | 142.8094 | 59.9963 | 153 | 21.5322 | 162.6746 | 60.015 | 171.5 | 21.5406 | 180.1573 | 59.9933 | 190
21.5444 | 105.8635 | 60.0333 | 116 | 21.5225 | 125.9096 | 60.0525 | 134.5 | 21.5408 | 142.8152 | 59.9963 | 153 | 21.5405 | 162.679 | 60.015 | 171.5 | 21.5489 | 180.1614 | 59.9933 | 190
21.5527 | 105.8689 | 60.0333 | 116 | 21.5309 | 125.9142 | 60.0525 | 134.5 | 21.5492 | 142.821 | 59.9963 | 153 | 21.5489 | 162.6836 | 60.015 | 171.5 | 21.5573 | 180.1655 | 59.9933 | 190
21.561 | 105.8744 | 60.0333 | 116 | 21.5392 | 125.9188 | 60.0525 | 134.5 | 21.5575 | 142.8267 | 59.9963 | 153 | 21.5572 | 162.6901 | 60.015 | 171.5 | 21.5656 | 180.1696 | 59.9933 | 190
21.5694 | 105.8798 | 60.0333 | 116 | 21.5475 | 125.9234 | 60.0525 | 134.5 | 21.5659 | 142.8325 | 59.9963 | 153 | 21.5656 | 162.6965 | 60.015 | 171.5 | 21.5739 | 180.1737 | 59.9933 | 190
21.5777 | 105.8852 | 60.0333 | 116 | 21.5558 | 125.9279 | 60.0525 | 134.5 | 21.5742 | 142.8382 | 59.9963 | 153 | 21.5739 | 162.703 | 60.015 | 171.5 | 21.5823 | 180.1778 | 59.9933 | 190
21.5861 | 105.8906 | 60.0333 | 116 | 21.5641 | 125.9325 | 60.0525 | 134.5 | 21.5825 | 142.844 | 59.9963 | 153 | 21.5822 | 162.7095 | 60.015 | 171.5 | 21.5906 | 180.1819 | 59.9933 | 190
21.5944 | 105.896 | 60.0333 | 116 | 21.5725 | 125.9371 | 60.0514 | 134.5 | 21.5909 | 142.8498 | 59.9963 | 153 | 21.5905 | 162.716 | 60.0169 | 171.5 | 21.5989 | 180.186 | 59.9933 | 190
21.6027 | 105.9014 | 60.0333 | 116 | 21.5808 | 125.9417 | 60.0514 | 134.5 | 21.5992 | 142.8555 | 59.9963 | 153 | 21.5989 | 162.7224 | 60.0169 | 171.5 | 21.6072 | 180.1901 | 59.9933 | 190
21.611 | 105.9068 | 60.0333 | 116 | 21.5891 | 125.9438 | 60.0514 | 134.5 | 21.6075 | 142.8613 | 59.998 | 153 | 21.6072 | 162.7289 | 60.0169 | 171.5 | 21.6156 | 180.1943 | 59.9933 | 190
21.6193 | 105.9122 | 60.0333 | 116 | 21.5975 | 125.9433 | 60.0514 | 134.5 | 21.6158 | 142.867 | 59.998 | 153 | 21.6155 | 162.7354 | 60.0169 | 171.5 | 21.6239 | 180.1984 | 59.9933 | 190
21.6277 | 105.9177 | 60.0333 | 116 | 21.6058 | 125.9429 | 60.0514 | 134.5 | 21.6242 | 142.8728 | 59.998 | 153 | 21.6238 | 162.7418 | 60.0169 | 171.5 | 21.6323 | 180.2025 | 59.9933 | 190
21.636 | 105.9231 | 60.0333 | 116 | 21.6141 | 125.9425 | 60.0514 | 134.5 | 21.6325 | 142.8785 | 59.998 | 153 | 21.6322 | 162.7483 | 60.0169 | 171.5 | 21.6406 | 180.2066 | 59.9933 | 190
21.6443 | 105.9285 | 60.0336 | 116 | 21.6224 | 125.942 | 60.0514 | 134.5 | 21.6409 | 142.8843 | 59.998 | 153 | 21.6405 | 162.7548 | 60.0169 | 171.5 | 21.6489 | 180.2107 | 59.9933 | 190
21.6526 | 105.9339 | 60.0336 | 116 | 21.6308 | 125.9416 | 60.0514 | 134.5 | 21.6492 | 142.8901 | 59.998 | 153 | 21.6489 | 162.7612 | 60.0169 | 171.5 | 21.6573 | 180.2148 | 59.9933 | 190
21.661 | 105.9393 | 60.0336 | 116 | 21.6391 | 125.9411 | 60.0514 | 134.5 | 21.6575 | 142.8958 | 59.998 | 153 | 21.6572 | 162.7677 | 60.0169 | 171.5 | 21.6656 | 180.2189 | 59.9933 | 190
21.6693 | 105.9447 | 60.0336 | 116 | 21.6474 | 125.9407 | 60.0514 | 134.5 | 21.6658 | 142.9016 | 59.998 | 153 | 21.6655 | 162.7742 | 60.0169 | 171.5 | 21.674 | 180.223 | 59.9933 | 190
21.6777 | 105.9501 | 60.0336 | 116 | 21.6558 | 125.9402 | 60.0514 | 134.5 | 21.6742 | 142.9073 | 59.998 | 153 | 21.6738 | 162.7807 | 60.0169 | 171.5 | 21.6823 | 180.2271 | 59.9933 | 190
21.686 | 105.9556 | 60.0336 | 116 | 21.6641 | 125.9398 | 60.0514 | 134.5 | 21.6825 | 142.9131 | 59.998 | 153 | 21.6822 | 162.7871 | 60.0169 | 171.5 | 21.6906 | 180.2312 | 59.9933 | 190
21.6943 | 105.961 | 60.0336 | 116 | 21.6724 | 125.9394 | 60.0514 | 134.5 | 21.6909 | 142.9189 | 59.998 | 153 | 21.6905 | 162.7936 | 60.0169 | 171.5 | 21.6989 | 180.2354 | 59.9933 | 190
21.7026 | 105.9664 | 60.0336 | 116 | 21.6807 | 125.9389 | 60.0514 | 134.5 | 21.6992 | 142.9246 | 59.998 | 153 | 21.6989 | 162.8 | 60.0169 | 171.5 | 21.7073 | 180.2395 | 59.9933 | 190
21.711 | 105.9718 | 60.0336 | 116 | 21.689 | 125.9385 | 60.0514 | 134.5 | 21.7075 | 142.9304 | 59.998 | 153 | 21.7072 | 162.8065 | 60.0169 | 171.5 | 21.7156 | 180.2436 | 59.9947 | 190
21.7193 | 105.9772 | 60.0336 | 116 | 21.6974 | 125.938 | 60.0514 | 134.5 | 21.7159 | 142.9361 | 59.998 | 153 | 21.7155 | 162.813 | 60.0169 | 171.5 | 21.7239 | 180.2477 | 59.9947 | 190
21.7276 | 105.9826 | 60.0336 | 116 | 21.7057 | 125.9376 | 60.0514 | 134.5 | 21.7242 | 142.9419 | 59.998 | 153 | 21.7238 | 162.8195 | 60.0169 | 171.5 | 21.7323 | 180.2518 | 59.9947 | 190
21.736 | 105.988 | 60.0336 | 116 | 21.7141 | 125.9372 | 60.0514 | 134.5 | 21.7325 | 142.9476 | 59.998 | 153 | 21.7322 | 162.8259 | 60.0169 | 171.5 | 21.7406 | 180.2542 | 59.9947 | 190
21.7443 | 105.9935 | 60.0336 | 116 | 21.7224 | 125.9367 | 60.0514 | 134.5 | 21.7408 | 142.9534 | 59.998 | 153 | 21.7405 | 162.8324 | 60.0169 | 171.5 | 21.749 | 180.2546 | 59.9947 | 190
21.7526 | 105.9989 | 60.0336 | 116 | 21.7307 | 125.9363 | 60.0514 | 134.5 | 21.7492 | 142.9592 | 59.998 | 153 | 21.7488 | 162.8389 | 60.0169 | 171.5 | 21.7573 | 180.255 | 59.9947 | 190
21.7609 | 106.0043 | 60.0336 | 116 | 21.739 | 125.9358 | 60.0514 | 134.5 | 21.7575 | 142.9649 | 59.998 | 153 | 21.7571 | 162.8453 | 60.0169 | 171.5 | 21.7656 | 180.2554 | 59.9947 | 190
21.7693 | 106.0097 | 60.0336 | 116 | 21.7473 | 125.9354 | 60.0514 | 134.5 | 21.7659 | 142.9707 | 59.998 | 153 | 21.7655 | 162.8518 | 60.0169 | 171.5 | 21.7739 | 180.2558 | 59.9947 | 190
21.7776 | 106.0151 | 60.0336 | 116 | 21.7557 | 125.935 | 60.0514 | 134.5 | 21.7742 | 142.9764 | 59.998 | 153 | 21.7738 | 162.8583 | 60.0169 | 171.5 | 21.7823 | 180.2562 | 59.9947 | 190
21.7859 | 106.0205 | 60.0336 | 116 | 21.764 | 125.9345 | 60.0514 | 134.5 | 21.7825 | 142.9822 | 59.998 | 153 | 21.7822 | 162.8647 | 60.0169 | 171.5 | 21.7906 | 180.2567 | 59.9947 | 190
21.7943 | 106.0259 | 60.0336 | 116 | 21.7723 | 125.9341 | 60.0522 | 134.5 | 21.7908 | 142.9879 | 59.998 | 153 | 21.7905 | 162.8712 | 60.0186 | 171.5 | 21.799 | 180.2571 | 59.9947 | 190
21.8026 | 106.0313 | 60.0336 | 116 | 21.7806 | 125.9336 | 60.0522 | 134.5 | 21.7992 | 142.9937 | 59.998 | 153 | 21.7988 | 162.8777 | 60.0186 | 171.5 | 21.8073 | 180.2575 | 59.9947 | 190
21.8109 | 106.0368 | 60.0336 | 116 | 21.7889 | 125.9332 | 60.0522 | 134.5 | 21.8076 | 142.9995 | 59.998 | 153 | 21.8071 | 162.8842 | 60.0186 | 171.5 | 21.8156 | 180.2579 | 59.9947 | 190
21.8192 | 106.0422 | 60.0336 | 116 | 21.7973 | 125.9328 | 60.0522 | 134.5 | 21.8159 | 143.0052 | 59.998 | 153 | 21.8155 | 162.8906 | 60.0186 | 171.5 | 21.824 | 180.2583 | 59.9947 | 190
21.8276 | 106.0476 | 60.0336 | 116 | 21.8056 | 125.9323 | 60.0522 | 134.5 | 21.8242 | 143.011 | 59.998 | 153 | 21.8238 | 162.8971 | 60.0186 | 171.5 | 21.8323 | 180.2587 | 59.9947 | 190
21.8359 | 106.053 | 60.0336 | 116 | 21.814 | 125.9319 | 60.0522 | 134.5 | 21.8325 | 143.0167 | 59.998 | 153 | 21.8322 | 162.9035 | 60.0186 | 171.5 | 21.8406 | 180.2591 | 59.9947 | 190
21.8442 | 106.0584 | 60.0333 | 116 | 21.8223 | 125.9314 | 60.0522 | 134.5 | 21.8409 | 143.0225 | 59.998 | 153 | 21.8405 | 162.91 | 60.0186 | 171.5 | 21.8489 | 180.2595 | 59.9947 | 190
21.8525 | 106.0638 | 60.0333 | 116 | 21.8306 | 125.931 | 60.0522 | 134.5 | 21.8492 | 143.0282 | 59.998 | 153 | 21.8488 | 162.9165 | 60.0186 | 171.5 | 21.8573 | 180.2599 | 59.9947 | 190
21.8609 | 106.0692 | 60.0333 | 116 | 21.8389 | 125.9305 | 60.0522 | 134.5 | 21.8575 | 143.034 | 59.998 | 153 | 21.8571 | 162.923 | 60.0186 | 171.5 | 21.8656 | 180.2603 | 59.9947 | 190
21.8692 | 106.0747 | 60.0333 | 116 | 21.8472 | 125.9301 | 60.0522 | 134.5 | 21.8658 | 143.0398 | 59.998 | 153 | 21.8655 | 162.9294 | 60.0186 | 171.5 | 21.874 | 180.2607 | 59.9947 | 190
21.8776 | 106.0801 | 60.0333 | 116 | 21.8556 | 125.9297 | 60.0522 | 134.5 | 21.8742 | 143.0455 | 59.998 | 153 | 21.8738 | 162.9359 | 60.0186 | 171.5 | 21.8823 | 180.2612 | 59.9947 | 190
21.8859 | 106.0855 | 60.0333 | 116 | 21.8639 | 125.9292 | 60.0522 | 134.5 | 21.8825 | 143.0513 | 59.998 | 153 | 21.8821 | 162.9424 | 60.0186 | 171.5 | 21.8906 | 180.2616 | 59.9947 | 190
21.8942 | 106.0909 | 60.0333 | 116 | 21.8723 | 125.9288 | 60.0522 | 134.5 | 21.8909 | 143.057 | 59.998 | 153 | 21.8904 | 162.9488 | 60.0186 | 171.5 | 21.8989 | 180.262 | 59.9947 | 190
21.9025 | 106.0963 | 60.0333 | 116 | 21.8806 | 125.9283 | 60.0522 | 134.5 | 21.8992 | 143.0628 | 59.998 | 153 | 21.8988 | 162.9553 | 60.0186 | 171.5 | 21.9073 | 180.2624 | 59.9947 | 190
21.9108 | 106.1017 | 60.0333 | 116 | 21.8889 | 125.9279 | 60.0522 | 134.5 | 21.9075 | 143.0686 | 59.998 | 153 | 21.9071 | 162.9618 | 60.0186 | 171.5 | 21.9156 | 180.2628 | 59.9947 | 190
21.9192 | 106.1071 | 60.0333 | 116 | 21.8972 | 125.9275 | 60.0522 | 134.5 | 21.9159 | 143.0743 | 59.998 | 153 | 21.9155 | 162.9682 | 60.0186 | 171.5 | 21.924 | 180.2632 | 59.9947 | 190
21.9275 | 106.1126 | 60.0333 | 116 | 21.9055 | 125.927 | 60.0522 | 134.5 | 21.9242 | 143.0801 | 59.998 | 153 | 21.9238 | 162.9747 | 60.0186 | 171.5 | 21.9323 | 180.2636 | 59.9947 | 190
21.9359 | 106.118 | 60.0333 | 116 | 21.9139 | 125.9266 | 60.0522 | 134.5 | 21.9326 | 143.0858 | 59.998 | 153 | 21.9321 | 162.9812 | 60.0186 | 171.5 | 21.9406 | 180.264 | 59.9947 | 190
21.9442 | 106.1234 | 60.0333 | 116 | 21.9222 | 125.9261 | 60.0522 | 134.5 | 21.9409 | 143.0916 | 59.998 | 153 | 21.9404 | 162.9876 | 60.0186 | 171.5 | 21.949 | 180.2644 | 59.9947 | 190
21.9525 | 106.1288 | 60.0333 | 116 | 21.9305 | 125.9257 | 60.0522 | 134.5 | 21.9492 | 143.0973 | 59.998 | 153 | 21.9488 | 162.9941 | 60.0186 | 171.5 | 21.9573 | 180.2648 | 59.9947 | 190
21.9608 | 106.1342 | 60.0333 | 116 | 21.9388 | 125.9253 | 60.0522 | 134.5 | 21.9575 | 143.1031 | 59.998 | 153 | 21.9571 | 163.0006 | 60.0186 | 171.5 | 21.9656 | 180.2653 | 59.9947 | 190
21.9692 | 106.1375 | 60.0333 | 116 | 21.9471 | 125.9248 | 60.0522 | 134.5 | 21.9659 | 143.1089 | 59.998 | 153 | 21.9655 | 163.007 | 60.0186 | 171.5 | 21.9739 | 180.2657 | 59.9947 | 190
21.9775 | 106.1386 | 60.0333 | 116 | 21.9555 | 125.9244 | 60.0522 | 134.5 | 21.9742 | 143.1146 | 59.998 | 153 | 21.9738 | 163.0135 | 60.0186 | 171.5 | 21.9823 | 180.2661 | 59.9947 | 190
21.9858 | 106.1397 | 60.0333 | 116 | 21.9638 | 125.9239 | 60.0522 | 134.5 | 21.9825 | 143.1204 | 59.998 | 153 | 21.9821 | 163.02 | 60.0186 | 171.5 | 21.9906 | 180.2665 | 59.9947 | 190
21.9941 | 106.1408 | 60.0333 | 116 | 21.9722 | 125.9235 | 60.0541 | 134.5 | 21.9908 | 143.1261 | 59.998 | 153 | 21.9904 | 163.0265 | 60.0199 | 171.5 | 21.999 | 180.2669 | 59.9947 | 190
22.0025 | 106.1419 | 60.0333 | 116 | 21.9805 | 125.9231 | 60.0541 | 134.5 | 21.9992 | 143.1319 | 59.998 | 153 | 21.9988 | 163.0329 | 60.0199 | 171.5 | 22.0073 | 180.2673 | 59.9947 | 190
22.0108 | 106.143 | 60.0333 | 116 | 21.9888 | 125.9226 | 60.0541 | 134.5 | 22.0075 | 143.1376 | 59.998 | 153 | 22.0071 | 163.0394 | 60.0199 | 171.5 | 22.0156 | 180.2677 | 59.9947 | 190
22.0191 | 106.1441 | 60.0333 | 116 | 21.9971 | 125.9222 | 60.0541 | 134.5 | 22.0159 | 143.1434 | 59.998 | 153 | 22.0154 | 163.0459 | 60.0199 | 171.5 | 22.024 | 180.2681 | 59.9947 | 190
22.0275 | 106.1452 | 60.0333 | 116 | 22.0054 | 125.9217 | 60.0541 | 134.5 | 22.0242 | 143.1482 | 59.998 | 153 | 22.0237 | 163.0523 | 60.0199 | 171.5 | 22.0323 | 180.2685 | 59.9947 | 190
22.0358 | 106.1463 | 60.0333 | 116 | 22.0138 | 125.9213 | 60.0541 | 134.5 | 22.0325 | 143.1522 | 59.998 | 153 | 22.032 | 163.0588 | 60.0199 | 171.5 | 22.0406 | 180.269 | 59.9947 | 190
22.0441 | 106.1474 | 60.033 | 116 | 22.0221 | 125.9209 | 60.0541 | 134.5 | 22.0409 | 143.1561 | 59.998 | 153 | 22.0404 | 163.0653 | 60.0199 | 171.5 | 22.049 | 180.2694 | 59.9947 | 190
22.0524 | 106.1485 | 60.033 | 116 | 22.0304 | 125.9204 | 60.0541 | 134.5 | 22.0492 | 143.1601 | 59.998 | 153 | 22.0487 | 163.0717 | 60.0199 | 171.5 | 22.0573 | 180.2698 | 59.9947 | 190
22.0608 | 106.1496 | 60.033 | 116 | 22.0388 | 125.92 | 60.0541 | 134.5 | 22.0576 | 143.1641 | 59.998 | 153 | 22.0571 | 163.0782 | 60.0199 | 171.5 | 22.0656 | 180.2702 | 59.9947 | 190
22.0691 | 106.1507 | 60.033 | 116 | 22.0471 | 125.9195 | 60.0541 | 134.5 | 22.0659 | 143.1681 | 59.998 | 153 | 22.0654 | 163.0829 | 60.0199 | 171.5 | 22.074 | 180.2706 | 59.9947 | 190
22.0775 | 106.1518 | 60.033 | 116 | 22.0554 | 125.9191 | 60.0541 | 134.5 | 22.0742 | 143.172 | 59.998 | 153 | 22.0737 | 163.0874 | 60.0199 | 171.5 | 22.0823 | 180.271 | 59.9947 | 190
22.0858 | 106.1529 | 60.033 | 116 | 22.0637 | 125.9186 | 60.0541 | 134.5 | 22.0825 | 143.176 | 59.998 | 153 | 22.082 | 163.0919 | 60.0199 | 171.5 | 22.0906 | 180.2714 | 59.9947 | 190
22.0941 | 106.154 | 60.033 | 116 | 22.072 | 125.9182 | 60.0541 | 134.5 | 22.0909 | 143.18 | 59.998 | 153 | 22.0904 | 163.0965 | 60.0199 | 171.5 | 22.099 | 180.2718 | 59.9947 | 190
22.1024 | 106.1551 | 60.033 | 116 | 22.0804 | 125.9178 | 60.0541 | 134.5 | 22.0992 | 143.184 | 59.998 | 153 | 22.0987 | 163.101 | 60.0199 | 171.5 | 22.1073 | 180.2722 | 59.9947 | 190
22.1107 | 106.1562 | 60.033 | 116 | 22.0887 | 125.9173 | 60.0541 | 134.5 | 22.1075 | 143.188 | 59.998 | 153 | 22.1071 | 163.1055 | 60.0199 | 171.5 | 22.1157 | 180.2726 | 59.9939 | 190
22.1191 | 106.1573 | 60.033 | 116 | 22.097 | 125.9198 | 60.0541 | 134.5 | 22.1158 | 143.1919 | 59.998 | 153 | 22.1154 | 163.11 | 60.0199 | 171.5 | 22.124 | 180.273 | 59.9939 | 190
22.1274 | 106.1584 | 60.033 | 116 | 22.1053 | 125.9308 | 60.0541 | 134.5 | 22.1242 | 143.1959 | 59.998 | 153 | 22.1237 | 163.1145 | 60.0199 | 171.5 | 22.1323 | 180.2735 | 59.9939 | 190
22.1357 | 106.1595 | 60.033 | 116 | 22.1137 | 125.9418 | 60.0541 | 134.5 | 22.1325 | 143.1999 | 59.998 | 153 | 22.132 | 163.119 | 60.0199 | 171.5 | 22.1406 | 180.2739 | 59.9939 | 190
22.144 | 106.1606 | 60.033 | 116 | 22.122 | 125.9529 | 60.0541 | 134.5 | 22.1409 | 143.2039 | 59.998 | 153 | 22.1404 | 163.1235 | 60.0199 | 171.5 | 22.149 | 180.2743 | 59.9939 | 190
22.1524 | 106.1617 | 60.033 | 116 | 22.1303 | 125.9639 | 60.0541 | 134.5 | 22.1492 | 143.2078 | 59.998 | 153 | 22.1487 | 163.128 | 60.0199 | 171.5 | 22.1573 | 180.2747 | 59.9939 | 190
22.1607 | 106.1628 | 60.033 | 116 | 22.1387 | 125.9749 | 60.0541 | 134.5 | 22.1575 | 143.2118 | 59.998 | 153 | 22.157 | 163.1325 | 60.0199 | 171.5 | 22.1656 | 180.2751 | 59.9939 | 190
22.1691 | 106.1639 | 60.033 | 116 | 22.147 | 125.9859 | 60.0541 | 134.5 | 22.1659 | 143.2158 | 59.998 | 153 | 22.1653 | 163.137 | 60.0199 | 171.5 | 22.174 | 180.2755 | 59.9939 | 190
22.1774 | 106.165 | 60.033 | 116 | 22.1553 | 125.9969 | 60.0541 | 134.5 | 22.1742 | 143.2198 | 59.998 | 153 | 22.1737 | 163.1415 | 60.0199 | 171.5 | 22.1823 | 180.2759 | 59.9939 | 190
22.1857 | 106.1661 | 60.033 | 116 | 22.1636 | 126.0079 | 60.0541 | 134.5 | 22.1826 | 143.2237 | 59.998 | 153 | 22.182 | 163.146 | 60.0199 | 171.5 | 22.1907 | 180.2763 | 59.9939 | 190
22.194 | 106.1672 | 60.033 | 116 | 22.1719 | 126.019 | 60.0571 | 134.5 | 22.1909 | 143.2277 | 59.998 | 153 | 22.1904 | 163.1505 | 60.0219 | 171.5 | 22.199 | 180.2767 | 59.9939 | 190
22.2024 | 106.1683 | 60.033 | 116 | 22.1803 | 126.03 | 60.0571 | 134.5 | 22.1992 | 143.2317 | 59.998 | 153 | 22.1987 | 163.155 | 60.0219 | 171.5 | 22.2073 | 180.2771 | 59.9939 | 190
22.2107 | 106.1694 | 60.033 | 116 | 22.1886 | 126.041 | 60.0571 | 134.5 | 22.2075 | 143.2357 | 59.9975 | 153 | 22.207 | 163.1595 | 60.0219 | 171.5 | 22.2156 | 180.2776 | 59.9939 | 190
22.219 | 106.1705 | 60.033 | 116 | 22.197 | 126.052 | 60.0571 | 134.5 | 22.2159 | 143.2397 | 59.9975 | 153 | 22.2153 | 163.164 | 60.0219 | 171.5 | 22.224 | 180.278 | 59.9939 | 190
22.2274 | 106.1716 | 60.033 | 116 | 22.2053 | 126.063 | 60.0571 | 134.5 | 22.2242 | 143.2436 | 59.9975 | 153 | 22.2237 | 163.1685 | 60.0219 | 171.5 | 22.2323 | 180.2784 | 59.9939 | 190
22.2357 | 106.1727 | 60.033 | 116 | 22.2136 | 126.0741 | 60.0571 | 134.5 | 22.2325 | 143.2476 | 59.9975 | 153 | 22.232 | 163.173 | 60.0219 | 171.5 | 22.2407 | 180.2788 | 59.9939 | 190
22.244 | 106.1738 | 60.0333 | 116 | 22.2219 | 126.0851 | 60.0571 | 134.5 | 22.2408 | 143.2516 | 59.9975 | 153 | 22.2404 | 163.1775 | 60.0219 | 171.5 | 22.249 | 180.2792 | 59.9939 | 190
22.2523 | 106.1749 | 60.0333 | 116 | 22.2302 | 126.0961 | 60.0571 | 134.5 | 22.2492 | 143.2556 | 59.9975 | 153 | 22.2487 | 163.182 | 60.0219 | 171.5 | 22.2573 | 180.2796 | 59.9939 | 190
22.2607 | 106.176 | 60.0333 | 116 | 22.2386 | 126.1071 | 60.0571 | 134.5 | 22.2576 | 143.2595 | 59.9975 | 153 | 22.257 | 163.1865 | 60.0219 | 171.5 | 22.2656 | 180.28 | 59.9939 | 190
22.269 | 106.1771 | 60.0333 | 116 | 22.2469 | 126.1181 | 60.0571 | 134.5 | 22.2659 | 143.2635 | 59.9975 | 153 | 22.2653 | 163.191 | 60.0219 | 171.5 | 22.274 | 180.2804 | 59.9939 | 190
22.2773 | 106.1782 | 60.0333 | 116 | 22.2552 | 126.1292 | 60.0571 | 134.5 | 22.2742 | 143.2675 | 59.9975 | 153 | 22.2737 | 163.1955 | 60.0219 | 171.5 | 22.2823 | 180.2808 | 59.9939 | 190
22.2856 | 106.1793 | 60.0333 | 116 | 22.2635 | 126.1402 | 60.0571 | 134.5 | 22.2825 | 143.2715 | 59.9975 | 153 | 22.282 | 163.2 | 60.0219 | 171.5 | 22.2906 | 180.2812 | 59.9939 | 190
22.294 | 106.1804 | 60.0333 | 116 | 22.2719 | 126.1512 | 60.0571 | 134.5 | 22.2909 | 143.2754 | 59.9975 | 153 | 22.2903 | 163.2045 | 60.0219 | 171.5 | 22.299 | 180.2816 | 59.9939 | 190
22.3023 | 106.1815 | 60.0333 | 116 | 22.2802 | 126.1622 | 60.0571 | 134.5 | 22.2992 | 143.2794 | 59.9975 | 153 | 22.2986 | 163.209 | 60.0219 | 171.5 | 22.3073 | 180.2821 | 59.9939 | 190
22.3106 | 106.1826 | 60.0333 | 116 | 22.2885 | 126.1732 | 60.0571 | 134.5 | 22.3076 | 143.2834 | 59.9975 | 153 | 22.307 | 163.2135 | 60.0219 | 171.5 | 22.3157 | 180.2825 | 59.9944 | 190
22.319 | 106.1837 | 60.0333 | 116 | 22.2968 | 126.1843 | 60.0571 | 134.5 | 22.3159 | 143.2874 | 59.9975 | 153 | 22.3153 | 163.218 | 60.0219 | 171.5 | 22.324 | 180.2829 | 59.9944 | 190
22.3273 | 106.1848 | 60.0333 | 116 | 22.3052 | 126.1953 | 60.0571 | 134.5 | 22.3242 | 143.2914 | 59.9975 | 153 | 22.3236 | 163.2225 | 60.0219 | 171.5 | 22.3323 | 180.2833 | 59.9944 | 190
22.3356 | 106.1859 | 60.0333 | 116 | 22.3135 | 126.2063 | 60.0571 | 134.5 | 22.3325 | 143.2953 | 59.9975 | 153 | 22.332 | 163.227 | 60.0219 | 171.5 | 22.3406 | 180.2837 | 59.9944 | 190
22.3439 | 106.187 | 60.0333 | 116 | 22.3218 | 126.2173 | 60.0571 | 134.5 | 22.3409 | 143.2993 | 59.9975 | 153 | 22.3403 | 163.2315 | 60.0219 | 171.5 | 22.349 | 180.285 | 59.9944 | 190
22.3523 | 106.1881 | 60.0333 | 116 | 22.3301 | 126.2283 | 60.0571 | 134.5 | 22.3492 | 143.3033 | 59.9975 | 153 | 22.3486 | 163.236 | 60.0219 | 171.5 | 22.3573 | 180.2887 | 59.9944 | 190
22.3606 | 106.1892 | 60.0333 | 116 | 22.3384 | 126.2393 | 60.0571 | 134.5 | 22.3575 | 143.3073 | 59.9975 | 153 | 22.3569 | 163.2405 | 60.0219 | 171.5 | 22.3657 | 180.2924 | 59.9944 | 190
22.369 | 106.1903 | 60.0333 | 116 | 22.3468 | 126.2504 | 60.0571 | 134.5 | 22.3659 | 143.3112 | 59.9975 | 153 | 22.3653 | 163.245 | 60.0219 | 171.5 | 22.374 | 180.2961 | 59.9944 | 190
22.3773 | 106.1914 | 60.0333 | 116 | 22.3551 | 126.2614 | 60.0571 | 134.5 | 22.3742 | 143.3152 | 59.9975 | 153 | 22.3736 | 163.2495 | 60.0219 | 171.5 | 22.3823 | 180.2998 | 59.9944 | 190
22.3856 | 106.1925 | 60.0333 | 116 | 22.3635 | 126.2724 | 60.0571 | 134.5 | 22.3826 | 143.3192 | 59.9975 | 153 | 22.382 | 163.254 | 60.0219 | 171.5 | 22.3907 | 180.3035 | 59.9944 | 190
22.3939 | 106.1936 | 60.0333 | 116 | 22.3718 | 126.2834 | 60.0605 | 134.5 | 22.3909 | 143.3232 | 59.9975 | 153 | 22.3903 | 163.2585 | 60.0216 | 171.5 | 22.399 | 180.3072 | 59.9944 | 190
22.4022 | 106.1947 | 60.0333 | 116 | 22.3801 | 126.2944 | 60.0605 | 134.5 | 22.3992 | 143.3271 | 59.9975 | 153 | 22.3986 | 163.263 | 60.0216 | 171.5 | 22.4073 | 180.3109 | 59.9944 | 190
22.4106 | 106.1958 | 60.0333 | 116 | 22.3884 | 126.3055 | 60.0605 | 134.5 | 22.4075 | 143.3311 | 59.9978 | 153 | 22.4069 | 163.2675 | 60.0216 | 171.5 | 22.4156 | 180.3146 | 59.9944 | 190
22.4189 | 106.1969 | 60.0333 | 116 | 22.3967 | 126.3165 | 60.0605 | 134.5 | 22.4159 | 143.3351 | 59.9978 | 153 | 22.4153 | 163.272 | 60.0216 | 171.5 | 22.424 | 180.3183 | 59.9944 | 190
22.4272 | 106.198 | 60.0333 | 116 | 22.4051 | 126.3275 | 60.0605 | 134.5 | 22.4242 | 143.3391 | 59.9978 | 153 | 22.4236 | 163.2765 | 60.0216 | 171.5 | 22.4323 | 180.322 | 59.9944 | 190
22.4355 | 106.1991 | 60.0333 | 116 | 22.4134 | 126.3385 | 60.0605 | 134.5 | 22.4326 | 143.343 | 59.9978 | 153 | 22.4319 | 163.281 | 60.0216 | 171.5 | 22.4407 | 180.3257 | 59.9944 | 190
22.4439 | 106.2002 | 60.0333 | 116 | 22.4217 | 126.3495 | 60.0605 | 134.5 | 22.4409 | 143.347 | 59.9978 | 153 | 22.4402 | 163.2855 | 60.0216 | 171.5 | 22.449 | 180.3294 | 59.9944 | 190
22.4522 | 106.2013 | 60.0333 | 116 | 22.4301 | 126.3606 | 60.0605 | 134.5 | 22.4492 | 143.351 | 59.9978 | 153 | 22.4486 | 163.29 | 60.0216 | 171.5 | 22.4573 | 180.3331 | 59.9944 | 190
22.4606 | 106.2024 | 60.0333 | 116 | 22.4384 | 126.3716 | 60.0605 | 134.5 | 22.4576 | 143.355 | 59.9978 | 153 | 22.4569 | 163.2945 | 60.0216 | 171.5 | 22.4657 | 180.3368 | 59.9944 | 190
22.4689 | 106.2075 | 60.0333 | 116 | 22.4467 | 126.3826 | 60.0605 | 134.5 | 22.4659 | 143.3589 | 59.9978 | 153 | 22.4653 | 163.299 | 60.0216 | 171.5 | 22.474 | 180.3405 | 59.9944 | 190
22.4772 | 106.2176 | 60.0333 | 116 | 22.455 | 126.3936 | 60.0605 | 134.5 | 22.4742 | 143.3629 | 59.9978 | 153 | 22.4736 | 163.3035 | 60.0216 | 171.5 | 22.4824 | 180.3443 | 59.9944 | 190
22.4855 | 106.2277 | 60.0333 | 116 | 22.4633 | 126.4046 | 60.0605 | 134.5 | 22.4825 | 143.3669 | 59.9978 | 153 | 22.4819 | 163.308 | 60.0216 | 171.5 | 22.4907 | 180.3479 | 59.9944 | 190
22.4939 | 106.2377 | 60.0333 | 116 | 22.4717 | 126.4156 | 60.0605 | 134.5 | 22.4909 | 143.3709 | 59.9978 | 153 | 22.4902 | 163.3125 | 60.0216 | 171.5 | 22.499 | 180.3517 | 59.9944 | 190
22.5022 | 106.2478 | 60.0333 | 116 | 22.48 | 126.4267 | 60.0605 | 134.5 | 22.4992 | 143.3749 | 59.9978 | 153 | 22.4986 | 163.317 | 60.0216 | 171.5 | 22.5073 | 180.3554 | 59.9944 | 190
22.5105 | 106.2579 | 60.0333 | 116 | 22.4883 | 126.4377 | 60.0605 | 134.5 | 22.5076 | 143.3788 | 59.9978 | 153 | 22.5069 | 163.3215 | 60.0216 | 171.5 | 22.5157 | 180.3591 | 59.9947 | 190
22.5189 | 106.2679 | 60.0333 | 116 | 22.4966 | 126.4487 | 60.0605 | 134.5 | 22.5159 | 143.3828 | 59.9978 | 153 | 22.5153 | 163.326 | 60.0216 | 171.5 | 22.524 | 180.3628 | 59.9947 | 190
22.5272 | 106.278 | 60.0333 | 116 | 22.5049 | 126.4597 | 60.0605 | 134.5 | 22.5242 | 143.3868 | 59.9978 | 153 | 22.5236 | 163.3305 | 60.0216 | 171.5 | 22.5323 | 180.3665 | 59.9947 | 190
22.5355 | 106.2881 | 60.0333 | 116 | 22.5133 | 126.4707 | 60.0605 | 134.5 | 22.5325 | 143.3908 | 59.9978 | 153 | 22.5319 | 163.335 | 60.0216 | 171.5 | 22.5406 | 180.3702 | 59.9947 | 190
22.5438 | 106.2981 | 60.0333 | 116 | 22.5216 | 126.4818 | 60.0605 | 134.5 | 22.5409 | 143.3947 | 59.9978 | 153 | 22.5402 | 163.3395 | 60.0216 | 171.5 | 22.549 | 180.3739 | 59.9947 | 190
22.5522 | 106.3082 | 60.0333 | 116 | 22.53 | 126.4928 | 60.0605 | 134.5 | 22.5492 | 143.3987 | 59.9978 | 153 | 22.5486 | 163.344 | 60.0216 | 171.5 | 22.5574 | 180.3776 | 59.9947 | 190
22.5605 | 106.3183 | 60.0333 | 116 | 22.5383 | 126.5038 | 60.0605 | 134.5 | 22.5576 | 143.4027 | 59.9978 | 153 | 22.5569 | 163.3485 | 60.0216 | 171.5 | 22.5657 | 180.3813 | 59.9947 | 190
22.5688 | 106.3284 | 60.0333 | 116 | 22.5466 | 126.5148 | 60.0605 | 134.5 | 22.5659 | 143.4067 | 59.9978 | 153 | 22.5652 | 163.353 | 60.0216 | 171.5 | 22.574 | 180.385 | 59.9947 | 190
22.5771 | 106.3384 | 60.0333 | 116 | 22.5549 | 126.5258 | 60.0605 | 134.5 | 22.5742 | 143.4106 | 59.9978 | 153 | 22.5735 | 163.3575 | 60.0216 | 171.5 | 22.5823 | 180.3887 | 59.9947 | 190
22.5855 | 106.3485 | 60.0333 | 116 | 22.5632 | 126.5368 | 60.0605 | 134.5 | 22.5826 | 143.4146 | 59.9978 | 153 | 22.5818 | 163.3625 | 60.0216 | 171.5 | 22.5907 | 180.3924 | 59.9947 | 190
22.5938 | 106.3586 | 60.0333 | 116 | 22.5716 | 126.5479 | 60.0627 | 134.5 | 22.5909 | 143.4187 | 59.9978 | 153 | 22.5902 | 163.3679 | 60.021 | 171.5 | 22.599 | 180.3961 | 59.9947 | 190
22.6021 | 106.3686 | 60.0333 | 116 | 22.5799 | 126.5589 | 60.0627 | 134.5 | 22.5992 | 143.4229 | 59.9978 | 153 | 22.5985 | 163.3733 | 60.021 | 171.5 | 22.6074 | 180.3998 | 59.9947 | 190
22.6105 | 106.3787 | 60.0333 | 116 | 22.5882 | 126.5699 | 60.0627 | 134.5 | 22.6075 | 143.4272 | 59.998 | 153 | 22.6069 | 163.3787 | 60.021 | 171.5 | 22.6157 | 180.4035 | 59.9947 | 190
22.6188 | 106.3888 | 60.0333 | 116 | 22.5966 | 126.5809 | 60.0627 | 134.5 | 22.6159 | 143.4315 | 59.998 | 153 | 22.6152 | 163.3841 | 60.021 | 171.5 | 22.624 | 180.4072 | 59.9947 | 190
22.6271 | 106.3988 | 60.0333 | 116 | 22.6049 | 126.5919 | 60.0627 | 134.5 | 22.6242 | 143.4358 | 59.998 | 153 | 22.6235 | 163.3895 | 60.021 | 171.5 | 22.6323 | 180.4109 | 59.9947 | 190
22.6354 | 106.4089 | 60.0333 | 116 | 22.6132 | 126.592 | 60.0627 | 134.5 | 22.6326 | 143.4401 | 59.998 | 153 | 22.6318 | 163.3949 | 60.021 | 171.5 | 22.6407 | 180.4146 | 59.9947 | 190
22.6438 | 106.419 | 60.0324 | 116 | 22.6215 | 126.592 | 60.0627 | 134.5 | 22.6409 | 143.4444 | 59.998 | 153 | 22.6402 | 163.4003 | 60.021 | 171.5 | 22.649 | 180.4183 | 59.9947 | 190
22.6521 | 106.429 | 60.0324 | 116 | 22.6298 | 126.592 | 60.0627 | 134.5 | 22.6492 | 143.4487 | 59.998 | 153 | 22.6485 | 163.4057 | 60.021 | 171.5 | 22.6573 | 180.422 | 59.9947 | 190
22.6605 | 106.4391 | 60.0324 | 116 | 22.6382 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6575 | 143.453 | 59.998 | 153 | 22.6569 | 163.4111 | 60.021 | 171.5 | 22.6657 | 180.4257 | 59.9947 | 190
22.6688 | 106.4492 | 60.0324 | 116 | 22.6465 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6659 | 143.4572 | 59.998 | 153 | 22.6652 | 163.4165 | 60.021 | 171.5 | 22.674 | 180.4294 | 59.9947 | 190
22.6771 | 106.4592 | 60.0324 | 116 | 22.6548 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6742 | 143.4615 | 59.998 | 153 | 22.6735 | 163.4219 | 60.021 | 171.5 | 22.6824 | 180.4331 | 59.9947 | 190
22.6854 | 106.4693 | 60.0324 | 116 | 22.6631 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6826 | 143.4658 | 59.998 | 153 | 22.6818 | 163.4273 | 60.021 | 171.5 | 22.6907 | 180.4368 | 59.9947 | 190
22.6938 | 106.4794 | 60.0324 | 116 | 22.6714 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6909 | 143.4701 | 59.998 | 153 | 22.6902 | 163.4327 | 60.021 | 171.5 | 22.699 | 180.4405 | 59.9947 | 190
22.7021 | 106.4894 | 60.0324 | 116 | 22.6798 | 126.5921 | 60.0627 | 134.5 | 22.6992 | 143.4744 | 59.998 | 153 | 22.6985 | 163.4382 | 60.021 | 171.5 | 22.7073 | 180.4442 | 59.9947 | 190
22.7104 | 106.4995 | 60.0324 | 116 | 22.6881 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7076 | 143.4787 | 59.998 | 153 | 22.7068 | 163.4436 | 60.021 | 171.5 | 22.7157 | 180.4479 | 59.9967 | 190
22.7188 | 106.5096 | 60.0324 | 116 | 22.6964 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7159 | 143.483 | 59.998 | 153 | 22.7151 | 163.449 | 60.021 | 171.5 | 22.724 | 180.4516 | 59.9967 | 190
22.7271 | 106.5196 | 60.0324 | 116 | 22.7048 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7242 | 143.4873 | 59.998 | 153 | 22.7235 | 163.4544 | 60.021 | 171.5 | 22.7324 | 180.4553 | 59.9967 | 190
22.7354 | 106.5297 | 60.0324 | 116 | 22.7131 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7325 | 143.4915 | 59.998 | 153 | 22.7318 | 163.4598 | 60.021 | 171.5 | 22.7407 | 180.459 | 59.9967 | 190
22.7437 | 106.5398 | 60.0324 | 116 | 22.7214 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7409 | 143.4958 | 59.998 | 153 | 22.7402 | 163.4652 | 60.021 | 171.5 | 22.749 | 180.4627 | 59.9967 | 190
22.7521 | 106.5498 | 60.0324 | 116 | 22.7297 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7492 | 143.5001 | 59.998 | 153 | 22.7485 | 163.4706 | 60.021 | 171.5 | 22.7574 | 180.4664 | 59.9967 | 190
22.7604 | 106.5599 | 60.0324 | 116 | 22.738 | 126.5922 | 60.0627 | 134.5 | 22.7576 | 143.5044 | 59.998 | 153 | 22.7568 | 163.476 | 60.021 | 171.5 | 22.7657 | 180.4701 | 59.9967 | 190
22.7687 | 106.57 | 60.0324 | 116 | 22.7464 | 126.5923 | 60.0627 | 134.5 | 22.7659 | 143.5087 | 59.998 | 153 | 22.7651 | 163.4814 | 60.021 | 171.5 | 22.774 | 180.4738 | 59.9967 | 190
22.777 | 106.58 | 60.0324 | 116 | 22.7547 | 126.5923 | 60.0627 | 134.5 | 22.7742 | 143.513 | 59.998 | 153 | 22.7735 | 163.4868 | 60.021 | 171.5 | 22.7823 | 180.4775 | 59.9967 | 190
22.7854 | 106.5901 | 60.0324 | 116 | 22.7631 | 126.5923 | 60.0627 | 134.5 | 22.7825 | 143.5173 | 59.998 | 153 | 22.7818 | 163.4922 | 60.021 | 171.5 | 22.7907 | 180.4812 | 59.9967 | 190
22.7937 | 106.6002 | 60.0324 | 116 | 22.7714 | 126.5923 | 60.0632 | 134.5 | 22.7909 | 143.5216 | 59.998 | 153 | 22.7902 | 163.4976 | 60.0202 | 171.5 | 22.799 | 180.4849 | 59.9967 | 190
22.8021 | 106.6102 | 60.0324 | 116 | 22.7797 | 126.5923 | 60.0632 | 134.5 | 22.7993 | 143.5258 | 59.998 | 153 | 22.7985 | 163.503 | 60.0202 | 171.5 | 22.8074 | 180.4886 | 59.9967 | 190
22.8104 | 106.6203 | 60.0324 | 116 | 22.788 | 126.5923 | 60.0632 | 134.5 | 22.8076 | 143.5301 | 59.9983 | 153 | 22.8068 | 163.5084 | 60.0202 | 171.5 | 22.8157 | 180.4923 | 59.9967 | 190
22.8187 | 106.6304 | 60.0324 | 116 | 22.7963 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8159 | 143.5344 | 59.9983 | 153 | 22.8151 | 163.5138 | 60.0202 | 171.5 | 22.824 | 180.496 | 59.9967 | 190
22.827 | 106.6404 | 60.0324 | 116 | 22.8047 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8242 | 143.5387 | 59.9983 | 153 | 22.8235 | 163.5193 | 60.0202 | 171.5 | 22.8324 | 180.4998 | 59.9967 | 190
22.8353 | 106.6505 | 60.0324 | 116 | 22.813 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8326 | 143.543 | 59.9983 | 153 | 22.8318 | 163.5247 | 60.0202 | 171.5 | 22.8407 | 180.5034 | 59.9967 | 190
22.8437 | 106.6606 | 60.0319 | 116 | 22.8213 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8409 | 143.5473 | 59.9983 | 153 | 22.8401 | 163.5301 | 60.0202 | 171.5 | 22.8491 | 180.5072 | 59.9967 | 190
22.852 | 106.6707 | 60.0319 | 116 | 22.8297 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8492 | 143.5516 | 59.9983 | 153 | 22.8484 | 163.5355 | 60.0202 | 171.5 | 22.8574 | 180.5109 | 59.9967 | 190
22.8604 | 106.6807 | 60.0319 | 116 | 22.838 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8575 | 143.5559 | 59.9983 | 153 | 22.8568 | 163.5409 | 60.0202 | 171.5 | 22.8657 | 180.5146 | 59.9967 | 190
22.8687 | 106.6908 | 60.0319 | 116 | 22.8463 | 126.5924 | 60.0632 | 134.5 | 22.8659 | 143.5602 | 59.9983 | 153 | 22.8651 | 163.5463 | 60.0202 | 171.5 | 22.874 | 180.5183 | 59.9967 | 190
22.877 | 106.7009 | 60.0319 | 116 | 22.8546 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.8742 | 143.5644 | 59.9983 | 153 | 22.8734 | 163.5517 | 60.0202 | 171.5 | 22.8824 | 180.522 | 59.9967 | 190
22.8853 | 106.7109 | 60.0319 | 116 | 22.8629 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.8826 | 143.5687 | 59.9983 | 153 | 22.8818 | 163.5571 | 60.0202 | 171.5 | 22.8907 | 180.5257 | 59.9967 | 190
22.8937 | 106.721 | 60.0319 | 116 | 22.8713 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.8909 | 143.573 | 59.9983 | 153 | 22.8901 | 163.5625 | 60.0202 | 171.5 | 22.899 | 180.5294 | 59.9967 | 190
22.902 | 106.7311 | 60.0319 | 116 | 22.8796 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.8992 | 143.5773 | 59.9983 | 153 | 22.8984 | 163.5679 | 60.0202 | 171.5 | 22.9073 | 180.5331 | 59.9967 | 190
22.9103 | 106.7411 | 60.0319 | 116 | 22.8879 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.9076 | 143.5816 | 59.9983 | 153 | 22.9067 | 163.5733 | 60.0202 | 171.5 | 22.9157 | 180.5368 | 59.9964 | 190
22.9186 | 106.7512 | 60.0319 | 116 | 22.8962 | 126.5925 | 60.0632 | 134.5 | 22.9159 | 143.5859 | 59.9983 | 153 | 22.9151 | 163.5787 | 60.0202 | 171.5 | 22.924 | 180.5405 | 59.9964 | 190
22.9269 | 106.7613 | 60.0319 | 116 | 22.9045 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9243 | 143.5902 | 59.9983 | 153 | 22.9234 | 163.5841 | 60.0202 | 171.5 | 22.9324 | 180.5442 | 59.9964 | 190
22.9353 | 106.7713 | 60.0319 | 116 | 22.9129 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9326 | 143.5945 | 59.9983 | 153 | 22.9318 | 163.5895 | 60.0202 | 171.5 | 22.9407 | 180.5479 | 59.9964 | 190
22.9436 | 106.7814 | 60.0319 | 116 | 22.9212 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9409 | 143.5987 | 59.9983 | 153 | 22.9401 | 163.5949 | 60.0202 | 171.5 | 22.949 | 180.5516 | 59.9964 | 190
22.952 | 106.7915 | 60.0319 | 116 | 22.9295 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9492 | 143.603 | 59.9983 | 153 | 22.9484 | 163.6004 | 60.0202 | 171.5 | 22.9574 | 180.5559 | 59.9964 | 190
22.9603 | 106.8015 | 60.0319 | 116 | 22.9379 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9576 | 143.6073 | 59.9983 | 153 | 22.9567 | 163.6058 | 60.0202 | 171.5 | 22.9657 | 180.567 | 59.9964 | 190
22.9686 | 106.8116 | 60.0319 | 116 | 22.9462 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9659 | 143.6116 | 59.9983 | 153 | 22.9651 | 163.6112 | 60.0202 | 171.5 | 22.9741 | 180.5781 | 59.9964 | 190
22.9769 | 106.8217 | 60.0319 | 116 | 22.9545 | 126.5926 | 60.0632 | 134.5 | 22.9742 | 143.6159 | 59.9983 | 153 | 22.9734 | 163.6166 | 60.0202 | 171.5 | 22.9824 | 180.5892 | 59.9964 | 190
22.9853 | 106.8317 | 60.0319 | 116 | 22.9628 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 22.9825 | 143.6202 | 59.9983 | 153 | 22.9818 | 163.622 | 60.0202 | 171.5 | 22.9907 | 180.6004 | 59.9964 | 190
22.9936 | 106.8418 | 60.0319 | 116 | 22.9711 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 22.9909 | 143.6245 | 59.9983 | 153 | 22.9901 | 163.6274 | 60.0199 | 171.5 | 22.999 | 180.6115 | 59.9964 | 190
23.002 | 106.8519 | 60.0319 | 116 | 22.9795 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 22.9992 | 143.6288 | 59.9983 | 153 | 22.9984 | 163.6328 | 60.0199 | 171.5 | 23.0074 | 180.6226 | 59.9964 | 190
23.0103 | 106.8619 | 60.0319 | 116 | 22.9878 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 23.0076 | 143.6331 | 59.9989 | 153 | 23.0067 | 163.6382 | 60.0199 | 171.5 | 23.0157 | 180.6337 | 59.9964 | 190
23.0186 | 106.872 | 60.0319 | 116 | 22.9961 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 23.0159 | 143.6373 | 59.9989 | 153 | 23.0151 | 163.6436 | 60.0199 | 171.5 | 23.024 | 180.6448 | 59.9964 | 190
23.0269 | 106.8821 | 60.0319 | 116 | 23.0045 | 126.5927 | 60.0632 | 134.5 | 23.0242 | 143.6416 | 59.9989 | 153 | 23.0234 | 163.649 | 60.0199 | 171.5 | 23.0324 | 180.656 | 59.9964 | 190
23.0352 | 106.892 | 60.0319 | 116 | 23.0128 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0326 | 143.6459 | 59.9989 | 153 | 23.0317 | 163.6544 | 60.0199 | 171.5 | 23.0407 | 180.6671 | 59.9964 | 190
23.0436 | 106.8921 | 60.0311 | 116 | 23.0211 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0409 | 143.6502 | 59.9989 | 153 | 23.04 | 163.6598 | 60.0199 | 171.5 | 23.0491 | 180.6782 | 59.9964 | 190
23.0519 | 106.8923 | 60.0311 | 116 | 23.0294 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0493 | 143.6545 | 59.9989 | 153 | 23.0484 | 163.6652 | 60.0199 | 171.5 | 23.0574 | 180.6893 | 59.9964 | 190
23.0602 | 106.8924 | 60.0311 | 116 | 23.0377 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0576 | 143.6588 | 59.9989 | 153 | 23.0567 | 163.6706 | 60.0199 | 171.5 | 23.0657 | 180.7004 | 59.9964 | 190
23.0685 | 106.8925 | 60.0311 | 116 | 23.0461 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0659 | 143.6631 | 59.9989 | 153 | 23.0651 | 163.676 | 60.0199 | 171.5 | 23.074 | 180.7116 | 59.9964 | 190
23.0769 | 106.8927 | 60.0311 | 116 | 23.0544 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0742 | 143.6674 | 59.9989 | 153 | 23.0734 | 163.6815 | 60.0199 | 171.5 | 23.0824 | 180.7227 | 59.9964 | 190
23.0852 | 106.8928 | 60.0311 | 116 | 23.0627 | 126.5928 | 60.0632 | 134.5 | 23.0826 | 143.6716 | 59.9989 | 153 | 23.0817 | 163.6869 | 60.0199 | 171.5 | 23.0907 | 180.7338 | 59.9964 | 190
23.0936 | 106.8929 | 60.0311 | 116 | 23.071 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.0909 | 143.6759 | 59.9989 | 153 | 23.09 | 163.6922 | 60.0199 | 171.5 | 23.0991 | 180.7449 | 59.9964 | 190
23.1019 | 106.893 | 60.0311 | 116 | 23.0793 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.0992 | 143.6802 | 59.9989 | 153 | 23.0984 | 163.6976 | 60.0199 | 171.5 | 23.1074 | 180.756 | 59.9964 | 190
23.1102 | 106.8932 | 60.0311 | 116 | 23.0877 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.1075 | 143.6845 | 59.9989 | 153 | 23.1067 | 163.703 | 60.0199 | 171.5 | 23.1157 | 180.7672 | 59.9975 | 190
23.1185 | 106.8933 | 60.0311 | 116 | 23.096 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.1159 | 143.6888 | 59.9989 | 153 | 23.1151 | 163.7083 | 60.0199 | 171.5 | 23.124 | 180.7783 | 59.9975 | 190
23.1268 | 106.8934 | 60.0311 | 116 | 23.1044 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.1242 | 143.6931 | 59.9989 | 153 | 23.1234 | 163.7137 | 60.0199 | 171.5 | 23.1324 | 180.7894 | 59.9975 | 190
23.1352 | 106.8936 | 60.0311 | 116 | 23.1127 | 126.5929 | 60.0632 | 134.5 | 23.1326 | 143.6974 | 59.9989 | 153 | 23.1317 | 163.719 | 60.0199 | 171.5 | 23.1407 | 180.8005 | 59.9975 | 190
23.1435 | 106.8937 | 60.0311 | 116 | 23.121 | 126.593 | 60.0632 | 134.5 | 23.1409 | 143.7021 | 59.9989 | 153 | 23.14 | 163.7243 | 60.0199 | 171.5 | 23.149 | 180.8117 | 59.9975 | 190
23.1519 | 106.8938 | 60.0311 | 116 | 23.1293 | 126.593 | 60.0632 | 134.5 | 23.1492 | 143.7089 | 59.9989 | 153 | 23.1484 | 163.7297 | 60.0199 | 171.5 | 23.1574 | 180.8228 | 59.9975 | 190
23.1602 | 106.894 | 60.0311 | 116 | 23.1376 | 126.593 | 60.0632 | 134.5 | 23.1576 | 143.7158 | 59.9989 | 153 | 23.1567 | 163.7351 | 60.0199 | 171.5 | 23.1657 | 180.8339 | 59.9975 | 190
23.1685 | 106.8941 | 60.0311 | 116 | 23.146 | 126.5945 | 60.0632 | 134.5 | 23.1659 | 143.7227 | 59.9989 | 153 | 23.165 | 163.7404 | 60.0199 | 171.5 | 23.1741 | 180.845 | 59.9975 | 190
23.1768 | 106.8942 | 60.0311 | 116 | 23.1543 | 126.6067 | 60.0632 | 134.5 | 23.1743 | 143.7295 | 59.9989 | 153 | 23.1733 | 163.7458 | 60.0199 | 171.5 | 23.1824 | 180.8561 | 59.9975 | 190
23.1852 | 106.8944 | 60.0311 | 116 | 23.1626 | 126.6188 | 60.0632 | 134.5 | 23.1826 | 143.7364 | 59.9989 | 153 | 23.1817 | 163.7511 | 60.0199 | 171.5 | 23.1907 | 180.8673 | 59.9975 | 190
23.1935 | 106.8945 | 60.0311 | 116 | 23.171 | 126.631 | 60.0618 | 134.5 | 23.1909 | 143.7433 | 59.9989 | 153 | 23.19 | 163.7565 | 60.0197 | 171.5 | 23.199 | 180.8784 | 59.9975 | 190
23.2018 | 106.8946 | 60.0311 | 116 | 23.1793 | 126.6432 | 60.0618 | 134.5 | 23.1992 | 143.7501 | 59.9989 | 153 | 23.1984 | 163.7618 | 60.0197 | 171.5 | 23.2074 | 180.8895 | 59.9975 | 190
23.2101 | 106.8947 | 60.0311 | 116 | 23.1876 | 126.6553 | 60.0618 | 134.5 | 23.2076 | 143.757 | 59.9989 | 153 | 23.2067 | 163.7672 | 60.0197 | 171.5 | 23.2157 | 180.9006 | 59.9975 | 190
23.2185 | 106.8949 | 60.0311 | 116 | 23.1959 | 126.6675 | 60.0618 | 134.5 | 23.2159 | 143.7639 | 59.9989 | 153 | 23.215 | 163.7725 | 60.0197 | 171.5 | 23.2241 | 180.9117 | 59.9975 | 190
23.2268 | 106.895 | 60.0311 | 116 | 23.2042 | 126.6796 | 60.0618 | 134.5 | 23.2242 | 143.7707 | 59.9989 | 153 | 23.2233 | 163.7779 | 60.0197 | 171.5 | 23.2324 | 180.9229 | 59.9975 | 190
23.2351 | 106.8951 | 60.0311 | 116 | 23.2126 | 126.6918 | 60.0618 | 134.5 | 23.2325 | 143.7776 | 59.9989 | 153 | 23.2316 | 163.7832 | 60.0197 | 171.5 | 23.2407 | 180.934 | 59.9975 | 190
23.2435 | 106.8953 | 60.0294 | 116 | 23.2209 | 126.7039 | 60.0618 | 134.5 | 23.2409 | 143.7845 | 59.9989 | 153 | 23.24 | 163.7886 | 60.0197 | 171.5 | 23.2491 | 180.9451 | 59.9975 | 190
23.2518 | 106.8954 | 60.0294 | 116 | 23.2292 | 126.7161 | 60.0618 | 134.5 | 23.2493 | 143.7913 | 59.9989 | 153 | 23.2483 | 163.7939 | 60.0197 | 171.5 | 23.2574 | 180.9562 | 59.9975 | 190
23.2601 | 106.8955 | 60.0294 | 116 | 23.2375 | 126.7282 | 60.0618 | 134.5 | 23.2576 | 143.7982 | 59.9989 | 153 | 23.2567 | 163.7993 | 60.0197 | 171.5 | 23.2657 | 180.9673 | 59.9975 | 190
23.2684 | 106.8957 | 60.0294 | 116 | 23.2458 | 126.7404 | 60.0618 | 134.5 | 23.2659 | 143.8051 | 59.9989 | 153 | 23.265 | 163.8046 | 60.0197 | 171.5 | 23.274 | 180.9785 | 59.9975 | 190
23.2768 | 106.8958 | 60.0294 | 116 | 23.2542 | 126.7525 | 60.0618 | 134.5 | 23.2742 | 143.8119 | 59.9989 | 153 | 23.2733 | 163.81 | 60.0197 | 171.5 | 23.2824 | 180.9896 | 59.9975 | 190
23.2851 | 106.8959 | 60.0294 | 116 | 23.2625 | 126.7647 | 60.0618 | 134.5 | 23.2826 | 143.8188 | 59.9989 | 153 | 23.2816 | 163.8153 | 60.0197 | 171.5 | 23.2907 | 181.0007 | 59.9975 | 190
23.2935 | 106.896 | 60.0294 | 116 | 23.2708 | 126.7768 | 60.0618 | 134.5 | 23.2909 | 143.8257 | 59.9989 | 153 | 23.29 | 163.8207 | 60.0197 | 171.5 | 23.2991 | 181.0118 | 59.9975 | 190
23.3018 | 106.8962 | 60.0294 | 116 | 23.2792 | 126.789 | 60.0618 | 134.5 | 23.2993 | 143.8325 | 59.9989 | 153 | 23.2983 | 163.826 | 60.0197 | 171.5 | 23.3074 | 181.023 | 59.9975 | 190
23.3101 | 106.8963 | 60.0294 | 116 | 23.2875 | 126.8012 | 60.0618 | 134.5 | 23.3076 | 143.8394 | 59.9989 | 153 | 23.3066 | 163.8314 | 60.0197 | 171.5 | 23.3157 | 181.0341 | 59.9986 | 190
23.3184 | 106.8964 | 60.0294 | 116 | 23.2958 | 126.8133 | 60.0618 | 134.5 | 23.3159 | 143.8463 | 59.9989 | 153 | 23.3149 | 163.8367 | 60.0197 | 171.5 | 23.324 | 181.0452 | 59.9986 | 190
23.3268 | 106.8966 | 60.0294 | 116 | 23.3041 | 126.8255 | 60.0618 | 134.5 | 23.3242 | 143.8531 | 59.9989 | 153 | 23.3233 | 163.8421 | 60.0197 | 171.5 | 23.3324 | 181.0563 | 59.9986 | 190
23.3351 | 106.8967 | 60.0294 | 116 | 23.3124 | 126.8376 | 60.0618 | 134.5 | 23.3326 | 143.86 | 59.9989 | 153 | 23.3316 | 163.8474 | 60.0197 | 171.5 | 23.3407 | 181.0674 | 59.9986 | 190
23.3434 | 106.8968 | 60.0294 | 116 | 23.3208 | 126.8498 | 60.0618 | 134.5 | 23.3409 | 143.8669 | 59.9989 | 153 | 23.34 | 163.8528 | 60.0197 | 171.5 | 23.3491 | 181.0786 | 59.9986 | 190
23.3517 | 106.897 | 60.0294 | 116 | 23.3291 | 126.8619 | 60.0618 | 134.5 | 23.3492 | 143.8737 | 59.9989 | 153 | 23.3483 | 163.8581 | 60.0197 | 171.5 | 23.3574 | 181.0897 | 59.9986 | 190
23.36 | 106.8971 | 60.0294 | 116 | 23.3375 | 126.8741 | 60.0618 | 134.5 | 23.3575 | 143.8806 | 59.9989 | 153 | 23.3566 | 163.8635 | 60.0197 | 171.5 | 23.3657 | 181.1008 | 59.9986 | 190
23.3684 | 106.8972 | 60.0294 | 116 | 23.3458 | 126.8862 | 60.0618 | 134.5 | 23.3659 | 143.8875 | 59.9989 | 153 | 23.3649 | 163.8688 | 60.0197 | 171.5 | 23.3741 | 181.1119 | 59.9986 | 190
23.3767 | 106.8974 | 60.0294 | 116 | 23.3541 | 126.8984 | 60.0618 | 134.5 | 23.3743 | 143.8943 | 59.9989 | 153 | 23.3733 | 163.8742 | 60.0197 | 171.5 | 23.3824 | 181.123 | 59.9986 | 190
23.3851 | 106.8975 | 60.0294 | 116 | 23.3624 | 126.9105 | 60.0618 | 134.5 | 23.3826 | 143.9012 | 59.9989 | 153 | 23.3816 | 163.8795 | 60.0197 | 171.5 | 23.3907 | 181.1342 | 59.9986 | 190
23.3934 | 106.8976 | 60.0294 | 116 | 23.3707 | 126.9227 | 60.0599 | 134.5 | 23.3909 | 143.9081 | 59.9989 | 153 | 23.39 | 163.8849 | 60.0202 | 171.5 | 23.399 | 181.1453 | 59.9986 | 190
23.4017 | 106.8978 | 60.0294 | 116 | 23.379 | 126.9349 | 60.0599 | 134.5 | 23.3992 | 143.9149 | 59.9989 | 153 | 23.3983 | 163.8902 | 60.0202 | 171.5 | 23.4074 | 181.1564 | 59.9986 | 190
23.41 | 106.8979 | 60.0294 | 116 | 23.3874 | 126.947 | 60.0599 | 134.5 | 23.4076 | 143.9218 | 59.9994 | 153 | 23.4066 | 163.8956 | 60.0202 | 171.5 | 23.4157 | 181.1675 | 59.9986 | 190
23.4184 | 106.898 | 60.0294 | 116 | 23.3957 | 126.9592 | 60.0599 | 134.5 | 23.4159 | 143.9287 | 59.9994 | 153 | 23.4149 | 163.9009 | 60.0202 | 171.5 | 23.4241 | 181.1786 | 59.9986 | 190
23.4267 | 106.8981 | 60.0294 | 116 | 23.4041 | 126.9713 | 60.0599 | 134.5 | 23.4243 | 143.9355 | 59.9994 | 153 | 23.4233 | 163.9063 | 60.0202 | 171.5 | 23.4324 | 181.1898 | 59.9986 | 190
23.4351 | 106.8983 | 60.0294 | 116 | 23.4124 | 126.9835 | 60.0599 | 134.5 | 23.4326 | 143.9424 | 59.9994 | 153 | 23.4316 | 163.9116 | 60.0202 | 171.5 | 23.4407 | 181.2009 | 59.9986 | 190
23.4434 | 106.8984 | 60.0283 | 116 | 23.4207 | 126.9956 | 60.0599 | 134.5 | 23.4409 | 143.9493 | 59.9994 | 153 | 23.4399 | 163.917 | 60.0202 | 171.5 | 23.449 | 181.212 | 59.9986 | 190
23.4517 | 106.8985 | 60.0283 | 116 | 23.429 | 127.0078 | 60.0599 | 134.5 | 23.4492 | 143.9561 | 59.9994 | 153 | 23.4482 | 163.9223 | 60.0202 | 171.5 | 23.4574 | 181.2231 | 59.9986 | 190
23.46 | 106.8987 | 60.0283 | 116 | 23.4373 | 127.0199 | 60.0599 | 134.5 | 23.4576 | 143.963 | 59.9994 | 153 | 23.4566 | 163.9277 | 60.0202 | 171.5 | 23.4658 | 181.2343 | 59.9986 | 190
23.4684 | 106.8988 | 60.0283 | 116 | 23.4457 | 127.0321 | 60.0599 | 134.5 | 23.4659 | 143.9699 | 59.9994 | 153 | 23.4649 | 163.933 | 60.0202 | 171.5 | 23.4741 | 181.2454 | 59.9986 | 190
23.4767 | 106.8989 | 60.0283 | 116 | 23.454 | 127.0442 | 60.0599 | 134.5 | 23.4742 | 143.9767 | 59.9994 | 153 | 23.4733 | 163.9384 | 60.0202 | 171.5 | 23.4824 | 181.2565 | 59.9986 | 190
23.485 | 106.8991 | 60.0283 | 116 | 23.4623 | 127.0564 | 60.0599 | 134.5 | 23.4826 | 143.9836 | 59.9994 | 153 | 23.4816 | 163.9437 | 60.0202 | 171.5 | 23.4907 | 181.2676 | 59.9986 | 190
23.4933 | 106.8992 | 60.0283 | 116 | 23.4706 | 127.0686 | 60.0599 | 134.5 | 23.4909 | 143.9905 | 59.9994 | 153 | 23.4899 | 163.9491 | 60.0202 | 171.5 | 23.4991 | 181.2787 | 59.9986 | 190
23.5016 | 106.8993 | 60.0283 | 116 | 23.4789 | 127.0807 | 60.0599 | 134.5 | 23.4993 | 143.9973 | 59.9994 | 153 | 23.4982 | 163.9544 | 60.0202 | 171.5 | 23.5074 | 181.2899 | 59.9986 | 190
23.51 | 106.8995 | 60.0283 | 116 | 23.4873 | 127.0929 | 60.0599 | 134.5 | 23.5076 | 144.0042 | 59.9994 | 153 | 23.5066 | 163.9598 | 60.0202 | 171.5 | 23.5157 | 181.301 | 59.9975 | 190
23.5183 | 106.8996 | 60.0283 | 116 | 23.4956 | 127.105 | 60.0599 | 134.5 | 23.5159 | 144.0111 | 59.9994 | 153 | 23.5149 | 163.9651 | 60.0202 | 171.5 | 23.524 | 181.3121 | 59.9975 | 190
23.5267 | 106.8997 | 60.0283 | 116 | 23.5039 | 127.1172 | 60.0599 | 134.5 | 23.5242 | 144.018 | 59.9994 | 153 | 23.5233 | 163.9705 | 60.0202 | 171.5 | 23.5324 | 181.3232 | 59.9975 | 190
23.535 | 106.8998 | 60.0283 | 116 | 23.5123 | 127.1293 | 60.0599 | 134.5 | 23.5326 | 144.0248 | 59.9994 | 153 | 23.5316 | 163.9758 | 60.0202 | 171.5 | 23.5407 | 181.3315 | 59.9975 | 190
23.5433 | 106.9 | 60.0283 | 116 | 23.5206 | 127.1415 | 60.0599 | 134.5 | 23.5409 | 144.0317 | 59.9994 | 153 | 23.5399 | 163.9812 | 60.0202 | 171.5 | 23.5491 | 181.3366 | 59.9975 | 190
23.5516 | 106.9039 | 60.0283 | 116 | 23.5289 | 127.1536 | 60.0599 | 134.5 | 23.5493 | 144.0386 | 59.9994 | 153 | 23.5482 | 163.9865 | 60.0202 | 171.5 | 23.5574 | 181.3417 | 59.9975 | 190
23.56 | 106.9088 | 60.0283 | 116 | 23.5372 | 127.1658 | 60.0599 | 134.5 | 23.5576 | 144.0454 | 59.9994 | 153 | 23.5565 | 163.9919 | 60.0202 | 171.5 | 23.5657 | 181.3468 | 59.9975 | 190
23.5683 | 106.9138 | 60.0283 | 116 | 23.5455 | 127.1779 | 60.0599 | 134.5 | 23.5659 | 144.0523 | 59.9994 | 153 | 23.5649 | 163.9973 | 60.0202 | 171.5 | 23.5741 | 181.3519 | 59.9975 | 190
23.5767 | 106.9187 | 60.0283 | 116 | 23.5539 | 127.1901 | 60.0599 | 134.5 | 23.5742 | 144.0592 | 59.9994 | 153 | 23.5732 | 164.0026 | 60.0202 | 171.5 | 23.5824 | 181.357 | 59.9975 | 190
23.585 | 106.9237 | 60.0283 | 116 | 23.5622 | 127.2022 | 60.0599 | 134.5 | 23.5826 | 144.066 | 59.9994 | 153 | 23.5815 | 164.0079 | 60.0202 | 171.5 | 23.5908 | 181.3621 | 59.9975 | 190
23.5933 | 106.9286 | 60.0283 | 116 | 23.5706 | 127.2144 | 60.0583 | 134.5 | 23.5909 | 144.0729 | 59.9994 | 153 | 23.5898 | 164.0133 | 60.0205 | 171.5 | 23.5991 | 181.3672 | 59.9975 | 190
23.6016 | 106.9336 | 60.0283 | 116 | 23.5789 | 127.2266 | 60.0583 | 134.5 | 23.5992 | 144.0798 | 59.9994 | 153 | 23.5982 | 164.0186 | 60.0205 | 171.5 | 23.6074 | 181.3723 | 59.9975 | 190
23.61 | 106.9386 | 60.0283 | 116 | 23.5872 | 127.2387 | 60.0583 | 134.5 | 23.6076 | 144.0866 | 60.0011 | 153 | 23.6065 | 164.024 | 60.0205 | 171.5 | 23.6157 | 181.3774 | 59.9975 | 190
23.6183 | 106.9435 | 60.0283 | 116 | 23.5955 | 127.2509 | 60.0583 | 134.5 | 23.6159 | 144.0935 | 60.0011 | 153 | 23.6149 | 164.0292 | 60.0205 | 171.5 | 23.6241 | 181.3826 | 59.9975 | 190
23.6266 | 106.9485 | 60.0283 | 116 | 23.6038 | 127.263 | 60.0583 | 134.5 | 23.6243 | 144.1004 | 60.0011 | 153 | 23.6232 | 164.0344 | 60.0205 | 171.5 | 23.6324 | 181.3877 | 59.9975 | 190
23.6349 | 106.9534 | 60.0283 | 116 | 23.6122 | 127.2752 | 60.0583 | 134.5 | 23.6326 | 144.1072 | 60.0011 | 153 | 23.6315 | 164.0395 | 60.0205 | 171.5 | 23.6407 | 181.3928 | 59.9975 | 190
23.6432 | 106.9584 | 60.0275 | 116 | 23.6205 | 127.2873 | 60.0583 | 134.5 | 23.6409 | 144.1141 | 60.0011 | 153 | 23.6398 | 164.0447 | 60.0205 | 171.5 | 23.649 | 181.3979 | 59.9975 | 190
23.6516 | 106.9633 | 60.0275 | 116 | 23.6288 | 127.2995 | 60.0583 | 134.5 | 23.6492 | 144.121 | 60.0011 | 153 | 23.6482 | 164.0499 | 60.0205 | 171.5 | 23.6574 | 181.403 | 59.9975 | 190
23.6599 | 106.9683 | 60.0275 | 116 | 23.6371 | 127.3116 | 60.0583 | 134.5 | 23.6576 | 144.1278 | 60.0011 | 153 | 23.6565 | 164.055 | 60.0205 | 171.5 | 23.6657 | 181.4081 | 59.9975 | 190
23.6683 | 106.9732 | 60.0275 | 116 | 23.6454 | 127.323 | 60.0583 | 134.5 | 23.6659 | 144.1347 | 60.0011 | 153 | 23.6649 | 164.0602 | 60.0205 | 171.5 | 23.6741 | 181.4132 | 59.9975 | 190
23.6766 | 106.9782 | 60.0275 | 116 | 23.6538 | 127.3231 | 60.0583 | 134.5 | 23.6743 | 144.1416 | 60.0011 | 153 | 23.6732 | 164.0654 | 60.0205 | 171.5 | 23.6824 | 181.4183 | 59.9975 | 190
23.6849 | 106.9831 | 60.0275 | 116 | 23.6621 | 127.3233 | 60.0583 | 134.5 | 23.6826 | 144.1459 | 60.0011 | 153 | 23.6815 | 164.0705 | 60.0205 | 171.5 | 23.6907 | 181.4234 | 59.9975 | 190
23.6932 | 106.9881 | 60.0275 | 116 | 23.6704 | 127.3234 | 60.0583 | 134.5 | 23.6909 | 144.1455 | 60.0011 | 153 | 23.6898 | 164.0757 | 60.0205 | 171.5 | 23.6991 | 181.4286 | 59.9975 | 190
23.7016 | 106.993 | 60.0275 | 116 | 23.6788 | 127.3235 | 60.0583 | 134.5 | 23.6992 | 144.1451 | 60.0011 | 153 | 23.6982 | 164.0809 | 60.0205 | 171.5 | 23.7074 | 181.4337 | 59.9975 | 190
23.7099 | 106.998 | 60.0275 | 116 | 23.6871 | 127.3237 | 60.0583 | 134.5 | 23.7076 | 144.1448 | 60.0011 | 153 | 23.7065 | 164.086 | 60.0205 | 171.5 | 23.7158 | 181.4388 | 59.9986 | 190
23.7183 | 107.0029 | 60.0275 | 116 | 23.6954 | 127.3238 | 60.0583 | 134.5 | 23.7159 | 144.1444 | 60.0011 | 153 | 23.7148 | 164.0912 | 60.0205 | 171.5 | 23.7241 | 181.4439 | 59.9986 | 190
23.7266 | 107.0079 | 60.0275 | 116 | 23.7037 | 127.3239 | 60.0583 | 134.5 | 23.7242 | 144.1441 | 60.0011 | 153 | 23.7231 | 164.0963 | 60.0205 | 171.5 | 23.7324 | 181.449 | 59.9986 | 190
23.7349 | 107.0128 | 60.0275 | 116 | 23.712 | 127.3241 | 60.0583 | 134.5 | 23.7325 | 144.1437 | 60.0011 | 153 | 23.7315 | 164.1015 | 60.0205 | 171.5 | 23.7407 | 181.4541 | 59.9986 | 190
23.7432 | 107.0178 | 60.0275 | 116 | 23.7204 | 127.3242 | 60.0583 | 134.5 | 23.7409 | 144.1433 | 60.0011 | 153 | 23.7398 | 164.1067 | 60.0205 | 171.5 | 23.7491 | 181.4592 | 59.9986 | 190
23.7516 | 107.0228 | 60.0275 | 116 | 23.7287 | 127.3243 | 60.0583 | 134.5 | 23.7493 | 144.143 | 60.0011 | 153 | 23.7482 | 164.1118 | 60.0205 | 171.5 | 23.7574 | 181.4643 | 59.9986 | 190
23.7599 | 107.0277 | 60.0275 | 116 | 23.7371 | 127.3244 | 60.0583 | 134.5 | 23.7576 | 144.1426 | 60.0011 | 153 | 23.7565 | 164.117 | 60.0205 | 171.5 | 23.7657 | 181.4694 | 59.9987 | 190
23.7682 | 107.0327 | 60.0275 | 116 | 23.7454 | 127.3246 | 60.0583 | 134.5 | 23.7659 | 144.1422 | 60.0011 | 153 | 23.7648 | 164.1222 | 60.0205 | 171.5 | 23.774 | 181.4745 | 59.9987 | 190
23.7766 | 107.0376 | 60.0275 | 116 | 23.7537 | 127.3247 | 60.0583 | 134.5 | 23.7742 | 144.1419 | 60.0011 | 153 | 23.7731 | 164.1273 | 60.0205 | 171.5 | 23.7824 | 181.4797 | 59.9987 | 190
23.7849 | 107.0426 | 60.0275 | 116 | 23.762 | 127.3248 | 60.0583 | 134.5 | 23.7826 | 144.1415 | 60.0011 | 153 | 23.7815 | 164.1325 | 60.0205 | 171.5 | 23.7907 | 181.4848 | 59.9987 | 190
23.7932 | 107.0475 | 60.0275 | 116 | 23.7703 | 127.325 | 60.0563 | 134.5 | 23.7909 | 144.1411 | 60.0011 | 153 | 23.7898 | 164.1377 | 60.0216 | 171.5 | 23.7991 | 181.4899 | 59.9987 | 190
23.8015 | 107.0525 | 60.0275 | 116 | 23.7787 | 127.3251 | 60.0563 | 134.5 | 23.7993 | 144.1408 | 60.0011 | 153 | 23.7982 | 164.1428 | 60.0216 | 171.5 | 23.8074 | 181.495 | 59.9987 | 190
23.8099 | 107.0574 | 60.0275 | 116 | 23.787 | 127.3252 | 60.0563 | 134.5 | 23.8076 | 144.1404 | 60.0016 | 153 | 23.8065 | 164.148 | 60.0216 | 171.5 | 23.8157 | 181.5001 | 59.9987 | 190
23.8182 | 107.0624 | 60.0275 | 116 | 23.7953 | 127.3254 | 60.0563 | 134.5 | 23.8159 | 144.1401 | 60.0016 | 153 | 23.8148 | 164.1532 | 60.0216 | 171.5 | 23.8241 | 181.5052 | 59.9987 | 190
23.8265 | 107.0673 | 60.0275 | 116 | 23.8036 | 127.3255 | 60.0563 | 134.5 | 23.8242 | 144.1397 | 60.0016 | 153 | 23.8231 | 164.1583 | 60.0216 | 171.5 | 23.8324 | 181.5103 | 59.9987 | 190
23.8348 | 107.0723 | 60.0275 | 116 | 23.812 | 127.3256 | 60.0563 | 134.5 | 23.8326 | 144.1393 | 60.0016 | 153 | 23.8315 | 164.1635 | 60.0216 | 171.5 | 23.8408 | 181.5154 | 59.9987 | 190
23.8432 | 107.0772 | 60.0269 | 116 | 23.8203 | 127.3258 | 60.0563 | 134.5 | 23.8409 | 144.139 | 60.0016 | 153 | 23.8398 | 164.1687 | 60.0216 | 171.5 | 23.8491 | 181.5205 | 59.9987 | 190
23.8515 | 107.0822 | 60.0269 | 116 | 23.8286 | 127.3259 | 60.0563 | 134.5 | 23.8492 | 144.1386 | 60.0016 | 153 | 23.8481 | 164.1738 | 60.0216 | 171.5 | 23.8574 | 181.5257 | 59.9987 | 190
23.8599 | 107.0871 | 60.0269 | 116 | 23.8369 | 127.326 | 60.0563 | 134.5 | 23.8575 | 144.1382 | 60.0016 | 153 | 23.8564 | 164.179 | 60.0216 | 171.5 | 23.8657 | 181.5308 | 59.9987 | 190
23.8682 | 107.0921 | 60.0269 | 116 | 23.8453 | 127.3261 | 60.0563 | 134.5 | 23.8659 | 144.1379 | 60.0016 | 153 | 23.8647 | 164.1841 | 60.0216 | 171.5 | 23.8741 | 181.5359 | 59.9987 | 190
23.8765 | 107.0971 | 60.0269 | 116 | 23.8536 | 127.3263 | 60.0563 | 134.5 | 23.8743 | 144.1375 | 60.0016 | 153 | 23.8731 | 164.1893 | 60.0216 | 171.5 | 23.8824 | 181.541 | 59.9987 | 190
23.8848 | 107.102 | 60.0269 | 116 | 23.8619 | 127.3264 | 60.0563 | 134.5 | 23.8826 | 144.1371 | 60.0016 | 153 | 23.8814 | 164.1945 | 60.0216 | 171.5 | 23.8907 | 181.5461 | 59.9987 | 190
23.8932 | 107.107 | 60.0269 | 116 | 23.8702 | 127.3265 | 60.0563 | 134.5 | 23.8909 | 144.1368 | 60.0016 | 153 | 23.8898 | 164.1996 | 60.0216 | 171.5 | 23.899 | 181.5512 | 59.9987 | 190
23.9015 | 107.1119 | 60.0269 | 116 | 23.8786 | 127.3267 | 60.0563 | 134.5 | 23.8992 | 144.1364 | 60.0016 | 153 | 23.8981 | 164.2048 | 60.0216 | 171.5 | 23.9074 | 181.5563 | 59.9987 | 190
23.9098 | 107.1169 | 60.0269 | 116 | 23.8869 | 127.3268 | 60.0563 | 134.5 | 23.9076 | 144.136 | 60.0016 | 153 | 23.9064 | 164.21 | 60.0216 | 171.5 | 23.9158 | 181.5614 | 59.9998 | 190
23.9182 | 107.1218 | 60.0269 | 116 | 23.8952 | 127.3269 | 60.0563 | 134.5 | 23.9159 | 144.1357 | 60.0016 | 153 | 23.9147 | 164.2151 | 60.0216 | 171.5 | 23.9241 | 181.5665 | 59.9998 | 190
23.9265 | 107.1268 | 60.0269 | 116 | 23.9036 | 127.3271 | 60.0563 | 134.5 | 23.9243 | 144.1353 | 60.0016 | 153 | 23.9231 | 164.2203 | 60.0216 | 171.5 | 23.9324 | 181.5716 | 59.9998 | 190
23.9348 | 107.1317 | 60.0269 | 116 | 23.9119 | 127.3272 | 60.0563 | 134.5 | 23.9326 | 144.135 | 60.0016 | 153 | 23.9314 | 164.2255 | 60.0216 | 171.5 | 23.9407 | 181.5768 | 59.9998 | 190
23.9431 | 107.1367 | 60.0269 | 116 | 23.9202 | 127.3273 | 60.0563 | 134.5 | 23.9409 | 144.1346 | 60.0016 | 153 | 23.9398 | 164.2306 | 60.0216 | 171.5 | 23.9491 | 181.5819 | 59.9998 | 190
23.9515 | 107.1416 | 60.0269 | 116 | 23.9285 | 127.3274 | 60.0563 | 134.5 | 23.9492 | 144.1342 | 60.0016 | 153 | 23.9481 | 164.2358 | 60.0216 | 171.5 | 23.9574 | 181.587 | 59.9998 | 190
23.9598 | 107.1466 | 60.0269 | 116 | 23.9368 | 127.3276 | 60.0563 | 134.5 | 23.9576 | 144.1339 | 60.0016 | 153 | 23.9564 | 164.241 | 60.0216 | 171.5 | 23.9658 | 181.5921 | 59.9998 | 190
23.9681 | 107.1515 | 60.0269 | 116 | 23.9452 | 127.3277 | 60.0563 | 134.5 | 23.9659 | 144.1335 | 60.0016 | 153 | 23.9647 | 164.2461 | 60.0216 | 171.5 | 23.9741 | 181.5972 | 59.9998 | 190
23.9764 | 107.1565 | 60.0269 | 116 | 23.9535 | 127.3278 | 60.0563 | 134.5 | 23.9742 | 144.1331 | 60.0016 | 153 | 23.9731 | 164.2513 | 60.0216 | 171.5 | 23.9824 | 181.6023 | 59.9998 | 190
23.9848 | 107.1614 | 60.0269 | 116 | 23.9619 | 127.328 | 60.0563 | 134.5 | 23.9825 | 144.1328 | 60.0016 | 153 | 23.9814 | 164.2565 | 60.0216 | 171.5 | 23.9907 | 181.6074 | 59.9998 | 190
23.9931 | 107.1664 | 60.0269 | 116 | 23.9702 | 127.3281 | 60.056 | 134.5 | 23.9909 | 144.1324 | 60.0016 | 153 | 23.9897 | 164.2616 | 60.0221 | 171.5 | 23.9991 | 181.6125 | 59.9998 | 190
24.0015 | 107.1713 | 60.0269 | 116 | 23.9785 | 127.3282 | 60.056 | 134.5 | 23.9992 | 144.132 | 60.0016 | 153 | 23.998 | 164.2668 | 60.0221 | 171.5 | 24.0074 | 181.6176 | 59.9998 | 190
24.0098 | 107.1763 | 60.0269 | 116 | 23.9868 | 127.3284 | 60.056 | 134.5 | 24.0076 | 144.1317 | 60.0022 | 153 | 24.0064 | 164.2719 | 60.0221 | 171.5 | 24.0157 | 181.6227 | 59.9998 | 190
24.0181 | 107.1813 | 60.0269 | 116 | 23.9951 | 127.3285 | 60.056 | 134.5 | 24.0159 | 144.1313 | 60.0022 | 153 | 24.0147 | 164.2771 | 60.0221 | 171.5 | 24.024 | 181.6279 | 59.9998 | 190
24.0264 | 107.1862 | 60.0269 | 116 | 24.0035 | 127.3286 | 60.056 | 134.5 | 24.0242 | 144.131 | 60.0022 | 153 | 24.0231 | 164.2823 | 60.0221 | 171.5 | 24.0324 | 181.6329 | 59.9998 | 190
24.0348 | 107.1912 | 60.0269 | 116 | 24.0118 | 127.3288 | 60.056 | 134.5 | 24.0326 | 144.1306 | 60.0022 | 153 | 24.0314 | 164.2874 | 60.0221 | 171.5 | 24.0408 | 181.6381 | 59.9998 | 190
24.0431 | 107.1961 | 60.0258 | 116 | 24.0201 | 127.3289 | 60.056 | 134.5 | 24.0409 | 144.1302 | 60.0022 | 153 | 24.0397 | 164.2926 | 60.0222 | 171.5 | 24.0491 | 181.6432 | 59.9998 | 190
24.0515 | 107.2011 | 60.0258 | 116 | 24.0284 | 127.329 | 60.056 | 134.5 | 24.0493 | 144.1299 | 60.0022 | 153 | 24.048 | 164.2978 | 60.0222 | 171.5 | 24.0574 | 181.6483 | 59.9998 | 190
24.0598 | 107.206 | 60.0258 | 116 | 24.0367 | 127.3291 | 60.056 | 134.5 | 24.0576 | 144.1295 | 60.0022 | 153 | 24.0564 | 164.3029 | 60.0222 | 171.5 | 24.0657 | 181.6534 | 59.9998 | 190
24.0681 | 107.211 | 60.0258 | 116 | 24.0451 | 127.3293 | 60.056 | 134.5 | 24.0659 | 144.1292 | 60.0022 | 153 | 24.0647 | 164.3081 | 60.0222 | 171.5 | 24.0741 | 181.6577 | 59.9998 | 190
24.0764 | 107.2159 | 60.0258 | 116 | 24.0534 | 127.3294 | 60.056 | 134.5 | 24.0742 | 144.1288 | 60.0022 | 153 | 24.0731 | 164.3133 | 60.0222 | 171.5 | 24.0824 | 181.6619 | 59.9998 | 190
24.0847 | 107.2209 | 60.0258 | 116 | 24.0617 | 127.3295 | 60.056 | 134.5 | 24.0826 | 144.1284 | 60.0022 | 153 | 24.0814 | 164.3184 | 60.0222 | 171.5 | 24.0908 | 181.6661 | 59.9998 | 190
24.0931 | 107.2258 | 60.0258 | 116 | 24.0701 | 127.3297 | 60.056 | 134.5 | 24.0909 | 144.1281 | 60.0022 | 153 | 24.0897 | 164.3236 | 60.0222 | 171.5 | 24.0991 | 181.6702 | 59.9998 | 190
24.1014 | 107.2308 | 60.0258 | 116 | 24.0784 | 127.3298 | 60.056 | 134.5 | 24.0992 | 144.1277 | 60.0022 | 153 | 24.098 | 164.3288 | 60.0222 | 171.5 | 24.1074 | 181.6744 | 59.9998 | 190
24.1097 | 107.2394 | 60.0258 | 116 | 24.0867 | 127.3299 | 60.056 | 134.5 | 24.1075 | 144.1273 | 60.0022 | 153 | 24.1063 | 164.3339 | 60.0222 | 171.5 | 24.1157 | 181.6786 | 60.0009 | 190
24.118 | 107.2511 | 60.0258 | 116 | 24.095 | 127.3301 | 60.056 | 134.5 | 24.1159 | 144.127 | 60.0022 | 153 | 24.1147 | 164.34 | 60.0222 | 171.5 | 24.1241 | 181.6828 | 60.0009 | 190
24.1264 | 107.2628 | 60.0258 | 116 | 24.1033 | 127.3302 | 60.056 | 134.5 | 24.1242 | 144.1266 | 60.0022 | 153 | 24.123 | 164.3464 | 60.0222 | 171.5 | 24.1324 | 181.687 | 60.0009 | 190
24.1347 | 107.2744 | 60.0258 | 116 | 24.1117 | 127.3303 | 60.056 | 134.5 | 24.1326 | 144.1262 | 60.0022 | 153 | 24.1313 | 164.3528 | 60.0222 | 171.5 | 24.1407 | 181.6912 | 60.0009 | 190
24.1431 | 107.2861 | 60.0258 | 116 | 24.12 | 127.3305 | 60.056 | 134.5 | 24.1409 | 144.1259 | 60.0022 | 153 | 24.1396 | 164.3591 | 60.0222 | 171.5 | 24.149 | 181.6953 | 60.0009 | 190
24.1514 | 107.2978 | 60.0258 | 116 | 24.1284 | 127.3306 | 60.056 | 134.5 | 24.1492 | 144.1255 | 60.0022 | 153 | 24.148 | 164.3655 | 60.0222 | 171.5 | 24.1574 | 181.6995 | 60.0009 | 190
24.1597 | 107.3094 | 60.0258 | 116 | 24.1367 | 127.3307 | 60.056 | 134.5 | 24.1575 | 144.1251 | 60.0022 | 153 | 24.1563 | 164.3718 | 60.0222 | 171.5 | 24.1658 | 181.7037 | 60.0009 | 190
24.168 | 107.3211 | 60.0258 | 116 | 24.145 | 127.3308 | 60.056 | 134.5 | 24.1659 | 144.1248 | 60.0022 | 153 | 24.1647 | 164.3782 | 60.0222 | 171.5 | 24.1741 | 181.7079 | 60.0009 | 190
24.1764 | 107.3327 | 60.0258 | 116 | 24.1533 | 127.331 | 60.056 | 134.5 | 24.1743 | 144.1244 | 60.0022 | 153 | 24.173 | 164.3846 | 60.0222 | 171.5 | 24.1824 | 181.7121 | 60.0009 | 190
24.1847 | 107.3444 | 60.0258 | 116 | 24.1616 | 127.3346 | 60.056 | 134.5 | 24.1826 | 144.1241 | 60.0022 | 153 | 24.1813 | 164.3909 | 60.0222 | 171.5 | 24.1907 | 181.7163 | 60.0009 | 190
24.1931 | 107.3561 | 60.0258 | 116 | 24.17 | 127.339 | 60.0566 | 134.5 | 24.1909 | 144.1237 | 60.0022 | 153 | 24.1896 | 164.3973 | 60.0242 | 171.5 | 24.1991 | 181.7204 | 60.0009 | 190
24.2014 | 107.3677 | 60.0258 | 116 | 24.1783 | 127.3434 | 60.0566 | 134.5 | 24.1992 | 144.1233 | 60.0022 | 153 | 24.198 | 164.4036 | 60.0242 | 171.5 | 24.2074 | 181.7246 | 60.0009 | 190
24.2097 | 107.3794 | 60.0258 | 116 | 24.1866 | 127.3478 | 60.0566 | 134.5 | 24.2076 | 144.123 | 60.0022 | 153 | 24.2063 | 164.41 | 60.0242 | 171.5 | 24.2158 | 181.7288 | 60.0009 | 190
24.218 | 107.3911 | 60.0258 | 116 | 24.1949 | 127.3523 | 60.0566 | 134.5 | 24.2159 | 144.1226 | 60.0022 | 153 | 24.2147 | 164.4164 | 60.0242 | 171.5 | 24.2241 | 181.733 | 60.0009 | 190
24.2263 | 107.4027 | 60.0258 | 116 | 24.2032 | 127.3567 | 60.0566 | 134.5 | 24.2242 | 144.1222 | 60.0022 | 153 | 24.223 | 164.4227 | 60.0242 | 171.5 | 24.2324 | 181.7372 | 60.0009 | 190
24.2347 | 107.4144 | 60.0258 | 116 | 24.2116 | 127.3611 | 60.0566 | 134.5 | 24.2325 | 144.1253 | 60.0022 | 153 | 24.2313 | 164.4291 | 60.0242 | 171.5 | 24.2407 | 181.7414 | 60.0009 | 190
24.243 | 107.426 | 60.0261 | 116 | 24.2199 | 127.3655 | 60.0566 | 134.5 | 24.2409 | 144.1346 | 60.0022 | 153 | 24.2396 | 164.4354 | 60.0242 | 171.5 | 24.2491 | 181.7455 | 60.0009 | 190
24.2513 | 107.4377 | 60.0261 | 116 | 24.2283 | 127.37 | 60.0566 | 134.5 | 24.2492 | 144.1439 | 60.0022 | 153 | 24.248 | 164.4418 | 60.0242 | 171.5 | 24.2574 | 181.7497 | 60.0009 | 190
24.2596 | 107.4494 | 60.0261 | 116 | 24.2366 | 127.3744 | 60.0566 | 134.5 | 24.2576 | 144.1532 | 60.0022 | 153 | 24.2563 | 164.4482 | 60.0242 | 171.5 | 24.2657 | 181.7539 | 60.0009 | 190
24.268 | 107.461 | 60.0261 | 116 | 24.2449 | 127.3788 | 60.0566 | 134.5 | 24.2659 | 144.1625 | 60.0022 | 153 | 24.2646 | 164.4545 | 60.0242 | 171.5 | 24.274 | 181.7581 | 60.0009 | 190
24.2763 | 107.4727 | 60.0261 | 116 | 24.2532 | 127.3832 | 60.0566 | 134.5 | 24.2742 | 144.1718 | 60.0022 | 153 | 24.2729 | 164.4609 | 60.0242 | 171.5 | 24.2824 | 181.7623 | 60.0009 | 190
24.2847 | 107.4843 | 60.0261 | 116 | 24.2615 | 127.3877 | 60.0566 | 134.5 | 24.2825 | 144.1812 | 60.0022 | 153 | 24.2813 | 164.4672 | 60.0242 | 171.5 | 24.2908 | 181.7664 | 60.0009 | 190
24.293 | 107.496 | 60.0261 | 116 | 24.2699 | 127.3921 | 60.0566 | 134.5 | 24.2909 | 144.1905 | 60.0022 | 153 | 24.2896 | 164.4736 | 60.0242 | 171.5 | 24.2991 | 181.7706 | 60.0009 | 190
24.3013 | 107.5077 | 60.0261 | 116 | 24.2782 | 127.3965 | 60.0566 | 134.5 | 24.2992 | 144.1998 | 60.0022 | 153 | 24.298 | 164.4799 | 60.0242 | 171.5 | 24.3074 | 181.7748 | 60.0009 | 190
24.3096 | 107.5193 | 60.0261 | 116 | 24.2865 | 127.4009 | 60.0566 | 134.5 | 24.3076 | 144.2091 | 60.0022 | 153 | 24.3063 | 164.4863 | 60.0242 | 171.5 | 24.3157 | 181.779 | 60.0031 | 190
24.318 | 107.531 | 60.0261 | 116 | 24.2949 | 127.4054 | 60.0566 | 134.5 | 24.3159 | 144.2184 | 60.0022 | 153 | 24.3146 | 164.4927 | 60.0242 | 171.5 | 24.3241 | 181.7832 | 60.0031 | 190
24.3263 | 107.5426 | 60.0261 | 116 | 24.3032 | 127.4098 | 60.0566 | 134.5 | 24.3242 | 144.2277 | 60.0022 | 153 | 24.3229 | 164.499 | 60.0242 | 171.5 | 24.3324 | 181.7874 | 60.0031 | 190
24.3347 | 107.5543 | 60.0261 | 116 | 24.3115 | 127.4142 | 60.0566 | 134.5 | 24.3326 | 144.237 | 60.0022 | 153 | 24.3312 | 164.5054 | 60.0242 | 171.5 | 24.3408 | 181.7915 | 60.0031 | 190
24.343 | 107.566 | 60.0261 | 116 | 24.3198 | 127.4186 | 60.0566 | 134.5 | 24.3409 | 144.2463 | 60.0022 | 153 | 24.3396 | 164.5117 | 60.0242 | 171.5 | 24.3491 | 181.7957 | 60.0031 | 190
24.3513 | 107.5776 | 60.0261 | 116 | 24.3281 | 127.423 | 60.0566 | 134.5 | 24.3492 | 144.2557 | 60.0022 | 153 | 24.3479 | 164.5181 | 60.0242 | 171.5 | 24.3574 | 181.7999 | 60.0031 | 190
24.3596 | 107.5893 | 60.0262 | 116 | 24.3365 | 127.4275 | 60.0566 | 134.5 | 24.3575 | 144.265 | 60.0022 | 153 | 24.3563 | 164.5245 | 60.0242 | 171.5 | 24.3657 | 181.8041 | 60.0031 | 190
24.368 | 107.601 | 60.0262 | 116 | 24.3448 | 127.4319 | 60.0566 | 134.5 | 24.3659 | 144.2743 | 60.0022 | 153 | 24.3646 | 164.5308 | 60.0242 | 171.5 | 24.3741 | 181.8083 | 60.0031 | 190
24.3763 | 107.6126 | 60.0262 | 116 | 24.3531 | 127.4363 | 60.0566 | 134.5 | 24.3742 | 144.2836 | 60.0022 | 153 | 24.3729 | 164.5372 | 60.0242 | 171.5 | 24.3824 | 181.8125 | 60.0031 | 190
24.3846 | 107.6243 | 60.0262 | 116 | 24.3615 | 127.4408 | 60.0566 | 134.5 | 24.3826 | 144.2929 | 60.0022 | 153 | 24.3812 | 164.5435 | 60.0242 | 171.5 | 24.3907 | 181.8167 | 60.0031 | 190
24.3929 | 107.6359 | 60.0262 | 116 | 24.3698 | 127.4452 | 60.0579 | 134.5 | 24.3909 | 144.3022 | 60.0022 | 153 | 24.3896 | 164.5499 | 60.0264 | 171.5 | 24.399 | 181.8208 | 60.0031 | 190
24.4012 | 107.6476 | 60.0262 | 116 | 24.3781 | 127.4496 | 60.0579 | 134.5 | 24.3992 | 144.3115 | 60.0022 | 153 | 24.3979 | 164.5563 | 60.0264 | 171.5 | 24.4074 | 181.825 | 60.0031 | 190
24.4096 | 107.6593 | 60.0262 | 116 | 24.3864 | 127.454 | 60.0579 | 134.5 | 24.4075 | 144.3208 | 60.0024 | 153 | 24.4062 | 164.5626 | 60.0264 | 171.5 | 24.4157 | 181.8292 | 60.0031 | 190
24.4179 | 107.6709 | 60.0262 | 116 | 24.3948 | 127.4584 | 60.0579 | 134.5 | 24.4159 | 144.3302 | 60.0024 | 153 | 24.4146 | 164.569 | 60.0264 | 171.5 | 24.4241 | 181.8334 | 60.0031 | 190
24.4263 | 107.6826 | 60.0262 | 116 | 24.4031 | 127.4629 | 60.0579 | 134.5 | 24.4242 | 144.3395 | 60.0024 | 153 | 24.4229 | 164.5753 | 60.0264 | 171.5 | 24.4324 | 181.8376 | 60.0031 | 190
24.4346 | 107.6943 | 60.0262 | 116 | 24.4114 | 127.4673 | 60.0579 | 134.5 | 24.4326 | 144.3488 | 60.0024 | 153 | 24.4312 | 164.5817 | 60.0264 | 171.5 | 24.4407 | 181.8418 | 60.0031 | 190
24.4429 | 107.7059 | 60.027 | 116 | 24.4197 | 127.4717 | 60.0579 | 134.5 | 24.4409 | 144.3581 | 60.0024 | 153 | 24.4396 | 164.5881 | 60.0264 | 171.5 | 24.4491 | 181.8459 | 60.0031 | 190
24.4512 | 107.7176 | 60.027 | 116 | 24.428 | 127.4761 | 60.0579 | 134.5 | 24.4492 | 144.3674 | 60.0024 | 153 | 24.4479 | 164.5944 | 60.0264 | 171.5 | 24.4574 | 181.8501 | 60.0031 | 190
24.4596 | 107.7292 | 60.027 | 116 | 24.4364 | 127.4806 | 60.0579 | 134.5 | 24.4576 | 144.3767 | 60.0024 | 153 | 24.4562 | 164.6008 | 60.0264 | 171.5 | 24.4658 | 181.8543 | 60.0031 | 190
24.4679 | 107.7409 | 60.027 | 116 | 24.4447 | 127.485 | 60.0579 | 134.5 | 24.4659 | 144.386 | 60.0024 | 153 | 24.4645 | 164.6071 | 60.0264 | 171.5 | 24.4741 | 181.8585 | 60.0031 | 190
24.4763 | 107.7526 | 60.027 | 116 | 24.453 | 127.4894 | 60.0579 | 134.5 | 24.4742 | 144.3953 | 60.0024 | 153 | 24.4729 | 164.6135 | 60.0264 | 171.5 | 24.4824 | 181.8627 | 60.0031 | 190
24.4846 | 107.7642 | 60.027 | 116 | 24.4614 | 127.4938 | 60.0579 | 134.5 | 24.4825 | 144.4047 | 60.0024 | 153 | 24.4812 | 164.6199 | 60.0264 | 171.5 | 24.4907 | 181.8669 | 60.0031 | 190
24.4929 | 107.7759 | 60.027 | 116 | 24.4697 | 127.4983 | 60.0579 | 134.5 | 24.4909 | 144.414 | 60.0024 | 153 | 24.4895 | 164.6262 | 60.0264 | 171.5 | 24.4991 | 181.871 | 60.0031 | 190
24.5012 | 107.7875 | 60.027 | 116 | 24.478 | 127.5027 | 60.0579 | 134.5 | 24.4992 | 144.4233 | 60.0024 | 153 | 24.4979 | 164.6326 | 60.0264 | 171.5 | 24.5074 | 181.8752 | 60.0031 | 190
24.5096 | 107.7992 | 60.027 | 116 | 24.4863 | 127.5071 | 60.0579 | 134.5 | 24.5076 | 144.4326 | 60.0024 | 153 | 24.5062 | 164.6389 | 60.0264 | 171.5 | 24.5157 | 181.8794 | 60.0029 | 190
24.5179 | 107.8109 | 60.027 | 116 | 24.4946 | 127.5115 | 60.0579 | 134.5 | 24.5159 | 144.4419 | 60.0024 | 153 | 24.5145 | 164.6453 | 60.0264 | 171.5 | 24.524 | 181.8836 | 60.0029 | 190
24.5262 | 107.8225 | 60.027 | 116 | 24.503 | 127.516 | 60.0579 | 134.5 | 24.5242 | 144.4512 | 60.0024 | 153 | 24.5228 | 164.6517 | 60.0264 | 171.5 | 24.5324 | 181.8878 | 60.0029 | 190
24.5345 | 107.8342 | 60.027 | 116 | 24.5113 | 127.5204 | 60.0579 | 134.5 | 24.5325 | 144.4605 | 60.0024 | 153 | 24.5312 | 164.658 | 60.0264 | 171.5 | 24.5407 | 181.892 | 60.0029 | 190
24.5428 | 107.8458 | 60.027 | 116 | 24.5197 | 127.5248 | 60.0579 | 134.5 | 24.5409 | 144.4698 | 60.0024 | 153 | 24.5395 | 164.6644 | 60.0264 | 171.5 | 24.5491 | 181.8961 | 60.0029 | 190
24.5512 | 107.8575 | 60.027 | 116 | 24.528 | 127.5292 | 60.0579 | 134.5 | 24.5492 | 144.4792 | 60.0024 | 153 | 24.5479 | 164.6707 | 60.0264 | 171.5 | 24.5574 | 181.9003 | 60.0029 | 190
24.5595 | 107.8692 | 60.027 | 116 | 24.5363 | 127.5336 | 60.0579 | 134.5 | 24.5576 | 144.4885 | 60.0024 | 153 | 24.5562 | 164.6771 | 60.0264 | 171.5 | 24.5657 | 181.9045 | 60.0029 | 190
24.5679 | 107.8808 | 60.027 | 116 | 24.5446 | 127.5381 | 60.0579 | 134.5 | 24.5659 | 144.4978 | 60.0024 | 153 | 24.5645 | 164.6835 | 60.0264 | 171.5 | 24.574 | 181.91 | 60.0029 | 190
24.5762 | 107.8925 | 60.027 | 116 | 24.5529 | 127.5425 | 60.0579 | 134.5 | 24.5742 | 144.5071 | 60.0024 | 153 | 24.5728 | 164.6898 | 60.0264 | 171.5 | 24.5824 | 181.9157 | 60.0029 | 190
24.5845 | 107.9042 | 60.027 | 116 | 24.5613 | 127.5469 | 60.0579 | 134.5 | 24.5825 | 144.5164 | 60.0024 | 153 | 24.5812 | 164.6962 | 60.0264 | 171.5 | 24.5907 | 181.9213 | 60.0029 | 190
24.5928 | 107.9158 | 60.027 | 116 | 24.5696 | 127.5513 | 60.0602 | 134.5 | 24.5909 | 144.5257 | 60.0024 | 153 | 24.5895 | 164.7025 | 60.0266 | 171.5 | 24.5991 | 181.927 | 60.0029 | 190
24.6012 | 107.9275 | 60.027 | 116 | 24.5779 | 127.5558 | 60.0602 | 134.5 | 24.5992 | 144.535 | 60.0024 | 153 | 24.5978 | 164.7089 | 60.0266 | 171.5 | 24.6074 | 181.9327 | 60.0029 | 190
24.6095 | 107.9391 | 60.027 | 116 | 24.5862 | 127.5602 | 60.0602 | 134.5 | 24.6075 | 144.5443 | 60.0027 | 153 | 24.6061 | 164.7153 | 60.0266 | 171.5 | 24.6157 | 181.9383 | 60.0029 | 190
24.6179 | 107.947 | 60.027 | 116 | 24.5945 | 127.5646 | 60.0602 | 134.5 | 24.6159 | 144.5536 | 60.0027 | 153 | 24.6145 | 164.7216 | 60.0266 | 171.5 | 24.6241 | 181.944 | 60.0029 | 190
24.6262 | 107.9469 | 60.027 | 116 | 24.6029 | 127.569 | 60.0602 | 134.5 | 24.6242 | 144.563 | 60.0027 | 153 | 24.6228 | 164.728 | 60.0266 | 171.5 | 24.6324 | 181.9497 | 60.0029 | 190
24.6345 | 107.9468 | 60.027 | 116 | 24.6112 | 127.5735 | 60.0602 | 134.5 | 24.6326 | 144.5723 | 60.0027 | 153 | 24.6312 | 164.7342 | 60.0266 | 171.5 | 24.6407 | 181.9554 | 60.0029 | 190
24.6428 | 107.9467 | 60.027 | 116 | 24.6195 | 127.5779 | 60.0602 | 134.5 | 24.6409 | 144.5816 | 60.0027 | 153 | 24.6395 | 164.7403 | 60.0266 | 171.5 | 24.649 | 181.961 | 60.0029 | 190
24.6512 | 107.9466 | 60.027 | 116 | 24.6279 | 127.5823 | 60.0602 | 134.5 | 24.6492 | 144.5909 | 60.0027 | 153 | 24.6478 | 164.7464 | 60.0266 | 171.5 | 24.6574 | 181.9667 | 60.0029 | 190
24.6595 | 107.9465 | 60.027 | 116 | 24.6362 | 127.5867 | 60.0602 | 134.5 | 24.6575 | 144.6002 | 60.0027 | 153 | 24.6561 | 164.7525 | 60.0266 | 171.5 | 24.6657 | 181.9724 | 60.0029 | 190
24.6678 | 107.9464 | 60.027 | 116 | 24.6445 | 127.5912 | 60.0602 | 134.5 | 24.6659 | 144.6095 | 60.0027 | 153 | 24.6644 | 164.7586 | 60.0266 | 171.5 | 24.6741 | 181.978 | 60.0029 | 190
24.6761 | 107.9463 | 60.027 | 116 | 24.6528 | 127.5956 | 60.0602 | 134.5 | 24.6742 | 144.6188 | 60.0027 | 153 | 24.6728 | 164.7647 | 60.0266 | 171.5 | 24.6824 | 181.9837 | 60.0029 | 190
24.6844 | 107.9461 | 60.027 | 116 | 24.6611 | 127.6 | 60.0602 | 134.5 | 24.6826 | 144.6282 | 60.0027 | 153 | 24.6811 | 164.7708 | 60.0266 | 171.5 | 24.6907 | 181.9894 | 60.0029 | 190
24.6928 | 107.946 | 60.027 | 116 | 24.6695 | 127.605 | 60.0602 | 134.5 | 24.6909 | 144.6375 | 60.0027 | 153 | 24.6895 | 164.7769 | 60.0266 | 171.5 | 24.699 | 181.995 | 60.0029 | 190
24.7011 | 107.9459 | 60.027 | 116 | 24.6778 | 127.6106 | 60.0602 | 134.5 | 24.6992 | 144.6468 | 60.0027 | 153 | 24.6978 | 164.783 | 60.0266 | 171.5 | 24.7074 | 182.0007 | 60.0029 | 190
24.7095 | 107.9458 | 60.027 | 116 | 24.6862 | 127.6161 | 60.0602 | 134.5 | 24.7075 | 144.6561 | 60.0027 | 153 | 24.7061 | 164.7891 | 60.0266 | 171.5 | 24.7157 | 182.0064 | 60.004 | 190
24.7178 | 107.9457 | 60.027 | 116 | 24.6945 | 127.6216 | 60.0602 | 134.5 | 24.7159 | 144.6654 | 60.0027 | 153 | 24.7144 | 164.7952 | 60.0266 | 171.5 | 24.7241 | 182.012 | 60.004 | 190
24.7261 | 107.9456 | 60.027 | 116 | 24.7028 | 127.6271 | 60.0602 | 134.5 | 24.7242 | 144.6747 | 60.0027 | 153 | 24.7228 | 164.8012 | 60.0266 | 171.5 | 24.7324 | 182.0177 | 60.004 | 190
24.7344 | 107.9455 | 60.027 | 116 | 24.7111 | 127.6327 | 60.0602 | 134.5 | 24.7325 | 144.684 | 60.0027 | 153 | 24.7311 | 164.8073 | 60.0266 | 171.5 | 24.7407 | 182.0234 | 60.004 | 190
24.7428 | 107.9454 | 60.027 | 116 | 24.7194 | 127.6382 | 60.0602 | 134.5 | 24.7408 | 144.6933 | 60.0027 | 153 | 24.7394 | 164.8134 | 60.0266 | 171.5 | 24.749 | 182.0291 | 60.004 | 190
24.7511 | 107.9453 | 60.027 | 116 | 24.7278 | 127.6437 | 60.0602 | 134.5 | 24.7492 | 144.7027 | 60.0027 | 153 | 24.7477 | 164.8195 | 60.0266 | 171.5 | 24.7574 | 182.0347 | 60.004 | 190
24.7595 | 107.9452 | 60.027 | 116 | 24.7361 | 127.6493 | 60.0602 | 134.5 | 24.7576 | 144.712 | 60.0027 | 153 | 24.7561 | 164.8256 | 60.0266 | 171.5 | 24.7657 | 182.0404 | 60.004 | 190
24.7678 | 107.9451 | 60.027 | 116 | 24.7444 | 127.6548 | 60.0602 | 134.5 | 24.7659 | 144.7213 | 60.0027 | 153 | 24.7644 | 164.8317 | 60.0266 | 171.5 | 24.774 | 182.0461 | 60.004 | 190
24.7761 | 107.945 | 60.027 | 116 | 24.7527 | 127.6603 | 60.0602 | 134.5 | 24.7742 | 144.7306 | 60.0027 | 153 | 24.7728 | 164.8378 | 60.0266 | 171.5 | 24.7824 | 182.0517 | 60.004 | 190
24.7844 | 107.9449 | 60.027 | 116 | 24.761 | 127.6658 | 60.0602 | 134.5 | 24.7825 | 144.7399 | 60.0027 | 153 | 24.7811 | 164.8439 | 60.0266 | 171.5 | 24.7907 | 182.0574 | 60.004 | 190
24.7928 | 107.9448 | 60.027 | 116 | 24.7694 | 127.6714 | 60.0624 | 134.5 | 24.7909 | 144.7492 | 60.0027 | 153 | 24.7894 | 164.85 | 60.0269 | 171.5 | 24.7991 | 182.0631 | 60.004 | 190
24.8011 | 107.9447 | 60.027 | 116 | 24.7777 | 127.6769 | 60.0624 | 134.5 | 24.7992 | 144.7585 | 60.0027 | 153 | 24.7977 | 164.8561 | 60.0269 | 171.5 | 24.8074 | 182.0687 | 60.004 | 190
24.8094 | 107.9446 | 60.027 | 116 | 24.786 | 127.6824 | 60.0624 | 134.5 | 24.8076 | 144.7585 | 60.003 | 153 | 24.806 | 164.8622 | 60.0269 | 171.5 | 24.8157 | 182.0744 | 60.004 | 190
24.8177 | 107.9445 | 60.027 | 116 | 24.7944 | 127.688 | 60.0624 | 134.5 | 24.8159 | 144.7579 | 60.003 | 153 | 24.8144 | 164.8683 | 60.0269 | 171.5 | 24.824 | 182.0801 | 60.004 | 190
24.8261 | 107.9444 | 60.027 | 116 | 24.8027 | 127.6935 | 60.0624 | 134.5 | 24.8242 | 144.7574 | 60.003 | 153 | 24.8227 | 164.8743 | 60.0269 | 171.5 | 24.8324 | 182.0858 | 60.004 | 190
24.8344 | 107.9443 | 60.027 | 116 | 24.811 | 127.699 | 60.0624 | 134.5 | 24.8325 | 144.7569 | 60.003 | 153 | 24.8311 | 164.8804 | 60.0269 | 171.5 | 24.8407 | 182.0914 | 60.004 | 190
24.8427 | 107.9442 | 60.0281 | 116 | 24.8193 | 127.7045 | 60.0624 | 134.5 | 24.8409 | 144.7563 | 60.003 | 153 | 24.8394 | 164.8865 | 60.0269 | 171.5 | 24.8491 | 182.0971 | 60.004 | 190
24.8511 | 107.9441 | 60.0281 | 116 | 24.8276 | 127.7101 | 60.0624 | 134.5 | 24.8492 | 144.7558 | 60.003 | 153 | 24.8477 | 164.8926 | 60.0269 | 171.5 | 24.8574 | 182.1028 | 60.004 | 190
24.8594 | 107.944 | 60.0281 | 116 | 24.836 | 127.7156 | 60.0624 | 134.5 | 24.8575 | 144.7552 | 60.003 | 153 | 24.856 | 164.8987 | 60.0269 | 171.5 | 24.8657 | 182.1084 | 60.004 | 190
24.8677 | 107.9439 | 60.0281 | 116 | 24.8443 | 127.7211 | 60.0624 | 134.5 | 24.8658 | 144.7547 | 60.003 | 153 | 24.8644 | 164.9048 | 60.0269 | 171.5 | 24.874 | 182.1141 | 60.004 | 190
24.876 | 107.9438 | 60.0281 | 116 | 24.8527 | 127.7266 | 60.0624 | 134.5 | 24.8742 | 144.7542 | 60.003 | 153 | 24.8727 | 164.9109 | 60.0269 | 171.5 | 24.8824 | 182.1198 | 60.004 | 190
24.8844 | 107.9437 | 60.0281 | 116 | 24.861 | 127.7322 | 60.0624 | 134.5 | 24.8825 | 144.7536 | 60.003 | 153 | 24.881 | 164.917 | 60.0269 | 171.5 | 24.8907 | 182.1254 | 60.004 | 190
24.8927 | 107.9436 | 60.0281 | 116 | 24.8693 | 127.7377 | 60.0624 | 134.5 | 24.8909 | 144.7531 | 60.003 | 153 | 24.8893 | 164.9231 | 60.0269 | 171.5 | 24.899 | 182.1311 | 60.004 | 190
24.9011 | 107.9435 | 60.0281 | 116 | 24.8776 | 127.7432 | 60.0624 | 134.5 | 24.8992 | 144.7525 | 60.003 | 153 | 24.8977 | 164.9292 | 60.0269 | 171.5 | 24.9073 | 182.1368 | 60.004 | 190
24.9094 | 107.9434 | 60.0281 | 116 | 24.8859 | 127.7488 | 60.0624 | 134.5 | 24.9075 | 144.752 | 60.003 | 153 | 24.906 | 164.9353 | 60.0269 | 171.5 | 24.9157 | 182.1424 | 60.0064 | 190
24.9177 | 107.9433 | 60.0281 | 116 | 24.8942 | 127.7543 | 60.0624 | 134.5 | 24.9159 | 144.7514 | 60.003 | 153 | 24.9144 | 164.9414 | 60.0269 | 171.5 | 24.924 | 182.1481 | 60.0064 | 190
24.926 | 107.9432 | 60.0281 | 116 | 24.9026 | 127.7598 | 60.0624 | 134.5 | 24.9242 | 144.7509 | 60.003 | 153 | 24.9227 | 164.9474 | 60.0269 | 171.5 | 24.9324 | 182.1538 | 60.0064 | 190
24.9344 | 107.9431 | 60.0281 | 116 | 24.9109 | 127.7653 | 60.0624 | 134.5 | 24.9326 | 144.7504 | 60.003 | 153 | 24.931 | 164.9535 | 60.0269 | 171.5 | 24.9407 | 182.1595 | 60.0064 | 190
24.9427 | 107.943 | 60.0281 | 116 | 24.9193 | 127.7709 | 60.0624 | 134.5 | 24.9409 | 144.7498 | 60.003 | 153 | 24.9393 | 164.9596 | 60.0269 | 171.5 | 24.949 | 182.1651 | 60.0064 | 190
24.951 | 107.9429 | 60.0281 | 116 | 24.9276 | 127.7764 | 60.0624 | 134.5 | 24.9492 | 144.7493 | 60.003 | 153 | 24.9477 | 164.9657 | 60.0269 | 171.5 | 24.9574 | 182.1708 | 60.0064 | 190
24.9594 | 107.9428 | 60.0281 | 116 | 24.9359 | 127.7819 | 60.0624 | 134.5 | 24.9575 | 144.7487 | 60.003 | 153 | 24.956 | 164.9718 | 60.0269 | 171.5 | 24.9657 | 182.1765 | 60.0064 | 190
24.9677 | 107.9427 | 60.0281 | 116 | 24.9442 | 127.7874 | 60.0624 | 134.5 | 24.9659 | 144.7482 | 60.003 | 153 | 24.9643 | 164.9779 | 60.0269 | 171.5 | 24.9741 | 182.1821 | 60.0064 | 190
24.976 | 107.9426 | 60.0281 | 116 | 24.9525 | 127.793 | 60.0624 | 134.5 | 24.9742 | 144.7477 | 60.003 | 153 | 24.9727 | 164.984 | 60.0269 | 171.5 | 24.9824 | 182.1878 | 60.0064 | 190
24.9843 | 107.9425 | 60.0281 | 116 | 24.9609 | 127.7985 | 60.0624 | 134.5 | 24.9825 | 144.7471 | 60.003 | 153 | 24.981 | 164.9901 | 60.0269 | 171.5 | 24.9907 | 182.1935 | 60.0064 | 190
24.9927 | 107.9424 | 60.0281 | 116 | 24.9692 | 127.804 | 60.0634 | 134.5 | 24.9908 | 144.7466 | 60.003 | 153 | 24.9893 | 164.9962 | 60.0269 | 171.5 | 24.999 | 182.1991 | 60.0064 | 190
25.001 | 107.9423 | 60.0281 | 116 | 24.9775 | 127.8096 | 60.0634 | 134.5 | 24.9992 | 144.746 | 60.003 | 153 | 24.9976 | 165.0023 | 60.0269 | 171.5 | 25.0074 | 182.2048 | 60.0064 | 190
25.0093 | 107.9421 | 60.0281 | 116 | 24.9858 | 127.8151 | 60.0634 | 134.5 | 25.0075 | 144.7455 | 60.0027 | 153 | 25.006 | 165.0084 | 60.0269 | 171.5 | 25.0157 | 182.2105 | 60.0064 | 190
25.0176 | 107.942 | 60.0281 | 116 | 24.9941 | 127.8206 | 60.0634 | 134.5 | 25.0159 | 144.745 | 60.0027 | 153 | 25.0143 | 165.0145 | 60.0269 | 171.5 | 25.024 | 182.2161 | 60.0064 | 190
25.026 | 107.9419 | 60.0281 | 116 | 25.0025 | 127.8261 | 60.0634 | 134.5 | 25.0242 | 144.7444 | 60.0027 | 153 | 25.0226 | 165.0206 | 60.0269 | 171.5 | 25.0323 | 182.2218 | 60.0064 | 190
25.0343 | 107.9418 | 60.0281 | 116 | 25.0108 | 127.8317 | 60.0634 | 134.5 | 25.0325 | 144.7439 | 60.0027 | 153 | 25.0309 | 165.0266 | 60.0269 | 171.5 | 25.0407 | 182.2275 | 60.0064 | 190
25.0427 | 107.9417 | 60.0275 | 116 | 25.0191 | 127.8372 | 60.0634 | 134.5 | 25.0408 | 144.7433 | 60.0027 | 153 | 25.0393 | 165.0327 | 60.0269 | 171.5 | 25.049 | 182.2332 | 60.0064 | 190
25.051 | 107.9416 | 60.0275 | 116 | 25.0275 | 127.8427 | 60.0634 | 134.5 | 25.0492 | 144.7428 | 60.0027 | 153 | 25.0476 | 165.0388 | 60.0269 | 171.5 | 25.0574 | 182.2388 | 60.0064 | 190
25.0593 | 107.9415 | 60.0275 | 116 | 25.0358 | 127.8483 | 60.0634 | 134.5 | 25.0575 | 144.7423 | 60.0027 | 153 | 25.056 | 165.0449 | 60.0269 | 171.5 | 25.0657 | 182.2445 | 60.0064 | 190
25.0676 | 107.9414 | 60.0275 | 116 | 25.0441 | 127.8538 | 60.0634 | 134.5 | 25.0659 | 144.7417 | 60.0027 | 153 | 25.0643 | 165.051 | 60.0269 | 171.5 | 25.074 | 182.2502 | 60.0064 | 190
25.076 | 107.9413 | 60.0275 | 116 | 25.0524 | 127.8593 | 60.0634 | 134.5 | 25.0742 | 144.7412 | 60.0027 | 153 | 25.0726 | 165.0571 | 60.0269 | 171.5 | 25.0823 | 182.2554 | 60.0064 | 190
25.0843 | 107.9412 | 60.0275 | 116 | 25.0607 | 127.8648 | 60.0634 | 134.5 | 25.0825 | 144.7406 | 60.0027 | 153 | 25.0809 | 165.0632 | 60.0269 | 171.5 | 25.0907 | 182.2605 | 60.0064 | 190
25.0927 | 107.9411 | 60.0275 | 116 | 25.0691 | 127.8704 | 60.0634 | 134.5 | 25.0909 | 144.7401 | 60.0027 | 153 | 25.0893 | 165.0693 | 60.0269 | 171.5 | 25.099 | 182.2656 | 60.0064 | 190
25.101 | 107.941 | 60.0275 | 116 | 25.0774 | 127.8759 | 60.0634 | 134.5 | 25.0992 | 144.7395 | 60.0027 | 153 | 25.0976 | 165.0754 | 60.0269 | 171.5 | 25.1074 | 182.2707 | 60.0064 | 190
25.1093 | 107.9409 | 60.0275 | 116 | 25.0857 | 127.8814 | 60.0634 | 134.5 | 25.1075 | 144.739 | 60.0027 | 153 | 25.1059 | 165.0815 | 60.0269 | 171.5 | 25.1157 | 182.2758 | 60.0067 | 190
25.1176 | 107.9408 | 60.0275 | 116 | 25.0941 | 127.8869 | 60.0634 | 134.5 | 25.1158 | 144.7385 | 60.0027 | 153 | 25.1143 | 165.0876 | 60.0269 | 171.5 | 25.124 | 182.2809 | 60.0067 | 190
25.1259 | 107.9407 | 60.0275 | 116 | 25.1024 | 127.8925 | 60.0634 | 134.5 | 25.1242 | 144.7379 | 60.0027 | 153 | 25.1226 | 165.0937 | 60.0269 | 171.5 | 25.1323 | 182.286 | 60.0067 | 190
25.1343 | 107.9406 | 60.0275 | 116 | 25.1107 | 127.898 | 60.0634 | 134.5 | 25.1325 | 144.7374 | 60.0027 | 153 | 25.1309 | 165.0997 | 60.0269 | 171.5 | 25.1407 | 182.2911 | 60.0067 | 190
25.1426 | 107.9405 | 60.0275 | 116 | 25.119 | 127.9035 | 60.0634 | 134.5 | 25.1409 | 144.7368 | 60.0027 | 153 | 25.1392 | 165.1059 | 60.0269 | 171.5 | 25.149 | 182.2962 | 60.0067 | 190
25.1509 | 107.9404 | 60.0275 | 116 | 25.1273 | 127.909 | 60.0634 | 134.5 | 25.1492 | 144.7363 | 60.0027 | 153 | 25.1476 | 165.1123 | 60.0269 | 171.5 | 25.1573 | 182.3013 | 60.0067 | 190
25.1592 | 107.9403 | 60.0275 | 116 | 25.1357 | 127.9146 | 60.0634 | 134.5 | 25.1575 | 144.7358 | 60.0027 | 153 | 25.1559 | 165.1188 | 60.0269 | 171.5 | 25.1657 | 182.3064 | 60.0067 | 190
25.1676 | 107.9402 | 60.0275 | 116 | 25.144 | 127.9201 | 60.0634 | 134.5 | 25.1658 | 144.7352 | 60.0027 | 153 | 25.1642 | 165.1252 | 60.0269 | 171.5 | 25.174 | 182.3115 | 60.0067 | 190
25.1759 | 107.9401 | 60.0275 | 116 | 25.1523 | 127.9256 | 60.0634 | 134.5 | 25.1742 | 144.7347 | 60.0027 | 153 | 25.1725 | 165.1317 | 60.0269 | 171.5 | 25.1824 | 182.3166 | 60.0067 | 190
25.1843 | 107.94 | 60.0275 | 116 | 25.1606 | 127.9312 | 60.0634 | 134.5 | 25.1825 | 144.7341 | 60.0027 | 153 | 25.1809 | 165.1381 | 60.0269 | 171.5 | 25.1907 | 182.3217 | 60.0067 | 190
25.1926 | 107.9399 | 60.0275 | 116 | 25.1689 | 127.9373 | 60.0634 | 134.5 | 25.1909 | 144.7336 | 60.0027 | 153 | 25.1892 | 165.1445 | 60.0264 | 171.5 | 25.199 | 182.3268 | 60.0067 | 190
25.2009 | 107.9398 | 60.0275 | 116 | 25.1773 | 127.9441 | 60.0634 | 134.5 | 25.1992 | 144.7331 | 60.0027 | 153 | 25.1976 | 165.151 | 60.0264 | 171.5 | 25.2073 | 182.3319 | 60.0067 | 190
25.2092 | 107.9397 | 60.0275 | 116 | 25.1856 | 127.9509 | 60.0634 | 134.5 | 25.2075 | 144.7325 | 60.0022 | 153 | 25.2059 | 165.1574 | 60.0264 | 171.5 | 25.2157 | 182.337 | 60.0067 | 190
25.2176 | 107.9396 | 60.0275 | 116 | 25.1939 | 127.9577 | 60.0634 | 134.5 | 25.2158 | 144.732 | 60.0022 | 153 | 25.2142 | 165.1638 | 60.0264 | 171.5 | 25.224 | 182.3421 | 60.0067 | 190
25.2259 | 107.9395 | 60.0275 | 116 | 25.2023 | 127.9645 | 60.0634 | 134.5 | 25.2242 | 144.7314 | 60.0022 | 153 | 25.2225 | 165.1703 | 60.0264 | 171.5 | 25.2324 | 182.3472 | 60.0067 | 190
25.2343 | 107.9394 | 60.0275 | 116 | 25.2106 | 127.9713 | 60.0634 | 134.5 | 25.2325 | 144.7309 | 60.0022 | 153 | 25.2309 | 165.1767 | 60.0264 | 171.5 | 25.2407 | 182.3523 | 60.0067 | 190
25.2426 | 107.9393 | 60.0256 | 116 | 25.2189 | 127.9781 | 60.0634 | 134.5 | 25.2408 | 144.7304 | 60.0022 | 153 | 25.2392 | 165.1832 | 60.0264 | 171.5 | 25.249 | 182.3574 | 60.0067 | 190
25.2509 | 107.9392 | 60.0256 | 116 | 25.2272 | 127.985 | 60.0634 | 134.5 | 25.2492 | 144.7298 | 60.0022 | 153 | 25.2476 | 165.1896 | 60.0264 | 171.5 | 25.2573 | 182.3625 | 60.0067 | 190
25.2592 | 107.9391 | 60.0256 | 116 | 25.2355 | 127.9918 | 60.0634 | 134.5 | 25.2575 | 144.7293 | 60.0022 | 153 | 25.2559 | 165.196 | 60.0264 | 171.5 | 25.2657 | 182.3676 | 60.0067 | 190
25.2675 | 107.9422 | 60.0256 | 116 | 25.2439 | 127.9986 | 60.0634 | 134.5 | 25.2659 | 144.7287 | 60.0022 | 153 | 25.2642 | 165.2025 | 60.0264 | 171.5 | 25.274 | 182.3727 | 60.0067 | 190
25.2759 | 107.9534 | 60.0256 | 116 | 25.2522 | 128.0054 | 60.0634 | 134.5 | 25.2742 | 144.7282 | 60.0022 | 153 | 25.2725 | 165.2089 | 60.0264 | 171.5 | 25.2823 | 182.3778 | 60.0067 | 190
25.2842 | 107.9646 | 60.0256 | 116 | 25.2606 | 128.0122 | 60.0634 | 134.5 | 25.2825 | 144.7277 | 60.0022 | 153 | 25.2808 | 165.2154 | 60.0264 | 171.5 | 25.2906 | 182.3829 | 60.0067 | 190
25.2925 | 107.9758 | 60.0256 | 116 | 25.2689 | 128.019 | 60.0634 | 134.5 | 25.2908 | 144.7271 | 60.0022 | 153 | 25.2892 | 165.2218 | 60.0264 | 171.5 | 25.299 | 182.388 | 60.0067 | 190
25.3008 | 107.987 | 60.0256 | 116 | 25.2772 | 128.0258 | 60.0634 | 134.5 | 25.2992 | 144.7266 | 60.0022 | 153 | 25.2975 | 165.2282 | 60.0264 | 171.5 | 25.3073 | 182.3931 | 60.0067 | 190
25.3092 | 107.9981 | 60.0256 | 116 | 25.2855 | 128.0326 | 60.0634 | 134.5 | 25.3075 | 144.726 | 60.0022 | 153 | 25.3058 | 165.2347 | 60.0264 | 171.5 | 25.3157 | 182.3982 | 60.0089 | 190
25.3175 | 108.0093 | 60.0256 | 116 | 25.2938 | 128.0394 | 60.0634 | 134.5 | 25.3159 | 144.7255 | 60.0022 | 153 | 25.3141 | 165.2411 | 60.0264 | 171.5 | 25.324 | 182.4033 | 60.0089 | 190
25.3259 | 108.0205 | 60.0256 | 116 | 25.3022 | 128.0462 | 60.0634 | 134.5 | 25.3242 | 144.7249 | 60.0022 | 153 | 25.3225 | 165.2476 | 60.0264 | 171.5 | 25.3323 | 182.4084 | 60.0089 | 190
25.3342 | 108.0317 | 60.0256 | 116 | 25.3105 | 128.053 | 60.0634 | 134.5 | 25.3325 | 144.7244 | 60.0022 | 153 | 25.3308 | 165.254 | 60.0264 | 171.5 | 25.3406 | 182.4135 | 60.0089 | 190
25.3425 | 108.0429 | 60.0256 | 116 | 25.3188 | 128.0598 | 60.0634 | 134.5 | 25.3408 | 144.7239 | 60.0022 | 153 | 25.3392 | 165.2604 | 60.0264 | 171.5 | 25.349 | 182.4186 | 60.0089 | 190
25.3508 | 108.054 | 60.0256 | 116 | 25.3271 | 128.0666 | 60.0634 | 134.5 | 25.3492 | 144.7233 | 60.0022 | 153 | 25.3475 | 165.2669 | 60.0264 | 171.5 | 25.3573 | 182.4237 | 60.0089 | 190
25.3592 | 108.0652 | 60.0256 | 116 | 25.3354 | 128.0734 | 60.0634 | 134.5 | 25.3575 | 144.7228 | 60.0022 | 153 | 25.3558 | 165.2733 | 60.0264 | 171.5 | 25.3657 | 182.4288 | 60.0089 | 190
25.3675 | 108.0764 | 60.0256 | 116 | 25.3438 | 128.0802 | 60.0634 | 134.5 | 25.3658 | 144.7222 | 60.0022 | 153 | 25.3641 | 165.2798 | 60.0264 | 171.5 | 25.374 | 182.4339 | 60.0089 | 190
25.3759 | 108.0876 | 60.0256 | 116 | 25.3521 | 128.0871 | 60.0634 | 134.5 | 25.3742 | 144.7276 | 60.0022 | 153 | 25.3725 | 165.2862 | 60.0264 | 171.5 | 25.3823 | 182.4389 | 60.0089 | 190
25.3842 | 108.0987 | 60.0256 | 116 | 25.3604 | 128.0939 | 60.0634 | 134.5 | 25.3825 | 144.7378 | 60.0022 | 153 | 25.3808 | 165.2926 | 60.0264 | 171.5 | 25.3906 | 182.444 | 60.0089 | 190
25.3925 | 108.1099 | 60.0256 | 116 | 25.3688 | 128.1007 | 60.0634 | 134.5 | 25.3909 | 144.748 | 60.0022 | 153 | 25.3892 | 165.2991 | 60.0244 | 171.5 | 25.399 | 182.4491 | 60.0089 | 190
25.4008 | 108.1211 | 60.0256 | 116 | 25.3771 | 128.1075 | 60.0634 | 134.5 | 25.3992 | 144.7581 | 60.0022 | 153 | 25.3975 | 165.3055 | 60.0244 | 171.5 | 25.4073 | 182.4542 | 60.0089 | 190
25.4092 | 108.1323 | 60.0256 | 116 | 25.3854 | 128.1143 | 60.0634 | 134.5 | 25.4075 | 144.7683 | 60.0019 | 153 | 25.4058 | 165.312 | 60.0244 | 171.5 | 25.4156 | 182.4593 | 60.0089 | 190
25.4175 | 108.1435 | 60.0256 | 116 | 25.3937 | 128.1211 | 60.0634 | 134.5 | 25.4158 | 144.7785 | 60.0019 | 153 | 25.4141 | 165.3184 | 60.0244 | 171.5 | 25.424 | 182.4644 | 60.0089 | 190
25.4258 | 108.1546 | 60.0256 | 116 | 25.402 | 128.1279 | 60.0634 | 134.5 | 25.4242 | 144.7887 | 60.0019 | 153 | 25.4224 | 165.3248 | 60.0244 | 171.5 | 25.4323 | 182.4695 | 60.0089 | 190
25.4341 | 108.1658 | 60.0256 | 116 | 25.4104 | 128.1347 | 60.0634 | 134.5 | 25.4325 | 144.7989 | 60.0019 | 153 | 25.4308 | 165.3313 | 60.0244 | 171.5 | 25.4407 | 182.4746 | 60.0089 | 190
25.4424 | 108.177 | 60.0237 | 116 | 25.4187 | 128.1415 | 60.0634 | 134.5 | 25.4409 | 144.8091 | 60.0019 | 153 | 25.4391 | 165.3377 | 60.0244 | 171.5 | 25.449 | 182.4797 | 60.0089 | 190
25.4508 | 108.1882 | 60.0237 | 116 | 25.427 | 128.1483 | 60.0634 | 134.5 | 25.4492 | 144.8193 | 60.0019 | 153 | 25.4474 | 165.3442 | 60.0244 | 171.5 | 25.4573 | 182.4848 | 60.0089 | 190
25.4591 | 108.1994 | 60.0237 | 116 | 25.4354 | 128.1551 | 60.0634 | 134.5 | 25.4575 | 144.8295 | 60.0019 | 153 | 25.4557 | 165.3506 | 60.0244 | 171.5 | 25.4656 | 182.4899 | 60.0089 | 190
25.4675 | 108.2105 | 60.0237 | 116 | 25.4437 | 128.1619 | 60.0634 | 134.5 | 25.4658 | 144.8397 | 60.0019 | 153 | 25.4641 | 165.357 | 60.0244 | 171.5 | 25.474 | 182.495 | 60.0089 | 190
25.4758 | 108.2217 | 60.0237 | 116 | 25.452 | 128.1687 | 60.0634 | 134.5 | 25.4742 | 144.8499 | 60.0019 | 153 | 25.4724 | 165.3635 | 60.0244 | 171.5 | 25.4823 | 182.5001 | 60.0089 | 190
25.4841 | 108.2329 | 60.0237 | 116 | 25.4603 | 128.1755 | 60.0634 | 134.5 | 25.4825 | 144.8601 | 60.0019 | 153 | 25.4808 | 165.3699 | 60.0244 | 171.5 | 25.4907 | 182.5052 | 60.0089 | 190
25.4924 | 108.2441 | 60.0237 | 116 | 25.4686 | 128.1823 | 60.0634 | 134.5 | 25.4908 | 144.8703 | 60.0019 | 153 | 25.4891 | 165.3764 | 60.0244 | 171.5 | 25.499 | 182.5103 | 60.0089 | 190
25.5008 | 108.2552 | 60.0237 | 116 | 25.477 | 128.1891 | 60.0634 | 134.5 | 25.4991 | 144.8805 | 60.0019 | 153 | 25.4974 | 165.3828 | 60.0244 | 171.5 | 25.5073 | 182.5154 | 60.0089 | 190
25.5091 | 108.2664 | 60.0237 | 116 | 25.4853 | 128.196 | 60.0634 | 134.5 | 25.5075 | 144.8907 | 60.0019 | 153 | 25.5057 | 165.3892 | 60.0244 | 171.5 | 25.5156 | 182.5205 | 60.01 | 190
25.5175 | 108.2776 | 60.0237 | 116 | 25.4936 | 128.2028 | 60.0634 | 134.5 | 25.5159 | 144.9008 | 60.0019 | 153 | 25.5141 | 165.3957 | 60.0244 | 171.5 | 25.524 | 182.5256 | 60.01 | 190
25.5258 | 108.2888 | 60.0237 | 116 | 25.502 | 128.2096 | 60.0634 | 134.5 | 25.5242 | 144.911 | 60.0019 | 153 | 25.5224 | 165.4021 | 60.0244 | 171.5 | 25.5323 | 182.5307 | 60.01 | 190
25.5341 | 108.3 | 60.0237 | 116 | 25.5103 | 128.2164 | 60.0634 | 134.5 | 25.5325 | 144.9212 | 60.0019 | 153 | 25.5308 | 165.4086 | 60.0244 | 171.5 | 25.5406 | 182.5358 | 60.01 | 190
25.5424 | 108.3111 | 60.0237 | 116 | 25.5186 | 128.2232 | 60.0634 | 134.5 | 25.5408 | 144.9314 | 60.0019 | 153 | 25.5391 | 165.415 | 60.0244 | 171.5 | 25.549 | 182.5409 | 60.01 | 190
25.5508 | 108.3223 | 60.0237 | 116 | 25.5269 | 128.23 | 60.0634 | 134.5 | 25.5492 | 144.9416 | 60.0019 | 153 | 25.5474 | 165.4214 | 60.0244 | 171.5 | 25.5573 | 182.546 | 60.01 | 190
25.5591 | 108.3335 | 60.0237 | 116 | 25.5352 | 128.2368 | 60.0634 | 134.5 | 25.5575 | 144.9518 | 60.0019 | 153 | 25.5557 | 165.4279 | 60.0244 | 171.5 | 25.5656 | 182.5511 | 60.01 | 190
25.5674 | 108.3447 | 60.0237 | 116 | 25.5436 | 128.2436 | 60.0634 | 134.5 | 25.5659 | 144.962 | 60.0019 | 153 | 25.5641 | 165.4343 | 60.0244 | 171.5 | 25.574 | 182.5562 | 60.01 | 190
25.5757 | 108.3559 | 60.0237 | 116 | 25.5519 | 128.2504 | 60.0634 | 134.5 | 25.5742 | 144.9722 | 60.0019 | 153 | 25.5724 | 165.4408 | 60.0244 | 171.5 | 25.5823 | 182.5613 | 60.01 | 190
25.5841 | 108.367 | 60.0237 | 116 | 25.5602 | 128.2572 | 60.0634 | 134.5 | 25.5825 | 144.9824 | 60.0019 | 153 | 25.5807 | 165.4472 | 60.0244 | 171.5 | 25.5906 | 182.5641 | 60.01 | 190
25.5924 | 108.3782 | 60.0237 | 116 | 25.5685 | 128.264 | 60.0617 | 134.5 | 25.5908 | 144.9926 | 60.0019 | 153 | 25.5891 | 165.4536 | 60.023 | 171.5 | 25.5989 | 182.5644 | 60.01 | 190
25.6008 | 108.3894 | 60.0237 | 116 | 25.5768 | 128.2708 | 60.0617 | 134.5 | 25.5992 | 145.0028 | 60.0019 | 153 | 25.5974 | 165.4601 | 60.023 | 171.5 | 25.6073 | 182.5647 | 60.01 | 190
25.6091 | 108.4006 | 60.0237 | 116 | 25.5852 | 128.2776 | 60.0617 | 134.5 | 25.6075 | 145.013 | 60.0019 | 153 | 25.6057 | 165.4665 | 60.023 | 171.5 | 25.6156 | 182.565 | 60.01 | 190
25.6174 | 108.4118 | 60.0237 | 116 | 25.5935 | 128.2844 | 60.0617 | 134.5 | 25.6158 | 145.0232 | 60.0019 | 153 | 25.614 | 165.4729 | 60.023 | 171.5 | 25.624 | 182.5653 | 60.01 | 190
25.6257 | 108.4229 | 60.0237 | 116 | 25.6019 | 128.2912 | 60.0617 | 134.5 | 25.6241 | 145.0334 | 60.0019 | 153 | 25.6224 | 165.4794 | 60.023 | 171.5 | 25.6323 | 182.5656 | 60.01 | 190
25.634 | 108.4341 | 60.0237 | 116 | 25.6102 | 128.2981 | 60.0617 | 134.5 | 25.6325 | 145.0435 | 60.0019 | 153 | 25.6307 | 165.4858 | 60.023 | 171.5 | 25.6406 | 182.5658 | 60.01 | 190
25.6424 | 108.4453 | 60.0226 | 116 | 25.6185 | 128.3049 | 60.0617 | 134.5 | 25.6408 | 145.0538 | 60.0019 | 153 | 25.639 | 165.4923 | 60.023 | 171.5 | 25.6489 | 182.5661 | 60.01 | 190
25.6507 | 108.4565 | 60.0226 | 116 | 25.6268 | 128.3117 | 60.0617 | 134.5 | 25.6492 | 145.0639 | 60.0019 | 153 | 25.6473 | 165.4987 | 60.023 | 171.5 | 25.6573 | 182.5664 | 60.01 | 190
25.6591 | 108.4677 | 60.0226 | 116 | 25.6351 | 128.3185 | 60.0617 | 134.5 | 25.6575 | 145.0741 | 60.0019 | 153 | 25.6557 | 165.5051 | 60.023 | 171.5 | 25.6656 | 182.5667 | 60.01 | 190
25.6674 | 108.4788 | 60.0226 | 116 | 25.6435 | 128.3253 | 60.0617 | 134.5 | 25.6658 | 145.0843 | 60.0019 | 153 | 25.664 | 165.5071 | 60.023 | 171.5 | 25.674 | 182.567 | 60.01 | 190
25.6757 | 108.49 | 60.0226 | 116 | 25.6518 | 128.3321 | 60.0617 | 134.5 | 25.6742 | 145.0945 | 60.0019 | 153 | 25.6724 | 165.5072 | 60.023 | 171.5 | 25.6823 | 182.5672 | 60.01 | 190
25.684 | 108.5012 | 60.0226 | 116 | 25.6601 | 128.3389 | 60.0617 | 134.5 | 25.6825 | 145.1047 | 60.0019 | 153 | 25.6807 | 165.5074 | 60.023 | 171.5 | 25.6906 | 182.5675 | 60.01 | 190
25.6924 | 108.5124 | 60.0226 | 116 | 25.6685 | 128.3457 | 60.0617 | 134.5 | 25.6909 | 145.1149 | 60.0019 | 153 | 25.689 | 165.5075 | 60.023 | 171.5 | 25.6989 | 182.5678 | 60.01 | 190
25.7007 | 108.5235 | 60.0226 | 116 | 25.6768 | 128.3525 | 60.0617 | 134.5 | 25.6992 | 145.1251 | 60.0019 | 153 | 25.6973 | 165.5076 | 60.023 | 171.5 | 25.7073 | 182.5681 | 60.01 | 190
25.709 | 108.5347 | 60.0226 | 116 | 25.6851 | 128.3593 | 60.0617 | 134.5 | 25.7075 | 145.1353 | 60.0019 | 153 | 25.7057 | 165.5078 | 60.023 | 171.5 | 25.7156 | 182.5684 | 60.0128 | 190
25.7173 | 108.5459 | 60.0226 | 116 | 25.6934 | 128.3661 | 60.0617 | 134.5 | 25.7158 | 145.1455 | 60.0019 | 153 | 25.714 | 165.5079 | 60.023 | 171.5 | 25.7239 | 182.5687 | 60.0128 | 190
25.7257 | 108.5571 | 60.0226 | 116 | 25.7017 | 128.3729 | 60.0617 | 134.5 | 25.7242 | 145.1557 | 60.0019 | 153 | 25.7224 | 165.508 | 60.023 | 171.5 | 25.7322 | 182.569 | 60.0128 | 190
25.734 | 108.5683 | 60.0226 | 116 | 25.7101 | 128.3797 | 60.0617 | 134.5 | 25.7325 | 145.1659 | 60.0019 | 153 | 25.7307 | 165.5082 | 60.023 | 171.5 | 25.7406 | 182.5692 | 60.0128 | 190
25.7424 | 108.5794 | 60.0226 | 116 | 25.7184 | 128.3865 | 60.0617 | 134.5 | 25.7408 | 145.1761 | 60.0019 | 153 | 25.739 | 165.5083 | 60.023 | 171.5 | 25.7489 | 182.5695 | 60.0128 | 190
25.7507 | 108.5906 | 60.0226 | 116 | 25.7267 | 128.3933 | 60.0617 | 134.5 | 25.7491 | 145.1863 | 60.0019 | 153 | 25.7473 | 165.5084 | 60.023 | 171.5 | 25.7573 | 182.5698 | 60.0128 | 190
25.759 | 108.6018 | 60.0226 | 116 | 25.735 | 128.4001 | 60.0617 | 134.5 | 25.7575 | 145.1965 | 60.0019 | 153 | 25.7557 | 165.5086 | 60.023 | 171.5 | 25.7656 | 182.5701 | 60.0128 | 190
25.7673 | 108.6102 | 60.0226 | 116 | 25.7433 | 128.4069 | 60.0617 | 134.5 | 25.7658 | 145.2066 | 60.0019 | 153 | 25.764 | 165.5087 | 60.023 | 171.5 | 25.7739 | 182.5704 | 60.0128 | 190
25.7757 | 108.6111 | 60.0226 | 116 | 25.7517 | 128.4137 | 60.0617 | 134.5 | 25.7742 | 145.2168 | 60.0019 | 153 | 25.7723 | 165.5088 | 60.023 | 171.5 | 25.7822 | 182.5706 | 60.0128 | 190
25.784 | 108.6119 | 60.0226 | 116 | 25.76 | 128.4204 | 60.0617 | 134.5 | 25.7825 | 145.227 | 60.0019 | 153 | 25.7806 | 165.509 | 60.023 | 171.5 | 25.7906 | 182.5709 | 60.0128 | 190
25.7924 | 108.6127 | 60.0226 | 116 | 25.7683 | 128.4272 | 60.059 | 134.5 | 25.7908 | 145.2372 | 60.0019 | 153 | 25.789 | 165.5091 | 60.0225 | 171.5 | 25.7989 | 182.5712 | 60.0128 | 190
25.8007 | 108.6136 | 60.0226 | 116 | 25.7767 | 128.434 | 60.059 | 134.5 | 25.7991 | 145.2474 | 60.0019 | 153 | 25.7973 | 165.5092 | 60.0225 | 171.5 | 25.8073 | 182.5715 | 60.0128 | 190
25.809 | 108.6144 | 60.0226 | 116 | 25.785 | 128.4408 | 60.059 | 134.5 | 25.8075 | 145.2576 | 60.0022 | 153 | 25.8057 | 165.5094 | 60.0225 | 171.5 | 25.8156 | 182.5718 | 60.0128 | 190
25.8173 | 108.6152 | 60.0226 | 116 | 25.7933 | 128.4476 | 60.059 | 134.5 | 25.8159 | 145.2678 | 60.0022 | 153 | 25.814 | 165.5095 | 60.0225 | 171.5 | 25.8239 | 182.5721 | 60.0128 | 190
25.8257 | 108.6161 | 60.0226 | 116 | 25.8016 | 128.4544 | 60.059 | 134.5 | 25.8242 | 145.278 | 60.0022 | 153 | 25.8223 | 165.5096 | 60.0225 | 171.5 | 25.8322 | 182.5723 | 60.0128 | 190
25.834 | 108.6169 | 60.0226 | 116 | 25.8099 | 128.4612 | 60.059 | 134.5 | 25.8325 | 145.2882 | 60.0022 | 153 | 25.8306 | 165.5098 | 60.0225 | 171.5 | 25.8406 | 182.5726 | 60.0128 | 190
25.8423 | 108.6177 | 60.0212 | 116 | 25.8183 | 128.468 | 60.059 | 134.5 | 25.8408 | 145.2984 | 60.0022 | 153 | 25.8389 | 165.5099 | 60.0225 | 171.5 | 25.8489 | 182.5729 | 60.0128 | 190
25.8506 | 108.6186 | 60.0212 | 116 | 25.8266 | 128.4748 | 60.059 | 134.5 | 25.8492 | 145.3086 | 60.0022 | 153 | 25.8473 | 165.51 | 60.0225 | 171.5 | 25.8572 | 182.5732 | 60.0128 | 190
25.8589 | 108.6194 | 60.0212 | 116 | 25.835 | 128.4816 | 60.059 | 134.5 | 25.8575 | 145.3188 | 60.0022 | 153 | 25.8556 | 165.5102 | 60.0225 | 171.5 | 25.8655 | 182.5735 | 60.0128 | 190
25.8673 | 108.6202 | 60.0212 | 116 | 25.8433 | 128.4884 | 60.059 | 134.5 | 25.8658 | 145.329 | 60.0022 | 153 | 25.864 | 165.5103 | 60.0225 | 171.5 | 25.8739 | 182.5738 | 60.0128 | 190
25.8756 | 108.621 | 60.0212 | 116 | 25.8516 | 128.4952 | 60.059 | 134.5 | 25.8741 | 145.3392 | 60.0022 | 153 | 25.8723 | 165.5104 | 60.0225 | 171.5 | 25.8822 | 182.5741 | 60.0128 | 190
25.884 | 108.6219 | 60.0212 | 116 | 25.8599 | 128.502 | 60.059 | 134.5 | 25.8825 | 145.3493 | 60.0022 | 153 | 25.8806 | 165.5106 | 60.0225 | 171.5 | 25.8906 | 182.5743 | 60.0128 | 190
25.8923 | 108.6227 | 60.0212 | 116 | 25.8682 | 128.5088 | 60.059 | 134.5 | 25.8908 | 145.3595 | 60.0022 | 153 | 25.8889 | 165.5107 | 60.0225 | 171.5 | 25.8989 | 182.5746 | 60.0128 | 190
25.9006 | 108.6236 | 60.0212 | 116 | 25.8766 | 128.5155 | 60.059 | 134.5 | 25.8992 | 145.3697 | 60.0022 | 153 | 25.8973 | 165.5108 | 60.0225 | 171.5 | 25.9072 | 182.5749 | 60.0128 | 190
25.9089 | 108.6244 | 60.0212 | 116 | 25.8849 | 128.5223 | 60.059 | 134.5 | 25.9075 | 145.3799 | 60.0022 | 153 | 25.9056 | 165.511 | 60.0225 | 171.5 | 25.9156 | 182.5752 | 60.0131 | 190
25.9173 | 108.6252 | 60.0212 | 116 | 25.8932 | 128.5291 | 60.059 | 134.5 | 25.9158 | 145.3901 | 60.0022 | 153 | 25.9139 | 165.5111 | 60.0225 | 171.5 | 25.9239 | 182.5755 | 60.0131 | 190
25.9256 | 108.6261 | 60.0212 | 116 | 25.9016 | 128.5359 | 60.059 | 134.5 | 25.9241 | 145.4003 | 60.0022 | 153 | 25.9222 | 165.5112 | 60.0225 | 171.5 | 25.9323 | 182.5757 | 60.0131 | 190
25.934 | 108.6269 | 60.0212 | 116 | 25.9099 | 128.5427 | 60.059 | 134.5 | 25.9325 | 145.4085 | 60.0022 | 153 | 25.9306 | 165.5114 | 60.0225 | 171.5 | 25.9406 | 182.576 | 60.0131 | 190
25.9423 | 108.6277 | 60.0212 | 116 | 25.9182 | 128.5495 | 60.059 | 134.5 | 25.9408 | 145.413 | 60.0022 | 153 | 25.9389 | 165.5115 | 60.0225 | 171.5 | 25.9489 | 182.5763 | 60.0131 | 190
25.9506 | 108.6285 | 60.0212 | 116 | 25.9265 | 128.5563 | 60.059 | 134.5 | 25.9492 | 145.4174 | 60.0022 | 153 | 25.9473 | 165.5116 | 60.0225 | 171.5 | 25.9572 | 182.5766 | 60.0131 | 190
25.9589 | 108.6294 | 60.0212 | 116 | 25.9348 | 128.5631 | 60.059 | 134.5 | 25.9575 | 145.4218 | 60.0022 | 153 | 25.9556 | 165.5118 | 60.0225 | 171.5 | 25.9656 | 182.5769 | 60.0131 | 190
25.9673 | 108.6302 | 60.0212 | 116 | 25.9432 | 128.5699 | 60.059 | 134.5 | 25.9658 | 145.4263 | 60.0022 | 153 | 25.9639 | 165.5119 | 60.0225 | 171.5 | 25.9739 | 182.5772 | 60.0131 | 190
25.9756 | 108.6311 | 60.0212 | 116 | 25.9515 | 128.5767 | 60.059 | 134.5 | 25.9742 | 145.4307 | 60.0022 | 153 | 25.9722 | 165.512 | 60.0225 | 171.5 | 25.9822 | 182.5775 | 60.0131 | 190
25.9839 | 108.6319 | 60.0212 | 116 | 25.9598 | 128.5835 | 60.059 | 134.5 | 25.9825 | 145.4351 | 60.0022 | 153 | 25.9806 | 165.5122 | 60.0225 | 171.5 | 25.9905 | 182.5777 | 60.0131 | 190
25.9922 | 108.6327 | 60.0212 | 116 | 25.9681 | 128.5903 | 60.0549 | 134.5 | 25.9908 | 145.4396 | 60.0022 | 153 | 25.9889 | 165.5123 | 60.0228 | 171.5 | 25.9989 | 182.578 | 60.0131 | 190
26.0006 | 108.6335 | 60.0212 | 116 | 25.9764 | 128.5971 | 60.0549 | 134.5 | 25.9991 | 145.444 | 60.0022 | 153 | 25.9973 | 165.5124 | 60.0228 | 171.5 | 26.0072 | 182.5783 | 60.0131 | 190
26.0089 | 108.6344 | 60.0212 | 116 | 25.9848 | 128.6039 | 60.0549 | 134.5 | 26.0075 | 145.4484 | 60.0024 | 153 | 26.0056 | 165.5126 | 60.0228 | 171.5 | 26.0156 | 182.5786 | 60.0131 | 190
26.0173 | 108.6352 | 60.0212 | 116 | 25.9931 | 128.6107 | 60.0549 | 134.5 | 26.0158 | 145.4529 | 60.0024 | 153 | 26.0139 | 165.5127 | 60.0228 | 171.5 | 26.0239 | 182.5789 | 60.0131 | 190
26.0256 | 108.636 | 60.0212 | 116 | 26.0015 | 128.6174 | 60.0549 | 134.5 | 26.0242 | 145.4573 | 60.0024 | 153 | 26.0222 | 165.5128 | 60.0228 | 171.5 | 26.0322 | 182.5791 | 60.0131 | 190
26.0339 | 108.6369 | 60.0212 | 116 | 26.0098 | 128.6242 | 60.0549 | 134.5 | 26.0325 | 145.4617 | 60.0024 | 153 | 26.0306 | 165.513 | 60.0228 | 171.5 | 26.0405 | 182.5794 | 60.0131 | 190
26.0422 | 108.6377 | 60.0204 | 116 | 26.0181 | 128.631 | 60.0549 | 134.5 | 26.0408 | 145.4662 | 60.0024 | 153 | 26.0389 | 165.5131 | 60.0228 | 171.5 | 26.0489 | 182.5797 | 60.0131 | 190
26.0506 | 108.6385 | 60.0204 | 116 | 26.0264 | 128.6378 | 60.0549 | 134.5 | 26.0491 | 145.4706 | 60.0024 | 153 | 26.0472 | 165.5132 | 60.0228 | 171.5 | 26.0572 | 182.58 | 60.0131 | 190
26.0589 | 108.6394 | 60.0204 | 116 | 26.0347 | 128.6446 | 60.0549 | 134.5 | 26.0575 | 145.4751 | 60.0024 | 153 | 26.0555 | 165.5134 | 60.0228 | 171.5 | 26.0656 | 182.5803 | 60.0131 | 190
26.0673 | 108.6402 | 60.0204 | 116 | 26.0431 | 128.6514 | 60.0549 | 134.5 | 26.0658 | 145.4795 | 60.0024 | 153 | 26.0638 | 165.5135 | 60.0228 | 171.5 | 26.0739 | 182.5806 | 60.0131 | 190
26.0756 | 108.641 | 60.0204 | 116 | 26.0514 | 128.6582 | 60.0549 | 134.5 | 26.0742 | 145.4839 | 60.0024 | 153 | 26.0722 | 165.5136 | 60.0228 | 171.5 | 26.0822 | 182.5808 | 60.0131 | 190
26.0839 | 108.6419 | 60.0204 | 116 | 26.0598 | 128.665 | 60.0549 | 134.5 | 26.0825 | 145.4884 | 60.0024 | 153 | 26.0805 | 165.5138 | 60.0228 | 171.5 | 26.0905 | 182.5862 | 60.0131 | 190
26.0922 | 108.6427 | 60.0204 | 116 | 26.0681 | 128.6718 | 60.0549 | 134.5 | 26.0908 | 145.4928 | 60.0024 | 153 | 26.0889 | 165.5139 | 60.0228 | 171.5 | 26.0989 | 182.5976 | 60.0131 | 190
26.1006 | 108.6435 | 60.0204 | 116 | 26.0764 | 128.6786 | 60.0549 | 134.5 | 26.0992 | 145.4972 | 60.0024 | 153 | 26.0972 | 165.514 | 60.0228 | 171.5 | 26.1072 | 182.609 | 60.0131 | 190
26.1089 | 108.6444 | 60.0204 | 116 | 26.0847 | 128.6854 | 60.0549 | 134.5 | 26.1075 | 145.5017 | 60.0024 | 153 | 26.1055 | 165.5142 | 60.0228 | 171.5 | 26.1155 | 182.6203 | 60.0128 | 190
26.1172 | 108.6452 | 60.0204 | 116 | 26.093 | 128.6922 | 60.0549 | 134.5 | 26.1158 | 145.5061 | 60.0024 | 153 | 26.1138 | 165.5143 | 60.0228 | 171.5 | 26.1238 | 182.6317 | 60.0128 | 190
26.1255 | 108.646 | 60.0204 | 116 | 26.1014 | 128.699 | 60.0549 | 134.5 | 26.1241 | 145.5105 | 60.0024 | 153 | 26.1222 | 165.5144 | 60.0228 | 171.5 | 26.1322 | 182.6431 | 60.0128 | 190
26.1339 | 108.6469 | 60.0204 | 116 | 26.1097 | 128.7058 | 60.0549 | 134.5 | 26.1325 | 145.515 | 60.0024 | 153 | 26.1305 | 165.5146 | 60.0228 | 171.5 | 26.1405 | 182.6545 | 60.0128 | 190
26.1422 | 108.6477 | 60.0204 | 116 | 26.118 | 128.7126 | 60.0549 | 134.5 | 26.1408 | 145.5194 | 60.0024 | 153 | 26.1389 | 165.5147 | 60.0228 | 171.5 | 26.1489 | 182.6659 | 60.0128 | 190
26.1505 | 108.6485 | 60.0204 | 116 | 26.1263 | 128.7194 | 60.0549 | 134.5 | 26.1492 | 145.5238 | 60.0024 | 153 | 26.1472 | 165.5148 | 60.0228 | 171.5 | 26.1572 | 182.6773 | 60.0128 | 190
26.1589 | 108.6494 | 60.0204 | 116 | 26.1346 | 128.7262 | 60.0549 | 134.5 | 26.1575 | 145.5283 | 60.0024 | 153 | 26.1555 | 165.515 | 60.0228 | 171.5 | 26.1655 | 182.6887 | 60.0128 | 190
26.1672 | 108.6502 | 60.0204 | 116 | 26.143 | 128.7329 | 60.0549 | 134.5 | 26.1658 | 145.5327 | 60.0024 | 153 | 26.1638 | 165.5174 | 60.0228 | 171.5 | 26.1738 | 182.7 | 60.0128 | 190
26.1755 | 108.651 | 60.0204 | 116 | 26.1513 | 128.7397 | 60.0549 | 134.5 | 26.1741 | 145.5371 | 60.0024 | 153 | 26.1722 | 165.5208 | 60.0228 | 171.5 | 26.1822 | 182.7114 | 60.0128 | 190
26.1838 | 108.6519 | 60.0204 | 116 | 26.1596 | 128.7465 | 60.0549 | 134.5 | 26.1825 | 145.5416 | 60.0024 | 153 | 26.1805 | 165.5242 | 60.0228 | 171.5 | 26.1905 | 182.7228 | 60.0128 | 190
26.1922 | 108.6527 | 60.0204 | 116 | 26.168 | 128.7533 | 60.0507 | 134.5 | 26.1908 | 145.546 | 60.0024 | 153 | 26.1888 | 165.5277 | 60.0236 | 171.5 | 26.1989 | 182.7342 | 60.0128 | 190
26.2005 | 108.6535 | 60.0204 | 116 | 26.1763 | 128.7597 | 60.0507 | 134.5 | 26.1992 | 145.5504 | 60.0024 | 153 | 26.1971 | 165.5311 | 60.0236 | 171.5 | 26.2072 | 182.7456 | 60.0128 | 190
26.2089 | 108.6544 | 60.0204 | 116 | 26.1846 | 128.764 | 60.0507 | 134.5 | 26.2075 | 145.5549 | 60.0016 | 153 | 26.2055 | 165.5345 | 60.0236 | 171.5 | 26.2155 | 182.757 | 60.0128 | 190
26.2172 | 108.6552 | 60.0204 | 116 | 26.1929 | 128.7682 | 60.0507 | 134.5 | 26.2158 | 145.5593 | 60.0016 | 153 | 26.2138 | 165.538 | 60.0236 | 171.5 | 26.2238 | 182.7684 | 60.0128 | 190
26.2255 | 108.656 | 60.0204 | 116 | 26.2013 | 128.7725 | 60.0507 | 134.5 | 26.2241 | 145.5638 | 60.0016 | 153 | 26.2222 | 165.5414 | 60.0236 | 171.5 | 26.2322 | 182.7798 | 60.0128 | 190
26.2338 | 108.6569 | 60.0204 | 116 | 26.2096 | 128.7767 | 60.0507 | 134.5 | 26.2325 | 145.5682 | 60.0016 | 153 | 26.2305 | 165.5448 | 60.0236 | 171.5 | 26.2405 | 182.7911 | 60.0128 | 190
26.2422 | 108.6577 | 60.0209 | 116 | 26.2179 | 128.781 | 60.0507 | 134.5 | 26.2408 | 145.5726 | 60.0016 | 153 | 26.2388 | 165.5483 | 60.0236 | 171.5 | 26.2488 | 182.8025 | 60.0128 | 190
26.2505 | 108.6585 | 60.0209 | 116 | 26.2263 | 128.7853 | 60.0507 | 134.5 | 26.2491 | 145.5771 | 60.0016 | 153 | 26.2471 | 165.5517 | 60.0236 | 171.5 | 26.2571 | 182.8139 | 60.0128 | 190
26.2589 | 108.6594 | 60.0209 | 116 | 26.2346 | 128.7895 | 60.0507 | 134.5 | 26.2575 | 145.5815 | 60.0016 | 153 | 26.2555 | 165.5551 | 60.0236 | 171.5 | 26.2655 | 182.8253 | 60.0128 | 190
26.2672 | 108.6602 | 60.0209 | 116 | 26.2429 | 128.7938 | 60.0507 | 134.5 | 26.2658 | 145.5859 | 60.0016 | 153 | 26.2638 | 165.5586 | 60.0236 | 171.5 | 26.2738 | 182.8367 | 60.0128 | 190
26.2755 | 108.661 | 60.0209 | 116 | 26.2512 | 128.798 | 60.0507 | 134.5 | 26.2742 | 145.5904 | 60.0016 | 153 | 26.2722 | 165.562 | 60.0236 | 171.5 | 26.2822 | 182.8481 | 60.0128 | 190
26.2838 | 108.6619 | 60.0209 | 116 | 26.2595 | 128.8023 | 60.0507 | 134.5 | 26.2825 | 145.5948 | 60.0016 | 153 | 26.2805 | 165.5654 | 60.0236 | 171.5 | 26.2905 | 182.8595 | 60.0128 | 190
26.2922 | 108.6627 | 60.0209 | 116 | 26.2679 | 128.8066 | 60.0507 | 134.5 | 26.2908 | 145.5992 | 60.0016 | 153 | 26.2888 | 165.5689 | 60.0236 | 171.5 | 26.2988 | 182.8708 | 60.0128 | 190
26.3005 | 108.67 | 60.0209 | 116 | 26.2762 | 128.8108 | 60.0507 | 134.5 | 26.2991 | 145.6037 | 60.0016 | 153 | 26.2971 | 165.5723 | 60.0236 | 171.5 | 26.3071 | 182.8822 | 60.0128 | 190
26.3088 | 108.6809 | 60.0209 | 116 | 26.2845 | 128.8151 | 60.0507 | 134.5 | 26.3075 | 145.6081 | 60.0016 | 153 | 26.3054 | 165.5758 | 60.0236 | 171.5 | 26.3155 | 182.8936 | 60.0136 | 190
26.3171 | 108.6917 | 60.0209 | 116 | 26.2928 | 128.8194 | 60.0507 | 134.5 | 26.3158 | 145.6125 | 60.0016 | 153 | 26.3138 | 165.5792 | 60.0236 | 171.5 | 26.3238 | 182.905 | 60.0136 | 190
26.3255 | 108.7026 | 60.0209 | 116 | 26.3012 | 128.8236 | 60.0507 | 134.5 | 26.3242 | 145.617 | 60.0016 | 153 | 26.3221 | 165.5826 | 60.0236 | 171.5 | 26.3322 | 182.9164 | 60.0136 | 190
26.3338 | 108.7134 | 60.0209 | 116 | 26.3095 | 128.8279 | 60.0507 | 134.5 | 26.3325 | 145.6214 | 60.0016 | 153 | 26.3304 | 165.5861 | 60.0236 | 171.5 | 26.3405 | 182.9278 | 60.0136 | 190
26.3422 | 108.7243 | 60.0209 | 116 | 26.3178 | 128.8321 | 60.0507 | 134.5 | 26.3408 | 145.6258 | 60.0016 | 153 | 26.3387 | 165.5895 | 60.0236 | 171.5 | 26.3488 | 182.9392 | 60.0136 | 190
26.3505 | 108.7352 | 60.0209 | 116 | 26.3262 | 128.8364 | 60.0507 | 134.5 | 26.3491 | 145.6303 | 60.0016 | 153 | 26.3471 | 165.5929 | 60.0236 | 171.5 | 26.3571 | 182.9505 | 60.0136 | 190
26.3588 | 108.746 | 60.0209 | 116 | 26.3345 | 128.8407 | 60.0507 | 134.5 | 26.3575 | 145.6347 | 60.0016 | 153 | 26.3554 | 165.5964 | 60.0236 | 171.5 | 26.3655 | 182.9619 | 60.0136 | 190
26.3671 | 108.7569 | 60.0209 | 116 | 26.3428 | 128.8449 | 60.0507 | 134.5 | 26.3658 | 145.6391 | 60.0016 | 153 | 26.3638 | 165.5998 | 60.0236 | 171.5 | 26.3738 | 182.9733 | 60.0136 | 190
26.3755 | 108.7678 | 60.0209 | 116 | 26.3511 | 128.8492 | 60.0507 | 134.5 | 26.3741 | 145.6436 | 60.0016 | 153 | 26.3721 | 165.6032 | 60.0236 | 171.5 | 26.3821 | 182.9847 | 60.0136 | 190
26.3838 | 108.7786 | 60.0209 | 116 | 26.3594 | 128.8534 | 60.0507 | 134.5 | 26.3824 | 145.648 | 60.0016 | 153 | 26.3804 | 165.6067 | 60.0236 | 171.5 | 26.3904 | 182.9961 | 60.0136 | 190
26.3922 | 108.7895 | 60.0209 | 116 | 26.3678 | 128.8577 | 60.0485 | 134.5 | 26.3908 | 145.6525 | 60.0016 | 153 | 26.3887 | 165.6101 | 60.0239 | 171.5 | 26.3988 | 183.0075 | 60.0136 | 190
26.4005 | 108.8003 | 60.0209 | 116 | 26.3761 | 128.862 | 60.0485 | 134.5 | 26.3992 | 145.6569 | 60.0016 | 153 | 26.3971 | 165.6135 | 60.0239 | 171.5 | 26.4071 | 183.0189 | 60.0136 | 190
26.4088 | 108.8112 | 60.0209 | 116 | 26.3845 | 128.8662 | 60.0485 | 134.5 | 26.4075 | 145.6613 | 60.003 | 153 | 26.4054 | 165.617 | 60.0239 | 171.5 | 26.4155 | 183.0303 | 60.0136 | 190
26.4171 | 108.8221 | 60.0209 | 116 | 26.3928 | 128.8705 | 60.0485 | 134.5 | 26.4158 | 145.6658 | 60.003 | 153 | 26.4138 | 165.6204 | 60.0239 | 171.5 | 26.4238 | 183.0416 | 60.0136 | 190
26.4255 | 108.8329 | 60.0209 | 116 | 26.4011 | 128.8748 | 60.0485 | 134.5 | 26.4241 | 145.6702 | 60.003 | 153 | 26.4221 | 165.6238 | 60.0239 | 171.5 | 26.4321 | 183.053 | 60.0136 | 190
26.4338 | 108.8438 | 60.0209 | 116 | 26.4094 | 128.879 | 60.0485 | 134.5 | 26.4325 | 145.6746 | 60.003 | 153 | 26.4304 | 165.6273 | 60.0239 | 171.5 | 26.4404 | 183.0644 | 60.0136 | 190
26.4421 | 108.8547 | 60.0204 | 116 | 26.4177 | 128.8833 | 60.0485 | 134.5 | 26.4408 | 145.679 | 60.003 | 153 | 26.4387 | 165.6307 | 60.0239 | 171.5 | 26.4488 | 183.0758 | 60.0136 | 190
26.4504 | 108.8655 | 60.0204 | 116 | 26.4261 | 128.8875 | 60.0485 | 134.5 | 26.4492 | 145.6835 | 60.003 | 153 | 26.4471 | 165.6341 | 60.0239 | 171.5 | 26.4571 | 183.0872 | 60.0136 | 190
26.4587 | 108.8764 | 60.0204 | 116 | 26.4344 | 128.8918 | 60.0485 | 134.5 | 26.4575 | 145.6879 | 60.003 | 153 | 26.4554 | 165.6376 | 60.0239 | 171.5 | 26.4655 | 183.0986 | 60.0136 | 190
26.4671 | 108.8872 | 60.0204 | 116 | 26.4427 | 128.8961 | 60.0485 | 134.5 | 26.4658 | 145.6924 | 60.003 | 153 | 26.4637 | 165.641 | 60.0239 | 171.5 | 26.4738 | 183.11 | 60.0136 | 190
26.4754 | 108.8981 | 60.0204 | 116 | 26.451 | 128.9003 | 60.0485 | 134.5 | 26.4741 | 145.6968 | 60.003 | 153 | 26.472 | 165.6444 | 60.0239 | 171.5 | 26.4821 | 183.1214 | 60.0136 | 190
26.4838 | 108.909 | 60.0204 | 116 | 26.4594 | 128.9046 | 60.0485 | 134.5 | 26.4825 | 145.7012 | 60.003 | 153 | 26.4803 | 165.6479 | 60.0239 | 171.5 | 26.4904 | 183.1327 | 60.0136 | 190
26.4921 | 108.9198 | 60.0204 | 116 | 26.4677 | 128.9088 | 60.0485 | 134.5 | 26.4908 | 145.7057 | 60.003 | 153 | 26.4887 | 165.6513 | 60.0239 | 171.5 | 26.4988 | 183.1441 | 60.0136 | 190
26.5004 | 108.9307 | 60.0204 | 116 | 26.476 | 128.9131 | 60.0485 | 134.5 | 26.4991 | 145.7101 | 60.003 | 153 | 26.497 | 165.6547 | 60.0239 | 171.5 | 26.5071 | 183.1555 | 60.0136 | 190
26.5087 | 108.9416 | 60.0204 | 116 | 26.4844 | 128.9174 | 60.0485 | 134.5 | 26.5074 | 145.7145 | 60.003 | 153 | 26.5054 | 165.6582 | 60.0239 | 171.5 | 26.5154 | 183.1669 | 60.0158 | 190
26.5171 | 108.9524 | 60.0204 | 116 | 26.4927 | 128.9216 | 60.0485 | 134.5 | 26.5158 | 145.719 | 60.003 | 153 | 26.5137 | 165.6616 | 60.0239 | 171.5 | 26.5237 | 183.1783 | 60.0158 | 190
26.5254 | 108.9633 | 60.0204 | 116 | 26.501 | 128.9259 | 60.0485 | 134.5 | 26.5241 | 145.7259 | 60.003 | 153 | 26.522 | 165.665 | 60.0239 | 171.5 | 26.5321 | 183.1897 | 60.0158 | 190
26.5338 | 108.9741 | 60.0204 | 116 | 26.5093 | 128.9301 | 60.0485 | 134.5 | 26.5325 | 145.735 | 60.003 | 153 | 26.5303 | 165.6685 | 60.0239 | 171.5 | 26.5404 | 183.201 | 60.0158 | 190
26.5421 | 108.985 | 60.0204 | 116 | 26.5176 | 128.9344 | 60.0485 | 134.5 | 26.5408 | 145.744 | 60.003 | 153 | 26.5387 | 165.6719 | 60.0239 | 171.5 | 26.5488 | 183.2124 | 60.0158 | 190
26.5504 | 108.9959 | 60.0204 | 116 | 26.526 | 128.9387 | 60.0485 | 134.5 | 26.5491 | 145.7531 | 60.003 | 153 | 26.547 | 165.6754 | 60.0239 | 171.5 | 26.5571 | 183.2238 | 60.0158 | 190
26.5587 | 109.0067 | 60.0204 | 116 | 26.5343 | 128.9429 | 60.0485 | 134.5 | 26.5575 | 145.7622 | 60.003 | 153 | 26.5554 | 165.6788 | 60.0239 | 171.5 | 26.5654 | 183.2352 | 60.0158 | 190
26.5671 | 109.0176 | 60.0204 | 116 | 26.5427 | 128.9472 | 60.0485 | 134.5 | 26.5658 | 145.7712 | 60.003 | 153 | 26.5637 | 165.6822 | 60.0239 | 171.5 | 26.5737 | 183.2466 | 60.0158 | 190
26.5754 | 109.0285 | 60.0204 | 116 | 26.551 | 128.9515 | 60.0485 | 134.5 | 26.5742 | 145.7803 | 60.003 | 153 | 26.572 | 165.6857 | 60.0239 | 171.5 | 26.5821 | 183.258 | 60.0158 | 190
26.5837 | 109.0393 | 60.0204 | 116 | 26.5593 | 128.9557 | 60.0485 | 134.5 | 26.5825 | 145.7893 | 60.003 | 153 | 26.5803 | 165.6891 | 60.0239 | 171.5 | 26.5904 | 183.2694 | 60.0158 | 190
26.592 | 109.0502 | 60.0204 | 116 | 26.5676 | 128.96 | 60.0471 | 134.5 | 26.5908 | 145.7984 | 60.003 | 153 | 26.5887 | 165.6925 | 60.0252 | 171.5 | 26.5988 | 183.2792 | 60.0158 | 190
26.6004 | 109.061 | 60.0204 | 116 | 26.5759 | 128.9642 | 60.0471 | 134.5 | 26.5991 | 145.8075 | 60.003 | 153 | 26.597 | 165.696 | 60.0252 | 171.5 | 26.6071 | 183.2844 | 60.0158 | 190
26.6087 | 109.0719 | 60.0204 | 116 | 26.5843 | 128.9685 | 60.0471 | 134.5 | 26.6075 | 145.8165 | 60.0044 | 153 | 26.6053 | 165.6994 | 60.0252 | 171.5 | 26.6154 | 183.2895 | 60.0158 | 190
26.6171 | 109.0828 | 60.0204 | 116 | 26.5926 | 128.9728 | 60.0471 | 134.5 | 26.6158 | 145.8256 | 60.0044 | 153 | 26.6136 | 165.7028 | 60.0252 | 171.5 | 26.6237 | 183.2947 | 60.0158 | 190
26.6254 | 109.0936 | 60.0204 | 116 | 26.601 | 128.977 | 60.0471 | 134.5 | 26.6241 | 145.8347 | 60.0044 | 153 | 26.622 | 165.7063 | 60.0252 | 171.5 | 26.6321 | 183.2998 | 60.0158 | 190
26.6337 | 109.1045 | 60.0204 | 116 | 26.6093 | 128.9813 | 60.0471 | 134.5 | 26.6324 | 145.8437 | 60.0044 | 153 | 26.6303 | 165.7097 | 60.0252 | 171.5 | 26.6404 | 183.305 | 60.0158 | 190
26.642 | 109.1153 | 60.0218 | 116 | 26.6176 | 128.9855 | 60.0471 | 134.5 | 26.6408 | 145.8528 | 60.0044 | 153 | 26.6387 | 165.7131 | 60.0252 | 171.5 | 26.6487 | 183.3101 | 60.0158 | 190
26.6504 | 109.1262 | 60.0218 | 116 | 26.6259 | 128.9898 | 60.0471 | 134.5 | 26.6491 | 145.8618 | 60.0044 | 153 | 26.647 | 165.7166 | 60.0252 | 171.5 | 26.657 | 183.3153 | 60.0158 | 190
26.6587 | 109.1371 | 60.0218 | 116 | 26.6342 | 128.9941 | 60.0471 | 134.5 | 26.6575 | 145.8709 | 60.0044 | 153 | 26.6553 | 165.72 | 60.0252 | 171.5 | 26.6654 | 183.3204 | 60.0158 | 190
26.6671 | 109.1479 | 60.0218 | 116 | 26.6426 | 128.9983 | 60.0471 | 134.5 | 26.6658 | 145.88 | 60.0044 | 153 | 26.6636 | 165.7234 | 60.0252 | 171.5 | 26.6737 | 183.3256 | 60.0158 | 190
26.6754 | 109.1588 | 60.0218 | 116 | 26.6509 | 129.0026 | 60.0471 | 134.5 | 26.6741 | 145.889 | 60.0044 | 153 | 26.6719 | 165.7269 | 60.0252 | 171.5 | 26.6821 | 183.3307 | 60.0158 | 190
26.6837 | 109.1697 | 60.0218 | 116 | 26.6592 | 129.0069 | 60.0471 | 134.5 | 26.6824 | 145.8981 | 60.0044 | 153 | 26.6803 | 165.7303 | 60.0252 | 171.5 | 26.6904 | 183.3359 | 60.0158 | 190
26.692 | 109.1805 | 60.0218 | 116 | 26.6675 | 129.0111 | 60.0471 | 134.5 | 26.6908 | 145.9072 | 60.0044 | 153 | 26.6886 | 165.7337 | 60.0252 | 171.5 | 26.6987 | 183.341 | 60.0158 | 190
26.7004 | 109.1914 | 60.0218 | 116 | 26.6759 | 129.0154 | 60.0471 | 134.5 | 26.6991 | 145.9162 | 60.0044 | 153 | 26.697 | 165.7372 | 60.0252 | 171.5 | 26.707 | 183.3462 | 60.0158 | 190
26.7087 | 109.2022 | 60.0218 | 116 | 26.6842 | 129.0196 | 60.0471 | 134.5 | 26.7075 | 145.9253 | 60.0044 | 153 | 26.7053 | 165.7406 | 60.0252 | 171.5 | 26.7154 | 183.3513 | 60.0147 | 190
26.717 | 109.2131 | 60.0218 | 116 | 26.6925 | 129.0186 | 60.0471 | 134.5 | 26.7158 | 145.9343 | 60.0044 | 153 | 26.7136 | 165.744 | 60.0252 | 171.5 | 26.7237 | 183.3565 | 60.0147 | 190
26.7253 | 109.224 | 60.0218 | 116 | 26.7009 | 129.0172 | 60.0471 | 134.5 | 26.7241 | 145.9434 | 60.0044 | 153 | 26.7219 | 165.7475 | 60.0252 | 171.5 | 26.7321 | 183.3616 | 60.0147 | 190
26.7336 | 109.2348 | 60.0218 | 116 | 26.7092 | 129.0157 | 60.0471 | 134.5 | 26.7325 | 145.9525 | 60.0044 | 153 | 26.7303 | 165.7527 | 60.0252 | 171.5 | 26.7404 | 183.3668 | 60.0147 | 190
26.742 | 109.2457 | 60.0218 | 116 | 26.7175 | 129.0142 | 60.0471 | 134.5 | 26.7408 | 145.9615 | 60.0044 | 153 | 26.7386 | 165.7627 | 60.0252 | 171.5 | 26.7487 | 183.3719 | 60.0147 | 190
26.7503 | 109.2566 | 60.0218 | 116 | 26.7258 | 129.0127 | 60.0471 | 134.5 | 26.7491 | 145.9706 | 60.0044 | 153 | 26.7469 | 165.7728 | 60.0252 | 171.5 | 26.757 | 183.3771 | 60.0147 | 190
26.7587 | 109.2674 | 60.0218 | 116 | 26.7342 | 129.0112 | 60.0471 | 134.5 | 26.7574 | 145.9796 | 60.0044 | 153 | 26.7552 | 165.7829 | 60.0252 | 171.5 | 26.7654 | 183.3822 | 60.0147 | 190
26.767 | 109.2783 | 60.0218 | 116 | 26.7425 | 129.0097 | 60.0471 | 134.5 | 26.7658 | 145.9887 | 60.0044 | 153 | 26.7636 | 165.793 | 60.0252 | 171.5 | 26.7737 | 183.3874 | 60.0147 | 190
26.7753 | 109.2891 | 60.0218 | 116 | 26.7508 | 129.0082 | 60.0471 | 134.5 | 26.7741 | 145.9978 | 60.0044 | 153 | 26.7719 | 165.8031 | 60.0252 | 171.5 | 26.782 | 183.3925 | 60.0147 | 190
26.7836 | 109.3 | 60.0218 | 116 | 26.7592 | 129.0067 | 60.0471 | 134.5 | 26.7825 | 146.0068 | 60.0044 | 153 | 26.7803 | 165.8132 | 60.0252 | 171.5 | 26.7903 | 183.3977 | 60.0147 | 190
26.792 | 109.3109 | 60.0218 | 116 | 26.7675 | 129.0052 | 60.0477 | 134.5 | 26.7908 | 146.0159 | 60.0044 | 153 | 26.7886 | 165.8233 | 60.0255 | 171.5 | 26.7987 | 183.4028 | 60.0147 | 190
26.8003 | 109.3217 | 60.0218 | 116 | 26.7758 | 129.0037 | 60.0477 | 134.5 | 26.7991 | 146.0249 | 60.0044 | 153 | 26.7969 | 165.8334 | 60.0255 | 171.5 | 26.807 | 183.408 | 60.0147 | 190
26.8087 | 109.3285 | 60.0218 | 116 | 26.7841 | 129.0023 | 60.0477 | 134.5 | 26.8074 | 146.034 | 60.005 | 153 | 26.8052 | 165.8435 | 60.0255 | 171.5 | 26.8154 | 183.4131 | 60.0147 | 190
26.817 | 109.3296 | 60.0218 | 116 | 26.7925 | 129.0008 | 60.0477 | 134.5 | 26.8158 | 146.0431 | 60.005 | 153 | 26.8136 | 165.8536 | 60.0255 | 171.5 | 26.8237 | 183.4183 | 60.0147 | 190
26.8253 | 109.3306 | 60.0218 | 116 | 26.8008 | 128.9993 | 60.0477 | 134.5 | 26.8241 | 146.0521 | 60.005 | 153 | 26.8219 | 165.8637 | 60.0255 | 171.5 | 26.832 | 183.4234 | 60.0147 | 190
26.8336 | 109.3317 | 60.0218 | 116 | 26.8091 | 128.9978 | 60.0477 | 134.5 | 26.8325 | 146.0612 | 60.005 | 153 | 26.8303 | 165.8738 | 60.0255 | 171.5 | 26.8403 | 183.4286 | 60.0147 | 190
26.842 | 109.3328 | 60.0212 | 116 | 26.8174 | 128.9963 | 60.0477 | 134.5 | 26.8408 | 146.0703 | 60.005 | 153 | 26.8386 | 165.8839 | 60.0255 | 171.5 | 26.8487 | 183.4337 | 60.0147 | 190
26.8503 | 109.3339 | 60.0212 | 116 | 26.8257 | 128.9948 | 60.0477 | 134.5 | 26.8491 | 146.0793 | 60.005 | 153 | 26.8469 | 165.894 | 60.0255 | 171.5 | 26.857 | 183.4389 | 60.0147 | 190
26.8586 | 109.335 | 60.0212 | 116 | 26.8341 | 128.9933 | 60.0477 | 134.5 | 26.8574 | 146.0884 | 60.005 | 153 | 26.8552 | 165.9041 | 60.0255 | 171.5 | 26.8654 | 183.444 | 60.0147 | 190
26.8669 | 109.3361 | 60.0212 | 116 | 26.8424 | 128.9918 | 60.0477 | 134.5 | 26.8658 | 146.0974 | 60.005 | 153 | 26.8635 | 165.9142 | 60.0255 | 171.5 | 26.8737 | 183.4492 | 60.0147 | 190
26.8753 | 109.3372 | 60.0212 | 116 | 26.8507 | 128.9903 | 60.0477 | 134.5 | 26.8741 | 146.1065 | 60.005 | 153 | 26.8719 | 165.9242 | 60.0255 | 171.5 | 26.882 | 183.4543 | 60.0147 | 190
26.8836 | 109.3383 | 60.0212 | 116 | 26.8591 | 128.9889 | 60.0477 | 134.5 | 26.8824 | 146.1156 | 60.005 | 153 | 26.8802 | 165.9343 | 60.0255 | 171.5 | 26.8903 | 183.4594 | 60.0147 | 190
26.892 | 109.3394 | 60.0212 | 116 | 26.8674 | 128.9874 | 60.0477 | 134.5 | 26.8907 | 146.1246 | 60.005 | 153 | 26.8885 | 165.9444 | 60.0255 | 171.5 | 26.8987 | 183.4646 | 60.0147 | 190
26.9003 | 109.3404 | 60.0212 | 116 | 26.8757 | 128.9859 | 60.0477 | 134.5 | 26.8991 | 146.1337 | 60.005 | 153 | 26.8969 | 165.9545 | 60.0255 | 171.5 | 26.907 | 183.4697 | 60.0147 | 190
26.9086 | 109.3415 | 60.0212 | 116 | 26.884 | 128.9844 | 60.0477 | 134.5 | 26.9075 | 146.1427 | 60.005 | 153 | 26.9052 | 165.9646 | 60.0255 | 171.5 | 26.9153 | 183.4749 | 60.0158 | 190
26.9169 | 109.3426 | 60.0212 | 116 | 26.8924 | 128.9829 | 60.0477 | 134.5 | 26.9158 | 146.1518 | 60.005 | 153 | 26.9135 | 165.9747 | 60.0255 | 171.5 | 26.9236 | 183.48 | 60.0158 | 190
26.9253 | 109.3437 | 60.0212 | 116 | 26.9007 | 128.9814 | 60.0477 | 134.5 | 26.9241 | 146.1609 | 60.005 | 153 | 26.9219 | 165.9848 | 60.0255 | 171.5 | 26.932 | 183.4852 | 60.0158 | 190
26.9336 | 109.3448 | 60.0212 | 116 | 26.909 | 128.9799 | 60.0477 | 134.5 | 26.9324 | 146.1699 | 60.005 | 153 | 26.9302 | 165.9949 | 60.0255 | 171.5 | 26.9403 | 183.4903 | 60.0158 | 190
26.942 | 109.3459 | 60.0212 | 116 | 26.9174 | 128.9784 | 60.0477 | 134.5 | 26.9408 | 146.179 | 60.005 | 153 | 26.9385 | 166.005 | 60.0255 | 171.5 | 26.9487 | 183.4955 | 60.0158 | 190
26.9503 | 109.347 | 60.0212 | 116 | 26.9257 | 128.9769 | 60.0477 | 134.5 | 26.9491 | 146.1881 | 60.005 | 153 | 26.9468 | 166.0151 | 60.0255 | 171.5 | 26.957 | 183.5006 | 60.0158 | 190
26.9586 | 109.3481 | 60.0212 | 116 | 26.934 | 128.9754 | 60.0477 | 134.5 | 26.9575 | 146.1971 | 60.005 | 153 | 26.9552 | 166.0252 | 60.0255 | 171.5 | 26.9653 | 183.5058 | 60.0158 | 190
26.9669 | 109.3492 | 60.0212 | 116 | 26.9423 | 128.974 | 60.0477 | 134.5 | 26.9658 | 146.2062 | 60.005 | 153 | 26.9635 | 166.0353 | 60.0255 | 171.5 | 26.9736 | 183.5109 | 60.0158 | 190
26.9753 | 109.3503 | 60.0212 | 116 | 26.9507 | 128.9725 | 60.0477 | 134.5 | 26.9741 | 146.2152 | 60.005 | 153 | 26.9719 | 166.0454 | 60.0255 | 171.5 | 26.982 | 183.5161 | 60.0158 | 190
26.9836 | 109.3513 | 60.0212 | 116 | 26.959 | 128.971 | 60.0477 | 134.5 | 26.9824 | 146.2243 | 60.005 | 153 | 26.9802 | 166.0555 | 60.0255 | 171.5 | 26.9903 | 183.5212 | 60.0158 | 190
26.9919 | 109.3524 | 60.0212 | 116 | 26.9673 | 128.9695 | 60.0496 | 134.5 | 26.9908 | 146.2334 | 60.005 | 153 | 26.9885 | 166.0656 | 60.0261 | 171.5 | 26.9987 | 183.5264 | 60.0158 | 190
27.0002 | 109.3535 | 60.0212 | 116 | 26.9756 | 128.968 | 60.0496 | 134.5 | 26.9991 | 146.2424 | 60.005 | 153 | 26.9968 | 166.0757 | 60.0261 | 171.5 | 27.007 | 183.5315 | 60.0158 | 190
27.0085 | 109.3546 | 60.0212 | 116 | 26.9839 | 128.9665 | 60.0496 | 134.5 | 27.0074 | 146.2515 | 60.0061 | 153 | 27.0051 | 166.0857 | 60.0261 | 171.5 | 27.0153 | 183.5367 | 60.0158 | 190
27.0169 | 109.3557 | 60.0212 | 116 | 26.9923 | 128.965 | 60.0496 | 134.5 | 27.0157 | 146.2606 | 60.0061 | 153 | 27.0135 | 166.0958 | 60.0261 | 171.5 | 27.0236 | 183.5418 | 60.0158 | 190
27.0252 | 109.3568 | 60.0212 | 116 | 27.0006 | 128.9635 | 60.0496 | 134.5 | 27.0241 | 146.2696 | 60.0061 | 153 | 27.0218 | 166.1059 | 60.0261 | 171.5 | 27.032 | 183.547 | 60.0158 | 190
27.0336 | 109.3579 | 60.0212 | 116 | 27.009 | 128.9621 | 60.0496 | 134.5 | 27.0324 | 146.2787 | 60.0061 | 153 | 27.0302 | 166.116 | 60.0261 | 171.5 | 27.0403 | 183.5521 | 60.0158 | 190
27.0419 | 109.359 | 60.0204 | 116 | 27.0173 | 128.9606 | 60.0496 | 134.5 | 27.0408 | 146.2877 | 60.0061 | 153 | 27.0385 | 166.1261 | 60.0261 | 171.5 | 27.0486 | 183.5573 | 60.0158 | 190
27.0502 | 109.3601 | 60.0204 | 116 | 27.0256 | 128.9591 | 60.0496 | 134.5 | 27.0491 | 146.2968 | 60.0061 | 153 | 27.0468 | 166.1362 | 60.0261 | 171.5 | 27.0569 | 183.5624 | 60.0158 | 190
27.0585 | 109.3611 | 60.0204 | 116 | 27.0339 | 128.9576 | 60.0496 | 134.5 | 27.0574 | 146.3059 | 60.0061 | 153 | 27.0551 | 166.1463 | 60.0261 | 171.5 | 27.0653 | 183.5676 | 60.0158 | 190
27.0669 | 109.3622 | 60.0204 | 116 | 27.0422 | 128.9561 | 60.0496 | 134.5 | 27.0657 | 146.3149 | 60.0061 | 153 | 27.0635 | 166.1564 | 60.0261 | 171.5 | 27.0736 | 183.5727 | 60.0158 | 190
27.0752 | 109.3633 | 60.0204 | 116 | 27.0506 | 128.9546 | 60.0496 | 134.5 | 27.0741 | 146.324 | 60.0061 | 153 | 27.0718 | 166.1665 | 60.0261 | 171.5 | 27.082 | 183.5779 | 60.0158 | 190
27.0836 | 109.3644 | 60.0204 | 116 | 27.0589 | 128.9531 | 60.0496 | 134.5 | 27.0824 | 146.3307 | 60.0061 | 153 | 27.0801 | 166.1766 | 60.0261 | 171.5 | 27.0903 | 183.583 | 60.0158 | 190
27.0919 | 109.3655 | 60.0204 | 116 | 27.0672 | 128.9516 | 60.0496 | 134.5 | 27.0908 | 146.3327 | 60.0061 | 153 | 27.0884 | 166.1867 | 60.0261 | 171.5 | 27.0986 | 183.5877 | 60.0158 | 190
27.1002 | 109.3666 | 60.0204 | 116 | 27.0756 | 128.9501 | 60.0496 | 134.5 | 27.0991 | 146.3347 | 60.0061 | 153 | 27.0968 | 166.1968 | 60.0261 | 171.5 | 27.1069 | 183.5906 | 60.0158 | 190
27.1085 | 109.3677 | 60.0204 | 116 | 27.0839 | 128.9486 | 60.0496 | 134.5 | 27.1074 | 146.3367 | 60.0061 | 153 | 27.1051 | 166.2069 | 60.0261 | 171.5 | 27.1153 | 183.5935 | 60.0156 | 190
27.1169 | 109.3688 | 60.0204 | 116 | 27.0922 | 128.9472 | 60.0496 | 134.5 | 27.1158 | 146.3387 | 60.0061 | 153 | 27.1135 | 166.217 | 60.0261 | 171.5 | 27.1236 | 183.5964 | 60.0156 | 190
27.1252 | 109.3699 | 60.0204 | 116 | 27.1005 | 128.9457 | 60.0496 | 134.5 | 27.1241 | 146.3407 | 60.0061 | 153 | 27.1218 | 166.2271 | 60.0261 | 171.5 | 27.132 | 183.5994 | 60.0156 | 190
27.1335 | 109.3709 | 60.0204 | 116 | 27.1089 | 128.9442 | 60.0496 | 134.5 | 27.1324 | 146.3427 | 60.0061 | 153 | 27.1301 | 166.2372 | 60.0261 | 171.5 | 27.1403 | 183.6023 | 60.0156 | 190
27.1418 | 109.372 | 60.0204 | 116 | 27.1172 | 128.9427 | 60.0496 | 134.5 | 27.1407 | 146.3448 | 60.0061 | 153 | 27.1384 | 166.2472 | 60.0261 | 171.5 | 27.1486 | 183.6052 | 60.0156 | 190
27.1502 | 109.3731 | 60.0204 | 116 | 27.1255 | 128.9412 | 60.0496 | 134.5 | 27.1491 | 146.3468 | 60.0061 | 153 | 27.1468 | 166.2573 | 60.0261 | 171.5 | 27.1569 | 183.6081 | 60.0156 | 190
27.1585 | 109.3742 | 60.0204 | 116 | 27.1339 | 128.9397 | 60.0496 | 134.5 | 27.1574 | 146.3488 | 60.0061 | 153 | 27.1551 | 166.2674 | 60.0261 | 171.5 | 27.1653 | 183.6111 | 60.0156 | 190
27.1669 | 109.3753 | 60.0204 | 116 | 27.1422 | 128.9382 | 60.0496 | 134.5 | 27.1658 | 146.3508 | 60.0061 | 153 | 27.1634 | 166.2775 | 60.0261 | 171.5 | 27.1736 | 183.614 | 60.0156 | 190
27.1752 | 109.3764 | 60.0204 | 116 | 27.1505 | 128.9367 | 60.0496 | 134.5 | 27.1741 | 146.3528 | 60.0061 | 153 | 27.1718 | 166.2876 | 60.0261 | 171.5 | 27.1819 | 183.6169 | 60.0156 | 190
27.1835 | 109.3775 | 60.0204 | 116 | 27.1588 | 128.9352 | 60.0496 | 134.5 | 27.1824 | 146.3548 | 60.0061 | 153 | 27.1801 | 166.2977 | 60.0261 | 171.5 | 27.1902 | 183.6198 | 60.0156 | 190
27.1918 | 109.3786 | 60.0204 | 116 | 27.1672 | 128.9338 | 60.0521 | 134.5 | 27.1907 | 146.3568 | 60.0061 | 153 | 27.1884 | 166.3078 | 60.0266 | 171.5 | 27.1986 | 183.6228 | 60.0156 | 190
27.2002 | 109.3797 | 60.0204 | 116 | 27.1755 | 128.9323 | 60.0521 | 134.5 | 27.1991 | 146.3588 | 60.0061 | 153 | 27.1967 | 166.3179 | 60.0266 | 171.5 | 27.2069 | 183.6257 | 60.0156 | 190
27.2085 | 109.3808 | 60.0204 | 116 | 27.1838 | 128.9308 | 60.0521 | 134.5 | 27.2074 | 146.3608 | 60.0063 | 153 | 27.2051 | 166.328 | 60.0266 | 171.5 | 27.2153 | 183.6286 | 60.0156 | 190
27.2169 | 109.3818 | 60.0204 | 116 | 27.1921 | 128.9293 | 60.0521 | 134.5 | 27.2158 | 146.3629 | 60.0063 | 153 | 27.2134 | 166.3381 | 60.0266 | 171.5 | 27.2236 | 183.6315 | 60.0156 | 190
27.2252 | 109.3829 | 60.0204 | 116 | 27.2004 | 128.9278 | 60.0521 | 134.5 | 27.2241 | 146.3649 | 60.0063 | 153 | 27.2217 | 166.3482 | 60.0266 | 171.5 | 27.2319 | 183.6344 | 60.0156 | 190
27.2335 | 109.384 | 60.0204 | 116 | 27.2088 | 128.9324 | 60.0521 | 134.5 | 27.2324 | 146.3669 | 60.0063 | 153 | 27.23 | 166.3583 | 60.0266 | 171.5 | 27.2402 | 183.6374 | 60.0156 | 190
27.2418 | 109.3851 | 60.0198 | 116 | 27.2171 | 128.944 | 60.0521 | 134.5 | 27.2407 | 146.3689 | 60.0063 | 153 | 27.2384 | 166.3681 | 60.0266 | 171.5 | 27.2486 | 183.6403 | 60.0156 | 190
27.2502 | 109.3862 | 60.0198 | 116 | 27.2254 | 128.9557 | 60.0521 | 134.5 | 27.2491 | 146.3709 | 60.0063 | 153 | 27.2467 | 166.3699 | 60.0266 | 171.5 | 27.2569 | 183.6432 | 60.0156 | 190
27.2585 | 109.3873 | 60.0198 | 116 | 27.2338 | 128.9673 | 60.0521 | 134.5 | 27.2574 | 146.3729 | 60.0063 | 153 | 27.2551 | 166.3717 | 60.0266 | 171.5 | 27.2653 | 183.6461 | 60.0156 | 190
27.2668 | 109.3884 | 60.0198 | 116 | 27.2421 | 128.979 | 60.0521 | 134.5 | 27.2657 | 146.3749 | 60.0063 | 153 | 27.2634 | 166.3736 | 60.0266 | 171.5 | 27.2736 | 183.6491 | 60.0156 | 190
27.2751 | 109.3895 | 60.0198 | 116 | 27.2504 | 128.9906 | 60.0521 | 134.5 | 27.274 | 146.3769 | 60.0063 | 153 | 27.2717 | 166.3754 | 60.0266 | 171.5 | 27.2819 | 183.652 | 60.0156 | 190
27.2835 | 109.3906 | 60.0198 | 116 | 27.2587 | 129.0022 | 60.0521 | 134.5 | 27.2824 | 146.379 | 60.0063 | 153 | 27.28 | 166.3772 | 60.0266 | 171.5 | 27.2902 | 183.6549 | 60.0156 | 190
27.2918 | 109.3916 | 60.0198 | 116 | 27.2671 | 129.0139 | 60.0521 | 134.5 | 27.2907 | 146.381 | 60.0063 | 153 | 27.2884 | 166.3791 | 60.0266 | 171.5 | 27.2986 | 183.6578 | 60.0156 | 190
27.3002 | 109.3927 | 60.0198 | 116 | 27.2754 | 129.0255 | 60.0521 | 134.5 | 27.2991 | 146.383 | 60.0063 | 153 | 27.2967 | 166.3809 | 60.0266 | 171.5 | 27.3069 | 183.6608 | 60.0156 | 190
27.3085 | 109.3938 | 60.0198 | 116 | 27.2837 | 129.0372 | 60.0521 | 134.5 | 27.3074 | 146.385 | 60.0063 | 153 | 27.3051 | 166.3827 | 60.0266 | 171.5 | 27.3152 | 183.6637 | 60.0178 | 190
27.3168 | 109.3949 | 60.0198 | 116 | 27.2921 | 129.0488 | 60.0521 | 134.5 | 27.3157 | 146.387 | 60.0063 | 153 | 27.3134 | 166.3846 | 60.0266 | 171.5 | 27.3235 | 183.6666 | 60.0178 | 190
27.3251 | 109.396 | 60.0198 | 116 | 27.3004 | 129.0604 | 60.0521 | 134.5 | 27.3241 | 146.389 | 60.0063 | 153 | 27.3217 | 166.3864 | 60.0266 | 171.5 | 27.3319 | 183.6695 | 60.0178 | 190
27.3334 | 109.4085 | 60.0198 | 116 | 27.3087 | 129.0721 | 60.0521 | 134.5 | 27.3324 | 146.391 | 60.0063 | 153 | 27.33 | 166.3882 | 60.0266 | 171.5 | 27.3402 | 183.6725 | 60.0178 | 190
27.3418 | 109.4211 | 60.0198 | 116 | 27.317 | 129.0837 | 60.0521 | 134.5 | 27.3408 | 146.393 | 60.0063 | 153 | 27.3383 | 166.3901 | 60.0266 | 171.5 | 27.3486 | 183.6754 | 60.0178 | 190
27.3501 | 109.4336 | 60.0198 | 116 | 27.3253 | 129.0954 | 60.0521 | 134.5 | 27.3491 | 146.395 | 60.0063 | 153 | 27.3467 | 166.3919 | 60.0266 | 171.5 | 27.3569 | 183.6783 | 60.0178 | 190
27.3585 | 109.4461 | 60.0198 | 116 | 27.3337 | 129.107 | 60.0521 | 134.5 | 27.3574 | 146.397 | 60.0063 | 153 | 27.355 | 166.3937 | 60.0266 | 171.5 | 27.3652 | 183.6812 | 60.0178 | 190
27.3668 | 109.4587 | 60.0198 | 116 | 27.342 | 129.1186 | 60.0521 | 134.5 | 27.3657 | 146.3991 | 60.0063 | 153 | 27.3633 | 166.3956 | 60.0266 | 171.5 | 27.3735 | 183.6842 | 60.0178 | 190
27.3751 | 109.4712 | 60.0198 | 116 | 27.3503 | 129.1303 | 60.0521 | 134.5 | 27.3741 | 146.4011 | 60.0063 | 153 | 27.3716 | 166.3974 | 60.0266 | 171.5 | 27.3819 | 183.6871 | 60.0178 | 190
27.3834 | 109.4837 | 60.0198 | 116 | 27.3586 | 129.1419 | 60.0521 | 134.5 | 27.3824 | 146.4031 | 60.0063 | 153 | 27.38 | 166.3992 | 60.0266 | 171.5 | 27.3902 | 183.69 | 60.0178 | 190
27.3918 | 109.4962 | 60.0198 | 116 | 27.3669 | 129.1536 | 60.0543 | 134.5 | 27.3907 | 146.4051 | 60.0063 | 153 | 27.3883 | 166.401 | 60.0266 | 171.5 | 27.3986 | 183.6929 | 60.0178 | 190
27.4001 | 109.5088 | 60.0198 | 116 | 27.3753 | 129.1652 | 60.0543 | 134.5 | 27.399 | 146.4071 | 60.0063 | 153 | 27.3967 | 166.4029 | 60.0266 | 171.5 | 27.4069 | 183.6958 | 60.0178 | 190
27.4084 | 109.5213 | 60.0198 | 116 | 27.3836 | 129.1768 | 60.0543 | 134.5 | 27.4074 | 146.4091 | 60.0058 | 153 | 27.405 | 166.4047 | 60.0266 | 171.5 | 27.4152 | 183.6988 | 60.0178 | 190
27.4167 | 109.5338 | 60.0198 | 116 | 27.392 | 129.1885 | 60.0543 | 134.5 | 27.4157 | 146.4111 | 60.0058 | 153 | 27.4133 | 166.4066 | 60.0266 | 171.5 | 27.4235 | 183.7017 | 60.0178 | 190
27.4251 | 109.5464 | 60.0198 | 116 | 27.4003 | 129.2001 | 60.0543 | 134.5 | 27.4241 | 146.4131 | 60.0058 | 153 | 27.4216 | 166.4084 | 60.0266 | 171.5 | 27.4318 | 183.7046 | 60.0178 | 190
27.4334 | 109.5589 | 60.0198 | 116 | 27.4086 | 129.2118 | 60.0543 | 134.5 | 27.4324 | 146.4151 | 60.0058 | 153 | 27.43 | 166.4102 | 60.0266 | 171.5 | 27.4402 | 183.7076 | 60.0178 | 190
27.4418 | 109.5714 | 60.0187 | 116 | 27.4169 | 129.2234 | 60.0543 | 134.5 | 27.4407 | 146.4172 | 60.0058 | 153 | 27.4383 | 166.412 | 60.0266 | 171.5 | 27.4485 | 183.7105 | 60.0178 | 190
27.4501 | 109.5839 | 60.0187 | 116 | 27.4252 | 129.235 | 60.0543 | 134.5 | 27.449 | 146.4192 | 60.0058 | 153 | 27.4467 | 166.4139 | 60.0266 | 171.5 | 27.4568 | 183.7134 | 60.0178 | 190
27.4584 | 109.5965 | 60.0187 | 116 | 27.4336 | 129.2467 | 60.0543 | 134.5 | 27.4574 | 146.4212 | 60.0058 | 153 | 27.455 | 166.4157 | 60.0266 | 171.5 | 27.4651 | 183.7163 | 60.0178 | 190
27.4667 | 109.609 | 60.0187 | 116 | 27.4419 | 129.2583 | 60.0543 | 134.5 | 27.4657 | 146.4232 | 60.0058 | 153 | 27.4633 | 166.4175 | 60.0266 | 171.5 | 27.4735 | 183.7192 | 60.0178 | 190
27.4751 | 109.6215 | 60.0187 | 116 | 27.4503 | 129.27 | 60.0543 | 134.5 | 27.4741 | 146.4252 | 60.0058 | 153 | 27.4716 | 166.4194 | 60.0266 | 171.5 | 27.4818 | 183.7222 | 60.0178 | 190
27.4834 | 109.6341 | 60.0187 | 116 | 27.4586 | 129.2816 | 60.0543 | 134.5 | 27.4824 | 146.4272 | 60.0058 | 153 | 27.4799 | 166.4212 | 60.0266 | 171.5 | 27.4902 | 183.7251 | 60.0178 | 190
27.4918 | 109.6466 | 60.0187 | 116 | 27.4669 | 129.2932 | 60.0543 | 134.5 | 27.4907 | 146.4292 | 60.0058 | 153 | 27.4883 | 166.423 | 60.0266 | 171.5 | 27.4985 | 183.728 | 60.0178 | 190
27.5001 | 109.6591 | 60.0187 | 116 | 27.4752 | 129.3049 | 60.0543 | 134.5 | 27.499 | 146.4312 | 60.0058 | 153 | 27.4966 | 166.4249 | 60.0266 | 171.5 | 27.5068 | 183.7309 | 60.0178 | 190
27.5084 | 109.6716 | 60.0187 | 116 | 27.4835 | 129.3165 | 60.0543 | 134.5 | 27.5074 | 146.4333 | 60.0058 | 153 | 27.5049 | 166.4267 | 60.0266 | 171.5 | 27.5151 | 183.7339 | 60.0197 | 190
27.5167 | 109.6842 | 60.0187 | 116 | 27.4919 | 129.3282 | 60.0543 | 134.5 | 27.5157 | 146.4353 | 60.0058 | 153 | 27.5132 | 166.4285 | 60.0266 | 171.5 | 27.5235 | 183.7368 | 60.0197 | 190
27.5251 | 109.6967 | 60.0187 | 116 | 27.5002 | 129.3398 | 60.0543 | 134.5 | 27.524 | 146.4373 | 60.0058 | 153 | 27.5216 | 166.4304 | 60.0266 | 171.5 | 27.5318 | 183.7397 | 60.0197 | 190
27.5334 | 109.7092 | 60.0187 | 116 | 27.5085 | 129.3514 | 60.0543 | 134.5 | 27.5324 | 146.4393 | 60.0058 | 153 | 27.5299 | 166.4322 | 60.0266 | 171.5 | 27.5402 | 183.7426 | 60.0197 | 190
27.5417 | 109.7218 | 60.0187 | 116 | 27.5168 | 129.3631 | 60.0543 | 134.5 | 27.5407 | 146.4413 | 60.0058 | 153 | 27.5383 | 166.434 | 60.0266 | 171.5 | 27.5485 | 183.7456 | 60.0197 | 190
27.55 | 109.7343 | 60.0187 | 116 | 27.5251 | 129.3747 | 60.0543 | 134.5 | 27.5491 | 146.4433 | 60.0058 | 153 | 27.5466 | 166.4359 | 60.0266 | 171.5 | 27.5568 | 183.7485 | 60.0197 | 190
27.5584 | 109.7468 | 60.0187 | 116 | 27.5335 | 129.3864 | 60.0543 | 134.5 | 27.5574 | 146.4453 | 60.0058 | 153 | 27.5549 | 166.4377 | 60.0266 | 171.5 | 27.5651 | 183.7514 | 60.0197 | 190
27.5667 | 109.7593 | 60.0187 | 116 | 27.5418 | 129.398 | 60.0543 | 134.5 | 27.5657 | 146.4473 | 60.0058 | 153 | 27.5632 | 166.4395 | 60.0266 | 171.5 | 27.5735 | 183.7543 | 60.0197 | 190
27.5751 | 109.7719 | 60.0187 | 116 | 27.5502 | 129.4096 | 60.0543 | 134.5 | 27.574 | 146.4493 | 60.0058 | 153 | 27.5716 | 166.4414 | 60.0266 | 171.5 | 27.5818 | 183.7572 | 60.0197 | 190
27.5834 | 109.7844 | 60.0187 | 116 | 27.5585 | 129.4213 | 60.0543 | 134.5 | 27.5824 | 146.4514 | 60.0058 | 153 | 27.5799 | 166.4432 | 60.0266 | 171.5 | 27.5901 | 183.7602 | 60.0197 | 190
27.5917 | 109.7969 | 60.0187 | 116 | 27.5668 | 129.4329 | 60.0554 | 134.5 | 27.5907 | 146.4534 | 60.0058 | 153 | 27.5883 | 166.445 | 60.0255 | 171.5 | 27.5984 | 183.7631 | 60.0197 | 190
27.6 | 109.8095 | 60.0187 | 116 | 27.5751 | 129.4446 | 60.0554 | 134.5 | 27.5991 | 146.4554 | 60.0058 | 153 | 27.5966 | 166.4469 | 60.0255 | 171.5 | 27.6068 | 183.7661 | 60.0197 | 190
27.6084 | 109.822 | 60.0187 | 116 | 27.5834 | 129.4562 | 60.0554 | 134.5 | 27.6074 | 146.4574 | 60.0052 | 153 | 27.6049 | 166.4487 | 60.0255 | 171.5 | 27.6151 | 183.7738 | 60.0197 | 190
27.6167 | 109.8345 | 60.0187 | 116 | 27.5918 | 129.4678 | 60.0554 | 134.5 | 27.6157 | 146.4594 | 60.0052 | 153 | 27.6132 | 166.4505 | 60.0255 | 171.5 | 27.6235 | 183.7815 | 60.0197 | 190
27.6251 | 109.847 | 60.0187 | 116 | 27.6001 | 129.4795 | 60.0554 | 134.5 | 27.624 | 146.4614 | 60.0052 | 153 | 27.6216 | 166.4524 | 60.0255 | 171.5 | 27.6318 | 183.7893 | 60.0197 | 190
27.6334 | 109.8596 | 60.0187 | 116 | 27.6084 | 129.4911 | 60.0554 | 134.5 | 27.6324 | 146.4634 | 60.0052 | 153 | 27.6299 | 166.4542 | 60.0255 | 171.5 | 27.6401 | 183.797 | 60.0197 | 190
27.6417 | 109.8721 | 60.0176 | 116 | 27.6168 | 129.5028 | 60.0554 | 134.5 | 27.6407 | 146.4654 | 60.0052 | 153 | 27.6382 | 166.456 | 60.0255 | 171.5 | 27.6484 | 183.8047 | 60.0197 | 190
27.65 | 109.8846 | 60.0176 | 116 | 27.6251 | 129.5144 | 60.0554 | 134.5 | 27.649 | 146.4674 | 60.0052 | 153 | 27.6465 | 166.4579 | 60.0255 | 171.5 | 27.6568 | 183.8125 | 60.0197 | 190
27.6584 | 109.8972 | 60.0176 | 116 | 27.6334 | 129.526 | 60.0554 | 134.5 | 27.6573 | 146.4695 | 60.0052 | 153 | 27.6548 | 166.4597 | 60.0255 | 171.5 | 27.6651 | 183.8202 | 60.0197 | 190
27.6667 | 109.9097 | 60.0176 | 116 | 27.6417 | 129.5377 | 60.0554 | 134.5 | 27.6657 | 146.4718 | 60.0052 | 153 | 27.6632 | 166.4615 | 60.0255 | 171.5 | 27.6735 | 183.8279 | 60.0197 | 190
27.675 | 109.9222 | 60.0176 | 116 | 27.65 | 129.5493 | 60.0554 | 134.5 | 27.674 | 146.4743 | 60.0052 | 153 | 27.6715 | 166.4634 | 60.0255 | 171.5 | 27.6818 | 183.8356 | 60.0197 | 190
27.6833 | 109.9348 | 60.0176 | 116 | 27.6584 | 129.561 | 60.0554 | 134.5 | 27.6824 | 146.4769 | 60.0052 | 153 | 27.6799 | 166.4652 | 60.0255 | 171.5 | 27.6901 | 183.8434 | 60.0197 | 190
27.6917 | 109.9473 | 60.0176 | 116 | 27.6667 | 129.5726 | 60.0554 | 134.5 | 27.6907 | 146.4794 | 60.0052 | 153 | 27.6882 | 166.467 | 60.0255 | 171.5 | 27.6984 | 183.8511 | 60.0197 | 190
27.7 | 109.9598 | 60.0176 | 116 | 27.675 | 129.5842 | 60.0554 | 134.5 | 27.699 | 146.4819 | 60.0052 | 153 | 27.6965 | 166.4689 | 60.0255 | 171.5 | 27.7068 | 183.8588 | 60.0197 | 190
27.7084 | 109.9723 | 60.0176 | 116 | 27.6833 | 129.5959 | 60.0554 | 134.5 | 27.7073 | 146.4844 | 60.0052 | 153 | 27.7048 | 166.4707 | 60.0255 | 171.5 | 27.7151 | 183.8666 | 60.0211 | 190
27.7167 | 109.9849 | 60.0176 | 116 | 27.6917 | 129.6075 | 60.0554 | 134.5 | 27.7157 | 146.4869 | 60.0052 | 153 | 27.7132 | 166.4725 | 60.0255 | 171.5 | 27.7234 | 183.8743 | 60.0211 | 190
27.725 | 109.9974 | 60.0176 | 116 | 27.7 | 129.6192 | 60.0554 | 134.5 | 27.7241 | 146.4894 | 60.0052 | 153 | 27.7215 | 166.4743 | 60.0255 | 171.5 | 27.7318 | 183.882 | 60.0211 | 190
27.7333 | 110.0099 | 60.0176 | 116 | 27.7083 | 129.6308 | 60.0554 | 134.5 | 27.7324 | 146.492 | 60.0052 | 153 | 27.7299 | 166.4762 | 60.0255 | 171.5 | 27.7401 | 183.8898 | 60.0211 | 190
27.7417 | 110.0225 | 60.0176 | 116 | 27.7167 | 129.6415 | 60.0554 | 134.5 | 27.7407 | 146.4945 | 60.0052 | 153 | 27.7382 | 166.4781 | 60.0255 | 171.5 | 27.7484 | 183.8975 | 60.0211 | 190
27.75 | 110.035 | 60.0176 | 116 | 27.725 | 129.6485 | 60.0554 | 134.5 | 27.749 | 146.497 | 60.0052 | 153 | 27.7465 | 166.4837 | 60.0255 | 171.5 | 27.7568 | 183.9052 | 60.0211 | 190
27.7584 | 110.0475 | 60.0176 | 116 | 27.7333 | 129.6556 | 60.0554 | 134.5 | 27.7574 | 146.4995 | 60.0052 | 153 | 27.7548 | 166.4895 | 60.0255 | 171.5 | 27.7651 | 183.9129 | 60.0211 | 190
27.7667 | 110.06 | 60.0176 | 116 | 27.7416 | 129.6626 | 60.0554 | 134.5 | 27.7657 | 146.502 | 60.0052 | 153 | 27.7632 | 166.4952 | 60.0255 | 171.5 | 27.7734 | 183.9207 | 60.0211 | 190
27.775 | 110.0726 | 60.0176 | 116 | 27.7499 | 129.6697 | 60.0554 | 134.5 | 27.774 | 146.5045 | 60.0052 | 153 | 27.7715 | 166.5009 | 60.0255 | 171.5 | 27.7817 | 183.9284 | 60.0211 | 190
27.7833 | 110.0851 | 60.0176 | 116 | 27.7583 | 129.6767 | 60.0554 | 134.5 | 27.7823 | 146.507 | 60.0052 | 153 | 27.7798 | 166.5066 | 60.0255 | 171.5 | 27.79 | 183.9361 | 60.0211 | 190
27.7916 | 110.0976 | 60.0176 | 116 | 27.7666 | 129.6838 | 60.0548 | 134.5 | 27.7907 | 146.5096 | 60.0052 | 153 | 27.7881 | 166.5123 | 60.0236 | 171.5 | 27.7984 | 183.9439 | 60.0211 | 190
27.8 | 110.1102 | 60.0176 | 116 | 27.775 | 129.6909 | 60.0548 | 134.5 | 27.799 | 146.5121 | 60.0052 | 153 | 27.7964 | 166.518 | 60.0236 | 171.5 | 27.8067 | 183.9516 | 60.0211 | 190
27.8083 | 110.1227 | 60.0176 | 116 | 27.7833 | 129.6979 | 60.0548 | 134.5 | 27.8074 | 146.5146 | 60.0052 | 153 | 27.8048 | 166.5237 | 60.0236 | 171.5 | 27.8151 | 183.9593 | 60.0211 | 190
27.8167 | 110.1352 | 60.0176 | 116 | 27.7916 | 129.705 | 60.0548 | 134.5 | 27.8157 | 146.5171 | 60.0052 | 153 | 27.8131 | 166.5294 | 60.0236 | 171.5 | 27.8234 | 183.9671 | 60.0211 | 190
27.825 | 110.1477 | 60.0176 | 116 | 27.7999 | 129.712 | 60.0548 | 134.5 | 27.824 | 146.5196 | 60.0052 | 153 | 27.8215 | 166.5351 | 60.0236 | 171.5 | 27.8317 | 183.9748 | 60.0211 | 190
27.8333 | 110.1603 | 60.0176 | 116 | 27.8082 | 129.7191 | 60.0548 | 134.5 | 27.8323 | 146.5221 | 60.0052 | 153 | 27.8298 | 166.5408 | 60.0236 | 171.5 | 27.84 | 183.9825 | 60.0211 | 190
27.8416 | 110.1628 | 60.0165 | 116 | 27.8166 | 129.7261 | 60.0548 | 134.5 | 27.8407 | 146.5246 | 60.0052 | 153 | 27.8381 | 166.5465 | 60.0236 | 171.5 | 27.8484 | 183.9902 | 60.0211 | 190
27.85 | 110.1626 | 60.0165 | 116 | 27.8249 | 129.7332 | 60.0548 | 134.5 | 27.849 | 146.5272 | 60.0052 | 153 | 27.8464 | 166.5522 | 60.0236 | 171.5 | 27.8567 | 183.998 | 60.0211 | 190
27.8583 | 110.1624 | 60.0165 | 116 | 27.8332 | 129.7402 | 60.0548 | 134.5 | 27.8574 | 146.5297 | 60.0052 | 153 | 27.8548 | 166.5579 | 60.0236 | 171.5 | 27.8651 | 184.0057 | 60.0211 | 190
27.8666 | 110.1622 | 60.0165 | 116 | 27.8416 | 129.7473 | 60.0548 | 134.5 | 27.8657 | 146.5322 | 60.0052 | 153 | 27.8631 | 166.5636 | 60.0236 | 171.5 | 27.8734 | 184.0134 | 60.0211 | 190
27.8749 | 110.162 | 60.0165 | 116 | 27.8499 | 129.7543 | 60.0548 | 134.5 | 27.874 | 146.5347 | 60.0052 | 153 | 27.8715 | 166.5693 | 60.0236 | 171.5 | 27.8817 | 184.0212 | 60.0211 | 190
27.8833 | 110.1618 | 60.0165 | 116 | 27.8582 | 129.7614 | 60.0548 | 134.5 | 27.8823 | 146.5372 | 60.0052 | 153 | 27.8798 | 166.575 | 60.0236 | 171.5 | 27.89 | 184.0289 | 60.0211 | 190
27.8916 | 110.1616 | 60.0165 | 116 | 27.8665 | 129.7684 | 60.0548 | 134.5 | 27.8907 | 146.5397 | 60.0052 | 153 | 27.8881 | 166.5807 | 60.0236 | 171.5 | 27.8984 | 184.0366 | 60.0211 | 190
27.9 | 110.1614 | 60.0165 | 116 | 27.8748 | 129.7755 | 60.0548 | 134.5 | 27.899 | 146.5423 | 60.0052 | 153 | 27.8964 | 166.5864 | 60.0236 | 171.5 | 27.9067 | 184.0444 | 60.0211 | 190
27.9083 | 110.1612 | 60.0165 | 116 | 27.8832 | 129.7826 | 60.0548 | 134.5 | 27.9073 | 146.5448 | 60.0052 | 153 | 27.9048 | 166.5921 | 60.0236 | 171.5 | 27.915 | 184.0521 | 60.0225 | 190
27.9166 | 110.161 | 60.0165 | 116 | 27.8915 | 129.7896 | 60.0548 | 134.5 | 27.9157 | 146.5473 | 60.0052 | 153 | 27.9131 | 166.5978 | 60.0236 | 171.5 | 27.9233 | 184.0598 | 60.0225 | 190
27.9249 | 110.1608 | 60.0165 | 116 | 27.8998 | 129.7967 | 60.0548 | 134.5 | 27.924 | 146.5498 | 60.0052 | 153 | 27.9214 | 166.6035 | 60.0236 | 171.5 | 27.9317 | 184.0676 | 60.0225 | 190
27.9333 | 110.1605 | 60.0165 | 116 | 27.9081 | 129.8037 | 60.0548 | 134.5 | 27.9324 | 146.5523 | 60.0052 | 153 | 27.9297 | 166.6092 | 60.0236 | 171.5 | 27.94 | 184.0753 | 60.0225 | 190
27.9416 | 110.1603 | 60.0165 | 116 | 27.9164 | 129.8108 | 60.0548 | 134.5 | 27.9407 | 146.5548 | 60.0052 | 153 | 27.9381 | 166.6149 | 60.0236 | 171.5 | 27.9484 | 184.083 | 60.0225 | 190
27.95 | 110.1601 | 60.0165 | 116 | 27.9248 | 129.8178 | 60.0548 | 134.5 | 27.949 | 146.5573 | 60.0052 | 153 | 27.9464 | 166.6206 | 60.0236 | 171.5 | 27.9567 | 184.0908 | 60.0225 | 190
27.9583 | 110.1599 | 60.0165 | 116 | 27.9331 | 129.8249 | 60.0548 | 134.5 | 27.9573 | 146.5599 | 60.0052 | 153 | 27.9548 | 166.6263 | 60.0236 | 171.5 | 27.965 | 184.0985 | 60.0225 | 190
27.9666 | 110.1597 | 60.0165 | 116 | 27.9415 | 129.8319 | 60.0548 | 134.5 | 27.9657 | 146.5624 | 60.0052 | 153 | 27.9631 | 166.632 | 60.0236 | 171.5 | 27.9733 | 184.1062 | 60.0225 | 190
27.9749 | 110.1595 | 60.0165 | 116 | 27.9498 | 129.839 | 60.0548 | 134.5 | 27.974 | 146.5649 | 60.0052 | 153 | 27.9714 | 166.6377 | 60.0236 | 171.5 | 27.9817 | 184.114 | 60.0225 | 190
27.9833 | 110.1593 | 60.0165 | 116 | 27.9581 | 129.846 | 60.0548 | 134.5 | 27.9824 | 146.5674 | 60.0052 | 153 | 27.9797 | 166.6434 | 60.0236 | 171.5 | 27.99 | 184.1217 | 60.0225 | 190
27.9916 | 110.1591 | 60.0165 | 116 | 27.9664 | 129.8531 | 60.0535 | 134.5 | 27.9907 | 146.5699 | 60.0052 | 153 | 27.9881 | 166.6491 | 60.0219 | 171.5 | 27.9984 | 184.1294 | 60.0225 | 190
27.9999 | 110.1589 | 60.0165 | 116 | 27.9747 | 129.8602 | 60.0535 | 134.5 | 27.999 | 146.5724 | 60.0052 | 153 | 27.9964 | 166.6548 | 60.0219 | 171.5 | 28.0067 | 184.1371 | 60.0225 | 190
28.0082 | 110.1587 | 60.0165 | 116 | 27.9831 | 129.8672 | 60.0535 | 134.5 | 28.0073 | 146.575 | 60.0052 | 153 | 28.0047 | 166.6605 | 60.0219 | 171.5 | 28.015 | 184.1449 | 60.0225 | 190
28.0166 | 110.1585 | 60.0165 | 116 | 27.9914 | 129.8743 | 60.0535 | 134.5 | 28.0157 | 146.5775 | 60.0052 | 153 | 28.0131 | 166.6662 | 60.0219 | 171.5 | 28.0233 | 184.1526 | 60.0225 | 190
28.0249 | 110.1583 | 60.0165 | 116 | 27.9998 | 129.8813 | 60.0535 | 134.5 | 28.024 | 146.58 | 60.0052 | 153 | 28.0214 | 166.6719 | 60.0219 | 171.5 | 28.0317 | 184.1603 | 60.0225 | 190
28.0333 | 110.1581 | 60.0165 | 116 | 28.0081 | 129.8884 | 60.0535 | 134.5 | 28.0323 | 146.5825 | 60.0052 | 153 | 28.0297 | 166.6776 | 60.0219 | 171.5 | 28.04 | 184.1681 | 60.0225 | 190
28.0416 | 110.1578 | 60.0154 | 116 | 28.0164 | 129.8954 | 60.0535 | 134.5 | 28.0406 | 146.585 | 60.0052 | 153 | 28.038 | 166.6833 | 60.0219 | 171.5 | 28.0483 | 184.1758 | 60.0225 | 190
28.0499 | 110.1576 | 60.0154 | 116 | 28.0247 | 129.9025 | 60.0535 | 134.5 | 28.049 | 146.5875 | 60.0052 | 153 | 28.0464 | 166.689 | 60.0219 | 171.5 | 28.0566 | 184.1835 | 60.0225 | 190
28.0582 | 110.1574 | 60.0154 | 116 | 28.033 | 129.9095 | 60.0535 | 134.5 | 28.0573 | 146.59 | 60.0052 | 153 | 28.0547 | 166.6947 | 60.0219 | 171.5 | 28.0649 | 184.1913 | 60.0225 | 190
28.0666 | 110.1572 | 60.0154 | 116 | 28.0414 | 129.9166 | 60.0535 | 134.5 | 28.0657 | 146.5925 | 60.0052 | 153 | 28.063 | 166.7004 | 60.0219 | 171.5 | 28.0733 | 184.199 | 60.0225 | 190
28.0749 | 110.157 | 60.0154 | 116 | 28.0497 | 129.9236 | 60.0535 | 134.5 | 28.074 | 146.5951 | 60.0052 | 153 | 28.0714 | 166.7061 | 60.0219 | 171.5 | 28.0816 | 184.2067 | 60.0225 | 190
28.0833 | 110.1568 | 60.0154 | 116 | 28.058 | 129.9307 | 60.0535 | 134.5 | 28.0823 | 146.5976 | 60.0052 | 153 | 28.0797 | 166.7118 | 60.0219 | 171.5 | 28.09 | 184.2144 | 60.0225 | 190
28.0916 | 110.1566 | 60.0154 | 116 | 28.0663 | 129.9377 | 60.0535 | 134.5 | 28.0906 | 146.6001 | 60.0052 | 153 | 28.088 | 166.7175 | 60.0219 | 171.5 | 28.0983 | 184.2222 | 60.0225 | 190
28.0999 | 110.1564 | 60.0154 | 116 | 28.0746 | 129.9448 | 60.0535 | 134.5 | 28.099 | 146.6026 | 60.0052 | 153 | 28.0964 | 166.7232 | 60.0219 | 171.5 | 28.1066 | 184.2299 | 60.0225 | 190
28.1082 | 110.1562 | 60.0154 | 116 | 28.083 | 129.9519 | 60.0535 | 134.5 | 28.1073 | 146.6051 | 60.0052 | 153 | 28.1047 | 166.7289 | 60.0219 | 171.5 | 28.1149 | 184.2305 | 60.023 | 190
28.1166 | 110.156 | 60.0154 | 116 | 28.0913 | 129.9589 | 60.0535 | 134.5 | 28.1157 | 146.6076 | 60.0052 | 153 | 28.113 | 166.7346 | 60.0219 | 171.5 | 28.1233 | 184.2309 | 60.023 | 190
28.1249 | 110.1558 | 60.0154 | 116 | 28.0997 | 129.966 | 60.0535 | 134.5 | 28.124 | 146.6102 | 60.0052 | 153 | 28.1213 | 166.7403 | 60.0219 | 171.5 | 28.1316 | 184.2314 | 60.023 | 190
28.1332 | 110.1555 | 60.0154 | 116 | 28.108 | 129.973 | 60.0535 | 134.5 | 28.1323 | 146.6127 | 60.0052 | 153 | 28.1297 | 166.746 | 60.0219 | 171.5 | 28.14 | 184.2318 | 60.023 | 190
28.1415 | 110.1553 | 60.0154 | 116 | 28.1163 | 129.9801 | 60.0535 | 134.5 | 28.1407 | 146.6152 | 60.0052 | 153 | 28.138 | 166.7517 | 60.0219 | 171.5 | 28.1483 | 184.2323 | 60.023 | 190
28.1499 | 110.1551 | 60.0154 | 116 | 28.1246 | 129.9871 | 60.0535 | 134.5 | 28.149 | 146.6177 | 60.0052 | 153 | 28.1464 | 166.7574 | 60.0219 | 171.5 | 28.1566 | 184.2327 | 60.023 | 190
28.1582 | 110.1549 | 60.0154 | 116 | 28.1329 | 129.9942 | 60.0535 | 134.5 | 28.1573 | 146.6202 | 60.0052 | 153 | 28.1547 | 166.7631 | 60.0219 | 171.5 | 28.1649 | 184.2332 | 60.023 | 190
28.1666 | 110.1547 | 60.0154 | 116 | 28.1413 | 130.0012 | 60.0535 | 134.5 | 28.1656 | 146.6227 | 60.0052 | 153 | 28.163 | 166.7688 | 60.0219 | 171.5 | 28.1733 | 184.2337 | 60.023 | 190
28.1749 | 110.1545 | 60.0154 | 116 | 28.1496 | 130.0083 | 60.0535 | 134.5 | 28.174 | 146.6252 | 60.0052 | 153 | 28.1713 | 166.7745 | 60.0219 | 171.5 | 28.1816 | 184.2341 | 60.023 | 190
28.1832 | 110.1543 | 60.0154 | 116 | 28.1579 | 130.0154 | 60.0535 | 134.5 | 28.1823 | 146.6278 | 60.0052 | 153 | 28.1797 | 166.7802 | 60.0219 | 171.5 | 28.1899 | 184.2346 | 60.023 | 190
28.1915 | 110.1541 | 60.0154 | 116 | 28.1663 | 130.0224 | 60.0504 | 134.5 | 28.1907 | 146.6303 | 60.0052 | 153 | 28.188 | 166.7859 | 60.0219 | 171.5 | 28.1982 | 184.235 | 60.023 | 190
28.1999 | 110.1539 | 60.0154 | 116 | 28.1746 | 130.0294 | 60.0504 | 134.5 | 28.199 | 146.6328 | 60.0052 | 153 | 28.1964 | 166.7916 | 60.0219 | 171.5 | 28.2066 | 184.2355 | 60.023 | 190
28.2082 | 110.1537 | 60.0154 | 116 | 28.1829 | 130.0365 | 60.0504 | 134.5 | 28.2073 | 146.6353 | 60.0049 | 153 | 28.2047 | 166.7973 | 60.0219 | 171.5 | 28.2149 | 184.2359 | 60.023 | 190
28.2166 | 110.1535 | 60.0154 | 116 | 28.1912 | 130.0436 | 60.0504 | 134.5 | 28.2156 | 146.6435 | 60.0049 | 153 | 28.213 | 166.803 | 60.0219 | 171.5 | 28.2233 | 184.2364 | 60.023 | 190
28.2249 | 110.1533 | 60.0154 | 116 | 28.1995 | 130.0506 | 60.0504 | 134.5 | 28.224 | 146.6539 | 60.0049 | 153 | 28.2213 | 166.8087 | 60.0219 | 171.5 | 28.2316 | 184.2368 | 60.023 | 190
28.2332 | 110.153 | 60.0154 | 116 | 28.2079 | 130.0577 | 60.0504 | 134.5 | 28.2323 | 146.6642 | 60.0049 | 153 | 28.2297 | 166.8144 | 60.0219 | 171.5 | 28.2399 | 184.2373 | 60.023 | 190
28.2415 | 110.1528 | 60.0157 | 116 | 28.2162 | 130.0647 | 60.0504 | 134.5 | 28.2407 | 146.6746 | 60.0049 | 153 | 28.238 | 166.8201 | 60.0219 | 171.5 | 28.2482 | 184.2378 | 60.023 | 190
28.2499 | 110.1526 | 60.0157 | 116 | 28.2245 | 130.0718 | 60.0504 | 134.5 | 28.249 | 146.685 | 60.0049 | 153 | 28.2463 | 166.8258 | 60.0219 | 171.5 | 28.2566 | 184.2382 | 60.023 | 190
28.2582 | 110.1524 | 60.0157 | 116 | 28.2328 | 130.0788 | 60.0504 | 134.5 | 28.2573 | 146.6953 | 60.0049 | 153 | 28.2546 | 166.831 | 60.0219 | 171.5 | 28.2649 | 184.2387 | 60.023 | 190
28.2665 | 110.1522 | 60.0157 | 116 | 28.2412 | 130.0859 | 60.0504 | 134.5 | 28.2656 | 146.7057 | 60.0049 | 153 | 28.2629 | 166.8361 | 60.0219 | 171.5 | 28.2732 | 184.2391 | 60.023 | 190
28.2748 | 110.152 | 60.0157 | 116 | 28.2495 | 130.0929 | 60.0504 | 134.5 | 28.274 | 146.716 | 60.0049 | 153 | 28.2713 | 166.8412 | 60.0219 | 171.5 | 28.2816 | 184.2396 | 60.023 | 190
28.2832 | 110.1518 | 60.0157 | 116 | 28.2578 | 130.1 | 60.0504 | 134.5 | 28.2823 | 146.7264 | 60.0049 | 153 | 28.2796 | 166.8464 | 60.0219 | 171.5 | 28.2899 | 184.2401 | 60.023 | 190
28.2915 | 110.1516 | 60.0157 | 116 | 28.2662 | 130.1064 | 60.0504 | 134.5 | 28.2906 | 146.7368 | 60.0049 | 153 | 28.288 | 166.8515 | 60.0219 | 171.5 | 28.2982 | 184.2405 | 60.023 | 190
28.2999 | 110.1514 | 60.0157 | 116 | 28.2745 | 130.1087 | 60.0504 | 134.5 | 28.299 | 146.7471 | 60.0049 | 153 | 28.2963 | 166.8566 | 60.0219 | 171.5 | 28.3065 | 184.241 | 60.023 | 190
28.3082 | 110.1512 | 60.0157 | 116 | 28.2828 | 130.1111 | 60.0504 | 134.5 | 28.3073 | 146.7575 | 60.0049 | 153 | 28.3046 | 166.8617 | 60.0219 | 171.5 | 28.3149 | 184.2414 | 60.0255 | 190
28.3165 | 110.151 | 60.0157 | 116 | 28.2911 | 130.1135 | 60.0504 | 134.5 | 28.3157 | 146.7679 | 60.0049 | 153 | 28.3129 | 166.8668 | 60.0219 | 171.5 | 28.3232 | 184.2419 | 60.0255 | 190
28.3248 | 110.1508 | 60.0157 | 116 | 28.2994 | 130.1159 | 60.0504 | 134.5 | 28.324 | 146.7782 | 60.0049 | 153 | 28.3213 | 166.8719 | 60.0219 | 171.5 | 28.3315 | 184.2423 | 60.0255 | 190
28.3332 | 110.1506 | 60.0157 | 116 | 28.3078 | 130.1183 | 60.0504 | 134.5 | 28.3323 | 146.7886 | 60.0049 | 153 | 28.3296 | 166.877 | 60.0219 | 171.5 | 28.3398 | 184.2428 | 60.0255 | 190
28.3415 | 110.1503 | 60.0157 | 116 | 28.3161 | 130.1207 | 60.0504 | 134.5 | 28.3406 | 146.799 | 60.0049 | 153 | 28.338 | 166.8821 | 60.0219 | 171.5 | 28.3482 | 184.2433 | 60.0255 | 190
28.3499 | 110.1501 | 60.0157 | 116 | 28.3245 | 130.123 | 60.0504 | 134.5 | 28.349 | 146.8093 | 60.0049 | 153 | 28.3463 | 166.8873 | 60.0219 | 171.5 | 28.3565 | 184.2437 | 60.0255 | 190
28.3582 | 110.1517 | 60.0157 | 116 | 28.3328 | 130.1254 | 60.0504 | 134.5 | 28.3573 | 146.8197 | 60.0049 | 153 | 28.3546 | 166.8924 | 60.0219 | 171.5 | 28.3649 | 184.2442 | 60.0255 | 190
28.3665 | 110.1564 | 60.0157 | 116 | 28.3411 | 130.1278 | 60.0504 | 134.5 | 28.3657 | 146.8301 | 60.0049 | 153 | 28.3629 | 166.8975 | 60.0219 | 171.5 | 28.3732 | 184.2446 | 60.0255 | 190
28.3748 | 110.1612 | 60.0157 | 116 | 28.3494 | 130.1302 | 60.0504 | 134.5 | 28.374 | 146.8404 | 60.0049 | 153 | 28.3713 | 166.9026 | 60.0219 | 171.5 | 28.3815 | 184.2451 | 60.0255 | 190
28.3832 | 110.1659 | 60.0157 | 116 | 28.3577 | 130.1326 | 60.0504 | 134.5 | 28.3823 | 146.8508 | 60.0049 | 153 | 28.3796 | 166.9077 | 60.0219 | 171.5 | 28.3898 | 184.2455 | 60.0255 | 190
28.3915 | 110.1706 | 60.0157 | 116 | 28.3661 | 130.135 | 60.0463 | 134.5 | 28.3906 | 146.8612 | 60.0049 | 153 | 28.3879 | 166.9128 | 60.0211 | 171.5 | 28.3982 | 184.246 | 60.0255 | 190
28.3998 | 110.1753 | 60.0157 | 116 | 28.3744 | 130.1373 | 60.0463 | 134.5 | 28.399 | 146.8715 | 60.0049 | 153 | 28.3962 | 166.9179 | 60.0211 | 171.5 | 28.4065 | 184.2465 | 60.0255 | 190
28.4081 | 110.18 | 60.0157 | 116 | 28.3828 | 130.1397 | 60.0463 | 134.5 | 28.4073 | 146.8819 | 60.0046 | 153 | 28.4046 | 166.923 | 60.0211 | 171.5 | 28.4149 | 184.2469 | 60.0255 | 190
28.4165 | 110.1847 | 60.0157 | 116 | 28.3911 | 130.1421 | 60.0463 | 134.5 | 28.4156 | 146.8923 | 60.0046 | 153 | 28.4129 | 166.9282 | 60.0211 | 171.5 | 28.4232 | 184.2474 | 60.0255 | 190
28.4248 | 110.1894 | 60.0157 | 116 | 28.3994 | 130.1445 | 60.0463 | 134.5 | 28.424 | 146.9026 | 60.0046 | 153 | 28.4213 | 166.9333 | 60.0211 | 171.5 | 28.4315 | 184.2478 | 60.0255 | 190
28.4332 | 110.1942 | 60.0157 | 116 | 28.4077 | 130.1469 | 60.0463 | 134.5 | 28.4323 | 146.913 | 60.0046 | 153 | 28.4296 | 166.9384 | 60.0211 | 171.5 | 28.4398 | 184.2483 | 60.0255 | 190
28.4415 | 110.1989 | 60.016 | 116 | 28.416 | 130.1493 | 60.0463 | 134.5 | 28.4406 | 146.9233 | 60.0046 | 153 | 28.4379 | 166.9435 | 60.0211 | 171.5 | 28.4481 | 184.2487 | 60.0255 | 190
28.4498 | 110.2036 | 60.016 | 116 | 28.4244 | 130.1516 | 60.0463 | 134.5 | 28.449 | 146.9337 | 60.0046 | 153 | 28.4462 | 166.9486 | 60.0211 | 171.5 | 28.4565 | 184.2492 | 60.0255 | 190
28.4581 | 110.2083 | 60.016 | 116 | 28.4327 | 130.154 | 60.0463 | 134.5 | 28.4573 | 146.9441 | 60.0046 | 153 | 28.4546 | 166.9537 | 60.0211 | 171.5 | 28.4648 | 184.2497 | 60.0255 | 190
28.4665 | 110.213 | 60.016 | 116 | 28.441 | 130.1564 | 60.0463 | 134.5 | 28.4656 | 146.9544 | 60.0046 | 153 | 28.4629 | 166.9588 | 60.0211 | 171.5 | 28.4731 | 184.2501 | 60.0255 | 190
28.4748 | 110.2177 | 60.016 | 116 | 28.4493 | 130.1588 | 60.0463 | 134.5 | 28.4739 | 146.9648 | 60.0046 | 153 | 28.4713 | 166.9639 | 60.0211 | 171.5 | 28.4814 | 184.2506 | 60.0255 | 190
28.4832 | 110.2225 | 60.016 | 116 | 28.4577 | 130.1612 | 60.0463 | 134.5 | 28.4823 | 146.9752 | 60.0046 | 153 | 28.4796 | 166.9691 | 60.0211 | 171.5 | 28.4898 | 184.251 | 60.0255 | 190
28.4915 | 110.2272 | 60.016 | 116 | 28.466 | 130.1636 | 60.0463 | 134.5 | 28.4907 | 146.9855 | 60.0046 | 153 | 28.4879 | 166.9742 | 60.0211 | 171.5 | 28.4981 | 184.2515 | 60.0255 | 190
28.4998 | 110.2319 | 60.016 | 116 | 28.4743 | 130.166 | 60.0463 | 134.5 | 28.499 | 146.9959 | 60.0046 | 153 | 28.4962 | 166.9793 | 60.0211 | 171.5 | 28.5065 | 184.252 | 60.0255 | 190
28.5081 | 110.2366 | 60.016 | 116 | 28.4827 | 130.1683 | 60.0463 | 134.5 | 28.5073 | 147.0063 | 60.0046 | 153 | 28.5046 | 166.9844 | 60.0211 | 171.5 | 28.5148 | 184.2524 | 60.0264 | 190
28.5165 | 110.2413 | 60.016 | 116 | 28.491 | 130.1707 | 60.0463 | 134.5 | 28.5156 | 147.0166 | 60.0046 | 153 | 28.5129 | 166.9895 | 60.0211 | 171.5 | 28.5231 | 184.2529 | 60.0264 | 190
28.5248 | 110.246 | 60.016 | 116 | 28.4993 | 130.1731 | 60.0463 | 134.5 | 28.524 | 147.027 | 60.0046 | 153 | 28.5212 | 166.9946 | 60.0211 | 171.5 | 28.5314 | 184.2533 | 60.0264 | 190
28.5331 | 110.2507 | 60.016 | 116 | 28.5076 | 130.1755 | 60.0463 | 134.5 | 28.5323 | 147.0374 | 60.0046 | 153 | 28.5295 | 166.9997 | 60.0211 | 171.5 | 28.5398 | 184.2538 | 60.0264 | 190
28.5414 | 110.2555 | 60.016 | 116 | 28.516 | 130.1779 | 60.0463 | 134.5 | 28.5406 | 147.0477 | 60.0046 | 153 | 28.5378 | 167.0049 | 60.0211 | 171.5 | 28.5481 | 184.2542 | 60.0264 | 190
28.5498 | 110.2602 | 60.016 | 116 | 28.5243 | 130.1803 | 60.0463 | 134.5 | 28.549 | 147.0581 | 60.0046 | 153 | 28.5462 | 167.01 | 60.0211 | 171.5 | 28.5565 | 184.2547 | 60.0264 | 190
28.5581 | 110.2649 | 60.016 | 116 | 28.5326 | 130.1826 | 60.0463 | 134.5 | 28.5573 | 147.0685 | 60.0046 | 153 | 28.5545 | 167.0151 | 60.0211 | 171.5 | 28.5648 | 184.2551 | 60.0264 | 190
28.5665 | 110.2696 | 60.016 | 116 | 28.541 | 130.185 | 60.0463 | 134.5 | 28.5656 | 147.0788 | 60.0046 | 153 | 28.5629 | 167.0202 | 60.0211 | 171.5 | 28.5731 | 184.2556 | 60.0264 | 190
28.5748 | 110.2743 | 60.016 | 116 | 28.5493 | 130.1874 | 60.0463 | 134.5 | 28.574 | 147.0892 | 60.0046 | 153 | 28.5712 | 167.0253 | 60.0211 | 171.5 | 28.5814 | 184.2561 | 60.0264 | 190
28.5831 | 110.279 | 60.016 | 116 | 28.5576 | 130.1898 | 60.0463 | 134.5 | 28.5823 | 147.0995 | 60.0046 | 153 | 28.5795 | 167.0304 | 60.0211 | 171.5 | 28.5898 | 184.2565 | 60.0264 | 190
28.5914 | 110.2838 | 60.016 | 116 | 28.5659 | 130.1922 | 60.0422 | 134.5 | 28.5906 | 147.1099 | 60.0046 | 153 | 28.5878 | 167.0355 | 60.0228 | 171.5 | 28.5981 | 184.257 | 60.0264 | 190
28.5998 | 110.2885 | 60.016 | 116 | 28.5743 | 130.1945 | 60.0422 | 134.5 | 28.5989 | 147.1203 | 60.0046 | 153 | 28.5962 | 167.0406 | 60.0228 | 171.5 | 28.6064 | 184.2574 | 60.0264 | 190
28.6081 | 110.2932 | 60.016 | 116 | 28.5826 | 130.1969 | 60.0422 | 134.5 | 28.6073 | 147.1306 | 60.0049 | 153 | 28.6045 | 167.0457 | 60.0228 | 171.5 | 28.6147 | 184.2579 | 60.0264 | 190
28.6165 | 110.2979 | 60.016 | 116 | 28.5909 | 130.1993 | 60.0422 | 134.5 | 28.6156 | 147.141 | 60.0049 | 153 | 28.6129 | 167.0509 | 60.0228 | 171.5 | 28.623 | 184.266 | 60.0264 | 190
28.6248 | 110.3026 | 60.016 | 116 | 28.5992 | 130.2017 | 60.0422 | 134.5 | 28.624 | 147.1514 | 60.0049 | 153 | 28.6212 | 167.056 | 60.0228 | 171.5 | 28.6314 | 184.2765 | 60.0264 | 190
28.6331 | 110.3073 | 60.016 | 116 | 28.6075 | 130.2041 | 60.0422 | 134.5 | 28.6323 | 147.1617 | 60.0049 | 153 | 28.6295 | 167.0611 | 60.0228 | 171.5 | 28.6397 | 184.287 | 60.0264 | 190
28.6414 | 110.312 | 60.0171 | 116 | 28.6159 | 130.2065 | 60.0422 | 134.5 | 28.6406 | 147.1721 | 60.0049 | 153 | 28.6378 | 167.0662 | 60.0228 | 171.5 | 28.6481 | 184.2975 | 60.0264 | 190
28.6498 | 110.3168 | 60.0171 | 116 | 28.6242 | 130.2089 | 60.0422 | 134.5 | 28.6489 | 147.1825 | 60.0049 | 153 | 28.6462 | 167.0713 | 60.0228 | 171.5 | 28.6564 | 184.3079 | 60.0264 | 190
28.6581 | 110.3215 | 60.0171 | 116 | 28.6326 | 130.2112 | 60.0422 | 134.5 | 28.6573 | 147.1928 | 60.0049 | 153 | 28.6545 | 167.0764 | 60.0228 | 171.5 | 28.6647 | 184.3184 | 60.0264 | 190
28.6664 | 110.3262 | 60.0171 | 116 | 28.6409 | 130.2136 | 60.0422 | 134.5 | 28.6656 | 147.2032 | 60.0049 | 153 | 28.6628 | 167.0815 | 60.0228 | 171.5 | 28.673 | 184.3289 | 60.0264 | 190
28.6747 | 110.3309 | 60.0171 | 116 | 28.6492 | 130.216 | 60.0422 | 134.5 | 28.674 | 147.2136 | 60.0049 | 153 | 28.6711 | 167.0866 | 60.0228 | 171.5 | 28.6814 | 184.3394 | 60.0264 | 190
28.6831 | 110.3356 | 60.0171 | 116 | 28.6575 | 130.2184 | 60.0422 | 134.5 | 28.6823 | 147.2239 | 60.0049 | 153 | 28.6795 | 167.0918 | 60.0228 | 171.5 | 28.6897 | 184.3499 | 60.0264 | 190
28.6914 | 110.3403 | 60.0171 | 116 | 28.6658 | 130.2208 | 60.0422 | 134.5 | 28.6906 | 147.2343 | 60.0049 | 153 | 28.6878 | 167.0969 | 60.0228 | 171.5 | 28.6981 | 184.3604 | 60.0264 | 190
28.6998 | 110.3451 | 60.0171 | 116 | 28.6742 | 130.2232 | 60.0422 | 134.5 | 28.699 | 147.2446 | 60.0049 | 153 | 28.6962 | 167.102 | 60.0228 | 171.5 | 28.7064 | 184.3708 | 60.0264 | 190
28.7081 | 110.3498 | 60.0171 | 116 | 28.6825 | 130.2255 | 60.0422 | 134.5 | 28.7073 | 147.255 | 60.0049 | 153 | 28.7045 | 167.1071 | 60.0228 | 171.5 | 28.7147 | 184.3813 | 60.028 | 190
28.7164 | 110.3545 | 60.0171 | 116 | 28.6909 | 130.2279 | 60.0422 | 134.5 | 28.7156 | 147.2654 | 60.0049 | 153 | 28.7128 | 167.1122 | 60.0228 | 171.5 | 28.723 | 184.3918 | 60.028 | 190
28.7247 | 110.3592 | 60.0171 | 116 | 28.6992 | 130.2303 | 60.0422 | 134.5 | 28.7239 | 147.2757 | 60.0049 | 153 | 28.7211 | 167.1173 | 60.0228 | 171.5 | 28.7314 | 184.4023 | 60.028 | 190
28.7331 | 110.3639 | 60.0171 | 116 | 28.7075 | 130.2327 | 60.0422 | 134.5 | 28.7323 | 147.2861 | 60.0049 | 153 | 28.7295 | 167.1224 | 60.0228 | 171.5 | 28.7397 | 184.4128 | 60.028 | 190
28.7414 | 110.3686 | 60.0171 | 116 | 28.7158 | 130.2351 | 60.0422 | 134.5 | 28.7406 | 147.2965 | 60.0049 | 153 | 28.7378 | 167.1275 | 60.0228 | 171.5 | 28.748 | 184.4233 | 60.028 | 190
28.7498 | 110.3733 | 60.0171 | 116 | 28.7241 | 130.2375 | 60.0422 | 134.5 | 28.749 | 147.3068 | 60.0049 | 153 | 28.7462 | 167.1327 | 60.0228 | 171.5 | 28.7563 | 184.4338 | 60.028 | 190
28.7581 | 110.3781 | 60.0171 | 116 | 28.7325 | 130.2399 | 60.0422 | 134.5 | 28.7573 | 147.3172 | 60.0049 | 153 | 28.7545 | 167.1378 | 60.0228 | 171.5 | 28.7646 | 184.4442 | 60.028 | 190
28.7664 | 110.3828 | 60.0171 | 116 | 28.7408 | 130.2422 | 60.0422 | 134.5 | 28.7656 | 147.3276 | 60.0049 | 153 | 28.7628 | 167.1422 | 60.0228 | 171.5 | 28.773 | 184.4547 | 60.028 | 190
28.7747 | 110.3875 | 60.0171 | 116 | 28.7491 | 130.2446 | 60.0422 | 134.5 | 28.7739 | 147.3379 | 60.0049 | 153 | 28.7711 | 167.1462 | 60.0228 | 171.5 | 28.7813 | 184.4652 | 60.028 | 190
28.7831 | 110.3922 | 60.0171 | 116 | 28.7574 | 130.247 | 60.0422 | 134.5 | 28.7823 | 147.3447 | 60.0049 | 153 | 28.7794 | 167.1501 | 60.0228 | 171.5 | 28.7897 | 184.4757 | 60.028 | 190
28.7914 | 110.3969 | 60.0171 | 116 | 28.7658 | 130.2494 | 60.0389 | 134.5 | 28.7906 | 147.3438 | 60.0049 | 153 | 28.7878 | 167.1541 | 60.0228 | 171.5 | 28.798 | 184.4862 | 60.028 | 190
28.7997 | 110.4016 | 60.0171 | 116 | 28.7741 | 130.2518 | 60.0389 | 134.5 | 28.799 | 147.3429 | 60.0049 | 153 | 28.7961 | 167.158 | 60.0228 | 171.5 | 28.8063 | 184.4967 | 60.028 | 190
28.808 | 110.4064 | 60.0171 | 116 | 28.7825 | 130.2543 | 60.0389 | 134.5 | 28.8073 | 147.342 | 60.0057 | 153 | 28.8044 | 167.162 | 60.0228 | 171.5 | 28.8146 | 184.5072 | 60.028 | 190
28.8164 | 110.4111 | 60.0171 | 116 | 28.7908 | 130.2569 | 60.0389 | 134.5 | 28.8156 | 147.3411 | 60.0057 | 153 | 28.8127 | 167.1659 | 60.0228 | 171.5 | 28.823 | 184.5176 | 60.028 | 190
28.8247 | 110.4158 | 60.0171 | 116 | 28.7991 | 130.2594 | 60.0389 | 134.5 | 28.8239 | 147.3402 | 60.0057 | 153 | 28.8211 | 167.1699 | 60.0228 | 171.5 | 28.8313 | 184.5281 | 60.028 | 190
28.8331 | 110.4205 | 60.0171 | 116 | 28.8074 | 130.262 | 60.0389 | 134.5 | 28.8323 | 147.3393 | 60.0057 | 153 | 28.8294 | 167.1738 | 60.0228 | 171.5 | 28.8397 | 184.5386 | 60.028 | 190
28.8414 | 110.4252 | 60.019 | 116 | 28.8157 | 130.2646 | 60.0389 | 134.5 | 28.8406 | 147.3384 | 60.0057 | 153 | 28.8378 | 167.1778 | 60.0228 | 171.5 | 28.848 | 184.5491 | 60.028 | 190
28.8497 | 110.4299 | 60.019 | 116 | 28.8241 | 130.2671 | 60.0389 | 134.5 | 28.8489 | 147.3375 | 60.0057 | 153 | 28.8461 | 167.1817 | 60.0228 | 171.5 | 28.8563 | 184.5596 | 60.028 | 190
28.858 | 110.435 | 60.019 | 116 | 28.8324 | 130.2697 | 60.0389 | 134.5 | 28.8572 | 147.3366 | 60.0057 | 153 | 28.8544 | 167.1857 | 60.0228 | 171.5 | 28.8646 | 184.5701 | 60.028 | 190
28.8664 | 110.4408 | 60.019 | 116 | 28.8408 | 130.2722 | 60.0389 | 134.5 | 28.8656 | 147.3357 | 60.0057 | 153 | 28.8627 | 167.1896 | 60.0228 | 171.5 | 28.873 | 184.5806 | 60.028 | 190
28.8747 | 110.4465 | 60.019 | 116 | 28.8491 | 130.2748 | 60.0389 | 134.5 | 28.874 | 147.3348 | 60.0057 | 153 | 28.8711 | 167.1936 | 60.0228 | 171.5 | 28.8813 | 184.591 | 60.028 | 190
28.8831 | 110.4523 | 60.019 | 116 | 28.8574 | 130.2774 | 60.0389 | 134.5 | 28.8823 | 147.3339 | 60.0057 | 153 | 28.8794 | 167.1975 | 60.0228 | 171.5 | 28.8896 | 184.6015 | 60.028 | 190
28.8914 | 110.458 | 60.019 | 116 | 28.8657 | 130.2799 | 60.0389 | 134.5 | 28.8906 | 147.333 | 60.0057 | 153 | 28.8878 | 167.2014 | 60.0228 | 171.5 | 28.8979 | 184.612 | 60.028 | 190
28.8997 | 110.4638 | 60.019 | 116 | 28.874 | 130.2825 | 60.0389 | 134.5 | 28.8989 | 147.3321 | 60.0057 | 153 | 28.8961 | 167.2054 | 60.0228 | 171.5 | 28.9062 | 184.6225 | 60.028 | 190
28.908 | 110.4695 | 60.019 | 116 | 28.8824 | 130.2851 | 60.0389 | 134.5 | 28.9073 | 147.3312 | 60.0057 | 153 | 28.9044 | 167.2094 | 60.0228 | 171.5 | 28.9146 | 184.633 | 60.0294 | 190
28.9163 | 110.4753 | 60.019 | 116 | 28.8907 | 130.2876 | 60.0389 | 134.5 | 28.9156 | 147.3303 | 60.0057 | 153 | 28.9127 | 167.2133 | 60.0228 | 171.5 | 28.9229 | 184.6435 | 60.0294 | 190
28.9247 | 110.481 | 60.019 | 116 | 28.899 | 130.2902 | 60.0389 | 134.5 | 28.924 | 147.3294 | 60.0057 | 153 | 28.9211 | 167.2173 | 60.0228 | 171.5 | 28.9313 | 184.6539 | 60.0294 | 190
28.933 | 110.4868 | 60.019 | 116 | 28.9073 | 130.2928 | 60.0389 | 134.5 | 28.9323 | 147.3285 | 60.0057 | 153 | 28.9294 | 167.2212 | 60.0228 | 171.5 | 28.9396 | 184.6644 | 60.0294 | 190
28.9413 | 110.4925 | 60.019 | 116 | 28.9157 | 130.2953 | 60.0389 | 134.5 | 28.9406 | 147.3276 | 60.0057 | 153 | 28.9377 | 167.2251 | 60.0228 | 171.5 | 28.9479 | 184.6749 | 60.0294 | 190
28.9496 | 110.4983 | 60.019 | 116 | 28.924 | 130.2979 | 60.0389 | 134.5 | 28.9489 | 147.3267 | 60.0057 | 153 | 28.946 | 167.2291 | 60.0228 | 171.5 | 28.9562 | 184.6854 | 60.0294 | 190
28.958 | 110.504 | 60.019 | 116 | 28.9324 | 130.3004 | 60.0389 | 134.5 | 28.9573 | 147.3258 | 60.0057 | 153 | 28.9544 | 167.233 | 60.0228 | 171.5 | 28.9646 | 184.6959 | 60.0294 | 190
28.9663 | 110.5098 | 60.019 | 116 | 28.9407 | 130.303 | 60.0389 | 134.5 | 28.9656 | 147.3249 | 60.0057 | 153 | 28.9627 | 167.237 | 60.0228 | 171.5 | 28.9729 | 184.7064 | 60.0294 | 190
28.9747 | 110.5155 | 60.019 | 116 | 28.949 | 130.3056 | 60.0389 | 134.5 | 28.9739 | 147.3239 | 60.0057 | 153 | 28.9711 | 167.2409 | 60.0228 | 171.5 | 28.9813 | 184.7169 | 60.0294 | 190
28.983 | 110.5213 | 60.019 | 116 | 28.9573 | 130.3081 | 60.0389 | 134.5 | 28.9822 | 147.323 | 60.0057 | 153 | 28.9794 | 167.2449 | 60.0228 | 171.5 | 28.9896 | 184.7273 | 60.0294 | 190
28.9913 | 110.527 | 60.019 | 116 | 28.9656 | 130.3107 | 60.0356 | 134.5 | 28.9906 | 147.3221 | 60.0057 | 153 | 28.9877 | 167.2488 | 60.0239 | 171.5 | 28.9979 | 184.7378 | 60.0294 | 190
28.9996 | 110.5328 | 60.019 | 116 | 28.974 | 130.3132 | 60.0356 | 134.5 | 28.9989 | 147.3212 | 60.0057 | 153 | 28.996 | 167.2528 | 60.0239 | 171.5 | 29.0062 | 184.7483 | 60.0294 | 190
29.008 | 110.5385 | 60.019 | 116 | 28.9823 | 130.3158 | 60.0356 | 134.5 | 29.0073 | 147.3203 | 60.0063 | 153 | 29.0043 | 167.2567 | 60.0239 | 171.5 | 29.0146 | 184.7588 | 60.0294 | 190
29.0163 | 110.5443 | 60.019 | 116 | 28.9907 | 130.3184 | 60.0356 | 134.5 | 29.0156 | 147.3194 | 60.0063 | 153 | 29.0127 | 167.2607 | 60.0239 | 171.5 | 29.0229 | 184.7693 | 60.0294 | 190
29.0247 | 110.55 | 60.019 | 116 | 28.999 | 130.3209 | 60.0356 | 134.5 | 29.0239 | 147.3185 | 60.0063 | 153 | 29.021 | 167.2646 | 60.0239 | 171.5 | 29.0312 | 184.7798 | 60.0294 | 190
29.033 | 110.5558 | 60.019 | 116 | 29.0073 | 130.3235 | 60.0356 | 134.5 | 29.0322 | 147.3176 | 60.0063 | 153 | 29.0294 | 167.2686 | 60.0239 | 171.5 | 29.0396 | 184.7903 | 60.0294 | 190
29.0413 | 110.5615 | 60.0206 | 116 | 29.0156 | 130.3261 | 60.0356 | 134.5 | 29.0406 | 147.3167 | 60.0063 | 153 | 29.0377 | 167.2725 | 60.0239 | 171.5 | 29.0479 | 184.8007 | 60.0294 | 190
29.0496 | 110.5673 | 60.0206 | 116 | 29.0239 | 130.3286 | 60.0356 | 134.5 | 29.0489 | 147.3158 | 60.0063 | 153 | 29.046 | 167.2765 | 60.0239 | 171.5 | 29.0562 | 184.8112 | 60.0294 | 190
29.058 | 110.573 | 60.0206 | 116 | 29.0323 | 130.3312 | 60.0356 | 134.5 | 29.0573 | 147.3149 | 60.0063 | 153 | 29.0543 | 167.2804 | 60.0239 | 171.5 | 29.0645 | 184.8217 | 60.0294 | 190
29.0663 | 110.5788 | 60.0206 | 116 | 29.0406 | 130.3338 | 60.0356 | 134.5 | 29.0656 | 147.314 | 60.0063 | 153 | 29.0627 | 167.2844 | 60.0239 | 171.5 | 29.0729 | 184.8322 | 60.0294 | 190
29.0746 | 110.5845 | 60.0206 | 116 | 29.049 | 130.3363 | 60.0356 | 134.5 | 29.0739 | 147.3131 | 60.0063 | 153 | 29.071 | 167.2883 | 60.0239 | 171.5 | 29.0812 | 184.8427 | 60.0294 | 190
29.0829 | 110.5903 | 60.0206 | 116 | 29.0573 | 130.3389 | 60.0356 | 134.5 | 29.0823 | 147.3122 | 60.0063 | 153 | 29.0793 | 167.2923 | 60.0239 | 171.5 | 29.0895 | 184.8532 | 60.0294 | 190
29.0913 | 110.596 | 60.0206 | 116 | 29.0656 | 130.3414 | 60.0356 | 134.5 | 29.0906 | 147.3113 | 60.0063 | 153 | 29.0876 | 167.2962 | 60.0239 | 171.5 | 29.0978 | 184.8636 | 60.0294 | 190
29.0996 | 110.6018 | 60.0206 | 116 | 29.0739 | 130.344 | 60.0356 | 134.5 | 29.0989 | 147.3104 | 60.0063 | 153 | 29.096 | 167.3002 | 60.0239 | 171.5 | 29.1062 | 184.8741 | 60.0294 | 190
29.108 | 110.6075 | 60.0206 | 116 | 29.0823 | 130.3466 | 60.0356 | 134.5 | 29.1072 | 147.3095 | 60.0063 | 153 | 29.1043 | 167.3041 | 60.0239 | 171.5 | 29.1145 | 184.8846 | 60.0313 | 190
29.1163 | 110.6133 | 60.0206 | 116 | 29.0906 | 130.3491 | 60.0356 | 134.5 | 29.1156 | 147.3086 | 60.0063 | 153 | 29.1127 | 167.3081 | 60.0239 | 171.5 | 29.1229 | 184.8951 | 60.0313 | 190
29.1246 | 110.619 | 60.0206 | 116 | 29.0989 | 130.3517 | 60.0356 | 134.5 | 29.1239 | 147.3077 | 60.0063 | 153 | 29.121 | 167.312 | 60.0239 | 171.5 | 29.1312 | 184.8998 | 60.0313 | 190
29.1329 | 110.6247 | 60.0206 | 116 | 29.1072 | 130.3542 | 60.0356 | 134.5 | 29.1323 | 147.3068 | 60.0063 | 153 | 29.1293 | 167.316 | 60.0239 | 171.5 | 29.1395 | 184.8994 | 60.0313 | 190
29.1413 | 110.6305 | 60.0206 | 116 | 29.1155 | 130.3568 | 60.0356 | 134.5 | 29.1406 | 147.3059 | 60.0063 | 153 | 29.1376 | 167.3199 | 60.0239 | 171.5 | 29.1478 | 184.899 | 60.0313 | 190
29.1496 | 110.6363 | 60.0206 | 116 | 29.1239 | 130.3594 | 60.0356 | 134.5 | 29.1489 | 147.305 | 60.0063 | 153 | 29.146 | 167.3239 | 60.0239 | 171.5 | 29.1561 | 184.8987 | 60.0313 | 190
29.158 | 110.642 | 60.0206 | 116 | 29.1322 | 130.3619 | 60.0356 | 134.5 | 29.1572 | 147.3041 | 60.0063 | 153 | 29.1543 | 167.3278 | 60.0239 | 171.5 | 29.1645 | 184.8983 | 60.0313 | 190
29.1663 | 110.6478 | 60.0206 | 116 | 29.1406 | 130.3645 | 60.0356 | 134.5 | 29.1656 | 147.3032 | 60.0063 | 153 | 29.1627 | 167.3318 | 60.0239 | 171.5 | 29.1728 | 184.8979 | 60.0313 | 190
29.1746 | 110.6535 | 60.0206 | 116 | 29.1489 | 130.3671 | 60.0356 | 134.5 | 29.1739 | 147.3023 | 60.0063 | 153 | 29.171 | 167.3357 | 60.0239 | 171.5 | 29.1812 | 184.8975 | 60.0313 | 190
29.1829 | 110.6592 | 60.0206 | 116 | 29.1572 | 130.3696 | 60.0356 | 134.5 | 29.1823 | 147.3014 | 60.0063 | 153 | 29.1793 | 167.3396 | 60.0239 | 171.5 | 29.1895 | 184.8971 | 60.0313 | 190
29.1913 | 110.665 | 60.0206 | 116 | 29.1655 | 130.3722 | 60.0358 | 134.5 | 29.1906 | 147.3005 | 60.0063 | 153 | 29.1876 | 167.3436 | 60.0252 | 171.5 | 29.1978 | 184.8967 | 60.0313 | 190
29.1996 | 110.6707 | 60.0206 | 116 | 29.1739 | 130.3748 | 60.0358 | 134.5 | 29.1989 | 147.2996 | 60.0063 | 153 | 29.1959 | 167.3475 | 60.0252 | 171.5 | 29.2061 | 184.8963 | 60.0313 | 190
29.2079 | 110.6765 | 60.0206 | 116 | 29.1822 | 130.3773 | 60.0358 | 134.5 | 29.2072 | 147.2987 | 60.0063 | 153 | 29.2043 | 167.3515 | 60.0252 | 171.5 | 29.2145 | 184.896 | 60.0313 | 190
29.2162 | 110.6822 | 60.0206 | 116 | 29.1906 | 130.3799 | 60.0358 | 134.5 | 29.2156 | 147.2978 | 60.0063 | 153 | 29.2126 | 167.3554 | 60.0252 | 171.5 | 29.2228 | 184.8956 | 60.0313 | 190
29.2246 | 110.688 | 60.0206 | 116 | 29.1989 | 130.3824 | 60.0358 | 134.5 | 29.2239 | 147.2969 | 60.0063 | 153 | 29.2209 | 167.3594 | 60.0252 | 171.5 | 29.2311 | 184.8952 | 60.0313 | 190
29.2329 | 110.6937 | 60.0206 | 116 | 29.2072 | 130.385 | 60.0358 | 134.5 | 29.2322 | 147.296 | 60.0063 | 153 | 29.2292 | 167.3633 | 60.0252 | 171.5 | 29.2394 | 184.8948 | 60.0313 | 190
29.2412 | 110.6995 | 60.0204 | 116 | 29.2155 | 130.3876 | 60.0358 | 134.5 | 29.2405 | 147.2951 | 60.0063 | 153 | 29.2376 | 167.3673 | 60.0252 | 171.5 | 29.2478 | 184.8944 | 60.0313 | 190
29.2496 | 110.7052 | 60.0204 | 116 | 29.2238 | 130.3901 | 60.0358 | 134.5 | 29.2489 | 147.2942 | 60.0063 | 153 | 29.2459 | 167.3712 | 60.0252 | 171.5 | 29.2561 | 184.894 | 60.0313 | 190
29.2579 | 110.711 | 60.0204 | 116 | 29.2322 | 130.3927 | 60.0358 | 134.5 | 29.2572 | 147.2933 | 60.0063 | 153 | 29.2543 | 167.3752 | 60.0252 | 171.5 | 29.2644 | 184.8937 | 60.0313 | 190
29.2662 | 110.7167 | 60.0204 | 116 | 29.2405 | 130.3952 | 60.0358 | 134.5 | 29.2656 | 147.2924 | 60.0063 | 153 | 29.2626 | 167.3807 | 60.0252 | 171.5 | 29.2728 | 184.8933 | 60.0313 | 190
29.2745 | 110.7225 | 60.0204 | 116 | 29.2488 | 130.3978 | 60.0358 | 134.5 | 29.2739 | 147.2915 | 60.0063 | 153 | 29.2709 | 167.3875 | 60.0252 | 171.5 | 29.2811 | 184.8929 | 60.0313 | 190
29.2829 | 110.7282 | 60.0204 | 116 | 29.2571 | 130.4004 | 60.0358 | 134.5 | 29.2822 | 147.2906 | 60.0063 | 153 | 29.2792 | 167.3943 | 60.0252 | 171.5 | 29.2894 | 184.8925 | 60.0313 | 190
29.2912 | 110.734 | 60.0204 | 116 | 29.2655 | 130.4029 | 60.0358 | 134.5 | 29.2906 | 147.2896 | 60.0063 | 153 | 29.2876 | 167.4012 | 60.0252 | 171.5 | 29.2977 | 184.8921 | 60.0313 | 190
29.2996 | 110.7397 | 60.0204 | 116 | 29.2738 | 130.4055 | 60.0358 | 134.5 | 29.2989 | 147.2887 | 60.0063 | 153 | 29.2959 | 167.408 | 60.0252 | 171.5 | 29.3061 | 184.8918 | 60.0313 | 190
29.3079 | 110.7455 | 60.0204 | 116 | 29.2821 | 130.4081 | 60.0358 | 134.5 | 29.3073 | 147.2878 | 60.0063 | 153 | 29.3043 | 167.4148 | 60.0252 | 171.5 | 29.3144 | 184.8914 | 60.0316 | 190
29.3162 | 110.7512 | 60.0204 | 116 | 29.2905 | 130.4106 | 60.0358 | 134.5 | 29.3156 | 147.2869 | 60.0063 | 153 | 29.3126 | 167.4216 | 60.0252 | 171.5 | 29.3228 | 184.891 | 60.0316 | 190
29.3245 | 110.757 | 60.0204 | 116 | 29.2988 | 130.4139 | 60.0358 | 134.5 | 29.3239 | 147.286 | 60.0063 | 153 | 29.3209 | 167.4285 | 60.0252 | 171.5 | 29.3311 | 184.8906 | 60.0316 | 190
29.3329 | 110.7627 | 60.0204 | 116 | 29.3071 | 130.4179 | 60.0358 | 134.5 | 29.3322 | 147.2851 | 60.0063 | 153 | 29.3292 | 167.4353 | 60.0252 | 171.5 | 29.3394 | 184.8902 | 60.0316 | 190
29.3412 | 110.7685 | 60.0204 | 116 | 29.3154 | 130.4219 | 60.0358 | 134.5 | 29.3406 | 147.2842 | 60.0063 | 153 | 29.3376 | 167.4421 | 60.0252 | 171.5 | 29.3477 | 184.8898 | 60.0316 | 190
29.3495 | 110.7742 | 60.0204 | 116 | 29.3238 | 130.426 | 60.0358 | 134.5 | 29.3489 | 147.2833 | 60.0063 | 153 | 29.3459 | 167.449 | 60.0252 | 171.5 | 29.3561 | 184.8895 | 60.0316 | 190
29.3578 | 110.78 | 60.0204 | 116 | 29.3321 | 130.43 | 60.0358 | 134.5 | 29.3572 | 147.2824 | 60.0063 | 153 | 29.3542 | 167.4558 | 60.0252 | 171.5 | 29.3644 | 184.8891 | 60.0316 | 190
29.3662 | 110.785 | 60.0204 | 116 | 29.3405 | 130.434 | 60.0358 | 134.5 | 29.3655 | 147.2815 | 60.0063 | 153 | 29.3625 | 167.4626 | 60.0252 | 171.5 | 29.3727 | 184.8887 | 60.0316 | 190
29.3745 | 110.7851 | 60.0204 | 116 | 29.3488 | 130.4381 | 60.0358 | 134.5 | 29.3739 | 147.2806 | 60.0063 | 153 | 29.3708 | 167.4694 | 60.0252 | 171.5 | 29.381 | 184.8883 | 60.0316 | 190
29.3829 | 110.7851 | 60.0204 | 116 | 29.3571 | 130.4421 | 60.0358 | 134.5 | 29.3822 | 147.2833 | 60.0063 | 153 | 29.3792 | 167.4763 | 60.0252 | 171.5 | 29.3893 | 184.8879 | 60.0316 | 190
29.3912 | 110.7852 | 60.0204 | 116 | 29.3654 | 130.4461 | 60.0383 | 134.5 | 29.3906 | 147.294 | 60.0063 | 153 | 29.3875 | 167.4831 | 60.025 | 171.5 | 29.3977 | 184.8875 | 60.0316 | 190
29.3995 | 110.7853 | 60.0204 | 116 | 29.3737 | 130.4501 | 60.0383 | 134.5 | 29.3989 | 147.3047 | 60.0063 | 153 | 29.3959 | 167.4899 | 60.025 | 171.5 | 29.406 | 184.8871 | 60.0316 | 190
29.4078 | 110.7853 | 60.0204 | 116 | 29.3821 | 130.4542 | 60.0383 | 134.5 | 29.4072 | 147.3154 | 60.0055 | 153 | 29.4042 | 167.4967 | 60.025 | 171.5 | 29.4144 | 184.8868 | 60.0316 | 190
29.4162 | 110.7854 | 60.0204 | 116 | 29.3904 | 130.4582 | 60.0383 | 134.5 | 29.4155 | 147.3261 | 60.0055 | 153 | 29.4125 | 167.5036 | 60.025 | 171.5 | 29.4227 | 184.8864 | 60.0316 | 190
29.4245 | 110.7855 | 60.0204 | 116 | 29.3987 | 130.4622 | 60.0383 | 134.5 | 29.4239 | 147.3368 | 60.0055 | 153 | 29.4208 | 167.5104 | 60.025 | 171.5 | 29.431 | 184.886 | 60.0316 | 190
29.4329 | 110.7855 | 60.0204 | 116 | 29.407 | 130.4663 | 60.0383 | 134.5 | 29.4322 | 147.3475 | 60.0055 | 153 | 29.4292 | 167.5172 | 60.025 | 171.5 | 29.4393 | 184.8856 | 60.0316 | 190
29.4412 | 110.7856 | 60.0201 | 116 | 29.4154 | 130.4703 | 60.0383 | 134.5 | 29.4406 | 147.3582 | 60.0055 | 153 | 29.4375 | 167.5241 | 60.025 | 171.5 | 29.4477 | 184.8852 | 60.0316 | 190
29.4495 | 110.7857 | 60.0201 | 116 | 29.4237 | 130.4743 | 60.0383 | 134.5 | 29.4489 | 147.3689 | 60.0055 | 153 | 29.4459 | 167.5309 | 60.025 | 171.5 | 29.456 | 184.8849 | 60.0316 | 190
29.4578 | 110.7857 | 60.0201 | 116 | 29.4321 | 130.4784 | 60.0383 | 134.5 | 29.4572 | 147.3796 | 60.0055 | 153 | 29.4542 | 167.5377 | 60.025 | 171.5 | 29.4644 | 184.8845 | 60.0316 | 190
29.4662 | 110.7858 | 60.0201 | 116 | 29.4404 | 130.4824 | 60.0383 | 134.5 | 29.4655 | 147.3903 | 60.0055 | 153 | 29.4625 | 167.5445 | 60.025 | 171.5 | 29.4727 | 184.8841 | 60.0316 | 190
29.4745 | 110.7859 | 60.0201 | 116 | 29.4487 | 130.4864 | 60.0383 | 134.5 | 29.4739 | 147.401 | 60.0055 | 153 | 29.4708 | 167.5514 | 60.025 | 171.5 | 29.481 | 184.8837 | 60.0316 | 190
29.4828 | 110.7859 | 60.0201 | 116 | 29.457 | 130.4905 | 60.0383 | 134.5 | 29.4822 | 147.4117 | 60.0055 | 153 | 29.4792 | 167.5582 | 60.025 | 171.5 | 29.4893 | 184.8833 | 60.0316 | 190
29.4911 | 110.786 | 60.0201 | 116 | 29.4653 | 130.4945 | 60.0383 | 134.5 | 29.4905 | 147.4224 | 60.0055 | 153 | 29.4875 | 167.565 | 60.025 | 171.5 | 29.4976 | 184.8829 | 60.0316 | 190
29.4995 | 110.7861 | 60.0201 | 116 | 29.4737 | 130.4985 | 60.0383 | 134.5 | 29.4989 | 147.4331 | 60.0055 | 153 | 29.4958 | 167.5719 | 60.025 | 171.5 | 29.506 | 184.8826 | 60.0316 | 190
29.5078 | 110.7861 | 60.0201 | 116 | 29.482 | 130.5025 | 60.0383 | 134.5 | 29.5072 | 147.4438 | 60.0055 | 153 | 29.5042 | 167.5787 | 60.025 | 171.5 | 29.5143 | 184.8822 | 60.0316 | 190
29.5162 | 110.7862 | 60.0201 | 116 | 29.4904 | 130.5066 | 60.0383 | 134.5 | 29.5156 | 147.4545 | 60.0055 | 153 | 29.5125 | 167.5855 | 60.025 | 171.5 | 29.5226 | 184.8818 | 60.0316 | 190
29.5245 | 110.7863 | 60.0201 | 116 | 29.4987 | 130.5106 | 60.0383 | 134.5 | 29.5239 | 147.4652 | 60.0055 | 153 | 29.5208 | 167.5923 | 60.025 | 171.5 | 29.5309 | 184.8814 | 60.0316 | 190
29.5328 | 110.7863 | 60.0201 | 116 | 29.507 | 130.5146 | 60.0383 | 134.5 | 29.5322 | 147.4759 | 60.0055 | 153 | 29.5292 | 167.5992 | 60.025 | 171.5 | 29.5393 | 184.881 | 60.0316 | 190
29.5411 | 110.7864 | 60.0201 | 116 | 29.5153 | 130.5187 | 60.0383 | 134.5 | 29.5405 | 147.4866 | 60.0055 | 153 | 29.5375 | 167.606 | 60.025 | 171.5 | 29.5476 | 184.8806 | 60.0316 | 190
29.5495 | 110.7865 | 60.0201 | 116 | 29.5236 | 130.5227 | 60.0383 | 134.5 | 29.5489 | 147.4972 | 60.0055 | 153 | 29.5458 | 167.6128 | 60.025 | 171.5 | 29.556 | 184.8802 | 60.0316 | 190
29.5578 | 110.7865 | 60.0201 | 116 | 29.532 | 130.5267 | 60.0383 | 134.5 | 29.5572 | 147.5079 | 60.0055 | 153 | 29.5541 | 167.6196 | 60.025 | 171.5 | 29.5643 | 184.8799 | 60.0316 | 190
29.5661 | 110.7866 | 60.0201 | 116 | 29.5403 | 130.5308 | 60.0383 | 134.5 | 29.5656 | 147.5186 | 60.0055 | 153 | 29.5624 | 167.6265 | 60.025 | 171.5 | 29.5726 | 184.8795 | 60.0316 | 190
29.5745 | 110.7867 | 60.0201 | 116 | 29.5486 | 130.5348 | 60.0383 | 134.5 | 29.5739 | 147.5293 | 60.0055 | 153 | 29.5708 | 167.6333 | 60.025 | 171.5 | 29.5809 | 184.8791 | 60.0316 | 190
29.5828 | 110.7867 | 60.0201 | 116 | 29.5569 | 130.5388 | 60.0383 | 134.5 | 29.5822 | 147.54 | 60.0055 | 153 | 29.5791 | 167.6401 | 60.025 | 171.5 | 29.5892 | 184.8787 | 60.0316 | 190
29.5911 | 110.7868 | 60.0201 | 116 | 29.5653 | 130.5429 | 60.0411 | 134.5 | 29.5905 | 147.5507 | 60.0055 | 153 | 29.5875 | 167.647 | 60.0247 | 171.5 | 29.5976 | 184.8783 | 60.0316 | 190
29.5994 | 110.7869 | 60.0201 | 116 | 29.5736 | 130.5469 | 60.0411 | 134.5 | 29.5989 | 147.5614 | 60.0055 | 153 | 29.5958 | 167.6538 | 60.0247 | 171.5 | 29.6059 | 184.878 | 60.0316 | 190
29.6078 | 110.7869 | 60.0201 | 116 | 29.582 | 130.5509 | 60.0411 | 134.5 | 29.6072 | 147.5721 | 60.0055 | 153 | 29.6041 | 167.6606 | 60.0247 | 171.5 | 29.6143 | 184.8776 | 60.0316 | 190
29.6161 | 110.787 | 60.0201 | 116 | 29.5903 | 130.5549 | 60.0411 | 134.5 | 29.6155 | 147.5828 | 60.0055 | 153 | 29.6124 | 167.6674 | 60.0247 | 171.5 | 29.6226 | 184.8772 | 60.0316 | 190
29.6245 | 110.7871 | 60.0201 | 116 | 29.5986 | 130.559 | 60.0411 | 134.5 | 29.6238 | 147.5935 | 60.0055 | 153 | 29.6208 | 167.6743 | 60.0247 | 171.5 | 29.6309 | 184.8811 | 60.0316 | 190
29.6328 | 110.7871 | 60.0201 | 116 | 29.6069 | 130.563 | 60.0411 | 134.5 | 29.6322 | 147.6042 | 60.0055 | 153 | 29.6291 | 167.6811 | 60.0247 | 171.5 | 29.6392 | 184.8892 | 60.0316 | 190
29.6411 | 110.7872 | 60.0192 | 116 | 29.6152 | 130.567 | 60.0411 | 134.5 | 29.6405 | 147.6149 | 60.0055 | 153 | 29.6375 | 167.6879 | 60.0247 | 171.5 | 29.6476 | 184.8973 | 60.0316 | 190
29.6494 | 110.7873 | 60.0192 | 116 | 29.6236 | 130.5711 | 60.0411 | 134.5 | 29.6489 | 147.6256 | 60.0055 | 153 | 29.6458 | 167.6947 | 60.0247 | 171.5 | 29.6559 | 184.9054 | 60.0316 | 190
29.6578 | 110.7873 | 60.0192 | 116 | 29.6319 | 130.5751 | 60.0411 | 134.5 | 29.6572 | 147.6363 | 60.0055 | 153 | 29.6541 | 167.7016 | 60.0247 | 171.5 | 29.6642 | 184.9135 | 60.0316 | 190
29.6661 | 110.7874 | 60.0192 | 116 | 29.6403 | 130.5791 | 60.0411 | 134.5 | 29.6655 | 147.647 | 60.0055 | 153 | 29.6624 | 167.7084 | 60.0247 | 171.5 | 29.6725 | 184.9217 | 60.0316 | 190
29.6744 | 110.7875 | 60.0192 | 116 | 29.6486 | 130.5832 | 60.0411 | 134.5 | 29.6738 | 147.6577 | 60.0055 | 153 | 29.6708 | 167.7152 | 60.0247 | 171.5 | 29.6809 | 184.9298 | 60.0316 | 190
29.6827 | 110.7875 | 60.0192 | 116 | 29.6569 | 130.5872 | 60.0411 | 134.5 | 29.6822 | 147.6684 | 60.0055 | 153 | 29.6791 | 167.722 | 60.0247 | 171.5 | 29.6892 | 184.9379 | 60.0316 | 190
29.6911 | 110.7876 | 60.0192 | 116 | 29.6652 | 130.5912 | 60.0411 | 134.5 | 29.6905 | 147.6791 | 60.0055 | 153 | 29.6874 | 167.7289 | 60.0247 | 171.5 | 29.6975 | 184.946 | 60.0316 | 190
29.6994 | 110.7877 | 60.0192 | 116 | 29.6735 | 130.5953 | 60.0411 | 134.5 | 29.6989 | 147.6898 | 60.0055 | 153 | 29.6957 | 167.7357 | 60.0247 | 171.5 | 29.7059 | 184.9541 | 60.0316 | 190
29.7078 | 110.7877 | 60.0192 | 116 | 29.6819 | 130.5993 | 60.0411 | 134.5 | 29.7072 | 147.7005 | 60.0055 | 153 | 29.7041 | 167.7425 | 60.0247 | 171.5 | 29.7142 | 184.9622 | 60.0333 | 190
29.7161 | 110.7878 | 60.0192 | 116 | 29.6902 | 130.6033 | 60.0411 | 134.5 | 29.7155 | 147.7112 | 60.0055 | 153 | 29.7124 | 167.7494 | 60.0247 | 171.5 | 29.7225 | 184.9704 | 60.0333 | 190
29.7244 | 110.7879 | 60.0192 | 116 | 29.6985 | 130.6073 | 60.0411 | 134.5 | 29.7239 | 147.7219 | 60.0055 | 153 | 29.7207 | 167.7562 | 60.0247 | 171.5 | 29.7308 | 184.9785 | 60.0333 | 190
29.7327 | 110.7879 | 60.0192 | 116 | 29.7068 | 130.6114 | 60.0411 | 134.5 | 29.7322 | 147.7326 | 60.0055 | 153 | 29.7291 | 167.763 | 60.0247 | 171.5 | 29.7392 | 184.9866 | 60.0333 | 190
29.7411 | 110.788 | 60.0192 | 116 | 29.7152 | 130.6154 | 60.0411 | 134.5 | 29.7405 | 147.7433 | 60.0055 | 153 | 29.7374 | 167.7698 | 60.0247 | 171.5 | 29.7475 | 184.9947 | 60.0333 | 190
29.7494 | 110.7881 | 60.0192 | 116 | 29.7235 | 130.6194 | 60.0411 | 134.5 | 29.7488 | 147.754 | 60.0055 | 153 | 29.7457 | 167.7767 | 60.0247 | 171.5 | 29.7559 | 185.0028 | 60.0333 | 190
29.7578 | 110.7881 | 60.0192 | 116 | 29.7319 | 130.6235 | 60.0411 | 134.5 | 29.7572 | 147.7646 | 60.0055 | 153 | 29.754 | 167.7835 | 60.0247 | 171.5 | 29.7642 | 185.0109 | 60.0333 | 190
29.7661 | 110.7882 | 60.0192 | 116 | 29.7402 | 130.6275 | 60.0411 | 134.5 | 29.7655 | 147.7753 | 60.0055 | 153 | 29.7624 | 167.7903 | 60.0247 | 171.5 | 29.7725 | 185.0191 | 60.0333 | 190
29.7744 | 110.7883 | 60.0192 | 116 | 29.7485 | 130.6315 | 60.0411 | 134.5 | 29.7739 | 147.786 | 60.0055 | 153 | 29.7707 | 167.7971 | 60.0247 | 171.5 | 29.7808 | 185.0272 | 60.0333 | 190
29.7827 | 110.7883 | 60.0192 | 116 | 29.7568 | 130.6356 | 60.0411 | 134.5 | 29.7822 | 147.7967 | 60.0055 | 153 | 29.7791 | 167.8039 | 60.0247 | 171.5 | 29.7891 | 185.0353 | 60.0333 | 190
29.7911 | 110.7884 | 60.0192 | 116 | 29.7651 | 130.6396 | 60.0435 | 134.5 | 29.7905 | 147.8074 | 60.0055 | 153 | 29.7874 | 167.8107 | 60.0239 | 171.5 | 29.7975 | 185.0434 | 60.0333 | 190
29.7994 | 110.7885 | 60.0192 | 116 | 29.7735 | 130.6436 | 60.0435 | 134.5 | 29.7988 | 147.8181 | 60.0055 | 153 | 29.7957 | 167.8175 | 60.0239 | 171.5 | 29.8058 | 185.0515 | 60.0333 | 190
29.8077 | 110.7885 | 60.0192 | 116 | 29.7818 | 130.6477 | 60.0435 | 134.5 | 29.8072 | 147.8288 | 60.0044 | 153 | 29.804 | 167.8243 | 60.0239 | 171.5 | 29.8141 | 185.0596 | 60.0333 | 190
29.816 | 110.7886 | 60.0192 | 116 | 29.7902 | 130.6517 | 60.0435 | 134.5 | 29.8155 | 147.8395 | 60.0044 | 153 | 29.8124 | 167.831 | 60.0239 | 171.5 | 29.8224 | 185.0677 | 60.0333 | 190
29.8244 | 110.7887 | 60.0192 | 116 | 29.7985 | 130.6567 | 60.0435 | 134.5 | 29.8239 | 147.8502 | 60.0044 | 153 | 29.8207 | 167.8378 | 60.0239 | 171.5 | 29.8308 | 185.0759 | 60.0333 | 190
29.8327 | 110.7887 | 60.0192 | 116 | 29.8068 | 130.6631 | 60.0435 | 134.5 | 29.8322 | 147.8609 | 60.0044 | 153 | 29.829 | 167.8446 | 60.0239 | 171.5 | 29.8391 | 185.084 | 60.0333 | 190
29.8411 | 110.7888 | 60.0171 | 116 | 29.8151 | 130.6694 | 60.0435 | 134.5 | 29.8405 | 147.8716 | 60.0044 | 153 | 29.8373 | 167.8514 | 60.0239 | 171.5 | 29.8475 | 185.0921 | 60.0333 | 190
29.8494 | 110.7889 | 60.0171 | 116 | 29.8234 | 130.6758 | 60.0435 | 134.5 | 29.8488 | 147.8823 | 60.0044 | 153 | 29.8457 | 167.8582 | 60.0239 | 171.5 | 29.8558 | 185.1002 | 60.0333 | 190
29.8577 | 110.7889 | 60.0171 | 116 | 29.8318 | 130.6821 | 60.0435 | 134.5 | 29.8572 | 147.893 | 60.0044 | 153 | 29.854 | 167.8649 | 60.0239 | 171.5 | 29.8641 | 185.1083 | 60.0333 | 190
29.866 | 110.7902 | 60.0171 | 116 | 29.8401 | 130.6885 | 60.0435 | 134.5 | 29.8655 | 147.9037 | 60.0044 | 153 | 29.8624 | 167.8717 | 60.0239 | 171.5 | 29.8724 | 185.1165 | 60.0333 | 190
29.8744 | 110.801 | 60.0171 | 116 | 29.8484 | 130.6949 | 60.0435 | 134.5 | 29.8738 | 147.9144 | 60.0044 | 153 | 29.8707 | 167.8785 | 60.0239 | 171.5 | 29.8808 | 185.1246 | 60.0333 | 190
29.8827 | 110.8118 | 60.0171 | 116 | 29.8568 | 130.7012 | 60.0435 | 134.5 | 29.8821 | 147.9251 | 60.0044 | 153 | 29.879 | 167.8853 | 60.0239 | 171.5 | 29.8891 | 185.1327 | 60.0333 | 190
29.8911 | 110.8226 | 60.0171 | 116 | 29.8651 | 130.7076 | 60.0435 | 134.5 | 29.8905 | 147.9358 | 60.0044 | 153 | 29.8873 | 167.8921 | 60.0239 | 171.5 | 29.8974 | 185.1408 | 60.0333 | 190
29.8994 | 110.8334 | 60.0171 | 116 | 29.8734 | 130.7139 | 60.0435 | 134.5 | 29.8989 | 147.9465 | 60.0044 | 153 | 29.8957 | 167.8988 | 60.0239 | 171.5 | 29.9058 | 185.1489 | 60.0333 | 190
29.9077 | 110.8442 | 60.0171 | 116 | 29.8817 | 130.7203 | 60.0435 | 134.5 | 29.9072 | 147.9572 | 60.0044 | 153 | 29.904 | 167.9056 | 60.0239 | 171.5 | 29.9141 | 185.157 | 60.0344 | 190
29.916 | 110.855 | 60.0171 | 116 | 29.8901 | 130.7266 | 60.0435 | 134.5 | 29.9155 | 147.9679 | 60.0044 | 153 | 29.9123 | 167.9124 | 60.0239 | 171.5 | 29.9224 | 185.1651 | 60.0344 | 190
29.9244 | 110.8658 | 60.0171 | 116 | 29.8984 | 130.733 | 60.0435 | 134.5 | 29.9238 | 147.9786 | 60.0044 | 153 | 29.9207 | 167.9192 | 60.0239 | 171.5 | 29.9307 | 185.1733 | 60.0344 | 190
29.9327 | 110.8766 | 60.0171 | 116 | 29.9067 | 130.7393 | 60.0435 | 134.5 | 29.9322 | 147.988 | 60.0044 | 153 | 29.929 | 167.926 | 60.0239 | 171.5 | 29.9391 | 185.1814 | 60.0344 | 190
29.941 | 110.8874 | 60.0171 | 116 | 29.915 | 130.7457 | 60.0435 | 134.5 | 29.9405 | 147.9947 | 60.0044 | 153 | 29.9373 | 167.9328 | 60.0239 | 171.5 | 29.9474 | 185.1895 | 60.0344 | 190
29.9493 | 110.8982 | 60.0171 | 116 | 29.9234 | 130.7521 | 60.0435 | 134.5 | 29.9489 | 148.0014 | 60.0044 | 153 | 29.9456 | 167.9395 | 60.0239 | 171.5 | 29.9557 | 185.1976 | 60.0344 | 190
29.9577 | 110.909 | 60.0171 | 116 | 29.9317 | 130.7584 | 60.0435 | 134.5 | 29.9572 | 148.008 | 60.0044 | 153 | 29.954 | 167.9463 | 60.0239 | 171.5 | 29.9641 | 185.2057 | 60.0344 | 190
29.966 | 110.9198 | 60.0171 | 116 | 29.94 | 130.7648 | 60.0435 | 134.5 | 29.9655 | 148.0147 | 60.0044 | 153 | 29.9623 | 167.9531 | 60.0239 | 171.5 | 29.9724 | 185.2139 | 60.0344 | 190
29.9744 | 110.9306 | 60.0171 | 116 | 29.9484 | 130.7711 | 60.0435 | 134.5 | 29.9738 | 148.0214 | 60.0044 | 153 | 29.9706 | 167.9599 | 60.0239 | 171.5 | 29.9807 | 185.222 | 60.0344 | 190
29.9827 | 110.9414 | 60.0171 | 116 | 29.9567 | 130.7775 | 60.0435 | 134.5 | 29.9822 | 148.028 | 60.0044 | 153 | 29.9789 | 167.9666 | 60.0239 | 171.5 | 29.989 | 185.2301 | 60.0344 | 190
29.991 | 110.9522 | 60.0171 | 116 | 29.965 | 130.7839 | 60.0455 | 134.5 | 29.9905 | 148.0347 | 60.0044 | 153 | 29.9873 | 167.9734 | 60.0242 | 171.5 | 29.9974 | 185.2382 | 60.0344 | 190
29.9993 | 110.963 | 60.0171 | 116 | 29.9733 | 130.7902 | 60.0455 | 134.5 | 29.9988 | 148.0414 | 60.0044 | 153 | 29.9956 | 167.9802 | 60.0242 | 171.5 | 30.0057 | 185.2463 | 60.0344 | 190
30.0077 | 110.9738 | 60.0171 | 116 | 29.9817 | 130.7966 | 60.0455 | 134.5 | 30.0071 | 148.048 | 60.003 | 153 | 30.004 | 167.987 | 60.0242 | 171.5 | 30.014 | 185.2544 | 60.0344 | 190
30.016 | 110.9846 | 60.0171 | 116 | 29.99 | 130.8029 | 60.0455 | 134.5 | 30.0155 | 148.0547 | 60.003 | 153 | 30.0123 | 167.9938 | 60.0242 | 171.5 | 30.0223 | 185.2625 | 60.0344 | 190
30.0244 | 110.9954 | 60.0171 | 116 | 29.9983 | 130.8093 | 60.0455 | 134.5 | 30.0238 | 148.0614 | 60.003 | 153 | 30.0206 | 168.0005 | 60.0242 | 171.5 | 30.0307 | 185.2707 | 60.0344 | 190
30.0327 | 111.0062 | 60.0171 | 116 | 30.0067 | 130.8156 | 60.0455 | 134.5 | 30.0322 | 148.068 | 60.003 | 153 | 30.0289 | 168.0073 | 60.0242 | 171.5 | 30.039 | 185.2788 | 60.0344 | 190
30.041 | 111.017 | 60.0143 | 116 | 30.015 | 130.822 | 60.0455 | 134.5 | 30.0405 | 148.0747 | 60.003 | 153 | 30.0373 | 168.0141 | 60.0242 | 171.5 | 30.0474 | 185.2869 | 60.0344 | 190
30.0493 | 111.0278 | 60.0143 | 116 | 30.0233 | 130.8284 | 60.0455 | 134.5 | 30.0488 | 148.0814 | 60.003 | 153 | 30.0456 | 168.0209 | 60.0242 | 171.5 | 30.0557 | 185.295 | 60.0344 | 190
30.0576 | 111.0386 | 60.0143 | 116 | 30.0316 | 130.8347 | 60.0455 | 134.5 | 30.0571 | 148.088 | 60.003 | 153 | 30.054 | 168.0277 | 60.0242 | 171.5 | 30.064 | 185.3031 | 60.0344 | 190
30.066 | 111.0494 | 60.0143 | 116 | 30.04 | 130.8411 | 60.0455 | 134.5 | 30.0655 | 148.0947 | 60.003 | 153 | 30.0623 | 168.0345 | 60.0242 | 171.5 | 30.0723 | 185.3112 | 60.0344 | 190
30.0743 | 111.0602 | 60.0143 | 116 | 30.0483 | 130.8474 | 60.0455 | 134.5 | 30.0739 | 148.1014 | 60.003 | 153 | 30.0706 | 168.0412 | 60.0242 | 171.5 | 30.0806 | 185.3194 | 60.0344 | 190
30.0826 | 111.071 | 60.0143 | 116 | 30.0566 | 130.8538 | 60.0455 | 134.5 | 30.0822 | 148.108 | 60.003 | 153 | 30.0789 | 168.048 | 60.0242 | 171.5 | 30.089 | 185.3275 | 60.0344 | 190
30.091 | 111.0818 | 60.0143 | 116 | 30.0649 | 130.8602 | 60.0455 | 134.5 | 30.0905 | 148.1147 | 60.003 | 153 | 30.0873 | 168.0548 | 60.0242 | 171.5 | 30.0973 | 185.3356 | 60.0344 | 190
30.0993 | 111.0926 | 60.0143 | 116 | 30.0732 | 130.8665 | 60.0455 | 134.5 | 30.0988 | 148.1214 | 60.003 | 153 | 30.0956 | 168.0616 | 60.0242 | 171.5 | 30.1057 | 185.3437 | 60.0344 | 190
30.1077 | 111.1034 | 60.0143 | 116 | 30.0816 | 130.8729 | 60.0455 | 134.5 | 30.1072 | 148.128 | 60.003 | 153 | 30.1039 | 168.0684 | 60.0242 | 171.5 | 30.114 | 185.3518 | 60.0355 | 190
30.116 | 111.1142 | 60.0143 | 116 | 30.0899 | 130.8792 | 60.0455 | 134.5 | 30.1155 | 148.1347 | 60.003 | 153 | 30.1122 | 168.0751 | 60.0242 | 171.5 | 30.1223 | 185.3599 | 60.0355 | 190
30.1243 | 111.125 | 60.0143 | 116 | 30.0983 | 130.8856 | 60.0455 | 134.5 | 30.1238 | 148.1414 | 60.003 | 153 | 30.1205 | 168.0819 | 60.0242 | 171.5 | 30.1306 | 185.3681 | 60.0355 | 190
30.1326 | 111.1358 | 60.0143 | 116 | 30.1066 | 130.8919 | 60.0455 | 134.5 | 30.1321 | 148.148 | 60.003 | 153 | 30.1289 | 168.0887 | 60.0242 | 171.5 | 30.139 | 185.3739 | 60.0355 | 190
30.141 | 111.1466 | 60.0143 | 116 | 30.1149 | 130.8983 | 60.0455 | 134.5 | 30.1405 | 148.1547 | 60.003 | 153 | 30.1372 | 168.0955 | 60.0242 | 171.5 | 30.1473 | 185.3736 | 60.0355 | 190
30.1493 | 111.1574 | 60.0143 | 116 | 30.1232 | 130.9046 | 60.0455 | 134.5 | 30.1488 | 148.1614 | 60.003 | 153 | 30.1456 | 168.1023 | 60.0242 | 171.5 | 30.1556 | 185.3732 | 60.0355 | 190
30.1577 | 111.1682 | 60.0143 | 116 | 30.1315 | 130.911 | 60.0455 | 134.5 | 30.1572 | 148.168 | 60.003 | 153 | 30.1539 | 168.109 | 60.0242 | 171.5 | 30.1639 | 185.3729 | 60.0355 | 190
30.166 | 111.179 | 60.0143 | 116 | 30.1399 | 130.9174 | 60.0455 | 134.5 | 30.1655 | 148.1747 | 60.003 | 153 | 30.1622 | 168.1158 | 60.0242 | 171.5 | 30.1722 | 185.3725 | 60.0355 | 190
30.1743 | 111.1898 | 60.0143 | 116 | 30.1482 | 130.9237 | 60.0455 | 134.5 | 30.1738 | 148.1814 | 60.003 | 153 | 30.1705 | 168.1226 | 60.0242 | 171.5 | 30.1806 | 185.3722 | 60.0355 | 190
30.1826 | 111.2006 | 60.0143 | 116 | 30.1566 | 130.9301 | 60.0455 | 134.5 | 30.1821 | 148.188 | 60.003 | 153 | 30.1789 | 168.1294 | 60.0242 | 171.5 | 30.1889 | 185.3719 | 60.0355 | 190
30.191 | 111.2114 | 60.0143 | 116 | 30.1649 | 130.9364 | 60.0455 | 134.5 | 30.1905 | 148.1947 | 60.003 | 153 | 30.1872 | 168.1362 | 60.025 | 171.5 | 30.1973 | 185.3715 | 60.0355 | 190
30.1993 | 111.2222 | 60.0143 | 116 | 30.1732 | 130.9428 | 60.0455 | 134.5 | 30.1988 | 148.2014 | 60.003 | 153 | 30.1956 | 168.1429 | 60.025 | 171.5 | 30.2056 | 185.3712 | 60.0355 | 190
30.2076 | 111.233 | 60.0143 | 116 | 30.1815 | 130.9492 | 60.0455 | 134.5 | 30.2072 | 148.208 | 60.0019 | 153 | 30.2039 | 168.1497 | 60.025 | 171.5 | 30.2139 | 185.3708 | 60.0355 | 190
30.2159 | 111.2438 | 60.0143 | 116 | 30.1898 | 130.9555 | 60.0455 | 134.5 | 30.2155 | 148.2147 | 60.0019 | 153 | 30.2122 | 168.1565 | 60.025 | 171.5 | 30.2222 | 185.3705 | 60.0355 | 190
30.2243 | 111.2546 | 60.0143 | 116 | 30.1982 | 130.9619 | 60.0455 | 134.5 | 30.2238 | 148.2214 | 60.0019 | 153 | 30.2205 | 168.1633 | 60.025 | 171.5 | 30.2306 | 185.3701 | 60.0355 | 190
30.2326 | 111.2654 | 60.0143 | 116 | 30.2065 | 130.9682 | 60.0455 | 134.5 | 30.2322 | 148.228 | 60.0019 | 153 | 30.2289 | 168.1701 | 60.025 | 171.5 | 30.2389 | 185.3698 | 60.0355 | 190
30.241 | 111.2762 | 60.0118 | 116 | 30.2148 | 130.9746 | 60.0455 | 134.5 | 30.2405 | 148.2347 | 60.0019 | 153 | 30.2372 | 168.1768 | 60.025 | 171.5 | 30.2473 | 185.3694 | 60.0355 | 190
30.2493 | 111.287 | 60.0118 | 116 | 30.2231 | 130.9809 | 60.0455 | 134.5 | 30.2488 | 148.2413 | 60.0019 | 153 | 30.2455 | 168.1836 | 60.025 | 171.5 | 30.2556 | 185.3691 | 60.0355 | 190
30.2576 | 111.2978 | 60.0118 | 116 | 30.2314 | 130.9873 | 60.0455 | 134.5 | 30.2571 | 148.248 | 60.0019 | 153 | 30.2538 | 168.1904 | 60.025 | 171.5 | 30.2639 | 185.3688 | 60.0355 | 190
30.2659 | 111.3086 | 60.0118 | 116 | 30.2398 | 130.9937 | 60.0455 | 134.5 | 30.2655 | 148.2547 | 60.0019 | 153 | 30.2622 | 168.1972 | 60.025 | 171.5 | 30.2722 | 185.3684 | 60.0355 | 190
30.2743 | 111.3194 | 60.0118 | 116 | 30.2481 | 131 | 60.0455 | 134.5 | 30.2738 | 148.2614 | 60.0019 | 153 | 30.2705 | 168.2037 | 60.025 | 171.5 | 30.2805 | 185.3681 | 60.0355 | 190
30.2826 | 111.3302 | 60.0118 | 116 | 30.2565 | 131.0064 | 60.0455 | 134.5 | 30.2822 | 148.268 | 60.0019 | 153 | 30.2789 | 168.2094 | 60.025 | 171.5 | 30.2889 | 185.3677 | 60.0355 | 190
30.291 | 111.341 | 60.0118 | 116 | 30.2648 | 131.0127 | 60.0455 | 134.5 | 30.2905 | 148.2747 | 60.0019 | 153 | 30.2872 | 168.2152 | 60.025 | 171.5 | 30.2972 | 185.3674 | 60.0355 | 190
30.2993 | 111.3518 | 60.0118 | 116 | 30.2731 | 131.0191 | 60.0455 | 134.5 | 30.2988 | 148.2814 | 60.0019 | 153 | 30.2955 | 168.221 | 60.025 | 171.5 | 30.3055 | 185.3671 | 60.0355 | 190
30.3076 | 111.3626 | 60.0118 | 116 | 30.2814 | 131.0254 | 60.0455 | 134.5 | 30.3071 | 148.288 | 60.0019 | 153 | 30.3038 | 168.2267 | 60.025 | 171.5 | 30.3138 | 185.3667 | 60.0366 | 190
30.3159 | 111.3734 | 60.0118 | 116 | 30.2897 | 131.0318 | 60.0455 | 134.5 | 30.3155 | 148.2947 | 60.0019 | 153 | 30.3121 | 168.2325 | 60.025 | 171.5 | 30.3222 | 185.3664 | 60.0366 | 190
30.3243 | 111.3842 | 60.0118 | 116 | 30.2981 | 131.0381 | 60.0455 | 134.5 | 30.3238 | 148.3013 | 60.0019 | 153 | 30.3205 | 168.2383 | 60.025 | 171.5 | 30.3305 | 185.366 | 60.0366 | 190
30.3326 | 111.395 | 60.0118 | 116 | 30.3064 | 131.0445 | 60.0455 | 134.5 | 30.3322 | 148.308 | 60.0019 | 153 | 30.3288 | 168.244 | 60.025 | 171.5 | 30.3388 | 185.3657 | 60.0366 | 190
30.3409 | 111.4058 | 60.0118 | 116 | 30.3148 | 131.0509 | 60.0455 | 134.5 | 30.3405 | 148.3147 | 60.0019 | 153 | 30.3372 | 168.2498 | 60.025 | 171.5 | 30.3472 | 185.3653 | 60.0366 | 190
30.3492 | 111.4166 | 60.0118 | 116 | 30.3231 | 131.0579 | 60.0455 | 134.5 | 30.3488 | 148.3214 | 60.0019 | 153 | 30.3455 | 168.2556 | 60.025 | 171.5 | 30.3555 | 185.365 | 60.0366 | 190
30.3576 | 111.4274 | 60.0118 | 116 | 30.3314 | 131.065 | 60.0455 | 134.5 | 30.3571 | 148.328 | 60.0019 | 153 | 30.3538 | 168.2613 | 60.025 | 171.5 | 30.3638 | 185.3647 | 60.0366 | 190
30.3659 | 111.4382 | 60.0118 | 116 | 30.3397 | 131.0721 | 60.0455 | 134.5 | 30.3655 | 148.3347 | 60.0019 | 153 | 30.3621 | 168.2671 | 60.025 | 171.5 | 30.3721 | 185.3643 | 60.0366 | 190
30.3743 | 111.449 | 60.0118 | 116 | 30.348 | 131.0791 | 60.0455 | 134.5 | 30.3738 | 148.3414 | 60.0019 | 153 | 30.3705 | 168.2729 | 60.025 | 171.5 | 30.3805 | 185.364 | 60.0366 | 190
30.3826 | 111.4598 | 60.0118 | 116 | 30.3564 | 131.0862 | 60.0455 | 134.5 | 30.3821 | 148.348 | 60.0019 | 153 | 30.3788 | 168.2786 | 60.025 | 171.5 | 30.3888 | 185.3636 | 60.0366 | 190
30.3909 | 111.4706 | 60.0118 | 116 | 30.3647 | 131.0933 | 60.0452 | 134.5 | 30.3905 | 148.3547 | 60.0019 | 153 | 30.3871 | 168.2844 | 60.0247 | 171.5 | 30.3972 | 185.3633 | 60.0366 | 190
30.3992 | 111.4814 | 60.0118 | 116 | 30.373 | 131.1003 | 60.0452 | 134.5 | 30.3988 | 148.3613 | 60.0019 | 153 | 30.3954 | 168.2902 | 60.0247 | 171.5 | 30.4055 | 185.3629 | 60.0366 | 190
30.4076 | 111.4922 | 60.0118 | 116 | 30.3813 | 131.1074 | 60.0452 | 134.5 | 30.4072 | 148.368 | 60.0014 | 153 | 30.4038 | 168.2959 | 60.0247 | 171.5 | 30.4138 | 185.3626 | 60.0366 | 190
30.4159 | 111.5026 | 60.0118 | 116 | 30.3897 | 131.1145 | 60.0452 | 134.5 | 30.4155 | 148.3747 | 60.0014 | 153 | 30.4121 | 168.3017 | 60.0247 | 171.5 | 30.4221 | 185.3622 | 60.0366 | 190
30.4243 | 111.5085 | 60.0118 | 116 | 30.398 | 131.1216 | 60.0452 | 134.5 | 30.4238 | 148.3813 | 60.0014 | 153 | 30.4205 | 168.3075 | 60.0247 | 171.5 | 30.4304 | 185.3619 | 60.0366 | 190
30.4326 | 111.5145 | 60.0118 | 116 | 30.4063 | 131.1286 | 60.0452 | 134.5 | 30.4321 | 148.388 | 60.0014 | 153 | 30.4288 | 168.3132 | 60.0247 | 171.5 | 30.4388 | 185.3616 | 60.0366 | 190
30.4409 | 111.5204 | 60.0112 | 116 | 30.4147 | 131.1357 | 60.0452 | 134.5 | 30.4405 | 148.3947 | 60.0014 | 153 | 30.4371 | 168.319 | 60.0247 | 171.5 | 30.4471 | 185.3612 | 60.0366 | 190
30.4492 | 111.5264 | 60.0112 | 116 | 30.423 | 131.1428 | 60.0452 | 134.5 | 30.4488 | 148.4014 | 60.0014 | 153 | 30.4454 | 168.3248 | 60.0247 | 171.5 | 30.4554 | 185.3609 | 60.0366 | 190
30.4576 | 111.5323 | 60.0112 | 116 | 30.4313 | 131.1498 | 60.0452 | 134.5 | 30.4572 | 148.408 | 60.0014 | 153 | 30.4538 | 168.3305 | 60.0247 | 171.5 | 30.4637 | 185.3605 | 60.0366 | 190
30.4659 | 111.5382 | 60.0112 | 116 | 30.4396 | 131.1569 | 60.0452 | 134.5 | 30.4655 | 148.4117 | 60.0014 | 153 | 30.4621 | 168.3363 | 60.0247 | 171.5 | 30.4721 | 185.3602 | 60.0366 | 190
30.4742 | 111.5442 | 60.0112 | 116 | 30.448 | 131.164 | 60.0452 | 134.5 | 30.4738 | 148.4141 | 60.0014 | 153 | 30.4704 | 168.3421 | 60.0247 | 171.5 | 30.4804 | 185.3598 | 60.0366 | 190
30.4825 | 111.5501 | 60.0112 | 116 | 30.4563 | 131.171 | 60.0452 | 134.5 | 30.4821 | 148.4165 | 60.0014 | 153 | 30.4788 | 168.3478 | 60.0247 | 171.5 | 30.4888 | 185.3595 | 60.0366 | 190
30.4909 | 111.5561 | 60.0112 | 116 | 30.4646 | 131.1781 | 60.0452 | 134.5 | 30.4905 | 148.419 | 60.0014 | 153 | 30.4871 | 168.3536 | 60.0247 | 171.5 | 30.4971 | 185.3592 | 60.0366 | 190
30.4992 | 111.562 | 60.0112 | 116 | 30.473 | 131.1852 | 60.0452 | 134.5 | 30.4988 | 148.4214 | 60.0014 | 153 | 30.4954 | 168.3593 | 60.0247 | 171.5 | 30.5054 | 185.3588 | 60.0366 | 190
30.5076 | 111.568 | 60.0112 | 116 | 30.4813 | 131.1922 | 60.0452 | 134.5 | 30.5071 | 148.4238 | 60.0014 | 153 | 30.5037 | 168.3651 | 60.0247 | 171.5 | 30.5137 | 185.3585 | 60.0371 | 190
30.5159 | 111.5739 | 60.0112 | 116 | 30.4896 | 131.1993 | 60.0452 | 134.5 | 30.5155 | 148.4263 | 60.0014 | 153 | 30.5121 | 168.3709 | 60.0247 | 171.5 | 30.522 | 185.3581 | 60.0371 | 190
30.5242 | 111.5799 | 60.0112 | 116 | 30.4979 | 131.2064 | 60.0452 | 134.5 | 30.5238 | 148.4287 | 60.0014 | 153 | 30.5204 | 168.3766 | 60.0247 | 171.5 | 30.5304 | 185.3578 | 60.0371 | 190
30.5325 | 111.5858 | 60.0112 | 116 | 30.5063 | 131.2135 | 60.0452 | 134.5 | 30.5322 | 148.4311 | 60.0014 | 153 | 30.5287 | 168.3824 | 60.0247 | 171.5 | 30.5387 | 185.3575 | 60.0371 | 190
30.5409 | 111.5918 | 60.0112 | 116 | 30.5146 | 131.2205 | 60.0452 | 134.5 | 30.5405 | 148.4335 | 60.0014 | 153 | 30.537 | 168.3882 | 60.0247 | 171.5 | 30.5471 | 185.3571 | 60.0371 | 190
30.5492 | 111.5977 | 60.0112 | 116 | 30.5229 | 131.2276 | 60.0452 | 134.5 | 30.5488 | 148.4359 | 60.0014 | 153 | 30.5454 | 168.3939 | 60.0247 | 171.5 | 30.5554 | 185.3568 | 60.0371 | 190
30.5576 | 111.6037 | 60.0112 | 116 | 30.5312 | 131.2347 | 60.0452 | 134.5 | 30.5571 | 148.4384 | 60.0014 | 153 | 30.5537 | 168.3997 | 60.0247 | 171.5 | 30.5637 | 185.3564 | 60.0371 | 190
30.5659 | 111.6096 | 60.0112 | 116 | 30.5396 | 131.2417 | 60.0452 | 134.5 | 30.5655 | 148.4408 | 60.0014 | 153 | 30.5621 | 168.4055 | 60.0247 | 171.5 | 30.572 | 185.3561 | 60.0371 | 190
30.5742 | 111.6156 | 60.0112 | 116 | 30.5479 | 131.2488 | 60.0452 | 134.5 | 30.5738 | 148.4432 | 60.0014 | 153 | 30.5704 | 168.4112 | 60.0247 | 171.5 | 30.5804 | 185.3557 | 60.0371 | 190
30.5825 | 111.6215 | 60.0112 | 116 | 30.5562 | 131.2559 | 60.0452 | 134.5 | 30.5822 | 148.4456 | 60.0014 | 153 | 30.5787 | 168.417 | 60.0247 | 171.5 | 30.5887 | 185.3554 | 60.0371 | 190
30.5909 | 111.6275 | 60.0112 | 116 | 30.5646 | 131.263 | 60.043 | 134.5 | 30.5905 | 148.4481 | 60.0014 | 153 | 30.587 | 168.4228 | 60.0255 | 171.5 | 30.597 | 185.355 | 60.0371 | 190
30.5992 | 111.6334 | 60.0112 | 116 | 30.5729 | 131.27 | 60.043 | 134.5 | 30.5988 | 148.4505 | 60.0014 | 153 | 30.5954 | 168.4285 | 60.0255 | 171.5 | 30.6053 | 185.3547 | 60.0371 | 190
30.6075 | 111.6394 | 60.0112 | 116 | 30.5812 | 131.2771 | 60.043 | 134.5 | 30.6071 | 148.4529 | 60.0009 | 153 | 30.6037 | 168.4343 | 60.0255 | 171.5 | 30.6136 | 185.3544 | 60.0371 | 190
30.6158 | 111.6453 | 60.0112 | 116 | 30.5895 | 131.2842 | 60.043 | 134.5 | 30.6155 | 148.4553 | 60.0009 | 153 | 30.6121 | 168.4401 | 60.0255 | 171.5 | 30.622 | 185.354 | 60.0371 | 190
30.6242 | 111.6513 | 60.0112 | 116 | 30.5978 | 131.2912 | 60.043 | 134.5 | 30.6238 | 148.4578 | 60.0009 | 153 | 30.6204 | 168.4458 | 60.0255 | 171.5 | 30.6303 | 185.3537 | 60.0371 | 190
30.6325 | 111.6572 | 60.0112 | 116 | 30.6062 | 131.2983 | 60.043 | 134.5 | 30.6321 | 148.4602 | 60.0009 | 153 | 30.6287 | 168.4516 | 60.0255 | 171.5 | 30.6387 | 185.3533 | 60.0371 | 190
30.6409 | 111.6632 | 60.0104 | 116 | 30.6145 | 131.3054 | 60.043 | 134.5 | 30.6405 | 148.4626 | 60.0009 | 153 | 30.637 | 168.4574 | 60.0255 | 171.5 | 30.647 | 185.3534 | 60.0371 | 190
30.6492 | 111.6691 | 60.0104 | 116 | 30.6229 | 131.3124 | 60.043 | 134.5 | 30.6488 | 148.465 | 60.0009 | 153 | 30.6453 | 168.4631 | 60.0255 | 171.5 | 30.6553 | 185.3668 | 60.0371 | 190
30.6575 | 111.6751 | 60.0104 | 116 | 30.6312 | 131.3195 | 60.043 | 134.5 | 30.6572 | 148.4675 | 60.0009 | 153 | 30.6537 | 168.4689 | 60.0255 | 171.5 | 30.6636 | 185.3803 | 60.0371 | 190
30.6658 | 111.681 | 60.0104 | 116 | 30.6395 | 131.3266 | 60.043 | 134.5 | 30.6655 | 148.4699 | 60.0009 | 153 | 30.662 | 168.4747 | 60.0255 | 171.5 | 30.6719 | 185.3937 | 60.0371 | 190
30.6742 | 111.687 | 60.0104 | 116 | 30.6478 | 131.3336 | 60.043 | 134.5 | 30.6738 | 148.4723 | 60.0009 | 153 | 30.6703 | 168.4804 | 60.0255 | 171.5 | 30.6803 | 185.4071 | 60.0371 | 190
30.6825 | 111.6929 | 60.0104 | 116 | 30.6561 | 131.3407 | 60.043 | 134.5 | 30.6821 | 148.4747 | 60.0009 | 153 | 30.6786 | 168.4862 | 60.0255 | 171.5 | 30.6886 | 185.4205 | 60.0371 | 190
30.6909 | 111.6989 | 60.0104 | 116 | 30.6645 | 131.3478 | 60.043 | 134.5 | 30.6905 | 148.4772 | 60.0009 | 153 | 30.687 | 168.492 | 60.0255 | 171.5 | 30.697 | 185.434 | 60.0371 | 190
30.6992 | 111.7048 | 60.0104 | 116 | 30.6728 | 131.3549 | 60.043 | 134.5 | 30.6988 | 148.4796 | 60.0009 | 153 | 30.6953 | 168.4977 | 60.0255 | 171.5 | 30.7053 | 185.4474 | 60.0371 | 190
30.7075 | 111.7108 | 60.0104 | 116 | 30.6812 | 131.3619 | 60.043 | 134.5 | 30.7072 | 148.482 | 60.0009 | 153 | 30.7037 | 168.5035 | 60.0255 | 171.5 | 30.7136 | 185.4608 | 60.0369 | 190
30.7158 | 111.7167 | 60.0104 | 116 | 30.6895 | 131.369 | 60.043 | 134.5 | 30.7155 | 148.4844 | 60.0009 | 153 | 30.712 | 168.5092 | 60.0255 | 171.5 | 30.7219 | 185.4742 | 60.0369 | 190
30.7242 | 111.7227 | 60.0104 | 116 | 30.6978 | 131.3761 | 60.043 | 134.5 | 30.7238 | 148.4868 | 60.0009 | 153 | 30.7203 | 168.515 | 60.0255 | 171.5 | 30.7303 | 185.4877 | 60.0369 | 190
30.7325 | 111.7286 | 60.0104 | 116 | 30.7061 | 131.3831 | 60.043 | 134.5 | 30.7321 | 148.4893 | 60.0009 | 153 | 30.7286 | 168.5208 | 60.0255 | 171.5 | 30.7386 | 185.5011 | 60.0369 | 190
30.7408 | 111.7346 | 60.0104 | 116 | 30.7144 | 131.3902 | 60.043 | 134.5 | 30.7405 | 148.4917 | 60.0009 | 153 | 30.737 | 168.5266 | 60.0255 | 171.5 | 30.7469 | 185.5145 | 60.0369 | 190
30.7491 | 111.7405 | 60.0104 | 116 | 30.7228 | 131.3973 | 60.043 | 134.5 | 30.7488 | 148.4941 | 60.0009 | 153 | 30.7453 | 168.5323 | 60.0255 | 171.5 | 30.7552 | 185.5279 | 60.0369 | 190
30.7575 | 111.7465 | 60.0104 | 116 | 30.7311 | 131.4044 | 60.043 | 134.5 | 30.7571 | 148.4966 | 60.0009 | 153 | 30.7537 | 168.5381 | 60.0255 | 171.5 | 30.7635 | 185.5414 | 60.0369 | 190
30.7658 | 111.7524 | 60.0104 | 116 | 30.7394 | 131.4114 | 60.043 | 134.5 | 30.7654 | 148.499 | 60.0009 | 153 | 30.762 | 168.5438 | 60.0255 | 171.5 | 30.7719 | 185.5548 | 60.0369 | 190
30.7742 | 111.7584 | 60.0104 | 116 | 30.7477 | 131.4185 | 60.043 | 134.5 | 30.7738 | 148.5014 | 60.0009 | 153 | 30.7703 | 168.5496 | 60.0255 | 171.5 | 30.7802 | 185.5682 | 60.0369 | 190
30.7825 | 111.7643 | 60.0104 | 116 | 30.7561 | 131.4256 | 60.043 | 134.5 | 30.7822 | 148.5038 | 60.0009 | 153 | 30.7786 | 168.555 | 60.0255 | 171.5 | 30.7886 | 185.5816 | 60.0369 | 190
30.7908 | 111.7703 | 60.0104 | 116 | 30.7644 | 131.4326 | 60.0408 | 134.5 | 30.7905 | 148.5062 | 60.0009 | 153 | 30.787 | 168.5555 | 60.0252 | 171.5 | 30.7969 | 185.5951 | 60.0369 | 190
30.7992 | 111.7762 | 60.0104 | 116 | 30.7728 | 131.4397 | 60.0408 | 134.5 | 30.7988 | 148.5087 | 60.0009 | 153 | 30.7953 | 168.556 | 60.0252 | 171.5 | 30.8052 | 185.6085 | 60.0369 | 190
30.8075 | 111.7822 | 60.0104 | 116 | 30.7811 | 131.4468 | 60.0408 | 134.5 | 30.8071 | 148.5111 | 60.0009 | 153 | 30.8036 | 168.5565 | 60.0252 | 171.5 | 30.8135 | 185.6219 | 60.0369 | 190
30.8159 | 111.7881 | 60.0104 | 116 | 30.7894 | 131.4538 | 60.0408 | 134.5 | 30.8155 | 148.5135 | 60.0009 | 153 | 30.812 | 168.5571 | 60.0252 | 171.5 | 30.8219 | 185.6353 | 60.0369 | 190
30.8242 | 111.7941 | 60.0104 | 116 | 30.7977 | 131.4609 | 60.0408 | 134.5 | 30.8238 | 148.5159 | 60.0009 | 153 | 30.8203 | 168.5576 | 60.0252 | 171.5 | 30.8302 | 185.6488 | 60.0369 | 190
30.8325 | 111.8 | 60.0104 | 116 | 30.806 | 131.468 | 60.0408 | 134.5 | 30.8322 | 148.5184 | 60.0009 | 153 | 30.8286 | 168.5581 | 60.0252 | 171.5 | 30.8385 | 185.6622 | 60.0369 | 190
30.8408 | 111.806 | 60.011 | 116 | 30.8144 | 131.4751 | 60.0408 | 134.5 | 30.8405 | 148.5208 | 60.0009 | 153 | 30.8369 | 168.5586 | 60.0252 | 171.5 | 30.8469 | 185.6756 | 60.0369 | 190
30.8492 | 111.8119 | 60.011 | 116 | 30.8227 | 131.4821 | 60.0408 | 134.5 | 30.8488 | 148.5232 | 60.0009 | 153 | 30.8453 | 168.5591 | 60.0252 | 171.5 | 30.8552 | 185.689 | 60.0369 | 190
30.8575 | 111.8178 | 60.011 | 116 | 30.8311 | 131.4885 | 60.0408 | 134.5 | 30.8571 | 148.5256 | 60.0009 | 153 | 30.8536 | 168.5596 | 60.0252 | 171.5 | 30.8635 | 185.7025 | 60.0369 | 190
30.8658 | 111.8238 | 60.011 | 116 | 30.8394 | 131.4945 | 60.0408 | 134.5 | 30.8655 | 148.5281 | 60.0009 | 153 | 30.8619 | 168.5601 | 60.0252 | 171.5 | 30.8718 | 185.7159 | 60.0369 | 190
30.8741 | 111.8298 | 60.011 | 116 | 30.8477 | 131.5006 | 60.0408 | 134.5 | 30.8738 | 148.5305 | 60.0009 | 153 | 30.8702 | 168.5606 | 60.0252 | 171.5 | 30.8802 | 185.7293 | 60.0369 | 190
30.8825 | 111.8357 | 60.011 | 116 | 30.856 | 131.5067 | 60.0408 | 134.5 | 30.8821 | 148.5329 | 60.0009 | 153 | 30.8786 | 168.5611 | 60.0252 | 171.5 | 30.8885 | 185.7427 | 60.0369 | 190
30.8908 | 111.8416 | 60.011 | 116 | 30.8643 | 131.5128 | 60.0408 | 134.5 | 30.8904 | 148.5353 | 60.0009 | 153 | 30.8869 | 168.5616 | 60.0252 | 171.5 | 30.8969 | 185.7562 | 60.0369 | 190
30.8992 | 111.8476 | 60.011 | 116 | 30.8727 | 131.5188 | 60.0408 | 134.5 | 30.8988 | 148.5378 | 60.0009 | 153 | 30.8953 | 168.5621 | 60.0252 | 171.5 | 30.9052 | 185.7696 | 60.0369 | 190
30.9075 | 111.8535 | 60.011 | 116 | 30.881 | 131.5249 | 60.0408 | 134.5 | 30.9072 | 148.5402 | 60.0009 | 153 | 30.9036 | 168.5626 | 60.0252 | 171.5 | 30.9135 | 185.783 | 60.0366 | 190
30.9158 | 111.859 | 60.011 | 116 | 30.8893 | 131.531 | 60.0408 | 134.5 | 30.9155 | 148.5426 | 60.0009 | 153 | 30.9119 | 168.5631 | 60.0252 | 171.5 | 30.9218 | 185.7964 | 60.0366 | 190
30.9241 | 111.8586 | 60.011 | 116 | 30.8976 | 131.5371 | 60.0408 | 134.5 | 30.9238 | 148.545 | 60.0009 | 153 | 30.9202 | 168.5636 | 60.0252 | 171.5 | 30.9301 | 185.8099 | 60.0366 | 190
30.9325 | 111.8582 | 60.011 | 116 | 30.906 | 131.5432 | 60.0408 | 134.5 | 30.9321 | 148.5475 | 60.0009 | 153 | 30.9286 | 168.5641 | 60.0252 | 171.5 | 30.9385 | 185.8233 | 60.0366 | 190
30.9408 | 111.8578 | 60.011 | 116 | 30.9143 | 131.5492 | 60.0408 | 134.5 | 30.9405 | 148.5499 | 60.0009 | 153 | 30.9369 | 168.5647 | 60.0252 | 171.5 | 30.9468 | 185.8367 | 60.0366 | 190
30.9492 | 111.8575 | 60.011 | 116 | 30.9226 | 131.5553 | 60.0408 | 134.5 | 30.9488 | 148.5523 | 60.0009 | 153 | 30.9453 | 168.5652 | 60.0252 | 171.5 | 30.9551 | 185.8501 | 60.0366 | 190
30.9575 | 111.8571 | 60.011 | 116 | 30.931 | 131.5614 | 60.0408 | 134.5 | 30.9572 | 148.5547 | 60.0009 | 153 | 30.9536 | 168.5657 | 60.0252 | 171.5 | 30.9634 | 185.8636 | 60.0366 | 190
30.9658 | 111.8567 | 60.011 | 116 | 30.9393 | 131.5675 | 60.0408 | 134.5 | 30.9655 | 148.5572 | 60.0009 | 153 | 30.9619 | 168.5662 | 60.0252 | 171.5 | 30.9718 | 185.877 | 60.0366 | 190
30.9741 | 111.8563 | 60.011 | 116 | 30.9476 | 131.5735 | 60.0408 | 134.5 | 30.9738 | 148.5596 | 60.0009 | 153 | 30.9702 | 168.5667 | 60.0252 | 171.5 | 30.9801 | 185.8904 | 60.0366 | 190
30.9825 | 111.856 | 60.011 | 116 | 30.9559 | 131.5796 | 60.0408 | 134.5 | 30.9821 | 148.562 | 60.0009 | 153 | 30.9786 | 168.5672 | 60.0252 | 171.5 | 30.9885 | 185.9038 | 60.0366 | 190
30.9908 | 111.8556 | 60.011 | 116 | 30.9643 | 131.5857 | 60.0378 | 134.5 | 30.9905 | 148.5644 | 60.0009 | 153 | 30.9869 | 168.5677 | 60.0255 | 171.5 | 30.9968 | 185.9173 | 60.0366 | 190
30.9991 | 111.8552 | 60.011 | 116 | 30.9726 | 131.5918 | 60.0378 | 134.5 | 30.9988 | 148.5668 | 60.0009 | 153 | 30.9952 | 168.5682 | 60.0255 | 171.5 | 31.0051 | 185.9307 | 60.0366 | 190
31.0074 | 111.8548 | 60.011 | 116 | 30.981 | 131.5978 | 60.0378 | 134.5 | 31.0071 | 148.5693 | 60.0017 | 153 | 31.0035 | 168.5687 | 60.0255 | 171.5 | 31.0134 | 185.9441 | 60.0366 | 190
31.0158 | 111.8545 | 60.011 | 116 | 30.9893 | 131.6039 | 60.0378 | 134.5 | 31.0154 | 148.5745 | 60.0017 | 153 | 31.0118 | 168.5692 | 60.0255 | 171.5 | 31.0217 | 185.9575 | 60.0366 | 190
31.0241 | 111.8541 | 60.011 | 116 | 30.9976 | 131.61 | 60.0378 | 134.5 | 31.0238 | 148.581 | 60.0017 | 153 | 31.0202 | 168.5697 | 60.0255 | 171.5 | 31.0301 | 185.971 | 60.0366 | 190
31.0325 | 111.8537 | 60.011 | 116 | 31.0059 | 131.6161 | 60.0378 | 134.5 | 31.0321 | 148.5875 | 60.0017 | 153 | 31.0285 | 168.5702 | 60.0255 | 171.5 | 31.0384 | 185.9844 | 60.0366 | 190
31.0408 | 111.8533 | 60.0121 | 116 | 31.0142 | 131.6221 | 60.0378 | 134.5 | 31.0405 | 148.5939 | 60.0017 | 153 | 31.0369 | 168.5707 | 60.0255 | 171.5 | 31.0468 | 185.9978 | 60.0366 | 190
31.0491 | 111.853 | 60.0121 | 116 | 31.0226 | 131.6282 | 60.0378 | 134.5 | 31.0488 | 148.6004 | 60.0017 | 153 | 31.0452 | 168.5712 | 60.0255 | 171.5 | 31.0551 | 186.0112 | 60.0366 | 190
31.0574 | 111.8526 | 60.0121 | 116 | 31.0309 | 131.6343 | 60.0378 | 134.5 | 31.0571 | 148.6069 | 60.0017 | 153 | 31.0535 | 168.5717 | 60.0255 | 171.5 | 31.0634 | 186.0247 | 60.0366 | 190
31.0658 | 111.8522 | 60.0121 | 116 | 31.0392 | 131.6404 | 60.0378 | 134.5 | 31.0655 | 148.6133 | 60.0017 | 153 | 31.0618 | 168.5723 | 60.0255 | 171.5 | 31.0717 | 186.0381 | 60.0366 | 190
31.0741 | 111.8518 | 60.0121 | 116 | 31.0475 | 131.6464 | 60.0378 | 134.5 | 31.0738 | 148.6198 | 60.0017 | 153 | 31.0702 | 168.5728 | 60.0255 | 171.5 | 31.08 | 186.0515 | 60.0366 | 190
31.0825 | 111.8515 | 60.0121 | 116 | 31.0559 | 131.6525 | 60.0378 | 134.5 | 31.0822 | 148.6263 | 60.0017 | 153 | 31.0785 | 168.5733 | 60.0255 | 171.5 | 31.0884 | 186.0649 | 60.0366 | 190
31.0908 | 111.8511 | 60.0121 | 116 | 31.0642 | 131.6586 | 60.0378 | 134.5 | 31.0905 | 148.6327 | 60.0017 | 153 | 31.0869 | 168.5738 | 60.0255 | 171.5 | 31.0967 | 186.0784 | 60.0366 | 190
31.0991 | 111.8507 | 60.0121 | 116 | 31.0726 | 131.6647 | 60.0378 | 134.5 | 31.0988 | 148.6392 | 60.0017 | 153 | 31.0952 | 168.5743 | 60.0255 | 171.5 | 31.105 | 186.0918 | 60.0366 | 190
31.1074 | 111.8503 | 60.0121 | 116 | 31.0809 | 131.6707 | 60.0378 | 134.5 | 31.1071 | 148.6456 | 60.0017 | 153 | 31.1035 | 168.5748 | 60.0255 | 171.5 | 31.1133 | 186.1052 | 60.0369 | 190
31.1158 | 111.85 | 60.0121 | 116 | 31.0892 | 131.6768 | 60.0378 | 134.5 | 31.1155 | 148.6521 | 60.0017 | 153 | 31.1118 | 168.5753 | 60.0255 | 171.5 | 31.1217 | 186.1186 | 60.0369 | 190
31.1241 | 111.8496 | 60.0121 | 116 | 31.0975 | 131.6829 | 60.0378 | 134.5 | 31.1238 | 148.6586 | 60.0017 | 153 | 31.1202 | 168.5758 | 60.0255 | 171.5 | 31.13 | 186.1321 | 60.0369 | 190
31.1324 | 111.8492 | 60.0121 | 116 | 31.1058 | 131.689 | 60.0378 | 134.5 | 31.1321 | 148.6651 | 60.0017 | 153 | 31.1285 | 168.5763 | 60.0255 | 171.5 | 31.1384 | 186.1455 | 60.0369 | 190
31.1407 | 111.8488 | 60.0121 | 116 | 31.1142 | 131.6951 | 60.0378 | 134.5 | 31.1404 | 148.6715 | 60.0017 | 153 | 31.1368 | 168.5768 | 60.0255 | 171.5 | 31.1467 | 186.1589 | 60.0369 | 190
31.1491 | 111.8484 | 60.0121 | 116 | 31.1225 | 131.7011 | 60.0378 | 134.5 | 31.1488 | 148.678 | 60.0017 | 153 | 31.1451 | 168.5773 | 60.0255 | 171.5 | 31.155 | 186.1633 | 60.0369 | 190
31.1574 | 111.8481 | 60.0121 | 116 | 31.1309 | 131.7072 | 60.0378 | 134.5 | 31.1571 | 148.6844 | 60.0017 | 153 | 31.1534 | 168.5778 | 60.0255 | 171.5 | 31.1633 | 186.1677 | 60.0369 | 190
31.1658 | 111.8477 | 60.0121 | 116 | 31.1392 | 131.7133 | 60.0378 | 134.5 | 31.1655 | 148.6909 | 60.0017 | 153 | 31.1618 | 168.5783 | 60.0255 | 171.5 | 31.1716 | 186.1721 | 60.0369 | 190
31.1741 | 111.8473 | 60.0121 | 116 | 31.1475 | 131.7194 | 60.0378 | 134.5 | 31.1738 | 148.6974 | 60.0017 | 153 | 31.1701 | 168.5788 | 60.0255 | 171.5 | 31.18 | 186.1764 | 60.0369 | 190
31.1824 | 111.8469 | 60.0121 | 116 | 31.1558 | 131.7254 | 60.0378 | 134.5 | 31.1821 | 148.7038 | 60.0017 | 153 | 31.1785 | 168.5793 | 60.0255 | 171.5 | 31.1883 | 186.1808 | 60.0369 | 190
31.1907 | 111.8466 | 60.0121 | 116 | 31.1641 | 131.7315 | 60.0353 | 134.5 | 31.1905 | 148.7103 | 60.0017 | 153 | 31.1868 | 168.5798 | 60.0264 | 171.5 | 31.1967 | 186.1851 | 60.0369 | 190
31.1991 | 111.8462 | 60.0121 | 116 | 31.1725 | 131.7376 | 60.0353 | 134.5 | 31.1988 | 148.7168 | 60.0017 | 153 | 31.1951 | 168.5804 | 60.0264 | 171.5 | 31.205 | 186.1895 | 60.0369 | 190
31.2074 | 111.8458 | 60.0121 | 116 | 31.1808 | 131.7437 | 60.0353 | 134.5 | 31.2072 | 148.7232 | 60.0023 | 153 | 31.2034 | 168.5809 | 60.0264 | 171.5 | 31.2133 | 186.1938 | 60.0369 | 190
31.2158 | 111.8454 | 60.0121 | 116 | 31.1891 | 131.7497 | 60.0353 | 134.5 | 31.2155 | 148.7297 | 60.0023 | 153 | 31.2118 | 168.5814 | 60.0264 | 171.5 | 31.2216 | 186.1982 | 60.0369 | 190
31.2241 | 111.8451 | 60.0121 | 116 | 31.1974 | 131.7558 | 60.0353 | 134.5 | 31.2238 | 148.7362 | 60.0023 | 153 | 31.2201 | 168.5819 | 60.0264 | 171.5 | 31.23 | 186.2026 | 60.0369 | 190
31.2324 | 111.8447 | 60.0121 | 116 | 31.2058 | 131.7619 | 60.0353 | 134.5 | 31.2321 | 148.7426 | 60.0023 | 153 | 31.2285 | 168.5824 | 60.0264 | 171.5 | 31.2383 | 186.2069 | 60.0369 | 190
31.2407 | 111.8443 | 60.0132 | 116 | 31.2141 | 131.768 | 60.0353 | 134.5 | 31.2405 | 148.7491 | 60.0023 | 153 | 31.2368 | 168.5829 | 60.0264 | 171.5 | 31.2466 | 186.2113 | 60.0369 | 190
31.2491 | 111.8439 | 60.0132 | 116 | 31.2225 | 131.774 | 60.0353 | 134.5 | 31.2488 | 148.7556 | 60.0023 | 153 | 31.2451 | 168.5834 | 60.0264 | 171.5 | 31.2549 | 186.2157 | 60.0369 | 190
31.2574 | 111.8436 | 60.0132 | 116 | 31.2308 | 131.7801 | 60.0353 | 134.5 | 31.2571 | 148.762 | 60.0023 | 153 | 31.2534 | 168.5839 | 60.0264 | 171.5 | 31.2632 | 186.22 | 60.0369 | 190
31.2657 | 111.8432 | 60.0132 | 116 | 31.2391 | 131.7862 | 60.0353 | 134.5 | 31.2654 | 148.7685 | 60.0023 | 153 | 31.2618 | 168.5844 | 60.0264 | 171.5 | 31.2716 | 186.2244 | 60.0369 | 190
31.274 | 111.8428 | 60.0132 | 116 | 31.2474 | 131.7923 | 60.0353 | 134.5 | 31.2738 | 148.775 | 60.0023 | 153 | 31.2701 | 168.5849 | 60.0264 | 171.5 | 31.2799 | 186.2287 | 60.0369 | 190
31.2824 | 111.8424 | 60.0132 | 116 | 31.2557 | 131.7984 | 60.0353 | 134.5 | 31.2821 | 148.7814 | 60.0023 | 153 | 31.2784 | 168.5854 | 60.0264 | 171.5 | 31.2883 | 186.2331 | 60.0369 | 190
31.2907 | 111.8421 | 60.0132 | 116 | 31.2641 | 131.8044 | 60.0353 | 134.5 | 31.2905 | 148.7879 | 60.0023 | 153 | 31.2867 | 168.5859 | 60.0264 | 171.5 | 31.2966 | 186.2375 | 60.0369 | 190
31.2991 | 111.8417 | 60.0132 | 116 | 31.2724 | 131.8105 | 60.0353 | 134.5 | 31.2988 | 148.7944 | 60.0023 | 153 | 31.2951 | 168.5935 | 60.0264 | 171.5 | 31.3049 | 186.2418 | 60.0369 | 190
31.3074 | 111.8413 | 60.0132 | 116 | 31.2808 | 131.8166 | 60.0353 | 134.5 | 31.3071 | 148.8008 | 60.0023 | 153 | 31.3034 | 168.6024 | 60.0264 | 171.5 | 31.3132 | 186.2462 | 60.0363 | 190
31.3157 | 111.8409 | 60.0132 | 116 | 31.2891 | 131.8227 | 60.0353 | 134.5 | 31.3154 | 148.8073 | 60.0023 | 153 | 31.3118 | 168.6113 | 60.0264 | 171.5 | 31.3216 | 186.2505 | 60.0363 | 190
31.324 | 111.8406 | 60.0132 | 116 | 31.2974 | 131.8287 | 60.0353 | 134.5 | 31.3238 | 148.8138 | 60.0023 | 153 | 31.3201 | 168.6202 | 60.0264 | 171.5 | 31.3299 | 186.2549 | 60.0363 | 190
31.3324 | 111.8402 | 60.0132 | 116 | 31.3057 | 131.8348 | 60.0353 | 134.5 | 31.3322 | 148.8202 | 60.0023 | 153 | 31.3284 | 168.6291 | 60.0264 | 171.5 | 31.3382 | 186.2592 | 60.0363 | 190
31.3407 | 111.8398 | 60.0132 | 116 | 31.3141 | 131.8409 | 60.0353 | 134.5 | 31.3405 | 148.8267 | 60.0023 | 153 | 31.3367 | 168.638 | 60.0264 | 171.5 | 31.3466 | 186.2636 | 60.0363 | 190
31.3491 | 111.8394 | 60.0132 | 116 | 31.3224 | 131.847 | 60.0353 | 134.5 | 31.3488 | 148.8331 | 60.0023 | 153 | 31.345 | 168.6469 | 60.0264 | 171.5 | 31.3549 | 186.268 | 60.0363 | 190
31.3574 | 111.8391 | 60.0132 | 116 | 31.3307 | 131.853 | 60.0353 | 134.5 | 31.3571 | 148.8396 | 60.0023 | 153 | 31.3534 | 168.6558 | 60.0264 | 171.5 | 31.3632 | 186.2723 | 60.0363 | 190
31.3657 | 111.8387 | 60.0132 | 116 | 31.3391 | 131.8591 | 60.0353 | 134.5 | 31.3655 | 148.8461 | 60.0023 | 153 | 31.3617 | 168.6647 | 60.0264 | 171.5 | 31.3715 | 186.2767 | 60.0363 | 190
31.374 | 111.8383 | 60.0132 | 116 | 31.3474 | 131.8652 | 60.0353 | 134.5 | 31.3738 | 148.8525 | 60.0023 | 153 | 31.3701 | 168.6736 | 60.0264 | 171.5 | 31.3799 | 186.2811 | 60.0363 | 190
31.3824 | 111.8379 | 60.0132 | 116 | 31.3557 | 131.8713 | 60.0353 | 134.5 | 31.3821 | 148.859 | 60.0023 | 153 | 31.3784 | 168.6825 | 60.0264 | 171.5 | 31.3882 | 186.2854 | 60.0363 | 190
31.3907 | 111.8376 | 60.0132 | 116 | 31.364 | 131.8773 | 60.0339 | 134.5 | 31.3904 | 148.8655 | 60.0023 | 153 | 31.3867 | 168.6914 | 60.0255 | 171.5 | 31.3965 | 186.2898 | 60.0363 | 190
31.399 | 111.8372 | 60.0132 | 116 | 31.3724 | 131.8787 | 60.0339 | 134.5 | 31.3988 | 148.8719 | 60.0023 | 153 | 31.395 | 168.7003 | 60.0255 | 171.5 | 31.4048 | 186.2941 | 60.0363 | 190
31.4074 | 111.8368 | 60.0132 | 116 | 31.3807 | 131.8795 | 60.0339 | 134.5 | 31.4071 | 148.8784 | 60.0028 | 153 | 31.4034 | 168.7092 | 60.0255 | 171.5 | 31.4131 | 186.2985 | 60.0363 | 190
31.4157 | 111.8364 | 60.0132 | 116 | 31.389 | 131.8804 | 60.0339 | 134.5 | 31.4155 | 148.8849 | 60.0028 | 153 | 31.4117 | 168.7181 | 60.0255 | 171.5 | 31.4215 | 186.3029 | 60.0363 | 190
31.4241 | 111.8361 | 60.0132 | 116 | 31.3973 | 131.8812 | 60.0339 | 134.5 | 31.4238 | 148.8913 | 60.0028 | 153 | 31.42 | 168.727 | 60.0255 | 171.5 | 31.4298 | 186.3072 | 60.0363 | 190
31.4324 | 111.8414 | 60.0132 | 116 | 31.4057 | 131.882 | 60.0339 | 134.5 | 31.4321 | 148.8978 | 60.0028 | 153 | 31.4283 | 168.7359 | 60.0255 | 171.5 | 31.4382 | 186.3116 | 60.0363 | 190
31.4407 | 111.8477 | 60.0146 | 116 | 31.414 | 131.8828 | 60.0339 | 134.5 | 31.4404 | 148.9043 | 60.0028 | 153 | 31.4367 | 168.7448 | 60.0255 | 171.5 | 31.4465 | 186.3159 | 60.0363 | 190
31.449 | 111.8539 | 60.0146 | 116 | 31.4223 | 131.8836 | 60.0339 | 134.5 | 31.4488 | 148.9107 | 60.0028 | 153 | 31.445 | 168.7537 | 60.0255 | 171.5 | 31.4548 | 186.3203 | 60.0363 | 190
31.4574 | 111.8602 | 60.0146 | 116 | 31.4307 | 131.8844 | 60.0339 | 134.5 | 31.4571 | 148.9172 | 60.0028 | 153 | 31.4534 | 168.7626 | 60.0255 | 171.5 | 31.4631 | 186.3247 | 60.0363 | 190
31.4657 | 111.8664 | 60.0146 | 116 | 31.439 | 131.8853 | 60.0339 | 134.5 | 31.4655 | 148.9237 | 60.0028 | 153 | 31.4617 | 168.7715 | 60.0255 | 171.5 | 31.4715 | 186.329 | 60.0363 | 190
31.4741 | 111.8727 | 60.0146 | 116 | 31.4473 | 131.8861 | 60.0339 | 134.5 | 31.4738 | 148.9301 | 60.0028 | 153 | 31.47 | 168.7804 | 60.0255 | 171.5 | 31.4798 | 186.3334 | 60.0363 | 190
31.4824 | 111.8789 | 60.0146 | 116 | 31.4556 | 131.8869 | 60.0339 | 134.5 | 31.4821 | 148.9366 | 60.0028 | 153 | 31.4783 | 168.7893 | 60.0255 | 171.5 | 31.4882 | 186.3377 | 60.0363 | 190
31.4907 | 111.8852 | 60.0146 | 116 | 31.464 | 131.8877 | 60.0339 | 134.5 | 31.4905 | 148.9431 | 60.0028 | 153 | 31.4866 | 168.7982 | 60.0255 | 171.5 | 31.4965 | 186.3421 | 60.0363 | 190
31.499 | 111.8914 | 60.0146 | 116 | 31.4723 | 131.8885 | 60.0339 | 134.5 | 31.4988 | 148.9495 | 60.0028 | 153 | 31.495 | 168.8071 | 60.0255 | 171.5 | 31.5048 | 186.3465 | 60.0363 | 190
31.5074 | 111.8977 | 60.0146 | 116 | 31.4807 | 131.8893 | 60.0339 | 134.5 | 31.5071 | 148.956 | 60.0028 | 153 | 31.5033 | 168.816 | 60.0255 | 171.5 | 31.5131 | 186.3508 | 60.036 | 190
31.5157 | 111.9039 | 60.0146 | 116 | 31.489 | 131.8902 | 60.0339 | 134.5 | 31.5154 | 148.9624 | 60.0028 | 153 | 31.5117 | 168.8249 | 60.0255 | 171.5 | 31.5214 | 186.3552 | 60.036 | 190
31.524 | 111.9102 | 60.0146 | 116 | 31.4973 | 131.891 | 60.0339 | 134.5 | 31.5238 | 148.9689 | 60.0028 | 153 | 31.52 | 168.8338 | 60.0255 | 171.5 | 31.5298 | 186.3595 | 60.036 | 190
31.5323 | 111.9164 | 60.0146 | 116 | 31.5056 | 131.8918 | 60.0339 | 134.5 | 31.5321 | 148.9754 | 60.0028 | 153 | 31.5283 | 168.8427 | 60.0255 | 171.5 | 31.5381 | 186.3639 | 60.036 | 190
31.5407 | 111.9227 | 60.0146 | 116 | 31.514 | 131.8926 | 60.0339 | 134.5 | 31.5405 | 148.9818 | 60.0028 | 153 | 31.5366 | 168.8516 | 60.0255 | 171.5 | 31.5464 | 186.3683 | 60.036 | 190
31.549 | 111.9289 | 60.0146 | 116 | 31.5223 | 131.8934 | 60.0339 | 134.5 | 31.5488 | 148.9883 | 60.0028 | 153 | 31.545 | 168.8605 | 60.0255 | 171.5 | 31.5547 | 186.3726 | 60.036 | 190
31.5574 | 111.9352 | 60.0146 | 116 | 31.5306 | 131.8942 | 60.0339 | 134.5 | 31.5571 | 148.9948 | 60.0028 | 153 | 31.5533 | 168.8694 | 60.0255 | 171.5 | 31.5631 | 186.377 | 60.036 | 190
31.5657 | 111.9414 | 60.0146 | 116 | 31.5389 | 131.8951 | 60.0339 | 134.5 | 31.5654 | 149.0012 | 60.0028 | 153 | 31.5616 | 168.8783 | 60.0255 | 171.5 | 31.5714 | 186.3813 | 60.036 | 190
31.574 | 111.9477 | 60.0146 | 116 | 31.5472 | 131.8959 | 60.0339 | 134.5 | 31.5738 | 149.0077 | 60.0028 | 153 | 31.5699 | 168.8872 | 60.0255 | 171.5 | 31.5798 | 186.3857 | 60.036 | 190
31.5823 | 111.9539 | 60.0146 | 116 | 31.5556 | 131.8967 | 60.0339 | 134.5 | 31.5821 | 149.0142 | 60.0028 | 153 | 31.5783 | 168.8961 | 60.0255 | 171.5 | 31.5881 | 186.3901 | 60.036 | 190
31.5907 | 111.9602 | 60.0146 | 116 | 31.5639 | 131.8975 | 60.0345 | 134.5 | 31.5905 | 149.0204 | 60.0028 | 153 | 31.5866 | 168.905 | 60.0252 | 171.5 | 31.5964 | 186.3944 | 60.036 | 190
31.599 | 111.9664 | 60.0146 | 116 | 31.5723 | 131.8983 | 60.0345 | 134.5 | 31.5988 | 149.0241 | 60.0028 | 153 | 31.595 | 168.9139 | 60.0252 | 171.5 | 31.6047 | 186.3988 | 60.036 | 190
31.6074 | 111.9727 | 60.0146 | 116 | 31.5806 | 131.8991 | 60.0345 | 134.5 | 31.6071 | 149.0278 | 60.0033 | 153 | 31.6033 | 168.9228 | 60.0252 | 171.5 | 31.613 | 186.4031 | 60.036 | 190
31.6157 | 111.9789 | 60.0146 | 116 | 31.5889 | 131.9 | 60.0345 | 134.5 | 31.6154 | 149.0315 | 60.0033 | 153 | 31.6116 | 168.9317 | 60.0252 | 171.5 | 31.6214 | 186.4075 | 60.036 | 190
31.624 | 111.9852 | 60.0146 | 116 | 31.5972 | 131.9008 | 60.0345 | 134.5 | 31.6238 | 149.0352 | 60.0033 | 153 | 31.6199 | 168.9406 | 60.0252 | 171.5 | 31.6297 | 186.4119 | 60.036 | 190
31.6323 | 111.9914 | 60.0146 | 116 | 31.6056 | 131.9016 | 60.0345 | 134.5 | 31.6321 | 149.039 | 60.0033 | 153 | 31.6283 | 168.9495 | 60.0252 | 171.5 | 31.6381 | 186.4162 | 60.036 | 190
31.6407 | 111.9977 | 60.0146 | 116 | 31.6139 | 131.9024 | 60.0345 | 134.5 | 31.6404 | 149.0427 | 60.0033 | 153 | 31.6366 | 168.9584 | 60.0252 | 171.5 | 31.6464 | 186.4206 | 60.036 | 190
31.649 | 112.0039 | 60.0146 | 116 | 31.6222 | 131.9032 | 60.0345 | 134.5 | 31.6488 | 149.0464 | 60.0033 | 153 | 31.6449 | 168.9673 | 60.0252 | 171.5 | 31.6547 | 186.4249 | 60.036 | 190
31.6573 | 112.0101 | 60.0146 | 116 | 31.6306 | 131.904 | 60.0345 | 134.5 | 31.6571 | 149.0501 | 60.0033 | 153 | 31.6533 | 168.9762 | 60.0252 | 171.5 | 31.663 | 186.4267 | 60.036 | 190
31.6656 | 112.0164 | 60.0146 | 116 | 31.6389 | 131.9049 | 60.0345 | 134.5 | 31.6655 | 149.0538 | 60.0033 | 153 | 31.6616 | 168.9851 | 60.0252 | 171.5 | 31.6713 | 186.4276 | 60.036 | 190
31.674 | 112.0226 | 60.0146 | 116 | 31.6472 | 131.9057 | 60.0345 | 134.5 | 31.6738 | 149.0576 | 60.0033 | 153 | 31.6699 | 168.994 | 60.0252 | 171.5 | 31.6797 | 186.4285 | 60.036 | 190
31.6823 | 112.0289 | 60.0146 | 116 | 31.6555 | 131.9065 | 60.0345 | 134.5 | 31.6821 | 149.0613 | 60.0033 | 153 | 31.6782 | 169.0029 | 60.0252 | 171.5 | 31.688 | 186.4294 | 60.036 | 190
31.6907 | 112.0351 | 60.0146 | 116 | 31.6639 | 131.9073 | 60.0345 | 134.5 | 31.6904 | 149.065 | 60.0033 | 153 | 31.6866 | 169.0118 | 60.0252 | 171.5 | 31.6964 | 186.4303 | 60.036 | 190
31.699 | 112.0414 | 60.0146 | 116 | 31.6722 | 131.9081 | 60.0345 | 134.5 | 31.6988 | 149.0687 | 60.0033 | 153 | 31.6949 | 169.0207 | 60.0252 | 171.5 | 31.7047 | 186.4312 | 60.036 | 190
31.7073 | 112.0476 | 60.0146 | 116 | 31.6805 | 131.9089 | 60.0345 | 134.5 | 31.7071 | 149.0724 | 60.0033 | 153 | 31.7032 | 169.0296 | 60.0252 | 171.5 | 31.713 | 186.4321 | 60.0358 | 190
31.7156 | 112.0539 | 60.0146 | 116 | 31.6888 | 131.9098 | 60.0345 | 134.5 | 31.7155 | 149.0762 | 60.0033 | 153 | 31.7115 | 169.0385 | 60.0252 | 171.5 | 31.7213 | 186.433 | 60.0358 | 190
31.724 | 112.0601 | 60.0146 | 116 | 31.6972 | 131.9106 | 60.0345 | 134.5 | 31.7238 | 149.0799 | 60.0033 | 153 | 31.7199 | 169.0474 | 60.0252 | 171.5 | 31.7297 | 186.4339 | 60.0358 | 190
31.7323 | 112.0664 | 60.0146 | 116 | 31.7055 | 131.9114 | 60.0345 | 134.5 | 31.7321 | 149.0836 | 60.0033 | 153 | 31.7282 | 169.0563 | 60.0252 | 171.5 | 31.738 | 186.4348 | 60.0358 | 190
31.7407 | 112.0726 | 60.0146 | 116 | 31.7138 | 131.9122 | 60.0345 | 134.5 | 31.7404 | 149.0873 | 60.0033 | 153 | 31.7366 | 169.0652 | 60.0252 | 171.5 | 31.7463 | 186.4357 | 60.0358 | 190
31.749 | 112.0789 | 60.0146 | 116 | 31.7222 | 131.913 | 60.0345 | 134.5 | 31.7488 | 149.091 | 60.0033 | 153 | 31.7449 | 169.0741 | 60.0252 | 171.5 | 31.7546 | 186.4366 | 60.0358 | 190
31.7573 | 112.0851 | 60.0146 | 116 | 31.7305 | 131.9138 | 60.0345 | 134.5 | 31.7571 | 149.0947 | 60.0033 | 153 | 31.7532 | 169.083 | 60.0252 | 171.5 | 31.7629 | 186.4375 | 60.0358 | 190
31.7656 | 112.0914 | 60.0146 | 116 | 31.7388 | 131.9147 | 60.0345 | 134.5 | 31.7654 | 149.0985 | 60.0033 | 153 | 31.7615 | 169.0919 | 60.0252 | 171.5 | 31.7713 | 186.4384 | 60.0358 | 190
31.774 | 112.0976 | 60.0146 | 116 | 31.7471 | 131.9155 | 60.0345 | 134.5 | 31.7737 | 149.1022 | 60.0033 | 153 | 31.7699 | 169.1008 | 60.0252 | 171.5 | 31.7796 | 186.4393 | 60.0358 | 190
31.7823 | 112.1039 | 60.0146 | 116 | 31.7555 | 131.9163 | 60.0345 | 134.5 | 31.7821 | 149.1059 | 60.0033 | 153 | 31.7782 | 169.1097 | 60.0252 | 171.5 | 31.788 | 186.4402 | 60.0358 | 190
31.7906 | 112.1101 | 60.0146 | 116 | 31.7638 | 131.9171 | 60.0372 | 134.5 | 31.7904 | 149.1096 | 60.0033 | 153 | 31.7866 | 169.1186 | 60.0255 | 171.5 | 31.7963 | 186.4411 | 60.0358 | 190
31.799 | 112.1164 | 60.0146 | 116 | 31.7722 | 131.9179 | 60.0372 | 134.5 | 31.7988 | 149.1133 | 60.0033 | 153 | 31.7949 | 169.1275 | 60.0255 | 171.5 | 31.8046 | 186.442 | 60.0358 | 190
31.8073 | 112.1226 | 60.0146 | 116 | 31.7805 | 131.9187 | 60.0372 | 134.5 | 31.8071 | 149.1171 | 60.0033 | 153 | 31.8032 | 169.1364 | 60.0255 | 171.5 | 31.8129 | 186.4429 | 60.0358 | 190
31.8156 | 112.1289 | 60.0146 | 116 | 31.7888 | 131.9196 | 60.0372 | 134.5 | 31.8154 | 149.1208 | 60.0033 | 153 | 31.8115 | 169.1453 | 60.0255 | 171.5 | 31.8213 | 186.4438 | 60.0358 | 190
31.824 | 112.1351 | 60.0146 | 116 | 31.7971 | 131.9204 | 60.0372 | 134.5 | 31.8238 | 149.1245 | 60.0033 | 153 | 31.8198 | 169.1542 | 60.0255 | 171.5 | 31.8296 | 186.4447 | 60.0358 | 190
31.8323 | 112.1414 | 60.0146 | 116 | 31.8054 | 131.9212 | 60.0372 | 134.5 | 31.8321 | 149.1282 | 60.0033 | 153 | 31.8282 | 169.163 | 60.0255 | 171.5 | 31.838 | 186.4456 | 60.0358 | 190
31.8406 | 112.1476 | 60.0148 | 116 | 31.8138 | 131.922 | 60.0372 | 134.5 | 31.8405 | 149.1319 | 60.0033 | 153 | 31.8365 | 169.164 | 60.0255 | 171.5 | 31.8463 | 186.4465 | 60.0358 | 190
31.8489 | 112.1539 | 60.0148 | 116 | 31.8221 | 131.9228 | 60.0372 | 134.5 | 31.8488 | 149.1357 | 60.0033 | 153 | 31.8448 | 169.165 | 60.0255 | 171.5 | 31.8546 | 186.4474 | 60.0358 | 190
31.8573 | 112.1601 | 60.0148 | 116 | 31.8304 | 131.9236 | 60.0372 | 134.5 | 31.8571 | 149.1394 | 60.0033 | 153 | 31.8531 | 169.166 | 60.0255 | 171.5 | 31.8629 | 186.4483 | 60.0358 | 190
31.8656 | 112.1664 | 60.0148 | 116 | 31.8387 | 131.9245 | 60.0372 | 134.5 | 31.8654 | 149.1431 | 60.0033 | 153 | 31.8615 | 169.1669 | 60.0255 | 171.5 | 31.8712 | 186.4492 | 60.0358 | 190
31.874 | 112.1726 | 60.0148 | 116 | 31.8471 | 131.9253 | 60.0372 | 134.5 | 31.8738 | 149.1468 | 60.0033 | 153 | 31.8698 | 169.1679 | 60.0255 | 171.5 | 31.8796 | 186.4501 | 60.0358 | 190
31.8823 | 112.1789 | 60.0148 | 116 | 31.8554 | 131.9261 | 60.0372 | 134.5 | 31.8821 | 149.1505 | 60.0033 | 153 | 31.8782 | 169.1689 | 60.0255 | 171.5 | 31.8879 | 186.451 | 60.0358 | 190
31.8906 | 112.1851 | 60.0148 | 116 | 31.8638 | 131.9269 | 60.0372 | 134.5 | 31.8904 | 149.1543 | 60.0033 | 153 | 31.8865 | 169.1699 | 60.0255 | 171.5 | 31.8962 | 186.4519 | 60.0358 | 190
31.8989 | 112.1914 | 60.0148 | 116 | 31.8721 | 131.9277 | 60.0372 | 134.5 | 31.8987 | 149.158 | 60.0033 | 153 | 31.8948 | 169.1709 | 60.0255 | 171.5 | 31.9045 | 186.4528 | 60.0358 | 190
31.9073 | 112.1976 | 60.0148 | 116 | 31.8804 | 131.9315 | 60.0372 | 134.5 | 31.9071 | 149.1617 | 60.0033 | 153 | 31.9031 | 169.1718 | 60.0255 | 171.5 | 31.9129 | 186.4537 | 60.0349 | 190
31.9156 | 112.2038 | 60.0148 | 116 | 31.8887 | 131.9369 | 60.0372 | 134.5 | 31.9154 | 149.1654 | 60.0033 | 153 | 31.9115 | 169.1728 | 60.0255 | 171.5 | 31.9212 | 186.4546 | 60.0349 | 190
31.924 | 112.2101 | 60.0148 | 116 | 31.897 | 131.9422 | 60.0372 | 134.5 | 31.9238 | 149.1691 | 60.0033 | 153 | 31.9198 | 169.1738 | 60.0255 | 171.5 | 31.9295 | 186.4555 | 60.0349 | 190
31.9323 | 112.2211 | 60.0148 | 116 | 31.9054 | 131.9475 | 60.0372 | 134.5 | 31.9321 | 149.1728 | 60.0033 | 153 | 31.9282 | 169.1748 | 60.0255 | 171.5 | 31.9379 | 186.4564 | 60.0349 | 190
31.9406 | 112.2329 | 60.0148 | 116 | 31.9137 | 131.9529 | 60.0372 | 134.5 | 31.9404 | 149.1766 | 60.0033 | 153 | 31.9365 | 169.1758 | 60.0255 | 171.5 | 31.9462 | 186.4573 | 60.0349 | 190
31.9489 | 112.2448 | 60.0148 | 116 | 31.9221 | 131.9582 | 60.0372 | 134.5 | 31.9487 | 149.1803 | 60.0033 | 153 | 31.9448 | 169.1767 | 60.0255 | 171.5 | 31.9545 | 186.4582 | 60.0349 | 190
31.9573 | 112.2566 | 60.0148 | 116 | 31.9304 | 131.9636 | 60.0372 | 134.5 | 31.9571 | 149.184 | 60.0033 | 153 | 31.9531 | 169.1777 | 60.0255 | 171.5 | 31.9628 | 186.4591 | 60.0349 | 190
31.9656 | 112.2684 | 60.0148 | 116 | 31.9387 | 131.9689 | 60.0372 | 134.5 | 31.9655 | 149.1877 | 60.0033 | 153 | 31.9615 | 169.1787 | 60.0255 | 171.5 | 31.9712 | 186.46 | 60.0349 | 190
31.9739 | 112.2803 | 60.0148 | 116 | 31.947 | 131.9743 | 60.0372 | 134.5 | 31.9738 | 149.1914 | 60.0033 | 153 | 31.9698 | 169.1797 | 60.0255 | 171.5 | 31.9795 | 186.4609 | 60.0349 | 190
31.9822 | 112.2921 | 60.0148 | 116 | 31.9553 | 131.9796 | 60.0372 | 134.5 | 31.9821 | 149.1952 | 60.0033 | 153 | 31.9781 | 169.1806 | 60.0255 | 171.5 | 31.9879 | 186.4618 | 60.0349 | 190
31.9906 | 112.3039 | 60.0148 | 116 | 31.9637 | 131.9849 | 60.0416 | 134.5 | 31.9904 | 149.1989 | 60.0033 | 153 | 31.9865 | 169.1816 | 60.0252 | 171.5 | 31.9962 | 186.4627 | 60.0349 | 190
31.9989 | 112.3157 | 60.0148 | 116 | 31.972 | 131.9903 | 60.0416 | 134.5 | 31.9988 | 149.2026 | 60.0033 | 153 | 31.9948 | 169.1826 | 60.0252 | 171.5 | 32.0045 | 186.4636 | 60.0349 | 190
32.0073 | 112.3276 | 60.0148 | 116 | 31.9803 | 131.9956 | 60.0416 | 134.5 | 32.0071 | 149.2063 | 60.0031 | 153 | 32.0031 | 169.1836 | 60.0252 | 171.5 | 32.0128 | 186.4645 | 60.0349 | 190
32.0156 | 112.3394 | 60.0148 | 116 | 31.9886 | 132.001 | 60.0416 | 134.5 | 32.0154 | 149.21 | 60.0031 | 153 | 32.0114 | 169.1846 | 60.0252 | 171.5 | 32.0211 | 186.4654 | 60.0349 | 190
32.0239 | 112.3512 | 60.0148 | 116 | 31.997 | 132.0063 | 60.0416 | 134.5 | 32.0237 | 149.2137 | 60.0031 | 153 | 32.0198 | 169.1855 | 60.0252 | 171.5 | 32.0295 | 186.4663 | 60.0349 | 190
32.0322 | 112.363 | 60.0148 | 116 | 32.0053 | 132.0117 | 60.0416 | 134.5 | 32.0321 | 149.2175 | 60.0031 | 153 | 32.0281 | 169.1865 | 60.0252 | 171.5 | 32.0378 | 186.4672 | 60.0349 | 190
32.0406 | 112.3749 | 60.0137 | 116 | 32.0137 | 132.017 | 60.0416 | 134.5 | 32.0404 | 149.2212 | 60.0031 | 153 | 32.0364 | 169.1875 | 60.0252 | 171.5 | 32.0461 | 186.4681 | 60.0349 | 190
32.0489 | 112.3867 | 60.0137 | 116 | 32.022 | 132.0223 | 60.0416 | 134.5 | 32.0488 | 149.2249 | 60.0031 | 153 | 32.0447 | 169.1885 | 60.0252 | 171.5 | 32.0544 | 186.4689 | 60.0349 | 190
32.0573 | 112.3985 | 60.0137 | 116 | 32.0303 | 132.0277 | 60.0416 | 134.5 | 32.0571 | 149.2286 | 60.0031 | 153 | 32.0531 | 169.1895 | 60.0252 | 171.5 | 32.0628 | 186.4698 | 60.0349 | 190
32.0656 | 112.4104 | 60.0137 | 116 | 32.0386 | 132.033 | 60.0416 | 134.5 | 32.0654 | 149.2323 | 60.0031 | 153 | 32.0614 | 169.1904 | 60.0252 | 171.5 | 32.0711 | 186.4707 | 60.0349 | 190
32.0739 | 112.4222 | 60.0137 | 116 | 32.0469 | 132.0384 | 60.0416 | 134.5 | 32.0737 | 149.2361 | 60.0031 | 153 | 32.0698 | 169.1914 | 60.0252 | 171.5 | 32.0795 | 186.4716 | 60.0349 | 190
32.0822 | 112.434 | 60.0137 | 116 | 32.0553 | 132.0437 | 60.0416 | 134.5 | 32.0821 | 149.2398 | 60.0031 | 153 | 32.0781 | 169.1924 | 60.0252 | 171.5 | 32.0878 | 186.4725 | 60.0349 | 190
32.0906 | 112.4458 | 60.0137 | 116 | 32.0636 | 132.0491 | 60.0416 | 134.5 | 32.0904 | 149.2435 | 60.0031 | 153 | 32.0864 | 169.1934 | 60.0252 | 171.5 | 32.0961 | 186.4734 | 60.0349 | 190
32.0989 | 112.4577 | 60.0137 | 116 | 32.072 | 132.0544 | 60.0416 | 134.5 | 32.0988 | 149.2472 | 60.0031 | 153 | 32.0947 | 169.1944 | 60.0252 | 171.5 | 32.1044 | 186.4743 | 60.0349 | 190
32.1072 | 112.4695 | 60.0137 | 116 | 32.0803 | 132.0597 | 60.0416 | 134.5 | 32.1071 | 149.2509 | 60.0031 | 153 | 32.1031 | 169.1953 | 60.0252 | 171.5 | 32.1127 | 186.4753 | 60.0338 | 190
32.1155 | 112.4813 | 60.0137 | 116 | 32.0886 | 132.0651 | 60.0416 | 134.5 | 32.1154 | 149.2547 | 60.0031 | 153 | 32.1114 | 169.1963 | 60.0252 | 171.5 | 32.1211 | 186.4762 | 60.0338 | 190
32.1239 | 112.4931 | 60.0137 | 116 | 32.0969 | 132.0704 | 60.0416 | 134.5 | 32.1238 | 149.2584 | 60.0031 | 153 | 32.1198 | 169.1973 | 60.0252 | 171.5 | 32.1294 | 186.4771 | 60.0338 | 190
32.1322 | 112.505 | 60.0137 | 116 | 32.1052 | 132.0758 | 60.0416 | 134.5 | 32.1321 | 149.2626 | 60.0031 | 153 | 32.1281 | 169.1983 | 60.0252 | 171.5 | 32.1378 | 186.478 | 60.0338 | 190
32.1406 | 112.5168 | 60.0137 | 116 | 32.1136 | 132.0811 | 60.0416 | 134.5 | 32.1404 | 149.2678 | 60.0031 | 153 | 32.1364 | 169.1993 | 60.0252 | 171.5 | 32.1461 | 186.4789 | 60.0338 | 190
32.1489 | 112.5286 | 60.0137 | 116 | 32.1219 | 132.0864 | 60.0416 | 134.5 | 32.1487 | 149.2731 | 60.0031 | 153 | 32.1447 | 169.2003 | 60.0252 | 171.5 | 32.1544 | 186.4798 | 60.0338 | 190
32.1572 | 112.5405 | 60.0137 | 116 | 32.1302 | 132.0918 | 60.0416 | 134.5 | 32.1571 | 149.2783 | 60.0031 | 153 | 32.1531 | 169.2012 | 60.0252 | 171.5 | 32.1627 | 186.4862 | 60.0338 | 190
32.1655 | 112.5523 | 60.0137 | 116 | 32.1385 | 132.0971 | 60.0416 | 134.5 | 32.1654 | 149.2836 | 60.0031 | 153 | 32.1614 | 169.2022 | 60.0252 | 171.5 | 32.1711 | 186.4947 | 60.0338 | 190
32.1739 | 112.5641 | 60.0137 | 116 | 32.1469 | 132.1025 | 60.0416 | 134.5 | 32.1738 | 149.2888 | 60.0031 | 153 | 32.1697 | 169.2032 | 60.0252 | 171.5 | 32.1794 | 186.5033 | 60.0338 | 190
32.1822 | 112.5759 | 60.0137 | 116 | 32.1552 | 132.1078 | 60.0416 | 134.5 | 32.1821 | 149.2941 | 60.0031 | 153 | 32.178 | 169.2042 | 60.0252 | 171.5 | 32.1877 | 186.5118 | 60.0338 | 190
32.1906 | 112.5878 | 60.0137 | 116 | 32.1635 | 132.1132 | 60.0468 | 134.5 | 32.1904 | 149.2993 | 60.0031 | 153 | 32.1863 | 169.2052 | 60.0252 | 171.5 | 32.196 | 186.5204 | 60.0338 | 190
32.1989 | 112.5996 | 60.0137 | 116 | 32.1719 | 132.1185 | 60.0468 | 134.5 | 32.1987 | 149.3046 | 60.0031 | 153 | 32.1947 | 169.2061 | 60.0252 | 171.5 | 32.2043 | 186.529 | 60.0338 | 190
32.2072 | 112.6114 | 60.0137 | 116 | 32.1802 | 132.1238 | 60.0468 | 134.5 | 32.2071 | 149.3099 | 60.0023 | 153 | 32.203 | 169.2071 | 60.0252 | 171.5 | 32.2127 | 186.5375 | 60.0338 | 190
32.2155 | 112.6232 | 60.0137 | 116 | 32.1885 | 132.1292 | 60.0468 | 134.5 | 32.2154 | 149.3151 | 60.0023 | 153 | 32.2114 | 169.2081 | 60.0252 | 171.5 | 32.221 | 186.5461 | 60.0338 | 190
32.2239 | 112.6351 | 60.0137 | 116 | 32.1968 | 132.1345 | 60.0468 | 134.5 | 32.2238 | 149.3204 | 60.0023 | 153 | 32.2197 | 169.2091 | 60.0252 | 171.5 | 32.2294 | 186.5546 | 60.0338 | 190
32.2322 | 112.6469 | 60.0137 | 116 | 32.2052 | 132.1399 | 60.0468 | 134.5 | 32.2321 | 149.3256 | 60.0023 | 153 | 32.228 | 169.2101 | 60.0252 | 171.5 | 32.2377 | 186.5632 | 60.0338 | 190
32.2405 | 112.6587 | 60.0123 | 116 | 32.2135 | 132.1452 | 60.0468 | 134.5 | 32.2404 | 149.3309 | 60.0023 | 153 | 32.2363 | 169.211 | 60.0252 | 171.5 | 32.246 | 186.5717 | 60.0338 | 190
32.2488 | 112.6706 | 60.0123 | 116 | 32.2218 | 132.1505 | 60.0468 | 134.5 | 32.2487 | 149.3362 | 60.0023 | 153 | 32.2447 | 169.212 | 60.0252 | 171.5 | 32.2543 | 186.5803 | 60.0338 | 190
32.2572 | 112.6824 | 60.0123 | 116 | 32.2302 | 132.1559 | 60.0468 | 134.5 | 32.2571 | 149.3414 | 60.0023 | 153 | 32.253 | 169.213 | 60.0252 | 171.5 | 32.2627 | 186.5889 | 60.0338 | 190
32.2655 | 112.6942 | 60.0123 | 116 | 32.2385 | 132.1612 | 60.0468 | 134.5 | 32.2654 | 149.3467 | 60.0023 | 153 | 32.2614 | 169.214 | 60.0252 | 171.5 | 32.271 | 186.5974 | 60.0338 | 190
32.2739 | 112.706 | 60.0123 | 116 | 32.2468 | 132.1666 | 60.0468 | 134.5 | 32.2737 | 149.3519 | 60.0023 | 153 | 32.2697 | 169.215 | 60.0252 | 171.5 | 32.2794 | 186.606 | 60.0338 | 190
32.2822 | 112.7179 | 60.0123 | 116 | 32.2551 | 132.1719 | 60.0468 | 134.5 | 32.2821 | 149.3572 | 60.0023 | 153 | 32.278 | 169.2159 | 60.0252 | 171.5 | 32.2877 | 186.6145 | 60.0338 | 190
32.2905 | 112.7297 | 60.0123 | 116 | 32.2635 | 132.1773 | 60.0468 | 134.5 | 32.2904 | 149.3624 | 60.0023 | 153 | 32.2863 | 169.2169 | 60.0252 | 171.5 | 32.296 | 186.6231 | 60.0338 | 190
32.2988 | 112.7415 | 60.0123 | 116 | 32.2718 | 132.1826 | 60.0468 | 134.5 | 32.2988 | 149.3677 | 60.0023 | 153 | 32.2947 | 169.2179 | 60.0252 | 171.5 | 32.3043 | 186.6317 | 60.0338 | 190
32.3072 | 112.7533 | 60.0123 | 116 | 32.2801 | 132.1879 | 60.0468 | 134.5 | 32.3071 | 149.373 | 60.0023 | 153 | 32.303 | 169.2189 | 60.0252 | 171.5 | 32.3126 | 186.6402 | 60.0326 | 190
32.3155 | 112.7652 | 60.0123 | 116 | 32.2885 | 132.1933 | 60.0468 | 134.5 | 32.3154 | 149.3782 | 60.0023 | 153 | 32.3113 | 169.2198 | 60.0252 | 171.5 | 32.321 | 186.6488 | 60.0326 | 190
32.3239 | 112.777 | 60.0123 | 116 | 32.2968 | 132.1986 | 60.0468 | 134.5 | 32.3237 | 149.3835 | 60.0023 | 153 | 32.3196 | 169.2208 | 60.0252 | 171.5 | 32.3293 | 186.6573 | 60.0326 | 190
32.3322 | 112.7888 | 60.0123 | 116 | 32.3051 | 132.204 | 60.0468 | 134.5 | 32.3321 | 149.3887 | 60.0023 | 153 | 32.328 | 169.2218 | 60.0252 | 171.5 | 32.3376 | 186.6659 | 60.0326 | 190
32.3405 | 112.8007 | 60.0123 | 116 | 32.3134 | 132.2093 | 60.0468 | 134.5 | 32.3404 | 149.394 | 60.0023 | 153 | 32.3363 | 169.2228 | 60.0252 | 171.5 | 32.3459 | 186.6744 | 60.0326 | 190
32.3488 | 112.8125 | 60.0123 | 116 | 32.3218 | 132.2146 | 60.0468 | 134.5 | 32.3488 | 149.3992 | 60.0023 | 153 | 32.3446 | 169.2262 | 60.0252 | 171.5 | 32.3543 | 186.683 | 60.0326 | 190
32.3572 | 112.8243 | 60.0123 | 116 | 32.3301 | 132.22 | 60.0468 | 134.5 | 32.3571 | 149.4045 | 60.0023 | 153 | 32.353 | 169.2303 | 60.0252 | 171.5 | 32.3626 | 186.6915 | 60.0326 | 190
32.3655 | 112.8361 | 60.0123 | 116 | 32.3384 | 132.2253 | 60.0468 | 134.5 | 32.3654 | 149.4098 | 60.0023 | 153 | 32.3613 | 169.2345 | 60.0252 | 171.5 | 32.371 | 186.7001 | 60.0326 | 190
32.3738 | 112.848 | 60.0123 | 116 | 32.3467 | 132.2307 | 60.0468 | 134.5 | 32.3737 | 149.415 | 60.0023 | 153 | 32.3696 | 169.2386 | 60.0253 | 171.5 | 32.3793 | 186.7087 | 60.0326 | 190
32.3821 | 112.8598 | 60.0123 | 116 | 32.355 | 132.236 | 60.0468 | 134.5 | 32.3821 | 149.4203 | 60.0023 | 153 | 32.3779 | 169.2427 | 60.0253 | 171.5 | 32.3876 | 186.7172 | 60.0326 | 190
32.3905 | 112.8716 | 60.0123 | 116 | 32.3634 | 132.2414 | 60.0515 | 134.5 | 32.3904 | 149.4255 | 60.0023 | 153 | 32.3863 | 169.2468 | 60.0253 | 171.5 | 32.3959 | 186.7258 | 60.0326 | 190
32.3988 | 112.8835 | 60.0123 | 116 | 32.3717 | 132.2467 | 60.0515 | 134.5 | 32.3987 | 149.4308 | 60.0023 | 153 | 32.3946 | 169.2509 | 60.0253 | 171.5 | 32.4042 | 186.7343 | 60.0326 | 190
32.4072 | 112.8953 | 60.0123 | 116 | 32.3801 | 132.252 | 60.0515 | 134.5 | 32.407 | 149.4361 | 60.0015 | 153 | 32.403 | 169.255 | 60.0253 | 171.5 | 32.4126 | 186.7429 | 60.0326 | 190
32.4155 | 112.9071 | 60.0123 | 116 | 32.3884 | 132.2574 | 60.0515 | 134.5 | 32.4154 | 149.4413 | 60.0015 | 153 | 32.4113 | 169.2592 | 60.0253 | 171.5 | 32.4209 | 186.7514 | 60.0326 | 190
32.4238 | 112.9189 | 60.0123 | 116 | 32.3967 | 132.2627 | 60.0515 | 134.5 | 32.4238 | 149.4466 | 60.0015 | 153 | 32.4196 | 169.2633 | 60.0253 | 171.5 | 32.4293 | 186.76 | 60.0326 | 190
32.4321 | 112.9308 | 60.0123 | 116 | 32.405 | 132.2681 | 60.0515 | 134.5 | 32.4321 | 149.4518 | 60.0015 | 153 | 32.4279 | 169.2674 | 60.0253 | 171.5 | 32.4376 | 186.7686 | 60.0326 | 190
32.4405 | 112.9361 | 60.0107 | 116 | 32.4133 | 132.2733 | 60.0515 | 134.5 | 32.4404 | 149.4571 | 60.0015 | 153 | 32.4363 | 169.2715 | 60.0253 | 171.5 | 32.4459 | 186.7771 | 60.0326 | 190
32.4488 | 112.9377 | 60.0107 | 116 | 32.4217 | 132.2784 | 60.0515 | 134.5 | 32.4487 | 149.4623 | 60.0015 | 153 | 32.4446 | 169.2756 | 60.0253 | 171.5 | 32.4542 | 186.7857 | 60.0326 | 190
32.4572 | 112.9393 | 60.0107 | 116 | 32.43 | 132.2836 | 60.0515 | 134.5 | 32.4571 | 149.4676 | 60.0015 | 153 | 32.4529 | 169.2797 | 60.0253 | 171.5 | 32.4626 | 186.7942 | 60.0326 | 190
32.4655 | 112.9409 | 60.0107 | 116 | 32.4383 | 132.2888 | 60.0515 | 134.5 | 32.4654 | 149.4728 | 60.0015 | 153 | 32.4612 | 169.2838 | 60.0253 | 171.5 | 32.4709 | 186.8028 | 60.0326 | 190
32.4738 | 112.9426 | 60.0107 | 116 | 32.4467 | 132.294 | 60.0515 | 134.5 | 32.4738 | 149.4781 | 60.0015 | 153 | 32.4696 | 169.288 | 60.0253 | 171.5 | 32.4792 | 186.8114 | 60.0326 | 190
32.4821 | 112.9442 | 60.0107 | 116 | 32.455 | 132.2992 | 60.0515 | 134.5 | 32.4821 | 149.4834 | 60.0015 | 153 | 32.4779 | 169.2921 | 60.0253 | 171.5 | 32.4875 | 186.8199 | 60.0326 | 190
32.4905 | 112.9458 | 60.0107 | 116 | 32.4633 | 132.3044 | 60.0515 | 134.5 | 32.4904 | 149.4886 | 60.0015 | 153 | 32.4863 | 169.2962 | 60.0253 | 171.5 | 32.4959 | 186.8285 | 60.0326 | 190
32.4988 | 112.9475 | 60.0107 | 116 | 32.4716 | 132.3095 | 60.0515 | 134.5 | 32.4987 | 149.4939 | 60.0015 | 153 | 32.4946 | 169.3003 | 60.0253 | 171.5 | 32.5042 | 186.837 | 60.0326 | 190
32.5071 | 112.9491 | 60.0107 | 116 | 32.48 | 132.3147 | 60.0515 | 134.5 | 32.5071 | 149.4991 | 60.0015 | 153 | 32.5029 | 169.3044 | 60.0253 | 171.5 | 32.5125 | 186.8456 | 60.0318 | 190
32.5154 | 112.9507 | 60.0107 | 116 | 32.4883 | 132.3199 | 60.0515 | 134.5 | 32.5154 | 149.5044 | 60.0015 | 153 | 32.5112 | 169.3085 | 60.0253 | 171.5 | 32.5209 | 186.8541 | 60.0318 | 190
32.5238 | 112.9524 | 60.0107 | 116 | 32.4966 | 132.3251 | 60.0515 | 134.5 | 32.5237 | 149.5096 | 60.0015 | 153 | 32.5195 | 169.3127 | 60.0253 | 171.5 | 32.5292 | 186.8627 | 60.0318 | 190
32.5321 | 112.954 | 60.0107 | 116 | 32.5049 | 132.3303 | 60.0515 | 134.5 | 32.532 | 149.5149 | 60.0015 | 153 | 32.5279 | 169.3168 | 60.0253 | 171.5 | 32.5375 | 186.8713 | 60.0318 | 190
32.5405 | 112.9556 | 60.0107 | 116 | 32.5132 | 132.3355 | 60.0515 | 134.5 | 32.5404 | 149.5202 | 60.0015 | 153 | 32.5362 | 169.3209 | 60.0253 | 171.5 | 32.5458 | 186.8798 | 60.0318 | 190
32.5488 | 112.9573 | 60.0107 | 116 | 32.5216 | 132.3406 | 60.0515 | 134.5 | 32.5487 | 149.5254 | 60.0015 | 153 | 32.5446 | 169.325 | 60.0253 | 171.5 | 32.5542 | 186.8884 | 60.0318 | 190
32.5571 | 112.9589 | 60.0107 | 116 | 32.5299 | 132.3458 | 60.0515 | 134.5 | 32.5571 | 149.5307 | 60.0015 | 153 | 32.5529 | 169.3291 | 60.0253 | 171.5 | 32.5625 | 186.8969 | 60.0318 | 190
32.5654 | 112.9605 | 60.0107 | 116 | 32.5382 | 132.351 | 60.0515 | 134.5 | 32.5654 | 149.5359 | 60.0015 | 153 | 32.5612 | 169.3332 | 60.0253 | 171.5 | 32.5709 | 186.9055 | 60.0318 | 190
32.5738 | 112.9622 | 60.0107 | 116 | 32.5466 | 132.3562 | 60.0515 | 134.5 | 32.5737 | 149.5412 | 60.0015 | 153 | 32.5695 | 169.3373 | 60.0253 | 171.5 | 32.5792 | 186.914 | 60.0318 | 190
32.5821 | 112.9638 | 60.0107 | 116 | 32.5549 | 132.3614 | 60.0515 | 134.5 | 32.5821 | 149.5464 | 60.0015 | 153 | 32.5779 | 169.3414 | 60.0253 | 171.5 | 32.5875 | 186.9226 | 60.0318 | 190
32.5905 | 112.9654 | 60.0107 | 116 | 32.5632 | 132.3666 | 60.0542 | 134.5 | 32.5904 | 149.5517 | 60.0015 | 153 | 32.5862 | 169.3456 | 60.0253 | 171.5 | 32.5958 | 186.9312 | 60.0318 | 190
32.5988 | 112.9671 | 60.0107 | 116 | 32.5715 | 132.3717 | 60.0542 | 134.5 | 32.5988 | 149.557 | 60.0015 | 153 | 32.5945 | 169.3497 | 60.0253 | 171.5 | 32.6042 | 186.9397 | 60.0318 | 190
32.6071 | 112.9687 | 60.0107 | 116 | 32.5799 | 132.3769 | 60.0542 | 134.5 | 32.6071 | 149.5622 | 60.0004 | 153 | 32.6028 | 169.3538 | 60.0253 | 171.5 | 32.6125 | 186.9483 | 60.0318 | 190
32.6154 | 112.9703 | 60.0107 | 116 | 32.5882 | 132.3821 | 60.0542 | 134.5 | 32.6154 | 149.5675 | 60.0004 | 153 | 32.6112 | 169.3579 | 60.0253 | 171.5 | 32.6208 | 186.9568 | 60.0318 | 190
32.6238 | 112.972 | 60.0107 | 116 | 32.5965 | 132.3873 | 60.0542 | 134.5 | 32.6237 | 149.5727 | 60.0004 | 153 | 32.6195 | 169.362 | 60.0253 | 171.5 | 32.6292 | 186.9654 | 60.0318 | 190
32.6321 | 112.9736 | 60.0107 | 116 | 32.6049 | 132.3925 | 60.0542 | 134.5 | 32.6321 | 149.578 | 60.0004 | 153 | 32.6279 | 169.3661 | 60.0253 | 171.5 | 32.6375 | 186.9739 | 60.0318 | 190
32.6404 | 112.9752 | 60.009 | 116 | 32.6132 | 132.3977 | 60.0542 | 134.5 | 32.6404 | 149.5833 | 60.0004 | 153 | 32.6362 | 169.3703 | 60.0253 | 171.5 | 32.6458 | 186.9825 | 60.0318 | 190
32.6487 | 112.9769 | 60.009 | 116 | 32.6215 | 132.4028 | 60.0542 | 134.5 | 32.6487 | 149.5885 | 60.0004 | 153 | 32.6445 | 169.3744 | 60.0253 | 171.5 | 32.6541 | 186.9911 | 60.0318 | 190
32.6571 | 112.9785 | 60.009 | 116 | 32.6298 | 132.408 | 60.0542 | 134.5 | 32.657 | 149.5938 | 60.0004 | 153 | 32.6528 | 169.3785 | 60.0253 | 171.5 | 32.6625 | 186.9996 | 60.0318 | 190
32.6654 | 112.9801 | 60.009 | 116 | 32.6381 | 132.4132 | 60.0542 | 134.5 | 32.6654 | 149.599 | 60.0004 | 153 | 32.6612 | 169.3826 | 60.0253 | 171.5 | 32.6708 | 187.0041 | 60.0318 | 190
32.6738 | 112.9818 | 60.009 | 116 | 32.6465 | 132.4184 | 60.0542 | 134.5 | 32.6737 | 149.6043 | 60.0004 | 153 | 32.6695 | 169.3867 | 60.0253 | 171.5 | 32.6791 | 187.0043 | 60.0318 | 190
32.6821 | 112.9834 | 60.009 | 116 | 32.6548 | 132.4236 | 60.0542 | 134.5 | 32.6821 | 149.61 | 60.0004 | 153 | 32.6778 | 169.3908 | 60.0253 | 171.5 | 32.6874 | 187.0045 | 60.0318 | 190
32.6904 | 112.985 | 60.009 | 116 | 32.6631 | 132.4288 | 60.0542 | 134.5 | 32.6904 | 149.6168 | 60.0004 | 153 | 32.6862 | 169.3949 | 60.0253 | 171.5 | 32.6958 | 187.0047 | 60.0318 | 190
32.6987 | 112.9867 | 60.009 | 116 | 32.6714 | 132.434 | 60.0542 | 134.5 | 32.6987 | 149.6236 | 60.0004 | 153 | 32.6945 | 169.3991 | 60.0253 | 171.5 | 32.7041 | 187.0049 | 60.0318 | 190
32.7071 | 112.9883 | 60.009 | 116 | 32.6797 | 132.4391 | 60.0542 | 134.5 | 32.7071 | 149.6304 | 60.0004 | 153 | 32.7028 | 169.4032 | 60.0253 | 171.5 | 32.7125 | 187.0051 | 60.031 | 190
32.7155 | 112.9899 | 60.009 | 116 | 32.6881 | 132.4443 | 60.0542 | 134.5 | 32.7154 | 149.6373 | 60.0004 | 153 | 32.7111 | 169.4073 | 60.0253 | 171.5 | 32.7208 | 187.0054 | 60.031 | 190
32.7238 | 112.9916 | 60.009 | 116 | 32.6964 | 132.4495 | 60.0542 | 134.5 | 32.7238 | 149.6441 | 60.0004 | 153 | 32.7195 | 169.4114 | 60.0253 | 171.5 | 32.7291 | 187.0056 | 60.031 | 190
32.7321 | 112.9932 | 60.009 | 116 | 32.7048 | 132.4547 | 60.0542 | 134.5 | 32.7321 | 149.6509 | 60.0004 | 153 | 32.7278 | 169.4155 | 60.0253 | 171.5 | 32.7374 | 187.0058 | 60.031 | 190
32.7404 | 112.9948 | 60.009 | 116 | 32.7131 | 132.4599 | 60.0542 | 134.5 | 32.7404 | 149.6577 | 60.0004 | 153 | 32.7361 | 169.4196 | 60.0253 | 171.5 | 32.7457 | 187.006 | 60.031 | 190
32.7488 | 112.9965 | 60.009 | 116 | 32.7214 | 132.4651 | 60.0542 | 134.5 | 32.7487 | 149.6646 | 60.0004 | 153 | 32.7444 | 169.4238 | 60.0253 | 171.5 | 32.7541 | 187.0062 | 60.031 | 190
32.7571 | 112.9981 | 60.009 | 116 | 32.7297 | 132.4702 | 60.0542 | 134.5 | 32.7571 | 149.6714 | 60.0004 | 153 | 32.7528 | 169.4279 | 60.0253 | 171.5 | 32.7624 | 187.0064 | 60.031 | 190
32.7654 | 112.9997 | 60.009 | 116 | 32.738 | 132.4754 | 60.0542 | 134.5 | 32.7654 | 149.6782 | 60.0004 | 153 | 32.7611 | 169.432 | 60.0253 | 171.5 | 32.7708 | 187.0066 | 60.031 | 190
32.7737 | 113.0014 | 60.009 | 116 | 32.7464 | 132.4806 | 60.0542 | 134.5 | 32.7737 | 149.685 | 60.0004 | 153 | 32.7695 | 169.4361 | 60.0253 | 171.5 | 32.7791 | 187.0068 | 60.031 | 190
32.7821 | 113.003 | 60.009 | 116 | 32.7547 | 132.4858 | 60.0542 | 134.5 | 32.782 | 149.6918 | 60.0004 | 153 | 32.7778 | 169.4402 | 60.0253 | 171.5 | 32.7874 | 187.007 | 60.031 | 190
32.7904 | 113.0046 | 60.009 | 116 | 32.7631 | 132.491 | 60.0562 | 134.5 | 32.7904 | 149.6986 | 60.0004 | 153 | 32.7861 | 169.4443 | 60.0264 | 171.5 | 32.7957 | 187.0072 | 60.031 | 190
32.7988 | 113.0063 | 60.009 | 116 | 32.7714 | 132.4962 | 60.0562 | 134.5 | 32.7987 | 149.7055 | 60.0004 | 153 | 32.7944 | 169.4484 | 60.0264 | 171.5 | 32.8041 | 187.0074 | 60.031 | 190
32.8071 | 113.0079 | 60.009 | 116 | 32.7797 | 132.5013 | 60.0562 | 134.5 | 32.8071 | 149.7123 | 60.0004 | 153 | 32.8028 | 169.4526 | 60.0264 | 171.5 | 32.8124 | 187.0076 | 60.031 | 190
32.8154 | 113.0095 | 60.009 | 116 | 32.788 | 132.5065 | 60.0562 | 134.5 | 32.8154 | 149.7191 | 60.0004 | 153 | 32.8111 | 169.4567 | 60.0264 | 171.5 | 32.8207 | 187.0078 | 60.031 | 190
32.8237 | 113.0112 | 60.009 | 116 | 32.7963 | 132.5117 | 60.0562 | 134.5 | 32.8237 | 149.7259 | 60.0004 | 153 | 32.8195 | 169.4608 | 60.0264 | 171.5 | 32.829 | 187.0081 | 60.031 | 190
32.8321 | 113.0128 | 60.009 | 116 | 32.8047 | 132.5169 | 60.0562 | 134.5 | 32.8321 | 149.7327 | 60.0004 | 153 | 32.8278 | 169.4649 | 60.0264 | 171.5 | 32.8373 | 187.0083 | 60.031 | 190
32.8404 | 113.0144 | 60.0079 | 116 | 32.813 | 132.5221 | 60.0562 | 134.5 | 32.8404 | 149.7395 | 60.0004 | 153 | 32.8361 | 169.469 | 60.0264 | 171.5 | 32.8457 | 187.0085 | 60.031 | 190
32.8488 | 113.0161 | 60.0079 | 116 | 32.8213 | 132.5273 | 60.0562 | 134.5 | 32.8488 | 149.7464 | 60.0004 | 153 | 32.8444 | 169.4791 | 60.0264 | 171.5 | 32.854 | 187.0087 | 60.031 | 190
32.8571 | 113.0177 | 60.0079 | 116 | 32.8297 | 132.5325 | 60.0562 | 134.5 | 32.8571 | 149.7532 | 60.0004 | 153 | 32.8527 | 169.4912 | 60.0264 | 171.5 | 32.8624 | 187.0089 | 60.031 | 190
32.8654 | 113.0193 | 60.0079 | 116 | 32.838 | 132.5376 | 60.0562 | 134.5 | 32.8654 | 149.76 | 60.0004 | 153 | 32.8611 | 169.5032 | 60.0264 | 171.5 | 32.8707 | 187.0091 | 60.031 | 190
32.8737 | 113.021 | 60.0079 | 116 | 32.8463 | 132.5428 | 60.0562 | 134.5 | 32.8737 | 149.7668 | 60.0004 | 153 | 32.8694 | 169.5152 | 60.0264 | 171.5 | 32.879 | 187.0093 | 60.031 | 190
32.8821 | 113.0226 | 60.0079 | 116 | 32.8546 | 132.548 | 60.0562 | 134.5 | 32.8821 | 149.7736 | 60.0004 | 153 | 32.8777 | 169.5272 | 60.0264 | 171.5 | 32.8873 | 187.0095 | 60.031 | 190
32.8904 | 113.0242 | 60.0079 | 116 | 32.8629 | 132.5532 | 60.0562 | 134.5 | 32.8904 | 149.7805 | 60.0004 | 153 | 32.886 | 169.5392 | 60.0264 | 171.5 | 32.8957 | 187.0097 | 60.031 | 190
32.8987 | 113.0259 | 60.0079 | 116 | 32.8713 | 132.5584 | 60.0562 | 134.5 | 32.8987 | 149.7873 | 60.0004 | 153 | 32.8944 | 169.5513 | 60.0264 | 171.5 | 32.904 | 187.0099 | 60.031 | 190
32.907 | 113.0275 | 60.0079 | 116 | 32.8796 | 132.5636 | 60.0562 | 134.5 | 32.907 | 149.7941 | 60.0004 | 153 | 32.9027 | 169.5633 | 60.0264 | 171.5 | 32.9124 | 187.0101 | 60.0304 | 190
32.9154 | 113.0291 | 60.0079 | 116 | 32.8879 | 132.5687 | 60.0562 | 134.5 | 32.9154 | 149.8009 | 60.0004 | 153 | 32.9111 | 169.5753 | 60.0264 | 171.5 | 32.9207 | 187.0103 | 60.0304 | 190
32.9237 | 113.0308 | 60.0079 | 116 | 32.8962 | 132.5739 | 60.0562 | 134.5 | 32.9237 | 149.8077 | 60.0004 | 153 | 32.9194 | 169.5873 | 60.0264 | 171.5 | 32.929 | 187.0106 | 60.0304 | 190
32.9321 | 113.0324 | 60.0079 | 116 | 32.9045 | 132.5791 | 60.0562 | 134.5 | 32.9321 | 149.8145 | 60.0004 | 153 | 32.9277 | 169.5993 | 60.0264 | 171.5 | 32.9373 | 187.0108 | 60.0304 | 190
32.9404 | 113.0359 | 60.0079 | 116 | 32.9129 | 132.5843 | 60.0562 | 134.5 | 32.9404 | 149.8214 | 60.0004 | 153 | 32.936 | 169.6114 | 60.0264 | 171.5 | 32.9456 | 187.011 | 60.0304 | 190
32.9487 | 113.0404 | 60.0079 | 116 | 32.9212 | 132.5895 | 60.0562 | 134.5 | 32.9487 | 149.8282 | 60.0004 | 153 | 32.9444 | 169.6234 | 60.0264 | 171.5 | 32.954 | 187.0112 | 60.0304 | 190
32.957 | 113.045 | 60.0079 | 116 | 32.9296 | 132.5947 | 60.0562 | 134.5 | 32.9571 | 149.835 | 60.0004 | 153 | 32.9527 | 169.6354 | 60.0264 | 171.5 | 32.9623 | 187.0114 | 60.0304 | 190
32.9654 | 113.0496 | 60.0079 | 116 | 32.9379 | 132.6002 | 60.0562 | 134.5 | 32.9654 | 149.8418 | 60.0004 | 153 | 32.9611 | 169.6474 | 60.0264 | 171.5 | 32.9706 | 187.0116 | 60.0304 | 190
32.9737 | 113.0541 | 60.0079 | 116 | 32.9462 | 132.6063 | 60.0562 | 134.5 | 32.9738 | 149.8486 | 60.0004 | 153 | 32.9694 | 169.6595 | 60.0264 | 171.5 | 32.9789 | 187.0118 | 60.0304 | 190
32.9821 | 113.0587 | 60.0079 | 116 | 32.9545 | 132.6125 | 60.0562 | 134.5 | 32.9821 | 149.8555 | 60.0004 | 153 | 32.9777 | 169.6715 | 60.0264 | 171.5 | 32.9873 | 187.012 | 60.0304 | 190
32.9904 | 113.0632 | 60.0079 | 116 | 32.9628 | 132.6186 | 60.0567 | 134.5 | 32.9904 | 149.8623 | 60.0004 | 153 | 32.986 | 169.6835 | 60.0275 | 171.5 | 32.9956 | 187.0122 | 60.0304 | 190
32.9987 | 113.0678 | 60.0079 | 116 | 32.9712 | 132.6248 | 60.0567 | 134.5 | 32.9987 | 149.8691 | 60.0004 | 153 | 32.9944 | 169.6955 | 60.0275 | 171.5 | 33.004 | 187.0124 | 60.0304 | 190
33.0071 | 113.0723 | 60.0079 | 116 | 32.9795 | 132.6309 | 60.0567 | 134.5 | 33.0071 | 149.8759 | 59.9993 | 153 | 33.0027 | 169.7075 | 60.0275 | 171.5 | 33.0123 | 187.0126 | 60.0304 | 190
33.0154 | 113.0769 | 60.0079 | 116 | 32.9878 | 132.6371 | 60.0567 | 134.5 | 33.0154 | 149.8827 | 59.9993 | 153 | 33.011 | 169.7196 | 60.0275 | 171.5 | 33.0206 | 187.0128 | 60.0304 | 190
33.0237 | 113.0815 | 60.0079 | 116 | 32.9962 | 132.6432 | 60.0567 | 134.5 | 33.0237 | 149.8895 | 59.9993 | 153 | 33.0193 | 169.7316 | 60.0275 | 171.5 | 33.0289 | 187.0131 | 60.0304 | 190
33.032 | 113.086 | 60.0079 | 116 | 33.0045 | 132.6494 | 60.0567 | 134.5 | 33.032 | 149.8964 | 59.9993 | 153 | 33.0276 | 169.7436 | 60.0275 | 171.5 | 33.0373 | 187.0133 | 60.0304 | 190
33.0404 | 113.0906 | 60.0077 | 116 | 33.0128 | 132.6555 | 60.0567 | 134.5 | 33.0404 | 149.9032 | 59.9993 | 153 | 33.036 | 169.7556 | 60.0275 | 171.5 | 33.0456 | 187.0135 | 60.0304 | 190
33.0487 | 113.0951 | 60.0077 | 116 | 33.0211 | 132.6617 | 60.0567 | 134.5 | 33.0487 | 149.91 | 59.9993 | 153 | 33.0443 | 169.7676 | 60.0275 | 171.5 | 33.054 | 187.0137 | 60.0304 | 190
33.0571 | 113.0997 | 60.0077 | 116 | 33.0295 | 132.6678 | 60.0567 | 134.5 | 33.0571 | 149.9168 | 59.9993 | 153 | 33.0527 | 169.7797 | 60.0275 | 171.5 | 33.0623 | 187.0139 | 60.0304 | 190
33.0654 | 113.1043 | 60.0077 | 116 | 33.0378 | 132.674 | 60.0567 | 134.5 | 33.0654 | 149.9236 | 59.9993 | 153 | 33.061 | 169.7917 | 60.0275 | 171.5 | 33.0706 | 187.0141 | 60.0304 | 190
33.0737 | 113.1088 | 60.0077 | 116 | 33.0461 | 132.6802 | 60.0567 | 134.5 | 33.0737 | 149.9305 | 59.9993 | 153 | 33.0693 | 169.8037 | 60.0275 | 171.5 | 33.0789 | 187.0143 | 60.0304 | 190
33.082 | 113.1134 | 60.0077 | 116 | 33.0544 | 132.6863 | 60.0567 | 134.5 | 33.0821 | 149.9373 | 59.9993 | 153 | 33.0776 | 169.8157 | 60.0275 | 171.5 | 33.0872 | 187.0145 | 60.0304 | 190
33.0904 | 113.1179 | 60.0077 | 116 | 33.0627 | 132.6925 | 60.0567 | 134.5 | 33.0904 | 149.9441 | 59.9993 | 153 | 33.086 | 169.8277 | 60.0275 | 171.5 | 33.0956 | 187.0147 | 60.0304 | 190
33.0987 | 113.1225 | 60.0077 | 116 | 33.0711 | 132.6986 | 60.0567 | 134.5 | 33.0988 | 149.9509 | 59.9993 | 153 | 33.0943 | 169.8398 | 60.0275 | 171.5 | 33.1039 | 187.0149 | 60.0304 | 190
33.1071 | 113.127 | 60.0077 | 116 | 33.0794 | 132.7048 | 60.0567 | 134.5 | 33.1071 | 149.9577 | 59.9993 | 153 | 33.1027 | 169.8518 | 60.0275 | 171.5 | 33.1122 | 187.0151 | 60.0293 | 190
33.1154 | 113.1316 | 60.0077 | 116 | 33.0877 | 132.7109 | 60.0567 | 134.5 | 33.1154 | 149.9645 | 59.9993 | 153 | 33.111 | 169.8638 | 60.0275 | 171.5 | 33.1205 | 187.0154 | 60.0293 | 190
33.1237 | 113.1362 | 60.0077 | 116 | 33.0961 | 132.7171 | 60.0567 | 134.5 | 33.1237 | 149.9714 | 59.9993 | 153 | 33.1193 | 169.8758 | 60.0275 | 171.5 | 33.1289 | 187.0155 | 60.0293 | 190
33.132 | 113.1407 | 60.0077 | 116 | 33.1044 | 132.7232 | 60.0567 | 134.5 | 33.1321 | 149.9782 | 59.9993 | 153 | 33.1276 | 169.8878 | 60.0275 | 171.5 | 33.1372 | 187.0158 | 60.0293 | 190
33.1404 | 113.1453 | 60.0077 | 116 | 33.1127 | 132.7294 | 60.0567 | 134.5 | 33.1404 | 149.985 | 59.9993 | 153 | 33.136 | 169.8999 | 60.0275 | 171.5 | 33.1456 | 187.016 | 60.0293 | 190
33.1487 | 113.1498 | 60.0077 | 116 | 33.121 | 132.7355 | 60.0567 | 134.5 | 33.1487 | 149.9918 | 59.9993 | 153 | 33.1443 | 169.9119 | 60.0275 | 171.5 | 33.1539 | 187.0162 | 60.0293 | 190
33.157 | 113.1544 | 60.0077 | 116 | 33.1293 | 132.7417 | 60.0567 | 134.5 | 33.157 | 149.9986 | 59.9993 | 153 | 33.1526 | 169.9239 | 60.0275 | 171.5 | 33.1622 | 187.0164 | 60.0293 | 190
33.1653 | 113.159 | 60.0077 | 116 | 33.1377 | 132.7478 | 60.0567 | 134.5 | 33.1654 | 150.0054 | 59.9993 | 153 | 33.1609 | 169.9359 | 60.0275 | 171.5 | 33.1705 | 187.0166 | 60.0293 | 190
33.1737 | 113.1635 | 60.0077 | 116 | 33.146 | 132.754 | 60.0567 | 134.5 | 33.1737 | 150.0123 | 59.9993 | 153 | 33.1693 | 169.948 | 60.0275 | 171.5 | 33.1788 | 187.0168 | 60.0293 | 190
33.182 | 113.1681 | 60.0077 | 116 | 33.1544 | 132.7601 | 60.0567 | 134.5 | 33.1821 | 150.0191 | 59.9993 | 153 | 33.1776 | 169.96 | 60.0275 | 171.5 | 33.1872 | 187.0176 | 60.0293 | 190
33.1904 | 113.1726 | 60.0077 | 116 | 33.1627 | 132.7663 | 60.0557 | 134.5 | 33.1904 | 150.0259 | 59.9993 | 153 | 33.1859 | 169.972 | 60.0286 | 171.5 | 33.1955 | 187.0289 | 60.0293 | 190
33.1987 | 113.1772 | 60.0077 | 116 | 33.171 | 132.7724 | 60.0557 | 134.5 | 33.1987 | 150.0327 | 59.9993 | 153 | 33.1943 | 169.984 | 60.0286 | 171.5 | 33.2039 | 187.0401 | 60.0293 | 190
33.207 | 113.1817 | 60.0077 | 116 | 33.1793 | 132.7786 | 60.0557 | 134.5 | 33.2071 | 150.0396 | 59.999 | 153 | 33.2026 | 169.996 | 60.0286 | 171.5 | 33.2122 | 187.0514 | 60.0293 | 190
33.2153 | 113.1863 | 60.0077 | 116 | 33.1876 | 132.7847 | 60.0557 | 134.5 | 33.2154 | 150.0464 | 59.999 | 153 | 33.2109 | 170.0081 | 60.0286 | 171.5 | 33.2205 | 187.0626 | 60.0293 | 190
33.2237 | 113.1909 | 60.0077 | 116 | 33.196 | 132.7909 | 60.0557 | 134.5 | 33.2238 | 150.0532 | 59.999 | 153 | 33.2192 | 170.0201 | 60.0286 | 171.5 | 33.2288 | 187.0739 | 60.0293 | 190
33.232 | 113.1954 | 60.0077 | 116 | 33.2043 | 132.797 | 60.0557 | 134.5 | 33.2321 | 150.0589 | 59.999 | 153 | 33.2276 | 170.0321 | 60.0286 | 171.5 | 33.2372 | 187.0851 | 60.0293 | 190
33.2404 | 113.2 | 60.0085 | 116 | 33.2126 | 132.8032 | 60.0557 | 134.5 | 33.2404 | 150.0621 | 59.999 | 153 | 33.2359 | 170.0441 | 60.0286 | 171.5 | 33.2455 | 187.0964 | 60.0293 | 190
33.2487 | 113.2045 | 60.0085 | 116 | 33.2209 | 132.8093 | 60.0557 | 134.5 | 33.2487 | 150.0652 | 59.999 | 153 | 33.2443 | 170.0561 | 60.0286 | 171.5 | 33.2538 | 187.1077 | 60.0293 | 190
33.257 | 113.2091 | 60.0085 | 116 | 33.2292 | 132.8155 | 60.0557 | 134.5 | 33.2571 | 150.0683 | 59.999 | 153 | 33.2526 | 170.0681 | 60.0286 | 171.5 | 33.2621 | 187.1189 | 60.0293 | 190
33.2654 | 113.2137 | 60.0085 | 116 | 33.2376 | 132.8216 | 60.0557 | 134.5 | 33.2654 | 150.0715 | 59.999 | 153 | 33.2609 | 170.0802 | 60.0286 | 171.5 | 33.2705 | 187.1302 | 60.0293 | 190
33.2737 | 113.2182 | 60.0085 | 116 | 33.2459 | 132.8278 | 60.0557 | 134.5 | 33.2737 | 150.0746 | 59.999 | 153 | 33.2692 | 170.0922 | 60.0286 | 171.5 | 33.2788 | 187.1414 | 60.0293 | 190
33.282 | 113.2228 | 60.0085 | 116 | 33.2542 | 132.8339 | 60.0557 | 134.5 | 33.282 | 150.0777 | 59.999 | 153 | 33.2775 | 170.1042 | 60.0286 | 171.5 | 33.2872 | 187.1527 | 60.0293 | 190
33.2903 | 113.2273 | 60.0085 | 116 | 33.2626 | 132.8401 | 60.0557 | 134.5 | 33.2904 | 150.0808 | 59.999 | 153 | 33.2859 | 170.1162 | 60.0286 | 171.5 | 33.2955 | 187.1639 | 60.0293 | 190
33.2987 | 113.2319 | 60.0085 | 116 | 33.2709 | 132.8463 | 60.0557 | 134.5 | 33.2987 | 150.084 | 59.999 | 153 | 33.2942 | 170.1283 | 60.0286 | 171.5 | 33.3038 | 187.1752 | 60.0293 | 190
33.307 | 113.2364 | 60.0085 | 116 | 33.2792 | 132.8524 | 60.0557 | 134.5 | 33.3071 | 150.0871 | 59.999 | 153 | 33.3026 | 170.1403 | 60.0286 | 171.5 | 33.3121 | 187.1864 | 60.028 | 190
33.3154 | 113.241 | 60.0085 | 116 | 33.2875 | 132.8586 | 60.0557 | 134.5 | 33.3154 | 150.0902 | 59.999 | 153 | 33.3109 | 170.1523 | 60.0286 | 171.5 | 33.3204 | 187.1977 | 60.028 | 190
33.3237 | 113.2456 | 60.0085 | 116 | 33.2958 | 132.8647 | 60.0557 | 134.5 | 33.3237 | 150.0934 | 59.999 | 153 | 33.3192 | 170.1643 | 60.0286 | 171.5 | 33.3288 | 187.2089 | 60.028 | 190
33.332 | 113.2501 | 60.0085 | 116 | 33.3042 | 132.8708 | 60.0557 | 134.5 | 33.3321 | 150.0965 | 59.999 | 153 | 33.3275 | 170.1763 | 60.0286 | 171.5 | 33.3371 | 187.2202 | 60.028 | 190
33.3403 | 113.2547 | 60.0085 | 116 | 33.3125 | 132.877 | 60.0557 | 134.5 | 33.3404 | 150.0996 | 59.999 | 153 | 33.3359 | 170.1884 | 60.0286 | 171.5 | 33.3455 | 187.2314 | 60.028 | 190
33.3487 | 113.2592 | 60.0085 | 116 | 33.3209 | 132.8832 | 60.0557 | 134.5 | 33.3488 | 150.1028 | 59.999 | 153 | 33.3442 | 170.2004 | 60.0286 | 171.5 | 33.3538 | 187.2427 | 60.028 | 190
33.357 | 113.2638 | 60.0085 | 116 | 33.3292 | 132.8893 | 60.0557 | 134.5 | 33.3571 | 150.1059 | 59.999 | 153 | 33.3525 | 170.2057 | 60.0286 | 171.5 | 33.3621 | 187.2539 | 60.028 | 190
33.3654 | 113.2683 | 60.0085 | 116 | 33.3375 | 132.8955 | 60.0557 | 134.5 | 33.3654 | 150.109 | 59.999 | 153 | 33.3608 | 170.2051 | 60.0286 | 171.5 | 33.3704 | 187.2652 | 60.028 | 190
33.3737 | 113.2729 | 60.0085 | 116 | 33.3458 | 132.9016 | 60.0557 | 134.5 | 33.3737 | 150.1122 | 59.999 | 153 | 33.3692 | 170.2046 | 60.0286 | 171.5 | 33.3788 | 187.2764 | 60.028 | 190
33.382 | 113.2775 | 60.0085 | 116 | 33.3541 | 132.9078 | 60.0557 | 134.5 | 33.3821 | 150.1153 | 59.999 | 153 | 33.3775 | 170.204 | 60.0286 | 171.5 | 33.3871 | 187.2877 | 60.028 | 190
33.3903 | 113.282 | 60.0085 | 116 | 33.3625 | 132.9139 | 60.054 | 134.5 | 33.3904 | 150.1184 | 59.999 | 153 | 33.3859 | 170.2034 | 60.0277 | 171.5 | 33.3954 | 187.299 | 60.028 | 190
33.3987 | 113.2866 | 60.0085 | 116 | 33.3708 | 132.9201 | 60.054 | 134.5 | 33.3987 | 150.1216 | 59.999 | 153 | 33.3942 | 170.2029 | 60.0277 | 171.5 | 33.4037 | 187.3102 | 60.028 | 190
33.407 | 113.2911 | 60.0085 | 116 | 33.3792 | 132.9262 | 60.054 | 134.5 | 33.407 | 150.1247 | 59.9993 | 153 | 33.4025 | 170.2023 | 60.0277 | 171.5 | 33.4121 | 187.3215 | 60.028 | 190
33.4153 | 113.2957 | 60.0085 | 116 | 33.3875 | 132.9324 | 60.054 | 134.5 | 33.4154 | 150.1278 | 59.9993 | 153 | 33.4108 | 170.2017 | 60.0277 | 171.5 | 33.4204 | 187.3327 | 60.028 | 190
33.4236 | 113.3003 | 60.0085 | 116 | 33.3958 | 132.9385 | 60.054 | 134.5 | 33.4238 | 150.131 | 59.9993 | 153 | 33.4191 | 170.2011 | 60.0277 | 171.5 | 33.4288 | 187.344 | 60.028 | 190
33.432 | 113.3048 | 60.0085 | 116 | 33.4041 | 132.9447 | 60.054 | 134.5 | 33.4321 | 150.1341 | 59.9993 | 153 | 33.4275 | 170.2006 | 60.0277 | 171.5 | 33.4371 | 187.3552 | 60.028 | 190
33.4403 | 113.3094 | 60.009 | 116 | 33.4124 | 132.9508 | 60.054 | 134.5 | 33.4404 | 150.1372 | 59.9993 | 153 | 33.4358 | 170.2 | 60.0277 | 171.5 | 33.4454 | 187.3665 | 60.028 | 190
33.4487 | 113.3119 | 60.009 | 116 | 33.4208 | 132.957 | 60.054 | 134.5 | 33.4487 | 150.1404 | 59.9993 | 153 | 33.4442 | 170.1994 | 60.0277 | 171.5 | 33.4537 | 187.3777 | 60.028 | 190
33.457 | 113.3117 | 60.009 | 116 | 33.4291 | 132.9631 | 60.054 | 134.5 | 33.4571 | 150.1435 | 59.9993 | 153 | 33.4525 | 170.1989 | 60.0277 | 171.5 | 33.462 | 187.389 | 60.028 | 190
33.4653 | 113.3115 | 60.009 | 116 | 33.4374 | 132.9693 | 60.054 | 134.5 | 33.4654 | 150.1466 | 59.9993 | 153 | 33.4608 | 170.1983 | 60.0277 | 171.5 | 33.4704 | 187.4002 | 60.028 | 190
33.4736 | 113.3113 | 60.009 | 116 | 33.4457 | 132.9754 | 60.054 | 134.5 | 33.4738 | 150.1498 | 59.9993 | 153 | 33.4691 | 170.1977 | 60.0277 | 171.5 | 33.4787 | 187.4115 | 60.028 | 190
33.482 | 113.3111 | 60.009 | 116 | 33.454 | 132.9816 | 60.054 | 134.5 | 33.4821 | 150.1529 | 59.9993 | 153 | 33.4775 | 170.1971 | 60.0277 | 171.5 | 33.4871 | 187.4227 | 60.028 | 190
33.4903 | 113.3109 | 60.009 | 116 | 33.4624 | 132.9877 | 60.054 | 134.5 | 33.4904 | 150.156 | 59.9993 | 153 | 33.4858 | 170.1966 | 60.0277 | 171.5 | 33.4954 | 187.434 | 60.028 | 190
33.4987 | 113.3107 | 60.009 | 116 | 33.4707 | 132.9939 | 60.054 | 134.5 | 33.4987 | 150.1592 | 59.9993 | 153 | 33.4941 | 170.196 | 60.0277 | 171.5 | 33.5037 | 187.4452 | 60.028 | 190
33.507 | 113.3105 | 60.009 | 116 | 33.479 | 133.0018 | 60.054 | 134.5 | 33.5071 | 150.1623 | 59.9993 | 153 | 33.5024 | 170.1954 | 60.0277 | 171.5 | 33.512 | 187.4565 | 60.0266 | 190
33.5153 | 113.3103 | 60.009 | 116 | 33.4874 | 133.0115 | 60.054 | 134.5 | 33.5154 | 150.1654 | 59.9993 | 153 | 33.5108 | 170.1949 | 60.0277 | 171.5 | 33.5204 | 187.4677 | 60.0266 | 190
33.5236 | 113.3102 | 60.009 | 116 | 33.4957 | 133.0211 | 60.054 | 134.5 | 33.5237 | 150.1686 | 59.9993 | 153 | 33.5191 | 170.1943 | 60.0277 | 171.5 | 33.5287 | 187.479 | 60.0266 | 190
33.532 | 113.31 | 60.009 | 116 | 33.504 | 133.0308 | 60.054 | 134.5 | 33.532 | 150.1717 | 59.9993 | 153 | 33.5275 | 170.1937 | 60.0277 | 171.5 | 33.537 | 187.4902 | 60.0266 | 190
33.5403 | 113.3098 | 60.009 | 116 | 33.5123 | 133.0405 | 60.054 | 134.5 | 33.5404 | 150.1748 | 59.9993 | 153 | 33.5358 | 170.1932 | 60.0277 | 171.5 | 33.5453 | 187.5015 | 60.0266 | 190
33.5486 | 113.3096 | 60.009 | 116 | 33.5207 | 133.0502 | 60.054 | 134.5 | 33.5488 | 150.178 | 59.9993 | 153 | 33.5441 | 170.1926 | 60.0277 | 171.5 | 33.5537 | 187.5128 | 60.0266 | 190
33.5569 | 113.3094 | 60.009 | 116 | 33.529 | 133.0599 | 60.054 | 134.5 | 33.5571 | 150.1811 | 59.9993 | 153 | 33.5524 | 170.192 | 60.0277 | 171.5 | 33.562 | 187.524 | 60.0266 | 190
33.5653 | 113.3092 | 60.009 | 116 | 33.5373 | 133.0695 | 60.054 | 134.5 | 33.5654 | 150.1842 | 59.9993 | 153 | 33.5607 | 170.1915 | 60.0277 | 171.5 | 33.5704 | 187.5353 | 60.0266 | 190
33.5736 | 113.309 | 60.009 | 116 | 33.5457 | 133.0792 | 60.054 | 134.5 | 33.5737 | 150.1874 | 59.9993 | 153 | 33.5691 | 170.1909 | 60.0277 | 171.5 | 33.5787 | 187.5465 | 60.0266 | 190
33.582 | 113.3088 | 60.009 | 116 | 33.554 | 133.0889 | 60.054 | 134.5 | 33.5821 | 150.1905 | 59.9993 | 153 | 33.5774 | 170.1903 | 60.0277 | 171.5 | 33.587 | 187.5578 | 60.0266 | 190
33.5903 | 113.3086 | 60.009 | 116 | 33.5623 | 133.0986 | 60.0521 | 134.5 | 33.5904 | 150.1936 | 59.9993 | 153 | 33.5858 | 170.1897 | 60.0272 | 171.5 | 33.5953 | 187.569 | 60.0266 | 190
33.5986 | 113.3084 | 60.009 | 116 | 33.5706 | 133.1083 | 60.0521 | 134.5 | 33.5988 | 150.1968 | 59.9993 | 153 | 33.5941 | 170.1892 | 60.0272 | 171.5 | 33.6036 | 187.5803 | 60.0266 | 190
33.607 | 113.3082 | 60.009 | 116 | 33.5789 | 133.118 | 60.0521 | 134.5 | 33.6071 | 150.1999 | 60.0004 | 153 | 33.6024 | 170.1886 | 60.0272 | 171.5 | 33.612 | 187.5915 | 60.0266 | 190
33.6153 | 113.308 | 60.009 | 116 | 33.5873 | 133.1276 | 60.0521 | 134.5 | 33.6154 | 150.203 | 60.0004 | 153 | 33.6107 | 170.188 | 60.0272 | 171.5 | 33.6203 | 187.6028 | 60.0266 | 190
33.6237 | 113.3078 | 60.009 | 116 | 33.5956 | 133.1373 | 60.0521 | 134.5 | 33.6237 | 150.2062 | 60.0004 | 153 | 33.6191 | 170.1875 | 60.0272 | 171.5 | 33.6287 | 187.614 | 60.0266 | 190
33.632 | 113.3076 | 60.009 | 116 | 33.6039 | 133.147 | 60.0521 | 134.5 | 33.6321 | 150.2093 | 60.0004 | 153 | 33.6274 | 170.1869 | 60.0272 | 171.5 | 33.637 | 187.6253 | 60.0266 | 190
33.6403 | 113.3074 | 60.0099 | 116 | 33.6122 | 133.1567 | 60.0521 | 134.5 | 33.6404 | 150.2124 | 60.0004 | 153 | 33.6357 | 170.1863 | 60.0272 | 171.5 | 33.6453 | 187.6365 | 60.0266 | 190
33.6486 | 113.3072 | 60.0099 | 116 | 33.6205 | 133.1664 | 60.0521 | 134.5 | 33.6487 | 150.2156 | 60.0004 | 153 | 33.644 | 170.1857 | 60.0272 | 171.5 | 33.6536 | 187.6478 | 60.0266 | 190
33.657 | 113.307 | 60.0099 | 116 | 33.6289 | 133.176 | 60.0521 | 134.5 | 33.657 | 150.2187 | 60.0004 | 153 | 33.6524 | 170.1852 | 60.0272 | 171.5 | 33.662 | 187.659 | 60.0266 | 190
33.6653 | 113.3068 | 60.0099 | 116 | 33.6372 | 133.1857 | 60.0521 | 134.5 | 33.6654 | 150.2218 | 60.0004 | 153 | 33.6607 | 170.1846 | 60.0272 | 171.5 | 33.6703 | 187.6703 | 60.0266 | 190
33.6736 | 113.3066 | 60.0099 | 116 | 33.6456 | 133.1954 | 60.0521 | 134.5 | 33.6738 | 150.225 | 60.0004 | 153 | 33.6691 | 170.184 | 60.0272 | 171.5 | 33.6786 | 187.6815 | 60.0266 | 190
33.6819 | 113.3064 | 60.0099 | 116 | 33.6539 | 133.2051 | 60.0521 | 134.5 | 33.6821 | 150.2281 | 60.0004 | 153 | 33.6774 | 170.1835 | 60.0272 | 171.5 | 33.687 | 187.6928 | 60.0266 | 190
33.6903 | 113.3062 | 60.0099 | 116 | 33.6622 | 133.2148 | 60.0521 | 134.5 | 33.6904 | 150.2312 | 60.0004 | 153 | 33.6857 | 170.1829 | 60.0272 | 171.5 | 33.6953 | 187.7041 | 60.0266 | 190
33.6986 | 113.306 | 60.0099 | 116 | 33.6705 | 133.2245 | 60.0521 | 134.5 | 33.6987 | 150.2344 | 60.0004 | 153 | 33.694 | 170.1823 | 60.0272 | 171.5 | 33.7036 | 187.7054 | 60.0266 | 190
33.707 | 113.3058 | 60.0099 | 116 | 33.6788 | 133.2341 | 60.0521 | 134.5 | 33.7071 | 150.2375 | 60.0004 | 153 | 33.7023 | 170.1818 | 60.0272 | 171.5 | 33.712 | 187.7046 | 60.0255 | 190
33.7153 | 113.3056 | 60.0099 | 116 | 33.6872 | 133.2438 | 60.0521 | 134.5 | 33.7154 | 150.2406 | 60.0004 | 153 | 33.7107 | 170.1812 | 60.0272 | 171.5 | 33.7203 | 187.7038 | 60.0255 | 190
33.7236 | 113.3055 | 60.0099 | 116 | 33.6955 | 133.2535 | 60.0521 | 134.5 | 33.7238 | 150.2437 | 60.0004 | 153 | 33.719 | 170.1806 | 60.0272 | 171.5 | 33.7286 | 187.703 | 60.0255 | 190
33.7319 | 113.3053 | 60.0099 | 116 | 33.7039 | 133.2632 | 60.0521 | 134.5 | 33.7321 | 150.2469 | 60.0004 | 153 | 33.7274 | 170.1801 | 60.0272 | 171.5 | 33.7369 | 187.7022 | 60.0255 | 190
33.7403 | 113.3051 | 60.0099 | 116 | 33.7122 | 133.2729 | 60.0521 | 134.5 | 33.7404 | 150.25 | 60.0004 | 153 | 33.7357 | 170.1795 | 60.0272 | 171.5 | 33.7452 | 187.7014 | 60.0255 | 190
33.7486 | 113.3049 | 60.0099 | 116 | 33.7205 | 133.2825 | 60.0521 | 134.5 | 33.7487 | 150.2531 | 60.0004 | 153 | 33.744 | 170.1789 | 60.0272 | 171.5 | 33.7536 | 187.7006 | 60.0255 | 190
33.757 | 113.3047 | 60.0099 | 116 | 33.7288 | 133.2922 | 60.0521 | 134.5 | 33.7571 | 150.2563 | 60.0004 | 153 | 33.7523 | 170.1783 | 60.0272 | 171.5 | 33.7619 | 187.6998 | 60.0255 | 190
33.7653 | 113.3045 | 60.0099 | 116 | 33.7371 | 133.3019 | 60.0521 | 134.5 | 33.7654 | 150.2594 | 60.0004 | 153 | 33.7607 | 170.1778 | 60.0272 | 171.5 | 33.7703 | 187.6991 | 60.0255 | 190
33.7736 | 113.3043 | 60.0099 | 116 | 33.7455 | 133.3116 | 60.0521 | 134.5 | 33.7737 | 150.264 | 60.0004 | 153 | 33.769 | 170.1772 | 60.0272 | 171.5 | 33.7786 | 187.6983 | 60.0255 | 190
33.7819 | 113.3041 | 60.0099 | 116 | 33.7538 | 133.3213 | 60.0521 | 134.5 | 33.782 | 150.2701 | 60.0004 | 153 | 33.7773 | 170.1766 | 60.0272 | 171.5 | 33.7869 | 187.6975 | 60.0255 | 190
33.7903 | 113.3039 | 60.0099 | 116 | 33.7621 | 133.3309 | 60.0502 | 134.5 | 33.7904 | 150.2761 | 60.0004 | 153 | 33.7856 | 170.1761 | 60.0258 | 171.5 | 33.7952 | 187.6967 | 60.0255 | 190
33.7986 | 113.3037 | 60.0099 | 116 | 33.7704 | 133.3406 | 60.0502 | 134.5 | 33.7988 | 150.2822 | 60.0004 | 153 | 33.794 | 170.1755 | 60.0258 | 171.5 | 33.8036 | 187.6959 | 60.0255 | 190
33.8069 | 113.3035 | 60.0099 | 116 | 33.7787 | 133.3503 | 60.0502 | 134.5 | 33.8071 | 150.2883 | 60.0009 | 153 | 33.8023 | 170.1749 | 60.0258 | 171.5 | 33.8119 | 187.6951 | 60.0255 | 190
33.8152 | 113.3033 | 60.0099 | 116 | 33.7871 | 133.36 | 60.0502 | 134.5 | 33.8154 | 150.2944 | 60.0009 | 153 | 33.8107 | 170.1743 | 60.0258 | 171.5 | 33.8203 | 187.6943 | 60.0255 | 190
33.8236 | 113.3031 | 60.0099 | 116 | 33.7954 | 133.3697 | 60.0502 | 134.5 | 33.8237 | 150.3004 | 60.0009 | 153 | 33.819 | 170.1738 | 60.0258 | 171.5 | 33.8286 | 187.6935 | 60.0255 | 190
33.8319 | 113.3029 | 60.0099 | 116 | 33.8038 | 133.3793 | 60.0502 | 134.5 | 33.8321 | 150.3065 | 60.0009 | 153 | 33.8273 | 170.1732 | 60.0258 | 171.5 | 33.8369 | 187.6927 | 60.0255 | 190
33.8403 | 113.3027 | 60.0115 | 116 | 33.8121 | 133.389 | 60.0502 | 134.5 | 33.8404 | 150.3126 | 60.0009 | 153 | 33.8356 | 170.1726 | 60.0258 | 171.5 | 33.8452 | 187.692 | 60.0255 | 190
33.8486 | 113.3025 | 60.0115 | 116 | 33.8204 | 133.3987 | 60.0502 | 134.5 | 33.8488 | 150.3186 | 60.0009 | 153 | 33.8439 | 170.1721 | 60.0258 | 171.5 | 33.8536 | 187.6912 | 60.0255 | 190
33.8569 | 113.3023 | 60.0115 | 116 | 33.8287 | 133.4084 | 60.0502 | 134.5 | 33.8571 | 150.3247 | 60.0009 | 153 | 33.8523 | 170.1715 | 60.0258 | 171.5 | 33.8619 | 187.6904 | 60.0255 | 190
33.8652 | 113.3021 | 60.0115 | 116 | 33.837 | 133.4181 | 60.0502 | 134.5 | 33.8654 | 150.3308 | 60.0009 | 153 | 33.8606 | 170.1709 | 60.0258 | 171.5 | 33.8702 | 187.6896 | 60.0255 | 190
33.8736 | 113.3019 | 60.0115 | 116 | 33.8454 | 133.4278 | 60.0502 | 134.5 | 33.8737 | 150.3369 | 60.0009 | 153 | 33.869 | 170.1704 | 60.0258 | 171.5 | 33.8785 | 187.6888 | 60.0255 | 190
33.8819 | 113.3017 | 60.0115 | 116 | 33.8537 | 133.4374 | 60.0502 | 134.5 | 33.8821 | 150.3429 | 60.0009 | 153 | 33.8773 | 170.1698 | 60.0258 | 171.5 | 33.8869 | 187.688 | 60.0255 | 190
33.8903 | 113.3015 | 60.0115 | 116 | 33.8621 | 133.4471 | 60.0502 | 134.5 | 33.8904 | 150.349 | 60.0009 | 153 | 33.8856 | 170.1692 | 60.0258 | 171.5 | 33.8952 | 187.6872 | 60.0255 | 190
33.8986 | 113.3013 | 60.0115 | 116 | 33.8704 | 133.4568 | 60.0502 | 134.5 | 33.8987 | 150.3551 | 60.0009 | 153 | 33.8939 | 170.1687 | 60.0258 | 171.5 | 33.9036 | 187.6864 | 60.0255 | 190
33.9069 | 113.3011 | 60.0115 | 116 | 33.8787 | 133.4665 | 60.0502 | 134.5 | 33.907 | 150.3611 | 60.0009 | 153 | 33.9023 | 170.1681 | 60.0258 | 171.5 | 33.9119 | 187.6857 | 60.0244 | 190
33.9152 | 113.3009 | 60.0115 | 116 | 33.887 | 133.4762 | 60.0502 | 134.5 | 33.9154 | 150.3672 | 60.0009 | 153 | 33.9106 | 170.1675 | 60.0258 | 171.5 | 33.9202 | 187.6849 | 60.0244 | 190
33.9236 | 113.3007 | 60.0115 | 116 | 33.8953 | 133.4859 | 60.0502 | 134.5 | 33.9237 | 150.3733 | 60.0009 | 153 | 33.9189 | 170.1681 | 60.0258 | 171.5 | 33.9285 | 187.6841 | 60.0244 | 190
33.9319 | 113.3005 | 60.0115 | 116 | 33.9037 | 133.4955 | 60.0502 | 134.5 | 33.9321 | 150.3793 | 60.0009 | 153 | 33.9272 | 170.1788 | 60.0258 | 171.5 | 33.9368 | 187.6833 | 60.0244 | 190
33.9402 | 113.3003 | 60.0115 | 116 | 33.912 | 133.5052 | 60.0502 | 134.5 | 33.9404 | 150.3854 | 60.0009 | 153 | 33.9356 | 170.1896 | 60.0258 | 171.5 | 33.9452 | 187.6825 | 60.0244 | 190
33.9485 | 113.3002 | 60.0115 | 116 | 33.9203 | 133.5149 | 60.0502 | 134.5 | 33.9487 | 150.3915 | 60.0009 | 153 | 33.9439 | 170.2003 | 60.0258 | 171.5 | 33.9535 | 187.6817 | 60.0244 | 190
33.9569 | 113.3027 | 60.0115 | 116 | 33.9286 | 133.5246 | 60.0502 | 134.5 | 33.9571 | 150.3976 | 60.0009 | 153 | 33.9523 | 170.2111 | 60.0258 | 171.5 | 33.9619 | 187.6809 | 60.0244 | 190
33.9652 | 113.3155 | 60.0115 | 116 | 33.937 | 133.5343 | 60.0502 | 134.5 | 33.9654 | 150.4036 | 60.0009 | 153 | 33.9606 | 170.2218 | 60.0258 | 171.5 | 33.9702 | 187.6801 | 60.0244 | 190
33.9736 | 113.3283 | 60.0115 | 116 | 33.9453 | 133.5439 | 60.0502 | 134.5 | 33.9738 | 150.4097 | 60.0009 | 153 | 33.9689 | 170.2326 | 60.0258 | 171.5 | 33.9785 | 187.6794 | 60.0244 | 190
33.9819 | 113.341 | 60.0115 | 116 | 33.9536 | 133.5536 | 60.0502 | 134.5 | 33.9821 | 150.4158 | 60.0009 | 153 | 33.9772 | 170.2433 | 60.0258 | 171.5 | 33.9868 | 187.6786 | 60.0244 | 190
33.9902 | 113.3538 | 60.0115 | 116 | 33.962 | 133.5633 | 60.05 | 134.5 | 33.9904 | 150.4219 | 60.0009 | 153 | 33.9856 | 170.254 | 60.0253 | 171.5 | 33.9952 | 187.6778 | 60.0244 | 190
33.9985 | 113.3666 | 60.0115 | 116 | 33.9703 | 133.573 | 60.05 | 134.5 | 33.9987 | 150.4279 | 60.0009 | 153 | 33.9939 | 170.2648 | 60.0253 | 171.5 | 34.0035 | 187.677 | 60.0244 | 190
34.0069 | 113.3793 | 60.0115 | 116 | 33.9786 | 133.5827 | 60.05 | 134.5 | 34.0071 | 150.434 | 60.0018 | 153 | 34.0023 | 170.2755 | 60.0253 | 171.5 | 34.0118 | 187.6762 | 60.0244 | 190
34.0153 | 113.3921 | 60.0115 | 116 | 33.9869 | 133.5894 | 60.05 | 134.5 | 34.0154 | 150.4401 | 60.0018 | 153 | 34.0106 | 170.2863 | 60.0253 | 171.5 | 34.0201 | 187.6754 | 60.0244 | 190
34.0236 | 113.4048 | 60.0115 | 116 | 33.9952 | 133.5868 | 60.05 | 134.5 | 34.0237 | 150.4461 | 60.0018 | 153 | 34.0189 | 170.297 | 60.0253 | 171.5 | 34.0285 | 187.6746 | 60.0244 | 190
34.0319 | 113.4176 | 60.0115 | 116 | 34.0036 | 133.5842 | 60.05 | 134.5 | 34.032 | 150.4522 | 60.0018 | 153 | 34.0272 | 170.3078 | 60.0253 | 171.5 | 34.0368 | 187.6738 | 60.0244 | 190
34.0402 | 113.4304 | 60.011 | 116 | 34.0119 | 133.5816 | 60.05 | 134.5 | 34.0404 | 150.4583 | 60.0018 | 153 | 34.0355 | 170.3185 | 60.0253 | 171.5 | 34.0452 | 187.6731 | 60.0244 | 190
34.0486 | 113.4431 | 60.011 | 116 | 34.0203 | 133.579 | 60.05 | 134.5 | 34.0487 | 150.4644 | 60.0018 | 153 | 34.0439 | 170.3293 | 60.0253 | 171.5 | 34.0535 | 187.6723 | 60.0244 | 190
34.0569 | 113.4559 | 60.011 | 116 | 34.0286 | 133.5764 | 60.05 | 134.5 | 34.0571 | 150.4704 | 60.0018 | 153 | 34.0522 | 170.34 | 60.0253 | 171.5 | 34.0618 | 187.6715 | 60.0244 | 190
34.0652 | 113.4687 | 60.011 | 116 | 34.0369 | 133.5738 | 60.05 | 134.5 | 34.0654 | 150.4765 | 60.0018 | 153 | 34.0605 | 170.3508 | 60.0253 | 171.5 | 34.0701 | 187.6707 | 60.0244 | 190
34.0735 | 113.4814 | 60.011 | 116 | 34.0452 | 133.5712 | 60.05 | 134.5 | 34.0737 | 150.4826 | 60.0018 | 153 | 34.0688 | 170.3615 | 60.0253 | 171.5 | 34.0785 | 187.6699 | 60.0244 | 190
34.0819 | 113.4942 | 60.011 | 116 | 34.0535 | 133.5686 | 60.05 | 134.5 | 34.0821 | 150.4886 | 60.0018 | 153 | 34.0772 | 170.3723 | 60.0253 | 171.5 | 34.0868 | 187.6691 | 60.0244 | 190
34.0902 | 113.507 | 60.011 | 116 | 34.0619 | 133.5661 | 60.05 | 134.5 | 34.0904 | 150.4947 | 60.0018 | 153 | 34.0855 | 170.383 | 60.0253 | 171.5 | 34.0952 | 187.6683 | 60.0244 | 190
34.0986 | 113.5197 | 60.011 | 116 | 34.0702 | 133.5635 | 60.05 | 134.5 | 34.0988 | 150.5008 | 60.0018 | 153 | 34.0939 | 170.3937 | 60.0253 | 171.5 | 34.1035 | 187.6675 | 60.0244 | 190
34.1069 | 113.5325 | 60.011 | 116 | 34.0785 | 133.5609 | 60.05 | 134.5 | 34.1071 | 150.5069 | 60.0018 | 153 | 34.1022 | 170.4045 | 60.0253 | 171.5 | 34.1118 | 187.6668 | 60.023 | 190
34.1152 | 113.5452 | 60.011 | 116 | 34.0869 | 133.5583 | 60.05 | 134.5 | 34.1154 | 150.5129 | 60.0018 | 153 | 34.1105 | 170.4152 | 60.0253 | 171.5 | 34.1201 | 187.666 | 60.023 | 190
34.1235 | 113.558 | 60.011 | 116 | 34.0952 | 133.5557 | 60.05 | 134.5 | 34.1237 | 150.519 | 60.0018 | 153 | 34.1188 | 170.426 | 60.0253 | 171.5 | 34.1284 | 187.6652 | 60.023 | 190
34.1319 | 113.5708 | 60.011 | 116 | 34.1035 | 133.5531 | 60.05 | 134.5 | 34.1321 | 150.5251 | 60.0018 | 153 | 34.1272 | 170.4367 | 60.0253 | 171.5 | 34.1368 | 187.6644 | 60.023 | 190
34.1402 | 113.5835 | 60.011 | 116 | 34.1118 | 133.5505 | 60.05 | 134.5 | 34.1404 | 150.5311 | 60.0018 | 153 | 34.1355 | 170.4475 | 60.0253 | 171.5 | 34.1451 | 187.6636 | 60.023 | 190
34.1486 | 113.5963 | 60.011 | 116 | 34.1202 | 133.5479 | 60.05 | 134.5 | 34.1487 | 150.5372 | 60.0018 | 153 | 34.1439 | 170.4582 | 60.0253 | 171.5 | 34.1534 | 187.6628 | 60.023 | 190
34.1569 | 113.6091 | 60.011 | 116 | 34.1285 | 133.5453 | 60.05 | 134.5 | 34.157 | 150.5433 | 60.0018 | 153 | 34.1522 | 170.469 | 60.0253 | 171.5 | 34.1617 | 187.662 | 60.023 | 190
34.1652 | 113.6218 | 60.011 | 116 | 34.1368 | 133.5427 | 60.05 | 134.5 | 34.1654 | 150.5493 | 60.0018 | 153 | 34.1605 | 170.4797 | 60.0253 | 171.5 | 34.1701 | 187.6612 | 60.023 | 190
34.1735 | 113.6346 | 60.011 | 116 | 34.1451 | 133.5402 | 60.05 | 134.5 | 34.1737 | 150.5554 | 60.0018 | 153 | 34.1688 | 170.4904 | 60.0253 | 171.5 | 34.1784 | 187.6605 | 60.023 | 190
34.1819 | 113.6474 | 60.011 | 116 | 34.1534 | 133.5376 | 60.05 | 134.5 | 34.1821 | 150.5615 | 60.0018 | 153 | 34.1772 | 170.5012 | 60.0253 | 171.5 | 34.1868 | 187.6597 | 60.023 | 190
34.1902 | 113.6601 | 60.011 | 116 | 34.1618 | 133.535 | 60.0511 | 134.5 | 34.1904 | 150.5676 | 60.0018 | 153 | 34.1855 | 170.5119 | 60.0242 | 171.5 | 34.1951 | 187.6589 | 60.023 | 190
34.1985 | 113.6729 | 60.011 | 116 | 34.1701 | 133.5324 | 60.0511 | 134.5 | 34.1987 | 150.5736 | 60.0018 | 153 | 34.1938 | 170.5227 | 60.0242 | 171.5 | 34.2034 | 187.6581 | 60.023 | 190
34.2068 | 113.6857 | 60.011 | 116 | 34.1785 | 133.5298 | 60.0511 | 134.5 | 34.2071 | 150.5797 | 60.0031 | 153 | 34.2021 | 170.5334 | 60.0242 | 171.5 | 34.2117 | 187.6573 | 60.023 | 190
34.2152 | 113.6984 | 60.011 | 116 | 34.1868 | 133.5272 | 60.0511 | 134.5 | 34.2154 | 150.5858 | 60.0031 | 153 | 34.2104 | 170.5442 | 60.0242 | 171.5 | 34.2201 | 187.6565 | 60.023 | 190
34.2235 | 113.7112 | 60.011 | 116 | 34.1951 | 133.5246 | 60.0511 | 134.5 | 34.2238 | 150.5918 | 60.0031 | 153 | 34.2188 | 170.5549 | 60.0242 | 171.5 | 34.2284 | 187.6557 | 60.023 | 190
34.2319 | 113.724 | 60.011 | 116 | 34.2034 | 133.522 | 60.0511 | 134.5 | 34.2321 | 150.5979 | 60.0031 | 153 | 34.2271 | 170.5657 | 60.0242 | 171.5 | 34.2368 | 187.6549 | 60.023 | 190
34.2402 | 113.7367 | 60.0105 | 116 | 34.2117 | 133.5194 | 60.0511 | 134.5 | 34.2404 | 150.604 | 60.0031 | 153 | 34.2355 | 170.5764 | 60.0242 | 171.5 | 34.2451 | 187.6542 | 60.023 | 190
34.2485 | 113.7495 | 60.0105 | 116 | 34.2201 | 133.5168 | 60.0511 | 134.5 | 34.2487 | 150.6101 | 60.0031 | 153 | 34.2438 | 170.5872 | 60.0242 | 171.5 | 34.2534 | 187.6631 | 60.023 | 190
34.2568 | 113.7622 | 60.0105 | 116 | 34.2284 | 133.5143 | 60.0511 | 134.5 | 34.2571 | 150.6161 | 60.0031 | 153 | 34.2521 | 170.5979 | 60.0242 | 171.5 | 34.2617 | 187.6745 | 60.023 | 190
34.2652 | 113.775 | 60.0105 | 116 | 34.2367 | 133.5117 | 60.0511 | 134.5 | 34.2654 | 150.6222 | 60.0031 | 153 | 34.2604 | 170.6087 | 60.0242 | 171.5 | 34.2701 | 187.6859 | 60.023 | 190
34.2735 | 113.7878 | 60.0105 | 116 | 34.2451 | 133.5091 | 60.0511 | 134.5 | 34.2737 | 150.6283 | 60.0031 | 153 | 34.2688 | 170.6194 | 60.0242 | 171.5 | 34.2784 | 187.6973 | 60.023 | 190
34.2819 | 113.8005 | 60.0105 | 116 | 34.2534 | 133.5065 | 60.0511 | 134.5 | 34.282 | 150.6343 | 60.0031 | 153 | 34.2771 | 170.6301 | 60.0242 | 171.5 | 34.2867 | 187.7086 | 60.023 | 190
34.2902 | 113.8133 | 60.0105 | 116 | 34.2617 | 133.5039 | 60.0511 | 134.5 | 34.2904 | 150.6404 | 60.0031 | 153 | 34.2855 | 170.6409 | 60.0242 | 171.5 | 34.295 | 187.72 | 60.023 | 190
34.2985 | 113.8261 | 60.0105 | 116 | 34.27 | 133.5013 | 60.0511 | 134.5 | 34.2987 | 150.6465 | 60.0031 | 153 | 34.2938 | 170.6516 | 60.0242 | 171.5 | 34.3034 | 187.7314 | 60.023 | 190
34.3068 | 113.8388 | 60.0105 | 116 | 34.2784 | 133.4987 | 60.0511 | 134.5 | 34.3071 | 150.6526 | 60.0031 | 153 | 34.3021 | 170.6624 | 60.0242 | 171.5 | 34.3117 | 187.7428 | 60.0216 | 190
34.3152 | 113.8516 | 60.0105 | 116 | 34.2867 | 133.4961 | 60.0511 | 134.5 | 34.3154 | 150.6586 | 60.0031 | 153 | 34.3104 | 170.6731 | 60.0242 | 171.5 | 34.32 | 187.7542 | 60.0216 | 190
34.3235 | 113.8644 | 60.0105 | 116 | 34.295 | 133.4935 | 60.0511 | 134.5 | 34.3237 | 150.6647 | 60.0031 | 153 | 34.3188 | 170.6839 | 60.0242 | 171.5 | 34.3284 | 187.7656 | 60.0216 | 190
34.3318 | 113.8771 | 60.0105 | 116 | 34.3033 | 133.4909 | 60.0511 | 134.5 | 34.332 | 150.6687 | 60.0031 | 153 | 34.3271 | 170.6946 | 60.0242 | 171.5 | 34.3367 | 187.777 | 60.0216 | 190
34.3401 | 113.8899 | 60.0105 | 116 | 34.3116 | 133.4883 | 60.0511 | 134.5 | 34.3404 | 150.6678 | 60.0031 | 153 | 34.3354 | 170.7054 | 60.0242 | 171.5 | 34.345 | 187.7883 | 60.0216 | 190
34.3485 | 113.9027 | 60.0105 | 116 | 34.32 | 133.4858 | 60.0511 | 134.5 | 34.3487 | 150.667 | 60.0031 | 153 | 34.3438 | 170.7161 | 60.0242 | 171.5 | 34.3533 | 187.7997 | 60.0216 | 190
34.3568 | 113.9154 | 60.0105 | 116 | 34.3283 | 133.4832 | 60.0511 | 134.5 | 34.3571 | 150.6661 | 60.0031 | 153 | 34.3521 | 170.7269 | 60.0242 | 171.5 | 34.3617 | 187.8111 | 60.0216 | 190
34.3652 | 113.9282 | 60.0105 | 116 | 34.3366 | 133.4806 | 60.0511 | 134.5 | 34.3654 | 150.6652 | 60.0031 | 153 | 34.3604 | 170.7376 | 60.0242 | 171.5 | 34.37 | 187.8225 | 60.0216 | 190
34.3735 | 113.9409 | 60.0105 | 116 | 34.345 | 133.478 | 60.0511 | 134.5 | 34.3737 | 150.6643 | 60.0031 | 153 | 34.3688 | 170.7484 | 60.0242 | 171.5 | 34.3784 | 187.8339 | 60.0216 | 190
34.3818 | 113.9537 | 60.0105 | 116 | 34.3533 | 133.4754 | 60.0511 | 134.5 | 34.3821 | 150.6634 | 60.0031 | 153 | 34.3771 | 170.7591 | 60.0242 | 171.5 | 34.3867 | 187.8453 | 60.0216 | 190
34.3901 | 113.9665 | 60.0105 | 116 | 34.3616 | 133.4728 | 60.0533 | 134.5 | 34.3904 | 150.6625 | 60.0031 | 153 | 34.3854 | 170.7698 | 60.0242 | 171.5 | 34.395 | 187.8567 | 60.0216 | 190
34.3985 | 113.9792 | 60.0105 | 116 | 34.3699 | 133.4702 | 60.0533 | 134.5 | 34.3987 | 150.6616 | 60.0031 | 153 | 34.3937 | 170.7806 | 60.0242 | 171.5 | 34.4033 | 187.868 | 60.0216 | 190
34.4068 | 113.992 | 60.0105 | 116 | 34.3783 | 133.4676 | 60.0533 | 134.5 | 34.407 | 150.6607 | 60.0037 | 153 | 34.402 | 170.7913 | 60.0242 | 171.5 | 34.4117 | 187.8794 | 60.0216 | 190
34.4152 | 114.0048 | 60.0105 | 116 | 34.3866 | 133.465 | 60.0533 | 134.5 | 34.4154 | 150.6598 | 60.0037 | 153 | 34.4104 | 170.8021 | 60.0242 | 171.5 | 34.42 | 187.8908 | 60.0216 | 190
34.4235 | 114.0175 | 60.0105 | 116 | 34.3949 | 133.4624 | 60.0533 | 134.5 | 34.4237 | 150.6589 | 60.0037 | 153 | 34.4187 | 170.8124 | 60.0242 | 171.5 | 34.4283 | 187.9022 | 60.0216 | 190
34.4318 | 114.0303 | 60.0105 | 116 | 34.4033 | 133.4599 | 60.0533 | 134.5 | 34.4321 | 150.6581 | 60.0037 | 153 | 34.4271 | 170.8182 | 60.0242 | 171.5 | 34.4366 | 187.9136 | 60.0216 | 190
34.4401 | 114.0431 | 60.011 | 116 | 34.4116 | 133.4573 | 60.0533 | 134.5 | 34.4404 | 150.6572 | 60.0037 | 153 | 34.4354 | 170.824 | 60.0242 | 171.5 | 34.445 | 187.925 | 60.0216 | 190
34.4485 | 114.0558 | 60.011 | 116 | 34.4199 | 133.4547 | 60.0533 | 134.5 | 34.4487 | 150.6563 | 60.0037 | 153 | 34.4437 | 170.8297 | 60.0242 | 171.5 | 34.4533 | 187.9364 | 60.0216 | 190
34.4568 | 114.0662 | 60.011 | 116 | 34.4282 | 133.4521 | 60.0533 | 134.5 | 34.457 | 150.6554 | 60.0037 | 153 | 34.452 | 170.8355 | 60.0242 | 171.5 | 34.4617 | 187.9477 | 60.0216 | 190
34.4651 | 114.0669 | 60.011 | 116 | 34.4365 | 133.4495 | 60.0533 | 134.5 | 34.4654 | 150.6545 | 60.0037 | 153 | 34.4604 | 170.8413 | 60.0242 | 171.5 | 34.47 | 187.9591 | 60.0216 | 190
34.4734 | 114.0677 | 60.011 | 116 | 34.4449 | 133.4469 | 60.0533 | 134.5 | 34.4737 | 150.6536 | 60.0037 | 153 | 34.4687 | 170.847 | 60.0242 | 171.5 | 34.4783 | 187.9705 | 60.0216 | 190
34.4818 | 114.0685 | 60.011 | 116 | 34.4532 | 133.4443 | 60.0533 | 134.5 | 34.4821 | 150.6527 | 60.0037 | 153 | 34.4771 | 170.8528 | 60.0242 | 171.5 | 34.4866 | 187.9819 | 60.0216 | 190
34.4902 | 114.0693 | 60.011 | 116 | 34.4615 | 133.4417 | 60.0533 | 134.5 | 34.4904 | 150.6518 | 60.0037 | 153 | 34.4854 | 170.8586 | 60.0242 | 171.5 | 34.495 | 187.9933 | 60.0216 | 190
34.4985 | 114.0701 | 60.011 | 116 | 34.4698 | 133.4391 | 60.0533 | 134.5 | 34.4987 | 150.6509 | 60.0037 | 153 | 34.4937 | 170.8643 | 60.0242 | 171.5 | 34.5033 | 188.0047 | 60.0216 | 190
34.5068 | 114.0709 | 60.011 | 116 | 34.4781 | 133.4365 | 60.0533 | 134.5 | 34.507 | 150.65 | 60.0037 | 153 | 34.502 | 170.8701 | 60.0242 | 171.5 | 34.5117 | 188.016 | 60.02 | 190
34.5151 | 114.0716 | 60.011 | 116 | 34.4865 | 133.4339 | 60.0533 | 134.5 | 34.5154 | 150.6491 | 60.0037 | 153 | 34.5104 | 170.8759 | 60.0242 | 171.5 | 34.52 | 188.0274 | 60.02 | 190
34.5235 | 114.0724 | 60.011 | 116 | 34.4948 | 133.4314 | 60.0533 | 134.5 | 34.5237 | 150.6483 | 60.0037 | 153 | 34.5187 | 170.8816 | 60.0242 | 171.5 | 34.5283 | 188.0388 | 60.02 | 190
34.5318 | 114.0732 | 60.011 | 116 | 34.5032 | 133.4288 | 60.0533 | 134.5 | 34.532 | 150.6474 | 60.0037 | 153 | 34.527 | 170.8874 | 60.0242 | 171.5 | 34.5366 | 188.0502 | 60.02 | 190
34.5402 | 114.074 | 60.011 | 116 | 34.5115 | 133.4262 | 60.0533 | 134.5 | 34.5404 | 150.6465 | 60.0037 | 153 | 34.5353 | 170.8932 | 60.0242 | 171.5 | 34.545 | 188.0616 | 60.02 | 190
34.5485 | 114.0748 | 60.011 | 116 | 34.5198 | 133.4236 | 60.0533 | 134.5 | 34.5487 | 150.6456 | 60.0037 | 153 | 34.5437 | 170.8989 | 60.0242 | 171.5 | 34.5533 | 188.073 | 60.02 | 190
34.5568 | 114.0756 | 60.011 | 116 | 34.5281 | 133.429 | 60.0533 | 134.5 | 34.5571 | 150.6447 | 60.0037 | 153 | 34.552 | 170.9047 | 60.0242 | 171.5 | 34.5616 | 188.0844 | 60.02 | 190
34.5651 | 114.0764 | 60.011 | 116 | 34.5364 | 133.447 | 60.0533 | 134.5 | 34.5654 | 150.6438 | 60.0037 | 153 | 34.5604 | 170.9105 | 60.0242 | 171.5 | 34.5699 | 188.0957 | 60.02 | 190
34.5735 | 114.0771 | 60.011 | 116 | 34.5448 | 133.465 | 60.0533 | 134.5 | 34.5737 | 150.6429 | 60.0037 | 153 | 34.5687 | 170.9162 | 60.0242 | 171.5 | 34.5783 | 188.1071 | 60.02 | 190
34.5818 | 114.0779 | 60.011 | 116 | 34.5531 | 133.483 | 60.0533 | 134.5 | 34.582 | 150.642 | 60.0037 | 153 | 34.577 | 170.922 | 60.0242 | 171.5 | 34.5866 | 188.1185 | 60.02 | 190
34.5901 | 114.0787 | 60.011 | 116 | 34.5615 | 133.501 | 60.0555 | 134.5 | 34.5904 | 150.6411 | 60.0037 | 153 | 34.5853 | 170.9277 | 60.025 | 171.5 | 34.595 | 188.1299 | 60.02 | 190
34.5984 | 114.0795 | 60.011 | 116 | 34.5698 | 133.519 | 60.0555 | 134.5 | 34.5987 | 150.6402 | 60.0037 | 153 | 34.5936 | 170.9335 | 60.025 | 171.5 | 34.6033 | 188.1413 | 60.02 | 190
34.6068 | 114.0803 | 60.011 | 116 | 34.5781 | 133.537 | 60.0555 | 134.5 | 34.6071 | 150.6393 | 60.0043 | 153 | 34.602 | 170.9393 | 60.025 | 171.5 | 34.6116 | 188.1527 | 60.02 | 190
34.6151 | 114.0811 | 60.011 | 116 | 34.5864 | 133.555 | 60.0555 | 134.5 | 34.6154 | 150.6385 | 60.0043 | 153 | 34.6103 | 170.9451 | 60.025 | 171.5 | 34.6199 | 188.164 | 60.02 | 190
34.6235 | 114.0818 | 60.011 | 116 | 34.5947 | 133.573 | 60.0555 | 134.5 | 34.6237 | 150.6376 | 60.0043 | 153 | 34.6187 | 170.9508 | 60.025 | 171.5 | 34.6282 | 188.1754 | 60.02 | 190
34.6318 | 114.0826 | 60.011 | 116 | 34.6031 | 133.591 | 60.0555 | 134.5 | 34.632 | 150.6367 | 60.0043 | 153 | 34.627 | 170.9566 | 60.025 | 171.5 | 34.6366 | 188.1868 | 60.02 | 190
34.6401 | 114.0834 | 60.011 | 116 | 34.6114 | 133.609 | 60.0555 | 134.5 | 34.6404 | 150.6358 | 60.0043 | 153 | 34.6353 | 170.9623 | 60.025 | 171.5 | 34.6449 | 188.1982 | 60.02 | 190
34.6484 | 114.0842 | 60.011 | 116 | 34.6197 | 133.627 | 60.0555 | 134.5 | 34.6487 | 150.6349 | 60.0043 | 153 | 34.6436 | 170.9681 | 60.025 | 171.5 | 34.6533 | 188.2096 | 60.02 | 190
34.6568 | 114.085 | 60.011 | 116 | 34.6281 | 133.645 | 60.0555 | 134.5 | 34.657 | 150.634 | 60.0043 | 153 | 34.652 | 170.9739 | 60.025 | 171.5 | 34.6616 | 188.221 | 60.02 | 190
34.6651 | 114.0858 | 60.011 | 116 | 34.6364 | 133.663 | 60.0555 | 134.5 | 34.6653 | 150.6331 | 60.0043 | 153 | 34.6603 | 170.9796 | 60.025 | 171.5 | 34.6699 | 188.2324 | 60.02 | 190
34.6735 | 114.0865 | 60.011 | 116 | 34.6447 | 133.681 | 60.0555 | 134.5 | 34.6737 | 150.6322 | 60.0043 | 153 | 34.6686 | 170.9854 | 60.025 | 171.5 | 34.6782 | 188.2437 | 60.02 | 190
34.6818 | 114.0873 | 60.011 | 116 | 34.653 | 133.6991 | 60.0555 | 134.5 | 34.682 | 150.6313 | 60.0043 | 153 | 34.6769 | 170.9912 | 60.025 | 171.5 | 34.6866 | 188.2551 | 60.02 | 190
34.6901 | 114.0881 | 60.011 | 116 | 34.6613 | 133.7171 | 60.0555 | 134.5 | 34.6904 | 150.6304 | 60.0043 | 153 | 34.6853 | 170.9969 | 60.025 | 171.5 | 34.6949 | 188.2665 | 60.02 | 190
34.6984 | 114.0889 | 60.011 | 116 | 34.6697 | 133.7351 | 60.0555 | 134.5 | 34.6987 | 150.6295 | 60.0043 | 153 | 34.6936 | 171.0027 | 60.025 | 171.5 | 34.7032 | 188.2779 | 60.02 | 190
34.7068 | 114.0897 | 60.011 | 116 | 34.678 | 133.7531 | 60.0555 | 134.5 | 34.707 | 150.6287 | 60.0043 | 153 | 34.702 | 171.0085 | 60.025 | 171.5 | 34.7115 | 188.2893 | 60.018 | 190
34.7151 | 114.0905 | 60.011 | 116 | 34.6863 | 133.7711 | 60.0555 | 134.5 | 34.7154 | 150.6278 | 60.0043 | 153 | 34.7103 | 171.0142 | 60.025 | 171.5 | 34.7199 | 188.3007 | 60.018 | 190
34.7234 | 114.0913 | 60.011 | 116 | 34.6946 | 133.7891 | 60.0555 | 134.5 | 34.7237 | 150.6269 | 60.0043 | 153 | 34.7186 | 171.02 | 60.025 | 171.5 | 34.7282 | 188.3121 | 60.018 | 190
34.7318 | 114.092 | 60.011 | 116 | 34.703 | 133.8071 | 60.0555 | 134.5 | 34.7321 | 150.626 | 60.0043 | 153 | 34.7269 | 171.0258 | 60.025 | 171.5 | 34.7366 | 188.3234 | 60.018 | 190
34.7401 | 114.0928 | 60.011 | 116 | 34.7113 | 133.8251 | 60.0555 | 134.5 | 34.7404 | 150.6251 | 60.0043 | 153 | 34.7353 | 171.0315 | 60.025 | 171.5 | 34.7449 | 188.3348 | 60.018 | 190
34.7484 | 114.0936 | 60.011 | 116 | 34.7196 | 133.8431 | 60.0555 | 134.5 | 34.7487 | 150.6242 | 60.0043 | 153 | 34.7436 | 171.0373 | 60.025 | 171.5 | 34.7532 | 188.3462 | 60.018 | 190
34.7568 | 114.0944 | 60.011 | 116 | 34.728 | 133.8611 | 60.0555 | 134.5 | 34.757 | 150.6233 | 60.0043 | 153 | 34.7519 | 171.0431 | 60.025 | 171.5 | 34.7615 | 188.3522 | 60.018 | 190
34.7651 | 114.0952 | 60.011 | 116 | 34.7363 | 133.8791 | 60.0555 | 134.5 | 34.7654 | 150.6224 | 60.0043 | 153 | 34.7603 | 171.0488 | 60.025 | 171.5 | 34.7699 | 188.3542 | 60.018 | 190
34.7734 | 114.096 | 60.011 | 116 | 34.7446 | 133.8971 | 60.0555 | 134.5 | 34.7737 | 150.6215 | 60.0043 | 153 | 34.7686 | 171.0546 | 60.025 | 171.5 | 34.7782 | 188.3563 | 60.018 | 190
34.7817 | 114.0967 | 60.011 | 116 | 34.7529 | 133.9151 | 60.0555 | 134.5 | 34.782 | 150.6206 | 60.0043 | 153 | 34.7769 | 171.0604 | 60.025 | 171.5 | 34.7866 | 188.3583 | 60.018 | 190
34.7901 | 114.0975 | 60.011 | 116 | 34.7612 | 133.9331 | 60.0577 | 134.5 | 34.7903 | 150.6198 | 60.0043 | 153 | 34.7852 | 171.0661 | 60.0264 | 171.5 | 34.7949 | 188.3604 | 60.018 | 190
34.7984 | 114.0983 | 60.011 | 116 | 34.7696 | 133.9511 | 60.0577 | 134.5 | 34.7987 | 150.6189 | 60.0043 | 153 | 34.7936 | 171.0719 | 60.0264 | 171.5 | 34.8032 | 188.3624 | 60.018 | 190
34.8068 | 114.0991 | 60.011 | 116 | 34.7779 | 133.9691 | 60.0577 | 134.5 | 34.807 | 150.618 | 60.004 | 153 | 34.8019 | 171.0777 | 60.0264 | 171.5 | 34.8115 | 188.3645 | 60.018 | 190
34.8151 | 114.0999 | 60.011 | 116 | 34.7863 | 133.9872 | 60.0577 | 134.5 | 34.8154 | 150.6171 | 60.004 | 153 | 34.8102 | 171.0834 | 60.0264 | 171.5 | 34.8199 | 188.3665 | 60.018 | 190
34.8234 | 114.1007 | 60.011 | 116 | 34.7946 | 134.0052 | 60.0577 | 134.5 | 34.8237 | 150.6162 | 60.004 | 153 | 34.8185 | 171.0892 | 60.0264 | 171.5 | 34.8282 | 188.3686 | 60.018 | 190
34.8317 | 114.1014 | 60.011 | 116 | 34.8029 | 134.0232 | 60.0577 | 134.5 | 34.832 | 150.6153 | 60.004 | 153 | 34.8269 | 171.095 | 60.0264 | 171.5 | 34.8365 | 188.3707 | 60.018 | 190
34.8401 | 114.1022 | 60.0102 | 116 | 34.8112 | 134.0412 | 60.0577 | 134.5 | 34.8403 | 150.6144 | 60.004 | 153 | 34.8352 | 171.1007 | 60.0264 | 171.5 | 34.8448 | 188.3727 | 60.018 | 190
34.8484 | 114.103 | 60.0102 | 116 | 34.8195 | 134.0592 | 60.0577 | 134.5 | 34.8487 | 150.6135 | 60.004 | 153 | 34.8436 | 171.1065 | 60.0264 | 171.5 | 34.8532 | 188.3747 | 60.018 | 190
34.8568 | 114.1038 | 60.0102 | 116 | 34.8279 | 134.0772 | 60.0577 | 134.5 | 34.857 | 150.6126 | 60.004 | 153 | 34.8519 | 171.1122 | 60.0264 | 171.5 | 34.8615 | 188.3768 | 60.018 | 190
34.8651 | 114.1046 | 60.0102 | 116 | 34.8362 | 134.0952 | 60.0577 | 134.5 | 34.8654 | 150.6117 | 60.004 | 153 | 34.8602 | 171.118 | 60.0264 | 171.5 | 34.8699 | 188.3788 | 60.018 | 190
34.8734 | 114.1054 | 60.0102 | 116 | 34.8445 | 134.1132 | 60.0577 | 134.5 | 34.8737 | 150.6108 | 60.004 | 153 | 34.8685 | 171.1238 | 60.0264 | 171.5 | 34.8782 | 188.3809 | 60.018 | 190
34.8817 | 114.1062 | 60.0102 | 116 | 34.8528 | 134.1312 | 60.0577 | 134.5 | 34.882 | 150.61 | 60.004 | 153 | 34.8769 | 171.1295 | 60.0264 | 171.5 | 34.8865 | 188.3829 | 60.018 | 190
34.8901 | 114.1069 | 60.0102 | 116 | 34.8611 | 134.1492 | 60.0577 | 134.5 | 34.8904 | 150.6091 | 60.004 | 153 | 34.8852 | 171.1353 | 60.0264 | 171.5 | 34.8948 | 188.385 | 60.018 | 190
34.8984 | 114.1077 | 60.0102 | 116 | 34.8695 | 134.1672 | 60.0577 | 134.5 | 34.8987 | 150.6082 | 60.004 | 153 | 34.8936 | 171.1411 | 60.0264 | 171.5 | 34.9032 | 188.3871 | 60.018 | 190
34.9067 | 114.1085 | 60.0102 | 116 | 34.8778 | 134.1852 | 60.0577 | 134.5 | 34.907 | 150.6073 | 60.004 | 153 | 34.9019 | 171.1469 | 60.0264 | 171.5 | 34.9115 | 188.3891 | 60.0169 | 190
34.915 | 114.1093 | 60.0102 | 116 | 34.8861 | 134.2032 | 60.0577 | 134.5 | 34.9153 | 150.6137 | 60.004 | 153 | 34.9102 | 171.1526 | 60.0264 | 171.5 | 34.9199 | 188.3911 | 60.0169 | 190
34.9234 | 114.1101 | 60.0102 | 116 | 34.8945 | 134.2212 | 60.0577 | 134.5 | 34.9237 | 150.6235 | 60.004 | 153 | 34.9185 | 171.1584 | 60.0264 | 171.5 | 34.9282 | 188.3932 | 60.0169 | 190
34.9317 | 114.1109 | 60.0102 | 116 | 34.9028 | 134.2392 | 60.0577 | 134.5 | 34.932 | 150.6333 | 60.004 | 153 | 34.9268 | 171.1641 | 60.0264 | 171.5 | 34.9365 | 188.3952 | 60.0169 | 190
34.9401 | 114.1116 | 60.0102 | 116 | 34.9111 | 134.2572 | 60.0577 | 134.5 | 34.9404 | 150.6431 | 60.004 | 153 | 34.9352 | 171.1699 | 60.0264 | 171.5 | 34.9448 | 188.3973 | 60.0169 | 190
34.9484 | 114.1124 | 60.0102 | 116 | 34.9194 | 134.2752 | 60.0577 | 134.5 | 34.9487 | 150.6529 | 60.004 | 153 | 34.9435 | 171.1757 | 60.0264 | 171.5 | 34.9532 | 188.3994 | 60.0169 | 190
34.9567 | 114.1132 | 60.0102 | 116 | 34.9277 | 134.2933 | 60.0577 | 134.5 | 34.957 | 150.6627 | 60.004 | 153 | 34.9518 | 171.1815 | 60.0264 | 171.5 | 34.9615 | 188.4014 | 60.0169 | 190
34.9651 | 114.114 | 60.0102 | 116 | 34.9361 | 134.3112 | 60.0577 | 134.5 | 34.9653 | 150.6725 | 60.004 | 153 | 34.9601 | 171.1873 | 60.0264 | 171.5 | 34.9698 | 188.4035 | 60.0169 | 190
34.9734 | 114.1189 | 60.0102 | 116 | 34.9444 | 134.3293 | 60.0577 | 134.5 | 34.9737 | 150.6823 | 60.004 | 153 | 34.9685 | 171.1931 | 60.0264 | 171.5 | 34.9781 | 188.4055 | 60.0169 | 190
34.9818 | 114.1239 | 60.0102 | 116 | 34.9528 | 134.3473 | 60.0577 | 134.5 | 34.982 | 150.6921 | 60.004 | 153 | 34.9768 | 171.1989 | 60.0264 | 171.5 | 34.9865 | 188.4076 | 60.0169 | 190
34.9901 | 114.1289 | 60.0102 | 116 | 34.9611 | 134.3653 | 60.0596 | 134.5 | 34.9904 | 150.7019 | 60.004 | 153 | 34.9852 | 171.2047 | 60.0272 | 171.5 | 34.9948 | 188.4096 | 60.0169 | 190
34.9984 | 114.1339 | 60.0102 | 116 | 34.9694 | 134.3833 | 60.0596 | 134.5 | 34.9987 | 150.7117 | 60.004 | 153 | 34.9935 | 171.2105 | 60.0272 | 171.5 | 35.0032 | 188.4117 | 60.0169 | 190
35.0067 | 114.1389 | 60.0102 | 116 | 34.9777 | 134.4013 | 60.0596 | 134.5 | 35.007 | 150.7215 | 60.004 | 153 | 35.0018 | 171.2163 | 60.0272 | 171.5 | 35.0115 | 188.4137 | 60.0169 | 190
35.0151 | 114.1439 | 60.0102 | 116 | 34.986 | 134.4193 | 60.0596 | 134.5 | 35.0153 | 150.7313 | 60.004 | 153 | 35.0101 | 171.2221 | 60.0272 | 171.5 | 35.0198 | 188.4158 | 60.0169 | 190
35.0234 | 114.1488 | 60.0102 | 116 | 34.9944 | 134.4373 | 60.0596 | 134.5 | 35.0237 | 150.7411 | 60.004 | 153 | 35.0185 | 171.2279 | 60.0272 | 171.5 | 35.0281 | 188.4178 | 60.0169 | 190
35.0317 | 114.1538 | 60.0102 | 116 | 35.0027 | 134.4553 | 60.0596 | 134.5 | 35.032 | 150.7509 | 60.004 | 153 | 35.0268 | 171.2337 | 60.0272 | 171.5 | 35.0365 | 188.4199 | 60.0169 | 190
35.04 | 114.1588 | 60.0088 | 116 | 35.011 | 134.4733 | 60.0596 | 134.5 | 35.0403 | 150.7607 | 60.004 | 153 | 35.0352 | 171.2395 | 60.0272 | 171.5 | 35.0448 | 188.4219 | 60.0169 | 190
35.0484 | 114.1638 | 60.0088 | 116 | 35.0193 | 134.4913 | 60.0596 | 134.5 | 35.0487 | 150.7704 | 60.004 | 153 | 35.0435 | 171.2453 | 60.0272 | 171.5 | 35.0532 | 188.424 | 60.0169 | 190
35.0567 | 114.1688 | 60.0088 | 116 | 35.0276 | 134.5093 | 60.0596 | 134.5 | 35.057 | 150.7802 | 60.004 | 153 | 35.0518 | 171.2511 | 60.0272 | 171.5 | 35.0615 | 188.426 | 60.0169 | 190
35.0651 | 114.1738 | 60.0088 | 116 | 35.036 | 134.5244 | 60.0596 | 134.5 | 35.0654 | 150.79 | 60.004 | 153 | 35.0601 | 171.2569 | 60.0272 | 171.5 | 35.0698 | 188.4281 | 60.0169 | 190
35.0734 | 114.1787 | 60.0088 | 116 | 35.0443 | 134.5201 | 60.0596 | 134.5 | 35.0737 | 150.7998 | 60.004 | 153 | 35.0684 | 171.2627 | 60.0272 | 171.5 | 35.0781 | 188.4301 | 60.0169 | 190
35.0817 | 114.1837 | 60.0088 | 116 | 35.0526 | 134.5157 | 60.0596 | 134.5 | 35.082 | 150.8096 | 60.004 | 153 | 35.0768 | 171.2685 | 60.0272 | 171.5 | 35.0865 | 188.4322 | 60.0169 | 190
35.09 | 114.1887 | 60.0088 | 116 | 35.061 | 134.5114 | 60.0596 | 134.5 | 35.0903 | 150.8194 | 60.004 | 153 | 35.0851 | 171.2743 | 60.0272 | 171.5 | 35.0948 | 188.4342 | 60.0169 | 190
35.0984 | 114.1937 | 60.0088 | 116 | 35.0693 | 134.507 | 60.0596 | 134.5 | 35.0987 | 150.8292 | 60.004 | 153 | 35.0934 | 171.2801 | 60.0272 | 171.5 | 35.1031 | 188.4363 | 60.0169 | 190
35.1067 | 114.1987 | 60.0088 | 116 | 35.0776 | 134.5027 | 60.0596 | 134.5 | 35.107 | 150.839 | 60.004 | 153 | 35.1017 | 171.2859 | 60.0272 | 171.5 | 35.1115 | 188.4383 | 60.0169 | 190
35.1151 | 114.2036 | 60.0088 | 116 | 35.0859 | 134.4983 | 60.0596 | 134.5 | 35.1154 | 150.8488 | 60.004 | 153 | 35.1101 | 171.2917 | 60.0272 | 171.5 | 35.1198 | 188.4404 | 60.0169 | 190
35.1234 | 114.2086 | 60.0088 | 116 | 35.0942 | 134.494 | 60.0596 | 134.5 | 35.1237 | 150.8586 | 60.004 | 153 | 35.1184 | 171.2975 | 60.0272 | 171.5 | 35.1281 | 188.4424 | 60.0169 | 190
35.1317 | 114.2136 | 60.0088 | 116 | 35.1026 | 134.4896 | 60.0596 | 134.5 | 35.132 | 150.8684 | 60.004 | 153 | 35.1268 | 171.3033 | 60.0272 | 171.5 | 35.1365 | 188.4445 | 60.0169 | 190
35.14 | 114.2186 | 60.0088 | 116 | 35.1109 | 134.4852 | 60.0596 | 134.5 | 35.1403 | 150.8782 | 60.004 | 153 | 35.1351 | 171.3091 | 60.0272 | 171.5 | 35.1448 | 188.4465 | 60.0169 | 190
35.1484 | 114.2236 | 60.0088 | 116 | 35.1193 | 134.4809 | 60.0596 | 134.5 | 35.1487 | 150.888 | 60.004 | 153 | 35.1434 | 171.3149 | 60.0272 | 171.5 | 35.1531 | 188.4486 | 60.0169 | 190
35.1567 | 114.2286 | 60.0088 | 116 | 35.1276 | 134.4765 | 60.0596 | 134.5 | 35.157 | 150.8978 | 60.004 | 153 | 35.1517 | 171.3207 | 60.0272 | 171.5 | 35.1614 | 188.4506 | 60.0169 | 190
35.165 | 114.2335 | 60.0088 | 116 | 35.1359 | 134.4722 | 60.0596 | 134.5 | 35.1653 | 150.9076 | 60.004 | 153 | 35.1601 | 171.3265 | 60.0272 | 171.5 | 35.1697 | 188.4527 | 60.0169 | 190
35.1733 | 114.2385 | 60.0088 | 116 | 35.1442 | 134.4678 | 60.0596 | 134.5 | 35.1736 | 150.9174 | 60.004 | 153 | 35.1684 | 171.3323 | 60.0272 | 171.5 | 35.1781 | 188.4547 | 60.0169 | 190
35.1817 | 114.2435 | 60.0088 | 116 | 35.1525 | 134.4635 | 60.0596 | 134.5 | 35.182 | 150.9272 | 60.004 | 153 | 35.1768 | 171.3381 | 60.0272 | 171.5 | 35.1864 | 188.4568 | 60.0169 | 190
35.19 | 114.2485 | 60.0088 | 116 | 35.1609 | 134.4591 | 60.0604 | 134.5 | 35.1903 | 150.937 | 60.004 | 153 | 35.1851 | 171.3439 | 60.0283 | 171.5 | 35.1948 | 188.4588 | 60.0169 | 190
35.1984 | 114.2535 | 60.0088 | 116 | 35.1692 | 134.4548 | 60.0604 | 134.5 | 35.1987 | 150.9467 | 60.004 | 153 | 35.1934 | 171.3497 | 60.0283 | 171.5 | 35.2031 | 188.4609 | 60.0169 | 190
35.2067 | 114.2585 | 60.0088 | 116 | 35.1775 | 134.4504 | 60.0604 | 134.5 | 35.207 | 150.9565 | 60.004 | 153 | 35.2017 | 171.3555 | 60.0283 | 171.5 | 35.2114 | 188.4629 | 60.0169 | 190
35.215 | 114.2634 | 60.0088 | 116 | 35.1859 | 134.4461 | 60.0604 | 134.5 | 35.2153 | 150.9663 | 60.004 | 153 | 35.21 | 171.3613 | 60.0283 | 171.5 | 35.2197 | 188.465 | 60.0169 | 190
35.2233 | 114.2684 | 60.0088 | 116 | 35.1942 | 134.4417 | 60.0604 | 134.5 | 35.2237 | 150.9761 | 60.004 | 153 | 35.2184 | 171.3671 | 60.0283 | 171.5 | 35.2281 | 188.467 | 60.0169 | 190
35.2317 | 114.2734 | 60.0088 | 116 | 35.2025 | 134.4373 | 60.0604 | 134.5 | 35.232 | 150.9859 | 60.004 | 153 | 35.2267 | 171.3729 | 60.0283 | 171.5 | 35.2364 | 188.4691 | 60.0169 | 190
35.24 | 114.2784 | 60.0069 | 116 | 35.2108 | 134.433 | 60.0604 | 134.5 | 35.2404 | 150.9957 | 60.004 | 153 | 35.235 | 171.3787 | 60.0283 | 171.5 | 35.2448 | 188.4711 | 60.0169 | 190
35.2484 | 114.2834 | 60.0069 | 116 | 35.2191 | 134.4286 | 60.0604 | 134.5 | 35.2487 | 151.0055 | 60.004 | 153 | 35.2433 | 171.3845 | 60.0283 | 171.5 | 35.2531 | 188.4732 | 60.0169 | 190
35.2567 | 114.2884 | 60.0069 | 116 | 35.2275 | 134.4243 | 60.0604 | 134.5 | 35.257 | 151.0153 | 60.004 | 153 | 35.2517 | 171.3903 | 60.0283 | 171.5 | 35.2614 | 188.4752 | 60.0169 | 190
35.265 | 114.2933 | 60.0069 | 116 | 35.2358 | 134.4199 | 60.0604 | 134.5 | 35.2653 | 151.0251 | 60.004 | 153 | 35.26 | 171.3961 | 60.0283 | 171.5 | 35.2697 | 188.4773 | 60.0169 | 190
35.2733 | 114.2983 | 60.0069 | 116 | 35.2441 | 134.4156 | 60.0604 | 134.5 | 35.2737 | 151.0349 | 60.004 | 153 | 35.2684 | 171.4019 | 60.0283 | 171.5 | 35.2781 | 188.4793 | 60.0169 | 190
35.2817 | 114.3033 | 60.0069 | 116 | 35.2524 | 134.4112 | 60.0604 | 134.5 | 35.282 | 151.0447 | 60.004 | 153 | 35.2767 | 171.4077 | 60.0283 | 171.5 | 35.2864 | 188.4811 | 60.0169 | 190
35.29 | 114.3083 | 60.0069 | 116 | 35.2607 | 134.4069 | 60.0604 | 134.5 | 35.2903 | 151.0545 | 60.004 | 153 | 35.285 | 171.4135 | 60.0283 | 171.5 | 35.2947 | 188.4829 | 60.0169 | 190
35.2983 | 114.3133 | 60.0069 | 116 | 35.2691 | 134.4025 | 60.0604 | 134.5 | 35.2986 | 151.0643 | 60.004 | 153 | 35.2933 | 171.4193 | 60.0283 | 171.5 | 35.303 | 188.4847 | 60.0169 | 190
35.3067 | 114.3182 | 60.0069 | 116 | 35.2774 | 134.3982 | 60.0604 | 134.5 | 35.307 | 151.0741 | 60.004 | 153 | 35.3017 | 171.425 | 60.0283 | 171.5 | 35.3114 | 188.4865 | 60.0169 | 190
35.315 | 114.3232 | 60.0069 | 116 | 35.2858 | 134.3938 | 60.0604 | 134.5 | 35.3153 | 151.0839 | 60.004 | 153 | 35.31 | 171.4308 | 60.0283 | 171.5 | 35.3197 | 188.4883 | 60.0169 | 190
35.3234 | 114.3282 | 60.0069 | 116 | 35.2941 | 134.3895 | 60.0604 | 134.5 | 35.3237 | 151.0937 | 60.004 | 153 | 35.3184 | 171.4366 | 60.0283 | 171.5 | 35.3281 | 188.4901 | 60.0169 | 190
35.3317 | 114.3332 | 60.0069 | 116 | 35.3024 | 134.3851 | 60.0604 | 134.5 | 35.332 | 151.1035 | 60.004 | 153 | 35.3267 | 171.4424 | 60.0283 | 171.5 | 35.3364 | 188.4919 | 60.0169 | 190
35.34 | 114.3382 | 60.0069 | 116 | 35.3107 | 134.3807 | 60.0604 | 134.5 | 35.3403 | 151.1133 | 60.004 | 153 | 35.335 | 171.4482 | 60.0283 | 171.5 | 35.3447 | 188.4938 | 60.0169 | 190
35.3483 | 114.3432 | 60.0069 | 116 | 35.319 | 134.3764 | 60.0604 | 134.5 | 35.3486 | 151.123 | 60.004 | 153 | 35.3433 | 171.454 | 60.0283 | 171.5 | 35.353 | 188.4956 | 60.0169 | 190
35.3567 | 114.3481 | 60.0069 | 116 | 35.3273 | 134.372 | 60.0604 | 134.5 | 35.357 | 151.1328 | 60.004 | 153 | 35.3516 | 171.4598 | 60.0283 | 171.5 | 35.3614 | 188.4974 | 60.0169 | 190
35.365 | 114.3531 | 60.0069 | 116 | 35.3357 | 134.3677 | 60.0604 | 134.5 | 35.3653 | 151.1426 | 60.004 | 153 | 35.36 | 171.4656 | 60.0283 | 171.5 | 35.3697 | 188.4992 | 60.0169 | 190
35.3734 | 114.3581 | 60.0069 | 116 | 35.344 | 134.3633 | 60.0604 | 134.5 | 35.3737 | 151.1524 | 60.004 | 153 | 35.3683 | 171.4714 | 60.0283 | 171.5 | 35.3781 | 188.501 | 60.0169 | 190
35.3817 | 114.3631 | 60.0069 | 116 | 35.3524 | 134.359 | 60.0604 | 134.5 | 35.382 | 151.1622 | 60.004 | 153 | 35.3766 | 171.4772 | 60.0283 | 171.5 | 35.3864 | 188.5028 | 60.0169 | 190
35.39 | 114.3681 | 60.0069 | 116 | 35.3607 | 134.3546 | 60.0602 | 134.5 | 35.3903 | 151.172 | 60.004 | 153 | 35.3849 | 171.483 | 60.0283 | 171.5 | 35.3947 | 188.5046 | 60.0169 | 190
35.3983 | 114.3731 | 60.0069 | 116 | 35.369 | 134.3503 | 60.0602 | 134.5 | 35.3987 | 151.1818 | 60.004 | 153 | 35.3933 | 171.4888 | 60.0283 | 171.5 | 35.403 | 188.5064 | 60.0169 | 190
35.4067 | 114.378 | 60.0069 | 116 | 35.3773 | 134.3459 | 60.0602 | 134.5 | 35.407 | 151.1916 | 60.0045 | 153 | 35.4016 | 171.4946 | 60.0283 | 171.5 | 35.4114 | 188.5082 | 60.0169 | 190
35.415 | 114.383 | 60.0069 | 116 | 35.3856 | 134.3416 | 60.0602 | 134.5 | 35.4153 | 151.2014 | 60.0045 | 153 | 35.41 | 171.5004 | 60.0283 | 171.5 | 35.4197 | 188.51 | 60.0169 | 190
35.4233 | 114.388 | 60.0069 | 116 | 35.394 | 134.3372 | 60.0602 | 134.5 | 35.4236 | 151.2112 | 60.0045 | 153 | 35.4183 | 171.5062 | 60.0283 | 171.5 | 35.428 | 188.5118 | 60.0169 | 190
35.4316 | 114.393 | 60.0069 | 116 | 35.4023 | 134.3328 | 60.0602 | 134.5 | 35.432 | 151.221 | 60.0045 | 153 | 35.4266 | 171.512 | 60.0283 | 171.5 | 35.4363 | 188.5136 | 60.0169 | 190
35.44 | 114.398 | 60.0064 | 116 | 35.4106 | 134.3285 | 60.0602 | 134.5 | 35.4403 | 151.2308 | 60.0045 | 153 | 35.4349 | 171.5178 | 60.0283 | 171.5 | 35.4447 | 188.5154 | 60.0169 | 190
35.4483 | 114.403 | 60.0064 | 116 | 35.4189 | 134.3241 | 60.0602 | 134.5 | 35.4487 | 151.2406 | 60.0045 | 153 | 35.4433 | 171.5207 | 60.0283 | 171.5 | 35.453 | 188.5173 | 60.0169 | 190
35.4567 | 114.4079 | 60.0064 | 116 | 35.4272 | 134.3198 | 60.0602 | 134.5 | 35.457 | 151.2504 | 60.0045 | 153 | 35.4516 | 171.5217 | 60.0283 | 171.5 | 35.4614 | 188.5191 | 60.0169 | 190
35.465 | 114.4129 | 60.0064 | 116 | 35.4356 | 134.3154 | 60.0602 | 134.5 | 35.4653 | 151.2602 | 60.0045 | 153 | 35.46 | 171.5228 | 60.0283 | 171.5 | 35.4697 | 188.5209 | 60.0169 | 190
35.4733 | 114.4237 | 60.0064 | 116 | 35.4439 | 134.3111 | 60.0602 | 134.5 | 35.4736 | 151.27 | 60.0045 | 153 | 35.4683 | 171.5238 | 60.0283 | 171.5 | 35.478 | 188.5227 | 60.0169 | 190
35.4816 | 114.4346 | 60.0064 | 116 | 35.4522 | 134.3067 | 60.0602 | 134.5 | 35.482 | 151.2798 | 60.0045 | 153 | 35.4766 | 171.5249 | 60.0283 | 171.5 | 35.4863 | 188.5245 | 60.0169 | 190
35.49 | 114.4455 | 60.0064 | 116 | 35.4606 | 134.3024 | 60.0602 | 134.5 | 35.4903 | 151.2896 | 60.0045 | 153 | 35.4849 | 171.5259 | 60.0283 | 171.5 | 35.4947 | 188.5263 | 60.0169 | 190
35.4983 | 114.4564 | 60.0064 | 116 | 35.4689 | 134.298 | 60.0602 | 134.5 | 35.4987 | 151.2993 | 60.0045 | 153 | 35.4932 | 171.5269 | 60.0283 | 171.5 | 35.503 | 188.5281 | 60.0169 | 190
35.5067 | 114.4672 | 60.0064 | 116 | 35.4772 | 134.2936 | 60.0602 | 134.5 | 35.507 | 151.3091 | 60.0045 | 153 | 35.5016 | 171.528 | 60.0283 | 171.5 | 35.5114 | 188.5299 | 60.0163 | 190
35.515 | 114.4781 | 60.0064 | 116 | 35.4855 | 134.2893 | 60.0602 | 134.5 | 35.5153 | 151.3189 | 60.0045 | 153 | 35.5099 | 171.5291 | 60.0283 | 171.5 | 35.5197 | 188.5317 | 60.0163 | 190
35.5233 | 114.489 | 60.0064 | 116 | 35.4938 | 134.2849 | 60.0602 | 134.5 | 35.5236 | 151.3266 | 60.0045 | 153 | 35.5182 | 171.5301 | 60.0283 | 171.5 | 35.528 | 188.5335 | 60.0163 | 190
35.5317 | 114.4999 | 60.0064 | 116 | 35.5022 | 134.2806 | 60.0602 | 134.5 | 35.532 | 151.3319 | 60.0045 | 153 | 35.5266 | 171.5311 | 60.0283 | 171.5 | 35.5363 | 188.5353 | 60.0163 | 190
35.54 | 114.5108 | 60.0064 | 116 | 35.5105 | 134.2762 | 60.0602 | 134.5 | 35.5403 | 151.3372 | 60.0045 | 153 | 35.5349 | 171.5322 | 60.0283 | 171.5 | 35.5447 | 188.5371 | 60.0163 | 190
35.5483 | 114.5216 | 60.0064 | 116 | 35.5189 | 134.2719 | 60.0602 | 134.5 | 35.5486 | 151.3426 | 60.0045 | 153 | 35.5432 | 171.5332 | 60.0283 | 171.5 | 35.553 | 188.5389 | 60.0163 | 190
35.5566 | 114.5325 | 60.0064 | 116 | 35.5272 | 134.2675 | 60.0602 | 134.5 | 35.5569 | 151.3479 | 60.0045 | 153 | 35.5516 | 171.5343 | 60.0283 | 171.5 | 35.5613 | 188.5408 | 60.0163 | 190
35.565 | 114.5434 | 60.0064 | 116 | 35.5355 | 134.2632 | 60.0602 | 134.5 | 35.5653 | 151.3533 | 60.0045 | 153 | 35.5599 | 171.5353 | 60.0283 | 171.5 | 35.5696 | 188.5426 | 60.0163 | 190
35.5733 | 114.5543 | 60.0064 | 116 | 35.5438 | 134.2588 | 60.0602 | 134.5 | 35.5737 | 151.3586 | 60.0045 | 153 | 35.5682 | 171.5364 | 60.0283 | 171.5 | 35.578 | 188.5444 | 60.0163 | 190
35.5817 | 114.5652 | 60.0064 | 116 | 35.5521 | 134.2545 | 60.0602 | 134.5 | 35.582 | 151.364 | 60.0045 | 153 | 35.5765 | 171.5374 | 60.0283 | 171.5 | 35.5863 | 188.5462 | 60.0163 | 190
35.59 | 114.576 | 60.0064 | 116 | 35.5605 | 134.2555 | 60.0583 | 134.5 | 35.5903 | 151.3693 | 60.0045 | 153 | 35.5849 | 171.5385 | 60.0289 | 171.5 | 35.5947 | 188.548 | 60.0163 | 190
35.5983 | 114.5869 | 60.0064 | 116 | 35.5688 | 134.2593 | 60.0583 | 134.5 | 35.5986 | 151.3746 | 60.0045 | 153 | 35.5932 | 171.5396 | 60.0289 | 171.5 | 35.603 | 188.5498 | 60.0163 | 190
35.6066 | 114.5978 | 60.0064 | 116 | 35.5771 | 134.2631 | 60.0583 | 134.5 | 35.607 | 151.38 | 60.0045 | 153 | 35.6016 | 171.5406 | 60.0289 | 171.5 | 35.6113 | 188.5516 | 60.0163 | 190
35.615 | 114.6087 | 60.0064 | 116 | 35.5854 | 134.2669 | 60.0583 | 134.5 | 35.6153 | 151.3853 | 60.0045 | 153 | 35.6099 | 171.5416 | 60.0289 | 171.5 | 35.6196 | 188.5534 | 60.0163 | 190
35.6233 | 114.6196 | 60.0064 | 116 | 35.5938 | 134.2707 | 60.0583 | 134.5 | 35.6237 | 151.3906 | 60.0045 | 153 | 35.6182 | 171.5427 | 60.0289 | 171.5 | 35.628 | 188.5552 | 60.0163 | 190
35.6317 | 114.6304 | 60.0064 | 116 | 35.6021 | 134.2745 | 60.0583 | 134.5 | 35.632 | 151.396 | 60.0045 | 153 | 35.6265 | 171.5437 | 60.0289 | 171.5 | 35.6363 | 188.557 | 60.0163 | 190
35.64 | 114.6413 | 60.0069 | 116 | 35.6104 | 134.2782 | 60.0583 | 134.5 | 35.6403 | 151.4013 | 60.0045 | 153 | 35.6348 | 171.5448 | 60.0289 | 171.5 | 35.6447 | 188.5588 | 60.0163 | 190
35.6483 | 114.6522 | 60.0069 | 116 | 35.6187 | 134.282 | 60.0583 | 134.5 | 35.6486 | 151.4067 | 60.0045 | 153 | 35.6432 | 171.5458 | 60.0289 | 171.5 | 35.653 | 188.5606 | 60.0163 | 190
35.6566 | 114.6631 | 60.0069 | 116 | 35.6271 | 134.2858 | 60.0583 | 134.5 | 35.657 | 151.412 | 60.0045 | 153 | 35.6515 | 171.5469 | 60.0289 | 171.5 | 35.6613 | 188.5624 | 60.0163 | 190
35.665 | 114.674 | 60.0069 | 116 | 35.6354 | 134.2896 | 60.0583 | 134.5 | 35.6653 | 151.4173 | 60.0045 | 153 | 35.6599 | 171.5479 | 60.0289 | 171.5 | 35.6696 | 188.5643 | 60.0163 | 190
35.6733 | 114.6849 | 60.0069 | 116 | 35.6437 | 134.2934 | 60.0583 | 134.5 | 35.6736 | 151.4227 | 60.0045 | 153 | 35.6682 | 171.549 | 60.0289 | 171.5 | 35.678 | 188.5661 | 60.0163 | 190
35.6816 | 114.6957 | 60.0069 | 116 | 35.652 | 134.2972 | 60.0583 | 134.5 | 35.6819 | 151.428 | 60.0045 | 153 | 35.6765 | 171.55 | 60.0289 | 171.5 | 35.6863 | 188.5679 | 60.0163 | 190
35.6899 | 114.7066 | 60.0069 | 116 | 35.6603 | 134.301 | 60.0583 | 134.5 | 35.6903 | 151.4334 | 60.0045 | 153 | 35.6848 | 171.5511 | 60.0289 | 171.5 | 35.6946 | 188.5697 | 60.0163 | 190
35.6983 | 114.7175 | 60.0069 | 116 | 35.6687 | 134.3047 | 60.0583 | 134.5 | 35.6986 | 151.4387 | 60.0045 | 153 | 35.6932 | 171.5521 | 60.0289 | 171.5 | 35.7029 | 188.5715 | 60.0163 | 190
35.7066 | 114.7284 | 60.0069 | 116 | 35.677 | 134.3085 | 60.0583 | 134.5 | 35.707 | 151.444 | 60.0045 | 153 | 35.7015 | 171.5532 | 60.0289 | 171.5 | 35.7113 | 188.5733 | 60.0158 | 190
35.715 | 114.7393 | 60.0069 | 116 | 35.6854 | 134.3123 | 60.0583 | 134.5 | 35.7153 | 151.4494 | 60.0045 | 153 | 35.7098 | 171.5542 | 60.0289 | 171.5 | 35.7196 | 188.5751 | 60.0158 | 190
35.7233 | 114.7501 | 60.0069 | 116 | 35.6937 | 134.3161 | 60.0583 | 134.5 | 35.7236 | 151.4547 | 60.0045 | 153 | 35.7181 | 171.5553 | 60.0289 | 171.5 | 35.728 | 188.5769 | 60.0158 | 190
35.7316 | 114.761 | 60.0069 | 116 | 35.702 | 134.3199 | 60.0583 | 134.5 | 35.7319 | 151.4601 | 60.0045 | 153 | 35.7265 | 171.5563 | 60.0289 | 171.5 | 35.7363 | 188.5787 | 60.0158 | 190
35.7399 | 114.7719 | 60.0069 | 116 | 35.7103 | 134.3237 | 60.0583 | 134.5 | 35.7403 | 151.4654 | 60.0045 | 153 | 35.7348 | 171.5574 | 60.0289 | 171.5 | 35.7446 | 188.5805 | 60.0158 | 190
35.7483 | 114.7828 | 60.0069 | 116 | 35.7186 | 134.3275 | 60.0583 | 134.5 | 35.7487 | 151.4707 | 60.0045 | 153 | 35.7431 | 171.5584 | 60.0289 | 171.5 | 35.7529 | 188.5823 | 60.0158 | 190
35.7567 | 114.7937 | 60.0069 | 116 | 35.727 | 134.3313 | 60.0583 | 134.5 | 35.757 | 151.4761 | 60.0045 | 153 | 35.7515 | 171.5595 | 60.0289 | 171.5 | 35.7613 | 188.5841 | 60.0158 | 190
35.765 | 114.8045 | 60.0069 | 116 | 35.7353 | 134.3351 | 60.0583 | 134.5 | 35.7653 | 151.4814 | 60.0045 | 153 | 35.7598 | 171.5605 | 60.0289 | 171.5 | 35.7696 | 188.5859 | 60.0158 | 190
35.7733 | 114.8154 | 60.0069 | 116 | 35.7436 | 134.3388 | 60.0583 | 134.5 | 35.7736 | 151.4868 | 60.0045 | 153 | 35.7681 | 171.5616 | 60.0289 | 171.5 | 35.778 | 188.5878 | 60.0158 | 190
35.7816 | 114.8263 | 60.0069 | 116 | 35.752 | 134.3426 | 60.0583 | 134.5 | 35.782 | 151.4921 | 60.0045 | 153 | 35.7764 | 171.5626 | 60.0289 | 171.5 | 35.7863 | 188.5896 | 60.0158 | 190
35.79 | 114.8372 | 60.0069 | 116 | 35.7603 | 134.3464 | 60.0547 | 134.5 | 35.7903 | 151.4974 | 60.0045 | 153 | 35.7848 | 171.5637 | 60.0289 | 171.5 | 35.7946 | 188.5914 | 60.0158 | 190
35.7983 | 114.8481 | 60.0069 | 116 | 35.7686 | 134.3502 | 60.0547 | 134.5 | 35.7986 | 151.5028 | 60.0045 | 153 | 35.7931 | 171.5647 | 60.0289 | 171.5 | 35.8029 | 188.5932 | 60.0158 | 190
35.8066 | 114.8589 | 60.0069 | 116 | 35.7769 | 134.354 | 60.0547 | 134.5 | 35.8069 | 151.5081 | 60.0053 | 153 | 35.8015 | 171.5658 | 60.0289 | 171.5 | 35.8113 | 188.6004 | 60.0158 | 190
35.8149 | 114.8698 | 60.0069 | 116 | 35.7852 | 134.3578 | 60.0547 | 134.5 | 35.8153 | 151.5134 | 60.0053 | 153 | 35.8098 | 171.5668 | 60.0289 | 171.5 | 35.8196 | 188.6123 | 60.0158 | 190
35.8233 | 114.8807 | 60.0069 | 116 | 35.7936 | 134.3616 | 60.0547 | 134.5 | 35.8236 | 151.5188 | 60.0053 | 153 | 35.8181 | 171.5679 | 60.0289 | 171.5 | 35.8279 | 188.6241 | 60.0158 | 190
35.8316 | 114.8916 | 60.0069 | 116 | 35.8019 | 134.3654 | 60.0547 | 134.5 | 35.832 | 151.5241 | 60.0053 | 153 | 35.8264 | 171.5689 | 60.0289 | 171.5 | 35.8362 | 188.636 | 60.0158 | 190
35.84 | 114.9025 | 60.0086 | 116 | 35.8102 | 134.3691 | 60.0547 | 134.5 | 35.8403 | 151.5295 | 60.0053 | 153 | 35.8348 | 171.57 | 60.0289 | 171.5 | 35.8446 | 188.6478 | 60.0158 | 190
35.8483 | 114.9134 | 60.0086 | 116 | 35.8185 | 134.3729 | 60.0547 | 134.5 | 35.8486 | 151.5348 | 60.0053 | 153 | 35.8431 | 171.571 | 60.0289 | 171.5 | 35.8529 | 188.6596 | 60.0158 | 190
35.8566 | 114.9242 | 60.0086 | 116 | 35.8268 | 134.3767 | 60.0547 | 134.5 | 35.8569 | 151.5401 | 60.0053 | 153 | 35.8514 | 171.5721 | 60.0289 | 171.5 | 35.8613 | 188.6715 | 60.0158 | 190
35.8649 | 114.9351 | 60.0086 | 116 | 35.8352 | 134.3805 | 60.0547 | 134.5 | 35.8653 | 151.5455 | 60.0053 | 153 | 35.8597 | 171.5731 | 60.0289 | 171.5 | 35.8696 | 188.6833 | 60.0158 | 190
35.8733 | 114.946 | 60.0086 | 116 | 35.8435 | 134.3843 | 60.0547 | 134.5 | 35.8736 | 151.5508 | 60.0053 | 153 | 35.868 | 171.5742 | 60.0289 | 171.5 | 35.8779 | 188.6952 | 60.0158 | 190
35.8816 | 114.9569 | 60.0086 | 116 | 35.8519 | 134.3881 | 60.0547 | 134.5 | 35.882 | 151.5562 | 60.0053 | 153 | 35.8764 | 171.5752 | 60.0289 | 171.5 | 35.8862 | 188.707 | 60.0158 | 190
35.89 | 114.9678 | 60.0086 | 116 | 35.8602 | 134.3919 | 60.0547 | 134.5 | 35.8903 | 151.5615 | 60.0053 | 153 | 35.8847 | 171.5763 | 60.0289 | 171.5 | 35.8946 | 188.7188 | 60.0158 | 190
35.8983 | 114.9786 | 60.0086 | 116 | 35.8685 | 134.3956 | 60.0547 | 134.5 | 35.8986 | 151.5668 | 60.0053 | 153 | 35.8931 | 171.5773 | 60.0289 | 171.5 | 35.9029 | 188.7307 | 60.0158 | 190
35.9066 | 114.9895 | 60.0086 | 116 | 35.8768 | 134.3994 | 60.0547 | 134.5 | 35.9069 | 151.5722 | 60.0053 | 153 | 35.9014 | 171.5784 | 60.0289 | 171.5 | 35.9113 | 188.7425 | 60.015 | 190
35.9149 | 115.0004 | 60.0086 | 116 | 35.8851 | 134.4032 | 60.0547 | 134.5 | 35.9153 | 151.5775 | 60.0053 | 153 | 35.9097 | 171.5794 | 60.0289 | 171.5 | 35.9196 | 188.7544 | 60.015 | 190
35.9233 | 115.0113 | 60.0086 | 116 | 35.8935 | 134.407 | 60.0547 | 134.5 | 35.9236 | 151.5829 | 60.0053 | 153 | 35.918 | 171.5805 | 60.0289 | 171.5 | 35.9279 | 188.7662 | 60.015 | 190
35.9316 | 115.0222 | 60.0086 | 116 | 35.9018 | 134.4108 | 60.0547 | 134.5 | 35.9319 | 151.5882 | 60.0053 | 153 | 35.9264 | 171.5815 | 60.0289 | 171.5 | 35.9362 | 188.778 | 60.015 | 190
35.9399 | 115.033 | 60.0086 | 116 | 35.9102 | 134.4146 | 60.0547 | 134.5 | 35.9403 | 151.5935 | 60.0053 | 153 | 35.9347 | 171.5826 | 60.0289 | 171.5 | 35.9446 | 188.7899 | 60.015 | 190
35.9482 | 115.0439 | 60.0086 | 116 | 35.9185 | 134.4184 | 60.0547 | 134.5 | 35.9486 | 151.5989 | 60.0053 | 153 | 35.9431 | 171.5821 | 60.0289 | 171.5 | 35.9529 | 188.8017 | 60.015 | 190
35.9566 | 115.0548 | 60.0086 | 116 | 35.9268 | 134.4222 | 60.0547 | 134.5 | 35.957 | 151.6042 | 60.0053 | 153 | 35.9514 | 171.5806 | 60.0289 | 171.5 | 35.9612 | 188.8136 | 60.015 | 190
35.9649 | 115.0657 | 60.0086 | 116 | 35.9351 | 134.4259 | 60.0547 | 134.5 | 35.9653 | 151.6095 | 60.0053 | 153 | 35.9597 | 171.5791 | 60.0289 | 171.5 | 35.9695 | 188.8254 | 60.015 | 190
35.9733 | 115.0766 | 60.0086 | 116 | 35.9434 | 134.4297 | 60.0547 | 134.5 | 35.9736 | 151.6149 | 60.0053 | 153 | 35.968 | 171.5777 | 60.0289 | 171.5 | 35.9779 | 188.8372 | 60.015 | 190
35.9816 | 115.0786 | 60.0086 | 116 | 35.9518 | 134.4335 | 60.0547 | 134.5 | 35.9819 | 151.6202 | 60.0053 | 153 | 35.9764 | 171.5762 | 60.0289 | 171.5 | 35.9862 | 188.8491 | 60.015 | 190
35.9899 | 115.078 | 60.0086 | 116 | 35.9601 | 134.4373 | 60.05 | 134.5 | 35.9903 | 151.6256 | 60.0053 | 153 | 35.9847 | 171.5747 | 60.0302 | 171.5 | 35.9946 | 188.8609 | 60.015 | 190
35.9982 | 115.0774 | 60.0086 | 116 | 35.9684 | 134.4411 | 60.05 | 134.5 | 35.9986 | 151.6309 | 60.0053 | 153 | 35.993 | 171.5732 | 60.0302 | 171.5 | 36.0029 | 188.8728 | 60.015 | 190
36.0066 | 115.0769 | 60.0086 | 116 | 35.9767 | 134.4449 | 60.05 | 134.5 | 36.007 | 151.6362 | 60.0073 | 153 | 36.0013 | 171.5717 | 60.0302 | 171.5 | 36.0112 | 188.8846 | 60.015 | 190
36.015 | 115.0763 | 60.0086 | 116 | 35.985 | 134.4487 | 60.05 | 134.5 | 36.0153 | 151.6416 | 60.0073 | 153 | 36.0096 | 171.5702 | 60.0302 | 171.5 | 36.0195 | 188.8964 | 60.015 | 190
36.0233 | 115.0757 | 60.0086 | 116 | 35.9934 | 134.4525 | 60.05 | 134.5 | 36.0236 | 151.6469 | 60.0073 | 153 | 36.018 | 171.5687 | 60.0302 | 171.5 | 36.0279 | 188.9083 | 60.015 | 190
36.0316 | 115.0752 | 60.0086 | 116 | 36.0017 | 134.4563 | 60.05 | 134.5 | 36.0319 | 151.6523 | 60.0073 | 153 | 36.0263 | 171.5673 | 60.0302 | 171.5 | 36.0362 | 188.9201 | 60.015 | 190
36.0399 | 115.0746 | 60.0108 | 116 | 36.0101 | 134.46 | 60.05 | 134.5 | 36.0403 | 151.6576 | 60.0073 | 153 | 36.0347 | 171.5658 | 60.0302 | 171.5 | 36.0446 | 188.932 | 60.015 | 190
36.0483 | 115.074 | 60.0108 | 116 | 36.0184 | 134.4638 | 60.05 | 134.5 | 36.0486 | 151.6629 | 60.0073 | 153 | 36.043 | 171.5643 | 60.0302 | 171.5 | 36.0529 | 188.9438 | 60.015 | 190
36.0566 | 115.0735 | 60.0108 | 116 | 36.0267 | 134.4676 | 60.05 | 134.5 | 36.0569 | 151.6683 | 60.0073 | 153 | 36.0513 | 171.5628 | 60.0302 | 171.5 | 36.0612 | 188.9556 | 60.015 | 190
36.0649 | 115.0729 | 60.0108 | 116 | 36.035 | 134.4714 | 60.05 | 134.5 | 36.0652 | 151.6725 | 60.0073 | 153 | 36.0596 | 171.5613 | 60.0302 | 171.5 | 36.0695 | 188.9675 | 60.015 | 190
36.0732 | 115.0723 | 60.0108 | 116 | 36.0433 | 134.4752 | 60.05 | 134.5 | 36.0736 | 151.6763 | 60.0073 | 153 | 36.068 | 171.5598 | 60.0302 | 171.5 | 36.0779 | 188.9793 | 60.015 | 190
36.0816 | 115.0718 | 60.0108 | 116 | 36.0517 | 134.479 | 60.05 | 134.5 | 36.0819 | 151.68 | 60.0073 | 153 | 36.0763 | 171.5583 | 60.0302 | 171.5 | 36.0862 | 188.9912 | 60.015 | 190
36.0899 | 115.0712 | 60.0108 | 116 | 36.06 | 134.4828 | 60.05 | 134.5 | 36.0903 | 151.6837 | 60.0073 | 153 | 36.0847 | 171.5569 | 60.0302 | 171.5 | 36.0945 | 189.003 | 60.015 | 190
36.0983 | 115.0706 | 60.0108 | 116 | 36.0683 | 134.4847 | 60.05 | 134.5 | 36.0986 | 151.6875 | 60.0073 | 153 | 36.093 | 171.5554 | 60.0302 | 171.5 | 36.1028 | 189.0148 | 60.015 | 190
36.1066 | 115.0701 | 60.0108 | 116 | 36.0767 | 134.484 | 60.05 | 134.5 | 36.1069 | 151.6912 | 60.0073 | 153 | 36.1013 | 171.5539 | 60.0302 | 171.5 | 36.1112 | 189.0267 | 60.0141 | 190
36.1149 | 115.0695 | 60.0108 | 116 | 36.085 | 134.4833 | 60.05 | 134.5 | 36.1152 | 151.6949 | 60.0073 | 153 | 36.1096 | 171.5524 | 60.0302 | 171.5 | 36.1195 | 189.0385 | 60.0141 | 190
36.1232 | 115.0689 | 60.0108 | 116 | 36.0933 | 134.4826 | 60.05 | 134.5 | 36.1236 | 151.6987 | 60.0073 | 153 | 36.1179 | 171.5509 | 60.0302 | 171.5 | 36.1279 | 189.0504 | 60.0141 | 190
36.1316 | 115.0684 | 60.0108 | 116 | 36.1016 | 134.4819 | 60.05 | 134.5 | 36.1319 | 151.7024 | 60.0073 | 153 | 36.1263 | 171.5494 | 60.0302 | 171.5 | 36.1362 | 189.0622 | 60.0141 | 190
36.1399 | 115.0678 | 60.0108 | 116 | 36.11 | 134.4812 | 60.05 | 134.5 | 36.1403 | 151.7061 | 60.0073 | 153 | 36.1346 | 171.5479 | 60.0302 | 171.5 | 36.1445 | 189.074 | 60.0141 | 190
36.1483 | 115.0672 | 60.0108 | 116 | 36.1183 | 134.4805 | 60.05 | 134.5 | 36.1486 | 151.7099 | 60.0073 | 153 | 36.1429 | 171.5464 | 60.0302 | 171.5 | 36.1528 | 189.0859 | 60.0141 | 190
36.1566 | 115.0667 | 60.0108 | 116 | 36.1266 | 134.4798 | 60.05 | 134.5 | 36.1569 | 151.7136 | 60.0073 | 153 | 36.1512 | 171.545 | 60.0302 | 171.5 | 36.1612 | 189.0977 | 60.0141 | 190
36.1649 | 115.0661 | 60.0108 | 116 | 36.1349 | 134.4791 | 60.05 | 134.5 | 36.1652 | 151.7174 | 60.0073 | 153 | 36.1596 | 171.5435 | 60.0302 | 171.5 | 36.1695 | 189.1096 | 60.0141 | 190
36.1732 | 115.0655 | 60.0108 | 116 | 36.1432 | 134.4784 | 60.05 | 134.5 | 36.1736 | 151.7211 | 60.0073 | 153 | 36.1679 | 171.542 | 60.0302 | 171.5 | 36.1779 | 189.1214 | 60.0141 | 190
36.1816 | 115.065 | 60.0108 | 116 | 36.1516 | 134.4777 | 60.05 | 134.5 | 36.1819 | 151.7248 | 60.0073 | 153 | 36.1763 | 171.5405 | 60.0302 | 171.5 | 36.1862 | 189.1332 | 60.0141 | 190
36.1899 | 115.0644 | 60.0108 | 116 | 36.1599 | 134.477 | 60.047 | 134.5 | 36.1902 | 151.7286 | 60.0073 | 153 | 36.1846 | 171.539 | 60.0308 | 171.5 | 36.1945 | 189.1451 | 60.0141 | 190
36.1982 | 115.0638 | 60.0108 | 116 | 36.1683 | 134.4763 | 60.047 | 134.5 | 36.1986 | 151.7323 | 60.0073 | 153 | 36.1929 | 171.5375 | 60.0308 | 171.5 | 36.2028 | 189.1569 | 60.0141 | 190
36.2065 | 115.0633 | 60.0108 | 116 | 36.1766 | 134.4756 | 60.047 | 134.5 | 36.2069 | 151.736 | 60.0081 | 153 | 36.2012 | 171.536 | 60.0308 | 171.5 | 36.2112 | 189.1688 | 60.0141 | 190
36.2149 | 115.0627 | 60.0108 | 116 | 36.1849 | 134.4749 | 60.047 | 134.5 | 36.2153 | 151.7398 | 60.0081 | 153 | 36.2096 | 171.5346 | 60.0308 | 171.5 | 36.2195 | 189.1806 | 60.0141 | 190
36.2232 | 115.0621 | 60.0108 | 116 | 36.1932 | 134.4742 | 60.047 | 134.5 | 36.2236 | 151.7435 | 60.0081 | 153 | 36.2179 | 171.5331 | 60.0308 | 171.5 | 36.2278 | 189.1924 | 60.0141 | 190
36.2316 | 115.0616 | 60.0108 | 116 | 36.2015 | 134.4735 | 60.047 | 134.5 | 36.2319 | 151.7472 | 60.0081 | 153 | 36.2262 | 171.5316 | 60.0308 | 171.5 | 36.2361 | 189.2043 | 60.0141 | 190
36.2399 | 115.061 | 60.0124 | 116 | 36.2099 | 134.4728 | 60.047 | 134.5 | 36.2402 | 151.751 | 60.0081 | 153 | 36.2346 | 171.5301 | 60.0308 | 171.5 | 36.2445 | 189.2161 | 60.0141 | 190
36.2482 | 115.0604 | 60.0124 | 116 | 36.2182 | 134.4721 | 60.047 | 134.5 | 36.2486 | 151.7547 | 60.0081 | 153 | 36.2429 | 171.5286 | 60.0308 | 171.5 | 36.2528 | 189.228 | 60.0141 | 190
36.2565 | 115.0599 | 60.0124 | 116 | 36.2266 | 134.4714 | 60.047 | 134.5 | 36.2569 | 151.7585 | 60.0081 | 153 | 36.2512 | 171.5271 | 60.0308 | 171.5 | 36.2612 | 189.2398 | 60.0141 | 190
36.2649 | 115.0593 | 60.0124 | 116 | 36.2349 | 134.4707 | 60.047 | 134.5 | 36.2653 | 151.7622 | 60.0081 | 153 | 36.2595 | 171.5257 | 60.0308 | 171.5 | 36.2695 | 189.2516 | 60.0141 | 190
36.2732 | 115.0587 | 60.0124 | 116 | 36.2432 | 134.47 | 60.047 | 134.5 | 36.2736 | 151.7659 | 60.0081 | 153 | 36.2679 | 171.5242 | 60.0308 | 171.5 | 36.2778 | 189.2635 | 60.0141 | 190
36.2816 | 115.0582 | 60.0124 | 116 | 36.2515 | 134.4693 | 60.047 | 134.5 | 36.2819 | 151.7697 | 60.0081 | 153 | 36.2762 | 171.5227 | 60.0308 | 171.5 | 36.2861 | 189.2753 | 60.0141 | 190
36.2899 | 115.0576 | 60.0124 | 116 | 36.2598 | 134.4686 | 60.047 | 134.5 | 36.2902 | 151.7734 | 60.0081 | 153 | 36.2845 | 171.5212 | 60.0308 | 171.5 | 36.2945 | 189.2872 | 60.0141 | 190
36.2982 | 115.057 | 60.0124 | 116 | 36.2682 | 134.4679 | 60.047 | 134.5 | 36.2986 | 151.7771 | 60.0081 | 153 | 36.2928 | 171.5197 | 60.0308 | 171.5 | 36.3028 | 189.299 | 60.0141 | 190
36.3065 | 115.0565 | 60.0124 | 116 | 36.2765 | 134.4672 | 60.047 | 134.5 | 36.3069 | 151.7809 | 60.0081 | 153 | 36.3012 | 171.5182 | 60.0308 | 171.5 | 36.3112 | 189.3108 | 60.013 | 190
36.3149 | 115.0559 | 60.0124 | 116 | 36.2848 | 134.4665 | 60.047 | 134.5 | 36.3152 | 151.7846 | 60.0081 | 153 | 36.3095 | 171.5167 | 60.0308 | 171.5 | 36.3195 | 189.3227 | 60.013 | 190
36.3232 | 115.0553 | 60.0124 | 116 | 36.2932 | 134.4658 | 60.047 | 134.5 | 36.3235 | 151.7883 | 60.0081 | 153 | 36.3179 | 171.5152 | 60.0308 | 171.5 | 36.3278 | 189.3329 | 60.013 | 190
36.3315 | 115.0548 | 60.0124 | 116 | 36.3015 | 134.4651 | 60.047 | 134.5 | 36.3319 | 151.7921 | 60.0081 | 153 | 36.3262 | 171.5137 | 60.0308 | 171.5 | 36.3361 | 189.332 | 60.013 | 190
36.3398 | 115.0542 | 60.0124 | 116 | 36.3098 | 134.4644 | 60.047 | 134.5 | 36.3402 | 151.7958 | 60.0081 | 153 | 36.3345 | 171.5123 | 60.0308 | 171.5 | 36.3445 | 189.3312 | 60.013 | 190
36.3482 | 115.0536 | 60.0124 | 116 | 36.3181 | 134.4637 | 60.047 | 134.5 | 36.3486 | 151.7995 | 60.0081 | 153 | 36.3428 | 171.5108 | 60.0308 | 171.5 | 36.3528 | 189.3303 | 60.013 | 190
36.3565 | 115.0531 | 60.0124 | 116 | 36.3265 | 134.463 | 60.047 | 134.5 | 36.3569 | 151.8033 | 60.0081 | 153 | 36.3511 | 171.5093 | 60.0308 | 171.5 | 36.3611 | 189.3295 | 60.013 | 190
36.3649 | 115.0525 | 60.0124 | 116 | 36.3348 | 134.4623 | 60.047 | 134.5 | 36.3652 | 151.807 | 60.0081 | 153 | 36.3595 | 171.5078 | 60.0308 | 171.5 | 36.3694 | 189.3286 | 60.013 | 190
36.3732 | 115.0519 | 60.0124 | 116 | 36.3431 | 134.4616 | 60.047 | 134.5 | 36.3735 | 151.8107 | 60.0081 | 153 | 36.3678 | 171.5063 | 60.0308 | 171.5 | 36.3778 | 189.3278 | 60.013 | 190
36.3815 | 115.0514 | 60.0124 | 116 | 36.3514 | 134.4609 | 60.047 | 134.5 | 36.3819 | 151.8145 | 60.0081 | 153 | 36.3762 | 171.5048 | 60.0308 | 171.5 | 36.3861 | 189.327 | 60.013 | 190
36.3898 | 115.0508 | 60.0124 | 116 | 36.3597 | 134.4602 | 60.0453 | 134.5 | 36.3902 | 151.8182 | 60.0081 | 153 | 36.3845 | 171.5034 | 60.0316 | 171.5 | 36.3945 | 189.3261 | 60.013 | 190
36.3982 | 115.0502 | 60.0124 | 116 | 36.3681 | 134.4595 | 60.0453 | 134.5 | 36.3986 | 151.822 | 60.0081 | 153 | 36.3928 | 171.5019 | 60.0316 | 171.5 | 36.4028 | 189.3252 | 60.013 | 190
36.4065 | 115.0497 | 60.0124 | 116 | 36.3764 | 134.4588 | 60.0453 | 134.5 | 36.4069 | 151.8257 | 60.0089 | 153 | 36.4011 | 171.5004 | 60.0316 | 171.5 | 36.4111 | 189.3244 | 60.013 | 190
36.4149 | 115.0491 | 60.0124 | 116 | 36.3848 | 134.4581 | 60.0453 | 134.5 | 36.4152 | 151.8294 | 60.0089 | 153 | 36.4095 | 171.4989 | 60.0316 | 171.5 | 36.4194 | 189.3235 | 60.013 | 190
36.4232 | 115.0485 | 60.0124 | 116 | 36.3931 | 134.4574 | 60.0453 | 134.5 | 36.4235 | 151.8332 | 60.0089 | 153 | 36.4178 | 171.4974 | 60.0316 | 171.5 | 36.4278 | 189.3227 | 60.013 | 190
36.4315 | 115.048 | 60.0124 | 116 | 36.4014 | 134.4567 | 60.0453 | 134.5 | 36.4319 | 151.8369 | 60.0089 | 153 | 36.4261 | 171.4959 | 60.0316 | 171.5 | 36.4361 | 189.3219 | 60.013 | 190
36.4398 | 115.0474 | 60.0141 | 116 | 36.4097 | 134.456 | 60.0453 | 134.5 | 36.4402 | 151.8406 | 60.0089 | 153 | 36.4344 | 171.4944 | 60.0316 | 171.5 | 36.4445 | 189.321 | 60.013 | 190
36.4482 | 115.0468 | 60.0141 | 116 | 36.418 | 134.4553 | 60.0453 | 134.5 | 36.4485 | 151.8444 | 60.0089 | 153 | 36.4428 | 171.493 | 60.0316 | 171.5 | 36.4528 | 189.3201 | 60.013 | 190
36.4565 | 115.0463 | 60.0141 | 116 | 36.4264 | 134.4546 | 60.0453 | 134.5 | 36.4569 | 151.8481 | 60.0089 | 153 | 36.4511 | 171.4919 | 60.0316 | 171.5 | 36.4611 | 189.3193 | 60.013 | 190
36.4648 | 115.0457 | 60.0141 | 116 | 36.4347 | 134.4539 | 60.0453 | 134.5 | 36.4652 | 151.8518 | 60.0089 | 153 | 36.4594 | 171.4917 | 60.0316 | 171.5 | 36.4694 | 189.3185 | 60.013 | 190
36.4731 | 115.0451 | 60.0141 | 116 | 36.4431 | 134.4532 | 60.0453 | 134.5 | 36.4736 | 151.8556 | 60.0089 | 153 | 36.4678 | 171.4915 | 60.0316 | 171.5 | 36.4778 | 189.3176 | 60.013 | 190
36.4815 | 115.0504 | 60.0141 | 116 | 36.4514 | 134.4525 | 60.0453 | 134.5 | 36.4819 | 151.8593 | 60.0089 | 153 | 36.4761 | 171.4913 | 60.0316 | 171.5 | 36.4861 | 189.3168 | 60.013 | 190
36.4898 | 115.0575 | 60.0141 | 116 | 36.4597 | 134.4518 | 60.0453 | 134.5 | 36.4902 | 151.863 | 60.0089 | 153 | 36.4844 | 171.4911 | 60.0316 | 171.5 | 36.4944 | 189.3159 | 60.013 | 190
36.4982 | 115.0645 | 60.0141 | 116 | 36.468 | 134.4511 | 60.0453 | 134.5 | 36.4985 | 151.8668 | 60.0089 | 153 | 36.4927 | 171.4909 | 60.0316 | 171.5 | 36.5027 | 189.315 | 60.013 | 190
36.5065 | 115.0716 | 60.0141 | 116 | 36.4763 | 134.4504 | 60.0453 | 134.5 | 36.5069 | 151.8705 | 60.0089 | 153 | 36.5011 | 171.4906 | 60.0316 | 171.5 | 36.5111 | 189.3142 | 60.0125 | 190
36.5148 | 115.0786 | 60.0141 | 116 | 36.4847 | 134.4497 | 60.0453 | 134.5 | 36.5152 | 151.8743 | 60.0089 | 153 | 36.5094 | 171.4904 | 60.0316 | 171.5 | 36.5194 | 189.3134 | 60.0125 | 190
36.5231 | 115.0857 | 60.0141 | 116 | 36.493 | 134.449 | 60.0453 | 134.5 | 36.5236 | 151.878 | 60.0089 | 153 | 36.5178 | 171.4902 | 60.0316 | 171.5 | 36.5278 | 189.3125 | 60.0125 | 190
36.5315 | 115.0927 | 60.0141 | 116 | 36.5013 | 134.4483 | 60.0453 | 134.5 | 36.5319 | 151.8817 | 60.0089 | 153 | 36.5261 | 171.49 | 60.0316 | 171.5 | 36.5361 | 189.3117 | 60.0125 | 190
36.5398 | 115.0998 | 60.0141 | 116 | 36.5096 | 134.4476 | 60.0453 | 134.5 | 36.5402 | 151.8855 | 60.0089 | 153 | 36.5344 | 171.4898 | 60.0316 | 171.5 | 36.5444 | 189.3108 | 60.0125 | 190
36.5482 | 115.1069 | 60.0141 | 116 | 36.518 | 134.4469 | 60.0453 | 134.5 | 36.5485 | 151.8892 | 60.0089 | 153 | 36.5427 | 171.4896 | 60.0316 | 171.5 | 36.5527 | 189.31 | 60.0125 | 190
36.5565 | 115.1139 | 60.0141 | 116 | 36.5263 | 134.4462 | 60.0453 | 134.5 | 36.5569 | 151.8929 | 60.0089 | 153 | 36.5511 | 171.4894 | 60.0316 | 171.5 | 36.5611 | 189.3091 | 60.0125 | 190
36.5648 | 115.121 | 60.0141 | 116 | 36.5346 | 134.4455 | 60.0453 | 134.5 | 36.5652 | 151.8967 | 60.0089 | 153 | 36.5594 | 171.4892 | 60.0316 | 171.5 | 36.5694 | 189.3083 | 60.0125 | 190
36.5731 | 115.128 | 60.0141 | 116 | 36.543 | 134.4448 | 60.0453 | 134.5 | 36.5735 | 151.9004 | 60.0089 | 153 | 36.5677 | 171.489 | 60.0316 | 171.5 | 36.5778 | 189.3074 | 60.0125 | 190
36.5815 | 115.1351 | 60.0141 | 116 | 36.5513 | 134.4441 | 60.0453 | 134.5 | 36.5818 | 151.9041 | 60.0089 | 153 | 36.576 | 171.4887 | 60.0316 | 171.5 | 36.5861 | 189.3065 | 60.0125 | 190
36.5898 | 115.1421 | 60.0141 | 116 | 36.5596 | 134.4435 | 60.045 | 134.5 | 36.5902 | 151.9079 | 60.0089 | 153 | 36.5844 | 171.4885 | 60.033 | 171.5 | 36.5944 | 189.3057 | 60.0125 | 190
36.5981 | 115.1492 | 60.0141 | 116 | 36.5679 | 134.4426 | 60.045 | 134.5 | 36.5985 | 151.9116 | 60.0089 | 153 | 36.5927 | 171.4883 | 60.033 | 171.5 | 36.6027 | 189.3049 | 60.0125 | 190
36.6064 | 115.1563 | 60.0141 | 116 | 36.5763 | 134.4415 | 60.045 | 134.5 | 36.6069 | 151.9153 | 60.01 | 153 | 36.601 | 171.4881 | 60.033 | 171.5 | 36.6111 | 189.304 | 60.0125 | 190
36.6148 | 115.1633 | 60.0141 | 116 | 36.5846 | 134.4404 | 60.045 | 134.5 | 36.6152 | 151.9191 | 60.01 | 153 | 36.6094 | 171.4879 | 60.033 | 171.5 | 36.6194 | 189.3032 | 60.0125 | 190
36.6231 | 115.1704 | 60.0141 | 116 | 36.5929 | 134.4393 | 60.045 | 134.5 | 36.6235 | 151.9228 | 60.01 | 153 | 36.6177 | 171.4877 | 60.033 | 171.5 | 36.6277 | 189.3023 | 60.0125 | 190
36.6315 | 115.1774 | 60.0141 | 116 | 36.6013 | 134.4382 | 60.045 | 134.5 | 36.6318 | 151.9265 | 60.01 | 153 | 36.626 | 171.4875 | 60.033 | 171.5 | 36.636 | 189.3015 | 60.0125 | 190
36.6398 | 115.1845 | 60.0152 | 116 | 36.6096 | 134.4371 | 60.045 | 134.5 | 36.6402 | 151.9303 | 60.01 | 153 | 36.6343 | 171.4873 | 60.033 | 171.5 | 36.6444 | 189.3006 | 60.0125 | 190
36.6481 | 115.1915 | 60.0152 | 116 | 36.6179 | 134.4361 | 60.045 | 134.5 | 36.6485 | 151.934 | 60.01 | 153 | 36.6427 | 171.487 | 60.033 | 171.5 | 36.6527 | 189.2998 | 60.0125 | 190
36.6564 | 115.1986 | 60.0152 | 116 | 36.6262 | 134.435 | 60.045 | 134.5 | 36.6569 | 151.9378 | 60.01 | 153 | 36.651 | 171.4868 | 60.033 | 171.5 | 36.6611 | 189.2989 | 60.0125 | 190
36.6648 | 115.2057 | 60.0152 | 116 | 36.6346 | 134.4339 | 60.045 | 134.5 | 36.6652 | 151.946 | 60.01 | 153 | 36.6593 | 171.4866 | 60.033 | 171.5 | 36.6694 | 189.2981 | 60.0125 | 190
36.6731 | 115.2127 | 60.0152 | 116 | 36.6429 | 134.4328 | 60.045 | 134.5 | 36.6735 | 151.9566 | 60.01 | 153 | 36.6677 | 171.4864 | 60.033 | 171.5 | 36.6777 | 189.2972 | 60.0125 | 190
36.6815 | 115.2198 | 60.0152 | 116 | 36.6512 | 134.4317 | 60.045 | 134.5 | 36.6818 | 151.9671 | 60.01 | 153 | 36.676 | 171.4862 | 60.033 | 171.5 | 36.686 | 189.2964 | 60.0125 | 190
36.6898 | 115.2268 | 60.0152 | 116 | 36.6595 | 134.4306 | 60.045 | 134.5 | 36.6902 | 151.9776 | 60.01 | 153 | 36.6843 | 171.486 | 60.033 | 171.5 | 36.6944 | 189.2955 | 60.0125 | 190
36.6981 | 115.2339 | 60.0152 | 116 | 36.6678 | 134.4295 | 60.045 | 134.5 | 36.6985 | 151.9882 | 60.01 | 153 | 36.6926 | 171.4858 | 60.033 | 171.5 | 36.7027 | 189.2947 | 60.0125 | 190
36.7064 | 115.2409 | 60.0152 | 116 | 36.6762 | 134.4284 | 60.045 | 134.5 | 36.7068 | 151.9987 | 60.01 | 153 | 36.701 | 171.4855 | 60.033 | 171.5 | 36.7111 | 189.2938 | 60.0117 | 190
36.7148 | 115.248 | 60.0152 | 116 | 36.6845 | 134.4273 | 60.045 | 134.5 | 36.7151 | 152.0093 | 60.01 | 153 | 36.7093 | 171.4853 | 60.033 | 171.5 | 36.7194 | 189.293 | 60.0117 | 190
36.7231 | 115.2551 | 60.0152 | 116 | 36.6929 | 134.4263 | 60.045 | 134.5 | 36.7235 | 152.0198 | 60.01 | 153 | 36.7177 | 171.4851 | 60.033 | 171.5 | 36.7277 | 189.2921 | 60.0117 | 190
36.7314 | 115.2621 | 60.0152 | 116 | 36.7012 | 134.4252 | 60.045 | 134.5 | 36.7318 | 152.0303 | 60.01 | 153 | 36.726 | 171.4849 | 60.033 | 171.5 | 36.736 | 189.2913 | 60.0117 | 190
36.7397 | 115.2692 | 60.0152 | 116 | 36.7095 | 134.4241 | 60.045 | 134.5 | 36.7402 | 152.0409 | 60.01 | 153 | 36.7343 | 171.4847 | 60.033 | 171.5 | 36.7444 | 189.2904 | 60.0117 | 190
36.7481 | 115.2762 | 60.0152 | 116 | 36.7178 | 134.423 | 60.045 | 134.5 | 36.7485 | 152.0514 | 60.01 | 153 | 36.7426 | 171.4845 | 60.033 | 171.5 | 36.7527 | 189.2896 | 60.0117 | 190
36.7564 | 115.2833 | 60.0152 | 116 | 36.7261 | 134.4219 | 60.045 | 134.5 | 36.7568 | 152.062 | 60.01 | 153 | 36.751 | 171.4843 | 60.033 | 171.5 | 36.761 | 189.2887 | 60.0117 | 190
36.7648 | 115.2903 | 60.0152 | 116 | 36.7345 | 134.4208 | 60.045 | 134.5 | 36.7651 | 152.0725 | 60.01 | 153 | 36.7593 | 171.4841 | 60.033 | 171.5 | 36.7693 | 189.2879 | 60.0117 | 190
36.7731 | 115.2974 | 60.0152 | 116 | 36.7428 | 134.4197 | 60.045 | 134.5 | 36.7735 | 152.083 | 60.01 | 153 | 36.7676 | 171.4839 | 60.033 | 171.5 | 36.7777 | 189.287 | 60.0117 | 190
36.7814 | 115.3045 | 60.0152 | 116 | 36.7512 | 134.4186 | 60.045 | 134.5 | 36.7818 | 152.0936 | 60.01 | 153 | 36.7759 | 171.4836 | 60.033 | 171.5 | 36.786 | 189.2862 | 60.0117 | 190
36.7897 | 115.3115 | 60.0152 | 116 | 36.7595 | 134.4175 | 60.0456 | 134.5 | 36.7902 | 152.1041 | 60.01 | 153 | 36.7842 | 171.4834 | 60.0355 | 171.5 | 36.7944 | 189.2853 | 60.0117 | 190
36.7981 | 115.3186 | 60.0152 | 116 | 36.7678 | 134.4164 | 60.0456 | 134.5 | 36.7985 | 152.1146 | 60.01 | 153 | 36.7926 | 171.4832 | 60.0355 | 171.5 | 36.8027 | 189.2845 | 60.0117 | 190
36.8064 | 115.3256 | 60.0152 | 116 | 36.7761 | 134.4154 | 60.0456 | 134.5 | 36.8068 | 152.1252 | 60.0117 | 153 | 36.8009 | 171.483 | 60.0355 | 171.5 | 36.811 | 189.2836 | 60.0117 | 190
36.8148 | 115.3327 | 60.0152 | 116 | 36.7844 | 134.4143 | 60.0456 | 134.5 | 36.8152 | 152.1357 | 60.0117 | 153 | 36.8093 | 171.4828 | 60.0355 | 171.5 | 36.8193 | 189.2828 | 60.0117 | 190
36.8231 | 115.3397 | 60.0152 | 116 | 36.7928 | 134.4132 | 60.0456 | 134.5 | 36.8235 | 152.1463 | 60.0117 | 153 | 36.8176 | 171.4826 | 60.0355 | 171.5 | 36.8277 | 189.2819 | 60.0117 | 190
36.8314 | 115.3468 | 60.0152 | 116 | 36.8011 | 134.4121 | 60.0456 | 134.5 | 36.8318 | 152.1568 | 60.0117 | 153 | 36.8259 | 171.4824 | 60.0355 | 171.5 | 36.836 | 189.2811 | 60.0117 | 190
36.8397 | 115.3539 | 60.0152 | 116 | 36.8094 | 134.411 | 60.0456 | 134.5 | 36.8401 | 152.1673 | 60.0117 | 153 | 36.8342 | 171.4822 | 60.0355 | 171.5 | 36.8444 | 189.2873 | 60.0117 | 190
36.8481 | 115.3609 | 60.0152 | 116 | 36.8177 | 134.4099 | 60.0456 | 134.5 | 36.8485 | 152.1779 | 60.0117 | 153 | 36.8426 | 171.4819 | 60.0355 | 171.5 | 36.8527 | 189.2942 | 60.0117 | 190
36.8564 | 115.368 | 60.0152 | 116 | 36.826 | 134.4088 | 60.0456 | 134.5 | 36.8568 | 152.1884 | 60.0117 | 153 | 36.8509 | 171.4817 | 60.0355 | 171.5 | 36.861 | 189.301 | 60.0117 | 190
36.8647 | 115.375 | 60.0152 | 116 | 36.8344 | 134.4077 | 60.0456 | 134.5 | 36.8652 | 152.1989 | 60.0117 | 153 | 36.8592 | 171.4815 | 60.0355 | 171.5 | 36.8693 | 189.3079 | 60.0117 | 190
36.873 | 115.3821 | 60.0152 | 116 | 36.8427 | 134.4066 | 60.0456 | 134.5 | 36.8735 | 152.2095 | 60.0117 | 153 | 36.8676 | 171.4813 | 60.0355 | 171.5 | 36.8777 | 189.3148 | 60.0117 | 190
36.8814 | 115.3891 | 60.0152 | 116 | 36.8511 | 134.4055 | 60.0456 | 134.5 | 36.8818 | 152.22 | 60.0117 | 153 | 36.8759 | 171.4811 | 60.0355 | 171.5 | 36.886 | 189.3217 | 60.0117 | 190
36.8897 | 115.3962 | 60.0152 | 116 | 36.8594 | 134.4044 | 60.0456 | 134.5 | 36.8901 | 152.2306 | 60.0117 | 153 | 36.8842 | 171.4809 | 60.0355 | 171.5 | 36.8943 | 189.3285 | 60.0117 | 190
36.8981 | 115.4033 | 60.0152 | 116 | 36.8677 | 134.4034 | 60.0456 | 134.5 | 36.8985 | 152.2411 | 60.0117 | 153 | 36.8925 | 171.4807 | 60.0355 | 171.5 | 36.9027 | 189.3354 | 60.0117 | 190
36.9064 | 115.4103 | 60.0152 | 116 | 36.876 | 134.4023 | 60.0456 | 134.5 | 36.9068 | 152.2516 | 60.0117 | 153 | 36.9009 | 171.4805 | 60.0355 | 171.5 | 36.911 | 189.3423 | 60.0111 | 190
36.9147 | 115.4174 | 60.0152 | 116 | 36.8843 | 134.4012 | 60.0456 | 134.5 | 36.9152 | 152.2622 | 60.0117 | 153 | 36.9092 | 171.4802 | 60.0355 | 171.5 | 36.9194 | 189.3492 | 60.0111 | 190
36.923 | 115.4244 | 60.0152 | 116 | 36.8927 | 134.4001 | 60.0456 | 134.5 | 36.9235 | 152.2727 | 60.0117 | 153 | 36.9175 | 171.48 | 60.0355 | 171.5 | 36.9277 | 189.356 | 60.0111 | 190
36.9314 | 115.4315 | 60.0152 | 116 | 36.901 | 134.399 | 60.0456 | 134.5 | 36.9318 | 152.2832 | 60.0117 | 153 | 36.9258 | 171.4798 | 60.0355 | 171.5 | 36.936 | 189.3629 | 60.0111 | 190
36.9397 | 115.4385 | 60.0152 | 116 | 36.9094 | 134.3979 | 60.0456 | 134.5 | 36.9401 | 152.2938 | 60.0117 | 153 | 36.9342 | 171.4796 | 60.0355 | 171.5 | 36.9443 | 189.3698 | 60.0111 | 190
36.9481 | 115.4456 | 60.0152 | 116 | 36.9177 | 134.3968 | 60.0456 | 134.5 | 36.9485 | 152.3043 | 60.0117 | 153 | 36.9425 | 171.4794 | 60.0355 | 171.5 | 36.9527 | 189.3766 | 60.0111 | 190
36.9564 | 115.4527 | 60.0152 | 116 | 36.926 | 134.3957 | 60.0456 | 134.5 | 36.9568 | 152.3149 | 60.0117 | 153 | 36.9508 | 171.4792 | 60.0355 | 171.5 | 36.961 | 189.3835 | 60.0111 | 190
36.9647 | 115.4597 | 60.0152 | 116 | 36.9343 | 134.3946 | 60.0456 | 134.5 | 36.9651 | 152.3254 | 60.0117 | 153 | 36.9592 | 171.4789 | 60.0355 | 171.5 | 36.9694 | 189.3904 | 60.0111 | 190
36.973 | 115.4668 | 60.0152 | 116 | 36.9426 | 134.3936 | 60.0456 | 134.5 | 36.9734 | 152.3359 | 60.0117 | 153 | 36.9675 | 171.4782 | 60.0355 | 171.5 | 36.9777 | 189.3973 | 60.0111 | 190
36.9814 | 115.4738 | 60.0152 | 116 | 36.951 | 134.3925 | 60.0456 | 134.5 | 36.9818 | 152.3465 | 60.0117 | 153 | 36.9758 | 171.4774 | 60.0355 | 171.5 | 36.986 | 189.4041 | 60.0111 | 190
36.9897 | 115.4796 | 60.0152 | 116 | 36.9593 | 134.3914 | 60.0453 | 134.5 | 36.9901 | 152.357 | 60.0117 | 153 | 36.9841 | 171.4767 | 60.0377 | 171.5 | 36.9943 | 189.411 | 60.0111 | 190
36.998 | 115.4844 | 60.0152 | 116 | 36.9677 | 134.3903 | 60.0453 | 134.5 | 36.9985 | 152.3676 | 60.0117 | 153 | 36.9925 | 171.476 | 60.0377 | 171.5 | 37.0027 | 189.4179 | 60.0111 | 190
37.0063 | 115.4891 | 60.0152 | 116 | 36.976 | 134.3892 | 60.0453 | 134.5 | 37.0068 | 152.3781 | 60.0128 | 153 | 37.0008 | 171.4752 | 60.0377 | 171.5 | 37.011 | 189.4248 | 60.0111 | 190
37.0147 | 115.4939 | 60.0152 | 116 | 36.9843 | 134.3881 | 60.0453 | 134.5 | 37.0151 | 152.3886 | 60.0128 | 153 | 37.0092 | 171.4745 | 60.0377 | 171.5 | 37.0193 | 189.4316 | 60.0111 | 190
37.023 | 115.4986 | 60.0152 | 116 | 36.9926 | 134.387 | 60.0453 | 134.5 | 37.0234 | 152.3992 | 60.0128 | 153 | 37.0175 | 171.4738 | 60.0377 | 171.5 | 37.0276 | 189.4385 | 60.0111 | 190
37.0314 | 115.5034 | 60.0152 | 116 | 37.0009 | 134.3859 | 60.0453 | 134.5 | 37.0318 | 152.4097 | 60.0128 | 153 | 37.0258 | 171.473 | 60.0377 | 171.5 | 37.036 | 189.4454 | 60.0111 | 190
37.0397 | 115.5082 | 60.0152 | 116 | 37.0093 | 134.3848 | 60.0453 | 134.5 | 37.0401 | 152.4202 | 60.0128 | 153 | 37.0341 | 171.4723 | 60.0377 | 171.5 | 37.0443 | 189.4523 | 60.0111 | 190
37.048 | 115.5129 | 60.0152 | 116 | 37.0176 | 134.3837 | 60.0453 | 134.5 | 37.0485 | 152.4308 | 60.0128 | 153 | 37.0424 | 171.4716 | 60.0377 | 171.5 | 37.0527 | 189.4591 | 60.0111 | 190
37.0563 | 115.5177 | 60.0152 | 116 | 37.0259 | 134.3826 | 60.0453 | 134.5 | 37.0568 | 152.4413 | 60.0128 | 153 | 37.0508 | 171.4708 | 60.0377 | 171.5 | 37.061 | 189.466 | 60.0111 | 190
37.0647 | 115.5224 | 60.0152 | 116 | 37.0342 | 134.3816 | 60.0453 | 134.5 | 37.0651 | 152.4519 | 60.0128 | 153 | 37.0591 | 171.4701 | 60.0377 | 171.5 | 37.0693 | 189.4729 | 60.0111 | 190
37.073 | 115.5272 | 60.0152 | 116 | 37.0426 | 134.3805 | 60.0453 | 134.5 | 37.0734 | 152.4624 | 60.0128 | 153 | 37.0674 | 171.4694 | 60.0377 | 171.5 | 37.0776 | 189.4798 | 60.0111 | 190
37.0814 | 115.5319 | 60.0152 | 116 | 37.0509 | 134.3794 | 60.0453 | 134.5 | 37.0818 | 152.4729 | 60.0128 | 153 | 37.0757 | 171.4686 | 60.0377 | 171.5 | 37.086 | 189.4866 | 60.0111 | 190
37.0897 | 115.5367 | 60.0152 | 116 | 37.0592 | 134.3783 | 60.0453 | 134.5 | 37.0901 | 152.4835 | 60.0128 | 153 | 37.0841 | 171.4679 | 60.0377 | 171.5 | 37.0943 | 189.4935 | 60.0111 | 190
37.098 | 115.5415 | 60.0152 | 116 | 37.0676 | 134.3772 | 60.0453 | 134.5 | 37.0984 | 152.494 | 60.0128 | 153 | 37.0924 | 171.4672 | 60.0377 | 171.5 | 37.1027 | 189.5004 | 60.0111 | 190
37.1063 | 115.5462 | 60.0152 | 116 | 37.0759 | 134.3761 | 60.0453 | 134.5 | 37.1068 | 152.5045 | 60.0128 | 153 | 37.1007 | 171.4664 | 60.0377 | 171.5 | 37.111 | 189.5072 | 60.0103 | 190
37.1147 | 115.551 | 60.0152 | 116 | 37.0842 | 134.375 | 60.0453 | 134.5 | 37.1151 | 152.5151 | 60.0128 | 153 | 37.1091 | 171.4657 | 60.0377 | 171.5 | 37.1193 | 189.5141 | 60.0103 | 190
37.123 | 115.5557 | 60.0152 | 116 | 37.0925 | 134.3739 | 60.0453 | 134.5 | 37.1234 | 152.5256 | 60.0128 | 153 | 37.1174 | 171.465 | 60.0377 | 171.5 | 37.1276 | 189.521 | 60.0103 | 190
37.1313 | 115.5605 | 60.0152 | 116 | 37.1009 | 134.3728 | 60.0453 | 134.5 | 37.1318 | 152.5362 | 60.0128 | 153 | 37.1257 | 171.4642 | 60.0377 | 171.5 | 37.136 | 189.5279 | 60.0103 | 190
37.1396 | 115.5652 | 60.0152 | 116 | 37.1092 | 134.3717 | 60.0453 | 134.5 | 37.1401 | 152.5467 | 60.0128 | 153 | 37.134 | 171.4635 | 60.0377 | 171.5 | 37.1443 | 189.5347 | 60.0103 | 190
37.148 | 115.57 | 60.0152 | 116 | 37.1175 | 134.3709 | 60.0453 | 134.5 | 37.1484 | 152.5572 | 60.0128 | 153 | 37.1424 | 171.4628 | 60.0377 | 171.5 | 37.1526 | 189.5416 | 60.0103 | 190
37.1563 | 115.5747 | 60.0152 | 116 | 37.1259 | 134.3707 | 60.0453 | 134.5 | 37.1567 | 152.5678 | 60.0128 | 153 | 37.1507 | 171.4621 | 60.0377 | 171.5 | 37.1609 | 189.5485 | 60.0103 | 190
37.1647 | 115.5795 | 60.0152 | 116 | 37.1342 | 134.3705 | 60.0453 | 134.5 | 37.1651 | 152.5783 | 60.0128 | 153 | 37.1591 | 171.4613 | 60.0377 | 171.5 | 37.1693 | 189.5554 | 60.0103 | 190
37.173 | 115.5843 | 60.0152 | 116 | 37.1425 | 134.3703 | 60.0453 | 134.5 | 37.1734 | 152.5889 | 60.0128 | 153 | 37.1674 | 171.4606 | 60.0377 | 171.5 | 37.1776 | 189.5622 | 60.0103 | 190
37.1813 | 115.589 | 60.0152 | 116 | 37.1508 | 134.3701 | 60.0453 | 134.5 | 37.1818 | 152.5994 | 60.0128 | 153 | 37.1757 | 171.4599 | 60.0377 | 171.5 | 37.186 | 189.5691 | 60.0103 | 190
37.1896 | 115.5938 | 60.0152 | 116 | 37.1592 | 134.3699 | 60.0456 | 134.5 | 37.1901 | 152.6099 | 60.0128 | 153 | 37.184 | 171.4591 | 60.0391 | 171.5 | 37.1943 | 189.576 | 60.0103 | 190
37.198 | 115.5985 | 60.0152 | 116 | 37.1675 | 134.3696 | 60.0456 | 134.5 | 37.1984 | 152.6205 | 60.0128 | 153 | 37.1923 | 171.4584 | 60.0391 | 171.5 | 37.2026 | 189.5829 | 60.0103 | 190
37.2063 | 115.6033 | 60.0152 | 116 | 37.1758 | 134.3694 | 60.0456 | 134.5 | 37.2067 | 152.6214 | 60.0125 | 153 | 37.2007 | 171.4577 | 60.0391 | 171.5 | 37.2109 | 189.5897 | 60.0103 | 190
37.2147 | 115.608 | 60.0152 | 116 | 37.1841 | 134.3692 | 60.0456 | 134.5 | 37.2151 | 152.6208 | 60.0125 | 153 | 37.209 | 171.4569 | 60.0391 | 171.5 | 37.2193 | 189.5966 | 60.0103 | 190
37.223 | 115.6128 | 60.0152 | 116 | 37.1924 | 134.369 | 60.0456 | 134.5 | 37.2234 | 152.6201 | 60.0125 | 153 | 37.2173 | 171.4562 | 60.0391 | 171.5 | 37.2276 | 189.6035 | 60.0103 | 190
37.2313 | 115.6176 | 60.0152 | 116 | 37.2008 | 134.3688 | 60.0456 | 134.5 | 37.2318 | 152.6194 | 60.0125 | 153 | 37.2256 | 171.4555 | 60.0391 | 171.5 | 37.236 | 189.6104 | 60.0103 | 190
37.2396 | 115.6223 | 60.0138 | 116 | 37.2091 | 134.3686 | 60.0456 | 134.5 | 37.2401 | 152.6188 | 60.0125 | 153 | 37.234 | 171.4547 | 60.0391 | 171.5 | 37.2443 | 189.6172 | 60.0103 | 190
37.248 | 115.6271 | 60.0138 | 116 | 37.2175 | 134.3683 | 60.0456 | 134.5 | 37.2484 | 152.6181 | 60.0125 | 153 | 37.2423 | 171.454 | 60.0391 | 171.5 | 37.2526 | 189.6241 | 60.0103 | 190
37.2563 | 115.6318 | 60.0138 | 116 | 37.2258 | 134.3681 | 60.0456 | 134.5 | 37.2567 | 152.6174 | 60.0125 | 153 | 37.2507 | 171.4533 | 60.0391 | 171.5 | 37.2609 | 189.631 | 60.0103 | 190
37.2646 | 115.6366 | 60.0138 | 116 | 37.2341 | 134.3679 | 60.0456 | 134.5 | 37.2651 | 152.6168 | 60.0125 | 153 | 37.259 | 171.4525 | 60.0391 | 171.5 | 37.2693 | 189.6379 | 60.0103 | 190
37.2729 | 115.6413 | 60.0138 | 116 | 37.2424 | 134.3677 | 60.0456 | 134.5 | 37.2734 | 152.6161 | 60.0125 | 153 | 37.2673 | 171.4518 | 60.0391 | 171.5 | 37.2776 | 189.6447 | 60.0103 | 190
37.2813 | 115.6461 | 60.0138 | 116 | 37.2507 | 134.3675 | 60.0456 | 134.5 | 37.2817 | 152.6154 | 60.0125 | 153 | 37.2756 | 171.451 | 60.0391 | 171.5 | 37.2859 | 189.6516 | 60.0103 | 190
37.2896 | 115.6508 | 60.0138 | 116 | 37.2591 | 134.3673 | 60.0456 | 134.5 | 37.29 | 152.6148 | 60.0125 | 153 | 37.2839 | 171.4503 | 60.0391 | 171.5 | 37.2943 | 189.6585 | 60.0103 | 190
37.298 | 115.6556 | 60.0138 | 116 | 37.2674 | 134.3671 | 60.0456 | 134.5 | 37.2984 | 152.6141 | 60.0125 | 153 | 37.2923 | 171.4496 | 60.0391 | 171.5 | 37.3026 | 189.6654 | 60.0103 | 190
37.3063 | 115.6604 | 60.0138 | 116 | 37.2758 | 134.3668 | 60.0456 | 134.5 | 37.3067 | 152.6134 | 60.0125 | 153 | 37.3006 | 171.4489 | 60.0391 | 171.5 | 37.3109 | 189.6722 | 60.0097 | 190
37.3146 | 115.6651 | 60.0138 | 116 | 37.2841 | 134.3666 | 60.0456 | 134.5 | 37.3151 | 152.6128 | 60.0125 | 153 | 37.309 | 171.4481 | 60.0391 | 171.5 | 37.3193 | 189.6791 | 60.0097 | 190
37.3229 | 115.6699 | 60.0138 | 116 | 37.2924 | 134.3664 | 60.0456 | 134.5 | 37.3234 | 152.6121 | 60.0125 | 153 | 37.3173 | 171.4474 | 60.0391 | 171.5 | 37.3276 | 189.686 | 60.0097 | 190
37.3313 | 115.6746 | 60.0138 | 116 | 37.3007 | 134.3662 | 60.0456 | 134.5 | 37.3317 | 152.6114 | 60.0125 | 153 | 37.3256 | 171.4467 | 60.0391 | 171.5 | 37.3359 | 189.6929 | 60.0097 | 190
37.3396 | 115.6794 | 60.0138 | 116 | 37.309 | 134.366 | 60.0456 | 134.5 | 37.34 | 152.6108 | 60.0125 | 153 | 37.3339 | 171.4459 | 60.0391 | 171.5 | 37.3442 | 189.6997 | 60.0097 | 190
37.348 | 115.6841 | 60.0138 | 116 | 37.3174 | 134.3658 | 60.0456 | 134.5 | 37.3484 | 152.6101 | 60.0125 | 153 | 37.3422 | 171.4452 | 60.0391 | 171.5 | 37.3526 | 189.7066 | 60.0097 | 190
37.3563 | 115.6889 | 60.0138 | 116 | 37.3257 | 134.3655 | 60.0456 | 134.5 | 37.3567 | 152.6094 | 60.0125 | 153 | 37.3506 | 171.4445 | 60.0391 | 171.5 | 37.361 | 189.7124 | 60.0097 | 190
37.3646 | 115.6937 | 60.0138 | 116 | 37.334 | 134.3653 | 60.0456 | 134.5 | 37.3651 | 152.6088 | 60.0125 | 153 | 37.3589 | 171.4437 | 60.0391 | 171.5 | 37.3693 | 189.7172 | 60.0097 | 190
37.3729 | 115.6984 | 60.0138 | 116 | 37.3423 | 134.3651 | 60.0456 | 134.5 | 37.3734 | 152.6081 | 60.0125 | 153 | 37.3672 | 171.443 | 60.0391 | 171.5 | 37.3776 | 189.7221 | 60.0097 | 190
37.3813 | 115.7032 | 60.0138 | 116 | 37.3507 | 134.3649 | 60.0456 | 134.5 | 37.3817 | 152.6074 | 60.0125 | 153 | 37.3755 | 171.4423 | 60.0391 | 171.5 | 37.3859 | 189.7269 | 60.0097 | 190
37.3896 | 115.7079 | 60.0138 | 116 | 37.359 | 134.3647 | 60.0447 | 134.5 | 37.39 | 152.6068 | 60.0125 | 153 | 37.3839 | 171.4415 | 60.0396 | 171.5 | 37.3943 | 189.7317 | 60.0097 | 190
37.3979 | 115.7127 | 60.0138 | 116 | 37.3673 | 134.3645 | 60.0447 | 134.5 | 37.3984 | 152.6061 | 60.0125 | 153 | 37.3922 | 171.4408 | 60.0396 | 171.5 | 37.4026 | 189.7365 | 60.0097 | 190
37.4062 | 115.7174 | 60.0138 | 116 | 37.3757 | 134.3642 | 60.0447 | 134.5 | 37.4067 | 152.6054 | 60.0128 | 153 | 37.4006 | 171.4401 | 60.0396 | 171.5 | 37.4109 | 189.7413 | 60.0097 | 190
37.4146 | 115.7222 | 60.0138 | 116 | 37.384 | 134.364 | 60.0447 | 134.5 | 37.415 | 152.6048 | 60.0128 | 153 | 37.4089 | 171.4393 | 60.0396 | 171.5 | 37.4193 | 189.7461 | 60.0097 | 190
37.4229 | 115.727 | 60.0138 | 116 | 37.3923 | 134.3638 | 60.0447 | 134.5 | 37.4233 | 152.6041 | 60.0128 | 153 | 37.4172 | 171.4386 | 60.0396 | 171.5 | 37.4276 | 189.751 | 60.0097 | 190
37.4313 | 115.7317 | 60.0138 | 116 | 37.4006 | 134.3636 | 60.0447 | 134.5 | 37.4317 | 152.6034 | 60.0128 | 153 | 37.4255 | 171.4379 | 60.0396 | 171.5 | 37.4359 | 189.7558 | 60.0097 | 190
37.4396 | 115.7365 | 60.0124 | 116 | 37.409 | 134.3634 | 60.0447 | 134.5 | 37.44 | 152.6028 | 60.0128 | 153 | 37.4338 | 171.4371 | 60.0396 | 171.5 | 37.4443 | 189.7606 | 60.0097 | 190
37.4479 | 115.7412 | 60.0124 | 116 | 37.4173 | 134.3632 | 60.0447 | 134.5 | 37.4484 | 152.6021 | 60.0128 | 153 | 37.4422 | 171.4364 | 60.0396 | 171.5 | 37.4526 | 189.7654 | 60.0097 | 190
37.4562 | 115.746 | 60.0124 | 116 | 37.4256 | 134.3629 | 60.0447 | 134.5 | 37.4567 | 152.6014 | 60.0128 | 153 | 37.4505 | 171.4357 | 60.0396 | 171.5 | 37.4609 | 189.7702 | 60.0097 | 190
37.4646 | 115.7507 | 60.0124 | 116 | 37.434 | 134.3627 | 60.0447 | 134.5 | 37.465 | 152.6008 | 60.0128 | 153 | 37.4589 | 171.4348 | 60.0396 | 171.5 | 37.4692 | 189.775 | 60.0097 | 190
37.4729 | 115.7555 | 60.0124 | 116 | 37.4423 | 134.3625 | 60.0447 | 134.5 | 37.4733 | 152.6001 | 60.0128 | 153 | 37.4672 | 171.4329 | 60.0396 | 171.5 | 37.4776 | 189.7798 | 60.0097 | 190
37.4813 | 115.7602 | 60.0124 | 116 | 37.4506 | 134.3623 | 60.0447 | 134.5 | 37.4817 | 152.5994 | 60.0128 | 153 | 37.4755 | 171.431 | 60.0396 | 171.5 | 37.4859 | 189.7847 | 60.0097 | 190
37.4896 | 115.765 | 60.0124 | 116 | 37.4589 | 134.3621 | 60.0447 | 134.5 | 37.49 | 152.5988 | 60.0128 | 153 | 37.4838 | 171.4291 | 60.0396 | 171.5 | 37.4943 | 189.7895 | 60.0097 | 190
37.4979 | 115.7698 | 60.0124 | 116 | 37.4673 | 134.3619 | 60.0447 | 134.5 | 37.4984 | 152.5981 | 60.0128 | 153 | 37.4921 | 171.4272 | 60.0396 | 171.5 | 37.5026 | 189.7943 | 60.0097 | 190
37.5062 | 115.7745 | 60.0124 | 116 | 37.4756 | 134.3616 | 60.0447 | 134.5 | 37.5067 | 152.5974 | 60.0128 | 153 | 37.5005 | 171.4253 | 60.0396 | 171.5 | 37.5109 | 189.7991 | 60.0106 | 190
37.5146 | 115.7793 | 60.0124 | 116 | 37.4839 | 134.3614 | 60.0447 | 134.5 | 37.515 | 152.5968 | 60.0128 | 153 | 37.5088 | 171.4234 | 60.0396 | 171.5 | 37.5192 | 189.8039 | 60.0106 | 190
37.5229 | 115.784 | 60.0124 | 116 | 37.4922 | 134.3612 | 60.0447 | 134.5 | 37.5233 | 152.5961 | 60.0128 | 153 | 37.5172 | 171.4214 | 60.0396 | 171.5 | 37.5276 | 189.8087 | 60.0106 | 190
37.5312 | 115.7888 | 60.0124 | 116 | 37.5005 | 134.361 | 60.0447 | 134.5 | 37.5317 | 152.5954 | 60.0128 | 153 | 37.5255 | 171.4195 | 60.0396 | 171.5 | 37.5359 | 189.8136 | 60.0106 | 190
37.5396 | 115.7909 | 60.0124 | 116 | 37.5089 | 134.3608 | 60.0447 | 134.5 | 37.54 | 152.5948 | 60.0128 | 153 | 37.5338 | 171.4176 | 60.0396 | 171.5 | 37.5443 | 189.8184 | 60.0106 | 190
37.5479 | 115.7907 | 60.0124 | 116 | 37.5172 | 134.3606 | 60.0447 | 134.5 | 37.5483 | 152.5941 | 60.0128 | 153 | 37.5421 | 171.4157 | 60.0396 | 171.5 | 37.5526 | 189.8232 | 60.0106 | 190
37.5562 | 115.7906 | 60.0124 | 116 | 37.5256 | 134.3604 | 60.0447 | 134.5 | 37.5566 | 152.5934 | 60.0128 | 153 | 37.5505 | 171.4138 | 60.0396 | 171.5 | 37.5609 | 189.828 | 60.0106 | 190
37.5646 | 115.7904 | 60.0124 | 116 | 37.5339 | 134.3601 | 60.0447 | 134.5 | 37.565 | 152.5928 | 60.0128 | 153 | 37.5588 | 171.4119 | 60.0396 | 171.5 | 37.5692 | 189.8328 | 60.0106 | 190
37.5729 | 115.7902 | 60.0124 | 116 | 37.5422 | 134.3599 | 60.0447 | 134.5 | 37.5733 | 152.5921 | 60.0128 | 153 | 37.5671 | 171.41 | 60.0396 | 171.5 | 37.5776 | 189.8376 | 60.0106 | 190
37.5812 | 115.79 | 60.0124 | 116 | 37.5505 | 134.3597 | 60.0447 | 134.5 | 37.5817 | 152.5914 | 60.0128 | 153 | 37.5754 | 171.4081 | 60.0396 | 171.5 | 37.5859 | 189.8425 | 60.0106 | 190
37.5895 | 115.7899 | 60.0124 | 116 | 37.5588 | 134.3595 | 60.0434 | 134.5 | 37.59 | 152.5908 | 60.0128 | 153 | 37.5837 | 171.4062 | 60.0396 | 171.5 | 37.5942 | 189.8473 | 60.0106 | 190
37.5979 | 115.7897 | 60.0124 | 116 | 37.5672 | 134.3593 | 60.0434 | 134.5 | 37.5983 | 152.5901 | 60.0128 | 153 | 37.5921 | 171.4043 | 60.0396 | 171.5 | 37.6025 | 189.8521 | 60.0106 | 190
37.6062 | 115.7895 | 60.0124 | 116 | 37.5755 | 134.3591 | 60.0434 | 134.5 | 37.6066 | 152.5894 | 60.0131 | 153 | 37.6004 | 171.4023 | 60.0396 | 171.5 | 37.6109 | 189.8569 | 60.0106 | 190
37.6146 | 115.7894 | 60.0124 | 116 | 37.5839 | 134.3588 | 60.0434 | 134.5 | 37.615 | 152.5888 | 60.0131 | 153 | 37.6088 | 171.4004 | 60.0396 | 171.5 | 37.6192 | 189.8617 | 60.0106 | 190
37.6229 | 115.7892 | 60.0124 | 116 | 37.5922 | 134.3586 | 60.0434 | 134.5 | 37.6233 | 152.5881 | 60.0131 | 153 | 37.6171 | 171.3985 | 60.0396 | 171.5 | 37.6276 | 189.8665 | 60.0106 | 190
37.6312 | 115.789 | 60.0124 | 116 | 37.6005 | 134.3584 | 60.0434 | 134.5 | 37.6317 | 152.5874 | 60.0131 | 153 | 37.6254 | 171.3966 | 60.0396 | 171.5 | 37.6359 | 189.8714 | 60.0106 | 190
37.6395 | 115.7888 | 60.0116 | 116 | 37.6088 | 134.3582 | 60.0434 | 134.5 | 37.64 | 152.5868 | 60.0131 | 153 | 37.6337 | 171.3947 | 60.0396 | 171.5 | 37.6442 | 189.8762 | 60.0106 | 190
37.6479 | 115.7887 | 60.0116 | 116 | 37.6171 | 134.358 | 60.0434 | 134.5 | 37.6483 | 152.5861 | 60.0131 | 153 | 37.642 | 171.3928 | 60.0396 | 171.5 | 37.6525 | 189.881 | 60.0106 | 190
37.6562 | 115.7885 | 60.0116 | 116 | 37.6255 | 134.3578 | 60.0434 | 134.5 | 37.6566 | 152.5854 | 60.0131 | 153 | 37.6504 | 171.3909 | 60.0396 | 171.5 | 37.6609 | 189.8858 | 60.0106 | 190
37.6646 | 115.7883 | 60.0116 | 116 | 37.6338 | 134.3575 | 60.0434 | 134.5 | 37.665 | 152.5848 | 60.0131 | 153 | 37.6587 | 171.389 | 60.0396 | 171.5 | 37.6692 | 189.8906 | 60.0106 | 190
37.6729 | 115.7881 | 60.0116 | 116 | 37.6422 | 134.3573 | 60.0434 | 134.5 | 37.6733 | 152.5841 | 60.0131 | 153 | 37.6671 | 171.3871 | 60.0396 | 171.5 | 37.6776 | 189.8954 | 60.0106 | 190
37.6812 | 115.788 | 60.0116 | 116 | 37.6505 | 134.3571 | 60.0434 | 134.5 | 37.6816 | 152.5834 | 60.0131 | 153 | 37.6754 | 171.3851 | 60.0396 | 171.5 | 37.6859 | 189.9003 | 60.0106 | 190
37.6896 | 115.7878 | 60.0116 | 116 | 37.6588 | 134.3578 | 60.0434 | 134.5 | 37.69 | 152.5828 | 60.0131 | 153 | 37.6837 | 171.3832 | 60.0396 | 171.5 | 37.6942 | 189.9051 | 60.0106 | 190
37.6979 | 115.7876 | 60.0116 | 116 | 37.6671 | 134.3596 | 60.0434 | 134.5 | 37.6983 | 152.5821 | 60.0131 | 153 | 37.692 | 171.3813 | 60.0396 | 171.5 | 37.7025 | 189.9099 | 60.0106 | 190
37.7062 | 115.7875 | 60.0116 | 116 | 37.6754 | 134.3615 | 60.0434 | 134.5 | 37.7067 | 152.5814 | 60.0131 | 153 | 37.7003 | 171.3794 | 60.0396 | 171.5 | 37.7109 | 189.9147 | 60.0106 | 190
37.7145 | 115.7873 | 60.0116 | 116 | 37.6838 | 134.3633 | 60.0434 | 134.5 | 37.715 | 152.5808 | 60.0131 | 153 | 37.7087 | 171.3775 | 60.0396 | 171.5 | 37.7192 | 189.9195 | 60.0106 | 190
37.7229 | 115.7871 | 60.0116 | 116 | 37.6921 | 134.3651 | 60.0434 | 134.5 | 37.7233 | 152.5801 | 60.0131 | 153 | 37.717 | 171.3756 | 60.0396 | 171.5 | 37.7275 | 189.9243 | 60.0106 | 190
37.7312 | 115.7869 | 60.0116 | 116 | 37.7004 | 134.3669 | 60.0434 | 134.5 | 37.7316 | 152.5794 | 60.0131 | 153 | 37.7253 | 171.3737 | 60.0396 | 171.5 | 37.7358 | 189.9291 | 60.0106 | 190
37.7396 | 115.7868 | 60.0116 | 116 | 37.7087 | 134.3687 | 60.0434 | 134.5 | 37.74 | 152.5788 | 60.0131 | 153 | 37.7336 | 171.3718 | 60.0396 | 171.5 | 37.7442 | 189.934 | 60.0106 | 190
37.7479 | 115.7866 | 60.0116 | 116 | 37.7171 | 134.3705 | 60.0434 | 134.5 | 37.7483 | 152.5781 | 60.0131 | 153 | 37.742 | 171.3699 | 60.0396 | 171.5 | 37.7525 | 189.9388 | 60.0106 | 190
37.7562 | 115.7864 | 60.0116 | 116 | 37.7254 | 134.3723 | 60.0434 | 134.5 | 37.7567 | 152.5831 | 60.0131 | 153 | 37.7503 | 171.368 | 60.0396 | 171.5 | 37.7609 | 189.9436 | 60.0106 | 190
37.7645 | 115.7863 | 60.0116 | 116 | 37.7337 | 134.3741 | 60.0434 | 134.5 | 37.765 | 152.5891 | 60.0131 | 153 | 37.7587 | 171.366 | 60.0396 | 171.5 | 37.7692 | 189.9484 | 60.0106 | 190
37.7729 | 115.7861 | 60.0116 | 116 | 37.7421 | 134.376 | 60.0434 | 134.5 | 37.7733 | 152.5951 | 60.0131 | 153 | 37.767 | 171.3641 | 60.0396 | 171.5 | 37.7775 | 189.9532 | 60.0106 | 190
37.7812 | 115.7859 | 60.0116 | 116 | 37.7504 | 134.3778 | 60.0434 | 134.5 | 37.7816 | 152.6011 | 60.0131 | 153 | 37.7753 | 171.3622 | 60.0396 | 171.5 | 37.7859 | 189.958 | 60.0106 | 190
37.7896 | 115.7857 | 60.0116 | 116 | 37.7587 | 134.3796 | 60.0415 | 134.5 | 37.79 | 152.6071 | 60.0131 | 153 | 37.7836 | 171.3603 | 60.0396 | 171.5 | 37.7942 | 189.9629 | 60.0106 | 190
37.7979 | 115.7856 | 60.0116 | 116 | 37.767 | 134.3814 | 60.0415 | 134.5 | 37.7983 | 152.6131 | 60.0131 | 153 | 37.7919 | 171.3584 | 60.0396 | 171.5 | 37.8026 | 189.9677 | 60.0106 | 190
37.8062 | 115.7854 | 60.0116 | 116 | 37.7754 | 134.3832 | 60.0415 | 134.5 | 37.8066 | 152.6191 | 60.0142 | 153 | 37.8003 | 171.3565 | 60.0396 | 171.5 | 37.8109 | 189.9725 | 60.0106 | 190
37.8145 | 115.7852 | 60.0116 | 116 | 37.7837 | 134.385 | 60.0415 | 134.5 | 37.8149 | 152.6252 | 60.0142 | 153 | 37.8086 | 171.3546 | 60.0396 | 171.5 | 37.8192 | 189.9773 | 60.0106 | 190
37.8229 | 115.785 | 60.0116 | 116 | 37.792 | 134.3868 | 60.0415 | 134.5 | 37.8233 | 152.6312 | 60.0142 | 153 | 37.817 | 171.3527 | 60.0396 | 171.5 | 37.8275 | 189.9821 | 60.0106 | 190
37.8312 | 115.7849 | 60.0116 | 116 | 37.8004 | 134.3886 | 60.0415 | 134.5 | 37.8316 | 152.6372 | 60.0142 | 153 | 37.8253 | 171.3508 | 60.0396 | 171.5 | 37.8359 | 189.9869 | 60.0106 | 190
37.8395 | 115.7847 | 60.0116 | 116 | 37.8087 | 134.3905 | 60.0415 | 134.5 | 37.84 | 152.6432 | 60.0142 | 153 | 37.8336 | 171.3489 | 60.0396 | 171.5 | 37.8442 | 189.9917 | 60.0106 | 190
37.8478 | 115.7845 | 60.0116 | 116 | 37.817 | 134.3923 | 60.0415 | 134.5 | 37.8483 | 152.6492 | 60.0142 | 153 | 37.8419 | 171.3469 | 60.0396 | 171.5 | 37.8525 | 189.9966 | 60.0106 | 190
37.8562 | 115.7844 | 60.0116 | 116 | 37.8253 | 134.3941 | 60.0415 | 134.5 | 37.8566 | 152.6552 | 60.0142 | 153 | 37.8502 | 171.345 | 60.0396 | 171.5 | 37.8608 | 189.9981 | 60.0106 | 190
37.8645 | 115.7842 | 60.0116 | 116 | 37.8337 | 134.3959 | 60.0415 | 134.5 | 37.8649 | 152.6612 | 60.0142 | 153 | 37.8586 | 171.3431 | 60.0396 | 171.5 | 37.8692 | 189.9963 | 60.0106 | 190
37.8729 | 115.784 | 60.0116 | 116 | 37.842 | 134.3977 | 60.0415 | 134.5 | 37.8733 | 152.6673 | 60.0142 | 153 | 37.8669 | 171.3412 | 60.0396 | 171.5 | 37.8775 | 189.9945 | 60.0106 | 190
37.8812 | 115.7838 | 60.0116 | 116 | 37.8503 | 134.3995 | 60.0415 | 134.5 | 37.8816 | 152.6733 | 60.0142 | 153 | 37.8752 | 171.3393 | 60.0396 | 171.5 | 37.8859 | 189.9927 | 60.0106 | 190
37.8895 | 115.7837 | 60.0116 | 116 | 37.8586 | 134.4013 | 60.0415 | 134.5 | 37.89 | 152.6793 | 60.0142 | 153 | 37.8835 | 171.3374 | 60.0396 | 171.5 | 37.8942 | 189.9909 | 60.0106 | 190
37.8978 | 115.7835 | 60.0116 | 116 | 37.8669 | 134.4031 | 60.0415 | 134.5 | 37.8983 | 152.6853 | 60.0142 | 153 | 37.8919 | 171.3355 | 60.0396 | 171.5 | 37.9025 | 189.9891 | 60.0106 | 190
37.9062 | 115.7833 | 60.0116 | 116 | 37.8753 | 134.4049 | 60.0415 | 134.5 | 37.9066 | 152.6913 | 60.0142 | 153 | 37.9002 | 171.3336 | 60.0396 | 171.5 | 37.9108 | 189.9874 | 60.0103 | 190
37.9145 | 115.7831 | 60.0116 | 116 | 37.8836 | 134.4068 | 60.0415 | 134.5 | 37.9149 | 152.6973 | 60.0142 | 153 | 37.9086 | 171.3317 | 60.0396 | 171.5 | 37.9192 | 189.9855 | 60.0103 | 190
37.9229 | 115.783 | 60.0116 | 116 | 37.892 | 134.4086 | 60.0415 | 134.5 | 37.9233 | 152.7033 | 60.0142 | 153 | 37.9169 | 171.3297 | 60.0396 | 171.5 | 37.9275 | 189.9837 | 60.0103 | 190
37.9312 | 115.7828 | 60.0116 | 116 | 37.9003 | 134.4104 | 60.0415 | 134.5 | 37.9316 | 152.7093 | 60.0142 | 153 | 37.9252 | 171.3278 | 60.0396 | 171.5 | 37.9359 | 189.982 | 60.0103 | 190
37.9395 | 115.7826 | 60.0116 | 116 | 37.9086 | 134.4122 | 60.0415 | 134.5 | 37.9399 | 152.7154 | 60.0142 | 153 | 37.9335 | 171.3259 | 60.0396 | 171.5 | 37.9442 | 189.9802 | 60.0103 | 190
37.9478 | 115.7825 | 60.0116 | 116 | 37.9169 | 134.414 | 60.0415 | 134.5 | 37.9482 | 152.7214 | 60.0142 | 153 | 37.9418 | 171.324 | 60.0396 | 171.5 | 37.9525 | 189.9784 | 60.0103 | 190
37.9562 | 115.7823 | 60.0116 | 116 | 37.9253 | 134.4158 | 60.0415 | 134.5 | 37.9566 | 152.7274 | 60.0142 | 153 | 37.9502 | 171.3221 | 60.0396 | 171.5 | 37.9608 | 189.9766 | 60.0103 | 190
37.9645 | 115.7821 | 60.0116 | 116 | 37.9336 | 134.4176 | 60.0415 | 134.5 | 37.9649 | 152.7334 | 60.0142 | 153 | 37.9585 | 171.3202 | 60.0396 | 171.5 | 37.9692 | 189.9748 | 60.0103 | 190
37.9728 | 115.7819 | 60.0116 | 116 | 37.9419 | 134.4194 | 60.0415 | 134.5 | 37.9733 | 152.7394 | 60.0142 | 153 | 37.9669 | 171.3183 | 60.0396 | 171.5 | 37.9775 | 189.973 | 60.0103 | 190
37.9811 | 115.7818 | 60.0116 | 116 | 37.9503 | 134.4212 | 60.0415 | 134.5 | 37.9816 | 152.7454 | 60.0142 | 153 | 37.9752 | 171.3164 | 60.0396 | 171.5 | 37.9858 | 189.9712 | 60.0103 | 190
37.9895 | 115.7816 | 60.0116 | 116 | 37.9586 | 134.4231 | 60.0379 | 134.5 | 37.9899 | 152.7514 | 60.0142 | 153 | 37.9835 | 171.3146 | 60.0396 | 171.5 | 37.9941 | 189.9694 | 60.0103 | 190
37.9978 | 115.7814 | 60.0116 | 116 | 37.9669 | 134.4249 | 60.0379 | 134.5 | 37.9982 | 152.7574 | 60.0142 | 153 | 37.9918 | 171.3127 | 60.0396 | 171.5 | 38.0025 | 189.9676 | 60.0103 | 190
38.0062 | 115.7813 | 60.0116 | 116 | 37.9752 | 134.4267 | 60.0379 | 134.5 | 38.0066 | 152.7635 | 60.015 | 153 | 38.0001 | 171.3109 | 60.0396 | 171.5 | 38.0108 | 189.9658 | 60.0103 | 190
38.0145 | 115.7811 | 60.0116 | 116 | 37.9836 | 134.4285 | 60.0379 | 134.5 | 38.0149 | 152.7695 | 60.015 | 153 | 38.0085 | 171.3091 | 60.0396 | 171.5 | 38.0192 | 189.964 | 60.0103 | 190
38.0228 | 115.7809 | 60.0116 | 116 | 37.9919 | 134.4303 | 60.0379 | 134.5 | 38.0233 | 152.7755 | 60.015 | 153 | 38.0168 | 171.3072 | 60.0396 | 171.5 | 38.0275 | 189.9622 | 60.0103 | 190
38.0311 | 115.7807 | 60.0116 | 116 | 38.0002 | 134.4321 | 60.0379 | 134.5 | 38.0316 | 152.7815 | 60.015 | 153 | 38.0251 | 171.3054 | 60.0396 | 171.5 | 38.0358 | 189.9604 | 60.0103 | 190
38.0395 | 115.7806 | 60.0113 | 116 | 38.0085 | 134.4339 | 60.0379 | 134.5 | 38.0399 | 152.7875 | 60.015 | 153 | 38.0334 | 171.3035 | 60.0396 | 171.5 | 38.0441 | 189.9586 | 60.0103 | 190
38.0478 | 115.7804 | 60.0113 | 116 | 38.0168 | 134.4357 | 60.0379 | 134.5 | 38.0482 | 152.7935 | 60.015 | 153 | 38.0418 | 171.3017 | 60.0396 | 171.5 | 38.0525 | 189.9568 | 60.0103 | 190
38.0562 | 115.7802 | 60.0113 | 116 | 38.0252 | 134.4375 | 60.0379 | 134.5 | 38.0566 | 152.7995 | 60.015 | 153 | 38.0501 | 171.2999 | 60.0396 | 171.5 | 38.0608 | 189.955 | 60.0103 | 190
38.0645 | 115.78 | 60.0113 | 116 | 38.0335 | 134.4394 | 60.0379 | 134.5 | 38.0649 | 152.8056 | 60.015 | 153 | 38.0585 | 171.298 | 60.0396 | 171.5 | 38.0692 | 189.9532 | 60.0103 | 190
38.0728 | 115.7799 | 60.0113 | 116 | 38.0419 | 134.4412 | 60.0379 | 134.5 | 38.0732 | 152.8116 | 60.015 | 153 | 38.0668 | 171.2962 | 60.0396 | 171.5 | 38.0775 | 189.9514 | 60.0103 | 190
38.0811 | 115.7797 | 60.0113 | 116 | 38.0502 | 134.443 | 60.0379 | 134.5 | 38.0815 | 152.8176 | 60.015 | 153 | 38.0751 | 171.2943 | 60.0396 | 171.5 | 38.0858 | 189.9497 | 60.0103 | 190
38.0895 | 115.7795 | 60.0113 | 116 | 38.0585 | 134.4448 | 60.0379 | 134.5 | 38.0899 | 152.8236 | 60.015 | 153 | 38.0834 | 171.2925 | 60.0396 | 171.5 | 38.0941 | 189.9479 | 60.0103 | 190
38.0978 | 115.7794 | 60.0113 | 116 | 38.0668 | 134.4466 | 60.0379 | 134.5 | 38.0982 | 152.8296 | 60.015 | 153 | 38.0917 | 171.2906 | 60.0396 | 171.5 | 38.1025 | 189.9461 | 60.0103 | 190
38.1061 | 115.7792 | 60.0113 | 116 | 38.0752 | 134.4484 | 60.0379 | 134.5 | 38.1066 | 152.8356 | 60.015 | 153 | 38.1001 | 171.2888 | 60.0396 | 171.5 | 38.1108 | 189.9443 | 60.0106 | 190
38.1144 | 115.779 | 60.0113 | 116 | 38.0835 | 134.4502 | 60.0379 | 134.5 | 38.1149 | 152.8416 | 60.015 | 153 | 38.1084 | 171.2869 | 60.0396 | 171.5 | 38.1191 | 189.9425 | 60.0106 | 190
38.1228 | 115.7837 | 60.0113 | 116 | 38.0918 | 134.452 | 60.0379 | 134.5 | 38.1232 | 152.8477 | 60.015 | 153 | 38.1168 | 171.2851 | 60.0396 | 171.5 | 38.1274 | 189.9407 | 60.0106 | 190
38.1311 | 115.7888 | 60.0113 | 116 | 38.1002 | 134.4539 | 60.0379 | 134.5 | 38.1315 | 152.8537 | 60.015 | 153 | 38.1251 | 171.2833 | 60.0396 | 171.5 | 38.1358 | 189.9389 | 60.0106 | 190
38.1395 | 115.794 | 60.0113 | 116 | 38.1085 | 134.4557 | 60.0379 | 134.5 | 38.1399 | 152.8597 | 60.015 | 153 | 38.1334 | 171.2814 | 60.0396 | 171.5 | 38.1441 | 189.9371 | 60.0106 | 190
38.1478 | 115.7991 | 60.0113 | 116 | 38.1168 | 134.4575 | 60.0379 | 134.5 | 38.1482 | 152.8657 | 60.015 | 153 | 38.1417 | 171.2796 | 60.0396 | 171.5 | 38.1525 | 189.9353 | 60.0106 | 190
38.1561 | 115.8042 | 60.0113 | 116 | 38.1251 | 134.4593 | 60.0379 | 134.5 | 38.1566 | 152.8717 | 60.015 | 153 | 38.15 | 171.2777 | 60.0396 | 171.5 | 38.1608 | 189.9335 | 60.0106 | 190
38.1644 | 115.8093 | 60.0113 | 116 | 38.1335 | 134.4611 | 60.0379 | 134.5 | 38.1649 | 152.8777 | 60.015 | 153 | 38.1584 | 171.2759 | 60.0396 | 171.5 | 38.1691 | 189.9317 | 60.0106 | 190
38.1728 | 115.8145 | 60.0113 | 116 | 38.1418 | 134.4629 | 60.0379 | 134.5 | 38.1732 | 152.8837 | 60.015 | 153 | 38.1667 | 171.274 | 60.0396 | 171.5 | 38.1774 | 189.9299 | 60.0106 | 190
38.1811 | 115.8196 | 60.0113 | 116 | 38.1501 | 134.4647 | 60.0379 | 134.5 | 38.1815 | 152.8898 | 60.015 | 153 | 38.175 | 171.2722 | 60.0396 | 171.5 | 38.1858 | 189.9281 | 60.0106 | 190
38.1895 | 115.8247 | 60.0113 | 116 | 38.1584 | 134.4665 | 60.034 | 134.5 | 38.1899 | 152.8958 | 60.015 | 153 | 38.1833 | 171.2704 | 60.0393 | 171.5 | 38.1941 | 189.9263 | 60.0106 | 190
38.1978 | 115.8298 | 60.0113 | 116 | 38.1667 | 134.4684 | 60.034 | 134.5 | 38.1982 | 152.9018 | 60.015 | 153 | 38.1917 | 171.2685 | 60.0393 | 171.5 | 38.2025 | 189.9245 | 60.0106 | 190
38.2061 | 115.8349 | 60.0113 | 116 | 38.1751 | 134.4702 | 60.034 | 134.5 | 38.2065 | 152.9078 | 60.0155 | 153 | 38.2 | 171.2667 | 60.0393 | 171.5 | 38.2108 | 189.9227 | 60.0106 | 190
38.2144 | 115.8401 | 60.0113 | 116 | 38.1834 | 134.472 | 60.034 | 134.5 | 38.2148 | 152.9138 | 60.0155 | 153 | 38.2084 | 171.2648 | 60.0393 | 171.5 | 38.2191 | 189.9209 | 60.0106 | 190
38.2228 | 115.8452 | 60.0113 | 116 | 38.1918 | 134.4738 | 60.034 | 134.5 | 38.2232 | 152.9198 | 60.0155 | 153 | 38.2167 | 171.263 | 60.0393 | 171.5 | 38.2275 | 189.9192 | 60.0106 | 190
38.2311 | 115.8503 | 60.0113 | 116 | 38.2001 | 134.4756 | 60.034 | 134.5 | 38.2315 | 152.9258 | 60.0155 | 153 | 38.225 | 171.2611 | 60.0393 | 171.5 | 38.2358 | 189.9174 | 60.0106 | 190
38.2394 | 115.8554 | 60.0116 | 116 | 38.2084 | 134.4774 | 60.034 | 134.5 | 38.2399 | 152.9319 | 60.0155 | 153 | 38.2333 | 171.2593 | 60.0393 | 171.5 | 38.2441 | 189.9156 | 60.0106 | 190
38.2478 | 115.8606 | 60.0116 | 116 | 38.2167 | 134.4792 | 60.034 | 134.5 | 38.2482 | 152.9379 | 60.0155 | 153 | 38.2416 | 171.2575 | 60.0393 | 171.5 | 38.2524 | 189.9138 | 60.0106 | 190
38.2561 | 115.8657 | 60.0116 | 116 | 38.2251 | 134.481 | 60.034 | 134.5 | 38.2565 | 152.9439 | 60.0155 | 153 | 38.25 | 171.2556 | 60.0393 | 171.5 | 38.2608 | 189.912 | 60.0106 | 190
38.2645 | 115.8708 | 60.0116 | 116 | 38.2334 | 134.4796 | 60.034 | 134.5 | 38.2648 | 152.9499 | 60.0155 | 153 | 38.2583 | 171.2538 | 60.0393 | 171.5 | 38.2691 | 189.9102 | 60.0106 | 190
38.2728 | 115.8759 | 60.0116 | 116 | 38.2418 | 134.4782 | 60.034 | 134.5 | 38.2732 | 152.9559 | 60.0155 | 153 | 38.2667 | 171.2519 | 60.0393 | 171.5 | 38.2775 | 189.9084 | 60.0106 | 190
38.2811 | 115.881 | 60.0116 | 116 | 38.2501 | 134.4769 | 60.034 | 134.5 | 38.2815 | 152.9619 | 60.0155 | 153 | 38.275 | 171.2501 | 60.0393 | 171.5 | 38.2858 | 189.9066 | 60.0106 | 190
38.2894 | 115.8862 | 60.0116 | 116 | 38.2584 | 134.4755 | 60.034 | 134.5 | 38.2899 | 152.9679 | 60.0155 | 153 | 38.2833 | 171.2482 | 60.0393 | 171.5 | 38.2941 | 189.9048 | 60.0106 | 190
38.2978 | 115.8913 | 60.0116 | 116 | 38.2667 | 134.4742 | 60.034 | 134.5 | 38.2982 | 152.9739 | 60.0155 | 153 | 38.2916 | 171.2464 | 60.0393 | 171.5 | 38.3024 | 189.903 | 60.0106 | 190
38.3061 | 115.8964 | 60.0116 | 116 | 38.275 | 134.4728 | 60.034 | 134.5 | 38.3065 | 152.9743 | 60.0155 | 153 | 38.2999 | 171.2446 | 60.0393 | 171.5 | 38.3108 | 189.9012 | 60.0106 | 190
38.3145 | 115.9015 | 60.0116 | 116 | 38.2834 | 134.4714 | 60.034 | 134.5 | 38.3148 | 152.9734 | 60.0155 | 153 | 38.3083 | 171.2427 | 60.0393 | 171.5 | 38.3191 | 189.8994 | 60.0106 | 190
38.3228 | 115.9067 | 60.0116 | 116 | 38.2917 | 134.4701 | 60.034 | 134.5 | 38.3232 | 152.9726 | 60.0155 | 153 | 38.3166 | 171.2409 | 60.0393 | 171.5 | 38.3275 | 189.8976 | 60.0106 | 190
38.3311 | 115.9118 | 60.0116 | 116 | 38.3 | 134.4687 | 60.034 | 134.5 | 38.3315 | 152.9718 | 60.0155 | 153 | 38.325 | 171.239 | 60.0393 | 171.5 | 38.3358 | 189.8958 | 60.0106 | 190
38.3394 | 115.9169 | 60.0116 | 116 | 38.3083 | 134.4673 | 60.034 | 134.5 | 38.3398 | 152.9709 | 60.0155 | 153 | 38.3333 | 171.2372 | 60.0393 | 171.5 | 38.3441 | 189.894 | 60.0106 | 190
38.3478 | 115.922 | 60.0116 | 116 | 38.3167 | 134.466 | 60.034 | 134.5 | 38.3481 | 152.9701 | 60.0155 | 153 | 38.3416 | 171.2353 | 60.0393 | 171.5 | 38.3524 | 189.8922 | 60.0106 | 190
38.3561 | 115.9271 | 60.0116 | 116 | 38.325 | 134.4646 | 60.034 | 134.5 | 38.3565 | 152.9692 | 60.0155 | 153 | 38.3499 | 171.2335 | 60.0393 | 171.5 | 38.3608 | 189.8904 | 60.0106 | 190
38.3644 | 115.9323 | 60.0116 | 116 | 38.3334 | 134.4633 | 60.034 | 134.5 | 38.3648 | 152.9684 | 60.0155 | 153 | 38.3583 | 171.2317 | 60.0393 | 171.5 | 38.3691 | 189.8886 | 60.0106 | 190
38.3727 | 115.9374 | 60.0116 | 116 | 38.3417 | 134.4619 | 60.034 | 134.5 | 38.3732 | 152.9675 | 60.0155 | 153 | 38.3666 | 171.2298 | 60.0393 | 171.5 | 38.3774 | 189.8871 | 60.0106 | 190
38.3811 | 115.9425 | 60.0116 | 116 | 38.35 | 134.4605 | 60.034 | 134.5 | 38.3815 | 152.9667 | 60.0155 | 153 | 38.3749 | 171.228 | 60.0393 | 171.5 | 38.3857 | 189.8886 | 60.0106 | 190
38.3894 | 115.9476 | 60.0116 | 116 | 38.3583 | 134.4592 | 60.0299 | 134.5 | 38.3898 | 152.9658 | 60.0155 | 153 | 38.3832 | 171.2261 | 60.0388 | 171.5 | 38.3941 | 189.8902 | 60.0106 | 190
38.3978 | 115.9528 | 60.0116 | 116 | 38.3666 | 134.4578 | 60.0299 | 134.5 | 38.3981 | 152.965 | 60.0155 | 153 | 38.3915 | 171.2243 | 60.0388 | 171.5 | 38.4024 | 189.8917 | 60.0106 | 190
38.4061 | 115.9579 | 60.0116 | 116 | 38.375 | 134.4564 | 60.0299 | 134.5 | 38.4065 | 152.9641 | 60.0164 | 153 | 38.3999 | 171.2224 | 60.0388 | 171.5 | 38.4108 | 189.8932 | 60.0106 | 190
38.4144 | 115.963 | 60.0116 | 116 | 38.3833 | 134.4551 | 60.0299 | 134.5 | 38.4148 | 152.9633 | 60.0164 | 153 | 38.4082 | 171.2206 | 60.0388 | 171.5 | 38.4191 | 189.8947 | 60.0106 | 190
38.4227 | 115.9681 | 60.0116 | 116 | 38.3917 | 134.4537 | 60.0299 | 134.5 | 38.4232 | 152.9624 | 60.0164 | 153 | 38.4166 | 171.2188 | 60.0388 | 171.5 | 38.4274 | 189.8962 | 60.0106 | 190
38.4311 | 115.9733 | 60.0116 | 116 | 38.4 | 134.4523 | 60.0299 | 134.5 | 38.4315 | 152.9616 | 60.0164 | 153 | 38.4249 | 171.2169 | 60.0388 | 171.5 | 38.4357 | 189.8978 | 60.0106 | 190
38.4394 | 115.9784 | 60.0121 | 116 | 38.4083 | 134.451 | 60.0299 | 134.5 | 38.4398 | 152.9607 | 60.0164 | 153 | 38.4332 | 171.2151 | 60.0388 | 171.5 | 38.4441 | 189.8993 | 60.0106 | 190
38.4478 | 115.9835 | 60.0121 | 116 | 38.4166 | 134.4496 | 60.0299 | 134.5 | 38.4481 | 152.9599 | 60.0164 | 153 | 38.4415 | 171.2132 | 60.0388 | 171.5 | 38.4524 | 189.9008 | 60.0106 | 190
38.4561 | 115.9886 | 60.0121 | 116 | 38.425 | 134.4483 | 60.0299 | 134.5 | 38.4564 | 152.959 | 60.0164 | 153 | 38.4498 | 171.2114 | 60.0388 | 171.5 | 38.4608 | 189.9023 | 60.0106 | 190
38.4644 | 115.9937 | 60.0121 | 116 | 38.4333 | 134.4469 | 60.0299 | 134.5 | 38.4648 | 152.9582 | 60.0164 | 153 | 38.4582 | 171.2095 | 60.0388 | 171.5 | 38.4691 | 189.9038 | 60.0106 | 190
38.4727 | 115.9989 | 60.0121 | 116 | 38.4417 | 134.4455 | 60.0299 | 134.5 | 38.4731 | 152.9573 | 60.0164 | 153 | 38.4665 | 171.2077 | 60.0388 | 171.5 | 38.4774 | 189.9054 | 60.0106 | 190
38.4811 | 116.004 | 60.0121 | 116 | 38.45 | 134.4442 | 60.0299 | 134.5 | 38.4814 | 152.9565 | 60.0164 | 153 | 38.4749 | 171.2059 | 60.0388 | 171.5 | 38.4857 | 189.9069 | 60.0106 | 190
38.4894 | 116.0091 | 60.0121 | 116 | 38.4583 | 134.4428 | 60.0299 | 134.5 | 38.4897 | 152.9556 | 60.0164 | 153 | 38.4832 | 171.204 | 60.0388 | 171.5 | 38.4941 | 189.9084 | 60.0106 | 190
38.4977 | 116.0142 | 60.0121 | 116 | 38.4666 | 134.4415 | 60.0299 | 134.5 | 38.4981 | 152.9548 | 60.0164 | 153 | 38.4915 | 171.2022 | 60.0388 | 171.5 | 38.5024 | 189.9099 | 60.0106 | 190
38.506 | 116.0193 | 60.0121 | 116 | 38.4749 | 134.4401 | 60.0299 | 134.5 | 38.5064 | 152.9539 | 60.0164 | 153 | 38.4998 | 171.2003 | 60.0388 | 171.5 | 38.5107 | 189.9114 | 60.0108 | 190
38.5144 | 116.0245 | 60.0121 | 116 | 38.4833 | 134.4387 | 60.0299 | 134.5 | 38.5148 | 152.9531 | 60.0164 | 153 | 38.5082 | 171.1985 | 60.0388 | 171.5 | 38.519 | 189.9129 | 60.0108 | 190
38.5227 | 116.0296 | 60.0121 | 116 | 38.4916 | 134.4374 | 60.0299 | 134.5 | 38.5231 | 152.9522 | 60.0164 | 153 | 38.5165 | 171.1966 | 60.0388 | 171.5 | 38.5274 | 189.9145 | 60.0108 | 190
38.5311 | 116.0347 | 60.0121 | 116 | 38.4999 | 134.436 | 60.0299 | 134.5 | 38.5314 | 152.9514 | 60.0164 | 153 | 38.5248 | 171.1948 | 60.0388 | 171.5 | 38.5357 | 189.916 | 60.0108 | 190
38.5394 | 116.0398 | 60.0121 | 116 | 38.5082 | 134.4346 | 60.0299 | 134.5 | 38.5397 | 152.9505 | 60.0164 | 153 | 38.5331 | 171.1929 | 60.0388 | 171.5 | 38.5441 | 189.9175 | 60.0108 | 190
38.5477 | 116.045 | 60.0121 | 116 | 38.5166 | 134.4333 | 60.0299 | 134.5 | 38.5481 | 152.9497 | 60.0164 | 153 | 38.5414 | 171.1911 | 60.0388 | 171.5 | 38.5524 | 189.919 | 60.0108 | 190
38.556 | 116.0501 | 60.0121 | 116 | 38.5249 | 134.4319 | 60.0299 | 134.5 | 38.5564 | 152.9489 | 60.0164 | 153 | 38.5498 | 171.1893 | 60.0388 | 171.5 | 38.5607 | 189.9205 | 60.0108 | 190
38.5644 | 116.0552 | 60.0121 | 116 | 38.5333 | 134.4305 | 60.0299 | 134.5 | 38.5648 | 152.948 | 60.0164 | 153 | 38.5581 | 171.1874 | 60.0388 | 171.5 | 38.569 | 189.9221 | 60.0108 | 190
38.5727 | 116.0603 | 60.0121 | 116 | 38.5416 | 134.4292 | 60.0299 | 134.5 | 38.5731 | 152.9472 | 60.0164 | 153 | 38.5665 | 171.1856 | 60.0388 | 171.5 | 38.5774 | 189.9236 | 60.0108 | 190
38.5811 | 116.0655 | 60.0121 | 116 | 38.5499 | 134.4278 | 60.0299 | 134.5 | 38.5814 | 152.9463 | 60.0164 | 153 | 38.5748 | 171.1837 | 60.0388 | 171.5 | 38.5857 | 189.9251 | 60.0108 | 190
38.5894 | 116.0706 | 60.0121 | 116 | 38.5582 | 134.4265 | 60.0257 | 134.5 | 38.5897 | 152.9455 | 60.0164 | 153 | 38.5831 | 171.1912 | 60.0385 | 171.5 | 38.5941 | 189.9266 | 60.0108 | 190
38.5977 | 116.0757 | 60.0121 | 116 | 38.5666 | 134.4251 | 60.0257 | 134.5 | 38.5981 | 152.9446 | 60.0164 | 153 | 38.5914 | 171.2049 | 60.0385 | 171.5 | 38.6024 | 189.9281 | 60.0108 | 190
38.606 | 116.0808 | 60.0121 | 116 | 38.5749 | 134.4237 | 60.0257 | 134.5 | 38.6064 | 152.9438 | 60.0167 | 153 | 38.5997 | 171.2185 | 60.0385 | 171.5 | 38.6107 | 189.9297 | 60.0108 | 190
38.6144 | 116.0859 | 60.0121 | 116 | 38.5833 | 134.4224 | 60.0257 | 134.5 | 38.6147 | 152.9429 | 60.0167 | 153 | 38.6081 | 171.2322 | 60.0385 | 171.5 | 38.619 | 189.9312 | 60.0108 | 190
38.6227 | 116.0911 | 60.0121 | 116 | 38.5916 | 134.421 | 60.0257 | 134.5 | 38.623 | 152.9421 | 60.0167 | 153 | 38.6164 | 171.2458 | 60.0385 | 171.5 | 38.6274 | 189.9327 | 60.0108 | 190
38.631 | 116.0962 | 60.0121 | 116 | 38.5999 | 134.4196 | 60.0257 | 134.5 | 38.6314 | 152.9412 | 60.0167 | 153 | 38.6248 | 171.2595 | 60.0385 | 171.5 | 38.6357 | 189.9342 | 60.0108 | 190
38.6393 | 116.1013 | 60.0127 | 116 | 38.6082 | 134.4183 | 60.0257 | 134.5 | 38.6397 | 152.9404 | 60.0167 | 153 | 38.6331 | 171.2732 | 60.0385 | 171.5 | 38.644 | 189.9357 | 60.0108 | 190
38.6477 | 116.1064 | 60.0127 | 116 | 38.6165 | 134.4169 | 60.0257 | 134.5 | 38.6481 | 152.9395 | 60.0167 | 153 | 38.6414 | 171.2868 | 60.0385 | 171.5 | 38.6523 | 189.9373 | 60.0108 | 190
38.656 | 116.1104 | 60.0127 | 116 | 38.6249 | 134.4156 | 60.0257 | 134.5 | 38.6564 | 152.9387 | 60.0167 | 153 | 38.6497 | 171.3005 | 60.0385 | 171.5 | 38.6607 | 189.9388 | 60.0108 | 190
38.6644 | 116.1051 | 60.0127 | 116 | 38.6332 | 134.4142 | 60.0257 | 134.5 | 38.6647 | 152.9378 | 60.0167 | 153 | 38.6581 | 171.3141 | 60.0385 | 171.5 | 38.6691 | 189.9403 | 60.0108 | 190
38.6727 | 116.0999 | 60.0127 | 116 | 38.6415 | 134.4128 | 60.0257 | 134.5 | 38.673 | 152.937 | 60.0167 | 153 | 38.6664 | 171.3278 | 60.0385 | 171.5 | 38.6774 | 189.9418 | 60.0108 | 190
38.681 | 116.0946 | 60.0127 | 116 | 38.6498 | 134.4115 | 60.0257 | 134.5 | 38.6814 | 152.9361 | 60.0167 | 153 | 38.6747 | 171.3415 | 60.0385 | 171.5 | 38.6857 | 189.9433 | 60.0108 | 190
38.6893 | 116.0893 | 60.0127 | 116 | 38.6582 | 134.4101 | 60.0257 | 134.5 | 38.6897 | 152.9353 | 60.0167 | 153 | 38.683 | 171.3551 | 60.0385 | 171.5 | 38.694 | 189.9449 | 60.0108 | 190
38.6977 | 116.084 | 60.0127 | 116 | 38.6665 | 134.4087 | 60.0257 | 134.5 | 38.6981 | 152.9344 | 60.0167 | 153 | 38.6913 | 171.3688 | 60.0385 | 171.5 | 38.7024 | 189.9464 | 60.0108 | 190
38.706 | 116.0787 | 60.0127 | 116 | 38.6749 | 134.4074 | 60.0257 | 134.5 | 38.7064 | 152.9336 | 60.0167 | 153 | 38.6997 | 171.3824 | 60.0385 | 171.5 | 38.7107 | 189.9479 | 60.0106 | 190
38.7144 | 116.0735 | 60.0127 | 116 | 38.6832 | 134.406 | 60.0257 | 134.5 | 38.7147 | 152.9327 | 60.0167 | 153 | 38.708 | 171.3961 | 60.0385 | 171.5 | 38.7191 | 189.9494 | 60.0106 | 190
38.7227 | 116.0682 | 60.0127 | 116 | 38.6915 | 134.4046 | 60.0257 | 134.5 | 38.723 | 152.9319 | 60.0167 | 153 | 38.7164 | 171.4097 | 60.0385 | 171.5 | 38.7274 | 189.9509 | 60.0106 | 190
38.731 | 116.0629 | 60.0127 | 116 | 38.6998 | 134.4033 | 60.0257 | 134.5 | 38.7314 | 152.931 | 60.0167 | 153 | 38.7247 | 171.4234 | 60.0385 | 171.5 | 38.7357 | 189.9525 | 60.0106 | 190
38.7393 | 116.0576 | 60.0127 | 116 | 38.7082 | 134.4019 | 60.0257 | 134.5 | 38.7397 | 152.9302 | 60.0167 | 153 | 38.733 | 171.4371 | 60.0385 | 171.5 | 38.744 | 189.954 | 60.0106 | 190
38.7477 | 116.0523 | 60.0127 | 116 | 38.7165 | 134.4006 | 60.0257 | 134.5 | 38.748 | 152.9293 | 60.0167 | 153 | 38.7413 | 171.4507 | 60.0385 | 171.5 | 38.7524 | 189.9555 | 60.0106 | 190
38.756 | 116.0471 | 60.0127 | 116 | 38.7249 | 134.3992 | 60.0257 | 134.5 | 38.7563 | 152.9285 | 60.0167 | 153 | 38.7496 | 171.4644 | 60.0385 | 171.5 | 38.7607 | 189.957 | 60.0106 | 190
38.7643 | 116.0418 | 60.0127 | 116 | 38.7332 | 134.3978 | 60.0257 | 134.5 | 38.7647 | 152.9276 | 60.0167 | 153 | 38.758 | 171.478 | 60.0385 | 171.5 | 38.769 | 189.9585 | 60.0106 | 190
38.7726 | 116.0365 | 60.0127 | 116 | 38.7415 | 134.3965 | 60.0257 | 134.5 | 38.773 | 152.9268 | 60.0167 | 153 | 38.7663 | 171.4917 | 60.0385 | 171.5 | 38.7773 | 189.9601 | 60.0106 | 190
38.781 | 116.0312 | 60.0127 | 116 | 38.7498 | 134.3951 | 60.0257 | 134.5 | 38.7814 | 152.9259 | 60.0167 | 153 | 38.7747 | 171.5054 | 60.0385 | 171.5 | 38.7857 | 189.9616 | 60.0106 | 190
38.7893 | 116.0259 | 60.0127 | 116 | 38.7582 | 134.3937 | 60.0227 | 134.5 | 38.7897 | 152.9251 | 60.0167 | 153 | 38.783 | 171.519 | 60.0382 | 171.5 | 38.794 | 189.9631 | 60.0106 | 190
38.7977 | 116.0206 | 60.0127 | 116 | 38.7665 | 134.3924 | 60.0227 | 134.5 | 38.798 | 152.9243 | 60.0167 | 153 | 38.7913 | 171.5327 | 60.0382 | 171.5 | 38.8024 | 189.9646 | 60.0106 | 190
38.806 | 116.0154 | 60.0127 | 116 | 38.7748 | 134.391 | 60.0227 | 134.5 | 38.8063 | 152.9234 | 60.0169 | 153 | 38.7996 | 171.5463 | 60.0382 | 171.5 | 38.8107 | 189.9661 | 60.0106 | 190
38.8143 | 116.0101 | 60.0127 | 116 | 38.7831 | 134.3962 | 60.0227 | 134.5 | 38.8147 | 152.9226 | 60.0169 | 153 | 38.808 | 171.56 | 60.0382 | 171.5 | 38.819 | 189.9677 | 60.0106 | 190
38.8226 | 116.0048 | 60.0127 | 116 | 38.7914 | 134.4014 | 60.0227 | 134.5 | 38.823 | 152.9217 | 60.0169 | 153 | 38.8163 | 171.5736 | 60.0382 | 171.5 | 38.8273 | 189.9692 | 60.0106 | 190
38.831 | 115.9995 | 60.0127 | 116 | 38.7998 | 134.4067 | 60.0227 | 134.5 | 38.8314 | 152.9209 | 60.0169 | 153 | 38.8246 | 171.5873 | 60.0382 | 171.5 | 38.8357 | 189.9707 | 60.0106 | 190
38.8393 | 115.9942 | 60.0129 | 116 | 38.8081 | 134.4119 | 60.0227 | 134.5 | 38.8397 | 152.92 | 60.0169 | 153 | 38.8329 | 171.601 | 60.0382 | 171.5 | 38.844 | 189.9722 | 60.0106 | 190
38.8477 | 115.989 | 60.0129 | 116 | 38.8165 | 134.4172 | 60.0227 | 134.5 | 38.848 | 152.9192 | 60.0169 | 153 | 38.8412 | 171.6146 | 60.0382 | 171.5 | 38.8524 | 189.9737 | 60.0106 | 190
38.856 | 115.9837 | 60.0129 | 116 | 38.8248 | 134.4224 | 60.0227 | 134.5 | 38.8563 | 152.9199 | 60.0169 | 153 | 38.8496 | 171.6283 | 60.0382 | 171.5 | 38.8607 | 189.9753 | 60.0106 | 190
38.8643 | 115.9784 | 60.0129 | 116 | 38.8331 | 134.4277 | 60.0227 | 134.5 | 38.8647 | 152.9211 | 60.0169 | 153 | 38.8579 | 171.6419 | 60.0382 | 171.5 | 38.869 | 189.9768 | 60.0106 | 190
38.8726 | 115.9731 | 60.0129 | 116 | 38.8414 | 134.4329 | 60.0227 | 134.5 | 38.873 | 152.9222 | 60.0169 | 153 | 38.8663 | 171.6556 | 60.0382 | 171.5 | 38.8773 | 189.9783 | 60.0106 | 190
38.881 | 115.9678 | 60.0129 | 116 | 38.8498 | 134.4382 | 60.0227 | 134.5 | 38.8813 | 152.9234 | 60.0169 | 153 | 38.8746 | 171.6693 | 60.0382 | 171.5 | 38.8857 | 189.9798 | 60.0106 | 190
38.8893 | 115.9625 | 60.0129 | 116 | 38.8581 | 134.4435 | 60.0227 | 134.5 | 38.8896 | 152.9245 | 60.0169 | 153 | 38.8829 | 171.6829 | 60.0382 | 171.5 | 38.894 | 189.9789 | 60.0106 | 190
38.8976 | 115.9573 | 60.0129 | 116 | 38.8665 | 134.4487 | 60.0227 | 134.5 | 38.898 | 152.9257 | 60.0169 | 153 | 38.8912 | 171.6966 | 60.0382 | 171.5 | 38.9023 | 189.9776 | 60.0106 | 190
38.9059 | 115.952 | 60.0129 | 116 | 38.8748 | 134.4539 | 60.0227 | 134.5 | 38.9063 | 152.9268 | 60.0169 | 153 | 38.8995 | 171.7102 | 60.0382 | 171.5 | 38.9106 | 189.9764 | 60.0108 | 190
38.9143 | 115.9467 | 60.0129 | 116 | 38.8831 | 134.4592 | 60.0227 | 134.5 | 38.9147 | 152.928 | 60.0169 | 153 | 38.9079 | 171.7239 | 60.0382 | 171.5 | 38.919 | 189.9751 | 60.0108 | 190
38.9226 | 115.9414 | 60.0129 | 116 | 38.8914 | 134.4644 | 60.0227 | 134.5 | 38.923 | 152.9291 | 60.0169 | 153 | 38.9162 | 171.7375 | 60.0382 | 171.5 | 38.9273 | 189.9738 | 60.0108 | 190
38.931 | 115.9361 | 60.0129 | 116 | 38.8998 | 134.4697 | 60.0227 | 134.5 | 38.9313 | 152.9303 | 60.0169 | 153 | 38.9246 | 171.7512 | 60.0382 | 171.5 | 38.9357 | 189.9726 | 60.0108 | 190
38.9393 | 115.9309 | 60.0129 | 116 | 38.9081 | 134.4749 | 60.0227 | 134.5 | 38.9396 | 152.9314 | 60.0169 | 153 | 38.9329 | 171.7648 | 60.0382 | 171.5 | 38.944 | 189.9713 | 60.0108 | 190
38.9476 | 115.9256 | 60.0129 | 116 | 38.9164 | 134.4802 | 60.0227 | 134.5 | 38.948 | 152.9326 | 60.0169 | 153 | 38.9412 | 171.7785 | 60.0382 | 171.5 | 38.9523 | 189.97 | 60.0108 | 190
38.9559 | 115.9203 | 60.0129 | 116 | 38.9247 | 134.4855 | 60.0227 | 134.5 | 38.9563 | 152.9337 | 60.0169 | 153 | 38.9495 | 171.7922 | 60.0382 | 171.5 | 38.9606 | 189.9688 | 60.0108 | 190
38.9643 | 115.915 | 60.0129 | 116 | 38.9331 | 134.4907 | 60.0227 | 134.5 | 38.9647 | 152.9349 | 60.0169 | 153 | 38.9579 | 171.8058 | 60.0382 | 171.5 | 38.969 | 189.9675 | 60.0108 | 190
38.9726 | 115.9097 | 60.0129 | 116 | 38.9414 | 134.496 | 60.0227 | 134.5 | 38.973 | 152.9361 | 60.0169 | 153 | 38.9662 | 171.8195 | 60.0382 | 171.5 | 38.9773 | 189.9662 | 60.0108 | 190
38.981 | 115.9044 | 60.0129 | 116 | 38.9498 | 134.5012 | 60.0227 | 134.5 | 38.9813 | 152.9372 | 60.0169 | 153 | 38.9745 | 171.8331 | 60.0382 | 171.5 | 38.9857 | 189.965 | 60.0108 | 190
38.9893 | 115.8992 | 60.0129 | 116 | 38.9581 | 134.5065 | 60.0208 | 134.5 | 38.9896 | 152.9384 | 60.0169 | 153 | 38.9828 | 171.8468 | 60.0382 | 171.5 | 38.994 | 189.9637 | 60.0108 | 190
38.9976 | 115.8939 | 60.0129 | 116 | 38.9664 | 134.5117 | 60.0208 | 134.5 | 38.998 | 152.9395 | 60.0169 | 153 | 38.9911 | 171.8605 | 60.0382 | 171.5 | 39.0023 | 189.9624 | 60.0108 | 190
39.006 | 115.8886 | 60.0129 | 116 | 38.9747 | 134.517 | 60.0208 | 134.5 | 39.0063 | 152.9406 | 60.0177 | 153 | 38.9995 | 171.8741 | 60.0382 | 171.5 | 39.0106 | 189.9612 | 60.0108 | 190
39.0143 | 115.8833 | 60.0129 | 116 | 38.9831 | 134.5222 | 60.0208 | 134.5 | 39.0146 | 152.9418 | 60.0177 | 153 | 39.0078 | 171.8878 | 60.0382 | 171.5 | 39.019 | 189.9599 | 60.0108 | 190
39.0226 | 115.878 | 60.0129 | 116 | 38.9914 | 134.5275 | 60.0208 | 134.5 | 39.0229 | 152.9429 | 60.0177 | 153 | 39.0162 | 171.9014 | 60.0382 | 171.5 | 39.0273 | 189.9586 | 60.0108 | 190
39.0309 | 115.8728 | 60.0129 | 116 | 38.9998 | 134.5327 | 60.0208 | 134.5 | 39.0313 | 152.9441 | 60.0177 | 153 | 39.0245 | 171.9151 | 60.0382 | 171.5 | 39.0356 | 189.9574 | 60.0108 | 190
39.0393 | 115.8675 | 60.0138 | 116 | 39.0081 | 134.538 | 60.0208 | 134.5 | 39.0396 | 152.9453 | 60.0177 | 153 | 39.0328 | 171.9287 | 60.0382 | 171.5 | 39.0439 | 189.9561 | 60.0108 | 190
39.0476 | 115.8622 | 60.0138 | 116 | 39.0164 | 134.5432 | 60.0208 | 134.5 | 39.048 | 152.9464 | 60.0177 | 153 | 39.0411 | 171.9424 | 60.0382 | 171.5 | 39.0523 | 189.9548 | 60.0108 | 190
39.056 | 115.8569 | 60.0138 | 116 | 39.0247 | 134.5485 | 60.0208 | 134.5 | 39.0563 | 152.9476 | 60.0177 | 153 | 39.0495 | 171.9561 | 60.0382 | 171.5 | 39.0606 | 189.9536 | 60.0108 | 190
39.0643 | 115.8516 | 60.0138 | 116 | 39.033 | 134.5537 | 60.0208 | 134.5 | 39.0646 | 152.9487 | 60.0177 | 153 | 39.0578 | 171.9697 | 60.0382 | 171.5 | 39.069 | 189.9523 | 60.0108 | 190
39.0726 | 115.8464 | 60.0138 | 116 | 39.0414 | 134.559 | 60.0208 | 134.5 | 39.0729 | 152.9499 | 60.0177 | 153 | 39.0661 | 171.9834 | 60.0382 | 171.5 | 39.0773 | 189.951 | 60.0108 | 190
39.0809 | 115.8411 | 60.0138 | 116 | 39.0497 | 134.5642 | 60.0208 | 134.5 | 39.0813 | 152.951 | 60.0177 | 153 | 39.0745 | 171.997 | 60.0382 | 171.5 | 39.0856 | 189.9498 | 60.0108 | 190
39.0893 | 115.8358 | 60.0138 | 116 | 39.058 | 134.5695 | 60.0208 | 134.5 | 39.0896 | 152.9522 | 60.0177 | 153 | 39.0828 | 171.999 | 60.0382 | 171.5 | 39.0939 | 189.9485 | 60.0108 | 190
39.0976 | 115.8305 | 60.0138 | 116 | 39.0663 | 134.5747 | 60.0208 | 134.5 | 39.098 | 152.9533 | 60.0177 | 153 | 39.0911 | 171.992 | 60.0382 | 171.5 | 39.1023 | 189.9473 | 60.0108 | 190
39.106 | 115.8252 | 60.0138 | 116 | 39.0747 | 134.58 | 60.0208 | 134.5 | 39.1063 | 152.9545 | 60.0177 | 153 | 39.0994 | 171.985 | 60.0382 | 171.5 | 39.1106 | 189.946 | 60.0103 | 190
39.1143 | 115.8199 | 60.0138 | 116 | 39.083 | 134.5852 | 60.0208 | 134.5 | 39.1146 | 152.9556 | 60.0177 | 153 | 39.1078 | 171.978 | 60.0382 | 171.5 | 39.119 | 189.9447 | 60.0103 | 190
39.1226 | 115.8147 | 60.0138 | 116 | 39.0914 | 134.5905 | 60.0208 | 134.5 | 39.1229 | 152.9568 | 60.0177 | 153 | 39.1161 | 171.9709 | 60.0382 | 171.5 | 39.1273 | 189.9435 | 60.0103 | 190
39.1309 | 115.8094 | 60.0138 | 116 | 39.0997 | 134.5957 | 60.0208 | 134.5 | 39.1313 | 152.9579 | 60.0177 | 153 | 39.1245 | 171.9639 | 60.0382 | 171.5 | 39.1356 | 189.9422 | 60.0103 | 190
39.1393 | 115.8041 | 60.0138 | 116 | 39.108 | 134.601 | 60.0208 | 134.5 | 39.1396 | 152.9591 | 60.0177 | 153 | 39.1328 | 171.9568 | 60.0382 | 171.5 | 39.144 | 189.9409 | 60.0103 | 190
39.1476 | 115.7988 | 60.0138 | 116 | 39.1163 | 134.6062 | 60.0208 | 134.5 | 39.1479 | 152.9602 | 60.0177 | 153 | 39.1411 | 171.9498 | 60.0382 | 171.5 | 39.1523 | 189.9397 | 60.0103 | 190
39.1559 | 115.7935 | 60.0138 | 116 | 39.1247 | 134.6115 | 60.0208 | 134.5 | 39.1562 | 152.9614 | 60.0177 | 153 | 39.1494 | 171.9428 | 60.0382 | 171.5 | 39.1606 | 189.9384 | 60.0103 | 190
39.1642 | 115.7883 | 60.0138 | 116 | 39.133 | 134.6167 | 60.0208 | 134.5 | 39.1646 | 152.9625 | 60.0177 | 153 | 39.1577 | 171.9358 | 60.0382 | 171.5 | 39.1689 | 189.9371 | 60.0103 | 190
39.1726 | 115.783 | 60.0138 | 116 | 39.1414 | 134.622 | 60.0208 | 134.5 | 39.1729 | 152.9637 | 60.0177 | 153 | 39.1661 | 171.9287 | 60.0382 | 171.5 | 39.1773 | 189.9359 | 60.0103 | 190
39.1809 | 115.7777 | 60.0138 | 116 | 39.1497 | 134.6272 | 60.0208 | 134.5 | 39.1813 | 152.9648 | 60.0177 | 153 | 39.1744 | 171.9217 | 60.0382 | 171.5 | 39.1856 | 189.9346 | 60.0103 | 190
39.1893 | 115.7724 | 60.0138 | 116 | 39.158 | 134.6325 | 60.0208 | 134.5 | 39.1896 | 152.966 | 60.0177 | 153 | 39.1827 | 171.9147 | 60.0388 | 171.5 | 39.194 | 189.9333 | 60.0103 | 190
39.1976 | 115.7671 | 60.0138 | 116 | 39.1663 | 134.6377 | 60.0208 | 134.5 | 39.1979 | 152.9671 | 60.0177 | 153 | 39.191 | 171.9076 | 60.0388 | 171.5 | 39.2023 | 189.9321 | 60.0103 | 190
39.2059 | 115.7618 | 60.0138 | 116 | 39.1747 | 134.643 | 60.0208 | 134.5 | 39.2062 | 152.9683 | 60.018 | 153 | 39.1994 | 171.9006 | 60.0388 | 171.5 | 39.2106 | 189.9308 | 60.0103 | 190
39.2142 | 115.7566 | 60.0138 | 116 | 39.183 | 134.6482 | 60.0208 | 134.5 | 39.2146 | 152.9694 | 60.018 | 153 | 39.2077 | 171.8936 | 60.0388 | 171.5 | 39.2189 | 189.9295 | 60.0103 | 190
39.2226 | 115.7609 | 60.0138 | 116 | 39.1913 | 134.6535 | 60.0208 | 134.5 | 39.2229 | 152.9706 | 60.018 | 153 | 39.216 | 171.8866 | 60.0388 | 171.5 | 39.2273 | 189.9283 | 60.0103 | 190
39.2309 | 115.7663 | 60.0138 | 116 | 39.1996 | 134.6587 | 60.0208 | 134.5 | 39.2313 | 152.9717 | 60.018 | 153 | 39.2244 | 171.8795 | 60.0388 | 171.5 | 39.2356 | 189.927 | 60.0103 | 190
39.2393 | 115.7718 | 60.0132 | 116 | 39.208 | 134.664 | 60.0208 | 134.5 | 39.2396 | 152.9729 | 60.018 | 153 | 39.2327 | 171.8725 | 60.0388 | 171.5 | 39.244 | 189.9257 | 60.0103 | 190
39.2476 | 115.7772 | 60.0132 | 116 | 39.2163 | 134.6692 | 60.0208 | 134.5 | 39.2479 | 152.974 | 60.018 | 153 | 39.241 | 171.8654 | 60.0388 | 171.5 | 39.2523 | 189.9245 | 60.0103 | 190
39.2559 | 115.7827 | 60.0132 | 116 | 39.2247 | 134.6745 | 60.0208 | 134.5 | 39.2562 | 152.9752 | 60.018 | 153 | 39.2493 | 171.8584 | 60.0388 | 171.5 | 39.2606 | 189.9232 | 60.0103 | 190
39.2642 | 115.7881 | 60.0132 | 116 | 39.233 | 134.6797 | 60.0208 | 134.5 | 39.2645 | 152.9763 | 60.018 | 153 | 39.2577 | 171.8514 | 60.0388 | 171.5 | 39.2689 | 189.9219 | 60.0103 | 190
39.2726 | 115.7936 | 60.0132 | 116 | 39.2413 | 134.685 | 60.0208 | 134.5 | 39.2729 | 152.9775 | 60.018 | 153 | 39.266 | 171.8444 | 60.0388 | 171.5 | 39.2773 | 189.9207 | 60.0103 | 190
39.2809 | 115.799 | 60.0132 | 116 | 39.2496 | 134.6902 | 60.0208 | 134.5 | 39.2812 | 152.9786 | 60.018 | 153 | 39.2744 | 171.8373 | 60.0388 | 171.5 | 39.2856 | 189.9194 | 60.0103 | 190
39.2892 | 115.8045 | 60.0132 | 116 | 39.258 | 134.6955 | 60.0208 | 134.5 | 39.2896 | 152.9798 | 60.018 | 153 | 39.2827 | 171.8303 | 60.0388 | 171.5 | 39.2939 | 189.9181 | 60.0103 | 190
39.2975 | 115.81 | 60.0132 | 116 | 39.2663 | 134.7007 | 60.0208 | 134.5 | 39.2979 | 152.9809 | 60.018 | 153 | 39.291 | 171.8233 | 60.0388 | 171.5 | 39.3022 | 189.9169 | 60.0103 | 190
39.3059 | 115.8154 | 60.0132 | 116 | 39.2747 | 134.706 | 60.0208 | 134.5 | 39.3062 | 152.9821 | 60.018 | 153 | 39.2993 | 171.8162 | 60.0388 | 171.5 | 39.3106 | 189.9156 | 60.0095 | 190
39.3142 | 115.8209 | 60.0132 | 116 | 39.283 | 134.7113 | 60.0208 | 134.5 | 39.3145 | 152.9832 | 60.018 | 153 | 39.3076 | 171.8092 | 60.0388 | 171.5 | 39.3189 | 189.9143 | 60.0095 | 190
39.3226 | 115.8263 | 60.0132 | 116 | 39.2913 | 134.7165 | 60.0208 | 134.5 | 39.3229 | 152.9844 | 60.018 | 153 | 39.316 | 171.8022 | 60.0388 | 171.5 | 39.3273 | 189.9131 | 60.0095 | 190
39.3309 | 115.8318 | 60.0132 | 116 | 39.2996 | 134.7218 | 60.0208 | 134.5 | 39.3312 | 152.9855 | 60.018 | 153 | 39.3243 | 171.7952 | 60.0388 | 171.5 | 39.3356 | 189.9118 | 60.0095 | 190
39.3392 | 115.8372 | 60.0132 | 116 | 39.308 | 134.727 | 60.0208 | 134.5 | 39.3395 | 152.9867 | 60.018 | 153 | 39.3326 | 171.7881 | 60.0388 | 171.5 | 39.3439 | 189.9105 | 60.0095 | 190
39.3475 | 115.8427 | 60.0132 | 116 | 39.3163 | 134.7323 | 60.0208 | 134.5 | 39.3478 | 152.9879 | 60.018 | 153 | 39.3409 | 171.7811 | 60.0388 | 171.5 | 39.3522 | 189.9093 | 60.0095 | 190
39.3559 | 115.8481 | 60.0132 | 116 | 39.3246 | 134.7375 | 60.0208 | 134.5 | 39.3562 | 152.989 | 60.018 | 153 | 39.3493 | 171.774 | 60.0388 | 171.5 | 39.3606 | 189.908 | 60.0095 | 190
39.3642 | 115.8536 | 60.0132 | 116 | 39.3329 | 134.7428 | 60.0208 | 134.5 | 39.3645 | 152.9901 | 60.018 | 153 | 39.3576 | 171.767 | 60.0388 | 171.5 | 39.3689 | 189.9067 | 60.0095 | 190
39.3726 | 115.859 | 60.0132 | 116 | 39.3412 | 134.7392 | 60.0208 | 134.5 | 39.3729 | 152.9913 | 60.018 | 153 | 39.3659 | 171.76 | 60.0388 | 171.5 | 39.3773 | 189.9055 | 60.0095 | 190
39.3809 | 115.8645 | 60.0132 | 116 | 39.3496 | 134.7328 | 60.0208 | 134.5 | 39.3812 | 152.9924 | 60.018 | 153 | 39.3743 | 171.753 | 60.0388 | 171.5 | 39.3856 | 189.9042 | 60.0095 | 190
39.3892 | 115.8699 | 60.0132 | 116 | 39.3579 | 134.7265 | 60.0216 | 134.5 | 39.3895 | 152.9936 | 60.018 | 153 | 39.3826 | 171.7459 | 60.0393 | 171.5 | 39.3939 | 189.903 | 60.0095 | 190
39.3975 | 115.8754 | 60.0132 | 116 | 39.3663 | 134.7202 | 60.0216 | 134.5 | 39.3978 | 152.9948 | 60.018 | 153 | 39.3909 | 171.7389 | 60.0393 | 171.5 | 39.4022 | 189.9017 | 60.0095 | 190
39.4059 | 115.8808 | 60.0132 | 116 | 39.3746 | 134.7138 | 60.0216 | 134.5 | 39.4062 | 152.9947 | 60.0188 | 153 | 39.3992 | 171.7319 | 60.0393 | 171.5 | 39.4106 | 189.8995 | 60.0095 | 190
39.4142 | 115.8863 | 60.0132 | 116 | 39.3829 | 134.7075 | 60.0216 | 134.5 | 39.4145 | 152.9942 | 60.0188 | 153 | 39.4076 | 171.7248 | 60.0393 | 171.5 | 39.4189 | 189.8963 | 60.0095 | 190
39.4225 | 115.8918 | 60.0132 | 116 | 39.3912 | 134.7012 | 60.0216 | 134.5 | 39.4229 | 152.9938 | 60.0188 | 153 | 39.4159 | 171.7178 | 60.0393 | 171.5 | 39.4272 | 189.8932 | 60.0095 | 190
39.4308 | 115.8972 | 60.0132 | 116 | 39.3996 | 134.6949 | 60.0216 | 134.5 | 39.4312 | 152.9933 | 60.0188 | 153 | 39.4243 | 171.7108 | 60.0393 | 171.5 | 39.4355 | 189.89 | 60.0095 | 190
39.4392 | 115.9027 | 60.0132 | 116 | 39.4079 | 134.6885 | 60.0216 | 134.5 | 39.4395 | 152.9929 | 60.0188 | 153 | 39.4326 | 171.7038 | 60.0393 | 171.5 | 39.4439 | 189.8868 | 60.0095 | 190
39.4475 | 115.9081 | 60.0132 | 116 | 39.4163 | 134.6822 | 60.0216 | 134.5 | 39.4478 | 152.9925 | 60.0188 | 153 | 39.4409 | 171.6967 | 60.0393 | 171.5 | 39.4522 | 189.8836 | 60.0095 | 190
39.4559 | 115.9136 | 60.0132 | 116 | 39.4246 | 134.6759 | 60.0216 | 134.5 | 39.4562 | 152.992 | 60.0188 | 153 | 39.4492 | 171.6897 | 60.0393 | 171.5 | 39.4606 | 189.8804 | 60.0095 | 190
39.4642 | 115.919 | 60.0132 | 116 | 39.4329 | 134.6695 | 60.0216 | 134.5 | 39.4645 | 152.9916 | 60.0188 | 153 | 39.4575 | 171.6827 | 60.0393 | 171.5 | 39.4689 | 189.8772 | 60.0095 | 190
39.4725 | 115.9245 | 60.0132 | 116 | 39.4412 | 134.6632 | 60.0216 | 134.5 | 39.4728 | 152.9911 | 60.0188 | 153 | 39.4659 | 171.6756 | 60.0393 | 171.5 | 39.4772 | 189.874 | 60.0095 | 190
39.4808 | 115.9299 | 60.0132 | 116 | 39.4496 | 134.6569 | 60.0216 | 134.5 | 39.4811 | 152.9907 | 60.0188 | 153 | 39.4742 | 171.6686 | 60.0393 | 171.5 | 39.4855 | 189.8708 | 60.0095 | 190
39.4892 | 115.9354 | 60.0132 | 116 | 39.4579 | 134.6505 | 60.0216 | 134.5 | 39.4895 | 152.9903 | 60.0188 | 153 | 39.4825 | 171.6616 | 60.0393 | 171.5 | 39.4939 | 189.8677 | 60.0095 | 190
39.4975 | 115.9408 | 60.0132 | 116 | 39.4662 | 134.6442 | 60.0216 | 134.5 | 39.4978 | 152.9898 | 60.0188 | 153 | 39.4908 | 171.6545 | 60.0393 | 171.5 | 39.5022 | 189.8645 | 60.0095 | 190
39.5059 | 115.9463 | 60.0132 | 116 | 39.4745 | 134.6379 | 60.0216 | 134.5 | 39.5062 | 152.9894 | 60.0188 | 153 | 39.4992 | 171.6475 | 60.0393 | 171.5 | 39.5106 | 189.8613 | 60.0086 | 190
39.5142 | 115.9517 | 60.0132 | 116 | 39.4829 | 134.6315 | 60.0216 | 134.5 | 39.5145 | 152.989 | 60.0188 | 153 | 39.5075 | 171.6405 | 60.0393 | 171.5 | 39.5189 | 189.8581 | 60.0086 | 190
39.5225 | 115.9572 | 60.0132 | 116 | 39.4912 | 134.6252 | 60.0216 | 134.5 | 39.5228 | 152.9885 | 60.0188 | 153 | 39.5158 | 171.6334 | 60.0393 | 171.5 | 39.5272 | 189.8549 | 60.0086 | 190
39.5308 | 115.9626 | 60.0132 | 116 | 39.4996 | 134.6189 | 60.0216 | 134.5 | 39.5311 | 152.9881 | 60.0188 | 153 | 39.5242 | 171.6264 | 60.0393 | 171.5 | 39.5356 | 189.8517 | 60.0086 | 190
39.5392 | 115.9681 | 60.0132 | 116 | 39.5079 | 134.6125 | 60.0216 | 134.5 | 39.5395 | 152.9876 | 60.0188 | 153 | 39.5325 | 171.6194 | 60.0393 | 171.5 | 39.5439 | 189.8486 | 60.0086 | 190
39.5475 | 115.9735 | 60.0132 | 116 | 39.5162 | 134.6062 | 60.0216 | 134.5 | 39.5478 | 152.9872 | 60.0188 | 153 | 39.5408 | 171.6124 | 60.0393 | 171.5 | 39.5522 | 189.8454 | 60.0086 | 190
39.5558 | 115.979 | 60.0132 | 116 | 39.5245 | 134.5999 | 60.0216 | 134.5 | 39.5562 | 152.9868 | 60.0188 | 153 | 39.5491 | 171.6053 | 60.0393 | 171.5 | 39.5605 | 189.8422 | 60.0086 | 190
39.5641 | 115.9845 | 60.0132 | 116 | 39.5329 | 134.5936 | 60.0216 | 134.5 | 39.5645 | 152.9863 | 60.0188 | 153 | 39.5575 | 171.5983 | 60.0393 | 171.5 | 39.5689 | 189.839 | 60.0086 | 190
39.5725 | 115.9899 | 60.0132 | 116 | 39.5412 | 134.5872 | 60.0216 | 134.5 | 39.5728 | 152.9859 | 60.0188 | 153 | 39.5658 | 171.5913 | 60.0393 | 171.5 | 39.5772 | 189.8358 | 60.0086 | 190
39.5808 | 115.9954 | 60.0132 | 116 | 39.5496 | 134.5809 | 60.0216 | 134.5 | 39.5811 | 152.9854 | 60.0188 | 153 | 39.5742 | 171.5842 | 60.0393 | 171.5 | 39.5856 | 189.8326 | 60.0086 | 190
39.5892 | 116.0008 | 60.0132 | 116 | 39.5579 | 134.5746 | 60.0232 | 134.5 | 39.5895 | 152.985 | 60.0188 | 153 | 39.5825 | 171.5772 | 60.0396 | 171.5 | 39.5939 | 189.8294 | 60.0086 | 190
39.5975 | 116.0063 | 60.0132 | 116 | 39.5662 | 134.5682 | 60.0232 | 134.5 | 39.5978 | 152.9846 | 60.0188 | 153 | 39.5908 | 171.5702 | 60.0396 | 171.5 | 39.6022 | 189.8262 | 60.0086 | 190
39.6058 | 116.0117 | 60.0132 | 116 | 39.5745 | 134.5619 | 60.0232 | 134.5 | 39.6061 | 152.9841 | 60.0194 | 153 | 39.5991 | 171.5641 | 60.0396 | 171.5 | 39.6105 | 189.8231 | 60.0086 | 190
39.6141 | 116.0172 | 60.0132 | 116 | 39.5828 | 134.5556 | 60.0232 | 134.5 | 39.6144 | 152.9837 | 60.0194 | 153 | 39.6074 | 171.5646 | 60.0396 | 171.5 | 39.6189 | 189.8199 | 60.0086 | 190
39.6225 | 116.0226 | 60.0132 | 116 | 39.5912 | 134.5492 | 60.0232 | 134.5 | 39.6228 | 152.9833 | 60.0194 | 153 | 39.6158 | 171.5651 | 60.0396 | 171.5 | 39.6272 | 189.8167 | 60.0086 | 190
39.6308 | 116.0281 | 60.0132 | 116 | 39.5995 | 134.5429 | 60.0232 | 134.5 | 39.6311 | 152.9828 | 60.0194 | 153 | 39.6241 | 171.5657 | 60.0396 | 171.5 | 39.6356 | 189.8135 | 60.0086 | 190
39.6392 | 116.0335 | 60.0127 | 116 | 39.6078 | 134.5366 | 60.0232 | 134.5 | 39.6395 | 152.9824 | 60.0194 | 153 | 39.6324 | 171.5662 | 60.0396 | 171.5 | 39.6439 | 189.8103 | 60.0086 | 190
39.6475 | 116.039 | 60.0127 | 116 | 39.6161 | 134.5302 | 60.0232 | 134.5 | 39.6478 | 152.9819 | 60.0194 | 153 | 39.6407 | 171.5668 | 60.0396 | 171.5 | 39.6522 | 189.8071 | 60.0086 | 190
39.6558 | 116.0444 | 60.0127 | 116 | 39.6245 | 134.5239 | 60.0232 | 134.5 | 39.6561 | 152.9815 | 60.0194 | 153 | 39.6491 | 171.5673 | 60.0396 | 171.5 | 39.6605 | 189.804 | 60.0086 | 190
39.6641 | 116.0499 | 60.0127 | 116 | 39.6328 | 134.5176 | 60.0232 | 134.5 | 39.6644 | 152.9811 | 60.0194 | 153 | 39.6574 | 171.5678 | 60.0396 | 171.5 | 39.6689 | 189.8008 | 60.0086 | 190
39.6725 | 116.0554 | 60.0127 | 116 | 39.6412 | 134.5112 | 60.0232 | 134.5 | 39.6728 | 152.9806 | 60.0194 | 153 | 39.6657 | 171.5684 | 60.0396 | 171.5 | 39.6772 | 189.7976 | 60.0086 | 190
39.6808 | 116.0608 | 60.0127 | 116 | 39.6495 | 134.5049 | 60.0232 | 134.5 | 39.6811 | 152.9802 | 60.0194 | 153 | 39.6741 | 171.5689 | 60.0396 | 171.5 | 39.6855 | 189.7944 | 60.0086 | 190
39.6891 | 116.0663 | 60.0127 | 116 | 39.6578 | 134.4986 | 60.0232 | 134.5 | 39.6895 | 152.9798 | 60.0194 | 153 | 39.6824 | 171.5695 | 60.0396 | 171.5 | 39.6938 | 189.7912 | 60.0086 | 190
39.6974 | 116.0717 | 60.0127 | 116 | 39.6661 | 134.4923 | 60.0232 | 134.5 | 39.6978 | 152.9793 | 60.0194 | 153 | 39.6907 | 171.57 | 60.0396 | 171.5 | 39.7022 | 189.788 | 60.0086 | 190
39.7058 | 116.0772 | 60.0127 | 116 | 39.6745 | 134.4859 | 60.0232 | 134.5 | 39.7061 | 152.9789 | 60.0194 | 153 | 39.699 | 171.5705 | 60.0396 | 171.5 | 39.7105 | 189.7848 | 60.0089 | 190
39.7141 | 116.0826 | 60.0127 | 116 | 39.6828 | 134.4796 | 60.0232 | 134.5 | 39.7144 | 152.9784 | 60.0194 | 153 | 39.7074 | 171.5711 | 60.0396 | 171.5 | 39.7189 | 189.7816 | 60.0089 | 190
39.7225 | 116.0881 | 60.0127 | 116 | 39.6912 | 134.4733 | 60.0232 | 134.5 | 39.7227 | 152.978 | 60.0194 | 153 | 39.7157 | 171.5716 | 60.0396 | 171.5 | 39.7272 | 189.7785 | 60.0089 | 190
39.7308 | 116.0935 | 60.0127 | 116 | 39.6995 | 134.4669 | 60.0232 | 134.5 | 39.7311 | 152.9776 | 60.0194 | 153 | 39.7241 | 171.5721 | 60.0396 | 171.5 | 39.7355 | 189.7753 | 60.0089 | 190
39.7391 | 116.099 | 60.0127 | 116 | 39.7078 | 134.4606 | 60.0232 | 134.5 | 39.7394 | 152.9771 | 60.0194 | 153 | 39.7324 | 171.5727 | 60.0396 | 171.5 | 39.7438 | 189.7721 | 60.0089 | 190
39.7474 | 116.1044 | 60.0127 | 116 | 39.7161 | 134.4543 | 60.0232 | 134.5 | 39.7477 | 152.9767 | 60.0194 | 153 | 39.7407 | 171.5732 | 60.0396 | 171.5 | 39.7522 | 189.7689 | 60.0089 | 190
39.7558 | 116.1099 | 60.0127 | 116 | 39.7245 | 134.4479 | 60.0232 | 134.5 | 39.756 | 152.9762 | 60.0194 | 153 | 39.749 | 171.5738 | 60.0396 | 171.5 | 39.7605 | 189.7657 | 60.0089 | 190
39.7641 | 116.1153 | 60.0127 | 116 | 39.7328 | 134.4416 | 60.0232 | 134.5 | 39.7644 | 152.9758 | 60.0194 | 153 | 39.7573 | 171.5743 | 60.0396 | 171.5 | 39.7689 | 189.7625 | 60.0089 | 190
39.7725 | 116.1118 | 60.0127 | 116 | 39.7411 | 134.4353 | 60.0232 | 134.5 | 39.7727 | 152.9754 | 60.0194 | 153 | 39.7657 | 171.5748 | 60.0396 | 171.5 | 39.7772 | 189.7594 | 60.0089 | 190
39.7808 | 116.1071 | 60.0127 | 116 | 39.7495 | 134.429 | 60.0232 | 134.5 | 39.7811 | 152.9749 | 60.0194 | 153 | 39.774 | 171.5754 | 60.0396 | 171.5 | 39.7855 | 189.7562 | 60.0089 | 190
39.7891 | 116.1024 | 60.0127 | 116 | 39.7578 | 134.4226 | 60.0246 | 134.5 | 39.7894 | 152.9745 | 60.0194 | 153 | 39.7823 | 171.5759 | 60.0391 | 171.5 | 39.7938 | 189.753 | 60.0089 | 190
39.7974 | 116.0976 | 60.0127 | 116 | 39.7661 | 134.4163 | 60.0246 | 134.5 | 39.7977 | 152.974 | 60.0194 | 153 | 39.7906 | 171.5765 | 60.0391 | 171.5 | 39.8022 | 189.7498 | 60.0089 | 190
39.8058 | 116.0929 | 60.0127 | 116 | 39.7745 | 134.41 | 60.0246 | 134.5 | 39.806 | 152.9736 | 60.0183 | 153 | 39.799 | 171.577 | 60.0391 | 171.5 | 39.8105 | 189.7466 | 60.0089 | 190
39.8141 | 116.0882 | 60.0127 | 116 | 39.7828 | 134.4036 | 60.0246 | 134.5 | 39.8144 | 152.9732 | 60.0183 | 153 | 39.8073 | 171.5775 | 60.0391 | 171.5 | 39.8188 | 189.7434 | 60.0089 | 190
39.8224 | 116.0835 | 60.0127 | 116 | 39.7911 | 134.3973 | 60.0246 | 134.5 | 39.8227 | 152.9727 | 60.0183 | 153 | 39.8156 | 171.5781 | 60.0391 | 171.5 | 39.8272 | 189.7402 | 60.0089 | 190
39.8307 | 116.0787 | 60.0127 | 116 | 39.7994 | 134.391 | 60.0246 | 134.5 | 39.8311 | 152.9723 | 60.0183 | 153 | 39.824 | 171.5786 | 60.0391 | 171.5 | 39.8355 | 189.737 | 60.0089 | 190
39.8391 | 116.074 | 60.0133 | 116 | 39.8077 | 134.3846 | 60.0246 | 134.5 | 39.8394 | 152.9719 | 60.0183 | 153 | 39.8323 | 171.5791 | 60.0391 | 171.5 | 39.8439 | 189.7339 | 60.0089 | 190
39.8474 | 116.0693 | 60.0133 | 116 | 39.8161 | 134.3783 | 60.0246 | 134.5 | 39.8477 | 152.9714 | 60.0183 | 153 | 39.8406 | 171.5797 | 60.0391 | 171.5 | 39.8522 | 189.7307 | 60.0089 | 190
39.8558 | 116.0645 | 60.0133 | 116 | 39.8244 | 134.372 | 60.0246 | 134.5 | 39.856 | 152.971 | 60.0183 | 153 | 39.8489 | 171.5802 | 60.0391 | 171.5 | 39.8605 | 189.7275 | 60.0089 | 190
39.8641 | 116.0598 | 60.0133 | 116 | 39.8328 | 134.3656 | 60.0246 | 134.5 | 39.8644 | 152.9705 | 60.0183 | 153 | 39.8573 | 171.5808 | 60.0391 | 171.5 | 39.8688 | 189.7243 | 60.0089 | 190
39.8724 | 116.0551 | 60.0133 | 116 | 39.8411 | 134.3593 | 60.0246 | 134.5 | 39.8727 | 152.9701 | 60.0183 | 153 | 39.8656 | 171.5813 | 60.0391 | 171.5 | 39.8772 | 189.7211 | 60.0089 | 190
39.8807 | 116.0503 | 60.0133 | 116 | 39.8494 | 134.353 | 60.0246 | 134.5 | 39.881 | 152.9697 | 60.0183 | 153 | 39.874 | 171.5818 | 60.0391 | 171.5 | 39.8855 | 189.7179 | 60.0089 | 190
39.8891 | 116.0456 | 60.0133 | 116 | 39.8577 | 134.3466 | 60.0246 | 134.5 | 39.8893 | 152.9692 | 60.0183 | 153 | 39.8823 | 171.5824 | 60.0391 | 171.5 | 39.8939 | 189.7148 | 60.0089 | 190
39.8974 | 116.0409 | 60.0133 | 116 | 39.8661 | 134.3403 | 60.0246 | 134.5 | 39.8977 | 152.9688 | 60.0183 | 153 | 39.8906 | 171.5829 | 60.0391 | 171.5 | 39.9022 | 189.7116 | 60.0089 | 190
39.9058 | 116.0361 | 60.0133 | 116 | 39.8744 | 134.334 | 60.0246 | 134.5 | 39.906 | 152.9684 | 60.0183 | 153 | 39.8989 | 171.5835 | 60.0391 | 171.5 | 39.9105 | 189.7084 | 60.0095 | 190
39.9141 | 116.0314 | 60.0133 | 116 | 39.8828 | 134.3277 | 60.0246 | 134.5 | 39.9144 | 152.9679 | 60.0183 | 153 | 39.9072 | 171.584 | 60.0391 | 171.5 | 39.9188 | 189.7081 | 60.0095 | 190
39.9224 | 116.0267 | 60.0133 | 116 | 39.8911 | 134.3308 | 60.0246 | 134.5 | 39.9227 | 152.9675 | 60.0183 | 153 | 39.9156 | 171.5845 | 60.0391 | 171.5 | 39.9272 | 189.7162 | 60.0095 | 190
39.9307 | 116.0219 | 60.0133 | 116 | 39.8994 | 134.3374 | 60.0246 | 134.5 | 39.931 | 152.967 | 60.0183 | 153 | 39.9239 | 171.5851 | 60.0391 | 171.5 | 39.9355 | 189.7244 | 60.0095 | 190
39.9391 | 116.0172 | 60.0133 | 116 | 39.9077 | 134.3439 | 60.0246 | 134.5 | 39.9393 | 152.9666 | 60.0183 | 153 | 39.9323 | 171.5856 | 60.0391 | 171.5 | 39.9438 | 189.7326 | 60.0095 | 190
39.9474 | 116.0125 | 60.0133 | 116 | 39.9161 | 134.3505 | 60.0246 | 134.5 | 39.9477 | 152.9662 | 60.0183 | 153 | 39.9406 | 171.5862 | 60.0391 | 171.5 | 39.9521 | 189.7408 | 60.0095 | 190
39.9557 | 116.0078 | 60.0133 | 116 | 39.9244 | 134.357 | 60.0246 | 134.5 | 39.956 | 152.9657 | 60.0183 | 153 | 39.9489 | 171.5867 | 60.0391 | 171.5 | 39.9605 | 189.7489 | 60.0095 | 190
39.9641 | 116.003 | 60.0133 | 116 | 39.9327 | 134.3635 | 60.0246 | 134.5 | 39.9644 | 152.9653 | 60.0183 | 153 | 39.9572 | 171.5872 | 60.0391 | 171.5 | 39.9688 | 189.7571 | 60.0095 | 190
39.9724 | 115.9983 | 60.0133 | 116 | 39.941 | 134.3701 | 60.0246 | 134.5 | 39.9727 | 152.9649 | 60.0183 | 153 | 39.9655 | 171.5878 | 60.0391 | 171.5 | 39.9772 | 189.7653 | 60.0095 | 190
39.9807 | 115.9936 | 60.0133 | 116 | 39.9494 | 134.3766 | 60.0246 | 134.5 | 39.981 | 152.9645 | 60.0183 | 153 | 39.9739 | 171.5883 | 60.0391 | 171.5 | 39.9855 | 189.7735 | 60.0095 | 190
39.9891 | 115.9888 | 60.0133 | 116 | 39.9577 | 134.3832 | 60.0255 | 134.5 | 39.9893 | 152.9641 | 60.0183 | 153 | 39.9822 | 171.5889 | 60.0385 | 171.5 | 39.9938 | 189.7816 | 60.0095 | 190
39.9974 | 115.9841 | 60.0133 | 116 | 39.9661 | 134.3897 | 60.0255 | 134.5 | 39.9977 | 152.9637 | 60.0183 | 153 | 39.9905 | 171.5894 | 60.0385 | 171.5 | 40.0021 | 189.7898 | 60.0095 | 190
40.0057 | 115.9794 | 60.0133 | 116 | 39.9744 | 134.3963 | 60.0255 | 134.5 | 40.006 | 152.9633 | 60.0175 | 153 | 39.9988 | 171.5899 | 60.0385 | 171.5 | 40.0105 | 189.798 | 60.0095 | 190
40.014 | 115.9746 | 60.0133 | 116 | 39.9827 | 134.4028 | 60.0255 | 134.5 | 40.0143 | 152.9629 | 60.0175 | 153 | 40.0072 | 171.5905 | 60.0385 | 171.5 | 40.0188 | 189.8062 | 60.0095 | 190
40.0224 | 115.9699 | 60.0133 | 116 | 39.991 | 134.4093 | 60.0255 | 134.5 | 40.0226 | 152.9625 | 60.0175 | 153 | 40.0155 | 171.591 | 60.0385 | 171.5 | 40.0272 | 189.8143 | 60.0095 | 190
40.0307 | 115.9652 | 60.0133 | 116 | 39.9993 | 134.4159 | 60.0255 | 134.5 | 40.031 | 152.9621 | 60.0175 | 153 | 40.0239 | 171.5916 | 60.0385 | 171.5 | 40.0355 | 189.8225 | 60.0095 | 190
40.0391 | 115.9604 | 60.0138 | 116 | 40.0077 | 134.4224 | 60.0255 | 134.5 | 40.0393 | 152.9617 | 60.0175 | 153 | 40.0322 | 171.5921 | 60.0385 | 171.5 | 40.0438 | 189.8307 | 60.0095 | 190
40.0474 | 115.9557 | 60.0138 | 116 | 40.016 | 134.429 | 60.0255 | 134.5 | 40.0477 | 152.9613 | 60.0175 | 153 | 40.0405 | 171.5926 | 60.0385 | 171.5 | 40.0521 | 189.8389 | 60.0095 | 190
40.0557 | 115.951 | 60.0138 | 116 | 40.0244 | 134.4355 | 60.0255 | 134.5 | 40.056 | 152.9609 | 60.0175 | 153 | 40.0488 | 171.5932 | 60.0385 | 171.5 | 40.0605 | 189.847 | 60.0095 | 190
40.064 | 115.9463 | 60.0138 | 116 | 40.0327 | 134.4421 | 60.0255 | 134.5 | 40.0643 | 152.9605 | 60.0175 | 153 | 40.0571 | 171.5937 | 60.0385 | 171.5 | 40.0688 | 189.8552 | 60.0095 | 190
40.0724 | 115.9415 | 60.0138 | 116 | 40.041 | 134.4486 | 60.0255 | 134.5 | 40.0726 | 152.9601 | 60.0175 | 153 | 40.0655 | 171.5942 | 60.0385 | 171.5 | 40.0771 | 189.8634 | 60.0095 | 190
40.0807 | 115.9368 | 60.0138 | 116 | 40.0493 | 134.4551 | 60.0255 | 134.5 | 40.081 | 152.9597 | 60.0175 | 153 | 40.0738 | 171.5948 | 60.0385 | 171.5 | 40.0854 | 189.8716 | 60.0095 | 190
40.0891 | 115.9321 | 60.0138 | 116 | 40.0577 | 134.4617 | 60.0255 | 134.5 | 40.0893 | 152.9593 | 60.0175 | 153 | 40.0822 | 171.5953 | 60.0385 | 171.5 | 40.0938 | 189.8797 | 60.0095 | 190
40.0974 | 115.9273 | 60.0138 | 116 | 40.066 | 134.4682 | 60.0255 | 134.5 | 40.0977 | 152.9589 | 60.0175 | 153 | 40.0905 | 171.5959 | 60.0385 | 171.5 | 40.1021 | 189.8879 | 60.0095 | 190
40.1057 | 115.9226 | 60.0138 | 116 | 40.0743 | 134.4748 | 60.0255 | 134.5 | 40.106 | 152.9585 | 60.0175 | 153 | 40.0988 | 171.5964 | 60.0385 | 171.5 | 40.1105 | 189.8961 | 60.0106 | 190
40.114 | 115.9179 | 60.0138 | 116 | 40.0826 | 134.4813 | 60.0255 | 134.5 | 40.1143 | 152.9581 | 60.0175 | 153 | 40.1071 | 171.5969 | 60.0385 | 171.5 | 40.1188 | 189.9042 | 60.0106 | 190
40.1224 | 115.9131 | 60.0138 | 116 | 40.091 | 134.4879 | 60.0255 | 134.5 | 40.1226 | 152.9577 | 60.0175 | 153 | 40.1154 | 171.5938 | 60.0385 | 171.5 | 40.1271 | 189.9124 | 60.0106 | 190
40.1307 | 115.9084 | 60.0138 | 116 | 40.0993 | 134.4944 | 60.0255 | 134.5 | 40.131 | 152.9573 | 60.0175 | 153 | 40.1238 | 171.5901 | 60.0385 | 171.5 | 40.1354 | 189.9206 | 60.0106 | 190
40.139 | 115.9037 | 60.0138 | 116 | 40.1077 | 134.5009 | 60.0255 | 134.5 | 40.1393 | 152.9569 | 60.0175 | 153 | 40.1321 | 171.5865 | 60.0385 | 171.5 | 40.1438 | 189.9288 | 60.0106 | 190
40.1473 | 115.8989 | 60.0138 | 116 | 40.116 | 134.5075 | 60.0255 | 134.5 | 40.1476 | 152.9565 | 60.0175 | 153 | 40.1404 | 171.5829 | 60.0385 | 171.5 | 40.1521 | 189.9369 | 60.0106 | 190
40.1557 | 115.8942 | 60.0138 | 116 | 40.1243 | 134.514 | 60.0255 | 134.5 | 40.1559 | 152.9561 | 60.0175 | 153 | 40.1487 | 171.5793 | 60.0385 | 171.5 | 40.1605 | 189.9451 | 60.0106 | 190
40.164 | 115.8895 | 60.0138 | 116 | 40.1326 | 134.5206 | 60.0255 | 134.5 | 40.1643 | 152.9557 | 60.0175 | 153 | 40.1571 | 171.5756 | 60.0385 | 171.5 | 40.1688 | 189.9533 | 60.0106 | 190
40.1724 | 115.8848 | 60.0138 | 116 | 40.1409 | 134.5271 | 60.0255 | 134.5 | 40.1726 | 152.9554 | 60.0175 | 153 | 40.1654 | 171.572 | 60.0385 | 171.5 | 40.1771 | 189.9615 | 60.0106 | 190
40.1807 | 115.88 | 60.0138 | 116 | 40.1493 | 134.5337 | 60.0255 | 134.5 | 40.181 | 152.955 | 60.0175 | 153 | 40.1738 | 171.5683 | 60.0385 | 171.5 | 40.1854 | 189.9696 | 60.0106 | 190
40.189 | 115.8753 | 60.0138 | 116 | 40.1576 | 134.5402 | 60.0252 | 134.5 | 40.1893 | 152.9546 | 60.0175 | 153 | 40.1821 | 171.5647 | 60.0379 | 171.5 | 40.1938 | 189.9778 | 60.0106 | 190
40.1973 | 115.8706 | 60.0138 | 116 | 40.166 | 134.5467 | 60.0252 | 134.5 | 40.1976 | 152.9542 | 60.0175 | 153 | 40.1904 | 171.5611 | 60.0379 | 171.5 | 40.2021 | 189.986 | 60.0106 | 190
40.2057 | 115.8658 | 60.0138 | 116 | 40.1743 | 134.5533 | 60.0252 | 134.5 | 40.2059 | 152.9538 | 60.0172 | 153 | 40.1987 | 171.5574 | 60.0379 | 171.5 | 40.2104 | 189.9942 | 60.0106 | 190
40.214 | 115.8611 | 60.0138 | 116 | 40.1826 | 134.5598 | 60.0252 | 134.5 | 40.2142 | 152.9534 | 60.0172 | 153 | 40.207 | 171.5538 | 60.0379 | 171.5 | 40.2188 | 190.0023 | 60.0106 | 190
40.2224 | 115.8564 | 60.0138 | 116 | 40.1909 | 134.5664 | 60.0252 | 134.5 | 40.2226 | 152.953 | 60.0172 | 153 | 40.2154 | 171.5502 | 60.0379 | 171.5 | 40.2271 | 190.0105 | 60.0106 | 190
40.2307 | 115.8516 | 60.0138 | 116 | 40.1993 | 134.5729 | 60.0252 | 134.5 | 40.2309 | 152.9526 | 60.0172 | 153 | 40.2237 | 171.5465 | 60.0379 | 171.5 | 40.2355 | 190.0187 | 60.0106 | 190
40.239 | 115.8469 | 60.0133 | 116 | 40.2076 | 134.5795 | 60.0252 | 134.5 | 40.2393 | 152.9522 | 60.0172 | 153 | 40.2321 | 171.5429 | 60.0379 | 171.5 | 40.2438 | 190.0269 | 60.0106 | 190
40.2473 | 115.8422 | 60.0133 | 116 | 40.2159 | 134.586 | 60.0252 | 134.5 | 40.2476 | 152.9518 | 60.0172 | 153 | 40.2404 | 171.5393 | 60.0379 | 171.5 | 40.2521 | 190.035 | 60.0106 | 190
40.2557 | 115.8374 | 60.0133 | 116 | 40.2242 | 134.5925 | 60.0252 | 134.5 | 40.2559 | 152.9514 | 60.0172 | 153 | 40.2487 | 171.5356 | 60.0379 | 171.5 | 40.2604 | 190.0432 | 60.0106 | 190
40.264 | 115.8327 | 60.0133 | 116 | 40.2326 | 134.5991 | 60.0252 | 134.5 | 40.2642 | 152.951 | 60.0172 | 153 | 40.257 | 171.532 | 60.0379 | 171.5 | 40.2688 | 190.0514 | 60.0106 | 190
40.2723 | 115.828 | 60.0133 | 116 | 40.2409 | 134.6056 | 60.0252 | 134.5 | 40.2726 | 152.9506 | 60.0172 | 153 | 40.2653 | 171.5284 | 60.0379 | 171.5 | 40.2771 | 190.0595 | 60.0106 | 190
40.2806 | 115.8232 | 60.0133 | 116 | 40.2493 | 134.6122 | 60.0252 | 134.5 | 40.2809 | 152.9502 | 60.0172 | 153 | 40.2737 | 171.5247 | 60.0379 | 171.5 | 40.2855 | 190.0677 | 60.0106 | 190
40.289 | 115.8185 | 60.0133 | 116 | 40.2576 | 134.6187 | 60.0252 | 134.5 | 40.2892 | 152.9498 | 60.0172 | 153 | 40.282 | 171.5211 | 60.0379 | 171.5 | 40.2938 | 190.0759 | 60.0106 | 190
40.2973 | 115.8138 | 60.0133 | 116 | 40.2659 | 134.6253 | 60.0252 | 134.5 | 40.2975 | 152.9494 | 60.0172 | 153 | 40.2903 | 171.5174 | 60.0379 | 171.5 | 40.3021 | 190.0841 | 60.0106 | 190
40.3057 | 115.8091 | 60.0133 | 116 | 40.2742 | 134.6318 | 60.0252 | 134.5 | 40.3059 | 152.949 | 60.0172 | 153 | 40.2986 | 171.5138 | 60.0379 | 171.5 | 40.3104 | 190.0922 | 60.0117 | 190
40.314 | 115.8043 | 60.0133 | 116 | 40.2826 | 134.6383 | 60.0252 | 134.5 | 40.3142 | 152.9486 | 60.0172 | 153 | 40.307 | 171.5102 | 60.0379 | 171.5 | 40.3188 | 190.1004 | 60.0117 | 190
40.3223 | 115.7996 | 60.0133 | 116 | 40.2909 | 134.6449 | 60.0252 | 134.5 | 40.3226 | 152.9482 | 60.0172 | 153 | 40.3153 | 171.5065 | 60.0379 | 171.5 | 40.3271 | 190.1086 | 60.0117 | 190
40.3306 | 115.8008 | 60.0133 | 116 | 40.2993 | 134.6514 | 60.0252 | 134.5 | 40.3309 | 152.9478 | 60.0172 | 153 | 40.3237 | 171.5029 | 60.0379 | 171.5 | 40.3354 | 190.1168 | 60.0117 | 190
40.339 | 115.8051 | 60.0133 | 116 | 40.3076 | 134.658 | 60.0252 | 134.5 | 40.3392 | 152.9474 | 60.0172 | 153 | 40.332 | 171.4993 | 60.0379 | 171.5 | 40.3438 | 190.1249 | 60.0117 | 190
40.3473 | 115.8093 | 60.0133 | 116 | 40.3159 | 134.6645 | 60.0252 | 134.5 | 40.3475 | 152.947 | 60.0172 | 153 | 40.3403 | 171.4956 | 60.0379 | 171.5 | 40.3521 | 190.1331 | 60.0117 | 190
40.3557 | 115.8135 | 60.0133 | 116 | 40.3242 | 134.6711 | 60.0252 | 134.5 | 40.3559 | 152.9466 | 60.0172 | 153 | 40.3486 | 171.492 | 60.0379 | 171.5 | 40.3604 | 190.1413 | 60.0117 | 190
40.364 | 115.8178 | 60.0133 | 116 | 40.3325 | 134.6776 | 60.0252 | 134.5 | 40.3642 | 152.9462 | 60.0172 | 153 | 40.3569 | 171.4884 | 60.0379 | 171.5 | 40.3688 | 190.1495 | 60.0117 | 190
40.3723 | 115.822 | 60.0133 | 116 | 40.3409 | 134.6841 | 60.0252 | 134.5 | 40.3726 | 152.9458 | 60.0172 | 153 | 40.3653 | 171.4847 | 60.0379 | 171.5 | 40.3771 | 190.1576 | 60.0117 | 190
40.3806 | 115.8262 | 60.0133 | 116 | 40.3492 | 134.6907 | 60.0252 | 134.5 | 40.3809 | 152.9454 | 60.0172 | 153 | 40.3736 | 171.4811 | 60.0379 | 171.5 | 40.3854 | 190.1658 | 60.0117 | 190
40.389 | 115.8305 | 60.0133 | 116 | 40.3575 | 134.6972 | 60.0243 | 134.5 | 40.3892 | 152.9451 | 60.0172 | 153 | 40.382 | 171.4774 | 60.0371 | 171.5 | 40.3937 | 190.174 | 60.0117 | 190
40.3973 | 115.8347 | 60.0133 | 116 | 40.3658 | 134.7038 | 60.0243 | 134.5 | 40.3975 | 152.9447 | 60.0172 | 153 | 40.3903 | 171.4738 | 60.0371 | 171.5 | 40.4021 | 190.1821 | 60.0117 | 190
40.4056 | 115.839 | 60.0133 | 116 | 40.3742 | 134.7103 | 60.0243 | 134.5 | 40.4059 | 152.9443 | 60.0167 | 153 | 40.3986 | 171.4702 | 60.0371 | 171.5 | 40.4104 | 190.1903 | 60.0117 | 190
40.414 | 115.8432 | 60.0133 | 116 | 40.3825 | 134.7169 | 60.0243 | 134.5 | 40.4142 | 152.9439 | 60.0167 | 153 | 40.4069 | 171.4666 | 60.0371 | 171.5 | 40.4188 | 190.1985 | 60.0117 | 190
40.4223 | 115.8474 | 60.0133 | 116 | 40.3909 | 134.7234 | 60.0243 | 134.5 | 40.4225 | 152.9435 | 60.0167 | 153 | 40.4153 | 171.4629 | 60.0371 | 171.5 | 40.4271 | 190.2067 | 60.0117 | 190
40.4307 | 115.8517 | 60.0133 | 116 | 40.3992 | 134.7299 | 60.0243 | 134.5 | 40.4308 | 152.9431 | 60.0167 | 153 | 40.4236 | 171.4593 | 60.0371 | 171.5 | 40.4354 | 190.2148 | 60.0117 | 190
40.439 | 115.8559 | 60.013 | 116 | 40.4075 | 134.7365 | 60.0243 | 134.5 | 40.4392 | 152.9427 | 60.0167 | 153 | 40.4319 | 171.4556 | 60.0371 | 171.5 | 40.4437 | 190.223 | 60.0117 | 190
40.4473 | 115.8602 | 60.013 | 116 | 40.4158 | 134.743 | 60.0243 | 134.5 | 40.4475 | 152.9423 | 60.0167 | 153 | 40.4402 | 171.452 | 60.0371 | 171.5 | 40.4521 | 190.2312 | 60.0117 | 190
40.4556 | 115.8644 | 60.013 | 116 | 40.4242 | 134.7496 | 60.0243 | 134.5 | 40.4559 | 152.9419 | 60.0167 | 153 | 40.4485 | 171.4484 | 60.0371 | 171.5 | 40.4604 | 190.2394 | 60.0117 | 190
40.464 | 115.8686 | 60.013 | 116 | 40.4325 | 134.7561 | 60.0243 | 134.5 | 40.4642 | 152.9415 | 60.0167 | 153 | 40.4569 | 171.4447 | 60.0371 | 171.5 | 40.4688 | 190.2475 | 60.0117 | 190
40.4723 | 115.8729 | 60.013 | 116 | 40.4409 | 134.755 | 60.0243 | 134.5 | 40.4725 | 152.9411 | 60.0167 | 153 | 40.4652 | 171.4411 | 60.0371 | 171.5 | 40.4771 | 190.2557 | 60.0117 | 190
40.4807 | 115.8771 | 60.013 | 116 | 40.4492 | 134.7508 | 60.0243 | 134.5 | 40.4808 | 152.9407 | 60.0167 | 153 | 40.4736 | 171.4375 | 60.0371 | 171.5 | 40.4854 | 190.2639 | 60.0117 | 190
40.489 | 115.8814 | 60.013 | 116 | 40.4575 | 134.7466 | 60.0243 | 134.5 | 40.4892 | 152.9403 | 60.0167 | 153 | 40.4819 | 171.4338 | 60.0371 | 171.5 | 40.4937 | 190.2721 | 60.0117 | 190
40.4973 | 115.8856 | 60.013 | 116 | 40.4658 | 134.7424 | 60.0243 | 134.5 | 40.4975 | 152.9399 | 60.0167 | 153 | 40.4902 | 171.4302 | 60.0371 | 171.5 | 40.5021 | 190.2714 | 60.0117 | 190
40.5056 | 115.8898 | 60.013 | 116 | 40.4742 | 134.7382 | 60.0243 | 134.5 | 40.5059 | 152.9395 | 60.0167 | 153 | 40.4985 | 171.4266 | 60.0371 | 171.5 | 40.5104 | 190.2658 | 60.0126 | 190
40.514 | 115.8941 | 60.013 | 116 | 40.4825 | 134.734 | 60.0243 | 134.5 | 40.5142 | 152.9391 | 60.0167 | 153 | 40.5068 | 171.4229 | 60.0371 | 171.5 | 40.5187 | 190.2603 | 60.0126 | 190
40.5223 | 115.8983 | 60.013 | 116 | 40.4908 | 134.7298 | 60.0243 | 134.5 | 40.5225 | 152.9387 | 60.0167 | 153 | 40.5152 | 171.4193 | 60.0371 | 171.5 | 40.527 | 190.2547 | 60.0126 | 190
40.5306 | 115.9025 | 60.013 | 116 | 40.4991 | 134.7256 | 60.0243 | 134.5 | 40.5308 | 152.9383 | 60.0167 | 153 | 40.5235 | 171.4156 | 60.0371 | 171.5 | 40.5354 | 190.2491 | 60.0126 | 190
40.5389 | 115.9068 | 60.013 | 116 | 40.5074 | 134.7215 | 60.0243 | 134.5 | 40.5392 | 152.9379 | 60.0167 | 153 | 40.5319 | 171.412 | 60.0371 | 171.5 | 40.5437 | 190.2435 | 60.0126 | 190
40.5473 | 115.911 | 60.013 | 116 | 40.5158 | 134.7173 | 60.0243 | 134.5 | 40.5475 | 152.9375 | 60.0167 | 153 | 40.5402 | 171.4084 | 60.0371 | 171.5 | 40.5521 | 190.2379 | 60.0126 | 190
40.5556 | 115.9153 | 60.013 | 116 | 40.5241 | 134.7131 | 60.0243 | 134.5 | 40.5558 | 152.9371 | 60.0167 | 153 | 40.5485 | 171.4047 | 60.0371 | 171.5 | 40.5604 | 190.2323 | 60.0126 | 190
40.564 | 115.9195 | 60.013 | 116 | 40.5325 | 134.7089 | 60.0243 | 134.5 | 40.5641 | 152.9367 | 60.0167 | 153 | 40.5568 | 171.4011 | 60.0371 | 171.5 | 40.5687 | 190.2267 | 60.0126 | 190
40.5723 | 115.9237 | 60.013 | 116 | 40.5408 | 134.7047 | 60.0243 | 134.5 | 40.5725 | 152.9363 | 60.0167 | 153 | 40.5652 | 171.3975 | 60.0371 | 171.5 | 40.577 | 190.2211 | 60.0126 | 190
40.5806 | 115.928 | 60.013 | 116 | 40.5491 | 134.7005 | 60.0243 | 134.5 | 40.5808 | 152.9366 | 60.0167 | 153 | 40.5735 | 171.3938 | 60.0371 | 171.5 | 40.5854 | 190.2155 | 60.0126 | 190
40.5889 | 115.9322 | 60.013 | 116 | 40.5574 | 134.6963 | 60.0224 | 134.5 | 40.5892 | 152.9408 | 60.0167 | 153 | 40.5818 | 171.3902 | 60.036 | 171.5 | 40.5937 | 190.21 | 60.0126 | 190
40.5973 | 115.9365 | 60.013 | 116 | 40.5658 | 134.6921 | 60.0224 | 134.5 | 40.5975 | 152.9449 | 60.0167 | 153 | 40.5901 | 171.3866 | 60.036 | 171.5 | 40.6021 | 190.2044 | 60.0126 | 190
40.6056 | 115.9407 | 60.013 | 116 | 40.5741 | 134.6879 | 60.0224 | 134.5 | 40.6058 | 152.9491 | 60.0169 | 153 | 40.5984 | 171.3829 | 60.036 | 171.5 | 40.6104 | 190.1988 | 60.0126 | 190
40.614 | 115.9449 | 60.013 | 116 | 40.5825 | 134.6837 | 60.0224 | 134.5 | 40.6141 | 152.9532 | 60.0169 | 153 | 40.6068 | 171.3793 | 60.036 | 171.5 | 40.6187 | 190.1932 | 60.0126 | 190
40.6223 | 115.9492 | 60.013 | 116 | 40.5908 | 134.6795 | 60.0224 | 134.5 | 40.6225 | 152.9574 | 60.0169 | 153 | 40.6151 | 171.3757 | 60.036 | 171.5 | 40.627 | 190.1876 | 60.0126 | 190
40.6306 | 115.9534 | 60.013 | 116 | 40.5991 | 134.6753 | 60.0224 | 134.5 | 40.6308 | 152.9615 | 60.0169 | 153 | 40.6235 | 171.372 | 60.036 | 171.5 | 40.6354 | 190.182 | 60.0126 | 190
40.6389 | 115.9576 | 60.0127 | 116 | 40.6074 | 134.6711 | 60.0224 | 134.5 | 40.6392 | 152.9657 | 60.0169 | 153 | 40.6318 | 171.372 | 60.036 | 171.5 | 40.6437 | 190.1764 | 60.0126 | 190
40.6473 | 115.9619 | 60.0127 | 116 | 40.6158 | 134.6669 | 60.0224 | 134.5 | 40.6475 | 152.9698 | 60.0169 | 153 | 40.6401 | 171.3765 | 60.036 | 171.5 | 40.652 | 190.1709 | 60.0126 | 190
40.6556 | 115.9661 | 60.0127 | 116 | 40.6241 | 134.6627 | 60.0224 | 134.5 | 40.6558 | 152.974 | 60.0169 | 153 | 40.6484 | 171.381 | 60.036 | 171.5 | 40.6603 | 190.1653 | 60.0126 | 190
40.6639 | 115.9704 | 60.0127 | 116 | 40.6324 | 134.6585 | 60.0224 | 134.5 | 40.6641 | 152.9781 | 60.0169 | 153 | 40.6568 | 171.3855 | 60.036 | 171.5 | 40.6687 | 190.1597 | 60.0126 | 190
40.6722 | 115.9746 | 60.0127 | 116 | 40.6407 | 134.6543 | 60.0224 | 134.5 | 40.6725 | 152.9823 | 60.0169 | 153 | 40.6651 | 171.3901 | 60.036 | 171.5 | 40.677 | 190.1541 | 60.0126 | 190
40.6806 | 115.9788 | 60.0127 | 116 | 40.6491 | 134.6501 | 60.0224 | 134.5 | 40.6808 | 152.9864 | 60.0169 | 153 | 40.6734 | 171.3946 | 60.036 | 171.5 | 40.6854 | 190.1485 | 60.0126 | 190
40.6889 | 115.9831 | 60.0127 | 116 | 40.6574 | 134.6459 | 60.0224 | 134.5 | 40.6891 | 152.9906 | 60.0169 | 153 | 40.6818 | 171.3991 | 60.036 | 171.5 | 40.6937 | 190.1429 | 60.0126 | 190
40.6973 | 115.9873 | 60.0127 | 116 | 40.6658 | 134.6417 | 60.0224 | 134.5 | 40.6974 | 152.9947 | 60.0169 | 153 | 40.6901 | 171.4036 | 60.036 | 171.5 | 40.702 | 190.1373 | 60.0126 | 190
40.7056 | 115.9916 | 60.0127 | 116 | 40.6741 | 134.6375 | 60.0224 | 134.5 | 40.7058 | 152.9989 | 60.0169 | 153 | 40.6984 | 171.4081 | 60.0361 | 171.5 | 40.7103 | 190.1317 | 60.0131 | 190
40.7139 | 115.9958 | 60.0127 | 116 | 40.6824 | 134.6333 | 60.0224 | 134.5 | 40.7141 | 153.003 | 60.0169 | 153 | 40.7067 | 171.4126 | 60.0361 | 171.5 | 40.7187 | 190.1262 | 60.0131 | 190
40.7222 | 116 | 60.0127 | 116 | 40.6907 | 134.6292 | 60.0224 | 134.5 | 40.7225 | 153.0072 | 60.0169 | 153 | 40.7151 | 171.4171 | 60.0361 | 171.5 | 40.727 | 190.1206 | 60.0131 | 190
40.7306 | 116.0043 | 60.0127 | 116 | 40.6991 | 134.625 | 60.0224 | 134.5 | 40.7308 | 153.0113 | 60.0169 | 153 | 40.7234 | 171.4217 | 60.0361 | 171.5 | 40.7354 | 190.115 | 60.0131 | 190
40.7389 | 116.0085 | 60.0127 | 116 | 40.7074 | 134.6208 | 60.0224 | 134.5 | 40.7391 | 153.0155 | 60.0169 | 153 | 40.7318 | 171.4262 | 60.0361 | 171.5 | 40.7437 | 190.1094 | 60.0131 | 190
40.7473 | 116.0128 | 60.0127 | 116 | 40.7157 | 134.6166 | 60.0224 | 134.5 | 40.7474 | 153.0196 | 60.0169 | 153 | 40.7401 | 171.4307 | 60.0361 | 171.5 | 40.752 | 190.1038 | 60.0131 | 190
40.7556 | 116.017 | 60.0127 | 116 | 40.7241 | 134.6124 | 60.0224 | 134.5 | 40.7558 | 153.0238 | 60.0169 | 153 | 40.7484 | 171.4352 | 60.0361 | 171.5 | 40.7603 | 190.0982 | 60.0131 | 190
40.7639 | 116.0212 | 60.0127 | 116 | 40.7324 | 134.6082 | 60.0224 | 134.5 | 40.7641 | 153.0279 | 60.0169 | 153 | 40.7567 | 171.4397 | 60.0361 | 171.5 | 40.7687 | 190.0926 | 60.0131 | 190
40.7722 | 116.0255 | 60.0127 | 116 | 40.7407 | 134.604 | 60.0224 | 134.5 | 40.7725 | 153.0321 | 60.0169 | 153 | 40.765 | 171.4442 | 60.0361 | 171.5 | 40.777 | 190.0871 | 60.0131 | 190
40.7806 | 116.0297 | 60.0127 | 116 | 40.749 | 134.5998 | 60.0224 | 134.5 | 40.7808 | 153.0362 | 60.0169 | 153 | 40.7734 | 171.4487 | 60.0361 | 171.5 | 40.7853 | 190.0815 | 60.0131 | 190
40.7889 | 116.034 | 60.0127 | 116 | 40.7574 | 134.5956 | 60.0202 | 134.5 | 40.7891 | 153.0404 | 60.0169 | 153 | 40.7817 | 171.4533 | 60.035 | 171.5 | 40.7936 | 190.0759 | 60.0131 | 190
40.7972 | 116.0382 | 60.0127 | 116 | 40.7657 | 134.5914 | 60.0202 | 134.5 | 40.7974 | 153.0445 | 60.0169 | 153 | 40.79 | 171.4578 | 60.035 | 171.5 | 40.802 | 190.0703 | 60.0131 | 190
40.8055 | 116.0424 | 60.0127 | 116 | 40.774 | 134.5872 | 60.0202 | 134.5 | 40.8058 | 153.0487 | 60.0172 | 153 | 40.7983 | 171.4623 | 60.035 | 171.5 | 40.8103 | 190.0647 | 60.0131 | 190
40.8139 | 116.0467 | 60.0127 | 116 | 40.7823 | 134.583 | 60.0202 | 134.5 | 40.8141 | 153.0528 | 60.0172 | 153 | 40.8067 | 171.4668 | 60.035 | 171.5 | 40.8187 | 190.0591 | 60.0131 | 190
40.8222 | 116.0509 | 60.0127 | 116 | 40.7907 | 134.5788 | 60.0202 | 134.5 | 40.8224 | 153.057 | 60.0172 | 153 | 40.815 | 171.4713 | 60.035 | 171.5 | 40.827 | 190.0535 | 60.0131 | 190
40.8306 | 116.0551 | 60.0127 | 116 | 40.799 | 134.5746 | 60.0202 | 134.5 | 40.8307 | 153.0611 | 60.0172 | 153 | 40.8234 | 171.4758 | 60.035 | 171.5 | 40.8353 | 190.0479 | 60.0131 | 190
40.8389 | 116.0594 | 60.0127 | 116 | 40.8074 | 134.5704 | 60.0202 | 134.5 | 40.8391 | 153.0653 | 60.0172 | 153 | 40.8317 | 171.4803 | 60.035 | 171.5 | 40.8436 | 190.0424 | 60.0131 | 190
40.8472 | 116.0636 | 60.0127 | 116 | 40.8157 | 134.5662 | 60.0202 | 134.5 | 40.8474 | 153.0694 | 60.0172 | 153 | 40.84 | 171.4848 | 60.035 | 171.5 | 40.852 | 190.0368 | 60.0131 | 190
40.8555 | 116.0679 | 60.0127 | 116 | 40.824 | 134.562 | 60.0202 | 134.5 | 40.8558 | 153.0736 | 60.0172 | 153 | 40.8483 | 171.4894 | 60.035 | 171.5 | 40.8603 | 190.0312 | 60.0131 | 190
40.8639 | 116.0721 | 60.0127 | 116 | 40.8323 | 134.5578 | 60.0202 | 134.5 | 40.8641 | 153.0777 | 60.0172 | 153 | 40.8566 | 171.4939 | 60.035 | 171.5 | 40.8687 | 190.0256 | 60.0131 | 190
40.8722 | 116.0763 | 60.0127 | 116 | 40.8407 | 134.5536 | 60.0202 | 134.5 | 40.8724 | 153.0819 | 60.0172 | 153 | 40.865 | 171.4984 | 60.035 | 171.5 | 40.877 | 190.02 | 60.0131 | 190
40.8806 | 116.0806 | 60.0127 | 116 | 40.849 | 134.5494 | 60.0202 | 134.5 | 40.8807 | 153.086 | 60.0172 | 153 | 40.8733 | 171.5029 | 60.035 | 171.5 | 40.8853 | 190.0144 | 60.0131 | 190
40.8889 | 116.0848 | 60.0127 | 116 | 40.8574 | 134.5452 | 60.0202 | 134.5 | 40.8891 | 153.0902 | 60.0172 | 153 | 40.8817 | 171.5074 | 60.035 | 171.5 | 40.8936 | 190.0088 | 60.0131 | 190
40.8972 | 116.0868 | 60.0127 | 116 | 40.8657 | 134.541 | 60.0202 | 134.5 | 40.8974 | 153.0943 | 60.0172 | 153 | 40.89 | 171.5119 | 60.035 | 171.5 | 40.902 | 190.0033 | 60.0131 | 190
40.9055 | 116.082 | 60.0127 | 116 | 40.874 | 134.5368 | 60.0202 | 134.5 | 40.9058 | 153.0985 | 60.0172 | 153 | 40.8983 | 171.5164 | 60.035 | 171.5 | 40.9103 | 189.9977 | 60.0137 | 190
40.9139 | 116.0771 | 60.0127 | 116 | 40.8823 | 134.5327 | 60.0202 | 134.5 | 40.9141 | 153.1026 | 60.0172 | 153 | 40.9066 | 171.521 | 60.035 | 171.5 | 40.9186 | 189.9921 | 60.0137 | 190
40.9222 | 116.0723 | 60.0127 | 116 | 40.8907 | 134.5285 | 60.0202 | 134.5 | 40.9224 | 153.1068 | 60.0172 | 153 | 40.915 | 171.5255 | 60.035 | 171.5 | 40.927 | 189.9865 | 60.0137 | 190
40.9305 | 116.0675 | 60.0127 | 116 | 40.899 | 134.5243 | 60.0202 | 134.5 | 40.9307 | 153.1109 | 60.0172 | 153 | 40.9233 | 171.53 | 60.035 | 171.5 | 40.9353 | 189.9809 | 60.0137 | 190
40.9388 | 116.0627 | 60.0127 | 116 | 40.9073 | 134.5201 | 60.0202 | 134.5 | 40.9391 | 153.1151 | 60.0172 | 153 | 40.9316 | 171.5345 | 60.035 | 171.5 | 40.9437 | 189.9753 | 60.0137 | 190
40.9472 | 116.0578 | 60.0127 | 116 | 40.9156 | 134.5159 | 60.0202 | 134.5 | 40.9474 | 153.1192 | 60.0172 | 153 | 40.9399 | 171.539 | 60.035 | 171.5 | 40.952 | 189.9697 | 60.0137 | 190
40.9555 | 116.053 | 60.0127 | 116 | 40.924 | 134.5117 | 60.0202 | 134.5 | 40.9557 | 153.1234 | 60.0172 | 153 | 40.9482 | 171.5435 | 60.035 | 171.5 | 40.9603 | 189.9641 | 60.0137 | 190
40.9639 | 116.0482 | 60.0127 | 116 | 40.9323 | 134.5075 | 60.0202 | 134.5 | 40.9641 | 153.1275 | 60.0172 | 153 | 40.9566 | 171.548 | 60.035 | 171.5 | 40.9686 | 189.9585 | 60.0137 | 190
40.9722 | 116.0434 | 60.0127 | 116 | 40.9407 | 134.5033 | 60.0202 | 134.5 | 40.9724 | 153.1317 | 60.0172 | 153 | 40.9649 | 171.5526 | 60.035 | 171.5 | 40.977 | 189.953 | 60.0137 | 190
40.9805 | 116.0385 | 60.0127 | 116 | 40.949 | 134.4991 | 60.0202 | 134.5 | 40.9807 | 153.1358 | 60.0172 | 153 | 40.9733 | 171.5571 | 60.035 | 171.5 | 40.9853 | 189.9474 | 60.0137 | 190
40.9888 | 116.0337 | 60.0127 | 116 | 40.9573 | 134.4949 | 60.0174 | 134.5 | 40.989 | 153.14 | 60.0172 | 153 | 40.9816 | 171.5616 | 60.0344 | 171.5 | 40.9937 | 189.9418 | 60.0137 | 190
40.9972 | 116.0289 | 60.0127 | 116 | 40.9656 | 134.4907 | 60.0174 | 134.5 | 40.9974 | 153.1441 | 60.0172 | 153 | 40.9899 | 171.5661 | 60.0344 | 171.5 | 41.002 | 189.9362 | 60.0137 | 190
41.0055 | 116.0241 | 60.0127 | 116 | 40.974 | 134.4865 | 60.0174 | 134.5 | 41.0057 | 153.1483 | 60.0167 | 153 | 40.9982 | 171.5706 | 60.0344 | 171.5 | 41.0103 | 189.9329 | 60.0137 | 190
41.0139 | 116.0192 | 60.0127 | 116 | 40.9823 | 134.4823 | 60.0174 | 134.5 | 41.014 | 153.1524 | 60.0167 | 153 | 41.0066 | 171.5751 | 60.0344 | 171.5 | 41.0186 | 189.9325 | 60.0137 | 190
41.0222 | 116.0144 | 60.0127 | 116 | 40.9907 | 134.4814 | 60.0174 | 134.5 | 41.0223 | 153.1566 | 60.0167 | 153 | 41.0149 | 171.5797 | 60.0344 | 171.5 | 41.027 | 189.9322 | 60.0137 | 190
41.0305 | 116.0096 | 60.0127 | 116 | 40.999 | 134.482 | 60.0174 | 134.5 | 41.0307 | 153.1607 | 60.0167 | 153 | 41.0232 | 171.5842 | 60.0344 | 171.5 | 41.0353 | 189.9319 | 60.0137 | 190
41.0388 | 116.0047 | 60.0132 | 116 | 41.0073 | 134.4825 | 60.0174 | 134.5 | 41.039 | 153.1649 | 60.0167 | 153 | 41.0316 | 171.5887 | 60.0344 | 171.5 | 41.0436 | 189.9315 | 60.0137 | 190
41.0472 | 115.9999 | 60.0132 | 116 | 41.0156 | 134.4831 | 60.0174 | 134.5 | 41.0474 | 153.169 | 60.0167 | 153 | 41.0399 | 171.5932 | 60.0344 | 171.5 | 41.0519 | 189.9312 | 60.0137 | 190
41.0555 | 115.9951 | 60.0132 | 116 | 41.024 | 134.4837 | 60.0174 | 134.5 | 41.0557 | 153.1732 | 60.0167 | 153 | 41.0482 | 171.5977 | 60.0344 | 171.5 | 41.0603 | 189.9309 | 60.0137 | 190
41.0638 | 115.9903 | 60.0132 | 116 | 41.0323 | 134.4843 | 60.0174 | 134.5 | 41.064 | 153.1773 | 60.0167 | 153 | 41.0565 | 171.6022 | 60.0344 | 171.5 | 41.0686 | 189.9306 | 60.0137 | 190
41.0721 | 115.9854 | 60.0132 | 116 | 41.0406 | 134.4848 | 60.0174 | 134.5 | 41.0723 | 153.1815 | 60.0167 | 153 | 41.0649 | 171.6067 | 60.0344 | 171.5 | 41.077 | 189.9303 | 60.0137 | 190
41.0805 | 115.9806 | 60.0132 | 116 | 41.049 | 134.4854 | 60.0174 | 134.5 | 41.0807 | 153.1856 | 60.0167 | 153 | 41.0732 | 171.6113 | 60.0344 | 171.5 | 41.0853 | 189.9299 | 60.0137 | 190
41.0888 | 115.9758 | 60.0132 | 116 | 41.0573 | 134.486 | 60.0174 | 134.5 | 41.089 | 153.1898 | 60.0167 | 153 | 41.0815 | 171.6158 | 60.0344 | 171.5 | 41.0936 | 189.9296 | 60.0137 | 190
41.0972 | 115.971 | 60.0132 | 116 | 41.0656 | 134.4866 | 60.0174 | 134.5 | 41.0974 | 153.1939 | 60.0167 | 153 | 41.0898 | 171.6203 | 60.0344 | 171.5 | 41.1019 | 189.9293 | 60.0137 | 190
41.1055 | 115.9661 | 60.0132 | 116 | 41.074 | 134.4872 | 60.0174 | 134.5 | 41.1057 | 153.1981 | 60.0167 | 153 | 41.0982 | 171.6248 | 60.0344 | 171.5 | 41.1103 | 189.9289 | 60.0142 | 190
41.1138 | 115.9613 | 60.0132 | 116 | 41.0823 | 134.4877 | 60.0174 | 134.5 | 41.114 | 153.2022 | 60.0167 | 153 | 41.1065 | 171.6293 | 60.0344 | 171.5 | 41.1186 | 189.9286 | 60.0142 | 190
41.1221 | 115.9565 | 60.0132 | 116 | 41.0906 | 134.4883 | 60.0174 | 134.5 | 41.1223 | 153.2064 | 60.0167 | 153 | 41.1148 | 171.6338 | 60.0344 | 171.5 | 41.127 | 189.9283 | 60.0142 | 190
41.1305 | 115.9517 | 60.0132 | 116 | 41.0989 | 134.4889 | 60.0174 | 134.5 | 41.1307 | 153.2095 | 60.0167 | 153 | 41.1232 | 171.6383 | 60.0344 | 171.5 | 41.1353 | 189.928 | 60.0142 | 190
41.1388 | 115.9468 | 60.0132 | 116 | 41.1073 | 134.4895 | 60.0174 | 134.5 | 41.139 | 153.2052 | 60.0167 | 153 | 41.1315 | 171.6397 | 60.0344 | 171.5 | 41.1436 | 189.9276 | 60.0142 | 190
41.1472 | 115.942 | 60.0132 | 116 | 41.1156 | 134.49 | 60.0174 | 134.5 | 41.1473 | 153.2009 | 60.0167 | 153 | 41.1398 | 171.6366 | 60.0344 | 171.5 | 41.1519 | 189.9273 | 60.0142 | 190
41.1555 | 115.9372 | 60.0132 | 116 | 41.1239 | 134.4906 | 60.0174 | 134.5 | 41.1556 | 153.1966 | 60.0167 | 153 | 41.1481 | 171.6335 | 60.0344 | 171.5 | 41.1603 | 189.927 | 60.0142 | 190
41.1638 | 115.9324 | 60.0132 | 116 | 41.1323 | 134.4912 | 60.0174 | 134.5 | 41.164 | 153.1924 | 60.0167 | 153 | 41.1565 | 171.6304 | 60.0344 | 171.5 | 41.1686 | 189.9267 | 60.0142 | 190
41.1721 | 115.9275 | 60.0132 | 116 | 41.1406 | 134.4918 | 60.0174 | 134.5 | 41.1723 | 153.1881 | 60.0167 | 153 | 41.1648 | 171.6272 | 60.0344 | 171.5 | 41.1769 | 189.9263 | 60.0142 | 190
41.1805 | 115.9227 | 60.0132 | 116 | 41.1489 | 134.4923 | 60.0174 | 134.5 | 41.1807 | 153.1838 | 60.0167 | 153 | 41.1732 | 171.6241 | 60.0344 | 171.5 | 41.1852 | 189.926 | 60.0142 | 190
41.1888 | 115.9179 | 60.0132 | 116 | 41.1572 | 134.4929 | 60.0155 | 134.5 | 41.189 | 153.1796 | 60.0167 | 153 | 41.1815 | 171.621 | 60.035 | 171.5 | 41.1936 | 189.9257 | 60.0142 | 190
41.1971 | 115.913 | 60.0132 | 116 | 41.1656 | 134.4935 | 60.0155 | 134.5 | 41.1973 | 153.1753 | 60.0167 | 153 | 41.1898 | 171.6179 | 60.035 | 171.5 | 41.2019 | 189.9253 | 60.0142 | 190
41.2054 | 115.9082 | 60.0132 | 116 | 41.1739 | 134.4941 | 60.0155 | 134.5 | 41.2056 | 153.171 | 60.0164 | 153 | 41.1981 | 171.6147 | 60.035 | 171.5 | 41.2103 | 189.925 | 60.0142 | 190
41.2138 | 115.9034 | 60.0132 | 116 | 41.1823 | 134.4946 | 60.0155 | 134.5 | 41.214 | 153.1667 | 60.0164 | 153 | 41.2065 | 171.6116 | 60.035 | 171.5 | 41.2186 | 189.9247 | 60.0142 | 190
41.2221 | 115.8986 | 60.0132 | 116 | 41.1906 | 134.4952 | 60.0155 | 134.5 | 41.2223 | 153.1625 | 60.0164 | 153 | 41.2148 | 171.6085 | 60.035 | 171.5 | 41.2269 | 189.9244 | 60.0142 | 190
41.2305 | 115.8937 | 60.0132 | 116 | 41.1989 | 134.4958 | 60.0155 | 134.5 | 41.2307 | 153.1582 | 60.0164 | 153 | 41.2231 | 171.6054 | 60.035 | 171.5 | 41.2352 | 189.924 | 60.0142 | 190
41.2388 | 115.8889 | 60.0143 | 116 | 41.2072 | 134.4964 | 60.0155 | 134.5 | 41.239 | 153.1539 | 60.0164 | 153 | 41.2314 | 171.6022 | 60.035 | 171.5 | 41.2436 | 189.9237 | 60.0142 | 190
41.2471 | 115.8841 | 60.0143 | 116 | 41.2156 | 134.4969 | 60.0155 | 134.5 | 41.2473 | 153.1496 | 60.0164 | 153 | 41.2397 | 171.5991 | 60.035 | 171.5 | 41.2519 | 189.9234 | 60.0142 | 190
41.2554 | 115.8793 | 60.0143 | 116 | 41.2239 | 134.4975 | 60.0155 | 134.5 | 41.2556 | 153.1454 | 60.0164 | 153 | 41.2481 | 171.596 | 60.035 | 171.5 | 41.2603 | 189.9231 | 60.0142 | 190
41.2638 | 115.8744 | 60.0143 | 116 | 41.2322 | 134.4981 | 60.0155 | 134.5 | 41.264 | 153.1411 | 60.0164 | 153 | 41.2564 | 171.5929 | 60.035 | 171.5 | 41.2686 | 189.9227 | 60.0142 | 190
41.2721 | 115.8696 | 60.0143 | 116 | 41.2405 | 134.4987 | 60.0155 | 134.5 | 41.2723 | 153.1368 | 60.0164 | 153 | 41.2648 | 171.5898 | 60.035 | 171.5 | 41.2769 | 189.9224 | 60.0142 | 190
41.2805 | 115.8648 | 60.0143 | 116 | 41.2489 | 134.4992 | 60.0155 | 134.5 | 41.2806 | 153.1325 | 60.0164 | 153 | 41.2731 | 171.5866 | 60.035 | 171.5 | 41.2852 | 189.9221 | 60.0142 | 190
41.2888 | 115.8599 | 60.0143 | 116 | 41.2572 | 134.4998 | 60.0155 | 134.5 | 41.2889 | 153.1283 | 60.0164 | 153 | 41.2814 | 171.5835 | 60.035 | 171.5 | 41.2936 | 189.9218 | 60.0142 | 190
41.2971 | 115.8551 | 60.0143 | 116 | 41.2656 | 134.5004 | 60.0155 | 134.5 | 41.2973 | 153.124 | 60.0164 | 153 | 41.2897 | 171.5804 | 60.035 | 171.5 | 41.3019 | 189.9214 | 60.0142 | 190
41.3054 | 115.8503 | 60.0143 | 116 | 41.2739 | 134.501 | 60.0155 | 134.5 | 41.3056 | 153.1197 | 60.0164 | 153 | 41.2981 | 171.5773 | 60.035 | 171.5 | 41.3102 | 189.9211 | 60.0153 | 190
41.3138 | 115.8455 | 60.0143 | 116 | 41.2822 | 134.5015 | 60.0155 | 134.5 | 41.314 | 153.1154 | 60.0164 | 153 | 41.3064 | 171.5741 | 60.035 | 171.5 | 41.3185 | 189.9208 | 60.0153 | 190
41.3221 | 115.8406 | 60.0143 | 116 | 41.2905 | 134.5021 | 60.0155 | 134.5 | 41.3223 | 153.1112 | 60.0164 | 153 | 41.3147 | 171.571 | 60.035 | 171.5 | 41.3269 | 189.9204 | 60.0153 | 190
41.3304 | 115.8358 | 60.0143 | 116 | 41.2989 | 134.5027 | 60.0155 | 134.5 | 41.3306 | 153.1069 | 60.0164 | 153 | 41.3231 | 171.5679 | 60.035 | 171.5 | 41.3352 | 189.9201 | 60.0153 | 190
41.3387 | 115.831 | 60.0143 | 116 | 41.3072 | 134.5033 | 60.0155 | 134.5 | 41.3389 | 153.1026 | 60.0164 | 153 | 41.3314 | 171.5648 | 60.035 | 171.5 | 41.3436 | 189.9198 | 60.0153 | 190
41.3471 | 115.8262 | 60.0143 | 116 | 41.3156 | 134.5038 | 60.0155 | 134.5 | 41.3473 | 153.0984 | 60.0164 | 153 | 41.3397 | 171.5616 | 60.035 | 171.5 | 41.3519 | 189.9195 | 60.0153 | 190
41.3554 | 115.8213 | 60.0143 | 116 | 41.3239 | 134.5044 | 60.0155 | 134.5 | 41.3556 | 153.0941 | 60.0164 | 153 | 41.348 | 171.5585 | 60.035 | 171.5 | 41.3602 | 189.9191 | 60.0153 | 190
41.3638 | 115.8165 | 60.0143 | 116 | 41.3322 | 134.505 | 60.0155 | 134.5 | 41.364 | 153.0898 | 60.0164 | 153 | 41.3564 | 171.5554 | 60.035 | 171.5 | 41.3685 | 189.9188 | 60.0153 | 190
41.3721 | 115.8117 | 60.0143 | 116 | 41.3405 | 134.5056 | 60.0155 | 134.5 | 41.3723 | 153.0855 | 60.0164 | 153 | 41.3647 | 171.5523 | 60.035 | 171.5 | 41.3769 | 189.9185 | 60.0153 | 190
41.3804 | 115.8069 | 60.0143 | 116 | 41.3489 | 134.5061 | 60.0155 | 134.5 | 41.3806 | 153.0813 | 60.0164 | 153 | 41.373 | 171.5491 | 60.035 | 171.5 | 41.3852 | 189.9182 | 60.0153 | 190
41.3887 | 115.802 | 60.0143 | 116 | 41.3572 | 134.5067 | 60.0147 | 134.5 | 41.3889 | 153.077 | 60.0164 | 153 | 41.3813 | 171.546 | 60.0355 | 171.5 | 41.3936 | 189.9178 | 60.0153 | 190
41.3971 | 115.7972 | 60.0143 | 116 | 41.3655 | 134.5073 | 60.0147 | 134.5 | 41.3973 | 153.0727 | 60.0164 | 153 | 41.3896 | 171.5429 | 60.0355 | 171.5 | 41.4019 | 189.9175 | 60.0153 | 190
41.4054 | 115.7924 | 60.0143 | 116 | 41.3738 | 134.5079 | 60.0147 | 134.5 | 41.4056 | 153.0684 | 60.0166 | 153 | 41.398 | 171.5398 | 60.0355 | 171.5 | 41.4102 | 189.9172 | 60.0153 | 190
41.4138 | 115.7876 | 60.0143 | 116 | 41.3822 | 134.5085 | 60.0147 | 134.5 | 41.4139 | 153.0642 | 60.0166 | 153 | 41.4063 | 171.5367 | 60.0355 | 171.5 | 41.4185 | 189.9169 | 60.0153 | 190
41.4221 | 115.7827 | 60.0143 | 116 | 41.3905 | 134.509 | 60.0147 | 134.5 | 41.4222 | 153.0599 | 60.0166 | 153 | 41.4147 | 171.5335 | 60.0355 | 171.5 | 41.4269 | 189.9165 | 60.0153 | 190
41.4304 | 115.7779 | 60.0143 | 116 | 41.3989 | 134.5096 | 60.0147 | 134.5 | 41.4306 | 153.0556 | 60.0166 | 153 | 41.423 | 171.5304 | 60.0355 | 171.5 | 41.4352 | 189.9162 | 60.0153 | 190
41.4387 | 115.7731 | 60.0154 | 116 | 41.4072 | 134.5102 | 60.0147 | 134.5 | 41.4389 | 153.0513 | 60.0166 | 153 | 41.4313 | 171.5273 | 60.0355 | 171.5 | 41.4435 | 189.9159 | 60.0153 | 190
41.4471 | 115.7682 | 60.0154 | 116 | 41.4155 | 134.5108 | 60.0147 | 134.5 | 41.4473 | 153.0471 | 60.0166 | 153 | 41.4396 | 171.5242 | 60.0355 | 171.5 | 41.4518 | 189.9155 | 60.0153 | 190
41.4554 | 115.7634 | 60.0154 | 116 | 41.4238 | 134.5113 | 60.0147 | 134.5 | 41.4556 | 153.0428 | 60.0166 | 153 | 41.448 | 171.521 | 60.0355 | 171.5 | 41.4602 | 189.9152 | 60.0153 | 190
41.4637 | 115.7586 | 60.0154 | 116 | 41.4322 | 134.5119 | 60.0147 | 134.5 | 41.4639 | 153.0385 | 60.0166 | 153 | 41.4563 | 171.5179 | 60.0355 | 171.5 | 41.4685 | 189.9149 | 60.0153 | 190
41.472 | 115.7538 | 60.0154 | 116 | 41.4405 | 134.5125 | 60.0147 | 134.5 | 41.4722 | 153.0343 | 60.0166 | 153 | 41.4647 | 171.5148 | 60.0355 | 171.5 | 41.4769 | 189.9146 | 60.0153 | 190
41.4804 | 115.7552 | 60.0154 | 116 | 41.4489 | 134.513 | 60.0147 | 134.5 | 41.4806 | 153.03 | 60.0166 | 153 | 41.473 | 171.5117 | 60.0355 | 171.5 | 41.4852 | 189.9142 | 60.0153 | 190
41.4887 | 115.7603 | 60.0154 | 116 | 41.4572 | 134.5136 | 60.0147 | 134.5 | 41.4889 | 153.0257 | 60.0166 | 153 | 41.4813 | 171.5085 | 60.0355 | 171.5 | 41.4935 | 189.9139 | 60.0153 | 190
41.4971 | 115.7654 | 60.0154 | 116 | 41.4655 | 134.5142 | 60.0147 | 134.5 | 41.4973 | 153.0214 | 60.0166 | 153 | 41.4896 | 171.5054 | 60.0355 | 171.5 | 41.5018 | 189.9136 | 60.0153 | 190
41.5054 | 115.7705 | 60.0154 | 116 | 41.4738 | 134.5148 | 60.0147 | 134.5 | 41.5056 | 153.0172 | 60.0166 | 153 | 41.4979 | 171.5023 | 60.0355 | 171.5 | 41.5102 | 189.9133 | 60.0159 | 190
41.5137 | 115.7756 | 60.0154 | 116 | 41.4822 | 134.5154 | 60.0147 | 134.5 | 41.5139 | 153.0129 | 60.0166 | 153 | 41.5063 | 171.4992 | 60.0355 | 171.5 | 41.5185 | 189.913 | 60.0159 | 190
41.522 | 115.7807 | 60.0154 | 116 | 41.4905 | 134.5159 | 60.0147 | 134.5 | 41.5222 | 153.0086 | 60.0166 | 153 | 41.5146 | 171.4961 | 60.0355 | 171.5 | 41.5269 | 189.9129 | 60.0159 | 190
41.5304 | 115.7858 | 60.0154 | 116 | 41.4988 | 134.5165 | 60.0147 | 134.5 | 41.5306 | 153.0043 | 60.0166 | 153 | 41.5229 | 171.4929 | 60.0355 | 171.5 | 41.5352 | 189.9128 | 60.0159 | 190
41.5387 | 115.7909 | 60.0154 | 116 | 41.5071 | 134.5171 | 60.0147 | 134.5 | 41.5389 | 153.0001 | 60.0166 | 153 | 41.5312 | 171.4898 | 60.0355 | 171.5 | 41.5435 | 189.9127 | 60.0159 | 190
41.5471 | 115.796 | 60.0154 | 116 | 41.5155 | 134.5177 | 60.0147 | 134.5 | 41.5472 | 152.9958 | 60.0166 | 153 | 41.5396 | 171.4867 | 60.0355 | 171.5 | 41.5518 | 189.9126 | 60.0159 | 190
41.5554 | 115.8011 | 60.0154 | 116 | 41.5238 | 134.5182 | 60.0147 | 134.5 | 41.5555 | 152.9915 | 60.0166 | 153 | 41.5479 | 171.4836 | 60.0355 | 171.5 | 41.5602 | 189.9125 | 60.0159 | 190
41.5637 | 115.8062 | 60.0154 | 116 | 41.5322 | 134.5188 | 60.0147 | 134.5 | 41.5639 | 152.9872 | 60.0166 | 153 | 41.5563 | 171.4804 | 60.0355 | 171.5 | 41.5685 | 189.9124 | 60.0159 | 190
41.572 | 115.8113 | 60.0154 | 116 | 41.5405 | 134.5186 | 60.0147 | 134.5 | 41.5722 | 152.983 | 60.0166 | 153 | 41.5646 | 171.4773 | 60.0355 | 171.5 | 41.5768 | 189.9123 | 60.0159 | 190
41.5804 | 115.8164 | 60.0154 | 116 | 41.5488 | 134.5181 | 60.0147 | 134.5 | 41.5806 | 152.9787 | 60.0166 | 153 | 41.5729 | 171.4742 | 60.0355 | 171.5 | 41.5851 | 189.9122 | 60.0159 | 190
41.5887 | 115.8215 | 60.0154 | 116 | 41.5571 | 134.5175 | 60.015 | 134.5 | 41.5889 | 152.9744 | 60.0166 | 153 | 41.5812 | 171.4711 | 60.0355 | 171.5 | 41.5935 | 189.9121 | 60.0159 | 190
41.597 | 115.8266 | 60.0154 | 116 | 41.5655 | 134.517 | 60.015 | 134.5 | 41.5972 | 152.9702 | 60.0166 | 153 | 41.5895 | 171.4679 | 60.0355 | 171.5 | 41.6018 | 189.912 | 60.0159 | 190
41.6053 | 115.8317 | 60.0154 | 116 | 41.5738 | 134.5164 | 60.015 | 134.5 | 41.6055 | 152.9659 | 60.0172 | 153 | 41.5979 | 171.4648 | 60.0355 | 171.5 | 41.6102 | 189.9119 | 60.0159 | 190
41.6137 | 115.8368 | 60.0154 | 116 | 41.5822 | 134.5159 | 60.015 | 134.5 | 41.6139 | 152.9616 | 60.0172 | 153 | 41.6062 | 171.4617 | 60.0355 | 171.5 | 41.6185 | 189.9118 | 60.0159 | 190
41.622 | 115.8419 | 60.0154 | 116 | 41.5905 | 134.5153 | 60.015 | 134.5 | 41.6222 | 152.9573 | 60.0172 | 153 | 41.6146 | 171.4586 | 60.0355 | 171.5 | 41.6268 | 189.9117 | 60.0159 | 190
41.6304 | 115.847 | 60.0154 | 116 | 41.5988 | 134.5148 | 60.015 | 134.5 | 41.6306 | 152.953 | 60.0172 | 153 | 41.6229 | 171.4555 | 60.0355 | 171.5 | 41.6351 | 189.9116 | 60.0159 | 190
41.6387 | 115.8521 | 60.0165 | 116 | 41.6071 | 134.5142 | 60.015 | 134.5 | 41.6389 | 152.9488 | 60.0172 | 153 | 41.6312 | 171.4523 | 60.0355 | 171.5 | 41.6435 | 189.9115 | 60.0159 | 190
41.647 | 115.8571 | 60.0165 | 116 | 41.6155 | 134.5137 | 60.015 | 134.5 | 41.6472 | 152.9445 | 60.0172 | 153 | 41.6395 | 171.4492 | 60.0355 | 171.5 | 41.6518 | 189.9114 | 60.0159 | 190
41.6553 | 115.8622 | 60.0165 | 116 | 41.6238 | 134.5131 | 60.015 | 134.5 | 41.6555 | 152.9402 | 60.0172 | 153 | 41.6479 | 171.4461 | 60.0355 | 171.5 | 41.6601 | 189.9113 | 60.0159 | 190
41.6637 | 115.8673 | 60.0165 | 116 | 41.6321 | 134.5126 | 60.015 | 134.5 | 41.6639 | 152.936 | 60.0172 | 153 | 41.6562 | 171.4446 | 60.0355 | 171.5 | 41.6685 | 189.9112 | 60.0159 | 190
41.672 | 115.8724 | 60.0165 | 116 | 41.6404 | 134.512 | 60.015 | 134.5 | 41.6722 | 152.9323 | 60.0172 | 153 | 41.6645 | 171.4431 | 60.0355 | 171.5 | 41.6768 | 189.9111 | 60.0159 | 190
41.6804 | 115.8775 | 60.0165 | 116 | 41.6488 | 134.5115 | 60.015 | 134.5 | 41.6805 | 152.9302 | 60.0172 | 153 | 41.6729 | 171.4417 | 60.0355 | 171.5 | 41.6851 | 189.911 | 60.0159 | 190
41.6887 | 115.8826 | 60.0165 | 116 | 41.6571 | 134.5109 | 60.015 | 134.5 | 41.6888 | 152.9281 | 60.0172 | 153 | 41.6812 | 171.4402 | 60.0355 | 171.5 | 41.6934 | 189.9109 | 60.0159 | 190
41.697 | 115.8877 | 60.0165 | 116 | 41.6655 | 134.5104 | 60.015 | 134.5 | 41.6972 | 152.9259 | 60.0172 | 153 | 41.6895 | 171.4388 | 60.0355 | 171.5 | 41.7018 | 189.9108 | 60.0159 | 190
41.7053 | 115.8928 | 60.0165 | 116 | 41.6738 | 134.5098 | 60.015 | 134.5 | 41.7055 | 152.9238 | 60.0172 | 153 | 41.6978 | 171.4373 | 60.0355 | 171.5 | 41.7101 | 189.9107 | 60.0167 | 190
41.7137 | 115.8979 | 60.0165 | 116 | 41.6821 | 134.5093 | 60.015 | 134.5 | 41.7139 | 152.9216 | 60.0172 | 153 | 41.7062 | 171.4359 | 60.0355 | 171.5 | 41.7184 | 189.9106 | 60.0167 | 190
41.722 | 115.903 | 60.0165 | 116 | 41.6904 | 134.5087 | 60.015 | 134.5 | 41.7222 | 152.9195 | 60.0172 | 153 | 41.7145 | 171.4344 | 60.0355 | 171.5 | 41.7267 | 189.9105 | 60.0167 | 190
41.7303 | 115.9081 | 60.0165 | 116 | 41.6988 | 134.5082 | 60.015 | 134.5 | 41.7305 | 152.9174 | 60.0172 | 153 | 41.7228 | 171.433 | 60.0355 | 171.5 | 41.7351 | 189.9104 | 60.0167 | 190
41.7386 | 115.9132 | 60.0165 | 116 | 41.7071 | 134.5076 | 60.015 | 134.5 | 41.7388 | 152.9152 | 60.0172 | 153 | 41.7311 | 171.4315 | 60.0355 | 171.5 | 41.7434 | 189.9103 | 60.0167 | 190
41.747 | 115.9183 | 60.0165 | 116 | 41.7155 | 134.5071 | 60.015 | 134.5 | 41.7472 | 152.9131 | 60.0172 | 153 | 41.7395 | 171.4301 | 60.0355 | 171.5 | 41.7518 | 189.9102 | 60.0167 | 190
41.7553 | 115.9234 | 60.0165 | 116 | 41.7238 | 134.5065 | 60.015 | 134.5 | 41.7555 | 152.9109 | 60.0172 | 153 | 41.7478 | 171.4286 | 60.0355 | 171.5 | 41.7601 | 189.9101 | 60.0167 | 190
41.7637 | 115.9285 | 60.0165 | 116 | 41.7321 | 134.506 | 60.015 | 134.5 | 41.7639 | 152.9088 | 60.0172 | 153 | 41.7561 | 171.4271 | 60.0355 | 171.5 | 41.7684 | 189.91 | 60.0167 | 190
41.772 | 115.9336 | 60.0165 | 116 | 41.7404 | 134.5054 | 60.015 | 134.5 | 41.7722 | 152.9067 | 60.0172 | 153 | 41.7645 | 171.4257 | 60.0355 | 171.5 | 41.7767 | 189.9099 | 60.0167 | 190
41.7803 | 115.9387 | 60.0165 | 116 | 41.7488 | 134.5049 | 60.015 | 134.5 | 41.7805 | 152.9045 | 60.0172 | 153 | 41.7728 | 171.4242 | 60.0355 | 171.5 | 41.7851 | 189.9098 | 60.0167 | 190
41.7886 | 115.9438 | 60.0165 | 116 | 41.7571 | 134.5043 | 60.0166 | 134.5 | 41.7888 | 152.9024 | 60.0172 | 153 | 41.7811 | 171.4228 | 60.035 | 171.5 | 41.7934 | 189.9097 | 60.0167 | 190
41.797 | 115.9489 | 60.0165 | 116 | 41.7654 | 134.5038 | 60.0166 | 134.5 | 41.7972 | 152.9002 | 60.0172 | 153 | 41.7894 | 171.4213 | 60.035 | 171.5 | 41.8018 | 189.9096 | 60.0167 | 190
41.8053 | 115.954 | 60.0165 | 116 | 41.7737 | 134.5032 | 60.0166 | 134.5 | 41.8055 | 152.8981 | 60.0172 | 153 | 41.7978 | 171.4199 | 60.035 | 171.5 | 41.8101 | 189.9095 | 60.0167 | 190
41.8137 | 115.9591 | 60.0165 | 116 | 41.7821 | 134.5027 | 60.0166 | 134.5 | 41.8138 | 152.896 | 60.0172 | 153 | 41.8061 | 171.4184 | 60.035 | 171.5 | 41.8184 | 189.9094 | 60.0167 | 190
41.822 | 115.9642 | 60.0165 | 116 | 41.7904 | 134.5021 | 60.0166 | 134.5 | 41.8221 | 152.8938 | 60.0172 | 153 | 41.8145 | 171.417 | 60.035 | 171.5 | 41.8267 | 189.9093 | 60.0167 | 190
41.8303 | 115.9693 | 60.0165 | 116 | 41.7988 | 134.5016 | 60.0166 | 134.5 | 41.8305 | 152.8917 | 60.0172 | 153 | 41.8228 | 171.4155 | 60.035 | 171.5 | 41.8351 | 189.9092 | 60.0167 | 190
41.8386 | 115.9743 | 60.0176 | 116 | 41.8071 | 134.501 | 60.0166 | 134.5 | 41.8388 | 152.8895 | 60.0172 | 153 | 41.8311 | 171.4141 | 60.035 | 171.5 | 41.8434 | 189.9091 | 60.0167 | 190
41.847 | 115.9794 | 60.0176 | 116 | 41.8154 | 134.5005 | 60.0166 | 134.5 | 41.8472 | 152.8874 | 60.0172 | 153 | 41.8394 | 171.4126 | 60.035 | 171.5 | 41.8517 | 189.909 | 60.0167 | 190
41.8553 | 115.9845 | 60.0176 | 116 | 41.8237 | 134.4999 | 60.0166 | 134.5 | 41.8555 | 152.8853 | 60.0172 | 153 | 41.8477 | 171.4112 | 60.035 | 171.5 | 41.86 | 189.9089 | 60.0167 | 190
41.8636 | 115.9896 | 60.0176 | 116 | 41.8321 | 134.4994 | 60.0166 | 134.5 | 41.8638 | 152.8831 | 60.0172 | 153 | 41.8561 | 171.4097 | 60.035 | 171.5 | 41.8684 | 189.9088 | 60.0167 | 190
41.8719 | 115.9947 | 60.0176 | 116 | 41.8404 | 134.4988 | 60.0166 | 134.5 | 41.8721 | 152.881 | 60.0172 | 153 | 41.8644 | 171.4082 | 60.035 | 171.5 | 41.8767 | 189.9087 | 60.0167 | 190
41.8803 | 115.9998 | 60.0176 | 116 | 41.8488 | 134.4983 | 60.0166 | 134.5 | 41.8804 | 152.8788 | 60.0172 | 153 | 41.8727 | 171.4068 | 60.035 | 171.5 | 41.8851 | 189.9086 | 60.0167 | 190
41.8886 | 116.0049 | 60.0176 | 116 | 41.8571 | 134.4977 | 60.0166 | 134.5 | 41.8888 | 152.8767 | 60.0172 | 153 | 41.881 | 171.4053 | 60.035 | 171.5 | 41.8934 | 189.9085 | 60.0167 | 190
41.897 | 116.01 | 60.0176 | 116 | 41.8654 | 134.4972 | 60.0166 | 134.5 | 41.8971 | 152.8746 | 60.0172 | 153 | 41.8894 | 171.4039 | 60.035 | 171.5 | 41.9017 | 189.9084 | 60.0167 | 190
41.9053 | 116.0151 | 60.0176 | 116 | 41.8737 | 134.4966 | 60.0166 | 134.5 | 41.9055 | 152.8724 | 60.0172 | 153 | 41.8977 | 171.4024 | 60.035 | 171.5 | 41.91 | 189.9083 | 60.0178 | 190
41.9136 | 116.0202 | 60.0176 | 116 | 41.8821 | 134.4961 | 60.0166 | 134.5 | 41.9138 | 152.8703 | 60.0172 | 153 | 41.9061 | 171.401 | 60.035 | 171.5 | 41.9184 | 189.9082 | 60.0178 | 190
41.9219 | 116.0253 | 60.0176 | 116 | 41.8904 | 134.4955 | 60.0166 | 134.5 | 41.9221 | 152.8681 | 60.0172 | 153 | 41.9144 | 171.3995 | 60.035 | 171.5 | 41.9267 | 189.9081 | 60.0178 | 190
41.9303 | 116.0304 | 60.0176 | 116 | 41.8987 | 134.495 | 60.0166 | 134.5 | 41.9304 | 152.866 | 60.0172 | 153 | 41.9227 | 171.3981 | 60.035 | 171.5 | 41.9351 | 189.908 | 60.0178 | 190
41.9386 | 116.0355 | 60.0176 | 116 | 41.907 | 134.4944 | 60.0166 | 134.5 | 41.9388 | 152.8639 | 60.0172 | 153 | 41.931 | 171.3966 | 60.035 | 171.5 | 41.9434 | 189.9079 | 60.0178 | 190
41.947 | 116.0406 | 60.0176 | 116 | 41.9154 | 134.4939 | 60.0166 | 134.5 | 41.9471 | 152.8617 | 60.0172 | 153 | 41.9393 | 171.3952 | 60.035 | 171.5 | 41.9517 | 189.9078 | 60.0178 | 190
41.9553 | 116.0457 | 60.0176 | 116 | 41.9237 | 134.4933 | 60.0166 | 134.5 | 41.9554 | 152.8596 | 60.0172 | 153 | 41.9477 | 171.3937 | 60.035 | 171.5 | 41.96 | 189.9077 | 60.0178 | 190
41.9636 | 116.0508 | 60.0176 | 116 | 41.9321 | 134.4928 | 60.0166 | 134.5 | 41.9637 | 152.8574 | 60.0172 | 153 | 41.956 | 171.3923 | 60.035 | 171.5 | 41.9684 | 189.9076 | 60.0178 | 190
41.9719 | 116.0559 | 60.0176 | 116 | 41.9404 | 134.4922 | 60.0166 | 134.5 | 41.9721 | 152.8553 | 60.0172 | 153 | 41.9644 | 171.3908 | 60.035 | 171.5 | 41.9767 | 189.9075 | 60.0178 | 190
41.9803 | 116.061 | 60.0176 | 116 | 41.9487 | 134.4917 | 60.0166 | 134.5 | 41.9804 | 152.8532 | 60.0172 | 153 | 41.9727 | 171.3894 | 60.035 | 171.5 | 41.985 | 189.9074 | 60.0178 | 190
41.9886 | 116.0661 | 60.0176 | 116 | 41.957 | 134.4911 | 60.0194 | 134.5 | 41.9888 | 152.851 | 60.0172 | 153 | 41.981 | 171.3879 | 60.0339 | 171.5 | 41.9933 | 189.9073 | 60.0178 | 190
41.9969 | 116.0712 | 60.0176 | 116 | 41.9654 | 134.4906 | 60.0194 | 134.5 | 41.9971 | 152.8489 | 60.0172 | 153 | 41.9893 | 171.3864 | 60.0339 | 171.5 | 42.0017 | 189.9072 | 60.0178 | 190
42.0052 | 116.0763 | 60.0176 | 116 | 41.9737 | 134.49 | 60.0194 | 134.5 | 42.0054 | 152.8467 | 60.0161 | 153 | 41.9977 | 171.385 | 60.0339 | 171.5 | 42.01 | 189.9071 | 60.0178 | 190
42.0136 | 116.0814 | 60.0176 | 116 | 41.9821 | 134.4895 | 60.0194 | 134.5 | 42.0137 | 152.8446 | 60.0161 | 153 | 42.006 | 171.3835 | 60.0339 | 171.5 | 42.0184 | 189.9083 | 60.0178 | 190
42.0219 | 116.0865 | 60.0176 | 116 | 41.9904 | 134.4889 | 60.0194 | 134.5 | 42.0221 | 152.8425 | 60.0161 | 153 | 42.0143 | 171.3821 | 60.0339 | 171.5 | 42.0267 | 189.9151 | 60.0178 | 190
42.0303 | 116.0916 | 60.0176 | 116 | 41.9987 | 134.4884 | 60.0194 | 134.5 | 42.0304 | 152.8403 | 60.0161 | 153 | 42.0226 | 171.3806 | 60.0339 | 171.5 | 42.035 | 189.9219 | 60.0178 | 190
42.0386 | 116.0966 | 60.0187 | 116 | 42.007 | 134.4878 | 60.0194 | 134.5 | 42.0388 | 152.8382 | 60.0161 | 153 | 42.0309 | 171.3792 | 60.0339 | 171.5 | 42.0433 | 189.9287 | 60.0178 | 190
42.0469 | 116.1017 | 60.0187 | 116 | 42.0154 | 134.4873 | 60.0194 | 134.5 | 42.0471 | 152.836 | 60.0161 | 153 | 42.0393 | 171.3777 | 60.0339 | 171.5 | 42.0517 | 189.9355 | 60.0178 | 190
42.0552 | 116.1068 | 60.0187 | 116 | 42.0237 | 134.4867 | 60.0194 | 134.5 | 42.0554 | 152.8339 | 60.0161 | 153 | 42.0476 | 171.3763 | 60.0339 | 171.5 | 42.06 | 189.9423 | 60.0178 | 190
42.0636 | 116.1119 | 60.0187 | 116 | 42.032 | 134.4862 | 60.0194 | 134.5 | 42.0637 | 152.8318 | 60.0161 | 153 | 42.056 | 171.3748 | 60.0339 | 171.5 | 42.0684 | 189.9491 | 60.0178 | 190
42.0719 | 116.117 | 60.0187 | 116 | 42.0403 | 134.4856 | 60.0194 | 134.5 | 42.0721 | 152.8296 | 60.0161 | 153 | 42.0643 | 171.3734 | 60.0339 | 171.5 | 42.0767 | 189.9559 | 60.0178 | 190
42.0803 | 116.1196 | 60.0187 | 116 | 42.0487 | 134.4851 | 60.0194 | 134.5 | 42.0804 | 152.8275 | 60.0161 | 153 | 42.0726 | 171.3719 | 60.0339 | 171.5 | 42.085 | 189.9627 | 60.0178 | 190
42.0886 | 116.1205 | 60.0187 | 116 | 42.057 | 134.4845 | 60.0194 | 134.5 | 42.0887 | 152.8253 | 60.0161 | 153 | 42.0809 | 171.3705 | 60.0339 | 171.5 | 42.0933 | 189.9695 | 60.0178 | 190
42.0969 | 116.1214 | 60.0187 | 116 | 42.0654 | 134.4839 | 60.0194 | 134.5 | 42.097 | 152.8232 | 60.0161 | 153 | 42.0893 | 171.369 | 60.0339 | 171.5 | 42.1017 | 189.9763 | 60.0178 | 190
42.1052 | 116.1223 | 60.0187 | 116 | 42.0737 | 134.4827 | 60.0194 | 134.5 | 42.1054 | 152.8211 | 60.0161 | 153 | 42.0976 | 171.3676 | 60.0339 | 171.5 | 42.11 | 189.9831 | 60.0189 | 190
42.1136 | 116.1232 | 60.0187 | 116 | 42.082 | 134.4814 | 60.0194 | 134.5 | 42.1137 | 152.8189 | 60.0161 | 153 | 42.1059 | 171.3661 | 60.0339 | 171.5 | 42.1183 | 189.9899 | 60.0189 | 190
42.1219 | 116.1241 | 60.0187 | 116 | 42.0903 | 134.4801 | 60.0194 | 134.5 | 42.1221 | 152.8168 | 60.0161 | 153 | 42.1143 | 171.3647 | 60.0339 | 171.5 | 42.1266 | 189.9967 | 60.0189 | 190
42.1302 | 116.125 | 60.0187 | 116 | 42.0987 | 134.4788 | 60.0194 | 134.5 | 42.1304 | 152.8147 | 60.0161 | 153 | 42.1226 | 171.3632 | 60.0339 | 171.5 | 42.135 | 190.0035 | 60.0189 | 190
42.1385 | 116.1259 | 60.0187 | 116 | 42.107 | 134.4775 | 60.0194 | 134.5 | 42.1387 | 152.8125 | 60.0161 | 153 | 42.1309 | 171.3617 | 60.0339 | 171.5 | 42.1433 | 190.0103 | 60.0189 | 190
42.1469 | 116.1268 | 60.0187 | 116 | 42.1154 | 134.4762 | 60.0194 | 134.5 | 42.147 | 152.8104 | 60.0161 | 153 | 42.1392 | 171.3603 | 60.0339 | 171.5 | 42.1517 | 190.0171 | 60.0189 | 190
42.1552 | 116.1277 | 60.0187 | 116 | 42.1237 | 134.475 | 60.0194 | 134.5 | 42.1554 | 152.8082 | 60.0161 | 153 | 42.1476 | 171.3588 | 60.0339 | 171.5 | 42.16 | 190.0238 | 60.0189 | 190
42.1635 | 116.1286 | 60.0187 | 116 | 42.132 | 134.4737 | 60.0194 | 134.5 | 42.1637 | 152.8061 | 60.0161 | 153 | 42.1559 | 171.3574 | 60.0339 | 171.5 | 42.1683 | 190.0306 | 60.0189 | 190
42.1719 | 116.1295 | 60.0187 | 116 | 42.1403 | 134.4724 | 60.0193 | 134.5 | 42.1721 | 152.8039 | 60.0161 | 153 | 42.1642 | 171.3627 | 60.0339 | 171.5 | 42.1766 | 190.0374 | 60.0189 | 190
42.1802 | 116.1304 | 60.0187 | 116 | 42.1487 | 134.4711 | 60.0193 | 134.5 | 42.1804 | 152.8026 | 60.0161 | 153 | 42.1725 | 171.3704 | 60.0339 | 171.5 | 42.185 | 190.0442 | 60.0189 | 190
42.1885 | 116.1313 | 60.0187 | 116 | 42.157 | 134.4698 | 60.0215 | 134.5 | 42.1887 | 152.8087 | 60.0161 | 153 | 42.1809 | 171.3781 | 60.0317 | 171.5 | 42.1933 | 190.051 | 60.0189 | 190
42.1968 | 116.1322 | 60.0187 | 116 | 42.1653 | 134.4686 | 60.0215 | 134.5 | 42.197 | 152.8149 | 60.0161 | 153 | 42.1892 | 171.3858 | 60.0317 | 171.5 | 42.2017 | 190.0578 | 60.0189 | 190
42.2052 | 116.1331 | 60.0187 | 116 | 42.1736 | 134.4673 | 60.0215 | 134.5 | 42.2054 | 152.8211 | 60.0153 | 153 | 42.1976 | 171.3936 | 60.0317 | 171.5 | 42.21 | 190.0646 | 60.0189 | 190
42.2135 | 116.1341 | 60.0187 | 116 | 42.1819 | 134.466 | 60.0215 | 134.5 | 42.2137 | 152.8273 | 60.0153 | 153 | 42.2059 | 171.4013 | 60.0317 | 171.5 | 42.2183 | 190.0714 | 60.0189 | 190
42.2219 | 116.135 | 60.0187 | 116 | 42.1903 | 134.4647 | 60.0215 | 134.5 | 42.222 | 152.8335 | 60.0153 | 153 | 42.2142 | 171.409 | 60.0317 | 171.5 | 42.2266 | 190.0782 | 60.0189 | 190
42.2302 | 116.1359 | 60.0187 | 116 | 42.1986 | 134.4634 | 60.0215 | 134.5 | 42.2303 | 152.8397 | 60.0153 | 153 | 42.2225 | 171.4167 | 60.0317 | 171.5 | 42.235 | 190.085 | 60.0189 | 190
42.2385 | 116.1368 | 60.0201 | 116 | 42.207 | 134.4621 | 60.0215 | 134.5 | 42.2387 | 152.8459 | 60.0153 | 153 | 42.2308 | 171.4245 | 60.0317 | 171.5 | 42.2433 | 190.0918 | 60.0189 | 190
42.2468 | 116.1377 | 60.0201 | 116 | 42.2153 | 134.4609 | 60.0215 | 134.5 | 42.247 | 152.852 | 60.0153 | 153 | 42.2392 | 171.4322 | 60.0317 | 171.5 | 42.2516 | 190.0986 | 60.0189 | 190
42.2552 | 116.1386 | 60.0201 | 116 | 42.2236 | 134.4596 | 60.0215 | 134.5 | 42.2554 | 152.8582 | 60.0153 | 153 | 42.2475 | 171.4399 | 60.0317 | 171.5 | 42.2599 | 190.1054 | 60.0189 | 190
42.2635 | 116.1395 | 60.0201 | 116 | 42.2319 | 134.4583 | 60.0215 | 134.5 | 42.2637 | 152.8644 | 60.0153 | 153 | 42.2559 | 171.4476 | 60.0317 | 171.5 | 42.2683 | 190.1122 | 60.0189 | 190
42.2719 | 116.1404 | 60.0201 | 116 | 42.2403 | 134.457 | 60.0215 | 134.5 | 42.272 | 152.8706 | 60.0153 | 153 | 42.2642 | 171.4553 | 60.0317 | 171.5 | 42.2766 | 190.119 | 60.0189 | 190
42.2802 | 116.1413 | 60.0201 | 116 | 42.2486 | 134.4557 | 60.0215 | 134.5 | 42.2803 | 152.8768 | 60.0153 | 153 | 42.2725 | 171.4631 | 60.0317 | 171.5 | 42.2849 | 190.1258 | 60.0189 | 190
42.2885 | 116.1422 | 60.0201 | 116 | 42.257 | 134.4545 | 60.0215 | 134.5 | 42.2887 | 152.8829 | 60.0153 | 153 | 42.2808 | 171.4708 | 60.0317 | 171.5 | 42.2933 | 190.1326 | 60.0189 | 190
42.2968 | 116.1431 | 60.0201 | 116 | 42.2653 | 134.4532 | 60.0215 | 134.5 | 42.297 | 152.8891 | 60.0153 | 153 | 42.2892 | 171.4785 | 60.0317 | 171.5 | 42.3016 | 190.1394 | 60.0189 | 190
42.3052 | 116.144 | 60.0201 | 116 | 42.2736 | 134.4519 | 60.0215 | 134.5 | 42.3054 | 152.8953 | 60.0153 | 153 | 42.2975 | 171.4862 | 60.0317 | 171.5 | 42.3099 | 190.1462 | 60.0195 | 190
42.3135 | 116.1449 | 60.0201 | 116 | 42.2819 | 134.4506 | 60.0215 | 134.5 | 42.3137 | 152.9015 | 60.0153 | 153 | 42.3058 | 171.4939 | 60.0317 | 171.5 | 42.3182 | 190.153 | 60.0195 | 190
42.3218 | 116.1458 | 60.0201 | 116 | 42.2903 | 134.4493 | 60.0215 | 134.5 | 42.322 | 152.9077 | 60.0153 | 153 | 42.3141 | 171.5016 | 60.0317 | 171.5 | 42.3266 | 190.1598 | 60.0195 | 190
42.3301 | 116.1467 | 60.0201 | 116 | 42.2986 | 134.448 | 60.0215 | 134.5 | 42.3303 | 152.9139 | 60.0153 | 153 | 42.3224 | 171.5094 | 60.0317 | 171.5 | 42.3349 | 190.1665 | 60.0195 | 190
42.3385 | 116.1476 | 60.0201 | 116 | 42.3069 | 134.4468 | 60.0215 | 134.5 | 42.3387 | 152.9201 | 60.0153 | 153 | 42.3308 | 171.5171 | 60.0317 | 171.5 | 42.3433 | 190.1733 | 60.0195 | 190
42.3468 | 116.1486 | 60.0201 | 116 | 42.3152 | 134.4455 | 60.0215 | 134.5 | 42.347 | 152.9263 | 60.0153 | 153 | 42.3391 | 171.5248 | 60.0317 | 171.5 | 42.3516 | 190.1801 | 60.0195 | 190
42.3552 | 116.1495 | 60.0201 | 116 | 42.3236 | 134.4442 | 60.0215 | 134.5 | 42.3553 | 152.9324 | 60.0153 | 153 | 42.3475 | 171.5325 | 60.0317 | 171.5 | 42.3599 | 190.1869 | 60.0195 | 190
42.3635 | 116.1504 | 60.0201 | 116 | 42.3319 | 134.4429 | 60.0215 | 134.5 | 42.3636 | 152.9386 | 60.0153 | 153 | 42.3558 | 171.5403 | 60.0317 | 171.5 | 42.3682 | 190.1937 | 60.0195 | 190
42.3718 | 116.1513 | 60.0201 | 116 | 42.3403 | 134.4416 | 60.0215 | 134.5 | 42.372 | 152.9448 | 60.0153 | 153 | 42.3641 | 171.548 | 60.0317 | 171.5 | 42.3766 | 190.2005 | 60.0195 | 190
42.3801 | 116.1522 | 60.0201 | 116 | 42.3486 | 134.4404 | 60.0215 | 134.5 | 42.3803 | 152.951 | 60.0153 | 153 | 42.3724 | 171.5557 | 60.0317 | 171.5 | 42.3849 | 190.2073 | 60.0195 | 190
42.3885 | 116.1531 | 60.0201 | 116 | 42.3569 | 134.4391 | 60.0234 | 134.5 | 42.3887 | 152.9572 | 60.0153 | 153 | 42.3808 | 171.5634 | 60.0303 | 171.5 | 42.3932 | 190.2141 | 60.0195 | 190
42.3968 | 116.154 | 60.0201 | 116 | 42.3652 | 134.4378 | 60.0234 | 134.5 | 42.397 | 152.9633 | 60.0153 | 153 | 42.3891 | 171.5711 | 60.0303 | 171.5 | 42.4016 | 190.2209 | 60.0195 | 190
42.4052 | 116.1549 | 60.0201 | 116 | 42.3736 | 134.4365 | 60.0234 | 134.5 | 42.4053 | 152.9695 | 60.0139 | 153 | 42.3975 | 171.5789 | 60.0303 | 171.5 | 42.4099 | 190.2277 | 60.0195 | 190
42.4135 | 116.1558 | 60.0201 | 116 | 42.3819 | 134.4352 | 60.0234 | 134.5 | 42.4136 | 152.9757 | 60.0139 | 153 | 42.4058 | 171.5866 | 60.0303 | 171.5 | 42.4182 | 190.2345 | 60.0195 | 190
42.4218 | 116.1567 | 60.0201 | 116 | 42.3903 | 134.4339 | 60.0234 | 134.5 | 42.422 | 152.9819 | 60.0139 | 153 | 42.4141 | 171.5943 | 60.0303 | 171.5 | 42.4266 | 190.2413 | 60.0195 | 190
42.4301 | 116.1576 | 60.0201 | 116 | 42.3986 | 134.4327 | 60.0234 | 134.5 | 42.4303 | 152.9881 | 60.0139 | 153 | 42.4224 | 171.602 | 60.0303 | 171.5 | 42.4349 | 190.2481 | 60.0195 | 190
42.4385 | 116.1585 | 60.0215 | 116 | 42.4069 | 134.4314 | 60.0234 | 134.5 | 42.4387 | 152.9943 | 60.0139 | 153 | 42.4307 | 171.6097 | 60.0303 | 171.5 | 42.4432 | 190.2549 | 60.0195 | 190
42.4468 | 116.1594 | 60.0215 | 116 | 42.4152 | 134.4301 | 60.0234 | 134.5 | 42.447 | 153.0005 | 60.0139 | 153 | 42.4391 | 171.6175 | 60.0303 | 171.5 | 42.4515 | 190.2617 | 60.0195 | 190
42.4551 | 116.1603 | 60.0215 | 116 | 42.4236 | 134.4288 | 60.0234 | 134.5 | 42.4553 | 153.0066 | 60.0139 | 153 | 42.4474 | 171.6252 | 60.0303 | 171.5 | 42.4599 | 190.2685 | 60.0195 | 190
42.4634 | 116.1612 | 60.0215 | 116 | 42.4319 | 134.4275 | 60.0234 | 134.5 | 42.4636 | 153.0128 | 60.0139 | 153 | 42.4557 | 171.6329 | 60.0303 | 171.5 | 42.4682 | 190.2753 | 60.0195 | 190
42.4718 | 116.1621 | 60.0215 | 116 | 42.4402 | 134.4263 | 60.0234 | 134.5 | 42.472 | 153.019 | 60.0139 | 153 | 42.4641 | 171.6406 | 60.0303 | 171.5 | 42.4766 | 190.2821 | 60.0195 | 190
42.4801 | 116.163 | 60.0215 | 116 | 42.4485 | 134.425 | 60.0234 | 134.5 | 42.4803 | 153.0252 | 60.0139 | 153 | 42.4724 | 171.6483 | 60.0303 | 171.5 | 42.4849 | 190.2889 | 60.0195 | 190
42.4884 | 116.164 | 60.0215 | 116 | 42.4568 | 134.4237 | 60.0234 | 134.5 | 42.4886 | 153.0314 | 60.0139 | 153 | 42.4807 | 171.6561 | 60.0303 | 171.5 | 42.4932 | 190.2957 | 60.0195 | 190
42.4968 | 116.1649 | 60.0215 | 116 | 42.4652 | 134.4224 | 60.0234 | 134.5 | 42.4969 | 153.0376 | 60.0139 | 153 | 42.4891 | 171.6638 | 60.0303 | 171.5 | 42.5015 | 190.3025 | 60.0195 | 190
42.5051 | 116.1658 | 60.0215 | 116 | 42.4735 | 134.4211 | 60.0234 | 134.5 | 42.5053 | 153.0437 | 60.0139 | 153 | 42.4974 | 171.6715 | 60.0303 | 171.5 | 42.5099 | 190.3092 | 60.0197 | 190
42.5134 | 116.1667 | 60.0215 | 116 | 42.4819 | 134.4199 | 60.0234 | 134.5 | 42.5136 | 153.0499 | 60.0139 | 153 | 42.5057 | 171.6792 | 60.0303 | 171.5 | 42.5182 | 190.316 | 60.0197 | 190
|  |  |  | 42.4902 | 134.4186 | 60.0234 | 134.5 | 42.522 | 153.0561 | 60.0139 | 153 | 42.514 | 171.687 | 60.0303 | 171.5 | 42.5266 | 190.3228 | 60.0197 | 190
|  |  |  | 42.4985 | 134.4173 | 60.0234 | 134.5 | 42.5303 | 153.0623 | 60.0139 | 153 | 42.5224 | 171.6947 | 60.0303 | 171.5 | 42.5349 | 190.3171 | 60.0197 | 190
|  |  |  | 42.5068 | 134.416 | 60.0234 | 134.5 | 42.5386 | 153.0685 | 60.0139 | 153 | 42.5307 | 171.7024 | 60.0303 | 171.5 | 42.5432 | 190.3111 | 60.0197 | 190
|  |  |  | 42.5152 | 134.4147 | 60.0234 | 134.5 | 42.5469 | 153.0747 | 60.0139 | 153 | 42.539 | 171.7101 | 60.0303 | 171.5 | 42.5515 | 190.305 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.5553 | 153.0809 | 60.0139 | 153 | 42.5474 | 171.7178 | 60.0303 | 171.5 | 42.5599 | 190.299 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.5636 | 153.087 | 60.0139 | 153 | 42.5557 | 171.7255 | 60.0303 | 171.5 | 42.5682 | 190.2929 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.572 | 153.0932 | 60.0139 | 153 | 42.564 | 171.7333 | 60.0303 | 171.5 | 42.5765 | 190.2869 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.5803 | 153.0994 | 60.0139 | 153 | 42.5723 | 171.741 | 60.0303 | 171.5 | 42.5848 | 190.2808 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.5886 | 153.1056 | 60.0139 | 153 | 42.5807 | 171.7487 | 60.0286 | 171.5 | 42.5932 | 190.2748 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.5969 | 153.1118 | 60.0139 | 153 | 42.589 | 171.7564 | 60.0286 | 171.5 | 42.6015 | 190.2688 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6053 | 153.118 | 60.0128 | 153 | 42.5974 | 171.7641 | 60.0286 | 171.5 | 42.6099 | 190.2627 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6136 | 153.1241 | 60.0128 | 153 | 42.6057 | 171.7719 | 60.0286 | 171.5 | 42.6182 | 190.2567 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6219 | 153.1303 | 60.0128 | 153 | 42.614 | 171.7796 | 60.0286 | 171.5 | 42.6265 | 190.2506 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6302 | 153.1365 | 60.0128 | 153 | 42.6223 | 171.7873 | 60.0286 | 171.5 | 42.6348 | 190.2446 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6386 | 153.1427 | 60.0128 | 153 | 42.6307 | 171.795 | 60.0286 | 171.5 | 42.6432 | 190.2385 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6469 | 153.1489 | 60.0128 | 153 | 42.639 | 171.8027 | 60.0286 | 171.5 | 42.6515 | 190.2325 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6553 | 153.1551 | 60.0128 | 153 | 42.6473 | 171.8105 | 60.0286 | 171.5 | 42.6598 | 190.2264 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6636 | 153.1613 | 60.0128 | 153 | 42.6556 | 171.8182 | 60.0286 | 171.5 | 42.6682 | 190.2204 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6719 | 153.1674 | 60.0128 | 153 | 42.664 | 171.8259 | 60.0286 | 171.5 | 42.6765 | 190.2144 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6802 | 153.1736 | 60.0128 | 153 | 42.6723 | 171.8336 | 60.0286 | 171.5 | 42.6848 | 190.2083 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6886 | 153.1798 | 60.0128 | 153 | 42.6806 | 171.8377 | 60.0286 | 171.5 | 42.6931 | 190.2023 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.6969 | 153.186 | 60.0128 | 153 | 42.689 | 171.8334 | 60.0286 | 171.5 | 42.7015 | 190.1962 | 60.0197 | 190
[8 empty] | 42.7053 | 153.1855 | 60.0128 | 153 | 42.6973 | 171.8291 | 60.0286 | 171.5 | 42.7098 | 190.1902 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7136 | 153.1817 | 60.0128 | 153 | 42.7056 | 171.8248 | 60.0286 | 171.5 | 42.7181 | 190.1841 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7219 | 153.178 | 60.0128 | 153 | 42.7139 | 171.8206 | 60.0286 | 171.5 | 42.7264 | 190.1781 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7302 | 153.1743 | 60.0128 | 153 | 42.7223 | 171.8163 | 60.0286 | 171.5 | 42.7348 | 190.172 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7386 | 153.1705 | 60.0128 | 153 | 42.7306 | 171.812 | 60.0286 | 171.5 | 42.7431 | 190.166 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7469 | 153.1668 | 60.0128 | 153 | 42.739 | 171.8077 | 60.0286 | 171.5 | 42.7515 | 190.16 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7552 | 153.1631 | 60.0128 | 153 | 42.7473 | 171.8034 | 60.0286 | 171.5 | 42.7598 | 190.1539 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7635 | 153.1593 | 60.0128 | 153 | 42.7556 | 171.7992 | 60.0286 | 171.5 | 42.7681 | 190.1479 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7719 | 153.1556 | 60.0128 | 153 | 42.7639 | 171.7949 | 60.0286 | 171.5 | 42.7764 | 190.1418 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7802 | 153.1519 | 60.0128 | 153 | 42.7723 | 171.7906 | 60.0286 | 171.5 | 42.7848 | 190.1358 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7886 | 153.1481 | 60.0128 | 153 | 42.7806 | 171.7863 | 60.0272 | 171.5 | 42.7931 | 190.1297 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.7969 | 153.1444 | 60.0128 | 153 | 42.7889 | 171.782 | 60.0272 | 171.5 | 42.8015 | 190.1237 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8052 | 153.1407 | 60.012 | 153 | 42.7972 | 171.7778 | 60.0272 | 171.5 | 42.8098 | 190.1177 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8135 | 153.1369 | 60.012 | 153 | 42.8055 | 171.7735 | 60.0272 | 171.5 | 42.8181 | 190.1116 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8219 | 153.1332 | 60.012 | 153 | 42.8139 | 171.7692 | 60.0272 | 171.5 | 42.8264 | 190.1056 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8302 | 153.1295 | 60.012 | 153 | 42.8222 | 171.7649 | 60.0272 | 171.5 | 42.8348 | 190.0995 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8386 | 153.1258 | 60.012 | 153 | 42.8306 | 171.7606 | 60.0272 | 171.5 | 42.8431 | 190.0935 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8469 | 153.122 | 60.012 | 153 | 42.8389 | 171.7563 | 60.0272 | 171.5 | 42.8514 | 190.0874 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8552 | 153.1183 | 60.012 | 153 | 42.8472 | 171.7521 | 60.0272 | 171.5 | 42.8597 | 190.0814 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8635 | 153.1146 | 60.012 | 153 | 42.8555 | 171.7478 | 60.0272 | 171.5 | 42.8681 | 190.0753 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8719 | 153.1108 | 60.012 | 153 | 42.8639 | 171.7435 | 60.0272 | 171.5 | 42.8764 | 190.0693 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8802 | 153.1071 | 60.012 | 153 | 42.8722 | 171.7392 | 60.0272 | 171.5 | 42.8848 | 190.0633 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8885 | 153.1034 | 60.012 | 153 | 42.8806 | 171.7349 | 60.0272 | 171.5 | 42.8931 | 190.0572 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.8969 | 153.0996 | 60.012 | 153 | 42.8889 | 171.7307 | 60.0272 | 171.5 | 42.9014 | 190.0512 | 60.0203 | 190
[8 empty] | 42.9052 | 153.0959 | 60.012 | 153 | 42.8972 | 171.7264 | 60.0272 | 171.5 | 42.9097 | 190.0451 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9136 | 153.0922 | 60.012 | 153 | 42.9055 | 171.7221 | 60.0272 | 171.5 | 42.9181 | 190.0391 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9219 | 153.0884 | 60.012 | 153 | 42.9139 | 171.7178 | 60.0272 | 171.5 | 42.9264 | 190.033 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9302 | 153.0847 | 60.012 | 153 | 42.9222 | 171.7135 | 60.0272 | 171.5 | 42.9348 | 190.027 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9385 | 153.081 | 60.012 | 153 | 42.9305 | 171.7093 | 60.0272 | 171.5 | 42.9431 | 190.021 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9469 | 153.0772 | 60.012 | 153 | 42.9388 | 171.705 | 60.0272 | 171.5 | 42.9514 | 190.0149 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9552 | 153.0735 | 60.012 | 153 | 42.9471 | 171.7007 | 60.0272 | 171.5 | 42.9597 | 190.0089 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9636 | 153.0698 | 60.012 | 153 | 42.9555 | 171.6964 | 60.0272 | 171.5 | 42.9681 | 190.0028 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9719 | 153.066 | 60.012 | 153 | 42.9638 | 171.6921 | 60.0272 | 171.5 | 42.9764 | 189.9968 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9802 | 153.0623 | 60.012 | 153 | 42.9722 | 171.6879 | 60.0272 | 171.5 | 42.9847 | 189.9907 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9885 | 153.0586 | 60.012 | 153 | 42.9805 | 171.6836 | 60.0264 | 171.5 | 42.993 | 189.9847 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 42.9969 | 153.0548 | 60.012 | 153 | 42.9888 | 171.6793 | 60.0264 | 171.5 | 43.0013 | 189.9787 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0052 | 153.0511 | 60.0114 | 153 | 42.9971 | 171.675 | 60.0264 | 171.5 | 43.0097 | 189.9726 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0135 | 153.0474 | 60.0114 | 153 | 43.0055 | 171.6707 | 60.0264 | 171.5 | 43.018 | 189.9666 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0219 | 153.0436 | 60.0114 | 153 | 43.0138 | 171.6664 | 60.0264 | 171.5 | 43.0264 | 189.9605 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0302 | 153.0399 | 60.0114 | 153 | 43.0222 | 171.6622 | 60.0264 | 171.5 | 43.0347 | 189.9545 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0385 | 153.0362 | 60.0114 | 153 | 43.0305 | 171.6579 | 60.0264 | 171.5 | 43.043 | 189.9525 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0469 | 153.0324 | 60.0114 | 153 | 43.0388 | 171.6536 | 60.0264 | 171.5 | 43.0513 | 189.9517 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0552 | 153.0287 | 60.0114 | 153 | 43.0471 | 171.6493 | 60.0264 | 171.5 | 43.0597 | 189.951 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0635 | 153.025 | 60.0114 | 153 | 43.0555 | 171.645 | 60.0264 | 171.5 | 43.068 | 189.9503 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0718 | 153.0212 | 60.0114 | 153 | 43.0638 | 171.6407 | 60.0264 | 171.5 | 43.0764 | 189.9496 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0802 | 153.0175 | 60.0114 | 153 | 43.0721 | 171.6365 | 60.0264 | 171.5 | 43.0847 | 189.9489 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0885 | 153.0138 | 60.0114 | 153 | 43.0804 | 171.6322 | 60.0264 | 171.5 | 43.093 | 189.9482 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.0969 | 153.01 | 60.0114 | 153 | 43.0888 | 171.6279 | 60.0264 | 171.5 | 43.1013 | 189.9474 | 60.0217 | 190
[8 empty] | 43.1052 | 153.0063 | 60.0114 | 153 | 43.0971 | 171.6236 | 60.0264 | 171.5 | 43.1097 | 189.9467 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1135 | 153.0026 | 60.0114 | 153 | 43.1054 | 171.6193 | 60.0264 | 171.5 | 43.118 | 189.946 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1218 | 152.9989 | 60.0114 | 153 | 43.1138 | 171.6151 | 60.0264 | 171.5 | 43.1263 | 189.9453 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1302 | 152.9951 | 60.0114 | 153 | 43.1221 | 171.6108 | 60.0264 | 171.5 | 43.1346 | 189.9446 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1385 | 152.9914 | 60.0114 | 153 | 43.1304 | 171.6065 | 60.0264 | 171.5 | 43.143 | 189.9439 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1469 | 152.9877 | 60.0114 | 153 | 43.1387 | 171.6022 | 60.0264 | 171.5 | 43.1513 | 189.9431 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1552 | 152.9839 | 60.0114 | 153 | 43.1471 | 171.5979 | 60.0264 | 171.5 | 43.1597 | 189.9424 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1635 | 152.9802 | 60.0114 | 153 | 43.1554 | 171.5937 | 60.0264 | 171.5 | 43.168 | 189.9417 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1718 | 152.9765 | 60.0114 | 153 | 43.1638 | 171.5894 | 60.0264 | 171.5 | 43.1763 | 189.941 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1802 | 152.9727 | 60.0114 | 153 | 43.1721 | 171.5851 | 60.0264 | 171.5 | 43.1846 | 189.9403 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1885 | 152.969 | 60.0114 | 153 | 43.1804 | 171.5822 | 60.0256 | 171.5 | 43.193 | 189.9396 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.1968 | 152.9653 | 60.0114 | 153 | 43.1887 | 171.5827 | 60.0256 | 171.5 | 43.2013 | 189.9388 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2051 | 152.9664 | 60.0111 | 153 | 43.1971 | 171.5832 | 60.0256 | 171.5 | 43.2096 | 189.9381 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2135 | 152.9701 | 60.0111 | 153 | 43.2054 | 171.5837 | 60.0256 | 171.5 | 43.218 | 189.9374 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2218 | 152.9737 | 60.0111 | 153 | 43.2137 | 171.5843 | 60.0256 | 171.5 | 43.2263 | 189.9367 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2302 | 152.9774 | 60.0111 | 153 | 43.222 | 171.5848 | 60.0256 | 171.5 | 43.2346 | 189.936 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2385 | 152.981 | 60.0111 | 153 | 43.2304 | 171.5853 | 60.0256 | 171.5 | 43.2429 | 189.9353 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2468 | 152.9847 | 60.0111 | 153 | 43.2387 | 171.5858 | 60.0256 | 171.5 | 43.2513 | 189.9346 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2551 | 152.9884 | 60.0111 | 153 | 43.2471 | 171.5864 | 60.0256 | 171.5 | 43.2596 | 189.9338 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2635 | 152.992 | 60.0111 | 153 | 43.2554 | 171.5869 | 60.0256 | 171.5 | 43.2679 | 189.9331 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2718 | 152.9957 | 60.0111 | 153 | 43.2637 | 171.5874 | 60.0256 | 171.5 | 43.2762 | 189.9324 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2802 | 152.9993 | 60.0111 | 153 | 43.272 | 171.588 | 60.0256 | 171.5 | 43.2846 | 189.9317 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2885 | 153.003 | 60.0111 | 153 | 43.2803 | 171.5885 | 60.0256 | 171.5 | 43.2929 | 189.931 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.2968 | 153.0067 | 60.0111 | 153 | 43.2887 | 171.589 | 60.0256 | 171.5 | 43.3013 | 189.9303 | 60.023 | 190
[8 empty] | 43.3051 | 153.0103 | 60.0111 | 153 | 43.297 | 171.5896 | 60.0256 | 171.5 | 43.3096 | 189.9295 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3135 | 153.014 | 60.0111 | 153 | 43.3054 | 171.5901 | 60.0256 | 171.5 | 43.3179 | 189.9288 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3218 | 153.0176 | 60.0111 | 153 | 43.3137 | 171.5906 | 60.0256 | 171.5 | 43.3262 | 189.9281 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3301 | 153.0213 | 60.0111 | 153 | 43.322 | 171.5911 | 60.0256 | 171.5 | 43.3346 | 189.9274 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3384 | 153.0249 | 60.0111 | 153 | 43.3303 | 171.5917 | 60.0256 | 171.5 | 43.3429 | 189.9267 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3468 | 153.0286 | 60.0111 | 153 | 43.3387 | 171.5922 | 60.0256 | 171.5 | 43.3513 | 189.9259 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3551 | 153.0322 | 60.0111 | 153 | 43.347 | 171.5927 | 60.0256 | 171.5 | 43.3596 | 189.9252 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3635 | 153.0359 | 60.0111 | 153 | 43.3553 | 171.5932 | 60.0256 | 171.5 | 43.3679 | 189.9245 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3718 | 153.0396 | 60.0111 | 153 | 43.3636 | 171.5938 | 60.0256 | 171.5 | 43.3762 | 189.9238 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3801 | 153.0432 | 60.0111 | 153 | 43.372 | 171.5943 | 60.0256 | 171.5 | 43.3846 | 189.9231 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3884 | 153.0469 | 60.0111 | 153 | 43.3803 | 171.5948 | 60.0259 | 171.5 | 43.3929 | 189.9224 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.3968 | 153.0505 | 60.0111 | 153 | 43.3887 | 171.5954 | 60.0259 | 171.5 | 43.4012 | 189.9217 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4051 | 153.0542 | 60.0114 | 153 | 43.397 | 171.5959 | 60.0259 | 171.5 | 43.4095 | 189.9209 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4135 | 153.0578 | 60.0114 | 153 | 43.4053 | 171.5964 | 60.0259 | 171.5 | 43.4178 | 189.9202 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4218 | 153.0615 | 60.0114 | 153 | 43.4136 | 171.597 | 60.0259 | 171.5 | 43.4262 | 189.9195 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4301 | 153.0652 | 60.0114 | 153 | 43.4219 | 171.5975 | 60.0259 | 171.5 | 43.4345 | 189.9188 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4384 | 153.0688 | 60.0114 | 153 | 43.4303 | 171.598 | 60.0259 | 171.5 | 43.4429 | 189.9181 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4468 | 153.0725 | 60.0114 | 153 | 43.4386 | 171.5985 | 60.0259 | 171.5 | 43.4512 | 189.9174 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4551 | 153.0761 | 60.0114 | 153 | 43.447 | 171.5991 | 60.0259 | 171.5 | 43.4595 | 189.9166 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4634 | 153.0798 | 60.0114 | 153 | 43.4553 | 171.5996 | 60.0259 | 171.5 | 43.4678 | 189.9159 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4718 | 153.0835 | 60.0114 | 153 | 43.4636 | 171.6001 | 60.0259 | 171.5 | 43.4762 | 189.9152 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4801 | 153.0871 | 60.0114 | 153 | 43.4719 | 171.6006 | 60.0259 | 171.5 | 43.4845 | 189.9145 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4885 | 153.0908 | 60.0114 | 153 | 43.4803 | 171.6012 | 60.0259 | 171.5 | 43.4929 | 189.9138 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.4968 | 153.0944 | 60.0114 | 153 | 43.4886 | 171.6017 | 60.0259 | 171.5 | 43.5012 | 189.9131 | 60.0247 | 190
[8 empty] | 43.5051 | 153.0981 | 60.0114 | 153 | 43.4969 | 171.6022 | 60.0259 | 171.5 | 43.5095 | 189.9123 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5134 | 153.1017 | 60.0114 | 153 | 43.5052 | 171.6028 | 60.0259 | 171.5 | 43.5178 | 189.9116 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5218 | 153.1054 | 60.0114 | 153 | 43.5136 | 171.6033 | 60.0259 | 171.5 | 43.5262 | 189.9109 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5301 | 153.109 | 60.0114 | 153 | 43.5219 | 171.6038 | 60.0259 | 171.5 | 43.5345 | 189.9102 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5385 | 153.1127 | 60.0114 | 153 | 43.5303 | 171.6044 | 60.0259 | 171.5 | 43.5428 | 189.9093 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5468 | 153.1163 | 60.0114 | 153 | 43.5386 | 171.6049 | 60.0259 | 171.5 | 43.5511 | 189.9083 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5551 | 153.12 | 60.0114 | 153 | 43.5469 | 171.6054 | 60.0259 | 171.5 | 43.5595 | 189.9073 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5634 | 153.1237 | 60.0114 | 153 | 43.5552 | 171.6059 | 60.0259 | 171.5 | 43.5678 | 189.9063 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5718 | 153.1273 | 60.0114 | 153 | 43.5636 | 171.6065 | 60.0259 | 171.5 | 43.5762 | 189.9053 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5801 | 153.131 | 60.0114 | 153 | 43.5719 | 171.607 | 60.0259 | 171.5 | 43.5845 | 189.9043 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5884 | 153.1346 | 60.0114 | 153 | 43.5803 | 171.6075 | 60.0251 | 171.5 | 43.5928 | 189.9033 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.5967 | 153.1383 | 60.0114 | 153 | 43.5886 | 171.608 | 60.0251 | 171.5 | 43.6011 | 189.9023 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6051 | 153.142 | 60.0114 | 153 | 43.5969 | 171.6086 | 60.0251 | 171.5 | 43.6094 | 189.9013 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6134 | 153.1456 | 60.0114 | 153 | 43.6052 | 171.6091 | 60.0251 | 171.5 | 43.6178 | 189.9003 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6218 | 153.1493 | 60.0114 | 153 | 43.6135 | 171.6096 | 60.0251 | 171.5 | 43.6261 | 189.8993 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6301 | 153.1529 | 60.0114 | 153 | 43.6219 | 171.6102 | 60.0251 | 171.5 | 43.6345 | 189.8983 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6384 | 153.1566 | 60.0114 | 153 | 43.6302 | 171.6107 | 60.0251 | 171.5 | 43.6428 | 189.8973 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6467 | 153.1602 | 60.0114 | 153 | 43.6385 | 171.6112 | 60.0251 | 171.5 | 43.6511 | 189.8963 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6551 | 153.1639 | 60.0114 | 153 | 43.6469 | 171.6118 | 60.0251 | 171.5 | 43.6594 | 189.8953 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6634 | 153.1675 | 60.0114 | 153 | 43.6552 | 171.6123 | 60.0251 | 171.5 | 43.6678 | 189.8943 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6718 | 153.1712 | 60.0114 | 153 | 43.6635 | 171.6128 | 60.0251 | 171.5 | 43.6761 | 189.8933 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6801 | 153.1749 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.6844 | 189.8923 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6884 | 153.1785 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.6927 | 189.8913 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.6967 | 153.1822 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7011 | 189.8903 | 60.0258 | 190
[8 empty] | 43.7051 | 153.1858 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7094 | 189.8893 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7134 | 153.1895 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7178 | 189.8884 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7217 | 153.1931 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7261 | 189.8874 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.73 | 153.1968 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7344 | 189.8864 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7384 | 153.2005 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7427 | 189.8854 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7467 | 153.1959 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.751 | 189.8844 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7551 | 153.19 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7594 | 189.8834 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7634 | 153.184 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7677 | 189.8824 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7717 | 153.1781 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7761 | 189.8814 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.78 | 153.1721 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7844 | 189.8804 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7884 | 153.1662 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.7927 | 189.8794 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.7967 | 153.1603 | 60.0114 | 153 |  |  |  |  | 43.801 | 189.8784 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8051 | 153.1543 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8094 | 189.8774 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8134 | 153.1484 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8177 | 189.8764 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8217 | 153.1424 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.826 | 189.8754 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.83 | 153.1365 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8344 | 189.8744 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8384 | 153.1305 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8427 | 189.8734 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8467 | 153.1246 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.851 | 189.8724 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.855 | 153.1186 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8594 | 189.8714 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8633 | 153.1127 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8677 | 189.8704 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8717 | 153.1067 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.876 | 189.8694 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.88 | 153.1008 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8843 | 189.8684 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8884 | 153.0948 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.8927 | 189.8674 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.8967 | 153.0889 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.901 | 189.8664 | 60.0266 | 190
[8 empty] | 43.905 | 153.0829 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9093 | 189.8654 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9133 | 153.077 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9177 | 189.8644 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9217 | 153.0711 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.926 | 189.8634 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.93 | 153.0651 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9343 | 189.8624 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9384 | 153.0592 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9426 | 189.8615 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9467 | 153.0532 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.951 | 189.8605 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.955 | 153.0473 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9593 | 189.8595 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9633 | 153.0413 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9677 | 189.8585 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9717 | 153.0354 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.976 | 189.8575 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.98 | 153.0294 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9843 | 189.8565 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9883 | 153.0235 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 43.9926 | 189.8555 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 43.9966 | 153.0175 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.001 | 189.8545 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.005 | 153.0116 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0093 | 189.8535 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0133 | 153.0056 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0176 | 189.8525 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0217 | 152.9997 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0259 | 189.8515 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.03 | 152.9938 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0343 | 189.8505 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0383 | 152.9878 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0426 | 189.8495 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0466 | 152.9819 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0509 | 189.8537 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.055 | 152.9759 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0593 | 189.863 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0633 | 152.97 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0676 | 189.8722 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0717 | 152.964 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0759 | 189.8815 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.08 | 152.9581 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0842 | 189.8908 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0883 | 152.9521 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.0926 | 189.9001 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.0967 | 152.9462 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1009 | 189.9094 | 60.0274 | 190
[8 empty] | 44.105 | 152.9402 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1093 | 189.9186 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1133 | 152.9343 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1176 | 189.9279 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1216 | 152.9283 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1259 | 189.9372 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.13 | 152.9224 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1342 | 189.9465 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1383 | 152.9164 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1426 | 189.9557 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1467 | 152.9105 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1509 | 189.965 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.155 | 152.9046 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1592 | 189.9743 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1633 | 152.8986 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1675 | 189.9836 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1716 | 152.8927 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1759 | 189.9929 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.18 | 152.8867 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1842 | 190.0022 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1883 | 152.8808 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.1925 | 190.0114 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.1967 | 152.8748 | 60.0125 | 153 |  |  |  |  | 44.2009 | 190.0207 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.205 | 152.8689 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2092 | 190.03 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2133 | 152.8629 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2175 | 190.0393 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2216 | 152.857 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2258 | 190.0485 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.23 | 152.851 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2342 | 190.0578 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2383 | 152.8451 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2425 | 190.0671 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2466 | 152.8391 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2509 | 190.0764 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2549 | 152.8376 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2592 | 190.0857 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2633 | 152.8385 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2675 | 190.0949 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2716 | 152.8394 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2758 | 190.1042 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.28 | 152.8403 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2842 | 190.1135 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2883 | 152.8412 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.2925 | 190.1228 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.2966 | 152.8422 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3008 | 190.132 | 60.0285 | 190
[8 empty] | 44.3049 | 152.8431 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3091 | 190.1413 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3133 | 152.844 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3174 | 190.1506 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3216 | 152.8449 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3258 | 190.1599 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.33 | 152.8458 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3341 | 190.1692 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3383 | 152.8467 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3425 | 190.1785 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3466 | 152.8476 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3508 | 190.1877 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3549 | 152.8486 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3591 | 190.197 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3633 | 152.8495 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3674 | 190.2063 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3716 | 152.8504 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3758 | 190.2156 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3799 | 152.8513 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3841 | 190.2248 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3882 | 152.8522 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.3925 | 190.2341 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.3966 | 152.8531 | 60.0127 | 153 |  |  |  |  | 44.4008 | 190.2434 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4049 | 152.854 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4091 | 190.2527 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4133 | 152.855 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4174 | 190.262 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4216 | 152.8559 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4258 | 190.2712 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4299 | 152.8568 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4341 | 190.2805 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4382 | 152.8577 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4424 | 190.2898 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4466 | 152.8586 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4507 | 190.2991 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4549 | 152.8595 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.459 | 190.3083 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4633 | 152.8605 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4674 | 190.3176 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4716 | 152.8614 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4757 | 190.3269 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4799 | 152.8623 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4841 | 190.3362 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4882 | 152.8632 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.4924 | 190.3455 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.4966 | 152.8641 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5007 | 190.3548 | 60.0294 | 190
[8 empty] | 44.5049 | 152.865 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.509 | 190.364 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5132 | 152.866 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5174 | 190.3733 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5215 | 152.8669 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5257 | 190.3826 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5299 | 152.8678 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5341 | 190.3919 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5382 | 152.8687 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5424 | 190.4011 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5466 | 152.8696 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5507 | 190.4028 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5549 | 152.8705 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.559 | 190.3962 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5632 | 152.8714 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5673 | 190.3896 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5715 | 152.8723 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5757 | 190.383 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5799 | 152.8733 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.584 | 190.3764 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5882 | 152.8742 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.5923 | 190.3698 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.5966 | 152.8751 | 60.0119 | 153 |  |  |  |  | 44.6006 | 190.3632 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6049 | 152.876 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.609 | 190.3566 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6132 | 152.8769 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6173 | 190.3499 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6215 | 152.8778 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6257 | 190.3433 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6299 | 152.8788 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.634 | 190.3367 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6382 | 152.8797 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6423 | 190.3301 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6465 | 152.8806 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6506 | 190.3235 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6548 | 152.8815 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.659 | 190.3169 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6632 | 152.8824 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6673 | 190.3102 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6715 | 152.8833 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6757 | 190.3036 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6799 | 152.8842 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.684 | 190.297 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6882 | 152.8852 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.6923 | 190.2904 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.6965 | 152.8861 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.7006 | 190.2838 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7048 | 152.887 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.7089 | 190.2772 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7132 | 152.8879 | 60.0111 | 153 |  |  |  |  | 44.7173 | 190.2706 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7215 | 152.8888 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7256 | 190.2639 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7299 | 152.8897 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7339 | 190.2573 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7382 | 152.8906 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7422 | 190.2507 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7465 | 152.8916 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7506 | 190.2441 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7548 | 152.8925 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7589 | 190.2375 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7632 | 152.8955 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7673 | 190.2309 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7715 | 152.9012 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7756 | 190.2243 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7798 | 152.907 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7839 | 190.2177 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7882 | 152.9128 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.7922 | 190.211 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.7965 | 152.9186 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.8006 | 190.2044 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.8049 | 152.9244 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.8089 | 190.1978 | 60.0296 | 190
[8 empty] | 44.8132 | 152.9302 | 60.0112 | 153 |  |  |  |  | 44.8172 | 190.1912 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8256 | 190.1846 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8339 | 190.178 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8422 | 190.1713 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8505 | 190.1647 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8589 | 190.1581 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8672 | 190.1515 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8755 | 190.1449 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8839 | 190.1383 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.8922 | 190.1317 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9005 | 190.125 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9089 | 190.1184 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9172 | 190.1118 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9255 | 190.1052 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9338 | 190.0986 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9421 | 190.092 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9505 | 190.0854 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9588 | 190.0788 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9672 | 190.0721 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9755 | 190.0655 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9838 | 190.0589 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 44.9921 | 190.0523 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0005 | 190.0457 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0088 | 190.0391 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0172 | 190.0324 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0255 | 190.0258 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0338 | 190.0192 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0421 | 190.0126 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0504 | 190.006 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0588 | 190.0012 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0671 | 190.0018 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0754 | 190.0025 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0837 | 190.0032 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.0921 | 190.0038 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.1004 | 190.0045 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.1088 | 190.0052 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1171 | 190.0058 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1254 | 190.0065 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1337 | 190.0072 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1421 | 190.0078 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1504 | 190.0085 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1588 | 190.0092 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1671 | 190.0098 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1754 | 190.0105 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.1837 | 190.0112 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.192 | 190.0118 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2004 | 190.0125 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2087 | 190.0132 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.217 | 190.0138 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2253 | 190.0145 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2337 | 190.0152 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.242 | 190.0158 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2504 | 190.0165 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2587 | 190.0172 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.267 | 190.0178 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2753 | 190.0185 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.2837 | 190.0191 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.292 | 190.0198 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3003 | 190.0205 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3087 | 190.0211 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.317 | 190.0218 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3253 | 190.0225 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3336 | 190.0231 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.342 | 190.0238 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3503 | 190.0245 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3586 | 190.0251 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3669 | 190.0258 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3753 | 190.0265 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.3836 | 190.0271 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.392 | 190.0278 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4003 | 190.0285 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4086 | 190.0291 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4169 | 190.0298 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4252 | 190.0305 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4336 | 190.0311 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4419 | 190.0318 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4503 | 190.0325 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4586 | 190.0331 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4669 | 190.0338 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4752 | 190.0345 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4836 | 190.0351 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.4919 | 190.0358 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.5002 | 190.0365 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.5085 | 190.0371 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5169 | 190.0378 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5252 | 190.0385 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5336 | 190.0391 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5419 | 190.0398 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5502 | 190.0405 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5585 | 190.0411 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5668 | 190.0417 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5752 | 190.0422 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5835 | 190.0428 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.5919 | 190.0433 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6002 | 190.0439 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6085 | 190.0444 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6168 | 190.045 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6252 | 190.0456 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6335 | 190.0461 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6418 | 190.0467 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6501 | 190.0472 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6585 | 190.0478 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6668 | 190.0483 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6751 | 190.0489 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6835 | 190.0495 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.6918 | 190.05 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7001 | 190.0506 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7084 | 190.0511 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7168 | 190.0517 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7251 | 190.0522 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7335 | 190.0528 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7418 | 190.0533 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7501 | 190.0539 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7584 | 190.0544 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7668 | 190.055 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7751 | 190.0556 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7834 | 190.0561 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.7917 | 190.0567 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8 | 190.0572 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8084 | 190.0578 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8167 | 190.0583 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8251 | 190.0589 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8334 | 190.0594 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8417 | 190.06 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.85 | 190.0606 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8584 | 190.0611 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8667 | 190.0617 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8751 | 190.0622 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8834 | 190.0628 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.8917 | 190.0633 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.9 | 190.0639 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 45.9084 | 190.0644 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9167 | 190.065 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.925 | 190.0656 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9333 | 190.0661 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9417 | 190.0667 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.95 | 190.0672 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9583 | 190.0678 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9667 | 190.0683 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.975 | 190.0689 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9833 | 190.0694 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 45.9916 | 190.07 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46 | 190.0706 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0083 | 190.0711 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0167 | 190.0717 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.025 | 190.0722 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0333 | 190.0728 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0416 | 190.0733 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0499 | 190.0739 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0583 | 190.0744 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0666 | 190.075 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.075 | 190.0731 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0833 | 190.0712 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0916 | 190.0693 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.0999 | 190.0674 | 60.0294 | 190
[16 empty] | 46.1083 | 190.0656 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1166 | 190.0637 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1249 | 190.0618 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1332 | 190.0599 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1416 | 190.058 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1499 | 190.0561 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1583 | 190.0542 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1666 | 190.0523 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1749 | 190.0504 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1832 | 190.0485 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1915 | 190.0466 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.1999 | 190.0447 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2082 | 190.0428 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2166 | 190.0409 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2249 | 190.039 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2332 | 190.0371 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2415 | 190.0352 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2499 | 190.0333 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2582 | 190.0314 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2665 | 190.0296 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2748 | 190.0277 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2832 | 190.0258 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2915 | 190.0239 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.2998 | 190.022 | 60.0291 | 190
[16 empty] | 46.3082 | 190.0201 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3165 | 190.0182 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3248 | 190.0163 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3331 | 190.0144 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3415 | 190.0125 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3498 | 190.0106 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3582 | 190.0087 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3665 | 190.0068 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3748 | 190.0049 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3831 | 190.003 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3915 | 190.0011 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.3998 | 189.9993 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4081 | 189.9973 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4164 | 189.9955 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4247 | 189.9936 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4331 | 189.9917 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4414 | 189.9898 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4498 | 189.9879 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4581 | 189.986 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4664 | 189.9841 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4747 | 189.9822 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4831 | 189.9803 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4914 | 189.9784 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.4998 | 189.9765 | 60.0296 | 190
[16 empty] | 46.5081 | 189.9746 | 60.0299 | 190
[16 empty] | 46.5164 | 189.9727 | 60.0299 | 190
[16 empty] | 46.5247 | 189.9708 | 60.0299 | 190
[16 empty] | 46.533 | 189.9689 | 60.0299 | 190
[16 empty] | 46.5414 | 189.967 | 60.0299 | 190

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 18.5 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 190 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 10 | Rango disponible (MW) | 185
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 18.5 | 10 | -35.8212 | -9.6814
2 | 18.5 | 10 | -37.5048 | -10.1364
3 | 18.5 | 10 | -37.4199 | -10.1135
4 | 18.5 | 10 | -37.1032 | -10.0279
5 | 18.5 | 10 | -36.7333 | -9.9279
Promedio |  |  | -36.9165 | -9.9774
Desviación estándar |  |  | 0.68331
Coeficiente de variación |  |  | -0.01851
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2257% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.00032043 | 190.086 | 60.0212 | 190 | 0.0069275 | 153.0893 | 59.962 | 153 | 0.00021362 | 134.4895 | 59.9937 | 134.5 | 0.0082397 | 116.0342 | 59.9815 | 116 | 0.0041504 | 97.5715 | 59.9787 | 97.5
0.0086498 | 190.0875 | 60.0212 | 190 | 0.015274 | 153.0898 | 59.962 | 153 | 0.0085449 | 134.4909 | 59.9937 | 134.5 | 0.016571 | 116.0396 | 59.9815 | 116 | 0.012512 | 97.5675 | 59.9787 | 97.5
0.016981 | 190.0889 | 60.0212 | 190 | 0.023605 | 153.0902 | 59.962 | 153 | 0.016876 | 134.4924 | 59.9937 | 134.5 | 0.024902 | 116.0451 | 59.9815 | 116 | 0.020844 | 97.5635 | 59.9787 | 97.5
0.025311 | 190.0904 | 60.0212 | 190 | 0.031952 | 153.0906 | 59.962 | 153 | 0.025208 | 134.4938 | 59.9937 | 134.5 | 0.033264 | 116.0506 | 59.9815 | 116 | 0.029175 | 97.5595 | 59.9787 | 97.5
0.033642 | 190.0919 | 60.0212 | 190 | 0.040283 | 153.0909 | 59.962 | 153 | 0.033539 | 134.4952 | 59.9946 | 134.5 | 0.041595 | 116.056 | 59.9815 | 116 | 0.037506 | 97.5555 | 59.9787 | 97.5
0.041971 | 190.0934 | 60.0212 | 190 | 0.04863 | 153.0913 | 59.962 | 153 | 0.04187 | 134.4966 | 59.9946 | 134.5 | 0.049927 | 116.0615 | 59.9815 | 116 | 0.045837 | 97.5515 | 59.9787 | 97.5
0.050303 | 190.0948 | 60.0212 | 190 | 0.056961 | 153.0916 | 59.962 | 153 | 0.050201 | 134.498 | 59.9946 | 134.5 | 0.058258 | 116.067 | 59.9815 | 116 | 0.054169 | 97.5475 | 59.9787 | 97.5
0.058634 | 190.0963 | 60.0212 | 190 | 0.065308 | 153.092 | 59.962 | 153 | 0.058563 | 134.4995 | 59.9946 | 134.5 | 0.066589 | 116.0724 | 59.9815 | 116 | 0.062531 | 97.5435 | 59.9787 | 97.5
0.066963 | 190.0978 | 60.0223 | 190 | 0.073639 | 153.0923 | 59.9603 | 153 | 0.066895 | 134.5009 | 59.9946 | 134.5 | 0.074921 | 116.0779 | 59.9815 | 116 | 0.070862 | 97.5394 | 59.9787 | 97.5
0.075293 | 190.0992 | 60.0223 | 190 | 0.081985 | 153.0927 | 59.9603 | 153 | 0.075226 | 134.5023 | 59.9946 | 134.5 | 0.083252 | 116.0834 | 59.9827 | 116 | 0.079193 | 97.5354 | 59.9787 | 97.5
0.083624 | 190.1007 | 60.0223 | 190 | 0.090317 | 153.0931 | 59.9603 | 153 | 0.083557 | 134.5037 | 59.9946 | 134.5 | 0.091614 | 116.0888 | 59.9827 | 116 | 0.087524 | 97.5314 | 59.9787 | 97.5
0.091953 | 190.1022 | 60.0223 | 190 | 0.098663 | 153.0934 | 59.9603 | 153 | 0.091888 | 134.5052 | 59.9946 | 134.5 | 0.099945 | 116.0943 | 59.9827 | 116 | 0.095856 | 97.5274 | 59.9796 | 97.5
0.10028 | 190.1037 | 60.0223 | 190 | 0.10699 | 153.0938 | 59.9603 | 153 | 0.10022 | 134.5066 | 59.9946 | 134.5 | 0.10828 | 116.0998 | 59.9827 | 116 | 0.10419 | 97.5234 | 59.9796 | 97.5
0.10861 | 190.1051 | 60.0223 | 190 | 0.11534 | 153.0941 | 59.9603 | 153 | 0.10855 | 134.508 | 59.9946 | 134.5 | 0.11661 | 116.1052 | 59.9827 | 116 | 0.11252 | 97.5194 | 59.9796 | 97.5
0.11695 | 190.1066 | 60.0223 | 190 | 0.12367 | 153.0945 | 59.9603 | 153 | 0.11688 | 134.5094 | 59.9946 | 134.5 | 0.12494 | 116.1107 | 59.9827 | 116 | 0.12088 | 97.5154 | 59.9796 | 97.5
0.12527 | 190.1081 | 60.0223 | 190 | 0.13202 | 153.0948 | 59.9603 | 153 | 0.12521 | 134.5108 | 59.9946 | 134.5 | 0.13327 | 116.1162 | 59.9827 | 116 | 0.12921 | 97.5114 | 59.9796 | 97.5
0.1336 | 190.1095 | 60.0223 | 190 | 0.14035 | 153.0952 | 59.9603 | 153 | 0.13354 | 134.5123 | 59.9946 | 134.5 | 0.1416 | 116.1216 | 59.9827 | 116 | 0.13754 | 97.5073 | 59.9796 | 97.5
0.14194 | 190.111 | 60.0223 | 190 | 0.1487 | 153.0956 | 59.9603 | 153 | 0.14191 | 134.5137 | 59.9946 | 134.5 | 0.14996 | 116.1271 | 59.9827 | 116 | 0.14587 | 97.5033 | 59.9796 | 97.5
0.15027 | 190.1125 | 60.0223 | 190 | 0.15703 | 153.0959 | 59.9603 | 153 | 0.15024 | 134.513 | 59.9946 | 134.5 | 0.15829 | 116.1326 | 59.9827 | 116 | 0.15421 | 97.4993 | 59.9796 | 97.5
0.1586 | 190.1139 | 60.0223 | 190 | 0.16537 | 153.0963 | 59.9603 | 153 | 0.15857 | 134.5118 | 59.9946 | 134.5 | 0.16663 | 116.138 | 59.9827 | 116 | 0.16254 | 97.4953 | 59.9796 | 97.5
0.16693 | 190.1122 | 60.0223 | 190 | 0.17371 | 153.0966 | 59.9603 | 153 | 0.1669 | 134.5105 | 59.9946 | 134.5 | 0.17496 | 116.1435 | 59.9827 | 116 | 0.1709 | 97.4913 | 59.9796 | 97.5
0.17526 | 190.1104 | 60.0223 | 190 | 0.18205 | 153.097 | 59.9603 | 153 | 0.17523 | 134.5093 | 59.9946 | 134.5 | 0.18329 | 116.149 | 59.9827 | 116 | 0.17923 | 97.4873 | 59.9796 | 97.5
0.18359 | 190.1085 | 60.0223 | 190 | 0.19038 | 153.0973 | 59.9603 | 153 | 0.18356 | 134.508 | 59.9946 | 134.5 | 0.19162 | 116.1544 | 59.9827 | 116 | 0.18756 | 97.4833 | 59.9796 | 97.5
0.19192 | 190.1067 | 60.0223 | 190 | 0.19873 | 153.0977 | 59.9603 | 153 | 0.19189 | 134.5068 | 59.9946 | 134.5 | 0.19998 | 116.1522 | 59.9827 | 116 | 0.19589 | 97.4793 | 59.9796 | 97.5
0.20025 | 190.1048 | 60.0223 | 190 | 0.20706 | 153.098 | 59.9603 | 153 | 0.20023 | 134.5055 | 59.9946 | 134.5 | 0.20831 | 116.1469 | 59.9827 | 116 | 0.20422 | 97.4753 | 59.9796 | 97.5
0.20858 | 190.103 | 60.0223 | 190 | 0.21541 | 153.0984 | 59.9603 | 153 | 0.20856 | 134.5043 | 59.9946 | 134.5 | 0.21664 | 116.1415 | 59.9827 | 116 | 0.21255 | 97.4712 | 59.9796 | 97.5
0.21691 | 190.1012 | 60.0223 | 190 | 0.22374 | 153.0987 | 59.9603 | 153 | 0.21689 | 134.503 | 59.9946 | 134.5 | 0.22498 | 116.1362 | 59.9827 | 116 | 0.22092 | 97.4672 | 59.9796 | 97.5
0.22524 | 190.0993 | 60.0223 | 190 | 0.23209 | 153.0991 | 59.9603 | 153 | 0.22522 | 134.5018 | 59.9946 | 134.5 | 0.23331 | 116.1309 | 59.9827 | 116 | 0.22925 | 97.4632 | 59.9796 | 97.5
0.23357 | 190.0975 | 60.0223 | 190 | 0.24042 | 153.0995 | 59.9603 | 153 | 0.23355 | 134.5005 | 59.9951 | 134.5 | 0.24164 | 116.1256 | 59.9827 | 116 | 0.23758 | 97.4592 | 59.9796 | 97.5
0.2419 | 190.0956 | 60.0223 | 190 | 0.24876 | 153.0998 | 59.9603 | 153 | 0.24191 | 134.4993 | 59.9951 | 134.5 | 0.24997 | 116.1202 | 59.9827 | 116 | 0.24591 | 97.4552 | 59.9796 | 97.5
0.25023 | 190.0938 | 60.0223 | 190 | 0.2571 | 153.1002 | 59.9603 | 153 | 0.25024 | 134.498 | 59.9951 | 134.5 | 0.25833 | 116.1149 | 59.9827 | 116 | 0.25424 | 97.4512 | 59.9796 | 97.5
0.25856 | 190.0919 | 60.0223 | 190 | 0.26544 | 153.1005 | 59.9603 | 153 | 0.25858 | 134.4968 | 59.9951 | 134.5 | 0.26666 | 116.1096 | 59.9827 | 116 | 0.26257 | 97.4472 | 59.9796 | 97.5
0.26689 | 190.0901 | 60.0234 | 190 | 0.27377 | 153.1009 | 59.9583 | 153 | 0.26691 | 134.4955 | 59.9951 | 134.5 | 0.27499 | 116.1042 | 59.9827 | 116 | 0.27094 | 97.4432 | 59.9796 | 97.5
0.27522 | 190.0882 | 60.0234 | 190 | 0.28212 | 153.1012 | 59.9583 | 153 | 0.27524 | 134.4943 | 59.9951 | 134.5 | 0.28333 | 116.0989 | 59.9841 | 116 | 0.27927 | 97.4391 | 59.9796 | 97.5
0.28355 | 190.0864 | 60.0234 | 190 | 0.29045 | 153.1016 | 59.9583 | 153 | 0.28357 | 134.493 | 59.9951 | 134.5 | 0.29166 | 116.0936 | 59.9841 | 116 | 0.2876 | 97.4351 | 59.9796 | 97.5
0.29188 | 190.0845 | 60.0234 | 190 | 0.2988 | 153.1019 | 59.9583 | 153 | 0.2919 | 134.4918 | 59.9951 | 134.5 | 0.29999 | 116.0883 | 59.9841 | 116 | 0.29593 | 97.4311 | 59.9796 | 97.5
0.30021 | 190.0827 | 60.0234 | 190 | 0.30713 | 153.1023 | 59.9583 | 153 | 0.30023 | 134.4905 | 59.9951 | 134.5 | 0.30832 | 116.0829 | 59.9841 | 116 | 0.30426 | 97.4271 | 59.9796 | 97.5
0.30854 | 190.0809 | 60.0234 | 190 | 0.31548 | 153.1026 | 59.9583 | 153 | 0.30856 | 134.4893 | 59.9951 | 134.5 | 0.31668 | 116.0776 | 59.9841 | 116 | 0.31259 | 97.4231 | 59.9796 | 97.5
0.31687 | 190.079 | 60.0234 | 190 | 0.32381 | 153.103 | 59.9583 | 153 | 0.31689 | 134.488 | 59.9951 | 134.5 | 0.32501 | 116.0723 | 59.9841 | 116 | 0.32092 | 97.421 | 59.9796 | 97.5
0.3252 | 190.0772 | 60.0234 | 190 | 0.33215 | 153.1034 | 59.9583 | 153 | 0.32523 | 134.4868 | 59.9951 | 134.5 | 0.33334 | 116.067 | 59.9841 | 116 | 0.32928 | 97.4256 | 59.9796 | 97.5
0.33353 | 190.0753 | 60.0234 | 190 | 0.34048 | 153.1037 | 59.9583 | 153 | 0.33359 | 134.4855 | 59.9951 | 134.5 | 0.34167 | 116.0616 | 59.9841 | 116 | 0.33762 | 97.4301 | 59.9796 | 97.5
0.34186 | 190.0735 | 60.0234 | 190 | 0.34883 | 153.1041 | 59.9583 | 153 | 0.34192 | 134.4843 | 59.9951 | 134.5 | 0.35001 | 116.0563 | 59.9841 | 116 | 0.34595 | 97.4347 | 59.9796 | 97.5
0.35019 | 190.0716 | 60.0234 | 190 | 0.35716 | 153.1044 | 59.9583 | 153 | 0.35025 | 134.483 | 59.9951 | 134.5 | 0.35834 | 116.051 | 59.9841 | 116 | 0.35428 | 97.4393 | 59.9796 | 97.5
0.35852 | 190.0698 | 60.0234 | 190 | 0.36551 | 153.1048 | 59.9583 | 153 | 0.35858 | 134.4818 | 59.9951 | 134.5 | 0.36667 | 116.0456 | 59.9841 | 116 | 0.36261 | 97.4438 | 59.9796 | 97.5
0.36685 | 190.0679 | 60.0234 | 190 | 0.37384 | 153.1051 | 59.9583 | 153 | 0.36691 | 134.4805 | 59.9951 | 134.5 | 0.375 | 116.0403 | 59.9841 | 116 | 0.37094 | 97.4484 | 59.9796 | 97.5
0.37518 | 190.0661 | 60.0234 | 190 | 0.38219 | 153.1055 | 59.9583 | 153 | 0.37524 | 134.4793 | 59.9951 | 134.5 | 0.38336 | 116.035 | 59.9841 | 116 | 0.3793 | 97.4529 | 59.9796 | 97.5
0.38351 | 190.0642 | 60.0234 | 190 | 0.39052 | 153.1059 | 59.9583 | 153 | 0.38358 | 134.478 | 59.9951 | 134.5 | 0.39169 | 116.0297 | 59.9841 | 116 | 0.38763 | 97.4575 | 59.9796 | 97.5
0.39184 | 190.0624 | 60.0234 | 190 | 0.39886 | 153.1062 | 59.9583 | 153 | 0.39191 | 134.4768 | 59.9951 | 134.5 | 0.40002 | 116.0243 | 59.9841 | 116 | 0.39597 | 97.462 | 59.9796 | 97.5
0.40017 | 190.0605 | 60.0234 | 190 | 0.4072 | 153.1066 | 59.9583 | 153 | 0.40024 | 134.4755 | 59.9951 | 134.5 | 0.40836 | 116.019 | 59.9841 | 116 | 0.4043 | 97.4666 | 59.9796 | 97.5
0.4085 | 190.0587 | 60.0234 | 190 | 0.41554 | 153.1069 | 59.9583 | 153 | 0.40857 | 134.4743 | 59.9951 | 134.5 | 0.41669 | 116.0137 | 59.9841 | 116 | 0.41263 | 97.4712 | 59.9796 | 97.5
0.41683 | 190.0569 | 60.0234 | 190 | 0.42387 | 153.1073 | 59.9583 | 153 | 0.4169 | 134.473 | 59.9951 | 134.5 | 0.42502 | 116.0083 | 59.9841 | 116 | 0.42096 | 97.4757 | 59.9796 | 97.5
0.42516 | 190.055 | 60.0234 | 190 | 0.43222 | 153.1076 | 59.9583 | 153 | 0.42526 | 134.4718 | 59.9951 | 134.5 | 0.43335 | 116.003 | 59.9841 | 116 | 0.42932 | 97.4803 | 59.9796 | 97.5
0.43349 | 190.0532 | 60.0234 | 190 | 0.44055 | 153.108 | 59.9583 | 153 | 0.43359 | 134.4705 | 59.9965 | 134.5 | 0.44171 | 115.9977 | 59.9841 | 116 | 0.43765 | 97.4848 | 59.9796 | 97.5
0.44182 | 190.0513 | 60.0234 | 190 | 0.4489 | 153.1083 | 59.9583 | 153 | 0.44193 | 134.4693 | 59.9965 | 134.5 | 0.45004 | 115.9924 | 59.9841 | 116 | 0.44598 | 97.4894 | 59.9796 | 97.5
0.45015 | 190.0495 | 60.0234 | 190 | 0.45723 | 153.1087 | 59.9583 | 153 | 0.45026 | 134.468 | 59.9965 | 134.5 | 0.45837 | 115.987 | 59.9841 | 116 | 0.45432 | 97.4939 | 59.9796 | 97.5
0.45848 | 190.0476 | 60.0234 | 190 | 0.46558 | 153.109 | 59.9583 | 153 | 0.45859 | 134.4668 | 59.9965 | 134.5 | 0.46671 | 115.9817 | 59.9841 | 116 | 0.46265 | 97.4985 | 59.9796 | 97.5
0.46681 | 190.0458 | 60.0237 | 190 | 0.47391 | 153.1094 | 59.9564 | 153 | 0.46692 | 134.4655 | 59.9965 | 134.5 | 0.47504 | 115.9764 | 59.9841 | 116 | 0.47098 | 97.503 | 59.9796 | 97.5
0.47514 | 190.0439 | 60.0237 | 190 | 0.48225 | 153.1098 | 59.9564 | 153 | 0.47525 | 134.4643 | 59.9965 | 134.5 | 0.48337 | 115.971 | 59.9846 | 116 | 0.47931 | 97.5076 | 59.9796 | 97.5
0.48347 | 190.0421 | 60.0237 | 190 | 0.4906 | 153.1101 | 59.9564 | 153 | 0.48358 | 134.463 | 59.9965 | 134.5 | 0.4917 | 115.9657 | 59.9846 | 116 | 0.48767 | 97.5122 | 59.9796 | 97.5
0.4918 | 190.0403 | 60.0237 | 190 | 0.49893 | 153.1105 | 59.9564 | 153 | 0.49191 | 134.4618 | 59.9965 | 134.5 | 0.50006 | 115.9604 | 59.9846 | 116 | 0.496 | 97.5167 | 59.9793 | 97.5
0.50013 | 190.0384 | 60.0237 | 190 | 0.50728 | 153.1108 | 59.9564 | 153 | 0.50024 | 134.4605 | 59.9965 | 134.5 | 0.50839 | 115.9551 | 59.9846 | 116 | 0.50433 | 97.5213 | 59.9793 | 97.5
0.50846 | 190.0366 | 60.0237 | 190 | 0.51561 | 153.1112 | 59.9564 | 153 | 0.50858 | 134.4593 | 59.9965 | 134.5 | 0.51672 | 115.9497 | 59.9846 | 116 | 0.51266 | 97.5258 | 59.9793 | 97.5
0.51679 | 190.0347 | 60.0237 | 190 | 0.52396 | 153.1115 | 59.9564 | 153 | 0.51691 | 134.458 | 59.9965 | 134.5 | 0.52505 | 115.9444 | 59.9846 | 116 | 0.521 | 97.5304 | 59.9793 | 97.5
0.52512 | 190.0329 | 60.0237 | 190 | 0.53229 | 153.1119 | 59.9564 | 153 | 0.52527 | 134.4568 | 59.9965 | 134.5 | 0.53339 | 115.9391 | 59.9846 | 116 | 0.52933 | 97.5349 | 59.9793 | 97.5
0.53345 | 190.031 | 60.0237 | 190 | 0.54063 | 153.1122 | 59.9564 | 153 | 0.5336 | 134.4555 | 59.9965 | 134.5 | 0.54172 | 115.9337 | 59.9846 | 116 | 0.53769 | 97.5395 | 59.9793 | 97.5
0.54178 | 190.0292 | 60.0237 | 190 | 0.54897 | 153.1126 | 59.9564 | 153 | 0.54193 | 134.4543 | 59.9965 | 134.5 | 0.55005 | 115.9284 | 59.9846 | 116 | 0.54602 | 97.5441 | 59.9793 | 97.5
0.55011 | 190.0273 | 60.0237 | 190 | 0.55731 | 153.1129 | 59.9564 | 153 | 0.55026 | 134.453 | 59.9965 | 134.5 | 0.55841 | 115.9231 | 59.9846 | 116 | 0.55435 | 97.5486 | 59.9793 | 97.5
0.55844 | 190.0255 | 60.0237 | 190 | 0.56564 | 153.1124 | 59.9564 | 153 | 0.55859 | 134.4518 | 59.9965 | 134.5 | 0.56674 | 115.9178 | 59.9846 | 116 | 0.56268 | 97.5532 | 59.9793 | 97.5
0.56677 | 190.0236 | 60.0237 | 190 | 0.57399 | 153.1116 | 59.9564 | 153 | 0.56693 | 134.4505 | 59.9965 | 134.5 | 0.57507 | 115.9124 | 59.9846 | 116 | 0.57101 | 97.5577 | 59.9793 | 97.5
0.5751 | 190.0218 | 60.0237 | 190 | 0.58232 | 153.1109 | 59.9564 | 153 | 0.57526 | 134.4493 | 59.9965 | 134.5 | 0.5834 | 115.9071 | 59.9846 | 116 | 0.57935 | 97.5623 | 59.9793 | 97.5
0.58343 | 190.0199 | 60.0237 | 190 | 0.59067 | 153.1102 | 59.9564 | 153 | 0.58359 | 134.448 | 59.9965 | 134.5 | 0.59174 | 115.9018 | 59.9846 | 116 | 0.58771 | 97.5668 | 59.9793 | 97.5
0.59176 | 190.0181 | 60.0237 | 190 | 0.599 | 153.1094 | 59.9564 | 153 | 0.59192 | 134.4468 | 59.9965 | 134.5 | 0.60007 | 115.8965 | 59.9846 | 116 | 0.59604 | 97.5714 | 59.9793 | 97.5
0.60009 | 190.0163 | 60.0237 | 190 | 0.60735 | 153.1087 | 59.9564 | 153 | 0.60025 | 134.4455 | 59.9965 | 134.5 | 0.6084 | 115.8911 | 59.9846 | 116 | 0.60437 | 97.5759 | 59.9793 | 97.5
0.60842 | 190.0144 | 60.0237 | 190 | 0.61569 | 153.1079 | 59.9564 | 153 | 0.60858 | 134.4443 | 59.9965 | 134.5 | 0.61673 | 115.8858 | 59.9846 | 116 | 0.6127 | 97.5805 | 59.9793 | 97.5
0.61675 | 190.0126 | 60.0237 | 190 | 0.62402 | 153.1072 | 59.9564 | 153 | 0.61691 | 134.443 | 59.9965 | 134.5 | 0.62509 | 115.8805 | 59.9846 | 116 | 0.62103 | 97.5851 | 59.9793 | 97.5
0.62508 | 190.0107 | 60.0237 | 190 | 0.63237 | 153.1065 | 59.9564 | 153 | 0.62527 | 134.4418 | 59.9965 | 134.5 | 0.63342 | 115.8751 | 59.9846 | 116 | 0.62936 | 97.5896 | 59.9793 | 97.5
0.63341 | 190.0089 | 60.0237 | 190 | 0.6407 | 153.1057 | 59.9564 | 153 | 0.63361 | 134.4405 | 59.9965 | 134.5 | 0.64175 | 115.8698 | 59.9846 | 116 | 0.63773 | 97.5942 | 59.9793 | 97.5
0.64174 | 190.007 | 60.0237 | 190 | 0.64905 | 153.105 | 59.9564 | 153 | 0.64194 | 134.4393 | 59.9965 | 134.5 | 0.65009 | 115.8645 | 59.9846 | 116 | 0.64606 | 97.5987 | 59.9793 | 97.5
0.65007 | 190.0052 | 60.0237 | 190 | 0.65738 | 153.1043 | 59.9564 | 153 | 0.65027 | 134.4427 | 59.9965 | 134.5 | 0.65842 | 115.8592 | 59.9846 | 116 | 0.65439 | 97.6033 | 59.9793 | 97.5
0.6584 | 190.0033 | 60.0237 | 190 | 0.66573 | 153.1035 | 59.9564 | 153 | 0.6586 | 134.4475 | 59.9965 | 134.5 | 0.66675 | 115.8538 | 59.9846 | 116 | 0.66272 | 97.6078 | 59.9793 | 97.5
0.66673 | 190.0015 | 60.0254 | 190 | 0.67406 | 153.1028 | 59.9538 | 153 | 0.66693 | 134.4523 | 59.9965 | 134.5 | 0.67508 | 115.8485 | 59.9846 | 116 | 0.67105 | 97.6124 | 59.9793 | 97.5
0.67506 | 189.9998 | 60.0254 | 190 | 0.6824 | 153.1021 | 59.9538 | 153 | 0.67526 | 134.457 | 59.9965 | 134.5 | 0.68344 | 115.8432 | 59.9855 | 116 | 0.67938 | 97.617 | 59.9793 | 97.5
0.68339 | 189.9981 | 60.0254 | 190 | 0.69073 | 153.1013 | 59.9538 | 153 | 0.68359 | 134.4618 | 59.9965 | 134.5 | 0.69177 | 115.8378 | 59.9855 | 116 | 0.68774 | 97.6215 | 59.9793 | 97.5
0.69172 | 189.9964 | 60.0254 | 190 | 0.69908 | 153.1006 | 59.9538 | 153 | 0.69193 | 134.4666 | 59.9965 | 134.5 | 0.7001 | 115.8325 | 59.9855 | 116 | 0.69608 | 97.6261 | 59.9787 | 97.5
0.70005 | 189.9947 | 60.0254 | 190 | 0.70741 | 153.0999 | 59.9538 | 153 | 0.70026 | 134.4713 | 59.9965 | 134.5 | 0.70844 | 115.8328 | 59.9855 | 116 | 0.70441 | 97.6306 | 59.9787 | 97.5
0.70838 | 189.993 | 60.0254 | 190 | 0.71576 | 153.0991 | 59.9538 | 153 | 0.70859 | 134.4761 | 59.9965 | 134.5 | 0.71677 | 115.8381 | 59.9855 | 116 | 0.71274 | 97.6352 | 59.9787 | 97.5
0.71671 | 189.9913 | 60.0254 | 190 | 0.72411 | 153.0984 | 59.9538 | 153 | 0.71692 | 134.4809 | 59.9965 | 134.5 | 0.7251 | 115.8434 | 59.9855 | 116 | 0.72107 | 97.6397 | 59.9787 | 97.5
0.72504 | 189.9897 | 60.0254 | 190 | 0.73244 | 153.0976 | 59.9538 | 153 | 0.72528 | 134.4857 | 59.9965 | 134.5 | 0.73343 | 115.8487 | 59.9855 | 116 | 0.7294 | 97.6443 | 59.9787 | 97.5
0.73337 | 189.988 | 60.0254 | 190 | 0.74078 | 153.0969 | 59.9538 | 153 | 0.73361 | 134.4904 | 59.9965 | 134.5 | 0.74179 | 115.854 | 59.9855 | 116 | 0.73776 | 97.6488 | 59.9787 | 97.5
0.7417 | 189.9863 | 60.0254 | 190 | 0.74911 | 153.0962 | 59.9538 | 153 | 0.74194 | 134.4952 | 59.9965 | 134.5 | 0.75012 | 115.8593 | 59.9855 | 116 | 0.74609 | 97.6534 | 59.9787 | 97.5
0.75003 | 189.9846 | 60.0254 | 190 | 0.75746 | 153.0954 | 59.9538 | 153 | 0.75027 | 134.5 | 59.9965 | 134.5 | 0.75845 | 115.8646 | 59.9855 | 116 | 0.75443 | 97.658 | 59.9787 | 97.5
0.75836 | 189.9829 | 60.0254 | 190 | 0.76579 | 153.0947 | 59.9538 | 153 | 0.75861 | 134.5047 | 59.9965 | 134.5 | 0.76678 | 115.8699 | 59.9855 | 116 | 0.76276 | 97.6625 | 59.9787 | 97.5
0.76669 | 189.9813 | 60.0254 | 190 | 0.77414 | 153.094 | 59.9538 | 153 | 0.76694 | 134.5095 | 59.9965 | 134.5 | 0.77512 | 115.8752 | 59.9855 | 116 | 0.77109 | 97.6671 | 59.9787 | 97.5
0.77502 | 189.9796 | 60.0254 | 190 | 0.78247 | 153.0932 | 59.9538 | 153 | 0.77527 | 134.5143 | 59.9965 | 134.5 | 0.78345 | 115.8804 | 59.9855 | 116 | 0.77942 | 97.6716 | 59.9787 | 97.5
0.78335 | 189.9779 | 60.0254 | 190 | 0.79082 | 153.0925 | 59.9538 | 153 | 0.7836 | 134.5191 | 59.9965 | 134.5 | 0.79178 | 115.8857 | 59.9855 | 116 | 0.78775 | 97.6762 | 59.9787 | 97.5
0.79168 | 189.9762 | 60.0254 | 190 | 0.79916 | 153.0918 | 59.9538 | 153 | 0.79193 | 134.5238 | 59.9965 | 134.5 | 0.80011 | 115.891 | 59.9855 | 116 | 0.79611 | 97.6807 | 59.9787 | 97.5
0.80001 | 189.9745 | 60.0254 | 190 | 0.8075 | 153.091 | 59.9538 | 153 | 0.80026 | 134.5286 | 59.9965 | 134.5 | 0.80847 | 115.8963 | 59.9855 | 116 | 0.80444 | 97.6853 | 59.9787 | 97.5
0.80834 | 189.9728 | 60.0254 | 190 | 0.81584 | 153.0903 | 59.9538 | 153 | 0.80859 | 134.5334 | 59.9965 | 134.5 | 0.8168 | 115.9016 | 59.9855 | 116 | 0.81277 | 97.6898 | 59.9787 | 97.5
0.81667 | 189.9712 | 60.0254 | 190 | 0.82417 | 153.0896 | 59.9538 | 153 | 0.81693 | 134.5381 | 59.9965 | 134.5 | 0.82513 | 115.9069 | 59.9855 | 116 | 0.82111 | 97.6944 | 59.9787 | 97.5
0.825 | 189.9695 | 60.0254 | 190 | 0.83252 | 153.0888 | 59.9538 | 153 | 0.82526 | 134.5429 | 59.9965 | 134.5 | 0.83347 | 115.9122 | 59.9855 | 116 | 0.82944 | 97.699 | 59.9787 | 97.5
0.83333 | 189.9678 | 60.0254 | 190 | 0.84085 | 153.0881 | 59.9538 | 153 | 0.83362 | 134.5477 | 59.9974 | 134.5 | 0.8418 | 115.9175 | 59.9855 | 116 | 0.83777 | 97.7035 | 59.9787 | 97.5
0.84166 | 189.9661 | 60.0254 | 190 | 0.8492 | 153.0873 | 59.9538 | 153 | 0.84195 | 134.5525 | 59.9974 | 134.5 | 0.85013 | 115.9228 | 59.9855 | 116 | 0.84613 | 97.7081 | 59.9787 | 97.5
0.84999 | 189.9644 | 60.0254 | 190 | 0.85753 | 153.0866 | 59.9538 | 153 | 0.85028 | 134.5572 | 59.9974 | 134.5 | 0.85846 | 115.9281 | 59.9855 | 116 | 0.85446 | 97.7126 | 59.9787 | 97.5
0.85832 | 189.9628 | 60.0254 | 190 | 0.86588 | 153.0859 | 59.9538 | 153 | 0.85861 | 134.562 | 59.9974 | 134.5 | 0.86679 | 115.9334 | 59.9855 | 116 | 0.86279 | 97.7172 | 59.9787 | 97.5
0.86665 | 189.9611 | 60.0268 | 190 | 0.87422 | 153.0851 | 59.9507 | 153 | 0.86694 | 134.5668 | 59.9974 | 134.5 | 0.87515 | 115.9387 | 59.9855 | 116 | 0.87112 | 97.7217 | 59.9787 | 97.5
0.87498 | 189.9594 | 60.0268 | 190 | 0.88255 | 153.0844 | 59.9507 | 153 | 0.87527 | 134.5715 | 59.9974 | 134.5 | 0.88348 | 115.944 | 59.9852 | 116 | 0.87946 | 97.7263 | 59.9787 | 97.5
0.88331 | 189.9577 | 60.0268 | 190 | 0.8909 | 153.0837 | 59.9507 | 153 | 0.88361 | 134.5763 | 59.9974 | 134.5 | 0.89182 | 115.9493 | 59.9852 | 116 | 0.88779 | 97.7309 | 59.9787 | 97.5
0.89164 | 189.956 | 60.0268 | 190 | 0.89923 | 153.0829 | 59.9507 | 153 | 0.89194 | 134.5811 | 59.9974 | 134.5 | 0.90015 | 115.9546 | 59.9852 | 116 | 0.89615 | 97.7354 | 59.9796 | 97.5
0.89997 | 189.9543 | 60.0268 | 190 | 0.90758 | 153.0822 | 59.9507 | 153 | 0.90027 | 134.5859 | 59.9974 | 134.5 | 0.90848 | 115.9599 | 59.9852 | 116 | 0.90448 | 97.733 | 59.9796 | 97.5
0.90829 | 189.9527 | 60.0268 | 190 | 0.91591 | 153.0815 | 59.9507 | 153 | 0.9086 | 134.5906 | 59.9974 | 134.5 | 0.91681 | 115.9652 | 59.9852 | 116 | 0.91281 | 97.7268 | 59.9796 | 97.5
0.91662 | 189.951 | 60.0268 | 190 | 0.92426 | 153.0807 | 59.9507 | 153 | 0.91693 | 134.5954 | 59.9974 | 134.5 | 0.92514 | 115.9705 | 59.9852 | 116 | 0.92114 | 97.7206 | 59.9796 | 97.5
0.92495 | 189.9493 | 60.0268 | 190 | 0.9326 | 153.08 | 59.9507 | 153 | 0.92526 | 134.6002 | 59.9974 | 134.5 | 0.9335 | 115.9757 | 59.9852 | 116 | 0.92947 | 97.7145 | 59.9796 | 97.5
0.93328 | 189.9476 | 60.0268 | 190 | 0.94093 | 153.0793 | 59.9507 | 153 | 0.93362 | 134.6049 | 59.9974 | 134.5 | 0.94183 | 115.981 | 59.9852 | 116 | 0.93781 | 97.7083 | 59.9796 | 97.5
0.94161 | 189.9459 | 60.0268 | 190 | 0.94928 | 153.0785 | 59.9507 | 153 | 0.94196 | 134.6097 | 59.9974 | 134.5 | 0.95016 | 115.9863 | 59.9852 | 116 | 0.94617 | 97.7021 | 59.9796 | 97.5
0.94994 | 189.9442 | 60.0268 | 190 | 0.95761 | 153.0778 | 59.9507 | 153 | 0.95029 | 134.6145 | 59.9974 | 134.5 | 0.9585 | 115.9916 | 59.9852 | 116 | 0.9545 | 97.696 | 59.9796 | 97.5
0.95827 | 189.9426 | 60.0268 | 190 | 0.96596 | 153.077 | 59.9507 | 153 | 0.95862 | 134.6193 | 59.9974 | 134.5 | 0.96683 | 115.9969 | 59.9852 | 116 | 0.96283 | 97.6898 | 59.9796 | 97.5
0.9666 | 189.9409 | 60.0268 | 190 | 0.9743 | 153.0763 | 59.9507 | 153 | 0.96695 | 134.624 | 59.9974 | 134.5 | 0.97516 | 116.0022 | 59.9852 | 116 | 0.97116 | 97.6836 | 59.9796 | 97.5
0.97493 | 189.9392 | 60.0268 | 190 | 0.98264 | 153.0756 | 59.9507 | 153 | 0.97528 | 134.6288 | 59.9974 | 134.5 | 0.98349 | 116.0075 | 59.9852 | 116 | 0.97949 | 97.6775 | 59.9796 | 97.5
0.98326 | 189.9375 | 60.0268 | 190 | 0.99098 | 153.0748 | 59.9507 | 153 | 0.98361 | 134.6336 | 59.9974 | 134.5 | 0.99185 | 116.0128 | 59.9852 | 116 | 0.98782 | 97.6713 | 59.9796 | 97.5
0.99159 | 189.9358 | 60.0268 | 190 | 0.99931 | 153.0741 | 59.9507 | 153 | 0.99194 | 134.6384 | 59.9974 | 134.5 | 1.0002 | 116.0181 | 59.9852 | 116 | 0.99619 | 97.6651 | 59.9796 | 97.5
0.99992 | 189.9341 | 60.0268 | 190 | 1.0077 | 153.0734 | 59.9507 | 153 | 1.0003 | 134.6431 | 59.9974 | 134.5 | 1.0085 | 116.0234 | 59.9852 | 116 | 1.0045 | 97.659 | 59.9796 | 97.5
1.0083 | 189.9325 | 60.0268 | 190 | 1.016 | 153.0726 | 59.9507 | 153 | 1.0086 | 134.6479 | 59.9974 | 134.5 | 1.0168 | 116.0287 | 59.9852 | 116 | 1.0128 | 97.6528 | 59.9796 | 97.5
1.0166 | 189.9308 | 60.0268 | 190 | 1.0243 | 153.0719 | 59.9507 | 153 | 1.0169 | 134.6527 | 59.9974 | 134.5 | 1.0252 | 116.034 | 59.9852 | 116 | 1.0212 | 97.6466 | 59.9796 | 97.5
1.0249 | 189.9291 | 60.0268 | 190 | 1.0327 | 153.0712 | 59.9507 | 153 | 1.0253 | 134.6574 | 59.9974 | 134.5 | 1.0335 | 116.0393 | 59.9852 | 116 | 1.0295 | 97.6404 | 59.9796 | 97.5
1.0332 | 189.9274 | 60.0268 | 190 | 1.041 | 153.0704 | 59.9507 | 153 | 1.0336 | 134.6622 | 59.9979 | 134.5 | 1.0418 | 116.0446 | 59.9852 | 116 | 1.0378 | 97.6343 | 59.9796 | 97.5
1.0416 | 189.9257 | 60.0268 | 190 | 1.0494 | 153.0697 | 59.9507 | 153 | 1.042 | 134.667 | 59.9979 | 134.5 | 1.0502 | 116.0499 | 59.9852 | 116 | 1.0462 | 97.6281 | 59.9796 | 97.5
1.0499 | 189.924 | 60.0268 | 190 | 1.0577 | 153.069 | 59.9507 | 153 | 1.0503 | 134.6718 | 59.9979 | 134.5 | 1.0585 | 116.0552 | 59.9852 | 116 | 1.0545 | 97.6219 | 59.9796 | 97.5
1.0582 | 189.9224 | 60.0268 | 190 | 1.066 | 153.0682 | 59.9507 | 153 | 1.0586 | 134.6765 | 59.9979 | 134.5 | 1.0669 | 116.0605 | 59.9852 | 116 | 1.0629 | 97.6158 | 59.9796 | 97.5
1.0666 | 189.9207 | 60.029 | 190 | 1.0744 | 153.0662 | 59.9495 | 153 | 1.067 | 134.6813 | 59.9979 | 134.5 | 1.0752 | 116.0658 | 59.9852 | 116 | 1.0712 | 97.6096 | 59.9796 | 97.5
1.0749 | 189.919 | 60.029 | 190 | 1.0827 | 153.0637 | 59.9495 | 153 | 1.0753 | 134.6861 | 59.9979 | 134.5 | 1.0835 | 116.0711 | 59.9856 | 116 | 1.0795 | 97.6034 | 59.9796 | 97.5
1.0832 | 189.9173 | 60.029 | 190 | 1.0911 | 153.0612 | 59.9495 | 153 | 1.0836 | 134.6908 | 59.9979 | 134.5 | 1.0919 | 116.0763 | 59.9856 | 116 | 1.0879 | 97.5973 | 59.9796 | 97.5
1.0915 | 189.9156 | 60.029 | 190 | 1.0994 | 153.0588 | 59.9495 | 153 | 1.0919 | 134.6956 | 59.9979 | 134.5 | 1.1002 | 116.0816 | 59.9856 | 116 | 1.0962 | 97.5911 | 59.9787 | 97.5
1.0999 | 189.914 | 60.029 | 190 | 1.1077 | 153.0563 | 59.9495 | 153 | 1.1003 | 134.7004 | 59.9979 | 134.5 | 1.1085 | 116.0869 | 59.9856 | 116 | 1.1046 | 97.5849 | 59.9787 | 97.5
1.1082 | 189.9123 | 60.029 | 190 | 1.1161 | 153.0538 | 59.9495 | 153 | 1.1086 | 134.7052 | 59.9979 | 134.5 | 1.1169 | 116.0922 | 59.9856 | 116 | 1.1129 | 97.5788 | 59.9787 | 97.5
1.1165 | 189.9106 | 60.029 | 190 | 1.1244 | 153.0513 | 59.9495 | 153 | 1.1169 | 134.7099 | 59.9979 | 134.5 | 1.1252 | 116.0975 | 59.9856 | 116 | 1.1212 | 97.5726 | 59.9787 | 97.5
1.1249 | 189.9089 | 60.029 | 190 | 1.1328 | 153.0488 | 59.9495 | 153 | 1.1253 | 134.7147 | 59.9979 | 134.5 | 1.1335 | 116.1028 | 59.9856 | 116 | 1.1295 | 97.5664 | 59.9787 | 97.5
1.1332 | 189.9072 | 60.029 | 190 | 1.1411 | 153.0463 | 59.9495 | 153 | 1.1336 | 134.7195 | 59.9979 | 134.5 | 1.1419 | 116.1081 | 59.9856 | 116 | 1.1379 | 97.5603 | 59.9787 | 97.5
1.1415 | 189.9055 | 60.029 | 190 | 1.1494 | 153.0439 | 59.9495 | 153 | 1.1419 | 134.7242 | 59.9979 | 134.5 | 1.1502 | 116.1134 | 59.9856 | 116 | 1.1462 | 97.5541 | 59.9787 | 97.5
1.1499 | 189.9039 | 60.029 | 190 | 1.1578 | 153.0414 | 59.9495 | 153 | 1.1503 | 134.729 | 59.9979 | 134.5 | 1.1585 | 116.1187 | 59.9856 | 116 | 1.1546 | 97.5479 | 59.9787 | 97.5
1.1582 | 189.9022 | 60.029 | 190 | 1.1661 | 153.0389 | 59.9495 | 153 | 1.1586 | 134.7278 | 59.9979 | 134.5 | 1.1669 | 116.124 | 59.9856 | 116 | 1.1629 | 97.5417 | 59.9787 | 97.5
1.1665 | 189.9005 | 60.029 | 190 | 1.1745 | 153.0364 | 59.9495 | 153 | 1.167 | 134.7223 | 59.9979 | 134.5 | 1.1752 | 116.1293 | 59.9856 | 116 | 1.1712 | 97.5356 | 59.9787 | 97.5
1.1748 | 189.8998 | 60.029 | 190 | 1.1828 | 153.0339 | 59.9495 | 153 | 1.1753 | 134.7167 | 59.9979 | 134.5 | 1.1836 | 116.1346 | 59.9856 | 116 | 1.1796 | 97.5294 | 59.9787 | 97.5
1.1832 | 189.8996 | 60.029 | 190 | 1.1911 | 153.0314 | 59.9495 | 153 | 1.1836 | 134.7112 | 59.9979 | 134.5 | 1.1919 | 116.1399 | 59.9856 | 116 | 1.1879 | 97.5232 | 59.9787 | 97.5
1.1915 | 189.8994 | 60.029 | 190 | 1.1995 | 153.0289 | 59.9495 | 153 | 1.192 | 134.7057 | 59.9979 | 134.5 | 1.2002 | 116.1452 | 59.9856 | 116 | 1.1962 | 97.5171 | 59.9787 | 97.5
1.1998 | 189.8992 | 60.029 | 190 | 1.2078 | 153.0264 | 59.9495 | 153 | 1.2003 | 134.7002 | 59.9979 | 134.5 | 1.2086 | 116.1505 | 59.9856 | 116 | 1.2046 | 97.5109 | 59.9787 | 97.5
1.2082 | 189.8989 | 60.029 | 190 | 1.2162 | 153.024 | 59.9495 | 153 | 1.2086 | 134.6946 | 59.9979 | 134.5 | 1.2169 | 116.1558 | 59.9856 | 116 | 1.2129 | 97.5047 | 59.9787 | 97.5
1.2165 | 189.8987 | 60.029 | 190 | 1.2245 | 153.0215 | 59.9495 | 153 | 1.2169 | 134.6891 | 59.9979 | 134.5 | 1.2252 | 116.1611 | 59.9856 | 116 | 1.2213 | 97.4986 | 59.9787 | 97.5
1.2248 | 189.8985 | 60.029 | 190 | 1.2328 | 153.019 | 59.9495 | 153 | 1.2253 | 134.6836 | 59.9979 | 134.5 | 1.2336 | 116.1664 | 59.9856 | 116 | 1.2296 | 97.4924 | 59.9787 | 97.5
1.2331 | 189.8982 | 60.029 | 190 | 1.2412 | 153.0165 | 59.9495 | 153 | 1.2336 | 134.6781 | 59.9988 | 134.5 | 1.2419 | 116.1716 | 59.9856 | 116 | 1.2379 | 97.4862 | 59.9787 | 97.5
1.2415 | 189.898 | 60.029 | 190 | 1.2495 | 153.014 | 59.9495 | 153 | 1.2419 | 134.6725 | 59.9988 | 134.5 | 1.2502 | 116.1694 | 59.9856 | 116 | 1.2462 | 97.4801 | 59.9787 | 97.5
1.2498 | 189.8978 | 60.029 | 190 | 1.2579 | 153.0115 | 59.9495 | 153 | 1.2503 | 134.667 | 59.9988 | 134.5 | 1.2586 | 116.1645 | 59.9856 | 116 | 1.2546 | 97.4739 | 59.9787 | 97.5
1.2581 | 189.8976 | 60.029 | 190 | 1.2662 | 153.009 | 59.9495 | 153 | 1.2586 | 134.6615 | 59.9988 | 134.5 | 1.2669 | 116.1596 | 59.9856 | 116 | 1.2629 | 97.4677 | 59.9787 | 97.5
1.2665 | 189.8973 | 60.029 | 190 | 1.2746 | 153.0066 | 59.9499 | 153 | 1.267 | 134.656 | 59.9988 | 134.5 | 1.2752 | 116.1547 | 59.9856 | 116 | 1.2713 | 97.4616 | 59.9787 | 97.5
1.2748 | 189.8971 | 60.029 | 190 | 1.2829 | 153.0041 | 59.9499 | 153 | 1.2753 | 134.6505 | 59.9988 | 134.5 | 1.2836 | 116.1498 | 59.9857 | 116 | 1.2796 | 97.4554 | 59.9787 | 97.5
1.2831 | 189.8969 | 60.029 | 190 | 1.2912 | 153.0016 | 59.9499 | 153 | 1.2836 | 134.6449 | 59.9988 | 134.5 | 1.2919 | 116.1449 | 59.9857 | 116 | 1.2879 | 97.4492 | 59.9787 | 97.5
1.2914 | 189.8966 | 60.029 | 190 | 1.2996 | 152.9991 | 59.9499 | 153 | 1.292 | 134.6394 | 59.9988 | 134.5 | 1.3002 | 116.1401 | 59.9857 | 116 | 1.2963 | 97.443 | 59.9804 | 97.5
1.2998 | 189.8964 | 60.029 | 190 | 1.3079 | 152.9966 | 59.9499 | 153 | 1.3003 | 134.6339 | 59.9988 | 134.5 | 1.3086 | 116.1352 | 59.9857 | 116 | 1.3046 | 97.4369 | 59.9804 | 97.5
1.3081 | 189.8962 | 60.029 | 190 | 1.3163 | 152.9941 | 59.9499 | 153 | 1.3086 | 134.6284 | 59.9988 | 134.5 | 1.3169 | 116.1303 | 59.9857 | 116 | 1.313 | 97.4307 | 59.9804 | 97.5
1.3164 | 189.896 | 60.029 | 190 | 1.3246 | 152.9916 | 59.9499 | 153 | 1.317 | 134.6228 | 59.9988 | 134.5 | 1.3253 | 116.1254 | 59.9857 | 116 | 1.3213 | 97.4245 | 59.9804 | 97.5
1.3248 | 189.8957 | 60.029 | 190 | 1.3329 | 152.9892 | 59.9499 | 153 | 1.3253 | 134.6173 | 59.9988 | 134.5 | 1.3336 | 116.1205 | 59.9857 | 116 | 1.3296 | 97.4184 | 59.9804 | 97.5
1.3331 | 189.8955 | 60.029 | 190 | 1.3413 | 152.9867 | 59.9499 | 153 | 1.3336 | 134.6118 | 59.9988 | 134.5 | 1.3419 | 116.1156 | 59.9857 | 116 | 1.338 | 97.4122 | 59.9804 | 97.5
1.3414 | 189.8953 | 60.029 | 190 | 1.3496 | 152.9842 | 59.9499 | 153 | 1.3419 | 134.6063 | 59.9988 | 134.5 | 1.3503 | 116.1108 | 59.9857 | 116 | 1.3463 | 97.406 | 59.9804 | 97.5
1.3498 | 189.895 | 60.029 | 190 | 1.358 | 152.9817 | 59.9499 | 153 | 1.3503 | 134.6008 | 59.9988 | 134.5 | 1.3586 | 116.1059 | 59.9857 | 116 | 1.3546 | 97.3999 | 59.9804 | 97.5
1.3581 | 189.8948 | 60.029 | 190 | 1.3663 | 152.9792 | 59.9499 | 153 | 1.3586 | 134.5952 | 59.9988 | 134.5 | 1.3669 | 116.101 | 59.9857 | 116 | 1.363 | 97.3937 | 59.9804 | 97.5
1.3664 | 189.8946 | 60.029 | 190 | 1.3746 | 152.9767 | 59.9499 | 153 | 1.3669 | 134.5897 | 59.9988 | 134.5 | 1.3753 | 116.0961 | 59.9857 | 116 | 1.3713 | 97.3875 | 59.9804 | 97.5
1.3747 | 189.8943 | 60.029 | 190 | 1.383 | 152.9742 | 59.9499 | 153 | 1.3753 | 134.5842 | 59.9988 | 134.5 | 1.3836 | 116.0912 | 59.9857 | 116 | 1.3796 | 97.3814 | 59.9804 | 97.5
1.3831 | 189.8941 | 60.029 | 190 | 1.3913 | 152.9718 | 59.9499 | 153 | 1.3836 | 134.5787 | 59.9988 | 134.5 | 1.3919 | 116.0863 | 59.9857 | 116 | 1.388 | 97.3752 | 59.9804 | 97.5
1.3914 | 189.8939 | 60.029 | 190 | 1.3997 | 152.9693 | 59.9499 | 153 | 1.392 | 134.5731 | 59.9988 | 134.5 | 1.4003 | 116.0814 | 59.9857 | 116 | 1.3963 | 97.369 | 59.9804 | 97.5
1.3997 | 189.8937 | 60.029 | 190 | 1.408 | 152.9668 | 59.9499 | 153 | 1.4003 | 134.5676 | 59.9988 | 134.5 | 1.4086 | 116.0766 | 59.9857 | 116 | 1.4046 | 97.3629 | 59.9804 | 97.5
1.4081 | 189.8934 | 60.029 | 190 | 1.4163 | 152.9643 | 59.9499 | 153 | 1.4086 | 134.5621 | 59.9988 | 134.5 | 1.4169 | 116.0717 | 59.9857 | 116 | 1.413 | 97.3567 | 59.9804 | 97.5
1.4164 | 189.8932 | 60.029 | 190 | 1.4247 | 152.9618 | 59.9499 | 153 | 1.417 | 134.5566 | 59.9988 | 134.5 | 1.4253 | 116.0668 | 59.9857 | 116 | 1.4213 | 97.3505 | 59.9804 | 97.5
1.4247 | 189.893 | 60.029 | 190 | 1.433 | 152.9593 | 59.9499 | 153 | 1.4253 | 134.551 | 59.9988 | 134.5 | 1.4336 | 116.0619 | 59.9857 | 116 | 1.4297 | 97.3444 | 59.9804 | 97.5
1.433 | 189.8927 | 60.029 | 190 | 1.4414 | 152.9568 | 59.9499 | 153 | 1.4336 | 134.5455 | 60.0001 | 134.5 | 1.442 | 116.057 | 59.9857 | 116 | 1.438 | 97.3382 | 59.9804 | 97.5
1.4414 | 189.8925 | 60.029 | 190 | 1.4497 | 152.9544 | 59.9499 | 153 | 1.442 | 134.54 | 60.0001 | 134.5 | 1.4503 | 116.0521 | 59.9857 | 116 | 1.4463 | 97.332 | 59.9804 | 97.5
1.4497 | 189.8923 | 60.029 | 190 | 1.458 | 152.9519 | 59.9499 | 153 | 1.4503 | 134.5345 | 60.0001 | 134.5 | 1.4586 | 116.0473 | 59.9857 | 116 | 1.4547 | 97.3343 | 59.9804 | 97.5
1.458 | 189.8921 | 60.029 | 190 | 1.4664 | 152.9494 | 59.9499 | 153 | 1.4586 | 134.529 | 60.0001 | 134.5 | 1.4669 | 116.0424 | 59.9857 | 116 | 1.463 | 97.3407 | 59.9804 | 97.5
1.4664 | 189.8918 | 60.0279 | 190 | 1.4747 | 152.9469 | 59.9485 | 153 | 1.4669 | 134.5234 | 60.0001 | 134.5 | 1.4753 | 116.0375 | 59.9857 | 116 | 1.4713 | 97.3471 | 59.9804 | 97.5
1.4747 | 189.8916 | 60.0279 | 190 | 1.483 | 152.9444 | 59.9485 | 153 | 1.4753 | 134.5179 | 60.0001 | 134.5 | 1.4836 | 116.0326 | 59.9844 | 116 | 1.4797 | 97.3535 | 59.9804 | 97.5
1.483 | 189.8914 | 60.0279 | 190 | 1.4914 | 152.9419 | 59.9485 | 153 | 1.4836 | 134.5124 | 60.0001 | 134.5 | 1.4919 | 116.0277 | 59.9844 | 116 | 1.488 | 97.3599 | 59.9804 | 97.5
1.4914 | 189.8911 | 60.0279 | 190 | 1.4997 | 152.9394 | 59.9485 | 153 | 1.4919 | 134.5069 | 60.0001 | 134.5 | 1.5003 | 116.0228 | 59.9844 | 116 | 1.4963 | 97.3663 | 59.9806 | 97.5
1.4997 | 189.8909 | 60.0279 | 190 | 1.5081 | 152.937 | 59.9485 | 153 | 1.5003 | 134.5013 | 60.0001 | 134.5 | 1.5086 | 116.0179 | 59.9844 | 116 | 1.5047 | 97.3727 | 59.9806 | 97.5
1.508 | 189.8907 | 60.0279 | 190 | 1.5164 | 152.9345 | 59.9485 | 153 | 1.5086 | 134.4958 | 60.0001 | 134.5 | 1.517 | 116.0131 | 59.9844 | 116 | 1.513 | 97.3792 | 59.9806 | 97.5
1.5163 | 189.8905 | 60.0279 | 190 | 1.5247 | 152.932 | 59.9485 | 153 | 1.517 | 134.4903 | 60.0001 | 134.5 | 1.5253 | 116.0082 | 59.9844 | 116 | 1.5214 | 97.3856 | 59.9806 | 97.5
1.5247 | 189.8902 | 60.0279 | 190 | 1.5331 | 152.9295 | 59.9485 | 153 | 1.5253 | 134.4848 | 60.0001 | 134.5 | 1.5336 | 116.0033 | 59.9844 | 116 | 1.5297 | 97.392 | 59.9806 | 97.5
1.533 | 189.89 | 60.0279 | 190 | 1.5414 | 152.927 | 59.9485 | 153 | 1.5336 | 134.4792 | 60.0001 | 134.5 | 1.542 | 115.9984 | 59.9844 | 116 | 1.538 | 97.3984 | 59.9806 | 97.5
1.5413 | 189.8898 | 60.0279 | 190 | 1.5498 | 152.9245 | 59.9485 | 153 | 1.542 | 134.4737 | 60.0001 | 134.5 | 1.5503 | 115.9935 | 59.9844 | 116 | 1.5464 | 97.4048 | 59.9806 | 97.5
1.5497 | 189.8895 | 60.0279 | 190 | 1.5581 | 152.922 | 59.9485 | 153 | 1.5503 | 134.4682 | 60.0001 | 134.5 | 1.5587 | 115.9886 | 59.9844 | 116 | 1.5547 | 97.4112 | 59.9806 | 97.5
1.558 | 189.8893 | 60.0279 | 190 | 1.5665 | 152.9196 | 59.9485 | 153 | 1.5586 | 134.4627 | 60.0001 | 134.5 | 1.567 | 115.9838 | 59.9844 | 116 | 1.563 | 97.4176 | 59.9806 | 97.5
1.5663 | 189.8891 | 60.0279 | 190 | 1.5748 | 152.9171 | 59.9485 | 153 | 1.567 | 134.4572 | 60.0001 | 134.5 | 1.5753 | 115.9789 | 59.9844 | 116 | 1.5714 | 97.424 | 59.9806 | 97.5
1.5746 | 189.8889 | 60.0279 | 190 | 1.5831 | 152.9146 | 59.9485 | 153 | 1.5753 | 134.4516 | 60.0001 | 134.5 | 1.5836 | 115.974 | 59.9844 | 116 | 1.5797 | 97.4304 | 59.9806 | 97.5
1.583 | 189.8886 | 60.0279 | 190 | 1.5915 | 152.9127 | 59.9485 | 153 | 1.5836 | 134.4461 | 60.0001 | 134.5 | 1.592 | 115.9691 | 59.9844 | 116 | 1.588 | 97.4368 | 59.9806 | 97.5
1.5913 | 189.8884 | 60.0279 | 190 | 1.5998 | 152.9117 | 59.9485 | 153 | 1.5919 | 134.4406 | 60.0001 | 134.5 | 1.6003 | 115.9642 | 59.9844 | 116 | 1.5964 | 97.4432 | 59.9806 | 97.5
1.5996 | 189.8882 | 60.0279 | 190 | 1.6082 | 152.9108 | 59.9485 | 153 | 1.6003 | 134.4351 | 60.0001 | 134.5 | 1.6086 | 115.9593 | 59.9844 | 116 | 1.6047 | 97.4496 | 59.9806 | 97.5
1.608 | 189.888 | 60.0279 | 190 | 1.6165 | 152.9098 | 59.9485 | 153 | 1.6086 | 134.4295 | 60.0001 | 134.5 | 1.617 | 115.9544 | 59.9844 | 116 | 1.613 | 97.456 | 59.9806 | 97.5
1.6163 | 189.8877 | 60.0279 | 190 | 1.6248 | 152.9089 | 59.9485 | 153 | 1.6169 | 134.424 | 60.0001 | 134.5 | 1.6253 | 115.9496 | 59.9844 | 116 | 1.6214 | 97.4624 | 59.9806 | 97.5
1.6246 | 189.8875 | 60.0279 | 190 | 1.6332 | 152.9079 | 59.9485 | 153 | 1.6253 | 134.4185 | 60.0001 | 134.5 | 1.6337 | 115.9447 | 59.9844 | 116 | 1.6297 | 97.4688 | 59.9806 | 97.5
1.633 | 189.8873 | 60.0279 | 190 | 1.6415 | 152.907 | 59.9485 | 153 | 1.6336 | 134.413 | 60.0001 | 134.5 | 1.642 | 115.9398 | 59.9844 | 116 | 1.6381 | 97.4752 | 59.9806 | 97.5
1.6413 | 189.887 | 60.0279 | 190 | 1.6499 | 152.9061 | 59.9485 | 153 | 1.642 | 134.4075 | 60.0001 | 134.5 | 1.6503 | 115.9349 | 59.9844 | 116 | 1.6464 | 97.4816 | 59.9806 | 97.5
1.6496 | 189.8868 | 60.0279 | 190 | 1.6582 | 152.9051 | 59.9485 | 153 | 1.6503 | 134.4019 | 60.0001 | 134.5 | 1.6587 | 115.93 | 59.9844 | 116 | 1.6547 | 97.488 | 59.9806 | 97.5
1.6579 | 189.8866 | 60.0279 | 190 | 1.6665 | 152.9042 | 59.9485 | 153 | 1.6586 | 134.3964 | 60.0001 | 134.5 | 1.667 | 115.9251 | 59.9844 | 116 | 1.6631 | 97.4944 | 59.9806 | 97.5
1.6663 | 189.8864 | 60.0279 | 190 | 1.6749 | 152.9032 | 59.9479 | 153 | 1.667 | 134.3931 | 60.0001 | 134.5 | 1.6753 | 115.9203 | 59.9844 | 116 | 1.6714 | 97.5008 | 59.9806 | 97.5
1.6746 | 189.8861 | 60.0279 | 190 | 1.6832 | 152.9023 | 59.9479 | 153 | 1.6753 | 134.3932 | 60.0001 | 134.5 | 1.6837 | 115.9154 | 59.9846 | 116 | 1.6797 | 97.5072 | 59.9806 | 97.5
1.6829 | 189.8869 | 60.0279 | 190 | 1.6916 | 152.9014 | 59.9479 | 153 | 1.6836 | 134.3933 | 60.0001 | 134.5 | 1.692 | 115.9105 | 59.9846 | 116 | 1.6881 | 97.5136 | 59.9806 | 97.5
1.6913 | 189.8887 | 60.0279 | 190 | 1.6999 | 152.9004 | 59.9479 | 153 | 1.692 | 134.3934 | 60.0001 | 134.5 | 1.7003 | 115.9056 | 59.9846 | 116 | 1.6964 | 97.5201 | 59.9809 | 97.5
1.6996 | 189.8905 | 60.0279 | 190 | 1.7083 | 152.8995 | 59.9479 | 153 | 1.7003 | 134.3935 | 60.0001 | 134.5 | 1.7087 | 115.9007 | 59.9846 | 116 | 1.7047 | 97.5265 | 59.9809 | 97.5
1.7079 | 189.8924 | 60.0279 | 190 | 1.7166 | 152.8985 | 59.9479 | 153 | 1.7086 | 134.3936 | 60.0001 | 134.5 | 1.717 | 115.8958 | 59.9846 | 116 | 1.7131 | 97.5329 | 59.9809 | 97.5
1.7162 | 189.8942 | 60.0279 | 190 | 1.7249 | 152.8976 | 59.9479 | 153 | 1.7169 | 134.3937 | 60.0001 | 134.5 | 1.7253 | 115.8909 | 59.9846 | 116 | 1.7214 | 97.5393 | 59.9809 | 97.5
1.7246 | 189.896 | 60.0279 | 190 | 1.7333 | 152.8966 | 59.9479 | 153 | 1.7253 | 134.3939 | 60.0001 | 134.5 | 1.7337 | 115.8861 | 59.9846 | 116 | 1.7297 | 97.5457 | 59.9809 | 97.5
1.7329 | 189.8979 | 60.0279 | 190 | 1.7416 | 152.8957 | 59.9479 | 153 | 1.7336 | 134.394 | 60.0001 | 134.5 | 1.742 | 115.8812 | 59.9846 | 116 | 1.7381 | 97.5521 | 59.9809 | 97.5
1.7412 | 189.8997 | 60.0279 | 190 | 1.75 | 152.8948 | 59.9479 | 153 | 1.7419 | 134.3941 | 60.0001 | 134.5 | 1.7504 | 115.8832 | 59.9846 | 116 | 1.7464 | 97.5585 | 59.9809 | 97.5
1.7496 | 189.9015 | 60.0279 | 190 | 1.7583 | 152.8938 | 59.9479 | 153 | 1.7503 | 134.3942 | 60.0001 | 134.5 | 1.7587 | 115.8875 | 59.9846 | 116 | 1.7548 | 97.5649 | 59.9809 | 97.5
1.7579 | 189.9034 | 60.0279 | 190 | 1.7666 | 152.8929 | 59.9479 | 153 | 1.7586 | 134.3943 | 60.0001 | 134.5 | 1.767 | 115.8918 | 59.9846 | 116 | 1.7631 | 97.5713 | 59.9809 | 97.5
1.7662 | 189.9052 | 60.0279 | 190 | 1.775 | 152.8919 | 59.9479 | 153 | 1.767 | 134.3944 | 60.0001 | 134.5 | 1.7754 | 115.896 | 59.9846 | 116 | 1.7714 | 97.5777 | 59.9809 | 97.5
1.7746 | 189.907 | 60.0279 | 190 | 1.7833 | 152.891 | 59.9479 | 153 | 1.7753 | 134.3946 | 60.0001 | 134.5 | 1.7837 | 115.9003 | 59.9846 | 116 | 1.7798 | 97.5841 | 59.9809 | 97.5
1.7829 | 189.9089 | 60.0279 | 190 | 1.7917 | 152.89 | 59.9479 | 153 | 1.7836 | 134.3947 | 60.0001 | 134.5 | 1.792 | 115.9046 | 59.9846 | 116 | 1.7881 | 97.5905 | 59.9809 | 97.5
1.7912 | 189.9107 | 60.0279 | 190 | 1.8 | 152.8891 | 59.9479 | 153 | 1.792 | 134.3948 | 60.0001 | 134.5 | 1.8004 | 115.9088 | 59.9846 | 116 | 1.7964 | 97.5969 | 59.9809 | 97.5
1.7995 | 189.9125 | 60.0279 | 190 | 1.8083 | 152.8882 | 59.9479 | 153 | 1.8003 | 134.3949 | 60.0001 | 134.5 | 1.8087 | 115.9131 | 59.9846 | 116 | 1.8048 | 97.6033 | 59.9809 | 97.5
1.8079 | 189.9144 | 60.0279 | 190 | 1.8167 | 152.8872 | 59.9479 | 153 | 1.8086 | 134.395 | 60.0001 | 134.5 | 1.817 | 115.9174 | 59.9846 | 116 | 1.8131 | 97.6097 | 59.9809 | 97.5
1.8162 | 189.9162 | 60.0279 | 190 | 1.825 | 152.8863 | 59.9479 | 153 | 1.817 | 134.3951 | 60.0001 | 134.5 | 1.8254 | 115.9216 | 59.9846 | 116 | 1.8214 | 97.6161 | 59.9809 | 97.5
1.8245 | 189.918 | 60.0279 | 190 | 1.8334 | 152.8853 | 59.9479 | 153 | 1.8253 | 134.3953 | 60.0001 | 134.5 | 1.8337 | 115.9259 | 59.9846 | 116 | 1.8298 | 97.6225 | 59.9809 | 97.5
1.8329 | 189.9199 | 60.0279 | 190 | 1.8417 | 152.8844 | 59.9479 | 153 | 1.8336 | 134.3954 | 60.0004 | 134.5 | 1.842 | 115.9301 | 59.9846 | 116 | 1.8381 | 97.6289 | 59.9809 | 97.5
1.8412 | 189.9217 | 60.0279 | 190 | 1.85 | 152.8835 | 59.9479 | 153 | 1.8419 | 134.3955 | 60.0004 | 134.5 | 1.8504 | 115.9344 | 59.9846 | 116 | 1.8465 | 97.6353 | 59.9809 | 97.5
1.8495 | 189.9235 | 60.0279 | 190 | 1.8584 | 152.8825 | 59.9479 | 153 | 1.8503 | 134.3956 | 60.0004 | 134.5 | 1.8587 | 115.9387 | 59.9846 | 116 | 1.8548 | 97.6417 | 59.9809 | 97.5
1.8578 | 189.9254 | 60.0279 | 190 | 1.8667 | 152.8816 | 59.9479 | 153 | 1.8586 | 134.3957 | 60.0004 | 134.5 | 1.8671 | 115.9429 | 59.9846 | 116 | 1.8631 | 97.6482 | 59.9809 | 97.5
1.8662 | 189.9272 | 60.0284 | 190 | 1.8751 | 152.8806 | 59.9474 | 153 | 1.8669 | 134.3958 | 60.0004 | 134.5 | 1.8754 | 115.9472 | 59.9846 | 116 | 1.8715 | 97.6546 | 59.9809 | 97.5
1.8745 | 189.929 | 60.0284 | 190 | 1.8834 | 152.8797 | 59.9474 | 153 | 1.8753 | 134.396 | 60.0004 | 134.5 | 1.8837 | 115.9515 | 59.9855 | 116 | 1.8798 | 97.661 | 59.9809 | 97.5
1.8828 | 189.9309 | 60.0284 | 190 | 1.8917 | 152.8787 | 59.9474 | 153 | 1.8836 | 134.3961 | 60.0004 | 134.5 | 1.8921 | 115.9557 | 59.9855 | 116 | 1.8881 | 97.6674 | 59.9809 | 97.5
1.8912 | 189.9327 | 60.0284 | 190 | 1.9001 | 152.8778 | 59.9474 | 153 | 1.892 | 134.3962 | 60.0004 | 134.5 | 1.9004 | 115.96 | 59.9855 | 116 | 1.8965 | 97.6738 | 59.9801 | 97.5
1.8995 | 189.9345 | 60.0284 | 190 | 1.9084 | 152.8768 | 59.9474 | 153 | 1.9003 | 134.3963 | 60.0004 | 134.5 | 1.9087 | 115.9642 | 59.9855 | 116 | 1.9048 | 97.6802 | 59.9801 | 97.5
1.9078 | 189.9364 | 60.0284 | 190 | 1.9168 | 152.8759 | 59.9474 | 153 | 1.9086 | 134.3964 | 60.0004 | 134.5 | 1.9171 | 115.9685 | 59.9855 | 116 | 1.9131 | 97.6866 | 59.9801 | 97.5
1.9162 | 189.9382 | 60.0284 | 190 | 1.9251 | 152.875 | 59.9474 | 153 | 1.917 | 134.3965 | 60.0004 | 134.5 | 1.9254 | 115.9728 | 59.9855 | 116 | 1.9215 | 97.693 | 59.9801 | 97.5
1.9245 | 189.94 | 60.0284 | 190 | 1.9334 | 152.874 | 59.9474 | 153 | 1.9253 | 134.3967 | 60.0004 | 134.5 | 1.9337 | 115.977 | 59.9855 | 116 | 1.9298 | 97.6994 | 59.9801 | 97.5
1.9328 | 189.9418 | 60.0284 | 190 | 1.9418 | 152.8731 | 59.9474 | 153 | 1.9336 | 134.3968 | 60.0004 | 134.5 | 1.9421 | 115.9813 | 59.9855 | 116 | 1.9381 | 97.7058 | 59.9801 | 97.5
1.9411 | 189.9437 | 60.0284 | 190 | 1.9501 | 152.8721 | 59.9474 | 153 | 1.942 | 134.3969 | 60.0004 | 134.5 | 1.9504 | 115.9856 | 59.9855 | 116 | 1.9465 | 97.7122 | 59.9801 | 97.5
1.9495 | 189.9455 | 60.0284 | 190 | 1.9585 | 152.8712 | 59.9474 | 153 | 1.9503 | 134.397 | 60.0004 | 134.5 | 1.9587 | 115.9898 | 59.9855 | 116 | 1.9548 | 97.7186 | 59.9801 | 97.5
1.9578 | 189.9473 | 60.0284 | 190 | 1.9668 | 152.8703 | 59.9474 | 153 | 1.9586 | 134.3971 | 60.0004 | 134.5 | 1.9671 | 115.9941 | 59.9855 | 116 | 1.9632 | 97.725 | 59.9801 | 97.5
1.9661 | 189.9492 | 60.0284 | 190 | 1.9751 | 152.8693 | 59.9474 | 153 | 1.9669 | 134.3972 | 60.0004 | 134.5 | 1.9754 | 115.9984 | 59.9855 | 116 | 1.9715 | 97.7314 | 59.9801 | 97.5
1.9745 | 189.951 | 60.0284 | 190 | 1.9835 | 152.8684 | 59.9474 | 153 | 1.9753 | 134.3974 | 60.0004 | 134.5 | 1.9837 | 116.0026 | 59.9855 | 116 | 1.9798 | 97.7378 | 59.9801 | 97.5
1.9828 | 189.9529 | 60.0284 | 190 | 1.9918 | 152.8674 | 59.9474 | 153 | 1.9836 | 134.3975 | 60.0004 | 134.5 | 1.9921 | 116.0069 | 59.9855 | 116 | 1.9882 | 97.7442 | 59.9801 | 97.5
1.9911 | 189.9547 | 60.0284 | 190 | 2.0002 | 152.8665 | 59.9474 | 153 | 1.9919 | 134.3976 | 60.0004 | 134.5 | 2.0004 | 116.0112 | 59.9855 | 116 | 1.9965 | 97.7506 | 59.9801 | 97.5
1.9994 | 189.9565 | 60.0284 | 190 | 2.0085 | 152.8655 | 59.9474 | 153 | 2.0003 | 134.3977 | 60.0004 | 134.5 | 2.0088 | 116.0154 | 59.9855 | 116 | 2.0049 | 97.757 | 59.9801 | 97.5
2.0078 | 189.9583 | 60.0284 | 190 | 2.0168 | 152.8646 | 59.9474 | 153 | 2.0086 | 134.3978 | 60.0004 | 134.5 | 2.0171 | 116.0197 | 59.9855 | 116 | 2.0132 | 97.7634 | 59.9801 | 97.5
2.0161 | 189.9602 | 60.0284 | 190 | 2.0252 | 152.8637 | 59.9474 | 153 | 2.017 | 134.3979 | 60.0004 | 134.5 | 2.0254 | 116.0239 | 59.9855 | 116 | 2.0215 | 97.7698 | 59.9801 | 97.5
2.0244 | 189.962 | 60.0284 | 190 | 2.0335 | 152.8627 | 59.9474 | 153 | 2.0253 | 134.3981 | 60.0004 | 134.5 | 2.0338 | 116.0282 | 59.9855 | 116 | 2.0298 | 97.7763 | 59.9801 | 97.5
2.0328 | 189.9638 | 60.0284 | 190 | 2.0419 | 152.8618 | 59.9474 | 153 | 2.0336 | 134.3982 | 60.0009 | 134.5 | 2.0421 | 116.0325 | 59.9855 | 116 | 2.0382 | 97.7827 | 59.9801 | 97.5
2.0411 | 189.9657 | 60.0284 | 190 | 2.0502 | 152.8608 | 59.9474 | 153 | 2.042 | 134.3983 | 60.0009 | 134.5 | 2.0504 | 116.0367 | 59.9855 | 116 | 2.0465 | 97.7891 | 59.9801 | 97.5
2.0494 | 189.9675 | 60.0284 | 190 | 2.0585 | 152.8599 | 59.9474 | 153 | 2.0503 | 134.3984 | 60.0009 | 134.5 | 2.0588 | 116.041 | 59.9855 | 116 | 2.0548 | 97.7875 | 59.9801 | 97.5
2.0578 | 189.9693 | 60.0284 | 190 | 2.0669 | 152.8589 | 59.9474 | 153 | 2.0586 | 134.3985 | 60.0009 | 134.5 | 2.0671 | 116.0453 | 59.9855 | 116 | 2.0632 | 97.7825 | 59.9801 | 97.5
2.0661 | 189.9712 | 60.0284 | 190 | 2.0752 | 152.858 | 59.9467 | 153 | 2.067 | 134.3987 | 60.0009 | 134.5 | 2.0754 | 116.0495 | 59.9855 | 116 | 2.0715 | 97.7775 | 59.9801 | 97.5
2.0744 | 189.973 | 60.0284 | 190 | 2.0836 | 152.8571 | 59.9467 | 153 | 2.0753 | 134.3988 | 60.0009 | 134.5 | 2.0838 | 116.0538 | 59.9872 | 116 | 2.0799 | 97.7725 | 59.9801 | 97.5
2.0827 | 189.9748 | 60.0284 | 190 | 2.0919 | 152.8561 | 59.9467 | 153 | 2.0836 | 134.3989 | 60.0009 | 134.5 | 2.0921 | 116.0581 | 59.9872 | 116 | 2.0882 | 97.7674 | 59.9801 | 97.5
2.0911 | 189.9767 | 60.0284 | 190 | 2.1003 | 152.8552 | 59.9467 | 153 | 2.0919 | 134.399 | 60.0009 | 134.5 | 2.1004 | 116.0623 | 59.9872 | 116 | 2.0965 | 97.7624 | 59.9795 | 97.5
2.0994 | 189.9785 | 60.0284 | 190 | 2.1086 | 152.8542 | 59.9467 | 153 | 2.1003 | 134.3991 | 60.0009 | 134.5 | 2.1088 | 116.0666 | 59.9872 | 116 | 2.1049 | 97.7574 | 59.9795 | 97.5
2.1077 | 189.9803 | 60.0284 | 190 | 2.1169 | 152.8533 | 59.9467 | 153 | 2.1086 | 134.3992 | 60.0009 | 134.5 | 2.1171 | 116.0708 | 59.9872 | 116 | 2.1132 | 97.7524 | 59.9795 | 97.5
2.1161 | 189.9822 | 60.0284 | 190 | 2.1253 | 152.8524 | 59.9467 | 153 | 2.1169 | 134.3993 | 60.0009 | 134.5 | 2.1255 | 116.0751 | 59.9872 | 116 | 2.1216 | 97.7474 | 59.9795 | 97.5
2.1244 | 189.984 | 60.0284 | 190 | 2.1336 | 152.8519 | 59.9467 | 153 | 2.1253 | 134.3995 | 60.0009 | 134.5 | 2.1338 | 116.0794 | 59.9872 | 116 | 2.1299 | 97.7423 | 59.9795 | 97.5
2.1327 | 189.9858 | 60.0284 | 190 | 2.142 | 152.8519 | 59.9467 | 153 | 2.1336 | 134.3996 | 60.0009 | 134.5 | 2.1421 | 116.0836 | 59.9872 | 116 | 2.1382 | 97.7373 | 59.9795 | 97.5
2.141 | 189.9877 | 60.0284 | 190 | 2.1503 | 152.8518 | 59.9467 | 153 | 2.142 | 134.3997 | 60.0009 | 134.5 | 2.1505 | 116.0879 | 59.9872 | 116 | 2.1465 | 97.7323 | 59.9795 | 97.5
2.1494 | 189.9895 | 60.0284 | 190 | 2.1586 | 152.8517 | 59.9467 | 153 | 2.1503 | 134.3998 | 60.0009 | 134.5 | 2.1588 | 116.0922 | 59.9872 | 116 | 2.1549 | 97.7273 | 59.9795 | 97.5
2.1577 | 189.9913 | 60.0284 | 190 | 2.167 | 152.8516 | 59.9467 | 153 | 2.1586 | 134.3999 | 60.0009 | 134.5 | 2.1671 | 116.0964 | 59.9872 | 116 | 2.1632 | 97.7223 | 59.9795 | 97.5
2.166 | 189.9932 | 60.0284 | 190 | 2.1753 | 152.8515 | 59.9467 | 153 | 2.167 | 134.4023 | 60.0009 | 134.5 | 2.1754 | 116.1007 | 59.9872 | 116 | 2.1716 | 97.7173 | 59.9795 | 97.5
2.1744 | 189.995 | 60.0284 | 190 | 2.1837 | 152.8514 | 59.9467 | 153 | 2.1753 | 134.4083 | 60.0009 | 134.5 | 2.1838 | 116.105 | 59.9872 | 116 | 2.1799 | 97.7122 | 59.9795 | 97.5
2.1827 | 189.996 | 60.0284 | 190 | 2.192 | 152.8513 | 59.9467 | 153 | 2.1836 | 134.4143 | 60.0009 | 134.5 | 2.1921 | 116.1092 | 59.9872 | 116 | 2.1882 | 97.7072 | 59.9795 | 97.5
2.191 | 189.996 | 60.0284 | 190 | 2.2003 | 152.8512 | 59.9467 | 153 | 2.192 | 134.4203 | 60.0009 | 134.5 | 2.2005 | 116.1135 | 59.9872 | 116 | 2.1966 | 97.7022 | 59.9795 | 97.5
2.1994 | 189.9961 | 60.0284 | 190 | 2.2087 | 152.8511 | 59.9467 | 153 | 2.2003 | 134.4264 | 60.0009 | 134.5 | 2.2088 | 116.1177 | 59.9872 | 116 | 2.2049 | 97.6972 | 59.9795 | 97.5
2.2077 | 189.9961 | 60.0284 | 190 | 2.217 | 152.851 | 59.9467 | 153 | 2.2086 | 134.4324 | 60.0009 | 134.5 | 2.2171 | 116.122 | 59.9872 | 116 | 2.2133 | 97.6922 | 59.9795 | 97.5
2.216 | 189.9961 | 60.0284 | 190 | 2.2254 | 152.8509 | 59.9467 | 153 | 2.2169 | 134.4384 | 60.0009 | 134.5 | 2.2255 | 116.1263 | 59.9872 | 116 | 2.2216 | 97.6872 | 59.9795 | 97.5
2.2243 | 189.9962 | 60.0284 | 190 | 2.2337 | 152.8508 | 59.9467 | 153 | 2.2253 | 134.4444 | 60.0009 | 134.5 | 2.2338 | 116.1305 | 59.9872 | 116 | 2.2299 | 97.6822 | 59.9795 | 97.5
2.2327 | 189.9962 | 60.0284 | 190 | 2.2421 | 152.8507 | 59.9467 | 153 | 2.2336 | 134.4504 | 60.0018 | 134.5 | 2.2421 | 116.1348 | 59.9872 | 116 | 2.2383 | 97.6771 | 59.9795 | 97.5
2.241 | 189.9962 | 60.0284 | 190 | 2.2504 | 152.8506 | 59.9467 | 153 | 2.2419 | 134.4564 | 60.0018 | 134.5 | 2.2505 | 116.1391 | 59.9872 | 116 | 2.2466 | 97.6721 | 59.9795 | 97.5
2.2493 | 189.9963 | 60.0284 | 190 | 2.2587 | 152.8506 | 59.9467 | 153 | 2.2503 | 134.4624 | 60.0018 | 134.5 | 2.2588 | 116.1433 | 59.9872 | 116 | 2.2549 | 97.6671 | 59.9795 | 97.5
2.2577 | 189.9963 | 60.0284 | 190 | 2.2671 | 152.8505 | 59.9467 | 153 | 2.2586 | 134.4684 | 60.0018 | 134.5 | 2.2672 | 116.144 | 59.9872 | 116 | 2.2632 | 97.6621 | 59.9795 | 97.5
2.266 | 189.9963 | 60.0279 | 190 | 2.2754 | 152.8504 | 59.9448 | 153 | 2.267 | 134.4745 | 60.0018 | 134.5 | 2.2755 | 116.1386 | 59.9872 | 116 | 2.2716 | 97.6571 | 59.9795 | 97.5
2.2743 | 189.9964 | 60.0279 | 190 | 2.2838 | 152.8503 | 59.9448 | 153 | 2.2753 | 134.4805 | 60.0018 | 134.5 | 2.2838 | 116.1333 | 59.9891 | 116 | 2.2799 | 97.652 | 59.9795 | 97.5
2.2826 | 189.9964 | 60.0279 | 190 | 2.2921 | 152.8502 | 59.9448 | 153 | 2.2836 | 134.4865 | 60.0018 | 134.5 | 2.2921 | 116.1279 | 59.9891 | 116 | 2.2883 | 97.647 | 59.9795 | 97.5
2.291 | 189.9964 | 60.0279 | 190 | 2.3004 | 152.8501 | 59.9448 | 153 | 2.292 | 134.4925 | 60.0018 | 134.5 | 2.3005 | 116.1226 | 59.9891 | 116 | 2.2966 | 97.642 | 59.9787 | 97.5
2.2993 | 189.9965 | 60.0279 | 190 | 2.3088 | 152.85 | 59.9448 | 153 | 2.3003 | 134.4985 | 60.0018 | 134.5 | 2.3088 | 116.1172 | 59.9891 | 116 | 2.3049 | 97.637 | 59.9787 | 97.5
2.3076 | 189.9965 | 60.0279 | 190 | 2.3171 | 152.8499 | 59.9448 | 153 | 2.3086 | 134.5045 | 60.0018 | 134.5 | 2.3172 | 116.1118 | 59.9891 | 116 | 2.3133 | 97.632 | 59.9787 | 97.5
2.316 | 189.9965 | 60.0279 | 190 | 2.3255 | 152.8498 | 59.9448 | 153 | 2.317 | 134.5105 | 60.0018 | 134.5 | 2.3255 | 116.1065 | 59.9891 | 116 | 2.3216 | 97.627 | 59.9787 | 97.5
2.3243 | 189.9966 | 60.0279 | 190 | 2.3338 | 152.8497 | 59.9448 | 153 | 2.3253 | 134.5166 | 60.0018 | 134.5 | 2.3338 | 116.1011 | 59.9891 | 116 | 2.33 | 97.6219 | 59.9787 | 97.5
2.3326 | 189.9966 | 60.0279 | 190 | 2.3421 | 152.8496 | 59.9448 | 153 | 2.3336 | 134.5226 | 60.0018 | 134.5 | 2.3422 | 116.0957 | 59.9891 | 116 | 2.3383 | 97.6169 | 59.9787 | 97.5
2.341 | 189.9966 | 60.0279 | 190 | 2.3505 | 152.8495 | 59.9448 | 153 | 2.3419 | 134.5286 | 60.0018 | 134.5 | 2.3505 | 116.0904 | 59.9891 | 116 | 2.3466 | 97.6119 | 59.9787 | 97.5
2.3493 | 189.9967 | 60.0279 | 190 | 2.3588 | 152.8494 | 59.9448 | 153 | 2.3503 | 134.5346 | 60.0018 | 134.5 | 2.3588 | 116.085 | 59.9891 | 116 | 2.3549 | 97.6069 | 59.9787 | 97.5
2.3576 | 189.9967 | 60.0279 | 190 | 2.3672 | 152.8493 | 59.9448 | 153 | 2.3586 | 134.5406 | 60.0018 | 134.5 | 2.3672 | 116.0797 | 59.9891 | 116 | 2.3633 | 97.6019 | 59.9787 | 97.5
2.3659 | 189.9967 | 60.0279 | 190 | 2.3755 | 152.8493 | 59.9448 | 153 | 2.3669 | 134.5466 | 60.0018 | 134.5 | 2.3755 | 116.0743 | 59.9891 | 116 | 2.3716 | 97.5969 | 59.9787 | 97.5
2.3743 | 189.9968 | 60.0279 | 190 | 2.3839 | 152.8492 | 59.9448 | 153 | 2.3753 | 134.5526 | 60.0018 | 134.5 | 2.3838 | 116.0689 | 59.9891 | 116 | 2.38 | 97.5918 | 59.9787 | 97.5
2.3826 | 189.9968 | 60.0279 | 190 | 2.3922 | 152.8491 | 59.9448 | 153 | 2.3836 | 134.5586 | 60.0018 | 134.5 | 2.3922 | 116.0636 | 59.9891 | 116 | 2.3883 | 97.5868 | 59.9787 | 97.5
2.3909 | 189.9968 | 60.0279 | 190 | 2.4005 | 152.849 | 59.9448 | 153 | 2.3919 | 134.5647 | 60.0018 | 134.5 | 2.4005 | 116.0582 | 59.9891 | 116 | 2.3966 | 97.5818 | 59.9787 | 97.5
2.3993 | 189.9969 | 60.0279 | 190 | 2.4089 | 152.8489 | 59.9448 | 153 | 2.4003 | 134.5707 | 60.0018 | 134.5 | 2.4088 | 116.0529 | 59.9891 | 116 | 2.405 | 97.5768 | 59.9787 | 97.5
2.4076 | 189.9969 | 60.0279 | 190 | 2.4172 | 152.8488 | 59.9448 | 153 | 2.4086 | 134.5767 | 60.0018 | 134.5 | 2.4172 | 116.0475 | 59.9891 | 116 | 2.4133 | 97.5718 | 59.9787 | 97.5
2.4159 | 189.9969 | 60.0279 | 190 | 2.4256 | 152.8487 | 59.9448 | 153 | 2.417 | 134.5827 | 60.0018 | 134.5 | 2.4255 | 116.0421 | 59.9891 | 116 | 2.4217 | 97.5668 | 59.9787 | 97.5
2.4242 | 189.997 | 60.0279 | 190 | 2.4339 | 152.8486 | 59.9448 | 153 | 2.4253 | 134.5887 | 60.0018 | 134.5 | 2.4338 | 116.0368 | 59.9891 | 116 | 2.43 | 97.5617 | 59.9787 | 97.5
2.4326 | 189.997 | 60.0279 | 190 | 2.4422 | 152.8485 | 59.9448 | 153 | 2.4336 | 134.5947 | 60.0026 | 134.5 | 2.4422 | 116.0314 | 59.9891 | 116 | 2.4383 | 97.5567 | 59.9787 | 97.5
2.4409 | 189.997 | 60.0279 | 190 | 2.4506 | 152.8484 | 59.9448 | 153 | 2.442 | 134.6007 | 60.0026 | 134.5 | 2.4505 | 116.0261 | 59.9891 | 116 | 2.4467 | 97.5517 | 59.9787 | 97.5
2.4492 | 189.9971 | 60.0279 | 190 | 2.4589 | 152.8483 | 59.9448 | 153 | 2.4503 | 134.6067 | 60.0026 | 134.5 | 2.4589 | 116.0207 | 59.9891 | 116 | 2.455 | 97.5467 | 59.9787 | 97.5
2.4576 | 189.9971 | 60.0279 | 190 | 2.4673 | 152.8482 | 59.9448 | 153 | 2.4586 | 134.6127 | 60.0026 | 134.5 | 2.4672 | 116.0153 | 59.9891 | 116 | 2.4633 | 97.5417 | 59.9787 | 97.5
2.4659 | 189.9971 | 60.0279 | 190 | 2.4756 | 152.8481 | 59.9436 | 153 | 2.4669 | 134.6188 | 60.0026 | 134.5 | 2.4755 | 116.01 | 59.9891 | 116 | 2.4717 | 97.5367 | 59.9787 | 97.5
2.4742 | 189.9972 | 60.0279 | 190 | 2.4839 | 152.8481 | 59.9436 | 153 | 2.4753 | 134.6248 | 60.0026 | 134.5 | 2.4839 | 116.0046 | 59.9919 | 116 | 2.48 | 97.5316 | 59.9787 | 97.5
2.4826 | 189.9972 | 60.0279 | 190 | 2.4923 | 152.848 | 59.9436 | 153 | 2.4836 | 134.6308 | 60.0026 | 134.5 | 2.4922 | 115.9993 | 59.9919 | 116 | 2.4883 | 97.5266 | 59.9787 | 97.5
2.4909 | 189.9972 | 60.0279 | 190 | 2.5006 | 152.8479 | 59.9436 | 153 | 2.4919 | 134.6368 | 60.0026 | 134.5 | 2.5005 | 115.9939 | 59.9919 | 116 | 2.4967 | 97.5216 | 59.9776 | 97.5
2.4992 | 189.9973 | 60.0279 | 190 | 2.509 | 152.8478 | 59.9436 | 153 | 2.5003 | 134.6428 | 60.0026 | 134.5 | 2.5089 | 115.9885 | 59.9919 | 116 | 2.505 | 97.5166 | 59.9776 | 97.5
2.5075 | 189.9973 | 60.0279 | 190 | 2.5173 | 152.8477 | 59.9436 | 153 | 2.5086 | 134.6488 | 60.0026 | 134.5 | 2.5172 | 115.9832 | 59.9919 | 116 | 2.5133 | 97.5116 | 59.9776 | 97.5
2.5159 | 189.9973 | 60.0279 | 190 | 2.5257 | 152.8476 | 59.9436 | 153 | 2.5169 | 134.6548 | 60.0026 | 134.5 | 2.5255 | 115.9778 | 59.9919 | 116 | 2.5217 | 97.5066 | 59.9776 | 97.5
2.5242 | 189.9974 | 60.0279 | 190 | 2.534 | 152.8475 | 59.9436 | 153 | 2.5253 | 134.6609 | 60.0026 | 134.5 | 2.5338 | 115.9725 | 59.9919 | 116 | 2.53 | 97.5015 | 59.9776 | 97.5
2.5325 | 189.9974 | 60.0279 | 190 | 2.5423 | 152.8474 | 59.9436 | 153 | 2.5336 | 134.6669 | 60.0026 | 134.5 | 2.5422 | 115.9671 | 59.9919 | 116 | 2.5384 | 97.4965 | 59.9776 | 97.5
2.5409 | 189.9974 | 60.0279 | 190 | 2.5507 | 152.8473 | 59.9436 | 153 | 2.5419 | 134.6729 | 60.0026 | 134.5 | 2.5505 | 115.9617 | 59.9919 | 116 | 2.5467 | 97.4915 | 59.9776 | 97.5
2.5492 | 189.9975 | 60.0279 | 190 | 2.559 | 152.8472 | 59.9436 | 153 | 2.5503 | 134.6789 | 60.0026 | 134.5 | 2.5589 | 115.9564 | 59.9919 | 116 | 2.555 | 97.4865 | 59.9776 | 97.5
2.5575 | 189.9975 | 60.0279 | 190 | 2.5674 | 152.8471 | 59.9436 | 153 | 2.5586 | 134.6849 | 60.0026 | 134.5 | 2.5672 | 115.951 | 59.9919 | 116 | 2.5634 | 97.4815 | 59.9776 | 97.5
2.5659 | 189.9975 | 60.0279 | 190 | 2.5757 | 152.847 | 59.9436 | 153 | 2.567 | 134.6909 | 60.0026 | 134.5 | 2.5755 | 115.9457 | 59.9919 | 116 | 2.5717 | 97.4765 | 59.9776 | 97.5
2.5742 | 189.9975 | 60.0279 | 190 | 2.584 | 152.8469 | 59.9436 | 153 | 2.5753 | 134.6969 | 60.0026 | 134.5 | 2.5839 | 115.9403 | 59.9919 | 116 | 2.58 | 97.4714 | 59.9776 | 97.5
2.5825 | 189.9976 | 60.0279 | 190 | 2.5924 | 152.8468 | 59.9436 | 153 | 2.5836 | 134.7029 | 60.0026 | 134.5 | 2.5922 | 115.9349 | 59.9919 | 116 | 2.5884 | 97.4664 | 59.9776 | 97.5
2.5908 | 189.9976 | 60.0279 | 190 | 2.6007 | 152.8468 | 59.9436 | 153 | 2.5919 | 134.709 | 60.0026 | 134.5 | 2.6005 | 115.9296 | 59.9919 | 116 | 2.5967 | 97.4614 | 59.9776 | 97.5
2.5992 | 189.9977 | 60.0279 | 190 | 2.6091 | 152.8467 | 59.9436 | 153 | 2.6003 | 134.715 | 60.0026 | 134.5 | 2.6089 | 115.9242 | 59.9919 | 116 | 2.605 | 97.4589 | 59.9776 | 97.5
2.6075 | 189.9977 | 60.0279 | 190 | 2.6174 | 152.8466 | 59.9436 | 153 | 2.6086 | 134.721 | 60.0026 | 134.5 | 2.6172 | 115.9189 | 59.9919 | 116 | 2.6134 | 97.4573 | 59.9776 | 97.5
2.6158 | 189.9977 | 60.0279 | 190 | 2.6257 | 152.8465 | 59.9436 | 153 | 2.6169 | 134.727 | 60.0026 | 134.5 | 2.6255 | 115.9135 | 59.9919 | 116 | 2.6217 | 97.4558 | 59.9776 | 97.5
2.6242 | 189.9977 | 60.0279 | 190 | 2.6341 | 152.8464 | 59.9436 | 153 | 2.6253 | 134.733 | 60.0026 | 134.5 | 2.6339 | 115.9081 | 59.9919 | 116 | 2.6301 | 97.4543 | 59.9776 | 97.5
2.6325 | 189.9978 | 60.0279 | 190 | 2.6424 | 152.8463 | 59.9436 | 153 | 2.6336 | 134.739 | 60.0029 | 134.5 | 2.6422 | 115.9028 | 59.9919 | 116 | 2.6384 | 97.4527 | 59.9776 | 97.5
2.6408 | 189.9978 | 60.0279 | 190 | 2.6508 | 152.8462 | 59.9436 | 153 | 2.6419 | 134.745 | 60.0029 | 134.5 | 2.6505 | 115.8974 | 59.9919 | 116 | 2.6467 | 97.4512 | 59.9776 | 97.5
2.6491 | 189.9978 | 60.0279 | 190 | 2.6591 | 152.8461 | 59.9436 | 153 | 2.6503 | 134.7511 | 60.0029 | 134.5 | 2.6589 | 115.8921 | 59.9919 | 116 | 2.6551 | 97.4496 | 59.9776 | 97.5
2.6575 | 189.9979 | 60.0279 | 190 | 2.6674 | 152.846 | 59.9436 | 153 | 2.6586 | 134.7571 | 60.0029 | 134.5 | 2.6672 | 115.8867 | 59.9919 | 116 | 2.6634 | 97.4481 | 59.9776 | 97.5
2.6658 | 189.9979 | 60.0279 | 190 | 2.6758 | 152.8506 | 59.9408 | 153 | 2.6669 | 134.7631 | 60.0029 | 134.5 | 2.6755 | 115.8813 | 59.9919 | 116 | 2.6718 | 97.4465 | 59.9776 | 97.5
2.6741 | 189.9979 | 60.0279 | 190 | 2.6841 | 152.8559 | 59.9408 | 153 | 2.6753 | 134.7671 | 60.0029 | 134.5 | 2.6839 | 115.876 | 59.9952 | 116 | 2.6801 | 97.445 | 59.9776 | 97.5
2.6825 | 189.998 | 60.0279 | 190 | 2.6925 | 152.8612 | 59.9408 | 153 | 2.6836 | 134.7623 | 60.0029 | 134.5 | 2.6922 | 115.8706 | 59.9952 | 116 | 2.6884 | 97.4435 | 59.9776 | 97.5
2.6908 | 189.9984 | 60.0279 | 190 | 2.7008 | 152.8665 | 59.9408 | 153 | 2.6919 | 134.7575 | 60.0029 | 134.5 | 2.7006 | 115.8653 | 59.9952 | 116 | 2.6967 | 97.4419 | 59.9772 | 97.5
2.6991 | 190.0004 | 60.0279 | 190 | 2.7092 | 152.8717 | 59.9408 | 153 | 2.7003 | 134.7526 | 60.0029 | 134.5 | 2.7089 | 115.8599 | 59.9952 | 116 | 2.7051 | 97.4404 | 59.9772 | 97.5
2.7075 | 190.0023 | 60.0279 | 190 | 2.7175 | 152.877 | 59.9408 | 153 | 2.7086 | 134.7478 | 60.0029 | 134.5 | 2.7172 | 115.8545 | 59.9952 | 116 | 2.7134 | 97.4388 | 59.9772 | 97.5
2.7158 | 190.0042 | 60.0279 | 190 | 2.7258 | 152.8823 | 59.9408 | 153 | 2.7169 | 134.743 | 60.0029 | 134.5 | 2.7256 | 115.8492 | 59.9952 | 116 | 2.7218 | 97.4373 | 59.9772 | 97.5
2.7241 | 190.0061 | 60.0279 | 190 | 2.7342 | 152.8876 | 59.9408 | 153 | 2.7253 | 134.7381 | 60.0029 | 134.5 | 2.7339 | 115.8438 | 59.9952 | 116 | 2.7301 | 97.4357 | 59.9772 | 97.5
2.7324 | 190.0081 | 60.0279 | 190 | 2.7425 | 152.8928 | 59.9408 | 153 | 2.7336 | 134.7333 | 60.0029 | 134.5 | 2.7422 | 115.8385 | 59.9952 | 116 | 2.7384 | 97.4342 | 59.9772 | 97.5
2.7408 | 190.01 | 60.0279 | 190 | 2.7509 | 152.8981 | 59.9408 | 153 | 2.7419 | 134.7285 | 60.0029 | 134.5 | 2.7505 | 115.8331 | 59.9952 | 116 | 2.7468 | 97.4326 | 59.9772 | 97.5
2.7491 | 190.0119 | 60.0279 | 190 | 2.7592 | 152.9034 | 59.9408 | 153 | 2.7503 | 134.7237 | 60.0029 | 134.5 | 2.7589 | 115.8277 | 59.9952 | 116 | 2.7551 | 97.4311 | 59.9772 | 97.5
2.7574 | 190.0138 | 60.0279 | 190 | 2.7675 | 152.9086 | 59.9408 | 153 | 2.7586 | 134.7188 | 60.0029 | 134.5 | 2.7672 | 115.8224 | 59.9952 | 116 | 2.7634 | 97.4296 | 59.9772 | 97.5
2.7658 | 190.0158 | 60.0279 | 190 | 2.7759 | 152.9139 | 59.9408 | 153 | 2.7669 | 134.714 | 60.0029 | 134.5 | 2.7755 | 115.8191 | 59.9952 | 116 | 2.7718 | 97.428 | 59.9772 | 97.5
2.7741 | 190.0177 | 60.0279 | 190 | 2.7842 | 152.9192 | 59.9408 | 153 | 2.7753 | 134.7092 | 60.0029 | 134.5 | 2.7839 | 115.825 | 59.9952 | 116 | 2.7801 | 97.4265 | 59.9772 | 97.5
2.7824 | 190.0196 | 60.0279 | 190 | 2.7926 | 152.9245 | 59.9408 | 153 | 2.7836 | 134.7043 | 60.0029 | 134.5 | 2.7922 | 115.831 | 59.9952 | 116 | 2.7885 | 97.4249 | 59.9772 | 97.5
2.7907 | 190.0216 | 60.0279 | 190 | 2.8009 | 152.9297 | 59.9408 | 153 | 2.7919 | 134.6995 | 60.0029 | 134.5 | 2.8006 | 115.8369 | 59.9952 | 116 | 2.7968 | 97.4234 | 59.9772 | 97.5
2.7991 | 190.0235 | 60.0279 | 190 | 2.8092 | 152.935 | 59.9408 | 153 | 2.8003 | 134.6947 | 60.0029 | 134.5 | 2.8089 | 115.8429 | 59.9952 | 116 | 2.8051 | 97.4218 | 59.9772 | 97.5
2.8074 | 190.0254 | 60.0279 | 190 | 2.8176 | 152.9403 | 59.9408 | 153 | 2.8086 | 134.6898 | 60.0029 | 134.5 | 2.8172 | 115.8488 | 59.9952 | 116 | 2.8134 | 97.4203 | 59.9772 | 97.5
2.8157 | 190.0273 | 60.0279 | 190 | 2.8259 | 152.9455 | 59.9408 | 153 | 2.8169 | 134.685 | 60.0029 | 134.5 | 2.8256 | 115.8548 | 59.9952 | 116 | 2.8218 | 97.4187 | 59.9772 | 97.5
2.8241 | 190.0293 | 60.0279 | 190 | 2.8343 | 152.9508 | 59.9408 | 153 | 2.8253 | 134.6802 | 60.0029 | 134.5 | 2.8339 | 115.8607 | 59.9952 | 116 | 2.8301 | 97.4172 | 59.9772 | 97.5
2.8324 | 190.0312 | 60.0279 | 190 | 2.8426 | 152.9561 | 59.9408 | 153 | 2.8336 | 134.6754 | 60.0031 | 134.5 | 2.8422 | 115.8667 | 59.9952 | 116 | 2.8385 | 97.4157 | 59.9772 | 97.5
2.8407 | 190.0331 | 60.0279 | 190 | 2.851 | 152.9614 | 59.9408 | 153 | 2.8419 | 134.6705 | 60.0031 | 134.5 | 2.8506 | 115.8726 | 59.9952 | 116 | 2.8468 | 97.4141 | 59.9772 | 97.5
2.8491 | 190.035 | 60.0279 | 190 | 2.8593 | 152.9666 | 59.9408 | 153 | 2.8503 | 134.6657 | 60.0031 | 134.5 | 2.8589 | 115.8785 | 59.9952 | 116 | 2.8551 | 97.4126 | 59.9772 | 97.5
2.8574 | 190.037 | 60.0279 | 190 | 2.8676 | 152.9719 | 59.9408 | 153 | 2.8586 | 134.6609 | 60.0031 | 134.5 | 2.8672 | 115.8845 | 59.9952 | 116 | 2.8635 | 97.411 | 59.9772 | 97.5
2.8657 | 190.0389 | 60.0287 | 190 | 2.876 | 152.9772 | 59.9394 | 153 | 2.8669 | 134.656 | 60.0031 | 134.5 | 2.8755 | 115.8904 | 59.9952 | 116 | 2.8718 | 97.4095 | 59.9772 | 97.5
2.874 | 190.0408 | 60.0287 | 190 | 2.8843 | 152.9825 | 59.9394 | 153 | 2.8753 | 134.6512 | 60.0031 | 134.5 | 2.8839 | 115.8964 | 59.9977 | 116 | 2.8802 | 97.4079 | 59.9772 | 97.5
2.8824 | 190.0428 | 60.0287 | 190 | 2.8927 | 152.9877 | 59.9394 | 153 | 2.8836 | 134.6464 | 60.0031 | 134.5 | 2.8922 | 115.9023 | 59.9977 | 116 | 2.8885 | 97.4064 | 59.9772 | 97.5
2.8907 | 190.0447 | 60.0287 | 190 | 2.901 | 152.993 | 59.9394 | 153 | 2.8919 | 134.6415 | 60.0031 | 134.5 | 2.9006 | 115.9083 | 59.9977 | 116 | 2.8968 | 97.4049 | 59.977 | 97.5
2.899 | 190.0466 | 60.0287 | 190 | 2.9093 | 152.9983 | 59.9394 | 153 | 2.9003 | 134.6367 | 60.0031 | 134.5 | 2.9089 | 115.9142 | 59.9977 | 116 | 2.9052 | 97.4033 | 59.977 | 97.5
2.9074 | 190.0485 | 60.0287 | 190 | 2.9177 | 153.0035 | 59.9394 | 153 | 2.9086 | 134.6319 | 60.0031 | 134.5 | 2.9172 | 115.9202 | 59.9977 | 116 | 2.9135 | 97.4018 | 59.977 | 97.5
2.9157 | 190.0505 | 60.0287 | 190 | 2.926 | 153.0088 | 59.9394 | 153 | 2.9169 | 134.6271 | 60.0031 | 134.5 | 2.9256 | 115.9261 | 59.9977 | 116 | 2.9218 | 97.4002 | 59.977 | 97.5
2.924 | 190.0524 | 60.0287 | 190 | 2.9344 | 153.0141 | 59.9394 | 153 | 2.9253 | 134.6222 | 60.0031 | 134.5 | 2.9339 | 115.9321 | 59.9977 | 116 | 2.9302 | 97.3987 | 59.977 | 97.5
2.9323 | 190.0543 | 60.0287 | 190 | 2.9427 | 153.0193 | 59.9394 | 153 | 2.9336 | 134.6174 | 60.0031 | 134.5 | 2.9422 | 115.938 | 59.9977 | 116 | 2.9385 | 97.3971 | 59.977 | 97.5
2.9407 | 190.0562 | 60.0287 | 190 | 2.9511 | 153.0246 | 59.9394 | 153 | 2.9419 | 134.6126 | 60.0031 | 134.5 | 2.9506 | 115.9439 | 59.9977 | 116 | 2.9468 | 97.3956 | 59.977 | 97.5
2.949 | 190.0582 | 60.0287 | 190 | 2.9594 | 153.0299 | 59.9394 | 153 | 2.9503 | 134.6077 | 60.0031 | 134.5 | 2.9589 | 115.9499 | 59.9977 | 116 | 2.9552 | 97.3941 | 59.977 | 97.5
2.9573 | 190.0601 | 60.0287 | 190 | 2.9677 | 153.0352 | 59.9394 | 153 | 2.9586 | 134.6029 | 60.0031 | 134.5 | 2.9672 | 115.9558 | 59.9977 | 116 | 2.9635 | 97.3925 | 59.977 | 97.5
2.9657 | 190.062 | 60.0287 | 190 | 2.9761 | 153.0404 | 59.9394 | 153 | 2.9669 | 134.5981 | 60.0031 | 134.5 | 2.9756 | 115.9618 | 59.9977 | 116 | 2.9719 | 97.391 | 59.977 | 97.5
2.974 | 190.0639 | 60.0287 | 190 | 2.9844 | 153.0457 | 59.9394 | 153 | 2.9753 | 134.5932 | 60.0031 | 134.5 | 2.9839 | 115.9677 | 59.9977 | 116 | 2.9802 | 97.3894 | 59.977 | 97.5
2.9823 | 190.0659 | 60.0287 | 190 | 2.9928 | 153.051 | 59.9394 | 153 | 2.9836 | 134.5884 | 60.0031 | 134.5 | 2.9922 | 115.9737 | 59.9977 | 116 | 2.9885 | 97.3879 | 59.977 | 97.5
2.9907 | 190.0678 | 60.0287 | 190 | 3.0011 | 153.0563 | 59.9394 | 153 | 2.9919 | 134.5836 | 60.0031 | 134.5 | 3.0006 | 115.9796 | 59.9977 | 116 | 2.9969 | 97.3863 | 59.977 | 97.5
2.999 | 190.0697 | 60.0287 | 190 | 3.0094 | 153.0615 | 59.9394 | 153 | 3.0002 | 134.5788 | 60.0031 | 134.5 | 3.0089 | 115.9856 | 59.9977 | 116 | 3.0052 | 97.3848 | 59.977 | 97.5
3.0073 | 190.0717 | 60.0287 | 190 | 3.0178 | 153.0668 | 59.9394 | 153 | 3.0086 | 134.5739 | 60.0031 | 134.5 | 3.0172 | 115.9915 | 59.9977 | 116 | 3.0135 | 97.3832 | 59.977 | 97.5
3.0156 | 190.0736 | 60.0287 | 190 | 3.0261 | 153.0721 | 59.9394 | 153 | 3.0169 | 134.5691 | 60.0031 | 134.5 | 3.0256 | 115.9975 | 59.9977 | 116 | 3.0219 | 97.3817 | 59.977 | 97.5
3.024 | 190.0755 | 60.0287 | 190 | 3.0345 | 153.0773 | 59.9394 | 153 | 3.0252 | 134.5643 | 60.0031 | 134.5 | 3.0339 | 116.0034 | 59.9977 | 116 | 3.0302 | 97.3802 | 59.977 | 97.5
3.0323 | 190.0774 | 60.0287 | 190 | 3.0428 | 153.0826 | 59.9394 | 153 | 3.0336 | 134.5594 | 60.0029 | 134.5 | 3.0422 | 116.0094 | 59.9977 | 116 | 3.0385 | 97.3786 | 59.977 | 97.5
3.0406 | 190.0794 | 60.0287 | 190 | 3.0512 | 153.0879 | 59.9394 | 153 | 3.0419 | 134.5546 | 60.0029 | 134.5 | 3.0506 | 116.0153 | 59.9977 | 116 | 3.0469 | 97.3771 | 59.977 | 97.5
3.049 | 190.0813 | 60.0287 | 190 | 3.0595 | 153.0932 | 59.9394 | 153 | 3.0503 | 134.5498 | 60.0029 | 134.5 | 3.0589 | 116.0212 | 59.9977 | 116 | 3.0552 | 97.3755 | 59.977 | 97.5
3.0573 | 190.0832 | 60.0287 | 190 | 3.0678 | 153.0984 | 59.9394 | 153 | 3.0586 | 134.545 | 60.0029 | 134.5 | 3.0672 | 116.0272 | 59.9977 | 116 | 3.0636 | 97.374 | 59.977 | 97.5
3.0656 | 190.0851 | 60.0293 | 190 | 3.0762 | 153.1037 | 59.9376 | 153 | 3.0669 | 134.5401 | 60.0029 | 134.5 | 3.0756 | 116.0331 | 59.9977 | 116 | 3.0719 | 97.3724 | 59.977 | 97.5
3.0739 | 190.0871 | 60.0293 | 190 | 3.0845 | 153.109 | 59.9376 | 153 | 3.0753 | 134.5353 | 60.0029 | 134.5 | 3.0839 | 116.0391 | 59.9997 | 116 | 3.0802 | 97.3709 | 59.977 | 97.5
3.0823 | 190.089 | 60.0293 | 190 | 3.0929 | 153.1142 | 59.9376 | 153 | 3.0836 | 134.5305 | 60.0029 | 134.5 | 3.0922 | 116.045 | 59.9997 | 116 | 3.0886 | 97.3693 | 59.977 | 97.5
3.0906 | 190.0909 | 60.0293 | 190 | 3.1012 | 153.1195 | 59.9376 | 153 | 3.0919 | 134.5256 | 60.0029 | 134.5 | 3.1006 | 116.051 | 59.9997 | 116 | 3.0969 | 97.3678 | 59.9767 | 97.5
3.0989 | 190.0929 | 60.0293 | 190 | 3.1096 | 153.1248 | 59.9376 | 153 | 3.1003 | 134.5208 | 60.0029 | 134.5 | 3.1089 | 116.0569 | 59.9997 | 116 | 3.1052 | 97.3663 | 59.9767 | 97.5
3.1073 | 190.0948 | 60.0293 | 190 | 3.1179 | 153.1301 | 59.9376 | 153 | 3.1086 | 134.516 | 60.0029 | 134.5 | 3.1172 | 116.0629 | 59.9997 | 116 | 3.1136 | 97.3647 | 59.9767 | 97.5
3.1156 | 190.0967 | 60.0293 | 190 | 3.1262 | 153.1353 | 59.9376 | 153 | 3.1169 | 134.5111 | 60.0029 | 134.5 | 3.1256 | 116.0688 | 59.9997 | 116 | 3.1219 | 97.3632 | 59.9767 | 97.5
3.1239 | 190.0986 | 60.0293 | 190 | 3.1346 | 153.1406 | 59.9376 | 153 | 3.1252 | 134.5063 | 60.0029 | 134.5 | 3.1339 | 116.0748 | 59.9997 | 116 | 3.1302 | 97.3616 | 59.9767 | 97.5
3.1322 | 190.1006 | 60.0293 | 190 | 3.1429 | 153.1459 | 59.9376 | 153 | 3.1336 | 134.5015 | 60.0029 | 134.5 | 3.1422 | 116.0807 | 59.9997 | 116 | 3.1386 | 97.3601 | 59.9767 | 97.5
3.1406 | 190.1025 | 60.0293 | 190 | 3.1513 | 153.1512 | 59.9376 | 153 | 3.1419 | 134.4966 | 60.0029 | 134.5 | 3.1506 | 116.0866 | 59.9997 | 116 | 3.1469 | 97.358 | 59.9767 | 97.5
3.1489 | 190.1044 | 60.0293 | 190 | 3.1596 | 153.1564 | 59.9376 | 153 | 3.1502 | 134.4918 | 60.0029 | 134.5 | 3.1589 | 116.0926 | 59.9997 | 116 | 3.1553 | 97.356 | 59.9767 | 97.5
3.1572 | 190.1064 | 60.0293 | 190 | 3.168 | 153.1617 | 59.9376 | 153 | 3.1586 | 134.487 | 60.0029 | 134.5 | 3.1672 | 116.0985 | 59.9997 | 116 | 3.1636 | 97.3539 | 59.9767 | 97.5
3.1656 | 190.1083 | 60.0293 | 190 | 3.1763 | 153.1614 | 59.9376 | 153 | 3.1669 | 134.4822 | 60.0029 | 134.5 | 3.1756 | 116.1045 | 59.9997 | 116 | 3.1719 | 97.3518 | 59.9767 | 97.5
3.1739 | 190.1102 | 60.0293 | 190 | 3.1846 | 153.1607 | 59.9376 | 153 | 3.1752 | 134.4773 | 60.0029 | 134.5 | 3.1839 | 116.1104 | 59.9997 | 116 | 3.1803 | 97.3498 | 59.9767 | 97.5
3.1822 | 190.1121 | 60.0293 | 190 | 3.193 | 153.1601 | 59.9376 | 153 | 3.1836 | 134.4725 | 60.0029 | 134.5 | 3.1922 | 116.1164 | 59.9997 | 116 | 3.1886 | 97.3477 | 59.9767 | 97.5
3.1906 | 190.1141 | 60.0293 | 190 | 3.2013 | 153.1594 | 59.9376 | 153 | 3.1919 | 134.4677 | 60.0029 | 134.5 | 3.2006 | 116.1223 | 59.9997 | 116 | 3.1969 | 97.3456 | 59.9767 | 97.5
3.1989 | 190.116 | 60.0293 | 190 | 3.2097 | 153.1588 | 59.9376 | 153 | 3.2003 | 134.4628 | 60.0029 | 134.5 | 3.2089 | 116.1283 | 59.9997 | 116 | 3.2053 | 97.3436 | 59.9767 | 97.5
3.2072 | 190.1122 | 60.0293 | 190 | 3.218 | 153.1581 | 59.9376 | 153 | 3.2086 | 134.458 | 60.0029 | 134.5 | 3.2172 | 116.1342 | 59.9997 | 116 | 3.2136 | 97.3415 | 59.9767 | 97.5
3.2155 | 190.1084 | 60.0293 | 190 | 3.2263 | 153.1574 | 59.9376 | 153 | 3.2169 | 134.4548 | 60.0029 | 134.5 | 3.2256 | 116.1402 | 59.9997 | 116 | 3.222 | 97.3394 | 59.9767 | 97.5
3.2239 | 190.1046 | 60.0293 | 190 | 3.2347 | 153.1568 | 59.9376 | 153 | 3.2253 | 134.4543 | 60.0029 | 134.5 | 3.2339 | 116.1461 | 59.9997 | 116 | 3.2303 | 97.3373 | 59.9767 | 97.5
3.2322 | 190.1008 | 60.0293 | 190 | 3.243 | 153.1561 | 59.9376 | 153 | 3.2336 | 134.4538 | 60.0034 | 134.5 | 3.2422 | 116.152 | 59.9997 | 116 | 3.2386 | 97.3353 | 59.9767 | 97.5
3.2405 | 190.097 | 60.0293 | 190 | 3.2514 | 153.1555 | 59.9376 | 153 | 3.2419 | 134.4532 | 60.0034 | 134.5 | 3.2506 | 116.158 | 59.9997 | 116 | 3.2469 | 97.3332 | 59.9767 | 97.5
3.2489 | 190.0931 | 60.0293 | 190 | 3.2597 | 153.1548 | 59.9376 | 153 | 3.2502 | 134.4527 | 60.0034 | 134.5 | 3.2589 | 116.1639 | 59.9997 | 116 | 3.2553 | 97.3311 | 59.9767 | 97.5
3.2572 | 190.0893 | 60.0293 | 190 | 3.2681 | 153.1541 | 59.9376 | 153 | 3.2586 | 134.4522 | 60.0034 | 134.5 | 3.2672 | 116.1699 | 59.9997 | 116 | 3.2636 | 97.3291 | 59.9767 | 97.5
3.2655 | 190.0855 | 60.0309 | 190 | 3.2764 | 153.1535 | 59.9366 | 153 | 3.2669 | 134.4517 | 60.0034 | 134.5 | 3.2756 | 116.1758 | 59.9997 | 116 | 3.272 | 97.327 | 59.9767 | 97.5
3.2738 | 190.0817 | 60.0309 | 190 | 3.2847 | 153.1528 | 59.9366 | 153 | 3.2752 | 134.4512 | 60.0034 | 134.5 | 3.2839 | 116.1818 | 60.0013 | 116 | 3.2803 | 97.3249 | 59.9767 | 97.5
3.2822 | 190.0779 | 60.0309 | 190 | 3.2931 | 153.1522 | 59.9366 | 153 | 3.2836 | 134.4506 | 60.0034 | 134.5 | 3.2922 | 116.1877 | 60.0013 | 116 | 3.2886 | 97.3229 | 59.9767 | 97.5
3.2905 | 190.0741 | 60.0309 | 190 | 3.3014 | 153.1515 | 59.9366 | 153 | 3.2919 | 134.4501 | 60.0034 | 134.5 | 3.3006 | 116.185 | 60.0013 | 116 | 3.297 | 97.3208 | 59.9772 | 97.5
3.2988 | 190.0703 | 60.0309 | 190 | 3.3098 | 153.1509 | 59.9366 | 153 | 3.3002 | 134.4496 | 60.0034 | 134.5 | 3.3089 | 116.18 | 60.0013 | 116 | 3.3053 | 97.3187 | 59.9772 | 97.5
3.3072 | 190.0664 | 60.0309 | 190 | 3.3181 | 153.1502 | 59.9366 | 153 | 3.3086 | 134.4491 | 60.0034 | 134.5 | 3.3172 | 116.1749 | 60.0013 | 116 | 3.3137 | 97.3167 | 59.9772 | 97.5
3.3155 | 190.0626 | 60.0309 | 190 | 3.3264 | 153.1495 | 59.9366 | 153 | 3.3169 | 134.4485 | 60.0034 | 134.5 | 3.3256 | 116.1698 | 60.0013 | 116 | 3.322 | 97.3146 | 59.9772 | 97.5
3.3238 | 190.0588 | 60.0309 | 190 | 3.3348 | 153.1489 | 59.9366 | 153 | 3.3252 | 134.448 | 60.0034 | 134.5 | 3.3339 | 116.1648 | 60.0013 | 116 | 3.3303 | 97.3125 | 59.9772 | 97.5
3.3322 | 190.055 | 60.0309 | 190 | 3.3431 | 153.1482 | 59.9366 | 153 | 3.3336 | 134.4475 | 60.0034 | 134.5 | 3.3422 | 116.1597 | 60.0013 | 116 | 3.3387 | 97.3105 | 59.9772 | 97.5
3.3405 | 190.0512 | 60.0309 | 190 | 3.3515 | 153.1476 | 59.9366 | 153 | 3.3419 | 134.447 | 60.0034 | 134.5 | 3.3506 | 116.1546 | 60.0013 | 116 | 3.347 | 97.3084 | 59.9772 | 97.5
3.3488 | 190.0474 | 60.0309 | 190 | 3.3598 | 153.1469 | 59.9366 | 153 | 3.3503 | 134.4465 | 60.0034 | 134.5 | 3.3589 | 116.1496 | 60.0013 | 116 | 3.3553 | 97.3063 | 59.9772 | 97.5
3.3571 | 190.0435 | 60.0309 | 190 | 3.3682 | 153.1463 | 59.9366 | 153 | 3.3586 | 134.446 | 60.0034 | 134.5 | 3.3672 | 116.1445 | 60.0013 | 116 | 3.3637 | 97.3042 | 59.9772 | 97.5
3.3655 | 190.0397 | 60.0309 | 190 | 3.3765 | 153.1456 | 59.9366 | 153 | 3.3669 | 134.4454 | 60.0034 | 134.5 | 3.3756 | 116.1394 | 60.0013 | 116 | 3.372 | 97.3022 | 59.9772 | 97.5
3.3738 | 190.0359 | 60.0309 | 190 | 3.3848 | 153.1449 | 59.9366 | 153 | 3.3752 | 134.4449 | 60.0034 | 134.5 | 3.3839 | 116.1344 | 60.0013 | 116 | 3.3803 | 97.3001 | 59.9772 | 97.5
3.3821 | 190.0321 | 60.0309 | 190 | 3.3932 | 153.1443 | 59.9366 | 153 | 3.3836 | 134.4444 | 60.0034 | 134.5 | 3.3922 | 116.1293 | 60.0013 | 116 | 3.3887 | 97.298 | 59.9772 | 97.5
3.3905 | 190.0283 | 60.0309 | 190 | 3.4015 | 153.1436 | 59.9366 | 153 | 3.3919 | 134.4439 | 60.0034 | 134.5 | 3.4006 | 116.1242 | 60.0013 | 116 | 3.397 | 97.296 | 59.9772 | 97.5
3.3988 | 190.0245 | 60.0309 | 190 | 3.4099 | 153.143 | 59.9366 | 153 | 3.4002 | 134.4433 | 60.0034 | 134.5 | 3.4089 | 116.1192 | 60.0013 | 116 | 3.4054 | 97.2939 | 59.9772 | 97.5
3.4071 | 190.0207 | 60.0309 | 190 | 3.4182 | 153.1423 | 59.9366 | 153 | 3.4086 | 134.4428 | 60.0034 | 134.5 | 3.4172 | 116.1141 | 60.0013 | 116 | 3.4137 | 97.2918 | 59.9772 | 97.5
3.4154 | 190.0168 | 60.0309 | 190 | 3.4266 | 153.1416 | 59.9366 | 153 | 3.4169 | 134.4423 | 60.0034 | 134.5 | 3.4256 | 116.109 | 60.0013 | 116 | 3.422 | 97.2898 | 59.9772 | 97.5
3.4238 | 190.013 | 60.0309 | 190 | 3.4349 | 153.141 | 59.9366 | 153 | 3.4252 | 134.4418 | 60.0034 | 134.5 | 3.4339 | 116.104 | 60.0013 | 116 | 3.4304 | 97.2877 | 59.9772 | 97.5
3.4321 | 190.0092 | 60.0309 | 190 | 3.4432 | 153.1403 | 59.9366 | 153 | 3.4336 | 134.4413 | 60.0038 | 134.5 | 3.4422 | 116.0989 | 60.0013 | 116 | 3.4387 | 97.2856 | 59.9772 | 97.5
3.4404 | 190.0054 | 60.0309 | 190 | 3.4516 | 153.1397 | 59.9366 | 153 | 3.4419 | 134.4407 | 60.0038 | 134.5 | 3.4506 | 116.0938 | 60.0013 | 116 | 3.4471 | 97.2836 | 59.9772 | 97.5
3.4488 | 190.0016 | 60.0309 | 190 | 3.4599 | 153.139 | 59.9366 | 153 | 3.4502 | 134.4402 | 60.0038 | 134.5 | 3.4589 | 116.0888 | 60.0013 | 116 | 3.4554 | 97.2815 | 59.9772 | 97.5
3.4571 | 189.9978 | 60.0309 | 190 | 3.4683 | 153.1384 | 59.9366 | 153 | 3.4586 | 134.4397 | 60.0038 | 134.5 | 3.4672 | 116.0837 | 60.0013 | 116 | 3.4637 | 97.2794 | 59.9772 | 97.5
3.4654 | 189.994 | 60.0312 | 190 | 3.4766 | 153.1377 | 59.9362 | 153 | 3.4669 | 134.4392 | 60.0038 | 134.5 | 3.4756 | 116.0787 | 60.0013 | 116 | 3.472 | 97.2773 | 59.9772 | 97.5
3.4737 | 189.9901 | 60.0312 | 190 | 3.4849 | 153.137 | 59.9362 | 153 | 3.4752 | 134.4387 | 60.0038 | 134.5 | 3.4839 | 116.0736 | 60.0022 | 116 | 3.4804 | 97.2753 | 59.9772 | 97.5
3.4821 | 189.9863 | 60.0312 | 190 | 3.4933 | 153.1364 | 59.9362 | 153 | 3.4836 | 134.4381 | 60.0038 | 134.5 | 3.4922 | 116.0685 | 60.0022 | 116 | 3.4887 | 97.2732 | 59.9772 | 97.5
3.4904 | 189.9825 | 60.0312 | 190 | 3.5016 | 153.1357 | 59.9362 | 153 | 3.4919 | 134.4376 | 60.0038 | 134.5 | 3.5006 | 116.0635 | 60.0022 | 116 | 3.4971 | 97.2711 | 59.9776 | 97.5
3.4987 | 189.9787 | 60.0312 | 190 | 3.51 | 153.1351 | 59.9362 | 153 | 3.5002 | 134.4371 | 60.0038 | 134.5 | 3.5089 | 116.0584 | 60.0022 | 116 | 3.5054 | 97.2691 | 59.9776 | 97.5
3.5071 | 189.9749 | 60.0312 | 190 | 3.5183 | 153.1344 | 59.9362 | 153 | 3.5085 | 134.4366 | 60.0038 | 134.5 | 3.5172 | 116.0533 | 60.0022 | 116 | 3.5137 | 97.267 | 59.9776 | 97.5
3.5154 | 189.9711 | 60.0312 | 190 | 3.5267 | 153.1338 | 59.9362 | 153 | 3.5169 | 134.4361 | 60.0038 | 134.5 | 3.5256 | 116.0483 | 60.0022 | 116 | 3.5221 | 97.2649 | 59.9776 | 97.5
3.5237 | 189.9673 | 60.0312 | 190 | 3.535 | 153.1331 | 59.9362 | 153 | 3.5252 | 134.4355 | 60.0038 | 134.5 | 3.5339 | 116.0432 | 60.0022 | 116 | 3.5304 | 97.2629 | 59.9776 | 97.5
3.532 | 189.9634 | 60.0312 | 190 | 3.5434 | 153.1324 | 59.9362 | 153 | 3.5336 | 134.435 | 60.0038 | 134.5 | 3.5422 | 116.0381 | 60.0022 | 116 | 3.5387 | 97.2608 | 59.9776 | 97.5
3.5404 | 189.9596 | 60.0312 | 190 | 3.5517 | 153.1318 | 59.9362 | 153 | 3.5419 | 134.4345 | 60.0038 | 134.5 | 3.5506 | 116.0331 | 60.0022 | 116 | 3.5471 | 97.2587 | 59.9776 | 97.5
3.5487 | 189.9558 | 60.0312 | 190 | 3.56 | 153.1311 | 59.9362 | 153 | 3.5502 | 134.434 | 60.0038 | 134.5 | 3.5589 | 116.028 | 60.0022 | 116 | 3.5554 | 97.2567 | 59.9776 | 97.5
3.557 | 189.952 | 60.0312 | 190 | 3.5684 | 153.1305 | 59.9362 | 153 | 3.5586 | 134.4335 | 60.0038 | 134.5 | 3.5672 | 116.0229 | 60.0022 | 116 | 3.5638 | 97.2546 | 59.9776 | 97.5
3.5654 | 189.9482 | 60.0312 | 190 | 3.5767 | 153.1298 | 59.9362 | 153 | 3.5669 | 134.4329 | 60.0038 | 134.5 | 3.5756 | 116.0179 | 60.0022 | 116 | 3.5721 | 97.2525 | 59.9776 | 97.5
3.5737 | 189.9444 | 60.0312 | 190 | 3.5851 | 153.1292 | 59.9362 | 153 | 3.5752 | 134.4324 | 60.0038 | 134.5 | 3.5839 | 116.0128 | 60.0022 | 116 | 3.5804 | 97.2504 | 59.9776 | 97.5
3.582 | 189.9406 | 60.0312 | 190 | 3.5934 | 153.1285 | 59.9362 | 153 | 3.5836 | 134.4319 | 60.0038 | 134.5 | 3.5922 | 116.0077 | 60.0022 | 116 | 3.5887 | 97.2484 | 59.9776 | 97.5
3.5903 | 189.9367 | 60.0312 | 190 | 3.6017 | 153.1278 | 59.9362 | 153 | 3.5919 | 134.4314 | 60.0038 | 134.5 | 3.6006 | 116.0027 | 60.0022 | 116 | 3.5971 | 97.2463 | 59.9776 | 97.5
3.5987 | 189.9329 | 60.0312 | 190 | 3.6101 | 153.1272 | 59.9362 | 153 | 3.6002 | 134.4308 | 60.0038 | 134.5 | 3.6089 | 115.9976 | 60.0022 | 116 | 3.6054 | 97.2442 | 59.9776 | 97.5
3.607 | 189.9291 | 60.0312 | 190 | 3.6184 | 153.1265 | 59.9362 | 153 | 3.6086 | 134.4303 | 60.0038 | 134.5 | 3.6172 | 115.9925 | 60.0022 | 116 | 3.6138 | 97.2422 | 59.9776 | 97.5
3.6153 | 189.9253 | 60.0312 | 190 | 3.6268 | 153.1259 | 59.9362 | 153 | 3.6169 | 134.4298 | 60.0038 | 134.5 | 3.6255 | 115.9875 | 60.0022 | 116 | 3.6221 | 97.2401 | 59.9776 | 97.5
3.6237 | 189.9215 | 60.0312 | 190 | 3.6351 | 153.1252 | 59.9362 | 153 | 3.6252 | 134.4293 | 60.0038 | 134.5 | 3.6339 | 115.9824 | 60.0022 | 116 | 3.6304 | 97.238 | 59.9776 | 97.5
3.632 | 189.9177 | 60.0312 | 190 | 3.6434 | 153.1245 | 59.9362 | 153 | 3.6335 | 134.4288 | 60.0043 | 134.5 | 3.6422 | 115.9773 | 60.0022 | 116 | 3.6388 | 97.236 | 59.9776 | 97.5
3.6403 | 189.9138 | 60.0312 | 190 | 3.6518 | 153.1239 | 59.9362 | 153 | 3.6419 | 134.4282 | 60.0043 | 134.5 | 3.6506 | 115.9723 | 60.0022 | 116 | 3.6471 | 97.2339 | 59.9776 | 97.5
3.6487 | 189.91 | 60.0312 | 190 | 3.6601 | 153.1232 | 59.9362 | 153 | 3.6502 | 134.4277 | 60.0043 | 134.5 | 3.6589 | 115.9672 | 60.0022 | 116 | 3.6555 | 97.2318 | 59.9776 | 97.5
3.657 | 189.9062 | 60.0312 | 190 | 3.6685 | 153.1226 | 59.9362 | 153 | 3.6585 | 134.4272 | 60.0043 | 134.5 | 3.6672 | 115.9622 | 60.0022 | 116 | 3.6638 | 97.2298 | 59.9776 | 97.5
3.6653 | 189.9024 | 60.0312 | 190 | 3.6768 | 153.1219 | 59.9362 | 153 | 3.6669 | 134.4267 | 60.0043 | 134.5 | 3.6756 | 115.9571 | 60.0022 | 116 | 3.6721 | 97.2277 | 59.9776 | 97.5
3.6736 | 189.8986 | 60.0312 | 190 | 3.6852 | 153.1213 | 59.9362 | 153 | 3.6752 | 134.4262 | 60.0043 | 134.5 | 3.6839 | 115.952 | 60.0033 | 116 | 3.6805 | 97.2256 | 59.9776 | 97.5
3.682 | 189.8948 | 60.0312 | 190 | 3.6935 | 153.1203 | 59.9362 | 153 | 3.6835 | 134.4256 | 60.0043 | 134.5 | 3.6922 | 115.947 | 60.0033 | 116 | 3.6888 | 97.2235 | 59.9776 | 97.5
3.6903 | 189.891 | 60.0312 | 190 | 3.7018 | 153.1192 | 59.9362 | 153 | 3.6919 | 134.4251 | 60.0043 | 134.5 | 3.7006 | 115.9419 | 60.0033 | 116 | 3.6971 | 97.2215 | 59.9778 | 97.5
3.6986 | 189.8871 | 60.0312 | 190 | 3.7102 | 153.1181 | 59.9362 | 153 | 3.7002 | 134.4246 | 60.0043 | 134.5 | 3.7089 | 115.9368 | 60.0033 | 116 | 3.7055 | 97.2275 | 59.9778 | 97.5
3.707 | 189.8891 | 60.0312 | 190 | 3.7185 | 153.1171 | 59.9362 | 153 | 3.7086 | 134.4241 | 60.0043 | 134.5 | 3.7172 | 115.9318 | 60.0033 | 116 | 3.7138 | 97.2358 | 59.9778 | 97.5
3.7153 | 189.8913 | 60.0312 | 190 | 3.7269 | 153.116 | 59.9362 | 153 | 3.7169 | 134.4236 | 60.0043 | 134.5 | 3.7256 | 115.9267 | 60.0033 | 116 | 3.7221 | 97.2442 | 59.9778 | 97.5
3.7236 | 189.8935 | 60.0312 | 190 | 3.7352 | 153.1149 | 59.9362 | 153 | 3.7252 | 134.423 | 60.0043 | 134.5 | 3.7339 | 115.9216 | 60.0033 | 116 | 3.7305 | 97.2526 | 59.9778 | 97.5
3.7319 | 189.8957 | 60.0312 | 190 | 3.7436 | 153.1138 | 59.9362 | 153 | 3.7336 | 134.4225 | 60.0043 | 134.5 | 3.7422 | 115.9166 | 60.0033 | 116 | 3.7388 | 97.261 | 59.9778 | 97.5
3.7403 | 189.8979 | 60.0312 | 190 | 3.7519 | 153.1127 | 59.9362 | 153 | 3.7419 | 134.422 | 60.0043 | 134.5 | 3.7505 | 115.9115 | 60.0033 | 116 | 3.7472 | 97.2694 | 59.9778 | 97.5
3.7486 | 189.9 | 60.0312 | 190 | 3.7602 | 153.1116 | 59.9362 | 153 | 3.7502 | 134.4215 | 60.0043 | 134.5 | 3.7589 | 115.9064 | 60.0033 | 116 | 3.7555 | 97.2778 | 59.9778 | 97.5
3.7569 | 189.9022 | 60.0312 | 190 | 3.7686 | 153.1105 | 59.9362 | 153 | 3.7585 | 134.4209 | 60.0043 | 134.5 | 3.7672 | 115.9014 | 60.0033 | 116 | 3.7638 | 97.2861 | 59.9778 | 97.5
3.7653 | 189.9044 | 60.0312 | 190 | 3.7769 | 153.1094 | 59.9362 | 153 | 3.7669 | 134.4204 | 60.0043 | 134.5 | 3.7755 | 115.8963 | 60.0033 | 116 | 3.7722 | 97.2945 | 59.9778 | 97.5
3.7736 | 189.9066 | 60.0312 | 190 | 3.7853 | 153.1083 | 59.9362 | 153 | 3.7752 | 134.42 | 60.0043 | 134.5 | 3.7839 | 115.8912 | 60.0033 | 116 | 3.7805 | 97.3029 | 59.9778 | 97.5
3.7819 | 189.9088 | 60.0312 | 190 | 3.7936 | 153.1072 | 59.9362 | 153 | 3.7835 | 134.4202 | 60.0043 | 134.5 | 3.7922 | 115.8862 | 60.0033 | 116 | 3.7888 | 97.3113 | 59.9778 | 97.5
3.7902 | 189.911 | 60.0312 | 190 | 3.802 | 153.1061 | 59.9362 | 153 | 3.7919 | 134.4203 | 60.0043 | 134.5 | 3.8006 | 115.8811 | 60.0033 | 116 | 3.7972 | 97.3197 | 59.9778 | 97.5
3.7986 | 189.9132 | 60.0312 | 190 | 3.8103 | 153.105 | 59.9362 | 153 | 3.8002 | 134.4204 | 60.0043 | 134.5 | 3.8089 | 115.8816 | 60.0033 | 116 | 3.8055 | 97.328 | 59.9778 | 97.5
3.8069 | 189.9154 | 60.0312 | 190 | 3.8186 | 153.1039 | 59.9362 | 153 | 3.8085 | 134.4206 | 60.0043 | 134.5 | 3.8172 | 115.8861 | 60.0033 | 116 | 3.8138 | 97.3364 | 59.9778 | 97.5
3.8152 | 189.9176 | 60.0312 | 190 | 3.827 | 153.1028 | 59.9362 | 153 | 3.8169 | 134.4207 | 60.0043 | 134.5 | 3.8256 | 115.8906 | 60.0033 | 116 | 3.8222 | 97.3448 | 59.9778 | 97.5
3.8236 | 189.9197 | 60.0312 | 190 | 3.8353 | 153.1017 | 59.9362 | 153 | 3.8252 | 134.4208 | 60.0043 | 134.5 | 3.8339 | 115.8951 | 60.0033 | 116 | 3.8305 | 97.3532 | 59.9778 | 97.5
3.8319 | 189.9219 | 60.0312 | 190 | 3.8437 | 153.1006 | 59.9362 | 153 | 3.8335 | 134.421 | 60.0043 | 134.5 | 3.8422 | 115.8996 | 60.0033 | 116 | 3.8388 | 97.3616 | 59.9778 | 97.5
3.8402 | 189.9241 | 60.0312 | 190 | 3.852 | 153.0995 | 59.9362 | 153 | 3.8419 | 134.4211 | 60.0043 | 134.5 | 3.8506 | 115.904 | 60.0033 | 116 | 3.8472 | 97.37 | 59.9778 | 97.5
3.8485 | 189.9263 | 60.0312 | 190 | 3.8604 | 153.0984 | 59.9362 | 153 | 3.8502 | 134.4212 | 60.0043 | 134.5 | 3.8589 | 115.9085 | 60.0033 | 116 | 3.8555 | 97.3783 | 59.9778 | 97.5
3.8569 | 189.9285 | 60.0312 | 190 | 3.8687 | 153.0973 | 59.9362 | 153 | 3.8585 | 134.4214 | 60.0043 | 134.5 | 3.8672 | 115.913 | 60.0033 | 116 | 3.8639 | 97.3867 | 59.9778 | 97.5
3.8652 | 189.9307 | 60.032 | 190 | 3.877 | 153.0962 | 59.9368 | 153 | 3.8669 | 134.4215 | 60.0043 | 134.5 | 3.8755 | 115.9175 | 60.0033 | 116 | 3.8722 | 97.3951 | 59.9778 | 97.5
3.8735 | 189.9329 | 60.032 | 190 | 3.8854 | 153.0951 | 59.9368 | 153 | 3.8752 | 134.4216 | 60.0043 | 134.5 | 3.8839 | 115.922 | 60.0054 | 116 | 3.8805 | 97.4035 | 59.9778 | 97.5
3.8819 | 189.9351 | 60.032 | 190 | 3.8937 | 153.094 | 59.9368 | 153 | 3.8835 | 134.4218 | 60.0043 | 134.5 | 3.8922 | 115.9265 | 60.0054 | 116 | 3.8889 | 97.4119 | 59.9778 | 97.5
3.8902 | 189.9373 | 60.032 | 190 | 3.9021 | 153.0929 | 59.9368 | 153 | 3.8919 | 134.4219 | 60.0043 | 134.5 | 3.9005 | 115.931 | 60.0054 | 116 | 3.8972 | 97.4203 | 59.9778 | 97.5
3.8985 | 189.9394 | 60.032 | 190 | 3.9104 | 153.0918 | 59.9368 | 153 | 3.9002 | 134.422 | 60.0043 | 134.5 | 3.9089 | 115.9355 | 60.0054 | 116 | 3.9055 | 97.4286 | 59.9778 | 97.5
3.9069 | 189.9416 | 60.032 | 190 | 3.9187 | 153.0907 | 59.9368 | 153 | 3.9085 | 134.4221 | 60.0043 | 134.5 | 3.9172 | 115.9399 | 60.0054 | 116 | 3.9139 | 97.437 | 59.9778 | 97.5
3.9152 | 189.9438 | 60.032 | 190 | 3.9271 | 153.0896 | 59.9368 | 153 | 3.9169 | 134.4223 | 60.0043 | 134.5 | 3.9255 | 115.9444 | 60.0054 | 116 | 3.9222 | 97.4454 | 59.9778 | 97.5
3.9235 | 189.946 | 60.032 | 190 | 3.9354 | 153.0885 | 59.9368 | 153 | 3.9252 | 134.4224 | 60.0043 | 134.5 | 3.9339 | 115.9489 | 60.0054 | 116 | 3.9305 | 97.4538 | 59.9778 | 97.5
3.9318 | 189.9482 | 60.032 | 190 | 3.9438 | 153.0875 | 59.9368 | 153 | 3.9335 | 134.4226 | 60.0043 | 134.5 | 3.9422 | 115.9534 | 60.0054 | 116 | 3.9389 | 97.4622 | 59.9778 | 97.5
3.9402 | 189.9504 | 60.032 | 190 | 3.9521 | 153.0864 | 59.9368 | 153 | 3.9419 | 134.4227 | 60.0043 | 134.5 | 3.9505 | 115.9579 | 60.0054 | 116 | 3.9472 | 97.4706 | 59.9778 | 97.5
3.9485 | 189.9526 | 60.032 | 190 | 3.9604 | 153.0853 | 59.9368 | 153 | 3.9502 | 134.4228 | 60.0043 | 134.5 | 3.9589 | 115.9624 | 60.0054 | 116 | 3.9556 | 97.4789 | 59.9778 | 97.5
3.9568 | 189.9548 | 60.032 | 190 | 3.9688 | 153.0842 | 59.9368 | 153 | 3.9585 | 134.423 | 60.0043 | 134.5 | 3.9672 | 115.9669 | 60.0054 | 116 | 3.9639 | 97.4873 | 59.9778 | 97.5
3.9652 | 189.9569 | 60.032 | 190 | 3.9771 | 153.0831 | 59.9368 | 153 | 3.9669 | 134.4231 | 60.0043 | 134.5 | 3.9755 | 115.9714 | 60.0054 | 116 | 3.9722 | 97.4957 | 59.9778 | 97.5
3.9735 | 189.9591 | 60.032 | 190 | 3.9855 | 153.082 | 59.9368 | 153 | 3.9752 | 134.4232 | 60.0043 | 134.5 | 3.9839 | 115.9758 | 60.0054 | 116 | 3.9806 | 97.5041 | 59.9778 | 97.5
3.9818 | 189.9613 | 60.032 | 190 | 3.9938 | 153.0809 | 59.9368 | 153 | 3.9835 | 134.4234 | 60.0043 | 134.5 | 3.9922 | 115.9803 | 60.0054 | 116 | 3.9889 | 97.5125 | 59.9778 | 97.5
3.9901 | 189.9635 | 60.032 | 190 | 4.0022 | 153.0798 | 59.9368 | 153 | 3.9919 | 134.4235 | 60.0043 | 134.5 | 4.0005 | 115.9848 | 60.0054 | 116 | 3.9973 | 97.5209 | 59.9778 | 97.5
3.9985 | 189.9657 | 60.032 | 190 | 4.0105 | 153.0787 | 59.9368 | 153 | 4.0002 | 134.4236 | 60.0043 | 134.5 | 4.0089 | 115.9893 | 60.0054 | 116 | 4.0056 | 97.5292 | 59.9778 | 97.5
4.0068 | 189.9679 | 60.032 | 190 | 4.0188 | 153.0776 | 59.9368 | 153 | 4.0085 | 134.4238 | 60.0043 | 134.5 | 4.0172 | 115.9938 | 60.0054 | 116 | 4.0139 | 97.5376 | 59.9778 | 97.5
4.0151 | 189.9701 | 60.032 | 190 | 4.0272 | 153.0765 | 59.9368 | 153 | 4.0168 | 134.4239 | 60.0043 | 134.5 | 4.0255 | 115.9983 | 60.0054 | 116 | 4.0222 | 97.546 | 59.9778 | 97.5
4.0235 | 189.9723 | 60.032 | 190 | 4.0355 | 153.0754 | 59.9368 | 153 | 4.0252 | 134.424 | 60.0043 | 134.5 | 4.0339 | 116.0028 | 60.0054 | 116 | 4.0306 | 97.5544 | 59.9778 | 97.5
4.0318 | 189.9745 | 60.032 | 190 | 4.0439 | 153.0743 | 59.9368 | 153 | 4.0335 | 134.4241 | 60.0057 | 134.5 | 4.0422 | 116.0072 | 60.0054 | 116 | 4.0389 | 97.5628 | 59.9778 | 97.5
4.0401 | 189.9766 | 60.032 | 190 | 4.0522 | 153.0732 | 59.9368 | 153 | 4.0419 | 134.4243 | 60.0057 | 134.5 | 4.0505 | 116.0117 | 60.0054 | 116 | 4.0473 | 97.5712 | 59.9778 | 97.5
4.0484 | 189.9788 | 60.032 | 190 | 4.0606 | 153.0721 | 59.9368 | 153 | 4.0502 | 134.4244 | 60.0057 | 134.5 | 4.0589 | 116.0162 | 60.0054 | 116 | 4.0556 | 97.5795 | 59.9778 | 97.5
4.0568 | 189.981 | 60.032 | 190 | 4.0689 | 153.071 | 59.9368 | 153 | 4.0585 | 134.4246 | 60.0057 | 134.5 | 4.0672 | 116.0207 | 60.0054 | 116 | 4.0639 | 97.5879 | 59.9778 | 97.5
4.0651 | 189.9832 | 60.0312 | 190 | 4.0772 | 153.0699 | 59.9364 | 153 | 4.0669 | 134.4247 | 60.0057 | 134.5 | 4.0755 | 116.0252 | 60.0054 | 116 | 4.0723 | 97.5963 | 59.9778 | 97.5
4.0734 | 189.9854 | 60.0312 | 190 | 4.0856 | 153.0688 | 59.9364 | 153 | 4.0752 | 134.4248 | 60.0057 | 134.5 | 4.0839 | 116.0297 | 60.008 | 116 | 4.0806 | 97.6047 | 59.9778 | 97.5
4.0818 | 189.9876 | 60.0312 | 190 | 4.0939 | 153.0677 | 59.9364 | 153 | 4.0835 | 134.425 | 60.0057 | 134.5 | 4.0922 | 116.0342 | 60.008 | 116 | 4.0889 | 97.6131 | 59.9778 | 97.5
4.0901 | 189.9898 | 60.0312 | 190 | 4.1023 | 153.0666 | 59.9364 | 153 | 4.0919 | 134.4251 | 60.0057 | 134.5 | 4.1005 | 116.0387 | 60.008 | 116 | 4.0973 | 97.6214 | 59.9775 | 97.5
4.0984 | 189.992 | 60.0312 | 190 | 4.1106 | 153.0655 | 59.9364 | 153 | 4.1002 | 134.4252 | 60.0057 | 134.5 | 4.1089 | 116.0431 | 60.008 | 116 | 4.1056 | 97.6298 | 59.9775 | 97.5
4.1067 | 189.9941 | 60.0312 | 190 | 4.119 | 153.0644 | 59.9364 | 153 | 4.1085 | 134.4254 | 60.0057 | 134.5 | 4.1172 | 116.0476 | 60.008 | 116 | 4.114 | 97.6382 | 59.9775 | 97.5
4.1151 | 189.9963 | 60.0312 | 190 | 4.1273 | 153.0633 | 59.9364 | 153 | 4.1169 | 134.4255 | 60.0057 | 134.5 | 4.1255 | 116.0521 | 60.008 | 116 | 4.1223 | 97.6466 | 59.9775 | 97.5
4.1234 | 189.9985 | 60.0312 | 190 | 4.1356 | 153.0623 | 59.9364 | 153 | 4.1252 | 134.4256 | 60.0057 | 134.5 | 4.1339 | 116.0566 | 60.008 | 116 | 4.1306 | 97.655 | 59.9775 | 97.5
4.1317 | 190.0007 | 60.0312 | 190 | 4.144 | 153.0612 | 59.9364 | 153 | 4.1335 | 134.4258 | 60.0057 | 134.5 | 4.1422 | 116.0611 | 60.008 | 116 | 4.1389 | 97.6634 | 59.9775 | 97.5
4.1401 | 190.0029 | 60.0312 | 190 | 4.1523 | 153.0601 | 59.9364 | 153 | 4.1418 | 134.4259 | 60.0057 | 134.5 | 4.1505 | 116.0656 | 60.008 | 116 | 4.1473 | 97.6717 | 59.9775 | 97.5
4.1484 | 190.0051 | 60.0312 | 190 | 4.1607 | 153.059 | 59.9364 | 153 | 4.1502 | 134.426 | 60.0057 | 134.5 | 4.1588 | 116.0701 | 60.008 | 116 | 4.1556 | 97.6801 | 59.9775 | 97.5
4.1567 | 190.0073 | 60.0312 | 190 | 4.169 | 153.0579 | 59.9364 | 153 | 4.1585 | 134.4262 | 60.0057 | 134.5 | 4.1672 | 116.0745 | 60.008 | 116 | 4.164 | 97.6885 | 59.9775 | 97.5
4.165 | 190.0095 | 60.0312 | 190 | 4.1774 | 153.0568 | 59.9364 | 153 | 4.1668 | 134.4263 | 60.0057 | 134.5 | 4.1755 | 116.079 | 60.008 | 116 | 4.1723 | 97.6969 | 59.9775 | 97.5
4.1734 | 190.0117 | 60.0312 | 190 | 4.1857 | 153.0557 | 59.9364 | 153 | 4.1752 | 134.4264 | 60.0057 | 134.5 | 4.1838 | 116.0835 | 60.008 | 116 | 4.1806 | 97.7053 | 59.9775 | 97.5
4.1817 | 190.0138 | 60.0312 | 190 | 4.194 | 153.0546 | 59.9364 | 153 | 4.1835 | 134.4266 | 60.0057 | 134.5 | 4.1922 | 116.088 | 60.008 | 116 | 4.189 | 97.7137 | 59.9775 | 97.5
4.19 | 190.016 | 60.0312 | 190 | 4.2024 | 153.0531 | 59.9364 | 153 | 4.1918 | 134.4267 | 60.0057 | 134.5 | 4.2005 | 116.0925 | 60.008 | 116 | 4.1973 | 97.722 | 59.9775 | 97.5
4.1984 | 190.0182 | 60.0312 | 190 | 4.2107 | 153.0511 | 59.9364 | 153 | 4.2002 | 134.4268 | 60.0057 | 134.5 | 4.2088 | 116.097 | 60.008 | 116 | 4.2057 | 97.7304 | 59.9775 | 97.5
4.2067 | 190.0204 | 60.0312 | 190 | 4.2191 | 153.0491 | 59.9364 | 153 | 4.2085 | 134.427 | 60.0057 | 134.5 | 4.2172 | 116.1015 | 60.008 | 116 | 4.214 | 97.7388 | 59.9775 | 97.5
4.215 | 190.0231 | 60.0312 | 190 | 4.2274 | 153.0471 | 59.9364 | 153 | 4.2168 | 134.4271 | 60.0057 | 134.5 | 4.2255 | 116.1059 | 60.008 | 116 | 4.2223 | 97.7472 | 59.9775 | 97.5
4.2234 | 190.026 | 60.0312 | 190 | 4.2357 | 153.0451 | 59.9364 | 153 | 4.2252 | 134.4272 | 60.0057 | 134.5 | 4.2339 | 116.1104 | 60.008 | 116 | 4.2307 | 97.7556 | 59.9775 | 97.5
4.2317 | 190.0289 | 60.0312 | 190 | 4.2441 | 153.0432 | 59.9364 | 153 | 4.2335 | 134.4274 | 60.0071 | 134.5 | 4.2422 | 116.1149 | 60.008 | 116 | 4.239 | 97.764 | 59.9775 | 97.5
4.24 | 190.0318 | 60.0312 | 190 | 4.2524 | 153.0412 | 59.9364 | 153 | 4.2418 | 134.4275 | 60.0071 | 134.5 | 4.2505 | 116.1194 | 60.008 | 116 | 4.2473 | 97.7586 | 59.9775 | 97.5
4.2483 | 190.0347 | 60.0312 | 190 | 4.2608 | 153.0392 | 59.9364 | 153 | 4.2502 | 134.4276 | 60.0071 | 134.5 | 4.2589 | 116.1239 | 60.008 | 116 | 4.2557 | 97.7531 | 59.9775 | 97.5
4.2567 | 190.0377 | 60.0312 | 190 | 4.2691 | 153.0372 | 59.9364 | 153 | 4.2585 | 134.4277 | 60.0071 | 134.5 | 4.2672 | 116.1284 | 60.008 | 116 | 4.264 | 97.7477 | 59.9775 | 97.5
4.265 | 190.0406 | 60.0309 | 190 | 4.2775 | 153.0352 | 59.9368 | 153 | 4.2668 | 134.4279 | 60.0071 | 134.5 | 4.2755 | 116.1329 | 60.008 | 116 | 4.2723 | 97.7422 | 59.9775 | 97.5
4.2733 | 190.0435 | 60.0309 | 190 | 4.2858 | 153.0332 | 59.9368 | 153 | 4.2752 | 134.4279 | 60.0071 | 134.5 | 4.2838 | 116.1374 | 60.0104 | 116 | 4.2807 | 97.7367 | 59.9775 | 97.5
4.2817 | 190.0464 | 60.0309 | 190 | 4.2941 | 153.0312 | 59.9368 | 153 | 4.2835 | 134.4273 | 60.0071 | 134.5 | 4.2922 | 116.1418 | 60.0104 | 116 | 4.289 | 97.7313 | 59.9775 | 97.5
4.29 | 190.0493 | 60.0309 | 190 | 4.3025 | 153.0293 | 59.9368 | 153 | 4.2918 | 134.4267 | 60.0071 | 134.5 | 4.3005 | 116.1463 | 60.0104 | 116 | 4.2974 | 97.7258 | 59.9769 | 97.5
4.2983 | 190.0522 | 60.0309 | 190 | 4.3108 | 153.0273 | 59.9368 | 153 | 4.3002 | 134.4261 | 60.0071 | 134.5 | 4.3088 | 116.1508 | 60.0104 | 116 | 4.3057 | 97.7204 | 59.9769 | 97.5
4.3066 | 190.0551 | 60.0309 | 190 | 4.3192 | 153.0253 | 59.9368 | 153 | 4.3085 | 134.4256 | 60.0071 | 134.5 | 4.3172 | 116.1553 | 60.0104 | 116 | 4.314 | 97.7149 | 59.9769 | 97.5
4.315 | 190.058 | 60.0309 | 190 | 4.3275 | 153.0233 | 59.9368 | 153 | 4.3168 | 134.425 | 60.0071 | 134.5 | 4.3255 | 116.1579 | 60.0104 | 116 | 4.3224 | 97.7095 | 59.9769 | 97.5
4.3233 | 190.0609 | 60.0309 | 190 | 4.3358 | 153.0213 | 59.9368 | 153 | 4.3252 | 134.4244 | 60.0071 | 134.5 | 4.3338 | 116.1514 | 60.0104 | 116 | 4.3307 | 97.704 | 59.9769 | 97.5
4.3316 | 190.0638 | 60.0309 | 190 | 4.3442 | 153.0193 | 59.9368 | 153 | 4.3335 | 134.4238 | 60.0071 | 134.5 | 4.3422 | 116.145 | 60.0104 | 116 | 4.3391 | 97.6985 | 59.9769 | 97.5
4.34 | 190.0667 | 60.0309 | 190 | 4.3525 | 153.0174 | 59.9368 | 153 | 4.3418 | 134.4232 | 60.0071 | 134.5 | 4.3505 | 116.1385 | 60.0104 | 116 | 4.3474 | 97.6931 | 59.9769 | 97.5
4.3483 | 190.0696 | 60.0309 | 190 | 4.3609 | 153.0154 | 59.9368 | 153 | 4.3502 | 134.4226 | 60.0071 | 134.5 | 4.3588 | 116.1321 | 60.0104 | 116 | 4.3557 | 97.6876 | 59.9769 | 97.5
4.3566 | 190.0725 | 60.0309 | 190 | 4.3692 | 153.0134 | 59.9368 | 153 | 4.3585 | 134.422 | 60.0071 | 134.5 | 4.3672 | 116.1256 | 60.0104 | 116 | 4.364 | 97.6822 | 59.9769 | 97.5
4.3649 | 190.0755 | 60.0309 | 190 | 4.3776 | 153.0114 | 59.9368 | 153 | 4.3668 | 134.4214 | 60.0071 | 134.5 | 4.3755 | 116.1192 | 60.0104 | 116 | 4.3724 | 97.6767 | 59.9769 | 97.5
4.3733 | 190.0784 | 60.0309 | 190 | 4.3859 | 153.0094 | 59.9368 | 153 | 4.3752 | 134.4209 | 60.0071 | 134.5 | 4.3838 | 116.1127 | 60.0104 | 116 | 4.3807 | 97.6713 | 59.9769 | 97.5
4.3816 | 190.0813 | 60.0309 | 190 | 4.3942 | 153.0074 | 59.9368 | 153 | 4.3835 | 134.4203 | 60.0071 | 134.5 | 4.3922 | 116.1063 | 60.0104 | 116 | 4.3891 | 97.6658 | 59.9769 | 97.5
4.3899 | 190.0842 | 60.0309 | 190 | 4.4026 | 153.0055 | 59.9368 | 153 | 4.3918 | 134.4197 | 60.0071 | 134.5 | 4.4005 | 116.0998 | 60.0104 | 116 | 4.3974 | 97.6604 | 59.9769 | 97.5
4.3983 | 190.0871 | 60.0309 | 190 | 4.4109 | 153.0035 | 59.9368 | 153 | 4.4001 | 134.4191 | 60.0071 | 134.5 | 4.4088 | 116.0934 | 60.0104 | 116 | 4.4057 | 97.6549 | 59.9769 | 97.5
4.4066 | 190.09 | 60.0309 | 190 | 4.4193 | 153.0015 | 59.9368 | 153 | 4.4085 | 134.4185 | 60.0071 | 134.5 | 4.4171 | 116.0869 | 60.0105 | 116 | 4.4141 | 97.6494 | 59.9769 | 97.5
4.4149 | 190.0929 | 60.0309 | 190 | 4.4276 | 152.9995 | 59.9368 | 153 | 4.4168 | 134.4179 | 60.0071 | 134.5 | 4.4255 | 116.0805 | 60.0105 | 116 | 4.4224 | 97.644 | 59.9769 | 97.5
4.4232 | 190.0958 | 60.0309 | 190 | 4.436 | 152.9975 | 59.9368 | 153 | 4.4251 | 134.4173 | 60.0071 | 134.5 | 4.4338 | 116.074 | 60.0105 | 116 | 4.4307 | 97.6385 | 59.9769 | 97.5
4.4316 | 190.0987 | 60.0309 | 190 | 4.4443 | 152.9955 | 59.9368 | 153 | 4.4335 | 134.4168 | 60.0082 | 134.5 | 4.4421 | 116.0676 | 60.0105 | 116 | 4.4391 | 97.6331 | 59.9769 | 97.5
4.4399 | 190.1016 | 60.0309 | 190 | 4.4526 | 152.9936 | 59.9368 | 153 | 4.4418 | 134.4162 | 60.0082 | 134.5 | 4.4505 | 116.0611 | 60.0105 | 116 | 4.4474 | 97.6276 | 59.9769 | 97.5
4.4482 | 190.1045 | 60.0309 | 190 | 4.461 | 152.9916 | 59.9368 | 153 | 4.4501 | 134.4156 | 60.0082 | 134.5 | 4.4588 | 116.0547 | 60.0105 | 116 | 4.4557 | 97.6222 | 59.9769 | 97.5
4.4566 | 190.1074 | 60.0309 | 190 | 4.4693 | 152.9896 | 59.9368 | 153 | 4.4585 | 134.415 | 60.0082 | 134.5 | 4.4671 | 116.0482 | 60.0105 | 116 | 4.4641 | 97.6167 | 59.9769 | 97.5
4.4649 | 190.1103 | 60.0301 | 190 | 4.4777 | 152.9876 | 59.9362 | 153 | 4.4668 | 134.4144 | 60.0082 | 134.5 | 4.4755 | 116.0418 | 60.0105 | 116 | 4.4724 | 97.6112 | 59.9769 | 97.5
4.4732 | 190.1132 | 60.0301 | 190 | 4.486 | 152.9856 | 59.9362 | 153 | 4.4751 | 134.4138 | 60.0082 | 134.5 | 4.4838 | 116.0353 | 60.013 | 116 | 4.4807 | 97.6058 | 59.9769 | 97.5
4.4816 | 190.1161 | 60.0301 | 190 | 4.4944 | 152.9836 | 59.9362 | 153 | 4.4835 | 134.4132 | 60.0082 | 134.5 | 4.4921 | 116.0289 | 60.013 | 116 | 4.4891 | 97.6003 | 59.9769 | 97.5
4.4899 | 190.119 | 60.0301 | 190 | 4.5027 | 152.9817 | 59.9362 | 153 | 4.4918 | 134.4127 | 60.0082 | 134.5 | 4.5005 | 116.0224 | 60.013 | 116 | 4.4974 | 97.5949 | 59.9758 | 97.5
4.4982 | 190.122 | 60.0301 | 190 | 4.511 | 152.9797 | 59.9362 | 153 | 4.5002 | 134.4121 | 60.0082 | 134.5 | 4.5088 | 116.016 | 60.013 | 116 | 4.5058 | 97.5894 | 59.9758 | 97.5
4.5065 | 190.1249 | 60.0301 | 190 | 4.5194 | 152.9777 | 59.9362 | 153 | 4.5085 | 134.4115 | 60.0082 | 134.5 | 4.5171 | 116.0095 | 60.013 | 116 | 4.5141 | 97.584 | 59.9758 | 97.5
4.5149 | 190.1278 | 60.0301 | 190 | 4.5277 | 152.9757 | 59.9362 | 153 | 4.5168 | 134.4109 | 60.0082 | 134.5 | 4.5255 | 116.0031 | 60.013 | 116 | 4.5224 | 97.5785 | 59.9758 | 97.5
4.5232 | 190.1307 | 60.0301 | 190 | 4.5361 | 152.9737 | 59.9362 | 153 | 4.5251 | 134.4103 | 60.0082 | 134.5 | 4.5338 | 115.9966 | 60.013 | 116 | 4.5308 | 97.573 | 59.9758 | 97.5
4.5315 | 190.1336 | 60.0301 | 190 | 4.5444 | 152.9718 | 59.9362 | 153 | 4.5335 | 134.4097 | 60.0082 | 134.5 | 4.5421 | 115.9902 | 60.013 | 116 | 4.5391 | 97.5676 | 59.9758 | 97.5
4.5399 | 190.1365 | 60.0301 | 190 | 4.5527 | 152.9698 | 59.9362 | 153 | 4.5418 | 134.4091 | 60.0082 | 134.5 | 4.5504 | 115.9837 | 60.013 | 116 | 4.5475 | 97.5621 | 59.9758 | 97.5
4.5482 | 190.1394 | 60.0301 | 190 | 4.5611 | 152.9678 | 59.9362 | 153 | 4.5501 | 134.4086 | 60.0082 | 134.5 | 4.5588 | 115.9773 | 60.013 | 116 | 4.5558 | 97.5567 | 59.9758 | 97.5
4.5565 | 190.1423 | 60.0301 | 190 | 4.5694 | 152.9658 | 59.9362 | 153 | 4.5585 | 134.408 | 60.0082 | 134.5 | 4.5671 | 115.9708 | 60.013 | 116 | 4.5641 | 97.5512 | 59.9758 | 97.5
4.5648 | 190.1452 | 60.0301 | 190 | 4.5778 | 152.9638 | 59.9362 | 153 | 4.5668 | 134.4074 | 60.0082 | 134.5 | 4.5754 | 115.9644 | 60.013 | 116 | 4.5724 | 97.5458 | 59.9758 | 97.5
4.5732 | 190.1481 | 60.0301 | 190 | 4.5861 | 152.9618 | 59.9362 | 153 | 4.5751 | 134.4068 | 60.0082 | 134.5 | 4.5838 | 115.958 | 60.013 | 116 | 4.5808 | 97.5403 | 59.9758 | 97.5
4.5815 | 190.151 | 60.0301 | 190 | 4.5945 | 152.9599 | 59.9362 | 153 | 4.5835 | 134.4062 | 60.0082 | 134.5 | 4.5921 | 115.9515 | 60.013 | 116 | 4.5891 | 97.5349 | 59.9758 | 97.5
4.5898 | 190.1539 | 60.0301 | 190 | 4.6028 | 152.9579 | 59.9362 | 153 | 4.5918 | 134.4056 | 60.0082 | 134.5 | 4.6004 | 115.9451 | 60.013 | 116 | 4.5975 | 97.5294 | 59.9758 | 97.5
4.5982 | 190.1568 | 60.0301 | 190 | 4.6111 | 152.9559 | 59.9362 | 153 | 4.6001 | 134.405 | 60.0082 | 134.5 | 4.6088 | 115.9386 | 60.013 | 116 | 4.6058 | 97.5239 | 59.9758 | 97.5
4.6065 | 190.1597 | 60.0301 | 190 | 4.6195 | 152.9539 | 59.9362 | 153 | 4.6085 | 134.4044 | 60.0082 | 134.5 | 4.6171 | 115.9322 | 60.013 | 116 | 4.6141 | 97.5185 | 59.9758 | 97.5
4.6148 | 190.1627 | 60.0301 | 190 | 4.6278 | 152.9519 | 59.9362 | 153 | 4.6168 | 134.4039 | 60.0082 | 134.5 | 4.6254 | 115.9257 | 60.013 | 116 | 4.6225 | 97.513 | 59.9758 | 97.5
4.6231 | 190.1656 | 60.0301 | 190 | 4.6362 | 152.9499 | 59.9362 | 153 | 4.6251 | 134.4033 | 60.0082 | 134.5 | 4.6338 | 115.9193 | 60.013 | 116 | 4.6308 | 97.5076 | 59.9758 | 97.5
4.6315 | 190.1685 | 60.0301 | 190 | 4.6445 | 152.948 | 59.9362 | 153 | 4.6335 | 134.4027 | 60.0093 | 134.5 | 4.6421 | 115.9128 | 60.013 | 116 | 4.6392 | 97.5021 | 59.9758 | 97.5
4.6398 | 190.1714 | 60.0301 | 190 | 4.6528 | 152.946 | 59.9362 | 153 | 4.6418 | 134.4021 | 60.0093 | 134.5 | 4.6504 | 115.9064 | 60.013 | 116 | 4.6475 | 97.4967 | 59.9758 | 97.5
4.6481 | 190.1743 | 60.0301 | 190 | 4.6612 | 152.944 | 59.9362 | 153 | 4.6501 | 134.4015 | 60.0093 | 134.5 | 4.6588 | 115.8999 | 60.013 | 116 | 4.6558 | 97.4912 | 59.9758 | 97.5
4.6565 | 190.1772 | 60.0301 | 190 | 4.6695 | 152.942 | 59.9362 | 153 | 4.6584 | 134.4009 | 60.0093 | 134.5 | 4.6671 | 115.8935 | 60.013 | 116 | 4.6642 | 97.4857 | 59.9758 | 97.5
4.6648 | 190.1801 | 60.0295 | 190 | 4.6779 | 152.94 | 59.9357 | 153 | 4.6668 | 134.4003 | 60.0093 | 134.5 | 4.6754 | 115.887 | 60.013 | 116 | 4.6725 | 97.4803 | 59.9758 | 97.5
4.6731 | 190.183 | 60.0295 | 190 | 4.6862 | 152.938 | 59.9357 | 153 | 4.6751 | 134.3997 | 60.0093 | 134.5 | 4.6837 | 115.8806 | 60.0157 | 116 | 4.6808 | 97.4748 | 59.9758 | 97.5
4.6815 | 190.1859 | 60.0295 | 190 | 4.6946 | 152.9361 | 59.9357 | 153 | 4.6834 | 134.3992 | 60.0093 | 134.5 | 4.6921 | 115.8741 | 60.0157 | 116 | 4.6892 | 97.4694 | 59.9758 | 97.5
4.6898 | 190.1888 | 60.0295 | 190 | 4.7029 | 152.9341 | 59.9357 | 153 | 4.6918 | 134.3986 | 60.0093 | 134.5 | 4.7004 | 115.8677 | 60.0157 | 116 | 4.6975 | 97.4639 | 59.9747 | 97.5
4.6981 | 190.1917 | 60.0295 | 190 | 4.7112 | 152.9321 | 59.9357 | 153 | 4.7001 | 134.398 | 60.0093 | 134.5 | 4.7087 | 115.8612 | 60.0157 | 116 | 4.7058 | 97.4585 | 59.9747 | 97.5
4.7064 | 190.1946 | 60.0295 | 190 | 4.7196 | 152.9301 | 59.9357 | 153 | 4.7084 | 134.3974 | 60.0093 | 134.5 | 4.7171 | 115.8548 | 60.0157 | 116 | 4.7142 | 97.453 | 59.9747 | 97.5
4.7148 | 190.1975 | 60.0295 | 190 | 4.7279 | 152.9281 | 59.9357 | 153 | 4.7168 | 134.3968 | 60.0093 | 134.5 | 4.7254 | 115.8483 | 60.0157 | 116 | 4.7225 | 97.4475 | 59.9747 | 97.5
4.7231 | 190.1969 | 60.0295 | 190 | 4.7363 | 152.9274 | 59.9357 | 152.766 | 4.7251 | 134.3962 | 60.0093 | 134.5 | 4.7337 | 115.8419 | 60.0157 | 116 | 4.7309 | 97.4421 | 59.9747 | 97.5
4.7314 | 190.1926 | 60.0295 | 190 | 4.7446 | 152.9268 | 59.9357 | 152.5171 | 4.7334 | 134.3956 | 60.0093 | 134.5 | 4.7421 | 115.8354 | 60.0157 | 116 | 4.7392 | 97.4366 | 59.9747 | 97.5
4.7398 | 190.1883 | 60.0295 | 190 | 4.753 | 152.9262 | 59.9357 | 152.2681 | 4.7418 | 134.3951 | 60.0093 | 134.5 | 4.7504 | 115.829 | 60.0157 | 116 | 4.7475 | 97.4312 | 59.9747 | 97.5
4.7481 | 190.1841 | 60.0295 | 190 | 4.7613 | 152.9256 | 59.9357 | 152.0192 | 4.7501 | 134.3945 | 60.0093 | 134.5 | 4.7587 | 115.8225 | 60.0157 | 116 | 4.7559 | 97.4257 | 59.9747 | 97.5
4.7564 | 190.1798 | 60.0295 | 190 | 4.7696 | 152.925 | 59.9357 | 151.7703 | 4.7584 | 134.3939 | 60.0093 | 134.5 | 4.7671 | 115.8161 | 60.0157 | 116 | 4.7642 | 97.4203 | 59.9747 | 97.5
4.7647 | 190.1756 | 60.0295 | 190 | 4.778 | 152.9244 | 59.9357 | 151.5214 | 4.7668 | 134.3933 | 60.0093 | 134.5 | 4.7754 | 115.8096 | 60.0157 | 116 | 4.7726 | 97.4148 | 59.9747 | 97.5
4.7731 | 190.1713 | 60.0295 | 190 | 4.7863 | 152.9238 | 59.9357 | 151.2725 | 4.7751 | 134.3927 | 60.0093 | 134.5 | 4.7837 | 115.8032 | 60.0157 | 116 | 4.7809 | 97.4093 | 59.9747 | 97.5
4.7814 | 190.167 | 60.0295 | 190 | 4.7947 | 152.9232 | 59.9357 | 151.0235 | 4.7834 | 134.3921 | 60.0093 | 134.5 | 4.7921 | 115.7967 | 60.0157 | 116 | 4.7892 | 97.4041 | 59.9747 | 97.5
4.7897 | 190.1628 | 60.0295 | 190 | 4.803 | 152.9226 | 59.9357 | 150.7746 | 4.7917 | 134.3916 | 60.0093 | 134.5 | 4.8004 | 115.7903 | 60.0157 | 116 | 4.7975 | 97.4101 | 59.9747 | 97.5
4.7981 | 190.1585 | 60.0295 | 190 | 4.8114 | 152.922 | 59.9357 | 150.5257 | 4.8001 | 134.391 | 60.0093 | 134.5 | 4.8087 | 115.7838 | 60.0157 | 116 | 4.8059 | 97.4161 | 59.9747 | 97.5
4.8064 | 190.1542 | 60.0295 | 190 | 4.8197 | 152.9214 | 59.9357 | 150.2768 | 4.8084 | 134.3904 | 60.0093 | 134.5 | 4.817 | 115.7774 | 60.0157 | 116 | 4.8142 | 97.4221 | 59.9747 | 97.5
4.8147 | 190.15 | 60.0295 | 190 | 4.828 | 152.9208 | 59.9357 | 150.0279 | 4.8168 | 134.391 | 60.0093 | 134.5 | 4.8254 | 115.7729 | 60.0157 | 115.9517 | 4.8226 | 97.4281 | 59.9747 | 97.5
4.823 | 190.1457 | 60.0295 | 190 | 4.8364 | 152.9202 | 59.9357 | 149.7789 | 4.8251 | 134.3938 | 60.0093 | 134.5 | 4.8337 | 115.7781 | 60.0157 | 115.6553 | 4.8309 | 97.4342 | 59.9747 | 97.5
4.8314 | 190.1414 | 60.0295 | 190 | 4.8447 | 152.9196 | 59.9357 | 149.53 | 4.8334 | 134.3966 | 60.0098 | 134.5 | 4.842 | 115.7833 | 60.0157 | 115.3589 | 4.8392 | 97.4402 | 59.9747 | 97.5
4.8397 | 190.1372 | 60.0295 | 190 | 4.8531 | 152.919 | 59.9357 | 149.2811 | 4.8418 | 134.3994 | 60.0098 | 134.5 | 4.8504 | 115.7886 | 60.0157 | 115.0625 | 4.8476 | 97.4462 | 59.9747 | 97.5
4.848 | 190.1329 | 60.0295 | 190 | 4.8614 | 152.9184 | 59.9357 | 149.0322 | 4.8501 | 134.4021 | 60.0098 | 134.5 | 4.8587 | 115.7938 | 60.0157 | 114.7661 | 4.8559 | 97.4522 | 59.9747 | 97.5
4.8564 | 190.1286 | 60.0295 | 190 | 4.8698 | 152.9177 | 59.9357 | 148.7832 | 4.8584 | 134.4049 | 60.0098 | 134.5 | 4.867 | 115.799 | 60.0157 | 114.4697 | 4.8643 | 97.4582 | 59.9747 | 97.5
4.8647 | 190.1244 | 60.0284 | 190 | 4.8781 | 152.9171 | 59.9355 | 148.5343 | 4.8668 | 134.4077 | 60.0098 | 134.5 | 4.8754 | 115.8043 | 60.0157 | 114.1733 | 4.8726 | 97.4642 | 59.9747 | 97.5
4.873 | 190.1201 | 60.0284 | 190 | 4.8864 | 152.9165 | 59.9355 | 148.2854 | 4.8751 | 134.4105 | 60.0098 | 134.5 | 4.8837 | 115.8095 | 60.0182 | 113.8769 | 4.8809 | 97.4702 | 59.9747 | 97.5
4.8814 | 190.1158 | 60.0284 | 190 | 4.8948 | 152.9159 | 59.9355 | 148.0365 | 4.8834 | 134.4133 | 60.0098 | 134.5 | 4.892 | 115.8148 | 60.0182 | 113.5806 | 4.8893 | 97.4762 | 59.9747 | 97.5
4.8897 | 190.1116 | 60.0284 | 190 | 4.9031 | 152.9153 | 59.9355 | 147.7875 | 4.8918 | 134.416 | 60.0098 | 134.5 | 4.9004 | 115.82 | 60.0182 | 113.2842 | 4.8976 | 97.4822 | 59.9733 | 97.5
4.898 | 190.1073 | 60.0284 | 190 | 4.9115 | 152.9147 | 59.9355 | 147.5386 | 4.9001 | 134.4188 | 60.0098 | 134.5 | 4.9087 | 115.8252 | 60.0182 | 112.9878 | 4.9059 | 97.4882 | 59.9733 | 97.5
4.9063 | 190.1031 | 60.0284 | 190 | 4.9198 | 152.9141 | 59.9355 | 147.2897 | 4.9084 | 134.4216 | 60.0098 | 134.5 | 4.917 | 115.8305 | 60.0182 | 112.6914 | 4.9143 | 97.4942 | 59.9733 | 97.5
4.9147 | 190.0988 | 60.0284 | 190 | 4.9281 | 152.9135 | 59.9355 | 147.0408 | 4.9167 | 134.4244 | 60.0098 | 134.5 | 4.9254 | 115.8357 | 60.0182 | 112.395 | 4.9226 | 97.5002 | 59.9733 | 97.5
4.923 | 190.0945 | 60.0284 | 190 | 4.9365 | 152.9129 | 59.9355 | 146.7919 | 4.9251 | 134.4272 | 60.0098 | 134.5 | 4.9337 | 115.841 | 60.0182 | 112.0986 | 4.9309 | 97.5062 | 59.9733 | 97.5
4.9313 | 190.0903 | 60.0284 | 190 | 4.9448 | 152.9123 | 59.9355 | 146.5429 | 4.9334 | 134.4299 | 60.0098 | 134.5 | 4.942 | 115.8462 | 60.0182 | 111.8022 | 4.9393 | 97.5122 | 59.9733 | 97.5
4.9397 | 190.086 | 60.0284 | 190 | 4.9532 | 152.9117 | 59.9355 | 146.294 | 4.9417 | 134.4327 | 60.0098 | 134.5 | 4.9503 | 115.8514 | 60.0182 | 111.5059 | 4.9476 | 97.5182 | 59.9733 | 97.5
4.948 | 190.0817 | 60.0284 | 190 | 4.9615 | 152.9111 | 59.9355 | 146.0451 | 4.9501 | 134.4355 | 60.0098 | 134.5 | 4.9587 | 115.8567 | 60.0182 | 111.2095 | 4.956 | 97.5242 | 59.9733 | 97.5
4.9563 | 190.0775 | 60.0284 | 190 | 4.9699 | 152.9105 | 59.9355 | 145.7962 | 4.9584 | 134.4383 | 60.0098 | 134.5 | 4.967 | 115.8619 | 60.0182 | 110.9131 | 4.9643 | 97.5302 | 59.9733 | 97.5
4.9646 | 190.0732 | 60.0284 | 190 | 4.9782 | 152.9099 | 59.9355 | 145.5472 | 4.9667 | 134.4411 | 60.0098 | 134.5 | 4.9753 | 115.8672 | 60.0182 | 110.6167 | 4.9726 | 97.5362 | 59.9733 | 97.5
4.973 | 190.0689 | 60.0284 | 190 | 4.9865 | 152.9093 | 59.9355 | 145.2983 | 4.9751 | 134.4439 | 60.0098 | 134.5 | 4.9837 | 115.8724 | 60.0182 | 110.3203 | 4.981 | 97.5423 | 59.9733 | 97.5
4.9813 | 190.0647 | 60.0284 | 190 | 4.9949 | 152.9087 | 59.9355 | 145.0494 | 4.9834 | 134.4466 | 60.0098 | 134.5 | 4.992 | 115.8776 | 60.0182 | 110.0239 | 4.9893 | 97.5483 | 59.9733 | 97.5
4.9896 | 190.0604 | 60.0284 | 190 | 5.0032 | 152.9081 | 59.9355 | 144.8005 | 4.9917 | 134.4494 | 60.0098 | 134.5 | 5.0003 | 115.8829 | 60.0182 | 109.7275 | 4.9977 | 97.5543 | 59.9733 | 97.5
4.998 | 190.0561 | 60.0284 | 190 | 5.0116 | 152.9075 | 59.9355 | 144.5516 | 5.0001 | 134.4522 | 60.0098 | 134.5 | 5.0087 | 115.8881 | 60.0182 | 109.4311 | 5.006 | 97.5603 | 59.9733 | 97.5
5.0063 | 190.0519 | 60.0284 | 190 | 5.0199 | 152.9068 | 59.9355 | 144.3026 | 5.0084 | 134.455 | 60.0098 | 134.5 | 5.017 | 115.8933 | 60.0182 | 109.1348 | 5.0143 | 97.5663 | 59.9733 | 97.5
5.0146 | 190.0476 | 60.0284 | 190 | 5.0283 | 152.9062 | 59.9355 | 144.0537 | 5.0167 | 134.4578 | 60.0098 | 134.5 | 5.0253 | 115.8986 | 60.0182 | 108.8384 | 5.0226 | 97.5723 | 59.9733 | 97.5
5.023 | 190.0434 | 60.0284 | 190 | 5.0366 | 152.9056 | 59.9355 | 143.8048 | 5.0251 | 134.4606 | 60.0098 | 134.5 | 5.0337 | 115.9038 | 60.0182 | 108.542 | 5.031 | 97.5783 | 59.9733 | 97.5
5.0313 | 190.0391 | 60.0284 | 190 | 5.0449 | 152.905 | 59.9355 | 143.5558 | 5.0334 | 134.4633 | 60.0112 | 134.5 | 5.042 | 115.9091 | 60.0182 | 108.2456 | 5.0393 | 97.5843 | 59.9733 | 97.5
5.0396 | 190.0348 | 60.0284 | 190 | 5.0533 | 152.9044 | 59.9355 | 143.3069 | 5.0417 | 134.4661 | 60.0112 | 134.5 | 5.0503 | 115.9143 | 60.0182 | 107.9492 | 5.0477 | 97.5903 | 59.9733 | 97.5
5.0479 | 190.0305 | 60.0284 | 190 | 5.0616 | 152.9038 | 59.9355 | 143.058 | 5.05 | 134.4689 | 60.0112 | 134.5 | 5.0587 | 115.9195 | 60.0182 | 107.6529 | 5.056 | 97.5963 | 59.9733 | 97.5
5.0563 | 190.0263 | 60.0284 | 190 | 5.07 | 152.9032 | 59.9355 | 142.8091 | 5.0584 | 134.4717 | 60.0112 | 134.5 | 5.067 | 115.9248 | 60.0182 | 107.3565 | 5.0643 | 97.6023 | 59.9733 | 97.5
5.0646 | 190.022 | 60.0279 | 190 | 5.0783 | 152.9026 | 59.936 | 142.5602 | 5.0667 | 134.4745 | 60.0112 | 134.5 | 5.0753 | 115.93 | 60.0182 | 107.0601 | 5.0727 | 97.6083 | 59.9733 | 97.5
5.0729 | 190.0178 | 60.0279 | 190 | 5.0867 | 152.902 | 59.936 | 142.3112 | 5.075 | 134.4772 | 60.0112 | 134.5 | 5.0836 | 115.9353 | 60.0201 | 106.7637 | 5.081 | 97.6143 | 59.9733 | 97.5
5.0813 | 190.0135 | 60.0279 | 190 | 5.095 | 152.9014 | 59.936 | 142.0623 | 5.0834 | 134.48 | 60.0112 | 134.5 | 5.092 | 115.9405 | 60.0201 | 106.4673 | 5.0894 | 97.6203 | 59.9733 | 97.5
5.0896 | 190.0092 | 60.0279 | 190 | 5.1033 | 152.9008 | 59.936 | 141.8134 | 5.0917 | 134.4828 | 60.0112 | 134.5 | 5.1003 | 115.9457 | 60.0201 | 106.171 | 5.0977 | 97.6263 | 59.9722 | 97.5
5.0979 | 190.005 | 60.0279 | 190 | 5.1117 | 152.9002 | 59.936 | 141.5645 | 5.1 | 134.4856 | 60.0112 | 134.5 | 5.1086 | 115.951 | 60.0201 | 105.8746 | 5.106 | 97.6323 | 59.9722 | 97.5
5.1062 | 190.0007 | 60.0279 | 190 | 5.12 | 152.8996 | 59.936 | 141.3156 | 5.1084 | 134.4884 | 60.0112 | 134.5 | 5.117 | 115.9562 | 60.0201 | 105.5782 | 5.1143 | 97.6383 | 59.9722 | 97.5
5.1146 | 189.9964 | 60.0279 | 190 | 5.1284 | 152.899 | 59.936 | 141.0666 | 5.1167 | 134.4912 | 60.0112 | 134.5 | 5.1253 | 115.9614 | 60.0201 | 105.2818 | 5.1227 | 97.6444 | 59.9722 | 97.5
5.1229 | 189.9922 | 60.0279 | 190 | 5.1367 | 152.8984 | 59.936 | 140.8177 | 5.125 | 134.4939 | 60.0112 | 134.5 | 5.1336 | 115.9667 | 60.0201 | 104.9855 | 5.131 | 97.6504 | 59.9722 | 97.5
5.1312 | 189.9879 | 60.0279 | 190 | 5.1451 | 152.8978 | 59.936 | 140.5688 | 5.1334 | 134.4967 | 60.0112 | 134.5 | 5.142 | 115.9719 | 60.0201 | 104.6891 | 5.1394 | 97.6564 | 59.9722 | 97.5
5.1396 | 189.9836 | 60.0279 | 190 | 5.1534 | 152.8972 | 59.936 | 140.3199 | 5.1417 | 134.4995 | 60.0112 | 134.5 | 5.1503 | 115.9772 | 60.0201 | 104.3927 | 5.1477 | 97.6624 | 59.9722 | 97.5
5.1479 | 189.9794 | 60.0279 | 190 | 5.1617 | 152.8965 | 59.936 | 140.071 | 5.15 | 134.5023 | 60.0112 | 134.5 | 5.1586 | 115.9824 | 60.0201 | 104.0963 | 5.156 | 97.6684 | 59.9722 | 97.5
5.1562 | 189.9751 | 60.0279 | 190 | 5.1701 | 152.896 | 59.936 | 139.822 | 5.1584 | 134.5051 | 60.0112 | 134.5 | 5.167 | 115.9876 | 60.0201 | 103.8 | 5.1644 | 97.6744 | 59.9722 | 97.5
5.1646 | 189.9708 | 60.0279 | 190 | 5.1784 | 152.8953 | 59.936 | 139.5731 | 5.1667 | 134.5079 | 60.0112 | 134.5 | 5.1753 | 115.9929 | 60.0201 | 103.5036 | 5.1727 | 97.6804 | 59.9722 | 97.5
5.1729 | 189.9666 | 60.0279 | 190 | 5.1868 | 152.8947 | 59.936 | 139.3242 | 5.175 | 134.5106 | 60.0112 | 134.5 | 5.1836 | 115.9981 | 60.0201 | 103.2072 | 5.1811 | 97.6864 | 59.9722 | 97.5
5.1812 | 189.9623 | 60.0279 | 190 | 5.1951 | 152.8941 | 59.936 | 139.0753 | 5.1833 | 134.5134 | 60.0112 | 134.5 | 5.192 | 116.0034 | 60.0201 | 102.9108 | 5.1894 | 97.6924 | 59.9722 | 97.5
5.1895 | 189.9581 | 60.0279 | 190 | 5.2034 | 152.8935 | 59.936 | 138.8263 | 5.1917 | 134.5162 | 60.0112 | 134.5 | 5.2003 | 116.0086 | 60.0201 | 102.6145 | 5.1977 | 97.6984 | 59.9722 | 97.5
5.1979 | 189.9538 | 60.0279 | 190 | 5.2118 | 152.8929 | 59.936 | 138.5774 | 5.2 | 134.519 | 60.0112 | 134.5 | 5.2086 | 116.0138 | 60.0201 | 102.3181 | 5.2061 | 97.7044 | 59.9722 | 97.5
5.2062 | 189.9495 | 60.0279 | 190 | 5.2201 | 152.8923 | 59.936 | 138.3285 | 5.2083 | 134.5218 | 60.0112 | 134.5 | 5.2169 | 116.0191 | 60.0201 | 102.0217 | 5.2144 | 97.7104 | 59.9722 | 97.5
5.2145 | 189.9453 | 60.0279 | 190 | 5.2285 | 152.8917 | 59.936 | 138.0796 | 5.2167 | 134.5246 | 60.0112 | 134.5 | 5.2253 | 116.0243 | 60.0201 | 101.7253 | 5.2227 | 97.7164 | 59.9722 | 97.5
5.2229 | 189.9433 | 60.0279 | 190 | 5.2368 | 152.8911 | 59.936 | 137.8307 | 5.225 | 134.5273 | 60.0112 | 134.5 | 5.2336 | 116.0296 | 60.0201 | 101.4289 | 5.2311 | 97.7224 | 59.9722 | 97.5
5.2312 | 189.9438 | 60.0279 | 190 | 5.2451 | 152.8905 | 59.936 | 137.5817 | 5.2333 | 134.5301 | 60.0135 | 134.5 | 5.2419 | 116.0348 | 60.0201 | 101.1326 | 5.2394 | 97.7284 | 59.9722 | 97.5
5.2395 | 189.9444 | 60.0279 | 190 | 5.2535 | 152.8899 | 59.936 | 137.3328 | 5.2417 | 134.5329 | 60.0135 | 134.5 | 5.2502 | 116.04 | 60.0201 | 100.8362 | 5.2477 | 97.7344 | 59.9722 | 97.5
5.2478 | 189.9449 | 60.0279 | 190 | 5.2618 | 152.8893 | 59.936 | 137.0839 | 5.25 | 134.5357 | 60.0135 | 134.5 | 5.2586 | 116.0453 | 60.0201 | 100.5398 | 5.2561 | 97.7404 | 59.9722 | 97.5
5.2562 | 189.9455 | 60.0279 | 190 | 5.2702 | 152.8887 | 59.936 | 136.835 | 5.2583 | 134.5385 | 60.0135 | 134.5 | 5.2669 | 116.0505 | 60.0201 | 100.2434 | 5.2644 | 97.7465 | 59.9722 | 97.5
5.2645 | 189.946 | 60.0267 | 190 | 5.2785 | 152.8881 | 59.9347 | 136.5861 | 5.2667 | 134.5412 | 60.0135 | 134.5 | 5.2752 | 116.0557 | 60.0201 | 99.9471 | 5.2728 | 97.7525 | 59.9722 | 97.5
5.2728 | 189.9466 | 60.0267 | 190 | 5.2869 | 152.8875 | 59.9347 | 136.3371 | 5.275 | 134.544 | 60.0135 | 134.5 | 5.2836 | 116.061 | 60.0215 | 99.6507 | 5.2811 | 97.7585 | 59.9722 | 97.5
5.2812 | 189.9471 | 60.0267 | 190 | 5.2952 | 152.8869 | 59.9347 | 136.0882 | 5.2834 | 134.5468 | 60.0135 | 134.5 | 5.2919 | 116.0662 | 60.0215 | 99.3543 | 5.2894 | 97.7645 | 59.9722 | 97.5
5.2895 | 189.9477 | 60.0267 | 190 | 5.3035 | 152.8863 | 59.9347 | 135.8393 | 5.2917 | 134.5496 | 60.0135 | 134.5 | 5.3002 | 116.0715 | 60.0215 | 99.058 | 5.2978 | 97.7705 | 59.9719 | 97.5
5.2978 | 189.9483 | 60.0267 | 190 | 5.3119 | 152.8857 | 59.9347 | 135.5903 | 5.3 | 134.5524 | 60.0135 | 134.5 | 5.3086 | 116.0767 | 60.0215 | 98.7616 | 5.3061 | 97.7765 | 59.9719 | 97.5
5.3062 | 189.9488 | 60.0267 | 190 | 5.3202 | 152.885 | 59.9347 | 135.3414 | 5.3083 | 134.5551 | 60.0135 | 134.5 | 5.3169 | 116.0819 | 60.0215 | 98.4652 | 5.3145 | 97.7825 | 59.9719 | 97.5
5.3145 | 189.9494 | 60.0267 | 190 | 5.3286 | 152.8844 | 59.9347 | 135.0925 | 5.3167 | 134.5579 | 60.0135 | 134.5 | 5.3252 | 116.0872 | 60.0215 | 98.1688 | 5.3228 | 97.7885 | 59.9719 | 97.5
5.3228 | 189.9499 | 60.0267 | 190 | 5.3369 | 152.8838 | 59.9347 | 134.8436 | 5.325 | 134.5607 | 60.0135 | 134.5 | 5.3336 | 116.0924 | 60.0215 | 97.8725 | 5.3311 | 97.7916 | 59.9719 | 97.5
5.3311 | 189.9505 | 60.0267 | 190 | 5.3453 | 152.8832 | 59.9347 | 134.5946 | 5.3333 | 134.5635 | 60.0135 | 134.5 | 5.3419 | 116.0977 | 60.0215 | 97.5761 | 5.3395 | 97.786 | 59.9719 | 97.5
5.3395 | 189.951 | 60.0267 | 190 | 5.3536 | 152.8845 | 59.9347 | 134.5 | 5.3417 | 134.5663 | 60.0135 | 134.5 | 5.3502 | 116.0991 | 60.0215 | 97.5 | 5.3478 | 97.7804 | 59.9719 | 97.5
5.3478 | 189.9516 | 60.0267 | 190 | 5.3619 | 152.887 | 59.9347 | 134.5 | 5.35 | 134.5691 | 60.0135 | 134.5 | 5.3586 | 116.0992 | 60.0215 | 97.5 | 5.3561 | 97.7748 | 59.9719 | 97.5
5.3561 | 189.9521 | 60.0267 | 190 | 5.3703 | 152.8895 | 59.9347 | 134.5 | 5.3583 | 134.5718 | 60.0135 | 134.5 | 5.3669 | 116.0993 | 60.0215 | 97.5 | 5.3645 | 97.7692 | 59.9719 | 97.5
5.3645 | 189.9527 | 60.0267 | 190 | 5.3786 | 152.8919 | 59.9347 | 134.5 | 5.3667 | 134.5746 | 60.0135 | 134.5 | 5.3752 | 116.0994 | 60.0215 | 97.5 | 5.3728 | 97.7636 | 59.9719 | 97.5
5.3728 | 189.9533 | 60.0267 | 190 | 5.387 | 152.8944 | 59.9347 | 134.5 | 5.375 | 134.5774 | 60.0135 | 134.5 | 5.3835 | 116.0995 | 60.0215 | 97.5 | 5.3812 | 97.758 | 59.9719 | 97.5
5.3811 | 189.9538 | 60.0267 | 190 | 5.3953 | 152.8969 | 59.9347 | 134.5 | 5.3833 | 134.5802 | 60.0135 | 134.5 | 5.3919 | 116.0996 | 60.0215 | 97.5 | 5.3895 | 97.7524 | 59.9719 | 97.5
5.3895 | 189.9544 | 60.0267 | 190 | 5.4037 | 152.8994 | 59.9347 | 134.5 | 5.3917 | 134.583 | 60.0135 | 134.5 | 5.4002 | 116.0997 | 60.0215 | 97.5 | 5.3978 | 97.7467 | 59.9719 | 97.5
5.3978 | 189.9549 | 60.0268 | 190 | 5.412 | 152.9018 | 59.9347 | 134.5 | 5.4 | 134.5858 | 60.0135 | 134.5 | 5.4085 | 116.0998 | 60.0215 | 97.5 | 5.4062 | 97.7411 | 59.9719 | 97.5
5.4061 | 189.9555 | 60.0268 | 190 | 5.4203 | 152.9043 | 59.9347 | 134.5 | 5.4083 | 134.5885 | 60.0135 | 134.5 | 5.4169 | 116.0999 | 60.0215 | 97.5 | 5.4145 | 97.7355 | 59.9719 | 97.5
5.4144 | 189.956 | 60.0268 | 190 | 5.4287 | 152.9068 | 59.9347 | 134.5 | 5.4167 | 134.5913 | 60.0135 | 134.5 | 5.4252 | 116.1 | 60.0215 | 97.5 | 5.4228 | 97.7299 | 59.9719 | 97.5
5.4228 | 189.9566 | 60.0268 | 190 | 5.437 | 152.9092 | 59.9347 | 134.5 | 5.425 | 134.5941 | 60.0135 | 134.5 | 5.4335 | 116.1001 | 60.0215 | 97.5 | 5.4312 | 97.7243 | 59.9719 | 97.5
5.4311 | 189.9571 | 60.0268 | 190 | 5.4454 | 152.9117 | 59.9347 | 134.5 | 5.4333 | 134.5969 | 60.014 | 134.5 | 5.4419 | 116.1002 | 60.0215 | 97.5 | 5.4395 | 97.7187 | 59.9719 | 97.5
5.4394 | 189.9577 | 60.0268 | 190 | 5.4537 | 152.9142 | 59.9347 | 134.5 | 5.4417 | 134.5997 | 60.014 | 134.5 | 5.4502 | 116.1003 | 60.0215 | 97.5 | 5.4478 | 97.7131 | 59.9719 | 97.5
5.4478 | 189.9583 | 60.0268 | 190 | 5.4621 | 152.9166 | 59.9347 | 134.5 | 5.45 | 134.6024 | 60.014 | 134.5 | 5.4585 | 116.1003 | 60.0215 | 97.5 | 5.4562 | 97.7075 | 59.9719 | 97.5
5.4561 | 189.9588 | 60.0268 | 190 | 5.4704 | 152.9191 | 59.9347 | 134.5 | 5.4583 | 134.6052 | 60.014 | 134.5 | 5.4669 | 116.1004 | 60.0215 | 97.5 | 5.4645 | 97.7019 | 59.9719 | 97.5
5.4644 | 189.9594 | 60.0259 | 190 | 5.4787 | 152.9216 | 59.9348 | 134.5 | 5.4666 | 134.608 | 60.014 | 134.5 | 5.4752 | 116.1005 | 60.0215 | 97.5 | 5.4729 | 97.6963 | 59.9719 | 97.5
5.4727 | 189.9599 | 60.0259 | 190 | 5.4871 | 152.9241 | 59.9348 | 134.5 | 5.475 | 134.6108 | 60.014 | 134.5 | 5.4835 | 116.1006 | 60.0229 | 97.5 | 5.4812 | 97.6907 | 59.9719 | 97.5
5.4811 | 189.9605 | 60.0259 | 190 | 5.4954 | 152.9265 | 59.9348 | 134.5 | 5.4833 | 134.6136 | 60.014 | 134.5 | 5.4919 | 116.1007 | 60.0229 | 97.5 | 5.4895 | 97.6851 | 59.9719 | 97.5
5.4894 | 189.961 | 60.0259 | 190 | 5.5038 | 152.929 | 59.9348 | 134.5 | 5.4916 | 134.6164 | 60.014 | 134.5 | 5.5002 | 116.1008 | 60.0229 | 97.5 | 5.4979 | 97.6795 | 59.9716 | 97.5
5.4977 | 189.9616 | 60.0259 | 190 | 5.5121 | 152.9315 | 59.9348 | 134.5 | 5.5 | 134.6191 | 60.014 | 134.5 | 5.5085 | 116.1009 | 60.0229 | 97.5 | 5.5062 | 97.6739 | 59.9716 | 97.5
5.5061 | 189.9621 | 60.0259 | 190 | 5.5204 | 152.9339 | 59.9348 | 134.5 | 5.5083 | 134.6219 | 60.014 | 134.5 | 5.5168 | 116.101 | 60.0229 | 97.5 | 5.5146 | 97.6683 | 59.9716 | 97.5
5.5144 | 189.9627 | 60.0259 | 190 | 5.5288 | 152.9364 | 59.9348 | 134.5 | 5.5166 | 134.6247 | 60.014 | 134.5 | 5.5251 | 116.1011 | 60.0229 | 97.5 | 5.5229 | 97.6627 | 59.9716 | 97.5
5.5227 | 189.9633 | 60.0259 | 190 | 5.5371 | 152.9389 | 59.9348 | 134.5 | 5.525 | 134.6275 | 60.014 | 134.5 | 5.5335 | 116.1012 | 60.0229 | 97.5 | 5.5312 | 97.6571 | 59.9716 | 97.5
5.5311 | 189.9638 | 60.0259 | 190 | 5.5455 | 152.9413 | 59.9348 | 134.5 | 5.5333 | 134.6303 | 60.014 | 134.5 | 5.5418 | 116.1013 | 60.0229 | 97.5 | 5.5396 | 97.6515 | 59.9716 | 97.5
5.5394 | 189.9644 | 60.0259 | 190 | 5.5538 | 152.9438 | 59.9348 | 134.5 | 5.5416 | 134.6331 | 60.014 | 134.5 | 5.5501 | 116.1014 | 60.0229 | 97.5 | 5.5479 | 97.6458 | 59.9716 | 97.5
5.5477 | 189.9649 | 60.0259 | 190 | 5.5622 | 152.9463 | 59.9348 | 134.5 | 5.55 | 134.6358 | 60.014 | 134.5 | 5.5585 | 116.1015 | 60.0229 | 97.5 | 5.5562 | 97.6402 | 59.9716 | 97.5
5.556 | 189.9655 | 60.0259 | 190 | 5.5705 | 152.9487 | 59.9348 | 134.5 | 5.5583 | 134.6386 | 60.014 | 134.5 | 5.5668 | 116.1016 | 60.0229 | 97.5 | 5.5646 | 97.6346 | 59.9716 | 97.5
5.5644 | 189.966 | 60.0259 | 190 | 5.5788 | 152.9512 | 59.9348 | 134.5 | 5.5666 | 134.6414 | 60.014 | 134.5 | 5.5751 | 116.1017 | 60.0229 | 97.5 | 5.5729 | 97.629 | 59.9716 | 97.5
5.5727 | 189.9666 | 60.0259 | 190 | 5.5872 | 152.9537 | 59.9348 | 134.5 | 5.575 | 134.6442 | 60.014 | 134.5 | 5.5835 | 116.1018 | 60.0229 | 97.5 | 5.5812 | 97.6234 | 59.9716 | 97.5
5.581 | 189.9671 | 60.0259 | 190 | 5.5955 | 152.9562 | 59.9348 | 134.5 | 5.5833 | 134.647 | 60.014 | 134.5 | 5.5918 | 116.1019 | 60.0229 | 97.5 | 5.5896 | 97.6178 | 59.9716 | 97.5
5.5894 | 189.9677 | 60.0259 | 190 | 5.6039 | 152.9586 | 59.9348 | 134.5 | 5.5916 | 134.6497 | 60.014 | 134.5 | 5.6001 | 116.102 | 60.0229 | 97.5 | 5.5979 | 97.6122 | 59.9716 | 97.5
5.5977 | 189.9682 | 60.0259 | 190 | 5.6122 | 152.9611 | 59.9348 | 134.5 | 5.5999 | 134.6525 | 60.014 | 134.5 | 5.6085 | 116.1021 | 60.0229 | 97.5 | 5.6063 | 97.6066 | 59.9716 | 97.5
5.606 | 189.9688 | 60.0259 | 190 | 5.6206 | 152.9636 | 59.9348 | 134.5 | 5.6083 | 134.6553 | 60.014 | 134.5 | 5.6168 | 116.1022 | 60.0229 | 97.5 | 5.6146 | 97.601 | 59.9716 | 97.5
5.6144 | 189.9694 | 60.0259 | 190 | 5.6289 | 152.966 | 59.9348 | 134.5 | 5.6166 | 134.6581 | 60.014 | 134.5 | 5.6251 | 116.1023 | 60.0229 | 97.5 | 5.6229 | 97.5954 | 59.9716 | 97.5
5.6227 | 189.9699 | 60.0259 | 190 | 5.6372 | 152.9685 | 59.9348 | 134.5 | 5.6249 | 134.6609 | 60.014 | 134.5 | 5.6335 | 116.1024 | 60.0229 | 97.5 | 5.6313 | 97.5898 | 59.9716 | 97.5
5.631 | 189.9705 | 60.0259 | 190 | 5.6456 | 152.971 | 59.9348 | 134.5 | 5.6333 | 134.6637 | 60.0154 | 134.5 | 5.6418 | 116.1025 | 60.0229 | 97.5 | 5.6396 | 97.5842 | 59.9716 | 97.5
5.6393 | 189.971 | 60.0259 | 190 | 5.6539 | 152.9734 | 59.9348 | 134.5 | 5.6416 | 134.6664 | 60.0154 | 134.5 | 5.6501 | 116.1026 | 60.0229 | 97.5 | 5.6479 | 97.5786 | 59.9716 | 97.5
5.6477 | 189.9716 | 60.0259 | 190 | 5.6623 | 152.9759 | 59.9348 | 134.5 | 5.6499 | 134.6692 | 60.0154 | 134.5 | 5.6584 | 116.1027 | 60.0229 | 97.5 | 5.6563 | 97.573 | 59.9716 | 97.5
5.656 | 189.9721 | 60.0259 | 190 | 5.6706 | 152.9784 | 59.9348 | 134.5 | 5.6583 | 134.672 | 60.0154 | 134.5 | 5.6668 | 116.1028 | 60.0229 | 97.5 | 5.6646 | 97.5674 | 59.9716 | 97.5
5.6643 | 189.9727 | 60.0251 | 190 | 5.679 | 152.9809 | 59.935 | 134.5 | 5.6666 | 134.6748 | 60.0154 | 134.5 | 5.6751 | 116.1029 | 60.0229 | 97.5 | 5.6729 | 97.5618 | 59.9716 | 97.5
5.6727 | 189.9733 | 60.0251 | 190 | 5.6873 | 152.9833 | 59.935 | 134.5 | 5.6749 | 134.6776 | 60.0154 | 134.5 | 5.6834 | 116.103 | 60.0245 | 97.5 | 5.6813 | 97.5561 | 59.9716 | 97.5
5.681 | 189.9738 | 60.0251 | 190 | 5.6956 | 152.9858 | 59.935 | 134.5 | 5.6833 | 134.6803 | 60.0154 | 134.5 | 5.6918 | 116.1031 | 60.0245 | 97.5 | 5.6896 | 97.5505 | 59.9716 | 97.5
5.6893 | 189.9744 | 60.0251 | 190 | 5.704 | 152.9883 | 59.935 | 134.5 | 5.6916 | 134.6831 | 60.0154 | 134.5 | 5.7001 | 116.1032 | 60.0245 | 97.5 | 5.698 | 97.5449 | 59.9713 | 97.5
5.6977 | 189.9749 | 60.0251 | 190 | 5.7123 | 152.9907 | 59.935 | 134.5 | 5.6999 | 134.6859 | 60.0154 | 134.5 | 5.7084 | 116.1033 | 60.0245 | 97.5 | 5.7063 | 97.5393 | 59.9713 | 97.5
5.706 | 189.9755 | 60.0251 | 190 | 5.7207 | 152.9932 | 59.935 | 134.5 | 5.7083 | 134.6887 | 60.0154 | 134.5 | 5.7167 | 116.1034 | 60.0245 | 97.5 | 5.7146 | 97.5337 | 59.9713 | 97.5
5.7143 | 189.976 | 60.0251 | 190 | 5.729 | 152.9957 | 59.935 | 134.5 | 5.7166 | 134.6915 | 60.0154 | 134.5 | 5.7251 | 116.1035 | 60.0245 | 97.5 | 5.723 | 97.5281 | 59.9713 | 97.5
5.7226 | 189.9766 | 60.0251 | 190 | 5.7374 | 152.9982 | 59.935 | 134.5 | 5.7249 | 134.6943 | 60.0154 | 134.5 | 5.7334 | 116.1036 | 60.0245 | 97.5 | 5.7313 | 97.5225 | 59.9713 | 97.5
5.731 | 189.9776 | 60.0251 | 190 | 5.7457 | 153.0006 | 59.935 | 134.5 | 5.7332 | 134.697 | 60.0154 | 134.5 | 5.7417 | 116.1037 | 60.0245 | 97.5 | 5.7397 | 97.5169 | 59.9713 | 97.5
5.7393 | 189.9801 | 60.0251 | 190 | 5.754 | 153.0031 | 59.935 | 134.5 | 5.7416 | 134.6998 | 60.0154 | 134.5 | 5.7501 | 116.1038 | 60.0245 | 97.5 | 5.748 | 97.5113 | 59.9713 | 97.5
5.7476 | 189.9826 | 60.0251 | 190 | 5.7624 | 153.0056 | 59.935 | 134.5 | 5.7499 | 134.7026 | 60.0154 | 134.5 | 5.7584 | 116.1039 | 60.0245 | 97.5 | 5.7563 | 97.5057 | 59.9713 | 97.5
5.756 | 189.9851 | 60.0251 | 190 | 5.7707 | 153.008 | 59.935 | 134.5 | 5.7582 | 134.7054 | 60.0154 | 134.5 | 5.7667 | 116.104 | 60.0245 | 97.5 | 5.7647 | 97.5001 | 59.9713 | 97.5
5.7643 | 189.9876 | 60.0251 | 190 | 5.7791 | 153.0105 | 59.935 | 134.5 | 5.7666 | 134.7082 | 60.0154 | 134.5 | 5.7751 | 116.1041 | 60.0245 | 97.5 | 5.773 | 97.4945 | 59.9713 | 97.5
5.7726 | 189.9901 | 60.0251 | 190 | 5.7874 | 153.013 | 59.935 | 134.5 | 5.7749 | 134.711 | 60.0154 | 134.5 | 5.7834 | 116.1042 | 60.0245 | 97.5 | 5.7813 | 97.4889 | 59.9713 | 97.5
5.781 | 189.9926 | 60.0251 | 190 | 5.7957 | 153.0154 | 59.935 | 134.5 | 5.7832 | 134.7137 | 60.0154 | 134.5 | 5.7917 | 116.1043 | 60.0245 | 97.5 | 5.7897 | 97.4833 | 59.9713 | 97.5
5.7893 | 189.9951 | 60.0251 | 190 | 5.8041 | 153.0179 | 59.935 | 134.5 | 5.7916 | 134.7165 | 60.0154 | 134.5 | 5.8 | 116.1044 | 60.0245 | 97.5 | 5.798 | 97.4777 | 59.9713 | 97.5
5.7976 | 189.9976 | 60.0251 | 190 | 5.8124 | 153.0204 | 59.935 | 134.5 | 5.7999 | 134.7193 | 60.0154 | 134.5 | 5.8084 | 116.1045 | 60.0245 | 97.5 | 5.8064 | 97.4721 | 59.9713 | 97.5
5.8059 | 190.0001 | 60.0251 | 190 | 5.8208 | 153.0229 | 59.935 | 134.5 | 5.8082 | 134.7221 | 60.0154 | 134.5 | 5.8167 | 116.1046 | 60.0245 | 97.5 | 5.8147 | 97.4664 | 59.9713 | 97.5
5.8143 | 190.0026 | 60.0251 | 190 | 5.8291 | 153.0253 | 59.935 | 134.5 | 5.8166 | 134.7249 | 60.0154 | 134.5 | 5.825 | 116.1047 | 60.0245 | 97.5 | 5.823 | 97.4608 | 59.9713 | 97.5
5.8226 | 190.0051 | 60.0251 | 190 | 5.8375 | 153.0278 | 59.935 | 134.5 | 5.8249 | 134.7276 | 60.0154 | 134.5 | 5.8334 | 116.1048 | 60.0245 | 97.5 | 5.8314 | 97.4552 | 59.9713 | 97.5
5.8309 | 190.0076 | 60.0251 | 190 | 5.8458 | 153.0303 | 59.935 | 134.5 | 5.8332 | 134.7304 | 60.0162 | 134.5 | 5.8417 | 116.1049 | 60.0245 | 97.5 | 5.8397 | 97.4496 | 59.9713 | 97.5
5.8393 | 190.0101 | 60.0251 | 190 | 5.8541 | 153.0327 | 59.935 | 134.5 | 5.8416 | 134.7332 | 60.0162 | 134.5 | 5.85 | 116.1049 | 60.0245 | 97.5 | 5.8481 | 97.444 | 59.9713 | 97.5
5.8476 | 190.0126 | 60.0251 | 190 | 5.8625 | 153.0327 | 59.935 | 134.5 | 5.8499 | 134.736 | 60.0162 | 134.5 | 5.8584 | 116.1028 | 60.0245 | 97.5 | 5.8564 | 97.4384 | 59.9713 | 97.5
5.8559 | 190.0151 | 60.0251 | 190 | 5.8708 | 153.0301 | 59.935 | 134.5 | 5.8582 | 134.7388 | 60.0162 | 134.5 | 5.8667 | 116.0985 | 60.0245 | 97.5 | 5.8647 | 97.4328 | 59.9713 | 97.5
5.8642 | 190.0176 | 60.0235 | 190 | 5.8792 | 153.0275 | 59.9361 | 134.5 | 5.8665 | 134.7415 | 60.0162 | 134.5 | 5.875 | 116.0943 | 60.0245 | 97.5 | 5.873 | 97.4272 | 59.9713 | 97.5
5.8726 | 190.0201 | 60.0235 | 190 | 5.8875 | 153.0249 | 59.9361 | 134.5 | 5.8749 | 134.7443 | 60.0162 | 134.5 | 5.8834 | 116.09 | 60.0254 | 97.5 | 5.8814 | 97.4216 | 59.9713 | 97.5
5.8809 | 190.0226 | 60.0235 | 190 | 5.8959 | 153.0223 | 59.9361 | 134.5 | 5.8832 | 134.7471 | 60.0162 | 134.5 | 5.8917 | 116.0857 | 60.0254 | 97.5 | 5.8897 | 97.416 | 59.9713 | 97.5
5.8892 | 190.0251 | 60.0235 | 190 | 5.9042 | 153.0197 | 59.9361 | 134.5 | 5.8915 | 134.7499 | 60.0162 | 134.5 | 5.9 | 116.0815 | 60.0254 | 97.5 | 5.8981 | 97.4104 | 59.9716 | 97.5
5.8976 | 190.0276 | 60.0235 | 190 | 5.9125 | 153.0171 | 59.9361 | 134.5 | 5.8999 | 134.7527 | 60.0162 | 134.5 | 5.9083 | 116.0772 | 60.0254 | 97.5 | 5.9064 | 97.4048 | 59.9716 | 97.5
5.9059 | 190.0301 | 60.0235 | 190 | 5.9209 | 153.0144 | 59.9361 | 134.5 | 5.9082 | 134.7555 | 60.0162 | 134.5 | 5.9167 | 116.073 | 60.0254 | 97.5 | 5.9147 | 97.4026 | 59.9716 | 97.3667
5.9142 | 190.0326 | 60.0235 | 190 | 5.9292 | 153.0118 | 59.9361 | 134.5 | 5.9165 | 134.7582 | 60.0162 | 134.5 | 5.925 | 116.0687 | 60.0254 | 97.5 | 5.9231 | 97.402 | 59.9716 | 97.1714
5.9226 | 190.0351 | 60.0235 | 190 | 5.9376 | 153.0092 | 59.9361 | 134.5 | 5.9249 | 134.761 | 60.0162 | 134.5 | 5.9333 | 116.0644 | 60.0254 | 97.5 | 5.9314 | 97.4014 | 59.9716 | 96.9762
5.9309 | 190.0376 | 60.0235 | 190 | 5.9459 | 153.0066 | 59.9361 | 134.5 | 5.9332 | 134.7638 | 60.0162 | 134.5 | 5.9417 | 116.0602 | 60.0254 | 97.5 | 5.9398 | 97.4008 | 59.9716 | 96.781
5.9392 | 190.0401 | 60.0235 | 190 | 5.9543 | 153.004 | 59.9361 | 134.5 | 5.9415 | 134.7553 | 60.0162 | 134.2189 | 5.95 | 116.0559 | 60.0254 | 97.5 | 5.9481 | 97.4002 | 59.9716 | 96.5857
5.9475 | 190.0426 | 60.0235 | 190 | 5.9626 | 153.0014 | 59.9361 | 134.5 | 5.9498 | 134.7459 | 60.0162 | 133.9167 | 5.9583 | 116.0517 | 60.0254 | 97.5 | 5.9564 | 97.3996 | 59.9716 | 96.3905
5.9559 | 190.0451 | 60.0235 | 190 | 5.9709 | 152.9988 | 59.9361 | 134.5 | 5.9582 | 134.7366 | 60.0162 | 133.6145 | 5.9666 | 116.0474 | 60.0254 | 97.5 | 5.9648 | 97.399 | 59.9716 | 96.1953
5.9642 | 190.0476 | 60.0235 | 190 | 5.9793 | 152.9962 | 59.9361 | 134.5 | 5.9665 | 134.7272 | 60.0162 | 133.3123 | 5.975 | 116.0431 | 60.0254 | 97.5 | 5.9731 | 97.3984 | 59.9716 | 96
5.9725 | 190.0501 | 60.0235 | 190 | 5.9876 | 152.9935 | 59.9361 | 134.5 | 5.9748 | 134.7178 | 60.0162 | 133.0101 | 5.9833 | 116.0389 | 60.0254 | 97.5 | 5.9814 | 97.3978 | 59.9716 | 95.8048
5.9809 | 190.0526 | 60.0235 | 190 | 5.996 | 152.9909 | 59.9361 | 134.5 | 5.9832 | 134.7085 | 60.0162 | 132.7079 | 5.9916 | 116.0346 | 60.0254 | 97.5 | 5.9898 | 97.3972 | 59.9716 | 95.6095
5.9892 | 190.0551 | 60.0235 | 190 | 6.0043 | 152.9883 | 59.9361 | 134.5 | 5.9915 | 134.6991 | 60.0162 | 132.4057 | 6 | 116.0303 | 60.0254 | 97.5 | 5.9981 | 97.3966 | 59.9716 | 95.4143
5.9975 | 190.0576 | 60.0235 | 190 | 6.0126 | 152.9857 | 59.9361 | 134.5 | 5.9998 | 134.6898 | 60.0162 | 132.1035 | 6.0083 | 116.0261 | 60.0254 | 97.5 | 6.0064 | 97.396 | 59.9716 | 95.2191
6.0059 | 190.0601 | 60.0235 | 190 | 6.021 | 152.9831 | 59.9361 | 134.5 | 6.0081 | 134.6804 | 60.0162 | 131.8013 | 6.0166 | 116.0218 | 60.0254 | 97.5 | 6.0148 | 97.3954 | 59.9716 | 95.0238
6.0142 | 190.0626 | 60.0235 | 190 | 6.0293 | 152.9805 | 59.9361 | 134.5 | 6.0165 | 134.6711 | 60.0162 | 131.499 | 6.025 | 116.0176 | 60.0254 | 97.5 | 6.0231 | 97.3948 | 59.9716 | 94.8286
6.0225 | 190.0651 | 60.0235 | 190 | 6.0377 | 152.9779 | 59.9361 | 134.5 | 6.0248 | 134.6617 | 60.0162 | 131.1968 | 6.0333 | 116.0133 | 60.0254 | 97.5 | 6.0315 | 97.3942 | 59.9716 | 94.6333
6.0308 | 190.0676 | 60.0235 | 190 | 6.046 | 152.9753 | 59.9361 | 134.5 | 6.0331 | 134.6523 | 60.0162 | 130.8946 | 6.0416 | 116.009 | 60.0254 | 97.5 | 6.0398 | 97.3936 | 59.9716 | 94.4381
6.0392 | 190.0701 | 60.0235 | 190 | 6.0544 | 152.9726 | 59.9361 | 134.5 | 6.0415 | 134.643 | 60.0162 | 130.5924 | 6.05 | 116.0048 | 60.0254 | 97.5 | 6.0481 | 97.393 | 59.9716 | 94.2429
6.0475 | 190.0726 | 60.0235 | 190 | 6.0627 | 152.97 | 59.9361 | 134.5 | 6.0498 | 134.6336 | 60.0162 | 130.2902 | 6.0583 | 116.0005 | 60.0254 | 97.5 | 6.0565 | 97.3924 | 59.9716 | 94.0476
6.0558 | 190.0751 | 60.0235 | 190 | 6.071 | 152.9674 | 59.9361 | 134.5 | 6.0581 | 134.6243 | 60.0162 | 129.988 | 6.0666 | 115.9963 | 60.0254 | 97.5 | 6.0648 | 97.3918 | 59.9716 | 93.8524
6.0642 | 190.0776 | 60.0215 | 190 | 6.0794 | 152.9648 | 59.9369 | 134.5 | 6.0665 | 134.6149 | 60.0162 | 129.6858 | 6.0749 | 115.992 | 60.0254 | 97.5 | 6.0732 | 97.3912 | 59.9716 | 93.6571
6.0725 | 190.0801 | 60.0215 | 190 | 6.0877 | 152.9622 | 59.9369 | 134.5 | 6.0748 | 134.6055 | 60.0162 | 129.3836 | 6.0833 | 115.9877 | 60.0265 | 97.5 | 6.0815 | 97.3906 | 59.9716 | 93.4619
6.0808 | 190.0826 | 60.0215 | 190 | 6.0961 | 152.9596 | 59.9369 | 134.5 | 6.0831 | 134.5962 | 60.0162 | 129.0814 | 6.0916 | 115.9835 | 60.0265 | 97.5 | 6.0898 | 97.39 | 59.9716 | 93.2667
6.0892 | 190.0851 | 60.0215 | 190 | 6.1044 | 152.957 | 59.9369 | 134.5 | 6.0915 | 134.5868 | 60.0162 | 128.7792 | 6.0999 | 115.9792 | 60.0265 | 97.5 | 6.0981 | 97.3894 | 59.9708 | 93.0714
6.0975 | 190.0876 | 60.0215 | 190 | 6.1127 | 152.9543 | 59.9369 | 134.5 | 6.0998 | 134.5775 | 60.0162 | 128.477 | 6.1082 | 115.975 | 60.0265 | 97.5 | 6.1065 | 97.3888 | 59.9708 | 92.8762
6.1058 | 190.0901 | 60.0215 | 190 | 6.1211 | 152.9517 | 59.9369 | 134.5 | 6.1081 | 134.5681 | 60.0162 | 128.1748 | 6.1166 | 115.9707 | 60.0265 | 97.5 | 6.1148 | 97.3882 | 59.9708 | 92.6809
6.1142 | 190.0926 | 60.0215 | 190 | 6.1294 | 152.9491 | 59.9369 | 134.5 | 6.1165 | 134.5587 | 60.0162 | 127.8726 | 6.1249 | 115.9664 | 60.0265 | 97.5 | 6.1232 | 97.3876 | 59.9708 | 92.4857
6.1225 | 190.0951 | 60.0215 | 190 | 6.1378 | 152.9465 | 59.9369 | 134.5 | 6.1248 | 134.5494 | 60.0162 | 127.5704 | 6.1332 | 115.9622 | 60.0265 | 97.5 | 6.1315 | 97.3869 | 59.9708 | 92.2904
6.1308 | 190.0976 | 60.0215 | 190 | 6.1461 | 152.9439 | 59.9369 | 134.5 | 6.1331 | 134.54 | 60.0162 | 127.2682 | 6.1416 | 115.9579 | 60.0265 | 97.5 | 6.1398 | 97.3863 | 59.9708 | 92.0952
6.1391 | 190.1001 | 60.0215 | 190 | 6.1545 | 152.9413 | 59.9369 | 134.5 | 6.1414 | 134.5307 | 60.0162 | 126.966 | 6.1499 | 115.9537 | 60.0265 | 97.5 | 6.1482 | 97.3857 | 59.9708 | 91.9
6.1475 | 190.1026 | 60.0215 | 190 | 6.1628 | 152.9387 | 59.9369 | 134.5 | 6.1498 | 134.5213 | 60.0162 | 126.6638 | 6.1582 | 115.9494 | 60.0265 | 97.5 | 6.1565 | 97.3851 | 59.9708 | 91.7047
6.1558 | 190.1051 | 60.0215 | 190 | 6.1711 | 152.9361 | 59.9369 | 134.5 | 6.1581 | 134.5119 | 60.0162 | 126.3616 | 6.1666 | 115.9451 | 60.0265 | 97.5 | 6.1649 | 97.3845 | 59.9708 | 91.5095
6.1641 | 190.1076 | 60.0215 | 190 | 6.1795 | 152.9334 | 59.9369 | 134.5 | 6.1664 | 134.5026 | 60.0162 | 126.0594 | 6.1749 | 115.9409 | 60.0265 | 97.5 | 6.1732 | 97.3839 | 59.9708 | 91.3142
6.1725 | 190.1101 | 60.0215 | 190 | 6.1878 | 152.9308 | 59.9369 | 134.5 | 6.1748 | 134.4932 | 60.0162 | 125.7572 | 6.1832 | 115.9366 | 60.0265 | 97.5 | 6.1815 | 97.3833 | 59.9708 | 91.119
6.1808 | 190.1125 | 60.0215 | 190 | 6.1962 | 152.9282 | 59.9369 | 134.5 | 6.1831 | 134.4838 | 60.0162 | 125.4549 | 6.1916 | 115.9323 | 60.0265 | 97.5 | 6.1899 | 97.3827 | 59.9708 | 90.9237
6.1891 | 190.1151 | 60.0215 | 190 | 6.2045 | 152.9256 | 59.9369 | 134.5 | 6.1914 | 134.4745 | 60.0162 | 125.1527 | 6.1999 | 115.9281 | 60.0265 | 97.5 | 6.1982 | 97.3821 | 59.9708 | 90.7285
6.1975 | 190.1176 | 60.0215 | 190 | 6.2129 | 152.923 | 59.9369 | 134.5 | 6.1998 | 134.4651 | 60.0162 | 124.8505 | 6.2082 | 115.9238 | 60.0265 | 97.5 | 6.2065 | 97.3815 | 59.9708 | 90.5332
6.2058 | 190.1201 | 60.0215 | 190 | 6.2212 | 152.9204 | 59.9369 | 134.5 | 6.2081 | 134.4558 | 60.0162 | 124.5483 | 6.2166 | 115.9196 | 60.0265 | 97.5 | 6.2149 | 97.3809 | 59.9708 | 90.338
6.2141 | 190.1226 | 60.0215 | 190 | 6.2295 | 152.9178 | 59.9369 | 134.5 | 6.2164 | 134.4464 | 60.0162 | 124.2461 | 6.2249 | 115.9153 | 60.0265 | 97.5 | 6.2232 | 97.3803 | 59.9708 | 90.1428
6.2224 | 190.125 | 60.0215 | 190 | 6.2379 | 152.9151 | 59.9369 | 134.5 | 6.2248 | 134.437 | 60.0162 | 123.9439 | 6.2332 | 115.911 | 60.0265 | 97.5 | 6.2316 | 97.3797 | 59.9708 | 89.9475
6.2308 | 190.1275 | 60.0215 | 190 | 6.2462 | 152.9125 | 59.9369 | 134.5 | 6.2331 | 134.4277 | 60.0173 | 123.6417 | 6.2415 | 115.9068 | 60.0265 | 97.5 | 6.2399 | 97.3791 | 59.9708 | 89.7523
6.2391 | 190.13 | 60.0215 | 190 | 6.2546 | 152.9099 | 59.9369 | 134.5 | 6.2414 | 134.4183 | 60.0173 | 123.3395 | 6.2498 | 115.9025 | 60.0265 | 97.5 | 6.2482 | 97.3785 | 59.9708 | 89.557
6.2474 | 190.1301 | 60.0215 | 190 | 6.2629 | 152.9073 | 59.9369 | 134.5 | 6.2498 | 134.409 | 60.0173 | 123.0373 | 6.2582 | 115.8983 | 60.0265 | 97.5 | 6.2566 | 97.3779 | 59.9708 | 89.3618
6.2558 | 190.1301 | 60.0215 | 190 | 6.2713 | 152.9047 | 59.9369 | 134.5 | 6.2581 | 134.3996 | 60.0173 | 122.7351 | 6.2665 | 115.894 | 60.0265 | 97.5 | 6.2649 | 97.3773 | 59.9708 | 89.1666
6.2641 | 190.1302 | 60.0207 | 190 | 6.2796 | 152.9021 | 59.9378 | 134.5 | 6.2664 | 134.3902 | 60.0173 | 122.4329 | 6.2748 | 115.8897 | 60.0265 | 97.5 | 6.2733 | 97.3767 | 59.9708 | 88.9713
6.2724 | 190.1303 | 60.0207 | 190 | 6.2879 | 152.8995 | 59.9378 | 134.5 | 6.2747 | 134.3809 | 60.0173 | 122.1307 | 6.2832 | 115.8855 | 60.0276 | 97.5 | 6.2816 | 97.3761 | 59.9708 | 88.7761
6.2808 | 190.1303 | 60.0207 | 190 | 6.2963 | 152.8969 | 59.9378 | 134.5 | 6.2831 | 134.3715 | 60.0173 | 121.8285 | 6.2915 | 115.8812 | 60.0276 | 97.5 | 6.2899 | 97.3755 | 59.9708 | 88.5808
6.2891 | 190.1304 | 60.0207 | 190 | 6.3046 | 152.8943 | 59.9378 | 134.5 | 6.2914 | 134.3622 | 60.0173 | 121.5263 | 6.2998 | 115.877 | 60.0276 | 97.5 | 6.2982 | 97.3749 | 59.971 | 88.3856
6.2974 | 190.1305 | 60.0207 | 190 | 6.313 | 152.8916 | 59.9378 | 134.5 | 6.2997 | 134.3528 | 60.0173 | 121.2241 | 6.3082 | 115.8727 | 60.0276 | 97.5 | 6.3066 | 97.3743 | 59.971 | 88.1904
6.3058 | 190.1305 | 60.0207 | 190 | 6.3213 | 152.889 | 59.9378 | 134.5 | 6.3081 | 134.3434 | 60.0173 | 120.9219 | 6.3165 | 115.8684 | 60.0276 | 97.5 | 6.3149 | 97.3737 | 59.971 | 87.9951
6.3141 | 190.1306 | 60.0207 | 190 | 6.3297 | 152.8864 | 59.9378 | 134.5 | 6.3164 | 134.3341 | 60.0173 | 120.6197 | 6.3248 | 115.8642 | 60.0276 | 97.5 | 6.3233 | 97.3731 | 59.971 | 87.7999
6.3224 | 190.1307 | 60.0207 | 190 | 6.338 | 152.8838 | 59.9378 | 134.5 | 6.3247 | 134.3247 | 60.0173 | 120.3175 | 6.3332 | 115.8599 | 60.0276 | 97.5 | 6.3316 | 97.3725 | 59.971 | 87.6046
6.3307 | 190.1307 | 60.0207 | 190 | 6.3463 | 152.8812 | 59.9378 | 134.5 | 6.3331 | 134.3154 | 60.0173 | 120.0153 | 6.3415 | 115.8557 | 60.0276 | 97.5 | 6.3399 | 97.3719 | 59.971 | 87.4094
6.3391 | 190.1308 | 60.0207 | 190 | 6.3547 | 152.8786 | 59.9378 | 134.5 | 6.3414 | 134.306 | 60.0173 | 119.7131 | 6.3498 | 115.8514 | 60.0276 | 97.5 | 6.3483 | 97.3713 | 59.971 | 87.2141
6.3474 | 190.1308 | 60.0207 | 190 | 6.363 | 152.876 | 59.9378 | 134.5 | 6.3497 | 134.2966 | 60.0173 | 119.4109 | 6.3582 | 115.8471 | 60.0276 | 97.5 | 6.3566 | 97.3707 | 59.971 | 87.0189
6.3557 | 190.1309 | 60.0207 | 190 | 6.3714 | 152.8734 | 59.9378 | 134.5 | 6.3581 | 134.2873 | 60.0173 | 119.1087 | 6.3665 | 115.8429 | 60.0276 | 97.5 | 6.365 | 97.3701 | 59.971 | 86.8236
6.3641 | 190.131 | 60.0207 | 190 | 6.3797 | 152.8707 | 59.9378 | 134.5 | 6.3664 | 134.2779 | 60.0173 | 118.8065 | 6.3748 | 115.8385 | 60.0276 | 97.5 | 6.3733 | 97.3695 | 59.971 | 86.6284
6.3724 | 190.131 | 60.0207 | 190 | 6.388 | 152.8681 | 59.9378 | 134.5 | 6.3747 | 134.2686 | 60.0173 | 118.5043 | 6.3831 | 115.8331 | 60.0276 | 97.5 | 6.3816 | 97.3689 | 59.971 | 86.4332
6.3807 | 190.1311 | 60.0207 | 190 | 6.3964 | 152.8598 | 59.9378 | 134.5 | 6.3831 | 134.2592 | 60.0173 | 118.2021 | 6.3914 | 115.8276 | 60.0276 | 97.5 | 6.39 | 97.3683 | 59.971 | 86.2379
6.3891 | 190.1312 | 60.0207 | 190 | 6.4047 | 152.8511 | 59.9378 | 134.5 | 6.3914 | 134.2498 | 60.0173 | 117.8999 | 6.3998 | 115.8222 | 60.0276 | 97.5 | 6.3983 | 97.3677 | 59.971 | 86.0427
6.3974 | 190.1312 | 60.0207 | 190 | 6.4131 | 152.8425 | 59.9378 | 134.5 | 6.3997 | 134.2405 | 60.0173 | 117.5977 | 6.4081 | 115.8168 | 60.0276 | 97.5 | 6.4066 | 97.3671 | 59.971 | 85.8474
6.4057 | 190.1313 | 60.0207 | 190 | 6.4214 | 152.8339 | 59.9378 | 134.5 | 6.4081 | 134.2311 | 60.0173 | 117.2955 | 6.4164 | 115.8113 | 60.0276 | 97.5 | 6.415 | 97.3665 | 59.971 | 85.6522
6.414 | 190.1314 | 60.0207 | 190 | 6.4297 | 152.8252 | 59.9378 | 134.5 | 6.4164 | 134.2218 | 60.0173 | 116.9933 | 6.4248 | 115.8059 | 60.0276 | 97.5 | 6.4233 | 97.3659 | 59.971 | 85.457
6.4224 | 190.1314 | 60.0207 | 190 | 6.4381 | 152.8166 | 59.9378 | 134.5 | 6.4247 | 134.2124 | 60.0173 | 116.6911 | 6.4331 | 115.8005 | 60.0276 | 97.5 | 6.4316 | 97.3653 | 59.971 | 85.2617
6.4307 | 190.1315 | 60.0207 | 190 | 6.4464 | 152.808 | 59.9378 | 134.5 | 6.433 | 134.203 | 60.0182 | 116.3889 | 6.4414 | 115.7951 | 60.0276 | 97.5 | 6.44 | 97.3647 | 59.971 | 85.0665
6.439 | 190.1316 | 60.0207 | 190 | 6.4548 | 152.7993 | 59.9378 | 134.5 | 6.4414 | 134.1937 | 60.0182 | 116.0867 | 6.4498 | 115.7896 | 60.0276 | 97.5 | 6.4483 | 97.3641 | 59.971 | 84.8712
6.4474 | 190.1316 | 60.0207 | 190 | 6.4631 | 152.7907 | 59.9378 | 134.5 | 6.4497 | 134.1906 | 60.0182 | 116 | 6.4581 | 115.7842 | 60.0276 | 97.5 | 6.4567 | 97.3635 | 59.971 | 84.676
6.4557 | 190.1317 | 60.0207 | 190 | 6.4715 | 152.782 | 59.9378 | 134.5 | 6.458 | 134.19 | 60.0182 | 116 | 6.4664 | 115.7788 | 60.0276 | 97.5 | 6.465 | 97.3629 | 59.971 | 84.4808
6.464 | 190.1318 | 60.0201 | 190 | 6.4798 | 152.7734 | 59.9402 | 134.5 | 6.4664 | 134.1895 | 60.0182 | 116 | 6.4748 | 115.7733 | 60.0276 | 97.5 | 6.4733 | 97.3623 | 59.971 | 84.2855
6.4724 | 190.1318 | 60.0201 | 190 | 6.4881 | 152.7648 | 59.9402 | 134.5 | 6.4747 | 134.1889 | 60.0182 | 116 | 6.4831 | 115.7679 | 60.029 | 97.5 | 6.4817 | 97.3617 | 59.971 | 84.0903
6.4807 | 190.1319 | 60.0201 | 190 | 6.4965 | 152.7561 | 59.9402 | 134.5 | 6.483 | 134.1884 | 60.0182 | 116 | 6.4914 | 115.7625 | 60.029 | 97.5 | 6.49 | 97.3611 | 59.971 | 83.895
6.489 | 190.132 | 60.0201 | 190 | 6.5048 | 152.7475 | 59.9402 | 134.5 | 6.4914 | 134.1878 | 60.0182 | 116 | 6.4998 | 115.757 | 60.029 | 97.5 | 6.4984 | 97.3605 | 59.9701 | 83.6998
6.4974 | 190.132 | 60.0201 | 190 | 6.5132 | 152.7389 | 59.9402 | 134.5 | 6.4997 | 134.1872 | 60.0182 | 116 | 6.5081 | 115.7516 | 60.029 | 97.5 | 6.5067 | 97.3599 | 59.9701 | 83.5045
6.5057 | 190.1321 | 60.0201 | 190 | 6.5215 | 152.7302 | 59.9402 | 134.5 | 6.508 | 134.1867 | 60.0182 | 116 | 6.5164 | 115.7462 | 60.029 | 97.5 | 6.515 | 97.3593 | 59.9701 | 83.3093
6.514 | 190.1322 | 60.0201 | 190 | 6.5299 | 152.7216 | 59.9402 | 134.5 | 6.5164 | 134.1861 | 60.0182 | 116 | 6.5247 | 115.7407 | 60.029 | 97.5 | 6.5234 | 97.3587 | 59.9701 | 83.1141
6.5223 | 190.1322 | 60.0201 | 190 | 6.5382 | 152.713 | 59.9402 | 134.5 | 6.5247 | 134.1855 | 60.0182 | 116 | 6.5331 | 115.7353 | 60.029 | 97.5 | 6.5317 | 97.3581 | 59.9701 | 82.9188
6.5307 | 190.1323 | 60.0201 | 190 | 6.5465 | 152.7043 | 59.9402 | 134.5 | 6.533 | 134.185 | 60.0182 | 116 | 6.5414 | 115.7299 | 60.029 | 97.5 | 6.54 | 97.3575 | 59.9701 | 82.7236
6.539 | 190.1324 | 60.0201 | 190 | 6.5549 | 152.6957 | 59.9402 | 134.5 | 6.5414 | 134.1844 | 60.0182 | 116 | 6.5497 | 115.7244 | 60.029 | 97.5 | 6.5484 | 97.3569 | 59.9701 | 82.5283
6.5473 | 190.1324 | 60.0201 | 190 | 6.5632 | 152.687 | 59.9402 | 134.5 | 6.5497 | 134.1839 | 60.0182 | 116 | 6.558 | 115.719 | 60.029 | 97.5 | 6.5567 | 97.3563 | 59.9701 | 82.3331
6.5557 | 190.1325 | 60.0201 | 190 | 6.5716 | 152.6784 | 59.9402 | 134.5 | 6.558 | 134.1833 | 60.0182 | 116 | 6.5664 | 115.7136 | 60.029 | 97.5 | 6.5651 | 97.3557 | 59.9701 | 82.1378
6.564 | 190.1326 | 60.0201 | 190 | 6.5799 | 152.6698 | 59.9402 | 134.5 | 6.5663 | 134.1828 | 60.0182 | 116 | 6.5747 | 115.7082 | 60.029 | 97.5 | 6.5734 | 97.3551 | 59.9701 | 81.9426
6.5723 | 190.1326 | 60.0201 | 190 | 6.5882 | 152.6611 | 59.9402 | 134.5 | 6.5747 | 134.1822 | 60.0182 | 116 | 6.583 | 115.7027 | 60.029 | 97.5 | 6.5817 | 97.3545 | 59.9701 | 81.7473
6.5807 | 190.1327 | 60.0201 | 190 | 6.5966 | 152.6525 | 59.9402 | 134.5 | 6.583 | 134.1816 | 60.0182 | 116 | 6.5914 | 115.6973 | 60.029 | 97.5 | 6.5901 | 97.3539 | 59.9701 | 81.5521
6.589 | 190.1328 | 60.0201 | 190 | 6.6049 | 152.6439 | 59.9402 | 134.5 | 6.5913 | 134.1811 | 60.0182 | 116 | 6.5997 | 115.6919 | 60.029 | 97.5 | 6.5984 | 97.3533 | 59.9701 | 81.3568
6.5973 | 190.1328 | 60.0201 | 190 | 6.6133 | 152.6352 | 59.9402 | 134.5 | 6.5997 | 134.1805 | 60.0182 | 116 | 6.608 | 115.6864 | 60.029 | 97.5 | 6.6068 | 97.3527 | 59.9701 | 81.1616
6.6056 | 190.1329 | 60.0201 | 190 | 6.6216 | 152.6266 | 59.9402 | 134.5 | 6.608 | 134.1799 | 60.0182 | 116 | 6.6164 | 115.681 | 60.029 | 97.5 | 6.6151 | 97.3521 | 59.9701 | 80.9664
6.614 | 190.1329 | 60.0201 | 190 | 6.63 | 152.618 | 59.9402 | 134.5 | 6.6163 | 134.1794 | 60.0182 | 116 | 6.6247 | 115.6756 | 60.029 | 97.5 | 6.6234 | 97.3515 | 59.9701 | 80.7711
6.6223 | 190.133 | 60.0201 | 190 | 6.6383 | 152.6093 | 59.9402 | 134.5 | 6.6247 | 134.1788 | 60.0182 | 116 | 6.633 | 115.6701 | 60.029 | 97.5 | 6.6317 | 97.3509 | 59.9701 | 80.5759
6.6306 | 190.1331 | 60.0201 | 190 | 6.6466 | 152.6007 | 59.9402 | 134.5 | 6.633 | 134.1783 | 60.019 | 116 | 6.6413 | 115.6647 | 60.029 | 97.5 | 6.6401 | 97.3503 | 59.9701 | 80.3806
6.639 | 190.1331 | 60.0201 | 190 | 6.655 | 152.592 | 59.9402 | 134.5 | 6.6413 | 134.1777 | 60.019 | 116 | 6.6497 | 115.6593 | 60.029 | 97.5 | 6.6484 | 97.3497 | 59.9701 | 80.1854
6.6473 | 190.1332 | 60.0201 | 190 | 6.6633 | 152.5834 | 59.9402 | 134.5 | 6.6497 | 134.1771 | 60.019 | 116 | 6.658 | 115.6539 | 60.029 | 97.5 | 6.6568 | 97.3491 | 59.9701 | 79.9901
6.6556 | 190.1333 | 60.0201 | 190 | 6.6717 | 152.5748 | 59.9402 | 134.5 | 6.658 | 134.1766 | 60.019 | 116 | 6.6663 | 115.6484 | 60.029 | 97.5 | 6.6651 | 97.3484 | 59.9701 | 79.7949
6.664 | 190.1333 | 60.021 | 190 | 6.68 | 152.5661 | 59.9411 | 134.5 | 6.6663 | 134.176 | 60.019 | 116 | 6.6747 | 115.643 | 60.029 | 97.5 | 6.6734 | 97.3478 | 59.9701 | 79.5996
6.6723 | 190.1334 | 60.021 | 190 | 6.6883 | 152.5575 | 59.9411 | 134.5 | 6.6746 | 134.1755 | 60.019 | 116 | 6.683 | 115.6376 | 60.03 | 97.5 | 6.6818 | 97.3472 | 59.9701 | 79.4044
6.6806 | 190.1335 | 60.021 | 190 | 6.6967 | 152.5489 | 59.9411 | 134.5 | 6.683 | 134.1749 | 60.019 | 116 | 6.6913 | 115.6321 | 60.03 | 97.5 | 6.6901 | 97.3466 | 59.9701 | 79.2091
6.689 | 190.1335 | 60.021 | 190 | 6.705 | 152.5402 | 59.9411 | 134.5 | 6.6913 | 134.1743 | 60.019 | 116 | 6.6996 | 115.6267 | 60.03 | 97.5 | 6.6985 | 97.346 | 59.9696 | 79.0139
6.6973 | 190.1336 | 60.021 | 190 | 6.7134 | 152.5316 | 59.9411 | 134.5 | 6.6996 | 134.1738 | 60.019 | 116 | 6.708 | 115.6213 | 60.03 | 97.5 | 6.7068 | 97.3435 | 59.9696 | 79
6.7056 | 190.1337 | 60.021 | 190 | 6.7217 | 152.523 | 59.9411 | 134.5 | 6.7079 | 134.1732 | 60.019 | 116 | 6.7163 | 115.6158 | 60.03 | 97.5 | 6.7151 | 97.3408 | 59.9696 | 79
6.7139 | 190.1337 | 60.021 | 190 | 6.7301 | 152.5143 | 59.9411 | 134.5 | 6.7163 | 134.1727 | 60.019 | 116 | 6.7246 | 115.6104 | 60.03 | 97.5 | 6.7234 | 97.3382 | 59.9696 | 79
6.7223 | 190.1338 | 60.021 | 190 | 6.7384 | 152.5057 | 59.9411 | 134.5 | 6.7246 | 134.1721 | 60.019 | 116 | 6.733 | 115.605 | 60.03 | 97.5 | 6.7318 | 97.3355 | 59.9696 | 79
6.7306 | 190.1339 | 60.021 | 190 | 6.7467 | 152.4971 | 59.9411 | 134.5 | 6.7329 | 134.1715 | 60.019 | 116 | 6.7413 | 115.5995 | 60.03 | 97.5 | 6.7401 | 97.3328 | 59.9696 | 79
6.7389 | 190.1339 | 60.021 | 190 | 6.7551 | 152.4884 | 59.9411 | 134.5 | 6.7413 | 134.171 | 60.019 | 116 | 6.7496 | 115.5941 | 60.03 | 97.5 | 6.7485 | 97.3301 | 59.9696 | 79
6.7473 | 190.134 | 60.021 | 190 | 6.7634 | 152.4798 | 59.9411 | 134.5 | 6.7496 | 134.1704 | 60.019 | 116 | 6.758 | 115.5887 | 60.03 | 97.5 | 6.7568 | 97.3274 | 59.9696 | 79
6.7556 | 190.1333 | 60.021 | 190 | 6.7718 | 152.4711 | 59.9411 | 134.5 | 6.7579 | 134.1699 | 60.019 | 116 | 6.7663 | 115.5833 | 60.03 | 97.5 | 6.7651 | 97.3248 | 59.9696 | 79
6.7639 | 190.1325 | 60.021 | 190 | 6.7801 | 152.4625 | 59.9411 | 134.5 | 6.7663 | 134.1693 | 60.019 | 116 | 6.7746 | 115.5778 | 60.03 | 97.5 | 6.7735 | 97.3221 | 59.9696 | 79
6.7723 | 190.1317 | 60.021 | 190 | 6.7884 | 152.4539 | 59.9411 | 134.5 | 6.7746 | 134.1687 | 60.019 | 116 | 6.7829 | 115.5724 | 60.03 | 97.5 | 6.7818 | 97.3194 | 59.9696 | 79
6.7806 | 190.1309 | 60.021 | 190 | 6.7968 | 152.4452 | 59.9411 | 134.5 | 6.7829 | 134.1682 | 60.019 | 116 | 6.7913 | 115.567 | 60.03 | 97.5 | 6.7902 | 97.3167 | 59.9696 | 79
6.7889 | 190.1301 | 60.021 | 190 | 6.8051 | 152.4366 | 59.9411 | 134.5 | 6.7913 | 134.1676 | 60.019 | 116 | 6.7996 | 115.5615 | 60.03 | 97.5 | 6.7985 | 97.314 | 59.9696 | 79
6.7972 | 190.1292 | 60.021 | 190 | 6.8135 | 152.428 | 59.9411 | 134.5 | 6.7996 | 134.1671 | 60.019 | 116 | 6.8079 | 115.5561 | 60.03 | 97.5 | 6.8069 | 97.3113 | 59.9696 | 79
6.8056 | 190.1284 | 60.021 | 190 | 6.8218 | 152.4193 | 59.9411 | 134.5 | 6.8079 | 134.1665 | 60.019 | 116 | 6.8163 | 115.5507 | 60.03 | 97.5 | 6.8152 | 97.3087 | 59.9696 | 79
6.8139 | 190.1276 | 60.021 | 190 | 6.8302 | 152.4107 | 59.9411 | 134.5 | 6.8163 | 134.1659 | 60.019 | 116 | 6.8246 | 115.5452 | 60.03 | 97.5 | 6.8235 | 97.306 | 59.9696 | 79
6.8222 | 190.1268 | 60.021 | 190 | 6.8385 | 152.4021 | 59.9411 | 134.5 | 6.8246 | 134.1654 | 60.019 | 116 | 6.8329 | 115.5398 | 60.03 | 97.5 | 6.8318 | 97.3033 | 59.9696 | 79
6.8306 | 190.126 | 60.021 | 190 | 6.8468 | 152.3934 | 59.9411 | 134.5 | 6.8329 | 134.1648 | 60.0204 | 116 | 6.8412 | 115.5344 | 60.03 | 97.5 | 6.8402 | 97.3006 | 59.9696 | 79
6.8389 | 190.1251 | 60.021 | 190 | 6.8552 | 152.3848 | 59.9411 | 134.5 | 6.8412 | 134.1642 | 60.0204 | 116 | 6.8496 | 115.5289 | 60.03 | 97.5 | 6.8485 | 97.298 | 59.9696 | 79
6.8472 | 190.1243 | 60.021 | 190 | 6.8635 | 152.3761 | 59.9411 | 134.5 | 6.8496 | 134.1637 | 60.0204 | 116 | 6.8579 | 115.5235 | 60.03 | 97.5 | 6.8569 | 97.2953 | 59.9696 | 79
6.8556 | 190.1235 | 60.021 | 190 | 6.8719 | 152.3675 | 59.9411 | 134.5 | 6.8579 | 134.1631 | 60.0204 | 116 | 6.8662 | 115.5181 | 60.03 | 97.5 | 6.8652 | 97.2926 | 59.9696 | 79
6.8639 | 190.1227 | 60.0218 | 190 | 6.8802 | 152.3589 | 59.9414 | 134.5 | 6.8662 | 134.1626 | 60.0204 | 116 | 6.8746 | 115.5126 | 60.03 | 97.5 | 6.8735 | 97.2899 | 59.9696 | 79
6.8722 | 190.1219 | 60.0218 | 190 | 6.8885 | 152.3502 | 59.9414 | 134.5 | 6.8746 | 134.162 | 60.0204 | 116 | 6.8829 | 115.5069 | 60.0306 | 97.5 | 6.8819 | 97.2872 | 59.9696 | 79
6.8806 | 190.121 | 60.0218 | 190 | 6.8969 | 152.3416 | 59.9414 | 134.5 | 6.8829 | 134.1614 | 60.0204 | 116 | 6.8912 | 115.5012 | 60.0306 | 97.5 | 6.8902 | 97.2846 | 59.9696 | 79
6.8889 | 190.1202 | 60.0218 | 190 | 6.9052 | 152.338 | 59.9414 | 134.5 | 6.8912 | 134.1609 | 60.0204 | 116 | 6.8995 | 115.4955 | 60.0306 | 97.5 | 6.8986 | 97.2819 | 59.9685 | 79
6.8972 | 190.1194 | 60.0218 | 190 | 6.9136 | 152.3355 | 59.9414 | 134.5 | 6.8996 | 134.1603 | 60.0204 | 116 | 6.9079 | 115.4898 | 60.0306 | 97.5 | 6.9069 | 97.2792 | 59.9685 | 79
6.9055 | 190.1186 | 60.0218 | 190 | 6.9219 | 152.3331 | 59.9414 | 134.5 | 6.9079 | 134.1598 | 60.0204 | 116 | 6.9162 | 115.484 | 60.0306 | 97.5 | 6.9152 | 97.2765 | 59.9685 | 79
6.9139 | 190.1178 | 60.0218 | 190 | 6.9303 | 152.3306 | 59.9414 | 134.5 | 6.9162 | 134.1592 | 60.0204 | 116 | 6.9245 | 115.4783 | 60.0306 | 97.5 | 6.9236 | 97.2738 | 59.9685 | 79
6.9222 | 190.1169 | 60.0218 | 190 | 6.9386 | 152.3281 | 59.9414 | 134.5 | 6.9246 | 134.1586 | 60.0204 | 116 | 6.9329 | 115.4726 | 60.0306 | 97.5 | 6.9319 | 97.2711 | 59.9685 | 79
6.9305 | 190.1161 | 60.0218 | 190 | 6.9469 | 152.3256 | 59.9414 | 134.5 | 6.9329 | 134.1581 | 60.0204 | 116 | 6.9412 | 115.4669 | 60.0306 | 97.5 | 6.9402 | 97.2685 | 59.9685 | 79
6.9389 | 190.1153 | 60.0218 | 190 | 6.9553 | 152.3232 | 59.9414 | 134.5 | 6.9412 | 134.1575 | 60.0204 | 116 | 6.9495 | 115.4612 | 60.0306 | 97.5 | 6.9486 | 97.2658 | 59.9685 | 79
6.9472 | 190.1145 | 60.0218 | 190 | 6.9636 | 152.3207 | 59.9414 | 134.5 | 6.9496 | 134.157 | 60.0204 | 116 | 6.9579 | 115.4554 | 60.0306 | 97.5 | 6.9569 | 97.2631 | 59.9685 | 79
6.9555 | 190.1136 | 60.0218 | 190 | 6.972 | 152.3182 | 59.9414 | 134.5 | 6.9579 | 134.1564 | 60.0204 | 116 | 6.9662 | 115.4497 | 60.0306 | 97.5 | 6.9652 | 97.2604 | 59.9685 | 79
6.9639 | 190.1128 | 60.0218 | 190 | 6.9803 | 152.3158 | 59.9414 | 134.5 | 6.9662 | 134.1536 | 60.0204 | 116 | 6.9745 | 115.444 | 60.0306 | 97.5 | 6.9736 | 97.2578 | 59.9685 | 79
6.9722 | 190.112 | 60.0218 | 190 | 6.9886 | 152.3133 | 59.9414 | 134.5 | 6.9745 | 134.1454 | 60.0204 | 116 | 6.9828 | 115.4383 | 60.0306 | 97.5 | 6.9819 | 97.2551 | 59.9685 | 79
6.9805 | 190.1112 | 60.0218 | 190 | 6.997 | 152.3108 | 59.9414 | 134.5 | 6.9829 | 134.1373 | 60.0204 | 116 | 6.9912 | 115.4326 | 60.0306 | 97.5 | 6.9903 | 97.2524 | 59.9685 | 79
6.9888 | 190.1104 | 60.0218 | 190 | 7.0053 | 152.3083 | 59.9414 | 134.5 | 6.9912 | 134.1291 | 60.0204 | 116 | 6.9995 | 115.4268 | 60.0306 | 97.5 | 6.9986 | 97.2497 | 59.9685 | 79
6.9972 | 190.1095 | 60.0218 | 190 | 7.0137 | 152.3059 | 59.9414 | 134.5 | 6.9995 | 134.121 | 60.0204 | 116 | 7.0078 | 115.4211 | 60.0306 | 97.5 | 7.0069 | 97.247 | 59.9685 | 79
7.0055 | 190.1087 | 60.0218 | 190 | 7.022 | 152.3034 | 59.9414 | 134.5 | 7.0079 | 134.1128 | 60.0204 | 116 | 7.0161 | 115.4154 | 60.0306 | 97.5 | 7.0153 | 97.2444 | 59.9685 | 79
7.0138 | 190.1079 | 60.0218 | 190 | 7.0303 | 152.3009 | 59.9414 | 134.5 | 7.0162 | 134.1046 | 60.0204 | 116 | 7.0245 | 115.4097 | 60.0306 | 97.5 | 7.0236 | 97.2417 | 59.9685 | 79
7.0222 | 190.1071 | 60.0218 | 190 | 7.0387 | 152.2985 | 59.9414 | 134.5 | 7.0245 | 134.0965 | 60.0204 | 116 | 7.0328 | 115.404 | 60.0306 | 97.5 | 7.032 | 97.239 | 59.9685 | 79
7.0305 | 190.1063 | 60.0218 | 190 | 7.047 | 152.296 | 59.9414 | 134.5 | 7.0328 | 134.0883 | 60.0215 | 116 | 7.0411 | 115.3982 | 60.0306 | 97.5 | 7.0403 | 97.2363 | 59.9685 | 79
7.0388 | 190.1054 | 60.0218 | 190 | 7.0554 | 152.2935 | 59.9414 | 134.5 | 7.0412 | 134.0801 | 60.0215 | 116 | 7.0495 | 115.3925 | 60.0306 | 97.5 | 7.0486 | 97.2336 | 59.9685 | 79
7.0472 | 190.1046 | 60.0218 | 190 | 7.0637 | 152.291 | 59.9414 | 134.5 | 7.0495 | 134.072 | 60.0215 | 116 | 7.0578 | 115.3868 | 60.0306 | 97.5 | 7.057 | 97.2309 | 59.9685 | 79
7.0555 | 190.1038 | 60.0218 | 190 | 7.0721 | 152.2886 | 59.9414 | 134.5 | 7.0578 | 134.0638 | 60.0215 | 116 | 7.0661 | 115.3811 | 60.0306 | 97.5 | 7.0653 | 97.2283 | 59.9685 | 79
7.0638 | 190.103 | 60.0226 | 190 | 7.0804 | 152.2861 | 59.9428 | 134.5 | 7.0662 | 134.0556 | 60.0215 | 116 | 7.0745 | 115.3754 | 60.0306 | 97.5 | 7.0736 | 97.2256 | 59.9685 | 79
7.0721 | 190.1022 | 60.0226 | 190 | 7.0887 | 152.2836 | 59.9428 | 134.5 | 7.0745 | 134.0475 | 60.0215 | 116 | 7.0828 | 115.3696 | 60.032 | 97.5 | 7.082 | 97.2229 | 59.9685 | 79
7.0805 | 190.1013 | 60.0226 | 190 | 7.0971 | 152.2812 | 59.9428 | 134.5 | 7.0828 | 134.0393 | 60.0215 | 116 | 7.0911 | 115.3639 | 60.032 | 97.5 | 7.0903 | 97.2202 | 59.9685 | 79
7.0888 | 190.1005 | 60.0226 | 190 | 7.1054 | 152.2787 | 59.9428 | 134.5 | 7.0912 | 134.0311 | 60.0215 | 116 | 7.0995 | 115.3582 | 60.032 | 97.5 | 7.0987 | 97.2176 | 59.968 | 79
7.0971 | 190.0997 | 60.0226 | 190 | 7.1138 | 152.2762 | 59.9428 | 134.5 | 7.0995 | 134.023 | 60.0215 | 116 | 7.1078 | 115.3525 | 60.032 | 97.5 | 7.107 | 97.2149 | 59.968 | 79
7.1055 | 190.0989 | 60.0226 | 190 | 7.1221 | 152.2738 | 59.9428 | 134.5 | 7.1078 | 134.0148 | 60.0215 | 116 | 7.1161 | 115.3467 | 60.032 | 97.5 | 7.1153 | 97.2122 | 59.968 | 79
7.1138 | 190.0981 | 60.0226 | 190 | 7.1304 | 152.2713 | 59.9428 | 134.5 | 7.1161 | 134.0067 | 60.0215 | 116 | 7.1244 | 115.341 | 60.032 | 97.5 | 7.1237 | 97.2095 | 59.968 | 79
7.1221 | 190.0972 | 60.0226 | 190 | 7.1388 | 152.2688 | 59.9428 | 134.5 | 7.1245 | 133.9985 | 60.0215 | 116 | 7.1328 | 115.3353 | 60.032 | 97.5 | 7.132 | 97.2068 | 59.968 | 79
7.1305 | 190.0964 | 60.0226 | 190 | 7.1471 | 152.2663 | 59.9428 | 134.5 | 7.1328 | 133.9903 | 60.0215 | 116 | 7.1411 | 115.3296 | 60.032 | 97.5 | 7.1404 | 97.2042 | 59.968 | 79
7.1388 | 190.0956 | 60.0226 | 190 | 7.1555 | 152.2639 | 59.9428 | 134.5 | 7.1411 | 133.9822 | 60.0215 | 116 | 7.1494 | 115.3239 | 60.032 | 97.5 | 7.1487 | 97.2015 | 59.968 | 79
7.1471 | 190.0948 | 60.0226 | 190 | 7.1638 | 152.2614 | 59.9428 | 134.5 | 7.1495 | 133.974 | 60.0215 | 116 | 7.1577 | 115.3181 | 60.032 | 97.5 | 7.157 | 97.1988 | 59.968 | 79
7.1555 | 190.0939 | 60.0226 | 190 | 7.1721 | 152.2589 | 59.9428 | 134.5 | 7.1578 | 133.9658 | 60.0215 | 116 | 7.1661 | 115.3124 | 60.032 | 97.5 | 7.1653 | 97.1961 | 59.968 | 79
7.1638 | 190.0931 | 60.0226 | 190 | 7.1805 | 152.2565 | 59.9428 | 134.5 | 7.1661 | 133.9577 | 60.0215 | 116 | 7.1744 | 115.3067 | 60.032 | 97.5 | 7.1737 | 97.1934 | 59.968 | 79
7.1721 | 190.0923 | 60.0226 | 190 | 7.1888 | 152.254 | 59.9428 | 134.5 | 7.1745 | 133.9495 | 60.0215 | 116 | 7.1827 | 115.301 | 60.032 | 97.5 | 7.182 | 97.1908 | 59.968 | 79
7.1804 | 190.0915 | 60.0226 | 190 | 7.1972 | 152.2515 | 59.9428 | 134.5 | 7.1828 | 133.9413 | 60.0215 | 116 | 7.1911 | 115.2953 | 60.032 | 97.5 | 7.1904 | 97.1881 | 59.968 | 79
7.1888 | 190.0907 | 60.0226 | 190 | 7.2055 | 152.2491 | 59.9428 | 134.5 | 7.1911 | 133.9332 | 60.0215 | 116 | 7.1994 | 115.2895 | 60.032 | 97.5 | 7.1987 | 97.1854 | 59.968 | 79
7.1971 | 190.0899 | 60.0226 | 190 | 7.2139 | 152.2466 | 59.9428 | 134.5 | 7.1995 | 133.925 | 60.0215 | 116 | 7.2077 | 115.2838 | 60.032 | 97.5 | 7.2071 | 97.1827 | 59.968 | 79
7.2054 | 190.089 | 60.0226 | 190 | 7.2222 | 152.2441 | 59.9428 | 134.5 | 7.2078 | 133.9169 | 60.0215 | 116 | 7.216 | 115.2781 | 60.032 | 97.5 | 7.2154 | 97.18 | 59.968 | 79
7.2138 | 190.0882 | 60.0226 | 190 | 7.2305 | 152.2416 | 59.9428 | 134.5 | 7.2161 | 133.9087 | 60.0215 | 116 | 7.2244 | 115.2724 | 60.032 | 97.5 | 7.2237 | 97.1774 | 59.968 | 79
7.2221 | 190.0874 | 60.0226 | 190 | 7.2389 | 152.2392 | 59.9428 | 134.5 | 7.2245 | 133.9005 | 60.0215 | 116 | 7.2327 | 115.2667 | 60.032 | 97.5 | 7.2321 | 97.1747 | 59.968 | 79
7.2304 | 190.0866 | 60.0226 | 190 | 7.2472 | 152.2367 | 59.9428 | 134.5 | 7.2328 | 133.8924 | 60.0221 | 116 | 7.241 | 115.2609 | 60.032 | 97.5 | 7.2404 | 97.172 | 59.968 | 79
7.2388 | 190.0858 | 60.0226 | 190 | 7.2556 | 152.2342 | 59.9428 | 134.5 | 7.2411 | 133.8842 | 60.0221 | 116 | 7.2494 | 115.2552 | 60.032 | 97.5 | 7.2487 | 97.1693 | 59.968 | 79
7.2471 | 190.0849 | 60.0226 | 190 | 7.2639 | 152.2318 | 59.9428 | 134.5 | 7.2495 | 133.876 | 60.0221 | 116 | 7.2577 | 115.2495 | 60.032 | 97.5 | 7.2571 | 97.1666 | 59.968 | 79
7.2554 | 190.0841 | 60.0226 | 190 | 7.2722 | 152.2293 | 59.9428 | 134.5 | 7.2578 | 133.8679 | 60.0221 | 116 | 7.266 | 115.2438 | 60.032 | 97.5 | 7.2654 | 97.1647 | 59.968 | 79
7.2637 | 190.0833 | 60.024 | 190 | 7.2806 | 152.2268 | 59.943 | 134.5 | 7.2661 | 133.8597 | 60.0221 | 116 | 7.2744 | 115.2381 | 60.032 | 97.5 | 7.2737 | 97.1629 | 59.968 | 79
7.2721 | 190.0825 | 60.024 | 190 | 7.2889 | 152.2243 | 59.943 | 134.5 | 7.2744 | 133.8515 | 60.0221 | 116 | 7.2827 | 115.2323 | 60.0328 | 97.5 | 7.2821 | 97.1612 | 59.968 | 79
7.2804 | 190.0816 | 60.024 | 190 | 7.2973 | 152.2219 | 59.943 | 134.5 | 7.2827 | 133.8434 | 60.0221 | 116 | 7.291 | 115.2266 | 60.0328 | 97.5 | 7.2904 | 97.1594 | 59.968 | 79
7.2887 | 190.0808 | 60.024 | 190 | 7.3056 | 152.2194 | 59.943 | 134.5 | 7.2911 | 133.8352 | 60.0221 | 116 | 7.2993 | 115.2209 | 60.0328 | 97.5 | 7.2988 | 97.1577 | 59.968 | 79
7.2971 | 190.08 | 60.024 | 190 | 7.3139 | 152.2169 | 59.943 | 134.5 | 7.2994 | 133.8271 | 60.0221 | 116 | 7.3077 | 115.2152 | 60.0328 | 97.5 | 7.3071 | 97.156 | 59.968 | 79
7.3054 | 190.0792 | 60.024 | 190 | 7.3223 | 152.2145 | 59.943 | 134.5 | 7.3077 | 133.8189 | 60.0221 | 116 | 7.316 | 115.2095 | 60.0328 | 97.5 | 7.3154 | 97.1542 | 59.968 | 79
7.3137 | 190.0784 | 60.024 | 190 | 7.3306 | 152.212 | 59.943 | 134.5 | 7.3161 | 133.8107 | 60.0221 | 116 | 7.3243 | 115.2037 | 60.0328 | 97.5 | 7.3238 | 97.1525 | 59.968 | 79
7.3221 | 190.0775 | 60.024 | 190 | 7.339 | 152.2095 | 59.943 | 134.5 | 7.3244 | 133.8026 | 60.0221 | 116 | 7.3326 | 115.198 | 60.0328 | 97.5 | 7.3321 | 97.1507 | 59.968 | 79
7.3304 | 190.0767 | 60.024 | 190 | 7.3473 | 152.2071 | 59.943 | 134.5 | 7.3327 | 133.7944 | 60.0221 | 116 | 7.341 | 115.1923 | 60.0328 | 97.5 | 7.3405 | 97.149 | 59.968 | 79
7.3387 | 190.0759 | 60.024 | 190 | 7.3557 | 152.2046 | 59.943 | 134.5 | 7.3411 | 133.7862 | 60.0221 | 116 | 7.3493 | 115.1866 | 60.0328 | 97.5 | 7.3488 | 97.1472 | 59.968 | 79
7.347 | 190.0751 | 60.024 | 190 | 7.364 | 152.2021 | 59.943 | 134.5 | 7.3494 | 133.7781 | 60.0221 | 116 | 7.3576 | 115.1809 | 60.0328 | 97.5 | 7.3571 | 97.1455 | 59.968 | 79
7.3554 | 190.0743 | 60.024 | 190 | 7.3723 | 152.1996 | 59.943 | 134.5 | 7.3577 | 133.7699 | 60.0221 | 116 | 7.366 | 115.1751 | 60.0328 | 97.5 | 7.3655 | 97.1437 | 59.968 | 79
7.3637 | 190.0734 | 60.024 | 190 | 7.3807 | 152.1972 | 59.943 | 134.5 | 7.3661 | 133.7617 | 60.0221 | 116 | 7.3743 | 115.1694 | 60.0328 | 97.5 | 7.3738 | 97.142 | 59.968 | 79
7.372 | 190.0726 | 60.024 | 190 | 7.389 | 152.1947 | 59.943 | 134.5 | 7.3744 | 133.7536 | 60.0221 | 116 | 7.3826 | 115.1637 | 60.0328 | 97.5 | 7.3821 | 97.1403 | 59.968 | 79
7.3804 | 190.0718 | 60.024 | 190 | 7.3974 | 152.1922 | 59.943 | 134.5 | 7.3827 | 133.7454 | 60.0221 | 116 | 7.391 | 115.158 | 60.0328 | 97.5 | 7.3905 | 97.1385 | 59.968 | 79
7.3887 | 190.071 | 60.024 | 190 | 7.4057 | 152.1898 | 59.943 | 134.5 | 7.3911 | 133.7373 | 60.0221 | 116 | 7.3993 | 115.1523 | 60.0328 | 97.5 | 7.3988 | 97.1368 | 59.968 | 79
7.397 | 190.0702 | 60.024 | 190 | 7.414 | 152.1873 | 59.943 | 134.5 | 7.3994 | 133.7291 | 60.0221 | 116 | 7.4076 | 115.1466 | 60.0328 | 97.5 | 7.4072 | 97.135 | 59.968 | 79
7.4054 | 190.0693 | 60.024 | 190 | 7.4224 | 152.1846 | 59.943 | 134.5 | 7.4077 | 133.7209 | 60.0221 | 116 | 7.416 | 115.1409 | 60.0328 | 97.5 | 7.4155 | 97.1333 | 59.968 | 79
7.4137 | 190.0685 | 60.024 | 190 | 7.4307 | 152.1817 | 59.943 | 134.5 | 7.416 | 133.7128 | 60.0221 | 116 | 7.4243 | 115.1353 | 60.0328 | 97.5 | 7.4238 | 97.1315 | 59.968 | 79
7.422 | 190.0672 | 60.024 | 189.8864 | 7.4391 | 152.1787 | 59.943 | 134.5 | 7.4244 | 133.7046 | 60.0221 | 116 | 7.4326 | 115.1297 | 60.0328 | 97.5 | 7.4322 | 97.1298 | 59.968 | 79
7.4303 | 190.0651 | 60.024 | 189.5782 | 7.4474 | 152.1758 | 59.943 | 134.5 | 7.4327 | 133.6964 | 60.0226 | 116 | 7.4409 | 115.124 | 60.0328 | 97.5 | 7.4405 | 97.1281 | 59.968 | 79
7.4387 | 190.063 | 60.024 | 189.27 | 7.4557 | 152.1728 | 59.943 | 134.5 | 7.441 | 133.6883 | 60.0226 | 116 | 7.4492 | 115.1184 | 60.0328 | 97.5 | 7.4489 | 97.1263 | 59.968 | 79
7.447 | 190.0609 | 60.024 | 188.9617 | 7.4641 | 152.1699 | 59.943 | 134.5 | 7.4494 | 133.6801 | 60.0226 | 116 | 7.4576 | 115.1127 | 60.0328 | 97.5 | 7.4572 | 97.1246 | 59.968 | 79
7.4553 | 190.0588 | 60.024 | 188.6535 | 7.4724 | 152.1669 | 59.943 | 134.5 | 7.4577 | 133.672 | 60.0226 | 116 | 7.4659 | 115.1071 | 60.0328 | 97.5 | 7.4655 | 97.1228 | 59.968 | 79
7.4637 | 190.0566 | 60.0245 | 188.3453 | 7.4808 | 152.164 | 59.9439 | 134.5 | 7.466 | 133.6662 | 60.0226 | 116 | 7.4742 | 115.1014 | 60.0328 | 97.5 | 7.4738 | 97.1211 | 59.968 | 79
7.472 | 190.0545 | 60.0245 | 188.0371 | 7.4891 | 152.1611 | 59.9439 | 134.5 | 7.4744 | 133.6672 | 60.0226 | 116 | 7.4826 | 115.0958 | 60.0339 | 97.5 | 7.4822 | 97.1193 | 59.968 | 79
7.4803 | 190.0524 | 60.0245 | 187.7289 | 7.4975 | 152.1581 | 59.9439 | 134.5 | 7.4827 | 133.6681 | 60.0226 | 116 | 7.4909 | 115.0902 | 60.0339 | 97.5 | 7.4905 | 97.1176 | 59.968 | 79
7.4887 | 190.0503 | 60.0245 | 187.4207 | 7.5058 | 152.1552 | 59.9439 | 134.5 | 7.491 | 133.669 | 60.0226 | 116 | 7.4992 | 115.0845 | 60.0339 | 97.5 | 7.4989 | 97.1159 | 59.9676 | 79
7.497 | 190.0482 | 60.0245 | 187.1125 | 7.5141 | 152.1522 | 59.9439 | 134.5 | 7.4994 | 133.6699 | 60.0226 | 116 | 7.5076 | 115.0789 | 60.0339 | 97.5 | 7.5072 | 97.1141 | 59.9676 | 79
7.5053 | 190.0461 | 60.0245 | 186.8043 | 7.5225 | 152.1493 | 59.9439 | 134.5 | 7.5077 | 133.6709 | 60.0226 | 116 | 7.5159 | 115.0732 | 60.0339 | 97.5 | 7.5155 | 97.1124 | 59.9676 | 79
7.5136 | 190.0439 | 60.0245 | 186.4961 | 7.5308 | 152.1463 | 59.9439 | 134.5 | 7.516 | 133.6718 | 60.0226 | 116 | 7.5242 | 115.0676 | 60.0339 | 97.5 | 7.5239 | 97.1106 | 59.9676 | 79
7.522 | 190.0418 | 60.0245 | 186.1879 | 7.5392 | 152.1434 | 59.9439 | 134.5 | 7.5243 | 133.6727 | 60.0226 | 116 | 7.5325 | 115.062 | 60.0339 | 97.5 | 7.5322 | 97.1089 | 59.9676 | 79
7.5303 | 190.0397 | 60.0245 | 185.8797 | 7.5475 | 152.1404 | 59.9439 | 134.5 | 7.5327 | 133.6736 | 60.0226 | 116 | 7.5409 | 115.0563 | 60.0339 | 97.5 | 7.5406 | 97.1071 | 59.9676 | 79
7.5386 | 190.0376 | 60.0245 | 185.5715 | 7.5558 | 152.1375 | 59.9439 | 134.5 | 7.541 | 133.6745 | 60.0226 | 116 | 7.5492 | 115.0507 | 60.0339 | 97.5 | 7.5489 | 97.1054 | 59.9676 | 79
7.547 | 190.0355 | 60.0245 | 185.2633 | 7.5642 | 152.1346 | 59.9439 | 134.5 | 7.5493 | 133.6755 | 60.0226 | 116 | 7.5575 | 115.045 | 60.0339 | 97.5 | 7.5572 | 97.1037 | 59.9676 | 79
7.5553 | 190.0334 | 60.0245 | 184.955 | 7.5725 | 152.1316 | 59.9439 | 134.5 | 7.5576 | 133.6764 | 60.0226 | 116 | 7.5659 | 115.0394 | 60.0339 | 97.5 | 7.5656 | 97.1019 | 59.9676 | 79
7.5636 | 190.0312 | 60.0245 | 184.6468 | 7.5809 | 152.1287 | 59.9439 | 134.5 | 7.566 | 133.6773 | 60.0226 | 116 | 7.5742 | 115.0337 | 60.0339 | 97.5 | 7.5739 | 97.1002 | 59.9676 | 79
7.572 | 190.0291 | 60.0245 | 184.3386 | 7.5892 | 152.1257 | 59.9439 | 134.5 | 7.5743 | 133.6782 | 60.0226 | 116 | 7.5825 | 115.0281 | 60.0339 | 97.5 | 7.5822 | 97.0984 | 59.9676 | 79
7.5803 | 190.027 | 60.0245 | 184.0304 | 7.5975 | 152.1228 | 59.9439 | 134.5 | 7.5826 | 133.6792 | 60.0226 | 116 | 7.5909 | 115.0225 | 60.0339 | 97.5 | 7.5906 | 97.0967 | 59.9676 | 79
7.5886 | 190.0249 | 60.0245 | 183.7222 | 7.6059 | 152.1198 | 59.9439 | 134.5 | 7.591 | 133.6801 | 60.0226 | 116 | 7.5992 | 115.0168 | 60.0339 | 97.5 | 7.5989 | 97.0949 | 59.9676 | 79
7.5969 | 190.0228 | 60.0245 | 183.414 | 7.6142 | 152.1169 | 59.9439 | 134.5 | 7.5993 | 133.681 | 60.0226 | 116 | 7.6075 | 115.0112 | 60.0339 | 97.5 | 7.6073 | 97.0932 | 59.9676 | 79
7.6053 | 190.0207 | 60.0245 | 183.1058 | 7.6226 | 152.114 | 59.9439 | 134.5 | 7.6076 | 133.6819 | 60.0226 | 116 | 7.6158 | 115.0055 | 60.0339 | 97.5 | 7.6156 | 97.0914 | 59.9676 | 79
7.6136 | 190.0186 | 60.0245 | 182.7976 | 7.6309 | 152.111 | 59.9439 | 134.5 | 7.616 | 133.6828 | 60.0226 | 116 | 7.6241 | 114.9999 | 60.0339 | 97.5 | 7.6239 | 97.0897 | 59.9676 | 79
7.6219 | 190.0164 | 60.0245 | 182.4894 | 7.6393 | 152.1081 | 59.9439 | 134.5 | 7.6243 | 133.6838 | 60.0226 | 116 | 7.6325 | 114.9943 | 60.0339 | 97.5 | 7.6323 | 97.088 | 59.9676 | 79
7.6303 | 190.0143 | 60.0245 | 182.1812 | 7.6476 | 152.1051 | 59.9439 | 134.5 | 7.6326 | 133.6847 | 60.0226 | 116 | 7.6408 | 114.9886 | 60.0339 | 97.5 | 7.6406 | 97.0862 | 59.9676 | 79
7.6386 | 190.0122 | 60.0245 | 181.873 | 7.6559 | 152.1022 | 59.9439 | 134.5 | 7.641 | 133.6856 | 60.0226 | 116 | 7.6491 | 114.983 | 60.0339 | 97.5 | 7.649 | 97.0845 | 59.9676 | 79
7.6469 | 190.0101 | 60.0245 | 181.5648 | 7.6643 | 152.0992 | 59.9439 | 134.5 | 7.6493 | 133.6865 | 60.0226 | 116 | 7.6575 | 114.9773 | 60.0339 | 97.5 | 7.6573 | 97.0827 | 59.9676 | 79
7.6553 | 190.008 | 60.0245 | 181.2566 | 7.6726 | 152.0963 | 59.9439 | 134.5 | 7.6576 | 133.6875 | 60.0226 | 116 | 7.6658 | 114.9717 | 60.0339 | 97.5 | 7.6656 | 97.081 | 59.9676 | 79
7.6636 | 190.0059 | 60.0248 | 180.9484 | 7.681 | 152.0933 | 59.9442 | 134.5 | 7.666 | 133.6884 | 60.0226 | 116 | 7.6741 | 114.966 | 60.0339 | 97.5 | 7.674 | 97.0792 | 59.9676 | 79
7.6719 | 190.0037 | 60.0248 | 180.6402 | 7.6893 | 152.0904 | 59.9442 | 134.5 | 7.6743 | 133.6893 | 60.0226 | 116 | 7.6825 | 114.9604 | 60.0339 | 97.5 | 7.6823 | 97.0775 | 59.9676 | 79
7.6802 | 190.0016 | 60.0248 | 180.3319 | 7.6976 | 152.0874 | 59.9442 | 134.5 | 7.6826 | 133.6902 | 60.0226 | 116 | 7.6908 | 114.9548 | 60.0339 | 97.5 | 7.6906 | 97.0758 | 59.9676 | 79
7.6886 | 189.9995 | 60.0248 | 180.0237 | 7.706 | 152.0845 | 59.9442 | 134.5 | 7.6909 | 133.6911 | 60.0226 | 116 | 7.6991 | 114.9491 | 60.0339 | 97.5 | 7.699 | 97.074 | 59.9676 | 79
7.6969 | 189.9974 | 60.0248 | 179.7155 | 7.7143 | 152.0816 | 59.9442 | 134.5 | 7.6993 | 133.6921 | 60.0226 | 116 | 7.7074 | 114.9435 | 60.0339 | 97.5 | 7.7073 | 97.0723 | 59.9676 | 79
7.7052 | 189.9953 | 60.0248 | 179.4073 | 7.7227 | 152.0786 | 59.9442 | 134.5 | 7.7076 | 133.693 | 60.0226 | 116 | 7.7158 | 114.9378 | 60.0339 | 97.5 | 7.7157 | 97.0705 | 59.9676 | 79
7.7136 | 189.9932 | 60.0248 | 179.0991 | 7.731 | 152.0757 | 59.9442 | 134.5 | 7.7159 | 133.6939 | 60.0226 | 116 | 7.7241 | 114.9322 | 60.0339 | 97.5 | 7.724 | 97.0688 | 59.9676 | 79
7.7219 | 189.9911 | 60.0248 | 178.7909 | 7.7393 | 152.0727 | 59.9442 | 134.5 | 7.7243 | 133.6948 | 60.0226 | 116 | 7.7324 | 114.9266 | 60.0339 | 97.5 | 7.7323 | 97.067 | 59.9676 | 79
7.7302 | 189.9889 | 60.0248 | 178.4827 | 7.7477 | 152.0698 | 59.9442 | 134.5 | 7.7326 | 133.6958 | 60.0226 | 116 | 7.7408 | 114.9209 | 60.0339 | 97.5 | 7.7407 | 97.0653 | 59.9676 | 79
7.7386 | 189.9868 | 60.0248 | 178.1745 | 7.756 | 152.0668 | 59.9442 | 134.5 | 7.7409 | 133.6967 | 60.0226 | 116 | 7.7491 | 114.9153 | 60.0339 | 97.5 | 7.749 | 97.0636 | 59.9676 | 79
7.7469 | 189.9847 | 60.0248 | 177.8663 | 7.7644 | 152.0639 | 59.9442 | 134.5 | 7.7492 | 133.6976 | 60.0226 | 116 | 7.7574 | 114.9096 | 60.0339 | 97.5 | 7.7574 | 97.0618 | 59.9676 | 79
7.7552 | 189.9826 | 60.0248 | 177.5581 | 7.7727 | 152.061 | 59.9442 | 134.5 | 7.7576 | 133.6985 | 60.0226 | 116 | 7.7657 | 114.904 | 60.0339 | 97.5 | 7.7657 | 97.0601 | 59.9676 | 79
7.7635 | 189.9805 | 60.0248 | 177.2499 | 7.7811 | 152.058 | 59.9442 | 134.5 | 7.7659 | 133.6994 | 60.0226 | 116 | 7.7741 | 114.8983 | 60.0339 | 97.5 | 7.774 | 97.0583 | 59.9676 | 79
7.7719 | 189.9784 | 60.0248 | 176.9417 | 7.7894 | 152.0551 | 59.9442 | 134.5 | 7.7742 | 133.7004 | 60.0226 | 116 | 7.7824 | 114.8927 | 60.0339 | 97.5 | 7.7823 | 97.0566 | 59.9676 | 79
7.7802 | 189.9762 | 60.0248 | 176.6335 | 7.7977 | 152.0521 | 59.9442 | 134.5 | 7.7826 | 133.7013 | 60.0226 | 116 | 7.7907 | 114.8871 | 60.0339 | 97.5 | 7.7907 | 97.0548 | 59.9676 | 79
7.7885 | 189.9741 | 60.0248 | 176.3252 | 7.8061 | 152.0492 | 59.9442 | 134.5 | 7.7909 | 133.7022 | 60.0226 | 116 | 7.7991 | 114.8814 | 60.0339 | 97.5 | 7.799 | 97.0531 | 59.9676 | 79
7.7969 | 189.972 | 60.0248 | 176.017 | 7.8144 | 152.0462 | 59.9442 | 134.5 | 7.7992 | 133.7031 | 60.0226 | 116 | 7.8074 | 114.8758 | 60.0339 | 97.5 | 7.8074 | 97.0514 | 59.9676 | 79
7.8052 | 189.9699 | 60.0248 | 175.7089 | 7.8228 | 152.0433 | 59.9442 | 134.5 | 7.8076 | 133.7041 | 60.0226 | 116 | 7.8157 | 114.8701 | 60.0339 | 97.5 | 7.8157 | 97.0484 | 59.9676 | 79
7.8135 | 189.9678 | 60.0248 | 175.4007 | 7.8311 | 152.0403 | 59.9442 | 134.5 | 7.8159 | 133.705 | 60.0226 | 116 | 7.824 | 114.8645 | 60.0339 | 97.5 | 7.824 | 97.0451 | 59.9676 | 79
7.8219 | 189.9657 | 60.0248 | 175.0924 | 7.8394 | 152.0374 | 59.9442 | 134.5 | 7.8242 | 133.7059 | 60.0226 | 116 | 7.8324 | 114.8589 | 60.0339 | 97.5 | 7.8324 | 97.0419 | 59.9676 | 79
7.8302 | 189.9635 | 60.0248 | 174.7842 | 7.8478 | 152.0345 | 59.9442 | 134.5 | 7.8326 | 133.7068 | 60.0223 | 116 | 7.8407 | 114.8532 | 60.0339 | 97.5 | 7.8407 | 97.0386 | 59.9676 | 79
7.8385 | 189.9614 | 60.0248 | 174.476 | 7.8561 | 152.0315 | 59.9442 | 134.5 | 7.8409 | 133.7077 | 60.0223 | 116 | 7.849 | 114.8476 | 60.0339 | 97.5 | 7.8491 | 97.0354 | 59.9676 | 79
7.8468 | 189.9593 | 60.0248 | 174.1678 | 7.8645 | 152.0286 | 59.9442 | 134.5 | 7.8492 | 133.7087 | 60.0223 | 116 | 7.8574 | 114.8419 | 60.0339 | 97.5 | 7.8574 | 97.0321 | 59.9676 | 79
7.8552 | 189.9572 | 60.0248 | 173.8596 | 7.8728 | 152.0256 | 59.9442 | 134.5 | 7.8575 | 133.7096 | 60.0223 | 116 | 7.8657 | 114.8363 | 60.0339 | 97.5 | 7.8657 | 97.0288 | 59.9676 | 79
7.8635 | 189.9551 | 60.0243 | 173.5514 | 7.8811 | 152.0227 | 59.9448 | 134.5 | 7.8659 | 133.7105 | 60.0223 | 116 | 7.874 | 114.8307 | 60.0339 | 97.5 | 7.8741 | 97.0256 | 59.9676 | 79
7.8718 | 189.953 | 60.0243 | 173.2432 | 7.8895 | 152.0197 | 59.9448 | 134.5 | 7.8742 | 133.7114 | 60.0223 | 116 | 7.8824 | 114.825 | 60.0339 | 97.5 | 7.8824 | 97.0223 | 59.9676 | 79
7.8802 | 189.9509 | 60.0243 | 172.935 | 7.8978 | 152.0168 | 59.9448 | 134.5 | 7.8825 | 133.7124 | 60.0223 | 116 | 7.8907 | 114.8194 | 60.0339 | 97.5 | 7.8907 | 97.0191 | 59.9676 | 79
7.8885 | 189.9487 | 60.0243 | 172.6268 | 7.9062 | 152.0139 | 59.9448 | 134.5 | 7.8909 | 133.7133 | 60.0223 | 116 | 7.899 | 114.8137 | 60.0339 | 97.5 | 7.8991 | 97.0158 | 59.9676 | 79
7.8968 | 189.9466 | 60.0243 | 172.3186 | 7.9145 | 152.0109 | 59.9448 | 134.5 | 7.8992 | 133.7142 | 60.0223 | 116 | 7.9073 | 114.8081 | 60.0339 | 97.5 | 7.9074 | 97.0125 | 59.9676 | 79
7.9051 | 189.9445 | 60.0243 | 172.0104 | 7.9229 | 152.008 | 59.9448 | 134.5 | 7.9075 | 133.7151 | 60.0223 | 116 | 7.9156 | 114.8024 | 60.0339 | 97.5 | 7.9158 | 97.0093 | 59.9676 | 79
7.9135 | 189.9424 | 60.0243 | 171.7022 | 7.9312 | 152.0037 | 59.9448 | 134.5 | 7.9159 | 133.716 | 60.0223 | 116 | 7.924 | 114.7968 | 60.0339 | 97.5 | 7.9241 | 97.006 | 59.9676 | 79
7.9218 | 189.9407 | 60.0243 | 171.5 | 7.9395 | 151.9967 | 59.9448 | 134.5 | 7.9242 | 133.717 | 60.0223 | 116 | 7.9323 | 114.7912 | 60.0339 | 97.5 | 7.9324 | 97.0028 | 59.9676 | 79
7.9301 | 189.9397 | 60.0243 | 171.5 | 7.9479 | 151.9897 | 59.9448 | 134.5 | 7.9325 | 133.7179 | 60.0223 | 116 | 7.9406 | 114.7861 | 60.0339 | 97.5 | 7.9408 | 96.9995 | 59.9676 | 79
7.9385 | 189.9387 | 60.0243 | 171.5 | 7.9562 | 151.9827 | 59.9448 | 134.5 | 7.9409 | 133.7188 | 60.0223 | 116 | 7.949 | 114.7811 | 60.0339 | 97.5 | 7.9491 | 96.9962 | 59.9676 | 79
7.9468 | 189.9377 | 60.0243 | 171.5 | 7.9646 | 151.9757 | 59.9448 | 134.5 | 7.9492 | 133.7197 | 60.0223 | 116 | 7.9573 | 114.7761 | 60.0339 | 97.5 | 7.9575 | 96.993 | 59.9676 | 79
7.9551 | 189.9367 | 60.0243 | 171.5 | 7.9729 | 151.9687 | 59.9448 | 134.5 | 7.9575 | 133.7207 | 60.0223 | 116 | 7.9656 | 114.7712 | 60.0339 | 97.5 | 7.9658 | 96.9897 | 59.9676 | 79
7.9635 | 189.9357 | 60.0243 | 171.5 | 7.9812 | 151.9617 | 59.9448 | 134.5 | 7.9659 | 133.7216 | 60.0223 | 116 | 7.974 | 114.7662 | 60.0339 | 97.5 | 7.9741 | 96.9865 | 59.9676 | 79
7.9718 | 189.9347 | 60.0243 | 171.5 | 7.9896 | 151.9547 | 59.9448 | 134.5 | 7.9742 | 133.7225 | 60.0223 | 116 | 7.9823 | 114.7612 | 60.0339 | 97.5 | 7.9825 | 96.9832 | 59.9676 | 79
7.9801 | 189.9337 | 60.0243 | 171.5 | 7.9979 | 151.9478 | 59.9448 | 134.5 | 7.9825 | 133.7234 | 60.0223 | 116 | 7.9906 | 114.7563 | 60.0339 | 97.5 | 7.9908 | 96.9799 | 59.9676 | 79
7.9884 | 189.9327 | 60.0243 | 171.5 | 8.0063 | 151.9408 | 59.9448 | 134.5 | 7.9908 | 133.7243 | 60.0223 | 116 | 7.9989 | 114.7513 | 60.0339 | 97.5 | 7.9991 | 96.9767 | 59.9676 | 79
7.9968 | 189.9317 | 60.0243 | 171.5 | 8.0146 | 151.9338 | 59.9448 | 134.5 | 7.9991 | 133.7253 | 60.0223 | 116 | 8.0073 | 114.7463 | 60.0339 | 97.5 | 8.0075 | 96.9734 | 59.9676 | 79
8.0051 | 189.9307 | 60.0243 | 171.5 | 8.0229 | 151.9268 | 59.9448 | 134.5 | 8.0075 | 133.7262 | 60.0223 | 116 | 8.0156 | 114.7414 | 60.0339 | 97.5 | 8.0158 | 96.9702 | 59.9676 | 79
8.0134 | 189.9297 | 60.0243 | 171.5 | 8.0313 | 151.9198 | 59.9448 | 134.5 | 8.0158 | 133.7271 | 60.0223 | 116 | 8.0239 | 114.7364 | 60.0339 | 97.5 | 8.0241 | 96.9669 | 59.9676 | 79
8.0218 | 189.9287 | 60.0243 | 171.5 | 8.0396 | 151.9128 | 59.9448 | 134.5 | 8.0241 | 133.7275 | 60.0223 | 116 | 8.0323 | 114.7314 | 60.0339 | 97.5 | 8.0325 | 96.9637 | 59.9676 | 79
8.0301 | 189.9277 | 60.0243 | 171.5 | 8.048 | 151.9058 | 59.9448 | 134.5 | 8.0325 | 133.7176 | 60.0226 | 116 | 8.0406 | 114.7265 | 60.0339 | 97.5 | 8.0408 | 96.9604 | 59.9676 | 79
8.0384 | 189.9268 | 60.0243 | 171.5 | 8.0563 | 151.8988 | 59.9448 | 134.5 | 8.0408 | 133.7077 | 60.0226 | 116 | 8.0489 | 114.7215 | 60.0339 | 97.5 | 8.0492 | 96.9571 | 59.9676 | 79
8.0468 | 189.9258 | 60.0243 | 171.5 | 8.0647 | 151.8918 | 59.9448 | 134.5 | 8.0491 | 133.6978 | 60.0226 | 116 | 8.0573 | 114.7165 | 60.0339 | 97.5 | 8.0575 | 96.9539 | 59.9676 | 79
8.0551 | 189.9248 | 60.0243 | 171.5 | 8.073 | 151.8848 | 59.9448 | 134.5 | 8.0575 | 133.6879 | 60.0226 | 116 | 8.0656 | 114.7116 | 60.0339 | 97.5 | 8.0659 | 96.9506 | 59.9676 | 79
8.0634 | 189.9238 | 60.0234 | 171.5 | 8.0813 | 151.8778 | 59.9451 | 134.5 | 8.0658 | 133.678 | 60.0226 | 116 | 8.0739 | 114.7066 | 60.0339 | 97.5 | 8.0742 | 96.9474 | 59.9676 | 79
8.0718 | 189.9228 | 60.0234 | 171.5 | 8.0897 | 151.8708 | 59.9451 | 134.5 | 8.0741 | 133.6681 | 60.0226 | 116 | 8.0822 | 114.7016 | 60.0336 | 97.5 | 8.0825 | 96.9441 | 59.9676 | 79
8.0801 | 189.9218 | 60.0234 | 171.5 | 8.098 | 151.8639 | 59.9451 | 134.5 | 8.0825 | 133.6581 | 60.0226 | 116 | 8.0905 | 114.6967 | 60.0336 | 97.5 | 8.0909 | 96.9408 | 59.9676 | 79
8.0884 | 189.9208 | 60.0234 | 171.5 | 8.1064 | 151.8569 | 59.9451 | 134.5 | 8.0908 | 133.6482 | 60.0226 | 116 | 8.0989 | 114.6917 | 60.0336 | 97.5 | 8.0992 | 96.9376 | 59.9676 | 79
8.0967 | 189.9198 | 60.0234 | 171.5 | 8.1147 | 151.8499 | 59.9451 | 134.5 | 8.0991 | 133.6383 | 60.0226 | 116 | 8.1072 | 114.6867 | 60.0336 | 97.5 | 8.1075 | 96.9343 | 59.9676 | 79
8.1051 | 189.9188 | 60.0234 | 171.5 | 8.123 | 151.8429 | 59.9451 | 134.5 | 8.1075 | 133.6284 | 60.0226 | 116 | 8.1155 | 114.6818 | 60.0336 | 97.5 | 8.1159 | 96.9311 | 59.9676 | 79
8.1134 | 189.9178 | 60.0234 | 171.5 | 8.1314 | 151.8359 | 59.9451 | 134.5 | 8.1158 | 133.6185 | 60.0226 | 116 | 8.1239 | 114.6768 | 60.0336 | 97.5 | 8.1242 | 96.9278 | 59.9676 | 79
8.1217 | 189.9168 | 60.0234 | 171.5 | 8.1397 | 151.8289 | 59.9451 | 134.5 | 8.1241 | 133.6086 | 60.0226 | 116 | 8.1322 | 114.6718 | 60.0336 | 97.5 | 8.1325 | 96.9245 | 59.9676 | 79
8.1301 | 189.9158 | 60.0234 | 171.5 | 8.1481 | 151.8219 | 59.9451 | 134.5 | 8.1324 | 133.5986 | 60.0226 | 116 | 8.1405 | 114.6669 | 60.0336 | 97.5 | 8.1409 | 96.9213 | 59.9676 | 79
8.1384 | 189.9148 | 60.0234 | 171.5 | 8.1564 | 151.8149 | 59.9451 | 134.5 | 8.1408 | 133.5887 | 60.0226 | 116 | 8.1489 | 114.6619 | 60.0336 | 97.5 | 8.1492 | 96.918 | 59.9676 | 79
8.1467 | 189.9138 | 60.0234 | 171.5 | 8.1647 | 151.8079 | 59.9451 | 134.5 | 8.1491 | 133.5788 | 60.0226 | 116 | 8.1572 | 114.6569 | 60.0336 | 97.5 | 8.1576 | 96.9148 | 59.9676 | 79
8.1551 | 189.9128 | 60.0234 | 171.5 | 8.1731 | 151.8009 | 59.9451 | 134.5 | 8.1574 | 133.5689 | 60.0226 | 116 | 8.1655 | 114.652 | 60.0336 | 97.5 | 8.1659 | 96.9115 | 59.9676 | 79
8.1634 | 189.9118 | 60.0234 | 171.5 | 8.1814 | 151.7939 | 59.9451 | 134.5 | 8.1658 | 133.559 | 60.0226 | 116 | 8.1739 | 114.647 | 60.0336 | 97.5 | 8.1742 | 96.9082 | 59.9676 | 79
8.1717 | 189.9109 | 60.0234 | 171.5 | 8.1898 | 151.787 | 59.9451 | 134.5 | 8.1741 | 133.5491 | 60.0226 | 116 | 8.1822 | 114.642 | 60.0336 | 97.5 | 8.1826 | 96.905 | 59.9676 | 79
8.18 | 189.9099 | 60.0234 | 171.5 | 8.1981 | 151.78 | 59.9451 | 134.5 | 8.1824 | 133.5392 | 60.0226 | 116 | 8.1905 | 114.6371 | 60.0336 | 97.5 | 8.1909 | 96.9017 | 59.9676 | 79
8.1884 | 189.9089 | 60.0234 | 171.5 | 8.2065 | 151.773 | 59.9451 | 134.5 | 8.1908 | 133.5293 | 60.0226 | 116 | 8.1988 | 114.6321 | 60.0336 | 97.5 | 8.1992 | 96.8985 | 59.9676 | 79
8.1967 | 189.9079 | 60.0234 | 171.5 | 8.2148 | 151.766 | 59.9451 | 134.5 | 8.1991 | 133.5193 | 60.0226 | 116 | 8.2072 | 114.6271 | 60.0336 | 97.5 | 8.2076 | 96.8952 | 59.9676 | 79
8.205 | 189.9069 | 60.0234 | 171.5 | 8.2231 | 151.759 | 59.9451 | 134.5 | 8.2074 | 133.5094 | 60.0226 | 116 | 8.2155 | 114.6222 | 60.0336 | 97.5 | 8.2159 | 96.8919 | 59.9676 | 79
8.2134 | 189.9059 | 60.0234 | 171.5 | 8.2315 | 151.752 | 59.9451 | 134.5 | 8.2157 | 133.4995 | 60.0226 | 116 | 8.2238 | 114.6172 | 60.0336 | 97.5 | 8.2243 | 96.8887 | 59.9676 | 79
8.2217 | 189.9049 | 60.0234 | 171.5 | 8.2398 | 151.745 | 59.9451 | 134.5 | 8.2241 | 133.4896 | 60.0226 | 116 | 8.2321 | 114.6122 | 60.0336 | 97.5 | 8.2326 | 96.8854 | 59.9676 | 79
8.23 | 189.9039 | 60.0234 | 171.5 | 8.2482 | 151.738 | 59.9451 | 134.5 | 8.2324 | 133.4797 | 60.0226 | 116 | 8.2405 | 114.6073 | 60.0336 | 97.5 | 8.2409 | 96.8822 | 59.9676 | 79
8.2384 | 189.9029 | 60.0234 | 171.5 | 8.2565 | 151.731 | 59.9451 | 134.5 | 8.2407 | 133.4698 | 60.0226 | 116 | 8.2488 | 114.6023 | 60.0336 | 97.5 | 8.2493 | 96.8789 | 59.9676 | 79
8.2467 | 189.9019 | 60.0234 | 171.5 | 8.2648 | 151.724 | 59.9451 | 134.5 | 8.2491 | 133.4599 | 60.0226 | 116 | 8.2571 | 114.5973 | 60.0336 | 97.5 | 8.2576 | 96.8756 | 59.9676 | 79
8.255 | 189.9009 | 60.0234 | 171.5 | 8.2732 | 151.717 | 59.9451 | 134.5 | 8.2574 | 133.4499 | 60.0226 | 116 | 8.2655 | 114.5924 | 60.0336 | 97.5 | 8.266 | 96.8724 | 59.9676 | 79
8.2633 | 189.8999 | 60.0226 | 171.5 | 8.2815 | 151.7101 | 59.946 | 134.5 | 8.2657 | 133.44 | 60.0226 | 116 | 8.2738 | 114.5874 | 60.0336 | 97.5 | 8.2743 | 96.8691 | 59.9676 | 79
8.2717 | 189.8989 | 60.0226 | 171.5 | 8.2899 | 151.7031 | 59.946 | 134.5 | 8.274 | 133.4301 | 60.0226 | 116 | 8.2821 | 114.5824 | 60.0345 | 97.5 | 8.2826 | 96.8659 | 59.9676 | 79
8.28 | 189.8979 | 60.0226 | 171.5 | 8.2982 | 151.6961 | 59.946 | 134.5 | 8.2824 | 133.4202 | 60.0226 | 116 | 8.2904 | 114.5775 | 60.0345 | 97.5 | 8.291 | 96.8626 | 59.9676 | 79
8.2883 | 189.897 | 60.0226 | 171.5 | 8.3065 | 151.6891 | 59.946 | 134.5 | 8.2907 | 133.4103 | 60.0226 | 116 | 8.2988 | 114.5725 | 60.0345 | 97.5 | 8.2993 | 96.8594 | 59.9681 | 79
8.2967 | 189.896 | 60.0226 | 171.5 | 8.3149 | 151.6821 | 59.946 | 134.5 | 8.299 | 133.4004 | 60.0226 | 116 | 8.3071 | 114.5675 | 60.0345 | 97.5 | 8.3076 | 96.8561 | 59.9681 | 79
8.305 | 189.895 | 60.0226 | 171.5 | 8.3232 | 151.6751 | 59.946 | 134.5 | 8.3074 | 133.3904 | 60.0226 | 116 | 8.3154 | 114.5626 | 60.0345 | 97.5 | 8.316 | 96.8528 | 59.9681 | 79
8.3133 | 189.894 | 60.0226 | 171.5 | 8.3316 | 151.6681 | 59.946 | 134.5 | 8.3157 | 133.3805 | 60.0226 | 116 | 8.3238 | 114.5576 | 60.0345 | 97.5 | 8.3243 | 96.8496 | 59.9681 | 79
8.3217 | 189.893 | 60.0226 | 171.5 | 8.3399 | 151.6611 | 59.946 | 134.5 | 8.324 | 133.3706 | 60.0226 | 116 | 8.3321 | 114.5526 | 60.0345 | 97.5 | 8.3326 | 96.8463 | 59.9681 | 79
8.33 | 189.892 | 60.0226 | 171.5 | 8.3483 | 151.6541 | 59.946 | 134.5 | 8.3324 | 133.3607 | 60.0226 | 116 | 8.3404 | 114.5477 | 60.0345 | 97.5 | 8.341 | 96.8431 | 59.9681 | 79
8.3383 | 189.891 | 60.0226 | 171.5 | 8.3566 | 151.6471 | 59.946 | 134.5 | 8.3407 | 133.3508 | 60.0226 | 116 | 8.3488 | 114.5427 | 60.0345 | 97.5 | 8.3493 | 96.8398 | 59.9681 | 79
8.3466 | 189.89 | 60.0226 | 171.5 | 8.3649 | 151.6401 | 59.946 | 134.5 | 8.349 | 133.3409 | 60.0226 | 116 | 8.3571 | 114.5377 | 60.0345 | 97.5 | 8.3577 | 96.8365 | 59.9681 | 79
8.355 | 189.889 | 60.0226 | 171.5 | 8.3733 | 151.6331 | 59.946 | 134.5 | 8.3574 | 133.331 | 60.0226 | 116 | 8.3654 | 114.5328 | 60.0345 | 97.5 | 8.366 | 96.8261 | 59.9681 | 79
8.3633 | 189.888 | 60.0226 | 171.5 | 8.3816 | 151.6262 | 59.946 | 134.5 | 8.3657 | 133.321 | 60.0226 | 116 | 8.3737 | 114.5278 | 60.0345 | 97.5 | 8.3743 | 96.8143 | 59.9681 | 79
8.3716 | 189.887 | 60.0226 | 171.5 | 8.39 | 151.6192 | 59.946 | 134.5 | 8.374 | 133.3111 | 60.0226 | 116 | 8.382 | 114.5228 | 60.0345 | 97.5 | 8.3827 | 96.8024 | 59.9681 | 79
8.38 | 189.886 | 60.0226 | 171.5 | 8.3983 | 151.6122 | 59.946 | 134.5 | 8.3824 | 133.3012 | 60.0226 | 116 | 8.3904 | 114.5179 | 60.0345 | 97.5 | 8.391 | 96.7906 | 59.9681 | 79
8.3883 | 189.885 | 60.0226 | 171.5 | 8.4066 | 151.6052 | 59.946 | 134.5 | 8.3907 | 133.2913 | 60.0226 | 116 | 8.3987 | 114.5129 | 60.0345 | 97.5 | 8.3994 | 96.7787 | 59.9681 | 79
8.3966 | 189.884 | 60.0226 | 171.5 | 8.415 | 151.5982 | 59.946 | 134.5 | 8.399 | 133.2814 | 60.0226 | 116 | 8.407 | 114.5079 | 60.0345 | 97.5 | 8.4077 | 96.7669 | 59.9681 | 79
8.405 | 189.8831 | 60.0226 | 171.5 | 8.4233 | 151.5912 | 59.946 | 134.5 | 8.4073 | 133.2715 | 60.0226 | 116 | 8.4154 | 114.503 | 60.0345 | 97.5 | 8.416 | 96.755 | 59.9681 | 79
8.4133 | 189.8821 | 60.0226 | 171.5 | 8.4317 | 151.5842 | 59.946 | 134.5 | 8.4157 | 133.2616 | 60.0226 | 116 | 8.4237 | 114.498 | 60.0345 | 97.5 | 8.4244 | 96.7432 | 59.9681 | 79
8.4216 | 189.8811 | 60.0226 | 171.5 | 8.44 | 151.5772 | 59.946 | 134.5 | 8.424 | 133.2516 | 60.0226 | 116 | 8.432 | 114.493 | 60.0345 | 97.5 | 8.4327 | 96.7313 | 59.9681 | 79
8.4299 | 189.8801 | 60.0226 | 171.5 | 8.4483 | 151.5702 | 59.946 | 134.5 | 8.4323 | 133.2417 | 60.0226 | 116 | 8.4404 | 114.4881 | 60.0345 | 97.5 | 8.441 | 96.7195 | 59.9681 | 79
8.4383 | 189.8791 | 60.0226 | 171.5 | 8.4567 | 151.5632 | 59.946 | 134.5 | 8.4406 | 133.2318 | 60.0226 | 116 | 8.4487 | 114.4831 | 60.0345 | 97.5 | 8.4494 | 96.7077 | 59.9681 | 79
8.4466 | 189.8777 | 60.0226 | 171.5 | 8.465 | 151.5562 | 59.946 | 134.5 | 8.449 | 133.2219 | 60.0226 | 116 | 8.457 | 114.4781 | 60.0345 | 97.5 | 8.4577 | 96.6958 | 59.9681 | 79
8.4549 | 189.8763 | 60.0226 | 171.5 | 8.4734 | 151.5493 | 59.946 | 134.5 | 8.4573 | 133.212 | 60.0226 | 116 | 8.4653 | 114.4732 | 60.0345 | 97.5 | 8.4661 | 96.684 | 59.9681 | 79
8.4633 | 189.8749 | 60.0215 | 171.5 | 8.4817 | 151.5435 | 59.9479 | 134.5 | 8.4656 | 133.2021 | 60.0226 | 116 | 8.4737 | 114.4682 | 60.0345 | 97.5 | 8.4744 | 96.6721 | 59.9681 | 79
8.4716 | 189.8736 | 60.0215 | 171.5 | 8.49 | 151.5395 | 59.9479 | 134.5 | 8.474 | 133.1922 | 60.0226 | 116 | 8.482 | 114.4582 | 60.0353 | 97.5 | 8.4827 | 96.6603 | 59.9681 | 79
8.4799 | 189.8722 | 60.0215 | 171.5 | 8.4984 | 151.5356 | 59.9479 | 134.5 | 8.4823 | 133.1822 | 60.0226 | 116 | 8.4903 | 114.4479 | 60.0353 | 97.5 | 8.4911 | 96.6484 | 59.9681 | 79
8.4883 | 189.8708 | 60.0215 | 171.5 | 8.5067 | 151.5317 | 59.9479 | 134.5 | 8.4906 | 133.1723 | 60.0226 | 116 | 8.4987 | 114.4377 | 60.0353 | 97.5 | 8.4994 | 96.6366 | 59.9681 | 79
8.4966 | 189.8694 | 60.0215 | 171.5 | 8.5151 | 151.5278 | 59.9479 | 134.5 | 8.499 | 133.1624 | 60.0226 | 116 | 8.507 | 114.4274 | 60.0353 | 97.5 | 8.5078 | 96.6247 | 59.9681 | 79
8.5049 | 189.868 | 60.0215 | 171.5 | 8.5234 | 151.5238 | 59.9479 | 134.5 | 8.5073 | 133.1525 | 60.0226 | 116 | 8.5153 | 114.4172 | 60.0353 | 97.5 | 8.5161 | 96.6129 | 59.9681 | 79
8.5132 | 189.8666 | 60.0215 | 171.5 | 8.5317 | 151.5199 | 59.9479 | 134.5 | 8.5156 | 133.1426 | 60.0226 | 116 | 8.5237 | 114.4069 | 60.0353 | 97.5 | 8.5244 | 96.6011 | 59.9681 | 79
8.5216 | 189.8652 | 60.0215 | 171.5 | 8.5401 | 151.516 | 59.9479 | 134.5 | 8.524 | 133.1327 | 60.0226 | 116 | 8.532 | 114.3967 | 60.0353 | 97.5 | 8.5327 | 96.5892 | 59.9681 | 79
8.5299 | 189.8638 | 60.0215 | 171.5 | 8.5484 | 151.5121 | 59.9479 | 134.5 | 8.5323 | 133.1228 | 60.0226 | 116 | 8.5403 | 114.3864 | 60.0353 | 97.5 | 8.5411 | 96.5774 | 59.9681 | 79
8.5382 | 189.8625 | 60.0215 | 171.5 | 8.5568 | 151.5081 | 59.9479 | 134.5 | 8.5406 | 133.1171 | 60.0226 | 116 | 8.5486 | 114.3761 | 60.0353 | 97.5 | 8.5494 | 96.5655 | 59.9681 | 79
8.5466 | 189.8611 | 60.0215 | 171.5 | 8.5651 | 151.5042 | 59.9479 | 134.5 | 8.549 | 133.1122 | 60.0226 | 116 | 8.5569 | 114.3659 | 60.0353 | 97.5 | 8.5578 | 96.5537 | 59.9681 | 79
8.5549 | 189.8597 | 60.0215 | 171.5 | 8.5734 | 151.5003 | 59.9479 | 134.5 | 8.5573 | 133.1074 | 60.0226 | 116 | 8.5653 | 114.3556 | 60.0353 | 97.5 | 8.5661 | 96.5418 | 59.9681 | 79
8.5632 | 189.8583 | 60.0215 | 171.5 | 8.5818 | 151.4964 | 59.9479 | 134.5 | 8.5656 | 133.1026 | 60.0226 | 116 | 8.5736 | 114.3454 | 60.0353 | 97.5 | 8.5745 | 96.53 | 59.9681 | 79
8.5716 | 189.8569 | 60.0215 | 171.5 | 8.5901 | 151.4924 | 59.9479 | 134.5 | 8.5739 | 133.0978 | 60.0226 | 116 | 8.5819 | 114.3351 | 60.0353 | 97.5 | 8.5828 | 96.5181 | 59.9681 | 79
8.5799 | 189.8555 | 60.0215 | 171.5 | 8.5985 | 151.4885 | 59.9479 | 134.5 | 8.5823 | 133.093 | 60.0226 | 116 | 8.5903 | 114.3249 | 60.0353 | 97.5 | 8.5911 | 96.5063 | 59.9681 | 79
8.5882 | 189.8541 | 60.0215 | 171.5 | 8.6068 | 151.4846 | 59.9479 | 134.5 | 8.5906 | 133.0882 | 60.0226 | 116 | 8.5986 | 114.3146 | 60.0353 | 97.5 | 8.5995 | 96.4944 | 59.9681 | 79
8.5966 | 189.8527 | 60.0215 | 171.5 | 8.6151 | 151.4807 | 59.9479 | 134.5 | 8.5989 | 133.0834 | 60.0226 | 116 | 8.6069 | 114.3044 | 60.0353 | 97.5 | 8.6078 | 96.4826 | 59.9681 | 79
8.6049 | 189.8513 | 60.0215 | 171.5 | 8.6235 | 151.4767 | 59.9479 | 134.5 | 8.6073 | 133.0786 | 60.0226 | 116 | 8.6153 | 114.2941 | 60.0353 | 97.5 | 8.6161 | 96.4707 | 59.9681 | 79
8.6132 | 189.85 | 60.0215 | 171.5 | 8.6318 | 151.4728 | 59.9479 | 134.5 | 8.6156 | 133.0738 | 60.0226 | 116 | 8.6236 | 114.2838 | 60.0353 | 97.5 | 8.6245 | 96.4589 | 59.9681 | 79
8.6215 | 189.8486 | 60.0215 | 171.5 | 8.6402 | 151.4689 | 59.9479 | 134.5 | 8.6239 | 133.069 | 60.0226 | 116 | 8.6319 | 114.2736 | 60.0353 | 97.5 | 8.6328 | 96.4471 | 59.9681 | 79
8.6299 | 189.8472 | 60.0215 | 171.5 | 8.6485 | 151.465 | 59.9479 | 134.5 | 8.6323 | 133.0642 | 60.0226 | 116 | 8.6403 | 114.2633 | 60.0353 | 97.5 | 8.6411 | 96.4352 | 59.9681 | 79
8.6382 | 189.8458 | 60.0215 | 171.5 | 8.6568 | 151.461 | 59.9479 | 134.5 | 8.6406 | 133.0594 | 60.0226 | 116 | 8.6486 | 114.2531 | 60.0353 | 97.5 | 8.6495 | 96.4234 | 59.9681 | 79
8.6465 | 189.8444 | 60.0215 | 171.5 | 8.6652 | 151.4571 | 59.9479 | 134.5 | 8.6489 | 133.0546 | 60.0226 | 116 | 8.6569 | 114.2428 | 60.0353 | 97.5 | 8.6578 | 96.4115 | 59.9681 | 79
8.6549 | 189.843 | 60.0215 | 171.5 | 8.6735 | 151.4532 | 59.9479 | 134.5 | 8.6573 | 133.0498 | 60.0226 | 116 | 8.6652 | 114.2326 | 60.0353 | 97.5 | 8.6662 | 96.3997 | 59.9681 | 79
8.6632 | 189.8416 | 60.0215 | 171.5 | 8.6819 | 151.4493 | 59.9505 | 134.5 | 8.6656 | 133.045 | 60.0226 | 116 | 8.6736 | 114.2223 | 60.0353 | 97.5 | 8.6745 | 96.3878 | 59.9681 | 79
8.6715 | 189.8402 | 60.0215 | 171.5 | 8.6902 | 151.4453 | 59.9505 | 134.5 | 8.6739 | 133.0402 | 60.0226 | 116 | 8.6819 | 114.2121 | 60.0347 | 97.5 | 8.6828 | 96.376 | 59.9681 | 79
8.6799 | 189.8389 | 60.0215 | 171.5 | 8.6985 | 151.4414 | 59.9505 | 134.5 | 8.6822 | 133.0354 | 60.0226 | 116 | 8.6902 | 114.2018 | 60.0347 | 97.5 | 8.6912 | 96.3641 | 59.9681 | 79
8.6882 | 189.8375 | 60.0215 | 171.5 | 8.7069 | 151.4375 | 59.9505 | 134.5 | 8.6906 | 133.0306 | 60.0226 | 116 | 8.6985 | 114.1915 | 60.0347 | 97.5 | 8.6995 | 96.3523 | 59.9687 | 79
8.6965 | 189.8361 | 60.0215 | 171.5 | 8.7152 | 151.4336 | 59.9505 | 134.5 | 8.6989 | 133.0258 | 60.0226 | 116 | 8.7069 | 114.1813 | 60.0347 | 97.5 | 8.7079 | 96.3405 | 59.9687 | 79
8.7048 | 189.8347 | 60.0215 | 171.5 | 8.7236 | 151.4296 | 59.9505 | 134.5 | 8.7072 | 133.021 | 60.0226 | 116 | 8.7152 | 114.171 | 60.0347 | 97.5 | 8.7162 | 96.3286 | 59.9687 | 79
8.7132 | 189.8333 | 60.0215 | 171.5 | 8.7319 | 151.4257 | 59.9505 | 134.5 | 8.7155 | 133.0162 | 60.0226 | 116 | 8.7235 | 114.1608 | 60.0347 | 97.5 | 8.7245 | 96.3168 | 59.9687 | 79
8.7215 | 189.8319 | 60.0215 | 171.5 | 8.7402 | 151.4218 | 59.9505 | 134.5 | 8.7239 | 133.0114 | 60.0226 | 116 | 8.7318 | 114.1505 | 60.0347 | 97.5 | 8.7329 | 96.3049 | 59.9687 | 79
8.7298 | 189.8305 | 60.0215 | 171.5 | 8.7486 | 151.4179 | 59.9505 | 134.5 | 8.7322 | 133.0066 | 60.0226 | 116 | 8.7402 | 114.1403 | 60.0347 | 97.5 | 8.7412 | 96.2931 | 59.9687 | 79
8.7382 | 189.8291 | 60.0215 | 171.5 | 8.7569 | 151.4139 | 59.9505 | 134.5 | 8.7405 | 133.0018 | 60.0226 | 116 | 8.7485 | 114.13 | 60.0347 | 97.5 | 8.7495 | 96.2812 | 59.9687 | 79
8.7465 | 189.8277 | 60.0215 | 171.5 | 8.7653 | 151.41 | 59.9505 | 134.5 | 8.7489 | 132.997 | 60.0226 | 116 | 8.7568 | 114.1198 | 60.0347 | 97.5 | 8.7579 | 96.2694 | 59.9687 | 79
8.7548 | 189.8264 | 60.0215 | 171.5 | 8.7736 | 151.4061 | 59.9505 | 134.5 | 8.7572 | 132.9922 | 60.0226 | 116 | 8.7652 | 114.1095 | 60.0347 | 97.5 | 8.7662 | 96.2575 | 59.9687 | 79
8.7632 | 189.825 | 60.0215 | 171.5 | 8.782 | 151.4022 | 59.9505 | 134.5 | 8.7655 | 132.9874 | 60.0226 | 116 | 8.7735 | 114.0992 | 60.0347 | 97.5 | 8.7746 | 96.2457 | 59.9687 | 79
8.7715 | 189.8236 | 60.0215 | 171.5 | 8.7903 | 151.3982 | 59.9505 | 134.5 | 8.7739 | 132.9826 | 60.0226 | 116 | 8.7818 | 114.089 | 60.0347 | 97.5 | 8.7829 | 96.2338 | 59.9687 | 79
8.7798 | 189.8222 | 60.0215 | 171.5 | 8.7986 | 151.3943 | 59.9505 | 134.5 | 8.7822 | 132.9778 | 60.0226 | 116 | 8.7902 | 114.0787 | 60.0347 | 97.5 | 8.7912 | 96.222 | 59.9687 | 79
8.7882 | 189.8208 | 60.0215 | 171.5 | 8.807 | 151.3904 | 59.9505 | 134.5 | 8.7905 | 132.973 | 60.0226 | 116 | 8.7985 | 114.0685 | 60.0347 | 97.5 | 8.7996 | 96.2102 | 59.9687 | 79
8.7965 | 189.8194 | 60.0215 | 171.5 | 8.8153 | 151.3865 | 59.9505 | 134.5 | 8.7989 | 132.9682 | 60.0226 | 116 | 8.8068 | 114.0582 | 60.0347 | 97.5 | 8.8079 | 96.1983 | 59.9687 | 79
8.8048 | 189.818 | 60.0215 | 171.5 | 8.8237 | 151.3825 | 59.9505 | 134.5 | 8.8072 | 132.9634 | 60.0226 | 116 | 8.8152 | 114.048 | 60.0347 | 97.5 | 8.8163 | 96.1865 | 59.9687 | 79
8.8131 | 189.8166 | 60.0215 | 171.5 | 8.832 | 151.3786 | 59.9505 | 134.5 | 8.8155 | 132.9586 | 60.0226 | 116 | 8.8235 | 114.0377 | 60.0347 | 97.5 | 8.8246 | 96.1746 | 59.9687 | 79
8.8215 | 189.8152 | 60.0215 | 171.5 | 8.8403 | 151.3747 | 59.9505 | 134.5 | 8.8239 | 132.9538 | 60.0226 | 116 | 8.8318 | 114.0275 | 60.0347 | 97.5 | 8.8329 | 96.1628 | 59.9687 | 79
8.8298 | 189.8139 | 60.0215 | 171.5 | 8.8487 | 151.3708 | 59.9505 | 134.5 | 8.8322 | 132.949 | 60.0229 | 116 | 8.8401 | 114.0172 | 60.0347 | 97.5 | 8.8412 | 96.1509 | 59.9687 | 79
8.8381 | 189.8125 | 60.0215 | 171.5 | 8.857 | 151.3668 | 59.9505 | 134.5 | 8.8405 | 132.9442 | 60.0229 | 116 | 8.8484 | 114.0069 | 60.0347 | 97.5 | 8.8496 | 96.1391 | 59.9687 | 79
8.8465 | 189.8111 | 60.0215 | 171.5 | 8.8654 | 151.3629 | 59.9505 | 134.5 | 8.8488 | 132.9394 | 60.0229 | 116 | 8.8568 | 113.9967 | 60.0347 | 97.5 | 8.8579 | 96.1272 | 59.9687 | 79
8.8548 | 189.8097 | 60.0215 | 171.5 | 8.8737 | 151.359 | 59.9505 | 134.5 | 8.8572 | 132.9346 | 60.0229 | 116 | 8.8651 | 113.9864 | 60.0347 | 97.5 | 8.8663 | 96.1154 | 59.9687 | 79
8.8631 | 189.8083 | 60.0209 | 171.5 | 8.882 | 151.3551 | 59.9528 | 134.5 | 8.8655 | 132.9298 | 60.0229 | 116 | 8.8734 | 113.9762 | 60.0347 | 97.5 | 8.8746 | 96.1035 | 59.9687 | 79
8.8715 | 189.8069 | 60.0209 | 171.5 | 8.8904 | 151.3512 | 59.9528 | 134.5 | 8.8738 | 132.925 | 60.0229 | 116 | 8.8818 | 113.9659 | 60.0347 | 97.5 | 8.8829 | 96.0917 | 59.9687 | 79
8.8798 | 189.8055 | 60.0209 | 171.5 | 8.8987 | 151.3472 | 59.9528 | 134.5 | 8.8822 | 132.9202 | 60.0229 | 116 | 8.8901 | 113.9557 | 60.0347 | 97.5 | 8.8913 | 96.0799 | 59.9687 | 79
8.8881 | 189.8041 | 60.0209 | 171.5 | 8.9071 | 151.3433 | 59.9528 | 134.5 | 8.8905 | 132.9154 | 60.0229 | 116 | 8.8984 | 113.9454 | 60.0347 | 97.5 | 8.8996 | 96.068 | 59.9692 | 79
8.8964 | 189.8027 | 60.0209 | 171.5 | 8.9154 | 151.3394 | 59.9528 | 134.5 | 8.8988 | 132.9106 | 60.0229 | 116 | 8.9068 | 113.9352 | 60.0347 | 97.5 | 8.908 | 96.0562 | 59.9692 | 79
8.9048 | 189.8014 | 60.0209 | 171.5 | 8.9237 | 151.3354 | 59.9528 | 134.5 | 8.9071 | 132.9057 | 60.0229 | 116 | 8.9151 | 113.9249 | 60.0347 | 97.5 | 8.9163 | 96.0443 | 59.9692 | 79
8.9131 | 189.8 | 60.0209 | 171.5 | 8.9321 | 151.3315 | 59.9528 | 134.5 | 8.9155 | 132.901 | 60.0229 | 116 | 8.9234 | 113.9146 | 60.0347 | 97.5 | 8.9246 | 96.0325 | 59.9692 | 79
8.9214 | 189.7986 | 60.0209 | 171.5 | 8.9404 | 151.3276 | 59.9528 | 134.5 | 8.9238 | 132.8961 | 60.0229 | 116 | 8.9317 | 113.9044 | 60.0347 | 97.5 | 8.933 | 96.0206 | 59.9692 | 79
8.9298 | 189.7972 | 60.0209 | 171.5 | 8.9488 | 151.3237 | 59.9528 | 134.5 | 8.9321 | 132.8913 | 60.0229 | 116 | 8.9401 | 113.8941 | 60.0347 | 97.5 | 8.9413 | 96.0117 | 59.9692 | 79
8.9381 | 189.7958 | 60.0209 | 171.5 | 8.9571 | 151.3197 | 59.9528 | 134.5 | 8.9405 | 132.8866 | 60.0229 | 116 | 8.9484 | 113.8839 | 60.0347 | 97.5 | 8.9496 | 96.0104 | 59.9692 | 79
8.9464 | 189.7944 | 60.0209 | 171.5 | 8.9654 | 151.3158 | 59.9528 | 134.5 | 8.9488 | 132.8817 | 60.0229 | 116 | 8.9567 | 113.8736 | 60.0347 | 97.5 | 8.958 | 96.0092 | 59.9692 | 79
8.9548 | 189.7928 | 60.0209 | 171.5 | 8.9738 | 151.3119 | 59.9528 | 134.5 | 8.9571 | 132.8769 | 60.0229 | 116 | 8.9651 | 113.8634 | 60.0347 | 97.5 | 8.9663 | 96.008 | 59.9692 | 79
8.9631 | 189.791 | 60.0209 | 171.5 | 8.9821 | 151.308 | 59.9528 | 134.5 | 8.9655 | 132.8721 | 60.0229 | 116 | 8.9734 | 113.8531 | 60.0347 | 97.5 | 8.9747 | 96.0067 | 59.9692 | 79
8.9714 | 189.7893 | 60.0209 | 171.5 | 8.9904 | 151.3034 | 59.9528 | 134.5 | 8.9738 | 132.8673 | 60.0229 | 116 | 8.9817 | 113.8429 | 60.0347 | 97.5 | 8.983 | 96.0055 | 59.9692 | 79
8.9797 | 189.7875 | 60.0209 | 171.5 | 8.9988 | 151.2969 | 59.9528 | 134.5 | 8.9821 | 132.8625 | 60.0229 | 116 | 8.9901 | 113.8391 | 60.0347 | 97.5 | 8.9913 | 96.0042 | 59.9692 | 79
8.9881 | 189.7858 | 60.0209 | 171.5 | 9.0071 | 151.2904 | 59.9528 | 134.5 | 8.9904 | 132.8577 | 60.0229 | 116 | 8.9984 | 113.8378 | 60.0347 | 97.5 | 8.9997 | 96.003 | 59.9692 | 79
8.9964 | 189.7841 | 60.0209 | 171.5 | 9.0155 | 151.2839 | 59.9528 | 134.5 | 8.9988 | 132.8529 | 60.0229 | 116 | 9.0067 | 113.8365 | 60.0347 | 97.5 | 9.008 | 96.0018 | 59.9692 | 79
9.0047 | 189.7823 | 60.0209 | 171.5 | 9.0238 | 151.2774 | 59.9528 | 134.5 | 9.0071 | 132.8481 | 60.0229 | 116 | 9.015 | 113.8352 | 60.0347 | 97.5 | 9.0164 | 96.0005 | 59.9692 | 79
9.0131 | 189.7806 | 60.0209 | 171.5 | 9.0322 | 151.2708 | 59.9528 | 134.5 | 9.0154 | 132.8433 | 60.0229 | 116 | 9.0233 | 113.8339 | 60.0347 | 97.5 | 9.0247 | 95.9993 | 59.9692 | 79
9.0214 | 189.7788 | 60.0209 | 171.5 | 9.0405 | 151.2643 | 59.9528 | 134.5 | 9.0238 | 132.8385 | 60.0229 | 116 | 9.0317 | 113.8327 | 60.0347 | 97.5 | 9.033 | 95.9981 | 59.9692 | 79
9.0297 | 189.7771 | 60.0209 | 171.5 | 9.0488 | 151.2578 | 59.9528 | 134.5 | 9.0321 | 132.8337 | 60.024 | 116 | 9.04 | 113.8314 | 60.0347 | 97.5 | 9.0414 | 95.9968 | 59.9692 | 79
9.0381 | 189.7753 | 60.0209 | 171.5 | 9.0572 | 151.2513 | 59.9528 | 134.5 | 9.0404 | 132.8289 | 60.024 | 116 | 9.0483 | 113.8301 | 60.0347 | 97.5 | 9.0497 | 95.9956 | 59.9692 | 79
9.0464 | 189.7736 | 60.0209 | 171.5 | 9.0655 | 151.2448 | 59.9528 | 134.5 | 9.0488 | 132.8237 | 60.024 | 116 | 9.0567 | 113.8288 | 60.0347 | 97.5 | 9.058 | 95.9944 | 59.9692 | 79
9.0547 | 189.7718 | 60.0209 | 171.5 | 9.0739 | 151.2383 | 59.9528 | 134.5 | 9.0571 | 132.8182 | 60.024 | 116 | 9.065 | 113.8275 | 60.0347 | 97.5 | 9.0664 | 95.9931 | 59.9692 | 79
9.0631 | 189.7701 | 60.0215 | 171.5 | 9.0822 | 151.2318 | 59.955 | 134.5 | 9.0654 | 132.8127 | 60.024 | 116 | 9.0733 | 113.8262 | 60.0347 | 97.5 | 9.0747 | 95.9919 | 59.9692 | 79
9.0714 | 189.7683 | 60.0215 | 171.5 | 9.0905 | 151.2253 | 59.955 | 134.5 | 9.0738 | 132.8071 | 60.024 | 116 | 9.0817 | 113.825 | 60.0353 | 97.5 | 9.083 | 95.9907 | 59.9692 | 79
9.0797 | 189.7666 | 60.0215 | 171.5 | 9.0989 | 151.2187 | 59.955 | 134.5 | 9.0821 | 132.8016 | 60.024 | 116 | 9.09 | 113.8237 | 60.0353 | 97.5 | 9.0914 | 95.9894 | 59.9692 | 79
9.088 | 189.7648 | 60.0215 | 171.5 | 9.1072 | 151.2122 | 59.955 | 134.5 | 9.0904 | 132.7961 | 60.024 | 116 | 9.0983 | 113.8224 | 60.0353 | 97.5 | 9.0997 | 95.9882 | 59.9698 | 79
9.0964 | 189.7631 | 60.0215 | 171.5 | 9.1156 | 151.2057 | 59.955 | 134.5 | 9.0988 | 132.7906 | 60.024 | 116 | 9.1066 | 113.8211 | 60.0353 | 97.5 | 9.1081 | 95.9869 | 59.9698 | 79
9.1047 | 189.7614 | 60.0215 | 171.5 | 9.1239 | 151.1992 | 59.955 | 134.5 | 9.1071 | 132.7851 | 60.024 | 116 | 9.115 | 113.8198 | 60.0353 | 97.5 | 9.1164 | 95.9857 | 59.9698 | 79
9.113 | 189.7596 | 60.0215 | 171.5 | 9.1322 | 151.1927 | 59.955 | 134.5 | 9.1154 | 132.7796 | 60.024 | 116 | 9.1233 | 113.8186 | 60.0353 | 97.5 | 9.1247 | 95.9845 | 59.9698 | 79
9.1214 | 189.7579 | 60.0215 | 171.5 | 9.1406 | 151.1862 | 59.955 | 134.5 | 9.1237 | 132.7741 | 60.024 | 116 | 9.1316 | 113.8173 | 60.0353 | 97.5 | 9.1331 | 95.9832 | 59.9698 | 79
9.1297 | 189.7561 | 60.0215 | 171.5 | 9.1489 | 151.1796 | 59.955 | 134.5 | 9.132 | 132.7685 | 60.024 | 116 | 9.14 | 113.816 | 60.0353 | 97.5 | 9.1414 | 95.982 | 59.9698 | 79
9.138 | 189.7544 | 60.0215 | 171.5 | 9.1573 | 151.1731 | 59.955 | 134.5 | 9.1404 | 132.763 | 60.024 | 116 | 9.1483 | 113.8147 | 60.0353 | 97.5 | 9.1497 | 95.9808 | 59.9698 | 79
9.1464 | 189.7526 | 60.0215 | 171.5 | 9.1656 | 151.1666 | 59.955 | 134.5 | 9.1487 | 132.7575 | 60.024 | 116 | 9.1566 | 113.8134 | 60.0353 | 97.5 | 9.1581 | 95.9795 | 59.9698 | 79
9.1547 | 189.7509 | 60.0215 | 171.5 | 9.1739 | 151.1601 | 59.955 | 134.5 | 9.157 | 132.752 | 60.024 | 116 | 9.1649 | 113.8121 | 60.0353 | 97.5 | 9.1664 | 95.9783 | 59.9698 | 79
9.163 | 189.7491 | 60.0215 | 171.5 | 9.1823 | 151.1536 | 59.955 | 134.5 | 9.1654 | 132.7465 | 60.024 | 116 | 9.1733 | 113.8109 | 60.0353 | 97.5 | 9.1748 | 95.9771 | 59.9698 | 79
9.1713 | 189.7474 | 60.0215 | 171.5 | 9.1906 | 151.1471 | 59.955 | 134.5 | 9.1737 | 132.741 | 60.024 | 116 | 9.1816 | 113.8096 | 60.0353 | 97.5 | 9.1831 | 95.9758 | 59.9698 | 79
9.1797 | 189.7456 | 60.0215 | 171.5 | 9.1989 | 151.1406 | 59.955 | 134.5 | 9.182 | 132.7355 | 60.024 | 116 | 9.1899 | 113.8083 | 60.0353 | 97.5 | 9.1914 | 95.9746 | 59.9698 | 79
9.188 | 189.7439 | 60.0215 | 171.5 | 9.2073 | 151.134 | 59.955 | 134.5 | 9.1904 | 132.7299 | 60.024 | 116 | 9.1982 | 113.807 | 60.0353 | 97.5 | 9.1998 | 95.9734 | 59.9698 | 79
9.1963 | 189.7421 | 60.0215 | 171.5 | 9.2156 | 151.1275 | 59.955 | 134.5 | 9.1987 | 132.7244 | 60.024 | 116 | 9.2066 | 113.8057 | 60.0353 | 97.5 | 9.2081 | 95.9721 | 59.9698 | 79
9.2047 | 189.7404 | 60.0215 | 171.5 | 9.224 | 151.121 | 59.955 | 134.5 | 9.207 | 132.7189 | 60.024 | 116 | 9.2149 | 113.8044 | 60.0353 | 97.5 | 9.2165 | 95.9709 | 59.9698 | 79
9.213 | 189.7386 | 60.0215 | 171.5 | 9.2323 | 151.1145 | 59.955 | 134.5 | 9.2154 | 132.7134 | 60.024 | 116 | 9.2232 | 113.8032 | 60.0353 | 97.5 | 9.2248 | 95.9697 | 59.9698 | 79
9.2213 | 189.7369 | 60.0215 | 171.5 | 9.2406 | 151.108 | 59.955 | 134.5 | 9.2237 | 132.7079 | 60.024 | 116 | 9.2316 | 113.8019 | 60.0353 | 97.5 | 9.2331 | 95.9684 | 59.9698 | 79
9.2297 | 189.7352 | 60.0215 | 171.5 | 9.249 | 151.1015 | 59.955 | 134.5 | 9.232 | 132.7024 | 60.0246 | 116 | 9.2399 | 113.8006 | 60.0353 | 97.5 | 9.2415 | 95.9672 | 59.9698 | 79
9.238 | 189.7334 | 60.0215 | 171.5 | 9.2573 | 151.095 | 59.955 | 134.5 | 9.2404 | 132.6969 | 60.0246 | 116 | 9.2482 | 113.7993 | 60.0353 | 97.5 | 9.2498 | 95.9659 | 59.9698 | 79
9.2463 | 189.7317 | 60.0215 | 171.5 | 9.2657 | 151.0884 | 59.955 | 134.5 | 9.2487 | 132.6913 | 60.0246 | 116 | 9.2566 | 113.798 | 60.0353 | 97.5 | 9.2581 | 95.9647 | 59.9698 | 79
9.2547 | 189.7299 | 60.0215 | 171.5 | 9.274 | 151.0819 | 59.955 | 134.5 | 9.257 | 132.6858 | 60.0246 | 116 | 9.2649 | 113.7968 | 60.0353 | 97.5 | 9.2665 | 95.9635 | 59.9698 | 79
9.263 | 189.7282 | 60.0223 | 171.5 | 9.2823 | 151.0754 | 59.957 | 134.5 | 9.2654 | 132.6803 | 60.0246 | 116 | 9.2732 | 113.7955 | 60.0353 | 97.5 | 9.2748 | 95.9622 | 59.9698 | 79
9.2713 | 189.7264 | 60.0223 | 171.5 | 9.2907 | 151.0689 | 59.957 | 134.5 | 9.2737 | 132.6748 | 60.0246 | 116 | 9.2815 | 113.7942 | 60.0334 | 97.5 | 9.2831 | 95.961 | 59.9698 | 79
9.2796 | 189.7247 | 60.0223 | 171.5 | 9.299 | 151.0624 | 59.957 | 134.5 | 9.282 | 132.6693 | 60.0246 | 116 | 9.2899 | 113.7929 | 60.0334 | 97.5 | 9.2915 | 95.9598 | 59.9698 | 79
9.288 | 189.7229 | 60.0223 | 171.5 | 9.3074 | 151.0559 | 59.957 | 134.5 | 9.2903 | 132.6638 | 60.0246 | 116 | 9.2982 | 113.7916 | 60.0334 | 97.5 | 9.2998 | 95.9585 | 59.9689 | 79
9.2963 | 189.7212 | 60.0223 | 171.5 | 9.3157 | 151.0494 | 59.957 | 134.5 | 9.2987 | 132.6583 | 60.0246 | 116 | 9.3065 | 113.7903 | 60.0334 | 97.5 | 9.3082 | 95.9573 | 59.9689 | 79
9.3046 | 189.7194 | 60.0223 | 171.5 | 9.324 | 151.0428 | 59.957 | 134.5 | 9.307 | 132.6527 | 60.0246 | 116 | 9.3148 | 113.7891 | 60.0334 | 97.5 | 9.3165 | 95.9561 | 59.9689 | 79
9.313 | 189.7177 | 60.0223 | 171.5 | 9.3324 | 151.0363 | 59.957 | 134.5 | 9.3153 | 132.6472 | 60.0246 | 116 | 9.3232 | 113.7878 | 60.0334 | 97.5 | 9.3248 | 95.9548 | 59.9689 | 79
9.3213 | 189.7159 | 60.0223 | 171.5 | 9.3407 | 151.0298 | 59.957 | 134.5 | 9.3236 | 132.6417 | 60.0246 | 116 | 9.3315 | 113.7865 | 60.0334 | 97.5 | 9.3332 | 95.9536 | 59.9689 | 79
9.3296 | 189.7142 | 60.0223 | 171.5 | 9.3491 | 151.0233 | 59.957 | 134.5 | 9.332 | 132.6362 | 60.0246 | 116 | 9.3398 | 113.7852 | 60.0334 | 97.5 | 9.3415 | 95.9523 | 59.9689 | 79
9.338 | 189.7125 | 60.0223 | 171.5 | 9.3574 | 151.0168 | 59.957 | 134.5 | 9.3403 | 132.6307 | 60.0246 | 116 | 9.3482 | 113.7839 | 60.0334 | 97.5 | 9.3499 | 95.9511 | 59.9689 | 79
9.3463 | 189.7107 | 60.0223 | 171.5 | 9.3657 | 151.0103 | 59.957 | 134.5 | 9.3486 | 132.6252 | 60.0246 | 116 | 9.3565 | 113.7826 | 60.0334 | 97.5 | 9.3582 | 95.9499 | 59.9689 | 79
9.3546 | 189.709 | 60.0223 | 171.5 | 9.3741 | 151.0038 | 59.957 | 134.5 | 9.357 | 132.6197 | 60.0246 | 116 | 9.3648 | 113.7814 | 60.0334 | 97.5 | 9.3665 | 95.9486 | 59.9689 | 79
9.3629 | 189.7072 | 60.0223 | 171.5 | 9.3824 | 150.9972 | 59.957 | 134.5 | 9.3653 | 132.6141 | 60.0246 | 116 | 9.3731 | 113.7801 | 60.0334 | 97.5 | 9.3748 | 95.9474 | 59.9689 | 79
9.3713 | 189.7055 | 60.0223 | 171.5 | 9.3908 | 150.9907 | 59.957 | 134.5 | 9.3736 | 132.6086 | 60.0246 | 116 | 9.3815 | 113.7788 | 60.0334 | 97.5 | 9.3832 | 95.9462 | 59.9689 | 79
9.3796 | 189.7037 | 60.0223 | 171.5 | 9.3991 | 150.9842 | 59.957 | 134.5 | 9.382 | 132.6031 | 60.0246 | 116 | 9.3898 | 113.7775 | 60.0334 | 97.5 | 9.3915 | 95.9449 | 59.9689 | 79
9.3879 | 189.702 | 60.0223 | 171.5 | 9.4074 | 150.9777 | 59.957 | 134.5 | 9.3903 | 132.5976 | 60.0246 | 116 | 9.3981 | 113.7762 | 60.0334 | 97.5 | 9.3999 | 95.9437 | 59.9689 | 79
9.3963 | 189.7002 | 60.0223 | 171.5 | 9.4158 | 150.9712 | 59.957 | 134.5 | 9.3986 | 132.5921 | 60.0246 | 116 | 9.4065 | 113.7749 | 60.0334 | 97.5 | 9.4082 | 95.9425 | 59.9689 | 79
9.4046 | 189.6985 | 60.0223 | 171.5 | 9.4241 | 150.9647 | 59.957 | 134.5 | 9.407 | 132.5866 | 60.0246 | 116 | 9.4148 | 113.7737 | 60.0334 | 97.5 | 9.4166 | 95.9412 | 59.9689 | 79
9.4129 | 189.6967 | 60.0223 | 171.5 | 9.4324 | 150.9582 | 59.957 | 134.5 | 9.4153 | 132.5811 | 60.0246 | 116 | 9.4231 | 113.7724 | 60.0334 | 97.5 | 9.4249 | 95.94 | 59.9689 | 79
9.4213 | 189.695 | 60.0223 | 171.5 | 9.4408 | 150.9516 | 59.957 | 134.5 | 9.4236 | 132.5755 | 60.0246 | 116 | 9.4315 | 113.7711 | 60.0334 | 97.5 | 9.4332 | 95.9388 | 59.9689 | 79
9.4296 | 189.6933 | 60.0223 | 171.5 | 9.4491 | 150.9451 | 59.957 | 134.5 | 9.4319 | 132.57 | 60.0251 | 116 | 9.4398 | 113.7698 | 60.0334 | 97.5 | 9.4416 | 95.9375 | 59.9689 | 79
9.4379 | 189.6915 | 60.0223 | 171.5 | 9.4575 | 150.9386 | 59.957 | 134.5 | 9.4403 | 132.5645 | 60.0251 | 116 | 9.4481 | 113.7685 | 60.0334 | 97.5 | 9.4499 | 95.9363 | 59.9689 | 79
9.4462 | 189.6898 | 60.0223 | 171.5 | 9.4658 | 150.9321 | 59.957 | 134.5 | 9.4486 | 132.559 | 60.0251 | 116 | 9.4565 | 113.7673 | 60.0334 | 97.5 | 9.4583 | 95.9351 | 59.9689 | 79
9.4546 | 189.688 | 60.0223 | 171.5 | 9.4742 | 150.9256 | 59.957 | 134.5 | 9.4569 | 132.5535 | 60.0251 | 116 | 9.4648 | 113.766 | 60.0334 | 97.5 | 9.4666 | 95.9338 | 59.9689 | 79
9.4629 | 189.6863 | 60.0237 | 171.5 | 9.4825 | 150.9191 | 59.9593 | 134.5 | 9.4653 | 132.548 | 60.0251 | 116 | 9.4731 | 113.7647 | 60.0334 | 97.5 | 9.4749 | 95.9326 | 59.9689 | 79
9.4712 | 189.6846 | 60.0237 | 171.5 | 9.4908 | 150.9126 | 59.9593 | 134.5 | 9.4736 | 132.5424 | 60.0251 | 116 | 9.4814 | 113.7634 | 60.0339 | 97.5 | 9.4832 | 95.9313 | 59.9689 | 79
9.4796 | 189.683 | 60.0237 | 171.5 | 9.4992 | 150.9061 | 59.9593 | 134.5 | 9.4819 | 132.5369 | 60.0251 | 116 | 9.4897 | 113.7609 | 60.0339 | 97.5 | 9.4916 | 95.9301 | 59.9689 | 79
9.4879 | 189.6815 | 60.0237 | 171.5 | 9.5075 | 150.8995 | 59.9593 | 134.5 | 9.4902 | 132.5314 | 60.0251 | 116 | 9.4981 | 113.758 | 60.0339 | 97.5 | 9.4999 | 95.9286 | 59.9694 | 79
9.4962 | 189.68 | 60.0237 | 171.5 | 9.5158 | 150.893 | 59.9593 | 134.5 | 9.4986 | 132.5259 | 60.0251 | 116 | 9.5064 | 113.755 | 60.0339 | 97.5 | 9.5083 | 95.9245 | 59.9694 | 79
9.5046 | 189.6785 | 60.0237 | 171.5 | 9.5242 | 150.8896 | 59.9593 | 134.5 | 9.5069 | 132.5204 | 60.0251 | 116 | 9.5147 | 113.752 | 60.0339 | 97.5 | 9.5166 | 95.9204 | 59.9694 | 79
9.5129 | 189.6769 | 60.0237 | 171.5 | 9.5325 | 150.8875 | 59.9593 | 134.5 | 9.5152 | 132.5149 | 60.0251 | 116 | 9.5231 | 113.749 | 60.0339 | 97.5 | 9.5249 | 95.9164 | 59.9694 | 79
9.5212 | 189.6754 | 60.0237 | 171.5 | 9.5409 | 150.8854 | 59.9593 | 134.5 | 9.5236 | 132.5094 | 60.0251 | 116 | 9.5314 | 113.746 | 60.0339 | 97.5 | 9.5333 | 95.9123 | 59.9694 | 79
9.5295 | 189.6738 | 60.0237 | 171.5 | 9.5492 | 150.8833 | 59.9593 | 134.5 | 9.5319 | 132.5039 | 60.0251 | 116 | 9.5397 | 113.743 | 60.0339 | 97.5 | 9.5416 | 95.9082 | 59.9694 | 79
9.5379 | 189.6723 | 60.0237 | 171.5 | 9.5575 | 150.8812 | 59.9593 | 134.5 | 9.5402 | 132.4983 | 60.0251 | 116 | 9.5481 | 113.74 | 60.0339 | 97.5 | 9.55 | 95.9042 | 59.9694 | 79
9.5462 | 189.6708 | 60.0237 | 171.5 | 9.5659 | 150.8791 | 59.9593 | 134.5 | 9.5486 | 132.494 | 60.0251 | 116 | 9.5564 | 113.737 | 60.0339 | 97.5 | 9.5583 | 95.9001 | 59.9694 | 79
9.5545 | 189.6693 | 60.0237 | 171.5 | 9.5742 | 150.8771 | 59.9593 | 134.5 | 9.5569 | 132.4904 | 60.0251 | 116 | 9.5647 | 113.734 | 60.0339 | 97.5 | 9.5666 | 95.896 | 59.9694 | 79
9.5629 | 189.6677 | 60.0237 | 171.5 | 9.5826 | 150.875 | 59.9593 | 134.5 | 9.5652 | 132.4869 | 60.0251 | 116 | 9.573 | 113.7311 | 60.0339 | 97.5 | 9.575 | 95.892 | 59.9694 | 79
9.5712 | 189.6662 | 60.0237 | 171.5 | 9.5909 | 150.8729 | 59.9593 | 134.5 | 9.5735 | 132.4834 | 60.0251 | 116 | 9.5814 | 113.7281 | 60.0339 | 97.5 | 9.5833 | 95.8879 | 59.9694 | 79
9.5795 | 189.6647 | 60.0237 | 171.5 | 9.5992 | 150.8708 | 59.9593 | 134.5 | 9.5819 | 132.4799 | 60.0251 | 116 | 9.5897 | 113.7251 | 60.0339 | 97.5 | 9.5916 | 95.8838 | 59.9694 | 79
9.5879 | 189.6631 | 60.0237 | 171.5 | 9.6076 | 150.8687 | 59.9593 | 134.5 | 9.5902 | 132.4763 | 60.0251 | 116 | 9.598 | 113.7221 | 60.0339 | 97.5 | 9.6 | 95.8798 | 59.9694 | 79
9.5962 | 189.6616 | 60.0237 | 171.5 | 9.6159 | 150.8666 | 59.9593 | 134.5 | 9.5985 | 132.4728 | 60.0251 | 116 | 9.6064 | 113.7191 | 60.0339 | 97.5 | 9.6083 | 95.8757 | 59.9694 | 79
9.6045 | 189.66 | 60.0237 | 171.5 | 9.6243 | 150.8645 | 59.9593 | 134.5 | 9.6069 | 132.4693 | 60.0251 | 116 | 9.6147 | 113.7161 | 60.0339 | 97.5 | 9.6166 | 95.8716 | 59.9694 | 79
9.6128 | 189.6585 | 60.0237 | 171.5 | 9.6326 | 150.8625 | 59.9593 | 134.5 | 9.6152 | 132.4657 | 60.0251 | 116 | 9.623 | 113.7131 | 60.0339 | 97.5 | 9.625 | 95.8676 | 59.9694 | 79
9.6212 | 189.657 | 60.0237 | 171.5 | 9.6409 | 150.8604 | 59.9593 | 134.5 | 9.6235 | 132.4622 | 60.0251 | 116 | 9.6313 | 113.7101 | 60.0339 | 97.5 | 9.6333 | 95.8635 | 59.9694 | 79
9.6295 | 189.6555 | 60.0237 | 171.5 | 9.6493 | 150.8583 | 59.9593 | 134.5 | 9.6319 | 132.4587 | 60.0257 | 116 | 9.6397 | 113.7072 | 60.0339 | 97.5 | 9.6417 | 95.8594 | 59.9694 | 79
9.6378 | 189.6539 | 60.0237 | 171.5 | 9.6576 | 150.8562 | 59.9593 | 134.5 | 9.6402 | 132.4552 | 60.0257 | 116 | 9.648 | 113.7042 | 60.0339 | 97.5 | 9.65 | 95.8554 | 59.9694 | 79
9.6462 | 189.6524 | 60.0237 | 171.5 | 9.6659 | 150.8541 | 59.9593 | 134.5 | 9.6485 | 132.4516 | 60.0257 | 116 | 9.6563 | 113.7012 | 60.0339 | 97.5 | 9.6584 | 95.8513 | 59.9694 | 79
9.6545 | 189.6509 | 60.0237 | 171.5 | 9.6743 | 150.852 | 59.9593 | 134.5 | 9.6568 | 132.4481 | 60.0257 | 116 | 9.6646 | 113.6982 | 60.0339 | 97.5 | 9.6667 | 95.8472 | 59.9694 | 79
9.6628 | 189.6493 | 60.0245 | 171.5 | 9.6826 | 150.8499 | 59.9603 | 134.5 | 9.6652 | 132.4446 | 60.0257 | 116 | 9.673 | 113.6952 | 60.0339 | 97.5 | 9.675 | 95.8432 | 59.9694 | 79
9.6712 | 189.6478 | 60.0245 | 171.5 | 9.691 | 150.8479 | 59.9603 | 134.5 | 9.6735 | 132.4411 | 60.0257 | 116 | 9.6813 | 113.6922 | 60.0325 | 97.5 | 9.6833 | 95.8391 | 59.9694 | 79
9.6795 | 189.6463 | 60.0245 | 171.5 | 9.6993 | 150.8458 | 59.9603 | 134.5 | 9.6818 | 132.4375 | 60.0257 | 116 | 9.6896 | 113.6892 | 60.0325 | 97.5 | 9.6917 | 95.835 | 59.9694 | 79
9.6878 | 189.6447 | 60.0245 | 171.5 | 9.7076 | 150.8437 | 59.9603 | 134.5 | 9.6902 | 132.434 | 60.0257 | 116 | 9.698 | 113.6862 | 60.0325 | 97.5 | 9.7 | 95.831 | 59.9684 | 79
9.6961 | 189.6432 | 60.0245 | 171.5 | 9.716 | 150.8416 | 59.9603 | 134.5 | 9.6985 | 132.4305 | 60.0257 | 116 | 9.7063 | 113.6832 | 60.0325 | 97.5 | 9.7084 | 95.8269 | 59.9684 | 79
9.7045 | 189.6417 | 60.0245 | 171.5 | 9.7243 | 150.8395 | 59.9603 | 134.5 | 9.7068 | 132.4269 | 60.0257 | 116 | 9.7146 | 113.6803 | 60.0325 | 97.5 | 9.7167 | 95.8228 | 59.9684 | 79
9.7128 | 189.6401 | 60.0245 | 171.5 | 9.7327 | 150.8374 | 59.9603 | 134.5 | 9.7151 | 132.4234 | 60.0257 | 116 | 9.723 | 113.6773 | 60.0325 | 97.5 | 9.725 | 95.8188 | 59.9684 | 79
9.7211 | 189.6386 | 60.0245 | 171.5 | 9.741 | 150.8354 | 59.9603 | 134.5 | 9.7235 | 132.4199 | 60.0257 | 116 | 9.7313 | 113.6743 | 60.0325 | 97.5 | 9.7334 | 95.8147 | 59.9684 | 79
9.7295 | 189.6371 | 60.0245 | 171.5 | 9.7493 | 150.8333 | 59.9603 | 134.5 | 9.7318 | 132.4164 | 60.0257 | 116 | 9.7396 | 113.6713 | 60.0325 | 97.5 | 9.7417 | 95.8106 | 59.9684 | 79
9.7378 | 189.6355 | 60.0245 | 171.5 | 9.7577 | 150.8312 | 59.9603 | 134.5 | 9.7401 | 132.4128 | 60.0257 | 116 | 9.748 | 113.6683 | 60.0325 | 97.5 | 9.7501 | 95.8066 | 59.9684 | 79
9.7461 | 189.634 | 60.0245 | 171.5 | 9.766 | 150.8291 | 59.9603 | 134.5 | 9.7485 | 132.4093 | 60.0257 | 116 | 9.7563 | 113.6653 | 60.0325 | 97.5 | 9.7584 | 95.8025 | 59.9684 | 79
9.7545 | 189.6325 | 60.0245 | 171.5 | 9.7744 | 150.827 | 59.9603 | 134.5 | 9.7568 | 132.4058 | 60.0257 | 116 | 9.7646 | 113.6623 | 60.0325 | 97.5 | 9.7667 | 95.7984 | 59.9684 | 79
9.7628 | 189.6309 | 60.0245 | 171.5 | 9.7827 | 150.8249 | 59.9603 | 134.5 | 9.7651 | 132.4022 | 60.0257 | 116 | 9.7729 | 113.6593 | 60.0325 | 97.5 | 9.7751 | 95.7944 | 59.9684 | 79
9.7711 | 189.6294 | 60.0245 | 171.5 | 9.791 | 150.8228 | 59.9603 | 134.5 | 9.7735 | 132.3987 | 60.0257 | 116 | 9.7812 | 113.6563 | 60.0325 | 97.5 | 9.7834 | 95.7903 | 59.9684 | 79
9.7794 | 189.6279 | 60.0245 | 171.5 | 9.7994 | 150.8208 | 59.9603 | 134.5 | 9.7818 | 132.3952 | 60.0257 | 116 | 9.7896 | 113.6534 | 60.0325 | 97.5 | 9.7917 | 95.7862 | 59.9684 | 79
9.7878 | 189.6263 | 60.0245 | 171.5 | 9.8077 | 150.8187 | 59.9603 | 134.5 | 9.7901 | 132.3917 | 60.0257 | 116 | 9.7979 | 113.6504 | 60.0325 | 97.5 | 9.8001 | 95.7822 | 59.9684 | 79
9.7961 | 189.6248 | 60.0245 | 171.5 | 9.816 | 150.8166 | 59.9603 | 134.5 | 9.7985 | 132.3881 | 60.0257 | 116 | 9.8062 | 113.6474 | 60.0325 | 97.5 | 9.8084 | 95.7781 | 59.9684 | 79
9.8044 | 189.6233 | 60.0245 | 171.5 | 9.8244 | 150.8145 | 59.9603 | 134.5 | 9.8068 | 132.3846 | 60.0257 | 116 | 9.8146 | 113.6444 | 60.0325 | 97.5 | 9.8168 | 95.774 | 59.9684 | 79
9.8128 | 189.6217 | 60.0245 | 171.5 | 9.8327 | 150.8124 | 59.9603 | 134.5 | 9.8151 | 132.3811 | 60.0257 | 116 | 9.8229 | 113.6414 | 60.0325 | 97.5 | 9.8251 | 95.77 | 59.9684 | 79
9.8211 | 189.6202 | 60.0245 | 171.5 | 9.8411 | 150.8103 | 59.9603 | 134.5 | 9.8234 | 132.3775 | 60.0257 | 116 | 9.8312 | 113.6384 | 60.0325 | 97.5 | 9.8334 | 95.7659 | 59.9684 | 79
9.8294 | 189.6187 | 60.0245 | 171.5 | 9.8494 | 150.8083 | 59.9603 | 134.5 | 9.8318 | 132.374 | 60.0251 | 116 | 9.8396 | 113.6354 | 60.0325 | 97.5 | 9.8418 | 95.7618 | 59.9684 | 79
9.8378 | 189.6171 | 60.0245 | 171.5 | 9.8577 | 150.8062 | 59.9603 | 134.5 | 9.8401 | 132.3705 | 60.0251 | 116 | 9.8479 | 113.6324 | 60.0325 | 97.5 | 9.8501 | 95.7578 | 59.9684 | 79
9.8461 | 189.6156 | 60.0245 | 171.5 | 9.8661 | 150.8041 | 59.9603 | 134.5 | 9.8484 | 132.367 | 60.0251 | 116 | 9.8562 | 113.6294 | 60.0325 | 97.5 | 9.8585 | 95.7537 | 59.9684 | 79
9.8544 | 189.6141 | 60.0245 | 171.5 | 9.8744 | 150.802 | 59.9603 | 134.5 | 9.8568 | 132.3634 | 60.0251 | 116 | 9.8645 | 113.6265 | 60.0325 | 97.5 | 9.8668 | 95.7496 | 59.9684 | 79
9.8627 | 189.6125 | 60.0248 | 171.5 | 9.8828 | 150.7999 | 59.9612 | 134.5 | 9.8651 | 132.3599 | 60.0251 | 116 | 9.8729 | 113.6235 | 60.0325 | 97.5 | 9.8751 | 95.7456 | 59.9684 | 79
9.8711 | 189.611 | 60.0248 | 171.5 | 9.8911 | 150.7978 | 59.9612 | 134.5 | 9.8734 | 132.3564 | 60.0251 | 116 | 9.8812 | 113.6205 | 60.03 | 97.5 | 9.8835 | 95.7415 | 59.9684 | 79
9.8794 | 189.6095 | 60.0248 | 171.5 | 9.8994 | 150.7957 | 59.9612 | 134.5 | 9.8817 | 132.3529 | 60.0251 | 116 | 9.8895 | 113.6175 | 60.03 | 97.5 | 9.8918 | 95.7374 | 59.9684 | 79
9.8877 | 189.6079 | 60.0248 | 171.5 | 9.9078 | 150.7937 | 59.9612 | 134.5 | 9.8901 | 132.3493 | 60.0251 | 116 | 9.8979 | 113.6145 | 60.03 | 97.5 | 9.9001 | 95.7334 | 59.9681 | 79
9.8961 | 189.6064 | 60.0248 | 171.5 | 9.9161 | 150.7916 | 59.9612 | 134.5 | 9.8984 | 132.3458 | 60.0251 | 116 | 9.9062 | 113.6115 | 60.03 | 97.5 | 9.9085 | 95.7293 | 59.9681 | 79
9.9044 | 189.6049 | 60.0248 | 171.5 | 9.9245 | 150.7895 | 59.9612 | 134.5 | 9.9067 | 132.3423 | 60.0251 | 116 | 9.9145 | 113.6085 | 60.03 | 97.5 | 9.9168 | 95.7253 | 59.9681 | 79
9.9127 | 189.6033 | 60.0248 | 171.5 | 9.9328 | 150.7874 | 59.9612 | 134.5 | 9.9151 | 132.3387 | 60.0251 | 116 | 9.9229 | 113.6055 | 60.03 | 97.5 | 9.9251 | 95.7212 | 59.9681 | 79
9.9211 | 189.6018 | 60.0248 | 171.5 | 9.9411 | 150.7853 | 59.9612 | 134.5 | 9.9234 | 132.3352 | 60.0251 | 116 | 9.9312 | 113.6026 | 60.03 | 97.5 | 9.9335 | 95.7171 | 59.9681 | 79
9.9294 | 189.6003 | 60.0248 | 171.5 | 9.9495 | 150.7832 | 59.9612 | 134.5 | 9.9317 | 132.3317 | 60.0251 | 116 | 9.9395 | 113.5996 | 60.03 | 97.5 | 9.9418 | 95.7131 | 59.9681 | 79
9.9377 | 189.5987 | 60.0248 | 171.5 | 9.9578 | 150.7812 | 59.9612 | 134.5 | 9.9401 | 132.3282 | 60.0251 | 116 | 9.9478 | 113.5966 | 60.03 | 97.5 | 9.9502 | 95.709 | 59.9681 | 79
9.946 | 189.5972 | 60.0248 | 171.5 | 9.9661 | 150.7791 | 59.9612 | 134.5 | 9.9484 | 132.3246 | 60.0251 | 116 | 9.9562 | 113.5936 | 60.03 | 97.5 | 9.9585 | 95.7049 | 59.9681 | 79
9.9544 | 189.5957 | 60.0248 | 171.5 | 9.9745 | 150.777 | 59.9612 | 134.5 | 9.9567 | 132.3211 | 60.0251 | 116 | 9.9645 | 113.5906 | 60.03 | 97.5 | 9.9668 | 95.7009 | 59.9681 | 79
9.9627 | 189.5941 | 60.0248 | 171.5 | 9.9828 | 150.7749 | 59.9612 | 134.5 | 9.9651 | 132.3176 | 60.0251 | 116 | 9.9728 | 113.5876 | 60.03 | 97.5 | 9.9752 | 95.6968 | 59.9681 | 79
9.971 | 189.592 | 60.0248 | 171.5 | 9.9912 | 150.7728 | 59.9612 | 134.5 | 9.9734 | 132.314 | 60.0251 | 116 | 9.9811 | 113.5846 | 60.03 | 97.5 | 9.9835 | 95.6927 | 59.9681 | 79
9.9794 | 189.5879 | 60.0248 | 171.5 | 9.9995 | 150.7707 | 59.9612 | 134.5 | 9.9817 | 132.3105 | 60.0251 | 116 | 9.9895 | 113.5816 | 60.03 | 97.5 | 9.9919 | 95.6887 | 59.9681 | 79
9.9877 | 189.5838 | 60.0248 | 171.5 | 10.0078 | 150.7686 | 59.9612 | 134.5 | 9.9901 | 132.307 | 60.0251 | 116 | 9.9978 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0002 | 95.6846 | 59.9681 | 79
9.996 | 189.5798 | 60.0248 | 171.5 | 10.0162 | 150.7666 | 59.9612 | 134.5 | 9.9984 | 132.3035 | 60.0251 | 116 | 10.0061 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0085 | 95.6805 | 59.9681 | 79
10.0044 | 189.5757 | 60.0248 | 171.5 | 10.0245 | 150.7596 | 59.9612 | 134.5 | 10.0067 | 132.2999 | 60.0251 | 116 | 10.0145 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0169 | 95.6765 | 59.9681 | 79
10.0127 | 189.5716 | 60.0248 | 171.5 | 10.0329 | 150.7508 | 59.9612 | 134.5 | 10.015 | 132.2964 | 60.0251 | 116 | 10.0228 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0252 | 95.6724 | 59.9681 | 79
10.021 | 189.5676 | 60.0248 | 171.5 | 10.0412 | 150.7421 | 59.9612 | 134.5 | 10.0233 | 132.2929 | 60.0251 | 116 | 10.0311 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0335 | 95.6683 | 59.9681 | 79
10.0293 | 189.5635 | 60.0248 | 171.5 | 10.0495 | 150.7333 | 59.9612 | 134.5 | 10.0317 | 132.2894 | 60.0243 | 116 | 10.0395 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0419 | 95.6643 | 59.9681 | 79
10.0377 | 189.5594 | 60.0248 | 171.5 | 10.0579 | 150.7245 | 59.9612 | 134.5 | 10.04 | 132.2858 | 60.0243 | 116 | 10.0478 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0502 | 95.6602 | 59.9681 | 79
10.046 | 189.5554 | 60.0248 | 171.5 | 10.0662 | 150.7157 | 59.9612 | 134.5 | 10.0483 | 132.2823 | 60.0243 | 116 | 10.0561 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0586 | 95.6561 | 59.9681 | 79
10.0543 | 189.5513 | 60.0248 | 171.5 | 10.0746 | 150.707 | 59.9612 | 134.5 | 10.0567 | 132.2782 | 60.0243 | 116 | 10.0645 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0669 | 95.6521 | 59.9681 | 79
10.0627 | 189.5472 | 60.0243 | 171.5 | 10.0829 | 150.6982 | 59.9621 | 134.5 | 10.065 | 132.2732 | 60.0243 | 116 | 10.0728 | 113.58 | 60.03 | 97.5 | 10.0752 | 95.6428 | 59.9681 | 79
10.071 | 189.5432 | 60.0243 | 171.5 | 10.0912 | 150.6894 | 59.9621 | 134.5 | 10.0733 | 132.2681 | 60.0243 | 116 | 10.0811 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.0836 | 95.6317 | 59.9681 | 79
10.0793 | 189.5391 | 60.0243 | 171.5 | 10.0996 | 150.6806 | 59.9621 | 134.5 | 10.0817 | 132.263 | 60.0243 | 116 | 10.0894 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.0919 | 95.6206 | 59.9681 | 79
10.0877 | 189.535 | 60.0243 | 171.5 | 10.1079 | 150.6719 | 59.9621 | 134.5 | 10.09 | 132.258 | 60.0243 | 116 | 10.0977 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1003 | 95.6095 | 59.9674 | 79
10.096 | 189.5309 | 60.0243 | 171.5 | 10.1162 | 150.6631 | 59.9621 | 134.5 | 10.0983 | 132.2529 | 60.0243 | 116 | 10.1061 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1086 | 95.5984 | 59.9674 | 79
10.1043 | 189.5269 | 60.0243 | 171.5 | 10.1246 | 150.6543 | 59.9621 | 134.5 | 10.1067 | 132.2478 | 60.0243 | 116 | 10.1144 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1169 | 95.5873 | 59.9674 | 79
10.1126 | 189.5228 | 60.0243 | 171.5 | 10.1329 | 150.6456 | 59.9621 | 134.5 | 10.115 | 132.2428 | 60.0243 | 116 | 10.1227 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1252 | 95.5763 | 59.9674 | 79
10.121 | 189.5187 | 60.0243 | 171.5 | 10.1413 | 150.6368 | 59.9621 | 134.5 | 10.1233 | 132.2377 | 60.0243 | 116 | 10.1311 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1336 | 95.5652 | 59.9674 | 79
10.1293 | 189.5147 | 60.0243 | 171.5 | 10.1496 | 150.628 | 59.9621 | 134.5 | 10.1317 | 132.2327 | 60.0243 | 116 | 10.1394 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1419 | 95.5541 | 59.9674 | 79
10.1376 | 189.5106 | 60.0243 | 171.5 | 10.1579 | 150.6192 | 59.9621 | 134.5 | 10.14 | 132.2276 | 60.0243 | 116 | 10.1477 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1503 | 95.543 | 59.9674 | 79
10.146 | 189.5065 | 60.0243 | 171.5 | 10.1663 | 150.6105 | 59.9621 | 134.5 | 10.1483 | 132.2225 | 60.0243 | 116 | 10.1561 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1586 | 95.5319 | 59.9674 | 79
10.1543 | 189.5025 | 60.0243 | 171.5 | 10.1746 | 150.6017 | 59.9621 | 134.5 | 10.1566 | 132.2175 | 60.0243 | 116 | 10.1644 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1669 | 95.5208 | 59.9674 | 79
10.1626 | 189.4984 | 60.0243 | 171.5 | 10.183 | 150.5929 | 59.9621 | 134.5 | 10.165 | 132.2124 | 60.0243 | 116 | 10.1727 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1753 | 95.5097 | 59.9674 | 79
10.171 | 189.4943 | 60.0243 | 171.5 | 10.1913 | 150.5842 | 59.9621 | 134.5 | 10.1733 | 132.2073 | 60.0243 | 116 | 10.1811 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.1836 | 95.4987 | 59.9674 | 79
10.1793 | 189.4902 | 60.0243 | 171.5 | 10.1996 | 150.5754 | 59.9621 | 134.5 | 10.1816 | 132.2023 | 60.0243 | 116 | 10.1894 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.192 | 95.4876 | 59.9674 | 79
10.1876 | 189.4862 | 60.0243 | 171.5 | 10.208 | 150.5666 | 59.9621 | 134.5 | 10.1899 | 132.1972 | 60.0243 | 116 | 10.1977 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2003 | 95.4765 | 59.9674 | 79
10.1959 | 189.4821 | 60.0243 | 171.5 | 10.2163 | 150.5579 | 59.9621 | 134.5 | 10.1983 | 132.1921 | 60.0243 | 116 | 10.2061 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2086 | 95.4654 | 59.9674 | 79
10.2043 | 189.4781 | 60.0243 | 171.5 | 10.2246 | 150.5491 | 59.9621 | 134.5 | 10.2066 | 132.1871 | 60.0243 | 116 | 10.2144 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.217 | 95.4543 | 59.9674 | 79
10.2126 | 189.474 | 60.0243 | 171.5 | 10.233 | 150.5403 | 59.9621 | 134.5 | 10.2149 | 132.182 | 60.0243 | 116 | 10.2227 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2253 | 95.4432 | 59.9674 | 79
10.2209 | 189.4699 | 60.0243 | 171.5 | 10.2413 | 150.5315 | 59.9621 | 134.5 | 10.2233 | 132.1769 | 60.0243 | 116 | 10.231 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2336 | 95.4321 | 59.9674 | 79
10.2293 | 189.4659 | 60.0243 | 171.5 | 10.2497 | 150.5228 | 59.9621 | 134.5 | 10.2316 | 132.1719 | 60.0232 | 116 | 10.2393 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.242 | 95.4211 | 59.9674 | 79
10.2376 | 189.4618 | 60.0243 | 171.5 | 10.258 | 150.514 | 59.9621 | 134.5 | 10.2399 | 132.1668 | 60.0232 | 116 | 10.2477 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2503 | 95.41 | 59.9674 | 79
10.2459 | 189.4577 | 60.0243 | 171.5 | 10.2663 | 150.5052 | 59.9621 | 134.5 | 10.2483 | 132.1617 | 60.0232 | 116 | 10.256 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2587 | 95.3989 | 59.9674 | 79
10.2543 | 189.4536 | 60.0243 | 171.5 | 10.2747 | 150.4965 | 59.9621 | 134.5 | 10.2566 | 132.1567 | 60.0232 | 116 | 10.2643 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.267 | 95.3878 | 59.9674 | 79
10.2626 | 189.4496 | 60.0237 | 171.5 | 10.283 | 150.4877 | 59.9612 | 134.5 | 10.2649 | 132.1516 | 60.0232 | 116 | 10.2727 | 113.58 | 60.0292 | 97.5 | 10.2753 | 95.3767 | 59.9674 | 79
10.2709 | 189.4455 | 60.0237 | 171.5 | 10.2914 | 150.4789 | 59.9612 | 134.5 | 10.2733 | 132.1465 | 60.0232 | 116 | 10.281 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.2837 | 95.3656 | 59.9674 | 79
10.2792 | 189.4414 | 60.0237 | 171.5 | 10.2997 | 150.4701 | 59.9612 | 134.5 | 10.2816 | 132.1415 | 60.0232 | 116 | 10.2893 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.292 | 95.3545 | 59.9674 | 79
10.2876 | 189.4374 | 60.0237 | 171.5 | 10.308 | 150.4614 | 59.9612 | 134.5 | 10.2899 | 132.1364 | 60.0232 | 116 | 10.2977 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3004 | 95.3435 | 59.9678 | 79
10.2959 | 189.4333 | 60.0237 | 171.5 | 10.3164 | 150.4526 | 59.9612 | 134.5 | 10.2982 | 132.1313 | 60.0232 | 116 | 10.306 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3087 | 95.3324 | 59.9678 | 79
10.3042 | 189.4292 | 60.0237 | 171.5 | 10.3247 | 150.4438 | 59.9612 | 134.5 | 10.3066 | 132.1263 | 60.0232 | 116 | 10.3143 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.317 | 95.3213 | 59.9678 | 79
10.3126 | 189.4252 | 60.0237 | 171.5 | 10.333 | 150.4351 | 59.9612 | 134.5 | 10.3149 | 132.1212 | 60.0232 | 116 | 10.3227 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3254 | 95.3102 | 59.9678 | 79
10.3209 | 189.4211 | 60.0237 | 171.5 | 10.3414 | 150.4263 | 59.9612 | 134.5 | 10.3232 | 132.1162 | 60.0232 | 116 | 10.331 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3337 | 95.2991 | 59.9678 | 79
10.3292 | 189.417 | 60.0237 | 171.5 | 10.3497 | 150.4175 | 59.9612 | 134.5 | 10.3316 | 132.1111 | 60.0232 | 116 | 10.3393 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.342 | 95.288 | 59.9678 | 79
10.3376 | 189.4129 | 60.0237 | 171.5 | 10.3581 | 150.4087 | 59.9612 | 134.5 | 10.3399 | 132.106 | 60.0232 | 116 | 10.3477 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3504 | 95.2769 | 59.9678 | 79
10.3459 | 189.4089 | 60.0237 | 171.5 | 10.3664 | 150.4 | 59.9612 | 134.5 | 10.3482 | 132.101 | 60.0232 | 116 | 10.356 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3587 | 95.2658 | 59.9678 | 79
10.3542 | 189.4048 | 60.0237 | 171.5 | 10.3747 | 150.3912 | 59.9612 | 134.5 | 10.3566 | 132.0959 | 60.0232 | 116 | 10.3643 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3671 | 95.2548 | 59.9678 | 79
10.3625 | 189.4007 | 60.0237 | 171.5 | 10.3831 | 150.3824 | 59.9612 | 134.5 | 10.3649 | 132.0908 | 60.0232 | 116 | 10.3726 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3754 | 95.2437 | 59.9678 | 79
10.3709 | 189.3967 | 60.0237 | 171.5 | 10.3914 | 150.3736 | 59.9612 | 134.5 | 10.3732 | 132.0858 | 60.0232 | 116 | 10.381 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3837 | 95.2326 | 59.9678 | 79
10.3792 | 189.3926 | 60.0237 | 171.5 | 10.3997 | 150.3649 | 59.9612 | 134.5 | 10.3816 | 132.0807 | 60.0232 | 116 | 10.3893 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.3921 | 95.2215 | 59.9678 | 79
10.3875 | 189.3885 | 60.0237 | 171.5 | 10.4081 | 150.3561 | 59.9612 | 134.5 | 10.3899 | 132.0756 | 60.0232 | 116 | 10.3976 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4004 | 95.2104 | 59.9678 | 79
10.3959 | 189.3845 | 60.0237 | 171.5 | 10.4164 | 150.3473 | 59.9612 | 134.5 | 10.3982 | 132.0706 | 60.0232 | 116 | 10.4059 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4088 | 95.1993 | 59.9678 | 79
10.4042 | 189.3804 | 60.0237 | 171.5 | 10.4248 | 150.3386 | 59.9612 | 134.5 | 10.4065 | 132.0655 | 60.0232 | 116 | 10.4143 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4171 | 95.1882 | 59.9678 | 79
10.4125 | 189.3763 | 60.0237 | 171.5 | 10.4331 | 150.3298 | 59.9612 | 134.5 | 10.4149 | 132.0605 | 60.0232 | 116 | 10.4226 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4254 | 95.1772 | 59.9678 | 79
10.4209 | 189.3723 | 60.0237 | 171.5 | 10.4415 | 150.321 | 59.9612 | 134.5 | 10.4232 | 132.0554 | 60.0232 | 116 | 10.4309 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4337 | 95.1661 | 59.9678 | 79
10.4292 | 189.3682 | 60.0237 | 171.5 | 10.4498 | 150.3122 | 59.9612 | 134.5 | 10.4315 | 132.0503 | 60.0215 | 116 | 10.4393 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4421 | 95.155 | 59.9678 | 79
10.4375 | 189.3641 | 60.0237 | 171.5 | 10.4581 | 150.3035 | 59.9612 | 134.5 | 10.4398 | 132.0453 | 60.0215 | 116 | 10.4476 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4504 | 95.1439 | 59.9678 | 79
10.4458 | 189.36 | 60.0237 | 171.5 | 10.4665 | 150.2947 | 59.9612 | 134.5 | 10.4482 | 132.0402 | 60.0215 | 116 | 10.4559 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4588 | 95.1328 | 59.9678 | 79
10.4542 | 189.356 | 60.0237 | 171.5 | 10.4748 | 150.2859 | 59.9612 | 134.5 | 10.4565 | 132.0351 | 60.0215 | 116 | 10.4643 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4671 | 95.1217 | 59.9678 | 79
10.4625 | 189.3519 | 60.0229 | 171.5 | 10.4831 | 150.2772 | 59.9609 | 134.5 | 10.4648 | 132.0301 | 60.0215 | 116 | 10.4726 | 113.58 | 60.0275 | 97.5 | 10.4754 | 95.1106 | 59.9678 | 79
10.4708 | 189.3478 | 60.0229 | 171.5 | 10.4915 | 150.2684 | 59.9609 | 134.5 | 10.4732 | 132.025 | 60.0215 | 116 | 10.4809 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.4838 | 95.0996 | 59.9678 | 79
10.4792 | 189.3438 | 60.0229 | 171.5 | 10.4998 | 150.2596 | 59.9609 | 134.5 | 10.4815 | 132.0199 | 60.0215 | 116 | 10.4893 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.4921 | 95.0885 | 59.9678 | 79
10.4875 | 189.3397 | 60.0229 | 171.5 | 10.5082 | 150.2508 | 59.9609 | 134.5 | 10.4898 | 132.0149 | 60.0215 | 116 | 10.4976 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5005 | 95.0774 | 59.9681 | 79
10.4958 | 189.3355 | 60.0229 | 171.5 | 10.5165 | 150.2421 | 59.9609 | 134.5 | 10.4982 | 132.0098 | 60.0215 | 116 | 10.5059 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5088 | 95.0663 | 59.9681 | 79
10.5042 | 189.3314 | 60.0229 | 171.5 | 10.5248 | 150.2333 | 59.9609 | 134.5 | 10.5065 | 132.0047 | 60.0215 | 116 | 10.5142 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5171 | 95.0552 | 59.9681 | 79
10.5125 | 189.3272 | 60.0229 | 171.5 | 10.5332 | 150.2245 | 59.9609 | 134.5 | 10.5148 | 131.9997 | 60.0215 | 116 | 10.5226 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5255 | 95.0441 | 59.9681 | 79
10.5208 | 189.323 | 60.0229 | 171.5 | 10.5415 | 150.2177 | 59.9609 | 134.5 | 10.5232 | 131.9946 | 60.0215 | 116 | 10.5309 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5338 | 95.033 | 59.9681 | 79
10.5291 | 189.3188 | 60.0229 | 171.5 | 10.5499 | 150.2141 | 59.9609 | 134.5 | 10.5315 | 131.9895 | 60.0215 | 116 | 10.5392 | 113.58 | 60.0253 | 97.5 | 10.5421 | 95.0219 | 59.9681 | 79
10.5375 | 189.3146 | 60.0229 | 171.5 | 10.5582 | 150.2104 | 59.9609 | 134.5 | 10.5398 | 131.9845 | 60.0215 | 116 | 10.5475 | 113.5751 | 60.0253 | 97.5 | 10.5505 | 95.0109 | 59.9681 | 79
10.5458 | 189.3105 | 60.0229 | 171.5 | 10.5665 | 150.2068 | 59.9609 | 134.5 | 10.5482 | 131.9794 | 60.0215 | 116 | 10.5559 | 113.5636 | 60.0253 | 97.5 | 10.5588 | 94.9998 | 59.9681 | 79
10.5541 | 189.3063 | 60.0229 | 171.5 | 10.5749 | 150.2032 | 59.9609 | 134.5 | 10.5565 | 131.9742 | 60.0215 | 116 | 10.5642 | 113.5521 | 60.0253 | 97.5 | 10.5672 | 94.9887 | 59.9681 | 79
10.5625 | 189.3021 | 60.0229 | 171.5 | 10.5832 | 150.1996 | 59.9609 | 134.5 | 10.5648 | 131.9685 | 60.0215 | 116 | 10.5725 | 113.5406 | 60.0253 | 97.5 | 10.5755 | 94.9776 | 59.9681 | 79
10.5708 | 189.2979 | 60.0229 | 171.5 | 10.5915 | 150.196 | 59.9609 | 134.5 | 10.5732 | 131.9628 | 60.0215 | 116 | 10.5809 | 113.5291 | 60.0253 | 97.5 | 10.5838 | 94.9665 | 59.9681 | 79
10.5791 | 189.2937 | 60.0229 | 171.5 | 10.5999 | 150.1924 | 59.9609 | 134.5 | 10.5815 | 131.9571 | 60.0215 | 116 | 10.5892 | 113.5176 | 60.0253 | 97.5 | 10.5922 | 94.9554 | 59.9681 | 79
10.5875 | 189.2896 | 60.0229 | 171.5 | 10.6082 | 150.1888 | 59.9609 | 134.5 | 10.5898 | 131.9514 | 60.0215 | 116 | 10.5975 | 113.5061 | 60.0253 | 97.5 | 10.6005 | 94.9443 | 59.9681 | 79
10.5958 | 189.2854 | 60.0229 | 171.5 | 10.6166 | 150.1852 | 59.9609 | 134.5 | 10.5981 | 131.9457 | 60.0215 | 116 | 10.6059 | 113.4945 | 60.0253 | 97.5 | 10.6089 | 94.9333 | 59.9681 | 79
10.6041 | 189.2812 | 60.0229 | 171.5 | 10.6249 | 150.1815 | 59.9609 | 134.5 | 10.6065 | 131.94 | 60.0215 | 116 | 10.6142 | 113.483 | 60.0253 | 97.5 | 10.6172 | 94.9318 | 59.9681 | 79
10.6124 | 189.277 | 60.0229 | 171.5 | 10.6332 | 150.1779 | 59.9609 | 134.5 | 10.6148 | 131.9344 | 60.0215 | 116 | 10.6225 | 113.4715 | 60.0253 | 97.5 | 10.6255 | 94.9306 | 59.9681 | 79
10.6208 | 189.2728 | 60.0229 | 171.5 | 10.6416 | 150.1743 | 59.9609 | 134.5 | 10.6231 | 131.9287 | 60.0215 | 116 | 10.6309 | 113.46 | 60.0253 | 97.5 | 10.6339 | 94.9295 | 59.9681 | 79
10.6291 | 189.2686 | 60.0229 | 171.5 | 10.6499 | 150.1707 | 59.9609 | 134.5 | 10.6315 | 131.923 | 60.0201 | 116 | 10.6392 | 113.4485 | 60.0253 | 97.5 | 10.6422 | 94.9283 | 59.9681 | 79
10.6374 | 189.2645 | 60.0229 | 171.5 | 10.6582 | 150.1671 | 59.9609 | 134.5 | 10.6398 | 131.9173 | 60.0201 | 116 | 10.6475 | 113.437 | 60.0253 | 97.5 | 10.6505 | 94.9271 | 59.9681 | 79
10.6458 | 189.2603 | 60.0229 | 171.5 | 10.6666 | 150.1635 | 59.9609 | 134.5 | 10.6481 | 131.9116 | 60.0201 | 116 | 10.6559 | 113.4255 | 60.0253 | 97.5 | 10.6589 | 94.9259 | 59.9681 | 79
10.6541 | 189.2561 | 60.0229 | 171.5 | 10.6749 | 150.1599 | 59.9609 | 134.5 | 10.6564 | 131.9059 | 60.0201 | 116 | 10.6642 | 113.414 | 60.0253 | 97.5 | 10.6672 | 94.9247 | 59.9681 | 79
10.6624 | 189.2519 | 60.0218 | 171.5 | 10.6833 | 150.1562 | 59.9617 | 134.5 | 10.6648 | 131.9003 | 60.0201 | 116 | 10.6725 | 113.4025 | 60.0253 | 97.5 | 10.6755 | 94.9235 | 59.9681 | 79
10.6708 | 189.2477 | 60.0218 | 171.5 | 10.6916 | 150.1526 | 59.9617 | 134.5 | 10.6731 | 131.8946 | 60.0201 | 116 | 10.6808 | 113.3909 | 60.0229 | 97.5 | 10.6839 | 94.9223 | 59.9681 | 79
10.6791 | 189.2436 | 60.0218 | 171.5 | 10.7 | 150.149 | 59.9617 | 134.5 | 10.6814 | 131.8889 | 60.0201 | 116 | 10.6891 | 113.3794 | 60.0229 | 97.5 | 10.6922 | 94.9211 | 59.9681 | 79
10.6874 | 189.2394 | 60.0218 | 171.5 | 10.7083 | 150.1454 | 59.9617 | 134.5 | 10.6898 | 131.8832 | 60.0201 | 116 | 10.6975 | 113.3679 | 60.0229 | 97.5 | 10.7006 | 94.9199 | 59.9686 | 79
10.6957 | 189.2352 | 60.0218 | 171.5 | 10.7166 | 150.1418 | 59.9617 | 134.5 | 10.6981 | 131.8775 | 60.0201 | 116 | 10.7058 | 113.3564 | 60.0229 | 97.5 | 10.7089 | 94.9187 | 59.9686 | 79
10.7041 | 189.231 | 60.0218 | 171.5 | 10.725 | 150.1382 | 59.9617 | 134.5 | 10.7064 | 131.8718 | 60.0201 | 116 | 10.7141 | 113.3449 | 60.0229 | 97.5 | 10.7172 | 94.9175 | 59.9686 | 79
10.7124 | 189.2268 | 60.0218 | 171.5 | 10.7333 | 150.1346 | 59.9617 | 134.5 | 10.7148 | 131.8661 | 60.0201 | 116 | 10.7225 | 113.3334 | 60.0229 | 97.5 | 10.7256 | 94.9164 | 59.9686 | 79
10.7207 | 189.2226 | 60.0218 | 171.5 | 10.7416 | 150.1309 | 59.9617 | 134.5 | 10.7231 | 131.8605 | 60.0201 | 116 | 10.7308 | 113.3219 | 60.0229 | 97.5 | 10.7339 | 94.9152 | 59.9686 | 79
10.7291 | 189.2185 | 60.0218 | 171.5 | 10.75 | 150.1273 | 59.9617 | 134.5 | 10.7314 | 131.8548 | 60.0201 | 116 | 10.7391 | 113.3104 | 60.0229 | 97.5 | 10.7422 | 94.914 | 59.9686 | 79
10.7374 | 189.2143 | 60.0218 | 171.5 | 10.7583 | 150.1237 | 59.9617 | 134.5 | 10.7397 | 131.8491 | 60.0201 | 116 | 10.7475 | 113.2988 | 60.0229 | 97.5 | 10.7506 | 94.9128 | 59.9686 | 79
10.7457 | 189.2101 | 60.0218 | 171.5 | 10.7667 | 150.1201 | 59.9617 | 134.5 | 10.7481 | 131.8434 | 60.0201 | 116 | 10.7558 | 113.2873 | 60.0229 | 97.5 | 10.7589 | 94.9116 | 59.9686 | 79
10.7541 | 189.2059 | 60.0218 | 171.5 | 10.775 | 150.1165 | 59.9617 | 134.5 | 10.7564 | 131.8377 | 60.0201 | 116 | 10.7641 | 113.2758 | 60.0229 | 97.5 | 10.7673 | 94.9104 | 59.9686 | 79
10.7624 | 189.2017 | 60.0218 | 171.5 | 10.7833 | 150.1129 | 59.9617 | 134.5 | 10.7647 | 131.832 | 60.0201 | 116 | 10.7725 | 113.2643 | 60.0229 | 97.5 | 10.7756 | 94.9092 | 59.9686 | 79
10.7707 | 189.1976 | 60.0218 | 171.5 | 10.7917 | 150.1093 | 59.9617 | 134.5 | 10.7731 | 131.8264 | 60.0201 | 116 | 10.7808 | 113.2528 | 60.0229 | 97.5 | 10.7839 | 94.908 | 59.9686 | 79
10.7791 | 189.1934 | 60.0218 | 171.5 | 10.8 | 150.1057 | 59.9617 | 134.5 | 10.7814 | 131.8207 | 60.0201 | 116 | 10.7891 | 113.2413 | 60.0229 | 97.5 | 10.7923 | 94.9068 | 59.9686 | 79
10.7874 | 189.1892 | 60.0218 | 171.5 | 10.8083 | 150.102 | 59.9617 | 134.5 | 10.7897 | 131.815 | 60.0201 | 116 | 10.7975 | 113.2298 | 60.0229 | 97.5 | 10.8006 | 94.9056 | 59.9686 | 79
10.7957 | 189.185 | 60.0218 | 171.5 | 10.8167 | 150.0984 | 59.9617 | 134.5 | 10.7981 | 131.8093 | 60.0201 | 116 | 10.8058 | 113.2183 | 60.0229 | 97.5 | 10.809 | 94.9044 | 59.9686 | 79
10.804 | 189.1808 | 60.0218 | 171.5 | 10.825 | 150.0948 | 59.9617 | 134.5 | 10.8064 | 131.8036 | 60.0201 | 116 | 10.8141 | 113.2067 | 60.0229 | 97.5 | 10.8173 | 94.9033 | 59.9686 | 79
10.8124 | 189.1767 | 60.0218 | 171.5 | 10.8334 | 150.0912 | 59.9617 | 134.5 | 10.8147 | 131.7979 | 60.0201 | 116 | 10.8224 | 113.1952 | 60.0229 | 97.5 | 10.8256 | 94.9021 | 59.9686 | 79
10.8207 | 189.1725 | 60.0218 | 171.5 | 10.8417 | 150.0876 | 59.9617 | 134.5 | 10.8231 | 131.7923 | 60.0201 | 116 | 10.8308 | 113.1837 | 60.0229 | 97.5 | 10.834 | 94.9009 | 59.9686 | 79
10.829 | 189.1683 | 60.0218 | 171.5 | 10.8501 | 150.084 | 59.9617 | 134.5 | 10.8314 | 131.7866 | 60.0193 | 116 | 10.8391 | 113.1722 | 60.0229 | 97.5 | 10.8423 | 94.8997 | 59.9686 | 79
10.8374 | 189.1641 | 60.0218 | 171.5 | 10.8584 | 150.0804 | 59.9617 | 134.5 | 10.8397 | 131.7809 | 60.0193 | 116 | 10.8474 | 113.1607 | 60.0229 | 97.5 | 10.8506 | 94.8985 | 59.9686 | 79
10.8457 | 189.1599 | 60.0218 | 171.5 | 10.8667 | 150.0767 | 59.9617 | 134.5 | 10.8481 | 131.7752 | 60.0193 | 116 | 10.8558 | 113.1492 | 60.0229 | 97.5 | 10.859 | 94.8973 | 59.9686 | 79
10.854 | 189.1557 | 60.0218 | 171.5 | 10.8751 | 150.0731 | 59.9617 | 134.5 | 10.8564 | 131.7695 | 60.0193 | 116 | 10.8641 | 113.1377 | 60.0229 | 97.5 | 10.8673 | 94.8961 | 59.9686 | 79
10.8624 | 189.1516 | 60.0215 | 171.5 | 10.8834 | 150.0695 | 59.964 | 134.5 | 10.8647 | 131.7638 | 60.0193 | 116 | 10.8724 | 113.1262 | 60.0229 | 97.5 | 10.8756 | 94.8949 | 59.9686 | 79
10.8707 | 189.1474 | 60.0215 | 171.5 | 10.8917 | 150.0659 | 59.964 | 134.5 | 10.873 | 131.7581 | 60.0193 | 116 | 10.8808 | 113.1146 | 60.0209 | 97.5 | 10.884 | 94.8937 | 59.9686 | 79
10.879 | 189.1432 | 60.0215 | 171.5 | 10.9001 | 150.0623 | 59.964 | 134.5 | 10.8814 | 131.7525 | 60.0193 | 116 | 10.8891 | 113.1031 | 60.0209 | 97.5 | 10.8923 | 94.8925 | 59.9686 | 79
10.8873 | 189.139 | 60.0215 | 171.5 | 10.9084 | 150.0587 | 59.964 | 134.5 | 10.8897 | 131.7468 | 60.0193 | 116 | 10.8974 | 113.0916 | 60.0209 | 97.5 | 10.9007 | 94.8913 | 59.969 | 79
10.8957 | 189.1348 | 60.0215 | 171.5 | 10.9167 | 150.0551 | 59.964 | 134.5 | 10.898 | 131.7411 | 60.0193 | 116 | 10.9057 | 113.0801 | 60.0209 | 97.5 | 10.909 | 94.8902 | 59.969 | 79
10.904 | 189.1307 | 60.0215 | 171.5 | 10.9251 | 150.0515 | 59.964 | 134.5 | 10.9064 | 131.7354 | 60.0193 | 116 | 10.9141 | 113.0686 | 60.0209 | 97.5 | 10.9174 | 94.889 | 59.969 | 79
10.9123 | 189.1265 | 60.0215 | 171.5 | 10.9334 | 150.0478 | 59.964 | 134.5 | 10.9147 | 131.7297 | 60.0193 | 116 | 10.9224 | 113.0571 | 60.0209 | 97.5 | 10.9257 | 94.8878 | 59.969 | 79
10.9207 | 189.1223 | 60.0215 | 171.5 | 10.9418 | 150.0442 | 59.964 | 134.5 | 10.923 | 131.724 | 60.0193 | 116 | 10.9307 | 113.0456 | 60.0209 | 97.5 | 10.934 | 94.8866 | 59.969 | 79
10.929 | 189.1181 | 60.0215 | 171.5 | 10.9501 | 150.0406 | 59.964 | 134.5 | 10.9314 | 131.7184 | 60.0193 | 116 | 10.9391 | 113.0341 | 60.0209 | 97.5 | 10.9424 | 94.8854 | 59.969 | 79
10.9373 | 189.1139 | 60.0215 | 171.5 | 10.9585 | 150.037 | 59.964 | 134.5 | 10.9397 | 131.7127 | 60.0193 | 116 | 10.9474 | 113.0225 | 60.0209 | 97.5 | 10.9507 | 94.8842 | 59.969 | 79
10.9457 | 189.1097 | 60.0215 | 171.5 | 10.9668 | 150.0334 | 59.964 | 134.5 | 10.948 | 131.707 | 60.0193 | 116 | 10.9557 | 113.011 | 60.0209 | 97.5 | 10.959 | 94.883 | 59.969 | 79
10.954 | 189.1056 | 60.0215 | 171.5 | 10.9751 | 150.0298 | 59.964 | 134.5 | 10.9564 | 131.7013 | 60.0193 | 116 | 10.9641 | 112.9995 | 60.0209 | 97.5 | 10.9674 | 94.8818 | 59.969 | 79
10.9623 | 189.1014 | 60.0215 | 171.5 | 10.9835 | 150.0262 | 59.964 | 134.5 | 10.9647 | 131.6956 | 60.0193 | 116 | 10.9724 | 112.988 | 60.0209 | 97.5 | 10.9757 | 94.8806 | 59.969 | 79
10.9706 | 189.0972 | 60.0215 | 171.5 | 10.9918 | 150.0225 | 59.964 | 134.5 | 10.973 | 131.6899 | 60.0193 | 116 | 10.9807 | 112.9765 | 60.0209 | 97.5 | 10.984 | 94.8794 | 59.969 | 79
10.979 | 189.093 | 60.0215 | 171.5 | 11.0001 | 150.0189 | 59.964 | 134.5 | 10.9814 | 131.6842 | 60.0193 | 116 | 10.989 | 112.965 | 60.0209 | 97.5 | 10.9924 | 94.8782 | 59.969 | 79
10.9873 | 189.0888 | 60.0215 | 171.5 | 11.0085 | 150.0153 | 59.964 | 134.5 | 10.9897 | 131.6786 | 60.0193 | 116 | 10.9974 | 112.9535 | 60.0209 | 97.5 | 11.0007 | 94.877 | 59.969 | 79
10.9956 | 189.0847 | 60.0215 | 171.5 | 11.0168 | 150.0117 | 59.964 | 134.5 | 10.998 | 131.6729 | 60.0193 | 116 | 11.0057 | 112.942 | 60.0209 | 97.5 | 11.0091 | 94.8759 | 59.969 | 79
11.004 | 189.0807 | 60.0215 | 171.5 | 11.0251 | 150.0081 | 59.964 | 134.5 | 11.0063 | 131.6672 | 60.0193 | 116 | 11.014 | 112.9304 | 60.0209 | 97.5 | 11.0174 | 94.8747 | 59.969 | 79
11.0123 | 189.0769 | 60.0215 | 171.5 | 11.0335 | 150.0045 | 59.964 | 134.5 | 11.0146 | 131.6615 | 60.0193 | 116 | 11.0224 | 112.9189 | 60.0209 | 97.5 | 11.0257 | 94.8735 | 59.969 | 79
11.0206 | 189.073 | 60.0215 | 171.5 | 11.0418 | 150.0009 | 59.964 | 134.5 | 11.023 | 131.6558 | 60.0193 | 116 | 11.0307 | 112.9074 | 60.0209 | 97.5 | 11.0341 | 94.8723 | 59.969 | 79
11.029 | 189.0692 | 60.0215 | 171.5 | 11.0502 | 149.9974 | 59.964 | 134.5 | 11.0313 | 131.6501 | 60.0185 | 116 | 11.039 | 112.8959 | 60.0209 | 97.5 | 11.0424 | 94.8711 | 59.969 | 79
11.0373 | 189.0654 | 60.0215 | 171.5 | 11.0585 | 149.9944 | 59.964 | 134.5 | 11.0396 | 131.6445 | 60.0185 | 116 | 11.0474 | 112.885 | 60.0209 | 97.5 | 11.0508 | 94.8699 | 59.969 | 79
11.0456 | 189.0615 | 60.0215 | 171.5 | 11.0668 | 149.9914 | 59.964 | 134.5 | 11.048 | 131.6388 | 60.0185 | 116 | 11.0557 | 112.875 | 60.0209 | 97.5 | 11.0591 | 94.8687 | 59.969 | 79
11.054 | 189.0577 | 60.0215 | 171.5 | 11.0752 | 149.9884 | 59.964 | 134.5 | 11.0563 | 131.6331 | 60.0185 | 116 | 11.064 | 112.865 | 60.0209 | 97.5 | 11.0674 | 94.8675 | 59.969 | 79
11.0623 | 189.0539 | 60.0212 | 171.5 | 11.0835 | 149.9854 | 59.9657 | 134.5 | 11.0646 | 131.6277 | 60.0185 | 116 | 11.0724 | 112.8551 | 60.0209 | 97.5 | 11.0757 | 94.8663 | 59.969 | 79
11.0706 | 189.0501 | 60.0212 | 171.5 | 11.0919 | 149.9825 | 59.9657 | 134.5 | 11.073 | 131.6246 | 60.0185 | 116 | 11.0807 | 112.8451 | 60.0187 | 97.5 | 11.0841 | 94.8651 | 59.969 | 79
11.0789 | 189.0462 | 60.0212 | 171.5 | 11.1002 | 149.9795 | 59.9657 | 134.5 | 11.0813 | 131.6215 | 60.0185 | 116 | 11.089 | 112.8351 | 60.0187 | 97.5 | 11.0924 | 94.8639 | 59.969 | 79
11.0873 | 189.0424 | 60.0212 | 171.5 | 11.1085 | 149.9765 | 59.9657 | 134.5 | 11.0896 | 131.6184 | 60.0185 | 116 | 11.0974 | 112.8251 | 60.0187 | 97.5 | 11.1008 | 94.8628 | 59.969 | 79
11.0956 | 189.0386 | 60.0212 | 171.5 | 11.1169 | 149.9735 | 59.9657 | 134.5 | 11.098 | 131.6152 | 60.0185 | 116 | 11.1057 | 112.8151 | 60.0187 | 97.5 | 11.1091 | 94.8616 | 59.969 | 79
11.1039 | 189.0347 | 60.0212 | 171.5 | 11.1252 | 149.9705 | 59.9657 | 134.5 | 11.1063 | 131.6122 | 60.0185 | 116 | 11.114 | 112.8052 | 60.0187 | 97.5 | 11.1174 | 94.8604 | 59.969 | 79
11.1123 | 189.0309 | 60.0212 | 171.5 | 11.1335 | 149.9676 | 59.9657 | 134.5 | 11.1146 | 131.6091 | 60.0185 | 116 | 11.1223 | 112.7952 | 60.0187 | 97.5 | 11.1258 | 94.8592 | 59.969 | 79
11.1206 | 189.0271 | 60.0212 | 171.5 | 11.1419 | 149.9646 | 59.9657 | 134.5 | 11.123 | 131.6059 | 60.0185 | 116 | 11.1307 | 112.7852 | 60.0187 | 97.5 | 11.1341 | 94.858 | 59.969 | 79
11.1289 | 189.0233 | 60.0212 | 171.5 | 11.1502 | 149.9616 | 59.9657 | 134.5 | 11.1313 | 131.6028 | 60.0185 | 116 | 11.139 | 112.7752 | 60.0187 | 97.5 | 11.1425 | 94.8568 | 59.969 | 79
11.1373 | 189.0194 | 60.0212 | 171.5 | 11.1586 | 149.9586 | 59.9657 | 134.5 | 11.1396 | 131.5997 | 60.0185 | 116 | 11.1473 | 112.7652 | 60.0187 | 97.5 | 11.1508 | 94.8556 | 59.969 | 79
11.1456 | 189.0156 | 60.0212 | 171.5 | 11.1669 | 149.9556 | 59.9657 | 134.5 | 11.1479 | 131.5966 | 60.0185 | 116 | 11.1557 | 112.7553 | 60.0187 | 97.5 | 11.1591 | 94.8544 | 59.969 | 79
11.1539 | 189.0118 | 60.0212 | 171.5 | 11.1752 | 149.9526 | 59.9657 | 134.5 | 11.1563 | 131.5935 | 60.0185 | 116 | 11.164 | 112.7453 | 60.0187 | 97.5 | 11.1675 | 94.8532 | 59.969 | 79
11.1622 | 189.0079 | 60.0212 | 171.5 | 11.1836 | 149.9497 | 59.9657 | 134.5 | 11.1646 | 131.5904 | 60.0185 | 116 | 11.1723 | 112.7353 | 60.0187 | 97.5 | 11.1758 | 94.8486 | 59.969 | 79
11.1706 | 189.0041 | 60.0212 | 171.5 | 11.1919 | 149.9467 | 59.9657 | 134.5 | 11.1729 | 131.5873 | 60.0185 | 116 | 11.1807 | 112.7253 | 60.0187 | 97.5 | 11.1841 | 94.8432 | 59.969 | 79
11.1789 | 189.0003 | 60.0212 | 171.5 | 11.2003 | 149.9437 | 59.9657 | 134.5 | 11.1813 | 131.5842 | 60.0185 | 116 | 11.189 | 112.7153 | 60.0187 | 97.5 | 11.1925 | 94.8379 | 59.969 | 79
11.1872 | 188.9965 | 60.0212 | 171.5 | 11.2086 | 149.9407 | 59.9657 | 134.5 | 11.1896 | 131.5811 | 60.0185 | 116 | 11.1973 | 112.7054 | 60.0187 | 97.5 | 11.2008 | 94.8325 | 59.969 | 79
11.1956 | 188.9926 | 60.0212 | 171.5 | 11.2169 | 149.9377 | 59.9657 | 134.5 | 11.1979 | 131.578 | 60.0185 | 116 | 11.2057 | 112.6954 | 60.0187 | 97.5 | 11.2092 | 94.8271 | 59.969 | 79
11.2039 | 188.9888 | 60.0212 | 171.5 | 11.2253 | 149.9348 | 59.9657 | 134.5 | 11.2063 | 131.5749 | 60.0185 | 116 | 11.214 | 112.6854 | 60.0187 | 97.5 | 11.2175 | 94.8217 | 59.969 | 79
11.2122 | 188.985 | 60.0212 | 171.5 | 11.2336 | 149.9318 | 59.9657 | 134.5 | 11.2146 | 131.5718 | 60.0185 | 116 | 11.2223 | 112.6754 | 60.0187 | 97.5 | 11.2258 | 94.8163 | 59.969 | 79
11.2206 | 188.9811 | 60.0212 | 171.5 | 11.2419 | 149.9288 | 59.9657 | 134.5 | 11.2229 | 131.5687 | 60.0185 | 116 | 11.2307 | 112.6654 | 60.0187 | 97.5 | 11.2342 | 94.811 | 59.969 | 79
11.2289 | 188.9773 | 60.0212 | 171.5 | 11.2503 | 149.9258 | 59.9657 | 134.5 | 11.2313 | 131.5656 | 60.0182 | 116 | 11.239 | 112.6555 | 60.0187 | 97.5 | 11.2425 | 94.8056 | 59.969 | 79
11.2372 | 188.9735 | 60.0212 | 171.5 | 11.2586 | 149.9228 | 59.9657 | 134.5 | 11.2396 | 131.5625 | 60.0182 | 116 | 11.2473 | 112.6455 | 60.0187 | 97.5 | 11.2509 | 94.8002 | 59.969 | 79
11.2456 | 188.9697 | 60.0212 | 171.5 | 11.267 | 149.9198 | 59.9657 | 134.5 | 11.2479 | 131.5594 | 60.0182 | 116 | 11.2556 | 112.6355 | 60.0187 | 97.5 | 11.2592 | 94.7948 | 59.969 | 79
11.2539 | 188.9658 | 60.0212 | 171.5 | 11.2753 | 149.9169 | 59.9657 | 134.5 | 11.2563 | 131.5563 | 60.0182 | 116 | 11.264 | 112.6255 | 60.0187 | 97.5 | 11.2675 | 94.7894 | 59.969 | 79
11.2622 | 188.962 | 60.021 | 171.5 | 11.2836 | 149.9139 | 59.9673 | 134.5 | 11.2646 | 131.5532 | 60.0182 | 116 | 11.2723 | 112.6155 | 60.0187 | 97.5 | 11.2758 | 94.784 | 59.969 | 79
11.2705 | 188.9582 | 60.021 | 171.5 | 11.292 | 149.9109 | 59.9673 | 134.5 | 11.2729 | 131.5501 | 60.0182 | 116 | 11.2806 | 112.6056 | 60.0182 | 97.5 | 11.2842 | 94.7787 | 59.969 | 79
11.2789 | 188.9543 | 60.021 | 171.5 | 11.3003 | 149.9079 | 59.9673 | 134.5 | 11.2812 | 131.547 | 60.0182 | 116 | 11.2889 | 112.5956 | 60.0182 | 97.5 | 11.2925 | 94.7733 | 59.969 | 79
11.2872 | 188.9505 | 60.021 | 171.5 | 11.3087 | 149.9049 | 59.9673 | 134.5 | 11.2896 | 131.5439 | 60.0182 | 116 | 11.2973 | 112.5856 | 60.0182 | 97.5 | 11.3009 | 94.7679 | 59.9698 | 79
11.2955 | 188.9467 | 60.021 | 171.5 | 11.317 | 149.9019 | 59.9673 | 134.5 | 11.2979 | 131.5408 | 60.0182 | 116 | 11.3056 | 112.5756 | 60.0182 | 97.5 | 11.3092 | 94.7625 | 59.9698 | 79
11.3039 | 188.9429 | 60.021 | 171.5 | 11.3253 | 149.899 | 59.9673 | 134.5 | 11.3062 | 131.5377 | 60.0182 | 116 | 11.3139 | 112.5656 | 60.0182 | 97.5 | 11.3175 | 94.7571 | 59.9698 | 79
11.3122 | 188.939 | 60.021 | 171.5 | 11.3337 | 149.896 | 59.9673 | 134.5 | 11.3146 | 131.5346 | 60.0182 | 116 | 11.3223 | 112.5556 | 60.0182 | 97.5 | 11.3259 | 94.7517 | 59.9698 | 79
11.3205 | 188.9352 | 60.021 | 171.5 | 11.342 | 149.893 | 59.9673 | 134.5 | 11.3229 | 131.5315 | 60.0182 | 116 | 11.3306 | 112.5457 | 60.0182 | 97.5 | 11.3342 | 94.7464 | 59.9698 | 79
11.3289 | 188.9314 | 60.021 | 171.5 | 11.3503 | 149.89 | 59.9673 | 134.5 | 11.3312 | 131.5284 | 60.0182 | 116 | 11.3389 | 112.5357 | 60.0182 | 97.5 | 11.3426 | 94.741 | 59.9698 | 79
11.3372 | 188.9275 | 60.021 | 171.5 | 11.3587 | 149.887 | 59.9673 | 134.5 | 11.3396 | 131.5253 | 60.0182 | 116 | 11.3473 | 112.5257 | 60.0182 | 97.5 | 11.3509 | 94.7356 | 59.9698 | 79
11.3455 | 188.9237 | 60.021 | 171.5 | 11.367 | 149.884 | 59.9673 | 134.5 | 11.3479 | 131.5221 | 60.0182 | 116 | 11.3556 | 112.5157 | 60.0182 | 97.5 | 11.3592 | 94.7302 | 59.9698 | 79
11.3455 | 188.9237 | 60.021 | 171.5 | 11.3754 | 149.8811 | 59.9673 | 134.5 | 11.3562 | 131.519 | 60.0182 | 116 | 11.3639 | 112.5057 | 60.0182 | 97.5 | 11.3676 | 94.7248 | 59.9698 | 79
11.3538 | 188.9199 | 60.021 | 171.5 | 11.3837 | 149.8781 | 59.9673 | 134.5 | 11.3646 | 131.5159 | 60.0182 | 116 | 11.3723 | 112.4958 | 60.0182 | 97.5 | 11.3759 | 94.7194 | 59.9698 | 79
11.3622 | 188.916 | 60.021 | 171.5 | 11.392 | 149.8751 | 59.9673 | 134.5 | 11.3729 | 131.5128 | 60.0182 | 116 | 11.3806 | 112.4858 | 60.0182 | 97.5 | 11.3842 | 94.7141 | 59.9698 | 79
11.3705 | 188.9122 | 60.021 | 171.5 | 11.4004 | 149.8721 | 59.9673 | 134.5 | 11.3812 | 131.5097 | 60.0182 | 116 | 11.3889 | 112.4758 | 60.0182 | 97.5 | 11.3926 | 94.7087 | 59.9698 | 79
11.3788 | 188.9084 | 60.021 | 171.5 | 11.4087 | 149.8691 | 59.9673 | 134.5 | 11.3896 | 131.5066 | 60.0182 | 116 | 11.3972 | 112.4658 | 60.0182 | 97.5 | 11.4009 | 94.7033 | 59.9698 | 79
11.3872 | 188.9046 | 60.021 | 171.5 | 11.417 | 149.8661 | 59.9673 | 134.5 | 11.3979 | 131.5035 | 60.0182 | 116 | 11.4056 | 112.4558 | 60.0182 | 97.5 | 11.4093 | 94.6979 | 59.9698 | 79
11.3955 | 188.9007 | 60.021 | 171.5 | 11.4254 | 149.8632 | 59.9673 | 134.5 | 11.4062 | 131.5004 | 60.0182 | 116 | 11.4139 | 112.4459 | 60.0182 | 97.5 | 11.4176 | 94.6925 | 59.9698 | 79
11.4038 | 188.8969 | 60.021 | 171.5 | 11.4337 | 149.8602 | 59.9673 | 134.5 | 11.4146 | 131.4973 | 60.0182 | 116 | 11.4222 | 112.4359 | 60.0182 | 97.5 | 11.4259 | 94.6871 | 59.9698 | 79
11.4122 | 188.8931 | 60.021 | 171.5 | 11.442 | 149.8572 | 59.9673 | 134.5 | 11.4229 | 131.4942 | 60.0182 | 116 | 11.4306 | 112.4259 | 60.0182 | 97.5 | 11.4343 | 94.6818 | 59.9698 | 79
11.4205 | 188.8893 | 60.021 | 171.5 | 11.4504 | 149.8542 | 59.9673 | 134.5 | 11.4312 | 131.4911 | 60.0182 | 116 | 11.4389 | 112.4159 | 60.0182 | 97.5 | 11.4426 | 94.6764 | 59.9698 | 79
11.4288 | 188.8854 | 60.021 | 171.5 | 11.4587 | 149.8512 | 59.9673 | 134.5 | 11.4395 | 131.488 | 60.0182 | 116 | 11.4472 | 112.4059 | 60.0182 | 97.5 | 11.451 | 94.671 | 59.9698 | 79
11.4372 | 188.8816 | 60.021 | 171.5 | 11.4671 | 149.8483 | 59.9673 | 134.5 | 11.4479 | 131.4849 | 60.0182 | 116 | 11.4556 | 112.396 | 60.0182 | 97.5 | 11.4593 | 94.6656 | 59.9698 | 79
11.4455 | 188.8778 | 60.021 | 171.5 | 11.4754 | 149.8453 | 59.9673 | 134.5 | 11.4562 | 131.4818 | 60.0182 | 116 | 11.4639 | 112.386 | 60.0182 | 97.5 | 11.4676 | 94.6602 | 59.9698 | 79
11.4538 | 188.8739 | 60.021 | 171.5 | 11.4837 | 149.8423 | 59.9685 | 134.5 | 11.4645 | 131.4787 | 60.0182 | 116 | 11.4722 | 112.376 | 60.0182 | 97.5 | 11.476 | 94.6548 | 59.9698 | 79
11.4621 | 188.8701 | 60.0202 | 171.5 | 11.4921 | 149.8393 | 59.9685 | 134.5 | 11.4729 | 131.4756 | 60.0182 | 116 | 11.4806 | 112.366 | 60.0182 | 97.5 | 11.4843 | 94.6495 | 59.9698 | 79
11.4705 | 188.8663 | 60.0202 | 171.5 | 11.5004 | 149.8363 | 59.9685 | 134.5 | 11.4812 | 131.4725 | 60.0182 | 116 | 11.4889 | 112.356 | 60.0182 | 97.5 | 11.4926 | 94.6441 | 59.9698 | 79
11.4788 | 188.8624 | 60.0202 | 171.5 | 11.5088 | 149.8333 | 59.9685 | 134.5 | 11.4895 | 131.4694 | 60.0182 | 116 | 11.4972 | 112.3461 | 60.0182 | 97.5 | 11.501 | 94.6387 | 59.9698 | 79
11.4871 | 188.8586 | 60.0202 | 171.5 | 11.5171 | 149.8304 | 59.9685 | 134.5 | 11.4979 | 131.4663 | 60.0182 | 116 | 11.5056 | 112.3361 | 60.0182 | 97.5 | 11.5093 | 94.6333 | 59.9698 | 79
11.4955 | 188.8548 | 60.0202 | 171.5 | 11.5254 | 149.8274 | 59.9685 | 134.5 | 11.5062 | 131.4632 | 60.0182 | 116 | 11.5139 | 112.3261 | 60.0182 | 97.5 | 11.5176 | 94.6279 | 59.9698 | 79
11.5038 | 188.851 | 60.0202 | 171.5 | 11.5338 | 149.8244 | 59.9685 | 134.5 | 11.5145 | 131.4601 | 60.0182 | 116 | 11.5222 | 112.3161 | 60.0182 | 97.5 | 11.526 | 94.6226 | 59.9698 | 79
11.5121 | 188.8471 | 60.0202 | 171.5 | 11.5421 | 149.8214 | 59.9685 | 134.5 | 11.5228 | 131.457 | 60.0182 | 116 | 11.5305 | 112.3061 | 60.0182 | 97.5 | 11.5343 | 94.6172 | 59.9698 | 79
11.5205 | 188.8434 | 60.0202 | 171.5 | 11.5504 | 149.8184 | 59.9685 | 134.5 | 11.5312 | 131.4539 | 60.0182 | 116 | 11.5389 | 112.2962 | 60.0182 | 97.5 | 11.5427 | 94.6118 | 59.9698 | 79
11.5288 | 188.8399 | 60.0202 | 171.5 | 11.5588 | 149.8154 | 59.9685 | 134.5 | 11.5395 | 131.4508 | 60.0182 | 116 | 11.5472 | 112.2862 | 60.0182 | 97.5 | 11.551 | 94.6064 | 59.9698 | 79
11.5371 | 188.8364 | 60.0202 | 171.5 | 11.5671 | 149.8125 | 59.9685 | 134.5 | 11.5478 | 131.4477 | 60.0182 | 116 | 11.5555 | 112.278 | 60.0182 | 97.5 | 11.5593 | 94.601 | 59.9698 | 79
11.5454 | 188.8329 | 60.0202 | 171.5 | 11.5755 | 149.8062 | 59.9685 | 134.5 | 11.5562 | 131.4445 | 60.0182 | 116 | 11.5639 | 112.2782 | 60.0182 | 97.5 | 11.5677 | 94.5956 | 59.9698 | 79
11.5538 | 188.8295 | 60.0202 | 171.5 | 11.5838 | 149.7992 | 59.9685 | 134.5 | 11.5645 | 131.4415 | 60.0182 | 116 | 11.5722 | 112.2784 | 60.0182 | 97.5 | 11.576 | 94.5903 | 59.9698 | 79
11.5621 | 188.826 | 60.0202 | 171.5 | 11.5921 | 149.7923 | 59.9685 | 134.5 | 11.5728 | 131.4384 | 60.0182 | 116 | 11.5805 | 112.2786 | 60.0182 | 97.5 | 11.5844 | 94.5849 | 59.9698 | 79
11.5704 | 188.8225 | 60.0202 | 171.5 | 11.6005 | 149.7854 | 59.9685 | 134.5 | 11.5811 | 131.4279 | 60.0182 | 116 | 11.5889 | 112.2788 | 60.0182 | 97.5 | 11.5927 | 94.5795 | 59.9698 | 79
11.5788 | 188.819 | 60.0202 | 171.5 | 11.6088 | 149.7784 | 59.9685 | 134.5 | 11.5895 | 131.4165 | 60.0182 | 116 | 11.5972 | 112.279 | 60.0182 | 97.5 | 11.601 | 94.5741 | 59.9698 | 79
11.5871 | 188.8156 | 60.0202 | 171.5 | 11.6171 | 149.7715 | 59.9685 | 134.5 | 11.5978 | 131.4052 | 60.0182 | 116 | 11.6055 | 112.2792 | 60.0182 | 97.5 | 11.6094 | 94.5687 | 59.9698 | 79
11.5954 | 188.8121 | 60.0202 | 171.5 | 11.6255 | 149.7646 | 59.9685 | 134.5 | 11.6061 | 131.3938 | 60.0182 | 116 | 11.6139 | 112.2794 | 60.0182 | 97.5 | 11.6177 | 94.5633 | 59.9698 | 79
11.6038 | 188.8086 | 60.0202 | 171.5 | 11.6338 | 149.7576 | 59.9685 | 134.5 | 11.6145 | 131.3825 | 60.0182 | 116 | 11.6222 | 112.2796 | 60.0182 | 97.5 | 11.626 | 94.558 | 59.9698 | 79
11.6121 | 188.8051 | 60.0202 | 171.5 | 11.6422 | 149.7507 | 59.9685 | 134.5 | 11.6228 | 131.3711 | 60.0182 | 116 | 11.6305 | 112.2798 | 60.0182 | 97.5 | 11.6344 | 94.5526 | 59.9698 | 79
11.6204 | 188.8017 | 60.0202 | 171.5 | 11.6505 | 149.7438 | 59.9685 | 134.5 | 11.6311 | 131.3597 | 60.0188 | 116 | 11.6389 | 112.28 | 60.0182 | 97.5 | 11.6427 | 94.5472 | 59.9698 | 79
11.6288 | 188.7982 | 60.0202 | 171.5 | 11.6588 | 149.7368 | 59.9685 | 134.5 | 11.6395 | 131.3484 | 60.0188 | 116 | 11.6472 | 112.2802 | 60.0182 | 97.5 | 11.6511 | 94.5418 | 59.9698 | 79
11.6371 | 188.7947 | 60.0202 | 171.5 | 11.6672 | 149.7299 | 59.9685 | 134.5 | 11.6478 | 131.337 | 60.0188 | 116 | 11.6555 | 112.2803 | 60.0182 | 97.5 | 11.6594 | 94.5364 | 59.9698 | 79
11.6454 | 188.7912 | 60.0202 | 171.5 | 11.6755 | 149.723 | 59.9685 | 134.5 | 11.6561 | 131.3257 | 60.0188 | 116 | 11.6638 | 112.2805 | 60.0182 | 97.5 | 11.6677 | 94.531 | 59.9698 | 79
11.6537 | 188.7878 | 60.0202 | 171.5 | 11.6839 | 149.716 | 59.9698 | 134.5 | 11.6645 | 131.3143 | 60.0188 | 116 | 11.6722 | 112.2807 | 60.0182 | 97.5 | 11.6761 | 94.5257 | 59.9698 | 79
11.6621 | 188.7843 | 60.0204 | 171.5 | 11.6922 | 149.7091 | 59.9698 | 134.5 | 11.6728 | 131.3029 | 60.0188 | 116 | 11.6805 | 112.2809 | 60.0171 | 97.5 | 11.6844 | 94.5203 | 59.9698 | 79
11.6704 | 188.7808 | 60.0204 | 171.5 | 11.7005 | 149.7022 | 59.9698 | 134.5 | 11.6811 | 131.2916 | 60.0188 | 116 | 11.6888 | 112.2811 | 60.0171 | 97.5 | 11.6927 | 94.5149 | 59.9698 | 79
11.6787 | 188.7773 | 60.0204 | 171.5 | 11.7089 | 149.6953 | 59.9698 | 134.5 | 11.6895 | 131.2802 | 60.0188 | 116 | 11.6972 | 112.2813 | 60.0171 | 97.5 | 11.7011 | 94.5095 | 59.9701 | 79
11.6871 | 188.7738 | 60.0204 | 171.5 | 11.7172 | 149.6883 | 59.9698 | 134.5 | 11.6978 | 131.2688 | 60.0188 | 116 | 11.7055 | 112.2815 | 60.0171 | 97.5 | 11.7094 | 94.5041 | 59.9701 | 79
11.6954 | 188.7704 | 60.0204 | 171.5 | 11.7255 | 149.6814 | 59.9698 | 134.5 | 11.7061 | 131.2575 | 60.0188 | 116 | 11.7138 | 112.2817 | 60.0171 | 97.5 | 11.7177 | 94.4987 | 59.9701 | 79
11.7037 | 188.7669 | 60.0204 | 171.5 | 11.7339 | 149.6745 | 59.9698 | 134.5 | 11.7144 | 131.2461 | 60.0188 | 116 | 11.7222 | 112.2819 | 60.0171 | 97.5 | 11.7261 | 94.4934 | 59.9701 | 79
11.7121 | 188.7634 | 60.0204 | 171.5 | 11.7422 | 149.6675 | 59.9698 | 134.5 | 11.7228 | 131.2347 | 60.0188 | 116 | 11.7305 | 112.2821 | 60.0171 | 97.5 | 11.7344 | 94.488 | 59.9701 | 79
11.7204 | 188.7599 | 60.0204 | 171.5 | 11.7505 | 149.6606 | 59.9698 | 134.5 | 11.7311 | 131.2234 | 60.0188 | 116 | 11.7388 | 112.2823 | 60.0171 | 97.5 | 11.7428 | 94.483 | 59.9701 | 79
11.7287 | 188.7565 | 60.0204 | 171.5 | 11.7589 | 149.6537 | 59.9698 | 134.5 | 11.7394 | 131.212 | 60.0188 | 116 | 11.7472 | 112.2825 | 60.0171 | 97.5 | 11.7511 | 94.4785 | 59.9701 | 79
11.7371 | 188.753 | 60.0204 | 171.5 | 11.7672 | 149.6467 | 59.9698 | 134.5 | 11.7478 | 131.2007 | 60.0188 | 116 | 11.7555 | 112.2826 | 60.0171 | 97.5 | 11.7594 | 94.4739 | 59.9701 | 79
11.7454 | 188.7495 | 60.0204 | 171.5 | 11.7756 | 149.6398 | 59.9698 | 134.5 | 11.7561 | 131.1893 | 60.0188 | 116 | 11.7638 | 112.2828 | 60.0171 | 97.5 | 11.7678 | 94.4694 | 59.9701 | 79
11.7537 | 188.746 | 60.0204 | 171.5 | 11.7839 | 149.6329 | 59.9698 | 134.5 | 11.7644 | 131.1779 | 60.0188 | 116 | 11.7722 | 112.283 | 60.0171 | 97.5 | 11.7761 | 94.4649 | 59.9701 | 79
11.762 | 188.7426 | 60.0204 | 171.5 | 11.7922 | 149.6259 | 59.9698 | 134.5 | 11.7728 | 131.1666 | 60.0188 | 116 | 11.7805 | 112.2832 | 60.0171 | 97.5 | 11.7845 | 94.4604 | 59.9701 | 79
11.7704 | 188.7391 | 60.0204 | 171.5 | 11.8006 | 149.619 | 59.9698 | 134.5 | 11.7811 | 131.1552 | 60.0188 | 116 | 11.7888 | 112.2834 | 60.0171 | 97.5 | 11.7928 | 94.4558 | 59.9701 | 79
11.7787 | 188.7356 | 60.0204 | 171.5 | 11.8089 | 149.6121 | 59.9698 | 134.5 | 11.7894 | 131.1438 | 60.0188 | 116 | 11.7971 | 112.2836 | 60.0171 | 97.5 | 11.8011 | 94.4513 | 59.9701 | 79
11.787 | 188.7321 | 60.0204 | 171.5 | 11.8172 | 149.6051 | 59.9698 | 134.5 | 11.7978 | 131.1325 | 60.0188 | 116 | 11.8055 | 112.2838 | 60.0171 | 97.5 | 11.8095 | 94.4468 | 59.9701 | 79
11.7954 | 188.7287 | 60.0204 | 171.5 | 11.8256 | 149.5982 | 59.9698 | 134.5 | 11.8061 | 131.1211 | 60.0188 | 116 | 11.8138 | 112.284 | 60.0171 | 97.5 | 11.8178 | 94.4423 | 59.9701 | 79
11.8037 | 188.7252 | 60.0204 | 171.5 | 11.8339 | 149.5913 | 59.9698 | 134.5 | 11.8144 | 131.1097 | 60.0188 | 116 | 11.8221 | 112.2842 | 60.0171 | 97.5 | 11.8261 | 94.4377 | 59.9701 | 79
11.812 | 188.7217 | 60.0204 | 171.5 | 11.8423 | 149.5844 | 59.9698 | 134.5 | 11.8228 | 131.0984 | 60.0188 | 116 | 11.8304 | 112.2844 | 60.0171 | 97.5 | 11.8345 | 94.4332 | 59.9701 | 79
11.8204 | 188.7182 | 60.0204 | 171.5 | 11.8506 | 149.5774 | 59.9698 | 134.5 | 11.8311 | 131.087 | 60.0193 | 116 | 11.8388 | 112.2846 | 60.0171 | 97.5 | 11.8428 | 94.4287 | 59.9701 | 79
11.8287 | 188.7147 | 60.0204 | 171.5 | 11.8589 | 149.5705 | 59.9698 | 134.5 | 11.8394 | 131.0757 | 60.0193 | 116 | 11.8471 | 112.2848 | 60.0171 | 97.5 | 11.8512 | 94.4242 | 59.9701 | 79
11.837 | 188.7113 | 60.0204 | 171.5 | 11.8673 | 149.5636 | 59.9698 | 134.5 | 11.8477 | 131.0643 | 60.0193 | 116 | 11.8554 | 112.285 | 60.0171 | 97.5 | 11.8595 | 94.4196 | 59.9701 | 79
11.8453 | 188.7078 | 60.0204 | 171.5 | 11.8756 | 149.5566 | 59.9698 | 134.5 | 11.8561 | 131.0529 | 60.0193 | 116 | 11.8638 | 112.2851 | 60.0171 | 97.5 | 11.8678 | 94.4151 | 59.9701 | 79
11.8537 | 188.7043 | 60.0204 | 171.5 | 11.8839 | 149.5497 | 59.9701 | 134.5 | 11.8644 | 131.0416 | 60.0193 | 116 | 11.8721 | 112.2853 | 60.0171 | 97.5 | 11.8762 | 94.4106 | 59.9701 | 79
11.862 | 188.7008 | 60.0207 | 171.5 | 11.8923 | 149.5428 | 59.9701 | 134.5 | 11.8727 | 131.0302 | 60.0193 | 116 | 11.8804 | 112.2855 | 60.0165 | 97.5 | 11.8845 | 94.4061 | 59.9701 | 79
11.8703 | 188.6974 | 60.0207 | 171.5 | 11.9006 | 149.5358 | 59.9701 | 134.5 | 11.8811 | 131.0188 | 60.0193 | 116 | 11.8888 | 112.2857 | 60.0165 | 97.5 | 11.8929 | 94.4016 | 59.9701 | 79
11.8787 | 188.6939 | 60.0207 | 171.5 | 11.909 | 149.5289 | 59.9701 | 134.5 | 11.8894 | 131.0075 | 60.0193 | 116 | 11.8971 | 112.2859 | 60.0165 | 97.5 | 11.9012 | 94.397 | 59.9695 | 79
11.887 | 188.6904 | 60.0207 | 171.5 | 11.9173 | 149.522 | 59.9701 | 134.5 | 11.8977 | 130.9961 | 60.0193 | 116 | 11.9054 | 112.2861 | 60.0165 | 97.5 | 11.9095 | 94.3925 | 59.9695 | 79
11.8953 | 188.6869 | 60.0207 | 171.5 | 11.9256 | 149.515 | 59.9701 | 134.5 | 11.9061 | 130.9848 | 60.0193 | 116 | 11.9138 | 112.2863 | 60.0165 | 97.5 | 11.9178 | 94.388 | 59.9695 | 79
11.9037 | 188.6835 | 60.0207 | 171.5 | 11.934 | 149.5081 | 59.9701 | 134.5 | 11.9144 | 130.9734 | 60.0193 | 116 | 11.9221 | 112.2865 | 60.0165 | 97.5 | 11.9262 | 94.3835 | 59.9695 | 79
11.912 | 188.68 | 60.0207 | 171.5 | 11.9423 | 149.5012 | 59.9701 | 134.5 | 11.9227 | 130.962 | 60.0193 | 116 | 11.9304 | 112.2867 | 60.0165 | 97.5 | 11.9345 | 94.3789 | 59.9695 | 79
11.9203 | 188.6765 | 60.0207 | 171.5 | 11.9507 | 149.4942 | 59.9701 | 134.5 | 11.9311 | 130.9507 | 60.0193 | 116 | 11.9388 | 112.2869 | 60.0165 | 97.5 | 11.9429 | 94.3744 | 59.9695 | 79
11.9287 | 188.673 | 60.0207 | 171.5 | 11.959 | 149.4873 | 59.9701 | 134.5 | 11.9394 | 130.9393 | 60.0193 | 116 | 11.9471 | 112.2871 | 60.0165 | 97.5 | 11.9512 | 94.3699 | 59.9695 | 79
11.937 | 188.6696 | 60.0207 | 171.5 | 11.9673 | 149.4804 | 59.9701 | 134.5 | 11.9477 | 130.9279 | 60.0193 | 116 | 11.9554 | 112.2873 | 60.0165 | 97.5 | 11.9595 | 94.3654 | 59.9695 | 79
11.9453 | 188.6661 | 60.0207 | 171.5 | 11.9757 | 149.4734 | 59.9701 | 134.5 | 11.956 | 130.9166 | 60.0193 | 116 | 11.9637 | 112.2875 | 60.0165 | 97.5 | 11.9679 | 94.3608 | 59.9695 | 79
11.9536 | 188.6626 | 60.0207 | 171.5 | 11.984 | 149.4665 | 59.9701 | 134.5 | 11.9644 | 130.9052 | 60.0193 | 116 | 11.9721 | 112.2877 | 60.0165 | 97.5 | 11.9762 | 94.3563 | 59.9695 | 79
11.962 | 188.6591 | 60.0207 | 171.5 | 11.9923 | 149.4596 | 59.9701 | 134.5 | 11.9727 | 130.8938 | 60.0193 | 116 | 11.9804 | 112.2878 | 60.0165 | 97.5 | 11.9846 | 94.3518 | 59.9695 | 79
11.9703 | 188.6556 | 60.0207 | 171.5 | 12.0007 | 149.4527 | 59.9701 | 134.5 | 11.981 | 130.8825 | 60.0193 | 116 | 11.9887 | 112.288 | 60.0165 | 97.5 | 11.9929 | 94.3473 | 59.9695 | 79
11.9786 | 188.6522 | 60.0207 | 171.5 | 12.009 | 149.4457 | 59.9701 | 134.5 | 11.9893 | 130.8711 | 60.0193 | 116 | 11.9971 | 112.2882 | 60.0165 | 97.5 | 12.0012 | 94.3427 | 59.9695 | 79
11.987 | 188.6487 | 60.0207 | 171.5 | 12.0173 | 149.4388 | 59.9701 | 134.5 | 11.9977 | 130.8598 | 60.0193 | 116 | 12.0054 | 112.2884 | 60.0165 | 97.5 | 12.0096 | 94.3382 | 59.9695 | 79
11.9953 | 188.6452 | 60.0207 | 171.5 | 12.0257 | 149.4319 | 59.9701 | 134.5 | 12.006 | 130.8484 | 60.0193 | 116 | 12.0137 | 112.2886 | 60.0165 | 97.5 | 12.0179 | 94.3337 | 59.9695 | 79
12.0036 | 188.6417 | 60.0207 | 171.5 | 12.034 | 149.4249 | 59.9701 | 134.5 | 12.0143 | 130.837 | 60.0193 | 116 | 12.0221 | 112.2888 | 60.0165 | 97.5 | 12.0262 | 94.3292 | 59.9695 | 79
12.012 | 188.6383 | 60.0207 | 171.5 | 12.0424 | 149.418 | 59.9701 | 134.5 | 12.0227 | 130.8257 | 60.0193 | 116 | 12.0304 | 112.289 | 60.0165 | 97.5 | 12.0346 | 94.3246 | 59.9695 | 79
12.0203 | 188.6348 | 60.0207 | 171.5 | 12.0507 | 149.4111 | 59.9701 | 134.5 | 12.031 | 130.8143 | 60.0202 | 116 | 12.0387 | 112.2892 | 60.0165 | 97.5 | 12.0429 | 94.3201 | 59.9695 | 79
12.0286 | 188.6313 | 60.0207 | 171.5 | 12.059 | 149.4041 | 59.9701 | 134.5 | 12.0393 | 130.8029 | 60.0202 | 116 | 12.0471 | 112.2894 | 60.0165 | 97.5 | 12.0512 | 94.3156 | 59.9695 | 79
12.0369 | 188.6278 | 60.0207 | 171.5 | 12.0674 | 149.3972 | 59.9701 | 134.5 | 12.0477 | 130.7916 | 60.0202 | 116 | 12.0554 | 112.2896 | 60.0165 | 97.5 | 12.0596 | 94.3111 | 59.9695 | 79
12.0453 | 188.623 | 60.0207 | 171.5 | 12.0757 | 149.3903 | 59.9701 | 134.5 | 12.056 | 130.7802 | 60.0202 | 116 | 12.0637 | 112.2898 | 60.0165 | 97.5 | 12.0679 | 94.3065 | 59.9695 | 79
12.0536 | 188.6178 | 60.0207 | 171.5 | 12.084 | 149.3832 | 59.9687 | 134.5 | 12.0643 | 130.7689 | 60.0202 | 116 | 12.0721 | 112.29 | 60.0165 | 97.5 | 12.0763 | 94.302 | 59.9695 | 79
12.0619 | 188.6125 | 60.0218 | 171.5 | 12.0924 | 149.3761 | 59.9687 | 134.5 | 12.0727 | 130.7575 | 60.0202 | 116 | 12.0804 | 112.2816 | 60.0165 | 97.5 | 12.0846 | 94.2975 | 59.9695 | 79
12.0703 | 188.6073 | 60.0218 | 171.5 | 12.1007 | 149.369 | 59.9687 | 134.5 | 12.081 | 130.7553 | 60.0202 | 116 | 12.0887 | 112.2705 | 60.0165 | 97.5 | 12.0929 | 94.293 | 59.9695 | 79
12.0786 | 188.6021 | 60.0218 | 171.5 | 12.1091 | 149.3619 | 59.9687 | 134.5 | 12.0893 | 130.7546 | 60.0202 | 116 | 12.097 | 112.2594 | 60.0165 | 97.5 | 12.1013 | 94.2885 | 59.969 | 79
12.0869 | 188.5968 | 60.0218 | 171.5 | 12.1174 | 149.3548 | 59.9687 | 134.5 | 12.0977 | 130.7538 | 60.0202 | 116 | 12.1054 | 112.2484 | 60.0165 | 97.5 | 12.1096 | 94.2839 | 59.969 | 79
12.0953 | 188.5916 | 60.0218 | 171.5 | 12.1257 | 149.3477 | 59.9687 | 134.5 | 12.106 | 130.7531 | 60.0202 | 116 | 12.1137 | 112.2373 | 60.0165 | 97.5 | 12.118 | 94.2794 | 59.969 | 79
12.1036 | 188.5863 | 60.0218 | 171.5 | 12.1341 | 149.3406 | 59.9687 | 134.5 | 12.1143 | 130.7523 | 60.0202 | 116 | 12.122 | 112.2262 | 60.0165 | 97.5 | 12.1263 | 94.2749 | 59.969 | 79
12.1119 | 188.5811 | 60.0218 | 171.5 | 12.1424 | 149.3335 | 59.9687 | 134.5 | 12.1227 | 130.7516 | 60.0202 | 116 | 12.1304 | 112.2152 | 60.0165 | 97.5 | 12.1346 | 94.2704 | 59.969 | 79
12.1203 | 188.5759 | 60.0218 | 171.5 | 12.1508 | 149.3264 | 59.9687 | 134.5 | 12.131 | 130.7508 | 60.0202 | 116 | 12.1387 | 112.2041 | 60.0165 | 97.5 | 12.143 | 94.2658 | 59.969 | 79
12.1286 | 188.5706 | 60.0218 | 171.5 | 12.1591 | 149.3193 | 59.9687 | 134.5 | 12.1393 | 130.7501 | 60.0202 | 116 | 12.147 | 112.1931 | 60.0165 | 97.5 | 12.1513 | 94.2613 | 59.969 | 79
12.1369 | 188.5654 | 60.0218 | 171.5 | 12.1674 | 149.3122 | 59.9687 | 134.5 | 12.1476 | 130.7493 | 60.0202 | 116 | 12.1554 | 112.182 | 60.0165 | 97.5 | 12.1596 | 94.2568 | 59.969 | 79
12.1452 | 188.5602 | 60.0218 | 171.5 | 12.1758 | 149.3051 | 59.9687 | 134.5 | 12.156 | 130.7486 | 60.0202 | 116 | 12.1637 | 112.1709 | 60.0165 | 97.5 | 12.168 | 94.2523 | 59.969 | 79
12.1536 | 188.5549 | 60.0218 | 171.5 | 12.1841 | 149.298 | 59.9687 | 134.5 | 12.1643 | 130.7478 | 60.0202 | 116 | 12.172 | 112.1599 | 60.0165 | 97.5 | 12.1763 | 94.2477 | 59.969 | 79
12.1619 | 188.5497 | 60.0218 | 171.5 | 12.1924 | 149.2909 | 59.9687 | 134.5 | 12.1726 | 130.7471 | 60.0202 | 116 | 12.1804 | 112.1488 | 60.0165 | 97.5 | 12.1847 | 94.2432 | 59.969 | 79
12.1702 | 188.5444 | 60.0218 | 171.5 | 12.2008 | 149.2838 | 59.9687 | 134.5 | 12.181 | 130.7463 | 60.0202 | 116 | 12.1887 | 112.1378 | 60.0165 | 97.5 | 12.193 | 94.2387 | 59.969 | 79
12.1786 | 188.5392 | 60.0218 | 171.5 | 12.2091 | 149.2767 | 59.9687 | 134.5 | 12.1893 | 130.7456 | 60.0202 | 116 | 12.197 | 112.1267 | 60.0165 | 97.5 | 12.2013 | 94.2342 | 59.969 | 79
12.1869 | 188.534 | 60.0218 | 171.5 | 12.2175 | 149.2696 | 59.9687 | 134.5 | 12.1976 | 130.7448 | 60.0202 | 116 | 12.2054 | 112.1156 | 60.0165 | 97.5 | 12.2097 | 94.2296 | 59.969 | 79
12.1952 | 188.5287 | 60.0218 | 171.5 | 12.2258 | 149.2625 | 59.9687 | 134.5 | 12.206 | 130.7441 | 60.0202 | 116 | 12.2137 | 112.1046 | 60.0165 | 97.5 | 12.218 | 94.2251 | 59.969 | 79
12.2036 | 188.5235 | 60.0218 | 171.5 | 12.2341 | 149.2554 | 59.9687 | 134.5 | 12.2143 | 130.7433 | 60.0202 | 116 | 12.222 | 112.0935 | 60.0165 | 97.5 | 12.2263 | 94.2206 | 59.969 | 79
12.2119 | 188.5182 | 60.0218 | 171.5 | 12.2425 | 149.2483 | 59.9687 | 134.5 | 12.2226 | 130.7426 | 60.0202 | 116 | 12.2303 | 112.0824 | 60.0165 | 97.5 | 12.2347 | 94.2161 | 59.969 | 79
12.2202 | 188.513 | 60.0218 | 171.5 | 12.2508 | 149.2411 | 59.9687 | 134.5 | 12.231 | 130.7418 | 60.0196 | 116 | 12.2387 | 112.0714 | 60.0165 | 97.5 | 12.243 | 94.2115 | 59.969 | 79
12.2285 | 188.5078 | 60.0218 | 171.5 | 12.2591 | 149.2341 | 59.9687 | 134.5 | 12.2393 | 130.7411 | 60.0196 | 116 | 12.247 | 112.0603 | 60.0165 | 97.5 | 12.2513 | 94.207 | 59.969 | 79
12.2369 | 188.5025 | 60.0218 | 171.5 | 12.2675 | 149.2269 | 59.9687 | 134.5 | 12.2476 | 130.7403 | 60.0196 | 116 | 12.2553 | 112.0493 | 60.0165 | 97.5 | 12.2597 | 94.2025 | 59.969 | 79
12.2452 | 188.4973 | 60.0218 | 171.5 | 12.2758 | 149.2198 | 59.9687 | 134.5 | 12.256 | 130.7396 | 60.0196 | 116 | 12.2637 | 112.0382 | 60.0165 | 97.5 | 12.268 | 94.198 | 59.969 | 79
12.2535 | 188.4921 | 60.0218 | 171.5 | 12.2841 | 149.2127 | 59.9676 | 134.5 | 12.2643 | 130.7388 | 60.0196 | 116 | 12.272 | 112.0271 | 60.0165 | 97.5 | 12.2764 | 94.1935 | 59.969 | 79
12.2619 | 188.4868 | 60.0212 | 171.5 | 12.2925 | 149.2056 | 59.9676 | 134.5 | 12.2726 | 130.7381 | 60.0196 | 116 | 12.2803 | 112.0161 | 60.0154 | 97.5 | 12.2847 | 94.1916 | 59.969 | 79
12.2702 | 188.4816 | 60.0212 | 171.5 | 12.3008 | 149.1985 | 59.9676 | 134.5 | 12.2809 | 130.7373 | 60.0196 | 116 | 12.2887 | 112.005 | 60.0154 | 97.5 | 12.293 | 94.191 | 59.969 | 79
12.2785 | 188.4763 | 60.0212 | 171.5 | 12.3092 | 149.1914 | 59.9676 | 134.5 | 12.2893 | 130.7366 | 60.0196 | 116 | 12.297 | 111.9939 | 60.0154 | 97.5 | 12.3014 | 94.1905 | 59.968 | 79
12.2869 | 188.4711 | 60.0212 | 171.5 | 12.3175 | 149.1843 | 59.9676 | 134.5 | 12.2976 | 130.7358 | 60.0196 | 116 | 12.3053 | 111.9829 | 60.0154 | 97.5 | 12.3097 | 94.1899 | 59.968 | 79
12.2952 | 188.4659 | 60.0212 | 171.5 | 12.3258 | 149.1772 | 59.9676 | 134.5 | 12.3059 | 130.7351 | 60.0196 | 116 | 12.3137 | 111.9718 | 60.0154 | 97.5 | 12.3181 | 94.1894 | 59.968 | 79
12.3035 | 188.4606 | 60.0212 | 171.5 | 12.3342 | 149.1701 | 59.9676 | 134.5 | 12.3142 | 130.7343 | 60.0196 | 116 | 12.322 | 111.9608 | 60.0154 | 97.5 | 12.3264 | 94.1888 | 59.968 | 79
12.3118 | 188.4554 | 60.0212 | 171.5 | 12.3425 | 149.163 | 59.9676 | 134.5 | 12.3226 | 130.7336 | 60.0196 | 116 | 12.3303 | 111.9497 | 60.0154 | 97.5 | 12.3347 | 94.1882 | 59.968 | 79
12.3202 | 188.4501 | 60.0212 | 171.5 | 12.3509 | 149.1559 | 59.9676 | 134.5 | 12.3309 | 130.7328 | 60.0196 | 116 | 12.3387 | 111.9386 | 60.0154 | 97.5 | 12.3431 | 94.1877 | 59.968 | 79
12.3285 | 188.4449 | 60.0212 | 171.5 | 12.3592 | 149.1488 | 59.9676 | 134.5 | 12.3392 | 130.7321 | 60.0196 | 116 | 12.347 | 111.9276 | 60.0154 | 97.5 | 12.3514 | 94.1871 | 59.968 | 79
12.3368 | 188.4397 | 60.0212 | 171.5 | 12.3675 | 149.1417 | 59.9676 | 134.5 | 12.3476 | 130.7313 | 60.0196 | 116 | 12.3553 | 111.9165 | 60.0154 | 97.5 | 12.3597 | 94.1865 | 59.968 | 79
12.3452 | 188.4344 | 60.0212 | 171.5 | 12.3759 | 149.1346 | 59.9676 | 134.5 | 12.3559 | 130.7305 | 60.0196 | 116 | 12.3636 | 111.9055 | 60.0154 | 97.5 | 12.3681 | 94.186 | 59.968 | 79
12.3535 | 188.4292 | 60.0212 | 171.5 | 12.3842 | 149.1275 | 59.9676 | 134.5 | 12.3642 | 130.7298 | 60.0196 | 116 | 12.372 | 111.8944 | 60.0154 | 97.5 | 12.3764 | 94.1854 | 59.968 | 79
12.3618 | 188.424 | 60.0212 | 171.5 | 12.3925 | 149.1204 | 59.9676 | 134.5 | 12.3726 | 130.729 | 60.0196 | 116 | 12.3803 | 111.8833 | 60.0154 | 97.5 | 12.3848 | 94.1848 | 59.968 | 79
12.3702 | 188.4187 | 60.0212 | 171.5 | 12.4009 | 149.1133 | 59.9676 | 134.5 | 12.3809 | 130.7283 | 60.0196 | 116 | 12.3886 | 111.8723 | 60.0154 | 97.5 | 12.3931 | 94.1843 | 59.968 | 79
12.3785 | 188.4135 | 60.0212 | 171.5 | 12.4092 | 149.1062 | 59.9676 | 134.5 | 12.3892 | 130.7275 | 60.0196 | 116 | 12.397 | 111.8612 | 60.0154 | 97.5 | 12.4014 | 94.1837 | 59.968 | 79
12.3868 | 188.4082 | 60.0212 | 171.5 | 12.4176 | 149.0991 | 59.9676 | 134.5 | 12.3976 | 130.7268 | 60.0196 | 116 | 12.4053 | 111.8501 | 60.0154 | 97.5 | 12.4098 | 94.1831 | 59.968 | 79
12.3952 | 188.403 | 60.0212 | 171.5 | 12.4259 | 149.092 | 59.9676 | 134.5 | 12.4059 | 130.726 | 60.0196 | 116 | 12.4136 | 111.8391 | 60.0154 | 97.5 | 12.4181 | 94.1826 | 59.968 | 79
12.4035 | 188.3978 | 60.0212 | 171.5 | 12.4342 | 149.0849 | 59.9676 | 134.5 | 12.4142 | 130.7253 | 60.0196 | 116 | 12.422 | 111.828 | 60.0154 | 97.5 | 12.4265 | 94.182 | 59.968 | 79
12.4118 | 188.3925 | 60.0212 | 171.5 | 12.4426 | 149.0778 | 59.9676 | 134.5 | 12.4225 | 130.7245 | 60.0196 | 116 | 12.4303 | 111.817 | 60.0154 | 97.5 | 12.4348 | 94.1814 | 59.968 | 79
12.4201 | 188.3873 | 60.0212 | 171.5 | 12.4509 | 149.0707 | 59.9676 | 134.5 | 12.4309 | 130.7238 | 60.0191 | 116 | 12.4386 | 111.8059 | 60.0154 | 97.5 | 12.4431 | 94.1809 | 59.968 | 79
12.4285 | 188.382 | 60.0212 | 171.5 | 12.4592 | 149.0636 | 59.9676 | 134.5 | 12.4392 | 130.723 | 60.0191 | 116 | 12.447 | 111.7948 | 60.0154 | 97.5 | 12.4514 | 94.1803 | 59.968 | 79
12.4368 | 188.3768 | 60.0212 | 171.5 | 12.4676 | 149.0565 | 59.9676 | 134.5 | 12.4475 | 130.7223 | 60.0191 | 116 | 12.4553 | 111.7838 | 60.0154 | 97.5 | 12.4598 | 94.1797 | 59.968 | 79
12.4451 | 188.3716 | 60.0212 | 171.5 | 12.4759 | 149.0494 | 59.9676 | 134.5 | 12.4559 | 130.7215 | 60.0191 | 116 | 12.4636 | 111.7727 | 60.0154 | 97.5 | 12.4681 | 94.1792 | 59.968 | 79
12.4535 | 188.3663 | 60.0212 | 171.5 | 12.4843 | 149.0423 | 59.9668 | 134.5 | 12.4642 | 130.7208 | 60.0191 | 116 | 12.472 | 111.7617 | 60.0154 | 97.5 | 12.4765 | 94.1786 | 59.968 | 79
12.4618 | 188.3611 | 60.0223 | 171.5 | 12.4926 | 149.0352 | 59.9668 | 134.5 | 12.4725 | 130.72 | 60.0191 | 116 | 12.4803 | 111.7506 | 60.016 | 97.5 | 12.4848 | 94.178 | 59.968 | 79
12.4701 | 188.3559 | 60.0223 | 171.5 | 12.5009 | 149.0281 | 59.9668 | 134.5 | 12.4809 | 130.7193 | 60.0191 | 116 | 12.4886 | 111.7395 | 60.016 | 97.5 | 12.4932 | 94.1775 | 59.968 | 79
12.4785 | 188.3506 | 60.0223 | 171.5 | 12.5093 | 149.021 | 59.9668 | 134.5 | 12.4892 | 130.7185 | 60.0191 | 116 | 12.4969 | 111.7285 | 60.016 | 97.5 | 12.5015 | 94.1769 | 59.9677 | 79
12.4868 | 188.3454 | 60.0223 | 171.5 | 12.5176 | 149.0139 | 59.9668 | 134.5 | 12.4975 | 130.7178 | 60.0191 | 116 | 12.5053 | 111.7174 | 60.016 | 97.5 | 12.5098 | 94.1763 | 59.9677 | 79
12.4951 | 188.3401 | 60.0223 | 171.5 | 12.526 | 149.0067 | 59.9668 | 134.5 | 12.5059 | 130.717 | 60.0191 | 116 | 12.5136 | 111.7063 | 60.016 | 97.5 | 12.5182 | 94.1758 | 59.9677 | 79
12.5034 | 188.3349 | 60.0223 | 171.5 | 12.5343 | 148.9996 | 59.9668 | 134.5 | 12.5142 | 130.7163 | 60.0191 | 116 | 12.5219 | 111.6953 | 60.016 | 97.5 | 12.5265 | 94.1752 | 59.9677 | 79
12.5118 | 188.3297 | 60.0223 | 171.5 | 12.5426 | 148.9925 | 59.9668 | 134.5 | 12.5225 | 130.7155 | 60.0191 | 116 | 12.5303 | 111.6842 | 60.016 | 97.5 | 12.5349 | 94.1746 | 59.9677 | 79
12.5201 | 188.3244 | 60.0223 | 171.5 | 12.551 | 148.9854 | 59.9668 | 134.5 | 12.5309 | 130.7148 | 60.0191 | 116 | 12.5386 | 111.6732 | 60.016 | 97.5 | 12.5432 | 94.1741 | 59.9677 | 79
12.5284 | 188.3192 | 60.0223 | 171.5 | 12.5593 | 148.9783 | 59.9668 | 134.5 | 12.5392 | 130.714 | 60.0191 | 116 | 12.5469 | 111.6621 | 60.016 | 97.5 | 12.5515 | 94.1735 | 59.9677 | 79
12.5368 | 188.3139 | 60.0223 | 171.5 | 12.5676 | 148.9712 | 59.9668 | 134.5 | 12.5475 | 130.7133 | 60.0191 | 116 | 12.5553 | 111.651 | 60.016 | 97.5 | 12.5598 | 94.1729 | 59.9677 | 79
12.5451 | 188.3087 | 60.0223 | 171.5 | 12.576 | 148.9641 | 59.9668 | 134.5 | 12.5558 | 130.7125 | 60.0191 | 116 | 12.5636 | 111.64 | 60.016 | 97.5 | 12.5682 | 94.1724 | 59.9677 | 79
12.5534 | 188.3035 | 60.0223 | 171.5 | 12.5843 | 148.957 | 59.9668 | 134.5 | 12.5642 | 130.7118 | 60.0191 | 116 | 12.5719 | 111.6289 | 60.016 | 97.5 | 12.5765 | 94.1718 | 59.9677 | 79
12.5618 | 188.2995 | 60.0223 | 171.5 | 12.5927 | 148.9499 | 59.9668 | 134.5 | 12.5725 | 130.711 | 60.0191 | 116 | 12.5803 | 111.6178 | 60.016 | 97.5 | 12.5849 | 94.1712 | 59.9677 | 79
12.5701 | 188.2979 | 60.0223 | 171.5 | 12.601 | 148.9439 | 59.9668 | 134.5 | 12.5808 | 130.7103 | 60.0191 | 116 | 12.5886 | 111.6068 | 60.016 | 97.5 | 12.5932 | 94.1707 | 59.9677 | 79
12.5784 | 188.2963 | 60.0223 | 171.5 | 12.6093 | 148.9404 | 59.9668 | 134.5 | 12.5892 | 130.7078 | 60.0191 | 116 | 12.5969 | 111.5957 | 60.016 | 97.5 | 12.6015 | 94.1701 | 59.9677 | 79
12.5868 | 188.2948 | 60.0223 | 171.5 | 12.6177 | 148.937 | 59.9668 | 134.5 | 12.5975 | 130.7045 | 60.0191 | 116 | 12.6053 | 111.5847 | 60.016 | 97.5 | 12.6099 | 94.1695 | 59.9677 | 79
12.5951 | 188.2932 | 60.0223 | 171.5 | 12.626 | 148.9335 | 59.9668 | 134.5 | 12.6058 | 130.7011 | 60.0191 | 116 | 12.6136 | 111.5736 | 60.016 | 97.5 | 12.6182 | 94.169 | 59.9677 | 79
12.6034 | 188.2916 | 60.0223 | 171.5 | 12.6343 | 148.93 | 59.9668 | 134.5 | 12.6142 | 130.6977 | 60.0191 | 116 | 12.6219 | 111.5742 | 60.016 | 97.5 | 12.6266 | 94.1684 | 59.9677 | 79
12.6117 | 188.2901 | 60.0223 | 171.5 | 12.6427 | 148.9265 | 59.9668 | 134.5 | 12.6225 | 130.6944 | 60.0191 | 116 | 12.6302 | 111.5755 | 60.016 | 97.5 | 12.6349 | 94.1679 | 59.9677 | 79
12.6201 | 188.2885 | 60.0223 | 171.5 | 12.651 | 148.923 | 59.9668 | 134.5 | 12.6308 | 130.691 | 60.0174 | 116 | 12.6386 | 111.5768 | 60.016 | 97.5 | 12.6432 | 94.1673 | 59.9677 | 79
12.6284 | 188.2869 | 60.0223 | 171.5 | 12.6594 | 148.9195 | 59.9668 | 134.5 | 12.6392 | 130.6876 | 60.0174 | 116 | 12.6469 | 111.578 | 60.016 | 97.5 | 12.6516 | 94.1667 | 59.9677 | 79
12.6367 | 188.2854 | 60.0223 | 171.5 | 12.6677 | 148.916 | 59.9668 | 134.5 | 12.6475 | 130.6843 | 60.0174 | 116 | 12.6552 | 111.5793 | 60.016 | 97.5 | 12.6599 | 94.1662 | 59.9677 | 79
12.6451 | 188.2838 | 60.0223 | 171.5 | 12.676 | 148.9126 | 59.9668 | 134.5 | 12.6558 | 130.6809 | 60.0174 | 116 | 12.6636 | 111.5806 | 60.016 | 97.5 | 12.6682 | 94.1656 | 59.9677 | 79
12.6534 | 188.2822 | 60.0223 | 171.5 | 12.6844 | 148.9091 | 59.9659 | 134.5 | 12.6642 | 130.6775 | 60.0174 | 116 | 12.6719 | 111.5818 | 60.016 | 97.5 | 12.6766 | 94.165 | 59.9677 | 79
12.6617 | 188.2807 | 60.0212 | 171.5 | 12.6927 | 148.9056 | 59.9659 | 134.5 | 12.6725 | 130.6742 | 60.0174 | 116 | 12.6802 | 111.5831 | 60.0157 | 97.5 | 12.6849 | 94.1645 | 59.9677 | 79
12.6701 | 188.2791 | 60.0212 | 171.5 | 12.701 | 148.9021 | 59.9659 | 134.5 | 12.6808 | 130.6708 | 60.0174 | 116 | 12.6886 | 111.5844 | 60.0157 | 97.5 | 12.6933 | 94.1639 | 59.9677 | 79
12.6784 | 188.2775 | 60.0212 | 171.5 | 12.7094 | 148.8986 | 59.9659 | 134.5 | 12.6891 | 130.6674 | 60.0174 | 116 | 12.6969 | 111.5857 | 60.0157 | 97.5 | 12.7016 | 94.1633 | 59.9686 | 79
12.6867 | 188.276 | 60.0212 | 171.5 | 12.7177 | 148.8951 | 59.9659 | 134.5 | 12.6975 | 130.6641 | 60.0174 | 116 | 12.7052 | 111.5869 | 60.0157 | 97.5 | 12.7099 | 94.1628 | 59.9686 | 79
12.695 | 188.2744 | 60.0212 | 171.5 | 12.7261 | 148.8916 | 59.9659 | 134.5 | 12.7058 | 130.6607 | 60.0174 | 116 | 12.7136 | 111.5882 | 60.0157 | 97.5 | 12.7183 | 94.1622 | 59.9686 | 79
12.7034 | 188.2728 | 60.0212 | 171.5 | 12.7344 | 148.8882 | 59.9659 | 134.5 | 12.7141 | 130.6573 | 60.0174 | 116 | 12.7219 | 111.5895 | 60.0157 | 97.5 | 12.7266 | 94.1616 | 59.9686 | 79
12.7117 | 188.2712 | 60.0212 | 171.5 | 12.7427 | 148.8847 | 59.9659 | 134.5 | 12.7224 | 130.654 | 60.0174 | 116 | 12.7302 | 111.5908 | 60.0157 | 97.5 | 12.735 | 94.1611 | 59.9686 | 79
12.72 | 188.2697 | 60.0212 | 171.5 | 12.7511 | 148.8812 | 59.9659 | 134.5 | 12.7308 | 130.6506 | 60.0174 | 116 | 12.7386 | 111.592 | 60.0157 | 97.5 | 12.7433 | 94.1605 | 59.9686 | 79
12.7284 | 188.2681 | 60.0212 | 171.5 | 12.7594 | 148.8777 | 59.9659 | 134.5 | 12.7391 | 130.6472 | 60.0174 | 116 | 12.7469 | 111.5933 | 60.0156 | 97.5 | 12.7516 | 94.1599 | 59.9686 | 79
12.7367 | 188.2665 | 60.0212 | 171.5 | 12.7677 | 148.8742 | 59.9659 | 134.5 | 12.7474 | 130.6439 | 60.0174 | 116 | 12.7552 | 111.5946 | 60.0156 | 97.5 | 12.7599 | 94.1594 | 59.9686 | 79
12.745 | 188.265 | 60.0212 | 171.5 | 12.7761 | 148.8707 | 59.9659 | 134.5 | 12.7558 | 130.6405 | 60.0174 | 116 | 12.7635 | 111.5959 | 60.0156 | 97.5 | 12.7683 | 94.1588 | 59.9686 | 79
12.7534 | 188.2634 | 60.0212 | 171.5 | 12.7844 | 148.8672 | 59.9659 | 134.5 | 12.7641 | 130.6371 | 60.0174 | 116 | 12.7719 | 111.5971 | 60.0156 | 97.5 | 12.7766 | 94.1582 | 59.9686 | 79
12.7617 | 188.2618 | 60.0212 | 171.5 | 12.7928 | 148.8638 | 59.9659 | 134.5 | 12.7724 | 130.6338 | 60.0174 | 116 | 12.7802 | 111.5984 | 60.0156 | 97.5 | 12.785 | 94.1577 | 59.9686 | 79
12.77 | 188.2603 | 60.0212 | 171.5 | 12.8011 | 148.8603 | 59.9659 | 134.5 | 12.7808 | 130.6304 | 60.0174 | 116 | 12.7885 | 111.5997 | 60.0156 | 97.5 | 12.7933 | 94.1571 | 59.9686 | 79
12.7783 | 188.2587 | 60.0212 | 171.5 | 12.8094 | 148.8568 | 59.9659 | 134.5 | 12.7891 | 130.6271 | 60.0174 | 116 | 12.7969 | 111.601 | 60.0156 | 97.5 | 12.8016 | 94.1565 | 59.9686 | 79
12.7867 | 188.2571 | 60.0212 | 171.5 | 12.8178 | 148.8533 | 59.9659 | 134.5 | 12.7974 | 130.6237 | 60.0174 | 116 | 12.8052 | 111.6022 | 60.0156 | 97.5 | 12.81 | 94.156 | 59.9686 | 79
12.795 | 188.2556 | 60.0212 | 171.5 | 12.8261 | 148.8498 | 59.9659 | 134.5 | 12.8058 | 130.6203 | 60.0174 | 116 | 12.8135 | 111.6035 | 60.0156 | 97.5 | 12.8183 | 94.1554 | 59.9686 | 79
12.8033 | 188.254 | 60.0212 | 171.5 | 12.8345 | 148.8463 | 59.9659 | 134.5 | 12.8141 | 130.617 | 60.0174 | 116 | 12.8219 | 111.6048 | 60.0156 | 97.5 | 12.8267 | 94.1548 | 59.9686 | 79
12.8117 | 188.2524 | 60.0212 | 171.5 | 12.8428 | 148.8428 | 59.9659 | 134.5 | 12.8224 | 130.6136 | 60.0174 | 116 | 12.8302 | 111.6061 | 60.0156 | 97.5 | 12.835 | 94.1543 | 59.9686 | 79
12.82 | 188.2509 | 60.0212 | 171.5 | 12.8511 | 148.8394 | 59.9659 | 134.5 | 12.8307 | 130.6102 | 60.0166 | 116 | 12.8385 | 111.6073 | 60.0156 | 97.5 | 12.8433 | 94.1488 | 59.9686 | 79
12.8283 | 188.2493 | 60.0212 | 171.5 | 12.8595 | 148.8359 | 59.9659 | 134.5 | 12.8391 | 130.6069 | 60.0166 | 116 | 12.8469 | 111.6086 | 60.0156 | 97.5 | 12.8517 | 94.1387 | 59.9686 | 79
12.8367 | 188.2477 | 60.0212 | 171.5 | 12.8678 | 148.8324 | 59.9659 | 134.5 | 12.8474 | 130.6035 | 60.0166 | 116 | 12.8552 | 111.6099 | 60.0156 | 97.5 | 12.86 | 94.1286 | 59.9686 | 79
12.845 | 188.2462 | 60.0212 | 171.5 | 12.8761 | 148.8289 | 59.9659 | 134.5 | 12.8557 | 130.6001 | 60.0166 | 116 | 12.8635 | 111.6112 | 60.0156 | 97.5 | 12.8683 | 94.1185 | 59.9686 | 79
12.8533 | 188.2446 | 60.0212 | 171.5 | 12.8845 | 148.8254 | 59.9654 | 134.5 | 12.8641 | 130.5968 | 60.0166 | 116 | 12.8719 | 111.6124 | 60.0156 | 97.5 | 12.8767 | 94.1084 | 59.9686 | 79
12.8617 | 188.243 | 60.0196 | 171.5 | 12.8928 | 148.8219 | 59.9654 | 134.5 | 12.8724 | 130.5934 | 60.0166 | 116 | 12.8802 | 111.6137 | 60.0154 | 97.5 | 12.885 | 94.0983 | 59.9686 | 79
12.87 | 188.2415 | 60.0196 | 171.5 | 12.9012 | 148.8185 | 59.9654 | 134.5 | 12.8807 | 130.59 | 60.0166 | 116 | 12.8885 | 111.615 | 60.0154 | 97.5 | 12.8934 | 94.0882 | 59.9686 | 79
12.8783 | 188.2399 | 60.0196 | 171.5 | 12.9095 | 148.815 | 59.9654 | 134.5 | 12.8891 | 130.5867 | 60.0166 | 116 | 12.8969 | 111.6163 | 60.0154 | 97.5 | 12.9017 | 94.0781 | 59.9672 | 79
12.8866 | 188.2383 | 60.0196 | 171.5 | 12.9178 | 148.8115 | 59.9654 | 134.5 | 12.8974 | 130.5833 | 60.0166 | 116 | 12.9052 | 111.6175 | 60.0154 | 97.5 | 12.91 | 94.068 | 59.9672 | 79
12.895 | 188.2367 | 60.0196 | 171.5 | 12.9262 | 148.808 | 59.9654 | 134.5 | 12.9057 | 130.5799 | 60.0166 | 116 | 12.9135 | 111.6188 | 60.0154 | 97.5 | 12.9184 | 94.0579 | 59.9672 | 79
12.9033 | 188.2352 | 60.0196 | 171.5 | 12.9345 | 148.8045 | 59.9654 | 134.5 | 12.9141 | 130.5766 | 60.0166 | 116 | 12.9218 | 111.6201 | 60.0154 | 97.5 | 12.9267 | 94.0478 | 59.9672 | 79
12.9116 | 188.2336 | 60.0196 | 171.5 | 12.9429 | 148.801 | 59.9654 | 134.5 | 12.9224 | 130.5732 | 60.0166 | 116 | 12.9302 | 111.6214 | 60.0154 | 97.5 | 12.9351 | 94.0377 | 59.9672 | 79
12.92 | 188.232 | 60.0196 | 171.5 | 12.9512 | 148.7975 | 59.9654 | 134.5 | 12.9307 | 130.5699 | 60.0166 | 116 | 12.9385 | 111.6226 | 60.0154 | 97.5 | 12.9434 | 94.0276 | 59.9672 | 79
12.9283 | 188.2305 | 60.0196 | 171.5 | 12.9595 | 148.7941 | 59.9654 | 134.5 | 12.9391 | 130.5665 | 60.0166 | 116 | 12.9468 | 111.6239 | 60.0154 | 97.5 | 12.9517 | 94.0175 | 59.9672 | 79
12.9366 | 188.2289 | 60.0196 | 171.5 | 12.9679 | 148.7906 | 59.9654 | 134.5 | 12.9474 | 130.5631 | 60.0166 | 116 | 12.9552 | 111.6252 | 60.0154 | 97.5 | 12.9601 | 94.0074 | 59.9672 | 79
12.945 | 188.2273 | 60.0196 | 171.5 | 12.9762 | 148.7871 | 59.9654 | 134.5 | 12.9557 | 130.5598 | 60.0166 | 116 | 12.9635 | 111.6264 | 60.0154 | 97.5 | 12.9684 | 93.9973 | 59.9672 | 79
12.9533 | 188.2258 | 60.0196 | 171.5 | 12.9845 | 148.7836 | 59.9654 | 134.5 | 12.9641 | 130.5564 | 60.0166 | 116 | 12.9718 | 111.6277 | 60.0154 | 97.5 | 12.9767 | 93.9872 | 59.9672 | 79
12.9616 | 188.2242 | 60.0196 | 171.5 | 12.9929 | 148.7801 | 59.9654 | 134.5 | 12.9724 | 130.553 | 60.0166 | 116 | 12.9802 | 111.629 | 60.0154 | 97.5 | 12.9851 | 93.9771 | 59.9672 | 79
12.9699 | 188.2226 | 60.0196 | 171.5 | 13.0012 | 148.7766 | 59.9654 | 134.5 | 12.9807 | 130.5497 | 60.0166 | 116 | 12.9885 | 111.6303 | 60.0154 | 97.5 | 12.9934 | 93.967 | 59.9672 | 79
12.9783 | 188.2211 | 60.0196 | 171.5 | 13.0096 | 148.7731 | 59.9654 | 134.5 | 12.989 | 130.5463 | 60.0166 | 116 | 12.9968 | 111.6315 | 60.0154 | 97.5 | 13.0018 | 93.9569 | 59.9672 | 79
12.9866 | 188.2195 | 60.0196 | 171.5 | 13.0179 | 148.7697 | 59.9654 | 134.5 | 12.9974 | 130.5429 | 60.0166 | 116 | 13.0052 | 111.6328 | 60.0154 | 97.5 | 13.0101 | 93.9468 | 59.9672 | 79
12.9949 | 188.2179 | 60.0196 | 171.5 | 13.0262 | 148.7662 | 59.9654 | 134.5 | 13.0057 | 130.5396 | 60.0166 | 116 | 13.0135 | 111.6341 | 60.0154 | 97.5 | 13.0184 | 93.9367 | 59.9672 | 79
13.0033 | 188.2164 | 60.0196 | 171.5 | 13.0346 | 148.7627 | 59.9654 | 134.5 | 13.014 | 130.5362 | 60.0166 | 116 | 13.0218 | 111.6354 | 60.0154 | 97.5 | 13.0268 | 93.9266 | 59.9672 | 79
13.0116 | 188.2148 | 60.0196 | 171.5 | 13.0429 | 148.7592 | 59.9654 | 134.5 | 13.0224 | 130.5328 | 60.0166 | 116 | 13.0302 | 111.6366 | 60.0154 | 97.5 | 13.0351 | 93.9165 | 59.9672 | 79
13.0199 | 188.2132 | 60.0196 | 171.5 | 13.0513 | 148.7557 | 59.9654 | 134.5 | 13.0307 | 130.5295 | 60.0149 | 116 | 13.0385 | 111.6379 | 60.0154 | 97.5 | 13.0435 | 93.9064 | 59.9672 | 79
13.0283 | 188.2117 | 60.0196 | 171.5 | 13.0596 | 148.7522 | 59.9654 | 134.5 | 13.039 | 130.5261 | 60.0149 | 116 | 13.0468 | 111.6392 | 60.0154 | 97.5 | 13.0518 | 93.8963 | 59.9672 | 79
13.0366 | 188.2101 | 60.0196 | 171.5 | 13.0679 | 148.7487 | 59.9654 | 134.5 | 13.0474 | 130.5227 | 60.0149 | 116 | 13.0551 | 111.6405 | 60.0154 | 97.5 | 13.0601 | 93.8862 | 59.9672 | 79
13.0449 | 188.2085 | 60.0196 | 171.5 | 13.0763 | 148.7453 | 59.9654 | 134.5 | 13.0557 | 130.5194 | 60.0149 | 116 | 13.0635 | 111.6417 | 60.0154 | 97.5 | 13.0685 | 93.8761 | 59.9672 | 79
13.0533 | 188.207 | 60.0196 | 171.5 | 13.0846 | 148.7418 | 59.9654 | 134.5 | 13.064 | 130.516 | 60.0149 | 116 | 13.0718 | 111.643 | 60.0154 | 97.5 | 13.0768 | 93.866 | 59.9672 | 79
13.0616 | 188.2054 | 60.0168 | 171.5 | 13.0929 | 148.7383 | 59.9654 | 134.5 | 13.0724 | 130.5126 | 60.0149 | 116 | 13.0801 | 111.6443 | 60.0143 | 97.5 | 13.0851 | 93.8559 | 59.9672 | 79
13.0699 | 188.2033 | 60.0168 | 171.5 | 13.1013 | 148.7349 | 59.9654 | 134.5 | 13.0807 | 130.5093 | 60.0149 | 116 | 13.0885 | 111.6456 | 60.0143 | 97.5 | 13.0935 | 93.8458 | 59.9672 | 79
13.0782 | 188.1977 | 60.0168 | 171.5 | 13.1096 | 148.7316 | 59.9654 | 134.5 | 13.089 | 130.5059 | 60.0149 | 116 | 13.0968 | 111.6468 | 60.0143 | 97.5 | 13.1018 | 93.8357 | 59.9672 | 79
13.0866 | 188.192 | 60.0168 | 171.5 | 13.118 | 148.7284 | 59.9654 | 134.5 | 13.0974 | 130.4999 | 60.0149 | 116 | 13.1051 | 111.6481 | 60.0143 | 97.5 | 13.1101 | 93.8256 | 59.9672 | 79
13.0949 | 188.1863 | 60.0168 | 171.5 | 13.1263 | 148.7251 | 59.9654 | 134.5 | 13.1057 | 130.4903 | 60.0149 | 116 | 13.1135 | 111.6494 | 60.0143 | 97.5 | 13.1185 | 93.8155 | 59.9672 | 79
13.1032 | 188.1807 | 60.0168 | 171.5 | 13.1346 | 148.7219 | 59.9654 | 134.5 | 13.114 | 130.4807 | 60.0149 | 116 | 13.1218 | 111.6507 | 60.0143 | 97.5 | 13.1268 | 93.8054 | 59.9672 | 79
13.1116 | 188.175 | 60.0168 | 171.5 | 13.143 | 148.7186 | 59.9654 | 134.5 | 13.1223 | 130.4712 | 60.0149 | 116 | 13.1301 | 111.647 | 60.0143 | 97.5 | 13.1352 | 93.7953 | 59.9672 | 79
13.1199 | 188.1693 | 60.0168 | 171.5 | 13.1513 | 148.7154 | 59.9654 | 134.5 | 13.1307 | 130.4616 | 60.0149 | 116 | 13.1385 | 111.6414 | 60.0143 | 97.5 | 13.1435 | 93.7852 | 59.9672 | 79
13.1282 | 188.1637 | 60.0168 | 171.5 | 13.1596 | 148.7121 | 59.9654 | 134.5 | 13.139 | 130.4521 | 60.0149 | 116 | 13.1468 | 111.6359 | 60.0143 | 97.5 | 13.1518 | 93.7751 | 59.9672 | 79
13.1366 | 188.158 | 60.0168 | 171.5 | 13.168 | 148.7088 | 59.9654 | 134.5 | 13.1473 | 130.4425 | 60.0149 | 116 | 13.1551 | 111.6303 | 60.0143 | 97.5 | 13.1602 | 93.765 | 59.9672 | 79
13.1449 | 188.1524 | 60.0168 | 171.5 | 13.1763 | 148.7056 | 59.9654 | 134.5 | 13.1557 | 130.4329 | 60.0149 | 116 | 13.1635 | 111.6248 | 60.0143 | 97.5 | 13.1685 | 93.7549 | 59.9672 | 79
13.1532 | 188.1467 | 60.0168 | 171.5 | 13.1847 | 148.7023 | 59.9654 | 134.5 | 13.164 | 130.4234 | 60.0149 | 116 | 13.1718 | 111.6193 | 60.0143 | 97.5 | 13.1768 | 93.7448 | 59.9672 | 79
13.1616 | 188.141 | 60.0168 | 171.5 | 13.193 | 148.6991 | 59.9654 | 134.5 | 13.1723 | 130.4138 | 60.0149 | 116 | 13.1801 | 111.6137 | 60.0143 | 97.5 | 13.1852 | 93.7347 | 59.9672 | 79
13.1699 | 188.1354 | 60.0168 | 171.5 | 13.2013 | 148.6958 | 59.9654 | 134.5 | 13.1807 | 130.4042 | 60.0149 | 116 | 13.1884 | 111.6082 | 60.0143 | 97.5 | 13.1935 | 93.7246 | 59.9672 | 79
13.1782 | 188.1297 | 60.0168 | 171.5 | 13.2097 | 148.6926 | 59.9654 | 134.5 | 13.189 | 130.3947 | 60.0149 | 116 | 13.1968 | 111.6027 | 60.0143 | 97.5 | 13.2019 | 93.7145 | 59.9672 | 79
13.1866 | 188.124 | 60.0168 | 171.5 | 13.218 | 148.6893 | 59.9654 | 134.5 | 13.1973 | 130.3851 | 60.0149 | 116 | 13.2051 | 111.5971 | 60.0143 | 97.5 | 13.2102 | 93.7044 | 59.9672 | 79
13.1949 | 188.1184 | 60.0168 | 171.5 | 13.2263 | 148.6861 | 59.9654 | 134.5 | 13.2057 | 130.3755 | 60.0149 | 116 | 13.2134 | 111.5916 | 60.0143 | 97.5 | 13.2185 | 93.6943 | 59.9672 | 79
13.2032 | 188.1127 | 60.0168 | 171.5 | 13.2347 | 148.6828 | 59.9654 | 134.5 | 13.214 | 130.366 | 60.0149 | 116 | 13.2218 | 111.586 | 60.0143 | 97.5 | 13.2269 | 93.6842 | 59.9672 | 79
13.2115 | 188.107 | 60.0168 | 171.5 | 13.243 | 148.6796 | 59.9654 | 134.5 | 13.2223 | 130.3564 | 60.0149 | 116 | 13.2301 | 111.5805 | 60.0143 | 97.5 | 13.2352 | 93.674 | 59.9672 | 79
13.2199 | 188.1014 | 60.0168 | 171.5 | 13.2514 | 148.6763 | 59.9654 | 134.5 | 13.2307 | 130.3468 | 60.0138 | 116 | 13.2384 | 111.575 | 60.0143 | 97.5 | 13.2436 | 93.6639 | 59.9672 | 79
13.2282 | 188.0957 | 60.0168 | 171.5 | 13.2597 | 148.673 | 59.9654 | 134.5 | 13.239 | 130.3373 | 60.0138 | 116 | 13.2468 | 111.5694 | 60.0143 | 97.5 | 13.2519 | 93.6538 | 59.9672 | 79
13.2365 | 188.09 | 60.0168 | 171.5 | 13.268 | 148.6698 | 59.9654 | 134.5 | 13.2473 | 130.3277 | 60.0138 | 116 | 13.2551 | 111.5639 | 60.0143 | 97.5 | 13.2602 | 93.6437 | 59.9672 | 79
13.2449 | 188.0844 | 60.0168 | 171.5 | 13.2764 | 148.6665 | 59.9654 | 134.5 | 13.2556 | 130.3182 | 60.0138 | 116 | 13.2634 | 111.5583 | 60.0143 | 97.5 | 13.2686 | 93.6336 | 59.9672 | 79
13.2532 | 188.0787 | 60.0168 | 171.5 | 13.2847 | 148.6633 | 59.9648 | 134.5 | 13.264 | 130.3086 | 60.0138 | 116 | 13.2718 | 111.5528 | 60.0143 | 97.5 | 13.2769 | 93.6235 | 59.9672 | 79
13.2615 | 188.073 | 60.0165 | 171.5 | 13.2931 | 148.66 | 59.9648 | 134.5 | 13.2723 | 130.299 | 60.0138 | 116 | 13.2801 | 111.5473 | 60.014 | 97.5 | 13.2852 | 93.6134 | 59.9672 | 79
13.2699 | 188.0674 | 60.0165 | 171.5 | 13.3014 | 148.6568 | 59.9648 | 134.5 | 13.2806 | 130.2895 | 60.0138 | 116 | 13.2884 | 111.5417 | 60.014 | 97.5 | 13.2936 | 93.6033 | 59.9672 | 79
13.2782 | 188.0617 | 60.0165 | 171.5 | 13.3097 | 148.6535 | 59.9648 | 134.5 | 13.289 | 130.2799 | 60.0138 | 116 | 13.2968 | 111.5362 | 60.014 | 97.5 | 13.3019 | 93.5932 | 59.9697 | 79
13.2865 | 188.056 | 60.0165 | 171.5 | 13.3181 | 148.6503 | 59.9648 | 134.5 | 13.2973 | 130.2703 | 60.0138 | 116 | 13.3051 | 111.5307 | 60.014 | 97.5 | 13.3103 | 93.5831 | 59.9697 | 79
13.2949 | 188.0504 | 60.0165 | 171.5 | 13.3264 | 148.647 | 59.9648 | 134.5 | 13.3056 | 130.2608 | 60.0138 | 116 | 13.3134 | 111.5251 | 60.014 | 97.5 | 13.3186 | 93.573 | 59.9697 | 79
13.3032 | 188.0447 | 60.0165 | 171.5 | 13.3347 | 148.6438 | 59.9648 | 134.5 | 13.314 | 130.2512 | 60.0138 | 116 | 13.3217 | 111.5196 | 60.014 | 97.5 | 13.3269 | 93.5629 | 59.9697 | 79
13.3115 | 188.039 | 60.0165 | 171.5 | 13.3431 | 148.6405 | 59.9648 | 134.5 | 13.3223 | 130.2416 | 60.0138 | 116 | 13.3301 | 111.514 | 60.014 | 97.5 | 13.3353 | 93.5528 | 59.9697 | 79
13.3198 | 188.0334 | 60.0165 | 171.5 | 13.3514 | 148.6372 | 59.9648 | 134.5 | 13.3306 | 130.2321 | 60.0138 | 116 | 13.3384 | 111.5085 | 60.014 | 97.5 | 13.3436 | 93.5427 | 59.9697 | 79
13.3282 | 188.0277 | 60.0165 | 171.5 | 13.3598 | 148.634 | 59.9648 | 134.5 | 13.339 | 130.2225 | 60.0138 | 116 | 13.3467 | 111.503 | 60.014 | 97.5 | 13.352 | 93.5326 | 59.9697 | 79
13.3365 | 188.022 | 60.0165 | 171.5 | 13.3681 | 148.6307 | 59.9648 | 134.5 | 13.3473 | 130.213 | 60.0138 | 116 | 13.3551 | 111.4974 | 60.014 | 97.5 | 13.3603 | 93.5225 | 59.9697 | 79
13.3448 | 188.0164 | 60.0165 | 171.5 | 13.3764 | 148.6275 | 59.9648 | 134.5 | 13.3556 | 130.2034 | 60.0138 | 116 | 13.3634 | 111.4919 | 60.014 | 97.5 | 13.3686 | 93.5124 | 59.9697 | 79
13.3532 | 188.0107 | 60.0165 | 171.5 | 13.3848 | 148.6242 | 59.9648 | 134.5 | 13.364 | 130.1938 | 60.0138 | 116 | 13.3717 | 111.4864 | 60.014 | 97.5 | 13.377 | 93.5023 | 59.9697 | 79
13.3615 | 188.0051 | 60.0165 | 171.5 | 13.3931 | 148.621 | 59.9648 | 134.5 | 13.3723 | 130.1842 | 60.0138 | 116 | 13.3801 | 111.4808 | 60.014 | 97.5 | 13.3853 | 93.4922 | 59.9697 | 79
13.3698 | 187.9994 | 60.0165 | 171.5 | 13.4014 | 148.6177 | 59.9648 | 134.5 | 13.3806 | 130.1747 | 60.0138 | 116 | 13.3884 | 111.4753 | 60.014 | 97.5 | 13.3936 | 93.4821 | 59.9697 | 79
13.3782 | 187.9937 | 60.0165 | 171.5 | 13.4098 | 148.6145 | 59.9648 | 134.5 | 13.3889 | 130.1651 | 60.0138 | 116 | 13.3967 | 111.4697 | 60.014 | 97.5 | 13.402 | 93.472 | 59.9697 | 79
13.3865 | 187.9881 | 60.0165 | 171.5 | 13.4181 | 148.6112 | 59.9648 | 134.5 | 13.3973 | 130.1556 | 60.0138 | 116 | 13.4051 | 111.4642 | 60.014 | 97.5 | 13.4103 | 93.4619 | 59.9697 | 79
13.3948 | 187.9824 | 60.0165 | 171.5 | 13.4265 | 148.6079 | 59.9648 | 134.5 | 13.4056 | 130.146 | 60.0138 | 116 | 13.4134 | 111.4587 | 60.014 | 97.5 | 13.4186 | 93.4518 | 59.9697 | 79
13.4032 | 187.9767 | 60.0165 | 171.5 | 13.4348 | 148.6047 | 59.9648 | 134.5 | 13.4139 | 130.1364 | 60.0138 | 116 | 13.4217 | 111.4531 | 60.014 | 97.5 | 13.427 | 93.4417 | 59.9697 | 79
13.4115 | 187.9711 | 60.0165 | 171.5 | 13.4431 | 148.6014 | 59.9648 | 134.5 | 13.4223 | 130.1269 | 60.0138 | 116 | 13.4301 | 111.4476 | 60.014 | 97.5 | 13.4353 | 93.4316 | 59.9697 | 79
13.4198 | 187.9654 | 60.0165 | 171.5 | 13.4515 | 148.5982 | 59.9648 | 134.5 | 13.4306 | 130.1173 | 60.0155 | 116 | 13.4384 | 111.4421 | 60.014 | 97.5 | 13.4437 | 93.4215 | 59.9697 | 79
13.4282 | 187.9597 | 60.0165 | 171.5 | 13.4598 | 148.5949 | 59.9648 | 134.5 | 13.4389 | 130.1077 | 60.0155 | 116 | 13.4467 | 111.4365 | 60.014 | 97.5 | 13.452 | 93.4148 | 59.9697 | 79
13.4365 | 187.9541 | 60.0165 | 171.5 | 13.4682 | 148.5917 | 59.9648 | 134.5 | 13.4473 | 130.0982 | 60.0155 | 116 | 13.455 | 111.431 | 60.014 | 97.5 | 13.4603 | 93.4144 | 59.9697 | 79
13.4448 | 187.9484 | 60.0165 | 171.5 | 13.4765 | 148.5884 | 59.9648 | 134.5 | 13.4556 | 130.0886 | 60.0155 | 116 | 13.4634 | 111.4254 | 60.014 | 97.5 | 13.4687 | 93.414 | 59.9697 | 79
13.4531 | 187.9427 | 60.0165 | 171.5 | 13.4848 | 148.5852 | 59.9654 | 134.5 | 13.4639 | 130.079 | 60.0155 | 116 | 13.4717 | 111.4199 | 60.014 | 97.5 | 13.477 | 93.4135 | 59.9697 | 79
13.4615 | 187.9371 | 60.016 | 171.5 | 13.4932 | 148.5819 | 59.9654 | 134.5 | 13.4723 | 130.0695 | 60.0155 | 116 | 13.48 | 111.4144 | 60.0142 | 97.5 | 13.4854 | 93.4131 | 59.9697 | 79
13.4698 | 187.9314 | 60.016 | 171.5 | 13.5015 | 148.5786 | 59.9654 | 134.5 | 13.4806 | 130.0599 | 60.0155 | 116 | 13.4884 | 111.4088 | 60.0142 | 97.5 | 13.4937 | 93.4126 | 59.9697 | 79
13.4781 | 187.9258 | 60.016 | 171.5 | 13.5098 | 148.5754 | 59.9654 | 134.5 | 13.4889 | 130.0504 | 60.0155 | 116 | 13.4967 | 111.4033 | 60.0142 | 97.5 | 13.502 | 93.4122 | 59.9693 | 79
13.4865 | 187.9201 | 60.016 | 171.5 | 13.5182 | 148.5721 | 59.9654 | 134.5 | 13.4973 | 130.0408 | 60.0155 | 116 | 13.505 | 111.3978 | 60.0142 | 97.5 | 13.5103 | 93.4118 | 59.9693 | 79
13.4948 | 187.9144 | 60.016 | 171.5 | 13.5265 | 148.5689 | 59.9654 | 134.5 | 13.5056 | 130.0312 | 60.0155 | 116 | 13.5134 | 111.3922 | 60.0142 | 97.5 | 13.5187 | 93.4113 | 59.9693 | 79
13.5031 | 187.9088 | 60.016 | 171.5 | 13.5349 | 148.5656 | 59.9654 | 134.5 | 13.5139 | 130.0217 | 60.0155 | 116 | 13.5217 | 111.3867 | 60.0142 | 97.5 | 13.527 | 93.4109 | 59.9693 | 79
13.5115 | 187.9031 | 60.016 | 171.5 | 13.5432 | 148.5624 | 59.9654 | 134.5 | 13.5222 | 130.0121 | 60.0155 | 116 | 13.53 | 111.3811 | 60.0142 | 97.5 | 13.5354 | 93.4104 | 59.9693 | 79
13.5198 | 187.8974 | 60.016 | 171.5 | 13.5515 | 148.5591 | 59.9654 | 134.5 | 13.5306 | 130.0025 | 60.0155 | 116 | 13.5384 | 111.3756 | 60.0142 | 97.5 | 13.5437 | 93.41 | 59.9693 | 79
13.5281 | 187.8918 | 60.016 | 171.5 | 13.5599 | 148.5559 | 59.9654 | 134.5 | 13.5389 | 129.993 | 60.0155 | 116 | 13.5467 | 111.3701 | 60.0142 | 97.5 | 13.552 | 93.4095 | 59.9693 | 79
13.5365 | 187.8861 | 60.016 | 171.5 | 13.5682 | 148.5526 | 59.9654 | 134.5 | 13.5472 | 129.9834 | 60.0155 | 116 | 13.555 | 111.3645 | 60.0142 | 97.5 | 13.5604 | 93.4091 | 59.9693 | 79
13.5448 | 187.8804 | 60.016 | 171.5 | 13.5766 | 148.5493 | 59.9654 | 134.5 | 13.5556 | 129.9738 | 60.0155 | 116 | 13.5634 | 111.359 | 60.0142 | 97.5 | 13.5687 | 93.4087 | 59.9693 | 79
13.5531 | 187.8748 | 60.016 | 171.5 | 13.5849 | 148.5461 | 59.9654 | 134.5 | 13.5639 | 129.9643 | 60.0155 | 116 | 13.5717 | 111.3534 | 60.0142 | 97.5 | 13.5771 | 93.4082 | 59.9693 | 79
13.5614 | 187.8691 | 60.016 | 171.5 | 13.5932 | 148.5428 | 59.9654 | 134.5 | 13.5722 | 129.9547 | 60.0155 | 116 | 13.58 | 111.3479 | 60.0142 | 97.5 | 13.5854 | 93.4078 | 59.9693 | 79
13.5698 | 187.8636 | 60.016 | 171.5 | 13.6016 | 148.5396 | 59.9654 | 134.5 | 13.5806 | 129.9451 | 60.0155 | 116 | 13.5883 | 111.3424 | 60.0142 | 97.5 | 13.5937 | 93.4073 | 59.9693 | 79
13.5781 | 187.8597 | 60.016 | 171.5 | 13.6099 | 148.5363 | 59.9654 | 134.5 | 13.5889 | 129.9356 | 60.0155 | 116 | 13.5967 | 111.3368 | 60.0142 | 97.5 | 13.6021 | 93.4069 | 59.9693 | 79
13.5864 | 187.8558 | 60.016 | 171.5 | 13.6182 | 148.5331 | 59.9654 | 134.5 | 13.5972 | 129.9278 | 60.0155 | 116 | 13.605 | 111.3313 | 60.0142 | 97.5 | 13.6104 | 93.4064 | 59.9693 | 79
13.5948 | 187.8519 | 60.016 | 171.5 | 13.6266 | 148.525 | 59.9654 | 134.5 | 13.6056 | 129.9224 | 60.0155 | 116 | 13.6133 | 111.3258 | 60.0142 | 97.5 | 13.6187 | 93.406 | 59.9693 | 79
13.6031 | 187.8481 | 60.016 | 171.5 | 13.6349 | 148.5168 | 59.9654 | 134.5 | 13.6139 | 129.9171 | 60.0155 | 116 | 13.6217 | 111.3202 | 60.0142 | 97.5 | 13.6271 | 93.4056 | 59.9693 | 79
13.6114 | 187.8442 | 60.016 | 171.5 | 13.6433 | 148.5087 | 59.9654 | 134.5 | 13.6222 | 129.9117 | 60.0155 | 116 | 13.63 | 111.3147 | 60.0142 | 97.5 | 13.6354 | 93.4051 | 59.9693 | 79
13.6198 | 187.8403 | 60.016 | 171.5 | 13.6516 | 148.5005 | 59.9654 | 134.5 | 13.6306 | 129.9063 | 60.0163 | 116 | 13.6383 | 111.306 | 60.0142 | 97.5 | 13.6438 | 93.4047 | 59.9693 | 79
13.6281 | 187.8364 | 60.016 | 171.5 | 13.6599 | 148.4923 | 59.9654 | 134.5 | 13.6389 | 129.901 | 60.0163 | 116 | 13.6467 | 111.2943 | 60.0142 | 97.5 | 13.6521 | 93.4042 | 59.9693 | 79
13.6364 | 187.8325 | 60.016 | 171.5 | 13.6683 | 148.4841 | 59.9654 | 134.5 | 13.6472 | 129.8956 | 60.0163 | 116 | 13.655 | 111.2827 | 60.0142 | 97.5 | 13.6604 | 93.4038 | 59.9693 | 79
13.6448 | 187.8286 | 60.016 | 171.5 | 13.6766 | 148.476 | 59.9654 | 134.5 | 13.6555 | 129.8903 | 60.0163 | 116 | 13.6633 | 111.271 | 60.0142 | 97.5 | 13.6688 | 93.4034 | 59.9693 | 79
13.6531 | 187.8247 | 60.016 | 171.5 | 13.685 | 148.4678 | 59.9668 | 134.5 | 13.6639 | 129.8849 | 60.0163 | 116 | 13.6717 | 111.2594 | 60.0142 | 97.5 | 13.6771 | 93.4029 | 59.9693 | 79
13.6614 | 187.8208 | 60.0149 | 171.5 | 13.6933 | 148.4596 | 59.9668 | 134.5 | 13.6722 | 129.8795 | 60.0163 | 116 | 13.68 | 111.2478 | 60.0145 | 97.5 | 13.6855 | 93.4025 | 59.9693 | 79
13.6698 | 187.817 | 60.0149 | 171.5 | 13.7016 | 148.4514 | 59.9668 | 134.5 | 13.6805 | 129.8742 | 60.0163 | 116 | 13.6883 | 111.2361 | 60.0145 | 97.5 | 13.6938 | 93.402 | 59.9693 | 79
13.6781 | 187.8131 | 60.0149 | 171.5 | 13.71 | 148.4433 | 59.9668 | 134.5 | 13.6889 | 129.8688 | 60.0163 | 116 | 13.6967 | 111.2245 | 60.0145 | 97.5 | 13.7021 | 93.4016 | 59.9702 | 79
13.6864 | 187.8092 | 60.0149 | 171.5 | 13.7183 | 148.4351 | 59.9668 | 134.5 | 13.6972 | 129.8635 | 60.0163 | 116 | 13.705 | 111.2128 | 60.0145 | 97.5 | 13.7104 | 93.4011 | 59.9702 | 79
13.6947 | 187.8053 | 60.0149 | 171.5 | 13.7266 | 148.4269 | 59.9668 | 134.5 | 13.7055 | 129.8581 | 60.0163 | 116 | 13.7133 | 111.2012 | 60.0145 | 97.5 | 13.7188 | 93.4007 | 59.9702 | 79
13.7031 | 187.8014 | 60.0149 | 171.5 | 13.735 | 148.4187 | 59.9668 | 134.5 | 13.7139 | 129.8528 | 60.0163 | 116 | 13.7216 | 111.1895 | 60.0145 | 97.5 | 13.7271 | 93.4003 | 59.9702 | 79
13.7114 | 187.7975 | 60.0149 | 171.5 | 13.7433 | 148.4106 | 59.9668 | 134.5 | 13.7222 | 129.8474 | 60.0163 | 116 | 13.73 | 111.1779 | 60.0145 | 97.5 | 13.7355 | 93.3998 | 59.9702 | 79
13.7197 | 187.7936 | 60.0149 | 171.5 | 13.7516 | 148.4024 | 59.9668 | 134.5 | 13.7305 | 129.842 | 60.0163 | 116 | 13.7383 | 111.1662 | 60.0145 | 97.5 | 13.7438 | 93.3994 | 59.9702 | 79
13.7281 | 187.7897 | 60.0149 | 171.5 | 13.76 | 148.3942 | 59.9668 | 134.5 | 13.7389 | 129.8367 | 60.0163 | 116 | 13.7466 | 111.1546 | 60.0145 | 97.5 | 13.7521 | 93.3989 | 59.9702 | 79
13.7364 | 187.7859 | 60.0149 | 171.5 | 13.7683 | 148.386 | 59.9668 | 134.5 | 13.7472 | 129.8313 | 60.0163 | 116 | 13.755 | 111.1429 | 60.0145 | 97.5 | 13.7605 | 93.3985 | 59.9702 | 79
13.7447 | 187.782 | 60.0149 | 171.5 | 13.7767 | 148.3779 | 59.9668 | 134.5 | 13.7555 | 129.826 | 60.0163 | 116 | 13.7633 | 111.1313 | 60.0145 | 97.5 | 13.7688 | 93.398 | 59.9702 | 79
13.7531 | 187.7781 | 60.0149 | 171.5 | 13.785 | 148.3697 | 59.9668 | 134.5 | 13.7639 | 129.8206 | 60.0163 | 116 | 13.7716 | 111.1196 | 60.0145 | 97.5 | 13.7772 | 93.3976 | 59.9702 | 79
13.7614 | 187.7742 | 60.0149 | 171.5 | 13.7933 | 148.3615 | 59.9668 | 134.5 | 13.7722 | 129.8152 | 60.0163 | 116 | 13.78 | 111.108 | 60.0145 | 97.5 | 13.7855 | 93.3972 | 59.9702 | 79
13.7697 | 187.7703 | 60.0149 | 171.5 | 13.8017 | 148.3533 | 59.9668 | 134.5 | 13.7805 | 129.8099 | 60.0163 | 116 | 13.7883 | 111.0963 | 60.0145 | 97.5 | 13.7938 | 93.3967 | 59.9702 | 79
13.7781 | 187.7664 | 60.0149 | 171.5 | 13.81 | 148.3452 | 59.9668 | 134.5 | 13.7888 | 129.8045 | 60.0163 | 116 | 13.7966 | 111.0847 | 60.0145 | 97.5 | 13.8022 | 93.3963 | 59.9702 | 79
13.7864 | 187.7625 | 60.0149 | 171.5 | 13.8184 | 148.337 | 59.9668 | 134.5 | 13.7972 | 129.7992 | 60.0163 | 116 | 13.805 | 111.073 | 60.0145 | 97.5 | 13.8105 | 93.3958 | 59.9702 | 79
13.7947 | 187.7586 | 60.0149 | 171.5 | 13.8267 | 148.3288 | 59.9668 | 134.5 | 13.8055 | 129.7938 | 60.0163 | 116 | 13.8133 | 111.0614 | 60.0145 | 97.5 | 13.8188 | 93.3954 | 59.9702 | 79
13.8031 | 187.7547 | 60.0149 | 171.5 | 13.835 | 148.3206 | 59.9668 | 134.5 | 13.8138 | 129.7885 | 60.0163 | 116 | 13.8216 | 111.0498 | 60.0145 | 97.5 | 13.8272 | 93.395 | 59.9702 | 79
13.8114 | 187.7509 | 60.0149 | 171.5 | 13.8434 | 148.3125 | 59.9668 | 134.5 | 13.8222 | 129.7831 | 60.0163 | 116 | 13.83 | 111.0381 | 60.0145 | 97.5 | 13.8355 | 93.3945 | 59.9702 | 79
13.8197 | 187.747 | 60.0149 | 171.5 | 13.8517 | 148.3043 | 59.9668 | 134.5 | 13.8305 | 129.7777 | 60.0166 | 116 | 13.8383 | 111.0265 | 60.0145 | 97.5 | 13.8439 | 93.3941 | 59.9702 | 79
13.828 | 187.7431 | 60.0149 | 171.5 | 13.86 | 148.2961 | 59.9668 | 134.5 | 13.8388 | 129.7724 | 60.0166 | 116 | 13.8466 | 111.0148 | 60.0145 | 97.5 | 13.8522 | 93.3936 | 59.9702 | 79
13.8364 | 187.7392 | 60.0149 | 171.5 | 13.8684 | 148.2879 | 59.9668 | 134.5 | 13.8472 | 129.767 | 60.0166 | 116 | 13.8549 | 111.0032 | 60.0145 | 97.5 | 13.8605 | 93.3932 | 59.9702 | 79
13.8447 | 187.7353 | 60.0149 | 171.5 | 13.8767 | 148.2798 | 59.9668 | 134.5 | 13.8555 | 129.7617 | 60.0166 | 116 | 13.8633 | 110.9915 | 60.0145 | 97.5 | 13.8689 | 93.3927 | 59.9702 | 79
13.853 | 187.7314 | 60.0149 | 171.5 | 13.8851 | 148.2716 | 59.9664 | 134.5 | 13.8638 | 129.7563 | 60.0166 | 116 | 13.8716 | 110.9799 | 60.0145 | 97.5 | 13.8772 | 93.3923 | 59.9702 | 79
13.8614 | 187.7275 | 60.0143 | 171.5 | 13.8934 | 148.2634 | 59.9664 | 134.5 | 13.8722 | 129.751 | 60.0166 | 116 | 13.8799 | 110.9682 | 60.0151 | 97.5 | 13.8856 | 93.3919 | 59.9702 | 79
13.8697 | 187.7236 | 60.0143 | 171.5 | 13.9017 | 148.2552 | 59.9664 | 134.5 | 13.8805 | 129.7456 | 60.0166 | 116 | 13.8883 | 110.9566 | 60.0151 | 97.5 | 13.8939 | 93.3914 | 59.9702 | 79
13.878 | 187.7198 | 60.0143 | 171.5 | 13.9101 | 148.2471 | 59.9664 | 134.5 | 13.8888 | 129.7402 | 60.0166 | 116 | 13.8966 | 110.9449 | 60.0151 | 97.5 | 13.9022 | 93.391 | 59.9717 | 79
13.8864 | 187.7159 | 60.0143 | 171.5 | 13.9184 | 148.2389 | 59.9664 | 134.5 | 13.8972 | 129.7349 | 60.0166 | 116 | 13.9049 | 110.9333 | 60.0151 | 97.5 | 13.9106 | 93.3905 | 59.9717 | 79
13.8947 | 187.712 | 60.0143 | 171.5 | 13.9267 | 148.2307 | 59.9664 | 134.5 | 13.9055 | 129.7295 | 60.0166 | 116 | 13.9133 | 110.9216 | 60.0151 | 97.5 | 13.9189 | 93.3901 | 59.9717 | 79
13.903 | 187.7081 | 60.0143 | 171.5 | 13.9351 | 148.2225 | 59.9664 | 134.5 | 13.9138 | 129.7242 | 60.0166 | 116 | 13.9216 | 110.91 | 60.0151 | 97.5 | 13.9272 | 93.3896 | 59.9717 | 79
13.9114 | 187.7042 | 60.0143 | 171.5 | 13.9434 | 148.2144 | 59.9664 | 134.5 | 13.9221 | 129.7188 | 60.0166 | 116 | 13.9299 | 110.8983 | 60.0151 | 97.5 | 13.9356 | 93.3892 | 59.9717 | 79
13.9197 | 187.7003 | 60.0143 | 171.5 | 13.9518 | 148.2062 | 59.9664 | 134.5 | 13.9305 | 129.7135 | 60.0166 | 116 | 13.9383 | 110.8867 | 60.0151 | 97.5 | 13.9439 | 93.3888 | 59.9717 | 79
13.928 | 187.6964 | 60.0143 | 171.5 | 13.9601 | 148.198 | 59.9664 | 134.5 | 13.9388 | 129.7081 | 60.0166 | 116 | 13.9466 | 110.875 | 60.0151 | 97.5 | 13.9522 | 93.3883 | 59.9717 | 79
13.9364 | 187.6925 | 60.0143 | 171.5 | 13.9684 | 148.1898 | 59.9664 | 134.5 | 13.9471 | 129.7027 | 60.0166 | 116 | 13.9549 | 110.8634 | 60.0151 | 97.5 | 13.9606 | 93.3879 | 59.9717 | 79
13.9447 | 187.6887 | 60.0143 | 171.5 | 13.9768 | 148.1817 | 59.9664 | 134.5 | 13.9555 | 129.6974 | 60.0166 | 116 | 13.9633 | 110.8518 | 60.0151 | 97.5 | 13.9689 | 93.3874 | 59.9717 | 79
13.953 | 187.6848 | 60.0143 | 171.5 | 13.9851 | 148.1735 | 59.9664 | 134.5 | 13.9638 | 129.692 | 60.0166 | 116 | 13.9716 | 110.8401 | 60.0151 | 97.5 | 13.9773 | 93.387 | 59.9717 | 79
13.9613 | 187.6809 | 60.0143 | 171.5 | 13.9935 | 148.1653 | 59.9664 | 134.5 | 13.9721 | 129.6867 | 60.0166 | 116 | 13.9799 | 110.8285 | 60.0151 | 97.5 | 13.9856 | 93.3865 | 59.9717 | 79
13.9697 | 187.677 | 60.0143 | 171.5 | 14.0018 | 148.1572 | 59.9664 | 134.5 | 13.9805 | 129.6813 | 60.0166 | 116 | 13.9883 | 110.8168 | 60.0151 | 97.5 | 13.9939 | 93.3861 | 59.9717 | 79
13.978 | 187.6731 | 60.0143 | 171.5 | 14.0101 | 148.149 | 59.9664 | 134.5 | 13.9888 | 129.6759 | 60.0166 | 116 | 13.9966 | 110.8052 | 60.0151 | 97.5 | 14.0023 | 93.3857 | 59.9717 | 79
13.9863 | 187.6692 | 60.0143 | 171.5 | 14.0185 | 148.1408 | 59.9664 | 134.5 | 13.9971 | 129.6706 | 60.0166 | 116 | 14.0049 | 110.7935 | 60.0151 | 97.5 | 14.0106 | 93.3852 | 59.9717 | 79
13.9947 | 187.6653 | 60.0143 | 171.5 | 14.0268 | 148.1326 | 59.9664 | 134.5 | 14.0055 | 129.6652 | 60.0166 | 116 | 14.0132 | 110.7819 | 60.0151 | 97.5 | 14.019 | 93.3848 | 59.9717 | 79
14.003 | 187.6614 | 60.0143 | 171.5 | 14.0351 | 148.1245 | 59.9664 | 134.5 | 14.0138 | 129.6599 | 60.0166 | 116 | 14.0216 | 110.7702 | 60.0151 | 97.5 | 14.0273 | 93.3843 | 59.9717 | 79
14.0113 | 187.6575 | 60.0143 | 171.5 | 14.0435 | 148.1163 | 59.9664 | 134.5 | 14.0221 | 129.6545 | 60.0166 | 116 | 14.0299 | 110.7586 | 60.0151 | 97.5 | 14.0356 | 93.3839 | 59.9717 | 79
14.0197 | 187.6537 | 60.0143 | 171.5 | 14.0518 | 148.1081 | 59.9664 | 134.5 | 14.0305 | 129.6492 | 60.0161 | 116 | 14.0382 | 110.7469 | 60.0151 | 97.5 | 14.0439 | 93.3835 | 59.9717 | 79
14.028 | 187.6498 | 60.0143 | 171.5 | 14.0602 | 148.0999 | 59.9664 | 134.5 | 14.0388 | 129.6438 | 60.0161 | 116 | 14.0466 | 110.7353 | 60.0151 | 97.5 | 14.0523 | 93.383 | 59.9717 | 79
14.0363 | 187.6459 | 60.0143 | 171.5 | 14.0685 | 148.0918 | 59.9664 | 134.5 | 14.0471 | 129.6384 | 60.0161 | 116 | 14.0549 | 110.7236 | 60.0151 | 97.5 | 14.0606 | 93.3826 | 59.9717 | 79
14.0447 | 187.642 | 60.0143 | 171.5 | 14.0768 | 148.0836 | 59.9664 | 134.5 | 14.0555 | 129.6331 | 60.0161 | 116 | 14.0632 | 110.712 | 60.0151 | 97.5 | 14.069 | 93.3821 | 59.9717 | 79
14.053 | 187.6381 | 60.0143 | 171.5 | 14.0852 | 148.0754 | 59.967 | 134.5 | 14.0638 | 129.6277 | 60.0161 | 116 | 14.0716 | 110.7003 | 60.0151 | 97.5 | 14.0773 | 93.3817 | 59.9717 | 79
14.0613 | 187.6342 | 60.0126 | 171.5 | 14.0935 | 148.0672 | 59.967 | 134.5 | 14.0721 | 129.6224 | 60.0161 | 116 | 14.0799 | 110.6887 | 60.0143 | 97.5 | 14.0856 | 93.3812 | 59.9717 | 79
14.0697 | 187.6303 | 60.0126 | 171.5 | 14.1019 | 148.0591 | 59.967 | 134.5 | 14.0804 | 129.617 | 60.0161 | 116 | 14.0882 | 110.677 | 60.0143 | 97.5 | 14.094 | 93.3808 | 59.9717 | 79
14.078 | 187.6264 | 60.0126 | 171.5 | 14.1102 | 148.0509 | 59.967 | 134.5 | 14.0888 | 129.6116 | 60.0161 | 116 | 14.0966 | 110.6654 | 60.0143 | 97.5 | 14.1023 | 93.3804 | 59.9712 | 79
14.0863 | 187.6227 | 60.0126 | 171.5 | 14.1185 | 148.0427 | 59.967 | 134.5 | 14.0971 | 129.6063 | 60.0161 | 116 | 14.1049 | 110.6538 | 60.0143 | 97.5 | 14.1107 | 93.377 | 59.9712 | 79
14.0947 | 187.619 | 60.0126 | 171.5 | 14.1269 | 148.0345 | 59.967 | 134.5 | 14.1054 | 129.6019 | 60.0161 | 116 | 14.1132 | 110.6421 | 60.0143 | 97.5 | 14.119 | 93.3614 | 59.9712 | 79
14.103 | 187.6152 | 60.0126 | 171.5 | 14.1352 | 148.0303 | 59.967 | 134.5 | 14.1138 | 129.6012 | 60.0161 | 116 | 14.1216 | 110.6305 | 60.0143 | 97.5 | 14.1273 | 93.3458 | 59.9712 | 79
14.1113 | 187.6115 | 60.0126 | 171.5 | 14.1435 | 148.027 | 59.967 | 134.5 | 14.1221 | 129.6006 | 60.0161 | 116 | 14.1299 | 110.6188 | 60.0143 | 97.5 | 14.1357 | 93.3302 | 59.9712 | 79
14.1196 | 187.6078 | 60.0126 | 171.5 | 14.1519 | 148.0237 | 59.967 | 134.5 | 14.1304 | 129.6 | 60.0161 | 116 | 14.1382 | 110.6119 | 60.0143 | 97.5 | 14.144 | 93.3146 | 59.9712 | 79
14.128 | 187.604 | 60.0126 | 171.5 | 14.1602 | 148.0204 | 59.967 | 134.5 | 14.1388 | 129.5993 | 60.0161 | 116 | 14.1465 | 110.6096 | 60.0143 | 97.5 | 14.1523 | 93.299 | 59.9712 | 79
14.1363 | 187.6003 | 60.0126 | 171.5 | 14.1685 | 148.0171 | 59.967 | 134.5 | 14.1471 | 129.5987 | 60.0161 | 116 | 14.1549 | 110.6074 | 60.0143 | 97.5 | 14.1607 | 93.2834 | 59.9712 | 79
14.1446 | 187.5966 | 60.0126 | 171.5 | 14.1769 | 148.0138 | 59.967 | 134.5 | 14.1554 | 129.5981 | 60.0161 | 116 | 14.1632 | 110.6052 | 60.0143 | 97.5 | 14.169 | 93.2678 | 59.9712 | 79
14.153 | 187.5928 | 60.0126 | 171.5 | 14.1852 | 148.0105 | 59.967 | 134.5 | 14.1638 | 129.5974 | 60.0161 | 116 | 14.1715 | 110.6029 | 60.0143 | 97.5 | 14.1774 | 93.2522 | 59.9712 | 79
14.1613 | 187.5891 | 60.0126 | 171.5 | 14.1936 | 148.0072 | 59.967 | 134.5 | 14.1721 | 129.5968 | 60.0161 | 116 | 14.1799 | 110.6007 | 60.0143 | 97.5 | 14.1857 | 93.2366 | 59.9712 | 79
14.1696 | 187.5854 | 60.0126 | 171.5 | 14.2019 | 148.0039 | 59.967 | 134.5 | 14.1804 | 129.5962 | 60.0161 | 116 | 14.1882 | 110.5984 | 60.0143 | 97.5 | 14.194 | 93.221 | 59.9712 | 79
14.178 | 187.5816 | 60.0126 | 171.5 | 14.2102 | 148.0006 | 59.967 | 134.5 | 14.1888 | 129.5955 | 60.0161 | 116 | 14.1965 | 110.5962 | 60.0143 | 97.5 | 14.2024 | 93.2054 | 59.9712 | 79
14.1863 | 187.5779 | 60.0126 | 171.5 | 14.2186 | 147.9973 | 59.967 | 134.5 | 14.1971 | 129.5949 | 60.0161 | 116 | 14.2049 | 110.594 | 60.0143 | 97.5 | 14.2107 | 93.1898 | 59.9712 | 79
14.1946 | 187.5742 | 60.0126 | 171.5 | 14.2269 | 147.994 | 59.967 | 134.5 | 14.2054 | 129.5943 | 60.0161 | 116 | 14.2132 | 110.5917 | 60.0143 | 97.5 | 14.219 | 93.1742 | 59.9712 | 79
14.203 | 187.5704 | 60.0126 | 171.5 | 14.2353 | 147.9907 | 59.967 | 134.5 | 14.2137 | 129.5936 | 60.0161 | 116 | 14.2215 | 110.5895 | 60.0143 | 97.5 | 14.2274 | 93.1586 | 59.9712 | 79
14.2113 | 187.5667 | 60.0126 | 171.5 | 14.2436 | 147.9874 | 59.967 | 134.5 | 14.2221 | 129.593 | 60.0161 | 116 | 14.2299 | 110.5873 | 60.0143 | 97.5 | 14.2357 | 93.143 | 59.9712 | 79
14.2196 | 187.563 | 60.0126 | 171.5 | 14.2519 | 147.9841 | 59.967 | 134.5 | 14.2304 | 129.5924 | 60.0155 | 116 | 14.2382 | 110.585 | 60.0143 | 97.5 | 14.244 | 93.1274 | 59.9712 | 79
14.228 | 187.5592 | 60.0126 | 171.5 | 14.2603 | 147.9808 | 59.967 | 134.5 | 14.2387 | 129.5917 | 60.0155 | 116 | 14.2465 | 110.5828 | 60.0143 | 97.5 | 14.2524 | 93.1118 | 59.9712 | 79
14.2363 | 187.5555 | 60.0126 | 171.5 | 14.2686 | 147.9775 | 59.967 | 134.5 | 14.2471 | 129.5911 | 60.0155 | 116 | 14.2549 | 110.5805 | 60.0143 | 97.5 | 14.2607 | 93.0962 | 59.9712 | 79
14.2446 | 187.5518 | 60.0126 | 171.5 | 14.2769 | 147.9742 | 59.967 | 134.5 | 14.2554 | 129.5905 | 60.0155 | 116 | 14.2632 | 110.5783 | 60.0143 | 97.5 | 14.2691 | 93.0806 | 59.9712 | 79
14.253 | 187.548 | 60.0126 | 171.5 | 14.2853 | 147.9709 | 59.9668 | 134.5 | 14.2637 | 129.5898 | 60.0155 | 116 | 14.2715 | 110.5761 | 60.0143 | 97.5 | 14.2774 | 93.065 | 59.9712 | 79
14.2613 | 187.5443 | 60.0118 | 171.5 | 14.2936 | 147.9676 | 59.9668 | 134.5 | 14.2721 | 129.5892 | 60.0155 | 116 | 14.2798 | 110.5738 | 60.0148 | 97.5 | 14.2857 | 93.0494 | 59.9712 | 79
14.2696 | 187.5406 | 60.0118 | 171.5 | 14.302 | 147.9643 | 59.9668 | 134.5 | 14.2804 | 129.5886 | 60.0155 | 116 | 14.2882 | 110.5716 | 60.0148 | 97.5 | 14.2941 | 93.0338 | 59.9712 | 79
14.2779 | 187.5368 | 60.0118 | 171.5 | 14.3103 | 147.961 | 59.9668 | 134.5 | 14.2887 | 129.5879 | 60.0155 | 116 | 14.2965 | 110.5694 | 60.0148 | 97.5 | 14.3024 | 93.0182 | 59.9712 | 79
14.2863 | 187.5331 | 60.0118 | 171.5 | 14.3186 | 147.9577 | 59.9668 | 134.5 | 14.2971 | 129.5873 | 60.0155 | 116 | 14.3048 | 110.5671 | 60.0148 | 97.5 | 14.3108 | 93.0026 | 59.9712 | 79
14.2946 | 187.5293 | 60.0118 | 171.5 | 14.327 | 147.9543 | 59.9668 | 134.5 | 14.3054 | 129.5867 | 60.0155 | 116 | 14.3132 | 110.5649 | 60.0148 | 97.5 | 14.3191 | 92.987 | 59.9712 | 79
14.3029 | 187.5256 | 60.0118 | 171.5 | 14.3353 | 147.951 | 59.9668 | 134.5 | 14.3137 | 129.586 | 60.0155 | 116 | 14.3215 | 110.5626 | 60.0148 | 97.5 | 14.3274 | 92.9714 | 59.9712 | 79
14.3113 | 187.5219 | 60.0118 | 171.5 | 14.3436 | 147.9477 | 59.9668 | 134.5 | 14.3221 | 129.5854 | 60.0155 | 116 | 14.3298 | 110.5604 | 60.0148 | 97.5 | 14.3358 | 92.9558 | 59.9712 | 79
14.3196 | 187.5181 | 60.0118 | 171.5 | 14.352 | 147.9444 | 59.9668 | 134.5 | 14.3304 | 129.5848 | 60.0155 | 116 | 14.3382 | 110.5582 | 60.0148 | 97.5 | 14.3441 | 92.9402 | 59.9712 | 79
14.3279 | 187.5144 | 60.0118 | 171.5 | 14.3603 | 147.9411 | 59.9668 | 134.5 | 14.3387 | 129.5842 | 60.0155 | 116 | 14.3465 | 110.5559 | 60.0148 | 97.5 | 14.3524 | 92.9246 | 59.9712 | 79
14.3363 | 187.5107 | 60.0118 | 171.5 | 14.3687 | 147.9378 | 59.9668 | 134.5 | 14.347 | 129.5835 | 60.0155 | 116 | 14.3548 | 110.5537 | 60.0148 | 97.5 | 14.3608 | 92.909 | 59.9712 | 79
14.3446 | 187.5069 | 60.0118 | 171.5 | 14.377 | 147.9345 | 59.9668 | 134.5 | 14.3553 | 129.5829 | 60.0155 | 116 | 14.3632 | 110.5515 | 60.0148 | 97.5 | 14.3691 | 92.8934 | 59.9712 | 79
14.3529 | 187.5032 | 60.0118 | 171.5 | 14.3853 | 147.9312 | 59.9668 | 134.5 | 14.3637 | 129.5822 | 60.0155 | 116 | 14.3715 | 110.5492 | 60.0148 | 97.5 | 14.3774 | 92.8778 | 59.9712 | 79
14.3613 | 187.4995 | 60.0118 | 171.5 | 14.3937 | 147.9279 | 59.9668 | 134.5 | 14.372 | 129.5816 | 60.0155 | 116 | 14.3798 | 110.547 | 60.0148 | 97.5 | 14.3858 | 92.8622 | 59.9712 | 79
14.3696 | 187.4957 | 60.0118 | 171.5 | 14.402 | 147.9246 | 59.9668 | 134.5 | 14.3803 | 129.581 | 60.0155 | 116 | 14.3882 | 110.5447 | 60.0148 | 97.5 | 14.3941 | 92.8466 | 59.9712 | 79
14.3779 | 187.492 | 60.0118 | 171.5 | 14.4104 | 147.9213 | 59.9668 | 134.5 | 14.3887 | 129.5804 | 60.0155 | 116 | 14.3965 | 110.5425 | 60.0148 | 97.5 | 14.4025 | 92.831 | 59.9712 | 79
14.3863 | 187.4883 | 60.0118 | 171.5 | 14.4187 | 147.918 | 59.9668 | 134.5 | 14.397 | 129.5797 | 60.0155 | 116 | 14.4048 | 110.5403 | 60.0148 | 97.5 | 14.4108 | 92.8154 | 59.9712 | 79
14.3946 | 187.4845 | 60.0118 | 171.5 | 14.427 | 147.9147 | 59.9668 | 134.5 | 14.4053 | 129.5791 | 60.0155 | 116 | 14.4131 | 110.538 | 60.0148 | 97.5 | 14.4191 | 92.7999 | 59.9712 | 79
14.4029 | 187.4808 | 60.0118 | 171.5 | 14.4354 | 147.9114 | 59.9668 | 134.5 | 14.4137 | 129.5784 | 60.0155 | 116 | 14.4215 | 110.5358 | 60.0148 | 97.5 | 14.4275 | 92.7842 | 59.9712 | 79
14.4113 | 187.4771 | 60.0118 | 171.5 | 14.4437 | 147.9081 | 59.9668 | 134.5 | 14.422 | 129.5778 | 60.0155 | 116 | 14.4298 | 110.5335 | 60.0148 | 97.5 | 14.4358 | 92.7687 | 59.9712 | 79
14.4196 | 187.4733 | 60.0118 | 171.5 | 14.452 | 147.9048 | 59.9668 | 134.5 | 14.4303 | 129.5772 | 60.015 | 116 | 14.4381 | 110.5313 | 60.0148 | 97.5 | 14.4442 | 92.7531 | 59.9712 | 79
14.4279 | 187.4696 | 60.0118 | 171.5 | 14.4604 | 147.9015 | 59.9668 | 134.5 | 14.4387 | 129.5766 | 60.015 | 116 | 14.4465 | 110.5291 | 60.0148 | 97.5 | 14.4525 | 92.7374 | 59.9712 | 79
14.4362 | 187.4659 | 60.0118 | 171.5 | 14.4687 | 147.8982 | 59.9668 | 134.5 | 14.447 | 129.5759 | 60.015 | 116 | 14.4548 | 110.5268 | 60.0148 | 97.5 | 14.4608 | 92.7219 | 59.9712 | 79
14.4446 | 187.4621 | 60.0118 | 171.5 | 14.4771 | 147.8949 | 59.9668 | 134.5 | 14.4553 | 129.5753 | 60.015 | 116 | 14.4631 | 110.5246 | 60.0148 | 97.5 | 14.4691 | 92.7063 | 59.9712 | 79
14.4529 | 187.4584 | 60.0118 | 171.5 | 14.4854 | 147.8916 | 59.9668 | 134.5 | 14.4637 | 129.5746 | 60.015 | 116 | 14.4715 | 110.5224 | 60.0148 | 97.5 | 14.4775 | 92.6907 | 59.9712 | 79
14.4612 | 187.4547 | 60.0113 | 171.5 | 14.4937 | 147.8883 | 59.9668 | 134.5 | 14.472 | 129.574 | 60.015 | 116 | 14.4798 | 110.5201 | 60.0154 | 97.5 | 14.4858 | 92.6751 | 59.9712 | 79
14.4696 | 187.4509 | 60.0113 | 171.5 | 14.5021 | 147.885 | 59.9668 | 134.5 | 14.4803 | 129.5734 | 60.015 | 116 | 14.4881 | 110.5179 | 60.0154 | 97.5 | 14.4942 | 92.6595 | 59.9712 | 79
14.4779 | 187.4472 | 60.0113 | 171.5 | 14.5104 | 147.8817 | 59.9668 | 134.5 | 14.4886 | 129.5728 | 60.015 | 116 | 14.4965 | 110.5156 | 60.0154 | 97.5 | 14.5025 | 92.6439 | 59.9712 | 79
14.4862 | 187.4435 | 60.0113 | 171.5 | 14.5187 | 147.8784 | 59.9668 | 134.5 | 14.497 | 129.5721 | 60.015 | 116 | 14.5048 | 110.5134 | 60.0154 | 97.5 | 14.5108 | 92.6283 | 59.9712 | 79
14.4946 | 187.4397 | 60.0113 | 171.5 | 14.5271 | 147.8751 | 59.9668 | 134.5 | 14.5053 | 129.5715 | 60.015 | 116 | 14.5131 | 110.5112 | 60.0154 | 97.5 | 14.5192 | 92.6127 | 59.9712 | 79
14.5029 | 187.436 | 60.0113 | 171.5 | 14.5354 | 147.8718 | 59.9668 | 134.5 | 14.5136 | 129.5708 | 60.015 | 116 | 14.5215 | 110.5089 | 60.0154 | 97.5 | 14.5275 | 92.5971 | 59.9712 | 79
14.5112 | 187.4323 | 60.0113 | 171.5 | 14.5438 | 147.8685 | 59.9668 | 134.5 | 14.522 | 129.5702 | 60.015 | 116 | 14.5298 | 110.5067 | 60.0154 | 97.5 | 14.5359 | 92.5815 | 59.9712 | 79
14.5196 | 187.4285 | 60.0113 | 171.5 | 14.5521 | 147.8652 | 59.9668 | 134.5 | 14.5303 | 129.5696 | 60.015 | 116 | 14.5381 | 110.5045 | 60.0154 | 97.5 | 14.5442 | 92.5659 | 59.9712 | 79
14.5279 | 187.4248 | 60.0113 | 171.5 | 14.5604 | 147.8619 | 59.9668 | 134.5 | 14.5386 | 129.569 | 60.015 | 116 | 14.5464 | 110.5022 | 60.0154 | 97.5 | 14.5525 | 92.5503 | 59.9712 | 79
14.5362 | 187.4211 | 60.0113 | 171.5 | 14.5688 | 147.8586 | 59.9668 | 134.5 | 14.547 | 129.5683 | 60.015 | 116 | 14.5548 | 110.5 | 60.0154 | 97.5 | 14.5609 | 92.5347 | 59.9712 | 79
14.5446 | 187.4173 | 60.0113 | 171.5 | 14.5771 | 147.8553 | 59.9668 | 134.5 | 14.5553 | 129.5677 | 60.015 | 116 | 14.5631 | 110.4977 | 60.0154 | 97.5 | 14.5692 | 92.5191 | 59.9712 | 79
14.5529 | 187.4136 | 60.0113 | 171.5 | 14.5854 | 147.8519 | 59.9668 | 134.5 | 14.5636 | 129.567 | 60.015 | 116 | 14.5714 | 110.4955 | 60.0154 | 97.5 | 14.5775 | 92.5035 | 59.9712 | 79
14.5612 | 187.4099 | 60.0113 | 171.5 | 14.5938 | 147.8486 | 59.9668 | 134.5 | 14.572 | 129.5664 | 60.015 | 116 | 14.5798 | 110.4933 | 60.0154 | 97.5 | 14.5859 | 92.4879 | 59.9712 | 79
14.5696 | 187.4061 | 60.0113 | 171.5 | 14.6021 | 147.8454 | 59.9668 | 134.5 | 14.5803 | 129.5658 | 60.015 | 116 | 14.5881 | 110.491 | 60.0154 | 97.5 | 14.5942 | 92.4723 | 59.9712 | 79
14.5779 | 187.4024 | 60.0113 | 171.5 | 14.6105 | 147.842 | 59.9668 | 134.5 | 14.5886 | 129.5652 | 60.015 | 116 | 14.5964 | 110.4888 | 60.0154 | 97.5 | 14.6026 | 92.4567 | 59.9712 | 79
14.5862 | 187.3987 | 60.0113 | 171.5 | 14.6188 | 147.8387 | 59.9668 | 134.5 | 14.597 | 129.5645 | 60.015 | 116 | 14.6048 | 110.4865 | 60.0154 | 97.5 | 14.6109 | 92.4411 | 59.9712 | 79
14.5946 | 187.3949 | 60.0113 | 171.5 | 14.6271 | 147.8354 | 59.9668 | 134.5 | 14.6053 | 129.5626 | 60.015 | 116 | 14.6131 | 110.4843 | 60.0154 | 97.5 | 14.6192 | 92.4255 | 59.9712 | 79
14.6029 | 187.3912 | 60.0113 | 171.5 | 14.6355 | 147.8321 | 59.9668 | 134.5 | 14.6136 | 129.5547 | 60.015 | 116 | 14.6214 | 110.4821 | 60.0154 | 97.5 | 14.6276 | 92.4099 | 59.9712 | 79
14.6112 | 187.3875 | 60.0113 | 171.5 | 14.6438 | 147.8288 | 59.9668 | 134.5 | 14.6219 | 129.5469 | 60.015 | 116 | 14.6298 | 110.4798 | 60.0154 | 97.5 | 14.6359 | 92.3943 | 59.9712 | 79
14.6195 | 187.3837 | 60.0113 | 171.5 | 14.6521 | 147.8237 | 59.9668 | 134.5 | 14.6303 | 129.5391 | 60.0141 | 116 | 14.6381 | 110.4776 | 60.0154 | 97.5 | 14.6443 | 92.3787 | 59.9712 | 79
14.6279 | 187.3794 | 60.0113 | 171.5 | 14.6605 | 147.8163 | 59.9668 | 134.5 | 14.6386 | 129.5313 | 60.0141 | 116 | 14.6464 | 110.4747 | 60.0154 | 97.5 | 14.6526 | 92.3631 | 59.9712 | 79
14.6362 | 187.3751 | 60.0113 | 171.5 | 14.6688 | 147.8089 | 59.9668 | 134.5 | 14.6469 | 129.5234 | 60.0141 | 116 | 14.6548 | 110.4703 | 60.0154 | 97.5 | 14.6609 | 92.3506 | 59.9712 | 79
14.6445 | 187.3708 | 60.0113 | 171.5 | 14.6772 | 147.8015 | 59.9668 | 134.5 | 14.6553 | 129.5156 | 60.0141 | 116 | 14.6631 | 110.4658 | 60.0154 | 97.5 | 14.6693 | 92.3488 | 59.9712 | 79
14.6529 | 187.3666 | 60.0113 | 171.5 | 14.6855 | 147.7941 | 59.9662 | 134.5 | 14.6636 | 129.5078 | 60.0141 | 116 | 14.6714 | 110.4614 | 60.0154 | 97.5 | 14.6776 | 92.347 | 59.9712 | 79
14.6612 | 187.3623 | 60.011 | 171.5 | 14.6938 | 147.7867 | 59.9662 | 134.5 | 14.6719 | 129.5 | 60.0141 | 116 | 14.6797 | 110.4569 | 60.017 | 97.5 | 14.6859 | 92.3452 | 59.9712 | 79
14.6695 | 187.358 | 60.011 | 171.5 | 14.7022 | 147.7793 | 59.9662 | 134.5 | 14.6803 | 129.4921 | 60.0141 | 116 | 14.6881 | 110.4525 | 60.017 | 97.5 | 14.6943 | 92.3434 | 59.9712 | 79
14.6779 | 187.3537 | 60.011 | 171.5 | 14.7105 | 147.7719 | 59.9662 | 134.5 | 14.6886 | 129.4843 | 60.0141 | 116 | 14.6964 | 110.448 | 60.017 | 97.5 | 14.7026 | 92.3416 | 59.9708 | 79
14.6862 | 187.3494 | 60.011 | 171.5 | 14.7189 | 147.7645 | 59.9662 | 134.5 | 14.6969 | 129.4765 | 60.0141 | 116 | 14.7047 | 110.4436 | 60.017 | 97.5 | 14.7109 | 92.3398 | 59.9708 | 79
14.6945 | 187.3452 | 60.011 | 171.5 | 14.7272 | 147.7571 | 59.9662 | 134.5 | 14.7053 | 129.4687 | 60.0141 | 116 | 14.7131 | 110.4391 | 60.017 | 97.5 | 14.7193 | 92.3381 | 59.9708 | 79
14.7029 | 187.3409 | 60.011 | 171.5 | 14.7355 | 147.7496 | 59.9662 | 134.5 | 14.7136 | 129.4608 | 60.0141 | 116 | 14.7214 | 110.4347 | 60.017 | 97.5 | 14.7276 | 92.3363 | 59.9708 | 79
14.7112 | 187.3366 | 60.011 | 171.5 | 14.7439 | 147.7422 | 59.9662 | 134.5 | 14.7219 | 129.453 | 60.0141 | 116 | 14.7297 | 110.4302 | 60.017 | 97.5 | 14.736 | 92.3345 | 59.9708 | 79
14.7195 | 187.3323 | 60.011 | 171.5 | 14.7522 | 147.7348 | 59.9662 | 134.5 | 14.7303 | 129.4452 | 60.0141 | 116 | 14.7381 | 110.4258 | 60.017 | 97.5 | 14.7443 | 92.3327 | 59.9708 | 79
14.7279 | 187.328 | 60.011 | 171.5 | 14.7605 | 147.7274 | 59.9662 | 134.5 | 14.7386 | 129.4374 | 60.0141 | 116 | 14.7464 | 110.4213 | 60.017 | 97.5 | 14.7526 | 92.3309 | 59.9708 | 79
14.7362 | 187.3238 | 60.011 | 171.5 | 14.7689 | 147.72 | 59.9662 | 134.5 | 14.7469 | 129.4295 | 60.0141 | 116 | 14.7547 | 110.4169 | 60.017 | 97.5 | 14.761 | 92.3291 | 59.9708 | 79
14.7445 | 187.3195 | 60.011 | 171.5 | 14.7772 | 147.7126 | 59.9662 | 134.5 | 14.7552 | 129.4217 | 60.0141 | 116 | 14.7631 | 110.4124 | 60.017 | 97.5 | 14.7693 | 92.3273 | 59.9708 | 79
14.7529 | 187.3152 | 60.011 | 171.5 | 14.7856 | 147.7052 | 59.9662 | 134.5 | 14.7636 | 129.4139 | 60.0141 | 116 | 14.7714 | 110.408 | 60.017 | 97.5 | 14.7776 | 92.3255 | 59.9708 | 79
14.7612 | 187.3109 | 60.011 | 171.5 | 14.7939 | 147.6978 | 59.9662 | 134.5 | 14.7719 | 129.4061 | 60.0141 | 116 | 14.7797 | 110.4035 | 60.017 | 97.5 | 14.786 | 92.3237 | 59.9708 | 79
14.7695 | 187.3066 | 60.011 | 171.5 | 14.8022 | 147.6904 | 59.9662 | 134.5 | 14.7802 | 129.3982 | 60.0141 | 116 | 14.7881 | 110.3991 | 60.017 | 97.5 | 14.7943 | 92.3219 | 59.9708 | 79
14.7778 | 187.3024 | 60.011 | 171.5 | 14.8106 | 147.683 | 59.9662 | 134.5 | 14.7886 | 129.3904 | 60.0141 | 116 | 14.7964 | 110.3946 | 60.017 | 97.5 | 14.8026 | 92.3201 | 59.9708 | 79
14.7862 | 187.2981 | 60.011 | 171.5 | 14.8189 | 147.6756 | 59.9662 | 134.5 | 14.7969 | 129.3826 | 60.0141 | 116 | 14.8047 | 110.3902 | 60.017 | 97.5 | 14.811 | 92.3183 | 59.9708 | 79
14.7945 | 187.2938 | 60.011 | 171.5 | 14.8273 | 147.6682 | 59.9662 | 134.5 | 14.8052 | 129.3748 | 60.0141 | 116 | 14.813 | 110.3857 | 60.017 | 97.5 | 14.8193 | 92.3165 | 59.9708 | 79
14.8028 | 187.2895 | 60.011 | 171.5 | 14.8356 | 147.6608 | 59.9662 | 134.5 | 14.8136 | 129.3669 | 60.0141 | 116 | 14.8214 | 110.3813 | 60.017 | 97.5 | 14.8277 | 92.3147 | 59.9708 | 79
14.8112 | 187.2852 | 60.011 | 171.5 | 14.8439 | 147.6534 | 59.9662 | 134.5 | 14.8219 | 129.3591 | 60.0141 | 116 | 14.8297 | 110.3769 | 60.017 | 97.5 | 14.836 | 92.313 | 59.9708 | 79
14.8195 | 187.281 | 60.011 | 171.5 | 14.8523 | 147.646 | 59.9662 | 134.5 | 14.8302 | 129.3513 | 60.0133 | 116 | 14.838 | 110.3724 | 60.017 | 97.5 | 14.8443 | 92.3112 | 59.9708 | 79
14.8278 | 187.2767 | 60.011 | 171.5 | 14.8606 | 147.6386 | 59.9662 | 134.5 | 14.8386 | 129.3435 | 60.0133 | 116 | 14.8463 | 110.368 | 60.017 | 97.5 | 14.8527 | 92.3094 | 59.9708 | 79
14.8362 | 187.2724 | 60.011 | 171.5 | 14.8689 | 147.6312 | 59.9662 | 134.5 | 14.8469 | 129.3356 | 60.0133 | 116 | 14.8547 | 110.3635 | 60.017 | 97.5 | 14.861 | 92.3076 | 59.9708 | 79
14.8445 | 187.2681 | 60.011 | 171.5 | 14.8773 | 147.6238 | 59.9662 | 134.5 | 14.8553 | 129.3278 | 60.0133 | 116 | 14.863 | 110.3591 | 60.017 | 97.5 | 14.8694 | 92.3058 | 59.9708 | 79
14.8528 | 187.2638 | 60.011 | 171.5 | 14.8856 | 147.6164 | 59.9673 | 134.5 | 14.8636 | 129.32 | 60.0133 | 116 | 14.8713 | 110.3546 | 60.017 | 97.5 | 14.8777 | 92.304 | 59.9708 | 79
14.8612 | 187.2596 | 60.0107 | 171.5 | 14.894 | 147.609 | 59.9673 | 134.5 | 14.8719 | 129.3122 | 60.0133 | 116 | 14.8797 | 110.3502 | 60.0187 | 97.5 | 14.886 | 92.3022 | 59.9708 | 79
14.8695 | 187.2553 | 60.0107 | 171.5 | 14.9023 | 147.6016 | 59.9673 | 134.5 | 14.8802 | 129.3043 | 60.0133 | 116 | 14.888 | 110.3457 | 60.0187 | 97.5 | 14.8944 | 92.3004 | 59.9708 | 79
14.8778 | 187.251 | 60.0107 | 171.5 | 14.9106 | 147.5942 | 59.9673 | 134.5 | 14.8886 | 129.2965 | 60.0133 | 116 | 14.8963 | 110.3413 | 60.0187 | 97.5 | 14.9027 | 92.2986 | 59.9694 | 79
14.8862 | 187.2467 | 60.0107 | 171.5 | 14.919 | 147.5868 | 59.9673 | 134.5 | 14.8969 | 129.2887 | 60.0133 | 116 | 14.9047 | 110.3368 | 60.0187 | 97.5 | 14.911 | 92.2968 | 59.9694 | 79
14.8945 | 187.2424 | 60.0107 | 171.5 | 14.9273 | 147.5794 | 59.9673 | 134.5 | 14.9052 | 129.2809 | 60.0133 | 116 | 14.913 | 110.3324 | 60.0187 | 97.5 | 14.9194 | 92.295 | 59.9694 | 79
14.9028 | 187.2382 | 60.0107 | 171.5 | 14.9356 | 147.572 | 59.9673 | 134.5 | 14.9136 | 129.273 | 60.0133 | 116 | 14.9213 | 110.3279 | 60.0187 | 97.5 | 14.9277 | 92.2932 | 59.9694 | 79
14.9112 | 187.2339 | 60.0107 | 171.5 | 14.944 | 147.5645 | 59.9673 | 134.5 | 14.9219 | 129.2652 | 60.0133 | 116 | 14.9297 | 110.3235 | 60.0187 | 97.5 | 14.9361 | 92.2914 | 59.9694 | 79
14.9195 | 187.2296 | 60.0107 | 171.5 | 14.9523 | 147.5571 | 59.9673 | 134.5 | 14.9302 | 129.2574 | 60.0133 | 116 | 14.938 | 110.319 | 60.0187 | 97.5 | 14.9444 | 92.2896 | 59.9694 | 79
14.9278 | 187.2253 | 60.0107 | 171.5 | 14.9607 | 147.5497 | 59.9673 | 134.5 | 14.9386 | 129.2496 | 60.0133 | 116 | 14.9463 | 110.3146 | 60.0187 | 97.5 | 14.9527 | 92.2879 | 59.9694 | 79
14.9362 | 187.221 | 60.0107 | 171.5 | 14.969 | 147.5423 | 59.9673 | 134.5 | 14.9469 | 129.2417 | 60.0133 | 116 | 14.9547 | 110.3101 | 60.0187 | 97.5 | 14.9611 | 92.2861 | 59.9694 | 79
14.9445 | 187.2168 | 60.0107 | 171.5 | 14.9773 | 147.5349 | 59.9673 | 134.5 | 14.9552 | 129.2339 | 60.0133 | 116 | 14.963 | 110.3057 | 60.0187 | 97.5 | 14.9694 | 92.2843 | 59.9694 | 79
14.9528 | 187.2125 | 60.0107 | 171.5 | 14.9857 | 147.5275 | 59.9673 | 134.5 | 14.9636 | 129.2261 | 60.0133 | 116 | 14.9713 | 110.3012 | 60.0187 | 97.5 | 14.9778 | 92.2825 | 59.9694 | 79
14.9611 | 187.2082 | 60.0107 | 171.5 | 14.994 | 147.5201 | 59.9673 | 134.5 | 14.9719 | 129.2183 | 60.0133 | 116 | 14.9796 | 110.2968 | 60.0187 | 97.5 | 14.9861 | 92.2807 | 59.9694 | 79
14.9695 | 187.2039 | 60.0107 | 171.5 | 15.0023 | 147.5127 | 59.9673 | 134.5 | 14.9802 | 129.2104 | 60.0133 | 116 | 14.988 | 110.2923 | 60.0187 | 97.5 | 14.9944 | 92.2789 | 59.9694 | 79
14.9778 | 187.1996 | 60.0107 | 171.5 | 15.0107 | 147.5053 | 59.9673 | 134.5 | 14.9886 | 129.2026 | 60.0133 | 116 | 14.9963 | 110.2879 | 60.0187 | 97.5 | 15.0027 | 92.2771 | 59.9694 | 79
14.9861 | 187.1954 | 60.0107 | 171.5 | 15.019 | 147.4979 | 59.9673 | 134.5 | 14.9969 | 129.1948 | 60.0133 | 116 | 15.0046 | 110.2834 | 60.0187 | 97.5 | 15.0111 | 92.2753 | 59.9694 | 79
14.9945 | 187.1911 | 60.0107 | 171.5 | 15.0274 | 147.4905 | 59.9673 | 134.5 | 15.0052 | 129.187 | 60.0133 | 116 | 15.013 | 110.279 | 60.0187 | 97.5 | 15.0194 | 92.2735 | 59.9694 | 79
15.0028 | 187.1868 | 60.0107 | 171.5 | 15.0357 | 147.4831 | 59.9673 | 134.5 | 15.0135 | 129.1791 | 60.0133 | 116 | 15.0213 | 110.2745 | 60.0187 | 97.5 | 15.0278 | 92.2717 | 59.9694 | 79
15.0111 | 187.1825 | 60.0107 | 171.5 | 15.044 | 147.4757 | 59.9673 | 134.5 | 15.0219 | 129.1713 | 60.0133 | 116 | 15.0296 | 110.2701 | 60.0187 | 97.5 | 15.0361 | 92.2699 | 59.9694 | 79
15.0195 | 187.1782 | 60.0107 | 171.5 | 15.0524 | 147.4683 | 59.9673 | 134.5 | 15.0302 | 129.1635 | 60.0116 | 116 | 15.038 | 110.2656 | 60.0187 | 97.5 | 15.0444 | 92.2681 | 59.9694 | 79
15.0278 | 187.174 | 60.0107 | 171.5 | 15.0607 | 147.4609 | 59.9673 | 134.5 | 15.0385 | 129.1557 | 60.0116 | 116 | 15.0463 | 110.2612 | 60.0187 | 97.5 | 15.0528 | 92.2663 | 59.9694 | 79
15.0361 | 187.1697 | 60.0107 | 171.5 | 15.069 | 147.4535 | 59.9673 | 134.5 | 15.0469 | 129.1478 | 60.0116 | 116 | 15.0546 | 110.2567 | 60.0187 | 97.5 | 15.0611 | 92.2646 | 59.9694 | 79
15.0445 | 187.1654 | 60.0107 | 171.5 | 15.0774 | 147.4461 | 59.9673 | 134.5 | 15.0552 | 129.14 | 60.0116 | 116 | 15.063 | 110.2523 | 60.0187 | 97.5 | 15.0695 | 92.2628 | 59.9694 | 79
15.0528 | 187.1611 | 60.0107 | 171.5 | 15.0857 | 147.4387 | 59.9675 | 134.5 | 15.0635 | 129.1322 | 60.0116 | 116 | 15.0713 | 110.2478 | 60.0187 | 97.5 | 15.0778 | 92.261 | 59.9694 | 79
15.0611 | 187.1568 | 60.0099 | 171.5 | 15.0941 | 147.4313 | 59.9675 | 134.5 | 15.0719 | 129.1244 | 60.0116 | 116 | 15.0796 | 110.2434 | 60.0178 | 97.5 | 15.0861 | 92.2592 | 59.9694 | 79
15.0695 | 187.1526 | 60.0099 | 171.5 | 15.1024 | 147.4239 | 59.9675 | 134.5 | 15.0802 | 129.1165 | 60.0116 | 116 | 15.088 | 110.2389 | 60.0178 | 97.5 | 15.0945 | 92.2574 | 59.9694 | 79
15.0778 | 187.1483 | 60.0099 | 171.5 | 15.1107 | 147.4165 | 59.9675 | 134.5 | 15.0885 | 129.1087 | 60.0116 | 116 | 15.0963 | 110.2345 | 60.0178 | 97.5 | 15.1028 | 92.2556 | 59.9683 | 79
15.0861 | 187.144 | 60.0099 | 171.5 | 15.1191 | 147.4091 | 59.9675 | 134.5 | 15.0969 | 129.1009 | 60.0116 | 116 | 15.1046 | 110.23 | 60.0178 | 97.5 | 15.1111 | 92.2538 | 59.9683 | 79
15.0945 | 187.1397 | 60.0099 | 171.5 | 15.1274 | 147.4017 | 59.9675 | 134.5 | 15.1052 | 129.093 | 60.0116 | 116 | 15.1129 | 110.2256 | 60.0178 | 97.5 | 15.1195 | 92.252 | 59.9683 | 79
15.1028 | 187.1354 | 60.0099 | 171.5 | 15.1358 | 147.3943 | 59.9675 | 134.5 | 15.1135 | 129.0852 | 60.0116 | 116 | 15.1213 | 110.2212 | 60.0178 | 97.5 | 15.1278 | 92.2502 | 59.9683 | 79
15.1111 | 187.1311 | 60.0099 | 171.5 | 15.1441 | 147.3869 | 59.9675 | 134.5 | 15.1219 | 129.0796 | 60.0116 | 116 | 15.1296 | 110.2167 | 60.0178 | 97.5 | 15.1362 | 92.2484 | 59.9683 | 79
15.1195 | 187.1269 | 60.0099 | 171.5 | 15.1524 | 147.3809 | 59.9675 | 134.5 | 15.1302 | 129.0741 | 60.0116 | 116 | 15.1379 | 110.2123 | 60.0178 | 97.5 | 15.1445 | 92.2466 | 59.9683 | 79
15.1278 | 187.1226 | 60.0099 | 171.5 | 15.1608 | 147.3766 | 59.9675 | 134.5 | 15.1385 | 129.0685 | 60.0116 | 116 | 15.1463 | 110.2077 | 60.0178 | 97.5 | 15.1528 | 92.2448 | 59.9683 | 79
15.1361 | 187.1171 | 60.0099 | 171.5 | 15.1691 | 147.3724 | 59.9675 | 134.5 | 15.1469 | 129.0629 | 60.0116 | 116 | 15.1546 | 110.2026 | 60.0178 | 97.5 | 15.1612 | 92.243 | 59.9683 | 79
15.1445 | 187.1115 | 60.0099 | 171.5 | 15.1774 | 147.3681 | 59.9675 | 134.5 | 15.1552 | 129.0574 | 60.0116 | 116 | 15.1629 | 110.1976 | 60.0178 | 97.5 | 15.1695 | 92.2412 | 59.9683 | 79
15.1528 | 187.1058 | 60.0099 | 171.5 | 15.1858 | 147.3638 | 59.9675 | 134.5 | 15.1635 | 129.0518 | 60.0116 | 116 | 15.1713 | 110.1926 | 60.0178 | 97.5 | 15.1779 | 92.2395 | 59.9683 | 79
15.1611 | 187.1002 | 60.0099 | 171.5 | 15.1941 | 147.3595 | 59.9675 | 134.5 | 15.1718 | 129.0463 | 60.0116 | 116 | 15.1796 | 110.1876 | 60.0178 | 97.5 | 15.1862 | 92.2377 | 59.9683 | 79
15.1694 | 187.0945 | 60.0099 | 171.5 | 15.2025 | 147.3552 | 59.9675 | 134.5 | 15.1802 | 129.0407 | 60.0116 | 116 | 15.1879 | 110.1826 | 60.0178 | 97.5 | 15.1945 | 92.2359 | 59.9683 | 79
15.1778 | 187.0889 | 60.0099 | 171.5 | 15.2108 | 147.3509 | 59.9675 | 134.5 | 15.1885 | 129.0352 | 60.0116 | 116 | 15.1963 | 110.1776 | 60.0178 | 97.5 | 15.2029 | 92.2341 | 59.9683 | 79
15.1861 | 187.0832 | 60.0099 | 171.5 | 15.2191 | 147.3466 | 59.9675 | 134.5 | 15.1968 | 129.0296 | 60.0116 | 116 | 15.2046 | 110.1725 | 60.0178 | 97.5 | 15.2112 | 92.2323 | 59.9683 | 79
15.1944 | 187.0776 | 60.0099 | 171.5 | 15.2275 | 147.3423 | 59.9675 | 134.5 | 15.2052 | 129.0241 | 60.0116 | 116 | 15.2129 | 110.1675 | 60.0178 | 97.5 | 15.2195 | 92.2305 | 59.9683 | 79
15.2028 | 187.0719 | 60.0099 | 171.5 | 15.2358 | 147.338 | 59.9675 | 134.5 | 15.2135 | 129.0185 | 60.0116 | 116 | 15.2213 | 110.1625 | 60.0178 | 97.5 | 15.2279 | 92.2287 | 59.9683 | 79
15.2111 | 187.0663 | 60.0099 | 171.5 | 15.2441 | 147.3337 | 59.9675 | 134.5 | 15.2218 | 129.013 | 60.0116 | 116 | 15.2296 | 110.1575 | 60.0178 | 97.5 | 15.2362 | 92.2269 | 59.9683 | 79
15.2194 | 187.0606 | 60.0099 | 171.5 | 15.2525 | 147.3294 | 59.9675 | 134.5 | 15.2302 | 129.0074 | 60.0102 | 116 | 15.2379 | 110.1525 | 60.0178 | 97.5 | 15.2445 | 92.2251 | 59.9683 | 79
15.2278 | 187.055 | 60.0099 | 171.5 | 15.2608 | 147.3251 | 59.9675 | 134.5 | 15.2385 | 129.0018 | 60.0102 | 116 | 15.2462 | 110.1475 | 60.0178 | 97.5 | 15.2529 | 92.2233 | 59.9683 | 79
15.2361 | 187.0493 | 60.0099 | 171.5 | 15.2691 | 147.3208 | 59.9675 | 134.5 | 15.2468 | 128.9963 | 60.0102 | 116 | 15.2546 | 110.1425 | 60.0178 | 97.5 | 15.2612 | 92.2217 | 59.9683 | 79
15.2444 | 187.0437 | 60.0099 | 171.5 | 15.2775 | 147.3166 | 59.9675 | 134.5 | 15.2552 | 128.9907 | 60.0102 | 116 | 15.2629 | 110.1374 | 60.0178 | 97.5 | 15.2696 | 92.2204 | 59.9683 | 79
15.2528 | 187.0381 | 60.0099 | 171.5 | 15.2858 | 147.3123 | 59.9662 | 134.5 | 15.2635 | 128.9852 | 60.0102 | 116 | 15.2712 | 110.1324 | 60.0178 | 97.5 | 15.2779 | 92.2192 | 59.9683 | 79
15.2611 | 187.0324 | 60.0099 | 171.5 | 15.2942 | 147.308 | 59.9662 | 134.5 | 15.2718 | 128.9796 | 60.0102 | 116 | 15.2796 | 110.1274 | 60.0178 | 97.5 | 15.2862 | 92.218 | 59.9683 | 79
15.2694 | 187.0267 | 60.0099 | 171.5 | 15.3025 | 147.3037 | 59.9662 | 134.5 | 15.2802 | 128.9741 | 60.0102 | 116 | 15.2879 | 110.1224 | 60.0178 | 97.5 | 15.2946 | 92.2167 | 59.9683 | 79
15.2778 | 187.0211 | 60.0099 | 171.5 | 15.3109 | 147.2994 | 59.9662 | 134.5 | 15.2885 | 128.9685 | 60.0102 | 116 | 15.2962 | 110.1174 | 60.0178 | 97.5 | 15.3029 | 92.2155 | 59.9683 | 79
15.2861 | 187.0155 | 60.0099 | 171.5 | 15.3192 | 147.2951 | 59.9662 | 134.5 | 15.2968 | 128.963 | 60.0102 | 116 | 15.3046 | 110.1124 | 60.0178 | 97.5 | 15.3112 | 92.2143 | 59.9683 | 79
15.2944 | 187.0098 | 60.0099 | 171.5 | 15.3275 | 147.2908 | 59.9662 | 134.5 | 15.3051 | 128.9574 | 60.0102 | 116 | 15.3129 | 110.1074 | 60.0178 | 97.5 | 15.3196 | 92.213 | 59.9683 | 79
15.3028 | 187.0042 | 60.0099 | 171.5 | 15.3359 | 147.2865 | 59.9662 | 134.5 | 15.3135 | 128.9519 | 60.0102 | 116 | 15.3212 | 110.1023 | 60.0178 | 97.5 | 15.3279 | 92.2118 | 59.9683 | 79
15.3111 | 186.9985 | 60.0099 | 171.5 | 15.3442 | 147.2822 | 59.9662 | 134.5 | 15.3218 | 128.9463 | 60.0102 | 116 | 15.3296 | 110.0973 | 60.0178 | 97.5 | 15.3363 | 92.2106 | 59.9683 | 79
15.3194 | 186.9929 | 60.0099 | 171.5 | 15.3525 | 147.2779 | 59.9662 | 134.5 | 15.3301 | 128.9408 | 60.0102 | 116 | 15.3379 | 110.0923 | 60.0178 | 97.5 | 15.3446 | 92.2093 | 59.9683 | 79
15.3278 | 186.9872 | 60.0099 | 171.5 | 15.3609 | 147.2736 | 59.9662 | 134.5 | 15.3385 | 128.9352 | 60.0102 | 116 | 15.3462 | 110.0873 | 60.0178 | 97.5 | 15.3529 | 92.2081 | 59.9683 | 79
15.3361 | 186.9816 | 60.0099 | 171.5 | 15.3692 | 147.2693 | 59.9662 | 134.5 | 15.3468 | 128.9296 | 60.0102 | 116 | 15.3546 | 110.0823 | 60.0178 | 97.5 | 15.3613 | 92.2069 | 59.9683 | 79
15.3444 | 186.9759 | 60.0099 | 171.5 | 15.3775 | 147.265 | 59.9662 | 134.5 | 15.3551 | 128.9241 | 60.0102 | 116 | 15.3629 | 110.0773 | 60.0178 | 97.5 | 15.3696 | 92.2056 | 59.9683 | 79
15.3528 | 186.9703 | 60.0099 | 171.5 | 15.3859 | 147.2608 | 59.9662 | 134.5 | 15.3635 | 128.9185 | 60.0102 | 116 | 15.3712 | 110.0723 | 60.0178 | 97.5 | 15.378 | 92.2044 | 59.9683 | 79
15.3611 | 186.9646 | 60.0099 | 171.5 | 15.3942 | 147.2565 | 59.9662 | 134.5 | 15.3718 | 128.913 | 60.0102 | 116 | 15.3795 | 110.0672 | 60.0178 | 97.5 | 15.3863 | 92.2031 | 59.9683 | 79
15.3694 | 186.959 | 60.0099 | 171.5 | 15.4026 | 147.2522 | 59.9662 | 134.5 | 15.3801 | 128.9074 | 60.0102 | 116 | 15.3878 | 110.0622 | 60.0178 | 97.5 | 15.3946 | 92.2019 | 59.9683 | 79
15.3777 | 186.9533 | 60.0099 | 171.5 | 15.4109 | 147.2479 | 59.9662 | 134.5 | 15.3885 | 128.9019 | 60.0102 | 116 | 15.3962 | 110.0572 | 60.0178 | 97.5 | 15.403 | 92.2007 | 59.9683 | 79
15.3861 | 186.9477 | 60.0099 | 171.5 | 15.4192 | 147.2436 | 59.9662 | 134.5 | 15.3968 | 128.8963 | 60.0102 | 116 | 15.4045 | 110.0522 | 60.0178 | 97.5 | 15.4113 | 92.1994 | 59.9683 | 79
15.3944 | 186.942 | 60.0099 | 171.5 | 15.4276 | 147.2393 | 59.9662 | 134.5 | 15.4051 | 128.8907 | 60.0102 | 116 | 15.4128 | 110.0472 | 60.0178 | 97.5 | 15.4196 | 92.1982 | 59.9683 | 79
15.4027 | 186.9364 | 60.0099 | 171.5 | 15.4359 | 147.235 | 59.9662 | 134.5 | 15.4135 | 128.8852 | 60.0102 | 116 | 15.4212 | 110.0422 | 60.0178 | 97.5 | 15.428 | 92.197 | 59.9683 | 79
15.4111 | 186.9307 | 60.0099 | 171.5 | 15.4443 | 147.2307 | 59.9662 | 134.5 | 15.4218 | 128.8796 | 60.0102 | 116 | 15.4295 | 110.0371 | 60.0178 | 97.5 | 15.4363 | 92.1957 | 59.9683 | 79
15.4194 | 186.9251 | 60.0099 | 171.5 | 15.4526 | 147.2264 | 59.9662 | 134.5 | 15.4301 | 128.8741 | 60.0087 | 116 | 15.4378 | 110.0321 | 60.0178 | 97.5 | 15.4446 | 92.1945 | 59.9683 | 79
15.4277 | 186.9194 | 60.0099 | 171.5 | 15.4609 | 147.2221 | 59.9662 | 134.5 | 15.4384 | 128.8685 | 60.0087 | 116 | 15.4462 | 110.0271 | 60.0178 | 97.5 | 15.453 | 92.1933 | 59.9683 | 79
15.4361 | 186.9138 | 60.0099 | 171.5 | 15.4693 | 147.2178 | 59.9662 | 134.5 | 15.4468 | 128.863 | 60.0087 | 116 | 15.4545 | 110.0221 | 60.0178 | 97.5 | 15.4613 | 92.192 | 59.9683 | 79
15.4444 | 186.9081 | 60.0099 | 171.5 | 15.4776 | 147.2135 | 59.9662 | 134.5 | 15.4551 | 128.8574 | 60.0087 | 116 | 15.4628 | 110.0171 | 60.0178 | 97.5 | 15.4697 | 92.1908 | 59.9683 | 79
15.4527 | 186.9025 | 60.0099 | 171.5 | 15.4859 | 147.2092 | 59.9682 | 134.5 | 15.4635 | 128.8519 | 60.0087 | 116 | 15.4712 | 110.0121 | 60.0178 | 97.5 | 15.478 | 92.1896 | 59.9683 | 79
15.4611 | 186.8968 | 60.0099 | 171.5 | 15.4943 | 147.205 | 59.9682 | 134.5 | 15.4718 | 128.8463 | 60.0087 | 116 | 15.4795 | 110.0071 | 60.0178 | 97.5 | 15.4863 | 92.1883 | 59.9683 | 79
15.4694 | 186.8912 | 60.0099 | 171.5 | 15.5026 | 147.2007 | 59.9682 | 134.5 | 15.4801 | 128.8408 | 60.0087 | 116 | 15.4878 | 110.002 | 60.0178 | 97.5 | 15.4947 | 92.1871 | 59.9683 | 79
15.4777 | 186.8855 | 60.0099 | 171.5 | 15.511 | 147.1964 | 59.9682 | 134.5 | 15.4885 | 128.8352 | 60.0087 | 116 | 15.4962 | 109.997 | 60.0178 | 97.5 | 15.503 | 92.1859 | 59.9691 | 79
15.4861 | 186.8799 | 60.0099 | 171.5 | 15.5193 | 147.1921 | 59.9682 | 134.5 | 15.4968 | 128.8297 | 60.0087 | 116 | 15.5045 | 109.992 | 60.0178 | 97.5 | 15.5114 | 92.1846 | 59.9691 | 79
15.4944 | 186.8742 | 60.0099 | 171.5 | 15.5276 | 147.1878 | 59.9682 | 134.5 | 15.5051 | 128.8241 | 60.0087 | 116 | 15.5128 | 109.987 | 60.0178 | 97.5 | 15.5197 | 92.1834 | 59.9691 | 79
15.5027 | 186.8686 | 60.0099 | 171.5 | 15.536 | 147.1835 | 59.9682 | 134.5 | 15.5135 | 128.8185 | 60.0087 | 116 | 15.5211 | 109.982 | 60.0178 | 97.5 | 15.528 | 92.1822 | 59.9691 | 79
15.5111 | 186.8629 | 60.0099 | 171.5 | 15.5443 | 147.1792 | 59.9682 | 134.5 | 15.5218 | 128.813 | 60.0087 | 116 | 15.5295 | 109.977 | 60.0178 | 97.5 | 15.5364 | 92.1809 | 59.9691 | 79
15.5194 | 186.8573 | 60.0099 | 171.5 | 15.5526 | 147.1749 | 59.9682 | 134.5 | 15.5301 | 128.8074 | 60.0087 | 116 | 15.5378 | 109.972 | 60.0178 | 97.5 | 15.5447 | 92.1797 | 59.9691 | 79
15.5277 | 186.8516 | 60.0099 | 171.5 | 15.561 | 147.1706 | 59.9682 | 134.5 | 15.5385 | 128.8019 | 60.0087 | 116 | 15.5461 | 109.9669 | 60.0178 | 97.5 | 15.553 | 92.1784 | 59.9691 | 79
15.5361 | 186.846 | 60.0099 | 171.5 | 15.5693 | 147.1663 | 59.9682 | 134.5 | 15.5468 | 128.7963 | 60.0087 | 116 | 15.5545 | 109.9619 | 60.0178 | 97.5 | 15.5614 | 92.1772 | 59.9691 | 79
15.5444 | 186.8403 | 60.0099 | 171.5 | 15.5777 | 147.162 | 59.9682 | 134.5 | 15.5551 | 128.7908 | 60.0087 | 116 | 15.5628 | 109.9569 | 60.0178 | 97.5 | 15.5697 | 92.176 | 59.9691 | 79
15.5527 | 186.8347 | 60.0099 | 171.5 | 15.586 | 147.1577 | 59.9682 | 134.5 | 15.5634 | 128.7852 | 60.0087 | 116 | 15.5711 | 109.9519 | 60.0178 | 97.5 | 15.5781 | 92.1747 | 59.9691 | 79
15.5611 | 186.829 | 60.0099 | 171.5 | 15.5943 | 147.1534 | 59.9682 | 134.5 | 15.5718 | 128.7797 | 60.0087 | 116 | 15.5795 | 109.9469 | 60.0178 | 97.5 | 15.5864 | 92.1735 | 59.9691 | 79
15.5694 | 186.8234 | 60.0099 | 171.5 | 15.6027 | 147.1492 | 59.9682 | 134.5 | 15.5801 | 128.7741 | 60.0087 | 116 | 15.5878 | 109.9419 | 60.0178 | 97.5 | 15.5947 | 92.1723 | 59.9691 | 79
15.5777 | 186.8177 | 60.0099 | 171.5 | 15.611 | 147.1449 | 59.9682 | 134.5 | 15.5884 | 128.7686 | 60.0087 | 116 | 15.5961 | 109.9369 | 60.0178 | 97.5 | 15.6031 | 92.171 | 59.9691 | 79
15.586 | 186.8121 | 60.0099 | 171.5 | 15.6194 | 147.1406 | 59.9682 | 134.5 | 15.5968 | 128.763 | 60.0087 | 116 | 15.6045 | 109.9318 | 60.0178 | 97.5 | 15.6114 | 92.1698 | 59.9691 | 79
15.5944 | 186.8064 | 60.0099 | 171.5 | 15.6277 | 147.1363 | 59.9682 | 134.5 | 15.6051 | 128.7574 | 60.0087 | 116 | 15.6128 | 109.9268 | 60.0178 | 97.5 | 15.6198 | 92.1686 | 59.9691 | 79
15.6027 | 186.8008 | 60.0099 | 171.5 | 15.636 | 147.132 | 59.9682 | 134.5 | 15.6134 | 128.7519 | 60.0087 | 116 | 15.6211 | 109.9218 | 60.0178 | 97.5 | 15.6281 | 92.1673 | 59.9691 | 79
15.611 | 186.7951 | 60.0099 | 171.5 | 15.6444 | 147.1277 | 59.9682 | 134.5 | 15.6218 | 128.7463 | 60.0087 | 116 | 15.6295 | 109.9168 | 60.0178 | 97.5 | 15.6364 | 92.1661 | 59.9691 | 79
15.6194 | 186.7895 | 60.0099 | 171.5 | 15.6527 | 147.1234 | 59.9682 | 134.5 | 15.6301 | 128.7412 | 60.0073 | 116 | 15.6378 | 109.9118 | 60.0178 | 97.5 | 15.6447 | 92.1649 | 59.9691 | 79
15.6277 | 186.7838 | 60.0099 | 171.5 | 15.661 | 147.1191 | 59.9682 | 134.5 | 15.6384 | 128.7361 | 60.0073 | 116 | 15.6461 | 109.9068 | 60.0178 | 97.5 | 15.6531 | 92.1636 | 59.9691 | 79
15.636 | 186.7798 | 60.0099 | 171.5 | 15.6694 | 147.1148 | 59.9682 | 134.5 | 15.6468 | 128.7311 | 60.0073 | 116 | 15.6544 | 109.902 | 60.0178 | 97.5 | 15.6614 | 92.1624 | 59.9691 | 79
15.6444 | 186.776 | 60.0099 | 171.5 | 15.6777 | 147.1105 | 59.9682 | 134.5 | 15.6551 | 128.7261 | 60.0073 | 116 | 15.6628 | 109.9011 | 60.0178 | 97.5 | 15.6698 | 92.1612 | 59.9691 | 79
15.6527 | 186.7723 | 60.0099 | 171.5 | 15.6861 | 147.1062 | 59.9701 | 134.5 | 15.6634 | 128.721 | 60.0073 | 116 | 15.6711 | 109.9002 | 60.0178 | 97.5 | 15.6781 | 92.1599 | 59.9691 | 79
15.661 | 186.7685 | 60.0099 | 171.5 | 15.6944 | 147.1025 | 59.9701 | 134.5 | 15.6718 | 128.716 | 60.0073 | 116 | 15.6794 | 109.8993 | 60.0198 | 97.5 | 15.6864 | 92.1587 | 59.9691 | 79
15.6694 | 186.7648 | 60.0099 | 171.5 | 15.7027 | 147.0991 | 59.9701 | 134.5 | 15.6801 | 128.711 | 60.0073 | 116 | 15.6878 | 109.8984 | 60.0198 | 97.5 | 15.6948 | 92.1574 | 59.9691 | 79
15.6777 | 186.761 | 60.0099 | 171.5 | 15.7111 | 147.0956 | 59.9701 | 134.5 | 15.6884 | 128.7059 | 60.0073 | 116 | 15.6961 | 109.8976 | 60.0198 | 97.5 | 15.7031 | 92.1562 | 59.9691 | 79
15.686 | 186.7573 | 60.0099 | 171.5 | 15.7194 | 147.0922 | 59.9701 | 134.5 | 15.6967 | 128.7009 | 60.0073 | 116 | 15.7044 | 109.8967 | 60.0198 | 97.5 | 15.7115 | 92.155 | 59.9691 | 79
15.6944 | 186.7535 | 60.0099 | 171.5 | 15.7277 | 147.0887 | 59.9701 | 134.5 | 15.7051 | 128.6959 | 60.0073 | 116 | 15.7128 | 109.8958 | 60.0198 | 97.5 | 15.7198 | 92.1537 | 59.9691 | 79
15.7027 | 186.7497 | 60.0099 | 171.5 | 15.7361 | 147.0853 | 59.9701 | 134.5 | 15.7134 | 128.6908 | 60.0073 | 116 | 15.7211 | 109.8949 | 60.0198 | 97.5 | 15.7281 | 92.1525 | 59.9691 | 79
15.711 | 186.746 | 60.0099 | 171.5 | 15.7444 | 147.0818 | 59.9701 | 134.5 | 15.7217 | 128.6858 | 60.0073 | 116 | 15.7294 | 109.894 | 60.0198 | 97.5 | 15.7365 | 92.1513 | 59.9691 | 79
15.7194 | 186.7422 | 60.0099 | 171.5 | 15.7527 | 147.0784 | 59.9701 | 134.5 | 15.7301 | 128.6808 | 60.0073 | 116 | 15.7378 | 109.8931 | 60.0198 | 97.5 | 15.7448 | 92.15 | 59.9691 | 79
15.7277 | 186.7385 | 60.0099 | 171.5 | 15.7611 | 147.0749 | 59.9701 | 134.5 | 15.7384 | 128.6758 | 60.0073 | 116 | 15.7461 | 109.8923 | 60.0198 | 97.5 | 15.7531 | 92.1488 | 59.9691 | 79
15.736 | 186.7347 | 60.0099 | 171.5 | 15.7694 | 147.0715 | 59.9701 | 134.5 | 15.7468 | 128.6707 | 60.0073 | 116 | 15.7544 | 109.8914 | 60.0198 | 97.5 | 15.7615 | 92.1476 | 59.9691 | 79
15.7444 | 186.731 | 60.0099 | 171.5 | 15.7778 | 147.068 | 59.9701 | 134.5 | 15.7551 | 128.6657 | 60.0073 | 116 | 15.7628 | 109.8905 | 60.0198 | 97.5 | 15.7698 | 92.1463 | 59.9691 | 79
15.7527 | 186.7272 | 60.0099 | 171.5 | 15.7861 | 147.0646 | 59.9701 | 134.5 | 15.7634 | 128.6606 | 60.0073 | 116 | 15.7711 | 109.8896 | 60.0198 | 97.5 | 15.7782 | 92.1451 | 59.9691 | 79
15.761 | 186.7234 | 60.0099 | 171.5 | 15.7944 | 147.0611 | 59.9701 | 134.5 | 15.7718 | 128.6556 | 60.0073 | 116 | 15.7794 | 109.8887 | 60.0198 | 97.5 | 15.7865 | 92.1439 | 59.9691 | 79
15.7693 | 186.7197 | 60.0099 | 171.5 | 15.8028 | 147.0577 | 59.9701 | 134.5 | 15.7801 | 128.6506 | 60.0073 | 116 | 15.7878 | 109.8879 | 60.0198 | 97.5 | 15.7948 | 92.1426 | 59.9691 | 79
15.7777 | 186.7159 | 60.0099 | 171.5 | 15.8111 | 147.0542 | 59.9701 | 134.5 | 15.7884 | 128.6456 | 60.0073 | 116 | 15.7961 | 109.887 | 60.0198 | 97.5 | 15.8032 | 92.1377 | 59.9691 | 79
15.786 | 186.7122 | 60.0099 | 171.5 | 15.8195 | 147.0508 | 59.9701 | 134.5 | 15.7968 | 128.6405 | 60.0073 | 116 | 15.8044 | 109.8861 | 60.0198 | 97.5 | 15.8115 | 92.1289 | 59.9691 | 79
15.7943 | 186.7084 | 60.0099 | 171.5 | 15.8278 | 147.0473 | 59.9701 | 134.5 | 15.8051 | 128.6355 | 60.0073 | 116 | 15.8127 | 109.8852 | 60.0198 | 97.5 | 15.8199 | 92.1202 | 59.9691 | 79
15.8027 | 186.7047 | 60.0099 | 171.5 | 15.8361 | 147.0439 | 59.9701 | 134.5 | 15.8134 | 128.6304 | 60.0073 | 116 | 15.8211 | 109.8843 | 60.0198 | 97.5 | 15.8282 | 92.1115 | 59.9691 | 79
15.811 | 186.7009 | 60.0099 | 171.5 | 15.8445 | 147.0405 | 59.9701 | 134.5 | 15.8217 | 128.6254 | 60.0073 | 116 | 15.8294 | 109.8835 | 60.0198 | 97.5 | 15.8365 | 92.1027 | 59.9691 | 79
15.8193 | 186.6971 | 60.0099 | 171.5 | 15.8528 | 147.037 | 59.9701 | 134.5 | 15.8301 | 128.6204 | 60.0073 | 116 | 15.8377 | 109.8826 | 60.0198 | 97.5 | 15.8448 | 92.094 | 59.9691 | 79
15.8277 | 186.6934 | 60.0099 | 171.5 | 15.8611 | 147.0335 | 59.9701 | 134.5 | 15.8384 | 128.6154 | 60.0073 | 116 | 15.846 | 109.8817 | 60.0198 | 97.5 | 15.8532 | 92.0852 | 59.9691 | 79
15.836 | 186.6896 | 60.0099 | 171.5 | 15.8695 | 147.0301 | 59.9701 | 134.5 | 15.8467 | 128.6103 | 60.0073 | 116 | 15.8544 | 109.8808 | 60.0198 | 97.5 | 15.8615 | 92.0765 | 59.9691 | 79
15.8443 | 186.6859 | 60.0099 | 171.5 | 15.8778 | 147.0266 | 59.9701 | 134.5 | 15.8551 | 128.6053 | 60.0073 | 116 | 15.8627 | 109.8799 | 60.0198 | 97.5 | 15.8699 | 92.0678 | 59.9691 | 79
15.8527 | 186.6821 | 60.0099 | 171.5 | 15.8862 | 147.0232 | 59.9707 | 134.5 | 15.8634 | 128.6003 | 60.0073 | 116 | 15.871 | 109.879 | 60.0198 | 97.5 | 15.8782 | 92.059 | 59.9691 | 79
15.861 | 186.6783 | 60.0104 | 171.5 | 15.8945 | 147.0197 | 59.9707 | 134.5 | 15.8717 | 128.5952 | 60.0073 | 116 | 15.8794 | 109.8782 | 60.0183 | 97.5 | 15.8865 | 92.0503 | 59.9691 | 79
15.8693 | 186.6746 | 60.0104 | 171.5 | 15.9028 | 147.0163 | 59.9707 | 134.5 | 15.8801 | 128.5902 | 60.0073 | 116 | 15.8877 | 109.8773 | 60.0183 | 97.5 | 15.8949 | 92.0415 | 59.9691 | 79
15.8777 | 186.6708 | 60.0104 | 171.5 | 15.9112 | 147.0128 | 59.9707 | 134.5 | 15.8884 | 128.5852 | 60.0073 | 116 | 15.896 | 109.8764 | 60.0183 | 97.5 | 15.9032 | 92.0328 | 59.9689 | 79
15.886 | 186.6671 | 60.0104 | 171.5 | 15.9195 | 147.0094 | 59.9707 | 134.5 | 15.8967 | 128.5801 | 60.0073 | 116 | 15.9044 | 109.8755 | 60.0183 | 97.5 | 15.9116 | 92.0241 | 59.9689 | 79
15.8943 | 186.6633 | 60.0104 | 171.5 | 15.9278 | 147.006 | 59.9707 | 134.5 | 15.9051 | 128.5751 | 60.0073 | 116 | 15.9127 | 109.8746 | 60.0183 | 97.5 | 15.9199 | 92.0153 | 59.9689 | 79
15.9027 | 186.6596 | 60.0104 | 171.5 | 15.9362 | 147.0025 | 59.9707 | 134.5 | 15.9134 | 128.5701 | 60.0073 | 116 | 15.921 | 109.8738 | 60.0183 | 97.5 | 15.9282 | 92.0066 | 59.9689 | 79
15.911 | 186.6558 | 60.0104 | 171.5 | 15.9445 | 146.9991 | 59.9707 | 134.5 | 15.9217 | 128.565 | 60.0073 | 116 | 15.9294 | 109.8729 | 60.0183 | 97.5 | 15.9366 | 91.9979 | 59.9689 | 79
15.9193 | 186.652 | 60.0104 | 171.5 | 15.9529 | 146.9956 | 59.9707 | 134.5 | 15.9301 | 128.56 | 60.0073 | 116 | 15.9377 | 109.872 | 60.0183 | 97.5 | 15.9449 | 91.9891 | 59.9689 | 79
15.9277 | 186.6483 | 60.0104 | 171.5 | 15.9612 | 146.9922 | 59.9707 | 134.5 | 15.9384 | 128.555 | 60.0073 | 116 | 15.946 | 109.8711 | 60.0183 | 97.5 | 15.9532 | 91.9804 | 59.9689 | 79
15.936 | 186.6445 | 60.0104 | 171.5 | 15.9695 | 146.9887 | 59.9707 | 134.5 | 15.9467 | 128.5499 | 60.0073 | 116 | 15.9543 | 109.8702 | 60.0183 | 97.5 | 15.9616 | 91.9716 | 59.9689 | 79
15.9443 | 186.6408 | 60.0104 | 171.5 | 15.9779 | 146.9853 | 59.9707 | 134.5 | 15.955 | 128.5449 | 60.0073 | 116 | 15.9627 | 109.8694 | 60.0183 | 97.5 | 15.9699 | 91.9629 | 59.9689 | 79
15.9527 | 186.637 | 60.0104 | 171.5 | 15.9862 | 146.9818 | 59.9707 | 134.5 | 15.9634 | 128.5399 | 60.0073 | 116 | 15.971 | 109.8685 | 60.0183 | 97.5 | 15.9783 | 91.9542 | 59.9689 | 79
15.961 | 186.6333 | 60.0104 | 171.5 | 15.9945 | 146.9784 | 59.9707 | 134.5 | 15.9717 | 128.5348 | 60.0073 | 116 | 15.9793 | 109.8676 | 60.0183 | 97.5 | 15.9866 | 91.9454 | 59.9689 | 79
15.9693 | 186.6295 | 60.0104 | 171.5 | 16.0029 | 146.9749 | 59.9707 | 134.5 | 15.9801 | 128.5298 | 60.0073 | 116 | 15.9877 | 109.8667 | 60.0183 | 97.5 | 15.9949 | 91.9367 | 59.9689 | 79
15.9776 | 186.6257 | 60.0104 | 171.5 | 16.0112 | 146.9715 | 59.9707 | 134.5 | 15.9884 | 128.5248 | 60.0073 | 116 | 15.996 | 109.8658 | 60.0183 | 97.5 | 16.0033 | 91.928 | 59.9689 | 79
15.986 | 186.622 | 60.0104 | 171.5 | 16.0195 | 146.968 | 59.9707 | 134.5 | 15.9967 | 128.5197 | 60.0073 | 116 | 16.0043 | 109.865 | 60.0183 | 97.5 | 16.0116 | 91.9192 | 59.9689 | 79
15.9943 | 186.6182 | 60.0104 | 171.5 | 16.0279 | 146.9646 | 59.9707 | 134.5 | 16.0051 | 128.5147 | 60.0073 | 116 | 16.0127 | 109.8641 | 60.0183 | 97.5 | 16.02 | 91.9105 | 59.9689 | 79
16.0026 | 186.6145 | 60.0104 | 171.5 | 16.0362 | 146.9611 | 59.9707 | 134.5 | 16.0134 | 128.5097 | 60.0073 | 116 | 16.021 | 109.8632 | 60.0183 | 97.5 | 16.0283 | 91.9017 | 59.9689 | 79
16.011 | 186.6107 | 60.0104 | 171.5 | 16.0446 | 146.9577 | 59.9707 | 134.5 | 16.0217 | 128.5046 | 60.0073 | 116 | 16.0293 | 109.8623 | 60.0183 | 97.5 | 16.0366 | 91.893 | 59.9689 | 79
16.0193 | 186.6069 | 60.0104 | 171.5 | 16.0529 | 146.9542 | 59.9707 | 134.5 | 16.0301 | 128.4996 | 60.0078 | 116 | 16.0377 | 109.8614 | 60.0183 | 97.5 | 16.045 | 91.8843 | 59.9689 | 79
16.0276 | 186.6032 | 60.0104 | 171.5 | 16.0612 | 146.9508 | 59.9707 | 134.5 | 16.0384 | 128.4946 | 60.0078 | 116 | 16.046 | 109.8605 | 60.0183 | 97.5 | 16.0533 | 91.8755 | 59.9689 | 79
16.036 | 186.5994 | 60.0104 | 171.5 | 16.0696 | 146.9473 | 59.9707 | 134.5 | 16.0467 | 128.4895 | 60.0078 | 116 | 16.0543 | 109.8597 | 60.0183 | 97.5 | 16.0616 | 91.8668 | 59.9689 | 79
16.0443 | 186.5957 | 60.0104 | 171.5 | 16.0779 | 146.9439 | 59.9707 | 134.5 | 16.0551 | 128.4845 | 60.0078 | 116 | 16.0627 | 109.8588 | 60.0183 | 97.5 | 16.07 | 91.858 | 59.9689 | 79
16.0526 | 186.5919 | 60.0104 | 171.5 | 16.0862 | 146.9404 | 59.9712 | 134.5 | 16.0634 | 128.4795 | 60.0078 | 116 | 16.071 | 109.8579 | 60.0183 | 97.5 | 16.0783 | 91.8493 | 59.9689 | 79
16.061 | 186.5882 | 60.011 | 171.5 | 16.0946 | 146.937 | 59.9712 | 134.5 | 16.0717 | 128.4744 | 60.0078 | 116 | 16.0793 | 109.857 | 60.0169 | 97.5 | 16.0866 | 91.8406 | 59.9689 | 79
16.0693 | 186.5844 | 60.011 | 171.5 | 16.1029 | 146.9335 | 59.9712 | 134.5 | 16.08 | 128.4694 | 60.0078 | 116 | 16.0876 | 109.8561 | 60.0169 | 97.5 | 16.095 | 91.8318 | 59.9689 | 79
16.0776 | 186.5807 | 60.011 | 171.5 | 16.1113 | 146.9301 | 59.9712 | 134.5 | 16.0884 | 128.4644 | 60.0078 | 116 | 16.096 | 109.8553 | 60.0169 | 97.5 | 16.1033 | 91.8231 | 59.9689 | 79
16.086 | 186.5769 | 60.011 | 171.5 | 16.1196 | 146.9266 | 59.9712 | 134.5 | 16.0967 | 128.4593 | 60.0078 | 116 | 16.1043 | 109.8544 | 60.0169 | 97.5 | 16.1117 | 91.8144 | 59.9689 | 79
16.0943 | 186.5731 | 60.011 | 171.5 | 16.1279 | 146.9232 | 59.9712 | 134.5 | 16.105 | 128.4543 | 60.0078 | 116 | 16.1126 | 109.8535 | 60.0169 | 97.5 | 16.12 | 91.8056 | 59.9689 | 79
16.1026 | 186.5694 | 60.011 | 171.5 | 16.1363 | 146.9197 | 59.9712 | 134.5 | 16.1134 | 128.4493 | 60.0078 | 116 | 16.121 | 109.8526 | 60.0169 | 97.5 | 16.1283 | 91.7969 | 59.9689 | 79
16.111 | 186.5656 | 60.011 | 171.5 | 16.1446 | 146.9163 | 59.9712 | 134.5 | 16.1217 | 128.4442 | 60.0078 | 116 | 16.1293 | 109.8517 | 60.0169 | 97.5 | 16.1367 | 91.7881 | 59.9689 | 79
16.1193 | 186.5619 | 60.011 | 171.5 | 16.153 | 146.9128 | 59.9712 | 134.5 | 16.13 | 128.4391 | 60.0078 | 116 | 16.1376 | 109.8509 | 60.0169 | 97.5 | 16.145 | 91.7794 | 59.9689 | 79
16.1276 | 186.5581 | 60.011 | 171.5 | 16.1613 | 146.9094 | 59.9712 | 134.5 | 16.1384 | 128.4339 | 60.0078 | 116 | 16.146 | 109.85 | 60.0169 | 97.5 | 16.1534 | 91.7707 | 59.9689 | 79
16.136 | 186.5544 | 60.011 | 171.5 | 16.1696 | 146.9059 | 59.9712 | 134.5 | 16.1467 | 128.4286 | 60.0078 | 116 | 16.1543 | 109.8491 | 60.0169 | 97.5 | 16.1617 | 91.7619 | 59.9689 | 79
16.1443 | 186.5494 | 60.011 | 171.5 | 16.178 | 146.9025 | 59.9712 | 134.5 | 16.155 | 128.4234 | 60.0078 | 116 | 16.1626 | 109.8482 | 60.0169 | 97.5 | 16.17 | 91.7532 | 59.9689 | 79
16.1526 | 186.5438 | 60.011 | 171.5 | 16.1863 | 146.899 | 59.9712 | 134.5 | 16.1634 | 128.4182 | 60.0078 | 116 | 16.171 | 109.8473 | 60.0169 | 97.5 | 16.1784 | 91.7444 | 59.9689 | 79
16.1609 | 186.5382 | 60.011 | 171.5 | 16.1946 | 146.8956 | 59.9712 | 134.5 | 16.1717 | 128.413 | 60.0078 | 116 | 16.1793 | 109.8414 | 60.0169 | 97.5 | 16.1867 | 91.7357 | 59.9689 | 79
16.1693 | 186.5326 | 60.011 | 171.5 | 16.203 | 146.8898 | 59.9712 | 134.5 | 16.18 | 128.4078 | 60.0078 | 116 | 16.1876 | 109.8326 | 60.0169 | 97.5 | 16.195 | 91.727 | 59.9689 | 79
16.1776 | 186.527 | 60.011 | 171.5 | 16.2113 | 146.8821 | 59.9712 | 134.5 | 16.1884 | 128.4026 | 60.0078 | 116 | 16.196 | 109.8238 | 60.0169 | 97.5 | 16.2034 | 91.7182 | 59.9689 | 79
16.1859 | 186.5214 | 60.011 | 171.5 | 16.2197 | 146.8744 | 59.9712 | 134.5 | 16.1967 | 128.3974 | 60.0078 | 116 | 16.2043 | 109.815 | 60.0169 | 97.5 | 16.2117 | 91.7095 | 59.9689 | 79
16.1943 | 186.5158 | 60.011 | 171.5 | 16.228 | 146.8667 | 59.9712 | 134.5 | 16.205 | 128.3922 | 60.0078 | 116 | 16.2126 | 109.8062 | 60.0169 | 97.5 | 16.2201 | 91.7008 | 59.9689 | 79
16.2026 | 186.5102 | 60.011 | 171.5 | 16.2363 | 146.859 | 59.9712 | 134.5 | 16.2133 | 128.387 | 60.0078 | 116 | 16.2209 | 109.7973 | 60.0169 | 97.5 | 16.2284 | 91.692 | 59.9689 | 79
16.2109 | 186.5046 | 60.011 | 171.5 | 16.2447 | 146.8513 | 59.9712 | 134.5 | 16.2217 | 128.3817 | 60.0078 | 116 | 16.2293 | 109.7885 | 60.0169 | 97.5 | 16.2367 | 91.6833 | 59.9689 | 79
16.2193 | 186.499 | 60.011 | 171.5 | 16.253 | 146.8436 | 59.9712 | 134.5 | 16.23 | 128.3765 | 60.0081 | 116 | 16.2376 | 109.7797 | 60.0169 | 97.5 | 16.2451 | 91.6745 | 59.9689 | 79
16.2276 | 186.4934 | 60.011 | 171.5 | 16.2613 | 146.8359 | 59.9712 | 134.5 | 16.2383 | 128.3713 | 60.0081 | 116 | 16.2459 | 109.7709 | 60.0169 | 97.5 | 16.2534 | 91.6658 | 59.9689 | 79
16.2359 | 186.4878 | 60.011 | 171.5 | 16.2697 | 146.8282 | 59.9712 | 134.5 | 16.2467 | 128.3661 | 60.0081 | 116 | 16.2543 | 109.762 | 60.0169 | 97.5 | 16.2617 | 91.6571 | 59.9689 | 79
16.2443 | 186.4822 | 60.011 | 171.5 | 16.278 | 146.8205 | 59.9712 | 134.5 | 16.255 | 128.3609 | 60.0081 | 116 | 16.2626 | 109.7532 | 60.0169 | 97.5 | 16.2701 | 91.6483 | 59.9689 | 79
16.2526 | 186.4766 | 60.011 | 171.5 | 16.2863 | 146.8128 | 59.9712 | 134.5 | 16.2634 | 128.3557 | 60.0081 | 116 | 16.2709 | 109.7444 | 60.0169 | 97.5 | 16.2784 | 91.6396 | 59.9689 | 79
16.2609 | 186.471 | 60.0118 | 171.5 | 16.2947 | 146.8051 | 59.9712 | 134.5 | 16.2717 | 128.3505 | 60.0081 | 116 | 16.2793 | 109.7356 | 60.0174 | 97.5 | 16.2867 | 91.6308 | 59.9689 | 79
16.2693 | 186.4654 | 60.0118 | 171.5 | 16.303 | 146.7974 | 59.9712 | 134.5 | 16.28 | 128.3453 | 60.0081 | 116 | 16.2876 | 109.7268 | 60.0174 | 97.5 | 16.2951 | 91.6221 | 59.9689 | 79
16.2776 | 186.4598 | 60.0118 | 171.5 | 16.3114 | 146.7897 | 59.9712 | 134.5 | 16.2884 | 128.3401 | 60.0081 | 116 | 16.2959 | 109.7179 | 60.0174 | 97.5 | 16.3034 | 91.6134 | 59.9683 | 79
16.2859 | 186.4542 | 60.0118 | 171.5 | 16.3197 | 146.782 | 59.9712 | 134.5 | 16.2967 | 128.3348 | 60.0081 | 116 | 16.3043 | 109.7091 | 60.0174 | 97.5 | 16.3118 | 91.6046 | 59.9683 | 79
16.2943 | 186.4486 | 60.0118 | 171.5 | 16.328 | 146.7743 | 59.9712 | 134.5 | 16.305 | 128.3296 | 60.0081 | 116 | 16.3126 | 109.7003 | 60.0174 | 97.5 | 16.3201 | 91.5971 | 59.9683 | 79
16.3026 | 186.443 | 60.0118 | 171.5 | 16.3364 | 146.7666 | 59.9712 | 134.5 | 16.3134 | 128.3244 | 60.0081 | 116 | 16.3209 | 109.6915 | 60.0174 | 97.5 | 16.3284 | 91.5974 | 59.9683 | 79
16.3109 | 186.4374 | 60.0118 | 171.5 | 16.3447 | 146.7589 | 59.9712 | 134.5 | 16.3217 | 128.3192 | 60.0081 | 116 | 16.3293 | 109.6827 | 60.0174 | 97.5 | 16.3368 | 91.5978 | 59.9683 | 79
16.3193 | 186.4318 | 60.0118 | 171.5 | 16.353 | 146.7512 | 59.9712 | 134.5 | 16.33 | 128.314 | 60.0081 | 116 | 16.3376 | 109.6738 | 60.0174 | 97.5 | 16.3451 | 91.5982 | 59.9683 | 79
16.3276 | 186.4262 | 60.0118 | 171.5 | 16.3614 | 146.7435 | 59.9712 | 134.5 | 16.3383 | 128.3088 | 60.0081 | 116 | 16.3459 | 109.665 | 60.0174 | 97.5 | 16.3535 | 91.5986 | 59.9683 | 79
16.3359 | 186.4206 | 60.0118 | 171.5 | 16.3697 | 146.7358 | 59.9712 | 134.5 | 16.3467 | 128.3036 | 60.0081 | 116 | 16.3542 | 109.6562 | 60.0174 | 97.5 | 16.3618 | 91.599 | 59.9683 | 79
16.3442 | 186.415 | 60.0118 | 171.5 | 16.3781 | 146.7281 | 59.9712 | 134.5 | 16.355 | 128.2984 | 60.0081 | 116 | 16.3626 | 109.6474 | 60.0174 | 97.5 | 16.3701 | 91.5994 | 59.9683 | 79
16.3526 | 186.4094 | 60.0118 | 171.5 | 16.3864 | 146.7204 | 59.9712 | 134.5 | 16.3633 | 128.2932 | 60.0081 | 116 | 16.3709 | 109.6385 | 60.0174 | 97.5 | 16.3785 | 91.5998 | 59.9683 | 79
16.3609 | 186.4038 | 60.0118 | 171.5 | 16.3947 | 146.7127 | 59.9712 | 134.5 | 16.3717 | 128.2879 | 60.0081 | 116 | 16.3792 | 109.6297 | 60.0174 | 97.5 | 16.3868 | 91.6002 | 59.9683 | 79
16.3692 | 186.3982 | 60.0118 | 171.5 | 16.4031 | 146.705 | 59.9712 | 134.5 | 16.38 | 128.2827 | 60.0081 | 116 | 16.3876 | 109.6209 | 60.0174 | 97.5 | 16.3951 | 91.6006 | 59.9683 | 79
16.3776 | 186.3926 | 60.0118 | 171.5 | 16.4114 | 146.6973 | 59.9712 | 134.5 | 16.3883 | 128.2775 | 60.0081 | 116 | 16.3959 | 109.6121 | 60.0174 | 97.5 | 16.4035 | 91.601 | 59.9683 | 79
16.3859 | 186.387 | 60.0118 | 171.5 | 16.4197 | 146.6896 | 59.9712 | 134.5 | 16.3967 | 128.2723 | 60.0081 | 116 | 16.4042 | 109.6033 | 60.0174 | 97.5 | 16.4118 | 91.6014 | 59.9683 | 79
16.3942 | 186.3814 | 60.0118 | 171.5 | 16.4281 | 146.6819 | 59.9712 | 134.5 | 16.405 | 128.2671 | 60.0081 | 116 | 16.4126 | 109.5944 | 60.0174 | 97.5 | 16.4202 | 91.6018 | 59.9683 | 79
16.4026 | 186.3758 | 60.0118 | 171.5 | 16.4364 | 146.6742 | 59.9712 | 134.5 | 16.4133 | 128.2619 | 60.0081 | 116 | 16.4209 | 109.5856 | 60.0174 | 97.5 | 16.4285 | 91.6022 | 59.9683 | 79
16.4109 | 186.3702 | 60.0118 | 171.5 | 16.4447 | 146.6665 | 59.9712 | 134.5 | 16.4217 | 128.2567 | 60.0081 | 116 | 16.4292 | 109.5768 | 60.0174 | 97.5 | 16.4368 | 91.6026 | 59.9683 | 79
16.4192 | 186.3647 | 60.0118 | 171.5 | 16.4531 | 146.6588 | 59.9712 | 134.5 | 16.43 | 128.2514 | 60.0078 | 116 | 16.4376 | 109.568 | 60.0174 | 97.5 | 16.4452 | 91.603 | 59.9683 | 79
16.4276 | 186.3591 | 60.0118 | 171.5 | 16.4614 | 146.6511 | 59.9712 | 134.5 | 16.4383 | 128.2462 | 60.0078 | 116 | 16.4459 | 109.5592 | 60.0174 | 97.5 | 16.4535 | 91.6033 | 59.9683 | 79
16.4359 | 186.3535 | 60.0118 | 171.5 | 16.4698 | 146.6434 | 59.9712 | 134.5 | 16.4467 | 128.241 | 60.0078 | 116 | 16.4542 | 109.5503 | 60.0174 | 97.5 | 16.4619 | 91.6037 | 59.9683 | 79
16.4442 | 186.3479 | 60.0118 | 171.5 | 16.4781 | 146.6357 | 59.9712 | 134.5 | 16.455 | 128.2358 | 60.0078 | 116 | 16.4625 | 109.5415 | 60.0174 | 97.5 | 16.4702 | 91.6041 | 59.9683 | 79
16.4526 | 186.3423 | 60.0118 | 171.5 | 16.4864 | 146.628 | 59.9715 | 134.5 | 16.4633 | 128.2306 | 60.0078 | 116 | 16.4709 | 109.5327 | 60.0174 | 97.5 | 16.4785 | 91.6045 | 59.9683 | 79
16.4609 | 186.3367 | 60.0118 | 171.5 | 16.4948 | 146.6203 | 59.9715 | 134.5 | 16.4716 | 128.2254 | 60.0078 | 116 | 16.4792 | 109.5239 | 60.0191 | 97.5 | 16.4868 | 91.6049 | 59.9683 | 79
16.4692 | 186.3311 | 60.0118 | 171.5 | 16.5031 | 146.6126 | 59.9715 | 134.5 | 16.48 | 128.2202 | 60.0078 | 116 | 16.4875 | 109.5151 | 60.0191 | 97.5 | 16.4952 | 91.6053 | 59.9683 | 79
16.4776 | 186.3255 | 60.0118 | 171.5 | 16.5115 | 146.6049 | 59.9715 | 134.5 | 16.4883 | 128.215 | 60.0078 | 116 | 16.4958 | 109.5062 | 60.0191 | 97.5 | 16.5035 | 91.6057 | 59.9689 | 79
16.4859 | 186.3199 | 60.0118 | 171.5 | 16.5198 | 146.5972 | 59.9715 | 134.5 | 16.4966 | 128.2098 | 60.0078 | 116 | 16.5042 | 109.4974 | 60.0191 | 97.5 | 16.5119 | 91.6061 | 59.9689 | 79
16.4942 | 186.3143 | 60.0118 | 171.5 | 16.5281 | 146.5895 | 59.9715 | 134.5 | 16.505 | 128.2045 | 60.0078 | 116 | 16.5125 | 109.4886 | 60.0191 | 97.5 | 16.5202 | 91.6065 | 59.9689 | 79
16.5025 | 186.3087 | 60.0118 | 171.5 | 16.5365 | 146.5818 | 59.9715 | 134.5 | 16.5133 | 128.1993 | 60.0078 | 116 | 16.5208 | 109.4798 | 60.0191 | 97.5 | 16.5285 | 91.6069 | 59.9689 | 79
16.5109 | 186.3031 | 60.0118 | 171.5 | 16.5448 | 146.5741 | 59.9715 | 134.5 | 16.5217 | 128.1941 | 60.0078 | 116 | 16.5292 | 109.471 | 60.0191 | 97.5 | 16.5369 | 91.6073 | 59.9689 | 79
16.5192 | 186.2975 | 60.0118 | 171.5 | 16.5531 | 146.5664 | 59.9715 | 134.5 | 16.53 | 128.1889 | 60.0078 | 116 | 16.5375 | 109.4621 | 60.0191 | 97.5 | 16.5452 | 91.6077 | 59.9689 | 79
16.5275 | 186.2919 | 60.0118 | 171.5 | 16.5615 | 146.5587 | 59.9715 | 134.5 | 16.5383 | 128.1837 | 60.0078 | 116 | 16.5458 | 109.4533 | 60.0191 | 97.5 | 16.5536 | 91.6081 | 59.9689 | 79
16.5359 | 186.2863 | 60.0118 | 171.5 | 16.5698 | 146.551 | 59.9715 | 134.5 | 16.5467 | 128.1785 | 60.0078 | 116 | 16.5542 | 109.4445 | 60.0191 | 97.5 | 16.5619 | 91.6085 | 59.9689 | 79
16.5442 | 186.2807 | 60.0118 | 171.5 | 16.5782 | 146.5433 | 59.9715 | 134.5 | 16.555 | 128.1733 | 60.0078 | 116 | 16.5625 | 109.4357 | 60.0191 | 97.5 | 16.5703 | 91.6088 | 59.9689 | 79
16.5525 | 186.2751 | 60.0118 | 171.5 | 16.5865 | 146.5356 | 59.9715 | 134.5 | 16.5633 | 128.1681 | 60.0078 | 116 | 16.5708 | 109.4268 | 60.0191 | 97.5 | 16.5786 | 91.6092 | 59.9689 | 79
16.5609 | 186.2695 | 60.0118 | 171.5 | 16.5948 | 146.5279 | 59.9715 | 134.5 | 16.5717 | 128.1629 | 60.0078 | 116 | 16.5792 | 109.418 | 60.0191 | 97.5 | 16.5869 | 91.6096 | 59.9689 | 79
16.5692 | 186.2639 | 60.0118 | 171.5 | 16.6032 | 146.5202 | 59.9715 | 134.5 | 16.58 | 128.1576 | 60.0078 | 116 | 16.5875 | 109.4092 | 60.0191 | 97.5 | 16.5952 | 91.61 | 59.9689 | 79
16.5775 | 186.2583 | 60.0118 | 171.5 | 16.6115 | 146.5125 | 59.9715 | 134.5 | 16.5883 | 128.1524 | 60.0078 | 116 | 16.5958 | 109.4004 | 60.0191 | 97.5 | 16.6036 | 91.6104 | 59.9689 | 79
16.5859 | 186.2527 | 60.0118 | 171.5 | 16.6198 | 146.5048 | 59.9715 | 134.5 | 16.5966 | 128.1472 | 60.0078 | 116 | 16.6042 | 109.3916 | 60.0191 | 97.5 | 16.6119 | 91.6108 | 59.9689 | 79
16.5942 | 186.2471 | 60.0118 | 171.5 | 16.6282 | 146.4971 | 59.9715 | 134.5 | 16.605 | 128.142 | 60.0078 | 116 | 16.6125 | 109.3827 | 60.0191 | 97.5 | 16.6203 | 91.6112 | 59.9689 | 79
16.6025 | 186.2415 | 60.0118 | 171.5 | 16.6365 | 146.4894 | 59.9715 | 134.5 | 16.6133 | 128.1368 | 60.0078 | 116 | 16.6208 | 109.3739 | 60.0191 | 97.5 | 16.6286 | 91.6116 | 59.9689 | 79
16.6109 | 186.2359 | 60.0118 | 171.5 | 16.6449 | 146.4817 | 59.9715 | 134.5 | 16.6216 | 128.1316 | 60.0078 | 116 | 16.6292 | 109.3651 | 60.0191 | 97.5 | 16.6369 | 91.612 | 59.9689 | 79
16.6192 | 186.2303 | 60.0118 | 171.5 | 16.6532 | 146.474 | 59.9715 | 134.5 | 16.63 | 128.1264 | 60.0073 | 116 | 16.6375 | 109.3563 | 60.0191 | 97.5 | 16.6453 | 91.6124 | 59.9689 | 79
16.6275 | 186.2247 | 60.0118 | 171.5 | 16.6615 | 146.4663 | 59.9715 | 134.5 | 16.6383 | 128.1215 | 60.0073 | 116 | 16.6458 | 109.3475 | 60.0191 | 97.5 | 16.6536 | 91.6128 | 59.9689 | 79
16.6359 | 186.2191 | 60.0118 | 171.5 | 16.6699 | 146.4586 | 59.9715 | 134.5 | 16.6466 | 128.1169 | 60.0073 | 116 | 16.6541 | 109.3386 | 60.0191 | 97.5 | 16.662 | 91.6132 | 59.9689 | 79
16.6442 | 186.215 | 60.0118 | 171.5 | 16.6782 | 146.4509 | 59.9715 | 134.5 | 16.655 | 128.1123 | 60.0073 | 116 | 16.6625 | 109.3298 | 60.0191 | 97.5 | 16.6703 | 91.6136 | 59.9689 | 79
16.6525 | 186.2117 | 60.0118 | 171.5 | 16.6865 | 146.4432 | 59.9738 | 134.5 | 16.6633 | 128.1078 | 60.0073 | 116 | 16.6708 | 109.321 | 60.0191 | 97.5 | 16.6786 | 91.614 | 59.9689 | 79
16.6609 | 186.2085 | 60.011 | 171.5 | 16.6949 | 146.4355 | 59.9738 | 134.5 | 16.6716 | 128.1032 | 60.0073 | 116 | 16.6791 | 109.3122 | 60.021 | 97.5 | 16.687 | 91.6144 | 59.9689 | 79
16.6692 | 186.2053 | 60.011 | 171.5 | 16.7032 | 146.4278 | 59.9738 | 134.5 | 16.68 | 128.0986 | 60.0073 | 116 | 16.6875 | 109.3049 | 60.021 | 97.5 | 16.6953 | 91.6147 | 59.9689 | 79
16.6775 | 186.202 | 60.011 | 171.5 | 16.7115 | 146.4217 | 59.9738 | 134.5 | 16.6883 | 128.094 | 60.0073 | 116 | 16.6958 | 109.2999 | 60.021 | 97.5 | 16.7036 | 91.6151 | 59.9694 | 79
16.6858 | 186.1988 | 60.011 | 171.5 | 16.7199 | 146.4181 | 59.9738 | 134.5 | 16.6966 | 128.0894 | 60.0073 | 116 | 16.7041 | 109.2948 | 60.021 | 97.5 | 16.712 | 91.6155 | 59.9694 | 79
16.6942 | 186.1956 | 60.011 | 171.5 | 16.7282 | 146.4146 | 59.9738 | 134.5 | 16.705 | 128.0848 | 60.0073 | 116 | 16.7125 | 109.2898 | 60.021 | 97.5 | 16.7203 | 91.6159 | 59.9694 | 79
16.7025 | 186.1923 | 60.011 | 171.5 | 16.7366 | 146.411 | 59.9738 | 134.5 | 16.7133 | 128.0803 | 60.0073 | 116 | 16.7208 | 109.2847 | 60.021 | 97.5 | 16.7286 | 91.6163 | 59.9694 | 79
16.7108 | 186.1891 | 60.011 | 171.5 | 16.7449 | 146.4075 | 59.9738 | 134.5 | 16.7216 | 128.0757 | 60.0073 | 116 | 16.7291 | 109.2797 | 60.021 | 97.5 | 16.737 | 91.6167 | 59.9694 | 79
16.7192 | 186.1859 | 60.011 | 171.5 | 16.7532 | 146.4039 | 59.9738 | 134.5 | 16.7299 | 128.0711 | 60.0073 | 116 | 16.7375 | 109.2747 | 60.021 | 97.5 | 16.7453 | 91.6171 | 59.9694 | 79
16.7275 | 186.1826 | 60.011 | 171.5 | 16.7616 | 146.4004 | 59.9738 | 134.5 | 16.7383 | 128.0665 | 60.0073 | 116 | 16.7458 | 109.2696 | 60.021 | 97.5 | 16.7537 | 91.6175 | 59.9694 | 79
16.7358 | 186.1794 | 60.011 | 171.5 | 16.7699 | 146.3969 | 59.9738 | 134.5 | 16.7466 | 128.0619 | 60.0073 | 116 | 16.7541 | 109.2646 | 60.021 | 97.5 | 16.762 | 91.6179 | 59.9694 | 79
16.7442 | 186.1761 | 60.011 | 171.5 | 16.7782 | 146.3933 | 59.9738 | 134.5 | 16.7549 | 128.0573 | 60.0073 | 116 | 16.7625 | 109.2595 | 60.021 | 97.5 | 16.7703 | 91.6183 | 59.9694 | 79
16.7525 | 186.1729 | 60.011 | 171.5 | 16.7866 | 146.3898 | 59.9738 | 134.5 | 16.7633 | 128.0528 | 60.0073 | 116 | 16.7708 | 109.2545 | 60.021 | 97.5 | 16.7787 | 91.6187 | 59.9694 | 79
16.7608 | 186.1697 | 60.011 | 171.5 | 16.7949 | 146.3862 | 59.9738 | 134.5 | 16.7716 | 128.0482 | 60.0073 | 116 | 16.7791 | 109.2494 | 60.021 | 97.5 | 16.787 | 91.6191 | 59.9694 | 79
16.7692 | 186.1664 | 60.011 | 171.5 | 16.8033 | 146.3827 | 59.9738 | 134.5 | 16.78 | 128.0436 | 60.0073 | 116 | 16.7874 | 109.2444 | 60.021 | 97.5 | 16.7953 | 91.6195 | 59.9694 | 79
16.7775 | 186.1632 | 60.011 | 171.5 | 16.8116 | 146.3791 | 59.9738 | 134.5 | 16.7883 | 128.039 | 60.0073 | 116 | 16.7958 | 109.2393 | 60.021 | 97.5 | 16.8037 | 91.6199 | 59.9694 | 79
16.7858 | 186.16 | 60.011 | 171.5 | 16.8199 | 146.3756 | 59.9738 | 134.5 | 16.7966 | 128.0344 | 60.0073 | 116 | 16.8041 | 109.2343 | 60.021 | 97.5 | 16.812 | 91.6203 | 59.9694 | 79
16.7942 | 186.1567 | 60.011 | 171.5 | 16.8283 | 146.372 | 59.9738 | 134.5 | 16.805 | 128.0298 | 60.0073 | 116 | 16.8124 | 109.2293 | 60.021 | 97.5 | 16.8204 | 91.6206 | 59.9694 | 79
16.8025 | 186.1535 | 60.011 | 171.5 | 16.8366 | 146.3685 | 59.9738 | 134.5 | 16.8133 | 128.0253 | 60.0073 | 116 | 16.8207 | 109.2242 | 60.021 | 97.5 | 16.8287 | 91.621 | 59.9694 | 79
16.8108 | 186.1503 | 60.011 | 171.5 | 16.8449 | 146.3649 | 59.9738 | 134.5 | 16.8216 | 128.0207 | 60.0073 | 116 | 16.8291 | 109.2192 | 60.021 | 97.5 | 16.837 | 91.6214 | 59.9694 | 79
16.8192 | 186.147 | 60.011 | 171.5 | 16.8533 | 146.3614 | 59.9738 | 134.5 | 16.83 | 128.0161 | 60.0061 | 116 | 16.8374 | 109.2141 | 60.021 | 97.5 | 16.8454 | 91.6218 | 59.9694 | 79
16.8275 | 186.1438 | 60.011 | 171.5 | 16.8616 | 146.3578 | 59.9738 | 134.5 | 16.8383 | 128.0115 | 60.0061 | 116 | 16.8457 | 109.2091 | 60.021 | 97.5 | 16.8537 | 91.6156 | 59.9694 | 79
16.8358 | 186.1406 | 60.011 | 171.5 | 16.8699 | 146.3543 | 59.9738 | 134.5 | 16.8466 | 128.0069 | 60.0061 | 116 | 16.8541 | 109.204 | 60.021 | 97.5 | 16.8621 | 91.6041 | 59.9694 | 79
16.8442 | 186.1373 | 60.011 | 171.5 | 16.8783 | 146.3507 | 59.9738 | 134.5 | 16.8549 | 128.0023 | 60.0061 | 116 | 16.8624 | 109.199 | 60.021 | 97.5 | 16.8704 | 91.5926 | 59.9694 | 79
16.8525 | 186.1341 | 60.011 | 171.5 | 16.8866 | 146.3472 | 59.9737 | 134.5 | 16.8633 | 127.9978 | 60.0061 | 116 | 16.8707 | 109.194 | 60.021 | 97.5 | 16.8787 | 91.5811 | 59.9694 | 79
16.8608 | 186.1309 | 60.009 | 171.5 | 16.895 | 146.3436 | 59.9737 | 134.5 | 16.8716 | 127.9932 | 60.0061 | 116 | 16.8791 | 109.1889 | 60.0218 | 97.5 | 16.8871 | 91.5697 | 59.9694 | 79
16.8691 | 186.1276 | 60.009 | 171.5 | 16.9033 | 146.3401 | 59.9737 | 134.5 | 16.8799 | 127.9886 | 60.0061 | 116 | 16.8874 | 109.1839 | 60.0218 | 97.5 | 16.8954 | 91.5582 | 59.9694 | 79
16.8775 | 186.1244 | 60.009 | 171.5 | 16.9116 | 146.3365 | 59.9737 | 134.5 | 16.8883 | 127.984 | 60.0061 | 116 | 16.8957 | 109.1788 | 60.0218 | 97.5 | 16.9037 | 91.5467 | 59.9689 | 79
16.8858 | 186.1212 | 60.009 | 171.5 | 16.92 | 146.333 | 59.9737 | 134.5 | 16.8966 | 127.9794 | 60.0061 | 116 | 16.9041 | 109.1738 | 60.0218 | 97.5 | 16.9121 | 91.5352 | 59.9689 | 79
16.8941 | 186.1179 | 60.009 | 171.5 | 16.9283 | 146.3294 | 59.9737 | 134.5 | 16.9049 | 127.9749 | 60.0061 | 116 | 16.9124 | 109.1687 | 60.0218 | 97.5 | 16.9204 | 91.5237 | 59.9689 | 79
16.9025 | 186.1147 | 60.009 | 171.5 | 16.9366 | 146.3259 | 59.9737 | 134.5 | 16.9133 | 127.9703 | 60.0061 | 116 | 16.9207 | 109.1637 | 60.0218 | 97.5 | 16.9287 | 91.5123 | 59.9689 | 79
16.9108 | 186.1115 | 60.009 | 171.5 | 16.945 | 146.3224 | 59.9737 | 134.5 | 16.9216 | 127.9657 | 60.0061 | 116 | 16.929 | 109.1587 | 60.0218 | 97.5 | 16.9371 | 91.5008 | 59.9689 | 79
16.9191 | 186.1082 | 60.009 | 171.5 | 16.9533 | 146.3188 | 59.9737 | 134.5 | 16.9299 | 127.9611 | 60.0061 | 116 | 16.9374 | 109.1536 | 60.0218 | 97.5 | 16.9454 | 91.4893 | 59.9689 | 79
16.9275 | 186.105 | 60.009 | 171.5 | 16.9617 | 146.3153 | 59.9737 | 134.5 | 16.9383 | 127.9565 | 60.0061 | 116 | 16.9457 | 109.1486 | 60.0218 | 97.5 | 16.9538 | 91.4778 | 59.9689 | 79
16.9358 | 186.1017 | 60.009 | 171.5 | 16.97 | 146.3117 | 59.9737 | 134.5 | 16.9466 | 127.9519 | 60.0061 | 116 | 16.954 | 109.1435 | 60.0218 | 97.5 | 16.9621 | 91.4663 | 59.9689 | 79
16.9441 | 186.0985 | 60.009 | 171.5 | 16.9783 | 146.3082 | 59.9737 | 134.5 | 16.9549 | 127.9474 | 60.0061 | 116 | 16.9624 | 109.1385 | 60.0218 | 97.5 | 16.9704 | 91.4549 | 59.9689 | 79
16.9525 | 186.0953 | 60.009 | 171.5 | 16.9867 | 146.3046 | 59.9737 | 134.5 | 16.9633 | 127.9428 | 60.0061 | 116 | 16.9707 | 109.1334 | 60.0218 | 97.5 | 16.9788 | 91.4434 | 59.9689 | 79
16.9608 | 186.092 | 60.009 | 171.5 | 16.995 | 146.3011 | 59.9737 | 134.5 | 16.9716 | 127.9382 | 60.0061 | 116 | 16.979 | 109.1284 | 60.0218 | 97.5 | 16.9871 | 91.4319 | 59.9689 | 79
16.9691 | 186.0888 | 60.009 | 171.5 | 17.0033 | 146.2975 | 59.9737 | 134.5 | 16.9799 | 127.9336 | 60.0061 | 116 | 16.9874 | 109.1233 | 60.0218 | 97.5 | 16.9955 | 91.4204 | 59.9689 | 79
16.9775 | 186.0856 | 60.009 | 171.5 | 17.0117 | 146.294 | 59.9737 | 134.5 | 16.9883 | 127.929 | 60.0061 | 116 | 16.9957 | 109.1183 | 60.0218 | 97.5 | 17.0038 | 91.4089 | 59.9689 | 79
16.9858 | 186.0823 | 60.009 | 171.5 | 17.02 | 146.2904 | 59.9737 | 134.5 | 16.9966 | 127.9244 | 60.0061 | 116 | 17.004 | 109.1133 | 60.0218 | 97.5 | 17.0121 | 91.3975 | 59.9689 | 79
16.9941 | 186.0791 | 60.009 | 171.5 | 17.0284 | 146.2869 | 59.9737 | 134.5 | 17.0049 | 127.9199 | 60.0061 | 116 | 17.0124 | 109.1082 | 60.0218 | 97.5 | 17.0205 | 91.386 | 59.9689 | 79
17.0025 | 186.0759 | 60.009 | 171.5 | 17.0367 | 146.2833 | 59.9737 | 134.5 | 17.0133 | 127.9153 | 60.0061 | 116 | 17.0207 | 109.1032 | 60.0218 | 97.5 | 17.0288 | 91.3745 | 59.9689 | 79
17.0108 | 186.0726 | 60.009 | 171.5 | 17.045 | 146.2798 | 59.9737 | 134.5 | 17.0216 | 127.9107 | 60.0061 | 116 | 17.029 | 109.0981 | 60.0218 | 97.5 | 17.0371 | 91.363 | 59.9689 | 79
17.0191 | 186.0694 | 60.009 | 171.5 | 17.0534 | 146.2762 | 59.9737 | 134.5 | 17.0299 | 127.9061 | 60.0053 | 116 | 17.0374 | 109.0931 | 60.0218 | 97.5 | 17.0455 | 91.3515 | 59.9689 | 79
17.0275 | 186.0662 | 60.009 | 171.5 | 17.0617 | 146.2727 | 59.9737 | 134.5 | 17.0383 | 127.9015 | 60.0053 | 116 | 17.0457 | 109.088 | 60.0218 | 97.5 | 17.0538 | 91.3401 | 59.9689 | 79
17.0358 | 186.0629 | 60.009 | 171.5 | 17.07 | 146.2691 | 59.9737 | 134.5 | 17.0466 | 127.8969 | 60.0053 | 116 | 17.054 | 109.083 | 60.0218 | 97.5 | 17.0622 | 91.3286 | 59.9689 | 79
17.0441 | 186.0597 | 60.009 | 171.5 | 17.0784 | 146.2656 | 59.9737 | 134.5 | 17.0549 | 127.8924 | 60.0053 | 116 | 17.0623 | 109.078 | 60.0218 | 97.5 | 17.0705 | 91.3171 | 59.9689 | 79
17.0525 | 186.0565 | 60.009 | 171.5 | 17.0867 | 146.262 | 59.9721 | 134.5 | 17.0633 | 127.8878 | 60.0053 | 116 | 17.0707 | 109.0729 | 60.0218 | 97.5 | 17.0788 | 91.3056 | 59.9689 | 79
17.0608 | 186.0532 | 60.0071 | 171.5 | 17.095 | 146.2585 | 59.9721 | 134.5 | 17.0716 | 127.8832 | 60.0053 | 116 | 17.079 | 109.0679 | 60.0207 | 97.5 | 17.0872 | 91.2942 | 59.9689 | 79
17.0691 | 186.05 | 60.0071 | 171.5 | 17.1034 | 146.2549 | 59.9721 | 134.5 | 17.0799 | 127.8786 | 60.0053 | 116 | 17.0873 | 109.0628 | 60.0207 | 97.5 | 17.0955 | 91.2827 | 59.9689 | 79
17.0774 | 186.0468 | 60.0071 | 171.5 | 17.1117 | 146.2514 | 59.9721 | 134.5 | 17.0883 | 127.874 | 60.0053 | 116 | 17.0956 | 109.0578 | 60.0207 | 97.5 | 17.1039 | 91.2712 | 59.968 | 79
17.0858 | 186.0435 | 60.0071 | 171.5 | 17.1201 | 146.2478 | 59.9721 | 134.5 | 17.0966 | 127.8694 | 60.0053 | 116 | 17.104 | 109.0527 | 60.0207 | 97.5 | 17.1122 | 91.2597 | 59.968 | 79
17.0941 | 186.0403 | 60.0071 | 171.5 | 17.1284 | 146.2443 | 59.9721 | 134.5 | 17.1049 | 127.8649 | 60.0053 | 116 | 17.1123 | 109.0477 | 60.0207 | 97.5 | 17.1205 | 91.2482 | 59.968 | 79
17.1024 | 186.037 | 60.0071 | 171.5 | 17.1367 | 146.2408 | 59.9721 | 134.5 | 17.1133 | 127.8603 | 60.0053 | 116 | 17.1206 | 109.0426 | 60.0207 | 97.5 | 17.1288 | 91.2368 | 59.968 | 79
17.1108 | 186.0338 | 60.0071 | 171.5 | 17.1451 | 146.2372 | 59.9721 | 134.5 | 17.1216 | 127.8557 | 60.0053 | 116 | 17.129 | 109.0376 | 60.0207 | 97.5 | 17.1372 | 91.2253 | 59.968 | 79
17.1191 | 186.0306 | 60.0071 | 171.5 | 17.1534 | 146.2337 | 59.9721 | 134.5 | 17.1299 | 127.8511 | 60.0053 | 116 | 17.1373 | 109.0326 | 60.0207 | 97.5 | 17.1455 | 91.2138 | 59.968 | 79
17.1274 | 186.0273 | 60.0071 | 171.5 | 17.1617 | 146.2301 | 59.9721 | 134.5 | 17.1382 | 127.8463 | 60.0053 | 116 | 17.1456 | 109.0275 | 60.0207 | 97.5 | 17.1539 | 91.2023 | 59.968 | 79
17.1358 | 186.0241 | 60.0071 | 171.5 | 17.1701 | 146.2266 | 59.9721 | 134.5 | 17.1466 | 127.8413 | 60.0053 | 116 | 17.154 | 109.0225 | 60.0207 | 97.5 | 17.1622 | 91.1908 | 59.968 | 79
17.1441 | 186.0209 | 60.0071 | 171.5 | 17.1784 | 146.223 | 59.9721 | 134.5 | 17.1549 | 127.8363 | 60.0053 | 116 | 17.1623 | 109.0174 | 60.0207 | 97.5 | 17.1705 | 91.1794 | 59.968 | 79
17.1524 | 186.0166 | 60.0071 | 171.5 | 17.1868 | 146.2195 | 59.9721 | 134.5 | 17.1632 | 127.8314 | 60.0053 | 116 | 17.1706 | 109.0124 | 60.0207 | 97.5 | 17.1789 | 91.1679 | 59.968 | 79
17.1608 | 186.011 | 60.0071 | 171.5 | 17.1951 | 146.2159 | 59.9721 | 134.5 | 17.1716 | 127.8264 | 60.0053 | 116 | 17.179 | 109.0073 | 60.0207 | 97.5 | 17.1872 | 91.1564 | 59.968 | 79
17.1691 | 186.0054 | 60.0071 | 171.5 | 17.2034 | 146.2124 | 59.9721 | 134.5 | 17.1799 | 127.8214 | 60.0053 | 116 | 17.1873 | 109.0023 | 60.0207 | 97.5 | 17.1956 | 91.1449 | 59.968 | 79
17.1774 | 185.9997 | 60.0071 | 171.5 | 17.2118 | 146.2088 | 59.9721 | 134.5 | 17.1882 | 127.8164 | 60.0053 | 116 | 17.1956 | 108.9973 | 60.0207 | 97.5 | 17.2039 | 91.1334 | 59.968 | 79
17.1858 | 185.9941 | 60.0071 | 171.5 | 17.2201 | 146.2052 | 59.9721 | 134.5 | 17.1966 | 127.8114 | 60.0053 | 116 | 17.2039 | 108.9922 | 60.0207 | 97.5 | 17.2122 | 91.122 | 59.968 | 79
17.1941 | 185.9884 | 60.0071 | 171.5 | 17.2284 | 146.2011 | 59.9721 | 134.5 | 17.2049 | 127.8064 | 60.0053 | 116 | 17.2123 | 108.9872 | 60.0207 | 97.5 | 17.2206 | 91.1105 | 59.968 | 79
17.2024 | 185.9828 | 60.0071 | 171.5 | 17.2368 | 146.197 | 59.9721 | 134.5 | 17.2133 | 127.8015 | 60.0053 | 116 | 17.2206 | 108.9821 | 60.0207 | 97.5 | 17.2289 | 91.099 | 59.968 | 79
17.2108 | 185.9772 | 60.0071 | 171.5 | 17.2451 | 146.1929 | 59.9721 | 134.5 | 17.2216 | 127.7965 | 60.0053 | 116 | 17.2289 | 108.9771 | 60.0207 | 97.5 | 17.2372 | 91.0875 | 59.968 | 79
17.2191 | 185.9715 | 60.0071 | 171.5 | 17.2534 | 146.1888 | 59.9721 | 134.5 | 17.2299 | 127.7915 | 60.0038 | 116 | 17.2373 | 108.9716 | 60.0207 | 97.5 | 17.2456 | 91.076 | 59.968 | 79
17.2274 | 185.9659 | 60.0071 | 171.5 | 17.2618 | 146.1847 | 59.9721 | 134.5 | 17.2383 | 127.7865 | 60.0038 | 116 | 17.2456 | 108.9656 | 60.0207 | 97.5 | 17.2539 | 91.0646 | 59.968 | 79
17.2358 | 185.9603 | 60.0071 | 171.5 | 17.2701 | 146.1806 | 59.9721 | 134.5 | 17.2466 | 127.7815 | 60.0038 | 116 | 17.2539 | 108.9595 | 60.0207 | 97.5 | 17.2623 | 91.0531 | 59.968 | 79
17.2441 | 185.9546 | 60.0071 | 171.5 | 17.2785 | 146.1765 | 59.9721 | 134.5 | 17.2549 | 127.7766 | 60.0038 | 116 | 17.2623 | 108.9534 | 60.0207 | 97.5 | 17.2706 | 91.0416 | 59.968 | 79
17.2524 | 185.949 | 60.0071 | 171.5 | 17.2868 | 146.1723 | 59.9735 | 134.5 | 17.2632 | 127.7716 | 60.0038 | 116 | 17.2706 | 108.9473 | 60.0207 | 97.5 | 17.2789 | 91.0301 | 59.968 | 79
17.2608 | 185.9434 | 60.0046 | 171.5 | 17.2951 | 146.1682 | 59.9735 | 134.5 | 17.2716 | 127.7666 | 60.0038 | 116 | 17.2789 | 108.9413 | 60.0207 | 97.5 | 17.2873 | 91.0186 | 59.968 | 79
17.2691 | 185.9377 | 60.0046 | 171.5 | 17.3035 | 146.1641 | 59.9735 | 134.5 | 17.2799 | 127.7616 | 60.0038 | 116 | 17.2873 | 108.9352 | 60.0207 | 97.5 | 17.2956 | 91.0072 | 59.968 | 79
17.2774 | 185.9321 | 60.0046 | 171.5 | 17.3118 | 146.16 | 59.9735 | 134.5 | 17.2882 | 127.7566 | 60.0038 | 116 | 17.2956 | 108.9291 | 60.0207 | 97.5 | 17.304 | 90.9957 | 59.9671 | 79
17.2858 | 185.9265 | 60.0046 | 171.5 | 17.3201 | 146.1559 | 59.9735 | 134.5 | 17.2966 | 127.7516 | 60.0038 | 116 | 17.3039 | 108.923 | 60.0207 | 97.5 | 17.3123 | 90.9842 | 59.9671 | 79
17.2941 | 185.9208 | 60.0046 | 171.5 | 17.3285 | 146.1518 | 59.9735 | 134.5 | 17.3049 | 127.7467 | 60.0038 | 116 | 17.3123 | 108.9169 | 60.0207 | 97.5 | 17.3206 | 90.9727 | 59.9671 | 79
17.3024 | 185.9152 | 60.0046 | 171.5 | 17.3368 | 146.1477 | 59.9735 | 134.5 | 17.3132 | 127.7417 | 60.0038 | 116 | 17.3206 | 108.9109 | 60.0207 | 97.5 | 17.329 | 90.9613 | 59.9671 | 79
17.3108 | 185.9095 | 60.0046 | 171.5 | 17.3452 | 146.1436 | 59.9735 | 134.5 | 17.3216 | 127.7367 | 60.0038 | 116 | 17.3289 | 108.9048 | 60.0207 | 97.5 | 17.3373 | 90.9498 | 59.9671 | 79
17.3191 | 185.9039 | 60.0046 | 171.5 | 17.3535 | 146.1395 | 59.9735 | 134.5 | 17.3299 | 127.7317 | 60.0038 | 116 | 17.3372 | 108.8987 | 60.0207 | 97.5 | 17.3456 | 90.9383 | 59.9671 | 79
17.3274 | 185.8983 | 60.0046 | 171.5 | 17.3618 | 146.1354 | 59.9735 | 134.5 | 17.3382 | 127.7267 | 60.0038 | 116 | 17.3456 | 108.8926 | 60.0207 | 97.5 | 17.354 | 90.9268 | 59.9671 | 79
17.3358 | 185.8926 | 60.0046 | 171.5 | 17.3702 | 146.1313 | 59.9735 | 134.5 | 17.3466 | 127.7217 | 60.0038 | 116 | 17.3539 | 108.8866 | 60.0207 | 97.5 | 17.3623 | 90.9153 | 59.9671 | 79
17.3441 | 185.887 | 60.0046 | 171.5 | 17.3785 | 146.1272 | 59.9735 | 134.5 | 17.3549 | 127.7168 | 60.0038 | 116 | 17.3622 | 108.8805 | 60.0207 | 97.5 | 17.3707 | 90.9039 | 59.9671 | 79
17.3524 | 185.8813 | 60.0046 | 171.5 | 17.3868 | 146.1231 | 59.9735 | 134.5 | 17.3632 | 127.7118 | 60.0038 | 116 | 17.3706 | 108.8744 | 60.0207 | 97.5 | 17.379 | 90.8924 | 59.9671 | 79
17.3608 | 185.8757 | 60.0046 | 171.5 | 17.3952 | 146.119 | 59.9735 | 134.5 | 17.3716 | 127.7068 | 60.0038 | 116 | 17.3789 | 108.8683 | 60.0207 | 97.5 | 17.3873 | 90.8809 | 59.9671 | 79
17.3691 | 185.8701 | 60.0046 | 171.5 | 17.4035 | 146.1149 | 59.9735 | 134.5 | 17.3799 | 127.7018 | 60.0038 | 116 | 17.3872 | 108.8623 | 60.0207 | 97.5 | 17.3957 | 90.8694 | 59.9671 | 79
17.3774 | 185.8644 | 60.0046 | 171.5 | 17.4119 | 146.1108 | 59.9735 | 134.5 | 17.3882 | 127.6968 | 60.0038 | 116 | 17.3955 | 108.8562 | 60.0207 | 97.5 | 17.404 | 90.8579 | 59.9671 | 79
17.3857 | 185.8588 | 60.0046 | 171.5 | 17.4202 | 146.1067 | 59.9735 | 134.5 | 17.3966 | 127.6918 | 60.0038 | 116 | 17.4039 | 108.8501 | 60.0207 | 97.5 | 17.4124 | 90.8509 | 59.9671 | 79
17.3941 | 185.8532 | 60.0046 | 171.5 | 17.4285 | 146.1026 | 59.9735 | 134.5 | 17.4049 | 127.6869 | 60.0038 | 116 | 17.4122 | 108.844 | 60.0207 | 97.5 | 17.4207 | 90.8507 | 59.9671 | 79
17.4024 | 185.8475 | 60.0046 | 171.5 | 17.4369 | 146.0985 | 59.9735 | 134.5 | 17.4132 | 127.6819 | 60.0038 | 116 | 17.4205 | 108.838 | 60.0207 | 97.5 | 17.429 | 90.8505 | 59.9671 | 79
17.4107 | 185.8419 | 60.0046 | 171.5 | 17.4452 | 146.0944 | 59.9735 | 134.5 | 17.4216 | 127.6769 | 60.0038 | 116 | 17.4289 | 108.8319 | 60.0207 | 97.5 | 17.4373 | 90.8502 | 59.9671 | 79
17.4191 | 185.8363 | 60.0046 | 171.5 | 17.4536 | 146.0903 | 59.9735 | 134.5 | 17.4299 | 127.6719 | 60.0034 | 116 | 17.4372 | 108.8258 | 60.0207 | 97.5 | 17.4457 | 90.85 | 59.9671 | 79
17.4274 | 185.8306 | 60.0046 | 171.5 | 17.4619 | 146.0862 | 59.9735 | 134.5 | 17.4382 | 127.6669 | 60.0034 | 116 | 17.4455 | 108.8197 | 60.0207 | 97.5 | 17.454 | 90.8498 | 59.9671 | 79
17.4357 | 185.825 | 60.0046 | 171.5 | 17.4702 | 146.0821 | 59.9735 | 134.5 | 17.4466 | 127.6619 | 60.0034 | 116 | 17.4539 | 108.8137 | 60.0207 | 97.5 | 17.4624 | 90.8496 | 59.9671 | 79
17.4441 | 185.8194 | 60.0046 | 171.5 | 17.4786 | 146.078 | 59.9735 | 134.5 | 17.4549 | 127.657 | 60.0034 | 116 | 17.4622 | 108.8076 | 60.0207 | 97.5 | 17.4707 | 90.8493 | 59.9671 | 79
17.4524 | 185.8137 | 60.0046 | 171.5 | 17.4869 | 146.0739 | 59.9724 | 134.5 | 17.4632 | 127.652 | 60.0034 | 116 | 17.4705 | 108.8015 | 60.0207 | 97.5 | 17.479 | 90.8491 | 59.9671 | 79
17.4607 | 185.8081 | 60.0016 | 171.5 | 17.4952 | 146.0698 | 59.9724 | 134.5 | 17.4716 | 127.647 | 60.0034 | 116 | 17.4789 | 108.7954 | 60.0202 | 97.5 | 17.4874 | 90.8489 | 59.9671 | 79
17.4691 | 185.8024 | 60.0016 | 171.5 | 17.5036 | 146.0657 | 59.9724 | 134.5 | 17.4799 | 127.642 | 60.0034 | 116 | 17.4872 | 108.7893 | 60.0202 | 97.5 | 17.4957 | 90.8487 | 59.9671 | 79
17.4774 | 185.7968 | 60.0016 | 171.5 | 17.5119 | 146.0616 | 59.9724 | 134.5 | 17.4882 | 127.637 | 60.0034 | 116 | 17.4955 | 108.7833 | 60.0202 | 97.5 | 17.5041 | 90.8485 | 59.966 | 79
17.4857 | 185.7912 | 60.0016 | 171.5 | 17.5202 | 146.0575 | 59.9724 | 134.5 | 17.4966 | 127.632 | 60.0034 | 116 | 17.5038 | 108.7772 | 60.0202 | 97.5 | 17.5124 | 90.8482 | 59.966 | 79
17.4941 | 185.7855 | 60.0016 | 171.5 | 17.5286 | 146.0534 | 59.9724 | 134.5 | 17.5049 | 127.6271 | 60.0034 | 116 | 17.5122 | 108.7711 | 60.0202 | 97.5 | 17.5208 | 90.848 | 59.966 | 79
17.5024 | 185.7799 | 60.0016 | 171.5 | 17.5369 | 146.0493 | 59.9724 | 134.5 | 17.5132 | 127.6221 | 60.0034 | 116 | 17.5205 | 108.765 | 60.0202 | 97.5 | 17.5291 | 90.8478 | 59.966 | 79
17.5107 | 185.7742 | 60.0016 | 171.5 | 17.5453 | 146.0452 | 59.9724 | 134.5 | 17.5215 | 127.6171 | 60.0034 | 116 | 17.5288 | 108.759 | 60.0202 | 97.5 | 17.5374 | 90.8476 | 59.966 | 79
17.5191 | 185.7686 | 60.0016 | 171.5 | 17.5536 | 146.041 | 59.9724 | 134.5 | 17.5299 | 127.6121 | 60.0034 | 116 | 17.5372 | 108.7529 | 60.0202 | 97.5 | 17.5457 | 90.8473 | 59.966 | 79
17.5274 | 185.763 | 60.0016 | 171.5 | 17.5619 | 146.0369 | 59.9724 | 134.5 | 17.5382 | 127.6071 | 60.0034 | 116 | 17.5455 | 108.7468 | 60.0202 | 97.5 | 17.5541 | 90.8471 | 59.966 | 79
17.5357 | 185.7573 | 60.0016 | 171.5 | 17.5703 | 146.0328 | 59.9724 | 134.5 | 17.5466 | 127.6021 | 60.0034 | 116 | 17.5538 | 108.7407 | 60.0202 | 97.5 | 17.5624 | 90.8469 | 59.966 | 79
17.5441 | 185.7517 | 60.0016 | 171.5 | 17.5786 | 146.0287 | 59.9724 | 134.5 | 17.5549 | 127.5972 | 60.0034 | 116 | 17.5622 | 108.7347 | 60.0202 | 97.5 | 17.5708 | 90.8467 | 59.966 | 79
17.5524 | 185.7461 | 60.0016 | 171.5 | 17.5869 | 146.0246 | 59.9724 | 134.5 | 17.5632 | 127.5922 | 60.0034 | 116 | 17.5705 | 108.7286 | 60.0202 | 97.5 | 17.5791 | 90.8464 | 59.966 | 79
17.5607 | 185.7404 | 60.0016 | 171.5 | 17.5953 | 146.0205 | 59.9724 | 134.5 | 17.5716 | 127.5872 | 60.0034 | 116 | 17.5788 | 108.7225 | 60.0202 | 97.5 | 17.5874 | 90.8462 | 59.966 | 79
17.5691 | 185.7348 | 60.0016 | 171.5 | 17.6036 | 146.0164 | 59.9724 | 134.5 | 17.5799 | 127.5822 | 60.0034 | 116 | 17.5872 | 108.7164 | 60.0202 | 97.5 | 17.5958 | 90.846 | 59.966 | 79
17.5774 | 185.7292 | 60.0016 | 171.5 | 17.612 | 146.0123 | 59.9724 | 134.5 | 17.5882 | 127.5772 | 60.0034 | 116 | 17.5955 | 108.7104 | 60.0202 | 97.5 | 17.6041 | 90.8458 | 59.966 | 79
17.5857 | 185.7235 | 60.0016 | 171.5 | 17.6203 | 146.0082 | 59.9724 | 134.5 | 17.5966 | 127.5722 | 60.0034 | 116 | 17.6038 | 108.7043 | 60.0202 | 97.5 | 17.6125 | 90.8456 | 59.966 | 79
17.5941 | 185.7179 | 60.0016 | 171.5 | 17.6286 | 146.0041 | 59.9724 | 134.5 | 17.6049 | 127.5673 | 60.0034 | 116 | 17.6122 | 108.6982 | 60.0202 | 97.5 | 17.6208 | 90.8453 | 59.966 | 79
17.6024 | 185.7122 | 60.0016 | 171.5 | 17.637 | 146 | 59.9724 | 134.5 | 17.6132 | 127.5623 | 60.0034 | 116 | 17.6205 | 108.6921 | 60.0202 | 97.5 | 17.6291 | 90.8451 | 59.966 | 79
17.6107 | 185.7066 | 60.0016 | 171.5 | 17.6453 | 145.9959 | 59.9724 | 134.5 | 17.6216 | 127.5573 | 60.0034 | 116 | 17.6288 | 108.686 | 60.0202 | 97.5 | 17.6375 | 90.8449 | 59.966 | 79
17.6191 | 185.701 | 60.0016 | 171.5 | 17.6536 | 145.9918 | 59.9724 | 134.5 | 17.6299 | 127.5523 | 60.0023 | 116 | 17.6371 | 108.68 | 60.0202 | 97.5 | 17.6458 | 90.8447 | 59.966 | 79
17.6274 | 185.6953 | 60.0016 | 171.5 | 17.662 | 145.9877 | 59.9724 | 134.5 | 17.6382 | 127.5473 | 60.0023 | 116 | 17.6455 | 108.6739 | 60.0202 | 97.5 | 17.6541 | 90.8444 | 59.966 | 79
17.6357 | 185.6897 | 60.0016 | 171.5 | 17.6703 | 145.9836 | 59.9724 | 134.5 | 17.6465 | 127.5424 | 60.0023 | 116 | 17.6538 | 108.6678 | 60.0202 | 97.5 | 17.6625 | 90.8442 | 59.966 | 79
17.6441 | 185.6841 | 60.0016 | 171.5 | 17.6786 | 145.9795 | 59.9724 | 134.5 | 17.6549 | 127.5375 | 60.0023 | 116 | 17.6621 | 108.6617 | 60.0202 | 97.5 | 17.6708 | 90.844 | 59.966 | 79
17.6524 | 185.6784 | 60.0016 | 171.5 | 17.687 | 145.9754 | 59.9735 | 134.5 | 17.6632 | 127.5326 | 60.0023 | 116 | 17.6705 | 108.6557 | 60.0202 | 97.5 | 17.6792 | 90.8438 | 59.966 | 79
17.6607 | 185.6728 | 59.9999 | 171.5 | 17.6953 | 145.9713 | 59.9735 | 134.5 | 17.6715 | 127.5277 | 60.0023 | 116 | 17.6788 | 108.6496 | 60.0205 | 97.5 | 17.6875 | 90.8435 | 59.966 | 79
17.6691 | 185.6671 | 59.9999 | 171.5 | 17.7037 | 145.9672 | 59.9735 | 134.5 | 17.6799 | 127.5228 | 60.0023 | 116 | 17.6871 | 108.6435 | 60.0205 | 97.5 | 17.6958 | 90.8433 | 59.966 | 79
17.6774 | 185.6615 | 59.9999 | 171.5 | 17.712 | 145.9631 | 59.9735 | 134.5 | 17.6882 | 127.5179 | 60.0023 | 116 | 17.6955 | 108.6374 | 60.0205 | 97.5 | 17.7042 | 90.8431 | 59.9664 | 79
17.6857 | 185.6558 | 59.9999 | 171.5 | 17.7203 | 145.959 | 59.9735 | 134.5 | 17.6966 | 127.513 | 60.0023 | 116 | 17.7038 | 108.6314 | 60.0205 | 97.5 | 17.7125 | 90.8429 | 59.9664 | 79
17.6941 | 185.6502 | 59.9999 | 171.5 | 17.7287 | 145.9548 | 59.9735 | 134.5 | 17.7049 | 127.5081 | 60.0023 | 116 | 17.7121 | 108.6253 | 60.0205 | 97.5 | 17.7209 | 90.8427 | 59.9664 | 79
17.7024 | 185.6445 | 59.9999 | 171.5 | 17.737 | 145.9461 | 59.9735 | 134.5 | 17.7132 | 127.5032 | 60.0023 | 116 | 17.7204 | 108.6192 | 60.0205 | 97.5 | 17.7292 | 90.8424 | 59.9664 | 79
17.7107 | 185.6389 | 59.9999 | 171.5 | 17.7453 | 145.9374 | 59.9735 | 134.5 | 17.7216 | 127.4983 | 60.0023 | 116 | 17.7288 | 108.6131 | 60.0205 | 97.5 | 17.7375 | 90.8422 | 59.9664 | 79
17.7191 | 185.6332 | 59.9999 | 171.5 | 17.7537 | 145.9288 | 59.9735 | 134.5 | 17.7299 | 127.4934 | 60.0023 | 116 | 17.7371 | 108.6071 | 60.0205 | 97.5 | 17.7458 | 90.842 | 59.9664 | 79
17.7274 | 185.6276 | 59.9999 | 171.5 | 17.762 | 145.9201 | 59.9735 | 134.5 | 17.7382 | 127.4885 | 60.0023 | 116 | 17.7454 | 108.6017 | 60.0205 | 97.5 | 17.7542 | 90.8418 | 59.9664 | 79
17.7357 | 185.6219 | 59.9999 | 171.5 | 17.7704 | 145.9115 | 59.9735 | 134.5 | 17.7466 | 127.4836 | 60.0023 | 116 | 17.7538 | 108.5998 | 60.0205 | 97.5 | 17.7625 | 90.8415 | 59.9664 | 79
17.7441 | 185.6163 | 59.9999 | 171.5 | 17.7787 | 145.9028 | 59.9735 | 134.5 | 17.7549 | 127.4787 | 60.0023 | 116 | 17.7621 | 108.5979 | 60.0205 | 97.5 | 17.7709 | 90.8413 | 59.9664 | 79
17.7524 | 185.6106 | 59.9999 | 171.5 | 17.787 | 145.8942 | 59.9735 | 134.5 | 17.7632 | 127.4738 | 60.0023 | 116 | 17.7704 | 108.596 | 60.0205 | 97.5 | 17.7792 | 90.8411 | 59.9664 | 79
17.7607 | 185.605 | 59.9999 | 171.5 | 17.7954 | 145.8855 | 59.9735 | 134.5 | 17.7715 | 127.4689 | 60.0023 | 116 | 17.7787 | 108.5941 | 60.0205 | 97.5 | 17.7876 | 90.8409 | 59.9664 | 79
17.7691 | 185.5993 | 59.9999 | 171.5 | 17.8037 | 145.8769 | 59.9735 | 134.5 | 17.7799 | 127.464 | 60.0023 | 116 | 17.7871 | 108.5921 | 60.0205 | 97.5 | 17.7959 | 90.8406 | 59.9664 | 79
17.7774 | 185.5937 | 59.9999 | 171.5 | 17.812 | 145.8682 | 59.9735 | 134.5 | 17.7882 | 127.4591 | 60.0023 | 116 | 17.7954 | 108.5902 | 60.0205 | 97.5 | 17.8042 | 90.8404 | 59.9664 | 79
17.7857 | 185.588 | 59.9999 | 171.5 | 17.8204 | 145.8596 | 59.9735 | 134.5 | 17.7965 | 127.4542 | 60.0023 | 116 | 17.8037 | 108.5883 | 60.0205 | 97.5 | 17.8126 | 90.8402 | 59.9664 | 79
17.7941 | 185.5824 | 59.9999 | 171.5 | 17.8287 | 145.8509 | 59.9735 | 134.5 | 17.8049 | 127.4493 | 60.0023 | 116 | 17.8121 | 108.5864 | 60.0205 | 97.5 | 17.8209 | 90.84 | 59.9664 | 79
17.8024 | 185.5767 | 59.9999 | 171.5 | 17.8371 | 145.8423 | 59.9735 | 134.5 | 17.8132 | 127.4444 | 60.0023 | 116 | 17.8204 | 108.5845 | 60.0205 | 97.5 | 17.8293 | 90.8397 | 59.9664 | 79
17.8107 | 185.5711 | 59.9999 | 171.5 | 17.8454 | 145.8336 | 59.9735 | 134.5 | 17.8215 | 127.4395 | 60.0023 | 116 | 17.8287 | 108.5826 | 60.0205 | 97.5 | 17.8376 | 90.8395 | 59.9664 | 79
17.8191 | 185.5654 | 59.9999 | 171.5 | 17.8537 | 145.825 | 59.9735 | 134.5 | 17.8299 | 127.4346 | 60.0017 | 116 | 17.8371 | 108.5807 | 60.0205 | 97.5 | 17.8459 | 90.8393 | 59.9664 | 79
17.8274 | 185.5598 | 59.9999 | 171.5 | 17.8621 | 145.8163 | 59.9735 | 134.5 | 17.8382 | 127.4297 | 60.0017 | 116 | 17.8454 | 108.5788 | 60.0205 | 97.5 | 17.8542 | 90.8391 | 59.9664 | 79
17.8357 | 185.5541 | 59.9999 | 171.5 | 17.8704 | 145.8076 | 59.9735 | 134.5 | 17.8466 | 127.4248 | 60.0017 | 116 | 17.8537 | 108.5769 | 60.0205 | 97.5 | 17.8626 | 90.8389 | 59.9664 | 79
17.8441 | 185.5485 | 59.9999 | 171.5 | 17.8787 | 145.799 | 59.9735 | 134.5 | 17.8549 | 127.4199 | 60.0017 | 116 | 17.8621 | 108.575 | 60.0205 | 97.5 | 17.8709 | 90.8386 | 59.9664 | 79
17.8524 | 185.5428 | 59.9999 | 171.5 | 17.8871 | 145.7903 | 59.974 | 134.5 | 17.8632 | 127.415 | 60.0017 | 116 | 17.8704 | 108.5731 | 60.0205 | 97.5 | 17.8793 | 90.8384 | 59.9664 | 79
17.8607 | 185.5372 | 59.9983 | 171.5 | 17.8954 | 145.7817 | 59.974 | 134.5 | 17.8716 | 127.4101 | 60.0017 | 116 | 17.8787 | 108.5712 | 60.0191 | 97.5 | 17.8876 | 90.8382 | 59.9664 | 79
17.8691 | 185.5315 | 59.9983 | 171.5 | 17.9037 | 145.773 | 59.974 | 134.5 | 17.8799 | 127.4052 | 60.0017 | 116 | 17.8871 | 108.5693 | 60.0191 | 97.5 | 17.8959 | 90.838 | 59.9664 | 79
17.8774 | 185.5259 | 59.9983 | 171.5 | 17.9121 | 145.7644 | 59.974 | 134.5 | 17.8882 | 127.4003 | 60.0017 | 116 | 17.8954 | 108.5674 | 60.0191 | 97.5 | 17.9043 | 90.8377 | 59.9658 | 79
17.8857 | 185.5202 | 59.9983 | 171.5 | 17.9204 | 145.7557 | 59.974 | 134.5 | 17.8965 | 127.3954 | 60.0017 | 116 | 17.9037 | 108.5655 | 60.0191 | 97.5 | 17.9126 | 90.8375 | 59.9658 | 79
17.8941 | 185.5146 | 59.9983 | 171.5 | 17.9288 | 145.7471 | 59.974 | 134.5 | 17.9049 | 127.3905 | 60.0017 | 116 | 17.912 | 108.5636 | 60.0191 | 97.5 | 17.921 | 90.8373 | 59.9658 | 79
17.9024 | 185.5089 | 59.9983 | 171.5 | 17.9371 | 145.7384 | 59.974 | 134.5 | 17.9132 | 127.3856 | 60.0017 | 116 | 17.9204 | 108.5616 | 60.0191 | 97.5 | 17.9293 | 90.8371 | 59.9658 | 79
17.9107 | 185.5033 | 59.9983 | 171.5 | 17.9454 | 145.7298 | 59.974 | 134.5 | 17.9215 | 127.3807 | 60.0017 | 116 | 17.9287 | 108.5597 | 60.0191 | 97.5 | 17.9377 | 90.8368 | 59.9658 | 79
17.9191 | 185.4976 | 59.9983 | 171.5 | 17.9538 | 145.7211 | 59.974 | 134.5 | 17.9299 | 127.3758 | 60.0017 | 116 | 17.937 | 108.5578 | 60.0191 | 97.5 | 17.946 | 90.8366 | 59.9658 | 79
17.9274 | 185.492 | 59.9983 | 171.5 | 17.9621 | 145.7124 | 59.974 | 134.5 | 17.9382 | 127.3709 | 60.0017 | 116 | 17.9454 | 108.5559 | 60.0191 | 97.5 | 17.9543 | 90.8364 | 59.9658 | 79
17.9357 | 185.4863 | 59.9983 | 171.5 | 17.9704 | 145.7038 | 59.974 | 134.5 | 17.9465 | 127.366 | 60.0017 | 116 | 17.9537 | 108.554 | 60.0191 | 97.5 | 17.9626 | 90.8362 | 59.9658 | 79
17.9441 | 185.4807 | 59.9983 | 171.5 | 17.9788 | 145.6951 | 59.974 | 134.5 | 17.9549 | 127.3611 | 60.0017 | 116 | 17.962 | 108.5521 | 60.0191 | 97.5 | 17.971 | 90.8348 | 59.9658 | 79
17.9524 | 185.475 | 59.9983 | 171.5 | 17.9871 | 145.6865 | 59.974 | 134.5 | 17.9632 | 127.3562 | 60.0017 | 116 | 17.9704 | 108.5502 | 60.0191 | 97.5 | 17.9793 | 90.8297 | 59.9658 | 79
17.9607 | 185.4694 | 59.9983 | 171.5 | 17.9955 | 145.6778 | 59.974 | 134.5 | 17.9715 | 127.3513 | 60.0017 | 116 | 17.9787 | 108.5483 | 60.0191 | 97.5 | 17.9877 | 90.8245 | 59.9658 | 79
17.9691 | 185.4637 | 59.9983 | 171.5 | 18.0038 | 145.6692 | 59.974 | 134.5 | 17.9799 | 127.3464 | 60.0017 | 116 | 17.987 | 108.5464 | 60.0191 | 97.5 | 17.996 | 90.8194 | 59.9658 | 79
17.9774 | 185.4581 | 59.9983 | 171.5 | 18.0121 | 145.6605 | 59.974 | 134.5 | 17.9882 | 127.3415 | 60.0017 | 116 | 17.9954 | 108.5445 | 60.0191 | 97.5 | 18.0043 | 90.8143 | 59.9658 | 79
17.9857 | 185.4524 | 59.9983 | 171.5 | 18.0205 | 145.6519 | 59.974 | 134.5 | 17.9966 | 127.3366 | 60.0017 | 116 | 18.0037 | 108.5426 | 60.0191 | 97.5 | 18.0127 | 90.8091 | 59.9658 | 79
17.9941 | 185.4468 | 59.9983 | 171.5 | 18.0288 | 145.6432 | 59.974 | 134.5 | 18.0049 | 127.3317 | 60.0017 | 116 | 18.012 | 108.5407 | 60.0191 | 97.5 | 18.021 | 90.804 | 59.9658 | 79
18.0024 | 185.4411 | 59.9983 | 171.5 | 18.0371 | 145.6346 | 59.974 | 134.5 | 18.0132 | 127.3268 | 60.0017 | 116 | 18.0204 | 108.5388 | 60.0191 | 97.5 | 18.0294 | 90.7989 | 59.9658 | 79
18.0107 | 185.4355 | 59.9983 | 171.5 | 18.0455 | 145.6259 | 59.974 | 134.5 | 18.0215 | 127.3219 | 60.0017 | 116 | 18.0287 | 108.5369 | 60.0191 | 97.5 | 18.0377 | 90.7937 | 59.9658 | 79
18.0191 | 185.4298 | 59.9983 | 171.5 | 18.0538 | 145.6172 | 59.974 | 134.5 | 18.0299 | 127.317 | 60.0014 | 116 | 18.037 | 108.535 | 60.0191 | 97.5 | 18.046 | 90.7886 | 59.9658 | 79
18.0274 | 185.4242 | 59.9983 | 171.5 | 18.0621 | 145.6086 | 59.974 | 134.5 | 18.0382 | 127.3121 | 60.0014 | 116 | 18.0453 | 108.5331 | 60.0191 | 97.5 | 18.0544 | 90.7835 | 59.9658 | 79
18.0357 | 185.4185 | 59.9983 | 171.5 | 18.0705 | 145.5999 | 59.974 | 134.5 | 18.0465 | 127.3072 | 60.0014 | 116 | 18.0536 | 108.5311 | 60.0191 | 97.5 | 18.0627 | 90.7783 | 59.9658 | 79
18.0441 | 185.4129 | 59.9983 | 171.5 | 18.0788 | 145.5913 | 59.974 | 134.5 | 18.0549 | 127.3023 | 60.0014 | 116 | 18.062 | 108.5292 | 60.0191 | 97.5 | 18.071 | 90.7732 | 59.9658 | 79
18.0524 | 185.4072 | 59.9983 | 171.5 | 18.0872 | 145.5826 | 59.9746 | 134.5 | 18.0632 | 127.2974 | 60.0014 | 116 | 18.0703 | 108.5273 | 60.0191 | 97.5 | 18.0794 | 90.7681 | 59.9658 | 79
18.0607 | 185.4016 | 59.9974 | 171.5 | 18.0955 | 145.574 | 59.9746 | 134.5 | 18.0715 | 127.2925 | 60.0014 | 116 | 18.0786 | 108.5254 | 60.0191 | 97.5 | 18.0877 | 90.7629 | 59.9658 | 79
18.0691 | 185.3959 | 59.9974 | 171.5 | 18.1038 | 145.5653 | 59.9746 | 134.5 | 18.0799 | 127.2876 | 60.0014 | 116 | 18.087 | 108.5235 | 60.0191 | 97.5 | 18.0961 | 90.7578 | 59.9658 | 79
18.0774 | 185.3903 | 59.9974 | 171.5 | 18.1122 | 145.5567 | 59.9746 | 134.5 | 18.0882 | 127.2827 | 60.0014 | 116 | 18.0953 | 108.5216 | 60.0191 | 97.5 | 18.1044 | 90.7526 | 59.9655 | 79
18.0857 | 185.3846 | 59.9974 | 171.5 | 18.1205 | 145.548 | 59.9746 | 134.5 | 18.0965 | 127.2778 | 60.0014 | 116 | 18.1036 | 108.5197 | 60.0191 | 97.5 | 18.1127 | 90.7475 | 59.9655 | 79
18.0941 | 185.379 | 59.9974 | 171.5 | 18.1288 | 145.5394 | 59.9746 | 134.5 | 18.1049 | 127.2729 | 60.0014 | 116 | 18.112 | 108.5178 | 60.0191 | 97.5 | 18.1211 | 90.7424 | 59.9655 | 79
18.1024 | 185.3733 | 59.9974 | 171.5 | 18.1372 | 145.5307 | 59.9746 | 134.5 | 18.1132 | 127.268 | 60.0014 | 116 | 18.1203 | 108.5159 | 60.0191 | 97.5 | 18.1294 | 90.7372 | 59.9655 | 79
18.1107 | 185.3677 | 59.9974 | 171.5 | 18.1455 | 145.5221 | 59.9746 | 134.5 | 18.1216 | 127.2631 | 60.0014 | 116 | 18.1286 | 108.514 | 60.0191 | 97.5 | 18.1378 | 90.7321 | 59.9655 | 79
18.1191 | 185.362 | 59.9974 | 171.5 | 18.1539 | 145.5134 | 59.9746 | 134.5 | 18.1299 | 127.2582 | 60.0014 | 116 | 18.137 | 108.5121 | 60.0191 | 97.5 | 18.1461 | 90.727 | 59.9655 | 79
18.1274 | 185.3564 | 59.9974 | 171.5 | 18.1622 | 145.5048 | 59.9746 | 134.5 | 18.1382 | 127.2533 | 60.0014 | 116 | 18.1453 | 108.5102 | 60.0191 | 97.5 | 18.1544 | 90.7218 | 59.9655 | 79
18.1357 | 185.3507 | 59.9974 | 171.5 | 18.1705 | 145.4961 | 59.9746 | 134.5 | 18.1465 | 127.2483 | 60.0014 | 116 | 18.1536 | 108.5083 | 60.0191 | 97.5 | 18.1628 | 90.7167 | 59.9655 | 79
18.1441 | 185.3451 | 59.9974 | 171.5 | 18.1789 | 145.4874 | 59.9746 | 134.5 | 18.1549 | 127.2433 | 60.0014 | 116 | 18.162 | 108.5064 | 60.0191 | 97.5 | 18.1711 | 90.7116 | 59.9655 | 79
18.1524 | 185.3394 | 59.9974 | 171.5 | 18.1872 | 145.4788 | 59.9746 | 134.5 | 18.1632 | 127.2382 | 60.0014 | 116 | 18.1703 | 108.5044 | 60.0191 | 97.5 | 18.1794 | 90.7064 | 59.9655 | 79
18.1607 | 185.3342 | 59.9974 | 171.5 | 18.1955 | 145.4701 | 59.9746 | 134.5 | 18.1715 | 127.2332 | 60.0014 | 116 | 18.1786 | 108.5025 | 60.0191 | 97.5 | 18.1878 | 90.7013 | 59.9655 | 79
18.1691 | 185.3306 | 59.9974 | 171.5 | 18.2039 | 145.4615 | 59.9746 | 134.5 | 18.1799 | 127.2281 | 60.0014 | 116 | 18.187 | 108.5006 | 60.0191 | 97.5 | 18.1961 | 90.6962 | 59.9655 | 79
18.1774 | 185.3269 | 59.9974 | 171.5 | 18.2122 | 145.4528 | 59.9746 | 134.5 | 18.1882 | 127.2231 | 60.0014 | 116 | 18.1953 | 108.4987 | 60.0191 | 97.5 | 18.2045 | 90.691 | 59.9655 | 79
18.1857 | 185.3233 | 59.9974 | 171.5 | 18.2206 | 145.4442 | 59.9746 | 134.5 | 18.1965 | 127.218 | 60.0014 | 116 | 18.2036 | 108.4968 | 60.0191 | 97.5 | 18.2128 | 90.6859 | 59.9655 | 79
18.1941 | 185.3196 | 59.9974 | 171.5 | 18.2289 | 145.4358 | 59.9746 | 134.5 | 18.2049 | 127.213 | 60.0014 | 116 | 18.2119 | 108.4949 | 60.0191 | 97.5 | 18.2211 | 90.6808 | 59.9655 | 79
18.2024 | 185.316 | 59.9974 | 171.5 | 18.2372 | 145.4323 | 59.9746 | 134.5 | 18.2132 | 127.2079 | 60.0014 | 116 | 18.2203 | 108.493 | 60.0191 | 97.5 | 18.2295 | 90.6756 | 59.9655 | 79
18.2108 | 185.3123 | 59.9974 | 171.5 | 18.2456 | 145.4287 | 59.9746 | 134.5 | 18.2215 | 127.2029 | 60.0014 | 116 | 18.2286 | 108.4911 | 60.0191 | 97.5 | 18.2378 | 90.6705 | 59.9655 | 79
18.2191 | 185.3087 | 59.9974 | 171.5 | 18.2539 | 145.4252 | 59.9746 | 134.5 | 18.2299 | 127.1978 | 60.002 | 116 | 18.2369 | 108.4892 | 60.0191 | 97.5 | 18.2462 | 90.6654 | 59.9655 | 79
18.2274 | 185.3051 | 59.9974 | 171.5 | 18.2622 | 145.4216 | 59.9746 | 134.5 | 18.2382 | 127.1928 | 60.002 | 116 | 18.2453 | 108.4873 | 60.0191 | 97.5 | 18.2545 | 90.6602 | 59.9655 | 79
18.2358 | 185.3014 | 59.9974 | 171.5 | 18.2706 | 145.4181 | 59.9746 | 134.5 | 18.2465 | 127.1877 | 60.002 | 116 | 18.2536 | 108.4854 | 60.0191 | 97.5 | 18.2628 | 90.6551 | 59.9655 | 79
18.2441 | 185.2978 | 59.9974 | 171.5 | 18.2789 | 145.4145 | 59.9746 | 134.5 | 18.2549 | 127.1827 | 60.002 | 116 | 18.2619 | 108.4835 | 60.0191 | 97.5 | 18.2711 | 90.65 | 59.9655 | 79
18.2524 | 185.2941 | 59.9974 | 171.5 | 18.2872 | 145.411 | 59.9757 | 134.5 | 18.2632 | 127.1776 | 60.002 | 116 | 18.2703 | 108.4753 | 60.0191 | 97.5 | 18.2795 | 90.6448 | 59.9655 | 79
18.2608 | 185.2905 | 59.9969 | 171.5 | 18.2956 | 145.4074 | 59.9757 | 134.5 | 18.2715 | 127.1726 | 60.002 | 116 | 18.2786 | 108.4651 | 60.0202 | 97.5 | 18.2878 | 90.6397 | 59.9655 | 79
18.2691 | 185.2868 | 59.9969 | 171.5 | 18.3039 | 145.4039 | 59.9757 | 134.5 | 18.2799 | 127.1675 | 60.002 | 116 | 18.2869 | 108.4548 | 60.0202 | 97.5 | 18.2962 | 90.6346 | 59.9655 | 79
18.2774 | 185.2832 | 59.9969 | 171.5 | 18.3123 | 145.4003 | 59.9757 | 134.5 | 18.2882 | 127.1625 | 60.002 | 116 | 18.2953 | 108.4446 | 60.0202 | 97.5 | 18.3045 | 90.6294 | 59.9646 | 79
18.2858 | 185.2796 | 59.9969 | 171.5 | 18.3206 | 145.3968 | 59.9757 | 134.5 | 18.2965 | 127.1574 | 60.002 | 116 | 18.3036 | 108.4343 | 60.0202 | 97.5 | 18.3129 | 90.6243 | 59.9646 | 79
18.2941 | 185.2759 | 59.9969 | 171.5 | 18.3289 | 145.3932 | 59.9757 | 134.5 | 18.3049 | 127.1524 | 60.002 | 116 | 18.3119 | 108.4241 | 60.0202 | 97.5 | 18.3212 | 90.6191 | 59.9646 | 79
18.3024 | 185.2723 | 59.9969 | 171.5 | 18.3373 | 145.3897 | 59.9757 | 134.5 | 18.3132 | 127.1473 | 60.002 | 116 | 18.3203 | 108.4139 | 60.0202 | 97.5 | 18.3295 | 90.614 | 59.9646 | 79
18.3108 | 185.2686 | 59.9969 | 171.5 | 18.3456 | 145.3861 | 59.9757 | 134.5 | 18.3215 | 127.1423 | 60.002 | 116 | 18.3286 | 108.4036 | 60.0202 | 97.5 | 18.3379 | 90.6089 | 59.9646 | 79
18.3191 | 185.265 | 59.9969 | 171.5 | 18.3539 | 145.3826 | 59.9757 | 134.5 | 18.3299 | 127.1372 | 60.002 | 116 | 18.3369 | 108.3934 | 60.0202 | 97.5 | 18.3462 | 90.6037 | 59.9646 | 79
18.3274 | 185.2613 | 59.9969 | 171.5 | 18.3623 | 145.379 | 59.9757 | 134.5 | 18.3382 | 127.1322 | 60.002 | 116 | 18.3452 | 108.3831 | 60.0202 | 97.5 | 18.3546 | 90.5986 | 59.9646 | 79
18.3358 | 185.2577 | 59.9969 | 171.5 | 18.3706 | 145.3755 | 59.9757 | 134.5 | 18.3465 | 127.1271 | 60.002 | 116 | 18.3536 | 108.3729 | 60.0202 | 97.5 | 18.3629 | 90.5935 | 59.9646 | 79
18.3441 | 185.254 | 59.9969 | 171.5 | 18.379 | 145.372 | 59.9757 | 134.5 | 18.3549 | 127.1221 | 60.002 | 116 | 18.3619 | 108.3626 | 60.0202 | 97.5 | 18.3712 | 90.5883 | 59.9646 | 79
18.3524 | 185.2504 | 59.9969 | 171.5 | 18.3873 | 145.3684 | 59.9757 | 134.5 | 18.3632 | 127.1171 | 60.002 | 116 | 18.3702 | 108.3524 | 60.0202 | 97.5 | 18.3795 | 90.5832 | 59.9646 | 79
18.3608 | 185.2467 | 59.9969 | 171.5 | 18.3956 | 145.3649 | 59.9757 | 134.5 | 18.3715 | 127.112 | 60.002 | 116 | 18.3786 | 108.3421 | 60.0202 | 97.5 | 18.3879 | 90.5781 | 59.9646 | 79
18.3691 | 185.2431 | 59.9969 | 171.5 | 18.404 | 145.3613 | 59.9757 | 134.5 | 18.3799 | 127.1069 | 60.002 | 116 | 18.3869 | 108.3319 | 60.0202 | 97.5 | 18.3962 | 90.5729 | 59.9646 | 79
18.3774 | 185.2395 | 59.9969 | 171.5 | 18.4123 | 145.3578 | 59.9757 | 134.5 | 18.3882 | 127.1019 | 60.002 | 116 | 18.3952 | 108.3216 | 60.0202 | 97.5 | 18.4046 | 90.5678 | 59.9646 | 79
18.3858 | 185.2358 | 59.9969 | 171.5 | 18.4206 | 145.3542 | 59.9757 | 134.5 | 18.3965 | 127.0969 | 60.002 | 116 | 18.4036 | 108.3114 | 60.0202 | 97.5 | 18.4129 | 90.5627 | 59.9646 | 79
18.3941 | 185.2322 | 59.9969 | 171.5 | 18.429 | 145.3507 | 59.9757 | 134.5 | 18.4049 | 127.0918 | 60.002 | 116 | 18.4119 | 108.3011 | 60.0202 | 97.5 | 18.4213 | 90.5575 | 59.9646 | 79
18.4024 | 185.2285 | 59.9969 | 171.5 | 18.4373 | 145.3471 | 59.9757 | 134.5 | 18.4132 | 127.0868 | 60.002 | 116 | 18.4202 | 108.2909 | 60.0202 | 97.5 | 18.4296 | 90.5524 | 59.9646 | 79
18.4108 | 185.2249 | 59.9969 | 171.5 | 18.4456 | 145.3436 | 59.9757 | 134.5 | 18.4215 | 127.0817 | 60.002 | 116 | 18.4285 | 108.2806 | 60.0202 | 97.5 | 18.4379 | 90.5473 | 59.9646 | 79
18.4191 | 185.2213 | 59.9969 | 171.5 | 18.454 | 145.34 | 59.9757 | 134.5 | 18.4299 | 127.0767 | 60.0028 | 116 | 18.4369 | 108.2704 | 60.0202 | 97.5 | 18.4463 | 90.5421 | 59.9646 | 79
18.4274 | 185.2176 | 59.9969 | 171.5 | 18.4623 | 145.3365 | 59.9757 | 134.5 | 18.4382 | 127.0716 | 60.0028 | 116 | 18.4452 | 108.2602 | 60.0202 | 97.5 | 18.4546 | 90.537 | 59.9646 | 79
18.4358 | 185.214 | 59.9969 | 171.5 | 18.4707 | 145.3329 | 59.9757 | 134.5 | 18.4465 | 127.0666 | 60.0028 | 116 | 18.4535 | 108.2499 | 60.0202 | 97.5 | 18.463 | 90.5319 | 59.9646 | 79
18.4441 | 185.2103 | 59.9969 | 171.5 | 18.479 | 145.3294 | 59.9757 | 134.5 | 18.4549 | 127.0615 | 60.0028 | 116 | 18.4619 | 108.2397 | 60.0202 | 97.5 | 18.4713 | 90.5267 | 59.9646 | 79
18.4524 | 185.2067 | 59.9969 | 171.5 | 18.4873 | 145.3258 | 59.9771 | 134.5 | 18.4632 | 127.0565 | 60.0028 | 116 | 18.4702 | 108.2294 | 60.0202 | 97.5 | 18.4796 | 90.5216 | 59.9646 | 79
18.4608 | 185.203 | 59.9963 | 171.5 | 18.4957 | 145.3223 | 59.9771 | 134.5 | 18.4715 | 127.0514 | 60.0028 | 116 | 18.4785 | 108.2192 | 60.0191 | 97.5 | 18.4879 | 90.5165 | 59.9646 | 79
18.4691 | 185.1994 | 59.9963 | 171.5 | 18.504 | 145.3188 | 59.9771 | 134.5 | 18.4799 | 127.0464 | 60.0028 | 116 | 18.4868 | 108.2089 | 60.0191 | 97.5 | 18.4963 | 90.5113 | 59.9646 | 79
18.4774 | 185.1957 | 59.9963 | 171.5 | 18.5123 | 145.3152 | 59.9771 | 134.5 | 18.4882 | 127.0413 | 60.0028 | 116 | 18.4952 | 108.1987 | 60.0191 | 97.5 | 18.5046 | 90.5062 | 59.9658 | 79
18.4858 | 185.1921 | 59.9963 | 171.5 | 18.5207 | 145.3117 | 59.9771 | 134.5 | 18.4965 | 127.0363 | 60.0028 | 116 | 18.5035 | 108.1884 | 60.0191 | 97.5 | 18.513 | 90.5011 | 59.9658 | 79
18.4941 | 185.1884 | 59.9963 | 171.5 | 18.529 | 145.3081 | 59.9771 | 134.5 | 18.5049 | 127.0312 | 60.0028 | 116 | 18.5118 | 108.1782 | 60.0191 | 97.5 | 18.5213 | 90.4959 | 59.9658 | 79
18.5024 | 185.1848 | 59.9963 | 171.5 | 18.5373 | 145.3046 | 59.9771 | 134.5 | 18.5132 | 127.0262 | 60.0028 | 116 | 18.5202 | 108.1679 | 60.0191 | 97.5 | 18.5296 | 90.4908 | 59.9658 | 79
18.5108 | 185.1812 | 59.9963 | 171.5 | 18.5457 | 145.301 | 59.9771 | 134.5 | 18.5215 | 127.0211 | 60.0028 | 116 | 18.5285 | 108.1577 | 60.0191 | 97.5 | 18.538 | 90.4856 | 59.9658 | 79
18.5191 | 185.1775 | 59.9963 | 171.5 | 18.554 | 145.2975 | 59.9771 | 134.5 | 18.5298 | 127.0161 | 60.0028 | 116 | 18.5368 | 108.1474 | 60.0191 | 97.5 | 18.5463 | 90.4802 | 59.9658 | 79
18.5274 | 185.1739 | 59.9963 | 171.5 | 18.5623 | 145.2939 | 59.9771 | 134.5 | 18.5382 | 127.011 | 60.0028 | 116 | 18.5452 | 108.1372 | 60.0191 | 97.5 | 18.5547 | 90.4746 | 59.9658 | 79
18.5358 | 185.1702 | 59.9963 | 171.5 | 18.5707 | 145.2904 | 59.9771 | 134.5 | 18.5465 | 127.006 | 60.0028 | 116 | 18.5535 | 108.127 | 60.0191 | 97.5 | 18.563 | 90.4691 | 59.9658 | 79
18.5441 | 185.1666 | 59.9963 | 171.5 | 18.579 | 145.2868 | 59.9771 | 134.5 | 18.5549 | 127.0009 | 60.0028 | 116 | 18.5618 | 108.1167 | 60.0191 | 97.5 | 18.5714 | 90.4635 | 59.9658 | 79
18.5524 | 185.1629 | 59.9963 | 171.5 | 18.5874 | 145.2833 | 59.9771 | 134.5 | 18.5632 | 126.9959 | 60.0028 | 116 | 18.5702 | 108.1065 | 60.0191 | 97.5 | 18.5797 | 90.458 | 59.9658 | 79
18.5608 | 185.1593 | 59.9963 | 171.5 | 18.5957 | 145.2797 | 59.9771 | 134.5 | 18.5715 | 126.9908 | 60.0028 | 116 | 18.5785 | 108.0962 | 60.0191 | 97.5 | 18.588 | 90.4525 | 59.9658 | 79
18.5691 | 185.1557 | 59.9963 | 171.5 | 18.604 | 145.2762 | 59.9771 | 134.5 | 18.5799 | 126.9858 | 60.0028 | 116 | 18.5868 | 108.086 | 60.0191 | 97.5 | 18.5963 | 90.4469 | 59.9658 | 79
18.5774 | 185.152 | 59.9963 | 171.5 | 18.6124 | 145.2726 | 59.9771 | 134.5 | 18.5882 | 126.9807 | 60.0028 | 116 | 18.5952 | 108.0757 | 60.0191 | 97.5 | 18.6047 | 90.4414 | 59.9658 | 79
18.5858 | 185.1484 | 59.9963 | 171.5 | 18.6207 | 145.2691 | 59.9771 | 134.5 | 18.5965 | 126.9757 | 60.0028 | 116 | 18.6035 | 108.0655 | 60.0191 | 97.5 | 18.613 | 90.4358 | 59.9658 | 79
18.5941 | 185.1447 | 59.9963 | 171.5 | 18.629 | 145.2655 | 59.9771 | 134.5 | 18.6049 | 126.9706 | 60.0028 | 116 | 18.6118 | 108.0552 | 60.0191 | 97.5 | 18.6214 | 90.4303 | 59.9658 | 79
18.6024 | 185.1411 | 59.9963 | 171.5 | 18.6374 | 145.262 | 59.9771 | 134.5 | 18.6132 | 126.9656 | 60.0028 | 116 | 18.6201 | 108.045 | 60.0191 | 97.5 | 18.6297 | 90.4248 | 59.9658 | 79
18.6108 | 185.1374 | 59.9963 | 171.5 | 18.6457 | 145.2585 | 59.9771 | 134.5 | 18.6215 | 126.9605 | 60.0028 | 116 | 18.6285 | 108.0347 | 60.0191 | 97.5 | 18.638 | 90.4192 | 59.9658 | 79
18.6191 | 185.1338 | 59.9963 | 171.5 | 18.6541 | 145.2549 | 59.9771 | 134.5 | 18.6299 | 126.9555 | 60.0034 | 116 | 18.6368 | 108.0245 | 60.0191 | 97.5 | 18.6464 | 90.4137 | 59.9658 | 79
18.6274 | 185.1301 | 59.9963 | 171.5 | 18.6624 | 145.2514 | 59.9771 | 134.5 | 18.6382 | 126.9504 | 60.0034 | 116 | 18.6451 | 108.0142 | 60.0191 | 97.5 | 18.6547 | 90.4081 | 59.9658 | 79
18.6358 | 185.1265 | 59.9963 | 171.5 | 18.6707 | 145.2478 | 59.9771 | 134.5 | 18.6465 | 126.9454 | 60.0034 | 116 | 18.6535 | 108.004 | 60.0191 | 97.5 | 18.6631 | 90.4026 | 59.9658 | 79
18.6441 | 185.1229 | 59.9963 | 171.5 | 18.6791 | 145.2443 | 59.9771 | 134.5 | 18.6548 | 126.9403 | 60.0034 | 116 | 18.6618 | 107.9937 | 60.0191 | 97.5 | 18.6714 | 90.3971 | 59.9658 | 79
18.6524 | 185.1192 | 59.9963 | 171.5 | 18.6874 | 145.2407 | 59.9791 | 134.5 | 18.6632 | 126.9353 | 60.0034 | 116 | 18.6701 | 107.9835 | 60.0191 | 97.5 | 18.6797 | 90.3915 | 59.9658 | 79
18.6608 | 185.1156 | 59.996 | 171.5 | 18.6957 | 145.2372 | 59.9791 | 134.5 | 18.6715 | 126.9303 | 60.0034 | 116 | 18.6785 | 107.9733 | 60.0188 | 97.5 | 18.6881 | 90.386 | 59.9658 | 79
18.6691 | 185.1119 | 59.996 | 171.5 | 18.7041 | 145.2336 | 59.9791 | 134.5 | 18.6798 | 126.9253 | 60.0034 | 116 | 18.6868 | 107.963 | 60.0188 | 97.5 | 18.6964 | 90.3804 | 59.9658 | 79
18.6774 | 185.1069 | 59.996 | 171.5 | 18.7124 | 145.2301 | 59.9791 | 134.5 | 18.6882 | 126.9203 | 60.0034 | 116 | 18.6951 | 107.9528 | 60.0188 | 97.5 | 18.7047 | 90.3749 | 59.9678 | 79
18.6858 | 185.102 | 59.996 | 171.5 | 18.7207 | 145.2265 | 59.9791 | 134.5 | 18.6965 | 126.9153 | 60.0034 | 116 | 18.7035 | 107.9425 | 60.0188 | 97.5 | 18.7131 | 90.3694 | 59.9678 | 79
18.6941 | 185.097 | 59.996 | 171.5 | 18.7291 | 145.223 | 59.9791 | 134.5 | 18.7048 | 126.9102 | 60.0034 | 116 | 18.7118 | 107.9323 | 60.0188 | 97.5 | 18.7214 | 90.3638 | 59.9678 | 79
18.7024 | 185.092 | 59.996 | 171.5 | 18.7374 | 145.2194 | 59.9791 | 134.5 | 18.7132 | 126.9052 | 60.0034 | 116 | 18.7201 | 107.922 | 60.0188 | 97.5 | 18.7298 | 90.3583 | 59.9678 | 79
18.7108 | 185.0871 | 59.996 | 171.5 | 18.7458 | 145.216 | 59.9791 | 134.5 | 18.7215 | 126.9002 | 60.0034 | 116 | 18.7285 | 107.9118 | 60.0188 | 97.5 | 18.7381 | 90.3527 | 59.9678 | 79
18.7191 | 185.0821 | 59.996 | 171.5 | 18.7541 | 145.2125 | 59.9791 | 134.5 | 18.7299 | 126.8952 | 60.0034 | 116 | 18.7368 | 107.9015 | 60.0188 | 97.5 | 18.7464 | 90.3472 | 59.9678 | 79
18.7274 | 185.0771 | 59.996 | 171.5 | 18.7624 | 145.2091 | 59.9791 | 134.5 | 18.7382 | 126.8902 | 60.0034 | 116 | 18.7451 | 107.8913 | 60.0188 | 97.5 | 18.7548 | 90.3417 | 59.9678 | 79
18.7358 | 185.0722 | 59.996 | 171.5 | 18.7708 | 145.2056 | 59.9791 | 134.5 | 18.7465 | 126.8852 | 60.0034 | 116 | 18.7534 | 107.881 | 60.0188 | 97.5 | 18.7631 | 90.3361 | 59.9678 | 79
18.7441 | 185.0672 | 59.996 | 171.5 | 18.7791 | 145.2022 | 59.9791 | 134.5 | 18.7549 | 126.8801 | 60.0034 | 116 | 18.7618 | 107.8708 | 60.0188 | 97.5 | 18.7715 | 90.3306 | 59.9678 | 79
18.7524 | 185.0622 | 59.996 | 171.5 | 18.7874 | 145.1987 | 59.9791 | 134.5 | 18.7632 | 126.8751 | 60.0034 | 116 | 18.7701 | 107.8699 | 60.0188 | 97.5 | 18.7798 | 90.3251 | 59.9678 | 79
18.7608 | 185.0573 | 59.996 | 171.5 | 18.7958 | 145.1953 | 59.9791 | 134.5 | 18.7715 | 126.8701 | 60.0034 | 116 | 18.7784 | 107.8724 | 60.0188 | 97.5 | 18.7881 | 90.3195 | 59.9678 | 79
18.7691 | 185.0523 | 59.996 | 171.5 | 18.8041 | 145.1918 | 59.9791 | 134.5 | 18.7798 | 126.8651 | 60.0034 | 116 | 18.7868 | 107.875 | 60.0188 | 97.5 | 18.7965 | 90.314 | 59.9678 | 79
18.7775 | 185.0473 | 59.996 | 171.5 | 18.8124 | 145.1884 | 59.9791 | 134.5 | 18.7882 | 126.8601 | 60.0034 | 116 | 18.7951 | 107.8776 | 60.0188 | 97.5 | 18.8048 | 90.3084 | 59.9678 | 79
18.7858 | 185.0424 | 59.996 | 171.5 | 18.8208 | 145.1849 | 59.9791 | 134.5 | 18.7965 | 126.8551 | 60.0034 | 116 | 18.8034 | 107.8801 | 60.0188 | 97.5 | 18.8131 | 90.3029 | 59.9678 | 79
18.7941 | 185.0374 | 59.996 | 171.5 | 18.8291 | 145.1815 | 59.9791 | 134.5 | 18.8048 | 126.8501 | 60.0034 | 116 | 18.8118 | 107.8827 | 60.0188 | 97.5 | 18.8215 | 90.2973 | 59.9678 | 79
18.8025 | 185.0324 | 59.996 | 171.5 | 18.8374 | 145.178 | 59.9791 | 134.5 | 18.8132 | 126.845 | 60.0034 | 116 | 18.8201 | 107.8852 | 60.0188 | 97.5 | 18.8298 | 90.2918 | 59.9678 | 79
18.8108 | 185.0275 | 59.996 | 171.5 | 18.8458 | 145.1746 | 59.9791 | 134.5 | 18.8215 | 126.84 | 60.0034 | 116 | 18.8284 | 107.8878 | 60.0188 | 97.5 | 18.8382 | 90.2863 | 59.9678 | 79
18.8191 | 185.0225 | 59.996 | 171.5 | 18.8541 | 145.1711 | 59.9791 | 134.5 | 18.8298 | 126.835 | 60.0034 | 116 | 18.8368 | 107.8904 | 60.0188 | 97.5 | 18.8465 | 90.2807 | 59.9678 | 79
18.8275 | 185.0175 | 59.996 | 171.5 | 18.8625 | 145.1676 | 59.9791 | 134.5 | 18.8382 | 126.83 | 60.0034 | 116 | 18.8451 | 107.8929 | 60.0188 | 97.5 | 18.8548 | 90.2752 | 59.9678 | 79
18.8358 | 185.0125 | 59.996 | 171.5 | 18.8708 | 145.1642 | 59.9791 | 134.5 | 18.8465 | 126.825 | 60.0034 | 116 | 18.8534 | 107.8955 | 60.0188 | 97.5 | 18.8632 | 90.2697 | 59.9678 | 79
18.8441 | 185.0076 | 59.996 | 171.5 | 18.8791 | 145.1608 | 59.9791 | 134.5 | 18.8548 | 126.82 | 60.0034 | 116 | 18.8617 | 107.8981 | 60.0188 | 97.5 | 18.8715 | 90.2641 | 59.9678 | 79
18.8525 | 185.0026 | 59.996 | 171.5 | 18.8875 | 145.1573 | 59.981 | 134.5 | 18.8632 | 126.8149 | 60.0034 | 116 | 18.8701 | 107.9006 | 60.0188 | 97.5 | 18.8799 | 90.2586 | 59.9678 | 79
18.8608 | 184.9977 | 59.9958 | 171.5 | 18.8958 | 145.1538 | 59.981 | 134.5 | 18.8715 | 126.8099 | 60.0034 | 116 | 18.8784 | 107.9032 | 60.0177 | 97.5 | 18.8882 | 90.253 | 59.9678 | 79
18.8691 | 184.9927 | 59.9958 | 171.5 | 18.9041 | 145.1504 | 59.981 | 134.5 | 18.8799 | 126.8049 | 60.0034 | 116 | 18.8867 | 107.9058 | 60.0177 | 97.5 | 18.8965 | 90.2475 | 59.9678 | 79
18.8775 | 184.9877 | 59.9958 | 171.5 | 18.9125 | 145.1469 | 59.981 | 134.5 | 18.8882 | 126.7999 | 60.0034 | 116 | 18.8951 | 107.9083 | 60.0177 | 97.5 | 18.9048 | 90.242 | 59.9667 | 79
18.8858 | 184.9827 | 59.9958 | 171.5 | 18.9208 | 145.1435 | 59.981 | 134.5 | 18.8965 | 126.7949 | 60.0034 | 116 | 18.9034 | 107.9109 | 60.0177 | 97.5 | 18.9132 | 90.2364 | 59.9667 | 79
18.8941 | 184.9778 | 59.9958 | 171.5 | 18.9292 | 145.14 | 59.981 | 134.5 | 18.9048 | 126.7899 | 60.0034 | 116 | 18.9117 | 107.9134 | 60.0177 | 97.5 | 18.9215 | 90.2309 | 59.9667 | 79
18.9025 | 184.9728 | 59.9958 | 171.5 | 18.9375 | 145.1366 | 59.981 | 134.5 | 18.9132 | 126.7849 | 60.0034 | 116 | 18.92 | 107.916 | 60.0177 | 97.5 | 18.9299 | 90.2253 | 59.9667 | 79
18.9108 | 184.9678 | 59.9958 | 171.5 | 18.9458 | 145.1331 | 59.981 | 134.5 | 18.9215 | 126.7798 | 60.0034 | 116 | 18.9284 | 107.9186 | 60.0177 | 97.5 | 18.9382 | 90.2198 | 59.9667 | 79
18.9191 | 184.9629 | 59.9958 | 171.5 | 18.9542 | 145.1297 | 59.981 | 134.5 | 18.9298 | 126.7748 | 60.0034 | 116 | 18.9367 | 107.9211 | 60.0177 | 97.5 | 18.9465 | 90.2143 | 59.9667 | 79
18.9275 | 184.9579 | 59.9958 | 171.5 | 18.9625 | 145.1262 | 59.981 | 134.5 | 18.9382 | 126.7698 | 60.0034 | 116 | 18.945 | 107.9237 | 60.0177 | 97.5 | 18.9549 | 90.2087 | 59.9667 | 79
18.9358 | 184.9529 | 59.9958 | 171.5 | 18.9708 | 145.1228 | 59.981 | 134.5 | 18.9465 | 126.7648 | 60.0034 | 116 | 18.9534 | 107.9263 | 60.0177 | 97.5 | 18.9632 | 90.2032 | 59.9667 | 79
18.9441 | 184.948 | 59.9958 | 171.5 | 18.9792 | 145.1193 | 59.981 | 134.5 | 18.9548 | 126.7598 | 60.0034 | 116 | 18.9617 | 107.9288 | 60.0177 | 97.5 | 18.9716 | 90.1976 | 59.9667 | 79
18.9525 | 184.943 | 59.9958 | 171.5 | 18.9875 | 145.1159 | 59.981 | 134.5 | 18.9632 | 126.7548 | 60.0034 | 116 | 18.97 | 107.9314 | 60.0177 | 97.5 | 18.9799 | 90.1921 | 59.9667 | 79
18.9608 | 184.938 | 59.9958 | 171.5 | 18.9958 | 145.1124 | 59.981 | 134.5 | 18.9715 | 126.7497 | 60.0034 | 116 | 18.9784 | 107.934 | 60.0177 | 97.5 | 18.9882 | 90.1866 | 59.9667 | 79
18.9691 | 184.9331 | 59.9958 | 171.5 | 19.0042 | 145.109 | 59.981 | 134.5 | 18.9798 | 126.7447 | 60.0034 | 116 | 18.9867 | 107.9365 | 60.0177 | 97.5 | 18.9966 | 90.181 | 59.9667 | 79
18.9775 | 184.9281 | 59.9958 | 171.5 | 19.0125 | 145.1055 | 59.981 | 134.5 | 18.9882 | 126.7397 | 60.0034 | 116 | 18.995 | 107.9391 | 60.0177 | 97.5 | 19.0049 | 90.1755 | 59.9667 | 79
18.9858 | 184.9231 | 59.9958 | 171.5 | 19.0208 | 145.1021 | 59.981 | 134.5 | 18.9965 | 126.7347 | 60.0034 | 116 | 19.0034 | 107.9416 | 60.0177 | 97.5 | 19.0132 | 90.1699 | 59.9667 | 79
18.9941 | 184.9182 | 59.9958 | 171.5 | 19.0292 | 145.0986 | 59.981 | 134.5 | 19.0048 | 126.7297 | 60.0034 | 116 | 19.0117 | 107.9442 | 60.0177 | 97.5 | 19.0216 | 90.1644 | 59.9667 | 79
19.0025 | 184.9132 | 59.9958 | 171.5 | 19.0375 | 145.0952 | 59.981 | 134.5 | 19.0132 | 126.7247 | 60.0034 | 116 | 19.02 | 107.9468 | 60.0177 | 97.5 | 19.0299 | 90.1589 | 59.9667 | 79
19.0108 | 184.9082 | 59.9958 | 171.5 | 19.0459 | 145.0917 | 59.981 | 134.5 | 19.0215 | 126.7196 | 60.0034 | 116 | 19.0284 | 107.9493 | 60.0177 | 97.5 | 19.0383 | 90.1533 | 59.9667 | 79
19.0191 | 184.9033 | 59.9958 | 171.5 | 19.0542 | 145.0883 | 59.981 | 134.5 | 19.0298 | 126.7146 | 60.0025 | 116 | 19.0367 | 107.9519 | 60.0177 | 97.5 | 19.0466 | 90.1478 | 59.9667 | 79
19.0275 | 184.8983 | 59.9958 | 171.5 | 19.0625 | 145.0848 | 59.981 | 134.5 | 19.0382 | 126.7096 | 60.0025 | 116 | 19.045 | 107.9545 | 60.0177 | 97.5 | 19.0549 | 90.1422 | 59.9667 | 79
19.0358 | 184.8933 | 59.9958 | 171.5 | 19.0709 | 145.0814 | 59.981 | 134.5 | 19.0465 | 126.7046 | 60.0025 | 116 | 19.0533 | 107.957 | 60.0177 | 97.5 | 19.0633 | 90.1367 | 59.9667 | 79
19.0441 | 184.8884 | 59.9958 | 171.5 | 19.0792 | 145.0779 | 59.981 | 134.5 | 19.0548 | 126.6996 | 60.0025 | 116 | 19.0617 | 107.9596 | 60.0177 | 97.5 | 19.0716 | 90.1312 | 59.9667 | 79
19.0525 | 184.8834 | 59.9958 | 171.5 | 19.0875 | 145.0745 | 59.981 | 134.5 | 19.0632 | 126.6946 | 60.0025 | 116 | 19.07 | 107.9622 | 60.0177 | 97.5 | 19.08 | 90.1256 | 59.9667 | 79
19.0608 | 184.8784 | 59.9955 | 171.5 | 19.0959 | 145.071 | 59.981 | 134.5 | 19.0715 | 126.6895 | 60.0025 | 116 | 19.0783 | 107.9647 | 60.0155 | 97.5 | 19.0883 | 90.1201 | 59.9667 | 79
19.0691 | 184.8735 | 59.9955 | 171.5 | 19.1042 | 145.0676 | 59.981 | 134.5 | 19.0798 | 126.6845 | 60.0025 | 116 | 19.0867 | 107.9673 | 60.0155 | 97.5 | 19.0966 | 90.1145 | 59.9667 | 79
19.0775 | 184.8685 | 59.9955 | 171.5 | 19.1125 | 145.0641 | 59.981 | 134.5 | 19.0882 | 126.6795 | 60.0025 | 116 | 19.095 | 107.9698 | 60.0155 | 97.5 | 19.105 | 90.109 | 59.9681 | 79
19.0858 | 184.8635 | 59.9955 | 171.5 | 19.1209 | 145.0607 | 59.981 | 134.5 | 19.0965 | 126.6745 | 60.0025 | 116 | 19.1033 | 107.9724 | 60.0155 | 97.5 | 19.1133 | 90.1035 | 59.9681 | 79
19.0941 | 184.8586 | 59.9955 | 171.5 | 19.1292 | 145.0572 | 59.981 | 134.5 | 19.1048 | 126.6695 | 60.0025 | 116 | 19.1117 | 107.975 | 60.0155 | 97.5 | 19.1216 | 90.0979 | 59.9681 | 79
19.1025 | 184.8536 | 59.9955 | 171.5 | 19.1375 | 145.0538 | 59.981 | 134.5 | 19.1132 | 126.6645 | 60.0025 | 116 | 19.12 | 107.9775 | 60.0155 | 97.5 | 19.13 | 90.0923 | 59.9681 | 79
19.1108 | 184.8486 | 59.9955 | 171.5 | 19.1459 | 145.0503 | 59.981 | 134.5 | 19.1215 | 126.6594 | 60.0025 | 116 | 19.1283 | 107.9801 | 60.0155 | 97.5 | 19.1383 | 90.0858 | 59.9681 | 79
19.1191 | 184.8436 | 59.9955 | 171.5 | 19.1542 | 145.0469 | 59.981 | 134.5 | 19.1298 | 126.6544 | 60.0025 | 116 | 19.1367 | 107.9827 | 60.0155 | 97.5 | 19.1467 | 90.0792 | 59.9681 | 79
19.1275 | 184.8387 | 59.9955 | 171.5 | 19.1626 | 145.0434 | 59.981 | 134.5 | 19.1382 | 126.6494 | 60.0025 | 116 | 19.145 | 107.9852 | 60.0155 | 97.5 | 19.155 | 90.0727 | 59.9681 | 79
19.1358 | 184.8337 | 59.9955 | 171.5 | 19.1709 | 145.04 | 59.981 | 134.5 | 19.1465 | 126.6444 | 60.0025 | 116 | 19.1533 | 107.9878 | 60.0155 | 97.5 | 19.1633 | 90.0662 | 59.9681 | 79
19.1441 | 184.8288 | 59.9955 | 171.5 | 19.1792 | 145.0365 | 59.981 | 134.5 | 19.1548 | 126.6394 | 60.0025 | 116 | 19.1617 | 107.9903 | 60.0155 | 97.5 | 19.1717 | 90.0597 | 59.9681 | 79
19.1525 | 184.8238 | 59.9955 | 171.5 | 19.1876 | 145.0331 | 59.981 | 134.5 | 19.1631 | 126.6344 | 60.0025 | 116 | 19.17 | 107.9929 | 60.0155 | 97.5 | 19.18 | 90.0532 | 59.9681 | 79
19.1608 | 184.8188 | 59.9955 | 171.5 | 19.1959 | 145.0296 | 59.981 | 134.5 | 19.1715 | 126.6292 | 60.0025 | 116 | 19.1783 | 107.9955 | 60.0155 | 97.5 | 19.1884 | 90.0467 | 59.9681 | 79
19.1691 | 184.8138 | 59.9955 | 171.5 | 19.2042 | 145.0262 | 59.981 | 134.5 | 19.1798 | 126.6239 | 60.0025 | 116 | 19.1866 | 107.998 | 60.0155 | 97.5 | 19.1967 | 90.0401 | 59.9681 | 79
19.1775 | 184.8089 | 59.9955 | 171.5 | 19.2126 | 145.0227 | 59.981 | 134.5 | 19.1882 | 126.6187 | 60.0025 | 116 | 19.195 | 108.0006 | 60.0155 | 97.5 | 19.205 | 90.0336 | 59.9681 | 79
19.1858 | 184.8035 | 59.9955 | 171.5 | 19.2209 | 145.0193 | 59.981 | 134.5 | 19.1965 | 126.6134 | 60.0025 | 116 | 19.2033 | 108.0032 | 60.0155 | 97.5 | 19.2133 | 90.0271 | 59.9681 | 79
19.1941 | 184.798 | 59.9955 | 171.5 | 19.2292 | 145.0158 | 59.981 | 134.5 | 19.2048 | 126.6082 | 60.0025 | 116 | 19.2116 | 108.0057 | 60.0155 | 97.5 | 19.2217 | 90.0206 | 59.9681 | 79
19.2025 | 184.7925 | 59.9955 | 171.5 | 19.2376 | 145.0123 | 59.981 | 134.5 | 19.2132 | 126.603 | 60.0025 | 116 | 19.22 | 108.0083 | 60.0155 | 97.5 | 19.23 | 90.0141 | 59.9681 | 79
19.2108 | 184.787 | 59.9955 | 171.5 | 19.2459 | 145.0044 | 59.981 | 134.5 | 19.2215 | 126.5977 | 60.0025 | 116 | 19.2283 | 108.0109 | 60.0155 | 97.5 | 19.2384 | 90.0076 | 59.9681 | 79
19.2192 | 184.7816 | 59.9955 | 171.5 | 19.2543 | 144.9959 | 59.981 | 134.5 | 19.2298 | 126.5925 | 60.0014 | 116 | 19.2366 | 108.0134 | 60.0155 | 97.5 | 19.2467 | 90.001 | 59.9681 | 79
19.2275 | 184.7761 | 59.9955 | 171.5 | 19.2626 | 144.9875 | 59.981 | 134.5 | 19.2382 | 126.5873 | 60.0014 | 116 | 19.245 | 108.016 | 60.0155 | 97.5 | 19.255 | 89.9945 | 59.9681 | 79
19.2358 | 184.7706 | 59.9955 | 171.5 | 19.2709 | 144.979 | 59.981 | 134.5 | 19.2465 | 126.582 | 60.0014 | 116 | 19.2533 | 108.0185 | 60.0155 | 97.5 | 19.2634 | 89.988 | 59.9681 | 79
19.2442 | 184.7651 | 59.9955 | 171.5 | 19.2793 | 144.9705 | 59.981 | 134.5 | 19.2548 | 126.5768 | 60.0014 | 116 | 19.2616 | 108.0211 | 60.0155 | 97.5 | 19.2717 | 89.9815 | 59.9681 | 79
19.2525 | 184.7596 | 59.9955 | 171.5 | 19.2876 | 144.9621 | 59.9816 | 134.5 | 19.2632 | 126.5716 | 60.0014 | 116 | 19.27 | 108.0237 | 60.0155 | 97.5 | 19.2801 | 89.975 | 59.9681 | 79
19.2608 | 184.7542 | 59.9944 | 171.5 | 19.2959 | 144.9536 | 59.9816 | 134.5 | 19.2715 | 126.5664 | 60.0014 | 116 | 19.2783 | 108.0262 | 60.0144 | 97.5 | 19.2884 | 89.9685 | 59.9681 | 79
19.2692 | 184.7487 | 59.9944 | 171.5 | 19.3043 | 144.9451 | 59.9816 | 134.5 | 19.2798 | 126.5611 | 60.0014 | 116 | 19.2866 | 108.0236 | 60.0144 | 97.5 | 19.2967 | 89.962 | 59.9681 | 79
19.2775 | 184.7432 | 59.9944 | 171.5 | 19.3126 | 144.9367 | 59.9816 | 134.5 | 19.2881 | 126.5559 | 60.0014 | 116 | 19.295 | 108.0096 | 60.0144 | 97.5 | 19.3051 | 89.9554 | 59.9678 | 79
19.2858 | 184.7377 | 59.9944 | 171.5 | 19.3209 | 144.9282 | 59.9816 | 134.5 | 19.2965 | 126.5507 | 60.0014 | 116 | 19.3033 | 107.9956 | 60.0144 | 97.5 | 19.3134 | 89.9489 | 59.9678 | 79
19.2942 | 184.7322 | 59.9944 | 171.5 | 19.3293 | 144.9197 | 59.9816 | 134.5 | 19.3048 | 126.5454 | 60.0014 | 116 | 19.3116 | 107.9816 | 60.0144 | 97.5 | 19.3217 | 89.9424 | 59.9678 | 79
19.3025 | 184.7267 | 59.9944 | 171.5 | 19.3376 | 144.9113 | 59.9816 | 134.5 | 19.3131 | 126.5402 | 60.0014 | 116 | 19.3199 | 107.9676 | 60.0144 | 97.5 | 19.3301 | 89.9359 | 59.9678 | 79
19.3108 | 184.7213 | 59.9944 | 171.5 | 19.3459 | 144.9028 | 59.9816 | 134.5 | 19.3215 | 126.535 | 60.0014 | 116 | 19.3283 | 107.9536 | 60.0144 | 97.5 | 19.3384 | 89.9294 | 59.9678 | 79
19.3192 | 184.7158 | 59.9944 | 171.5 | 19.3543 | 144.8943 | 59.9816 | 134.5 | 19.3298 | 126.5297 | 60.0014 | 116 | 19.3366 | 107.9395 | 60.0144 | 97.5 | 19.3468 | 89.9229 | 59.9678 | 79
19.3275 | 184.7103 | 59.9944 | 171.5 | 19.3626 | 144.8859 | 59.9816 | 134.5 | 19.3382 | 126.5245 | 60.0014 | 116 | 19.3449 | 107.9255 | 60.0144 | 97.5 | 19.3551 | 89.9163 | 59.9678 | 79
19.3358 | 184.7048 | 59.9944 | 171.5 | 19.371 | 144.8774 | 59.9816 | 134.5 | 19.3465 | 126.5192 | 60.0014 | 116 | 19.3533 | 107.9115 | 60.0144 | 97.5 | 19.3634 | 89.9098 | 59.9678 | 79
19.3442 | 184.6993 | 59.9944 | 171.5 | 19.3793 | 144.8689 | 59.9816 | 134.5 | 19.3548 | 126.514 | 60.0014 | 116 | 19.3616 | 107.8975 | 60.0144 | 97.5 | 19.3718 | 89.9033 | 59.9678 | 79
19.3525 | 184.6939 | 59.9944 | 171.5 | 19.3876 | 144.8605 | 59.9816 | 134.5 | 19.3632 | 126.5088 | 60.0014 | 116 | 19.3699 | 107.8835 | 60.0144 | 97.5 | 19.3801 | 89.8968 | 59.9678 | 79
19.3608 | 184.6884 | 59.9944 | 171.5 | 19.396 | 144.852 | 59.9816 | 134.5 | 19.3715 | 126.5035 | 60.0014 | 116 | 19.3783 | 107.8695 | 60.0144 | 97.5 | 19.3885 | 89.8903 | 59.9678 | 79
19.3692 | 184.6829 | 59.9944 | 171.5 | 19.4043 | 144.8435 | 59.9816 | 134.5 | 19.3798 | 126.4983 | 60.0014 | 116 | 19.3866 | 107.8554 | 60.0144 | 97.5 | 19.3968 | 89.8838 | 59.9678 | 79
19.3775 | 184.6774 | 59.9944 | 171.5 | 19.4126 | 144.8351 | 59.9816 | 134.5 | 19.3882 | 126.4931 | 60.0014 | 116 | 19.3949 | 107.8414 | 60.0144 | 97.5 | 19.4051 | 89.8773 | 59.9678 | 79
19.3858 | 184.6719 | 59.9944 | 171.5 | 19.421 | 144.8266 | 59.9816 | 134.5 | 19.3965 | 126.4879 | 60.0014 | 116 | 19.4033 | 107.8274 | 60.0144 | 97.5 | 19.4135 | 89.8707 | 59.9678 | 79
19.3942 | 184.6665 | 59.9944 | 171.5 | 19.4293 | 144.8181 | 59.9816 | 134.5 | 19.4048 | 126.4826 | 60.0014 | 116 | 19.4116 | 107.8134 | 60.0144 | 97.5 | 19.4218 | 89.8642 | 59.9678 | 79
19.4025 | 184.661 | 59.9944 | 171.5 | 19.4376 | 144.8097 | 59.9816 | 134.5 | 19.4131 | 126.4774 | 60.0014 | 116 | 19.4199 | 107.7994 | 60.0144 | 97.5 | 19.4301 | 89.8577 | 59.9678 | 79
19.4108 | 184.6555 | 59.9944 | 171.5 | 19.446 | 144.8012 | 59.9816 | 134.5 | 19.4215 | 126.4722 | 60.0014 | 116 | 19.4283 | 107.7854 | 60.0144 | 97.5 | 19.4385 | 89.8512 | 59.9678 | 79
19.4192 | 184.65 | 59.9944 | 171.5 | 19.4543 | 144.7927 | 59.9816 | 134.5 | 19.4298 | 126.4669 | 60 | 116 | 19.4366 | 107.7713 | 60.0144 | 97.5 | 19.4468 | 89.8447 | 59.9678 | 79
19.4275 | 184.6445 | 59.9944 | 171.5 | 19.4626 | 144.7843 | 59.9816 | 134.5 | 19.4381 | 126.4617 | 60 | 116 | 19.4449 | 107.7573 | 60.0144 | 97.5 | 19.4551 | 89.8382 | 59.9678 | 79
19.4358 | 184.639 | 59.9944 | 171.5 | 19.471 | 144.7758 | 59.9816 | 134.5 | 19.4465 | 126.4565 | 60 | 116 | 19.4532 | 107.7433 | 60.0144 | 97.5 | 19.4635 | 89.8316 | 59.9678 | 79
19.4442 | 184.6336 | 59.9944 | 171.5 | 19.4793 | 144.7673 | 59.9816 | 134.5 | 19.4548 | 126.4512 | 60 | 116 | 19.4616 | 107.7293 | 60.0144 | 97.5 | 19.4718 | 89.8251 | 59.9678 | 79
19.4525 | 184.6281 | 59.9944 | 171.5 | 19.4877 | 144.7589 | 59.9813 | 134.5 | 19.4631 | 126.446 | 60 | 116 | 19.4699 | 107.7153 | 60.0144 | 97.5 | 19.4802 | 89.8186 | 59.9678 | 79
19.4608 | 184.6226 | 59.993 | 171.5 | 19.496 | 144.7504 | 59.9813 | 134.5 | 19.4715 | 126.4408 | 60 | 116 | 19.4782 | 107.7013 | 60.0144 | 97.5 | 19.4885 | 89.8121 | 59.9678 | 79
19.4692 | 184.6171 | 59.993 | 171.5 | 19.5043 | 144.7419 | 59.9813 | 134.5 | 19.4798 | 126.4355 | 60 | 116 | 19.4866 | 107.6873 | 60.0144 | 97.5 | 19.4968 | 89.8056 | 59.9678 | 79
19.4775 | 184.6116 | 59.993 | 171.5 | 19.5127 | 144.7335 | 59.9813 | 134.5 | 19.4882 | 126.4303 | 60 | 116 | 19.4949 | 107.6732 | 60.0144 | 97.5 | 19.5052 | 89.7991 | 59.9672 | 79
19.4858 | 184.6062 | 59.993 | 171.5 | 19.521 | 144.725 | 59.9813 | 134.5 | 19.4965 | 126.425 | 60 | 116 | 19.5032 | 107.6592 | 60.0144 | 97.5 | 19.5135 | 89.7925 | 59.9672 | 79
19.4942 | 184.6007 | 59.993 | 171.5 | 19.5293 | 144.7165 | 59.9813 | 134.5 | 19.5048 | 126.4198 | 60 | 116 | 19.5116 | 107.6452 | 60.0144 | 97.5 | 19.5219 | 89.786 | 59.9672 | 79
19.5025 | 184.5952 | 59.993 | 171.5 | 19.5377 | 144.7081 | 59.9813 | 134.5 | 19.5132 | 126.4146 | 60 | 116 | 19.5199 | 107.6312 | 60.0144 | 97.5 | 19.5302 | 89.7795 | 59.9672 | 79
19.5108 | 184.5897 | 59.993 | 171.5 | 19.546 | 144.6996 | 59.9813 | 134.5 | 19.5215 | 126.4094 | 60 | 116 | 19.5282 | 107.6172 | 60.0144 | 97.5 | 19.5385 | 89.773 | 59.9672 | 79
19.5192 | 184.5842 | 59.993 | 171.5 | 19.5544 | 144.6911 | 59.9813 | 134.5 | 19.5298 | 126.4041 | 60 | 116 | 19.5366 | 107.6032 | 60.0144 | 97.5 | 19.5469 | 89.7665 | 59.9672 | 79
19.5275 | 184.5788 | 59.993 | 171.5 | 19.5627 | 144.6827 | 59.9813 | 134.5 | 19.5381 | 126.3989 | 60 | 116 | 19.5449 | 107.5891 | 60.0144 | 97.5 | 19.5552 | 89.76 | 59.9672 | 79
19.5358 | 184.5733 | 59.993 | 171.5 | 19.571 | 144.6742 | 59.9813 | 134.5 | 19.5465 | 126.3937 | 60 | 116 | 19.5532 | 107.5751 | 60.0144 | 97.5 | 19.5635 | 89.7534 | 59.9672 | 79
19.5442 | 184.5678 | 59.993 | 171.5 | 19.5794 | 144.6657 | 59.9813 | 134.5 | 19.5548 | 126.3884 | 60 | 116 | 19.5616 | 107.5611 | 60.0144 | 97.5 | 19.5719 | 89.7469 | 59.9672 | 79
19.5525 | 184.5623 | 59.993 | 171.5 | 19.5877 | 144.6573 | 59.9813 | 134.5 | 19.5631 | 126.3832 | 60 | 116 | 19.5699 | 107.5471 | 60.0144 | 97.5 | 19.5802 | 89.7404 | 59.9672 | 79
19.5608 | 184.5568 | 59.993 | 171.5 | 19.596 | 144.6488 | 59.9813 | 134.5 | 19.5715 | 126.378 | 60 | 116 | 19.5782 | 107.5331 | 60.0144 | 97.5 | 19.5886 | 89.7339 | 59.9672 | 79
19.5692 | 184.5513 | 59.993 | 171.5 | 19.6044 | 144.6403 | 59.9813 | 134.5 | 19.5798 | 126.3727 | 60 | 116 | 19.5865 | 107.5191 | 60.0144 | 97.5 | 19.5969 | 89.7274 | 59.9672 | 79
19.5775 | 184.5459 | 59.993 | 171.5 | 19.6127 | 144.6319 | 59.9813 | 134.5 | 19.5881 | 126.3675 | 60 | 116 | 19.5949 | 107.505 | 60.0144 | 97.5 | 19.6052 | 89.7209 | 59.9672 | 79
19.5859 | 184.5404 | 59.993 | 171.5 | 19.621 | 144.6234 | 59.9813 | 134.5 | 19.5965 | 126.3623 | 60 | 116 | 19.6032 | 107.491 | 60.0144 | 97.5 | 19.6136 | 89.7143 | 59.9672 | 79
19.5942 | 184.5349 | 59.993 | 171.5 | 19.6294 | 144.6149 | 59.9813 | 134.5 | 19.6048 | 126.357 | 60 | 116 | 19.6115 | 107.477 | 60.0144 | 97.5 | 19.6219 | 89.7078 | 59.9672 | 79
19.6025 | 184.5294 | 59.993 | 171.5 | 19.6377 | 144.6065 | 59.9813 | 134.5 | 19.6132 | 126.3518 | 60 | 116 | 19.6199 | 107.463 | 60.0144 | 97.5 | 19.6302 | 89.7013 | 59.9672 | 79
19.6109 | 184.5239 | 59.993 | 171.5 | 19.646 | 144.598 | 59.9813 | 134.5 | 19.6215 | 126.3465 | 60 | 116 | 19.6282 | 107.449 | 60.0144 | 97.5 | 19.6386 | 89.6948 | 59.9672 | 79
19.6192 | 184.5184 | 59.993 | 171.5 | 19.6544 | 144.5895 | 59.9813 | 134.5 | 19.6298 | 126.3413 | 59.9989 | 116 | 19.6365 | 107.435 | 60.0144 | 97.5 | 19.6469 | 89.6883 | 59.9672 | 79
19.6275 | 184.513 | 59.993 | 171.5 | 19.6627 | 144.5811 | 59.9813 | 134.5 | 19.6382 | 126.3361 | 59.9989 | 116 | 19.6449 | 107.4209 | 60.0144 | 97.5 | 19.6553 | 89.6818 | 59.9672 | 79
19.6359 | 184.5075 | 59.993 | 171.5 | 19.6711 | 144.5726 | 59.9813 | 134.5 | 19.6465 | 126.3308 | 59.9989 | 116 | 19.6532 | 107.4069 | 60.0144 | 97.5 | 19.6636 | 89.6753 | 59.9672 | 79
19.6442 | 184.502 | 59.993 | 171.5 | 19.6794 | 144.5641 | 59.9813 | 134.5 | 19.6548 | 126.3256 | 59.9989 | 116 | 19.6615 | 107.3929 | 60.0144 | 97.5 | 19.6719 | 89.6693 | 59.9672 | 79
19.6525 | 184.4965 | 59.993 | 171.5 | 19.6877 | 144.5557 | 59.9821 | 134.5 | 19.6631 | 126.3204 | 59.9989 | 116 | 19.6699 | 107.3789 | 60.0144 | 97.5 | 19.6803 | 89.6643 | 59.9672 | 79
19.6609 | 184.491 | 59.9919 | 171.5 | 19.6961 | 144.5472 | 59.9821 | 134.5 | 19.6715 | 126.3148 | 59.9989 | 116 | 19.6782 | 107.3649 | 60.013 | 97.5 | 19.6886 | 89.6593 | 59.9672 | 79
19.6692 | 184.4856 | 59.9919 | 171.5 | 19.7044 | 144.5387 | 59.9821 | 134.5 | 19.6798 | 126.3091 | 59.9989 | 116 | 19.6865 | 107.3509 | 60.013 | 97.5 | 19.697 | 89.6543 | 59.9672 | 79
19.6775 | 184.4801 | 59.9919 | 171.5 | 19.7127 | 144.5303 | 59.9821 | 134.5 | 19.6881 | 126.3035 | 59.9989 | 116 | 19.6949 | 107.3368 | 60.013 | 97.5 | 19.7053 | 89.6493 | 59.9669 | 79
19.6859 | 184.4746 | 59.9919 | 171.5 | 19.7211 | 144.5218 | 59.9821 | 134.5 | 19.6965 | 126.2979 | 59.9989 | 116 | 19.7032 | 107.3228 | 60.013 | 97.5 | 19.7136 | 89.6443 | 59.9669 | 79
19.6942 | 184.4691 | 59.9919 | 171.5 | 19.7294 | 144.5133 | 59.9821 | 134.5 | 19.7048 | 126.2922 | 59.9989 | 116 | 19.7115 | 107.3088 | 60.013 | 97.5 | 19.722 | 89.6393 | 59.9669 | 79
19.7025 | 184.4644 | 59.9919 | 171.5 | 19.7377 | 144.5049 | 59.9821 | 134.5 | 19.7132 | 126.2866 | 59.9989 | 116 | 19.7198 | 107.2948 | 60.013 | 97.5 | 19.7303 | 89.6344 | 59.9669 | 79
19.7109 | 184.4606 | 59.9919 | 171.5 | 19.7461 | 144.4964 | 59.9821 | 134.5 | 19.7215 | 126.281 | 59.9989 | 116 | 19.7282 | 107.2808 | 60.013 | 97.5 | 19.7386 | 89.6294 | 59.9669 | 79
19.7192 | 184.4569 | 59.9919 | 171.5 | 19.7544 | 144.4918 | 59.9821 | 134.5 | 19.7298 | 126.2753 | 59.9989 | 116 | 19.7365 | 107.2668 | 60.013 | 97.5 | 19.747 | 89.6244 | 59.9669 | 79
19.7275 | 184.4531 | 59.9919 | 171.5 | 19.7627 | 144.4888 | 59.9821 | 134.5 | 19.7382 | 126.2697 | 59.9989 | 116 | 19.7448 | 107.2527 | 60.013 | 97.5 | 19.7553 | 89.6194 | 59.9669 | 79
19.7359 | 184.4494 | 59.9919 | 171.5 | 19.7711 | 144.4858 | 59.9821 | 134.5 | 19.7465 | 126.264 | 59.9989 | 116 | 19.7532 | 107.2387 | 60.013 | 97.5 | 19.7636 | 89.6144 | 59.9669 | 79
19.7442 | 184.4456 | 59.9919 | 171.5 | 19.7794 | 144.4828 | 59.9821 | 134.5 | 19.7548 | 126.2584 | 59.9989 | 116 | 19.7615 | 107.2247 | 60.013 | 97.5 | 19.772 | 89.6094 | 59.9669 | 79
19.7525 | 184.4419 | 59.9919 | 171.5 | 19.7878 | 144.4798 | 59.9821 | 134.5 | 19.7632 | 126.2528 | 59.9989 | 116 | 19.7698 | 107.2107 | 60.013 | 97.5 | 19.7803 | 89.6044 | 59.9669 | 79
19.7609 | 184.4381 | 59.9919 | 171.5 | 19.7961 | 144.4768 | 59.9821 | 134.5 | 19.7715 | 126.2471 | 59.9989 | 116 | 19.7782 | 107.1967 | 60.013 | 97.5 | 19.7887 | 89.5994 | 59.9669 | 79
19.7692 | 184.4344 | 59.9919 | 171.5 | 19.8044 | 144.4738 | 59.9821 | 134.5 | 19.7798 | 126.2415 | 59.9989 | 116 | 19.7865 | 107.1827 | 60.013 | 97.5 | 19.797 | 89.5945 | 59.9669 | 79
19.7775 | 184.4306 | 59.9919 | 171.5 | 19.8128 | 144.4708 | 59.9821 | 134.5 | 19.7881 | 126.2359 | 59.9989 | 116 | 19.7948 | 107.1699 | 60.013 | 97.5 | 19.8054 | 89.5895 | 59.9669 | 79
19.7859 | 184.4269 | 59.9919 | 171.5 | 19.8211 | 144.4678 | 59.9821 | 134.5 | 19.7965 | 126.2302 | 59.9989 | 116 | 19.8032 | 107.169 | 60.013 | 97.5 | 19.8137 | 89.5845 | 59.9669 | 79
19.7942 | 184.4231 | 59.9919 | 171.5 | 19.8294 | 144.4648 | 59.9821 | 134.5 | 19.8048 | 126.2246 | 59.9989 | 116 | 19.8115 | 107.1681 | 60.013 | 97.5 | 19.822 | 89.5795 | 59.9669 | 79
19.8025 | 184.4194 | 59.9919 | 171.5 | 19.8378 | 144.4618 | 59.9821 | 134.5 | 19.8131 | 126.2189 | 59.9989 | 116 | 19.8198 | 107.1671 | 60.013 | 97.5 | 19.8304 | 89.5745 | 59.9669 | 79
19.8109 | 184.4156 | 59.9919 | 171.5 | 19.8461 | 144.4588 | 59.9821 | 134.5 | 19.8215 | 126.2133 | 59.9989 | 116 | 19.8282 | 107.1662 | 60.013 | 97.5 | 19.8387 | 89.5695 | 59.9669 | 79
19.8192 | 184.4119 | 59.9919 | 171.5 | 19.8544 | 144.4557 | 59.9821 | 134.5 | 19.8298 | 126.2077 | 59.9977 | 116 | 19.8365 | 107.1653 | 60.013 | 97.5 | 19.847 | 89.5645 | 59.9669 | 79
19.8276 | 184.4081 | 59.9919 | 171.5 | 19.8628 | 144.4527 | 59.9821 | 134.5 | 19.8382 | 126.202 | 59.9977 | 116 | 19.8448 | 107.1643 | 60.013 | 97.5 | 19.8554 | 89.5595 | 59.9669 | 79
19.8359 | 184.4044 | 59.9919 | 171.5 | 19.8711 | 144.4497 | 59.9821 | 134.5 | 19.8465 | 126.1964 | 59.9977 | 116 | 19.8531 | 107.1634 | 60.013 | 97.5 | 19.8637 | 89.5546 | 59.9669 | 79
19.8442 | 184.4006 | 59.9919 | 171.5 | 19.8794 | 144.4467 | 59.9821 | 134.5 | 19.8548 | 126.1908 | 59.9977 | 116 | 19.8615 | 107.1625 | 60.013 | 97.5 | 19.872 | 89.5496 | 59.9669 | 79
19.8526 | 184.3969 | 59.9919 | 171.5 | 19.8878 | 144.4437 | 59.9816 | 134.5 | 19.8632 | 126.1851 | 59.9977 | 116 | 19.8698 | 107.1615 | 60.013 | 97.5 | 19.8804 | 89.5446 | 59.9669 | 79
19.8609 | 184.3931 | 59.9902 | 171.5 | 19.8961 | 144.4407 | 59.9816 | 134.5 | 19.8715 | 126.1795 | 59.9977 | 116 | 19.8781 | 107.1606 | 60.0122 | 97.5 | 19.8887 | 89.5396 | 59.9669 | 79
19.8692 | 184.3894 | 59.9902 | 171.5 | 19.9044 | 144.4377 | 59.9816 | 134.5 | 19.8798 | 126.1738 | 59.9977 | 116 | 19.8865 | 107.1597 | 60.0122 | 97.5 | 19.8971 | 89.5346 | 59.9669 | 79
19.8776 | 184.3856 | 59.9902 | 171.5 | 19.9128 | 144.4347 | 59.9816 | 134.5 | 19.8882 | 126.1682 | 59.9977 | 116 | 19.8948 | 107.1588 | 60.0122 | 97.5 | 19.9054 | 89.5296 | 59.9675 | 79
19.8859 | 184.3819 | 59.9902 | 171.5 | 19.9211 | 144.4317 | 59.9816 | 134.5 | 19.8965 | 126.1626 | 59.9977 | 116 | 19.9031 | 107.1578 | 60.0122 | 97.5 | 19.9137 | 89.5246 | 59.9675 | 79
19.8942 | 184.3781 | 59.9902 | 171.5 | 19.9295 | 144.4287 | 59.9816 | 134.5 | 19.9048 | 126.1569 | 59.9977 | 116 | 19.9115 | 107.1569 | 60.0122 | 97.5 | 19.9221 | 89.5196 | 59.9675 | 79
19.9026 | 184.3744 | 59.9902 | 171.5 | 19.9378 | 144.4257 | 59.9816 | 134.5 | 19.9131 | 126.1513 | 59.9977 | 116 | 19.9198 | 107.156 | 60.0122 | 97.5 | 19.9304 | 89.5147 | 59.9675 | 79
19.9109 | 184.3706 | 59.9902 | 171.5 | 19.9461 | 144.4227 | 59.9816 | 134.5 | 19.9215 | 126.1457 | 59.9977 | 116 | 19.9281 | 107.155 | 60.0122 | 97.5 | 19.9388 | 89.5097 | 59.9675 | 79
19.9192 | 184.3669 | 59.9902 | 171.5 | 19.9545 | 144.4197 | 59.9816 | 134.5 | 19.9298 | 126.14 | 59.9977 | 116 | 19.9365 | 107.1541 | 60.0122 | 97.5 | 19.9471 | 89.5047 | 59.9675 | 79
19.9276 | 184.3631 | 59.9902 | 171.5 | 19.9628 | 144.4167 | 59.9816 | 134.5 | 19.9382 | 126.1344 | 59.9977 | 116 | 19.9448 | 107.1532 | 60.0122 | 97.5 | 19.9554 | 89.4997 | 59.9675 | 79
19.9359 | 184.3594 | 59.9902 | 171.5 | 19.9711 | 144.4137 | 59.9816 | 134.5 | 19.9465 | 126.1287 | 59.9977 | 116 | 19.9531 | 107.1523 | 60.0122 | 97.5 | 19.9638 | 89.4947 | 59.9675 | 79
19.9442 | 184.3556 | 59.9902 | 171.5 | 19.9795 | 144.4106 | 59.9816 | 134.5 | 19.9548 | 126.1231 | 59.9977 | 116 | 19.9615 | 107.1513 | 60.0122 | 97.5 | 19.9721 | 89.4897 | 59.9675 | 79
19.9526 | 184.3519 | 59.9902 | 171.5 | 19.9878 | 144.4076 | 59.9816 | 134.5 | 19.9632 | 126.1175 | 59.9977 | 116 | 19.9698 | 107.1504 | 60.0122 | 97.5 | 19.9804 | 89.4847 | 59.9675 | 79
19.9609 | 184.3481 | 59.9902 | 171.5 | 19.9962 | 144.4046 | 59.9816 | 134.5 | 19.9715 | 126.1118 | 59.9977 | 116 | 19.9781 | 107.1495 | 60.0122 | 97.5 | 19.9888 | 89.4797 | 59.9675 | 79
19.9692 | 184.3444 | 59.9902 | 171.5 | 20.0045 | 144.4016 | 59.9816 | 134.5 | 19.9798 | 126.1062 | 59.9977 | 116 | 19.9865 | 107.1485 | 60.0122 | 97.5 | 19.9971 | 89.4748 | 59.9675 | 79
19.9776 | 184.3406 | 59.9902 | 171.5 | 20.0128 | 144.3986 | 59.9816 | 134.5 | 19.9882 | 126.1006 | 59.9977 | 116 | 19.9948 | 107.1476 | 60.0122 | 97.5 | 20.0055 | 89.4698 | 59.9675 | 79
19.9859 | 184.3369 | 59.9902 | 171.5 | 20.0211 | 144.3956 | 59.9816 | 134.5 | 19.9965 | 126.0949 | 59.9977 | 116 | 20.0031 | 107.1467 | 60.0122 | 97.5 | 20.0138 | 89.4648 | 59.9675 | 79
19.9942 | 184.3331 | 59.9902 | 171.5 | 20.0295 | 144.3926 | 59.9816 | 134.5 | 20.0048 | 126.0893 | 59.9977 | 116 | 20.0114 | 107.1458 | 60.0122 | 97.5 | 20.0221 | 89.4598 | 59.9675 | 79
20.0026 | 184.3294 | 59.9902 | 171.5 | 20.0378 | 144.3896 | 59.9816 | 134.5 | 20.0132 | 126.0836 | 59.9977 | 116 | 20.0198 | 107.1448 | 60.0122 | 97.5 | 20.0305 | 89.4548 | 59.9675 | 79
20.0109 | 184.3256 | 59.9902 | 171.5 | 20.0462 | 144.3866 | 59.9816 | 134.5 | 20.0215 | 126.078 | 59.9977 | 116 | 20.0281 | 107.1439 | 60.0122 | 97.5 | 20.0388 | 89.4498 | 59.9675 | 79
20.0192 | 184.3219 | 59.9902 | 171.5 | 20.0545 | 144.3836 | 59.9816 | 134.5 | 20.0298 | 126.0724 | 59.9967 | 116 | 20.0364 | 107.143 | 60.0122 | 97.5 | 20.0471 | 89.4448 | 59.9675 | 79
20.0276 | 184.3181 | 59.9902 | 171.5 | 20.0628 | 144.3806 | 59.9816 | 134.5 | 20.0381 | 126.0667 | 59.9967 | 116 | 20.0448 | 107.142 | 60.0122 | 97.5 | 20.0555 | 89.4398 | 59.9675 | 79
20.0359 | 184.3144 | 59.9902 | 171.5 | 20.0712 | 144.3776 | 59.9816 | 134.5 | 20.0465 | 126.0611 | 59.9967 | 116 | 20.0531 | 107.1411 | 60.0122 | 97.5 | 20.0638 | 89.4349 | 59.9675 | 79
20.0443 | 184.3106 | 59.9902 | 171.5 | 20.0795 | 144.3746 | 59.9816 | 134.5 | 20.0548 | 126.0555 | 59.9967 | 116 | 20.0614 | 107.1402 | 60.0122 | 97.5 | 20.0721 | 89.4299 | 59.9675 | 79
20.0526 | 184.3069 | 59.9902 | 171.5 | 20.0878 | 144.3716 | 59.9818 | 134.5 | 20.0632 | 126.0498 | 59.9967 | 116 | 20.0698 | 107.1392 | 60.0122 | 97.5 | 20.0805 | 89.4249 | 59.9675 | 79
20.0609 | 184.3031 | 59.9888 | 171.5 | 20.0962 | 144.3685 | 59.9818 | 134.5 | 20.0715 | 126.0442 | 59.9967 | 116 | 20.0781 | 107.1383 | 60.0105 | 97.5 | 20.0888 | 89.4199 | 59.9675 | 79
20.0693 | 184.2994 | 59.9888 | 171.5 | 20.1045 | 144.3655 | 59.9818 | 134.5 | 20.0798 | 126.0385 | 59.9967 | 116 | 20.0865 | 107.1374 | 60.0105 | 97.5 | 20.0972 | 89.4149 | 59.9675 | 79
20.0776 | 184.2956 | 59.9888 | 171.5 | 20.1129 | 144.3625 | 59.9818 | 134.5 | 20.0882 | 126.0329 | 59.9967 | 116 | 20.0948 | 107.1365 | 60.0105 | 97.5 | 20.1055 | 89.4099 | 59.9661 | 79
20.0859 | 184.2919 | 59.9888 | 171.5 | 20.1212 | 144.3595 | 59.9818 | 134.5 | 20.0965 | 126.0273 | 59.9967 | 116 | 20.1031 | 107.1355 | 60.0105 | 97.5 | 20.1138 | 89.4049 | 59.9661 | 79
20.0943 | 184.2881 | 59.9888 | 171.5 | 20.1295 | 144.3565 | 59.9818 | 134.5 | 20.1048 | 126.0216 | 59.9967 | 116 | 20.1115 | 107.1346 | 60.0105 | 97.5 | 20.1222 | 89.3999 | 59.9661 | 79
20.1026 | 184.2844 | 59.9888 | 171.5 | 20.1379 | 144.3535 | 59.9818 | 134.5 | 20.1132 | 126.016 | 59.9967 | 116 | 20.1198 | 107.1337 | 60.0105 | 97.5 | 20.1305 | 89.395 | 59.9661 | 79
20.1109 | 184.2806 | 59.9888 | 171.5 | 20.1462 | 144.3505 | 59.9818 | 134.5 | 20.1215 | 126.0104 | 59.9967 | 116 | 20.1281 | 107.1327 | 60.0105 | 97.5 | 20.1389 | 89.39 | 59.9661 | 79
20.1193 | 184.2769 | 59.9888 | 171.5 | 20.1545 | 144.3475 | 59.9818 | 134.5 | 20.1298 | 126.0047 | 59.9967 | 116 | 20.1364 | 107.1318 | 60.0105 | 97.5 | 20.1472 | 89.385 | 59.9661 | 79
20.1276 | 184.2731 | 59.9888 | 171.5 | 20.1629 | 144.3445 | 59.9818 | 134.5 | 20.1382 | 125.9991 | 59.9967 | 116 | 20.1448 | 107.1309 | 60.0105 | 97.5 | 20.1555 | 89.38 | 59.9661 | 79
20.1359 | 184.2693 | 59.9888 | 171.5 | 20.1712 | 144.3415 | 59.9818 | 134.5 | 20.1465 | 125.9934 | 59.9967 | 116 | 20.1531 | 107.13 | 60.0105 | 97.5 | 20.1639 | 89.375 | 59.9661 | 79
20.1443 | 184.2656 | 59.9888 | 171.5 | 20.1795 | 144.3385 | 59.9818 | 134.5 | 20.1548 | 125.9878 | 59.9967 | 116 | 20.1614 | 107.129 | 60.0105 | 97.5 | 20.1722 | 89.37 | 59.9661 | 79
20.1526 | 184.2619 | 59.9888 | 171.5 | 20.1879 | 144.3354 | 59.9818 | 134.5 | 20.1632 | 125.9822 | 59.9967 | 116 | 20.1698 | 107.1281 | 60.0105 | 97.5 | 20.1805 | 89.365 | 59.9661 | 79
20.1609 | 184.2581 | 59.9888 | 171.5 | 20.1962 | 144.3324 | 59.9818 | 134.5 | 20.1715 | 125.9765 | 59.9967 | 116 | 20.1781 | 107.1272 | 60.0105 | 97.5 | 20.1889 | 89.36 | 59.9661 | 79
20.1693 | 184.2543 | 59.9888 | 171.5 | 20.2045 | 144.3294 | 59.9818 | 134.5 | 20.1798 | 125.9712 | 59.9967 | 116 | 20.1864 | 107.1262 | 60.0105 | 97.5 | 20.1972 | 89.355 | 59.9661 | 79
20.1776 | 184.2506 | 59.9888 | 171.5 | 20.2129 | 144.3264 | 59.9818 | 134.5 | 20.1882 | 125.9659 | 59.9967 | 116 | 20.1948 | 107.1253 | 60.0105 | 97.5 | 20.2056 | 89.3501 | 59.9661 | 79
20.1859 | 184.2469 | 59.9888 | 171.5 | 20.2212 | 144.3234 | 59.9818 | 134.5 | 20.1965 | 125.9606 | 59.9967 | 116 | 20.2031 | 107.1244 | 60.0105 | 97.5 | 20.2139 | 89.3451 | 59.9661 | 79
20.1943 | 184.2431 | 59.9888 | 171.5 | 20.2296 | 144.3204 | 59.9818 | 134.5 | 20.2048 | 125.9553 | 59.9967 | 116 | 20.2114 | 107.1234 | 60.0105 | 97.5 | 20.2222 | 89.3381 | 59.9661 | 79
20.2026 | 184.2393 | 59.9888 | 171.5 | 20.2379 | 144.3174 | 59.9818 | 134.5 | 20.2132 | 125.95 | 59.9967 | 116 | 20.2198 | 107.1225 | 60.0105 | 97.5 | 20.2306 | 89.3279 | 59.9661 | 79
20.211 | 184.2356 | 59.9888 | 171.5 | 20.2462 | 144.3144 | 59.9818 | 134.5 | 20.2215 | 125.9448 | 59.9967 | 116 | 20.2281 | 107.1216 | 60.0105 | 97.5 | 20.2389 | 89.3176 | 59.9661 | 79
20.2193 | 184.2318 | 59.9888 | 171.5 | 20.2546 | 144.3114 | 59.9818 | 134.5 | 20.2298 | 125.9395 | 59.9956 | 116 | 20.2364 | 107.1207 | 60.0105 | 97.5 | 20.2473 | 89.3074 | 59.9661 | 79
20.2276 | 184.2281 | 59.9888 | 171.5 | 20.2629 | 144.3074 | 59.9818 | 134.5 | 20.2382 | 125.9342 | 59.9956 | 116 | 20.2448 | 107.1197 | 60.0105 | 97.5 | 20.2556 | 89.2972 | 59.9661 | 79
20.236 | 184.2243 | 59.9888 | 171.5 | 20.2712 | 144.3026 | 59.9818 | 134.5 | 20.2465 | 125.9289 | 59.9956 | 116 | 20.2531 | 107.1188 | 60.0105 | 97.5 | 20.2639 | 89.287 | 59.9661 | 79
20.2443 | 184.2206 | 59.9888 | 171.5 | 20.2796 | 144.2978 | 59.9818 | 134.5 | 20.2549 | 125.9237 | 59.9956 | 116 | 20.2614 | 107.1179 | 60.0105 | 97.5 | 20.2723 | 89.2768 | 59.9661 | 79
20.2526 | 184.2168 | 59.9888 | 171.5 | 20.2879 | 144.293 | 59.9822 | 134.5 | 20.2632 | 125.9184 | 59.9956 | 116 | 20.2697 | 107.1169 | 60.0105 | 97.5 | 20.2806 | 89.2666 | 59.9661 | 79
20.261 | 184.2122 | 59.9871 | 171.5 | 20.2962 | 144.2881 | 59.9822 | 134.5 | 20.2715 | 125.9131 | 59.9956 | 116 | 20.2781 | 107.116 | 60.0111 | 97.5 | 20.2889 | 89.2563 | 59.9661 | 79
20.2693 | 184.2049 | 59.9871 | 171.5 | 20.3046 | 144.2833 | 59.9822 | 134.5 | 20.2798 | 125.9078 | 59.9956 | 116 | 20.2864 | 107.1151 | 60.0111 | 97.5 | 20.2973 | 89.2461 | 59.9661 | 79
20.2776 | 184.1975 | 59.9871 | 171.5 | 20.3129 | 144.2785 | 59.9822 | 134.5 | 20.2882 | 125.9025 | 59.9956 | 116 | 20.2947 | 107.1142 | 60.0111 | 97.5 | 20.3056 | 89.2359 | 59.9648 | 79
20.286 | 184.1902 | 59.9871 | 171.5 | 20.3212 | 144.2737 | 59.9822 | 134.5 | 20.2965 | 125.8973 | 59.9956 | 116 | 20.3031 | 107.1132 | 60.0111 | 97.5 | 20.314 | 89.2257 | 59.9648 | 79
20.2943 | 184.1828 | 59.9871 | 171.5 | 20.3296 | 144.2689 | 59.9822 | 134.5 | 20.3048 | 125.892 | 59.9956 | 116 | 20.3114 | 107.1123 | 60.0111 | 97.5 | 20.3223 | 89.2155 | 59.9648 | 79
20.3026 | 184.1755 | 59.9871 | 171.5 | 20.3379 | 144.2641 | 59.9822 | 134.5 | 20.3132 | 125.8867 | 59.9956 | 116 | 20.3197 | 107.1089 | 60.0111 | 97.5 | 20.3306 | 89.2053 | 59.9648 | 79
20.311 | 184.1681 | 59.9871 | 171.5 | 20.3463 | 144.2592 | 59.9822 | 134.5 | 20.3215 | 125.8814 | 59.9956 | 116 | 20.3281 | 107.1043 | 60.0111 | 97.5 | 20.339 | 89.195 | 59.9648 | 79
20.3193 | 184.1608 | 59.9871 | 171.5 | 20.3546 | 144.2544 | 59.9822 | 134.5 | 20.3298 | 125.8761 | 59.9956 | 116 | 20.3364 | 107.0998 | 60.0111 | 97.5 | 20.3473 | 89.1848 | 59.9648 | 79
20.3276 | 184.1534 | 59.9871 | 171.5 | 20.3629 | 144.2496 | 59.9822 | 134.5 | 20.3382 | 125.8709 | 59.9956 | 116 | 20.3447 | 107.0952 | 60.0111 | 97.5 | 20.3557 | 89.1746 | 59.9648 | 79
20.336 | 184.1461 | 59.9871 | 171.5 | 20.3713 | 144.2448 | 59.9822 | 134.5 | 20.3465 | 125.8656 | 59.9956 | 116 | 20.3531 | 107.0906 | 60.0111 | 97.5 | 20.364 | 89.1644 | 59.9648 | 79
20.3443 | 184.1387 | 59.9871 | 171.5 | 20.3796 | 144.24 | 59.9822 | 134.5 | 20.3549 | 125.8603 | 59.9956 | 116 | 20.3614 | 107.0861 | 60.0111 | 97.5 | 20.3723 | 89.1542 | 59.9648 | 79
20.3526 | 184.1313 | 59.9871 | 171.5 | 20.3879 | 144.2352 | 59.9822 | 134.5 | 20.3632 | 125.855 | 59.9956 | 116 | 20.3697 | 107.0815 | 60.0111 | 97.5 | 20.3807 | 89.1439 | 59.9648 | 79
20.361 | 184.124 | 59.9871 | 171.5 | 20.3963 | 144.2303 | 59.9822 | 134.5 | 20.3715 | 125.8498 | 59.9956 | 116 | 20.3781 | 107.077 | 60.0111 | 97.5 | 20.389 | 89.1337 | 59.9648 | 79
20.3693 | 184.1167 | 59.9871 | 171.5 | 20.4046 | 144.2255 | 59.9822 | 134.5 | 20.3799 | 125.8445 | 59.9956 | 116 | 20.3864 | 107.0724 | 60.0111 | 97.5 | 20.3973 | 89.1235 | 59.9648 | 79
20.3777 | 184.1093 | 59.9871 | 171.5 | 20.4129 | 144.2207 | 59.9822 | 134.5 | 20.3882 | 125.8392 | 59.9956 | 116 | 20.3947 | 107.0679 | 60.0111 | 97.5 | 20.4057 | 89.1133 | 59.9648 | 79
20.386 | 184.1019 | 59.9871 | 171.5 | 20.4213 | 144.2159 | 59.9822 | 134.5 | 20.3965 | 125.8339 | 59.9956 | 116 | 20.403 | 107.0633 | 60.0111 | 97.5 | 20.414 | 89.1031 | 59.9648 | 79
20.3943 | 184.0946 | 59.9871 | 171.5 | 20.4296 | 144.2111 | 59.9822 | 134.5 | 20.4048 | 125.8286 | 59.9956 | 116 | 20.4114 | 107.0587 | 60.0111 | 97.5 | 20.4224 | 89.0929 | 59.9648 | 79
20.4027 | 184.0872 | 59.9871 | 171.5 | 20.4379 | 144.2062 | 59.9822 | 134.5 | 20.4132 | 125.8234 | 59.9956 | 116 | 20.4197 | 107.0542 | 60.0111 | 97.5 | 20.4307 | 89.0826 | 59.9648 | 79
20.411 | 184.0799 | 59.9871 | 171.5 | 20.4463 | 144.2014 | 59.9822 | 134.5 | 20.4215 | 125.8181 | 59.9956 | 116 | 20.428 | 107.0496 | 60.0111 | 97.5 | 20.439 | 89.0724 | 59.9648 | 79
20.4193 | 184.0725 | 59.9871 | 171.5 | 20.4546 | 144.1966 | 59.9822 | 134.5 | 20.4298 | 125.8128 | 59.995 | 116 | 20.4364 | 107.0451 | 60.0111 | 97.5 | 20.4474 | 89.0622 | 59.9648 | 79
20.4277 | 184.0652 | 59.9871 | 171.5 | 20.463 | 144.1918 | 59.9822 | 134.5 | 20.4382 | 125.8075 | 59.995 | 116 | 20.4447 | 107.0405 | 60.0111 | 97.5 | 20.4557 | 89.052 | 59.9648 | 79
20.436 | 184.0578 | 59.9871 | 171.5 | 20.4713 | 144.187 | 59.9822 | 134.5 | 20.4465 | 125.8023 | 59.995 | 116 | 20.453 | 107.0359 | 60.0111 | 97.5 | 20.4641 | 89.0418 | 59.9648 | 79
20.4443 | 184.0505 | 59.9871 | 171.5 | 20.4796 | 144.1821 | 59.9822 | 134.5 | 20.4549 | 125.797 | 59.995 | 116 | 20.4614 | 107.0314 | 60.0111 | 97.5 | 20.4724 | 89.0315 | 59.9648 | 79
20.4527 | 184.0431 | 59.9871 | 171.5 | 20.488 | 144.1773 | 59.9836 | 134.5 | 20.4632 | 125.7917 | 59.995 | 116 | 20.4697 | 107.0268 | 60.0111 | 97.5 | 20.4807 | 89.0213 | 59.9648 | 79
20.461 | 184.0358 | 59.9849 | 171.5 | 20.4963 | 144.1725 | 59.9836 | 134.5 | 20.4715 | 125.7864 | 59.995 | 116 | 20.478 | 107.0223 | 60.0108 | 97.5 | 20.4891 | 89.0111 | 59.9648 | 79
20.4693 | 184.0284 | 59.9849 | 171.5 | 20.5046 | 144.1677 | 59.9836 | 134.5 | 20.4799 | 125.7811 | 59.995 | 116 | 20.4864 | 107.0177 | 60.0108 | 97.5 | 20.4974 | 89.0009 | 59.9648 | 79
20.4777 | 184.0211 | 59.9849 | 171.5 | 20.513 | 144.1629 | 59.9836 | 134.5 | 20.4882 | 125.7759 | 59.995 | 116 | 20.4947 | 107.0132 | 60.0108 | 97.5 | 20.5057 | 88.9907 | 59.9648 | 79
20.486 | 184.0137 | 59.9849 | 171.5 | 20.5213 | 144.1581 | 59.9836 | 134.5 | 20.4965 | 125.7706 | 59.995 | 116 | 20.503 | 107.0086 | 60.0108 | 97.5 | 20.5141 | 88.9805 | 59.9648 | 79
20.4943 | 184.0064 | 59.9849 | 171.5 | 20.5296 | 144.1532 | 59.9836 | 134.5 | 20.5049 | 125.7653 | 59.995 | 116 | 20.5114 | 107.004 | 60.0108 | 97.5 | 20.5224 | 88.9702 | 59.9648 | 79
20.5027 | 183.999 | 59.9849 | 171.5 | 20.538 | 144.1484 | 59.9836 | 134.5 | 20.5132 | 125.76 | 59.995 | 116 | 20.5197 | 106.9995 | 60.0108 | 97.5 | 20.5308 | 88.96 | 59.9648 | 79
20.511 | 183.9917 | 59.9849 | 171.5 | 20.5463 | 144.1436 | 59.9836 | 134.5 | 20.5215 | 125.7548 | 59.995 | 116 | 20.528 | 106.9949 | 60.0108 | 97.5 | 20.5391 | 88.9498 | 59.9648 | 79
20.5194 | 183.9843 | 59.9849 | 171.5 | 20.5546 | 144.1388 | 59.9836 | 134.5 | 20.5299 | 125.7495 | 59.995 | 116 | 20.5363 | 106.9904 | 60.0108 | 97.5 | 20.5474 | 88.9396 | 59.9648 | 79
20.5277 | 183.977 | 59.9849 | 171.5 | 20.563 | 144.134 | 59.9836 | 134.5 | 20.5382 | 125.7442 | 59.995 | 116 | 20.5447 | 106.9858 | 60.0108 | 97.5 | 20.5558 | 88.9294 | 59.9648 | 79
20.536 | 183.9696 | 59.9849 | 171.5 | 20.5713 | 144.1292 | 59.9836 | 134.5 | 20.5465 | 125.7389 | 59.995 | 116 | 20.553 | 106.9813 | 60.0108 | 97.5 | 20.5641 | 88.9192 | 59.9648 | 79
20.5444 | 183.9623 | 59.9849 | 171.5 | 20.5797 | 144.1243 | 59.9836 | 134.5 | 20.5549 | 125.7336 | 59.995 | 116 | 20.5614 | 106.9767 | 60.0108 | 97.5 | 20.5724 | 88.9089 | 59.9648 | 79
20.5527 | 183.9549 | 59.9849 | 171.5 | 20.588 | 144.1195 | 59.9836 | 134.5 | 20.5632 | 125.7284 | 59.995 | 116 | 20.5697 | 106.9721 | 60.0108 | 97.5 | 20.5808 | 88.8987 | 59.9648 | 79
20.561 | 183.9476 | 59.9849 | 171.5 | 20.5963 | 144.1147 | 59.9836 | 134.5 | 20.5715 | 125.7231 | 59.995 | 116 | 20.578 | 106.9676 | 60.0108 | 97.5 | 20.5891 | 88.8885 | 59.9648 | 79
20.5694 | 183.9402 | 59.9849 | 171.5 | 20.6047 | 144.1099 | 59.9836 | 134.5 | 20.5799 | 125.7178 | 59.995 | 116 | 20.5864 | 106.963 | 60.0108 | 97.5 | 20.5975 | 88.8783 | 59.9648 | 79
20.5777 | 183.9329 | 59.9849 | 171.5 | 20.613 | 144.1051 | 59.9836 | 134.5 | 20.5882 | 125.7125 | 59.995 | 116 | 20.5947 | 106.9585 | 60.0108 | 97.5 | 20.6058 | 88.8681 | 59.9648 | 79
20.586 | 183.9255 | 59.9849 | 171.5 | 20.6213 | 144.1003 | 59.9836 | 134.5 | 20.5965 | 125.7072 | 59.995 | 116 | 20.603 | 106.9539 | 60.0108 | 97.5 | 20.6141 | 88.8578 | 59.9648 | 79
20.5944 | 183.9182 | 59.9849 | 171.5 | 20.6297 | 144.0954 | 59.9836 | 134.5 | 20.6049 | 125.702 | 59.995 | 116 | 20.6114 | 106.9493 | 60.0108 | 97.5 | 20.6225 | 88.8476 | 59.9648 | 79
20.6027 | 183.9108 | 59.9849 | 171.5 | 20.638 | 144.0906 | 59.9836 | 134.5 | 20.6132 | 125.6967 | 59.995 | 116 | 20.6197 | 106.9448 | 60.0108 | 97.5 | 20.6308 | 88.8374 | 59.9648 | 79
20.611 | 183.9035 | 59.9849 | 171.5 | 20.6463 | 144.0858 | 59.9836 | 134.5 | 20.6216 | 125.6914 | 59.995 | 116 | 20.628 | 106.9402 | 60.0108 | 97.5 | 20.6392 | 88.8272 | 59.9648 | 79
20.6194 | 183.8961 | 59.9849 | 171.5 | 20.6547 | 144.081 | 59.9836 | 134.5 | 20.6299 | 125.6861 | 59.9945 | 116 | 20.6364 | 106.9357 | 60.0108 | 97.5 | 20.6475 | 88.817 | 59.9648 | 79
20.6277 | 183.8887 | 59.9849 | 171.5 | 20.663 | 144.0762 | 59.9836 | 134.5 | 20.6382 | 125.6809 | 59.9945 | 116 | 20.6447 | 106.9311 | 60.0108 | 97.5 | 20.6558 | 88.8068 | 59.9648 | 79
20.636 | 183.8814 | 59.9849 | 171.5 | 20.6713 | 144.0713 | 59.9836 | 134.5 | 20.6465 | 125.6756 | 59.9945 | 116 | 20.653 | 106.9266 | 60.0108 | 97.5 | 20.6642 | 88.7965 | 59.9648 | 79
20.6444 | 183.874 | 59.9849 | 171.5 | 20.6797 | 144.0665 | 59.9836 | 134.5 | 20.6549 | 125.6703 | 59.9945 | 116 | 20.6613 | 106.922 | 60.0108 | 97.5 | 20.6725 | 88.7863 | 59.9648 | 79
20.6527 | 183.8667 | 59.9849 | 171.5 | 20.688 | 144.0617 | 59.9841 | 134.5 | 20.6632 | 125.665 | 59.9945 | 116 | 20.6697 | 106.9174 | 60.0108 | 97.5 | 20.6808 | 88.7761 | 59.9648 | 79
20.6611 | 183.8593 | 59.9852 | 171.5 | 20.6964 | 144.0569 | 59.9841 | 134.5 | 20.6715 | 125.6597 | 59.9945 | 116 | 20.678 | 106.9129 | 60.0102 | 97.5 | 20.6892 | 88.7659 | 59.9648 | 79
20.6694 | 183.852 | 59.9852 | 171.5 | 20.7047 | 144.0521 | 59.9841 | 134.5 | 20.6799 | 125.6545 | 59.9945 | 116 | 20.6863 | 106.9083 | 60.0102 | 97.5 | 20.6975 | 88.7557 | 59.9648 | 79
20.6777 | 183.8446 | 59.9852 | 171.5 | 20.713 | 144.0472 | 59.9841 | 134.5 | 20.6882 | 125.649 | 59.9945 | 116 | 20.6947 | 106.9038 | 60.0102 | 97.5 | 20.7058 | 88.7455 | 59.9654 | 79
20.6861 | 183.8373 | 59.9852 | 171.5 | 20.7214 | 144.0424 | 59.9841 | 134.5 | 20.6965 | 125.6433 | 59.9945 | 116 | 20.703 | 106.8992 | 60.0102 | 97.5 | 20.7142 | 88.7352 | 59.9654 | 79
20.6944 | 183.8299 | 59.9852 | 171.5 | 20.7297 | 144.0376 | 59.9841 | 134.5 | 20.7049 | 125.6377 | 59.9945 | 116 | 20.7113 | 106.8947 | 60.0102 | 97.5 | 20.7225 | 88.725 | 59.9654 | 79
20.7027 | 183.8226 | 59.9852 | 171.5 | 20.738 | 144.0328 | 59.9841 | 134.5 | 20.7132 | 125.632 | 59.9945 | 116 | 20.7197 | 106.8901 | 60.0102 | 97.5 | 20.7309 | 88.7148 | 59.9654 | 79
20.7111 | 183.8152 | 59.9852 | 171.5 | 20.7464 | 144.028 | 59.9841 | 134.5 | 20.7216 | 125.6264 | 59.9945 | 116 | 20.728 | 106.8855 | 60.0102 | 97.5 | 20.7392 | 88.7046 | 59.9654 | 79
20.7194 | 183.8079 | 59.9852 | 171.5 | 20.7547 | 144.0232 | 59.9841 | 134.5 | 20.7299 | 125.6207 | 59.9945 | 116 | 20.7363 | 106.881 | 60.0102 | 97.5 | 20.7476 | 88.6944 | 59.9654 | 79
20.7277 | 183.8005 | 59.9852 | 171.5 | 20.763 | 144.0189 | 59.9841 | 134.5 | 20.7382 | 125.6151 | 59.9945 | 116 | 20.7447 | 106.8764 | 60.0102 | 97.5 | 20.7559 | 88.6841 | 59.9654 | 79
20.7361 | 183.7932 | 59.9852 | 171.5 | 20.7714 | 144.0151 | 59.9841 | 134.5 | 20.7466 | 125.6094 | 59.9945 | 116 | 20.753 | 106.8719 | 60.0102 | 97.5 | 20.7642 | 88.6739 | 59.9654 | 79
20.7444 | 183.7858 | 59.9852 | 171.5 | 20.7797 | 144.0114 | 59.9841 | 134.5 | 20.7549 | 125.6038 | 59.9945 | 116 | 20.7613 | 106.8673 | 60.0102 | 97.5 | 20.7726 | 88.6637 | 59.9654 | 79
20.7527 | 183.7785 | 59.9852 | 171.5 | 20.788 | 144.0076 | 59.9841 | 134.5 | 20.7632 | 125.5981 | 59.9945 | 116 | 20.7697 | 106.8627 | 60.0102 | 97.5 | 20.7809 | 88.6535 | 59.9654 | 79
20.7611 | 183.7724 | 59.9852 | 171.5 | 20.7964 | 144.0038 | 59.9841 | 134.5 | 20.7715 | 125.5925 | 59.9945 | 116 | 20.778 | 106.8582 | 60.0102 | 97.5 | 20.7892 | 88.6433 | 59.9654 | 79
20.7694 | 183.7703 | 59.9852 | 171.5 | 20.8047 | 144 | 59.9841 | 134.5 | 20.7799 | 125.5868 | 59.9945 | 116 | 20.7863 | 106.8536 | 60.0102 | 97.5 | 20.7976 | 88.6331 | 59.9654 | 79
20.7777 | 183.7681 | 59.9852 | 171.5 | 20.813 | 143.9963 | 59.9841 | 134.5 | 20.7882 | 125.5812 | 59.9945 | 116 | 20.7946 | 106.8491 | 60.0102 | 97.5 | 20.8059 | 88.6228 | 59.9654 | 79
20.7861 | 183.7659 | 59.9852 | 171.5 | 20.8214 | 143.9925 | 59.9841 | 134.5 | 20.7965 | 125.5755 | 59.9945 | 116 | 20.803 | 106.8445 | 60.0102 | 97.5 | 20.8142 | 88.618 | 59.9654 | 79
20.7944 | 183.7637 | 59.9852 | 171.5 | 20.8297 | 143.9887 | 59.9841 | 134.5 | 20.8049 | 125.5699 | 59.9945 | 116 | 20.8113 | 106.84 | 60.0102 | 97.5 | 20.8226 | 88.6163 | 59.9654 | 79
20.8028 | 183.7616 | 59.9852 | 171.5 | 20.8381 | 143.9849 | 59.9841 | 134.5 | 20.8132 | 125.5642 | 59.9945 | 116 | 20.8196 | 106.8354 | 60.0102 | 97.5 | 20.8309 | 88.6147 | 59.9654 | 79
20.8111 | 183.7594 | 59.9852 | 171.5 | 20.8464 | 143.9812 | 59.9841 | 134.5 | 20.8216 | 125.5586 | 59.9945 | 116 | 20.828 | 106.831 | 60.0102 | 97.5 | 20.8393 | 88.6131 | 59.9654 | 79
20.8194 | 183.7572 | 59.9852 | 171.5 | 20.8547 | 143.9774 | 59.9841 | 134.5 | 20.8299 | 125.5529 | 59.995 | 116 | 20.8363 | 106.8267 | 60.0102 | 97.5 | 20.8476 | 88.6114 | 59.9654 | 79
20.8278 | 183.755 | 59.9852 | 171.5 | 20.8631 | 143.9736 | 59.9841 | 134.5 | 20.8382 | 125.5473 | 59.995 | 116 | 20.8446 | 106.8225 | 60.0102 | 97.5 | 20.8559 | 88.6098 | 59.9654 | 79
20.8361 | 183.7529 | 59.9852 | 171.5 | 20.8714 | 143.9698 | 59.9841 | 134.5 | 20.8466 | 125.5416 | 59.995 | 116 | 20.853 | 106.8182 | 60.0102 | 97.5 | 20.8643 | 88.6082 | 59.9654 | 79
20.8444 | 183.7507 | 59.9852 | 171.5 | 20.8797 | 143.966 | 59.9841 | 134.5 | 20.8549 | 125.536 | 59.995 | 116 | 20.8613 | 106.814 | 60.0102 | 97.5 | 20.8726 | 88.6065 | 59.9654 | 79
20.8528 | 183.7485 | 59.9852 | 171.5 | 20.8881 | 143.9623 | 59.9852 | 134.5 | 20.8632 | 125.5303 | 59.995 | 116 | 20.8696 | 106.8098 | 60.0102 | 97.5 | 20.881 | 88.6049 | 59.9654 | 79
20.8611 | 183.7463 | 59.9857 | 171.5 | 20.8964 | 143.9585 | 59.9852 | 134.5 | 20.8716 | 125.5247 | 59.995 | 116 | 20.878 | 106.8055 | 60.008 | 97.5 | 20.8893 | 88.6032 | 59.9654 | 79
20.8694 | 183.7442 | 59.9857 | 171.5 | 20.9047 | 143.9547 | 59.9852 | 134.5 | 20.8799 | 125.519 | 59.995 | 116 | 20.8863 | 106.8013 | 60.008 | 97.5 | 20.8976 | 88.6016 | 59.9654 | 79
20.8778 | 183.742 | 59.9857 | 171.5 | 20.9131 | 143.951 | 59.9852 | 134.5 | 20.8882 | 125.5134 | 59.995 | 116 | 20.8946 | 106.797 | 60.008 | 97.5 | 20.906 | 88.6 | 59.9657 | 79
20.8861 | 183.7398 | 59.9857 | 171.5 | 20.9214 | 143.9472 | 59.9852 | 134.5 | 20.8965 | 125.5077 | 59.995 | 116 | 20.903 | 106.7928 | 60.008 | 97.5 | 20.9143 | 88.5983 | 59.9657 | 79
20.8944 | 183.7376 | 59.9857 | 171.5 | 20.9297 | 143.9434 | 59.9852 | 134.5 | 20.9049 | 125.5021 | 59.995 | 116 | 20.9113 | 106.7885 | 60.008 | 97.5 | 20.9226 | 88.5967 | 59.9657 | 79
20.9028 | 183.7355 | 59.9857 | 171.5 | 20.9381 | 143.9396 | 59.9852 | 134.5 | 20.9132 | 125.4964 | 59.995 | 116 | 20.9196 | 106.7843 | 60.008 | 97.5 | 20.931 | 88.5951 | 59.9657 | 79
20.9111 | 183.7333 | 59.9857 | 171.5 | 20.9464 | 143.9359 | 59.9852 | 134.5 | 20.9216 | 125.4908 | 59.995 | 116 | 20.9279 | 106.78 | 60.008 | 97.5 | 20.9393 | 88.5934 | 59.9657 | 79
20.9194 | 183.7311 | 59.9857 | 171.5 | 20.9548 | 143.9321 | 59.9852 | 134.5 | 20.9299 | 125.4851 | 59.995 | 116 | 20.9363 | 106.7758 | 60.008 | 97.5 | 20.9477 | 88.5918 | 59.9657 | 79
20.9278 | 183.7289 | 59.9857 | 171.5 | 20.9631 | 143.9283 | 59.9852 | 134.5 | 20.9382 | 125.4795 | 59.995 | 116 | 20.9446 | 106.7715 | 60.008 | 97.5 | 20.956 | 88.5901 | 59.9657 | 79
20.9361 | 183.7268 | 59.9857 | 171.5 | 20.9714 | 143.9245 | 59.9852 | 134.5 | 20.9466 | 125.4738 | 59.995 | 116 | 20.953 | 106.7673 | 60.008 | 97.5 | 20.9643 | 88.5885 | 59.9657 | 79
20.9445 | 183.7246 | 59.9857 | 171.5 | 20.9798 | 143.9207 | 59.9852 | 134.5 | 20.9549 | 125.4682 | 59.995 | 116 | 20.9613 | 106.763 | 60.008 | 97.5 | 20.9727 | 88.5869 | 59.9657 | 79
20.9528 | 183.7224 | 59.9857 | 171.5 | 20.9881 | 143.917 | 59.9852 | 134.5 | 20.9632 | 125.4625 | 59.995 | 116 | 20.9696 | 106.7588 | 60.008 | 97.5 | 20.981 | 88.5852 | 59.9657 | 79
20.9611 | 183.7202 | 59.9857 | 171.5 | 20.9964 | 143.9132 | 59.9852 | 134.5 | 20.9716 | 125.4569 | 59.995 | 116 | 20.978 | 106.7545 | 60.008 | 97.5 | 20.9893 | 88.5836 | 59.9657 | 79
20.9695 | 183.718 | 59.9857 | 171.5 | 21.0048 | 143.9094 | 59.9852 | 134.5 | 20.9799 | 125.4512 | 59.995 | 116 | 20.9863 | 106.7503 | 60.008 | 97.5 | 20.9977 | 88.582 | 59.9657 | 79
20.9778 | 183.7159 | 59.9857 | 171.5 | 21.0131 | 143.9057 | 59.9852 | 134.5 | 20.9882 | 125.4456 | 59.995 | 116 | 20.9946 | 106.746 | 60.008 | 97.5 | 21.006 | 88.5803 | 59.9657 | 79
20.9861 | 183.7137 | 59.9857 | 171.5 | 21.0214 | 143.9019 | 59.9852 | 134.5 | 20.9966 | 125.4399 | 59.995 | 116 | 21.003 | 106.7418 | 60.008 | 97.5 | 21.0144 | 88.5787 | 59.9657 | 79
20.9945 | 183.7115 | 59.9857 | 171.5 | 21.0298 | 143.8981 | 59.9852 | 134.5 | 21.0049 | 125.4343 | 59.995 | 116 | 21.0113 | 106.7375 | 60.008 | 97.5 | 21.0227 | 88.577 | 59.9657 | 79
21.0028 | 183.7094 | 59.9857 | 171.5 | 21.0381 | 143.8943 | 59.9852 | 134.5 | 21.0132 | 125.4286 | 59.995 | 116 | 21.0196 | 106.7333 | 60.008 | 97.5 | 21.031 | 88.5754 | 59.9657 | 79
21.0111 | 183.7072 | 59.9857 | 171.5 | 21.0464 | 143.8905 | 59.9852 | 134.5 | 21.0216 | 125.423 | 59.995 | 116 | 21.028 | 106.729 | 60.008 | 97.5 | 21.0394 | 88.5738 | 59.9657 | 79
21.0195 | 183.705 | 59.9857 | 171.5 | 21.0548 | 143.8868 | 59.9852 | 134.5 | 21.0299 | 125.4173 | 59.995 | 116 | 21.0363 | 106.7248 | 60.008 | 97.5 | 21.0477 | 88.5721 | 59.9657 | 79
21.0278 | 183.7028 | 59.9857 | 171.5 | 21.0631 | 143.883 | 59.9852 | 134.5 | 21.0382 | 125.4117 | 59.995 | 116 | 21.0446 | 106.7205 | 60.008 | 97.5 | 21.0561 | 88.5705 | 59.9657 | 79
21.0361 | 183.7007 | 59.9857 | 171.5 | 21.0714 | 143.8792 | 59.9852 | 134.5 | 21.0466 | 125.406 | 59.995 | 116 | 21.0529 | 106.7163 | 60.008 | 97.5 | 21.0644 | 88.5689 | 59.9657 | 79
21.0445 | 183.6985 | 59.9857 | 171.5 | 21.0798 | 143.8754 | 59.9852 | 134.5 | 21.0549 | 125.4004 | 59.995 | 116 | 21.0613 | 106.7121 | 60.008 | 97.5 | 21.0727 | 88.5672 | 59.9657 | 79
21.0528 | 183.6963 | 59.9857 | 171.5 | 21.0881 | 143.8717 | 59.9858 | 134.5 | 21.0632 | 125.3947 | 59.995 | 116 | 21.0696 | 106.7078 | 60.008 | 97.5 | 21.0811 | 88.5656 | 59.9657 | 79
21.0611 | 183.6941 | 59.9869 | 171.5 | 21.0965 | 143.8679 | 59.9858 | 134.5 | 21.0716 | 125.3891 | 59.995 | 116 | 21.0779 | 106.7036 | 60.008 | 97.5 | 21.0894 | 88.5639 | 59.9657 | 79
21.0695 | 183.6919 | 59.9869 | 171.5 | 21.1048 | 143.8641 | 59.9858 | 134.5 | 21.0799 | 125.3834 | 59.995 | 116 | 21.0863 | 106.6993 | 60.008 | 97.5 | 21.0977 | 88.5623 | 59.9657 | 79
21.0778 | 183.6898 | 59.9869 | 171.5 | 21.1131 | 143.8604 | 59.9858 | 134.5 | 21.0883 | 125.3778 | 59.995 | 116 | 21.0946 | 106.6951 | 60.008 | 97.5 | 21.1061 | 88.5607 | 59.966 | 79
21.0862 | 183.6876 | 59.9869 | 171.5 | 21.1215 | 143.8566 | 59.9858 | 134.5 | 21.0966 | 125.3721 | 59.995 | 116 | 21.1029 | 106.6908 | 60.008 | 97.5 | 21.1144 | 88.559 | 59.966 | 79
21.0945 | 183.6854 | 59.9869 | 171.5 | 21.1298 | 143.8528 | 59.9858 | 134.5 | 21.1049 | 125.3665 | 59.995 | 116 | 21.1113 | 106.6866 | 60.008 | 97.5 | 21.1228 | 88.5574 | 59.966 | 79
21.1028 | 183.6832 | 59.9869 | 171.5 | 21.1381 | 143.849 | 59.9858 | 134.5 | 21.1133 | 125.3608 | 59.995 | 116 | 21.1196 | 106.6823 | 60.008 | 97.5 | 21.1311 | 88.5558 | 59.966 | 79
21.1112 | 183.6811 | 59.9869 | 171.5 | 21.1465 | 143.8452 | 59.9858 | 134.5 | 21.1216 | 125.3552 | 59.995 | 116 | 21.1279 | 106.6781 | 60.008 | 97.5 | 21.1394 | 88.5541 | 59.966 | 79
21.1195 | 183.6789 | 59.9869 | 171.5 | 21.1548 | 143.8415 | 59.9858 | 134.5 | 21.1299 | 125.3495 | 59.995 | 116 | 21.1363 | 106.6738 | 60.008 | 97.5 | 21.1478 | 88.5525 | 59.966 | 79
21.1278 | 183.6767 | 59.9869 | 171.5 | 21.1631 | 143.8377 | 59.9858 | 134.5 | 21.1382 | 125.3439 | 59.995 | 116 | 21.1446 | 106.6696 | 60.008 | 97.5 | 21.1561 | 88.5508 | 59.966 | 79
21.1362 | 183.6745 | 59.9869 | 171.5 | 21.1715 | 143.8339 | 59.9858 | 134.5 | 21.1466 | 125.3382 | 59.995 | 116 | 21.1529 | 106.6653 | 60.008 | 97.5 | 21.1645 | 88.5492 | 59.966 | 79
21.1445 | 183.6724 | 59.9869 | 171.5 | 21.1798 | 143.8301 | 59.9858 | 134.5 | 21.1549 | 125.3326 | 59.995 | 116 | 21.1613 | 106.6611 | 60.008 | 97.5 | 21.1728 | 88.5476 | 59.966 | 79
21.1528 | 183.6702 | 59.9869 | 171.5 | 21.1881 | 143.8264 | 59.9858 | 134.5 | 21.1632 | 125.3269 | 59.995 | 116 | 21.1696 | 106.6568 | 60.008 | 97.5 | 21.1811 | 88.5459 | 59.966 | 79
21.1612 | 183.668 | 59.9869 | 171.5 | 21.1965 | 143.8226 | 59.9858 | 134.5 | 21.1716 | 125.3213 | 59.995 | 116 | 21.1779 | 106.6526 | 60.008 | 97.5 | 21.1895 | 88.5443 | 59.966 | 79
21.1695 | 183.6658 | 59.9869 | 171.5 | 21.2048 | 143.8188 | 59.9858 | 134.5 | 21.1799 | 125.3156 | 59.995 | 116 | 21.1862 | 106.6483 | 60.008 | 97.5 | 21.1978 | 88.5427 | 59.966 | 79
21.1778 | 183.6637 | 59.9869 | 171.5 | 21.2132 | 143.815 | 59.9858 | 134.5 | 21.1883 | 125.3105 | 59.995 | 116 | 21.1946 | 106.6441 | 60.008 | 97.5 | 21.2061 | 88.541 | 59.966 | 79
21.1862 | 183.6615 | 59.9869 | 171.5 | 21.2215 | 143.8113 | 59.9858 | 134.5 | 21.1966 | 125.3058 | 59.995 | 116 | 21.2029 | 106.6398 | 60.008 | 97.5 | 21.2145 | 88.5394 | 59.966 | 79
21.1945 | 183.6593 | 59.9869 | 171.5 | 21.2298 | 143.8075 | 59.9858 | 134.5 | 21.2049 | 125.3011 | 59.995 | 116 | 21.2112 | 106.6356 | 60.008 | 97.5 | 21.2228 | 88.5378 | 59.966 | 79
21.2028 | 183.6571 | 59.9869 | 171.5 | 21.2382 | 143.8037 | 59.9858 | 134.5 | 21.2133 | 125.2963 | 59.995 | 116 | 21.2196 | 106.6313 | 60.008 | 97.5 | 21.2311 | 88.5361 | 59.966 | 79
21.2112 | 183.655 | 59.9869 | 171.5 | 21.2465 | 143.7999 | 59.9858 | 134.5 | 21.2216 | 125.2916 | 59.995 | 116 | 21.2279 | 106.6271 | 60.008 | 97.5 | 21.2395 | 88.5345 | 59.966 | 79
21.2195 | 183.6528 | 59.9869 | 171.5 | 21.2548 | 143.7962 | 59.9858 | 134.5 | 21.2299 | 125.2869 | 59.9958 | 116 | 21.2363 | 106.6228 | 60.008 | 97.5 | 21.2478 | 88.5328 | 59.966 | 79
21.2279 | 183.6506 | 59.9869 | 171.5 | 21.2632 | 143.7924 | 59.9858 | 134.5 | 21.2383 | 125.2822 | 59.9958 | 116 | 21.2446 | 106.6186 | 60.008 | 97.5 | 21.2562 | 88.5312 | 59.966 | 79
21.2362 | 183.6484 | 59.9869 | 171.5 | 21.2715 | 143.787 | 59.9858 | 134.5 | 21.2466 | 125.2775 | 59.9958 | 116 | 21.2529 | 106.6143 | 60.008 | 97.5 | 21.2645 | 88.5296 | 59.966 | 79
21.2445 | 183.6463 | 59.9869 | 171.5 | 21.2798 | 143.7789 | 59.9858 | 134.5 | 21.2549 | 125.2728 | 59.9958 | 116 | 21.2613 | 106.6101 | 60.008 | 97.5 | 21.2729 | 88.5279 | 59.966 | 79
21.2529 | 183.6441 | 59.9869 | 171.5 | 21.2882 | 143.7708 | 59.9866 | 134.5 | 21.2632 | 125.2681 | 59.9958 | 116 | 21.2696 | 106.6059 | 60.008 | 97.5 | 21.2812 | 88.5263 | 59.966 | 79
21.2612 | 183.6419 | 59.9877 | 171.5 | 21.2965 | 143.7628 | 59.9866 | 134.5 | 21.2716 | 125.2634 | 59.9958 | 116 | 21.2779 | 106.6016 | 60.0058 | 97.5 | 21.2895 | 88.5247 | 59.966 | 79
21.2695 | 183.6397 | 59.9877 | 171.5 | 21.3048 | 143.7547 | 59.9866 | 134.5 | 21.2799 | 125.2587 | 59.9958 | 116 | 21.2863 | 106.5974 | 60.0058 | 97.5 | 21.2979 | 88.523 | 59.966 | 79
21.2779 | 183.6376 | 59.9877 | 171.5 | 21.3132 | 143.7466 | 59.9866 | 134.5 | 21.2883 | 125.254 | 59.9958 | 116 | 21.2946 | 106.5931 | 60.0058 | 97.5 | 21.3062 | 88.5214 | 59.9671 | 79
21.2862 | 183.6354 | 59.9877 | 171.5 | 21.3215 | 143.7385 | 59.9866 | 134.5 | 21.2966 | 125.2493 | 59.9958 | 116 | 21.3029 | 106.5889 | 60.0058 | 97.5 | 21.3145 | 88.5197 | 59.9671 | 79
21.2945 | 183.6332 | 59.9877 | 171.5 | 21.3298 | 143.7304 | 59.9866 | 134.5 | 21.3049 | 125.2446 | 59.9958 | 116 | 21.3112 | 106.5846 | 60.0058 | 97.5 | 21.3229 | 88.5181 | 59.9671 | 79
21.3029 | 183.631 | 59.9877 | 171.5 | 21.3382 | 143.7223 | 59.9866 | 134.5 | 21.3133 | 125.2399 | 59.9958 | 116 | 21.3196 | 106.5804 | 60.0058 | 97.5 | 21.3312 | 88.5165 | 59.9671 | 79
21.3112 | 183.6288 | 59.9877 | 171.5 | 21.3465 | 143.7142 | 59.9866 | 134.5 | 21.3216 | 125.2352 | 59.9958 | 116 | 21.3279 | 106.5761 | 60.0058 | 97.5 | 21.3395 | 88.5148 | 59.9671 | 79
21.3195 | 183.6267 | 59.9877 | 171.5 | 21.3548 | 143.7061 | 59.9866 | 134.5 | 21.3299 | 125.2305 | 59.9958 | 116 | 21.3362 | 106.571 | 60.0058 | 97.5 | 21.3479 | 88.5132 | 59.9671 | 79
21.3279 | 183.6245 | 59.9877 | 171.5 | 21.3632 | 143.698 | 59.9866 | 134.5 | 21.3383 | 125.2258 | 59.9958 | 116 | 21.3446 | 106.5635 | 60.0058 | 97.5 | 21.3562 | 88.5116 | 59.9671 | 79
21.3362 | 183.6223 | 59.9877 | 171.5 | 21.3715 | 143.6899 | 59.9866 | 134.5 | 21.3466 | 125.221 | 59.9958 | 116 | 21.3529 | 106.556 | 60.0058 | 97.5 | 21.3646 | 88.5078 | 59.9671 | 79
21.3445 | 183.6201 | 59.9877 | 171.5 | 21.3799 | 143.6819 | 59.9866 | 134.5 | 21.3549 | 125.2163 | 59.9958 | 116 | 21.3612 | 106.5485 | 60.0058 | 97.5 | 21.3729 | 88.5029 | 59.9671 | 79
21.3529 | 183.6162 | 59.9877 | 171.5 | 21.3882 | 143.6738 | 59.9866 | 134.5 | 21.3633 | 125.2116 | 59.9958 | 116 | 21.3696 | 106.5409 | 60.0058 | 97.5 | 21.3812 | 88.498 | 59.9671 | 79
21.3612 | 183.6103 | 59.9877 | 171.5 | 21.3965 | 143.6657 | 59.9866 | 134.5 | 21.3716 | 125.2069 | 59.9958 | 116 | 21.3779 | 106.5334 | 60.0058 | 97.5 | 21.3896 | 88.4931 | 59.9671 | 79
21.3695 | 183.6043 | 59.9877 | 171.5 | 21.4049 | 143.6576 | 59.9866 | 134.5 | 21.3799 | 125.2022 | 59.9958 | 116 | 21.3862 | 106.5259 | 60.0058 | 97.5 | 21.3979 | 88.4882 | 59.9671 | 79
21.3779 | 183.5984 | 59.9877 | 171.5 | 21.4132 | 143.6495 | 59.9866 | 134.5 | 21.3883 | 125.1975 | 59.9958 | 116 | 21.3946 | 106.5184 | 60.0058 | 97.5 | 21.4062 | 88.4833 | 59.9671 | 79
21.3862 | 183.5925 | 59.9877 | 171.5 | 21.4215 | 143.6414 | 59.9866 | 134.5 | 21.3966 | 125.1928 | 59.9958 | 116 | 21.4029 | 106.5109 | 60.0058 | 97.5 | 21.4146 | 88.4784 | 59.9671 | 79
21.3946 | 183.5865 | 59.9877 | 171.5 | 21.4299 | 143.6333 | 59.9866 | 134.5 | 21.4049 | 125.1881 | 59.9958 | 116 | 21.4112 | 106.5034 | 60.0058 | 97.5 | 21.4229 | 88.4735 | 59.9671 | 79
21.4029 | 183.5806 | 59.9877 | 171.5 | 21.4382 | 143.6252 | 59.9866 | 134.5 | 21.4133 | 125.1834 | 59.9958 | 116 | 21.4196 | 106.4958 | 60.0058 | 97.5 | 21.4313 | 88.4687 | 59.9671 | 79
21.4112 | 183.5747 | 59.9877 | 171.5 | 21.4465 | 143.6171 | 59.9866 | 134.5 | 21.4216 | 125.1787 | 59.9958 | 116 | 21.4279 | 106.4883 | 60.0058 | 97.5 | 21.4396 | 88.4638 | 59.9671 | 79
21.4196 | 183.5687 | 59.9877 | 171.5 | 21.4549 | 143.609 | 59.9866 | 134.5 | 21.4299 | 125.174 | 59.9956 | 116 | 21.4362 | 106.4808 | 60.0058 | 97.5 | 21.4479 | 88.4589 | 59.9671 | 79
21.4279 | 183.5628 | 59.9877 | 171.5 | 21.4632 | 143.601 | 59.9866 | 134.5 | 21.4383 | 125.1693 | 59.9956 | 116 | 21.4446 | 106.4733 | 60.0058 | 97.5 | 21.4563 | 88.454 | 59.9671 | 79
21.4362 | 183.5569 | 59.9877 | 171.5 | 21.4715 | 143.5929 | 59.9866 | 134.5 | 21.4466 | 125.1646 | 59.9956 | 116 | 21.4529 | 106.4658 | 60.0058 | 97.5 | 21.4646 | 88.4491 | 59.9671 | 79
21.4446 | 183.5509 | 59.9877 | 171.5 | 21.4799 | 143.5848 | 59.9866 | 134.5 | 21.4549 | 125.1599 | 59.9956 | 116 | 21.4612 | 106.4583 | 60.0058 | 97.5 | 21.473 | 88.4442 | 59.9671 | 79
21.4529 | 183.545 | 59.9877 | 171.5 | 21.4882 | 143.5767 | 59.9877 | 134.5 | 21.4633 | 125.1552 | 59.9956 | 116 | 21.4696 | 106.4508 | 60.0058 | 97.5 | 21.4813 | 88.4393 | 59.9671 | 79
21.4612 | 183.539 | 59.9868 | 171.5 | 21.4966 | 143.5686 | 59.9877 | 134.5 | 21.4716 | 125.1505 | 59.9956 | 116 | 21.4779 | 106.4432 | 60.0047 | 97.5 | 21.4896 | 88.4344 | 59.9671 | 79
21.4696 | 183.5331 | 59.9868 | 171.5 | 21.5049 | 143.5605 | 59.9877 | 134.5 | 21.4799 | 125.1457 | 59.9956 | 116 | 21.4862 | 106.4357 | 60.0047 | 97.5 | 21.498 | 88.4296 | 59.9671 | 79
21.4779 | 183.5272 | 59.9868 | 171.5 | 21.5132 | 143.5524 | 59.9877 | 134.5 | 21.4883 | 125.141 | 59.9956 | 116 | 21.4946 | 106.4282 | 60.0047 | 97.5 | 21.5063 | 88.4247 | 59.9678 | 79
21.4862 | 183.5212 | 59.9868 | 171.5 | 21.5215 | 143.5443 | 59.9877 | 134.5 | 21.4966 | 125.1363 | 59.9956 | 116 | 21.5029 | 106.4207 | 60.0047 | 97.5 | 21.5146 | 88.4198 | 59.9678 | 79
21.4946 | 183.5153 | 59.9868 | 171.5 | 21.5299 | 143.5362 | 59.9877 | 134.5 | 21.5049 | 125.1316 | 59.9956 | 116 | 21.5112 | 106.4132 | 60.0047 | 97.5 | 21.523 | 88.4149 | 59.9678 | 79
21.5029 | 183.5094 | 59.9868 | 171.5 | 21.5382 | 143.5281 | 59.9877 | 134.5 | 21.5133 | 125.1269 | 59.9956 | 116 | 21.5196 | 106.4057 | 60.0047 | 97.5 | 21.5313 | 88.41 | 59.9678 | 79
21.5112 | 183.5034 | 59.9868 | 171.5 | 21.5466 | 143.5201 | 59.9877 | 134.5 | 21.5216 | 125.1222 | 59.9956 | 116 | 21.5279 | 106.3981 | 60.0047 | 97.5 | 21.5397 | 88.4051 | 59.9678 | 79
21.5196 | 183.4975 | 59.9868 | 171.5 | 21.5549 | 143.512 | 59.9877 | 134.5 | 21.5299 | 125.1175 | 59.9956 | 116 | 21.5362 | 106.3906 | 60.0047 | 97.5 | 21.548 | 88.4002 | 59.9678 | 79
21.5279 | 183.4916 | 59.9868 | 171.5 | 21.5632 | 143.5039 | 59.9877 | 134.5 | 21.5383 | 125.1128 | 59.9956 | 116 | 21.5446 | 106.3831 | 60.0047 | 97.5 | 21.5563 | 88.3953 | 59.9678 | 79
21.5363 | 183.4856 | 59.9868 | 171.5 | 21.5716 | 143.4958 | 59.9877 | 134.5 | 21.5466 | 125.1081 | 59.9956 | 116 | 21.5529 | 106.3756 | 60.0047 | 97.5 | 21.5647 | 88.3904 | 59.9678 | 79
21.5446 | 183.4797 | 59.9868 | 171.5 | 21.5799 | 143.4877 | 59.9877 | 134.5 | 21.5549 | 125.1034 | 59.9956 | 116 | 21.5612 | 106.3681 | 60.0047 | 97.5 | 21.573 | 88.3856 | 59.9678 | 79
21.5529 | 183.4738 | 59.9868 | 171.5 | 21.5882 | 143.4796 | 59.9877 | 134.5 | 21.5633 | 125.0987 | 59.9956 | 116 | 21.5695 | 106.3606 | 60.0047 | 97.5 | 21.5814 | 88.3807 | 59.9678 | 79
21.5613 | 183.4678 | 59.9868 | 171.5 | 21.5966 | 143.4715 | 59.9877 | 134.5 | 21.5716 | 125.094 | 59.9956 | 116 | 21.5779 | 106.3531 | 60.0047 | 97.5 | 21.5897 | 88.3758 | 59.9678 | 79
21.5696 | 183.4619 | 59.9868 | 171.5 | 21.6049 | 143.4634 | 59.9877 | 134.5 | 21.58 | 125.0893 | 59.9956 | 116 | 21.5862 | 106.3455 | 60.0047 | 97.5 | 21.598 | 88.3709 | 59.9678 | 79
21.5779 | 183.456 | 59.9868 | 171.5 | 21.6132 | 143.4553 | 59.9877 | 134.5 | 21.5883 | 125.0846 | 59.9956 | 116 | 21.5945 | 106.338 | 60.0047 | 97.5 | 21.6064 | 88.366 | 59.9678 | 79
21.5863 | 183.45 | 59.9868 | 171.5 | 21.6216 | 143.4473 | 59.9877 | 134.5 | 21.5966 | 125.0799 | 59.9956 | 116 | 21.6029 | 106.3305 | 60.0047 | 97.5 | 21.6147 | 88.3611 | 59.9678 | 79
21.5946 | 183.4441 | 59.9868 | 171.5 | 21.6299 | 143.4392 | 59.9877 | 134.5 | 21.6049 | 125.0752 | 59.9956 | 116 | 21.6112 | 106.323 | 60.0047 | 97.5 | 21.623 | 88.3562 | 59.9678 | 79
21.6029 | 183.4382 | 59.9868 | 171.5 | 21.6382 | 143.4311 | 59.9877 | 134.5 | 21.6133 | 125.0704 | 59.9956 | 116 | 21.6195 | 106.3155 | 60.0047 | 97.5 | 21.6314 | 88.3513 | 59.9678 | 79
21.6113 | 183.4322 | 59.9868 | 171.5 | 21.6466 | 143.423 | 59.9877 | 134.5 | 21.6216 | 125.0657 | 59.9956 | 116 | 21.6279 | 106.308 | 60.0047 | 97.5 | 21.6397 | 88.3465 | 59.9678 | 79
21.6196 | 183.4263 | 59.9868 | 171.5 | 21.6549 | 143.4149 | 59.9877 | 134.5 | 21.6299 | 125.061 | 59.9947 | 116 | 21.6362 | 106.3004 | 60.0047 | 97.5 | 21.648 | 88.3416 | 59.9678 | 79
21.6279 | 183.4203 | 59.9868 | 171.5 | 21.6633 | 143.4068 | 59.9877 | 134.5 | 21.6383 | 125.0563 | 59.9947 | 116 | 21.6446 | 106.2929 | 60.0047 | 97.5 | 21.6564 | 88.3367 | 59.9678 | 79
21.6363 | 183.4144 | 59.9868 | 171.5 | 21.6716 | 143.3987 | 59.9877 | 134.5 | 21.6466 | 125.0516 | 59.9947 | 116 | 21.6529 | 106.2854 | 60.0047 | 97.5 | 21.6647 | 88.3318 | 59.9678 | 79
21.6446 | 183.4085 | 59.9868 | 171.5 | 21.6799 | 143.3906 | 59.9877 | 134.5 | 21.6549 | 125.0469 | 59.9947 | 116 | 21.6612 | 106.2779 | 60.0047 | 97.5 | 21.6731 | 88.3269 | 59.9678 | 79
21.6529 | 183.4026 | 59.9868 | 171.5 | 21.6882 | 143.3825 | 59.988 | 134.5 | 21.6633 | 125.0422 | 59.9947 | 116 | 21.6696 | 106.2704 | 60.0047 | 97.5 | 21.6814 | 88.322 | 59.9678 | 79
21.6613 | 183.3966 | 59.9854 | 171.5 | 21.6966 | 143.3744 | 59.988 | 134.5 | 21.6716 | 125.0375 | 59.9947 | 116 | 21.6779 | 106.2629 | 60.0014 | 97.5 | 21.6897 | 88.3171 | 59.9678 | 79
21.6696 | 183.3907 | 59.9854 | 171.5 | 21.7049 | 143.3663 | 59.988 | 134.5 | 21.68 | 125.0328 | 59.9947 | 116 | 21.6862 | 106.2553 | 60.0014 | 97.5 | 21.6981 | 88.3122 | 59.9678 | 79
21.6779 | 183.3848 | 59.9854 | 171.5 | 21.7133 | 143.3583 | 59.988 | 134.5 | 21.6883 | 125.0281 | 59.9947 | 116 | 21.6945 | 106.2478 | 60.0014 | 97.5 | 21.7064 | 88.3073 | 59.9685 | 79
21.6863 | 183.3788 | 59.9854 | 171.5 | 21.7216 | 143.3502 | 59.988 | 134.5 | 21.6966 | 125.023 | 59.9947 | 116 | 21.7029 | 106.2403 | 60.0014 | 97.5 | 21.7148 | 88.3025 | 59.9685 | 79
21.6946 | 183.3729 | 59.9854 | 171.5 | 21.7299 | 143.3421 | 59.988 | 134.5 | 21.705 | 125.0171 | 59.9947 | 116 | 21.7112 | 106.2328 | 60.0014 | 97.5 | 21.7231 | 88.2976 | 59.9685 | 79
21.703 | 183.3669 | 59.9854 | 171.5 | 21.7383 | 143.334 | 59.988 | 134.5 | 21.7133 | 125.0113 | 59.9947 | 116 | 21.7195 | 106.2253 | 60.0014 | 97.5 | 21.7314 | 88.2927 | 59.9685 | 79
21.7113 | 183.361 | 59.9854 | 171.5 | 21.7466 | 143.3259 | 59.988 | 134.5 | 21.7216 | 125.0054 | 59.9947 | 116 | 21.7279 | 106.2178 | 60.0014 | 97.5 | 21.7398 | 88.2878 | 59.9685 | 79
21.7196 | 183.3551 | 59.9854 | 171.5 | 21.7549 | 143.3178 | 59.988 | 134.5 | 21.7299 | 124.9995 | 59.9947 | 116 | 21.7362 | 106.2103 | 60.0014 | 97.5 | 21.7481 | 88.2829 | 59.9685 | 79
21.728 | 183.3491 | 59.9854 | 171.5 | 21.7633 | 143.3097 | 59.988 | 134.5 | 21.7383 | 124.9937 | 59.9947 | 116 | 21.7445 | 106.2027 | 60.0014 | 97.5 | 21.7564 | 88.278 | 59.9685 | 79
21.7363 | 183.3432 | 59.9854 | 171.5 | 21.7716 | 143.3016 | 59.988 | 134.5 | 21.7466 | 124.9878 | 59.9947 | 116 | 21.7529 | 106.1952 | 60.0014 | 97.5 | 21.7648 | 88.2731 | 59.9685 | 79
21.7446 | 183.3373 | 59.9854 | 171.5 | 21.7799 | 143.2945 | 59.988 | 134.5 | 21.755 | 124.9819 | 59.9947 | 116 | 21.7612 | 106.1877 | 60.0014 | 97.5 | 21.7731 | 88.2682 | 59.9685 | 79
21.753 | 183.3313 | 59.9854 | 171.5 | 21.7883 | 143.2917 | 59.988 | 134.5 | 21.7633 | 124.9761 | 59.9947 | 116 | 21.7695 | 106.1802 | 60.0014 | 97.5 | 21.7815 | 88.2634 | 59.9685 | 79
21.7613 | 183.3254 | 59.9854 | 171.5 | 21.7966 | 143.2889 | 59.988 | 134.5 | 21.7716 | 124.9702 | 59.9947 | 116 | 21.7779 | 106.1727 | 60.0014 | 97.5 | 21.7898 | 88.2585 | 59.9685 | 79
21.7696 | 183.3195 | 59.9854 | 171.5 | 21.8049 | 143.2861 | 59.988 | 134.5 | 21.78 | 124.9643 | 59.9947 | 116 | 21.7862 | 106.1652 | 60.0014 | 97.5 | 21.7981 | 88.2536 | 59.9685 | 79
21.778 | 183.3135 | 59.9854 | 171.5 | 21.8133 | 143.2833 | 59.988 | 134.5 | 21.7883 | 124.9585 | 59.9947 | 116 | 21.7946 | 106.1576 | 60.0014 | 97.5 | 21.8065 | 88.2487 | 59.9685 | 79
21.7863 | 183.3076 | 59.9854 | 171.5 | 21.8216 | 143.2805 | 59.988 | 134.5 | 21.7966 | 124.9526 | 59.9947 | 116 | 21.8029 | 106.1501 | 60.0014 | 97.5 | 21.8148 | 88.2438 | 59.9685 | 79
21.7946 | 183.3017 | 59.9854 | 171.5 | 21.8299 | 143.2777 | 59.988 | 134.5 | 21.805 | 124.9467 | 59.9947 | 116 | 21.8112 | 106.1426 | 60.0014 | 97.5 | 21.8232 | 88.2389 | 59.9685 | 79
21.803 | 183.2957 | 59.9854 | 171.5 | 21.8383 | 143.2749 | 59.988 | 134.5 | 21.8133 | 124.9408 | 59.9947 | 116 | 21.8195 | 106.1351 | 60.0014 | 97.5 | 21.8315 | 88.234 | 59.9685 | 79
21.8113 | 183.2898 | 59.9854 | 171.5 | 21.8466 | 143.2722 | 59.988 | 134.5 | 21.8216 | 124.935 | 59.9947 | 116 | 21.8279 | 106.1276 | 60.0014 | 97.5 | 21.8398 | 88.2291 | 59.9685 | 79
21.8197 | 183.2839 | 59.9854 | 171.5 | 21.8549 | 143.2694 | 59.988 | 134.5 | 21.83 | 124.9291 | 59.9936 | 116 | 21.8362 | 106.1201 | 60.0014 | 97.5 | 21.8481 | 88.2242 | 59.9685 | 79
21.828 | 183.2779 | 59.9854 | 171.5 | 21.8633 | 143.2666 | 59.988 | 134.5 | 21.8383 | 124.9232 | 59.9936 | 116 | 21.8445 | 106.1127 | 60.0014 | 97.5 | 21.8565 | 88.2194 | 59.9685 | 79
21.8363 | 183.272 | 59.9854 | 171.5 | 21.8716 | 143.2638 | 59.988 | 134.5 | 21.8466 | 124.9174 | 59.9936 | 116 | 21.8529 | 106.1087 | 60.0014 | 97.5 | 21.8648 | 88.2145 | 59.9685 | 79
21.8447 | 183.2661 | 59.9854 | 171.5 | 21.88 | 143.261 | 59.988 | 134.5 | 21.855 | 124.9115 | 59.9936 | 116 | 21.8612 | 106.1046 | 60.0014 | 97.5 | 21.8732 | 88.2118 | 59.9685 | 79
21.853 | 183.2603 | 59.9854 | 171.5 | 21.8883 | 143.2582 | 59.9885 | 134.5 | 21.8633 | 124.9056 | 59.9936 | 116 | 21.8695 | 106.1005 | 60.0014 | 97.5 | 21.8815 | 88.2113 | 59.9685 | 79
21.8613 | 183.2548 | 59.9831 | 171.5 | 21.8966 | 143.2554 | 59.9885 | 134.5 | 21.8716 | 124.8998 | 59.9936 | 116 | 21.8779 | 106.0965 | 60.0003 | 97.5 | 21.8898 | 88.2108 | 59.9685 | 79
21.8697 | 183.2493 | 59.9831 | 171.5 | 21.905 | 143.2526 | 59.9885 | 134.5 | 21.88 | 124.8939 | 59.9936 | 116 | 21.8862 | 106.0924 | 60.0003 | 97.5 | 21.8982 | 88.2103 | 59.9685 | 79
21.878 | 183.2438 | 59.9831 | 171.5 | 21.9133 | 143.2498 | 59.9885 | 134.5 | 21.8883 | 124.888 | 59.9936 | 116 | 21.8945 | 106.0883 | 60.0003 | 97.5 | 21.9065 | 88.2099 | 59.9685 | 79
21.8863 | 183.2383 | 59.9831 | 171.5 | 21.9216 | 143.247 | 59.9885 | 134.5 | 21.8966 | 124.8822 | 59.9936 | 116 | 21.9029 | 106.0843 | 60.0003 | 97.5 | 21.9149 | 88.2094 | 59.9685 | 79
21.8947 | 183.2327 | 59.9831 | 171.5 | 21.93 | 143.2442 | 59.9885 | 134.5 | 21.905 | 124.8763 | 59.9936 | 116 | 21.9112 | 106.0802 | 60.0003 | 97.5 | 21.9232 | 88.2089 | 59.9685 | 79
21.903 | 183.2272 | 59.9831 | 171.5 | 21.9383 | 143.2415 | 59.9885 | 134.5 | 21.9133 | 124.8704 | 59.9936 | 116 | 21.9196 | 106.0761 | 60.0003 | 97.5 | 21.9315 | 88.2085 | 59.9685 | 79
21.9113 | 183.2217 | 59.9831 | 171.5 | 21.9466 | 143.2387 | 59.9885 | 134.5 | 21.9216 | 124.8646 | 59.9936 | 116 | 21.9279 | 106.072 | 60.0003 | 97.5 | 21.9399 | 88.208 | 59.9685 | 79
21.9197 | 183.2162 | 59.9831 | 171.5 | 21.955 | 143.2359 | 59.9885 | 134.5 | 21.93 | 124.8587 | 59.9936 | 116 | 21.9362 | 106.068 | 60.0003 | 97.5 | 21.9482 | 88.2075 | 59.9685 | 79
21.928 | 183.2107 | 59.9831 | 171.5 | 21.9633 | 143.2331 | 59.9885 | 134.5 | 21.9383 | 124.8528 | 59.9936 | 116 | 21.9445 | 106.0639 | 60.0003 | 97.5 | 21.9565 | 88.207 | 59.9685 | 79
21.9363 | 183.2052 | 59.9831 | 171.5 | 21.9716 | 143.2303 | 59.9885 | 134.5 | 21.9467 | 124.847 | 59.9936 | 116 | 21.9529 | 106.0598 | 60.0003 | 97.5 | 21.9649 | 88.2066 | 59.9685 | 79
21.9447 | 183.1997 | 59.9831 | 171.5 | 21.98 | 143.2275 | 59.9885 | 134.5 | 21.955 | 124.8411 | 59.9936 | 116 | 21.9612 | 106.0558 | 60.0003 | 97.5 | 21.9732 | 88.2061 | 59.9685 | 79
21.953 | 183.1942 | 59.9831 | 171.5 | 21.9883 | 143.2247 | 59.9885 | 134.5 | 21.9633 | 124.8352 | 59.9936 | 116 | 21.9695 | 106.0517 | 60.0003 | 97.5 | 21.9816 | 88.2056 | 59.9685 | 79
21.9614 | 183.1886 | 59.9831 | 171.5 | 21.9966 | 143.2219 | 59.9885 | 134.5 | 21.9716 | 124.8294 | 59.9936 | 116 | 21.9779 | 106.0476 | 60.0003 | 97.5 | 21.9899 | 88.2051 | 59.9685 | 79
21.9697 | 183.1831 | 59.9831 | 171.5 | 22.005 | 143.2191 | 59.9885 | 134.5 | 21.98 | 124.8235 | 59.9936 | 116 | 21.9862 | 106.0435 | 60.0003 | 97.5 | 21.9982 | 88.2047 | 59.9685 | 79
21.978 | 183.1776 | 59.9831 | 171.5 | 22.0133 | 143.2163 | 59.9885 | 134.5 | 21.9883 | 124.8176 | 59.9936 | 116 | 21.9945 | 106.0395 | 60.0003 | 97.5 | 22.0066 | 88.2042 | 59.9685 | 79
21.9864 | 183.1721 | 59.9831 | 171.5 | 22.0217 | 143.2135 | 59.9885 | 134.5 | 21.9966 | 124.8118 | 59.9936 | 116 | 22.0029 | 106.0354 | 60.0003 | 97.5 | 22.0149 | 88.2037 | 59.9685 | 79
21.9947 | 183.1666 | 59.9831 | 171.5 | 22.03 | 143.2108 | 59.9885 | 134.5 | 22.005 | 124.8059 | 59.9936 | 116 | 22.0112 | 106.0313 | 60.0003 | 97.5 | 22.0233 | 88.2032 | 59.9685 | 79
22.003 | 183.1611 | 59.9831 | 171.5 | 22.0383 | 143.208 | 59.9885 | 134.5 | 22.0133 | 124.8 | 59.9936 | 116 | 22.0195 | 106.0273 | 60.0003 | 97.5 | 22.0316 | 88.2028 | 59.9685 | 79
22.0114 | 183.1555 | 59.9831 | 171.5 | 22.0467 | 143.2052 | 59.9885 | 134.5 | 22.0217 | 124.7942 | 59.9936 | 116 | 22.0279 | 106.0232 | 60.0003 | 97.5 | 22.0399 | 88.2023 | 59.9685 | 79
22.0197 | 183.15 | 59.9831 | 171.5 | 22.055 | 143.2024 | 59.9885 | 134.5 | 22.03 | 124.7883 | 59.9928 | 116 | 22.0362 | 106.0191 | 60.0003 | 97.5 | 22.0482 | 88.2018 | 59.9685 | 79
22.028 | 183.1445 | 59.9831 | 171.5 | 22.0633 | 143.1996 | 59.9885 | 134.5 | 22.0383 | 124.7824 | 59.9928 | 116 | 22.0446 | 106.0151 | 60.0003 | 97.5 | 22.0566 | 88.2013 | 59.9685 | 79
22.0364 | 183.139 | 59.9831 | 171.5 | 22.0717 | 143.1968 | 59.9885 | 134.5 | 22.0467 | 124.7766 | 59.9928 | 116 | 22.0529 | 106.011 | 60.0003 | 97.5 | 22.0649 | 88.2009 | 59.9685 | 79
22.0447 | 183.1335 | 59.9831 | 171.5 | 22.08 | 143.194 | 59.9885 | 134.5 | 22.055 | 124.7707 | 59.9928 | 116 | 22.0612 | 106.0069 | 60.0003 | 97.5 | 22.0733 | 88.2004 | 59.9685 | 79
22.053 | 183.128 | 59.9831 | 171.5 | 22.0883 | 143.1912 | 59.9885 | 134.5 | 22.0633 | 124.7648 | 59.9928 | 116 | 22.0695 | 106.0028 | 60.0003 | 97.5 | 22.0816 | 88.1999 | 59.9685 | 79
22.0614 | 183.1225 | 59.9814 | 171.5 | 22.0967 | 143.1884 | 59.9885 | 134.5 | 22.0717 | 124.759 | 59.9928 | 116 | 22.0779 | 105.9988 | 60 | 97.5 | 22.0899 | 88.1994 | 59.9685 | 79
22.0697 | 183.1169 | 59.9814 | 171.5 | 22.105 | 143.1856 | 59.9885 | 134.5 | 22.08 | 124.7531 | 59.9928 | 116 | 22.0862 | 105.9947 | 60 | 97.5 | 22.0983 | 88.199 | 59.9685 | 79
22.0781 | 183.1114 | 59.9814 | 171.5 | 22.1133 | 143.1828 | 59.9885 | 134.5 | 22.0883 | 124.7472 | 59.9928 | 116 | 22.0945 | 105.9906 | 60 | 97.5 | 22.1066 | 88.1985 | 59.9685 | 79
22.0864 | 183.1059 | 59.9814 | 171.5 | 22.1217 | 143.18 | 59.9885 | 134.5 | 22.0966 | 124.7414 | 59.9928 | 116 | 22.1029 | 105.9866 | 60 | 97.5 | 22.115 | 88.198 | 59.9685 | 79
22.0947 | 183.1004 | 59.9814 | 171.5 | 22.13 | 143.1772 | 59.9885 | 134.5 | 22.105 | 124.7355 | 59.9928 | 116 | 22.1112 | 105.9825 | 60 | 97.5 | 22.1233 | 88.1975 | 59.9685 | 79
22.1031 | 183.0949 | 59.9814 | 171.5 | 22.1383 | 143.1745 | 59.9885 | 134.5 | 22.1133 | 124.7296 | 59.9928 | 116 | 22.1195 | 105.9784 | 60 | 97.5 | 22.1317 | 88.1971 | 59.9685 | 79
22.1114 | 183.0894 | 59.9814 | 171.5 | 22.1467 | 143.1717 | 59.9885 | 134.5 | 22.1217 | 124.7238 | 59.9928 | 116 | 22.1279 | 105.9743 | 60 | 97.5 | 22.14 | 88.1966 | 59.9685 | 79
22.1197 | 183.0839 | 59.9814 | 171.5 | 22.155 | 143.1689 | 59.9885 | 134.5 | 22.13 | 124.7179 | 59.9928 | 116 | 22.1362 | 105.9703 | 60 | 97.5 | 22.1483 | 88.1961 | 59.9685 | 79
22.1281 | 183.0783 | 59.9814 | 171.5 | 22.1633 | 143.1661 | 59.9885 | 134.5 | 22.1383 | 124.712 | 59.9928 | 116 | 22.1445 | 105.9662 | 60 | 97.5 | 22.1566 | 88.1956 | 59.9685 | 79
22.1364 | 183.0728 | 59.9814 | 171.5 | 22.1717 | 143.1633 | 59.9885 | 134.5 | 22.1467 | 124.7062 | 59.9928 | 116 | 22.1529 | 105.9621 | 60 | 97.5 | 22.165 | 88.1952 | 59.9685 | 79
22.1447 | 183.0673 | 59.9814 | 171.5 | 22.18 | 143.1605 | 59.9885 | 134.5 | 22.155 | 124.7003 | 59.9928 | 116 | 22.1612 | 105.9581 | 60 | 97.5 | 22.1733 | 88.1947 | 59.9685 | 79
22.1531 | 183.0618 | 59.9814 | 171.5 | 22.1884 | 143.1577 | 59.9885 | 134.5 | 22.1633 | 124.6944 | 59.9928 | 116 | 22.1696 | 105.954 | 60 | 97.5 | 22.1817 | 88.1942 | 59.9685 | 79
22.1614 | 183.0563 | 59.9814 | 171.5 | 22.1967 | 143.1549 | 59.9885 | 134.5 | 22.1717 | 124.6886 | 59.9928 | 116 | 22.1779 | 105.9499 | 60 | 97.5 | 22.19 | 88.1937 | 59.9685 | 79
22.1698 | 183.0508 | 59.9814 | 171.5 | 22.205 | 143.1521 | 59.9885 | 134.5 | 22.18 | 124.6827 | 59.9928 | 116 | 22.1862 | 105.9459 | 60 | 97.5 | 22.1983 | 88.1933 | 59.9685 | 79
22.1781 | 183.0453 | 59.9814 | 171.5 | 22.2133 | 143.1493 | 59.9885 | 134.5 | 22.1884 | 124.6768 | 59.9928 | 116 | 22.1945 | 105.9418 | 60 | 97.5 | 22.2067 | 88.1928 | 59.9685 | 79
22.1864 | 183.0397 | 59.9814 | 171.5 | 22.2217 | 143.1465 | 59.9885 | 134.5 | 22.1967 | 124.6712 | 59.9928 | 116 | 22.2029 | 105.9377 | 60 | 97.5 | 22.215 | 88.1923 | 59.9685 | 79
22.1948 | 183.0342 | 59.9814 | 171.5 | 22.23 | 143.1438 | 59.9885 | 134.5 | 22.205 | 124.6659 | 59.9928 | 116 | 22.2112 | 105.9336 | 60 | 97.5 | 22.2234 | 88.1919 | 59.9685 | 79
22.2031 | 183.0287 | 59.9814 | 171.5 | 22.2384 | 143.141 | 59.9885 | 134.5 | 22.2133 | 124.6606 | 59.9928 | 116 | 22.2195 | 105.9296 | 60 | 97.5 | 22.2317 | 88.1914 | 59.9685 | 79
22.2114 | 183.0232 | 59.9814 | 171.5 | 22.2467 | 143.1382 | 59.9885 | 134.5 | 22.2217 | 124.6553 | 59.9928 | 116 | 22.2279 | 105.9255 | 60 | 97.5 | 22.24 | 88.1909 | 59.9685 | 79
22.2198 | 183.0177 | 59.9814 | 171.5 | 22.255 | 143.1354 | 59.9885 | 134.5 | 22.23 | 124.65 | 59.9914 | 116 | 22.2362 | 105.9214 | 60 | 97.5 | 22.2484 | 88.1904 | 59.9685 | 79
22.2281 | 183.0122 | 59.9814 | 171.5 | 22.2634 | 143.1326 | 59.9885 | 134.5 | 22.2383 | 124.6447 | 59.9914 | 116 | 22.2445 | 105.9174 | 60 | 97.5 | 22.2567 | 88.19 | 59.9685 | 79
22.2364 | 183.0067 | 59.9814 | 171.5 | 22.2717 | 143.1298 | 59.9885 | 134.5 | 22.2467 | 124.6394 | 59.9914 | 116 | 22.2529 | 105.9133 | 60 | 97.5 | 22.265 | 88.1895 | 59.9685 | 79
22.2448 | 183.0011 | 59.9814 | 171.5 | 22.28 | 143.127 | 59.9885 | 134.5 | 22.255 | 124.6341 | 59.9914 | 116 | 22.2612 | 105.9092 | 60 | 97.5 | 22.2734 | 88.189 | 59.9685 | 79
22.2531 | 182.9956 | 59.9814 | 171.5 | 22.2884 | 143.1242 | 59.988 | 134.5 | 22.2634 | 124.6288 | 59.9914 | 116 | 22.2695 | 105.9052 | 60 | 97.5 | 22.2817 | 88.1885 | 59.9685 | 79
22.2614 | 182.9901 | 59.9792 | 171.5 | 22.2967 | 143.1214 | 59.988 | 134.5 | 22.2717 | 124.6235 | 59.9914 | 116 | 22.2779 | 105.9011 | 59.998 | 97.5 | 22.2901 | 88.1881 | 59.9685 | 79
22.2698 | 182.9846 | 59.9792 | 171.5 | 22.305 | 143.1186 | 59.988 | 134.5 | 22.28 | 124.6182 | 59.9914 | 116 | 22.2862 | 105.897 | 59.998 | 97.5 | 22.2984 | 88.1876 | 59.9685 | 79
22.2781 | 182.9791 | 59.9792 | 171.5 | 22.3134 | 143.1158 | 59.988 | 134.5 | 22.2884 | 124.6129 | 59.9914 | 116 | 22.2946 | 105.8929 | 59.998 | 97.5 | 22.3067 | 88.1871 | 59.9683 | 79
22.2865 | 182.9736 | 59.9792 | 171.5 | 22.3217 | 143.1131 | 59.988 | 134.5 | 22.2967 | 124.6076 | 59.9914 | 116 | 22.3029 | 105.8889 | 59.998 | 97.5 | 22.3151 | 88.1866 | 59.9683 | 79
22.2948 | 182.968 | 59.9792 | 171.5 | 22.33 | 143.1103 | 59.988 | 134.5 | 22.305 | 124.6023 | 59.9914 | 116 | 22.3112 | 105.8848 | 59.998 | 97.5 | 22.3234 | 88.1862 | 59.9683 | 79
22.3031 | 182.9625 | 59.9792 | 171.5 | 22.3384 | 143.1075 | 59.988 | 134.5 | 22.3134 | 124.597 | 59.9914 | 116 | 22.3195 | 105.8807 | 59.998 | 97.5 | 22.3318 | 88.1857 | 59.9683 | 79
22.3115 | 182.957 | 59.9792 | 171.5 | 22.3467 | 143.1047 | 59.988 | 134.5 | 22.3217 | 124.5917 | 59.9914 | 116 | 22.3279 | 105.8767 | 59.998 | 97.5 | 22.3401 | 88.1852 | 59.9683 | 79
22.3198 | 182.9515 | 59.9792 | 171.5 | 22.355 | 143.1019 | 59.988 | 134.5 | 22.33 | 124.5864 | 59.9914 | 116 | 22.3362 | 105.8726 | 59.998 | 97.5 | 22.3484 | 88.1847 | 59.9683 | 79
22.3281 | 182.946 | 59.9792 | 171.5 | 22.3634 | 143.0991 | 59.988 | 134.5 | 22.3383 | 124.5811 | 59.9914 | 116 | 22.3445 | 105.8685 | 59.998 | 97.5 | 22.3568 | 88.1843 | 59.9683 | 79
22.3365 | 182.9405 | 59.9792 | 171.5 | 22.3717 | 143.0963 | 59.988 | 134.5 | 22.3467 | 124.5758 | 59.9914 | 116 | 22.3529 | 105.8644 | 59.998 | 97.5 | 22.3651 | 88.1838 | 59.9683 | 79
22.3448 | 182.935 | 59.9792 | 171.5 | 22.3801 | 143.0935 | 59.988 | 134.5 | 22.355 | 124.5705 | 59.9914 | 116 | 22.3612 | 105.8604 | 59.998 | 97.5 | 22.3734 | 88.1833 | 59.9683 | 79
22.3531 | 182.9295 | 59.9792 | 171.5 | 22.3884 | 143.0907 | 59.988 | 134.5 | 22.3634 | 124.5653 | 59.9914 | 116 | 22.3695 | 105.8585 | 59.998 | 97.5 | 22.3818 | 88.1791 | 59.9683 | 79
22.3615 | 182.9239 | 59.9792 | 171.5 | 22.3967 | 143.0879 | 59.988 | 134.5 | 22.3717 | 124.56 | 59.9914 | 116 | 22.3779 | 105.8576 | 59.998 | 97.5 | 22.3901 | 88.1672 | 59.9683 | 79
22.3698 | 182.9185 | 59.9792 | 171.5 | 22.4051 | 143.0851 | 59.988 | 134.5 | 22.38 | 124.5547 | 59.9914 | 116 | 22.3862 | 105.8568 | 59.998 | 97.5 | 22.3984 | 88.1553 | 59.9683 | 79
22.3782 | 182.9133 | 59.9792 | 171.5 | 22.4134 | 143.0781 | 59.988 | 134.5 | 22.3884 | 124.5494 | 59.9914 | 116 | 22.3945 | 105.8559 | 59.998 | 97.5 | 22.4068 | 88.1433 | 59.9683 | 79
22.3865 | 182.9082 | 59.9792 | 171.5 | 22.4217 | 143.0683 | 59.988 | 134.5 | 22.3967 | 124.5441 | 59.9914 | 116 | 22.4029 | 105.8551 | 59.998 | 97.5 | 22.4151 | 88.1314 | 59.9683 | 79
22.3948 | 182.903 | 59.9792 | 171.5 | 22.4301 | 143.0584 | 59.988 | 134.5 | 22.405 | 124.5388 | 59.9914 | 116 | 22.4112 | 105.8543 | 59.998 | 97.5 | 22.4235 | 88.1195 | 59.9683 | 79
22.4032 | 182.8979 | 59.9792 | 171.5 | 22.4384 | 143.0485 | 59.988 | 134.5 | 22.4134 | 124.5335 | 59.9914 | 116 | 22.4196 | 105.8534 | 59.998 | 97.5 | 22.4318 | 88.1076 | 59.9683 | 79
22.4115 | 182.8927 | 59.9792 | 171.5 | 22.4467 | 143.0387 | 59.988 | 134.5 | 22.4217 | 124.5282 | 59.9914 | 116 | 22.4279 | 105.8526 | 59.998 | 97.5 | 22.4401 | 88.0956 | 59.9683 | 79
22.4198 | 182.8876 | 59.9792 | 171.5 | 22.4551 | 143.0288 | 59.988 | 134.5 | 22.4301 | 124.5229 | 59.9903 | 116 | 22.4362 | 105.8518 | 59.998 | 97.5 | 22.4485 | 88.0837 | 59.9683 | 79
22.4282 | 182.8824 | 59.9792 | 171.5 | 22.4634 | 143.0189 | 59.988 | 134.5 | 22.4384 | 124.5176 | 59.9903 | 116 | 22.4445 | 105.851 | 59.998 | 97.5 | 22.4568 | 88.0718 | 59.9683 | 79
22.4365 | 182.8773 | 59.9792 | 171.5 | 22.4717 | 143.0091 | 59.988 | 134.5 | 22.4467 | 124.5123 | 59.9903 | 116 | 22.4529 | 105.8501 | 59.998 | 97.5 | 22.4651 | 88.0599 | 59.9683 | 79
22.4448 | 182.8721 | 59.9792 | 171.5 | 22.4801 | 142.9992 | 59.988 | 134.5 | 22.455 | 124.507 | 59.9903 | 116 | 22.4612 | 105.8493 | 59.998 | 97.5 | 22.4735 | 88.048 | 59.9683 | 79
22.4532 | 182.867 | 59.9792 | 171.5 | 22.4884 | 142.9893 | 59.9871 | 134.5 | 22.4634 | 124.5017 | 59.9903 | 116 | 22.4695 | 105.8484 | 59.998 | 97.5 | 22.4818 | 88.036 | 59.9683 | 79
22.4615 | 182.8618 | 59.9776 | 171.5 | 22.4967 | 142.9795 | 59.9871 | 134.5 | 22.4717 | 124.4964 | 59.9903 | 116 | 22.4779 | 105.8476 | 59.9974 | 97.5 | 22.4902 | 88.0241 | 59.9683 | 79
22.4699 | 182.8567 | 59.9776 | 171.5 | 22.5051 | 142.9696 | 59.9871 | 134.5 | 22.48 | 124.4911 | 59.9903 | 116 | 22.4862 | 105.8468 | 59.9974 | 97.5 | 22.4985 | 88.0122 | 59.9683 | 79
22.4782 | 182.8515 | 59.9776 | 171.5 | 22.5134 | 142.9597 | 59.9871 | 134.5 | 22.4884 | 124.4858 | 59.9903 | 116 | 22.4945 | 105.8459 | 59.9974 | 97.5 | 22.5068 | 88.0003 | 59.9683 | 79
22.4865 | 182.8464 | 59.9776 | 171.5 | 22.5217 | 142.9499 | 59.9871 | 134.5 | 22.4967 | 124.4805 | 59.9903 | 116 | 22.5029 | 105.8451 | 59.9974 | 97.5 | 22.5152 | 87.9883 | 59.9683 | 79
22.4949 | 182.8412 | 59.9776 | 171.5 | 22.5301 | 142.94 | 59.9871 | 134.5 | 22.5051 | 124.4752 | 59.9903 | 116 | 22.5112 | 105.8443 | 59.9974 | 97.5 | 22.5235 | 87.9764 | 59.9683 | 79
22.5032 | 182.8361 | 59.9776 | 171.5 | 22.5384 | 142.9301 | 59.9871 | 134.5 | 22.5134 | 124.4699 | 59.9903 | 116 | 22.5196 | 105.8434 | 59.9974 | 97.5 | 22.5319 | 87.9645 | 59.9683 | 79
22.5115 | 182.8309 | 59.9776 | 171.5 | 22.5468 | 142.9203 | 59.9871 | 134.5 | 22.5217 | 124.4646 | 59.9903 | 116 | 22.5279 | 105.8426 | 59.9974 | 97.5 | 22.5402 | 87.9526 | 59.9683 | 79
22.5199 | 182.8258 | 59.9776 | 171.5 | 22.5551 | 142.9104 | 59.9871 | 134.5 | 22.5301 | 124.4594 | 59.9903 | 116 | 22.5362 | 105.8418 | 59.9974 | 97.5 | 22.5485 | 87.9406 | 59.9683 | 79
22.5282 | 182.8206 | 59.9776 | 171.5 | 22.5634 | 142.9005 | 59.9871 | 134.5 | 22.5384 | 124.4541 | 59.9903 | 116 | 22.5446 | 105.841 | 59.9974 | 97.5 | 22.5569 | 87.9287 | 59.9683 | 79
22.5365 | 182.8155 | 59.9776 | 171.5 | 22.5718 | 142.8907 | 59.9871 | 134.5 | 22.5467 | 124.4488 | 59.9903 | 116 | 22.5529 | 105.8401 | 59.9974 | 97.5 | 22.5652 | 87.9168 | 59.9683 | 79
22.5449 | 182.8103 | 59.9776 | 171.5 | 22.5801 | 142.8808 | 59.9871 | 134.5 | 22.5551 | 124.4435 | 59.9903 | 116 | 22.5612 | 105.8393 | 59.9974 | 97.5 | 22.5735 | 87.9049 | 59.9683 | 79
22.5532 | 182.8052 | 59.9776 | 171.5 | 22.5884 | 142.8709 | 59.9871 | 134.5 | 22.5634 | 124.4382 | 59.9903 | 116 | 22.5695 | 105.8384 | 59.9974 | 97.5 | 22.5819 | 87.893 | 59.9683 | 79
22.5616 | 182.8 | 59.9776 | 171.5 | 22.5968 | 142.8611 | 59.9871 | 134.5 | 22.5717 | 124.4329 | 59.9903 | 116 | 22.5779 | 105.8376 | 59.9974 | 97.5 | 22.5902 | 87.881 | 59.9683 | 79
22.5699 | 182.7949 | 59.9776 | 171.5 | 22.6051 | 142.8512 | 59.9871 | 134.5 | 22.5801 | 124.4276 | 59.9903 | 116 | 22.5862 | 105.8368 | 59.9974 | 97.5 | 22.5985 | 87.8691 | 59.9683 | 79
22.5782 | 182.7897 | 59.9776 | 171.5 | 22.6134 | 142.8414 | 59.9871 | 134.5 | 22.5884 | 124.4223 | 59.9903 | 116 | 22.5945 | 105.8359 | 59.9974 | 97.5 | 22.6069 | 87.8572 | 59.9683 | 79
22.5866 | 182.7846 | 59.9776 | 171.5 | 22.6218 | 142.8315 | 59.9871 | 134.5 | 22.5967 | 124.417 | 59.9903 | 116 | 22.6029 | 105.8351 | 59.9974 | 97.5 | 22.6152 | 87.8453 | 59.9683 | 79
22.5949 | 182.7794 | 59.9776 | 171.5 | 22.6301 | 142.8216 | 59.9871 | 134.5 | 22.6051 | 124.4117 | 59.9903 | 116 | 22.6112 | 105.8343 | 59.9974 | 97.5 | 22.6236 | 87.8333 | 59.9683 | 79
22.6032 | 182.7743 | 59.9776 | 171.5 | 22.6384 | 142.8118 | 59.9871 | 134.5 | 22.6134 | 124.4064 | 59.9903 | 116 | 22.6196 | 105.8335 | 59.9974 | 97.5 | 22.6319 | 87.8214 | 59.9683 | 79
22.6116 | 182.7691 | 59.9776 | 171.5 | 22.6468 | 142.8019 | 59.9871 | 134.5 | 22.6217 | 124.4011 | 59.9903 | 116 | 22.6279 | 105.8326 | 59.9974 | 97.5 | 22.6402 | 87.8095 | 59.9683 | 79
22.6199 | 182.764 | 59.9776 | 171.5 | 22.6551 | 142.792 | 59.9871 | 134.5 | 22.6301 | 124.3958 | 59.99 | 116 | 22.6362 | 105.8318 | 59.9974 | 97.5 | 22.6486 | 87.7976 | 59.9683 | 79
22.6282 | 182.7589 | 59.9776 | 171.5 | 22.6635 | 142.7822 | 59.9871 | 134.5 | 22.6384 | 124.3905 | 59.99 | 116 | 22.6446 | 105.8309 | 59.9974 | 97.5 | 22.6569 | 87.7856 | 59.9683 | 79
22.6366 | 182.7537 | 59.9776 | 171.5 | 22.6718 | 142.7723 | 59.9871 | 134.5 | 22.6467 | 124.3852 | 59.99 | 116 | 22.6529 | 105.8301 | 59.9974 | 97.5 | 22.6653 | 87.7737 | 59.9683 | 79
22.6449 | 182.7486 | 59.9776 | 171.5 | 22.6801 | 142.7624 | 59.9871 | 134.5 | 22.6551 | 124.3799 | 59.99 | 116 | 22.6612 | 105.8293 | 59.9974 | 97.5 | 22.6736 | 87.7618 | 59.9683 | 79
22.6533 | 182.7434 | 59.9776 | 171.5 | 22.6884 | 142.7526 | 59.9871 | 134.5 | 22.6634 | 124.3746 | 59.99 | 116 | 22.6696 | 105.8284 | 59.9974 | 97.5 | 22.6819 | 87.7499 | 59.9683 | 79
22.6616 | 182.7383 | 59.977 | 171.5 | 22.6968 | 142.7427 | 59.9871 | 134.5 | 22.6718 | 124.3693 | 59.99 | 116 | 22.6779 | 105.8276 | 59.9969 | 97.5 | 22.6903 | 87.738 | 59.9683 | 79
22.6699 | 182.7331 | 59.977 | 171.5 | 22.7051 | 142.7328 | 59.9871 | 134.5 | 22.6801 | 124.364 | 59.99 | 116 | 22.6862 | 105.8268 | 59.9969 | 97.5 | 22.6986 | 87.726 | 59.9683 | 79
22.6783 | 182.728 | 59.977 | 171.5 | 22.7135 | 142.723 | 59.9871 | 134.5 | 22.6884 | 124.3587 | 59.99 | 116 | 22.6945 | 105.826 | 59.9969 | 97.5 | 22.7069 | 87.7141 | 59.9675 | 79
22.6866 | 182.7228 | 59.977 | 171.5 | 22.7218 | 142.7131 | 59.9871 | 134.5 | 22.6967 | 124.3535 | 59.99 | 116 | 22.7029 | 105.8251 | 59.9969 | 97.5 | 22.7153 | 87.7022 | 59.9675 | 79
22.6949 | 182.7177 | 59.977 | 171.5 | 22.7301 | 142.7032 | 59.9871 | 134.5 | 22.7051 | 124.3482 | 59.99 | 116 | 22.7112 | 105.8243 | 59.9969 | 97.5 | 22.7236 | 87.6903 | 59.9675 | 79
22.7033 | 182.7125 | 59.977 | 171.5 | 22.7385 | 142.6934 | 59.9871 | 134.5 | 22.7134 | 124.343 | 59.99 | 116 | 22.7196 | 105.8234 | 59.9969 | 97.5 | 22.732 | 87.6783 | 59.9675 | 79
22.7116 | 182.7074 | 59.977 | 171.5 | 22.7468 | 142.6835 | 59.9871 | 134.5 | 22.7218 | 124.3378 | 59.99 | 116 | 22.7279 | 105.8226 | 59.9969 | 97.5 | 22.7403 | 87.6664 | 59.9675 | 79
22.7199 | 182.7022 | 59.977 | 171.5 | 22.7551 | 142.6736 | 59.9871 | 134.5 | 22.7301 | 124.3327 | 59.99 | 116 | 22.7362 | 105.8218 | 59.9969 | 97.5 | 22.7486 | 87.6545 | 59.9675 | 79
22.7283 | 182.6971 | 59.977 | 171.5 | 22.7635 | 142.6638 | 59.9871 | 134.5 | 22.7384 | 124.3275 | 59.99 | 116 | 22.7446 | 105.8209 | 59.9969 | 97.5 | 22.757 | 87.6426 | 59.9675 | 79
22.7366 | 182.6919 | 59.977 | 171.5 | 22.7718 | 142.6539 | 59.9871 | 134.5 | 22.7468 | 124.3223 | 59.99 | 116 | 22.7529 | 105.8201 | 59.9969 | 97.5 | 22.7653 | 87.6306 | 59.9675 | 79
22.745 | 182.6868 | 59.977 | 171.5 | 22.7801 | 142.644 | 59.9871 | 134.5 | 22.7551 | 124.3172 | 59.99 | 116 | 22.7612 | 105.8193 | 59.9969 | 97.5 | 22.7737 | 87.6187 | 59.9675 | 79
22.7533 | 182.6816 | 59.977 | 171.5 | 22.7885 | 142.6342 | 59.9871 | 134.5 | 22.7634 | 124.312 | 59.99 | 116 | 22.7696 | 105.8184 | 59.9969 | 97.5 | 22.782 | 87.6068 | 59.9675 | 79
22.7616 | 182.6765 | 59.977 | 171.5 | 22.7968 | 142.6243 | 59.9871 | 134.5 | 22.7718 | 124.3068 | 59.99 | 116 | 22.7779 | 105.8176 | 59.9969 | 97.5 | 22.7903 | 87.5949 | 59.9675 | 79
22.77 | 182.6713 | 59.977 | 171.5 | 22.8051 | 142.6144 | 59.9871 | 134.5 | 22.7801 | 124.3017 | 59.99 | 116 | 22.7862 | 105.8168 | 59.9969 | 97.5 | 22.7986 | 87.583 | 59.9675 | 79
22.7783 | 182.6662 | 59.977 | 171.5 | 22.8135 | 142.6046 | 59.9871 | 134.5 | 22.7884 | 124.2965 | 59.99 | 116 | 22.7946 | 105.8159 | 59.9969 | 97.5 | 22.807 | 87.571 | 59.9675 | 79
22.7866 | 182.661 | 59.977 | 171.5 | 22.8218 | 142.5947 | 59.9871 | 134.5 | 22.7968 | 124.2913 | 59.99 | 116 | 22.8029 | 105.8151 | 59.9969 | 97.5 | 22.8153 | 87.5591 | 59.9675 | 79
22.795 | 182.6559 | 59.977 | 171.5 | 22.8302 | 142.5848 | 59.9871 | 134.5 | 22.8051 | 124.2862 | 59.99 | 116 | 22.8112 | 105.8143 | 59.9969 | 97.5 | 22.8237 | 87.5472 | 59.9675 | 79
22.8033 | 182.6507 | 59.977 | 171.5 | 22.8385 | 142.575 | 59.9871 | 134.5 | 22.8134 | 124.281 | 59.99 | 116 | 22.8195 | 105.8134 | 59.9969 | 97.5 | 22.832 | 87.5353 | 59.9675 | 79
22.8116 | 182.6456 | 59.977 | 171.5 | 22.8468 | 142.5651 | 59.9871 | 134.5 | 22.8218 | 124.2758 | 59.99 | 116 | 22.8279 | 105.8126 | 59.9969 | 97.5 | 22.8403 | 87.5233 | 59.9675 | 79
22.82 | 182.6404 | 59.977 | 171.5 | 22.8551 | 142.5552 | 59.9871 | 134.5 | 22.8301 | 124.2707 | 59.9895 | 116 | 22.8362 | 105.8118 | 59.9969 | 97.5 | 22.8487 | 87.5114 | 59.9675 | 79
22.8283 | 182.6353 | 59.977 | 171.5 | 22.8635 | 142.5454 | 59.9871 | 134.5 | 22.8384 | 124.2655 | 59.9895 | 116 | 22.8446 | 105.8109 | 59.9969 | 97.5 | 22.857 | 87.4995 | 59.9675 | 79
22.8367 | 182.6301 | 59.977 | 171.5 | 22.8718 | 142.5355 | 59.9871 | 134.5 | 22.8468 | 124.2603 | 59.9895 | 116 | 22.8529 | 105.8101 | 59.9969 | 97.5 | 22.8654 | 87.4876 | 59.9675 | 79
22.845 | 182.625 | 59.977 | 171.5 | 22.8802 | 142.5257 | 59.9871 | 134.5 | 22.8551 | 124.2552 | 59.9895 | 116 | 22.8612 | 105.8093 | 59.9969 | 97.5 | 22.8737 | 87.4756 | 59.9675 | 79
22.8533 | 182.6198 | 59.977 | 171.5 | 22.8885 | 142.5158 | 59.9871 | 134.5 | 22.8634 | 124.25 | 59.9895 | 116 | 22.8696 | 105.8084 | 59.9969 | 97.5 | 22.882 | 87.4675 | 59.9675 | 79
22.8617 | 182.6147 | 59.977 | 171.5 | 22.8968 | 142.5059 | 59.9871 | 134.5 | 22.8718 | 124.2448 | 59.9895 | 116 | 22.8779 | 105.803 | 59.9953 | 97.5 | 22.8904 | 87.4662 | 59.9675 | 79
22.87 | 182.6095 | 59.977 | 171.5 | 22.9052 | 142.496 | 59.9871 | 134.5 | 22.8801 | 124.2397 | 59.9895 | 116 | 22.8862 | 105.7921 | 59.9953 | 97.5 | 22.8987 | 87.4649 | 59.9675 | 79
22.8783 | 182.6044 | 59.977 | 171.5 | 22.9135 | 142.4862 | 59.9871 | 134.5 | 22.8885 | 124.2345 | 59.9895 | 116 | 22.8946 | 105.7813 | 59.9953 | 97.5 | 22.907 | 87.4636 | 59.9681 | 79
22.8867 | 182.6002 | 59.977 | 171.5 | 22.9218 | 142.4763 | 59.9871 | 134.5 | 22.8968 | 124.2293 | 59.9895 | 116 | 22.9029 | 105.7705 | 59.9953 | 97.5 | 22.9154 | 87.4623 | 59.9681 | 79
22.895 | 182.5961 | 59.977 | 171.5 | 22.9302 | 142.4664 | 59.9871 | 134.5 | 22.9051 | 124.2242 | 59.9895 | 116 | 22.9112 | 105.7596 | 59.9953 | 97.5 | 22.9237 | 87.461 | 59.9681 | 79
22.9034 | 182.5919 | 59.977 | 171.5 | 22.9385 | 142.4566 | 59.9871 | 134.5 | 22.9135 | 124.219 | 59.9895 | 116 | 22.9196 | 105.7488 | 59.9953 | 97.5 | 22.9321 | 87.4597 | 59.9681 | 79
22.9117 | 182.5878 | 59.977 | 171.5 | 22.9468 | 142.4467 | 59.9871 | 134.5 | 22.9218 | 124.2138 | 59.9895 | 116 | 22.9279 | 105.738 | 59.9953 | 97.5 | 22.9404 | 87.4584 | 59.9681 | 79
22.92 | 182.5837 | 59.977 | 171.5 | 22.9552 | 142.4369 | 59.9871 | 134.5 | 22.9301 | 124.2087 | 59.9895 | 116 | 22.9362 | 105.7271 | 59.9953 | 97.5 | 22.9487 | 87.4571 | 59.9681 | 79
22.9284 | 182.5796 | 59.977 | 171.5 | 22.9635 | 142.4301 | 59.9871 | 134.5 | 22.9384 | 124.2035 | 59.9895 | 116 | 22.9446 | 105.7163 | 59.9953 | 97.5 | 22.9571 | 87.4558 | 59.9681 | 79
22.9367 | 182.5755 | 59.977 | 171.5 | 22.9718 | 142.4252 | 59.9871 | 134.5 | 22.9468 | 124.1983 | 59.9895 | 116 | 22.9529 | 105.7055 | 59.9953 | 97.5 | 22.9654 | 87.4545 | 59.9681 | 79
22.945 | 182.5713 | 59.977 | 171.5 | 22.9802 | 142.4204 | 59.9871 | 134.5 | 22.9551 | 124.1932 | 59.9895 | 116 | 22.9612 | 105.6946 | 59.9953 | 97.5 | 22.9738 | 87.4531 | 59.9681 | 79
22.9534 | 182.5672 | 59.977 | 171.5 | 22.9885 | 142.4156 | 59.9871 | 134.5 | 22.9635 | 124.188 | 59.9895 | 116 | 22.9696 | 105.6838 | 59.9953 | 97.5 | 22.9821 | 87.4518 | 59.9681 | 79
22.9617 | 182.5631 | 59.977 | 171.5 | 22.9969 | 142.4108 | 59.9871 | 134.5 | 22.9718 | 124.1828 | 59.9895 | 116 | 22.9779 | 105.673 | 59.9953 | 97.5 | 22.9904 | 87.4505 | 59.9681 | 79
22.97 | 182.559 | 59.977 | 171.5 | 23.0052 | 142.4059 | 59.9871 | 134.5 | 22.9801 | 124.1777 | 59.9895 | 116 | 22.9862 | 105.6621 | 59.9953 | 97.5 | 22.9988 | 87.4492 | 59.9681 | 79
22.9784 | 182.5549 | 59.977 | 171.5 | 23.0135 | 142.4011 | 59.9871 | 134.5 | 22.9885 | 124.1725 | 59.9895 | 116 | 22.9946 | 105.6513 | 59.9953 | 97.5 | 23.0071 | 87.4479 | 59.9681 | 79
22.9867 | 182.5507 | 59.977 | 171.5 | 23.0219 | 142.3963 | 59.9871 | 134.5 | 22.9968 | 124.1673 | 59.9895 | 116 | 23.0029 | 105.6405 | 59.9953 | 97.5 | 23.0154 | 87.4466 | 59.9681 | 79
22.9951 | 182.5466 | 59.977 | 171.5 | 23.0302 | 142.3915 | 59.9871 | 134.5 | 23.0051 | 124.1621 | 59.9895 | 116 | 23.0112 | 105.6296 | 59.9953 | 97.5 | 23.0238 | 87.4453 | 59.9681 | 79
23.0034 | 182.5425 | 59.977 | 171.5 | 23.0385 | 142.3867 | 59.9871 | 134.5 | 23.0135 | 124.157 | 59.9895 | 116 | 23.0196 | 105.6188 | 59.9953 | 97.5 | 23.0321 | 87.444 | 59.9681 | 79
23.0117 | 182.5384 | 59.977 | 171.5 | 23.0469 | 142.3818 | 59.9871 | 134.5 | 23.0218 | 124.1518 | 59.9895 | 116 | 23.0279 | 105.608 | 59.9953 | 97.5 | 23.0405 | 87.4427 | 59.9681 | 79
23.0201 | 182.5343 | 59.977 | 171.5 | 23.0552 | 142.377 | 59.9871 | 134.5 | 23.0302 | 124.1466 | 59.9887 | 116 | 23.0363 | 105.5971 | 59.9953 | 97.5 | 23.0488 | 87.4414 | 59.9681 | 79
23.0284 | 182.5301 | 59.977 | 171.5 | 23.0635 | 142.3722 | 59.9871 | 134.5 | 23.0385 | 124.1415 | 59.9887 | 116 | 23.0446 | 105.5863 | 59.9953 | 97.5 | 23.0571 | 87.4401 | 59.9681 | 79
23.0367 | 182.526 | 59.977 | 171.5 | 23.0719 | 142.3674 | 59.9871 | 134.5 | 23.0468 | 124.1363 | 59.9887 | 116 | 23.0529 | 105.5755 | 59.9953 | 97.5 | 23.0655 | 87.4388 | 59.9681 | 79
23.0451 | 182.5219 | 59.977 | 171.5 | 23.0802 | 142.3625 | 59.9871 | 134.5 | 23.0551 | 124.1311 | 59.9887 | 116 | 23.0612 | 105.5646 | 59.9953 | 97.5 | 23.0738 | 87.4374 | 59.9681 | 79
23.0534 | 182.5178 | 59.977 | 171.5 | 23.0885 | 142.3577 | 59.9866 | 134.5 | 23.0635 | 124.126 | 59.9887 | 116 | 23.0696 | 105.5538 | 59.9953 | 97.5 | 23.0822 | 87.4361 | 59.9681 | 79
23.0617 | 182.5137 | 59.9772 | 171.5 | 23.0969 | 142.3529 | 59.9866 | 134.5 | 23.0718 | 124.1208 | 59.9887 | 116 | 23.0779 | 105.5429 | 59.9927 | 97.5 | 23.0905 | 87.4348 | 59.9681 | 79
23.0701 | 182.5095 | 59.9772 | 171.5 | 23.1052 | 142.3481 | 59.9866 | 134.5 | 23.0801 | 124.1156 | 59.9887 | 116 | 23.0862 | 105.5321 | 59.9927 | 97.5 | 23.0988 | 87.4335 | 59.9681 | 79
23.0784 | 182.5054 | 59.9772 | 171.5 | 23.1135 | 142.3433 | 59.9866 | 134.5 | 23.0885 | 124.1105 | 59.9887 | 116 | 23.0946 | 105.5213 | 59.9927 | 97.5 | 23.1071 | 87.4322 | 59.9684 | 79
23.0868 | 182.5013 | 59.9772 | 171.5 | 23.1219 | 142.3384 | 59.9866 | 134.5 | 23.0968 | 124.1053 | 59.9887 | 116 | 23.1029 | 105.5104 | 59.9927 | 97.5 | 23.1155 | 87.4309 | 59.9684 | 79
23.0951 | 182.4972 | 59.9772 | 171.5 | 23.1302 | 142.3336 | 59.9866 | 134.5 | 23.1052 | 124.1001 | 59.9887 | 116 | 23.1113 | 105.4996 | 59.9927 | 97.5 | 23.1238 | 87.4296 | 59.9684 | 79
23.1034 | 182.4931 | 59.9772 | 171.5 | 23.1385 | 142.3288 | 59.9866 | 134.5 | 23.1135 | 124.095 | 59.9887 | 116 | 23.1196 | 105.4888 | 59.9927 | 97.5 | 23.1322 | 87.4283 | 59.9684 | 79
23.1118 | 182.4889 | 59.9772 | 171.5 | 23.1469 | 142.324 | 59.9866 | 134.5 | 23.1218 | 124.0898 | 59.9887 | 116 | 23.1279 | 105.4779 | 59.9927 | 97.5 | 23.1405 | 87.427 | 59.9684 | 79
23.1201 | 182.4848 | 59.9772 | 171.5 | 23.1552 | 142.3191 | 59.9866 | 134.5 | 23.1302 | 124.0846 | 59.9887 | 116 | 23.1363 | 105.4671 | 59.9927 | 97.5 | 23.1488 | 87.4257 | 59.9684 | 79
23.1284 | 182.4807 | 59.9772 | 171.5 | 23.1636 | 142.3143 | 59.9866 | 134.5 | 23.1385 | 124.0795 | 59.9887 | 116 | 23.1446 | 105.4563 | 59.9927 | 97.5 | 23.1572 | 87.4244 | 59.9684 | 79
23.1368 | 182.4766 | 59.9772 | 171.5 | 23.1719 | 142.3095 | 59.9866 | 134.5 | 23.1468 | 124.0743 | 59.9887 | 116 | 23.1529 | 105.4454 | 59.9927 | 97.5 | 23.1655 | 87.4231 | 59.9684 | 79
23.1451 | 182.4725 | 59.9772 | 171.5 | 23.1802 | 142.3047 | 59.9866 | 134.5 | 23.1552 | 124.0691 | 59.9887 | 116 | 23.1613 | 105.4346 | 59.9927 | 97.5 | 23.1739 | 87.4218 | 59.9684 | 79
23.1534 | 182.4683 | 59.9772 | 171.5 | 23.1886 | 142.2999 | 59.9866 | 134.5 | 23.1635 | 124.064 | 59.9887 | 116 | 23.1696 | 105.4238 | 59.9927 | 97.5 | 23.1822 | 87.4204 | 59.9684 | 79
23.1618 | 182.4642 | 59.9772 | 171.5 | 23.1969 | 142.295 | 59.9866 | 134.5 | 23.1718 | 124.0588 | 59.9887 | 116 | 23.1779 | 105.4129 | 59.9927 | 97.5 | 23.1905 | 87.4191 | 59.9684 | 79
23.1701 | 182.4601 | 59.9772 | 171.5 | 23.2052 | 142.2902 | 59.9866 | 134.5 | 23.1802 | 124.0536 | 59.9887 | 116 | 23.1862 | 105.4021 | 59.9927 | 97.5 | 23.1989 | 87.4178 | 59.9684 | 79
23.1785 | 182.456 | 59.9772 | 171.5 | 23.2136 | 142.2854 | 59.9866 | 134.5 | 23.1885 | 124.0485 | 59.9887 | 116 | 23.1946 | 105.3913 | 59.9927 | 97.5 | 23.2072 | 87.4165 | 59.9684 | 79
23.1868 | 182.4519 | 59.9772 | 171.5 | 23.2219 | 142.2806 | 59.9866 | 134.5 | 23.1968 | 124.0433 | 59.9887 | 116 | 23.2029 | 105.3804 | 59.9927 | 97.5 | 23.2155 | 87.4152 | 59.9684 | 79
23.1951 | 182.4477 | 59.9772 | 171.5 | 23.2302 | 142.2757 | 59.9866 | 134.5 | 23.2052 | 124.0381 | 59.9887 | 116 | 23.2113 | 105.3696 | 59.9927 | 97.5 | 23.2239 | 87.4139 | 59.9684 | 79
23.2035 | 182.4436 | 59.9772 | 171.5 | 23.2386 | 142.2709 | 59.9866 | 134.5 | 23.2135 | 124.0326 | 59.9887 | 116 | 23.2196 | 105.3588 | 59.9927 | 97.5 | 23.2322 | 87.4126 | 59.9684 | 79
23.2118 | 182.4395 | 59.9772 | 171.5 | 23.2469 | 142.2661 | 59.9866 | 134.5 | 23.2218 | 124.0271 | 59.9887 | 116 | 23.2279 | 105.3479 | 59.9927 | 97.5 | 23.2406 | 87.4113 | 59.9684 | 79
23.2201 | 182.4354 | 59.9772 | 171.5 | 23.2552 | 142.2613 | 59.9866 | 134.5 | 23.2302 | 124.0216 | 59.9887 | 116 | 23.2363 | 105.3371 | 59.9927 | 97.5 | 23.2489 | 87.41 | 59.9684 | 79
23.2285 | 182.4312 | 59.9772 | 171.5 | 23.2636 | 142.2565 | 59.9866 | 134.5 | 23.2385 | 124.0161 | 59.9887 | 116 | 23.2446 | 105.3263 | 59.9927 | 97.5 | 23.2572 | 87.4087 | 59.9684 | 79
23.2368 | 182.4271 | 59.9772 | 171.5 | 23.2719 | 142.2516 | 59.9866 | 134.5 | 23.2469 | 124.0106 | 59.9887 | 116 | 23.2529 | 105.3154 | 59.9927 | 97.5 | 23.2656 | 87.4074 | 59.9684 | 79
23.2451 | 182.423 | 59.9772 | 171.5 | 23.2802 | 142.2468 | 59.9866 | 134.5 | 23.2552 | 124.0051 | 59.9887 | 116 | 23.2613 | 105.3046 | 59.9927 | 97.5 | 23.2739 | 87.4061 | 59.9684 | 79
23.2535 | 182.4189 | 59.9772 | 171.5 | 23.2886 | 142.242 | 59.9871 | 134.5 | 23.2635 | 123.9996 | 59.9887 | 116 | 23.2696 | 105.2938 | 59.9927 | 97.5 | 23.2823 | 87.4048 | 59.9684 | 79
23.2618 | 182.4148 | 59.9781 | 171.5 | 23.2969 | 142.2372 | 59.9871 | 134.5 | 23.2719 | 123.9941 | 59.9887 | 116 | 23.278 | 105.2829 | 59.9927 | 97.5 | 23.2906 | 87.4034 | 59.9684 | 79
23.2702 | 182.4106 | 59.9781 | 171.5 | 23.3053 | 142.2323 | 59.9871 | 134.5 | 23.2802 | 123.9886 | 59.9887 | 116 | 23.2863 | 105.2721 | 59.9927 | 97.5 | 23.2989 | 87.4021 | 59.9684 | 79
23.2785 | 182.4065 | 59.9781 | 171.5 | 23.3136 | 142.2275 | 59.9871 | 134.5 | 23.2885 | 123.9832 | 59.9887 | 116 | 23.2946 | 105.2612 | 59.9927 | 97.5 | 23.3073 | 87.4008 | 59.9689 | 79
23.2868 | 182.4024 | 59.9781 | 171.5 | 23.3219 | 142.2227 | 59.9871 | 134.5 | 23.2969 | 123.9777 | 59.9887 | 116 | 23.3029 | 105.2504 | 59.9927 | 97.5 | 23.3156 | 87.3995 | 59.9689 | 79
23.2952 | 182.3983 | 59.9781 | 171.5 | 23.3303 | 142.2179 | 59.9871 | 134.5 | 23.3052 | 123.9722 | 59.9887 | 116 | 23.3113 | 105.2396 | 59.9927 | 97.5 | 23.3239 | 87.3982 | 59.9689 | 79
23.3035 | 182.3942 | 59.9781 | 171.5 | 23.3386 | 142.213 | 59.9871 | 134.5 | 23.3135 | 123.9667 | 59.9887 | 116 | 23.3196 | 105.2287 | 59.9927 | 97.5 | 23.3323 | 87.3969 | 59.9689 | 79
23.3118 | 182.39 | 59.9781 | 171.5 | 23.3469 | 142.2082 | 59.9871 | 134.5 | 23.3219 | 123.9612 | 59.9887 | 116 | 23.3279 | 105.2179 | 59.9927 | 97.5 | 23.3406 | 87.3956 | 59.9689 | 79
23.3202 | 182.3859 | 59.9781 | 171.5 | 23.3553 | 142.2034 | 59.9871 | 134.5 | 23.3302 | 123.9557 | 59.9887 | 116 | 23.3363 | 105.2071 | 59.9927 | 97.5 | 23.3489 | 87.3943 | 59.9689 | 79
23.3285 | 182.3818 | 59.9781 | 171.5 | 23.3636 | 142.1986 | 59.9871 | 134.5 | 23.3385 | 123.9502 | 59.9887 | 116 | 23.3446 | 105.1962 | 59.9927 | 97.5 | 23.3573 | 87.393 | 59.9689 | 79
23.3368 | 182.3777 | 59.9781 | 171.5 | 23.3719 | 142.1938 | 59.9871 | 134.5 | 23.3469 | 123.9447 | 59.9887 | 116 | 23.3529 | 105.1854 | 59.9927 | 97.5 | 23.3656 | 87.3917 | 59.9689 | 79
23.3452 | 182.3736 | 59.9781 | 171.5 | 23.3803 | 142.1889 | 59.9871 | 134.5 | 23.3552 | 123.9392 | 59.9887 | 116 | 23.3613 | 105.1746 | 59.9927 | 97.5 | 23.374 | 87.3904 | 59.9689 | 79
23.3535 | 182.3694 | 59.9781 | 171.5 | 23.3886 | 142.1841 | 59.9871 | 134.5 | 23.3635 | 123.9337 | 59.9887 | 116 | 23.3696 | 105.1637 | 59.9927 | 97.5 | 23.3823 | 87.3891 | 59.9689 | 79
23.3619 | 182.3653 | 59.9781 | 171.5 | 23.3969 | 142.1793 | 59.9871 | 134.5 | 23.3719 | 123.9282 | 59.9887 | 116 | 23.378 | 105.1529 | 59.9927 | 97.5 | 23.3906 | 87.3869 | 59.9689 | 79
23.3702 | 182.3612 | 59.9781 | 171.5 | 23.4053 | 142.1745 | 59.9871 | 134.5 | 23.3802 | 123.9228 | 59.9887 | 116 | 23.3863 | 105.1421 | 59.9927 | 97.5 | 23.399 | 87.3809 | 59.9689 | 79
23.3785 | 182.3571 | 59.9781 | 171.5 | 23.4136 | 142.1696 | 59.9871 | 134.5 | 23.3885 | 123.9173 | 59.9887 | 116 | 23.3946 | 105.1315 | 59.9927 | 97.5 | 23.4073 | 87.3749 | 59.9689 | 79
23.3869 | 182.353 | 59.9781 | 171.5 | 23.422 | 142.1648 | 59.9871 | 134.5 | 23.3969 | 123.9118 | 59.9887 | 116 | 23.403 | 105.1243 | 59.9927 | 97.5 | 23.4156 | 87.3689 | 59.9689 | 79
23.3952 | 182.3488 | 59.9781 | 171.5 | 23.4303 | 142.16 | 59.9871 | 134.5 | 23.4052 | 123.9063 | 59.9887 | 116 | 23.4113 | 105.1172 | 59.9927 | 97.5 | 23.424 | 87.3629 | 59.9689 | 79
23.4035 | 182.3443 | 59.9781 | 171.5 | 23.4386 | 142.1552 | 59.9871 | 134.5 | 23.4135 | 123.9008 | 59.9887 | 116 | 23.4196 | 105.11 | 59.9927 | 97.5 | 23.4323 | 87.3569 | 59.9689 | 79
23.4119 | 182.3393 | 59.9781 | 171.5 | 23.4469 | 142.1504 | 59.9871 | 134.5 | 23.4219 | 123.8953 | 59.9887 | 116 | 23.4279 | 105.1029 | 59.9927 | 97.5 | 23.4407 | 87.3509 | 59.9689 | 79
23.4202 | 182.3344 | 59.9781 | 171.5 | 23.4553 | 142.1455 | 59.9871 | 134.5 | 23.4302 | 123.8898 | 59.9874 | 116 | 23.4363 | 105.0957 | 59.9927 | 97.5 | 23.449 | 87.3449 | 59.9689 | 79
23.4285 | 182.3294 | 59.9781 | 171.5 | 23.4636 | 142.1407 | 59.9871 | 134.5 | 23.4386 | 123.8843 | 59.9874 | 116 | 23.4446 | 105.0885 | 59.9927 | 97.5 | 23.4573 | 87.339 | 59.9689 | 79
23.4369 | 182.3244 | 59.9781 | 171.5 | 23.472 | 142.1359 | 59.9871 | 134.5 | 23.4469 | 123.8788 | 59.9874 | 116 | 23.453 | 105.0814 | 59.9927 | 97.5 | 23.4657 | 87.333 | 59.9689 | 79
23.4452 | 182.3195 | 59.9781 | 171.5 | 23.4803 | 142.1311 | 59.9871 | 134.5 | 23.4552 | 123.8733 | 59.9874 | 116 | 23.4613 | 105.0742 | 59.9927 | 97.5 | 23.474 | 87.327 | 59.9689 | 79
23.4536 | 182.3145 | 59.9781 | 171.5 | 23.4886 | 142.1263 | 59.9871 | 134.5 | 23.4636 | 123.8678 | 59.9874 | 116 | 23.4696 | 105.0671 | 59.9927 | 97.5 | 23.4824 | 87.321 | 59.9689 | 79
23.4619 | 182.3096 | 59.9786 | 171.5 | 23.497 | 142.1214 | 59.9871 | 134.5 | 23.4719 | 123.8624 | 59.9874 | 116 | 23.478 | 105.0599 | 59.9919 | 97.5 | 23.4907 | 87.315 | 59.9689 | 79
23.4702 | 182.3046 | 59.9786 | 171.5 | 23.5053 | 142.1166 | 59.9871 | 134.5 | 23.4802 | 123.8569 | 59.9874 | 116 | 23.4863 | 105.0528 | 59.9919 | 97.5 | 23.499 | 87.309 | 59.9689 | 79
23.4786 | 182.2997 | 59.9786 | 171.5 | 23.5136 | 142.1118 | 59.9871 | 134.5 | 23.4886 | 123.8514 | 59.9874 | 116 | 23.4946 | 105.0456 | 59.9919 | 97.5 | 23.5074 | 87.303 | 59.9695 | 79
23.4869 | 182.2947 | 59.9786 | 171.5 | 23.522 | 142.1078 | 59.9871 | 134.5 | 23.4969 | 123.8459 | 59.9874 | 116 | 23.503 | 105.0384 | 59.9919 | 97.5 | 23.5157 | 87.2971 | 59.9695 | 79
23.4952 | 182.2898 | 59.9786 | 171.5 | 23.5303 | 142.1051 | 59.9871 | 134.5 | 23.5052 | 123.8404 | 59.9874 | 116 | 23.5113 | 105.0313 | 59.9919 | 97.5 | 23.524 | 87.2911 | 59.9695 | 79
23.5036 | 182.2848 | 59.9786 | 171.5 | 23.5386 | 142.1024 | 59.9871 | 134.5 | 23.5136 | 123.8349 | 59.9874 | 116 | 23.5196 | 105.0241 | 59.9919 | 97.5 | 23.5324 | 87.2851 | 59.9695 | 79
23.5119 | 182.2798 | 59.9786 | 171.5 | 23.547 | 142.0997 | 59.9871 | 134.5 | 23.5219 | 123.8294 | 59.9874 | 116 | 23.528 | 105.017 | 59.9919 | 97.5 | 23.5407 | 87.2791 | 59.9695 | 79
23.5202 | 182.2749 | 59.9786 | 171.5 | 23.5553 | 142.097 | 59.9871 | 134.5 | 23.5302 | 123.8239 | 59.9874 | 116 | 23.5363 | 105.0098 | 59.9919 | 97.5 | 23.549 | 87.2731 | 59.9695 | 79
23.5286 | 182.2699 | 59.9786 | 171.5 | 23.5636 | 142.0943 | 59.9871 | 134.5 | 23.5386 | 123.8184 | 59.9874 | 116 | 23.5446 | 105.0027 | 59.9919 | 97.5 | 23.5574 | 87.2671 | 59.9695 | 79
23.5369 | 182.265 | 59.9786 | 171.5 | 23.572 | 142.0916 | 59.9871 | 134.5 | 23.5469 | 123.8129 | 59.9874 | 116 | 23.553 | 104.9955 | 59.9919 | 97.5 | 23.5657 | 87.2611 | 59.9695 | 79
23.5453 | 182.26 | 59.9786 | 171.5 | 23.5803 | 142.0889 | 59.9871 | 134.5 | 23.5552 | 123.8074 | 59.9874 | 116 | 23.5613 | 104.9883 | 59.9919 | 97.5 | 23.5741 | 87.2552 | 59.9695 | 79
23.5536 | 182.2551 | 59.9786 | 171.5 | 23.5886 | 142.0862 | 59.9871 | 134.5 | 23.5636 | 123.8019 | 59.9874 | 116 | 23.5696 | 104.9812 | 59.9919 | 97.5 | 23.5824 | 87.2492 | 59.9695 | 79
23.5619 | 182.2501 | 59.9786 | 171.5 | 23.597 | 142.0834 | 59.9871 | 134.5 | 23.5719 | 123.7965 | 59.9874 | 116 | 23.578 | 104.974 | 59.9919 | 97.5 | 23.5907 | 87.2432 | 59.9695 | 79
23.5703 | 182.2452 | 59.9786 | 171.5 | 23.6053 | 142.0807 | 59.9871 | 134.5 | 23.5803 | 123.791 | 59.9874 | 116 | 23.5863 | 104.9669 | 59.9919 | 97.5 | 23.5991 | 87.2372 | 59.9695 | 79
23.5786 | 182.2402 | 59.9786 | 171.5 | 23.6136 | 142.078 | 59.9871 | 134.5 | 23.5886 | 123.7855 | 59.9874 | 116 | 23.5946 | 104.9597 | 59.9919 | 97.5 | 23.6074 | 87.2312 | 59.9695 | 79
23.5869 | 182.2352 | 59.9786 | 171.5 | 23.622 | 142.0753 | 59.9871 | 134.5 | 23.5969 | 123.78 | 59.9874 | 116 | 23.603 | 104.9525 | 59.9919 | 97.5 | 23.6158 | 87.2252 | 59.9695 | 79
23.5953 | 182.2303 | 59.9786 | 171.5 | 23.6303 | 142.0726 | 59.9871 | 134.5 | 23.6053 | 123.7745 | 59.9874 | 116 | 23.6113 | 104.9454 | 59.9919 | 97.5 | 23.6241 | 87.2192 | 59.9695 | 79
23.6036 | 182.2253 | 59.9786 | 171.5 | 23.6387 | 142.0699 | 59.9871 | 134.5 | 23.6136 | 123.769 | 59.9874 | 116 | 23.6197 | 104.9382 | 59.9919 | 97.5 | 23.6324 | 87.2132 | 59.9695 | 79
23.6119 | 182.2204 | 59.9786 | 171.5 | 23.647 | 142.0672 | 59.9871 | 134.5 | 23.6219 | 123.7635 | 59.9874 | 116 | 23.628 | 104.9311 | 59.9919 | 97.5 | 23.6408 | 87.2073 | 59.9695 | 79
23.6203 | 182.2154 | 59.9786 | 171.5 | 23.6553 | 142.0645 | 59.9871 | 134.5 | 23.6302 | 123.758 | 59.9893 | 116 | 23.6363 | 104.9239 | 59.9919 | 97.5 | 23.6491 | 87.2013 | 59.9695 | 79
23.6286 | 182.2105 | 59.9786 | 171.5 | 23.6637 | 142.0617 | 59.9871 | 134.5 | 23.6386 | 123.7525 | 59.9893 | 116 | 23.6447 | 104.9168 | 59.9919 | 97.5 | 23.6574 | 87.1953 | 59.9695 | 79
23.637 | 182.2055 | 59.9786 | 171.5 | 23.672 | 142.059 | 59.9871 | 134.5 | 23.6469 | 123.747 | 59.9893 | 116 | 23.653 | 104.9096 | 59.9919 | 97.5 | 23.6658 | 87.1893 | 59.9695 | 79
23.6453 | 182.2006 | 59.9786 | 171.5 | 23.6803 | 142.0563 | 59.9871 | 134.5 | 23.6553 | 123.7415 | 59.9893 | 116 | 23.6613 | 104.9024 | 59.9919 | 97.5 | 23.6741 | 87.1833 | 59.9695 | 79
23.6536 | 182.1956 | 59.9786 | 171.5 | 23.6887 | 142.0536 | 59.9882 | 134.5 | 23.6636 | 123.736 | 59.9893 | 116 | 23.6696 | 104.8953 | 59.9919 | 97.5 | 23.6825 | 87.1773 | 59.9695 | 79
23.662 | 182.1906 | 59.9795 | 171.5 | 23.697 | 142.0509 | 59.9882 | 134.5 | 23.6719 | 123.7306 | 59.9893 | 116 | 23.678 | 104.8881 | 59.9905 | 97.5 | 23.6908 | 87.1713 | 59.9695 | 79
23.6703 | 182.1857 | 59.9795 | 171.5 | 23.7053 | 142.0482 | 59.9882 | 134.5 | 23.6803 | 123.7251 | 59.9893 | 116 | 23.6863 | 104.881 | 59.9905 | 97.5 | 23.6991 | 87.1654 | 59.9695 | 79
23.6786 | 182.1807 | 59.9795 | 171.5 | 23.7137 | 142.0455 | 59.9882 | 134.5 | 23.6886 | 123.7196 | 59.9893 | 116 | 23.6947 | 104.8738 | 59.9905 | 97.5 | 23.7075 | 87.1594 | 59.9703 | 79
23.687 | 182.1758 | 59.9795 | 171.5 | 23.722 | 142.0427 | 59.9882 | 134.5 | 23.6969 | 123.7141 | 59.9893 | 116 | 23.703 | 104.8667 | 59.9905 | 97.5 | 23.7158 | 87.1534 | 59.9703 | 79
23.6953 | 182.1708 | 59.9795 | 171.5 | 23.7303 | 142.04 | 59.9882 | 134.5 | 23.7053 | 123.7086 | 59.9893 | 116 | 23.7113 | 104.8595 | 59.9905 | 97.5 | 23.7242 | 87.1474 | 59.9703 | 79
23.7036 | 182.1659 | 59.9795 | 171.5 | 23.7387 | 142.0373 | 59.9882 | 134.5 | 23.7136 | 123.7031 | 59.9893 | 116 | 23.7197 | 104.8523 | 59.9905 | 97.5 | 23.7325 | 87.1414 | 59.9703 | 79
23.712 | 182.1609 | 59.9795 | 171.5 | 23.747 | 142.0346 | 59.9882 | 134.5 | 23.722 | 123.6981 | 59.9893 | 116 | 23.728 | 104.8452 | 59.9905 | 97.5 | 23.7408 | 87.1354 | 59.9703 | 79
23.7203 | 182.156 | 59.9795 | 171.5 | 23.7553 | 142.0319 | 59.9882 | 134.5 | 23.7303 | 123.6931 | 59.9893 | 116 | 23.7363 | 104.838 | 59.9905 | 97.5 | 23.7491 | 87.1294 | 59.9703 | 79
23.7287 | 182.151 | 59.9795 | 171.5 | 23.7637 | 142.0292 | 59.9882 | 134.5 | 23.7386 | 123.6881 | 59.9893 | 116 | 23.7447 | 104.8309 | 59.9905 | 97.5 | 23.7575 | 87.1235 | 59.9703 | 79
23.737 | 182.1461 | 59.9795 | 171.5 | 23.772 | 142.0265 | 59.9882 | 134.5 | 23.7469 | 123.6831 | 59.9893 | 116 | 23.753 | 104.8237 | 59.9905 | 97.5 | 23.7658 | 87.1175 | 59.9703 | 79
23.7453 | 182.1411 | 59.9795 | 171.5 | 23.7803 | 142.0238 | 59.9882 | 134.5 | 23.7553 | 123.6781 | 59.9893 | 116 | 23.7614 | 104.8166 | 59.9905 | 97.5 | 23.7742 | 87.1115 | 59.9703 | 79
23.7537 | 182.1361 | 59.9795 | 171.5 | 23.7887 | 142.021 | 59.9882 | 134.5 | 23.7636 | 123.6731 | 59.9893 | 116 | 23.7697 | 104.8094 | 59.9905 | 97.5 | 23.7825 | 87.1055 | 59.9703 | 79
23.762 | 182.1312 | 59.9795 | 171.5 | 23.797 | 142.0183 | 59.9882 | 134.5 | 23.7719 | 123.6681 | 59.9893 | 116 | 23.778 | 104.8022 | 59.9905 | 97.5 | 23.7908 | 87.0995 | 59.9703 | 79
23.7703 | 182.1262 | 59.9795 | 171.5 | 23.8054 | 142.0156 | 59.9882 | 134.5 | 23.7803 | 123.6631 | 59.9893 | 116 | 23.7863 | 104.7951 | 59.9905 | 97.5 | 23.7992 | 87.0935 | 59.9703 | 79
23.7787 | 182.1213 | 59.9795 | 171.5 | 23.8137 | 142.0129 | 59.9882 | 134.5 | 23.7886 | 123.6581 | 59.9893 | 116 | 23.7947 | 104.7879 | 59.9905 | 97.5 | 23.8075 | 87.0875 | 59.9703 | 79
23.787 | 182.1163 | 59.9795 | 171.5 | 23.822 | 142.0102 | 59.9882 | 134.5 | 23.797 | 123.6531 | 59.9893 | 116 | 23.803 | 104.7808 | 59.9905 | 97.5 | 23.8159 | 87.0816 | 59.9703 | 79
23.7953 | 182.1114 | 59.9795 | 171.5 | 23.8304 | 142.0075 | 59.9882 | 134.5 | 23.8053 | 123.6481 | 59.9893 | 116 | 23.8113 | 104.7736 | 59.9905 | 97.5 | 23.8242 | 87.0756 | 59.9703 | 79
23.8037 | 182.1064 | 59.9795 | 171.5 | 23.8387 | 142.0048 | 59.9882 | 134.5 | 23.8136 | 123.6431 | 59.9893 | 116 | 23.8197 | 104.7664 | 59.9905 | 97.5 | 23.8325 | 87.0696 | 59.9703 | 79
23.812 | 182.1015 | 59.9795 | 171.5 | 23.847 | 142.0021 | 59.9882 | 134.5 | 23.822 | 123.6381 | 59.9893 | 116 | 23.828 | 104.7593 | 59.9905 | 97.5 | 23.8409 | 87.0636 | 59.9703 | 79
23.8204 | 182.0965 | 59.9795 | 171.5 | 23.8554 | 141.9993 | 59.9882 | 134.5 | 23.8303 | 123.6331 | 59.9889 | 116 | 23.8364 | 104.7521 | 59.9905 | 97.5 | 23.8492 | 87.0576 | 59.9703 | 79
23.8287 | 182.0915 | 59.9795 | 171.5 | 23.8637 | 141.9966 | 59.9882 | 134.5 | 23.8386 | 123.6281 | 59.9889 | 116 | 23.8447 | 104.745 | 59.9905 | 97.5 | 23.8575 | 87.0516 | 59.9703 | 79
23.837 | 182.0866 | 59.9795 | 171.5 | 23.872 | 141.9939 | 59.9882 | 134.5 | 23.847 | 123.6231 | 59.9889 | 116 | 23.853 | 104.7378 | 59.9905 | 97.5 | 23.8659 | 87.0456 | 59.9703 | 79
23.8454 | 182.0816 | 59.9795 | 171.5 | 23.8804 | 141.9912 | 59.9882 | 134.5 | 23.8553 | 123.6181 | 59.9889 | 116 | 23.8614 | 104.7307 | 59.9905 | 97.5 | 23.8742 | 87.0396 | 59.9703 | 79
23.8537 | 182.0767 | 59.9795 | 171.5 | 23.8887 | 141.9885 | 59.9885 | 134.5 | 23.8636 | 123.6131 | 59.9889 | 116 | 23.8697 | 104.7235 | 59.9905 | 97.5 | 23.8826 | 87.0337 | 59.9703 | 79
23.862 | 182.0717 | 59.979 | 171.5 | 23.897 | 141.9858 | 59.9885 | 134.5 | 23.872 | 123.6081 | 59.9889 | 116 | 23.878 | 104.7163 | 59.9902 | 97.5 | 23.8909 | 87.0278 | 59.9703 | 79
23.8704 | 182.0668 | 59.979 | 171.5 | 23.9054 | 141.9831 | 59.9885 | 134.5 | 23.8803 | 123.6031 | 59.9889 | 116 | 23.8864 | 104.7092 | 59.9902 | 97.5 | 23.8992 | 87.0224 | 59.9703 | 79
23.8787 | 182.0618 | 59.979 | 171.5 | 23.9137 | 141.9804 | 59.9885 | 134.5 | 23.8886 | 123.5981 | 59.9889 | 116 | 23.8947 | 104.702 | 59.9902 | 97.5 | 23.9076 | 87.0169 | 59.9707 | 79
23.887 | 182.0569 | 59.979 | 171.5 | 23.922 | 141.9776 | 59.9885 | 134.5 | 23.897 | 123.5931 | 59.9889 | 116 | 23.903 | 104.6949 | 59.9902 | 97.5 | 23.9159 | 87.0115 | 59.9707 | 79
23.8954 | 182.0519 | 59.979 | 171.5 | 23.9304 | 141.9749 | 59.9885 | 134.5 | 23.9053 | 123.5881 | 59.9889 | 116 | 23.9114 | 104.6936 | 59.9902 | 97.5 | 23.9243 | 87.006 | 59.9707 | 79
23.9037 | 182.0469 | 59.979 | 171.5 | 23.9387 | 141.9722 | 59.9885 | 134.5 | 23.9136 | 123.5831 | 59.9889 | 116 | 23.9197 | 104.6932 | 59.9902 | 97.5 | 23.9326 | 87.0006 | 59.9707 | 79
23.912 | 182.042 | 59.979 | 171.5 | 23.9471 | 141.9695 | 59.9885 | 134.5 | 23.922 | 123.5781 | 59.9889 | 116 | 23.928 | 104.6928 | 59.9902 | 97.5 | 23.9409 | 86.9951 | 59.9707 | 79
23.9204 | 182.037 | 59.979 | 171.5 | 23.9554 | 141.9668 | 59.9885 | 134.5 | 23.9303 | 123.5731 | 59.9889 | 116 | 23.9364 | 104.6924 | 59.9902 | 97.5 | 23.9492 | 86.9897 | 59.9707 | 79
23.9287 | 182.0321 | 59.979 | 171.5 | 23.9637 | 141.9641 | 59.9885 | 134.5 | 23.9387 | 123.5681 | 59.9889 | 116 | 23.9447 | 104.6919 | 59.9902 | 97.5 | 23.9576 | 86.9842 | 59.9707 | 79
23.9371 | 182.0271 | 59.979 | 171.5 | 23.9721 | 141.9614 | 59.9885 | 134.5 | 23.947 | 123.5631 | 59.9889 | 116 | 23.953 | 104.6915 | 59.9902 | 97.5 | 23.9659 | 86.9788 | 59.9707 | 79
23.9454 | 182.0214 | 59.979 | 171.5 | 23.9804 | 141.9586 | 59.9885 | 134.5 | 23.9553 | 123.5581 | 59.9889 | 116 | 23.9614 | 104.6911 | 59.9902 | 97.5 | 23.9743 | 86.9734 | 59.9707 | 79
23.9537 | 182.0155 | 59.979 | 171.5 | 23.9887 | 141.9559 | 59.9885 | 134.5 | 23.9637 | 123.5531 | 59.9889 | 116 | 23.9697 | 104.6907 | 59.9902 | 97.5 | 23.9826 | 86.9679 | 59.9707 | 79
23.9621 | 182.0095 | 59.979 | 171.5 | 23.9971 | 141.9532 | 59.9885 | 134.5 | 23.972 | 123.5481 | 59.9889 | 116 | 23.978 | 104.6902 | 59.9902 | 97.5 | 23.9909 | 86.9625 | 59.9707 | 79
23.9704 | 182.0036 | 59.979 | 171.5 | 24.0054 | 141.9505 | 59.9885 | 134.5 | 23.9803 | 123.5431 | 59.9889 | 116 | 23.9864 | 104.6898 | 59.9902 | 97.5 | 23.9993 | 86.957 | 59.9707 | 79
23.9787 | 181.9977 | 59.979 | 171.5 | 24.0137 | 141.9478 | 59.9885 | 134.5 | 23.9886 | 123.5381 | 59.9889 | 116 | 23.9947 | 104.6894 | 59.9902 | 97.5 | 24.0076 | 86.9516 | 59.9707 | 79
23.9871 | 181.9917 | 59.979 | 171.5 | 24.0221 | 141.9451 | 59.9885 | 134.5 | 23.997 | 123.5331 | 59.9889 | 116 | 24.0031 | 104.689 | 59.9902 | 97.5 | 24.016 | 86.9461 | 59.9707 | 79
23.9954 | 181.9858 | 59.979 | 171.5 | 24.0304 | 141.9424 | 59.9885 | 134.5 | 24.0053 | 123.5281 | 59.9889 | 116 | 24.0114 | 104.6885 | 59.9902 | 97.5 | 24.0243 | 86.9407 | 59.9707 | 79
24.0037 | 181.9798 | 59.979 | 171.5 | 24.0387 | 141.9397 | 59.9885 | 134.5 | 24.0137 | 123.5231 | 59.9889 | 116 | 24.0197 | 104.6881 | 59.9902 | 97.5 | 24.0326 | 86.9352 | 59.9707 | 79
24.0121 | 181.9739 | 59.979 | 171.5 | 24.0471 | 141.937 | 59.9885 | 134.5 | 24.022 | 123.5181 | 59.9889 | 116 | 24.028 | 104.6877 | 59.9902 | 97.5 | 24.041 | 86.9298 | 59.9707 | 79
24.0204 | 181.9679 | 59.979 | 171.5 | 24.0554 | 141.9342 | 59.9885 | 134.5 | 24.0303 | 123.5131 | 59.9884 | 116 | 24.0364 | 104.6873 | 59.9902 | 97.5 | 24.0493 | 86.9244 | 59.9707 | 79
24.0288 | 181.962 | 59.979 | 171.5 | 24.0637 | 141.9315 | 59.9885 | 134.5 | 24.0387 | 123.5081 | 59.9884 | 116 | 24.0447 | 104.6868 | 59.9902 | 97.5 | 24.0576 | 86.9189 | 59.9707 | 79
24.0371 | 181.9561 | 59.979 | 171.5 | 24.0721 | 141.9271 | 59.9885 | 134.5 | 24.047 | 123.5031 | 59.9884 | 116 | 24.053 | 104.6864 | 59.9902 | 97.5 | 24.066 | 86.9135 | 59.9707 | 79
24.0454 | 181.9501 | 59.979 | 171.5 | 24.0804 | 141.9204 | 59.9885 | 134.5 | 24.0553 | 123.4981 | 59.9884 | 116 | 24.0614 | 104.686 | 59.9902 | 97.5 | 24.0743 | 86.908 | 59.9707 | 79
24.0538 | 181.9442 | 59.979 | 171.5 | 24.0887 | 141.9137 | 59.9888 | 134.5 | 24.0637 | 123.4931 | 59.9884 | 116 | 24.0697 | 104.6856 | 59.9902 | 97.5 | 24.0826 | 86.9026 | 59.9707 | 79
24.0621 | 181.9382 | 59.9786 | 171.5 | 24.0971 | 141.9071 | 59.9888 | 134.5 | 24.072 | 123.4881 | 59.9884 | 116 | 24.0781 | 104.6851 | 59.9885 | 97.5 | 24.091 | 86.8971 | 59.9707 | 79
24.0704 | 181.9323 | 59.9786 | 171.5 | 24.1054 | 141.9004 | 59.9888 | 134.5 | 24.0804 | 123.4831 | 59.9884 | 116 | 24.0864 | 104.6847 | 59.9885 | 97.5 | 24.0993 | 86.8917 | 59.9707 | 79
24.0788 | 181.9264 | 59.9786 | 171.5 | 24.1138 | 141.8938 | 59.9888 | 134.5 | 24.0887 | 123.4781 | 59.9884 | 116 | 24.0947 | 104.6843 | 59.9885 | 97.5 | 24.1077 | 86.8863 | 59.9717 | 79
24.0871 | 181.9204 | 59.9786 | 171.5 | 24.1221 | 141.8871 | 59.9888 | 134.5 | 24.097 | 123.4731 | 59.9884 | 116 | 24.1031 | 104.6839 | 59.9885 | 97.5 | 24.116 | 86.8808 | 59.9717 | 79
24.0954 | 181.9145 | 59.9786 | 171.5 | 24.1304 | 141.8804 | 59.9888 | 134.5 | 24.1053 | 123.468 | 59.9884 | 116 | 24.1114 | 104.6834 | 59.9885 | 97.5 | 24.1243 | 86.8754 | 59.9717 | 79
24.1038 | 181.9086 | 59.9786 | 171.5 | 24.1387 | 141.8737 | 59.9888 | 134.5 | 24.1137 | 123.4631 | 59.9884 | 116 | 24.1197 | 104.683 | 59.9885 | 97.5 | 24.1327 | 86.8699 | 59.9717 | 79
24.1121 | 181.9026 | 59.9786 | 171.5 | 24.1471 | 141.8671 | 59.9888 | 134.5 | 24.122 | 123.458 | 59.9884 | 116 | 24.1281 | 104.6826 | 59.9885 | 97.5 | 24.141 | 86.8645 | 59.9717 | 79
24.1205 | 181.8967 | 59.9786 | 171.5 | 24.1554 | 141.8604 | 59.9888 | 134.5 | 24.1303 | 123.453 | 59.9884 | 116 | 24.1364 | 104.6822 | 59.9885 | 97.5 | 24.1494 | 86.859 | 59.9717 | 79
24.1288 | 181.8907 | 59.9786 | 171.5 | 24.1638 | 141.8537 | 59.9888 | 134.5 | 24.1387 | 123.448 | 59.9884 | 116 | 24.1447 | 104.6817 | 59.9885 | 97.5 | 24.1577 | 86.8536 | 59.9717 | 79
24.1371 | 181.8848 | 59.9786 | 171.5 | 24.1721 | 141.8471 | 59.9888 | 134.5 | 24.147 | 123.443 | 59.9884 | 116 | 24.1531 | 104.6813 | 59.9885 | 97.5 | 24.166 | 86.8481 | 59.9717 | 79
24.1455 | 181.8789 | 59.9786 | 171.5 | 24.1804 | 141.8404 | 59.9888 | 134.5 | 24.1554 | 123.438 | 59.9884 | 116 | 24.1614 | 104.6809 | 59.9885 | 97.5 | 24.1744 | 86.8427 | 59.9717 | 79
24.1538 | 181.8729 | 59.9786 | 171.5 | 24.1888 | 141.8337 | 59.9888 | 134.5 | 24.1637 | 123.433 | 59.9884 | 116 | 24.1697 | 104.6805 | 59.9885 | 97.5 | 24.1827 | 86.8373 | 59.9717 | 79
24.1621 | 181.867 | 59.9786 | 171.5 | 24.1971 | 141.8271 | 59.9888 | 134.5 | 24.172 | 123.428 | 59.9884 | 116 | 24.1781 | 104.68 | 59.9885 | 97.5 | 24.191 | 86.8318 | 59.9717 | 79
24.1705 | 181.861 | 59.9786 | 171.5 | 24.2054 | 141.8204 | 59.9888 | 134.5 | 24.1804 | 123.423 | 59.9884 | 116 | 24.1864 | 104.6796 | 59.9885 | 97.5 | 24.1994 | 86.8264 | 59.9717 | 79
24.1788 | 181.8551 | 59.9786 | 171.5 | 24.2138 | 141.8137 | 59.9888 | 134.5 | 24.1887 | 123.418 | 59.9884 | 116 | 24.1947 | 104.6792 | 59.9885 | 97.5 | 24.2077 | 86.8209 | 59.9717 | 79
24.1871 | 181.8492 | 59.9786 | 171.5 | 24.2221 | 141.8071 | 59.9888 | 134.5 | 24.197 | 123.413 | 59.9884 | 116 | 24.2031 | 104.6788 | 59.9885 | 97.5 | 24.216 | 86.8155 | 59.9717 | 79
24.1955 | 181.8432 | 59.9786 | 171.5 | 24.2304 | 141.8004 | 59.9888 | 134.5 | 24.2054 | 123.408 | 59.9884 | 116 | 24.2114 | 104.6784 | 59.9885 | 97.5 | 24.2244 | 86.81 | 59.9717 | 79
24.2038 | 181.8373 | 59.9786 | 171.5 | 24.2388 | 141.7937 | 59.9888 | 134.5 | 24.2137 | 123.403 | 59.9884 | 116 | 24.2198 | 104.6779 | 59.9885 | 97.5 | 24.2327 | 86.8046 | 59.9717 | 79
24.2122 | 181.8313 | 59.9786 | 171.5 | 24.2471 | 141.7871 | 59.9888 | 134.5 | 24.222 | 123.398 | 59.9884 | 116 | 24.2281 | 104.6775 | 59.9885 | 97.5 | 24.2411 | 86.7992 | 59.9717 | 79
24.2205 | 181.8254 | 59.9786 | 171.5 | 24.2554 | 141.7804 | 59.9888 | 134.5 | 24.2304 | 123.3929 | 59.9879 | 116 | 24.2364 | 104.6771 | 59.9885 | 97.5 | 24.2494 | 86.7937 | 59.9717 | 79
24.2288 | 181.8195 | 59.9786 | 171.5 | 24.2638 | 141.7737 | 59.9888 | 134.5 | 24.2387 | 123.3877 | 59.9879 | 116 | 24.2448 | 104.6767 | 59.9885 | 97.5 | 24.2577 | 86.7883 | 59.9717 | 79
24.2372 | 181.8135 | 59.9786 | 171.5 | 24.2721 | 141.7671 | 59.9888 | 134.5 | 24.247 | 123.3825 | 59.9879 | 116 | 24.2531 | 104.6762 | 59.9885 | 97.5 | 24.2661 | 86.7828 | 59.9717 | 79
24.2455 | 181.8076 | 59.9786 | 171.5 | 24.2804 | 141.7604 | 59.9888 | 134.5 | 24.2554 | 123.3773 | 59.9879 | 116 | 24.2614 | 104.6758 | 59.9885 | 97.5 | 24.2744 | 86.7774 | 59.9717 | 79
24.2538 | 181.8016 | 59.9786 | 171.5 | 24.2888 | 141.7537 | 59.988 | 134.5 | 24.2637 | 123.3721 | 59.9879 | 116 | 24.2697 | 104.6754 | 59.9885 | 97.5 | 24.2827 | 86.7719 | 59.9717 | 79
24.2622 | 181.7957 | 59.9778 | 171.5 | 24.2971 | 141.7471 | 59.988 | 134.5 | 24.272 | 123.3669 | 59.9879 | 116 | 24.2781 | 104.675 | 59.9858 | 97.5 | 24.2911 | 86.7665 | 59.9717 | 79
24.2705 | 181.7898 | 59.9778 | 171.5 | 24.3055 | 141.7404 | 59.988 | 134.5 | 24.2804 | 123.3617 | 59.9879 | 116 | 24.2864 | 104.6745 | 59.9858 | 97.5 | 24.2994 | 86.761 | 59.9717 | 79
24.2788 | 181.7838 | 59.9778 | 171.5 | 24.3138 | 141.7337 | 59.988 | 134.5 | 24.2887 | 123.3565 | 59.9879 | 116 | 24.2948 | 104.6741 | 59.9858 | 97.5 | 24.3078 | 86.7556 | 59.9714 | 79
24.2872 | 181.7779 | 59.9778 | 171.5 | 24.3221 | 141.7271 | 59.988 | 134.5 | 24.2971 | 123.3513 | 59.9879 | 116 | 24.3031 | 104.6737 | 59.9858 | 97.5 | 24.3161 | 86.7502 | 59.9714 | 79
24.2955 | 181.7719 | 59.9778 | 171.5 | 24.3305 | 141.7204 | 59.988 | 134.5 | 24.3054 | 123.3461 | 59.9879 | 116 | 24.3114 | 104.6733 | 59.9858 | 97.5 | 24.3244 | 86.7447 | 59.9714 | 79
24.3039 | 181.766 | 59.9778 | 171.5 | 24.3388 | 141.7137 | 59.988 | 134.5 | 24.3137 | 123.341 | 59.9879 | 116 | 24.3198 | 104.6728 | 59.9858 | 97.5 | 24.3328 | 86.7393 | 59.9714 | 79
24.3122 | 181.7601 | 59.9778 | 171.5 | 24.3471 | 141.707 | 59.988 | 134.5 | 24.3221 | 123.3358 | 59.9879 | 116 | 24.3281 | 104.6724 | 59.9858 | 97.5 | 24.3411 | 86.7338 | 59.9714 | 79
24.3205 | 181.7541 | 59.9778 | 171.5 | 24.3555 | 141.7004 | 59.988 | 134.5 | 24.3304 | 123.3306 | 59.9879 | 116 | 24.3364 | 104.672 | 59.9858 | 97.5 | 24.3495 | 86.7284 | 59.9714 | 79
24.3289 | 181.7482 | 59.9778 | 171.5 | 24.3638 | 141.6937 | 59.988 | 134.5 | 24.3387 | 123.3254 | 59.9879 | 116 | 24.3448 | 104.6716 | 59.9858 | 97.5 | 24.3578 | 86.7229 | 59.9714 | 79
24.3372 | 181.7422 | 59.9778 | 171.5 | 24.3721 | 141.687 | 59.988 | 134.5 | 24.3471 | 123.3202 | 59.9879 | 116 | 24.3531 | 104.6711 | 59.9858 | 97.5 | 24.3661 | 86.7175 | 59.9714 | 79
24.3455 | 181.7363 | 59.9778 | 171.5 | 24.3805 | 141.6804 | 59.988 | 134.5 | 24.3554 | 123.315 | 59.9879 | 116 | 24.3615 | 104.6707 | 59.9858 | 97.5 | 24.3745 | 86.7121 | 59.9714 | 79
24.3539 | 181.7304 | 59.9778 | 171.5 | 24.3888 | 141.6737 | 59.988 | 134.5 | 24.3637 | 123.3098 | 59.9879 | 116 | 24.3698 | 104.6703 | 59.9858 | 97.5 | 24.3828 | 86.7066 | 59.9714 | 79
24.3622 | 181.7244 | 59.9778 | 171.5 | 24.3971 | 141.667 | 59.988 | 134.5 | 24.3721 | 123.3046 | 59.9879 | 116 | 24.3781 | 104.6699 | 59.9858 | 97.5 | 24.3911 | 86.7012 | 59.9714 | 79
24.3705 | 181.7185 | 59.9778 | 171.5 | 24.4055 | 141.6604 | 59.988 | 134.5 | 24.3804 | 123.2994 | 59.9879 | 116 | 24.3864 | 104.6694 | 59.9858 | 97.5 | 24.3995 | 86.6957 | 59.9714 | 79
24.3789 | 181.7125 | 59.9778 | 171.5 | 24.4138 | 141.6537 | 59.988 | 134.5 | 24.3887 | 123.2942 | 59.9879 | 116 | 24.3948 | 104.669 | 59.9858 | 97.5 | 24.4078 | 86.69 | 59.9714 | 79
24.3872 | 181.7066 | 59.9778 | 171.5 | 24.4221 | 141.647 | 59.988 | 134.5 | 24.3971 | 123.289 | 59.9879 | 116 | 24.4031 | 104.6686 | 59.9858 | 97.5 | 24.4161 | 86.6842 | 59.9714 | 79
24.3956 | 181.7007 | 59.9778 | 171.5 | 24.4305 | 141.6404 | 59.988 | 134.5 | 24.4054 | 123.2838 | 59.9879 | 116 | 24.4115 | 104.6682 | 59.9858 | 97.5 | 24.4245 | 86.6785 | 59.9714 | 79
24.4039 | 181.6947 | 59.9778 | 171.5 | 24.4388 | 141.6337 | 59.988 | 134.5 | 24.4138 | 123.2786 | 59.9879 | 116 | 24.4198 | 104.6677 | 59.9858 | 97.5 | 24.4328 | 86.6728 | 59.9714 | 79
24.4122 | 181.6888 | 59.9778 | 171.5 | 24.4471 | 141.627 | 59.988 | 134.5 | 24.4221 | 123.2734 | 59.9879 | 116 | 24.4281 | 104.6673 | 59.9858 | 97.5 | 24.4412 | 86.667 | 59.9714 | 79
24.4206 | 181.6828 | 59.9778 | 171.5 | 24.4555 | 141.6204 | 59.988 | 134.5 | 24.4304 | 123.2682 | 59.9873 | 116 | 24.4365 | 104.6669 | 59.9858 | 97.5 | 24.4495 | 86.6613 | 59.9714 | 79
24.4289 | 181.6769 | 59.9778 | 171.5 | 24.4638 | 141.6137 | 59.988 | 134.5 | 24.4388 | 123.263 | 59.9873 | 116 | 24.4448 | 104.6665 | 59.9858 | 97.5 | 24.4578 | 86.6555 | 59.9714 | 79
24.4372 | 181.671 | 59.9778 | 171.5 | 24.4722 | 141.607 | 59.988 | 134.5 | 24.4471 | 123.2579 | 59.9873 | 116 | 24.4531 | 104.666 | 59.9858 | 97.5 | 24.4662 | 86.6498 | 59.9714 | 79
24.4456 | 181.665 | 59.9778 | 171.5 | 24.4805 | 141.6004 | 59.988 | 134.5 | 24.4554 | 123.2527 | 59.9873 | 116 | 24.4615 | 104.6611 | 59.9858 | 97.5 | 24.4745 | 86.6441 | 59.9714 | 79
24.4539 | 181.6591 | 59.9778 | 171.5 | 24.4888 | 141.5937 | 59.9874 | 134.5 | 24.4637 | 123.2475 | 59.9873 | 116 | 24.4698 | 104.6557 | 59.9858 | 97.5 | 24.4828 | 86.6383 | 59.9714 | 79
24.4622 | 181.6532 | 59.9769 | 171.5 | 24.4972 | 141.587 | 59.9874 | 134.5 | 24.4721 | 123.2423 | 59.9873 | 116 | 24.4781 | 104.6503 | 59.9852 | 97.5 | 24.4912 | 86.6326 | 59.9714 | 79
24.4706 | 181.6472 | 59.9769 | 171.5 | 24.5055 | 141.5804 | 59.9874 | 134.5 | 24.4804 | 123.2371 | 59.9873 | 116 | 24.4865 | 104.6448 | 59.9852 | 97.5 | 24.4995 | 86.6269 | 59.9714 | 79
24.4789 | 181.6413 | 59.9769 | 171.5 | 24.5138 | 141.5737 | 59.9874 | 134.5 | 24.4888 | 123.2319 | 59.9873 | 116 | 24.4948 | 104.6394 | 59.9852 | 97.5 | 24.5078 | 86.6211 | 59.9707 | 79
24.4873 | 181.6353 | 59.9769 | 171.5 | 24.5222 | 141.567 | 59.9874 | 134.5 | 24.4971 | 123.2267 | 59.9873 | 116 | 24.5031 | 104.634 | 59.9852 | 97.5 | 24.5162 | 86.6154 | 59.9707 | 79
24.4956 | 181.6294 | 59.9769 | 171.5 | 24.5305 | 141.5603 | 59.9874 | 134.5 | 24.5054 | 123.2215 | 59.9873 | 116 | 24.5115 | 104.6285 | 59.9852 | 97.5 | 24.5245 | 86.6096 | 59.9707 | 79
24.5039 | 181.6245 | 59.9769 | 171.5 | 24.5388 | 141.5537 | 59.9874 | 134.5 | 24.5138 | 123.2163 | 59.9873 | 116 | 24.5198 | 104.6231 | 59.9852 | 97.5 | 24.5329 | 86.6039 | 59.9707 | 79
24.5123 | 181.6202 | 59.9769 | 171.5 | 24.5472 | 141.547 | 59.9874 | 134.5 | 24.5221 | 123.2111 | 59.9873 | 116 | 24.5282 | 104.6177 | 59.9852 | 97.5 | 24.5412 | 86.5982 | 59.9707 | 79
24.5206 | 181.616 | 59.9769 | 171.5 | 24.5555 | 141.5403 | 59.9874 | 134.5 | 24.5304 | 123.2059 | 59.9873 | 116 | 24.5365 | 104.6122 | 59.9852 | 97.5 | 24.5495 | 86.5924 | 59.9707 | 79
24.5289 | 181.6117 | 59.9769 | 171.5 | 24.5638 | 141.5337 | 59.9874 | 134.5 | 24.5388 | 123.2007 | 59.9873 | 116 | 24.5448 | 104.6068 | 59.9852 | 97.5 | 24.5579 | 86.5867 | 59.9707 | 79
24.5373 | 181.6075 | 59.9769 | 171.5 | 24.5722 | 141.527 | 59.9874 | 134.5 | 24.5471 | 123.1955 | 59.9873 | 116 | 24.5532 | 104.6014 | 59.9852 | 97.5 | 24.5662 | 86.5809 | 59.9707 | 79
24.5456 | 181.6033 | 59.9769 | 171.5 | 24.5805 | 141.5203 | 59.9874 | 134.5 | 24.5555 | 123.1903 | 59.9873 | 116 | 24.5615 | 104.5959 | 59.9852 | 97.5 | 24.5746 | 86.5752 | 59.9707 | 79
24.554 | 181.599 | 59.9769 | 171.5 | 24.5888 | 141.5137 | 59.9874 | 134.5 | 24.5638 | 123.1852 | 59.9873 | 116 | 24.5698 | 104.5905 | 59.9852 | 97.5 | 24.5829 | 86.5695 | 59.9707 | 79
24.5623 | 181.5948 | 59.9769 | 171.5 | 24.5972 | 141.507 | 59.9874 | 134.5 | 24.5721 | 123.18 | 59.9873 | 116 | 24.5782 | 104.5851 | 59.9852 | 97.5 | 24.5912 | 86.5637 | 59.9707 | 79
24.5706 | 181.5905 | 59.9769 | 171.5 | 24.6055 | 141.5003 | 59.9874 | 134.5 | 24.5804 | 123.1748 | 59.9873 | 116 | 24.5865 | 104.5796 | 59.9852 | 97.5 | 24.5996 | 86.558 | 59.9707 | 79
24.579 | 181.5863 | 59.9769 | 171.5 | 24.6138 | 141.4937 | 59.9874 | 134.5 | 24.5888 | 123.1696 | 59.9873 | 116 | 24.5948 | 104.5742 | 59.9852 | 97.5 | 24.6079 | 86.5523 | 59.9707 | 79
24.5873 | 181.582 | 59.9769 | 171.5 | 24.6222 | 141.4886 | 59.9874 | 134.5 | 24.5971 | 123.1644 | 59.9873 | 116 | 24.6032 | 104.5688 | 59.9852 | 97.5 | 24.6162 | 86.5465 | 59.9707 | 79
24.5956 | 181.5778 | 59.9769 | 171.5 | 24.6305 | 141.4856 | 59.9874 | 134.5 | 24.6054 | 123.1592 | 59.9873 | 116 | 24.6115 | 104.5633 | 59.9852 | 97.5 | 24.6246 | 86.5408 | 59.9707 | 79
24.604 | 181.5736 | 59.9769 | 171.5 | 24.6389 | 141.4825 | 59.9874 | 134.5 | 24.6138 | 123.154 | 59.9873 | 116 | 24.6198 | 104.5579 | 59.9852 | 97.5 | 24.6329 | 86.535 | 59.9707 | 79
24.6123 | 181.5693 | 59.9769 | 171.5 | 24.6472 | 141.4795 | 59.9874 | 134.5 | 24.6221 | 123.1488 | 59.9873 | 116 | 24.6282 | 104.5525 | 59.9852 | 97.5 | 24.6413 | 86.5293 | 59.9707 | 79
24.6206 | 181.5651 | 59.9769 | 171.5 | 24.6555 | 141.4765 | 59.9874 | 134.5 | 24.6305 | 123.1436 | 59.9867 | 116 | 24.6365 | 104.547 | 59.9852 | 97.5 | 24.6496 | 86.5236 | 59.9707 | 79
24.629 | 181.5608 | 59.9769 | 171.5 | 24.6639 | 141.4734 | 59.9874 | 134.5 | 24.6388 | 123.1384 | 59.9867 | 116 | 24.6448 | 104.5416 | 59.9852 | 97.5 | 24.6579 | 86.5178 | 59.9707 | 79
24.6373 | 181.5566 | 59.9769 | 171.5 | 24.6722 | 141.4704 | 59.9874 | 134.5 | 24.6471 | 123.1332 | 59.9867 | 116 | 24.6532 | 104.5361 | 59.9852 | 97.5 | 24.6663 | 86.5121 | 59.9707 | 79
24.6457 | 181.5524 | 59.9769 | 171.5 | 24.6805 | 141.4673 | 59.9874 | 134.5 | 24.6555 | 123.128 | 59.9867 | 116 | 24.6615 | 104.5307 | 59.9852 | 97.5 | 24.6746 | 86.5064 | 59.9707 | 79
24.654 | 181.5481 | 59.9769 | 171.5 | 24.6889 | 141.4643 | 59.9863 | 134.5 | 24.6638 | 123.1228 | 59.9867 | 116 | 24.6699 | 104.5253 | 59.9852 | 97.5 | 24.683 | 86.5006 | 59.9707 | 79
24.6623 | 181.5439 | 59.9758 | 171.5 | 24.6972 | 141.4613 | 59.9863 | 134.5 | 24.6721 | 123.1176 | 59.9867 | 116 | 24.6782 | 104.5198 | 59.9841 | 97.5 | 24.6913 | 86.4949 | 59.9707 | 79
24.6707 | 181.5396 | 59.9758 | 171.5 | 24.7055 | 141.4582 | 59.9863 | 134.5 | 24.6805 | 123.1124 | 59.9867 | 116 | 24.6865 | 104.5144 | 59.9841 | 97.5 | 24.6996 | 86.4891 | 59.9707 | 79
24.679 | 181.5354 | 59.9758 | 171.5 | 24.7139 | 141.4552 | 59.9863 | 134.5 | 24.6888 | 123.1072 | 59.9867 | 116 | 24.6949 | 104.509 | 59.9841 | 97.5 | 24.7079 | 86.4834 | 59.9698 | 79
24.6873 | 181.5312 | 59.9758 | 171.5 | 24.7222 | 141.4521 | 59.9863 | 134.5 | 24.6971 | 123.1021 | 59.9867 | 116 | 24.7032 | 104.5035 | 59.9841 | 97.5 | 24.7163 | 86.4777 | 59.9698 | 79
24.6957 | 181.5269 | 59.9758 | 171.5 | 24.7305 | 141.4491 | 59.9863 | 134.5 | 24.7055 | 123.0969 | 59.9867 | 116 | 24.7115 | 104.4981 | 59.9841 | 97.5 | 24.7246 | 86.4719 | 59.9698 | 79
24.704 | 181.5227 | 59.9758 | 171.5 | 24.7389 | 141.4461 | 59.9863 | 134.5 | 24.7138 | 123.0917 | 59.9867 | 116 | 24.7199 | 104.4927 | 59.9841 | 97.5 | 24.733 | 86.4662 | 59.9698 | 79
24.7123 | 181.5184 | 59.9758 | 171.5 | 24.7472 | 141.443 | 59.9863 | 134.5 | 24.7221 | 123.0865 | 59.9867 | 116 | 24.7282 | 104.4872 | 59.9841 | 97.5 | 24.7413 | 86.4604 | 59.9698 | 79
24.7207 | 181.5142 | 59.9758 | 171.5 | 24.7555 | 141.44 | 59.9863 | 134.5 | 24.7305 | 123.0813 | 59.9867 | 116 | 24.7365 | 104.4818 | 59.9841 | 97.5 | 24.7496 | 86.4547 | 59.9698 | 79
24.729 | 181.5099 | 59.9758 | 171.5 | 24.7639 | 141.4369 | 59.9863 | 134.5 | 24.7388 | 123.0761 | 59.9867 | 116 | 24.7449 | 104.4764 | 59.9841 | 97.5 | 24.758 | 86.449 | 59.9698 | 79
24.7374 | 181.5057 | 59.9758 | 171.5 | 24.7722 | 141.4339 | 59.9863 | 134.5 | 24.7472 | 123.0728 | 59.9867 | 116 | 24.7532 | 104.4709 | 59.9841 | 97.5 | 24.7663 | 86.4432 | 59.9698 | 79
24.7457 | 181.5015 | 59.9758 | 171.5 | 24.7805 | 141.4309 | 59.9863 | 134.5 | 24.7555 | 123.0723 | 59.9867 | 116 | 24.7615 | 104.4655 | 59.9841 | 97.5 | 24.7747 | 86.4375 | 59.9698 | 79
24.754 | 181.4972 | 59.9758 | 171.5 | 24.7889 | 141.4278 | 59.9863 | 134.5 | 24.7638 | 123.0719 | 59.9867 | 116 | 24.7699 | 104.4601 | 59.9841 | 97.5 | 24.783 | 86.4318 | 59.9698 | 79
24.7624 | 181.493 | 59.9758 | 171.5 | 24.7972 | 141.4248 | 59.9863 | 134.5 | 24.7722 | 123.0714 | 59.9867 | 116 | 24.7782 | 104.4546 | 59.9841 | 97.5 | 24.7913 | 86.426 | 59.9698 | 79
24.7707 | 181.4887 | 59.9758 | 171.5 | 24.8056 | 141.4217 | 59.9863 | 134.5 | 24.7805 | 123.0709 | 59.9867 | 116 | 24.7866 | 104.4492 | 59.9841 | 97.5 | 24.7997 | 86.4203 | 59.9698 | 79
24.779 | 181.4845 | 59.9758 | 171.5 | 24.8139 | 141.4187 | 59.9863 | 134.5 | 24.7888 | 123.0704 | 59.9867 | 116 | 24.7949 | 104.4438 | 59.9841 | 97.5 | 24.808 | 86.4145 | 59.9698 | 79
24.7874 | 181.4803 | 59.9758 | 171.5 | 24.8222 | 141.4156 | 59.9863 | 134.5 | 24.7971 | 123.07 | 59.9867 | 116 | 24.8032 | 104.4383 | 59.9841 | 97.5 | 24.8163 | 86.4088 | 59.9698 | 79
24.7957 | 181.476 | 59.9758 | 171.5 | 24.8306 | 141.4126 | 59.9863 | 134.5 | 24.8055 | 123.0695 | 59.9867 | 116 | 24.8116 | 104.4329 | 59.9841 | 97.5 | 24.8247 | 86.4031 | 59.9698 | 79
24.804 | 181.4718 | 59.9758 | 171.5 | 24.8389 | 141.4096 | 59.9863 | 134.5 | 24.8138 | 123.069 | 59.9867 | 116 | 24.8199 | 104.4275 | 59.9841 | 97.5 | 24.833 | 86.3973 | 59.9698 | 79
24.8124 | 181.4675 | 59.9758 | 171.5 | 24.8472 | 141.4065 | 59.9863 | 134.5 | 24.8222 | 123.0685 | 59.9867 | 116 | 24.8282 | 104.422 | 59.9841 | 97.5 | 24.8413 | 86.3916 | 59.9698 | 79
24.8207 | 181.4633 | 59.9758 | 171.5 | 24.8556 | 141.4035 | 59.9863 | 134.5 | 24.8305 | 123.0681 | 59.9864 | 116 | 24.8366 | 104.4166 | 59.9841 | 97.5 | 24.8497 | 86.3858 | 59.9698 | 79
24.8291 | 181.459 | 59.9758 | 171.5 | 24.8639 | 141.4005 | 59.9863 | 134.5 | 24.8388 | 123.0676 | 59.9864 | 116 | 24.8449 | 104.4112 | 59.9841 | 97.5 | 24.858 | 86.3801 | 59.9698 | 79
24.8374 | 181.4548 | 59.9758 | 171.5 | 24.8722 | 141.3974 | 59.9863 | 134.5 | 24.8472 | 123.0671 | 59.9864 | 116 | 24.8532 | 104.4057 | 59.9841 | 97.5 | 24.8664 | 86.3744 | 59.9698 | 79
24.8457 | 181.4506 | 59.9758 | 171.5 | 24.8806 | 141.3944 | 59.9863 | 134.5 | 24.8555 | 123.0666 | 59.9864 | 116 | 24.8616 | 104.4003 | 59.9841 | 97.5 | 24.8747 | 86.3686 | 59.9698 | 79
24.8541 | 181.4463 | 59.9758 | 171.5 | 24.8889 | 141.3913 | 59.9857 | 134.5 | 24.8638 | 123.0662 | 59.9864 | 116 | 24.8699 | 104.3949 | 59.9841 | 97.5 | 24.883 | 86.3629 | 59.9698 | 79
24.8624 | 181.4421 | 59.975 | 171.5 | 24.8972 | 141.3883 | 59.9857 | 134.5 | 24.8722 | 123.0657 | 59.9864 | 116 | 24.8782 | 104.3894 | 59.9813 | 97.5 | 24.8914 | 86.3572 | 59.9698 | 79
24.8707 | 181.4378 | 59.975 | 171.5 | 24.9056 | 141.3852 | 59.9857 | 134.5 | 24.8805 | 123.0652 | 59.9864 | 116 | 24.8866 | 104.384 | 59.9813 | 97.5 | 24.8997 | 86.3514 | 59.9698 | 79
24.8791 | 181.4336 | 59.975 | 171.5 | 24.9139 | 141.3822 | 59.9857 | 134.5 | 24.8889 | 123.0648 | 59.9864 | 116 | 24.8949 | 104.3785 | 59.9813 | 97.5 | 24.9081 | 86.3457 | 59.9695 | 79
24.8874 | 181.4294 | 59.975 | 171.5 | 24.9223 | 141.3792 | 59.9857 | 134.5 | 24.8972 | 123.0643 | 59.9864 | 116 | 24.9033 | 104.3731 | 59.9813 | 97.5 | 24.9164 | 86.339 | 59.9695 | 79
24.8958 | 181.4251 | 59.975 | 171.5 | 24.9306 | 141.3761 | 59.9857 | 134.5 | 24.9055 | 123.0638 | 59.9864 | 116 | 24.9116 | 104.3677 | 59.9813 | 97.5 | 24.9247 | 86.3321 | 59.9695 | 79
24.9041 | 181.4209 | 59.975 | 171.5 | 24.9389 | 141.3731 | 59.9857 | 134.5 | 24.9138 | 123.0633 | 59.9864 | 116 | 24.9199 | 104.3622 | 59.9813 | 97.5 | 24.9331 | 86.3252 | 59.9695 | 79
24.9124 | 181.4166 | 59.975 | 171.5 | 24.9473 | 141.37 | 59.9857 | 134.5 | 24.9222 | 123.0629 | 59.9864 | 116 | 24.9283 | 104.3568 | 59.9813 | 97.5 | 24.9414 | 86.3183 | 59.9695 | 79
24.9208 | 181.4124 | 59.975 | 171.5 | 24.9556 | 141.367 | 59.9857 | 134.5 | 24.9305 | 123.0624 | 59.9864 | 116 | 24.9366 | 104.3514 | 59.9813 | 97.5 | 24.9497 | 86.3115 | 59.9695 | 79
24.9291 | 181.4081 | 59.975 | 171.5 | 24.9639 | 141.364 | 59.9857 | 134.5 | 24.9388 | 123.0619 | 59.9864 | 116 | 24.9449 | 104.3459 | 59.9813 | 97.5 | 24.9581 | 86.3046 | 59.9695 | 79
24.9374 | 181.4039 | 59.975 | 171.5 | 24.9723 | 141.3609 | 59.9857 | 134.5 | 24.9472 | 123.0614 | 59.9864 | 116 | 24.9533 | 104.3405 | 59.9813 | 97.5 | 24.9664 | 86.2977 | 59.9695 | 79
24.9458 | 181.3997 | 59.975 | 171.5 | 24.9806 | 141.3579 | 59.9857 | 134.5 | 24.9555 | 123.061 | 59.9864 | 116 | 24.9616 | 104.3364 | 59.9813 | 97.5 | 24.9748 | 86.2909 | 59.9695 | 79
24.9541 | 181.3954 | 59.975 | 171.5 | 24.9889 | 141.3548 | 59.9857 | 134.5 | 24.9639 | 123.0605 | 59.9864 | 116 | 24.9699 | 104.3324 | 59.9813 | 97.5 | 24.9831 | 86.284 | 59.9695 | 79
24.9624 | 181.3912 | 59.975 | 171.5 | 24.9973 | 141.3518 | 59.9857 | 134.5 | 24.9722 | 123.06 | 59.9864 | 116 | 24.9783 | 104.3283 | 59.9813 | 97.5 | 24.9914 | 86.2771 | 59.9695 | 79
24.9708 | 181.3869 | 59.975 | 171.5 | 25.0056 | 141.3488 | 59.9857 | 134.5 | 24.9805 | 123.0595 | 59.9864 | 116 | 24.9866 | 104.3243 | 59.9813 | 97.5 | 24.9998 | 86.2702 | 59.9695 | 79
24.9791 | 181.3827 | 59.975 | 171.5 | 25.0139 | 141.3457 | 59.9857 | 134.5 | 24.9889 | 123.0591 | 59.9864 | 116 | 24.9949 | 104.3203 | 59.9813 | 97.5 | 25.0081 | 86.2634 | 59.9695 | 79
24.9875 | 181.3785 | 59.975 | 171.5 | 25.0223 | 141.3427 | 59.9857 | 134.5 | 24.9972 | 123.0586 | 59.9864 | 116 | 25.0033 | 104.3163 | 59.9813 | 97.5 | 25.0164 | 86.2565 | 59.9695 | 79
24.9958 | 181.3742 | 59.975 | 171.5 | 25.0306 | 141.3396 | 59.9857 | 134.5 | 25.0055 | 123.0581 | 59.9864 | 116 | 25.0116 | 104.3123 | 59.9813 | 97.5 | 25.0248 | 86.2496 | 59.9695 | 79
25.0041 | 181.37 | 59.975 | 171.5 | 25.0389 | 141.3366 | 59.9857 | 134.5 | 25.0139 | 123.0576 | 59.9864 | 116 | 25.02 | 104.3083 | 59.9813 | 97.5 | 25.0331 | 86.2428 | 59.9695 | 79
25.0125 | 181.3657 | 59.975 | 171.5 | 25.0473 | 141.3335 | 59.9857 | 134.5 | 25.0222 | 123.0572 | 59.9864 | 116 | 25.0283 | 104.3043 | 59.9813 | 97.5 | 25.0414 | 86.2359 | 59.9695 | 79
25.0208 | 181.3615 | 59.975 | 171.5 | 25.0556 | 141.3305 | 59.9857 | 134.5 | 25.0305 | 123.0567 | 59.9856 | 116 | 25.0366 | 104.3003 | 59.9813 | 97.5 | 25.0498 | 86.229 | 59.9695 | 79
25.0291 | 181.3573 | 59.975 | 171.5 | 25.0639 | 141.3275 | 59.9857 | 134.5 | 25.0389 | 123.0562 | 59.9856 | 116 | 25.045 | 104.2963 | 59.9813 | 97.5 | 25.0581 | 86.2222 | 59.9695 | 79
25.0375 | 181.353 | 59.975 | 171.5 | 25.0723 | 141.3244 | 59.9857 | 134.5 | 25.0472 | 123.0557 | 59.9856 | 116 | 25.0533 | 104.2923 | 59.9813 | 97.5 | 25.0665 | 86.2153 | 59.9695 | 79
25.0458 | 181.3488 | 59.975 | 171.5 | 25.0806 | 141.3214 | 59.9857 | 134.5 | 25.0555 | 123.0553 | 59.9856 | 116 | 25.0616 | 104.2883 | 59.9813 | 97.5 | 25.0748 | 86.2084 | 59.9695 | 79
25.0542 | 181.3445 | 59.975 | 171.5 | 25.089 | 141.3183 | 59.9863 | 134.5 | 25.0639 | 123.0548 | 59.9856 | 116 | 25.07 | 104.2843 | 59.9813 | 97.5 | 25.0831 | 86.2015 | 59.9695 | 79
25.0625 | 181.3403 | 59.9741 | 171.5 | 25.0973 | 141.3153 | 59.9863 | 134.5 | 25.0722 | 123.0543 | 59.9856 | 116 | 25.0783 | 104.2803 | 59.9807 | 97.5 | 25.0915 | 86.1947 | 59.9695 | 79
25.0708 | 181.3345 | 59.9741 | 171.5 | 25.1056 | 141.3123 | 59.9863 | 134.5 | 25.0806 | 123.0538 | 59.9856 | 116 | 25.0866 | 104.2762 | 59.9807 | 97.5 | 25.0998 | 86.1878 | 59.9695 | 79
25.0792 | 181.3234 | 59.9741 | 171.5 | 25.114 | 141.3092 | 59.9863 | 134.5 | 25.0889 | 123.0534 | 59.9856 | 116 | 25.095 | 104.2722 | 59.9807 | 97.5 | 25.1082 | 86.1809 | 59.9688 | 79
25.0875 | 181.3123 | 59.9741 | 171.5 | 25.1223 | 141.3062 | 59.9863 | 134.5 | 25.0972 | 123.0529 | 59.9856 | 116 | 25.1033 | 104.2682 | 59.9807 | 97.5 | 25.1165 | 86.1741 | 59.9688 | 79
25.0958 | 181.3012 | 59.9741 | 171.5 | 25.1306 | 141.3031 | 59.9863 | 134.5 | 25.1056 | 123.0524 | 59.9856 | 116 | 25.1117 | 104.2642 | 59.9807 | 97.5 | 25.1248 | 86.1672 | 59.9688 | 79
25.1042 | 181.2902 | 59.9741 | 171.5 | 25.139 | 141.3001 | 59.9863 | 134.5 | 25.1139 | 123.052 | 59.9856 | 116 | 25.12 | 104.2602 | 59.9807 | 97.5 | 25.1332 | 86.1603 | 59.9688 | 79
25.1125 | 181.2791 | 59.9741 | 171.5 | 25.1473 | 141.2971 | 59.9863 | 134.5 | 25.1222 | 123.0515 | 59.9856 | 116 | 25.1283 | 104.2562 | 59.9807 | 97.5 | 25.1415 | 86.1535 | 59.9688 | 79
25.1208 | 181.268 | 59.9741 | 171.5 | 25.1556 | 141.294 | 59.9863 | 134.5 | 25.1306 | 123.051 | 59.9856 | 116 | 25.1367 | 104.2522 | 59.9807 | 97.5 | 25.1498 | 86.1466 | 59.9688 | 79
25.1292 | 181.2569 | 59.9741 | 171.5 | 25.164 | 141.2877 | 59.9863 | 134.5 | 25.1389 | 123.0505 | 59.9856 | 116 | 25.145 | 104.2482 | 59.9807 | 97.5 | 25.1582 | 86.1397 | 59.9688 | 79
25.1375 | 181.2458 | 59.9741 | 171.5 | 25.1723 | 141.2797 | 59.9863 | 134.5 | 25.1472 | 123.0501 | 59.9856 | 116 | 25.1533 | 104.2442 | 59.9807 | 97.5 | 25.1665 | 86.1328 | 59.9688 | 79
25.1459 | 181.2347 | 59.9741 | 171.5 | 25.1806 | 141.2717 | 59.9863 | 134.5 | 25.1556 | 123.0496 | 59.9856 | 116 | 25.1617 | 104.2402 | 59.9807 | 97.5 | 25.1749 | 86.126 | 59.9688 | 79
25.1542 | 181.2236 | 59.9741 | 171.5 | 25.189 | 141.2637 | 59.9863 | 134.5 | 25.1639 | 123.0491 | 59.9856 | 116 | 25.17 | 104.2362 | 59.9807 | 97.5 | 25.1832 | 86.1191 | 59.9688 | 79
25.1625 | 181.2126 | 59.9741 | 171.5 | 25.1973 | 141.2557 | 59.9863 | 134.5 | 25.1722 | 123.0486 | 59.9856 | 116 | 25.1783 | 104.2322 | 59.9807 | 97.5 | 25.1915 | 86.1122 | 59.9688 | 79
25.1709 | 181.2015 | 59.9741 | 171.5 | 25.2057 | 141.2478 | 59.9863 | 134.5 | 25.1806 | 123.0482 | 59.9856 | 116 | 25.1867 | 104.2281 | 59.9807 | 97.5 | 25.1999 | 86.1054 | 59.9688 | 79
25.1792 | 181.1904 | 59.9741 | 171.5 | 25.214 | 141.2398 | 59.9863 | 134.5 | 25.1889 | 123.0477 | 59.9856 | 116 | 25.195 | 104.2241 | 59.9807 | 97.5 | 25.2082 | 86.0985 | 59.9688 | 79
25.1875 | 181.1793 | 59.9741 | 171.5 | 25.2223 | 141.2318 | 59.9863 | 134.5 | 25.1973 | 123.0472 | 59.9856 | 116 | 25.2033 | 104.2201 | 59.9807 | 97.5 | 25.2166 | 86.0916 | 59.9688 | 79
25.1959 | 181.1682 | 59.9741 | 171.5 | 25.2307 | 141.2238 | 59.9863 | 134.5 | 25.2056 | 123.0467 | 59.9856 | 116 | 25.2117 | 104.2161 | 59.9807 | 97.5 | 25.2249 | 86.0847 | 59.9688 | 79
25.2042 | 181.1571 | 59.9741 | 171.5 | 25.239 | 141.2158 | 59.9863 | 134.5 | 25.2139 | 123.0463 | 59.9856 | 116 | 25.22 | 104.2121 | 59.9807 | 97.5 | 25.2332 | 86.0779 | 59.9688 | 79
25.2126 | 181.1461 | 59.9741 | 171.5 | 25.2473 | 141.2078 | 59.9863 | 134.5 | 25.2223 | 123.0458 | 59.9856 | 116 | 25.2284 | 104.2081 | 59.9807 | 97.5 | 25.2415 | 86.071 | 59.9688 | 79
25.2209 | 181.135 | 59.9741 | 171.5 | 25.2557 | 141.1998 | 59.9863 | 134.5 | 25.2306 | 123.0453 | 59.9854 | 116 | 25.2367 | 104.2041 | 59.9807 | 97.5 | 25.2499 | 86.0641 | 59.9688 | 79
25.2292 | 181.1239 | 59.9741 | 171.5 | 25.264 | 141.1918 | 59.9863 | 134.5 | 25.2389 | 123.0448 | 59.9854 | 116 | 25.245 | 104.2001 | 59.9807 | 97.5 | 25.2582 | 86.0573 | 59.9688 | 79
25.2376 | 181.1128 | 59.9741 | 171.5 | 25.2723 | 141.1839 | 59.9863 | 134.5 | 25.2473 | 123.0444 | 59.9854 | 116 | 25.2534 | 104.1961 | 59.9807 | 97.5 | 25.2666 | 86.0504 | 59.9688 | 79
25.2459 | 181.1017 | 59.9741 | 171.5 | 25.2807 | 141.1759 | 59.9863 | 134.5 | 25.2556 | 123.0419 | 59.9854 | 116 | 25.2617 | 104.1921 | 59.9807 | 97.5 | 25.2749 | 86.0435 | 59.9688 | 79
25.2542 | 181.0906 | 59.9741 | 171.5 | 25.289 | 141.1679 | 59.9866 | 134.5 | 25.2639 | 123.0324 | 59.9854 | 116 | 25.2701 | 104.1881 | 59.9807 | 97.5 | 25.2832 | 86.0367 | 59.9688 | 79
25.2626 | 181.0795 | 59.9744 | 171.5 | 25.2973 | 141.1599 | 59.9866 | 134.5 | 25.2723 | 123.0229 | 59.9854 | 116 | 25.2784 | 104.1841 | 59.9782 | 97.5 | 25.2916 | 86.0298 | 59.9688 | 79
25.2709 | 181.0685 | 59.9744 | 171.5 | 25.3057 | 141.1519 | 59.9866 | 134.5 | 25.2806 | 123.0134 | 59.9854 | 116 | 25.2867 | 104.1801 | 59.9782 | 97.5 | 25.2999 | 86.0229 | 59.9688 | 79
25.2792 | 181.0574 | 59.9744 | 171.5 | 25.314 | 141.1439 | 59.9866 | 134.5 | 25.2889 | 123.0038 | 59.9854 | 116 | 25.295 | 104.176 | 59.9782 | 97.5 | 25.3083 | 86.0161 | 59.9682 | 79
25.2876 | 181.0463 | 59.9744 | 171.5 | 25.3223 | 141.1359 | 59.9866 | 134.5 | 25.2973 | 122.9943 | 59.9854 | 116 | 25.3034 | 104.172 | 59.9782 | 97.5 | 25.3166 | 86.0092 | 59.9682 | 79
25.2959 | 181.0352 | 59.9744 | 171.5 | 25.3307 | 141.128 | 59.9866 | 134.5 | 25.3056 | 122.9848 | 59.9854 | 116 | 25.3117 | 104.168 | 59.9782 | 97.5 | 25.3249 | 86.0023 | 59.9682 | 79
25.3043 | 181.0241 | 59.9744 | 171.5 | 25.339 | 141.12 | 59.9866 | 134.5 | 25.3139 | 122.9753 | 59.9854 | 116 | 25.32 | 104.164 | 59.9782 | 97.5 | 25.3333 | 85.9954 | 59.9682 | 79
25.3126 | 181.013 | 59.9744 | 171.5 | 25.3474 | 141.112 | 59.9866 | 134.5 | 25.3223 | 122.9658 | 59.9854 | 116 | 25.3284 | 104.16 | 59.9782 | 97.5 | 25.3416 | 85.9886 | 59.9682 | 79
25.3209 | 181.002 | 59.9744 | 171.5 | 25.3557 | 141.104 | 59.9866 | 134.5 | 25.3306 | 122.9562 | 59.9854 | 116 | 25.3367 | 104.156 | 59.9782 | 97.5 | 25.3499 | 85.9817 | 59.9682 | 79
25.3293 | 180.9909 | 59.9744 | 171.5 | 25.364 | 141.096 | 59.9866 | 134.5 | 25.339 | 122.9467 | 59.9854 | 116 | 25.3451 | 104.152 | 59.9782 | 97.5 | 25.3583 | 85.9748 | 59.9682 | 79
25.3376 | 180.9798 | 59.9744 | 171.5 | 25.3724 | 141.088 | 59.9866 | 134.5 | 25.3473 | 122.9372 | 59.9854 | 116 | 25.3534 | 104.148 | 59.9782 | 97.5 | 25.3666 | 85.968 | 59.9682 | 79
25.3459 | 180.9687 | 59.9744 | 171.5 | 25.3807 | 141.08 | 59.9866 | 134.5 | 25.3556 | 122.9277 | 59.9854 | 116 | 25.3617 | 104.144 | 59.9782 | 97.5 | 25.375 | 85.9611 | 59.9682 | 79
25.3543 | 180.9576 | 59.9744 | 171.5 | 25.389 | 141.0721 | 59.9866 | 134.5 | 25.364 | 122.9182 | 59.9854 | 116 | 25.3701 | 104.14 | 59.9782 | 97.5 | 25.3833 | 85.9542 | 59.9682 | 79
25.3626 | 180.9465 | 59.9744 | 171.5 | 25.3974 | 141.0641 | 59.9866 | 134.5 | 25.3723 | 122.9087 | 59.9854 | 116 | 25.3784 | 104.136 | 59.9782 | 97.5 | 25.3916 | 85.9473 | 59.9682 | 79
25.371 | 180.9354 | 59.9744 | 171.5 | 25.4057 | 141.0561 | 59.9866 | 134.5 | 25.3806 | 122.8991 | 59.9854 | 116 | 25.3867 | 104.132 | 59.9782 | 97.5 | 25.4 | 85.9405 | 59.9682 | 79
25.3793 | 180.9243 | 59.9744 | 171.5 | 25.414 | 141.0481 | 59.9866 | 134.5 | 25.389 | 122.8896 | 59.9854 | 116 | 25.3951 | 104.128 | 59.9782 | 97.5 | 25.4083 | 85.9336 | 59.9682 | 79
25.3876 | 180.9133 | 59.9744 | 171.5 | 25.4224 | 141.0401 | 59.9866 | 134.5 | 25.3973 | 122.8801 | 59.9854 | 116 | 25.4034 | 104.1239 | 59.9782 | 97.5 | 25.4167 | 85.9328 | 59.9682 | 79
25.396 | 180.9022 | 59.9744 | 171.5 | 25.4307 | 141.0321 | 59.9866 | 134.5 | 25.4056 | 122.8706 | 59.9854 | 116 | 25.4117 | 104.1199 | 59.9782 | 97.5 | 25.425 | 85.9325 | 59.9682 | 79
25.4043 | 180.8911 | 59.9744 | 171.5 | 25.439 | 141.0241 | 59.9866 | 134.5 | 25.414 | 122.8611 | 59.9854 | 116 | 25.4201 | 104.1159 | 59.9782 | 97.5 | 25.4333 | 85.9322 | 59.9682 | 79
25.4126 | 180.88 | 59.9744 | 171.5 | 25.4474 | 141.0161 | 59.9866 | 134.5 | 25.4223 | 122.8516 | 59.9854 | 116 | 25.4284 | 104.1119 | 59.9782 | 97.5 | 25.4417 | 85.932 | 59.9682 | 79
25.421 | 180.8689 | 59.9744 | 171.5 | 25.4557 | 141.0081 | 59.9866 | 134.5 | 25.4306 | 122.842 | 59.9847 | 116 | 25.4368 | 104.1079 | 59.9782 | 97.5 | 25.45 | 85.9317 | 59.9682 | 79
25.4293 | 180.8578 | 59.9744 | 171.5 | 25.464 | 141.0002 | 59.9866 | 134.5 | 25.439 | 122.8325 | 59.9847 | 116 | 25.4451 | 104.1039 | 59.9782 | 97.5 | 25.4583 | 85.9314 | 59.9682 | 79
25.4376 | 180.8468 | 59.9744 | 171.5 | 25.4724 | 140.9922 | 59.9866 | 134.5 | 25.4473 | 122.823 | 59.9847 | 116 | 25.4534 | 104.0999 | 59.9782 | 97.5 | 25.4667 | 85.9312 | 59.9682 | 79
25.446 | 180.8357 | 59.9744 | 171.5 | 25.4807 | 140.9842 | 59.9866 | 134.5 | 25.4557 | 122.8135 | 59.9847 | 116 | 25.4618 | 104.0959 | 59.9782 | 97.5 | 25.475 | 85.9309 | 59.9682 | 79
25.4543 | 180.8246 | 59.9744 | 171.5 | 25.489 | 140.9762 | 59.9866 | 134.5 | 25.464 | 122.804 | 59.9847 | 116 | 25.4701 | 104.0919 | 59.9782 | 97.5 | 25.4833 | 85.9307 | 59.9682 | 79
25.4627 | 180.8135 | 59.9746 | 171.5 | 25.4974 | 140.9682 | 59.9866 | 134.5 | 25.4723 | 122.7944 | 59.9847 | 116 | 25.4785 | 104.0868 | 59.9771 | 97.5 | 25.4917 | 85.9304 | 59.9682 | 79
25.471 | 180.8024 | 59.9746 | 171.5 | 25.5057 | 140.9602 | 59.9866 | 134.5 | 25.4807 | 122.7849 | 59.9847 | 116 | 25.4868 | 104.0807 | 59.9771 | 97.5 | 25.5 | 85.9301 | 59.9682 | 79
25.4793 | 180.7913 | 59.9746 | 171.5 | 25.5141 | 140.9523 | 59.9866 | 134.5 | 25.489 | 122.7754 | 59.9847 | 116 | 25.4951 | 104.0747 | 59.9771 | 97.5 | 25.5084 | 85.9299 | 59.9679 | 79
25.4877 | 180.7802 | 59.9746 | 171.5 | 25.5224 | 140.9443 | 59.9866 | 134.5 | 25.4973 | 122.7659 | 59.9847 | 116 | 25.5034 | 104.0686 | 59.9771 | 97.5 | 25.5167 | 85.9296 | 59.9679 | 79
25.496 | 180.7692 | 59.9746 | 171.5 | 25.5307 | 140.9363 | 59.9866 | 134.5 | 25.5056 | 122.7564 | 59.9847 | 116 | 25.5118 | 104.0626 | 59.9771 | 97.5 | 25.5251 | 85.9294 | 59.9679 | 79
25.5043 | 180.7581 | 59.9746 | 171.5 | 25.5391 | 140.9283 | 59.9866 | 134.5 | 25.514 | 122.7469 | 59.9847 | 116 | 25.5201 | 104.0565 | 59.9771 | 97.5 | 25.5334 | 85.9291 | 59.9679 | 79
25.5127 | 180.747 | 59.9746 | 171.5 | 25.5474 | 140.9203 | 59.9866 | 134.5 | 25.5223 | 122.7373 | 59.9847 | 116 | 25.5285 | 104.0505 | 59.9771 | 97.5 | 25.5417 | 85.9288 | 59.9679 | 79
25.521 | 180.7359 | 59.9746 | 171.5 | 25.5557 | 140.9123 | 59.9866 | 134.5 | 25.5307 | 122.7278 | 59.9847 | 116 | 25.5368 | 104.0444 | 59.9771 | 97.5 | 25.55 | 85.9286 | 59.9679 | 79
25.5294 | 180.7248 | 59.9746 | 171.5 | 25.5641 | 140.9043 | 59.9866 | 134.5 | 25.539 | 122.7183 | 59.9847 | 116 | 25.5451 | 104.0384 | 59.9771 | 97.5 | 25.5584 | 85.9283 | 59.9679 | 79
25.5377 | 180.7137 | 59.9746 | 171.5 | 25.5724 | 140.8963 | 59.9866 | 134.5 | 25.5473 | 122.7088 | 59.9847 | 116 | 25.5535 | 104.0323 | 59.9771 | 97.5 | 25.5667 | 85.9281 | 59.9679 | 79
25.546 | 180.7027 | 59.9746 | 171.5 | 25.5807 | 140.8884 | 59.9866 | 134.5 | 25.5557 | 122.6993 | 59.9847 | 116 | 25.5618 | 104.0263 | 59.9771 | 97.5 | 25.5751 | 85.9278 | 59.9679 | 79
25.5544 | 180.6916 | 59.9746 | 171.5 | 25.5891 | 140.8804 | 59.9866 | 134.5 | 25.564 | 122.6898 | 59.9847 | 116 | 25.5702 | 104.0202 | 59.9771 | 97.5 | 25.5834 | 85.9275 | 59.9679 | 79
25.5627 | 180.6805 | 59.9746 | 171.5 | 25.5974 | 140.8724 | 59.9866 | 134.5 | 25.5724 | 122.6802 | 59.9847 | 116 | 25.5785 | 104.0142 | 59.9771 | 97.5 | 25.5917 | 85.9273 | 59.9679 | 79
25.571 | 180.6694 | 59.9746 | 171.5 | 25.6057 | 140.8644 | 59.9866 | 134.5 | 25.5807 | 122.6707 | 59.9847 | 116 | 25.5868 | 104.0081 | 59.9771 | 97.5 | 25.6001 | 85.927 | 59.9679 | 79
25.5794 | 180.6583 | 59.9746 | 171.5 | 25.6141 | 140.8564 | 59.9866 | 134.5 | 25.589 | 122.6612 | 59.9847 | 116 | 25.5952 | 104.0021 | 59.9771 | 97.5 | 25.6084 | 85.9267 | 59.9679 | 79
25.5877 | 180.6472 | 59.9746 | 171.5 | 25.6224 | 140.8484 | 59.9866 | 134.5 | 25.5974 | 122.6517 | 59.9847 | 116 | 25.6035 | 103.996 | 59.9771 | 97.5 | 25.6168 | 85.9265 | 59.9679 | 79
25.5961 | 180.6361 | 59.9746 | 171.5 | 25.6308 | 140.8404 | 59.9866 | 134.5 | 25.6057 | 122.6422 | 59.9847 | 116 | 25.6118 | 103.99 | 59.9771 | 97.5 | 25.6251 | 85.9262 | 59.9679 | 79
25.6044 | 180.6251 | 59.9746 | 171.5 | 25.6391 | 140.8324 | 59.9866 | 134.5 | 25.614 | 122.6327 | 59.9847 | 116 | 25.6202 | 103.9839 | 59.9771 | 97.5 | 25.6334 | 85.926 | 59.9679 | 79
25.6127 | 180.6178 | 59.9746 | 171.5 | 25.6474 | 140.8245 | 59.9866 | 134.5 | 25.6223 | 122.6231 | 59.9847 | 116 | 25.6285 | 103.9779 | 59.9771 | 97.5 | 25.6418 | 85.9257 | 59.9679 | 79
25.6211 | 180.6152 | 59.9746 | 171.5 | 25.6557 | 140.8165 | 59.9866 | 134.5 | 25.6307 | 122.6136 | 59.985 | 116 | 25.6368 | 103.9718 | 59.9771 | 97.5 | 25.6501 | 85.9254 | 59.9679 | 79
25.6294 | 180.6125 | 59.9746 | 171.5 | 25.6641 | 140.8085 | 59.9866 | 134.5 | 25.639 | 122.6041 | 59.985 | 116 | 25.6452 | 103.9658 | 59.9771 | 97.5 | 25.6584 | 85.9252 | 59.9679 | 79
25.6377 | 180.6099 | 59.9746 | 171.5 | 25.6724 | 140.8005 | 59.9866 | 134.5 | 25.6474 | 122.5946 | 59.985 | 116 | 25.6535 | 103.9597 | 59.9771 | 97.5 | 25.6668 | 85.9249 | 59.9679 | 79
25.6461 | 180.6072 | 59.9746 | 171.5 | 25.6808 | 140.7925 | 59.9866 | 134.5 | 25.6557 | 122.5851 | 59.985 | 116 | 25.6618 | 103.9536 | 59.9771 | 97.5 | 25.6751 | 85.9247 | 59.9679 | 79
25.6544 | 180.6046 | 59.9746 | 171.5 | 25.6891 | 140.7845 | 59.988 | 134.5 | 25.664 | 122.5755 | 59.985 | 116 | 25.6702 | 103.9476 | 59.9771 | 97.5 | 25.6835 | 85.9244 | 59.9679 | 79
25.6627 | 180.6019 | 59.9741 | 171.5 | 25.6974 | 140.7766 | 59.988 | 134.5 | 25.6724 | 122.566 | 59.985 | 116 | 25.6785 | 103.9415 | 59.9735 | 97.5 | 25.6918 | 85.9241 | 59.9679 | 79
25.6711 | 180.5993 | 59.9741 | 171.5 | 25.7058 | 140.7686 | 59.988 | 134.5 | 25.6807 | 122.5565 | 59.985 | 116 | 25.6869 | 103.9355 | 59.9735 | 97.5 | 25.7001 | 85.9239 | 59.9679 | 79
25.6794 | 180.5966 | 59.9741 | 171.5 | 25.7141 | 140.7637 | 59.988 | 134.5 | 25.689 | 122.547 | 59.985 | 116 | 25.6952 | 103.9294 | 59.9735 | 97.5 | 25.7085 | 85.9236 | 59.9677 | 79
25.6878 | 180.594 | 59.9741 | 171.5 | 25.7224 | 140.7604 | 59.988 | 134.5 | 25.6974 | 122.5375 | 59.985 | 116 | 25.7035 | 103.9234 | 59.9735 | 97.5 | 25.7168 | 85.9233 | 59.9677 | 79
25.6961 | 180.5914 | 59.9741 | 171.5 | 25.7308 | 140.7571 | 59.988 | 134.5 | 25.7057 | 122.528 | 59.985 | 116 | 25.7119 | 103.9173 | 59.9735 | 97.5 | 25.7252 | 85.9231 | 59.9677 | 79
25.7044 | 180.5887 | 59.9741 | 171.5 | 25.7391 | 140.7537 | 59.988 | 134.5 | 25.7141 | 122.5184 | 59.985 | 116 | 25.7202 | 103.9113 | 59.9735 | 97.5 | 25.7335 | 85.9228 | 59.9677 | 79
25.7128 | 180.5861 | 59.9741 | 171.5 | 25.7474 | 140.7504 | 59.988 | 134.5 | 25.7224 | 122.5089 | 59.985 | 116 | 25.7285 | 103.9052 | 59.9735 | 97.5 | 25.7418 | 85.9226 | 59.9677 | 79
25.7211 | 180.5834 | 59.9741 | 171.5 | 25.7558 | 140.7471 | 59.988 | 134.5 | 25.7307 | 122.4994 | 59.985 | 116 | 25.7369 | 103.8992 | 59.9735 | 97.5 | 25.7502 | 85.9223 | 59.9677 | 79
25.7294 | 180.5808 | 59.9741 | 171.5 | 25.7641 | 140.7437 | 59.988 | 134.5 | 25.739 | 122.4899 | 59.985 | 116 | 25.7452 | 103.8931 | 59.9735 | 97.5 | 25.7585 | 85.922 | 59.9677 | 79
25.7378 | 180.5781 | 59.9741 | 171.5 | 25.7724 | 140.7404 | 59.988 | 134.5 | 25.7474 | 122.4804 | 59.985 | 116 | 25.7535 | 103.8871 | 59.9735 | 97.5 | 25.7668 | 85.9218 | 59.9677 | 79
25.7461 | 180.5755 | 59.9741 | 171.5 | 25.7808 | 140.7371 | 59.988 | 134.5 | 25.7557 | 122.4709 | 59.985 | 116 | 25.7619 | 103.881 | 59.9735 | 97.5 | 25.7752 | 85.9215 | 59.9677 | 79
25.7545 | 180.5728 | 59.9741 | 171.5 | 25.7891 | 140.7337 | 59.988 | 134.5 | 25.7641 | 122.4613 | 59.985 | 116 | 25.7702 | 103.875 | 59.9735 | 97.5 | 25.7835 | 85.9212 | 59.9677 | 79
25.7628 | 180.5702 | 59.9741 | 171.5 | 25.7975 | 140.7304 | 59.988 | 134.5 | 25.7724 | 122.4518 | 59.985 | 116 | 25.7786 | 103.8689 | 59.9735 | 97.5 | 25.7918 | 85.921 | 59.9677 | 79
25.7711 | 180.5676 | 59.9741 | 171.5 | 25.8058 | 140.7271 | 59.988 | 134.5 | 25.7807 | 122.4423 | 59.985 | 116 | 25.7869 | 103.8629 | 59.9735 | 97.5 | 25.8002 | 85.9207 | 59.9677 | 79
25.7795 | 180.5649 | 59.9741 | 171.5 | 25.8141 | 140.7237 | 59.988 | 134.5 | 25.7891 | 122.4328 | 59.985 | 116 | 25.7952 | 103.8568 | 59.9735 | 97.5 | 25.8085 | 85.9205 | 59.9677 | 79
25.7878 | 180.5623 | 59.9741 | 171.5 | 25.8224 | 140.7204 | 59.988 | 134.5 | 25.7974 | 122.4233 | 59.985 | 116 | 25.8036 | 103.8508 | 59.9735 | 97.5 | 25.8169 | 85.9202 | 59.9677 | 79
25.7961 | 180.5596 | 59.9741 | 171.5 | 25.8308 | 140.7171 | 59.988 | 134.5 | 25.8057 | 122.4148 | 59.985 | 116 | 25.8119 | 103.8447 | 59.9735 | 97.5 | 25.8252 | 85.9199 | 59.9677 | 79
25.8045 | 180.557 | 59.9741 | 171.5 | 25.8391 | 140.7137 | 59.988 | 134.5 | 25.8141 | 122.4098 | 59.985 | 116 | 25.8203 | 103.8386 | 59.9735 | 97.5 | 25.8335 | 85.9197 | 59.9677 | 79
25.8128 | 180.5543 | 59.9741 | 171.5 | 25.8475 | 140.7104 | 59.988 | 134.5 | 25.8224 | 122.4048 | 59.985 | 116 | 25.8286 | 103.8326 | 59.9735 | 97.5 | 25.8419 | 85.9194 | 59.9677 | 79
25.8211 | 180.5517 | 59.9741 | 171.5 | 25.8558 | 140.7071 | 59.988 | 134.5 | 25.8307 | 122.3998 | 59.9845 | 116 | 25.8369 | 103.8265 | 59.9735 | 97.5 | 25.8502 | 85.9192 | 59.9677 | 79
25.8295 | 180.549 | 59.9741 | 171.5 | 25.8641 | 140.7037 | 59.988 | 134.5 | 25.8391 | 122.3947 | 59.9845 | 116 | 25.8452 | 103.8205 | 59.9735 | 97.5 | 25.8586 | 85.9189 | 59.9677 | 79
25.8378 | 180.5464 | 59.9741 | 171.5 | 25.8725 | 140.7004 | 59.988 | 134.5 | 25.8474 | 122.3897 | 59.9845 | 116 | 25.8536 | 103.8144 | 59.9735 | 97.5 | 25.8669 | 85.9186 | 59.9677 | 79
25.8462 | 180.5438 | 59.9741 | 171.5 | 25.8808 | 140.6971 | 59.988 | 134.5 | 25.8557 | 122.3847 | 59.9845 | 116 | 25.8619 | 103.8084 | 59.9735 | 97.5 | 25.8752 | 85.9184 | 59.9677 | 79
25.8545 | 180.5411 | 59.9741 | 171.5 | 25.8891 | 140.6937 | 59.9891 | 134.5 | 25.8641 | 122.3797 | 59.9845 | 116 | 25.8703 | 103.8023 | 59.9735 | 97.5 | 25.8836 | 85.9181 | 59.9677 | 79
25.8628 | 180.5385 | 59.9732 | 171.5 | 25.8975 | 140.6904 | 59.9891 | 134.5 | 25.8724 | 122.3747 | 59.9845 | 116 | 25.8786 | 103.7963 | 59.9723 | 97.5 | 25.8919 | 85.9179 | 59.9677 | 79
25.8712 | 180.5358 | 59.9732 | 171.5 | 25.9058 | 140.6871 | 59.9891 | 134.5 | 25.8808 | 122.3697 | 59.9845 | 116 | 25.8869 | 103.7902 | 59.9723 | 97.5 | 25.9002 | 85.9176 | 59.9677 | 79
25.8795 | 180.5332 | 59.9732 | 171.5 | 25.9141 | 140.6837 | 59.9891 | 134.5 | 25.8891 | 122.3646 | 59.9845 | 116 | 25.8953 | 103.7842 | 59.9723 | 97.5 | 25.9086 | 85.9173 | 59.9682 | 79
25.8878 | 180.5305 | 59.9732 | 171.5 | 25.9225 | 140.6804 | 59.9891 | 134.5 | 25.8974 | 122.3596 | 59.9845 | 116 | 25.9036 | 103.7781 | 59.9723 | 97.5 | 25.9169 | 85.9171 | 59.9682 | 79
25.8962 | 180.5279 | 59.9732 | 171.5 | 25.9308 | 140.677 | 59.9891 | 134.5 | 25.9058 | 122.3546 | 59.9845 | 116 | 25.912 | 103.7721 | 59.9723 | 97.5 | 25.9253 | 85.913 | 59.9682 | 79
25.9045 | 180.5253 | 59.9732 | 171.5 | 25.9391 | 140.6737 | 59.9891 | 134.5 | 25.9141 | 122.3496 | 59.9845 | 116 | 25.9203 | 103.766 | 59.9723 | 97.5 | 25.9336 | 85.9075 | 59.9682 | 79
25.9129 | 180.5226 | 59.9732 | 171.5 | 25.9475 | 140.6704 | 59.9891 | 134.5 | 25.9224 | 122.3446 | 59.9845 | 116 | 25.9286 | 103.76 | 59.9723 | 97.5 | 25.9419 | 85.9021 | 59.9682 | 79
25.9212 | 180.52 | 59.9732 | 171.5 | 25.9558 | 140.6671 | 59.9891 | 134.5 | 25.9308 | 122.3395 | 59.9845 | 116 | 25.937 | 103.7539 | 59.9723 | 97.5 | 25.9503 | 85.8967 | 59.9682 | 79
25.9295 | 180.5173 | 59.9732 | 171.5 | 25.9641 | 140.6637 | 59.9891 | 134.5 | 25.9391 | 122.3345 | 59.9845 | 116 | 25.9453 | 103.7479 | 59.9723 | 97.5 | 25.9586 | 85.8913 | 59.9682 | 79
25.9379 | 180.5147 | 59.9732 | 171.5 | 25.9725 | 140.6604 | 59.9891 | 134.5 | 25.9474 | 122.3295 | 59.9845 | 116 | 25.9536 | 103.7418 | 59.9723 | 97.5 | 25.9669 | 85.8859 | 59.9682 | 79
25.9462 | 180.512 | 59.9732 | 171.5 | 25.9808 | 140.657 | 59.9891 | 134.5 | 25.9558 | 122.3245 | 59.9845 | 116 | 25.962 | 103.7357 | 59.9723 | 97.5 | 25.9753 | 85.8804 | 59.9682 | 79
25.9545 | 180.5094 | 59.9732 | 171.5 | 25.9892 | 140.6537 | 59.9891 | 134.5 | 25.9641 | 122.3195 | 59.9845 | 116 | 25.9703 | 103.7297 | 59.9723 | 97.5 | 25.9836 | 85.875 | 59.9682 | 79
25.9629 | 180.5067 | 59.9732 | 171.5 | 25.9975 | 140.6504 | 59.9891 | 134.5 | 25.9724 | 122.3145 | 59.9845 | 116 | 25.9787 | 103.7237 | 59.9723 | 97.5 | 25.9919 | 85.8696 | 59.9682 | 79
25.9712 | 180.5041 | 59.9732 | 171.5 | 26.0058 | 140.647 | 59.9891 | 134.5 | 25.9808 | 122.3094 | 59.9845 | 116 | 25.987 | 103.7178 | 59.9723 | 97.5 | 26.0003 | 85.8642 | 59.9682 | 79
25.9795 | 180.5014 | 59.9732 | 171.5 | 26.0142 | 140.6437 | 59.9891 | 134.5 | 25.9891 | 122.3044 | 59.9845 | 116 | 25.9953 | 103.712 | 59.9723 | 97.5 | 26.0086 | 85.8588 | 59.9682 | 79
25.9879 | 180.4988 | 59.9732 | 171.5 | 26.0225 | 140.6404 | 59.9891 | 134.5 | 25.9975 | 122.2994 | 59.9845 | 116 | 26.0037 | 103.7061 | 59.9723 | 97.5 | 26.017 | 85.8533 | 59.9682 | 79
25.9962 | 180.4962 | 59.9732 | 171.5 | 26.0308 | 140.637 | 59.9891 | 134.5 | 26.0058 | 122.2944 | 59.9845 | 116 | 26.012 | 103.7002 | 59.9723 | 97.5 | 26.0253 | 85.8479 | 59.9682 | 79
26.0046 | 180.4935 | 59.9732 | 171.5 | 26.0392 | 140.6337 | 59.9891 | 134.5 | 26.0141 | 122.2894 | 59.9845 | 116 | 26.0203 | 103.6943 | 59.9723 | 97.5 | 26.0337 | 85.8425 | 59.9682 | 79
26.0129 | 180.4909 | 59.9732 | 171.5 | 26.0475 | 140.6304 | 59.9891 | 134.5 | 26.0225 | 122.2844 | 59.9845 | 116 | 26.0287 | 103.6884 | 59.9723 | 97.5 | 26.042 | 85.8371 | 59.9682 | 79
26.0212 | 180.4882 | 59.9732 | 171.5 | 26.0558 | 140.627 | 59.9891 | 134.5 | 26.0308 | 122.2793 | 59.984 | 116 | 26.037 | 103.6825 | 59.9723 | 97.5 | 26.0503 | 85.8317 | 59.9682 | 79
26.0296 | 180.4856 | 59.9732 | 171.5 | 26.0642 | 140.6237 | 59.9891 | 134.5 | 26.0391 | 122.2743 | 59.984 | 116 | 26.0453 | 103.6767 | 59.9723 | 97.5 | 26.0587 | 85.8262 | 59.9682 | 79
26.0379 | 180.4829 | 59.9732 | 171.5 | 26.0725 | 140.6204 | 59.9891 | 134.5 | 26.0475 | 122.2693 | 59.984 | 116 | 26.0537 | 103.6708 | 59.9723 | 97.5 | 26.067 | 85.8208 | 59.9682 | 79
26.0462 | 180.4803 | 59.9732 | 171.5 | 26.0808 | 140.617 | 59.9891 | 134.5 | 26.0558 | 122.2643 | 59.984 | 116 | 26.062 | 103.6649 | 59.9723 | 97.5 | 26.0753 | 85.8154 | 59.9682 | 79
26.0546 | 180.4776 | 59.9732 | 171.5 | 26.0892 | 140.6137 | 59.9905 | 134.5 | 26.0641 | 122.2593 | 59.984 | 116 | 26.0704 | 103.659 | 59.9723 | 97.5 | 26.0837 | 85.81 | 59.9682 | 79
26.0629 | 180.475 | 59.9727 | 171.5 | 26.0975 | 140.6104 | 59.9905 | 134.5 | 26.0725 | 122.2542 | 59.984 | 116 | 26.0787 | 103.6531 | 59.9693 | 97.5 | 26.092 | 85.8046 | 59.9682 | 79
26.0713 | 180.4724 | 59.9727 | 171.5 | 26.1058 | 140.607 | 59.9905 | 134.5 | 26.0808 | 122.2492 | 59.984 | 116 | 26.087 | 103.6472 | 59.9693 | 97.5 | 26.1003 | 85.7992 | 59.9682 | 79
26.0796 | 180.4697 | 59.9727 | 171.5 | 26.1142 | 140.6037 | 59.9905 | 134.5 | 26.0891 | 122.2442 | 59.984 | 116 | 26.0954 | 103.6413 | 59.9693 | 97.5 | 26.1087 | 85.7937 | 59.9691 | 79
26.0879 | 180.4671 | 59.9727 | 171.5 | 26.1225 | 140.6004 | 59.9905 | 134.5 | 26.0975 | 122.2392 | 59.984 | 116 | 26.1037 | 103.6355 | 59.9693 | 97.5 | 26.117 | 85.7883 | 59.9691 | 79
26.0963 | 180.4644 | 59.9727 | 171.5 | 26.1308 | 140.597 | 59.9905 | 134.5 | 26.1058 | 122.2342 | 59.984 | 116 | 26.1121 | 103.6296 | 59.9693 | 97.5 | 26.1254 | 85.7829 | 59.9691 | 79
26.1046 | 180.4618 | 59.9727 | 171.5 | 26.1392 | 140.5937 | 59.9905 | 134.5 | 26.1141 | 122.2292 | 59.984 | 116 | 26.1204 | 103.6237 | 59.9693 | 97.5 | 26.1337 | 85.7775 | 59.9691 | 79
26.1129 | 180.4591 | 59.9727 | 171.5 | 26.1475 | 140.5904 | 59.9905 | 134.5 | 26.1225 | 122.2241 | 59.984 | 116 | 26.1287 | 103.6178 | 59.9693 | 97.5 | 26.142 | 85.7721 | 59.9691 | 79
26.1213 | 180.4565 | 59.9727 | 171.5 | 26.1559 | 140.587 | 59.9905 | 134.5 | 26.1308 | 122.2191 | 59.984 | 116 | 26.1371 | 103.6119 | 59.9693 | 97.5 | 26.1504 | 85.7666 | 59.9691 | 79
26.1296 | 180.4538 | 59.9727 | 171.5 | 26.1642 | 140.5837 | 59.9905 | 134.5 | 26.1392 | 122.2141 | 59.984 | 116 | 26.1454 | 103.606 | 59.9693 | 97.5 | 26.1587 | 85.7612 | 59.9691 | 79
26.138 | 180.4512 | 59.9727 | 171.5 | 26.1725 | 140.5804 | 59.9905 | 134.5 | 26.1475 | 122.2091 | 59.984 | 116 | 26.1537 | 103.6002 | 59.9693 | 97.5 | 26.1671 | 85.7558 | 59.9691 | 79
26.1463 | 180.4486 | 59.9727 | 171.5 | 26.1808 | 140.577 | 59.9905 | 134.5 | 26.1558 | 122.2041 | 59.984 | 116 | 26.1621 | 103.5943 | 59.9693 | 97.5 | 26.1754 | 85.7504 | 59.9691 | 79
26.1546 | 180.4459 | 59.9727 | 171.5 | 26.1892 | 140.5737 | 59.9905 | 134.5 | 26.1642 | 122.1991 | 59.984 | 116 | 26.1704 | 103.5884 | 59.9693 | 97.5 | 26.1837 | 85.745 | 59.9691 | 79
26.163 | 180.4433 | 59.9727 | 171.5 | 26.1975 | 140.5704 | 59.9905 | 134.5 | 26.1725 | 122.194 | 59.984 | 116 | 26.1787 | 103.5825 | 59.9693 | 97.5 | 26.192 | 85.7395 | 59.9691 | 79
26.1713 | 180.4406 | 59.9727 | 171.5 | 26.2059 | 140.567 | 59.9905 | 134.5 | 26.1808 | 122.189 | 59.984 | 116 | 26.1871 | 103.5766 | 59.9693 | 97.5 | 26.2004 | 85.7341 | 59.9691 | 79
26.1796 | 180.438 | 59.9727 | 171.5 | 26.2142 | 140.5637 | 59.9905 | 134.5 | 26.1892 | 122.184 | 59.984 | 116 | 26.1954 | 103.5707 | 59.9693 | 97.5 | 26.2087 | 85.7287 | 59.9691 | 79
26.188 | 180.4353 | 59.9727 | 171.5 | 26.2225 | 140.5604 | 59.9905 | 134.5 | 26.1975 | 122.179 | 59.984 | 116 | 26.2038 | 103.5648 | 59.9693 | 97.5 | 26.2171 | 85.7233 | 59.9691 | 79
26.1963 | 180.4327 | 59.9727 | 171.5 | 26.2309 | 140.557 | 59.9905 | 134.5 | 26.2058 | 122.174 | 59.984 | 116 | 26.2121 | 103.559 | 59.9693 | 97.5 | 26.2254 | 85.7179 | 59.9691 | 79
26.2047 | 180.4301 | 59.9727 | 171.5 | 26.2392 | 140.5537 | 59.9905 | 134.5 | 26.2142 | 122.1689 | 59.984 | 116 | 26.2204 | 103.5531 | 59.9693 | 97.5 | 26.2338 | 85.7124 | 59.9691 | 79
26.213 | 180.4274 | 59.9727 | 171.5 | 26.2475 | 140.5504 | 59.9905 | 134.5 | 26.2225 | 122.1639 | 59.984 | 116 | 26.2288 | 103.5472 | 59.9693 | 97.5 | 26.2421 | 85.707 | 59.9691 | 79
26.2213 | 180.4248 | 59.9727 | 171.5 | 26.2559 | 140.5477 | 59.9905 | 134.5 | 26.2308 | 122.1589 | 59.9834 | 116 | 26.2371 | 103.5413 | 59.9693 | 97.5 | 26.2504 | 85.7016 | 59.9691 | 79
26.2297 | 180.4221 | 59.9727 | 171.5 | 26.2642 | 140.5451 | 59.9905 | 134.5 | 26.2392 | 122.1539 | 59.9834 | 116 | 26.2455 | 103.5354 | 59.9693 | 97.5 | 26.2588 | 85.6962 | 59.9691 | 79
26.238 | 180.4195 | 59.9727 | 171.5 | 26.2725 | 140.5426 | 59.9905 | 134.5 | 26.2475 | 122.1489 | 59.9834 | 116 | 26.2538 | 103.5295 | 59.9693 | 97.5 | 26.2671 | 85.6908 | 59.9691 | 79
26.2463 | 180.4168 | 59.9727 | 171.5 | 26.2809 | 140.54 | 59.9905 | 134.5 | 26.2559 | 122.1439 | 59.9834 | 116 | 26.2621 | 103.5236 | 59.9693 | 97.5 | 26.2755 | 85.6853 | 59.9691 | 79
26.2547 | 180.4118 | 59.9727 | 171.5 | 26.2892 | 140.5374 | 59.9919 | 134.5 | 26.2642 | 122.1388 | 59.9834 | 116 | 26.2705 | 103.5178 | 59.9693 | 97.5 | 26.2838 | 85.6799 | 59.9691 | 79
26.263 | 180.4057 | 59.9718 | 171.5 | 26.2975 | 140.5348 | 59.9919 | 134.5 | 26.2725 | 122.1338 | 59.9834 | 116 | 26.2788 | 103.5119 | 59.9662 | 97.5 | 26.2921 | 85.6745 | 59.9691 | 79
26.2713 | 180.3996 | 59.9718 | 171.5 | 26.3059 | 140.5322 | 59.9919 | 134.5 | 26.2809 | 122.1288 | 59.9834 | 116 | 26.2871 | 103.506 | 59.9662 | 97.5 | 26.3004 | 85.6691 | 59.9691 | 79
26.2797 | 180.3935 | 59.9718 | 171.5 | 26.3142 | 140.5297 | 59.9919 | 134.5 | 26.2892 | 122.1238 | 59.9834 | 116 | 26.2955 | 103.5001 | 59.9662 | 97.5 | 26.3088 | 85.6637 | 59.9699 | 79
26.288 | 180.3874 | 59.9718 | 171.5 | 26.3225 | 140.5271 | 59.9919 | 134.5 | 26.2975 | 122.1188 | 59.9834 | 116 | 26.3038 | 103.4942 | 59.9662 | 97.5 | 26.3171 | 85.6582 | 59.9699 | 79
26.2964 | 180.3813 | 59.9718 | 171.5 | 26.3309 | 140.5245 | 59.9919 | 134.5 | 26.3059 | 122.1138 | 59.9834 | 116 | 26.3122 | 103.4883 | 59.9662 | 97.5 | 26.3255 | 85.6528 | 59.9699 | 79
26.3047 | 180.3752 | 59.9718 | 171.5 | 26.3392 | 140.5219 | 59.9919 | 134.5 | 26.3142 | 122.109 | 59.9834 | 116 | 26.3205 | 103.4824 | 59.9662 | 97.5 | 26.3338 | 85.6474 | 59.9699 | 79
26.313 | 180.3691 | 59.9718 | 171.5 | 26.3475 | 140.5194 | 59.9919 | 134.5 | 26.3225 | 122.1088 | 59.9834 | 116 | 26.3288 | 103.4766 | 59.9662 | 97.5 | 26.3421 | 85.642 | 59.9699 | 79
26.3214 | 180.363 | 59.9718 | 171.5 | 26.3559 | 140.5168 | 59.9919 | 134.5 | 26.3309 | 122.1086 | 59.9834 | 116 | 26.3372 | 103.4707 | 59.9662 | 97.5 | 26.3505 | 85.6366 | 59.9699 | 79
26.3297 | 180.3569 | 59.9718 | 171.5 | 26.3642 | 140.5142 | 59.9919 | 134.5 | 26.3392 | 122.1083 | 59.9834 | 116 | 26.3455 | 103.4648 | 59.9662 | 97.5 | 26.3588 | 85.6311 | 59.9699 | 79
26.338 | 180.3508 | 59.9718 | 171.5 | 26.3725 | 140.5116 | 59.9919 | 134.5 | 26.3475 | 122.1081 | 59.9834 | 116 | 26.3539 | 103.4589 | 59.9662 | 97.5 | 26.3672 | 85.6257 | 59.9699 | 79
26.3464 | 180.3447 | 59.9718 | 171.5 | 26.3809 | 140.5091 | 59.9919 | 134.5 | 26.3559 | 122.1079 | 59.9834 | 116 | 26.3622 | 103.453 | 59.9662 | 97.5 | 26.3755 | 85.6203 | 59.9699 | 79
26.3547 | 180.3386 | 59.9718 | 171.5 | 26.3892 | 140.5065 | 59.9919 | 134.5 | 26.3642 | 122.1077 | 59.9834 | 116 | 26.3705 | 103.4471 | 59.9662 | 97.5 | 26.3838 | 85.6149 | 59.9699 | 79
26.3631 | 180.3325 | 59.9718 | 171.5 | 26.3976 | 140.5039 | 59.9919 | 134.5 | 26.3726 | 122.1074 | 59.9834 | 116 | 26.3788 | 103.4412 | 59.9662 | 97.5 | 26.3922 | 85.6095 | 59.9699 | 79
26.3714 | 180.3264 | 59.9718 | 171.5 | 26.4059 | 140.5013 | 59.9919 | 134.5 | 26.3809 | 122.1072 | 59.9834 | 116 | 26.3872 | 103.4354 | 59.9662 | 97.5 | 26.4005 | 85.604 | 59.9699 | 79
26.3797 | 180.3203 | 59.9718 | 171.5 | 26.4142 | 140.4988 | 59.9919 | 134.5 | 26.3892 | 122.107 | 59.9834 | 116 | 26.3955 | 103.4295 | 59.9662 | 97.5 | 26.4088 | 85.5986 | 59.9699 | 79
26.3881 | 180.3142 | 59.9718 | 171.5 | 26.4225 | 140.4962 | 59.9919 | 134.5 | 26.3976 | 122.1068 | 59.9834 | 116 | 26.4039 | 103.4236 | 59.9662 | 97.5 | 26.4172 | 85.5932 | 59.9699 | 79
26.3964 | 180.3081 | 59.9718 | 171.5 | 26.4309 | 140.4936 | 59.9919 | 134.5 | 26.4059 | 122.1066 | 59.9834 | 116 | 26.4122 | 103.4177 | 59.9662 | 97.5 | 26.4255 | 85.5872 | 59.9699 | 79
26.4047 | 180.302 | 59.9718 | 171.5 | 26.4392 | 140.491 | 59.9919 | 134.5 | 26.4142 | 122.1063 | 59.9834 | 116 | 26.4206 | 103.4118 | 59.9662 | 97.5 | 26.4338 | 85.5809 | 59.9699 | 79
26.4131 | 180.2959 | 59.9718 | 171.5 | 26.4476 | 140.4884 | 59.9919 | 134.5 | 26.4226 | 122.1061 | 59.9834 | 116 | 26.4289 | 103.4059 | 59.9662 | 97.5 | 26.4422 | 85.5747 | 59.9699 | 79
26.4214 | 180.2898 | 59.9718 | 171.5 | 26.4559 | 140.4859 | 59.9919 | 134.5 | 26.4309 | 122.1059 | 59.9822 | 116 | 26.4372 | 103.4 | 59.9662 | 97.5 | 26.4505 | 85.5684 | 59.9699 | 79
26.4298 | 180.2837 | 59.9718 | 171.5 | 26.4642 | 140.4833 | 59.9919 | 134.5 | 26.4392 | 122.1057 | 59.9822 | 116 | 26.4456 | 103.3941 | 59.9662 | 97.5 | 26.4589 | 85.5622 | 59.9699 | 79
26.4381 | 180.2776 | 59.9718 | 171.5 | 26.4726 | 140.4807 | 59.9919 | 134.5 | 26.4476 | 122.1055 | 59.9822 | 116 | 26.4539 | 103.3883 | 59.9662 | 97.5 | 26.4672 | 85.5559 | 59.9699 | 79
26.4464 | 180.2715 | 59.9718 | 171.5 | 26.4809 | 140.4781 | 59.9919 | 134.5 | 26.4559 | 122.1052 | 59.9822 | 116 | 26.4622 | 103.3824 | 59.9662 | 97.5 | 26.4755 | 85.5497 | 59.9699 | 79
26.4548 | 180.2654 | 59.9718 | 171.5 | 26.4892 | 140.4756 | 59.9919 | 134.5 | 26.4642 | 122.105 | 59.9822 | 116 | 26.4706 | 103.3765 | 59.9662 | 97.5 | 26.4839 | 85.5434 | 59.9699 | 79
26.4631 | 180.2593 | 59.971 | 171.5 | 26.4976 | 140.473 | 59.9919 | 134.5 | 26.4726 | 122.1048 | 59.9822 | 116 | 26.4789 | 103.3706 | 59.9646 | 97.5 | 26.4922 | 85.5372 | 59.9699 | 79
26.4714 | 180.2533 | 59.971 | 171.5 | 26.5059 | 140.4704 | 59.9919 | 134.5 | 26.4809 | 122.1046 | 59.9822 | 116 | 26.4872 | 103.3645 | 59.9646 | 97.5 | 26.5005 | 85.531 | 59.9699 | 79
26.4798 | 180.2471 | 59.971 | 171.5 | 26.5142 | 140.4678 | 59.9919 | 134.5 | 26.4893 | 122.1044 | 59.9822 | 116 | 26.4956 | 103.3581 | 59.9646 | 97.5 | 26.5089 | 85.5247 | 59.9699 | 79
26.4881 | 180.241 | 59.971 | 171.5 | 26.5226 | 140.4653 | 59.9919 | 134.5 | 26.4976 | 122.1041 | 59.9822 | 116 | 26.5039 | 103.3517 | 59.9646 | 97.5 | 26.5172 | 85.5185 | 59.9699 | 79
26.4965 | 180.235 | 59.971 | 171.5 | 26.5309 | 140.4627 | 59.9919 | 134.5 | 26.5059 | 122.1039 | 59.9822 | 116 | 26.5123 | 103.3453 | 59.9646 | 97.5 | 26.5256 | 85.5122 | 59.9699 | 79
26.5048 | 180.2289 | 59.971 | 171.5 | 26.5392 | 140.4601 | 59.9919 | 134.5 | 26.5143 | 122.1037 | 59.9822 | 116 | 26.5206 | 103.3389 | 59.9646 | 97.5 | 26.5339 | 85.506 | 59.9699 | 79
26.5131 | 180.2227 | 59.971 | 171.5 | 26.5476 | 140.4575 | 59.9919 | 134.5 | 26.5226 | 122.1035 | 59.9822 | 116 | 26.5289 | 103.3325 | 59.9646 | 97.5 | 26.5422 | 85.4997 | 59.9699 | 79
26.5215 | 180.2167 | 59.971 | 171.5 | 26.5559 | 140.455 | 59.9919 | 134.5 | 26.5309 | 122.1033 | 59.9822 | 116 | 26.5373 | 103.3261 | 59.9646 | 97.5 | 26.5506 | 85.4935 | 59.9699 | 79
26.5298 | 180.2106 | 59.971 | 171.5 | 26.5642 | 140.4524 | 59.9919 | 134.5 | 26.5393 | 122.103 | 59.9822 | 116 | 26.5456 | 103.3197 | 59.9646 | 97.5 | 26.5589 | 85.4872 | 59.9699 | 79
26.5381 | 180.2045 | 59.971 | 171.5 | 26.5726 | 140.4498 | 59.9919 | 134.5 | 26.5476 | 122.1028 | 59.9822 | 116 | 26.554 | 103.3133 | 59.9646 | 97.5 | 26.5673 | 85.481 | 59.9699 | 79
26.5465 | 180.1984 | 59.971 | 171.5 | 26.5809 | 140.4472 | 59.9919 | 134.5 | 26.5559 | 122.1026 | 59.9822 | 116 | 26.5623 | 103.3069 | 59.9646 | 97.5 | 26.5756 | 85.4747 | 59.9699 | 79
26.5548 | 180.1923 | 59.971 | 171.5 | 26.5892 | 140.4447 | 59.9919 | 134.5 | 26.5643 | 122.1024 | 59.9822 | 116 | 26.5706 | 103.3005 | 59.9646 | 97.5 | 26.5839 | 85.4685 | 59.9699 | 79
26.5632 | 180.1862 | 59.971 | 171.5 | 26.5976 | 140.4421 | 59.9919 | 134.5 | 26.5726 | 122.1022 | 59.9822 | 116 | 26.579 | 103.2941 | 59.9646 | 97.5 | 26.5923 | 85.4623 | 59.9699 | 79
26.5715 | 180.1801 | 59.971 | 171.5 | 26.6059 | 140.4395 | 59.9919 | 134.5 | 26.5809 | 122.1019 | 59.9822 | 116 | 26.5873 | 103.2877 | 59.9646 | 97.5 | 26.6006 | 85.456 | 59.9699 | 79
26.5798 | 180.174 | 59.971 | 171.5 | 26.6142 | 140.4369 | 59.9919 | 134.5 | 26.5893 | 122.1017 | 59.9822 | 116 | 26.5956 | 103.2813 | 59.9646 | 97.5 | 26.6089 | 85.4498 | 59.9699 | 79
26.5882 | 180.1679 | 59.971 | 171.5 | 26.6226 | 140.4344 | 59.9919 | 134.5 | 26.5976 | 122.1015 | 59.9822 | 116 | 26.604 | 103.2749 | 59.9646 | 97.5 | 26.6173 | 85.4435 | 59.9699 | 79
26.5965 | 180.1618 | 59.971 | 171.5 | 26.6309 | 140.4318 | 59.9919 | 134.5 | 26.606 | 122.1013 | 59.9822 | 116 | 26.6123 | 103.2685 | 59.9646 | 97.5 | 26.6256 | 85.4373 | 59.9699 | 79
26.6048 | 180.1557 | 59.971 | 171.5 | 26.6393 | 140.4292 | 59.9919 | 134.5 | 26.6143 | 122.1011 | 59.9822 | 116 | 26.6207 | 103.2621 | 59.9646 | 97.5 | 26.6339 | 85.431 | 59.9699 | 79
26.6132 | 180.1496 | 59.971 | 171.5 | 26.6476 | 140.4266 | 59.9919 | 134.5 | 26.6226 | 122.1008 | 59.9822 | 116 | 26.629 | 103.2557 | 59.9646 | 97.5 | 26.6423 | 85.4248 | 59.9699 | 79
26.6215 | 180.1435 | 59.971 | 171.5 | 26.6559 | 140.4241 | 59.9919 | 134.5 | 26.631 | 122.1006 | 59.9817 | 116 | 26.6373 | 103.2493 | 59.9646 | 97.5 | 26.6506 | 85.4185 | 59.9699 | 79
26.6299 | 180.1374 | 59.971 | 171.5 | 26.6642 | 140.4215 | 59.9919 | 134.5 | 26.6393 | 122.1004 | 59.9817 | 116 | 26.6457 | 103.2429 | 59.9646 | 97.5 | 26.659 | 85.4123 | 59.9699 | 79
26.6382 | 180.1313 | 59.971 | 171.5 | 26.6726 | 140.4189 | 59.9919 | 134.5 | 26.6476 | 122.1002 | 59.9817 | 116 | 26.654 | 103.2365 | 59.9646 | 97.5 | 26.6673 | 85.4061 | 59.9699 | 79
26.6465 | 180.1252 | 59.971 | 171.5 | 26.6809 | 140.4163 | 59.9919 | 134.5 | 26.656 | 122.1 | 59.9817 | 116 | 26.6624 | 103.23 | 59.9646 | 97.5 | 26.6756 | 85.3998 | 59.9699 | 79
26.6549 | 180.1191 | 59.971 | 171.5 | 26.6893 | 140.4137 | 59.9916 | 134.5 | 26.6643 | 122.0997 | 59.9817 | 116 | 26.6707 | 103.2236 | 59.9646 | 97.5 | 26.684 | 85.3936 | 59.9699 | 79
26.6632 | 180.113 | 59.9698 | 171.5 | 26.6976 | 140.4112 | 59.9916 | 134.5 | 26.6726 | 122.0995 | 59.9817 | 116 | 26.679 | 103.2172 | 59.9657 | 97.5 | 26.6923 | 85.3873 | 59.9699 | 79
26.6715 | 180.1069 | 59.9698 | 171.5 | 26.7059 | 140.4086 | 59.9916 | 134.5 | 26.681 | 122.0993 | 59.9817 | 116 | 26.6874 | 103.2108 | 59.9657 | 97.5 | 26.7007 | 85.3811 | 59.9699 | 79
26.6799 | 180.1008 | 59.9698 | 171.5 | 26.7143 | 140.406 | 59.9916 | 134.5 | 26.6893 | 122.0991 | 59.9817 | 116 | 26.6957 | 103.2044 | 59.9657 | 97.5 | 26.709 | 85.3748 | 59.971 | 79
26.6882 | 180.0947 | 59.9698 | 171.5 | 26.7226 | 140.4034 | 59.9916 | 134.5 | 26.6977 | 122.0989 | 59.9817 | 116 | 26.704 | 103.198 | 59.9657 | 97.5 | 26.7173 | 85.3686 | 59.971 | 79
26.6966 | 180.0886 | 59.9698 | 171.5 | 26.7309 | 140.4009 | 59.9916 | 134.5 | 26.706 | 122.0986 | 59.9817 | 116 | 26.7124 | 103.1916 | 59.9657 | 97.5 | 26.7257 | 85.3623 | 59.971 | 79
26.7049 | 180.0825 | 59.9698 | 171.5 | 26.7393 | 140.3983 | 59.9916 | 134.5 | 26.7143 | 122.0984 | 59.9817 | 116 | 26.7207 | 103.1852 | 59.9657 | 97.5 | 26.734 | 85.3561 | 59.971 | 79
26.7132 | 180.0764 | 59.9698 | 171.5 | 26.7476 | 140.3957 | 59.9916 | 134.5 | 26.7227 | 122.0982 | 59.9817 | 116 | 26.7291 | 103.1788 | 59.9657 | 97.5 | 26.7423 | 85.3498 | 59.971 | 79
26.7216 | 180.0703 | 59.9698 | 171.5 | 26.7559 | 140.3931 | 59.9916 | 134.5 | 26.731 | 122.098 | 59.9817 | 116 | 26.7374 | 103.1724 | 59.9657 | 97.5 | 26.7507 | 85.3436 | 59.971 | 79
26.7299 | 180.0642 | 59.9698 | 171.5 | 26.7643 | 140.3906 | 59.9916 | 134.5 | 26.7393 | 122.0978 | 59.9817 | 116 | 26.7457 | 103.166 | 59.9657 | 97.5 | 26.759 | 85.3374 | 59.971 | 79
26.7382 | 180.0581 | 59.9698 | 171.5 | 26.7726 | 140.388 | 59.9916 | 134.5 | 26.7477 | 122.0975 | 59.9817 | 116 | 26.7541 | 103.1596 | 59.9657 | 97.5 | 26.7674 | 85.3311 | 59.971 | 79
26.7466 | 180.052 | 59.9698 | 171.5 | 26.7809 | 140.3854 | 59.9916 | 134.5 | 26.756 | 122.0973 | 59.9817 | 116 | 26.7624 | 103.1532 | 59.9657 | 97.5 | 26.7757 | 85.3249 | 59.971 | 79
26.7549 | 180.0459 | 59.9698 | 171.5 | 26.7893 | 140.3828 | 59.9916 | 134.5 | 26.7643 | 122.0971 | 59.9817 | 116 | 26.7708 | 103.1468 | 59.9657 | 97.5 | 26.784 | 85.3186 | 59.971 | 79
26.7633 | 180.0398 | 59.9698 | 171.5 | 26.7976 | 140.3802 | 59.9916 | 134.5 | 26.7727 | 122.0969 | 59.9817 | 116 | 26.7791 | 103.1404 | 59.9657 | 97.5 | 26.7924 | 85.3124 | 59.971 | 79
26.7716 | 180.0337 | 59.9698 | 171.5 | 26.8059 | 140.3763 | 59.9916 | 134.5 | 26.781 | 122.0967 | 59.9817 | 116 | 26.7874 | 103.134 | 59.9657 | 97.5 | 26.8007 | 85.3061 | 59.971 | 79
26.7799 | 180.0276 | 59.9698 | 171.5 | 26.8143 | 140.3721 | 59.9916 | 134.5 | 26.7893 | 122.0964 | 59.9817 | 116 | 26.7958 | 103.1276 | 59.9657 | 97.5 | 26.8091 | 85.2999 | 59.971 | 79
26.7883 | 180.0215 | 59.9698 | 171.5 | 26.8226 | 140.368 | 59.9916 | 134.5 | 26.7977 | 122.0962 | 59.9817 | 116 | 26.8041 | 103.1212 | 59.9657 | 97.5 | 26.8174 | 85.2936 | 59.971 | 79
26.7966 | 180.0168 | 59.9698 | 171.5 | 26.8309 | 140.3638 | 59.9916 | 134.5 | 26.806 | 122.096 | 59.9817 | 116 | 26.8124 | 103.1148 | 59.9657 | 97.5 | 26.8257 | 85.2874 | 59.971 | 79
26.8049 | 180.0122 | 59.9698 | 171.5 | 26.8393 | 140.3596 | 59.9916 | 134.5 | 26.8144 | 122.0958 | 59.9817 | 116 | 26.8208 | 103.1084 | 59.9657 | 97.5 | 26.834 | 85.2812 | 59.971 | 79
26.8133 | 180.0076 | 59.9698 | 171.5 | 26.8476 | 140.3555 | 59.9916 | 134.5 | 26.8227 | 122.0956 | 59.9817 | 116 | 26.8291 | 103.102 | 59.9657 | 97.5 | 26.8424 | 85.2749 | 59.971 | 79
26.8216 | 180.0029 | 59.9698 | 171.5 | 26.8559 | 140.3513 | 59.9916 | 134.5 | 26.831 | 122.0953 | 59.9807 | 116 | 26.8375 | 103.0956 | 59.9657 | 97.5 | 26.8507 | 85.2687 | 59.971 | 79
26.83 | 179.9983 | 59.9698 | 171.5 | 26.8643 | 140.3472 | 59.9916 | 134.5 | 26.8394 | 122.0951 | 59.9807 | 116 | 26.8458 | 103.0892 | 59.9657 | 97.5 | 26.8591 | 85.2624 | 59.971 | 79
26.8383 | 179.9937 | 59.9698 | 171.5 | 26.8726 | 140.343 | 59.9916 | 134.5 | 26.8477 | 122.0901 | 59.9807 | 116 | 26.8541 | 103.0828 | 59.9657 | 97.5 | 26.8674 | 85.2562 | 59.971 | 79
26.8466 | 179.9891 | 59.9698 | 171.5 | 26.881 | 140.3389 | 59.9916 | 134.5 | 26.856 | 122.0798 | 59.9807 | 116 | 26.8625 | 103.0764 | 59.9657 | 97.5 | 26.8757 | 85.2499 | 59.971 | 79
26.855 | 179.9845 | 59.9698 | 171.5 | 26.8893 | 140.3347 | 59.9914 | 134.5 | 26.8644 | 122.0695 | 59.9807 | 116 | 26.8708 | 103.07 | 59.9657 | 97.5 | 26.8841 | 85.2437 | 59.971 | 79
26.8633 | 179.9799 | 59.9683 | 171.5 | 26.8976 | 140.3306 | 59.9914 | 134.5 | 26.8727 | 122.0592 | 59.9807 | 116 | 26.8792 | 103.0636 | 59.9641 | 97.5 | 26.8924 | 85.2374 | 59.971 | 79
26.8716 | 179.9753 | 59.9683 | 171.5 | 26.9059 | 140.3264 | 59.9914 | 134.5 | 26.881 | 122.0489 | 59.9807 | 116 | 26.8875 | 103.0571 | 59.9641 | 97.5 | 26.9008 | 85.2312 | 59.971 | 79
26.88 | 179.9707 | 59.9683 | 171.5 | 26.9143 | 140.3223 | 59.9914 | 134.5 | 26.8894 | 122.0385 | 59.9807 | 116 | 26.8958 | 103.0507 | 59.9641 | 97.5 | 26.9091 | 85.225 | 59.9716 | 79
26.8883 | 179.9661 | 59.9683 | 171.5 | 26.9226 | 140.3181 | 59.9914 | 134.5 | 26.8977 | 122.0282 | 59.9807 | 116 | 26.9042 | 103.0443 | 59.9641 | 97.5 | 26.9174 | 85.2187 | 59.9716 | 79
26.8967 | 179.9615 | 59.9683 | 171.5 | 26.931 | 140.314 | 59.9914 | 134.5 | 26.906 | 122.0179 | 59.9807 | 116 | 26.9125 | 103.0379 | 59.9641 | 97.5 | 26.9258 | 85.2125 | 59.9716 | 79
26.905 | 179.9569 | 59.9683 | 171.5 | 26.9393 | 140.3098 | 59.9914 | 134.5 | 26.9144 | 122.0076 | 59.9807 | 116 | 26.9208 | 103.0315 | 59.9641 | 97.5 | 26.9341 | 85.2057 | 59.9716 | 79
26.9133 | 179.9523 | 59.9683 | 171.5 | 26.9476 | 140.3057 | 59.9914 | 134.5 | 26.9227 | 121.9973 | 59.9807 | 116 | 26.9292 | 103.0251 | 59.9641 | 97.5 | 26.9424 | 85.1987 | 59.9716 | 79
26.9217 | 179.9476 | 59.9683 | 171.5 | 26.956 | 140.3015 | 59.9914 | 134.5 | 26.9311 | 121.987 | 59.9807 | 116 | 26.9375 | 103.0187 | 59.9641 | 97.5 | 26.9508 | 85.1917 | 59.9716 | 79
26.93 | 179.943 | 59.9683 | 171.5 | 26.9643 | 140.2974 | 59.9914 | 134.5 | 26.9394 | 121.9766 | 59.9807 | 116 | 26.9459 | 103.0123 | 59.9641 | 97.5 | 26.9591 | 85.1847 | 59.9716 | 79
26.9383 | 179.9384 | 59.9683 | 171.5 | 26.9726 | 140.2932 | 59.9914 | 134.5 | 26.9477 | 121.9663 | 59.9807 | 116 | 26.9542 | 103.0059 | 59.9641 | 97.5 | 26.9674 | 85.1777 | 59.9716 | 79
26.9467 | 179.9338 | 59.9683 | 171.5 | 26.981 | 140.289 | 59.9914 | 134.5 | 26.9561 | 121.956 | 59.9807 | 116 | 26.9625 | 102.9995 | 59.9641 | 97.5 | 26.9758 | 85.1706 | 59.9716 | 79
26.955 | 179.9292 | 59.9683 | 171.5 | 26.9893 | 140.2849 | 59.9914 | 134.5 | 26.9644 | 121.9457 | 59.9807 | 116 | 26.9709 | 102.9931 | 59.9641 | 97.5 | 26.9841 | 85.1636 | 59.9716 | 79
26.9634 | 179.9246 | 59.9683 | 171.5 | 26.9976 | 140.2807 | 59.9914 | 134.5 | 26.9727 | 121.9354 | 59.9807 | 116 | 26.9792 | 102.9867 | 59.9641 | 97.5 | 26.9925 | 85.1566 | 59.9716 | 79
26.9717 | 179.92 | 59.9683 | 171.5 | 27.006 | 140.2766 | 59.9914 | 134.5 | 26.9811 | 121.925 | 59.9807 | 116 | 26.9875 | 102.9808 | 59.9641 | 97.5 | 27.0008 | 85.1496 | 59.9716 | 79
26.98 | 179.9154 | 59.9683 | 171.5 | 27.0143 | 140.2724 | 59.9914 | 134.5 | 26.9894 | 121.9147 | 59.9807 | 116 | 26.9959 | 102.9757 | 59.9641 | 97.5 | 27.0091 | 85.1426 | 59.9716 | 79
26.9884 | 179.9108 | 59.9683 | 171.5 | 27.0226 | 140.2683 | 59.9914 | 134.5 | 26.9977 | 121.9044 | 59.9807 | 116 | 27.0042 | 102.9706 | 59.9641 | 97.5 | 27.0175 | 85.1355 | 59.9716 | 79
26.9967 | 179.9062 | 59.9683 | 171.5 | 27.031 | 140.2641 | 59.9914 | 134.5 | 27.0061 | 121.8941 | 59.9807 | 116 | 27.0126 | 102.9655 | 59.9641 | 97.5 | 27.0258 | 85.1285 | 59.9716 | 79
27.005 | 179.9016 | 59.9683 | 171.5 | 27.0393 | 140.26 | 59.9914 | 134.5 | 27.0144 | 121.8838 | 59.9807 | 116 | 27.0209 | 102.9604 | 59.9641 | 97.5 | 27.0341 | 85.1215 | 59.9716 | 79
27.0134 | 179.897 | 59.9683 | 171.5 | 27.0476 | 140.2558 | 59.9914 | 134.5 | 27.0228 | 121.8735 | 59.9807 | 116 | 27.0292 | 102.9553 | 59.9641 | 97.5 | 27.0425 | 85.1145 | 59.9716 | 79
27.0217 | 179.8924 | 59.9683 | 171.5 | 27.056 | 140.2517 | 59.9914 | 134.5 | 27.0311 | 121.8631 | 59.9807 | 116 | 27.0376 | 102.9501 | 59.9641 | 97.5 | 27.0508 | 85.1075 | 59.9716 | 79
27.0301 | 179.8878 | 59.9683 | 171.5 | 27.0643 | 140.2475 | 59.9914 | 134.5 | 27.0394 | 121.8528 | 59.9807 | 116 | 27.0459 | 102.945 | 59.9641 | 97.5 | 27.0591 | 85.1004 | 59.9716 | 79
27.0384 | 179.8831 | 59.9683 | 171.5 | 27.0726 | 140.2434 | 59.9914 | 134.5 | 27.0478 | 121.8425 | 59.9807 | 116 | 27.0543 | 102.9399 | 59.9641 | 97.5 | 27.0675 | 85.0934 | 59.9716 | 79
27.0467 | 179.8785 | 59.9683 | 171.5 | 27.081 | 140.2392 | 59.9914 | 134.5 | 27.0561 | 121.8322 | 59.9807 | 116 | 27.0626 | 102.9348 | 59.9641 | 97.5 | 27.0758 | 85.0864 | 59.9716 | 79
27.0551 | 179.8739 | 59.9683 | 171.5 | 27.0893 | 140.2351 | 59.9911 | 134.5 | 27.0644 | 121.8219 | 59.9807 | 116 | 27.0709 | 102.9297 | 59.9641 | 97.5 | 27.0842 | 85.0794 | 59.9716 | 79
27.0634 | 179.8693 | 59.9674 | 171.5 | 27.0976 | 140.2309 | 59.9911 | 134.5 | 27.0728 | 121.8116 | 59.9807 | 116 | 27.0793 | 102.9246 | 59.9643 | 97.5 | 27.0925 | 85.0724 | 59.9716 | 79
27.0717 | 179.8647 | 59.9674 | 171.5 | 27.106 | 140.2268 | 59.9911 | 134.5 | 27.0811 | 121.8012 | 59.9807 | 116 | 27.0876 | 102.9194 | 59.9643 | 97.5 | 27.1008 | 85.0653 | 59.9716 | 79
27.0801 | 179.8601 | 59.9674 | 171.5 | 27.1143 | 140.2226 | 59.9911 | 134.5 | 27.0894 | 121.7909 | 59.9807 | 116 | 27.0959 | 102.9143 | 59.9643 | 97.5 | 27.1092 | 85.0583 | 59.9716 | 79
27.0884 | 179.8555 | 59.9674 | 171.5 | 27.1227 | 140.2185 | 59.9911 | 134.5 | 27.0978 | 121.7806 | 59.9807 | 116 | 27.1043 | 102.9092 | 59.9643 | 97.5 | 27.1175 | 85.0513 | 59.9716 | 79
27.0968 | 179.8509 | 59.9674 | 171.5 | 27.131 | 140.2143 | 59.9911 | 134.5 | 27.1061 | 121.7703 | 59.9807 | 116 | 27.1126 | 102.9041 | 59.9643 | 97.5 | 27.1259 | 85.0443 | 59.9716 | 79
27.1051 | 179.8463 | 59.9674 | 171.5 | 27.1393 | 140.2102 | 59.9911 | 134.5 | 27.1144 | 121.76 | 59.9807 | 116 | 27.121 | 102.899 | 59.9643 | 97.5 | 27.1342 | 85.0373 | 59.9716 | 79
27.1134 | 179.8417 | 59.9674 | 171.5 | 27.1477 | 140.206 | 59.9911 | 134.5 | 27.1228 | 121.7496 | 59.9807 | 116 | 27.1293 | 102.8938 | 59.9643 | 97.5 | 27.1425 | 85.0302 | 59.9716 | 79
27.1218 | 179.8371 | 59.9674 | 171.5 | 27.156 | 140.2018 | 59.9911 | 134.5 | 27.1311 | 121.7393 | 59.9807 | 116 | 27.1376 | 102.8887 | 59.9643 | 97.5 | 27.1509 | 85.0232 | 59.9716 | 79
27.1301 | 179.8325 | 59.9674 | 171.5 | 27.1643 | 140.1977 | 59.9911 | 134.5 | 27.1395 | 121.729 | 59.9807 | 116 | 27.146 | 102.8836 | 59.9643 | 97.5 | 27.1592 | 85.0162 | 59.9716 | 79
27.1385 | 179.8279 | 59.9674 | 171.5 | 27.1727 | 140.1935 | 59.9911 | 134.5 | 27.1478 | 121.7187 | 59.9807 | 116 | 27.1543 | 102.8785 | 59.9643 | 97.5 | 27.1675 | 85.0092 | 59.9716 | 79
27.1468 | 179.8232 | 59.9674 | 171.5 | 27.181 | 140.1894 | 59.9911 | 134.5 | 27.1561 | 121.7084 | 59.9807 | 116 | 27.1627 | 102.8734 | 59.9643 | 97.5 | 27.1759 | 85.0022 | 59.9716 | 79
27.1551 | 179.8186 | 59.9674 | 171.5 | 27.1893 | 140.1852 | 59.9911 | 134.5 | 27.1645 | 121.6981 | 59.9807 | 116 | 27.171 | 102.8683 | 59.9643 | 97.5 | 27.1842 | 84.9951 | 59.9716 | 79
27.1635 | 179.814 | 59.9674 | 171.5 | 27.1977 | 140.1811 | 59.9911 | 134.5 | 27.1728 | 121.6877 | 59.9807 | 116 | 27.1793 | 102.8631 | 59.9643 | 97.5 | 27.1926 | 84.9881 | 59.9716 | 79
27.1718 | 179.8094 | 59.9674 | 171.5 | 27.206 | 140.1769 | 59.9911 | 134.5 | 27.1811 | 121.6774 | 59.9807 | 116 | 27.1877 | 102.858 | 59.9643 | 97.5 | 27.2009 | 84.9811 | 59.9716 | 79
27.1801 | 179.8048 | 59.9674 | 171.5 | 27.2143 | 140.1728 | 59.9911 | 134.5 | 27.1895 | 121.6671 | 59.9807 | 116 | 27.196 | 102.8529 | 59.9643 | 97.5 | 27.2092 | 84.9741 | 59.9716 | 79
27.1885 | 179.8002 | 59.9674 | 171.5 | 27.2227 | 140.1686 | 59.9911 | 134.5 | 27.1978 | 121.6568 | 59.9807 | 116 | 27.2043 | 102.8478 | 59.9643 | 97.5 | 27.2176 | 84.9671 | 59.9716 | 79
27.1968 | 179.7956 | 59.9674 | 171.5 | 27.231 | 140.1645 | 59.9911 | 134.5 | 27.2061 | 121.6465 | 59.9807 | 116 | 27.2127 | 102.8427 | 59.9643 | 97.5 | 27.2259 | 84.96 | 59.9716 | 79
27.2052 | 179.791 | 59.9674 | 171.5 | 27.2393 | 140.1603 | 59.9911 | 134.5 | 27.2145 | 121.6362 | 59.9807 | 116 | 27.221 | 102.8376 | 59.9643 | 97.5 | 27.2343 | 84.953 | 59.9716 | 79
27.2135 | 179.7864 | 59.9674 | 171.5 | 27.2477 | 140.1562 | 59.9911 | 134.5 | 27.2228 | 121.6258 | 59.9807 | 116 | 27.2294 | 102.8324 | 59.9643 | 97.5 | 27.2426 | 84.946 | 59.9716 | 79
27.2218 | 179.7818 | 59.9674 | 171.5 | 27.256 | 140.152 | 59.9911 | 134.5 | 27.2311 | 121.6155 | 59.98 | 116 | 27.2377 | 102.8273 | 59.9643 | 97.5 | 27.2509 | 84.939 | 59.9716 | 79
27.2302 | 179.7772 | 59.9674 | 171.5 | 27.2643 | 140.1479 | 59.9911 | 134.5 | 27.2395 | 121.6052 | 59.98 | 116 | 27.246 | 102.8222 | 59.9643 | 97.5 | 27.2592 | 84.932 | 59.9716 | 79
27.2385 | 179.7726 | 59.9674 | 171.5 | 27.2727 | 140.1437 | 59.9911 | 134.5 | 27.2478 | 121.5949 | 59.98 | 116 | 27.2544 | 102.8171 | 59.9643 | 97.5 | 27.2676 | 84.9249 | 59.9716 | 79
27.2468 | 179.7679 | 59.9674 | 171.5 | 27.281 | 140.1396 | 59.9911 | 134.5 | 27.2562 | 121.5846 | 59.98 | 116 | 27.2627 | 102.812 | 59.9643 | 97.5 | 27.2759 | 84.9179 | 59.9716 | 79
27.2552 | 179.7633 | 59.9674 | 171.5 | 27.2893 | 140.1354 | 59.9905 | 134.5 | 27.2645 | 121.5742 | 59.98 | 116 | 27.2711 | 102.8068 | 59.9643 | 97.5 | 27.2843 | 84.9109 | 59.9716 | 79
27.2635 | 179.7587 | 59.9671 | 171.5 | 27.2977 | 140.1313 | 59.9905 | 134.5 | 27.2728 | 121.5639 | 59.98 | 116 | 27.2794 | 102.8017 | 59.9627 | 97.5 | 27.2926 | 84.9039 | 59.9716 | 79
27.2719 | 179.7541 | 59.9671 | 171.5 | 27.306 | 140.1271 | 59.9905 | 134.5 | 27.2812 | 121.5536 | 59.98 | 116 | 27.2877 | 102.7966 | 59.9627 | 97.5 | 27.3009 | 84.8969 | 59.9716 | 79
27.2802 | 179.7495 | 59.9671 | 171.5 | 27.3143 | 140.123 | 59.9905 | 134.5 | 27.2895 | 121.5433 | 59.98 | 116 | 27.2961 | 102.7915 | 59.9627 | 97.5 | 27.3093 | 84.8898 | 59.9724 | 79
27.2885 | 179.7449 | 59.9671 | 171.5 | 27.3227 | 140.1188 | 59.9905 | 134.5 | 27.2979 | 121.533 | 59.98 | 116 | 27.3044 | 102.7864 | 59.9627 | 97.5 | 27.3176 | 84.8828 | 59.9724 | 79
27.2969 | 179.7403 | 59.9671 | 171.5 | 27.331 | 140.1146 | 59.9905 | 134.5 | 27.3062 | 121.5227 | 59.98 | 116 | 27.3127 | 102.7813 | 59.9627 | 97.5 | 27.326 | 84.8758 | 59.9724 | 79
27.3052 | 179.7357 | 59.9671 | 171.5 | 27.3394 | 140.1105 | 59.9905 | 134.5 | 27.3145 | 121.5123 | 59.98 | 116 | 27.3211 | 102.7761 | 59.9627 | 97.5 | 27.3343 | 84.8688 | 59.9724 | 79
27.3135 | 179.7311 | 59.9671 | 171.5 | 27.3477 | 140.1063 | 59.9905 | 134.5 | 27.3228 | 121.502 | 59.98 | 116 | 27.3294 | 102.771 | 59.9627 | 97.5 | 27.3426 | 84.8618 | 59.9724 | 79
27.3219 | 179.7265 | 59.9671 | 171.5 | 27.356 | 140.1022 | 59.9905 | 134.5 | 27.3312 | 121.4917 | 59.98 | 116 | 27.3378 | 102.7659 | 59.9627 | 97.5 | 27.351 | 84.8547 | 59.9724 | 79
27.3302 | 179.7219 | 59.9671 | 171.5 | 27.3643 | 140.098 | 59.9905 | 134.5 | 27.3395 | 121.4814 | 59.98 | 116 | 27.3461 | 102.7608 | 59.9627 | 97.5 | 27.3593 | 84.8477 | 59.9724 | 79
27.3386 | 179.7173 | 59.9671 | 171.5 | 27.3727 | 140.0923 | 59.9905 | 134.5 | 27.3479 | 121.4711 | 59.98 | 116 | 27.3544 | 102.7557 | 59.9627 | 97.5 | 27.3676 | 84.8407 | 59.9724 | 79
27.3469 | 179.7127 | 59.9671 | 171.5 | 27.381 | 140.0851 | 59.9905 | 134.5 | 27.3562 | 121.4607 | 59.98 | 116 | 27.3628 | 102.7506 | 59.9627 | 97.5 | 27.376 | 84.8337 | 59.9724 | 79
27.3552 | 179.7081 | 59.9671 | 171.5 | 27.3894 | 140.078 | 59.9905 | 134.5 | 27.3645 | 121.4504 | 59.98 | 116 | 27.3711 | 102.7454 | 59.9627 | 97.5 | 27.3843 | 84.8267 | 59.9724 | 79
27.3636 | 179.7032 | 59.9671 | 171.5 | 27.3977 | 140.0708 | 59.9905 | 134.5 | 27.3729 | 121.4401 | 59.98 | 116 | 27.3795 | 102.7403 | 59.9627 | 97.5 | 27.3926 | 84.8196 | 59.9724 | 79
27.3719 | 179.6982 | 59.9671 | 171.5 | 27.406 | 140.0636 | 59.9905 | 134.5 | 27.3812 | 121.4348 | 59.98 | 116 | 27.3878 | 102.7352 | 59.9627 | 97.5 | 27.401 | 84.8126 | 59.9724 | 79
27.3802 | 179.6931 | 59.9671 | 171.5 | 27.4144 | 140.0564 | 59.9905 | 134.5 | 27.3895 | 121.4302 | 59.98 | 116 | 27.3961 | 102.7301 | 59.9627 | 97.5 | 27.4093 | 84.8056 | 59.9724 | 79
27.3886 | 179.6881 | 59.9671 | 171.5 | 27.4227 | 140.0492 | 59.9905 | 134.5 | 27.3979 | 121.4255 | 59.98 | 116 | 27.4045 | 102.725 | 59.9627 | 97.5 | 27.4177 | 84.7986 | 59.9724 | 79
27.3969 | 179.6831 | 59.9671 | 171.5 | 27.431 | 140.0421 | 59.9905 | 134.5 | 27.4062 | 121.4208 | 59.98 | 116 | 27.4128 | 102.7198 | 59.9627 | 97.5 | 27.426 | 84.7916 | 59.9724 | 79
27.4053 | 179.678 | 59.9671 | 171.5 | 27.4394 | 140.0349 | 59.9905 | 134.5 | 27.4146 | 121.4162 | 59.98 | 116 | 27.4211 | 102.7147 | 59.9627 | 97.5 | 27.4343 | 84.7851 | 59.9724 | 79
27.4136 | 179.673 | 59.9671 | 171.5 | 27.4477 | 140.0277 | 59.9905 | 134.5 | 27.4229 | 121.4115 | 59.98 | 116 | 27.4295 | 102.7096 | 59.9627 | 97.5 | 27.4427 | 84.779 | 59.9724 | 79
27.4219 | 179.668 | 59.9671 | 171.5 | 27.456 | 140.0205 | 59.9905 | 134.5 | 27.4312 | 121.4068 | 59.9792 | 116 | 27.4378 | 102.7045 | 59.9627 | 97.5 | 27.451 | 84.7729 | 59.9724 | 79
27.4303 | 179.6629 | 59.9671 | 171.5 | 27.4644 | 140.0133 | 59.9905 | 134.5 | 27.4395 | 121.4022 | 59.9792 | 116 | 27.4462 | 102.6994 | 59.9627 | 97.5 | 27.4594 | 84.7668 | 59.9724 | 79
27.4386 | 179.6579 | 59.9671 | 171.5 | 27.4727 | 140.0061 | 59.9905 | 134.5 | 27.4479 | 121.3975 | 59.9792 | 116 | 27.4545 | 102.6943 | 59.9627 | 97.5 | 27.4677 | 84.7607 | 59.9724 | 79
27.447 | 179.6529 | 59.9671 | 171.5 | 27.481 | 139.9989 | 59.9905 | 134.5 | 27.4562 | 121.3929 | 59.9792 | 116 | 27.4628 | 102.6891 | 59.9627 | 97.5 | 27.476 | 84.7546 | 59.9724 | 79
27.4553 | 179.6478 | 59.9671 | 171.5 | 27.4894 | 139.9918 | 59.9905 | 134.5 | 27.4646 | 121.3882 | 59.9792 | 116 | 27.4712 | 102.684 | 59.9627 | 97.5 | 27.4843 | 84.7484 | 59.9724 | 79
27.4636 | 179.6428 | 59.9674 | 171.5 | 27.4977 | 139.9846 | 59.9905 | 134.5 | 27.4729 | 121.3835 | 59.9792 | 116 | 27.4795 | 102.6789 | 59.9615 | 97.5 | 27.4927 | 84.7423 | 59.9724 | 79
27.472 | 179.6378 | 59.9674 | 171.5 | 27.506 | 139.9774 | 59.9905 | 134.5 | 27.4812 | 121.3789 | 59.9792 | 116 | 27.4879 | 102.6738 | 59.9615 | 97.5 | 27.501 | 84.7362 | 59.9724 | 79
27.4803 | 179.6327 | 59.9674 | 171.5 | 27.5144 | 139.9702 | 59.9905 | 134.5 | 27.4896 | 121.3742 | 59.9792 | 116 | 27.4962 | 102.6694 | 59.9615 | 97.5 | 27.5094 | 84.7301 | 59.9733 | 79
27.4886 | 179.6277 | 59.9674 | 171.5 | 27.5227 | 139.963 | 59.9905 | 134.5 | 27.4979 | 121.3695 | 59.9792 | 116 | 27.5045 | 102.6672 | 59.9615 | 97.5 | 27.5177 | 84.724 | 59.9733 | 79
27.497 | 179.6227 | 59.9674 | 171.5 | 27.5311 | 139.9559 | 59.9905 | 134.5 | 27.5063 | 121.3649 | 59.9792 | 116 | 27.5129 | 102.665 | 59.9615 | 97.5 | 27.526 | 84.7179 | 59.9733 | 79
27.5053 | 179.6176 | 59.9674 | 171.5 | 27.5394 | 139.9487 | 59.9905 | 134.5 | 27.5146 | 121.3602 | 59.9792 | 116 | 27.5212 | 102.6628 | 59.9615 | 97.5 | 27.5344 | 84.7118 | 59.9733 | 79
27.5137 | 179.6126 | 59.9674 | 171.5 | 27.5477 | 139.9415 | 59.9905 | 134.5 | 27.5229 | 121.3555 | 59.9792 | 116 | 27.5295 | 102.6606 | 59.9615 | 97.5 | 27.5427 | 84.7056 | 59.9733 | 79
27.522 | 179.6076 | 59.9674 | 171.5 | 27.556 | 139.9343 | 59.9905 | 134.5 | 27.5312 | 121.3509 | 59.9792 | 116 | 27.5379 | 102.6584 | 59.9615 | 97.5 | 27.5511 | 84.6995 | 59.9733 | 79
27.5303 | 179.6025 | 59.9674 | 171.5 | 27.5644 | 139.9271 | 59.9905 | 134.5 | 27.5396 | 121.3462 | 59.9792 | 116 | 27.5462 | 102.6562 | 59.9615 | 97.5 | 27.5594 | 84.6934 | 59.9733 | 79
27.5387 | 179.5975 | 59.9674 | 171.5 | 27.5727 | 139.9199 | 59.9905 | 134.5 | 27.5479 | 121.3415 | 59.9792 | 116 | 27.5546 | 102.654 | 59.9615 | 97.5 | 27.5677 | 84.6873 | 59.9733 | 79
27.547 | 179.5925 | 59.9674 | 171.5 | 27.5811 | 139.9128 | 59.9905 | 134.5 | 27.5563 | 121.3369 | 59.9792 | 116 | 27.5629 | 102.6518 | 59.9615 | 97.5 | 27.576 | 84.6812 | 59.9733 | 79
27.5553 | 179.5874 | 59.9674 | 171.5 | 27.5894 | 139.9056 | 59.9905 | 134.5 | 27.5646 | 121.3322 | 59.9792 | 116 | 27.5712 | 102.6496 | 59.9615 | 97.5 | 27.5844 | 84.6751 | 59.9733 | 79
27.5637 | 179.5824 | 59.9674 | 171.5 | 27.5977 | 139.8984 | 59.9905 | 134.5 | 27.5729 | 121.3275 | 59.9792 | 116 | 27.5796 | 102.6474 | 59.9615 | 97.5 | 27.5927 | 84.669 | 59.9733 | 79
27.572 | 179.5774 | 59.9674 | 171.5 | 27.6061 | 139.8912 | 59.9905 | 134.5 | 27.5813 | 121.3229 | 59.9792 | 116 | 27.5879 | 102.6451 | 59.9615 | 97.5 | 27.6011 | 84.6628 | 59.9733 | 79
27.5804 | 179.5723 | 59.9674 | 171.5 | 27.6144 | 139.884 | 59.9905 | 134.5 | 27.5896 | 121.3182 | 59.9792 | 116 | 27.5963 | 102.6429 | 59.9615 | 97.5 | 27.6094 | 84.6567 | 59.9733 | 79
27.5887 | 179.5673 | 59.9674 | 171.5 | 27.6227 | 139.8768 | 59.9905 | 134.5 | 27.5979 | 121.3135 | 59.9792 | 116 | 27.6046 | 102.6407 | 59.9615 | 97.5 | 27.6177 | 84.6506 | 59.9733 | 79
27.597 | 179.5623 | 59.9674 | 171.5 | 27.6311 | 139.8697 | 59.9905 | 134.5 | 27.6063 | 121.3089 | 59.9792 | 116 | 27.6129 | 102.6385 | 59.9615 | 97.5 | 27.6261 | 84.6445 | 59.9733 | 79
27.6054 | 179.5572 | 59.9674 | 171.5 | 27.6394 | 139.8625 | 59.9905 | 134.5 | 27.6146 | 121.3042 | 59.9792 | 116 | 27.6213 | 102.6363 | 59.9615 | 97.5 | 27.6344 | 84.6384 | 59.9733 | 79
27.6137 | 179.5522 | 59.9674 | 171.5 | 27.6477 | 139.8553 | 59.9905 | 134.5 | 27.623 | 121.2996 | 59.9792 | 116 | 27.6296 | 102.6341 | 59.9615 | 97.5 | 27.6428 | 84.6323 | 59.9733 | 79
27.622 | 179.5472 | 59.9674 | 171.5 | 27.6561 | 139.8481 | 59.9905 | 134.5 | 27.6313 | 121.2949 | 59.978 | 116 | 27.6379 | 102.6319 | 59.9615 | 97.5 | 27.6511 | 84.6262 | 59.9733 | 79
27.6304 | 179.5421 | 59.9674 | 171.5 | 27.6644 | 139.8409 | 59.9905 | 134.5 | 27.6396 | 121.2902 | 59.978 | 116 | 27.6463 | 102.6297 | 59.9615 | 97.5 | 27.6594 | 84.62 | 59.9733 | 79
27.6387 | 179.5371 | 59.9674 | 171.5 | 27.6727 | 139.8337 | 59.9905 | 134.5 | 27.6479 | 121.2856 | 59.978 | 116 | 27.6546 | 102.6275 | 59.9615 | 97.5 | 27.6678 | 84.6139 | 59.9733 | 79
27.6471 | 179.5321 | 59.9674 | 171.5 | 27.6811 | 139.8266 | 59.9905 | 134.5 | 27.6563 | 121.2809 | 59.978 | 116 | 27.663 | 102.6253 | 59.9615 | 97.5 | 27.6761 | 84.6078 | 59.9733 | 79
27.6554 | 179.527 | 59.9674 | 171.5 | 27.6894 | 139.8194 | 59.9902 | 134.5 | 27.6646 | 121.2762 | 59.978 | 116 | 27.6713 | 102.6231 | 59.9615 | 97.5 | 27.6844 | 84.6017 | 59.9733 | 79
27.6637 | 179.522 | 59.9671 | 171.5 | 27.6977 | 139.8122 | 59.9902 | 134.5 | 27.673 | 121.2716 | 59.978 | 116 | 27.6796 | 102.6209 | 59.9602 | 97.5 | 27.6928 | 84.5956 | 59.9733 | 79
27.6721 | 179.517 | 59.9671 | 171.5 | 27.7061 | 139.805 | 59.9902 | 134.5 | 27.6813 | 121.2669 | 59.978 | 116 | 27.688 | 102.6187 | 59.9602 | 97.5 | 27.7011 | 84.5895 | 59.9733 | 79
27.6804 | 179.5119 | 59.9671 | 171.5 | 27.7144 | 139.7978 | 59.9902 | 134.5 | 27.6896 | 121.2622 | 59.978 | 116 | 27.6963 | 102.6165 | 59.9602 | 97.5 | 27.7094 | 84.5834 | 59.9744 | 79
27.6888 | 179.5069 | 59.9671 | 171.5 | 27.7227 | 139.7906 | 59.9902 | 134.5 | 27.698 | 121.2576 | 59.978 | 116 | 27.7047 | 102.6142 | 59.9602 | 97.5 | 27.7178 | 84.5772 | 59.9744 | 79
27.6971 | 179.5019 | 59.9671 | 171.5 | 27.7311 | 139.7835 | 59.9902 | 134.5 | 27.7063 | 121.2529 | 59.978 | 116 | 27.713 | 102.612 | 59.9602 | 97.5 | 27.7261 | 84.5711 | 59.9744 | 79
27.7054 | 179.4968 | 59.9671 | 171.5 | 27.7394 | 139.7763 | 59.9902 | 134.5 | 27.7147 | 121.2482 | 59.978 | 116 | 27.7213 | 102.6098 | 59.9602 | 97.5 | 27.7345 | 84.565 | 59.9744 | 79
27.7138 | 179.4918 | 59.9671 | 171.5 | 27.7477 | 139.7691 | 59.9902 | 134.5 | 27.723 | 121.2436 | 59.978 | 116 | 27.7297 | 102.6076 | 59.9602 | 97.5 | 27.7428 | 84.5589 | 59.9744 | 79
27.7221 | 179.4868 | 59.9671 | 171.5 | 27.7561 | 139.7619 | 59.9902 | 134.5 | 27.7313 | 121.2389 | 59.978 | 116 | 27.738 | 102.6054 | 59.9602 | 97.5 | 27.7511 | 84.5528 | 59.9744 | 79
27.7304 | 179.4817 | 59.9671 | 171.5 | 27.7644 | 139.7547 | 59.9902 | 134.5 | 27.7397 | 121.2342 | 59.978 | 116 | 27.7463 | 102.6032 | 59.9602 | 97.5 | 27.7595 | 84.5467 | 59.9744 | 79
27.7388 | 179.4767 | 59.9671 | 171.5 | 27.7728 | 139.7475 | 59.9902 | 134.5 | 27.748 | 121.2296 | 59.978 | 116 | 27.7547 | 102.601 | 59.9602 | 97.5 | 27.7678 | 84.5406 | 59.9744 | 79
27.7471 | 179.4717 | 59.9671 | 171.5 | 27.7811 | 139.7404 | 59.9902 | 134.5 | 27.7563 | 121.2249 | 59.978 | 116 | 27.763 | 102.5988 | 59.9602 | 97.5 | 27.7762 | 84.5345 | 59.9744 | 79
27.7555 | 179.4666 | 59.9671 | 171.5 | 27.7894 | 139.7332 | 59.9902 | 134.5 | 27.7647 | 121.2202 | 59.978 | 116 | 27.7714 | 102.5966 | 59.9602 | 97.5 | 27.7845 | 84.5283 | 59.9744 | 79
27.7638 | 179.4616 | 59.9671 | 171.5 | 27.7978 | 139.726 | 59.9902 | 134.5 | 27.773 | 121.2156 | 59.978 | 116 | 27.7797 | 102.5944 | 59.9602 | 97.5 | 27.7928 | 84.5222 | 59.9744 | 79
27.7721 | 179.4566 | 59.9671 | 171.5 | 27.8061 | 139.7188 | 59.9902 | 134.5 | 27.7813 | 121.2109 | 59.978 | 116 | 27.7881 | 102.5922 | 59.9602 | 97.5 | 27.8011 | 84.5161 | 59.9744 | 79
27.7805 | 179.4515 | 59.9671 | 171.5 | 27.8144 | 139.7116 | 59.9902 | 134.5 | 27.7897 | 121.2062 | 59.978 | 116 | 27.7964 | 102.59 | 59.9602 | 97.5 | 27.8095 | 84.51 | 59.9744 | 79
27.7888 | 179.4465 | 59.9671 | 171.5 | 27.8228 | 139.7045 | 59.9902 | 134.5 | 27.798 | 121.2016 | 59.978 | 116 | 27.8047 | 102.5878 | 59.9602 | 97.5 | 27.8178 | 84.5039 | 59.9744 | 79
27.7971 | 179.4415 | 59.9671 | 171.5 | 27.8311 | 139.6973 | 59.9902 | 134.5 | 27.8064 | 121.1969 | 59.978 | 116 | 27.813 | 102.5855 | 59.9602 | 97.5 | 27.8262 | 84.4978 | 59.9744 | 79
27.8055 | 179.4364 | 59.9671 | 171.5 | 27.8394 | 139.6901 | 59.9902 | 134.5 | 27.8147 | 121.1923 | 59.978 | 116 | 27.8214 | 102.5833 | 59.9602 | 97.5 | 27.8345 | 84.4917 | 59.9744 | 79
27.8138 | 179.4314 | 59.9671 | 171.5 | 27.8478 | 139.6829 | 59.9902 | 134.5 | 27.823 | 121.1876 | 59.978 | 116 | 27.8297 | 102.5811 | 59.9602 | 97.5 | 27.8428 | 84.4855 | 59.9744 | 79
27.8222 | 179.4264 | 59.9671 | 171.5 | 27.8561 | 139.6757 | 59.9902 | 134.5 | 27.8314 | 121.1829 | 59.9775 | 116 | 27.8381 | 102.5789 | 59.9602 | 97.5 | 27.8512 | 84.4794 | 59.9744 | 79
27.8305 | 179.4213 | 59.9671 | 171.5 | 27.8644 | 139.6685 | 59.9902 | 134.5 | 27.8397 | 121.1783 | 59.9775 | 116 | 27.8464 | 102.5767 | 59.9602 | 97.5 | 27.8595 | 84.4733 | 59.9744 | 79
27.8388 | 179.4163 | 59.9671 | 171.5 | 27.8728 | 139.6613 | 59.9902 | 134.5 | 27.848 | 121.1736 | 59.9775 | 116 | 27.8548 | 102.5745 | 59.9602 | 97.5 | 27.8679 | 84.4672 | 59.9744 | 79
27.8472 | 179.4113 | 59.9671 | 171.5 | 27.8811 | 139.6542 | 59.9902 | 134.5 | 27.8564 | 121.1689 | 59.9775 | 116 | 27.8631 | 102.5723 | 59.9602 | 97.5 | 27.8762 | 84.4611 | 59.9744 | 79
27.8555 | 179.4062 | 59.9671 | 171.5 | 27.8894 | 139.647 | 59.9899 | 134.5 | 27.8647 | 121.1643 | 59.9775 | 116 | 27.8714 | 102.5701 | 59.9602 | 97.5 | 27.8845 | 84.455 | 59.9744 | 79
27.8638 | 179.4012 | 59.9674 | 171.5 | 27.8978 | 139.6398 | 59.9899 | 134.5 | 27.873 | 121.1596 | 59.9775 | 116 | 27.8798 | 102.5679 | 59.9589 | 97.5 | 27.8929 | 84.4489 | 59.9744 | 79
27.8722 | 179.3961 | 59.9674 | 171.5 | 27.9061 | 139.6326 | 59.9899 | 134.5 | 27.8814 | 121.1549 | 59.9775 | 116 | 27.8881 | 102.5657 | 59.9589 | 97.5 | 27.9012 | 84.4427 | 59.9744 | 79
27.8805 | 179.3911 | 59.9674 | 171.5 | 27.9144 | 139.6254 | 59.9899 | 134.5 | 27.8897 | 121.1503 | 59.9775 | 116 | 27.8965 | 102.5635 | 59.9589 | 97.5 | 27.9095 | 84.4366 | 59.9756 | 79
27.8889 | 179.3861 | 59.9674 | 171.5 | 27.9228 | 139.6203 | 59.9899 | 134.5 | 27.898 | 121.1477 | 59.9775 | 116 | 27.9048 | 102.5613 | 59.9589 | 97.5 | 27.9179 | 84.4305 | 59.9756 | 79
27.8972 | 179.3811 | 59.9674 | 171.5 | 27.9311 | 139.6171 | 59.9899 | 134.5 | 27.9064 | 121.147 | 59.9775 | 116 | 27.9131 | 102.5591 | 59.9589 | 97.5 | 27.9262 | 84.4244 | 59.9756 | 79
27.9055 | 179.3763 | 59.9674 | 171.5 | 27.9395 | 139.6138 | 59.9899 | 134.5 | 27.9147 | 121.1464 | 59.9775 | 116 | 27.9215 | 102.5569 | 59.9589 | 97.5 | 27.9345 | 84.4183 | 59.9756 | 79
27.9139 | 179.3716 | 59.9674 | 171.5 | 27.9478 | 139.6106 | 59.9899 | 134.5 | 27.9231 | 121.1458 | 59.9775 | 116 | 27.9298 | 102.5546 | 59.9589 | 97.5 | 27.9429 | 84.4118 | 59.9756 | 79
27.9222 | 179.3669 | 59.9674 | 171.5 | 27.9561 | 139.6074 | 59.9899 | 134.5 | 27.9314 | 121.1451 | 59.9775 | 116 | 27.9381 | 102.5524 | 59.9589 | 97.5 | 27.9512 | 84.4048 | 59.9756 | 79
27.9305 | 179.3622 | 59.9674 | 171.5 | 27.9644 | 139.6041 | 59.9899 | 134.5 | 27.9397 | 121.1445 | 59.9775 | 116 | 27.9465 | 102.5502 | 59.9589 | 97.5 | 27.9596 | 84.3978 | 59.9756 | 79
27.9389 | 179.3575 | 59.9674 | 171.5 | 27.9728 | 139.6009 | 59.9899 | 134.5 | 27.9481 | 121.1439 | 59.9775 | 116 | 27.9548 | 102.548 | 59.9589 | 97.5 | 27.9679 | 84.3908 | 59.9756 | 79
27.9472 | 179.3528 | 59.9674 | 171.5 | 27.9811 | 139.5976 | 59.9899 | 134.5 | 27.9564 | 121.1432 | 59.9775 | 116 | 27.9632 | 102.5458 | 59.9589 | 97.5 | 27.9762 | 84.3838 | 59.9756 | 79
27.9556 | 179.3481 | 59.9674 | 171.5 | 27.9895 | 139.5944 | 59.9899 | 134.5 | 27.9648 | 121.1426 | 59.9775 | 116 | 27.9715 | 102.5436 | 59.9589 | 97.5 | 27.9846 | 84.3768 | 59.9756 | 79
27.9639 | 179.3434 | 59.9674 | 171.5 | 27.9978 | 139.5912 | 59.9899 | 134.5 | 27.9731 | 121.142 | 59.9775 | 116 | 27.9798 | 102.5414 | 59.9589 | 97.5 | 27.9929 | 84.3698 | 59.9756 | 79
27.9722 | 179.3387 | 59.9674 | 171.5 | 28.0061 | 139.5879 | 59.9899 | 134.5 | 27.9814 | 121.1413 | 59.9775 | 116 | 27.9882 | 102.5392 | 59.9589 | 97.5 | 28.0013 | 84.3628 | 59.9756 | 79
27.9806 | 179.334 | 59.9674 | 171.5 | 28.0145 | 139.5847 | 59.9899 | 134.5 | 27.9897 | 121.1407 | 59.9775 | 116 | 27.9965 | 102.537 | 59.9589 | 97.5 | 28.0096 | 84.3558 | 59.9756 | 79
27.9889 | 179.3293 | 59.9674 | 171.5 | 28.0228 | 139.5815 | 59.9899 | 134.5 | 27.9981 | 121.1401 | 59.9775 | 116 | 28.0049 | 102.5347 | 59.9589 | 97.5 | 28.0179 | 84.3488 | 59.9756 | 79
27.9973 | 179.3246 | 59.9674 | 171.5 | 28.0311 | 139.5782 | 59.9899 | 134.5 | 28.0064 | 121.1394 | 59.9775 | 116 | 28.0132 | 102.5318 | 59.9589 | 97.5 | 28.0262 | 84.3418 | 59.9756 | 79
28.0056 | 179.3199 | 59.9674 | 171.5 | 28.0395 | 139.575 | 59.9899 | 134.5 | 28.0148 | 121.1388 | 59.9775 | 116 | 28.0215 | 102.5288 | 59.9589 | 97.5 | 28.0346 | 84.3348 | 59.9756 | 79
28.0139 | 179.3152 | 59.9674 | 171.5 | 28.0478 | 139.5717 | 59.9899 | 134.5 | 28.0231 | 121.1382 | 59.9775 | 116 | 28.0299 | 102.5258 | 59.9589 | 97.5 | 28.0429 | 84.3278 | 59.9756 | 79
28.0223 | 179.3105 | 59.9674 | 171.5 | 28.0561 | 139.5685 | 59.9899 | 134.5 | 28.0314 | 121.1375 | 59.9761 | 116 | 28.0382 | 102.5229 | 59.9589 | 97.5 | 28.0513 | 84.3208 | 59.9756 | 79
28.0306 | 179.3058 | 59.9674 | 171.5 | 28.0645 | 139.5653 | 59.9899 | 134.5 | 28.0398 | 121.1369 | 59.9761 | 116 | 28.0465 | 102.5199 | 59.9589 | 97.5 | 28.0596 | 84.3138 | 59.9756 | 79
28.0389 | 179.3011 | 59.9674 | 171.5 | 28.0728 | 139.562 | 59.9899 | 134.5 | 28.0481 | 121.1363 | 59.9761 | 116 | 28.0549 | 102.517 | 59.9589 | 97.5 | 28.0679 | 84.3068 | 59.9756 | 79
28.0473 | 179.2964 | 59.9674 | 171.5 | 28.0811 | 139.5588 | 59.9899 | 134.5 | 28.0565 | 121.1356 | 59.9761 | 116 | 28.0632 | 102.514 | 59.9589 | 97.5 | 28.0763 | 84.2998 | 59.9756 | 79
28.0556 | 179.2917 | 59.9674 | 171.5 | 28.0895 | 139.5555 | 59.9899 | 134.5 | 28.0648 | 121.135 | 59.9761 | 116 | 28.0716 | 102.5111 | 59.9589 | 97.5 | 28.0846 | 84.2928 | 59.9756 | 79
28.064 | 179.287 | 59.9679 | 171.5 | 28.0978 | 139.5523 | 59.9899 | 134.5 | 28.0731 | 121.1344 | 59.9761 | 116 | 28.0799 | 102.5081 | 59.9576 | 97.5 | 28.093 | 84.2858 | 59.9756 | 79
28.0723 | 179.2823 | 59.9679 | 171.5 | 28.1061 | 139.5491 | 59.9899 | 134.5 | 28.0815 | 121.1337 | 59.9761 | 116 | 28.0883 | 102.5052 | 59.9576 | 97.5 | 28.1013 | 84.2788 | 59.9756 | 79
28.0806 | 179.2776 | 59.9679 | 171.5 | 28.1145 | 139.5458 | 59.9899 | 134.5 | 28.0898 | 121.1331 | 59.9761 | 116 | 28.0966 | 102.5022 | 59.9576 | 97.5 | 28.1096 | 84.2719 | 59.9772 | 79
28.089 | 179.2729 | 59.9679 | 171.5 | 28.1228 | 139.5426 | 59.9899 | 134.5 | 28.0981 | 121.1325 | 59.9761 | 116 | 28.1049 | 102.4993 | 59.9576 | 97.5 | 28.118 | 84.2649 | 59.9772 | 79
28.0973 | 179.2682 | 59.9679 | 171.5 | 28.1311 | 139.5394 | 59.9899 | 134.5 | 28.1065 | 121.1318 | 59.9761 | 116 | 28.1133 | 102.4963 | 59.9576 | 97.5 | 28.1263 | 84.2579 | 59.9772 | 79
28.1056 | 179.2635 | 59.9679 | 171.5 | 28.1395 | 139.5361 | 59.9899 | 134.5 | 28.1148 | 121.1312 | 59.9761 | 116 | 28.1216 | 102.4934 | 59.9576 | 97.5 | 28.1346 | 84.2509 | 59.9772 | 79
28.114 | 179.2588 | 59.9679 | 171.5 | 28.1478 | 139.5329 | 59.9899 | 134.5 | 28.1231 | 121.1306 | 59.9761 | 116 | 28.1299 | 102.4904 | 59.9576 | 97.5 | 28.143 | 84.2439 | 59.9772 | 79
28.1223 | 179.2541 | 59.9679 | 171.5 | 28.1561 | 139.5296 | 59.9899 | 134.5 | 28.1315 | 121.1299 | 59.9761 | 116 | 28.1383 | 102.4875 | 59.9576 | 97.5 | 28.1513 | 84.2369 | 59.9772 | 79
28.1307 | 179.2494 | 59.9679 | 171.5 | 28.1645 | 139.5264 | 59.9899 | 134.5 | 28.1398 | 121.1293 | 59.9761 | 116 | 28.1466 | 102.4845 | 59.9576 | 97.5 | 28.1596 | 84.2299 | 59.9772 | 79
28.139 | 179.2447 | 59.9679 | 171.5 | 28.1728 | 139.5232 | 59.9899 | 134.5 | 28.1482 | 121.1287 | 59.9761 | 116 | 28.155 | 102.4816 | 59.9576 | 97.5 | 28.168 | 84.2229 | 59.9772 | 79
28.1473 | 179.24 | 59.9679 | 171.5 | 28.1812 | 139.5199 | 59.9899 | 134.5 | 28.1565 | 121.128 | 59.9761 | 116 | 28.1633 | 102.4786 | 59.9576 | 97.5 | 28.1763 | 84.2159 | 59.9772 | 79
28.1557 | 179.2353 | 59.9679 | 171.5 | 28.1895 | 139.5167 | 59.9899 | 134.5 | 28.1648 | 121.1274 | 59.9761 | 116 | 28.1716 | 102.4757 | 59.9576 | 97.5 | 28.1847 | 84.2089 | 59.9772 | 79
28.164 | 179.2306 | 59.9679 | 171.5 | 28.1978 | 139.5134 | 59.9899 | 134.5 | 28.1732 | 121.1268 | 59.9761 | 116 | 28.18 | 102.4727 | 59.9576 | 97.5 | 28.193 | 84.2019 | 59.9772 | 79
28.1723 | 179.2259 | 59.9679 | 171.5 | 28.2062 | 139.5102 | 59.9899 | 134.5 | 28.1815 | 121.1261 | 59.9761 | 116 | 28.1883 | 102.4698 | 59.9576 | 97.5 | 28.2013 | 84.1949 | 59.9772 | 79
28.1807 | 179.2212 | 59.9679 | 171.5 | 28.2145 | 139.507 | 59.9899 | 134.5 | 28.1898 | 121.1255 | 59.9761 | 116 | 28.1967 | 102.4668 | 59.9576 | 97.5 | 28.2097 | 84.1879 | 59.9772 | 79
28.189 | 179.2165 | 59.9679 | 171.5 | 28.2228 | 139.5037 | 59.9899 | 134.5 | 28.1982 | 121.1249 | 59.9761 | 116 | 28.205 | 102.4639 | 59.9576 | 97.5 | 28.218 | 84.1809 | 59.9772 | 79
28.1974 | 179.2118 | 59.9679 | 171.5 | 28.2312 | 139.5005 | 59.9899 | 134.5 | 28.2065 | 121.1242 | 59.9761 | 116 | 28.2133 | 102.4609 | 59.9576 | 97.5 | 28.2263 | 84.1739 | 59.9772 | 79
28.2057 | 179.2071 | 59.9679 | 171.5 | 28.2395 | 139.4973 | 59.9899 | 134.5 | 28.2148 | 121.1236 | 59.9761 | 116 | 28.2217 | 102.458 | 59.9576 | 97.5 | 28.2347 | 84.1669 | 59.9772 | 79
28.214 | 179.2024 | 59.9679 | 171.5 | 28.2478 | 139.494 | 59.9899 | 134.5 | 28.2232 | 121.123 | 59.9761 | 116 | 28.23 | 102.455 | 59.9576 | 97.5 | 28.243 | 84.1599 | 59.9772 | 79
28.2224 | 179.1977 | 59.9679 | 171.5 | 28.2562 | 139.4908 | 59.9899 | 134.5 | 28.2315 | 121.1223 | 59.9761 | 116 | 28.2383 | 102.452 | 59.9576 | 97.5 | 28.2513 | 84.1529 | 59.9772 | 79
28.2307 | 179.193 | 59.9679 | 171.5 | 28.2645 | 139.4875 | 59.9899 | 134.5 | 28.2398 | 121.1217 | 59.9761 | 116 | 28.2467 | 102.4491 | 59.9576 | 97.5 | 28.2597 | 84.1459 | 59.9772 | 79
28.239 | 179.1883 | 59.9679 | 171.5 | 28.2728 | 139.4843 | 59.9899 | 134.5 | 28.2482 | 121.1211 | 59.9761 | 116 | 28.255 | 102.4461 | 59.9576 | 97.5 | 28.268 | 84.1389 | 59.9772 | 79
28.2474 | 179.1836 | 59.9679 | 171.5 | 28.2812 | 139.4811 | 59.9899 | 134.5 | 28.2565 | 121.1204 | 59.9761 | 116 | 28.2634 | 102.4432 | 59.9576 | 97.5 | 28.2764 | 84.1319 | 59.9772 | 79
28.2557 | 179.1789 | 59.9679 | 171.5 | 28.2895 | 139.4778 | 59.9899 | 134.5 | 28.2649 | 121.1198 | 59.9761 | 116 | 28.2717 | 102.4402 | 59.9576 | 97.5 | 28.2847 | 84.1249 | 59.9772 | 79
28.2641 | 179.1742 | 59.9679 | 171.5 | 28.2978 | 139.4746 | 59.9899 | 134.5 | 28.2732 | 121.1192 | 59.9761 | 116 | 28.2801 | 102.4373 | 59.9566 | 97.5 | 28.293 | 84.1179 | 59.9772 | 79
28.2724 | 179.1695 | 59.9679 | 171.5 | 28.3062 | 139.4714 | 59.9899 | 134.5 | 28.2815 | 121.1185 | 59.9761 | 116 | 28.2884 | 102.4343 | 59.9566 | 97.5 | 28.3014 | 84.1109 | 59.9772 | 79
28.2807 | 179.1648 | 59.9679 | 171.5 | 28.3145 | 139.4681 | 59.9899 | 134.5 | 28.2899 | 121.1179 | 59.9761 | 116 | 28.2967 | 102.4314 | 59.9566 | 97.5 | 28.3097 | 84.1039 | 59.9786 | 79
28.2891 | 179.1601 | 59.9679 | 171.5 | 28.3228 | 139.4649 | 59.9899 | 134.5 | 28.2982 | 121.1173 | 59.9761 | 116 | 28.3051 | 102.4284 | 59.9566 | 97.5 | 28.318 | 84.0969 | 59.9786 | 79
28.2974 | 179.1554 | 59.9679 | 171.5 | 28.3312 | 139.4616 | 59.9899 | 134.5 | 28.3065 | 121.1166 | 59.9761 | 116 | 28.3134 | 102.4255 | 59.9566 | 97.5 | 28.3264 | 84.09 | 59.9786 | 79
28.3058 | 179.1507 | 59.9679 | 171.5 | 28.3395 | 139.4584 | 59.9899 | 134.5 | 28.3149 | 121.116 | 59.9761 | 116 | 28.3217 | 102.4225 | 59.9566 | 97.5 | 28.3347 | 84.083 | 59.9786 | 79
28.3141 | 179.146 | 59.9679 | 171.5 | 28.3479 | 139.4552 | 59.9899 | 134.5 | 28.3232 | 121.1154 | 59.9761 | 116 | 28.3301 | 102.4196 | 59.9566 | 97.5 | 28.343 | 84.076 | 59.9786 | 79
28.3224 | 179.1413 | 59.9679 | 171.5 | 28.3562 | 139.4519 | 59.9899 | 134.5 | 28.3315 | 121.1147 | 59.9761 | 116 | 28.3384 | 102.4166 | 59.9566 | 97.5 | 28.3514 | 84.069 | 59.9786 | 79
28.3308 | 179.1366 | 59.9679 | 171.5 | 28.3645 | 139.4487 | 59.9899 | 134.5 | 28.3399 | 121.1141 | 59.9761 | 116 | 28.3468 | 102.4137 | 59.9566 | 97.5 | 28.3597 | 84.062 | 59.9786 | 79
28.3391 | 179.1319 | 59.9679 | 171.5 | 28.3728 | 139.4454 | 59.9899 | 134.5 | 28.3482 | 121.1135 | 59.9761 | 116 | 28.3551 | 102.4107 | 59.9566 | 97.5 | 28.368 | 84.055 | 59.9786 | 79
28.3474 | 179.1272 | 59.9679 | 171.5 | 28.3812 | 139.4422 | 59.9899 | 134.5 | 28.3566 | 121.1128 | 59.9761 | 116 | 28.3634 | 102.4078 | 59.9566 | 97.5 | 28.3764 | 84.048 | 59.9786 | 79
28.3558 | 179.1225 | 59.9679 | 171.5 | 28.3895 | 139.439 | 59.9899 | 134.5 | 28.3649 | 121.1122 | 59.9761 | 116 | 28.3718 | 102.4048 | 59.9566 | 97.5 | 28.3847 | 84.041 | 59.9786 | 79
28.3641 | 179.1178 | 59.9679 | 171.5 | 28.3979 | 139.4357 | 59.9899 | 134.5 | 28.3732 | 121.1116 | 59.9761 | 116 | 28.3801 | 102.4019 | 59.9566 | 97.5 | 28.3931 | 84.034 | 59.9786 | 79
28.3725 | 179.1131 | 59.9679 | 171.5 | 28.4062 | 139.4325 | 59.9899 | 134.5 | 28.3816 | 121.1109 | 59.9761 | 116 | 28.3885 | 102.3989 | 59.9566 | 97.5 | 28.4014 | 84.027 | 59.9786 | 79
28.3808 | 179.1084 | 59.9679 | 171.5 | 28.4145 | 139.4293 | 59.9899 | 134.5 | 28.3899 | 121.1103 | 59.9761 | 116 | 28.3968 | 102.396 | 59.9566 | 97.5 | 28.4097 | 84.02 | 59.9786 | 79
28.3891 | 179.1037 | 59.9679 | 171.5 | 28.4229 | 139.426 | 59.9899 | 134.5 | 28.3983 | 121.1055 | 59.9761 | 116 | 28.4052 | 102.393 | 59.9566 | 97.5 | 28.4181 | 84.013 | 59.9786 | 79
28.3975 | 179.099 | 59.9679 | 171.5 | 28.4312 | 139.4228 | 59.9899 | 134.5 | 28.4066 | 121.0972 | 59.9761 | 116 | 28.4135 | 102.3901 | 59.9566 | 97.5 | 28.4264 | 84.006 | 59.9786 | 79
28.4058 | 179.0943 | 59.9679 | 171.5 | 28.4395 | 139.4195 | 59.9899 | 134.5 | 28.4149 | 121.089 | 59.9761 | 116 | 28.4218 | 102.3871 | 59.9566 | 97.5 | 28.4348 | 83.999 | 59.9786 | 79
28.4141 | 179.0896 | 59.9679 | 171.5 | 28.4479 | 139.4163 | 59.9899 | 134.5 | 28.4232 | 121.0807 | 59.9761 | 116 | 28.4301 | 102.3841 | 59.9566 | 97.5 | 28.4431 | 83.992 | 59.9786 | 79
28.4225 | 179.0849 | 59.9679 | 171.5 | 28.4562 | 139.4131 | 59.9899 | 134.5 | 28.4316 | 121.0724 | 59.975 | 116 | 28.4385 | 102.3812 | 59.9566 | 97.5 | 28.4514 | 83.9869 | 59.9786 | 79
28.4308 | 179.0802 | 59.9679 | 171.5 | 28.4645 | 139.4098 | 59.9899 | 134.5 | 28.4399 | 121.0641 | 59.975 | 116 | 28.4468 | 102.3782 | 59.9566 | 97.5 | 28.4597 | 83.9867 | 59.9786 | 79
28.4392 | 179.0755 | 59.9679 | 171.5 | 28.4729 | 139.4066 | 59.9899 | 134.5 | 28.4483 | 121.0558 | 59.975 | 116 | 28.4552 | 102.3753 | 59.9566 | 97.5 | 28.4681 | 83.9865 | 59.9786 | 79
28.4475 | 179.0708 | 59.9679 | 171.5 | 28.4812 | 139.4034 | 59.9899 | 134.5 | 28.4566 | 121.0475 | 59.975 | 116 | 28.4635 | 102.3723 | 59.9566 | 97.5 | 28.4764 | 83.9863 | 59.9786 | 79
28.4558 | 179.0663 | 59.9679 | 171.5 | 28.4895 | 139.4001 | 59.9899 | 134.5 | 28.4649 | 121.0392 | 59.975 | 116 | 28.4719 | 102.3694 | 59.9566 | 97.5 | 28.4848 | 83.986 | 59.9786 | 79
28.4642 | 179.0618 | 59.9685 | 171.5 | 28.4979 | 139.3969 | 59.9899 | 134.5 | 28.4733 | 121.0309 | 59.975 | 116 | 28.4802 | 102.3664 | 59.9556 | 97.5 | 28.4931 | 83.9858 | 59.9786 | 79
28.4725 | 179.0572 | 59.9685 | 171.5 | 28.5062 | 139.3936 | 59.9899 | 134.5 | 28.4816 | 121.0226 | 59.975 | 116 | 28.4885 | 102.3635 | 59.9556 | 97.5 | 28.5014 | 83.9856 | 59.9786 | 79
28.4808 | 179.0527 | 59.9685 | 171.5 | 28.5145 | 139.3904 | 59.9899 | 134.5 | 28.49 | 121.0143 | 59.975 | 116 | 28.4969 | 102.3605 | 59.9556 | 97.5 | 28.5098 | 83.9854 | 59.98 | 79
28.4892 | 179.0482 | 59.9685 | 171.5 | 28.5229 | 139.3872 | 59.9899 | 134.5 | 28.4983 | 121.006 | 59.975 | 116 | 28.5052 | 102.3562 | 59.9556 | 97.5 | 28.5181 | 83.9851 | 59.98 | 79
28.4975 | 179.0437 | 59.9685 | 171.5 | 28.5312 | 139.3817 | 59.9899 | 134.5 | 28.5066 | 120.9977 | 59.975 | 116 | 28.5135 | 102.3432 | 59.9556 | 97.5 | 28.5264 | 83.9849 | 59.98 | 79
28.5059 | 179.0392 | 59.9685 | 171.5 | 28.5396 | 139.3717 | 59.9899 | 134.5 | 28.515 | 120.9895 | 59.975 | 116 | 28.5219 | 102.3302 | 59.9556 | 97.5 | 28.5348 | 83.9847 | 59.98 | 79
28.5142 | 179.0346 | 59.9685 | 171.5 | 28.5479 | 139.3617 | 59.9899 | 134.5 | 28.5233 | 120.9812 | 59.975 | 116 | 28.5302 | 102.3173 | 59.9556 | 97.5 | 28.5431 | 83.9845 | 59.98 | 79
28.5225 | 179.0301 | 59.9685 | 171.5 | 28.5562 | 139.3517 | 59.9899 | 134.5 | 28.5316 | 120.9729 | 59.975 | 116 | 28.5386 | 102.3043 | 59.9556 | 97.5 | 28.5515 | 83.9842 | 59.98 | 79
28.5309 | 179.0256 | 59.9685 | 171.5 | 28.5645 | 139.3417 | 59.9899 | 134.5 | 28.54 | 120.9646 | 59.975 | 116 | 28.5469 | 102.2913 | 59.9556 | 97.5 | 28.5598 | 83.984 | 59.98 | 79
28.5392 | 179.0211 | 59.9685 | 171.5 | 28.5729 | 139.3316 | 59.9899 | 134.5 | 28.5483 | 120.9563 | 59.975 | 116 | 28.5553 | 102.2784 | 59.9556 | 97.5 | 28.5681 | 83.9838 | 59.98 | 79
28.5475 | 179.0165 | 59.9685 | 171.5 | 28.5812 | 139.3217 | 59.9899 | 134.5 | 28.5566 | 120.948 | 59.975 | 116 | 28.5636 | 102.2654 | 59.9556 | 97.5 | 28.5764 | 83.9836 | 59.98 | 79
28.5559 | 179.012 | 59.9685 | 171.5 | 28.5896 | 139.3116 | 59.9899 | 134.5 | 28.565 | 120.9397 | 59.975 | 116 | 28.5719 | 102.2524 | 59.9556 | 97.5 | 28.5848 | 83.9833 | 59.98 | 79
28.5642 | 179.0075 | 59.9685 | 171.5 | 28.5979 | 139.3017 | 59.9899 | 134.5 | 28.5733 | 120.9314 | 59.975 | 116 | 28.5803 | 102.2395 | 59.9556 | 97.5 | 28.5931 | 83.9831 | 59.98 | 79
28.5726 | 179.003 | 59.9685 | 171.5 | 28.6062 | 139.2916 | 59.9899 | 134.5 | 28.5817 | 120.9231 | 59.975 | 116 | 28.5886 | 102.2265 | 59.9556 | 97.5 | 28.6015 | 83.9829 | 59.98 | 79
28.5809 | 178.9985 | 59.9685 | 171.5 | 28.6146 | 139.2816 | 59.9899 | 134.5 | 28.59 | 120.9148 | 59.975 | 116 | 28.597 | 102.2135 | 59.9556 | 97.5 | 28.6098 | 83.9827 | 59.98 | 79
28.5892 | 178.9939 | 59.9685 | 171.5 | 28.6229 | 139.2716 | 59.9899 | 134.5 | 28.5983 | 120.9065 | 59.975 | 116 | 28.6053 | 102.2006 | 59.9556 | 97.5 | 28.6181 | 83.9824 | 59.98 | 79
28.5976 | 178.9894 | 59.9685 | 171.5 | 28.6312 | 139.2616 | 59.9899 | 134.5 | 28.6067 | 120.8983 | 59.975 | 116 | 28.6136 | 102.1876 | 59.9556 | 97.5 | 28.6265 | 83.9822 | 59.98 | 79
28.6059 | 178.9849 | 59.9685 | 171.5 | 28.6396 | 139.2516 | 59.9899 | 134.5 | 28.615 | 120.89 | 59.975 | 116 | 28.622 | 102.1746 | 59.9556 | 97.5 | 28.6348 | 83.982 | 59.98 | 79
28.6142 | 178.9804 | 59.9685 | 171.5 | 28.6479 | 139.2416 | 59.9899 | 134.5 | 28.6234 | 120.8817 | 59.975 | 116 | 28.6303 | 102.1617 | 59.9556 | 97.5 | 28.6432 | 83.9818 | 59.98 | 79
28.6226 | 178.9759 | 59.9685 | 171.5 | 28.6562 | 139.2316 | 59.9899 | 134.5 | 28.6317 | 120.8734 | 59.9738 | 116 | 28.6386 | 102.1487 | 59.9556 | 97.5 | 28.6515 | 83.9816 | 59.98 | 79
28.6309 | 178.9713 | 59.9685 | 171.5 | 28.6646 | 139.2216 | 59.9899 | 134.5 | 28.64 | 120.8651 | 59.9738 | 116 | 28.647 | 102.1357 | 59.9556 | 97.5 | 28.6598 | 83.9813 | 59.98 | 79
28.6393 | 178.9668 | 59.9685 | 171.5 | 28.6729 | 139.2116 | 59.9899 | 134.5 | 28.6483 | 120.8568 | 59.9738 | 116 | 28.6553 | 102.1227 | 59.9556 | 97.5 | 28.6682 | 83.9811 | 59.98 | 79
28.6476 | 178.9623 | 59.9685 | 171.5 | 28.6812 | 139.2016 | 59.9899 | 134.5 | 28.6567 | 120.8485 | 59.9738 | 116 | 28.6637 | 102.1098 | 59.9556 | 97.5 | 28.6765 | 83.9809 | 59.98 | 79
28.6559 | 178.9578 | 59.9685 | 171.5 | 28.6896 | 139.1916 | 59.9897 | 134.5 | 28.665 | 120.8402 | 59.9738 | 116 | 28.672 | 102.0968 | 59.9556 | 97.5 | 28.6848 | 83.9807 | 59.98 | 79
28.6643 | 178.9533 | 59.9693 | 171.5 | 28.6979 | 139.1816 | 59.9897 | 134.5 | 28.6734 | 120.8319 | 59.9738 | 116 | 28.6804 | 102.0838 | 59.9557 | 97.5 | 28.6932 | 83.9804 | 59.98 | 79
28.6726 | 178.9487 | 59.9693 | 171.5 | 28.7062 | 139.1716 | 59.9897 | 134.5 | 28.6817 | 120.8236 | 59.9738 | 116 | 28.6887 | 102.0709 | 59.9557 | 97.5 | 28.7015 | 83.9802 | 59.98 | 79
28.681 | 178.9442 | 59.9693 | 171.5 | 28.7146 | 139.1616 | 59.9897 | 134.5 | 28.69 | 120.8153 | 59.9738 | 116 | 28.697 | 102.0579 | 59.9557 | 97.5 | 28.7098 | 83.98 | 59.9814 | 79
28.6893 | 178.9397 | 59.9693 | 171.5 | 28.7229 | 139.1516 | 59.9897 | 134.5 | 28.6984 | 120.8071 | 59.9738 | 116 | 28.7054 | 102.0449 | 59.9557 | 97.5 | 28.7182 | 83.9798 | 59.9814 | 79
28.6976 | 178.9352 | 59.9693 | 171.5 | 28.7312 | 139.1416 | 59.9897 | 134.5 | 28.7067 | 120.7988 | 59.9738 | 116 | 28.7137 | 102.032 | 59.9557 | 97.5 | 28.7265 | 83.9795 | 59.9814 | 79
28.706 | 178.9307 | 59.9693 | 171.5 | 28.7396 | 139.1316 | 59.9897 | 134.5 | 28.7151 | 120.7905 | 59.9738 | 116 | 28.722 | 102.019 | 59.9557 | 97.5 | 28.7348 | 83.9793 | 59.9814 | 79
28.7143 | 178.9261 | 59.9693 | 171.5 | 28.7479 | 139.1216 | 59.9897 | 134.5 | 28.7234 | 120.7822 | 59.9738 | 116 | 28.7304 | 102.006 | 59.9557 | 97.5 | 28.7432 | 83.9791 | 59.9814 | 79
28.7226 | 178.9216 | 59.9693 | 171.5 | 28.7563 | 139.1116 | 59.9897 | 134.5 | 28.7317 | 120.7739 | 59.9738 | 116 | 28.7387 | 101.9931 | 59.9557 | 97.5 | 28.7515 | 83.9789 | 59.9814 | 79
28.731 | 178.9171 | 59.9693 | 171.5 | 28.7646 | 139.1016 | 59.9897 | 134.5 | 28.7401 | 120.7656 | 59.9738 | 116 | 28.7471 | 101.9801 | 59.9557 | 97.5 | 28.7599 | 83.9786 | 59.9814 | 79
28.7393 | 178.9126 | 59.9693 | 171.5 | 28.7729 | 139.0916 | 59.9897 | 134.5 | 28.7484 | 120.7573 | 59.9738 | 116 | 28.7554 | 101.9671 | 59.9557 | 97.5 | 28.7682 | 83.9784 | 59.9814 | 79
28.7477 | 178.9081 | 59.9693 | 171.5 | 28.7812 | 139.0816 | 59.9897 | 134.5 | 28.7567 | 120.749 | 59.9738 | 116 | 28.7637 | 101.9542 | 59.9557 | 97.5 | 28.7765 | 83.9782 | 59.9814 | 79
28.756 | 178.9035 | 59.9693 | 171.5 | 28.7896 | 139.0716 | 59.9897 | 134.5 | 28.7651 | 120.7407 | 59.9738 | 116 | 28.7721 | 101.9412 | 59.9557 | 97.5 | 28.7849 | 83.978 | 59.9814 | 79
28.7643 | 178.899 | 59.9693 | 171.5 | 28.7979 | 139.0616 | 59.9897 | 134.5 | 28.7734 | 120.7324 | 59.9738 | 116 | 28.7804 | 101.9282 | 59.9557 | 97.5 | 28.7932 | 83.9777 | 59.9814 | 79
28.7727 | 178.8945 | 59.9693 | 171.5 | 28.8063 | 139.0516 | 59.9897 | 134.5 | 28.7817 | 120.7241 | 59.9738 | 116 | 28.7888 | 101.9153 | 59.9557 | 97.5 | 28.8015 | 83.9775 | 59.9814 | 79
28.781 | 178.89 | 59.9693 | 171.5 | 28.8146 | 139.0416 | 59.9897 | 134.5 | 28.7901 | 120.7158 | 59.9738 | 116 | 28.7971 | 101.9023 | 59.9557 | 97.5 | 28.8099 | 83.9773 | 59.9814 | 79
28.7893 | 178.8855 | 59.9693 | 171.5 | 28.8229 | 139.0316 | 59.9897 | 134.5 | 28.7984 | 120.7076 | 59.9738 | 116 | 28.8055 | 101.8893 | 59.9557 | 97.5 | 28.8182 | 83.9771 | 59.9814 | 79
28.7977 | 178.881 | 59.9693 | 171.5 | 28.8313 | 139.0216 | 59.9897 | 134.5 | 28.8068 | 120.6993 | 59.9738 | 116 | 28.8138 | 101.8764 | 59.9557 | 97.5 | 28.8265 | 83.9768 | 59.9814 | 79
28.806 | 178.8764 | 59.9693 | 171.5 | 28.8396 | 139.0116 | 59.9897 | 134.5 | 28.8151 | 120.691 | 59.9738 | 116 | 28.8221 | 101.8634 | 59.9557 | 97.5 | 28.8349 | 83.9766 | 59.9814 | 79
28.8144 | 178.8719 | 59.9693 | 171.5 | 28.8479 | 139.0016 | 59.9897 | 134.5 | 28.8234 | 120.6827 | 59.9738 | 116 | 28.8304 | 101.8504 | 59.9557 | 97.5 | 28.8432 | 83.9764 | 59.9814 | 79
28.8227 | 178.8674 | 59.9693 | 171.5 | 28.8563 | 138.9916 | 59.9897 | 134.5 | 28.8318 | 120.6744 | 59.9724 | 116 | 28.8388 | 101.8375 | 59.9557 | 97.5 | 28.8516 | 83.9762 | 59.9814 | 79
28.831 | 178.8629 | 59.9693 | 171.5 | 28.8646 | 138.9816 | 59.9897 | 134.5 | 28.8401 | 120.6661 | 59.9724 | 116 | 28.8471 | 101.8245 | 59.9557 | 97.5 | 28.8599 | 83.9759 | 59.9814 | 79
28.8394 | 178.8584 | 59.9693 | 171.5 | 28.8729 | 138.9716 | 59.9897 | 134.5 | 28.8484 | 120.6578 | 59.9724 | 116 | 28.8555 | 101.8115 | 59.9557 | 97.5 | 28.8682 | 83.9757 | 59.9814 | 79
28.8477 | 178.8538 | 59.9693 | 171.5 | 28.8813 | 138.9616 | 59.9897 | 134.5 | 28.8568 | 120.6495 | 59.9724 | 116 | 28.8638 | 101.7986 | 59.9557 | 97.5 | 28.8766 | 83.9755 | 59.9814 | 79
28.856 | 178.8493 | 59.9693 | 171.5 | 28.8896 | 138.9516 | 59.9899 | 134.5 | 28.8651 | 120.6412 | 59.9724 | 116 | 28.8722 | 101.7856 | 59.9557 | 97.5 | 28.8849 | 83.9753 | 59.9814 | 79
28.8644 | 178.8448 | 59.9693 | 171.5 | 28.8979 | 138.9416 | 59.9899 | 134.5 | 28.8734 | 120.6329 | 59.9724 | 116 | 28.8805 | 101.7726 | 59.9538 | 97.5 | 28.8932 | 83.975 | 59.9814 | 79
28.8727 | 178.8403 | 59.9693 | 171.5 | 28.9063 | 138.9316 | 59.9899 | 134.5 | 28.8818 | 120.6246 | 59.9724 | 116 | 28.8888 | 101.7597 | 59.9538 | 97.5 | 28.9016 | 83.9748 | 59.9814 | 79
28.8811 | 178.8358 | 59.9693 | 171.5 | 28.9146 | 138.9216 | 59.9899 | 134.5 | 28.8901 | 120.6163 | 59.9724 | 116 | 28.8972 | 101.7467 | 59.9538 | 97.5 | 28.9099 | 83.9746 | 59.9828 | 79
28.8894 | 178.8312 | 59.9693 | 171.5 | 28.9229 | 138.9116 | 59.9899 | 134.5 | 28.8985 | 120.6081 | 59.9724 | 116 | 28.9055 | 101.7337 | 59.9538 | 97.5 | 28.9182 | 83.9744 | 59.9828 | 79
28.8977 | 178.8267 | 59.9693 | 171.5 | 28.9313 | 138.9016 | 59.9899 | 134.5 | 28.9068 | 120.5998 | 59.9724 | 116 | 28.9138 | 101.7208 | 59.9538 | 97.5 | 28.9266 | 83.9741 | 59.9828 | 79
28.9061 | 178.8222 | 59.9693 | 171.5 | 28.9396 | 138.8916 | 59.9899 | 134.5 | 28.9151 | 120.5915 | 59.9724 | 116 | 28.9222 | 101.7078 | 59.9538 | 97.5 | 28.9349 | 83.9739 | 59.9828 | 79
28.9144 | 178.8177 | 59.9693 | 171.5 | 28.948 | 138.8816 | 59.9899 | 134.5 | 28.9235 | 120.5832 | 59.9724 | 116 | 28.9305 | 101.6948 | 59.9538 | 97.5 | 28.9432 | 83.9737 | 59.9828 | 79
28.9227 | 178.8132 | 59.9693 | 171.5 | 28.9563 | 138.8716 | 59.9899 | 134.5 | 28.9318 | 120.5749 | 59.9724 | 116 | 28.9389 | 101.6819 | 59.9538 | 97.5 | 28.9516 | 83.9735 | 59.9828 | 79
28.9311 | 178.8086 | 59.9693 | 171.5 | 28.9646 | 138.8616 | 59.9899 | 134.5 | 28.9402 | 120.5666 | 59.9724 | 116 | 28.9472 | 101.6689 | 59.9538 | 97.5 | 28.9599 | 83.9732 | 59.9828 | 79
28.9394 | 178.8041 | 59.9693 | 171.5 | 28.9729 | 138.8516 | 59.9899 | 134.5 | 28.9485 | 120.5569 | 59.9724 | 116 | 28.9556 | 101.6559 | 59.9538 | 97.5 | 28.9683 | 83.973 | 59.9828 | 79
28.9478 | 178.7996 | 59.9693 | 171.5 | 28.9813 | 138.8416 | 59.9899 | 134.5 | 28.9568 | 120.5461 | 59.9724 | 116 | 28.9639 | 101.643 | 59.9538 | 97.5 | 28.9766 | 83.9679 | 59.9828 | 79
28.9561 | 178.7951 | 59.9693 | 171.5 | 28.9896 | 138.8316 | 59.9899 | 134.5 | 28.9651 | 120.5353 | 59.9724 | 116 | 28.9722 | 101.63 | 59.9538 | 97.5 | 28.9849 | 83.9622 | 59.9828 | 79
28.9644 | 178.7906 | 59.9693 | 171.5 | 28.998 | 138.8216 | 59.9899 | 134.5 | 28.9735 | 120.5245 | 59.9724 | 116 | 28.9806 | 101.617 | 59.9538 | 97.5 | 28.9933 | 83.9565 | 59.9828 | 79
28.9728 | 178.786 | 59.9693 | 171.5 | 29.0063 | 138.8116 | 59.9899 | 134.5 | 28.9818 | 120.5137 | 59.9724 | 116 | 28.9889 | 101.6041 | 59.9538 | 97.5 | 29.0016 | 83.9509 | 59.9828 | 79
28.9811 | 178.7815 | 59.9693 | 171.5 | 29.0146 | 138.8016 | 59.9899 | 134.5 | 28.9902 | 120.5029 | 59.9724 | 116 | 28.9973 | 101.5911 | 59.9538 | 97.5 | 29.0099 | 83.9452 | 59.9828 | 79
28.9894 | 178.777 | 59.9693 | 171.5 | 29.023 | 138.7916 | 59.9899 | 134.5 | 28.9985 | 120.492 | 59.9724 | 116 | 29.0056 | 101.5781 | 59.9538 | 97.5 | 29.0182 | 83.9395 | 59.9828 | 79
28.9978 | 178.7725 | 59.9693 | 171.5 | 29.0313 | 138.7816 | 59.9899 | 134.5 | 29.0068 | 120.4812 | 59.9724 | 116 | 29.0139 | 101.5652 | 59.9538 | 97.5 | 29.0266 | 83.9338 | 59.9828 | 79
29.0061 | 178.768 | 59.9693 | 171.5 | 29.0396 | 138.7716 | 59.9899 | 134.5 | 29.0152 | 120.4704 | 59.9724 | 116 | 29.0223 | 101.5653 | 59.9538 | 97.5 | 29.0349 | 83.9282 | 59.9828 | 79
29.0145 | 178.7634 | 59.9693 | 171.5 | 29.048 | 138.7616 | 59.9899 | 134.5 | 29.0235 | 120.4596 | 59.9724 | 116 | 29.0306 | 101.5657 | 59.9538 | 97.5 | 29.0433 | 83.9225 | 59.9828 | 79
29.0228 | 178.7586 | 59.9693 | 171.5 | 29.0563 | 138.7516 | 59.9899 | 134.5 | 29.0319 | 120.4488 | 59.9724 | 116 | 29.0389 | 101.566 | 59.9538 | 97.5 | 29.0516 | 83.9168 | 59.9828 | 79
29.0311 | 178.7533 | 59.9693 | 171.5 | 29.0646 | 138.7415 | 59.9899 | 134.5 | 29.0402 | 120.438 | 59.9724 | 116 | 29.0473 | 101.5664 | 59.9538 | 97.5 | 29.0599 | 83.9112 | 59.9828 | 79
29.0395 | 178.7481 | 59.9693 | 171.5 | 29.073 | 138.735 | 59.9899 | 134.5 | 29.0485 | 120.4272 | 59.9724 | 116 | 29.0556 | 101.5667 | 59.9538 | 97.5 | 29.0683 | 83.9055 | 59.9828 | 79
29.0478 | 178.7428 | 59.9693 | 171.5 | 29.0813 | 138.7314 | 59.9899 | 134.5 | 29.0569 | 120.4164 | 59.9724 | 116 | 29.064 | 101.5671 | 59.9538 | 97.5 | 29.0766 | 83.8998 | 59.9828 | 79
29.0561 | 178.7376 | 59.9693 | 171.5 | 29.0896 | 138.7277 | 59.9894 | 134.5 | 29.0652 | 120.4056 | 59.9724 | 116 | 29.0723 | 101.5674 | 59.9538 | 97.5 | 29.085 | 83.8941 | 59.9828 | 79
29.0645 | 178.7323 | 59.9696 | 171.5 | 29.098 | 138.7241 | 59.9894 | 134.5 | 29.0735 | 120.3948 | 59.9724 | 116 | 29.0807 | 101.5677 | 59.9539 | 97.5 | 29.0933 | 83.8885 | 59.9828 | 79
29.0728 | 178.7271 | 59.9696 | 171.5 | 29.1063 | 138.7205 | 59.9894 | 134.5 | 29.0819 | 120.384 | 59.9724 | 116 | 29.089 | 101.5681 | 59.9539 | 97.5 | 29.1016 | 83.8828 | 59.9828 | 79
29.0812 | 178.7218 | 59.9696 | 171.5 | 29.1146 | 138.7168 | 59.9894 | 134.5 | 29.0902 | 120.3732 | 59.9724 | 116 | 29.0973 | 101.5684 | 59.9539 | 97.5 | 29.11 | 83.8771 | 59.9837 | 79
29.0895 | 178.7166 | 59.9696 | 171.5 | 29.123 | 138.7132 | 59.9894 | 134.5 | 29.0985 | 120.3624 | 59.9724 | 116 | 29.1057 | 101.5688 | 59.9539 | 97.5 | 29.1183 | 83.8715 | 59.9837 | 79
29.0978 | 178.7113 | 59.9696 | 171.5 | 29.1313 | 138.7095 | 59.9894 | 134.5 | 29.1069 | 120.3516 | 59.9724 | 116 | 29.114 | 101.5691 | 59.9539 | 97.5 | 29.1266 | 83.8658 | 59.9837 | 79
29.1062 | 178.7061 | 59.9696 | 171.5 | 29.1396 | 138.7059 | 59.9894 | 134.5 | 29.1152 | 120.3408 | 59.9724 | 116 | 29.1223 | 101.5695 | 59.9539 | 97.5 | 29.135 | 83.8601 | 59.9837 | 79
29.1145 | 178.7008 | 59.9696 | 171.5 | 29.148 | 138.7023 | 59.9894 | 134.5 | 29.1236 | 120.33 | 59.9724 | 116 | 29.1307 | 101.5698 | 59.9539 | 97.5 | 29.1433 | 83.8544 | 59.9837 | 79
29.1228 | 178.6956 | 59.9696 | 171.5 | 29.1563 | 138.6986 | 59.9894 | 134.5 | 29.1319 | 120.3192 | 59.9724 | 116 | 29.139 | 101.5701 | 59.9539 | 97.5 | 29.1516 | 83.8488 | 59.9837 | 79
29.1312 | 178.6903 | 59.9696 | 171.5 | 29.1647 | 138.695 | 59.9894 | 134.5 | 29.1402 | 120.3083 | 59.9724 | 116 | 29.1474 | 101.5705 | 59.9539 | 97.5 | 29.16 | 83.8431 | 59.9837 | 79
29.1395 | 178.6851 | 59.9696 | 171.5 | 29.173 | 138.6913 | 59.9894 | 134.5 | 29.1486 | 120.2975 | 59.9724 | 116 | 29.1557 | 101.5708 | 59.9539 | 97.5 | 29.1683 | 83.8374 | 59.9837 | 79
29.1479 | 178.6798 | 59.9696 | 171.5 | 29.1813 | 138.6877 | 59.9894 | 134.5 | 29.1569 | 120.2867 | 59.9724 | 116 | 29.164 | 101.5712 | 59.9539 | 97.5 | 29.1766 | 83.8317 | 59.9837 | 79
29.1562 | 178.6746 | 59.9696 | 171.5 | 29.1897 | 138.6841 | 59.9894 | 134.5 | 29.1653 | 120.2759 | 59.9724 | 116 | 29.1724 | 101.5715 | 59.9539 | 97.5 | 29.185 | 83.8261 | 59.9837 | 79
29.1645 | 178.6693 | 59.9696 | 171.5 | 29.198 | 138.6804 | 59.9894 | 134.5 | 29.1736 | 120.2651 | 59.9724 | 116 | 29.1807 | 101.5719 | 59.9539 | 97.5 | 29.1933 | 83.8204 | 59.9837 | 79
29.1729 | 178.6641 | 59.9696 | 171.5 | 29.2063 | 138.6768 | 59.9894 | 134.5 | 29.1819 | 120.2543 | 59.9724 | 116 | 29.1891 | 101.5722 | 59.9539 | 97.5 | 29.2017 | 83.8147 | 59.9837 | 79
29.1812 | 178.6588 | 59.9696 | 171.5 | 29.2147 | 138.6731 | 59.9894 | 134.5 | 29.1903 | 120.2435 | 59.9724 | 116 | 29.1974 | 101.5725 | 59.9539 | 97.5 | 29.21 | 83.8091 | 59.9837 | 79
29.1895 | 178.6535 | 59.9696 | 171.5 | 29.223 | 138.6695 | 59.9894 | 134.5 | 29.1986 | 120.2327 | 59.9724 | 116 | 29.2057 | 101.5729 | 59.9539 | 97.5 | 29.2183 | 83.8034 | 59.9837 | 79
29.1979 | 178.6483 | 59.9696 | 171.5 | 29.2313 | 138.6659 | 59.9894 | 134.5 | 29.2069 | 120.2219 | 59.9724 | 116 | 29.2141 | 101.5732 | 59.9539 | 97.5 | 29.2267 | 83.7977 | 59.9837 | 79
29.2062 | 178.6431 | 59.9696 | 171.5 | 29.2397 | 138.6622 | 59.9894 | 134.5 | 29.2153 | 120.2111 | 59.9724 | 116 | 29.2224 | 101.5736 | 59.9539 | 97.5 | 29.235 | 83.7921 | 59.9837 | 79
29.2146 | 178.6378 | 59.9696 | 171.5 | 29.248 | 138.6586 | 59.9894 | 134.5 | 29.2236 | 120.2003 | 59.9724 | 116 | 29.2308 | 101.5739 | 59.9539 | 97.5 | 29.2433 | 83.7864 | 59.9837 | 79
29.2229 | 178.6326 | 59.9696 | 171.5 | 29.2563 | 138.655 | 59.9894 | 134.5 | 29.232 | 120.1895 | 59.9705 | 116 | 29.2391 | 101.5743 | 59.9539 | 97.5 | 29.2516 | 83.7807 | 59.9837 | 79
29.2312 | 178.6273 | 59.9696 | 171.5 | 29.2647 | 138.6513 | 59.9894 | 134.5 | 29.2403 | 120.1787 | 59.9705 | 116 | 29.2474 | 101.5746 | 59.9539 | 97.5 | 29.26 | 83.775 | 59.9837 | 79
29.2396 | 178.622 | 59.9696 | 171.5 | 29.273 | 138.6477 | 59.9894 | 134.5 | 29.2486 | 120.1679 | 59.9705 | 116 | 29.2558 | 101.575 | 59.9539 | 97.5 | 29.2683 | 83.7694 | 59.9837 | 79
29.2479 | 178.6168 | 59.9696 | 171.5 | 29.2813 | 138.644 | 59.9894 | 134.5 | 29.257 | 120.1571 | 59.9705 | 116 | 29.2641 | 101.5753 | 59.9539 | 97.5 | 29.2767 | 83.7637 | 59.9837 | 79
29.2562 | 178.6115 | 59.9696 | 171.5 | 29.2897 | 138.6404 | 59.9888 | 134.5 | 29.2653 | 120.1463 | 59.9705 | 116 | 29.2725 | 101.5756 | 59.9539 | 97.5 | 29.285 | 83.758 | 59.9837 | 79
29.2646 | 178.6063 | 59.9695 | 171.5 | 29.298 | 138.6367 | 59.9888 | 134.5 | 29.2737 | 120.1355 | 59.9705 | 116 | 29.2808 | 101.576 | 59.9544 | 97.5 | 29.2933 | 83.7523 | 59.9837 | 79
29.2729 | 178.601 | 59.9695 | 171.5 | 29.3064 | 138.6331 | 59.9888 | 134.5 | 29.282 | 120.1246 | 59.9705 | 116 | 29.2892 | 101.5763 | 59.9544 | 97.5 | 29.3017 | 83.7467 | 59.9837 | 79
29.2813 | 178.5958 | 59.9695 | 171.5 | 29.3147 | 138.6295 | 59.9888 | 134.5 | 29.2903 | 120.1138 | 59.9705 | 116 | 29.2975 | 101.5767 | 59.9544 | 97.5 | 29.31 | 83.741 | 59.985 | 79
29.2896 | 178.5905 | 59.9695 | 171.5 | 29.323 | 138.6258 | 59.9888 | 134.5 | 29.2986 | 120.103 | 59.9705 | 116 | 29.3058 | 101.577 | 59.9544 | 97.5 | 29.3184 | 83.7353 | 59.985 | 79
29.2979 | 178.5853 | 59.9695 | 171.5 | 29.3313 | 138.6222 | 59.9888 | 134.5 | 29.307 | 120.0922 | 59.9705 | 116 | 29.3141 | 101.5774 | 59.9544 | 97.5 | 29.3267 | 83.7297 | 59.985 | 79
29.3063 | 178.58 | 59.9695 | 171.5 | 29.3397 | 138.6185 | 59.9888 | 134.5 | 29.3153 | 120.0814 | 59.9705 | 116 | 29.3225 | 101.5777 | 59.9544 | 97.5 | 29.335 | 83.724 | 59.985 | 79
29.3146 | 178.5748 | 59.9695 | 171.5 | 29.348 | 138.6149 | 59.9888 | 134.5 | 29.3237 | 120.0706 | 59.9705 | 116 | 29.3308 | 101.578 | 59.9544 | 97.5 | 29.3434 | 83.7183 | 59.985 | 79
29.3229 | 178.5695 | 59.9695 | 171.5 | 29.3564 | 138.6113 | 59.9888 | 134.5 | 29.332 | 120.0598 | 59.9705 | 116 | 29.3392 | 101.5784 | 59.9544 | 97.5 | 29.3517 | 83.7127 | 59.985 | 79
29.3313 | 178.5643 | 59.9695 | 171.5 | 29.3647 | 138.6076 | 59.9888 | 134.5 | 29.3403 | 120.049 | 59.9705 | 116 | 29.3475 | 101.5787 | 59.9544 | 97.5 | 29.36 | 83.707 | 59.985 | 79
29.3396 | 178.559 | 59.9695 | 171.5 | 29.373 | 138.604 | 59.9888 | 134.5 | 29.3487 | 120.0382 | 59.9705 | 116 | 29.3559 | 101.5791 | 59.9544 | 97.5 | 29.3683 | 83.7013 | 59.985 | 79
29.348 | 178.5538 | 59.9695 | 171.5 | 29.3814 | 138.6004 | 59.9888 | 134.5 | 29.357 | 120.0274 | 59.9705 | 116 | 29.3642 | 101.5794 | 59.9544 | 97.5 | 29.3767 | 83.6956 | 59.985 | 79
29.3563 | 178.5485 | 59.9695 | 171.5 | 29.3897 | 138.5967 | 59.9888 | 134.5 | 29.3654 | 120.0166 | 59.9705 | 116 | 29.3725 | 101.5798 | 59.9544 | 97.5 | 29.385 | 83.69 | 59.985 | 79
29.3646 | 178.5433 | 59.9695 | 171.5 | 29.398 | 138.5931 | 59.9888 | 134.5 | 29.3737 | 120.0058 | 59.9705 | 116 | 29.3809 | 101.5801 | 59.9544 | 97.5 | 29.3934 | 83.6843 | 59.985 | 79
29.373 | 178.538 | 59.9695 | 171.5 | 29.4064 | 138.5894 | 59.9888 | 134.5 | 29.382 | 119.995 | 59.9705 | 116 | 29.3892 | 101.5805 | 59.9544 | 97.5 | 29.4017 | 83.6786 | 59.985 | 79
29.3813 | 178.5328 | 59.9695 | 171.5 | 29.4147 | 138.5858 | 59.9888 | 134.5 | 29.3904 | 119.9842 | 59.9705 | 116 | 29.3976 | 101.5808 | 59.9544 | 97.5 | 29.41 | 83.673 | 59.985 | 79
29.3896 | 178.5275 | 59.9695 | 171.5 | 29.423 | 138.5822 | 59.9888 | 134.5 | 29.3987 | 119.9734 | 59.9705 | 116 | 29.4059 | 101.5811 | 59.9544 | 97.5 | 29.4184 | 83.6673 | 59.985 | 79
29.398 | 178.5223 | 59.9695 | 171.5 | 29.4314 | 138.5785 | 59.9888 | 134.5 | 29.407 | 119.9626 | 59.9705 | 116 | 29.4142 | 101.5815 | 59.9545 | 97.5 | 29.4267 | 83.6616 | 59.985 | 79
29.4063 | 178.517 | 59.9695 | 171.5 | 29.4397 | 138.5749 | 59.9888 | 134.5 | 29.4154 | 119.9518 | 59.9705 | 116 | 29.4226 | 101.5818 | 59.9545 | 97.5 | 29.435 | 83.6559 | 59.985 | 79
29.4147 | 178.5118 | 59.9695 | 171.5 | 29.448 | 138.5712 | 59.9888 | 134.5 | 29.4237 | 119.9409 | 59.9705 | 116 | 29.4309 | 101.5822 | 59.9545 | 97.5 | 29.4434 | 83.6503 | 59.985 | 79
29.423 | 178.5065 | 59.9695 | 171.5 | 29.4564 | 138.5676 | 59.9888 | 134.5 | 29.432 | 119.9301 | 59.9699 | 116 | 29.4393 | 101.5825 | 59.9545 | 97.5 | 29.4517 | 83.6446 | 59.985 | 79
29.4313 | 178.5013 | 59.9695 | 171.5 | 29.4647 | 138.564 | 59.9888 | 134.5 | 29.4404 | 119.9193 | 59.9699 | 116 | 29.4476 | 101.5829 | 59.9545 | 97.5 | 29.4601 | 83.6389 | 59.985 | 79
29.4397 | 178.496 | 59.9695 | 171.5 | 29.473 | 138.5603 | 59.9888 | 134.5 | 29.4487 | 119.9085 | 59.9699 | 116 | 29.4559 | 101.5832 | 59.9545 | 97.5 | 29.4684 | 83.6333 | 59.985 | 79
29.448 | 178.4908 | 59.9695 | 171.5 | 29.4814 | 138.5567 | 59.9888 | 134.5 | 29.4571 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.4643 | 101.5835 | 59.9545 | 97.5 | 29.4767 | 83.6276 | 59.985 | 79
29.4563 | 178.4855 | 59.9695 | 171.5 | 29.4897 | 138.553 | 59.9892 | 134.5 | 29.4654 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.4726 | 101.5839 | 59.9545 | 97.5 | 29.485 | 83.6226 | 59.985 | 79
29.4647 | 178.4803 | 59.9681 | 171.5 | 29.498 | 138.5494 | 59.9892 | 134.5 | 29.4737 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.481 | 101.5842 | 59.9552 | 97.5 | 29.4934 | 83.6178 | 59.985 | 79
29.473 | 178.475 | 59.9681 | 171.5 | 29.5064 | 138.5458 | 59.9892 | 134.5 | 29.4821 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.4893 | 101.5846 | 59.9552 | 97.5 | 29.5017 | 83.6131 | 59.985 | 79
29.4814 | 178.4698 | 59.9681 | 171.5 | 29.5147 | 138.5421 | 59.9892 | 134.5 | 29.4904 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.4976 | 101.5849 | 59.9552 | 97.5 | 29.5101 | 83.6083 | 59.9861 | 79
29.4897 | 178.4645 | 59.9681 | 171.5 | 29.5231 | 138.5385 | 59.9892 | 134.5 | 29.4987 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.506 | 101.5853 | 59.9552 | 97.5 | 29.5184 | 83.6035 | 59.9861 | 79
29.498 | 178.4593 | 59.9681 | 171.5 | 29.5314 | 138.5348 | 59.9892 | 134.5 | 29.5071 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5143 | 101.5856 | 59.9552 | 97.5 | 29.5267 | 83.5988 | 59.9861 | 79
29.5064 | 178.454 | 59.9681 | 171.5 | 29.5397 | 138.5312 | 59.9892 | 134.5 | 29.5154 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5226 | 101.5859 | 59.9552 | 97.5 | 29.5351 | 83.594 | 59.9861 | 79
29.5147 | 178.4488 | 59.9681 | 171.5 | 29.548 | 138.5276 | 59.9892 | 134.5 | 29.5238 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.531 | 101.5805 | 59.9552 | 97.5 | 29.5434 | 83.5893 | 59.9861 | 79
29.523 | 178.4435 | 59.9681 | 171.5 | 29.5564 | 138.5239 | 59.9892 | 134.5 | 29.5321 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5393 | 101.574 | 59.9552 | 97.5 | 29.5517 | 83.5845 | 59.9861 | 79
29.5314 | 178.4382 | 59.9681 | 171.5 | 29.5647 | 138.5203 | 59.9892 | 134.5 | 29.5404 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5477 | 101.5675 | 59.9552 | 97.5 | 29.5601 | 83.5797 | 59.9861 | 79
29.5397 | 178.433 | 59.9681 | 171.5 | 29.5731 | 138.5166 | 59.9892 | 134.5 | 29.5488 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.556 | 101.5609 | 59.9552 | 97.5 | 29.5684 | 83.575 | 59.9861 | 79
29.5481 | 178.4277 | 59.9681 | 171.5 | 29.5814 | 138.513 | 59.9892 | 134.5 | 29.5571 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5644 | 101.5544 | 59.9552 | 97.5 | 29.5768 | 83.5702 | 59.9861 | 79
29.5564 | 178.4225 | 59.9681 | 171.5 | 29.5897 | 138.5094 | 59.9892 | 134.5 | 29.5655 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5727 | 101.5479 | 59.9552 | 97.5 | 29.5851 | 83.5655 | 59.9861 | 79
29.5647 | 178.4173 | 59.9681 | 171.5 | 29.5981 | 138.5057 | 59.9892 | 134.5 | 29.5738 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.581 | 101.5413 | 59.9552 | 97.5 | 29.5934 | 83.5607 | 59.9861 | 79
29.5731 | 178.412 | 59.9681 | 171.5 | 29.6064 | 138.5021 | 59.9892 | 134.5 | 29.5821 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5894 | 101.5348 | 59.9552 | 97.5 | 29.6017 | 83.5559 | 59.9861 | 79
29.5814 | 178.4067 | 59.9681 | 171.5 | 29.6147 | 138.4984 | 59.9892 | 134.5 | 29.5905 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.5977 | 101.5282 | 59.9552 | 97.5 | 29.6101 | 83.5512 | 59.9861 | 79
29.5897 | 178.4011 | 59.9681 | 171.5 | 29.6231 | 138.4948 | 59.9892 | 134.5 | 29.5988 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.606 | 101.5217 | 59.9552 | 97.5 | 29.6184 | 83.5464 | 59.9861 | 79
29.5981 | 178.3922 | 59.9681 | 171.5 | 29.6314 | 138.4912 | 59.9892 | 134.5 | 29.6071 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.6144 | 101.5152 | 59.9552 | 97.5 | 29.6268 | 83.5417 | 59.9861 | 79
29.6064 | 178.3832 | 59.9681 | 171.5 | 29.6397 | 138.4875 | 59.9892 | 134.5 | 29.6155 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.6227 | 101.5086 | 59.9552 | 97.5 | 29.6351 | 83.5369 | 59.9861 | 79
29.6148 | 178.3742 | 59.9681 | 171.5 | 29.6481 | 138.4839 | 59.9892 | 134.5 | 29.6238 | 119.902 | 59.9699 | 116 | 29.6311 | 101.5021 | 59.9552 | 97.5 | 29.6434 | 83.5322 | 59.9861 | 79
29.6231 | 178.3652 | 59.9681 | 171.5 | 29.6564 | 138.4803 | 59.9892 | 134.5 | 29.6321 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6394 | 101.4955 | 59.9552 | 97.5 | 29.6518 | 83.5274 | 59.9861 | 79
29.6314 | 178.3563 | 59.9681 | 171.5 | 29.6647 | 138.4766 | 59.9892 | 134.5 | 29.6405 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6477 | 101.489 | 59.9552 | 97.5 | 29.6601 | 83.5226 | 59.9861 | 79
29.6398 | 178.3473 | 59.9681 | 171.5 | 29.6731 | 138.4732 | 59.9892 | 134.5 | 29.6488 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6561 | 101.4825 | 59.9552 | 97.5 | 29.6684 | 83.5179 | 59.9861 | 79
29.6481 | 178.3383 | 59.9681 | 171.5 | 29.6814 | 138.4699 | 59.9892 | 134.5 | 29.6572 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6644 | 101.4759 | 59.9552 | 97.5 | 29.6768 | 83.5131 | 59.9861 | 79
29.6565 | 178.3293 | 59.9681 | 171.5 | 29.6897 | 138.4666 | 59.9895 | 134.5 | 29.6655 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6728 | 101.4694 | 59.9552 | 97.5 | 29.6851 | 83.5084 | 59.9861 | 79
29.6648 | 178.3204 | 59.9664 | 171.5 | 29.6981 | 138.4633 | 59.9895 | 134.5 | 29.6738 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6811 | 101.4629 | 59.9556 | 97.5 | 29.6935 | 83.5036 | 59.9861 | 79
29.6731 | 178.3114 | 59.9664 | 171.5 | 29.7064 | 138.46 | 59.9895 | 134.5 | 29.6822 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6895 | 101.4563 | 59.9556 | 97.5 | 29.7018 | 83.4988 | 59.9861 | 79
29.6815 | 178.3024 | 59.9664 | 171.5 | 29.7148 | 138.4567 | 59.9895 | 134.5 | 29.6905 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.6978 | 101.4498 | 59.9556 | 97.5 | 29.7101 | 83.4941 | 59.9863 | 79
29.6898 | 178.2934 | 59.9664 | 171.5 | 29.7231 | 138.4534 | 59.9895 | 134.5 | 29.6989 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7061 | 101.4432 | 59.9556 | 97.5 | 29.7184 | 83.4893 | 59.9863 | 79
29.6981 | 178.2845 | 59.9664 | 171.5 | 29.7314 | 138.4501 | 59.9895 | 134.5 | 29.7072 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7144 | 101.4367 | 59.9556 | 97.5 | 29.7268 | 83.4846 | 59.9863 | 79
29.7065 | 178.2755 | 59.9664 | 171.5 | 29.7398 | 138.4469 | 59.9895 | 134.5 | 29.7155 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7228 | 101.4302 | 59.9556 | 97.5 | 29.7351 | 83.4798 | 59.9863 | 79
29.7148 | 178.2665 | 59.9664 | 171.5 | 29.7481 | 138.4436 | 59.9895 | 134.5 | 29.7239 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7311 | 101.4236 | 59.9556 | 97.5 | 29.7434 | 83.4751 | 59.9863 | 79
29.7232 | 178.2575 | 59.9664 | 171.5 | 29.7564 | 138.4403 | 59.9895 | 134.5 | 29.7322 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7395 | 101.4171 | 59.9556 | 97.5 | 29.7518 | 83.4703 | 59.9863 | 79
29.7315 | 178.2486 | 59.9664 | 171.5 | 29.7648 | 138.437 | 59.9895 | 134.5 | 29.7405 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7478 | 101.4106 | 59.9556 | 97.5 | 29.7601 | 83.4655 | 59.9863 | 79
29.7398 | 178.2396 | 59.9664 | 171.5 | 29.7731 | 138.4337 | 59.9895 | 134.5 | 29.7489 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7562 | 101.404 | 59.9556 | 97.5 | 29.7685 | 83.4608 | 59.9863 | 79
29.7482 | 178.2306 | 59.9664 | 171.5 | 29.7814 | 138.4304 | 59.9895 | 134.5 | 29.7572 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7645 | 101.3975 | 59.9556 | 97.5 | 29.7768 | 83.456 | 59.9863 | 79
29.7565 | 178.2216 | 59.9664 | 171.5 | 29.7898 | 138.4271 | 59.9895 | 134.5 | 29.7656 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7728 | 101.3909 | 59.9556 | 97.5 | 29.7851 | 83.4513 | 59.9863 | 79
29.7648 | 178.2127 | 59.9664 | 171.5 | 29.7981 | 138.4238 | 59.9895 | 134.5 | 29.7739 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7812 | 101.3844 | 59.9556 | 97.5 | 29.7935 | 83.4465 | 59.9863 | 79
29.7732 | 178.2037 | 59.9664 | 171.5 | 29.8064 | 138.4205 | 59.9895 | 134.5 | 29.7822 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7895 | 101.3779 | 59.9556 | 97.5 | 29.8018 | 83.4417 | 59.9863 | 79
29.7815 | 178.1947 | 59.9664 | 171.5 | 29.8148 | 138.4173 | 59.9895 | 134.5 | 29.7906 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.7979 | 101.3713 | 59.9556 | 97.5 | 29.8101 | 83.437 | 59.9863 | 79
29.7899 | 178.1857 | 59.9664 | 171.5 | 29.8231 | 138.414 | 59.9895 | 134.5 | 29.7989 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.8062 | 101.3648 | 59.9556 | 97.5 | 29.8185 | 83.4322 | 59.9863 | 79
29.7982 | 178.1768 | 59.9664 | 171.5 | 29.8314 | 138.4107 | 59.9895 | 134.5 | 29.8073 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.8145 | 101.3582 | 59.9556 | 97.5 | 29.8268 | 83.4275 | 59.9863 | 79
29.8065 | 178.1678 | 59.9664 | 171.5 | 29.8398 | 138.4074 | 59.9895 | 134.5 | 29.8156 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.8229 | 101.3517 | 59.9556 | 97.5 | 29.8351 | 83.4227 | 59.9863 | 79
29.8149 | 178.1588 | 59.9664 | 171.5 | 29.8481 | 138.4041 | 59.9895 | 134.5 | 29.8239 | 119.902 | 59.9693 | 116 | 29.8312 | 101.3452 | 59.9556 | 97.5 | 29.8435 | 83.4179 | 59.9863 | 79
29.8232 | 178.1498 | 59.9664 | 171.5 | 29.8564 | 138.4008 | 59.9895 | 134.5 | 29.8322 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8396 | 101.3386 | 59.9556 | 97.5 | 29.8518 | 83.4132 | 59.9863 | 79
29.8315 | 178.1409 | 59.9664 | 171.5 | 29.8648 | 138.3975 | 59.9895 | 134.5 | 29.8406 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8479 | 101.3321 | 59.9556 | 97.5 | 29.8601 | 83.4084 | 59.9863 | 79
29.8399 | 178.1319 | 59.9664 | 171.5 | 29.8731 | 138.3942 | 59.9895 | 134.5 | 29.8489 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8562 | 101.3256 | 59.9556 | 97.5 | 29.8685 | 83.4037 | 59.9863 | 79
29.8482 | 178.1229 | 59.9664 | 171.5 | 29.8815 | 138.391 | 59.9895 | 134.5 | 29.8573 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8646 | 101.319 | 59.9556 | 97.5 | 29.8768 | 83.3989 | 59.9863 | 79
29.8566 | 178.114 | 59.9664 | 171.5 | 29.8898 | 138.3877 | 59.9898 | 134.5 | 29.8656 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8729 | 101.3125 | 59.9556 | 97.5 | 29.8852 | 83.3941 | 59.9863 | 79
29.8649 | 178.105 | 59.9656 | 171.5 | 29.8981 | 138.3844 | 59.9898 | 134.5 | 29.8739 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8813 | 101.3059 | 59.955 | 97.5 | 29.8935 | 83.3894 | 59.9863 | 79
29.8732 | 178.096 | 59.9656 | 171.5 | 29.9064 | 138.3811 | 59.9898 | 134.5 | 29.8823 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8896 | 101.2994 | 59.955 | 97.5 | 29.9018 | 83.3846 | 59.9863 | 79
29.8816 | 178.087 | 59.9656 | 171.5 | 29.9148 | 138.3778 | 59.9898 | 134.5 | 29.8906 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.8979 | 101.2929 | 59.955 | 97.5 | 29.9102 | 83.3799 | 59.9875 | 79
29.8899 | 178.078 | 59.9656 | 171.5 | 29.9231 | 138.3745 | 59.9898 | 134.5 | 29.899 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9063 | 101.2863 | 59.955 | 97.5 | 29.9185 | 83.3751 | 59.9875 | 79
29.8983 | 178.0691 | 59.9656 | 171.5 | 29.9315 | 138.3712 | 59.9898 | 134.5 | 29.9073 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9146 | 101.2798 | 59.955 | 97.5 | 29.9268 | 83.3704 | 59.9875 | 79
29.9066 | 178.0601 | 59.9656 | 171.5 | 29.9398 | 138.3679 | 59.9898 | 134.5 | 29.9156 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9229 | 101.2732 | 59.955 | 97.5 | 29.9352 | 83.3656 | 59.9875 | 79
29.9149 | 178.0511 | 59.9656 | 171.5 | 29.9481 | 138.3647 | 59.9898 | 134.5 | 29.924 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9313 | 101.2667 | 59.955 | 97.5 | 29.9435 | 83.3608 | 59.9875 | 79
29.9233 | 178.0421 | 59.9656 | 171.5 | 29.9565 | 138.3614 | 59.9898 | 134.5 | 29.9323 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9396 | 101.2602 | 59.955 | 97.5 | 29.9518 | 83.3561 | 59.9875 | 79
29.9316 | 178.0332 | 59.9656 | 171.5 | 29.9648 | 138.3581 | 59.9898 | 134.5 | 29.9406 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.948 | 101.2536 | 59.955 | 97.5 | 29.9602 | 83.3513 | 59.9875 | 79
29.9399 | 178.0242 | 59.9656 | 171.5 | 29.9731 | 138.3548 | 59.9898 | 134.5 | 29.949 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9563 | 101.2471 | 59.955 | 97.5 | 29.9685 | 83.3466 | 59.9875 | 79
29.9483 | 178.0152 | 59.9656 | 171.5 | 29.9815 | 138.3515 | 59.9898 | 134.5 | 29.9573 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9647 | 101.2406 | 59.955 | 97.5 | 29.9768 | 83.3418 | 59.9875 | 79
29.9566 | 178.0062 | 59.9656 | 171.5 | 29.9898 | 138.3482 | 59.9898 | 134.5 | 29.9657 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.973 | 101.234 | 59.955 | 97.5 | 29.9852 | 83.3371 | 59.9875 | 79
29.965 | 177.9973 | 59.9656 | 171.5 | 29.9981 | 138.3449 | 59.9898 | 134.5 | 29.974 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9813 | 101.2275 | 59.955 | 97.5 | 29.9935 | 83.3323 | 59.9875 | 79
29.9733 | 177.9883 | 59.9656 | 171.5 | 30.0065 | 138.3416 | 59.9898 | 134.5 | 29.9823 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.9897 | 101.2209 | 59.955 | 97.5 | 30.0018 | 83.3275 | 59.9875 | 79
29.9816 | 177.9793 | 59.9656 | 171.5 | 30.0148 | 138.3383 | 59.9898 | 134.5 | 29.9907 | 119.902 | 59.9691 | 116 | 29.998 | 101.2144 | 59.955 | 97.5 | 30.0102 | 83.3228 | 59.9875 | 79
29.99 | 177.9704 | 59.9656 | 171.5 | 30.0231 | 138.3351 | 59.9898 | 134.5 | 29.999 | 119.8983 | 59.9691 | 116 | 30.0063 | 101.2079 | 59.955 | 97.5 | 30.0185 | 83.318 | 59.9875 | 79
29.9983 | 177.9614 | 59.9656 | 171.5 | 30.0315 | 138.3318 | 59.9898 | 134.5 | 30.0074 | 119.8924 | 59.9691 | 116 | 30.0147 | 101.2013 | 59.955 | 97.5 | 30.0269 | 83.3133 | 59.9875 | 79
30.0066 | 177.9524 | 59.9656 | 171.5 | 30.0398 | 138.3285 | 59.9898 | 134.5 | 30.0157 | 119.8864 | 59.9691 | 116 | 30.023 | 101.1948 | 59.955 | 97.5 | 30.0352 | 83.3069 | 59.9875 | 79
30.015 | 177.9434 | 59.9656 | 171.5 | 30.0481 | 138.3252 | 59.9898 | 134.5 | 30.024 | 119.8805 | 59.9691 | 116 | 30.0314 | 101.1894 | 59.955 | 97.5 | 30.0435 | 83.2999 | 59.9875 | 79
30.0233 | 177.9344 | 59.9656 | 171.5 | 30.0565 | 138.3219 | 59.9898 | 134.5 | 30.0323 | 119.8746 | 59.9691 | 116 | 30.0397 | 101.1841 | 59.955 | 97.5 | 30.0518 | 83.2929 | 59.9875 | 79
30.0317 | 177.9255 | 59.9656 | 171.5 | 30.0648 | 138.3186 | 59.9898 | 134.5 | 30.0407 | 119.8687 | 59.9691 | 116 | 30.048 | 101.1788 | 59.955 | 97.5 | 30.0602 | 83.286 | 59.9875 | 79
30.04 | 177.9165 | 59.9656 | 171.5 | 30.0732 | 138.3153 | 59.9898 | 134.5 | 30.049 | 119.8628 | 59.9691 | 116 | 30.0564 | 101.1736 | 59.955 | 97.5 | 30.0685 | 83.279 | 59.9875 | 79
30.0483 | 177.9075 | 59.9656 | 171.5 | 30.0815 | 138.312 | 59.9898 | 134.5 | 30.0574 | 119.8568 | 59.9691 | 116 | 30.0647 | 101.1683 | 59.955 | 97.5 | 30.0768 | 83.272 | 59.9875 | 79
30.0567 | 177.8985 | 59.9656 | 171.5 | 30.0898 | 138.3087 | 59.9909 | 134.5 | 30.0657 | 119.8509 | 59.9691 | 116 | 30.0731 | 101.163 | 59.955 | 97.5 | 30.0852 | 83.2651 | 59.9875 | 79
30.065 | 177.8896 | 59.9646 | 171.5 | 30.0981 | 138.3055 | 59.9909 | 134.5 | 30.074 | 119.845 | 59.9691 | 116 | 30.0814 | 101.1578 | 59.9556 | 97.5 | 30.0935 | 83.2581 | 59.9875 | 79
30.0734 | 177.8806 | 59.9646 | 171.5 | 30.1065 | 138.3022 | 59.9909 | 134.5 | 30.0824 | 119.8391 | 59.9691 | 116 | 30.0898 | 101.1525 | 59.9556 | 97.5 | 30.1019 | 83.2511 | 59.9875 | 79
30.0817 | 177.8716 | 59.9646 | 171.5 | 30.1148 | 138.2989 | 59.9909 | 134.5 | 30.0907 | 119.8332 | 59.9691 | 116 | 30.0981 | 101.1472 | 59.9556 | 97.5 | 30.1102 | 83.2442 | 59.9894 | 79
30.09 | 177.8627 | 59.9646 | 171.5 | 30.1232 | 138.2956 | 59.9909 | 134.5 | 30.0991 | 119.8272 | 59.9691 | 116 | 30.1064 | 101.142 | 59.9556 | 97.5 | 30.1185 | 83.2372 | 59.9894 | 79
30.0984 | 177.8537 | 59.9646 | 171.5 | 30.1315 | 138.2923 | 59.9909 | 134.5 | 30.1074 | 119.8213 | 59.9691 | 116 | 30.1147 | 101.1367 | 59.9556 | 97.5 | 30.1269 | 83.2302 | 59.9894 | 79
30.1067 | 177.8447 | 59.9646 | 171.5 | 30.1398 | 138.289 | 59.9909 | 134.5 | 30.1157 | 119.8154 | 59.9691 | 116 | 30.1231 | 101.1315 | 59.9556 | 97.5 | 30.1352 | 83.2233 | 59.9894 | 79
30.115 | 177.8357 | 59.9646 | 171.5 | 30.1482 | 138.2857 | 59.9909 | 134.5 | 30.1241 | 119.8095 | 59.9691 | 116 | 30.1314 | 101.1262 | 59.9556 | 97.5 | 30.1435 | 83.2163 | 59.9894 | 79
30.1234 | 177.8268 | 59.9646 | 171.5 | 30.1565 | 138.2824 | 59.9909 | 134.5 | 30.1324 | 119.8036 | 59.9691 | 116 | 30.1398 | 101.1209 | 59.9556 | 97.5 | 30.1519 | 83.2093 | 59.9894 | 79
30.1317 | 177.8178 | 59.9646 | 171.5 | 30.1648 | 138.2791 | 59.9909 | 134.5 | 30.1407 | 119.7976 | 59.9691 | 116 | 30.1481 | 101.1157 | 59.9556 | 97.5 | 30.1602 | 83.2023 | 59.9894 | 79
30.1401 | 177.8094 | 59.9646 | 171.5 | 30.1732 | 138.2759 | 59.9909 | 134.5 | 30.1491 | 119.7917 | 59.9691 | 116 | 30.1565 | 101.1104 | 59.9556 | 97.5 | 30.1685 | 83.1954 | 59.9894 | 79
30.1484 | 177.8051 | 59.9646 | 171.5 | 30.1815 | 138.2726 | 59.9909 | 134.5 | 30.1574 | 119.7858 | 59.9691 | 116 | 30.1648 | 101.1051 | 59.9556 | 97.5 | 30.1769 | 83.1884 | 59.9894 | 79
30.1567 | 177.8007 | 59.9646 | 171.5 | 30.1898 | 138.2693 | 59.9909 | 134.5 | 30.1658 | 119.7799 | 59.9691 | 116 | 30.1731 | 101.0999 | 59.9556 | 97.5 | 30.1852 | 83.1814 | 59.9894 | 79
30.1651 | 177.7964 | 59.9646 | 171.5 | 30.1982 | 138.266 | 59.9909 | 134.5 | 30.1741 | 119.774 | 59.9691 | 116 | 30.1815 | 101.0946 | 59.9556 | 97.5 | 30.1935 | 83.1745 | 59.9894 | 79
30.1734 | 177.792 | 59.9646 | 171.5 | 30.2065 | 138.2627 | 59.9909 | 134.5 | 30.1824 | 119.768 | 59.9691 | 116 | 30.1898 | 101.0893 | 59.9556 | 97.5 | 30.2019 | 83.1675 | 59.9894 | 79
30.1818 | 177.7877 | 59.9646 | 171.5 | 30.2148 | 138.2594 | 59.9909 | 134.5 | 30.1908 | 119.7621 | 59.9691 | 116 | 30.1982 | 101.0841 | 59.9556 | 97.5 | 30.2102 | 83.1605 | 59.9894 | 79
30.1901 | 177.7833 | 59.9646 | 171.5 | 30.2232 | 138.254 | 59.9909 | 134.5 | 30.1991 | 119.7562 | 59.9691 | 116 | 30.2065 | 101.0788 | 59.9556 | 97.5 | 30.2185 | 83.1536 | 59.9894 | 79
30.1984 | 177.779 | 59.9646 | 171.5 | 30.2315 | 138.2468 | 59.9909 | 134.5 | 30.2075 | 119.7503 | 59.9691 | 116 | 30.2148 | 101.0735 | 59.9556 | 97.5 | 30.2269 | 83.1466 | 59.9894 | 79
30.2068 | 177.7746 | 59.9646 | 171.5 | 30.2398 | 138.2397 | 59.9909 | 134.5 | 30.2158 | 119.7444 | 59.9691 | 116 | 30.2232 | 101.0683 | 59.9556 | 97.5 | 30.2352 | 83.1396 | 59.9894 | 79
30.2151 | 177.7703 | 59.9646 | 171.5 | 30.2482 | 138.2326 | 59.9909 | 134.5 | 30.2241 | 119.7384 | 59.9691 | 116 | 30.2315 | 101.063 | 59.9556 | 97.5 | 30.2436 | 83.1327 | 59.9894 | 79
30.2234 | 177.7659 | 59.9646 | 171.5 | 30.2565 | 138.2255 | 59.9909 | 134.5 | 30.2325 | 119.7325 | 59.9685 | 116 | 30.2398 | 101.0577 | 59.9556 | 97.5 | 30.2519 | 83.1257 | 59.9894 | 79
30.2318 | 177.7616 | 59.9646 | 171.5 | 30.2648 | 138.2184 | 59.9909 | 134.5 | 30.2408 | 119.7266 | 59.9685 | 116 | 30.2482 | 101.0525 | 59.9556 | 97.5 | 30.2602 | 83.1187 | 59.9894 | 79
30.2401 | 177.7572 | 59.9646 | 171.5 | 30.2732 | 138.2112 | 59.9909 | 134.5 | 30.2491 | 119.7207 | 59.9685 | 116 | 30.2565 | 101.0472 | 59.9556 | 97.5 | 30.2686 | 83.1118 | 59.9894 | 79
30.2485 | 177.7529 | 59.9646 | 171.5 | 30.2815 | 138.2041 | 59.9909 | 134.5 | 30.2575 | 119.7148 | 59.9685 | 116 | 30.2649 | 101.0419 | 59.9556 | 97.5 | 30.2769 | 83.1048 | 59.9894 | 79
30.2568 | 177.7485 | 59.9646 | 171.5 | 30.2898 | 138.197 | 59.9917 | 134.5 | 30.2658 | 119.7088 | 59.9685 | 116 | 30.2732 | 101.0367 | 59.9556 | 97.5 | 30.2852 | 83.0978 | 59.9894 | 79
30.2651 | 177.7442 | 59.9648 | 171.5 | 30.2982 | 138.1899 | 59.9917 | 134.5 | 30.2741 | 119.7029 | 59.9685 | 116 | 30.2816 | 101.0314 | 59.9552 | 97.5 | 30.2935 | 83.0909 | 59.9894 | 79
30.2735 | 177.7398 | 59.9648 | 171.5 | 30.3065 | 138.1828 | 59.9917 | 134.5 | 30.2825 | 119.697 | 59.9685 | 116 | 30.2899 | 101.0261 | 59.9552 | 97.5 | 30.3019 | 83.0839 | 59.9894 | 79
30.2818 | 177.7354 | 59.9648 | 171.5 | 30.3148 | 138.1756 | 59.9917 | 134.5 | 30.2908 | 119.6911 | 59.9685 | 116 | 30.2982 | 101.0209 | 59.9552 | 97.5 | 30.3102 | 83.0769 | 59.9905 | 79
30.2901 | 177.7311 | 59.9648 | 171.5 | 30.3232 | 138.1685 | 59.9917 | 134.5 | 30.2992 | 119.6852 | 59.9685 | 116 | 30.3066 | 101.0156 | 59.9552 | 97.5 | 30.3186 | 83.07 | 59.9905 | 79
30.2985 | 177.7267 | 59.9648 | 171.5 | 30.3315 | 138.1614 | 59.9917 | 134.5 | 30.3075 | 119.6793 | 59.9685 | 116 | 30.3149 | 101.0103 | 59.9552 | 97.5 | 30.3269 | 83.063 | 59.9905 | 79
30.3068 | 177.7224 | 59.9648 | 171.5 | 30.3399 | 138.1543 | 59.9917 | 134.5 | 30.3158 | 119.6733 | 59.9685 | 116 | 30.3232 | 101.0051 | 59.9552 | 97.5 | 30.3352 | 83.056 | 59.9905 | 79
30.3152 | 177.718 | 59.9648 | 171.5 | 30.3482 | 138.1472 | 59.9917 | 134.5 | 30.3242 | 119.6674 | 59.9685 | 116 | 30.3316 | 100.9998 | 59.9552 | 97.5 | 30.3436 | 83.0491 | 59.9905 | 79
30.3235 | 177.7137 | 59.9648 | 171.5 | 30.3565 | 138.14 | 59.9917 | 134.5 | 30.3325 | 119.6615 | 59.9685 | 116 | 30.3399 | 100.9946 | 59.9552 | 97.5 | 30.3519 | 83.0421 | 59.9905 | 79
30.3318 | 177.7094 | 59.9648 | 171.5 | 30.3649 | 138.1329 | 59.9917 | 134.5 | 30.3409 | 119.6556 | 59.9685 | 116 | 30.3483 | 100.9893 | 59.9552 | 97.5 | 30.3602 | 83.0351 | 59.9905 | 79
30.3402 | 177.705 | 59.9648 | 171.5 | 30.3732 | 138.1258 | 59.9917 | 134.5 | 30.3492 | 119.6497 | 59.9685 | 116 | 30.3566 | 100.984 | 59.9552 | 97.5 | 30.3686 | 83.0282 | 59.9905 | 79
30.3485 | 177.7006 | 59.9648 | 171.5 | 30.3815 | 138.1187 | 59.9917 | 134.5 | 30.3575 | 119.6437 | 59.9685 | 116 | 30.365 | 100.9788 | 59.9552 | 97.5 | 30.3769 | 83.0212 | 59.9905 | 79
30.3569 | 177.6963 | 59.9648 | 171.5 | 30.3899 | 138.1116 | 59.9917 | 134.5 | 30.3659 | 119.6378 | 59.9685 | 116 | 30.3733 | 100.9735 | 59.9552 | 97.5 | 30.3853 | 83.0142 | 59.9905 | 79
30.3652 | 177.6919 | 59.9648 | 171.5 | 30.3982 | 138.1044 | 59.9917 | 134.5 | 30.3742 | 119.6319 | 59.9685 | 116 | 30.3816 | 100.9682 | 59.9552 | 97.5 | 30.3936 | 83.0072 | 59.9905 | 79
30.3735 | 177.6876 | 59.9648 | 171.5 | 30.4065 | 138.0973 | 59.9917 | 134.5 | 30.3825 | 119.626 | 59.9685 | 116 | 30.39 | 100.963 | 59.9552 | 97.5 | 30.4019 | 83.0003 | 59.9905 | 79
30.3819 | 177.6832 | 59.9648 | 171.5 | 30.4149 | 138.0902 | 59.9917 | 134.5 | 30.3909 | 119.62 | 59.9685 | 116 | 30.3983 | 100.9577 | 59.9552 | 97.5 | 30.4102 | 82.9933 | 59.9905 | 79
30.3902 | 177.6789 | 59.9648 | 171.5 | 30.4232 | 138.0831 | 59.9917 | 134.5 | 30.3992 | 119.6141 | 59.9685 | 116 | 30.4066 | 100.9524 | 59.9552 | 97.5 | 30.4186 | 82.9863 | 59.9905 | 79
30.3985 | 177.6745 | 59.9648 | 171.5 | 30.4315 | 138.076 | 59.9917 | 134.5 | 30.4076 | 119.6082 | 59.9685 | 116 | 30.415 | 100.9472 | 59.9552 | 97.5 | 30.4269 | 82.9794 | 59.9905 | 79
30.4069 | 177.6702 | 59.9648 | 171.5 | 30.4399 | 138.0688 | 59.9917 | 134.5 | 30.4159 | 119.6023 | 59.9685 | 116 | 30.4233 | 100.9419 | 59.9552 | 97.5 | 30.4352 | 82.9724 | 59.9905 | 79
30.4152 | 177.6658 | 59.9648 | 171.5 | 30.4482 | 138.0617 | 59.9917 | 134.5 | 30.4242 | 119.5964 | 59.9685 | 116 | 30.4317 | 100.9366 | 59.9552 | 97.5 | 30.4436 | 82.9654 | 59.9905 | 79
30.4236 | 177.6615 | 59.9648 | 171.5 | 30.4565 | 138.0546 | 59.9917 | 134.5 | 30.4326 | 119.5905 | 59.9693 | 116 | 30.44 | 100.9314 | 59.9552 | 97.5 | 30.4519 | 82.9585 | 59.9905 | 79
30.4319 | 177.6571 | 59.9648 | 171.5 | 30.4649 | 138.0475 | 59.9917 | 134.5 | 30.4409 | 119.5845 | 59.9693 | 116 | 30.4483 | 100.9261 | 59.9552 | 97.5 | 30.4603 | 82.9515 | 59.9905 | 79
30.4402 | 177.6528 | 59.9648 | 171.5 | 30.4732 | 138.0404 | 59.9917 | 134.5 | 30.4492 | 119.5786 | 59.9693 | 116 | 30.4567 | 100.9208 | 59.9552 | 97.5 | 30.4686 | 82.9445 | 59.9905 | 79
30.4486 | 177.6484 | 59.9648 | 171.5 | 30.4815 | 138.0332 | 59.9917 | 134.5 | 30.4576 | 119.5727 | 59.9693 | 116 | 30.465 | 100.9156 | 59.9552 | 97.5 | 30.4769 | 82.9376 | 59.9905 | 79
30.4569 | 177.6441 | 59.9648 | 171.5 | 30.4899 | 138.0261 | 59.9923 | 134.5 | 30.4659 | 119.5668 | 59.9693 | 116 | 30.4734 | 100.9103 | 59.9552 | 97.5 | 30.4853 | 82.9306 | 59.9905 | 79
30.4653 | 177.6397 | 59.9646 | 171.5 | 30.4982 | 138.019 | 59.9923 | 134.5 | 30.4742 | 119.5609 | 59.9693 | 116 | 30.4817 | 100.905 | 59.9542 | 97.5 | 30.4936 | 82.9236 | 59.9905 | 79
30.4736 | 177.6354 | 59.9646 | 171.5 | 30.5065 | 138.0119 | 59.9923 | 134.5 | 30.4826 | 119.5549 | 59.9693 | 116 | 30.4901 | 100.8998 | 59.9542 | 97.5 | 30.5019 | 82.9167 | 59.9905 | 79
30.4819 | 177.631 | 59.9646 | 171.5 | 30.5149 | 138.0048 | 59.9923 | 134.5 | 30.4909 | 119.549 | 59.9693 | 116 | 30.4984 | 100.8945 | 59.9542 | 97.5 | 30.5103 | 82.9097 | 59.993 | 79
30.4903 | 177.6267 | 59.9646 | 171.5 | 30.5232 | 137.9977 | 59.9923 | 134.5 | 30.4993 | 119.5412 | 59.9693 | 116 | 30.5067 | 100.8892 | 59.9542 | 97.5 | 30.5186 | 82.9027 | 59.993 | 79
30.4986 | 177.6223 | 59.9646 | 171.5 | 30.5316 | 137.9905 | 59.9923 | 134.5 | 30.5076 | 119.5324 | 59.9693 | 116 | 30.515 | 100.884 | 59.9542 | 97.5 | 30.5269 | 82.8958 | 59.993 | 79
30.5069 | 177.618 | 59.9646 | 171.5 | 30.5399 | 137.9834 | 59.9923 | 134.5 | 30.5159 | 119.5236 | 59.9693 | 116 | 30.5234 | 100.8787 | 59.9542 | 97.5 | 30.5353 | 82.889 | 59.993 | 79
30.5153 | 177.6136 | 59.9646 | 171.5 | 30.5482 | 137.9763 | 59.9923 | 134.5 | 30.5243 | 119.5148 | 59.9693 | 116 | 30.5317 | 100.8735 | 59.9542 | 97.5 | 30.5436 | 82.8822 | 59.993 | 79
30.5236 | 177.6093 | 59.9646 | 171.5 | 30.5565 | 137.9692 | 59.9923 | 134.5 | 30.5326 | 119.506 | 59.9693 | 116 | 30.5401 | 100.8679 | 59.9542 | 97.5 | 30.5519 | 82.8755 | 59.993 | 79
30.532 | 177.6049 | 59.9646 | 171.5 | 30.5649 | 137.9621 | 59.9923 | 134.5 | 30.541 | 119.4972 | 59.9693 | 116 | 30.5484 | 100.8622 | 59.9542 | 97.5 | 30.5603 | 82.8687 | 59.993 | 79
30.5403 | 177.6006 | 59.9646 | 171.5 | 30.5732 | 137.9549 | 59.9923 | 134.5 | 30.5493 | 119.4884 | 59.9693 | 116 | 30.5568 | 100.8566 | 59.9542 | 97.5 | 30.5686 | 82.862 | 59.993 | 79
30.5486 | 177.5962 | 59.9646 | 171.5 | 30.5816 | 137.9478 | 59.9923 | 134.5 | 30.5576 | 119.4796 | 59.9693 | 116 | 30.5651 | 100.8509 | 59.9542 | 97.5 | 30.5769 | 82.8552 | 59.993 | 79
30.557 | 177.5919 | 59.9646 | 171.5 | 30.5899 | 137.9407 | 59.9923 | 134.5 | 30.566 | 119.4708 | 59.9693 | 116 | 30.5734 | 100.8453 | 59.9542 | 97.5 | 30.5853 | 82.8485 | 59.993 | 79
30.5653 | 177.5875 | 59.9646 | 171.5 | 30.5982 | 137.9336 | 59.9923 | 134.5 | 30.5743 | 119.4621 | 59.9693 | 116 | 30.5818 | 100.8396 | 59.9542 | 97.5 | 30.5936 | 82.8417 | 59.993 | 79
30.5736 | 177.5832 | 59.9646 | 171.5 | 30.6066 | 137.9265 | 59.9923 | 134.5 | 30.5826 | 119.4533 | 59.9693 | 116 | 30.5901 | 100.834 | 59.9542 | 97.5 | 30.6019 | 82.835 | 59.993 | 79
30.582 | 177.5788 | 59.9646 | 171.5 | 30.6149 | 137.9193 | 59.9923 | 134.5 | 30.591 | 119.4445 | 59.9693 | 116 | 30.5984 | 100.8283 | 59.9542 | 97.5 | 30.6103 | 82.8282 | 59.993 | 79
30.5903 | 177.5745 | 59.9646 | 171.5 | 30.6232 | 137.9122 | 59.9923 | 134.5 | 30.5993 | 119.4357 | 59.9693 | 116 | 30.6068 | 100.8226 | 59.9542 | 97.5 | 30.6186 | 82.8215 | 59.993 | 79
30.5987 | 177.5701 | 59.9646 | 171.5 | 30.6316 | 137.9051 | 59.9923 | 134.5 | 30.6077 | 119.4269 | 59.9693 | 116 | 30.6151 | 100.817 | 59.9542 | 97.5 | 30.627 | 82.8147 | 59.993 | 79
30.607 | 177.5658 | 59.9646 | 171.5 | 30.6399 | 137.898 | 59.9923 | 134.5 | 30.616 | 119.4181 | 59.9693 | 116 | 30.6235 | 100.8113 | 59.9542 | 97.5 | 30.6353 | 82.808 | 59.993 | 79
30.6153 | 177.5614 | 59.9646 | 171.5 | 30.6482 | 137.8909 | 59.9923 | 134.5 | 30.6243 | 119.4093 | 59.9693 | 116 | 30.6318 | 100.8057 | 59.9542 | 97.5 | 30.6436 | 82.8012 | 59.993 | 79
30.6237 | 177.5571 | 59.9646 | 171.5 | 30.6566 | 137.8837 | 59.9923 | 134.5 | 30.6327 | 119.4005 | 59.97 | 116 | 30.6402 | 100.8 | 59.9542 | 97.5 | 30.6519 | 82.7945 | 59.993 | 79
30.632 | 177.5527 | 59.9646 | 171.5 | 30.6649 | 137.8766 | 59.9923 | 134.5 | 30.641 | 119.3917 | 59.97 | 116 | 30.6485 | 100.7943 | 59.9542 | 97.5 | 30.6603 | 82.7878 | 59.993 | 79
30.6404 | 177.5484 | 59.9646 | 171.5 | 30.6732 | 137.8695 | 59.9923 | 134.5 | 30.6494 | 119.3829 | 59.97 | 116 | 30.6568 | 100.7887 | 59.9542 | 97.5 | 30.6686 | 82.781 | 59.993 | 79
30.6487 | 177.544 | 59.9646 | 171.5 | 30.6816 | 137.8624 | 59.9923 | 134.5 | 30.6577 | 119.3741 | 59.97 | 116 | 30.6652 | 100.783 | 59.9542 | 97.5 | 30.6769 | 82.7743 | 59.993 | 79
30.657 | 177.5397 | 59.9646 | 171.5 | 30.6899 | 137.8553 | 59.9923 | 134.5 | 30.666 | 119.3653 | 59.97 | 116 | 30.6735 | 100.7774 | 59.9542 | 97.5 | 30.6853 | 82.7675 | 59.993 | 79
30.6654 | 177.5353 | 59.9654 | 171.5 | 30.6982 | 137.8481 | 59.9923 | 134.5 | 30.6743 | 119.3565 | 59.97 | 116 | 30.6819 | 100.7717 | 59.9547 | 97.5 | 30.6936 | 82.7608 | 59.993 | 79
30.6737 | 177.5309 | 59.9654 | 171.5 | 30.7066 | 137.841 | 59.9923 | 134.5 | 30.6827 | 119.3477 | 59.97 | 116 | 30.6902 | 100.7661 | 59.9547 | 97.5 | 30.702 | 82.754 | 59.993 | 79
30.682 | 177.5266 | 59.9654 | 171.5 | 30.7149 | 137.8339 | 59.9923 | 134.5 | 30.691 | 119.3389 | 59.97 | 116 | 30.6985 | 100.7604 | 59.9547 | 97.5 | 30.7103 | 82.7473 | 59.9933 | 79
30.6904 | 177.522 | 59.9654 | 171.5 | 30.7232 | 137.8268 | 59.9923 | 134.5 | 30.6994 | 119.3301 | 59.97 | 116 | 30.7069 | 100.7547 | 59.9547 | 97.5 | 30.7186 | 82.7405 | 59.9933 | 79
30.6987 | 177.5161 | 59.9654 | 171.5 | 30.7316 | 137.8197 | 59.9923 | 134.5 | 30.7077 | 119.3214 | 59.97 | 116 | 30.7152 | 100.7491 | 59.9547 | 97.5 | 30.727 | 82.7338 | 59.9933 | 79
30.7071 | 177.5102 | 59.9654 | 171.5 | 30.7399 | 137.8125 | 59.9923 | 134.5 | 30.716 | 119.3126 | 59.97 | 116 | 30.7235 | 100.7434 | 59.9547 | 97.5 | 30.7353 | 82.727 | 59.9933 | 79
30.7154 | 177.5043 | 59.9654 | 171.5 | 30.7482 | 137.8054 | 59.9923 | 134.5 | 30.7244 | 119.3038 | 59.97 | 116 | 30.7319 | 100.7378 | 59.9547 | 97.5 | 30.7436 | 82.7203 | 59.9933 | 79
30.7237 | 177.4984 | 59.9654 | 171.5 | 30.7566 | 137.7983 | 59.9923 | 134.5 | 30.7327 | 119.295 | 59.97 | 116 | 30.7402 | 100.7321 | 59.9547 | 97.5 | 30.752 | 82.7135 | 59.9933 | 79
30.7321 | 177.4925 | 59.9654 | 171.5 | 30.7649 | 137.7912 | 59.9923 | 134.5 | 30.7411 | 119.2862 | 59.97 | 116 | 30.7486 | 100.7264 | 59.9547 | 97.5 | 30.7603 | 82.7068 | 59.9933 | 79
30.7404 | 177.4866 | 59.9654 | 171.5 | 30.7732 | 137.7841 | 59.9923 | 134.5 | 30.7494 | 119.2774 | 59.97 | 116 | 30.7569 | 100.7208 | 59.9547 | 97.5 | 30.7686 | 82.7 | 59.9933 | 79
30.7487 | 177.4807 | 59.9654 | 171.5 | 30.7816 | 137.7769 | 59.9923 | 134.5 | 30.7577 | 119.2686 | 59.97 | 116 | 30.7653 | 100.7151 | 59.9547 | 97.5 | 30.7769 | 82.6933 | 59.9933 | 79
30.7571 | 177.4748 | 59.9654 | 171.5 | 30.7899 | 137.7698 | 59.9923 | 134.5 | 30.7661 | 119.2598 | 59.97 | 116 | 30.7736 | 100.7095 | 59.9547 | 97.5 | 30.7853 | 82.6865 | 59.9933 | 79
30.7654 | 177.4689 | 59.9654 | 171.5 | 30.7982 | 137.7627 | 59.9923 | 134.5 | 30.7744 | 119.251 | 59.97 | 116 | 30.7819 | 100.7038 | 59.9547 | 97.5 | 30.7936 | 82.6798 | 59.9933 | 79
30.7738 | 177.463 | 59.9654 | 171.5 | 30.8066 | 137.7556 | 59.9923 | 134.5 | 30.7827 | 119.2422 | 59.97 | 116 | 30.7903 | 100.6982 | 59.9547 | 97.5 | 30.802 | 82.673 | 59.9933 | 79
30.7821 | 177.4571 | 59.9654 | 171.5 | 30.8149 | 137.7515 | 59.9923 | 134.5 | 30.7911 | 119.2334 | 59.97 | 116 | 30.7986 | 100.6925 | 59.9547 | 97.5 | 30.8103 | 82.6663 | 59.9933 | 79
30.7904 | 177.4512 | 59.9654 | 171.5 | 30.8233 | 137.7484 | 59.9923 | 134.5 | 30.7994 | 119.2246 | 59.97 | 116 | 30.8069 | 100.6868 | 59.9547 | 97.5 | 30.8186 | 82.6595 | 59.9933 | 79
30.7988 | 177.4453 | 59.9654 | 171.5 | 30.8316 | 137.7452 | 59.9923 | 134.5 | 30.8077 | 119.2158 | 59.97 | 116 | 30.8153 | 100.6812 | 59.9547 | 97.5 | 30.827 | 82.6528 | 59.9933 | 79
30.8071 | 177.4394 | 59.9654 | 171.5 | 30.8399 | 137.742 | 59.9923 | 134.5 | 30.8161 | 119.207 | 59.97 | 116 | 30.8236 | 100.6755 | 59.9547 | 97.5 | 30.8353 | 82.646 | 59.9933 | 79
30.8155 | 177.4335 | 59.9654 | 171.5 | 30.8483 | 137.7388 | 59.9923 | 134.5 | 30.8244 | 119.1982 | 59.97 | 116 | 30.832 | 100.6699 | 59.9547 | 97.5 | 30.8436 | 82.6393 | 59.9933 | 79
30.8238 | 177.4276 | 59.9654 | 171.5 | 30.8566 | 137.7356 | 59.9923 | 134.5 | 30.8328 | 119.1894 | 59.9694 | 116 | 30.8403 | 100.6642 | 59.9547 | 97.5 | 30.852 | 82.6326 | 59.9933 | 79
30.8321 | 177.4217 | 59.9654 | 171.5 | 30.8649 | 137.7325 | 59.9923 | 134.5 | 30.8411 | 119.1807 | 59.9694 | 116 | 30.8486 | 100.6586 | 59.9547 | 97.5 | 30.8603 | 82.6258 | 59.9933 | 79
30.8405 | 177.4158 | 59.9654 | 171.5 | 30.8733 | 137.7293 | 59.9923 | 134.5 | 30.8494 | 119.1719 | 59.9694 | 116 | 30.857 | 100.6529 | 59.9547 | 97.5 | 30.8687 | 82.6191 | 59.9933 | 79
30.8488 | 177.4099 | 59.9654 | 171.5 | 30.8816 | 137.7261 | 59.9923 | 134.5 | 30.8578 | 119.1631 | 59.9694 | 116 | 30.8653 | 100.6472 | 59.9547 | 97.5 | 30.877 | 82.6123 | 59.9933 | 79
30.8571 | 177.404 | 59.9654 | 171.5 | 30.8899 | 137.7229 | 59.9917 | 134.5 | 30.8661 | 119.1543 | 59.9694 | 116 | 30.8737 | 100.6416 | 59.9547 | 97.5 | 30.8853 | 82.6056 | 59.9933 | 79
30.8655 | 177.3981 | 59.9665 | 171.5 | 30.8983 | 137.7197 | 59.9917 | 134.5 | 30.8745 | 119.1455 | 59.9694 | 116 | 30.882 | 100.6359 | 59.9555 | 97.5 | 30.8936 | 82.5988 | 59.9933 | 79
30.8738 | 177.3922 | 59.9665 | 171.5 | 30.9066 | 137.7166 | 59.9917 | 134.5 | 30.8828 | 119.1367 | 59.9694 | 116 | 30.8904 | 100.6303 | 59.9555 | 97.5 | 30.902 | 82.5921 | 59.9933 | 79
30.8822 | 177.3863 | 59.9665 | 171.5 | 30.9149 | 137.7134 | 59.9917 | 134.5 | 30.8911 | 119.1279 | 59.9694 | 116 | 30.8987 | 100.6246 | 59.9555 | 97.5 | 30.9103 | 82.5853 | 59.9949 | 79
30.8905 | 177.3804 | 59.9665 | 171.5 | 30.9233 | 137.7102 | 59.9917 | 134.5 | 30.8995 | 119.1191 | 59.9694 | 116 | 30.907 | 100.6189 | 59.9555 | 97.5 | 30.9186 | 82.5786 | 59.9949 | 79
30.8988 | 177.3745 | 59.9665 | 171.5 | 30.9316 | 137.707 | 59.9917 | 134.5 | 30.9078 | 119.1103 | 59.9694 | 116 | 30.9154 | 100.6133 | 59.9555 | 97.5 | 30.927 | 82.5718 | 59.9949 | 79
30.9072 | 177.3687 | 59.9665 | 171.5 | 30.9399 | 137.7038 | 59.9917 | 134.5 | 30.9161 | 119.1015 | 59.9694 | 116 | 30.9237 | 100.6076 | 59.9555 | 97.5 | 30.9353 | 82.5651 | 59.9949 | 79
30.9155 | 177.3627 | 59.9665 | 171.5 | 30.9483 | 137.7007 | 59.9917 | 134.5 | 30.9245 | 119.0927 | 59.9694 | 116 | 30.932 | 100.602 | 59.9555 | 97.5 | 30.9436 | 82.5583 | 59.9949 | 79
30.9239 | 177.3569 | 59.9665 | 171.5 | 30.9566 | 137.6975 | 59.9917 | 134.5 | 30.9328 | 119.0839 | 59.9694 | 116 | 30.9404 | 100.5963 | 59.9555 | 97.5 | 30.952 | 82.5516 | 59.9949 | 79
30.9322 | 177.351 | 59.9665 | 171.5 | 30.9649 | 137.6943 | 59.9917 | 134.5 | 30.9412 | 119.0751 | 59.9694 | 116 | 30.9487 | 100.5907 | 59.9555 | 97.5 | 30.9603 | 82.5448 | 59.9949 | 79
30.9405 | 177.3451 | 59.9665 | 171.5 | 30.9733 | 137.6911 | 59.9917 | 134.5 | 30.9495 | 119.0663 | 59.9694 | 116 | 30.9571 | 100.585 | 59.9555 | 97.5 | 30.9687 | 82.5381 | 59.9949 | 79
30.9489 | 177.3392 | 59.9665 | 171.5 | 30.9816 | 137.6879 | 59.9917 | 134.5 | 30.9578 | 119.0575 | 59.9694 | 116 | 30.9654 | 100.5793 | 59.9555 | 97.5 | 30.977 | 82.5313 | 59.9949 | 79
30.9572 | 177.3333 | 59.9665 | 171.5 | 30.9899 | 137.6848 | 59.9917 | 134.5 | 30.9662 | 119.0488 | 59.9694 | 116 | 30.9737 | 100.5737 | 59.9555 | 97.5 | 30.9853 | 82.5246 | 59.9949 | 79
30.9655 | 177.3274 | 59.9665 | 171.5 | 30.9983 | 137.6816 | 59.9917 | 134.5 | 30.9745 | 119.04 | 59.9694 | 116 | 30.9821 | 100.568 | 59.9555 | 97.5 | 30.9937 | 82.5179 | 59.9949 | 79
30.9739 | 177.3215 | 59.9665 | 171.5 | 31.0066 | 137.6784 | 59.9917 | 134.5 | 30.9828 | 119.0312 | 59.9694 | 116 | 30.9904 | 100.5624 | 59.9555 | 97.5 | 31.002 | 82.5111 | 59.9949 | 79
30.9822 | 177.3156 | 59.9665 | 171.5 | 31.0149 | 137.6752 | 59.9917 | 134.5 | 30.9912 | 119.0224 | 59.9694 | 116 | 30.9987 | 100.5567 | 59.9555 | 97.5 | 31.0103 | 82.5044 | 59.9949 | 79
30.9906 | 177.3097 | 59.9665 | 171.5 | 31.0233 | 137.672 | 59.9917 | 134.5 | 30.9995 | 119.0136 | 59.9694 | 116 | 31.0071 | 100.5511 | 59.9555 | 97.5 | 31.0186 | 82.4976 | 59.9949 | 79
30.9989 | 177.3038 | 59.9665 | 171.5 | 31.0316 | 137.6689 | 59.9917 | 134.5 | 31.0078 | 119.0048 | 59.9694 | 116 | 31.0154 | 100.5454 | 59.9555 | 97.5 | 31.027 | 82.4909 | 59.9949 | 79
31.0072 | 177.2979 | 59.9665 | 171.5 | 31.0399 | 137.6657 | 59.9917 | 134.5 | 31.0162 | 118.996 | 59.9694 | 116 | 31.0238 | 100.5397 | 59.9555 | 97.5 | 31.0353 | 82.4841 | 59.9949 | 79
31.0156 | 177.292 | 59.9665 | 171.5 | 31.0483 | 137.6625 | 59.9917 | 134.5 | 31.0245 | 118.988 | 59.9694 | 116 | 31.0321 | 100.5341 | 59.9555 | 97.5 | 31.0436 | 82.4774 | 59.9949 | 79
31.0239 | 177.2861 | 59.9665 | 171.5 | 31.0566 | 137.6593 | 59.9917 | 134.5 | 31.0329 | 118.9877 | 59.9681 | 116 | 31.0405 | 100.5284 | 59.9555 | 97.5 | 31.052 | 82.4727 | 59.9949 | 79
31.0322 | 177.2802 | 59.9665 | 171.5 | 31.065 | 137.6561 | 59.9917 | 134.5 | 31.0412 | 118.9874 | 59.9681 | 116 | 31.0488 | 100.5221 | 59.9555 | 97.5 | 31.0603 | 82.4719 | 59.9949 | 79
31.0406 | 177.2743 | 59.9665 | 171.5 | 31.0733 | 137.653 | 59.9917 | 134.5 | 31.0495 | 118.9872 | 59.9681 | 116 | 31.0571 | 100.5153 | 59.9555 | 97.5 | 31.0687 | 82.4711 | 59.9949 | 79
31.0489 | 177.2684 | 59.9665 | 171.5 | 31.0816 | 137.6498 | 59.9917 | 134.5 | 31.0579 | 118.9869 | 59.9681 | 116 | 31.0655 | 100.5085 | 59.9555 | 97.5 | 31.077 | 82.4703 | 59.9949 | 79
31.0573 | 177.2625 | 59.9665 | 171.5 | 31.09 | 137.6466 | 59.9914 | 134.5 | 31.0662 | 118.9866 | 59.9681 | 116 | 31.0738 | 100.5016 | 59.9555 | 97.5 | 31.0853 | 82.4694 | 59.9949 | 79
31.0656 | 177.2566 | 59.9673 | 171.5 | 31.0983 | 137.6434 | 59.9914 | 134.5 | 31.0746 | 118.9864 | 59.9681 | 116 | 31.0822 | 100.4948 | 59.955 | 97.5 | 31.0937 | 82.4686 | 59.9949 | 79
31.0739 | 177.2507 | 59.9673 | 171.5 | 31.1066 | 137.6402 | 59.9914 | 134.5 | 31.0829 | 118.9861 | 59.9681 | 116 | 31.0905 | 100.488 | 59.955 | 97.5 | 31.102 | 82.4678 | 59.9949 | 79
31.0823 | 177.2448 | 59.9673 | 171.5 | 31.115 | 137.6371 | 59.9914 | 134.5 | 31.0912 | 118.9858 | 59.9681 | 116 | 31.0988 | 100.4812 | 59.955 | 97.5 | 31.1103 | 82.467 | 59.996 | 79
31.0906 | 177.2389 | 59.9673 | 171.5 | 31.1233 | 137.6339 | 59.9914 | 134.5 | 31.0996 | 118.9856 | 59.9681 | 116 | 31.1072 | 100.4743 | 59.955 | 97.5 | 31.1187 | 82.4662 | 59.996 | 79
31.0989 | 177.233 | 59.9673 | 171.5 | 31.1316 | 137.6307 | 59.9914 | 134.5 | 31.1079 | 118.9853 | 59.9681 | 116 | 31.1155 | 100.4675 | 59.955 | 97.5 | 31.127 | 82.4654 | 59.996 | 79
31.1073 | 177.2271 | 59.9673 | 171.5 | 31.14 | 137.6275 | 59.9914 | 134.5 | 31.1162 | 118.985 | 59.9681 | 116 | 31.1238 | 100.4607 | 59.955 | 97.5 | 31.1353 | 82.4645 | 59.996 | 79
31.1156 | 177.2212 | 59.9673 | 171.5 | 31.1483 | 137.6243 | 59.9914 | 134.5 | 31.1246 | 118.9848 | 59.9681 | 116 | 31.1322 | 100.4539 | 59.955 | 97.5 | 31.1436 | 82.4637 | 59.996 | 79
31.124 | 177.2153 | 59.9673 | 171.5 | 31.1566 | 137.6212 | 59.9914 | 134.5 | 31.1329 | 118.9845 | 59.9681 | 116 | 31.1405 | 100.4471 | 59.955 | 97.5 | 31.152 | 82.4629 | 59.996 | 79
31.1323 | 177.2094 | 59.9673 | 171.5 | 31.165 | 137.618 | 59.9914 | 134.5 | 31.1413 | 118.9842 | 59.9681 | 116 | 31.1489 | 100.4402 | 59.955 | 97.5 | 31.1603 | 82.4621 | 59.996 | 79
31.1406 | 177.2035 | 59.9673 | 171.5 | 31.1733 | 137.6148 | 59.9914 | 134.5 | 31.1496 | 118.984 | 59.9681 | 116 | 31.1572 | 100.4334 | 59.955 | 97.5 | 31.1687 | 82.4613 | 59.996 | 79
31.149 | 177.1976 | 59.9673 | 171.5 | 31.1816 | 137.6116 | 59.9914 | 134.5 | 31.1579 | 118.9837 | 59.9681 | 116 | 31.1656 | 100.4266 | 59.955 | 97.5 | 31.177 | 82.4605 | 59.996 | 79
31.1573 | 177.1917 | 59.9673 | 171.5 | 31.19 | 137.6084 | 59.9914 | 134.5 | 31.1663 | 118.9834 | 59.9681 | 116 | 31.1739 | 100.4198 | 59.955 | 97.5 | 31.1853 | 82.4596 | 59.996 | 79
31.1656 | 177.1858 | 59.9673 | 171.5 | 31.1983 | 137.6053 | 59.9914 | 134.5 | 31.1746 | 118.9832 | 59.9681 | 116 | 31.1822 | 100.413 | 59.955 | 97.5 | 31.1937 | 82.4588 | 59.996 | 79
31.174 | 177.1799 | 59.9673 | 171.5 | 31.2066 | 137.6021 | 59.9914 | 134.5 | 31.183 | 118.9829 | 59.9681 | 116 | 31.1906 | 100.4061 | 59.955 | 97.5 | 31.202 | 82.458 | 59.996 | 79
31.1823 | 177.174 | 59.9673 | 171.5 | 31.215 | 137.5989 | 59.9914 | 134.5 | 31.1913 | 118.9826 | 59.9681 | 116 | 31.1989 | 100.3993 | 59.955 | 97.5 | 31.2103 | 82.4572 | 59.996 | 79
31.1907 | 177.1682 | 59.9673 | 171.5 | 31.2233 | 137.5957 | 59.9914 | 134.5 | 31.1996 | 118.9824 | 59.9681 | 116 | 31.2072 | 100.3925 | 59.955 | 97.5 | 31.2187 | 82.4564 | 59.996 | 79
31.199 | 177.1622 | 59.9673 | 171.5 | 31.2316 | 137.5926 | 59.9914 | 134.5 | 31.2079 | 118.9821 | 59.9681 | 116 | 31.2156 | 100.3857 | 59.955 | 97.5 | 31.227 | 82.4556 | 59.996 | 79
31.2073 | 177.1564 | 59.9673 | 171.5 | 31.24 | 137.5894 | 59.9914 | 134.5 | 31.2163 | 118.9818 | 59.9681 | 116 | 31.2239 | 100.3788 | 59.955 | 97.5 | 31.2353 | 82.4547 | 59.996 | 79
31.2157 | 177.1505 | 59.9673 | 171.5 | 31.2483 | 137.5862 | 59.9914 | 134.5 | 31.2246 | 118.9816 | 59.9681 | 116 | 31.2323 | 100.372 | 59.955 | 97.5 | 31.2437 | 82.4539 | 59.996 | 79
31.224 | 177.1446 | 59.9673 | 171.5 | 31.2566 | 137.583 | 59.9914 | 134.5 | 31.233 | 118.9813 | 59.9674 | 116 | 31.2406 | 100.3652 | 59.955 | 97.5 | 31.252 | 82.4531 | 59.996 | 79
31.2324 | 177.1387 | 59.9673 | 171.5 | 31.265 | 137.5798 | 59.9914 | 134.5 | 31.2413 | 118.981 | 59.9674 | 116 | 31.2489 | 100.3584 | 59.955 | 97.5 | 31.2603 | 82.4523 | 59.996 | 79
31.2407 | 177.133 | 59.9673 | 171.5 | 31.2733 | 137.5767 | 59.9914 | 134.5 | 31.2497 | 118.9808 | 59.9674 | 116 | 31.2573 | 100.3516 | 59.955 | 97.5 | 31.2687 | 82.4515 | 59.996 | 79
31.249 | 177.1283 | 59.9673 | 171.5 | 31.2816 | 137.5735 | 59.9914 | 134.5 | 31.258 | 118.9805 | 59.9674 | 116 | 31.2656 | 100.3447 | 59.955 | 97.5 | 31.277 | 82.4507 | 59.996 | 79
31.2574 | 177.1235 | 59.9673 | 171.5 | 31.29 | 137.5703 | 59.9903 | 134.5 | 31.2663 | 118.9802 | 59.9674 | 116 | 31.274 | 100.3379 | 59.955 | 97.5 | 31.2853 | 82.4498 | 59.996 | 79
31.2657 | 177.1187 | 59.9687 | 171.5 | 31.2983 | 137.5671 | 59.9903 | 134.5 | 31.2747 | 118.98 | 59.9674 | 116 | 31.2823 | 100.3311 | 59.9561 | 97.5 | 31.2937 | 82.449 | 59.996 | 79
31.274 | 177.114 | 59.9687 | 171.5 | 31.3067 | 137.5639 | 59.9903 | 134.5 | 31.283 | 118.9797 | 59.9674 | 116 | 31.2906 | 100.3243 | 59.9561 | 97.5 | 31.302 | 82.4482 | 59.996 | 79
31.2824 | 177.1092 | 59.9687 | 171.5 | 31.315 | 137.5608 | 59.9903 | 134.5 | 31.2914 | 118.9794 | 59.9674 | 116 | 31.299 | 100.3175 | 59.9561 | 97.5 | 31.3103 | 82.4474 | 59.9955 | 79
31.2907 | 177.1045 | 59.9687 | 171.5 | 31.3233 | 137.5576 | 59.9903 | 134.5 | 31.2997 | 118.9792 | 59.9674 | 116 | 31.3073 | 100.3106 | 59.9561 | 97.5 | 31.3187 | 82.4466 | 59.9955 | 79
31.2991 | 177.0997 | 59.9687 | 171.5 | 31.3316 | 137.5544 | 59.9903 | 134.5 | 31.308 | 118.9789 | 59.9674 | 116 | 31.3157 | 100.3038 | 59.9561 | 97.5 | 31.327 | 82.4457 | 59.9955 | 79
31.3074 | 177.095 | 59.9687 | 171.5 | 31.34 | 137.5512 | 59.9903 | 134.5 | 31.3163 | 118.9786 | 59.9674 | 116 | 31.324 | 100.297 | 59.9561 | 97.5 | 31.3353 | 82.4449 | 59.9955 | 79
31.3157 | 177.0902 | 59.9687 | 171.5 | 31.3483 | 137.548 | 59.9903 | 134.5 | 31.3247 | 118.9784 | 59.9674 | 116 | 31.3323 | 100.2902 | 59.9561 | 97.5 | 31.3437 | 82.4441 | 59.9955 | 79
31.3241 | 177.0855 | 59.9687 | 171.5 | 31.3567 | 137.5405 | 59.9903 | 134.5 | 31.333 | 118.9781 | 59.9674 | 116 | 31.3407 | 100.2833 | 59.9561 | 97.5 | 31.352 | 82.4433 | 59.9955 | 79
31.3324 | 177.0807 | 59.9687 | 171.5 | 31.365 | 137.5329 | 59.9903 | 134.5 | 31.3414 | 118.9778 | 59.9674 | 116 | 31.349 | 100.2765 | 59.9561 | 97.5 | 31.3604 | 82.4425 | 59.9955 | 79
31.3407 | 177.076 | 59.9687 | 171.5 | 31.3733 | 137.5253 | 59.9903 | 134.5 | 31.3497 | 118.9776 | 59.9674 | 116 | 31.3574 | 100.2697 | 59.9561 | 97.5 | 31.3687 | 82.4417 | 59.9955 | 79
31.3491 | 177.0712 | 59.9687 | 171.5 | 31.3817 | 137.5177 | 59.9903 | 134.5 | 31.358 | 118.9773 | 59.9674 | 116 | 31.3657 | 100.2629 | 59.9561 | 97.5 | 31.377 | 82.4408 | 59.9955 | 79
31.3574 | 177.0665 | 59.9687 | 171.5 | 31.39 | 137.5101 | 59.9903 | 134.5 | 31.3664 | 118.977 | 59.9674 | 116 | 31.374 | 100.2561 | 59.9561 | 97.5 | 31.3853 | 82.44 | 59.9955 | 79
31.3658 | 177.0617 | 59.9687 | 171.5 | 31.3983 | 137.5025 | 59.9903 | 134.5 | 31.3747 | 118.9768 | 59.9674 | 116 | 31.3824 | 100.2492 | 59.9561 | 97.5 | 31.3937 | 82.4392 | 59.9955 | 79
31.3741 | 177.0569 | 59.9687 | 171.5 | 31.4067 | 137.495 | 59.9903 | 134.5 | 31.3831 | 118.9765 | 59.9674 | 116 | 31.3907 | 100.2424 | 59.9561 | 97.5 | 31.402 | 82.4384 | 59.9955 | 79
31.3824 | 177.0522 | 59.9687 | 171.5 | 31.415 | 137.4874 | 59.9903 | 134.5 | 31.3914 | 118.9762 | 59.9674 | 116 | 31.399 | 100.2356 | 59.9561 | 97.5 | 31.4103 | 82.4376 | 59.9955 | 79
31.3908 | 177.0474 | 59.9687 | 171.5 | 31.4233 | 137.4798 | 59.9903 | 134.5 | 31.3997 | 118.976 | 59.9674 | 116 | 31.4074 | 100.2288 | 59.9561 | 97.5 | 31.4187 | 82.4368 | 59.9955 | 79
31.3991 | 177.0427 | 59.9687 | 171.5 | 31.4317 | 137.4722 | 59.9903 | 134.5 | 31.4081 | 118.9757 | 59.9674 | 116 | 31.4157 | 100.2219 | 59.9561 | 97.5 | 31.427 | 82.4359 | 59.9955 | 79
31.4074 | 177.0379 | 59.9687 | 171.5 | 31.44 | 137.4646 | 59.9903 | 134.5 | 31.4164 | 118.9754 | 59.9674 | 116 | 31.4241 | 100.2151 | 59.9561 | 97.5 | 31.4353 | 82.4351 | 59.9955 | 79
31.4158 | 177.0332 | 59.9687 | 171.5 | 31.4483 | 137.457 | 59.9903 | 134.5 | 31.4247 | 118.9752 | 59.9674 | 116 | 31.4324 | 100.2083 | 59.9561 | 97.5 | 31.4437 | 82.4343 | 59.9955 | 79
31.4241 | 177.0284 | 59.9687 | 171.5 | 31.4567 | 137.4494 | 59.9903 | 134.5 | 31.4331 | 118.9749 | 59.9671 | 116 | 31.4408 | 100.2015 | 59.9561 | 97.5 | 31.452 | 82.4335 | 59.9955 | 79
31.4325 | 177.0237 | 59.9687 | 171.5 | 31.465 | 137.4418 | 59.9903 | 134.5 | 31.4414 | 118.9746 | 59.9671 | 116 | 31.4491 | 100.1947 | 59.9561 | 97.5 | 31.4604 | 82.4327 | 59.9955 | 79
31.4408 | 177.0189 | 59.9687 | 171.5 | 31.4733 | 137.4342 | 59.9903 | 134.5 | 31.4498 | 118.9744 | 59.9671 | 116 | 31.4574 | 100.1878 | 59.9561 | 97.5 | 31.4687 | 82.4319 | 59.9955 | 79
31.4491 | 177.0142 | 59.9687 | 171.5 | 31.4817 | 137.4267 | 59.9903 | 134.5 | 31.4581 | 118.9741 | 59.9671 | 116 | 31.4658 | 100.181 | 59.9561 | 97.5 | 31.477 | 82.431 | 59.9955 | 79
31.4575 | 177.0094 | 59.9687 | 171.5 | 31.49 | 137.4191 | 59.9895 | 134.5 | 31.4664 | 118.9738 | 59.9671 | 116 | 31.4741 | 100.1742 | 59.9561 | 97.5 | 31.4854 | 82.4302 | 59.9955 | 79
31.4658 | 177.0047 | 59.9666 | 171.5 | 31.4984 | 137.4115 | 59.9895 | 134.5 | 31.4748 | 118.9736 | 59.9671 | 116 | 31.4825 | 100.1674 | 59.9561 | 97.5 | 31.4937 | 82.4294 | 59.9955 | 79
31.4741 | 176.9999 | 59.9666 | 171.5 | 31.5067 | 137.4039 | 59.9895 | 134.5 | 31.4831 | 118.9733 | 59.9671 | 116 | 31.4908 | 100.1606 | 59.9561 | 97.5 | 31.502 | 82.4286 | 59.9955 | 79
31.4825 | 176.9951 | 59.9666 | 171.5 | 31.515 | 137.3963 | 59.9895 | 134.5 | 31.4915 | 118.973 | 59.9671 | 116 | 31.4991 | 100.1537 | 59.9561 | 97.5 | 31.5103 | 82.4278 | 59.9953 | 79
31.4908 | 176.9904 | 59.9666 | 171.5 | 31.5234 | 137.3887 | 59.9895 | 134.5 | 31.4998 | 118.9728 | 59.9671 | 116 | 31.5075 | 100.1469 | 59.9561 | 97.5 | 31.5187 | 82.427 | 59.9953 | 79
31.4992 | 176.9856 | 59.9666 | 171.5 | 31.5317 | 137.3811 | 59.9895 | 134.5 | 31.5081 | 118.9725 | 59.9671 | 116 | 31.5158 | 100.1401 | 59.9561 | 97.5 | 31.527 | 82.4261 | 59.9953 | 79
31.5075 | 176.9809 | 59.9666 | 171.5 | 31.54 | 137.3735 | 59.9895 | 134.5 | 31.5164 | 118.9722 | 59.9671 | 116 | 31.5241 | 100.1333 | 59.9561 | 97.5 | 31.5354 | 82.4253 | 59.9953 | 79
31.5158 | 176.9761 | 59.9666 | 171.5 | 31.5484 | 137.3659 | 59.9895 | 134.5 | 31.5248 | 118.9709 | 59.9671 | 116 | 31.5325 | 100.1264 | 59.9561 | 97.5 | 31.5437 | 82.4245 | 59.9953 | 79
31.5242 | 176.9714 | 59.9666 | 171.5 | 31.5567 | 137.3583 | 59.9895 | 134.5 | 31.5331 | 118.9622 | 59.9671 | 116 | 31.5408 | 100.1196 | 59.9561 | 97.5 | 31.552 | 82.4237 | 59.9953 | 79
31.5325 | 176.9666 | 59.9666 | 171.5 | 31.565 | 137.3507 | 59.9895 | 134.5 | 31.5415 | 118.9535 | 59.9671 | 116 | 31.5492 | 100.1175 | 59.9561 | 97.5 | 31.5604 | 82.4223 | 59.9953 | 79
31.5409 | 176.9619 | 59.9666 | 171.5 | 31.5734 | 137.3432 | 59.9895 | 134.5 | 31.5498 | 118.9448 | 59.9671 | 116 | 31.5575 | 100.1184 | 59.9561 | 97.5 | 31.5687 | 82.4176 | 59.9953 | 79
31.5492 | 176.9571 | 59.9666 | 171.5 | 31.5817 | 137.3356 | 59.9895 | 134.5 | 31.5582 | 118.9361 | 59.9671 | 116 | 31.5659 | 100.1192 | 59.9561 | 97.5 | 31.577 | 82.4129 | 59.9953 | 79
31.5575 | 176.9523 | 59.9666 | 171.5 | 31.59 | 137.328 | 59.9895 | 134.5 | 31.5665 | 118.9273 | 59.9671 | 116 | 31.5742 | 100.1201 | 59.9561 | 97.5 | 31.5854 | 82.4082 | 59.9953 | 79
31.5659 | 176.9476 | 59.9666 | 171.5 | 31.5984 | 137.3204 | 59.9895 | 134.5 | 31.5748 | 118.9186 | 59.9671 | 116 | 31.5825 | 100.1209 | 59.9561 | 97.5 | 31.5937 | 82.4035 | 59.9953 | 79
31.5742 | 176.9428 | 59.9666 | 171.5 | 31.6067 | 137.3128 | 59.9895 | 134.5 | 31.5832 | 118.9099 | 59.9671 | 116 | 31.5909 | 100.1218 | 59.9561 | 97.5 | 31.602 | 82.3988 | 59.9953 | 79
31.5825 | 176.9381 | 59.9666 | 171.5 | 31.615 | 137.3052 | 59.9895 | 134.5 | 31.5915 | 118.9012 | 59.9671 | 116 | 31.5992 | 100.1226 | 59.9561 | 97.5 | 31.6104 | 82.3941 | 59.9953 | 79
31.5909 | 176.9333 | 59.9666 | 171.5 | 31.6234 | 137.2976 | 59.9895 | 134.5 | 31.5999 | 118.8925 | 59.9671 | 116 | 31.6075 | 100.1235 | 59.9561 | 97.5 | 31.6187 | 82.3895 | 59.9953 | 79
31.5992 | 176.9286 | 59.9666 | 171.5 | 31.6317 | 137.29 | 59.9895 | 134.5 | 31.6082 | 118.8838 | 59.9671 | 116 | 31.6159 | 100.1243 | 59.9561 | 97.5 | 31.627 | 82.3848 | 59.9953 | 79
31.6076 | 176.9238 | 59.9666 | 171.5 | 31.64 | 137.2824 | 59.9895 | 134.5 | 31.6165 | 118.875 | 59.9671 | 116 | 31.6242 | 100.1252 | 59.9561 | 97.5 | 31.6354 | 82.3801 | 59.9953 | 79
31.6159 | 176.9191 | 59.9666 | 171.5 | 31.6484 | 137.2748 | 59.9895 | 134.5 | 31.6248 | 118.8663 | 59.9671 | 116 | 31.6326 | 100.126 | 59.9561 | 97.5 | 31.6437 | 82.3754 | 59.9953 | 79
31.6242 | 176.9143 | 59.9666 | 171.5 | 31.6567 | 137.2672 | 59.9895 | 134.5 | 31.6332 | 118.8576 | 59.9665 | 116 | 31.6409 | 100.1269 | 59.9561 | 97.5 | 31.652 | 82.3707 | 59.9953 | 79
31.6326 | 176.9096 | 59.9666 | 171.5 | 31.6651 | 137.2597 | 59.9895 | 134.5 | 31.6415 | 118.8489 | 59.9665 | 116 | 31.6492 | 100.1277 | 59.9561 | 97.5 | 31.6604 | 82.366 | 59.9953 | 79
31.6409 | 176.9048 | 59.9666 | 171.5 | 31.6734 | 137.2521 | 59.9895 | 134.5 | 31.6499 | 118.8402 | 59.9665 | 116 | 31.6576 | 100.1286 | 59.9561 | 97.5 | 31.6687 | 82.3613 | 59.9953 | 79
31.6492 | 176.9001 | 59.9666 | 171.5 | 31.6817 | 137.2445 | 59.9895 | 134.5 | 31.6582 | 118.8314 | 59.9665 | 116 | 31.6659 | 100.1294 | 59.9561 | 97.5 | 31.677 | 82.3567 | 59.9953 | 79
31.6576 | 176.8953 | 59.9666 | 171.5 | 31.69 | 137.2369 | 59.9883 | 134.5 | 31.6665 | 118.8227 | 59.9665 | 116 | 31.6743 | 100.1303 | 59.9561 | 97.5 | 31.6854 | 82.352 | 59.9953 | 79
31.6659 | 176.8905 | 59.9655 | 171.5 | 31.6984 | 137.2293 | 59.9883 | 134.5 | 31.6749 | 118.814 | 59.9665 | 116 | 31.6826 | 100.1311 | 59.957 | 97.5 | 31.6937 | 82.3473 | 59.9953 | 79
31.6743 | 176.8858 | 59.9655 | 171.5 | 31.7067 | 137.2217 | 59.9883 | 134.5 | 31.6832 | 118.8053 | 59.9665 | 116 | 31.6909 | 100.132 | 59.957 | 97.5 | 31.702 | 82.3426 | 59.9953 | 79
31.6826 | 176.881 | 59.9655 | 171.5 | 31.7151 | 137.2141 | 59.9883 | 134.5 | 31.6916 | 118.7966 | 59.9665 | 116 | 31.6993 | 100.1328 | 59.957 | 97.5 | 31.7104 | 82.3379 | 59.9941 | 79
31.6909 | 176.8763 | 59.9655 | 171.5 | 31.7234 | 137.2065 | 59.9883 | 134.5 | 31.6999 | 118.7879 | 59.9665 | 116 | 31.7076 | 100.1337 | 59.957 | 97.5 | 31.7187 | 82.3332 | 59.9941 | 79
31.6993 | 176.8715 | 59.9655 | 171.5 | 31.7317 | 137.1989 | 59.9883 | 134.5 | 31.7082 | 118.7791 | 59.9665 | 116 | 31.7159 | 100.1345 | 59.957 | 97.5 | 31.7271 | 82.3285 | 59.9941 | 79
31.7076 | 176.8668 | 59.9655 | 171.5 | 31.7401 | 137.1913 | 59.9883 | 134.5 | 31.7166 | 118.7704 | 59.9665 | 116 | 31.7243 | 100.1354 | 59.957 | 97.5 | 31.7354 | 82.3239 | 59.9941 | 79
31.716 | 176.862 | 59.9655 | 171.5 | 31.7484 | 137.1837 | 59.9883 | 134.5 | 31.7249 | 118.7617 | 59.9665 | 116 | 31.7326 | 100.1362 | 59.957 | 97.5 | 31.7437 | 82.3192 | 59.9941 | 79
31.7243 | 176.8573 | 59.9655 | 171.5 | 31.7567 | 137.1762 | 59.9883 | 134.5 | 31.7332 | 118.753 | 59.9665 | 116 | 31.741 | 100.1371 | 59.957 | 97.5 | 31.752 | 82.3145 | 59.9941 | 79
31.7326 | 176.8525 | 59.9655 | 171.5 | 31.7651 | 137.1686 | 59.9883 | 134.5 | 31.7416 | 118.7443 | 59.9665 | 116 | 31.7493 | 100.1379 | 59.957 | 97.5 | 31.7604 | 82.3098 | 59.9941 | 79
31.741 | 176.8478 | 59.9655 | 171.5 | 31.7734 | 137.161 | 59.9883 | 134.5 | 31.7499 | 118.7356 | 59.9665 | 116 | 31.7577 | 100.1388 | 59.957 | 97.5 | 31.7687 | 82.3051 | 59.9941 | 79
31.7493 | 176.843 | 59.9655 | 171.5 | 31.7817 | 137.1534 | 59.9883 | 134.5 | 31.7583 | 118.7268 | 59.9665 | 116 | 31.766 | 100.1396 | 59.957 | 97.5 | 31.777 | 82.3004 | 59.9941 | 79
31.7576 | 176.8383 | 59.9655 | 171.5 | 31.7901 | 137.1458 | 59.9883 | 134.5 | 31.7666 | 118.7181 | 59.9665 | 116 | 31.7743 | 100.1405 | 59.957 | 97.5 | 31.7854 | 82.2957 | 59.9941 | 79
31.766 | 176.8335 | 59.9655 | 171.5 | 31.7984 | 137.1382 | 59.9883 | 134.5 | 31.7749 | 118.7094 | 59.9665 | 116 | 31.7827 | 100.1413 | 59.957 | 97.5 | 31.7937 | 82.2911 | 59.9941 | 79
31.7743 | 176.8288 | 59.9655 | 171.5 | 31.8067 | 137.1306 | 59.9883 | 134.5 | 31.7833 | 118.7007 | 59.9665 | 116 | 31.791 | 100.1422 | 59.957 | 97.5 | 31.802 | 82.2864 | 59.9941 | 79
31.7827 | 176.824 | 59.9655 | 171.5 | 31.8151 | 137.123 | 59.9883 | 134.5 | 31.7916 | 118.692 | 59.9665 | 116 | 31.7993 | 100.143 | 59.957 | 97.5 | 31.8104 | 82.2817 | 59.9941 | 79
31.791 | 176.8192 | 59.9655 | 171.5 | 31.8234 | 137.1154 | 59.9883 | 134.5 | 31.8 | 118.6833 | 59.9665 | 116 | 31.8077 | 100.1439 | 59.957 | 97.5 | 31.8187 | 82.277 | 59.9941 | 79
31.7993 | 176.8145 | 59.9655 | 171.5 | 31.8317 | 137.1078 | 59.9883 | 134.5 | 31.8083 | 118.6745 | 59.9665 | 116 | 31.816 | 100.1447 | 59.957 | 97.5 | 31.8271 | 82.2723 | 59.9941 | 79
31.8077 | 176.8097 | 59.9655 | 171.5 | 31.8401 | 137.1003 | 59.9883 | 134.5 | 31.8166 | 118.6658 | 59.9665 | 116 | 31.8244 | 100.1456 | 59.957 | 97.5 | 31.8354 | 82.2676 | 59.9941 | 79
31.816 | 176.8065 | 59.9655 | 171.5 | 31.8484 | 137.0927 | 59.9883 | 134.5 | 31.825 | 118.6571 | 59.9665 | 116 | 31.8327 | 100.1464 | 59.957 | 97.5 | 31.8437 | 82.2629 | 59.9941 | 79
31.8243 | 176.8035 | 59.9655 | 171.5 | 31.8568 | 137.0851 | 59.9883 | 134.5 | 31.8333 | 118.6484 | 59.9662 | 116 | 31.841 | 100.1473 | 59.957 | 97.5 | 31.8521 | 82.2583 | 59.9941 | 79
31.8327 | 176.8005 | 59.9655 | 171.5 | 31.8651 | 137.0775 | 59.9883 | 134.5 | 31.8416 | 118.6397 | 59.9662 | 116 | 31.8494 | 100.1481 | 59.957 | 97.5 | 31.8604 | 82.2536 | 59.9941 | 79
31.841 | 176.7975 | 59.9655 | 171.5 | 31.8734 | 137.0699 | 59.9883 | 134.5 | 31.85 | 118.631 | 59.9662 | 116 | 31.8577 | 100.149 | 59.957 | 97.5 | 31.8687 | 82.2489 | 59.9941 | 79
31.8494 | 176.7944 | 59.9655 | 171.5 | 31.8818 | 137.0623 | 59.9883 | 134.5 | 31.8583 | 118.6222 | 59.9662 | 116 | 31.8661 | 100.1498 | 59.957 | 97.5 | 31.877 | 82.2442 | 59.9941 | 79
31.8577 | 176.7914 | 59.9655 | 171.5 | 31.8901 | 137.0547 | 59.9866 | 134.5 | 31.8667 | 118.6135 | 59.9662 | 116 | 31.8744 | 100.1507 | 59.957 | 97.5 | 31.8854 | 82.2395 | 59.9941 | 79
31.866 | 176.7885 | 59.9652 | 171.5 | 31.8984 | 137.0471 | 59.9866 | 134.5 | 31.875 | 118.6048 | 59.9662 | 116 | 31.8828 | 100.1515 | 59.958 | 97.5 | 31.8937 | 82.2348 | 59.9941 | 79
31.8744 | 176.7854 | 59.9652 | 171.5 | 31.9068 | 137.0395 | 59.9866 | 134.5 | 31.8833 | 118.5961 | 59.9662 | 116 | 31.8911 | 100.1524 | 59.958 | 97.5 | 31.9021 | 82.2301 | 59.9941 | 79
31.8827 | 176.7824 | 59.9652 | 171.5 | 31.9151 | 137.0341 | 59.9866 | 134.5 | 31.8917 | 118.5874 | 59.9662 | 116 | 31.8994 | 100.1532 | 59.958 | 97.5 | 31.9104 | 82.2254 | 59.9939 | 79
31.891 | 176.7794 | 59.9652 | 171.5 | 31.9234 | 137.0293 | 59.9866 | 134.5 | 31.9 | 118.5787 | 59.9662 | 116 | 31.9077 | 100.1541 | 59.958 | 97.5 | 31.9187 | 82.2208 | 59.9939 | 79
31.8994 | 176.7764 | 59.9652 | 171.5 | 31.9318 | 137.0245 | 59.9866 | 134.5 | 31.9084 | 118.5699 | 59.9662 | 116 | 31.9161 | 100.1549 | 59.958 | 97.5 | 31.9271 | 82.2161 | 59.9939 | 79
31.9077 | 176.7734 | 59.9652 | 171.5 | 31.9401 | 137.0196 | 59.9866 | 134.5 | 31.9167 | 118.5612 | 59.9662 | 116 | 31.9244 | 100.1558 | 59.958 | 97.5 | 31.9354 | 82.2114 | 59.9939 | 79
31.9161 | 176.7704 | 59.9652 | 171.5 | 31.9484 | 137.0148 | 59.9866 | 134.5 | 31.925 | 118.5525 | 59.9662 | 116 | 31.9328 | 100.1566 | 59.958 | 97.5 | 31.9437 | 82.2067 | 59.9939 | 79
31.9244 | 176.7674 | 59.9652 | 171.5 | 31.9568 | 137.0099 | 59.9866 | 134.5 | 31.9333 | 118.5438 | 59.9662 | 116 | 31.9411 | 100.1575 | 59.958 | 97.5 | 31.9521 | 82.202 | 59.9939 | 79
31.9327 | 176.7644 | 59.9652 | 171.5 | 31.9651 | 137.0051 | 59.9866 | 134.5 | 31.9417 | 118.5351 | 59.9662 | 116 | 31.9495 | 100.1583 | 59.958 | 97.5 | 31.9604 | 82.1973 | 59.9939 | 79
31.9411 | 176.7614 | 59.9652 | 171.5 | 31.9734 | 137.0003 | 59.9866 | 134.5 | 31.95 | 118.5264 | 59.9662 | 116 | 31.9578 | 100.1592 | 59.958 | 97.5 | 31.9687 | 82.1926 | 59.9939 | 79
31.9494 | 176.7584 | 59.9652 | 171.5 | 31.9818 | 136.9954 | 59.9866 | 134.5 | 31.9584 | 118.5176 | 59.9662 | 116 | 31.9661 | 100.16 | 59.958 | 97.5 | 31.9771 | 82.188 | 59.9939 | 79
31.9578 | 176.7554 | 59.9652 | 171.5 | 31.9901 | 136.9906 | 59.9866 | 134.5 | 31.9667 | 118.5089 | 59.9662 | 116 | 31.9745 | 100.1609 | 59.958 | 97.5 | 31.9854 | 82.1833 | 59.9939 | 79
31.9661 | 176.7524 | 59.9652 | 171.5 | 31.9984 | 136.9858 | 59.9866 | 134.5 | 31.975 | 118.5002 | 59.9662 | 116 | 31.9828 | 100.1617 | 59.958 | 97.5 | 31.9937 | 82.1786 | 59.9939 | 79
31.9744 | 176.7494 | 59.9652 | 171.5 | 32.0068 | 136.9809 | 59.9866 | 134.5 | 31.9834 | 118.4915 | 59.9662 | 116 | 31.9911 | 100.1626 | 59.958 | 97.5 | 32.0021 | 82.1739 | 59.9939 | 79
31.9828 | 176.7464 | 59.9652 | 171.5 | 32.0151 | 136.9761 | 59.9866 | 134.5 | 31.9917 | 118.4828 | 59.9662 | 116 | 31.9995 | 100.1634 | 59.958 | 97.5 | 32.0104 | 82.1692 | 59.9939 | 79
31.9911 | 176.7434 | 59.9652 | 171.5 | 32.0235 | 136.9713 | 59.9866 | 134.5 | 32.0001 | 118.4741 | 59.9662 | 116 | 32.0078 | 100.1643 | 59.958 | 97.5 | 32.0187 | 82.1645 | 59.9939 | 79
31.9994 | 176.7404 | 59.9652 | 171.5 | 32.0318 | 136.9664 | 59.9866 | 134.5 | 32.0084 | 118.4653 | 59.9662 | 116 | 32.0162 | 100.1651 | 59.958 | 97.5 | 32.0271 | 82.1599 | 59.9939 | 79
32.0078 | 176.7374 | 59.9652 | 171.5 | 32.0401 | 136.9616 | 59.9866 | 134.5 | 32.0168 | 118.4566 | 59.9662 | 116 | 32.0245 | 100.166 | 59.958 | 97.5 | 32.0354 | 82.1552 | 59.9939 | 79
32.0161 | 176.7344 | 59.9652 | 171.5 | 32.0485 | 136.9567 | 59.9866 | 134.5 | 32.0251 | 118.4479 | 59.9662 | 116 | 32.0328 | 100.1668 | 59.958 | 97.5 | 32.0437 | 82.1505 | 59.9939 | 79
32.0245 | 176.7314 | 59.9652 | 171.5 | 32.0568 | 136.9519 | 59.9866 | 134.5 | 32.0334 | 118.4392 | 59.9659 | 116 | 32.0412 | 100.1677 | 59.958 | 97.5 | 32.0521 | 82.1458 | 59.9939 | 79
32.0328 | 176.7284 | 59.9652 | 171.5 | 32.0651 | 136.9471 | 59.9866 | 134.5 | 32.0417 | 118.4305 | 59.9659 | 116 | 32.0495 | 100.1685 | 59.958 | 97.5 | 32.0604 | 82.1411 | 59.9939 | 79
32.0411 | 176.7254 | 59.9652 | 171.5 | 32.0735 | 136.9422 | 59.9866 | 134.5 | 32.0501 | 118.4217 | 59.9659 | 116 | 32.0579 | 100.1637 | 59.958 | 97.5 | 32.0687 | 82.1364 | 59.9939 | 79
32.0495 | 176.7224 | 59.9652 | 171.5 | 32.0818 | 136.9374 | 59.9866 | 134.5 | 32.0584 | 118.413 | 59.9659 | 116 | 32.0662 | 100.1521 | 59.958 | 97.5 | 32.0771 | 82.1317 | 59.9939 | 79
32.0578 | 176.7194 | 59.9652 | 171.5 | 32.0901 | 136.9326 | 59.985 | 134.5 | 32.0668 | 118.4043 | 59.9659 | 116 | 32.0745 | 100.1406 | 59.958 | 97.5 | 32.0854 | 82.127 | 59.9939 | 79
32.0662 | 176.7164 | 59.9638 | 171.5 | 32.0985 | 136.9277 | 59.985 | 134.5 | 32.0751 | 118.3961 | 59.9659 | 116 | 32.0829 | 100.129 | 59.9584 | 97.5 | 32.0938 | 82.1217 | 59.9939 | 79
32.0745 | 176.7134 | 59.9638 | 171.5 | 32.1068 | 136.9229 | 59.985 | 134.5 | 32.0834 | 118.3903 | 59.9659 | 116 | 32.0912 | 100.1175 | 59.9584 | 97.5 | 32.1021 | 82.116 | 59.9939 | 79
32.0828 | 176.7104 | 59.9638 | 171.5 | 32.1151 | 136.918 | 59.985 | 134.5 | 32.0918 | 118.3845 | 59.9659 | 116 | 32.0995 | 100.1059 | 59.9584 | 97.5 | 32.1104 | 82.1102 | 59.9944 | 79
32.0912 | 176.7074 | 59.9638 | 171.5 | 32.1235 | 136.9132 | 59.985 | 134.5 | 32.1001 | 118.3787 | 59.9659 | 116 | 32.1079 | 100.0943 | 59.9584 | 97.5 | 32.1187 | 82.1044 | 59.9944 | 79
32.0995 | 176.7044 | 59.9638 | 171.5 | 32.1318 | 136.9084 | 59.985 | 134.5 | 32.1085 | 118.3728 | 59.9659 | 116 | 32.1162 | 100.0828 | 59.9584 | 97.5 | 32.1271 | 82.0987 | 59.9944 | 79
32.1078 | 176.7014 | 59.9638 | 171.5 | 32.1402 | 136.9035 | 59.985 | 134.5 | 32.1168 | 118.3671 | 59.9659 | 116 | 32.1246 | 100.0712 | 59.9584 | 97.5 | 32.1354 | 82.0929 | 59.9944 | 79
32.1162 | 176.6984 | 59.9638 | 171.5 | 32.1485 | 136.8987 | 59.985 | 134.5 | 32.1251 | 118.3612 | 59.9659 | 116 | 32.1329 | 100.0597 | 59.9584 | 97.5 | 32.1437 | 82.0871 | 59.9944 | 79
32.1245 | 176.6954 | 59.9638 | 171.5 | 32.1568 | 136.8939 | 59.985 | 134.5 | 32.1335 | 118.3554 | 59.9659 | 116 | 32.1413 | 100.0481 | 59.9584 | 97.5 | 32.1521 | 82.0814 | 59.9944 | 79
32.1329 | 176.6924 | 59.9638 | 171.5 | 32.1651 | 136.889 | 59.985 | 134.5 | 32.1418 | 118.3496 | 59.9659 | 116 | 32.1496 | 100.0366 | 59.9584 | 97.5 | 32.1604 | 82.0756 | 59.9944 | 79
32.1412 | 176.6894 | 59.9638 | 171.5 | 32.1735 | 136.8842 | 59.985 | 134.5 | 32.1501 | 118.3438 | 59.9659 | 116 | 32.1579 | 100.025 | 59.9584 | 97.5 | 32.1688 | 82.0698 | 59.9944 | 79
32.1495 | 176.6864 | 59.9638 | 171.5 | 32.1818 | 136.8793 | 59.985 | 134.5 | 32.1585 | 118.338 | 59.9659 | 116 | 32.1663 | 100.0134 | 59.9584 | 97.5 | 32.1771 | 82.0641 | 59.9944 | 79
32.1579 | 176.6834 | 59.9638 | 171.5 | 32.1902 | 136.8745 | 59.985 | 134.5 | 32.1668 | 118.3322 | 59.9659 | 116 | 32.1746 | 100.0019 | 59.9584 | 97.5 | 32.1854 | 82.0583 | 59.9944 | 79
32.1662 | 176.6804 | 59.9638 | 171.5 | 32.1985 | 136.8697 | 59.985 | 134.5 | 32.1752 | 118.3264 | 59.9659 | 116 | 32.183 | 99.9903 | 59.9584 | 97.5 | 32.1938 | 82.0525 | 59.9944 | 79
32.1745 | 176.6774 | 59.9638 | 171.5 | 32.2068 | 136.8648 | 59.985 | 134.5 | 32.1835 | 118.3206 | 59.9659 | 116 | 32.1913 | 99.9788 | 59.9584 | 97.5 | 32.2021 | 82.0468 | 59.9944 | 79
32.1829 | 176.6744 | 59.9638 | 171.5 | 32.2152 | 136.86 | 59.985 | 134.5 | 32.1918 | 118.3148 | 59.9659 | 116 | 32.1996 | 99.9672 | 59.9584 | 97.5 | 32.2104 | 82.041 | 59.9944 | 79
32.1912 | 176.6714 | 59.9638 | 171.5 | 32.2235 | 136.8552 | 59.985 | 134.5 | 32.2002 | 118.309 | 59.9659 | 116 | 32.208 | 99.9557 | 59.9584 | 97.5 | 32.2188 | 82.0352 | 59.9944 | 79
32.1996 | 176.6684 | 59.9638 | 171.5 | 32.2318 | 136.8503 | 59.985 | 134.5 | 32.2085 | 118.3032 | 59.9659 | 116 | 32.2163 | 99.9441 | 59.9584 | 97.5 | 32.2271 | 82.0295 | 59.9944 | 79
32.2079 | 176.6654 | 59.9638 | 171.5 | 32.2402 | 136.8455 | 59.985 | 134.5 | 32.2169 | 118.2974 | 59.9659 | 116 | 32.2246 | 99.9325 | 59.9584 | 97.5 | 32.2354 | 82.0237 | 59.9944 | 79
32.2162 | 176.6624 | 59.9638 | 171.5 | 32.2485 | 136.8406 | 59.985 | 134.5 | 32.2252 | 118.2916 | 59.9659 | 116 | 32.233 | 99.921 | 59.9584 | 97.5 | 32.2437 | 82.0179 | 59.9944 | 79
32.2246 | 176.6594 | 59.9638 | 171.5 | 32.2568 | 136.8358 | 59.985 | 134.5 | 32.2335 | 118.2858 | 59.965 | 116 | 32.2413 | 99.9094 | 59.9584 | 97.5 | 32.2521 | 82.0121 | 59.9944 | 79
32.2329 | 176.6564 | 59.9638 | 171.5 | 32.2652 | 136.831 | 59.985 | 134.5 | 32.2419 | 118.28 | 59.965 | 116 | 32.2497 | 99.8979 | 59.9584 | 97.5 | 32.2604 | 82.0064 | 59.9944 | 79
32.2413 | 176.6534 | 59.9638 | 171.5 | 32.2735 | 136.8261 | 59.985 | 134.5 | 32.2502 | 118.2742 | 59.965 | 116 | 32.258 | 99.8863 | 59.9584 | 97.5 | 32.2688 | 82.0006 | 59.9944 | 79
32.2496 | 176.6504 | 59.9638 | 171.5 | 32.2818 | 136.8213 | 59.985 | 134.5 | 32.2585 | 118.2684 | 59.965 | 116 | 32.2663 | 99.8747 | 59.9584 | 97.5 | 32.2771 | 81.9948 | 59.9944 | 79
32.2579 | 176.6474 | 59.9638 | 171.5 | 32.2902 | 136.8165 | 59.9848 | 134.5 | 32.2669 | 118.2626 | 59.965 | 116 | 32.2747 | 99.8632 | 59.9584 | 97.5 | 32.2854 | 81.9891 | 59.9944 | 79
32.2663 | 176.6444 | 59.9618 | 171.5 | 32.2985 | 136.8116 | 59.9848 | 134.5 | 32.2752 | 118.2568 | 59.965 | 116 | 32.283 | 99.8516 | 59.9592 | 97.5 | 32.2938 | 81.9833 | 59.9944 | 79
32.2746 | 176.6414 | 59.9618 | 171.5 | 32.3069 | 136.8068 | 59.9848 | 134.5 | 32.2836 | 118.251 | 59.965 | 116 | 32.2914 | 99.8401 | 59.9592 | 97.5 | 32.3021 | 81.9775 | 59.9944 | 79
32.283 | 176.6384 | 59.9618 | 171.5 | 32.3152 | 136.8019 | 59.9848 | 134.5 | 32.2919 | 118.2452 | 59.965 | 116 | 32.2997 | 99.8285 | 59.9592 | 97.5 | 32.3104 | 81.9718 | 59.9952 | 79
32.2913 | 176.6354 | 59.9618 | 171.5 | 32.3235 | 136.7971 | 59.9848 | 134.5 | 32.3002 | 118.2394 | 59.965 | 116 | 32.308 | 99.817 | 59.9592 | 97.5 | 32.3188 | 81.966 | 59.9952 | 79
32.2996 | 176.6324 | 59.9618 | 171.5 | 32.3319 | 136.7923 | 59.9848 | 134.5 | 32.3086 | 118.2336 | 59.965 | 116 | 32.3164 | 99.8054 | 59.9592 | 97.5 | 32.3271 | 81.9602 | 59.9952 | 79
32.308 | 176.6293 | 59.9618 | 171.5 | 32.3402 | 136.7874 | 59.9848 | 134.5 | 32.3169 | 118.2278 | 59.965 | 116 | 32.3247 | 99.7938 | 59.9592 | 97.5 | 32.3354 | 81.9545 | 59.9952 | 79
32.3163 | 176.6263 | 59.9618 | 171.5 | 32.3485 | 136.7826 | 59.9848 | 134.5 | 32.3253 | 118.222 | 59.965 | 116 | 32.333 | 99.7823 | 59.9592 | 97.5 | 32.3438 | 81.9487 | 59.9952 | 79
32.3246 | 176.6234 | 59.9618 | 171.5 | 32.3569 | 136.7778 | 59.9848 | 134.5 | 32.3336 | 118.2162 | 59.965 | 116 | 32.3414 | 99.7707 | 59.9592 | 97.5 | 32.3521 | 81.9429 | 59.9952 | 79
32.333 | 176.6203 | 59.9618 | 171.5 | 32.3652 | 136.7729 | 59.9848 | 134.5 | 32.3419 | 118.2104 | 59.965 | 116 | 32.3497 | 99.7592 | 59.9592 | 97.5 | 32.3604 | 81.9372 | 59.9952 | 79
32.3413 | 176.6173 | 59.9618 | 171.5 | 32.3735 | 136.7681 | 59.9848 | 134.5 | 32.3503 | 118.2046 | 59.965 | 116 | 32.3581 | 99.7476 | 59.9592 | 97.5 | 32.3688 | 81.9314 | 59.9952 | 79
32.3497 | 176.6143 | 59.9618 | 171.5 | 32.3819 | 136.7632 | 59.9848 | 134.5 | 32.3586 | 118.1988 | 59.965 | 116 | 32.3664 | 99.736 | 59.9592 | 97.5 | 32.3771 | 81.9256 | 59.9952 | 79
32.358 | 176.6113 | 59.9618 | 171.5 | 32.3902 | 136.7584 | 59.9848 | 134.5 | 32.3669 | 118.1929 | 59.965 | 116 | 32.3748 | 99.7245 | 59.9592 | 97.5 | 32.3854 | 81.9199 | 59.9952 | 79
32.3663 | 176.6083 | 59.9618 | 171.5 | 32.3985 | 136.7536 | 59.9848 | 134.5 | 32.3753 | 118.1871 | 59.965 | 116 | 32.3831 | 99.7129 | 59.9592 | 97.5 | 32.3938 | 81.9141 | 59.9952 | 79
32.3747 | 176.6053 | 59.9618 | 171.5 | 32.4069 | 136.7487 | 59.9848 | 134.5 | 32.3836 | 118.1813 | 59.965 | 116 | 32.3914 | 99.7014 | 59.9592 | 97.5 | 32.4021 | 81.9083 | 59.9952 | 79
32.383 | 176.6023 | 59.9618 | 171.5 | 32.4152 | 136.7439 | 59.9848 | 134.5 | 32.392 | 118.1755 | 59.965 | 116 | 32.3997 | 99.6898 | 59.9592 | 97.5 | 32.4104 | 81.9025 | 59.9952 | 79
32.3914 | 176.5993 | 59.9618 | 171.5 | 32.4236 | 136.7391 | 59.9848 | 134.5 | 32.4003 | 118.1697 | 59.965 | 116 | 32.4081 | 99.6783 | 59.9592 | 97.5 | 32.4188 | 81.8968 | 59.9952 | 79
32.3997 | 176.5963 | 59.9618 | 171.5 | 32.4319 | 136.7342 | 59.9848 | 134.5 | 32.4086 | 118.1639 | 59.965 | 116 | 32.4164 | 99.6667 | 59.9592 | 97.5 | 32.4271 | 81.891 | 59.9952 | 79
32.408 | 176.5933 | 59.9618 | 171.5 | 32.4402 | 136.7294 | 59.9848 | 134.5 | 32.417 | 118.1581 | 59.965 | 116 | 32.4248 | 99.6551 | 59.9592 | 97.5 | 32.4354 | 81.8852 | 59.9952 | 79
32.4164 | 176.5886 | 59.9618 | 171.5 | 32.4486 | 136.7245 | 59.9848 | 134.5 | 32.4253 | 118.1523 | 59.965 | 116 | 32.4331 | 99.6436 | 59.9592 | 97.5 | 32.4438 | 81.8795 | 59.9952 | 79
32.4247 | 176.5836 | 59.9618 | 171.5 | 32.4569 | 136.7197 | 59.9848 | 134.5 | 32.4337 | 118.1465 | 59.9641 | 116 | 32.4415 | 99.632 | 59.9592 | 97.5 | 32.4521 | 81.8737 | 59.9952 | 79
32.433 | 176.5787 | 59.9618 | 171.5 | 32.4652 | 136.7149 | 59.9848 | 134.5 | 32.442 | 118.1407 | 59.9641 | 116 | 32.4498 | 99.6205 | 59.9592 | 97.5 | 32.4604 | 81.8679 | 59.9952 | 79
32.4414 | 176.5737 | 59.9618 | 171.5 | 32.4736 | 136.71 | 59.9848 | 134.5 | 32.4503 | 118.1349 | 59.9641 | 116 | 32.4581 | 99.6089 | 59.9592 | 97.5 | 32.4688 | 81.8622 | 59.9952 | 79
32.4497 | 176.5687 | 59.9618 | 171.5 | 32.4819 | 136.7052 | 59.9848 | 134.5 | 32.4586 | 118.1291 | 59.9641 | 116 | 32.4665 | 99.5974 | 59.9592 | 97.5 | 32.4771 | 81.8564 | 59.9952 | 79
32.4581 | 176.5638 | 59.9618 | 171.5 | 32.4902 | 136.7004 | 59.9848 | 134.5 | 32.467 | 118.1233 | 59.9641 | 116 | 32.4748 | 99.5858 | 59.9592 | 97.5 | 32.4854 | 81.8506 | 59.9952 | 79
32.4664 | 176.5588 | 59.9615 | 171.5 | 32.4986 | 136.6955 | 59.9848 | 134.5 | 32.4753 | 118.1175 | 59.9641 | 116 | 32.4832 | 99.5742 | 59.9592 | 97.5 | 32.4938 | 81.8449 | 59.9952 | 79
32.4747 | 176.5539 | 59.9615 | 171.5 | 32.5069 | 136.6907 | 59.9848 | 134.5 | 32.4837 | 118.1117 | 59.9641 | 116 | 32.4915 | 99.5627 | 59.9592 | 97.5 | 32.5021 | 81.8391 | 59.9952 | 79
32.4831 | 176.5489 | 59.9615 | 171.5 | 32.5152 | 136.6859 | 59.9848 | 134.5 | 32.492 | 118.1059 | 59.9641 | 116 | 32.4998 | 99.5511 | 59.9592 | 97.5 | 32.5104 | 81.8333 | 59.9947 | 79
32.4914 | 176.5439 | 59.9615 | 171.5 | 32.5236 | 136.6795 | 59.9848 | 134.5 | 32.5004 | 118.1001 | 59.9641 | 116 | 32.5082 | 99.5396 | 59.9592 | 97.5 | 32.5188 | 81.8276 | 59.9947 | 79
32.4998 | 176.539 | 59.9615 | 171.5 | 32.5319 | 136.6722 | 59.9848 | 134.5 | 32.5087 | 118.0943 | 59.9641 | 116 | 32.5165 | 99.528 | 59.9592 | 97.5 | 32.5271 | 81.8218 | 59.9947 | 79
32.5081 | 176.534 | 59.9615 | 171.5 | 32.5403 | 136.6649 | 59.9848 | 134.5 | 32.517 | 118.0885 | 59.9641 | 116 | 32.5248 | 99.5164 | 59.9592 | 97.5 | 32.5355 | 81.816 | 59.9947 | 79
32.5164 | 176.5291 | 59.9615 | 171.5 | 32.5486 | 136.6575 | 59.9848 | 134.5 | 32.5254 | 118.0827 | 59.9641 | 116 | 32.5332 | 99.5049 | 59.9592 | 97.5 | 32.5438 | 81.8102 | 59.9947 | 79
32.5248 | 176.5241 | 59.9615 | 171.5 | 32.5569 | 136.6502 | 59.9848 | 134.5 | 32.5337 | 118.0769 | 59.9641 | 116 | 32.5415 | 99.4933 | 59.9592 | 97.5 | 32.5521 | 81.8045 | 59.9947 | 79
32.5331 | 176.5191 | 59.9615 | 171.5 | 32.5652 | 136.6429 | 59.9848 | 134.5 | 32.5421 | 118.0711 | 59.9641 | 116 | 32.5499 | 99.4818 | 59.9592 | 97.5 | 32.5605 | 81.7987 | 59.9947 | 79
32.5414 | 176.5142 | 59.9615 | 171.5 | 32.5736 | 136.6356 | 59.9848 | 134.5 | 32.5504 | 118.0653 | 59.9641 | 116 | 32.5582 | 99.4755 | 59.9592 | 97.5 | 32.5688 | 81.7929 | 59.9947 | 79
32.5498 | 176.5092 | 59.9615 | 171.5 | 32.5819 | 136.6283 | 59.9848 | 134.5 | 32.5587 | 118.0595 | 59.9641 | 116 | 32.5665 | 99.4745 | 59.9592 | 97.5 | 32.5771 | 81.7872 | 59.9947 | 79
32.5581 | 176.5043 | 59.9615 | 171.5 | 32.5903 | 136.621 | 59.9848 | 134.5 | 32.567 | 118.0537 | 59.9641 | 116 | 32.5749 | 99.4734 | 59.9592 | 97.5 | 32.5854 | 81.7814 | 59.9947 | 79
32.5665 | 176.4993 | 59.9615 | 171.5 | 32.5986 | 136.6136 | 59.9848 | 134.5 | 32.5754 | 118.0489 | 59.9641 | 116 | 32.5832 | 99.4724 | 59.9592 | 97.5 | 32.5938 | 81.7756 | 59.9947 | 79
32.5748 | 176.4943 | 59.9615 | 171.5 | 32.6069 | 136.6063 | 59.9848 | 134.5 | 32.5837 | 118.0486 | 59.9641 | 116 | 32.5916 | 99.4714 | 59.9592 | 97.5 | 32.6021 | 81.7692 | 59.9947 | 79
32.5831 | 176.4894 | 59.9615 | 171.5 | 32.6153 | 136.599 | 59.9848 | 134.5 | 32.5921 | 118.0483 | 59.9641 | 116 | 32.5999 | 99.4703 | 59.9592 | 97.5 | 32.6104 | 81.7615 | 59.9947 | 79
32.5915 | 176.4844 | 59.9615 | 171.5 | 32.6236 | 136.5917 | 59.9848 | 134.5 | 32.6004 | 118.048 | 59.9641 | 116 | 32.6082 | 99.4693 | 59.9592 | 97.5 | 32.6188 | 81.7539 | 59.9947 | 79
32.5998 | 176.4795 | 59.9615 | 171.5 | 32.6319 | 136.5844 | 59.9848 | 134.5 | 32.6088 | 118.0477 | 59.9641 | 116 | 32.6166 | 99.4683 | 59.9592 | 97.5 | 32.6271 | 81.7462 | 59.9947 | 79
32.6082 | 176.4745 | 59.9615 | 171.5 | 32.6403 | 136.5771 | 59.9848 | 134.5 | 32.6171 | 118.0474 | 59.9641 | 116 | 32.6249 | 99.4672 | 59.9592 | 97.5 | 32.6355 | 81.7386 | 59.9947 | 79
32.6165 | 176.4695 | 59.9615 | 171.5 | 32.6486 | 136.5697 | 59.9848 | 134.5 | 32.6254 | 118.0471 | 59.9641 | 116 | 32.6332 | 99.4662 | 59.9592 | 97.5 | 32.6438 | 81.731 | 59.9947 | 79
32.6248 | 176.4646 | 59.9615 | 171.5 | 32.6569 | 136.5624 | 59.9848 | 134.5 | 32.6338 | 118.0468 | 59.9641 | 116 | 32.6416 | 99.4652 | 59.9592 | 97.5 | 32.6521 | 81.7233 | 59.9947 | 79
32.6332 | 176.4596 | 59.9615 | 171.5 | 32.6653 | 136.5551 | 59.9848 | 134.5 | 32.6421 | 118.0465 | 59.9641 | 116 | 32.6499 | 99.4642 | 59.9592 | 97.5 | 32.6605 | 81.7157 | 59.9947 | 79
32.6415 | 176.4547 | 59.9615 | 171.5 | 32.6736 | 136.5478 | 59.9848 | 134.5 | 32.6505 | 118.0462 | 59.9641 | 116 | 32.6583 | 99.4631 | 59.9592 | 97.5 | 32.6688 | 81.708 | 59.9947 | 79
32.6499 | 176.4497 | 59.9615 | 171.5 | 32.6819 | 136.5405 | 59.9848 | 134.5 | 32.6588 | 118.0459 | 59.9641 | 116 | 32.6666 | 99.4621 | 59.9592 | 97.5 | 32.6771 | 81.7004 | 59.9947 | 79
32.6582 | 176.4447 | 59.9615 | 171.5 | 32.6903 | 136.5331 | 59.9848 | 134.5 | 32.6671 | 118.0456 | 59.9641 | 116 | 32.675 | 99.4611 | 59.9592 | 97.5 | 32.6855 | 81.6927 | 59.9947 | 79
32.6665 | 176.4398 | 59.9608 | 171.5 | 32.6986 | 136.5258 | 59.9848 | 134.5 | 32.6754 | 118.0453 | 59.9641 | 116 | 32.6833 | 99.46 | 59.9603 | 97.5 | 32.6938 | 81.6851 | 59.9947 | 79
32.6749 | 176.4348 | 59.9608 | 171.5 | 32.707 | 136.5185 | 59.9848 | 134.5 | 32.6838 | 118.045 | 59.9641 | 116 | 32.6916 | 99.459 | 59.9603 | 97.5 | 32.7021 | 81.6774 | 59.9947 | 79
32.6832 | 176.4299 | 59.9608 | 171.5 | 32.7153 | 136.5112 | 59.9848 | 134.5 | 32.6921 | 118.0447 | 59.9641 | 116 | 32.7 | 99.458 | 59.9603 | 97.5 | 32.7104 | 81.6698 | 59.9944 | 79
32.6915 | 176.4249 | 59.9608 | 171.5 | 32.7236 | 136.5039 | 59.9848 | 134.5 | 32.7005 | 118.0444 | 59.9641 | 116 | 32.7083 | 99.4569 | 59.9603 | 97.5 | 32.7188 | 81.6622 | 59.9944 | 79
32.6999 | 176.4199 | 59.9608 | 171.5 | 32.732 | 136.4966 | 59.9848 | 134.5 | 32.7088 | 118.0441 | 59.9641 | 116 | 32.7166 | 99.4559 | 59.9603 | 97.5 | 32.7271 | 81.6545 | 59.9944 | 79
32.7082 | 176.415 | 59.9608 | 171.5 | 32.7403 | 136.4892 | 59.9848 | 134.5 | 32.7172 | 118.0438 | 59.9641 | 116 | 32.725 | 99.4549 | 59.9603 | 97.5 | 32.7355 | 81.6469 | 59.9944 | 79
32.7166 | 176.41 | 59.9608 | 171.5 | 32.7486 | 136.4819 | 59.9848 | 134.5 | 32.7255 | 118.0435 | 59.9641 | 116 | 32.7333 | 99.4538 | 59.9603 | 97.5 | 32.7438 | 81.6392 | 59.9944 | 79
32.7249 | 176.4051 | 59.9608 | 171.5 | 32.757 | 136.4746 | 59.9848 | 134.5 | 32.7338 | 118.0432 | 59.9641 | 116 | 32.7417 | 99.4528 | 59.9603 | 97.5 | 32.7521 | 81.6316 | 59.9944 | 79
32.7332 | 176.4001 | 59.9608 | 171.5 | 32.7653 | 136.4673 | 59.9848 | 134.5 | 32.7422 | 118.0428 | 59.9641 | 116 | 32.75 | 99.4518 | 59.9603 | 97.5 | 32.7605 | 81.6239 | 59.9944 | 79
32.7416 | 176.3951 | 59.9608 | 171.5 | 32.7736 | 136.46 | 59.9848 | 134.5 | 32.7505 | 118.0425 | 59.9641 | 116 | 32.7583 | 99.4508 | 59.9603 | 97.5 | 32.7688 | 81.6163 | 59.9944 | 79
32.7499 | 176.3902 | 59.9608 | 171.5 | 32.782 | 136.4527 | 59.9848 | 134.5 | 32.7589 | 118.0422 | 59.9641 | 116 | 32.7667 | 99.4497 | 59.9603 | 97.5 | 32.7771 | 81.6086 | 59.9944 | 79
32.7583 | 176.3852 | 59.9608 | 171.5 | 32.7903 | 136.4453 | 59.9848 | 134.5 | 32.7672 | 118.0419 | 59.9641 | 116 | 32.775 | 99.4487 | 59.9603 | 97.5 | 32.7855 | 81.601 | 59.9944 | 79
32.7666 | 176.3803 | 59.9608 | 171.5 | 32.7986 | 136.438 | 59.9848 | 134.5 | 32.7755 | 118.0416 | 59.9641 | 116 | 32.7834 | 99.4477 | 59.9603 | 97.5 | 32.7938 | 81.5933 | 59.9944 | 79
32.7749 | 176.3753 | 59.9608 | 171.5 | 32.807 | 136.4307 | 59.9848 | 134.5 | 32.7838 | 118.0413 | 59.9641 | 116 | 32.7917 | 99.4466 | 59.9603 | 97.5 | 32.8021 | 81.5857 | 59.9944 | 79
32.7833 | 176.3703 | 59.9608 | 171.5 | 32.8153 | 136.4234 | 59.9848 | 134.5 | 32.7922 | 118.041 | 59.9641 | 116 | 32.8 | 99.4456 | 59.9603 | 97.5 | 32.8105 | 81.5781 | 59.9944 | 79
32.7916 | 176.3654 | 59.9608 | 171.5 | 32.8237 | 136.4161 | 59.9848 | 134.5 | 32.8005 | 118.0407 | 59.9641 | 116 | 32.8084 | 99.4446 | 59.9603 | 97.5 | 32.8188 | 81.5704 | 59.9944 | 79
32.7999 | 176.3604 | 59.9608 | 171.5 | 32.832 | 136.4088 | 59.9848 | 134.5 | 32.8089 | 118.0404 | 59.9641 | 116 | 32.8167 | 99.4436 | 59.9603 | 97.5 | 32.8271 | 81.5628 | 59.9944 | 79
32.8083 | 176.3555 | 59.9608 | 171.5 | 32.8403 | 136.4014 | 59.9848 | 134.5 | 32.8172 | 118.0401 | 59.9641 | 116 | 32.825 | 99.4425 | 59.9603 | 97.5 | 32.8355 | 81.5551 | 59.9944 | 79
32.8166 | 176.3505 | 59.9608 | 171.5 | 32.8487 | 136.3941 | 59.9848 | 134.5 | 32.8256 | 118.0398 | 59.9641 | 116 | 32.8334 | 99.4415 | 59.9603 | 97.5 | 32.8438 | 81.5475 | 59.9944 | 79
32.825 | 176.3455 | 59.9608 | 171.5 | 32.857 | 136.3868 | 59.9848 | 134.5 | 32.8339 | 118.0395 | 59.9641 | 116 | 32.8417 | 99.4405 | 59.9603 | 97.5 | 32.8521 | 81.5398 | 59.9944 | 79
32.8333 | 176.3406 | 59.9608 | 171.5 | 32.8653 | 136.3795 | 59.9848 | 134.5 | 32.8422 | 118.0392 | 59.9641 | 116 | 32.8501 | 99.4394 | 59.9603 | 97.5 | 32.8605 | 81.5322 | 59.9944 | 79
32.8416 | 176.3356 | 59.9608 | 171.5 | 32.8737 | 136.3722 | 59.9848 | 134.5 | 32.8506 | 118.0389 | 59.9641 | 116 | 32.8584 | 99.4384 | 59.9603 | 97.5 | 32.8688 | 81.5245 | 59.9944 | 79
32.85 | 176.3307 | 59.9608 | 171.5 | 32.882 | 136.3649 | 59.9848 | 134.5 | 32.8589 | 118.0386 | 59.9641 | 116 | 32.8667 | 99.4374 | 59.9603 | 97.5 | 32.8771 | 81.5169 | 59.9944 | 79
32.8583 | 176.3257 | 59.9608 | 171.5 | 32.8903 | 136.3575 | 59.9845 | 134.5 | 32.8672 | 118.0383 | 59.9641 | 116 | 32.8751 | 99.4363 | 59.9603 | 97.5 | 32.8855 | 81.5093 | 59.9944 | 79
32.8667 | 176.3207 | 59.9608 | 171.5 | 32.8987 | 136.3502 | 59.9845 | 134.5 | 32.8756 | 118.038 | 59.9641 | 116 | 32.8834 | 99.4353 | 59.9598 | 97.5 | 32.8938 | 81.5016 | 59.9944 | 79
32.875 | 176.3158 | 59.9608 | 171.5 | 32.907 | 136.3429 | 59.9845 | 134.5 | 32.8839 | 118.0377 | 59.9641 | 116 | 32.8918 | 99.4343 | 59.9598 | 97.5 | 32.9022 | 81.494 | 59.9944 | 79
32.8833 | 176.3108 | 59.9608 | 171.5 | 32.9153 | 136.3356 | 59.9845 | 134.5 | 32.8922 | 118.0374 | 59.9641 | 116 | 32.9001 | 99.4333 | 59.9598 | 97.5 | 32.9105 | 81.4863 | 59.9953 | 79
32.8917 | 176.3059 | 59.9608 | 171.5 | 32.9237 | 136.3283 | 59.9845 | 134.5 | 32.9006 | 118.0371 | 59.9641 | 116 | 32.9084 | 99.4322 | 59.9598 | 97.5 | 32.9188 | 81.4787 | 59.9953 | 79
32.9 | 176.3009 | 59.9608 | 171.5 | 32.932 | 136.321 | 59.9845 | 134.5 | 32.9089 | 118.0368 | 59.9641 | 116 | 32.9168 | 99.4312 | 59.9598 | 97.5 | 32.9272 | 81.471 | 59.9953 | 79
32.9084 | 176.2959 | 59.9608 | 171.5 | 32.9404 | 136.3136 | 59.9845 | 134.5 | 32.9173 | 118.0364 | 59.9641 | 116 | 32.9251 | 99.4302 | 59.9598 | 97.5 | 32.9355 | 81.4634 | 59.9953 | 79
32.9167 | 176.291 | 59.9608 | 171.5 | 32.9487 | 136.3063 | 59.9845 | 134.5 | 32.9256 | 118.0361 | 59.9641 | 116 | 32.9334 | 99.4291 | 59.9598 | 97.5 | 32.9438 | 81.4557 | 59.9953 | 79
32.925 | 176.286 | 59.9608 | 171.5 | 32.957 | 136.299 | 59.9845 | 134.5 | 32.934 | 118.0358 | 59.9641 | 116 | 32.9418 | 99.4281 | 59.9598 | 97.5 | 32.9521 | 81.4481 | 59.9953 | 79
32.9334 | 176.2811 | 59.9608 | 171.5 | 32.9654 | 136.2917 | 59.9845 | 134.5 | 32.9423 | 118.0355 | 59.9641 | 116 | 32.9501 | 99.4271 | 59.9598 | 97.5 | 32.9605 | 81.4404 | 59.9953 | 79
32.9417 | 176.2761 | 59.9608 | 171.5 | 32.9737 | 136.2844 | 59.9845 | 134.5 | 32.9506 | 118.0352 | 59.9641 | 116 | 32.9585 | 99.426 | 59.9598 | 97.5 | 32.9688 | 81.4328 | 59.9953 | 79
32.95 | 176.2711 | 59.9608 | 171.5 | 32.982 | 136.2771 | 59.9845 | 134.5 | 32.959 | 118.0349 | 59.9641 | 116 | 32.9668 | 99.425 | 59.9598 | 97.5 | 32.9771 | 81.4252 | 59.9953 | 79
32.9584 | 176.2662 | 59.9608 | 171.5 | 32.9904 | 136.2697 | 59.9845 | 134.5 | 32.9673 | 118.0346 | 59.9641 | 116 | 32.9752 | 99.424 | 59.9598 | 97.5 | 32.9855 | 81.4175 | 59.9953 | 79
32.9667 | 176.2612 | 59.9608 | 171.5 | 32.9987 | 136.2624 | 59.9845 | 134.5 | 32.9756 | 118.0343 | 59.9641 | 116 | 32.9835 | 99.423 | 59.9598 | 97.5 | 32.9938 | 81.4099 | 59.9953 | 79
32.9751 | 176.2563 | 59.9608 | 171.5 | 33.007 | 136.2551 | 59.9845 | 134.5 | 32.984 | 118.034 | 59.9641 | 116 | 32.9918 | 99.4219 | 59.9598 | 97.5 | 33.0022 | 81.4022 | 59.9953 | 79
32.9834 | 176.2513 | 59.9608 | 171.5 | 33.0154 | 136.2478 | 59.9845 | 134.5 | 32.9923 | 118.0337 | 59.9641 | 116 | 33.0002 | 99.4209 | 59.9598 | 97.5 | 33.0105 | 81.3946 | 59.9953 | 79
32.9917 | 176.2462 | 59.9608 | 171.5 | 33.0237 | 136.2405 | 59.9845 | 134.5 | 33.0006 | 118.0334 | 59.9641 | 116 | 33.0085 | 99.4199 | 59.9598 | 97.5 | 33.0188 | 81.3869 | 59.9953 | 79
33.0001 | 176.241 | 59.9608 | 171.5 | 33.032 | 136.2332 | 59.9845 | 134.5 | 33.009 | 118.0331 | 59.9641 | 116 | 33.0168 | 99.4188 | 59.9598 | 97.5 | 33.0272 | 81.3793 | 59.9953 | 79
33.0084 | 176.2358 | 59.9608 | 171.5 | 33.0404 | 136.2258 | 59.9845 | 134.5 | 33.0173 | 118.0328 | 59.9641 | 116 | 33.0252 | 99.4178 | 59.9598 | 97.5 | 33.0355 | 81.3716 | 59.9953 | 79
33.0168 | 176.2306 | 59.9608 | 171.5 | 33.0487 | 136.2185 | 59.9845 | 134.5 | 33.0257 | 118.0325 | 59.9641 | 116 | 33.0335 | 99.4168 | 59.9598 | 97.5 | 33.0438 | 81.364 | 59.9953 | 79
33.0251 | 176.2254 | 59.9608 | 171.5 | 33.0571 | 136.2112 | 59.9845 | 134.5 | 33.034 | 118.0322 | 59.9643 | 116 | 33.0419 | 99.4157 | 59.9598 | 97.5 | 33.0522 | 81.3564 | 59.9953 | 79
33.0334 | 176.2202 | 59.9608 | 171.5 | 33.0654 | 136.2072 | 59.9845 | 134.5 | 33.0424 | 118.0319 | 59.9643 | 116 | 33.0502 | 99.4147 | 59.9598 | 97.5 | 33.0605 | 81.3487 | 59.9953 | 79
33.0418 | 176.215 | 59.9608 | 171.5 | 33.0737 | 136.2039 | 59.9845 | 134.5 | 33.0507 | 118.0316 | 59.9643 | 116 | 33.0585 | 99.4137 | 59.9598 | 97.5 | 33.0688 | 81.3411 | 59.9953 | 79
33.0501 | 176.2097 | 59.9608 | 171.5 | 33.082 | 136.2005 | 59.9845 | 134.5 | 33.059 | 118.0313 | 59.9643 | 116 | 33.0669 | 99.4092 | 59.9598 | 97.5 | 33.0771 | 81.3334 | 59.9953 | 79
33.0585 | 176.2045 | 59.9608 | 171.5 | 33.0904 | 136.1972 | 59.9836 | 134.5 | 33.0674 | 118.031 | 59.9643 | 116 | 33.0752 | 99.3983 | 59.9598 | 97.5 | 33.0855 | 81.3258 | 59.9953 | 79
33.0668 | 176.1993 | 59.9614 | 171.5 | 33.0987 | 136.1939 | 59.9836 | 134.5 | 33.0757 | 118.0307 | 59.9643 | 116 | 33.0836 | 99.3873 | 59.9603 | 97.5 | 33.0938 | 81.3181 | 59.9953 | 79
33.0751 | 176.1941 | 59.9614 | 171.5 | 33.1071 | 136.1906 | 59.9836 | 134.5 | 33.084 | 118.0304 | 59.9643 | 116 | 33.0919 | 99.3763 | 59.9603 | 97.5 | 33.1022 | 81.3105 | 59.9953 | 79
33.0835 | 176.1889 | 59.9614 | 171.5 | 33.1154 | 136.1872 | 59.9836 | 134.5 | 33.0924 | 118.0301 | 59.9643 | 116 | 33.1002 | 99.3653 | 59.9603 | 97.5 | 33.1105 | 81.3028 | 59.9947 | 79
33.0918 | 176.1837 | 59.9614 | 171.5 | 33.1237 | 136.1839 | 59.9836 | 134.5 | 33.1007 | 118.0217 | 59.9643 | 116 | 33.1086 | 99.3543 | 59.9603 | 97.5 | 33.1188 | 81.2952 | 59.9947 | 79
33.1001 | 176.1785 | 59.9614 | 171.5 | 33.1321 | 136.1805 | 59.9836 | 134.5 | 33.109 | 118.0118 | 59.9643 | 116 | 33.1169 | 99.3433 | 59.9603 | 97.5 | 33.1272 | 81.2888 | 59.9947 | 79
33.1085 | 176.1732 | 59.9614 | 171.5 | 33.1404 | 136.1772 | 59.9836 | 134.5 | 33.1174 | 118.0019 | 59.9643 | 116 | 33.1252 | 99.3323 | 59.9603 | 97.5 | 33.1355 | 81.2824 | 59.9947 | 79
33.1168 | 176.168 | 59.9614 | 171.5 | 33.1487 | 136.1739 | 59.9836 | 134.5 | 33.1257 | 117.992 | 59.9643 | 116 | 33.1336 | 99.3214 | 59.9603 | 97.5 | 33.1438 | 81.2761 | 59.9947 | 79
33.1252 | 176.1628 | 59.9614 | 171.5 | 33.1571 | 136.1705 | 59.9836 | 134.5 | 33.1341 | 117.982 | 59.9643 | 116 | 33.1419 | 99.3104 | 59.9603 | 97.5 | 33.1522 | 81.2697 | 59.9947 | 79
33.1335 | 176.1576 | 59.9614 | 171.5 | 33.1654 | 136.1672 | 59.9836 | 134.5 | 33.1424 | 117.9721 | 59.9643 | 116 | 33.1503 | 99.2994 | 59.9603 | 97.5 | 33.1605 | 81.2633 | 59.9947 | 79
33.1418 | 176.1524 | 59.9614 | 171.5 | 33.1737 | 136.1639 | 59.9836 | 134.5 | 33.1508 | 117.9622 | 59.9643 | 116 | 33.1586 | 99.2884 | 59.9603 | 97.5 | 33.1688 | 81.257 | 59.9947 | 79
33.1502 | 176.1472 | 59.9614 | 171.5 | 33.1821 | 136.1605 | 59.9836 | 134.5 | 33.1591 | 117.9523 | 59.9643 | 116 | 33.1669 | 99.2774 | 59.9603 | 97.5 | 33.1772 | 81.2506 | 59.9947 | 79
33.1585 | 176.1419 | 59.9614 | 171.5 | 33.1904 | 136.1572 | 59.9836 | 134.5 | 33.1674 | 117.9424 | 59.9643 | 116 | 33.1753 | 99.2664 | 59.9603 | 97.5 | 33.1855 | 81.2442 | 59.9947 | 79
33.1669 | 176.1367 | 59.9614 | 171.5 | 33.1987 | 136.1539 | 59.9836 | 134.5 | 33.1758 | 117.9324 | 59.9643 | 116 | 33.1836 | 99.2554 | 59.9603 | 97.5 | 33.1938 | 81.2378 | 59.9947 | 79
33.1752 | 176.1315 | 59.9614 | 171.5 | 33.2071 | 136.1505 | 59.9836 | 134.5 | 33.1841 | 117.9225 | 59.9643 | 116 | 33.192 | 99.2444 | 59.9603 | 97.5 | 33.2022 | 81.2315 | 59.9947 | 79
33.1835 | 176.1263 | 59.9614 | 171.5 | 33.2154 | 136.1472 | 59.9836 | 134.5 | 33.1924 | 117.9126 | 59.9643 | 116 | 33.2003 | 99.2334 | 59.9603 | 97.5 | 33.2105 | 81.2251 | 59.9947 | 79
33.1919 | 176.1211 | 59.9614 | 171.5 | 33.2238 | 136.1439 | 59.9836 | 134.5 | 33.2008 | 117.9027 | 59.9643 | 116 | 33.2086 | 99.2225 | 59.9603 | 97.5 | 33.2188 | 81.2187 | 59.9947 | 79
33.2002 | 176.1159 | 59.9614 | 171.5 | 33.2321 | 136.1405 | 59.9836 | 134.5 | 33.2091 | 117.8927 | 59.9643 | 116 | 33.217 | 99.2115 | 59.9603 | 97.5 | 33.2272 | 81.2124 | 59.9947 | 79
33.2085 | 176.1106 | 59.9614 | 171.5 | 33.2404 | 136.1372 | 59.9836 | 134.5 | 33.2174 | 117.8828 | 59.9643 | 116 | 33.2253 | 99.2005 | 59.9603 | 97.5 | 33.2355 | 81.206 | 59.9947 | 79
33.2169 | 176.1054 | 59.9614 | 171.5 | 33.2488 | 136.1339 | 59.9836 | 134.5 | 33.2258 | 117.8729 | 59.9643 | 116 | 33.2336 | 99.1895 | 59.9603 | 97.5 | 33.2438 | 81.1996 | 59.9947 | 79
33.2252 | 176.1002 | 59.9614 | 171.5 | 33.2571 | 136.1305 | 59.9836 | 134.5 | 33.2341 | 117.863 | 59.9638 | 116 | 33.242 | 99.1785 | 59.9603 | 97.5 | 33.2522 | 81.1933 | 59.9947 | 79
33.2336 | 176.095 | 59.9614 | 171.5 | 33.2654 | 136.1272 | 59.9836 | 134.5 | 33.2425 | 117.8531 | 59.9638 | 116 | 33.2503 | 99.1675 | 59.9603 | 97.5 | 33.2605 | 81.1869 | 59.9947 | 79
33.2419 | 176.0898 | 59.9614 | 171.5 | 33.2738 | 136.1239 | 59.9836 | 134.5 | 33.2508 | 117.8431 | 59.9638 | 116 | 33.2587 | 99.1565 | 59.9603 | 97.5 | 33.2688 | 81.1805 | 59.9947 | 79
33.2502 | 176.0846 | 59.9614 | 171.5 | 33.2821 | 136.1205 | 59.9836 | 134.5 | 33.2592 | 117.8332 | 59.9638 | 116 | 33.267 | 99.1455 | 59.9603 | 97.5 | 33.2772 | 81.1742 | 59.9947 | 79
33.2586 | 176.0794 | 59.9614 | 171.5 | 33.2904 | 136.1172 | 59.9831 | 134.5 | 33.2675 | 117.8233 | 59.9638 | 116 | 33.2754 | 99.1346 | 59.9603 | 97.5 | 33.2855 | 81.1678 | 59.9947 | 79
33.2669 | 176.0741 | 59.9623 | 171.5 | 33.2988 | 136.1139 | 59.9831 | 134.5 | 33.2758 | 117.8134 | 59.9638 | 116 | 33.2837 | 99.1236 | 59.9598 | 97.5 | 33.2939 | 81.1614 | 59.9947 | 79
33.2753 | 176.0689 | 59.9623 | 171.5 | 33.3071 | 136.1105 | 59.9831 | 134.5 | 33.2841 | 117.8034 | 59.9638 | 116 | 33.292 | 99.1126 | 59.9598 | 97.5 | 33.3022 | 81.1551 | 59.9947 | 79
33.2836 | 176.0637 | 59.9623 | 171.5 | 33.3154 | 136.1072 | 59.9831 | 134.5 | 33.2925 | 117.7935 | 59.9638 | 116 | 33.3004 | 99.1016 | 59.9598 | 97.5 | 33.3105 | 81.1487 | 59.995 | 79
33.2919 | 176.0585 | 59.9623 | 171.5 | 33.3238 | 136.1039 | 59.9831 | 134.5 | 33.3008 | 117.7836 | 59.9638 | 116 | 33.3087 | 99.0906 | 59.9598 | 97.5 | 33.3188 | 81.1423 | 59.995 | 79
33.3003 | 176.0533 | 59.9623 | 171.5 | 33.3321 | 136.1005 | 59.9831 | 134.5 | 33.3092 | 117.7737 | 59.9638 | 116 | 33.317 | 99.0796 | 59.9598 | 97.5 | 33.3272 | 81.1359 | 59.995 | 79
33.3086 | 176.0481 | 59.9623 | 171.5 | 33.3405 | 136.0972 | 59.9831 | 134.5 | 33.3175 | 117.7637 | 59.9638 | 116 | 33.3254 | 99.0686 | 59.9598 | 97.5 | 33.3355 | 81.1296 | 59.995 | 79
33.317 | 176.0428 | 59.9623 | 171.5 | 33.3488 | 136.0939 | 59.9831 | 134.5 | 33.3258 | 117.7538 | 59.9638 | 116 | 33.3337 | 99.0576 | 59.9598 | 97.5 | 33.3438 | 81.1232 | 59.995 | 79
33.3253 | 176.0376 | 59.9623 | 171.5 | 33.3571 | 136.0905 | 59.9831 | 134.5 | 33.3342 | 117.7439 | 59.9638 | 116 | 33.3421 | 99.0467 | 59.9598 | 97.5 | 33.3522 | 81.1168 | 59.995 | 79
33.3336 | 176.0324 | 59.9623 | 171.5 | 33.3655 | 136.0872 | 59.9831 | 134.5 | 33.3425 | 117.734 | 59.9638 | 116 | 33.3504 | 99.0357 | 59.9598 | 97.5 | 33.3605 | 81.1105 | 59.995 | 79
33.342 | 176.0272 | 59.9623 | 171.5 | 33.3738 | 136.0838 | 59.9831 | 134.5 | 33.3509 | 117.7241 | 59.9638 | 116 | 33.3587 | 99.0247 | 59.9598 | 97.5 | 33.3689 | 81.1041 | 59.995 | 79
33.3503 | 176.022 | 59.9623 | 171.5 | 33.3821 | 136.0805 | 59.9831 | 134.5 | 33.3592 | 117.7141 | 59.9638 | 116 | 33.3671 | 99.0137 | 59.9598 | 97.5 | 33.3772 | 81.0977 | 59.995 | 79
33.3586 | 176.0168 | 59.9623 | 171.5 | 33.3905 | 136.0772 | 59.9831 | 134.5 | 33.3676 | 117.7042 | 59.9638 | 116 | 33.3754 | 99.0027 | 59.9598 | 97.5 | 33.3855 | 81.0914 | 59.995 | 79
33.367 | 176.0116 | 59.9623 | 171.5 | 33.3988 | 136.0739 | 59.9831 | 134.5 | 33.3759 | 117.6943 | 59.9638 | 116 | 33.3838 | 98.9917 | 59.9598 | 97.5 | 33.3939 | 81.085 | 59.995 | 79
33.3753 | 176.0063 | 59.9623 | 171.5 | 33.4071 | 136.0705 | 59.9831 | 134.5 | 33.3842 | 117.6844 | 59.9638 | 116 | 33.3921 | 98.9807 | 59.9598 | 97.5 | 33.4022 | 81.0786 | 59.995 | 79
33.3837 | 176.0011 | 59.9623 | 171.5 | 33.4155 | 136.0672 | 59.9831 | 134.5 | 33.3925 | 117.6744 | 59.9638 | 116 | 33.4004 | 98.9697 | 59.9598 | 97.5 | 33.4105 | 81.0723 | 59.995 | 79
33.392 | 175.9959 | 59.9623 | 171.5 | 33.4238 | 136.0638 | 59.9831 | 134.5 | 33.4009 | 117.6645 | 59.9638 | 116 | 33.4088 | 98.9588 | 59.9598 | 97.5 | 33.4189 | 81.0659 | 59.995 | 79
33.4003 | 175.9907 | 59.9623 | 171.5 | 33.4321 | 136.0605 | 59.9831 | 134.5 | 33.4092 | 117.6546 | 59.9638 | 116 | 33.4171 | 98.9478 | 59.9598 | 97.5 | 33.4272 | 81.0595 | 59.995 | 79
33.4087 | 175.9855 | 59.9623 | 171.5 | 33.4405 | 136.0572 | 59.9831 | 134.5 | 33.4176 | 117.6447 | 59.9638 | 116 | 33.4254 | 98.9368 | 59.9598 | 97.5 | 33.4355 | 81.0532 | 59.995 | 79
33.417 | 175.9803 | 59.9623 | 171.5 | 33.4488 | 136.0538 | 59.9831 | 134.5 | 33.4259 | 117.6348 | 59.9638 | 116 | 33.4338 | 98.9258 | 59.9598 | 97.5 | 33.4438 | 81.0468 | 59.995 | 79
33.4254 | 175.9751 | 59.9623 | 171.5 | 33.4572 | 136.0505 | 59.9831 | 134.5 | 33.4342 | 117.6248 | 59.9638 | 116 | 33.4421 | 98.9148 | 59.9598 | 97.5 | 33.4522 | 81.0404 | 59.995 | 79
33.4337 | 175.9698 | 59.9623 | 171.5 | 33.4655 | 136.0472 | 59.9831 | 134.5 | 33.4426 | 117.6149 | 59.9638 | 116 | 33.4505 | 98.9038 | 59.9598 | 97.5 | 33.4605 | 81.0341 | 59.995 | 79
33.442 | 175.9646 | 59.9623 | 171.5 | 33.4738 | 136.0438 | 59.9831 | 134.5 | 33.4509 | 117.605 | 59.9638 | 116 | 33.4588 | 98.8928 | 59.9598 | 97.5 | 33.4689 | 81.0277 | 59.995 | 79
33.4504 | 175.9594 | 59.9623 | 171.5 | 33.4822 | 136.0405 | 59.9831 | 134.5 | 33.4593 | 117.5951 | 59.9638 | 116 | 33.4671 | 98.8818 | 59.9598 | 97.5 | 33.4772 | 81.0213 | 59.995 | 79
33.4587 | 175.9542 | 59.9623 | 171.5 | 33.4905 | 136.0372 | 59.9822 | 134.5 | 33.4676 | 117.5851 | 59.9638 | 116 | 33.4755 | 98.8708 | 59.9598 | 97.5 | 33.4855 | 81.015 | 59.995 | 79
33.467 | 175.949 | 59.9637 | 171.5 | 33.4988 | 136.0338 | 59.9822 | 134.5 | 33.476 | 117.5752 | 59.9638 | 116 | 33.4838 | 98.8599 | 59.96 | 97.5 | 33.4939 | 81.0086 | 59.995 | 79
33.4754 | 175.9438 | 59.9637 | 171.5 | 33.5072 | 136.0305 | 59.9822 | 134.5 | 33.4843 | 117.5653 | 59.9638 | 116 | 33.4922 | 98.8489 | 59.96 | 97.5 | 33.5022 | 81.0022 | 59.995 | 79
33.4837 | 175.9385 | 59.9637 | 171.5 | 33.5155 | 136.0272 | 59.9822 | 134.5 | 33.4926 | 117.5554 | 59.9638 | 116 | 33.5005 | 98.8379 | 59.96 | 97.5 | 33.5105 | 80.9958 | 59.9952 | 79
33.4921 | 175.9333 | 59.9637 | 171.5 | 33.5238 | 136.0238 | 59.9822 | 134.5 | 33.5009 | 117.5454 | 59.9638 | 116 | 33.5089 | 98.8269 | 59.96 | 97.5 | 33.5189 | 80.9895 | 59.9952 | 79
33.5004 | 175.9281 | 59.9637 | 171.5 | 33.5322 | 136.0205 | 59.9822 | 134.5 | 33.5093 | 117.5355 | 59.9638 | 116 | 33.5172 | 98.8159 | 59.96 | 97.5 | 33.5272 | 80.9831 | 59.9952 | 79
33.5087 | 175.9229 | 59.9637 | 171.5 | 33.5405 | 136.0172 | 59.9822 | 134.5 | 33.5176 | 117.5256 | 59.9638 | 116 | 33.5255 | 98.8049 | 59.96 | 97.5 | 33.5355 | 80.9767 | 59.9952 | 79
33.5171 | 175.9177 | 59.9637 | 171.5 | 33.5488 | 136.0138 | 59.9822 | 134.5 | 33.526 | 117.5157 | 59.9638 | 116 | 33.5338 | 98.7939 | 59.96 | 97.5 | 33.5439 | 80.9704 | 59.9952 | 79
33.5254 | 175.9125 | 59.9637 | 171.5 | 33.5572 | 136.0105 | 59.9822 | 134.5 | 33.5343 | 117.5058 | 59.9638 | 116 | 33.5422 | 98.783 | 59.96 | 97.5 | 33.5522 | 80.964 | 59.9952 | 79
33.5338 | 175.9072 | 59.9637 | 171.5 | 33.5655 | 136.0072 | 59.9822 | 134.5 | 33.5426 | 117.4958 | 59.9638 | 116 | 33.5505 | 98.772 | 59.96 | 97.5 | 33.5605 | 80.9576 | 59.9952 | 79
33.5421 | 175.9021 | 59.9637 | 171.5 | 33.5739 | 136.0038 | 59.9822 | 134.5 | 33.551 | 117.4859 | 59.9638 | 116 | 33.5589 | 98.761 | 59.96 | 97.5 | 33.5689 | 80.9513 | 59.9952 | 79
33.5504 | 175.897 | 59.9637 | 171.5 | 33.5822 | 136.0005 | 59.9822 | 134.5 | 33.5593 | 117.476 | 59.9638 | 116 | 33.5672 | 98.75 | 59.96 | 97.5 | 33.5772 | 80.9449 | 59.9952 | 79
33.5588 | 175.8919 | 59.9637 | 171.5 | 33.5905 | 135.9972 | 59.9822 | 134.5 | 33.5677 | 117.4661 | 59.9638 | 116 | 33.5756 | 98.741 | 59.96 | 97.5 | 33.5855 | 80.9385 | 59.9952 | 79
33.5671 | 175.8868 | 59.9637 | 171.5 | 33.5989 | 135.9938 | 59.9822 | 134.5 | 33.576 | 117.4561 | 59.9638 | 116 | 33.5839 | 98.7408 | 59.96 | 97.5 | 33.5939 | 80.9322 | 59.9952 | 79
33.5754 | 175.8817 | 59.9637 | 171.5 | 33.6072 | 135.9905 | 59.9822 | 134.5 | 33.5844 | 117.4462 | 59.9638 | 116 | 33.5922 | 98.7406 | 59.96 | 97.5 | 33.6022 | 80.9258 | 59.9952 | 79
33.5838 | 175.8766 | 59.9637 | 171.5 | 33.6155 | 135.9828 | 59.9822 | 134.5 | 33.5927 | 117.4363 | 59.9638 | 116 | 33.6006 | 98.7404 | 59.96 | 97.5 | 33.6105 | 80.9194 | 59.9952 | 79
33.5921 | 175.8715 | 59.9637 | 171.5 | 33.6239 | 135.9743 | 59.9822 | 134.5 | 33.601 | 117.4353 | 59.9638 | 116 | 33.6089 | 98.7402 | 59.96 | 97.5 | 33.6189 | 80.9131 | 59.9952 | 79
33.6005 | 175.8664 | 59.9637 | 171.5 | 33.6322 | 135.9658 | 59.9822 | 134.5 | 33.6093 | 117.4355 | 59.9638 | 116 | 33.6172 | 98.7401 | 59.96 | 97.5 | 33.6272 | 80.9067 | 59.9952 | 79
33.6088 | 175.8613 | 59.9637 | 171.5 | 33.6405 | 135.9574 | 59.9822 | 134.5 | 33.6177 | 117.4358 | 59.9638 | 116 | 33.6256 | 98.7399 | 59.96 | 97.5 | 33.6355 | 80.9003 | 59.9952 | 79
33.6171 | 175.8562 | 59.9637 | 171.5 | 33.6489 | 135.9489 | 59.9822 | 134.5 | 33.626 | 117.4361 | 59.9638 | 116 | 33.6339 | 98.7397 | 59.96 | 97.5 | 33.6439 | 80.894 | 59.9952 | 79
33.6255 | 175.8511 | 59.9637 | 171.5 | 33.6572 | 135.9404 | 59.9822 | 134.5 | 33.6344 | 117.4364 | 59.9629 | 116 | 33.6423 | 98.7395 | 59.96 | 97.5 | 33.6522 | 80.8904 | 59.9952 | 79
33.6338 | 175.8459 | 59.9637 | 171.5 | 33.6656 | 135.9319 | 59.9822 | 134.5 | 33.6427 | 117.4367 | 59.9629 | 116 | 33.6506 | 98.7393 | 59.96 | 97.5 | 33.6606 | 80.8916 | 59.9952 | 79
33.6422 | 175.8409 | 59.9637 | 171.5 | 33.6739 | 135.9234 | 59.9822 | 134.5 | 33.651 | 117.437 | 59.9629 | 116 | 33.6589 | 98.7391 | 59.96 | 97.5 | 33.6689 | 80.8927 | 59.9952 | 79
33.6505 | 175.8358 | 59.9637 | 171.5 | 33.6822 | 135.915 | 59.9822 | 134.5 | 33.6594 | 117.4373 | 59.9629 | 116 | 33.6673 | 98.7389 | 59.96 | 97.5 | 33.6772 | 80.8938 | 59.9952 | 79
33.6588 | 175.8306 | 59.9637 | 171.5 | 33.6906 | 135.9065 | 59.9811 | 134.5 | 33.6677 | 117.4376 | 59.9629 | 116 | 33.6756 | 98.7388 | 59.96 | 97.5 | 33.6855 | 80.895 | 59.9952 | 79
33.6672 | 175.8255 | 59.964 | 171.5 | 33.6989 | 135.898 | 59.9811 | 134.5 | 33.6761 | 117.4379 | 59.9629 | 116 | 33.684 | 98.7386 | 59.96 | 97.5 | 33.6939 | 80.8961 | 59.9952 | 79
33.6755 | 175.8204 | 59.964 | 171.5 | 33.7072 | 135.8896 | 59.9811 | 134.5 | 33.6844 | 117.4382 | 59.9629 | 116 | 33.6923 | 98.7384 | 59.96 | 97.5 | 33.7022 | 80.8973 | 59.9952 | 79
33.6838 | 175.8153 | 59.964 | 171.5 | 33.7156 | 135.8811 | 59.9811 | 134.5 | 33.6927 | 117.4385 | 59.9629 | 116 | 33.7006 | 98.7382 | 59.96 | 97.5 | 33.7105 | 80.8984 | 59.9944 | 79
33.6922 | 175.8102 | 59.964 | 171.5 | 33.7239 | 135.8726 | 59.9811 | 134.5 | 33.7011 | 117.4388 | 59.9629 | 116 | 33.709 | 98.738 | 59.96 | 97.5 | 33.7189 | 80.8995 | 59.9944 | 79
33.7005 | 175.8051 | 59.964 | 171.5 | 33.7322 | 135.8641 | 59.9811 | 134.5 | 33.7094 | 117.4391 | 59.9629 | 116 | 33.7173 | 98.7378 | 59.96 | 97.5 | 33.7272 | 80.9007 | 59.9944 | 79
33.7089 | 175.8 | 59.964 | 171.5 | 33.7406 | 135.8557 | 59.9811 | 134.5 | 33.7177 | 117.4394 | 59.9629 | 116 | 33.7256 | 98.7377 | 59.96 | 97.5 | 33.7355 | 80.9018 | 59.9944 | 79
33.7172 | 175.7949 | 59.964 | 171.5 | 33.7489 | 135.8472 | 59.9811 | 134.5 | 33.7261 | 117.4397 | 59.9629 | 116 | 33.734 | 98.7375 | 59.96 | 97.5 | 33.7439 | 80.9029 | 59.9944 | 79
33.7255 | 175.7898 | 59.964 | 171.5 | 33.7572 | 135.8387 | 59.9811 | 134.5 | 33.7344 | 117.44 | 59.9629 | 116 | 33.7423 | 98.7373 | 59.96 | 97.5 | 33.7522 | 80.9041 | 59.9944 | 79
33.7339 | 175.7847 | 59.964 | 171.5 | 33.7656 | 135.8302 | 59.9811 | 134.5 | 33.7428 | 117.4403 | 59.9629 | 116 | 33.7507 | 98.7371 | 59.96 | 97.5 | 33.7606 | 80.9052 | 59.9944 | 79
33.7422 | 175.7796 | 59.964 | 171.5 | 33.7739 | 135.8218 | 59.9811 | 134.5 | 33.7511 | 117.4406 | 59.9629 | 116 | 33.759 | 98.7369 | 59.96 | 97.5 | 33.7689 | 80.9064 | 59.9944 | 79
33.7505 | 175.7745 | 59.964 | 171.5 | 33.7823 | 135.8133 | 59.9811 | 134.5 | 33.7594 | 117.4408 | 59.9629 | 116 | 33.7673 | 98.7367 | 59.96 | 97.5 | 33.7772 | 80.9075 | 59.9944 | 79
33.7589 | 175.7694 | 59.964 | 171.5 | 33.7906 | 135.8048 | 59.9811 | 134.5 | 33.7678 | 117.4411 | 59.9629 | 116 | 33.7757 | 98.7366 | 59.96 | 97.5 | 33.7856 | 80.9086 | 59.9944 | 79
33.7672 | 175.7643 | 59.964 | 171.5 | 33.7989 | 135.7963 | 59.9811 | 134.5 | 33.7761 | 117.4414 | 59.9629 | 116 | 33.784 | 98.7364 | 59.96 | 97.5 | 33.7939 | 80.9098 | 59.9944 | 79
33.7756 | 175.7592 | 59.964 | 171.5 | 33.8073 | 135.7879 | 59.9811 | 134.5 | 33.7845 | 117.4417 | 59.9629 | 116 | 33.7924 | 98.7362 | 59.96 | 97.5 | 33.8022 | 80.9109 | 59.9944 | 79
33.7839 | 175.7541 | 59.964 | 171.5 | 33.8156 | 135.7794 | 59.9811 | 134.5 | 33.7928 | 117.442 | 59.9629 | 116 | 33.8007 | 98.736 | 59.96 | 97.5 | 33.8105 | 80.9121 | 59.9944 | 79
33.7922 | 175.749 | 59.964 | 171.5 | 33.8239 | 135.7709 | 59.9811 | 134.5 | 33.8011 | 117.4423 | 59.9629 | 116 | 33.8091 | 98.7358 | 59.96 | 97.5 | 33.8189 | 80.9132 | 59.9944 | 79
33.8006 | 175.7439 | 59.964 | 171.5 | 33.8323 | 135.7624 | 59.9811 | 134.5 | 33.8095 | 117.4426 | 59.9629 | 116 | 33.8174 | 98.7356 | 59.96 | 97.5 | 33.8272 | 80.9143 | 59.9944 | 79
33.8089 | 175.7388 | 59.964 | 171.5 | 33.8406 | 135.754 | 59.9811 | 134.5 | 33.8178 | 117.4429 | 59.9629 | 116 | 33.8257 | 98.7355 | 59.96 | 97.5 | 33.8356 | 80.9155 | 59.9944 | 79
33.8173 | 175.7337 | 59.964 | 171.5 | 33.8489 | 135.7455 | 59.9811 | 134.5 | 33.8261 | 117.4432 | 59.9629 | 116 | 33.834 | 98.7353 | 59.96 | 97.5 | 33.8439 | 80.9166 | 59.9944 | 79
33.8256 | 175.7286 | 59.964 | 171.5 | 33.8573 | 135.737 | 59.9811 | 134.5 | 33.8345 | 117.4435 | 59.9624 | 116 | 33.8424 | 98.7351 | 59.96 | 97.5 | 33.8522 | 80.9177 | 59.9944 | 79
33.8339 | 175.7235 | 59.964 | 171.5 | 33.8656 | 135.7285 | 59.9811 | 134.5 | 33.8428 | 117.4438 | 59.9624 | 116 | 33.8507 | 98.7349 | 59.96 | 97.5 | 33.8606 | 80.9189 | 59.9944 | 79
33.8423 | 175.7184 | 59.964 | 171.5 | 33.8739 | 135.7201 | 59.9811 | 134.5 | 33.8512 | 117.4441 | 59.9624 | 116 | 33.8591 | 98.7347 | 59.96 | 97.5 | 33.8689 | 80.92 | 59.9944 | 79
33.8506 | 175.7133 | 59.964 | 171.5 | 33.8823 | 135.7116 | 59.9811 | 134.5 | 33.8595 | 117.4444 | 59.9624 | 116 | 33.8674 | 98.7345 | 59.96 | 97.5 | 33.8772 | 80.9212 | 59.9944 | 79
33.8589 | 175.7082 | 59.964 | 171.5 | 33.8906 | 135.7031 | 59.9803 | 134.5 | 33.8679 | 117.4447 | 59.9624 | 116 | 33.8758 | 98.7344 | 59.96 | 97.5 | 33.8856 | 80.9223 | 59.9944 | 79
33.8673 | 175.7031 | 59.9643 | 171.5 | 33.899 | 135.6946 | 59.9803 | 134.5 | 33.8762 | 117.445 | 59.9624 | 116 | 33.8841 | 98.7342 | 59.9603 | 97.5 | 33.8939 | 80.9234 | 59.9944 | 79
33.8756 | 175.698 | 59.9643 | 171.5 | 33.9073 | 135.6862 | 59.9803 | 134.5 | 33.8845 | 117.4453 | 59.9624 | 116 | 33.8924 | 98.734 | 59.9603 | 97.5 | 33.9022 | 80.9246 | 59.9944 | 79
33.884 | 175.6929 | 59.9643 | 171.5 | 33.9156 | 135.6777 | 59.9803 | 134.5 | 33.8929 | 117.4456 | 59.9624 | 116 | 33.9008 | 98.7338 | 59.9603 | 97.5 | 33.9106 | 80.9257 | 59.9947 | 79
33.8923 | 175.6878 | 59.9643 | 171.5 | 33.924 | 135.6692 | 59.9803 | 134.5 | 33.9012 | 117.4459 | 59.9624 | 116 | 33.9091 | 98.7336 | 59.9603 | 97.5 | 33.9189 | 80.9268 | 59.9947 | 79
33.9006 | 175.6827 | 59.9643 | 171.5 | 33.9323 | 135.6607 | 59.9803 | 134.5 | 33.9095 | 117.4461 | 59.9624 | 116 | 33.9174 | 98.7334 | 59.9603 | 97.5 | 33.9272 | 80.928 | 59.9947 | 79
33.909 | 175.6776 | 59.9643 | 171.5 | 33.9406 | 135.6523 | 59.9803 | 134.5 | 33.9179 | 117.4464 | 59.9624 | 116 | 33.9258 | 98.7333 | 59.9603 | 97.5 | 33.9356 | 80.9291 | 59.9947 | 79
33.9173 | 175.6725 | 59.9643 | 171.5 | 33.949 | 135.6438 | 59.9803 | 134.5 | 33.9262 | 117.4467 | 59.9624 | 116 | 33.9341 | 98.7331 | 59.9603 | 97.5 | 33.9439 | 80.9303 | 59.9947 | 79
33.9257 | 175.6674 | 59.9643 | 171.5 | 33.9573 | 135.6353 | 59.9803 | 134.5 | 33.9345 | 117.447 | 59.9624 | 116 | 33.9425 | 98.7329 | 59.9603 | 97.5 | 33.9522 | 80.9314 | 59.9947 | 79
33.934 | 175.6623 | 59.9643 | 171.5 | 33.9657 | 135.6268 | 59.9803 | 134.5 | 33.9429 | 117.4473 | 59.9624 | 116 | 33.9508 | 98.7327 | 59.9603 | 97.5 | 33.9606 | 80.9325 | 59.9947 | 79
33.9423 | 175.6572 | 59.9643 | 171.5 | 33.974 | 135.6184 | 59.9803 | 134.5 | 33.9512 | 117.4476 | 59.9624 | 116 | 33.9591 | 98.7325 | 59.9603 | 97.5 | 33.9689 | 80.9337 | 59.9947 | 79
33.9507 | 175.6521 | 59.9643 | 171.5 | 33.9823 | 135.6099 | 59.9803 | 134.5 | 33.9596 | 117.4479 | 59.9624 | 116 | 33.9675 | 98.7323 | 59.9603 | 97.5 | 33.9772 | 80.9348 | 59.9947 | 79
33.959 | 175.647 | 59.9643 | 171.5 | 33.9906 | 135.6014 | 59.9803 | 134.5 | 33.9679 | 117.4482 | 59.9624 | 116 | 33.9758 | 98.7322 | 59.9603 | 97.5 | 33.9856 | 80.936 | 59.9947 | 79
33.9673 | 175.6419 | 59.9643 | 171.5 | 33.999 | 135.5929 | 59.9803 | 134.5 | 33.9763 | 117.4485 | 59.9624 | 116 | 33.9842 | 98.732 | 59.9603 | 97.5 | 33.9939 | 80.9371 | 59.9947 | 79
33.9757 | 175.6368 | 59.9643 | 171.5 | 34.0073 | 135.5845 | 59.9803 | 134.5 | 33.9846 | 117.4488 | 59.9624 | 116 | 33.9925 | 98.7318 | 59.9603 | 97.5 | 34.0022 | 80.9382 | 59.9947 | 79
33.984 | 175.6317 | 59.9643 | 171.5 | 34.0157 | 135.576 | 59.9803 | 134.5 | 33.9929 | 117.4491 | 59.9624 | 116 | 34.0008 | 98.7316 | 59.9603 | 97.5 | 34.0106 | 80.9394 | 59.9947 | 79
33.9924 | 175.6266 | 59.9643 | 171.5 | 34.024 | 135.5675 | 59.9803 | 134.5 | 34.0013 | 117.4494 | 59.9624 | 116 | 34.0092 | 98.7314 | 59.9603 | 97.5 | 34.0189 | 80.9405 | 59.9947 | 79
34.0007 | 175.6215 | 59.9643 | 171.5 | 34.0323 | 135.559 | 59.9803 | 134.5 | 34.0096 | 117.4497 | 59.9624 | 116 | 34.0175 | 98.7312 | 59.9603 | 97.5 | 34.0273 | 80.9416 | 59.9947 | 79
34.009 | 175.6164 | 59.9643 | 171.5 | 34.0407 | 135.5506 | 59.9803 | 134.5 | 34.0179 | 117.45 | 59.9624 | 116 | 34.0258 | 98.7311 | 59.9603 | 97.5 | 34.0356 | 80.9428 | 59.9947 | 79
34.0174 | 175.6113 | 59.9643 | 171.5 | 34.049 | 135.5421 | 59.9803 | 134.5 | 34.0263 | 117.4503 | 59.9624 | 116 | 34.0342 | 98.7309 | 59.9603 | 97.5 | 34.0439 | 80.9439 | 59.9947 | 79
34.0257 | 175.6062 | 59.9643 | 171.5 | 34.0573 | 135.5336 | 59.9803 | 134.5 | 34.0346 | 117.4506 | 59.9621 | 116 | 34.0425 | 98.7307 | 59.9603 | 97.5 | 34.0522 | 80.9451 | 59.9947 | 79
34.034 | 175.6011 | 59.9643 | 171.5 | 34.0657 | 135.5251 | 59.9803 | 134.5 | 34.043 | 117.4509 | 59.9621 | 116 | 34.0509 | 98.7305 | 59.9603 | 97.5 | 34.0606 | 80.9462 | 59.9947 | 79
34.0424 | 175.596 | 59.9643 | 171.5 | 34.074 | 135.5167 | 59.9803 | 134.5 | 34.0513 | 117.4511 | 59.9621 | 116 | 34.0592 | 98.7303 | 59.9603 | 97.5 | 34.0689 | 80.9473 | 59.9947 | 79
34.0507 | 175.5909 | 59.9643 | 171.5 | 34.0824 | 135.5082 | 59.9803 | 134.5 | 34.0596 | 117.4514 | 59.9621 | 116 | 34.0675 | 98.7301 | 59.9603 | 97.5 | 34.0772 | 80.9485 | 59.9947 | 79
34.0591 | 175.5858 | 59.9643 | 171.5 | 34.0907 | 135.4997 | 59.9792 | 134.5 | 34.068 | 117.4517 | 59.9621 | 116 | 34.0759 | 98.7286 | 59.9603 | 97.5 | 34.0856 | 80.9496 | 59.9947 | 79
34.0674 | 175.5807 | 59.9651 | 171.5 | 34.099 | 135.4912 | 59.9792 | 134.5 | 34.0763 | 117.452 | 59.9621 | 116 | 34.0842 | 98.7221 | 59.9606 | 97.5 | 34.0939 | 80.9507 | 59.9947 | 79
34.0757 | 175.5755 | 59.9651 | 171.5 | 34.1074 | 135.4828 | 59.9792 | 134.5 | 34.0847 | 117.4523 | 59.9621 | 116 | 34.0926 | 98.7157 | 59.9606 | 97.5 | 34.1023 | 80.9519 | 59.9947 | 79
34.0841 | 175.5704 | 59.9651 | 171.5 | 34.1157 | 135.4743 | 59.9792 | 134.5 | 34.093 | 117.4526 | 59.9621 | 116 | 34.1009 | 98.7092 | 59.9606 | 97.5 | 34.1106 | 80.953 | 59.9941 | 79
34.0924 | 175.5654 | 59.9651 | 171.5 | 34.124 | 135.4658 | 59.9792 | 134.5 | 34.1013 | 117.4529 | 59.9621 | 116 | 34.1092 | 98.7027 | 59.9606 | 97.5 | 34.1189 | 80.9542 | 59.9941 | 79
34.1008 | 175.5602 | 59.9651 | 171.5 | 34.1324 | 135.4573 | 59.9792 | 134.5 | 34.1096 | 117.4449 | 59.9621 | 116 | 34.1176 | 98.6963 | 59.9606 | 97.5 | 34.1273 | 80.9553 | 59.9941 | 79
34.1091 | 175.5551 | 59.9651 | 171.5 | 34.1407 | 135.4489 | 59.9792 | 134.5 | 34.118 | 117.4335 | 59.9621 | 116 | 34.1259 | 98.6898 | 59.9606 | 97.5 | 34.1356 | 80.9564 | 59.9941 | 79
34.1174 | 175.55 | 59.9651 | 171.5 | 34.149 | 135.4408 | 59.9792 | 134.5 | 34.1263 | 117.422 | 59.9621 | 116 | 34.1342 | 98.6834 | 59.9606 | 97.5 | 34.1439 | 80.9576 | 59.9941 | 79
34.1258 | 175.5449 | 59.9651 | 171.5 | 34.1574 | 135.4374 | 59.9792 | 134.5 | 34.1347 | 117.4106 | 59.9621 | 116 | 34.1426 | 98.6769 | 59.9606 | 97.5 | 34.1523 | 80.9587 | 59.9941 | 79
34.1341 | 175.5367 | 59.9651 | 171.5 | 34.1657 | 135.4341 | 59.9792 | 134.5 | 34.143 | 117.3991 | 59.9621 | 116 | 34.1509 | 98.6704 | 59.9606 | 97.5 | 34.1606 | 80.9598 | 59.9941 | 79
34.1424 | 175.5266 | 59.9651 | 171.5 | 34.1741 | 135.4308 | 59.9792 | 134.5 | 34.1514 | 117.3877 | 59.9621 | 116 | 34.1593 | 98.664 | 59.9606 | 97.5 | 34.1689 | 80.961 | 59.9941 | 79
34.1508 | 175.5166 | 59.9651 | 171.5 | 34.1824 | 135.4274 | 59.9792 | 134.5 | 34.1597 | 117.3762 | 59.9621 | 116 | 34.1676 | 98.6575 | 59.9606 | 97.5 | 34.1772 | 80.9486 | 59.9941 | 79
34.1591 | 175.5065 | 59.9651 | 171.5 | 34.1907 | 135.4241 | 59.9792 | 134.5 | 34.168 | 117.3648 | 59.9621 | 116 | 34.1759 | 98.6511 | 59.9606 | 97.5 | 34.1856 | 80.9361 | 59.9941 | 79
34.1675 | 175.4964 | 59.9651 | 171.5 | 34.1991 | 135.4207 | 59.9792 | 134.5 | 34.1764 | 117.3533 | 59.9621 | 116 | 34.1843 | 98.6446 | 59.9606 | 97.5 | 34.1939 | 80.9236 | 59.9941 | 79
34.1758 | 175.4863 | 59.9651 | 171.5 | 34.2074 | 135.4174 | 59.9792 | 134.5 | 34.1847 | 117.3419 | 59.9621 | 116 | 34.1926 | 98.6381 | 59.9606 | 97.5 | 34.2023 | 80.911 | 59.9941 | 79
34.1841 | 175.4762 | 59.9651 | 171.5 | 34.2157 | 135.4141 | 59.9792 | 134.5 | 34.1931 | 117.3305 | 59.9621 | 116 | 34.201 | 98.6317 | 59.9606 | 97.5 | 34.2106 | 80.8985 | 59.9941 | 79
34.1925 | 175.4661 | 59.9651 | 171.5 | 34.2241 | 135.4108 | 59.9792 | 134.5 | 34.2014 | 117.319 | 59.9621 | 116 | 34.2093 | 98.6252 | 59.9606 | 97.5 | 34.2189 | 80.886 | 59.9941 | 79
34.2008 | 175.456 | 59.9651 | 171.5 | 34.2324 | 135.4074 | 59.9792 | 134.5 | 34.2097 | 117.3076 | 59.9621 | 116 | 34.2177 | 98.6188 | 59.9606 | 97.5 | 34.2273 | 80.8734 | 59.9941 | 79
34.2092 | 175.4459 | 59.9651 | 171.5 | 34.2407 | 135.4041 | 59.9792 | 134.5 | 34.2181 | 117.2961 | 59.9621 | 116 | 34.226 | 98.6123 | 59.9606 | 97.5 | 34.2356 | 80.8609 | 59.9941 | 79
34.2175 | 175.4358 | 59.9651 | 171.5 | 34.2491 | 135.4007 | 59.9792 | 134.5 | 34.2264 | 117.2847 | 59.9621 | 116 | 34.2343 | 98.6059 | 59.9606 | 97.5 | 34.2439 | 80.8484 | 59.9941 | 79
34.2258 | 175.4257 | 59.9651 | 171.5 | 34.2574 | 135.3974 | 59.9792 | 134.5 | 34.2347 | 117.2732 | 59.9617 | 116 | 34.2426 | 98.5994 | 59.9606 | 97.5 | 34.2523 | 80.8358 | 59.9941 | 79
34.2342 | 175.4156 | 59.9651 | 171.5 | 34.2657 | 135.3941 | 59.9792 | 134.5 | 34.2431 | 117.2618 | 59.9617 | 116 | 34.251 | 98.5929 | 59.9606 | 97.5 | 34.2606 | 80.8233 | 59.9941 | 79
34.2425 | 175.4055 | 59.9651 | 171.5 | 34.2741 | 135.3907 | 59.9792 | 134.5 | 34.2514 | 117.2503 | 59.9617 | 116 | 34.2593 | 98.5865 | 59.9606 | 97.5 | 34.2689 | 80.8108 | 59.9941 | 79
34.2508 | 175.3954 | 59.9651 | 171.5 | 34.2824 | 135.3874 | 59.9792 | 134.5 | 34.2598 | 117.2389 | 59.9617 | 116 | 34.2677 | 98.58 | 59.9606 | 97.5 | 34.2773 | 80.7982 | 59.9941 | 79
34.2592 | 175.3853 | 59.9651 | 171.5 | 34.2908 | 135.3841 | 59.9778 | 134.5 | 34.2681 | 117.2274 | 59.9617 | 116 | 34.276 | 98.5736 | 59.9606 | 97.5 | 34.2856 | 80.7857 | 59.9941 | 79
34.2675 | 175.3752 | 59.9651 | 171.5 | 34.2991 | 135.3807 | 59.9778 | 134.5 | 34.2764 | 117.216 | 59.9617 | 116 | 34.2844 | 98.5671 | 59.9612 | 97.5 | 34.2939 | 80.7732 | 59.9941 | 79
34.2759 | 175.3651 | 59.9651 | 171.5 | 34.3074 | 135.3774 | 59.9778 | 134.5 | 34.2848 | 117.2046 | 59.9617 | 116 | 34.2927 | 98.5606 | 59.9612 | 97.5 | 34.3023 | 80.7606 | 59.9941 | 79
34.2842 | 175.355 | 59.9651 | 171.5 | 34.3158 | 135.3741 | 59.9778 | 134.5 | 34.2931 | 117.1931 | 59.9617 | 116 | 34.301 | 98.5542 | 59.9612 | 97.5 | 34.3106 | 80.7481 | 59.9941 | 79
34.2925 | 175.3449 | 59.9651 | 171.5 | 34.3241 | 135.3707 | 59.9778 | 134.5 | 34.3015 | 117.1817 | 59.9617 | 116 | 34.3094 | 98.5477 | 59.9612 | 97.5 | 34.3189 | 80.7356 | 59.9941 | 79
34.3009 | 175.3348 | 59.9651 | 171.5 | 34.3324 | 135.3674 | 59.9778 | 134.5 | 34.3098 | 117.1702 | 59.9617 | 116 | 34.3177 | 98.5413 | 59.9612 | 97.5 | 34.3273 | 80.723 | 59.9941 | 79
34.3092 | 175.3247 | 59.9651 | 171.5 | 34.3408 | 135.3641 | 59.9778 | 134.5 | 34.3181 | 117.1588 | 59.9617 | 116 | 34.326 | 98.5348 | 59.9612 | 97.5 | 34.3356 | 80.7105 | 59.9941 | 79
34.3176 | 175.3146 | 59.9651 | 171.5 | 34.3491 | 135.3607 | 59.9778 | 134.5 | 34.3265 | 117.1473 | 59.9617 | 116 | 34.3344 | 98.5284 | 59.9612 | 97.5 | 34.3439 | 80.698 | 59.9941 | 79
34.3259 | 175.3045 | 59.9651 | 171.5 | 34.3575 | 135.3574 | 59.9778 | 134.5 | 34.3348 | 117.1359 | 59.9617 | 116 | 34.3427 | 98.5219 | 59.9612 | 97.5 | 34.3523 | 80.6854 | 59.9941 | 79
34.3342 | 175.2944 | 59.9651 | 171.5 | 34.3658 | 135.3541 | 59.9778 | 134.5 | 34.3431 | 117.1244 | 59.9617 | 116 | 34.3511 | 98.5154 | 59.9612 | 97.5 | 34.3606 | 80.6729 | 59.9941 | 79
34.3426 | 175.2843 | 59.9651 | 171.5 | 34.3741 | 135.3507 | 59.9778 | 134.5 | 34.3515 | 117.113 | 59.9617 | 116 | 34.3594 | 98.509 | 59.9612 | 97.5 | 34.3689 | 80.6604 | 59.9941 | 79
34.3509 | 175.2742 | 59.9651 | 171.5 | 34.3825 | 135.3474 | 59.9778 | 134.5 | 34.3598 | 117.1015 | 59.9617 | 116 | 34.3677 | 98.5025 | 59.9612 | 97.5 | 34.3773 | 80.6478 | 59.9941 | 79
34.3592 | 175.2641 | 59.9651 | 171.5 | 34.3908 | 135.3441 | 59.9778 | 134.5 | 34.3682 | 117.0901 | 59.9617 | 116 | 34.3761 | 98.4961 | 59.9612 | 97.5 | 34.3856 | 80.6353 | 59.9941 | 79
34.3676 | 175.254 | 59.9651 | 171.5 | 34.3991 | 135.3407 | 59.9778 | 134.5 | 34.3765 | 117.0787 | 59.9617 | 116 | 34.3844 | 98.4896 | 59.9612 | 97.5 | 34.394 | 80.6228 | 59.9941 | 79
34.3759 | 175.2439 | 59.9651 | 171.5 | 34.4075 | 135.3374 | 59.9778 | 134.5 | 34.3848 | 117.0672 | 59.9617 | 116 | 34.3928 | 98.4831 | 59.9612 | 97.5 | 34.4023 | 80.6102 | 59.9941 | 79
34.3843 | 175.2338 | 59.9651 | 171.5 | 34.4158 | 135.334 | 59.9778 | 134.5 | 34.3932 | 117.0558 | 59.9617 | 116 | 34.4011 | 98.4767 | 59.9612 | 97.5 | 34.4106 | 80.5977 | 59.9941 | 79
34.3926 | 175.2237 | 59.9651 | 171.5 | 34.4241 | 135.3307 | 59.9778 | 134.5 | 34.4015 | 117.0443 | 59.9617 | 116 | 34.4094 | 98.4702 | 59.9612 | 97.5 | 34.4189 | 80.5852 | 59.9941 | 79
34.4009 | 175.2137 | 59.9651 | 171.5 | 34.4325 | 135.3274 | 59.9778 | 134.5 | 34.4099 | 117.0329 | 59.9617 | 116 | 34.4178 | 98.4638 | 59.9612 | 97.5 | 34.4273 | 80.5726 | 59.9941 | 79
34.4093 | 175.2036 | 59.9651 | 171.5 | 34.4408 | 135.3241 | 59.9778 | 134.5 | 34.4182 | 117.0214 | 59.9617 | 116 | 34.4261 | 98.4573 | 59.9612 | 97.5 | 34.4356 | 80.5601 | 59.9941 | 79
34.4176 | 175.1935 | 59.9651 | 171.5 | 34.4491 | 135.3207 | 59.9778 | 134.5 | 34.4265 | 117.01 | 59.9617 | 116 | 34.4344 | 98.4509 | 59.9612 | 97.5 | 34.4439 | 80.5476 | 59.9941 | 79
34.4259 | 175.1833 | 59.9651 | 171.5 | 34.4575 | 135.3174 | 59.9778 | 134.5 | 34.4349 | 116.9985 | 59.9619 | 116 | 34.4428 | 98.4444 | 59.9612 | 97.5 | 34.4523 | 80.535 | 59.9941 | 79
34.4343 | 175.1733 | 59.9651 | 171.5 | 34.4658 | 135.314 | 59.9778 | 134.5 | 34.4432 | 116.9871 | 59.9619 | 116 | 34.4511 | 98.4379 | 59.9612 | 97.5 | 34.4606 | 80.5225 | 59.9941 | 79
34.4426 | 175.1632 | 59.9651 | 171.5 | 34.4742 | 135.3107 | 59.9778 | 134.5 | 34.4515 | 116.9756 | 59.9619 | 116 | 34.4595 | 98.4315 | 59.9612 | 97.5 | 34.469 | 80.51 | 59.9941 | 79
34.451 | 175.1531 | 59.9651 | 171.5 | 34.4825 | 135.3074 | 59.9778 | 134.5 | 34.4599 | 116.9642 | 59.9619 | 116 | 34.4678 | 98.425 | 59.9612 | 97.5 | 34.4773 | 80.4974 | 59.9941 | 79
34.4593 | 175.143 | 59.9651 | 171.5 | 34.4908 | 135.304 | 59.9764 | 134.5 | 34.4682 | 116.9528 | 59.9619 | 116 | 34.4761 | 98.4186 | 59.9612 | 97.5 | 34.4856 | 80.4849 | 59.9941 | 79
34.4676 | 175.1329 | 59.964 | 171.5 | 34.4992 | 135.3007 | 59.9764 | 134.5 | 34.4766 | 116.9413 | 59.9619 | 116 | 34.4845 | 98.4121 | 59.9617 | 97.5 | 34.494 | 80.4724 | 59.9941 | 79
34.476 | 175.1228 | 59.964 | 171.5 | 34.5075 | 135.2974 | 59.9764 | 134.5 | 34.4849 | 116.9299 | 59.9619 | 116 | 34.4928 | 98.4056 | 59.9617 | 97.5 | 34.5023 | 80.4598 | 59.9941 | 79
34.4843 | 175.1127 | 59.964 | 171.5 | 34.5158 | 135.294 | 59.9764 | 134.5 | 34.4933 | 116.9184 | 59.9619 | 116 | 34.5012 | 98.3992 | 59.9617 | 97.5 | 34.5106 | 80.4473 | 59.9927 | 79
34.4927 | 175.1026 | 59.964 | 171.5 | 34.5242 | 135.2907 | 59.9764 | 134.5 | 34.5016 | 116.907 | 59.9619 | 116 | 34.5095 | 98.3927 | 59.9617 | 97.5 | 34.519 | 80.4348 | 59.9927 | 79
34.501 | 175.0925 | 59.964 | 171.5 | 34.5325 | 135.2874 | 59.9764 | 134.5 | 34.5099 | 116.8955 | 59.9619 | 116 | 34.5178 | 98.3863 | 59.9617 | 97.5 | 34.5273 | 80.4222 | 59.9927 | 79
34.5093 | 175.0824 | 59.964 | 171.5 | 34.5408 | 135.284 | 59.9764 | 134.5 | 34.5182 | 116.8841 | 59.9619 | 116 | 34.5262 | 98.3798 | 59.9617 | 97.5 | 34.5356 | 80.4097 | 59.9927 | 79
34.5177 | 175.0723 | 59.964 | 171.5 | 34.5492 | 135.2807 | 59.9764 | 134.5 | 34.5266 | 116.8726 | 59.9619 | 116 | 34.5345 | 98.3734 | 59.9617 | 97.5 | 34.5439 | 80.3972 | 59.9927 | 79
34.526 | 175.0622 | 59.964 | 171.5 | 34.5575 | 135.2774 | 59.9764 | 134.5 | 34.5349 | 116.8612 | 59.9619 | 116 | 34.5428 | 98.3669 | 59.9617 | 97.5 | 34.5523 | 80.3846 | 59.9927 | 79
34.5343 | 175.0521 | 59.964 | 171.5 | 34.5659 | 135.274 | 59.9764 | 134.5 | 34.5433 | 116.8498 | 59.9619 | 116 | 34.5512 | 98.3604 | 59.9617 | 97.5 | 34.5606 | 80.3721 | 59.9927 | 79
34.5427 | 175.042 | 59.964 | 171.5 | 34.5742 | 135.2707 | 59.9764 | 134.5 | 34.5516 | 116.8383 | 59.9619 | 116 | 34.5595 | 98.354 | 59.9617 | 97.5 | 34.569 | 80.3596 | 59.9927 | 79
34.551 | 175.0319 | 59.964 | 171.5 | 34.5825 | 135.2674 | 59.9764 | 134.5 | 34.5599 | 116.8269 | 59.9619 | 116 | 34.5679 | 98.3475 | 59.9617 | 97.5 | 34.5773 | 80.347 | 59.9927 | 79
34.5594 | 175.0218 | 59.964 | 171.5 | 34.5909 | 135.264 | 59.9764 | 134.5 | 34.5683 | 116.8154 | 59.9619 | 116 | 34.5762 | 98.3411 | 59.9617 | 97.5 | 34.5856 | 80.3345 | 59.9927 | 79
34.5677 | 175.0117 | 59.964 | 171.5 | 34.5992 | 135.2607 | 59.9764 | 134.5 | 34.5766 | 116.804 | 59.9619 | 116 | 34.5845 | 98.3348 | 59.9617 | 97.5 | 34.594 | 80.322 | 59.9927 | 79
34.576 | 175.0016 | 59.964 | 171.5 | 34.6075 | 135.2574 | 59.9764 | 134.5 | 34.585 | 116.7925 | 59.9619 | 116 | 34.5929 | 98.331 | 59.9617 | 97.5 | 34.6023 | 80.3094 | 59.9927 | 79
34.5844 | 174.9915 | 59.964 | 171.5 | 34.6159 | 135.254 | 59.9764 | 134.5 | 34.5933 | 116.7811 | 59.9619 | 116 | 34.6012 | 98.3273 | 59.9617 | 97.5 | 34.6106 | 80.2969 | 59.9927 | 79
34.5927 | 174.9814 | 59.964 | 171.5 | 34.6242 | 135.2507 | 59.9764 | 134.5 | 34.6017 | 116.7696 | 59.9619 | 116 | 34.6096 | 98.3236 | 59.9617 | 97.5 | 34.619 | 80.2843 | 59.9927 | 79
34.6011 | 174.9713 | 59.964 | 171.5 | 34.6326 | 135.2473 | 59.9764 | 134.5 | 34.61 | 116.7582 | 59.9619 | 116 | 34.6179 | 98.3198 | 59.9617 | 97.5 | 34.6273 | 80.2718 | 59.9927 | 79
34.6094 | 174.9612 | 59.964 | 171.5 | 34.6409 | 135.244 | 59.9764 | 134.5 | 34.6183 | 116.7506 | 59.9619 | 116 | 34.6263 | 98.3161 | 59.9617 | 97.5 | 34.6357 | 80.2593 | 59.9927 | 79
34.6177 | 174.9511 | 59.964 | 171.5 | 34.6492 | 135.2407 | 59.9764 | 134.5 | 34.6266 | 116.7463 | 59.9619 | 116 | 34.6346 | 98.3124 | 59.9617 | 97.5 | 34.644 | 80.2467 | 59.9927 | 79
34.6261 | 174.941 | 59.964 | 171.5 | 34.6576 | 135.2374 | 59.9764 | 134.5 | 34.635 | 116.742 | 59.9624 | 116 | 34.6429 | 98.3086 | 59.9617 | 97.5 | 34.6523 | 80.2342 | 59.9927 | 79
34.6344 | 174.9309 | 59.964 | 171.5 | 34.6659 | 135.234 | 59.9764 | 134.5 | 34.6433 | 116.7377 | 59.9624 | 116 | 34.6512 | 98.3049 | 59.9617 | 97.5 | 34.6606 | 80.2217 | 59.9927 | 79
34.6427 | 174.9208 | 59.964 | 171.5 | 34.6742 | 135.2307 | 59.9764 | 134.5 | 34.6517 | 116.7334 | 59.9624 | 116 | 34.6596 | 98.3011 | 59.9617 | 97.5 | 34.669 | 80.2091 | 59.9927 | 79
34.6511 | 174.9107 | 59.964 | 171.5 | 34.6826 | 135.2273 | 59.9764 | 134.5 | 34.66 | 116.7291 | 59.9624 | 116 | 34.6679 | 98.2974 | 59.9617 | 97.5 | 34.6773 | 80.1966 | 59.9927 | 79
34.6594 | 174.9007 | 59.964 | 171.5 | 34.6909 | 135.224 | 59.9755 | 134.5 | 34.6684 | 116.7248 | 59.9624 | 116 | 34.6763 | 98.2937 | 59.9617 | 97.5 | 34.6856 | 80.1935 | 59.9927 | 79
34.6678 | 174.8905 | 59.9635 | 171.5 | 34.6992 | 135.2206 | 59.9755 | 134.5 | 34.6767 | 116.7205 | 59.9624 | 116 | 34.6846 | 98.2899 | 59.9623 | 97.5 | 34.694 | 80.1928 | 59.9927 | 79
34.6761 | 174.8804 | 59.9635 | 171.5 | 34.7076 | 135.2165 | 59.9755 | 134.5 | 34.685 | 116.7161 | 59.9624 | 116 | 34.693 | 98.2862 | 59.9623 | 97.5 | 34.7023 | 80.1921 | 59.9927 | 79
34.6844 | 174.874 | 59.9635 | 171.5 | 34.7159 | 135.2124 | 59.9755 | 134.5 | 34.6934 | 116.7118 | 59.9624 | 116 | 34.7013 | 98.2825 | 59.9623 | 97.5 | 34.7106 | 80.1914 | 59.9933 | 79
34.6928 | 174.8694 | 59.9635 | 171.5 | 34.7243 | 135.2082 | 59.9755 | 134.5 | 34.7017 | 116.7075 | 59.9624 | 116 | 34.7096 | 98.2787 | 59.9623 | 97.5 | 34.719 | 80.1907 | 59.9933 | 79
34.7011 | 174.8648 | 59.9635 | 171.5 | 34.7326 | 135.2041 | 59.9755 | 134.5 | 34.7101 | 116.7032 | 59.9624 | 116 | 34.718 | 98.275 | 59.9623 | 97.5 | 34.7273 | 80.1901 | 59.9933 | 79
34.7094 | 174.8602 | 59.9635 | 171.5 | 34.7409 | 135.2 | 59.9755 | 134.5 | 34.7184 | 116.6989 | 59.9624 | 116 | 34.7263 | 98.2713 | 59.9623 | 97.5 | 34.7357 | 80.1894 | 59.9933 | 79
34.7178 | 174.8556 | 59.9635 | 171.5 | 34.7493 | 135.1959 | 59.9755 | 134.5 | 34.7267 | 116.6946 | 59.9624 | 116 | 34.7346 | 98.2675 | 59.9623 | 97.5 | 34.744 | 80.1887 | 59.9933 | 79
34.7261 | 174.851 | 59.9635 | 171.5 | 34.7576 | 135.1917 | 59.9755 | 134.5 | 34.735 | 116.6903 | 59.9624 | 116 | 34.743 | 98.2638 | 59.9623 | 97.5 | 34.7523 | 80.188 | 59.9933 | 79
34.7345 | 174.8464 | 59.9635 | 171.5 | 34.7659 | 135.1876 | 59.9755 | 134.5 | 34.7434 | 116.6859 | 59.9624 | 116 | 34.7513 | 98.2601 | 59.9623 | 97.5 | 34.7607 | 80.1873 | 59.9933 | 79
34.7428 | 174.8418 | 59.9635 | 171.5 | 34.7743 | 135.1835 | 59.9755 | 134.5 | 34.7517 | 116.6816 | 59.9624 | 116 | 34.7596 | 98.2563 | 59.9623 | 97.5 | 34.769 | 80.1867 | 59.9933 | 79
34.7511 | 174.8372 | 59.9635 | 171.5 | 34.7826 | 135.1794 | 59.9755 | 134.5 | 34.7601 | 116.6773 | 59.9624 | 116 | 34.768 | 98.2526 | 59.9623 | 97.5 | 34.7773 | 80.186 | 59.9933 | 79
34.7595 | 174.8326 | 59.9635 | 171.5 | 34.791 | 135.1752 | 59.9755 | 134.5 | 34.7684 | 116.673 | 59.9624 | 116 | 34.7763 | 98.2488 | 59.9623 | 97.5 | 34.7856 | 80.1853 | 59.9933 | 79
34.7678 | 174.828 | 59.9635 | 171.5 | 34.7993 | 135.1711 | 59.9755 | 134.5 | 34.7768 | 116.6687 | 59.9624 | 116 | 34.7847 | 98.2451 | 59.9623 | 97.5 | 34.794 | 80.1846 | 59.9933 | 79
34.7762 | 174.8233 | 59.9635 | 171.5 | 34.8076 | 135.167 | 59.9755 | 134.5 | 34.7851 | 116.6644 | 59.9624 | 116 | 34.793 | 98.2414 | 59.9623 | 97.5 | 34.8023 | 80.184 | 59.9933 | 79
34.7845 | 174.8188 | 59.9635 | 171.5 | 34.816 | 135.1629 | 59.9755 | 134.5 | 34.7934 | 116.6601 | 59.9624 | 116 | 34.8014 | 98.2376 | 59.9623 | 97.5 | 34.8107 | 80.1833 | 59.9933 | 79
34.7928 | 174.8141 | 59.9635 | 171.5 | 34.8243 | 135.1588 | 59.9755 | 134.5 | 34.8018 | 116.6557 | 59.9624 | 116 | 34.8097 | 98.2339 | 59.9623 | 97.5 | 34.819 | 80.1826 | 59.9933 | 79
34.8012 | 174.8096 | 59.9635 | 171.5 | 34.8326 | 135.1546 | 59.9755 | 134.5 | 34.8101 | 116.6514 | 59.9624 | 116 | 34.818 | 98.2302 | 59.9623 | 97.5 | 34.8273 | 80.1819 | 59.9933 | 79
34.8095 | 174.8049 | 59.9635 | 171.5 | 34.841 | 135.1505 | 59.9755 | 134.5 | 34.8185 | 116.6471 | 59.9624 | 116 | 34.8264 | 98.2264 | 59.9623 | 97.5 | 34.8357 | 80.1812 | 59.9933 | 79
34.8178 | 174.8003 | 59.9635 | 171.5 | 34.8493 | 135.1464 | 59.9755 | 134.5 | 34.8268 | 116.6428 | 59.9624 | 116 | 34.8347 | 98.2227 | 59.9623 | 97.5 | 34.844 | 80.1806 | 59.9933 | 79
34.8262 | 174.7957 | 59.9635 | 171.5 | 34.8577 | 135.1423 | 59.9755 | 134.5 | 34.8351 | 116.6385 | 59.9629 | 116 | 34.843 | 98.219 | 59.9623 | 97.5 | 34.8523 | 80.1799 | 59.9933 | 79
34.8345 | 174.7911 | 59.9635 | 171.5 | 34.866 | 135.1382 | 59.9755 | 134.5 | 34.8435 | 116.6342 | 59.9629 | 116 | 34.8514 | 98.2152 | 59.9623 | 97.5 | 34.8607 | 80.1792 | 59.9933 | 79
34.8429 | 174.7865 | 59.9635 | 171.5 | 34.8743 | 135.134 | 59.9755 | 134.5 | 34.8518 | 116.6299 | 59.9629 | 116 | 34.8597 | 98.2115 | 59.9623 | 97.5 | 34.869 | 80.1785 | 59.9933 | 79
34.8512 | 174.7819 | 59.9635 | 171.5 | 34.8827 | 135.1299 | 59.9755 | 134.5 | 34.8601 | 116.6255 | 59.9629 | 116 | 34.8681 | 98.2078 | 59.9623 | 97.5 | 34.8773 | 80.1778 | 59.9933 | 79
34.8595 | 174.7773 | 59.9635 | 171.5 | 34.891 | 135.1258 | 59.9744 | 134.5 | 34.8685 | 116.6212 | 59.9629 | 116 | 34.8764 | 98.204 | 59.9623 | 97.5 | 34.8857 | 80.1772 | 59.9933 | 79
34.8679 | 174.7727 | 59.9637 | 171.5 | 34.8993 | 135.1217 | 59.9744 | 134.5 | 34.8768 | 116.6169 | 59.9629 | 116 | 34.8847 | 98.2003 | 59.9628 | 97.5 | 34.894 | 80.1765 | 59.9933 | 79
34.8762 | 174.7681 | 59.9637 | 171.5 | 34.9077 | 135.1175 | 59.9744 | 134.5 | 34.8852 | 116.6126 | 59.9629 | 116 | 34.8931 | 98.1965 | 59.9628 | 97.5 | 34.9023 | 80.1758 | 59.9933 | 79
34.8846 | 174.7635 | 59.9637 | 171.5 | 34.916 | 135.1134 | 59.9744 | 134.5 | 34.8935 | 116.6083 | 59.9629 | 116 | 34.9014 | 98.1928 | 59.9628 | 97.5 | 34.9107 | 80.1751 | 59.9936 | 79
34.8929 | 174.7589 | 59.9637 | 171.5 | 34.9243 | 135.1093 | 59.9744 | 134.5 | 34.9018 | 116.604 | 59.9629 | 116 | 34.9098 | 98.1891 | 59.9628 | 97.5 | 34.919 | 80.1744 | 59.9936 | 79
34.9012 | 174.7543 | 59.9637 | 171.5 | 34.9327 | 135.1052 | 59.9744 | 134.5 | 34.9102 | 116.5997 | 59.9629 | 116 | 34.9181 | 98.1853 | 59.9628 | 97.5 | 34.9273 | 80.1738 | 59.9936 | 79
34.9096 | 174.7497 | 59.9637 | 171.5 | 34.941 | 135.1011 | 59.9744 | 134.5 | 34.9185 | 116.5954 | 59.9629 | 116 | 34.9264 | 98.1816 | 59.9628 | 97.5 | 34.9357 | 80.1731 | 59.9936 | 79
34.9179 | 174.7451 | 59.9637 | 171.5 | 34.9494 | 135.0969 | 59.9744 | 134.5 | 34.9268 | 116.591 | 59.9629 | 116 | 34.9348 | 98.1779 | 59.9628 | 97.5 | 34.944 | 80.1724 | 59.9936 | 79
34.9262 | 174.7405 | 59.9637 | 171.5 | 34.9577 | 135.0928 | 59.9744 | 134.5 | 34.9352 | 116.5867 | 59.9629 | 116 | 34.9431 | 98.1741 | 59.9628 | 97.5 | 34.9523 | 80.1717 | 59.9936 | 79
34.9346 | 174.7359 | 59.9637 | 171.5 | 34.966 | 135.0887 | 59.9744 | 134.5 | 34.9435 | 116.5824 | 59.9629 | 116 | 34.9514 | 98.1704 | 59.9628 | 97.5 | 34.9607 | 80.1711 | 59.9936 | 79
34.9429 | 174.7313 | 59.9637 | 171.5 | 34.9744 | 135.0846 | 59.9744 | 134.5 | 34.9519 | 116.5781 | 59.9629 | 116 | 34.9598 | 98.1667 | 59.9628 | 97.5 | 34.969 | 80.1704 | 59.9936 | 79
34.9513 | 174.7267 | 59.9637 | 171.5 | 34.9827 | 135.0804 | 59.9744 | 134.5 | 34.9602 | 116.5738 | 59.9629 | 116 | 34.9681 | 98.1629 | 59.9628 | 97.5 | 34.9774 | 80.1697 | 59.9936 | 79
34.9596 | 174.7221 | 59.9637 | 171.5 | 34.991 | 135.0763 | 59.9744 | 134.5 | 34.9685 | 116.5695 | 59.9629 | 116 | 34.9765 | 98.1592 | 59.9628 | 97.5 | 34.9857 | 80.169 | 59.9936 | 79
34.9679 | 174.7175 | 59.9637 | 171.5 | 34.9994 | 135.0722 | 59.9744 | 134.5 | 34.9769 | 116.5652 | 59.9629 | 116 | 34.9848 | 98.1555 | 59.9628 | 97.5 | 34.994 | 80.1683 | 59.9936 | 79
34.9763 | 174.7129 | 59.9637 | 171.5 | 35.0077 | 135.0681 | 59.9744 | 134.5 | 34.9852 | 116.5608 | 59.9629 | 116 | 34.9931 | 98.1517 | 59.9628 | 97.5 | 35.0023 | 80.1677 | 59.9936 | 79
34.9846 | 174.7083 | 59.9637 | 171.5 | 35.0161 | 135.064 | 59.9744 | 134.5 | 34.9936 | 116.5565 | 59.9629 | 116 | 35.0015 | 98.148 | 59.9628 | 97.5 | 35.0107 | 80.167 | 59.9936 | 79
34.993 | 174.7037 | 59.9637 | 171.5 | 35.0244 | 135.0598 | 59.9744 | 134.5 | 35.0019 | 116.5522 | 59.9629 | 116 | 35.0098 | 98.1442 | 59.9628 | 97.5 | 35.019 | 80.1663 | 59.9936 | 79
35.0013 | 174.6991 | 59.9637 | 171.5 | 35.0327 | 135.0557 | 59.9744 | 134.5 | 35.0102 | 116.5479 | 59.9629 | 116 | 35.0182 | 98.1405 | 59.9628 | 97.5 | 35.0273 | 80.1656 | 59.9936 | 79
35.0096 | 174.6945 | 59.9637 | 171.5 | 35.0411 | 135.0516 | 59.9744 | 134.5 | 35.0186 | 116.5436 | 59.9629 | 116 | 35.0265 | 98.1368 | 59.9628 | 97.5 | 35.0357 | 80.1649 | 59.9936 | 79
35.018 | 174.6899 | 59.9637 | 171.5 | 35.0494 | 135.0475 | 59.9744 | 134.5 | 35.0269 | 116.5393 | 59.9629 | 116 | 35.0348 | 98.133 | 59.9628 | 97.5 | 35.044 | 80.1643 | 59.9936 | 79
35.0263 | 174.6853 | 59.9637 | 171.5 | 35.0577 | 135.0434 | 59.9744 | 134.5 | 35.0352 | 116.535 | 59.9635 | 116 | 35.0432 | 98.1293 | 59.9628 | 97.5 | 35.0523 | 80.1636 | 59.9936 | 79
35.0346 | 174.6807 | 59.9637 | 171.5 | 35.0661 | 135.0392 | 59.9744 | 134.5 | 35.0436 | 116.5306 | 59.9635 | 116 | 35.0515 | 98.1256 | 59.9628 | 97.5 | 35.0607 | 80.1629 | 59.9936 | 79
35.043 | 174.6761 | 59.9637 | 171.5 | 35.0744 | 135.0351 | 59.9744 | 134.5 | 35.0519 | 116.5263 | 59.9635 | 116 | 35.0598 | 98.1218 | 59.9628 | 97.5 | 35.069 | 80.1622 | 59.9936 | 79
35.0513 | 174.6715 | 59.9637 | 171.5 | 35.0827 | 135.031 | 59.9744 | 134.5 | 35.0603 | 116.522 | 59.9635 | 116 | 35.0682 | 98.1181 | 59.9628 | 97.5 | 35.0774 | 80.1615 | 59.9936 | 79
35.0597 | 174.6669 | 59.9637 | 171.5 | 35.0911 | 135.0269 | 59.9724 | 134.5 | 35.0686 | 116.5177 | 59.9635 | 116 | 35.0765 | 98.1144 | 59.9628 | 97.5 | 35.0857 | 80.1609 | 59.9936 | 79
35.068 | 174.6623 | 59.9637 | 171.5 | 35.0994 | 135.0227 | 59.9724 | 134.5 | 35.0769 | 116.5134 | 59.9635 | 116 | 35.0849 | 98.1103 | 59.9631 | 97.5 | 35.094 | 80.1602 | 59.9936 | 79
35.0763 | 174.6577 | 59.9637 | 171.5 | 35.1078 | 135.0186 | 59.9724 | 134.5 | 35.0853 | 116.5091 | 59.9635 | 116 | 35.0932 | 98.1037 | 59.9631 | 97.5 | 35.1024 | 80.1595 | 59.9936 | 79
35.0847 | 174.6531 | 59.9637 | 171.5 | 35.1161 | 135.0145 | 59.9724 | 134.5 | 35.0936 | 116.5048 | 59.9635 | 116 | 35.1015 | 98.097 | 59.9631 | 97.5 | 35.1107 | 80.1588 | 59.9944 | 79
35.093 | 174.6485 | 59.9637 | 171.5 | 35.1244 | 135.0104 | 59.9724 | 134.5 | 35.102 | 116.5005 | 59.9635 | 116 | 35.1099 | 98.0903 | 59.9631 | 97.5 | 35.119 | 80.1581 | 59.9944 | 79
35.1014 | 174.6439 | 59.9637 | 171.5 | 35.1328 | 135.0062 | 59.9724 | 134.5 | 35.1103 | 116.4961 | 59.9635 | 116 | 35.1182 | 98.0836 | 59.9631 | 97.5 | 35.1273 | 80.1575 | 59.9944 | 79
35.1097 | 174.6393 | 59.9637 | 171.5 | 35.1411 | 135.0021 | 59.9724 | 134.5 | 35.1186 | 116.4918 | 59.9635 | 116 | 35.1266 | 98.0769 | 59.9631 | 97.5 | 35.1357 | 80.1568 | 59.9944 | 79
35.118 | 174.6347 | 59.9637 | 171.5 | 35.1494 | 134.998 | 59.9724 | 134.5 | 35.127 | 116.4875 | 59.9635 | 116 | 35.1349 | 98.0702 | 59.9631 | 97.5 | 35.144 | 80.1561 | 59.9944 | 79
35.1264 | 174.6301 | 59.9637 | 171.5 | 35.1578 | 134.9939 | 59.9724 | 134.5 | 35.1353 | 116.4838 | 59.9635 | 116 | 35.1432 | 98.0635 | 59.9631 | 97.5 | 35.1524 | 80.1554 | 59.9944 | 79
35.1347 | 174.6255 | 59.9637 | 171.5 | 35.1661 | 134.9898 | 59.9724 | 134.5 | 35.1436 | 116.4825 | 59.9635 | 116 | 35.1516 | 98.0568 | 59.9631 | 97.5 | 35.1607 | 80.1548 | 59.9944 | 79
35.143 | 174.6209 | 59.9637 | 171.5 | 35.1745 | 134.9856 | 59.9724 | 134.5 | 35.152 | 116.4813 | 59.9635 | 116 | 35.1599 | 98.0502 | 59.9631 | 97.5 | 35.169 | 80.1541 | 59.9944 | 79
35.1514 | 174.6163 | 59.9637 | 171.5 | 35.1828 | 134.9815 | 59.9724 | 134.5 | 35.1603 | 116.4801 | 59.9635 | 116 | 35.1682 | 98.0435 | 59.9631 | 97.5 | 35.1774 | 80.1534 | 59.9944 | 79
35.1597 | 174.6117 | 59.9637 | 171.5 | 35.1911 | 134.9774 | 59.9724 | 134.5 | 35.1687 | 116.4789 | 59.9635 | 116 | 35.1766 | 98.0368 | 59.9631 | 97.5 | 35.1857 | 80.1527 | 59.9944 | 79
35.1681 | 174.6071 | 59.9637 | 171.5 | 35.1995 | 134.9733 | 59.9724 | 134.5 | 35.177 | 116.4776 | 59.9635 | 116 | 35.1849 | 98.0301 | 59.9631 | 97.5 | 35.194 | 80.152 | 59.9944 | 79
35.1764 | 174.6025 | 59.9637 | 171.5 | 35.2078 | 134.9691 | 59.9724 | 134.5 | 35.1853 | 116.4764 | 59.9635 | 116 | 35.1933 | 98.0234 | 59.9631 | 97.5 | 35.2024 | 80.1514 | 59.9944 | 79
35.1847 | 174.5979 | 59.9637 | 171.5 | 35.2161 | 134.965 | 59.9724 | 134.5 | 35.1937 | 116.4752 | 59.9635 | 116 | 35.2016 | 98.0167 | 59.9631 | 97.5 | 35.2107 | 80.1507 | 59.9944 | 79
35.1931 | 174.5933 | 59.9637 | 171.5 | 35.2245 | 134.9609 | 59.9724 | 134.5 | 35.202 | 116.474 | 59.9635 | 116 | 35.2099 | 98.01 | 59.9631 | 97.5 | 35.219 | 80.15 | 59.9944 | 79
35.2014 | 174.5887 | 59.9637 | 171.5 | 35.2328 | 134.9568 | 59.9724 | 134.5 | 35.2104 | 116.4727 | 59.9635 | 116 | 35.2183 | 98.0034 | 59.9631 | 97.5 | 35.2274 | 80.1384 | 59.9944 | 79
35.2098 | 174.5841 | 59.9637 | 171.5 | 35.2411 | 134.9526 | 59.9724 | 134.5 | 35.2187 | 116.4715 | 59.9635 | 116 | 35.2266 | 97.9967 | 59.9631 | 97.5 | 35.2357 | 80.1267 | 59.9944 | 79
35.2181 | 174.5795 | 59.9637 | 171.5 | 35.2495 | 134.9485 | 59.9724 | 134.5 | 35.227 | 116.4703 | 59.9635 | 116 | 35.235 | 97.99 | 59.9631 | 97.5 | 35.244 | 80.1151 | 59.9944 | 79
35.2264 | 174.5749 | 59.9637 | 171.5 | 35.2578 | 134.9443 | 59.9724 | 134.5 | 35.2354 | 116.469 | 59.9638 | 116 | 35.2433 | 97.9833 | 59.9631 | 97.5 | 35.2524 | 80.1034 | 59.9944 | 79
35.2348 | 174.5704 | 59.9637 | 171.5 | 35.2662 | 134.9401 | 59.9724 | 134.5 | 35.2437 | 116.4678 | 59.9638 | 116 | 35.2516 | 97.9766 | 59.9631 | 97.5 | 35.2607 | 80.0918 | 59.9944 | 79
35.2431 | 174.5658 | 59.9637 | 171.5 | 35.2745 | 134.936 | 59.9724 | 134.5 | 35.252 | 116.4666 | 59.9638 | 116 | 35.26 | 97.9699 | 59.9631 | 97.5 | 35.269 | 80.0801 | 59.9944 | 79
35.2514 | 174.5613 | 59.9637 | 171.5 | 35.2828 | 134.9318 | 59.9724 | 134.5 | 35.2604 | 116.4654 | 59.9638 | 116 | 35.2683 | 97.9632 | 59.9631 | 97.5 | 35.2774 | 80.0685 | 59.9944 | 79
35.2598 | 174.5567 | 59.9637 | 171.5 | 35.2912 | 134.9276 | 59.9713 | 134.5 | 35.2687 | 116.4641 | 59.9638 | 116 | 35.2766 | 97.9566 | 59.9631 | 97.5 | 35.2857 | 80.0568 | 59.9944 | 79
35.2681 | 174.5522 | 59.9631 | 171.5 | 35.2995 | 134.9235 | 59.9713 | 134.5 | 35.2771 | 116.4629 | 59.9638 | 116 | 35.285 | 97.9499 | 59.9628 | 97.5 | 35.294 | 80.0452 | 59.9944 | 79
35.2765 | 174.5476 | 59.9631 | 171.5 | 35.3078 | 134.9193 | 59.9713 | 134.5 | 35.2854 | 116.4617 | 59.9638 | 116 | 35.2933 | 97.9432 | 59.9628 | 97.5 | 35.3024 | 80.0335 | 59.9944 | 79
35.2848 | 174.5431 | 59.9631 | 171.5 | 35.3162 | 134.9151 | 59.9713 | 134.5 | 35.2937 | 116.4605 | 59.9638 | 116 | 35.3017 | 97.9365 | 59.9628 | 97.5 | 35.3107 | 80.0218 | 59.9944 | 79
35.2931 | 174.5385 | 59.9631 | 171.5 | 35.3245 | 134.9109 | 59.9713 | 134.5 | 35.3021 | 116.4592 | 59.9638 | 116 | 35.31 | 97.9298 | 59.9628 | 97.5 | 35.319 | 80.0102 | 59.9944 | 79
35.3015 | 174.534 | 59.9631 | 171.5 | 35.3329 | 134.9068 | 59.9713 | 134.5 | 35.3104 | 116.458 | 59.9638 | 116 | 35.3183 | 97.9231 | 59.9628 | 97.5 | 35.3274 | 79.9985 | 59.9944 | 79
35.3098 | 174.5294 | 59.9631 | 171.5 | 35.3412 | 134.9026 | 59.9713 | 134.5 | 35.3188 | 116.4568 | 59.9638 | 116 | 35.3267 | 97.9164 | 59.9628 | 97.5 | 35.3357 | 79.9869 | 59.9944 | 79
35.3182 | 174.5249 | 59.9631 | 171.5 | 35.3495 | 134.8985 | 59.9713 | 134.5 | 35.3271 | 116.4556 | 59.9638 | 116 | 35.335 | 97.9098 | 59.9628 | 97.5 | 35.3441 | 79.9752 | 59.9944 | 79
35.3265 | 174.5203 | 59.9631 | 171.5 | 35.3579 | 134.8943 | 59.9713 | 134.5 | 35.3354 | 116.4543 | 59.9638 | 116 | 35.3434 | 97.9031 | 59.9628 | 97.5 | 35.3524 | 79.9636 | 59.9944 | 79
35.3348 | 174.5158 | 59.9631 | 171.5 | 35.3662 | 134.8901 | 59.9713 | 134.5 | 35.3438 | 116.4531 | 59.9638 | 116 | 35.3517 | 97.8964 | 59.9628 | 97.5 | 35.3607 | 79.9519 | 59.9944 | 79
35.3432 | 174.5112 | 59.9631 | 171.5 | 35.3745 | 134.8859 | 59.9713 | 134.5 | 35.3521 | 116.4519 | 59.9638 | 116 | 35.36 | 97.8897 | 59.9628 | 97.5 | 35.369 | 79.9403 | 59.9944 | 79
35.3515 | 174.5067 | 59.9631 | 171.5 | 35.3829 | 134.8818 | 59.9713 | 134.5 | 35.3604 | 116.4506 | 59.9638 | 116 | 35.3684 | 97.883 | 59.9628 | 97.5 | 35.3774 | 79.9286 | 59.9944 | 79
35.3598 | 174.5022 | 59.9631 | 171.5 | 35.3912 | 134.8776 | 59.9713 | 134.5 | 35.3688 | 116.4494 | 59.9638 | 116 | 35.3767 | 97.8763 | 59.9628 | 97.5 | 35.3857 | 79.917 | 59.9944 | 79
35.3682 | 174.4976 | 59.9631 | 171.5 | 35.3996 | 134.8734 | 59.9713 | 134.5 | 35.3771 | 116.4482 | 59.9638 | 116 | 35.385 | 97.8696 | 59.9628 | 97.5 | 35.394 | 79.9053 | 59.9944 | 79
35.3765 | 174.493 | 59.9631 | 171.5 | 35.4079 | 134.8693 | 59.9713 | 134.5 | 35.3855 | 116.447 | 59.9638 | 116 | 35.3934 | 97.863 | 59.9628 | 97.5 | 35.4024 | 79.8937 | 59.9944 | 79
35.3849 | 174.4885 | 59.9631 | 171.5 | 35.4162 | 134.8651 | 59.9713 | 134.5 | 35.3938 | 116.4457 | 59.9638 | 116 | 35.4017 | 97.8563 | 59.9628 | 97.5 | 35.4107 | 79.882 | 59.9944 | 79
35.3932 | 174.4839 | 59.9631 | 171.5 | 35.4246 | 134.8609 | 59.9713 | 134.5 | 35.4021 | 116.4445 | 59.9638 | 116 | 35.4101 | 97.8496 | 59.9628 | 97.5 | 35.4191 | 79.8704 | 59.9944 | 79
35.4015 | 174.4794 | 59.9631 | 171.5 | 35.4329 | 134.8568 | 59.9713 | 134.5 | 35.4105 | 116.4433 | 59.9638 | 116 | 35.4184 | 97.8429 | 59.9628 | 97.5 | 35.4274 | 79.8587 | 59.9944 | 79
35.4099 | 174.4749 | 59.9631 | 171.5 | 35.4412 | 134.8526 | 59.9713 | 134.5 | 35.4188 | 116.442 | 59.9638 | 116 | 35.4267 | 97.8362 | 59.9628 | 97.5 | 35.4357 | 79.8471 | 59.9944 | 79
35.4182 | 174.4703 | 59.9631 | 171.5 | 35.4496 | 134.8484 | 59.9713 | 134.5 | 35.4272 | 116.4408 | 59.9638 | 116 | 35.4351 | 97.8295 | 59.9628 | 97.5 | 35.4441 | 79.8354 | 59.9944 | 79
35.4266 | 174.4658 | 59.9631 | 171.5 | 35.4579 | 134.8443 | 59.9713 | 134.5 | 35.4355 | 116.4396 | 59.9631 | 116 | 35.4434 | 97.8228 | 59.9628 | 97.5 | 35.4524 | 79.8238 | 59.9944 | 79
35.4349 | 174.4612 | 59.9631 | 171.5 | 35.4662 | 134.8401 | 59.9713 | 134.5 | 35.4438 | 116.4384 | 59.9631 | 116 | 35.4518 | 97.8162 | 59.9628 | 97.5 | 35.4607 | 79.8121 | 59.9944 | 79
35.4432 | 174.4567 | 59.9631 | 171.5 | 35.4746 | 134.8359 | 59.9713 | 134.5 | 35.4522 | 116.4371 | 59.9631 | 116 | 35.4601 | 97.8095 | 59.9628 | 97.5 | 35.4691 | 79.8005 | 59.9944 | 79
35.4516 | 174.4521 | 59.9631 | 171.5 | 35.4829 | 134.8318 | 59.9713 | 134.5 | 35.4605 | 116.4359 | 59.9631 | 116 | 35.4684 | 97.8028 | 59.9628 | 97.5 | 35.4774 | 79.7888 | 59.9944 | 79
35.4599 | 174.4476 | 59.9631 | 171.5 | 35.4913 | 134.8276 | 59.9699 | 134.5 | 35.4688 | 116.4347 | 59.9631 | 116 | 35.4768 | 97.7961 | 59.9628 | 97.5 | 35.4857 | 79.7772 | 59.9944 | 79
35.4682 | 174.443 | 59.9637 | 171.5 | 35.4996 | 134.8234 | 59.9699 | 134.5 | 35.4772 | 116.4335 | 59.9631 | 116 | 35.4851 | 97.7894 | 59.9626 | 97.5 | 35.494 | 79.7655 | 59.9944 | 79
35.4766 | 174.4385 | 59.9637 | 171.5 | 35.5079 | 134.8192 | 59.9699 | 134.5 | 35.4855 | 116.4322 | 59.9631 | 116 | 35.4934 | 97.7827 | 59.9626 | 97.5 | 35.5024 | 79.7539 | 59.9944 | 79
35.4849 | 174.4339 | 59.9637 | 171.5 | 35.5163 | 134.8151 | 59.9699 | 134.5 | 35.4939 | 116.431 | 59.9631 | 116 | 35.5018 | 97.776 | 59.9626 | 97.5 | 35.5107 | 79.7422 | 59.9955 | 79
35.4933 | 174.4294 | 59.9637 | 171.5 | 35.5246 | 134.8109 | 59.9699 | 134.5 | 35.5022 | 116.4298 | 59.9631 | 116 | 35.5101 | 97.7694 | 59.9626 | 97.5 | 35.5191 | 79.7306 | 59.9955 | 79
35.5016 | 174.4248 | 59.9637 | 171.5 | 35.533 | 134.8067 | 59.9699 | 134.5 | 35.5105 | 116.4286 | 59.9631 | 116 | 35.5185 | 97.7627 | 59.9626 | 97.5 | 35.5274 | 79.7189 | 59.9955 | 79
35.5099 | 174.4203 | 59.9637 | 171.5 | 35.5413 | 134.8026 | 59.9699 | 134.5 | 35.5189 | 116.4273 | 59.9631 | 116 | 35.5268 | 97.756 | 59.9626 | 97.5 | 35.5357 | 79.7073 | 59.9955 | 79
35.5183 | 174.4157 | 59.9637 | 171.5 | 35.5496 | 134.7984 | 59.9699 | 134.5 | 35.5272 | 116.4261 | 59.9631 | 116 | 35.5351 | 97.7493 | 59.9626 | 97.5 | 35.5441 | 79.6956 | 59.9955 | 79
35.5266 | 174.4112 | 59.9637 | 171.5 | 35.558 | 134.7942 | 59.9699 | 134.5 | 35.5356 | 116.4249 | 59.9631 | 116 | 35.5435 | 97.7426 | 59.9626 | 97.5 | 35.5524 | 79.6839 | 59.9955 | 79
35.535 | 174.4066 | 59.9637 | 171.5 | 35.5663 | 134.7901 | 59.9699 | 134.5 | 35.5439 | 116.4236 | 59.9631 | 116 | 35.5518 | 97.7359 | 59.9626 | 97.5 | 35.5607 | 79.6723 | 59.9955 | 79
35.5433 | 174.4021 | 59.9637 | 171.5 | 35.5746 | 134.7859 | 59.9699 | 134.5 | 35.5522 | 116.4224 | 59.9631 | 116 | 35.5602 | 97.7292 | 59.9626 | 97.5 | 35.5691 | 79.6606 | 59.9955 | 79
35.5516 | 174.3975 | 59.9637 | 171.5 | 35.583 | 134.7817 | 59.9699 | 134.5 | 35.5606 | 116.4212 | 59.9631 | 116 | 35.5685 | 97.7225 | 59.9626 | 97.5 | 35.5774 | 79.649 | 59.9955 | 79
35.56 | 174.393 | 59.9637 | 171.5 | 35.5913 | 134.7776 | 59.9699 | 134.5 | 35.5689 | 116.42 | 59.9631 | 116 | 35.5768 | 97.7159 | 59.9626 | 97.5 | 35.5857 | 79.6373 | 59.9955 | 79
35.5683 | 174.3884 | 59.9637 | 171.5 | 35.5997 | 134.7734 | 59.9699 | 134.5 | 35.5772 | 116.4187 | 59.9631 | 116 | 35.5852 | 97.7092 | 59.9626 | 97.5 | 35.5941 | 79.6257 | 59.9955 | 79
35.5766 | 174.3839 | 59.9637 | 171.5 | 35.608 | 134.7692 | 59.9699 | 134.5 | 35.5856 | 116.4175 | 59.9631 | 116 | 35.5935 | 97.7025 | 59.9626 | 97.5 | 35.6024 | 79.614 | 59.9955 | 79
35.585 | 174.3793 | 59.9637 | 171.5 | 35.6163 | 134.765 | 59.9699 | 134.5 | 35.5939 | 116.4163 | 59.9631 | 116 | 35.6018 | 97.6958 | 59.9626 | 97.5 | 35.6107 | 79.6024 | 59.9955 | 79
35.5933 | 174.3748 | 59.9637 | 171.5 | 35.6247 | 134.7609 | 59.9699 | 134.5 | 35.6023 | 116.4151 | 59.9631 | 116 | 35.6102 | 97.6891 | 59.9626 | 97.5 | 35.6191 | 79.5907 | 59.9955 | 79
35.6017 | 174.3702 | 59.9637 | 171.5 | 35.633 | 134.7567 | 59.9699 | 134.5 | 35.6106 | 116.4138 | 59.9631 | 116 | 35.6185 | 97.6824 | 59.9626 | 97.5 | 35.6274 | 79.5791 | 59.9955 | 79
35.61 | 174.3657 | 59.9637 | 171.5 | 35.6413 | 134.7525 | 59.9699 | 134.5 | 35.6189 | 116.4126 | 59.9631 | 116 | 35.6269 | 97.6758 | 59.9626 | 97.5 | 35.6357 | 79.5674 | 59.9955 | 79
35.6183 | 174.3611 | 59.9637 | 171.5 | 35.6497 | 134.7484 | 59.9699 | 134.5 | 35.6273 | 116.4114 | 59.9631 | 116 | 35.6352 | 97.6701 | 59.9626 | 97.5 | 35.6441 | 79.5558 | 59.9955 | 79
35.6267 | 174.3566 | 59.9637 | 171.5 | 35.658 | 134.7442 | 59.9699 | 134.5 | 35.6356 | 116.4101 | 59.9626 | 116 | 35.6435 | 97.6706 | 59.9626 | 97.5 | 35.6524 | 79.5441 | 59.9955 | 79
35.635 | 174.3521 | 59.9637 | 171.5 | 35.6664 | 134.74 | 59.9699 | 134.5 | 35.644 | 116.4089 | 59.9626 | 116 | 35.6519 | 97.6712 | 59.9626 | 97.5 | 35.6607 | 79.5325 | 59.9955 | 79
35.6434 | 174.3475 | 59.9637 | 171.5 | 35.6747 | 134.7359 | 59.9699 | 134.5 | 35.6523 | 116.4077 | 59.9626 | 116 | 35.6602 | 97.6717 | 59.9626 | 97.5 | 35.6691 | 79.5208 | 59.9955 | 79
35.6517 | 174.343 | 59.9637 | 171.5 | 35.683 | 134.7317 | 59.9699 | 134.5 | 35.6606 | 116.4065 | 59.9626 | 116 | 35.6685 | 97.6723 | 59.9626 | 97.5 | 35.6774 | 79.5092 | 59.9955 | 79
35.66 | 174.3384 | 59.9637 | 171.5 | 35.6914 | 134.7275 | 59.969 | 134.5 | 35.669 | 116.404 | 59.9626 | 116 | 35.6769 | 97.6728 | 59.9626 | 97.5 | 35.6857 | 79.4975 | 59.9955 | 79
35.6684 | 174.3339 | 59.9646 | 171.5 | 35.6997 | 134.7234 | 59.969 | 134.5 | 35.6773 | 116.4009 | 59.9626 | 116 | 35.6852 | 97.6734 | 59.9626 | 97.5 | 35.6941 | 79.4859 | 59.9955 | 79
35.6767 | 174.3293 | 59.9646 | 171.5 | 35.708 | 134.7192 | 59.969 | 134.5 | 35.6856 | 116.3977 | 59.9626 | 116 | 35.6936 | 97.6739 | 59.9626 | 97.5 | 35.7024 | 79.4742 | 59.9955 | 79
35.685 | 174.3248 | 59.9646 | 171.5 | 35.7164 | 134.715 | 59.969 | 134.5 | 35.694 | 116.3946 | 59.9626 | 116 | 35.7019 | 97.6745 | 59.9626 | 97.5 | 35.7108 | 79.4626 | 59.9947 | 79
35.6934 | 174.3202 | 59.9646 | 171.5 | 35.7247 | 134.7109 | 59.969 | 134.5 | 35.7023 | 116.3914 | 59.9626 | 116 | 35.7102 | 97.675 | 59.9626 | 97.5 | 35.7191 | 79.4509 | 59.9947 | 79
35.7017 | 174.3157 | 59.9646 | 171.5 | 35.733 | 134.7067 | 59.969 | 134.5 | 35.7107 | 116.3883 | 59.9626 | 116 | 35.7186 | 97.6756 | 59.9626 | 97.5 | 35.7274 | 79.4393 | 59.9947 | 79
35.7101 | 174.3111 | 59.9646 | 171.5 | 35.7414 | 134.7025 | 59.969 | 134.5 | 35.719 | 116.3851 | 59.9626 | 116 | 35.7269 | 97.6761 | 59.9626 | 97.5 | 35.7357 | 79.4276 | 59.9947 | 79
35.7184 | 174.3066 | 59.9646 | 171.5 | 35.7497 | 134.6983 | 59.969 | 134.5 | 35.7273 | 116.3819 | 59.9626 | 116 | 35.7353 | 97.6767 | 59.9626 | 97.5 | 35.7441 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7267 | 174.302 | 59.9646 | 171.5 | 35.7581 | 134.6942 | 59.969 | 134.5 | 35.7357 | 116.3788 | 59.9626 | 116 | 35.7436 | 97.6772 | 59.9626 | 97.5 | 35.7524 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7351 | 174.2975 | 59.9646 | 171.5 | 35.7664 | 134.69 | 59.969 | 134.5 | 35.744 | 116.3756 | 59.9626 | 116 | 35.752 | 97.6778 | 59.9626 | 97.5 | 35.7607 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7434 | 174.2929 | 59.9646 | 171.5 | 35.7747 | 134.6859 | 59.969 | 134.5 | 35.7523 | 116.3725 | 59.9626 | 116 | 35.7603 | 97.6783 | 59.9626 | 97.5 | 35.7691 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7517 | 174.2884 | 59.9646 | 171.5 | 35.7831 | 134.6817 | 59.969 | 134.5 | 35.7607 | 116.3693 | 59.9626 | 116 | 35.7686 | 97.6789 | 59.9626 | 97.5 | 35.7774 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7601 | 174.2838 | 59.9646 | 171.5 | 35.7914 | 134.6788 | 59.969 | 134.5 | 35.769 | 116.3662 | 59.9626 | 116 | 35.7769 | 97.6794 | 59.9626 | 97.5 | 35.7857 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7684 | 174.2793 | 59.9646 | 171.5 | 35.7998 | 134.6784 | 59.969 | 134.5 | 35.7774 | 116.363 | 59.9626 | 116 | 35.7853 | 97.68 | 59.9626 | 97.5 | 35.7941 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7768 | 174.2747 | 59.9646 | 171.5 | 35.8081 | 134.678 | 59.969 | 134.5 | 35.7857 | 116.3599 | 59.9626 | 116 | 35.7936 | 97.6805 | 59.9626 | 97.5 | 35.8024 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7851 | 174.2702 | 59.9646 | 171.5 | 35.8164 | 134.6776 | 59.969 | 134.5 | 35.794 | 116.3567 | 59.9626 | 116 | 35.802 | 97.6811 | 59.9626 | 97.5 | 35.8108 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.7934 | 174.2656 | 59.9646 | 171.5 | 35.8248 | 134.6772 | 59.969 | 134.5 | 35.8024 | 116.3535 | 59.9626 | 116 | 35.8103 | 97.6816 | 59.9626 | 97.5 | 35.8191 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8018 | 174.261 | 59.9646 | 171.5 | 35.8331 | 134.6768 | 59.969 | 134.5 | 35.8107 | 116.3504 | 59.9626 | 116 | 35.8186 | 97.6822 | 59.9626 | 97.5 | 35.8274 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8101 | 174.2565 | 59.9646 | 171.5 | 35.8414 | 134.6763 | 59.969 | 134.5 | 35.8191 | 116.3472 | 59.9626 | 116 | 35.827 | 97.6827 | 59.9626 | 97.5 | 35.8358 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8185 | 174.2519 | 59.9646 | 171.5 | 35.8498 | 134.6759 | 59.969 | 134.5 | 35.8274 | 116.3441 | 59.9626 | 116 | 35.8353 | 97.6833 | 59.9626 | 97.5 | 35.8441 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8268 | 174.2473 | 59.9646 | 171.5 | 35.8581 | 134.6755 | 59.969 | 134.5 | 35.8357 | 116.3409 | 59.9629 | 116 | 35.8437 | 97.6838 | 59.9626 | 97.5 | 35.8524 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8351 | 174.2428 | 59.9646 | 171.5 | 35.8665 | 134.6751 | 59.969 | 134.5 | 35.8441 | 116.3378 | 59.9629 | 116 | 35.852 | 97.6844 | 59.9626 | 97.5 | 35.8607 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8435 | 174.2382 | 59.9646 | 171.5 | 35.8748 | 134.6747 | 59.969 | 134.5 | 35.8524 | 116.3346 | 59.9629 | 116 | 35.8604 | 97.6849 | 59.9626 | 97.5 | 35.8691 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8518 | 174.2336 | 59.9646 | 171.5 | 35.8831 | 134.6743 | 59.969 | 134.5 | 35.8607 | 116.3315 | 59.9629 | 116 | 35.8687 | 97.6855 | 59.9626 | 97.5 | 35.8774 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8601 | 174.2291 | 59.9646 | 171.5 | 35.8915 | 134.6738 | 59.9676 | 134.5 | 35.8691 | 116.3283 | 59.9629 | 116 | 35.877 | 97.686 | 59.9626 | 97.5 | 35.8858 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8685 | 174.2245 | 59.9651 | 171.5 | 35.8998 | 134.6734 | 59.9676 | 134.5 | 35.8774 | 116.3251 | 59.9629 | 116 | 35.8853 | 97.6866 | 59.9619 | 97.5 | 35.8941 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8768 | 174.22 | 59.9651 | 171.5 | 35.9081 | 134.673 | 59.9676 | 134.5 | 35.8858 | 116.322 | 59.9629 | 116 | 35.8937 | 97.6871 | 59.9619 | 97.5 | 35.9024 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8852 | 174.2154 | 59.9651 | 171.5 | 35.9165 | 134.6726 | 59.9676 | 134.5 | 35.8941 | 116.3188 | 59.9629 | 116 | 35.902 | 97.6877 | 59.9619 | 97.5 | 35.9108 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.8935 | 174.2108 | 59.9651 | 171.5 | 35.9248 | 134.6722 | 59.9676 | 134.5 | 35.9024 | 116.3157 | 59.9629 | 116 | 35.9104 | 97.6882 | 59.9619 | 97.5 | 35.9191 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9018 | 174.2063 | 59.9651 | 171.5 | 35.9332 | 134.6718 | 59.9676 | 134.5 | 35.9108 | 116.3125 | 59.9629 | 116 | 35.9187 | 97.6888 | 59.9619 | 97.5 | 35.9274 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9102 | 174.2017 | 59.9651 | 171.5 | 35.9415 | 134.6713 | 59.9676 | 134.5 | 35.9191 | 116.3094 | 59.9629 | 116 | 35.9271 | 97.6893 | 59.9619 | 97.5 | 35.9358 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9185 | 174.1971 | 59.9651 | 171.5 | 35.9498 | 134.6709 | 59.9676 | 134.5 | 35.9275 | 116.3062 | 59.9629 | 116 | 35.9354 | 97.6899 | 59.9619 | 97.5 | 35.9441 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9268 | 174.1926 | 59.9651 | 171.5 | 35.9582 | 134.6705 | 59.9675 | 134.5 | 35.9358 | 116.3031 | 59.9629 | 116 | 35.9437 | 97.6904 | 59.9619 | 97.5 | 35.9524 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9352 | 174.188 | 59.9651 | 171.5 | 35.9665 | 134.6701 | 59.9675 | 134.5 | 35.9441 | 116.2999 | 59.9629 | 116 | 35.9521 | 97.691 | 59.9619 | 97.5 | 35.9608 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9435 | 174.1834 | 59.9651 | 171.5 | 35.9749 | 134.6697 | 59.9675 | 134.5 | 35.9525 | 116.2967 | 59.9629 | 116 | 35.9604 | 97.6915 | 59.9619 | 97.5 | 35.9691 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9519 | 174.1789 | 59.9651 | 171.5 | 35.9832 | 134.6693 | 59.9675 | 134.5 | 35.9608 | 116.2936 | 59.9629 | 116 | 35.9688 | 97.6921 | 59.9619 | 97.5 | 35.9774 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9602 | 174.1743 | 59.9651 | 171.5 | 35.9915 | 134.6688 | 59.9675 | 134.5 | 35.9691 | 116.2904 | 59.9629 | 116 | 35.9771 | 97.6926 | 59.9619 | 97.5 | 35.9858 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9685 | 174.1697 | 59.9651 | 171.5 | 35.9999 | 134.6684 | 59.9675 | 134.5 | 35.9775 | 116.2873 | 59.9629 | 116 | 35.9854 | 97.6932 | 59.9619 | 97.5 | 35.9941 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9769 | 174.1652 | 59.9651 | 171.5 | 36.0082 | 134.668 | 59.9675 | 134.5 | 35.9858 | 116.2841 | 59.9629 | 116 | 35.9937 | 97.6937 | 59.9619 | 97.5 | 36.0024 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9852 | 174.1606 | 59.9651 | 171.5 | 36.0165 | 134.6676 | 59.9675 | 134.5 | 35.9942 | 116.281 | 59.9629 | 116 | 36.0021 | 97.6943 | 59.9619 | 97.5 | 36.0108 | 79.423 | 59.9947 | 79
35.9936 | 174.1561 | 59.9651 | 171.5 | 36.0249 | 134.6672 | 59.9675 | 134.5 | 36.0025 | 116.2778 | 59.9629 | 116 | 36.0104 | 97.6948 | 59.9619 | 97.5 | 36.0191 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0019 | 174.1515 | 59.9651 | 171.5 | 36.0332 | 134.6668 | 59.9675 | 134.5 | 36.0108 | 116.2747 | 59.9629 | 116 | 36.0188 | 97.6954 | 59.9619 | 97.5 | 36.0274 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0102 | 174.1469 | 59.9651 | 171.5 | 36.0415 | 134.6664 | 59.9675 | 134.5 | 36.0192 | 116.2715 | 59.9629 | 116 | 36.0271 | 97.6959 | 59.9619 | 97.5 | 36.0358 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0186 | 174.1424 | 59.9651 | 171.5 | 36.0499 | 134.6659 | 59.9675 | 134.5 | 36.0275 | 116.2683 | 59.9629 | 116 | 36.0355 | 97.6965 | 59.9619 | 97.5 | 36.0441 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0269 | 174.1378 | 59.9651 | 171.5 | 36.0582 | 134.6655 | 59.9675 | 134.5 | 36.0359 | 116.2652 | 59.9638 | 116 | 36.0438 | 97.697 | 59.9619 | 97.5 | 36.0524 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0352 | 174.1332 | 59.9651 | 171.5 | 36.0666 | 134.6651 | 59.9675 | 134.5 | 36.0442 | 116.262 | 59.9638 | 116 | 36.0521 | 97.6976 | 59.9619 | 97.5 | 36.0608 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0436 | 174.1287 | 59.9651 | 171.5 | 36.0749 | 134.6647 | 59.9675 | 134.5 | 36.0526 | 116.2589 | 59.9638 | 116 | 36.0605 | 97.6981 | 59.9619 | 97.5 | 36.0691 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0519 | 174.1241 | 59.9651 | 171.5 | 36.0832 | 134.6643 | 59.9675 | 134.5 | 36.0609 | 116.2557 | 59.9638 | 116 | 36.0688 | 97.6987 | 59.9619 | 97.5 | 36.0775 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0603 | 174.1195 | 59.9651 | 171.5 | 36.0916 | 134.6638 | 59.9656 | 134.5 | 36.0692 | 116.2526 | 59.9638 | 116 | 36.0771 | 97.6992 | 59.9619 | 97.5 | 36.0858 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0686 | 174.115 | 59.9652 | 171.5 | 36.0999 | 134.6634 | 59.9656 | 134.5 | 36.0775 | 116.2494 | 59.9638 | 116 | 36.0855 | 97.6998 | 59.9614 | 97.5 | 36.0941 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0769 | 174.1104 | 59.9652 | 171.5 | 36.1082 | 134.663 | 59.9656 | 134.5 | 36.0859 | 116.2463 | 59.9638 | 116 | 36.0938 | 97.7003 | 59.9614 | 97.5 | 36.1024 | 79.423 | 59.9947 | 79
36.0853 | 174.1059 | 59.9652 | 171.5 | 36.1166 | 134.6626 | 59.9656 | 134.5 | 36.0942 | 116.2431 | 59.9638 | 116 | 36.1022 | 97.7009 | 59.9614 | 97.5 | 36.1108 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.0936 | 174.1013 | 59.9652 | 171.5 | 36.1249 | 134.6622 | 59.9656 | 134.5 | 36.1026 | 116.2399 | 59.9638 | 116 | 36.1105 | 97.7014 | 59.9614 | 97.5 | 36.1191 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.102 | 174.0967 | 59.9652 | 171.5 | 36.1333 | 134.6618 | 59.9656 | 134.5 | 36.1109 | 116.2368 | 59.9638 | 116 | 36.1188 | 97.702 | 59.9614 | 97.5 | 36.1274 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1103 | 174.0922 | 59.9652 | 171.5 | 36.1416 | 134.6613 | 59.9656 | 134.5 | 36.1192 | 116.2336 | 59.9638 | 116 | 36.1272 | 97.7025 | 59.9614 | 97.5 | 36.1358 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1186 | 174.0876 | 59.9652 | 171.5 | 36.1499 | 134.6609 | 59.9656 | 134.5 | 36.1276 | 116.2305 | 59.9638 | 116 | 36.1355 | 97.7027 | 59.9614 | 97.5 | 36.1441 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.127 | 174.083 | 59.9652 | 171.5 | 36.1583 | 134.6605 | 59.9656 | 134.5 | 36.1359 | 116.2273 | 59.9638 | 116 | 36.1439 | 97.701 | 59.9614 | 97.5 | 36.1524 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1353 | 174.0785 | 59.9652 | 171.5 | 36.1666 | 134.6601 | 59.9656 | 134.5 | 36.1443 | 116.2242 | 59.9638 | 116 | 36.1522 | 97.6993 | 59.9614 | 97.5 | 36.1608 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1436 | 174.0739 | 59.9652 | 171.5 | 36.175 | 134.6597 | 59.9656 | 134.5 | 36.1526 | 116.221 | 59.9638 | 116 | 36.1605 | 97.6976 | 59.9614 | 97.5 | 36.1691 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.152 | 174.0693 | 59.9652 | 171.5 | 36.1833 | 134.6593 | 59.9656 | 134.5 | 36.1609 | 116.2179 | 59.9638 | 116 | 36.1689 | 97.696 | 59.9614 | 97.5 | 36.1775 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1603 | 174.0648 | 59.9652 | 171.5 | 36.1916 | 134.6588 | 59.9656 | 134.5 | 36.1693 | 116.2147 | 59.9638 | 116 | 36.1772 | 97.6943 | 59.9614 | 97.5 | 36.1858 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1687 | 174.0602 | 59.9652 | 171.5 | 36.2 | 134.6584 | 59.9656 | 134.5 | 36.1776 | 116.2098 | 59.9638 | 116 | 36.1855 | 97.6926 | 59.9614 | 97.5 | 36.1941 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.177 | 174.0556 | 59.9652 | 171.5 | 36.2083 | 134.658 | 59.9656 | 134.5 | 36.1859 | 116.2028 | 59.9638 | 116 | 36.1939 | 97.6909 | 59.9614 | 97.5 | 36.2025 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1853 | 174.0511 | 59.9652 | 171.5 | 36.2166 | 134.6576 | 59.9656 | 134.5 | 36.1943 | 116.1959 | 59.9638 | 116 | 36.2022 | 97.6892 | 59.9614 | 97.5 | 36.2108 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.1937 | 174.0465 | 59.9652 | 171.5 | 36.225 | 134.6572 | 59.9656 | 134.5 | 36.2026 | 116.1889 | 59.9638 | 116 | 36.2106 | 97.6875 | 59.9614 | 97.5 | 36.2191 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.202 | 174.0419 | 59.9652 | 171.5 | 36.2333 | 134.6568 | 59.9656 | 134.5 | 36.211 | 116.182 | 59.9638 | 116 | 36.2189 | 97.6859 | 59.9614 | 97.5 | 36.2274 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.2104 | 174.0374 | 59.9652 | 171.5 | 36.2417 | 134.6563 | 59.9656 | 134.5 | 36.2193 | 116.175 | 59.9638 | 116 | 36.2272 | 97.6842 | 59.9614 | 97.5 | 36.2358 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.2187 | 174.0328 | 59.9652 | 171.5 | 36.25 | 134.6559 | 59.9656 | 134.5 | 36.2276 | 116.1681 | 59.9638 | 116 | 36.2356 | 97.6825 | 59.9614 | 97.5 | 36.2441 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.227 | 174.0283 | 59.9652 | 171.5 | 36.2583 | 134.6555 | 59.9656 | 134.5 | 36.236 | 116.1612 | 59.9638 | 116 | 36.2439 | 97.6808 | 59.9614 | 97.5 | 36.2525 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.2354 | 174.0237 | 59.9652 | 171.5 | 36.2667 | 134.6551 | 59.9656 | 134.5 | 36.2443 | 116.1542 | 59.9638 | 116 | 36.2523 | 97.6791 | 59.9614 | 97.5 | 36.2608 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.2437 | 174.0191 | 59.9652 | 171.5 | 36.275 | 134.6547 | 59.9656 | 134.5 | 36.2527 | 116.1473 | 59.9638 | 116 | 36.2606 | 97.6774 | 59.9614 | 97.5 | 36.2691 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.252 | 174.0146 | 59.9652 | 171.5 | 36.2834 | 134.6543 | 59.9656 | 134.5 | 36.261 | 116.1403 | 59.9638 | 116 | 36.2689 | 97.6758 | 59.9614 | 97.5 | 36.2775 | 79.423 | 59.9938 | 79
36.2604 | 174.01 | 59.9652 | 171.5 | 36.2917 | 134.6538 | 59.9656 | 134.5 | 36.2693 | 116.1334 | 59.9638 | 116 | 36.2773 | 97.6741 | 59.9614 | 97.5 | 36.2858 | 79.4173 | 59.9938 | 79
36.2687 | 174.0054 | 59.9652 | 171.5 | 36.3 | 134.6534 | 59.9656 | 134.5 | 36.2777 | 116.1264 | 59.9638 | 116 | 36.2856 | 97.6724 | 59.9609 | 97.5 | 36.2941 | 79.4103 | 59.9938 | 79
36.2771 | 174.0009 | 59.9652 | 171.5 | 36.3084 | 134.653 | 59.9656 | 134.5 | 36.286 | 116.1195 | 59.9638 | 116 | 36.2939 | 97.6707 | 59.9609 | 97.5 | 36.3025 | 79.4033 | 59.9938 | 79
36.2854 | 173.9963 | 59.9652 | 171.5 | 36.3167 | 134.6526 | 59.9656 | 134.5 | 36.2943 | 116.1125 | 59.9638 | 116 | 36.3023 | 97.669 | 59.9609 | 97.5 | 36.3108 | 79.3963 | 59.9927 | 79
36.2937 | 173.9917 | 59.9652 | 171.5 | 36.325 | 134.6522 | 59.9656 | 134.5 | 36.3027 | 116.1056 | 59.9638 | 116 | 36.3106 | 97.6673 | 59.9609 | 97.5 | 36.3191 | 79.3893 | 59.9927 | 79
36.3021 | 173.9872 | 59.9652 | 171.5 | 36.3334 | 134.6517 | 59.9656 | 134.5 | 36.311 | 116.0986 | 59.9638 | 116 | 36.319 | 97.6656 | 59.9609 | 97.5 | 36.3275 | 79.3823 | 59.9927 | 79
36.3104 | 173.9826 | 59.9652 | 171.5 | 36.3417 | 134.6513 | 59.9656 | 134.5 | 36.3194 | 116.0917 | 59.9638 | 116 | 36.3273 | 97.664 | 59.9609 | 97.5 | 36.3358 | 79.3753 | 59.9927 | 79
36.3187 | 173.9781 | 59.9652 | 171.5 | 36.3501 | 134.6509 | 59.9656 | 134.5 | 36.3277 | 116.0847 | 59.9638 | 116 | 36.3356 | 97.6623 | 59.9609 | 97.5 | 36.3441 | 79.3683 | 59.9927 | 79
36.3271 | 173.9735 | 59.9652 | 171.5 | 36.3584 | 134.6505 | 59.9656 | 134.5 | 36.336 | 116.0778 | 59.9638 | 116 | 36.344 | 97.6606 | 59.9609 | 97.5 | 36.3525 | 79.3613 | 59.9927 | 79
36.3354 | 173.9689 | 59.9652 | 171.5 | 36.3667 | 134.6501 | 59.9656 | 134.5 | 36.3444 | 116.0708 | 59.9638 | 116 | 36.3523 | 97.6589 | 59.9609 | 97.5 | 36.3608 | 79.3543 | 59.9927 | 79
36.3438 | 173.9638 | 59.9652 | 171.5 | 36.3751 | 134.6497 | 59.9656 | 134.5 | 36.3527 | 116.0639 | 59.9638 | 116 | 36.3607 | 97.6572 | 59.9609 | 97.5 | 36.3691 | 79.3473 | 59.9927 | 79
36.3521 | 173.9581 | 59.9652 | 171.5 | 36.3834 | 134.6493 | 59.9656 | 134.5 | 36.3611 | 116.0569 | 59.9638 | 116 | 36.369 | 97.6555 | 59.9609 | 97.5 | 36.3775 | 79.3403 | 59.9927 | 79
36.3604 | 173.9525 | 59.9652 | 171.5 | 36.3918 | 134.649 | 59.9656 | 134.5 | 36.3694 | 116.05 | 59.9638 | 116 | 36.3773 | 97.6539 | 59.9609 | 97.5 | 36.3858 | 79.3333 | 59.9927 | 79
36.3688 | 173.9469 | 59.9652 | 171.5 | 36.4001 | 134.6486 | 59.9656 | 134.5 | 36.3777 | 116.043 | 59.9638 | 116 | 36.3857 | 97.6522 | 59.9609 | 97.5 | 36.3941 | 79.3263 | 59.9927 | 79
36.3771 | 173.9413 | 59.9652 | 171.5 | 36.4084 | 134.6482 | 59.9656 | 134.5 | 36.3861 | 116.0361 | 59.9638 | 116 | 36.394 | 97.6505 | 59.9609 | 97.5 | 36.4025 | 79.3193 | 59.9927 | 79
36.3855 | 173.9357 | 59.9652 | 171.5 | 36.4168 | 134.6478 | 59.9656 | 134.5 | 36.3944 | 116.0291 | 59.9638 | 116 | 36.4023 | 97.6488 | 59.9609 | 97.5 | 36.4108 | 79.3123 | 59.9927 | 79
36.3938 | 173.9301 | 59.9652 | 171.5 | 36.4251 | 134.6475 | 59.9656 | 134.5 | 36.4027 | 116.0222 | 59.9638 | 116 | 36.4107 | 97.6471 | 59.9609 | 97.5 | 36.4192 | 79.3053 | 59.9927 | 79
36.4021 | 173.9245 | 59.9652 | 171.5 | 36.4334 | 134.6471 | 59.9656 | 134.5 | 36.4111 | 116.0152 | 59.9638 | 116 | 36.419 | 97.6454 | 59.9609 | 97.5 | 36.4275 | 79.2983 | 59.9927 | 79
36.4105 | 173.9189 | 59.9652 | 171.5 | 36.4418 | 134.6467 | 59.9656 | 134.5 | 36.4194 | 116.0083 | 59.9638 | 116 | 36.4274 | 97.6438 | 59.9609 | 97.5 | 36.4358 | 79.2913 | 59.9927 | 79
36.4188 | 173.9133 | 59.9652 | 171.5 | 36.4501 | 134.6463 | 59.9656 | 134.5 | 36.4278 | 116.0013 | 59.9638 | 116 | 36.4357 | 97.6421 | 59.9609 | 97.5 | 36.4442 | 79.2843 | 59.9927 | 79
36.4271 | 173.9077 | 59.9652 | 171.5 | 36.4585 | 134.646 | 59.9656 | 134.5 | 36.4361 | 115.9944 | 59.9649 | 116 | 36.4441 | 97.6404 | 59.9609 | 97.5 | 36.4525 | 79.2773 | 59.9927 | 79
36.4355 | 173.9021 | 59.9652 | 171.5 | 36.4668 | 134.6456 | 59.9656 | 134.5 | 36.4444 | 115.9874 | 59.9649 | 116 | 36.4524 | 97.6387 | 59.9609 | 97.5 | 36.4608 | 79.2703 | 59.9927 | 79
36.4438 | 173.8965 | 59.9652 | 171.5 | 36.4751 | 134.6452 | 59.9656 | 134.5 | 36.4528 | 115.9805 | 59.9649 | 116 | 36.4607 | 97.637 | 59.9609 | 97.5 | 36.4691 | 79.2633 | 59.9927 | 79
36.4522 | 173.8908 | 59.9652 | 171.5 | 36.4835 | 134.6449 | 59.9656 | 134.5 | 36.4611 | 115.9735 | 59.9649 | 116 | 36.4691 | 97.6353 | 59.9609 | 97.5 | 36.4775 | 79.2563 | 59.9927 | 79
36.4605 | 173.8852 | 59.9652 | 171.5 | 36.4918 | 134.6445 | 59.9645 | 134.5 | 36.4695 | 115.9666 | 59.9649 | 116 | 36.4774 | 97.6337 | 59.9609 | 97.5 | 36.4858 | 79.2493 | 59.9927 | 79
36.4688 | 173.8796 | 59.9641 | 171.5 | 36.5001 | 134.6441 | 59.9645 | 134.5 | 36.4778 | 115.9596 | 59.9649 | 116 | 36.4857 | 97.632 | 59.9603 | 97.5 | 36.4941 | 79.2423 | 59.9927 | 79
36.4772 | 173.874 | 59.9641 | 171.5 | 36.5085 | 134.6438 | 59.9645 | 134.5 | 36.4861 | 115.9527 | 59.9649 | 116 | 36.4941 | 97.6303 | 59.9603 | 97.5 | 36.5025 | 79.2353 | 59.9927 | 79
36.4855 | 173.8684 | 59.9641 | 171.5 | 36.5168 | 134.6434 | 59.9645 | 134.5 | 36.4945 | 115.9457 | 59.9649 | 116 | 36.5024 | 97.6286 | 59.9603 | 97.5 | 36.5108 | 79.2283 | 59.9916 | 79
36.4938 | 173.8628 | 59.9641 | 171.5 | 36.5252 | 134.643 | 59.9645 | 134.5 | 36.5028 | 115.9388 | 59.9649 | 116 | 36.5108 | 97.6269 | 59.9603 | 97.5 | 36.5192 | 79.2213 | 59.9916 | 79
36.5022 | 173.8572 | 59.9641 | 171.5 | 36.5335 | 134.6426 | 59.9645 | 134.5 | 36.5111 | 115.9318 | 59.9649 | 116 | 36.5191 | 97.6252 | 59.9603 | 97.5 | 36.5275 | 79.2143 | 59.9916 | 79
36.5105 | 173.8516 | 59.9641 | 171.5 | 36.5418 | 134.6423 | 59.9645 | 134.5 | 36.5195 | 115.9249 | 59.9649 | 116 | 36.5274 | 97.6236 | 59.9603 | 97.5 | 36.5358 | 79.2073 | 59.9916 | 79
36.5189 | 173.846 | 59.9641 | 171.5 | 36.5502 | 134.6419 | 59.9645 | 134.5 | 36.5278 | 115.918 | 59.9649 | 116 | 36.5358 | 97.6219 | 59.9603 | 97.5 | 36.5442 | 79.2003 | 59.9916 | 79
36.5272 | 173.8403 | 59.9641 | 171.5 | 36.5585 | 134.6415 | 59.9645 | 134.5 | 36.5362 | 115.911 | 59.9649 | 116 | 36.5441 | 97.6202 | 59.9603 | 97.5 | 36.5525 | 79.1933 | 59.9916 | 79
36.5355 | 173.8347 | 59.9641 | 171.5 | 36.5668 | 134.6411 | 59.9645 | 134.5 | 36.5445 | 115.9041 | 59.9649 | 116 | 36.5525 | 97.6185 | 59.9603 | 97.5 | 36.5608 | 79.1863 | 59.9916 | 79
36.5439 | 173.8291 | 59.9641 | 171.5 | 36.5752 | 134.6408 | 59.9645 | 134.5 | 36.5528 | 115.8971 | 59.9649 | 116 | 36.5608 | 97.6168 | 59.9603 | 97.5 | 36.5692 | 79.1793 | 59.9916 | 79
36.5522 | 173.8235 | 59.9641 | 171.5 | 36.5835 | 134.6404 | 59.9645 | 134.5 | 36.5612 | 115.8902 | 59.9649 | 116 | 36.5691 | 97.6151 | 59.9603 | 97.5 | 36.5775 | 79.1723 | 59.9916 | 79
36.5606 | 173.8179 | 59.9641 | 171.5 | 36.5919 | 134.64 | 59.9645 | 134.5 | 36.5695 | 115.8832 | 59.9649 | 116 | 36.5775 | 97.6134 | 59.9603 | 97.5 | 36.5858 | 79.1653 | 59.9916 | 79
36.5689 | 173.8123 | 59.9641 | 171.5 | 36.6002 | 134.6396 | 59.9645 | 134.5 | 36.5779 | 115.8763 | 59.9649 | 116 | 36.5858 | 97.6118 | 59.9603 | 97.5 | 36.5942 | 79.1583 | 59.9916 | 79
36.5772 | 173.8067 | 59.9641 | 171.5 | 36.6085 | 134.6393 | 59.9645 | 134.5 | 36.5862 | 115.8693 | 59.9649 | 116 | 36.5941 | 97.6101 | 59.9603 | 97.5 | 36.6025 | 79.1513 | 59.9916 | 79
36.5856 | 173.8011 | 59.9641 | 171.5 | 36.6169 | 134.6389 | 59.9645 | 134.5 | 36.5945 | 115.8624 | 59.9649 | 116 | 36.6025 | 97.6084 | 59.9603 | 97.5 | 36.6108 | 79.1443 | 59.9916 | 79
36.5939 | 173.7955 | 59.9641 | 171.5 | 36.6252 | 134.6385 | 59.9645 | 134.5 | 36.6029 | 115.8554 | 59.9649 | 116 | 36.6108 | 97.6067 | 59.9603 | 97.5 | 36.6192 | 79.1373 | 59.9916 | 79
36.6022 | 173.7899 | 59.9641 | 171.5 | 36.6336 | 134.6382 | 59.9645 | 134.5 | 36.6112 | 115.8485 | 59.9649 | 116 | 36.6192 | 97.605 | 59.9603 | 97.5 | 36.6275 | 79.1303 | 59.9916 | 79
36.6106 | 173.7843 | 59.9641 | 171.5 | 36.6419 | 134.6378 | 59.9645 | 134.5 | 36.6195 | 115.8415 | 59.9649 | 116 | 36.6275 | 97.6033 | 59.9603 | 97.5 | 36.6358 | 79.1233 | 59.9916 | 79
36.6189 | 173.7787 | 59.9641 | 171.5 | 36.6502 | 134.6374 | 59.9645 | 134.5 | 36.6279 | 115.8346 | 59.9649 | 116 | 36.6358 | 97.6017 | 59.9603 | 97.5 | 36.6442 | 79.1163 | 59.9916 | 79
36.6273 | 173.773 | 59.9641 | 171.5 | 36.6586 | 134.6371 | 59.9645 | 134.5 | 36.6362 | 115.8276 | 59.9647 | 116 | 36.6442 | 97.6 | 59.9603 | 97.5 | 36.6525 | 79.1093 | 59.9916 | 79
36.6356 | 173.7674 | 59.9641 | 171.5 | 36.6669 | 134.6367 | 59.9645 | 134.5 | 36.6446 | 115.8207 | 59.9647 | 116 | 36.6525 | 97.5995 | 59.9603 | 97.5 | 36.6609 | 79.1023 | 59.9916 | 79
36.6439 | 173.7618 | 59.9641 | 171.5 | 36.6752 | 134.6363 | 59.9645 | 134.5 | 36.6529 | 115.8137 | 59.9647 | 116 | 36.6609 | 97.599 | 59.9603 | 97.5 | 36.6692 | 79.0953 | 59.9916 | 79
36.6523 | 173.7562 | 59.9641 | 171.5 | 36.6836 | 134.6359 | 59.9645 | 134.5 | 36.6612 | 115.8068 | 59.9647 | 116 | 36.6692 | 97.5985 | 59.9603 | 97.5 | 36.6775 | 79.0883 | 59.9916 | 79
36.6606 | 173.7506 | 59.9641 | 171.5 | 36.6919 | 134.6356 | 59.9641 | 134.5 | 36.6696 | 115.7998 | 59.9647 | 116 | 36.6775 | 97.5981 | 59.9603 | 97.5 | 36.6859 | 79.0813 | 59.9916 | 79
36.669 | 173.745 | 59.9635 | 171.5 | 36.7003 | 134.6352 | 59.9641 | 134.5 | 36.6779 | 115.7929 | 59.9647 | 116 | 36.6859 | 97.5976 | 59.96 | 97.5 | 36.6942 | 79.0743 | 59.9916 | 79
36.6773 | 173.7394 | 59.9635 | 171.5 | 36.7086 | 134.6348 | 59.9641 | 134.5 | 36.6862 | 115.7895 | 59.9647 | 116 | 36.6942 | 97.5971 | 59.96 | 97.5 | 36.7025 | 79.0673 | 59.9916 | 79
36.6856 | 173.7338 | 59.9635 | 171.5 | 36.7169 | 134.6344 | 59.9641 | 134.5 | 36.6946 | 115.7946 | 59.9647 | 116 | 36.7025 | 97.5966 | 59.96 | 97.5 | 36.7108 | 79.0603 | 59.9891 | 79
36.694 | 173.7282 | 59.9635 | 171.5 | 36.7253 | 134.6341 | 59.9641 | 134.5 | 36.7029 | 115.7998 | 59.9647 | 116 | 36.7109 | 97.5961 | 59.96 | 97.5 | 36.7192 | 79.0533 | 59.9891 | 79
36.7023 | 173.7225 | 59.9635 | 171.5 | 36.7336 | 134.6337 | 59.9641 | 134.5 | 36.7113 | 115.8049 | 59.9647 | 116 | 36.7192 | 97.5956 | 59.96 | 97.5 | 36.7275 | 79.0463 | 59.9891 | 79
36.7106 | 173.7169 | 59.9635 | 171.5 | 36.742 | 134.6333 | 59.9641 | 134.5 | 36.7196 | 115.81 | 59.9647 | 116 | 36.7276 | 97.5952 | 59.96 | 97.5 | 36.7359 | 79.0393 | 59.9891 | 79
36.719 | 173.7113 | 59.9635 | 171.5 | 36.7503 | 134.6329 | 59.9641 | 134.5 | 36.7279 | 115.8151 | 59.9647 | 116 | 36.7359 | 97.5947 | 59.96 | 97.5 | 36.7442 | 79.0323 | 59.9891 | 79
36.7273 | 173.7057 | 59.9635 | 171.5 | 36.7586 | 134.6326 | 59.9641 | 134.5 | 36.7363 | 115.8202 | 59.9647 | 116 | 36.7442 | 97.5942 | 59.96 | 97.5 | 36.7525 | 79.0253 | 59.9891 | 79
36.7357 | 173.7001 | 59.9635 | 171.5 | 36.767 | 134.6322 | 59.9641 | 134.5 | 36.7446 | 115.8254 | 59.9647 | 116 | 36.7526 | 97.5937 | 59.96 | 97.5 | 36.7609 | 79.0183 | 59.9891 | 79
36.744 | 173.6945 | 59.9635 | 171.5 | 36.7753 | 134.6318 | 59.9641 | 134.5 | 36.753 | 115.8305 | 59.9647 | 116 | 36.7609 | 97.5932 | 59.96 | 97.5 | 36.7692 | 79.0113 | 59.9891 | 79
36.7523 | 173.6889 | 59.9635 | 171.5 | 36.7836 | 134.6315 | 59.9641 | 134.5 | 36.7613 | 115.8356 | 59.9647 | 116 | 36.7693 | 97.5927 | 59.96 | 97.5 | 36.7775 | 79.0043 | 59.9891 | 79
36.7607 | 173.6833 | 59.9635 | 171.5 | 36.792 | 134.6311 | 59.9641 | 134.5 | 36.7696 | 115.8407 | 59.9647 | 116 | 36.7776 | 97.5923 | 59.96 | 97.5 | 36.7859 | 79.0028 | 59.9891 | 79
36.769 | 173.6777 | 59.9635 | 171.5 | 36.8003 | 134.6307 | 59.9641 | 134.5 | 36.778 | 115.8458 | 59.9647 | 116 | 36.7859 | 97.5918 | 59.96 | 97.5 | 36.7942 | 79.0025 | 59.9891 | 79
36.7774 | 173.6721 | 59.9635 | 171.5 | 36.8087 | 134.6303 | 59.9641 | 134.5 | 36.7863 | 115.851 | 59.9647 | 116 | 36.7943 | 97.5913 | 59.96 | 97.5 | 36.8025 | 79.0023 | 59.9891 | 79
36.7857 | 173.6665 | 59.9635 | 171.5 | 36.817 | 134.63 | 59.9641 | 134.5 | 36.7946 | 115.8561 | 59.9647 | 116 | 36.8026 | 97.5908 | 59.96 | 97.5 | 36.8109 | 79.002 | 59.9891 | 79
36.794 | 173.6609 | 59.9635 | 171.5 | 36.8253 | 134.6296 | 59.9641 | 134.5 | 36.803 | 115.8612 | 59.9647 | 116 | 36.8109 | 97.5903 | 59.96 | 97.5 | 36.8192 | 79.0017 | 59.9891 | 79
36.8024 | 173.6552 | 59.9635 | 171.5 | 36.8337 | 134.6292 | 59.9641 | 134.5 | 36.8113 | 115.8663 | 59.9647 | 116 | 36.8193 | 97.5898 | 59.96 | 97.5 | 36.8275 | 79.0015 | 59.9891 | 79
36.8107 | 173.6496 | 59.9635 | 171.5 | 36.842 | 134.6289 | 59.9641 | 134.5 | 36.8197 | 115.8714 | 59.9647 | 116 | 36.8276 | 97.5893 | 59.96 | 97.5 | 36.8359 | 79.0012 | 59.9891 | 79
36.819 | 173.644 | 59.9635 | 171.5 | 36.8504 | 134.6285 | 59.9641 | 134.5 | 36.828 | 115.8766 | 59.9647 | 116 | 36.836 | 97.5889 | 59.96 | 97.5 | 36.8442 | 79.0009 | 59.9891 | 79
36.8274 | 173.6384 | 59.9635 | 171.5 | 36.8587 | 134.6281 | 59.9641 | 134.5 | 36.8363 | 115.8817 | 59.965 | 116 | 36.8443 | 97.5884 | 59.96 | 97.5 | 36.8525 | 79.0007 | 59.9891 | 79
36.8357 | 173.6328 | 59.9635 | 171.5 | 36.867 | 134.6277 | 59.9641 | 134.5 | 36.8447 | 115.8868 | 59.965 | 116 | 36.8527 | 97.5879 | 59.96 | 97.5 | 36.8609 | 79.0004 | 59.9891 | 79
36.8441 | 173.6272 | 59.9635 | 171.5 | 36.8754 | 134.6274 | 59.9641 | 134.5 | 36.853 | 115.8919 | 59.965 | 116 | 36.861 | 97.5874 | 59.96 | 97.5 | 36.8692 | 79.0002 | 59.9891 | 79
36.8524 | 173.6216 | 59.9635 | 171.5 | 36.8837 | 134.627 | 59.9641 | 134.5 | 36.8614 | 115.897 | 59.965 | 116 | 36.8693 | 97.5869 | 59.96 | 97.5 | 36.8775 | 78.9999 | 59.9891 | 79
36.8607 | 173.616 | 59.9635 | 171.5 | 36.892 | 134.6266 | 59.9616 | 134.5 | 36.8697 | 115.9022 | 59.965 | 116 | 36.8777 | 97.5864 | 59.96 | 97.5 | 36.8859 | 78.9996 | 59.9891 | 79
36.8691 | 173.6104 | 59.9635 | 171.5 | 36.9004 | 134.6263 | 59.9616 | 134.5 | 36.878 | 115.9073 | 59.965 | 116 | 36.886 | 97.586 | 59.9595 | 97.5 | 36.8942 | 78.9994 | 59.9891 | 79
36.8774 | 173.6048 | 59.9635 | 171.5 | 36.9087 | 134.6259 | 59.9616 | 134.5 | 36.8864 | 115.9124 | 59.965 | 116 | 36.8943 | 97.5855 | 59.9595 | 97.5 | 36.9026 | 78.9991 | 59.9891 | 79
36.8857 | 173.5992 | 59.9635 | 171.5 | 36.9171 | 134.6255 | 59.9616 | 134.5 | 36.8947 | 115.9175 | 59.965 | 116 | 36.9027 | 97.585 | 59.9595 | 97.5 | 36.9109 | 78.9988 | 59.9891 | 79
36.8941 | 173.5944 | 59.9635 | 171.5 | 36.9254 | 134.6251 | 59.9616 | 134.5 | 36.903 | 115.9226 | 59.965 | 116 | 36.911 | 97.5845 | 59.9595 | 97.5 | 36.9192 | 78.9986 | 59.9891 | 79
36.9024 | 173.5901 | 59.9635 | 171.5 | 36.9337 | 134.6238 | 59.9616 | 134.5 | 36.9114 | 115.9278 | 59.965 | 116 | 36.9194 | 97.584 | 59.9595 | 97.5 | 36.9276 | 78.9983 | 59.9891 | 79
36.9108 | 173.5859 | 59.9635 | 171.5 | 36.9421 | 134.6218 | 59.9616 | 134.5 | 36.9197 | 115.9329 | 59.965 | 116 | 36.9277 | 97.5835 | 59.9595 | 97.5 | 36.9359 | 78.9981 | 59.9891 | 79
36.9191 | 173.5816 | 59.9635 | 171.5 | 36.9504 | 134.6199 | 59.9616 | 134.5 | 36.9281 | 115.938 | 59.965 | 116 | 36.936 | 97.5831 | 59.9595 | 97.5 | 36.9442 | 78.9978 | 59.9891 | 79
36.9274 | 173.5774 | 59.9635 | 171.5 | 36.9588 | 134.618 | 59.9616 | 134.5 | 36.9364 | 115.9431 | 59.965 | 116 | 36.9444 | 97.5826 | 59.9595 | 97.5 | 36.9526 | 78.9975 | 59.9891 | 79
36.9358 | 173.5732 | 59.9635 | 171.5 | 36.9671 | 134.616 | 59.9616 | 134.5 | 36.9447 | 115.9482 | 59.965 | 116 | 36.9527 | 97.5821 | 59.9595 | 97.5 | 36.9609 | 78.9973 | 59.9891 | 79
36.9441 | 173.5689 | 59.9635 | 171.5 | 36.9754 | 134.6141 | 59.9616 | 134.5 | 36.9531 | 115.9534 | 59.965 | 116 | 36.9611 | 97.5816 | 59.9595 | 97.5 | 36.9692 | 78.997 | 59.9891 | 79
36.9525 | 173.5647 | 59.9635 | 171.5 | 36.9838 | 134.6122 | 59.9616 | 134.5 | 36.9614 | 115.9585 | 59.965 | 116 | 36.9694 | 97.5811 | 59.9595 | 97.5 | 36.9776 | 78.9967 | 59.9891 | 79
36.9608 | 173.5604 | 59.9635 | 171.5 | 36.9921 | 134.6102 | 59.9616 | 134.5 | 36.9698 | 115.9636 | 59.965 | 116 | 36.9777 | 97.5806 | 59.9595 | 97.5 | 36.9859 | 78.9965 | 59.9891 | 79
36.9691 | 173.5562 | 59.9635 | 171.5 | 37.0004 | 134.6083 | 59.9616 | 134.5 | 36.9781 | 115.9687 | 59.965 | 116 | 36.9861 | 97.5802 | 59.9595 | 97.5 | 36.9942 | 78.9962 | 59.9891 | 79
36.9775 | 173.5519 | 59.9635 | 171.5 | 37.0088 | 134.6063 | 59.9616 | 134.5 | 36.9864 | 115.9738 | 59.965 | 116 | 36.9944 | 97.5797 | 59.9595 | 97.5 | 37.0026 | 78.996 | 59.9891 | 79
36.9858 | 173.5477 | 59.9635 | 171.5 | 37.0171 | 134.6044 | 59.9616 | 134.5 | 36.9948 | 115.979 | 59.965 | 116 | 37.0027 | 97.5792 | 59.9595 | 97.5 | 37.0109 | 78.9957 | 59.9891 | 79
36.9941 | 173.5434 | 59.9635 | 171.5 | 37.0255 | 134.6025 | 59.9616 | 134.5 | 37.0031 | 115.9841 | 59.965 | 116 | 37.0111 | 97.5787 | 59.9595 | 97.5 | 37.0192 | 78.9954 | 59.9891 | 79
37.0025 | 173.5392 | 59.9635 | 171.5 | 37.0338 | 134.6005 | 59.9616 | 134.5 | 37.0114 | 115.9892 | 59.965 | 116 | 37.0194 | 97.5782 | 59.9595 | 97.5 | 37.0276 | 78.9952 | 59.9891 | 79
37.0108 | 173.5349 | 59.9635 | 171.5 | 37.0421 | 134.5986 | 59.9616 | 134.5 | 37.0198 | 115.9943 | 59.965 | 116 | 37.0278 | 97.5777 | 59.9595 | 97.5 | 37.0359 | 78.9949 | 59.9891 | 79
37.0192 | 173.5307 | 59.9635 | 171.5 | 37.0505 | 134.5966 | 59.9616 | 134.5 | 37.0281 | 115.9994 | 59.965 | 116 | 37.0361 | 97.5773 | 59.9595 | 97.5 | 37.0443 | 78.9947 | 59.9891 | 79
37.0275 | 173.5264 | 59.9635 | 171.5 | 37.0588 | 134.5947 | 59.9616 | 134.5 | 37.0365 | 116.0046 | 59.9649 | 116 | 37.0444 | 97.5768 | 59.9595 | 97.5 | 37.0526 | 78.9944 | 59.9891 | 79
37.0358 | 173.5222 | 59.9635 | 171.5 | 37.0672 | 134.5928 | 59.9616 | 134.5 | 37.0448 | 116.0097 | 59.9649 | 116 | 37.0528 | 97.5763 | 59.9595 | 97.5 | 37.0609 | 78.9941 | 59.9891 | 79
37.0442 | 173.5179 | 59.9635 | 171.5 | 37.0755 | 134.5908 | 59.9616 | 134.5 | 37.0531 | 116.0148 | 59.9649 | 116 | 37.0611 | 97.5758 | 59.9595 | 97.5 | 37.0692 | 78.9939 | 59.9891 | 79
37.0525 | 173.5137 | 59.9635 | 171.5 | 37.0838 | 134.5889 | 59.9616 | 134.5 | 37.0615 | 116.0199 | 59.9649 | 116 | 37.0695 | 97.5753 | 59.9595 | 97.5 | 37.0776 | 78.9936 | 59.9891 | 79
37.0609 | 173.5094 | 59.9635 | 171.5 | 37.0922 | 134.587 | 59.9611 | 134.5 | 37.0698 | 116.025 | 59.9649 | 116 | 37.0778 | 97.5748 | 59.9595 | 97.5 | 37.0859 | 78.9933 | 59.9891 | 79
37.0692 | 173.5052 | 59.9624 | 171.5 | 37.1005 | 134.585 | 59.9611 | 134.5 | 37.0782 | 116.0302 | 59.9649 | 116 | 37.0862 | 97.5744 | 59.9589 | 97.5 | 37.0942 | 78.9931 | 59.9891 | 79
37.0775 | 173.501 | 59.9624 | 171.5 | 37.1088 | 134.5831 | 59.9611 | 134.5 | 37.0865 | 116.0353 | 59.9649 | 116 | 37.0945 | 97.5739 | 59.9589 | 97.5 | 37.1026 | 78.9928 | 59.9891 | 79
37.0859 | 173.4967 | 59.9624 | 171.5 | 37.1172 | 134.5812 | 59.9611 | 134.5 | 37.0948 | 116.0404 | 59.9649 | 116 | 37.1028 | 97.5734 | 59.9589 | 97.5 | 37.1109 | 78.9926 | 59.9875 | 79
37.0942 | 173.4925 | 59.9624 | 171.5 | 37.1255 | 134.5792 | 59.9611 | 134.5 | 37.1031 | 116.0455 | 59.9649 | 116 | 37.1111 | 97.5729 | 59.9589 | 97.5 | 37.1193 | 78.9923 | 59.9875 | 79
37.1026 | 173.4882 | 59.9624 | 171.5 | 37.1339 | 134.5773 | 59.9611 | 134.5 | 37.1115 | 116.0506 | 59.9649 | 116 | 37.1195 | 97.5724 | 59.9589 | 97.5 | 37.1276 | 78.992 | 59.9875 | 79
37.1109 | 173.484 | 59.9624 | 171.5 | 37.1422 | 134.5753 | 59.9611 | 134.5 | 37.1198 | 116.0557 | 59.9649 | 116 | 37.1278 | 97.5719 | 59.9589 | 97.5 | 37.1359 | 78.9918 | 59.9875 | 79
37.1192 | 173.4797 | 59.9624 | 171.5 | 37.1506 | 134.5734 | 59.9611 | 134.5 | 37.1282 | 116.0609 | 59.9649 | 116 | 37.1362 | 97.5715 | 59.9589 | 97.5 | 37.1443 | 78.9915 | 59.9875 | 79
37.1276 | 173.4755 | 59.9624 | 171.5 | 37.1589 | 134.5715 | 59.9611 | 134.5 | 37.1365 | 116.066 | 59.9649 | 116 | 37.1445 | 97.5708 | 59.9589 | 97.5 | 37.1526 | 78.9912 | 59.9875 | 79
37.1359 | 173.4712 | 59.9624 | 171.5 | 37.1672 | 134.5695 | 59.9611 | 134.5 | 37.1448 | 116.0711 | 59.9649 | 116 | 37.1529 | 97.5666 | 59.9589 | 97.5 | 37.1609 | 78.991 | 59.9875 | 79
37.1442 | 173.467 | 59.9624 | 171.5 | 37.1756 | 134.5676 | 59.9611 | 134.5 | 37.1532 | 116.0762 | 59.9649 | 116 | 37.1612 | 97.5625 | 59.9589 | 97.5 | 37.1693 | 78.9907 | 59.9875 | 79
37.1526 | 173.4627 | 59.9624 | 171.5 | 37.1839 | 134.5657 | 59.9611 | 134.5 | 37.1615 | 116.0813 | 59.9649 | 116 | 37.1695 | 97.5583 | 59.9589 | 97.5 | 37.1776 | 78.9905 | 59.9875 | 79
37.1609 | 173.4585 | 59.9624 | 171.5 | 37.1922 | 134.5637 | 59.9611 | 134.5 | 37.1699 | 116.0865 | 59.9649 | 116 | 37.1779 | 97.5541 | 59.9589 | 97.5 | 37.1859 | 78.9902 | 59.9875 | 79
37.1693 | 173.4543 | 59.9624 | 171.5 | 37.2006 | 134.5618 | 59.9611 | 134.5 | 37.1782 | 116.0916 | 59.9649 | 116 | 37.1862 | 97.55 | 59.9589 | 97.5 | 37.1943 | 78.9899 | 59.9875 | 79
37.1776 | 173.45 | 59.9624 | 171.5 | 37.2089 | 134.5599 | 59.9611 | 134.5 | 37.1866 | 116.0952 | 59.9649 | 116 | 37.1945 | 97.5458 | 59.9589 | 97.5 | 37.2026 | 78.9897 | 59.9875 | 79
37.1859 | 173.4458 | 59.9624 | 171.5 | 37.2172 | 134.5579 | 59.9611 | 134.5 | 37.1949 | 116.0959 | 59.9649 | 116 | 37.2029 | 97.5417 | 59.9589 | 97.5 | 37.2109 | 78.9894 | 59.9875 | 79
37.1943 | 173.4415 | 59.9624 | 171.5 | 37.2256 | 134.556 | 59.9611 | 134.5 | 37.2032 | 116.0966 | 59.9649 | 116 | 37.2112 | 97.5375 | 59.9589 | 97.5 | 37.2193 | 78.9891 | 59.9875 | 79
37.2026 | 173.4373 | 59.9624 | 171.5 | 37.2339 | 134.554 | 59.9611 | 134.5 | 37.2115 | 116.0973 | 59.9649 | 116 | 37.2196 | 97.5334 | 59.9589 | 97.5 | 37.2276 | 78.9889 | 59.9875 | 79
37.211 | 173.433 | 59.9624 | 171.5 | 37.2423 | 134.5521 | 59.9611 | 134.5 | 37.2199 | 116.098 | 59.9649 | 116 | 37.2279 | 97.5292 | 59.9589 | 97.5 | 37.236 | 78.9886 | 59.9875 | 79
37.2193 | 173.4288 | 59.9624 | 171.5 | 37.2506 | 134.5502 | 59.9611 | 134.5 | 37.2282 | 116.0987 | 59.9649 | 116 | 37.2362 | 97.5251 | 59.9589 | 97.5 | 37.2443 | 78.9883 | 59.9875 | 79
37.2276 | 173.4245 | 59.9624 | 171.5 | 37.259 | 134.5482 | 59.9611 | 134.5 | 37.2366 | 116.0993 | 59.9654 | 116 | 37.2446 | 97.5209 | 59.9589 | 97.5 | 37.2526 | 78.9881 | 59.9875 | 79
37.236 | 173.4203 | 59.9624 | 171.5 | 37.2673 | 134.5463 | 59.9611 | 134.5 | 37.2449 | 116.1 | 59.9654 | 116 | 37.2529 | 97.5168 | 59.9589 | 97.5 | 37.261 | 78.9878 | 59.9875 | 79
37.2443 | 173.416 | 59.9624 | 171.5 | 37.2756 | 134.5444 | 59.9611 | 134.5 | 37.2532 | 116.1007 | 59.9654 | 116 | 37.2613 | 97.5126 | 59.9589 | 97.5 | 37.2693 | 78.9876 | 59.9875 | 79
37.2526 | 173.4118 | 59.9624 | 171.5 | 37.284 | 134.5424 | 59.9611 | 134.5 | 37.2616 | 116.1014 | 59.9654 | 116 | 37.2696 | 97.5085 | 59.9589 | 97.5 | 37.2776 | 78.9873 | 59.9875 | 79
37.261 | 173.4075 | 59.9624 | 171.5 | 37.2923 | 134.5405 | 59.9602 | 134.5 | 37.2699 | 116.1021 | 59.9654 | 116 | 37.278 | 97.5043 | 59.9589 | 97.5 | 37.2859 | 78.987 | 59.9875 | 79
37.2693 | 173.4033 | 59.9617 | 171.5 | 37.3006 | 134.5385 | 59.9602 | 134.5 | 37.2783 | 116.1028 | 59.9654 | 116 | 37.2863 | 97.5002 | 59.958 | 97.5 | 37.2943 | 78.9868 | 59.9875 | 79
37.2777 | 173.399 | 59.9617 | 171.5 | 37.309 | 134.5366 | 59.9602 | 134.5 | 37.2866 | 116.1035 | 59.9654 | 116 | 37.2946 | 97.496 | 59.958 | 97.5 | 37.3026 | 78.9865 | 59.9875 | 79
37.286 | 173.3948 | 59.9617 | 171.5 | 37.3173 | 134.5347 | 59.9602 | 134.5 | 37.295 | 116.1042 | 59.9654 | 116 | 37.3029 | 97.4919 | 59.958 | 97.5 | 37.311 | 78.9863 | 59.9875 | 79
37.2943 | 173.3905 | 59.9617 | 171.5 | 37.3257 | 134.5327 | 59.9602 | 134.5 | 37.3033 | 116.1048 | 59.9654 | 116 | 37.3113 | 97.4877 | 59.958 | 97.5 | 37.3193 | 78.9859 | 59.9875 | 79
37.3027 | 173.3863 | 59.9617 | 171.5 | 37.334 | 134.5308 | 59.9602 | 134.5 | 37.3116 | 116.1055 | 59.9654 | 116 | 37.3196 | 97.4835 | 59.958 | 97.5 | 37.3276 | 78.9837 | 59.9875 | 79
37.311 | 173.382 | 59.9617 | 171.5 | 37.3423 | 134.5289 | 59.9602 | 134.5 | 37.3199 | 116.1062 | 59.9654 | 116 | 37.328 | 97.4794 | 59.958 | 97.5 | 37.336 | 78.9815 | 59.9875 | 79
37.3194 | 173.3778 | 59.9617 | 171.5 | 37.3507 | 134.5269 | 59.9602 | 134.5 | 37.3283 | 116.1069 | 59.9654 | 116 | 37.3363 | 97.4752 | 59.958 | 97.5 | 37.3443 | 78.9792 | 59.9875 | 79
37.3277 | 173.3736 | 59.9617 | 171.5 | 37.359 | 134.525 | 59.9602 | 134.5 | 37.3366 | 116.1076 | 59.9654 | 116 | 37.3447 | 97.4711 | 59.958 | 97.5 | 37.3526 | 78.977 | 59.9875 | 79
37.336 | 173.3693 | 59.9617 | 171.5 | 37.3674 | 134.5231 | 59.9602 | 134.5 | 37.345 | 116.1083 | 59.9654 | 116 | 37.353 | 97.4669 | 59.958 | 97.5 | 37.361 | 78.9747 | 59.9875 | 79
37.3444 | 173.3651 | 59.9617 | 171.5 | 37.3757 | 134.5211 | 59.9602 | 134.5 | 37.3533 | 116.109 | 59.9654 | 116 | 37.3613 | 97.4628 | 59.958 | 97.5 | 37.3693 | 78.9725 | 59.9875 | 79
37.3527 | 173.3608 | 59.9617 | 171.5 | 37.384 | 134.5192 | 59.9602 | 134.5 | 37.3616 | 116.1096 | 59.9654 | 116 | 37.3697 | 97.4586 | 59.958 | 97.5 | 37.3777 | 78.9703 | 59.9875 | 79
37.361 | 173.3566 | 59.9617 | 171.5 | 37.3924 | 134.5172 | 59.9602 | 134.5 | 37.37 | 116.1103 | 59.9654 | 116 | 37.378 | 97.4545 | 59.958 | 97.5 | 37.386 | 78.968 | 59.9875 | 79
37.3694 | 173.3523 | 59.9617 | 171.5 | 37.4007 | 134.5153 | 59.9602 | 134.5 | 37.3783 | 116.111 | 59.9654 | 116 | 37.3864 | 97.4503 | 59.958 | 97.5 | 37.3943 | 78.9658 | 59.9875 | 79
37.3777 | 173.3481 | 59.9617 | 171.5 | 37.409 | 134.5134 | 59.9602 | 134.5 | 37.3867 | 116.1117 | 59.9654 | 116 | 37.3947 | 97.4462 | 59.958 | 97.5 | 37.4026 | 78.9635 | 59.9875 | 79
37.3861 | 173.3438 | 59.9617 | 171.5 | 37.4174 | 134.5114 | 59.9602 | 134.5 | 37.395 | 116.1124 | 59.9654 | 116 | 37.403 | 97.442 | 59.958 | 97.5 | 37.411 | 78.9613 | 59.9875 | 79
37.3944 | 173.3396 | 59.9617 | 171.5 | 37.4257 | 134.5095 | 59.9602 | 134.5 | 37.4033 | 116.1131 | 59.9654 | 116 | 37.4114 | 97.4379 | 59.958 | 97.5 | 37.4193 | 78.9591 | 59.9875 | 79
37.4027 | 173.3353 | 59.9617 | 171.5 | 37.4341 | 134.5076 | 59.9602 | 134.5 | 37.4117 | 116.1138 | 59.9654 | 116 | 37.4197 | 97.4337 | 59.958 | 97.5 | 37.4276 | 78.9568 | 59.9875 | 79
37.4111 | 173.3311 | 59.9617 | 171.5 | 37.4424 | 134.5056 | 59.9602 | 134.5 | 37.42 | 116.1145 | 59.9654 | 116 | 37.428 | 97.4296 | 59.958 | 97.5 | 37.436 | 78.9546 | 59.9875 | 79
37.4194 | 173.3269 | 59.9617 | 171.5 | 37.4507 | 134.5037 | 59.9602 | 134.5 | 37.4283 | 116.1151 | 59.9654 | 116 | 37.4364 | 97.4254 | 59.958 | 97.5 | 37.4443 | 78.9523 | 59.9875 | 79
37.4278 | 173.3226 | 59.9617 | 171.5 | 37.4591 | 134.5018 | 59.9602 | 134.5 | 37.4367 | 116.1158 | 59.9657 | 116 | 37.4447 | 97.4212 | 59.958 | 97.5 | 37.4527 | 78.9501 | 59.9875 | 79
37.4361 | 173.3167 | 59.9617 | 171.5 | 37.4674 | 134.4998 | 59.9602 | 134.5 | 37.445 | 116.1165 | 59.9657 | 116 | 37.4531 | 97.4171 | 59.958 | 97.5 | 37.461 | 78.9479 | 59.9875 | 79
37.4444 | 173.3105 | 59.9617 | 171.5 | 37.4758 | 134.4979 | 59.9602 | 134.5 | 37.4534 | 116.1172 | 59.9657 | 116 | 37.4614 | 97.4129 | 59.958 | 97.5 | 37.4693 | 78.9456 | 59.9875 | 79
37.4528 | 173.3043 | 59.9617 | 171.5 | 37.4841 | 134.4959 | 59.9602 | 134.5 | 37.4617 | 116.1179 | 59.9657 | 116 | 37.4697 | 97.4088 | 59.958 | 97.5 | 37.4777 | 78.9434 | 59.9875 | 79
37.4611 | 173.2981 | 59.9617 | 171.5 | 37.4924 | 134.494 | 59.9596 | 134.5 | 37.47 | 116.1186 | 59.9657 | 116 | 37.4781 | 97.4046 | 59.958 | 97.5 | 37.486 | 78.9412 | 59.9875 | 79
37.4694 | 173.2919 | 59.961 | 171.5 | 37.5008 | 134.4921 | 59.9596 | 134.5 | 37.4784 | 116.1193 | 59.9657 | 116 | 37.4864 | 97.4005 | 59.958 | 97.5 | 37.4943 | 78.9389 | 59.9875 | 79
37.4778 | 173.2858 | 59.961 | 171.5 | 37.5091 | 134.4901 | 59.9596 | 134.5 | 37.4867 | 116.1199 | 59.9657 | 116 | 37.4948 | 97.3963 | 59.958 | 97.5 | 37.5027 | 78.9367 | 59.9875 | 79
37.4861 | 173.2796 | 59.961 | 171.5 | 37.5174 | 134.4882 | 59.9596 | 134.5 | 37.4951 | 116.1206 | 59.9657 | 116 | 37.5031 | 97.3922 | 59.958 | 97.5 | 37.511 | 78.9344 | 59.9866 | 79
37.4945 | 173.2734 | 59.961 | 171.5 | 37.5258 | 134.4863 | 59.9596 | 134.5 | 37.5034 | 116.1213 | 59.9657 | 116 | 37.5114 | 97.388 | 59.958 | 97.5 | 37.5193 | 78.9322 | 59.9866 | 79
37.5028 | 173.2672 | 59.961 | 171.5 | 37.5341 | 134.4843 | 59.9596 | 134.5 | 37.5117 | 116.122 | 59.9657 | 116 | 37.5198 | 97.3839 | 59.958 | 97.5 | 37.5277 | 78.93 | 59.9866 | 79
37.5111 | 173.261 | 59.961 | 171.5 | 37.5425 | 134.4824 | 59.9596 | 134.5 | 37.5201 | 116.1227 | 59.9657 | 116 | 37.5281 | 97.3797 | 59.958 | 97.5 | 37.536 | 78.9277 | 59.9866 | 79
37.5195 | 173.2548 | 59.961 | 171.5 | 37.5508 | 134.4811 | 59.9596 | 134.5 | 37.5284 | 116.1234 | 59.9657 | 116 | 37.5365 | 97.3756 | 59.958 | 97.5 | 37.5443 | 78.9255 | 59.9866 | 79
37.5278 | 173.2487 | 59.961 | 171.5 | 37.5592 | 134.4816 | 59.9596 | 134.5 | 37.5367 | 116.1241 | 59.9657 | 116 | 37.5448 | 97.3714 | 59.958 | 97.5 | 37.5527 | 78.9232 | 59.9866 | 79
37.5362 | 173.2425 | 59.961 | 171.5 | 37.5675 | 134.4821 | 59.9596 | 134.5 | 37.5451 | 116.1248 | 59.9657 | 116 | 37.5531 | 97.3672 | 59.958 | 97.5 | 37.561 | 78.921 | 59.9866 | 79
37.5445 | 173.2363 | 59.961 | 171.5 | 37.5758 | 134.4826 | 59.9596 | 134.5 | 37.5534 | 116.1254 | 59.9657 | 116 | 37.5615 | 97.3631 | 59.958 | 97.5 | 37.5694 | 78.9188 | 59.9866 | 79
37.5528 | 173.2301 | 59.961 | 171.5 | 37.5842 | 134.4831 | 59.9596 | 134.5 | 37.5618 | 116.1261 | 59.9657 | 116 | 37.5698 | 97.3589 | 59.958 | 97.5 | 37.5777 | 78.9165 | 59.9866 | 79
37.5612 | 173.2239 | 59.961 | 171.5 | 37.5925 | 134.4836 | 59.9596 | 134.5 | 37.5701 | 116.1268 | 59.9657 | 116 | 37.5782 | 97.3548 | 59.958 | 97.5 | 37.586 | 78.9143 | 59.9866 | 79
37.5695 | 173.2177 | 59.961 | 171.5 | 37.6008 | 134.4841 | 59.9596 | 134.5 | 37.5784 | 116.1275 | 59.9657 | 116 | 37.5865 | 97.3506 | 59.958 | 97.5 | 37.5944 | 78.912 | 59.9866 | 79
37.5779 | 173.2115 | 59.961 | 171.5 | 37.6092 | 134.4846 | 59.9596 | 134.5 | 37.5868 | 116.1282 | 59.9657 | 116 | 37.5948 | 97.3465 | 59.958 | 97.5 | 37.6027 | 78.9098 | 59.9866 | 79
37.5862 | 173.2054 | 59.961 | 171.5 | 37.6175 | 134.4851 | 59.9596 | 134.5 | 37.5951 | 116.1289 | 59.9657 | 116 | 37.6032 | 97.3423 | 59.958 | 97.5 | 37.611 | 78.9076 | 59.9866 | 79
37.5945 | 173.1992 | 59.961 | 171.5 | 37.6259 | 134.4856 | 59.9596 | 134.5 | 37.6035 | 116.1296 | 59.9657 | 116 | 37.6115 | 97.3382 | 59.958 | 97.5 | 37.6194 | 78.9053 | 59.9866 | 79
37.6029 | 173.193 | 59.961 | 171.5 | 37.6342 | 134.4861 | 59.9596 | 134.5 | 37.6118 | 116.1302 | 59.9657 | 116 | 37.6198 | 97.334 | 59.958 | 97.5 | 37.6277 | 78.9031 | 59.9866 | 79
37.6112 | 173.1868 | 59.961 | 171.5 | 37.6425 | 134.4866 | 59.9596 | 134.5 | 37.6201 | 116.1309 | 59.9657 | 116 | 37.6282 | 97.3299 | 59.958 | 97.5 | 37.636 | 78.9008 | 59.9866 | 79
37.6195 | 173.1806 | 59.961 | 171.5 | 37.6509 | 134.4871 | 59.9596 | 134.5 | 37.6284 | 116.1316 | 59.9657 | 116 | 37.6365 | 97.3257 | 59.958 | 97.5 | 37.6444 | 78.8986 | 59.9866 | 79
37.6279 | 173.1744 | 59.961 | 171.5 | 37.6592 | 134.4876 | 59.9596 | 134.5 | 37.6368 | 116.1323 | 59.9649 | 116 | 37.6449 | 97.3216 | 59.958 | 97.5 | 37.6527 | 78.8964 | 59.9866 | 79
37.6362 | 173.1682 | 59.961 | 171.5 | 37.6676 | 134.4881 | 59.9596 | 134.5 | 37.6451 | 116.133 | 59.9649 | 116 | 37.6532 | 97.3174 | 59.958 | 97.5 | 37.661 | 78.8941 | 59.9866 | 79
37.6446 | 173.162 | 59.961 | 171.5 | 37.6759 | 134.4886 | 59.9596 | 134.5 | 37.6535 | 116.1337 | 59.9649 | 116 | 37.6615 | 97.3218 | 59.958 | 97.5 | 37.6694 | 78.8919 | 59.9866 | 79
37.6529 | 173.1559 | 59.961 | 171.5 | 37.6842 | 134.4891 | 59.9596 | 134.5 | 37.6618 | 116.1344 | 59.9649 | 116 | 37.6699 | 97.3272 | 59.958 | 97.5 | 37.6777 | 78.8897 | 59.9866 | 79
37.6612 | 173.1497 | 59.961 | 171.5 | 37.6926 | 134.4896 | 59.9596 | 134.5 | 37.6702 | 116.1351 | 59.9649 | 116 | 37.6782 | 97.3326 | 59.958 | 97.5 | 37.686 | 78.8874 | 59.9866 | 79
37.6696 | 173.1435 | 59.9615 | 171.5 | 37.7009 | 134.4901 | 59.9596 | 134.5 | 37.6785 | 116.1357 | 59.9649 | 116 | 37.6866 | 97.338 | 59.9569 | 97.5 | 37.6944 | 78.8852 | 59.9866 | 79
37.6779 | 173.1373 | 59.9615 | 171.5 | 37.7092 | 134.4906 | 59.9596 | 134.5 | 37.6868 | 116.1364 | 59.9649 | 116 | 37.6949 | 97.3434 | 59.9569 | 97.5 | 37.7027 | 78.8829 | 59.9866 | 79
37.6863 | 173.1311 | 59.9615 | 171.5 | 37.7176 | 134.4911 | 59.9596 | 134.5 | 37.6952 | 116.136 | 59.9649 | 116 | 37.7032 | 97.3487 | 59.9569 | 97.5 | 37.7111 | 78.8807 | 59.9869 | 79
37.6946 | 173.1249 | 59.9615 | 171.5 | 37.7259 | 134.4916 | 59.9596 | 134.5 | 37.7035 | 116.1302 | 59.9649 | 116 | 37.7116 | 97.3541 | 59.9569 | 97.5 | 37.7194 | 78.8785 | 59.9869 | 79
37.7029 | 173.1187 | 59.9615 | 171.5 | 37.7343 | 134.4921 | 59.9596 | 134.5 | 37.7119 | 116.1244 | 59.9649 | 116 | 37.7199 | 97.3595 | 59.9569 | 97.5 | 37.7277 | 78.8762 | 59.9869 | 79
37.7113 | 173.1126 | 59.9615 | 171.5 | 37.7426 | 134.4926 | 59.9596 | 134.5 | 37.7202 | 116.1186 | 59.9649 | 116 | 37.7282 | 97.3649 | 59.9569 | 97.5 | 37.7361 | 78.874 | 59.9869 | 79
37.7196 | 173.1064 | 59.9615 | 171.5 | 37.7509 | 134.4931 | 59.9596 | 134.5 | 37.7285 | 116.1127 | 59.9649 | 116 | 37.7366 | 97.3702 | 59.9569 | 97.5 | 37.7444 | 78.8717 | 59.9869 | 79
37.728 | 173.1002 | 59.9615 | 171.5 | 37.7593 | 134.4936 | 59.9596 | 134.5 | 37.7368 | 116.1069 | 59.9649 | 116 | 37.7449 | 97.3756 | 59.9569 | 97.5 | 37.7527 | 78.8695 | 59.9869 | 79
37.7363 | 173.094 | 59.9615 | 171.5 | 37.7676 | 134.4941 | 59.9596 | 134.5 | 37.7452 | 116.1011 | 59.9649 | 116 | 37.7533 | 97.381 | 59.9568 | 97.5 | 37.761 | 78.8673 | 59.9869 | 79
37.7446 | 173.0878 | 59.9615 | 171.5 | 37.776 | 134.4946 | 59.9596 | 134.5 | 37.7535 | 116.0953 | 59.9649 | 116 | 37.7616 | 97.3864 | 59.9568 | 97.5 | 37.7694 | 78.865 | 59.9869 | 79
37.753 | 173.0816 | 59.9615 | 171.5 | 37.7843 | 134.4951 | 59.9596 | 134.5 | 37.7619 | 116.0895 | 59.9649 | 116 | 37.77 | 97.3917 | 59.9568 | 97.5 | 37.7777 | 78.8628 | 59.9869 | 79
37.7613 | 173.0755 | 59.9615 | 171.5 | 37.7926 | 134.4956 | 59.9596 | 134.5 | 37.7702 | 116.0836 | 59.9649 | 116 | 37.7783 | 97.3971 | 59.9568 | 97.5 | 37.7861 | 78.8605 | 59.9869 | 79
37.7696 | 173.0693 | 59.9615 | 171.5 | 37.801 | 134.4961 | 59.9596 | 134.5 | 37.7786 | 116.0778 | 59.9649 | 116 | 37.7866 | 97.4025 | 59.9568 | 97.5 | 37.7944 | 78.8583 | 59.9869 | 79
37.778 | 173.0631 | 59.9615 | 171.5 | 37.8093 | 134.4966 | 59.9596 | 134.5 | 37.7869 | 116.072 | 59.9649 | 116 | 37.795 | 97.4079 | 59.9568 | 97.5 | 37.8027 | 78.8561 | 59.9869 | 79
37.7863 | 173.0569 | 59.9615 | 171.5 | 37.8176 | 134.4971 | 59.9596 | 134.5 | 37.7952 | 116.0662 | 59.9649 | 116 | 37.8033 | 97.4133 | 59.9568 | 97.5 | 37.8111 | 78.8538 | 59.9869 | 79
37.7947 | 173.0507 | 59.9615 | 171.5 | 37.826 | 134.4976 | 59.9596 | 134.5 | 37.8036 | 116.0604 | 59.9649 | 116 | 37.8116 | 97.4186 | 59.9568 | 97.5 | 37.8194 | 78.8516 | 59.9869 | 79
37.803 | 173.0445 | 59.9615 | 171.5 | 37.8343 | 134.498 | 59.9596 | 134.5 | 37.8119 | 116.0545 | 59.9649 | 116 | 37.82 | 97.424 | 59.9568 | 97.5 | 37.8277 | 78.8493 | 59.9869 | 79
37.8113 | 173.0383 | 59.9615 | 171.5 | 37.8427 | 134.4986 | 59.9596 | 134.5 | 37.8203 | 116.0487 | 59.9649 | 116 | 37.8283 | 97.4294 | 59.9568 | 97.5 | 37.8361 | 78.8476 | 59.9869 | 79
37.8197 | 173.0322 | 59.9615 | 171.5 | 37.851 | 134.4991 | 59.9596 | 134.5 | 37.8286 | 116.0429 | 59.9649 | 116 | 37.8367 | 97.4348 | 59.9568 | 97.5 | 37.8444 | 78.846 | 59.9869 | 79
37.828 | 173.026 | 59.9615 | 171.5 | 37.8594 | 134.4995 | 59.9596 | 134.5 | 37.8369 | 116.0371 | 59.964 | 116 | 37.845 | 97.4401 | 59.9568 | 97.5 | 37.8528 | 78.8443 | 59.9869 | 79
37.8364 | 173.0198 | 59.9615 | 171.5 | 37.8677 | 134.5 | 59.9596 | 134.5 | 37.8452 | 116.0313 | 59.964 | 116 | 37.8533 | 97.4455 | 59.9568 | 97.5 | 37.8611 | 78.8427 | 59.9869 | 79
37.8447 | 173.0136 | 59.9615 | 171.5 | 37.876 | 134.5005 | 59.9596 | 134.5 | 37.8536 | 116.0254 | 59.964 | 116 | 37.8617 | 97.4509 | 59.9568 | 97.5 | 37.8694 | 78.841 | 59.9869 | 79
37.853 | 173.0074 | 59.9615 | 171.5 | 37.8844 | 134.501 | 59.9596 | 134.5 | 37.8619 | 116.0196 | 59.964 | 116 | 37.87 | 97.4563 | 59.9568 | 97.5 | 37.8777 | 78.8393 | 59.9869 | 79
37.8614 | 173.0012 | 59.9615 | 171.5 | 37.8927 | 134.5015 | 59.9588 | 134.5 | 37.8703 | 116.0138 | 59.964 | 116 | 37.8784 | 97.4617 | 59.9568 | 97.5 | 37.8861 | 78.8377 | 59.9869 | 79
37.8697 | 172.995 | 59.9612 | 171.5 | 37.901 | 134.502 | 59.9588 | 134.5 | 37.8786 | 116.008 | 59.964 | 116 | 37.8867 | 97.467 | 59.9557 | 97.5 | 37.8944 | 78.836 | 59.9869 | 79
37.878 | 172.9888 | 59.9612 | 171.5 | 37.9094 | 134.5025 | 59.9588 | 134.5 | 37.8869 | 116.0022 | 59.964 | 116 | 37.8951 | 97.4724 | 59.9557 | 97.5 | 37.9028 | 78.8344 | 59.9869 | 79
37.8864 | 172.9827 | 59.9612 | 171.5 | 37.9177 | 134.503 | 59.9588 | 134.5 | 37.8953 | 115.9963 | 59.964 | 116 | 37.9034 | 97.4778 | 59.9557 | 97.5 | 37.9111 | 78.8327 | 59.9861 | 79
37.8947 | 172.9765 | 59.9612 | 171.5 | 37.9261 | 134.5035 | 59.9588 | 134.5 | 37.9036 | 115.9905 | 59.964 | 116 | 37.9117 | 97.4832 | 59.9557 | 97.5 | 37.9194 | 78.8311 | 59.9861 | 79
37.9031 | 172.9703 | 59.9612 | 171.5 | 37.9344 | 134.504 | 59.9588 | 134.5 | 37.912 | 115.9847 | 59.964 | 116 | 37.9201 | 97.4885 | 59.9557 | 97.5 | 37.9278 | 78.8294 | 59.9861 | 79
37.9114 | 172.9641 | 59.9612 | 171.5 | 37.9427 | 134.5045 | 59.9588 | 134.5 | 37.9203 | 115.9789 | 59.964 | 116 | 37.9284 | 97.4939 | 59.9557 | 97.5 | 37.9361 | 78.8278 | 59.9861 | 79
37.9197 | 172.9579 | 59.9612 | 171.5 | 37.9511 | 134.505 | 59.9588 | 134.5 | 37.9286 | 115.9731 | 59.964 | 116 | 37.9367 | 97.4993 | 59.9557 | 97.5 | 37.9444 | 78.8261 | 59.9861 | 79
37.9281 | 172.9517 | 59.9612 | 171.5 | 37.9594 | 134.5055 | 59.9588 | 134.5 | 37.937 | 115.9672 | 59.964 | 116 | 37.9451 | 97.5047 | 59.9557 | 97.5 | 37.9528 | 78.8245 | 59.9861 | 79
37.9364 | 172.9455 | 59.9612 | 171.5 | 37.9678 | 134.506 | 59.9588 | 134.5 | 37.9453 | 115.9614 | 59.964 | 116 | 37.9534 | 97.5101 | 59.9557 | 97.5 | 37.9611 | 78.8228 | 59.9861 | 79
37.9448 | 172.9394 | 59.9612 | 171.5 | 37.9761 | 134.5065 | 59.9588 | 134.5 | 37.9536 | 115.9556 | 59.964 | 116 | 37.9618 | 97.5154 | 59.9557 | 97.5 | 37.9695 | 78.8212 | 59.9861 | 79
37.9531 | 172.9332 | 59.9612 | 171.5 | 37.9844 | 134.507 | 59.9588 | 134.5 | 37.962 | 115.9498 | 59.964 | 116 | 37.9701 | 97.5208 | 59.9557 | 97.5 | 37.9778 | 78.8195 | 59.9861 | 79
37.9614 | 172.927 | 59.9612 | 171.5 | 37.9928 | 134.5075 | 59.9588 | 134.5 | 37.9703 | 115.944 | 59.964 | 116 | 37.9784 | 97.5262 | 59.9557 | 97.5 | 37.9861 | 78.8179 | 59.9861 | 79
37.9698 | 172.9208 | 59.9612 | 171.5 | 38.0011 | 134.508 | 59.9588 | 134.5 | 37.9787 | 115.9381 | 59.964 | 116 | 37.9868 | 97.5316 | 59.9557 | 97.5 | 37.9944 | 78.8162 | 59.9861 | 79
37.9781 | 172.9146 | 59.9612 | 171.5 | 38.0094 | 134.5085 | 59.9588 | 134.5 | 37.987 | 115.9323 | 59.964 | 116 | 37.9951 | 97.5369 | 59.9557 | 97.5 | 38.0028 | 78.8146 | 59.9861 | 79
37.9865 | 172.9125 | 59.9612 | 171.5 | 38.0178 | 134.509 | 59.9588 | 134.5 | 37.9953 | 115.9265 | 59.964 | 116 | 38.0034 | 97.5423 | 59.9557 | 97.5 | 38.0111 | 78.8129 | 59.9861 | 79
37.9948 | 172.9109 | 59.9612 | 171.5 | 38.0261 | 134.5095 | 59.9588 | 134.5 | 38.0037 | 115.9207 | 59.964 | 116 | 38.0118 | 97.5477 | 59.9557 | 97.5 | 38.0194 | 78.8113 | 59.9861 | 79
38.0031 | 172.9093 | 59.9612 | 171.5 | 38.0345 | 134.51 | 59.9588 | 134.5 | 38.012 | 115.9149 | 59.964 | 116 | 38.0201 | 97.5531 | 59.9557 | 97.5 | 38.0278 | 78.8096 | 59.9861 | 79
38.0115 | 172.9077 | 59.9612 | 171.5 | 38.0428 | 134.5105 | 59.9588 | 134.5 | 38.0204 | 115.909 | 59.964 | 116 | 38.0285 | 97.5584 | 59.9557 | 97.5 | 38.0361 | 78.808 | 59.9861 | 79
38.0198 | 172.9061 | 59.9612 | 171.5 | 38.0511 | 134.511 | 59.9588 | 134.5 | 38.0287 | 115.9032 | 59.964 | 116 | 38.0368 | 97.5638 | 59.9557 | 97.5 | 38.0445 | 78.8063 | 59.9861 | 79
38.0281 | 172.9044 | 59.9612 | 171.5 | 38.0595 | 134.5115 | 59.9588 | 134.5 | 38.037 | 115.8974 | 59.9643 | 116 | 38.0452 | 97.5692 | 59.9557 | 97.5 | 38.0528 | 78.8047 | 59.9861 | 79
38.0365 | 172.9028 | 59.9612 | 171.5 | 38.0678 | 134.512 | 59.9588 | 134.5 | 38.0454 | 115.8916 | 59.9643 | 116 | 38.0535 | 97.5746 | 59.9557 | 97.5 | 38.0611 | 78.803 | 59.9861 | 79
38.0448 | 172.9012 | 59.9612 | 171.5 | 38.0762 | 134.5125 | 59.9588 | 134.5 | 38.0537 | 115.8858 | 59.9643 | 116 | 38.0618 | 97.58 | 59.9557 | 97.5 | 38.0695 | 78.8014 | 59.9861 | 79
38.0532 | 172.8996 | 59.9612 | 171.5 | 38.0845 | 134.513 | 59.9588 | 134.5 | 38.062 | 115.8799 | 59.9643 | 116 | 38.0702 | 97.5853 | 59.9557 | 97.5 | 38.0778 | 78.7997 | 59.9861 | 79
38.0615 | 172.8979 | 59.9612 | 171.5 | 38.0928 | 134.5135 | 59.9588 | 134.5 | 38.0704 | 115.8741 | 59.9643 | 116 | 38.0785 | 97.5907 | 59.9557 | 97.5 | 38.0861 | 78.7981 | 59.9861 | 79
38.0698 | 172.8963 | 59.9614 | 171.5 | 38.1012 | 134.514 | 59.9588 | 134.5 | 38.0787 | 115.8683 | 59.9643 | 116 | 38.0869 | 97.5961 | 59.9548 | 97.5 | 38.0945 | 78.7964 | 59.9861 | 79
38.0782 | 172.8947 | 59.9614 | 171.5 | 38.1095 | 134.5145 | 59.9588 | 134.5 | 38.0871 | 115.8625 | 59.9643 | 116 | 38.0952 | 97.6015 | 59.9548 | 97.5 | 38.1028 | 78.7948 | 59.9861 | 79
38.0865 | 172.8931 | 59.9614 | 171.5 | 38.1178 | 134.515 | 59.9588 | 134.5 | 38.0954 | 115.8567 | 59.9643 | 116 | 38.1035 | 97.6068 | 59.9548 | 97.5 | 38.1111 | 78.7931 | 59.9852 | 79
38.0949 | 172.8915 | 59.9614 | 171.5 | 38.1262 | 134.5135 | 59.9588 | 134.5 | 38.1037 | 115.8508 | 59.9643 | 116 | 38.1119 | 97.6122 | 59.9548 | 97.5 | 38.1195 | 78.7915 | 59.9852 | 79
38.1032 | 172.8898 | 59.9614 | 171.5 | 38.1345 | 134.5119 | 59.9588 | 134.5 | 38.1121 | 115.845 | 59.9643 | 116 | 38.1202 | 97.6176 | 59.9548 | 97.5 | 38.1278 | 78.7898 | 59.9852 | 79
38.1115 | 172.8882 | 59.9614 | 171.5 | 38.1429 | 134.5103 | 59.9588 | 134.5 | 38.1204 | 115.8392 | 59.9643 | 116 | 38.1285 | 97.623 | 59.9548 | 97.5 | 38.1361 | 78.7881 | 59.9852 | 79
38.1199 | 172.8866 | 59.9614 | 171.5 | 38.1512 | 134.5087 | 59.9588 | 134.5 | 38.1288 | 115.8334 | 59.9643 | 116 | 38.1369 | 97.6284 | 59.9548 | 97.5 | 38.1445 | 78.7865 | 59.9852 | 79
38.1282 | 172.885 | 59.9614 | 171.5 | 38.1596 | 134.5071 | 59.9588 | 134.5 | 38.1371 | 115.8276 | 59.9643 | 116 | 38.1452 | 97.6337 | 59.9548 | 97.5 | 38.1528 | 78.7848 | 59.9852 | 79
38.1365 | 172.8834 | 59.9614 | 171.5 | 38.1679 | 134.5055 | 59.9588 | 134.5 | 38.1454 | 115.8217 | 59.9643 | 116 | 38.1536 | 97.6391 | 59.9548 | 97.5 | 38.1612 | 78.7832 | 59.9852 | 79
38.1449 | 172.8817 | 59.9614 | 171.5 | 38.1762 | 134.5039 | 59.9588 | 134.5 | 38.1538 | 115.8159 | 59.9643 | 116 | 38.1619 | 97.6445 | 59.9548 | 97.5 | 38.1695 | 78.7815 | 59.9852 | 79
38.1532 | 172.8801 | 59.9614 | 171.5 | 38.1846 | 134.5023 | 59.9588 | 134.5 | 38.1621 | 115.8101 | 59.9643 | 116 | 38.1703 | 97.6499 | 59.9548 | 97.5 | 38.1778 | 78.7799 | 59.9852 | 79
38.1616 | 172.8785 | 59.9614 | 171.5 | 38.1929 | 134.5007 | 59.9588 | 134.5 | 38.1704 | 115.8043 | 59.9643 | 116 | 38.1786 | 97.6553 | 59.9548 | 97.5 | 38.1862 | 78.7782 | 59.9852 | 79
38.1699 | 172.8769 | 59.9614 | 171.5 | 38.2012 | 134.4991 | 59.9588 | 134.5 | 38.1788 | 115.7985 | 59.9643 | 116 | 38.1869 | 97.6606 | 59.9548 | 97.5 | 38.1945 | 78.7766 | 59.9852 | 79
38.1782 | 172.8752 | 59.9614 | 171.5 | 38.2096 | 134.4974 | 59.9588 | 134.5 | 38.1871 | 115.7926 | 59.9643 | 116 | 38.1953 | 97.666 | 59.9548 | 97.5 | 38.2028 | 78.7749 | 59.9852 | 79
38.1866 | 172.8736 | 59.9614 | 171.5 | 38.2179 | 134.4958 | 59.9588 | 134.5 | 38.1955 | 115.7893 | 59.9643 | 116 | 38.2036 | 97.6714 | 59.9548 | 97.5 | 38.2112 | 78.7733 | 59.9852 | 79
38.1949 | 172.872 | 59.9614 | 171.5 | 38.2263 | 134.4942 | 59.9588 | 134.5 | 38.2038 | 115.7959 | 59.9643 | 116 | 38.2119 | 97.6768 | 59.9548 | 97.5 | 38.2195 | 78.7716 | 59.9852 | 79
38.2033 | 172.8704 | 59.9614 | 171.5 | 38.2346 | 134.4926 | 59.9588 | 134.5 | 38.2121 | 115.8024 | 59.9643 | 116 | 38.2203 | 97.6821 | 59.9548 | 97.5 | 38.2278 | 78.77 | 59.9852 | 79
38.2116 | 172.8688 | 59.9614 | 171.5 | 38.2429 | 134.491 | 59.9588 | 134.5 | 38.2205 | 115.809 | 59.9643 | 116 | 38.2286 | 97.6875 | 59.9548 | 97.5 | 38.2362 | 78.7683 | 59.9852 | 79
38.2199 | 172.8671 | 59.9614 | 171.5 | 38.2513 | 134.4894 | 59.9588 | 134.5 | 38.2288 | 115.8155 | 59.9643 | 116 | 38.237 | 97.689 | 59.9548 | 97.5 | 38.2445 | 78.7667 | 59.9852 | 79
38.2283 | 172.8655 | 59.9614 | 171.5 | 38.2596 | 134.4878 | 59.9588 | 134.5 | 38.2372 | 115.822 | 59.9638 | 116 | 38.2453 | 97.6832 | 59.9548 | 97.5 | 38.2528 | 78.765 | 59.9852 | 79
38.2366 | 172.8639 | 59.9614 | 171.5 | 38.268 | 134.4862 | 59.9588 | 134.5 | 38.2455 | 115.8286 | 59.9638 | 116 | 38.2536 | 97.6775 | 59.9548 | 97.5 | 38.2612 | 78.7634 | 59.9852 | 79
38.2449 | 172.8623 | 59.9614 | 171.5 | 38.2763 | 134.4846 | 59.9588 | 134.5 | 38.2538 | 115.8351 | 59.9638 | 116 | 38.262 | 97.6717 | 59.9548 | 97.5 | 38.2695 | 78.7617 | 59.9852 | 79
38.2533 | 172.8607 | 59.9614 | 171.5 | 38.2847 | 134.483 | 59.9588 | 134.5 | 38.2622 | 115.8417 | 59.9638 | 116 | 38.2703 | 97.6659 | 59.9548 | 97.5 | 38.2779 | 78.7601 | 59.9852 | 79
38.2616 | 172.859 | 59.9614 | 171.5 | 38.293 | 134.4814 | 59.9582 | 134.5 | 38.2705 | 115.8482 | 59.9638 | 116 | 38.2787 | 97.6602 | 59.9548 | 97.5 | 38.2862 | 78.7584 | 59.9852 | 79
38.27 | 172.8574 | 59.9604 | 171.5 | 38.3013 | 134.4798 | 59.9582 | 134.5 | 38.2788 | 115.8547 | 59.9638 | 116 | 38.287 | 97.6544 | 59.9543 | 97.5 | 38.2945 | 78.7568 | 59.9852 | 79
38.2783 | 172.8558 | 59.9604 | 171.5 | 38.3096 | 134.4782 | 59.9582 | 134.5 | 38.2872 | 115.8613 | 59.9638 | 116 | 38.2953 | 97.6487 | 59.9543 | 97.5 | 38.3029 | 78.7551 | 59.9852 | 79
38.2866 | 172.8542 | 59.9604 | 171.5 | 38.318 | 134.4766 | 59.9582 | 134.5 | 38.2955 | 115.8678 | 59.9638 | 116 | 38.3037 | 97.6429 | 59.9543 | 97.5 | 38.3112 | 78.7535 | 59.9835 | 79
38.295 | 172.8526 | 59.9604 | 171.5 | 38.3263 | 134.475 | 59.9582 | 134.5 | 38.3039 | 115.8744 | 59.9638 | 116 | 38.312 | 97.6371 | 59.9543 | 97.5 | 38.3195 | 78.7518 | 59.9835 | 79
38.3033 | 172.8509 | 59.9604 | 171.5 | 38.3347 | 134.4734 | 59.9582 | 134.5 | 38.3122 | 115.8809 | 59.9638 | 116 | 38.3204 | 97.6314 | 59.9543 | 97.5 | 38.3279 | 78.7502 | 59.9835 | 79
38.3117 | 172.8493 | 59.9604 | 171.5 | 38.343 | 134.4717 | 59.9582 | 134.5 | 38.3205 | 115.8874 | 59.9638 | 116 | 38.3287 | 97.6256 | 59.9543 | 97.5 | 38.3362 | 78.7485 | 59.9835 | 79
38.32 | 172.8477 | 59.9604 | 171.5 | 38.3514 | 134.4701 | 59.9582 | 134.5 | 38.3289 | 115.894 | 59.9638 | 116 | 38.337 | 97.6199 | 59.9543 | 97.5 | 38.3445 | 78.7469 | 59.9835 | 79
38.3283 | 172.8461 | 59.9604 | 171.5 | 38.3597 | 134.4685 | 59.9582 | 134.5 | 38.3372 | 115.9005 | 59.9638 | 116 | 38.3454 | 97.6141 | 59.9543 | 97.5 | 38.3529 | 78.7452 | 59.9835 | 79
38.3367 | 172.8444 | 59.9604 | 171.5 | 38.368 | 134.4669 | 59.9582 | 134.5 | 38.3456 | 115.9071 | 59.9638 | 116 | 38.3537 | 97.6083 | 59.9543 | 97.5 | 38.3612 | 78.7436 | 59.9835 | 79
38.345 | 172.8428 | 59.9604 | 171.5 | 38.3764 | 134.4653 | 59.9582 | 134.5 | 38.3539 | 115.9136 | 59.9638 | 116 | 38.3621 | 97.6026 | 59.9543 | 97.5 | 38.3695 | 78.7426 | 59.9835 | 79
38.3534 | 172.8412 | 59.9604 | 171.5 | 38.3847 | 134.4637 | 59.9582 | 134.5 | 38.3622 | 115.9201 | 59.9638 | 116 | 38.3704 | 97.5968 | 59.9543 | 97.5 | 38.3779 | 78.7533 | 59.9835 | 79
38.3617 | 172.8396 | 59.9604 | 171.5 | 38.3931 | 134.4621 | 59.9582 | 134.5 | 38.3706 | 115.9267 | 59.9638 | 116 | 38.3788 | 97.591 | 59.9543 | 97.5 | 38.3862 | 78.764 | 59.9835 | 79
38.37 | 172.838 | 59.9604 | 171.5 | 38.4014 | 134.4605 | 59.9582 | 134.5 | 38.3789 | 115.9332 | 59.9638 | 116 | 38.3871 | 97.5853 | 59.9543 | 97.5 | 38.3945 | 78.7747 | 59.9835 | 79
38.3784 | 172.8363 | 59.9604 | 171.5 | 38.4097 | 134.4589 | 59.9582 | 134.5 | 38.3872 | 115.9398 | 59.9638 | 116 | 38.3954 | 97.5795 | 59.9543 | 97.5 | 38.4029 | 78.7854 | 59.9835 | 79
38.3867 | 172.8347 | 59.9604 | 171.5 | 38.4181 | 134.4573 | 59.9582 | 134.5 | 38.3956 | 115.9463 | 59.9638 | 116 | 38.4037 | 97.5738 | 59.9543 | 97.5 | 38.4112 | 78.7962 | 59.9835 | 79
38.395 | 172.8331 | 59.9604 | 171.5 | 38.4264 | 134.4557 | 59.9582 | 134.5 | 38.4039 | 115.9528 | 59.9638 | 116 | 38.4121 | 97.568 | 59.9543 | 97.5 | 38.4196 | 78.8069 | 59.9835 | 79
38.4034 | 172.8315 | 59.9604 | 171.5 | 38.4347 | 134.4541 | 59.9582 | 134.5 | 38.4123 | 115.9594 | 59.9638 | 116 | 38.4204 | 97.5622 | 59.9543 | 97.5 | 38.4279 | 78.8176 | 59.9835 | 79
38.4117 | 172.8298 | 59.9604 | 171.5 | 38.4431 | 134.4525 | 59.9582 | 134.5 | 38.4206 | 115.9659 | 59.9638 | 116 | 38.4288 | 97.5565 | 59.9543 | 97.5 | 38.4362 | 78.8283 | 59.9835 | 79
38.4201 | 172.8282 | 59.9604 | 171.5 | 38.4514 | 134.4509 | 59.9582 | 134.5 | 38.4289 | 115.9725 | 59.9638 | 116 | 38.4371 | 97.5507 | 59.9543 | 97.5 | 38.4445 | 78.839 | 59.9835 | 79
38.4284 | 172.8266 | 59.9604 | 171.5 | 38.4598 | 134.4493 | 59.9582 | 134.5 | 38.4373 | 115.979 | 59.964 | 116 | 38.4455 | 97.545 | 59.9543 | 97.5 | 38.4529 | 78.8497 | 59.9835 | 79
38.4367 | 172.825 | 59.9604 | 171.5 | 38.4681 | 134.4477 | 59.9582 | 134.5 | 38.4456 | 115.9855 | 59.964 | 116 | 38.4538 | 97.5392 | 59.9543 | 97.5 | 38.4612 | 78.8604 | 59.9835 | 79
38.4451 | 172.8234 | 59.9604 | 171.5 | 38.4764 | 134.446 | 59.9582 | 134.5 | 38.4539 | 115.9921 | 59.964 | 116 | 38.4621 | 97.5334 | 59.9543 | 97.5 | 38.4696 | 78.8711 | 59.9835 | 79
38.4534 | 172.8217 | 59.9604 | 171.5 | 38.4848 | 134.4444 | 59.9582 | 134.5 | 38.4623 | 115.9986 | 59.964 | 116 | 38.4705 | 97.5277 | 59.9543 | 97.5 | 38.4779 | 78.8818 | 59.9835 | 79
38.4618 | 172.8201 | 59.9604 | 171.5 | 38.4931 | 134.4428 | 59.9579 | 134.5 | 38.4706 | 116.0051 | 59.964 | 116 | 38.4788 | 97.5219 | 59.9543 | 97.5 | 38.4862 | 78.8925 | 59.9835 | 79
38.4701 | 172.8185 | 59.9618 | 171.5 | 38.5014 | 134.4412 | 59.9579 | 134.5 | 38.479 | 116.0117 | 59.964 | 116 | 38.4872 | 97.5162 | 59.9538 | 97.5 | 38.4946 | 78.9032 | 59.9835 | 79
38.4784 | 172.8169 | 59.9618 | 171.5 | 38.5098 | 134.4396 | 59.9579 | 134.5 | 38.4873 | 116.0182 | 59.964 | 116 | 38.4955 | 97.5104 | 59.9538 | 97.5 | 38.5029 | 78.9139 | 59.9835 | 79
38.4868 | 172.8153 | 59.9618 | 171.5 | 38.5181 | 134.438 | 59.9579 | 134.5 | 38.4956 | 116.0248 | 59.964 | 116 | 38.5038 | 97.5046 | 59.9538 | 97.5 | 38.5112 | 78.9246 | 59.9833 | 79
38.4951 | 172.8136 | 59.9618 | 171.5 | 38.5265 | 134.4364 | 59.9579 | 134.5 | 38.504 | 116.0313 | 59.964 | 116 | 38.5122 | 97.4989 | 59.9538 | 97.5 | 38.5196 | 78.9353 | 59.9833 | 79
38.5035 | 172.812 | 59.9618 | 171.5 | 38.5348 | 134.4348 | 59.9579 | 134.5 | 38.5123 | 116.0378 | 59.964 | 116 | 38.5205 | 97.4931 | 59.9538 | 97.5 | 38.5279 | 78.946 | 59.9833 | 79
38.5118 | 172.8104 | 59.9618 | 171.5 | 38.5432 | 134.4332 | 59.9579 | 134.5 | 38.5207 | 116.0444 | 59.964 | 116 | 38.5288 | 97.4874 | 59.9538 | 97.5 | 38.5363 | 78.9567 | 59.9833 | 79
38.5201 | 172.8084 | 59.9618 | 171.5 | 38.5515 | 134.4316 | 59.9579 | 134.5 | 38.529 | 116.0509 | 59.964 | 116 | 38.5372 | 97.4816 | 59.9538 | 97.5 | 38.5446 | 78.9674 | 59.9833 | 79
38.5285 | 172.8038 | 59.9618 | 171.5 | 38.5598 | 134.43 | 59.9579 | 134.5 | 38.5373 | 116.0575 | 59.964 | 116 | 38.5455 | 97.4758 | 59.9538 | 97.5 | 38.5529 | 78.9781 | 59.9833 | 79
38.5368 | 172.7993 | 59.9618 | 171.5 | 38.5682 | 134.4284 | 59.9579 | 134.5 | 38.5457 | 116.064 | 59.964 | 116 | 38.5539 | 97.4701 | 59.9538 | 97.5 | 38.5612 | 78.9888 | 59.9833 | 79
38.5451 | 172.7948 | 59.9618 | 171.5 | 38.5765 | 134.4268 | 59.9579 | 134.5 | 38.554 | 116.0705 | 59.964 | 116 | 38.5622 | 97.4643 | 59.9538 | 97.5 | 38.5696 | 78.9995 | 59.9833 | 79
38.5535 | 172.7903 | 59.9618 | 171.5 | 38.5849 | 134.4252 | 59.9579 | 134.5 | 38.5623 | 116.0771 | 59.964 | 116 | 38.5706 | 97.4585 | 59.9538 | 97.5 | 38.5779 | 79.0102 | 59.9833 | 79
38.5618 | 172.7858 | 59.9618 | 171.5 | 38.5932 | 134.4236 | 59.9579 | 134.5 | 38.5707 | 116.0836 | 59.964 | 116 | 38.5789 | 97.4528 | 59.9538 | 97.5 | 38.5863 | 79.0209 | 59.9833 | 79
38.5702 | 172.7812 | 59.9618 | 171.5 | 38.6015 | 134.422 | 59.9579 | 134.5 | 38.579 | 116.0902 | 59.964 | 116 | 38.5872 | 97.447 | 59.9538 | 97.5 | 38.5946 | 79.0316 | 59.9833 | 79
38.5785 | 172.7767 | 59.9618 | 171.5 | 38.6099 | 134.4203 | 59.9579 | 134.5 | 38.5874 | 116.0967 | 59.964 | 116 | 38.5956 | 97.4413 | 59.9538 | 97.5 | 38.6029 | 79.0423 | 59.9833 | 79
38.5868 | 172.7722 | 59.9618 | 171.5 | 38.6182 | 134.4187 | 59.9579 | 134.5 | 38.5957 | 116.1032 | 59.964 | 116 | 38.6039 | 97.4355 | 59.9538 | 97.5 | 38.6113 | 79.053 | 59.9833 | 79
38.5952 | 172.7677 | 59.9618 | 171.5 | 38.6265 | 134.4171 | 59.9579 | 134.5 | 38.604 | 116.1098 | 59.964 | 116 | 38.6122 | 97.4297 | 59.9538 | 97.5 | 38.6196 | 79.0637 | 59.9833 | 79
38.6035 | 172.7632 | 59.9618 | 171.5 | 38.6349 | 134.4155 | 59.9579 | 134.5 | 38.6124 | 116.1163 | 59.964 | 116 | 38.6206 | 97.424 | 59.9538 | 97.5 | 38.6279 | 79.0744 | 59.9833 | 79
38.6119 | 172.7587 | 59.9618 | 171.5 | 38.6432 | 134.4139 | 59.9579 | 134.5 | 38.6207 | 116.1229 | 59.964 | 116 | 38.6289 | 97.4182 | 59.9538 | 97.5 | 38.6363 | 79.0851 | 59.9833 | 79
38.6202 | 172.7541 | 59.9618 | 171.5 | 38.6516 | 134.4123 | 59.9579 | 134.5 | 38.6291 | 116.1294 | 59.964 | 116 | 38.6373 | 97.4125 | 59.9538 | 97.5 | 38.6446 | 79.0958 | 59.9833 | 79
38.6285 | 172.7496 | 59.9618 | 171.5 | 38.6599 | 134.4121 | 59.9579 | 134.5 | 38.6374 | 116.1359 | 59.9628 | 116 | 38.6456 | 97.4067 | 59.9538 | 97.5 | 38.653 | 79.1065 | 59.9833 | 79
38.6369 | 172.7451 | 59.9618 | 171.5 | 38.6682 | 134.4182 | 59.9579 | 134.5 | 38.6457 | 116.1425 | 59.9628 | 116 | 38.654 | 97.4009 | 59.9538 | 97.5 | 38.6613 | 79.1172 | 59.9833 | 79
38.6452 | 172.7406 | 59.9618 | 171.5 | 38.6766 | 134.4244 | 59.9579 | 134.5 | 38.6541 | 116.149 | 59.9628 | 116 | 38.6623 | 97.3952 | 59.9538 | 97.5 | 38.6696 | 79.1279 | 59.9833 | 79
38.6535 | 172.7361 | 59.9618 | 171.5 | 38.6849 | 134.4305 | 59.9579 | 134.5 | 38.6624 | 116.1556 | 59.9628 | 116 | 38.6706 | 97.3894 | 59.9538 | 97.5 | 38.6779 | 79.1386 | 59.9833 | 79
38.6619 | 172.7316 | 59.9618 | 171.5 | 38.6933 | 134.4367 | 59.9577 | 134.5 | 38.6707 | 116.1621 | 59.9628 | 116 | 38.679 | 97.3837 | 59.9538 | 97.5 | 38.6863 | 79.1493 | 59.9833 | 79
38.6702 | 172.727 | 59.961 | 171.5 | 38.7016 | 134.4428 | 59.9577 | 134.5 | 38.6791 | 116.1686 | 59.9628 | 116 | 38.6873 | 97.3779 | 59.9536 | 97.5 | 38.6946 | 79.16 | 59.9833 | 79
38.6786 | 172.7225 | 59.961 | 171.5 | 38.7099 | 134.449 | 59.9577 | 134.5 | 38.6874 | 116.1752 | 59.9628 | 116 | 38.6956 | 97.3721 | 59.9536 | 97.5 | 38.703 | 79.1708 | 59.9833 | 79
38.6869 | 172.718 | 59.961 | 171.5 | 38.7183 | 134.4551 | 59.9577 | 134.5 | 38.6958 | 116.1817 | 59.9628 | 116 | 38.704 | 97.3664 | 59.9536 | 97.5 | 38.7113 | 79.1815 | 59.983 | 79
38.6952 | 172.7135 | 59.961 | 171.5 | 38.7266 | 134.4613 | 59.9577 | 134.5 | 38.7041 | 116.1878 | 59.9628 | 116 | 38.7123 | 97.3606 | 59.9536 | 97.5 | 38.7196 | 79.1922 | 59.983 | 79
38.7036 | 172.709 | 59.961 | 171.5 | 38.735 | 134.4674 | 59.9577 | 134.5 | 38.7124 | 116.182 | 59.9628 | 116 | 38.7207 | 97.3549 | 59.9536 | 97.5 | 38.728 | 79.2029 | 59.983 | 79
38.7119 | 172.7044 | 59.961 | 171.5 | 38.7433 | 134.4735 | 59.9577 | 134.5 | 38.7208 | 116.1762 | 59.9628 | 116 | 38.729 | 97.3491 | 59.9536 | 97.5 | 38.7363 | 79.2136 | 59.983 | 79
38.7203 | 172.6999 | 59.961 | 171.5 | 38.7516 | 134.4797 | 59.9577 | 134.5 | 38.7291 | 116.1704 | 59.9628 | 116 | 38.7373 | 97.3433 | 59.9536 | 97.5 | 38.7447 | 79.2243 | 59.983 | 79
38.7286 | 172.6954 | 59.961 | 171.5 | 38.76 | 134.4858 | 59.9577 | 134.5 | 38.7375 | 116.1646 | 59.9628 | 116 | 38.7457 | 97.3376 | 59.9536 | 97.5 | 38.753 | 79.235 | 59.983 | 79
38.7369 | 172.6909 | 59.961 | 171.5 | 38.7683 | 134.492 | 59.9577 | 134.5 | 38.7458 | 116.1588 | 59.9628 | 116 | 38.754 | 97.3318 | 59.9536 | 97.5 | 38.7613 | 79.2457 | 59.983 | 79
38.7453 | 172.6864 | 59.961 | 171.5 | 38.7767 | 134.4981 | 59.9577 | 134.5 | 38.7542 | 116.153 | 59.9628 | 116 | 38.7624 | 97.3261 | 59.9536 | 97.5 | 38.7697 | 79.2564 | 59.983 | 79
38.7536 | 172.6819 | 59.961 | 171.5 | 38.785 | 134.5043 | 59.9577 | 134.5 | 38.7625 | 116.1472 | 59.9628 | 116 | 38.7707 | 97.3203 | 59.9536 | 97.5 | 38.778 | 79.2671 | 59.983 | 79
38.762 | 172.6773 | 59.961 | 171.5 | 38.7933 | 134.5104 | 59.9577 | 134.5 | 38.7708 | 116.1415 | 59.9628 | 116 | 38.7791 | 97.321 | 59.9536 | 97.5 | 38.7863 | 79.2778 | 59.983 | 79
38.7703 | 172.6728 | 59.961 | 171.5 | 38.8017 | 134.5166 | 59.9577 | 134.5 | 38.7791 | 116.1357 | 59.9628 | 116 | 38.7874 | 97.326 | 59.9536 | 97.5 | 38.7946 | 79.2885 | 59.983 | 79
38.7786 | 172.6683 | 59.961 | 171.5 | 38.81 | 134.5227 | 59.9577 | 134.5 | 38.7875 | 116.1299 | 59.9628 | 116 | 38.7957 | 97.3309 | 59.9536 | 97.5 | 38.803 | 79.2992 | 59.983 | 79
38.787 | 172.6638 | 59.961 | 171.5 | 38.8183 | 134.5289 | 59.9577 | 134.5 | 38.7958 | 116.1241 | 59.9628 | 116 | 38.8041 | 97.3359 | 59.9536 | 97.5 | 38.8113 | 79.3099 | 59.983 | 79
38.7953 | 172.6593 | 59.961 | 171.5 | 38.8267 | 134.535 | 59.9577 | 134.5 | 38.8042 | 116.1183 | 59.9628 | 116 | 38.8124 | 97.3409 | 59.9536 | 97.5 | 38.8197 | 79.3206 | 59.983 | 79
38.8036 | 172.6547 | 59.961 | 171.5 | 38.835 | 134.5412 | 59.9577 | 134.5 | 38.8125 | 116.1125 | 59.9628 | 116 | 38.8207 | 97.3459 | 59.9536 | 97.5 | 38.828 | 79.3313 | 59.983 | 79
38.812 | 172.6502 | 59.961 | 171.5 | 38.8434 | 134.5473 | 59.9577 | 134.5 | 38.8208 | 116.1067 | 59.9628 | 116 | 38.8291 | 97.3508 | 59.9536 | 97.5 | 38.8363 | 79.342 | 59.983 | 79
38.8203 | 172.6457 | 59.961 | 171.5 | 38.8517 | 134.5535 | 59.9577 | 134.5 | 38.8292 | 116.1009 | 59.9628 | 116 | 38.8374 | 97.3558 | 59.9536 | 97.5 | 38.8447 | 79.3527 | 59.983 | 79
38.8287 | 172.6412 | 59.961 | 171.5 | 38.86 | 134.5596 | 59.9577 | 134.5 | 38.8375 | 116.0952 | 59.9638 | 116 | 38.8458 | 97.3608 | 59.9536 | 97.5 | 38.853 | 79.3634 | 59.983 | 79
38.837 | 172.6367 | 59.961 | 171.5 | 38.8684 | 134.5657 | 59.9577 | 134.5 | 38.8459 | 116.0894 | 59.9638 | 116 | 38.8541 | 97.3658 | 59.9536 | 97.5 | 38.8613 | 79.3741 | 59.983 | 79
38.8453 | 172.6322 | 59.961 | 171.5 | 38.8767 | 134.5719 | 59.9577 | 134.5 | 38.8542 | 116.0836 | 59.9638 | 116 | 38.8625 | 97.3707 | 59.9536 | 97.5 | 38.8697 | 79.3836 | 59.983 | 79
38.8537 | 172.6276 | 59.961 | 171.5 | 38.8851 | 134.578 | 59.9577 | 134.5 | 38.8625 | 116.0778 | 59.9638 | 116 | 38.8708 | 97.3757 | 59.9536 | 97.5 | 38.878 | 79.3778 | 59.983 | 79
38.862 | 172.6231 | 59.961 | 171.5 | 38.8934 | 134.5842 | 59.9574 | 134.5 | 38.8709 | 116.072 | 59.9638 | 116 | 38.8791 | 97.3807 | 59.9536 | 97.5 | 38.8864 | 79.372 | 59.983 | 79
38.8704 | 172.6186 | 59.9601 | 171.5 | 38.9017 | 134.5903 | 59.9574 | 134.5 | 38.8792 | 116.0662 | 59.9638 | 116 | 38.8875 | 97.3857 | 59.9538 | 97.5 | 38.8947 | 79.3661 | 59.983 | 79
38.8787 | 172.6141 | 59.9601 | 171.5 | 38.9101 | 134.5965 | 59.9574 | 134.5 | 38.8875 | 116.0604 | 59.9638 | 116 | 38.8958 | 97.3906 | 59.9538 | 97.5 | 38.903 | 79.3604 | 59.983 | 79
38.887 | 172.6096 | 59.9601 | 171.5 | 38.9184 | 134.6026 | 59.9574 | 134.5 | 38.8959 | 116.0546 | 59.9638 | 116 | 38.9041 | 97.3956 | 59.9538 | 97.5 | 38.9113 | 79.3545 | 59.9824 | 79
38.8954 | 172.605 | 59.9601 | 171.5 | 38.9267 | 134.6088 | 59.9574 | 134.5 | 38.9042 | 116.0489 | 59.9638 | 116 | 38.9125 | 97.4006 | 59.9538 | 97.5 | 38.9197 | 79.3487 | 59.9824 | 79
38.9037 | 172.6005 | 59.9601 | 171.5 | 38.9351 | 134.6149 | 59.9574 | 134.5 | 38.9126 | 116.0431 | 59.9638 | 116 | 38.9208 | 97.4055 | 59.9538 | 97.5 | 38.928 | 79.3429 | 59.9824 | 79
38.912 | 172.596 | 59.9601 | 171.5 | 38.9434 | 134.6211 | 59.9574 | 134.5 | 38.9209 | 116.0373 | 59.9638 | 116 | 38.9292 | 97.4105 | 59.9538 | 97.5 | 38.9364 | 79.3371 | 59.9824 | 79
38.9204 | 172.5915 | 59.9601 | 171.5 | 38.9518 | 134.6272 | 59.9574 | 134.5 | 38.9292 | 116.0315 | 59.9638 | 116 | 38.9375 | 97.4155 | 59.9538 | 97.5 | 38.9447 | 79.3313 | 59.9824 | 79
38.9287 | 172.587 | 59.9601 | 171.5 | 38.9601 | 134.6333 | 59.9574 | 134.5 | 38.9376 | 116.0257 | 59.9638 | 116 | 38.9458 | 97.4205 | 59.9538 | 97.5 | 38.953 | 79.3255 | 59.9824 | 79
38.9371 | 172.5825 | 59.9601 | 171.5 | 38.9685 | 134.6395 | 59.9574 | 134.5 | 38.9459 | 116.0199 | 59.9638 | 116 | 38.9542 | 97.4254 | 59.9538 | 97.5 | 38.9614 | 79.3197 | 59.9824 | 79
38.9454 | 172.5779 | 59.9601 | 171.5 | 38.9768 | 134.6456 | 59.9574 | 134.5 | 38.9543 | 116.0141 | 59.9638 | 116 | 38.9625 | 97.4304 | 59.9538 | 97.5 | 38.9697 | 79.3139 | 59.9824 | 79
38.9537 | 172.5734 | 59.9601 | 171.5 | 38.9851 | 134.6518 | 59.9574 | 134.5 | 38.9626 | 116.0083 | 59.9638 | 116 | 38.9709 | 97.4354 | 59.9538 | 97.5 | 38.9781 | 79.3081 | 59.9824 | 79
38.9621 | 172.5689 | 59.9601 | 171.5 | 38.9935 | 134.6579 | 59.9574 | 134.5 | 38.9709 | 116.0025 | 59.9638 | 116 | 38.9792 | 97.4404 | 59.9538 | 97.5 | 38.9864 | 79.3023 | 59.9824 | 79
38.9704 | 172.5644 | 59.9601 | 171.5 | 39.0018 | 134.6641 | 59.9574 | 134.5 | 38.9793 | 115.9968 | 59.9638 | 116 | 38.9875 | 97.4453 | 59.9538 | 97.5 | 38.9947 | 79.2965 | 59.9824 | 79
38.9788 | 172.5599 | 59.9601 | 171.5 | 39.0101 | 134.6702 | 59.9574 | 134.5 | 38.9876 | 115.991 | 59.9638 | 116 | 38.9959 | 97.4503 | 59.9538 | 97.5 | 39.0031 | 79.2907 | 59.9824 | 79
38.9871 | 172.5553 | 59.9601 | 171.5 | 39.0185 | 134.6764 | 59.9574 | 134.5 | 38.9959 | 115.9852 | 59.9638 | 116 | 39.0042 | 97.4553 | 59.9538 | 97.5 | 39.0114 | 79.2849 | 59.9824 | 79
38.9954 | 172.5508 | 59.9601 | 171.5 | 39.0268 | 134.6825 | 59.9574 | 134.5 | 39.0043 | 115.9794 | 59.9638 | 116 | 39.0126 | 97.4603 | 59.9538 | 97.5 | 39.0197 | 79.2791 | 59.9824 | 79
39.0038 | 172.5463 | 59.9601 | 171.5 | 39.0352 | 134.6887 | 59.9574 | 134.5 | 39.0126 | 115.9736 | 59.9638 | 116 | 39.0209 | 97.4652 | 59.9538 | 97.5 | 39.028 | 79.2733 | 59.9824 | 79
39.0121 | 172.5418 | 59.9601 | 171.5 | 39.0435 | 134.6948 | 59.9574 | 134.5 | 39.021 | 115.9678 | 59.9638 | 116 | 39.0292 | 97.4702 | 59.9538 | 97.5 | 39.0364 | 79.2675 | 59.9824 | 79
39.0205 | 172.5373 | 59.9601 | 171.5 | 39.0518 | 134.701 | 59.9574 | 134.5 | 39.0293 | 115.962 | 59.9638 | 116 | 39.0376 | 97.4752 | 59.9538 | 97.5 | 39.0447 | 79.2617 | 59.9824 | 79
39.0288 | 172.5328 | 59.9601 | 171.5 | 39.0602 | 134.7071 | 59.9574 | 134.5 | 39.0376 | 115.9563 | 59.9633 | 116 | 39.0459 | 97.4802 | 59.9538 | 97.5 | 39.0531 | 79.2559 | 59.9824 | 79
39.0371 | 172.5282 | 59.9601 | 171.5 | 39.0685 | 134.7133 | 59.9574 | 134.5 | 39.046 | 115.9505 | 59.9633 | 116 | 39.0543 | 97.4851 | 59.9538 | 97.5 | 39.0614 | 79.2501 | 59.9824 | 79
39.0455 | 172.5237 | 59.9601 | 171.5 | 39.0769 | 134.7194 | 59.9574 | 134.5 | 39.0543 | 115.9447 | 59.9633 | 116 | 39.0626 | 97.4901 | 59.9538 | 97.5 | 39.0697 | 79.2443 | 59.9824 | 79
39.0538 | 172.5192 | 59.9601 | 171.5 | 39.0852 | 134.7255 | 59.9574 | 134.5 | 39.0627 | 115.9389 | 59.9633 | 116 | 39.0709 | 97.4951 | 59.9538 | 97.5 | 39.0781 | 79.2385 | 59.9824 | 79
39.0621 | 172.5147 | 59.9601 | 171.5 | 39.0936 | 134.7317 | 59.9565 | 134.5 | 39.071 | 115.9331 | 59.9633 | 116 | 39.0793 | 97.5001 | 59.9538 | 97.5 | 39.0864 | 79.2327 | 59.9824 | 79
39.0705 | 172.5103 | 59.9604 | 171.5 | 39.1019 | 134.7378 | 59.9565 | 134.5 | 39.0793 | 115.9273 | 59.9633 | 116 | 39.0876 | 97.505 | 59.9543 | 97.5 | 39.0948 | 79.2269 | 59.9824 | 79
39.0788 | 172.5068 | 59.9604 | 171.5 | 39.1102 | 134.744 | 59.9565 | 134.5 | 39.0877 | 115.9215 | 59.9633 | 116 | 39.0959 | 97.51 | 59.9543 | 97.5 | 39.1031 | 79.2211 | 59.9824 | 79
39.0872 | 172.5033 | 59.9604 | 171.5 | 39.1185 | 134.7501 | 59.9565 | 134.5 | 39.096 | 115.9157 | 59.9633 | 116 | 39.1043 | 97.515 | 59.9543 | 97.5 | 39.1114 | 79.2153 | 59.9803 | 79
39.0955 | 172.4998 | 59.9604 | 171.5 | 39.1269 | 134.7563 | 59.9565 | 134.5 | 39.1043 | 115.9099 | 59.9633 | 116 | 39.1126 | 97.52 | 59.9543 | 97.5 | 39.1198 | 79.2095 | 59.9803 | 79
39.1038 | 172.4962 | 59.9604 | 171.5 | 39.1352 | 134.7624 | 59.9565 | 134.5 | 39.1127 | 115.9042 | 59.9633 | 116 | 39.121 | 97.5249 | 59.9543 | 97.5 | 39.1281 | 79.2037 | 59.9803 | 79
39.1122 | 172.4927 | 59.9604 | 171.5 | 39.1436 | 134.7686 | 59.9565 | 134.5 | 39.121 | 115.8984 | 59.9633 | 116 | 39.1293 | 97.5299 | 59.9543 | 97.5 | 39.1364 | 79.1979 | 59.9803 | 79
39.1205 | 172.4892 | 59.9604 | 171.5 | 39.1519 | 134.7747 | 59.9565 | 134.5 | 39.1294 | 115.8926 | 59.9633 | 116 | 39.1377 | 97.5349 | 59.9543 | 97.5 | 39.1448 | 79.1921 | 59.9803 | 79
39.1289 | 172.4857 | 59.9604 | 171.5 | 39.1603 | 134.7809 | 59.9565 | 134.5 | 39.1377 | 115.8868 | 59.9633 | 116 | 39.146 | 97.5398 | 59.9543 | 97.5 | 39.1531 | 79.1863 | 59.9803 | 79
39.1372 | 172.4821 | 59.9604 | 171.5 | 39.1686 | 134.787 | 59.9565 | 134.5 | 39.146 | 115.881 | 59.9633 | 116 | 39.1543 | 97.5448 | 59.9543 | 97.5 | 39.1614 | 79.1805 | 59.9803 | 79
39.1455 | 172.4786 | 59.9604 | 171.5 | 39.1769 | 134.7932 | 59.9565 | 134.5 | 39.1544 | 115.8752 | 59.9633 | 116 | 39.1627 | 97.5498 | 59.9543 | 97.5 | 39.1698 | 79.1747 | 59.9803 | 79
39.1539 | 172.4751 | 59.9604 | 171.5 | 39.1853 | 134.7993 | 59.9565 | 134.5 | 39.1627 | 115.8694 | 59.9633 | 116 | 39.171 | 97.5548 | 59.9543 | 97.5 | 39.1781 | 79.1689 | 59.9803 | 79
39.1622 | 172.4716 | 59.9604 | 171.5 | 39.1936 | 134.8055 | 59.9565 | 134.5 | 39.1711 | 115.8636 | 59.9633 | 116 | 39.1794 | 97.5597 | 59.9543 | 97.5 | 39.1864 | 79.1631 | 59.9803 | 79
39.1706 | 172.468 | 59.9604 | 171.5 | 39.202 | 134.8073 | 59.9565 | 134.5 | 39.1794 | 115.8579 | 59.9633 | 116 | 39.1877 | 97.5647 | 59.9543 | 97.5 | 39.1948 | 79.1573 | 59.9803 | 79
39.1789 | 172.4645 | 59.9604 | 171.5 | 39.2103 | 134.8034 | 59.9565 | 134.5 | 39.1877 | 115.8521 | 59.9633 | 116 | 39.196 | 97.5697 | 59.9543 | 97.5 | 39.2031 | 79.1515 | 59.9803 | 79
39.1872 | 172.461 | 59.9604 | 171.5 | 39.2186 | 134.7995 | 59.9565 | 134.5 | 39.1961 | 115.8463 | 59.9633 | 116 | 39.2044 | 97.5747 | 59.9543 | 97.5 | 39.2115 | 79.1457 | 59.9803 | 79
39.1956 | 172.4575 | 59.9604 | 171.5 | 39.227 | 134.7955 | 59.9565 | 134.5 | 39.2044 | 115.8405 | 59.9633 | 116 | 39.2127 | 97.5796 | 59.9543 | 97.5 | 39.2198 | 79.1399 | 59.9803 | 79
39.2039 | 172.4539 | 59.9604 | 171.5 | 39.2353 | 134.7916 | 59.9565 | 134.5 | 39.2127 | 115.8347 | 59.9633 | 116 | 39.221 | 97.5846 | 59.9543 | 97.5 | 39.2281 | 79.1341 | 59.9803 | 79
39.2122 | 172.4504 | 59.9604 | 171.5 | 39.2436 | 134.7877 | 59.9565 | 134.5 | 39.2211 | 115.8385 | 59.9633 | 116 | 39.2294 | 97.5896 | 59.9543 | 97.5 | 39.2365 | 79.1283 | 59.9803 | 79
39.2206 | 172.4469 | 59.9604 | 171.5 | 39.252 | 134.7838 | 59.9565 | 134.5 | 39.2294 | 115.8437 | 59.9633 | 116 | 39.2377 | 97.5946 | 59.9543 | 97.5 | 39.2448 | 79.1225 | 59.9803 | 79
39.2289 | 172.4434 | 59.9604 | 171.5 | 39.2603 | 134.7798 | 59.9565 | 134.5 | 39.2378 | 115.8488 | 59.9638 | 116 | 39.2461 | 97.5995 | 59.9543 | 97.5 | 39.2531 | 79.1166 | 59.9803 | 79
39.2373 | 172.4398 | 59.9604 | 171.5 | 39.2687 | 134.7759 | 59.9565 | 134.5 | 39.2461 | 115.854 | 59.9638 | 116 | 39.2544 | 97.6045 | 59.9543 | 97.5 | 39.2615 | 79.1108 | 59.9803 | 79
39.2456 | 172.4363 | 59.9604 | 171.5 | 39.277 | 134.772 | 59.9565 | 134.5 | 39.2545 | 115.8591 | 59.9638 | 116 | 39.2628 | 97.6095 | 59.9543 | 97.5 | 39.2698 | 79.105 | 59.9803 | 79
39.2539 | 172.4328 | 59.9604 | 171.5 | 39.2854 | 134.7681 | 59.9565 | 134.5 | 39.2628 | 115.8643 | 59.9638 | 116 | 39.2711 | 97.6145 | 59.9543 | 97.5 | 39.2781 | 79.0992 | 59.9803 | 79
39.2623 | 172.4293 | 59.9604 | 171.5 | 39.2937 | 134.7641 | 59.956 | 134.5 | 39.2711 | 115.8694 | 59.9638 | 116 | 39.2794 | 97.6194 | 59.9543 | 97.5 | 39.2865 | 79.0934 | 59.9803 | 79
39.2706 | 172.4257 | 59.963 | 171.5 | 39.302 | 134.7602 | 59.956 | 134.5 | 39.2794 | 115.8746 | 59.9638 | 116 | 39.2878 | 97.6244 | 59.9543 | 97.5 | 39.2948 | 79.0876 | 59.9803 | 79
39.279 | 172.4222 | 59.963 | 171.5 | 39.3104 | 134.7563 | 59.956 | 134.5 | 39.2878 | 115.8798 | 59.9638 | 116 | 39.2961 | 97.6294 | 59.9543 | 97.5 | 39.3031 | 79.0818 | 59.9803 | 79
39.2873 | 172.4187 | 59.963 | 171.5 | 39.3187 | 134.7523 | 59.956 | 134.5 | 39.2961 | 115.8849 | 59.9638 | 116 | 39.3044 | 97.6344 | 59.9543 | 97.5 | 39.3115 | 79.076 | 59.9816 | 79
39.2956 | 172.4151 | 59.963 | 171.5 | 39.327 | 134.7484 | 59.956 | 134.5 | 39.3045 | 115.8901 | 59.9638 | 116 | 39.3128 | 97.6393 | 59.9543 | 97.5 | 39.3198 | 79.0702 | 59.9816 | 79
39.304 | 172.4116 | 59.963 | 171.5 | 39.3354 | 134.7445 | 59.956 | 134.5 | 39.3128 | 115.8952 | 59.9638 | 116 | 39.3211 | 97.6443 | 59.9543 | 97.5 | 39.3282 | 79.0644 | 59.9816 | 79
39.3123 | 172.4081 | 59.963 | 171.5 | 39.3437 | 134.7405 | 59.956 | 134.5 | 39.3211 | 115.9004 | 59.9638 | 116 | 39.3295 | 97.6493 | 59.9543 | 97.5 | 39.3365 | 79.0586 | 59.9816 | 79
39.3207 | 172.4046 | 59.963 | 171.5 | 39.3521 | 134.7366 | 59.956 | 134.5 | 39.3295 | 115.9055 | 59.9638 | 116 | 39.3378 | 97.6525 | 59.9543 | 97.5 | 39.3448 | 79.0528 | 59.9816 | 79
39.329 | 172.401 | 59.963 | 171.5 | 39.3604 | 134.7327 | 59.956 | 134.5 | 39.3378 | 115.9107 | 59.9638 | 116 | 39.3462 | 97.6535 | 59.9543 | 97.5 | 39.3531 | 79.047 | 59.9816 | 79
39.3373 | 172.3975 | 59.963 | 171.5 | 39.3687 | 134.7287 | 59.956 | 134.5 | 39.3462 | 115.9158 | 59.9638 | 116 | 39.3545 | 97.6546 | 59.9543 | 97.5 | 39.3615 | 79.0412 | 59.9816 | 79
39.3457 | 172.394 | 59.963 | 171.5 | 39.3771 | 134.7248 | 59.956 | 134.5 | 39.3545 | 115.921 | 59.9638 | 116 | 39.3628 | 97.6556 | 59.9543 | 97.5 | 39.3698 | 79.0354 | 59.9816 | 79
39.354 | 172.3905 | 59.963 | 171.5 | 39.3854 | 134.7209 | 59.956 | 134.5 | 39.3629 | 115.9261 | 59.9638 | 116 | 39.3712 | 97.6567 | 59.9543 | 97.5 | 39.3782 | 79.0296 | 59.9816 | 79
39.3623 | 172.3869 | 59.963 | 171.5 | 39.3938 | 134.717 | 59.956 | 134.5 | 39.3712 | 115.9313 | 59.9638 | 116 | 39.3795 | 97.6577 | 59.9543 | 97.5 | 39.3865 | 79.0283 | 59.9816 | 79
39.3707 | 172.3834 | 59.963 | 171.5 | 39.4021 | 134.713 | 59.956 | 134.5 | 39.3795 | 115.9364 | 59.9638 | 116 | 39.3878 | 97.6588 | 59.9543 | 97.5 | 39.3948 | 79.0276 | 59.9816 | 79
39.379 | 172.3799 | 59.963 | 171.5 | 39.4104 | 134.7091 | 59.956 | 134.5 | 39.3878 | 115.9416 | 59.9638 | 116 | 39.3962 | 97.6598 | 59.9543 | 97.5 | 39.4032 | 79.0268 | 59.9816 | 79
39.3874 | 172.3764 | 59.963 | 171.5 | 39.4188 | 134.7052 | 59.956 | 134.5 | 39.3962 | 115.9467 | 59.9638 | 116 | 39.4045 | 97.6609 | 59.9543 | 97.5 | 39.4115 | 79.0261 | 59.9816 | 79
39.3957 | 172.3728 | 59.963 | 171.5 | 39.4271 | 134.7012 | 59.956 | 134.5 | 39.4045 | 115.9519 | 59.9638 | 116 | 39.4129 | 97.6619 | 59.9543 | 97.5 | 39.4199 | 79.0253 | 59.9816 | 79
39.404 | 172.3693 | 59.963 | 171.5 | 39.4355 | 134.6973 | 59.956 | 134.5 | 39.4129 | 115.957 | 59.9638 | 116 | 39.4212 | 97.663 | 59.9543 | 97.5 | 39.4282 | 79.0246 | 59.9816 | 79
39.4124 | 172.3658 | 59.963 | 171.5 | 39.4438 | 134.6934 | 59.956 | 134.5 | 39.4212 | 115.9622 | 59.9638 | 116 | 39.4295 | 97.664 | 59.9543 | 97.5 | 39.4365 | 79.0238 | 59.9816 | 79
39.4207 | 172.3623 | 59.963 | 171.5 | 39.4521 | 134.6895 | 59.956 | 134.5 | 39.4295 | 115.9674 | 59.9638 | 116 | 39.4379 | 97.6651 | 59.9543 | 97.5 | 39.4449 | 79.0231 | 59.9816 | 79
39.4291 | 172.3587 | 59.963 | 171.5 | 39.4605 | 134.6855 | 59.956 | 134.5 | 39.4379 | 115.9725 | 59.9647 | 116 | 39.4462 | 97.6661 | 59.9543 | 97.5 | 39.4532 | 79.0223 | 59.9816 | 79
39.4374 | 172.3552 | 59.963 | 171.5 | 39.4688 | 134.6816 | 59.956 | 134.5 | 39.4462 | 115.9777 | 59.9647 | 116 | 39.4546 | 97.6672 | 59.9543 | 97.5 | 39.4615 | 79.0216 | 59.9816 | 79
39.4457 | 172.3517 | 59.963 | 171.5 | 39.4772 | 134.6777 | 59.956 | 134.5 | 39.4546 | 115.9828 | 59.9647 | 116 | 39.4629 | 97.6682 | 59.9543 | 97.5 | 39.4699 | 79.0208 | 59.9816 | 79
39.4541 | 172.3482 | 59.963 | 171.5 | 39.4855 | 134.6737 | 59.956 | 134.5 | 39.4629 | 115.988 | 59.9647 | 116 | 39.4713 | 97.6693 | 59.9543 | 97.5 | 39.4782 | 79.0201 | 59.9816 | 79
39.4624 | 172.3446 | 59.963 | 171.5 | 39.4938 | 134.6698 | 59.956 | 134.5 | 39.4713 | 115.9931 | 59.9647 | 116 | 39.4796 | 97.6703 | 59.9543 | 97.5 | 39.4865 | 79.0193 | 59.9816 | 79
39.4707 | 172.3411 | 59.9629 | 171.5 | 39.5022 | 134.6659 | 59.956 | 134.5 | 39.4796 | 115.9983 | 59.9647 | 116 | 39.4879 | 97.6714 | 59.9543 | 97.5 | 39.4949 | 79.0186 | 59.9816 | 79
39.4791 | 172.3376 | 59.9629 | 171.5 | 39.5105 | 134.662 | 59.956 | 134.5 | 39.4879 | 116.0034 | 59.9647 | 116 | 39.4963 | 97.6724 | 59.9543 | 97.5 | 39.5032 | 79.0178 | 59.9816 | 79
39.4874 | 172.3341 | 59.9629 | 171.5 | 39.5188 | 134.658 | 59.956 | 134.5 | 39.4962 | 116.0086 | 59.9647 | 116 | 39.5046 | 97.6735 | 59.9543 | 97.5 | 39.5115 | 79.0171 | 59.9811 | 79
39.4958 | 172.3305 | 59.9629 | 171.5 | 39.5272 | 134.6541 | 59.956 | 134.5 | 39.5046 | 116.0137 | 59.9647 | 116 | 39.5129 | 97.6745 | 59.9543 | 97.5 | 39.5199 | 79.0163 | 59.9811 | 79
39.5041 | 172.327 | 59.9629 | 171.5 | 39.5355 | 134.6502 | 59.956 | 134.5 | 39.5129 | 116.0189 | 59.9647 | 116 | 39.5213 | 97.6756 | 59.9543 | 97.5 | 39.5282 | 79.0156 | 59.9811 | 79
39.5124 | 172.3235 | 59.9629 | 171.5 | 39.5439 | 134.6462 | 59.956 | 134.5 | 39.5213 | 116.024 | 59.9647 | 116 | 39.5296 | 97.6766 | 59.9543 | 97.5 | 39.5366 | 79.0148 | 59.9811 | 79
39.5208 | 172.32 | 59.9629 | 171.5 | 39.5522 | 134.6423 | 59.956 | 134.5 | 39.5296 | 116.0292 | 59.9647 | 116 | 39.538 | 97.6777 | 59.9543 | 97.5 | 39.5449 | 79.0141 | 59.9811 | 79
39.5291 | 172.3164 | 59.9629 | 171.5 | 39.5606 | 134.6384 | 59.956 | 134.5 | 39.5379 | 116.0343 | 59.9647 | 116 | 39.5463 | 97.6787 | 59.9543 | 97.5 | 39.5532 | 79.0133 | 59.9811 | 79
39.5375 | 172.3129 | 59.9629 | 171.5 | 39.5689 | 134.6344 | 59.956 | 134.5 | 39.5463 | 116.0395 | 59.9647 | 116 | 39.5546 | 97.6798 | 59.9543 | 97.5 | 39.5616 | 79.0126 | 59.9811 | 79
39.5458 | 172.3094 | 59.9629 | 171.5 | 39.5772 | 134.6305 | 59.956 | 134.5 | 39.5546 | 116.0446 | 59.9647 | 116 | 39.563 | 97.6808 | 59.9543 | 97.5 | 39.5699 | 79.0118 | 59.9811 | 79
39.5541 | 172.3059 | 59.9629 | 171.5 | 39.5856 | 134.6266 | 59.956 | 134.5 | 39.563 | 116.0498 | 59.9647 | 116 | 39.5713 | 97.6819 | 59.9543 | 97.5 | 39.5782 | 79.0111 | 59.9811 | 79
39.5625 | 172.3023 | 59.9629 | 171.5 | 39.5939 | 134.6227 | 59.956 | 134.5 | 39.5713 | 116.055 | 59.9647 | 116 | 39.5797 | 97.683 | 59.9543 | 97.5 | 39.5866 | 79.0103 | 59.9811 | 79
39.5708 | 172.2988 | 59.9629 | 171.5 | 39.6022 | 134.6187 | 59.956 | 134.5 | 39.5796 | 116.0601 | 59.9647 | 116 | 39.588 | 97.684 | 59.9543 | 97.5 | 39.5949 | 79.0096 | 59.9811 | 79
39.5791 | 172.2953 | 59.9629 | 171.5 | 39.6106 | 134.6148 | 59.956 | 134.5 | 39.588 | 116.0653 | 59.9647 | 116 | 39.5963 | 97.6851 | 59.9543 | 97.5 | 39.6032 | 79.0088 | 59.9811 | 79
39.5875 | 172.2918 | 59.9629 | 171.5 | 39.6189 | 134.6109 | 59.956 | 134.5 | 39.5963 | 116.0704 | 59.9647 | 116 | 39.6047 | 97.6861 | 59.9543 | 97.5 | 39.6116 | 79.0081 | 59.9811 | 79
39.5958 | 172.2882 | 59.9629 | 171.5 | 39.6273 | 134.6069 | 59.956 | 134.5 | 39.6046 | 116.0756 | 59.9647 | 116 | 39.613 | 97.6871 | 59.9543 | 97.5 | 39.6199 | 79.0073 | 59.9811 | 79
39.6042 | 172.2847 | 59.9629 | 171.5 | 39.6356 | 134.603 | 59.956 | 134.5 | 39.613 | 116.0807 | 59.9647 | 116 | 39.6214 | 97.6882 | 59.9543 | 97.5 | 39.6282 | 79.0066 | 59.9811 | 79
39.6125 | 172.2812 | 59.9629 | 171.5 | 39.6439 | 134.5991 | 59.956 | 134.5 | 39.6213 | 116.0859 | 59.9647 | 116 | 39.6297 | 97.6893 | 59.9543 | 97.5 | 39.6366 | 79.0058 | 59.9811 | 79
39.6208 | 172.2776 | 59.9629 | 171.5 | 39.6523 | 134.5952 | 59.956 | 134.5 | 39.6297 | 116.091 | 59.9647 | 116 | 39.638 | 97.6903 | 59.9543 | 97.5 | 39.6449 | 79.0051 | 59.9811 | 79
39.6292 | 172.2741 | 59.9629 | 171.5 | 39.6606 | 134.5912 | 59.956 | 134.5 | 39.638 | 116.0962 | 59.9647 | 116 | 39.6464 | 97.6914 | 59.9543 | 97.5 | 39.6533 | 79.0043 | 59.9811 | 79
39.6375 | 172.2706 | 59.9629 | 171.5 | 39.669 | 134.5873 | 59.956 | 134.5 | 39.6463 | 116.1013 | 59.9647 | 116 | 39.6547 | 97.6924 | 59.9543 | 97.5 | 39.6616 | 79.0036 | 59.9811 | 79
39.6459 | 172.2712 | 59.9629 | 171.5 | 39.6773 | 134.5834 | 59.956 | 134.5 | 39.6547 | 116.1065 | 59.9647 | 116 | 39.6631 | 97.6935 | 59.9543 | 97.5 | 39.6699 | 79.0028 | 59.9811 | 79
39.6542 | 172.2726 | 59.9629 | 171.5 | 39.6857 | 134.5794 | 59.956 | 134.5 | 39.663 | 116.1116 | 59.9647 | 116 | 39.6714 | 97.6945 | 59.9543 | 97.5 | 39.6783 | 79.0021 | 59.9811 | 79
39.6625 | 172.274 | 59.9629 | 171.5 | 39.694 | 134.5755 | 59.9565 | 134.5 | 39.6714 | 116.1168 | 59.9647 | 116 | 39.6797 | 97.6956 | 59.9543 | 97.5 | 39.6866 | 79.0013 | 59.9811 | 79
39.6709 | 172.2754 | 59.9641 | 171.5 | 39.7023 | 134.5716 | 59.9565 | 134.5 | 39.6797 | 116.1219 | 59.9647 | 116 | 39.6881 | 97.6966 | 59.9543 | 97.5 | 39.6949 | 79.0006 | 59.9811 | 79
39.6792 | 172.2768 | 59.9641 | 171.5 | 39.7106 | 134.5676 | 59.9565 | 134.5 | 39.688 | 116.1271 | 59.9647 | 116 | 39.6964 | 97.6977 | 59.9543 | 97.5 | 39.7033 | 78.9998 | 59.9811 | 79
39.6875 | 172.2782 | 59.9641 | 171.5 | 39.719 | 134.5637 | 59.9565 | 134.5 | 39.6964 | 116.1322 | 59.9647 | 116 | 39.7047 | 97.6987 | 59.9543 | 97.5 | 39.7116 | 78.9991 | 59.98 | 79
39.6959 | 172.2796 | 59.9641 | 171.5 | 39.7273 | 134.5598 | 59.9565 | 134.5 | 39.7047 | 116.1374 | 59.9647 | 116 | 39.7131 | 97.6998 | 59.9543 | 97.5 | 39.7199 | 78.9983 | 59.98 | 79
39.7042 | 172.281 | 59.9641 | 171.5 | 39.7357 | 134.5559 | 59.9565 | 134.5 | 39.713 | 116.1426 | 59.9647 | 116 | 39.7214 | 97.7008 | 59.9543 | 97.5 | 39.7283 | 78.9976 | 59.98 | 79
39.7126 | 172.2824 | 59.9641 | 171.5 | 39.744 | 134.5519 | 59.9565 | 134.5 | 39.7214 | 116.1381 | 59.9647 | 116 | 39.7298 | 97.7019 | 59.9543 | 97.5 | 39.7366 | 78.9968 | 59.98 | 79
39.7209 | 172.2838 | 59.9641 | 171.5 | 39.7524 | 134.548 | 59.9565 | 134.5 | 39.7297 | 116.1327 | 59.9647 | 116 | 39.7381 | 97.7029 | 59.9543 | 97.5 | 39.745 | 78.9961 | 59.98 | 79
39.7292 | 172.2852 | 59.9641 | 171.5 | 39.7607 | 134.5441 | 59.9565 | 134.5 | 39.7381 | 116.1274 | 59.9647 | 116 | 39.7465 | 97.704 | 59.9543 | 97.5 | 39.7533 | 78.9953 | 59.98 | 79
39.7376 | 172.2866 | 59.9641 | 171.5 | 39.769 | 134.5401 | 59.9565 | 134.5 | 39.7464 | 116.122 | 59.9647 | 116 | 39.7548 | 97.705 | 59.9543 | 97.5 | 39.7616 | 78.9946 | 59.98 | 79
39.7459 | 172.288 | 59.9641 | 171.5 | 39.7774 | 134.5362 | 59.9565 | 134.5 | 39.7547 | 116.1166 | 59.9647 | 116 | 39.7631 | 97.7061 | 59.9543 | 97.5 | 39.77 | 78.9938 | 59.98 | 79
39.7542 | 172.2894 | 59.9641 | 171.5 | 39.7857 | 134.5323 | 59.9565 | 134.5 | 39.7631 | 116.1113 | 59.9647 | 116 | 39.7715 | 97.7071 | 59.9543 | 97.5 | 39.7783 | 78.9931 | 59.98 | 79
39.7626 | 172.2908 | 59.9641 | 171.5 | 39.7941 | 134.5307 | 59.9565 | 134.5 | 39.7714 | 116.1059 | 59.9647 | 116 | 39.7798 | 97.7082 | 59.9543 | 97.5 | 39.7866 | 78.9923 | 59.98 | 79
39.7709 | 172.2922 | 59.9641 | 171.5 | 39.8024 | 134.5302 | 59.9565 | 134.5 | 39.7798 | 116.1006 | 59.9647 | 116 | 39.7881 | 97.7092 | 59.9543 | 97.5 | 39.795 | 78.9916 | 59.98 | 79
39.7793 | 172.2936 | 59.9641 | 171.5 | 39.8107 | 134.5297 | 59.9565 | 134.5 | 39.7881 | 116.0952 | 59.9647 | 116 | 39.7965 | 97.7103 | 59.9543 | 97.5 | 39.8033 | 78.9908 | 59.98 | 79
39.7876 | 172.295 | 59.9641 | 171.5 | 39.8191 | 134.5293 | 59.9565 | 134.5 | 39.7964 | 116.0898 | 59.9647 | 116 | 39.8048 | 97.7113 | 59.9543 | 97.5 | 39.8116 | 78.9901 | 59.98 | 79
39.7959 | 172.2964 | 59.9641 | 171.5 | 39.8274 | 134.5288 | 59.9565 | 134.5 | 39.8048 | 116.0845 | 59.9647 | 116 | 39.8132 | 97.7124 | 59.9543 | 97.5 | 39.82 | 78.9893 | 59.98 | 79
39.8043 | 172.2979 | 59.9641 | 171.5 | 39.8357 | 134.5283 | 59.9565 | 134.5 | 39.8131 | 116.0791 | 59.9647 | 116 | 39.8215 | 97.7134 | 59.9543 | 97.5 | 39.8283 | 78.9886 | 59.98 | 79
39.8126 | 172.2993 | 59.9641 | 171.5 | 39.8441 | 134.5278 | 59.9565 | 134.5 | 39.8214 | 116.0737 | 59.9647 | 116 | 39.8299 | 97.7145 | 59.9543 | 97.5 | 39.8366 | 78.9878 | 59.98 | 79
39.821 | 172.3007 | 59.9641 | 171.5 | 39.8524 | 134.5274 | 59.9565 | 134.5 | 39.8298 | 116.0684 | 59.9647 | 116 | 39.8382 | 97.7115 | 59.9543 | 97.5 | 39.845 | 78.9871 | 59.98 | 79
39.8293 | 172.3021 | 59.9641 | 171.5 | 39.8608 | 134.5269 | 59.9565 | 134.5 | 39.8381 | 116.063 | 59.9655 | 116 | 39.8465 | 97.7044 | 59.9543 | 97.5 | 39.8533 | 78.9863 | 59.98 | 79
39.8376 | 172.3035 | 59.9641 | 171.5 | 39.8691 | 134.5264 | 59.9565 | 134.5 | 39.8465 | 116.0577 | 59.9655 | 116 | 39.8549 | 97.6973 | 59.9543 | 97.5 | 39.8617 | 78.9856 | 59.98 | 79
39.846 | 172.3049 | 59.9641 | 171.5 | 39.8775 | 134.5259 | 59.9565 | 134.5 | 39.8548 | 116.0523 | 59.9655 | 116 | 39.8632 | 97.6902 | 59.9543 | 97.5 | 39.87 | 78.9848 | 59.98 | 79
39.8543 | 172.3063 | 59.9641 | 171.5 | 39.8858 | 134.5255 | 59.9565 | 134.5 | 39.8631 | 116.0469 | 59.9655 | 116 | 39.8716 | 97.6831 | 59.9543 | 97.5 | 39.8783 | 78.9841 | 59.98 | 79
39.8626 | 172.3077 | 59.9641 | 171.5 | 39.8941 | 134.525 | 59.9565 | 134.5 | 39.8715 | 116.0416 | 59.9655 | 116 | 39.8799 | 97.676 | 59.9543 | 97.5 | 39.8867 | 78.9822 | 59.98 | 79
39.871 | 172.3091 | 59.9654 | 171.5 | 39.9025 | 134.5245 | 59.9565 | 134.5 | 39.8798 | 116.0362 | 59.9655 | 116 | 39.8882 | 97.6689 | 59.9538 | 97.5 | 39.895 | 78.9803 | 59.98 | 79
39.8793 | 172.3105 | 59.9654 | 171.5 | 39.9108 | 134.524 | 59.9565 | 134.5 | 39.8882 | 116.0308 | 59.9655 | 116 | 39.8966 | 97.6618 | 59.9538 | 97.5 | 39.9034 | 78.9783 | 59.98 | 79
39.8877 | 172.3119 | 59.9654 | 171.5 | 39.9191 | 134.5236 | 59.9565 | 134.5 | 39.8965 | 116.0255 | 59.9655 | 116 | 39.9049 | 97.6548 | 59.9538 | 97.5 | 39.9117 | 78.9764 | 59.9797 | 79
39.896 | 172.3133 | 59.9654 | 171.5 | 39.9275 | 134.5231 | 59.9565 | 134.5 | 39.9048 | 116.0201 | 59.9655 | 116 | 39.9132 | 97.6477 | 59.9538 | 97.5 | 39.92 | 78.9744 | 59.9797 | 79
39.9043 | 172.3147 | 59.9654 | 171.5 | 39.9358 | 134.5226 | 59.9565 | 134.5 | 39.9132 | 116.0148 | 59.9655 | 116 | 39.9216 | 97.6406 | 59.9538 | 97.5 | 39.9283 | 78.9725 | 59.9797 | 79
39.9127 | 172.3161 | 59.9654 | 171.5 | 39.9442 | 134.5221 | 59.9565 | 134.5 | 39.9215 | 116.0094 | 59.9655 | 116 | 39.9299 | 97.6335 | 59.9538 | 97.5 | 39.9367 | 78.9706 | 59.9797 | 79
39.921 | 172.3175 | 59.9654 | 171.5 | 39.9525 | 134.5217 | 59.9565 | 134.5 | 39.9298 | 116.004 | 59.9655 | 116 | 39.9383 | 97.6264 | 59.9538 | 97.5 | 39.945 | 78.9686 | 59.9797 | 79
39.9294 | 172.3189 | 59.9654 | 171.5 | 39.9608 | 134.5212 | 59.9565 | 134.5 | 39.9382 | 115.9987 | 59.9655 | 116 | 39.9466 | 97.6193 | 59.9538 | 97.5 | 39.9534 | 78.9667 | 59.9797 | 79
39.9377 | 172.3203 | 59.9654 | 171.5 | 39.9692 | 134.5207 | 59.9565 | 134.5 | 39.9465 | 115.9933 | 59.9655 | 116 | 39.955 | 97.6122 | 59.9538 | 97.5 | 39.9617 | 78.9647 | 59.9797 | 79
39.946 | 172.3217 | 59.9654 | 171.5 | 39.9775 | 134.5202 | 59.9565 | 134.5 | 39.9549 | 115.9879 | 59.9655 | 116 | 39.9633 | 97.6051 | 59.9538 | 97.5 | 39.97 | 78.9628 | 59.9797 | 79
39.9544 | 172.3231 | 59.9654 | 171.5 | 39.9859 | 134.5198 | 59.9565 | 134.5 | 39.9632 | 115.9826 | 59.9655 | 116 | 39.9716 | 97.598 | 59.9538 | 97.5 | 39.9784 | 78.9608 | 59.9797 | 79
39.9627 | 172.3245 | 59.9654 | 171.5 | 39.9942 | 134.5193 | 59.9565 | 134.5 | 39.9715 | 115.9772 | 59.9655 | 116 | 39.9799 | 97.591 | 59.9538 | 97.5 | 39.9867 | 78.9589 | 59.9797 | 79
39.971 | 172.3259 | 59.9654 | 171.5 | 40.0025 | 134.5188 | 59.9565 | 134.5 | 39.9799 | 115.9719 | 59.9655 | 116 | 39.9883 | 97.5839 | 59.9538 | 97.5 | 39.995 | 78.9569 | 59.9797 | 79
39.9794 | 172.3273 | 59.9654 | 171.5 | 40.0109 | 134.5183 | 59.9565 | 134.5 | 39.9882 | 115.9665 | 59.9655 | 116 | 39.9966 | 97.5768 | 59.9538 | 97.5 | 40.0034 | 78.955 | 59.9797 | 79
39.9877 | 172.3287 | 59.9654 | 171.5 | 40.0192 | 134.5179 | 59.9565 | 134.5 | 39.9966 | 115.9611 | 59.9655 | 116 | 40.005 | 97.5697 | 59.9538 | 97.5 | 40.0117 | 78.953 | 59.9797 | 79
39.9961 | 172.3301 | 59.9654 | 171.5 | 40.0275 | 134.5174 | 59.9565 | 134.5 | 40.0049 | 115.9558 | 59.9655 | 116 | 40.0133 | 97.5626 | 59.9538 | 97.5 | 40.0201 | 78.9511 | 59.9797 | 79
40.0044 | 172.3315 | 59.9654 | 171.5 | 40.0359 | 134.5169 | 59.9565 | 134.5 | 40.0132 | 115.9504 | 59.9655 | 116 | 40.0217 | 97.5555 | 59.9538 | 97.5 | 40.0284 | 78.9492 | 59.9797 | 79
40.0127 | 172.3329 | 59.9654 | 171.5 | 40.0442 | 134.5164 | 59.9565 | 134.5 | 40.0215 | 115.945 | 59.9655 | 116 | 40.03 | 97.5484 | 59.9538 | 97.5 | 40.0367 | 78.9472 | 59.9797 | 79
40.0211 | 172.3344 | 59.9654 | 171.5 | 40.0526 | 134.516 | 59.9565 | 134.5 | 40.0299 | 115.9397 | 59.9655 | 116 | 40.0383 | 97.5413 | 59.9538 | 97.5 | 40.045 | 78.9453 | 59.9797 | 79
40.0294 | 172.3358 | 59.9654 | 171.5 | 40.0609 | 134.5155 | 59.9565 | 134.5 | 40.0382 | 115.9343 | 59.9652 | 116 | 40.0467 | 97.5342 | 59.9538 | 97.5 | 40.0534 | 78.9433 | 59.9797 | 79
40.0378 | 172.3372 | 59.9654 | 171.5 | 40.0693 | 134.515 | 59.9565 | 134.5 | 40.0466 | 115.929 | 59.9652 | 116 | 40.055 | 97.5272 | 59.9538 | 97.5 | 40.0617 | 78.9414 | 59.9797 | 79
40.0461 | 172.3386 | 59.9654 | 171.5 | 40.0776 | 134.5145 | 59.9565 | 134.5 | 40.0549 | 115.9236 | 59.9652 | 116 | 40.0634 | 97.5201 | 59.9538 | 97.5 | 40.0701 | 78.9394 | 59.9797 | 79
40.0544 | 172.34 | 59.9654 | 171.5 | 40.0859 | 134.5141 | 59.9565 | 134.5 | 40.0633 | 115.9182 | 59.9652 | 116 | 40.0717 | 97.513 | 59.9538 | 97.5 | 40.0784 | 78.9375 | 59.9797 | 79
40.0628 | 172.3414 | 59.9654 | 171.5 | 40.0943 | 134.5136 | 59.9575 | 134.5 | 40.0716 | 115.9129 | 59.9652 | 116 | 40.08 | 97.5059 | 59.9538 | 97.5 | 40.0867 | 78.9355 | 59.9797 | 79
40.0711 | 172.3428 | 59.9657 | 171.5 | 40.1026 | 134.5131 | 59.9575 | 134.5 | 40.0799 | 115.9075 | 59.9652 | 116 | 40.0884 | 97.4988 | 59.9532 | 97.5 | 40.0951 | 78.9336 | 59.9797 | 79
40.0794 | 172.3442 | 59.9657 | 171.5 | 40.1109 | 134.5126 | 59.9575 | 134.5 | 40.0883 | 115.9021 | 59.9652 | 116 | 40.0967 | 97.4917 | 59.9532 | 97.5 | 40.1034 | 78.9316 | 59.9797 | 79
40.0878 | 172.3456 | 59.9657 | 171.5 | 40.1193 | 134.5122 | 59.9575 | 134.5 | 40.0966 | 115.8968 | 59.9652 | 116 | 40.1051 | 97.4846 | 59.9532 | 97.5 | 40.1118 | 78.9297 | 59.9799 | 79
40.0961 | 172.347 | 59.9657 | 171.5 | 40.1276 | 134.5117 | 59.9575 | 134.5 | 40.1049 | 115.8914 | 59.9652 | 116 | 40.1134 | 97.4775 | 59.9532 | 97.5 | 40.1201 | 78.9278 | 59.9799 | 79
40.1045 | 172.3484 | 59.9657 | 171.5 | 40.136 | 134.5112 | 59.9575 | 134.5 | 40.1133 | 115.8861 | 59.9652 | 116 | 40.1217 | 97.4704 | 59.9532 | 97.5 | 40.1284 | 78.9258 | 59.9799 | 79
40.1128 | 172.3498 | 59.9657 | 171.5 | 40.1443 | 134.5108 | 59.9575 | 134.5 | 40.1216 | 115.8807 | 59.9652 | 116 | 40.1301 | 97.4634 | 59.9532 | 97.5 | 40.1367 | 78.9239 | 59.9799 | 79
40.1211 | 172.3512 | 59.9657 | 171.5 | 40.1526 | 134.5103 | 59.9575 | 134.5 | 40.1299 | 115.8753 | 59.9652 | 116 | 40.1384 | 97.4563 | 59.9532 | 97.5 | 40.1451 | 78.9219 | 59.9799 | 79
40.1295 | 172.3526 | 59.9657 | 171.5 | 40.161 | 134.5098 | 59.9575 | 134.5 | 40.1383 | 115.87 | 59.9652 | 116 | 40.1468 | 97.4492 | 59.9532 | 97.5 | 40.1534 | 78.92 | 59.9799 | 79
40.1378 | 172.354 | 59.9657 | 171.5 | 40.1693 | 134.5093 | 59.9575 | 134.5 | 40.1466 | 115.8646 | 59.9652 | 116 | 40.1551 | 97.4421 | 59.9532 | 97.5 | 40.1617 | 78.918 | 59.9799 | 79
40.1461 | 172.3554 | 59.9657 | 171.5 | 40.1777 | 134.5089 | 59.9575 | 134.5 | 40.155 | 115.8592 | 59.9652 | 116 | 40.1635 | 97.435 | 59.9532 | 97.5 | 40.1701 | 78.9161 | 59.9799 | 79
40.1545 | 172.3568 | 59.9657 | 171.5 | 40.186 | 134.5084 | 59.9575 | 134.5 | 40.1633 | 115.8539 | 59.9652 | 116 | 40.1718 | 97.4279 | 59.9532 | 97.5 | 40.1784 | 78.9141 | 59.9799 | 79
40.1628 | 172.3582 | 59.9657 | 171.5 | 40.1944 | 134.5079 | 59.9575 | 134.5 | 40.1717 | 115.8485 | 59.9652 | 116 | 40.1801 | 97.4208 | 59.9532 | 97.5 | 40.1868 | 78.9122 | 59.9799 | 79
40.1712 | 172.3596 | 59.9657 | 171.5 | 40.2027 | 134.5074 | 59.9575 | 134.5 | 40.18 | 115.8432 | 59.9652 | 116 | 40.1884 | 97.4137 | 59.9532 | 97.5 | 40.1951 | 78.9103 | 59.9799 | 79
40.1795 | 172.361 | 59.9657 | 171.5 | 40.211 | 134.507 | 59.9575 | 134.5 | 40.1883 | 115.8378 | 59.9652 | 116 | 40.1968 | 97.4066 | 59.9532 | 97.5 | 40.2034 | 78.9083 | 59.9799 | 79
40.1878 | 172.3624 | 59.9657 | 171.5 | 40.2193 | 134.5065 | 59.9575 | 134.5 | 40.1967 | 115.8324 | 59.9652 | 116 | 40.2051 | 97.3996 | 59.9532 | 97.5 | 40.2118 | 78.9064 | 59.9799 | 79
40.1962 | 172.3638 | 59.9657 | 171.5 | 40.2277 | 134.506 | 59.9575 | 134.5 | 40.205 | 115.8271 | 59.9652 | 116 | 40.2135 | 97.3925 | 59.9532 | 97.5 | 40.2201 | 78.9044 | 59.9799 | 79
40.2045 | 172.3652 | 59.9657 | 171.5 | 40.236 | 134.5055 | 59.9575 | 134.5 | 40.2133 | 115.8217 | 59.9652 | 116 | 40.2218 | 97.3854 | 59.9532 | 97.5 | 40.2285 | 78.9025 | 59.9799 | 79
40.2128 | 172.3638 | 59.9657 | 171.5 | 40.2444 | 134.5051 | 59.9575 | 134.5 | 40.2217 | 115.8163 | 59.9652 | 116 | 40.2302 | 97.3783 | 59.9532 | 97.5 | 40.2368 | 78.9005 | 59.9799 | 79
40.2212 | 172.3591 | 59.9657 | 171.5 | 40.2527 | 134.5046 | 59.9575 | 134.5 | 40.23 | 115.8192 | 59.9652 | 116 | 40.2385 | 97.3712 | 59.9532 | 97.5 | 40.2451 | 78.8986 | 59.9799 | 79
40.2295 | 172.3544 | 59.9657 | 171.5 | 40.2611 | 134.5041 | 59.9575 | 134.5 | 40.2383 | 115.8247 | 59.9661 | 116 | 40.2468 | 97.3641 | 59.9532 | 97.5 | 40.2534 | 78.8966 | 59.9799 | 79
40.2379 | 172.3497 | 59.9657 | 171.5 | 40.2694 | 134.5036 | 59.9575 | 134.5 | 40.2467 | 115.8303 | 59.9661 | 116 | 40.2552 | 97.357 | 59.9532 | 97.5 | 40.2618 | 78.8947 | 59.9799 | 79
40.2462 | 172.345 | 59.9657 | 171.5 | 40.2777 | 134.5032 | 59.9575 | 134.5 | 40.255 | 115.8358 | 59.9661 | 116 | 40.2635 | 97.3499 | 59.9532 | 97.5 | 40.2701 | 78.8927 | 59.9799 | 79
40.2545 | 172.3402 | 59.9657 | 171.5 | 40.2861 | 134.5027 | 59.9575 | 134.5 | 40.2634 | 115.8414 | 59.9661 | 116 | 40.2719 | 97.3428 | 59.9532 | 97.5 | 40.2785 | 78.8908 | 59.9799 | 79
40.2629 | 172.3355 | 59.9657 | 171.5 | 40.2944 | 134.5022 | 59.9591 | 134.5 | 40.2717 | 115.8469 | 59.9661 | 116 | 40.2802 | 97.3358 | 59.9532 | 97.5 | 40.2868 | 78.8889 | 59.9799 | 79
40.2712 | 172.3308 | 59.9655 | 171.5 | 40.3027 | 134.5017 | 59.9591 | 134.5 | 40.28 | 115.8524 | 59.9661 | 116 | 40.2885 | 97.3287 | 59.9527 | 97.5 | 40.2951 | 78.8869 | 59.9799 | 79
40.2796 | 172.3261 | 59.9655 | 171.5 | 40.3111 | 134.5013 | 59.9591 | 134.5 | 40.2884 | 115.858 | 59.9661 | 116 | 40.2969 | 97.3216 | 59.9527 | 97.5 | 40.3035 | 78.885 | 59.9799 | 79
40.2879 | 172.3214 | 59.9655 | 171.5 | 40.3194 | 134.5008 | 59.9591 | 134.5 | 40.2967 | 115.8635 | 59.9661 | 116 | 40.3052 | 97.3145 | 59.9527 | 97.5 | 40.3118 | 78.883 | 59.9811 | 79
40.2962 | 172.3167 | 59.9655 | 171.5 | 40.3278 | 134.5003 | 59.9591 | 134.5 | 40.3051 | 115.8691 | 59.966 | 116 | 40.3136 | 97.3074 | 59.9527 | 97.5 | 40.3201 | 78.8811 | 59.9811 | 79
40.3046 | 172.312 | 59.9655 | 171.5 | 40.3361 | 134.4998 | 59.9591 | 134.5 | 40.3134 | 115.8746 | 59.966 | 116 | 40.3219 | 97.3003 | 59.9527 | 97.5 | 40.3285 | 78.8791 | 59.9811 | 79
40.3129 | 172.3073 | 59.9655 | 171.5 | 40.3444 | 134.4994 | 59.9591 | 134.5 | 40.3217 | 115.8802 | 59.966 | 116 | 40.3302 | 97.2932 | 59.9527 | 97.5 | 40.3368 | 78.8772 | 59.9811 | 79
40.3212 | 172.3026 | 59.9655 | 171.5 | 40.3528 | 134.4989 | 59.9591 | 134.5 | 40.3301 | 115.8857 | 59.966 | 116 | 40.3386 | 97.2861 | 59.9527 | 97.5 | 40.3452 | 78.8752 | 59.9811 | 79
40.3296 | 172.2979 | 59.9655 | 171.5 | 40.3611 | 134.4984 | 59.9591 | 134.5 | 40.3384 | 115.8913 | 59.966 | 116 | 40.3469 | 97.279 | 59.9527 | 97.5 | 40.3535 | 78.8733 | 59.9811 | 79
40.3379 | 172.2931 | 59.9655 | 171.5 | 40.3695 | 134.4979 | 59.9591 | 134.5 | 40.3467 | 115.8968 | 59.966 | 116 | 40.3553 | 97.274 | 59.9527 | 97.5 | 40.3618 | 78.8714 | 59.9811 | 79
40.3463 | 172.2884 | 59.9655 | 171.5 | 40.3778 | 134.4967 | 59.9591 | 134.5 | 40.3551 | 115.9024 | 59.966 | 116 | 40.3636 | 97.2809 | 59.9527 | 97.5 | 40.3701 | 78.8694 | 59.9811 | 79
40.3546 | 172.2837 | 59.9655 | 171.5 | 40.3862 | 134.4956 | 59.9591 | 134.5 | 40.3634 | 115.9079 | 59.966 | 116 | 40.3719 | 97.2878 | 59.9527 | 97.5 | 40.3785 | 78.8675 | 59.9811 | 79
40.3629 | 172.279 | 59.9655 | 171.5 | 40.3945 | 134.4944 | 59.9591 | 134.5 | 40.3718 | 115.9135 | 59.966 | 116 | 40.3803 | 97.2947 | 59.9527 | 97.5 | 40.3868 | 78.8655 | 59.9811 | 79
40.3713 | 172.2743 | 59.9655 | 171.5 | 40.4028 | 134.4933 | 59.9591 | 134.5 | 40.3801 | 115.919 | 59.966 | 116 | 40.3886 | 97.3016 | 59.9527 | 97.5 | 40.3952 | 78.8647 | 59.9811 | 79
40.3796 | 172.2696 | 59.9655 | 171.5 | 40.4111 | 134.4921 | 59.9591 | 134.5 | 40.3884 | 115.9246 | 59.966 | 116 | 40.3969 | 97.3084 | 59.9527 | 97.5 | 40.4035 | 78.8643 | 59.9811 | 79
40.388 | 172.2649 | 59.9655 | 171.5 | 40.4195 | 134.491 | 59.9591 | 134.5 | 40.3968 | 115.9301 | 59.966 | 116 | 40.4053 | 97.3153 | 59.9527 | 97.5 | 40.4118 | 78.864 | 59.9811 | 79
40.3963 | 172.2602 | 59.9655 | 171.5 | 40.4278 | 134.4899 | 59.9591 | 134.5 | 40.4051 | 115.9357 | 59.966 | 116 | 40.4136 | 97.3222 | 59.9527 | 97.5 | 40.4202 | 78.8636 | 59.9811 | 79
40.4046 | 172.2555 | 59.9655 | 171.5 | 40.4362 | 134.4887 | 59.9591 | 134.5 | 40.4135 | 115.9412 | 59.966 | 116 | 40.422 | 97.3291 | 59.9527 | 97.5 | 40.4285 | 78.8632 | 59.9811 | 79
40.413 | 172.2507 | 59.9655 | 171.5 | 40.4445 | 134.4876 | 59.9591 | 134.5 | 40.4218 | 115.9468 | 59.966 | 116 | 40.4303 | 97.336 | 59.9527 | 97.5 | 40.4369 | 78.8628 | 59.9811 | 79
40.4213 | 172.246 | 59.9655 | 171.5 | 40.4529 | 134.4864 | 59.9591 | 134.5 | 40.4301 | 115.9523 | 59.966 | 116 | 40.4387 | 97.3429 | 59.9527 | 97.5 | 40.4452 | 78.8625 | 59.9811 | 79
40.4296 | 172.2413 | 59.9655 | 171.5 | 40.4612 | 134.4853 | 59.9591 | 134.5 | 40.4385 | 115.9579 | 59.9657 | 116 | 40.447 | 97.3497 | 59.9527 | 97.5 | 40.4535 | 78.8621 | 59.9811 | 79
40.438 | 172.2366 | 59.9655 | 171.5 | 40.4695 | 134.4841 | 59.9591 | 134.5 | 40.4468 | 115.9634 | 59.9657 | 116 | 40.4553 | 97.3566 | 59.9527 | 97.5 | 40.4619 | 78.8617 | 59.9811 | 79
40.4463 | 172.2319 | 59.9655 | 171.5 | 40.4779 | 134.483 | 59.9591 | 134.5 | 40.4551 | 115.969 | 59.9657 | 116 | 40.4637 | 97.3635 | 59.9527 | 97.5 | 40.4702 | 78.8613 | 59.9811 | 79
40.4547 | 172.2272 | 59.9655 | 171.5 | 40.4862 | 134.4819 | 59.9591 | 134.5 | 40.4635 | 115.9745 | 59.9657 | 116 | 40.472 | 97.3704 | 59.9527 | 97.5 | 40.4785 | 78.861 | 59.9811 | 79
40.463 | 172.2225 | 59.9655 | 171.5 | 40.4946 | 134.4807 | 59.96 | 134.5 | 40.4718 | 115.98 | 59.9657 | 116 | 40.4803 | 97.3773 | 59.9527 | 97.5 | 40.4869 | 78.8606 | 59.9811 | 79
40.4713 | 172.2178 | 59.9655 | 171.5 | 40.5029 | 134.4796 | 59.96 | 134.5 | 40.4802 | 115.9856 | 59.9657 | 116 | 40.4887 | 97.3842 | 59.9529 | 97.5 | 40.4952 | 78.8602 | 59.9811 | 79
40.4797 | 172.2131 | 59.9655 | 171.5 | 40.5112 | 134.4784 | 59.96 | 134.5 | 40.4885 | 115.9911 | 59.9657 | 116 | 40.497 | 97.391 | 59.9529 | 97.5 | 40.5035 | 78.8598 | 59.9811 | 79
40.488 | 172.2084 | 59.9655 | 171.5 | 40.5196 | 134.4773 | 59.96 | 134.5 | 40.4968 | 115.9967 | 59.9657 | 116 | 40.5054 | 97.3979 | 59.9529 | 97.5 | 40.5119 | 78.8595 | 59.9802 | 79
40.4963 | 172.2036 | 59.9655 | 171.5 | 40.5279 | 134.4762 | 59.96 | 134.5 | 40.5052 | 116.0022 | 59.9657 | 116 | 40.5137 | 97.4048 | 59.9529 | 97.5 | 40.5202 | 78.8591 | 59.9802 | 79
40.5047 | 172.1989 | 59.9655 | 171.5 | 40.5362 | 134.475 | 59.96 | 134.5 | 40.5135 | 116.0078 | 59.9657 | 116 | 40.5221 | 97.4117 | 59.9529 | 97.5 | 40.5285 | 78.8587 | 59.9802 | 79
40.513 | 172.1942 | 59.9655 | 171.5 | 40.5446 | 134.4739 | 59.96 | 134.5 | 40.5219 | 116.0133 | 59.9657 | 116 | 40.5304 | 97.4186 | 59.9529 | 97.5 | 40.5369 | 78.8583 | 59.9802 | 79
40.5214 | 172.1895 | 59.9655 | 171.5 | 40.5529 | 134.4727 | 59.96 | 134.5 | 40.5302 | 116.0189 | 59.9657 | 116 | 40.5387 | 97.4255 | 59.9529 | 97.5 | 40.5452 | 78.858 | 59.9802 | 79
40.5297 | 172.1848 | 59.9655 | 171.5 | 40.5613 | 134.4716 | 59.96 | 134.5 | 40.5385 | 116.0244 | 59.9657 | 116 | 40.5471 | 97.4324 | 59.9529 | 97.5 | 40.5536 | 78.8576 | 59.9802 | 79
40.538 | 172.1801 | 59.9655 | 171.5 | 40.5696 | 134.4704 | 59.96 | 134.5 | 40.5469 | 116.03 | 59.9657 | 116 | 40.5554 | 97.4392 | 59.9529 | 97.5 | 40.5619 | 78.8572 | 59.9802 | 79
40.5464 | 172.1754 | 59.9655 | 171.5 | 40.5779 | 134.4693 | 59.96 | 134.5 | 40.5552 | 116.0355 | 59.9657 | 116 | 40.5638 | 97.4461 | 59.9529 | 97.5 | 40.5702 | 78.8568 | 59.9802 | 79
40.5547 | 172.1707 | 59.9655 | 171.5 | 40.5863 | 134.4681 | 59.96 | 134.5 | 40.5635 | 116.0411 | 59.9657 | 116 | 40.5721 | 97.453 | 59.9529 | 97.5 | 40.5786 | 78.8565 | 59.9802 | 79
40.563 | 172.166 | 59.9655 | 171.5 | 40.5946 | 134.467 | 59.96 | 134.5 | 40.5719 | 116.0466 | 59.9657 | 116 | 40.5804 | 97.4599 | 59.9529 | 97.5 | 40.5869 | 78.8561 | 59.9802 | 79
40.5714 | 172.1613 | 59.9655 | 171.5 | 40.603 | 134.4659 | 59.96 | 134.5 | 40.5802 | 116.0522 | 59.9657 | 116 | 40.5888 | 97.4668 | 59.9529 | 97.5 | 40.5952 | 78.8557 | 59.9802 | 79
40.5797 | 172.1565 | 59.9655 | 171.5 | 40.6113 | 134.4647 | 59.96 | 134.5 | 40.5886 | 116.0577 | 59.9657 | 116 | 40.5971 | 97.4737 | 59.9529 | 97.5 | 40.6036 | 78.8553 | 59.9802 | 79
40.5881 | 172.1518 | 59.9655 | 171.5 | 40.6196 | 134.4636 | 59.96 | 134.5 | 40.5969 | 116.0633 | 59.9657 | 116 | 40.6055 | 97.4805 | 59.9529 | 97.5 | 40.6119 | 78.8549 | 59.9802 | 79
40.5964 | 172.1471 | 59.9655 | 171.5 | 40.628 | 134.4624 | 59.96 | 134.5 | 40.6052 | 116.0688 | 59.9657 | 116 | 40.6138 | 97.4874 | 59.9529 | 97.5 | 40.6202 | 78.8546 | 59.9802 | 79
40.6047 | 172.1424 | 59.9655 | 171.5 | 40.6363 | 134.4613 | 59.96 | 134.5 | 40.6136 | 116.0744 | 59.9657 | 116 | 40.6221 | 97.4943 | 59.9529 | 97.5 | 40.6286 | 78.8542 | 59.9802 | 79
40.6131 | 172.1377 | 59.9655 | 171.5 | 40.6446 | 134.4601 | 59.96 | 134.5 | 40.6219 | 116.0799 | 59.9657 | 116 | 40.6305 | 97.5012 | 59.9529 | 97.5 | 40.6369 | 78.8538 | 59.9802 | 79
40.6214 | 172.133 | 59.9655 | 171.5 | 40.653 | 134.459 | 59.96 | 134.5 | 40.6302 | 116.0855 | 59.9657 | 116 | 40.6388 | 97.5081 | 59.9529 | 97.5 | 40.6452 | 78.8534 | 59.9802 | 79
40.6298 | 172.1283 | 59.9655 | 171.5 | 40.6613 | 134.4579 | 59.96 | 134.5 | 40.6386 | 116.091 | 59.966 | 116 | 40.6472 | 97.515 | 59.9529 | 97.5 | 40.6536 | 78.8531 | 59.9802 | 79
40.6381 | 172.1236 | 59.9655 | 171.5 | 40.6697 | 134.4567 | 59.96 | 134.5 | 40.6469 | 116.0966 | 59.966 | 116 | 40.6555 | 97.5219 | 59.9529 | 97.5 | 40.6619 | 78.8527 | 59.9802 | 79
40.6464 | 172.1189 | 59.9655 | 171.5 | 40.678 | 134.4556 | 59.96 | 134.5 | 40.6552 | 116.1021 | 59.966 | 116 | 40.6638 | 97.5287 | 59.9529 | 97.5 | 40.6703 | 78.8523 | 59.9802 | 79
40.6548 | 172.1142 | 59.9655 | 171.5 | 40.6864 | 134.4544 | 59.96 | 134.5 | 40.6636 | 116.1077 | 59.966 | 116 | 40.6722 | 97.5356 | 59.9529 | 97.5 | 40.6786 | 78.8519 | 59.9802 | 79
40.6631 | 172.1094 | 59.9655 | 171.5 | 40.6947 | 134.4533 | 59.9608 | 134.5 | 40.6719 | 116.1132 | 59.966 | 116 | 40.6805 | 97.5425 | 59.9529 | 97.5 | 40.6869 | 78.8516 | 59.9802 | 79
40.6714 | 172.1047 | 59.966 | 171.5 | 40.703 | 134.4521 | 59.9608 | 134.5 | 40.6803 | 116.1188 | 59.966 | 116 | 40.6888 | 97.5494 | 59.9529 | 97.5 | 40.6953 | 78.8512 | 59.9802 | 79
40.6798 | 172.1 | 59.966 | 171.5 | 40.7113 | 134.451 | 59.9608 | 134.5 | 40.6886 | 116.1243 | 59.966 | 116 | 40.6972 | 97.5563 | 59.9529 | 97.5 | 40.7036 | 78.8508 | 59.9802 | 79
40.6881 | 172.0953 | 59.966 | 171.5 | 40.7197 | 134.4499 | 59.9608 | 134.5 | 40.697 | 116.1298 | 59.966 | 116 | 40.7055 | 97.5632 | 59.9529 | 97.5 | 40.7119 | 78.8504 | 59.9808 | 79
40.6965 | 172.0906 | 59.966 | 171.5 | 40.728 | 134.4487 | 59.9608 | 134.5 | 40.7053 | 116.1354 | 59.966 | 116 | 40.7139 | 97.57 | 59.9529 | 97.5 | 40.7203 | 78.8501 | 59.9808 | 79
40.7048 | 172.0859 | 59.966 | 171.5 | 40.7364 | 134.4476 | 59.9608 | 134.5 | 40.7136 | 116.1409 | 59.966 | 116 | 40.7222 | 97.5769 | 59.9529 | 97.5 | 40.7286 | 78.8497 | 59.9808 | 79
40.7131 | 172.0812 | 59.966 | 171.5 | 40.7447 | 134.4464 | 59.9608 | 134.5 | 40.722 | 116.1465 | 59.966 | 116 | 40.7306 | 97.5838 | 59.9529 | 97.5 | 40.7369 | 78.8493 | 59.9808 | 79
40.7215 | 172.0765 | 59.966 | 171.5 | 40.7531 | 134.4453 | 59.9608 | 134.5 | 40.7303 | 116.152 | 59.966 | 116 | 40.7389 | 97.5907 | 59.9529 | 97.5 | 40.7453 | 78.8489 | 59.9808 | 79
40.7298 | 172.0718 | 59.966 | 171.5 | 40.7614 | 134.4442 | 59.9608 | 134.5 | 40.7386 | 116.1576 | 59.966 | 116 | 40.7472 | 97.5976 | 59.9529 | 97.5 | 40.7536 | 78.8486 | 59.9808 | 79
40.7382 | 172.067 | 59.966 | 171.5 | 40.7697 | 134.443 | 59.9608 | 134.5 | 40.747 | 116.1605 | 59.966 | 116 | 40.7556 | 97.6045 | 59.9529 | 97.5 | 40.762 | 78.8482 | 59.9808 | 79
40.7465 | 172.0623 | 59.966 | 171.5 | 40.7781 | 134.4419 | 59.9608 | 134.5 | 40.7553 | 116.1591 | 59.966 | 116 | 40.7639 | 97.6114 | 59.9529 | 97.5 | 40.7703 | 78.8478 | 59.9808 | 79
40.7548 | 172.0576 | 59.966 | 171.5 | 40.7864 | 134.4407 | 59.9608 | 134.5 | 40.7636 | 116.1577 | 59.966 | 116 | 40.7722 | 97.6182 | 59.9529 | 97.5 | 40.7786 | 78.8474 | 59.9808 | 79
40.7632 | 172.0529 | 59.966 | 171.5 | 40.7948 | 134.4396 | 59.9608 | 134.5 | 40.772 | 116.1563 | 59.966 | 116 | 40.7806 | 97.6251 | 59.9529 | 97.5 | 40.787 | 78.8471 | 59.9808 | 79
40.7715 | 172.0482 | 59.966 | 171.5 | 40.8031 | 134.4384 | 59.9608 | 134.5 | 40.7803 | 116.1549 | 59.966 | 116 | 40.7889 | 97.632 | 59.9529 | 97.5 | 40.7953 | 78.8467 | 59.9808 | 79
40.7798 | 172.044 | 59.966 | 171.5 | 40.8114 | 134.4373 | 59.9608 | 134.5 | 40.7887 | 116.1535 | 59.966 | 116 | 40.7973 | 97.6389 | 59.9529 | 97.5 | 40.8036 | 78.8463 | 59.9808 | 79
40.7882 | 172.044 | 59.966 | 171.5 | 40.8198 | 134.4362 | 59.9608 | 134.5 | 40.797 | 116.1521 | 59.966 | 116 | 40.8056 | 97.6458 | 59.9529 | 97.5 | 40.812 | 78.8459 | 59.9808 | 79
40.7965 | 172.044 | 59.966 | 171.5 | 40.8281 | 134.435 | 59.9608 | 134.5 | 40.8053 | 116.1507 | 59.966 | 116 | 40.814 | 97.6527 | 59.9529 | 97.5 | 40.8203 | 78.8456 | 59.9808 | 79
40.8049 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8364 | 134.4339 | 59.9608 | 134.5 | 40.8137 | 116.1493 | 59.966 | 116 | 40.8223 | 97.6595 | 59.9529 | 97.5 | 40.8286 | 78.8452 | 59.9808 | 79
40.8132 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8448 | 134.4327 | 59.9608 | 134.5 | 40.822 | 116.148 | 59.966 | 116 | 40.8306 | 97.6664 | 59.9529 | 97.5 | 40.837 | 78.8448 | 59.9808 | 79
40.8215 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8531 | 134.4316 | 59.9608 | 134.5 | 40.8304 | 116.1466 | 59.966 | 116 | 40.839 | 97.6733 | 59.9529 | 97.5 | 40.8453 | 78.8444 | 59.9808 | 79
40.8299 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8615 | 134.4304 | 59.9608 | 134.5 | 40.8387 | 116.1452 | 59.9652 | 116 | 40.8473 | 97.6802 | 59.9529 | 97.5 | 40.8536 | 78.844 | 59.9808 | 79
40.8382 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8698 | 134.4293 | 59.9608 | 134.5 | 40.847 | 116.1438 | 59.9652 | 116 | 40.8557 | 97.6871 | 59.9529 | 97.5 | 40.862 | 78.8437 | 59.9808 | 79
40.8465 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8781 | 134.4281 | 59.9608 | 134.5 | 40.8554 | 116.1424 | 59.9652 | 116 | 40.864 | 97.694 | 59.9529 | 97.5 | 40.8703 | 78.8433 | 59.9808 | 79
40.8549 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8865 | 134.427 | 59.9608 | 134.5 | 40.8637 | 116.141 | 59.9652 | 116 | 40.8723 | 97.6883 | 59.9529 | 97.5 | 40.8787 | 78.8429 | 59.9808 | 79
40.8632 | 172.0441 | 59.966 | 171.5 | 40.8948 | 134.4259 | 59.9614 | 134.5 | 40.872 | 116.1396 | 59.9652 | 116 | 40.8807 | 97.6826 | 59.9529 | 97.5 | 40.887 | 78.8425 | 59.9808 | 79
40.8716 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9032 | 134.4247 | 59.9614 | 134.5 | 40.8804 | 116.1382 | 59.9652 | 116 | 40.889 | 97.6768 | 59.9534 | 97.5 | 40.8953 | 78.8422 | 59.9808 | 79
40.8799 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9115 | 134.4238 | 59.9614 | 134.5 | 40.8887 | 116.1368 | 59.9652 | 116 | 40.8973 | 97.6711 | 59.9534 | 97.5 | 40.9037 | 78.8481 | 59.9808 | 79
40.8882 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9198 | 134.4232 | 59.9614 | 134.5 | 40.8971 | 116.1355 | 59.9652 | 116 | 40.9057 | 97.6654 | 59.9534 | 97.5 | 40.912 | 78.859 | 59.9791 | 79
40.8966 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9282 | 134.4225 | 59.9614 | 134.5 | 40.9054 | 116.1341 | 59.9652 | 116 | 40.914 | 97.6597 | 59.9534 | 97.5 | 40.9203 | 78.8699 | 59.9791 | 79
40.9049 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9365 | 134.4219 | 59.9614 | 134.5 | 40.9137 | 116.1327 | 59.9652 | 116 | 40.9224 | 97.6539 | 59.9534 | 97.5 | 40.9287 | 78.8808 | 59.9791 | 79
40.9132 | 172.0442 | 59.9652 | 171.5 | 40.9448 | 134.4213 | 59.9614 | 134.5 | 40.9221 | 116.1313 | 59.9652 | 116 | 40.9307 | 97.6482 | 59.9534 | 97.5 | 40.937 | 78.8917 | 59.9791 | 79
40.9216 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9532 | 134.4207 | 59.9614 | 134.5 | 40.9304 | 116.1299 | 59.9652 | 116 | 40.9391 | 97.6425 | 59.9534 | 97.5 | 40.9453 | 78.9027 | 59.9791 | 79
40.9299 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9615 | 134.4201 | 59.9614 | 134.5 | 40.9388 | 116.1285 | 59.9652 | 116 | 40.9474 | 97.6368 | 59.9534 | 97.5 | 40.9537 | 78.9136 | 59.9791 | 79
40.9383 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9699 | 134.4195 | 59.9614 | 134.5 | 40.9471 | 116.1271 | 59.9652 | 116 | 40.9557 | 97.6311 | 59.9534 | 97.5 | 40.962 | 78.9245 | 59.9791 | 79
40.9466 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9782 | 134.4189 | 59.9614 | 134.5 | 40.9554 | 116.1257 | 59.9652 | 116 | 40.9641 | 97.6253 | 59.9534 | 97.5 | 40.9704 | 78.9354 | 59.9791 | 79
40.9549 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9865 | 134.4183 | 59.9614 | 134.5 | 40.9638 | 116.1243 | 59.9652 | 116 | 40.9724 | 97.6196 | 59.9534 | 97.5 | 40.9787 | 78.9463 | 59.9791 | 79
40.9633 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 40.9949 | 134.4176 | 59.9614 | 134.5 | 40.9721 | 116.1229 | 59.9652 | 116 | 40.9807 | 97.6139 | 59.9534 | 97.5 | 40.987 | 78.9573 | 59.9791 | 79
40.9716 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 41.0032 | 134.417 | 59.9614 | 134.5 | 40.9804 | 116.1216 | 59.9652 | 116 | 40.9891 | 97.6081 | 59.9534 | 97.5 | 40.9954 | 78.9682 | 59.9791 | 79
40.98 | 172.0443 | 59.9652 | 171.5 | 41.0116 | 134.4164 | 59.9614 | 134.5 | 40.9888 | 116.1202 | 59.9652 | 116 | 40.9974 | 97.6024 | 59.9534 | 97.5 | 41.0037 | 78.9791 | 59.9791 | 79
40.9883 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0199 | 134.4158 | 59.9614 | 134.5 | 40.9971 | 116.1188 | 59.9652 | 116 | 41.0058 | 97.5967 | 59.9534 | 97.5 | 41.012 | 78.99 | 59.9791 | 79
40.9966 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0282 | 134.4152 | 59.9614 | 134.5 | 41.0055 | 116.1174 | 59.9652 | 116 | 41.0141 | 97.591 | 59.9534 | 97.5 | 41.0204 | 79.0009 | 59.9791 | 79
41.005 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0366 | 134.4146 | 59.9614 | 134.5 | 41.0138 | 116.116 | 59.9652 | 116 | 41.0225 | 97.5852 | 59.9534 | 97.5 | 41.0287 | 79.0119 | 59.9791 | 79
41.0133 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0449 | 134.414 | 59.9614 | 134.5 | 41.0221 | 116.1146 | 59.9652 | 116 | 41.0308 | 97.5795 | 59.9534 | 97.5 | 41.037 | 79.0228 | 59.9791 | 79
41.0216 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0532 | 134.4134 | 59.9614 | 134.5 | 41.0305 | 116.1132 | 59.9652 | 116 | 41.0391 | 97.5738 | 59.9534 | 97.5 | 41.0454 | 79.0337 | 59.9791 | 79
41.03 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0616 | 134.4128 | 59.9614 | 134.5 | 41.0388 | 116.1118 | 59.9648 | 116 | 41.0475 | 97.5681 | 59.9534 | 97.5 | 41.0537 | 79.0446 | 59.9791 | 79
41.0383 | 172.0444 | 59.9652 | 171.5 | 41.0699 | 134.4121 | 59.9614 | 134.5 | 41.0471 | 116.1104 | 59.9648 | 116 | 41.0558 | 97.5623 | 59.9534 | 97.5 | 41.062 | 79.0555 | 59.9791 | 79
41.0467 | 172.0445 | 59.9652 | 171.5 | 41.0783 | 134.4115 | 59.9614 | 134.5 | 41.0555 | 116.109 | 59.9648 | 116 | 41.0641 | 97.5566 | 59.9534 | 97.5 | 41.0704 | 79.0665 | 59.9791 | 79
41.055 | 172.0445 | 59.9652 | 171.5 | 41.0866 | 134.4109 | 59.9614 | 134.5 | 41.0638 | 116.1077 | 59.9648 | 116 | 41.0725 | 97.5509 | 59.9534 | 97.5 | 41.0787 | 79.0774 | 59.9791 | 79
41.0633 | 172.0445 | 59.9652 | 171.5 | 41.095 | 134.4103 | 59.9619 | 134.5 | 41.0722 | 116.1063 | 59.9648 | 116 | 41.0808 | 97.5452 | 59.9534 | 97.5 | 41.0871 | 79.0883 | 59.9791 | 79
41.0717 | 172.0445 | 59.9665 | 171.5 | 41.1033 | 134.4097 | 59.9619 | 134.5 | 41.0805 | 116.1049 | 59.9648 | 116 | 41.0892 | 97.5394 | 59.9538 | 97.5 | 41.0954 | 79.0992 | 59.9791 | 79
41.08 | 172.0445 | 59.9665 | 171.5 | 41.1116 | 134.4091 | 59.9619 | 134.5 | 41.0888 | 116.1035 | 59.9648 | 116 | 41.0975 | 97.5337 | 59.9538 | 97.5 | 41.1037 | 79.1101 | 59.9791 | 79
41.0884 | 172.0445 | 59.9665 | 171.5 | 41.1199 | 134.4085 | 59.9619 | 134.5 | 41.0972 | 116.1021 | 59.9648 | 116 | 41.1058 | 97.528 | 59.9538 | 97.5 | 41.1121 | 79.1211 | 59.9775 | 79
41.0967 | 172.0445 | 59.9665 | 171.5 | 41.1283 | 134.4079 | 59.9619 | 134.5 | 41.1055 | 116.1007 | 59.9648 | 116 | 41.1142 | 97.5223 | 59.9538 | 97.5 | 41.1204 | 79.132 | 59.9775 | 79
41.105 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.1366 | 134.4072 | 59.9619 | 134.5 | 41.1139 | 116.0993 | 59.9648 | 116 | 41.1225 | 97.5165 | 59.9538 | 97.5 | 41.1288 | 79.1429 | 59.9775 | 79
41.1134 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.145 | 134.4066 | 59.9619 | 134.5 | 41.1222 | 116.0979 | 59.9648 | 116 | 41.1309 | 97.5108 | 59.9538 | 97.5 | 41.1371 | 79.1538 | 59.9775 | 79
41.1217 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.1533 | 134.406 | 59.9619 | 134.5 | 41.1305 | 116.0965 | 59.9648 | 116 | 41.1392 | 97.5051 | 59.9538 | 97.5 | 41.1454 | 79.1647 | 59.9775 | 79
41.13 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.1616 | 134.4054 | 59.9619 | 134.5 | 41.1389 | 116.0951 | 59.9648 | 116 | 41.1476 | 97.4994 | 59.9538 | 97.5 | 41.1537 | 79.1757 | 59.9775 | 79
41.1384 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.17 | 134.4048 | 59.9619 | 134.5 | 41.1472 | 116.0938 | 59.9648 | 116 | 41.1559 | 97.4936 | 59.9538 | 97.5 | 41.1621 | 79.1866 | 59.9775 | 79
41.1467 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.1783 | 134.4042 | 59.9619 | 134.5 | 41.1555 | 116.0924 | 59.9648 | 116 | 41.1642 | 97.4879 | 59.9538 | 97.5 | 41.1704 | 79.1975 | 59.9775 | 79
41.1551 | 172.0446 | 59.9665 | 171.5 | 41.1867 | 134.4036 | 59.9619 | 134.5 | 41.1639 | 116.091 | 59.9648 | 116 | 41.1726 | 97.4822 | 59.9538 | 97.5 | 41.1788 | 79.2084 | 59.9775 | 79
41.1634 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.195 | 134.403 | 59.9619 | 134.5 | 41.1722 | 116.0896 | 59.9648 | 116 | 41.1809 | 97.4765 | 59.9538 | 97.5 | 41.1871 | 79.2194 | 59.9775 | 79
41.1717 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.2034 | 134.4023 | 59.9619 | 134.5 | 41.1806 | 116.0882 | 59.9648 | 116 | 41.1892 | 97.4707 | 59.9538 | 97.5 | 41.1954 | 79.2303 | 59.9775 | 79
41.1801 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.2117 | 134.4017 | 59.9619 | 134.5 | 41.1889 | 116.0868 | 59.9648 | 116 | 41.1976 | 97.465 | 59.9538 | 97.5 | 41.2038 | 79.2412 | 59.9775 | 79
41.1884 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.22 | 134.4011 | 59.9619 | 134.5 | 41.1972 | 116.0854 | 59.9648 | 116 | 41.2059 | 97.4593 | 59.9538 | 97.5 | 41.2121 | 79.2521 | 59.9775 | 79
41.1967 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.2283 | 134.4005 | 59.9619 | 134.5 | 41.2056 | 116.084 | 59.9648 | 116 | 41.2143 | 97.4536 | 59.9538 | 97.5 | 41.2205 | 79.263 | 59.9775 | 79
41.2051 | 172.0447 | 59.9665 | 171.5 | 41.2367 | 134.3999 | 59.9619 | 134.5 | 41.2139 | 116.0826 | 59.9648 | 116 | 41.2226 | 97.4478 | 59.9538 | 97.5 | 41.2288 | 79.274 | 59.9775 | 79
41.2134 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.245 | 134.3993 | 59.9619 | 134.5 | 41.2223 | 116.0813 | 59.9648 | 116 | 41.2309 | 97.4421 | 59.9538 | 97.5 | 41.2371 | 79.2849 | 59.9775 | 79
41.2218 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2534 | 134.3987 | 59.9619 | 134.5 | 41.2306 | 116.0799 | 59.9648 | 116 | 41.2393 | 97.4364 | 59.9538 | 97.5 | 41.2455 | 79.2958 | 59.9775 | 79
41.2301 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2617 | 134.3981 | 59.9619 | 134.5 | 41.2389 | 116.0785 | 59.9637 | 116 | 41.2476 | 97.4306 | 59.9538 | 97.5 | 41.2538 | 79.3067 | 59.9775 | 79
41.2384 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2701 | 134.3974 | 59.9619 | 134.5 | 41.2473 | 116.0771 | 59.9637 | 116 | 41.256 | 97.4249 | 59.9538 | 97.5 | 41.2621 | 79.3176 | 59.9775 | 79
41.2468 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2784 | 134.3968 | 59.9619 | 134.5 | 41.2556 | 116.0751 | 59.9637 | 116 | 41.2643 | 97.4192 | 59.9538 | 97.5 | 41.2705 | 79.3286 | 59.9775 | 79
41.2551 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2867 | 134.3962 | 59.9619 | 134.5 | 41.2639 | 116.0713 | 59.9637 | 116 | 41.2726 | 97.4135 | 59.9538 | 97.5 | 41.2788 | 79.3395 | 59.9775 | 79
41.2635 | 172.0448 | 59.9665 | 171.5 | 41.2951 | 134.3956 | 59.9614 | 134.5 | 41.2723 | 116.0674 | 59.9637 | 116 | 41.281 | 97.4077 | 59.9538 | 97.5 | 41.2871 | 79.3504 | 59.9775 | 79
41.2718 | 172.0448 | 59.9658 | 171.5 | 41.3034 | 134.395 | 59.9614 | 134.5 | 41.2806 | 116.0635 | 59.9637 | 116 | 41.2893 | 97.402 | 59.9543 | 97.5 | 41.2955 | 79.3613 | 59.9775 | 79
41.2801 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3118 | 134.3944 | 59.9614 | 134.5 | 41.289 | 116.0596 | 59.9637 | 116 | 41.2977 | 97.3963 | 59.9543 | 97.5 | 41.3038 | 79.3722 | 59.9775 | 79
41.2885 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3201 | 134.3938 | 59.9614 | 134.5 | 41.2973 | 116.0557 | 59.9637 | 116 | 41.306 | 97.3906 | 59.9543 | 97.5 | 41.3121 | 79.3832 | 59.9779 | 79
41.2968 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3284 | 134.3932 | 59.9614 | 134.5 | 41.3056 | 116.0519 | 59.9637 | 116 | 41.3143 | 97.3848 | 59.9543 | 97.5 | 41.3205 | 79.3941 | 59.9779 | 79
41.3051 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3368 | 134.3925 | 59.9614 | 134.5 | 41.314 | 116.048 | 59.9637 | 116 | 41.3227 | 97.3791 | 59.9543 | 97.5 | 41.3288 | 79.405 | 59.9779 | 79
41.3135 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3451 | 134.3919 | 59.9614 | 134.5 | 41.3223 | 116.0441 | 59.9637 | 116 | 41.331 | 97.3734 | 59.9543 | 97.5 | 41.3372 | 79.4159 | 59.9779 | 79
41.3218 | 172.0449 | 59.9658 | 171.5 | 41.3534 | 134.3913 | 59.9614 | 134.5 | 41.3307 | 116.0402 | 59.9637 | 116 | 41.3394 | 97.3677 | 59.9543 | 97.5 | 41.3455 | 79.4268 | 59.9779 | 79
41.3302 | 172.045 | 59.9658 | 171.5 | 41.3618 | 134.3907 | 59.9614 | 134.5 | 41.339 | 116.0363 | 59.9637 | 116 | 41.3477 | 97.3619 | 59.9543 | 97.5 | 41.3538 | 79.4378 | 59.9779 | 79
41.3385 | 172.045 | 59.9658 | 171.5 | 41.3701 | 134.3901 | 59.9614 | 134.5 | 41.3473 | 116.0324 | 59.9637 | 116 | 41.356 | 97.3562 | 59.9543 | 97.5 | 41.3622 | 79.4487 | 59.9779 | 79
41.3468 | 172.045 | 59.9658 | 171.5 | 41.3785 | 134.3895 | 59.9614 | 134.5 | 41.3557 | 116.0286 | 59.9637 | 116 | 41.3644 | 97.3505 | 59.9543 | 97.5 | 41.3705 | 79.4596 | 59.9779 | 79
41.3552 | 172.045 | 59.9658 | 171.5 | 41.3868 | 134.3889 | 59.9614 | 134.5 | 41.364 | 116.0247 | 59.9637 | 116 | 41.3727 | 97.3448 | 59.9543 | 97.5 | 41.3788 | 79.4705 | 59.9779 | 79
41.3635 | 172.0441 | 59.9658 | 171.5 | 41.3951 | 134.3883 | 59.9614 | 134.5 | 41.3723 | 116.0208 | 59.9637 | 116 | 41.381 | 97.339 | 59.9543 | 97.5 | 41.3872 | 79.4814 | 59.9779 | 79
41.3718 | 172.0424 | 59.9658 | 171.5 | 41.4035 | 134.3876 | 59.9614 | 134.5 | 41.3807 | 116.0169 | 59.9637 | 116 | 41.3894 | 97.3404 | 59.9543 | 97.5 | 41.3955 | 79.4924 | 59.9779 | 79
41.3802 | 172.0407 | 59.9658 | 171.5 | 41.4118 | 134.387 | 59.9614 | 134.5 | 41.389 | 116.013 | 59.9637 | 116 | 41.3977 | 97.3456 | 59.9543 | 97.5 | 41.4038 | 79.4894 | 59.9779 | 79
41.3885 | 172.039 | 59.9658 | 171.5 | 41.4202 | 134.3864 | 59.9614 | 134.5 | 41.3974 | 116.0092 | 59.9637 | 116 | 41.4061 | 97.3508 | 59.9543 | 97.5 | 41.4122 | 79.4762 | 59.9779 | 79
41.3969 | 172.0374 | 59.9658 | 171.5 | 41.4285 | 134.3858 | 59.9614 | 134.5 | 41.4057 | 116.0053 | 59.9637 | 116 | 41.4144 | 97.356 | 59.9543 | 97.5 | 41.4205 | 79.463 | 59.9779 | 79
41.4052 | 172.0357 | 59.9658 | 171.5 | 41.4368 | 134.3852 | 59.9614 | 134.5 | 41.414 | 116.0014 | 59.9637 | 116 | 41.4228 | 97.3612 | 59.9543 | 97.5 | 41.4289 | 79.4498 | 59.9779 | 79
41.4135 | 172.034 | 59.9658 | 171.5 | 41.4452 | 134.3846 | 59.9614 | 134.5 | 41.4224 | 115.9975 | 59.9637 | 116 | 41.4311 | 97.3664 | 59.9543 | 97.5 | 41.4372 | 79.4366 | 59.9779 | 79
41.4219 | 172.0323 | 59.9658 | 171.5 | 41.4535 | 134.384 | 59.9614 | 134.5 | 41.4307 | 115.9936 | 59.9637 | 116 | 41.4394 | 97.3717 | 59.9543 | 97.5 | 41.4455 | 79.4234 | 59.9779 | 79
41.4302 | 172.0306 | 59.9658 | 171.5 | 41.4618 | 134.3834 | 59.9614 | 134.5 | 41.4391 | 115.9898 | 59.9643 | 116 | 41.4478 | 97.3769 | 59.9543 | 97.5 | 41.4539 | 79.4101 | 59.9779 | 79
41.4385 | 172.0289 | 59.9658 | 171.5 | 41.4702 | 134.3828 | 59.9614 | 134.5 | 41.4474 | 115.9859 | 59.9643 | 116 | 41.4561 | 97.3821 | 59.9543 | 97.5 | 41.4622 | 79.3969 | 59.9779 | 79
41.4469 | 172.0273 | 59.9658 | 171.5 | 41.4785 | 134.3821 | 59.9614 | 134.5 | 41.4557 | 115.982 | 59.9643 | 116 | 41.4644 | 97.3873 | 59.9543 | 97.5 | 41.4706 | 79.3837 | 59.9779 | 79
41.4552 | 172.0256 | 59.9658 | 171.5 | 41.4869 | 134.3815 | 59.9614 | 134.5 | 41.4641 | 115.9781 | 59.9643 | 116 | 41.4728 | 97.3925 | 59.9543 | 97.5 | 41.4789 | 79.3705 | 59.9779 | 79
41.4636 | 172.0239 | 59.9658 | 171.5 | 41.4952 | 134.3809 | 59.9616 | 134.5 | 41.4724 | 115.9742 | 59.9643 | 116 | 41.4811 | 97.3977 | 59.9543 | 97.5 | 41.4872 | 79.3573 | 59.9779 | 79
41.4719 | 172.0222 | 59.9657 | 171.5 | 41.5035 | 134.3803 | 59.9616 | 134.5 | 41.4807 | 115.9704 | 59.9643 | 116 | 41.4895 | 97.403 | 59.9541 | 97.5 | 41.4955 | 79.3441 | 59.9779 | 79
41.4802 | 172.0205 | 59.9657 | 171.5 | 41.5119 | 134.3797 | 59.9616 | 134.5 | 41.4891 | 115.9665 | 59.9643 | 116 | 41.4978 | 97.4082 | 59.9541 | 97.5 | 41.5039 | 79.3309 | 59.9779 | 79
41.4886 | 172.0188 | 59.9657 | 171.5 | 41.5202 | 134.3791 | 59.9616 | 134.5 | 41.4974 | 115.9626 | 59.9643 | 116 | 41.5062 | 97.4134 | 59.9541 | 97.5 | 41.5122 | 79.3177 | 59.9795 | 79
41.4969 | 172.0172 | 59.9657 | 171.5 | 41.5285 | 134.3785 | 59.9616 | 134.5 | 41.5058 | 115.9587 | 59.9643 | 116 | 41.5145 | 97.4186 | 59.9541 | 97.5 | 41.5206 | 79.3045 | 59.9795 | 79
41.5053 | 172.0155 | 59.9657 | 171.5 | 41.5369 | 134.3779 | 59.9616 | 134.5 | 41.5141 | 115.9548 | 59.9643 | 116 | 41.5228 | 97.4238 | 59.9541 | 97.5 | 41.5289 | 79.2913 | 59.9795 | 79
41.5136 | 172.0138 | 59.9657 | 171.5 | 41.5452 | 134.3772 | 59.9616 | 134.5 | 41.5224 | 115.951 | 59.9643 | 116 | 41.5312 | 97.429 | 59.9541 | 97.5 | 41.5372 | 79.2781 | 59.9795 | 79
41.5219 | 172.0121 | 59.9657 | 171.5 | 41.5536 | 134.3763 | 59.9616 | 134.5 | 41.5308 | 115.9471 | 59.9643 | 116 | 41.5395 | 97.4342 | 59.9541 | 97.5 | 41.5456 | 79.2649 | 59.9795 | 79
41.5303 | 172.0104 | 59.9657 | 171.5 | 41.5619 | 134.3752 | 59.9616 | 134.5 | 41.5391 | 115.9432 | 59.9643 | 116 | 41.5479 | 97.4395 | 59.9541 | 97.5 | 41.5539 | 79.2517 | 59.9795 | 79
41.5386 | 172.0087 | 59.9657 | 171.5 | 41.5702 | 134.3741 | 59.9616 | 134.5 | 41.5475 | 115.9393 | 59.9643 | 116 | 41.5562 | 97.4447 | 59.9541 | 97.5 | 41.5622 | 79.2384 | 59.9795 | 79
41.5469 | 172.007 | 59.9657 | 171.5 | 41.5786 | 134.373 | 59.9616 | 134.5 | 41.5558 | 115.9354 | 59.9643 | 116 | 41.5645 | 97.4499 | 59.9541 | 97.5 | 41.5706 | 79.2252 | 59.9795 | 79
41.5553 | 172.0054 | 59.9657 | 171.5 | 41.5869 | 134.3718 | 59.9616 | 134.5 | 41.5641 | 115.9315 | 59.9643 | 116 | 41.5729 | 97.4551 | 59.9541 | 97.5 | 41.5789 | 79.212 | 59.9795 | 79
41.5636 | 172.0037 | 59.9657 | 171.5 | 41.5953 | 134.3707 | 59.9616 | 134.5 | 41.5724 | 115.9277 | 59.9643 | 116 | 41.5812 | 97.4603 | 59.9541 | 97.5 | 41.5872 | 79.1988 | 59.9795 | 79
41.572 | 172.002 | 59.9657 | 171.5 | 41.6036 | 134.3696 | 59.9616 | 134.5 | 41.5808 | 115.9238 | 59.9643 | 116 | 41.5895 | 97.4655 | 59.9541 | 97.5 | 41.5956 | 79.1856 | 59.9795 | 79
41.5803 | 172.0003 | 59.9657 | 171.5 | 41.612 | 134.3685 | 59.9616 | 134.5 | 41.5891 | 115.9199 | 59.9643 | 116 | 41.5979 | 97.4708 | 59.9541 | 97.5 | 41.6039 | 79.1724 | 59.9795 | 79
41.5886 | 171.9986 | 59.9657 | 171.5 | 41.6203 | 134.3674 | 59.9616 | 134.5 | 41.5975 | 115.916 | 59.9643 | 116 | 41.6062 | 97.476 | 59.9541 | 97.5 | 41.6122 | 79.1592 | 59.9795 | 79
41.597 | 171.9969 | 59.9657 | 171.5 | 41.6286 | 134.3663 | 59.9616 | 134.5 | 41.6058 | 115.9121 | 59.9643 | 116 | 41.6146 | 97.4812 | 59.9541 | 97.5 | 41.6206 | 79.146 | 59.9795 | 79
41.6053 | 171.9953 | 59.9657 | 171.5 | 41.6369 | 134.3651 | 59.9616 | 134.5 | 41.6141 | 115.9083 | 59.9643 | 116 | 41.6229 | 97.4864 | 59.9541 | 97.5 | 41.6289 | 79.1328 | 59.9795 | 79
41.6137 | 171.9936 | 59.9657 | 171.5 | 41.6453 | 134.364 | 59.9616 | 134.5 | 41.6225 | 115.9044 | 59.9643 | 116 | 41.6313 | 97.4916 | 59.9541 | 97.5 | 41.6373 | 79.1196 | 59.9795 | 79
41.622 | 171.9919 | 59.9657 | 171.5 | 41.6536 | 134.3629 | 59.9616 | 134.5 | 41.6308 | 115.9005 | 59.9643 | 116 | 41.6396 | 97.4968 | 59.9541 | 97.5 | 41.6456 | 79.1064 | 59.9795 | 79
41.6303 | 171.9902 | 59.9657 | 171.5 | 41.662 | 134.3618 | 59.9616 | 134.5 | 41.6392 | 115.8966 | 59.9646 | 116 | 41.6479 | 97.5021 | 59.9541 | 97.5 | 41.6539 | 79.0932 | 59.9795 | 79
41.6387 | 171.9885 | 59.9657 | 171.5 | 41.6703 | 134.3607 | 59.9616 | 134.5 | 41.6475 | 115.8927 | 59.9646 | 116 | 41.6563 | 97.5073 | 59.9541 | 97.5 | 41.6623 | 79.08 | 59.9795 | 79
41.647 | 171.9869 | 59.9657 | 171.5 | 41.6786 | 134.3596 | 59.9616 | 134.5 | 41.6559 | 115.8888 | 59.9646 | 116 | 41.6646 | 97.5125 | 59.9541 | 97.5 | 41.6706 | 79.0668 | 59.9795 | 79
41.6553 | 171.9852 | 59.9657 | 171.5 | 41.687 | 134.3584 | 59.9616 | 134.5 | 41.6642 | 115.885 | 59.9646 | 116 | 41.6729 | 97.5177 | 59.9541 | 97.5 | 41.679 | 79.0536 | 59.9795 | 79
41.6637 | 171.9835 | 59.9657 | 171.5 | 41.6953 | 134.3573 | 59.9611 | 134.5 | 41.6725 | 115.8811 | 59.9646 | 116 | 41.6813 | 97.5229 | 59.9541 | 97.5 | 41.6873 | 79.0403 | 59.9795 | 79
41.672 | 171.9818 | 59.966 | 171.5 | 41.7037 | 134.3562 | 59.9611 | 134.5 | 41.6808 | 115.8772 | 59.9646 | 116 | 41.6896 | 97.5281 | 59.9543 | 97.5 | 41.6956 | 79.0271 | 59.9795 | 79
41.6804 | 171.9801 | 59.966 | 171.5 | 41.712 | 134.3551 | 59.9611 | 134.5 | 41.6892 | 115.8733 | 59.9646 | 116 | 41.698 | 97.5334 | 59.9543 | 97.5 | 41.7039 | 79.0139 | 59.9795 | 79
41.6887 | 171.9784 | 59.966 | 171.5 | 41.7204 | 134.354 | 59.9611 | 134.5 | 41.6975 | 115.8694 | 59.9646 | 116 | 41.7063 | 97.5386 | 59.9543 | 97.5 | 41.7123 | 79.0007 | 59.9789 | 79
41.697 | 171.9768 | 59.966 | 171.5 | 41.7287 | 134.3529 | 59.9611 | 134.5 | 41.7059 | 115.8656 | 59.9646 | 116 | 41.7146 | 97.5438 | 59.9543 | 97.5 | 41.7206 | 78.9875 | 59.9789 | 79
41.7054 | 171.9751 | 59.966 | 171.5 | 41.737 | 134.3517 | 59.9611 | 134.5 | 41.7142 | 115.8617 | 59.9646 | 116 | 41.723 | 97.549 | 59.9543 | 97.5 | 41.729 | 78.9743 | 59.9789 | 79
41.7137 | 171.9734 | 59.966 | 171.5 | 41.7453 | 134.3506 | 59.9611 | 134.5 | 41.7225 | 115.8578 | 59.9646 | 116 | 41.7313 | 97.5542 | 59.9543 | 97.5 | 41.7373 | 78.9611 | 59.9789 | 79
41.722 | 171.9717 | 59.966 | 171.5 | 41.7537 | 134.3495 | 59.9611 | 134.5 | 41.7309 | 115.8539 | 59.9646 | 116 | 41.7397 | 97.5594 | 59.9543 | 97.5 | 41.7456 | 78.9479 | 59.9789 | 79
41.7304 | 171.97 | 59.966 | 171.5 | 41.762 | 134.3484 | 59.9611 | 134.5 | 41.7392 | 115.85 | 59.9646 | 116 | 41.748 | 97.5647 | 59.9543 | 97.5 | 41.754 | 78.9347 | 59.9789 | 79
41.7387 | 171.9683 | 59.966 | 171.5 | 41.7704 | 134.3473 | 59.9611 | 134.5 | 41.7476 | 115.8462 | 59.9646 | 116 | 41.7563 | 97.5699 | 59.9543 | 97.5 | 41.7623 | 78.9215 | 59.9789 | 79
41.7471 | 171.9667 | 59.966 | 171.5 | 41.7787 | 134.3462 | 59.9611 | 134.5 | 41.7559 | 115.8423 | 59.9646 | 116 | 41.7647 | 97.5751 | 59.9543 | 97.5 | 41.7706 | 78.9083 | 59.9789 | 79
41.7554 | 171.965 | 59.966 | 171.5 | 41.7871 | 134.345 | 59.9611 | 134.5 | 41.7643 | 115.8384 | 59.9646 | 116 | 41.773 | 97.5803 | 59.9543 | 97.5 | 41.779 | 78.8951 | 59.9789 | 79
41.7637 | 171.9633 | 59.966 | 171.5 | 41.7954 | 134.3439 | 59.9611 | 134.5 | 41.7726 | 115.8345 | 59.9646 | 116 | 41.7814 | 97.5855 | 59.9543 | 97.5 | 41.7873 | 78.8819 | 59.9789 | 79
41.7721 | 171.9616 | 59.966 | 171.5 | 41.8037 | 134.3428 | 59.9611 | 134.5 | 41.7809 | 115.8306 | 59.9646 | 116 | 41.7897 | 97.5907 | 59.9543 | 97.5 | 41.7957 | 78.8687 | 59.9789 | 79
41.7804 | 171.9599 | 59.966 | 171.5 | 41.8121 | 134.3417 | 59.9611 | 134.5 | 41.7892 | 115.8268 | 59.9646 | 116 | 41.798 | 97.596 | 59.9543 | 97.5 | 41.804 | 78.8554 | 59.9789 | 79
41.7887 | 171.9582 | 59.966 | 171.5 | 41.8204 | 134.3406 | 59.9611 | 134.5 | 41.7976 | 115.8229 | 59.9646 | 116 | 41.8064 | 97.6012 | 59.9543 | 97.5 | 41.8123 | 78.8422 | 59.9789 | 79
41.7971 | 171.9566 | 59.966 | 171.5 | 41.8288 | 134.3395 | 59.9611 | 134.5 | 41.8059 | 115.8214 | 59.9646 | 116 | 41.8147 | 97.6064 | 59.9543 | 97.5 | 41.8206 | 78.829 | 59.9789 | 79
41.8054 | 171.9549 | 59.966 | 171.5 | 41.8371 | 134.3383 | 59.9611 | 134.5 | 41.8143 | 115.8269 | 59.9646 | 116 | 41.8231 | 97.6116 | 59.9543 | 97.5 | 41.829 | 78.8158 | 59.9789 | 79
41.8138 | 171.9532 | 59.966 | 171.5 | 41.8454 | 134.3372 | 59.9611 | 134.5 | 41.8226 | 115.8323 | 59.9646 | 116 | 41.8314 | 97.6168 | 59.9543 | 97.5 | 41.8373 | 78.8026 | 59.9789 | 79
41.8221 | 171.9515 | 59.966 | 171.5 | 41.8538 | 134.3361 | 59.9611 | 134.5 | 41.8309 | 115.8378 | 59.9646 | 116 | 41.8398 | 97.622 | 59.9543 | 97.5 | 41.8457 | 78.7894 | 59.9789 | 79
41.8304 | 171.9498 | 59.966 | 171.5 | 41.8621 | 134.335 | 59.9611 | 134.5 | 41.8393 | 115.8433 | 59.9652 | 116 | 41.8481 | 97.6273 | 59.9543 | 97.5 | 41.854 | 78.7762 | 59.9789 | 79
41.8388 | 171.9482 | 59.966 | 171.5 | 41.8704 | 134.3339 | 59.9611 | 134.5 | 41.8476 | 115.8487 | 59.9652 | 116 | 41.8564 | 97.6325 | 59.9543 | 97.5 | 41.8623 | 78.763 | 59.9789 | 79
41.8471 | 171.9465 | 59.966 | 171.5 | 41.8788 | 134.3328 | 59.9611 | 134.5 | 41.856 | 115.8542 | 59.9652 | 116 | 41.8647 | 97.6377 | 59.9543 | 97.5 | 41.8707 | 78.7498 | 59.9789 | 79
41.8555 | 171.9448 | 59.966 | 171.5 | 41.8871 | 134.3316 | 59.9611 | 134.5 | 41.8643 | 115.8596 | 59.9652 | 116 | 41.8731 | 97.6429 | 59.9543 | 97.5 | 41.879 | 78.7366 | 59.9789 | 79
41.8638 | 171.9431 | 59.966 | 171.5 | 41.8955 | 134.3305 | 59.9611 | 134.5 | 41.8727 | 115.8651 | 59.9652 | 116 | 41.8814 | 97.6481 | 59.9543 | 97.5 | 41.8874 | 78.7234 | 59.9789 | 79
41.8721 | 171.9414 | 59.9657 | 171.5 | 41.9038 | 134.3294 | 59.9611 | 134.5 | 41.881 | 115.8706 | 59.9652 | 116 | 41.8898 | 97.6533 | 59.9555 | 97.5 | 41.8957 | 78.7102 | 59.9789 | 79
41.8805 | 171.9397 | 59.9657 | 171.5 | 41.9121 | 134.3283 | 59.9611 | 134.5 | 41.8893 | 115.876 | 59.9652 | 116 | 41.8981 | 97.6534 | 59.9555 | 97.5 | 41.904 | 78.697 | 59.9789 | 79
41.8888 | 171.938 | 59.9657 | 171.5 | 41.9205 | 134.3272 | 59.9611 | 134.5 | 41.8976 | 115.8815 | 59.9652 | 116 | 41.9065 | 97.6481 | 59.9555 | 97.5 | 41.9124 | 78.6913 | 59.9789 | 79
41.8971 | 171.9364 | 59.9657 | 171.5 | 41.9288 | 134.326 | 59.9611 | 134.5 | 41.906 | 115.8869 | 59.9652 | 116 | 41.9148 | 97.6427 | 59.9555 | 97.5 | 41.9207 | 78.6972 | 59.9789 | 79
41.9055 | 171.9351 | 59.9657 | 171.5 | 41.9371 | 134.3249 | 59.9611 | 134.5 | 41.9143 | 115.8924 | 59.9652 | 116 | 41.9231 | 97.6374 | 59.9555 | 97.5 | 41.929 | 78.703 | 59.9789 | 79
41.9138 | 171.9339 | 59.9657 | 171.5 | 41.9455 | 134.3238 | 59.9611 | 134.5 | 41.9227 | 115.8979 | 59.9652 | 116 | 41.9315 | 97.6321 | 59.9555 | 97.5 | 41.9374 | 78.7089 | 59.9789 | 79
41.9222 | 171.9327 | 59.9657 | 171.5 | 41.9538 | 134.3227 | 59.9611 | 134.5 | 41.931 | 115.9033 | 59.9652 | 116 | 41.9398 | 97.6268 | 59.9555 | 97.5 | 41.9457 | 78.7147 | 59.9789 | 79
41.9305 | 171.9315 | 59.9657 | 171.5 | 41.9622 | 134.3216 | 59.9611 | 134.5 | 41.9393 | 115.9088 | 59.9652 | 116 | 41.9482 | 97.6214 | 59.9555 | 97.5 | 41.954 | 78.7206 | 59.9789 | 79
41.9388 | 171.9303 | 59.9657 | 171.5 | 41.9705 | 134.3205 | 59.9611 | 134.5 | 41.9477 | 115.9143 | 59.9652 | 116 | 41.9565 | 97.6161 | 59.9555 | 97.5 | 41.9624 | 78.7264 | 59.9789 | 79
41.9472 | 171.9291 | 59.9657 | 171.5 | 41.9788 | 134.3194 | 59.9611 | 134.5 | 41.956 | 115.9197 | 59.9652 | 116 | 41.9648 | 97.6108 | 59.9555 | 97.5 | 41.9707 | 78.7323 | 59.9789 | 79
41.9555 | 171.9279 | 59.9657 | 171.5 | 41.9872 | 134.3182 | 59.9611 | 134.5 | 41.9644 | 115.9252 | 59.9652 | 116 | 41.9732 | 97.6055 | 59.9555 | 97.5 | 41.979 | 78.7381 | 59.9789 | 79
41.9638 | 171.9267 | 59.9657 | 171.5 | 41.9955 | 134.3171 | 59.9611 | 134.5 | 41.9727 | 115.9306 | 59.9652 | 116 | 41.9815 | 97.6001 | 59.9555 | 97.5 | 41.9874 | 78.744 | 59.9789 | 79
41.9722 | 171.9255 | 59.9657 | 171.5 | 42.0039 | 134.316 | 59.9611 | 134.5 | 41.981 | 115.9361 | 59.9652 | 116 | 41.9898 | 97.5948 | 59.9555 | 97.5 | 41.9957 | 78.7498 | 59.9789 | 79
41.9805 | 171.9243 | 59.9657 | 171.5 | 42.0122 | 134.3149 | 59.9611 | 134.5 | 41.9894 | 115.9416 | 59.9652 | 116 | 41.9982 | 97.5895 | 59.9555 | 97.5 | 42.0041 | 78.7557 | 59.9789 | 79
41.9889 | 171.9231 | 59.9657 | 171.5 | 42.0205 | 134.3138 | 59.9611 | 134.5 | 41.9977 | 115.947 | 59.9652 | 116 | 42.0065 | 97.5842 | 59.9555 | 97.5 | 42.0124 | 78.7616 | 59.9789 | 79
41.9972 | 171.9219 | 59.9657 | 171.5 | 42.0289 | 134.3127 | 59.9611 | 134.5 | 42.006 | 115.9525 | 59.9652 | 116 | 42.0149 | 97.5788 | 59.9555 | 97.5 | 42.0207 | 78.7674 | 59.9789 | 79
42.0055 | 171.9207 | 59.9657 | 171.5 | 42.0372 | 134.3115 | 59.9611 | 134.5 | 42.0144 | 115.9579 | 59.9652 | 116 | 42.0232 | 97.5735 | 59.9555 | 97.5 | 42.0291 | 78.7733 | 59.9789 | 79
42.0139 | 171.9196 | 59.9657 | 171.5 | 42.0455 | 134.3104 | 59.9611 | 134.5 | 42.0227 | 115.9634 | 59.9652 | 116 | 42.0316 | 97.5682 | 59.9555 | 97.5 | 42.0374 | 78.7791 | 59.9789 | 79
42.0222 | 171.9184 | 59.9657 | 171.5 | 42.0539 | 134.3093 | 59.9611 | 134.5 | 42.0311 | 115.9689 | 59.9652 | 116 | 42.0399 | 97.5629 | 59.9555 | 97.5 | 42.0457 | 78.785 | 59.9789 | 79
42.0306 | 171.9172 | 59.9657 | 171.5 | 42.0622 | 134.3082 | 59.9611 | 134.5 | 42.0394 | 115.9743 | 59.965 | 116 | 42.0482 | 97.5575 | 59.9555 | 97.5 | 42.0541 | 78.7908 | 59.9789 | 79
42.0389 | 171.916 | 59.9657 | 171.5 | 42.0706 | 134.3071 | 59.9611 | 134.5 | 42.0477 | 115.9798 | 59.965 | 116 | 42.0566 | 97.5522 | 59.9555 | 97.5 | 42.0624 | 78.7967 | 59.9789 | 79
42.0472 | 171.9148 | 59.9657 | 171.5 | 42.0789 | 134.306 | 59.9611 | 134.5 | 42.0561 | 115.9852 | 59.965 | 116 | 42.0649 | 97.5469 | 59.9555 | 97.5 | 42.0707 | 78.8025 | 59.9789 | 79
42.0556 | 171.9136 | 59.9657 | 171.5 | 42.0872 | 134.3048 | 59.9611 | 134.5 | 42.0644 | 115.9907 | 59.965 | 116 | 42.0732 | 97.5416 | 59.9555 | 97.5 | 42.0791 | 78.8084 | 59.9789 | 79
42.0639 | 171.9124 | 59.9657 | 171.5 | 42.0956 | 134.3037 | 59.9614 | 134.5 | 42.0728 | 115.9962 | 59.965 | 116 | 42.0816 | 97.5363 | 59.9555 | 97.5 | 42.0874 | 78.8142 | 59.9789 | 79
42.0722 | 171.9112 | 59.9657 | 171.5 | 42.1039 | 134.3026 | 59.9614 | 134.5 | 42.0811 | 116.0016 | 59.965 | 116 | 42.0899 | 97.5309 | 59.9564 | 97.5 | 42.0958 | 78.8201 | 59.9789 | 79
42.0806 | 171.91 | 59.9657 | 171.5 | 42.1123 | 134.3041 | 59.9614 | 134.5 | 42.0894 | 116.0071 | 59.965 | 116 | 42.0983 | 97.5256 | 59.9564 | 97.5 | 42.1041 | 78.8259 | 59.9789 | 79
42.0889 | 171.9088 | 59.9657 | 171.5 | 42.1206 | 134.3086 | 59.9614 | 134.5 | 42.0978 | 116.0125 | 59.965 | 116 | 42.1066 | 97.5203 | 59.9564 | 97.5 | 42.1124 | 78.8318 | 59.9807 | 79
42.0973 | 171.9076 | 59.9657 | 171.5 | 42.129 | 134.3131 | 59.9614 | 134.5 | 42.1061 | 116.018 | 59.965 | 116 | 42.1149 | 97.515 | 59.9564 | 97.5 | 42.1208 | 78.8376 | 59.9807 | 79
42.1056 | 171.9064 | 59.9657 | 171.5 | 42.1373 | 134.3176 | 59.9614 | 134.5 | 42.1144 | 116.0235 | 59.965 | 116 | 42.1233 | 97.5096 | 59.9564 | 97.5 | 42.1291 | 78.8435 | 59.9807 | 79
42.1139 | 171.9052 | 59.9657 | 171.5 | 42.1456 | 134.3222 | 59.9614 | 134.5 | 42.1228 | 116.0289 | 59.965 | 116 | 42.1316 | 97.5043 | 59.9564 | 97.5 | 42.1375 | 78.8493 | 59.9807 | 79
42.1223 | 171.904 | 59.9657 | 171.5 | 42.1539 | 134.3267 | 59.9614 | 134.5 | 42.1311 | 116.0344 | 59.965 | 116 | 42.14 | 97.499 | 59.9564 | 97.5 | 42.1458 | 78.8552 | 59.9807 | 79
42.1306 | 171.9028 | 59.9657 | 171.5 | 42.1623 | 134.3312 | 59.9614 | 134.5 | 42.1395 | 116.0398 | 59.965 | 116 | 42.1483 | 97.4937 | 59.9564 | 97.5 | 42.1541 | 78.861 | 59.9807 | 79
42.139 | 171.9017 | 59.9657 | 171.5 | 42.1706 | 134.3357 | 59.9614 | 134.5 | 42.1478 | 116.0453 | 59.965 | 116 | 42.1566 | 97.4883 | 59.9564 | 97.5 | 42.1624 | 78.8669 | 59.9807 | 79
42.1473 | 171.9005 | 59.9657 | 171.5 | 42.179 | 134.3403 | 59.9614 | 134.5 | 42.1561 | 116.0508 | 59.965 | 116 | 42.165 | 97.483 | 59.9564 | 97.5 | 42.1708 | 78.8727 | 59.9807 | 79
42.1556 | 171.8993 | 59.9657 | 171.5 | 42.1873 | 134.3448 | 59.9614 | 134.5 | 42.1645 | 116.0562 | 59.965 | 116 | 42.1733 | 97.4777 | 59.9564 | 97.5 | 42.1791 | 78.8786 | 59.9807 | 79
42.164 | 171.8981 | 59.9657 | 171.5 | 42.1957 | 134.3493 | 59.9614 | 134.5 | 42.1728 | 116.0617 | 59.965 | 116 | 42.1817 | 97.4724 | 59.9564 | 97.5 | 42.1874 | 78.8844 | 59.9807 | 79
42.1723 | 171.8969 | 59.9657 | 171.5 | 42.204 | 134.3538 | 59.9614 | 134.5 | 42.1812 | 116.0672 | 59.965 | 116 | 42.19 | 97.467 | 59.9564 | 97.5 | 42.1958 | 78.8903 | 59.9807 | 79
42.1806 | 171.8957 | 59.9657 | 171.5 | 42.2123 | 134.3584 | 59.9614 | 134.5 | 42.1895 | 116.0726 | 59.965 | 116 | 42.1983 | 97.4617 | 59.9564 | 97.5 | 42.2041 | 78.8961 | 59.9807 | 79
42.189 | 171.8945 | 59.9657 | 171.5 | 42.2207 | 134.3629 | 59.9614 | 134.5 | 42.1978 | 116.0781 | 59.965 | 116 | 42.2067 | 97.4564 | 59.9564 | 97.5 | 42.2125 | 78.902 | 59.9807 | 79
42.1973 | 171.8933 | 59.9657 | 171.5 | 42.229 | 134.3674 | 59.9614 | 134.5 | 42.2062 | 116.0835 | 59.965 | 116 | 42.215 | 97.4511 | 59.9564 | 97.5 | 42.2208 | 78.9079 | 59.9807 | 79
42.2057 | 171.8921 | 59.9657 | 171.5 | 42.2374 | 134.3719 | 59.9614 | 134.5 | 42.2145 | 116.089 | 59.965 | 116 | 42.2234 | 97.4457 | 59.9564 | 97.5 | 42.2291 | 78.9137 | 59.9807 | 79
42.214 | 171.8909 | 59.9657 | 171.5 | 42.2457 | 134.3764 | 59.9614 | 134.5 | 42.2228 | 116.0945 | 59.965 | 116 | 42.2317 | 97.4404 | 59.9564 | 97.5 | 42.2375 | 78.9196 | 59.9807 | 79
42.2223 | 171.8897 | 59.9657 | 171.5 | 42.254 | 134.381 | 59.9614 | 134.5 | 42.2312 | 116.0999 | 59.965 | 116 | 42.24 | 97.4351 | 59.9564 | 97.5 | 42.2458 | 78.9254 | 59.9807 | 79
42.2307 | 171.8885 | 59.9657 | 171.5 | 42.2624 | 134.3855 | 59.9614 | 134.5 | 42.2395 | 116.1054 | 59.966 | 116 | 42.2484 | 97.4298 | 59.9564 | 97.5 | 42.2542 | 78.9313 | 59.9807 | 79
42.239 | 171.8873 | 59.9657 | 171.5 | 42.2707 | 134.39 | 59.9614 | 134.5 | 42.2479 | 116.1108 | 59.966 | 116 | 42.2567 | 97.4244 | 59.9564 | 97.5 | 42.2625 | 78.9371 | 59.9807 | 79
42.2473 | 171.8861 | 59.9657 | 171.5 | 42.279 | 134.3945 | 59.9614 | 134.5 | 42.2562 | 116.1163 | 59.966 | 116 | 42.265 | 97.4191 | 59.9564 | 97.5 | 42.2708 | 78.943 | 59.9807 | 79
42.2557 | 171.8849 | 59.9657 | 171.5 | 42.2874 | 134.399 | 59.9614 | 134.5 | 42.2645 | 116.1218 | 59.966 | 116 | 42.2734 | 97.4138 | 59.9564 | 97.5 | 42.2791 | 78.9488 | 59.9807 | 79
42.264 | 171.8838 | 59.9657 | 171.5 | 42.2957 | 134.4036 | 59.9622 | 134.5 | 42.2729 | 116.1272 | 59.966 | 116 | 42.2817 | 97.4085 | 59.9564 | 97.5 | 42.2875 | 78.9547 | 59.9807 | 79
42.2724 | 171.8826 | 59.966 | 171.5 | 42.3041 | 134.4081 | 59.9622 | 134.5 | 42.2812 | 116.1327 | 59.966 | 116 | 42.2901 | 97.4031 | 59.958 | 97.5 | 42.2958 | 78.9605 | 59.9807 | 79
42.2807 | 171.8814 | 59.966 | 171.5 | 42.3124 | 134.4126 | 59.9622 | 134.5 | 42.2896 | 116.1381 | 59.966 | 116 | 42.2984 | 97.3978 | 59.958 | 97.5 | 42.3042 | 78.9664 | 59.9807 | 79
42.289 | 171.8802 | 59.966 | 171.5 | 42.3207 | 134.4171 | 59.9622 | 134.5 | 42.2979 | 116.1436 | 59.966 | 116 | 42.3068 | 97.3925 | 59.958 | 97.5 | 42.3125 | 78.9722 | 59.9815 | 79
42.2974 | 171.879 | 59.966 | 171.5 | 42.3291 | 134.4217 | 59.9622 | 134.5 | 42.3062 | 116.1491 | 59.966 | 116 | 42.3151 | 97.3872 | 59.958 | 97.5 | 42.3208 | 78.9781 | 59.9815 | 79
42.3057 | 171.8778 | 59.966 | 171.5 | 42.3374 | 134.4262 | 59.9622 | 134.5 | 42.3145 | 116.1534 | 59.966 | 116 | 42.3234 | 97.3818 | 59.958 | 97.5 | 42.3292 | 78.9839 | 59.9815 | 79
42.314 | 171.8766 | 59.966 | 171.5 | 42.3457 | 134.4307 | 59.9622 | 134.5 | 42.3229 | 116.1475 | 59.966 | 116 | 42.3318 | 97.3765 | 59.958 | 97.5 | 42.3375 | 78.9898 | 59.9815 | 79
42.3224 | 171.8754 | 59.966 | 171.5 | 42.3541 | 134.4352 | 59.9622 | 134.5 | 42.3312 | 116.1416 | 59.966 | 116 | 42.3401 | 97.3712 | 59.958 | 97.5 | 42.3458 | 78.9956 | 59.9815 | 79
42.3307 | 171.8742 | 59.966 | 171.5 | 42.3624 | 134.4398 | 59.9622 | 134.5 | 42.3396 | 116.1357 | 59.966 | 116 | 42.3484 | 97.3659 | 59.958 | 97.5 | 42.3542 | 79.0015 | 59.9815 | 79
42.3391 | 171.873 | 59.966 | 171.5 | 42.3708 | 134.4443 | 59.9622 | 134.5 | 42.3479 | 116.1298 | 59.966 | 116 | 42.3568 | 97.3605 | 59.958 | 97.5 | 42.3625 | 79.0073 | 59.9815 | 79
42.3474 | 171.8718 | 59.966 | 171.5 | 42.3791 | 134.4488 | 59.9622 | 134.5 | 42.3563 | 116.1239 | 59.966 | 116 | 42.3651 | 97.3552 | 59.958 | 97.5 | 42.3708 | 79.0132 | 59.9815 | 79
42.3557 | 171.8706 | 59.966 | 171.5 | 42.3874 | 134.4533 | 59.9622 | 134.5 | 42.3646 | 116.118 | 59.966 | 116 | 42.3735 | 97.3499 | 59.958 | 97.5 | 42.3792 | 79.019 | 59.9815 | 79
42.3641 | 171.8694 | 59.966 | 171.5 | 42.3958 | 134.4579 | 59.9622 | 134.5 | 42.3729 | 116.1122 | 59.966 | 116 | 42.3818 | 97.3446 | 59.958 | 97.5 | 42.3875 | 79.0249 | 59.9815 | 79
42.3724 | 171.8682 | 59.966 | 171.5 | 42.4041 | 134.4624 | 59.9622 | 134.5 | 42.3813 | 116.1062 | 59.966 | 116 | 42.3901 | 97.3393 | 59.958 | 97.5 | 42.3958 | 79.0307 | 59.9815 | 79
42.3808 | 171.8671 | 59.966 | 171.5 | 42.4125 | 134.4669 | 59.9622 | 134.5 | 42.3896 | 116.1003 | 59.966 | 116 | 42.3985 | 97.3339 | 59.958 | 97.5 | 42.4042 | 79.0366 | 59.9815 | 79
42.3891 | 171.8659 | 59.966 | 171.5 | 42.4208 | 134.4714 | 59.9622 | 134.5 | 42.3979 | 116.0945 | 59.966 | 116 | 42.4068 | 97.3286 | 59.958 | 97.5 | 42.4125 | 79.0402 | 59.9815 | 79
42.3974 | 171.8647 | 59.966 | 171.5 | 42.4291 | 134.4759 | 59.9622 | 134.5 | 42.4063 | 116.0886 | 59.966 | 116 | 42.4152 | 97.3248 | 59.958 | 97.5 | 42.4209 | 79.0406 | 59.9815 | 79
42.4058 | 171.8635 | 59.966 | 171.5 | 42.4375 | 134.4805 | 59.9622 | 134.5 | 42.4146 | 116.0827 | 59.966 | 116 | 42.4235 | 97.3306 | 59.958 | 97.5 | 42.4292 | 79.0411 | 59.9815 | 79
42.4141 | 171.8623 | 59.966 | 171.5 | 42.4458 | 134.485 | 59.9622 | 134.5 | 42.4229 | 116.0768 | 59.966 | 116 | 42.4318 | 97.3364 | 59.958 | 97.5 | 42.4375 | 79.0416 | 59.9815 | 79
42.4224 | 171.8611 | 59.966 | 171.5 | 42.4541 | 134.4895 | 59.9622 | 134.5 | 42.4313 | 116.0709 | 59.966 | 116 | 42.4402 | 97.3422 | 59.958 | 97.5 | 42.4459 | 79.042 | 59.9815 | 79
42.4308 | 171.8599 | 59.966 | 171.5 | 42.4625 | 134.494 | 59.9622 | 134.5 | 42.4396 | 116.065 | 59.9655 | 116 | 42.4485 | 97.3481 | 59.958 | 97.5 | 42.4542 | 79.0425 | 59.9815 | 79
42.4391 | 171.8587 | 59.966 | 171.5 | 42.4708 | 134.4986 | 59.9622 | 134.5 | 42.448 | 116.0591 | 59.9655 | 116 | 42.4568 | 97.3539 | 59.958 | 97.5 | 42.4625 | 79.0429 | 59.9815 | 79
42.4475 | 171.8575 | 59.966 | 171.5 | 42.4792 | 134.5031 | 59.9622 | 134.5 | 42.4563 | 116.0532 | 59.9655 | 116 | 42.4652 | 97.3597 | 59.958 | 97.5 | 42.4709 | 79.0434 | 59.9815 | 79
42.4558 | 171.8563 | 59.966 | 171.5 | 42.4875 | 134.5076 | 59.9622 | 134.5 | 42.4646 | 116.0473 | 59.9655 | 116 | 42.4735 | 97.3655 | 59.958 | 97.5 | 42.4792 | 79.0439 | 59.9815 | 79
42.4641 | 171.8551 | 59.966 | 171.5 | 42.4958 | 134.5121 | 59.9631 | 134.5 | 42.473 | 116.0414 | 59.9655 | 116 | 42.4819 | 97.3714 | 59.958 | 97.5 | 42.4875 | 79.0443 | 59.9815 | 79
42.4725 | 171.8539 | 59.9669 | 171.5 | 42.5042 | 134.5166 | 59.9631 | 134.5 | 42.4813 | 116.0355 | 59.9655 | 116 | 42.4902 | 97.3772 | 59.9591 | 97.5 | 42.4959 | 79.0448 | 59.9815 | 79
42.4808 | 171.8529 | 59.9669 | 171.5 | 42.5125 | 134.5212 | 59.9631 | 134.5 | 42.4897 | 116.0296 | 59.9655 | 116 | 42.4985 | 97.383 | 59.9591 | 97.5 | 42.5042 | 79.0452 | 59.9815 | 79
42.4891 | 171.8525 | 59.9669 | 171.5 | 42.5209 | 134.5257 | 59.9631 | 134.5 | 42.498 | 116.0237 | 59.9655 | 116 | 42.5069 | 97.3888 | 59.9591 | 97.5 | 42.5125 | 79.0457 | 59.9831 | 79
42.4975 | 171.8521 | 59.9669 | 171.5 | 42.5292 | 134.5302 | 59.9631 | 134.5 | 42.5063 | 116.0178 | 59.9655 | 116 | 42.5152 | 97.3946 | 59.9591 | 97.5 | 42.5209 | 79.0461 | 59.9831 | 79
42.5058 | 171.8518 | 59.9669 | 171.5 | 42.5375 | 134.5347 | 59.9631 | 134.5 | 42.5147 | 116.0119 | 59.9655 | 116 | 42.5236 | 97.4005 | 59.9591 | 97.5 | 42.5292 | 79.0466 | 59.9831 | 79
42.5142 | 171.8514 | 59.9669 | 171.5 | 42.5459 | 134.5393 | 59.9631 | 134.5 | 42.523 | 116.006 | 59.9655 | 116 | 42.5319 | 97.4063 | 59.9591 | 97.5 | 42.5376 | 79.0471 | 59.9831 | 79
42.5225 | 171.851 | 59.9669 | 171.5 | 42.5542 | 134.5438 | 59.9631 | 134.5 | 42.5313 | 116.0001 | 59.9655 | 116 | 42.5403 | 97.4121 | 59.9591 | 97.5 | 42.5459 | 79.0475 | 59.9831 | 79
42.5308 | 171.8506 | 59.9669 | 171.5 | 42.5625 | 134.5483 | 59.9631 | 134.5 | 42.5397 | 115.9942 | 59.9655 | 116 | 42.5486 | 97.4179 | 59.9591 | 97.5 | 42.5542 | 79.048 | 59.9831 | 79
42.5392 | 171.8502 | 59.9669 | 171.5 | 42.5709 | 134.5528 | 59.9631 | 134.5 | 42.548 | 115.9883 | 59.9655 | 116 | 42.5569 | 97.4237 | 59.9591 | 97.5 | 42.5626 | 79.0484 | 59.9831 | 79
42.5475 | 171.8498 | 59.9669 | 171.5 | 42.5792 | 134.5573 | 59.9631 | 134.5 | 42.5564 | 115.9824 | 59.9655 | 116 | 42.5653 | 97.4296 | 59.9591 | 97.5 | 42.5709 | 79.0489 | 59.9831 | 79
42.5559 | 171.8494 | 59.9669 | 171.5 | 42.5876 | 134.5619 | 59.9631 | 134.5 | 42.5647 | 115.9765 | 59.9655 | 116 | 42.5736 | 97.4354 | 59.9591 | 97.5 | 42.5793 | 79.0493 | 59.9831 | 79
42.5642 | 171.8491 | 59.9669 | 171.5 | 42.5959 | 134.5664 | 59.9631 | 134.5 | 42.573 | 115.9706 | 59.9655 | 116 | 42.5819 | 97.4412 | 59.9591 | 97.5 | 42.5876 | 79.0498 | 59.9831 | 79
42.5725 | 171.8487 | 59.9669 | 171.5 | 42.6042 | 134.5709 | 59.9631 | 134.5 | 42.5814 | 115.9647 | 59.9655 | 116 | 42.5903 | 97.447 | 59.9591 | 97.5 | 42.5959 | 79.0503 | 59.9831 | 79
42.5809 | 171.8483 | 59.9669 | 171.5 | 42.6126 | 134.5754 | 59.9631 | 134.5 | 42.5897 | 115.9588 | 59.9655 | 116 | 42.5986 | 97.4529 | 59.9591 | 97.5 | 42.6042 | 79.0507 | 59.9831 | 79
42.5892 | 171.8479 | 59.9669 | 171.5 | 42.6209 | 134.58 | 59.9631 | 134.5 | 42.5981 | 115.9529 | 59.9655 | 116 | 42.607 | 97.4587 | 59.9591 | 97.5 | 42.6126 | 79.0512 | 59.9831 | 79
42.5975 | 171.8475 | 59.9669 | 171.5 | 42.6293 | 134.5845 | 59.9631 | 134.5 | 42.6064 | 115.947 | 59.9655 | 116 | 42.6153 | 97.4645 | 59.9591 | 97.5 | 42.6209 | 79.0516 | 59.9831 | 79
42.6059 | 171.8471 | 59.9669 | 171.5 | 42.6376 | 134.589 | 59.9631 | 134.5 | 42.6147 | 115.9411 | 59.9655 | 116 | 42.6236 | 97.4703 | 59.9591 | 97.5 | 42.6292 | 79.0521 | 59.9831 | 79
42.6142 | 171.8467 | 59.9669 | 171.5 | 42.6459 | 134.5935 | 59.9631 | 134.5 | 42.6231 | 115.9352 | 59.9655 | 116 | 42.632 | 97.4761 | 59.9591 | 97.5 | 42.6376 | 79.0526 | 59.9831 | 79
42.6226 | 171.8463 | 59.9669 | 171.5 | 42.6543 | 134.5981 | 59.9631 | 134.5 | 42.6314 | 115.9293 | 59.9655 | 116 | 42.6403 | 97.482 | 59.9591 | 97.5 | 42.6459 | 79.053 | 59.9831 | 79
42.6309 | 171.846 | 59.9669 | 171.5 | 42.6626 | 134.6026 | 59.9631 | 134.5 | 42.6397 | 115.9234 | 59.966 | 116 | 42.6487 | 97.4878 | 59.9591 | 97.5 | 42.6543 | 79.0535 | 59.9831 | 79
42.6392 | 171.8456 | 59.9669 | 171.5 | 42.6709 | 134.6071 | 59.9631 | 134.5 | 42.6481 | 115.9175 | 59.966 | 116 | 42.657 | 97.4936 | 59.9591 | 97.5 | 42.6626 | 79.0539 | 59.9831 | 79
42.6476 | 171.8452 | 59.9669 | 171.5 | 42.6793 | 134.6116 | 59.9631 | 134.5 | 42.6564 | 115.9116 | 59.966 | 116 | 42.6653 | 97.4994 | 59.9591 | 97.5 | 42.6709 | 79.0544 | 59.9831 | 79
42.6559 | 171.8448 | 59.9669 | 171.5 | 42.6876 | 134.6161 | 59.9631 | 134.5 | 42.6648 | 115.9057 | 59.966 | 116 | 42.6737 | 97.5052 | 59.9591 | 97.5 | 42.6793 | 79.0548 | 59.9831 | 79
42.6642 | 171.8444 | 59.9669 | 171.5 | 42.696 | 134.6207 | 59.9645 | 134.5 | 42.6731 | 115.8998 | 59.966 | 116 | 42.682 | 97.5111 | 59.9591 | 97.5 | 42.6876 | 79.0553 | 59.9831 | 79
42.6726 | 171.844 | 59.968 | 171.5 | 42.7043 | 134.6216 | 59.9645 | 134.5 | 42.6814 | 115.8939 | 59.966 | 116 | 42.6903 | 97.5169 | 59.9599 | 97.5 | 42.696 | 79.0557 | 59.9831 | 79
42.6809 | 171.8436 | 59.968 | 171.5 | 42.7126 | 134.621 | 59.9645 | 134.5 | 42.6898 | 115.888 | 59.966 | 116 | 42.6987 | 97.5227 | 59.9599 | 97.5 | 42.7043 | 79.0562 | 59.9831 | 79
42.6893 | 171.8433 | 59.968 | 171.5 | 42.721 | 134.6204 | 59.9645 | 134.5 | 42.6981 | 115.8821 | 59.966 | 116 | 42.707 | 97.5285 | 59.9599 | 97.5 | 42.7126 | 79.0567 | 59.9842 | 79
42.6976 | 171.8429 | 59.968 | 171.5 | 42.7293 | 134.6199 | 59.9645 | 134.5 | 42.7065 | 115.8762 | 59.966 | 116 | 42.7154 | 97.5343 | 59.9599 | 97.5 | 42.7209 | 79.0571 | 59.9842 | 79
42.7059 | 171.8425 | 59.968 | 171.5 | 42.7377 | 134.6193 | 59.9645 | 134.5 | 42.7148 | 115.8703 | 59.966 | 116 | 42.7237 | 97.5402 | 59.9599 | 97.5 | 42.7293 | 79.0576 | 59.9842 | 79
42.7143 | 171.8421 | 59.968 | 171.5 | 42.746 | 134.6187 | 59.9645 | 134.5 | 42.7231 | 115.8644 | 59.966 | 116 | 42.7321 | 97.546 | 59.9599 | 97.5 | 42.7376 | 79.058 | 59.9842 | 79
42.7226 | 171.8417 | 59.968 | 171.5 | 42.7543 | 134.6181 | 59.9645 | 134.5 | 42.7315 | 115.8585 | 59.966 | 116 | 42.7404 | 97.5518 | 59.9599 | 97.5 | 42.7459 | 79.0585 | 59.9842 | 79
42.7309 | 171.8413 | 59.968 | 171.5 | 42.7627 | 134.6176 | 59.9645 | 134.5 | 42.7398 | 115.8526 | 59.966 | 116 | 42.7487 | 97.5576 | 59.9599 | 97.5 | 42.7543 | 79.059 | 59.9842 | 79
42.7393 | 171.8409 | 59.968 | 171.5 | 42.771 | 134.617 | 59.9645 | 134.5 | 42.7481 | 115.8467 | 59.966 | 116 | 42.757 | 97.5634 | 59.9599 | 97.5 | 42.7626 | 79.0594 | 59.9842 | 79
42.7476 | 171.8406 | 59.968 | 171.5 | 42.7793 | 134.6164 | 59.9645 | 134.5 | 42.7565 | 115.8408 | 59.966 | 116 | 42.7654 | 97.5693 | 59.9599 | 97.5 | 42.771 | 79.0599 | 59.9842 | 79
42.756 | 171.8402 | 59.968 | 171.5 | 42.7877 | 134.6158 | 59.9645 | 134.5 | 42.7648 | 115.8349 | 59.966 | 116 | 42.7737 | 97.5751 | 59.9599 | 97.5 | 42.7793 | 79.0603 | 59.9842 | 79
42.7643 | 171.8398 | 59.968 | 171.5 | 42.796 | 134.6153 | 59.9645 | 134.5 | 42.7732 | 115.829 | 59.966 | 116 | 42.7821 | 97.5809 | 59.9599 | 97.5 | 42.7876 | 79.0608 | 59.9842 | 79
42.7726 | 171.8394 | 59.968 | 171.5 | 42.8044 | 134.6147 | 59.9645 | 134.5 | 42.7815 | 115.8231 | 59.966 | 116 | 42.7904 | 97.5867 | 59.9599 | 97.5 | 42.796 | 79.0612 | 59.9842 | 79
42.781 | 171.839 | 59.968 | 171.5 | 42.8127 | 134.6141 | 59.9645 | 134.5 | 42.7898 | 115.8172 | 59.966 | 116 | 42.7988 | 97.5926 | 59.9599 | 97.5 | 42.8043 | 79.0617 | 59.9842 | 79
42.7893 | 171.8386 | 59.968 | 171.5 | 42.821 | 134.6135 | 59.9645 | 134.5 | 42.7982 | 115.8113 | 59.966 | 116 | 42.8071 | 97.5984 | 59.9599 | 97.5 | 42.8126 | 79.0622 | 59.9842 | 79
42.7976 | 171.8382 | 59.968 | 171.5 | 42.8294 | 134.6129 | 59.9645 | 134.5 | 42.8065 | 115.8054 | 59.966 | 116 | 42.8154 | 97.6042 | 59.9599 | 97.5 | 42.821 | 79.0626 | 59.9842 | 79
42.806 | 171.8379 | 59.968 | 171.5 | 42.8377 | 134.6124 | 59.9645 | 134.5 | 42.8148 | 115.7995 | 59.966 | 116 | 42.8238 | 97.61 | 59.9599 | 97.5 | 42.8293 | 79.0631 | 59.9842 | 79
42.8143 | 171.8375 | 59.968 | 171.5 | 42.8461 | 134.6118 | 59.9645 | 134.5 | 42.8232 | 115.7936 | 59.966 | 116 | 42.8321 | 97.6158 | 59.9599 | 97.5 | 42.8376 | 79.0635 | 59.9842 | 79
42.8227 | 171.8371 | 59.968 | 171.5 | 42.8544 | 134.6112 | 59.9645 | 134.5 | 42.8315 | 115.7877 | 59.966 | 116 | 42.8405 | 97.6217 | 59.9599 | 97.5 | 42.846 | 79.064 | 59.9842 | 79
42.831 | 171.8367 | 59.968 | 171.5 | 42.8627 | 134.6106 | 59.9645 | 134.5 | 42.8398 | 115.7818 | 59.9652 | 116 | 42.8488 | 97.6275 | 59.9599 | 97.5 | 42.8543 | 79.0644 | 59.9842 | 79
42.8393 | 171.8363 | 59.968 | 171.5 | 42.8711 | 134.6101 | 59.9645 | 134.5 | 42.8482 | 115.7759 | 59.9652 | 116 | 42.8571 | 97.6333 | 59.9599 | 97.5 | 42.8626 | 79.0649 | 59.9842 | 79
42.8477 | 171.8359 | 59.968 | 171.5 | 42.8794 | 134.6095 | 59.9645 | 134.5 | 42.8565 | 115.7741 | 59.9652 | 116 | 42.8655 | 97.6391 | 59.9599 | 97.5 | 42.871 | 79.0654 | 59.9842 | 79
42.856 | 171.8355 | 59.968 | 171.5 | 42.8877 | 134.6089 | 59.9645 | 134.5 | 42.8649 | 115.7803 | 59.9652 | 116 | 42.8738 | 97.6449 | 59.9599 | 97.5 | 42.8793 | 79.0658 | 59.9842 | 79
42.8643 | 171.8352 | 59.968 | 171.5 | 42.8961 | 134.6083 | 59.9657 | 134.5 | 42.8732 | 115.7866 | 59.9652 | 116 | 42.8821 | 97.6508 | 59.9599 | 97.5 | 42.8877 | 79.0663 | 59.9842 | 79
42.8727 | 171.8348 | 59.9683 | 171.5 | 42.9044 | 134.6078 | 59.9657 | 134.5 | 42.8816 | 115.7929 | 59.9652 | 116 | 42.8905 | 97.6566 | 59.9606 | 97.5 | 42.896 | 79.0667 | 59.9842 | 79
42.881 | 171.8344 | 59.9683 | 171.5 | 42.9128 | 134.6072 | 59.9657 | 134.5 | 42.8899 | 115.7991 | 59.9652 | 116 | 42.8988 | 97.6624 | 59.9606 | 97.5 | 42.9043 | 79.0672 | 59.9842 | 79
42.8894 | 171.834 | 59.9683 | 171.5 | 42.9211 | 134.6066 | 59.9657 | 134.5 | 42.8982 | 115.8054 | 59.9652 | 116 | 42.9072 | 97.6682 | 59.9606 | 97.5 | 42.9127 | 79.0676 | 59.9853 | 79
42.8977 | 171.8336 | 59.9683 | 171.5 | 42.9294 | 134.606 | 59.9657 | 134.5 | 42.9066 | 115.8117 | 59.9652 | 116 | 42.9155 | 97.674 | 59.9606 | 97.5 | 42.921 | 79.0674 | 59.9853 | 79
42.906 | 171.8332 | 59.9683 | 171.5 | 42.9378 | 134.6055 | 59.9657 | 134.5 | 42.9149 | 115.8179 | 59.9652 | 116 | 42.9238 | 97.6799 | 59.9606 | 97.5 | 42.9293 | 79.0651 | 59.9853 | 79
42.9144 | 171.8328 | 59.9683 | 171.5 | 42.9461 | 134.6049 | 59.9657 | 134.5 | 42.9232 | 115.8242 | 59.9652 | 116 | 42.9322 | 97.6741 | 59.9606 | 97.5 | 42.9377 | 79.0627 | 59.9853 | 79
42.9227 | 171.8325 | 59.9683 | 171.5 | 42.9545 | 134.6043 | 59.9657 | 134.5 | 42.9316 | 115.8304 | 59.9652 | 116 | 42.9405 | 97.6681 | 59.9606 | 97.5 | 42.946 | 79.0603 | 59.9853 | 79
42.9311 | 171.8321 | 59.9683 | 171.5 | 42.9628 | 134.6037 | 59.9657 | 134.5 | 42.9399 | 115.8367 | 59.9652 | 116 | 42.9489 | 97.6621 | 59.9606 | 97.5 | 42.9543 | 79.058 | 59.9853 | 79
42.9394 | 171.8317 | 59.9683 | 171.5 | 42.9711 | 134.6032 | 59.9657 | 134.5 | 42.9482 | 115.843 | 59.9652 | 116 | 42.9572 | 97.6561 | 59.9606 | 97.5 | 42.9627 | 79.0556 | 59.9853 | 79
42.9477 | 171.8313 | 59.9683 | 171.5 | 42.9795 | 134.6026 | 59.9657 | 134.5 | 42.9566 | 115.8492 | 59.9652 | 116 | 42.9655 | 97.6501 | 59.9606 | 97.5 | 42.971 | 79.0532 | 59.9853 | 79
42.9561 | 171.8309 | 59.9683 | 171.5 | 42.9878 | 134.602 | 59.9657 | 134.5 | 42.9649 | 115.8555 | 59.9652 | 116 | 42.9739 | 97.6441 | 59.9606 | 97.5 | 42.9793 | 79.0509 | 59.9853 | 79
42.9644 | 171.8305 | 59.9683 | 171.5 | 42.9961 | 134.6014 | 59.9657 | 134.5 | 42.9733 | 115.8617 | 59.9652 | 116 | 42.9822 | 97.638 | 59.9606 | 97.5 | 42.9877 | 79.0485 | 59.9853 | 79
42.9727 | 171.8301 | 59.9683 | 171.5 | 43.0045 | 134.6009 | 59.9657 | 134.5 | 42.9816 | 115.868 | 59.9652 | 116 | 42.9905 | 97.632 | 59.9606 | 97.5 | 42.996 | 79.0461 | 59.9853 | 79
42.9811 | 171.8298 | 59.9683 | 171.5 | 43.0128 | 134.6003 | 59.9657 | 134.5 | 42.99 | 115.8743 | 59.9652 | 116 | 42.9989 | 97.626 | 59.9606 | 97.5 | 43.0044 | 79.0438 | 59.9853 | 79
42.9894 | 171.8294 | 59.9683 | 171.5 | 43.0212 | 134.5997 | 59.9657 | 134.5 | 42.9983 | 115.8805 | 59.9652 | 116 | 43.0072 | 97.62 | 59.9606 | 97.5 | 43.0127 | 79.0414 | 59.9853 | 79
42.9978 | 171.829 | 59.9683 | 171.5 | 43.0295 | 134.5991 | 59.9657 | 134.5 | 43.0066 | 115.8868 | 59.9652 | 116 | 43.0156 | 97.614 | 59.9606 | 97.5 | 43.021 | 79.039 | 59.9853 | 79
43.0061 | 171.8286 | 59.9683 | 171.5 | 43.0378 | 134.5986 | 59.9657 | 134.5 | 43.015 | 115.8931 | 59.9652 | 116 | 43.0239 | 97.608 | 59.9606 | 97.5 | 43.0294 | 79.0367 | 59.9853 | 79
43.0144 | 171.8282 | 59.9683 | 171.5 | 43.0462 | 134.598 | 59.9657 | 134.5 | 43.0233 | 115.8993 | 59.9652 | 116 | 43.0323 | 97.602 | 59.9606 | 97.5 | 43.0377 | 79.0343 | 59.9853 | 79
43.0228 | 171.8281 | 59.9683 | 171.5 | 43.0545 | 134.5974 | 59.9657 | 134.5 | 43.0316 | 115.9056 | 59.9652 | 116 | 43.0406 | 97.5959 | 59.9606 | 97.5 | 43.046 | 79.0319 | 59.9853 | 79
43.0311 | 171.8283 | 59.9683 | 171.5 | 43.0629 | 134.5968 | 59.9657 | 134.5 | 43.04 | 115.9118 | 59.9641 | 116 | 43.0489 | 97.5899 | 59.9606 | 97.5 | 43.0544 | 79.0296 | 59.9853 | 79
43.0394 | 171.8284 | 59.9683 | 171.5 | 43.0712 | 134.5963 | 59.9657 | 134.5 | 43.0483 | 115.9181 | 59.9641 | 116 | 43.0573 | 97.5839 | 59.9606 | 97.5 | 43.0627 | 79.0272 | 59.9853 | 79
43.0478 | 171.8286 | 59.9683 | 171.5 | 43.0795 | 134.5957 | 59.9657 | 134.5 | 43.0566 | 115.9244 | 59.9641 | 116 | 43.0656 | 97.5779 | 59.9606 | 97.5 | 43.071 | 79.0248 | 59.9853 | 79
43.0561 | 171.8288 | 59.9683 | 171.5 | 43.0878 | 134.5951 | 59.9657 | 134.5 | 43.065 | 115.9306 | 59.9641 | 116 | 43.0739 | 97.5719 | 59.9606 | 97.5 | 43.0794 | 79.0225 | 59.9853 | 79
43.0645 | 171.829 | 59.9683 | 171.5 | 43.0962 | 134.5945 | 59.9665 | 134.5 | 43.0733 | 115.9369 | 59.9641 | 116 | 43.0823 | 97.5659 | 59.9606 | 97.5 | 43.0877 | 79.0201 | 59.9853 | 79
43.0728 | 171.8292 | 59.9683 | 171.5 | 43.1045 | 134.5939 | 59.9665 | 134.5 | 43.0817 | 115.9432 | 59.9641 | 116 | 43.0906 | 97.5599 | 59.9617 | 97.5 | 43.096 | 79.0177 | 59.9853 | 79
43.0811 | 171.8294 | 59.9683 | 171.5 | 43.1129 | 134.5934 | 59.9665 | 134.5 | 43.09 | 115.9494 | 59.9641 | 116 | 43.0989 | 97.5539 | 59.9617 | 97.5 | 43.1044 | 79.0154 | 59.9853 | 79
43.0895 | 171.8295 | 59.9683 | 171.5 | 43.1212 | 134.5928 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1073 | 97.5478 | 59.9617 | 97.5 | 43.1127 | 79.013 | 59.985 | 79
43.0978 | 171.8297 | 59.9683 | 171.5 | 43.1296 | 134.5922 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1156 | 97.5418 | 59.9617 | 97.5 | 43.121 | 79.0106 | 59.985 | 79
43.1061 | 171.8299 | 59.9683 | 171.5 | 43.1379 | 134.5916 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.124 | 97.5358 | 59.9617 | 97.5 | 43.1294 | 79.0083 | 59.985 | 79
43.1145 | 171.8301 | 59.9683 | 171.5 | 43.1462 | 134.5911 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1323 | 97.5298 | 59.9617 | 97.5 | 43.1377 | 79.0059 | 59.985 | 79
43.1228 | 171.8303 | 59.9683 | 171.5 | 43.1546 | 134.5905 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1407 | 97.5238 | 59.9617 | 97.5 | 43.1461 | 79.0035 | 59.985 | 79
43.1312 | 171.8304 | 59.9683 | 171.5 | 43.1629 | 134.5899 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.149 | 97.5178 | 59.9617 | 97.5 | 43.1544 | 79.0012 | 59.985 | 79
43.1395 | 171.8306 | 59.9683 | 171.5 | 43.1712 | 134.5893 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1573 | 97.5118 | 59.9617 | 97.5 | 43.1627 | 78.9988 | 59.985 | 79
43.1478 | 171.8308 | 59.9683 | 171.5 | 43.1796 | 134.5888 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1656 | 97.5057 | 59.9617 | 97.5 | 43.1711 | 78.9964 | 59.985 | 79
43.1562 | 171.831 | 59.9683 | 171.5 | 43.1879 | 134.5882 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.174 | 97.4997 | 59.9617 | 97.5 | 43.1794 | 78.9941 | 59.985 | 79
43.1645 | 171.8312 | 59.9683 | 171.5 | 43.1962 | 134.5876 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1823 | 97.4937 | 59.9617 | 97.5 | 43.1877 | 78.9917 | 59.985 | 79
43.1728 | 171.8314 | 59.9683 | 171.5 | 43.2046 | 134.587 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.1907 | 97.4877 | 59.9617 | 97.5 | 43.1961 | 78.9893 | 59.985 | 79
43.1812 | 171.8315 | 59.9683 | 171.5 | 43.2129 | 134.5865 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.199 | 97.4817 | 59.9617 | 97.5 | 43.2044 | 78.987 | 59.985 | 79
43.1895 | 171.8317 | 59.9683 | 171.5 | 43.2213 | 134.5859 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2074 | 97.4757 | 59.9617 | 97.5 | 43.2127 | 78.9846 | 59.985 | 79
43.1979 | 171.8319 | 59.9683 | 171.5 | 43.2296 | 134.5853 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2157 | 97.4697 | 59.9617 | 97.5 | 43.2211 | 78.9822 | 59.985 | 79
43.2062 | 171.8321 | 59.9683 | 171.5 | 43.2379 | 134.5847 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.224 | 97.4637 | 59.9617 | 97.5 | 43.2294 | 78.9799 | 59.985 | 79
43.2145 | 171.8323 | 59.9683 | 171.5 | 43.2463 | 134.5842 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2324 | 97.4576 | 59.9617 | 97.5 | 43.2377 | 78.9775 | 59.985 | 79
43.2229 | 171.8324 | 59.9683 | 171.5 | 43.2546 | 134.5816 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2407 | 97.4516 | 59.9617 | 97.5 | 43.2461 | 78.9751 | 59.985 | 79
43.2312 | 171.8326 | 59.9683 | 171.5 | 43.263 | 134.5784 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2491 | 97.4456 | 59.9617 | 97.5 | 43.2544 | 78.9728 | 59.985 | 79
43.2395 | 171.8328 | 59.9683 | 171.5 | 43.2713 | 134.5752 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2574 | 97.4396 | 59.9617 | 97.5 | 43.2628 | 78.9704 | 59.985 | 79
43.2479 | 171.833 | 59.9683 | 171.5 | 43.2796 | 134.572 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2657 | 97.4336 | 59.9617 | 97.5 | 43.2711 | 78.968 | 59.985 | 79
43.2562 | 171.8332 | 59.9683 | 171.5 | 43.288 | 134.5688 | 59.9665 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2741 | 97.4276 | 59.9617 | 97.5 | 43.2794 | 78.9657 | 59.985 | 79
43.2646 | 171.8334 | 59.9683 | 171.5 | 43.2963 | 134.5656 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2824 | 97.4216 | 59.9617 | 97.5 | 43.2878 | 78.9633 | 59.985 | 79
43.2729 | 171.8335 | 59.9675 | 171.5 | 43.3046 | 134.5624 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2907 | 97.4155 | 59.9628 | 97.5 | 43.2961 | 78.9609 | 59.985 | 79
43.2812 | 171.8337 | 59.9675 | 171.5 | 43.313 | 134.5592 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.2991 | 97.4095 | 59.9628 | 97.5 | 43.3044 | 78.9585 | 59.985 | 79
43.2896 | 171.8339 | 59.9675 | 171.5 | 43.3213 | 134.556 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3074 | 97.4035 | 59.9628 | 97.5 | 43.3128 | 78.9562 | 59.9864 | 79
43.2979 | 171.8341 | 59.9675 | 171.5 | 43.3297 | 134.5528 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3158 | 97.3975 | 59.9628 | 97.5 | 43.3211 | 78.9538 | 59.9864 | 79
43.3063 | 171.8343 | 59.9675 | 171.5 | 43.338 | 134.5496 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3241 | 97.3915 | 59.9628 | 97.5 | 43.3294 | 78.9514 | 59.9864 | 79
43.3146 | 171.8345 | 59.9675 | 171.5 | 43.3463 | 134.5464 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3324 | 97.3855 | 59.9628 | 97.5 | 43.3378 | 78.9491 | 59.9864 | 79
43.3229 | 171.8346 | 59.9675 | 171.5 | 43.3547 | 134.5432 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3408 | 97.3795 | 59.9628 | 97.5 | 43.3461 | 78.9467 | 59.9864 | 79
43.3313 | 171.8348 | 59.9675 | 171.5 | 43.363 | 134.54 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3491 | 97.3735 | 59.9628 | 97.5 | 43.3544 | 78.9444 | 59.9864 | 79
43.3396 | 171.835 | 59.9675 | 171.5 | 43.3714 | 134.5368 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3575 | 97.3674 | 59.9628 | 97.5 | 43.3628 | 78.942 | 59.9864 | 79
43.3479 | 171.8352 | 59.9675 | 171.5 | 43.3797 | 134.5336 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3658 | 97.3614 | 59.9628 | 97.5 | 43.3711 | 78.9396 | 59.9864 | 79
43.3563 | 171.8354 | 59.9675 | 171.5 | 43.388 | 134.5304 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3741 | 97.3554 | 59.9628 | 97.5 | 43.3795 | 78.9372 | 59.9864 | 79
43.3646 | 171.8355 | 59.9675 | 171.5 | 43.3963 | 134.5273 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3825 | 97.3494 | 59.9628 | 97.5 | 43.3878 | 78.9349 | 59.9864 | 79
43.373 | 171.8357 | 59.9675 | 171.5 | 43.4047 | 134.524 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3908 | 97.3434 | 59.9628 | 97.5 | 43.3961 | 78.9325 | 59.9864 | 79
43.3813 | 171.8359 | 59.9675 | 171.5 | 43.413 | 134.5208 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.3991 | 97.3374 | 59.9628 | 97.5 | 43.4044 | 78.9301 | 59.9864 | 79
43.3896 | 171.8361 | 59.9675 | 171.5 | 43.4214 | 134.5177 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4075 | 97.3314 | 59.9628 | 97.5 | 43.4128 | 78.9278 | 59.9864 | 79
43.398 | 171.8363 | 59.9675 | 171.5 | 43.4297 | 134.5145 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4158 | 97.3253 | 59.9628 | 97.5 | 43.4211 | 78.9256 | 59.9864 | 79
43.4063 | 171.8365 | 59.9675 | 171.5 | 43.4381 | 134.5113 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4242 | 97.3193 | 59.9628 | 97.5 | 43.4294 | 78.9242 | 59.9864 | 79
43.4146 | 171.8366 | 59.9675 | 171.5 | 43.4464 | 134.5081 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4325 | 97.3133 | 59.9628 | 97.5 | 43.4378 | 78.9227 | 59.9864 | 79
43.423 | 171.8368 | 59.9675 | 171.5 | 43.4547 | 134.5049 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4408 | 97.3073 | 59.9628 | 97.5 | 43.4461 | 78.9212 | 59.9864 | 79
43.4313 | 171.837 | 59.9675 | 171.5 | 43.4631 | 134.5017 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4492 | 97.3081 | 59.9628 | 97.5 | 43.4545 | 78.9197 | 59.9864 | 79
43.4397 | 171.8372 | 59.9675 | 171.5 | 43.4714 | 134.4985 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4575 | 97.3132 | 59.9628 | 97.5 | 43.4628 | 78.9183 | 59.9864 | 79
43.448 | 171.8374 | 59.9675 | 171.5 | 43.4798 | 134.4953 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4659 | 97.3183 | 59.9628 | 97.5 | 43.4711 | 78.9168 | 59.9864 | 79
43.4563 | 171.8375 | 59.9675 | 171.5 | 43.4881 | 134.4921 | 59.9673 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4742 | 97.3233 | 59.9628 | 97.5 | 43.4795 | 78.9153 | 59.9864 | 79
43.4647 | 171.8377 | 59.9675 | 171.5 | 43.4964 | 134.4889 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4825 | 97.3284 | 59.9628 | 97.5 | 43.4878 | 78.9139 | 59.9864 | 79
43.473 | 171.8379 | 59.9669 | 171.5 | 43.5047 | 134.4857 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4909 | 97.3335 | 59.9653 | 97.5 | 43.4961 | 78.9124 | 59.9864 | 79
43.4813 | 171.8381 | 59.9669 | 171.5 | 43.5131 | 134.4825 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.4992 | 97.3385 | 59.9653 | 97.5 | 43.5045 | 78.9109 | 59.9864 | 79
43.4897 | 171.8383 | 59.9669 | 171.5 | 43.5214 | 134.4793 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5075 | 97.3436 | 59.9653 | 97.5 | 43.5128 | 78.9095 | 59.9864 | 79
43.498 | 171.8385 | 59.9669 | 171.5 | 43.5298 | 134.4761 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5159 | 97.3487 | 59.9653 | 97.5 | 43.5211 | 78.908 | 59.9864 | 79
43.5064 | 171.8386 | 59.9669 | 171.5 | 43.5381 | 134.4729 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5242 | 97.3538 | 59.9653 | 97.5 | 43.5295 | 78.9065 | 59.9864 | 79
43.5147 | 171.8388 | 59.9669 | 171.5 | 43.5464 | 134.4697 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5326 | 97.3588 | 59.9653 | 97.5 | 43.5378 | 78.905 | 59.9864 | 79
43.523 | 171.839 | 59.9669 | 171.5 | 43.5548 | 134.4665 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5409 | 97.3639 | 59.9653 | 97.5 | 43.5461 | 78.9036 | 59.9864 | 79
43.5314 | 171.8392 | 59.9669 | 171.5 | 43.5631 | 134.4633 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5492 | 97.369 | 59.9653 | 97.5 | 43.5545 | 78.9021 | 59.9864 | 79
43.5397 | 171.8394 | 59.9669 | 171.5 | 43.5715 | 134.4601 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5576 | 97.374 | 59.9653 | 97.5 | 43.5628 | 78.9006 | 59.9864 | 79
43.548 | 171.8395 | 59.9669 | 171.5 | 43.5798 | 134.4569 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5659 | 97.3791 | 59.9653 | 97.5 | 43.5712 | 78.8992 | 59.9864 | 79
43.5564 | 171.8397 | 59.9669 | 171.5 | 43.5881 | 134.4537 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5742 | 97.3842 | 59.9653 | 97.5 | 43.5795 | 78.8977 | 59.9864 | 79
43.5647 | 171.8399 | 59.9669 | 171.5 | 43.5965 | 134.4505 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5826 | 97.3892 | 59.9653 | 97.5 | 43.5878 | 78.8962 | 59.9864 | 79
43.5731 | 171.8403 | 59.9669 | 171.5 | 43.6048 | 134.4473 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5909 | 97.3943 | 59.9653 | 97.5 | 43.5962 | 78.8947 | 59.9864 | 79
43.5814 | 171.8409 | 59.9669 | 171.5 | 43.6131 | 134.4441 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.5993 | 97.3994 | 59.9653 | 97.5 | 43.6045 | 78.8933 | 59.9864 | 79
43.5897 | 171.8416 | 59.9669 | 171.5 | 43.6215 | 134.4409 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6076 | 97.4044 | 59.9653 | 97.5 | 43.6128 | 78.8918 | 59.9864 | 79
43.5981 | 171.8422 | 59.9669 | 171.5 | 43.6298 | 134.4377 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6159 | 97.4095 | 59.9653 | 97.5 | 43.6212 | 78.8903 | 59.9864 | 79
43.6064 | 171.8428 | 59.9669 | 171.5 | 43.6382 | 134.4345 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6243 | 97.4146 | 59.9653 | 97.5 | 43.6295 | 78.8889 | 59.9864 | 79
43.6148 | 171.8435 | 59.9669 | 171.5 | 43.6465 | 134.4313 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6326 | 97.4197 | 59.9653 | 97.5 | 43.6378 | 78.8874 | 59.9864 | 79
43.6231 | 171.8441 | 59.9669 | 171.5 | 43.6548 | 134.4281 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.641 | 97.4247 | 59.9653 | 97.5 | 43.6462 | 78.8859 | 59.9864 | 79
43.6314 | 171.8447 | 59.9669 | 171.5 | 43.6632 | 134.4249 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6493 | 97.4298 | 59.9653 | 97.5 | 43.6545 | 78.8844 | 59.9864 | 79
43.6398 | 171.8454 | 59.9669 | 171.5 | 43.6715 | 134.4217 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6576 | 97.4349 | 59.9653 | 97.5 | 43.6628 | 78.883 | 59.9864 | 79
43.6481 | 171.846 | 59.9669 | 171.5 | 43.6799 | 134.4185 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.666 | 97.4399 | 59.9653 | 97.5 | 43.6712 | 78.8815 | 59.9864 | 79
43.6564 | 171.8466 | 59.9669 | 171.5 | 43.6882 | 134.4153 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6743 | 97.445 | 59.9653 | 97.5 | 43.6795 | 78.88 | 59.9864 | 79
43.6648 | 171.8473 | 59.9669 | 171.5 | 43.6965 | 134.4121 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6826 | 97.4501 | 59.9653 | 97.5 | 43.6878 | 78.8786 | 59.9864 | 79
43.6731 | 171.8479 | 59.966 | 171.5 | 43.7048 | 134.4089 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.691 | 97.4551 | 59.9673 | 97.5 | 43.6962 | 78.8771 | 59.9864 | 79
43.6815 | 171.8485 | 59.966 | 171.5 | 43.7132 | 134.4057 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.6993 | 97.4602 | 59.9673 | 97.5 | 43.7045 | 78.8756 | 59.9864 | 79
43.6898 | 171.8492 | 59.966 | 171.5 | 43.7215 | 134.4025 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7076 | 97.4653 | 59.9673 | 97.5 | 43.7129 | 78.8742 | 59.9859 | 79
43.6981 | 171.8498 | 59.966 | 171.5 | 43.7299 | 134.3993 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.716 | 97.4704 | 59.9673 | 97.5 | 43.7212 | 78.8727 | 59.9859 | 79
43.7065 | 171.8504 | 59.966 | 171.5 | 43.7382 | 134.3961 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7243 | 97.4754 | 59.9673 | 97.5 | 43.7295 | 78.8712 | 59.9859 | 79
43.7148 | 171.8511 | 59.966 | 171.5 | 43.7465 | 134.3929 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7327 | 97.4805 | 59.9673 | 97.5 | 43.7379 | 78.8697 | 59.9859 | 79
43.7231 | 171.8517 | 59.966 | 171.5 | 43.7549 | 134.3897 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.741 | 97.4856 | 59.9673 | 97.5 | 43.7462 | 78.8683 | 59.9859 | 79
43.7315 | 171.8523 | 59.966 | 171.5 | 43.7632 | 134.3865 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7494 | 97.4906 | 59.9673 | 97.5 | 43.7545 | 78.8668 | 59.9859 | 79
43.7398 | 171.853 | 59.966 | 171.5 | 43.7716 | 134.3833 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7577 | 97.4957 | 59.9673 | 97.5 | 43.7629 | 78.8653 | 59.9859 | 79
43.7482 | 171.8536 | 59.966 | 171.5 | 43.7799 | 134.3801 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.766 | 97.5008 | 59.9673 | 97.5 | 43.7712 | 78.8639 | 59.9859 | 79
43.7565 | 171.8542 | 59.966 | 171.5 | 43.7883 | 134.3769 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7744 | 97.5058 | 59.9673 | 97.5 | 43.7795 | 78.8624 | 59.9859 | 79
43.7648 | 171.8548 | 59.966 | 171.5 | 43.7966 | 134.3737 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7827 | 97.5109 | 59.9673 | 97.5 | 43.7879 | 78.8609 | 59.9859 | 79
43.7732 | 171.8555 | 59.966 | 171.5 | 43.8049 | 134.3772 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.791 | 97.516 | 59.9673 | 97.5 | 43.7962 | 78.8594 | 59.9859 | 79
43.7815 | 171.8561 | 59.966 | 171.5 | 43.8132 | 134.3826 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.7994 | 97.521 | 59.9673 | 97.5 | 43.8045 | 78.858 | 59.9859 | 79
43.7899 | 171.8568 | 59.966 | 171.5 | 43.8216 | 134.3879 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8077 | 97.5261 | 59.9673 | 97.5 | 43.8129 | 78.8565 | 59.9859 | 79
43.7982 | 171.8574 | 59.966 | 171.5 | 43.8299 | 134.3933 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.816 | 97.5312 | 59.9673 | 97.5 | 43.8212 | 78.855 | 59.9859 | 79
43.8065 | 171.858 | 59.966 | 171.5 | 43.8383 | 134.3987 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8244 | 97.5363 | 59.9673 | 97.5 | 43.8296 | 78.8536 | 59.9859 | 79
43.8149 | 171.8586 | 59.966 | 171.5 | 43.8466 | 134.4041 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8327 | 97.5413 | 59.9673 | 97.5 | 43.8379 | 78.8521 | 59.9859 | 79
43.8232 | 171.8593 | 59.966 | 171.5 | 43.8549 | 134.4094 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8411 | 97.5464 | 59.9673 | 97.5 | 43.8462 | 78.8506 | 59.9859 | 79
43.8315 | 171.8599 | 59.966 | 171.5 | 43.8633 | 134.4148 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8494 | 97.5515 | 59.9673 | 97.5 | 43.8546 | 78.8491 | 59.9859 | 79
43.8399 | 171.8605 | 59.966 | 171.5 | 43.8716 | 134.4202 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8577 | 97.5565 | 59.9673 | 97.5 | 43.8629 | 78.8477 | 59.9859 | 79
43.8482 | 171.8612 | 59.966 | 171.5 | 43.88 | 134.4256 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8661 | 97.5616 | 59.9673 | 97.5 | 43.8712 | 78.8462 | 59.9859 | 79
43.8566 | 171.8618 | 59.966 | 171.5 | 43.8883 | 134.4309 | 59.9679 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8744 | 97.5667 | 59.9673 | 97.5 | 43.8795 | 78.8447 | 59.9859 | 79
43.8649 | 171.8624 | 59.966 | 171.5 | 43.8966 | 134.4363 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8828 | 97.5717 | 59.9673 | 97.5 | 43.8879 | 78.8433 | 59.9859 | 79
43.8732 | 171.8631 | 59.966 | 171.5 | 43.905 | 134.4417 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8911 | 97.5768 | 59.9687 | 97.5 | 43.8962 | 78.8418 | 59.9859 | 79
43.8816 | 171.8637 | 59.966 | 171.5 | 43.9133 | 134.4471 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.8994 | 97.5819 | 59.9687 | 97.5 | 43.9046 | 78.8403 | 59.9859 | 79
43.8899 | 171.8643 | 59.966 | 171.5 | 43.9216 | 134.4524 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9078 | 97.587 | 59.9687 | 97.5 | 43.9129 | 78.8389 | 59.985 | 79
43.8982 | 171.865 | 59.966 | 171.5 | 43.93 | 134.4578 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9161 | 97.592 | 59.9687 | 97.5 | 43.9212 | 78.8374 | 59.985 | 79
43.9066 | 171.8656 | 59.966 | 171.5 | 43.9383 | 134.4632 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9244 | 97.5971 | 59.9687 | 97.5 | 43.9296 | 78.8366 | 59.985 | 79
43.9149 | 171.8662 | 59.966 | 171.5 | 43.9467 | 134.4686 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9328 | 97.6022 | 59.9687 | 97.5 | 43.9379 | 78.8462 | 59.985 | 79
43.9233 | 171.8669 | 59.966 | 171.5 | 43.955 | 134.4739 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9411 | 97.6072 | 59.9687 | 97.5 | 43.9462 | 78.8557 | 59.985 | 79
43.9316 | 171.8675 | 59.966 | 171.5 | 43.9633 | 134.4793 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9495 | 97.6093 | 59.9687 | 97.5 | 43.9546 | 78.8653 | 59.985 | 79
43.9399 | 171.8681 | 59.966 | 171.5 | 43.9717 | 134.4847 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9578 | 97.6098 | 59.9687 | 97.5 | 43.9629 | 78.8748 | 59.985 | 79
43.9483 | 171.8688 | 59.966 | 171.5 | 43.98 | 134.4901 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9661 | 97.6103 | 59.9687 | 97.5 | 43.9713 | 78.8844 | 59.985 | 79
43.9566 | 171.8694 | 59.966 | 171.5 | 43.9884 | 134.4954 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9745 | 97.6108 | 59.9687 | 97.5 | 43.9796 | 78.894 | 59.985 | 79
43.965 | 171.87 | 59.966 | 171.5 | 43.9967 | 134.5008 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9828 | 97.6113 | 59.9687 | 97.5 | 43.9879 | 78.9035 | 59.985 | 79
43.9733 | 171.8707 | 59.966 | 171.5 | 44.005 | 134.5062 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9911 | 97.6117 | 59.9687 | 97.5 | 43.9962 | 78.9131 | 59.985 | 79
43.9816 | 171.8713 | 59.966 | 171.5 | 44.0134 | 134.5116 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 43.9995 | 97.6122 | 59.9687 | 97.5 | 44.0046 | 78.9227 | 59.985 | 79
43.99 | 171.8719 | 59.966 | 171.5 | 44.0217 | 134.5169 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0078 | 97.6127 | 59.9687 | 97.5 | 44.0129 | 78.9322 | 59.985 | 79
43.9983 | 171.8725 | 59.966 | 171.5 | 44.03 | 134.5223 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0161 | 97.6132 | 59.9687 | 97.5 | 44.0213 | 78.9418 | 59.985 | 79
44.0066 | 171.8732 | 59.966 | 171.5 | 44.0384 | 134.5277 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0245 | 97.6137 | 59.9687 | 97.5 | 44.0296 | 78.9513 | 59.985 | 79
44.015 | 171.8738 | 59.966 | 171.5 | 44.0467 | 134.5331 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0328 | 97.6142 | 59.9687 | 97.5 | 44.0379 | 78.9609 | 59.985 | 79
44.0233 | 171.8745 | 59.966 | 171.5 | 44.055 | 134.5384 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0412 | 97.6147 | 59.9687 | 97.5 | 44.0463 | 78.9705 | 59.985 | 79
44.0317 | 171.8751 | 59.966 | 171.5 | 44.0634 | 134.5438 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0495 | 97.6151 | 59.9687 | 97.5 | 44.0546 | 78.98 | 59.985 | 79
44.04 | 171.8757 | 59.966 | 171.5 | 44.0717 | 134.5492 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0578 | 97.6156 | 59.9687 | 97.5 | 44.0629 | 78.9896 | 59.985 | 79
44.0483 | 171.8763 | 59.966 | 171.5 | 44.0801 | 134.5546 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0662 | 97.6161 | 59.9687 | 97.5 | 44.0713 | 78.9991 | 59.985 | 79
44.0567 | 171.877 | 59.966 | 171.5 | 44.0884 | 134.5599 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0745 | 97.6166 | 59.9687 | 97.5 | 44.0796 | 79.0087 | 59.985 | 79
44.065 | 171.8776 | 59.966 | 171.5 | 44.0968 | 134.5653 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0829 | 97.6171 | 59.9687 | 97.5 | 44.088 | 79.0183 | 59.985 | 79
44.0733 | 171.8782 | 59.9655 | 171.5 | 44.1051 | 134.5707 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0912 | 97.6176 | 59.9703 | 97.5 | 44.0963 | 79.0278 | 59.985 | 79
44.0817 | 171.8789 | 59.9655 | 171.5 | 44.1134 | 134.576 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.0995 | 97.618 | 59.9703 | 97.5 | 44.1046 | 79.0374 | 59.985 | 79
44.09 | 171.8795 | 59.9655 | 171.5 | 44.1217 | 134.5814 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1079 | 97.6185 | 59.9703 | 97.5 | 44.1129 | 79.047 | 59.9856 | 79
44.0984 | 171.8801 | 59.9655 | 171.5 | 44.1301 | 134.5868 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1162 | 97.619 | 59.9703 | 97.5 | 44.1213 | 79.0565 | 59.9856 | 79
44.1067 | 171.8808 | 59.9655 | 171.5 | 44.1384 | 134.5922 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1245 | 97.6195 | 59.9703 | 97.5 | 44.1296 | 79.0661 | 59.9856 | 79
44.115 | 171.8814 | 59.9655 | 171.5 | 44.1468 | 134.5975 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1329 | 97.62 | 59.9703 | 97.5 | 44.138 | 79.0756 | 59.9856 | 79
44.1234 | 171.882 | 59.9655 | 171.5 | 44.1551 | 134.6029 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1412 | 97.6205 | 59.9703 | 97.5 | 44.1463 | 79.0852 | 59.9856 | 79
44.1317 | 171.8827 | 59.9655 | 171.5 | 44.1634 | 134.6083 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1496 | 97.621 | 59.9703 | 97.5 | 44.1546 | 79.0948 | 59.9856 | 79
44.14 | 171.8833 | 59.9655 | 171.5 | 44.1718 | 134.6137 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1579 | 97.6214 | 59.9703 | 97.5 | 44.163 | 79.1043 | 59.9856 | 79
44.1484 | 171.8839 | 59.9655 | 171.5 | 44.1801 | 134.619 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1662 | 97.6219 | 59.9703 | 97.5 | 44.1713 | 79.1139 | 59.9856 | 79
44.1567 | 171.8846 | 59.9655 | 171.5 | 44.1885 | 134.6244 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1746 | 97.6224 | 59.9703 | 97.5 | 44.1796 | 79.1234 | 59.9856 | 79
44.1651 | 171.8852 | 59.9655 | 171.5 | 44.1968 | 134.6298 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1829 | 97.6229 | 59.9703 | 97.5 | 44.188 | 79.133 | 59.9856 | 79
44.1734 | 171.8858 | 59.9655 | 171.5 | 44.2051 | 134.6352 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1913 | 97.6234 | 59.9703 | 97.5 | 44.1963 | 79.1426 | 59.9856 | 79
44.1817 | 171.8865 | 59.9655 | 171.5 | 44.2135 | 134.6405 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.1996 | 97.6239 | 59.9703 | 97.5 | 44.2047 | 79.1521 | 59.9856 | 79
44.1901 | 171.8868 | 59.9655 | 171.5 | 44.2218 | 134.6459 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2079 | 97.6244 | 59.9703 | 97.5 | 44.213 | 79.1617 | 59.9856 | 79
44.1984 | 171.8851 | 59.9655 | 171.5 | 44.2301 | 134.6513 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2162 | 97.6248 | 59.9703 | 97.5 | 44.2213 | 79.1712 | 59.9856 | 79
44.2068 | 171.8834 | 59.9655 | 171.5 | 44.2385 | 134.6567 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2246 | 97.6253 | 59.9703 | 97.5 | 44.2296 | 79.1808 | 59.9856 | 79
44.2151 | 171.8818 | 59.9655 | 171.5 | 44.2468 | 134.662 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2329 | 97.6258 | 59.9703 | 97.5 | 44.238 | 79.1904 | 59.9856 | 79
44.2234 | 171.8801 | 59.9655 | 171.5 | 44.2552 | 134.6674 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2413 | 97.6263 | 59.9703 | 97.5 | 44.2463 | 79.1999 | 59.9856 | 79
44.2318 | 171.8784 | 59.9655 | 171.5 | 44.2635 | 134.6728 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2496 | 97.6268 | 59.9703 | 97.5 | 44.2546 | 79.2095 | 59.9856 | 79
44.2401 | 171.8768 | 59.9655 | 171.5 | 44.2718 | 134.6782 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2579 | 97.6273 | 59.9703 | 97.5 | 44.263 | 79.219 | 59.9856 | 79
44.2484 | 171.8751 | 59.9655 | 171.5 | 44.2802 | 134.6835 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2663 | 97.6277 | 59.9703 | 97.5 | 44.2713 | 79.2286 | 59.9856 | 79
44.2568 | 171.8734 | 59.9655 | 171.5 | 44.2885 | 134.6889 | 59.967 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2746 | 97.6282 | 59.9703 | 97.5 | 44.2797 | 79.2382 | 59.9856 | 79
44.2651 | 171.8718 | 59.9655 | 171.5 | 44.2969 | 134.6943 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.283 | 97.6287 | 59.9703 | 97.5 | 44.288 | 79.2477 | 59.9856 | 79
44.2735 | 171.8701 | 59.9658 | 171.5 | 44.3052 | 134.6997 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2913 | 97.6292 | 59.9712 | 97.5 | 44.2963 | 79.2573 | 59.9856 | 79
44.2818 | 171.8684 | 59.9658 | 171.5 | 44.3135 | 134.705 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.2996 | 97.6297 | 59.9712 | 97.5 | 44.3047 | 79.2669 | 59.9856 | 79
44.2901 | 171.8668 | 59.9658 | 171.5 | 44.3219 | 134.7104 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.308 | 97.6302 | 59.9712 | 97.5 | 44.313 | 79.2764 | 59.985 | 79
44.2985 | 171.8651 | 59.9658 | 171.5 | 44.3302 | 134.7158 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3163 | 97.6307 | 59.9712 | 97.5 | 44.3213 | 79.286 | 59.985 | 79
44.3068 | 171.8634 | 59.9658 | 171.5 | 44.3385 | 134.7212 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3246 | 97.6311 | 59.9712 | 97.5 | 44.3297 | 79.2955 | 59.985 | 79
44.3152 | 171.8618 | 59.9658 | 171.5 | 44.3469 | 134.7265 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.333 | 97.6316 | 59.9712 | 97.5 | 44.338 | 79.3051 | 59.985 | 79
44.3235 | 171.8601 | 59.9658 | 171.5 | 44.3552 | 134.7319 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3413 | 97.6321 | 59.9712 | 97.5 | 44.3463 | 79.3147 | 59.985 | 79
44.3318 | 171.8584 | 59.9658 | 171.5 | 44.3635 | 134.731 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3496 | 97.6326 | 59.9712 | 97.5 | 44.3547 | 79.3242 | 59.985 | 79
44.3402 | 171.8568 | 59.9658 | 171.5 | 44.3719 | 134.7261 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.358 | 97.6331 | 59.9712 | 97.5 | 44.363 | 79.3338 | 59.985 | 79
44.3485 | 171.8551 | 59.9658 | 171.5 | 44.3802 | 134.7212 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3663 | 97.6336 | 59.9712 | 97.5 | 44.3713 | 79.3433 | 59.985 | 79
44.3568 | 171.8534 | 59.9658 | 171.5 | 44.3886 | 134.7164 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3747 | 97.6341 | 59.9712 | 97.5 | 44.3797 | 79.3529 | 59.985 | 79
44.3652 | 171.8517 | 59.9658 | 171.5 | 44.3969 | 134.7115 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.383 | 97.6345 | 59.9712 | 97.5 | 44.388 | 79.3625 | 59.985 | 79
44.3735 | 171.8501 | 59.9658 | 171.5 | 44.4053 | 134.7066 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3913 | 97.635 | 59.9712 | 97.5 | 44.3964 | 79.372 | 59.985 | 79
44.3819 | 171.8484 | 59.9658 | 171.5 | 44.4136 | 134.7017 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.3997 | 97.6355 | 59.9712 | 97.5 | 44.4047 | 79.3816 | 59.985 | 79
44.3902 | 171.8468 | 59.9658 | 171.5 | 44.4219 | 134.6969 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.408 | 97.636 | 59.9712 | 97.5 | 44.413 | 79.3912 | 59.985 | 79
44.3985 | 171.8451 | 59.9658 | 171.5 | 44.4303 | 134.692 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4164 | 97.6365 | 59.9712 | 97.5 | 44.4214 | 79.4007 | 59.985 | 79
44.4069 | 171.8434 | 59.9658 | 171.5 | 44.4386 | 134.6871 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4247 | 97.637 | 59.9712 | 97.5 | 44.4297 | 79.4103 | 59.985 | 79
44.4152 | 171.8418 | 59.9658 | 171.5 | 44.4469 | 134.6822 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.433 | 97.6375 | 59.9712 | 97.5 | 44.438 | 79.4198 | 59.985 | 79
44.4235 | 171.8401 | 59.9658 | 171.5 | 44.4553 | 134.6773 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4414 | 97.6379 | 59.9712 | 97.5 | 44.4464 | 79.416 | 59.985 | 79
44.4319 | 171.8384 | 59.9658 | 171.5 | 44.4636 | 134.6725 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4497 | 97.6384 | 59.9712 | 97.5 | 44.4547 | 79.4103 | 59.985 | 79
44.4402 | 171.8367 | 59.9658 | 171.5 | 44.4719 | 134.6676 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.458 | 97.6389 | 59.9712 | 97.5 | 44.463 | 79.4046 | 59.985 | 79
44.4486 | 171.8351 | 59.9658 | 171.5 | 44.4803 | 134.6627 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4664 | 97.6394 | 59.9712 | 97.5 | 44.4714 | 79.3989 | 59.985 | 79
44.4569 | 171.8334 | 59.9658 | 171.5 | 44.4886 | 134.6578 | 59.9669 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4747 | 97.6399 | 59.9712 | 97.5 | 44.4797 | 79.3932 | 59.985 | 79
44.4652 | 171.8317 | 59.9658 | 171.5 | 44.497 | 134.6529 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4831 | 97.6404 | 59.9712 | 97.5 | 44.488 | 79.3875 | 59.985 | 79
44.4736 | 171.8301 | 59.965 | 171.5 | 44.5053 | 134.6481 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4914 | 97.6408 | 59.972 | 97.5 | 44.4964 | 79.3818 | 59.985 | 79
44.4819 | 171.8284 | 59.965 | 171.5 | 44.5136 | 134.6432 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.4997 | 97.6378 | 59.972 | 97.5 | 44.5047 | 79.3761 | 59.985 | 79
44.4902 | 171.8267 | 59.965 | 171.5 | 44.522 | 134.6383 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5081 | 97.6332 | 59.972 | 97.5 | 44.5131 | 79.3704 | 59.9859 | 79
44.4986 | 171.8251 | 59.965 | 171.5 | 44.5303 | 134.6334 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5164 | 97.6286 | 59.972 | 97.5 | 44.5214 | 79.3646 | 59.9859 | 79
44.5069 | 171.8234 | 59.965 | 171.5 | 44.5387 | 134.6285 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5247 | 97.6239 | 59.972 | 97.5 | 44.5297 | 79.3589 | 59.9859 | 79
44.5153 | 171.8217 | 59.965 | 171.5 | 44.547 | 134.6237 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5331 | 97.6193 | 59.972 | 97.5 | 44.5381 | 79.3532 | 59.9859 | 79
44.5236 | 171.8201 | 59.965 | 171.5 | 44.5553 | 134.6188 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5414 | 97.6147 | 59.972 | 97.5 | 44.5464 | 79.3475 | 59.9859 | 79
44.5319 | 171.8184 | 59.965 | 171.5 | 44.5637 | 134.6139 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5497 | 97.61 | 59.972 | 97.5 | 44.5547 | 79.3418 | 59.9859 | 79
44.5403 | 171.8167 | 59.965 | 171.5 | 44.572 | 134.609 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5581 | 97.6054 | 59.972 | 97.5 | 44.563 | 79.3361 | 59.9859 | 79
44.5486 | 171.8151 | 59.965 | 171.5 | 44.5803 | 134.6041 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5664 | 97.6007 | 59.972 | 97.5 | 44.5714 | 79.3304 | 59.9859 | 79
44.557 | 171.8134 | 59.965 | 171.5 | 44.5887 | 134.5993 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5748 | 97.5961 | 59.972 | 97.5 | 44.5797 | 79.3247 | 59.9859 | 79
44.5653 | 171.8117 | 59.965 | 171.5 | 44.597 | 134.5944 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5831 | 97.5915 | 59.972 | 97.5 | 44.5881 | 79.319 | 59.9859 | 79
44.5736 | 171.8101 | 59.965 | 171.5 | 44.6054 | 134.5895 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5914 | 97.5868 | 59.972 | 97.5 | 44.5964 | 79.3133 | 59.9859 | 79
44.582 | 171.8084 | 59.965 | 171.5 | 44.6137 | 134.5846 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.5998 | 97.5822 | 59.972 | 97.5 | 44.6047 | 79.3076 | 59.9859 | 79
44.5903 | 171.8067 | 59.965 | 171.5 | 44.622 | 134.5797 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6081 | 97.5776 | 59.972 | 97.5 | 44.6131 | 79.3019 | 59.9859 | 79
44.5986 | 171.8051 | 59.965 | 171.5 | 44.6304 | 134.5749 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6165 | 97.5729 | 59.972 | 97.5 | 44.6214 | 79.2962 | 59.9859 | 79
44.607 | 171.8034 | 59.965 | 171.5 | 44.6387 | 134.57 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6248 | 97.5683 | 59.972 | 97.5 | 44.6297 | 79.2905 | 59.9859 | 79
44.6153 | 171.8017 | 59.965 | 171.5 | 44.647 | 134.5651 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6331 | 97.5637 | 59.972 | 97.5 | 44.6381 | 79.2848 | 59.9859 | 79
44.6237 | 171.8 | 59.965 | 171.5 | 44.6554 | 134.5602 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6414 | 97.559 | 59.972 | 97.5 | 44.6464 | 79.2791 | 59.9859 | 79
44.632 | 171.7984 | 59.965 | 171.5 | 44.6637 | 134.5553 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6498 | 97.5544 | 59.972 | 97.5 | 44.6548 | 79.2734 | 59.9859 | 79
44.6403 | 171.7967 | 59.965 | 171.5 | 44.672 | 134.5505 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6581 | 97.5498 | 59.972 | 97.5 | 44.6631 | 79.2677 | 59.9859 | 79
44.6487 | 171.7951 | 59.965 | 171.5 | 44.6804 | 134.5456 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6665 | 97.5451 | 59.972 | 97.5 | 44.6714 | 79.262 | 59.9859 | 79
44.657 | 171.7934 | 59.965 | 171.5 | 44.6887 | 134.5407 | 59.9674 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6748 | 97.5405 | 59.972 | 97.5 | 44.6797 | 79.2563 | 59.9859 | 79
44.6654 | 171.7917 | 59.965 | 171.5 | 44.6971 | 134.5358 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6831 | 97.5359 | 59.972 | 97.5 | 44.6881 | 79.2506 | 59.9859 | 79
44.6737 | 171.7901 | 59.9641 | 171.5 | 44.7054 | 134.531 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6915 | 97.5312 | 59.972 | 97.5 | 44.6964 | 79.2449 | 59.9859 | 79
44.682 | 171.7884 | 59.9641 | 171.5 | 44.7138 | 134.5261 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.6998 | 97.5266 | 59.972 | 97.5 | 44.7048 | 79.2392 | 59.9859 | 79
44.6904 | 171.7867 | 59.9641 | 171.5 | 44.7221 | 134.5212 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7082 | 97.5219 | 59.972 | 97.5 | 44.7131 | 79.2334 | 59.9864 | 79
44.6987 | 171.785 | 59.9641 | 171.5 | 44.7304 | 134.5163 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7165 | 97.5173 | 59.972 | 97.5 | 44.7214 | 79.2277 | 59.9864 | 79
44.707 | 171.7834 | 59.9641 | 171.5 | 44.7388 | 134.5114 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7248 | 97.5127 | 59.972 | 97.5 | 44.7298 | 79.222 | 59.9864 | 79
44.7154 | 171.7817 | 59.9641 | 171.5 | 44.7471 | 134.5066 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7332 | 97.508 | 59.972 | 97.5 | 44.7381 | 79.2163 | 59.9864 | 79
44.7237 | 171.78 | 59.9641 | 171.5 | 44.7554 | 134.5017 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7415 | 97.5034 | 59.972 | 97.5 | 44.7464 | 79.2106 | 59.9864 | 79
44.7321 | 171.7784 | 59.9641 | 171.5 | 44.7638 | 134.4968 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7498 | 97.4988 | 59.972 | 97.5 | 44.7548 | 79.2049 | 59.9864 | 79
44.7404 | 171.7767 | 59.9641 | 171.5 | 44.7721 | 134.4919 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7582 | 97.4941 | 59.972 | 97.5 | 44.7631 | 79.1992 | 59.9864 | 79
44.7487 | 171.775 | 59.9641 | 171.5 | 44.7804 | 134.487 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7665 | 97.4895 | 59.972 | 97.5 | 44.7715 | 79.1935 | 59.9864 | 79
44.7571 | 171.7734 | 59.9641 | 171.5 | 44.7888 | 134.4822 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7748 | 97.4849 | 59.972 | 97.5 | 44.7798 | 79.1878 | 59.9864 | 79
44.7654 | 171.7728 | 59.9641 | 171.5 | 44.7971 | 134.4773 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7832 | 97.4802 | 59.972 | 97.5 | 44.7881 | 79.1821 | 59.9864 | 79
44.7738 | 171.7725 | 59.9641 | 171.5 | 44.8055 | 134.4724 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7915 | 97.4756 | 59.972 | 97.5 | 44.7964 | 79.1764 | 59.9864 | 79
44.7821 | 171.7723 | 59.9641 | 171.5 | 44.8138 | 134.4675 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.7999 | 97.471 | 59.972 | 97.5 | 44.8048 | 79.1707 | 59.9864 | 79
44.7904 | 171.772 | 59.9641 | 171.5 | 44.8221 | 134.4626 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.8082 | 97.4663 | 59.972 | 97.5 | 44.8131 | 79.165 | 59.9864 | 79
44.7988 | 171.7717 | 59.9641 | 171.5 | 44.8305 | 134.4578 | 59.9676 | 134.5 |  |  |  |  | 44.8165 | 97.4617 | 59.972 | 97.5
44.8071 | 171.7715 | 59.9641 | 171.5 | 44.8388 | 134.4529 | 59.9676 | 134.5
44.8154 | 171.7712 | 59.9641 | 171.5 | 44.8472 | 134.448 | 59.9676 | 134.5
44.8238 | 171.7709 | 59.9641 | 171.5 | 44.8555 | 134.4431 | 59.9676 | 134.5
44.8321 | 171.7707 | 59.9641 | 171.5 | 44.8638 | 134.4382 | 59.9676 | 134.5
44.8405 | 171.7704 | 59.9641 | 171.5 | 44.8722 | 134.4334 | 59.9676 | 134.5
44.8488 | 171.7701 | 59.9641 | 171.5 | 44.8805 | 134.4285 | 59.9676 | 134.5
44.8571 | 171.7699 | 59.9641 | 171.5 | 44.8888 | 134.4236 | 59.9676 | 134.5
44.8655 | 171.7696 | 59.9641 | 171.5 | 44.8972 | 134.4187 | 59.9685 | 134.5
44.8738 | 171.7693 | 59.9641 | 171.5 | 44.9055 | 134.4184 | 59.9685 | 134.5
44.8821 | 171.7691 | 59.9641 | 171.5 | 44.9139 | 134.4188 | 59.9685 | 134.5
44.8905 | 171.7688 | 59.9641 | 171.5 | 44.9222 | 134.4192 | 59.9685 | 134.5
44.8988 | 171.7686 | 59.9641 | 171.5 | 44.9305 | 134.4196 | 59.9685 | 134.5
44.9072 | 171.7683 | 59.9641 | 171.5 | 44.9389 | 134.42 | 59.9685 | 134.5
44.9155 | 171.768 | 59.9641 | 171.5 | 44.9472 | 134.4204 | 59.9685 | 134.5
44.9238 | 171.7678 | 59.9641 | 171.5 | 44.9556 | 134.4209 | 59.9685 | 134.5
44.9322 | 171.7675 | 59.9641 | 171.5 | 44.9639 | 134.4213 | 59.9685 | 134.5
44.9405 | 171.7672 | 59.9641 | 171.5 | 44.9722 | 134.4217 | 59.9685 | 134.5
44.9489 | 171.767 | 59.9641 | 171.5 | 44.9805 | 134.4221 | 59.9685 | 134.5
44.9572 | 171.7667 | 59.9641 | 171.5 | 44.9889 | 134.4225 | 59.9685 | 134.5
44.9655 | 171.7664 | 59.9641 | 171.5 | 44.9972 | 134.4229 | 59.9685 | 134.5
44.9739 | 171.7662 | 59.9641 | 171.5 | 45.0056 | 134.4234 | 59.9685 | 134.5
44.9822 | 171.7659 | 59.9641 | 171.5 | 45.0139 | 134.4238 | 59.9685 | 134.5
44.9905 | 171.7656 | 59.9641 | 171.5 | 45.0222 | 134.4242 | 59.9685 | 134.5
44.9989 | 171.7654 | 59.9641 | 171.5 | 45.0306 | 134.4246 | 59.9685 | 134.5
45.0072 | 171.7651 | 59.9641 | 171.5 | 45.0389 | 134.425 | 59.9685 | 134.5
45.0156 | 171.7648 | 59.9641 | 171.5 | 45.0473 | 134.4254 | 59.9685 | 134.5
45.0239 | 171.7646 | 59.9641 | 171.5 | 45.0556 | 134.4259 | 59.9685 | 134.5
45.0322 | 171.7643 | 59.9641 | 171.5 | 45.0639 | 134.4263 | 59.9685 | 134.5
45.0406 | 171.7641 | 59.9641 | 171.5 | 45.0723 | 134.4267 | 59.9685 | 134.5
45.0489 | 171.7638 | 59.9641 | 171.5 | 45.0806 | 134.4271 | 59.9685 | 134.5
45.0573 | 171.7635 | 59.9641 | 171.5 | 45.0889 | 134.4275 | 59.9685 | 134.5
45.0656 | 171.7633 | 59.9641 | 171.5 | 45.0973 | 134.4279 | 59.9694 | 134.5
45.0739 | 171.763 | 59.9646 | 171.5 | 45.1056 | 134.4284 | 59.9694 | 134.5
45.0823 | 171.7627 | 59.9646 | 171.5 | 45.114 | 134.4288 | 59.9694 | 134.5
45.0906 | 171.7625 | 59.9646 | 171.5 | 45.1223 | 134.4292 | 59.9694 | 134.5
45.0989 | 171.7622 | 59.9646 | 171.5 | 45.1306 | 134.4296 | 59.9694 | 134.5
45.1073 | 171.7619 | 59.9646 | 171.5 | 45.139 | 134.43 | 59.9694 | 134.5
45.1156 | 171.7617 | 59.9646 | 171.5 | 45.1473 | 134.4305 | 59.9694 | 134.5
45.124 | 171.7614 | 59.9646 | 171.5 | 45.1557 | 134.4309 | 59.9694 | 134.5
45.1323 | 171.7612 | 59.9646 | 171.5 | 45.164 | 134.4313 | 59.9694 | 134.5
45.1406 | 171.7609 | 59.9646 | 171.5 | 45.1723 | 134.4317 | 59.9694 | 134.5
45.149 | 171.7606 | 59.9646 | 171.5 | 45.1806 | 134.4321 | 59.9694 | 134.5
45.1573 | 171.7604 | 59.9646 | 171.5 | 45.189 | 134.4325 | 59.9694 | 134.5
45.1656 | 171.7601 | 59.9646 | 171.5 | 45.1973 | 134.4329 | 59.9694 | 134.5
45.174 | 171.7598 | 59.9646 | 171.5 | 45.2057 | 134.4334 | 59.9694 | 134.5
45.1823 | 171.7596 | 59.9646 | 171.5 | 45.214 | 134.4338 | 59.9694 | 134.5
45.1907 | 171.7593 | 59.9646 | 171.5 | 45.2223 | 134.4342 | 59.9694 | 134.5
45.199 | 171.759 | 59.9646 | 171.5 | 45.2307 | 134.4346 | 59.9694 | 134.5
45.2073 | 171.7588 | 59.9646 | 171.5 | 45.239 | 134.435 | 59.9694 | 134.5
45.2157 | 171.7585 | 59.9646 | 171.5 | 45.2474 | 134.4354 | 59.9694 | 134.5
45.224 | 171.7582 | 59.9646 | 171.5 | 45.2557 | 134.4359 | 59.9694 | 134.5
45.2324 | 171.758 | 59.9646 | 171.5 | 45.264 | 134.4363 | 59.9694 | 134.5
45.2407 | 171.7577 | 59.9646 | 171.5 | 45.2724 | 134.4367 | 59.9694 | 134.5
45.249 | 171.7574 | 59.9646 | 171.5 | 45.2807 | 134.4371 | 59.9694 | 134.5
45.2574 | 171.7572 | 59.9646 | 171.5 | 45.289 | 134.4375 | 59.9694 | 134.5
45.2657 | 171.7569 | 59.9646 | 171.5 | 45.2974 | 134.4379 | 59.9699 | 134.5
45.274 | 171.7567 | 59.9652 | 171.5 | 45.3057 | 134.4384 | 59.9699 | 134.5
45.2824 | 171.7564 | 59.9652 | 171.5 | 45.3141 | 134.4388 | 59.9699 | 134.5
45.2907 | 171.7561 | 59.9652 | 171.5 | 45.3224 | 134.4392 | 59.9699 | 134.5
45.2991 | 171.7559 | 59.9652 | 171.5 | 45.3307 | 134.4396 | 59.9699 | 134.5
45.3074 | 171.7556 | 59.9652 | 171.5 | 45.3391 | 134.44 | 59.9699 | 134.5
45.3157 | 171.7553 | 59.9652 | 171.5 | 45.3474 | 134.4404 | 59.9699 | 134.5
45.3241 | 171.7551 | 59.9652 | 171.5 | 45.3558 | 134.4409 | 59.9699 | 134.5
45.3324 | 171.7548 | 59.9652 | 171.5 | 45.3641 | 134.4413 | 59.9699 | 134.5
45.3408 | 171.7545 | 59.9652 | 171.5 | 45.3724 | 134.4417 | 59.9699 | 134.5
45.3491 | 171.7543 | 59.9652 | 171.5 | 45.3808 | 134.4421 | 59.9699 | 134.5
45.3574 | 171.754 | 59.9652 | 171.5 | 45.3891 | 134.4425 | 59.9699 | 134.5
45.3658 | 171.7537 | 59.9652 | 171.5
45.3741 | 171.7535 | 59.9652 | 171.5
45.3824 | 171.7532 | 59.9652 | 171.5
45.3908 | 171.7529 | 59.9652 | 171.5
45.3991 | 171.7526 | 59.9652 | 171.5
45.4075 | 171.7523 | 59.9652 | 171.5
45.4158 | 171.752 | 59.9652 | 171.5
45.4241 | 171.7517 | 59.9652 | 171.5
45.4325 | 171.7514 | 59.9652 | 171.5
45.4408 | 171.7511 | 59.9652 | 171.5
45.4492 | 171.7508 | 59.9652 | 171.5
45.4575 | 171.7505 | 59.9652 | 171.5
45.4658 | 171.7502 | 59.9652 | 171.5
45.4742 | 171.7499 | 59.9646 | 171.5
45.4825 | 171.7496 | 59.9646 | 171.5
45.4908 | 171.7493 | 59.9646 | 171.5
45.4992 | 171.749 | 59.9646 | 171.5
45.5075 | 171.7487 | 59.9646 | 171.5
45.5159 | 171.7484 | 59.9646 | 171.5
45.5242 | 171.7481 | 59.9646 | 171.5
45.5325 | 171.7478 | 59.9646 | 171.5
45.5409 | 171.7475 | 59.9646 | 171.5
45.5492 | 171.7472 | 59.9646 | 171.5
45.5575 | 171.7469 | 59.9646 | 171.5
45.5659 | 171.7466 | 59.9646 | 171.5
45.5742 | 171.7463 | 59.9646 | 171.5
45.5826 | 171.746 | 59.9646 | 171.5
45.5909 | 171.7457 | 59.9646 | 171.5
45.5992 | 171.7454 | 59.9646 | 171.5
45.6076 | 171.7451 | 59.9646 | 171.5
45.6159 | 171.7448 | 59.9646 | 171.5
45.6243 | 171.7445 | 59.9646 | 171.5
45.6326 | 171.7442 | 59.9646 | 171.5
45.6409 | 171.7439 | 59.9646 | 171.5
45.6493 | 171.7436 | 59.9646 | 171.5
45.6576 | 171.7433 | 59.9646 | 171.5
45.6659 | 171.743 | 59.9646 | 171.5
45.6743 | 171.7427 | 59.9636 | 171.5
45.6826 | 171.7424 | 59.9636 | 171.5
45.691 | 171.7421 | 59.9636 | 171.5
45.6993 | 171.7418 | 59.9636 | 171.5
45.7076 | 171.7415 | 59.9636 | 171.5
45.716 | 171.7412 | 59.9636 | 171.5
45.7243 | 171.7409 | 59.9636 | 171.5
45.7327 | 171.7406 | 59.9636 | 171.5
45.741 | 171.7402 | 59.9636 | 171.5
45.7493 | 171.7399 | 59.9636 | 171.5
45.7577 | 171.7397 | 59.9636 | 171.5
45.766 | 171.7393 | 59.9636 | 171.5
45.7743 | 171.739 | 59.9636 | 171.5
45.7827 | 171.7387 | 59.9636 | 171.5
45.791 | 171.7384 | 59.9636 | 171.5
45.7994 | 171.7381 | 59.9636 | 171.5
45.8077 | 171.7378 | 59.9636 | 171.5
45.816 | 171.7375 | 59.9636 | 171.5
45.8244 | 171.7372 | 59.9636 | 171.5
45.8327 | 171.7369 | 59.9636 | 171.5
45.841 | 171.7366 | 59.9636 | 171.5
45.8494 | 171.7363 | 59.9636 | 171.5
45.8577 | 171.736 | 59.9636 | 171.5
45.8661 | 171.7357 | 59.9636 | 171.5
45.8744 | 171.7354 | 59.9622 | 171.5
45.8827 | 171.7351 | 59.9622 | 171.5
45.8911 | 171.7348 | 59.9622 | 171.5
45.8994 | 171.7345 | 59.9622 | 171.5
45.9078 | 171.7342 | 59.9622 | 171.5
45.9161 | 171.7339 | 59.9622 | 171.5
45.9244 | 171.7336 | 59.9622 | 171.5
45.9328 | 171.7333 | 59.9622 | 171.5
45.9411 | 171.733 | 59.9622 | 171.5
45.9495 | 171.7327 | 59.9622 | 171.5
45.9578 | 171.7324 | 59.9622 | 171.5
45.9661 | 171.7321 | 59.9622 | 171.5
45.9745 | 171.7338 | 59.9622 | 171.5
45.9828 | 171.7366 | 59.9622 | 171.5
45.9911 | 171.7394 | 59.9622 | 171.5
45.9995 | 171.7422 | 59.9622 | 171.5
46.0078 | 171.7449 | 59.9622 | 171.5
46.0162 | 171.7477 | 59.9622 | 171.5
46.0245 | 171.7505 | 59.9622 | 171.5
46.0328 | 171.7533 | 59.9622 | 171.5
46.0412 | 171.756 | 59.9622 | 171.5
46.0495 | 171.7588 | 59.9622 | 171.5
46.0579 | 171.7616 | 59.9622 | 171.5
46.0662 | 171.7644 | 59.9622 | 171.5
46.0745 | 171.7671 | 59.9599 | 171.5
46.0829 | 171.7699 | 59.9599 | 171.5
46.0912 | 171.7727 | 59.9599 | 171.5
46.0995 | 171.7755 | 59.9599 | 171.5
46.1079 | 171.7782 | 59.9599 | 171.5
46.1162 | 171.781 | 59.9599 | 171.5
46.1246 | 171.7838 | 59.9599 | 171.5
46.1329 | 171.7866 | 59.9599 | 171.5
46.1412 | 171.7893 | 59.9599 | 171.5
46.1496 | 171.7921 | 59.9599 | 171.5
46.1579 | 171.7949 | 59.9599 | 171.5
46.1663 | 171.7977 | 59.9599 | 171.5
46.1746 | 171.8004 | 59.9599 | 171.5
46.1829 | 171.8032 | 59.9599 | 171.5
46.1913 | 171.806 | 59.9599 | 171.5
46.1996 | 171.8088 | 59.9599 | 171.5
46.208 | 171.8115 | 59.9599 | 171.5
46.2163 | 171.8143 | 59.9599 | 171.5
46.2246 | 171.8171 | 59.9599 | 171.5
46.233 | 171.8199 | 59.9599 | 171.5
46.2413 | 171.8226 | 59.9599 | 171.5
46.2496 | 171.8254 | 59.9599 | 171.5
46.258 | 171.8282 | 59.9599 | 171.5
46.2663 | 171.831 | 59.9599 | 171.5
46.2747 | 171.8337 | 59.959 | 171.5
46.283 | 171.8365 | 59.959 | 171.5
46.2913 | 171.8393 | 59.959 | 171.5
46.2997 | 171.8421 | 59.959 | 171.5
46.308 | 171.8448 | 59.959 | 171.5
46.3164 | 171.8476 | 59.959 | 171.5
46.3247 | 171.8504 | 59.959 | 171.5
46.333 | 171.8531 | 59.959 | 171.5
46.3414 | 171.8559 | 59.959 | 171.5
46.3497 | 171.8587 | 59.959 | 171.5
46.3581 | 171.8615 | 59.959 | 171.5
46.3664 | 171.8643 | 59.959 | 171.5
46.3747 | 171.867 | 59.959 | 171.5
46.3831 | 171.8698 | 59.959 | 171.5
46.3914 | 171.8726 | 59.959 | 171.5
46.3997 | 171.8754 | 59.959 | 171.5
46.4081 | 171.8781 | 59.959 | 171.5
46.4164 | 171.8809 | 59.959 | 171.5
46.4248 | 171.8837 | 59.959 | 171.5
46.4331 | 171.8865 | 59.959 | 171.5
46.4414 | 171.8892 | 59.959 | 171.5
46.4498 | 171.892 | 59.959 | 171.5
46.4581 | 171.8948 | 59.959 | 171.5
46.4665 | 171.8976 | 59.959 | 171.5
46.4748 | 171.9003 | 59.9576 | 171.5
46.4831 | 171.9031 | 59.9576 | 171.5
46.4915 | 171.9059 | 59.9576 | 171.5
46.4998 | 171.9086 | 59.9576 | 171.5
46.5082 | 171.9114 | 59.9576 | 171.5
46.5165 | 171.9142 | 59.9576 | 171.5
46.5248 | 171.917 | 59.9576 | 171.5
46.5332 | 171.9198 | 59.9576 | 171.5
46.5415 | 171.9225 | 59.9576 | 171.5
46.5499 | 171.9248 | 59.9576 | 171.5
46.5582 | 171.923 | 59.9576 | 171.5
46.5665 | 171.9212 | 59.9576 | 171.5
46.5749 | 171.9194 | 59.9576 | 171.5
46.5832 | 171.9175 | 59.9576 | 171.5
46.5915 | 171.9157 | 59.9576 | 171.5
46.5999 | 171.9139 | 59.9576 | 171.5
46.6082 | 171.9121 | 59.9576 | 171.5
46.6166 | 171.9103 | 59.9576 | 171.5
46.6249 | 171.9084 | 59.9576 | 171.5
46.6332 | 171.9066 | 59.9576 | 171.5
46.6416 | 171.9048 | 59.9576 | 171.5
46.6499 | 171.903 | 59.9576 | 171.5
46.6583 | 171.9012 | 59.9576 | 171.5
46.6666 | 171.8994 | 59.9576 | 171.5
46.6749 | 171.8976 | 59.9559 | 171.5
46.6833 | 171.8957 | 59.9559 | 171.5
46.6916 | 171.8939 | 59.9559 | 171.5
46.7 | 171.8921 | 59.9559 | 171.5
46.7083 | 171.8903 | 59.9559 | 171.5
46.7166 | 171.8885 | 59.9559 | 171.5
46.725 | 171.8866 | 59.9559 | 171.5
46.7333 | 171.8848 | 59.9559 | 171.5
46.7417 | 171.883 | 59.9559 | 171.5
46.75 | 171.8812 | 59.9559 | 171.5
46.7583 | 171.8794 | 59.9559 | 171.5
46.7667 | 171.8776 | 59.9559 | 171.5
46.775 | 171.8757 | 59.9559 | 171.5
46.7834 | 171.8739 | 59.9559 | 171.5
46.7917 | 171.8721 | 59.9559 | 171.5
46.8 | 171.8703 | 59.9559 | 171.5
46.8084 | 171.8685 | 59.9559 | 171.5
46.8167 | 171.8667 | 59.9559 | 171.5
46.8251 | 171.8649 | 59.9559 | 171.5
46.8334 | 171.863 | 59.9559 | 171.5
46.8417 | 171.8612 | 59.9559 | 171.5
46.8501 | 171.8594 | 59.9559 | 171.5
46.8584 | 171.8576 | 59.9559 | 171.5
46.8667 | 171.8558 | 59.9559 | 171.5
46.8751 | 171.8539 | 59.9539 | 171.5
46.8834 | 171.8521 | 59.9539 | 171.5
46.8918 | 171.8503 | 59.9539 | 171.5
46.9001 | 171.8485 | 59.9539 | 171.5
46.9084 | 171.8467 | 59.9539 | 171.5
46.9168 | 171.8449 | 59.9539 | 171.5
46.9251 | 171.843 | 59.9539 | 171.5
46.9335 | 171.8412 | 59.9539 | 171.5
46.9418 | 171.8394 | 59.9539 | 171.5
46.9501 | 171.8376 | 59.9539 | 171.5
46.9585 | 171.8358 | 59.9539 | 171.5
46.9668 | 171.834 | 59.9539 | 171.5
46.9752 | 171.8321 | 59.9539 | 171.5
46.9835 | 171.8303 | 59.9539 | 171.5
46.9918 | 171.8285 | 59.9539 | 171.5
47.0002 | 171.8267 | 59.9539 | 171.5
47.0085 | 171.8249 | 59.9539 | 171.5
47.0169 | 171.8231 | 59.9539 | 171.5
47.0252 | 171.8212 | 59.9539 | 171.5
47.0335 | 171.8194 | 59.9539 | 171.5
47.0419 | 171.8176 | 59.9539 | 171.5
47.0502 | 171.8158 | 59.9539 | 171.5
47.0586 | 171.814 | 59.9539 | 171.5
47.0669 | 171.8122 | 59.9539 | 171.5
47.0752 | 171.8103 | 59.9543 | 171.5
47.0836 | 171.8085 | 59.9543 | 171.5
47.0919 | 171.8067 | 59.9543 | 171.5
47.1003 | 171.8049 | 59.9543 | 171.5
47.1086 | 171.8031 | 59.9543 | 171.5
47.1169 | 171.801 | 59.9543 | 171.5
47.1253 | 171.799 | 59.9543 | 171.5
47.1336 | 171.7969 | 59.9543 | 171.5
47.142 | 171.7948 | 59.9543 | 171.5
47.1503 | 171.7927 | 59.9543 | 171.5
47.1586 | 171.7907 | 59.9543 | 171.5
47.167 | 171.7886 | 59.9543 | 171.5
47.1753 | 171.7865 | 59.9543 | 171.5
47.1837 | 171.7844 | 59.9543 | 171.5
47.192 | 171.7824 | 59.9543 | 171.5
47.2003 | 171.7803 | 59.9543 | 171.5
47.2087 | 171.7782 | 59.9543 | 171.5
47.217 | 171.7762 | 59.9543 | 171.5
47.2254 | 171.7741 | 59.9543 | 171.5
47.2337 | 171.772 | 59.9543 | 171.5
47.242 | 171.7699 | 59.9543 | 171.5
47.2504 | 171.7679 | 59.9543 | 171.5
47.2587 | 171.7658 | 59.9543 | 171.5
47.2671 | 171.7637 | 59.9543 | 171.5
47.2754 | 171.7617 | 59.9554 | 171.5
47.2837 | 171.7596 | 59.9554 | 171.5
47.2921 | 171.7575 | 59.9554 | 171.5
47.3004 | 171.7554 | 59.9554 | 171.5
47.3088 | 171.7534 | 59.9554 | 171.5
47.3171 | 171.7513 | 59.9554 | 171.5
47.3254 | 171.7492 | 59.9554 | 171.5
47.3338 | 171.7472 | 59.9554 | 171.5
47.3421 | 171.7451 | 59.9554 | 171.5
47.3505 | 171.743 | 59.9554 | 171.5
47.3588 | 171.741 | 59.9554 | 171.5
47.3671 | 171.7389 | 59.9554 | 171.5
47.3755 | 171.7368 | 59.9554 | 171.5
47.3838 | 171.7347 | 59.9554 | 171.5
47.3921 | 171.7327 | 59.9554 | 171.5
47.4005 | 171.7306 | 59.9554 | 171.5
47.4088 | 171.7285 | 59.9554 | 171.5
47.4172 | 171.7265 | 59.9554 | 171.5
47.4255 | 171.7244 | 59.9554 | 171.5
47.4338 | 171.7223 | 59.9554 | 171.5
47.4422 | 171.7202 | 59.9554 | 171.5
47.4505 | 171.7182 | 59.9554 | 171.5
47.4589 | 171.7161 | 59.9554 | 171.5
47.4672 | 171.714 | 59.9554 | 171.5
47.4755 | 171.712 | 59.9563 | 171.5
47.4839 | 171.7099 | 59.9563 | 171.5
47.4922 | 171.7078 | 59.9563 | 171.5
47.5006 | 171.7057 | 59.9563 | 171.5
47.5089 | 171.7037 | 59.9563 | 171.5
47.5172 | 171.7016 | 59.9563 | 171.5
47.5256 | 171.6995 | 59.9563 | 171.5
47.5339 | 171.6975 | 59.9563 | 171.5
47.5423 | 171.6954 | 59.9563 | 171.5
47.5506 | 171.6933 | 59.9563 | 171.5
47.5589 | 171.6913 | 59.9563 | 171.5
47.5673 | 171.6892 | 59.9563 | 171.5
47.5756 | 171.6871 | 59.9563 | 171.5
47.584 | 171.685 | 59.9563 | 171.5
47.5923 | 171.683 | 59.9563 | 171.5
47.6006 | 171.6809 | 59.9563 | 171.5
47.609 | 171.6788 | 59.9563 | 171.5
47.6173 | 171.6768 | 59.9563 | 171.5
47.6257 | 171.6747 | 59.9563 | 171.5
47.634 | 171.6726 | 59.9563 | 171.5
47.6423 | 171.6705 | 59.9563 | 171.5
47.6507 | 171.6685 | 59.9563 | 171.5
47.659 | 171.6664 | 59.9563 | 171.5
47.6674 | 171.6643 | 59.9563 | 171.5
47.6757 | 171.6623 | 59.9577 | 171.5
47.684 | 171.6602 | 59.9577 | 171.5
47.6924 | 171.6581 | 59.9577 | 171.5
47.7007 | 171.6561 | 59.9577 | 171.5
47.709 | 171.654 | 59.9577 | 171.5
47.7174 | 171.6559 | 59.9577 | 171.5
47.7257 | 171.6578 | 59.9577 | 171.5
47.7341 | 171.6597 | 59.9577 | 171.5
47.7424 | 171.6616 | 59.9577 | 171.5
47.7507 | 171.6635 | 59.9577 | 171.5
47.7591 | 171.6654 | 59.9577 | 171.5
47.7674 | 171.6673 | 59.9577 | 171.5
47.7758 | 171.6692 | 59.9577 | 171.5
47.7841 | 171.6711 | 59.9577 | 171.5
47.7924 | 171.673 | 59.9577 | 171.5
47.8008 | 171.6749 | 59.9577 | 171.5
47.8091 | 171.6768 | 59.9577 | 171.5
47.8175 | 171.6786 | 59.9577 | 171.5
47.8258 | 171.6805 | 59.9577 | 171.5
47.8341 | 171.6824 | 59.9577 | 171.5
47.8425 | 171.6843 | 59.9577 | 171.5
47.8508 | 171.6862 | 59.9577 | 171.5
47.8592 | 171.6881 | 59.9577 | 171.5
47.8675 | 171.69 | 59.9577 | 171.5
47.8758 | 171.6919 | 59.9585 | 171.5
47.8842 | 171.6938 | 59.9585 | 171.5
47.8925 | 171.6957 | 59.9585 | 171.5
47.9008 | 171.6976 | 59.9585 | 171.5
47.9092 | 171.6995 | 59.9585 | 171.5
47.9175 | 171.7014 | 59.9585 | 171.5
47.9259 | 171.7033 | 59.9585 | 171.5
47.9342 | 171.7052 | 59.9585 | 171.5
47.9425 | 171.7071 | 59.9585 | 171.5
47.9509 | 171.709 | 59.9585 | 171.5
47.9592 | 171.7108 | 59.9585 | 171.5
47.9676 | 171.7127 | 59.9585 | 171.5
47.9759 | 171.7146 | 59.9585 | 171.5
47.9842 | 171.7165 | 59.9585 | 171.5
47.9926 | 171.7184 | 59.9585 | 171.5
48.0009 | 171.7203 | 59.9585 | 171.5
48.0093 | 171.7222 | 59.9585 | 171.5
48.0176 | 171.7241 | 59.9585 | 171.5
48.0259 | 171.726 | 59.9585 | 171.5
48.0343 | 171.7279 | 59.9585 | 171.5
48.0426 | 171.7298 | 59.9585 | 171.5
48.0509 | 171.7317 | 59.9585 | 171.5
48.0593 | 171.7336 | 59.9585 | 171.5
48.0676 | 171.7355 | 59.9585 | 171.5
48.076 | 171.7374 | 59.9585 | 171.5
48.0843 | 171.7393 | 59.9585 | 171.5
48.0926 | 171.7411 | 59.9585 | 171.5
48.101 | 171.743 | 59.9585 | 171.5
48.1093 | 171.7449 | 59.9585 | 171.5
48.1177 | 171.7468 | 59.9585 | 171.5
48.126 | 171.7487 | 59.9585 | 171.5
48.1343 | 171.7506 | 59.9585 | 171.5
48.1427 | 171.7525 | 59.9585 | 171.5
48.151 | 171.7544 | 59.9585 | 171.5
48.1594 | 171.7563 | 59.9585 | 171.5
48.1677 | 171.7582 | 59.9585 | 171.5
48.176 | 171.7601 | 59.9585 | 171.5
48.1844 | 171.762 | 59.9585 | 171.5
48.1927 | 171.7639 | 59.9585 | 171.5
48.2011 | 171.7658 | 59.9585 | 171.5
48.2094 | 171.7677 | 59.9585 | 171.5
48.2177 | 171.7696 | 59.9585 | 171.5
48.2261 | 171.7715 | 59.9585 | 171.5
48.2344 | 171.7733 | 59.9585 | 171.5
48.2428 | 171.7752 | 59.9585 | 171.5
48.2511 | 171.7771 | 59.9585 | 171.5
48.2594 | 171.779 | 59.9585 | 171.5
48.2678 | 171.7809 | 59.9585 | 171.5
48.2761 | 171.7828 | 59.9582 | 171.5
48.2844 | 171.7847 | 59.9582 | 171.5
48.2928 | 171.7866 | 59.9582 | 171.5
48.3011 | 171.7882 | 59.9582 | 171.5
48.3095 | 171.7888 | 59.9582 | 171.5
48.3178 | 171.7894 | 59.9582 | 171.5
48.3261 | 171.7901 | 59.9582 | 171.5
48.3345 | 171.7907 | 59.9582 | 171.5
48.3428 | 171.7914 | 59.9582 | 171.5
48.3512 | 171.792 | 59.9582 | 171.5
48.3595 | 171.7926 | 59.9582 | 171.5
48.3678 | 171.7933 | 59.9582 | 171.5
48.3762 | 171.7939 | 59.9582 | 171.5
48.3845 | 171.7945 | 59.9582 | 171.5
48.3929 | 171.7952 | 59.9582 | 171.5
48.4012 | 171.7958 | 59.9582 | 171.5
48.4095 | 171.7964 | 59.9582 | 171.5
48.4179 | 171.7971 | 59.9582 | 171.5
48.4262 | 171.7977 | 59.9582 | 171.5
48.4345 | 171.7984 | 59.9582 | 171.5
48.4429 | 171.799 | 59.9582 | 171.5
48.4512 | 171.7996 | 59.9582 | 171.5
48.4596 | 171.8003 | 59.9582 | 171.5
48.4679 | 171.8009 | 59.9582 | 171.5
48.4762 | 171.8015 | 59.9579 | 171.5
48.4846 | 171.8022 | 59.9579 | 171.5
48.4929 | 171.8028 | 59.9579 | 171.5
48.5013 | 171.8035 | 59.9579 | 171.5
48.5096 | 171.8041 | 59.9579 | 171.5
48.5179 | 171.8047 | 59.9579 | 171.5
48.5263 | 171.8054 | 59.9579 | 171.5
48.5346 | 171.806 | 59.9579 | 171.5
48.543 | 171.8066 | 59.9579 | 171.5
48.5513 | 171.8073 | 59.9579 | 171.5
48.5596 | 171.8079 | 59.9579 | 171.5
48.568 | 171.8085 | 59.9579 | 171.5
48.5763 | 171.8092 | 59.9579 | 171.5
48.5847 | 171.8098 | 59.9579 | 171.5
48.593 | 171.8105 | 59.9579 | 171.5
48.6013 | 171.8111 | 59.9579 | 171.5
48.6097 | 171.8117 | 59.9579 | 171.5
48.618 | 171.8124 | 59.9579 | 171.5
48.6264 | 171.813 | 59.9579 | 171.5
48.6347 | 171.8136 | 59.9579 | 171.5
48.643 | 171.8143 | 59.9579 | 171.5
48.6514 | 171.8149 | 59.9579 | 171.5
48.6597 | 171.8156 | 59.9579 | 171.5
48.668 | 171.8162 | 59.9579 | 171.5
48.6764 | 171.8168 | 59.9565 | 171.5
48.6847 | 171.8175 | 59.9565 | 171.5
48.6931 | 171.8181 | 59.9565 | 171.5
48.7014 | 171.8187 | 59.9565 | 171.5
48.7097 | 171.8194 | 59.9565 | 171.5
48.7181 | 171.82 | 59.9565 | 171.5
48.7264 | 171.8206 | 59.9565 | 171.5
48.7348 | 171.8213 | 59.9565 | 171.5
48.7431 | 171.8219 | 59.9565 | 171.5
48.7514 | 171.8226 | 59.9565 | 171.5
48.7598 | 171.8232 | 59.9565 | 171.5
48.7681 | 171.8238 | 59.9565 | 171.5
48.7765 | 171.8245 | 59.9565 | 171.5
48.7848 | 171.8251 | 59.9565 | 171.5
48.7931 | 171.8257 | 59.9565 | 171.5
48.8015 | 171.8264 | 59.9565 | 171.5
48.8098 | 171.827 | 59.9565 | 171.5
48.8182 | 171.8277 | 59.9565 | 171.5
48.8265 | 171.8283 | 59.9565 | 171.5
48.8348 | 171.8289 | 59.9565 | 171.5
48.8432 | 171.8296 | 59.9565 | 171.5
48.8515 | 171.8297 | 59.9565 | 171.5
48.8599 | 171.8288 | 59.9565 | 171.5
48.8682 | 171.8278 | 59.9565 | 171.5
48.8765 | 171.8269 | 59.9545 | 171.5
48.8849 | 171.8259 | 59.9545 | 171.5
48.8932 | 171.825 | 59.9545 | 171.5
48.9016 | 171.824 | 59.9545 | 171.5
48.9099 | 171.8231 | 59.9545 | 171.5
48.9182 | 171.8221 | 59.9545 | 171.5
48.9266 | 171.8212 | 59.9545 | 171.5
48.9349 | 171.8203 | 59.9545 | 171.5
48.9433 | 171.8193 | 59.9545 | 171.5
48.9516 | 171.8184 | 59.9545 | 171.5
48.9599 | 171.8174 | 59.9545 | 171.5
48.9683 | 171.8165 | 59.9545 | 171.5
48.9766 | 171.8155 | 59.9545 | 171.5
48.9849 | 171.8146 | 59.9545 | 171.5
48.9933 | 171.8136 | 59.9545 | 171.5
49.0016 | 171.8127 | 59.9545 | 171.5
49.01 | 171.8117 | 59.9545 | 171.5
49.0183 | 171.8108 | 59.9545 | 171.5
49.0266 | 171.8098 | 59.9545 | 171.5
49.035 | 171.8089 | 59.9545 | 171.5
49.0433 | 171.8079 | 59.9545 | 171.5
49.0517 | 171.807 | 59.9545 | 171.5
49.06 | 171.806 | 59.9545 | 171.5
49.0683 | 171.8051 | 59.9545 | 171.5
49.0767 | 171.8042 | 59.9535 | 171.5
49.085 | 171.8032 | 59.9535 | 171.5
49.0934 | 171.8023 | 59.9535 | 171.5
49.1017 | 171.8013 | 59.9535 | 171.5
49.11 | 171.8004 | 59.9535 | 171.5
49.1184 | 171.7994 | 59.9535 | 171.5
49.1267 | 171.7985 | 59.9535 | 171.5
49.1351 | 171.7975 | 59.9535 | 171.5
49.1434 | 171.7966 | 59.9535 | 171.5
49.1517 | 171.7956 | 59.9535 | 171.5
49.1601 | 171.7947 | 59.9535 | 171.5
49.1684 | 171.7937 | 59.9535 | 171.5
49.1768 | 171.7928 | 59.9535 | 171.5
49.1851 | 171.7919 | 59.9535 | 171.5
49.1934 | 171.7909 | 59.9535 | 171.5
49.2018 | 171.79 | 59.9535 | 171.5
49.2101 | 171.789 | 59.9535 | 171.5
49.2185 | 171.7881 | 59.9535 | 171.5
49.2268 | 171.7871 | 59.9535 | 171.5
49.2351 | 171.7862 | 59.9535 | 171.5
49.2435 | 171.7852 | 59.9535 | 171.5
49.2518 | 171.7843 | 59.9535 | 171.5
49.2602 | 171.7833 | 59.9535 | 171.5
49.2685 | 171.7824 | 59.9535 | 171.5
49.2768 | 171.7814 | 59.954 | 171.5
49.2852 | 171.7805 | 59.954 | 171.5
49.2935 | 171.7796 | 59.954 | 171.5
49.3019 | 171.7786 | 59.954 | 171.5
49.3102 | 171.7777 | 59.954 | 171.5
49.3185 | 171.7767 | 59.954 | 171.5
49.3269 | 171.7758 | 59.954 | 171.5
49.3352 | 171.7748 | 59.954 | 171.5
49.3436 | 171.7739 | 59.954 | 171.5
49.3519 | 171.7729 | 59.954 | 171.5
49.3602 | 171.772 | 59.954 | 171.5
49.3686 | 171.771 | 59.954 | 171.5
49.3769 | 171.771 | 59.954 | 171.5
49.3853 | 171.771 | 59.954 | 171.5
49.3936 | 171.771 | 59.954 | 171.5
49.4019 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.4103 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.4186 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.427 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.4353 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.4436 | 171.7711 | 59.954 | 171.5
49.452 | 171.7712 | 59.954 | 171.5
49.4603 | 171.7712 | 59.954 | 171.5
49.4687 | 171.7712 | 59.954 | 171.5
49.477 | 171.7712 | 59.9554 | 171.5
49.4853 | 171.7712 | 59.9554 | 171.5
49.4937 | 171.7712 | 59.9554 | 171.5
49.502 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.5104 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.5187 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.527 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.5354 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.5437 | 171.7713 | 59.9554 | 171.5
49.552 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.5604 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.5687 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.5771 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.5854 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.5937 | 171.7714 | 59.9554 | 171.5
49.6021 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6104 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6188 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6271 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6354 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6438 | 171.7715 | 59.9554 | 171.5
49.6521 | 171.7716 | 59.9554 | 171.5
49.6605 | 171.7716 | 59.9554 | 171.5
49.6688 | 171.7716 | 59.9554 | 171.5
49.6771 | 171.7716 | 59.9565 | 171.5
49.6855 | 171.7716 | 59.9565 | 171.5
49.6938 | 171.7716 | 59.9565 | 171.5
49.7022 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7105 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7188 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7272 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7355 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7439 | 171.7717 | 59.9565 | 171.5
49.7522 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.7605 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.7689 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.7772 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.7856 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.7939 | 171.7718 | 59.9565 | 171.5
49.8022 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8106 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8189 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8272 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8356 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8439 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8523 | 171.7719 | 59.9565 | 171.5
49.8606 | 171.772 | 59.9565 | 171.5
49.8689 | 171.772 | 59.9565 | 171.5
49.8773 | 171.772 | 59.9582 | 171.5
49.8856 | 171.775 | 59.9582 | 171.5
49.894 | 171.7787 | 59.9582 | 171.5
49.9023 | 171.7824 | 59.9582 | 171.5
49.9106 | 171.7861 | 59.9582 | 171.5
49.919 | 171.7899 | 59.9582 | 171.5
49.9273 | 171.7936 | 59.9582 | 171.5
49.9357 | 171.7973 | 59.9582 | 171.5
49.944 | 171.801 | 59.9582 | 171.5
49.9523 | 171.8047 | 59.9582 | 171.5
49.9607 | 171.8085 | 59.9582 | 171.5
49.969 | 171.8122 | 59.9582 | 171.5
49.9774 | 171.8159 | 59.9582 | 171.5
49.9857 | 171.8196 | 59.9582 | 171.5
49.994 | 171.8233 | 59.9582 | 171.5
50.0024 | 171.8271 | 59.9582 | 171.5
50.0107 | 171.8308 | 59.9582 | 171.5
50.0191 | 171.8345 | 59.9582 | 171.5
50.0274 | 171.8382 | 59.9582 | 171.5
50.0357 | 171.8419 | 59.9582 | 171.5
50.0441 | 171.8457 | 59.9582 | 171.5
50.0524 | 171.8494 | 59.9582 | 171.5
50.0607 | 171.8531 | 59.9582 | 171.5
50.0691 | 171.8568 | 59.9582 | 171.5
50.0774 | 171.8605 | 59.9608 | 171.5
50.0858 | 171.8643 | 59.9608 | 171.5
50.0941 | 171.868 | 59.9608 | 171.5
50.1024 | 171.8717 | 59.9608 | 171.5
50.1108 | 171.8754 | 59.9608 | 171.5
50.1191 | 171.8792 | 59.9608 | 171.5
50.1275 | 171.8829 | 59.9608 | 171.5
50.1358 | 171.8866 | 59.9608 | 171.5
50.1441 | 171.8903 | 59.9608 | 171.5
50.1525 | 171.894 | 59.9608 | 171.5
50.1608 | 171.8978 | 59.9608 | 171.5
50.1692 | 171.9015 | 59.9608 | 171.5
50.1775 | 171.9052 | 59.9608 | 171.5
50.1858 | 171.9089 | 59.9608 | 171.5
50.1942 | 171.9126 | 59.9608 | 171.5
50.2025 | 171.9164 | 59.9608 | 171.5
50.2108 | 171.9201 | 59.9608 | 171.5
50.2192 | 171.9238 | 59.9608 | 171.5
50.2275 | 171.9275 | 59.9608 | 171.5
50.2359 | 171.9312 | 59.9608 | 171.5
50.2442 | 171.935 | 59.9608 | 171.5
50.2525 | 171.9387 | 59.9608 | 171.5
50.2609 | 171.9424 | 59.9608 | 171.5
50.2692 | 171.9461 | 59.9608 | 171.5
50.2776 | 171.9498 | 59.9624 | 171.5
50.2859 | 171.9536 | 59.9624 | 171.5
50.2942 | 171.9573 | 59.9624 | 171.5
50.3026 | 171.961 | 59.9624 | 171.5
50.3109 | 171.9647 | 59.9624 | 171.5
50.3193 | 171.9684 | 59.9624 | 171.5
50.3276 | 171.9722 | 59.9624 | 171.5
50.3359 | 171.9759 | 59.9624 | 171.5
50.3443 | 171.9796 | 59.9624 | 171.5
50.3526 | 171.9833 | 59.9624 | 171.5
50.3609 | 171.987 | 59.9624 | 171.5
50.3693 | 171.9908 | 59.9624 | 171.5
50.3776 | 171.9945 | 59.9624 | 171.5
50.386 | 171.9982 | 59.9624 | 171.5
50.3943 | 172.0019 | 59.9624 | 171.5
50.4026 | 172.0027 | 59.9624 | 171.5
50.411 | 171.9997 | 59.9624 | 171.5
50.4193 | 171.9967 | 59.9624 | 171.5
50.4277 | 171.9937 | 59.9624 | 171.5
50.436 | 171.9907 | 59.9624 | 171.5
50.4443 | 171.9877 | 59.9624 | 171.5
50.4527 | 171.9847 | 59.9624 | 171.5
50.461 | 171.9817 | 59.9624 | 171.5
50.4693 | 171.9787 | 59.9624 | 171.5
50.4777 | 171.9756 | 59.9641 | 171.5
50.486 | 171.9727 | 59.9641 | 171.5
50.4944 | 171.9697 | 59.9641 | 171.5
50.5027 | 171.9666 | 59.9641 | 171.5
50.511 | 171.9637 | 59.9641 | 171.5
50.5194 | 171.9606 | 59.9641 | 171.5
50.5277 | 171.9576 | 59.9641 | 171.5
50.536 | 171.9546 | 59.9641 | 171.5
50.5444 | 171.9516 | 59.9641 | 171.5
50.5527 | 171.9486 | 59.9641 | 171.5
50.5611 | 171.9456 | 59.9641 | 171.5
50.5694 | 171.9426 | 59.9641 | 171.5
50.5777 | 171.9396 | 59.9641 | 171.5
50.5861 | 171.9366 | 59.9641 | 171.5
50.5944 | 171.9336 | 59.9641 | 171.5
50.6028 | 171.9306 | 59.9641 | 171.5
50.6111 | 171.9276 | 59.9641 | 171.5
50.6194 | 171.9246 | 59.9641 | 171.5
50.6278 | 171.9216 | 59.9641 | 171.5
50.6361 | 171.9186 | 59.9641 | 171.5
50.6444 | 171.9156 | 59.9641 | 171.5
50.6528 | 171.9126 | 59.9641 | 171.5
50.6611 | 171.9096 | 59.9641 | 171.5
50.6695 | 171.9066 | 59.9641 | 171.5
50.6778 | 171.9036 | 59.9623 | 171.5
50.6861 | 171.9006 | 59.9623 | 171.5
50.6945 | 171.8976 | 59.9623 | 171.5
50.7028 | 171.8946 | 59.9623 | 171.5
50.7112 | 171.8916 | 59.9623 | 171.5
50.7195 | 171.8886 | 59.9623 | 171.5
50.7278 | 171.8856 | 59.9623 | 171.5
50.7362 | 171.8826 | 59.9623 | 171.5
50.7445 | 171.8796 | 59.9623 | 171.5
50.7528 | 171.8766 | 59.9623 | 171.5
50.7612 | 171.8736 | 59.9623 | 171.5
50.7695 | 171.8706 | 59.9623 | 171.5
50.7779 | 171.8676 | 59.9623 | 171.5
50.7862 | 171.8646 | 59.9623 | 171.5
50.7945 | 171.8616 | 59.9623 | 171.5
50.8029 | 171.8586 | 59.9623 | 171.5
50.8112 | 171.8556 | 59.9623 | 171.5
50.8196 | 171.8526 | 59.9623 | 171.5
50.8279 | 171.8496 | 59.9623 | 171.5
50.8362 | 171.8466 | 59.9623 | 171.5
50.8446 | 171.8436 | 59.9623 | 171.5
50.8529 | 171.8406 | 59.9623 | 171.5
50.8613 | 171.8376 | 59.9623 | 171.5
50.8696 | 171.8346 | 59.9623 | 171.5
50.8779 | 171.8316 | 59.96 | 171.5
50.8863 | 171.8286 | 59.96 | 171.5
50.8946 | 171.8256 | 59.96 | 171.5
50.9029 | 171.8237 | 59.96 | 171.5
50.9113 | 171.823 | 59.96 | 171.5
50.9196 | 171.8224 | 59.96 | 171.5
50.928 | 171.8218 | 59.96 | 171.5
50.9363 | 171.8211 | 59.96 | 171.5
50.9446 | 171.8205 | 59.96 | 171.5
50.953 | 171.8198 | 59.96 | 171.5
50.9613 | 171.8192 | 59.96 | 171.5
50.9697 | 171.8185 | 59.96 | 171.5
50.978 | 171.8179 | 59.96 | 171.5
50.9863 | 171.8172 | 59.96 | 171.5
50.9947 | 171.8166 | 59.96 | 171.5
51.003 | 171.8159 | 59.96 | 171.5
51.0114 | 171.8153 | 59.96 | 171.5
51.0197 | 171.8147 | 59.96 | 171.5
51.028 | 171.814 | 59.96 | 171.5
51.0364 | 171.8134 | 59.96 | 171.5
51.0447 | 171.8127 | 59.96 | 171.5
51.053 | 171.8121 | 59.96 | 171.5
51.0614 | 171.8114 | 59.96 | 171.5
51.0697 | 171.8108 | 59.96 | 171.5
51.0781 | 171.8102 | 59.9592 | 171.5
51.0864 | 171.8095 | 59.9592 | 171.5
51.0947 | 171.8089 | 59.9592 | 171.5
51.1031 | 171.8082 | 59.9592 | 171.5
51.1114 | 171.8076 | 59.9592 | 171.5
51.1198 | 171.8069 | 59.9592 | 171.5
51.1281 | 171.8063 | 59.9592 | 171.5
51.1364 | 171.8056 | 59.9592 | 171.5
51.1448 | 171.805 | 59.9592 | 171.5
51.1531 | 171.8043 | 59.9592 | 171.5
51.1615 | 171.8037 | 59.9592 | 171.5
51.1698 | 171.8031 | 59.9592 | 171.5
51.1781 | 171.8024 | 59.9592 | 171.5
51.1865 | 171.8018 | 59.9592 | 171.5
51.1948 | 171.8011 | 59.9592 | 171.5
51.2031 | 171.8005 | 59.9592 | 171.5
51.2115 | 171.7998 | 59.9592 | 171.5
51.2198 | 171.7992 | 59.9592 | 171.5
51.2282 | 171.7985 | 59.9592 | 171.5
51.2365 | 171.7979 | 59.9592 | 171.5
51.2448 | 171.7972 | 59.9592 | 171.5
51.2532 | 171.7966 | 59.9592 | 171.5
51.2615 | 171.7959 | 59.9592 | 171.5
51.2699 | 171.7953 | 59.9592 | 171.5
51.2782 | 171.7947 | 59.9579 | 171.5
51.2865 | 171.794 | 59.9579 | 171.5
51.2949 | 171.7934 | 59.9579 | 171.5
51.3032 | 171.7927 | 59.9579 | 171.5
51.3116 | 171.7921 | 59.9579 | 171.5
51.3199 | 171.7914 | 59.9579 | 171.5
51.3282 | 171.7908 | 59.9579 | 171.5
51.3366 | 171.7901 | 59.9579 | 171.5
51.3449 | 171.7895 | 59.9579 | 171.5
51.3532 | 171.7888 | 59.9579 | 171.5
51.3616 | 171.7882 | 59.9579 | 171.5
51.3699 | 171.7876 | 59.9579 | 171.5
51.3783 | 171.7869 | 59.9579 | 171.5
51.3866 | 171.7863 | 59.9579 | 171.5
51.3949 | 171.7856 | 59.9579 | 171.5
51.4033 | 171.785 | 59.9579 | 171.5
51.4116 | 171.7843 | 59.9579 | 171.5
51.42 | 171.7837 | 59.9579 | 171.5
51.4283 | 171.7831 | 59.9579 | 171.5
51.4366 | 171.7852 | 59.9579 | 171.5
51.445 | 171.7875 | 59.9579 | 171.5
51.4533 | 171.7898 | 59.9579 | 171.5
51.4617 | 171.7922 | 59.9579 | 171.5
51.47 | 171.7945 | 59.9579 | 171.5
51.4783 | 171.7968 | 59.9576 | 171.5
51.4867 | 171.7992 | 59.9576 | 171.5
51.495 | 171.8015 | 59.9576 | 171.5
51.5034 | 171.8039 | 59.9576 | 171.5
51.5117 | 171.8062 | 59.9576 | 171.5
51.52 | 171.8085 | 59.9576 | 171.5
51.5284 | 171.8109 | 59.9576 | 171.5
51.5367 | 171.8132 | 59.9576 | 171.5
51.5451 | 171.8156 | 59.9576 | 171.5
51.5534 | 171.8179 | 59.9576 | 171.5
51.5617 | 171.8202 | 59.9576 | 171.5
51.5701 | 171.8226 | 59.9576 | 171.5
51.5784 | 171.8249 | 59.9576 | 171.5
51.5867 | 171.8272 | 59.9576 | 171.5
51.5951 | 171.8296 | 59.9576 | 171.5
51.6034 | 171.8319 | 59.9576 | 171.5
51.6118 | 171.8343 | 59.9576 | 171.5
51.6201 | 171.8366 | 59.9576 | 171.5
51.6284 | 171.8389 | 59.9576 | 171.5
51.6368 | 171.8413 | 59.9576 | 171.5
51.6451 | 171.8436 | 59.9576 | 171.5
51.6535 | 171.8459 | 59.9576 | 171.5
51.6618 | 171.8483 | 59.9576 | 171.5
51.6701 | 171.8506 | 59.9576 | 171.5
51.6785 | 171.853 | 59.9588 | 171.5
51.6868 | 171.8553 | 59.9588 | 171.5
51.6952 | 171.8577 | 59.9588 | 171.5
51.7035 | 171.86 | 59.9588 | 171.5
51.7118 | 171.8623 | 59.9588 | 171.5

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.