## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 23 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 235 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 14 | Rango disponible (MW) | 230
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 23 | 10 | 51.4531 | 13.9062
2 | 23 | 10 | 50.9134 | 13.7604
3 | 23 | 10 | 50.4354 | 13.6312
4 | 23 | 10 | 50.5857 | 13.6718
5 | 23 | 10 | 51.2098 | 13.8405
Promedio |  |  | 50.9195 | 13.762
Desviación estándar |  |  | 0.42273
Coeficiente de variación |  |  | 0.008302
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.7% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0022278 | 91.9927 | 59.9622 | 92 | 0.0065308 | 114.9533 | 59.9794 | 115 | 0.0050049 | 138.0167 | 60.0369 | 138 | 0.0026855 | 161.0062 | 60.0314 | 161 | 0.007019 | 183.9104 | 60.0178 | 184
0.010559 | 91.9914 | 59.9622 | 92 | 0.014832 | 114.9524 | 59.9794 | 115 | 0.013367 | 138.0164 | 60.0369 | 138 | 0.011047 | 161.0063 | 60.0314 | 161 | 0.01532 | 183.9084 | 60.0178 | 184
0.01889 | 91.99 | 59.9622 | 92 | 0.023193 | 114.9514 | 59.9794 | 115 | 0.021667 | 138.0161 | 60.0369 | 138 | 0.019348 | 161.0063 | 60.0314 | 161 | 0.023682 | 183.9063 | 60.0178 | 184
0.027222 | 91.9886 | 59.9622 | 92 | 0.031494 | 114.9504 | 59.9794 | 115 | 0.030029 | 138.0158 | 60.0369 | 138 | 0.027649 | 161.0063 | 60.0314 | 161 | 0.031982 | 183.9042 | 60.0178 | 184
0.035583 | 91.9873 | 59.9622 | 92 | 0.039856 | 114.9498 | 59.9794 | 115 | 0.03833 | 138.0155 | 60.0369 | 138 | 0.036011 | 161.0064 | 60.0314 | 161 | 0.040344 | 183.9021 | 60.0178 | 184
0.043915 | 91.9859 | 59.9622 | 92 | 0.048218 | 114.9493 | 59.9794 | 115 | 0.046631 | 138.0152 | 60.0369 | 138 | 0.044312 | 161.0064 | 60.0314 | 161 | 0.048645 | 183.9001 | 60.0178 | 184
0.052246 | 91.9845 | 59.9622 | 92 | 0.056519 | 114.9489 | 59.9794 | 115 | 0.054993 | 138.0148 | 60.0369 | 138 | 0.052673 | 161.0064 | 60.0314 | 161 | 0.057007 | 183.898 | 60.0178 | 184
0.060577 | 91.9831 | 59.9622 | 92 | 0.06488 | 114.9485 | 59.9794 | 115 | 0.063293 | 138.0145 | 60.0369 | 138 | 0.060974 | 161.0065 | 60.0314 | 161 | 0.065308 | 183.8959 | 60.0178 | 184
0.068939 | 91.9818 | 59.9622 | 92 | 0.073181 | 114.948 | 59.9794 | 115 | 0.071655 | 138.0142 | 60.0369 | 138 | 0.069336 | 161.0065 | 60.0314 | 161 | 0.073669 | 183.8938 | 60.0178 | 184
0.077271 | 91.9804 | 59.9622 | 92 | 0.081543 | 114.9476 | 59.9794 | 115 | 0.079956 | 138.0139 | 60.0371 | 138 | 0.077637 | 161.0065 | 60.0314 | 161 | 0.08197 | 183.8918 | 60.0178 | 184
0.085602 | 91.979 | 59.9622 | 92 | 0.089905 | 114.9472 | 59.9794 | 115 | 0.088318 | 138.0136 | 60.0371 | 138 | 0.085999 | 161.0066 | 60.0314 | 161 | 0.090332 | 183.8897 | 60.0189 | 184
0.093933 | 91.9776 | 59.9622 | 92 | 0.098206 | 114.9467 | 59.9794 | 115 | 0.096619 | 138.0133 | 60.0371 | 138 | 0.094299 | 161.0066 | 60.0314 | 161 | 0.098633 | 183.8876 | 60.0189 | 184
0.10229 | 91.9763 | 59.9622 | 92 | 0.10657 | 114.9463 | 59.9808 | 115 | 0.10498 | 138.013 | 60.0371 | 138 | 0.10266 | 161.0066 | 60.0314 | 161 | 0.10699 | 183.8855 | 60.0189 | 184
0.11063 | 91.9749 | 59.9622 | 92 | 0.11487 | 114.9459 | 59.9808 | 115 | 0.11328 | 138.0127 | 60.0371 | 138 | 0.11096 | 161.0067 | 60.0314 | 161 | 0.1153 | 183.8835 | 60.0189 | 184
0.11896 | 91.9735 | 59.9622 | 92 | 0.12323 | 114.9454 | 59.9808 | 115 | 0.12164 | 138.0124 | 60.0371 | 138 | 0.11932 | 161.0067 | 60.0314 | 161 | 0.12366 | 183.8814 | 60.0189 | 184
0.12729 | 91.9721 | 59.9625 | 92 | 0.13153 | 114.945 | 59.9808 | 115 | 0.12994 | 138.012 | 60.0371 | 138 | 0.12762 | 161.0067 | 60.0314 | 161 | 0.13196 | 183.8793 | 60.0189 | 184
0.13562 | 91.9708 | 59.9625 | 92 | 0.13989 | 114.9446 | 59.9808 | 115 | 0.13824 | 138.0117 | 60.0371 | 138 | 0.13593 | 161.0068 | 60.0314 | 161 | 0.14032 | 183.8772 | 60.0189 | 184
0.14398 | 91.9694 | 59.9625 | 92 | 0.14825 | 114.9441 | 59.9808 | 115 | 0.14661 | 138.0114 | 60.0371 | 138 | 0.14429 | 161.0068 | 60.0314 | 161 | 0.14862 | 183.8751 | 60.0189 | 184
0.15231 | 91.968 | 59.9625 | 92 | 0.15656 | 114.9437 | 59.9808 | 115 | 0.15491 | 138.0111 | 60.0371 | 138 | 0.15259 | 161.0068 | 60.0314 | 161 | 0.15698 | 183.8731 | 60.0189 | 184
0.16064 | 91.9667 | 59.9625 | 92 | 0.16492 | 114.9433 | 59.9808 | 115 | 0.16327 | 138.0108 | 60.0371 | 138 | 0.16095 | 161.0069 | 60.0314 | 161 | 0.16528 | 183.871 | 60.0189 | 184
0.16898 | 91.9653 | 59.9625 | 92 | 0.17322 | 114.9428 | 59.9808 | 115 | 0.17157 | 138.0105 | 60.0371 | 138 | 0.16925 | 161.0069 | 60.0314 | 161 | 0.17365 | 183.8689 | 60.0189 | 184
0.17734 | 91.9639 | 59.9625 | 92 | 0.18158 | 114.9424 | 59.9808 | 115 | 0.17993 | 138.0102 | 60.0371 | 138 | 0.17761 | 161.0069 | 60.0314 | 161 | 0.18195 | 183.8668 | 60.0189 | 184
0.18567 | 91.9625 | 59.9625 | 92 | 0.18988 | 114.942 | 59.9808 | 115 | 0.18823 | 138.0099 | 60.0371 | 138 | 0.18591 | 161.0069 | 60.0314 | 161 | 0.19031 | 183.8648 | 60.0189 | 184
0.194 | 91.9612 | 59.9625 | 92 | 0.19824 | 114.9415 | 59.9808 | 115 | 0.19659 | 138.0096 | 60.0371 | 138 | 0.19427 | 161.007 | 60.0314 | 161 | 0.19861 | 183.8627 | 60.0189 | 184
0.20233 | 91.9598 | 59.9625 | 92 | 0.2066 | 114.9411 | 59.9808 | 115 | 0.2049 | 138.0092 | 60.0371 | 138 | 0.20258 | 161.0072 | 60.0314 | 161 | 0.20697 | 183.8606 | 60.0189 | 184
0.21069 | 91.9584 | 59.9625 | 92 | 0.2149 | 114.9407 | 59.9808 | 115 | 0.2132 | 138.0089 | 60.0371 | 138 | 0.21094 | 161.0081 | 60.0314 | 161 | 0.21527 | 183.8585 | 60.0189 | 184
0.21902 | 91.957 | 59.9625 | 92 | 0.22327 | 114.9402 | 59.9808 | 115 | 0.22156 | 138.0086 | 60.0371 | 138 | 0.21924 | 161.009 | 60.0314 | 161 | 0.22363 | 183.8565 | 60.0189 | 184
0.22736 | 91.9557 | 59.9625 | 92 | 0.23157 | 114.9398 | 59.9808 | 115 | 0.22986 | 138.0083 | 60.0371 | 138 | 0.2276 | 161.0099 | 60.0314 | 161 | 0.23193 | 183.8544 | 60.0189 | 184
0.23569 | 91.9543 | 59.9625 | 92 | 0.23993 | 114.9394 | 59.9808 | 115 | 0.23822 | 138.008 | 60.0371 | 138 | 0.2359 | 161.0108 | 60.0314 | 161 | 0.2403 | 183.8523 | 60.0189 | 184
0.24405 | 91.9529 | 59.9625 | 92 | 0.24829 | 114.9389 | 59.9808 | 115 | 0.24652 | 138.0077 | 60.0371 | 138 | 0.2442 | 161.0116 | 60.0314 | 161 | 0.2486 | 183.8502 | 60.0189 | 184
0.25238 | 91.9515 | 59.9625 | 92 | 0.25659 | 114.9385 | 59.9808 | 115 | 0.25488 | 138.0074 | 60.0371 | 138 | 0.25256 | 161.0125 | 60.0314 | 161 | 0.25696 | 183.8482 | 60.0189 | 184
0.26071 | 91.9502 | 59.9625 | 92 | 0.26495 | 114.9381 | 59.9808 | 115 | 0.26318 | 138.0071 | 60.0371 | 138 | 0.26086 | 161.0134 | 60.0314 | 161 | 0.26526 | 183.8461 | 60.0189 | 184
0.26904 | 91.9488 | 59.9625 | 92 | 0.27325 | 114.9376 | 59.9808 | 115 | 0.27155 | 138.0068 | 60.0371 | 138 | 0.26923 | 161.0143 | 60.0314 | 161 | 0.27362 | 183.844 | 60.0189 | 184
0.27737 | 91.9474 | 59.9625 | 92 | 0.28162 | 114.9372 | 59.9808 | 115 | 0.27985 | 138.0065 | 60.0363 | 138 | 0.27753 | 161.0152 | 60.0314 | 161 | 0.28192 | 183.8419 | 60.0189 | 184
0.28574 | 91.946 | 59.9625 | 92 | 0.28992 | 114.9368 | 59.9808 | 115 | 0.28821 | 138.0061 | 60.0363 | 138 | 0.28589 | 161.0161 | 60.0314 | 161 | 0.29028 | 183.8399 | 60.0203 | 184
0.29407 | 91.9447 | 59.9625 | 92 | 0.29828 | 114.9363 | 59.9808 | 115 | 0.29651 | 138.0058 | 60.0363 | 138 | 0.29419 | 161.0169 | 60.0314 | 161 | 0.29858 | 183.8378 | 60.0203 | 184
0.3024 | 91.9433 | 59.9625 | 92 | 0.30664 | 114.9359 | 59.9816 | 115 | 0.30481 | 138.0055 | 60.0363 | 138 | 0.30255 | 161.0178 | 60.0314 | 161 | 0.30695 | 183.8405 | 60.0203 | 184
0.31073 | 91.9419 | 59.9625 | 92 | 0.31494 | 114.9355 | 59.9816 | 115 | 0.31317 | 138.0052 | 60.0363 | 138 | 0.31085 | 161.0187 | 60.0314 | 161 | 0.31525 | 183.846 | 60.0203 | 184
0.31909 | 91.9406 | 59.9625 | 92 | 0.3233 | 114.935 | 59.9816 | 115 | 0.32147 | 138.0053 | 60.0363 | 138 | 0.31921 | 161.0196 | 60.0314 | 161 | 0.32355 | 183.8515 | 60.0203 | 184
0.32742 | 91.9392 | 59.9633 | 92 | 0.3316 | 114.9346 | 59.9816 | 115 | 0.32983 | 138.0063 | 60.0363 | 138 | 0.32751 | 161.0205 | 60.0314 | 161 | 0.33191 | 183.8571 | 60.0203 | 184
0.33575 | 91.9378 | 59.9633 | 92 | 0.33997 | 114.9342 | 59.9816 | 115 | 0.33813 | 138.0073 | 60.0363 | 138 | 0.33588 | 161.0213 | 60.0314 | 161 | 0.34021 | 183.8626 | 60.0203 | 184
0.34409 | 91.9364 | 59.9633 | 92 | 0.34827 | 114.9337 | 59.9816 | 115 | 0.3465 | 138.0083 | 60.0363 | 138 | 0.34418 | 161.0222 | 60.0314 | 161 | 0.34857 | 183.8682 | 60.0203 | 184
0.35245 | 91.9351 | 59.9633 | 92 | 0.35663 | 114.9333 | 59.9816 | 115 | 0.3548 | 138.0094 | 60.0363 | 138 | 0.35248 | 161.0231 | 60.0314 | 161 | 0.35687 | 183.8737 | 60.0203 | 184
0.36078 | 91.9337 | 59.9633 | 92 | 0.36499 | 114.9329 | 59.9816 | 115 | 0.36316 | 138.0104 | 60.0363 | 138 | 0.36084 | 161.024 | 60.0314 | 161 | 0.36523 | 183.8793 | 60.0203 | 184
0.36911 | 91.9323 | 59.9633 | 92 | 0.37329 | 114.9324 | 59.9816 | 115 | 0.37146 | 138.0114 | 60.0363 | 138 | 0.36914 | 161.0249 | 60.0314 | 161 | 0.37354 | 183.8848 | 60.0203 | 184
0.37744 | 91.9309 | 59.9633 | 92 | 0.38165 | 114.932 | 59.9816 | 115 | 0.37976 | 138.0124 | 60.0363 | 138 | 0.3775 | 161.0257 | 60.0314 | 161 | 0.3819 | 183.8904 | 60.0203 | 184
0.3858 | 91.9296 | 59.9633 | 92 | 0.38995 | 114.9316 | 59.9816 | 115 | 0.38812 | 138.0134 | 60.0363 | 138 | 0.3858 | 161.0266 | 60.0314 | 161 | 0.3902 | 183.8959 | 60.0203 | 184
0.39413 | 91.9282 | 59.9633 | 92 | 0.39832 | 114.9311 | 59.9816 | 115 | 0.39642 | 138.0144 | 60.0363 | 138 | 0.39417 | 161.0275 | 60.0314 | 161 | 0.39856 | 183.9014 | 60.0203 | 184
0.40247 | 91.9268 | 59.9633 | 92 | 0.40662 | 114.9307 | 59.9816 | 115 | 0.40479 | 138.0155 | 60.0363 | 138 | 0.40247 | 161.0284 | 60.0314 | 161 | 0.40686 | 183.907 | 60.0203 | 184
0.4108 | 91.9254 | 59.9633 | 92 | 0.41498 | 114.9303 | 59.9816 | 115 | 0.41309 | 138.0165 | 60.0363 | 138 | 0.41083 | 161.0293 | 60.0314 | 161 | 0.41522 | 183.9125 | 60.0203 | 184
0.41913 | 91.9241 | 59.9633 | 92 | 0.42334 | 114.9298 | 59.9816 | 115 | 0.42145 | 138.0175 | 60.0363 | 138 | 0.41913 | 161.0302 | 60.0314 | 161 | 0.42352 | 183.9181 | 60.0203 | 184
0.42749 | 91.9227 | 59.9633 | 92 | 0.43164 | 114.9294 | 59.9816 | 115 | 0.42975 | 138.0185 | 60.0363 | 138 | 0.42749 | 161.031 | 60.0314 | 161 | 0.43188 | 183.9236 | 60.0203 | 184
0.43582 | 91.9213 | 59.9633 | 92 | 0.44 | 114.929 | 59.9816 | 115 | 0.43811 | 138.0195 | 60.0363 | 138 | 0.43579 | 161.0319 | 60.0314 | 161 | 0.44019 | 183.9292 | 60.0203 | 184
0.44415 | 91.9187 | 59.9633 | 92 | 0.4483 | 114.9285 | 59.9816 | 115 | 0.44641 | 138.0205 | 60.0363 | 138 | 0.44415 | 161.0328 | 60.0314 | 161 | 0.44855 | 183.9347 | 60.0203 | 184
0.45248 | 91.9156 | 59.9633 | 92 | 0.45667 | 114.9281 | 59.9816 | 115 | 0.45477 | 138.0215 | 60.0363 | 138 | 0.45245 | 161.0337 | 60.0314 | 161 | 0.45685 | 183.9402 | 60.0203 | 184
0.46085 | 91.9125 | 59.9633 | 92 | 0.46497 | 114.9277 | 59.9816 | 115 | 0.46307 | 138.0226 | 60.0363 | 138 | 0.46075 | 161.0345 | 60.0314 | 161 | 0.46521 | 183.9458 | 60.0203 | 184
0.46918 | 91.9094 | 59.9633 | 92 | 0.47333 | 114.9272 | 59.9816 | 115 | 0.47137 | 138.0236 | 60.0363 | 138 | 0.46912 | 161.0354 | 60.0314 | 161 | 0.47351 | 183.9513 | 60.0203 | 184
0.47751 | 91.9064 | 59.9633 | 92 | 0.48169 | 114.9268 | 59.9816 | 115 | 0.47974 | 138.0246 | 60.0363 | 138 | 0.47742 | 161.0363 | 60.0314 | 161 | 0.48187 | 183.9569 | 60.0203 | 184
0.48584 | 91.9033 | 59.9633 | 92 | 0.48999 | 114.9264 | 59.9816 | 115 | 0.48804 | 138.0256 | 60.0363 | 138 | 0.48578 | 161.0372 | 60.0314 | 161 | 0.49017 | 183.9624 | 60.0203 | 184
0.4942 | 91.9002 | 59.9633 | 92 | 0.49835 | 114.9259 | 59.9816 | 115 | 0.4964 | 138.0266 | 60.0363 | 138 | 0.49408 | 161.0381 | 60.0314 | 161 | 0.49854 | 183.968 | 60.0203 | 184
0.50253 | 91.8971 | 59.9633 | 92 | 0.50665 | 114.9255 | 59.9825 | 115 | 0.5047 | 138.0276 | 60.0363 | 138 | 0.50244 | 161.039 | 60.0314 | 161 | 0.50684 | 183.9735 | 60.0203 | 184
0.51086 | 91.8941 | 59.9633 | 92 | 0.51501 | 114.9251 | 59.9825 | 115 | 0.51306 | 138.0287 | 60.0363 | 138 | 0.51074 | 161.0398 | 60.0314 | 161 | 0.5152 | 183.979 | 60.0203 | 184
0.5192 | 91.891 | 59.9633 | 92 | 0.52332 | 114.9246 | 59.9825 | 115 | 0.52136 | 138.0297 | 60.0363 | 138 | 0.5191 | 161.0407 | 60.0314 | 161 | 0.5235 | 183.9846 | 60.0203 | 184
0.52756 | 91.8879 | 59.9633 | 92 | 0.53168 | 114.9242 | 59.9825 | 115 | 0.52972 | 138.0307 | 60.0363 | 138 | 0.5274 | 161.0416 | 60.0314 | 161 | 0.53186 | 183.9901 | 60.0203 | 184
0.53589 | 91.8848 | 59.9633 | 92 | 0.54004 | 114.924 | 59.9825 | 115 | 0.53802 | 138.0317 | 60.0363 | 138 | 0.53577 | 161.0425 | 60.0314 | 161 | 0.54016 | 183.9957 | 60.0203 | 184
0.54422 | 91.8818 | 59.9633 | 92 | 0.54834 | 114.9239 | 59.9825 | 115 | 0.54639 | 138.0327 | 60.0363 | 138 | 0.54407 | 161.0434 | 60.0314 | 161 | 0.54852 | 184.0012 | 60.0203 | 184
0.55255 | 91.8787 | 59.9633 | 92 | 0.5567 | 114.9238 | 59.9825 | 115 | 0.55469 | 138.0338 | 60.0363 | 138 | 0.55243 | 161.0443 | 60.0314 | 161 | 0.55682 | 184.0068 | 60.0203 | 184
0.56088 | 91.8756 | 59.9633 | 92 | 0.565 | 114.9238 | 59.9825 | 115 | 0.56299 | 138.0348 | 60.0363 | 138 | 0.56073 | 161.0451 | 60.0314 | 161 | 0.56519 | 184.0123 | 60.0203 | 184
0.56924 | 91.8726 | 59.9633 | 92 | 0.57336 | 114.9237 | 59.9825 | 115 | 0.57135 | 138.0358 | 60.0363 | 138 | 0.56903 | 161.046 | 60.0314 | 161 | 0.57349 | 184.0179 | 60.0203 | 184
0.57758 | 91.8695 | 59.9633 | 92 | 0.58173 | 114.9236 | 59.9825 | 115 | 0.57965 | 138.0368 | 60.0363 | 138 | 0.57739 | 161.0469 | 60.0314 | 161 | 0.58185 | 184.0234 | 60.0203 | 184
0.58591 | 91.8664 | 59.9633 | 92 | 0.59003 | 114.9236 | 59.9825 | 115 | 0.58801 | 138.0378 | 60.0363 | 138 | 0.58569 | 161.0478 | 60.0314 | 161 | 0.59015 | 184.0289 | 60.0203 | 184
0.59424 | 91.8633 | 59.9633 | 92 | 0.59839 | 114.9235 | 59.9825 | 115 | 0.59631 | 138.0388 | 60.0363 | 138 | 0.59406 | 161.0486 | 60.0314 | 161 | 0.59851 | 184.0345 | 60.0203 | 184
0.6026 | 91.8603 | 59.9633 | 92 | 0.60669 | 114.9234 | 59.9825 | 115 | 0.60468 | 138.0398 | 60.0363 | 138 | 0.60236 | 161.0495 | 60.0314 | 161 | 0.60681 | 184.04 | 60.0203 | 184
0.61093 | 91.8572 | 59.9633 | 92 | 0.61505 | 114.9234 | 59.9825 | 115 | 0.61298 | 138.0409 | 60.0363 | 138 | 0.61072 | 161.0504 | 60.0314 | 161 | 0.61517 | 184.0456 | 60.0203 | 184
0.61926 | 91.8541 | 59.9633 | 92 | 0.62335 | 114.9233 | 59.9825 | 115 | 0.62134 | 138.0419 | 60.0363 | 138 | 0.61902 | 161.0513 | 60.0314 | 161 | 0.62347 | 184.0511 | 60.0203 | 184
0.62759 | 91.851 | 59.9633 | 92 | 0.63171 | 114.9232 | 59.9825 | 115 | 0.62964 | 138.0429 | 60.0363 | 138 | 0.62738 | 161.0522 | 60.0314 | 161 | 0.63184 | 184.0567 | 60.0203 | 184
0.63596 | 91.848 | 59.9633 | 92 | 0.64008 | 114.9232 | 59.9825 | 115 | 0.63794 | 138.0439 | 60.0363 | 138 | 0.63568 | 161.0531 | 60.0314 | 161 | 0.64014 | 184.0622 | 60.0203 | 184
0.64429 | 91.8449 | 59.9633 | 92 | 0.64838 | 114.9231 | 59.9825 | 115 | 0.6463 | 138.0449 | 60.0363 | 138 | 0.64404 | 161.0539 | 60.0314 | 161 | 0.64844 | 184.0677 | 60.0203 | 184
0.65262 | 91.8418 | 59.9633 | 92 | 0.65674 | 114.923 | 59.9825 | 115 | 0.6546 | 138.0459 | 60.0363 | 138 | 0.65234 | 161.0548 | 60.0314 | 161 | 0.6568 | 184.0733 | 60.0203 | 184
0.66095 | 91.8387 | 59.9633 | 92 | 0.66504 | 114.923 | 59.9825 | 115 | 0.66296 | 138.047 | 60.0363 | 138 | 0.66071 | 161.0557 | 60.0314 | 161 | 0.6651 | 184.0788 | 60.0203 | 184
0.66931 | 91.8357 | 59.9633 | 92 | 0.6734 | 114.9229 | 59.9825 | 115 | 0.67126 | 138.048 | 60.0363 | 138 | 0.66901 | 161.0566 | 60.0314 | 161 | 0.67346 | 184.0844 | 60.0203 | 184
0.67764 | 91.8326 | 59.9633 | 92 | 0.6817 | 114.9229 | 59.9825 | 115 | 0.67963 | 138.049 | 60.0358 | 138 | 0.67731 | 161.0575 | 60.0314 | 161 | 0.68176 | 184.0899 | 60.0203 | 184
0.68597 | 91.8295 | 59.9633 | 92 | 0.69006 | 114.9228 | 59.9825 | 115 | 0.68793 | 138.05 | 60.0358 | 138 | 0.68567 | 161.0583 | 60.0314 | 161 | 0.69012 | 184.0955 | 60.0214 | 184
0.69431 | 91.8264 | 59.9633 | 92 | 0.69843 | 114.9227 | 59.9825 | 115 | 0.69629 | 138.051 | 60.0358 | 138 | 0.69397 | 161.0592 | 60.0314 | 161 | 0.69843 | 184.101 | 60.0214 | 184
0.70264 | 91.8234 | 59.9633 | 92 | 0.70673 | 114.9227 | 59.983 | 115 | 0.70459 | 138.052 | 60.0358 | 138 | 0.70233 | 161.0601 | 60.0314 | 161 | 0.70679 | 184.1066 | 60.0214 | 184
0.711 | 91.8203 | 59.9633 | 92 | 0.71509 | 114.9226 | 59.983 | 115 | 0.71295 | 138.0531 | 60.0358 | 138 | 0.71063 | 161.061 | 60.0314 | 161 | 0.71509 | 184.1121 | 60.0214 | 184
0.71933 | 91.8172 | 59.9633 | 92 | 0.72339 | 114.9225 | 59.983 | 115 | 0.72125 | 138.0541 | 60.0358 | 138 | 0.71899 | 161.0619 | 60.0314 | 161 | 0.72345 | 184.1176 | 60.0214 | 184
0.72766 | 91.8141 | 59.9647 | 92 | 0.73175 | 114.9225 | 59.983 | 115 | 0.72955 | 138.0551 | 60.0358 | 138 | 0.72729 | 161.0607 | 60.0314 | 161 | 0.73175 | 184.1232 | 60.0214 | 184
0.73599 | 91.8111 | 59.9647 | 92 | 0.74005 | 114.9224 | 59.983 | 115 | 0.73792 | 138.0561 | 60.0358 | 138 | 0.73566 | 161.0593 | 60.0314 | 161 | 0.74011 | 184.1287 | 60.0214 | 184
0.74435 | 91.808 | 59.9647 | 92 | 0.74841 | 114.9223 | 59.983 | 115 | 0.74622 | 138.0571 | 60.0358 | 138 | 0.74396 | 161.0578 | 60.0314 | 161 | 0.74841 | 184.1343 | 60.0214 | 184
0.75269 | 91.8049 | 59.9647 | 92 | 0.75677 | 114.9223 | 59.983 | 115 | 0.75458 | 138.0581 | 60.0358 | 138 | 0.75232 | 161.0563 | 60.0317 | 161 | 0.75677 | 184.1398 | 60.0214 | 184
0.76102 | 91.8019 | 59.9647 | 92 | 0.76508 | 114.9222 | 59.983 | 115 | 0.76288 | 138.0591 | 60.0358 | 138 | 0.76062 | 161.0548 | 60.0317 | 161 | 0.76508 | 184.1454 | 60.0214 | 184
0.76935 | 91.7988 | 59.9647 | 92 | 0.77344 | 114.9221 | 59.983 | 115 | 0.77124 | 138.0602 | 60.0358 | 138 | 0.76898 | 161.0533 | 60.0317 | 161 | 0.77344 | 184.1509 | 60.0214 | 184
0.77768 | 91.7957 | 59.9647 | 92 | 0.78174 | 114.9221 | 59.983 | 115 | 0.77954 | 138.0612 | 60.0358 | 138 | 0.77728 | 161.0519 | 60.0317 | 161 | 0.78174 | 184.1564 | 60.0214 | 184
0.78604 | 91.7926 | 59.9647 | 92 | 0.7901 | 114.922 | 59.983 | 115 | 0.7879 | 138.0622 | 60.0358 | 138 | 0.78558 | 161.0504 | 60.0317 | 161 | 0.7901 | 184.162 | 60.0214 | 184
0.79437 | 91.7896 | 59.9647 | 92 | 0.7984 | 114.9219 | 59.983 | 115 | 0.7962 | 138.0632 | 60.0358 | 138 | 0.79395 | 161.0489 | 60.0317 | 161 | 0.7984 | 184.1675 | 60.0214 | 184
0.8027 | 91.7865 | 59.9647 | 92 | 0.80676 | 114.9219 | 59.983 | 115 | 0.8045 | 138.0642 | 60.0358 | 138 | 0.80225 | 161.0474 | 60.0317 | 161 | 0.80676 | 184.1731 | 60.0214 | 184
0.81104 | 91.7834 | 59.9647 | 92 | 0.81512 | 114.9218 | 59.983 | 115 | 0.81287 | 138.0652 | 60.0358 | 138 | 0.81061 | 161.0459 | 60.0317 | 161 | 0.81506 | 184.1786 | 60.0214 | 184
0.8194 | 91.7803 | 59.9647 | 92 | 0.82343 | 114.9217 | 59.983 | 115 | 0.82117 | 138.0657 | 60.0358 | 138 | 0.81891 | 161.0445 | 60.0317 | 161 | 0.82343 | 184.1842 | 60.0214 | 184
0.82773 | 91.7773 | 59.9647 | 92 | 0.83179 | 114.9217 | 59.983 | 115 | 0.82953 | 138.0644 | 60.0358 | 138 | 0.82727 | 161.043 | 60.0317 | 161 | 0.83173 | 184.1897 | 60.0214 | 184
0.83606 | 91.7742 | 59.9647 | 92 | 0.84009 | 114.9216 | 59.983 | 115 | 0.83783 | 138.063 | 60.0358 | 138 | 0.83557 | 161.0415 | 60.0317 | 161 | 0.84009 | 184.1952 | 60.0214 | 184
0.84439 | 91.7711 | 59.9647 | 92 | 0.84845 | 114.9215 | 59.983 | 115 | 0.84619 | 138.0618 | 60.0358 | 138 | 0.84393 | 161.04 | 60.0317 | 161 | 0.84839 | 184.2008 | 60.0214 | 184
0.85275 | 91.768 | 59.9647 | 92 | 0.85675 | 114.9215 | 59.983 | 115 | 0.85449 | 138.0604 | 60.0358 | 138 | 0.85223 | 161.0385 | 60.0317 | 161 | 0.85675 | 184.2012 | 60.0214 | 184
0.86108 | 91.765 | 59.9647 | 92 | 0.86511 | 114.9214 | 59.983 | 115 | 0.86285 | 138.0591 | 60.0358 | 138 | 0.8606 | 161.0371 | 60.0317 | 161 | 0.86505 | 184.1983 | 60.0214 | 184
0.86942 | 91.7619 | 59.9647 | 92 | 0.87347 | 114.9213 | 59.983 | 115 | 0.87115 | 138.0578 | 60.0358 | 138 | 0.8689 | 161.0356 | 60.0317 | 161 | 0.87341 | 184.1954 | 60.0214 | 184
0.87775 | 91.7588 | 59.9647 | 92 | 0.88177 | 114.9213 | 59.983 | 115 | 0.87952 | 138.0565 | 60.0352 | 138 | 0.87726 | 161.0341 | 60.0317 | 161 | 0.88171 | 184.1925 | 60.0214 | 184
0.88608 | 91.7558 | 59.9647 | 92 | 0.89014 | 114.9212 | 59.983 | 115 | 0.88782 | 138.0552 | 60.0352 | 138 | 0.88556 | 161.0326 | 60.0317 | 161 | 0.89008 | 184.1895 | 60.022 | 184
0.89444 | 91.7527 | 59.9647 | 92 | 0.89844 | 114.9212 | 59.983 | 115 | 0.89612 | 138.0539 | 60.0352 | 138 | 0.89386 | 161.0311 | 60.0317 | 161 | 0.89838 | 184.1866 | 60.022 | 184
0.90277 | 91.7496 | 59.9647 | 92 | 0.9068 | 114.9211 | 59.9819 | 115 | 0.90448 | 138.0526 | 60.0352 | 138 | 0.90222 | 161.0297 | 60.0317 | 161 | 0.90674 | 184.1837 | 60.022 | 184
0.9111 | 91.7465 | 59.9647 | 92 | 0.9151 | 114.921 | 59.9819 | 115 | 0.91278 | 138.0513 | 60.0352 | 138 | 0.91052 | 161.0282 | 60.0317 | 161 | 0.91504 | 184.1807 | 60.022 | 184
0.91943 | 91.7435 | 59.9647 | 92 | 0.92346 | 114.921 | 59.9819 | 115 | 0.92114 | 138.05 | 60.0352 | 138 | 0.91888 | 161.0267 | 60.0317 | 161 | 0.92334 | 184.1778 | 60.022 | 184
0.9278 | 91.7404 | 59.9656 | 92 | 0.93182 | 114.9209 | 59.9819 | 115 | 0.92944 | 138.0487 | 60.0352 | 138 | 0.92719 | 161.0252 | 60.0317 | 161 | 0.9317 | 184.1749 | 60.022 | 184
0.93613 | 91.7373 | 59.9656 | 92 | 0.94012 | 114.9208 | 59.9819 | 115 | 0.93781 | 138.0474 | 60.0352 | 138 | 0.93555 | 161.0237 | 60.0317 | 161 | 0.94 | 184.172 | 60.022 | 184
0.94446 | 91.7342 | 59.9656 | 92 | 0.94849 | 114.9208 | 59.9819 | 115 | 0.94611 | 138.0461 | 60.0352 | 138 | 0.94385 | 161.0222 | 60.0317 | 161 | 0.94836 | 184.169 | 60.022 | 184
0.95279 | 91.7393 | 59.9656 | 92 | 0.95679 | 114.9207 | 59.9819 | 115 | 0.95447 | 138.0448 | 60.0352 | 138 | 0.95221 | 161.0208 | 60.0326 | 161 | 0.95667 | 184.1661 | 60.022 | 184
0.96112 | 91.7498 | 59.9656 | 92 | 0.96515 | 114.9206 | 59.9819 | 115 | 0.96277 | 138.0435 | 60.0352 | 138 | 0.96051 | 161.0193 | 60.0326 | 161 | 0.96503 | 184.1632 | 60.022 | 184
0.96948 | 91.7603 | 59.9656 | 92 | 0.97345 | 114.9206 | 59.9819 | 115 | 0.97113 | 138.0421 | 60.0352 | 138 | 0.96887 | 161.0178 | 60.0326 | 161 | 0.97333 | 184.1602 | 60.022 | 184
0.97781 | 91.7708 | 59.9656 | 92 | 0.98181 | 114.9205 | 59.9819 | 115 | 0.97943 | 138.0408 | 60.0352 | 138 | 0.97717 | 161.0163 | 60.0326 | 161 | 0.98169 | 184.1573 | 60.022 | 184
0.98615 | 91.7813 | 59.9656 | 92 | 0.99017 | 114.9204 | 59.9819 | 115 | 0.98773 | 138.0395 | 60.0352 | 138 | 0.98553 | 161.0148 | 60.0326 | 161 | 0.98999 | 184.1544 | 60.022 | 184
0.99448 | 91.7918 | 59.9656 | 92 | 0.99847 | 114.9204 | 59.9819 | 115 | 0.99609 | 138.0382 | 60.0352 | 138 | 0.99384 | 161.0134 | 60.0326 | 161 | 0.99835 | 184.1514 | 60.022 | 184
1.0028 | 91.8023 | 59.9656 | 92 | 1.0068 | 114.9203 | 59.9819 | 115 | 1.0044 | 138.0369 | 60.0352 | 138 | 1.0021 | 161.0119 | 60.0326 | 161 | 1.0067 | 184.1485 | 60.022 | 184
1.0112 | 91.8128 | 59.9656 | 92 | 1.0151 | 114.9202 | 59.9819 | 115 | 1.0128 | 138.0356 | 60.0352 | 138 | 1.0105 | 161.0104 | 60.0326 | 161 | 1.015 | 184.1456 | 60.022 | 184
1.0195 | 91.8233 | 59.9656 | 92 | 1.0235 | 114.9202 | 59.9819 | 115 | 1.0211 | 138.0343 | 60.0352 | 138 | 1.0188 | 161.0089 | 60.0326 | 161 | 1.0233 | 184.1427 | 60.022 | 184
1.0278 | 91.8338 | 59.9656 | 92 | 1.0318 | 114.9201 | 59.9819 | 115 | 1.0294 | 138.033 | 60.0352 | 138 | 1.0272 | 161.0074 | 60.0326 | 161 | 1.0317 | 184.1397 | 60.022 | 184
1.0362 | 91.8444 | 59.9656 | 92 | 1.0402 | 114.92 | 59.9819 | 115 | 1.0377 | 138.0317 | 60.0352 | 138 | 1.0355 | 161.006 | 60.0326 | 161 | 1.04 | 184.1368 | 60.022 | 184
1.0445 | 91.8549 | 59.9656 | 92 | 1.0485 | 114.92 | 59.9819 | 115 | 1.0461 | 138.0304 | 60.0352 | 138 | 1.0438 | 161.0045 | 60.0326 | 161 | 1.0483 | 184.1339 | 60.022 | 184
1.0529 | 91.8654 | 59.9656 | 92 | 1.0568 | 114.9198 | 59.9819 | 115 | 1.0544 | 138.0291 | 60.0352 | 138 | 1.0521 | 161.003 | 60.0326 | 161 | 1.0566 | 184.131 | 60.022 | 184
1.0612 | 91.8759 | 59.9656 | 92 | 1.0652 | 114.9197 | 59.9819 | 115 | 1.0627 | 138.0278 | 60.0352 | 138 | 1.0605 | 161.0015 | 60.0326 | 161 | 1.065 | 184.128 | 60.022 | 184
1.0695 | 91.8864 | 59.9656 | 92 | 1.0735 | 114.9196 | 59.9819 | 115 | 1.071 | 138.0265 | 60.0352 | 138 | 1.0688 | 161 | 60.0326 | 161 | 1.0733 | 184.1251 | 60.022 | 184
1.0779 | 91.8969 | 59.9656 | 92 | 1.0818 | 114.9195 | 59.9819 | 115 | 1.0793 | 138.0252 | 60.0355 | 138 | 1.0771 | 160.9986 | 60.0326 | 161 | 1.0817 | 184.1222 | 60.022 | 184
1.0862 | 91.9074 | 59.9656 | 92 | 1.0901 | 114.9194 | 59.9819 | 115 | 1.0877 | 138.0239 | 60.0355 | 138 | 1.0854 | 160.9971 | 60.0326 | 161 | 1.09 | 184.1192 | 60.0217 | 184
1.0945 | 91.9179 | 59.9656 | 92 | 1.0985 | 114.9193 | 59.9819 | 115 | 1.096 | 138.0226 | 60.0355 | 138 | 1.0938 | 160.9956 | 60.0326 | 161 | 1.0983 | 184.1163 | 60.0217 | 184
1.1029 | 91.9284 | 59.9656 | 92 | 1.1069 | 114.9192 | 59.9816 | 115 | 1.1044 | 138.0213 | 60.0355 | 138 | 1.1021 | 160.9941 | 60.0326 | 161 | 1.1066 | 184.1134 | 60.0217 | 184
1.1112 | 91.9389 | 59.9656 | 92 | 1.1152 | 114.919 | 59.9816 | 115 | 1.1127 | 138.0199 | 60.0355 | 138 | 1.1104 | 160.9926 | 60.0326 | 161 | 1.115 | 184.1104 | 60.0217 | 184
1.1196 | 91.9494 | 59.9656 | 92 | 1.1235 | 114.9189 | 59.9816 | 115 | 1.121 | 138.0186 | 60.0355 | 138 | 1.1188 | 160.9912 | 60.0326 | 161 | 1.1233 | 184.1075 | 60.0217 | 184
1.1279 | 91.9599 | 59.9658 | 92 | 1.1318 | 114.9188 | 59.9816 | 115 | 1.1293 | 138.0173 | 60.0355 | 138 | 1.1271 | 160.9897 | 60.0326 | 161 | 1.1317 | 184.1046 | 60.0217 | 184
1.1362 | 91.9704 | 59.9658 | 92 | 1.1402 | 114.9187 | 59.9816 | 115 | 1.1377 | 138.016 | 60.0355 | 138 | 1.1354 | 160.9882 | 60.0326 | 161 | 1.14 | 184.1017 | 60.0217 | 184
1.1446 | 91.9809 | 59.9658 | 92 | 1.1485 | 114.9186 | 59.9816 | 115 | 1.146 | 138.0147 | 60.0355 | 138 | 1.1437 | 160.9867 | 60.0326 | 161 | 1.1483 | 184.0987 | 60.0217 | 184
1.1529 | 91.9914 | 59.9658 | 92 | 1.1569 | 114.9185 | 59.9816 | 115 | 1.1543 | 138.0134 | 60.0355 | 138 | 1.1521 | 160.9852 | 60.0328 | 161 | 1.1566 | 184.0958 | 60.0217 | 184
1.1613 | 92.0019 | 59.9658 | 92 | 1.1652 | 114.9184 | 59.9816 | 115 | 1.1627 | 138.0121 | 60.0355 | 138 | 1.1604 | 160.9837 | 60.0328 | 161 | 1.165 | 184.0929 | 60.0217 | 184
1.1696 | 92.0125 | 59.9658 | 92 | 1.1735 | 114.9182 | 59.9816 | 115 | 1.171 | 138.0108 | 60.0355 | 138 | 1.1688 | 160.9823 | 60.0328 | 161 | 1.1733 | 184.0899 | 60.0217 | 184
1.1779 | 92.023 | 59.9658 | 92 | 1.1819 | 114.9181 | 59.9816 | 115 | 1.1793 | 138.0095 | 60.0355 | 138 | 1.1771 | 160.9808 | 60.0328 | 161 | 1.1816 | 184.087 | 60.0217 | 184
1.1863 | 92.0335 | 59.9658 | 92 | 1.1902 | 114.918 | 59.9816 | 115 | 1.1876 | 138.0082 | 60.0355 | 138 | 1.1854 | 160.9793 | 60.0328 | 161 | 1.1899 | 184.0841 | 60.0217 | 184
1.1946 | 92.044 | 59.9658 | 92 | 1.1985 | 114.9179 | 59.9816 | 115 | 1.196 | 138.0069 | 60.0355 | 138 | 1.1937 | 160.9778 | 60.0328 | 161 | 1.1982 | 184.0811 | 60.0217 | 184
1.2029 | 92.0545 | 59.9658 | 92 | 1.2069 | 114.9178 | 59.9816 | 115 | 1.2043 | 138.0056 | 60.0355 | 138 | 1.202 | 160.9763 | 60.0328 | 161 | 1.2066 | 184.0782 | 60.0217 | 184
1.2113 | 92.065 | 59.9658 | 92 | 1.2152 | 114.9177 | 59.9816 | 115 | 1.2126 | 138.0043 | 60.0355 | 138 | 1.2104 | 160.9749 | 60.0328 | 161 | 1.2149 | 184.0753 | 60.0217 | 184
1.2196 | 92.0755 | 59.9658 | 92 | 1.2236 | 114.9176 | 59.9816 | 115 | 1.2209 | 138.003 | 60.0355 | 138 | 1.2187 | 160.9734 | 60.0328 | 161 | 1.2233 | 184.0724 | 60.0217 | 184
1.228 | 92.086 | 59.9658 | 92 | 1.2319 | 114.9174 | 59.9816 | 115 | 1.2293 | 138.0016 | 60.0355 | 138 | 1.2271 | 160.9719 | 60.0328 | 161 | 1.2316 | 184.0694 | 60.0217 | 184
1.2363 | 92.0965 | 59.9658 | 92 | 1.2402 | 114.9173 | 59.9816 | 115 | 1.2376 | 138.0004 | 60.0355 | 138 | 1.2354 | 160.9704 | 60.0328 | 161 | 1.2399 | 184.0665 | 60.0217 | 184
1.2446 | 92.107 | 59.9658 | 92 | 1.2485 | 114.9172 | 59.9816 | 115 | 1.2459 | 137.999 | 60.0355 | 138 | 1.2437 | 160.9689 | 60.0328 | 161 | 1.2482 | 184.0636 | 60.0217 | 184
1.253 | 92.1175 | 59.9658 | 92 | 1.2569 | 114.9171 | 59.9816 | 115 | 1.2543 | 137.9977 | 60.0355 | 138 | 1.252 | 160.9675 | 60.0328 | 161 | 1.2566 | 184.0607 | 60.0217 | 184
1.2613 | 92.128 | 59.9658 | 92 | 1.2653 | 114.917 | 59.9816 | 115 | 1.2626 | 137.9964 | 60.0355 | 138 | 1.2604 | 160.966 | 60.0328 | 161 | 1.2649 | 184.0577 | 60.0217 | 184
1.2697 | 92.1385 | 59.9658 | 92 | 1.2736 | 114.9169 | 59.9816 | 115 | 1.2709 | 137.9951 | 60.0355 | 138 | 1.2687 | 160.9651 | 60.0328 | 161 | 1.2733 | 184.0548 | 60.0217 | 184
1.278 | 92.149 | 59.9658 | 92 | 1.2819 | 114.9168 | 59.9816 | 115 | 1.2792 | 137.9938 | 60.0363 | 138 | 1.277 | 160.9641 | 60.0328 | 161 | 1.2816 | 184.0519 | 60.0217 | 184
1.2863 | 92.1595 | 59.9658 | 92 | 1.2902 | 114.9166 | 59.9816 | 115 | 1.2876 | 137.9925 | 60.0363 | 138 | 1.2853 | 160.9632 | 60.0328 | 161 | 1.2899 | 184.0489 | 60.0214 | 184
1.2946 | 92.17 | 59.9658 | 92 | 1.2986 | 114.9165 | 59.9816 | 115 | 1.2959 | 137.9912 | 60.0363 | 138 | 1.2937 | 160.9623 | 60.0328 | 161 | 1.2982 | 184.046 | 60.0214 | 184
1.303 | 92.1805 | 59.9658 | 92 | 1.3069 | 114.9164 | 59.9814 | 115 | 1.3043 | 137.9899 | 60.0363 | 138 | 1.302 | 160.9613 | 60.0328 | 161 | 1.3066 | 184.0431 | 60.0214 | 184
1.3113 | 92.191 | 59.9658 | 92 | 1.3152 | 114.9163 | 59.9814 | 115 | 1.3126 | 137.9886 | 60.0363 | 138 | 1.3103 | 160.9604 | 60.0328 | 161 | 1.3149 | 184.0401 | 60.0214 | 184
1.3197 | 92.2016 | 59.9658 | 92 | 1.3236 | 114.9162 | 59.9814 | 115 | 1.3209 | 137.9873 | 60.0363 | 138 | 1.3187 | 160.9595 | 60.0328 | 161 | 1.3232 | 184.0372 | 60.0214 | 184
1.328 | 92.2121 | 59.965 | 92 | 1.3319 | 114.9161 | 59.9814 | 115 | 1.3292 | 137.986 | 60.0363 | 138 | 1.327 | 160.9586 | 60.0328 | 161 | 1.3315 | 184.0343 | 60.0214 | 184
1.3364 | 92.2226 | 59.965 | 92 | 1.3403 | 114.916 | 59.9814 | 115 | 1.3375 | 137.9841 | 60.0363 | 138 | 1.3353 | 160.9576 | 60.0328 | 161 | 1.3399 | 184.0314 | 60.0214 | 184
1.3447 | 92.2331 | 59.965 | 92 | 1.3486 | 114.9158 | 59.9814 | 115 | 1.3459 | 137.9823 | 60.0363 | 138 | 1.3436 | 160.9567 | 60.0328 | 161 | 1.3482 | 184.0284 | 60.0214 | 184
1.353 | 92.2436 | 59.965 | 92 | 1.3569 | 114.9157 | 59.9814 | 115 | 1.3542 | 137.9805 | 60.0363 | 138 | 1.352 | 160.9558 | 60.0336 | 161 | 1.3566 | 184.0255 | 60.0214 | 184
1.3614 | 92.2541 | 59.965 | 92 | 1.3652 | 114.9156 | 59.9814 | 115 | 1.3625 | 137.9786 | 60.0363 | 138 | 1.3603 | 160.9548 | 60.0336 | 161 | 1.3649 | 184.0226 | 60.0214 | 184
1.3697 | 92.2646 | 59.965 | 92 | 1.3736 | 114.9155 | 59.9814 | 115 | 1.3708 | 137.9768 | 60.0363 | 138 | 1.3687 | 160.9539 | 60.0336 | 161 | 1.3732 | 184.0196 | 60.0214 | 184
1.3781 | 92.2751 | 59.965 | 92 | 1.382 | 114.9154 | 59.9814 | 115 | 1.3792 | 137.975 | 60.0363 | 138 | 1.377 | 160.953 | 60.0336 | 161 | 1.3815 | 184.0167 | 60.0214 | 184
1.3864 | 92.2856 | 59.965 | 92 | 1.3903 | 114.9153 | 59.9814 | 115 | 1.3875 | 137.9731 | 60.0363 | 138 | 1.3853 | 160.9521 | 60.0336 | 161 | 1.3899 | 184.0138 | 60.0214 | 184
1.3947 | 92.2961 | 59.965 | 92 | 1.3986 | 114.9152 | 59.9814 | 115 | 1.3959 | 137.9713 | 60.0363 | 138 | 1.3936 | 160.9511 | 60.0336 | 161 | 1.3982 | 184.0108 | 60.0214 | 184
1.403 | 92.3066 | 59.965 | 92 | 1.4069 | 114.915 | 59.9814 | 115 | 1.4042 | 137.9695 | 60.0363 | 138 | 1.4019 | 160.9502 | 60.0336 | 161 | 1.4066 | 184.0079 | 60.0214 | 184
1.4114 | 92.3171 | 59.965 | 92 | 1.4153 | 114.9149 | 59.9814 | 115 | 1.4125 | 137.9676 | 60.0363 | 138 | 1.4103 | 160.9493 | 60.0336 | 161 | 1.4149 | 184.005 | 60.0214 | 184
1.4197 | 92.3276 | 59.965 | 92 | 1.4236 | 114.9148 | 59.9814 | 115 | 1.4208 | 137.9658 | 60.0363 | 138 | 1.4186 | 160.9483 | 60.0336 | 161 | 1.4232 | 184.0021 | 60.0214 | 184
1.4281 | 92.3381 | 59.965 | 92 | 1.4319 | 114.9147 | 59.9814 | 115 | 1.4291 | 137.964 | 60.0363 | 138 | 1.4269 | 160.9474 | 60.0336 | 161 | 1.4315 | 183.9991 | 60.0214 | 184
1.4364 | 92.3486 | 59.965 | 92 | 1.4403 | 114.9146 | 59.9814 | 115 | 1.4375 | 137.9621 | 60.0363 | 138 | 1.4352 | 160.9465 | 60.0336 | 161 | 1.4398 | 183.9962 | 60.0214 | 184
1.4447 | 92.3591 | 59.965 | 92 | 1.4486 | 114.9145 | 59.9814 | 115 | 1.4458 | 137.9603 | 60.0363 | 138 | 1.4436 | 160.9456 | 60.0336 | 161 | 1.4482 | 183.9933 | 60.0214 | 184
1.4531 | 92.3592 | 59.965 | 92 | 1.457 | 114.9144 | 59.9814 | 115 | 1.4542 | 137.9585 | 60.0363 | 138 | 1.4519 | 160.9446 | 60.0336 | 161 | 1.4565 | 183.9904 | 60.0214 | 184
1.4614 | 92.3531 | 59.965 | 92 | 1.4653 | 114.9142 | 59.9814 | 115 | 1.4625 | 137.9566 | 60.0363 | 138 | 1.4603 | 160.9437 | 60.0336 | 161 | 1.4648 | 183.9874 | 60.0214 | 184
1.4698 | 92.3471 | 59.965 | 92 | 1.4736 | 114.9141 | 59.9814 | 115 | 1.4708 | 137.9548 | 60.0363 | 138 | 1.4686 | 160.9428 | 60.0336 | 161 | 1.4731 | 183.9849 | 60.0214 | 184
1.4781 | 92.341 | 59.965 | 92 | 1.482 | 114.914 | 59.9814 | 115 | 1.4791 | 137.953 | 60.0369 | 138 | 1.4769 | 160.9418 | 60.0336 | 161 | 1.4815 | 183.9843 | 60.0214 | 184
1.4865 | 92.335 | 59.965 | 92 | 1.4903 | 114.9139 | 59.9814 | 115 | 1.4875 | 137.9512 | 60.0369 | 138 | 1.4852 | 160.9409 | 60.0336 | 161 | 1.4898 | 183.9837 | 60.0209 | 184
1.4948 | 92.3289 | 59.965 | 92 | 1.4987 | 114.9138 | 59.9814 | 115 | 1.4958 | 137.9493 | 60.0369 | 138 | 1.4935 | 160.94 | 60.0336 | 161 | 1.4982 | 183.9832 | 60.0209 | 184
1.5031 | 92.3229 | 59.965 | 92 | 1.507 | 114.9137 | 59.9816 | 115 | 1.5041 | 137.9475 | 60.0369 | 138 | 1.5019 | 160.9391 | 60.0336 | 161 | 1.5065 | 183.9826 | 60.0209 | 184
1.5114 | 92.3169 | 59.965 | 92 | 1.5153 | 114.9136 | 59.9816 | 115 | 1.5125 | 137.9457 | 60.0369 | 138 | 1.5102 | 160.9381 | 60.0336 | 161 | 1.5148 | 183.982 | 60.0209 | 184
1.5198 | 92.3108 | 59.965 | 92 | 1.5236 | 114.9134 | 59.9816 | 115 | 1.5208 | 137.9438 | 60.0369 | 138 | 1.5186 | 160.9372 | 60.0336 | 161 | 1.5231 | 183.9814 | 60.0209 | 184
1.5281 | 92.3048 | 59.9647 | 92 | 1.532 | 114.9133 | 59.9816 | 115 | 1.5291 | 137.942 | 60.0369 | 138 | 1.5269 | 160.9363 | 60.0336 | 161 | 1.5315 | 183.9809 | 60.0209 | 184
1.5365 | 92.2987 | 59.9647 | 92 | 1.5403 | 114.9132 | 59.9816 | 115 | 1.5374 | 137.9402 | 60.0369 | 138 | 1.5352 | 160.9353 | 60.0336 | 161 | 1.5398 | 183.9803 | 60.0209 | 184
1.5448 | 92.2927 | 59.9647 | 92 | 1.5486 | 114.9131 | 59.9816 | 115 | 1.5458 | 137.9383 | 60.0369 | 138 | 1.5435 | 160.9344 | 60.0336 | 161 | 1.5482 | 183.9797 | 60.0209 | 184
1.5531 | 92.2866 | 59.9647 | 92 | 1.557 | 114.9147 | 59.9816 | 115 | 1.5541 | 137.9365 | 60.0369 | 138 | 1.5519 | 160.9335 | 60.0342 | 161 | 1.5565 | 183.9791 | 60.0209 | 184
1.5615 | 92.2806 | 59.9647 | 92 | 1.5653 | 114.9228 | 59.9816 | 115 | 1.5624 | 137.9347 | 60.0369 | 138 | 1.5602 | 160.9326 | 60.0342 | 161 | 1.5648 | 183.9786 | 60.0209 | 184
1.5698 | 92.2745 | 59.9647 | 92 | 1.5737 | 114.9309 | 59.9816 | 115 | 1.5707 | 137.9328 | 60.0369 | 138 | 1.5685 | 160.9316 | 60.0342 | 161 | 1.5731 | 183.978 | 60.0209 | 184
1.5782 | 92.2685 | 59.9647 | 92 | 1.582 | 114.939 | 59.9816 | 115 | 1.5791 | 137.931 | 60.0369 | 138 | 1.5768 | 160.9307 | 60.0342 | 161 | 1.5815 | 183.9774 | 60.0209 | 184
1.5865 | 92.2625 | 59.9647 | 92 | 1.5903 | 114.9471 | 59.9816 | 115 | 1.5874 | 137.9292 | 60.0369 | 138 | 1.5852 | 160.9298 | 60.0342 | 161 | 1.5898 | 183.9768 | 60.0209 | 184
1.5948 | 92.2564 | 59.9647 | 92 | 1.5987 | 114.9552 | 59.9816 | 115 | 1.5957 | 137.9273 | 60.0369 | 138 | 1.5935 | 160.9288 | 60.0342 | 161 | 1.5981 | 183.9763 | 60.0209 | 184
1.6032 | 92.2504 | 59.9647 | 92 | 1.607 | 114.9633 | 59.9816 | 115 | 1.6041 | 137.9255 | 60.0369 | 138 | 1.6018 | 160.9279 | 60.0342 | 161 | 1.6064 | 183.9757 | 60.0209 | 184
1.6115 | 92.2443 | 59.9647 | 92 | 1.6154 | 114.9714 | 59.9816 | 115 | 1.6124 | 137.9237 | 60.0369 | 138 | 1.6102 | 160.927 | 60.0342 | 161 | 1.6148 | 183.9751 | 60.0209 | 184
1.6198 | 92.2383 | 59.9647 | 92 | 1.6237 | 114.9795 | 59.9816 | 115 | 1.6207 | 137.9218 | 60.0369 | 138 | 1.6185 | 160.926 | 60.0342 | 161 | 1.6231 | 183.9745 | 60.0209 | 184
1.6282 | 92.2322 | 59.9647 | 92 | 1.632 | 114.9876 | 59.9816 | 115 | 1.629 | 137.92 | 60.0369 | 138 | 1.6268 | 160.9251 | 60.0342 | 161 | 1.6315 | 183.974 | 60.0209 | 184
1.6365 | 92.2262 | 59.9647 | 92 | 1.6403 | 114.9957 | 59.9816 | 115 | 1.6374 | 137.9182 | 60.0369 | 138 | 1.6351 | 160.9242 | 60.0342 | 161 | 1.6398 | 183.9734 | 60.0209 | 184
1.6449 | 92.2201 | 59.9647 | 92 | 1.6487 | 115.0038 | 59.9816 | 115 | 1.6457 | 137.9163 | 60.0369 | 138 | 1.6435 | 160.9233 | 60.0342 | 161 | 1.6481 | 183.9728 | 60.0209 | 184
1.6532 | 92.2141 | 59.9647 | 92 | 1.657 | 115.0119 | 59.9816 | 115 | 1.6541 | 137.9145 | 60.0369 | 138 | 1.6518 | 160.9223 | 60.0342 | 161 | 1.6564 | 183.9722 | 60.0209 | 184
1.6615 | 92.208 | 59.9647 | 92 | 1.6653 | 115.0201 | 59.9816 | 115 | 1.6624 | 137.9127 | 60.0369 | 138 | 1.6602 | 160.9214 | 60.0342 | 161 | 1.6648 | 183.9717 | 60.0209 | 184
1.6699 | 92.202 | 59.9647 | 92 | 1.6737 | 115.0282 | 59.9816 | 115 | 1.6707 | 137.9108 | 60.0369 | 138 | 1.6685 | 160.9205 | 60.0342 | 161 | 1.6731 | 183.9711 | 60.0209 | 184
1.6782 | 92.196 | 59.9647 | 92 | 1.682 | 115.0363 | 59.9816 | 115 | 1.679 | 137.909 | 60.0366 | 138 | 1.6768 | 160.9195 | 60.0342 | 161 | 1.6815 | 183.9705 | 60.0209 | 184
1.6866 | 92.1899 | 59.9647 | 92 | 1.6904 | 115.0444 | 59.9816 | 115 | 1.6873 | 137.9072 | 60.0366 | 138 | 1.6851 | 160.9186 | 60.0342 | 161 | 1.6898 | 183.9699 | 60.0206 | 184
1.6949 | 92.1839 | 59.9647 | 92 | 1.6987 | 115.0525 | 59.9816 | 115 | 1.6957 | 137.9053 | 60.0366 | 138 | 1.6934 | 160.9177 | 60.0342 | 161 | 1.6981 | 183.9694 | 60.0206 | 184
1.7032 | 92.1778 | 59.9647 | 92 | 1.707 | 115.0606 | 59.9828 | 115 | 1.704 | 137.9035 | 60.0366 | 138 | 1.7018 | 160.9168 | 60.0342 | 161 | 1.7064 | 183.9688 | 60.0206 | 184
1.7116 | 92.1718 | 59.9647 | 92 | 1.7154 | 115.0687 | 59.9828 | 115 | 1.7123 | 137.9017 | 60.0366 | 138 | 1.7101 | 160.9158 | 60.0342 | 161 | 1.7148 | 183.9682 | 60.0206 | 184
1.7199 | 92.1657 | 59.9647 | 92 | 1.7237 | 115.0768 | 59.9828 | 115 | 1.7206 | 137.8999 | 60.0366 | 138 | 1.7184 | 160.9149 | 60.0342 | 161 | 1.7231 | 183.9676 | 60.0206 | 184
1.7282 | 92.1597 | 59.9644 | 92 | 1.7321 | 115.0849 | 59.9828 | 115 | 1.729 | 137.898 | 60.0366 | 138 | 1.7267 | 160.914 | 60.0342 | 161 | 1.7314 | 183.9671 | 60.0206 | 184
1.7366 | 92.1536 | 59.9644 | 92 | 1.7404 | 115.093 | 59.9828 | 115 | 1.7373 | 137.8962 | 60.0366 | 138 | 1.7351 | 160.913 | 60.0342 | 161 | 1.7397 | 183.9665 | 60.0206 | 184
1.7449 | 92.1476 | 59.9644 | 92 | 1.7487 | 115.1011 | 59.9828 | 115 | 1.7457 | 137.8943 | 60.0366 | 138 | 1.7434 | 160.9121 | 60.0342 | 161 | 1.748 | 183.9659 | 60.0206 | 184
1.7533 | 92.1415 | 59.9644 | 92 | 1.757 | 115.1092 | 59.9828 | 115 | 1.754 | 137.8925 | 60.0366 | 138 | 1.7518 | 160.9112 | 60.0342 | 161 | 1.7564 | 183.9653 | 60.0206 | 184
1.7616 | 92.1355 | 59.9644 | 92 | 1.7654 | 115.1173 | 59.9828 | 115 | 1.7623 | 137.8907 | 60.0366 | 138 | 1.7601 | 160.9102 | 60.0342 | 161 | 1.7647 | 183.9648 | 60.0206 | 184
1.7699 | 92.1295 | 59.9644 | 92 | 1.7737 | 115.1254 | 59.9828 | 115 | 1.7706 | 137.8889 | 60.0366 | 138 | 1.7684 | 160.9093 | 60.0342 | 161 | 1.7731 | 183.9642 | 60.0206 | 184
1.7783 | 92.1234 | 59.9644 | 92 | 1.782 | 115.1336 | 59.9828 | 115 | 1.7789 | 137.887 | 60.0366 | 138 | 1.7767 | 160.9084 | 60.0342 | 161 | 1.7814 | 183.9636 | 60.0206 | 184
1.7866 | 92.1174 | 59.9644 | 92 | 1.7904 | 115.1417 | 59.9828 | 115 | 1.7873 | 137.8852 | 60.0366 | 138 | 1.785 | 160.9071 | 60.0342 | 161 | 1.7897 | 183.963 | 60.0206 | 184
1.795 | 92.1113 | 59.9644 | 92 | 1.7987 | 115.1498 | 59.9828 | 115 | 1.7956 | 137.8834 | 60.0366 | 138 | 1.7934 | 160.9056 | 60.0342 | 161 | 1.798 | 183.9624 | 60.0206 | 184
1.8033 | 92.1053 | 59.9644 | 92 | 1.8071 | 115.1579 | 59.9828 | 115 | 1.804 | 137.8815 | 60.0366 | 138 | 1.8017 | 160.9041 | 60.0342 | 161 | 1.8064 | 183.9619 | 60.0206 | 184
1.8116 | 92.0992 | 59.9644 | 92 | 1.8154 | 115.166 | 59.9828 | 115 | 1.8123 | 137.8797 | 60.0366 | 138 | 1.8101 | 160.9025 | 60.0342 | 161 | 1.8147 | 183.9613 | 60.0206 | 184
1.82 | 92.0932 | 59.9644 | 92 | 1.8237 | 115.1741 | 59.9828 | 115 | 1.8206 | 137.8779 | 60.0366 | 138 | 1.8184 | 160.901 | 60.0342 | 161 | 1.8231 | 183.9607 | 60.0206 | 184
1.8283 | 92.0871 | 59.9644 | 92 | 1.8321 | 115.1822 | 59.9828 | 115 | 1.8289 | 137.876 | 60.0366 | 138 | 1.8267 | 160.8994 | 60.0342 | 161 | 1.8314 | 183.9601 | 60.0206 | 184
1.8366 | 92.0811 | 59.9644 | 92 | 1.8404 | 115.1903 | 59.9828 | 115 | 1.8372 | 137.8751 | 60.0366 | 138 | 1.835 | 160.8979 | 60.0342 | 161 | 1.8397 | 183.9596 | 60.0206 | 184
1.845 | 92.0751 | 59.9644 | 92 | 1.8488 | 115.1984 | 59.9828 | 115 | 1.8456 | 137.8741 | 60.0366 | 138 | 1.8434 | 160.8964 | 60.0342 | 161 | 1.848 | 183.959 | 60.0206 | 184
1.8533 | 92.069 | 59.9644 | 92 | 1.8571 | 115.2065 | 59.9828 | 115 | 1.8539 | 137.8732 | 60.0366 | 138 | 1.8517 | 160.8948 | 60.0342 | 161 | 1.8564 | 183.9584 | 60.0206 | 184
1.8617 | 92.063 | 59.9644 | 92 | 1.8654 | 115.2146 | 59.9828 | 115 | 1.8622 | 137.8722 | 60.0366 | 138 | 1.86 | 160.8933 | 60.0342 | 161 | 1.8647 | 183.9579 | 60.0206 | 184
1.87 | 92.0569 | 59.9644 | 92 | 1.8737 | 115.2227 | 59.9828 | 115 | 1.8705 | 137.8713 | 60.0366 | 138 | 1.8683 | 160.8918 | 60.0342 | 161 | 1.873 | 183.9573 | 60.0206 | 184
1.8783 | 92.0509 | 59.9644 | 92 | 1.8821 | 115.2308 | 59.9828 | 115 | 1.8789 | 137.8703 | 60.0363 | 138 | 1.8766 | 160.8902 | 60.0342 | 161 | 1.8813 | 183.9567 | 60.0206 | 184
1.8867 | 92.0448 | 59.9644 | 92 | 1.8904 | 115.2389 | 59.9828 | 115 | 1.8872 | 137.8694 | 60.0363 | 138 | 1.885 | 160.8887 | 60.0342 | 161 | 1.8897 | 183.9561 | 60.0206 | 184
1.895 | 92.0388 | 59.9644 | 92 | 1.8987 | 115.247 | 59.9828 | 115 | 1.8956 | 137.8684 | 60.0363 | 138 | 1.8933 | 160.8872 | 60.0342 | 161 | 1.898 | 183.9556 | 60.0206 | 184
1.9034 | 92.0327 | 59.9644 | 92 | 1.9071 | 115.2552 | 59.9844 | 115 | 1.9039 | 137.8675 | 60.0363 | 138 | 1.9017 | 160.8856 | 60.0342 | 161 | 1.9064 | 183.955 | 60.0206 | 184
1.9117 | 92.0267 | 59.9644 | 92 | 1.9154 | 115.2633 | 59.9844 | 115 | 1.9122 | 137.8665 | 60.0363 | 138 | 1.91 | 160.8841 | 60.0342 | 161 | 1.9147 | 183.9544 | 60.0206 | 184
1.92 | 92.0206 | 59.9644 | 92 | 1.9238 | 115.2714 | 59.9844 | 115 | 1.9205 | 137.8656 | 60.0363 | 138 | 1.9183 | 160.8826 | 60.0342 | 161 | 1.923 | 183.9538 | 60.0206 | 184
1.9284 | 92.0146 | 59.9628 | 92 | 1.9321 | 115.2795 | 59.9844 | 115 | 1.9288 | 137.8647 | 60.0363 | 138 | 1.9266 | 160.881 | 60.0342 | 161 | 1.9313 | 183.9532 | 60.0206 | 184
1.9367 | 92.0085 | 59.9628 | 92 | 1.9404 | 115.2876 | 59.9844 | 115 | 1.9372 | 137.8637 | 60.0363 | 138 | 1.935 | 160.8795 | 60.0342 | 161 | 1.9397 | 183.9527 | 60.0206 | 184
1.945 | 92.0025 | 59.9628 | 92 | 1.9488 | 115.2957 | 59.9844 | 115 | 1.9455 | 137.8628 | 60.0363 | 138 | 1.9433 | 160.878 | 60.0342 | 161 | 1.948 | 183.9521 | 60.0206 | 184
1.9534 | 91.9965 | 59.9628 | 92 | 1.9571 | 115.3038 | 59.9844 | 115 | 1.9539 | 137.8618 | 60.0363 | 138 | 1.9517 | 160.8764 | 60.0334 | 161 | 1.9564 | 183.9515 | 60.0206 | 184
1.9617 | 91.9904 | 59.9628 | 92 | 1.9655 | 115.3119 | 59.9844 | 115 | 1.9622 | 137.8609 | 60.0363 | 138 | 1.96 | 160.8749 | 60.0334 | 161 | 1.9647 | 183.9509 | 60.0206 | 184
1.9701 | 91.9859 | 59.9628 | 92 | 1.9738 | 115.32 | 59.9844 | 115 | 1.9705 | 137.8599 | 60.0363 | 138 | 1.9683 | 160.8734 | 60.0334 | 161 | 1.973 | 183.9504 | 60.0206 | 184
1.9784 | 91.9854 | 59.9628 | 92 | 1.9821 | 115.3281 | 59.9844 | 115 | 1.9788 | 137.859 | 60.0363 | 138 | 1.9766 | 160.8718 | 60.0334 | 161 | 1.9813 | 183.9498 | 60.0206 | 184
1.9867 | 91.985 | 59.9628 | 92 | 1.9904 | 115.3362 | 59.9844 | 115 | 1.9872 | 137.858 | 60.0363 | 138 | 1.9849 | 160.8703 | 60.0334 | 161 | 1.9897 | 183.9492 | 60.0206 | 184
1.9951 | 91.9846 | 59.9628 | 92 | 1.9988 | 115.3443 | 59.9844 | 115 | 1.9955 | 137.8571 | 60.0363 | 138 | 1.9933 | 160.8687 | 60.0334 | 161 | 1.998 | 183.9486 | 60.0206 | 184
2.0034 | 91.9841 | 59.9628 | 92 | 2.0071 | 115.3524 | 59.9844 | 115 | 2.0038 | 137.8561 | 60.0363 | 138 | 2.0016 | 160.8672 | 60.0334 | 161 | 2.0063 | 183.9481 | 60.0206 | 184
2.0117 | 91.9837 | 59.9628 | 92 | 2.0154 | 115.3605 | 59.9844 | 115 | 2.0121 | 137.8552 | 60.0363 | 138 | 2.0099 | 160.8657 | 60.0334 | 161 | 2.0146 | 183.9475 | 60.0206 | 184
2.0201 | 91.9832 | 59.9628 | 92 | 2.0238 | 115.3687 | 59.9844 | 115 | 2.0204 | 137.8542 | 60.0363 | 138 | 2.0182 | 160.8641 | 60.0334 | 161 | 2.023 | 183.9475 | 60.0206 | 184
2.0284 | 91.9828 | 59.9628 | 92 | 2.0321 | 115.3768 | 59.9844 | 115 | 2.0288 | 137.8533 | 60.0363 | 138 | 2.0266 | 160.8626 | 60.0334 | 161 | 2.0313 | 183.9505 | 60.0206 | 184
2.0368 | 91.9824 | 59.9628 | 92 | 2.0405 | 115.3849 | 59.9844 | 115 | 2.0371 | 137.8523 | 60.0363 | 138 | 2.0349 | 160.8611 | 60.0334 | 161 | 2.0397 | 183.9535 | 60.0206 | 184
2.0451 | 91.9819 | 59.9628 | 92 | 2.0488 | 115.393 | 59.9844 | 115 | 2.0455 | 137.8514 | 60.0363 | 138 | 2.0433 | 160.8595 | 60.0334 | 161 | 2.048 | 183.9566 | 60.0206 | 184
2.0534 | 91.9815 | 59.9628 | 92 | 2.0571 | 115.4011 | 59.9844 | 115 | 2.0538 | 137.8504 | 60.0363 | 138 | 2.0516 | 160.858 | 60.0334 | 161 | 2.0563 | 183.9596 | 60.0206 | 184
2.0618 | 91.981 | 59.9628 | 92 | 2.0655 | 115.4089 | 59.9844 | 115 | 2.0621 | 137.8495 | 60.0363 | 138 | 2.0599 | 160.8565 | 60.0334 | 161 | 2.0646 | 183.9626 | 60.0206 | 184
2.0701 | 91.9806 | 59.9628 | 92 | 2.0738 | 115.4051 | 59.9844 | 115 | 2.0704 | 137.8486 | 60.0363 | 138 | 2.0682 | 160.8549 | 60.0334 | 161 | 2.0729 | 183.9657 | 60.0206 | 184
2.0785 | 91.9802 | 59.9628 | 92 | 2.0822 | 115.4012 | 59.9844 | 115 | 2.0788 | 137.8476 | 60.035 | 138 | 2.0765 | 160.8534 | 60.0334 | 161 | 2.0813 | 183.9687 | 60.0206 | 184
2.0868 | 91.9797 | 59.9628 | 92 | 2.0905 | 115.3974 | 59.9844 | 115 | 2.0871 | 137.8466 | 60.035 | 138 | 2.0849 | 160.8519 | 60.0334 | 161 | 2.0896 | 183.9717 | 60.0211 | 184
2.0951 | 91.9793 | 59.9628 | 92 | 2.0988 | 115.3935 | 59.9844 | 115 | 2.0954 | 137.8457 | 60.035 | 138 | 2.0932 | 160.8503 | 60.0334 | 161 | 2.098 | 183.9747 | 60.0211 | 184
2.1035 | 91.9788 | 59.9628 | 92 | 2.1071 | 115.3897 | 59.9878 | 115 | 2.1038 | 137.8448 | 60.035 | 138 | 2.1016 | 160.8488 | 60.0334 | 161 | 2.1063 | 183.9778 | 60.0211 | 184
2.1118 | 91.9784 | 59.9628 | 92 | 2.1155 | 115.3858 | 59.9878 | 115 | 2.1121 | 137.8438 | 60.035 | 138 | 2.1099 | 160.8472 | 60.0334 | 161 | 2.1146 | 183.9808 | 60.0211 | 184
2.1201 | 91.978 | 59.9628 | 92 | 2.1238 | 115.382 | 59.9878 | 115 | 2.1204 | 137.8429 | 60.035 | 138 | 2.1182 | 160.8457 | 60.0334 | 161 | 2.1229 | 183.9839 | 60.0211 | 184
2.1285 | 91.9775 | 59.9614 | 92 | 2.1321 | 115.3781 | 59.9878 | 115 | 2.1287 | 137.8419 | 60.035 | 138 | 2.1265 | 160.8442 | 60.0334 | 161 | 2.1313 | 183.9869 | 60.0211 | 184
2.1368 | 91.9771 | 59.9614 | 92 | 2.1405 | 115.3743 | 59.9878 | 115 | 2.1371 | 137.841 | 60.035 | 138 | 2.1349 | 160.8427 | 60.0334 | 161 | 2.1396 | 183.9899 | 60.0211 | 184
2.1452 | 91.9766 | 59.9614 | 92 | 2.1488 | 115.3704 | 59.9878 | 115 | 2.1454 | 137.84 | 60.035 | 138 | 2.1432 | 160.8411 | 60.0334 | 161 | 2.1479 | 183.993 | 60.0211 | 184
2.1535 | 91.9762 | 59.9614 | 92 | 2.1572 | 115.3666 | 59.9878 | 115 | 2.1537 | 137.8391 | 60.035 | 138 | 2.1516 | 160.8396 | 60.0317 | 161 | 2.1562 | 183.996 | 60.0211 | 184
2.1618 | 91.9757 | 59.9614 | 92 | 2.1655 | 115.3627 | 59.9878 | 115 | 2.162 | 137.8381 | 60.035 | 138 | 2.1599 | 160.838 | 60.0317 | 161 | 2.1646 | 183.999 | 60.0211 | 184
2.1702 | 91.9753 | 59.9614 | 92 | 2.1738 | 115.3588 | 59.9878 | 115 | 2.1704 | 137.8372 | 60.035 | 138 | 2.1682 | 160.8365 | 60.0317 | 161 | 2.1729 | 184.002 | 60.0211 | 184
2.1785 | 91.9749 | 59.9614 | 92 | 2.1821 | 115.355 | 59.9878 | 115 | 2.1787 | 137.8362 | 60.035 | 138 | 2.1765 | 160.835 | 60.0317 | 161 | 2.1813 | 184.0051 | 60.0211 | 184
2.1869 | 91.9744 | 59.9614 | 92 | 2.1905 | 115.3512 | 59.9878 | 115 | 2.187 | 137.8353 | 60.035 | 138 | 2.1848 | 160.8334 | 60.0317 | 161 | 2.1896 | 184.0081 | 60.0211 | 184
2.1952 | 91.974 | 59.9614 | 92 | 2.1989 | 115.3473 | 59.9878 | 115 | 2.1954 | 137.8343 | 60.035 | 138 | 2.1932 | 160.8319 | 60.0317 | 161 | 2.1979 | 184.0111 | 60.0211 | 184
2.2036 | 91.9735 | 59.9614 | 92 | 2.2072 | 115.3435 | 59.9878 | 115 | 2.2037 | 137.8334 | 60.035 | 138 | 2.2015 | 160.8304 | 60.0317 | 161 | 2.2062 | 184.0142 | 60.0211 | 184
2.2119 | 91.9731 | 59.9614 | 92 | 2.2155 | 115.3396 | 59.9878 | 115 | 2.212 | 137.8324 | 60.035 | 138 | 2.2098 | 160.8288 | 60.0317 | 161 | 2.2146 | 184.0172 | 60.0211 | 184
2.2202 | 91.9727 | 59.9614 | 92 | 2.2238 | 115.3357 | 59.9878 | 115 | 2.2203 | 137.8315 | 60.035 | 138 | 2.2181 | 160.8273 | 60.0317 | 161 | 2.2229 | 184.0202 | 60.0211 | 184
2.2285 | 91.9722 | 59.9614 | 92 | 2.2322 | 115.3319 | 59.9878 | 115 | 2.2287 | 137.8306 | 60.035 | 138 | 2.2265 | 160.8258 | 60.0317 | 161 | 2.2313 | 184.0233 | 60.0211 | 184
2.2369 | 91.9718 | 59.9614 | 92 | 2.2405 | 115.328 | 59.9878 | 115 | 2.237 | 137.8296 | 60.035 | 138 | 2.2348 | 160.8242 | 60.0317 | 161 | 2.2396 | 184.0263 | 60.0211 | 184
2.2452 | 91.9713 | 59.9614 | 92 | 2.2488 | 115.3242 | 59.9878 | 115 | 2.2454 | 137.8287 | 60.035 | 138 | 2.2432 | 160.8227 | 60.0317 | 161 | 2.2479 | 184.0293 | 60.0211 | 184
2.2536 | 91.9709 | 59.9614 | 92 | 2.2572 | 115.3203 | 59.9878 | 115 | 2.2537 | 137.8277 | 60.035 | 138 | 2.2515 | 160.8212 | 60.0317 | 161 | 2.2562 | 184.0324 | 60.0211 | 184
2.2619 | 91.9705 | 59.9614 | 92 | 2.2655 | 115.3165 | 59.9878 | 115 | 2.262 | 137.8268 | 60.035 | 138 | 2.2598 | 160.8196 | 60.0317 | 161 | 2.2646 | 184.0354 | 60.0211 | 184
2.2702 | 91.97 | 59.9614 | 92 | 2.2739 | 115.3126 | 59.9878 | 115 | 2.2703 | 137.8258 | 60.035 | 138 | 2.2681 | 160.8181 | 60.0317 | 161 | 2.2729 | 184.0384 | 60.0211 | 184
2.2786 | 91.9696 | 59.9614 | 92 | 2.2822 | 115.3088 | 59.9878 | 115 | 2.2786 | 137.8249 | 60.033 | 138 | 2.2764 | 160.8165 | 60.0317 | 161 | 2.2812 | 184.0415 | 60.0211 | 184
2.2869 | 91.9691 | 59.9614 | 92 | 2.2905 | 115.3049 | 59.9878 | 115 | 2.287 | 137.8239 | 60.033 | 138 | 2.2848 | 160.815 | 60.0317 | 161 | 2.2896 | 184.0445 | 60.0209 | 184
2.2953 | 91.9687 | 59.9614 | 92 | 2.2988 | 115.3011 | 59.9878 | 115 | 2.2953 | 137.823 | 60.033 | 138 | 2.2931 | 160.8137 | 60.0317 | 161 | 2.2979 | 184.0475 | 60.0209 | 184
2.3036 | 91.9683 | 59.9614 | 92 | 2.3072 | 115.2972 | 59.9905 | 115 | 2.3036 | 137.822 | 60.033 | 138 | 2.3015 | 160.8127 | 60.0317 | 161 | 2.3062 | 184.0506 | 60.0209 | 184
2.312 | 91.9678 | 59.9614 | 92 | 2.3155 | 115.2934 | 59.9905 | 115 | 2.312 | 137.8211 | 60.033 | 138 | 2.3098 | 160.8118 | 60.0317 | 161 | 2.3146 | 184.0536 | 60.0209 | 184
2.3203 | 91.9674 | 59.9614 | 92 | 2.3239 | 115.2895 | 59.9905 | 115 | 2.3203 | 137.8201 | 60.033 | 138 | 2.3181 | 160.8109 | 60.0317 | 161 | 2.3229 | 184.0566 | 60.0209 | 184
2.3286 | 91.9669 | 59.9594 | 92 | 2.3322 | 115.2857 | 59.9905 | 115 | 2.3286 | 137.8192 | 60.033 | 138 | 2.3264 | 160.8099 | 60.0317 | 161 | 2.3312 | 184.0597 | 60.0209 | 184
2.3369 | 91.9665 | 59.9594 | 92 | 2.3405 | 115.2818 | 59.9905 | 115 | 2.337 | 137.8182 | 60.033 | 138 | 2.3348 | 160.809 | 60.0317 | 161 | 2.3395 | 184.0627 | 60.0209 | 184
2.3453 | 91.9661 | 59.9594 | 92 | 2.3489 | 115.278 | 59.9905 | 115 | 2.3453 | 137.8176 | 60.033 | 138 | 2.3431 | 160.808 | 60.0317 | 161 | 2.3478 | 184.0657 | 60.0209 | 184
2.3536 | 91.9656 | 59.9594 | 92 | 2.3572 | 115.2741 | 59.9905 | 115 | 2.3536 | 137.8169 | 60.033 | 138 | 2.3514 | 160.8071 | 60.0306 | 161 | 2.3562 | 184.0688 | 60.0209 | 184
2.362 | 91.9652 | 59.9594 | 92 | 2.3655 | 115.2703 | 59.9905 | 115 | 2.3619 | 137.8163 | 60.033 | 138 | 2.3597 | 160.8061 | 60.0306 | 161 | 2.3645 | 184.0718 | 60.0209 | 184
2.3703 | 91.9647 | 59.9594 | 92 | 2.3738 | 115.2664 | 59.9905 | 115 | 2.3702 | 137.8157 | 60.033 | 138 | 2.3681 | 160.8052 | 60.0306 | 161 | 2.3729 | 184.0748 | 60.0209 | 184
2.3787 | 91.9643 | 59.9594 | 92 | 2.3822 | 115.2626 | 59.9905 | 115 | 2.3786 | 137.8151 | 60.033 | 138 | 2.3764 | 160.8042 | 60.0306 | 161 | 2.3812 | 184.0779 | 60.0209 | 184
2.387 | 91.9639 | 59.9594 | 92 | 2.3905 | 115.2587 | 59.9905 | 115 | 2.3869 | 137.8145 | 60.033 | 138 | 2.3847 | 160.8033 | 60.0306 | 161 | 2.3895 | 184.0809 | 60.0209 | 184
2.3953 | 91.9634 | 59.9594 | 92 | 2.3989 | 115.2549 | 59.9905 | 115 | 2.3953 | 137.8139 | 60.033 | 138 | 2.3931 | 160.8024 | 60.0306 | 161 | 2.3978 | 184.0839 | 60.0209 | 184
2.4037 | 91.963 | 59.9594 | 92 | 2.4072 | 115.251 | 59.9905 | 115 | 2.4036 | 137.8133 | 60.033 | 138 | 2.4014 | 160.8014 | 60.0306 | 161 | 2.4062 | 184.087 | 60.0209 | 184
2.412 | 91.9625 | 59.9594 | 92 | 2.4155 | 115.2472 | 59.9905 | 115 | 2.4119 | 137.8127 | 60.033 | 138 | 2.4097 | 160.8005 | 60.0306 | 161 | 2.4145 | 184.09 | 60.0209 | 184
2.4203 | 91.9621 | 59.9594 | 92 | 2.4239 | 115.2433 | 59.9905 | 115 | 2.4202 | 137.8121 | 60.033 | 138 | 2.418 | 160.7995 | 60.0306 | 161 | 2.4229 | 184.093 | 60.0209 | 184
2.4287 | 91.9617 | 59.9594 | 92 | 2.4322 | 115.2395 | 59.9905 | 115 | 2.4286 | 137.8115 | 60.033 | 138 | 2.4264 | 160.7986 | 60.0306 | 161 | 2.4312 | 184.0961 | 60.0209 | 184
2.437 | 91.9612 | 59.9594 | 92 | 2.4406 | 115.2356 | 59.9905 | 115 | 2.4369 | 137.8109 | 60.033 | 138 | 2.4347 | 160.7977 | 60.0306 | 161 | 2.4395 | 184.0991 | 60.0209 | 184
2.4454 | 91.9608 | 59.9594 | 92 | 2.4489 | 115.2318 | 59.9905 | 115 | 2.4453 | 137.8103 | 60.033 | 138 | 2.4431 | 160.7967 | 60.0306 | 161 | 2.4478 | 184.1021 | 60.0209 | 184
2.4537 | 91.9603 | 59.9594 | 92 | 2.4572 | 115.2279 | 59.9905 | 115 | 2.4536 | 137.8097 | 60.033 | 138 | 2.4514 | 160.7958 | 60.0306 | 161 | 2.4562 | 184.1052 | 60.0209 | 184
2.462 | 91.9599 | 59.9594 | 92 | 2.4655 | 115.2241 | 59.9905 | 115 | 2.4619 | 137.8091 | 60.033 | 138 | 2.4597 | 160.7948 | 60.0306 | 161 | 2.4645 | 184.1082 | 60.0209 | 184
2.4704 | 91.9594 | 59.9594 | 92 | 2.4739 | 115.2202 | 59.9905 | 115 | 2.4702 | 137.8085 | 60.033 | 138 | 2.468 | 160.7939 | 60.0306 | 161 | 2.4728 | 184.1112 | 60.0209 | 184
2.4787 | 91.959 | 59.9594 | 92 | 2.4822 | 115.2164 | 59.9905 | 115 | 2.4785 | 137.8079 | 60.0316 | 138 | 2.4764 | 160.7929 | 60.0306 | 161 | 2.4811 | 184.1143 | 60.0209 | 184
2.4871 | 91.9586 | 59.9594 | 92 | 2.4905 | 115.2125 | 59.9905 | 115 | 2.4869 | 137.8073 | 60.0316 | 138 | 2.4847 | 160.792 | 60.0306 | 161 | 2.4895 | 184.1173 | 60.0217 | 184
2.4954 | 91.9581 | 59.9594 | 92 | 2.4989 | 115.2087 | 59.9905 | 115 | 2.4952 | 137.8067 | 60.0316 | 138 | 2.493 | 160.791 | 60.0306 | 161 | 2.4978 | 184.1203 | 60.0217 | 184
2.5037 | 91.9565 | 59.9594 | 92 | 2.5072 | 115.2048 | 59.9935 | 115 | 2.5035 | 137.8061 | 60.0316 | 138 | 2.5013 | 160.7901 | 60.0306 | 161 | 2.5062 | 184.1234 | 60.0217 | 184
2.5121 | 91.9545 | 59.9594 | 92 | 2.5156 | 115.201 | 59.9935 | 115 | 2.5118 | 137.8055 | 60.0316 | 138 | 2.5096 | 160.7892 | 60.0306 | 161 | 2.5145 | 184.1264 | 60.0217 | 184
2.5204 | 91.9524 | 59.9594 | 92 | 2.5239 | 115.1971 | 59.9935 | 115 | 2.5202 | 137.8049 | 60.0316 | 138 | 2.518 | 160.7882 | 60.0306 | 161 | 2.5228 | 184.1294 | 60.0217 | 184
2.5287 | 91.9504 | 59.9572 | 92 | 2.5322 | 115.1933 | 59.9935 | 115 | 2.5285 | 137.8043 | 60.0316 | 138 | 2.5263 | 160.7873 | 60.0306 | 161 | 2.5311 | 184.1325 | 60.0217 | 184
2.5371 | 91.9483 | 59.9572 | 92 | 2.5405 | 115.1894 | 59.9935 | 115 | 2.5369 | 137.8036 | 60.0316 | 138 | 2.5347 | 160.7863 | 60.0306 | 161 | 2.5395 | 184.1355 | 60.0217 | 184
2.5454 | 91.9462 | 59.9572 | 92 | 2.5489 | 115.1856 | 59.9935 | 115 | 2.5452 | 137.803 | 60.0316 | 138 | 2.543 | 160.7854 | 60.0306 | 161 | 2.5478 | 184.1385 | 60.0217 | 184
2.5538 | 91.9442 | 59.9572 | 92 | 2.5573 | 115.1817 | 59.9935 | 115 | 2.5535 | 137.8024 | 60.0316 | 138 | 2.5513 | 160.7845 | 60.0301 | 161 | 2.5562 | 184.1416 | 60.0217 | 184
2.5621 | 91.9421 | 59.9572 | 92 | 2.5656 | 115.1778 | 59.9935 | 115 | 2.5618 | 137.8018 | 60.0316 | 138 | 2.5596 | 160.7835 | 60.0301 | 161 | 2.5645 | 184.1446 | 60.0217 | 184
2.5704 | 91.9401 | 59.9572 | 92 | 2.5739 | 115.1727 | 59.9935 | 115 | 2.5701 | 137.8012 | 60.0316 | 138 | 2.568 | 160.7826 | 60.0301 | 161 | 2.5728 | 184.1476 | 60.0217 | 184
2.5788 | 91.938 | 59.9572 | 92 | 2.5822 | 115.1676 | 59.9935 | 115 | 2.5785 | 137.8006 | 60.0316 | 138 | 2.5763 | 160.7816 | 60.0301 | 161 | 2.5811 | 184.1507 | 60.0217 | 184
2.5871 | 91.9359 | 59.9572 | 92 | 2.5906 | 115.1625 | 59.9935 | 115 | 2.5868 | 137.8 | 60.0316 | 138 | 2.5847 | 160.7807 | 60.0301 | 161 | 2.5895 | 184.1537 | 60.0217 | 184
2.5955 | 91.9339 | 59.9572 | 92 | 2.5989 | 115.1574 | 59.9935 | 115 | 2.5952 | 137.7994 | 60.0316 | 138 | 2.593 | 160.7797 | 60.0301 | 161 | 2.5978 | 184.1567 | 60.0217 | 184
2.6038 | 91.9318 | 59.9572 | 92 | 2.6072 | 115.1523 | 59.9935 | 115 | 2.6035 | 137.7988 | 60.0316 | 138 | 2.6013 | 160.7788 | 60.0301 | 161 | 2.6061 | 184.1598 | 60.0217 | 184
2.6122 | 91.9297 | 59.9572 | 92 | 2.6155 | 115.1472 | 59.9935 | 115 | 2.6118 | 137.7982 | 60.0316 | 138 | 2.6096 | 160.7778 | 60.0301 | 161 | 2.6144 | 184.1628 | 60.0217 | 184
2.6205 | 91.9277 | 59.9572 | 92 | 2.6239 | 115.1421 | 59.9935 | 115 | 2.6201 | 137.7976 | 60.0316 | 138 | 2.6179 | 160.7769 | 60.0301 | 161 | 2.6227 | 184.1658 | 60.0217 | 184
2.6288 | 91.9256 | 59.9572 | 92 | 2.6322 | 115.137 | 59.9935 | 115 | 2.6285 | 137.797 | 60.0316 | 138 | 2.6263 | 160.776 | 60.0301 | 161 | 2.6311 | 184.1689 | 60.0217 | 184
2.6372 | 91.9236 | 59.9572 | 92 | 2.6406 | 115.1319 | 59.9935 | 115 | 2.6368 | 137.7964 | 60.0316 | 138 | 2.6346 | 160.775 | 60.0301 | 161 | 2.6394 | 184.1719 | 60.0217 | 184
2.6455 | 91.9215 | 59.9572 | 92 | 2.6489 | 115.1268 | 59.9935 | 115 | 2.6451 | 137.7958 | 60.0316 | 138 | 2.6429 | 160.7741 | 60.0301 | 161 | 2.6478 | 184.1749 | 60.0217 | 184
2.6538 | 91.9194 | 59.9572 | 92 | 2.6572 | 115.1217 | 59.9935 | 115 | 2.6534 | 137.7952 | 60.0316 | 138 | 2.6512 | 160.7731 | 60.0301 | 161 | 2.6561 | 184.1779 | 60.0217 | 184
2.6622 | 91.9174 | 59.9572 | 92 | 2.6656 | 115.1166 | 59.9935 | 115 | 2.6618 | 137.7946 | 60.0316 | 138 | 2.6596 | 160.7722 | 60.0301 | 161 | 2.6644 | 184.1789 | 60.0217 | 184
2.6705 | 91.9153 | 59.9572 | 92 | 2.6739 | 115.1115 | 59.9935 | 115 | 2.6701 | 137.794 | 60.0316 | 138 | 2.6679 | 160.7713 | 60.0301 | 161 | 2.6727 | 184.1753 | 60.0217 | 184
2.6789 | 91.9133 | 59.9572 | 92 | 2.6823 | 115.1065 | 59.9935 | 115 | 2.6784 | 137.7934 | 60.03 | 138 | 2.6763 | 160.7703 | 60.0301 | 161 | 2.6811 | 184.1718 | 60.0217 | 184
2.6872 | 91.9112 | 59.9572 | 92 | 2.6906 | 115.1013 | 59.9935 | 115 | 2.6868 | 137.7928 | 60.03 | 138 | 2.6846 | 160.7694 | 60.0301 | 161 | 2.6894 | 184.1683 | 60.0222 | 184
2.6955 | 91.9091 | 59.9572 | 92 | 2.6989 | 115.0963 | 59.9935 | 115 | 2.6951 | 137.7922 | 60.03 | 138 | 2.6929 | 160.7684 | 60.0301 | 161 | 2.6978 | 184.1647 | 60.0222 | 184
2.7039 | 91.9071 | 59.9572 | 92 | 2.7072 | 115.0912 | 59.9955 | 115 | 2.7034 | 137.7916 | 60.03 | 138 | 2.7012 | 160.7675 | 60.0301 | 161 | 2.7061 | 184.1612 | 60.0222 | 184
2.7122 | 91.905 | 59.9572 | 92 | 2.7156 | 115.0861 | 59.9955 | 115 | 2.7117 | 137.791 | 60.03 | 138 | 2.7096 | 160.7665 | 60.0301 | 161 | 2.7144 | 184.1577 | 60.0222 | 184
2.7206 | 91.903 | 59.9572 | 92 | 2.7239 | 115.081 | 59.9955 | 115 | 2.7201 | 137.7904 | 60.03 | 138 | 2.7179 | 160.7656 | 60.0301 | 161 | 2.7227 | 184.1542 | 60.0222 | 184
2.7289 | 91.9009 | 59.9569 | 92 | 2.7322 | 115.0759 | 59.9955 | 115 | 2.7284 | 137.7897 | 60.03 | 138 | 2.7262 | 160.7646 | 60.0301 | 161 | 2.7311 | 184.1506 | 60.0222 | 184
2.7372 | 91.8988 | 59.9569 | 92 | 2.7406 | 115.0708 | 59.9955 | 115 | 2.7368 | 137.7892 | 60.03 | 138 | 2.7346 | 160.7637 | 60.0301 | 161 | 2.7394 | 184.1471 | 60.0222 | 184
2.7456 | 91.8968 | 59.9569 | 92 | 2.7489 | 115.0657 | 59.9955 | 115 | 2.7451 | 137.7885 | 60.03 | 138 | 2.7429 | 160.7628 | 60.0301 | 161 | 2.7477 | 184.1436 | 60.0222 | 184
2.7539 | 91.8947 | 59.9569 | 92 | 2.7573 | 115.0606 | 59.9955 | 115 | 2.7534 | 137.7879 | 60.03 | 138 | 2.7512 | 160.7618 | 60.0287 | 161 | 2.756 | 184.14 | 60.0222 | 184
2.7622 | 91.8927 | 59.9569 | 92 | 2.7656 | 115.0555 | 59.9955 | 115 | 2.7617 | 137.7873 | 60.03 | 138 | 2.7595 | 160.7609 | 60.0287 | 161 | 2.7644 | 184.1365 | 60.0222 | 184
2.7706 | 91.8906 | 59.9569 | 92 | 2.7739 | 115.0504 | 59.9955 | 115 | 2.7701 | 137.7867 | 60.03 | 138 | 2.7679 | 160.7599 | 60.0287 | 161 | 2.7727 | 184.133 | 60.0222 | 184
2.7789 | 91.8885 | 59.9569 | 92 | 2.7822 | 115.0453 | 59.9955 | 115 | 2.7784 | 137.7861 | 60.03 | 138 | 2.7762 | 160.759 | 60.0287 | 161 | 2.7811 | 184.1295 | 60.0222 | 184
2.7873 | 91.8865 | 59.9569 | 92 | 2.7906 | 115.0402 | 59.9955 | 115 | 2.7867 | 137.7855 | 60.03 | 138 | 2.7845 | 160.758 | 60.0287 | 161 | 2.7894 | 184.1259 | 60.0222 | 184
2.7956 | 91.8844 | 59.9569 | 92 | 2.7989 | 115.0351 | 59.9955 | 115 | 2.795 | 137.7849 | 60.03 | 138 | 2.7928 | 160.7571 | 60.0287 | 161 | 2.7977 | 184.1224 | 60.0222 | 184
2.804 | 91.8824 | 59.9569 | 92 | 2.8073 | 115.03 | 59.9955 | 115 | 2.8033 | 137.7843 | 60.03 | 138 | 2.8012 | 160.7562 | 60.0287 | 161 | 2.806 | 184.1189 | 60.0222 | 184
2.8123 | 91.8803 | 59.9569 | 92 | 2.8156 | 115.0249 | 59.9955 | 115 | 2.8117 | 137.7837 | 60.03 | 138 | 2.8095 | 160.7552 | 60.0287 | 161 | 2.8144 | 184.1153 | 60.0222 | 184
2.8206 | 91.8782 | 59.9569 | 92 | 2.8239 | 115.0198 | 59.9955 | 115 | 2.82 | 137.7831 | 60.03 | 138 | 2.8179 | 160.7543 | 60.0287 | 161 | 2.8227 | 184.1118 | 60.0222 | 184
2.829 | 91.8762 | 59.9569 | 92 | 2.8323 | 115.0147 | 59.9955 | 115 | 2.8284 | 137.7825 | 60.03 | 138 | 2.8262 | 160.7581 | 60.0287 | 161 | 2.8311 | 184.1083 | 60.0222 | 184
2.8373 | 91.8741 | 59.9569 | 92 | 2.8406 | 115.0096 | 59.9955 | 115 | 2.8367 | 137.7819 | 60.03 | 138 | 2.8345 | 160.764 | 60.0287 | 161 | 2.8394 | 184.1048 | 60.0222 | 184
2.8456 | 91.8721 | 59.9569 | 92 | 2.8489 | 115.0045 | 59.9955 | 115 | 2.845 | 137.7813 | 60.03 | 138 | 2.8428 | 160.7698 | 60.0287 | 161 | 2.8477 | 184.1012 | 60.0222 | 184
2.854 | 91.87 | 59.9569 | 92 | 2.8572 | 114.9994 | 59.9955 | 115 | 2.8533 | 137.7855 | 60.03 | 138 | 2.8512 | 160.7757 | 60.0287 | 161 | 2.856 | 184.0977 | 60.0222 | 184
2.8623 | 91.8679 | 59.9569 | 92 | 2.8656 | 114.9943 | 59.9955 | 115 | 2.8617 | 137.7942 | 60.03 | 138 | 2.8595 | 160.7815 | 60.0287 | 161 | 2.8643 | 184.0942 | 60.0222 | 184
2.8707 | 91.8659 | 59.9569 | 92 | 2.8739 | 114.9892 | 59.9955 | 115 | 2.87 | 137.8029 | 60.03 | 138 | 2.8678 | 160.7874 | 60.0287 | 161 | 2.8727 | 184.0906 | 60.0222 | 184
2.879 | 91.8638 | 59.9569 | 92 | 2.8823 | 114.9841 | 59.9955 | 115 | 2.8784 | 137.8116 | 60.0278 | 138 | 2.8762 | 160.7932 | 60.0287 | 161 | 2.881 | 184.0871 | 60.0222 | 184
2.8873 | 91.8618 | 59.9569 | 92 | 2.8906 | 114.979 | 59.9955 | 115 | 2.8867 | 137.8203 | 60.0278 | 138 | 2.8845 | 160.7991 | 60.0287 | 161 | 2.8893 | 184.0836 | 60.0225 | 184
2.8957 | 91.8597 | 59.9569 | 92 | 2.8989 | 114.9739 | 59.9955 | 115 | 2.895 | 137.8289 | 60.0278 | 138 | 2.8928 | 160.8049 | 60.0287 | 161 | 2.8976 | 184.08 | 60.0225 | 184
2.904 | 91.8576 | 59.9569 | 92 | 2.9072 | 114.9688 | 59.9963 | 115 | 2.9033 | 137.8376 | 60.0278 | 138 | 2.9011 | 160.8108 | 60.0287 | 161 | 2.906 | 184.0765 | 60.0225 | 184
2.9124 | 91.8556 | 59.9569 | 92 | 2.9156 | 114.9637 | 59.9963 | 115 | 2.9117 | 137.8463 | 60.0278 | 138 | 2.9095 | 160.8166 | 60.0287 | 161 | 2.9143 | 184.073 | 60.0225 | 184
2.9207 | 91.8535 | 59.9569 | 92 | 2.9239 | 114.9586 | 59.9963 | 115 | 2.92 | 137.855 | 60.0278 | 138 | 2.9178 | 160.8224 | 60.0287 | 161 | 2.9227 | 184.0695 | 60.0225 | 184
2.929 | 91.8515 | 59.9569 | 92 | 2.9323 | 114.9535 | 59.9963 | 115 | 2.9283 | 137.8637 | 60.0278 | 138 | 2.9261 | 160.8283 | 60.0287 | 161 | 2.931 | 184.0659 | 60.0225 | 184
2.9374 | 91.8494 | 59.9569 | 92 | 2.9406 | 114.9484 | 59.9963 | 115 | 2.9366 | 137.8724 | 60.0278 | 138 | 2.9344 | 160.8342 | 60.0287 | 161 | 2.9393 | 184.0624 | 60.0225 | 184
2.9457 | 91.8473 | 59.9569 | 92 | 2.9489 | 114.9433 | 59.9963 | 115 | 2.9449 | 137.8811 | 60.0278 | 138 | 2.9428 | 160.84 | 60.0287 | 161 | 2.9476 | 184.0589 | 60.0225 | 184
2.9541 | 91.8453 | 59.9569 | 92 | 2.9573 | 114.9382 | 59.9963 | 115 | 2.9533 | 137.8898 | 60.0278 | 138 | 2.9511 | 160.8458 | 60.0267 | 161 | 2.956 | 184.0553 | 60.0225 | 184
2.9624 | 91.8432 | 59.9569 | 92 | 2.9656 | 114.9331 | 59.9963 | 115 | 2.9616 | 137.8985 | 60.0278 | 138 | 2.9595 | 160.8517 | 60.0267 | 161 | 2.9643 | 184.0518 | 60.0225 | 184
2.9707 | 91.8412 | 59.9569 | 92 | 2.9739 | 114.928 | 59.9963 | 115 | 2.97 | 137.9072 | 60.0278 | 138 | 2.9678 | 160.8575 | 60.0267 | 161 | 2.9727 | 184.0483 | 60.0225 | 184
2.9791 | 91.8391 | 59.9569 | 92 | 2.9822 | 114.9229 | 59.9963 | 115 | 2.9783 | 137.9159 | 60.0278 | 138 | 2.9761 | 160.8634 | 60.0267 | 161 | 2.981 | 184.0448 | 60.0225 | 184
2.9874 | 91.837 | 59.9569 | 92 | 2.9906 | 114.9178 | 59.9963 | 115 | 2.9866 | 137.9246 | 60.0278 | 138 | 2.9844 | 160.8692 | 60.0267 | 161 | 2.9893 | 184.0412 | 60.0225 | 184
2.9958 | 91.835 | 59.9569 | 92 | 2.9989 | 114.9127 | 59.9963 | 115 | 2.9949 | 137.9333 | 60.0278 | 138 | 2.9927 | 160.8751 | 60.0267 | 161 | 2.9976 | 184.0377 | 60.0225 | 184
3.0041 | 91.8329 | 59.9569 | 92 | 3.0073 | 114.9076 | 59.9963 | 115 | 3.0033 | 137.942 | 60.0278 | 138 | 3.0011 | 160.8809 | 60.0267 | 161 | 3.006 | 184.0342 | 60.0225 | 184
3.0124 | 91.8313 | 59.9569 | 92 | 3.0156 | 114.9025 | 59.9963 | 115 | 3.0116 | 137.9507 | 60.0278 | 138 | 3.0094 | 160.8868 | 60.0267 | 161 | 3.0143 | 184.0306 | 60.0225 | 184
3.0208 | 91.83 | 59.9569 | 92 | 3.0239 | 114.8974 | 59.9963 | 115 | 3.02 | 137.9594 | 60.0278 | 138 | 3.0178 | 160.8926 | 60.0267 | 161 | 3.0226 | 184.0271 | 60.0225 | 184
3.0291 | 91.8287 | 59.9569 | 92 | 3.0323 | 114.8923 | 59.9963 | 115 | 3.0283 | 137.9681 | 60.0278 | 138 | 3.0261 | 160.8985 | 60.0267 | 161 | 3.0309 | 184.0236 | 60.0225 | 184
3.0374 | 91.8273 | 59.9569 | 92 | 3.0406 | 114.8872 | 59.9963 | 115 | 3.0366 | 137.9768 | 60.0278 | 138 | 3.0344 | 160.9043 | 60.0267 | 161 | 3.0393 | 184.0201 | 60.0225 | 184
3.0458 | 91.826 | 59.9569 | 92 | 3.049 | 114.8821 | 59.9963 | 115 | 3.0449 | 137.9855 | 60.0278 | 138 | 3.0427 | 160.9102 | 60.0267 | 161 | 3.0476 | 184.0165 | 60.0225 | 184
3.0541 | 91.8247 | 59.9569 | 92 | 3.0573 | 114.877 | 59.9963 | 115 | 3.0533 | 137.9942 | 60.0278 | 138 | 3.0511 | 160.916 | 60.0267 | 161 | 3.056 | 184.013 | 60.0225 | 184
3.0625 | 91.8234 | 59.9569 | 92 | 3.0656 | 114.8719 | 59.9963 | 115 | 3.0616 | 138.0029 | 60.0278 | 138 | 3.0594 | 160.9219 | 60.0267 | 161 | 3.0643 | 184.0095 | 60.0225 | 184
3.0708 | 91.8221 | 59.9569 | 92 | 3.0739 | 114.8668 | 59.9963 | 115 | 3.0699 | 138.0116 | 60.0278 | 138 | 3.0677 | 160.9277 | 60.0267 | 161 | 3.0726 | 184.0059 | 60.0225 | 184
3.0791 | 91.8208 | 59.9569 | 92 | 3.0823 | 114.872 | 59.9963 | 115 | 3.0782 | 138.0203 | 60.0278 | 138 | 3.076 | 160.9335 | 60.0267 | 161 | 3.0809 | 184.0024 | 60.0225 | 184
3.0875 | 91.8195 | 59.9569 | 92 | 3.0906 | 114.8791 | 59.9963 | 115 | 3.0865 | 138.029 | 60.0278 | 138 | 3.0844 | 160.9394 | 60.0267 | 161 | 3.0892 | 183.9989 | 60.0228 | 184
3.0958 | 91.8182 | 59.9569 | 92 | 3.0989 | 114.8862 | 59.9963 | 115 | 3.0949 | 138.0377 | 60.0278 | 138 | 3.0927 | 160.9452 | 60.0267 | 161 | 3.0976 | 183.9953 | 60.0228 | 184
3.1042 | 91.8169 | 59.9569 | 92 | 3.1072 | 114.8933 | 59.9963 | 115 | 3.1032 | 138.0464 | 60.0278 | 138 | 3.1011 | 160.9511 | 60.0267 | 161 | 3.1059 | 183.9918 | 60.0228 | 184
3.1125 | 91.8156 | 59.9569 | 92 | 3.1156 | 114.9004 | 59.9963 | 115 | 3.1116 | 138.055 | 60.0278 | 138 | 3.1094 | 160.9569 | 60.0267 | 161 | 3.1143 | 183.9883 | 60.0228 | 184
3.1208 | 91.8143 | 59.9569 | 92 | 3.124 | 114.9075 | 59.9963 | 115 | 3.1199 | 138.0637 | 60.0278 | 138 | 3.1177 | 160.9628 | 60.0267 | 161 | 3.1226 | 183.9848 | 60.0228 | 184
3.1292 | 91.813 | 59.9569 | 92 | 3.1323 | 114.9147 | 59.9963 | 115 | 3.1282 | 138.0724 | 60.0278 | 138 | 3.126 | 160.9686 | 60.0267 | 161 | 3.1309 | 183.9812 | 60.0228 | 184
3.1375 | 91.8117 | 59.9569 | 92 | 3.1406 | 114.9218 | 59.9963 | 115 | 3.1365 | 138.0811 | 60.0278 | 138 | 3.1344 | 160.9745 | 60.0267 | 161 | 3.1392 | 183.9777 | 60.0228 | 184
3.1459 | 91.8103 | 59.9569 | 92 | 3.1489 | 114.9289 | 59.9963 | 115 | 3.1449 | 138.0898 | 60.0278 | 138 | 3.1427 | 160.9803 | 60.0267 | 161 | 3.1476 | 183.9742 | 60.0228 | 184
3.1542 | 91.809 | 59.9569 | 92 | 3.1573 | 114.936 | 59.9963 | 115 | 3.1532 | 138.0985 | 60.0278 | 138 | 3.151 | 160.9862 | 60.0262 | 161 | 3.1559 | 183.9706 | 60.0228 | 184
3.1625 | 91.8077 | 59.9569 | 92 | 3.1656 | 114.9431 | 59.9963 | 115 | 3.1616 | 138.1072 | 60.0278 | 138 | 3.1594 | 160.992 | 60.0262 | 161 | 3.1642 | 183.9671 | 60.0228 | 184
3.1709 | 91.8064 | 59.9569 | 92 | 3.174 | 114.9503 | 59.9963 | 115 | 3.1699 | 138.1159 | 60.0278 | 138 | 3.1677 | 160.9979 | 60.0262 | 161 | 3.1725 | 183.9636 | 60.0228 | 184
3.1792 | 91.8051 | 59.9569 | 92 | 3.1823 | 114.9574 | 59.9963 | 115 | 3.1782 | 138.1246 | 60.0278 | 138 | 3.176 | 161.0037 | 60.0262 | 161 | 3.1809 | 183.9601 | 60.0228 | 184
3.1876 | 91.8038 | 59.9569 | 92 | 3.1906 | 114.9645 | 59.9963 | 115 | 3.1865 | 138.1333 | 60.0278 | 138 | 3.1843 | 161.0096 | 60.0262 | 161 | 3.1892 | 183.9565 | 60.0228 | 184
3.1959 | 91.8025 | 59.9569 | 92 | 3.1989 | 114.9716 | 59.9963 | 115 | 3.1949 | 138.142 | 60.0278 | 138 | 3.1927 | 161.0154 | 60.0262 | 161 | 3.1976 | 183.953 | 60.0228 | 184
3.2042 | 91.8012 | 59.9569 | 92 | 3.2073 | 114.9787 | 59.9963 | 115 | 3.2032 | 138.1507 | 60.0278 | 138 | 3.201 | 161.0213 | 60.0262 | 161 | 3.2059 | 183.9495 | 60.0228 | 184
3.2126 | 91.7999 | 59.9569 | 92 | 3.2156 | 114.9858 | 59.9963 | 115 | 3.2115 | 138.1594 | 60.0278 | 138 | 3.2094 | 161.0271 | 60.0262 | 161 | 3.2142 | 183.9471 | 60.0228 | 184
3.2209 | 91.7986 | 59.9569 | 92 | 3.2239 | 114.993 | 59.9963 | 115 | 3.2198 | 138.1681 | 60.0278 | 138 | 3.2177 | 161.0329 | 60.0262 | 161 | 3.2225 | 183.9475 | 60.0228 | 184
3.2292 | 91.7973 | 59.9569 | 92 | 3.2323 | 115.0001 | 59.9963 | 115 | 3.2281 | 138.1768 | 60.0278 | 138 | 3.226 | 161.0388 | 60.0262 | 161 | 3.2309 | 183.9479 | 60.0228 | 184
3.2376 | 91.796 | 59.9569 | 92 | 3.2406 | 115.0072 | 59.9963 | 115 | 3.2365 | 138.1855 | 60.0278 | 138 | 3.2343 | 161.0446 | 60.0262 | 161 | 3.2392 | 183.9483 | 60.0228 | 184
3.2459 | 91.7946 | 59.9569 | 92 | 3.249 | 115.0143 | 59.9963 | 115 | 3.2448 | 138.1942 | 60.0278 | 138 | 3.2427 | 161.0505 | 60.0262 | 161 | 3.2476 | 183.9486 | 60.0228 | 184
3.2543 | 91.7933 | 59.9569 | 92 | 3.2573 | 115.0214 | 59.9963 | 115 | 3.2532 | 138.2029 | 60.0278 | 138 | 3.251 | 161.0563 | 60.0262 | 161 | 3.2559 | 183.949 | 60.0228 | 184
3.2626 | 91.792 | 59.9569 | 92 | 3.2656 | 115.0285 | 59.9963 | 115 | 3.2615 | 138.2116 | 60.0278 | 138 | 3.2593 | 161.0622 | 60.0262 | 161 | 3.2642 | 183.9494 | 60.0228 | 184
3.271 | 91.7907 | 59.9569 | 92 | 3.2739 | 115.0357 | 59.9963 | 115 | 3.2698 | 138.2203 | 60.0278 | 138 | 3.2676 | 161.068 | 60.0262 | 161 | 3.2725 | 183.9498 | 60.0228 | 184
3.2793 | 91.7894 | 59.9569 | 92 | 3.2823 | 115.0428 | 59.9963 | 115 | 3.2781 | 138.229 | 60.0264 | 138 | 3.276 | 161.0739 | 60.0262 | 161 | 3.2809 | 183.9502 | 60.0228 | 184
3.2876 | 91.7881 | 59.9569 | 92 | 3.2906 | 115.0499 | 59.9963 | 115 | 3.2865 | 138.2377 | 60.0264 | 138 | 3.2843 | 161.0797 | 60.0262 | 161 | 3.2892 | 183.9506 | 60.0231 | 184
3.296 | 91.7868 | 59.9569 | 92 | 3.299 | 115.057 | 59.9963 | 115 | 3.2948 | 138.2464 | 60.0264 | 138 | 3.2927 | 161.0856 | 60.0262 | 161 | 3.2975 | 183.9509 | 60.0231 | 184
3.3043 | 91.7855 | 59.9569 | 92 | 3.3073 | 115.0641 | 59.9961 | 115 | 3.3032 | 138.2551 | 60.0264 | 138 | 3.301 | 161.0914 | 60.0262 | 161 | 3.3058 | 183.9513 | 60.0231 | 184
3.3127 | 91.7842 | 59.9569 | 92 | 3.3156 | 115.0712 | 59.9961 | 115 | 3.3115 | 138.2637 | 60.0264 | 138 | 3.3093 | 161.0973 | 60.0262 | 161 | 3.3141 | 183.9517 | 60.0231 | 184
3.321 | 91.7829 | 59.9569 | 92 | 3.324 | 115.0784 | 59.9961 | 115 | 3.3198 | 138.2724 | 60.0264 | 138 | 3.3176 | 161.1031 | 60.0262 | 161 | 3.3225 | 183.9521 | 60.0231 | 184
3.3293 | 91.7816 | 59.9583 | 92 | 3.3323 | 115.0855 | 59.9961 | 115 | 3.3281 | 138.2811 | 60.0264 | 138 | 3.3259 | 161.109 | 60.0262 | 161 | 3.3308 | 183.9525 | 60.0231 | 184
3.3377 | 91.7803 | 59.9583 | 92 | 3.3406 | 115.0926 | 59.9961 | 115 | 3.3365 | 138.2898 | 60.0264 | 138 | 3.3343 | 161.1123 | 60.0262 | 161 | 3.3392 | 183.9529 | 60.0231 | 184
3.346 | 91.7789 | 59.9583 | 92 | 3.3489 | 115.0997 | 59.9961 | 115 | 3.3448 | 138.2985 | 60.0264 | 138 | 3.3426 | 161.1129 | 60.0262 | 161 | 3.3475 | 183.9532 | 60.0231 | 184
3.3543 | 91.7776 | 59.9583 | 92 | 3.3573 | 115.1068 | 59.9961 | 115 | 3.3531 | 138.3008 | 60.0264 | 138 | 3.351 | 161.1135 | 60.0259 | 161 | 3.3558 | 183.9536 | 60.0231 | 184
3.3627 | 91.7763 | 59.9583 | 92 | 3.3656 | 115.1139 | 59.9961 | 115 | 3.3615 | 138.2963 | 60.0264 | 138 | 3.3593 | 161.1141 | 60.0259 | 161 | 3.3641 | 183.954 | 60.0231 | 184
3.371 | 91.775 | 59.9583 | 92 | 3.374 | 115.1211 | 59.9961 | 115 | 3.3698 | 138.2918 | 60.0264 | 138 | 3.3676 | 161.1146 | 60.0259 | 161 | 3.3725 | 183.9544 | 60.0231 | 184
3.3794 | 91.7737 | 59.9583 | 92 | 3.3823 | 115.1282 | 59.9961 | 115 | 3.3781 | 138.2873 | 60.0264 | 138 | 3.3759 | 161.1152 | 60.0259 | 161 | 3.3808 | 183.9548 | 60.0231 | 184
3.3877 | 91.7724 | 59.9583 | 92 | 3.3906 | 115.1353 | 59.9961 | 115 | 3.3864 | 138.2828 | 60.0264 | 138 | 3.3843 | 161.1158 | 60.0259 | 161 | 3.3892 | 183.9551 | 60.0231 | 184
3.396 | 91.7711 | 59.9583 | 92 | 3.3989 | 115.1424 | 59.9961 | 115 | 3.3948 | 138.2783 | 60.0264 | 138 | 3.3926 | 161.1164 | 60.0259 | 161 | 3.3975 | 183.9555 | 60.0231 | 184
3.4044 | 91.7698 | 59.9583 | 92 | 3.4073 | 115.1495 | 59.9961 | 115 | 3.4031 | 138.2738 | 60.0264 | 138 | 3.4009 | 161.117 | 60.0259 | 161 | 3.4058 | 183.9559 | 60.0231 | 184
3.4127 | 91.7685 | 59.9583 | 92 | 3.4156 | 115.1566 | 59.9961 | 115 | 3.4114 | 138.2693 | 60.0264 | 138 | 3.4092 | 161.1176 | 60.0259 | 161 | 3.4141 | 183.9563 | 60.0231 | 184
3.4211 | 91.7672 | 59.9583 | 92 | 3.424 | 115.1638 | 59.9961 | 115 | 3.4197 | 138.2647 | 60.0264 | 138 | 3.4176 | 161.1182 | 60.0259 | 161 | 3.4225 | 183.9567 | 60.0231 | 184
3.4294 | 91.7659 | 59.9583 | 92 | 3.4323 | 115.1709 | 59.9961 | 115 | 3.4281 | 138.2602 | 60.0264 | 138 | 3.4259 | 161.1188 | 60.0259 | 161 | 3.4308 | 183.9571 | 60.0231 | 184
3.4377 | 91.7646 | 59.9583 | 92 | 3.4406 | 115.178 | 59.9961 | 115 | 3.4364 | 138.2557 | 60.0264 | 138 | 3.4343 | 161.1194 | 60.0259 | 161 | 3.4391 | 183.9574 | 60.0231 | 184
3.4461 | 91.7633 | 59.9583 | 92 | 3.449 | 115.1851 | 59.9961 | 115 | 3.4448 | 138.2512 | 60.0264 | 138 | 3.4426 | 161.12 | 60.0259 | 161 | 3.4474 | 183.9578 | 60.0231 | 184
3.4544 | 91.7619 | 59.9583 | 92 | 3.4573 | 115.1922 | 59.9961 | 115 | 3.4531 | 138.2467 | 60.0264 | 138 | 3.4509 | 161.1206 | 60.0259 | 161 | 3.4558 | 183.9582 | 60.0231 | 184
3.4627 | 91.7606 | 59.9583 | 92 | 3.4656 | 115.1993 | 59.9961 | 115 | 3.4614 | 138.2422 | 60.0264 | 138 | 3.4592 | 161.1211 | 60.0259 | 161 | 3.4641 | 183.9586 | 60.0231 | 184
3.4711 | 91.7593 | 59.9583 | 92 | 3.4739 | 115.2065 | 59.9961 | 115 | 3.4697 | 138.2377 | 60.0264 | 138 | 3.4675 | 161.1217 | 60.0259 | 161 | 3.4725 | 183.959 | 60.0231 | 184
3.4794 | 91.758 | 59.9583 | 92 | 3.4823 | 115.2136 | 59.9961 | 115 | 3.4781 | 138.2332 | 60.0269 | 138 | 3.4759 | 161.1223 | 60.0259 | 161 | 3.4808 | 183.9594 | 60.0231 | 184
3.4878 | 91.7567 | 59.9583 | 92 | 3.4906 | 115.2207 | 59.9961 | 115 | 3.4864 | 138.2287 | 60.0269 | 138 | 3.4842 | 161.1229 | 60.0259 | 161 | 3.4891 | 183.9597 | 60.0233 | 184
3.4961 | 91.7554 | 59.9583 | 92 | 3.499 | 115.2278 | 59.9961 | 115 | 3.4948 | 138.2242 | 60.0269 | 138 | 3.4926 | 161.1235 | 60.0259 | 161 | 3.4974 | 183.9601 | 60.0233 | 184
3.5045 | 91.7541 | 59.9583 | 92 | 3.5073 | 115.2349 | 59.9966 | 115 | 3.5031 | 138.2197 | 60.0269 | 138 | 3.5009 | 161.1241 | 60.0259 | 161 | 3.5058 | 183.9605 | 60.0233 | 184
3.5128 | 91.7528 | 59.9583 | 92 | 3.5156 | 115.2421 | 59.9966 | 115 | 3.5114 | 138.2152 | 60.0269 | 138 | 3.5092 | 161.1247 | 60.0259 | 161 | 3.5141 | 183.9609 | 60.0233 | 184
3.5211 | 91.7561 | 59.9583 | 92 | 3.524 | 115.2492 | 59.9966 | 115 | 3.5197 | 138.2106 | 60.0269 | 138 | 3.5175 | 161.1253 | 60.0259 | 161 | 3.5225 | 183.9613 | 60.0233 | 184
3.5295 | 91.7664 | 59.9589 | 92 | 3.5323 | 115.2563 | 59.9966 | 115 | 3.528 | 138.2061 | 60.0269 | 138 | 3.5259 | 161.1259 | 60.0259 | 161 | 3.5308 | 183.9616 | 60.0233 | 184
3.5378 | 91.7768 | 59.9589 | 92 | 3.5406 | 115.2634 | 59.9966 | 115 | 3.5364 | 138.2016 | 60.0269 | 138 | 3.5342 | 161.1265 | 60.0259 | 161 | 3.5391 | 183.962 | 60.0233 | 184
3.5461 | 91.7871 | 59.9589 | 92 | 3.549 | 115.2705 | 59.9966 | 115 | 3.5447 | 138.1971 | 60.0269 | 138 | 3.5425 | 161.127 | 60.0259 | 161 | 3.5474 | 183.9624 | 60.0233 | 184
3.5545 | 91.7974 | 59.9589 | 92 | 3.5573 | 115.2776 | 59.9966 | 115 | 3.553 | 138.1926 | 60.0269 | 138 | 3.5508 | 161.1276 | 60.0259 | 161 | 3.5557 | 183.9628 | 60.0233 | 184
3.5628 | 91.8077 | 59.9589 | 92 | 3.5656 | 115.2848 | 59.9966 | 115 | 3.5613 | 138.1881 | 60.0269 | 138 | 3.5592 | 161.1282 | 60.0259 | 161 | 3.5641 | 183.9632 | 60.0233 | 184
3.5712 | 91.8181 | 59.9589 | 92 | 3.574 | 115.2919 | 59.9966 | 115 | 3.5697 | 138.1836 | 60.0269 | 138 | 3.5675 | 161.1288 | 60.0259 | 161 | 3.5724 | 183.9636 | 60.0233 | 184
3.5795 | 91.8284 | 59.9589 | 92 | 3.5823 | 115.2877 | 59.9966 | 115 | 3.578 | 138.1791 | 60.0269 | 138 | 3.5759 | 161.1294 | 60.0259 | 161 | 3.5807 | 183.9639 | 60.0233 | 184
3.5878 | 91.8387 | 59.9589 | 92 | 3.5906 | 115.2814 | 59.9966 | 115 | 3.5864 | 138.1746 | 60.0269 | 138 | 3.5842 | 161.13 | 60.0259 | 161 | 3.5891 | 183.9643 | 60.0233 | 184
3.5962 | 91.849 | 59.9589 | 92 | 3.5989 | 115.2752 | 59.9966 | 115 | 3.5947 | 138.1701 | 60.0269 | 138 | 3.5925 | 161.1306 | 60.0259 | 161 | 3.5974 | 183.9647 | 60.0233 | 184
3.6045 | 91.8594 | 59.9589 | 92 | 3.6073 | 115.2689 | 59.9966 | 115 | 3.603 | 138.1656 | 60.0269 | 138 | 3.6008 | 161.1312 | 60.0259 | 161 | 3.6057 | 183.9651 | 60.0233 | 184
3.6129 | 91.8697 | 59.9589 | 92 | 3.6156 | 115.2626 | 59.9966 | 115 | 3.6113 | 138.1611 | 60.0269 | 138 | 3.6092 | 161.1318 | 60.0259 | 161 | 3.6141 | 183.9655 | 60.0233 | 184
3.6212 | 91.88 | 59.9589 | 92 | 3.624 | 115.2563 | 59.9966 | 115 | 3.6197 | 138.1566 | 60.0269 | 138 | 3.6175 | 161.1324 | 60.0259 | 161 | 3.6224 | 183.9659 | 60.0233 | 184
3.6295 | 91.8903 | 59.9589 | 92 | 3.6323 | 115.2501 | 59.9966 | 115 | 3.628 | 138.1521 | 60.0269 | 138 | 3.6258 | 161.1329 | 60.0259 | 161 | 3.6307 | 183.9662 | 60.0233 | 184
3.6379 | 91.9006 | 59.9589 | 92 | 3.6406 | 115.2438 | 59.9966 | 115 | 3.6364 | 138.1475 | 60.0269 | 138 | 3.6342 | 161.1335 | 60.0259 | 161 | 3.639 | 183.9666 | 60.0233 | 184
3.6462 | 91.911 | 59.9589 | 92 | 3.649 | 115.2375 | 59.9966 | 115 | 3.6447 | 138.143 | 60.0269 | 138 | 3.6425 | 161.1341 | 60.0259 | 161 | 3.6474 | 183.967 | 60.0233 | 184
3.6545 | 91.9213 | 59.9589 | 92 | 3.6573 | 115.2312 | 59.9966 | 115 | 3.653 | 138.1385 | 60.0269 | 138 | 3.6508 | 161.1347 | 60.0259 | 161 | 3.6557 | 183.9674 | 60.0233 | 184
3.6629 | 91.9316 | 59.9589 | 92 | 3.6656 | 115.225 | 59.9966 | 115 | 3.6613 | 138.134 | 60.0269 | 138 | 3.6591 | 161.1353 | 60.0259 | 161 | 3.6641 | 183.9678 | 60.0233 | 184
3.6712 | 91.9419 | 59.9589 | 92 | 3.674 | 115.2187 | 59.9966 | 115 | 3.6696 | 138.1295 | 60.0269 | 138 | 3.6675 | 161.1359 | 60.0259 | 161 | 3.6724 | 183.9681 | 60.0233 | 184
3.6796 | 91.9523 | 59.9589 | 92 | 3.6823 | 115.2124 | 59.9966 | 115 | 3.678 | 138.125 | 60.0275 | 138 | 3.6758 | 161.1365 | 60.0259 | 161 | 3.6807 | 183.9685 | 60.0233 | 184
3.6879 | 91.9626 | 59.9589 | 92 | 3.6906 | 115.2061 | 59.9966 | 115 | 3.6863 | 138.1205 | 60.0275 | 138 | 3.6841 | 161.1371 | 60.0259 | 161 | 3.689 | 183.9689 | 60.0228 | 184
3.6963 | 91.9729 | 59.9589 | 92 | 3.699 | 115.1999 | 59.9966 | 115 | 3.6946 | 138.116 | 60.0275 | 138 | 3.6924 | 161.1377 | 60.0259 | 161 | 3.6974 | 183.9693 | 60.0228 | 184
3.7046 | 91.9832 | 59.9589 | 92 | 3.7073 | 115.1936 | 59.9977 | 115 | 3.7029 | 138.1115 | 60.0275 | 138 | 3.7008 | 161.1383 | 60.0259 | 161 | 3.7057 | 183.9697 | 60.0228 | 184
3.7129 | 91.9936 | 59.9589 | 92 | 3.7156 | 115.1873 | 59.9977 | 115 | 3.7113 | 138.107 | 60.0275 | 138 | 3.7091 | 161.1389 | 60.0259 | 161 | 3.7141 | 183.9701 | 60.0228 | 184
3.7213 | 92.0039 | 59.9589 | 92 | 3.724 | 115.181 | 59.9977 | 115 | 3.7196 | 138.1025 | 60.0275 | 138 | 3.7175 | 161.1395 | 60.0259 | 161 | 3.7224 | 183.9704 | 60.0228 | 184
3.7296 | 92.0142 | 59.9595 | 92 | 3.7323 | 115.1748 | 59.9977 | 115 | 3.728 | 138.098 | 60.0275 | 138 | 3.7258 | 161.14 | 60.0259 | 161 | 3.7307 | 183.9708 | 60.0228 | 184
3.7379 | 92.0245 | 59.9595 | 92 | 3.7407 | 115.1685 | 59.9977 | 115 | 3.7363 | 138.0934 | 60.0275 | 138 | 3.7341 | 161.1406 | 60.0259 | 161 | 3.739 | 183.9712 | 60.0228 | 184
3.7463 | 92.0349 | 59.9595 | 92 | 3.749 | 115.1622 | 59.9977 | 115 | 3.7446 | 138.0889 | 60.0275 | 138 | 3.7424 | 161.1412 | 60.0259 | 161 | 3.7473 | 183.9716 | 60.0228 | 184
3.7546 | 92.0452 | 59.9595 | 92 | 3.7573 | 115.1559 | 59.9977 | 115 | 3.7529 | 138.0844 | 60.0275 | 138 | 3.7508 | 161.1418 | 60.0257 | 161 | 3.7557 | 183.972 | 60.0228 | 184
3.763 | 92.0555 | 59.9595 | 92 | 3.7656 | 115.1497 | 59.9977 | 115 | 3.7613 | 138.0799 | 60.0275 | 138 | 3.7591 | 161.1424 | 60.0257 | 161 | 3.764 | 183.9724 | 60.0228 | 184
3.7713 | 92.0658 | 59.9595 | 92 | 3.774 | 115.1434 | 59.9977 | 115 | 3.7696 | 138.0754 | 60.0275 | 138 | 3.7675 | 161.143 | 60.0257 | 161 | 3.7723 | 183.9727 | 60.0228 | 184
3.7796 | 92.0761 | 59.9595 | 92 | 3.7823 | 115.1371 | 59.9977 | 115 | 3.778 | 138.0709 | 60.0275 | 138 | 3.7758 | 161.1436 | 60.0257 | 161 | 3.7806 | 183.9731 | 60.0228 | 184
3.788 | 92.0865 | 59.9595 | 92 | 3.7906 | 115.1308 | 59.9977 | 115 | 3.7863 | 138.0664 | 60.0275 | 138 | 3.7841 | 161.1442 | 60.0257 | 161 | 3.789 | 183.9735 | 60.0228 | 184
3.7963 | 92.0968 | 59.9595 | 92 | 3.799 | 115.1246 | 59.9977 | 115 | 3.7946 | 138.0619 | 60.0275 | 138 | 3.7924 | 161.1448 | 60.0257 | 161 | 3.7973 | 183.9739 | 60.0228 | 184
3.8047 | 92.1071 | 59.9595 | 92 | 3.8073 | 115.1183 | 59.9977 | 115 | 3.8029 | 138.0574 | 60.0275 | 138 | 3.8007 | 161.1454 | 60.0257 | 161 | 3.8057 | 183.9743 | 60.0228 | 184
3.813 | 92.1174 | 59.9595 | 92 | 3.8156 | 115.112 | 59.9977 | 115 | 3.8112 | 138.0529 | 60.0275 | 138 | 3.8091 | 161.146 | 60.0257 | 161 | 3.814 | 183.9746 | 60.0228 | 184
3.8213 | 92.1278 | 59.9595 | 92 | 3.824 | 115.1058 | 59.9977 | 115 | 3.8196 | 138.0484 | 60.0275 | 138 | 3.8174 | 161.1465 | 60.0257 | 161 | 3.8223 | 183.9751 | 60.0228 | 184
3.8297 | 92.1381 | 59.9595 | 92 | 3.8323 | 115.0995 | 59.9977 | 115 | 3.8279 | 138.0439 | 60.0275 | 138 | 3.8257 | 161.1471 | 60.0257 | 161 | 3.8306 | 183.9758 | 60.0228 | 184
3.838 | 92.1484 | 59.9595 | 92 | 3.8406 | 115.0932 | 59.9977 | 115 | 3.8362 | 138.0394 | 60.0275 | 138 | 3.834 | 161.1477 | 60.0257 | 161 | 3.839 | 183.9765 | 60.0228 | 184
3.8463 | 92.1587 | 59.9595 | 92 | 3.849 | 115.0869 | 59.9977 | 115 | 3.8445 | 138.0349 | 60.0275 | 138 | 3.8424 | 161.1483 | 60.0257 | 161 | 3.8473 | 183.9772 | 60.0228 | 184
3.8547 | 92.1691 | 59.9595 | 92 | 3.8573 | 115.0807 | 59.9977 | 115 | 3.8529 | 138.0303 | 60.0275 | 138 | 3.8507 | 161.1489 | 60.0257 | 161 | 3.8557 | 183.978 | 60.0228 | 184
3.863 | 92.1794 | 59.9595 | 92 | 3.8657 | 115.0744 | 59.9977 | 115 | 3.8612 | 138.0267 | 60.0275 | 138 | 3.8591 | 161.1495 | 60.0257 | 161 | 3.864 | 183.9787 | 60.0228 | 184
3.8714 | 92.1897 | 59.9595 | 92 | 3.874 | 115.0681 | 59.9977 | 115 | 3.8696 | 138.0255 | 60.0275 | 138 | 3.8674 | 161.1501 | 60.0257 | 161 | 3.8723 | 183.9794 | 60.0228 | 184
3.8797 | 92.2 | 59.9595 | 92 | 3.8823 | 115.0618 | 59.9977 | 115 | 3.8779 | 138.0242 | 60.0275 | 138 | 3.8757 | 161.1507 | 60.0257 | 161 | 3.8806 | 183.9801 | 60.0228 | 184
3.888 | 92.2104 | 59.9595 | 92 | 3.8906 | 115.0555 | 59.9977 | 115 | 3.8862 | 138.023 | 60.0275 | 138 | 3.884 | 161.1508 | 60.0257 | 161 | 3.889 | 183.9809 | 60.0228 | 184
3.8964 | 92.2207 | 59.9595 | 92 | 3.899 | 115.0493 | 59.9977 | 115 | 3.8945 | 138.0218 | 60.0275 | 138 | 3.8924 | 161.1505 | 60.0257 | 161 | 3.8973 | 183.9816 | 60.0228 | 184
3.9047 | 92.231 | 59.9595 | 92 | 3.9073 | 115.043 | 59.9991 | 115 | 3.9029 | 138.0206 | 60.0275 | 138 | 3.9007 | 161.1502 | 60.0257 | 161 | 3.9056 | 183.9823 | 60.0228 | 184
3.9131 | 92.2413 | 59.9595 | 92 | 3.9156 | 115.0367 | 59.9991 | 115 | 3.9112 | 138.0194 | 60.0275 | 138 | 3.9091 | 161.1499 | 60.0257 | 161 | 3.9139 | 183.983 | 60.0228 | 184
3.9214 | 92.2516 | 59.9595 | 92 | 3.924 | 115.0304 | 59.9991 | 115 | 3.9196 | 138.0182 | 60.0275 | 138 | 3.9174 | 161.1496 | 60.0257 | 161 | 3.9223 | 183.9838 | 60.0228 | 184
3.9297 | 92.262 | 59.9603 | 92 | 3.9323 | 115.0242 | 59.9991 | 115 | 3.9279 | 138.017 | 60.0275 | 138 | 3.9257 | 161.1492 | 60.0257 | 161 | 3.9306 | 183.9845 | 60.0228 | 184
3.9381 | 92.2723 | 59.9603 | 92 | 3.9406 | 115.0179 | 59.9991 | 115 | 3.9362 | 138.0157 | 60.0275 | 138 | 3.934 | 161.1489 | 60.0257 | 161 | 3.939 | 183.9852 | 60.0228 | 184
3.9464 | 92.2826 | 59.9603 | 92 | 3.949 | 115.0116 | 59.9991 | 115 | 3.9445 | 138.0145 | 60.0275 | 138 | 3.9424 | 161.1486 | 60.0257 | 161 | 3.9473 | 183.986 | 60.0228 | 184
3.9547 | 92.2929 | 59.9603 | 92 | 3.9573 | 115.0054 | 59.9991 | 115 | 3.9528 | 138.0133 | 60.0275 | 138 | 3.9507 | 161.1482 | 60.0251 | 161 | 3.9556 | 183.9867 | 60.0228 | 184
3.9631 | 92.3033 | 59.9603 | 92 | 3.9656 | 114.9991 | 59.9991 | 115 | 3.9612 | 138.0121 | 60.0275 | 138 | 3.959 | 161.1479 | 60.0251 | 161 | 3.9639 | 183.9874 | 60.0228 | 184
3.9714 | 92.3136 | 59.9603 | 92 | 3.974 | 114.9928 | 59.9991 | 115 | 3.9695 | 138.0109 | 60.0275 | 138 | 3.9673 | 161.1476 | 60.0251 | 161 | 3.9722 | 183.9881 | 60.0228 | 184
3.9798 | 92.3239 | 59.9603 | 92 | 3.9823 | 114.9865 | 59.9991 | 115 | 3.9778 | 138.0097 | 60.0275 | 138 | 3.9756 | 161.1473 | 60.0251 | 161 | 3.9806 | 183.9889 | 60.0228 | 184
3.9881 | 92.3342 | 59.9603 | 92 | 3.9907 | 114.9803 | 59.9991 | 115 | 3.9861 | 138.0084 | 60.0275 | 138 | 3.984 | 161.1469 | 60.0251 | 161 | 3.9889 | 183.9896 | 60.0228 | 184
3.9965 | 92.3446 | 59.9603 | 92 | 3.999 | 114.974 | 59.9991 | 115 | 3.9945 | 138.0072 | 60.0275 | 138 | 3.9923 | 161.1466 | 60.0251 | 161 | 3.9973 | 183.9903 | 60.0228 | 184
4.0048 | 92.3549 | 59.9603 | 92 | 4.0073 | 114.9677 | 59.9991 | 115 | 4.0028 | 138.006 | 60.0275 | 138 | 4.0007 | 161.1463 | 60.0251 | 161 | 4.0056 | 183.991 | 60.0228 | 184
4.0131 | 92.3652 | 59.9603 | 92 | 4.0156 | 114.9614 | 59.9991 | 115 | 4.0112 | 138.0048 | 60.0275 | 138 | 4.009 | 161.146 | 60.0251 | 161 | 4.0139 | 183.9918 | 60.0228 | 184
4.0215 | 92.3683 | 59.9603 | 92 | 4.024 | 114.9552 | 59.9991 | 115 | 4.0195 | 138.0036 | 60.0275 | 138 | 4.0173 | 161.1456 | 60.0251 | 161 | 4.0222 | 183.9925 | 60.0228 | 184
4.0298 | 92.3621 | 59.9603 | 92 | 4.0323 | 114.9489 | 59.9991 | 115 | 4.0278 | 138.0024 | 60.0275 | 138 | 4.0256 | 161.1453 | 60.0251 | 161 | 4.0306 | 183.9932 | 60.0228 | 184
4.0381 | 92.3559 | 59.9603 | 92 | 4.0406 | 114.9426 | 59.9991 | 115 | 4.0361 | 138.0011 | 60.0275 | 138 | 4.034 | 161.145 | 60.0251 | 161 | 4.0389 | 183.994 | 60.0228 | 184
4.0465 | 92.3497 | 59.9603 | 92 | 4.049 | 114.9363 | 59.9991 | 115 | 4.0445 | 137.9999 | 60.0275 | 138 | 4.0423 | 161.1447 | 60.0251 | 161 | 4.0472 | 183.9947 | 60.0228 | 184
4.0548 | 92.3435 | 59.9603 | 92 | 4.0573 | 114.9301 | 59.9991 | 115 | 4.0528 | 137.9987 | 60.0275 | 138 | 4.0507 | 161.1443 | 60.0251 | 161 | 4.0555 | 183.9954 | 60.0228 | 184
4.0632 | 92.3373 | 59.9603 | 92 | 4.0657 | 114.9238 | 59.9991 | 115 | 4.0612 | 137.9975 | 60.0275 | 138 | 4.059 | 161.144 | 60.0251 | 161 | 4.0639 | 183.9961 | 60.0228 | 184
4.0715 | 92.3311 | 59.9603 | 92 | 4.074 | 114.9175 | 59.9991 | 115 | 4.0695 | 137.9963 | 60.0275 | 138 | 4.0673 | 161.1437 | 60.0251 | 161 | 4.0722 | 183.9969 | 60.0228 | 184
4.0798 | 92.3249 | 59.9603 | 92 | 4.0823 | 114.9112 | 59.9991 | 115 | 4.0778 | 137.9951 | 60.028 | 138 | 4.0756 | 161.1433 | 60.0251 | 161 | 4.0806 | 183.9976 | 60.0228 | 184
4.0882 | 92.3187 | 59.9603 | 92 | 4.0906 | 114.9084 | 59.9991 | 115 | 4.0861 | 137.9939 | 60.028 | 138 | 4.084 | 161.143 | 60.0251 | 161 | 4.0889 | 183.9983 | 60.0228 | 184
4.0965 | 92.3125 | 59.9603 | 92 | 4.099 | 114.9076 | 59.9991 | 115 | 4.0944 | 137.9926 | 60.028 | 138 | 4.0923 | 161.1427 | 60.0251 | 161 | 4.0972 | 183.999 | 60.0228 | 184
4.1049 | 92.3063 | 59.9603 | 92 | 4.1073 | 114.9067 | 60.0018 | 115 | 4.1028 | 137.9914 | 60.028 | 138 | 4.1006 | 161.1424 | 60.0251 | 161 | 4.1055 | 183.9998 | 60.0228 | 184
4.1132 | 92.3001 | 59.9603 | 92 | 4.1157 | 114.9058 | 60.0018 | 115 | 4.1111 | 137.9902 | 60.028 | 138 | 4.1089 | 161.142 | 60.0251 | 161 | 4.1139 | 184.0005 | 60.0228 | 184
4.1215 | 92.2939 | 59.9603 | 92 | 4.124 | 114.905 | 60.0018 | 115 | 4.1194 | 137.989 | 60.028 | 138 | 4.1173 | 161.1417 | 60.0251 | 161 | 4.1222 | 184.0012 | 60.0228 | 184
4.1299 | 92.2877 | 59.9608 | 92 | 4.1323 | 114.9041 | 60.0018 | 115 | 4.1277 | 137.9878 | 60.028 | 138 | 4.1256 | 161.1414 | 60.0251 | 161 | 4.1306 | 184.002 | 60.0228 | 184
4.1382 | 92.2815 | 59.9608 | 92 | 4.1406 | 114.9032 | 60.0018 | 115 | 4.1361 | 137.9866 | 60.028 | 138 | 4.1339 | 161.1411 | 60.0251 | 161 | 4.1389 | 184.0027 | 60.0228 | 184
4.1465 | 92.2753 | 59.9608 | 92 | 4.149 | 114.9024 | 60.0018 | 115 | 4.1444 | 137.9853 | 60.028 | 138 | 4.1423 | 161.1407 | 60.0251 | 161 | 4.1472 | 184.0034 | 60.0228 | 184
4.1549 | 92.2691 | 59.9608 | 92 | 4.1573 | 114.9015 | 60.0018 | 115 | 4.1528 | 137.9841 | 60.028 | 138 | 4.1506 | 161.1404 | 60.024 | 161 | 4.1555 | 184.0041 | 60.0228 | 184
4.1632 | 92.2629 | 59.9608 | 92 | 4.1656 | 114.9006 | 60.0018 | 115 | 4.1611 | 137.9829 | 60.028 | 138 | 4.1589 | 161.1401 | 60.024 | 161 | 4.1639 | 184.0049 | 60.0228 | 184
4.1716 | 92.2567 | 59.9608 | 92 | 4.174 | 114.8998 | 60.0018 | 115 | 4.1694 | 137.9817 | 60.028 | 138 | 4.1672 | 161.1397 | 60.024 | 161 | 4.1722 | 184.0056 | 60.0228 | 184
4.1799 | 92.2505 | 59.9608 | 92 | 4.1823 | 114.8989 | 60.0018 | 115 | 4.1777 | 137.9805 | 60.028 | 138 | 4.1756 | 161.1394 | 60.024 | 161 | 4.1805 | 184.0063 | 60.0228 | 184
4.1882 | 92.2443 | 59.9608 | 92 | 4.1906 | 114.898 | 60.0018 | 115 | 4.1861 | 137.9793 | 60.028 | 138 | 4.1839 | 161.1391 | 60.024 | 161 | 4.1888 | 184.007 | 60.0228 | 184
4.1966 | 92.2381 | 59.9608 | 92 | 4.199 | 114.8972 | 60.0018 | 115 | 4.1944 | 137.978 | 60.028 | 138 | 4.1923 | 161.1388 | 60.024 | 161 | 4.1971 | 184.0078 | 60.0228 | 184
4.2049 | 92.2319 | 59.9608 | 92 | 4.2073 | 114.8963 | 60.0018 | 115 | 4.2028 | 137.9768 | 60.028 | 138 | 4.2006 | 161.1384 | 60.024 | 161 | 4.2055 | 184.0085 | 60.0228 | 184
4.2133 | 92.2258 | 59.9608 | 92 | 4.2156 | 114.8954 | 60.0018 | 115 | 4.2111 | 137.9756 | 60.028 | 138 | 4.2089 | 161.1381 | 60.024 | 161 | 4.2138 | 184.0092 | 60.0228 | 184
4.2216 | 92.2196 | 59.9608 | 92 | 4.224 | 114.8946 | 60.0018 | 115 | 4.2194 | 137.9744 | 60.028 | 138 | 4.2172 | 161.1378 | 60.024 | 161 | 4.2222 | 184.0099 | 60.0228 | 184
4.2299 | 92.2134 | 59.9608 | 92 | 4.2323 | 114.8937 | 60.0018 | 115 | 4.2277 | 137.9732 | 60.028 | 138 | 4.2256 | 161.1375 | 60.024 | 161 | 4.2305 | 184.0107 | 60.0228 | 184
4.2383 | 92.2072 | 59.9608 | 92 | 4.2407 | 114.8928 | 60.0018 | 115 | 4.236 | 137.972 | 60.028 | 138 | 4.2339 | 161.1371 | 60.024 | 161 | 4.2388 | 184.0114 | 60.0228 | 184
4.2466 | 92.201 | 59.9608 | 92 | 4.249 | 114.892 | 60.0018 | 115 | 4.2444 | 137.9707 | 60.028 | 138 | 4.2422 | 161.1368 | 60.024 | 161 | 4.2471 | 184.0121 | 60.0228 | 184
4.2549 | 92.1948 | 59.9608 | 92 | 4.2573 | 114.8911 | 60.0018 | 115 | 4.2527 | 137.9695 | 60.028 | 138 | 4.2505 | 161.1365 | 60.024 | 161 | 4.2555 | 184.0128 | 60.0228 | 184
4.2633 | 92.1886 | 59.9608 | 92 | 4.2656 | 114.8902 | 60.0018 | 115 | 4.261 | 137.9683 | 60.028 | 138 | 4.2589 | 161.1362 | 60.024 | 161 | 4.2638 | 184.0136 | 60.0228 | 184
4.2716 | 92.1824 | 59.9608 | 92 | 4.274 | 114.8894 | 60.0018 | 115 | 4.2693 | 137.9671 | 60.028 | 138 | 4.2672 | 161.1358 | 60.024 | 161 | 4.2722 | 184.0143 | 60.0228 | 184
4.28 | 92.1762 | 59.9608 | 92 | 4.2823 | 114.8885 | 60.0018 | 115 | 4.2777 | 137.9659 | 60.028 | 138 | 4.2756 | 161.1355 | 60.024 | 161 | 4.2805 | 184.015 | 60.0228 | 184
4.2883 | 92.17 | 59.9608 | 92 | 4.2906 | 114.8876 | 60.0018 | 115 | 4.286 | 137.9647 | 60.028 | 138 | 4.2839 | 161.1352 | 60.024 | 161 | 4.2888 | 184.0158 | 60.0225 | 184
4.2966 | 92.1638 | 59.9608 | 92 | 4.299 | 114.8868 | 60.0018 | 115 | 4.2944 | 137.9635 | 60.028 | 138 | 4.2922 | 161.1348 | 60.024 | 161 | 4.2971 | 184.0165 | 60.0225 | 184
4.305 | 92.1576 | 59.9608 | 92 | 4.3073 | 114.8859 | 60.004 | 115 | 4.3027 | 137.9622 | 60.028 | 138 | 4.3005 | 161.1345 | 60.024 | 161 | 4.3055 | 184.0172 | 60.0225 | 184
4.3133 | 92.1514 | 59.9608 | 92 | 4.3156 | 114.885 | 60.004 | 115 | 4.311 | 137.961 | 60.028 | 138 | 4.3089 | 161.1342 | 60.024 | 161 | 4.3138 | 184.0179 | 60.0225 | 184
4.3217 | 92.1452 | 59.9608 | 92 | 4.324 | 114.8842 | 60.004 | 115 | 4.3193 | 137.9598 | 60.028 | 138 | 4.3172 | 161.1339 | 60.024 | 161 | 4.3221 | 184.0187 | 60.0225 | 184
4.33 | 92.139 | 59.9614 | 92 | 4.3323 | 114.8833 | 60.004 | 115 | 4.3277 | 137.9586 | 60.028 | 138 | 4.3255 | 161.1335 | 60.024 | 161 | 4.3304 | 184.0194 | 60.0225 | 184
4.3383 | 92.1328 | 59.9614 | 92 | 4.3406 | 114.8824 | 60.004 | 115 | 4.336 | 137.9574 | 60.028 | 138 | 4.3339 | 161.1332 | 60.024 | 161 | 4.3388 | 184.0201 | 60.0225 | 184
4.3467 | 92.1266 | 59.9614 | 92 | 4.349 | 114.8816 | 60.004 | 115 | 4.3444 | 137.9561 | 60.028 | 138 | 4.3422 | 161.1329 | 60.024 | 161 | 4.3471 | 184.0209 | 60.0225 | 184
4.355 | 92.1204 | 59.9614 | 92 | 4.3573 | 114.8807 | 60.004 | 115 | 4.3527 | 137.9549 | 60.028 | 138 | 4.3505 | 161.1326 | 60.0229 | 161 | 4.3555 | 184.0216 | 60.0225 | 184
4.3633 | 92.1142 | 59.9614 | 92 | 4.3657 | 114.8798 | 60.004 | 115 | 4.361 | 137.954 | 60.028 | 138 | 4.3588 | 161.1322 | 60.0229 | 161 | 4.3638 | 184.0223 | 60.0225 | 184
4.3717 | 92.108 | 59.9614 | 92 | 4.374 | 114.879 | 60.004 | 115 | 4.3693 | 137.9542 | 60.028 | 138 | 4.3672 | 161.1319 | 60.0229 | 161 | 4.3721 | 184.0231 | 60.0225 | 184
4.38 | 92.1018 | 59.9614 | 92 | 4.3823 | 114.8781 | 60.004 | 115 | 4.3776 | 137.9543 | 60.028 | 138 | 4.3755 | 161.1316 | 60.0229 | 161 | 4.3804 | 184.0257 | 60.0225 | 184
4.3884 | 92.0956 | 59.9614 | 92 | 4.3906 | 114.8772 | 60.004 | 115 | 4.386 | 137.9545 | 60.028 | 138 | 4.3839 | 161.1313 | 60.0229 | 161 | 4.3888 | 184.0282 | 60.0225 | 184
4.3967 | 92.0894 | 59.9614 | 92 | 4.399 | 114.8764 | 60.004 | 115 | 4.3943 | 137.9546 | 60.028 | 138 | 4.3922 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.3971 | 184.0307 | 60.0225 | 184
4.4051 | 92.0832 | 59.9614 | 92 | 4.4073 | 114.8755 | 60.004 | 115 | 4.4026 | 137.9548 | 60.028 | 138 | 4.4005 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4055 | 184.0333 | 60.0225 | 184
4.4134 | 92.077 | 59.9614 | 92 | 4.4156 | 114.8746 | 60.004 | 115 | 4.4109 | 137.9549 | 60.028 | 138 | 4.4088 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4138 | 184.0358 | 60.0225 | 184
4.4217 | 92.0708 | 59.9614 | 92 | 4.424 | 114.8738 | 60.004 | 115 | 4.4193 | 137.9551 | 60.028 | 138 | 4.4172 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4221 | 184.0384 | 60.0225 | 184
4.4301 | 92.0646 | 59.9614 | 92 | 4.4323 | 114.8729 | 60.004 | 115 | 4.4276 | 137.9552 | 60.028 | 138 | 4.4255 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4304 | 184.0409 | 60.0225 | 184
4.4384 | 92.0584 | 59.9614 | 92 | 4.4406 | 114.872 | 60.004 | 115 | 4.436 | 137.9554 | 60.028 | 138 | 4.4338 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4387 | 184.0435 | 60.0225 | 184
4.4467 | 92.0522 | 59.9614 | 92 | 4.449 | 114.8712 | 60.004 | 115 | 4.4443 | 137.9555 | 60.028 | 138 | 4.4421 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4471 | 184.046 | 60.0225 | 184
4.4551 | 92.046 | 59.9614 | 92 | 4.4573 | 114.8703 | 60.004 | 115 | 4.4526 | 137.9557 | 60.028 | 138 | 4.4505 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4554 | 184.0486 | 60.0225 | 184
4.4634 | 92.0398 | 59.9614 | 92 | 4.4656 | 114.8694 | 60.004 | 115 | 4.4609 | 137.9558 | 60.028 | 138 | 4.4588 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4637 | 184.0511 | 60.0225 | 184
4.4718 | 92.0337 | 59.9614 | 92 | 4.4739 | 114.8686 | 60.004 | 115 | 4.4693 | 137.9559 | 60.028 | 138 | 4.4672 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.472 | 184.0536 | 60.0225 | 184
4.4801 | 92.0275 | 59.9614 | 92 | 4.4823 | 114.8677 | 60.004 | 115 | 4.4776 | 137.9561 | 60.0286 | 138 | 4.4755 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4804 | 184.0562 | 60.0225 | 184
4.4884 | 92.0213 | 59.9614 | 92 | 4.4906 | 114.8668 | 60.004 | 115 | 4.486 | 137.9562 | 60.0286 | 138 | 4.4838 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4887 | 184.0587 | 60.0228 | 184
4.4968 | 92.0151 | 59.9614 | 92 | 4.499 | 114.866 | 60.004 | 115 | 4.4943 | 137.9564 | 60.0286 | 138 | 4.4921 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.4971 | 184.0613 | 60.0228 | 184
4.5051 | 92.0089 | 59.9614 | 92 | 4.5073 | 114.8651 | 60.0065 | 115 | 4.5026 | 137.9565 | 60.0286 | 138 | 4.5005 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.5054 | 184.0638 | 60.0228 | 184
4.5135 | 92.0027 | 59.9614 | 92 | 4.5156 | 114.8642 | 60.0065 | 115 | 4.5109 | 137.9567 | 60.0286 | 138 | 4.5088 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.5137 | 184.0664 | 60.0228 | 184
4.5218 | 91.9965 | 59.9614 | 92 | 4.524 | 114.8634 | 60.0065 | 115 | 4.5192 | 137.9568 | 60.0286 | 138 | 4.5172 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.522 | 184.0689 | 60.0228 | 184
4.5301 | 91.9916 | 59.9606 | 92 | 4.5323 | 114.8625 | 60.0065 | 115 | 4.5276 | 137.957 | 60.0286 | 138 | 4.5255 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.5304 | 184.0715 | 60.0228 | 184
4.5385 | 91.99 | 59.9606 | 92 | 4.5406 | 114.8616 | 60.0065 | 115 | 4.5359 | 137.9571 | 60.0286 | 138 | 4.5338 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.5387 | 184.074 | 60.0228 | 184
4.5468 | 91.9885 | 59.9606 | 92 | 4.549 | 114.8608 | 60.0065 | 115 | 4.5443 | 137.9573 | 60.0286 | 138 | 4.5421 | 161.131 | 60.0229 | 161 | 4.5471 | 184.0766 | 60.0228 | 184
4.5551 | 91.987 | 59.9606 | 92 | 4.5573 | 114.8599 | 60.0065 | 115 | 4.5526 | 137.9574 | 60.0286 | 138 | 4.5504 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.5554 | 184.0791 | 60.0228 | 184
4.5635 | 91.9854 | 59.9606 | 92 | 4.5656 | 114.859 | 60.0065 | 115 | 4.5609 | 137.9576 | 60.0286 | 138 | 4.5588 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.5637 | 184.0816 | 60.0228 | 184
4.5718 | 91.9839 | 59.9606 | 92 | 4.574 | 114.8582 | 60.0065 | 115 | 4.5692 | 137.9577 | 60.0286 | 138 | 4.5671 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.572 | 184.0842 | 60.0228 | 184
4.5802 | 91.9824 | 59.9606 | 92 | 4.5823 | 114.8573 | 60.0065 | 115 | 4.5776 | 137.9579 | 60.0286 | 138 | 4.5754 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.5804 | 184.0867 | 60.0228 | 184
4.5885 | 91.9808 | 59.9606 | 92 | 4.5906 | 114.8615 | 60.0065 | 115 | 4.5859 | 137.958 | 60.0286 | 138 | 4.5837 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.5887 | 184.0893 | 60.0228 | 184
4.5968 | 91.9793 | 59.9606 | 92 | 4.5989 | 114.8685 | 60.0065 | 115 | 4.5942 | 137.9581 | 60.0286 | 138 | 4.5921 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.597 | 184.0918 | 60.0228 | 184
4.6052 | 91.9778 | 59.9606 | 92 | 4.6073 | 114.8755 | 60.0065 | 115 | 4.6025 | 137.9583 | 60.0286 | 138 | 4.6004 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6053 | 184.0944 | 60.0228 | 184
4.6135 | 91.9762 | 59.9606 | 92 | 4.6156 | 114.8826 | 60.0065 | 115 | 4.6109 | 137.9585 | 60.0286 | 138 | 4.6088 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6137 | 184.0969 | 60.0228 | 184
4.6219 | 91.9747 | 59.9606 | 92 | 4.624 | 114.8896 | 60.0065 | 115 | 4.6192 | 137.9586 | 60.0286 | 138 | 4.6171 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.622 | 184.0995 | 60.0228 | 184
4.6302 | 91.9732 | 59.9606 | 92 | 4.6323 | 114.8966 | 60.0065 | 115 | 4.6275 | 137.9587 | 60.0286 | 138 | 4.6254 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6304 | 184.102 | 60.0228 | 184
4.6385 | 91.9716 | 59.9606 | 92 | 4.6406 | 114.9037 | 60.0065 | 115 | 4.6359 | 137.9589 | 60.0286 | 138 | 4.6337 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6387 | 184.1045 | 60.0228 | 184
4.6469 | 91.9701 | 59.9606 | 92 | 4.6489 | 114.9107 | 60.0065 | 115 | 4.6442 | 137.959 | 60.0286 | 138 | 4.6421 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.647 | 184.1071 | 60.0228 | 184
4.6552 | 91.9686 | 59.9606 | 92 | 4.6573 | 114.9177 | 60.0065 | 115 | 4.6525 | 137.9592 | 60.0286 | 138 | 4.6504 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6553 | 184.1096 | 60.0228 | 184
4.6635 | 91.967 | 59.9606 | 92 | 4.6656 | 114.9247 | 60.0065 | 115 | 4.6608 | 137.9593 | 60.0286 | 138 | 4.6588 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6636 | 184.1122 | 60.0228 | 184
4.6719 | 91.9655 | 59.9606 | 92 | 4.674 | 114.9318 | 60.0065 | 115 | 4.6692 | 137.9595 | 60.0286 | 138 | 4.6671 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.672 | 184.1147 | 60.0228 | 184
4.6802 | 91.964 | 59.9606 | 92 | 4.6823 | 114.9388 | 60.0065 | 115 | 4.6775 | 137.9596 | 60.0278 | 138 | 4.6754 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6803 | 184.1173 | 60.0228 | 184
4.6886 | 91.9624 | 59.9606 | 92 | 4.6906 | 114.9458 | 60.0065 | 115 | 4.6859 | 137.9598 | 60.0278 | 138 | 4.6837 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.6887 | 184.1198 | 60.0236 | 184
4.6969 | 91.9609 | 59.9606 | 92 | 4.6989 | 114.9528 | 60.0065 | 115 | 4.6942 | 137.9599 | 60.0278 | 138 | 4.6921 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.697 | 184.1223 | 60.0236 | 184
4.7052 | 91.9594 | 59.9606 | 92 | 4.7073 | 114.9599 | 60.0079 | 115 | 4.7025 | 137.9601 | 60.0278 | 138 | 4.7004 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.7053 | 184.1249 | 60.0236 | 184
4.7136 | 91.9578 | 59.9606 | 92 | 4.7156 | 114.9669 | 60.0079 | 115 | 4.7108 | 137.9602 | 60.0278 | 138 | 4.7087 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.7136 | 184.1274 | 60.0236 | 184
4.7219 | 91.9563 | 59.9606 | 92 | 4.7239 | 114.9739 | 60.0079 | 115 | 4.7192 | 137.9604 | 60.0278 | 138 | 4.717 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.722 | 184.13 | 60.0236 | 184
4.7303 | 91.9548 | 59.9608 | 92 | 4.7322 | 114.9809 | 60.0079 | 115 | 4.7275 | 137.9605 | 60.0278 | 138 | 4.7254 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.7303 | 184.1325 | 60.0236 | 184
4.7386 | 91.9532 | 59.9608 | 92 | 4.7406 | 114.988 | 60.0079 | 115 | 4.7358 | 137.9606 | 60.0278 | 138 | 4.7337 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.7386 | 184.1351 | 60.0236 | 184
4.7469 | 91.9517 | 59.9608 | 92 | 4.7489 | 114.995 | 60.0079 | 115 | 4.7441 | 137.9608 | 60.0278 | 138 | 4.7421 | 161.131 | 60.0218 | 161 | 4.7469 | 184.1376 | 60.0236 | 184
4.7553 | 91.9501 | 59.9608 | 92 | 4.7573 | 115.002 | 60.0079 | 115 | 4.7525 | 137.9609 | 60.0278 | 138 | 4.7504 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.7553 | 184.1402 | 60.0236 | 184
4.7636 | 91.9486 | 59.9608 | 92 | 4.7656 | 115.009 | 60.0079 | 115 | 4.7608 | 137.9611 | 60.0278 | 138 | 4.7587 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.7636 | 184.1427 | 60.0236 | 184
4.7719 | 91.9471 | 59.9608 | 92 | 4.7739 | 115.0161 | 60.0079 | 115 | 4.7691 | 137.9612 | 60.0278 | 138 | 4.767 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.772 | 184.1452 | 60.0236 | 184
4.7803 | 91.9455 | 59.9608 | 92 | 4.7823 | 115.0231 | 60.0079 | 115 | 4.7775 | 137.9614 | 60.0278 | 138 | 4.7754 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.7803 | 184.1478 | 60.0236 | 184
4.7886 | 91.944 | 59.9608 | 92 | 4.7906 | 115.0301 | 60.0079 | 115 | 4.7858 | 137.9615 | 60.0278 | 138 | 4.7837 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.7886 | 184.1503 | 60.0236 | 184
4.797 | 91.9425 | 59.9608 | 92 | 4.799 | 115.0371 | 60.0079 | 115 | 4.7941 | 137.9617 | 60.0278 | 138 | 4.7921 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.7969 | 184.1529 | 60.0236 | 184
4.8053 | 91.9409 | 59.9608 | 92 | 4.8073 | 115.0442 | 60.0079 | 115 | 4.8024 | 137.9618 | 60.0278 | 138 | 4.8004 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8053 | 184.1554 | 60.0236 | 184
4.8137 | 91.9394 | 59.9608 | 92 | 4.8156 | 115.0512 | 60.0079 | 115 | 4.8108 | 137.962 | 60.0278 | 138 | 4.8087 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8136 | 184.158 | 60.0236 | 184
4.822 | 91.9379 | 59.9608 | 92 | 4.8239 | 115.0582 | 60.0079 | 115 | 4.8191 | 137.9621 | 60.0278 | 138 | 4.817 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.822 | 184.1605 | 60.0236 | 184
4.8303 | 91.9363 | 59.9608 | 92 | 4.8323 | 115.0652 | 60.0079 | 115 | 4.8275 | 137.9623 | 60.0278 | 138 | 4.8253 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8303 | 184.1631 | 60.0236 | 184
4.8387 | 91.9348 | 59.9608 | 92 | 4.8406 | 115.0723 | 60.0079 | 115 | 4.8358 | 137.9624 | 60.0278 | 138 | 4.8337 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8386 | 184.1656 | 60.0236 | 184
4.847 | 91.9333 | 59.9608 | 92 | 4.8489 | 115.0793 | 60.0079 | 115 | 4.8441 | 137.9626 | 60.0278 | 138 | 4.842 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8469 | 184.1682 | 60.0236 | 184
4.8553 | 91.9317 | 59.9608 | 92 | 4.8572 | 115.0863 | 60.0079 | 115 | 4.8524 | 137.9627 | 60.0278 | 138 | 4.8503 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8553 | 184.1707 | 60.0236 | 184
4.8637 | 91.9302 | 59.9608 | 92 | 4.8656 | 115.0933 | 60.0079 | 115 | 4.8608 | 137.9629 | 60.0278 | 138 | 4.8586 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8636 | 184.1732 | 60.0236 | 184
4.872 | 91.9287 | 59.9608 | 92 | 4.8739 | 115.1004 | 60.0079 | 115 | 4.8691 | 137.963 | 60.0278 | 138 | 4.867 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8719 | 184.1758 | 60.0236 | 184
4.8804 | 91.9271 | 59.9608 | 92 | 4.8823 | 115.1074 | 60.0079 | 115 | 4.8774 | 137.9632 | 60.0275 | 138 | 4.8753 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8802 | 184.1783 | 60.0236 | 184
4.8887 | 91.9256 | 59.9608 | 92 | 4.8906 | 115.1144 | 60.0079 | 115 | 4.8857 | 137.9635 | 60.0275 | 138 | 4.8837 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8885 | 184.1809 | 60.0247 | 184
4.897 | 91.9241 | 59.9608 | 92 | 4.8989 | 115.1214 | 60.0079 | 115 | 4.8941 | 137.9637 | 60.0275 | 138 | 4.892 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.8969 | 184.1834 | 60.0247 | 184
4.9054 | 91.9225 | 59.9608 | 92 | 4.9072 | 115.1285 | 60.0104 | 115 | 4.9024 | 137.964 | 60.0275 | 138 | 4.9003 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9052 | 184.186 | 60.0247 | 184
4.9137 | 91.921 | 59.9608 | 92 | 4.9156 | 115.1355 | 60.0104 | 115 | 4.9107 | 137.9642 | 60.0275 | 138 | 4.9086 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9136 | 184.1885 | 60.0247 | 184
4.9221 | 91.9195 | 59.9608 | 92 | 4.9239 | 115.1425 | 60.0104 | 115 | 4.9191 | 137.9645 | 60.0275 | 138 | 4.917 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9219 | 184.191 | 60.0247 | 184
4.9304 | 91.9179 | 59.9608 | 92 | 4.9323 | 115.1495 | 60.0104 | 115 | 4.9274 | 137.9647 | 60.0275 | 138 | 4.9253 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9302 | 184.189 | 60.0247 | 184
4.9387 | 91.9164 | 59.9608 | 92 | 4.9406 | 115.1566 | 60.0104 | 115 | 4.9357 | 137.965 | 60.0275 | 138 | 4.9337 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9385 | 184.187 | 60.0247 | 184
4.9471 | 91.9149 | 59.9608 | 92 | 4.9489 | 115.1636 | 60.0104 | 115 | 4.944 | 137.9652 | 60.0275 | 138 | 4.942 | 161.131 | 60.0212 | 161 | 4.9469 | 184.1851 | 60.0247 | 184
4.9554 | 91.9133 | 59.9608 | 92 | 4.9572 | 115.1706 | 60.0104 | 115 | 4.9524 | 137.9655 | 60.0275 | 138 | 4.9503 | 161.131 | 60.021 | 161 | 4.9552 | 184.1831 | 60.0247 | 184
4.9637 | 91.9118 | 59.9608 | 92 | 4.9656 | 115.1776 | 60.0104 | 115 | 4.9607 | 137.9657 | 60.0275 | 138 | 4.9586 | 161.131 | 60.021 | 161 | 4.9636 | 184.1811 | 60.0247 | 184
4.9721 | 91.9103 | 59.9608 | 92 | 4.9739 | 115.1847 | 60.0104 | 115 | 4.9691 | 137.9659 | 60.0275 | 138 | 4.967 | 161.1281 | 60.021 | 161 | 4.9719 | 184.1792 | 60.0247 | 184
4.9804 | 91.9087 | 59.9608 | 92 | 4.9822 | 115.1917 | 60.0104 | 115 | 4.9774 | 137.9662 | 60.0275 | 138 | 4.9753 | 161.1245 | 60.021 | 161 | 4.9802 | 184.1772 | 60.0247 | 184
4.9888 | 91.9072 | 59.9608 | 92 | 4.9905 | 115.1987 | 60.0104 | 115 | 4.9857 | 137.9664 | 60.0275 | 138 | 4.9836 | 161.1209 | 60.021 | 161 | 4.9885 | 184.1752 | 60.0247 | 184
4.9971 | 91.9056 | 59.9608 | 92 | 4.9989 | 115.2057 | 60.0104 | 115 | 4.994 | 137.9667 | 60.0275 | 138 | 4.9919 | 161.1172 | 60.021 | 161 | 4.9969 | 184.1733 | 60.0247 | 184
5.0054 | 91.9041 | 59.9608 | 92 | 5.0072 | 115.2128 | 60.0104 | 115 | 5.0024 | 137.9669 | 60.0275 | 138 | 5.0003 | 161.1136 | 60.021 | 161 | 5.0052 | 184.1713 | 60.0247 | 184
5.0138 | 91.9026 | 59.9608 | 92 | 5.0156 | 115.2198 | 60.0104 | 115 | 5.0107 | 137.9672 | 60.0275 | 138 | 5.0086 | 161.11 | 60.021 | 161 | 5.0135 | 184.1694 | 60.0247 | 184
5.0221 | 91.901 | 59.9608 | 92 | 5.0239 | 115.2268 | 60.0104 | 115 | 5.019 | 137.9674 | 60.0275 | 138 | 5.017 | 161.1064 | 60.021 | 161 | 5.0219 | 184.1674 | 60.0247 | 184
5.0305 | 91.8997 | 59.9608 | 92 | 5.0322 | 115.2338 | 60.0104 | 115 | 5.0273 | 137.9677 | 60.0275 | 138 | 5.0253 | 161.1028 | 60.021 | 161 | 5.0302 | 184.1654 | 60.0247 | 184
5.0388 | 91.8987 | 59.9608 | 92 | 5.0405 | 115.2409 | 60.0104 | 115 | 5.0357 | 137.9679 | 60.0275 | 138 | 5.0336 | 161.0992 | 60.021 | 161 | 5.0385 | 184.1635 | 60.0247 | 184
5.0471 | 91.8978 | 59.9608 | 92 | 5.0489 | 115.2479 | 60.0104 | 115 | 5.044 | 137.9681 | 60.0275 | 138 | 5.0419 | 161.0956 | 60.021 | 161 | 5.0468 | 184.1615 | 60.0247 | 184
5.0555 | 91.8968 | 59.9608 | 92 | 5.0572 | 115.2549 | 60.0104 | 115 | 5.0523 | 137.9684 | 60.0275 | 138 | 5.0503 | 161.0919 | 60.021 | 161 | 5.0552 | 184.1595 | 60.0247 | 184
5.0638 | 91.8958 | 59.9608 | 92 | 5.0656 | 115.2619 | 60.0104 | 115 | 5.0607 | 137.9686 | 60.0275 | 138 | 5.0586 | 161.0883 | 60.021 | 161 | 5.0635 | 184.1576 | 60.0247 | 184
5.0721 | 91.8949 | 59.9608 | 92 | 5.0739 | 115.269 | 60.0104 | 115 | 5.069 | 137.9689 | 60.0275 | 138 | 5.067 | 161.0847 | 60.021 | 161 | 5.0718 | 184.1556 | 60.0247 | 184
5.0805 | 91.8939 | 59.9608 | 92 | 5.0822 | 115.276 | 60.0104 | 115 | 5.0773 | 137.9691 | 60.0272 | 138 | 5.0753 | 161.0811 | 60.021 | 161 | 5.0801 | 184.1537 | 60.0247 | 184
5.0888 | 91.8929 | 59.9608 | 92 | 5.0906 | 115.283 | 60.0104 | 115 | 5.0856 | 137.9694 | 60.0272 | 138 | 5.0836 | 161.0775 | 60.021 | 161 | 5.0885 | 184.1517 | 60.0244 | 184
5.0972 | 91.892 | 59.9608 | 92 | 5.0989 | 115.2848 | 60.0104 | 115 | 5.094 | 137.9696 | 60.0272 | 138 | 5.0919 | 161.0739 | 60.021 | 161 | 5.0968 | 184.1497 | 60.0244 | 184
5.1055 | 91.891 | 59.9608 | 92 | 5.1072 | 115.2796 | 60.0104 | 115 | 5.1023 | 137.9699 | 60.0272 | 138 | 5.1002 | 161.0703 | 60.021 | 161 | 5.1052 | 184.1478 | 60.0244 | 184
5.1138 | 91.89 | 59.9608 | 92 | 5.1155 | 115.2744 | 60.0104 | 115 | 5.1107 | 137.9701 | 60.0272 | 138 | 5.1086 | 161.0666 | 60.021 | 161 | 5.1135 | 184.1458 | 60.0244 | 184
5.1222 | 91.8891 | 59.9608 | 92 | 5.1239 | 115.2693 | 60.0104 | 115 | 5.119 | 137.9704 | 60.0272 | 138 | 5.1169 | 161.063 | 60.021 | 161 | 5.1218 | 184.1438 | 60.0244 | 184
5.1305 | 91.8881 | 59.9614 | 92 | 5.1322 | 115.2641 | 60.0104 | 115 | 5.1273 | 137.9706 | 60.0272 | 138 | 5.1252 | 161.0594 | 60.021 | 161 | 5.1301 | 184.1419 | 60.0244 | 184
5.1389 | 91.8872 | 59.9614 | 92 | 5.1406 | 115.2589 | 60.0104 | 115 | 5.1356 | 137.9708 | 60.0272 | 138 | 5.1335 | 161.0558 | 60.021 | 161 | 5.1385 | 184.1399 | 60.0244 | 184
5.1472 | 91.8862 | 59.9614 | 92 | 5.1489 | 115.2538 | 60.0104 | 115 | 5.144 | 137.9711 | 60.0272 | 138 | 5.1419 | 161.0522 | 60.021 | 161 | 5.1468 | 184.1379 | 60.0244 | 184
5.1555 | 91.8852 | 59.9614 | 92 | 5.1572 | 115.2486 | 60.0104 | 115 | 5.1523 | 137.9713 | 60.0272 | 138 | 5.1502 | 161.0486 | 60.0215 | 161 | 5.1552 | 184.136 | 60.0244 | 184
5.1639 | 91.8843 | 59.9614 | 92 | 5.1655 | 115.2434 | 60.0104 | 115 | 5.1606 | 137.9716 | 60.0272 | 138 | 5.1586 | 161.045 | 60.0215 | 161 | 5.1635 | 184.134 | 60.0244 | 184
5.1722 | 91.8833 | 59.9614 | 92 | 5.1739 | 115.2383 | 60.0104 | 115 | 5.1689 | 137.9718 | 60.0272 | 138 | 5.1669 | 161.0413 | 60.0215 | 161 | 5.1718 | 184.132 | 60.0244 | 184
5.1805 | 91.8823 | 59.9614 | 92 | 5.1822 | 115.2331 | 60.0104 | 115 | 5.1773 | 137.9721 | 60.0272 | 138 | 5.1752 | 161.0377 | 60.0215 | 161 | 5.1801 | 184.1301 | 60.0244 | 184
5.1889 | 91.8814 | 59.9614 | 92 | 5.1906 | 115.2279 | 60.0104 | 115 | 5.1856 | 137.9723 | 60.0272 | 138 | 5.1835 | 161.0341 | 60.0215 | 161 | 5.1885 | 184.1281 | 60.0244 | 184
5.1972 | 91.8804 | 59.9614 | 92 | 5.1989 | 115.2228 | 60.0104 | 115 | 5.1939 | 137.9725 | 60.0272 | 138 | 5.1919 | 161.0305 | 60.0215 | 161 | 5.1968 | 184.1262 | 60.0244 | 184
5.2056 | 91.8794 | 59.9614 | 92 | 5.2072 | 115.2176 | 60.0104 | 115 | 5.2023 | 137.9728 | 60.0272 | 138 | 5.2002 | 161.0269 | 60.0215 | 161 | 5.2051 | 184.1242 | 60.0244 | 184
5.2139 | 91.8785 | 59.9614 | 92 | 5.2155 | 115.2124 | 60.0104 | 115 | 5.2106 | 137.973 | 60.0272 | 138 | 5.2086 | 161.0233 | 60.0215 | 161 | 5.2134 | 184.1222 | 60.0244 | 184
5.2223 | 91.8775 | 59.9614 | 92 | 5.2239 | 115.2073 | 60.0104 | 115 | 5.2189 | 137.9733 | 60.0272 | 138 | 5.2169 | 161.0196 | 60.0215 | 161 | 5.2218 | 184.1203 | 60.0244 | 184
5.2306 | 91.8765 | 59.9614 | 92 | 5.2322 | 115.2021 | 60.0104 | 115 | 5.2272 | 137.9735 | 60.0272 | 138 | 5.2252 | 161.016 | 60.0215 | 161 | 5.2301 | 184.1183 | 60.0244 | 184
5.2389 | 91.8756 | 59.9614 | 92 | 5.2405 | 115.197 | 60.0104 | 115 | 5.2356 | 137.9738 | 60.0272 | 138 | 5.2335 | 161.0124 | 60.0215 | 161 | 5.2384 | 184.1163 | 60.0244 | 184
5.2473 | 91.8746 | 59.9614 | 92 | 5.2488 | 115.1918 | 60.0104 | 115 | 5.2439 | 137.974 | 60.0272 | 138 | 5.2419 | 161.0088 | 60.0215 | 161 | 5.2468 | 184.1144 | 60.0244 | 184
5.2556 | 91.8736 | 59.9614 | 92 | 5.2572 | 115.1866 | 60.0104 | 115 | 5.2523 | 137.9743 | 60.0272 | 138 | 5.2502 | 161.0052 | 60.0215 | 161 | 5.2551 | 184.1124 | 60.0244 | 184
5.2639 | 91.8727 | 59.9614 | 92 | 5.2655 | 115.1814 | 60.0104 | 115 | 5.2606 | 137.9745 | 60.0272 | 138 | 5.2585 | 161.0016 | 60.0215 | 161 | 5.2634 | 184.1105 | 60.0244 | 184
5.2723 | 91.8717 | 59.9614 | 92 | 5.2739 | 115.1763 | 60.0104 | 115 | 5.2689 | 137.9748 | 60.0272 | 138 | 5.2668 | 160.9979 | 60.0215 | 161 | 5.2717 | 184.1085 | 60.0244 | 184
5.2806 | 91.8708 | 59.9614 | 92 | 5.2822 | 115.1711 | 60.0104 | 115 | 5.2772 | 137.975 | 60.0264 | 138 | 5.2752 | 160.9943 | 60.0215 | 161 | 5.2801 | 184.1065 | 60.0244 | 184
5.289 | 91.8698 | 59.9614 | 92 | 5.2905 | 115.166 | 60.0104 | 115 | 5.2856 | 137.9753 | 60.0264 | 138 | 5.2835 | 160.9907 | 60.0215 | 161 | 5.2884 | 184.1046 | 60.0247 | 184
5.2973 | 91.8688 | 59.9614 | 92 | 5.2988 | 115.1608 | 60.0104 | 115 | 5.2939 | 137.9755 | 60.0264 | 138 | 5.2919 | 160.9871 | 60.0215 | 161 | 5.2968 | 184.1026 | 60.0247 | 184
5.3056 | 91.8679 | 59.9614 | 92 | 5.3072 | 115.1556 | 60.0104 | 115 | 5.3022 | 137.9757 | 60.0264 | 138 | 5.3002 | 160.9835 | 60.0215 | 161 | 5.3051 | 184.1006 | 60.0247 | 184
5.314 | 91.8669 | 59.9614 | 92 | 5.3155 | 115.1505 | 60.0104 | 115 | 5.3105 | 137.976 | 60.0264 | 138 | 5.3085 | 160.9799 | 60.0215 | 161 | 5.3134 | 184.0987 | 60.0247 | 184
5.3223 | 91.8659 | 59.9614 | 92 | 5.3239 | 115.1453 | 60.0104 | 115 | 5.3189 | 137.9762 | 60.0264 | 138 | 5.3168 | 160.9763 | 60.0215 | 161 | 5.3217 | 184.0967 | 60.0247 | 184
5.3307 | 91.865 | 59.962 | 92 | 5.3322 | 115.1401 | 60.0104 | 115 | 5.3272 | 137.9765 | 60.0264 | 138 | 5.3252 | 160.9726 | 60.0215 | 161 | 5.3301 | 184.0948 | 60.0247 | 184
5.339 | 91.864 | 59.962 | 92 | 5.3405 | 115.135 | 60.0104 | 115 | 5.3355 | 137.9767 | 60.0264 | 138 | 5.3335 | 160.969 | 60.0215 | 161 | 5.3384 | 184.0928 | 60.0247 | 184
5.3473 | 91.863 | 59.962 | 92 | 5.3488 | 115.1298 | 60.0104 | 115 | 5.3439 | 137.977 | 60.0264 | 138 | 5.3419 | 160.9654 | 60.0215 | 161 | 5.3467 | 184.0908 | 60.0247 | 184
5.3557 | 91.8621 | 59.962 | 92 | 5.3572 | 115.1246 | 60.0104 | 115 | 5.3522 | 137.9772 | 60.0264 | 138 | 5.3502 | 160.9618 | 60.021 | 161 | 5.355 | 184.0889 | 60.0247 | 184
5.364 | 91.8611 | 59.962 | 92 | 5.3655 | 115.1195 | 60.0104 | 115 | 5.3605 | 137.9774 | 60.0264 | 138 | 5.3585 | 160.9582 | 60.021 | 161 | 5.3634 | 184.0869 | 60.0247 | 184
5.3723 | 91.8601 | 59.962 | 92 | 5.3738 | 115.1143 | 60.0104 | 115 | 5.3688 | 137.9777 | 60.0264 | 138 | 5.3668 | 160.9546 | 60.021 | 161 | 5.3717 | 184.0849 | 60.0247 | 184
5.3807 | 91.8592 | 59.962 | 92 | 5.3821 | 115.1091 | 60.0104 | 115 | 5.3772 | 137.978 | 60.0264 | 138 | 5.3751 | 160.9509 | 60.021 | 161 | 5.3801 | 184.083 | 60.0247 | 184
5.389 | 91.8582 | 59.962 | 92 | 5.3905 | 115.104 | 60.0104 | 115 | 5.3855 | 137.9775 | 60.0264 | 138 | 5.3835 | 160.9473 | 60.021 | 161 | 5.3884 | 184.081 | 60.0247 | 184
5.3974 | 91.8572 | 59.962 | 92 | 5.3988 | 115.0988 | 60.0104 | 115 | 5.3939 | 137.9769 | 60.0264 | 138 | 5.3918 | 160.9437 | 60.021 | 161 | 5.3967 | 184.079 | 60.0247 | 184
5.4057 | 91.8563 | 59.962 | 92 | 5.4072 | 115.0936 | 60.0104 | 115 | 5.4022 | 137.9762 | 60.0264 | 138 | 5.4001 | 160.9401 | 60.021 | 161 | 5.405 | 184.0771 | 60.0247 | 184
5.414 | 91.8553 | 59.962 | 92 | 5.4155 | 115.0885 | 60.0104 | 115 | 5.4105 | 137.9755 | 60.0264 | 138 | 5.4084 | 160.9365 | 60.021 | 161 | 5.4133 | 184.0751 | 60.0247 | 184
5.4224 | 91.8544 | 59.962 | 92 | 5.4238 | 115.0833 | 60.0104 | 115 | 5.4188 | 137.9749 | 60.0264 | 138 | 5.4168 | 160.9329 | 60.021 | 161 | 5.4217 | 184.0732 | 60.0247 | 184
5.4307 | 91.8534 | 59.962 | 92 | 5.4321 | 115.0781 | 60.0104 | 115 | 5.4272 | 137.9742 | 60.0264 | 138 | 5.4251 | 160.9293 | 60.021 | 161 | 5.43 | 184.0712 | 60.0247 | 184
5.4391 | 91.8524 | 59.962 | 92 | 5.4405 | 115.073 | 60.0104 | 115 | 5.4355 | 137.9736 | 60.0264 | 138 | 5.4335 | 160.9256 | 60.021 | 161 | 5.4384 | 184.0692 | 60.0247 | 184
5.4474 | 91.8515 | 59.962 | 92 | 5.4488 | 115.0678 | 60.0104 | 115 | 5.4438 | 137.9729 | 60.0264 | 138 | 5.4418 | 160.922 | 60.021 | 161 | 5.4467 | 184.0673 | 60.0247 | 184
5.4557 | 91.8505 | 59.962 | 92 | 5.4572 | 115.0626 | 60.0104 | 115 | 5.4521 | 137.9723 | 60.0264 | 138 | 5.4501 | 160.9184 | 60.021 | 161 | 5.455 | 184.0653 | 60.0247 | 184
5.4641 | 91.8495 | 59.962 | 92 | 5.4655 | 115.0575 | 60.0104 | 115 | 5.4605 | 137.9716 | 60.0264 | 138 | 5.4584 | 160.9148 | 60.021 | 161 | 5.4633 | 184.0633 | 60.0247 | 184
5.4724 | 91.8486 | 59.962 | 92 | 5.4738 | 115.0523 | 60.0104 | 115 | 5.4688 | 137.971 | 60.0264 | 138 | 5.4668 | 160.9157 | 60.021 | 161 | 5.4717 | 184.0614 | 60.0247 | 184
5.4807 | 91.8476 | 59.962 | 92 | 5.4821 | 115.0471 | 60.0104 | 115 | 5.4772 | 137.9704 | 60.0267 | 138 | 5.4751 | 160.9178 | 60.021 | 161 | 5.48 | 184.0594 | 60.0247 | 184
5.4891 | 91.8466 | 59.962 | 92 | 5.4905 | 115.042 | 60.0104 | 115 | 5.4855 | 137.9697 | 60.0267 | 138 | 5.4835 | 160.9199 | 60.021 | 161 | 5.4883 | 184.0583 | 60.0255 | 184
5.4974 | 91.8457 | 59.962 | 92 | 5.4988 | 115.0368 | 60.0104 | 115 | 5.4938 | 137.9691 | 60.0267 | 138 | 5.4918 | 160.9221 | 60.021 | 161 | 5.4966 | 184.0574 | 60.0255 | 184
5.5058 | 91.8447 | 59.962 | 92 | 5.5071 | 115.0316 | 60.0096 | 115 | 5.5021 | 137.9684 | 60.0267 | 138 | 5.5001 | 160.9242 | 60.021 | 161 | 5.505 | 184.0565 | 60.0255 | 184
5.5141 | 91.8437 | 59.962 | 92 | 5.5155 | 115.0265 | 60.0096 | 115 | 5.5104 | 137.9678 | 60.0267 | 138 | 5.5084 | 160.9263 | 60.021 | 161 | 5.5133 | 184.0557 | 60.0255 | 184
5.5224 | 91.8428 | 59.962 | 92 | 5.5238 | 115.0213 | 60.0096 | 115 | 5.5188 | 137.9671 | 60.0267 | 138 | 5.5168 | 160.9285 | 60.021 | 161 | 5.5217 | 184.0548 | 60.0255 | 184
5.5308 | 91.8418 | 59.9631 | 92 | 5.5322 | 115.0162 | 60.0096 | 115 | 5.5271 | 137.9664 | 60.0267 | 138 | 5.5251 | 160.9306 | 60.021 | 161 | 5.53 | 184.0539 | 60.0255 | 184
5.5391 | 91.8424 | 59.9631 | 92 | 5.5405 | 115.011 | 60.0096 | 115 | 5.5355 | 137.9658 | 60.0267 | 138 | 5.5334 | 160.9327 | 60.021 | 161 | 5.5383 | 184.053 | 60.0255 | 184
5.5475 | 91.8513 | 59.9631 | 92 | 5.5488 | 115.0058 | 60.0096 | 115 | 5.5438 | 137.9651 | 60.0267 | 138 | 5.5417 | 160.9348 | 60.021 | 161 | 5.5466 | 184.0522 | 60.0255 | 184
5.5558 | 91.8602 | 59.9631 | 92 | 5.5571 | 115.0006 | 60.0096 | 115 | 5.5521 | 137.9645 | 60.0267 | 138 | 5.5501 | 160.937 | 60.0212 | 161 | 5.555 | 184.0513 | 60.0255 | 184
5.5641 | 91.8691 | 59.9631 | 92 | 5.5655 | 114.9955 | 60.0096 | 115 | 5.5604 | 137.9639 | 60.0267 | 138 | 5.5584 | 160.9391 | 60.0212 | 161 | 5.5633 | 184.0504 | 60.0255 | 184
5.5725 | 91.878 | 59.9631 | 92 | 5.5738 | 114.9903 | 60.0096 | 115 | 5.5688 | 137.9632 | 60.0267 | 138 | 5.5668 | 160.9412 | 60.0212 | 161 | 5.5717 | 184.0495 | 60.0255 | 184
5.5808 | 91.8869 | 59.9631 | 92 | 5.5822 | 114.9852 | 60.0096 | 115 | 5.5771 | 137.9626 | 60.0267 | 138 | 5.5751 | 160.9434 | 60.0212 | 161 | 5.58 | 184.0486 | 60.0255 | 184
5.5891 | 91.8958 | 59.9631 | 92 | 5.5905 | 114.98 | 60.0096 | 115 | 5.5854 | 137.9619 | 60.0267 | 138 | 5.5834 | 160.9455 | 60.0212 | 161 | 5.5883 | 184.0478 | 60.0255 | 184
5.5975 | 91.9047 | 59.9631 | 92 | 5.5988 | 114.9771 | 60.0096 | 115.1123 | 5.5938 | 137.9613 | 60.0267 | 138 | 5.5917 | 160.9476 | 60.0212 | 161 | 5.5966 | 184.0469 | 60.0255 | 184
5.6058 | 91.9136 | 59.9631 | 92 | 5.6071 | 114.9774 | 60.0096 | 115.3784 | 5.6021 | 137.9606 | 60.0267 | 138 | 5.6001 | 160.9498 | 60.0212 | 161 | 5.6049 | 184.046 | 60.0255 | 184
5.6142 | 91.9224 | 59.9631 | 92 | 5.6155 | 114.9778 | 60.0096 | 115.6446 | 5.6104 | 137.96 | 60.0267 | 138 | 5.6084 | 160.9519 | 60.0212 | 161 | 5.6133 | 184.0451 | 60.0255 | 184
5.6225 | 91.9313 | 59.9631 | 92 | 5.6238 | 114.9781 | 60.0096 | 115.9107 | 5.6188 | 137.9593 | 60.0267 | 138 | 5.6168 | 160.954 | 60.0212 | 161 | 5.6216 | 184.0443 | 60.0255 | 184
5.6308 | 91.9402 | 59.9631 | 92 | 5.6321 | 114.9784 | 60.0096 | 116.1769 | 5.6271 | 137.9586 | 60.0267 | 138 | 5.6251 | 160.9561 | 60.0212 | 161 | 5.6299 | 184.0434 | 60.0255 | 184
5.6392 | 91.9491 | 59.9631 | 92 | 5.6404 | 114.9787 | 60.0096 | 116.4431 | 5.6354 | 137.958 | 60.0267 | 138 | 5.6334 | 160.9583 | 60.0212 | 161 | 5.6382 | 184.0425 | 60.0255 | 184
5.6475 | 91.958 | 59.9631 | 92 | 5.6488 | 114.979 | 60.0096 | 116.7092 | 5.6437 | 137.9574 | 60.0267 | 138 | 5.6417 | 160.9604 | 60.0212 | 161 | 5.6466 | 184.0416 | 60.0255 | 184
5.6559 | 91.9669 | 59.9631 | 92 | 5.6571 | 114.9793 | 60.0096 | 116.9754 | 5.652 | 137.9567 | 60.0267 | 138 | 5.65 | 160.9625 | 60.0212 | 161 | 5.6549 | 184.0407 | 60.0255 | 184
5.6642 | 91.9758 | 59.9631 | 92 | 5.6655 | 114.9796 | 60.0096 | 117.2415 | 5.6604 | 137.9561 | 60.0267 | 138 | 5.6584 | 160.9647 | 60.0212 | 161 | 5.6633 | 184.0399 | 60.0255 | 184
5.6725 | 91.9847 | 59.9631 | 92 | 5.6738 | 114.9799 | 60.0096 | 117.5077 | 5.6687 | 137.9554 | 60.0267 | 138 | 5.6667 | 160.9668 | 60.0212 | 161 | 5.6716 | 184.039 | 60.0255 | 184
5.6809 | 91.9936 | 59.9631 | 92 | 5.6821 | 114.9803 | 60.0096 | 117.7739 | 5.6771 | 137.9548 | 60.028 | 138 | 5.675 | 160.9689 | 60.0212 | 161 | 5.6799 | 184.0381 | 60.0255 | 184
5.6892 | 92.0025 | 59.9631 | 92 | 5.6904 | 114.9806 | 60.0096 | 118.04 | 5.6854 | 137.9541 | 60.028 | 138 | 5.6833 | 160.9711 | 60.0212 | 161 | 5.6882 | 184.0372 | 60.0261 | 184
5.6975 | 92.0114 | 59.9631 | 92 | 5.6988 | 114.9809 | 60.0096 | 118.3062 | 5.6937 | 137.9535 | 60.028 | 138 | 5.6917 | 160.9732 | 60.0212 | 161 | 5.6966 | 184.0363 | 60.0261 | 184
5.7059 | 92.0203 | 59.9631 | 92 | 5.7071 | 114.9812 | 60.0096 | 118.5723 | 5.702 | 137.9528 | 60.028 | 138 | 5.7 | 160.9753 | 60.0212 | 161 | 5.7049 | 184.0355 | 60.0261 | 184
5.7142 | 92.0292 | 59.9631 | 92 | 5.7155 | 114.9815 | 60.0096 | 118.8385 | 5.7104 | 137.9522 | 60.028 | 138 | 5.7084 | 160.9774 | 60.0212 | 161 | 5.7133 | 184.0346 | 60.0261 | 184
5.7226 | 92.0381 | 59.9631 | 92 | 5.7238 | 114.9818 | 60.0096 | 119.1047 | 5.7187 | 137.9515 | 60.028 | 138 | 5.7167 | 160.9796 | 60.0212 | 161 | 5.7216 | 184.0337 | 60.0261 | 184
5.7309 | 92.047 | 59.9642 | 92 | 5.7321 | 114.9821 | 60.0096 | 119.3708 | 5.7271 | 137.9509 | 60.028 | 138 | 5.725 | 160.9817 | 60.0212 | 161 | 5.7299 | 184.0328 | 60.0261 | 184
5.7392 | 92.0559 | 59.9642 | 92 | 5.7404 | 114.9824 | 60.0096 | 119.637 | 5.7354 | 137.9502 | 60.028 | 138 | 5.7333 | 160.9838 | 60.0212 | 161 | 5.7382 | 184.032 | 60.0261 | 184
5.7476 | 92.0648 | 59.9642 | 92 | 5.7488 | 114.9828 | 60.0096 | 119.9032 | 5.7437 | 137.9496 | 60.028 | 138 | 5.7417 | 160.986 | 60.0212 | 161 | 5.7466 | 184.0311 | 60.0261 | 184
5.7559 | 92.0737 | 59.9642 | 92 | 5.7571 | 114.9831 | 60.0096 | 120.1693 | 5.752 | 137.9489 | 60.028 | 138 | 5.75 | 160.9881 | 60.0221 | 161 | 5.7549 | 184.0302 | 60.0261 | 184
5.7643 | 92.0825 | 59.9642 | 92 | 5.7654 | 114.9834 | 60.0096 | 120.4355 | 5.7604 | 137.9483 | 60.028 | 138 | 5.7584 | 160.9902 | 60.0221 | 161 | 5.7632 | 184.0293 | 60.0261 | 184
5.7726 | 92.0914 | 59.9642 | 92 | 5.7737 | 114.9837 | 60.0096 | 120.7016 | 5.7687 | 137.9476 | 60.028 | 138 | 5.7667 | 160.9924 | 60.0221 | 161 | 5.7715 | 184.0284 | 60.0261 | 184
5.7809 | 92.1003 | 59.9642 | 92 | 5.7821 | 114.984 | 60.0096 | 120.9678 | 5.777 | 137.947 | 60.028 | 138 | 5.775 | 160.9945 | 60.0221 | 161 | 5.7798 | 184.0276 | 60.0261 | 184
5.7893 | 92.1092 | 59.9642 | 92 | 5.7904 | 114.9843 | 60.0096 | 121.234 | 5.7853 | 137.9463 | 60.028 | 138 | 5.7833 | 160.9966 | 60.0221 | 161 | 5.7882 | 184.0267 | 60.0261 | 184
5.7976 | 92.1181 | 59.9642 | 92 | 5.7988 | 114.9846 | 60.0096 | 121.5001 | 5.7936 | 137.9457 | 60.028 | 138 | 5.7917 | 160.9988 | 60.0221 | 161 | 5.7965 | 184.0258 | 60.0261 | 184
5.8059 | 92.127 | 59.9642 | 92 | 5.8071 | 114.9849 | 60.0096 | 121.7663 | 5.802 | 137.945 | 60.028 | 138 | 5.8 | 161.0009 | 60.0221 | 161 | 5.8049 | 184.0249 | 60.0261 | 184
5.8143 | 92.1359 | 59.9642 | 92 | 5.8154 | 114.9853 | 60.0096 | 122.0324 | 5.8103 | 137.9444 | 60.028 | 138 | 5.8083 | 161.003 | 60.0221 | 161 | 5.8132 | 184.024 | 60.0261 | 184
5.8226 | 92.1448 | 59.9642 | 92 | 5.8237 | 114.9856 | 60.0096 | 122.2986 | 5.8187 | 137.9437 | 60.028 | 138 | 5.8167 | 161.0052 | 60.0221 | 161 | 5.8215 | 184.0232 | 60.0261 | 184
5.831 | 92.1537 | 59.9642 | 92 | 5.8321 | 114.9859 | 60.0096 | 122.5648 | 5.827 | 137.9431 | 60.028 | 138 | 5.825 | 161.0073 | 60.0221 | 161 | 5.8298 | 184.0223 | 60.0261 | 184
5.8393 | 92.1626 | 59.9642 | 92 | 5.8404 | 114.9862 | 60.0096 | 122.8309 | 5.8353 | 137.9424 | 60.028 | 138 | 5.8333 | 161.0094 | 60.0221 | 161 | 5.8382 | 184.0214 | 60.0261 | 184
5.8476 | 92.1715 | 59.9642 | 92 | 5.8488 | 114.9865 | 60.0096 | 123.0971 | 5.8436 | 137.9418 | 60.028 | 138 | 5.8417 | 161.0115 | 60.0221 | 161 | 5.8465 | 184.0205 | 60.0261 | 184
5.856 | 92.1804 | 59.9642 | 92 | 5.8571 | 114.9868 | 60.0096 | 123.3633 | 5.852 | 137.9411 | 60.028 | 138 | 5.85 | 161.0137 | 60.0221 | 161 | 5.8549 | 184.0197 | 60.0261 | 184
5.8643 | 92.1893 | 59.9642 | 92 | 5.8654 | 114.9871 | 60.0096 | 123.6294 | 5.8603 | 137.9405 | 60.028 | 138 | 5.8583 | 161.0158 | 60.0221 | 161 | 5.8632 | 184.0188 | 60.0261 | 184
5.8727 | 92.1982 | 59.9642 | 92 | 5.8737 | 114.9874 | 60.0096 | 123.8956 | 5.8687 | 137.9398 | 60.028 | 138 | 5.8666 | 161.0179 | 60.0221 | 161 | 5.8715 | 184.0179 | 60.0261 | 184
5.881 | 92.2071 | 59.9642 | 92 | 5.8821 | 114.9878 | 60.0096 | 124.1617 | 5.877 | 137.9392 | 60.0297 | 138 | 5.875 | 161.0201 | 60.0221 | 161 | 5.8798 | 184.017 | 60.0261 | 184
5.8893 | 92.216 | 59.9642 | 92 | 5.8904 | 114.9881 | 60.0096 | 124.4279 | 5.8853 | 137.9382 | 60.0297 | 138.2237 | 5.8833 | 161.0222 | 60.0221 | 161 | 5.8882 | 184.0161 | 60.0269 | 184
5.8977 | 92.2249 | 59.9642 | 92 | 5.8987 | 114.9884 | 60.0096 | 124.6941 | 5.8936 | 137.9373 | 60.0297 | 138.5231 | 5.8917 | 161.0243 | 60.0221 | 161 | 5.8965 | 184.0153 | 60.0269 | 184
5.906 | 92.2337 | 59.9642 | 92 | 5.9071 | 114.9887 | 60.0101 | 124.9602 | 5.902 | 137.9362 | 60.0297 | 138.8224 | 5.9 | 161.0265 | 60.0221 | 161 | 5.9048 | 184.0144 | 60.0269 | 184
5.9143 | 92.2426 | 59.9642 | 92 | 5.9154 | 114.989 | 60.0101 | 125.2264 | 5.9103 | 137.9352 | 60.0297 | 139.1217 | 5.9083 | 161.0286 | 60.0221 | 161 | 5.9131 | 184.0135 | 60.0269 | 184
5.9227 | 92.2515 | 59.9642 | 92 | 5.9238 | 114.9893 | 60.0101 | 125.4925 | 5.9186 | 137.9342 | 60.0297 | 139.4211 | 5.9166 | 161.0307 | 60.0221 | 161 | 5.9214 | 184.0126 | 60.0269 | 184
5.931 | 92.2604 | 59.9656 | 92 | 5.9321 | 114.9896 | 60.0101 | 125.7587 | 5.9269 | 137.9332 | 60.0297 | 139.7204 | 5.9249 | 161.0329 | 60.0221 | 161 | 5.9298 | 184.0117 | 60.0269 | 184
5.9394 | 92.2693 | 59.9656 | 92 | 5.9404 | 114.9899 | 60.0101 | 126.0249 | 5.9352 | 137.9322 | 60.0297 | 140.0198 | 5.9333 | 161.035 | 60.0221 | 161 | 5.9381 | 184.0109 | 60.0269 | 184
5.9477 | 92.2782 | 59.9656 | 92 | 5.9487 | 114.9903 | 60.0101 | 126.291 | 5.9436 | 137.9312 | 60.0297 | 140.3191 | 5.9416 | 161.0371 | 60.0221 | 161 | 5.9465 | 184.01 | 60.0269 | 184
5.956 | 92.2871 | 59.9656 | 92 | 5.9571 | 114.9906 | 60.0101 | 126.5572 | 5.9519 | 137.9302 | 60.0297 | 140.6184 | 5.95 | 161.0392 | 60.0234 | 161 | 5.9548 | 184.0091 | 60.0269 | 184
5.9644 | 92.296 | 59.9656 | 92 | 5.9654 | 114.9909 | 60.0101 | 126.8233 | 5.9603 | 137.9292 | 60.0297 | 140.9177 | 5.9583 | 161.0414 | 60.0234 | 161 | 5.9631 | 184.0082 | 60.0269 | 184
5.9727 | 92.3049 | 59.9656 | 92 | 5.9738 | 114.9912 | 60.0101 | 127.0895 | 5.9686 | 137.9282 | 60.0297 | 141.2171 | 5.9666 | 161.0435 | 60.0234 | 161 | 5.9714 | 184.0074 | 60.0269 | 184
5.981 | 92.3138 | 59.9656 | 92 | 5.9821 | 114.9915 | 60.0101 | 127.3556 | 5.9769 | 137.9272 | 60.0297 | 141.5164 | 5.9749 | 161.0456 | 60.0234 | 161 | 5.9798 | 184.0065 | 60.0269 | 184
5.9894 | 92.3227 | 59.9656 | 92 | 5.9904 | 114.9918 | 60.0101 | 127.6218 | 5.9852 | 137.9262 | 60.0297 | 141.8157 | 5.9833 | 161.047 | 60.0234 | 161.1346 | 5.9881 | 184.0056 | 60.0269 | 184
5.9977 | 92.3316 | 59.9656 | 92 | 5.9987 | 114.9921 | 60.0101 | 127.888 | 5.9936 | 137.9252 | 60.0297 | 142.1151 | 5.9916 | 161.047 | 60.0234 | 161.5102 | 5.9965 | 184.0047 | 60.0269 | 184
6.0061 | 92.3405 | 59.9656 | 92 | 6.0071 | 114.9924 | 60.0101 | 128.1541 | 6.0019 | 137.9242 | 60.0297 | 142.4144 | 5.9999 | 161.0471 | 60.0234 | 161.8859 | 6.0048 | 184.0038 | 60.0269 | 184
6.0144 | 92.3494 | 59.9656 | 92 | 6.0154 | 114.9928 | 60.0101 | 128.4203 | 6.0103 | 137.9232 | 60.0297 | 142.7137 | 6.0082 | 161.0471 | 60.0234 | 162.2616 | 6.0131 | 184.003 | 60.0269 | 184
6.0227 | 92.3583 | 59.9656 | 92 | 6.0237 | 114.9931 | 60.0101 | 128.6864 | 6.0186 | 137.9222 | 60.0297 | 143.0131 | 6.0166 | 161.0471 | 60.0234 | 162.6372 | 6.0214 | 184.0021 | 60.0269 | 184
6.0311 | 92.3672 | 59.9656 | 92 | 6.032 | 114.9934 | 60.0101 | 128.9526 | 6.0269 | 137.9212 | 60.0297 | 143.3124 | 6.0249 | 161.0472 | 60.0234 | 163.0129 | 6.0298 | 184.0012 | 60.0269 | 184
6.0394 | 92.3761 | 59.9656 | 92 | 6.0404 | 114.9937 | 60.0101 | 129.2188 | 6.0352 | 137.9202 | 60.0297 | 143.6117 | 6.0333 | 161.0472 | 60.0234 | 163.3886 | 6.0381 | 184.0007 | 60.0269 | 184
6.0478 | 92.3849 | 59.9656 | 92 | 6.0487 | 114.994 | 60.0101 | 129.4849 | 6.0435 | 137.9192 | 60.0297 | 143.911 | 6.0416 | 161.0472 | 60.0234 | 163.7642 | 6.0464 | 184.0004 | 60.0269 | 184
6.0561 | 92.3787 | 59.9656 | 92 | 6.0571 | 114.9943 | 60.0101 | 129.7511 | 6.0519 | 137.9182 | 60.0297 | 144.2104 | 6.0499 | 161.0473 | 60.0234 | 164.14 | 6.0547 | 184 | 60.0269 | 184
6.0644 | 92.3723 | 59.9656 | 92 | 6.0654 | 114.9946 | 60.0101 | 130.0172 | 6.0602 | 137.9172 | 60.0297 | 144.5097 | 6.0582 | 161.0473 | 60.0234 | 164.5156 | 6.063 | 183.9996 | 60.0269 | 184
6.0728 | 92.366 | 59.9656 | 92 | 6.0737 | 114.9949 | 60.0101 | 130.2834 | 6.0685 | 137.9162 | 60.0297 | 144.809 | 6.0666 | 161.0473 | 60.0234 | 164.8913 | 6.0714 | 183.9993 | 60.0269 | 184
6.0811 | 92.3596 | 59.9656 | 92 | 6.082 | 114.9953 | 60.0101 | 130.5496 | 6.0768 | 137.9152 | 60.0303 | 145.1084 | 6.0749 | 161.0474 | 60.0234 | 165.267 | 6.0797 | 183.9989 | 60.0269 | 184
6.0894 | 92.3533 | 59.9656 | 92 | 6.0904 | 114.9956 | 60.0101 | 130.8157 | 6.0852 | 137.9142 | 60.0303 | 145.4077 | 6.0833 | 161.0474 | 60.0234 | 165.6426 | 6.0881 | 183.9986 | 60.0264 | 184
6.0978 | 92.3469 | 59.9656 | 92 | 6.0987 | 114.9959 | 60.0101 | 131.0818 | 6.0935 | 137.9132 | 60.0303 | 145.707 | 6.0916 | 161.0474 | 60.0234 | 166.0183 | 6.0964 | 183.9982 | 60.0264 | 184
6.1061 | 92.3406 | 59.9656 | 92 | 6.1071 | 114.9962 | 60.012 | 131.348 | 6.1019 | 137.9122 | 60.0303 | 146.0064 | 6.0999 | 161.0475 | 60.0234 | 166.394 | 6.1047 | 183.9978 | 60.0264 | 184
6.1145 | 92.3342 | 59.9656 | 92 | 6.1154 | 114.9965 | 60.012 | 131.6142 | 6.1102 | 137.9112 | 60.0303 | 146.3057 | 6.1082 | 161.0475 | 60.0234 | 166.7696 | 6.113 | 183.9975 | 60.0264 | 184
6.1228 | 92.3279 | 59.9656 | 92 | 6.1237 | 114.9968 | 60.012 | 131.8803 | 6.1185 | 137.9102 | 60.0303 | 146.605 | 6.1165 | 161.0475 | 60.0234 | 167.1453 | 6.1214 | 183.9971 | 60.0264 | 184
6.1311 | 92.3215 | 59.9667 | 92 | 6.132 | 114.9971 | 60.012 | 132.1465 | 6.1268 | 137.9092 | 60.0303 | 146.9043 | 6.1249 | 161.0476 | 60.0234 | 167.521 | 6.1297 | 183.9968 | 60.0264 | 184
6.1395 | 92.3151 | 59.9667 | 92 | 6.1404 | 114.9974 | 60.012 | 132.4126 | 6.1352 | 137.9082 | 60.0303 | 147.2037 | 6.1332 | 161.0476 | 60.0234 | 167.8966 | 6.1381 | 183.9964 | 60.0264 | 184
6.1478 | 92.3088 | 59.9667 | 92 | 6.1487 | 114.9978 | 60.012 | 132.6788 | 6.1435 | 137.9072 | 60.0303 | 147.503 | 6.1415 | 161.0476 | 60.0234 | 168.2723 | 6.1464 | 183.9961 | 60.0264 | 184
6.1562 | 92.3024 | 59.9667 | 92 | 6.157 | 114.9981 | 60.012 | 132.9449 | 6.1519 | 137.9062 | 60.0303 | 147.8023 | 6.1498 | 161.0477 | 60.0243 | 168.648 | 6.1547 | 183.9957 | 60.0264 | 184
6.1645 | 92.2961 | 59.9667 | 92 | 6.1653 | 114.9984 | 60.012 | 133.2111 | 6.1602 | 137.9052 | 60.0303 | 148.1016 | 6.1582 | 161.0477 | 60.0243 | 169.0236 | 6.163 | 183.9953 | 60.0264 | 184
6.1728 | 92.2897 | 59.9667 | 92 | 6.1737 | 114.9987 | 60.012 | 133.4772 | 6.1685 | 137.9042 | 60.0303 | 148.401 | 6.1665 | 161.0477 | 60.0243 | 169.3993 | 6.1714 | 183.995 | 60.0264 | 184
6.1812 | 92.2834 | 59.9667 | 92 | 6.182 | 114.999 | 60.012 | 133.7434 | 6.1768 | 137.9032 | 60.0303 | 148.7003 | 6.1749 | 161.0478 | 60.0243 | 169.7749 | 6.1797 | 183.9946 | 60.0264 | 184
6.1895 | 92.277 | 59.9667 | 92 | 6.1904 | 114.9993 | 60.012 | 134.0095 | 6.1851 | 137.9022 | 60.0303 | 148.9996 | 6.1832 | 161.0478 | 60.0243 | 170.1506 | 6.188 | 183.9943 | 60.0264 | 184
6.1978 | 92.2707 | 59.9667 | 92 | 6.1987 | 114.9996 | 60.012 | 134.2757 | 6.1935 | 137.9012 | 60.0303 | 149.299 | 6.1915 | 161.0478 | 60.0243 | 170.5263 | 6.1964 | 183.9939 | 60.0264 | 184
6.2062 | 92.2643 | 59.9667 | 92 | 6.207 | 114.9999 | 60.012 | 134.5418 | 6.2018 | 137.9002 | 60.0303 | 149.5983 | 6.1998 | 161.0479 | 60.0243 | 170.9019 | 6.2047 | 183.9935 | 60.0264 | 184
6.2145 | 92.258 | 59.9667 | 92 | 6.2153 | 115.0003 | 60.012 | 134.808 | 6.2101 | 137.8992 | 60.0303 | 149.8976 | 6.2082 | 161.0479 | 60.0243 | 171.2776 | 6.213 | 183.9932 | 60.0264 | 184
6.2228 | 92.2516 | 59.9667 | 92 | 6.2237 | 115.0006 | 60.012 | 135.0741 | 6.2184 | 137.8982 | 60.0303 | 150.1969 | 6.2165 | 161.0479 | 60.0243 | 171.6533 | 6.2213 | 183.9928 | 60.0264 | 184
6.2312 | 92.2453 | 59.9667 | 92 | 6.232 | 115.0009 | 60.012 | 135.3403 | 6.2268 | 137.8972 | 60.0303 | 150.4963 | 6.2249 | 161.048 | 60.0243 | 172.0289 | 6.2297 | 183.9925 | 60.0264 | 184
6.2395 | 92.2389 | 59.9667 | 92 | 6.2404 | 115.0012 | 60.012 | 135.6064 | 6.2351 | 137.8962 | 60.0303 | 150.7956 | 6.2332 | 161.048 | 60.0243 | 172.4046 | 6.238 | 183.9921 | 60.0264 | 184
6.2479 | 92.2326 | 59.9667 | 92 | 6.2487 | 115.0015 | 60.012 | 135.8726 | 6.2435 | 137.8952 | 60.0303 | 151.0949 | 6.2415 | 161.048 | 60.0243 | 172.7803 | 6.2463 | 183.9917 | 60.0264 | 184
6.2562 | 92.2262 | 59.9667 | 92 | 6.257 | 115.0018 | 60.012 | 136.1387 | 6.2518 | 137.8942 | 60.0303 | 151.3943 | 6.2498 | 161.048 | 60.0243 | 173.1559 | 6.2546 | 183.9914 | 60.0264 | 184
6.2646 | 92.2198 | 59.9667 | 92 | 6.2653 | 115.0021 | 60.012 | 136.4049 | 6.2601 | 137.8932 | 60.0303 | 151.6936 | 6.2582 | 161.0481 | 60.0243 | 173.5316 | 6.263 | 183.991 | 60.0264 | 184
6.2729 | 92.2135 | 59.9667 | 92 | 6.2737 | 115.0024 | 60.012 | 136.6711 | 6.2684 | 137.8922 | 60.0303 | 151.9929 | 6.2665 | 161.0481 | 60.0243 | 173.9073 | 6.2713 | 183.9907 | 60.0264 | 184
6.2812 | 92.2071 | 59.9667 | 92 | 6.282 | 115.0028 | 60.012 | 136.9372 | 6.2767 | 137.8912 | 60.0308 | 152.2922 | 6.2748 | 161.0482 | 60.0243 | 174.2829 | 6.2797 | 183.9903 | 60.0264 | 184
6.2896 | 92.2008 | 59.9667 | 92 | 6.2903 | 115.0031 | 60.012 | 137.2033 | 6.2851 | 137.8902 | 60.0308 | 152.5916 | 6.2831 | 161.0482 | 60.0243 | 174.6586 | 6.288 | 183.99 | 60.0258 | 184
6.2979 | 92.1944 | 59.9667 | 92 | 6.2986 | 115.0034 | 60.012 | 137.4695 | 6.2934 | 137.8891 | 60.0308 | 152.8909 | 6.2915 | 161.0482 | 60.0243 | 175.0343 | 6.2963 | 183.9896 | 60.0258 | 184
6.3062 | 92.1881 | 59.9667 | 92 | 6.307 | 115.0037 | 60.0137 | 137.7356 | 6.3018 | 137.8882 | 60.0308 | 153.1902 | 6.2998 | 161.0482 | 60.0243 | 175.41 | 6.3046 | 183.9892 | 60.0258 | 184
6.3146 | 92.1817 | 59.9667 | 92 | 6.3153 | 115.004 | 60.0137 | 138 | 6.3101 | 137.8871 | 60.0308 | 153.4896 | 6.3082 | 161.0483 | 60.0243 | 175.7856 | 6.313 | 183.9889 | 60.0258 | 184
6.3229 | 92.1754 | 59.9667 | 92 | 6.3237 | 115.0087 | 60.0137 | 138 | 6.3184 | 137.8861 | 60.0308 | 153.7889 | 6.3165 | 161.0483 | 60.0243 | 176.1613 | 6.3213 | 183.9885 | 60.0258 | 184
6.3312 | 92.169 | 59.9676 | 92 | 6.332 | 115.0134 | 60.0137 | 138 | 6.3267 | 137.8851 | 60.0308 | 154.0882 | 6.3248 | 161.0484 | 60.0243 | 176.537 | 6.3297 | 183.9882 | 60.0258 | 184
6.3396 | 92.1627 | 59.9676 | 92 | 6.3403 | 115.0181 | 60.0137 | 138 | 6.3351 | 137.8841 | 60.0308 | 154.3875 | 6.3331 | 161.0484 | 60.0243 | 176.9126 | 6.338 | 183.9878 | 60.0258 | 184
6.3479 | 92.1563 | 59.9676 | 92 | 6.3486 | 115.0228 | 60.0137 | 138 | 6.3434 | 137.8831 | 60.0308 | 154.6869 | 6.3414 | 161.0484 | 60.0243 | 177.2883 | 6.3463 | 183.9874 | 60.0258 | 184
6.3563 | 92.15 | 59.9676 | 92 | 6.357 | 115.0275 | 60.0137 | 138 | 6.3517 | 137.8821 | 60.0308 | 154.9862 | 6.3498 | 161.0484 | 60.0243 | 177.664 | 6.3546 | 183.9871 | 60.0258 | 184
6.3646 | 92.1436 | 59.9676 | 92 | 6.3653 | 115.0322 | 60.0137 | 138 | 6.36 | 137.8811 | 60.0308 | 155.2855 | 6.3581 | 161.0485 | 60.0243 | 178.0396 | 6.363 | 183.9867 | 60.0258 | 184
6.3729 | 92.1373 | 59.9676 | 92 | 6.3737 | 115.0368 | 60.0137 | 138 | 6.3684 | 137.8801 | 60.0308 | 155.5848 | 6.3665 | 161.0485 | 60.0243 | 178.4153 | 6.3713 | 183.9864 | 60.0258 | 184
6.3813 | 92.1309 | 59.9676 | 92 | 6.382 | 115.0415 | 60.0137 | 138 | 6.3767 | 137.8791 | 60.0308 | 155.8842 | 6.3748 | 161.0486 | 60.0243 | 178.791 | 6.3796 | 183.986 | 60.0258 | 184
6.3896 | 92.1245 | 59.9676 | 92 | 6.3903 | 115.0462 | 60.0137 | 138 | 6.3851 | 137.8781 | 60.0308 | 156.1835 | 6.3831 | 161.0486 | 60.0243 | 179.1666 | 6.3879 | 183.9856 | 60.0258 | 184
6.3979 | 92.1182 | 59.9676 | 92 | 6.3986 | 115.0509 | 60.0137 | 138 | 6.3934 | 137.8771 | 60.0308 | 156.4828 | 6.3914 | 161.0486 | 60.0243 | 179.5422 | 6.3962 | 183.9853 | 60.0258 | 184
6.4063 | 92.1118 | 59.9676 | 92 | 6.407 | 115.0556 | 60.0137 | 138 | 6.4017 | 137.8761 | 60.0308 | 156.7821 | 6.3998 | 161.0486 | 60.0243 | 179.9179 | 6.4046 | 183.9849 | 60.0258 | 184
6.4146 | 92.1055 | 59.9676 | 92 | 6.4153 | 115.0603 | 60.0137 | 138 | 6.41 | 137.8751 | 60.0308 | 157.0815 | 6.4081 | 161.0487 | 60.0243 | 180.2936 | 6.4129 | 183.9846 | 60.0258 | 184
6.423 | 92.0991 | 59.9676 | 92 | 6.4236 | 115.065 | 60.0137 | 138 | 6.4183 | 137.8741 | 60.0308 | 157.3808 | 6.4164 | 161.0487 | 60.0243 | 180.6692 | 6.4213 | 183.9842 | 60.0258 | 184
6.4313 | 92.0928 | 59.9676 | 92 | 6.4319 | 115.0697 | 60.0137 | 138 | 6.4267 | 137.8731 | 60.0308 | 157.6801 | 6.4247 | 161.0487 | 60.0243 | 181.0449 | 6.4296 | 183.9839 | 60.0258 | 184
6.4396 | 92.0864 | 59.9676 | 92 | 6.4403 | 115.0744 | 60.0137 | 138 | 6.435 | 137.8721 | 60.0308 | 157.9794 | 6.4331 | 161.0488 | 60.0243 | 181.4206 | 6.4379 | 183.9835 | 60.0258 | 184
6.448 | 92.0801 | 59.9676 | 92 | 6.4486 | 115.079 | 60.0137 | 138 | 6.4434 | 137.8711 | 60.0308 | 158.2787 | 6.4414 | 161.0488 | 60.0243 | 181.7962 | 6.4462 | 183.9831 | 60.0258 | 184
6.4563 | 92.0737 | 59.9676 | 92 | 6.457 | 115.0837 | 60.0137 | 138 | 6.4517 | 137.8701 | 60.0308 | 158.5781 | 6.4498 | 161.0488 | 60.0243 | 182.1719 | 6.4546 | 183.9828 | 60.0258 | 184
6.4647 | 92.0674 | 59.9676 | 92 | 6.4653 | 115.0884 | 60.0137 | 138 | 6.46 | 137.8691 | 60.0308 | 158.8774 | 6.4581 | 161.0489 | 60.0243 | 182.5476 | 6.4629 | 183.9824 | 60.0258 | 184
6.473 | 92.061 | 59.9676 | 92 | 6.4736 | 115.0931 | 60.0137 | 138 | 6.4683 | 137.8681 | 60.0308 | 159.1767 | 6.4664 | 161.0489 | 60.0243 | 182.9232 | 6.4713 | 183.9821 | 60.0258 | 184
6.4813 | 92.0547 | 59.9676 | 92 | 6.4819 | 115.0978 | 60.0137 | 138 | 6.4767 | 137.8671 | 60.0316 | 159.4761 | 6.4747 | 161.0489 | 60.0243 | 183.2989 | 6.4796 | 183.9817 | 60.0258 | 184
6.4897 | 92.0483 | 59.9676 | 92 | 6.4903 | 115.1025 | 60.0137 | 138 | 6.485 | 137.8661 | 60.0316 | 159.7754 | 6.4831 | 161.049 | 60.0243 | 183.6746 | 6.4879 | 183.9813 | 60.0255 | 184
6.498 | 92.0419 | 59.9676 | 92 | 6.4986 | 115.1072 | 60.0137 | 138 | 6.4933 | 137.8651 | 60.0316 | 160.0747 | 6.4914 | 161.049 | 60.0243 | 184 | 6.4962 | 183.981 | 60.0255 | 184
6.5063 | 92.0356 | 59.9676 | 92 | 6.507 | 115.1119 | 60.0167 | 138 | 6.5016 | 137.8641 | 60.0316 | 160.374 | 6.4997 | 161.0491 | 60.0243 | 184 | 6.5046 | 183.9806 | 60.0255 | 184
6.5147 | 92.0292 | 59.9676 | 92 | 6.5153 | 115.1166 | 60.0167 | 138 | 6.5099 | 137.8631 | 60.0316 | 160.6733 | 6.5081 | 161.0493 | 60.0243 | 184 | 6.5129 | 183.9803 | 60.0255 | 184
6.523 | 92.0229 | 59.9676 | 92 | 6.5236 | 115.1212 | 60.0167 | 138 | 6.5183 | 137.8621 | 60.0316 | 160.9727 | 6.5164 | 161.0494 | 60.0243 | 184 | 6.5212 | 183.9799 | 60.0255 | 184
6.5313 | 92.0165 | 59.9687 | 92 | 6.5319 | 115.1259 | 60.0167 | 138 | 6.5266 | 137.8678 | 60.0316 | 161 | 6.5247 | 161.0495 | 60.0243 | 184 | 6.5295 | 183.9795 | 60.0255 | 184
6.5397 | 92.0102 | 59.9687 | 92 | 6.5403 | 115.1306 | 60.0167 | 138 | 6.535 | 137.8741 | 60.0316 | 161 | 6.533 | 161.0497 | 60.0243 | 184 | 6.5379 | 183.9792 | 60.0255 | 184
6.548 | 92.004 | 59.9687 | 92 | 6.5486 | 115.1353 | 60.0167 | 138 | 6.5433 | 137.8804 | 60.0316 | 161 | 6.5414 | 161.0498 | 60.0243 | 184 | 6.5462 | 183.9788 | 60.0255 | 184
6.5564 | 92.003 | 59.9687 | 92 | 6.5569 | 115.14 | 60.0167 | 138 | 6.5516 | 137.8867 | 60.0316 | 161 | 6.5497 | 161.0499 | 60.024 | 184 | 6.5545 | 183.9785 | 60.0255 | 184
6.5647 | 92.002 | 59.9687 | 92 | 6.5652 | 115.1447 | 60.0167 | 138 | 6.5599 | 137.8931 | 60.0316 | 161 | 6.558 | 161.05 | 60.024 | 184 | 6.5629 | 183.9781 | 60.0255 | 184
6.573 | 92.0011 | 59.9687 | 92 | 6.5736 | 115.1494 | 60.0167 | 138 | 6.5683 | 137.8994 | 60.0316 | 161 | 6.5663 | 161.0502 | 60.024 | 184 | 6.5712 | 183.9778 | 60.0255 | 184
6.5814 | 92.0001 | 59.9687 | 92 | 6.5819 | 115.1541 | 60.0167 | 138 | 6.5766 | 137.9057 | 60.0316 | 161 | 6.5747 | 161.0503 | 60.024 | 184 | 6.5795 | 183.9774 | 60.0255 | 184
6.5897 | 91.9992 | 59.9687 | 92 | 6.5903 | 115.1588 | 60.0167 | 138 | 6.585 | 137.9121 | 60.0316 | 161 | 6.583 | 161.0504 | 60.024 | 184 | 6.5878 | 183.977 | 60.0255 | 184
6.5981 | 91.9982 | 59.9687 | 92 | 6.5986 | 115.1634 | 60.0167 | 138 | 6.5933 | 137.9184 | 60.0316 | 161 | 6.5914 | 161.0506 | 60.024 | 184 | 6.5962 | 183.9767 | 60.0255 | 184
6.6064 | 91.9972 | 59.9687 | 92 | 6.6069 | 115.1681 | 60.0167 | 138 | 6.6016 | 137.9247 | 60.0316 | 161 | 6.5997 | 161.0507 | 60.024 | 184 | 6.6045 | 183.9763 | 60.0255 | 184
6.6147 | 91.9963 | 59.9687 | 92 | 6.6152 | 115.1728 | 60.0167 | 138 | 6.6099 | 137.931 | 60.0316 | 161 | 6.608 | 161.0508 | 60.024 | 184 | 6.6129 | 183.9758 | 60.0255 | 184
6.6231 | 91.9953 | 59.9687 | 92 | 6.6236 | 115.1775 | 60.0167 | 138 | 6.6182 | 137.9374 | 60.0316 | 161 | 6.6163 | 161.0509 | 60.024 | 184 | 6.6212 | 183.9745 | 60.0255 | 184
6.6314 | 91.9943 | 59.9687 | 92 | 6.6319 | 115.1822 | 60.0167 | 138 | 6.6266 | 137.9437 | 60.0316 | 161 | 6.6247 | 161.0511 | 60.024 | 184 | 6.6295 | 183.9732 | 60.0255 | 184
6.6397 | 91.9934 | 59.9687 | 92 | 6.6403 | 115.1869 | 60.0168 | 138 | 6.6349 | 137.95 | 60.0316 | 161 | 6.633 | 161.0512 | 60.024 | 184 | 6.6378 | 183.9718 | 60.0255 | 184
6.6481 | 91.9924 | 59.9687 | 92 | 6.6486 | 115.1916 | 60.0168 | 138 | 6.6432 | 137.9564 | 60.0316 | 161 | 6.6414 | 161.0513 | 60.024 | 184 | 6.6462 | 183.9705 | 60.0255 | 184
6.6564 | 91.9914 | 59.9687 | 92 | 6.6569 | 115.1963 | 60.0168 | 138 | 6.6516 | 137.9627 | 60.0316 | 161 | 6.6497 | 161.0515 | 60.024 | 184 | 6.6545 | 183.9692 | 60.0255 | 184
6.6648 | 91.9905 | 59.9687 | 92 | 6.6652 | 115.2009 | 60.0168 | 138 | 6.6599 | 137.969 | 60.0316 | 161 | 6.658 | 161.0516 | 60.024 | 184 | 6.6628 | 183.9678 | 60.0255 | 184
6.6731 | 91.9895 | 59.9687 | 92 | 6.6736 | 115.2056 | 60.0168 | 138 | 6.6682 | 137.9754 | 60.0316 | 161 | 6.6663 | 161.0517 | 60.024 | 184 | 6.6711 | 183.9665 | 60.0255 | 184
6.6814 | 91.9885 | 59.9687 | 92 | 6.6819 | 115.2103 | 60.0168 | 138 | 6.6766 | 137.9817 | 60.033 | 161 | 6.6747 | 161.0518 | 60.024 | 184 | 6.6795 | 183.9652 | 60.0255 | 184
6.6898 | 91.9876 | 59.9687 | 92 | 6.6902 | 115.215 | 60.0168 | 138 | 6.6849 | 137.988 | 60.033 | 161 | 6.683 | 161.052 | 60.024 | 184 | 6.6878 | 183.9638 | 60.0244 | 184
6.6981 | 91.9866 | 59.9687 | 92 | 6.6985 | 115.2197 | 60.0168 | 138 | 6.6932 | 137.9944 | 60.033 | 161 | 6.6913 | 161.0521 | 60.024 | 184 | 6.6962 | 183.9625 | 60.0244 | 184
6.7065 | 91.9856 | 59.9687 | 92 | 6.7069 | 115.2244 | 60.0203 | 138 | 6.7015 | 138.0007 | 60.033 | 161 | 6.6996 | 161.0522 | 60.024 | 184 | 6.7045 | 183.9612 | 60.0244 | 184
6.7148 | 91.9847 | 59.9687 | 92 | 6.7152 | 115.2291 | 60.0203 | 138 | 6.7098 | 138.007 | 60.033 | 161 | 6.7079 | 161.0524 | 60.024 | 184 | 6.7128 | 183.9598 | 60.0244 | 184
6.7231 | 91.9837 | 59.9687 | 92 | 6.7236 | 115.2338 | 60.0203 | 138 | 6.7182 | 138.0133 | 60.033 | 161 | 6.7163 | 161.0525 | 60.024 | 184 | 6.7211 | 183.9585 | 60.0244 | 184
6.7314 | 91.9827 | 59.9692 | 92 | 6.7319 | 115.2384 | 60.0203 | 138 | 6.7265 | 138.0197 | 60.033 | 161 | 6.7246 | 161.0526 | 60.024 | 184 | 6.7294 | 183.9572 | 60.0244 | 184
6.7398 | 91.9818 | 59.9692 | 92 | 6.7402 | 115.2431 | 60.0203 | 138 | 6.7349 | 138.026 | 60.033 | 161 | 6.733 | 161.0527 | 60.024 | 184 | 6.7378 | 183.9558 | 60.0244 | 184
6.7481 | 91.9808 | 59.9692 | 92 | 6.7485 | 115.2478 | 60.0203 | 138 | 6.7432 | 138.0323 | 60.033 | 161 | 6.7413 | 161.0529 | 60.024 | 184 | 6.7461 | 183.9545 | 60.0244 | 184
6.7565 | 91.9799 | 59.9692 | 92 | 6.7569 | 115.2525 | 60.0203 | 138 | 6.7515 | 138.0387 | 60.033 | 161 | 6.7496 | 161.053 | 60.0245 | 184 | 6.7545 | 183.9532 | 60.0244 | 184
6.7648 | 91.9789 | 59.9692 | 92 | 6.7652 | 115.2572 | 60.0203 | 138 | 6.7598 | 138.045 | 60.033 | 161 | 6.7579 | 161.0531 | 60.0245 | 184 | 6.7628 | 183.9518 | 60.0244 | 184
6.7731 | 91.9779 | 59.9692 | 92 | 6.7736 | 115.2619 | 60.0203 | 138 | 6.7682 | 138.0513 | 60.033 | 161 | 6.7663 | 161.0533 | 60.0245 | 184 | 6.7711 | 183.9505 | 60.0244 | 184
6.7815 | 91.977 | 59.9692 | 92 | 6.7819 | 115.2666 | 60.0203 | 138 | 6.7765 | 138.0576 | 60.033 | 161 | 6.7746 | 161.0534 | 60.0245 | 184 | 6.7794 | 183.9492 | 60.0244 | 184
6.7898 | 91.976 | 59.9692 | 92 | 6.7902 | 115.2713 | 60.0203 | 138 | 6.7849 | 138.064 | 60.033 | 161 | 6.783 | 161.0535 | 60.0245 | 184 | 6.7878 | 183.9478 | 60.0244 | 184
6.7982 | 91.975 | 59.9692 | 92 | 6.7985 | 115.2759 | 60.0203 | 138 | 6.7932 | 138.0703 | 60.033 | 161 | 6.7913 | 161.0536 | 60.0245 | 184 | 6.7961 | 183.9465 | 60.0244 | 184
6.8065 | 91.9741 | 59.9692 | 92 | 6.8069 | 115.2806 | 60.0203 | 138 | 6.8015 | 138.0766 | 60.033 | 161 | 6.7996 | 161.0538 | 60.0245 | 184 | 6.8044 | 183.9452 | 60.0244 | 184
6.8148 | 91.9731 | 59.9692 | 92 | 6.8152 | 115.2853 | 60.0203 | 138 | 6.8098 | 138.083 | 60.033 | 161 | 6.8079 | 161.0539 | 60.0245 | 184 | 6.8127 | 183.9438 | 60.0244 | 184
6.8232 | 91.9721 | 59.9692 | 92 | 6.8235 | 115.29 | 60.0203 | 138 | 6.8181 | 138.0893 | 60.033 | 161 | 6.8163 | 161.054 | 60.0245 | 184 | 6.8211 | 183.9425 | 60.0244 | 184
6.8315 | 91.9712 | 59.9692 | 92 | 6.8318 | 115.2992 | 60.0203 | 138 | 6.8265 | 138.0956 | 60.033 | 161 | 6.8246 | 161.0541 | 60.0245 | 184 | 6.8294 | 183.9412 | 60.0244 | 184
6.8398 | 91.9702 | 59.9692 | 92 | 6.8402 | 115.3097 | 60.0203 | 138 | 6.8348 | 138.102 | 60.033 | 161 | 6.8329 | 161.0543 | 60.0245 | 184 | 6.8378 | 183.9398 | 60.0244 | 184
6.8482 | 91.9693 | 59.9692 | 92 | 6.8485 | 115.3201 | 60.0203 | 138 | 6.8431 | 138.1083 | 60.033 | 161 | 6.8412 | 161.0544 | 60.0245 | 184 | 6.8461 | 183.9385 | 60.0244 | 184
6.8565 | 91.9683 | 59.9692 | 92 | 6.8569 | 115.3305 | 60.0203 | 138 | 6.8514 | 138.1146 | 60.033 | 161 | 6.8496 | 161.0545 | 60.0245 | 184 | 6.8544 | 183.9372 | 60.0244 | 184
6.8649 | 91.9673 | 59.9692 | 92 | 6.8652 | 115.341 | 60.0203 | 138 | 6.8598 | 138.1209 | 60.033 | 161 | 6.8579 | 161.0547 | 60.0245 | 184 | 6.8627 | 183.9358 | 60.0244 | 184
6.8732 | 91.9664 | 59.9692 | 92 | 6.8735 | 115.3514 | 60.0203 | 138 | 6.8681 | 138.1273 | 60.033 | 161 | 6.8663 | 161.0548 | 60.0245 | 184 | 6.8711 | 183.9345 | 60.0244 | 184
6.8815 | 91.9654 | 59.9692 | 92 | 6.8818 | 115.3618 | 60.0203 | 138 | 6.8765 | 138.1336 | 60.0325 | 161 | 6.8746 | 161.0549 | 60.0245 | 184 | 6.8794 | 183.9332 | 60.0244 | 184
6.8899 | 91.9644 | 59.9692 | 92 | 6.8902 | 115.3722 | 60.0203 | 138 | 6.8848 | 138.1399 | 60.0325 | 161 | 6.8829 | 161.055 | 60.0245 | 184 | 6.8878 | 183.9318 | 60.0233 | 184
6.8982 | 91.9635 | 59.9692 | 92 | 6.8985 | 115.3827 | 60.0203 | 138 | 6.8931 | 138.1463 | 60.0325 | 161 | 6.8912 | 161.0552 | 60.0245 | 184 | 6.8961 | 183.9305 | 60.0233 | 184
6.9066 | 91.9625 | 59.9692 | 92 | 6.9069 | 115.3931 | 60.0236 | 138 | 6.9014 | 138.1526 | 60.0325 | 161 | 6.8995 | 161.0553 | 60.0245 | 184 | 6.9044 | 183.9292 | 60.0233 | 184
6.9149 | 91.9615 | 59.9692 | 92 | 6.9152 | 115.4035 | 60.0236 | 138 | 6.9098 | 138.1589 | 60.0325 | 161 | 6.9079 | 161.0554 | 60.0245 | 184 | 6.9127 | 183.9278 | 60.0233 | 184
6.9232 | 91.9606 | 59.9692 | 92 | 6.9235 | 115.414 | 60.0236 | 138 | 6.9181 | 138.1653 | 60.0325 | 161 | 6.9162 | 161.0556 | 60.0245 | 184 | 6.921 | 183.9265 | 60.0233 | 184
6.9315 | 91.9596 | 59.9695 | 92 | 6.9318 | 115.4244 | 60.0236 | 138 | 6.9264 | 138.1716 | 60.0325 | 161 | 6.9246 | 161.0557 | 60.0245 | 184 | 6.9294 | 183.9252 | 60.0233 | 184
6.9399 | 91.9586 | 59.9695 | 92 | 6.9401 | 115.4348 | 60.0236 | 138 | 6.9348 | 138.1779 | 60.0325 | 161 | 6.9329 | 161.0558 | 60.0245 | 184 | 6.9377 | 183.9238 | 60.0233 | 184
6.9482 | 91.9577 | 59.9695 | 92 | 6.9485 | 115.4452 | 60.0236 | 138 | 6.9431 | 138.1842 | 60.0325 | 161 | 6.9412 | 161.0559 | 60.0245 | 184 | 6.946 | 183.9225 | 60.0233 | 184
6.9566 | 91.9567 | 59.9695 | 92 | 6.9568 | 115.4557 | 60.0236 | 138 | 6.9514 | 138.1906 | 60.0325 | 161 | 6.9495 | 161.0561 | 60.0248 | 184 | 6.9543 | 183.9212 | 60.0233 | 184
6.9649 | 91.9557 | 59.9695 | 92 | 6.9651 | 115.4661 | 60.0236 | 138 | 6.9597 | 138.1969 | 60.0325 | 161 | 6.9579 | 161.0562 | 60.0248 | 184 | 6.9627 | 183.9198 | 60.0233 | 184
6.9732 | 91.9548 | 59.9695 | 92 | 6.9734 | 115.4765 | 60.0236 | 138 | 6.9681 | 138.2032 | 60.0325 | 161 | 6.9662 | 161.0563 | 60.0248 | 184 | 6.971 | 183.9185 | 60.0233 | 184
6.9816 | 91.9538 | 59.9695 | 92 | 6.9818 | 115.487 | 60.0236 | 138 | 6.9764 | 138.2096 | 60.0325 | 161 | 6.9745 | 161.0565 | 60.0248 | 184 | 6.9794 | 183.9172 | 60.0233 | 184
6.9899 | 91.9529 | 59.9695 | 92 | 6.9901 | 115.4974 | 60.0236 | 138 | 6.9847 | 138.2159 | 60.0325 | 161 | 6.9828 | 161.0566 | 60.0248 | 184 | 6.9877 | 183.9158 | 60.0233 | 184
6.9983 | 91.9519 | 59.9695 | 92 | 6.9985 | 115.5078 | 60.0236 | 138 | 6.993 | 138.2222 | 60.0325 | 161 | 6.9912 | 161.0567 | 60.0248 | 184 | 6.996 | 183.9145 | 60.0233 | 184
7.0066 | 91.9509 | 59.9695 | 92 | 7.0068 | 115.5182 | 60.0236 | 138 | 7.0014 | 138.2286 | 60.0325 | 161 | 6.9995 | 161.0568 | 60.0248 | 184 | 7.0043 | 183.9132 | 60.0233 | 184
7.0149 | 91.95 | 59.9695 | 92 | 7.0151 | 115.5287 | 60.0236 | 138 | 7.0097 | 138.2349 | 60.0325 | 161 | 7.0079 | 161.057 | 60.0248 | 184 | 7.0127 | 183.9118 | 60.0233 | 184
7.0233 | 91.949 | 59.9695 | 92 | 7.0234 | 115.5391 | 60.0236 | 138 | 7.018 | 138.2412 | 60.0325 | 161 | 7.0162 | 161.0609 | 60.0248 | 184 | 7.021 | 183.9105 | 60.0233 | 184
7.0316 | 91.948 | 59.9695 | 92 | 7.0318 | 115.5495 | 60.0236 | 138 | 7.0264 | 138.2475 | 60.0325 | 161 | 7.0245 | 161.0663 | 60.0248 | 184 | 7.0294 | 183.9092 | 60.0233 | 184
7.0399 | 91.9471 | 59.9695 | 92 | 7.0401 | 115.56 | 60.0236 | 138 | 7.0347 | 138.2539 | 60.0325 | 161 | 7.0328 | 161.0718 | 60.0248 | 184 | 7.0377 | 183.9079 | 60.0233 | 184
7.0483 | 91.9461 | 59.9695 | 92 | 7.0485 | 115.5704 | 60.0236 | 138 | 7.043 | 138.2602 | 60.0325 | 161 | 7.0412 | 161.0773 | 60.0248 | 184 | 7.046 | 183.9065 | 60.0233 | 184
7.0566 | 91.9451 | 59.9695 | 92 | 7.0568 | 115.5808 | 60.0236 | 138 | 7.0513 | 138.2665 | 60.0325 | 161 | 7.0495 | 161.0828 | 60.0248 | 184 | 7.0543 | 183.9052 | 60.0233 | 184
7.065 | 91.943 | 59.9695 | 92.3294 | 7.0651 | 115.5912 | 60.0236 | 138 | 7.0597 | 138.2729 | 60.0325 | 161 | 7.0579 | 161.0882 | 60.0248 | 184 | 7.0627 | 183.9039 | 60.0233 | 184
7.0733 | 91.9406 | 59.9695 | 92.7129 | 7.0734 | 115.6017 | 60.0236 | 138 | 7.068 | 138.2792 | 60.0325 | 161 | 7.0662 | 161.0937 | 60.0248 | 184 | 7.071 | 183.9025 | 60.0233 | 184
7.0816 | 91.9382 | 59.9695 | 93.0964 | 7.0818 | 115.6121 | 60.0236 | 138 | 7.0764 | 138.2831 | 60.0322 | 161 | 7.0745 | 161.0992 | 60.0248 | 184 | 7.0793 | 183.9012 | 60.0233 | 184
7.09 | 91.9359 | 59.9695 | 93.4799 | 7.0901 | 115.6225 | 60.0236 | 138 | 7.0847 | 138.2866 | 60.0322 | 161 | 7.0828 | 161.1046 | 60.0248 | 184 | 7.0876 | 183.8999 | 60.0222 | 184
7.0983 | 91.9335 | 59.9695 | 93.8635 | 7.0984 | 115.633 | 60.0236 | 138 | 7.093 | 138.2901 | 60.0322 | 161 | 7.0911 | 161.1101 | 60.0248 | 184 | 7.096 | 183.8985 | 60.0222 | 184
7.1067 | 91.9311 | 59.9695 | 94.247 | 7.1068 | 115.6434 | 60.0258 | 138 | 7.1013 | 138.2936 | 60.0322 | 161 | 7.0995 | 161.1156 | 60.0248 | 184 | 7.1043 | 183.8972 | 60.0222 | 184
7.115 | 91.9288 | 59.9695 | 94.6305 | 7.1151 | 115.6538 | 60.0258 | 138 | 7.1097 | 138.2971 | 60.0322 | 161 | 7.1078 | 161.1211 | 60.0248 | 184 | 7.1127 | 183.8959 | 60.0222 | 184
7.1233 | 91.9264 | 59.9695 | 95.014 | 7.1234 | 115.6642 | 60.0258 | 138 | 7.118 | 138.3006 | 60.0322 | 161 | 7.1161 | 161.1265 | 60.0248 | 184 | 7.121 | 183.8945 | 60.0222 | 184
7.1317 | 91.924 | 59.9692 | 95.3976 | 7.1318 | 115.6747 | 60.0258 | 138 | 7.1263 | 138.3042 | 60.0322 | 161 | 7.1245 | 161.132 | 60.0248 | 184 | 7.1293 | 183.8932 | 60.0222 | 184
7.14 | 91.9217 | 59.9692 | 95.7811 | 7.1401 | 115.6851 | 60.0258 | 138 | 7.1346 | 138.3077 | 60.0322 | 161 | 7.1328 | 161.1375 | 60.0248 | 184 | 7.1376 | 183.8919 | 60.0222 | 184
7.1483 | 91.9193 | 59.9692 | 96.1646 | 7.1484 | 115.6955 | 60.0258 | 138 | 7.1429 | 138.3112 | 60.0322 | 161 | 7.1411 | 161.1429 | 60.0248 | 184 | 7.1459 | 183.8905 | 60.0222 | 184
7.1567 | 91.9169 | 59.9692 | 96.5482 | 7.1567 | 115.706 | 60.0258 | 138 | 7.1513 | 138.3147 | 60.0322 | 161 | 7.1495 | 161.1484 | 60.0251 | 184 | 7.1543 | 183.8892 | 60.0222 | 184
7.165 | 91.9146 | 59.9692 | 96.9317 | 7.165 | 115.7164 | 60.0258 | 138 | 7.1596 | 138.3182 | 60.0322 | 161 | 7.1578 | 161.1539 | 60.0251 | 184 | 7.1626 | 183.8879 | 60.0222 | 184
7.1733 | 91.9122 | 59.9692 | 97.3152 | 7.1734 | 115.7268 | 60.0258 | 138 | 7.168 | 138.3217 | 60.0322 | 161 | 7.1661 | 161.1594 | 60.0251 | 184 | 7.171 | 183.8867 | 60.0222 | 184
7.1817 | 91.9098 | 59.9692 | 97.6988 | 7.1817 | 115.7372 | 60.0258 | 138 | 7.1763 | 138.3252 | 60.0322 | 161 | 7.1744 | 161.1648 | 60.0251 | 184 | 7.1793 | 183.8856 | 60.0222 | 184
7.19 | 91.9074 | 59.9692 | 98.0823 | 7.1901 | 115.7477 | 60.0258 | 138 | 7.1846 | 138.3287 | 60.0322 | 161 | 7.1828 | 161.1703 | 60.0251 | 184 | 7.1876 | 183.8844 | 60.0222 | 184
7.1984 | 91.9051 | 59.9692 | 98.4658 | 7.1984 | 115.7581 | 60.0258 | 138 | 7.1929 | 138.3323 | 60.0322 | 161 | 7.1911 | 161.1758 | 60.0251 | 184 | 7.1959 | 183.8833 | 60.0222 | 184
7.2067 | 91.9027 | 59.9692 | 98.8494 | 7.2067 | 115.7685 | 60.0258 | 138 | 7.2013 | 138.3358 | 60.0322 | 161 | 7.1995 | 161.1812 | 60.0251 | 184 | 7.2043 | 183.8822 | 60.0222 | 184
7.215 | 91.9003 | 59.9692 | 99.2329 | 7.215 | 115.779 | 60.0258 | 138 | 7.2096 | 138.3393 | 60.0322 | 161 | 7.2078 | 161.1867 | 60.0251 | 184 | 7.2126 | 183.881 | 60.0222 | 184
7.2234 | 91.898 | 59.9692 | 99.6164 | 7.2234 | 115.7894 | 60.0258 | 138 | 7.218 | 138.3428 | 60.0322 | 161 | 7.2161 | 161.1922 | 60.0251 | 184 | 7.2209 | 183.8799 | 60.0222 | 184
7.2317 | 91.8956 | 59.9692 | 99.9999 | 7.2317 | 115.7998 | 60.0258 | 138 | 7.2263 | 138.3463 | 60.0322 | 161 | 7.2244 | 161.1977 | 60.0251 | 184 | 7.2292 | 183.8787 | 60.0222 | 184
7.2401 | 91.8932 | 59.9692 | 100.3835 | 7.2401 | 115.8102 | 60.0258 | 138 | 7.2346 | 138.3498 | 60.0322 | 161 | 7.2328 | 161.2031 | 60.0251 | 184 | 7.2376 | 183.8776 | 60.0222 | 184
7.2484 | 91.8909 | 59.9692 | 100.767 | 7.2484 | 115.8207 | 60.0258 | 138 | 7.2429 | 138.3533 | 60.0322 | 161 | 7.2411 | 161.2086 | 60.0251 | 184 | 7.2459 | 183.8765 | 60.0222 | 184
7.2567 | 91.8885 | 59.9692 | 101.1505 | 7.2567 | 115.8311 | 60.0258 | 138 | 7.2512 | 138.3568 | 60.0322 | 161 | 7.2494 | 161.2141 | 60.0251 | 184 | 7.2543 | 183.8753 | 60.0222 | 184
7.2651 | 91.8861 | 59.9692 | 101.534 | 7.265 | 115.8415 | 60.0258 | 138 | 7.2596 | 138.3604 | 60.0322 | 161 | 7.2578 | 161.2196 | 60.0251 | 184 | 7.2626 | 183.8742 | 60.0222 | 184
7.2734 | 91.8838 | 59.9692 | 101.9176 | 7.2734 | 115.852 | 60.0258 | 138 | 7.2679 | 138.3639 | 60.0322 | 161 | 7.2661 | 161.225 | 60.0251 | 184 | 7.2709 | 183.873 | 60.0222 | 184
7.2817 | 91.8814 | 59.9692 | 102.3011 | 7.2817 | 115.8624 | 60.0258 | 138 | 7.2762 | 138.3674 | 60.0316 | 161 | 7.2744 | 161.2305 | 60.0251 | 184 | 7.2792 | 183.8719 | 60.0222 | 184
7.2901 | 91.879 | 59.9692 | 102.6846 | 7.29 | 115.8728 | 60.0258 | 138 | 7.2845 | 138.3709 | 60.0316 | 161 | 7.2827 | 161.236 | 60.0251 | 184 | 7.2876 | 183.8708 | 60.022 | 184
7.2984 | 91.8767 | 59.9692 | 103.0682 | 7.2983 | 115.8832 | 60.0258 | 138 | 7.2929 | 138.3744 | 60.0316 | 161 | 7.2911 | 161.2414 | 60.0251 | 184 | 7.2959 | 183.8696 | 60.022 | 184
7.3068 | 91.8743 | 59.9692 | 103.4517 | 7.3066 | 115.8937 | 60.0272 | 138 | 7.3012 | 138.3779 | 60.0316 | 161 | 7.2994 | 161.2469 | 60.0251 | 184 | 7.3043 | 183.8685 | 60.022 | 184
7.3151 | 91.8719 | 59.9692 | 103.8352 | 7.315 | 115.9041 | 60.0272 | 138 | 7.3096 | 138.3814 | 60.0316 | 161 | 7.3077 | 161.2524 | 60.0251 | 184 | 7.3126 | 183.8673 | 60.022 | 184
7.3234 | 91.8696 | 59.9692 | 104.2188 | 7.3233 | 115.9145 | 60.0272 | 138 | 7.3179 | 138.3849 | 60.0316 | 161 | 7.316 | 161.2579 | 60.0251 | 184 | 7.3209 | 183.8662 | 60.022 | 184
7.3318 | 91.8672 | 59.9701 | 104.6023 | 7.3317 | 115.9249 | 60.0272 | 138 | 7.3262 | 138.3885 | 60.0316 | 161 | 7.3244 | 161.2633 | 60.0251 | 184 | 7.3292 | 183.8651 | 60.022 | 184
7.3401 | 91.8648 | 59.9701 | 104.9858 | 7.34 | 115.9354 | 60.0272 | 138 | 7.3345 | 138.392 | 60.0316 | 161 | 7.3327 | 161.2688 | 60.0251 | 184 | 7.3376 | 183.8639 | 60.022 | 184
7.3484 | 91.8625 | 59.9701 | 105.3693 | 7.3483 | 115.9429 | 60.0272 | 138 | 7.3428 | 138.3955 | 60.0316 | 161 | 7.3411 | 161.2743 | 60.0251 | 184 | 7.3459 | 183.8628 | 60.022 | 184
7.3568 | 91.8601 | 59.9701 | 105.7529 | 7.3566 | 115.9453 | 60.0272 | 138 | 7.3512 | 138.399 | 60.0316 | 161 | 7.3494 | 161.2797 | 60.0257 | 184 | 7.3542 | 183.8616 | 60.022 | 184
7.3651 | 91.8577 | 59.9701 | 106.1364 | 7.365 | 115.9478 | 60.0272 | 138 | 7.3595 | 138.4025 | 60.0316 | 161 | 7.3577 | 161.2852 | 60.0257 | 184 | 7.3625 | 183.8605 | 60.022 | 184
7.3734 | 91.8554 | 59.9701 | 106.5199 | 7.3733 | 115.9502 | 60.0272 | 138 | 7.3679 | 138.406 | 60.0316 | 161 | 7.366 | 161.2907 | 60.0257 | 184 | 7.3708 | 183.8593 | 60.022 | 184
7.3818 | 91.853 | 59.9701 | 106.9035 | 7.3817 | 115.9527 | 60.0272 | 138 | 7.3762 | 138.4095 | 60.0316 | 161 | 7.3744 | 161.2962 | 60.0257 | 184 | 7.3792 | 183.8582 | 60.022 | 184
7.3901 | 91.8506 | 59.9701 | 107.2869 | 7.39 | 115.9551 | 60.0272 | 138 | 7.3845 | 138.4131 | 60.0316 | 161 | 7.3827 | 161.3016 | 60.0257 | 184 | 7.3875 | 183.8571 | 60.022 | 184
7.3985 | 91.8483 | 59.9701 | 107.6705 | 7.3983 | 115.9576 | 60.0272 | 138 | 7.3928 | 138.4166 | 60.0316 | 161 | 7.3911 | 161.3071 | 60.0257 | 184 | 7.3959 | 183.8559 | 60.022 | 184
7.4068 | 91.8459 | 59.9701 | 108.054 | 7.4066 | 115.96 | 60.0272 | 138 | 7.4012 | 138.4201 | 60.0316 | 161 | 7.3994 | 161.3126 | 60.0257 | 184 | 7.4042 | 183.8548 | 60.022 | 184
7.4151 | 91.8435 | 59.9701 | 108.4375 | 7.415 | 115.9625 | 60.0272 | 138 | 7.4095 | 138.4236 | 60.0316 | 161 | 7.4077 | 161.318 | 60.0257 | 184 | 7.4125 | 183.8536 | 60.022 | 184
7.4235 | 91.8411 | 59.9701 | 108.8211 | 7.4233 | 115.9649 | 60.0272 | 138 | 7.4178 | 138.4271 | 60.0316 | 161 | 7.416 | 161.3235 | 60.0257 | 184 | 7.4208 | 183.8525 | 60.022 | 184
7.4318 | 91.8388 | 59.9701 | 109.2046 | 7.4316 | 115.9674 | 60.0272 | 138 | 7.4261 | 138.4306 | 60.0316 | 161 | 7.4243 | 161.329 | 60.0257 | 184 | 7.4292 | 183.8513 | 60.022 | 184
7.4402 | 91.8364 | 59.9701 | 109.5881 | 7.4399 | 115.9698 | 60.0272 | 138 | 7.4345 | 138.4341 | 60.0316 | 161 | 7.4327 | 161.3345 | 60.0257 | 184 | 7.4375 | 183.8502 | 60.022 | 184
7.4485 | 91.834 | 59.9701 | 109.9716 | 7.4482 | 115.9723 | 60.0272 | 138 | 7.4428 | 138.4377 | 60.0316 | 161 | 7.441 | 161.3399 | 60.0257 | 184 | 7.4459 | 183.8491 | 60.022 | 184
7.4568 | 91.8317 | 59.9701 | 110.3551 | 7.4566 | 115.9747 | 60.0272 | 138 | 7.4511 | 138.4412 | 60.0316 | 161 | 7.4493 | 161.3454 | 60.0257 | 184 | 7.4542 | 183.8479 | 60.022 | 184
7.4652 | 91.8293 | 59.9701 | 110.7387 | 7.4649 | 115.9772 | 60.0272 | 138 | 7.4595 | 138.4447 | 60.0316 | 161 | 7.4576 | 161.3509 | 60.0257 | 184 | 7.4625 | 183.8468 | 60.022 | 184
7.4735 | 91.8269 | 59.9701 | 111.1222 | 7.4733 | 115.9796 | 60.0272 | 138 | 7.4678 | 138.4482 | 60.0316 | 161 | 7.466 | 161.3563 | 60.0257 | 184 | 7.4708 | 183.8456 | 60.022 | 184
7.4818 | 91.8246 | 59.9701 | 111.5057 | 7.4816 | 115.9821 | 60.0272 | 138 | 7.4761 | 138.4517 | 60.0313 | 161 | 7.4743 | 161.3618 | 60.0257 | 184 | 7.4792 | 183.8445 | 60.022 | 184
7.4902 | 91.8222 | 59.9701 | 111.8893 | 7.4899 | 115.9845 | 60.0272 | 138 | 7.4844 | 138.4552 | 60.0313 | 161 | 7.4827 | 161.3673 | 60.0257 | 184 | 7.4875 | 183.8434 | 60.0222 | 184
7.4985 | 91.8198 | 59.9701 | 112.2728 | 7.4982 | 115.987 | 60.0272 | 138 | 7.4928 | 138.4587 | 60.0313 | 161 | 7.491 | 161.3728 | 60.0257 | 184 | 7.4958 | 183.8422 | 60.0222 | 184
7.5069 | 91.8175 | 59.9701 | 112.6563 | 7.5066 | 115.9894 | 60.0267 | 138 | 7.5011 | 138.4622 | 60.0313 | 161 | 7.4993 | 161.3782 | 60.0257 | 184 | 7.5042 | 183.8411 | 60.0222 | 184
7.5152 | 91.8151 | 59.9701 | 113.0398 | 7.5149 | 115.9919 | 60.0267 | 138 | 7.5095 | 138.4658 | 60.0313 | 161 | 7.5076 | 161.3837 | 60.0257 | 184 | 7.5125 | 183.8399 | 60.0222 | 184
7.5235 | 91.8127 | 59.9701 | 113.4233 | 7.5233 | 115.9943 | 60.0267 | 138 | 7.5178 | 138.4693 | 60.0313 | 161 | 7.516 | 161.3892 | 60.0257 | 184 | 7.5208 | 183.8388 | 60.0222 | 184
7.5319 | 91.8104 | 59.9709 | 113.8069 | 7.5316 | 115.9968 | 60.0267 | 138 | 7.5261 | 138.4728 | 60.0313 | 161 | 7.5243 | 161.3951 | 60.0257 | 184 | 7.5292 | 183.8376 | 60.0222 | 184
7.5402 | 91.808 | 59.9709 | 114.1904 | 7.5399 | 115.9992 | 60.0267 | 138 | 7.5344 | 138.4763 | 60.0313 | 161 | 7.5327 | 161.4016 | 60.0257 | 184 | 7.5375 | 183.8365 | 60.0222 | 184
7.5486 | 91.8056 | 59.9709 | 114.5739 | 7.5482 | 116.0017 | 60.0267 | 138 | 7.5428 | 138.4798 | 60.0313 | 161 | 7.541 | 161.408 | 60.0257 | 184 | 7.5458 | 183.8354 | 60.0222 | 184
7.5569 | 91.8033 | 59.9709 | 114.9575 | 7.5566 | 116.0041 | 60.0267 | 138 | 7.5511 | 138.4833 | 60.0313 | 161 | 7.5493 | 161.4144 | 60.0262 | 184 | 7.5541 | 183.8342 | 60.0222 | 184
7.5652 | 91.8016 | 59.9709 | 115 | 7.5649 | 116.0066 | 60.0267 | 138 | 7.5594 | 138.4868 | 60.0313 | 161 | 7.5576 | 161.4209 | 60.0262 | 184 | 7.5625 | 183.8331 | 60.0222 | 184
7.5735 | 91.8 | 59.9709 | 115 | 7.5732 | 116.009 | 60.0267 | 138 | 7.5677 | 138.4904 | 60.0313 | 161 | 7.566 | 161.4273 | 60.0262 | 184 | 7.5708 | 183.8319 | 60.0222 | 184
7.5819 | 91.7984 | 59.9709 | 115 | 7.5815 | 116.0115 | 60.0267 | 138 | 7.576 | 138.4939 | 60.0313 | 161 | 7.5743 | 161.4337 | 60.0262 | 184 | 7.5792 | 183.8308 | 60.0222 | 184
7.5902 | 91.7968 | 59.9709 | 115 | 7.5899 | 116.0139 | 60.0267 | 138 | 7.5844 | 138.4974 | 60.0313 | 161 | 7.5826 | 161.4402 | 60.0262 | 184 | 7.5875 | 183.8297 | 60.0222 | 184
7.5986 | 91.7952 | 59.9709 | 115 | 7.5982 | 116.0164 | 60.0267 | 138 | 7.5927 | 138.5009 | 60.0313 | 161 | 7.5909 | 161.4466 | 60.0262 | 184 | 7.5958 | 183.8285 | 60.0222 | 184
7.6069 | 91.7936 | 59.9709 | 115 | 7.6065 | 116.0188 | 60.0267 | 138 | 7.6011 | 138.5044 | 60.0313 | 161 | 7.5992 | 161.4531 | 60.0262 | 184 | 7.6041 | 183.8274 | 60.0222 | 184
7.6152 | 91.792 | 59.9709 | 115 | 7.6149 | 116.0213 | 60.0267 | 138 | 7.6094 | 138.5079 | 60.0313 | 161 | 7.6076 | 161.4595 | 60.0262 | 184 | 7.6124 | 183.8262 | 60.0222 | 184
7.6236 | 91.7904 | 59.9709 | 115 | 7.6232 | 116.0237 | 60.0267 | 138 | 7.6177 | 138.5114 | 60.0313 | 161 | 7.6159 | 161.4659 | 60.0262 | 184 | 7.6208 | 183.8251 | 60.0222 | 184
7.6319 | 91.7888 | 59.9709 | 115 | 7.6315 | 116.0262 | 60.0267 | 138 | 7.626 | 138.5185 | 60.0313 | 161 | 7.6243 | 161.4724 | 60.0262 | 184 | 7.6291 | 183.8239 | 60.0222 | 184
7.6403 | 91.7872 | 59.9709 | 115 | 7.6398 | 116.0286 | 60.0267 | 138 | 7.6344 | 138.5262 | 60.0313 | 161 | 7.6326 | 161.4788 | 60.0262 | 184 | 7.6375 | 183.8228 | 60.0222 | 184
7.6486 | 91.7856 | 59.9709 | 115 | 7.6482 | 116.0311 | 60.0267 | 138 | 7.6427 | 138.5339 | 60.0313 | 161 | 7.6409 | 161.4853 | 60.0262 | 184 | 7.6458 | 183.8217 | 60.0222 | 184
7.6569 | 91.784 | 59.9709 | 115 | 7.6565 | 116.0335 | 60.0267 | 138 | 7.6511 | 138.5416 | 60.0313 | 161 | 7.6492 | 161.4917 | 60.0262 | 184 | 7.6541 | 183.8205 | 60.0222 | 184
7.6653 | 91.7823 | 59.9709 | 115 | 7.6649 | 116.0359 | 60.0267 | 138 | 7.6594 | 138.5493 | 60.0313 | 161 | 7.6576 | 161.4981 | 60.0262 | 184 | 7.6624 | 183.8194 | 60.0222 | 184
7.6736 | 91.7807 | 59.9709 | 115 | 7.6732 | 116.0384 | 60.0267 | 138 | 7.6677 | 138.557 | 60.0313 | 161 | 7.6659 | 161.5046 | 60.0262 | 184 | 7.6708 | 183.8182 | 60.0222 | 184
7.6819 | 91.7791 | 59.9709 | 115 | 7.6815 | 116.0408 | 60.0267 | 138 | 7.676 | 138.5647 | 60.0305 | 161 | 7.6743 | 161.511 | 60.0262 | 184 | 7.6791 | 183.8171 | 60.0222 | 184
7.6903 | 91.7775 | 59.9709 | 115 | 7.6898 | 116.0433 | 60.0267 | 138 | 7.6843 | 138.5724 | 60.0305 | 161 | 7.6826 | 161.5175 | 60.0262 | 184 | 7.6874 | 183.816 | 60.0211 | 184
7.6986 | 91.7759 | 59.9709 | 115 | 7.6982 | 116.0457 | 60.0267 | 138 | 7.6927 | 138.5801 | 60.0305 | 161 | 7.6909 | 161.5239 | 60.0262 | 184 | 7.6957 | 183.8148 | 60.0211 | 184
7.7069 | 91.7743 | 59.9709 | 115 | 7.7065 | 116.0482 | 60.0258 | 138 | 7.701 | 138.5878 | 60.0305 | 161 | 7.6992 | 161.5303 | 60.0262 | 184 | 7.7041 | 183.8151 | 60.0211 | 184.0734
7.7153 | 91.7727 | 59.9709 | 115 | 7.7148 | 116.0506 | 60.0258 | 138 | 7.7094 | 138.5955 | 60.0305 | 161 | 7.7076 | 161.5368 | 60.0262 | 184 | 7.7124 | 183.8192 | 60.0211 | 184.3324
7.7236 | 91.7711 | 59.9709 | 115 | 7.7231 | 116.0531 | 60.0258 | 138 | 7.7177 | 138.6033 | 60.0305 | 161 | 7.7159 | 161.5432 | 60.0262 | 184 | 7.7208 | 183.8232 | 60.0211 | 184.5913
7.732 | 91.7695 | 59.972 | 115 | 7.7315 | 116.0555 | 60.0258 | 138 | 7.726 | 138.611 | 60.0305 | 161 | 7.7242 | 161.5497 | 60.0262 | 184 | 7.7291 | 183.8272 | 60.0211 | 184.8502
7.7403 | 91.7679 | 59.972 | 115 | 7.7398 | 116.058 | 60.0258 | 138 | 7.7343 | 138.6187 | 60.0305 | 161 | 7.7325 | 161.5561 | 60.0262 | 184 | 7.7374 | 183.8313 | 60.0211 | 185.1091
7.7486 | 91.7663 | 59.972 | 115 | 7.7481 | 116.0604 | 60.0258 | 138 | 7.7427 | 138.6264 | 60.0305 | 161 | 7.7408 | 161.5625 | 60.0262 | 184 | 7.7457 | 183.8353 | 60.0211 | 185.368
7.757 | 91.7647 | 59.972 | 115 | 7.7565 | 116.0629 | 60.0258 | 138 | 7.751 | 138.6341 | 60.0305 | 161 | 7.7492 | 161.569 | 60.0262 | 184 | 7.7541 | 183.8393 | 60.0211 | 185.6269
7.7653 | 91.7631 | 59.972 | 115 | 7.7648 | 116.0653 | 60.0258 | 138 | 7.7593 | 138.6418 | 60.0305 | 161 | 7.7575 | 161.5754 | 60.0262 | 184 | 7.7624 | 183.8434 | 60.0211 | 185.8858
7.7737 | 91.7615 | 59.972 | 115 | 7.7731 | 116.0678 | 60.0258 | 138 | 7.7676 | 138.6495 | 60.0305 | 161 | 7.7659 | 161.5818 | 60.0262 | 184 | 7.7708 | 183.8474 | 60.0211 | 186.1448
7.782 | 91.7599 | 59.972 | 115 | 7.7814 | 116.0702 | 60.0258 | 138 | 7.7759 | 138.6572 | 60.0305 | 161 | 7.7742 | 161.5883 | 60.0262 | 184 | 7.7791 | 183.8514 | 60.0211 | 186.4037
7.7903 | 91.7583 | 59.972 | 115 | 7.7898 | 116.0727 | 60.0258 | 138 | 7.7843 | 138.6649 | 60.0305 | 161 | 7.7825 | 161.5947 | 60.0262 | 184 | 7.7874 | 183.8554 | 60.0211 | 186.6626
7.7987 | 91.7567 | 59.972 | 115 | 7.7981 | 116.0751 | 60.0258 | 138 | 7.7926 | 138.6726 | 60.0305 | 161 | 7.7908 | 161.6012 | 60.0262 | 184 | 7.7957 | 183.8595 | 60.0211 | 186.9215
7.807 | 91.7551 | 59.972 | 115 | 7.8065 | 116.0776 | 60.0258 | 138 | 7.801 | 138.6803 | 60.0305 | 161 | 7.7992 | 161.6076 | 60.0262 | 184 | 7.8041 | 183.8635 | 60.0211 | 187.1804
7.8153 | 91.7535 | 59.972 | 115 | 7.8148 | 116.08 | 60.0258 | 138 | 7.8093 | 138.688 | 60.0305 | 161 | 7.8075 | 161.614 | 60.0262 | 184 | 7.8124 | 183.8675 | 60.0211 | 187.4394
7.8237 | 91.7519 | 59.972 | 115 | 7.8231 | 116.0825 | 60.0258 | 138 | 7.8176 | 138.6958 | 60.0305 | 161 | 7.8159 | 161.6205 | 60.0262 | 184 | 7.8207 | 183.8716 | 60.0211 | 187.6983
7.832 | 91.7503 | 59.972 | 115 | 7.8314 | 116.0849 | 60.0258 | 138 | 7.8259 | 138.7035 | 60.0305 | 161 | 7.8242 | 161.6269 | 60.0262 | 184 | 7.829 | 183.8756 | 60.0211 | 187.9572
7.8404 | 91.7487 | 59.972 | 115 | 7.8398 | 116.0874 | 60.0258 | 138 | 7.8343 | 138.7112 | 60.0305 | 161 | 7.8325 | 161.6334 | 60.0262 | 184 | 7.8374 | 183.8796 | 60.0211 | 188.2161
7.8487 | 91.7471 | 59.972 | 115 | 7.8481 | 116.0909 | 60.0258 | 138 | 7.8426 | 138.7189 | 60.0305 | 161 | 7.8408 | 161.6398 | 60.0262 | 184 | 7.8457 | 183.8837 | 60.0211 | 188.475
7.857 | 91.7455 | 59.972 | 115 | 7.8564 | 116.0964 | 60.0258 | 138 | 7.851 | 138.7266 | 60.0305 | 161 | 7.8492 | 161.6463 | 60.0262 | 184 | 7.8541 | 183.8877 | 60.0211 | 188.734
7.8654 | 91.7439 | 59.972 | 115 | 7.8647 | 116.1018 | 60.0258 | 138 | 7.8593 | 138.7343 | 60.0305 | 161 | 7.8575 | 161.6527 | 60.0262 | 184 | 7.8624 | 183.8917 | 60.0211 | 188.9929
7.8737 | 91.7423 | 59.972 | 115 | 7.8731 | 116.1073 | 60.0258 | 138 | 7.8676 | 138.742 | 60.0305 | 161 | 7.8658 | 161.6591 | 60.0262 | 184 | 7.8707 | 183.8958 | 60.0211 | 189.2518
7.882 | 91.7407 | 59.972 | 115 | 7.8814 | 116.1128 | 60.0258 | 138 | 7.8759 | 138.7497 | 60.0308 | 161 | 7.8741 | 161.6656 | 60.0262 | 184 | 7.879 | 183.8998 | 60.0211 | 189.5107
7.8904 | 91.7391 | 59.972 | 115 | 7.8898 | 116.1183 | 60.0258 | 138 | 7.8842 | 138.7574 | 60.0308 | 161 | 7.8825 | 161.672 | 60.0262 | 184 | 7.8873 | 183.9038 | 60.0206 | 189.7696
7.8987 | 91.7375 | 59.972 | 115 | 7.8981 | 116.1238 | 60.0258 | 138 | 7.8926 | 138.7651 | 60.0308 | 161 | 7.8908 | 161.6785 | 60.0262 | 184 | 7.8957 | 183.9078 | 60.0206 | 190.0285
7.907 | 91.7359 | 59.972 | 115 | 7.9064 | 116.1293 | 60.0253 | 138 | 7.9009 | 138.7728 | 60.0308 | 161 | 7.8991 | 161.6849 | 60.0262 | 184 | 7.904 | 183.9119 | 60.0206 | 190.2875
7.9154 | 91.7343 | 59.972 | 115 | 7.9147 | 116.1348 | 60.0253 | 138 | 7.9092 | 138.7805 | 60.0308 | 161 | 7.9075 | 161.6913 | 60.0262 | 184 | 7.9124 | 183.9159 | 60.0206 | 190.5464
7.9237 | 91.7327 | 59.972 | 115 | 7.923 | 116.1403 | 60.0253 | 138 | 7.9175 | 138.7883 | 60.0308 | 161 | 7.9158 | 161.6978 | 60.0262 | 184 | 7.9207 | 183.9199 | 60.0206 | 190.8053
7.9321 | 91.7311 | 59.9731 | 115 | 7.9314 | 116.1458 | 60.0253 | 138 | 7.9259 | 138.796 | 60.0308 | 161 | 7.9241 | 161.7042 | 60.0262 | 184 | 7.929 | 183.924 | 60.0206 | 191.0642
7.9404 | 91.7295 | 59.9731 | 115 | 7.9397 | 116.1513 | 60.0253 | 138 | 7.9342 | 138.8037 | 60.0308 | 161 | 7.9324 | 161.7106 | 60.0262 | 184 | 7.9373 | 183.928 | 60.0206 | 191.3231
7.9487 | 91.7279 | 59.9731 | 115 | 7.9481 | 116.1568 | 60.0253 | 138 | 7.9426 | 138.8114 | 60.0308 | 161 | 7.9408 | 161.7171 | 60.0262 | 184 | 7.9457 | 183.932 | 60.0206 | 191.5821
7.9571 | 91.7263 | 59.9731 | 115 | 7.9564 | 116.1623 | 60.0253 | 138 | 7.9509 | 138.8191 | 60.0308 | 161 | 7.9491 | 161.7235 | 60.0273 | 184 | 7.954 | 183.9361 | 60.0206 | 191.841
7.9654 | 91.7247 | 59.9731 | 115 | 7.9647 | 116.1678 | 60.0253 | 138 | 7.9592 | 138.8268 | 60.0308 | 161 | 7.9575 | 161.73 | 60.0273 | 184 | 7.9623 | 183.9401 | 60.0206 | 192.0999
7.9738 | 91.7231 | 59.9731 | 115 | 7.973 | 116.1733 | 60.0253 | 138 | 7.9675 | 138.8345 | 60.0308 | 161 | 7.9658 | 161.7364 | 60.0273 | 184 | 7.9706 | 183.9441 | 60.0206 | 192.3588
7.9821 | 91.7215 | 59.9731 | 115 | 7.9814 | 116.1788 | 60.0253 | 138 | 7.9759 | 138.8422 | 60.0308 | 161 | 7.9741 | 161.7428 | 60.0273 | 184 | 7.979 | 183.9481 | 60.0206 | 192.6177
7.9904 | 91.7199 | 59.9731 | 115 | 7.9897 | 116.1843 | 60.0253 | 138 | 7.9842 | 138.8499 | 60.0308 | 161 | 7.9824 | 161.7493 | 60.0273 | 184 | 7.9873 | 183.9522 | 60.0206 | 192.8767
7.9987 | 91.7183 | 59.9731 | 115 | 7.998 | 116.1898 | 60.0253 | 138 | 7.9926 | 138.8576 | 60.0308 | 161 | 7.9908 | 161.7557 | 60.0273 | 184 | 7.9957 | 183.9562 | 60.0206 | 193.1356
8.0071 | 91.7167 | 59.9731 | 115 | 8.0063 | 116.1953 | 60.0253 | 138 | 8.0009 | 138.8653 | 60.0308 | 161 | 7.9991 | 161.7622 | 60.0273 | 184 | 8.004 | 183.9602 | 60.0206 | 193.3945
8.0154 | 91.7151 | 59.9731 | 115 | 8.0147 | 116.2007 | 60.0253 | 138 | 8.0092 | 138.873 | 60.0308 | 161 | 8.0074 | 161.7686 | 60.0273 | 184 | 8.0123 | 183.9643 | 60.0206 | 193.6534
8.0238 | 91.7135 | 59.9731 | 115 | 8.023 | 116.2062 | 60.0253 | 138 | 8.0175 | 138.8807 | 60.0308 | 161 | 8.0157 | 161.775 | 60.0273 | 184 | 8.0206 | 183.9683 | 60.0206 | 193.9124
8.0321 | 91.7119 | 59.9731 | 115 | 8.0314 | 116.2117 | 60.0253 | 138 | 8.0258 | 138.8885 | 60.0308 | 161 | 8.0241 | 161.7815 | 60.0273 | 184 | 8.029 | 183.9723 | 60.0206 | 194.1712
8.0404 | 91.7103 | 59.9731 | 115 | 8.0397 | 116.2172 | 60.0253 | 138 | 8.0342 | 138.8962 | 60.0308 | 161 | 8.0324 | 161.7879 | 60.0273 | 184 | 8.0373 | 183.9763 | 60.0206 | 194.4302
8.0488 | 91.7087 | 59.9731 | 115 | 8.048 | 116.2227 | 60.0253 | 138 | 8.0425 | 138.9039 | 60.0308 | 161 | 8.0408 | 161.7944 | 60.0273 | 184 | 8.0457 | 183.9804 | 60.0206 | 194.6891
8.0571 | 91.7071 | 59.9731 | 115 | 8.0563 | 116.2282 | 60.0253 | 138 | 8.0508 | 138.9116 | 60.0308 | 161 | 8.0491 | 161.802 | 60.0273 | 184 | 8.054 | 183.9844 | 60.0206 | 194.948
8.0655 | 91.7055 | 59.9731 | 115 | 8.0647 | 116.2337 | 60.0253 | 138 | 8.0591 | 138.9193 | 60.0308 | 161 | 8.0574 | 161.8096 | 60.0273 | 184 | 8.0623 | 183.9884 | 60.0206 | 195.2069
8.0738 | 91.7169 | 59.9731 | 115 | 8.073 | 116.2392 | 60.0253 | 138 | 8.0675 | 138.927 | 60.0308 | 161 | 8.0657 | 161.8172 | 60.0273 | 184 | 8.0706 | 183.9925 | 60.0206 | 195.4659
8.0821 | 91.7335 | 59.9731 | 115 | 8.0814 | 116.2447 | 60.0253 | 138 | 8.0758 | 138.9347 | 60.0308 | 161 | 8.074 | 161.8248 | 60.0273 | 184 | 8.079 | 183.9965 | 60.0206 | 195.7248
8.0905 | 91.7501 | 59.9731 | 115 | 8.0897 | 116.2502 | 60.0253 | 138 | 8.0842 | 138.9424 | 60.0308 | 161 | 8.0824 | 161.8324 | 60.0273 | 184 | 8.0873 | 184.0005 | 60.0189 | 195.9837
8.0988 | 91.7667 | 59.9731 | 115 | 8.098 | 116.2557 | 60.0253 | 138 | 8.0925 | 138.9501 | 60.0308 | 161 | 8.0907 | 161.84 | 60.0273 | 184 | 8.0956 | 184.0046 | 60.0189 | 196.2426
8.1071 | 91.7833 | 59.9731 | 115 | 8.1063 | 116.2612 | 60.0258 | 138 | 8.1008 | 138.9578 | 60.0308 | 161 | 8.0991 | 161.8476 | 60.0273 | 184 | 8.1039 | 184.0086 | 60.0189 | 196.5016
8.1155 | 91.7999 | 59.9731 | 115 | 8.1146 | 116.2667 | 60.0258 | 138 | 8.1091 | 138.9655 | 60.0308 | 161 | 8.1074 | 161.8552 | 60.0273 | 184 | 8.1123 | 184.0126 | 60.0189 | 196.7605
8.1238 | 91.8165 | 59.9731 | 115 | 8.123 | 116.2722 | 60.0258 | 138 | 8.1174 | 138.9732 | 60.0308 | 161 | 8.1157 | 161.8628 | 60.0273 | 184 | 8.1206 | 184.0166 | 60.0189 | 197.0194
8.1321 | 91.8331 | 59.9748 | 115 | 8.1313 | 116.2777 | 60.0258 | 138 | 8.1258 | 138.981 | 60.0308 | 161 | 8.124 | 161.8704 | 60.0273 | 184 | 8.129 | 184.0207 | 60.0189 | 197.2783
8.1405 | 91.8496 | 59.9748 | 115 | 8.1396 | 116.2832 | 60.0258 | 138 | 8.1341 | 138.9887 | 60.0308 | 161 | 8.1324 | 161.878 | 60.0273 | 184 | 8.1373 | 184.0247 | 60.0189 | 197.5373
8.1488 | 91.8662 | 59.9748 | 115 | 8.1479 | 116.2887 | 60.0258 | 138 | 8.1425 | 138.9964 | 60.0308 | 161 | 8.1407 | 161.8856 | 60.0273 | 184 | 8.1456 | 184.0287 | 60.0189 | 197.7962
8.1572 | 91.8828 | 59.9748 | 115 | 8.1563 | 116.2942 | 60.0258 | 138 | 8.1508 | 139.0041 | 60.0308 | 161 | 8.149 | 161.8931 | 60.0279 | 184 | 8.1539 | 184.0328 | 60.0189 | 198.0551
8.1655 | 91.8994 | 59.9748 | 115 | 8.1646 | 116.2996 | 60.0258 | 138 | 8.1591 | 139.0118 | 60.0308 | 161 | 8.1573 | 161.9007 | 60.0279 | 184 | 8.1623 | 184.0368 | 60.0189 | 198.3141
8.1738 | 91.916 | 59.9748 | 115 | 8.173 | 116.3051 | 60.0258 | 138 | 8.1674 | 139.0195 | 60.0308 | 161 | 8.1657 | 161.9083 | 60.0279 | 184 | 8.1706 | 184.0408 | 60.0189 | 198.573
8.1822 | 91.9326 | 59.9748 | 115 | 8.1813 | 116.3106 | 60.0258 | 138 | 8.1758 | 139.0249 | 60.0308 | 161 | 8.174 | 161.9159 | 60.0279 | 184 | 8.179 | 184.0449 | 60.0189 | 198.8319
8.1905 | 91.9492 | 59.9748 | 115 | 8.1896 | 116.3161 | 60.0258 | 138 | 8.1841 | 139.0298 | 60.0308 | 161 | 8.1824 | 161.9235 | 60.0279 | 184 | 8.1873 | 184.0489 | 60.0189 | 199.0908
8.1989 | 91.9658 | 59.9748 | 115 | 8.1979 | 116.3216 | 60.0258 | 138 | 8.1924 | 139.0346 | 60.0308 | 161 | 8.1907 | 161.9311 | 60.0279 | 184 | 8.1956 | 184.0529 | 60.0189 | 199.3498
8.2072 | 91.9824 | 59.9748 | 115 | 8.2063 | 116.3271 | 60.0258 | 138 | 8.2007 | 139.0395 | 60.0308 | 161 | 8.199 | 161.9387 | 60.0279 | 184 | 8.2039 | 184.0569 | 60.0189 | 199.6087
8.2155 | 91.999 | 59.9748 | 115 | 8.2146 | 116.3326 | 60.0258 | 138 | 8.2091 | 139.0443 | 60.0308 | 161 | 8.2073 | 161.9463 | 60.0279 | 184 | 8.2122 | 184.061 | 60.0189 | 199.8676
8.2238 | 92.0156 | 59.9748 | 115 | 8.223 | 116.3381 | 60.0258 | 138 | 8.2174 | 139.0492 | 60.0308 | 161 | 8.2156 | 161.9539 | 60.0279 | 184 | 8.2206 | 184.065 | 60.0189 | 200.1265
8.2322 | 92.0322 | 59.9748 | 115 | 8.2313 | 116.3436 | 60.0258 | 138 | 8.2257 | 139.054 | 60.0308 | 161 | 8.224 | 161.9615 | 60.0279 | 184 | 8.2289 | 184.069 | 60.0189 | 200.3855
8.2405 | 92.0488 | 59.9748 | 115 | 8.2396 | 116.3491 | 60.0258 | 138 | 8.2341 | 139.0589 | 60.0308 | 161 | 8.2323 | 161.9691 | 60.0279 | 184 | 8.2372 | 184.0731 | 60.0189 | 200.6444
8.2489 | 92.0653 | 59.9748 | 115 | 8.2479 | 116.3546 | 60.0258 | 138 | 8.2424 | 139.0637 | 60.0308 | 161 | 8.2407 | 161.9767 | 60.0279 | 184 | 8.2455 | 184.0771 | 60.0189 | 200.9033
8.2572 | 92.0819 | 59.9748 | 115 | 8.2562 | 116.3601 | 60.0258 | 138 | 8.2507 | 139.0686 | 60.0308 | 161 | 8.249 | 161.9843 | 60.0279 | 184 | 8.2539 | 184.0811 | 60.0189 | 201.1623
8.2655 | 92.0985 | 59.9748 | 115 | 8.2646 | 116.3656 | 60.0258 | 138 | 8.259 | 139.0734 | 60.0308 | 161 | 8.2573 | 161.9919 | 60.0279 | 184 | 8.2622 | 184.0852 | 60.0189 | 201.4212
8.2739 | 92.1151 | 59.9748 | 115 | 8.2729 | 116.3711 | 60.0258 | 138 | 8.2674 | 139.0783 | 60.0308 | 161 | 8.2656 | 161.9995 | 60.0279 | 184 | 8.2706 | 184.0892 | 60.0189 | 201.6801
8.2822 | 92.1317 | 59.9748 | 115 | 8.2812 | 116.3766 | 60.0258 | 138 | 8.2757 | 139.0831 | 60.0305 | 161 | 8.274 | 162.0071 | 60.0279 | 184 | 8.2789 | 184.0932 | 60.0189 | 201.939
8.2906 | 92.1483 | 59.9748 | 115 | 8.2896 | 116.3821 | 60.0258 | 138 | 8.2841 | 139.088 | 60.0305 | 161 | 8.2823 | 162.0147 | 60.0279 | 184 | 8.2872 | 184.0973 | 60.017 | 202.1979
8.2989 | 92.1649 | 59.9748 | 115 | 8.2979 | 116.3876 | 60.0258 | 138 | 8.2924 | 139.0928 | 60.0305 | 161 | 8.2906 | 162.0223 | 60.0279 | 184 | 8.2955 | 184.1013 | 60.017 | 202.4569
8.3072 | 92.1815 | 59.9748 | 115 | 8.3062 | 116.3931 | 60.028 | 138 | 8.3007 | 139.0977 | 60.0305 | 161 | 8.299 | 162.0298 | 60.0279 | 184 | 8.3039 | 184.1053 | 60.017 | 202.7158
8.3156 | 92.1981 | 59.9748 | 115 | 8.3146 | 116.3985 | 60.028 | 138 | 8.309 | 139.1025 | 60.0305 | 161 | 8.3073 | 162.0374 | 60.0279 | 184 | 8.3122 | 184.1093 | 60.017 | 202.9747
8.3239 | 92.2147 | 59.9748 | 115 | 8.3229 | 116.404 | 60.028 | 138 | 8.3174 | 139.1074 | 60.0305 | 161 | 8.3156 | 162.045 | 60.0279 | 184 | 8.3206 | 184.1134 | 60.017 | 203.2337
8.3322 | 92.2313 | 59.9768 | 115 | 8.3312 | 116.4095 | 60.028 | 138 | 8.3257 | 139.1122 | 60.0305 | 161 | 8.324 | 162.0526 | 60.0279 | 184 | 8.3289 | 184.1174 | 60.017 | 203.4926
8.3406 | 92.2478 | 59.9768 | 115 | 8.3395 | 116.415 | 60.028 | 138 | 8.334 | 139.1171 | 60.0305 | 161 | 8.3323 | 162.0602 | 60.0279 | 184 | 8.3372 | 184.1214 | 60.017 | 203.7516
8.3489 | 92.2644 | 59.9768 | 115 | 8.3479 | 116.4205 | 60.028 | 138 | 8.3423 | 139.1219 | 60.0305 | 161 | 8.3406 | 162.0678 | 60.0279 | 184 | 8.3455 | 184.1255 | 60.017 | 204.0105
8.3572 | 92.281 | 59.9768 | 115 | 8.3562 | 116.426 | 60.028 | 138 | 8.3506 | 139.1268 | 60.0305 | 161 | 8.3489 | 162.0754 | 60.0287 | 184 | 8.3539 | 184.1295 | 60.017 | 204.2694
8.3656 | 92.2976 | 59.9768 | 115 | 8.3646 | 116.4315 | 60.028 | 138 | 8.359 | 139.1316 | 60.0305 | 161 | 8.3572 | 162.083 | 60.0287 | 184 | 8.3622 | 184.1335 | 60.017 | 204.5284
8.3739 | 92.3142 | 59.9768 | 115 | 8.3729 | 116.4365 | 60.028 | 138 | 8.3673 | 139.1365 | 60.0305 | 161 | 8.3656 | 162.0906 | 60.0287 | 184 | 8.3705 | 184.1376 | 60.017 | 204.7873
8.3823 | 92.3308 | 59.9768 | 115 | 8.3812 | 116.4414 | 60.028 | 138 | 8.3757 | 139.1413 | 60.0305 | 161 | 8.3739 | 162.0982 | 60.0287 | 184 | 8.3788 | 184.1416 | 60.017 | 205.0462
8.3906 | 92.3474 | 59.9768 | 115 | 8.3895 | 116.4463 | 60.028 | 138 | 8.384 | 139.1462 | 60.0305 | 161 | 8.3823 | 162.1058 | 60.0287 | 184 | 8.3872 | 184.1456 | 60.017 | 205.3052
8.3989 | 92.364 | 59.9768 | 115 | 8.3978 | 116.4512 | 60.028 | 138 | 8.3923 | 139.151 | 60.0305 | 161 | 8.3906 | 162.1134 | 60.0287 | 184 | 8.3955 | 184.1496 | 60.017 | 205.5641
8.4073 | 92.3806 | 59.9768 | 115 | 8.4062 | 116.4561 | 60.028 | 138 | 8.4006 | 139.1559 | 60.0305 | 161 | 8.3989 | 162.121 | 60.0287 | 184 | 8.4039 | 184.1537 | 60.017 | 205.8231
8.4156 | 92.3972 | 59.9768 | 115 | 8.4145 | 116.461 | 60.028 | 138 | 8.409 | 139.1607 | 60.0305 | 161 | 8.4072 | 162.1286 | 60.0287 | 184 | 8.4122 | 184.1577 | 60.017 | 206.082
8.4239 | 92.4138 | 59.9768 | 115 | 8.4229 | 116.4659 | 60.028 | 138 | 8.4173 | 139.1656 | 60.0305 | 161 | 8.4156 | 162.1362 | 60.0287 | 184 | 8.4205 | 184.1617 | 60.017 | 206.3409
8.4323 | 92.4304 | 59.9768 | 115 | 8.4312 | 116.4708 | 60.028 | 138 | 8.4257 | 139.1704 | 60.0305 | 161 | 8.4239 | 162.1438 | 60.0287 | 184 | 8.4288 | 184.1658 | 60.017 | 206.5999
8.4406 | 92.447 | 59.9768 | 115 | 8.4395 | 116.4757 | 60.028 | 138 | 8.434 | 139.1753 | 60.0305 | 161 | 8.4323 | 162.1514 | 60.0287 | 184 | 8.4372 | 184.1698 | 60.017 | 206.8588
8.4489 | 92.4635 | 59.9768 | 115 | 8.4478 | 116.4806 | 60.028 | 138 | 8.4423 | 139.1801 | 60.0305 | 161 | 8.4406 | 162.159 | 60.0287 | 184 | 8.4455 | 184.1722 | 60.017 | 207
8.4573 | 92.4801 | 59.9768 | 115 | 8.4562 | 116.4855 | 60.028 | 138 | 8.4506 | 139.185 | 60.0305 | 161 | 8.4489 | 162.1665 | 60.0287 | 184 | 8.4539 | 184.1728 | 60.017 | 207
8.4656 | 92.4967 | 59.9768 | 115 | 8.4645 | 116.4904 | 60.028 | 138 | 8.4589 | 139.1898 | 60.0305 | 161 | 8.4572 | 162.1741 | 60.0287 | 184 | 8.4622 | 184.1733 | 60.017 | 207
8.4739 | 92.5133 | 59.9768 | 115 | 8.4728 | 116.4953 | 60.028 | 138 | 8.4673 | 139.1947 | 60.0305 | 161 | 8.4655 | 162.1817 | 60.0287 | 184 | 8.4705 | 184.1738 | 60.017 | 207
8.4823 | 92.5299 | 59.9768 | 115 | 8.4811 | 116.5002 | 60.028 | 138 | 8.4756 | 139.1996 | 60.03 | 161 | 8.4739 | 162.1893 | 60.0287 | 184 | 8.4788 | 184.1744 | 60.017 | 207
8.4906 | 92.5465 | 59.9768 | 115 | 8.4895 | 116.5051 | 60.028 | 138 | 8.4839 | 139.2044 | 60.03 | 161 | 8.4822 | 162.1969 | 60.0287 | 184 | 8.4872 | 184.1749 | 60.0156 | 207
8.499 | 92.5631 | 59.9768 | 115 | 8.4978 | 116.51 | 60.028 | 138 | 8.4922 | 139.2093 | 60.03 | 161 | 8.4905 | 162.2045 | 60.0287 | 184 | 8.4955 | 184.1755 | 60.0156 | 207
8.5073 | 92.5797 | 59.9768 | 115 | 8.5062 | 116.5149 | 60.0327 | 138 | 8.5006 | 139.2141 | 60.03 | 161 | 8.4988 | 162.2121 | 60.0287 | 184 | 8.5038 | 184.176 | 60.0156 | 207
8.5156 | 92.5963 | 59.9768 | 115 | 8.5145 | 116.5198 | 60.0327 | 138 | 8.5089 | 139.2189 | 60.03 | 161 | 8.5072 | 162.2197 | 60.0287 | 184 | 8.5121 | 184.1765 | 60.0156 | 207
8.524 | 92.6129 | 59.9768 | 115 | 8.5228 | 116.5247 | 60.0327 | 138 | 8.5173 | 139.2238 | 60.03 | 161 | 8.5155 | 162.2273 | 60.0287 | 184 | 8.5205 | 184.1771 | 60.0156 | 207
8.5323 | 92.6295 | 59.979 | 115 | 8.5311 | 116.5296 | 60.0327 | 138 | 8.5256 | 139.2287 | 60.03 | 161 | 8.5239 | 162.2349 | 60.0287 | 184 | 8.5288 | 184.1776 | 60.0156 | 207
8.5406 | 92.646 | 59.979 | 115 | 8.5394 | 116.5345 | 60.0327 | 138 | 8.5339 | 139.2335 | 60.03 | 161 | 8.5322 | 162.2425 | 60.0287 | 184 | 8.5372 | 184.1781 | 60.0156 | 207
8.549 | 92.6626 | 59.979 | 115 | 8.5478 | 116.5394 | 60.0327 | 138 | 8.5422 | 139.2384 | 60.03 | 161 | 8.5405 | 162.2501 | 60.0287 | 184 | 8.5455 | 184.1787 | 60.0156 | 207
8.5573 | 92.6792 | 59.979 | 115 | 8.5561 | 116.5443 | 60.0327 | 138 | 8.5506 | 139.2432 | 60.03 | 161 | 8.5488 | 162.2577 | 60.0292 | 184 | 8.5538 | 184.1792 | 60.0156 | 207
8.5656 | 92.6958 | 59.979 | 115 | 8.5645 | 116.5492 | 60.0327 | 138 | 8.5589 | 139.2481 | 60.03 | 161 | 8.5572 | 162.2638 | 60.0292 | 184 | 8.5621 | 184.1797 | 60.0156 | 207
8.574 | 92.7124 | 59.979 | 115 | 8.5728 | 116.5541 | 60.0327 | 138 | 8.5673 | 139.2529 | 60.03 | 161 | 8.5655 | 162.2696 | 60.0292 | 184 | 8.5705 | 184.1803 | 60.0156 | 207
8.5823 | 92.7198 | 59.979 | 115 | 8.5811 | 116.559 | 60.0327 | 138 | 8.5756 | 139.2578 | 60.03 | 161 | 8.5739 | 162.2754 | 60.0292 | 184 | 8.5788 | 184.1808 | 60.0156 | 207
8.5907 | 92.7194 | 59.979 | 115 | 8.5894 | 116.5639 | 60.0327 | 138 | 8.5839 | 139.2626 | 60.03 | 161 | 8.5822 | 162.2812 | 60.0292 | 184 | 8.5872 | 184.1814 | 60.0156 | 207
8.599 | 92.719 | 59.979 | 115 | 8.5978 | 116.5687 | 60.0327 | 138 | 8.5922 | 139.2675 | 60.03 | 161 | 8.5905 | 162.2871 | 60.0292 | 184 | 8.5955 | 184.1819 | 60.0156 | 207
8.6073 | 92.7186 | 59.979 | 115 | 8.6061 | 116.5737 | 60.0327 | 138 | 8.6005 | 139.2723 | 60.03 | 161 | 8.5988 | 162.2929 | 60.0292 | 184 | 8.6038 | 184.1824 | 60.0156 | 207
8.6157 | 92.7183 | 59.979 | 115 | 8.6144 | 116.5786 | 60.0327 | 138 | 8.6089 | 139.2772 | 60.03 | 161 | 8.6071 | 162.2987 | 60.0292 | 184 | 8.6121 | 184.183 | 60.0156 | 207
8.624 | 92.7179 | 59.979 | 115 | 8.6227 | 116.5835 | 60.0327 | 138 | 8.6172 | 139.282 | 60.03 | 161 | 8.6155 | 162.3045 | 60.0292 | 184 | 8.6205 | 184.1835 | 60.0156 | 207
8.6324 | 92.7175 | 59.979 | 115 | 8.631 | 116.5883 | 60.0327 | 138 | 8.6255 | 139.2869 | 60.03 | 161 | 8.6238 | 162.3103 | 60.0292 | 184 | 8.6288 | 184.184 | 60.0156 | 207
8.6407 | 92.7171 | 59.979 | 115 | 8.6394 | 116.5932 | 60.0327 | 138 | 8.6339 | 139.2917 | 60.03 | 161 | 8.6321 | 162.3161 | 60.0292 | 184 | 8.6371 | 184.1846 | 60.0156 | 207
8.649 | 92.7167 | 59.979 | 115 | 8.6477 | 116.5981 | 60.0327 | 138 | 8.6422 | 139.2966 | 60.03 | 161 | 8.6404 | 162.3219 | 60.0292 | 184 | 8.6454 | 184.1851 | 60.0156 | 207
8.6573 | 92.7163 | 59.979 | 115 | 8.6561 | 116.6031 | 60.0327 | 138 | 8.6505 | 139.3014 | 60.03 | 161 | 8.6488 | 162.3278 | 60.0292 | 184 | 8.6538 | 184.1856 | 60.0156 | 207
8.6657 | 92.716 | 59.979 | 115 | 8.6644 | 116.6079 | 60.0327 | 138 | 8.6589 | 139.3063 | 60.03 | 161 | 8.6571 | 162.3336 | 60.0292 | 184 | 8.6621 | 184.1862 | 60.0156 | 207
8.674 | 92.7156 | 59.979 | 115 | 8.6727 | 116.6128 | 60.0327 | 138 | 8.6672 | 139.3111 | 60.03 | 161 | 8.6655 | 162.3394 | 60.0292 | 184 | 8.6705 | 184.1867 | 60.0156 | 207
8.6824 | 92.7152 | 59.979 | 115 | 8.681 | 116.6177 | 60.0327 | 138 | 8.6755 | 139.316 | 60.0297 | 161 | 8.6738 | 162.3452 | 60.0292 | 184 | 8.6788 | 184.1872 | 60.0156 | 207
8.6907 | 92.7148 | 59.979 | 115 | 8.6894 | 116.6226 | 60.0327 | 138 | 8.6838 | 139.3208 | 60.0297 | 161 | 8.6821 | 162.351 | 60.0292 | 184 | 8.6871 | 184.1878 | 60.0145 | 207
8.699 | 92.7144 | 59.979 | 115 | 8.6977 | 116.6275 | 60.0327 | 138 | 8.6922 | 139.3257 | 60.0297 | 161 | 8.6904 | 162.3568 | 60.0292 | 184 | 8.6954 | 184.1883 | 60.0145 | 207
8.7074 | 92.714 | 59.979 | 115 | 8.7061 | 116.6324 | 60.0385 | 138 | 8.7005 | 139.3305 | 60.0297 | 161 | 8.6988 | 162.3627 | 60.0292 | 184 | 8.7038 | 184.1888 | 60.0145 | 207
8.7157 | 92.7137 | 59.979 | 115 | 8.7144 | 116.6373 | 60.0385 | 138 | 8.7088 | 139.3354 | 60.0297 | 161 | 8.7071 | 162.3685 | 60.0292 | 184 | 8.7121 | 184.1894 | 60.0145 | 207
8.724 | 92.7133 | 59.979 | 115 | 8.7227 | 116.6422 | 60.0385 | 138 | 8.7172 | 139.3402 | 60.0297 | 161 | 8.7154 | 162.3743 | 60.0292 | 184 | 8.7205 | 184.1899 | 60.0145 | 207
8.7324 | 92.7129 | 59.9809 | 115 | 8.731 | 116.6471 | 60.0385 | 138 | 8.7255 | 139.3451 | 60.0297 | 161 | 8.7238 | 162.3801 | 60.0292 | 184 | 8.7288 | 184.1905 | 60.0145 | 207
8.7407 | 92.7125 | 59.9809 | 115 | 8.7393 | 116.652 | 60.0385 | 138 | 8.7338 | 139.3499 | 60.0297 | 161 | 8.7321 | 162.3859 | 60.0292 | 184 | 8.7371 | 184.191 | 60.0145 | 207
8.7491 | 92.7121 | 59.9809 | 115 | 8.7477 | 116.6569 | 60.0385 | 138 | 8.7421 | 139.3554 | 60.0297 | 161 | 8.7404 | 162.3917 | 60.0292 | 184 | 8.7454 | 184.1915 | 60.0145 | 207
8.7574 | 92.7117 | 59.9809 | 115 | 8.756 | 116.6618 | 60.0385 | 138 | 8.7505 | 139.362 | 60.0297 | 161 | 8.7487 | 162.3975 | 60.0292 | 184 | 8.7538 | 184.1921 | 60.0145 | 207
8.7657 | 92.7114 | 59.9809 | 115 | 8.7643 | 116.6667 | 60.0385 | 138 | 8.7588 | 139.3685 | 60.0297 | 161 | 8.7571 | 162.4034 | 60.0292 | 184 | 8.7621 | 184.1926 | 60.0145 | 207
8.774 | 92.711 | 59.9809 | 115 | 8.7726 | 116.6716 | 60.0385 | 138 | 8.7672 | 139.3751 | 60.0297 | 161 | 8.7654 | 162.4092 | 60.0292 | 184 | 8.7704 | 184.1931 | 60.0145 | 207
8.7824 | 92.7106 | 59.9809 | 115 | 8.781 | 116.6765 | 60.0385 | 138 | 8.7755 | 139.3817 | 60.0297 | 161 | 8.7737 | 162.415 | 60.0292 | 184 | 8.7787 | 184.1937 | 60.0145 | 207
8.7907 | 92.7102 | 59.9809 | 115 | 8.7893 | 116.6814 | 60.0385 | 138 | 8.7838 | 139.3882 | 60.0297 | 161 | 8.782 | 162.4208 | 60.0292 | 184 | 8.7871 | 184.1942 | 60.0145 | 207
8.7991 | 92.7098 | 59.9809 | 115 | 8.7977 | 116.6863 | 60.0385 | 138 | 8.7921 | 139.3948 | 60.0297 | 161 | 8.7904 | 162.4266 | 60.0292 | 184 | 8.7954 | 184.1947 | 60.0145 | 207
8.8074 | 92.7094 | 59.9809 | 115 | 8.806 | 116.6912 | 60.0385 | 138 | 8.8005 | 139.4013 | 60.0297 | 161 | 8.7987 | 162.4324 | 60.0292 | 184 | 8.8038 | 184.1953 | 60.0145 | 207
8.8157 | 92.7091 | 59.9809 | 115 | 8.8143 | 116.6961 | 60.0385 | 138 | 8.8088 | 139.4079 | 60.0297 | 161 | 8.8071 | 162.4382 | 60.0292 | 184 | 8.8121 | 184.1958 | 60.0145 | 207
8.8241 | 92.7087 | 59.9809 | 115 | 8.8226 | 116.701 | 60.0385 | 138 | 8.8171 | 139.4145 | 60.0297 | 161 | 8.8154 | 162.4441 | 60.0292 | 184 | 8.8204 | 184.1964 | 60.0145 | 207
8.8324 | 92.7083 | 59.9809 | 115 | 8.8309 | 116.7059 | 60.0385 | 138 | 8.8254 | 139.421 | 60.0297 | 161 | 8.8237 | 162.4499 | 60.0292 | 184 | 8.8287 | 184.1969 | 60.0145 | 207
8.8408 | 92.7079 | 59.9809 | 115 | 8.8393 | 116.7108 | 60.0385 | 138 | 8.8337 | 139.4276 | 60.0297 | 161 | 8.832 | 162.4557 | 60.0292 | 184 | 8.8371 | 184.1974 | 60.0145 | 207
8.8491 | 92.7075 | 59.9809 | 115 | 8.8476 | 116.7157 | 60.0385 | 138 | 8.8421 | 139.4341 | 60.0297 | 161 | 8.8403 | 162.4615 | 60.0292 | 184 | 8.8454 | 184.198 | 60.0145 | 207
8.8574 | 92.7071 | 59.9809 | 115 | 8.856 | 116.7206 | 60.0385 | 138 | 8.8504 | 139.4407 | 60.0297 | 161 | 8.8487 | 162.4673 | 60.0292 | 184 | 8.8538 | 184.1985 | 60.0145 | 207
8.8658 | 92.7068 | 59.9809 | 115 | 8.8643 | 116.7255 | 60.0385 | 138 | 8.8588 | 139.4473 | 60.0297 | 161 | 8.857 | 162.4731 | 60.0292 | 184 | 8.8621 | 184.199 | 60.0145 | 207
8.8741 | 92.7064 | 59.9809 | 115 | 8.8726 | 116.7304 | 60.0385 | 138 | 8.8671 | 139.4538 | 60.0297 | 161 | 8.8654 | 162.4789 | 60.0292 | 184 | 8.8704 | 184.1996 | 60.0145 | 207
8.8824 | 92.706 | 59.9809 | 115 | 8.8809 | 116.7398 | 60.0385 | 138 | 8.8754 | 139.4604 | 60.0297 | 161 | 8.8737 | 162.4848 | 60.0292 | 184 | 8.8787 | 184.2001 | 60.0145 | 207
8.8907 | 92.7056 | 59.9809 | 115 | 8.8892 | 116.7513 | 60.0385 | 138 | 8.8837 | 139.4669 | 60.0297 | 161 | 8.882 | 162.4906 | 60.0292 | 184 | 8.8871 | 184.2006 | 60.0129 | 207
8.8991 | 92.7052 | 59.9809 | 115 | 8.8976 | 116.7627 | 60.0385 | 138 | 8.8921 | 139.4735 | 60.0297 | 161 | 8.8903 | 162.4964 | 60.0292 | 184 | 8.8954 | 184.2012 | 60.0129 | 207
8.9074 | 92.7048 | 59.9809 | 115 | 8.9059 | 116.7742 | 60.0451 | 138 | 8.9004 | 139.4801 | 60.0297 | 161 | 8.8987 | 162.5022 | 60.0292 | 184 | 8.9037 | 184.2017 | 60.0129 | 207
8.9158 | 92.7045 | 59.9809 | 115 | 8.9142 | 116.7857 | 60.0451 | 138 | 8.9088 | 139.4866 | 60.0297 | 161 | 8.907 | 162.508 | 60.0292 | 184 | 8.912 | 184.2022 | 60.0129 | 207
8.9241 | 92.7041 | 59.9809 | 115 | 8.9225 | 116.7972 | 60.0451 | 138 | 8.9171 | 139.4932 | 60.0297 | 161 | 8.9153 | 162.5138 | 60.0292 | 184 | 8.9204 | 184.2028 | 60.0129 | 207
8.9324 | 92.7037 | 59.9834 | 115 | 8.9309 | 116.8087 | 60.0451 | 138 | 8.9254 | 139.4997 | 60.0297 | 161 | 8.9236 | 162.5196 | 60.0292 | 184 | 8.9287 | 184.2033 | 60.0129 | 207
8.9408 | 92.7033 | 59.9834 | 115 | 8.9392 | 116.8202 | 60.0451 | 138 | 8.9337 | 139.5063 | 60.0297 | 161 | 8.932 | 162.5255 | 60.0292 | 184 | 8.9371 | 184.2038 | 60.0129 | 207
8.9491 | 92.7029 | 59.9834 | 115 | 8.9475 | 116.8316 | 60.0451 | 138 | 8.942 | 139.5128 | 60.0297 | 161 | 8.9403 | 162.5313 | 60.0292 | 184 | 8.9454 | 184.2044 | 60.0129 | 207
8.9575 | 92.7025 | 59.9834 | 115 | 8.9559 | 116.8431 | 60.0451 | 138 | 8.9504 | 139.5194 | 60.0297 | 161 | 8.9487 | 162.5371 | 60.0292 | 184 | 8.9537 | 184.2049 | 60.0129 | 207
8.9658 | 92.7022 | 59.9834 | 115 | 8.9642 | 116.8546 | 60.0451 | 138 | 8.9587 | 139.526 | 60.0297 | 161 | 8.957 | 162.5429 | 60.0292 | 184 | 8.962 | 184.2054 | 60.0129 | 207
8.9741 | 92.7018 | 59.9834 | 115 | 8.9725 | 116.8661 | 60.0451 | 138 | 8.967 | 139.5325 | 60.0297 | 161 | 8.9653 | 162.5487 | 60.0292 | 184 | 8.9704 | 184.206 | 60.0129 | 207
8.9825 | 92.7014 | 59.9834 | 115 | 8.9808 | 116.8776 | 60.0451 | 138 | 8.9753 | 139.5391 | 60.0297 | 161 | 8.9736 | 162.5545 | 60.0292 | 184 | 8.9787 | 184.2065 | 60.0129 | 207
8.9908 | 92.701 | 59.9834 | 115 | 8.9892 | 116.889 | 60.0451 | 138 | 8.9837 | 139.5456 | 60.0297 | 161 | 8.9819 | 162.5603 | 60.0292 | 184 | 8.9871 | 184.2071 | 60.0129 | 207
8.9991 | 92.7006 | 59.9834 | 115 | 8.9975 | 116.9005 | 60.0451 | 138 | 8.992 | 139.5522 | 60.0297 | 161 | 8.9903 | 162.5662 | 60.0292 | 184 | 8.9954 | 184.2076 | 60.0129 | 207
9.0075 | 92.7002 | 59.9834 | 115 | 9.0058 | 116.912 | 60.0451 | 138 | 9.0004 | 139.5588 | 60.0297 | 161 | 8.9986 | 162.572 | 60.0292 | 184 | 9.0037 | 184.2091 | 60.0129 | 207
9.0158 | 92.6999 | 59.9834 | 115 | 9.0142 | 116.9235 | 60.0451 | 138 | 9.0087 | 139.5653 | 60.0297 | 161 | 9.007 | 162.5778 | 60.0292 | 184 | 9.012 | 184.2135 | 60.0129 | 207
9.0241 | 92.6995 | 59.9834 | 115 | 9.0225 | 116.935 | 60.0451 | 138 | 9.017 | 139.5719 | 60.0297 | 161 | 9.0153 | 162.5836 | 60.0292 | 184 | 9.0204 | 184.2179 | 60.0129 | 207
9.0325 | 92.6991 | 59.9834 | 115 | 9.0308 | 116.9464 | 60.0451 | 138 | 9.0253 | 139.5784 | 60.0297 | 161 | 9.0236 | 162.5894 | 60.0292 | 184 | 9.0287 | 184.2224 | 60.0129 | 207
9.0408 | 92.6987 | 59.9834 | 115 | 9.0391 | 116.9579 | 60.0451 | 138 | 9.0337 | 139.585 | 60.0297 | 161 | 9.0319 | 162.5952 | 60.0292 | 184 | 9.037 | 184.2268 | 60.0129 | 207
9.0491 | 92.6983 | 59.9834 | 115 | 9.0475 | 116.9694 | 60.0451 | 138 | 9.042 | 139.5916 | 60.0297 | 161 | 9.0403 | 162.601 | 60.0292 | 184 | 9.0453 | 184.2313 | 60.0129 | 207
9.0575 | 92.6979 | 59.9834 | 115 | 9.0558 | 116.9809 | 60.0451 | 138 | 9.0504 | 139.5981 | 60.0297 | 161 | 9.0486 | 162.6069 | 60.0292 | 184 | 9.0537 | 184.2357 | 60.0129 | 207
9.0658 | 92.6975 | 59.9834 | 115 | 9.0641 | 116.9924 | 60.0451 | 138 | 9.0587 | 139.6047 | 60.0297 | 161 | 9.0569 | 162.6127 | 60.0292 | 184 | 9.062 | 184.2402 | 60.0129 | 207
9.0742 | 92.6972 | 59.9834 | 115 | 9.0724 | 117.0039 | 60.0451 | 138 | 9.067 | 139.6112 | 60.0297 | 161 | 9.0652 | 162.6185 | 60.0292 | 184 | 9.0704 | 184.2446 | 60.0129 | 207
9.0825 | 92.7007 | 59.9834 | 115 | 9.0807 | 117.0153 | 60.0451 | 138 | 9.0753 | 139.6178 | 60.0289 | 161 | 9.0736 | 162.6246 | 60.0292 | 184 | 9.0787 | 184.2491 | 60.0129 | 207
9.0908 | 92.7074 | 59.9834 | 115 | 9.0891 | 117.0268 | 60.0451 | 138 | 9.0836 | 139.6244 | 60.0289 | 161 | 9.0819 | 162.6311 | 60.0292 | 184 | 9.087 | 184.2535 | 60.0104 | 207
9.0992 | 92.714 | 59.9834 | 115 | 9.0974 | 117.0383 | 60.0451 | 138 | 9.092 | 139.6309 | 60.0289 | 161 | 9.0902 | 162.6377 | 60.0292 | 184 | 9.0953 | 184.2579 | 60.0104 | 207
9.1075 | 92.7206 | 59.9834 | 115 | 9.1058 | 117.0498 | 60.0501 | 138 | 9.1003 | 139.6375 | 60.0289 | 161 | 9.0986 | 162.6442 | 60.0292 | 184 | 9.1037 | 184.2624 | 60.0104 | 207
9.1158 | 92.7273 | 59.9834 | 115 | 9.1141 | 117.0613 | 60.0501 | 138 | 9.1086 | 139.644 | 60.0289 | 161 | 9.1069 | 162.6507 | 60.0292 | 184 | 9.112 | 184.2668 | 60.0104 | 207
9.1242 | 92.7339 | 59.9834 | 115 | 9.1224 | 117.0727 | 60.0501 | 138 | 9.1169 | 139.6506 | 60.0289 | 161 | 9.1152 | 162.6573 | 60.0292 | 184 | 9.1204 | 184.2713 | 60.0104 | 207
9.1325 | 92.7405 | 59.9859 | 115 | 9.1307 | 117.0842 | 60.0501 | 138 | 9.1253 | 139.6572 | 60.0289 | 161 | 9.1235 | 162.6638 | 60.0292 | 184 | 9.1287 | 184.2757 | 60.0104 | 207
9.1408 | 92.7472 | 59.9859 | 115 | 9.139 | 117.0957 | 60.0501 | 138 | 9.1336 | 139.6637 | 60.0289 | 161 | 9.1319 | 162.6703 | 60.0292 | 184 | 9.137 | 184.2802 | 60.0104 | 207
9.1492 | 92.7538 | 59.9859 | 115 | 9.1474 | 117.1072 | 60.0501 | 138 | 9.142 | 139.6703 | 60.0289 | 161 | 9.1402 | 162.6769 | 60.0292 | 184 | 9.1453 | 184.2846 | 60.0104 | 207
9.1575 | 92.7604 | 59.9859 | 115 | 9.1557 | 117.1187 | 60.0501 | 138 | 9.1503 | 139.6768 | 60.0289 | 161 | 9.1486 | 162.6834 | 60.0303 | 184 | 9.1537 | 184.289 | 60.0104 | 207
9.1658 | 92.7671 | 59.9859 | 115 | 9.1641 | 117.1301 | 60.0501 | 138 | 9.1586 | 139.6834 | 60.0289 | 161 | 9.1569 | 162.6899 | 60.0303 | 184 | 9.162 | 184.2935 | 60.0104 | 207
9.1742 | 92.7737 | 59.9859 | 115 | 9.1724 | 117.1416 | 60.0501 | 138 | 9.1669 | 139.6899 | 60.0289 | 161 | 9.1652 | 162.6965 | 60.0303 | 184 | 9.1703 | 184.2979 | 60.0104 | 207
9.1825 | 92.7803 | 59.9859 | 115 | 9.1807 | 117.1531 | 60.0501 | 138 | 9.1753 | 139.6965 | 60.0289 | 161 | 9.1735 | 162.703 | 60.0303 | 184 | 9.1786 | 184.3024 | 60.0104 | 207
9.1909 | 92.787 | 59.9859 | 115 | 9.189 | 117.1646 | 60.0501 | 138 | 9.1836 | 139.7031 | 60.0289 | 161 | 9.1819 | 162.7095 | 60.0303 | 184 | 9.187 | 184.3068 | 60.0104 | 207
9.1992 | 92.7936 | 59.9859 | 115 | 9.1973 | 117.1761 | 60.0501 | 138 | 9.1919 | 139.7096 | 60.0289 | 161 | 9.1902 | 162.7161 | 60.0303 | 184 | 9.1953 | 184.3113 | 60.0104 | 207
9.2075 | 92.8003 | 59.9859 | 115 | 9.2057 | 117.1876 | 60.0501 | 138 | 9.2003 | 139.7162 | 60.0289 | 161 | 9.1985 | 162.7226 | 60.0303 | 184 | 9.2037 | 184.3157 | 60.0104 | 207
9.2159 | 92.8069 | 59.9859 | 115 | 9.214 | 117.199 | 60.0501 | 138 | 9.2086 | 139.7227 | 60.0289 | 161 | 9.2068 | 162.7292 | 60.0303 | 184 | 9.212 | 184.3201 | 60.0104 | 207
9.2242 | 92.8135 | 59.9859 | 115 | 9.2224 | 117.2105 | 60.0501 | 138 | 9.2169 | 139.7293 | 60.0289 | 161 | 9.2151 | 162.7357 | 60.0303 | 184 | 9.2203 | 184.3246 | 60.0104 | 207
9.2325 | 92.8202 | 59.9859 | 115 | 9.2307 | 117.222 | 60.0501 | 138 | 9.2252 | 139.7359 | 60.0289 | 161 | 9.2235 | 162.7422 | 60.0303 | 184 | 9.2287 | 184.329 | 60.0104 | 207
9.2408 | 92.8268 | 59.9859 | 115 | 9.239 | 117.2335 | 60.0501 | 138 | 9.2336 | 139.7424 | 60.0289 | 161 | 9.2318 | 162.7488 | 60.0303 | 184 | 9.237 | 184.3335 | 60.0104 | 207
9.2492 | 92.8334 | 59.9859 | 115 | 9.2473 | 117.245 | 60.0501 | 138 | 9.2419 | 139.749 | 60.0289 | 161 | 9.2402 | 162.7553 | 60.0303 | 184 | 9.2454 | 184.3379 | 60.0104 | 207
9.2575 | 92.8401 | 59.9859 | 115 | 9.2556 | 117.2564 | 60.0501 | 138 | 9.2502 | 139.7555 | 60.0289 | 161 | 9.2485 | 162.7618 | 60.0303 | 184 | 9.2537 | 184.3424 | 60.0104 | 207
9.2659 | 92.8467 | 59.9859 | 115 | 9.264 | 117.2679 | 60.0501 | 138 | 9.2585 | 139.7621 | 60.0289 | 161 | 9.2568 | 162.7684 | 60.0303 | 184 | 9.262 | 184.3468 | 60.0104 | 207
9.2742 | 92.8533 | 59.9859 | 115 | 9.2723 | 117.2794 | 60.0501 | 138 | 9.2669 | 139.7687 | 60.0289 | 161 | 9.2651 | 162.7749 | 60.0303 | 184 | 9.2703 | 184.3513 | 60.0104 | 207
9.2825 | 92.86 | 59.9859 | 115 | 9.2806 | 117.2909 | 60.0501 | 138 | 9.2752 | 139.7752 | 60.0272 | 161 | 9.2735 | 162.7814 | 60.0303 | 184 | 9.2787 | 184.3557 | 60.0104 | 207
9.2909 | 92.8666 | 59.9859 | 115 | 9.2889 | 117.3024 | 60.0501 | 138 | 9.2836 | 139.7818 | 60.0272 | 161 | 9.2818 | 162.788 | 60.0303 | 184 | 9.287 | 184.3601 | 60.0087 | 207
9.2992 | 92.8733 | 59.9859 | 115 | 9.2972 | 117.3138 | 60.0501 | 138 | 9.2919 | 139.7883 | 60.0272 | 161 | 9.2902 | 162.7945 | 60.0303 | 184 | 9.2953 | 184.3646 | 60.0087 | 207
9.3075 | 92.8799 | 59.9859 | 115 | 9.3056 | 117.3253 | 60.0529 | 138 | 9.3002 | 139.7953 | 60.0272 | 161 | 9.2985 | 162.801 | 60.0303 | 184 | 9.3036 | 184.369 | 60.0087 | 207
9.3159 | 92.8865 | 59.9859 | 115 | 9.3139 | 117.3368 | 60.0529 | 138 | 9.3085 | 139.8048 | 60.0272 | 161 | 9.3068 | 162.8076 | 60.0303 | 184 | 9.312 | 184.3735 | 60.0087 | 207
9.3242 | 92.8932 | 59.9859 | 115 | 9.3223 | 117.3483 | 60.0529 | 138 | 9.3169 | 139.8144 | 60.0272 | 161 | 9.3151 | 162.8141 | 60.0303 | 184 | 9.3203 | 184.3779 | 60.0087 | 207
9.3326 | 92.8998 | 59.9867 | 115 | 9.3306 | 117.3598 | 60.0529 | 138 | 9.3252 | 139.8239 | 60.0272 | 161 | 9.3235 | 162.8206 | 60.0303 | 184 | 9.3287 | 184.3824 | 60.0087 | 207
9.3409 | 92.9064 | 59.9867 | 115 | 9.3389 | 117.3712 | 60.0529 | 138 | 9.3335 | 139.8334 | 60.0272 | 161 | 9.3318 | 162.8272 | 60.0303 | 184 | 9.337 | 184.3868 | 60.0087 | 207
9.3492 | 92.9131 | 59.9867 | 115 | 9.3472 | 117.3827 | 60.0529 | 138 | 9.3419 | 139.8429 | 60.0272 | 161 | 9.3401 | 162.8337 | 60.0303 | 184 | 9.3453 | 184.3913 | 60.0087 | 207
9.3575 | 92.9197 | 59.9867 | 115 | 9.3555 | 117.3942 | 60.0529 | 138 | 9.3502 | 139.8525 | 60.0272 | 161 | 9.3484 | 162.8403 | 60.0298 | 184 | 9.3536 | 184.3957 | 60.0087 | 207
9.3659 | 92.9263 | 59.9867 | 115 | 9.3639 | 117.4057 | 60.0529 | 138 | 9.3585 | 139.862 | 60.0272 | 161 | 9.3568 | 162.8468 | 60.0298 | 184 | 9.362 | 184.4001 | 60.0087 | 207
9.3742 | 92.933 | 59.9867 | 115 | 9.3722 | 117.4172 | 60.0529 | 138 | 9.3668 | 139.8715 | 60.0272 | 161 | 9.3651 | 162.8533 | 60.0298 | 184 | 9.3703 | 184.4046 | 60.0087 | 207
9.3826 | 92.9396 | 59.9867 | 115 | 9.3805 | 117.4286 | 60.0529 | 138 | 9.3752 | 139.881 | 60.0272 | 161 | 9.3734 | 162.8599 | 60.0298 | 184 | 9.3787 | 184.409 | 60.0087 | 207
9.3909 | 92.9462 | 59.9867 | 115 | 9.3889 | 117.4401 | 60.0529 | 138 | 9.3835 | 139.8906 | 60.0272 | 161 | 9.3818 | 162.8664 | 60.0298 | 184 | 9.387 | 184.4135 | 60.0087 | 207
9.3992 | 92.9529 | 59.9867 | 115 | 9.3972 | 117.4503 | 60.0529 | 138 | 9.3918 | 139.9001 | 60.0272 | 161 | 9.3901 | 162.8729 | 60.0298 | 184 | 9.3953 | 184.4179 | 60.0087 | 207
9.4076 | 92.9595 | 59.9867 | 115 | 9.4055 | 117.4559 | 60.0529 | 138 | 9.4001 | 139.9096 | 60.0272 | 161 | 9.3984 | 162.8795 | 60.0298 | 184 | 9.4036 | 184.4223 | 60.0087 | 207
9.4159 | 92.9661 | 59.9867 | 115 | 9.4138 | 117.4615 | 60.0529 | 138 | 9.4085 | 139.9191 | 60.0272 | 161 | 9.4067 | 162.886 | 60.0298 | 184 | 9.412 | 184.4268 | 60.0087 | 207
9.4242 | 92.9728 | 59.9867 | 115 | 9.4221 | 117.4671 | 60.0529 | 138 | 9.4168 | 139.9287 | 60.0272 | 161 | 9.4151 | 162.8925 | 60.0298 | 184 | 9.4203 | 184.4312 | 60.0087 | 207
9.4326 | 92.9794 | 59.9867 | 115 | 9.4305 | 117.4727 | 60.0529 | 138 | 9.4252 | 139.9382 | 60.0272 | 161 | 9.4234 | 162.8991 | 60.0298 | 184 | 9.4286 | 184.4357 | 60.0087 | 207
9.4409 | 92.9861 | 59.9867 | 115 | 9.4388 | 117.4783 | 60.0529 | 138 | 9.4335 | 139.9477 | 60.0272 | 161 | 9.4318 | 162.9056 | 60.0298 | 184 | 9.437 | 184.4401 | 60.0087 | 207
9.4492 | 92.9927 | 59.9867 | 115 | 9.4471 | 117.4839 | 60.0529 | 138 | 9.4418 | 139.9572 | 60.0272 | 161 | 9.4401 | 162.9121 | 60.0298 | 184 | 9.4453 | 184.4446 | 60.0087 | 207
9.4576 | 92.9993 | 59.9867 | 115 | 9.4554 | 117.4895 | 60.0529 | 138 | 9.4501 | 139.9668 | 60.0272 | 161 | 9.4484 | 162.9187 | 60.0298 | 184 | 9.4536 | 184.449 | 60.0087 | 207
9.4659 | 93.006 | 59.9867 | 115 | 9.4638 | 117.4951 | 60.0529 | 138 | 9.4585 | 139.9763 | 60.0272 | 161 | 9.4567 | 162.9252 | 60.0298 | 184 | 9.462 | 184.4535 | 60.0087 | 207
9.4742 | 93.0126 | 59.9867 | 115 | 9.4721 | 117.5007 | 60.0529 | 138 | 9.4668 | 139.9858 | 60.0272 | 161 | 9.465 | 162.9317 | 60.0298 | 184 | 9.4703 | 184.4579 | 60.0087 | 207
9.4826 | 93.0192 | 59.9867 | 115 | 9.4804 | 117.5063 | 60.0529 | 138 | 9.4751 | 139.9953 | 60.0258 | 161 | 9.4734 | 162.9383 | 60.0298 | 184 | 9.4786 | 184.4623 | 60.0087 | 207
9.4909 | 93.0259 | 59.9867 | 115 | 9.4888 | 117.5119 | 60.0529 | 138 | 9.4835 | 140.0049 | 60.0258 | 161 | 9.4817 | 162.9448 | 60.0298 | 184 | 9.4869 | 184.4668 | 60.0079 | 207
9.4992 | 93.0325 | 59.9867 | 115 | 9.4971 | 117.5175 | 60.0529 | 138 | 9.4918 | 140.0144 | 60.0258 | 161 | 9.4901 | 162.9514 | 60.0298 | 184 | 9.4953 | 184.4712 | 60.0079 | 207
9.5076 | 93.0391 | 59.9867 | 115 | 9.5054 | 117.5231 | 60.0529 | 138 | 9.5001 | 140.0239 | 60.0258 | 161 | 9.4984 | 162.9579 | 60.0298 | 184 | 9.5036 | 184.4757 | 60.0079 | 207
9.5159 | 93.0458 | 59.9867 | 115 | 9.5137 | 117.5287 | 60.0529 | 138 | 9.5084 | 140.0334 | 60.0258 | 161 | 9.5067 | 162.9644 | 60.0298 | 184 | 9.512 | 184.4801 | 60.0079 | 207
9.5243 | 93.0524 | 59.9867 | 115 | 9.522 | 117.5343 | 60.0529 | 138 | 9.5168 | 140.043 | 60.0258 | 161 | 9.515 | 162.971 | 60.0298 | 184 | 9.5203 | 184.4846 | 60.0079 | 207
9.5326 | 93.059 | 59.9881 | 115 | 9.5304 | 117.5399 | 60.0529 | 138 | 9.5251 | 140.0525 | 60.0258 | 161 | 9.5234 | 162.9775 | 60.0298 | 184 | 9.5286 | 184.489 | 60.0079 | 207
9.5409 | 93.0657 | 59.9881 | 115 | 9.5387 | 117.5455 | 60.0529 | 138 | 9.5334 | 140.062 | 60.0258 | 161 | 9.5317 | 162.984 | 60.0298 | 184 | 9.5369 | 184.4935 | 60.0079 | 207
9.5493 | 93.0723 | 59.9881 | 115 | 9.5471 | 117.5511 | 60.0529 | 138 | 9.5417 | 140.0716 | 60.0258 | 161 | 9.54 | 162.9906 | 60.0298 | 184 | 9.5453 | 184.4979 | 60.0079 | 207
9.5576 | 93.0789 | 59.9881 | 115 | 9.5554 | 117.5567 | 60.0529 | 138 | 9.5501 | 140.0811 | 60.0258 | 161 | 9.5483 | 162.9971 | 60.0298 | 184 | 9.5536 | 184.5023 | 60.0079 | 207
9.5659 | 93.0856 | 59.9881 | 115 | 9.5637 | 117.5623 | 60.0529 | 138 | 9.5584 | 140.0906 | 60.0258 | 161 | 9.5567 | 163.0036 | 60.0298 | 184 | 9.562 | 184.5068 | 60.0079 | 207
9.5742 | 93.0922 | 59.9881 | 115 | 9.572 | 117.5679 | 60.0529 | 138 | 9.5668 | 140.1001 | 60.0258 | 161 | 9.565 | 163.0102 | 60.0298 | 184 | 9.5703 | 184.5112 | 60.0079 | 207
9.5826 | 93.0989 | 59.9881 | 115 | 9.5803 | 117.5735 | 60.0529 | 138 | 9.5751 | 140.1097 | 60.0258 | 161 | 9.5733 | 163.0167 | 60.0298 | 184 | 9.5786 | 184.5157 | 60.0079 | 207
9.5909 | 93.1078 | 59.9881 | 115 | 9.5887 | 117.5791 | 60.0529 | 138 | 9.5834 | 140.1192 | 60.0258 | 161 | 9.5817 | 163.0232 | 60.0298 | 184 | 9.587 | 184.5201 | 60.0079 | 207
9.5993 | 93.1204 | 59.9881 | 115 | 9.597 | 117.5847 | 60.0529 | 138 | 9.5917 | 140.1287 | 60.0258 | 161 | 9.59 | 163.0298 | 60.0298 | 184 | 9.5953 | 184.5246 | 60.0079 | 207
9.6076 | 93.1331 | 59.9881 | 115 | 9.6053 | 117.5903 | 60.0529 | 138 | 9.6001 | 140.1382 | 60.0258 | 161 | 9.5983 | 163.0368 | 60.0298 | 184 | 9.6036 | 184.5286 | 60.0079 | 207
9.6159 | 93.1458 | 59.9881 | 115 | 9.6136 | 117.5959 | 60.0529 | 138 | 9.6084 | 140.1478 | 60.0258 | 161 | 9.6066 | 163.0439 | 60.0298 | 184 | 9.6119 | 184.5315 | 60.0079 | 207
9.6243 | 93.1585 | 59.9881 | 115 | 9.6219 | 117.6015 | 60.0529 | 138 | 9.6168 | 140.1573 | 60.0258 | 161 | 9.615 | 163.0509 | 60.0298 | 184 | 9.6203 | 184.5343 | 60.0079 | 207
9.6326 | 93.1712 | 59.9881 | 115 | 9.6303 | 117.6071 | 60.0529 | 138 | 9.6251 | 140.1668 | 60.0258 | 161 | 9.6233 | 163.058 | 60.0298 | 184 | 9.6286 | 184.5372 | 60.0079 | 207
9.6409 | 93.1839 | 59.9881 | 115 | 9.6386 | 117.6127 | 60.0529 | 138 | 9.6334 | 140.1763 | 60.0258 | 161 | 9.6317 | 163.065 | 60.0298 | 184 | 9.637 | 184.54 | 60.0079 | 207
9.6493 | 93.1966 | 59.9881 | 115 | 9.647 | 117.6183 | 60.0529 | 138 | 9.6417 | 140.1859 | 60.0258 | 161 | 9.64 | 163.0721 | 60.0298 | 184 | 9.6453 | 184.5429 | 60.0079 | 207
9.6576 | 93.2093 | 59.9881 | 115 | 9.6553 | 117.6239 | 60.0529 | 138 | 9.65 | 140.1954 | 60.0258 | 161 | 9.6483 | 163.0791 | 60.0298 | 184 | 9.6536 | 184.5457 | 60.0079 | 207
9.666 | 93.2219 | 59.9881 | 115 | 9.6636 | 117.6295 | 60.0529 | 138 | 9.6584 | 140.2049 | 60.0258 | 161 | 9.6566 | 163.0862 | 60.0298 | 184 | 9.6619 | 184.5486 | 60.0079 | 207
9.6743 | 93.2346 | 59.9881 | 115 | 9.6719 | 117.6351 | 60.0529 | 138 | 9.6667 | 140.2144 | 60.0258 | 161 | 9.665 | 163.0932 | 60.0298 | 184 | 9.6703 | 184.5514 | 60.0079 | 207
9.6826 | 93.2473 | 59.9881 | 115 | 9.6802 | 117.6407 | 60.0529 | 138 | 9.675 | 140.224 | 60.0244 | 161 | 9.6733 | 163.1003 | 60.0298 | 184 | 9.6786 | 184.5543 | 60.0079 | 207
9.6909 | 93.26 | 59.9881 | 115 | 9.6886 | 117.6463 | 60.0529 | 138 | 9.6833 | 140.2335 | 60.0244 | 161 | 9.6816 | 163.1074 | 60.0298 | 184 | 9.687 | 184.5571 | 60.0057 | 207
9.6993 | 93.2727 | 59.9881 | 115 | 9.6969 | 117.6519 | 60.0529 | 138 | 9.6917 | 140.243 | 60.0244 | 161 | 9.6899 | 163.1144 | 60.0298 | 184 | 9.6953 | 184.56 | 60.0057 | 207
9.7076 | 93.2854 | 59.9881 | 115 | 9.7053 | 117.6575 | 60.0496 | 138 | 9.7 | 140.2526 | 60.0244 | 161 | 9.6982 | 163.1215 | 60.0298 | 184 | 9.7036 | 184.5628 | 60.0057 | 207
9.716 | 93.298 | 59.9881 | 115 | 9.7136 | 117.6631 | 60.0496 | 138 | 9.7084 | 140.2621 | 60.0244 | 161 | 9.7066 | 163.1285 | 60.0298 | 184 | 9.7119 | 184.5657 | 60.0057 | 207
9.7243 | 93.3107 | 59.9881 | 115 | 9.7219 | 117.6687 | 60.0496 | 138 | 9.7167 | 140.2716 | 60.0244 | 161 | 9.7149 | 163.1356 | 60.0298 | 184 | 9.7203 | 184.5685 | 60.0057 | 207
9.7326 | 93.3234 | 59.9887 | 115 | 9.7302 | 117.6743 | 60.0496 | 138 | 9.725 | 140.2811 | 60.0244 | 161 | 9.7233 | 163.1426 | 60.0298 | 184 | 9.7286 | 184.5714 | 60.0057 | 207
9.741 | 93.3361 | 59.9887 | 115 | 9.7385 | 117.6799 | 60.0496 | 138 | 9.7333 | 140.2907 | 60.0244 | 161 | 9.7316 | 163.1497 | 60.0298 | 184 | 9.7369 | 184.5742 | 60.0057 | 207
9.7493 | 93.3488 | 59.9887 | 115 | 9.7469 | 117.6855 | 60.0496 | 138 | 9.7417 | 140.3002 | 60.0244 | 161 | 9.7399 | 163.1568 | 60.0298 | 184 | 9.7452 | 184.5771 | 60.0057 | 207
9.7576 | 93.3615 | 59.9887 | 115 | 9.7552 | 117.6911 | 60.0496 | 138 | 9.75 | 140.3097 | 60.0244 | 161 | 9.7482 | 163.1638 | 60.0295 | 184 | 9.7536 | 184.5799 | 60.0057 | 207
9.766 | 93.3742 | 59.9887 | 115 | 9.7635 | 117.6967 | 60.0496 | 138 | 9.7584 | 140.3192 | 60.0244 | 161 | 9.7566 | 163.1709 | 60.0295 | 184 | 9.7619 | 184.5828 | 60.0057 | 207
9.7743 | 93.3868 | 59.9887 | 115 | 9.7719 | 117.7023 | 60.0496 | 138 | 9.7667 | 140.3288 | 60.0244 | 161 | 9.7649 | 163.1779 | 60.0295 | 184 | 9.7703 | 184.5856 | 60.0057 | 207
9.7826 | 93.3995 | 59.9887 | 115 | 9.7802 | 117.7079 | 60.0496 | 138 | 9.775 | 140.3383 | 60.0244 | 161 | 9.7733 | 163.185 | 60.0295 | 184 | 9.7786 | 184.5885 | 60.0057 | 207
9.791 | 93.4122 | 59.9887 | 115 | 9.7885 | 117.7135 | 60.0496 | 138 | 9.7833 | 140.3478 | 60.0244 | 161 | 9.7816 | 163.192 | 60.0295 | 184 | 9.7869 | 184.5913 | 60.0057 | 207
9.7993 | 93.4249 | 59.9887 | 115 | 9.7968 | 117.7191 | 60.0496 | 138 | 9.7917 | 140.3573 | 60.0244 | 161 | 9.7899 | 163.1991 | 60.0295 | 184 | 9.7953 | 184.5941 | 60.0057 | 207
9.8076 | 93.4376 | 59.9887 | 115 | 9.8052 | 117.7247 | 60.0496 | 138 | 9.8 | 140.3669 | 60.0244 | 161 | 9.7982 | 163.2061 | 60.0295 | 184 | 9.8036 | 184.597 | 60.0057 | 207
9.816 | 93.4503 | 59.9887 | 115 | 9.8135 | 117.7303 | 60.0496 | 138 | 9.8083 | 140.3764 | 60.0244 | 161 | 9.8066 | 163.2132 | 60.0295 | 184 | 9.812 | 184.5999 | 60.0057 | 207
9.8243 | 93.463 | 59.9887 | 115 | 9.8218 | 117.7359 | 60.0496 | 138 | 9.8167 | 140.3859 | 60.0244 | 161 | 9.8149 | 163.2202 | 60.0295 | 184 | 9.8203 | 184.6027 | 60.0057 | 207
9.8326 | 93.4757 | 59.9887 | 115 | 9.8301 | 117.7415 | 60.0496 | 138 | 9.825 | 140.3954 | 60.0244 | 161 | 9.8232 | 163.2273 | 60.0295 | 184 | 9.8286 | 184.6055 | 60.0057 | 207
9.841 | 93.4883 | 59.9887 | 115 | 9.8384 | 117.7471 | 60.0496 | 138 | 9.8333 | 140.405 | 60.0244 | 161 | 9.8315 | 163.2344 | 60.0295 | 184 | 9.8369 | 184.6084 | 60.0057 | 207
9.8493 | 93.501 | 59.9887 | 115 | 9.8468 | 117.7527 | 60.0496 | 138 | 9.8416 | 140.4145 | 60.0244 | 161 | 9.8398 | 163.2414 | 60.0295 | 184 | 9.8453 | 184.6112 | 60.0057 | 207
9.8577 | 93.5137 | 59.9887 | 115 | 9.8551 | 117.7583 | 60.0496 | 138 | 9.85 | 140.4234 | 60.0244 | 161 | 9.8482 | 163.2485 | 60.0295 | 184 | 9.8536 | 184.6141 | 60.0057 | 207
9.866 | 93.5264 | 59.9887 | 115 | 9.8635 | 117.7639 | 60.0496 | 138 | 9.8583 | 140.4268 | 60.0244 | 161 | 9.8565 | 163.2555 | 60.0295 | 184 | 9.8619 | 184.6169 | 60.0057 | 207
9.8743 | 93.5391 | 59.9887 | 115 | 9.8718 | 117.7695 | 60.0496 | 138 | 9.8666 | 140.4302 | 60.0244 | 161 | 9.8649 | 163.2626 | 60.0295 | 184 | 9.8702 | 184.6198 | 60.0057 | 207
9.8827 | 93.5518 | 59.9887 | 115 | 9.8801 | 117.7751 | 60.0496 | 138 | 9.8749 | 140.4336 | 60.022 | 161 | 9.8732 | 163.2696 | 60.0295 | 184 | 9.8786 | 184.6226 | 60.0057 | 207
9.891 | 93.5645 | 59.9887 | 115 | 9.8884 | 117.7807 | 60.0496 | 138 | 9.8833 | 140.437 | 60.022 | 161 | 9.8815 | 163.2767 | 60.0295 | 184 | 9.8869 | 184.6255 | 60.0038 | 207
9.8993 | 93.5771 | 59.9887 | 115 | 9.8967 | 117.7863 | 60.0496 | 138 | 9.8916 | 140.4404 | 60.022 | 161 | 9.8898 | 163.2838 | 60.0295 | 184 | 9.8953 | 184.6283 | 60.0038 | 207
9.9077 | 93.5898 | 59.9887 | 115 | 9.9051 | 117.7919 | 60.0457 | 138 | 9.9 | 140.4438 | 60.022 | 161 | 9.8982 | 163.2908 | 60.0295 | 184 | 9.9036 | 184.6312 | 60.0038 | 207
9.916 | 93.6025 | 59.9887 | 115 | 9.9134 | 117.7966 | 60.0457 | 138 | 9.9083 | 140.4472 | 60.022 | 161 | 9.9065 | 163.2979 | 60.0295 | 184 | 9.9119 | 184.634 | 60.0038 | 207
9.9243 | 93.6152 | 59.9887 | 115 | 9.9217 | 117.8013 | 60.0457 | 138 | 9.9166 | 140.4506 | 60.022 | 161 | 9.9149 | 163.3049 | 60.0295 | 184 | 9.9202 | 184.6369 | 60.0038 | 207
9.9327 | 93.6279 | 59.9887 | 115 | 9.9301 | 117.8061 | 60.0457 | 138 | 9.9249 | 140.454 | 60.022 | 161 | 9.9232 | 163.312 | 60.0295 | 184 | 9.9286 | 184.6397 | 60.0038 | 207
9.941 | 93.6406 | 59.9887 | 115 | 9.9384 | 117.8108 | 60.0457 | 138 | 9.9333 | 140.4574 | 60.022 | 161 | 9.9315 | 163.319 | 60.0295 | 184 | 9.9369 | 184.6426 | 60.0038 | 207
9.9493 | 93.6533 | 59.9887 | 115 | 9.9467 | 117.8155 | 60.0457 | 138 | 9.9416 | 140.4608 | 60.022 | 161 | 9.9398 | 163.3261 | 60.0295 | 184 | 9.9453 | 184.6454 | 60.0038 | 207
9.9577 | 93.6659 | 59.9887 | 115 | 9.955 | 117.8202 | 60.0457 | 138 | 9.95 | 140.4642 | 60.022 | 161 | 9.9481 | 163.3331 | 60.0293 | 184 | 9.9536 | 184.6483 | 60.0038 | 207
9.966 | 93.6786 | 59.9887 | 115 | 9.9634 | 117.825 | 60.0457 | 138 | 9.9583 | 140.4676 | 60.022 | 161 | 9.9565 | 163.3402 | 60.0293 | 184 | 9.9619 | 184.6511 | 60.0038 | 207
9.9743 | 93.6913 | 59.9887 | 115 | 9.9717 | 117.8297 | 60.0457 | 138 | 9.9666 | 140.471 | 60.022 | 161 | 9.9648 | 163.3472 | 60.0293 | 184 | 9.9703 | 184.654 | 60.0038 | 207
9.9827 | 93.704 | 59.9887 | 115 | 9.98 | 117.8344 | 60.0457 | 138 | 9.9749 | 140.4744 | 60.022 | 161 | 9.9731 | 163.3543 | 60.0293 | 184 | 9.9786 | 184.6568 | 60.0038 | 207
9.991 | 93.7167 | 59.9887 | 115 | 9.9883 | 117.8391 | 60.0457 | 138 | 9.9833 | 140.4778 | 60.022 | 161 | 9.9814 | 163.3614 | 60.0293 | 184 | 9.9869 | 184.6597 | 60.0038 | 207
9.9994 | 93.7294 | 59.9887 | 115 | 9.9966 | 117.8438 | 60.0457 | 138 | 9.9916 | 140.4812 | 60.022 | 161 | 9.9898 | 163.3684 | 60.0293 | 184 | 9.9952 | 184.6625 | 60.0038 | 207
10.0077 | 93.7421 | 59.9887 | 115 | 10.005 | 117.8486 | 60.0457 | 138 | 9.9999 | 140.4846 | 60.022 | 161 | 9.9981 | 163.3755 | 60.0293 | 184 | 10.0036 | 184.6654 | 60.0038 | 207
10.016 | 93.7547 | 59.9887 | 115 | 10.0133 | 117.8533 | 60.0457 | 138 | 10.0082 | 140.488 | 60.022 | 161 | 10.0065 | 163.3825 | 60.0293 | 184 | 10.0119 | 184.6682 | 60.0038 | 207
10.0244 | 93.7674 | 59.9887 | 115 | 10.0217 | 117.858 | 60.0457 | 138 | 10.0166 | 140.4914 | 60.022 | 161 | 10.0148 | 163.3896 | 60.0293 | 184 | 10.0203 | 184.6711 | 60.0038 | 207
10.0327 | 93.7801 | 59.9887 | 115 | 10.03 | 117.8627 | 60.0457 | 138 | 10.0249 | 140.4948 | 60.022 | 161 | 10.0231 | 163.3966 | 60.0293 | 184 | 10.0286 | 184.6739 | 60.0038 | 207
10.041 | 93.7928 | 59.9887 | 115 | 10.0383 | 117.8675 | 60.0457 | 138 | 10.0333 | 140.4982 | 60.022 | 161 | 10.0314 | 163.4037 | 60.0293 | 184 | 10.0369 | 184.6768 | 60.0038 | 207
10.0493 | 93.8055 | 59.9887 | 115 | 10.0466 | 117.8722 | 60.0457 | 138 | 10.0416 | 140.5016 | 60.022 | 161 | 10.0398 | 163.4107 | 60.0293 | 184 | 10.0452 | 184.6796 | 60.0038 | 207
10.0577 | 93.8182 | 59.9887 | 115 | 10.0549 | 117.8769 | 60.0457 | 138 | 10.0499 | 140.505 | 60.022 | 161 | 10.0481 | 163.4178 | 60.0293 | 184 | 10.0536 | 184.6824 | 60.0038 | 207
10.066 | 93.8308 | 59.9887 | 115 | 10.0633 | 117.8816 | 60.0457 | 138 | 10.0582 | 140.5084 | 60.022 | 161 | 10.0565 | 163.4249 | 60.0293 | 184 | 10.0619 | 184.6853 | 60.0038 | 207
10.0744 | 93.8435 | 59.9887 | 115 | 10.0716 | 117.8864 | 60.0457 | 138 | 10.0665 | 140.5118 | 60.022 | 161 | 10.0648 | 163.4319 | 60.0293 | 184 | 10.0703 | 184.6881 | 60.0038 | 207
10.0827 | 93.8562 | 59.9887 | 115 | 10.08 | 117.8911 | 60.0457 | 138 | 10.0749 | 140.5152 | 60.0195 | 161 | 10.0731 | 163.439 | 60.0293 | 184 | 10.0786 | 184.691 | 60.0038 | 207
10.091 | 93.8642 | 59.9887 | 115 | 10.0883 | 117.8958 | 60.0457 | 138 | 10.0832 | 140.5186 | 60.0195 | 161 | 10.0814 | 163.446 | 60.0293 | 184 | 10.0869 | 184.6938 | 60.0018 | 207
10.0994 | 93.8648 | 59.9887 | 115 | 10.0966 | 117.9005 | 60.0457 | 138 | 10.0916 | 140.522 | 60.0195 | 161 | 10.0897 | 163.4531 | 60.0293 | 184 | 10.0952 | 184.6967 | 60.0018 | 207
10.1077 | 93.8654 | 59.9887 | 115 | 10.1049 | 117.9053 | 60.0421 | 138 | 10.0999 | 140.5254 | 60.0195 | 161 | 10.0981 | 163.4601 | 60.0293 | 184 | 10.1036 | 184.6995 | 60.0018 | 207
10.116 | 93.8661 | 59.9887 | 115 | 10.1132 | 117.91 | 60.0421 | 138 | 10.1082 | 140.5288 | 60.0195 | 161 | 10.1064 | 163.4663 | 60.0293 | 184 | 10.1119 | 184.7024 | 60.0018 | 207
10.1244 | 93.8667 | 59.9887 | 115 | 10.1216 | 117.9147 | 60.0421 | 138 | 10.1165 | 140.5322 | 60.0195 | 161 | 10.1147 | 163.4722 | 60.0293 | 184 | 10.1202 | 184.7052 | 60.0018 | 207
10.1327 | 93.8673 | 59.9884 | 115 | 10.1299 | 117.9194 | 60.0421 | 138 | 10.1249 | 140.5356 | 60.0195 | 161 | 10.123 | 163.4781 | 60.0293 | 184 | 10.1285 | 184.7081 | 60.0018 | 207
10.1411 | 93.8679 | 59.9884 | 115 | 10.1382 | 117.9241 | 60.0421 | 138 | 10.1332 | 140.539 | 60.0195 | 161 | 10.1314 | 163.484 | 60.0293 | 184 | 10.1369 | 184.7109 | 60.0018 | 207
10.1494 | 93.8685 | 59.9884 | 115 | 10.1465 | 117.9289 | 60.0421 | 138 | 10.1415 | 140.5424 | 60.0195 | 161 | 10.1397 | 163.4898 | 60.0293 | 184 | 10.1453 | 184.7138 | 60.0018 | 207
10.1577 | 93.8691 | 59.9884 | 115 | 10.1549 | 117.9336 | 60.0421 | 138 | 10.1498 | 140.5458 | 60.0195 | 161 | 10.1481 | 163.4957 | 60.029 | 184 | 10.1536 | 184.7178 | 60.0018 | 207
10.166 | 93.8697 | 59.9884 | 115 | 10.1632 | 117.9383 | 60.0421 | 138 | 10.1582 | 140.5492 | 60.0195 | 161 | 10.1564 | 163.5016 | 60.029 | 184 | 10.1619 | 184.7258 | 60.0018 | 207
10.1744 | 93.8703 | 59.9884 | 115 | 10.1715 | 117.943 | 60.0421 | 138 | 10.1665 | 140.5526 | 60.0195 | 161 | 10.1647 | 163.5075 | 60.029 | 184 | 10.1702 | 184.7338 | 60.0018 | 207
10.1827 | 93.8709 | 59.9884 | 115 | 10.1799 | 117.9478 | 60.0421 | 138 | 10.1749 | 140.556 | 60.0195 | 161 | 10.173 | 163.5134 | 60.029 | 184 | 10.1786 | 184.7418 | 60.0018 | 207
10.191 | 93.8715 | 59.9884 | 115 | 10.1882 | 117.9525 | 60.0421 | 138 | 10.1832 | 140.5594 | 60.0195 | 161 | 10.1814 | 163.5192 | 60.029 | 184 | 10.1869 | 184.7498 | 60.0018 | 207
10.1994 | 93.8721 | 59.9884 | 115 | 10.1965 | 117.9572 | 60.0421 | 138 | 10.1915 | 140.5628 | 60.0195 | 161 | 10.1897 | 163.5251 | 60.029 | 184 | 10.1953 | 184.7578 | 60.0018 | 207
10.2077 | 93.8727 | 59.9884 | 115 | 10.2048 | 117.9619 | 60.0421 | 138 | 10.1998 | 140.5662 | 60.0195 | 161 | 10.198 | 163.531 | 60.029 | 184 | 10.2036 | 184.7659 | 60.0018 | 207
10.2161 | 93.8733 | 59.9884 | 115 | 10.2132 | 117.9667 | 60.0421 | 138 | 10.2082 | 140.5696 | 60.0195 | 161 | 10.2064 | 163.5369 | 60.029 | 184 | 10.2119 | 184.7739 | 60.0018 | 207
10.2244 | 93.8739 | 59.9884 | 115 | 10.2215 | 117.9714 | 60.0421 | 138 | 10.2165 | 140.573 | 60.0195 | 161 | 10.2147 | 163.5428 | 60.029 | 184 | 10.2202 | 184.7819 | 60.0018 | 207
10.2327 | 93.8745 | 59.9884 | 115 | 10.2298 | 117.9761 | 60.0421 | 138 | 10.2249 | 140.5764 | 60.0195 | 161 | 10.223 | 163.5486 | 60.029 | 184 | 10.2286 | 184.7899 | 60.0018 | 207
10.2411 | 93.8751 | 59.9884 | 115 | 10.2382 | 117.9808 | 60.0421 | 138 | 10.2332 | 140.5798 | 60.0195 | 161 | 10.2313 | 163.5545 | 60.029 | 184 | 10.2369 | 184.7979 | 60.0018 | 207
10.2494 | 93.8757 | 59.9884 | 115 | 10.2465 | 117.9856 | 60.0421 | 138 | 10.2415 | 140.5832 | 60.0195 | 161 | 10.2397 | 163.5604 | 60.029 | 184 | 10.2452 | 184.8059 | 60.0018 | 207
10.2577 | 93.8763 | 59.9884 | 115 | 10.2548 | 117.9903 | 60.0421 | 138 | 10.2498 | 140.5866 | 60.0195 | 161 | 10.248 | 163.5663 | 60.029 | 184 | 10.2535 | 184.8139 | 60.0018 | 207
10.2661 | 93.8769 | 59.9884 | 115 | 10.2631 | 117.995 | 60.0421 | 138 | 10.2582 | 140.59 | 60.0195 | 161 | 10.2563 | 163.5722 | 60.029 | 184 | 10.2619 | 184.822 | 60.0018 | 207
10.2744 | 93.8775 | 59.9884 | 115 | 10.2715 | 117.9997 | 60.0421 | 138 | 10.2665 | 140.5934 | 60.0195 | 161 | 10.2646 | 163.578 | 60.029 | 184 | 10.2702 | 184.83 | 60.0018 | 207
10.2827 | 93.8781 | 59.9884 | 115 | 10.2798 | 118.0045 | 60.0421 | 138 | 10.2748 | 140.5968 | 60.0167 | 161 | 10.273 | 163.5839 | 60.029 | 184 | 10.2786 | 184.838 | 60.0018 | 207
10.2911 | 93.8787 | 59.9884 | 115 | 10.2881 | 118.0092 | 60.0421 | 138 | 10.2831 | 140.6003 | 60.0167 | 161 | 10.2813 | 163.5898 | 60.029 | 184 | 10.2869 | 184.846 | 59.9982 | 207
10.2994 | 93.8793 | 59.9884 | 115 | 10.2964 | 118.0139 | 60.0421 | 138 | 10.2915 | 140.6037 | 60.0167 | 161 | 10.2897 | 163.5957 | 60.029 | 184 | 10.2952 | 184.854 | 59.9982 | 207
10.3077 | 93.88 | 59.9884 | 115 | 10.3047 | 118.0186 | 60.0386 | 138 | 10.2998 | 140.6071 | 60.0167 | 161 | 10.298 | 163.6016 | 60.029 | 184 | 10.3036 | 184.862 | 59.9982 | 207
10.3161 | 93.8806 | 59.9884 | 115 | 10.3131 | 118.0234 | 60.0386 | 138 | 10.3082 | 140.6105 | 60.0167 | 161 | 10.3063 | 163.6075 | 60.029 | 184 | 10.3119 | 184.8701 | 59.9982 | 207
10.3244 | 93.8812 | 59.9884 | 115 | 10.3214 | 118.0281 | 60.0386 | 138 | 10.3165 | 140.6139 | 60.0167 | 161 | 10.3146 | 163.6133 | 60.029 | 184 | 10.3203 | 184.8781 | 59.9982 | 207
10.3327 | 93.8818 | 59.9873 | 115 | 10.3298 | 118.0328 | 60.0386 | 138 | 10.3248 | 140.6173 | 60.0167 | 161 | 10.3229 | 163.6192 | 60.029 | 184 | 10.3286 | 184.8861 | 59.9982 | 207
10.3411 | 93.8824 | 59.9873 | 115 | 10.3381 | 118.0375 | 60.0386 | 138 | 10.3331 | 140.6207 | 60.0167 | 161 | 10.3313 | 163.6251 | 60.029 | 184 | 10.3369 | 184.8941 | 59.9982 | 207
10.3494 | 93.883 | 59.9873 | 115 | 10.3464 | 118.0423 | 60.0386 | 138 | 10.3415 | 140.6241 | 60.0167 | 161 | 10.3396 | 163.631 | 60.029 | 184 | 10.3452 | 184.9021 | 59.9982 | 207
10.3578 | 93.8836 | 59.9873 | 115 | 10.3547 | 118.047 | 60.0386 | 138 | 10.3498 | 140.6275 | 60.0167 | 161 | 10.348 | 163.6369 | 60.0284 | 184 | 10.3536 | 184.9101 | 59.9982 | 207
10.3661 | 93.8842 | 59.9873 | 115 | 10.3631 | 118.0517 | 60.0386 | 138 | 10.3582 | 140.6309 | 60.0167 | 161 | 10.3563 | 163.6427 | 60.0284 | 184 | 10.3619 | 184.9182 | 59.9982 | 207
10.3744 | 93.8848 | 59.9873 | 115 | 10.3714 | 118.0564 | 60.0386 | 138 | 10.3665 | 140.6343 | 60.0167 | 161 | 10.3646 | 163.6486 | 60.0284 | 184 | 10.3702 | 184.9262 | 59.9982 | 207
10.3828 | 93.8854 | 59.9873 | 115 | 10.3797 | 118.0612 | 60.0386 | 138 | 10.3748 | 140.6377 | 60.0167 | 161 | 10.3729 | 163.6545 | 60.0284 | 184 | 10.3785 | 184.9342 | 59.9982 | 207
10.3911 | 93.886 | 59.9873 | 115 | 10.3881 | 118.0659 | 60.0386 | 138 | 10.3831 | 140.6411 | 60.0167 | 161 | 10.3813 | 163.6604 | 60.0284 | 184 | 10.3869 | 184.9422 | 59.9982 | 207
10.3994 | 93.8866 | 59.9873 | 115 | 10.3964 | 118.0706 | 60.0386 | 138 | 10.3915 | 140.6445 | 60.0167 | 161 | 10.3896 | 163.6663 | 60.0284 | 184 | 10.3953 | 184.9502 | 59.9982 | 207
10.4077 | 93.8872 | 59.9873 | 115 | 10.4047 | 118.0753 | 60.0386 | 138 | 10.3998 | 140.6479 | 60.0167 | 161 | 10.3979 | 163.6721 | 60.0284 | 184 | 10.4036 | 184.9582 | 59.9982 | 207
10.4161 | 93.8878 | 59.9873 | 115 | 10.413 | 118.0801 | 60.0386 | 138 | 10.4081 | 140.6513 | 60.0167 | 161 | 10.4062 | 163.678 | 60.0284 | 184 | 10.4119 | 184.9662 | 59.9982 | 207
10.4244 | 93.8884 | 59.9873 | 115 | 10.4214 | 118.0848 | 60.0386 | 138 | 10.4164 | 140.6547 | 60.0167 | 161 | 10.4146 | 163.6839 | 60.0284 | 184 | 10.4202 | 184.9743 | 59.9982 | 207
10.4328 | 93.889 | 59.9873 | 115 | 10.4297 | 118.0918 | 60.0386 | 138 | 10.4248 | 140.6581 | 60.0167 | 161 | 10.4229 | 163.6898 | 60.0284 | 184 | 10.4286 | 184.9823 | 59.9982 | 207
10.4411 | 93.8896 | 59.9873 | 115 | 10.438 | 118.1009 | 60.0386 | 138 | 10.4331 | 140.6615 | 60.0167 | 161 | 10.4313 | 163.6957 | 60.0284 | 184 | 10.4369 | 184.9903 | 59.9982 | 207
10.4494 | 93.8902 | 59.9873 | 115 | 10.4464 | 118.11 | 60.0386 | 138 | 10.4415 | 140.6649 | 60.0167 | 161 | 10.4396 | 163.7015 | 60.0284 | 184 | 10.4453 | 184.9983 | 59.9982 | 207
10.4578 | 93.8908 | 59.9873 | 115 | 10.4547 | 118.119 | 60.0386 | 138 | 10.4498 | 140.6685 | 60.0167 | 161 | 10.4479 | 163.7074 | 60.0284 | 184 | 10.4536 | 185.0063 | 59.9982 | 207
10.4661 | 93.8914 | 59.9873 | 115 | 10.463 | 118.1281 | 60.0386 | 138 | 10.4581 | 140.6751 | 60.0167 | 161 | 10.4562 | 163.7133 | 60.0284 | 184 | 10.4619 | 185.0143 | 59.9982 | 207
10.4744 | 93.8921 | 59.9873 | 115 | 10.4713 | 118.1372 | 60.0386 | 138 | 10.4664 | 140.6816 | 60.0167 | 161 | 10.4645 | 163.7192 | 60.0284 | 184 | 10.4702 | 185.0224 | 59.9982 | 207
10.4828 | 93.8927 | 59.9873 | 115 | 10.4797 | 118.1463 | 60.0386 | 138 | 10.4748 | 140.6881 | 60.0145 | 161 | 10.4729 | 163.7251 | 60.0284 | 184 | 10.4786 | 185.0304 | 59.9982 | 207
10.4911 | 93.8933 | 59.9873 | 115 | 10.488 | 118.1554 | 60.0386 | 138 | 10.4831 | 140.6946 | 60.0145 | 161 | 10.4812 | 163.7309 | 60.0284 | 184 | 10.4869 | 185.0384 | 59.9941 | 207
10.4995 | 93.8939 | 59.9873 | 115 | 10.4963 | 118.1644 | 60.0386 | 138 | 10.4915 | 140.7012 | 60.0145 | 161 | 10.4896 | 163.7368 | 60.0284 | 184 | 10.4952 | 185.0464 | 59.9941 | 207
10.5078 | 93.8945 | 59.9873 | 115 | 10.5046 | 118.1735 | 60.0372 | 138 | 10.4998 | 140.7077 | 60.0145 | 161 | 10.4979 | 163.7427 | 60.0284 | 184 | 10.5036 | 185.0544 | 59.9941 | 207
10.5161 | 93.8951 | 59.9873 | 115 | 10.513 | 118.1826 | 60.0372 | 138 | 10.5081 | 140.7142 | 60.0145 | 161 | 10.5062 | 163.7486 | 60.0284 | 184 | 10.5119 | 185.0624 | 59.9941 | 207
10.5244 | 93.8957 | 59.9873 | 115 | 10.5213 | 118.1917 | 60.0372 | 138 | 10.5164 | 140.7207 | 60.0145 | 161 | 10.5145 | 163.7545 | 60.0285 | 184 | 10.5203 | 185.0704 | 59.9941 | 207
10.5328 | 93.8963 | 59.9876 | 115 | 10.5296 | 118.2007 | 60.0372 | 138 | 10.5248 | 140.7273 | 60.0145 | 161 | 10.5229 | 163.7603 | 60.0285 | 184 | 10.5286 | 185.0785 | 59.9941 | 207
10.5411 | 93.8969 | 59.9876 | 115 | 10.538 | 118.2098 | 60.0372 | 138 | 10.5331 | 140.7338 | 60.0145 | 161 | 10.5312 | 163.7662 | 60.0285 | 184 | 10.5369 | 185.0865 | 59.9941 | 207
10.5495 | 93.8975 | 59.9876 | 115 | 10.5463 | 118.2189 | 60.0372 | 138 | 10.5414 | 140.7403 | 60.0145 | 161 | 10.5396 | 163.7721 | 60.0285 | 184 | 10.5452 | 185.0945 | 59.9941 | 207
10.5578 | 93.8981 | 59.9876 | 115 | 10.5546 | 118.228 | 60.0372 | 138 | 10.5497 | 140.7468 | 60.0145 | 161 | 10.5479 | 163.778 | 60.0276 | 184 | 10.5536 | 185.1025 | 59.9941 | 207
10.5661 | 93.8987 | 59.9876 | 115 | 10.5629 | 118.2371 | 60.0372 | 138 | 10.5581 | 140.7534 | 60.0145 | 161 | 10.5562 | 163.7839 | 60.0276 | 184 | 10.5619 | 185.1105 | 59.9941 | 207
10.5745 | 93.8993 | 59.9876 | 115 | 10.5713 | 118.2461 | 60.0372 | 138 | 10.5664 | 140.7599 | 60.0145 | 161 | 10.5645 | 163.7897 | 60.0276 | 184 | 10.5703 | 185.1185 | 59.9941 | 207
10.5828 | 93.8999 | 59.9876 | 115 | 10.5796 | 118.2552 | 60.0372 | 138 | 10.5748 | 140.7664 | 60.0145 | 161 | 10.5729 | 163.7956 | 60.0276 | 184 | 10.5786 | 185.1266 | 59.9941 | 207
10.5911 | 93.9005 | 59.9876 | 115 | 10.588 | 118.2643 | 60.0372 | 138 | 10.5831 | 140.7729 | 60.0145 | 161 | 10.5812 | 163.8015 | 60.0276 | 184 | 10.5869 | 185.1346 | 59.9941 | 207
10.5995 | 93.9032 | 59.9876 | 115 | 10.5963 | 118.2734 | 60.0372 | 138 | 10.5914 | 140.7795 | 60.0145 | 161 | 10.5895 | 163.8074 | 60.0276 | 184 | 10.5953 | 185.1426 | 59.9941 | 207
10.6078 | 93.914 | 59.9876 | 115 | 10.6046 | 118.2824 | 60.0372 | 138 | 10.5997 | 140.786 | 60.0145 | 161 | 10.5978 | 163.8133 | 60.0276 | 184 | 10.6036 | 185.1506 | 59.9941 | 207
10.6161 | 93.9249 | 59.9876 | 115 | 10.6129 | 118.2915 | 60.0372 | 138 | 10.6081 | 140.7925 | 60.0145 | 161 | 10.6061 | 163.8193 | 60.0276 | 184 | 10.6119 | 185.1586 | 59.9941 | 207
10.6245 | 93.9357 | 59.9876 | 115 | 10.6212 | 118.3006 | 60.0372 | 138 | 10.6164 | 140.799 | 60.0145 | 161 | 10.6145 | 163.8254 | 60.0276 | 184 | 10.6202 | 185.1666 | 59.9941 | 207
10.6328 | 93.9466 | 59.9876 | 115 | 10.6296 | 118.3097 | 60.0372 | 138 | 10.6248 | 140.8056 | 60.0145 | 161 | 10.6228 | 163.8314 | 60.0276 | 184 | 10.6286 | 185.1747 | 59.9941 | 207
10.6411 | 93.9574 | 59.9876 | 115 | 10.6379 | 118.3188 | 60.0372 | 138 | 10.6331 | 140.8121 | 60.0145 | 161 | 10.6312 | 163.8375 | 60.0276 | 184 | 10.6369 | 185.1827 | 59.9941 | 207
10.6495 | 93.9683 | 59.9876 | 115 | 10.6462 | 118.3278 | 60.0372 | 138 | 10.6414 | 140.8186 | 60.0145 | 161 | 10.6395 | 163.8436 | 60.0276 | 184 | 10.6453 | 185.1907 | 59.9941 | 207
10.6578 | 93.9791 | 59.9876 | 115 | 10.6545 | 118.3369 | 60.0372 | 138 | 10.6497 | 140.8251 | 60.0145 | 161 | 10.6478 | 163.8497 | 60.0276 | 184 | 10.6536 | 185.1987 | 59.9941 | 207
10.6661 | 93.99 | 59.9876 | 115 | 10.6629 | 118.346 | 60.0372 | 138 | 10.6581 | 140.8316 | 60.0145 | 161 | 10.6561 | 163.8557 | 60.0276 | 184 | 10.6619 | 185.2067 | 59.9941 | 207
10.6745 | 94.0008 | 59.9876 | 115 | 10.6712 | 118.3551 | 60.0372 | 138 | 10.6664 | 140.8382 | 60.0145 | 161 | 10.6645 | 163.8618 | 60.0276 | 184 | 10.6702 | 185.2147 | 59.9941 | 207
10.6828 | 94.0117 | 59.9876 | 115 | 10.6796 | 118.3641 | 60.0372 | 138 | 10.6747 | 140.8447 | 60.0129 | 161 | 10.6728 | 163.8679 | 60.0276 | 184 | 10.6786 | 185.2227 | 59.9941 | 207
10.6912 | 94.0225 | 59.9876 | 115 | 10.6879 | 118.3732 | 60.0372 | 138 | 10.683 | 140.8512 | 60.0129 | 161 | 10.6812 | 163.874 | 60.0276 | 184 | 10.687 | 185.2308 | 59.9891 | 207
10.6995 | 94.0334 | 59.9876 | 115 | 10.6962 | 118.3823 | 60.0372 | 138 | 10.6914 | 140.8577 | 60.0129 | 161 | 10.6895 | 163.8801 | 60.0276 | 184 | 10.6953 | 185.2388 | 59.9891 | 207
10.7078 | 94.0442 | 59.9876 | 115 | 10.7045 | 118.3914 | 60.0372 | 138 | 10.6997 | 140.8643 | 60.0129 | 161 | 10.6978 | 163.8861 | 60.0276 | 184 | 10.7036 | 185.2463 | 59.9891 | 207
10.7162 | 94.0551 | 59.9876 | 115 | 10.7128 | 118.4005 | 60.0372 | 138 | 10.7081 | 140.8708 | 60.0129 | 161 | 10.7061 | 163.8922 | 60.0276 | 184 | 10.7119 | 185.2519 | 59.9891 | 207
10.7245 | 94.0659 | 59.9876 | 115 | 10.7212 | 118.4095 | 60.0372 | 138 | 10.7164 | 140.8773 | 60.0129 | 161 | 10.7145 | 163.8983 | 60.0276 | 184 | 10.7203 | 185.2575 | 59.9891 | 207
10.7328 | 94.0768 | 59.9881 | 115 | 10.7295 | 118.4186 | 60.0372 | 138 | 10.7247 | 140.8838 | 60.0129 | 161 | 10.7228 | 163.9044 | 60.0276 | 184 | 10.7286 | 185.2631 | 59.9891 | 207
10.7411 | 94.0877 | 59.9881 | 115 | 10.7379 | 118.4277 | 60.0372 | 138 | 10.733 | 140.8904 | 60.0129 | 161 | 10.7311 | 163.9104 | 60.0276 | 184 | 10.7369 | 185.2687 | 59.9891 | 207
10.7495 | 94.0985 | 59.9881 | 115 | 10.7462 | 118.4368 | 60.0372 | 138 | 10.7414 | 140.8969 | 60.0129 | 161 | 10.7394 | 163.9165 | 60.0276 | 184 | 10.7452 | 185.2743 | 59.9891 | 207
10.7578 | 94.1094 | 59.9881 | 115 | 10.7545 | 118.4458 | 60.0372 | 138 | 10.7497 | 140.9034 | 60.0129 | 161 | 10.7477 | 163.9226 | 60.0274 | 184 | 10.7536 | 185.2799 | 59.9891 | 207
10.7662 | 94.1202 | 59.9881 | 115 | 10.7628 | 118.4549 | 60.0372 | 138 | 10.7581 | 140.9099 | 60.0129 | 161 | 10.7561 | 163.9286 | 60.0274 | 184 | 10.762 | 185.2855 | 59.9891 | 207
10.7745 | 94.1311 | 59.9881 | 115 | 10.7711 | 118.464 | 60.0372 | 138 | 10.7664 | 140.9165 | 60.0129 | 161 | 10.7644 | 163.9347 | 60.0274 | 184 | 10.7703 | 185.2911 | 59.9891 | 207
10.7828 | 94.1419 | 59.9881 | 115 | 10.7795 | 118.4731 | 60.0372 | 138 | 10.7747 | 140.923 | 60.0129 | 161 | 10.7728 | 163.9408 | 60.0274 | 184 | 10.7786 | 185.2967 | 59.9891 | 207
10.7912 | 94.1528 | 59.9881 | 115 | 10.7878 | 118.4822 | 60.0372 | 138 | 10.783 | 140.9295 | 60.0129 | 161 | 10.7811 | 163.9469 | 60.0274 | 184 | 10.7869 | 185.3023 | 59.9891 | 207
10.7995 | 94.1636 | 59.9881 | 115 | 10.7961 | 118.4912 | 60.0372 | 138 | 10.7914 | 140.936 | 60.0129 | 161 | 10.7894 | 163.953 | 60.0274 | 184 | 10.7953 | 185.3079 | 59.9891 | 207
10.8078 | 94.1745 | 59.9881 | 115 | 10.8044 | 118.5003 | 60.0372 | 138 | 10.7997 | 140.9426 | 60.0129 | 161 | 10.7977 | 163.959 | 60.0274 | 184 | 10.8036 | 185.3135 | 59.9891 | 207
10.8162 | 94.1853 | 59.9881 | 115 | 10.8128 | 118.5094 | 60.0372 | 138 | 10.808 | 140.9491 | 60.0129 | 161 | 10.8061 | 163.9651 | 60.0274 | 184 | 10.812 | 185.3192 | 59.9891 | 207
10.8245 | 94.1962 | 59.9881 | 115 | 10.8211 | 118.5185 | 60.0372 | 138 | 10.8163 | 140.9556 | 60.0129 | 161 | 10.8144 | 163.9712 | 60.0274 | 184 | 10.8203 | 185.3248 | 59.9891 | 207
10.8329 | 94.207 | 59.9881 | 115 | 10.8295 | 118.5275 | 60.0372 | 138 | 10.8247 | 140.9621 | 60.0129 | 161 | 10.8228 | 163.9773 | 60.0274 | 184 | 10.8286 | 185.3304 | 59.9891 | 207
10.8412 | 94.2179 | 59.9881 | 115 | 10.8378 | 118.5366 | 60.0372 | 138 | 10.833 | 140.9687 | 60.0129 | 161 | 10.8311 | 163.9833 | 60.0274 | 184 | 10.837 | 185.336 | 59.9891 | 207
10.8495 | 94.2287 | 59.9881 | 115 | 10.8461 | 118.5457 | 60.0372 | 138 | 10.8414 | 140.9752 | 60.0129 | 161 | 10.8394 | 163.9894 | 60.0274 | 184 | 10.8453 | 185.3416 | 59.9891 | 207
10.8578 | 94.2396 | 59.9881 | 115 | 10.8544 | 118.5548 | 60.0372 | 138 | 10.8497 | 140.9817 | 60.0129 | 161 | 10.8477 | 163.9955 | 60.0274 | 184 | 10.8536 | 185.3472 | 59.9891 | 207
10.8662 | 94.2504 | 59.9881 | 115 | 10.8627 | 118.5639 | 60.0372 | 138 | 10.858 | 140.9882 | 60.0129 | 161 | 10.8561 | 164.0016 | 60.0274 | 184 | 10.8619 | 185.3528 | 59.9891 | 207
10.8745 | 94.2613 | 59.9881 | 115 | 10.8711 | 118.5729 | 60.0372 | 138 | 10.8663 | 140.9948 | 60.0129 | 161 | 10.8644 | 164.0076 | 60.0274 | 184 | 10.8703 | 185.3584 | 59.9891 | 207
10.8828 | 94.2721 | 59.9881 | 115 | 10.8794 | 118.582 | 60.0372 | 138 | 10.8747 | 141.0013 | 60.0104 | 161 | 10.8727 | 164.0137 | 60.0274 | 184 | 10.8786 | 185.364 | 59.9891 | 207
10.8912 | 94.283 | 59.9881 | 115 | 10.8878 | 118.5911 | 60.0372 | 138 | 10.883 | 141.0078 | 60.0104 | 161 | 10.881 | 164.0198 | 60.0274 | 184 | 10.887 | 185.3696 | 59.983 | 207
10.8995 | 94.2938 | 59.9881 | 115 | 10.8961 | 118.6002 | 60.0372 | 138 | 10.8914 | 141.0143 | 60.0104 | 161 | 10.8893 | 164.0259 | 60.0274 | 184 | 10.8953 | 185.3752 | 59.983 | 207
10.9079 | 94.3047 | 59.9881 | 115 | 10.9044 | 118.6092 | 60.0396 | 138 | 10.8997 | 141.0208 | 60.0104 | 161 | 10.8977 | 164.0319 | 60.0274 | 184 | 10.9036 | 185.3808 | 59.983 | 207
10.9162 | 94.3155 | 59.9881 | 115 | 10.9127 | 118.6183 | 60.0396 | 138 | 10.908 | 141.0274 | 60.0104 | 161 | 10.906 | 164.038 | 60.0274 | 184 | 10.912 | 185.3864 | 59.983 | 207
10.9245 | 94.3264 | 59.9881 | 115 | 10.9211 | 118.6274 | 60.0396 | 138 | 10.9163 | 141.0339 | 60.0104 | 161 | 10.9144 | 164.0441 | 60.0274 | 184 | 10.9203 | 185.392 | 59.983 | 207
10.9329 | 94.3372 | 59.9884 | 115 | 10.9294 | 118.6343 | 60.0396 | 138 | 10.9247 | 141.0404 | 60.0104 | 161 | 10.9227 | 164.0502 | 60.0274 | 184 | 10.9286 | 185.3976 | 59.983 | 207
10.9412 | 94.3481 | 59.9884 | 115 | 10.9377 | 118.6389 | 60.0396 | 138 | 10.933 | 141.0469 | 60.0104 | 161 | 10.931 | 164.0562 | 60.0274 | 184 | 10.937 | 185.4033 | 59.983 | 207
10.9495 | 94.359 | 59.9884 | 115 | 10.946 | 118.6435 | 60.0396 | 138 | 10.9413 | 141.0535 | 60.0104 | 161 | 10.9393 | 164.0623 | 60.0274 | 184 | 10.9453 | 185.4089 | 59.983 | 207
10.9579 | 94.3698 | 59.9884 | 115 | 10.9543 | 118.6481 | 60.0396 | 138 | 10.9496 | 141.06 | 60.0104 | 161 | 10.9477 | 164.0684 | 60.0265 | 184 | 10.9537 | 185.4145 | 59.983 | 207
10.9662 | 94.3807 | 59.9884 | 115 | 10.9627 | 118.6527 | 60.0396 | 138 | 10.958 | 141.0665 | 60.0104 | 161 | 10.956 | 164.0745 | 60.0265 | 184 | 10.962 | 185.4201 | 59.983 | 207
10.9745 | 94.3915 | 59.9884 | 115 | 10.971 | 118.6573 | 60.0396 | 138 | 10.9663 | 141.073 | 60.0104 | 161 | 10.9644 | 164.0806 | 60.0265 | 184 | 10.9703 | 185.4257 | 59.983 | 207
10.9829 | 94.4024 | 59.9884 | 115 | 10.9794 | 118.6619 | 60.0396 | 138 | 10.9747 | 141.0796 | 60.0104 | 161 | 10.9727 | 164.0866 | 60.0265 | 184 | 10.9786 | 185.4313 | 59.983 | 207
10.9912 | 94.4132 | 59.9884 | 115 | 10.9877 | 118.6666 | 60.0396 | 138 | 10.983 | 141.0861 | 60.0104 | 161 | 10.981 | 164.0927 | 60.0265 | 184 | 10.987 | 185.4369 | 59.983 | 207
10.9995 | 94.4241 | 59.9884 | 115 | 10.996 | 118.6712 | 60.0396 | 138 | 10.9913 | 141.0926 | 60.0104 | 161 | 10.9893 | 164.0988 | 60.0265 | 184 | 10.9953 | 185.4425 | 59.983 | 207
11.0079 | 94.4349 | 59.9884 | 115 | 11.0043 | 118.6758 | 60.0396 | 138 | 10.9996 | 141.0991 | 60.0104 | 161 | 10.9977 | 164.1048 | 60.0265 | 184 | 11.0037 | 185.4481 | 59.983 | 207
11.0162 | 94.4458 | 59.9884 | 115 | 11.0126 | 118.6804 | 60.0396 | 138 | 11.008 | 141.1057 | 60.0104 | 161 | 11.006 | 164.1109 | 60.0265 | 184 | 11.012 | 185.4537 | 59.983 | 207
11.0245 | 94.4566 | 59.9884 | 115 | 11.021 | 118.685 | 60.0396 | 138 | 11.0163 | 141.1122 | 60.0104 | 161 | 11.0143 | 164.117 | 60.0265 | 184 | 11.0203 | 185.4593 | 59.983 | 207
11.0329 | 94.4675 | 59.9884 | 115 | 11.0293 | 118.6896 | 60.0396 | 138 | 11.0247 | 141.1187 | 60.0104 | 161 | 11.0226 | 164.1231 | 60.0265 | 184 | 11.0287 | 185.4649 | 59.983 | 207
11.0412 | 94.4783 | 59.9884 | 115 | 11.0377 | 118.6942 | 60.0396 | 138 | 11.033 | 141.1252 | 60.0104 | 161 | 11.0309 | 164.1292 | 60.0265 | 184 | 11.037 | 185.4706 | 59.983 | 207
11.0496 | 94.4892 | 59.9884 | 115 | 11.046 | 118.6988 | 60.0396 | 138 | 11.0413 | 141.131 | 60.0104 | 161 | 11.0393 | 164.1352 | 60.0265 | 184 | 11.0453 | 185.4762 | 59.983 | 207
11.0579 | 94.5 | 59.9884 | 115 | 11.0543 | 118.7035 | 60.0396 | 138 | 11.0496 | 141.1345 | 60.0104 | 161 | 11.0476 | 164.1413 | 60.0265 | 184 | 11.0536 | 185.4818 | 59.983 | 207
11.0662 | 94.5109 | 59.9884 | 115 | 11.0626 | 118.7081 | 60.0396 | 138 | 11.058 | 141.1381 | 60.0104 | 161 | 11.056 | 164.1474 | 60.0265 | 184 | 11.062 | 185.4874 | 59.983 | 207
11.0746 | 94.5217 | 59.9884 | 115 | 11.071 | 118.7127 | 60.0396 | 138 | 11.0663 | 141.1417 | 60.0104 | 161 | 11.0643 | 164.1535 | 60.0265 | 184 | 11.0704 | 185.493 | 59.983 | 207
11.0829 | 94.5326 | 59.9884 | 115 | 11.0793 | 118.7173 | 60.0396 | 138 | 11.0746 | 141.1452 | 60.0087 | 161 | 11.0726 | 164.1595 | 60.0265 | 184 | 11.0787 | 185.4986 | 59.983 | 207
11.0912 | 94.5434 | 59.9884 | 115 | 11.0876 | 118.7219 | 60.0396 | 138 | 11.0829 | 141.1488 | 60.0087 | 161 | 11.0809 | 164.1656 | 60.0265 | 184 | 11.087 | 185.5042 | 59.9777 | 207
11.0996 | 94.5532 | 59.9884 | 115 | 11.0959 | 118.7265 | 60.0396 | 138 | 11.0913 | 141.1524 | 60.0087 | 161 | 11.0893 | 164.1717 | 60.0265 | 184 | 11.0953 | 185.5098 | 59.9777 | 207
11.1079 | 94.5587 | 59.9884 | 115 | 11.1042 | 118.7311 | 60.043 | 138 | 11.0996 | 141.1559 | 60.0087 | 161 | 11.0976 | 164.1777 | 60.0265 | 184 | 11.1037 | 185.5154 | 59.9777 | 207
11.1162 | 94.5643 | 59.9884 | 115 | 11.1126 | 118.7357 | 60.043 | 138 | 11.108 | 141.1595 | 60.0087 | 161 | 11.106 | 164.1838 | 60.0265 | 184 | 11.112 | 185.521 | 59.9777 | 207
11.1246 | 94.5699 | 59.9884 | 115 | 11.1209 | 118.7404 | 60.043 | 138 | 11.1163 | 141.1631 | 60.0087 | 161 | 11.1143 | 164.1902 | 60.0265 | 184 | 11.1204 | 185.5266 | 59.9777 | 207
11.1329 | 94.5754 | 59.9895 | 115 | 11.1293 | 118.745 | 60.043 | 138 | 11.1246 | 141.1666 | 60.0087 | 161 | 11.1226 | 164.197 | 60.0265 | 184 | 11.1287 | 185.5322 | 59.9777 | 207
11.1412 | 94.581 | 59.9895 | 115 | 11.1376 | 118.7496 | 60.043 | 138 | 11.1329 | 141.1702 | 60.0087 | 161 | 11.1309 | 164.2037 | 60.0265 | 184 | 11.137 | 185.5378 | 59.9777 | 207
11.1496 | 94.5866 | 59.9895 | 115 | 11.1459 | 118.7542 | 60.043 | 138 | 11.1413 | 141.1738 | 60.0087 | 161 | 11.1393 | 164.2105 | 60.0265 | 184 | 11.1454 | 185.5435 | 59.9777 | 207
11.1579 | 94.5921 | 59.9895 | 115 | 11.1542 | 118.7588 | 60.043 | 138 | 11.1497 | 141.1773 | 60.0087 | 161 | 11.1476 | 164.2172 | 60.0254 | 184 | 11.1537 | 185.5491 | 59.9777 | 207
11.1662 | 94.5977 | 59.9895 | 115 | 11.1625 | 118.7634 | 60.043 | 138 | 11.158 | 141.1809 | 60.0087 | 161 | 11.1559 | 164.224 | 60.0254 | 184 | 11.162 | 185.5547 | 59.9777 | 207
11.1746 | 94.6033 | 59.9895 | 115 | 11.1709 | 118.768 | 60.043 | 138 | 11.1663 | 141.1845 | 60.0087 | 161 | 11.1642 | 164.2307 | 60.0254 | 184 | 11.1704 | 185.5603 | 59.9777 | 207
11.1829 | 94.6088 | 59.9895 | 115 | 11.1792 | 118.7726 | 60.043 | 138 | 11.1746 | 141.188 | 60.0087 | 161 | 11.1725 | 164.2374 | 60.0254 | 184 | 11.1787 | 185.5659 | 59.9777 | 207
11.1913 | 94.6144 | 59.9895 | 115 | 11.1876 | 118.7773 | 60.043 | 138 | 11.183 | 141.1916 | 60.0087 | 161 | 11.1809 | 164.2442 | 60.0254 | 184 | 11.1871 | 185.5715 | 59.9777 | 207
11.1996 | 94.62 | 59.9895 | 115 | 11.1959 | 118.7819 | 60.043 | 138 | 11.1913 | 141.1952 | 60.0087 | 161 | 11.1892 | 164.2509 | 60.0254 | 184 | 11.1954 | 185.5771 | 59.9777 | 207
11.2079 | 94.6255 | 59.9895 | 115 | 11.2042 | 118.7865 | 60.043 | 138 | 11.1996 | 141.1987 | 60.0087 | 161 | 11.1976 | 164.2577 | 60.0254 | 184 | 11.2037 | 185.5827 | 59.9777 | 207
11.2162 | 94.6311 | 59.9895 | 115 | 11.2125 | 118.7911 | 60.043 | 138 | 11.2079 | 141.2023 | 60.0087 | 161 | 11.2059 | 164.2644 | 60.0254 | 184 | 11.212 | 185.5883 | 59.9777 | 207
11.2246 | 94.6367 | 59.9895 | 115 | 11.2208 | 118.7957 | 60.043 | 138 | 11.2163 | 141.2059 | 60.0087 | 161 | 11.2142 | 164.2712 | 60.0254 | 184 | 11.2204 | 185.5939 | 59.9777 | 207
11.2329 | 94.6422 | 59.9895 | 115 | 11.2292 | 118.8003 | 60.043 | 138 | 11.2246 | 141.2094 | 60.0087 | 161 | 11.2225 | 164.2779 | 60.0254 | 184 | 11.2288 | 185.5995 | 59.9777 | 207
11.2412 | 94.6478 | 59.9895 | 115 | 11.2375 | 118.8049 | 60.043 | 138 | 11.233 | 141.213 | 60.0087 | 161 | 11.2309 | 164.2847 | 60.0254 | 184 | 11.2371 | 185.6051 | 59.9777 | 207
11.2496 | 94.6534 | 59.9895 | 115 | 11.2458 | 118.8095 | 60.043 | 138 | 11.2413 | 141.2166 | 60.0087 | 161 | 11.2392 | 164.2914 | 60.0254 | 184 | 11.2454 | 185.6107 | 59.9777 | 207
11.2579 | 94.6589 | 59.9895 | 115 | 11.2542 | 118.8141 | 60.043 | 138 | 11.2496 | 141.2201 | 60.0087 | 161 | 11.2476 | 164.2982 | 60.0254 | 184 | 11.2537 | 185.6162 | 59.9777 | 207
11.2663 | 94.6645 | 59.9895 | 115 | 11.2625 | 118.8188 | 60.043 | 138 | 11.2579 | 141.2237 | 60.0087 | 161 | 11.2559 | 164.3049 | 60.0254 | 184 | 11.2621 | 185.6213 | 59.9777 | 207
11.2746 | 94.6701 | 59.9895 | 115 | 11.2708 | 118.8234 | 60.043 | 138 | 11.2663 | 141.2273 | 60.0087 | 161 | 11.2642 | 164.3116 | 60.0254 | 184 | 11.2704 | 185.6263 | 59.9777 | 207
11.2829 | 94.6756 | 59.9895 | 115 | 11.2791 | 118.828 | 60.043 | 138 | 11.2746 | 141.2308 | 60.0076 | 161 | 11.2725 | 164.3184 | 60.0254 | 184 | 11.2787 | 185.6314 | 59.9777 | 207
11.2913 | 94.6812 | 59.9895 | 115 | 11.2875 | 118.8326 | 60.043 | 138 | 11.283 | 141.2344 | 60.0076 | 161 | 11.2809 | 164.3251 | 60.0254 | 184 | 11.2871 | 185.6364 | 59.9719 | 207
11.2996 | 94.6868 | 59.9895 | 115 | 11.2958 | 118.8372 | 60.043 | 138 | 11.2913 | 141.238 | 60.0076 | 161 | 11.2892 | 164.3319 | 60.0254 | 184 | 11.2954 | 185.6415 | 59.9719 | 207
11.3079 | 94.6923 | 59.9895 | 115 | 11.3041 | 118.8418 | 60.046 | 138 | 11.2996 | 141.2415 | 60.0076 | 161 | 11.2975 | 164.3386 | 60.0254 | 184 | 11.3038 | 185.6465 | 59.9719 | 207
11.3163 | 94.6979 | 59.9895 | 115 | 11.3124 | 118.8464 | 60.046 | 138 | 11.3079 | 141.2451 | 60.0076 | 161 | 11.3058 | 164.3454 | 60.0254 | 184 | 11.3121 | 185.6516 | 59.9719 | 207
11.3246 | 94.7035 | 59.9895 | 115 | 11.3208 | 118.851 | 60.046 | 138 | 11.3163 | 141.2487 | 60.0076 | 161 | 11.3142 | 164.3521 | 60.0254 | 184 | 11.3204 | 185.6566 | 59.9719 | 207
11.3329 | 94.709 | 59.9903 | 115 | 11.3291 | 118.8557 | 60.046 | 138 | 11.3246 | 141.2522 | 60.0076 | 161 | 11.3225 | 164.3589 | 60.0254 | 184 | 11.3288 | 185.6617 | 59.9719 | 207
11.3413 | 94.7146 | 59.9903 | 115 | 11.3374 | 118.8603 | 60.046 | 138 | 11.3329 | 141.2558 | 60.0076 | 161 | 11.3309 | 164.3656 | 60.0254 | 184 | 11.3371 | 185.6667 | 59.9719 | 207
11.3496 | 94.7202 | 59.9903 | 115 | 11.3458 | 118.8649 | 60.046 | 138 | 11.3412 | 141.2594 | 60.0076 | 161 | 11.3392 | 164.3724 | 60.0254 | 184 | 11.3455 | 185.6718 | 59.9719 | 207
11.3579 | 94.7257 | 59.9903 | 115 | 11.3541 | 118.8695 | 60.046 | 138 | 11.3496 | 141.2629 | 60.0076 | 161 | 11.3475 | 164.3791 | 60.0246 | 184 | 11.3538 | 185.6768 | 59.9719 | 207
11.3663 | 94.7313 | 59.9903 | 115 | 11.3624 | 118.8741 | 60.046 | 138 | 11.3579 | 141.2665 | 60.0076 | 161 | 11.3558 | 164.3858 | 60.0246 | 184 | 11.3621 | 185.6818 | 59.9719 | 207
11.3746 | 94.7369 | 59.9903 | 115 | 11.3707 | 118.8787 | 60.046 | 138 | 11.3663 | 141.2701 | 60.0076 | 161 | 11.3641 | 164.3926 | 60.0246 | 184 | 11.3705 | 185.6869 | 59.9719 | 207
11.3829 | 94.7424 | 59.9903 | 115 | 11.3791 | 118.8833 | 60.046 | 138 | 11.3746 | 141.2736 | 60.0076 | 161 | 11.3725 | 164.3993 | 60.0246 | 184 | 11.3788 | 185.6919 | 59.9719 | 207
11.3913 | 94.748 | 59.9903 | 115 | 11.3874 | 118.8879 | 60.046 | 138 | 11.3829 | 141.2772 | 60.0076 | 161 | 11.3808 | 164.4061 | 60.0246 | 184 | 11.3871 | 185.697 | 59.9719 | 207
11.3996 | 94.7535 | 59.9903 | 115 | 11.3957 | 118.8926 | 60.046 | 138 | 11.3912 | 141.2808 | 60.0076 | 161 | 11.3892 | 164.4128 | 60.0246 | 184 | 11.3954 | 185.702 | 59.9719 | 207
11.408 | 94.7591 | 59.9903 | 115 | 11.4041 | 118.8972 | 60.046 | 138 | 11.3996 | 141.2843 | 60.0076 | 161 | 11.3975 | 164.4196 | 60.0246 | 184 | 11.4038 | 185.7071 | 59.9719 | 207
11.4163 | 94.7647 | 59.9903 | 115 | 11.4124 | 118.9018 | 60.046 | 138 | 11.4079 | 141.2879 | 60.0076 | 161 | 11.4058 | 164.4263 | 60.0246 | 184 | 11.4122 | 185.7121 | 59.9719 | 207
11.4246 | 94.7702 | 59.9903 | 115 | 11.4207 | 118.9064 | 60.046 | 138 | 11.4163 | 141.2915 | 60.0076 | 161 | 11.4141 | 164.4331 | 60.0246 | 184 | 11.4205 | 185.7172 | 59.9719 | 207
11.433 | 94.7758 | 59.9903 | 115 | 11.429 | 118.911 | 60.046 | 138 | 11.4246 | 141.295 | 60.0076 | 161 | 11.4225 | 164.4398 | 60.0246 | 184 | 11.4288 | 185.7222 | 59.9719 | 207
11.4413 | 94.7814 | 59.9903 | 115 | 11.4374 | 118.9156 | 60.046 | 138 | 11.4329 | 141.2986 | 60.0076 | 161 | 11.4308 | 164.4466 | 60.0246 | 184 | 11.4371 | 185.7273 | 59.9719 | 207
11.4496 | 94.7869 | 59.9903 | 115 | 11.4457 | 118.9205 | 60.046 | 138 | 11.4413 | 141.3022 | 60.0076 | 161 | 11.4391 | 164.4533 | 60.0246 | 184 | 11.4455 | 185.7323 | 59.9719 | 207
11.4579 | 94.7925 | 59.9903 | 115 | 11.454 | 118.9317 | 60.046 | 138 | 11.4496 | 141.3057 | 60.0076 | 161 | 11.4474 | 164.4601 | 60.0246 | 184 | 11.4539 | 185.7374 | 59.9719 | 207
11.4663 | 94.7981 | 59.9903 | 115 | 11.4623 | 118.9428 | 60.046 | 138 | 11.4579 | 141.3093 | 60.0076 | 161 | 11.4558 | 164.4668 | 60.0246 | 184 | 11.4622 | 185.7424 | 59.9719 | 207
11.4746 | 94.8036 | 59.9903 | 115 | 11.4706 | 118.954 | 60.046 | 138 | 11.4662 | 141.3129 | 60.0076 | 161 | 11.4641 | 164.4735 | 60.0246 | 184 | 11.4705 | 185.7475 | 59.9719 | 207
11.483 | 94.8092 | 59.9903 | 115 | 11.479 | 118.9651 | 60.046 | 138 | 11.4746 | 141.3164 | 60.007 | 161 | 11.4725 | 164.4803 | 60.0246 | 184 | 11.4788 | 185.7525 | 59.9719 | 207
11.4913 | 94.8148 | 59.9903 | 115 | 11.4873 | 118.9763 | 60.046 | 138 | 11.4829 | 141.32 | 60.007 | 161 | 11.4808 | 164.487 | 60.0246 | 184 | 11.4872 | 185.7576 | 59.9689 | 207
11.4996 | 94.8203 | 59.9903 | 115 | 11.4957 | 118.9874 | 60.046 | 138 | 11.4913 | 141.3236 | 60.007 | 161 | 11.4891 | 164.4938 | 60.0246 | 184 | 11.4955 | 185.7626 | 59.9689 | 207
11.508 | 94.8259 | 59.9903 | 115 | 11.504 | 118.9986 | 60.0471 | 138 | 11.4996 | 141.3271 | 60.007 | 161 | 11.4974 | 164.5005 | 60.0246 | 184 | 11.5038 | 185.7677 | 59.9689 | 207
11.5163 | 94.8315 | 59.9903 | 115 | 11.5123 | 119.0098 | 60.0471 | 138 | 11.5079 | 141.3307 | 60.007 | 161 | 11.5058 | 164.5073 | 60.0246 | 184 | 11.5122 | 185.7727 | 59.9689 | 207
11.5246 | 94.837 | 59.9903 | 115 | 11.5206 | 119.0209 | 60.0471 | 138 | 11.5162 | 141.3343 | 60.007 | 161 | 11.5141 | 164.514 | 60.0246 | 184 | 11.5205 | 185.7778 | 59.9689 | 207
11.533 | 94.8426 | 59.9911 | 115 | 11.5289 | 119.0321 | 60.0471 | 138 | 11.5246 | 141.3378 | 60.007 | 161 | 11.5224 | 164.5208 | 60.0246 | 184 | 11.5289 | 185.7828 | 59.9689 | 207
11.5413 | 94.8482 | 59.9911 | 115 | 11.5373 | 119.0432 | 60.0471 | 138 | 11.5329 | 141.3414 | 60.007 | 161 | 11.5308 | 164.5275 | 60.0246 | 184 | 11.5372 | 185.7878 | 59.9689 | 207
11.5497 | 94.8537 | 59.9911 | 115 | 11.5456 | 119.0544 | 60.0471 | 138 | 11.5413 | 141.345 | 60.007 | 161 | 11.5391 | 164.5343 | 60.0246 | 184 | 11.5455 | 185.7929 | 59.9689 | 207
11.558 | 94.8593 | 59.9911 | 115 | 11.554 | 119.0655 | 60.0471 | 138 | 11.5496 | 141.3485 | 60.007 | 161 | 11.5474 | 164.541 | 60.0232 | 184 | 11.5539 | 185.7979 | 59.9689 | 207
11.5663 | 94.8649 | 59.9911 | 115 | 11.5623 | 119.0767 | 60.0471 | 138 | 11.5579 | 141.3521 | 60.007 | 161 | 11.5557 | 164.5477 | 60.0232 | 184 | 11.5622 | 185.803 | 59.9689 | 207
11.5746 | 94.8704 | 59.9911 | 115 | 11.5706 | 119.0878 | 60.0471 | 138 | 11.5662 | 141.3557 | 60.007 | 161 | 11.5641 | 164.5545 | 60.0232 | 184 | 11.5706 | 185.808 | 59.9689 | 207
11.583 | 94.876 | 59.9911 | 115 | 11.5789 | 119.099 | 60.0471 | 138 | 11.5746 | 141.3592 | 60.007 | 161 | 11.5724 | 164.5612 | 60.0232 | 184 | 11.5789 | 185.8131 | 59.9689 | 207
11.5913 | 94.8816 | 59.9911 | 115 | 11.5872 | 119.1101 | 60.0471 | 138 | 11.5829 | 141.3628 | 60.007 | 161 | 11.5807 | 164.568 | 60.0232 | 184 | 11.5872 | 185.8181 | 59.9689 | 207
11.5996 | 94.8871 | 59.9911 | 115 | 11.5956 | 119.1213 | 60.0471 | 138 | 11.5912 | 141.3664 | 60.007 | 161 | 11.5891 | 164.5747 | 60.0232 | 184 | 11.5956 | 185.8232 | 59.9689 | 207
11.608 | 94.8927 | 59.9911 | 115 | 11.6039 | 119.1324 | 60.0471 | 138 | 11.5995 | 141.3699 | 60.007 | 161 | 11.5974 | 164.5815 | 60.0232 | 184 | 11.6039 | 185.8282 | 59.9689 | 207
11.6163 | 94.8983 | 59.9911 | 115 | 11.6122 | 119.1436 | 60.0471 | 138 | 11.6079 | 141.3735 | 60.007 | 161 | 11.6057 | 164.5882 | 60.0232 | 184 | 11.6122 | 185.8333 | 59.9689 | 207
11.6247 | 94.9038 | 59.9911 | 115 | 11.6205 | 119.1547 | 60.0471 | 138 | 11.6162 | 141.3873 | 60.007 | 161 | 11.6141 | 164.595 | 60.0232 | 184 | 11.6206 | 185.8383 | 59.9689 | 207
11.633 | 94.9094 | 59.9911 | 115 | 11.6288 | 119.1659 | 60.0471 | 138 | 11.6246 | 141.4028 | 60.007 | 161 | 11.6224 | 164.6022 | 60.0232 | 184 | 11.6289 | 185.8434 | 59.9689 | 207
11.6413 | 94.915 | 59.9911 | 115 | 11.6372 | 119.177 | 60.0471 | 138 | 11.6329 | 141.4183 | 60.007 | 161 | 11.6307 | 164.6108 | 60.0232 | 184 | 11.6373 | 185.8484 | 59.9689 | 207
11.6497 | 94.9205 | 59.9911 | 115 | 11.6455 | 119.1882 | 60.0471 | 138 | 11.6412 | 141.4337 | 60.007 | 161 | 11.639 | 164.6194 | 60.0232 | 184 | 11.6456 | 185.8535 | 59.9689 | 207
11.658 | 94.9261 | 59.9911 | 115 | 11.6539 | 119.1993 | 60.0471 | 138 | 11.6495 | 141.4492 | 60.007 | 161 | 11.6474 | 164.6281 | 60.0232 | 184 | 11.6539 | 185.8585 | 59.9689 | 207
11.6663 | 94.9317 | 59.9911 | 115 | 11.6622 | 119.2105 | 60.0471 | 138 | 11.6579 | 141.4647 | 60.007 | 161 | 11.6557 | 164.6367 | 60.0232 | 184 | 11.6623 | 185.8636 | 59.9689 | 207
11.6747 | 94.9372 | 59.9911 | 115 | 11.6705 | 119.2216 | 60.0471 | 138 | 11.6663 | 141.4802 | 60.007 | 161 | 11.6641 | 164.6453 | 60.0232 | 184 | 11.6706 | 185.8686 | 59.9689 | 207
11.683 | 94.9428 | 59.9911 | 115 | 11.6788 | 119.2328 | 60.0471 | 138 | 11.6746 | 141.4956 | 60.0051 | 161 | 11.6724 | 164.6539 | 60.0232 | 184 | 11.679 | 185.8737 | 59.9689 | 207
11.6913 | 94.9482 | 59.9911 | 115 | 11.6871 | 119.2439 | 60.0471 | 138 | 11.6829 | 141.5111 | 60.0051 | 161 | 11.6807 | 164.6626 | 60.0232 | 184 | 11.6873 | 185.8787 | 59.9669 | 207
11.6997 | 94.9535 | 59.9911 | 115 | 11.6955 | 119.2551 | 60.0471 | 138 | 11.6912 | 141.5266 | 60.0051 | 161 | 11.689 | 164.6712 | 60.0232 | 184 | 11.6956 | 185.8838 | 59.9669 | 207
11.708 | 94.9587 | 59.9911 | 115 | 11.7038 | 119.2662 | 60.0463 | 138 | 11.6996 | 141.5421 | 60.0051 | 161 | 11.6974 | 164.6798 | 60.0232 | 184 | 11.704 | 185.8888 | 59.9669 | 207
11.7163 | 94.964 | 59.9911 | 115 | 11.7122 | 119.2774 | 60.0463 | 138 | 11.7079 | 141.5575 | 60.0051 | 161 | 11.7057 | 164.6884 | 60.0232 | 184 | 11.7123 | 185.8939 | 59.9669 | 207
11.7247 | 94.9692 | 59.9911 | 115 | 11.7205 | 119.2885 | 60.0463 | 138 | 11.7162 | 141.573 | 60.0051 | 161 | 11.7141 | 164.697 | 60.0232 | 184 | 11.7206 | 185.8989 | 59.9669 | 207
11.733 | 94.9745 | 59.9917 | 115 | 11.7288 | 119.2997 | 60.0463 | 138 | 11.7245 | 141.5885 | 60.0051 | 161 | 11.7224 | 164.7057 | 60.0232 | 184 | 11.729 | 185.904 | 59.9669 | 207
11.7413 | 94.9797 | 59.9917 | 115 | 11.7371 | 119.3108 | 60.0463 | 138 | 11.7329 | 141.604 | 60.0051 | 161 | 11.7307 | 164.7143 | 60.0232 | 184 | 11.7373 | 185.909 | 59.9669 | 207
11.7497 | 94.985 | 59.9917 | 115 | 11.7454 | 119.322 | 60.0463 | 138 | 11.7412 | 141.6194 | 60.0051 | 161 | 11.739 | 164.7229 | 60.0232 | 184 | 11.7457 | 185.914 | 59.9669 | 207
11.758 | 94.9902 | 59.9917 | 115 | 11.7538 | 119.3331 | 60.0463 | 138 | 11.7496 | 141.6349 | 60.0051 | 161 | 11.7473 | 164.7315 | 60.0227 | 184 | 11.754 | 185.9191 | 59.9669 | 207
11.7663 | 94.9955 | 59.9917 | 115 | 11.7621 | 119.3443 | 60.0463 | 138 | 11.7579 | 141.6504 | 60.0051 | 161 | 11.7557 | 164.7402 | 60.0227 | 184 | 11.7623 | 185.9241 | 59.9669 | 207
11.7747 | 95.0008 | 59.9917 | 115 | 11.7704 | 119.3554 | 60.0463 | 138 | 11.7662 | 141.6659 | 60.0051 | 161 | 11.764 | 164.7488 | 60.0227 | 184 | 11.7707 | 185.9292 | 59.9669 | 207
11.783 | 95.006 | 59.9917 | 115 | 11.7787 | 119.3666 | 60.0463 | 138 | 11.7745 | 141.6813 | 60.0051 | 161 | 11.7723 | 164.7574 | 60.0227 | 184 | 11.779 | 185.9342 | 59.9669 | 207
11.7914 | 95.0113 | 59.9917 | 115 | 11.7871 | 119.3777 | 60.0463 | 138 | 11.7829 | 141.6968 | 60.0051 | 161 | 11.7806 | 164.766 | 60.0227 | 184 | 11.7874 | 185.9393 | 59.9669 | 207
11.7997 | 95.0165 | 59.9917 | 115 | 11.7954 | 119.3889 | 60.0463 | 138 | 11.7912 | 141.7123 | 60.0051 | 161 | 11.789 | 164.7746 | 60.0227 | 184 | 11.7957 | 185.9443 | 59.9669 | 207
11.808 | 95.0218 | 59.9917 | 115 | 11.8037 | 119.4001 | 60.0463 | 138 | 11.7996 | 141.7278 | 60.0051 | 161 | 11.7973 | 164.7833 | 60.0227 | 184 | 11.804 | 185.9496 | 59.9669 | 207
11.8163 | 95.027 | 59.9917 | 115 | 11.8121 | 119.4112 | 60.0463 | 138 | 11.8079 | 141.7432 | 60.0051 | 161 | 11.8057 | 164.7919 | 60.0227 | 184 | 11.8124 | 185.9554 | 59.9669 | 207
11.8247 | 95.0323 | 59.9917 | 115 | 11.8204 | 119.4224 | 60.0463 | 138 | 11.8162 | 141.7587 | 60.0051 | 161 | 11.814 | 164.8005 | 60.0227 | 184 | 11.8207 | 185.9613 | 59.9669 | 207
11.833 | 95.0375 | 59.9917 | 115 | 11.8287 | 119.4335 | 60.0463 | 138 | 11.8245 | 141.7742 | 60.0051 | 161 | 11.8223 | 164.8091 | 60.0227 | 184 | 11.829 | 185.9671 | 59.9669 | 207
11.8413 | 95.0428 | 59.9917 | 115 | 11.837 | 119.4447 | 60.0463 | 138 | 11.8329 | 141.7897 | 60.0051 | 161 | 11.8306 | 164.8178 | 60.0227 | 184 | 11.8373 | 185.9729 | 59.9669 | 207
11.8497 | 95.048 | 59.9917 | 115 | 11.8454 | 119.4558 | 60.0463 | 138 | 11.8412 | 141.8051 | 60.0051 | 161 | 11.839 | 164.8264 | 60.0227 | 184 | 11.8457 | 185.9788 | 59.9669 | 207
11.858 | 95.0533 | 59.9917 | 115 | 11.8537 | 119.467 | 60.0463 | 138 | 11.8495 | 141.8206 | 60.0051 | 161 | 11.8473 | 164.835 | 60.0227 | 184 | 11.8541 | 185.9846 | 59.9669 | 207
11.8664 | 95.0585 | 59.9917 | 115 | 11.862 | 119.4781 | 60.0463 | 138 | 11.8578 | 141.8361 | 60.0051 | 161 | 11.8557 | 164.8436 | 60.0227 | 184 | 11.8624 | 185.9905 | 59.9669 | 207
11.8747 | 95.0638 | 59.9917 | 115 | 11.8704 | 119.4893 | 60.0463 | 138 | 11.8662 | 141.8516 | 60.0051 | 161 | 11.864 | 164.8523 | 60.0227 | 184 | 11.8707 | 185.9963 | 59.9669 | 207
11.883 | 95.0691 | 59.9917 | 115 | 11.8787 | 119.5004 | 60.0463 | 138 | 11.8746 | 141.867 | 60.0037 | 161 | 11.8723 | 164.8609 | 60.0227 | 184 | 11.8791 | 186.0021 | 59.9669 | 207
11.8914 | 95.0743 | 59.9917 | 115 | 11.887 | 119.5116 | 60.0463 | 138 | 11.8829 | 141.8825 | 60.0037 | 161 | 11.8806 | 164.8695 | 60.0227 | 184 | 11.8874 | 186.008 | 59.9658 | 207
11.8997 | 95.0796 | 59.9917 | 115 | 11.8953 | 119.5227 | 60.0463 | 138 | 11.8912 | 141.898 | 60.0037 | 161 | 11.889 | 164.8781 | 60.0227 | 184 | 11.8958 | 186.0138 | 59.9658 | 207
11.908 | 95.0848 | 59.9917 | 115 | 11.9037 | 119.5339 | 60.0443 | 138 | 11.8995 | 141.9135 | 60.0037 | 161 | 11.8973 | 164.8867 | 60.0227 | 184 | 11.9041 | 186.0196 | 59.9658 | 207
11.9164 | 95.0901 | 59.9917 | 115 | 11.912 | 119.545 | 60.0443 | 138 | 11.9079 | 141.9289 | 60.0037 | 161 | 11.9056 | 164.8954 | 60.0227 | 184 | 11.9124 | 186.0255 | 59.9658 | 207
11.9247 | 95.0953 | 59.9917 | 115 | 11.9203 | 119.5562 | 60.0443 | 138 | 11.9162 | 141.9444 | 60.0037 | 161 | 11.9139 | 164.904 | 60.0227 | 184 | 11.9208 | 186.0313 | 59.9658 | 207
11.933 | 95.1006 | 59.9917 | 115 | 11.9286 | 119.5673 | 60.0443 | 138 | 11.9246 | 141.9599 | 60.0037 | 161 | 11.9223 | 164.9126 | 60.0227 | 184 | 11.9291 | 186.0372 | 59.9658 | 207
11.9414 | 95.1058 | 59.9917 | 115 | 11.937 | 119.5785 | 60.0443 | 138 | 11.9329 | 141.9754 | 60.0037 | 161 | 11.9306 | 164.9212 | 60.0227 | 184 | 11.9374 | 186.043 | 59.9658 | 207
11.9497 | 95.1111 | 59.9917 | 115 | 11.9453 | 119.5896 | 60.0443 | 138 | 11.9412 | 141.9908 | 60.0037 | 161 | 11.939 | 164.9299 | 60.0227 | 184 | 11.9457 | 186.0488 | 59.9658 | 207
11.958 | 95.1163 | 59.9917 | 115 | 11.9536 | 119.6008 | 60.0443 | 138 | 11.9495 | 142.0063 | 60.0037 | 161 | 11.9473 | 164.9385 | 60.0216 | 184 | 11.9541 | 186.0547 | 59.9658 | 207
11.9664 | 95.1216 | 59.9917 | 115 | 11.962 | 119.6071 | 60.0443 | 138 | 11.9579 | 142.0218 | 60.0037 | 161 | 11.9556 | 164.9471 | 60.0216 | 184 | 11.9625 | 186.0605 | 59.9658 | 207
11.9747 | 95.1268 | 59.9917 | 115 | 11.9703 | 119.6121 | 60.0443 | 138 | 11.9662 | 142.0373 | 60.0037 | 161 | 11.9639 | 164.9557 | 60.0216 | 184 | 11.9708 | 186.0663 | 59.9658 | 207
11.983 | 95.1321 | 59.9917 | 115 | 11.9786 | 119.6172 | 60.0443 | 138 | 11.9745 | 142.0527 | 60.0037 | 161 | 11.9722 | 164.9644 | 60.0216 | 184 | 11.9791 | 186.0722 | 59.9658 | 207
11.9914 | 95.1374 | 59.9917 | 115 | 11.9869 | 119.6223 | 60.0443 | 138 | 11.9828 | 142.0682 | 60.0037 | 161 | 11.9806 | 164.973 | 60.0216 | 184 | 11.9874 | 186.078 | 59.9658 | 207
11.9997 | 95.1426 | 59.9917 | 115 | 11.9952 | 119.6274 | 60.0443 | 138 | 11.9912 | 142.0837 | 60.0037 | 161 | 11.9889 | 164.9816 | 60.0216 | 184 | 11.9958 | 186.0838 | 59.9658 | 207
12.008 | 95.1479 | 59.9917 | 115 | 12.0036 | 119.6324 | 60.0443 | 138 | 11.9995 | 142.0992 | 60.0037 | 161 | 11.9973 | 164.9902 | 60.0216 | 184 | 12.0042 | 186.0897 | 59.9658 | 207
12.0164 | 95.1531 | 59.9917 | 115 | 12.0119 | 119.6375 | 60.0443 | 138 | 12.0079 | 142.1146 | 60.0037 | 161 | 12.0056 | 164.9989 | 60.0216 | 184 | 12.0125 | 186.0955 | 59.9658 | 207
12.0247 | 95.1584 | 59.9917 | 115 | 12.0203 | 119.6426 | 60.0443 | 138 | 12.0162 | 142.1301 | 60.0037 | 161 | 12.0139 | 165.0075 | 60.0216 | 184 | 12.0208 | 186.1014 | 59.9658 | 207
12.0331 | 95.1636 | 59.9917 | 115 | 12.0286 | 119.6477 | 60.0443 | 138 | 12.0245 | 142.1456 | 60.0037 | 161 | 12.0222 | 165.0161 | 60.0216 | 184 | 12.0292 | 186.1072 | 59.9658 | 207
12.0414 | 95.1689 | 59.9917 | 115 | 12.0369 | 119.6528 | 60.0443 | 138 | 12.0328 | 142.1611 | 60.0037 | 161 | 12.0306 | 165.0247 | 60.0216 | 184 | 12.0375 | 186.113 | 59.9658 | 207
12.0497 | 95.1741 | 59.9917 | 115 | 12.0452 | 119.6578 | 60.0443 | 138 | 12.0412 | 142.1765 | 60.0037 | 161 | 12.0389 | 165.0334 | 60.0216 | 184 | 12.0458 | 186.1189 | 59.9658 | 207
12.058 | 95.1794 | 59.9917 | 115 | 12.0535 | 119.6629 | 60.0443 | 138 | 12.0496 | 142.192 | 60.0037 | 161 | 12.0472 | 165.042 | 60.0216 | 184 | 12.0541 | 186.1247 | 59.9658 | 207
12.0664 | 95.1846 | 59.9917 | 115 | 12.0619 | 119.668 | 60.0443 | 138 | 12.0579 | 142.2075 | 60.0037 | 161 | 12.0555 | 165.0506 | 60.0216 | 184 | 12.0625 | 186.1305 | 59.9658 | 207
12.0747 | 95.1899 | 59.9917 | 115 | 12.0702 | 119.6731 | 60.0443 | 138 | 12.0662 | 142.223 | 60.0037 | 161 | 12.0639 | 165.0592 | 60.0216 | 184 | 12.0709 | 186.1364 | 59.9658 | 207
12.083 | 95.1951 | 59.9917 | 115 | 12.0786 | 119.6781 | 60.0443 | 138 | 12.0745 | 142.2384 | 60.0018 | 161 | 12.0722 | 165.0678 | 60.0216 | 184 | 12.0792 | 186.1422 | 59.9658 | 207
12.0914 | 95.2004 | 59.9917 | 115 | 12.0869 | 119.6832 | 60.0443 | 138 | 12.0829 | 142.2539 | 60.0018 | 161 | 12.0806 | 165.0765 | 60.0216 | 184 | 12.0875 | 186.1481 | 59.9655 | 207
12.0997 | 95.2057 | 59.9917 | 115 | 12.0952 | 119.6883 | 60.0443 | 138 | 12.0912 | 142.2694 | 60.0018 | 161 | 12.0889 | 165.0851 | 60.0216 | 184 | 12.0958 | 186.1539 | 59.9655 | 207
12.1081 | 95.2109 | 59.9917 | 115 | 12.1035 | 119.6934 | 60.0405 | 138 | 12.0995 | 142.2849 | 60.0018 | 161 | 12.0972 | 165.0937 | 60.0216 | 184 | 12.1042 | 186.1597 | 59.9655 | 207
12.1164 | 95.2162 | 59.9917 | 115 | 12.1118 | 119.6984 | 60.0405 | 138 | 12.1078 | 142.3003 | 60.0018 | 161 | 12.1055 | 165.1023 | 60.0216 | 184 | 12.1125 | 186.1656 | 59.9655 | 207
12.1247 | 95.2214 | 59.9917 | 115 | 12.1202 | 119.7035 | 60.0405 | 138 | 12.1162 | 142.3158 | 60.0018 | 161 | 12.1139 | 165.111 | 60.0216 | 184 | 12.1208 | 186.1714 | 59.9655 | 207
12.1331 | 95.2267 | 59.9922 | 115 | 12.1285 | 119.7086 | 60.0405 | 138 | 12.1245 | 142.3313 | 60.0018 | 161 | 12.1222 | 165.1196 | 60.0216 | 184 | 12.1292 | 186.1772 | 59.9655 | 207
12.1414 | 95.2319 | 59.9922 | 115 | 12.1368 | 119.7137 | 60.0405 | 138 | 12.1329 | 142.3468 | 60.0018 | 161 | 12.1306 | 165.1282 | 60.0216 | 184 | 12.1375 | 186.1831 | 59.9655 | 207
12.1497 | 95.2372 | 59.9922 | 115 | 12.1451 | 119.7188 | 60.0405 | 138 | 12.1412 | 142.3622 | 60.0018 | 161 | 12.1389 | 165.1368 | 60.0216 | 184 | 12.1459 | 186.1889 | 59.9655 | 207
12.1581 | 95.2424 | 59.9922 | 115 | 12.1535 | 119.7238 | 60.0405 | 138 | 12.1495 | 142.3777 | 60.0018 | 161 | 12.1472 | 165.1454 | 60.0205 | 184 | 12.1542 | 186.1947 | 59.9655 | 207
12.1664 | 95.2477 | 59.9922 | 115 | 12.1618 | 119.7289 | 60.0405 | 138 | 12.1578 | 142.3932 | 60.0018 | 161 | 12.1555 | 165.1541 | 60.0205 | 184 | 12.1625 | 186.2006 | 59.9655 | 207
12.1747 | 95.2529 | 59.9922 | 115 | 12.1701 | 119.734 | 60.0405 | 138 | 12.1662 | 142.4087 | 60.0018 | 161 | 12.1639 | 165.1617 | 60.0205 | 184 | 12.1709 | 186.2064 | 59.9655 | 207
12.1831 | 95.2582 | 59.9922 | 115 | 12.1785 | 119.7391 | 60.0405 | 138 | 12.1745 | 142.4163 | 60.0018 | 161 | 12.1722 | 165.1678 | 60.0205 | 184 | 12.1793 | 186.2122 | 59.9655 | 207
12.1914 | 95.2634 | 59.9922 | 115 | 12.1868 | 119.7441 | 60.0405 | 138 | 12.1829 | 142.4198 | 60.0018 | 161 | 12.1805 | 165.174 | 60.0205 | 184 | 12.1876 | 186.2181 | 59.9655 | 207
12.1997 | 95.2687 | 59.9922 | 115 | 12.1951 | 119.7492 | 60.0405 | 138 | 12.1912 | 142.4234 | 60.0018 | 161 | 12.1888 | 165.1802 | 60.0205 | 184 | 12.1959 | 186.2239 | 59.9655 | 207
12.2081 | 95.2739 | 59.9922 | 115 | 12.2034 | 119.7543 | 60.0405 | 138 | 12.1995 | 142.4269 | 60.0018 | 161 | 12.1972 | 165.1863 | 60.0205 | 184 | 12.2042 | 186.2298 | 59.9655 | 207
12.2164 | 95.2792 | 59.9922 | 115 | 12.2118 | 119.7594 | 60.0405 | 138 | 12.2079 | 142.4304 | 60.0018 | 161 | 12.2055 | 165.1925 | 60.0205 | 184 | 12.2126 | 186.2356 | 59.9655 | 207
12.2247 | 95.2845 | 59.9922 | 115 | 12.2201 | 119.7644 | 60.0405 | 138 | 12.2162 | 142.434 | 60.0018 | 161 | 12.2139 | 165.1987 | 60.0205 | 184 | 12.2209 | 186.2414 | 59.9655 | 207
12.2331 | 95.2897 | 59.9922 | 115 | 12.2285 | 119.7695 | 60.0405 | 138 | 12.2245 | 142.4375 | 60.0018 | 161 | 12.2222 | 165.2049 | 60.0205 | 184 | 12.2292 | 186.2473 | 59.9655 | 207
12.2414 | 95.295 | 59.9922 | 115 | 12.2368 | 119.7746 | 60.0405 | 138 | 12.2328 | 142.441 | 60.0018 | 161 | 12.2305 | 165.211 | 60.0205 | 184 | 12.2376 | 186.2531 | 59.9655 | 207
12.2497 | 95.3004 | 59.9922 | 115 | 12.2451 | 119.7797 | 60.0405 | 138 | 12.2412 | 142.4445 | 60.0018 | 161 | 12.2388 | 165.2172 | 60.0205 | 184 | 12.2459 | 186.2589 | 59.9655 | 207
12.2581 | 95.3064 | 59.9922 | 115 | 12.2534 | 119.7847 | 60.0405 | 138 | 12.2495 | 142.4481 | 60.0018 | 161 | 12.2471 | 165.2234 | 60.0205 | 184 | 12.2543 | 186.2648 | 59.9655 | 207
12.2664 | 95.3125 | 59.9922 | 115 | 12.2617 | 119.7898 | 60.0405 | 138 | 12.2579 | 142.4516 | 60.0018 | 161 | 12.2555 | 165.2296 | 60.0205 | 184 | 12.2626 | 186.2706 | 59.9655 | 207
12.2747 | 95.3186 | 59.9922 | 115 | 12.2701 | 119.7949 | 60.0405 | 138 | 12.2662 | 142.4551 | 60.0018 | 161 | 12.2638 | 165.2357 | 60.0205 | 184 | 12.2709 | 186.2765 | 59.9655 | 207
12.2831 | 95.3246 | 59.9922 | 115 | 12.2784 | 119.8 | 60.0405 | 138 | 12.2745 | 142.4587 | 60.0001 | 161 | 12.2722 | 165.2419 | 60.0205 | 184 | 12.2793 | 186.2823 | 59.9655 | 207
12.2914 | 95.3307 | 59.9922 | 115 | 12.2867 | 119.8051 | 60.0405 | 138 | 12.2828 | 142.4622 | 60.0001 | 161 | 12.2805 | 165.2481 | 60.0205 | 184 | 12.2877 | 186.2881 | 59.9641 | 207
12.2997 | 95.3367 | 59.9922 | 115 | 12.295 | 119.8101 | 60.0405 | 138 | 12.2912 | 142.4657 | 60.0001 | 161 | 12.2888 | 165.2543 | 60.0205 | 184 | 12.296 | 186.294 | 59.9641 | 207
12.3081 | 95.3428 | 59.9922 | 115 | 12.3034 | 119.8152 | 60.0369 | 138 | 12.2995 | 142.4693 | 60.0001 | 161 | 12.2971 | 165.2604 | 60.0205 | 184 | 12.3043 | 186.2998 | 59.9641 | 207
12.3164 | 95.3488 | 59.9922 | 115 | 12.3117 | 119.8203 | 60.0369 | 138 | 12.3079 | 142.4728 | 60.0001 | 161 | 12.3055 | 165.2666 | 60.0205 | 184 | 12.3126 | 186.3056 | 59.9641 | 207
12.3247 | 95.3549 | 59.9922 | 115 | 12.32 | 119.8254 | 60.0369 | 138 | 12.3162 | 142.4763 | 60.0001 | 161 | 12.3138 | 165.2728 | 60.0205 | 184 | 12.321 | 186.3115 | 59.9641 | 207
12.3331 | 95.3609 | 59.9919 | 115 | 12.3284 | 119.8304 | 60.0369 | 138 | 12.3245 | 142.4799 | 60.0001 | 161 | 12.3221 | 165.279 | 60.0205 | 184 | 12.3293 | 186.3173 | 59.9641 | 207
12.3414 | 95.367 | 59.9919 | 115 | 12.3367 | 119.8355 | 60.0369 | 138 | 12.3329 | 142.4834 | 60.0001 | 161 | 12.3304 | 165.2851 | 60.0205 | 184 | 12.3376 | 186.3232 | 59.9641 | 207
12.3498 | 95.373 | 59.9919 | 115 | 12.345 | 119.8406 | 60.0369 | 138 | 12.3412 | 142.4869 | 60.0001 | 161 | 12.3388 | 165.2913 | 60.0205 | 184 | 12.346 | 186.3307 | 59.9641 | 207
12.3581 | 95.3791 | 59.9919 | 115 | 12.3533 | 119.8457 | 60.0369 | 138 | 12.3495 | 142.4904 | 60.0001 | 161 | 12.3471 | 165.2975 | 60.0196 | 184 | 12.3543 | 186.3398 | 59.9641 | 207
12.3664 | 95.3851 | 59.9919 | 115 | 12.3617 | 119.8507 | 60.0369 | 138 | 12.3578 | 142.494 | 60.0001 | 161 | 12.3555 | 165.3037 | 60.0196 | 184 | 12.3627 | 186.3489 | 59.9641 | 207
12.3748 | 95.3912 | 59.9919 | 115 | 12.37 | 119.8558 | 60.0369 | 138 | 12.3662 | 142.4975 | 60.0001 | 161 | 12.3638 | 165.3098 | 60.0196 | 184 | 12.371 | 186.358 | 59.9641 | 207
12.3831 | 95.3972 | 59.9919 | 115 | 12.3784 | 119.8609 | 60.0369 | 138 | 12.3745 | 142.501 | 60.0001 | 161 | 12.3721 | 165.316 | 60.0196 | 184 | 12.3793 | 186.3671 | 59.9641 | 207
12.3914 | 95.4032 | 59.9919 | 115 | 12.3867 | 119.866 | 60.0369 | 138 | 12.3829 | 142.5046 | 60.0001 | 161 | 12.3804 | 165.3222 | 60.0196 | 184 | 12.3877 | 186.3762 | 59.9641 | 207
12.3997 | 95.4093 | 59.9919 | 115 | 12.395 | 119.8711 | 60.0369 | 138 | 12.3912 | 142.5081 | 60.0001 | 161 | 12.3888 | 165.3284 | 60.0196 | 184 | 12.396 | 186.3853 | 59.9641 | 207
12.4081 | 95.4153 | 59.9919 | 115 | 12.4033 | 119.8761 | 60.0369 | 138 | 12.3995 | 142.5116 | 60.0001 | 161 | 12.3971 | 165.3345 | 60.0196 | 184 | 12.4044 | 186.3944 | 59.9641 | 207
12.4164 | 95.4214 | 59.9919 | 115 | 12.4116 | 119.8812 | 60.0369 | 138 | 12.4078 | 142.5152 | 60.0001 | 161 | 12.4055 | 165.3407 | 60.0196 | 184 | 12.4127 | 186.4035 | 59.9641 | 207
12.4248 | 95.4274 | 59.9919 | 115 | 12.42 | 119.8863 | 60.0369 | 138 | 12.4162 | 142.5187 | 60.0001 | 161 | 12.4138 | 165.3469 | 60.0196 | 184 | 12.421 | 186.4126 | 59.9641 | 207
12.4331 | 95.4335 | 59.9919 | 115 | 12.4283 | 119.8914 | 60.0369 | 138 | 12.4245 | 142.5222 | 60.0001 | 161 | 12.4221 | 165.3531 | 60.0196 | 184 | 12.4294 | 186.4217 | 59.9641 | 207
12.4414 | 95.4395 | 59.9919 | 115 | 12.4366 | 119.8964 | 60.0369 | 138 | 12.4329 | 142.5258 | 60.0001 | 161 | 12.4304 | 165.3592 | 60.0196 | 184 | 12.4377 | 186.4308 | 59.9641 | 207
12.4498 | 95.4456 | 59.9919 | 115 | 12.4449 | 119.9015 | 60.0369 | 138 | 12.4412 | 142.5293 | 60.0001 | 161 | 12.4388 | 165.3654 | 60.0196 | 184 | 12.446 | 186.4399 | 59.9641 | 207
12.4581 | 95.4516 | 59.9919 | 115 | 12.4533 | 119.9066 | 60.0369 | 138 | 12.4495 | 142.5328 | 60.0001 | 161 | 12.4471 | 165.3716 | 60.0196 | 184 | 12.4544 | 186.449 | 59.9641 | 207
12.4664 | 95.4577 | 59.9919 | 115 | 12.4616 | 119.9117 | 60.0369 | 138 | 12.4579 | 142.5363 | 60.0001 | 161 | 12.4554 | 165.3777 | 60.0196 | 184 | 12.4627 | 186.4581 | 59.9641 | 207
12.4748 | 95.4637 | 59.9919 | 115 | 12.47 | 119.9167 | 60.0369 | 138 | 12.4662 | 142.5399 | 60.0001 | 161 | 12.4637 | 165.3839 | 60.0196 | 184 | 12.4711 | 186.4672 | 59.9641 | 207
12.4831 | 95.4698 | 59.9919 | 115 | 12.4783 | 119.9234 | 60.0369 | 138 | 12.4745 | 142.5434 | 59.9988 | 161 | 12.4721 | 165.3901 | 60.0196 | 184 | 12.4794 | 186.4763 | 59.9641 | 207
12.4914 | 95.4758 | 59.9919 | 115 | 12.4866 | 119.933 | 60.0369 | 138 | 12.4828 | 142.5469 | 59.9988 | 161 | 12.4804 | 165.3963 | 60.0196 | 184 | 12.4877 | 186.4854 | 59.9616 | 207
12.4998 | 95.4819 | 59.9919 | 115 | 12.4949 | 119.9426 | 60.0369 | 138 | 12.4912 | 142.5505 | 59.9988 | 161 | 12.4888 | 165.4025 | 60.0196 | 184 | 12.4961 | 186.4945 | 59.9616 | 207
12.5081 | 95.4879 | 59.9919 | 115 | 12.5032 | 119.9522 | 60.0333 | 138 | 12.4995 | 142.554 | 59.9988 | 161 | 12.4971 | 165.4086 | 60.0196 | 184 | 12.5045 | 186.5036 | 59.9616 | 207
12.5164 | 95.494 | 59.9919 | 115 | 12.5116 | 119.9618 | 60.0333 | 138 | 12.5079 | 142.5575 | 59.9988 | 161 | 12.5054 | 165.4148 | 60.0196 | 184 | 12.5128 | 186.5127 | 59.9616 | 207
12.5248 | 95.5 | 59.9919 | 115 | 12.5199 | 119.9714 | 60.0333 | 138 | 12.5162 | 142.5611 | 59.9988 | 161 | 12.5137 | 165.421 | 60.0196 | 184 | 12.5211 | 186.5218 | 59.9616 | 207
12.5331 | 95.5061 | 59.9908 | 115 | 12.5283 | 119.981 | 60.0333 | 138 | 12.5245 | 142.5646 | 59.9988 | 161 | 12.5221 | 165.4272 | 60.0196 | 184 | 12.5294 | 186.5309 | 59.9616 | 207
12.5414 | 95.5121 | 59.9908 | 115 | 12.5366 | 119.9906 | 60.0333 | 138 | 12.5328 | 142.5681 | 59.9988 | 161 | 12.5304 | 165.4333 | 60.0196 | 184 | 12.5378 | 186.54 | 59.9616 | 207
12.5498 | 95.5182 | 59.9908 | 115 | 12.5449 | 120.0002 | 60.0333 | 138 | 12.5412 | 142.5716 | 59.9988 | 161 | 12.5388 | 165.4395 | 60.0196 | 184 | 12.5461 | 186.5491 | 59.9616 | 207
12.5581 | 95.5242 | 59.9908 | 115 | 12.5532 | 120.0098 | 60.0333 | 138 | 12.5495 | 142.5752 | 59.9988 | 161 | 12.5471 | 165.4457 | 60.0183 | 184 | 12.5544 | 186.5582 | 59.9616 | 207
12.5664 | 95.5303 | 59.9908 | 115 | 12.5615 | 120.0194 | 60.0333 | 138 | 12.5579 | 142.5787 | 59.9988 | 161 | 12.5554 | 165.4518 | 60.0183 | 184 | 12.5628 | 186.5673 | 59.9616 | 207
12.5748 | 95.5363 | 59.9908 | 115 | 12.5699 | 120.029 | 60.0333 | 138 | 12.5662 | 142.5822 | 59.9988 | 161 | 12.5637 | 165.458 | 60.0183 | 184 | 12.5711 | 186.5764 | 59.9616 | 207
12.5831 | 95.5424 | 59.9908 | 115 | 12.5782 | 120.0386 | 60.0333 | 138 | 12.5745 | 142.5858 | 59.9988 | 161 | 12.5721 | 165.4642 | 60.0183 | 184 | 12.5795 | 186.5855 | 59.9616 | 207
12.5915 | 95.5484 | 59.9908 | 115 | 12.5865 | 120.0482 | 60.0333 | 138 | 12.5829 | 142.5893 | 59.9988 | 161 | 12.5804 | 165.4704 | 60.0183 | 184 | 12.5878 | 186.5946 | 59.9616 | 207
12.5998 | 95.5545 | 59.9908 | 115 | 12.5948 | 120.0578 | 60.0333 | 138 | 12.5912 | 142.5928 | 59.9988 | 161 | 12.5887 | 165.4765 | 60.0183 | 184 | 12.5961 | 186.6037 | 59.9616 | 207
12.6081 | 95.5605 | 59.9908 | 115 | 12.6032 | 120.0674 | 60.0333 | 138 | 12.5995 | 142.5964 | 59.9988 | 161 | 12.597 | 165.4827 | 60.0183 | 184 | 12.6045 | 186.6128 | 59.9616 | 207
12.6165 | 95.5666 | 59.9908 | 115 | 12.6115 | 120.077 | 60.0333 | 138 | 12.6078 | 142.5999 | 59.9988 | 161 | 12.6053 | 165.4889 | 60.0183 | 184 | 12.6129 | 186.6219 | 59.9616 | 207
12.6248 | 95.5726 | 59.9908 | 115 | 12.6199 | 120.0865 | 60.0333 | 138 | 12.6162 | 142.6034 | 59.9988 | 161 | 12.6137 | 165.4951 | 60.0183 | 184 | 12.6212 | 186.631 | 59.9616 | 207
12.6331 | 95.5787 | 59.9908 | 115 | 12.6282 | 120.0961 | 60.0333 | 138 | 12.6245 | 142.6069 | 59.9988 | 161 | 12.622 | 165.5013 | 60.0183 | 184 | 12.6295 | 186.6401 | 59.9616 | 207
12.6414 | 95.5847 | 59.9908 | 115 | 12.6365 | 120.1057 | 60.0333 | 138 | 12.6329 | 142.6105 | 59.9988 | 161 | 12.6304 | 165.5074 | 60.0183 | 184 | 12.6378 | 186.6492 | 59.9616 | 207
12.6498 | 95.5908 | 59.9908 | 115 | 12.6448 | 120.1153 | 60.0333 | 138 | 12.6412 | 142.614 | 59.9988 | 161 | 12.6387 | 165.5136 | 60.0183 | 184 | 12.6462 | 186.6583 | 59.9616 | 207
12.6581 | 95.5968 | 59.9908 | 115 | 12.6532 | 120.1249 | 60.0333 | 138 | 12.6495 | 142.6175 | 59.9988 | 161 | 12.647 | 165.5198 | 60.0183 | 184 | 12.6545 | 186.6674 | 59.9616 | 207
12.6665 | 95.6029 | 59.9908 | 115 | 12.6615 | 120.1345 | 60.0333 | 138 | 12.6578 | 142.6211 | 59.9988 | 161 | 12.6553 | 165.5259 | 60.0183 | 184 | 12.6628 | 186.6765 | 59.9616 | 207
12.6748 | 95.6089 | 59.9908 | 115 | 12.6698 | 120.1441 | 60.0333 | 138 | 12.6662 | 142.6246 | 59.9988 | 161 | 12.6637 | 165.5321 | 60.0183 | 184 | 12.6712 | 186.6856 | 59.9616 | 207
12.6831 | 95.615 | 59.9908 | 115 | 12.6782 | 120.1537 | 60.0333 | 138 | 12.6745 | 142.6281 | 59.9979 | 161 | 12.672 | 165.5385 | 60.0183 | 184 | 12.6796 | 186.6947 | 59.9616 | 207
12.6915 | 95.621 | 59.9908 | 115 | 12.6865 | 120.1633 | 60.0333 | 138 | 12.6829 | 142.6317 | 59.9979 | 161 | 12.6804 | 165.5455 | 60.0183 | 184 | 12.6879 | 186.7038 | 59.9594 | 207
12.6998 | 95.6271 | 59.9908 | 115 | 12.6948 | 120.1729 | 60.0333 | 138 | 12.6912 | 142.6352 | 59.9979 | 161 | 12.6887 | 165.5525 | 60.0183 | 184 | 12.6962 | 186.7129 | 59.9594 | 207
12.7081 | 95.6331 | 59.9908 | 115 | 12.7031 | 120.1825 | 60.0305 | 138 | 12.6995 | 142.6387 | 59.9979 | 161 | 12.697 | 165.5595 | 60.0183 | 184 | 12.7045 | 186.722 | 59.9594 | 207
12.7165 | 95.6392 | 59.9908 | 115 | 12.7115 | 120.1921 | 60.0305 | 138 | 12.7079 | 142.6423 | 59.9979 | 161 | 12.7053 | 165.5665 | 60.0183 | 184 | 12.7129 | 186.7311 | 59.9594 | 207
12.7248 | 95.6452 | 59.9908 | 115 | 12.7198 | 120.2017 | 60.0305 | 138 | 12.7162 | 142.6458 | 59.9979 | 161 | 12.7137 | 165.5735 | 60.0183 | 184 | 12.7213 | 186.7402 | 59.9594 | 207
12.7332 | 95.6513 | 59.99 | 115 | 12.7281 | 120.2113 | 60.0305 | 138 | 12.7245 | 142.6545 | 59.9979 | 161 | 12.722 | 165.5805 | 60.0183 | 184 | 12.7296 | 186.7493 | 59.9594 | 207
12.7415 | 95.6573 | 59.99 | 115 | 12.7365 | 120.2209 | 60.0305 | 138 | 12.7328 | 142.666 | 59.9979 | 161 | 12.7303 | 165.5875 | 60.0183 | 184 | 12.7379 | 186.7584 | 59.9594 | 207
12.7498 | 95.6634 | 59.99 | 115 | 12.7448 | 120.2305 | 60.0305 | 138 | 12.7412 | 142.6775 | 59.9979 | 161 | 12.7386 | 165.5945 | 60.0183 | 184 | 12.7463 | 186.7675 | 59.9594 | 207
12.7581 | 95.6694 | 59.99 | 115 | 12.7531 | 120.2401 | 60.0305 | 138 | 12.7495 | 142.689 | 59.9979 | 161 | 12.747 | 165.6015 | 60.0169 | 184 | 12.7546 | 186.7766 | 59.9594 | 207
12.7665 | 95.6755 | 59.99 | 115 | 12.7615 | 120.2497 | 60.0305 | 138 | 12.7579 | 142.7005 | 59.9979 | 161 | 12.7553 | 165.6085 | 60.0169 | 184 | 12.7629 | 186.7857 | 59.9594 | 207
12.7748 | 95.6815 | 59.99 | 115 | 12.7698 | 120.2593 | 60.0305 | 138 | 12.7662 | 142.7121 | 59.9979 | 161 | 12.7637 | 165.6156 | 60.0169 | 184 | 12.7712 | 186.7948 | 59.9594 | 207
12.7831 | 95.6876 | 59.99 | 115 | 12.7781 | 120.2689 | 60.0305 | 138 | 12.7745 | 142.7235 | 59.9979 | 161 | 12.772 | 165.6226 | 60.0169 | 184 | 12.7796 | 186.8039 | 59.9594 | 207
12.7915 | 95.6936 | 59.99 | 115 | 12.7864 | 120.2785 | 60.0305 | 138 | 12.7828 | 142.735 | 59.9979 | 161 | 12.7803 | 165.6296 | 60.0169 | 184 | 12.788 | 186.813 | 59.9594 | 207
12.7998 | 95.6997 | 59.99 | 115 | 12.7947 | 120.288 | 60.0305 | 138 | 12.7912 | 142.7466 | 59.9979 | 161 | 12.7886 | 165.6366 | 60.0169 | 184 | 12.7963 | 186.8221 | 59.9594 | 207
12.8082 | 95.7057 | 59.99 | 115 | 12.8031 | 120.2976 | 60.0305 | 138 | 12.7996 | 142.758 | 59.9979 | 161 | 12.797 | 165.6436 | 60.0169 | 184 | 12.8046 | 186.8312 | 59.9594 | 207
12.8165 | 95.7118 | 59.99 | 115 | 12.8114 | 120.3072 | 60.0305 | 138 | 12.8079 | 142.7695 | 59.9979 | 161 | 12.8053 | 165.6506 | 60.0169 | 184 | 12.813 | 186.8403 | 59.9594 | 207
12.8248 | 95.7178 | 59.99 | 115 | 12.8198 | 120.3168 | 60.0305 | 138 | 12.8162 | 142.7811 | 59.9979 | 161 | 12.8137 | 165.6576 | 60.0169 | 184 | 12.8213 | 186.8494 | 59.9594 | 207
12.8332 | 95.7306 | 59.99 | 115 | 12.8281 | 120.3264 | 60.0305 | 138 | 12.8245 | 142.7925 | 59.9979 | 161 | 12.822 | 165.6646 | 60.0169 | 184 | 12.8297 | 186.8585 | 59.9594 | 207
12.8415 | 95.7472 | 59.99 | 115 | 12.8364 | 120.336 | 60.0305 | 138 | 12.8329 | 142.804 | 59.9979 | 161 | 12.8303 | 165.6716 | 60.0169 | 184 | 12.838 | 186.8676 | 59.9594 | 207
12.8498 | 95.7638 | 59.99 | 115 | 12.8447 | 120.3456 | 60.0305 | 138 | 12.8412 | 142.8156 | 59.9979 | 161 | 12.8386 | 165.6786 | 60.0169 | 184 | 12.8463 | 186.8767 | 59.9594 | 207
12.8582 | 95.7804 | 59.99 | 115 | 12.8531 | 120.3552 | 60.0305 | 138 | 12.8495 | 142.827 | 59.9979 | 161 | 12.847 | 165.6856 | 60.0169 | 184 | 12.8547 | 186.8858 | 59.9594 | 207
12.8665 | 95.797 | 59.99 | 115 | 12.8614 | 120.3648 | 60.0305 | 138 | 12.8578 | 142.8385 | 59.9979 | 161 | 12.8553 | 165.6926 | 60.0169 | 184 | 12.863 | 186.8949 | 59.9594 | 207
12.8748 | 95.8135 | 59.99 | 115 | 12.8698 | 120.3744 | 60.0305 | 138 | 12.8662 | 142.8501 | 59.9979 | 161 | 12.8636 | 165.6996 | 60.0169 | 184 | 12.8713 | 186.904 | 59.9594 | 207
12.8832 | 95.8301 | 59.99 | 115 | 12.8781 | 120.384 | 60.0305 | 138 | 12.8745 | 142.8616 | 59.9971 | 161 | 12.8719 | 165.7066 | 60.0169 | 184 | 12.8797 | 186.9131 | 59.9594 | 207
12.8915 | 95.8467 | 59.99 | 115 | 12.8864 | 120.3936 | 60.0305 | 138 | 12.8829 | 142.873 | 59.9971 | 161 | 12.8803 | 165.7137 | 60.0169 | 184 | 12.888 | 186.9222 | 59.9571 | 207
12.8998 | 95.8633 | 59.99 | 115 | 12.8947 | 120.4032 | 60.0305 | 138 | 12.8912 | 142.8846 | 59.9971 | 161 | 12.8886 | 165.7207 | 60.0169 | 184 | 12.8964 | 186.9313 | 59.9571 | 207
12.9082 | 95.8799 | 59.99 | 115 | 12.903 | 120.4128 | 60.0291 | 138 | 12.8995 | 142.8961 | 59.9971 | 161 | 12.897 | 165.7277 | 60.0169 | 184 | 12.9047 | 186.9404 | 59.9571 | 207
12.9165 | 95.8964 | 59.99 | 115 | 12.9114 | 120.4224 | 60.0291 | 138 | 12.9079 | 142.9075 | 59.9971 | 161 | 12.9053 | 165.7347 | 60.0169 | 184 | 12.913 | 186.9495 | 59.9571 | 207
12.9248 | 95.913 | 59.99 | 115 | 12.9197 | 120.432 | 60.0291 | 138 | 12.9162 | 142.9191 | 59.9971 | 161 | 12.9136 | 165.7417 | 60.0169 | 184 | 12.9214 | 186.9586 | 59.9571 | 207
12.9332 | 95.9296 | 59.9894 | 115 | 12.928 | 120.4416 | 60.0291 | 138 | 12.9246 | 142.9306 | 59.9971 | 161 | 12.9219 | 165.7487 | 60.0169 | 184 | 12.9297 | 186.9657 | 59.9571 | 207
12.9415 | 95.9462 | 59.9894 | 115 | 12.9363 | 120.4512 | 60.0291 | 138 | 12.9329 | 142.942 | 59.9971 | 161 | 12.9303 | 165.7557 | 60.0169 | 184 | 12.938 | 186.9727 | 59.9571 | 207
12.9498 | 95.9627 | 59.9894 | 115 | 12.9447 | 120.4608 | 60.0291 | 138 | 12.9412 | 142.9536 | 59.9971 | 161 | 12.9386 | 165.7627 | 60.0169 | 184 | 12.9464 | 186.9797 | 59.9571 | 207
12.9582 | 95.9793 | 59.9894 | 115 | 12.953 | 120.4704 | 60.0291 | 138 | 12.9495 | 142.9651 | 59.9971 | 161 | 12.947 | 165.7697 | 60.0155 | 184 | 12.9547 | 186.9867 | 59.9571 | 207
12.9665 | 95.9959 | 59.9894 | 115 | 12.9614 | 120.4799 | 60.0291 | 138 | 12.9579 | 142.9766 | 59.9971 | 161 | 12.9553 | 165.7767 | 60.0155 | 184 | 12.9631 | 186.9937 | 59.9571 | 207
12.9749 | 96.0125 | 59.9894 | 115 | 12.9697 | 120.4895 | 60.0291 | 138 | 12.9662 | 142.9881 | 59.9971 | 161 | 12.9636 | 165.7837 | 60.0155 | 184 | 12.9714 | 187.0007 | 59.9571 | 207
12.9832 | 96.0291 | 59.9894 | 115 | 12.978 | 120.4973 | 60.0291 | 138 | 12.9745 | 142.9996 | 59.9971 | 161 | 12.9719 | 165.7907 | 60.0155 | 184 | 12.9797 | 187.0078 | 59.9571 | 207
12.9915 | 96.0456 | 59.9894 | 115 | 12.9863 | 120.5013 | 60.0291 | 138 | 12.9828 | 143.0111 | 59.9971 | 161 | 12.9803 | 165.7978 | 60.0155 | 184 | 12.9881 | 187.0148 | 59.9571 | 207
12.9998 | 96.0622 | 59.9894 | 115 | 12.9947 | 120.5052 | 60.0291 | 138 | 12.9912 | 143.0226 | 59.9971 | 161 | 12.9886 | 165.8048 | 60.0155 | 184 | 12.9964 | 187.0218 | 59.9571 | 207
13.0082 | 96.0788 | 59.9894 | 115 | 13.003 | 120.5092 | 60.0291 | 138 | 12.9996 | 143.0341 | 59.9971 | 161 | 12.9969 | 165.8118 | 60.0155 | 184 | 13.0048 | 187.0288 | 59.9571 | 207
13.0165 | 96.0954 | 59.9894 | 115 | 13.0113 | 120.5132 | 60.0291 | 138 | 13.0079 | 143.0456 | 59.9971 | 161 | 13.0052 | 165.8188 | 60.0155 | 184 | 13.0131 | 187.0358 | 59.9571 | 207
13.0248 | 96.112 | 59.9894 | 115 | 13.0197 | 120.5171 | 60.0291 | 138 | 13.0162 | 143.0571 | 59.9971 | 161 | 13.0136 | 165.8258 | 60.0155 | 184 | 13.0214 | 187.0428 | 59.9571 | 207
13.0332 | 96.1285 | 59.9894 | 115 | 13.028 | 120.5211 | 60.0291 | 138 | 13.0245 | 143.0686 | 59.9971 | 161 | 13.0219 | 165.8328 | 60.0155 | 184 | 13.0298 | 187.0498 | 59.9571 | 207
13.0415 | 96.1451 | 59.9894 | 115 | 13.0363 | 120.5251 | 60.0291 | 138 | 13.0329 | 143.0801 | 59.9971 | 161 | 13.0303 | 165.8398 | 60.0155 | 184 | 13.0381 | 187.0568 | 59.9571 | 207
13.0499 | 96.1617 | 59.9894 | 115 | 13.0446 | 120.529 | 60.0291 | 138 | 13.0412 | 143.0916 | 59.9971 | 161 | 13.0386 | 165.8468 | 60.0155 | 184 | 13.0464 | 187.0638 | 59.9571 | 207
13.0582 | 96.1783 | 59.9894 | 115 | 13.053 | 120.533 | 60.0291 | 138 | 13.0496 | 143.1031 | 59.9971 | 161 | 13.0469 | 165.8538 | 60.0155 | 184 | 13.0548 | 187.0708 | 59.9571 | 207
13.0665 | 96.1948 | 59.9894 | 115 | 13.0613 | 120.537 | 60.0291 | 138 | 13.0579 | 143.1146 | 59.9971 | 161 | 13.0552 | 165.8608 | 60.0155 | 184 | 13.0631 | 187.0778 | 59.9571 | 207
13.0749 | 96.2114 | 59.9894 | 115 | 13.0696 | 120.5409 | 60.0291 | 138 | 13.0662 | 143.1261 | 59.9971 | 161 | 13.0636 | 165.8678 | 60.0155 | 184 | 13.0715 | 187.0848 | 59.9571 | 207
13.0832 | 96.228 | 59.9894 | 115 | 13.0779 | 120.5449 | 60.0291 | 138 | 13.0745 | 143.1376 | 59.9966 | 161 | 13.0719 | 165.8748 | 60.0155 | 184 | 13.0798 | 187.0918 | 59.9571 | 207
13.0915 | 96.2446 | 59.9894 | 115 | 13.0863 | 120.5489 | 60.0291 | 138 | 13.0829 | 143.1491 | 59.9966 | 161 | 13.0803 | 165.8819 | 60.0155 | 184 | 13.0881 | 187.0989 | 59.9533 | 207
13.0999 | 96.2612 | 59.9894 | 115 | 13.0946 | 120.5528 | 60.0291 | 138 | 13.0912 | 143.1606 | 59.9966 | 161 | 13.0886 | 165.8889 | 60.0155 | 184 | 13.0965 | 187.1059 | 59.9533 | 207
13.1082 | 96.2777 | 59.9894 | 115 | 13.103 | 120.5568 | 60.0297 | 138 | 13.0995 | 143.1721 | 59.9966 | 161 | 13.0969 | 165.8959 | 60.0155 | 184 | 13.1049 | 187.1129 | 59.9533 | 207
13.1165 | 96.2943 | 59.9894 | 115 | 13.1113 | 120.5608 | 60.0297 | 138 | 13.1079 | 143.1836 | 59.9966 | 161 | 13.1052 | 165.9029 | 60.0155 | 184 | 13.1132 | 187.1199 | 59.9533 | 207
13.1249 | 96.3109 | 59.9894 | 115 | 13.1196 | 120.5648 | 60.0297 | 138 | 13.1162 | 143.1951 | 59.9966 | 161 | 13.1136 | 165.9099 | 60.0155 | 184 | 13.1215 | 187.1269 | 59.9533 | 207
13.1332 | 96.3275 | 59.9894 | 115 | 13.1279 | 120.5687 | 60.0297 | 138 | 13.1246 | 143.2066 | 59.9966 | 161 | 13.1219 | 165.9169 | 60.0155 | 184 | 13.1299 | 187.1339 | 59.9533 | 207
13.1415 | 96.3441 | 59.9894 | 115 | 13.1362 | 120.5727 | 60.0297 | 138 | 13.1329 | 143.2181 | 59.9966 | 161 | 13.1302 | 165.9239 | 60.0155 | 184 | 13.1382 | 187.1409 | 59.9533 | 207
13.1499 | 96.3606 | 59.9894 | 115 | 13.1446 | 120.5767 | 60.0297 | 138 | 13.1412 | 143.2296 | 59.9966 | 161 | 13.1385 | 165.9309 | 60.0155 | 184 | 13.1465 | 187.1479 | 59.9533 | 207
13.1582 | 96.3772 | 59.9894 | 115 | 13.1529 | 120.5806 | 60.0297 | 138 | 13.1495 | 143.2411 | 59.9966 | 161 | 13.1469 | 165.9379 | 60.0141 | 184 | 13.1548 | 187.1549 | 59.9533 | 207
13.1665 | 96.3938 | 59.9894 | 115 | 13.1613 | 120.5846 | 60.0297 | 138 | 13.1579 | 143.2526 | 59.9966 | 161 | 13.1552 | 165.9449 | 60.0141 | 184 | 13.1632 | 187.1619 | 59.9533 | 207
13.1749 | 96.4104 | 59.9894 | 115 | 13.1696 | 120.5886 | 60.0297 | 138 | 13.1662 | 143.2641 | 59.9966 | 161 | 13.1636 | 165.9519 | 60.0141 | 184 | 13.1716 | 187.1689 | 59.9533 | 207
13.1832 | 96.4269 | 59.9894 | 115 | 13.1779 | 120.5925 | 60.0297 | 138 | 13.1746 | 143.2756 | 59.9966 | 161 | 13.1719 | 165.9589 | 60.0141 | 184 | 13.1799 | 187.1759 | 59.9533 | 207
13.1916 | 96.4435 | 59.9894 | 115 | 13.1862 | 120.5965 | 60.0297 | 138 | 13.1829 | 143.2871 | 59.9966 | 161 | 13.1802 | 165.9659 | 60.0141 | 184 | 13.1882 | 187.183 | 59.9533 | 207
13.1999 | 96.4601 | 59.9894 | 115 | 13.1946 | 120.6005 | 60.0297 | 138 | 13.1912 | 143.2986 | 59.9966 | 161 | 13.1885 | 165.971 | 60.0141 | 184 | 13.1966 | 187.19 | 59.9533 | 207
13.2082 | 96.4767 | 59.9894 | 115 | 13.2029 | 120.6044 | 60.0297 | 138 | 13.1995 | 143.3101 | 59.9966 | 161 | 13.1969 | 165.9761 | 60.0141 | 184 | 13.2049 | 187.197 | 59.9533 | 207
13.2166 | 96.4933 | 59.9894 | 115 | 13.2112 | 120.6084 | 60.0297 | 138 | 13.2079 | 143.3216 | 59.9966 | 161 | 13.2052 | 165.9812 | 60.0141 | 184 | 13.2133 | 187.204 | 59.9533 | 207
13.2249 | 96.5098 | 59.9894 | 115 | 13.2195 | 120.6124 | 60.0297 | 138 | 13.2162 | 143.3331 | 59.9966 | 161 | 13.2136 | 165.9863 | 60.0141 | 184 | 13.2216 | 187.211 | 59.9533 | 207
13.2332 | 96.5264 | 59.9894 | 115 | 13.2279 | 120.6163 | 60.0297 | 138 | 13.2245 | 143.3446 | 59.9966 | 161 | 13.2219 | 165.9914 | 60.0141 | 184 | 13.2299 | 187.218 | 59.9533 | 207
13.2415 | 96.543 | 59.9894 | 115 | 13.2362 | 120.6203 | 60.0297 | 138 | 13.2329 | 143.3561 | 59.9966 | 161 | 13.2302 | 165.9965 | 60.0141 | 184 | 13.2383 | 187.225 | 59.9533 | 207
13.2499 | 96.5596 | 59.9894 | 115 | 13.2446 | 120.6243 | 60.0297 | 138 | 13.2412 | 143.3676 | 59.9966 | 161 | 13.2385 | 166.0015 | 60.0141 | 184 | 13.2466 | 187.232 | 59.9533 | 207
13.2582 | 96.5762 | 59.9894 | 115 | 13.2529 | 120.6282 | 60.0297 | 138 | 13.2496 | 143.3791 | 59.9966 | 161 | 13.2469 | 166.0066 | 60.0141 | 184 | 13.2549 | 187.239 | 59.9533 | 207
13.2666 | 96.5927 | 59.9894 | 115 | 13.2612 | 120.6322 | 60.0297 | 138 | 13.2579 | 143.3906 | 59.9966 | 161 | 13.2552 | 166.0117 | 60.0141 | 184 | 13.2633 | 187.246 | 59.9533 | 207
13.2749 | 96.6093 | 59.9894 | 115 | 13.2695 | 120.6362 | 60.0297 | 138 | 13.2662 | 143.4021 | 59.9966 | 161 | 13.2635 | 166.0168 | 60.0141 | 184 | 13.2716 | 187.253 | 59.9533 | 207
13.2832 | 96.6259 | 59.9894 | 115 | 13.2778 | 120.6401 | 60.0297 | 138 | 13.2745 | 143.409 | 59.9954 | 161 | 13.2719 | 166.0219 | 60.0141 | 184 | 13.28 | 187.2601 | 59.9533 | 207
13.2916 | 96.6425 | 59.9894 | 115 | 13.2862 | 120.6441 | 60.0297 | 138 | 13.2829 | 143.4135 | 59.9954 | 161 | 13.2802 | 166.0269 | 60.0141 | 184 | 13.2883 | 187.2671 | 59.9497 | 207
13.2999 | 96.659 | 59.9894 | 115 | 13.2945 | 120.6481 | 60.0297 | 138 | 13.2912 | 143.418 | 59.9954 | 161 | 13.2885 | 166.032 | 60.0141 | 184 | 13.2966 | 187.2741 | 59.9497 | 207
13.3082 | 96.6756 | 59.9894 | 115 | 13.3029 | 120.652 | 60.0297 | 138 | 13.2996 | 143.4225 | 59.9954 | 161 | 13.2969 | 166.0371 | 60.0141 | 184 | 13.305 | 187.2811 | 59.9497 | 207
13.3166 | 96.6922 | 59.9894 | 115 | 13.3112 | 120.656 | 60.0297 | 138 | 13.3079 | 143.427 | 59.9954 | 161 | 13.3052 | 166.0422 | 60.0141 | 184 | 13.3134 | 187.2881 | 59.9497 | 207
13.3249 | 96.7088 | 59.9894 | 115 | 13.3195 | 120.66 | 60.0297 | 138 | 13.3162 | 143.4315 | 59.9954 | 161 | 13.3135 | 166.0473 | 60.0141 | 184 | 13.3217 | 187.2951 | 59.9497 | 207
13.3333 | 96.7254 | 59.9889 | 115 | 13.3278 | 120.6639 | 60.0297 | 138 | 13.3246 | 143.436 | 59.9954 | 161 | 13.3218 | 166.0524 | 60.0141 | 184 | 13.33 | 187.3021 | 59.9497 | 207
13.3416 | 96.7419 | 59.9889 | 115 | 13.3362 | 120.6679 | 60.0297 | 138 | 13.3329 | 143.4405 | 59.9954 | 161 | 13.3302 | 166.0574 | 60.0141 | 184 | 13.3384 | 187.3091 | 59.9497 | 207
13.3499 | 96.7585 | 59.9889 | 115 | 13.3445 | 120.6719 | 60.0297 | 138 | 13.3412 | 143.4451 | 59.9954 | 161 | 13.3385 | 166.0625 | 60.0141 | 184 | 13.3467 | 187.3161 | 59.9497 | 207
13.3582 | 96.7751 | 59.9889 | 115 | 13.3528 | 120.6758 | 60.0297 | 138 | 13.3495 | 143.4496 | 59.9954 | 161 | 13.3469 | 166.0676 | 60.0119 | 184 | 13.355 | 187.3231 | 59.9497 | 207
13.3666 | 96.7917 | 59.9889 | 115 | 13.3611 | 120.6798 | 60.0297 | 138 | 13.3579 | 143.4541 | 59.9954 | 161 | 13.3552 | 166.0727 | 60.0119 | 184 | 13.3634 | 187.3301 | 59.9497 | 207
13.3749 | 96.8083 | 59.9889 | 115 | 13.3695 | 120.6838 | 60.0297 | 138 | 13.3662 | 143.4586 | 59.9954 | 161 | 13.3635 | 166.0778 | 60.0119 | 184 | 13.3717 | 187.3371 | 59.9497 | 207
13.3832 | 96.8141 | 59.9889 | 115 | 13.3778 | 120.6878 | 60.0297 | 138 | 13.3746 | 143.4631 | 59.9954 | 161 | 13.3718 | 166.0829 | 60.0119 | 184 | 13.3801 | 187.3442 | 59.9497 | 207
13.3916 | 96.8142 | 59.9889 | 115 | 13.3861 | 120.6917 | 60.0297 | 138 | 13.3829 | 143.4676 | 59.9954 | 161 | 13.3802 | 166.0879 | 60.0119 | 184 | 13.3884 | 187.3512 | 59.9497 | 207
13.3999 | 96.8143 | 59.9889 | 115 | 13.3945 | 120.6957 | 60.0297 | 138 | 13.3912 | 143.4721 | 59.9954 | 161 | 13.3885 | 166.093 | 60.0119 | 184 | 13.3967 | 187.3582 | 59.9497 | 207
13.4083 | 96.8144 | 59.9889 | 115 | 13.4028 | 120.6997 | 60.0297 | 138 | 13.3995 | 143.4766 | 59.9954 | 161 | 13.3969 | 166.0981 | 60.0119 | 184 | 13.4051 | 187.3652 | 59.9497 | 207
13.4166 | 96.8145 | 59.9889 | 115 | 13.4111 | 120.7036 | 60.0297 | 138 | 13.4079 | 143.4811 | 59.9954 | 161 | 13.4052 | 166.1032 | 60.0119 | 184 | 13.4134 | 187.3722 | 59.9497 | 207
13.4249 | 96.8146 | 59.9889 | 115 | 13.4194 | 120.7076 | 60.0297 | 138 | 13.4163 | 143.4856 | 59.9954 | 161 | 13.4135 | 166.1083 | 60.0119 | 184 | 13.4218 | 187.3792 | 59.9497 | 207
13.4333 | 96.8147 | 59.9889 | 115 | 13.4278 | 120.7116 | 60.0297 | 138 | 13.4246 | 143.4901 | 59.9954 | 161 | 13.4218 | 166.1133 | 60.0119 | 184 | 13.4301 | 187.3862 | 59.9497 | 207
13.4416 | 96.8148 | 59.9889 | 115 | 13.4361 | 120.7155 | 60.0297 | 138 | 13.4329 | 143.4946 | 59.9954 | 161 | 13.4302 | 166.1184 | 60.0119 | 184 | 13.4384 | 187.3932 | 59.9497 | 207
13.4499 | 96.8149 | 59.9889 | 115 | 13.4445 | 120.7195 | 60.0297 | 138 | 13.4412 | 143.4992 | 59.9954 | 161 | 13.4385 | 166.1235 | 60.0119 | 184 | 13.4468 | 187.4002 | 59.9497 | 207
13.4583 | 96.815 | 59.9889 | 115 | 13.4528 | 120.7235 | 60.0297 | 138 | 13.4496 | 143.5037 | 59.9954 | 161 | 13.4468 | 166.1286 | 60.0119 | 184 | 13.4551 | 187.4072 | 59.9497 | 207
13.4666 | 96.8151 | 59.9889 | 115 | 13.4611 | 120.7274 | 60.0297 | 138 | 13.4579 | 143.5082 | 59.9954 | 161 | 13.4551 | 166.1337 | 60.0119 | 184 | 13.4634 | 187.4142 | 59.9497 | 207
13.4749 | 96.8152 | 59.9889 | 115 | 13.4694 | 120.7314 | 60.0297 | 138 | 13.4662 | 143.5127 | 59.9954 | 161 | 13.4635 | 166.1388 | 60.0119 | 184 | 13.4718 | 187.4212 | 59.9497 | 207
13.4833 | 96.8153 | 59.9889 | 115 | 13.4778 | 120.7354 | 60.0297 | 138 | 13.4745 | 143.5172 | 59.9949 | 161 | 13.4718 | 166.1438 | 60.0119 | 184 | 13.4802 | 187.4283 | 59.9497 | 207
13.4916 | 96.8154 | 59.9889 | 115 | 13.4861 | 120.7393 | 60.0297 | 138 | 13.4829 | 143.5217 | 59.9949 | 161 | 13.4802 | 166.1489 | 60.0119 | 184 | 13.4885 | 187.4353 | 59.9464 | 207
13.4999 | 96.8156 | 59.9889 | 115 | 13.4944 | 120.7433 | 60.0297 | 138 | 13.4912 | 143.5262 | 59.9949 | 161 | 13.4885 | 166.154 | 60.0119 | 184 | 13.4968 | 187.4447 | 59.9464 | 207
13.5083 | 96.8157 | 59.9889 | 115 | 13.5027 | 120.7473 | 60.0311 | 138 | 13.4996 | 143.5307 | 59.9949 | 161 | 13.4968 | 166.1591 | 60.0119 | 184 | 13.5052 | 187.4557 | 59.9464 | 207
13.5166 | 96.8158 | 59.9889 | 115 | 13.511 | 120.7512 | 60.0311 | 138 | 13.5079 | 143.5352 | 59.9949 | 161 | 13.5051 | 166.1642 | 60.0119 | 184 | 13.5135 | 187.4667 | 59.9464 | 207
13.5249 | 96.8159 | 59.9889 | 115 | 13.5194 | 120.7552 | 60.0311 | 138 | 13.5162 | 143.5397 | 59.9949 | 161 | 13.5135 | 166.1693 | 60.0119 | 184 | 13.5219 | 187.4777 | 59.9464 | 207
13.5333 | 96.816 | 59.9889 | 115 | 13.5277 | 120.7612 | 60.0311 | 138 | 13.5246 | 143.5443 | 59.9949 | 161 | 13.5218 | 166.1743 | 60.0119 | 184 | 13.5302 | 187.4887 | 59.9464 | 207
13.5416 | 96.8161 | 59.9889 | 115 | 13.5361 | 120.7722 | 60.0311 | 138 | 13.5329 | 143.5488 | 59.9949 | 161 | 13.5302 | 166.1794 | 60.0119 | 184 | 13.5385 | 187.4997 | 59.9464 | 207
13.55 | 96.8162 | 59.9889 | 115 | 13.5444 | 120.7831 | 60.0311 | 138 | 13.5413 | 143.5533 | 59.9949 | 161 | 13.5385 | 166.1845 | 60.0119 | 184 | 13.5469 | 187.5107 | 59.9464 | 207
13.5583 | 96.8163 | 59.9889 | 115 | 13.5527 | 120.7941 | 60.0311 | 138 | 13.5496 | 143.5578 | 59.9949 | 161 | 13.5468 | 166.1896 | 60.0108 | 184 | 13.5552 | 187.5217 | 59.9464 | 207
13.5666 | 96.8164 | 59.9889 | 115 | 13.561 | 120.805 | 60.0311 | 138 | 13.5579 | 143.5623 | 59.9949 | 161 | 13.5551 | 166.1947 | 60.0108 | 184 | 13.5635 | 187.5327 | 59.9464 | 207
13.575 | 96.8165 | 59.9889 | 115 | 13.5694 | 120.8159 | 60.0311 | 138 | 13.5662 | 143.5668 | 59.9949 | 161 | 13.5635 | 166.1998 | 60.0108 | 184 | 13.5719 | 187.5437 | 59.9464 | 207
13.5833 | 96.8166 | 59.9889 | 115 | 13.5777 | 120.8269 | 60.0311 | 138 | 13.5746 | 143.5713 | 59.9949 | 161 | 13.5718 | 166.2048 | 60.0108 | 184 | 13.5802 | 187.5547 | 59.9464 | 207
13.5916 | 96.8167 | 59.9889 | 115 | 13.5861 | 120.8378 | 60.0311 | 138 | 13.5829 | 143.5758 | 59.9949 | 161 | 13.5801 | 166.2099 | 60.0108 | 184 | 13.5886 | 187.5657 | 59.9464 | 207
13.5999 | 96.8168 | 59.9889 | 115 | 13.5944 | 120.8488 | 60.0311 | 138 | 13.5912 | 143.5803 | 59.9949 | 161 | 13.5884 | 166.215 | 60.0108 | 184 | 13.5969 | 187.5766 | 59.9464 | 207
13.6083 | 96.8169 | 59.9889 | 115 | 13.6027 | 120.8597 | 60.0311 | 138 | 13.5996 | 143.5848 | 59.9949 | 161 | 13.5968 | 166.2201 | 60.0108 | 184 | 13.6052 | 187.5876 | 59.9464 | 207
13.6166 | 96.817 | 59.9889 | 115 | 13.611 | 120.8707 | 60.0311 | 138 | 13.6079 | 143.5893 | 59.9949 | 161 | 13.6051 | 166.2252 | 60.0108 | 184 | 13.6136 | 187.5986 | 59.9464 | 207
13.625 | 96.8171 | 59.9889 | 115 | 13.6193 | 120.8816 | 60.0311 | 138 | 13.6163 | 143.5939 | 59.9949 | 161 | 13.6135 | 166.2302 | 60.0108 | 184 | 13.6219 | 187.6096 | 59.9464 | 207
13.6333 | 96.8173 | 59.9889 | 115 | 13.6277 | 120.8926 | 60.0311 | 138 | 13.6246 | 143.5984 | 59.9949 | 161 | 13.6218 | 166.2353 | 60.0108 | 184 | 13.6302 | 187.6206 | 59.9464 | 207
13.6416 | 96.8174 | 59.9889 | 115 | 13.636 | 120.9035 | 60.0311 | 138 | 13.6329 | 143.6029 | 59.9949 | 161 | 13.6301 | 166.2404 | 60.0108 | 184 | 13.6386 | 187.6316 | 59.9464 | 207
13.65 | 96.8175 | 59.9889 | 115 | 13.6443 | 120.9144 | 60.0311 | 138 | 13.6412 | 143.6074 | 59.9949 | 161 | 13.6384 | 166.2455 | 60.0108 | 184 | 13.647 | 187.6426 | 59.9464 | 207
13.6583 | 96.8176 | 59.9889 | 115 | 13.6526 | 120.9254 | 60.0311 | 138 | 13.6496 | 143.6119 | 59.9949 | 161 | 13.6468 | 166.2506 | 60.0108 | 184 | 13.6553 | 187.6536 | 59.9464 | 207
13.6666 | 96.8177 | 59.9889 | 115 | 13.661 | 120.9363 | 60.0311 | 138 | 13.6579 | 143.6164 | 59.9949 | 161 | 13.6551 | 166.2556 | 60.0108 | 184 | 13.6636 | 187.6646 | 59.9464 | 207
13.675 | 96.8178 | 59.9889 | 115 | 13.6693 | 120.9473 | 60.0311 | 138 | 13.6663 | 143.6209 | 59.9949 | 161 | 13.6635 | 166.2607 | 60.0108 | 184 | 13.672 | 187.6756 | 59.9464 | 207
13.6833 | 96.8179 | 59.9889 | 115 | 13.6777 | 120.9582 | 60.0311 | 138 | 13.6746 | 143.6254 | 59.9944 | 161 | 13.6718 | 166.2658 | 60.0108 | 184 | 13.6803 | 187.6866 | 59.9464 | 207
13.6917 | 96.818 | 59.9889 | 115 | 13.686 | 120.9692 | 60.0311 | 138 | 13.6829 | 143.6299 | 59.9944 | 161 | 13.6801 | 166.2709 | 60.0108 | 184 | 13.6887 | 187.6976 | 59.943 | 207
13.7 | 96.8181 | 59.9889 | 115 | 13.6943 | 120.9801 | 60.0311 | 138 | 13.6913 | 143.6344 | 59.9944 | 161 | 13.6885 | 166.2797 | 60.0108 | 184 | 13.697 | 187.7086 | 59.943 | 207
13.7083 | 96.8182 | 59.9889 | 115 | 13.7026 | 120.9911 | 60.0322 | 138 | 13.6996 | 143.6389 | 59.9944 | 161 | 13.6968 | 166.2887 | 60.0108 | 184 | 13.7053 | 187.7196 | 59.943 | 207
13.7166 | 96.8183 | 59.9889 | 115 | 13.711 | 121.002 | 60.0322 | 138 | 13.7079 | 143.6434 | 59.9944 | 161 | 13.7051 | 166.2976 | 60.0108 | 184 | 13.7137 | 187.7306 | 59.943 | 207
13.725 | 96.8184 | 59.9889 | 115 | 13.7193 | 121.0129 | 60.0322 | 138 | 13.7162 | 143.648 | 59.9944 | 161 | 13.7134 | 166.3065 | 60.0108 | 184 | 13.722 | 187.7416 | 59.943 | 207
13.7333 | 96.8185 | 59.9897 | 115 | 13.7276 | 121.0239 | 60.0322 | 138 | 13.7246 | 143.6525 | 59.9944 | 161 | 13.7218 | 166.3154 | 60.0108 | 184 | 13.7303 | 187.7526 | 59.943 | 207
13.7416 | 96.8186 | 59.9897 | 115 | 13.736 | 121.0348 | 60.0322 | 138 | 13.7329 | 143.657 | 59.9944 | 161 | 13.7301 | 166.3243 | 60.0108 | 184 | 13.7387 | 187.7636 | 59.943 | 207
13.75 | 96.8187 | 59.9897 | 115 | 13.7443 | 121.0458 | 60.0322 | 138 | 13.7413 | 143.6615 | 59.9944 | 161 | 13.7385 | 166.3333 | 60.0108 | 184 | 13.7471 | 187.7746 | 59.943 | 207
13.7583 | 96.8188 | 59.9897 | 115 | 13.7526 | 121.0567 | 60.0322 | 138 | 13.7496 | 143.666 | 59.9944 | 161 | 13.7468 | 166.3422 | 60.0086 | 184 | 13.7554 | 187.7856 | 59.943 | 207
13.7667 | 96.8189 | 59.9897 | 115 | 13.7609 | 121.0677 | 60.0322 | 138 | 13.7579 | 143.6705 | 59.9944 | 161 | 13.7551 | 166.3511 | 60.0086 | 184 | 13.7637 | 187.7966 | 59.943 | 207
13.775 | 96.8191 | 59.9897 | 115 | 13.7693 | 121.0786 | 60.0322 | 138 | 13.7662 | 143.675 | 59.9944 | 161 | 13.7634 | 166.36 | 60.0086 | 184 | 13.7721 | 187.8075 | 59.943 | 207
13.7833 | 96.8192 | 59.9897 | 115 | 13.7776 | 121.0896 | 60.0322 | 138 | 13.7746 | 143.6795 | 59.9944 | 161 | 13.7718 | 166.3689 | 60.0086 | 184 | 13.7804 | 187.8185 | 59.943 | 207
13.7917 | 96.8193 | 59.9897 | 115 | 13.7859 | 121.1005 | 60.0322 | 138 | 13.783 | 143.684 | 59.9944 | 161 | 13.7801 | 166.3779 | 60.0086 | 184 | 13.7888 | 187.8295 | 59.943 | 207
13.8 | 96.8194 | 59.9897 | 115 | 13.7943 | 121.1114 | 60.0322 | 138 | 13.7913 | 143.6886 | 59.9944 | 161 | 13.7885 | 166.3868 | 60.0086 | 184 | 13.7971 | 187.8405 | 59.943 | 207
13.8083 | 96.8195 | 59.9897 | 115 | 13.8026 | 121.1224 | 60.0322 | 138 | 13.7996 | 143.6931 | 59.9944 | 161 | 13.7968 | 166.3957 | 60.0086 | 184 | 13.8054 | 187.8515 | 59.943 | 207
13.8167 | 96.8196 | 59.9897 | 115 | 13.8109 | 121.1333 | 60.0322 | 138 | 13.8079 | 143.6976 | 59.9944 | 161 | 13.8051 | 166.4046 | 60.0086 | 184 | 13.8138 | 187.8625 | 59.943 | 207
13.825 | 96.8197 | 59.9897 | 115 | 13.8193 | 121.1443 | 60.0322 | 138 | 13.8163 | 143.7021 | 59.9944 | 161 | 13.8134 | 166.4135 | 60.0086 | 184 | 13.8221 | 187.8735 | 59.943 | 207
13.8333 | 96.8198 | 59.9897 | 115 | 13.8276 | 121.1552 | 60.0322 | 138 | 13.8246 | 143.7066 | 59.9944 | 161 | 13.8218 | 166.4225 | 60.0086 | 184 | 13.8304 | 187.8845 | 59.943 | 207
13.8417 | 96.8199 | 59.9897 | 115 | 13.8359 | 121.1662 | 60.0322 | 138 | 13.8329 | 143.7126 | 59.9944 | 161 | 13.8301 | 166.4314 | 60.0086 | 184 | 13.8388 | 187.8955 | 59.943 | 207
13.85 | 96.82 | 59.9897 | 115 | 13.8442 | 121.1771 | 60.0322 | 138 | 13.8412 | 143.7203 | 59.9944 | 161 | 13.8384 | 166.4403 | 60.0086 | 184 | 13.8472 | 187.9065 | 59.943 | 207
13.8583 | 96.8201 | 59.9897 | 115 | 13.8525 | 121.188 | 60.0322 | 138 | 13.8496 | 143.728 | 59.9944 | 161 | 13.8467 | 166.4492 | 60.0086 | 184 | 13.8555 | 187.9175 | 59.943 | 207
13.8667 | 96.8202 | 59.9897 | 115 | 13.8609 | 121.199 | 60.0322 | 138 | 13.8579 | 143.7357 | 59.9944 | 161 | 13.8551 | 166.4581 | 60.0086 | 184 | 13.8638 | 187.9285 | 59.943 | 207
13.875 | 96.8203 | 59.9897 | 115 | 13.8692 | 121.2099 | 60.0322 | 138 | 13.8663 | 143.7434 | 59.9944 | 161 | 13.8634 | 166.4671 | 60.0086 | 184 | 13.8722 | 187.9395 | 59.943 | 207
13.8833 | 96.8204 | 59.9897 | 115 | 13.8776 | 121.2209 | 60.0322 | 138 | 13.8746 | 143.7511 | 59.9935 | 161 | 13.8718 | 166.476 | 60.0086 | 184 | 13.8805 | 187.9505 | 59.943 | 207
13.8917 | 96.8205 | 59.9897 | 115 | 13.8859 | 121.2318 | 60.0322 | 138 | 13.8829 | 143.7588 | 59.9935 | 161 | 13.8801 | 166.4849 | 60.0086 | 184 | 13.8889 | 187.9615 | 59.9411 | 207
13.9 | 96.8206 | 59.9897 | 115 | 13.8942 | 121.2428 | 60.0322 | 138 | 13.8913 | 143.7665 | 59.9935 | 161 | 13.8884 | 166.4938 | 60.0086 | 184 | 13.8972 | 187.9725 | 59.9411 | 207
13.9084 | 96.8208 | 59.9897 | 115 | 13.9025 | 121.2537 | 60.0322 | 138 | 13.8996 | 143.7742 | 59.9935 | 161 | 13.8967 | 166.5027 | 60.0086 | 184 | 13.9055 | 187.9835 | 59.9411 | 207
13.9167 | 96.8209 | 59.9897 | 115 | 13.9109 | 121.2647 | 60.0322 | 138 | 13.908 | 143.7819 | 59.9935 | 161 | 13.9051 | 166.5117 | 60.0086 | 184 | 13.9139 | 187.9945 | 59.9411 | 207
13.925 | 96.821 | 59.9897 | 115 | 13.9192 | 121.2756 | 60.0322 | 138 | 13.9163 | 143.7896 | 59.9935 | 161 | 13.9134 | 166.5206 | 60.0086 | 184 | 13.9222 | 188.0055 | 59.9411 | 207
13.9333 | 96.828 | 59.9903 | 115 | 13.9275 | 121.2865 | 60.0322 | 138 | 13.9246 | 143.7973 | 59.9935 | 161 | 13.9218 | 166.5295 | 60.0086 | 184 | 13.9305 | 188.0164 | 59.9411 | 207
13.9417 | 96.8385 | 59.9903 | 115 | 13.9359 | 121.2975 | 60.0322 | 138 | 13.9329 | 143.805 | 59.9935 | 161 | 13.9301 | 166.5384 | 60.0086 | 184 | 13.9389 | 188.0275 | 59.9411 | 207
13.95 | 96.849 | 59.9903 | 115 | 13.9442 | 121.3084 | 60.0322 | 138 | 13.9413 | 143.8127 | 59.9935 | 161 | 13.9384 | 166.5473 | 60.0086 | 184 | 13.9473 | 188.0385 | 59.9411 | 207
13.9583 | 96.8595 | 59.9903 | 115 | 13.9525 | 121.3194 | 60.0322 | 138 | 13.9496 | 143.8204 | 59.9935 | 161 | 13.9467 | 166.5563 | 60.0072 | 184 | 13.9556 | 188.0494 | 59.9411 | 207
13.9667 | 96.87 | 59.9903 | 115 | 13.9608 | 121.3303 | 60.0322 | 138 | 13.9579 | 143.8281 | 59.9935 | 161 | 13.9551 | 166.5652 | 60.0072 | 184 | 13.9639 | 188.0604 | 59.9411 | 207
13.975 | 96.8805 | 59.9903 | 115 | 13.9692 | 121.3413 | 60.0322 | 138 | 13.9663 | 143.8358 | 59.9935 | 161 | 13.9634 | 166.5741 | 60.0072 | 184 | 13.9723 | 188.0714 | 59.9411 | 207
13.9834 | 96.891 | 59.9903 | 115 | 13.9775 | 121.3522 | 60.0322 | 138 | 13.9746 | 143.8435 | 59.9935 | 161 | 13.9717 | 166.583 | 60.0072 | 184 | 13.9806 | 188.0824 | 59.9411 | 207
13.9917 | 96.9015 | 59.9903 | 115 | 13.9858 | 121.3632 | 60.0322 | 138 | 13.983 | 143.8512 | 59.9935 | 161 | 13.98 | 166.5919 | 60.0072 | 184 | 13.989 | 188.0934 | 59.9411 | 207
14 | 96.912 | 59.9903 | 115 | 13.9941 | 121.3741 | 60.0322 | 138 | 13.9913 | 143.8589 | 59.9935 | 161 | 13.9884 | 166.6009 | 60.0072 | 184 | 13.9973 | 188.1044 | 59.9411 | 207
14.0084 | 96.9225 | 59.9903 | 115 | 14.0025 | 121.385 | 60.0322 | 138 | 13.9996 | 143.8666 | 59.9935 | 161 | 13.9968 | 166.6098 | 60.0072 | 184 | 14.0056 | 188.1154 | 59.9411 | 207
14.0167 | 96.933 | 59.9903 | 115 | 14.0108 | 121.396 | 60.0322 | 138 | 14.0079 | 143.8743 | 59.9935 | 161 | 14.0051 | 166.6187 | 60.0072 | 184 | 14.014 | 188.1264 | 59.9411 | 207
14.025 | 96.9435 | 59.9903 | 115 | 14.0192 | 121.4069 | 60.0322 | 138 | 14.0163 | 143.882 | 59.9935 | 161 | 14.0134 | 166.6276 | 60.0072 | 184 | 14.0223 | 188.1374 | 59.9411 | 207
14.0334 | 96.954 | 59.9903 | 115 | 14.0275 | 121.416 | 60.0322 | 138 | 14.0246 | 143.8897 | 59.9935 | 161 | 14.0217 | 166.6366 | 60.0072 | 184 | 14.0306 | 188.1484 | 59.9411 | 207
14.0417 | 96.9646 | 59.9903 | 115 | 14.0358 | 121.4198 | 60.0322 | 138 | 14.033 | 143.8974 | 59.9935 | 161 | 14.0301 | 166.6455 | 60.0072 | 184 | 14.039 | 188.1594 | 59.9411 | 207
14.05 | 96.9751 | 59.9903 | 115 | 14.0441 | 121.4236 | 60.0322 | 138 | 14.0413 | 143.9051 | 59.9935 | 161 | 14.0384 | 166.6544 | 60.0072 | 184 | 14.0474 | 188.1669 | 59.9411 | 207
14.0584 | 96.9856 | 59.9903 | 115 | 14.0524 | 121.4274 | 60.0322 | 138 | 14.0496 | 143.9128 | 59.9935 | 161 | 14.0468 | 166.6633 | 60.0072 | 184 | 14.0557 | 188.1726 | 59.9411 | 207
14.0667 | 96.9961 | 59.9903 | 115 | 14.0608 | 121.4312 | 60.0322 | 138 | 14.058 | 143.9205 | 59.9935 | 161 | 14.0551 | 166.6722 | 60.0072 | 184 | 14.064 | 188.1784 | 59.9411 | 207
14.075 | 97.0066 | 59.9903 | 115 | 14.0691 | 121.435 | 60.0322 | 138 | 14.0663 | 143.9282 | 59.9935 | 161 | 14.0634 | 166.6812 | 60.0072 | 184 | 14.0724 | 188.1842 | 59.9411 | 207
14.0834 | 97.0171 | 59.9903 | 115 | 14.0775 | 121.4388 | 60.0322 | 138 | 14.0746 | 143.9359 | 59.9927 | 161 | 14.0717 | 166.6901 | 60.0072 | 184 | 14.0807 | 188.1899 | 59.9411 | 207
14.0917 | 97.0276 | 59.9903 | 115 | 14.0858 | 121.4426 | 60.0322 | 138 | 14.0829 | 143.9436 | 59.9927 | 161 | 14.0801 | 166.699 | 60.0072 | 184 | 14.0891 | 188.1957 | 59.9402 | 207
14.1 | 97.0381 | 59.9903 | 115 | 14.0941 | 121.4464 | 60.0322 | 138 | 14.0913 | 143.9513 | 59.9927 | 161 | 14.0884 | 166.7079 | 60.0072 | 184 | 14.0974 | 188.2015 | 59.9402 | 207
14.1084 | 97.0486 | 59.9903 | 115 | 14.1024 | 121.4502 | 60.0311 | 138 | 14.0996 | 143.959 | 59.9927 | 161 | 14.0967 | 166.7168 | 60.0072 | 184 | 14.1057 | 188.2072 | 59.9402 | 207
14.1167 | 97.0591 | 59.9903 | 115 | 14.1108 | 121.454 | 60.0311 | 138 | 14.108 | 143.9667 | 59.9927 | 161 | 14.105 | 166.7258 | 60.0072 | 184 | 14.1141 | 188.213 | 59.9402 | 207
14.1251 | 97.0696 | 59.9903 | 115 | 14.1191 | 121.4578 | 60.0311 | 138 | 14.1163 | 143.9744 | 59.9927 | 161 | 14.1134 | 166.7347 | 60.0072 | 184 | 14.1224 | 188.2188 | 59.9402 | 207
14.1334 | 97.0801 | 59.9914 | 115 | 14.1274 | 121.4616 | 60.0311 | 138 | 14.1246 | 143.9821 | 59.9927 | 161 | 14.1217 | 166.7436 | 60.0072 | 184 | 14.1307 | 188.2245 | 59.9402 | 207
14.1417 | 97.0906 | 59.9914 | 115 | 14.1357 | 121.4654 | 60.0311 | 138 | 14.133 | 143.9898 | 59.9927 | 161 | 14.1301 | 166.7525 | 60.0072 | 184 | 14.1391 | 188.2303 | 59.9402 | 207
14.1501 | 97.1011 | 59.9914 | 115 | 14.144 | 121.4692 | 60.0311 | 138 | 14.1413 | 143.9975 | 59.9927 | 161 | 14.1384 | 166.7614 | 60.0072 | 184 | 14.1475 | 188.2361 | 59.9402 | 207
14.1584 | 97.1116 | 59.9914 | 115 | 14.1524 | 121.473 | 60.0311 | 138 | 14.1497 | 144.0052 | 59.9927 | 161 | 14.1467 | 166.7704 | 60.005 | 184 | 14.1558 | 188.2418 | 59.9402 | 207
14.1667 | 97.1221 | 59.9914 | 115 | 14.1607 | 121.4768 | 60.0311 | 138 | 14.158 | 144.0129 | 59.9927 | 161 | 14.155 | 166.7793 | 60.005 | 184 | 14.1641 | 188.2476 | 59.9402 | 207
14.175 | 97.1326 | 59.9914 | 115 | 14.1691 | 121.4807 | 60.0311 | 138 | 14.1663 | 144.0206 | 59.9927 | 161 | 14.1634 | 166.7882 | 60.005 | 184 | 14.1725 | 188.2534 | 59.9402 | 207
14.1834 | 97.1431 | 59.9914 | 115 | 14.1774 | 121.4845 | 60.0311 | 138 | 14.1746 | 144.0283 | 59.9927 | 161 | 14.1717 | 166.7971 | 60.005 | 184 | 14.1808 | 188.2591 | 59.9402 | 207
14.1917 | 97.1536 | 59.9914 | 115 | 14.1857 | 121.4883 | 60.0311 | 138 | 14.183 | 144.036 | 59.9927 | 161 | 14.1801 | 166.806 | 60.005 | 184 | 14.1891 | 188.2649 | 59.9402 | 207
14.2001 | 97.1641 | 59.9914 | 115 | 14.194 | 121.4921 | 60.0311 | 138 | 14.1913 | 144.0437 | 59.9927 | 161 | 14.1884 | 166.815 | 60.005 | 184 | 14.1975 | 188.2707 | 59.9402 | 207
14.2084 | 97.1746 | 59.9914 | 115 | 14.2024 | 121.4959 | 60.0311 | 138 | 14.1996 | 144.0514 | 59.9927 | 161 | 14.1967 | 166.8226 | 60.005 | 184 | 14.2058 | 188.2764 | 59.9402 | 207
14.2167 | 97.1851 | 59.9914 | 115 | 14.2107 | 121.4997 | 60.0311 | 138 | 14.208 | 144.0591 | 59.9927 | 161 | 14.205 | 166.8298 | 60.005 | 184 | 14.2142 | 188.2822 | 59.9402 | 207
14.2251 | 97.1956 | 59.9914 | 115 | 14.2191 | 121.5035 | 60.0311 | 138 | 14.2163 | 144.0668 | 59.9927 | 161 | 14.2134 | 166.837 | 60.005 | 184 | 14.2225 | 188.288 | 59.9402 | 207
14.2334 | 97.2062 | 59.9914 | 115 | 14.2274 | 121.5073 | 60.0311 | 138 | 14.2247 | 144.0746 | 59.9927 | 161 | 14.2217 | 166.8442 | 60.005 | 184 | 14.2308 | 188.2937 | 59.9402 | 207
14.2417 | 97.2167 | 59.9914 | 115 | 14.2357 | 121.5111 | 60.0311 | 138 | 14.233 | 144.0822 | 59.9927 | 161 | 14.23 | 166.8513 | 60.005 | 184 | 14.2392 | 188.2995 | 59.9402 | 207
14.2501 | 97.2272 | 59.9914 | 115 | 14.244 | 121.5149 | 60.0311 | 138 | 14.2413 | 144.09 | 59.9927 | 161 | 14.2384 | 166.8586 | 60.005 | 184 | 14.2476 | 188.3053 | 59.9402 | 207
14.2584 | 97.2377 | 59.9914 | 115 | 14.2523 | 121.5187 | 60.0311 | 138 | 14.2496 | 144.0977 | 59.9927 | 161 | 14.2467 | 166.8658 | 60.005 | 184 | 14.2559 | 188.311 | 59.9402 | 207
14.2667 | 97.2482 | 59.9914 | 115 | 14.2607 | 121.5225 | 60.0311 | 138 | 14.258 | 144.1053 | 59.9927 | 161 | 14.2551 | 166.873 | 60.005 | 184 | 14.2642 | 188.3168 | 59.9402 | 207
14.2751 | 97.2587 | 59.9914 | 115 | 14.269 | 121.5263 | 60.0311 | 138 | 14.2663 | 144.1131 | 59.9927 | 161 | 14.2634 | 166.8802 | 60.005 | 184 | 14.2726 | 188.3226 | 59.9402 | 207
14.2834 | 97.2692 | 59.9914 | 115 | 14.2773 | 121.5301 | 60.0311 | 138 | 14.2747 | 144.1208 | 59.9911 | 161 | 14.2717 | 166.8874 | 60.005 | 184 | 14.2809 | 188.3283 | 59.9402 | 207
14.2917 | 97.2797 | 59.9914 | 115 | 14.2856 | 121.5339 | 60.0311 | 138 | 14.283 | 144.1285 | 59.9911 | 161 | 14.28 | 166.8945 | 60.005 | 184 | 14.2892 | 188.3341 | 59.9388 | 207
14.3001 | 97.2902 | 59.9914 | 115 | 14.294 | 121.5377 | 60.0311 | 138 | 14.2913 | 144.1362 | 59.9911 | 161 | 14.2884 | 166.9017 | 60.005 | 184 | 14.2976 | 188.3399 | 59.9388 | 207
14.3084 | 97.3007 | 59.9914 | 115 | 14.3023 | 121.5415 | 60.0297 | 138 | 14.2997 | 144.1439 | 59.9911 | 161 | 14.2967 | 166.909 | 60.005 | 184 | 14.3059 | 188.3456 | 59.9388 | 207
14.3167 | 97.3112 | 59.9914 | 115 | 14.3107 | 121.5453 | 60.0297 | 138 | 14.308 | 144.1516 | 59.9911 | 161 | 14.3051 | 166.9162 | 60.005 | 184 | 14.3143 | 188.3514 | 59.9388 | 207
14.3251 | 97.3217 | 59.9914 | 115 | 14.319 | 121.5491 | 60.0297 | 138 | 14.3163 | 144.1593 | 59.9911 | 161 | 14.3134 | 166.9234 | 60.005 | 184 | 14.3226 | 188.3572 | 59.9388 | 207
14.3334 | 97.3322 | 59.9933 | 115 | 14.3273 | 121.5529 | 60.0297 | 138 | 14.3246 | 144.167 | 59.9911 | 161 | 14.3217 | 166.9305 | 60.005 | 184 | 14.3309 | 188.3629 | 59.9388 | 207
14.3417 | 97.3427 | 59.9933 | 115 | 14.3356 | 121.5567 | 60.0297 | 138 | 14.333 | 144.1747 | 59.9911 | 161 | 14.33 | 166.9377 | 60.005 | 184 | 14.3393 | 188.3687 | 59.9388 | 207
14.3501 | 97.3532 | 59.9933 | 115 | 14.344 | 121.5605 | 60.0297 | 138 | 14.3413 | 144.1824 | 59.9911 | 161 | 14.3384 | 166.9449 | 60.005 | 184 | 14.3477 | 188.3745 | 59.9388 | 207
14.3584 | 97.3637 | 59.9933 | 115 | 14.3523 | 121.5643 | 60.0297 | 138 | 14.3497 | 144.1901 | 59.9911 | 161 | 14.3467 | 166.9521 | 60.0033 | 184 | 14.356 | 188.3802 | 59.9388 | 207
14.3668 | 97.3742 | 59.9933 | 115 | 14.3607 | 121.5681 | 60.0297 | 138 | 14.358 | 144.1978 | 59.9911 | 161 | 14.355 | 166.9594 | 60.0033 | 184 | 14.3643 | 188.386 | 59.9388 | 207
14.3751 | 97.3847 | 59.9933 | 115 | 14.369 | 121.5719 | 60.0297 | 138 | 14.3663 | 144.2055 | 59.9911 | 161 | 14.3633 | 166.9666 | 60.0033 | 184 | 14.3727 | 188.3918 | 59.9388 | 207
14.3834 | 97.3952 | 59.9933 | 115 | 14.3773 | 121.5757 | 60.0297 | 138 | 14.3747 | 144.2106 | 59.9911 | 161 | 14.3717 | 166.9737 | 60.0033 | 184 | 14.381 | 188.3975 | 59.9388 | 207
14.3918 | 97.4057 | 59.9933 | 115 | 14.3856 | 121.5795 | 60.0297 | 138 | 14.383 | 144.2144 | 59.9911 | 161 | 14.38 | 166.9809 | 60.0033 | 184 | 14.3893 | 188.4033 | 59.9388 | 207
14.4001 | 97.4162 | 59.9933 | 115 | 14.3939 | 121.5833 | 60.0297 | 138 | 14.3914 | 144.2182 | 59.9911 | 161 | 14.3884 | 166.9881 | 60.0033 | 184 | 14.3977 | 188.4091 | 59.9388 | 207
14.4084 | 97.4267 | 59.9933 | 115 | 14.4023 | 121.5871 | 60.0297 | 138 | 14.3997 | 144.222 | 59.9911 | 161 | 14.3967 | 166.9953 | 60.0033 | 184 | 14.406 | 188.4148 | 59.9388 | 207
14.4167 | 97.4372 | 59.9933 | 115 | 14.4106 | 121.5909 | 60.0297 | 138 | 14.408 | 144.2258 | 59.9911 | 161 | 14.405 | 167.0025 | 60.0033 | 184 | 14.4144 | 188.4206 | 59.9388 | 207
14.4251 | 97.4478 | 59.9933 | 115 | 14.4189 | 121.5947 | 60.0297 | 138 | 14.4163 | 144.2296 | 59.9911 | 161 | 14.4134 | 167.0098 | 60.0033 | 184 | 14.4227 | 188.4263 | 59.9388 | 207
14.4334 | 97.4583 | 59.9933 | 115 | 14.4272 | 121.5985 | 60.0297 | 138 | 14.4247 | 144.2334 | 59.9911 | 161 | 14.4217 | 167.0169 | 60.0033 | 184 | 14.431 | 188.4321 | 59.9388 | 207
14.4418 | 97.4688 | 59.9933 | 115 | 14.4356 | 121.6023 | 60.0297 | 138 | 14.433 | 144.2372 | 59.9911 | 161 | 14.4301 | 167.0241 | 60.0033 | 184 | 14.4394 | 188.4379 | 59.9388 | 207
14.4501 | 97.4793 | 59.9933 | 115 | 14.4439 | 121.6062 | 60.0297 | 138 | 14.4413 | 144.241 | 59.9911 | 161 | 14.4384 | 167.0313 | 60.0033 | 184 | 14.4478 | 188.4436 | 59.9388 | 207
14.4584 | 97.4898 | 59.9933 | 115 | 14.4523 | 121.61 | 60.0297 | 138 | 14.4497 | 144.2449 | 59.9911 | 161 | 14.4467 | 167.0385 | 60.0033 | 184 | 14.4561 | 188.4494 | 59.9388 | 207
14.4668 | 97.5003 | 59.9933 | 115 | 14.4606 | 121.6138 | 60.0297 | 138 | 14.458 | 144.2487 | 59.9911 | 161 | 14.455 | 167.0457 | 60.0033 | 184 | 14.4644 | 188.4552 | 59.9388 | 207
14.4751 | 97.5108 | 59.9933 | 115 | 14.4689 | 121.6176 | 60.0297 | 138 | 14.4664 | 144.2525 | 59.9911 | 161 | 14.4634 | 167.0529 | 60.0033 | 184 | 14.4728 | 188.4609 | 59.9388 | 207
14.4834 | 97.5213 | 59.9933 | 115 | 14.4772 | 121.6214 | 60.0297 | 138 | 14.4747 | 144.2563 | 59.9894 | 161 | 14.4717 | 167.0601 | 60.0033 | 184 | 14.4811 | 188.4667 | 59.9388 | 207
14.4918 | 97.5318 | 59.9933 | 115 | 14.4856 | 121.6252 | 60.0297 | 138 | 14.483 | 144.2601 | 59.9894 | 161 | 14.48 | 167.0673 | 60.0033 | 184 | 14.4894 | 188.4725 | 59.9385 | 207
14.5001 | 97.5423 | 59.9933 | 115 | 14.4939 | 121.629 | 60.0297 | 138 | 14.4913 | 144.2639 | 59.9894 | 161 | 14.4883 | 167.0745 | 60.0033 | 184 | 14.4978 | 188.4782 | 59.9385 | 207
14.5084 | 97.5524 | 59.9933 | 115 | 14.5022 | 121.6328 | 60.028 | 138 | 14.4997 | 144.2677 | 59.9894 | 161 | 14.4967 | 167.0817 | 60.0033 | 184 | 14.5061 | 188.484 | 59.9385 | 207
14.5168 | 97.5573 | 59.9933 | 115 | 14.5106 | 121.6366 | 60.028 | 138 | 14.508 | 144.2715 | 59.9894 | 161 | 14.505 | 167.0889 | 60.0033 | 184 | 14.5145 | 188.4898 | 59.9385 | 207
14.5251 | 97.5622 | 59.9933 | 115 | 14.5189 | 121.6404 | 60.028 | 138 | 14.5164 | 144.2753 | 59.9894 | 161 | 14.5134 | 167.0961 | 60.0033 | 184 | 14.5228 | 188.4955 | 59.9385 | 207
14.5334 | 97.5671 | 59.9944 | 115 | 14.5272 | 121.6442 | 60.028 | 138 | 14.5247 | 144.2791 | 59.9894 | 161 | 14.5217 | 167.1033 | 60.0033 | 184 | 14.5311 | 188.5013 | 59.9385 | 207
14.5418 | 97.572 | 59.9944 | 115 | 14.5355 | 121.648 | 60.028 | 138 | 14.533 | 144.283 | 59.9894 | 161 | 14.53 | 167.1105 | 60.0033 | 184 | 14.5395 | 188.5071 | 59.9385 | 207
14.5501 | 97.5769 | 59.9944 | 115 | 14.5439 | 121.6518 | 60.028 | 138 | 14.5414 | 144.2868 | 59.9894 | 161 | 14.5383 | 167.1177 | 60.0033 | 184 | 14.5479 | 188.5128 | 59.9385 | 207
14.5584 | 97.5818 | 59.9944 | 115 | 14.5522 | 121.6556 | 60.028 | 138 | 14.5497 | 144.2906 | 59.9894 | 161 | 14.5467 | 167.1249 | 60.0017 | 184 | 14.5562 | 188.5186 | 59.9385 | 207
14.5668 | 97.5867 | 59.9944 | 115 | 14.5605 | 121.6644 | 60.028 | 138 | 14.558 | 144.2944 | 59.9894 | 161 | 14.555 | 167.1321 | 60.0017 | 184 | 14.5645 | 188.5244 | 59.9385 | 207
14.5751 | 97.5916 | 59.9944 | 115 | 14.5688 | 121.676 | 60.028 | 138 | 14.5663 | 144.2982 | 59.9894 | 161 | 14.5634 | 167.1393 | 60.0017 | 184 | 14.5729 | 188.5301 | 59.9385 | 207
14.5834 | 97.5965 | 59.9944 | 115 | 14.5772 | 121.6877 | 60.028 | 138 | 14.5747 | 144.302 | 59.9894 | 161 | 14.5717 | 167.1465 | 60.0017 | 184 | 14.5812 | 188.5359 | 59.9385 | 207
14.5918 | 97.6014 | 59.9944 | 115 | 14.5855 | 121.6994 | 60.028 | 138 | 14.583 | 144.3058 | 59.9894 | 161 | 14.58 | 167.1537 | 60.0017 | 184 | 14.5895 | 188.5417 | 59.9385 | 207
14.6001 | 97.6063 | 59.9944 | 115 | 14.5939 | 121.7111 | 60.028 | 138 | 14.5914 | 144.3096 | 59.9894 | 161 | 14.5884 | 167.1609 | 60.0017 | 184 | 14.5979 | 188.5474 | 59.9385 | 207
14.6084 | 97.6112 | 59.9944 | 115 | 14.6022 | 121.7228 | 60.028 | 138 | 14.5997 | 144.3134 | 59.9894 | 161 | 14.5967 | 167.1681 | 60.0017 | 184 | 14.6063 | 188.5532 | 59.9385 | 207
14.6168 | 97.6161 | 59.9944 | 115 | 14.6105 | 121.7344 | 60.028 | 138 | 14.608 | 144.3172 | 59.9894 | 161 | 14.605 | 167.1753 | 60.0017 | 184 | 14.6146 | 188.5593 | 59.9385 | 207
14.6251 | 97.621 | 59.9944 | 115 | 14.6188 | 121.7461 | 60.028 | 138 | 14.6164 | 144.3211 | 59.9894 | 161 | 14.6133 | 167.1825 | 60.0017 | 184 | 14.6229 | 188.5659 | 59.9385 | 207
14.6335 | 97.6259 | 59.9944 | 115 | 14.6271 | 121.7578 | 60.028 | 138 | 14.6247 | 144.3249 | 59.9894 | 161 | 14.6217 | 167.1897 | 60.0017 | 184 | 14.6313 | 188.5725 | 59.9385 | 207
14.6418 | 97.6308 | 59.9944 | 115 | 14.6355 | 121.7695 | 60.028 | 138 | 14.6331 | 144.3287 | 59.9894 | 161 | 14.63 | 167.1969 | 60.0017 | 184 | 14.6396 | 188.5791 | 59.9385 | 207
14.6501 | 97.6357 | 59.9944 | 115 | 14.6438 | 121.7811 | 60.028 | 138 | 14.6414 | 144.3325 | 59.9894 | 161 | 14.6384 | 167.2041 | 60.0017 | 184 | 14.6479 | 188.5858 | 59.9385 | 207
14.6584 | 97.6406 | 59.9944 | 115 | 14.6522 | 121.7928 | 60.028 | 138 | 14.6497 | 144.3363 | 59.9894 | 161 | 14.6467 | 167.2113 | 60.0017 | 184 | 14.6563 | 188.5924 | 59.9385 | 207
14.6668 | 97.6455 | 59.9944 | 115 | 14.6605 | 121.8045 | 60.028 | 138 | 14.658 | 144.3401 | 59.9894 | 161 | 14.655 | 167.2185 | 60.0017 | 184 | 14.6646 | 188.599 | 59.9385 | 207
14.6751 | 97.6504 | 59.9944 | 115 | 14.6688 | 121.8162 | 60.028 | 138 | 14.6664 | 144.3439 | 59.9894 | 161 | 14.6633 | 167.2257 | 60.0017 | 184 | 14.673 | 188.6057 | 59.9385 | 207
14.6834 | 97.6553 | 59.9944 | 115 | 14.6771 | 121.8279 | 60.028 | 138 | 14.6747 | 144.3477 | 59.9886 | 161 | 14.6717 | 167.2329 | 60.0017 | 184 | 14.6813 | 188.6123 | 59.9385 | 207
14.6918 | 97.6602 | 59.9944 | 115 | 14.6855 | 121.8395 | 60.028 | 138 | 14.683 | 144.3515 | 59.9886 | 161 | 14.68 | 167.2401 | 60.0017 | 184 | 14.6896 | 188.6189 | 59.9379 | 207
14.7001 | 97.6651 | 59.9944 | 115 | 14.6938 | 121.8512 | 60.028 | 138 | 14.6914 | 144.3553 | 59.9886 | 161 | 14.6884 | 167.2473 | 60.0017 | 184 | 14.698 | 188.6255 | 59.9379 | 207
14.7085 | 97.67 | 59.9944 | 115 | 14.7021 | 121.8629 | 60.0267 | 138 | 14.6997 | 144.3592 | 59.9886 | 161 | 14.6967 | 167.2529 | 60.0017 | 184 | 14.7064 | 188.6322 | 59.9379 | 207
14.7168 | 97.6749 | 59.9944 | 115 | 14.7104 | 121.8746 | 60.0267 | 138 | 14.7081 | 144.363 | 59.9886 | 161 | 14.705 | 167.258 | 60.0017 | 184 | 14.7147 | 188.6388 | 59.9379 | 207
14.7251 | 97.6798 | 59.9944 | 115 | 14.7188 | 121.8862 | 60.0267 | 138 | 14.7164 | 144.3668 | 59.9886 | 161 | 14.7134 | 167.2632 | 60.0017 | 184 | 14.723 | 188.6454 | 59.9379 | 207
14.7335 | 97.6847 | 59.9952 | 115 | 14.7271 | 121.8979 | 60.0267 | 138 | 14.7247 | 144.3706 | 59.9886 | 161 | 14.7217 | 167.2683 | 60.0017 | 184 | 14.7314 | 188.652 | 59.9379 | 207
14.7418 | 97.6896 | 59.9952 | 115 | 14.7355 | 121.9096 | 60.0267 | 138 | 14.7331 | 144.3744 | 59.9886 | 161 | 14.73 | 167.2734 | 60.0017 | 184 | 14.7397 | 188.6587 | 59.9379 | 207
14.7501 | 97.6945 | 59.9952 | 115 | 14.7438 | 121.9213 | 60.0267 | 138 | 14.7414 | 144.3782 | 59.9886 | 161 | 14.7383 | 167.2785 | 60.0017 | 184 | 14.748 | 188.6653 | 59.9379 | 207
14.7585 | 97.6994 | 59.9952 | 115 | 14.7521 | 121.933 | 60.0267 | 138 | 14.7498 | 144.382 | 59.9886 | 161 | 14.7467 | 167.2836 | 59.9995 | 184 | 14.7564 | 188.6719 | 59.9379 | 207
14.7668 | 97.7043 | 59.9952 | 115 | 14.7604 | 121.9446 | 60.0267 | 138 | 14.7581 | 144.3858 | 59.9886 | 161 | 14.755 | 167.2887 | 59.9995 | 184 | 14.7647 | 188.6786 | 59.9379 | 207
14.7751 | 97.7092 | 59.9952 | 115 | 14.7688 | 121.9563 | 60.0267 | 138 | 14.7664 | 144.3896 | 59.9886 | 161 | 14.7634 | 167.2938 | 59.9995 | 184 | 14.7731 | 188.6852 | 59.9379 | 207
14.7834 | 97.7141 | 59.9952 | 115 | 14.7771 | 121.968 | 60.0267 | 138 | 14.7747 | 144.3934 | 59.9886 | 161 | 14.7717 | 167.299 | 59.9995 | 184 | 14.7814 | 188.6918 | 59.9379 | 207
14.7918 | 97.719 | 59.9952 | 115 | 14.7854 | 121.9797 | 60.0267 | 138 | 14.7831 | 144.3973 | 59.9886 | 161 | 14.78 | 167.3041 | 59.9995 | 184 | 14.7897 | 188.6984 | 59.9379 | 207
14.8001 | 97.7239 | 59.9952 | 115 | 14.7938 | 121.9913 | 60.0267 | 138 | 14.7914 | 144.4011 | 59.9886 | 161 | 14.7883 | 167.3092 | 59.9995 | 184 | 14.7981 | 188.7051 | 59.9379 | 207
14.8085 | 97.7288 | 59.9952 | 115 | 14.8021 | 122.003 | 60.0267 | 138 | 14.7997 | 144.4049 | 59.9886 | 161 | 14.7967 | 167.3143 | 59.9995 | 184 | 14.8065 | 188.7117 | 59.9379 | 207
14.8168 | 97.7337 | 59.9952 | 115 | 14.8104 | 122.0147 | 60.0267 | 138 | 14.8081 | 144.4087 | 59.9886 | 161 | 14.805 | 167.3194 | 59.9995 | 184 | 14.8148 | 188.7183 | 59.9379 | 207
14.8251 | 97.7386 | 59.9952 | 115 | 14.8187 | 122.0264 | 60.0267 | 138 | 14.8164 | 144.4125 | 59.9886 | 161 | 14.8134 | 167.3245 | 59.9995 | 184 | 14.8231 | 188.7249 | 59.9379 | 207
14.8335 | 97.7435 | 59.9952 | 115 | 14.8271 | 122.0381 | 60.0267 | 138 | 14.8248 | 144.4163 | 59.9886 | 161 | 14.8217 | 167.3297 | 59.9995 | 184 | 14.8315 | 188.7316 | 59.9379 | 207
14.8418 | 97.7484 | 59.9952 | 115 | 14.8354 | 122.0497 | 60.0267 | 138 | 14.8331 | 144.4201 | 59.9886 | 161 | 14.83 | 167.3348 | 59.9995 | 184 | 14.8398 | 188.7382 | 59.9379 | 207
14.8501 | 97.7533 | 59.9952 | 115 | 14.8438 | 122.0614 | 60.0267 | 138 | 14.8414 | 144.4239 | 59.9886 | 161 | 14.8384 | 167.3399 | 59.9995 | 184 | 14.8481 | 188.7448 | 59.9379 | 207
14.8585 | 97.7582 | 59.9952 | 115 | 14.8521 | 122.0731 | 60.0267 | 138 | 14.8497 | 144.4277 | 59.9886 | 161 | 14.8467 | 167.345 | 59.9995 | 184 | 14.8565 | 188.7514 | 59.9379 | 207
14.8668 | 97.7631 | 59.9952 | 115 | 14.8604 | 122.0848 | 60.0267 | 138 | 14.8581 | 144.4315 | 59.9886 | 161 | 14.855 | 167.3501 | 59.9995 | 184 | 14.8648 | 188.7581 | 59.9379 | 207
14.8751 | 97.768 | 59.9952 | 115 | 14.8687 | 122.0965 | 60.0267 | 138 | 14.8664 | 144.4354 | 59.9886 | 161 | 14.8633 | 167.3552 | 59.9995 | 184 | 14.8732 | 188.7647 | 59.9379 | 207
14.8835 | 97.7729 | 59.9952 | 115 | 14.8771 | 122.1081 | 60.0267 | 138 | 14.8748 | 144.4392 | 59.9875 | 161 | 14.8717 | 167.3603 | 59.9995 | 184 | 14.8815 | 188.7713 | 59.9379 | 207
14.8918 | 97.7778 | 59.9952 | 115 | 14.8854 | 122.1198 | 60.0267 | 138 | 14.8831 | 144.443 | 59.9875 | 161 | 14.88 | 167.3654 | 59.9995 | 184 | 14.8898 | 188.778 | 59.9376 | 207
14.9001 | 97.7827 | 59.9952 | 115 | 14.8937 | 122.1315 | 60.0267 | 138 | 14.8914 | 144.4468 | 59.9875 | 161 | 14.8884 | 167.3706 | 59.9995 | 184 | 14.8982 | 188.7846 | 59.9376 | 207
14.9085 | 97.7876 | 59.9952 | 115 | 14.902 | 122.1432 | 60.025 | 138 | 14.8998 | 144.4506 | 59.9875 | 161 | 14.8967 | 167.3757 | 59.9995 | 184 | 14.9066 | 188.7912 | 59.9376 | 207
14.9168 | 97.7925 | 59.9952 | 115 | 14.9104 | 122.1548 | 60.025 | 138 | 14.9081 | 144.4544 | 59.9875 | 161 | 14.905 | 167.3808 | 59.9995 | 184 | 14.9149 | 188.7978 | 59.9376 | 207
14.9251 | 97.7974 | 59.9952 | 115 | 14.9187 | 122.1665 | 60.025 | 138 | 14.9164 | 144.4582 | 59.9875 | 161 | 14.9133 | 167.3859 | 59.9995 | 184 | 14.9232 | 188.8045 | 59.9376 | 207
14.9335 | 97.8023 | 59.9966 | 115 | 14.927 | 122.1782 | 60.025 | 138 | 14.9247 | 144.462 | 59.9875 | 161 | 14.9217 | 167.391 | 59.9995 | 184 | 14.9316 | 188.8111 | 59.9376 | 207
14.9418 | 97.8072 | 59.9966 | 115 | 14.9354 | 122.1899 | 60.025 | 138 | 14.9331 | 144.4674 | 59.9875 | 161 | 14.93 | 167.3961 | 59.9995 | 184 | 14.9399 | 188.8177 | 59.9376 | 207
14.9501 | 97.8121 | 59.9966 | 115 | 14.9437 | 122.2016 | 60.025 | 138 | 14.9415 | 144.4743 | 59.9875 | 161 | 14.9384 | 167.4012 | 59.9995 | 184 | 14.9482 | 188.8244 | 59.9376 | 207
14.9585 | 97.817 | 59.9966 | 115 | 14.952 | 122.2132 | 60.025 | 138 | 14.9498 | 144.4813 | 59.9875 | 161 | 14.9467 | 167.4064 | 59.9975 | 184 | 14.9566 | 188.831 | 59.9376 | 207
14.9668 | 97.8219 | 59.9966 | 115 | 14.9603 | 122.2249 | 60.025 | 138 | 14.9581 | 144.4882 | 59.9875 | 161 | 14.955 | 167.4115 | 59.9975 | 184 | 14.965 | 188.8376 | 59.9376 | 207
14.9751 | 97.8268 | 59.9966 | 115 | 14.9687 | 122.2366 | 60.025 | 138 | 14.9664 | 144.4952 | 59.9875 | 161 | 14.9634 | 167.4166 | 59.9975 | 184 | 14.9733 | 188.8442 | 59.9376 | 207
14.9835 | 97.8317 | 59.9966 | 115 | 14.977 | 122.2483 | 60.025 | 138 | 14.9748 | 144.5022 | 59.9875 | 161 | 14.9717 | 167.4217 | 59.9975 | 184 | 14.9816 | 188.8509 | 59.9376 | 207
14.9918 | 97.8366 | 59.9966 | 115 | 14.9854 | 122.2599 | 60.025 | 138 | 14.9831 | 144.5091 | 59.9875 | 161 | 14.98 | 167.4268 | 59.9975 | 184 | 14.99 | 188.8575 | 59.9376 | 207
15.0002 | 97.8415 | 59.9966 | 115 | 14.9937 | 122.2716 | 60.025 | 138 | 14.9915 | 144.5161 | 59.9875 | 161 | 14.9883 | 167.4319 | 59.9975 | 184 | 14.9983 | 188.8641 | 59.9376 | 207
15.0085 | 97.8464 | 59.9966 | 115 | 15.002 | 122.2833 | 60.025 | 138 | 14.9998 | 144.523 | 59.9875 | 161 | 14.9967 | 167.437 | 59.9975 | 184 | 15.0067 | 188.8707 | 59.9376 | 207
15.0168 | 97.8513 | 59.9966 | 115 | 15.0103 | 122.295 | 60.025 | 138 | 15.0081 | 144.53 | 59.9875 | 161 | 15.005 | 167.4422 | 59.9975 | 184 | 15.015 | 188.8774 | 59.9376 | 207
15.0251 | 97.8562 | 59.9966 | 115 | 15.0187 | 122.3067 | 60.025 | 138 | 15.0165 | 144.5369 | 59.9875 | 161 | 15.0134 | 167.4473 | 59.9975 | 184 | 15.0233 | 188.884 | 59.9376 | 207
15.0335 | 97.8611 | 59.9966 | 115 | 15.027 | 122.3183 | 60.025 | 138 | 15.0248 | 144.5439 | 59.9875 | 161 | 15.0217 | 167.4524 | 59.9975 | 184 | 15.0317 | 188.8906 | 59.9376 | 207
15.0418 | 97.866 | 59.9966 | 115 | 15.0353 | 122.33 | 60.025 | 138 | 15.0331 | 144.5508 | 59.9875 | 161 | 15.03 | 167.4575 | 59.9975 | 184 | 15.04 | 188.8972 | 59.9376 | 207
15.0501 | 97.8709 | 59.9966 | 115 | 15.0436 | 122.3417 | 60.025 | 138 | 15.0414 | 144.5578 | 59.9875 | 161 | 15.0383 | 167.4626 | 59.9975 | 184 | 15.0483 | 188.9039 | 59.9376 | 207
15.0585 | 97.8758 | 59.9966 | 115 | 15.052 | 122.3534 | 60.025 | 138 | 15.0498 | 144.5648 | 59.9875 | 161 | 15.0467 | 167.4677 | 59.9975 | 184 | 15.0567 | 188.9105 | 59.9376 | 207
15.0668 | 97.8807 | 59.9966 | 115 | 15.0603 | 122.358 | 60.025 | 138 | 15.0581 | 144.5717 | 59.9875 | 161 | 15.0551 | 167.4729 | 59.9975 | 184 | 15.0651 | 188.9171 | 59.9376 | 207
15.0751 | 97.8856 | 59.9966 | 115 | 15.0687 | 122.358 | 60.025 | 138 | 15.0665 | 144.5787 | 59.9875 | 161 | 15.0634 | 167.478 | 59.9975 | 184 | 15.0734 | 188.9238 | 59.9376 | 207
15.0835 | 97.8905 | 59.9966 | 115 | 15.077 | 122.358 | 60.025 | 138 | 15.0748 | 144.5856 | 59.9872 | 161 | 15.0717 | 167.4831 | 59.9975 | 184 | 15.0817 | 188.9304 | 59.9376 | 207
15.0918 | 97.8983 | 59.9966 | 115 | 15.0853 | 122.3581 | 60.025 | 138 | 15.0831 | 144.5926 | 59.9872 | 161 | 15.08 | 167.4882 | 59.9975 | 184 | 15.0901 | 188.937 | 59.9374 | 207
15.1002 | 97.9094 | 59.9966 | 115 | 15.0936 | 122.3581 | 60.025 | 138 | 15.0915 | 144.5995 | 59.9872 | 161 | 15.0884 | 167.4933 | 59.9975 | 184 | 15.0984 | 188.9436 | 59.9374 | 207
15.1085 | 97.9204 | 59.9966 | 115 | 15.1019 | 122.3581 | 60.022 | 138 | 15.0998 | 144.6065 | 59.9872 | 161 | 15.0967 | 167.4984 | 59.9975 | 184 | 15.1068 | 188.9503 | 59.9374 | 207
15.1168 | 97.9315 | 59.9966 | 115 | 15.1103 | 122.3581 | 60.022 | 138 | 15.1082 | 144.6134 | 59.9872 | 161 | 15.105 | 167.5035 | 59.9975 | 184 | 15.1151 | 188.9569 | 59.9374 | 207
15.1252 | 97.9425 | 59.9966 | 115 | 15.1186 | 122.3581 | 60.022 | 138 | 15.1165 | 144.6204 | 59.9872 | 161 | 15.1133 | 167.5087 | 59.9975 | 184 | 15.1234 | 188.9635 | 59.9374 | 207
15.1335 | 97.9536 | 59.998 | 115 | 15.127 | 122.3581 | 60.022 | 138 | 15.1248 | 144.6274 | 59.9872 | 161 | 15.1217 | 167.5138 | 59.9975 | 184 | 15.1318 | 188.9702 | 59.9374 | 207
15.1418 | 97.9646 | 59.998 | 115 | 15.1353 | 122.3581 | 60.022 | 138 | 15.1331 | 144.6343 | 59.9872 | 161 | 15.13 | 167.5189 | 59.9975 | 184 | 15.1401 | 188.9768 | 59.9374 | 207
15.1501 | 97.9757 | 59.998 | 115 | 15.1436 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1415 | 144.6413 | 59.9872 | 161 | 15.1384 | 167.524 | 59.9975 | 184 | 15.1484 | 188.9834 | 59.9374 | 207
15.1585 | 97.9867 | 59.998 | 115 | 15.1519 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1498 | 144.6482 | 59.9872 | 161 | 15.1467 | 167.5291 | 59.9956 | 184 | 15.1568 | 188.989 | 59.9374 | 207
15.1668 | 97.9978 | 59.998 | 115 | 15.1603 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1581 | 144.6552 | 59.9872 | 161 | 15.155 | 167.5342 | 59.9956 | 184 | 15.1652 | 188.9938 | 59.9374 | 207
15.1751 | 98.0088 | 59.998 | 115 | 15.1686 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1665 | 144.6621 | 59.9872 | 161 | 15.1634 | 167.5393 | 59.9956 | 184 | 15.1735 | 188.9986 | 59.9374 | 207
15.1835 | 98.0199 | 59.998 | 115 | 15.1769 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1748 | 144.6691 | 59.9872 | 161 | 15.1717 | 167.5445 | 59.9956 | 184 | 15.1818 | 189.0035 | 59.9374 | 207
15.1918 | 98.0309 | 59.998 | 115 | 15.1852 | 122.3582 | 60.022 | 138 | 15.1832 | 144.6761 | 59.9872 | 161 | 15.1801 | 167.5496 | 59.9956 | 184 | 15.1902 | 189.0083 | 59.9374 | 207
15.2002 | 98.042 | 59.998 | 115 | 15.1936 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.1915 | 144.683 | 59.9872 | 161 | 15.1884 | 167.5547 | 59.9956 | 184 | 15.1985 | 189.0132 | 59.9374 | 207
15.2085 | 98.053 | 59.998 | 115 | 15.2019 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.1998 | 144.69 | 59.9872 | 161 | 15.1967 | 167.5598 | 59.9956 | 184 | 15.2068 | 189.018 | 59.9374 | 207
15.2168 | 98.0641 | 59.998 | 115 | 15.2103 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.2082 | 144.6969 | 59.9872 | 161 | 15.205 | 167.5679 | 59.9956 | 184 | 15.2152 | 189.0228 | 59.9374 | 207
15.2252 | 98.0751 | 59.998 | 115 | 15.2186 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.2165 | 144.7039 | 59.9872 | 161 | 15.2134 | 167.5783 | 59.9956 | 184 | 15.2235 | 189.0277 | 59.9374 | 207
15.2335 | 98.0862 | 59.998 | 115 | 15.2269 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.2249 | 144.7108 | 59.9872 | 161 | 15.2217 | 167.5887 | 59.9956 | 184 | 15.2319 | 189.0325 | 59.9374 | 207
15.2418 | 98.0972 | 59.998 | 115 | 15.2352 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.2332 | 144.7178 | 59.9872 | 161 | 15.23 | 167.5991 | 59.9956 | 184 | 15.2402 | 189.0374 | 59.9374 | 207
15.2502 | 98.1083 | 59.998 | 115 | 15.2436 | 122.3583 | 60.022 | 138 | 15.2415 | 144.7247 | 59.9872 | 161 | 15.2383 | 167.6095 | 59.9956 | 184 | 15.2486 | 189.0422 | 59.9374 | 207
15.2585 | 98.1193 | 59.998 | 115 | 15.2519 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2498 | 144.7317 | 59.9872 | 161 | 15.2467 | 167.6198 | 59.9956 | 184 | 15.2569 | 189.047 | 59.9374 | 207
15.2668 | 98.1304 | 59.998 | 115 | 15.2603 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2582 | 144.7386 | 59.9872 | 161 | 15.255 | 167.6302 | 59.9956 | 184 | 15.2653 | 189.0519 | 59.9374 | 207
15.2751 | 98.1414 | 59.998 | 115 | 15.2686 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2665 | 144.7456 | 59.9872 | 161 | 15.2634 | 167.6406 | 59.9956 | 184 | 15.2736 | 189.0567 | 59.9374 | 207
15.2835 | 98.1525 | 59.998 | 115 | 15.2769 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2748 | 144.7526 | 59.985 | 161 | 15.2717 | 167.651 | 59.9956 | 184 | 15.2819 | 189.0616 | 59.9374 | 207
15.2918 | 98.1635 | 59.998 | 115 | 15.2852 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2832 | 144.7595 | 59.985 | 161 | 15.28 | 167.6614 | 59.9956 | 184 | 15.2903 | 189.0664 | 59.9369 | 207
15.3001 | 98.1746 | 59.998 | 115 | 15.2936 | 122.3584 | 60.022 | 138 | 15.2915 | 144.7665 | 59.985 | 161 | 15.2884 | 167.6718 | 59.9956 | 184 | 15.2986 | 189.0712 | 59.9369 | 207
15.3085 | 98.1856 | 59.998 | 115 | 15.3019 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.2999 | 144.7734 | 59.985 | 161 | 15.2967 | 167.6821 | 59.9956 | 184 | 15.3069 | 189.0761 | 59.9369 | 207
15.3168 | 98.1967 | 59.998 | 115 | 15.3102 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3082 | 144.7804 | 59.985 | 161 | 15.3051 | 167.6925 | 59.9956 | 184 | 15.3153 | 189.0809 | 59.9369 | 207
15.3252 | 98.2077 | 59.998 | 115 | 15.3185 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3165 | 144.7874 | 59.985 | 161 | 15.3134 | 167.7029 | 59.9956 | 184 | 15.3237 | 189.0858 | 59.9369 | 207
15.3335 | 98.2188 | 59.9991 | 115 | 15.3269 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3248 | 144.7943 | 59.985 | 161 | 15.3217 | 167.7133 | 59.9956 | 184 | 15.332 | 189.0906 | 59.9369 | 207
15.3418 | 98.2298 | 59.9991 | 115 | 15.3352 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3332 | 144.8013 | 59.985 | 161 | 15.33 | 167.7237 | 59.9956 | 184 | 15.3403 | 189.0955 | 59.9369 | 207
15.3502 | 98.2409 | 59.9991 | 115 | 15.3436 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3416 | 144.8082 | 59.985 | 161 | 15.3384 | 167.7341 | 59.9956 | 184 | 15.3487 | 189.1003 | 59.9369 | 207
15.3585 | 98.2519 | 59.9991 | 115 | 15.3519 | 122.3585 | 60.0198 | 138 | 15.3499 | 144.8152 | 59.985 | 161 | 15.3467 | 167.7444 | 59.9934 | 184 | 15.357 | 189.1051 | 59.9369 | 207
15.3668 | 98.263 | 59.9991 | 115 | 15.3602 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3582 | 144.8221 | 59.985 | 161 | 15.355 | 167.7548 | 59.9934 | 184 | 15.3654 | 189.11 | 59.9369 | 207
15.3752 | 98.274 | 59.9991 | 115 | 15.3685 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3665 | 144.8291 | 59.985 | 161 | 15.3634 | 167.7652 | 59.9934 | 184 | 15.3737 | 189.1148 | 59.9369 | 207
15.3835 | 98.2851 | 59.9991 | 115 | 15.3768 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3749 | 144.836 | 59.985 | 161 | 15.3717 | 167.7756 | 59.9934 | 184 | 15.382 | 189.1197 | 59.9369 | 207
15.3918 | 98.2961 | 59.9991 | 115 | 15.3852 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3832 | 144.843 | 59.985 | 161 | 15.3801 | 167.786 | 59.9934 | 184 | 15.3904 | 189.1245 | 59.9369 | 207
15.4001 | 98.3072 | 59.9991 | 115 | 15.3935 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3915 | 144.85 | 59.985 | 161 | 15.3884 | 167.7964 | 59.9934 | 184 | 15.3987 | 189.1293 | 59.9369 | 207
15.4085 | 98.3182 | 59.9991 | 115 | 15.4019 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.3999 | 144.8569 | 59.985 | 161 | 15.3967 | 167.8068 | 59.9934 | 184 | 15.407 | 189.1342 | 59.9369 | 207
15.4168 | 98.3293 | 59.9991 | 115 | 15.4102 | 122.3586 | 60.0198 | 138 | 15.4082 | 144.8639 | 59.985 | 161 | 15.405 | 167.8171 | 59.9934 | 184 | 15.4154 | 189.139 | 59.9369 | 207
15.4252 | 98.3403 | 59.9991 | 115 | 15.4185 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4166 | 144.8708 | 59.985 | 161 | 15.4134 | 167.8275 | 59.9934 | 184 | 15.4238 | 189.1439 | 59.9369 | 207
15.4335 | 98.3514 | 59.9991 | 115 | 15.4268 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4249 | 144.8778 | 59.985 | 161 | 15.4217 | 167.8379 | 59.9934 | 184 | 15.4321 | 189.1487 | 59.9369 | 207
15.4418 | 98.3624 | 59.9991 | 115 | 15.4352 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4332 | 144.8847 | 59.985 | 161 | 15.4301 | 167.8483 | 59.9934 | 184 | 15.4404 | 189.1535 | 59.9369 | 207
15.4502 | 98.3735 | 59.9991 | 115 | 15.4435 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4415 | 144.8917 | 59.985 | 161 | 15.4384 | 167.8587 | 59.9934 | 184 | 15.4488 | 189.1584 | 59.9369 | 207
15.4585 | 98.3845 | 59.9991 | 115 | 15.4518 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4499 | 144.8987 | 59.985 | 161 | 15.4467 | 167.8691 | 59.9934 | 184 | 15.4571 | 189.1632 | 59.9369 | 207
15.4668 | 98.3956 | 59.9991 | 115 | 15.4601 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4582 | 144.9056 | 59.985 | 161 | 15.4551 | 167.8794 | 59.9934 | 184 | 15.4655 | 189.1681 | 59.9369 | 207
15.4752 | 98.4066 | 59.9991 | 115 | 15.4685 | 122.3587 | 60.0198 | 138 | 15.4666 | 144.9126 | 59.985 | 161 | 15.4634 | 167.8898 | 59.9934 | 184 | 15.4738 | 189.1729 | 59.9369 | 207
15.4835 | 98.4176 | 59.9991 | 115 | 15.4768 | 122.3588 | 60.0198 | 138 | 15.4749 | 144.9195 | 59.9839 | 161 | 15.4717 | 167.9002 | 59.9934 | 184 | 15.4821 | 189.1778 | 59.9369 | 207
15.4918 | 98.4287 | 59.9991 | 115 | 15.4852 | 122.3588 | 60.0198 | 138 | 15.4832 | 144.927 | 59.9839 | 161 | 15.48 | 167.9106 | 59.9934 | 184 | 15.4905 | 189.1826 | 59.9383 | 207
15.5002 | 98.4398 | 59.9991 | 115 | 15.4935 | 122.3588 | 60.0198 | 138 | 15.4916 | 144.9349 | 59.9839 | 161 | 15.4884 | 167.921 | 59.9934 | 184 | 15.4988 | 189.1874 | 59.9383 | 207
15.5085 | 98.4508 | 59.9991 | 115 | 15.5018 | 122.3588 | 60.0173 | 138 | 15.4999 | 144.9428 | 59.9839 | 161 | 15.4967 | 167.9314 | 59.9934 | 184 | 15.5071 | 189.1923 | 59.9383 | 207
15.5168 | 98.4618 | 59.9991 | 115 | 15.5101 | 122.3588 | 60.0173 | 138 | 15.5082 | 144.9507 | 59.9839 | 161 | 15.5051 | 167.9418 | 59.9934 | 184 | 15.5155 | 189.1971 | 59.9383 | 207
15.5251 | 98.4729 | 59.9991 | 115 | 15.5185 | 122.3588 | 60.0173 | 138 | 15.5165 | 144.9587 | 59.9839 | 161 | 15.5134 | 167.9521 | 59.9934 | 184 | 15.5239 | 189.202 | 59.9383 | 207
15.5335 | 98.4839 | 60.0007 | 115 | 15.5268 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5249 | 144.9666 | 59.9839 | 161 | 15.5217 | 167.9625 | 59.9934 | 184 | 15.5322 | 189.2068 | 59.9383 | 207
15.5418 | 98.495 | 60.0007 | 115 | 15.5352 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5333 | 144.9745 | 59.9839 | 161 | 15.5301 | 167.9729 | 59.9934 | 184 | 15.5405 | 189.2117 | 59.9383 | 207
15.5502 | 98.506 | 60.0007 | 115 | 15.5435 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5416 | 144.9824 | 59.9839 | 161 | 15.5384 | 167.9833 | 59.9934 | 184 | 15.5489 | 189.2165 | 59.9383 | 207
15.5585 | 98.5171 | 60.0007 | 115 | 15.5518 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5499 | 144.9904 | 59.9839 | 161 | 15.5468 | 167.9937 | 59.9917 | 184 | 15.5573 | 189.2213 | 59.9383 | 207
15.5668 | 98.5281 | 60.0007 | 115 | 15.5601 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5582 | 144.9983 | 59.9839 | 161 | 15.5551 | 168.0041 | 59.9917 | 184 | 15.5656 | 189.2262 | 59.9383 | 207
15.5752 | 98.5392 | 60.0007 | 115 | 15.5685 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5666 | 145.0062 | 59.9839 | 161 | 15.5634 | 168.0145 | 59.9917 | 184 | 15.5739 | 189.231 | 59.9383 | 207
15.5835 | 98.5502 | 60.0007 | 115 | 15.5768 | 122.3589 | 60.0173 | 138 | 15.5749 | 145.0141 | 59.9839 | 161 | 15.5717 | 168.0248 | 59.9917 | 184 | 15.5823 | 189.2359 | 59.9383 | 207
15.5918 | 98.5613 | 60.0007 | 115 | 15.5851 | 122.359 | 60.0173 | 138 | 15.5833 | 145.0221 | 59.9839 | 161 | 15.5801 | 168.0352 | 59.9917 | 184 | 15.5906 | 189.2407 | 59.9383 | 207
15.6002 | 98.5723 | 60.0007 | 115 | 15.5934 | 122.359 | 60.0173 | 138 | 15.5916 | 145.03 | 59.9839 | 161 | 15.5884 | 168.0456 | 59.9917 | 184 | 15.5989 | 189.2455 | 59.9383 | 207
15.6085 | 98.5834 | 60.0007 | 115 | 15.6018 | 122.359 | 60.0173 | 138 | 15.5999 | 145.0379 | 59.9839 | 161 | 15.5967 | 168.056 | 59.9917 | 184 | 15.6073 | 189.2504 | 59.9383 | 207
15.6168 | 98.5944 | 60.0007 | 115 | 15.6101 | 122.3641 | 60.0173 | 138 | 15.6083 | 145.0459 | 59.9839 | 161 | 15.6051 | 168.0664 | 59.9917 | 184 | 15.6156 | 189.2552 | 59.9383 | 207
15.6252 | 98.6055 | 60.0007 | 115 | 15.6185 | 122.3728 | 60.0173 | 138 | 15.6166 | 145.0538 | 59.9839 | 161 | 15.6134 | 168.0768 | 59.9917 | 184 | 15.624 | 189.2601 | 59.9383 | 207
15.6335 | 98.609 | 60.0007 | 115 | 15.6268 | 122.3815 | 60.0173 | 138 | 15.6249 | 145.0617 | 59.9839 | 161 | 15.6218 | 168.0871 | 59.9917 | 184 | 15.6323 | 189.2649 | 59.9383 | 207
15.6418 | 98.6089 | 60.0007 | 115 | 15.6351 | 122.3902 | 60.0173 | 138 | 15.6332 | 145.0696 | 59.9839 | 161 | 15.6301 | 168.0975 | 59.9917 | 184 | 15.6406 | 189.2697 | 59.9383 | 207
15.6501 | 98.6089 | 60.0007 | 115 | 15.6434 | 122.3989 | 60.0173 | 138 | 15.6416 | 145.0776 | 59.9839 | 161 | 15.6384 | 168.1079 | 59.9917 | 184 | 15.649 | 189.2746 | 59.9383 | 207
15.6585 | 98.6088 | 60.0007 | 115 | 15.6518 | 122.4076 | 60.0173 | 138 | 15.65 | 145.0855 | 59.9839 | 161 | 15.6467 | 168.1183 | 59.9917 | 184 | 15.6573 | 189.2794 | 59.9383 | 207
15.6668 | 98.6087 | 60.0007 | 115 | 15.6601 | 122.4163 | 60.0173 | 138 | 15.6583 | 145.0934 | 59.9839 | 161 | 15.6551 | 168.1287 | 59.9917 | 184 | 15.6656 | 189.2843 | 59.9383 | 207
15.6752 | 98.6087 | 60.0007 | 115 | 15.6685 | 122.425 | 60.0173 | 138 | 15.6666 | 145.1013 | 59.9839 | 161 | 15.6634 | 168.1391 | 59.9917 | 184 | 15.674 | 189.2891 | 59.9383 | 207
15.6835 | 98.6086 | 60.0007 | 115 | 15.6768 | 122.4337 | 60.0173 | 138 | 15.6749 | 145.1093 | 59.9828 | 161 | 15.6718 | 168.1494 | 59.9917 | 184 | 15.6824 | 189.2939 | 59.9383 | 207
15.6918 | 98.6086 | 60.0007 | 115 | 15.6851 | 122.4424 | 60.0173 | 138 | 15.6833 | 145.1172 | 59.9828 | 161 | 15.6801 | 168.1598 | 59.9917 | 184 | 15.6907 | 189.2988 | 59.939 | 207
15.7002 | 98.6085 | 60.0007 | 115 | 15.6934 | 122.4511 | 60.0173 | 138 | 15.6916 | 145.1251 | 59.9828 | 161 | 15.6884 | 168.1702 | 59.9917 | 184 | 15.699 | 189.3036 | 59.939 | 207
15.7085 | 98.6085 | 60.0007 | 115 | 15.7018 | 122.4598 | 60.0159 | 138 | 15.7 | 145.133 | 59.9828 | 161 | 15.6968 | 168.1806 | 59.9917 | 184 | 15.7074 | 189.3085 | 59.939 | 207
15.7168 | 98.6084 | 60.0007 | 115 | 15.7101 | 122.4685 | 60.0159 | 138 | 15.7083 | 145.141 | 59.9828 | 161 | 15.7051 | 168.1884 | 59.9917 | 184 | 15.7157 | 189.3151 | 59.939 | 207
15.7252 | 98.6084 | 60.0007 | 115 | 15.7184 | 122.4772 | 60.0159 | 138 | 15.7166 | 145.1489 | 59.9828 | 161 | 15.7134 | 168.1944 | 59.9917 | 184 | 15.7241 | 189.3237 | 59.939 | 207
15.7335 | 98.6083 | 60.0018 | 115 | 15.7267 | 122.486 | 60.0159 | 138 | 15.725 | 145.1568 | 59.9828 | 161 | 15.7217 | 168.2004 | 59.9917 | 184 | 15.7324 | 189.3324 | 59.939 | 207
15.7418 | 98.6083 | 60.0018 | 115 | 15.7351 | 122.4947 | 60.0159 | 138 | 15.7333 | 145.1647 | 59.9828 | 161 | 15.7301 | 168.2063 | 59.9917 | 184 | 15.7407 | 189.341 | 59.939 | 207
15.7502 | 98.6082 | 60.0018 | 115 | 15.7434 | 122.5034 | 60.0159 | 138 | 15.7416 | 145.1727 | 59.9828 | 161 | 15.7384 | 168.2123 | 59.9917 | 184 | 15.7491 | 189.3496 | 59.939 | 207
15.7585 | 98.6081 | 60.0018 | 115 | 15.7518 | 122.5121 | 60.0159 | 138 | 15.7499 | 145.1806 | 59.9828 | 161 | 15.7468 | 168.2183 | 59.9898 | 184 | 15.7574 | 189.3582 | 59.939 | 207
15.7668 | 98.6081 | 60.0018 | 115 | 15.7601 | 122.5208 | 60.0159 | 138 | 15.7583 | 145.1885 | 59.9828 | 161 | 15.7551 | 168.2242 | 59.9898 | 184 | 15.7657 | 189.3669 | 59.939 | 207
15.7751 | 98.608 | 60.0018 | 115 | 15.7684 | 122.5295 | 60.0159 | 138 | 15.7667 | 145.1964 | 59.9828 | 161 | 15.7634 | 168.2302 | 59.9898 | 184 | 15.7741 | 189.3755 | 59.939 | 207
15.7835 | 98.608 | 60.0018 | 115 | 15.7767 | 122.5382 | 60.0159 | 138 | 15.775 | 145.2044 | 59.9828 | 161 | 15.7718 | 168.2362 | 59.9898 | 184 | 15.7825 | 189.3841 | 59.939 | 207
15.7918 | 98.6079 | 60.0018 | 115 | 15.7851 | 122.5469 | 60.0159 | 138 | 15.7833 | 145.2123 | 59.9828 | 161 | 15.7801 | 168.2421 | 59.9898 | 184 | 15.7908 | 189.3927 | 59.939 | 207
15.8001 | 98.6079 | 60.0018 | 115 | 15.7934 | 122.5556 | 60.0159 | 138 | 15.7916 | 145.2202 | 59.9828 | 161 | 15.7885 | 168.2481 | 59.9898 | 184 | 15.7991 | 189.4014 | 59.939 | 207
15.8085 | 98.6078 | 60.0018 | 115 | 15.8018 | 122.5643 | 60.0159 | 138 | 15.8 | 145.2281 | 59.9828 | 161 | 15.7968 | 168.2541 | 59.9898 | 184 | 15.8075 | 189.41 | 59.939 | 207
15.8168 | 98.6078 | 60.0018 | 115 | 15.8101 | 122.573 | 60.0159 | 138 | 15.8083 | 145.2361 | 59.9828 | 161 | 15.8051 | 168.26 | 59.9898 | 184 | 15.8158 | 189.4186 | 59.939 | 207
15.8252 | 98.6077 | 60.0018 | 115 | 15.8184 | 122.5817 | 60.0159 | 138 | 15.8167 | 145.244 | 59.9828 | 161 | 15.8134 | 168.266 | 59.9898 | 184 | 15.8242 | 189.4272 | 59.939 | 207
15.8335 | 98.6077 | 60.0018 | 115 | 15.8267 | 122.5904 | 60.0159 | 138 | 15.825 | 145.2519 | 59.9828 | 161 | 15.8218 | 168.2719 | 59.9898 | 184 | 15.8325 | 189.4359 | 59.939 | 207
15.8418 | 98.6076 | 60.0018 | 115 | 15.8351 | 122.5991 | 60.0159 | 138 | 15.8333 | 145.2599 | 59.9828 | 161 | 15.8301 | 168.2779 | 59.9898 | 184 | 15.8408 | 189.4445 | 59.939 | 207
15.8502 | 98.6075 | 60.0018 | 115 | 15.8434 | 122.6078 | 60.0159 | 138 | 15.8417 | 145.2678 | 59.9828 | 161 | 15.8384 | 168.2839 | 59.9898 | 184 | 15.8492 | 189.4531 | 59.939 | 207
15.8585 | 98.6075 | 60.0018 | 115 | 15.8517 | 122.6166 | 60.0159 | 138 | 15.85 | 145.2757 | 59.9828 | 161 | 15.8468 | 168.2898 | 59.9898 | 184 | 15.8575 | 189.4617 | 59.939 | 207
15.8668 | 98.6074 | 60.0018 | 115 | 15.86 | 122.6253 | 60.0159 | 138 | 15.8583 | 145.2836 | 59.9828 | 161 | 15.8551 | 168.2958 | 59.9898 | 184 | 15.8658 | 189.4704 | 59.939 | 207
15.8752 | 98.6074 | 60.0018 | 115 | 15.8684 | 122.634 | 60.0159 | 138 | 15.8666 | 145.2916 | 59.9828 | 161 | 15.8635 | 168.3018 | 59.9898 | 184 | 15.8742 | 189.479 | 59.939 | 207
15.8835 | 98.6073 | 60.0018 | 115 | 15.8767 | 122.6427 | 60.0159 | 138 | 15.875 | 145.2995 | 59.9817 | 161 | 15.8718 | 168.3077 | 59.9898 | 184 | 15.8826 | 189.4876 | 59.939 | 207
15.8918 | 98.6073 | 60.0018 | 115 | 15.8851 | 122.6514 | 60.0159 | 138 | 15.8834 | 145.3074 | 59.9817 | 161 | 15.8801 | 168.3137 | 59.9898 | 184 | 15.8909 | 189.4962 | 59.9396 | 207
15.9001 | 98.6072 | 60.0018 | 115 | 15.8934 | 122.6601 | 60.0159 | 138 | 15.8917 | 145.3153 | 59.9817 | 161 | 15.8884 | 168.3197 | 59.9898 | 184 | 15.8992 | 189.5049 | 59.9396 | 207
15.9085 | 98.6072 | 60.0018 | 115 | 15.9017 | 122.6688 | 60.0162 | 138 | 15.9 | 145.3233 | 59.9817 | 161 | 15.8968 | 168.3256 | 59.9898 | 184 | 15.9076 | 189.5135 | 59.9396 | 207
15.9168 | 98.6071 | 60.0018 | 115 | 15.91 | 122.6775 | 60.0162 | 138 | 15.9083 | 145.3312 | 59.9817 | 161 | 15.9051 | 168.3316 | 59.9898 | 184 | 15.9159 | 189.5221 | 59.9396 | 207
15.9251 | 98.607 | 60.0018 | 115 | 15.9184 | 122.6862 | 60.0162 | 138 | 15.9167 | 145.3391 | 59.9817 | 161 | 15.9135 | 168.3376 | 59.9898 | 184 | 15.9243 | 189.5307 | 59.9396 | 207
15.9335 | 98.607 | 60.0024 | 115 | 15.9267 | 122.6949 | 60.0162 | 138 | 15.925 | 145.347 | 59.9817 | 161 | 15.9218 | 168.3435 | 59.9898 | 184 | 15.9326 | 189.5394 | 59.9396 | 207
15.9418 | 98.6069 | 60.0024 | 115 | 15.9351 | 122.7036 | 60.0162 | 138 | 15.9333 | 145.355 | 59.9817 | 161 | 15.9301 | 168.3495 | 59.9898 | 184 | 15.9409 | 189.548 | 59.9396 | 207
15.9501 | 98.6069 | 60.0024 | 115 | 15.9434 | 122.7123 | 60.0162 | 138 | 15.9417 | 145.3629 | 59.9817 | 161 | 15.9385 | 168.3555 | 59.9898 | 184 | 15.9493 | 189.5566 | 59.9396 | 207
15.9585 | 98.6068 | 60.0024 | 115 | 15.9517 | 122.721 | 60.0162 | 138 | 15.95 | 145.3708 | 59.9817 | 161 | 15.9468 | 168.3614 | 59.9879 | 184 | 15.9576 | 189.5652 | 59.9396 | 207
15.9668 | 98.6068 | 60.0024 | 115 | 15.96 | 122.7297 | 60.0162 | 138 | 15.9584 | 145.3788 | 59.9817 | 161 | 15.9551 | 168.3674 | 59.9879 | 184 | 15.9659 | 189.5739 | 59.9396 | 207
15.9752 | 98.6067 | 60.0024 | 115 | 15.9684 | 122.7385 | 60.0162 | 138 | 15.9667 | 145.3867 | 59.9817 | 161 | 15.9634 | 168.3734 | 59.9879 | 184 | 15.9743 | 189.5825 | 59.9396 | 207
15.9835 | 98.6067 | 60.0024 | 115 | 15.9767 | 122.7472 | 60.0162 | 138 | 15.975 | 145.3946 | 59.9817 | 161 | 15.9718 | 168.3793 | 59.9879 | 184 | 15.9827 | 189.5911 | 59.9396 | 207
15.9918 | 98.6066 | 60.0024 | 115 | 15.985 | 122.7559 | 60.0162 | 138 | 15.9834 | 145.4025 | 59.9817 | 161 | 15.9801 | 168.3853 | 59.9879 | 184 | 15.991 | 189.5997 | 59.9396 | 207
16.0002 | 98.6066 | 60.0024 | 115 | 15.9933 | 122.7646 | 60.0162 | 138 | 15.9917 | 145.4105 | 59.9817 | 161 | 15.9885 | 168.3913 | 59.9879 | 184 | 15.9993 | 189.6084 | 59.9396 | 207
16.0085 | 98.6065 | 60.0024 | 115 | 16.0017 | 122.7733 | 60.0162 | 138 | 16.0001 | 145.4184 | 59.9817 | 161 | 15.9968 | 168.3972 | 59.9879 | 184 | 16.0077 | 189.617 | 59.9396 | 207
16.0168 | 98.6064 | 60.0024 | 115 | 16.01 | 122.782 | 60.0162 | 138 | 16.0084 | 145.4263 | 59.9817 | 161 | 16.0051 | 168.4032 | 59.9879 | 184 | 16.0161 | 189.6256 | 59.9396 | 207
16.0251 | 98.6064 | 60.0024 | 115 | 16.0184 | 122.7907 | 60.0162 | 138 | 16.0167 | 145.4342 | 59.9817 | 161 | 16.0135 | 168.4091 | 59.9879 | 184 | 16.0244 | 189.6342 | 59.9396 | 207
16.0335 | 98.6063 | 60.0024 | 115 | 16.0267 | 122.7994 | 60.0162 | 138 | 16.025 | 145.4422 | 59.9817 | 161 | 16.0218 | 168.4151 | 59.9879 | 184 | 16.0327 | 189.6429 | 59.9396 | 207
16.0418 | 98.6063 | 60.0024 | 115 | 16.035 | 122.8081 | 60.0162 | 138 | 16.0334 | 145.4501 | 59.9817 | 161 | 16.0302 | 168.4211 | 59.9879 | 184 | 16.0411 | 189.6515 | 59.9396 | 207
16.0501 | 98.6062 | 60.0024 | 115 | 16.0433 | 122.8168 | 60.0162 | 138 | 16.0417 | 145.458 | 59.9817 | 161 | 16.0385 | 168.427 | 59.9879 | 184 | 16.0494 | 189.6601 | 59.9396 | 207
16.0585 | 98.6062 | 60.0024 | 115 | 16.0517 | 122.8255 | 60.0162 | 138 | 16.05 | 145.4659 | 59.9817 | 161 | 16.0468 | 168.433 | 59.9879 | 184 | 16.0577 | 189.6687 | 59.9396 | 207
16.0668 | 98.6061 | 60.0024 | 115 | 16.06 | 122.8342 | 60.0162 | 138 | 16.0584 | 145.4738 | 59.9817 | 161 | 16.0552 | 168.439 | 59.9879 | 184 | 16.0661 | 189.6774 | 59.9396 | 207
16.0751 | 98.6061 | 60.0024 | 115 | 16.0684 | 122.8429 | 60.0162 | 138 | 16.0667 | 145.4816 | 59.9817 | 161 | 16.0635 | 168.4449 | 59.9879 | 184 | 16.0744 | 189.686 | 59.9396 | 207
16.0835 | 98.606 | 60.0024 | 115 | 16.0767 | 122.8516 | 60.0162 | 138 | 16.0751 | 145.4894 | 59.9803 | 161 | 16.0718 | 168.4509 | 59.9879 | 184 | 16.0828 | 189.6946 | 59.9396 | 207
16.0918 | 98.606 | 60.0024 | 115 | 16.085 | 122.8604 | 60.0162 | 138 | 16.0834 | 145.4972 | 59.9803 | 161 | 16.0801 | 168.4569 | 59.9879 | 184 | 16.0911 | 189.7032 | 59.9399 | 207
16.1001 | 98.6059 | 60.0024 | 115 | 16.0933 | 122.8691 | 60.0162 | 138 | 16.0917 | 145.5051 | 59.9803 | 161 | 16.0885 | 168.4628 | 59.9879 | 184 | 16.0994 | 189.7119 | 59.9399 | 207
16.1085 | 98.6059 | 60.0024 | 115 | 16.1017 | 122.8778 | 60.017 | 138 | 16.1001 | 145.5129 | 59.9803 | 161 | 16.0968 | 168.4688 | 59.9879 | 184 | 16.1078 | 189.7205 | 59.9399 | 207
16.1168 | 98.6058 | 60.0024 | 115 | 16.11 | 122.8865 | 60.017 | 138 | 16.1084 | 145.5207 | 59.9803 | 161 | 16.1052 | 168.4748 | 59.9879 | 184 | 16.1161 | 189.7291 | 59.9399 | 207
16.1252 | 98.6057 | 60.0024 | 115 | 16.1183 | 122.8953 | 60.017 | 138 | 16.1168 | 145.5285 | 59.9803 | 161 | 16.1135 | 168.4807 | 59.9879 | 184 | 16.1245 | 189.7377 | 59.9399 | 207
16.1335 | 98.6057 | 60.0032 | 115 | 16.1266 | 122.9043 | 60.017 | 138 | 16.1251 | 145.5363 | 59.9803 | 161 | 16.1218 | 168.4867 | 59.9879 | 184 | 16.1328 | 189.7464 | 59.9399 | 207
16.1418 | 98.6056 | 60.0032 | 115 | 16.1349 | 122.9133 | 60.017 | 138 | 16.1334 | 145.5442 | 59.9803 | 161 | 16.1302 | 168.4927 | 59.9879 | 184 | 16.1412 | 189.755 | 59.9399 | 207
16.1501 | 98.6056 | 60.0032 | 115 | 16.1433 | 122.9223 | 60.017 | 138 | 16.1417 | 145.552 | 59.9803 | 161 | 16.1385 | 168.4986 | 59.9879 | 184 | 16.1495 | 189.7636 | 59.9399 | 207
16.1585 | 98.6055 | 60.0032 | 115 | 16.1516 | 122.9313 | 60.017 | 138 | 16.1501 | 145.5598 | 59.9803 | 161 | 16.1469 | 168.5046 | 59.9859 | 184 | 16.1578 | 189.7722 | 59.9399 | 207
16.1668 | 98.6055 | 60.0032 | 115 | 16.16 | 122.9403 | 60.017 | 138 | 16.1584 | 145.5676 | 59.9803 | 161 | 16.1552 | 168.5106 | 59.9859 | 184 | 16.1662 | 189.7809 | 59.9399 | 207
16.1751 | 98.6054 | 60.0032 | 115 | 16.1683 | 122.9493 | 60.017 | 138 | 16.1667 | 145.5755 | 59.9803 | 161 | 16.1635 | 168.5165 | 59.9859 | 184 | 16.1745 | 189.7895 | 59.9399 | 207
16.1835 | 98.6054 | 60.0032 | 115 | 16.1766 | 122.9584 | 60.017 | 138 | 16.1751 | 145.5833 | 59.9803 | 161 | 16.1718 | 168.5225 | 59.9859 | 184 | 16.1829 | 189.7981 | 59.9399 | 207
16.1918 | 98.6053 | 60.0032 | 115 | 16.1849 | 122.9674 | 60.017 | 138 | 16.1834 | 145.5911 | 59.9803 | 161 | 16.1802 | 168.5285 | 59.9859 | 184 | 16.1912 | 189.8067 | 59.9399 | 207
16.2001 | 98.6052 | 60.0032 | 115 | 16.1933 | 122.9764 | 60.017 | 138 | 16.1918 | 145.5989 | 59.9803 | 161 | 16.1885 | 168.5344 | 59.9859 | 184 | 16.1995 | 189.8154 | 59.9399 | 207
16.2085 | 98.6052 | 60.0032 | 115 | 16.2016 | 122.9854 | 60.017 | 138 | 16.2001 | 145.6068 | 59.9803 | 161 | 16.1968 | 168.5404 | 59.9859 | 184 | 16.2079 | 189.824 | 59.9399 | 207
16.2168 | 98.6051 | 60.0032 | 115 | 16.21 | 122.9944 | 60.017 | 138 | 16.2084 | 145.6146 | 59.9803 | 161 | 16.2052 | 168.5464 | 59.9859 | 184 | 16.2162 | 189.8326 | 59.9399 | 207
16.2251 | 98.6051 | 60.0032 | 115 | 16.2183 | 123.0034 | 60.017 | 138 | 16.2168 | 145.6224 | 59.9803 | 161 | 16.2135 | 168.5525 | 59.9859 | 184 | 16.2245 | 189.8412 | 59.9399 | 207
16.2335 | 98.605 | 60.0032 | 115 | 16.2266 | 123.0124 | 60.017 | 138 | 16.2251 | 145.6302 | 59.9803 | 161 | 16.2219 | 168.5589 | 59.9859 | 184 | 16.2329 | 189.8499 | 59.9399 | 207
16.2418 | 98.6095 | 60.0032 | 115 | 16.2349 | 123.0214 | 60.017 | 138 | 16.2335 | 145.6381 | 59.9803 | 161 | 16.2302 | 168.5653 | 59.9859 | 184 | 16.2413 | 189.8585 | 59.9399 | 207
16.2501 | 98.619 | 60.0032 | 115 | 16.2433 | 123.0304 | 60.017 | 138 | 16.2418 | 145.6459 | 59.9803 | 161 | 16.2385 | 168.5717 | 59.9859 | 184 | 16.2496 | 189.8671 | 59.9399 | 207
16.2585 | 98.6285 | 60.0032 | 115 | 16.2516 | 123.0394 | 60.017 | 138 | 16.2501 | 145.6537 | 59.9803 | 161 | 16.2468 | 168.5781 | 59.9859 | 184 | 16.2579 | 189.8757 | 59.9399 | 207
16.2668 | 98.6379 | 60.0032 | 115 | 16.2599 | 123.0485 | 60.017 | 138 | 16.2585 | 145.6615 | 59.9803 | 161 | 16.2552 | 168.5845 | 59.9859 | 184 | 16.2663 | 189.8844 | 59.9399 | 207
16.2751 | 98.6474 | 60.0032 | 115 | 16.2682 | 123.0575 | 60.017 | 138 | 16.2668 | 145.6694 | 59.9803 | 161 | 16.2635 | 168.591 | 59.9859 | 184 | 16.2746 | 189.8922 | 59.9399 | 207
16.2835 | 98.6569 | 60.0032 | 115 | 16.2766 | 123.0665 | 60.017 | 138 | 16.2751 | 145.6772 | 59.9789 | 161 | 16.2719 | 168.5974 | 59.9859 | 184 | 16.283 | 189.8987 | 59.9399 | 207
16.2918 | 98.6663 | 60.0032 | 115 | 16.2849 | 123.0755 | 60.017 | 138 | 16.2834 | 145.685 | 59.9789 | 161 | 16.2802 | 168.6038 | 59.9859 | 184 | 16.2913 | 189.9052 | 59.9407 | 207
16.3001 | 98.6758 | 60.0032 | 115 | 16.2933 | 123.0845 | 60.017 | 138 | 16.2918 | 145.6928 | 59.9789 | 161 | 16.2885 | 168.6102 | 59.9859 | 184 | 16.2996 | 189.9117 | 59.9407 | 207
16.3085 | 98.6852 | 60.0032 | 115 | 16.3016 | 123.0935 | 60.0179 | 138 | 16.3001 | 145.7007 | 59.9789 | 161 | 16.2969 | 168.6166 | 59.9859 | 184 | 16.308 | 189.9182 | 59.9407 | 207
16.3168 | 98.6947 | 60.0032 | 115 | 16.3099 | 123.1025 | 60.0179 | 138 | 16.3085 | 145.7085 | 59.9789 | 161 | 16.3052 | 168.623 | 59.9859 | 184 | 16.3163 | 189.9247 | 59.9407 | 207
16.3251 | 98.7042 | 60.0032 | 115 | 16.3182 | 123.1115 | 60.0179 | 138 | 16.3168 | 145.7163 | 59.9789 | 161 | 16.3135 | 168.6294 | 59.9859 | 184 | 16.3246 | 189.9312 | 59.9407 | 207
16.3335 | 98.7136 | 60.0043 | 115 | 16.3266 | 123.1205 | 60.0179 | 138 | 16.3251 | 145.7241 | 59.9789 | 161 | 16.3219 | 168.6358 | 59.9859 | 184 | 16.333 | 189.9377 | 59.9407 | 207
16.3418 | 98.7231 | 60.0043 | 115 | 16.3349 | 123.1295 | 60.0179 | 138 | 16.3335 | 145.7319 | 59.9789 | 161 | 16.3302 | 168.6423 | 59.9859 | 184 | 16.3414 | 189.9442 | 59.9407 | 207
16.3501 | 98.7325 | 60.0043 | 115 | 16.3433 | 123.1385 | 60.0179 | 138 | 16.3418 | 145.7398 | 59.9789 | 161 | 16.3386 | 168.6487 | 59.9859 | 184 | 16.3497 | 189.9506 | 59.9407 | 207
16.3585 | 98.742 | 60.0043 | 115 | 16.3516 | 123.1476 | 60.0179 | 138 | 16.3502 | 145.7476 | 59.9789 | 161 | 16.3469 | 168.6551 | 59.9837 | 184 | 16.358 | 189.9571 | 59.9407 | 207
16.3668 | 98.7515 | 60.0043 | 115 | 16.3599 | 123.1566 | 60.0179 | 138 | 16.3585 | 145.7554 | 59.9789 | 161 | 16.3552 | 168.6615 | 59.9837 | 184 | 16.3664 | 189.9636 | 59.9407 | 207
16.3751 | 98.7609 | 60.0043 | 115 | 16.3682 | 123.1656 | 60.0179 | 138 | 16.3668 | 145.7632 | 59.9789 | 161 | 16.3635 | 168.6679 | 59.9837 | 184 | 16.3747 | 189.9701 | 59.9407 | 207
16.3835 | 98.7704 | 60.0043 | 115 | 16.3766 | 123.1746 | 60.0179 | 138 | 16.3752 | 145.7711 | 59.9789 | 161 | 16.3719 | 168.6743 | 59.9837 | 184 | 16.3831 | 189.9766 | 59.9407 | 207
16.3918 | 98.7799 | 60.0043 | 115 | 16.3849 | 123.1836 | 60.0179 | 138 | 16.3835 | 145.7789 | 59.9789 | 161 | 16.3802 | 168.6807 | 59.9837 | 184 | 16.3914 | 189.9831 | 59.9407 | 207
16.4001 | 98.7893 | 60.0043 | 115 | 16.3932 | 123.1926 | 60.0179 | 138 | 16.3918 | 145.7867 | 59.9789 | 161 | 16.3885 | 168.6871 | 59.9837 | 184 | 16.3997 | 189.9896 | 59.9407 | 207
16.4084 | 98.7988 | 60.0043 | 115 | 16.4016 | 123.2016 | 60.0179 | 138 | 16.4001 | 145.7946 | 59.9789 | 161 | 16.3969 | 168.6935 | 59.9837 | 184 | 16.4081 | 189.996 | 59.9407 | 207
16.4168 | 98.8082 | 60.0043 | 115 | 16.4099 | 123.2106 | 60.0179 | 138 | 16.4085 | 145.8024 | 59.9789 | 161 | 16.4052 | 168.7 | 59.9837 | 184 | 16.4164 | 190.0025 | 59.9407 | 207
16.4251 | 98.8177 | 60.0043 | 115 | 16.4182 | 123.2196 | 60.0179 | 138 | 16.4169 | 145.8102 | 59.9789 | 161 | 16.4136 | 168.7064 | 59.9837 | 184 | 16.4247 | 190.009 | 59.9407 | 207
16.4335 | 98.8272 | 60.0043 | 115 | 16.4266 | 123.2286 | 60.0179 | 138 | 16.4252 | 145.818 | 59.9789 | 161 | 16.4219 | 168.7128 | 59.9837 | 184 | 16.4331 | 190.0155 | 59.9407 | 207
16.4418 | 98.8366 | 60.0043 | 115 | 16.4349 | 123.2377 | 60.0179 | 138 | 16.4335 | 145.8259 | 59.9789 | 161 | 16.4302 | 168.7192 | 59.9837 | 184 | 16.4415 | 190.022 | 59.9407 | 207
16.4501 | 98.8461 | 60.0043 | 115 | 16.4432 | 123.2467 | 60.0179 | 138 | 16.4418 | 145.8337 | 59.9789 | 161 | 16.4386 | 168.7256 | 59.9837 | 184 | 16.4498 | 190.0285 | 59.9407 | 207
16.4585 | 98.8555 | 60.0043 | 115 | 16.4515 | 123.2557 | 60.0179 | 138 | 16.4502 | 145.8415 | 59.9789 | 161 | 16.4469 | 168.732 | 59.9837 | 184 | 16.4581 | 190.035 | 59.9407 | 207
16.4668 | 98.865 | 60.0043 | 115 | 16.4599 | 123.2647 | 60.0179 | 138 | 16.4586 | 145.8493 | 59.9789 | 161 | 16.4553 | 168.7384 | 59.9837 | 184 | 16.4665 | 190.0415 | 59.9407 | 207
16.4751 | 98.8745 | 60.0043 | 115 | 16.4682 | 123.2737 | 60.0179 | 138 | 16.4669 | 145.8571 | 59.9789 | 161 | 16.4636 | 168.7448 | 59.9837 | 184 | 16.4748 | 190.048 | 59.9407 | 207
16.4835 | 98.8839 | 60.0043 | 115 | 16.4766 | 123.2827 | 60.0179 | 138 | 16.4752 | 145.865 | 59.9778 | 161 | 16.4719 | 168.7513 | 59.9837 | 184 | 16.4832 | 190.0544 | 59.9407 | 207
16.4918 | 98.8934 | 60.0043 | 115 | 16.4849 | 123.2917 | 60.0179 | 138 | 16.4835 | 145.8728 | 59.9778 | 161 | 16.4802 | 168.7577 | 59.9837 | 184 | 16.4915 | 190.0609 | 59.9395 | 207
16.5001 | 98.9029 | 60.0043 | 115 | 16.4932 | 123.3007 | 60.0179 | 138 | 16.4919 | 145.8806 | 59.9778 | 161 | 16.4886 | 168.7641 | 59.9837 | 184 | 16.4998 | 190.0674 | 59.9395 | 207
16.5085 | 98.9123 | 60.0043 | 115 | 16.5015 | 123.3097 | 60.0179 | 138 | 16.5002 | 145.8884 | 59.9778 | 161 | 16.4969 | 168.7705 | 59.9837 | 184 | 16.5082 | 190.0739 | 59.9395 | 207
16.5168 | 98.9218 | 60.0043 | 115 | 16.5099 | 123.3187 | 60.0179 | 138 | 16.5085 | 145.8963 | 59.9778 | 161 | 16.5052 | 168.7769 | 59.9837 | 184 | 16.5165 | 190.0804 | 59.9395 | 207
16.5251 | 98.9312 | 60.0043 | 115 | 16.5182 | 123.3278 | 60.0179 | 138 | 16.5169 | 145.9041 | 59.9778 | 161 | 16.5136 | 168.7833 | 59.9837 | 184 | 16.5248 | 190.0869 | 59.9395 | 207
16.5334 | 98.9407 | 60.0048 | 115 | 16.5266 | 123.3368 | 60.0179 | 138 | 16.5252 | 145.9119 | 59.9778 | 161 | 16.5219 | 168.7897 | 59.9837 | 184 | 16.5332 | 190.0934 | 59.9395 | 207
16.5418 | 98.9502 | 60.0048 | 115 | 16.5349 | 123.3458 | 60.0179 | 138 | 16.5336 | 145.9197 | 59.9778 | 161 | 16.5303 | 168.7961 | 59.9837 | 184 | 16.5416 | 190.0999 | 59.9395 | 207
16.5501 | 98.9596 | 60.0048 | 115 | 16.5432 | 123.3548 | 60.0179 | 138 | 16.5419 | 145.9276 | 59.9778 | 161 | 16.5386 | 168.8026 | 59.9837 | 184 | 16.5499 | 190.1064 | 59.9395 | 207
16.5584 | 98.9691 | 60.0048 | 115 | 16.5515 | 123.3638 | 60.0179 | 138 | 16.5502 | 145.9354 | 59.9778 | 161 | 16.5469 | 168.809 | 59.9826 | 184 | 16.5582 | 190.1128 | 59.9395 | 207
16.5668 | 98.9785 | 60.0048 | 115 | 16.5599 | 123.3728 | 60.0179 | 138 | 16.5586 | 145.9432 | 59.9778 | 161 | 16.5553 | 168.8154 | 59.9826 | 184 | 16.5666 | 190.1193 | 59.9395 | 207
16.5751 | 98.988 | 60.0048 | 115 | 16.5682 | 123.3818 | 60.0179 | 138 | 16.5669 | 145.951 | 59.9778 | 161 | 16.5636 | 168.8218 | 59.9826 | 184 | 16.5749 | 190.1258 | 59.9395 | 207
16.5834 | 98.9975 | 60.0048 | 115 | 16.5765 | 123.3908 | 60.0179 | 138 | 16.5753 | 145.9589 | 59.9778 | 161 | 16.572 | 168.8282 | 59.9826 | 184 | 16.5833 | 190.1323 | 59.9395 | 207
16.5918 | 99.0069 | 60.0048 | 115 | 16.5848 | 123.3998 | 60.0179 | 138 | 16.5836 | 145.9667 | 59.9778 | 161 | 16.5803 | 168.8346 | 59.9826 | 184 | 16.5916 | 190.1388 | 59.9395 | 207
16.6001 | 99.0164 | 60.0048 | 115 | 16.5932 | 123.4088 | 60.0179 | 138 | 16.5919 | 145.9745 | 59.9778 | 161 | 16.5886 | 168.841 | 59.9826 | 184 | 16.5999 | 190.1453 | 59.9395 | 207
16.6085 | 99.0259 | 60.0048 | 115 | 16.6015 | 123.4178 | 60.0179 | 138 | 16.6002 | 145.9823 | 59.9778 | 161 | 16.5969 | 168.8474 | 59.9826 | 184 | 16.6083 | 190.1518 | 59.9395 | 207
16.6168 | 99.0353 | 60.0048 | 115 | 16.6099 | 123.4269 | 60.0179 | 138 | 16.6086 | 145.9902 | 59.9778 | 161 | 16.6053 | 168.8539 | 59.9826 | 184 | 16.6166 | 190.1582 | 59.9395 | 207
16.6251 | 99.0448 | 60.0048 | 115 | 16.6182 | 123.4359 | 60.0179 | 138 | 16.6169 | 145.998 | 59.9778 | 161 | 16.6136 | 168.8603 | 59.9826 | 184 | 16.6249 | 190.1647 | 59.9395 | 207
16.6335 | 99.0542 | 60.0048 | 115 | 16.6265 | 123.4449 | 60.0179 | 138 | 16.6252 | 146.0085 | 59.9778 | 161 | 16.6219 | 168.8667 | 59.9826 | 184 | 16.6333 | 190.1712 | 59.9395 | 207
16.6418 | 99.0637 | 60.0048 | 115 | 16.6348 | 123.4539 | 60.0179 | 138 | 16.6336 | 146.02 | 59.9778 | 161 | 16.6303 | 168.8731 | 59.9826 | 184 | 16.6417 | 190.1777 | 59.9395 | 207
16.6501 | 99.0732 | 60.0048 | 115 | 16.6432 | 123.4629 | 60.0179 | 138 | 16.6419 | 146.0314 | 59.9778 | 161 | 16.6386 | 168.8795 | 59.9826 | 184 | 16.65 | 190.1842 | 59.9395 | 207
16.6584 | 99.0826 | 60.0048 | 115 | 16.6515 | 123.4719 | 60.0179 | 138 | 16.6503 | 146.0429 | 59.9778 | 161 | 16.647 | 168.8859 | 59.9826 | 184 | 16.6583 | 190.1907 | 59.9395 | 207
16.6668 | 99.0921 | 60.0048 | 115 | 16.6599 | 123.4788 | 60.0179 | 138 | 16.6586 | 146.0543 | 59.9778 | 161 | 16.6553 | 168.8923 | 59.9826 | 184 | 16.6667 | 190.1972 | 59.9395 | 207
16.6751 | 99.1015 | 60.0048 | 115 | 16.6682 | 123.484 | 60.0179 | 138 | 16.6669 | 146.0658 | 59.9778 | 161 | 16.6636 | 168.8987 | 59.9826 | 184 | 16.675 | 190.2037 | 59.9395 | 207
16.6834 | 99.111 | 60.0048 | 115 | 16.6765 | 123.4891 | 60.0179 | 138 | 16.6753 | 146.0772 | 59.9772 | 161 | 16.672 | 168.9052 | 59.9826 | 184 | 16.6833 | 190.2102 | 59.9395 | 207
16.6918 | 99.1205 | 60.0048 | 115 | 16.6848 | 123.4943 | 60.0179 | 138 | 16.6836 | 146.0887 | 59.9772 | 161 | 16.6803 | 168.9116 | 59.9826 | 184 | 16.6917 | 190.2166 | 59.9382 | 207
16.7001 | 99.1299 | 60.0048 | 115 | 16.6932 | 123.4995 | 60.0179 | 138 | 16.692 | 146.1001 | 59.9772 | 161 | 16.6887 | 168.918 | 59.9826 | 184 | 16.7 | 190.2231 | 59.9382 | 207
16.7084 | 99.1394 | 60.0048 | 115 | 16.7015 | 123.5046 | 60.017 | 138 | 16.7003 | 146.1116 | 59.9772 | 161 | 16.697 | 168.9244 | 59.9826 | 184 | 16.7084 | 190.2296 | 59.9382 | 207
16.7168 | 99.1489 | 60.0048 | 115 | 16.7098 | 123.5098 | 60.017 | 138 | 16.7086 | 146.123 | 59.9772 | 161 | 16.7053 | 168.9308 | 59.9826 | 184 | 16.7167 | 190.2361 | 59.9382 | 207
16.7251 | 99.1583 | 60.0048 | 115 | 16.7181 | 123.5149 | 60.017 | 138 | 16.717 | 146.1345 | 59.9772 | 161 | 16.7136 | 168.9372 | 59.9826 | 184 | 16.725 | 190.2426 | 59.9382 | 207
16.7334 | 99.1678 | 60.006 | 115 | 16.7265 | 123.5201 | 60.017 | 138 | 16.7253 | 146.1459 | 59.9772 | 161 | 16.722 | 168.9436 | 59.9826 | 184 | 16.7334 | 190.2491 | 59.9382 | 207
16.7418 | 99.1772 | 60.006 | 115 | 16.7348 | 123.5253 | 60.017 | 138 | 16.7336 | 146.1574 | 59.9772 | 161 | 16.7303 | 168.95 | 59.9826 | 184 | 16.7418 | 190.2556 | 59.9382 | 207
16.7501 | 99.1867 | 60.006 | 115 | 16.7432 | 123.5304 | 60.017 | 138 | 16.7419 | 146.1688 | 59.9772 | 161 | 16.7386 | 168.9596 | 59.9826 | 184 | 16.7501 | 190.2621 | 59.9382 | 207
16.7584 | 99.1962 | 60.006 | 115 | 16.7515 | 123.5356 | 60.017 | 138 | 16.7503 | 146.1803 | 59.9772 | 161 | 16.747 | 168.9692 | 59.9806 | 184 | 16.7584 | 190.2686 | 59.9382 | 207
16.7668 | 99.2056 | 60.006 | 115 | 16.7598 | 123.5408 | 60.017 | 138 | 16.7587 | 146.1917 | 59.9772 | 161 | 16.7553 | 168.9788 | 59.9806 | 184 | 16.7668 | 190.275 | 59.9382 | 207
16.7751 | 99.2151 | 60.006 | 115 | 16.7681 | 123.5459 | 60.017 | 138 | 16.767 | 146.2032 | 59.9772 | 161 | 16.7637 | 168.9883 | 59.9806 | 184 | 16.7751 | 190.2815 | 59.9382 | 207
16.7834 | 99.2245 | 60.006 | 115 | 16.7764 | 123.5511 | 60.017 | 138 | 16.7753 | 146.2146 | 59.9772 | 161 | 16.772 | 168.9979 | 59.9806 | 184 | 16.7834 | 190.288 | 59.9382 | 207
16.7917 | 99.234 | 60.006 | 115 | 16.7848 | 123.5562 | 60.017 | 138 | 16.7836 | 146.2261 | 59.9772 | 161 | 16.7803 | 169.0075 | 59.9806 | 184 | 16.7918 | 190.2945 | 59.9382 | 207
16.8001 | 99.2435 | 60.006 | 115 | 16.7931 | 123.5614 | 60.017 | 138 | 16.792 | 146.2375 | 59.9772 | 161 | 16.7887 | 169.017 | 59.9806 | 184 | 16.8002 | 190.301 | 59.9382 | 207
16.8084 | 99.2529 | 60.006 | 115 | 16.8015 | 123.5666 | 60.017 | 138 | 16.8003 | 146.249 | 59.9772 | 161 | 16.797 | 169.0266 | 59.9806 | 184 | 16.8085 | 190.3075 | 59.9382 | 207
16.8168 | 99.2624 | 60.006 | 115 | 16.8098 | 123.5717 | 60.017 | 138 | 16.8087 | 146.2604 | 59.9772 | 161 | 16.8054 | 169.0362 | 59.9806 | 184 | 16.8168 | 190.3136 | 59.9382 | 207
16.8251 | 99.2719 | 60.006 | 115 | 16.8181 | 123.5769 | 60.017 | 138 | 16.817 | 146.2719 | 59.9772 | 161 | 16.8137 | 169.0457 | 59.9806 | 184 | 16.8252 | 190.3196 | 59.9382 | 207
16.8334 | 99.2813 | 60.006 | 115 | 16.8264 | 123.5821 | 60.017 | 138 | 16.8253 | 146.2833 | 59.9772 | 161 | 16.822 | 169.0553 | 59.9806 | 184 | 16.8335 | 190.3256 | 59.9382 | 207
16.8418 | 99.2908 | 60.006 | 115 | 16.8348 | 123.5872 | 60.017 | 138 | 16.8337 | 146.2948 | 59.9772 | 161 | 16.8304 | 169.0649 | 59.9806 | 184 | 16.8419 | 190.3316 | 59.9382 | 207
16.8501 | 99.3002 | 60.006 | 115 | 16.8431 | 123.5924 | 60.017 | 138 | 16.842 | 146.3062 | 59.9772 | 161 | 16.8387 | 169.0745 | 59.9806 | 184 | 16.8502 | 190.3375 | 59.9382 | 207
16.8584 | 99.3098 | 60.006 | 115 | 16.8514 | 123.5975 | 60.017 | 138 | 16.8503 | 146.3177 | 59.9772 | 161 | 16.847 | 169.084 | 59.9806 | 184 | 16.8585 | 190.3435 | 59.9382 | 207
16.8668 | 99.32 | 60.006 | 115 | 16.8597 | 123.6027 | 60.017 | 138 | 16.8587 | 146.3291 | 59.9772 | 161 | 16.8553 | 169.0936 | 59.9806 | 184 | 16.8669 | 190.3495 | 59.9382 | 207
16.8751 | 99.3302 | 60.006 | 115 | 16.8681 | 123.6079 | 60.017 | 138 | 16.867 | 146.3406 | 59.9772 | 161 | 16.8637 | 169.1032 | 59.9806 | 184 | 16.8752 | 190.3554 | 59.9382 | 207
16.8834 | 99.3404 | 60.006 | 115 | 16.8764 | 123.613 | 60.017 | 138 | 16.8754 | 146.3521 | 59.9764 | 161 | 16.872 | 169.1127 | 59.9806 | 184 | 16.8835 | 190.3614 | 59.9382 | 207
16.8918 | 99.3506 | 60.006 | 115 | 16.8848 | 123.6182 | 60.017 | 138 | 16.8837 | 146.3635 | 59.9764 | 161 | 16.8804 | 169.1223 | 59.9806 | 184 | 16.8919 | 190.3674 | 59.9373 | 207
16.9001 | 99.3608 | 60.006 | 115 | 16.8931 | 123.6234 | 60.017 | 138 | 16.892 | 146.375 | 59.9764 | 161 | 16.8887 | 169.1319 | 59.9806 | 184 | 16.9003 | 190.3733 | 59.9373 | 207
16.9084 | 99.371 | 60.006 | 115 | 16.9014 | 123.6285 | 60.0168 | 138 | 16.9004 | 146.3864 | 59.9764 | 161 | 16.897 | 169.1414 | 59.9806 | 184 | 16.9086 | 190.3793 | 59.9373 | 207
16.9167 | 99.3812 | 60.006 | 115 | 16.9097 | 123.6337 | 60.0168 | 138 | 16.9087 | 146.3979 | 59.9764 | 161 | 16.9054 | 169.151 | 59.9806 | 184 | 16.9169 | 190.3853 | 59.9373 | 207
16.9251 | 99.3914 | 60.006 | 115 | 16.9181 | 123.6388 | 60.0168 | 138 | 16.9171 | 146.4093 | 59.9764 | 161 | 16.9137 | 169.1606 | 59.9806 | 184 | 16.9253 | 190.3913 | 59.9373 | 207
16.9334 | 99.4016 | 60.0073 | 115 | 16.9264 | 123.644 | 60.0168 | 138 | 16.9254 | 146.4208 | 59.9764 | 161 | 16.9221 | 169.1702 | 59.9806 | 184 | 16.9336 | 190.3972 | 59.9373 | 207
16.9417 | 99.4118 | 60.0073 | 115 | 16.9348 | 123.6492 | 60.0168 | 138 | 16.9337 | 146.4322 | 59.9764 | 161 | 16.9304 | 169.1797 | 59.9806 | 184 | 16.942 | 190.4032 | 59.9373 | 207
16.9501 | 99.422 | 60.0073 | 115 | 16.9431 | 123.6543 | 60.0168 | 138 | 16.942 | 146.4437 | 59.9764 | 161 | 16.9387 | 169.1893 | 59.9806 | 184 | 16.9503 | 190.4091 | 59.9373 | 207
16.9584 | 99.4322 | 60.0073 | 115 | 16.9514 | 123.6595 | 60.0168 | 138 | 16.9504 | 146.4551 | 59.9764 | 161 | 16.9471 | 169.1989 | 59.979 | 184 | 16.9586 | 190.4151 | 59.9373 | 207
16.9667 | 99.4424 | 60.0073 | 115 | 16.9597 | 123.6646 | 60.0168 | 138 | 16.9587 | 146.4666 | 59.9764 | 161 | 16.9554 | 169.2085 | 59.979 | 184 | 16.967 | 190.4211 | 59.9373 | 207
16.9751 | 99.4526 | 60.0073 | 115 | 16.9681 | 123.6698 | 60.0168 | 138 | 16.967 | 146.478 | 59.9764 | 161 | 16.9637 | 169.218 | 59.979 | 184 | 16.9753 | 190.4271 | 59.9373 | 207
16.9834 | 99.4628 | 60.0073 | 115 | 16.9764 | 123.675 | 60.0168 | 138 | 16.9754 | 146.4895 | 59.9764 | 161 | 16.972 | 169.2276 | 59.979 | 184 | 16.9836 | 190.433 | 59.9373 | 207
16.9917 | 99.473 | 60.0073 | 115 | 16.9847 | 123.6801 | 60.0168 | 138 | 16.9837 | 146.5009 | 59.9764 | 161 | 16.9804 | 169.2372 | 59.979 | 184 | 16.992 | 190.439 | 59.9373 | 207
17.0001 | 99.4832 | 60.0073 | 115 | 16.993 | 123.6853 | 60.0168 | 138 | 16.9921 | 146.5124 | 59.9764 | 161 | 16.9888 | 169.2467 | 59.979 | 184 | 17.0004 | 190.445 | 59.9373 | 207
17.0084 | 99.4934 | 60.0073 | 115 | 17.0014 | 123.6905 | 60.0168 | 138 | 17.0004 | 146.5238 | 59.9764 | 161 | 16.9971 | 169.2563 | 59.979 | 184 | 17.0087 | 190.4509 | 59.9373 | 207
17.0167 | 99.5036 | 60.0073 | 115 | 17.0097 | 123.6956 | 60.0168 | 138 | 17.0087 | 146.5353 | 59.9764 | 161 | 17.0054 | 169.2659 | 59.979 | 184 | 17.017 | 190.4569 | 59.9373 | 207
17.0251 | 99.5138 | 60.0073 | 115 | 17.0181 | 123.7008 | 60.0168 | 138 | 17.0171 | 146.5467 | 59.9764 | 161 | 17.0137 | 169.2754 | 59.979 | 184 | 17.0254 | 190.4629 | 59.9373 | 207
17.0334 | 99.524 | 60.0073 | 115 | 17.0264 | 123.7059 | 60.0168 | 138 | 17.0254 | 146.5582 | 59.9764 | 161 | 17.0221 | 169.285 | 59.979 | 184 | 17.0337 | 190.4688 | 59.9373 | 207
17.0417 | 99.5342 | 60.0073 | 115 | 17.0347 | 123.7111 | 60.0168 | 138 | 17.0338 | 146.5696 | 59.9764 | 161 | 17.0304 | 169.2946 | 59.979 | 184 | 17.0421 | 190.4748 | 59.9373 | 207
17.0501 | 99.5444 | 60.0073 | 115 | 17.043 | 123.7163 | 60.0168 | 138 | 17.0421 | 146.5811 | 59.9764 | 161 | 17.0388 | 169.3042 | 59.979 | 184 | 17.0504 | 190.4808 | 59.9373 | 207
17.0584 | 99.5546 | 60.0073 | 115 | 17.0514 | 123.7214 | 60.0168 | 138 | 17.0504 | 146.5925 | 59.9764 | 161 | 17.0471 | 169.3137 | 59.979 | 184 | 17.0588 | 190.4867 | 59.9373 | 207
17.0667 | 99.5648 | 60.0073 | 115 | 17.0597 | 123.7266 | 60.0168 | 138 | 17.0588 | 146.604 | 59.9764 | 161 | 17.0554 | 169.3233 | 59.979 | 184 | 17.0671 | 190.4927 | 59.9373 | 207
17.0751 | 99.575 | 60.0073 | 115 | 17.0681 | 123.7318 | 60.0168 | 138 | 17.0671 | 146.6154 | 59.9764 | 161 | 17.0638 | 169.3329 | 59.979 | 184 | 17.0754 | 190.4987 | 59.9373 | 207
17.0834 | 99.5852 | 60.0073 | 115 | 17.0764 | 123.7369 | 60.0168 | 138 | 17.0754 | 146.6269 | 59.9755 | 161 | 17.0721 | 169.3424 | 59.979 | 184 | 17.0838 | 190.5047 | 59.9373 | 207
17.0917 | 99.5954 | 60.0073 | 115 | 17.0847 | 123.7421 | 60.0168 | 138 | 17.0837 | 146.6384 | 59.9755 | 161 | 17.0804 | 169.352 | 59.979 | 184 | 17.0921 | 190.5106 | 59.9368 | 207
17.1001 | 99.6056 | 60.0073 | 115 | 17.093 | 123.7472 | 60.0168 | 138 | 17.0921 | 146.6498 | 59.9755 | 161 | 17.0887 | 169.3616 | 59.979 | 184 | 17.1005 | 190.5166 | 59.9368 | 207
17.1084 | 99.6158 | 60.0073 | 115 | 17.1014 | 123.7524 | 60.0159 | 138 | 17.1005 | 146.6613 | 59.9755 | 161 | 17.0971 | 169.3712 | 59.979 | 184 | 17.1088 | 190.5226 | 59.9368 | 207
17.1167 | 99.626 | 60.0073 | 115 | 17.1097 | 123.7576 | 60.0159 | 138 | 17.1088 | 146.6727 | 59.9755 | 161 | 17.1055 | 169.3807 | 59.979 | 184 | 17.1171 | 190.5285 | 59.9368 | 207
17.1251 | 99.6362 | 60.0073 | 115 | 17.118 | 123.7627 | 60.0159 | 138 | 17.1171 | 146.6842 | 59.9755 | 161 | 17.1138 | 169.3903 | 59.979 | 184 | 17.1255 | 190.5345 | 59.9368 | 207
17.1334 | 99.6464 | 60.0082 | 115 | 17.1263 | 123.7679 | 60.0159 | 138 | 17.1254 | 146.6956 | 59.9755 | 161 | 17.1221 | 169.3999 | 59.979 | 184 | 17.1339 | 190.5405 | 59.9368 | 207
17.1417 | 99.6566 | 60.0082 | 115 | 17.1347 | 123.773 | 60.0159 | 138 | 17.1338 | 146.7071 | 59.9755 | 161 | 17.1304 | 169.4094 | 59.979 | 184 | 17.1422 | 190.5464 | 59.9368 | 207
17.1501 | 99.6668 | 60.0082 | 115 | 17.143 | 123.7782 | 60.0159 | 138 | 17.1422 | 146.7185 | 59.9755 | 161 | 17.1388 | 169.419 | 59.979 | 184 | 17.1505 | 190.5524 | 59.9368 | 207
17.1584 | 99.677 | 60.0082 | 115 | 17.1514 | 123.7834 | 60.0159 | 138 | 17.1505 | 146.73 | 59.9755 | 161 | 17.1472 | 169.4286 | 59.9776 | 184 | 17.1589 | 190.5584 | 59.9368 | 207
17.1667 | 99.6872 | 60.0082 | 115 | 17.1597 | 123.7885 | 60.0159 | 138 | 17.1588 | 146.7414 | 59.9755 | 161 | 17.1555 | 169.4381 | 59.9776 | 184 | 17.1672 | 190.5643 | 59.9368 | 207
17.175 | 99.6973 | 60.0082 | 115 | 17.168 | 123.7953 | 60.0159 | 138 | 17.1671 | 146.7529 | 59.9755 | 161 | 17.1638 | 169.4477 | 59.9776 | 184 | 17.1755 | 190.5703 | 59.9368 | 207
17.1834 | 99.7076 | 60.0082 | 115 | 17.1763 | 123.8052 | 60.0159 | 138 | 17.1755 | 146.7643 | 59.9755 | 161 | 17.1721 | 169.4573 | 59.9776 | 184 | 17.1839 | 190.5763 | 59.9368 | 207
17.1917 | 99.7178 | 60.0082 | 115 | 17.1847 | 123.8152 | 60.0159 | 138 | 17.1838 | 146.7758 | 59.9755 | 161 | 17.1805 | 169.4669 | 59.9776 | 184 | 17.1922 | 190.5822 | 59.9368 | 207
17.2 | 99.728 | 60.0082 | 115 | 17.193 | 123.8252 | 60.0159 | 138 | 17.1921 | 146.7841 | 59.9755 | 161 | 17.1888 | 169.4764 | 59.9776 | 184 | 17.2006 | 190.5882 | 59.9368 | 207
17.2084 | 99.7382 | 60.0082 | 115 | 17.2014 | 123.8351 | 60.0159 | 138 | 17.2005 | 146.7873 | 59.9755 | 161 | 17.1971 | 169.486 | 59.9776 | 184 | 17.2089 | 190.5942 | 59.9368 | 207
17.2167 | 99.7484 | 60.0082 | 115 | 17.2097 | 123.8451 | 60.0159 | 138 | 17.2088 | 146.7904 | 59.9755 | 161 | 17.2055 | 169.4956 | 59.9776 | 184 | 17.2172 | 190.6002 | 59.9368 | 207
17.225 | 99.7586 | 60.0082 | 115 | 17.218 | 123.8551 | 60.0159 | 138 | 17.2172 | 146.7935 | 59.9755 | 161 | 17.2138 | 169.5051 | 59.9776 | 184 | 17.2256 | 190.6061 | 59.9368 | 207
17.2334 | 99.7688 | 60.0082 | 115 | 17.2263 | 123.865 | 60.0159 | 138 | 17.2255 | 146.7966 | 59.9755 | 161 | 17.2222 | 169.5147 | 59.9776 | 184 | 17.2339 | 190.6121 | 59.9368 | 207
17.2417 | 99.779 | 60.0082 | 115 | 17.2347 | 123.875 | 60.0159 | 138 | 17.2338 | 146.7997 | 59.9755 | 161 | 17.2305 | 169.5243 | 59.9776 | 184 | 17.2422 | 190.6181 | 59.9368 | 207
17.25 | 99.7892 | 60.0082 | 115 | 17.243 | 123.885 | 60.0159 | 138 | 17.2422 | 146.8028 | 59.9755 | 161 | 17.2388 | 169.5338 | 59.9776 | 184 | 17.2506 | 190.624 | 59.9368 | 207
17.2584 | 99.7993 | 60.0082 | 115 | 17.2513 | 123.8949 | 60.0159 | 138 | 17.2505 | 146.8059 | 59.9755 | 161 | 17.2472 | 169.5434 | 59.9776 | 184 | 17.259 | 190.63 | 59.9368 | 207
17.2667 | 99.8095 | 60.0082 | 115 | 17.2596 | 123.9049 | 60.0159 | 138 | 17.2589 | 146.809 | 59.9755 | 161 | 17.2555 | 169.55 | 59.9776 | 184 | 17.2673 | 190.636 | 59.9368 | 207
17.275 | 99.8197 | 60.0082 | 115 | 17.268 | 123.9148 | 60.0159 | 138 | 17.2672 | 146.8121 | 59.9755 | 161 | 17.2639 | 169.5547 | 59.9776 | 184 | 17.2756 | 190.6419 | 59.9368 | 207
17.2834 | 99.8299 | 60.0082 | 115 | 17.2763 | 123.9248 | 60.0159 | 138 | 17.2755 | 146.8152 | 59.9753 | 161 | 17.2722 | 169.5594 | 59.9776 | 184 | 17.284 | 190.6479 | 59.9368 | 207
17.2917 | 99.8401 | 60.0082 | 115 | 17.2847 | 123.9348 | 60.0159 | 138 | 17.2839 | 146.8183 | 59.9753 | 161 | 17.2805 | 169.5641 | 59.9776 | 184 | 17.2923 | 190.6539 | 59.9375 | 207
17.3 | 99.8503 | 60.0082 | 115 | 17.293 | 123.9447 | 60.0159 | 138 | 17.2922 | 146.8214 | 59.9753 | 161 | 17.2888 | 169.5689 | 59.9776 | 184 | 17.3007 | 190.6599 | 59.9375 | 207
17.3084 | 99.8605 | 60.0082 | 115 | 17.3013 | 123.9547 | 60.0132 | 138 | 17.3005 | 146.8245 | 59.9753 | 161 | 17.2972 | 169.5736 | 59.9776 | 184 | 17.309 | 190.6658 | 59.9375 | 207
17.3167 | 99.8708 | 60.0082 | 115 | 17.3096 | 123.9647 | 60.0132 | 138 | 17.3088 | 146.8277 | 59.9753 | 161 | 17.3055 | 169.5783 | 59.9776 | 184 | 17.3173 | 190.6718 | 59.9375 | 207
17.325 | 99.881 | 60.0082 | 115 | 17.318 | 123.9746 | 60.0132 | 138 | 17.3172 | 146.8308 | 59.9753 | 161 | 17.3138 | 169.5831 | 59.9776 | 184 | 17.3257 | 190.6777 | 59.9375 | 207
17.3334 | 99.8912 | 60.0093 | 115 | 17.3263 | 123.9846 | 60.0132 | 138 | 17.3256 | 146.8339 | 59.9753 | 161 | 17.3222 | 169.5878 | 59.9776 | 184 | 17.334 | 190.6837 | 59.9375 | 207
17.3417 | 99.9013 | 60.0093 | 115 | 17.3347 | 123.9946 | 60.0132 | 138 | 17.3339 | 146.837 | 59.9753 | 161 | 17.3305 | 169.5925 | 59.9776 | 184 | 17.3424 | 190.6897 | 59.9375 | 207
17.35 | 99.9115 | 60.0093 | 115 | 17.343 | 124.0045 | 60.0132 | 138 | 17.3422 | 146.8401 | 59.9753 | 161 | 17.3389 | 169.5972 | 59.9776 | 184 | 17.3507 | 190.6957 | 59.9375 | 207
17.3584 | 99.9217 | 60.0093 | 115 | 17.3513 | 124.0145 | 60.0132 | 138 | 17.3505 | 146.8432 | 59.9753 | 161 | 17.3472 | 169.602 | 59.9759 | 184 | 17.3591 | 190.7016 | 59.9375 | 207
17.3667 | 99.9319 | 60.0093 | 115 | 17.3596 | 124.0245 | 60.0132 | 138 | 17.3589 | 146.8463 | 59.9753 | 161 | 17.3555 | 169.6067 | 59.9759 | 184 | 17.3674 | 190.7076 | 59.9375 | 207
17.375 | 99.9421 | 60.0093 | 115 | 17.368 | 124.0344 | 60.0132 | 138 | 17.3672 | 146.8494 | 59.9753 | 161 | 17.3639 | 169.6114 | 59.9759 | 184 | 17.3757 | 190.7136 | 59.9375 | 207
17.3834 | 99.9523 | 60.0093 | 115 | 17.3763 | 124.0444 | 60.0132 | 138 | 17.3755 | 146.8525 | 59.9753 | 161 | 17.3722 | 169.6162 | 59.9759 | 184 | 17.3841 | 190.7195 | 59.9375 | 207
17.3917 | 99.9625 | 60.0093 | 115 | 17.3846 | 124.0544 | 60.0132 | 138 | 17.3839 | 146.8556 | 59.9753 | 161 | 17.3806 | 169.6209 | 59.9759 | 184 | 17.3925 | 190.7253 | 59.9375 | 207
17.4 | 99.9727 | 60.0093 | 115 | 17.3929 | 124.0643 | 60.0132 | 138 | 17.3922 | 146.8587 | 59.9753 | 161 | 17.3889 | 169.6256 | 59.9759 | 184 | 17.4008 | 190.7293 | 59.9375 | 207
17.4084 | 99.9829 | 60.0093 | 115 | 17.4013 | 124.0743 | 60.0132 | 138 | 17.4006 | 146.8618 | 59.9753 | 161 | 17.3972 | 169.6303 | 59.9759 | 184 | 17.4091 | 190.7333 | 59.9375 | 207
17.4167 | 99.9931 | 60.0093 | 115 | 17.4096 | 124.0843 | 60.0132 | 138 | 17.4089 | 146.8649 | 59.9753 | 161 | 17.4056 | 169.6351 | 59.9759 | 184 | 17.4175 | 190.7372 | 59.9375 | 207
17.425 | 100.0033 | 60.0093 | 115 | 17.418 | 124.0942 | 60.0132 | 138 | 17.4172 | 146.868 | 59.9753 | 161 | 17.4139 | 169.6398 | 59.9759 | 184 | 17.4258 | 190.7412 | 59.9375 | 207
17.4333 | 100.0135 | 60.0093 | 115 | 17.4263 | 124.1042 | 60.0132 | 138 | 17.4256 | 146.8712 | 59.9753 | 161 | 17.4222 | 169.6445 | 59.9759 | 184 | 17.4341 | 190.7452 | 59.9375 | 207
17.4417 | 100.0245 | 60.0093 | 115 | 17.4346 | 124.1142 | 60.0132 | 138 | 17.4339 | 146.8743 | 59.9753 | 161 | 17.4305 | 169.6493 | 59.9759 | 184 | 17.4425 | 190.7491 | 59.9375 | 207
17.45 | 100.0364 | 60.0093 | 115 | 17.4429 | 124.1241 | 60.0132 | 138 | 17.4423 | 146.8774 | 59.9753 | 161 | 17.4389 | 169.654 | 59.9759 | 184 | 17.4508 | 190.7531 | 59.9375 | 207
17.4583 | 100.0482 | 60.0093 | 115 | 17.4513 | 124.1341 | 60.0132 | 138 | 17.4506 | 146.8805 | 59.9753 | 161 | 17.4473 | 169.6587 | 59.9759 | 184 | 17.4592 | 190.7571 | 59.9375 | 207
17.4667 | 100.0601 | 60.0093 | 115 | 17.4596 | 124.144 | 60.0132 | 138 | 17.4589 | 146.8836 | 59.9753 | 161 | 17.4556 | 169.6635 | 59.9759 | 184 | 17.4675 | 190.7611 | 59.9375 | 207
17.475 | 100.072 | 60.0093 | 115 | 17.468 | 124.154 | 60.0132 | 138 | 17.4673 | 146.8867 | 59.9753 | 161 | 17.4639 | 169.6682 | 59.9759 | 184 | 17.4758 | 190.765 | 59.9375 | 207
17.4833 | 100.0838 | 60.0093 | 115 | 17.4763 | 124.164 | 60.0132 | 138 | 17.4756 | 146.8898 | 59.9744 | 161 | 17.4722 | 169.6729 | 59.9759 | 184 | 17.4842 | 190.769 | 59.9375 | 207
17.4917 | 100.0957 | 60.0093 | 115 | 17.4846 | 124.1739 | 60.0132 | 138 | 17.4839 | 146.8929 | 59.9744 | 161 | 17.4806 | 169.6776 | 59.9759 | 184 | 17.4926 | 190.773 | 59.9383 | 207
17.5 | 100.1076 | 60.0093 | 115 | 17.4929 | 124.1839 | 60.0132 | 138 | 17.4922 | 146.896 | 59.9744 | 161 | 17.489 | 169.6824 | 59.9759 | 184 | 17.5009 | 190.7769 | 59.9383 | 207
17.5083 | 100.1194 | 60.0093 | 115 | 17.5013 | 124.1939 | 60.0104 | 138 | 17.5006 | 146.8991 | 59.9744 | 161 | 17.4973 | 169.6871 | 59.9759 | 184 | 17.5092 | 190.7809 | 59.9383 | 207
17.5167 | 100.1313 | 60.0093 | 115 | 17.5096 | 124.2038 | 60.0104 | 138 | 17.5089 | 146.9022 | 59.9744 | 161 | 17.5056 | 169.6918 | 59.9759 | 184 | 17.5176 | 190.7849 | 59.9383 | 207
17.525 | 100.1431 | 60.0093 | 115 | 17.5179 | 124.2138 | 60.0104 | 138 | 17.5173 | 146.9053 | 59.9744 | 161 | 17.5139 | 169.6965 | 59.9759 | 184 | 17.5259 | 190.7888 | 59.9383 | 207
17.5333 | 100.155 | 60.0095 | 115 | 17.5262 | 124.2238 | 60.0104 | 138 | 17.5256 | 146.9084 | 59.9744 | 161 | 17.5223 | 169.7013 | 59.9759 | 184 | 17.5342 | 190.7928 | 59.9383 | 207
17.5417 | 100.1669 | 60.0095 | 115 | 17.5346 | 124.2337 | 60.0104 | 138 | 17.5339 | 146.9115 | 59.9744 | 161 | 17.5306 | 169.706 | 59.9759 | 184 | 17.5426 | 190.7968 | 59.9383 | 207
17.55 | 100.1787 | 60.0095 | 115 | 17.5429 | 124.2437 | 60.0104 | 138 | 17.5423 | 146.9147 | 59.9744 | 161 | 17.5389 | 169.7107 | 59.9759 | 184 | 17.5509 | 190.8008 | 59.9383 | 207
17.5583 | 100.1906 | 60.0095 | 115 | 17.5513 | 124.2537 | 60.0104 | 138 | 17.5506 | 146.9178 | 59.9744 | 161 | 17.5473 | 169.7155 | 59.9745 | 184 | 17.5593 | 190.8047 | 59.9383 | 207
17.5667 | 100.2024 | 60.0095 | 115 | 17.5596 | 124.2636 | 60.0104 | 138 | 17.559 | 146.9209 | 59.9744 | 161 | 17.5556 | 169.7202 | 59.9745 | 184 | 17.5676 | 190.8087 | 59.9383 | 207
17.575 | 100.2143 | 60.0095 | 115 | 17.5679 | 124.2736 | 60.0104 | 138 | 17.5673 | 146.924 | 59.9744 | 161 | 17.564 | 169.7249 | 59.9745 | 184 | 17.5759 | 190.8127 | 59.9383 | 207
17.5833 | 100.2262 | 60.0095 | 115 | 17.5762 | 124.2836 | 60.0104 | 138 | 17.5756 | 146.9271 | 59.9744 | 161 | 17.5723 | 169.7296 | 59.9745 | 184 | 17.5843 | 190.8166 | 59.9383 | 207
17.5916 | 100.238 | 60.0095 | 115 | 17.5846 | 124.2935 | 60.0104 | 138 | 17.584 | 146.9302 | 59.9744 | 161 | 17.5806 | 169.7344 | 59.9745 | 184 | 17.5927 | 190.8206 | 59.9383 | 207
17.6 | 100.2499 | 60.0095 | 115 | 17.5929 | 124.3035 | 60.0104 | 138 | 17.5923 | 146.9333 | 59.9744 | 161 | 17.589 | 169.7391 | 59.9745 | 184 | 17.601 | 190.8246 | 59.9383 | 207
17.6083 | 100.2617 | 60.0095 | 115 | 17.6013 | 124.3135 | 60.0104 | 138 | 17.6006 | 146.9364 | 59.9744 | 161 | 17.5973 | 169.7438 | 59.9745 | 184 | 17.6093 | 190.8285 | 59.9383 | 207
17.6166 | 100.2736 | 60.0095 | 115 | 17.6096 | 124.3234 | 60.0104 | 138 | 17.609 | 146.9395 | 59.9744 | 161 | 17.6057 | 169.7486 | 59.9745 | 184 | 17.6177 | 190.8325 | 59.9383 | 207
17.625 | 100.2855 | 60.0095 | 115 | 17.6179 | 124.3334 | 60.0104 | 138 | 17.6173 | 146.9426 | 59.9744 | 161 | 17.614 | 169.7533 | 59.9745 | 184 | 17.626 | 190.8365 | 59.9383 | 207
17.6333 | 100.2973 | 60.0095 | 115 | 17.6262 | 124.3434 | 60.0104 | 138 | 17.6257 | 146.9457 | 59.9744 | 161 | 17.6223 | 169.758 | 59.9745 | 184 | 17.6343 | 190.8404 | 59.9383 | 207
17.6416 | 100.3092 | 60.0095 | 115 | 17.6346 | 124.3533 | 60.0104 | 138 | 17.634 | 146.9488 | 59.9744 | 161 | 17.6307 | 169.7628 | 59.9745 | 184 | 17.6427 | 190.8444 | 59.9383 | 207
17.65 | 100.3211 | 60.0095 | 115 | 17.6429 | 124.3633 | 60.0104 | 138 | 17.6423 | 146.952 | 59.9744 | 161 | 17.639 | 169.7675 | 59.9745 | 184 | 17.651 | 190.8484 | 59.9383 | 207
17.6583 | 100.3329 | 60.0095 | 115 | 17.6512 | 124.3733 | 60.0104 | 138 | 17.6507 | 146.955 | 59.9744 | 161 | 17.6473 | 169.7722 | 59.9745 | 184 | 17.6594 | 190.8523 | 59.9383 | 207
17.6667 | 100.3448 | 60.0095 | 115 | 17.6596 | 124.3832 | 60.0104 | 138 | 17.659 | 146.9582 | 59.9744 | 161 | 17.6556 | 169.7769 | 59.9745 | 184 | 17.6677 | 190.8563 | 59.9383 | 207
17.675 | 100.3566 | 60.0095 | 115 | 17.6679 | 124.3932 | 60.0104 | 138 | 17.6674 | 146.9613 | 59.9744 | 161 | 17.664 | 169.7817 | 59.9745 | 184 | 17.6761 | 190.8603 | 59.9383 | 207
17.6833 | 100.3685 | 60.0095 | 115 | 17.6763 | 124.4025 | 60.0104 | 138 | 17.6757 | 146.9644 | 59.9739 | 161 | 17.6724 | 169.7864 | 59.9745 | 184 | 17.6844 | 190.8643 | 59.9383 | 207
17.6917 | 100.3804 | 60.0095 | 115 | 17.6846 | 124.4066 | 60.0104 | 138 | 17.684 | 146.9675 | 59.9739 | 161 | 17.6807 | 169.7911 | 59.9745 | 184 | 17.6927 | 190.8682 | 59.9391 | 207
17.7 | 100.3922 | 60.0095 | 115 | 17.6929 | 124.4106 | 60.0104 | 138 | 17.6923 | 146.9706 | 59.9739 | 161 | 17.689 | 169.7959 | 59.9745 | 184 | 17.7011 | 190.8722 | 59.9391 | 207
17.7083 | 100.4041 | 60.0095 | 115 | 17.7012 | 124.4147 | 60.0079 | 138 | 17.7007 | 146.9737 | 59.9739 | 161 | 17.6973 | 169.8006 | 59.9745 | 184 | 17.7094 | 190.8762 | 59.9391 | 207
17.7166 | 100.416 | 60.0095 | 115 | 17.7096 | 124.4188 | 60.0079 | 138 | 17.709 | 146.9768 | 59.9739 | 161 | 17.7057 | 169.8053 | 59.9745 | 184 | 17.7178 | 190.8801 | 59.9391 | 207
17.725 | 100.4278 | 60.0095 | 115 | 17.7179 | 124.4229 | 60.0079 | 138 | 17.7173 | 146.9799 | 59.9739 | 161 | 17.7141 | 169.81 | 59.9745 | 184 | 17.7261 | 190.8841 | 59.9391 | 207
17.7333 | 100.4397 | 60.0101 | 115 | 17.7263 | 124.427 | 60.0079 | 138 | 17.7257 | 146.983 | 59.9739 | 161 | 17.7224 | 169.8148 | 59.9745 | 184 | 17.7344 | 190.8881 | 59.9391 | 207
17.7416 | 100.4515 | 60.0101 | 115 | 17.7346 | 124.4311 | 60.0079 | 138 | 17.734 | 146.9861 | 59.9739 | 161 | 17.7307 | 169.8195 | 59.9745 | 184 | 17.7428 | 190.892 | 59.9391 | 207
17.75 | 100.4634 | 60.0101 | 115 | 17.7429 | 124.4351 | 60.0079 | 138 | 17.7424 | 146.9927 | 59.9739 | 161 | 17.739 | 169.8242 | 59.9745 | 184 | 17.7512 | 190.896 | 59.9391 | 207
17.7583 | 100.4753 | 60.0101 | 115 | 17.7512 | 124.4392 | 60.0079 | 138 | 17.7507 | 147.0044 | 59.9739 | 161 | 17.7474 | 169.8289 | 59.9729 | 184 | 17.7595 | 190.9 | 59.9391 | 207
17.7666 | 100.4871 | 60.0101 | 115 | 17.7596 | 124.4433 | 60.0079 | 138 | 17.759 | 147.0162 | 59.9739 | 161 | 17.7557 | 169.8337 | 59.9729 | 184 | 17.7678 | 190.9039 | 59.9391 | 207
17.775 | 100.499 | 60.0101 | 115 | 17.7679 | 124.4474 | 60.0079 | 138 | 17.7674 | 147.028 | 59.9739 | 161 | 17.764 | 169.8384 | 59.9729 | 184 | 17.7762 | 190.9079 | 59.9391 | 207
17.7833 | 100.5108 | 60.0101 | 115 | 17.7762 | 124.4515 | 60.0079 | 138 | 17.7757 | 147.0397 | 59.9739 | 161 | 17.7724 | 169.8431 | 59.9729 | 184 | 17.7845 | 190.9119 | 59.9391 | 207
17.7916 | 100.5227 | 60.0101 | 115 | 17.7845 | 124.4555 | 60.0079 | 138 | 17.7841 | 147.0515 | 59.9739 | 161 | 17.7807 | 169.8479 | 59.9729 | 184 | 17.7928 | 190.9158 | 59.9391 | 207
17.8 | 100.5346 | 60.0101 | 115 | 17.7929 | 124.4596 | 60.0079 | 138 | 17.7924 | 147.0632 | 59.9739 | 161 | 17.7891 | 169.8526 | 59.9729 | 184 | 17.8012 | 190.9198 | 59.9391 | 207
17.8083 | 100.5464 | 60.0101 | 115 | 17.8012 | 124.4637 | 60.0079 | 138 | 17.8007 | 147.075 | 59.9739 | 161 | 17.7974 | 169.8573 | 59.9729 | 184 | 17.8095 | 190.9238 | 59.9391 | 207
17.8166 | 100.5583 | 60.0101 | 115 | 17.8096 | 124.4678 | 60.0079 | 138 | 17.8091 | 147.0868 | 59.9739 | 161 | 17.8057 | 169.8621 | 59.9729 | 184 | 17.8179 | 190.9278 | 59.9391 | 207
17.825 | 100.5702 | 60.0101 | 115 | 17.8179 | 124.4719 | 60.0079 | 138 | 17.8174 | 147.0985 | 59.9739 | 161 | 17.8141 | 169.8668 | 59.9729 | 184 | 17.8262 | 190.9317 | 59.9391 | 207
17.8333 | 100.582 | 60.0101 | 115 | 17.8262 | 124.476 | 60.0079 | 138 | 17.8257 | 147.1103 | 59.9739 | 161 | 17.8224 | 169.8715 | 59.9729 | 184 | 17.8345 | 190.9357 | 59.9391 | 207
17.8416 | 100.5939 | 60.0101 | 115 | 17.8345 | 124.48 | 60.0079 | 138 | 17.8341 | 147.1221 | 59.9739 | 161 | 17.8307 | 169.8762 | 59.9729 | 184 | 17.8429 | 190.9397 | 59.9391 | 207
17.8499 | 100.6057 | 60.0101 | 115 | 17.8429 | 124.4841 | 60.0079 | 138 | 17.8424 | 147.1338 | 59.9739 | 161 | 17.8391 | 169.881 | 59.9729 | 184 | 17.8513 | 190.9436 | 59.9391 | 207
17.8583 | 100.6176 | 60.0101 | 115 | 17.8512 | 124.4882 | 60.0079 | 138 | 17.8508 | 147.1456 | 59.9739 | 161 | 17.8474 | 169.8857 | 59.9729 | 184 | 17.8596 | 190.9476 | 59.9391 | 207
17.8666 | 100.6295 | 60.0101 | 115 | 17.8596 | 124.4923 | 60.0079 | 138 | 17.8591 | 147.1573 | 59.9739 | 161 | 17.8558 | 169.8904 | 59.9729 | 184 | 17.8679 | 190.9516 | 59.9391 | 207
17.8749 | 100.6413 | 60.0101 | 115 | 17.8679 | 124.4964 | 60.0079 | 138 | 17.8674 | 147.1691 | 59.9739 | 161 | 17.8641 | 169.8962 | 59.9729 | 184 | 17.8763 | 190.9556 | 59.9391 | 207
17.8833 | 100.6532 | 60.0101 | 115 | 17.8762 | 124.5005 | 60.0079 | 138 | 17.8758 | 147.1809 | 59.9733 | 161 | 17.8724 | 169.9031 | 59.9729 | 184 | 17.8846 | 190.9595 | 59.9391 | 207
17.8916 | 100.665 | 60.0101 | 115 | 17.8845 | 124.5045 | 60.0079 | 138 | 17.8841 | 147.1926 | 59.9733 | 161 | 17.8807 | 169.9101 | 59.9729 | 184 | 17.8929 | 190.9635 | 59.9405 | 207
17.8999 | 100.6769 | 60.0101 | 115 | 17.8929 | 124.5086 | 60.0079 | 138 | 17.8925 | 147.2044 | 59.9733 | 161 | 17.8891 | 169.917 | 59.9729 | 184 | 17.9013 | 190.9675 | 59.9405 | 207
17.9083 | 100.6888 | 60.0101 | 115 | 17.9012 | 124.5127 | 60.0079 | 138 | 17.9008 | 147.2162 | 59.9733 | 161 | 17.8975 | 169.924 | 59.9729 | 184 | 17.9096 | 190.9714 | 59.9405 | 207
17.9166 | 100.7006 | 60.0101 | 115 | 17.9095 | 124.5168 | 60.0079 | 138 | 17.9091 | 147.2279 | 59.9733 | 161 | 17.9058 | 169.9309 | 59.9729 | 184 | 17.918 | 190.9754 | 59.9405 | 207
17.9249 | 100.7125 | 60.0101 | 115 | 17.9178 | 124.5209 | 60.0079 | 138 | 17.9175 | 147.2397 | 59.9733 | 161 | 17.9141 | 169.9379 | 59.9729 | 184 | 17.9263 | 190.9794 | 59.9405 | 207
17.9333 | 100.7244 | 60.0101 | 115 | 17.9262 | 124.525 | 60.0079 | 138 | 17.9258 | 147.2514 | 59.9733 | 161 | 17.9224 | 169.9448 | 59.9729 | 184 | 17.9346 | 190.9833 | 59.9405 | 207
17.9416 | 100.7362 | 60.0101 | 115 | 17.9345 | 124.529 | 60.0079 | 138 | 17.9341 | 147.2632 | 59.9733 | 161 | 17.9308 | 169.9518 | 59.9729 | 184 | 17.943 | 190.9873 | 59.9405 | 207
17.9499 | 100.7481 | 60.0101 | 115 | 17.9429 | 124.5331 | 60.0079 | 138 | 17.9424 | 147.275 | 59.9733 | 161 | 17.9391 | 169.9588 | 59.9729 | 184 | 17.9514 | 190.9913 | 59.9405 | 207
17.9583 | 100.7599 | 60.0101 | 115 | 17.9512 | 124.5372 | 60.0079 | 138 | 17.9508 | 147.2867 | 59.9733 | 161 | 17.9474 | 169.9657 | 59.9722 | 184 | 17.9597 | 190.9952 | 59.9405 | 207
17.9666 | 100.7718 | 60.0101 | 115 | 17.9595 | 124.5413 | 60.0079 | 138 | 17.9591 | 147.2985 | 59.9733 | 161 | 17.9558 | 169.9727 | 59.9722 | 184 | 17.968 | 190.9992 | 59.9405 | 207
17.9749 | 100.7837 | 60.0101 | 115 | 17.9679 | 124.5454 | 60.0079 | 138 | 17.9675 | 147.3103 | 59.9733 | 161 | 17.9641 | 169.9796 | 59.9722 | 184 | 17.9764 | 191.0032 | 59.9405 | 207
17.9832 | 100.7955 | 60.0101 | 115 | 17.9762 | 124.5495 | 60.0079 | 138 | 17.9758 | 147.322 | 59.9733 | 161 | 17.9725 | 169.9866 | 59.9722 | 184 | 17.9847 | 191.0071 | 59.9405 | 207
17.9916 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 17.9846 | 124.5535 | 60.0079 | 138 | 17.9841 | 147.3338 | 59.9733 | 161 | 17.9808 | 169.9935 | 59.9722 | 184 | 17.993 | 191.0111 | 59.9405 | 207
17.9999 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 17.9929 | 124.5576 | 60.0079 | 138 | 17.9925 | 147.3456 | 59.9733 | 161 | 17.9891 | 170.0005 | 59.9722 | 184 | 18.0014 | 191.0151 | 59.9405 | 207
18.0082 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0012 | 124.5617 | 60.005 | 138 | 18.0008 | 147.3573 | 59.9733 | 161 | 17.9975 | 170.0074 | 59.9722 | 184 | 18.0097 | 191.019 | 59.9405 | 207
18.0166 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0095 | 124.5658 | 60.005 | 138 | 18.0092 | 147.3691 | 59.9733 | 161 | 18.0058 | 170.0144 | 59.9722 | 184 | 18.0181 | 191.0295 | 59.9405 | 207
18.0249 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0179 | 124.5699 | 60.005 | 138 | 18.0175 | 147.3808 | 59.9733 | 161 | 18.0142 | 170.0213 | 59.9722 | 184 | 18.0264 | 191.042 | 59.9405 | 207
18.0333 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0262 | 124.574 | 60.005 | 138 | 18.0258 | 147.3926 | 59.9733 | 161 | 18.0225 | 170.0283 | 59.9722 | 184 | 18.0347 | 191.0545 | 59.9405 | 207
18.0416 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0345 | 124.578 | 60.005 | 138 | 18.0342 | 147.4044 | 59.9733 | 161 | 18.0308 | 170.0352 | 59.9722 | 184 | 18.0431 | 191.067 | 59.9405 | 207
18.0499 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0428 | 124.5821 | 60.005 | 138 | 18.0425 | 147.4161 | 59.9733 | 161 | 18.0392 | 170.0422 | 59.9722 | 184 | 18.0515 | 191.0795 | 59.9405 | 207
18.0583 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0512 | 124.5862 | 60.005 | 138 | 18.0508 | 147.4279 | 59.9733 | 161 | 18.0475 | 170.0491 | 59.9722 | 184 | 18.0598 | 191.092 | 59.9405 | 207
18.0666 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0595 | 124.5903 | 60.005 | 138 | 18.0592 | 147.4397 | 59.9733 | 161 | 18.0558 | 170.0561 | 59.9722 | 184 | 18.0681 | 191.1045 | 59.9405 | 207
18.0749 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0679 | 124.5944 | 60.005 | 138 | 18.0675 | 147.4514 | 59.9733 | 161 | 18.0642 | 170.063 | 59.9722 | 184 | 18.0765 | 191.117 | 59.9405 | 207
18.0833 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0762 | 124.5984 | 60.005 | 138 | 18.0759 | 147.4632 | 59.973 | 161 | 18.0725 | 170.07 | 59.9722 | 184 | 18.0848 | 191.1295 | 59.9405 | 207
18.0916 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0845 | 124.6025 | 60.005 | 138 | 18.0842 | 147.4749 | 59.973 | 161 | 18.0809 | 170.077 | 59.9722 | 184 | 18.0931 | 191.142 | 59.943 | 207
18.0999 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.0928 | 124.6066 | 60.005 | 138 | 18.0925 | 147.4867 | 59.973 | 161 | 18.0892 | 170.0839 | 59.9722 | 184 | 18.1015 | 191.1545 | 59.943 | 207
18.1082 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.1012 | 124.6107 | 60.005 | 138 | 18.1009 | 147.4985 | 59.973 | 161 | 18.0975 | 170.0909 | 59.9722 | 184 | 18.1098 | 191.167 | 59.943 | 207
18.1166 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.1095 | 124.6148 | 60.005 | 138 | 18.1092 | 147.5102 | 59.973 | 161 | 18.1058 | 170.0978 | 59.9722 | 184 | 18.1182 | 191.1795 | 59.943 | 207
18.1249 | 100.802 | 60.0101 | 115 | 18.1179 | 124.6189 | 60.005 | 138 | 18.1176 | 147.522 | 59.973 | 161 | 18.1142 | 170.1048 | 59.9722 | 184 | 18.1265 | 191.192 | 59.943 | 207
18.1332 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1262 | 124.6229 | 60.005 | 138 | 18.1259 | 147.5338 | 59.973 | 161 | 18.1226 | 170.1117 | 59.9722 | 184 | 18.1348 | 191.2045 | 59.943 | 207
18.1416 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1345 | 124.627 | 60.005 | 138 | 18.1342 | 147.5455 | 59.973 | 161 | 18.1309 | 170.1187 | 59.9722 | 184 | 18.1432 | 191.217 | 59.943 | 207
18.1499 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1428 | 124.6311 | 60.005 | 138 | 18.1426 | 147.5573 | 59.973 | 161 | 18.1392 | 170.1256 | 59.9722 | 184 | 18.1516 | 191.2295 | 59.943 | 207
18.1582 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1512 | 124.6352 | 60.005 | 138 | 18.1509 | 147.569 | 59.973 | 161 | 18.1475 | 170.1326 | 59.9709 | 184 | 18.1599 | 191.242 | 59.943 | 207
18.1666 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1595 | 124.6393 | 60.005 | 138 | 18.1592 | 147.5808 | 59.973 | 161 | 18.1559 | 170.1395 | 59.9709 | 184 | 18.1682 | 191.2545 | 59.943 | 207
18.1749 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1678 | 124.6434 | 60.005 | 138 | 18.1675 | 147.5926 | 59.973 | 161 | 18.1642 | 170.1465 | 59.9709 | 184 | 18.1766 | 191.267 | 59.943 | 207
18.1832 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1762 | 124.6481 | 60.005 | 138 | 18.1759 | 147.6043 | 59.973 | 161 | 18.1725 | 170.1534 | 59.9709 | 184 | 18.1849 | 191.2795 | 59.943 | 207
18.1916 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1845 | 124.658 | 60.005 | 138 | 18.1843 | 147.6161 | 59.973 | 161 | 18.1809 | 170.1604 | 59.9709 | 184 | 18.1932 | 191.292 | 59.943 | 207
18.1999 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.1929 | 124.6679 | 60.005 | 138 | 18.1926 | 147.6279 | 59.973 | 161 | 18.1892 | 170.1673 | 59.9709 | 184 | 18.2016 | 191.3045 | 59.943 | 207
18.2082 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2012 | 124.6778 | 60.0028 | 138 | 18.2009 | 147.6396 | 59.973 | 161 | 18.1976 | 170.1743 | 59.9709 | 184 | 18.2099 | 191.317 | 59.943 | 207
18.2166 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2095 | 124.6877 | 60.0028 | 138 | 18.2092 | 147.6514 | 59.973 | 161 | 18.2059 | 170.1813 | 59.9709 | 184 | 18.2183 | 191.3295 | 59.943 | 207
18.2249 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2178 | 124.6976 | 60.0028 | 138 | 18.2176 | 147.6631 | 59.973 | 161 | 18.2142 | 170.1882 | 59.9709 | 184 | 18.2266 | 191.342 | 59.943 | 207
18.2332 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2262 | 124.7075 | 60.0028 | 138 | 18.226 | 147.6749 | 59.973 | 161 | 18.2226 | 170.1952 | 59.9709 | 184 | 18.2349 | 191.3545 | 59.943 | 207
18.2415 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2345 | 124.7174 | 60.0028 | 138 | 18.2343 | 147.6867 | 59.973 | 161 | 18.2309 | 170.2021 | 59.9709 | 184 | 18.2433 | 191.367 | 59.943 | 207
18.2499 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2429 | 124.7273 | 60.0028 | 138 | 18.2426 | 147.6984 | 59.973 | 161 | 18.2393 | 170.2091 | 59.9709 | 184 | 18.2516 | 191.3795 | 59.943 | 207
18.2582 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2512 | 124.7372 | 60.0028 | 138 | 18.2509 | 147.7102 | 59.973 | 161 | 18.2476 | 170.216 | 59.9709 | 184 | 18.2599 | 191.392 | 59.943 | 207
18.2665 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2595 | 124.7471 | 60.0028 | 138 | 18.2593 | 147.722 | 59.973 | 161 | 18.2559 | 170.223 | 59.9709 | 184 | 18.2683 | 191.4045 | 59.943 | 207
18.2749 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2678 | 124.757 | 60.0028 | 138 | 18.2676 | 147.7337 | 59.973 | 161 | 18.2643 | 170.2299 | 59.9709 | 184 | 18.2767 | 191.417 | 59.943 | 207
18.2832 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2762 | 124.7669 | 60.0028 | 138 | 18.2759 | 147.7455 | 59.9728 | 161 | 18.2726 | 170.2369 | 59.9709 | 184 | 18.285 | 191.4295 | 59.943 | 207
18.2915 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2845 | 124.7768 | 60.0028 | 138 | 18.2843 | 147.7572 | 59.9728 | 161 | 18.2809 | 170.2438 | 59.9709 | 184 | 18.2933 | 191.442 | 59.9439 | 207
18.2999 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.2928 | 124.7867 | 60.0028 | 138 | 18.2926 | 147.7656 | 59.9728 | 161 | 18.2893 | 170.2508 | 59.9709 | 184 | 18.3017 | 191.4545 | 59.9439 | 207
18.3082 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.3011 | 124.7966 | 60.0028 | 138 | 18.301 | 147.7695 | 59.9728 | 161 | 18.2976 | 170.2577 | 59.9709 | 184 | 18.31 | 191.4669 | 59.9439 | 207
18.3165 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.3095 | 124.8065 | 60.0028 | 138 | 18.3093 | 147.7733 | 59.9728 | 161 | 18.306 | 170.2647 | 59.9709 | 184 | 18.3184 | 191.4794 | 59.9439 | 207
18.3249 | 100.802 | 60.009 | 115 | 18.3179 | 124.8164 | 60.0028 | 138 | 18.3176 | 147.7772 | 59.9728 | 161 | 18.3143 | 170.2717 | 59.9709 | 184 | 18.3267 | 191.4919 | 59.9439 | 207
18.3332 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3262 | 124.8263 | 60.0028 | 138 | 18.326 | 147.781 | 59.9728 | 161 | 18.3226 | 170.2786 | 59.9709 | 184 | 18.335 | 191.5044 | 59.9439 | 207
18.3415 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3345 | 124.8362 | 60.0005 | 138 | 18.3343 | 147.7849 | 59.9728 | 161 | 18.331 | 170.2856 | 59.9709 | 184 | 18.3434 | 191.5169 | 59.9439 | 207
18.3499 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3428 | 124.8461 | 60.0005 | 138 | 18.3427 | 147.7887 | 59.9728 | 161 | 18.3393 | 170.2925 | 59.9709 | 184 | 18.3517 | 191.5294 | 59.9439 | 207
18.3582 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3512 | 124.856 | 60.0005 | 138 | 18.351 | 147.7926 | 59.9728 | 161 | 18.3477 | 170.2995 | 59.9704 | 184 | 18.36 | 191.5419 | 59.9439 | 207
18.3665 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3595 | 124.8659 | 60.0005 | 138 | 18.3593 | 147.7964 | 59.9728 | 161 | 18.356 | 170.3064 | 59.9704 | 184 | 18.3684 | 191.5544 | 59.9439 | 207
18.3749 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3679 | 124.8758 | 60.0005 | 138 | 18.3677 | 147.8002 | 59.9728 | 161 | 18.3643 | 170.3126 | 59.9704 | 184 | 18.3768 | 191.5669 | 59.9439 | 207
18.3832 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3762 | 124.8857 | 60.0005 | 138 | 18.376 | 147.8041 | 59.9728 | 161 | 18.3727 | 170.318 | 59.9704 | 184 | 18.3851 | 191.5794 | 59.9439 | 207
18.3915 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3845 | 124.8956 | 60.0005 | 138 | 18.3843 | 147.8079 | 59.9728 | 161 | 18.381 | 170.3234 | 59.9704 | 184 | 18.3934 | 191.5919 | 59.9439 | 207
18.3999 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.3928 | 124.9055 | 60.0005 | 138 | 18.3926 | 147.8118 | 59.9728 | 161 | 18.3893 | 170.3288 | 59.9704 | 184 | 18.4018 | 191.6044 | 59.9439 | 207
18.4082 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4012 | 124.9154 | 59.9988 | 138 | 18.401 | 147.8156 | 59.9728 | 161 | 18.3976 | 170.3342 | 59.9704 | 184 | 18.4101 | 191.6169 | 59.9439 | 207
18.4165 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4095 | 124.9253 | 59.9988 | 138 | 18.4094 | 147.8195 | 59.9728 | 161 | 18.406 | 170.3396 | 59.9704 | 184 | 18.4185 | 191.6294 | 59.9439 | 207
18.4249 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4178 | 124.9352 | 59.9988 | 138 | 18.4177 | 147.8233 | 59.9728 | 161 | 18.4144 | 170.345 | 59.9704 | 184 | 18.4268 | 191.6419 | 59.9439 | 207
18.4332 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4261 | 124.9451 | 59.9988 | 138 | 18.426 | 147.8271 | 59.9728 | 161 | 18.4227 | 170.3504 | 59.9704 | 184 | 18.4351 | 191.6544 | 59.9439 | 207
18.4415 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4345 | 124.955 | 59.9988 | 138 | 18.4343 | 147.831 | 59.9728 | 161 | 18.431 | 170.3559 | 59.9704 | 184 | 18.4435 | 191.6669 | 59.9439 | 207
18.4499 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4429 | 124.9649 | 59.9988 | 138 | 18.4427 | 147.8348 | 59.9728 | 161 | 18.4393 | 170.3613 | 59.9704 | 184 | 18.4518 | 191.6794 | 59.9439 | 207
18.4582 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4512 | 124.9748 | 59.9988 | 138 | 18.451 | 147.8387 | 59.9728 | 161 | 18.4477 | 170.3667 | 59.9704 | 184 | 18.4601 | 191.6919 | 59.9439 | 207
18.4665 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4595 | 124.9847 | 59.9988 | 138 | 18.4594 | 147.8425 | 59.9728 | 161 | 18.4561 | 170.3721 | 59.9704 | 184 | 18.4685 | 191.7044 | 59.9439 | 207
18.4749 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4678 | 124.9946 | 59.9988 | 138 | 18.4677 | 147.8464 | 59.9728 | 161 | 18.4644 | 170.3775 | 59.9704 | 184 | 18.4768 | 191.7169 | 59.9439 | 207
18.4832 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4762 | 125.0045 | 59.9988 | 138 | 18.476 | 147.8502 | 59.9722 | 161 | 18.4727 | 170.3829 | 59.9704 | 184 | 18.4852 | 191.7294 | 59.9439 | 207
18.4915 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4845 | 125.0144 | 59.9988 | 138 | 18.4844 | 147.8541 | 59.9722 | 161 | 18.481 | 170.3883 | 59.9704 | 184 | 18.4935 | 191.7419 | 59.9443 | 207
18.4998 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.4929 | 125.0243 | 59.9988 | 138 | 18.4927 | 147.8579 | 59.9722 | 161 | 18.4894 | 170.3937 | 59.9704 | 184 | 18.5018 | 191.7544 | 59.9443 | 207
18.5082 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5012 | 125.0342 | 59.9988 | 138 | 18.501 | 147.8617 | 59.9722 | 161 | 18.4977 | 170.3991 | 59.9704 | 184 | 18.5102 | 191.7669 | 59.9443 | 207
18.5165 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5095 | 125.0441 | 59.9988 | 138 | 18.5094 | 147.8656 | 59.9722 | 161 | 18.506 | 170.4045 | 59.9704 | 184 | 18.5186 | 191.7794 | 59.9443 | 207
18.5248 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5178 | 125.054 | 59.9988 | 138 | 18.5177 | 147.8694 | 59.9722 | 161 | 18.5144 | 170.4099 | 59.9704 | 184 | 18.5269 | 191.7919 | 59.9443 | 207
18.5332 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5262 | 125.0639 | 59.9988 | 138 | 18.5261 | 147.8733 | 59.9722 | 161 | 18.5227 | 170.4153 | 59.9704 | 184 | 18.5352 | 191.8044 | 59.9443 | 207
18.5415 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5345 | 125.0739 | 59.9988 | 138 | 18.5344 | 147.8771 | 59.9722 | 161 | 18.5311 | 170.4207 | 59.9704 | 184 | 18.5436 | 191.8169 | 59.9443 | 207
18.5498 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5428 | 125.0838 | 59.9988 | 138 | 18.5427 | 147.881 | 59.9722 | 161 | 18.5394 | 170.4261 | 59.9704 | 184 | 18.5519 | 191.8294 | 59.9443 | 207
18.5582 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5511 | 125.0937 | 59.9988 | 138 | 18.5511 | 147.8848 | 59.9722 | 161 | 18.5477 | 170.4315 | 59.9695 | 184 | 18.5602 | 191.8419 | 59.9443 | 207
18.5665 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5595 | 125.1036 | 59.9988 | 138 | 18.5594 | 147.8887 | 59.9722 | 161 | 18.5561 | 170.4369 | 59.9695 | 184 | 18.5686 | 191.8544 | 59.9443 | 207
18.5748 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5679 | 125.1135 | 59.9988 | 138 | 18.5677 | 147.8925 | 59.9722 | 161 | 18.5644 | 170.4423 | 59.9695 | 184 | 18.5769 | 191.8669 | 59.9443 | 207
18.5832 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5762 | 125.1234 | 59.9988 | 138 | 18.5761 | 147.8963 | 59.9722 | 161 | 18.5728 | 170.4477 | 59.9695 | 184 | 18.5853 | 191.8794 | 59.9443 | 207
18.5915 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5845 | 125.1333 | 59.9988 | 138 | 18.5844 | 147.9002 | 59.9722 | 161 | 18.5811 | 170.4531 | 59.9695 | 184 | 18.5936 | 191.8919 | 59.9443 | 207
18.5998 | 100.802 | 60.0082 | 115 | 18.5928 | 125.1432 | 59.9988 | 138 | 18.5928 | 147.904 | 59.9722 | 161 | 18.5894 | 170.4585 | 59.9695 | 184 | 18.6019 | 191.9044 | 59.9443 | 207
18.6082 | 100.8024 | 60.0082 | 115 | 18.6012 | 125.1531 | 59.9993 | 138 | 18.6011 | 147.9079 | 59.9722 | 161 | 18.5978 | 170.4639 | 59.9695 | 184 | 18.6103 | 191.9169 | 59.9443 | 207
18.6165 | 100.8124 | 60.0082 | 115 | 18.6095 | 125.163 | 59.9993 | 138 | 18.6094 | 147.9117 | 59.9722 | 161 | 18.6061 | 170.4693 | 59.9695 | 184 | 18.6187 | 191.9294 | 59.9443 | 207
18.6248 | 100.8223 | 60.0082 | 115 | 18.6179 | 125.1729 | 59.9993 | 138 | 18.6178 | 147.9156 | 59.9722 | 161 | 18.6144 | 170.4747 | 59.9695 | 184 | 18.627 | 191.9419 | 59.9443 | 207
18.6331 | 100.8323 | 60.0082 | 115 | 18.6262 | 125.1828 | 59.9993 | 138 | 18.6261 | 147.9194 | 59.9722 | 161 | 18.6228 | 170.4801 | 59.9695 | 184 | 18.6353 | 191.953 | 59.9443 | 207
18.6415 | 100.8422 | 60.0082 | 115 | 18.6345 | 125.1927 | 59.9993 | 138 | 18.6345 | 147.9233 | 59.9722 | 161 | 18.6311 | 170.4855 | 59.9695 | 184 | 18.6437 | 191.9622 | 59.9443 | 207
18.6498 | 100.8522 | 60.0082 | 115 | 18.6428 | 125.2026 | 59.9993 | 138 | 18.6428 | 147.9271 | 59.9722 | 161 | 18.6395 | 170.4909 | 59.9695 | 184 | 18.652 | 191.9714 | 59.9443 | 207
18.6582 | 100.8622 | 60.0082 | 115 | 18.6512 | 125.2125 | 59.9993 | 138 | 18.6511 | 147.9309 | 59.9722 | 161 | 18.6478 | 170.4963 | 59.9695 | 184 | 18.6603 | 191.9806 | 59.9443 | 207
18.6665 | 100.8721 | 60.0082 | 115 | 18.6595 | 125.2224 | 59.9993 | 138 | 18.6594 | 147.9348 | 59.9722 | 161 | 18.6561 | 170.5017 | 59.9695 | 184 | 18.6687 | 191.9898 | 59.9443 | 207
18.6748 | 100.8821 | 60.0082 | 115 | 18.6678 | 125.2323 | 59.9993 | 138 | 18.6678 | 147.9386 | 59.9722 | 161 | 18.6645 | 170.5071 | 59.9695 | 184 | 18.677 | 191.999 | 59.9443 | 207
18.6832 | 100.892 | 60.0082 | 115 | 18.6762 | 125.2422 | 59.9993 | 138 | 18.6761 | 147.9425 | 59.9728 | 161 | 18.6728 | 170.5125 | 59.9695 | 184 | 18.6854 | 192.0082 | 59.9443 | 207
18.6915 | 100.902 | 60.0082 | 115 | 18.6845 | 125.2521 | 59.9993 | 138 | 18.6844 | 147.9463 | 59.9728 | 161 | 18.6812 | 170.5179 | 59.9695 | 184 | 18.6937 | 192.0174 | 59.9448 | 207
18.6998 | 100.9119 | 60.0082 | 115 | 18.6929 | 125.2572 | 59.9993 | 138 | 18.6928 | 147.9502 | 59.9728 | 161 | 18.6895 | 170.5233 | 59.9695 | 184 | 18.702 | 192.0266 | 59.9448 | 207
18.7082 | 100.9219 | 60.0082 | 115 | 18.7012 | 125.2619 | 59.9993 | 138 | 18.7011 | 147.954 | 59.9728 | 161 | 18.6978 | 170.5287 | 59.9695 | 184 | 18.7104 | 192.0358 | 59.9448 | 207
18.7165 | 100.9318 | 60.0082 | 115 | 18.7095 | 125.2665 | 59.9993 | 138 | 18.7095 | 147.9579 | 59.9728 | 161 | 18.7062 | 170.5341 | 59.9695 | 184 | 18.7188 | 192.045 | 59.9448 | 207
18.7248 | 100.9418 | 60.0082 | 115 | 18.7178 | 125.2712 | 59.9993 | 138 | 18.7178 | 147.9617 | 59.9728 | 161 | 18.7145 | 170.5396 | 59.9695 | 184 | 18.7271 | 192.0542 | 59.9448 | 207
18.7332 | 100.9517 | 60.0093 | 115 | 18.7262 | 125.2758 | 59.9993 | 138 | 18.7261 | 147.9655 | 59.9728 | 161 | 18.7228 | 170.545 | 59.9695 | 184 | 18.7354 | 192.0634 | 59.9448 | 207
18.7415 | 100.9617 | 60.0093 | 115 | 18.7345 | 125.2805 | 59.9993 | 138 | 18.7345 | 147.9694 | 59.9728 | 161 | 18.7312 | 170.5504 | 59.9695 | 184 | 18.7438 | 192.0726 | 59.9448 | 207
18.7498 | 100.9716 | 60.0093 | 115 | 18.7429 | 125.2851 | 59.9993 | 138 | 18.7428 | 147.9732 | 59.9728 | 161 | 18.7395 | 170.5558 | 59.9695 | 184 | 18.7521 | 192.0818 | 59.9448 | 207
18.7581 | 100.9816 | 60.0093 | 115 | 18.7512 | 125.2898 | 59.9993 | 138 | 18.7512 | 147.9771 | 59.9728 | 161 | 18.7479 | 170.5612 | 59.9687 | 184 | 18.7604 | 192.091 | 59.9448 | 207
18.7665 | 100.9915 | 60.0093 | 115 | 18.7595 | 125.2944 | 59.9993 | 138 | 18.7595 | 147.9809 | 59.9728 | 161 | 18.7562 | 170.5666 | 59.9687 | 184 | 18.7688 | 192.1003 | 59.9448 | 207
18.7748 | 101.0015 | 60.0093 | 115 | 18.7678 | 125.2991 | 59.9993 | 138 | 18.7678 | 147.9848 | 59.9728 | 161 | 18.7645 | 170.572 | 59.9687 | 184 | 18.7771 | 192.1095 | 59.9448 | 207
18.7831 | 101.0114 | 60.0093 | 115 | 18.7762 | 125.3037 | 59.9993 | 138 | 18.7762 | 147.9886 | 59.9728 | 161 | 18.7729 | 170.5774 | 59.9687 | 184 | 18.7855 | 192.1187 | 59.9448 | 207
18.7915 | 101.0214 | 60.0093 | 115 | 18.7845 | 125.3084 | 59.9993 | 138 | 18.7845 | 147.9925 | 59.9728 | 161 | 18.7812 | 170.5828 | 59.9687 | 184 | 18.7938 | 192.1279 | 59.9448 | 207
18.7998 | 101.0313 | 60.0093 | 115 | 18.7928 | 125.313 | 59.9993 | 138 | 18.7928 | 147.9963 | 59.9728 | 161 | 18.7896 | 170.5882 | 59.9687 | 184 | 18.8021 | 192.1371 | 59.9448 | 207
18.8081 | 101.0413 | 60.0093 | 115 | 18.8012 | 125.3177 | 59.9993 | 138 | 18.8012 | 148.0001 | 59.9728 | 161 | 18.7979 | 170.5936 | 59.9687 | 184 | 18.8105 | 192.1463 | 59.9448 | 207
18.8165 | 101.0513 | 60.0093 | 115 | 18.8095 | 125.3223 | 59.9993 | 138 | 18.8095 | 148.004 | 59.9728 | 161 | 18.8062 | 170.599 | 59.9687 | 184 | 18.8188 | 192.1555 | 59.9448 | 207
18.8248 | 101.0612 | 60.0093 | 115 | 18.8179 | 125.327 | 59.9993 | 138 | 18.8179 | 148.0078 | 59.9728 | 161 | 18.8146 | 170.6044 | 59.9687 | 184 | 18.8271 | 192.1647 | 59.9448 | 207
18.8331 | 101.0712 | 60.0093 | 115 | 18.8262 | 125.3316 | 59.9993 | 138 | 18.8262 | 148.0117 | 59.9728 | 161 | 18.8229 | 170.6098 | 59.9687 | 184 | 18.8355 | 192.1739 | 59.9448 | 207
18.8415 | 101.0811 | 60.0093 | 115 | 18.8345 | 125.3363 | 59.9993 | 138 | 18.8345 | 148.0171 | 59.9728 | 161 | 18.8312 | 170.6152 | 59.9687 | 184 | 18.8439 | 192.1831 | 59.9448 | 207
18.8498 | 101.0911 | 60.0093 | 115 | 18.8428 | 125.3409 | 59.9993 | 138 | 18.8429 | 148.0234 | 59.9728 | 161 | 18.8395 | 170.6206 | 59.9687 | 184 | 18.8522 | 192.1923 | 59.9448 | 207
18.8581 | 101.101 | 60.0093 | 115 | 18.8512 | 125.3456 | 59.9993 | 138 | 18.8512 | 148.0297 | 59.9728 | 161 | 18.8479 | 170.626 | 59.9687 | 184 | 18.8605 | 192.2015 | 59.9448 | 207
18.8665 | 101.111 | 60.0093 | 115 | 18.8595 | 125.3502 | 59.9993 | 138 | 18.8596 | 148.036 | 59.9728 | 161 | 18.8563 | 170.6314 | 59.9687 | 184 | 18.8688 | 192.2107 | 59.9448 | 207
18.8748 | 101.1209 | 60.0093 | 115 | 18.8679 | 125.3549 | 59.9993 | 138 | 18.8679 | 148.0423 | 59.9728 | 161 | 18.8646 | 170.6368 | 59.9687 | 184 | 18.8772 | 192.2199 | 59.9448 | 207
18.8831 | 101.1309 | 60.0093 | 115 | 18.8762 | 125.3595 | 59.9993 | 138 | 18.8762 | 148.0486 | 59.9731 | 161 | 18.8729 | 170.6422 | 59.9687 | 184 | 18.8856 | 192.2291 | 59.9448 | 207
18.8914 | 101.1408 | 60.0093 | 115 | 18.8845 | 125.3642 | 59.9993 | 138 | 18.8846 | 148.0549 | 59.9731 | 161 | 18.8812 | 170.6482 | 59.9687 | 184 | 18.8939 | 192.2383 | 59.9444 | 207
18.8998 | 101.1508 | 60.0093 | 115 | 18.8928 | 125.3688 | 59.9993 | 138 | 18.8929 | 148.0612 | 59.9731 | 161 | 18.8896 | 170.6582 | 59.9687 | 184 | 18.9022 | 192.2475 | 59.9444 | 207
18.9081 | 101.1607 | 60.0093 | 115 | 18.9012 | 125.3735 | 59.9993 | 138 | 18.9012 | 148.0675 | 59.9731 | 161 | 18.8979 | 170.6681 | 59.9687 | 184 | 18.9106 | 192.2567 | 59.9444 | 207
18.9164 | 101.1707 | 60.0093 | 115 | 18.9095 | 125.3781 | 59.9993 | 138 | 18.9095 | 148.0738 | 59.9731 | 161 | 18.9062 | 170.6781 | 59.9687 | 184 | 18.9189 | 192.2659 | 59.9444 | 207
18.9248 | 101.1806 | 60.0093 | 115 | 18.9178 | 125.3828 | 59.9993 | 138 | 18.9179 | 148.0801 | 59.9731 | 161 | 18.9146 | 170.6881 | 59.9687 | 184 | 18.9272 | 192.2752 | 59.9444 | 207
18.9331 | 101.1906 | 60.0106 | 115 | 18.9262 | 125.3874 | 59.9993 | 138 | 18.9263 | 148.0864 | 59.9731 | 161 | 18.9229 | 170.6981 | 59.9687 | 184 | 18.9356 | 192.2844 | 59.9444 | 207
18.9414 | 101.2006 | 60.0106 | 115 | 18.9345 | 125.3921 | 59.9993 | 138 | 18.9346 | 148.0927 | 59.9731 | 161 | 18.9313 | 170.7081 | 59.9687 | 184 | 18.9439 | 192.2936 | 59.9444 | 207
18.9498 | 101.2105 | 60.0106 | 115 | 18.9429 | 125.3967 | 59.9993 | 138 | 18.9429 | 148.099 | 59.9731 | 161 | 18.9396 | 170.7181 | 59.9687 | 184 | 18.9523 | 192.3028 | 59.9444 | 207
18.9581 | 101.2205 | 60.0106 | 115 | 18.9512 | 125.4014 | 59.9993 | 138 | 18.9512 | 148.1053 | 59.9731 | 161 | 18.9479 | 170.7281 | 59.9682 | 184 | 18.9606 | 192.312 | 59.9444 | 207
18.9664 | 101.2304 | 60.0106 | 115 | 18.9595 | 125.406 | 59.9993 | 138 | 18.9596 | 148.1116 | 59.9731 | 161 | 18.9563 | 170.7381 | 59.9682 | 184 | 18.9689 | 192.3212 | 59.9444 | 207
18.9748 | 101.2404 | 60.0106 | 115 | 18.9678 | 125.4107 | 59.9993 | 138 | 18.968 | 148.1179 | 59.9731 | 161 | 18.9646 | 170.748 | 59.9682 | 184 | 18.9773 | 192.3304 | 59.9444 | 207
18.9831 | 101.2503 | 60.0106 | 115 | 18.9762 | 125.4153 | 59.9993 | 138 | 18.9763 | 148.1242 | 59.9731 | 161 | 18.973 | 170.758 | 59.9682 | 184 | 18.9857 | 192.3396 | 59.9444 | 207
18.9915 | 101.2603 | 60.0106 | 115 | 18.9845 | 125.42 | 59.9993 | 138 | 18.9846 | 148.1305 | 59.9731 | 161 | 18.9813 | 170.768 | 59.9682 | 184 | 18.994 | 192.3488 | 59.9444 | 207
18.9998 | 101.2702 | 60.0106 | 115 | 18.9929 | 125.4246 | 59.9993 | 138 | 18.9929 | 148.1367 | 59.9731 | 161 | 18.9896 | 170.778 | 59.9682 | 184 | 19.0023 | 192.358 | 59.9444 | 207
19.0081 | 101.2802 | 60.0106 | 115 | 19.0012 | 125.4293 | 59.9988 | 138 | 19.0013 | 148.1431 | 59.9731 | 161 | 18.998 | 170.788 | 59.9682 | 184 | 19.0107 | 192.3672 | 59.9444 | 207
19.0164 | 101.2901 | 60.0106 | 115 | 19.0095 | 125.4339 | 59.9988 | 138 | 19.0096 | 148.1493 | 59.9731 | 161 | 19.0063 | 170.798 | 59.9682 | 184 | 19.019 | 192.3764 | 59.9444 | 207
19.0248 | 101.3001 | 60.0106 | 115 | 19.0178 | 125.4386 | 59.9988 | 138 | 19.0179 | 148.1556 | 59.9731 | 161 | 19.0146 | 170.808 | 59.9682 | 184 | 19.0273 | 192.3856 | 59.9444 | 207
19.0331 | 101.31 | 60.0106 | 115 | 19.0262 | 125.4432 | 59.9988 | 138 | 19.0263 | 148.1619 | 59.9731 | 161 | 19.023 | 170.818 | 59.9682 | 184 | 19.0357 | 192.3948 | 59.9444 | 207
19.0414 | 101.32 | 60.0106 | 115 | 19.0345 | 125.4479 | 59.9988 | 138 | 19.0346 | 148.1682 | 59.9731 | 161 | 19.0313 | 170.828 | 59.9682 | 184 | 19.044 | 192.404 | 59.9444 | 207
19.0498 | 101.3299 | 60.0106 | 115 | 19.0428 | 125.4525 | 59.9988 | 138 | 19.043 | 148.1745 | 59.9731 | 161 | 19.0397 | 170.838 | 59.9682 | 184 | 19.0524 | 192.4132 | 59.9444 | 207
19.0581 | 101.3399 | 60.0106 | 115 | 19.0512 | 125.4572 | 59.9988 | 138 | 19.0513 | 148.1808 | 59.9731 | 161 | 19.048 | 170.8479 | 59.9682 | 184 | 19.0607 | 192.4224 | 59.9444 | 207
19.0664 | 101.3498 | 60.0106 | 115 | 19.0595 | 125.4618 | 59.9988 | 138 | 19.0596 | 148.1871 | 59.9731 | 161 | 19.0563 | 170.8579 | 59.9682 | 184 | 19.069 | 192.4316 | 59.9444 | 207
19.0748 | 101.3598 | 60.0106 | 115 | 19.0679 | 125.4665 | 59.9988 | 138 | 19.068 | 148.1934 | 59.9731 | 161 | 19.0647 | 170.8679 | 59.9682 | 184 | 19.0774 | 192.4409 | 59.9444 | 207
19.0831 | 101.3698 | 60.0106 | 115 | 19.0762 | 125.4711 | 59.9988 | 138 | 19.0763 | 148.1997 | 59.9731 | 161 | 19.073 | 170.8779 | 59.9682 | 184 | 19.0858 | 192.4501 | 59.9444 | 207
19.0914 | 101.3797 | 60.0106 | 115 | 19.0845 | 125.4758 | 59.9988 | 138 | 19.0847 | 148.206 | 59.9731 | 161 | 19.0814 | 170.8879 | 59.9682 | 184 | 19.0941 | 192.4593 | 59.9441 | 207
19.0998 | 101.3897 | 60.0106 | 115 | 19.0928 | 125.4804 | 59.9988 | 138 | 19.093 | 148.2123 | 59.9731 | 161 | 19.0897 | 170.8979 | 59.9682 | 184 | 19.1024 | 192.4685 | 59.9441 | 207
19.1081 | 101.3996 | 60.0106 | 115 | 19.1012 | 125.4851 | 59.9988 | 138 | 19.1013 | 148.2186 | 59.9731 | 161 | 19.098 | 170.9079 | 59.9682 | 184 | 19.1108 | 192.4777 | 59.9441 | 207
19.1164 | 101.4096 | 60.0106 | 115 | 19.1095 | 125.4897 | 59.9988 | 138 | 19.1097 | 148.2249 | 59.9731 | 161 | 19.1064 | 170.9179 | 59.9682 | 184 | 19.1191 | 192.4869 | 59.9441 | 207
19.1248 | 101.4195 | 60.0106 | 115 | 19.1179 | 125.4944 | 59.9988 | 138 | 19.118 | 148.2312 | 59.9731 | 161 | 19.1147 | 170.9279 | 59.9682 | 184 | 19.1274 | 192.4961 | 59.9441 | 207
19.1331 | 101.4295 | 60.0123 | 115 | 19.1262 | 125.499 | 59.9988 | 138 | 19.1263 | 148.2375 | 59.9731 | 161 | 19.123 | 170.9378 | 59.9682 | 184 | 19.1358 | 192.5053 | 59.9441 | 207
19.1414 | 101.4394 | 60.0123 | 115 | 19.1345 | 125.5037 | 59.9988 | 138 | 19.1346 | 148.2438 | 59.9731 | 161 | 19.1314 | 170.9478 | 59.9682 | 184 | 19.1441 | 192.5145 | 59.9441 | 207
19.1497 | 101.4494 | 60.0123 | 115 | 19.1428 | 125.5083 | 59.9988 | 138 | 19.143 | 148.2501 | 59.9731 | 161 | 19.1397 | 170.9578 | 59.9682 | 184 | 19.1525 | 192.5237 | 59.9441 | 207
19.1581 | 101.4591 | 60.0123 | 115 | 19.1512 | 125.513 | 59.9988 | 138 | 19.1514 | 148.2564 | 59.9731 | 161 | 19.1481 | 170.9678 | 59.9676 | 184 | 19.1608 | 192.5329 | 59.9441 | 207
19.1664 | 101.4628 | 60.0123 | 115 | 19.1595 | 125.5176 | 59.9988 | 138 | 19.1597 | 148.2627 | 59.9731 | 161 | 19.1564 | 170.9778 | 59.9676 | 184 | 19.1691 | 192.5421 | 59.9441 | 207
19.1747 | 101.4664 | 60.0123 | 115 | 19.1678 | 125.5223 | 59.9988 | 138 | 19.168 | 148.269 | 59.9731 | 161 | 19.1647 | 170.9878 | 59.9676 | 184 | 19.1775 | 192.5513 | 59.9441 | 207
19.1831 | 101.4701 | 60.0123 | 115 | 19.1762 | 125.5269 | 59.9988 | 138 | 19.1763 | 148.2753 | 59.9731 | 161 | 19.1731 | 170.9978 | 59.9676 | 184 | 19.1859 | 192.5588 | 59.9441 | 207
19.1914 | 101.4737 | 60.0123 | 115 | 19.1845 | 125.5316 | 59.9988 | 138 | 19.1847 | 148.2816 | 59.9731 | 161 | 19.1814 | 171.0078 | 59.9676 | 184 | 19.1942 | 192.5646 | 59.9441 | 207
19.1997 | 101.4774 | 60.0123 | 115 | 19.1929 | 125.5399 | 59.9988 | 138 | 19.1931 | 148.2879 | 59.9731 | 161 | 19.1898 | 171.0178 | 59.9676 | 184 | 19.2025 | 192.5704 | 59.9441 | 207
19.2081 | 101.481 | 60.0123 | 115 | 19.2012 | 125.5487 | 59.9982 | 138 | 19.2014 | 148.2941 | 59.9731 | 161 | 19.1981 | 171.0277 | 59.9676 | 184 | 19.2109 | 192.5762 | 59.9441 | 207
19.2164 | 101.4847 | 60.0123 | 115 | 19.2095 | 125.5574 | 59.9982 | 138 | 19.2097 | 148.3004 | 59.9731 | 161 | 19.2064 | 171.0377 | 59.9676 | 184 | 19.2192 | 192.582 | 59.9441 | 207
19.2247 | 101.4883 | 60.0123 | 115 | 19.2178 | 125.5661 | 59.9982 | 138 | 19.218 | 148.3067 | 59.9731 | 161 | 19.2148 | 171.0477 | 59.9676 | 184 | 19.2275 | 192.5877 | 59.9441 | 207
19.2331 | 101.492 | 60.0123 | 115 | 19.2262 | 125.5748 | 59.9982 | 138 | 19.2264 | 148.313 | 59.9731 | 161 | 19.2231 | 171.0577 | 59.9676 | 184 | 19.2359 | 192.5935 | 59.9441 | 207
19.2414 | 101.4957 | 60.0123 | 115 | 19.2345 | 125.5836 | 59.9982 | 138 | 19.2347 | 148.3193 | 59.9731 | 161 | 19.2314 | 171.0677 | 59.9676 | 184 | 19.2442 | 192.5993 | 59.9441 | 207
19.2497 | 101.4993 | 60.0123 | 115 | 19.2429 | 125.5923 | 59.9982 | 138 | 19.243 | 148.3256 | 59.9731 | 161 | 19.2397 | 171.0777 | 59.9676 | 184 | 19.2526 | 192.6051 | 59.9441 | 207
19.2581 | 101.503 | 60.0123 | 115 | 19.2512 | 125.601 | 59.9982 | 138 | 19.2514 | 148.3319 | 59.9731 | 161 | 19.2481 | 171.0877 | 59.9676 | 184 | 19.2609 | 192.6109 | 59.9441 | 207
19.2664 | 101.5066 | 60.0123 | 115 | 19.2595 | 125.6097 | 59.9982 | 138 | 19.2597 | 148.3382 | 59.9731 | 161 | 19.2565 | 171.0977 | 59.9676 | 184 | 19.2692 | 192.6166 | 59.9441 | 207
19.2747 | 101.5103 | 60.0123 | 115 | 19.2679 | 125.6185 | 59.9982 | 138 | 19.2681 | 148.3445 | 59.9731 | 161 | 19.2648 | 171.1077 | 59.9676 | 184 | 19.2776 | 192.6224 | 59.9441 | 207
19.2831 | 101.5139 | 60.0123 | 115 | 19.2762 | 125.6272 | 59.9982 | 138 | 19.2764 | 148.3508 | 59.9734 | 161 | 19.2731 | 171.1176 | 59.9676 | 184 | 19.2859 | 192.6282 | 59.9441 | 207
19.2914 | 101.5176 | 60.0123 | 115 | 19.2845 | 125.6359 | 59.9982 | 138 | 19.2847 | 148.3571 | 59.9734 | 161 | 19.2815 | 171.1276 | 59.9676 | 184 | 19.2943 | 192.634 | 59.9443 | 207
19.2997 | 101.5212 | 60.0123 | 115 | 19.2928 | 125.6446 | 59.9982 | 138 | 19.2931 | 148.3634 | 59.9734 | 161 | 19.2898 | 171.1376 | 59.9676 | 184 | 19.3026 | 192.6398 | 59.9443 | 207
19.308 | 101.5249 | 60.0123 | 115 | 19.3012 | 125.6534 | 59.9982 | 138 | 19.3014 | 148.3697 | 59.9734 | 161 | 19.2982 | 171.1476 | 59.9676 | 184 | 19.3109 | 192.6455 | 59.9443 | 207
19.3164 | 101.5285 | 60.0123 | 115 | 19.3095 | 125.6621 | 59.9982 | 138 | 19.3098 | 148.376 | 59.9734 | 161 | 19.3065 | 171.1576 | 59.9676 | 184 | 19.3193 | 192.6513 | 59.9443 | 207
19.3247 | 101.5322 | 60.0123 | 115 | 19.3179 | 125.6708 | 59.9982 | 138 | 19.3181 | 148.3823 | 59.9734 | 161 | 19.3148 | 171.1676 | 59.9676 | 184 | 19.3276 | 192.6571 | 59.9443 | 207
19.333 | 101.5358 | 60.015 | 115 | 19.3262 | 125.6795 | 59.9982 | 138 | 19.3264 | 148.3886 | 59.9734 | 161 | 19.3232 | 171.1776 | 59.9676 | 184 | 19.3359 | 192.6629 | 59.9443 | 207
19.3414 | 101.5395 | 60.015 | 115 | 19.3345 | 125.6883 | 59.9982 | 138 | 19.3348 | 148.3949 | 59.9734 | 161 | 19.3315 | 171.1876 | 59.9676 | 184 | 19.3443 | 192.6687 | 59.9443 | 207
19.3497 | 101.5431 | 60.015 | 115 | 19.3428 | 125.697 | 59.9982 | 138 | 19.3431 | 148.4012 | 59.9734 | 161 | 19.3398 | 171.1976 | 59.9676 | 184 | 19.3527 | 192.6744 | 59.9443 | 207
19.358 | 101.5468 | 60.015 | 115 | 19.3512 | 125.7057 | 59.9982 | 138 | 19.3514 | 148.4075 | 59.9734 | 161 | 19.3481 | 171.2076 | 59.9665 | 184 | 19.361 | 192.6802 | 59.9443 | 207
19.3664 | 101.5504 | 60.015 | 115 | 19.3595 | 125.7144 | 59.9982 | 138 | 19.3597 | 148.4138 | 59.9734 | 161 | 19.3565 | 171.2175 | 59.9665 | 184 | 19.3693 | 192.686 | 59.9443 | 207
19.3747 | 101.5541 | 60.015 | 115 | 19.3679 | 125.7232 | 59.9982 | 138 | 19.3681 | 148.4201 | 59.9734 | 161 | 19.3649 | 171.2275 | 59.9665 | 184 | 19.3777 | 192.6918 | 59.9443 | 207
19.383 | 101.5578 | 60.015 | 115 | 19.3762 | 125.7319 | 59.9982 | 138 | 19.3765 | 148.4264 | 59.9734 | 161 | 19.3732 | 171.2375 | 59.9665 | 184 | 19.386 | 192.6976 | 59.9443 | 207
19.3914 | 101.5614 | 60.015 | 115 | 19.3845 | 125.7406 | 59.9982 | 138 | 19.3848 | 148.4327 | 59.9734 | 161 | 19.3815 | 171.2475 | 59.9665 | 184 | 19.3943 | 192.7034 | 59.9443 | 207
19.3997 | 101.5651 | 60.015 | 115 | 19.3929 | 125.7494 | 59.9982 | 138 | 19.3931 | 148.4389 | 59.9734 | 161 | 19.3898 | 171.2575 | 59.9665 | 184 | 19.4027 | 192.7091 | 59.9443 | 207
19.408 | 101.5687 | 60.015 | 115 | 19.4012 | 125.7581 | 59.9968 | 138 | 19.4014 | 148.4453 | 59.9734 | 161 | 19.3982 | 171.2646 | 59.9665 | 184 | 19.411 | 192.7149 | 59.9443 | 207
19.4164 | 101.5724 | 60.015 | 115 | 19.4095 | 125.7668 | 59.9968 | 138 | 19.4098 | 148.4516 | 59.9734 | 161 | 19.4066 | 171.2716 | 59.9665 | 184 | 19.4194 | 192.7207 | 59.9443 | 207
19.4247 | 101.576 | 60.015 | 115 | 19.4178 | 125.7755 | 59.9968 | 138 | 19.4182 | 148.4588 | 59.9734 | 161 | 19.4149 | 171.2786 | 59.9665 | 184 | 19.4277 | 192.7265 | 59.9443 | 207
19.433 | 101.5797 | 60.015 | 115 | 19.4262 | 125.7843 | 59.9968 | 138 | 19.4265 | 148.466 | 59.9734 | 161 | 19.4232 | 171.2856 | 59.9665 | 184 | 19.436 | 192.7323 | 59.9443 | 207
19.4413 | 101.5833 | 60.015 | 115 | 19.4345 | 125.793 | 59.9968 | 138 | 19.4348 | 148.4733 | 59.9734 | 161 | 19.4315 | 171.2925 | 59.9665 | 184 | 19.4444 | 192.738 | 59.9443 | 207
19.4497 | 101.587 | 60.015 | 115 | 19.4429 | 125.8017 | 59.9968 | 138 | 19.4431 | 148.4805 | 59.9734 | 161 | 19.4399 | 171.2995 | 59.9665 | 184 | 19.4528 | 192.7438 | 59.9443 | 207
19.458 | 101.5906 | 60.015 | 115 | 19.4512 | 125.8104 | 59.9968 | 138 | 19.4515 | 148.4877 | 59.9734 | 161 | 19.4482 | 171.3065 | 59.9665 | 184 | 19.4611 | 192.7496 | 59.9443 | 207
19.4663 | 101.5943 | 60.015 | 115 | 19.4595 | 125.8192 | 59.9968 | 138 | 19.4598 | 148.4949 | 59.9734 | 161 | 19.4565 | 171.3134 | 59.9665 | 184 | 19.4694 | 192.7554 | 59.9443 | 207
19.4747 | 101.5979 | 60.015 | 115 | 19.4678 | 125.8279 | 59.9968 | 138 | 19.4681 | 148.5021 | 59.9734 | 161 | 19.4649 | 171.3204 | 59.9665 | 184 | 19.4778 | 192.7612 | 59.9443 | 207
19.483 | 101.6016 | 60.015 | 115 | 19.4762 | 125.8366 | 59.9968 | 138 | 19.4765 | 148.5093 | 59.9739 | 161 | 19.4733 | 171.3274 | 59.9665 | 184 | 19.4861 | 192.7669 | 59.9443 | 207
19.4913 | 101.6052 | 60.015 | 115 | 19.4846 | 125.8453 | 59.9968 | 138 | 19.4848 | 148.5165 | 59.9739 | 161 | 19.4816 | 171.3344 | 59.9665 | 184 | 19.4944 | 192.7727 | 59.9434 | 207
19.4997 | 101.6089 | 60.015 | 115 | 19.4929 | 125.8541 | 59.9968 | 138 | 19.4932 | 148.5237 | 59.9739 | 161 | 19.4899 | 171.3413 | 59.9665 | 184 | 19.5028 | 192.7785 | 59.9434 | 207
19.508 | 101.6125 | 60.015 | 115 | 19.5012 | 125.8628 | 59.9968 | 138 | 19.5015 | 148.5309 | 59.9739 | 161 | 19.4982 | 171.3483 | 59.9665 | 184 | 19.5111 | 192.7843 | 59.9434 | 207
19.5163 | 101.6162 | 60.015 | 115 | 19.5095 | 125.8715 | 59.9968 | 138 | 19.5098 | 148.5381 | 59.9739 | 161 | 19.5066 | 171.3553 | 59.9665 | 184 | 19.5195 | 192.7901 | 59.9434 | 207
19.5247 | 101.6199 | 60.015 | 115 | 19.5179 | 125.8802 | 59.9968 | 138 | 19.5182 | 148.5453 | 59.9739 | 161 | 19.515 | 171.3623 | 59.9665 | 184 | 19.5278 | 192.7958 | 59.9434 | 207
19.533 | 101.6235 | 60.015 | 115 | 19.5262 | 125.889 | 59.9968 | 138 | 19.5265 | 148.5525 | 59.9739 | 161 | 19.5233 | 171.3692 | 59.9665 | 184 | 19.5361 | 192.8016 | 59.9434 | 207
19.5413 | 101.6272 | 60.015 | 115 | 19.5345 | 125.8977 | 59.9968 | 138 | 19.5349 | 148.5597 | 59.9739 | 161 | 19.5316 | 171.3762 | 59.9665 | 184 | 19.5445 | 192.8074 | 59.9434 | 207
19.5497 | 101.6308 | 60.015 | 115 | 19.5428 | 125.9064 | 59.9968 | 138 | 19.5432 | 148.5669 | 59.9739 | 161 | 19.5399 | 171.3832 | 59.9665 | 184 | 19.5529 | 192.8132 | 59.9434 | 207
19.558 | 101.6345 | 60.015 | 115 | 19.5512 | 125.9151 | 59.9968 | 138 | 19.5515 | 148.5742 | 59.9739 | 161 | 19.5483 | 171.3902 | 59.9656 | 184 | 19.5612 | 192.819 | 59.9434 | 207
19.5663 | 101.6381 | 60.015 | 115 | 19.5595 | 125.9239 | 59.9968 | 138 | 19.5599 | 148.5814 | 59.9739 | 161 | 19.5566 | 171.3971 | 59.9656 | 184 | 19.5695 | 192.8247 | 59.9434 | 207
19.5746 | 101.6418 | 60.015 | 115 | 19.5679 | 125.9326 | 59.9968 | 138 | 19.5682 | 148.5886 | 59.9739 | 161 | 19.5649 | 171.4041 | 59.9656 | 184 | 19.5779 | 192.8305 | 59.9434 | 207
19.583 | 101.6454 | 60.015 | 115 | 19.5762 | 125.9413 | 59.9968 | 138 | 19.5765 | 148.5958 | 59.9739 | 161 | 19.5733 | 171.4111 | 59.9656 | 184 | 19.5862 | 192.8363 | 59.9434 | 207
19.5913 | 101.6491 | 60.015 | 115 | 19.5845 | 125.95 | 59.9968 | 138 | 19.5848 | 148.603 | 59.9739 | 161 | 19.5816 | 171.4181 | 59.9656 | 184 | 19.5945 | 192.8421 | 59.9434 | 207
19.5996 | 101.6527 | 60.015 | 115 | 19.5929 | 125.9588 | 59.9968 | 138 | 19.5932 | 148.6102 | 59.9739 | 161 | 19.59 | 171.425 | 59.9656 | 184 | 19.6029 | 192.8479 | 59.9434 | 207
19.608 | 101.6564 | 60.015 | 115 | 19.6012 | 125.9675 | 59.9955 | 138 | 19.6016 | 148.6174 | 59.9739 | 161 | 19.5983 | 171.432 | 59.9656 | 184 | 19.6112 | 192.8536 | 59.9434 | 207
19.6163 | 101.66 | 60.015 | 115 | 19.6096 | 125.9762 | 59.9955 | 138 | 19.6099 | 148.6246 | 59.9739 | 161 | 19.6066 | 171.439 | 59.9656 | 184 | 19.6196 | 192.8594 | 59.9434 | 207
19.6246 | 101.6637 | 60.015 | 115 | 19.6179 | 125.9849 | 59.9955 | 138 | 19.6182 | 148.6318 | 59.9739 | 161 | 19.615 | 171.446 | 59.9656 | 184 | 19.6279 | 192.8652 | 59.9434 | 207
19.633 | 101.6673 | 60.015 | 115 | 19.6262 | 125.9937 | 59.9955 | 138 | 19.6265 | 148.639 | 59.9739 | 161 | 19.6234 | 171.4529 | 59.9656 | 184 | 19.6362 | 192.871 | 59.9434 | 207
19.6413 | 101.671 | 60.015 | 115 | 19.6345 | 126.0024 | 59.9955 | 138 | 19.6349 | 148.6462 | 59.9739 | 161 | 19.6317 | 171.4599 | 59.9656 | 184 | 19.6446 | 192.8768 | 59.9434 | 207
19.6496 | 101.6746 | 60.015 | 115 | 19.6429 | 126.0111 | 59.9955 | 138 | 19.6432 | 148.6534 | 59.9739 | 161 | 19.64 | 171.4669 | 59.9656 | 184 | 19.653 | 192.8825 | 59.9434 | 207
19.658 | 101.6783 | 60.015 | 115 | 19.6512 | 126.0199 | 59.9955 | 138 | 19.6516 | 148.6606 | 59.9739 | 161 | 19.6483 | 171.4739 | 59.9656 | 184 | 19.6613 | 192.8883 | 59.9434 | 207
19.6663 | 101.682 | 60.015 | 115 | 19.6595 | 126.0286 | 59.9955 | 138 | 19.6599 | 148.6678 | 59.9739 | 161 | 19.6567 | 171.4809 | 59.9656 | 184 | 19.6696 | 192.8941 | 59.9434 | 207
19.6746 | 101.6856 | 60.015 | 115 | 19.6678 | 126.0373 | 59.9955 | 138 | 19.6682 | 148.6751 | 59.9739 | 161 | 19.665 | 171.4878 | 59.9656 | 184 | 19.678 | 192.8999 | 59.9434 | 207
19.683 | 101.6893 | 60.015 | 115 | 19.6762 | 126.046 | 59.9955 | 138 | 19.6766 | 148.6823 | 59.9745 | 161 | 19.6733 | 171.4948 | 59.9656 | 184 | 19.6863 | 192.9057 | 59.9434 | 207
19.6913 | 101.6929 | 60.015 | 115 | 19.6846 | 126.0548 | 59.9955 | 138 | 19.6849 | 148.6895 | 59.9745 | 161 | 19.6817 | 171.5018 | 59.9656 | 184 | 19.6946 | 192.9114 | 59.9434 | 207
19.6996 | 101.6966 | 60.015 | 115 | 19.6929 | 126.0635 | 59.9955 | 138 | 19.6932 | 148.6967 | 59.9745 | 161 | 19.69 | 171.5087 | 59.9656 | 184 | 19.703 | 192.9172 | 59.9434 | 207
19.7079 | 101.7002 | 60.015 | 115 | 19.7012 | 126.0694 | 59.9955 | 138 | 19.7016 | 148.7039 | 59.9745 | 161 | 19.6984 | 171.5157 | 59.9656 | 184 | 19.7113 | 192.923 | 59.9434 | 207
19.7163 | 101.7039 | 60.015 | 115 | 19.7095 | 126.0741 | 59.9955 | 138 | 19.7099 | 148.7111 | 59.9745 | 161 | 19.7067 | 171.5227 | 59.9656 | 184 | 19.7197 | 192.9288 | 59.9434 | 207
19.7246 | 101.7075 | 60.015 | 115 | 19.7179 | 126.0789 | 59.9955 | 138 | 19.7183 | 148.7183 | 59.9745 | 161 | 19.715 | 171.5297 | 59.9656 | 184 | 19.728 | 192.9346 | 59.9434 | 207
19.7329 | 101.7112 | 60.0164 | 115 | 19.7262 | 126.0836 | 59.9955 | 138 | 19.7266 | 148.7255 | 59.9745 | 161 | 19.7234 | 171.5367 | 59.9656 | 184 | 19.7363 | 192.9403 | 59.9434 | 207
19.7413 | 101.7148 | 60.0164 | 115 | 19.7346 | 126.0884 | 59.9955 | 138 | 19.7349 | 148.7327 | 59.9745 | 161 | 19.7317 | 171.5436 | 59.9656 | 184 | 19.7447 | 192.9461 | 59.9434 | 207
19.7496 | 101.7185 | 60.0164 | 115 | 19.7429 | 126.0931 | 59.9955 | 138 | 19.7433 | 148.7399 | 59.9745 | 161 | 19.7401 | 171.5506 | 59.9656 | 184 | 19.7531 | 192.9518 | 59.9434 | 207
19.7579 | 101.7221 | 60.0164 | 115 | 19.7512 | 126.0979 | 59.9955 | 138 | 19.7516 | 148.7471 | 59.9745 | 161 | 19.7484 | 171.5576 | 59.9642 | 184 | 19.7614 | 192.957 | 59.9434 | 207
19.7663 | 101.7258 | 60.0164 | 115 | 19.7595 | 126.1026 | 59.9955 | 138 | 19.7599 | 148.7543 | 59.9745 | 161 | 19.7567 | 171.5645 | 59.9642 | 184 | 19.7697 | 192.9622 | 59.9434 | 207
19.7746 | 101.7294 | 60.0164 | 115 | 19.7679 | 126.1074 | 59.9955 | 138 | 19.7682 | 148.7616 | 59.9745 | 161 | 19.7651 | 171.5715 | 59.9642 | 184 | 19.7781 | 192.9673 | 59.9434 | 207
19.7829 | 101.7331 | 60.0164 | 115 | 19.7762 | 126.1121 | 59.9955 | 138 | 19.7766 | 148.7688 | 59.9745 | 161 | 19.7734 | 171.5785 | 59.9642 | 184 | 19.7864 | 192.9725 | 59.9434 | 207
19.7913 | 101.7367 | 60.0164 | 115 | 19.7845 | 126.1169 | 59.9955 | 138 | 19.785 | 148.776 | 59.9745 | 161 | 19.7817 | 171.5855 | 59.9642 | 184 | 19.7947 | 192.9777 | 59.9434 | 207
19.7996 | 101.7404 | 60.0164 | 115 | 19.7929 | 126.1216 | 59.9955 | 138 | 19.7933 | 148.7832 | 59.9745 | 161 | 19.7901 | 171.5925 | 59.9642 | 184 | 19.8031 | 192.9829 | 59.9434 | 207
19.8079 | 101.7442 | 60.0164 | 115 | 19.8012 | 126.1264 | 59.9935 | 138 | 19.8016 | 148.7904 | 59.9745 | 161 | 19.7984 | 171.5994 | 59.9642 | 184 | 19.8114 | 192.9881 | 59.9434 | 207
19.8163 | 101.7554 | 60.0164 | 115 | 19.8096 | 126.1311 | 59.9935 | 138 | 19.8099 | 148.7976 | 59.9745 | 161 | 19.8068 | 171.6064 | 59.9642 | 184 | 19.8198 | 192.9932 | 59.9434 | 207
19.8246 | 101.7667 | 60.0164 | 115 | 19.8179 | 126.1359 | 59.9935 | 138 | 19.8183 | 148.8048 | 59.9745 | 161 | 19.8151 | 171.6134 | 59.9642 | 184 | 19.8281 | 192.9984 | 59.9434 | 207
19.8329 | 101.778 | 60.0164 | 115 | 19.8262 | 126.1406 | 59.9935 | 138 | 19.8267 | 148.812 | 59.9745 | 161 | 19.8234 | 171.6203 | 59.9642 | 184 | 19.8364 | 193.0036 | 59.9434 | 207
19.8412 | 101.7892 | 60.0164 | 115 | 19.8345 | 126.1454 | 59.9935 | 138 | 19.835 | 148.8192 | 59.9745 | 161 | 19.8318 | 171.6273 | 59.9642 | 184 | 19.8448 | 193.0088 | 59.9434 | 207
19.8496 | 101.8005 | 60.0164 | 115 | 19.8429 | 126.1501 | 59.9935 | 138 | 19.8433 | 148.8264 | 59.9745 | 161 | 19.8401 | 171.6343 | 59.9642 | 184 | 19.8531 | 193.0139 | 59.9434 | 207
19.8579 | 101.8118 | 60.0164 | 115 | 19.8512 | 126.1549 | 59.9935 | 138 | 19.8516 | 148.8336 | 59.9745 | 161 | 19.8484 | 171.6413 | 59.9642 | 184 | 19.8615 | 193.0191 | 59.9434 | 207
19.8662 | 101.823 | 60.0164 | 115 | 19.8596 | 126.1596 | 59.9935 | 138 | 19.86 | 148.8408 | 59.9745 | 161 | 19.8568 | 171.6483 | 59.9642 | 184 | 19.8698 | 193.0243 | 59.9434 | 207
19.8746 | 101.8343 | 60.0164 | 115 | 19.8679 | 126.1644 | 59.9935 | 138 | 19.8683 | 148.848 | 59.9745 | 161 | 19.8651 | 171.6552 | 59.9642 | 184 | 19.8781 | 193.0295 | 59.9434 | 207
19.8829 | 101.8456 | 60.0164 | 115 | 19.8762 | 126.1691 | 59.9935 | 138 | 19.8766 | 148.8552 | 59.9731 | 161 | 19.8735 | 171.6622 | 59.9642 | 184 | 19.8865 | 193.0346 | 59.9434 | 207
19.8912 | 101.8568 | 60.0164 | 115 | 19.8846 | 126.1739 | 59.9935 | 138 | 19.885 | 148.8625 | 59.9731 | 161 | 19.8818 | 171.6692 | 59.9642 | 184 | 19.8948 | 193.0398 | 59.9441 | 207
19.8996 | 101.8681 | 60.0164 | 115 | 19.8929 | 126.1786 | 59.9935 | 138 | 19.8933 | 148.8697 | 59.9731 | 161 | 19.8901 | 171.6761 | 59.9642 | 184 | 19.9031 | 193.045 | 59.9441 | 207
19.9079 | 101.8794 | 60.0164 | 115 | 19.9012 | 126.1834 | 59.9935 | 138 | 19.9017 | 148.8769 | 59.9731 | 161 | 19.8985 | 171.6831 | 59.9642 | 184 | 19.9115 | 193.0502 | 59.9441 | 207
19.9162 | 101.8906 | 60.0164 | 115 | 19.9095 | 126.1881 | 59.9935 | 138 | 19.91 | 148.8841 | 59.9731 | 161 | 19.9068 | 171.6901 | 59.9642 | 184 | 19.9199 | 193.0553 | 59.9441 | 207
19.9246 | 101.9019 | 60.0164 | 115 | 19.9179 | 126.1929 | 59.9935 | 138 | 19.9183 | 148.8913 | 59.9731 | 161 | 19.9152 | 171.696 | 59.9642 | 184 | 19.9282 | 193.0605 | 59.9441 | 207
19.9329 | 101.9132 | 60.0178 | 115 | 19.9262 | 126.1976 | 59.9935 | 138 | 19.9267 | 148.8985 | 59.9731 | 161 | 19.9235 | 171.7012 | 59.9642 | 184 | 19.9365 | 193.0657 | 59.9441 | 207
19.9412 | 101.9245 | 60.0178 | 115 | 19.9346 | 126.2024 | 59.9935 | 138 | 19.935 | 148.9057 | 59.9731 | 161 | 19.9318 | 171.7063 | 59.9642 | 184 | 19.9449 | 193.0709 | 59.9441 | 207
19.9496 | 101.9357 | 60.0178 | 115 | 19.9429 | 126.2071 | 59.9935 | 138 | 19.9434 | 148.9129 | 59.9731 | 161 | 19.9402 | 171.7115 | 59.9642 | 184 | 19.9532 | 193.0761 | 59.9441 | 207
19.9579 | 101.947 | 60.0178 | 115 | 19.9512 | 126.2119 | 59.9935 | 138 | 19.9517 | 148.9201 | 59.9731 | 161 | 19.9485 | 171.7166 | 59.9635 | 184 | 19.9615 | 193.0812 | 59.9441 | 207
19.9662 | 101.9583 | 60.0178 | 115 | 19.9596 | 126.2166 | 59.9935 | 138 | 19.96 | 148.9273 | 59.9731 | 161 | 19.9568 | 171.7218 | 59.9635 | 184 | 19.9699 | 193.0864 | 59.9441 | 207
19.9745 | 101.9695 | 60.0178 | 115 | 19.9679 | 126.2214 | 59.9935 | 138 | 19.9684 | 148.9345 | 59.9731 | 161 | 19.9652 | 171.7269 | 59.9635 | 184 | 19.9782 | 193.0916 | 59.9441 | 207
19.9829 | 101.9808 | 60.0178 | 115 | 19.9763 | 126.2261 | 59.9935 | 138 | 19.9767 | 148.9417 | 59.9731 | 161 | 19.9735 | 171.7321 | 59.9635 | 184 | 19.9866 | 193.0968 | 59.9441 | 207
19.9912 | 101.9921 | 60.0178 | 115 | 19.9846 | 126.2309 | 59.9935 | 138 | 19.985 | 148.9489 | 59.9731 | 161 | 19.9819 | 171.7372 | 59.9635 | 184 | 19.9949 | 193.1019 | 59.9441 | 207
19.9995 | 102.0033 | 60.0178 | 115 | 19.9929 | 126.2356 | 59.9935 | 138 | 19.9934 | 148.9561 | 59.9731 | 161 | 19.9902 | 171.7424 | 59.9635 | 184 | 20.0032 | 193.1071 | 59.9441 | 207
20.0079 | 102.0146 | 60.0178 | 115 | 20.0012 | 126.2404 | 59.9919 | 138 | 20.0017 | 148.9633 | 59.9731 | 161 | 19.9985 | 171.7475 | 59.9635 | 184 | 20.0116 | 193.1123 | 59.9441 | 207
20.0162 | 102.0259 | 60.0178 | 115 | 20.0096 | 126.2451 | 59.9919 | 138 | 20.0101 | 148.9706 | 59.9731 | 161 | 20.0069 | 171.7527 | 59.9635 | 184 | 20.02 | 193.1175 | 59.9441 | 207
20.0245 | 102.0371 | 60.0178 | 115 | 20.0179 | 126.2499 | 59.9919 | 138 | 20.0184 | 148.9778 | 59.9731 | 161 | 20.0152 | 171.7579 | 59.9635 | 184 | 20.0283 | 193.1227 | 59.9441 | 207
20.0329 | 102.0484 | 60.0178 | 115 | 20.0262 | 126.2546 | 59.9919 | 138 | 20.0267 | 148.985 | 59.9731 | 161 | 20.0236 | 171.763 | 59.9635 | 184 | 20.0366 | 193.1278 | 59.9441 | 207
20.0412 | 102.0597 | 60.0178 | 115 | 20.0346 | 126.2594 | 59.9919 | 138 | 20.035 | 148.9894 | 59.9731 | 161 | 20.0319 | 171.7682 | 59.9635 | 184 | 20.045 | 193.133 | 59.9441 | 207
20.0495 | 102.0709 | 60.0178 | 115 | 20.0429 | 126.2642 | 59.9919 | 138 | 20.0434 | 148.9926 | 59.9731 | 161 | 20.0402 | 171.7733 | 59.9635 | 184 | 20.0533 | 193.1382 | 59.9441 | 207
20.0579 | 102.0822 | 60.0178 | 115 | 20.0513 | 126.2689 | 59.9919 | 138 | 20.0518 | 148.9959 | 59.9731 | 161 | 20.0486 | 171.7785 | 59.9635 | 184 | 20.0616 | 193.1434 | 59.9441 | 207
20.0662 | 102.0935 | 60.0178 | 115 | 20.0596 | 126.2737 | 59.9919 | 138 | 20.0601 | 148.9992 | 59.9731 | 161 | 20.0569 | 171.7836 | 59.9635 | 184 | 20.07 | 193.1485 | 59.9441 | 207
20.0745 | 102.1048 | 60.0178 | 115 | 20.0679 | 126.2784 | 59.9919 | 138 | 20.0684 | 149.0025 | 59.9731 | 161 | 20.0652 | 171.7888 | 59.9635 | 184 | 20.0783 | 193.1537 | 59.9441 | 207
20.0829 | 102.116 | 60.0178 | 115 | 20.0762 | 126.2831 | 59.9919 | 138 | 20.0767 | 149.0057 | 59.9728 | 161 | 20.0736 | 171.7939 | 59.9635 | 184 | 20.0867 | 193.1589 | 59.9441 | 207
20.0912 | 102.1273 | 60.0178 | 115 | 20.0846 | 126.2879 | 59.9919 | 138 | 20.0851 | 149.009 | 59.9728 | 161 | 20.0819 | 171.7991 | 59.9635 | 184 | 20.095 | 193.1641 | 59.9455 | 207
20.0995 | 102.1386 | 60.0178 | 115 | 20.0929 | 126.2927 | 59.9919 | 138 | 20.0934 | 149.0123 | 59.9728 | 161 | 20.0903 | 171.8042 | 59.9635 | 184 | 20.1033 | 193.1693 | 59.9455 | 207
20.1078 | 102.1498 | 60.0178 | 115 | 20.1013 | 126.2974 | 59.9919 | 138 | 20.1017 | 149.0156 | 59.9728 | 161 | 20.0986 | 171.8094 | 59.9635 | 184 | 20.1117 | 193.1744 | 59.9455 | 207
20.1161 | 102.1611 | 60.0178 | 115 | 20.1096 | 126.3022 | 59.9919 | 138 | 20.1101 | 149.0189 | 59.9728 | 161 | 20.1069 | 171.8145 | 59.9635 | 184 | 20.1201 | 193.1796 | 59.9455 | 207
20.1245 | 102.1724 | 60.0178 | 115 | 20.1179 | 126.3069 | 59.9919 | 138 | 20.1184 | 149.0221 | 59.9728 | 161 | 20.1153 | 171.8197 | 59.9635 | 184 | 20.1284 | 193.1848 | 59.9455 | 207
20.1328 | 102.1836 | 60.0153 | 115 | 20.1263 | 126.3117 | 59.9919 | 138 | 20.1268 | 149.0254 | 59.9728 | 161 | 20.1236 | 171.8248 | 59.9635 | 184 | 20.1367 | 193.19 | 59.9455 | 207
20.1411 | 102.1949 | 60.0153 | 115 | 20.1346 | 126.3164 | 59.9919 | 138 | 20.1351 | 149.0287 | 59.9728 | 161 | 20.132 | 171.83 | 59.9635 | 184 | 20.1451 | 193.1951 | 59.9455 | 207
20.1495 | 102.2062 | 60.0153 | 115 | 20.1429 | 126.3212 | 59.9919 | 138 | 20.1434 | 149.032 | 59.9728 | 161 | 20.1403 | 171.8351 | 59.9635 | 184 | 20.1534 | 193.2003 | 59.9455 | 207
20.1578 | 102.2174 | 60.0153 | 115 | 20.1512 | 126.3259 | 59.9919 | 138 | 20.1518 | 149.0352 | 59.9728 | 161 | 20.1486 | 171.8403 | 59.9632 | 184 | 20.1617 | 193.2055 | 59.9455 | 207
20.1661 | 102.2287 | 60.0153 | 115 | 20.1596 | 126.3307 | 59.9919 | 138 | 20.1601 | 149.0385 | 59.9728 | 161 | 20.157 | 171.8455 | 59.9632 | 184 | 20.1701 | 193.2107 | 59.9455 | 207
20.1745 | 102.24 | 60.0153 | 115 | 20.1679 | 126.3354 | 59.9919 | 138 | 20.1685 | 149.0418 | 59.9728 | 161 | 20.1653 | 171.8506 | 59.9632 | 184 | 20.1784 | 193.2159 | 59.9455 | 207
20.1828 | 102.2513 | 60.0153 | 115 | 20.1763 | 126.3402 | 59.9919 | 138 | 20.1768 | 149.0451 | 59.9728 | 161 | 20.1736 | 171.8558 | 59.9632 | 184 | 20.1868 | 193.221 | 59.9455 | 207
20.1911 | 102.2625 | 60.0153 | 115 | 20.1846 | 126.3449 | 59.9919 | 138 | 20.1851 | 149.0484 | 59.9728 | 161 | 20.182 | 171.8609 | 59.9632 | 184 | 20.1951 | 193.2262 | 59.9455 | 207
20.1995 | 102.2738 | 60.0153 | 115 | 20.1929 | 126.3497 | 59.9919 | 138 | 20.1935 | 149.0516 | 59.9728 | 161 | 20.1903 | 171.8661 | 59.9632 | 184 | 20.2034 | 193.2314 | 59.9455 | 207
20.2078 | 102.2851 | 60.0153 | 115 | 20.2013 | 126.3574 | 59.9902 | 138 | 20.2018 | 149.0549 | 59.9728 | 161 | 20.1987 | 171.8712 | 59.9632 | 184 | 20.2118 | 193.2366 | 59.9455 | 207
20.2161 | 102.2963 | 60.0153 | 115 | 20.2096 | 126.3664 | 59.9902 | 138 | 20.2101 | 149.0582 | 59.9728 | 161 | 20.207 | 171.8764 | 59.9632 | 184 | 20.2202 | 193.2417 | 59.9455 | 207
20.2245 | 102.3076 | 60.0153 | 115 | 20.218 | 126.3753 | 59.9902 | 138 | 20.2185 | 149.0615 | 59.9728 | 161 | 20.2153 | 171.8815 | 59.9632 | 184 | 20.2285 | 193.2469 | 59.9455 | 207
20.2328 | 102.3189 | 60.0153 | 115 | 20.2263 | 126.3842 | 59.9902 | 138 | 20.2268 | 149.0647 | 59.9728 | 161 | 20.2237 | 171.8867 | 59.9632 | 184 | 20.2368 | 193.2521 | 59.9455 | 207
20.2411 | 102.3301 | 60.0153 | 115 | 20.2346 | 126.3932 | 59.9902 | 138 | 20.2352 | 149.068 | 59.9728 | 161 | 20.232 | 171.8918 | 59.9632 | 184 | 20.2451 | 193.2573 | 59.9455 | 207
20.2495 | 102.3414 | 60.0153 | 115 | 20.2429 | 126.4021 | 59.9902 | 138 | 20.2435 | 149.0713 | 59.9728 | 161 | 20.2404 | 171.897 | 59.9632 | 184 | 20.2535 | 193.2624 | 59.9455 | 207
20.2578 | 102.3527 | 60.0153 | 115 | 20.2513 | 126.4111 | 59.9902 | 138 | 20.2518 | 149.0746 | 59.9728 | 161 | 20.2487 | 171.9021 | 59.9632 | 184 | 20.2618 | 193.2676 | 59.9455 | 207
20.2661 | 102.3639 | 60.0153 | 115 | 20.2596 | 126.42 | 59.9902 | 138 | 20.2602 | 149.0779 | 59.9728 | 161 | 20.257 | 171.9073 | 59.9632 | 184 | 20.2701 | 193.2728 | 59.9455 | 207
20.2744 | 102.3752 | 60.0153 | 115 | 20.2679 | 126.4289 | 59.9902 | 138 | 20.2685 | 149.0811 | 59.9728 | 161 | 20.2654 | 171.9124 | 59.9632 | 184 | 20.2785 | 193.278 | 59.9455 | 207
20.2828 | 102.3865 | 60.0153 | 115 | 20.2763 | 126.4379 | 59.9902 | 138 | 20.2769 | 149.0844 | 59.972 | 161 | 20.2737 | 171.9176 | 59.9632 | 184 | 20.2869 | 193.2831 | 59.9455 | 207
20.2911 | 102.3978 | 60.0153 | 115 | 20.2846 | 126.4468 | 59.9902 | 138 | 20.2852 | 149.0877 | 59.972 | 161 | 20.282 | 171.9228 | 59.9632 | 184 | 20.2952 | 193.2883 | 59.9478 | 207
20.2994 | 102.409 | 60.0153 | 115 | 20.293 | 126.4558 | 59.9902 | 138 | 20.2935 | 149.091 | 59.972 | 161 | 20.2904 | 171.9279 | 59.9632 | 184 | 20.3035 | 193.2935 | 59.9478 | 207
20.3078 | 102.4203 | 60.0153 | 115 | 20.3013 | 126.4647 | 59.9902 | 138 | 20.3019 | 149.0942 | 59.972 | 161 | 20.2987 | 171.9331 | 59.9632 | 184 | 20.3119 | 193.2987 | 59.9478 | 207
20.3161 | 102.4316 | 60.0153 | 115 | 20.3096 | 126.4736 | 59.9902 | 138 | 20.3102 | 149.0975 | 59.972 | 161 | 20.3071 | 171.9382 | 59.9632 | 184 | 20.3202 | 193.3038 | 59.9478 | 207
20.3244 | 102.4428 | 60.0153 | 115 | 20.3179 | 126.4826 | 59.9902 | 138 | 20.3185 | 149.1008 | 59.972 | 161 | 20.3154 | 171.9434 | 59.9632 | 184 | 20.3286 | 193.309 | 59.9478 | 207
20.3328 | 102.4541 | 60.0117 | 115 | 20.3263 | 126.4915 | 59.9902 | 138 | 20.3268 | 149.1041 | 59.972 | 161 | 20.3237 | 171.9485 | 59.9632 | 184 | 20.3369 | 193.3144 | 59.9478 | 207
20.3411 | 102.4654 | 60.0117 | 115 | 20.3346 | 126.5005 | 59.9902 | 138 | 20.3352 | 149.1073 | 59.972 | 161 | 20.3321 | 171.9537 | 59.9632 | 184 | 20.3452 | 193.3199 | 59.9478 | 207
20.3494 | 102.4766 | 60.0117 | 115 | 20.343 | 126.5094 | 59.9902 | 138 | 20.3436 | 149.1106 | 59.972 | 161 | 20.3404 | 171.9588 | 59.9632 | 184 | 20.3536 | 193.3255 | 59.9478 | 207
20.3578 | 102.4879 | 60.0117 | 115 | 20.3513 | 126.5183 | 59.9902 | 138 | 20.3519 | 149.1139 | 59.972 | 161 | 20.3488 | 171.964 | 59.9626 | 184 | 20.3619 | 193.331 | 59.9478 | 207
20.3661 | 102.4992 | 60.0117 | 115 | 20.3596 | 126.5273 | 59.9902 | 138 | 20.3602 | 149.1172 | 59.972 | 161 | 20.3571 | 171.9691 | 59.9626 | 184 | 20.3702 | 193.3365 | 59.9478 | 207
20.3744 | 102.5104 | 60.0117 | 115 | 20.368 | 126.5362 | 59.9902 | 138 | 20.3685 | 149.1205 | 59.972 | 161 | 20.3654 | 171.9743 | 59.9626 | 184 | 20.3786 | 193.342 | 59.9478 | 207
20.3828 | 102.5185 | 60.0117 | 115 | 20.3763 | 126.5452 | 59.9902 | 138 | 20.3769 | 149.1237 | 59.972 | 161 | 20.3738 | 171.9794 | 59.9626 | 184 | 20.387 | 193.3475 | 59.9478 | 207
20.3911 | 102.5245 | 60.0117 | 115 | 20.3846 | 126.5541 | 59.9902 | 138 | 20.3852 | 149.127 | 59.972 | 161 | 20.3821 | 171.9846 | 59.9626 | 184 | 20.3953 | 193.3531 | 59.9478 | 207
20.3994 | 102.5305 | 60.0117 | 115 | 20.3929 | 126.563 | 59.9902 | 138 | 20.3936 | 149.1303 | 59.972 | 161 | 20.3904 | 171.9897 | 59.9626 | 184 | 20.4036 | 193.3586 | 59.9478 | 207
20.4077 | 102.5364 | 60.0117 | 115 | 20.4013 | 126.572 | 59.9888 | 138 | 20.4019 | 149.1336 | 59.972 | 161 | 20.3988 | 171.9949 | 59.9626 | 184 | 20.412 | 193.3641 | 59.9478 | 207
20.4161 | 102.5424 | 60.0117 | 115 | 20.4096 | 126.5809 | 59.9888 | 138 | 20.4102 | 149.1368 | 59.972 | 161 | 20.4071 | 172 | 59.9626 | 184 | 20.4203 | 193.3696 | 59.9478 | 207
20.4244 | 102.5483 | 60.0117 | 115 | 20.418 | 126.5898 | 59.9888 | 138 | 20.4186 | 149.1401 | 59.972 | 161 | 20.4155 | 172.0063 | 59.9626 | 184 | 20.4286 | 193.3751 | 59.9478 | 207
20.4328 | 102.5543 | 60.0117 | 115 | 20.4263 | 126.5988 | 59.9888 | 138 | 20.4269 | 149.1434 | 59.972 | 161 | 20.4238 | 172.0132 | 59.9626 | 184 | 20.437 | 193.3807 | 59.9478 | 207
20.4411 | 102.5602 | 60.0117 | 115 | 20.4346 | 126.6077 | 59.9888 | 138 | 20.4352 | 149.1467 | 59.972 | 161 | 20.4321 | 172.0202 | 59.9626 | 184 | 20.4453 | 193.3862 | 59.9478 | 207
20.4494 | 102.5662 | 60.0117 | 115 | 20.443 | 126.6167 | 59.9888 | 138 | 20.4436 | 149.1499 | 59.972 | 161 | 20.4405 | 172.0271 | 59.9626 | 184 | 20.4537 | 193.3917 | 59.9478 | 207
20.4578 | 102.5721 | 60.0117 | 115 | 20.4513 | 126.6256 | 59.9888 | 138 | 20.4519 | 149.1532 | 59.972 | 161 | 20.4488 | 172.034 | 59.9626 | 184 | 20.462 | 193.3972 | 59.9478 | 207
20.4661 | 102.5781 | 60.0117 | 115 | 20.4597 | 126.6345 | 59.9888 | 138 | 20.4603 | 149.1565 | 59.972 | 161 | 20.4572 | 172.0409 | 59.9626 | 184 | 20.4703 | 193.4027 | 59.9478 | 207
20.4744 | 102.5841 | 60.0117 | 115 | 20.468 | 126.6435 | 59.9888 | 138 | 20.4686 | 149.1598 | 59.972 | 161 | 20.4655 | 172.0479 | 59.9626 | 184 | 20.4787 | 193.4083 | 59.9478 | 207
20.4828 | 102.59 | 60.0117 | 115 | 20.4763 | 126.6524 | 59.9888 | 138 | 20.4769 | 149.1631 | 59.9717 | 161 | 20.4738 | 172.0548 | 59.9626 | 184 | 20.487 | 193.4138 | 59.9478 | 207
20.4911 | 102.596 | 60.0117 | 115 | 20.4846 | 126.6614 | 59.9888 | 138 | 20.4853 | 149.1663 | 59.9717 | 161 | 20.4822 | 172.0617 | 59.9626 | 184 | 20.4954 | 193.4193 | 59.9489 | 207
20.4994 | 102.6019 | 60.0117 | 115 | 20.493 | 126.6703 | 59.9888 | 138 | 20.4936 | 149.1696 | 59.9717 | 161 | 20.4905 | 172.0686 | 59.9626 | 184 | 20.5037 | 193.4248 | 59.9489 | 207
20.5078 | 102.6079 | 60.0117 | 115 | 20.5013 | 126.6792 | 59.9888 | 138 | 20.502 | 149.1729 | 59.9717 | 161 | 20.4988 | 172.0756 | 59.9626 | 184 | 20.512 | 193.4303 | 59.9489 | 207
20.5161 | 102.6138 | 60.0117 | 115 | 20.5096 | 126.6882 | 59.9888 | 138 | 20.5103 | 149.1762 | 59.9717 | 161 | 20.5072 | 172.0825 | 59.9626 | 184 | 20.5204 | 193.4359 | 59.9489 | 207
20.5244 | 102.6198 | 60.0117 | 115 | 20.518 | 126.6971 | 59.9888 | 138 | 20.5186 | 149.1794 | 59.9717 | 161 | 20.5155 | 172.0894 | 59.9626 | 184 | 20.5287 | 193.4414 | 59.9489 | 207
20.5327 | 102.6257 | 60.0087 | 115 | 20.5263 | 126.7061 | 59.9888 | 138 | 20.527 | 149.1827 | 59.9717 | 161 | 20.5239 | 172.0964 | 59.9626 | 184 | 20.537 | 193.4469 | 59.9489 | 207
20.5411 | 102.6317 | 60.0087 | 115 | 20.5347 | 126.715 | 59.9888 | 138 | 20.5353 | 149.186 | 59.9717 | 161 | 20.5322 | 172.1033 | 59.9626 | 184 | 20.5454 | 193.4524 | 59.9489 | 207
20.5494 | 102.6377 | 60.0087 | 115 | 20.543 | 126.7239 | 59.9888 | 138 | 20.5436 | 149.1893 | 59.9717 | 161 | 20.5405 | 172.1102 | 59.9626 | 184 | 20.5538 | 193.4579 | 59.9489 | 207
20.5577 | 102.6436 | 60.0087 | 115 | 20.5513 | 126.7329 | 59.9888 | 138 | 20.5519 | 149.1926 | 59.9717 | 161 | 20.5489 | 172.1171 | 59.9618 | 184 | 20.5621 | 193.4635 | 59.9489 | 207
20.5661 | 102.6496 | 60.0087 | 115 | 20.5596 | 126.7418 | 59.9888 | 138 | 20.5603 | 149.1958 | 59.9717 | 161 | 20.5573 | 172.1241 | 59.9618 | 184 | 20.5704 | 193.469 | 59.9489 | 207
20.5744 | 102.6555 | 60.0087 | 115 | 20.568 | 126.7508 | 59.9888 | 138 | 20.5687 | 149.1991 | 59.9717 | 161 | 20.5656 | 172.131 | 59.9618 | 184 | 20.5788 | 193.4745 | 59.9489 | 207
20.5827 | 102.6615 | 60.0087 | 115 | 20.5764 | 126.7597 | 59.9888 | 138 | 20.577 | 149.2024 | 59.9717 | 161 | 20.5739 | 172.1379 | 59.9618 | 184 | 20.5871 | 193.48 | 59.9489 | 207
20.5911 | 102.6674 | 60.0087 | 115 | 20.5847 | 126.7686 | 59.9888 | 138 | 20.5853 | 149.2057 | 59.9717 | 161 | 20.5822 | 172.1449 | 59.9618 | 184 | 20.5955 | 193.4855 | 59.9489 | 207
20.5994 | 102.6734 | 60.0087 | 115 | 20.593 | 126.7776 | 59.9888 | 138 | 20.5936 | 149.2089 | 59.9717 | 161 | 20.5906 | 172.1518 | 59.9618 | 184 | 20.6038 | 193.4911 | 59.9489 | 207
20.6077 | 102.6794 | 60.0087 | 115 | 20.6013 | 126.7865 | 59.988 | 138 | 20.602 | 149.2122 | 59.9717 | 161 | 20.5989 | 172.1587 | 59.9618 | 184 | 20.6121 | 193.4966 | 59.9489 | 207
20.6161 | 102.6853 | 60.0087 | 115 | 20.6097 | 126.7955 | 59.988 | 138 | 20.6104 | 149.2161 | 59.9717 | 161 | 20.6072 | 172.1656 | 59.9618 | 184 | 20.6205 | 193.5021 | 59.9489 | 207
20.6244 | 102.6913 | 60.0087 | 115 | 20.618 | 126.8044 | 59.988 | 138 | 20.6187 | 149.2232 | 59.9717 | 161 | 20.6156 | 172.1726 | 59.9618 | 184 | 20.6288 | 193.5076 | 59.9489 | 207
20.6327 | 102.6972 | 60.0087 | 115 | 20.6263 | 126.8133 | 59.988 | 138 | 20.627 | 149.2304 | 59.9717 | 161 | 20.6239 | 172.1795 | 59.9618 | 184 | 20.6371 | 193.5131 | 59.9489 | 207
20.6411 | 102.7032 | 60.0087 | 115 | 20.6347 | 126.8223 | 59.988 | 138 | 20.6353 | 149.2375 | 59.9717 | 161 | 20.6323 | 172.1864 | 59.9618 | 184 | 20.6455 | 193.5187 | 59.9489 | 207
20.6494 | 102.7091 | 60.0087 | 115 | 20.643 | 126.8312 | 59.988 | 138 | 20.6437 | 149.2447 | 59.9717 | 161 | 20.6406 | 172.1933 | 59.9618 | 184 | 20.6538 | 193.5242 | 59.9489 | 207
20.6577 | 102.7151 | 60.0087 | 115 | 20.6514 | 126.8402 | 59.988 | 138 | 20.652 | 149.2518 | 59.9717 | 161 | 20.6489 | 172.2003 | 59.9618 | 184 | 20.6622 | 193.5297 | 59.9489 | 207
20.666 | 102.721 | 60.0087 | 115 | 20.6597 | 126.8491 | 59.988 | 138 | 20.6603 | 149.2589 | 59.9717 | 161 | 20.6573 | 172.2072 | 59.9618 | 184 | 20.6705 | 193.5352 | 59.9489 | 207
20.6744 | 102.727 | 60.0087 | 115 | 20.668 | 126.858 | 59.988 | 138 | 20.6687 | 149.2661 | 59.9717 | 161 | 20.6656 | 172.2141 | 59.9618 | 184 | 20.6788 | 193.5407 | 59.9489 | 207
20.6827 | 102.733 | 60.0087 | 115 | 20.6763 | 126.867 | 59.988 | 138 | 20.677 | 149.2732 | 59.9714 | 161 | 20.674 | 172.2211 | 59.9618 | 184 | 20.6872 | 193.5462 | 59.9489 | 207
20.691 | 102.7389 | 60.0087 | 115 | 20.6847 | 126.8759 | 59.988 | 138 | 20.6854 | 149.2804 | 59.9714 | 161 | 20.6823 | 172.228 | 59.9618 | 184 | 20.6956 | 193.5518 | 59.9508 | 207
20.6994 | 102.7449 | 60.0087 | 115 | 20.693 | 126.8848 | 59.988 | 138 | 20.6937 | 149.2875 | 59.9714 | 161 | 20.6906 | 172.2349 | 59.9618 | 184 | 20.7039 | 193.5573 | 59.9508 | 207
20.7077 | 102.7508 | 60.0087 | 115 | 20.7014 | 126.8938 | 59.988 | 138 | 20.702 | 149.2947 | 59.9714 | 161 | 20.699 | 172.2418 | 59.9618 | 184 | 20.7122 | 193.5628 | 59.9508 | 207
20.716 | 102.7568 | 60.0087 | 115 | 20.7097 | 126.9005 | 59.988 | 138 | 20.7104 | 149.3018 | 59.9714 | 161 | 20.7073 | 172.2488 | 59.9618 | 184 | 20.7206 | 193.5683 | 59.9508 | 207
20.7244 | 102.7627 | 60.0087 | 115 | 20.718 | 126.9051 | 59.988 | 138 | 20.7187 | 149.309 | 59.9714 | 161 | 20.7156 | 172.2557 | 59.9618 | 184 | 20.7289 | 193.5739 | 59.9508 | 207
20.7327 | 102.7687 | 60.0065 | 115 | 20.7264 | 126.9098 | 59.988 | 138 | 20.7271 | 149.3161 | 59.9714 | 161 | 20.724 | 172.2626 | 59.9618 | 184 | 20.7372 | 193.5794 | 59.9508 | 207
20.741 | 102.7746 | 60.0065 | 115 | 20.7347 | 126.9145 | 59.988 | 138 | 20.7354 | 149.3232 | 59.9714 | 161 | 20.7324 | 172.2695 | 59.9618 | 184 | 20.7456 | 193.5849 | 59.9508 | 207
20.7494 | 102.7806 | 60.0065 | 115 | 20.743 | 126.9191 | 59.988 | 138 | 20.7437 | 149.3304 | 59.9714 | 161 | 20.7407 | 172.2765 | 59.9618 | 184 | 20.7539 | 193.5904 | 59.9508 | 207
20.7577 | 102.7866 | 60.0065 | 115 | 20.7513 | 126.9238 | 59.988 | 138 | 20.7521 | 149.3375 | 59.9714 | 161 | 20.749 | 172.2834 | 59.9621 | 184 | 20.7623 | 193.5959 | 59.9508 | 207
20.766 | 102.7925 | 60.0065 | 115 | 20.7597 | 126.9285 | 59.988 | 138 | 20.7604 | 149.3447 | 59.9714 | 161 | 20.7573 | 172.2903 | 59.9621 | 184 | 20.7706 | 193.6015 | 59.9508 | 207
20.7744 | 102.7985 | 60.0065 | 115 | 20.768 | 126.9331 | 59.988 | 138 | 20.7687 | 149.3518 | 59.9714 | 161 | 20.7657 | 172.2973 | 59.9621 | 184 | 20.7789 | 193.607 | 59.9508 | 207
20.7827 | 102.8044 | 60.0065 | 115 | 20.7764 | 126.9378 | 59.988 | 138 | 20.7771 | 149.359 | 59.9714 | 161 | 20.774 | 172.3042 | 59.9621 | 184 | 20.7873 | 193.6125 | 59.9508 | 207
20.791 | 102.8104 | 60.0065 | 115 | 20.7847 | 126.9425 | 59.988 | 138 | 20.7854 | 149.3661 | 59.9714 | 161 | 20.7823 | 172.3111 | 59.9621 | 184 | 20.7956 | 193.618 | 59.9508 | 207
20.7994 | 102.8163 | 60.0065 | 115 | 20.793 | 126.9471 | 59.988 | 138 | 20.7938 | 149.3733 | 59.9714 | 161 | 20.7907 | 172.318 | 59.9621 | 184 | 20.804 | 193.6235 | 59.9508 | 207
20.8077 | 102.8223 | 60.0065 | 115 | 20.8014 | 126.9518 | 59.9877 | 138 | 20.8021 | 149.3804 | 59.9714 | 161 | 20.799 | 172.325 | 59.9621 | 184 | 20.8123 | 193.6291 | 59.9508 | 207
20.816 | 102.8283 | 60.0065 | 115 | 20.8097 | 126.9564 | 59.9877 | 138 | 20.8104 | 149.3875 | 59.9714 | 161 | 20.8074 | 172.3319 | 59.9621 | 184 | 20.8206 | 193.6346 | 59.9508 | 207
20.8244 | 102.8342 | 60.0065 | 115 | 20.8181 | 126.9611 | 59.9877 | 138 | 20.8188 | 149.3947 | 59.9714 | 161 | 20.8157 | 172.3388 | 59.9621 | 184 | 20.829 | 193.6401 | 59.9508 | 207
20.8327 | 102.8402 | 60.0065 | 115 | 20.8264 | 126.9658 | 59.9877 | 138 | 20.8271 | 149.4018 | 59.9714 | 161 | 20.824 | 172.3457 | 59.9621 | 184 | 20.8373 | 193.6456 | 59.9508 | 207
20.841 | 102.8461 | 60.0065 | 115 | 20.8347 | 126.9704 | 59.9877 | 138 | 20.8354 | 149.409 | 59.9714 | 161 | 20.8324 | 172.3527 | 59.9621 | 184 | 20.8456 | 193.6511 | 59.9508 | 207
20.8494 | 102.8521 | 60.0065 | 115 | 20.8431 | 126.9751 | 59.9877 | 138 | 20.8438 | 149.4161 | 59.9714 | 161 | 20.8408 | 172.3596 | 59.9621 | 184 | 20.854 | 193.6566 | 59.9508 | 207
20.8577 | 102.858 | 60.0065 | 115 | 20.8514 | 126.9798 | 59.9877 | 138 | 20.8521 | 149.4233 | 59.9714 | 161 | 20.8491 | 172.3665 | 59.9621 | 184 | 20.8624 | 193.6622 | 59.9508 | 207
20.866 | 102.864 | 60.0065 | 115 | 20.8597 | 126.9844 | 59.9877 | 138 | 20.8605 | 149.4304 | 59.9714 | 161 | 20.8574 | 172.3735 | 59.9621 | 184 | 20.8707 | 193.6677 | 59.9508 | 207
20.8744 | 102.8699 | 60.0065 | 115 | 20.868 | 126.9891 | 59.9877 | 138 | 20.8688 | 149.4375 | 59.9714 | 161 | 20.8657 | 172.3804 | 59.9621 | 184 | 20.879 | 193.6732 | 59.9508 | 207
20.8827 | 102.8759 | 60.0065 | 115 | 20.8764 | 126.9938 | 59.9877 | 138 | 20.8771 | 149.4447 | 59.97 | 161 | 20.8741 | 172.3873 | 59.9621 | 184 | 20.8874 | 193.68 | 59.9508 | 207
20.891 | 102.8819 | 60.0065 | 115 | 20.8847 | 126.9984 | 59.9877 | 138 | 20.8854 | 149.4518 | 59.97 | 161 | 20.8824 | 172.3942 | 59.9621 | 184 | 20.8957 | 193.6875 | 59.9517 | 207
20.8994 | 102.8878 | 60.0065 | 115 | 20.8931 | 127.0031 | 59.9877 | 138 | 20.8938 | 149.459 | 59.97 | 161 | 20.8907 | 172.4012 | 59.9621 | 184 | 20.9041 | 193.6949 | 59.9517 | 207
20.9077 | 102.8938 | 60.0065 | 115 | 20.9014 | 127.0078 | 59.9877 | 138 | 20.9022 | 149.4661 | 59.97 | 161 | 20.8991 | 172.4081 | 59.9621 | 184 | 20.9124 | 193.7023 | 59.9517 | 207
20.916 | 102.8997 | 60.0065 | 115 | 20.9097 | 127.0124 | 59.9877 | 138 | 20.9105 | 149.4733 | 59.97 | 161 | 20.9075 | 172.415 | 59.9621 | 184 | 20.9207 | 193.7098 | 59.9517 | 207
20.9243 | 102.9084 | 60.0065 | 115 | 20.9181 | 127.0171 | 59.9877 | 138 | 20.9188 | 149.4804 | 59.97 | 161 | 20.9158 | 172.422 | 59.9621 | 184 | 20.9291 | 193.7172 | 59.9517 | 207
20.9327 | 102.9179 | 60.0043 | 115 | 20.9264 | 127.0217 | 59.9877 | 138 | 20.9271 | 149.4876 | 59.97 | 161 | 20.9241 | 172.4289 | 59.9621 | 184 | 20.9374 | 193.7247 | 59.9517 | 207
20.941 | 102.9273 | 60.0043 | 115 | 20.9348 | 127.0264 | 59.9877 | 138 | 20.9355 | 149.4947 | 59.97 | 161 | 20.9324 | 172.4365 | 59.9621 | 184 | 20.9457 | 193.7321 | 59.9517 | 207
20.9493 | 102.9367 | 60.0043 | 115 | 20.9431 | 127.0311 | 59.9877 | 138 | 20.9438 | 149.5018 | 59.97 | 161 | 20.9408 | 172.4462 | 59.9621 | 184 | 20.9541 | 193.7395 | 59.9517 | 207
20.9577 | 102.9462 | 60.0043 | 115 | 20.9514 | 127.0357 | 59.9877 | 138 | 20.9521 | 149.509 | 59.97 | 161 | 20.9492 | 172.4558 | 59.9607 | 184 | 20.9624 | 193.747 | 59.9517 | 207
20.966 | 102.9556 | 60.0043 | 115 | 20.9597 | 127.0404 | 59.9877 | 138 | 20.9605 | 149.5161 | 59.97 | 161 | 20.9575 | 172.4655 | 59.9607 | 184 | 20.9708 | 193.7544 | 59.9517 | 207
20.9743 | 102.965 | 60.0043 | 115 | 20.9681 | 127.0451 | 59.9877 | 138 | 20.9688 | 149.5233 | 59.97 | 161 | 20.9658 | 172.4751 | 59.9607 | 184 | 20.9791 | 193.7619 | 59.9517 | 207
20.9827 | 102.9745 | 60.0043 | 115 | 20.9764 | 127.0497 | 59.9877 | 138 | 20.9772 | 149.5304 | 59.97 | 161 | 20.9742 | 172.4848 | 59.9607 | 184 | 20.9874 | 193.7693 | 59.9517 | 207
20.991 | 102.9839 | 60.0043 | 115 | 20.9847 | 127.0544 | 59.9877 | 138 | 20.9855 | 149.5376 | 59.97 | 161 | 20.9825 | 172.4944 | 59.9607 | 184 | 20.9958 | 193.7767 | 59.9517 | 207
20.9994 | 102.9934 | 60.0043 | 115 | 20.9931 | 127.0591 | 59.9877 | 138 | 20.9938 | 149.5447 | 59.97 | 161 | 20.9908 | 172.504 | 59.9607 | 184 | 21.0042 | 193.7842 | 59.9517 | 207
21.0077 | 103.0028 | 60.0043 | 115 | 21.0014 | 127.0637 | 59.9869 | 138 | 21.0022 | 149.5519 | 59.97 | 161 | 20.9991 | 172.5137 | 59.9607 | 184 | 21.0125 | 193.7916 | 59.9517 | 207
21.016 | 103.0122 | 60.0043 | 115 | 21.0098 | 127.0684 | 59.9869 | 138 | 21.0105 | 149.559 | 59.97 | 161 | 21.0075 | 172.5233 | 59.9607 | 184 | 21.0208 | 193.799 | 59.9517 | 207
21.0244 | 103.0217 | 60.0043 | 115 | 21.0181 | 127.0731 | 59.9869 | 138 | 21.0189 | 149.5661 | 59.97 | 161 | 21.0159 | 172.533 | 59.9607 | 184 | 21.0291 | 193.8065 | 59.9517 | 207
21.0327 | 103.0311 | 60.0043 | 115 | 21.0264 | 127.0777 | 59.9869 | 138 | 21.0272 | 149.5733 | 59.97 | 161 | 21.0242 | 172.5426 | 59.9607 | 184 | 21.0375 | 193.8139 | 59.9517 | 207
21.041 | 103.0406 | 60.0043 | 115 | 21.0347 | 127.0824 | 59.9869 | 138 | 21.0355 | 149.5804 | 59.97 | 161 | 21.0325 | 172.5523 | 59.9607 | 184 | 21.0458 | 193.8214 | 59.9517 | 207
21.0493 | 103.05 | 60.0043 | 115 | 21.0431 | 127.087 | 59.9869 | 138 | 21.0439 | 149.5876 | 59.97 | 161 | 21.0409 | 172.5619 | 59.9607 | 184 | 21.0541 | 193.8288 | 59.9517 | 207
21.0577 | 103.0594 | 60.0043 | 115 | 21.0515 | 127.0917 | 59.9869 | 138 | 21.0522 | 149.5947 | 59.97 | 161 | 21.0492 | 172.5716 | 59.9607 | 184 | 21.0625 | 193.8362 | 59.9517 | 207
21.066 | 103.0689 | 60.0043 | 115 | 21.0598 | 127.0964 | 59.9869 | 138 | 21.0605 | 149.6019 | 59.97 | 161 | 21.0576 | 172.5812 | 59.9607 | 184 | 21.0709 | 193.8437 | 59.9517 | 207
21.0743 | 103.0783 | 60.0043 | 115 | 21.0681 | 127.101 | 59.9869 | 138 | 21.0689 | 149.609 | 59.97 | 161 | 21.0659 | 172.5909 | 59.9607 | 184 | 21.0792 | 193.8511 | 59.9517 | 207
21.0827 | 103.0878 | 60.0043 | 115 | 21.0764 | 127.1057 | 59.9869 | 138 | 21.0772 | 149.6162 | 59.9706 | 161 | 21.0742 | 172.6005 | 59.9607 | 184 | 21.0875 | 193.8586 | 59.9517 | 207
21.091 | 103.0972 | 60.0043 | 115 | 21.0848 | 127.1104 | 59.9869 | 138 | 21.0856 | 149.6233 | 59.9706 | 161 | 21.0826 | 172.6102 | 59.9607 | 184 | 21.0959 | 193.866 | 59.9522 | 207
21.0993 | 103.1066 | 60.0043 | 115 | 21.0931 | 127.115 | 59.9869 | 138 | 21.0939 | 149.6304 | 59.9706 | 161 | 21.0909 | 172.6198 | 59.9607 | 184 | 21.1042 | 193.8734 | 59.9522 | 207
21.1077 | 103.1161 | 60.0043 | 115 | 21.1014 | 127.1197 | 59.9869 | 138 | 21.1022 | 149.6376 | 59.9706 | 161 | 21.0992 | 172.6295 | 59.9607 | 184 | 21.1125 | 193.8809 | 59.9522 | 207
21.116 | 103.1255 | 60.0043 | 115 | 21.1098 | 127.1244 | 59.9869 | 138 | 21.1106 | 149.6447 | 59.9706 | 161 | 21.1075 | 172.6391 | 59.9607 | 184 | 21.1209 | 193.8883 | 59.9522 | 207
21.1243 | 103.1349 | 60.0043 | 115 | 21.1181 | 127.129 | 59.9869 | 138 | 21.1189 | 149.6519 | 59.9706 | 161 | 21.1159 | 172.6487 | 59.9607 | 184 | 21.1292 | 193.8958 | 59.9522 | 207
21.1327 | 103.1444 | 60.0035 | 115 | 21.1265 | 127.1337 | 59.9869 | 138 | 21.1273 | 149.659 | 59.9706 | 161 | 21.1243 | 172.6584 | 59.9607 | 184 | 21.1376 | 193.9032 | 59.9522 | 207
21.141 | 103.1538 | 60.0035 | 115 | 21.1348 | 127.1384 | 59.9869 | 138 | 21.1356 | 149.6662 | 59.9706 | 161 | 21.1326 | 172.668 | 59.9607 | 184 | 21.1459 | 193.9106 | 59.9522 | 207
21.1493 | 103.1633 | 60.0035 | 115 | 21.1431 | 127.143 | 59.9869 | 138 | 21.1439 | 149.6733 | 59.9706 | 161 | 21.1409 | 172.6777 | 59.9607 | 184 | 21.1542 | 193.9181 | 59.9522 | 207
21.1577 | 103.1727 | 60.0035 | 115 | 21.1514 | 127.1477 | 59.9869 | 138 | 21.1523 | 149.6805 | 59.9706 | 161 | 21.1493 | 172.6873 | 59.9603 | 184 | 21.1626 | 193.9255 | 59.9522 | 207
21.166 | 103.1821 | 60.0035 | 115 | 21.1598 | 127.1524 | 59.9869 | 138 | 21.1606 | 149.6876 | 59.9706 | 161 | 21.1576 | 172.697 | 59.9603 | 184 | 21.1709 | 193.9329 | 59.9522 | 207
21.1743 | 103.1916 | 60.0035 | 115 | 21.1681 | 127.157 | 59.9869 | 138 | 21.1689 | 149.6947 | 59.9706 | 161 | 21.166 | 172.7066 | 59.9603 | 184 | 21.1793 | 193.9404 | 59.9522 | 207
21.1827 | 103.201 | 60.0035 | 115 | 21.1765 | 127.1617 | 59.9869 | 138 | 21.1772 | 149.7019 | 59.9706 | 161 | 21.1743 | 172.7163 | 59.9603 | 184 | 21.1876 | 193.9478 | 59.9522 | 207
21.191 | 103.2105 | 60.0035 | 115 | 21.1848 | 127.1663 | 59.9869 | 138 | 21.1856 | 149.709 | 59.9706 | 161 | 21.1826 | 172.7259 | 59.9603 | 184 | 21.1959 | 193.9553 | 59.9522 | 207
21.1993 | 103.2199 | 60.0035 | 115 | 21.1931 | 127.171 | 59.9869 | 138 | 21.194 | 149.7165 | 59.9706 | 161 | 21.191 | 172.7356 | 59.9603 | 184 | 21.2043 | 193.9627 | 59.9522 | 207
21.2077 | 103.2293 | 60.0035 | 115 | 21.2015 | 127.1757 | 59.9857 | 138 | 21.2023 | 149.7241 | 59.9706 | 161 | 21.1993 | 172.7452 | 59.9603 | 184 | 21.2126 | 193.9701 | 59.9522 | 207
21.216 | 103.2388 | 60.0035 | 115 | 21.2098 | 127.1803 | 59.9857 | 138 | 21.2106 | 149.7318 | 59.9706 | 161 | 21.2076 | 172.7549 | 59.9603 | 184 | 21.2209 | 193.9776 | 59.9522 | 207
21.2243 | 103.2482 | 60.0035 | 115 | 21.2181 | 127.185 | 59.9857 | 138 | 21.2189 | 149.7394 | 59.9706 | 161 | 21.216 | 172.7645 | 59.9603 | 184 | 21.2293 | 193.985 | 59.9522 | 207
21.2327 | 103.2577 | 60.0035 | 115 | 21.2264 | 127.1905 | 59.9857 | 138 | 21.2273 | 149.747 | 59.9706 | 161 | 21.2243 | 172.7742 | 59.9603 | 184 | 21.2377 | 193.9924 | 59.9522 | 207
21.241 | 103.2671 | 60.0035 | 115 | 21.2348 | 127.2011 | 59.9857 | 138 | 21.2357 | 149.7547 | 59.9706 | 161 | 21.2327 | 172.7838 | 59.9603 | 184 | 21.246 | 193.9999 | 59.9522 | 207
21.2493 | 103.2765 | 60.0035 | 115 | 21.2432 | 127.2118 | 59.9857 | 138 | 21.244 | 149.7623 | 59.9706 | 161 | 21.241 | 172.7935 | 59.9603 | 184 | 21.2543 | 194.0073 | 59.9522 | 207
21.2577 | 103.286 | 60.0035 | 115 | 21.2515 | 127.2224 | 59.9857 | 138 | 21.2523 | 149.77 | 59.9706 | 161 | 21.2493 | 172.8031 | 59.9603 | 184 | 21.2626 | 194.0148 | 59.9522 | 207
21.266 | 103.2954 | 60.0035 | 115 | 21.2598 | 127.2331 | 59.9857 | 138 | 21.2606 | 149.7776 | 59.9706 | 161 | 21.2577 | 172.8127 | 59.9603 | 184 | 21.271 | 194.0222 | 59.9522 | 207
21.2743 | 103.3048 | 60.0035 | 115 | 21.2681 | 127.2437 | 59.9857 | 138 | 21.269 | 149.7852 | 59.9706 | 161 | 21.266 | 172.8224 | 59.9603 | 184 | 21.2794 | 194.0296 | 59.9522 | 207
21.2827 | 103.3143 | 60.0035 | 115 | 21.2765 | 127.2543 | 59.9857 | 138 | 21.2773 | 149.7929 | 59.9703 | 161 | 21.2744 | 172.832 | 59.9603 | 184 | 21.2877 | 194.0371 | 59.9522 | 207
21.291 | 103.3237 | 60.0035 | 115 | 21.2848 | 127.265 | 59.9857 | 138 | 21.2856 | 149.8005 | 59.9703 | 161 | 21.2827 | 172.8417 | 59.9603 | 184 | 21.296 | 194.0445 | 59.9522 | 207
21.2993 | 103.3332 | 60.0035 | 115 | 21.2932 | 127.2756 | 59.9857 | 138 | 21.294 | 149.8082 | 59.9703 | 161 | 21.291 | 172.8513 | 59.9603 | 184 | 21.3044 | 194.052 | 59.9522 | 207
21.3076 | 103.3426 | 60.0035 | 115 | 21.3015 | 127.2862 | 59.9857 | 138 | 21.3023 | 149.8158 | 59.9703 | 161 | 21.2994 | 172.861 | 59.9603 | 184 | 21.3127 | 194.0594 | 59.9522 | 207
21.316 | 103.352 | 60.0035 | 115 | 21.3098 | 127.2969 | 59.9857 | 138 | 21.3107 | 149.8234 | 59.9703 | 161 | 21.3077 | 172.8706 | 59.9603 | 184 | 21.321 | 194.0668 | 59.9522 | 207
21.3243 | 103.3615 | 60.0035 | 115 | 21.3182 | 127.3075 | 59.9857 | 138 | 21.319 | 149.8311 | 59.9703 | 161 | 21.316 | 172.8803 | 59.9603 | 184 | 21.3294 | 194.0743 | 59.9522 | 207
21.3327 | 103.3709 | 60.0032 | 115 | 21.3265 | 127.3181 | 59.9857 | 138 | 21.3273 | 149.8387 | 59.9703 | 161 | 21.3244 | 172.8899 | 59.9603 | 184 | 21.3377 | 194.0817 | 59.9522 | 207
21.341 | 103.3804 | 60.0032 | 115 | 21.3348 | 127.3288 | 59.9857 | 138 | 21.3357 | 149.8464 | 59.9703 | 161 | 21.3327 | 172.8996 | 59.9603 | 184 | 21.3461 | 194.0892 | 59.9522 | 207
21.3493 | 103.3898 | 60.0032 | 115 | 21.3431 | 127.3394 | 59.9857 | 138 | 21.344 | 149.854 | 59.9703 | 161 | 21.3411 | 172.9092 | 59.9603 | 184 | 21.3544 | 194.0966 | 59.9522 | 207
21.3577 | 103.3992 | 60.0032 | 115 | 21.3515 | 127.3501 | 59.9857 | 138 | 21.3524 | 149.8616 | 59.9703 | 161 | 21.3494 | 172.9189 | 59.9598 | 184 | 21.3627 | 194.104 | 59.9522 | 207
21.366 | 103.4087 | 60.0032 | 115 | 21.3598 | 127.3607 | 59.9857 | 138 | 21.3607 | 149.8693 | 59.9703 | 161 | 21.3577 | 172.9285 | 59.9598 | 184 | 21.3711 | 194.1115 | 59.9522 | 207
21.3743 | 103.4181 | 60.0032 | 115 | 21.3682 | 127.3713 | 59.9857 | 138 | 21.369 | 149.8769 | 59.9703 | 161 | 21.3661 | 172.9382 | 59.9598 | 184 | 21.3794 | 194.1189 | 59.9522 | 207
21.3827 | 103.4276 | 60.0032 | 115 | 21.3765 | 127.382 | 59.9857 | 138 | 21.3774 | 149.8846 | 59.9703 | 161 | 21.3744 | 172.9478 | 59.9598 | 184 | 21.3878 | 194.1264 | 59.9522 | 207
21.391 | 103.437 | 60.0032 | 115 | 21.3848 | 127.3926 | 59.9857 | 138 | 21.3857 | 149.8922 | 59.9703 | 161 | 21.3828 | 172.9574 | 59.9598 | 184 | 21.3961 | 194.1338 | 59.9522 | 207
21.3993 | 103.4464 | 60.0032 | 115 | 21.3932 | 127.4032 | 59.9857 | 138 | 21.394 | 149.8998 | 59.9703 | 161 | 21.3911 | 172.9671 | 59.9598 | 184 | 21.4044 | 194.1412 | 59.9522 | 207
21.4077 | 103.4559 | 60.0032 | 115 | 21.4015 | 127.4139 | 59.9855 | 138 | 21.4024 | 149.9075 | 59.9703 | 161 | 21.3994 | 172.9767 | 59.9598 | 184 | 21.4128 | 194.1487 | 59.9522 | 207
21.416 | 103.4653 | 60.0032 | 115 | 21.4099 | 127.4245 | 59.9855 | 138 | 21.4107 | 149.9151 | 59.9703 | 161 | 21.4078 | 172.9864 | 59.9598 | 184 | 21.4211 | 194.1561 | 59.9522 | 207
21.4243 | 103.4747 | 60.0032 | 115 | 21.4182 | 127.4351 | 59.9855 | 138 | 21.4191 | 149.9228 | 59.9703 | 161 | 21.4161 | 172.996 | 59.9598 | 184 | 21.4294 | 194.1635 | 59.9522 | 207
21.4326 | 103.4842 | 60.0032 | 115 | 21.4265 | 127.4458 | 59.9855 | 138 | 21.4274 | 149.9304 | 59.9703 | 161 | 21.4244 | 173.0057 | 59.9598 | 184 | 21.4378 | 194.171 | 59.9522 | 207
21.441 | 103.4936 | 60.0032 | 115 | 21.4349 | 127.4564 | 59.9855 | 138 | 21.4357 | 149.938 | 59.9703 | 161 | 21.4328 | 173.0153 | 59.9598 | 184 | 21.4462 | 194.1784 | 59.9522 | 207
21.4493 | 103.5031 | 60.0032 | 115 | 21.4432 | 127.467 | 59.9855 | 138 | 21.4441 | 149.9457 | 59.9703 | 161 | 21.4411 | 173.0245 | 59.9598 | 184 | 21.4545 | 194.1859 | 59.9522 | 207
21.4576 | 103.5125 | 60.0032 | 115 | 21.4515 | 127.4777 | 59.9855 | 138 | 21.4524 | 149.9533 | 59.9703 | 161 | 21.4495 | 173.0299 | 59.9598 | 184 | 21.4628 | 194.1933 | 59.9522 | 207
21.466 | 103.5219 | 60.0032 | 115 | 21.4598 | 127.4883 | 59.9855 | 138 | 21.4608 | 149.961 | 59.9703 | 161 | 21.4578 | 173.0352 | 59.9598 | 184 | 21.4712 | 194.2007 | 59.9522 | 207
21.4743 | 103.532 | 60.0032 | 115 | 21.4682 | 127.499 | 59.9855 | 138 | 21.4691 | 149.9686 | 59.9703 | 161 | 21.4661 | 173.0405 | 59.9598 | 184 | 21.4795 | 194.2082 | 59.9522 | 207
21.4827 | 103.5423 | 60.0032 | 115 | 21.4765 | 127.5096 | 59.9855 | 138 | 21.4774 | 149.9762 | 59.9698 | 161 | 21.4745 | 173.0458 | 59.9598 | 184 | 21.4879 | 194.2156 | 59.9522 | 207
21.491 | 103.5525 | 60.0032 | 115 | 21.4849 | 127.5202 | 59.9855 | 138 | 21.4858 | 149.9839 | 59.9698 | 161 | 21.4828 | 173.0511 | 59.9598 | 184 | 21.4962 | 194.2231 | 59.9511 | 207
21.4993 | 103.5628 | 60.0032 | 115 | 21.4932 | 127.5309 | 59.9855 | 138 | 21.4941 | 149.9915 | 59.9698 | 161 | 21.4911 | 173.0564 | 59.9598 | 184 | 21.5045 | 194.2305 | 59.9511 | 207
21.5077 | 103.573 | 60.0032 | 115 | 21.5015 | 127.5415 | 59.9855 | 138 | 21.5024 | 149.9992 | 59.9698 | 161 | 21.4995 | 173.0618 | 59.9598 | 184 | 21.5129 | 194.2378 | 59.9511 | 207
21.516 | 103.5833 | 60.0032 | 115 | 21.5099 | 127.5521 | 59.9855 | 138 | 21.5107 | 150.0068 | 59.9698 | 161 | 21.5078 | 173.0671 | 59.9598 | 184 | 21.5212 | 194.2452 | 59.9511 | 207
21.5243 | 103.5936 | 60.0032 | 115 | 21.5182 | 127.5628 | 59.9855 | 138 | 21.5191 | 150.0144 | 59.9698 | 161 | 21.5162 | 173.0724 | 59.9598 | 184 | 21.5295 | 194.2526 | 59.9511 | 207
21.5327 | 103.6038 | 60.0037 | 115 | 21.5266 | 127.5734 | 59.9855 | 138 | 21.5275 | 150.0221 | 59.9698 | 161 | 21.5245 | 173.0777 | 59.9598 | 184 | 21.5379 | 194.26 | 59.9511 | 207
21.541 | 103.6141 | 60.0037 | 115 | 21.5349 | 127.584 | 59.9855 | 138 | 21.5358 | 150.0297 | 59.9698 | 161 | 21.5328 | 173.083 | 59.9598 | 184 | 21.5462 | 194.2673 | 59.9511 | 207
21.5493 | 103.6243 | 60.0037 | 115 | 21.5432 | 127.5947 | 59.9855 | 138 | 21.5441 | 150.0374 | 59.9698 | 161 | 21.5412 | 173.0884 | 59.9598 | 184 | 21.5546 | 194.2747 | 59.9511 | 207
21.5576 | 103.6346 | 60.0037 | 115 | 21.5516 | 127.6053 | 59.9855 | 138 | 21.5524 | 150.045 | 59.9698 | 161 | 21.5496 | 173.0937 | 59.959 | 184 | 21.5629 | 194.2821 | 59.9511 | 207
21.566 | 103.6448 | 60.0037 | 115 | 21.5599 | 127.616 | 59.9855 | 138 | 21.5608 | 150.0526 | 59.9698 | 161 | 21.5579 | 173.099 | 59.959 | 184 | 21.5712 | 194.2895 | 59.9511 | 207
21.5743 | 103.6551 | 60.0037 | 115 | 21.5682 | 127.6266 | 59.9855 | 138 | 21.5692 | 150.0603 | 59.9698 | 161 | 21.5662 | 173.1043 | 59.959 | 184 | 21.5796 | 194.2968 | 59.9511 | 207
21.5826 | 103.6654 | 60.0037 | 115 | 21.5765 | 127.6372 | 59.9855 | 138 | 21.5775 | 150.0679 | 59.9698 | 161 | 21.5745 | 173.1096 | 59.959 | 184 | 21.588 | 194.3042 | 59.9511 | 207
21.591 | 103.6756 | 60.0037 | 115 | 21.5849 | 127.6479 | 59.9855 | 138 | 21.5858 | 150.0756 | 59.9698 | 161 | 21.5829 | 173.1149 | 59.959 | 184 | 21.5963 | 194.3116 | 59.9511 | 207
21.5993 | 103.6859 | 60.0037 | 115 | 21.5932 | 127.6585 | 59.9855 | 138 | 21.5941 | 150.0832 | 59.9698 | 161 | 21.5912 | 173.1203 | 59.959 | 184 | 21.6046 | 194.319 | 59.9511 | 207
21.6076 | 103.6961 | 60.0037 | 115 | 21.6016 | 127.6691 | 59.985 | 138 | 21.6025 | 150.0908 | 59.9698 | 161 | 21.5995 | 173.1256 | 59.959 | 184 | 21.6129 | 194.3263 | 59.9511 | 207
21.616 | 103.7064 | 60.0037 | 115 | 21.6099 | 127.6798 | 59.985 | 138 | 21.6108 | 150.0985 | 59.9698 | 161 | 21.6079 | 173.1309 | 59.959 | 184 | 21.6213 | 194.3337 | 59.9511 | 207
21.6243 | 103.7166 | 60.0037 | 115 | 21.6182 | 127.6904 | 59.985 | 138 | 21.6191 | 150.1061 | 59.9698 | 161 | 21.6163 | 173.1362 | 59.959 | 184 | 21.6296 | 194.3411 | 59.9511 | 207
21.6326 | 103.7269 | 60.0037 | 115 | 21.6266 | 127.701 | 59.985 | 138 | 21.6275 | 150.1138 | 59.9698 | 161 | 21.6246 | 173.1415 | 59.959 | 184 | 21.6379 | 194.3485 | 59.9511 | 207
21.641 | 103.7372 | 60.0037 | 115 | 21.6349 | 127.7117 | 59.985 | 138 | 21.6358 | 150.1214 | 59.9698 | 161 | 21.6329 | 173.1469 | 59.959 | 184 | 21.6463 | 194.3558 | 59.9511 | 207
21.6493 | 103.7474 | 60.0037 | 115 | 21.6432 | 127.7223 | 59.985 | 138 | 21.6442 | 150.129 | 59.9698 | 161 | 21.6412 | 173.1522 | 59.959 | 184 | 21.6547 | 194.3632 | 59.9511 | 207
21.6577 | 103.7577 | 60.0037 | 115 | 21.6516 | 127.7329 | 59.985 | 138 | 21.6525 | 150.1367 | 59.9698 | 161 | 21.6496 | 173.1575 | 59.959 | 184 | 21.663 | 194.3706 | 59.9511 | 207
21.666 | 103.7679 | 60.0037 | 115 | 21.6599 | 127.7436 | 59.985 | 138 | 21.6608 | 150.1443 | 59.9698 | 161 | 21.658 | 173.1628 | 59.959 | 184 | 21.6713 | 194.378 | 59.9511 | 207
21.6743 | 103.7782 | 60.0037 | 115 | 21.6682 | 127.7542 | 59.985 | 138 | 21.6692 | 150.152 | 59.9698 | 161 | 21.6663 | 173.1681 | 59.959 | 184 | 21.6797 | 194.3853 | 59.9511 | 207
21.6826 | 103.7884 | 60.0037 | 115 | 21.6766 | 127.7649 | 59.985 | 138 | 21.6775 | 150.1596 | 59.9689 | 161 | 21.6746 | 173.1734 | 59.959 | 184 | 21.688 | 194.3927 | 59.9511 | 207
21.691 | 103.7987 | 60.0037 | 115 | 21.6849 | 127.7755 | 59.985 | 138 | 21.6859 | 150.1672 | 59.9689 | 161 | 21.683 | 173.1788 | 59.959 | 184 | 21.6964 | 194.4001 | 59.9515 | 207
21.6993 | 103.809 | 60.0037 | 115 | 21.6932 | 127.7861 | 59.985 | 138 | 21.6942 | 150.1749 | 59.9689 | 161 | 21.6913 | 173.1841 | 59.959 | 184 | 21.7047 | 194.4075 | 59.9515 | 207
21.7076 | 103.8192 | 60.0037 | 115 | 21.7016 | 127.7968 | 59.985 | 138 | 21.7025 | 150.1825 | 59.9689 | 161 | 21.6996 | 173.1894 | 59.959 | 184 | 21.713 | 194.4148 | 59.9515 | 207
21.716 | 103.8295 | 60.0037 | 115 | 21.7099 | 127.8074 | 59.985 | 138 | 21.7109 | 150.1902 | 59.9689 | 161 | 21.7079 | 173.1947 | 59.959 | 184 | 21.7214 | 194.4222 | 59.9515 | 207
21.7243 | 103.8397 | 60.0037 | 115 | 21.7183 | 127.818 | 59.985 | 138 | 21.7192 | 150.1978 | 59.9689 | 161 | 21.7163 | 173.2 | 59.959 | 184 | 21.7297 | 194.4296 | 59.9515 | 207
21.7326 | 103.85 | 60.0043 | 115 | 21.7266 | 127.8274 | 59.985 | 138 | 21.7275 | 150.2054 | 59.9689 | 161 | 21.7247 | 173.2054 | 59.959 | 184 | 21.738 | 194.437 | 59.9515 | 207
21.741 | 103.8602 | 60.0043 | 115 | 21.7349 | 127.8301 | 59.985 | 138 | 21.7359 | 150.2131 | 59.9689 | 161 | 21.733 | 173.2107 | 59.959 | 184 | 21.7464 | 194.4443 | 59.9515 | 207
21.7493 | 103.8705 | 60.0043 | 115 | 21.7433 | 127.8328 | 59.985 | 138 | 21.7442 | 150.2222 | 59.9689 | 161 | 21.7413 | 173.216 | 59.959 | 184 | 21.7547 | 194.4517 | 59.9515 | 207
21.7576 | 103.8808 | 60.0043 | 115 | 21.7516 | 127.8355 | 59.985 | 138 | 21.7526 | 150.2321 | 59.9689 | 161 | 21.7497 | 173.2213 | 59.9582 | 184 | 21.7631 | 194.4591 | 59.9515 | 207
21.766 | 103.891 | 60.0043 | 115 | 21.7599 | 127.8381 | 59.985 | 138 | 21.7609 | 150.2421 | 59.9689 | 161 | 21.758 | 173.2266 | 59.9582 | 184 | 21.7714 | 194.4664 | 59.9515 | 207
21.7743 | 103.9013 | 60.0043 | 115 | 21.7682 | 127.8408 | 59.985 | 138 | 21.7692 | 150.2521 | 59.9689 | 161 | 21.7664 | 173.2319 | 59.9582 | 184 | 21.7797 | 194.4738 | 59.9515 | 207
21.7826 | 103.9115 | 60.0043 | 115 | 21.7766 | 127.8435 | 59.985 | 138 | 21.7776 | 150.2621 | 59.9689 | 161 | 21.7747 | 173.2373 | 59.9582 | 184 | 21.7881 | 194.4812 | 59.9515 | 207
21.791 | 103.9218 | 60.0043 | 115 | 21.7849 | 127.8462 | 59.985 | 138 | 21.7859 | 150.2721 | 59.9689 | 161 | 21.783 | 173.2426 | 59.9582 | 184 | 21.7964 | 194.4886 | 59.9515 | 207
21.7993 | 103.932 | 60.0043 | 115 | 21.7933 | 127.8489 | 59.985 | 138 | 21.7943 | 150.282 | 59.9689 | 161 | 21.7914 | 173.2479 | 59.9582 | 184 | 21.8047 | 194.496 | 59.9515 | 207
21.8076 | 103.9423 | 60.0043 | 115 | 21.8016 | 127.8515 | 59.9841 | 138 | 21.8026 | 150.292 | 59.9689 | 161 | 21.7997 | 173.2532 | 59.9582 | 184 | 21.8131 | 194.5033 | 59.9515 | 207
21.8159 | 103.9526 | 60.0043 | 115 | 21.8099 | 127.8542 | 59.9841 | 138 | 21.8109 | 150.302 | 59.9689 | 161 | 21.808 | 173.2585 | 59.9582 | 184 | 21.8215 | 194.5107 | 59.9515 | 207
21.8243 | 103.9628 | 60.0043 | 115 | 21.8183 | 127.8569 | 59.9841 | 138 | 21.8193 | 150.312 | 59.9689 | 161 | 21.8164 | 173.2639 | 59.9582 | 184 | 21.8298 | 194.5181 | 59.9515 | 207
21.8326 | 103.9731 | 60.0043 | 115 | 21.8266 | 127.8596 | 59.9841 | 138 | 21.8276 | 150.3219 | 59.9689 | 161 | 21.8247 | 173.2692 | 59.9582 | 184 | 21.8381 | 194.5255 | 59.9515 | 207
21.841 | 103.9833 | 60.0043 | 115 | 21.835 | 127.8623 | 59.9841 | 138 | 21.8359 | 150.3319 | 59.9689 | 161 | 21.8331 | 173.2745 | 59.9582 | 184 | 21.8464 | 194.5328 | 59.9515 | 207
21.8493 | 103.9936 | 60.0043 | 115 | 21.8433 | 127.8649 | 59.9841 | 138 | 21.8443 | 150.3419 | 59.9689 | 161 | 21.8414 | 173.2798 | 59.9582 | 184 | 21.8548 | 194.5402 | 59.9515 | 207
21.8576 | 104.0038 | 60.0043 | 115 | 21.8516 | 127.8676 | 59.9841 | 138 | 21.8526 | 150.3519 | 59.9689 | 161 | 21.8497 | 173.2851 | 59.9582 | 184 | 21.8632 | 194.5476 | 59.9515 | 207
21.866 | 104.0141 | 60.0043 | 115 | 21.86 | 127.8703 | 59.9841 | 138 | 21.861 | 150.3618 | 59.9689 | 161 | 21.8581 | 173.2905 | 59.9582 | 184 | 21.8715 | 194.5549 | 59.9515 | 207
21.8743 | 104.0244 | 60.0043 | 115 | 21.8683 | 127.873 | 59.9841 | 138 | 21.8693 | 150.3718 | 59.9689 | 161 | 21.8664 | 173.2958 | 59.9582 | 184 | 21.8798 | 194.5623 | 59.9515 | 207
21.8826 | 104.0346 | 60.0043 | 115 | 21.8766 | 127.8756 | 59.9841 | 138 | 21.8776 | 150.3818 | 59.9681 | 161 | 21.8748 | 173.3011 | 59.9582 | 184 | 21.8882 | 194.5697 | 59.9515 | 207
21.891 | 104.0449 | 60.0043 | 115 | 21.8849 | 127.8783 | 59.9841 | 138 | 21.886 | 150.3918 | 59.9681 | 161 | 21.8831 | 173.3064 | 59.9582 | 184 | 21.8965 | 194.5771 | 59.9512 | 207
21.8993 | 104.0551 | 60.0043 | 115 | 21.8933 | 127.881 | 59.9841 | 138 | 21.8943 | 150.4018 | 59.9681 | 161 | 21.8914 | 173.3117 | 59.9582 | 184 | 21.9048 | 194.5844 | 59.9512 | 207
21.9076 | 104.0654 | 60.0043 | 115 | 21.9016 | 127.8837 | 59.9841 | 138 | 21.9026 | 150.4117 | 59.9681 | 161 | 21.8998 | 173.317 | 59.9582 | 184 | 21.9132 | 194.5918 | 59.9512 | 207
21.916 | 104.0756 | 60.0043 | 115 | 21.91 | 127.8864 | 59.9841 | 138 | 21.9109 | 150.4217 | 59.9681 | 161 | 21.9081 | 173.3224 | 59.9582 | 184 | 21.9215 | 194.5992 | 59.9512 | 207
21.9243 | 104.0859 | 60.0043 | 115 | 21.9183 | 127.889 | 59.9841 | 138 | 21.9193 | 150.4317 | 59.9681 | 161 | 21.9164 | 173.3277 | 59.9582 | 184 | 21.9299 | 194.6066 | 59.9512 | 207
21.9326 | 104.0961 | 60.0054 | 115 | 21.9266 | 127.8917 | 59.9841 | 138 | 21.9277 | 150.4417 | 59.9681 | 161 | 21.9248 | 173.333 | 59.9582 | 184 | 21.9382 | 194.6139 | 59.9512 | 207
21.9409 | 104.1064 | 60.0054 | 115 | 21.935 | 127.8944 | 59.9841 | 138 | 21.936 | 150.4516 | 59.9681 | 161 | 21.9331 | 173.3383 | 59.9582 | 184 | 21.9465 | 194.6213 | 59.9512 | 207
21.9493 | 104.1167 | 60.0054 | 115 | 21.9433 | 127.8971 | 59.9841 | 138 | 21.9443 | 150.4616 | 59.9681 | 161 | 21.9415 | 173.3436 | 59.9582 | 184 | 21.9549 | 194.6287 | 59.9512 | 207
21.9576 | 104.1269 | 60.0054 | 115 | 21.9517 | 127.8998 | 59.9841 | 138 | 21.9526 | 150.4716 | 59.9681 | 161 | 21.9498 | 173.3489 | 59.9576 | 184 | 21.9633 | 194.6361 | 59.9512 | 207
21.9659 | 104.1372 | 60.0054 | 115 | 21.96 | 127.9024 | 59.9841 | 138 | 21.961 | 150.4816 | 59.9681 | 161 | 21.9581 | 173.3543 | 59.9576 | 184 | 21.9716 | 194.6434 | 59.9512 | 207
21.9743 | 104.1474 | 60.0054 | 115 | 21.9683 | 127.9051 | 59.9841 | 138 | 21.9694 | 150.4916 | 59.9681 | 161 | 21.9665 | 173.3596 | 59.9576 | 184 | 21.9799 | 194.6508 | 59.9512 | 207
21.9826 | 104.1577 | 60.0054 | 115 | 21.9766 | 127.9078 | 59.9841 | 138 | 21.9777 | 150.5015 | 59.9681 | 161 | 21.9749 | 173.3665 | 59.9576 | 184 | 21.9882 | 194.6582 | 59.9512 | 207
21.9909 | 104.1679 | 60.0054 | 115 | 21.985 | 127.9105 | 59.9841 | 138 | 21.986 | 150.5115 | 59.9681 | 161 | 21.9832 | 173.3747 | 59.9576 | 184 | 21.9966 | 194.6656 | 59.9512 | 207
21.9993 | 104.1782 | 60.0054 | 115 | 21.9933 | 127.9132 | 59.9841 | 138 | 21.9943 | 150.5215 | 59.9681 | 161 | 21.9915 | 173.3829 | 59.9576 | 184 | 22.0049 | 194.6729 | 59.9512 | 207
22.0076 | 104.1885 | 60.0054 | 115 | 22.0016 | 127.9158 | 59.985 | 138 | 22.0027 | 150.5315 | 59.9681 | 161 | 21.9998 | 173.3911 | 59.9576 | 184 | 22.0132 | 194.6803 | 59.9512 | 207
22.016 | 104.1987 | 60.0054 | 115 | 22.01 | 127.9185 | 59.985 | 138 | 22.011 | 150.5414 | 59.9681 | 161 | 22.0082 | 173.3993 | 59.9576 | 184 | 22.0216 | 194.6877 | 59.9512 | 207
22.0243 | 104.2015 | 60.0054 | 115 | 22.0183 | 127.9212 | 59.985 | 138 | 22.0193 | 150.5514 | 59.9681 | 161 | 22.0165 | 173.4075 | 59.9576 | 184 | 22.03 | 194.6951 | 59.9512 | 207
22.0326 | 104.2021 | 60.0054 | 115 | 22.0267 | 127.9239 | 59.985 | 138 | 22.0277 | 150.5614 | 59.9681 | 161 | 22.0248 | 173.4158 | 59.9576 | 184 | 22.0383 | 194.7024 | 59.9512 | 207
22.041 | 104.2027 | 60.0054 | 115 | 22.035 | 127.9266 | 59.985 | 138 | 22.0361 | 150.5714 | 59.9681 | 161 | 22.0332 | 173.424 | 59.9576 | 184 | 22.0466 | 194.7098 | 59.9512 | 207
22.0493 | 104.2034 | 60.0054 | 115 | 22.0433 | 127.9292 | 59.985 | 138 | 22.0444 | 150.5814 | 59.9681 | 161 | 22.0416 | 173.4322 | 59.9576 | 184 | 22.055 | 194.7172 | 59.9512 | 207
22.0576 | 104.204 | 60.0054 | 115 | 22.0517 | 127.9319 | 59.985 | 138 | 22.0527 | 150.5913 | 59.9681 | 161 | 22.0499 | 173.4404 | 59.9576 | 184 | 22.0633 | 194.7246 | 59.9512 | 207
22.0659 | 104.2046 | 60.0054 | 115 | 22.06 | 127.9346 | 59.985 | 138 | 22.061 | 150.6013 | 59.9681 | 161 | 22.0582 | 173.4486 | 59.9576 | 184 | 22.0717 | 194.7319 | 59.9512 | 207
22.0743 | 104.2053 | 60.0054 | 115 | 22.0684 | 127.9373 | 59.985 | 138 | 22.0694 | 150.6113 | 59.9681 | 161 | 22.0666 | 173.4568 | 59.9576 | 184 | 22.08 | 194.7353 | 59.9512 | 207
22.0826 | 104.2059 | 60.0054 | 115 | 22.0767 | 127.9399 | 59.985 | 138 | 22.0778 | 150.6213 | 59.9671 | 161 | 22.0749 | 173.465 | 59.9576 | 184 | 22.0883 | 194.7387 | 59.9512 | 207
22.0909 | 104.2065 | 60.0054 | 115 | 22.085 | 127.9426 | 59.985 | 138 | 22.0861 | 150.6312 | 59.9671 | 161 | 22.0833 | 173.4733 | 59.9576 | 184 | 22.0967 | 194.742 | 59.9518 | 207
22.0993 | 104.2071 | 60.0054 | 115 | 22.0933 | 127.9453 | 59.985 | 138 | 22.0944 | 150.6412 | 59.9671 | 161 | 22.0916 | 173.4815 | 59.9576 | 184 | 22.105 | 194.7454 | 59.9518 | 207
22.1076 | 104.2078 | 60.0054 | 115 | 22.1017 | 127.948 | 59.985 | 138 | 22.1027 | 150.6512 | 59.9671 | 161 | 22.0999 | 173.4897 | 59.9576 | 184 | 22.1133 | 194.7487 | 59.9518 | 207
22.1159 | 104.2084 | 60.0054 | 115 | 22.11 | 127.9507 | 59.985 | 138 | 22.1111 | 150.6612 | 59.9671 | 161 | 22.1083 | 173.4979 | 59.9576 | 184 | 22.1217 | 194.7521 | 59.9518 | 207
22.1243 | 104.209 | 60.0054 | 115 | 22.1183 | 127.9533 | 59.985 | 138 | 22.1194 | 150.6712 | 59.9671 | 161 | 22.1166 | 173.5061 | 59.9576 | 184 | 22.13 | 194.7554 | 59.9518 | 207
22.1326 | 104.2097 | 60.0054 | 115 | 22.1267 | 127.956 | 59.985 | 138 | 22.1277 | 150.6811 | 59.9671 | 161 | 22.1249 | 173.5143 | 59.9576 | 184 | 22.1384 | 194.7588 | 59.9518 | 207
22.1409 | 104.2103 | 60.0054 | 115 | 22.135 | 127.9587 | 59.985 | 138 | 22.1361 | 150.6911 | 59.9671 | 161 | 22.1333 | 173.5225 | 59.9576 | 184 | 22.1467 | 194.7621 | 59.9518 | 207
22.1493 | 104.2109 | 60.0054 | 115 | 22.1434 | 127.9614 | 59.985 | 138 | 22.1444 | 150.7011 | 59.9671 | 161 | 22.1416 | 173.5307 | 59.9576 | 184 | 22.155 | 194.7655 | 59.9518 | 207
22.1576 | 104.2115 | 60.0054 | 115 | 22.1517 | 127.9641 | 59.985 | 138 | 22.1528 | 150.7111 | 59.9671 | 161 | 22.15 | 173.539 | 59.9571 | 184 | 22.1634 | 194.7688 | 59.9518 | 207
22.1659 | 104.2122 | 60.0054 | 115 | 22.16 | 127.9667 | 59.985 | 138 | 22.1611 | 150.7211 | 59.9671 | 161 | 22.1583 | 173.5472 | 59.9571 | 184 | 22.1718 | 194.7722 | 59.9518 | 207
22.1743 | 104.2128 | 60.0054 | 115 | 22.1684 | 127.9694 | 59.985 | 138 | 22.1694 | 150.731 | 59.9671 | 161 | 22.1666 | 173.5554 | 59.9571 | 184 | 22.1801 | 194.7755 | 59.9518 | 207
22.1826 | 104.2134 | 60.0054 | 115 | 22.1767 | 127.9721 | 59.985 | 138 | 22.1778 | 150.741 | 59.9671 | 161 | 22.175 | 173.5636 | 59.9571 | 184 | 22.1884 | 194.7789 | 59.9518 | 207
22.1909 | 104.2141 | 60.0054 | 115 | 22.1851 | 127.9748 | 59.985 | 138 | 22.1861 | 150.751 | 59.9671 | 161 | 22.1833 | 173.5718 | 59.9571 | 184 | 22.1968 | 194.7822 | 59.9518 | 207
22.1992 | 104.2147 | 60.0054 | 115 | 22.1934 | 127.9775 | 59.985 | 138 | 22.1945 | 150.761 | 59.9671 | 161 | 22.1917 | 173.58 | 59.9571 | 184 | 22.2051 | 194.7856 | 59.9518 | 207
22.2076 | 104.2153 | 60.0054 | 115 | 22.2017 | 127.9801 | 59.9836 | 138 | 22.2028 | 150.7709 | 59.9671 | 161 | 22.2 | 173.5882 | 59.9571 | 184 | 22.2134 | 194.7889 | 59.9518 | 207
22.2159 | 104.216 | 60.0054 | 115 | 22.21 | 127.9828 | 59.9836 | 138 | 22.2111 | 150.7809 | 59.9671 | 161 | 22.2083 | 173.5965 | 59.9571 | 184 | 22.2217 | 194.7923 | 59.9518 | 207
22.2243 | 104.2166 | 60.0054 | 115 | 22.2184 | 127.9855 | 59.9836 | 138 | 22.2195 | 150.7909 | 59.9671 | 161 | 22.2167 | 173.6047 | 59.9571 | 184 | 22.2301 | 194.7956 | 59.9518 | 207
22.2326 | 104.2172 | 60.0054 | 115 | 22.2267 | 127.9882 | 59.9836 | 138 | 22.2278 | 150.8009 | 59.9671 | 161 | 22.225 | 173.6129 | 59.9571 | 184 | 22.2385 | 194.799 | 59.9518 | 207
22.2409 | 104.2178 | 60.0054 | 115 | 22.235 | 127.9909 | 59.9836 | 138 | 22.2361 | 150.8109 | 59.9671 | 161 | 22.2333 | 173.6211 | 59.9571 | 184 | 22.2468 | 194.8023 | 59.9518 | 207
22.2493 | 104.2185 | 60.0054 | 115 | 22.2434 | 127.9935 | 59.9836 | 138 | 22.2445 | 150.8208 | 59.9671 | 161 | 22.2417 | 173.6293 | 59.9571 | 184 | 22.2551 | 194.8057 | 59.9518 | 207
22.2576 | 104.2191 | 60.0054 | 115 | 22.2517 | 127.9962 | 59.9836 | 138 | 22.2528 | 150.8308 | 59.9671 | 161 | 22.25 | 173.6375 | 59.9571 | 184 | 22.2635 | 194.809 | 59.9518 | 207
22.2659 | 104.2197 | 60.0054 | 115 | 22.2601 | 127.9989 | 59.9836 | 138 | 22.2612 | 150.8408 | 59.9671 | 161 | 22.2584 | 173.6457 | 59.9571 | 184 | 22.2718 | 194.8124 | 59.9518 | 207
22.2743 | 104.2203 | 60.0054 | 115 | 22.2684 | 128.0016 | 59.9836 | 138 | 22.2695 | 150.8508 | 59.9671 | 161 | 22.2667 | 173.6539 | 59.9571 | 184 | 22.2802 | 194.8157 | 59.9518 | 207
22.2826 | 104.221 | 60.0054 | 115 | 22.2767 | 128.0043 | 59.9836 | 138 | 22.2778 | 150.8607 | 59.9662 | 161 | 22.275 | 173.6622 | 59.9571 | 184 | 22.2885 | 194.8191 | 59.9518 | 207
22.2909 | 104.2216 | 60.0054 | 115 | 22.2851 | 128.0069 | 59.9836 | 138 | 22.2862 | 150.8707 | 59.9662 | 161 | 22.2834 | 173.6704 | 59.9571 | 184 | 22.2968 | 194.8224 | 59.9523 | 207
22.2993 | 104.2222 | 60.0054 | 115 | 22.2934 | 128.0167 | 59.9836 | 138 | 22.2945 | 150.8807 | 59.9662 | 161 | 22.2917 | 173.6786 | 59.9571 | 184 | 22.3052 | 194.8258 | 59.9523 | 207
22.3076 | 104.2229 | 60.0054 | 115 | 22.3018 | 128.0267 | 59.9836 | 138 | 22.3029 | 150.8907 | 59.9662 | 161 | 22.3 | 173.6868 | 59.9571 | 184 | 22.3135 | 194.8291 | 59.9523 | 207
22.3159 | 104.2235 | 60.0054 | 115 | 22.3101 | 128.0366 | 59.9836 | 138 | 22.3112 | 150.9007 | 59.9662 | 161 | 22.3084 | 173.695 | 59.9571 | 184 | 22.3218 | 194.8325 | 59.9523 | 207
22.3242 | 104.2241 | 60.0054 | 115 | 22.3184 | 128.0466 | 59.9836 | 138 | 22.3195 | 150.9106 | 59.9662 | 161 | 22.3167 | 173.7032 | 59.9571 | 184 | 22.3302 | 194.8358 | 59.9523 | 207
22.3326 | 104.2247 | 60.004 | 115 | 22.3267 | 128.0565 | 59.9836 | 138 | 22.3279 | 150.9206 | 59.9662 | 161 | 22.3251 | 173.7114 | 59.9571 | 184 | 22.3385 | 194.8392 | 59.9523 | 207
22.3409 | 104.2254 | 60.004 | 115 | 22.3351 | 128.0665 | 59.9836 | 138 | 22.3362 | 150.9306 | 59.9662 | 161 | 22.3334 | 173.7197 | 59.9571 | 184 | 22.3469 | 194.8425 | 59.9523 | 207
22.3492 | 104.226 | 60.004 | 115 | 22.3434 | 128.0764 | 59.9836 | 138 | 22.3445 | 150.9388 | 59.9662 | 161 | 22.3417 | 173.7279 | 59.9571 | 184 | 22.3552 | 194.8459 | 59.9523 | 207
22.3576 | 104.2266 | 60.004 | 115 | 22.3517 | 128.0864 | 59.9836 | 138 | 22.3529 | 150.9461 | 59.9662 | 161 | 22.3501 | 173.7361 | 59.9564 | 184 | 22.3635 | 194.8492 | 59.9523 | 207
22.3659 | 104.2273 | 60.004 | 115 | 22.3601 | 128.0963 | 59.9836 | 138 | 22.3612 | 150.9535 | 59.9662 | 161 | 22.3585 | 173.7443 | 59.9564 | 184 | 22.3719 | 194.8526 | 59.9523 | 207
22.3742 | 104.2279 | 60.004 | 115 | 22.3684 | 128.1063 | 59.9836 | 138 | 22.3696 | 150.9608 | 59.9662 | 161 | 22.3668 | 173.7525 | 59.9564 | 184 | 22.3802 | 194.8559 | 59.9523 | 207
22.3826 | 104.2285 | 60.004 | 115 | 22.3768 | 128.1162 | 59.9836 | 138 | 22.3779 | 150.9681 | 59.9662 | 161 | 22.3751 | 173.7607 | 59.9564 | 184 | 22.3885 | 194.8593 | 59.9523 | 207
22.3909 | 104.2291 | 60.004 | 115 | 22.3851 | 128.1262 | 59.9836 | 138 | 22.3862 | 150.9754 | 59.9662 | 161 | 22.3834 | 173.7689 | 59.9564 | 184 | 22.3969 | 194.8626 | 59.9523 | 207
22.3993 | 104.2298 | 60.004 | 115 | 22.3934 | 128.1361 | 59.9836 | 138 | 22.3946 | 150.9828 | 59.9662 | 161 | 22.3918 | 173.7771 | 59.9564 | 184 | 22.4053 | 194.866 | 59.9523 | 207
22.4076 | 104.2304 | 60.004 | 115 | 22.4018 | 128.1461 | 59.9841 | 138 | 22.4029 | 150.9901 | 59.9662 | 161 | 22.4001 | 173.7854 | 59.9564 | 184 | 22.4136 | 194.8693 | 59.9523 | 207
22.4159 | 104.231 | 60.004 | 115 | 22.4101 | 128.156 | 59.9841 | 138 | 22.4113 | 150.9974 | 59.9662 | 161 | 22.4084 | 173.7936 | 59.9564 | 184 | 22.4219 | 194.8727 | 59.9523 | 207
22.4243 | 104.2317 | 60.004 | 115 | 22.4185 | 128.166 | 59.9841 | 138 | 22.4196 | 151.0047 | 59.9662 | 161 | 22.4168 | 173.8018 | 59.9564 | 184 | 22.4303 | 194.876 | 59.9523 | 207
22.4326 | 104.2323 | 60.004 | 115 | 22.4268 | 128.1759 | 59.9841 | 138 | 22.4279 | 151.0121 | 59.9662 | 161 | 22.4252 | 173.81 | 59.9564 | 184 | 22.4386 | 194.8793 | 59.9523 | 207
22.4409 | 104.2329 | 60.004 | 115 | 22.4351 | 128.1859 | 59.9841 | 138 | 22.4363 | 151.0194 | 59.9662 | 161 | 22.4335 | 173.8182 | 59.9564 | 184 | 22.447 | 194.8827 | 59.9523 | 207
22.4492 | 104.2336 | 60.004 | 115 | 22.4434 | 128.1958 | 59.9841 | 138 | 22.4446 | 151.0267 | 59.9662 | 161 | 22.4418 | 173.8264 | 59.9564 | 184 | 22.4553 | 194.886 | 59.9523 | 207
22.4576 | 104.2342 | 60.004 | 115 | 22.4518 | 128.2058 | 59.9841 | 138 | 22.4529 | 151.034 | 59.9662 | 161 | 22.4502 | 173.8346 | 59.9564 | 184 | 22.4636 | 194.8894 | 59.9523 | 207
22.4659 | 104.2348 | 60.004 | 115 | 22.4601 | 128.2158 | 59.9841 | 138 | 22.4613 | 151.0414 | 59.9662 | 161 | 22.4585 | 173.8428 | 59.9564 | 184 | 22.472 | 194.8927 | 59.9523 | 207
22.4742 | 104.2354 | 60.004 | 115 | 22.4684 | 128.2257 | 59.9841 | 138 | 22.4696 | 151.0487 | 59.9662 | 161 | 22.4669 | 173.8511 | 59.9564 | 184 | 22.4803 | 194.8961 | 59.9523 | 207
22.4826 | 104.2361 | 60.004 | 115 | 22.4768 | 128.2357 | 59.9841 | 138 | 22.478 | 151.056 | 59.9656 | 161 | 22.4752 | 173.8593 | 59.9564 | 184 | 22.4886 | 194.8995 | 59.9523 | 207
22.4909 | 104.2367 | 60.004 | 115 | 22.4851 | 128.2456 | 59.9841 | 138 | 22.4863 | 151.0634 | 59.9656 | 161 | 22.4835 | 173.8675 | 59.9564 | 184 | 22.497 | 194.9028 | 59.9532 | 207
22.4992 | 104.2373 | 60.004 | 115 | 22.4935 | 128.2556 | 59.9841 | 138 | 22.4946 | 151.0707 | 59.9656 | 161 | 22.4919 | 173.8757 | 59.9564 | 184 | 22.5053 | 194.9062 | 59.9532 | 207
22.5076 | 104.2379 | 60.004 | 115 | 22.5018 | 128.2655 | 59.9841 | 138 | 22.503 | 151.078 | 59.9656 | 161 | 22.5002 | 173.8839 | 59.9564 | 184 | 22.5137 | 194.9095 | 59.9532 | 207
22.5159 | 104.2386 | 60.004 | 115 | 22.5101 | 128.2755 | 59.9841 | 138 | 22.5113 | 151.0853 | 59.9656 | 161 | 22.5085 | 173.8873 | 59.9564 | 184 | 22.522 | 194.9129 | 59.9532 | 207
22.5242 | 104.2392 | 60.004 | 115 | 22.5184 | 128.2854 | 59.9841 | 138 | 22.5197 | 151.0927 | 59.9656 | 161 | 22.5169 | 173.8907 | 59.9564 | 184 | 22.5303 | 194.9162 | 59.9532 | 207
22.5326 | 104.2398 | 60.0024 | 115 | 22.5268 | 128.2954 | 59.9841 | 138 | 22.528 | 151.1 | 59.9656 | 161 | 22.5252 | 173.894 | 59.9564 | 184 | 22.5387 | 194.9196 | 59.9532 | 207
22.5409 | 104.2405 | 60.0024 | 115 | 22.5352 | 128.3053 | 59.9841 | 138 | 22.5363 | 151.1073 | 59.9656 | 161 | 22.5336 | 173.8974 | 59.9564 | 184 | 22.547 | 194.9229 | 59.9532 | 207
22.5492 | 104.2411 | 60.0024 | 115 | 22.5435 | 128.3153 | 59.9841 | 138 | 22.5447 | 151.1146 | 59.9656 | 161 | 22.5419 | 173.9007 | 59.9564 | 184 | 22.5554 | 194.9263 | 59.9532 | 207
22.5576 | 104.2417 | 60.0024 | 115 | 22.5518 | 128.3252 | 59.9841 | 138 | 22.553 | 151.1219 | 59.9656 | 161 | 22.5502 | 173.9041 | 59.9557 | 184 | 22.5637 | 194.9296 | 59.9532 | 207
22.5659 | 104.2423 | 60.0024 | 115 | 22.5601 | 128.3352 | 59.9841 | 138 | 22.5613 | 151.1293 | 59.9656 | 161 | 22.5586 | 173.9074 | 59.9557 | 184 | 22.572 | 194.933 | 59.9532 | 207
22.5742 | 104.243 | 60.0024 | 115 | 22.5685 | 128.3451 | 59.9841 | 138 | 22.5697 | 151.1366 | 59.9656 | 161 | 22.5669 | 173.9108 | 59.9557 | 184 | 22.5804 | 194.9363 | 59.9532 | 207
22.5826 | 104.2436 | 60.0024 | 115 | 22.5768 | 128.3551 | 59.9841 | 138 | 22.578 | 151.1439 | 59.9656 | 161 | 22.5753 | 173.9141 | 59.9557 | 184 | 22.5887 | 194.9397 | 59.9532 | 207
22.5909 | 104.2481 | 60.0024 | 115 | 22.5851 | 128.365 | 59.9841 | 138 | 22.5864 | 151.1513 | 59.9656 | 161 | 22.5836 | 173.9175 | 59.9557 | 184 | 22.597 | 194.943 | 59.9532 | 207
22.5992 | 104.259 | 60.0024 | 115 | 22.5935 | 128.375 | 59.9841 | 138 | 22.5947 | 151.1586 | 59.9656 | 161 | 22.5919 | 173.9208 | 59.9557 | 184 | 22.6054 | 194.9464 | 59.9532 | 207
22.6076 | 104.27 | 60.0024 | 115 | 22.6018 | 128.3849 | 59.9841 | 138 | 22.603 | 151.1659 | 59.9656 | 161 | 22.6003 | 173.9242 | 59.9557 | 184 | 22.6138 | 194.9497 | 59.9532 | 207
22.6159 | 104.2809 | 60.0024 | 115 | 22.6102 | 128.3949 | 59.9841 | 138 | 22.6114 | 151.1732 | 59.9656 | 161 | 22.6086 | 173.9275 | 59.9557 | 184 | 22.6221 | 194.953 | 59.9532 | 207
22.6242 | 104.2919 | 60.0024 | 115 | 22.6185 | 128.4048 | 59.9841 | 138 | 22.6197 | 151.1806 | 59.9656 | 161 | 22.6169 | 173.9309 | 59.9557 | 184 | 22.6304 | 194.9564 | 59.9532 | 207
22.6326 | 104.3029 | 60.0024 | 115 | 22.6268 | 128.4148 | 59.9841 | 138 | 22.6281 | 151.1879 | 59.9656 | 161 | 22.6253 | 173.9342 | 59.9557 | 184 | 22.6388 | 194.9597 | 59.9532 | 207
22.6409 | 104.3138 | 60.0024 | 115 | 22.6351 | 128.4248 | 59.9841 | 138 | 22.6364 | 151.1952 | 59.9656 | 161 | 22.6336 | 173.9376 | 59.9557 | 184 | 22.6471 | 194.9631 | 59.9532 | 207
22.6492 | 104.3248 | 60.0024 | 115 | 22.6435 | 128.4347 | 59.9841 | 138 | 22.6447 | 151.2025 | 59.9656 | 161 | 22.642 | 173.9409 | 59.9557 | 184 | 22.6555 | 194.9664 | 59.9532 | 207
22.6576 | 104.3357 | 60.0024 | 115 | 22.6519 | 128.4447 | 59.9841 | 138 | 22.6531 | 151.2099 | 59.9656 | 161 | 22.6503 | 173.9443 | 59.9557 | 184 | 22.6638 | 194.9698 | 59.9532 | 207
22.6659 | 104.3467 | 60.0024 | 115 | 22.6602 | 128.4546 | 59.9841 | 138 | 22.6614 | 151.2172 | 59.9656 | 161 | 22.6586 | 173.9476 | 59.9557 | 184 | 22.6721 | 194.9731 | 59.9532 | 207
22.6742 | 104.3576 | 60.0024 | 115 | 22.6685 | 128.4646 | 59.9841 | 138 | 22.6697 | 151.2245 | 59.9656 | 161 | 22.667 | 173.951 | 59.9557 | 184 | 22.6805 | 194.9765 | 59.9532 | 207
22.6826 | 104.3686 | 60.0024 | 115 | 22.6768 | 128.4745 | 59.9841 | 138 | 22.678 | 151.2318 | 59.9651 | 161 | 22.6754 | 173.9543 | 59.9557 | 184 | 22.6888 | 194.9887 | 59.9532 | 207
22.6909 | 104.3795 | 60.0024 | 115 | 22.6852 | 128.4845 | 59.9841 | 138 | 22.6864 | 151.2392 | 59.9651 | 161 | 22.6837 | 173.9577 | 59.9557 | 184 | 22.6971 | 195.0026 | 59.9546 | 207
22.6992 | 104.3905 | 60.0024 | 115 | 22.6935 | 128.4944 | 59.9841 | 138 | 22.6948 | 151.2465 | 59.9651 | 161 | 22.692 | 173.961 | 59.9557 | 184 | 22.7055 | 195.0164 | 59.9546 | 207
22.7076 | 104.4015 | 60.0024 | 115 | 22.7018 | 128.5044 | 59.9841 | 138 | 22.7031 | 151.2538 | 59.9651 | 161 | 22.7004 | 173.9644 | 59.9557 | 184 | 22.7138 | 195.0302 | 59.9546 | 207
22.7159 | 104.4124 | 60.0024 | 115 | 22.7102 | 128.5143 | 59.9841 | 138 | 22.7114 | 151.2611 | 59.9651 | 161 | 22.7087 | 173.9677 | 59.9557 | 184 | 22.7222 | 195.0441 | 59.9546 | 207
22.7242 | 104.4234 | 60.0024 | 115 | 22.7185 | 128.5243 | 59.9841 | 138 | 22.7198 | 151.2685 | 59.9651 | 161 | 22.717 | 173.9711 | 59.9557 | 184 | 22.7305 | 195.0579 | 59.9546 | 207
22.7326 | 104.4343 | 60 | 115 | 22.7269 | 128.5342 | 59.9841 | 138 | 22.7281 | 151.2758 | 59.9651 | 161 | 22.7253 | 173.9744 | 59.9557 | 184 | 22.7388 | 195.0717 | 59.9546 | 207
22.7409 | 104.4453 | 60 | 115 | 22.7352 | 128.5442 | 59.9841 | 138 | 22.7365 | 151.2831 | 59.9651 | 161 | 22.7337 | 173.9778 | 59.9557 | 184 | 22.7472 | 195.0855 | 59.9546 | 207
22.7492 | 104.4562 | 60 | 115 | 22.7435 | 128.5541 | 59.9841 | 138 | 22.7448 | 151.2905 | 59.9651 | 161 | 22.7421 | 173.9811 | 59.9557 | 184 | 22.7555 | 195.0994 | 59.9546 | 207
22.7576 | 104.4672 | 60 | 115 | 22.7518 | 128.5641 | 59.9841 | 138 | 22.7531 | 151.2978 | 59.9651 | 161 | 22.7504 | 173.9845 | 59.9551 | 184 | 22.7639 | 195.1132 | 59.9546 | 207
22.7659 | 104.4782 | 60 | 115 | 22.7602 | 128.5741 | 59.9841 | 138 | 22.7615 | 151.3051 | 59.9651 | 161 | 22.7587 | 173.9879 | 59.9551 | 184 | 22.7722 | 195.127 | 59.9546 | 207
22.7742 | 104.4891 | 60 | 115 | 22.7686 | 128.584 | 59.9841 | 138 | 22.7698 | 151.3124 | 59.9651 | 161 | 22.7671 | 173.9912 | 59.9551 | 184 | 22.7805 | 195.1409 | 59.9546 | 207
22.7826 | 104.5001 | 60 | 115 | 22.7769 | 128.5939 | 59.9841 | 138 | 22.7781 | 151.3197 | 59.9651 | 161 | 22.7754 | 173.9946 | 59.9551 | 184 | 22.7889 | 195.1547 | 59.9546 | 207
22.7909 | 104.511 | 60 | 115 | 22.7852 | 128.6039 | 59.9841 | 138 | 22.7864 | 151.3271 | 59.9651 | 161 | 22.7838 | 173.9979 | 59.9551 | 184 | 22.7972 | 195.1685 | 59.9546 | 207
22.7992 | 104.522 | 60 | 115 | 22.7935 | 128.6135 | 59.9841 | 138 | 22.7948 | 151.3344 | 59.9651 | 161 | 22.7921 | 174.0013 | 59.9551 | 184 | 22.8055 | 195.1823 | 59.9546 | 207
22.8076 | 104.5329 | 60 | 115 | 22.8019 | 128.623 | 59.9849 | 138 | 22.8032 | 151.3417 | 59.9651 | 161 | 22.8004 | 174.0046 | 59.9551 | 184 | 22.8139 | 195.1962 | 59.9546 | 207
22.8159 | 104.5439 | 60 | 115 | 22.8102 | 128.6326 | 59.9849 | 138 | 22.8115 | 151.349 | 59.9651 | 161 | 22.8088 | 174.0079 | 59.9551 | 184 | 22.8223 | 195.21 | 59.9546 | 207
22.8242 | 104.5549 | 60 | 115 | 22.8185 | 128.6422 | 59.9849 | 138 | 22.8198 | 151.3564 | 59.9651 | 161 | 22.8171 | 174.0113 | 59.9551 | 184 | 22.8306 | 195.2238 | 59.9546 | 207
22.8326 | 104.5658 | 60 | 115 | 22.8269 | 128.6518 | 59.9849 | 138 | 22.8281 | 151.3637 | 59.9651 | 161 | 22.8254 | 174.0146 | 59.9551 | 184 | 22.8389 | 195.2377 | 59.9546 | 207
22.8409 | 104.5768 | 60 | 115 | 22.8352 | 128.6613 | 59.9849 | 138 | 22.8365 | 151.371 | 59.9651 | 161 | 22.8338 | 174.018 | 59.9551 | 184 | 22.8472 | 195.2515 | 59.9546 | 207
22.8492 | 104.5877 | 60 | 115 | 22.8436 | 128.6709 | 59.9849 | 138 | 22.8448 | 151.3784 | 59.9651 | 161 | 22.8421 | 174.0214 | 59.9551 | 184 | 22.8556 | 195.2653 | 59.9546 | 207
22.8576 | 104.5987 | 60 | 115 | 22.8519 | 128.6805 | 59.9849 | 138 | 22.8531 | 151.3857 | 59.9651 | 161 | 22.8505 | 174.0247 | 59.9551 | 184 | 22.864 | 195.2791 | 59.9546 | 207
22.8659 | 104.6096 | 60 | 115 | 22.8602 | 128.69 | 59.9849 | 138 | 22.8615 | 151.393 | 59.9651 | 161 | 22.8588 | 174.0281 | 59.9551 | 184 | 22.8723 | 195.293 | 59.9546 | 207
22.8742 | 104.6206 | 60 | 115 | 22.8685 | 128.6996 | 59.9849 | 138 | 22.8699 | 151.4003 | 59.9651 | 161 | 22.8671 | 174.0314 | 59.9551 | 184 | 22.8806 | 195.3068 | 59.9546 | 207
22.8826 | 104.6316 | 60 | 115 | 22.8769 | 128.7092 | 59.9849 | 138 | 22.8782 | 151.4077 | 59.9645 | 161 | 22.8755 | 174.0348 | 59.9551 | 184 | 22.889 | 195.3206 | 59.9546 | 207
22.8909 | 104.6425 | 60 | 115 | 22.8853 | 128.7188 | 59.9849 | 138 | 22.8865 | 151.415 | 59.9645 | 161 | 22.8839 | 174.0381 | 59.9551 | 184 | 22.8973 | 195.3345 | 59.9569 | 207
22.8992 | 104.6535 | 60 | 115 | 22.8936 | 128.7283 | 59.9849 | 138 | 22.8948 | 151.4223 | 59.9645 | 161 | 22.8922 | 174.0415 | 59.9551 | 184 | 22.9056 | 195.3483 | 59.9569 | 207
22.9076 | 104.6644 | 60 | 115 | 22.9019 | 128.7379 | 59.9849 | 138 | 22.9032 | 151.4293 | 59.9645 | 161 | 22.9005 | 174.0448 | 59.9551 | 184 | 22.914 | 195.3621 | 59.9569 | 207
22.9159 | 104.6754 | 60 | 115 | 22.9102 | 128.7475 | 59.9849 | 138 | 22.9116 | 151.4361 | 59.9645 | 161 | 22.9088 | 174.0482 | 59.9551 | 184 | 22.9223 | 195.3759 | 59.9569 | 207
22.9242 | 104.6863 | 60 | 115 | 22.9186 | 128.757 | 59.9849 | 138 | 22.9199 | 151.4428 | 59.9645 | 161 | 22.9172 | 174.0515 | 59.9551 | 184 | 22.9307 | 195.3898 | 59.9569 | 207
22.9326 | 104.6973 | 59.9981 | 115 | 22.9269 | 128.7666 | 59.9849 | 138 | 22.9282 | 151.4495 | 59.9645 | 161 | 22.9255 | 174.0549 | 59.9551 | 184 | 22.939 | 195.4036 | 59.9569 | 207
22.9409 | 104.7083 | 59.9981 | 115 | 22.9352 | 128.7762 | 59.9849 | 138 | 22.9365 | 151.4563 | 59.9645 | 161 | 22.9338 | 174.0582 | 59.9551 | 184 | 22.9473 | 195.4174 | 59.9569 | 207
22.9492 | 104.7192 | 59.9981 | 115 | 22.9435 | 128.7857 | 59.9849 | 138 | 22.9449 | 151.463 | 59.9645 | 161 | 22.9422 | 174.0616 | 59.9551 | 184 | 22.9557 | 195.4312 | 59.9569 | 207
22.9576 | 104.7302 | 59.9981 | 115 | 22.9519 | 128.7953 | 59.9849 | 138 | 22.9532 | 151.4697 | 59.9645 | 161 | 22.9506 | 174.0649 | 59.9543 | 184 | 22.964 | 195.4451 | 59.9569 | 207
22.9659 | 104.7411 | 59.9981 | 115 | 22.9603 | 128.8049 | 59.9849 | 138 | 22.9615 | 151.4765 | 59.9645 | 161 | 22.9589 | 174.0683 | 59.9543 | 184 | 22.9724 | 195.4589 | 59.9569 | 207
22.9742 | 104.7521 | 59.9981 | 115 | 22.9686 | 128.8144 | 59.9849 | 138 | 22.9699 | 151.4832 | 59.9645 | 161 | 22.9672 | 174.0716 | 59.9543 | 184 | 22.9807 | 195.4727 | 59.9569 | 207
22.9826 | 104.763 | 59.9981 | 115 | 22.9769 | 128.824 | 59.9849 | 138 | 22.9783 | 151.4899 | 59.9645 | 161 | 22.9756 | 174.075 | 59.9543 | 184 | 22.989 | 195.4866 | 59.9569 | 207
22.9909 | 104.774 | 59.9981 | 115 | 22.9852 | 128.8336 | 59.9849 | 138 | 22.9866 | 151.4966 | 59.9645 | 161 | 22.9839 | 174.0783 | 59.9543 | 184 | 22.9974 | 195.5004 | 59.9569 | 207
22.9992 | 104.785 | 59.9981 | 115 | 22.9936 | 128.8432 | 59.9849 | 138 | 22.9949 | 151.5034 | 59.9645 | 161 | 22.9922 | 174.0817 | 59.9543 | 184 | 23.0057 | 195.5142 | 59.9569 | 207
23.0076 | 104.7959 | 59.9981 | 115 | 23.0019 | 128.8527 | 59.986 | 138 | 23.0032 | 151.5101 | 59.9645 | 161 | 23.0005 | 174.085 | 59.9543 | 184 | 23.014 | 195.528 | 59.9569 | 207
23.0159 | 104.8069 | 59.9981 | 115 | 23.0103 | 128.8623 | 59.986 | 138 | 23.0116 | 151.5168 | 59.9645 | 161 | 23.0089 | 174.0884 | 59.9543 | 184 | 23.0224 | 195.5419 | 59.9569 | 207
23.0242 | 104.8178 | 59.9981 | 115 | 23.0186 | 128.8719 | 59.986 | 138 | 23.02 | 151.5236 | 59.9645 | 161 | 23.0173 | 174.0917 | 59.9543 | 184 | 23.0307 | 195.5557 | 59.9569 | 207
23.0326 | 104.8288 | 59.9981 | 115 | 23.0269 | 128.8814 | 59.986 | 138 | 23.0283 | 151.5303 | 59.9645 | 161 | 23.0256 | 174.0951 | 59.9543 | 184 | 23.0391 | 195.5695 | 59.9569 | 207
23.0409 | 104.8397 | 59.9981 | 115 | 23.0353 | 128.891 | 59.986 | 138 | 23.0366 | 151.537 | 59.9645 | 161 | 23.0339 | 174.0984 | 59.9543 | 184 | 23.0474 | 195.5834 | 59.9569 | 207
23.0492 | 104.8507 | 59.9981 | 115 | 23.0436 | 128.9006 | 59.986 | 138 | 23.0449 | 151.5438 | 59.9645 | 161 | 23.0423 | 174.1018 | 59.9543 | 184 | 23.0557 | 195.5972 | 59.9569 | 207
23.0576 | 104.8617 | 59.9981 | 115 | 23.0519 | 128.9101 | 59.986 | 138 | 23.0533 | 151.5505 | 59.9645 | 161 | 23.0506 | 174.1055 | 59.9543 | 184 | 23.0641 | 195.611 | 59.9569 | 207
23.0659 | 104.8726 | 59.9981 | 115 | 23.0602 | 128.9197 | 59.986 | 138 | 23.0616 | 151.5572 | 59.9645 | 161 | 23.059 | 174.1175 | 59.9543 | 184 | 23.0724 | 195.6248 | 59.9569 | 207
23.0742 | 104.8836 | 59.9981 | 115 | 23.0686 | 128.9293 | 59.986 | 138 | 23.0699 | 151.564 | 59.9645 | 161 | 23.0673 | 174.1296 | 59.9543 | 184 | 23.0807 | 195.6387 | 59.9569 | 207
23.0826 | 104.8945 | 59.9981 | 115 | 23.077 | 128.9388 | 59.986 | 138 | 23.0783 | 151.5707 | 59.9637 | 161 | 23.0756 | 174.1416 | 59.9543 | 184 | 23.0891 | 195.6525 | 59.9569 | 207
23.0909 | 104.9055 | 59.9981 | 115 | 23.0853 | 128.9484 | 59.986 | 138 | 23.0867 | 151.5774 | 59.9637 | 161 | 23.084 | 174.1537 | 59.9543 | 184 | 23.0974 | 195.6663 | 59.9591 | 207
23.0992 | 104.9164 | 59.9981 | 115 | 23.0936 | 128.958 | 59.986 | 138 | 23.095 | 151.5842 | 59.9637 | 161 | 23.0923 | 174.1657 | 59.9543 | 184 | 23.1058 | 195.6802 | 59.9591 | 207
23.1076 | 104.9274 | 59.9981 | 115 | 23.1019 | 128.9676 | 59.986 | 138 | 23.1033 | 151.5909 | 59.9637 | 161 | 23.1006 | 174.1777 | 59.9543 | 184 | 23.1141 | 195.694 | 59.9591 | 207
23.1159 | 104.9384 | 59.9981 | 115 | 23.1103 | 128.9771 | 59.986 | 138 | 23.1116 | 151.5976 | 59.9637 | 161 | 23.109 | 174.1898 | 59.9543 | 184 | 23.1224 | 195.7078 | 59.9591 | 207
23.1242 | 104.9493 | 59.9981 | 115 | 23.1186 | 128.9867 | 59.986 | 138 | 23.12 | 151.6044 | 59.9637 | 161 | 23.1173 | 174.2018 | 59.9543 | 184 | 23.1308 | 195.7216 | 59.9591 | 207
23.1326 | 104.9562 | 59.9967 | 115 | 23.127 | 128.9963 | 59.986 | 138 | 23.1284 | 151.6111 | 59.9637 | 161 | 23.1257 | 174.2139 | 59.9543 | 184 | 23.1392 | 195.7355 | 59.9591 | 207
23.1409 | 104.9601 | 59.9967 | 115 | 23.1353 | 129.0058 | 59.986 | 138 | 23.1367 | 151.6178 | 59.9637 | 161 | 23.134 | 174.2259 | 59.9543 | 184 | 23.1475 | 195.7493 | 59.9591 | 207
23.1492 | 104.9639 | 59.9967 | 115 | 23.1436 | 129.0154 | 59.986 | 138 | 23.145 | 151.6245 | 59.9637 | 161 | 23.1423 | 174.2379 | 59.9543 | 184 | 23.1558 | 195.7631 | 59.9591 | 207
23.1576 | 104.9678 | 59.9967 | 115 | 23.152 | 129.025 | 59.986 | 138 | 23.1533 | 151.6313 | 59.9637 | 161 | 23.1507 | 174.25 | 59.9534 | 184 | 23.1641 | 195.7769 | 59.9591 | 207
23.1659 | 104.9717 | 59.9967 | 115 | 23.1603 | 129.0345 | 59.986 | 138 | 23.1617 | 151.638 | 59.9637 | 161 | 23.1591 | 174.262 | 59.9534 | 184 | 23.1725 | 195.7908 | 59.9591 | 207
23.1743 | 104.9755 | 59.9967 | 115 | 23.1686 | 129.0441 | 59.986 | 138 | 23.17 | 151.6447 | 59.9637 | 161 | 23.1674 | 174.2741 | 59.9534 | 184 | 23.1808 | 195.8046 | 59.9591 | 207
23.1826 | 104.9794 | 59.9967 | 115 | 23.1769 | 129.0537 | 59.986 | 138 | 23.1783 | 151.6515 | 59.9637 | 161 | 23.1757 | 174.2861 | 59.9534 | 184 | 23.1891 | 195.8184 | 59.9591 | 207
23.1909 | 104.9833 | 59.9967 | 115 | 23.1853 | 129.0632 | 59.986 | 138 | 23.1867 | 151.6582 | 59.9637 | 161 | 23.184 | 174.2982 | 59.9534 | 184 | 23.1975 | 195.8323 | 59.9591 | 207
23.1992 | 104.9871 | 59.9967 | 115 | 23.1936 | 129.0728 | 59.986 | 138 | 23.1951 | 151.6649 | 59.9637 | 161 | 23.1924 | 174.3102 | 59.9534 | 184 | 23.2059 | 195.8461 | 59.9591 | 207
23.2076 | 104.991 | 59.9967 | 115 | 23.202 | 129.0824 | 59.9857 | 138 | 23.2034 | 151.6717 | 59.9637 | 161 | 23.2007 | 174.3223 | 59.9534 | 184 | 23.2142 | 195.8599 | 59.9591 | 207
23.2159 | 104.9949 | 59.9967 | 115 | 23.2103 | 129.092 | 59.9857 | 138 | 23.2117 | 151.6784 | 59.9637 | 161 | 23.209 | 174.3343 | 59.9534 | 184 | 23.2225 | 195.8737 | 59.9591 | 207
23.2242 | 104.9987 | 59.9967 | 115 | 23.2186 | 129.1015 | 59.9857 | 138 | 23.22 | 151.6851 | 59.9637 | 161 | 23.2174 | 174.3463 | 59.9534 | 184 | 23.2308 | 195.8876 | 59.9591 | 207
23.2326 | 105.0026 | 59.9967 | 115 | 23.227 | 129.1111 | 59.9857 | 138 | 23.2284 | 151.6919 | 59.9637 | 161 | 23.2258 | 174.3584 | 59.9534 | 184 | 23.2392 | 195.8946 | 59.9591 | 207
23.2409 | 105.0065 | 59.9967 | 115 | 23.2353 | 129.1207 | 59.9857 | 138 | 23.2368 | 151.6986 | 59.9637 | 161 | 23.2341 | 174.3704 | 59.9534 | 184 | 23.2476 | 195.9008 | 59.9591 | 207
23.2492 | 105.0103 | 59.9967 | 115 | 23.2437 | 129.1302 | 59.9857 | 138 | 23.2451 | 151.7053 | 59.9637 | 161 | 23.2424 | 174.3825 | 59.9534 | 184 | 23.2559 | 195.907 | 59.9591 | 207
23.2576 | 105.0142 | 59.9967 | 115 | 23.252 | 129.1398 | 59.9857 | 138 | 23.2534 | 151.7121 | 59.9637 | 161 | 23.2508 | 174.3945 | 59.9534 | 184 | 23.2642 | 195.9132 | 59.9591 | 207
23.2659 | 105.0181 | 59.9967 | 115 | 23.2603 | 129.1494 | 59.9857 | 138 | 23.2617 | 151.7188 | 59.9637 | 161 | 23.2591 | 174.4065 | 59.9534 | 184 | 23.2726 | 195.9194 | 59.9591 | 207
23.2742 | 105.0219 | 59.9967 | 115 | 23.2687 | 129.159 | 59.9857 | 138 | 23.2701 | 151.7255 | 59.9637 | 161 | 23.2675 | 174.4186 | 59.9534 | 184 | 23.2809 | 195.9256 | 59.9591 | 207
23.2826 | 105.0258 | 59.9967 | 115 | 23.277 | 129.1685 | 59.9857 | 138 | 23.2784 | 151.7322 | 59.9646 | 161 | 23.2758 | 174.4306 | 59.9534 | 184 | 23.2892 | 195.9318 | 59.9591 | 207
23.2909 | 105.0297 | 59.9967 | 115 | 23.2853 | 129.1781 | 59.9857 | 138 | 23.2867 | 151.739 | 59.9646 | 161 | 23.2841 | 174.4427 | 59.9534 | 184 | 23.2975 | 195.9381 | 59.9614 | 207
23.2993 | 105.0335 | 59.9967 | 115 | 23.2936 | 129.1877 | 59.9857 | 138 | 23.2951 | 151.7457 | 59.9646 | 161 | 23.2925 | 174.4547 | 59.9534 | 184 | 23.3059 | 195.9443 | 59.9614 | 207
23.3076 | 105.0374 | 59.9967 | 115 | 23.302 | 129.1972 | 59.9857 | 138 | 23.3035 | 151.7524 | 59.9646 | 161 | 23.3008 | 174.4668 | 59.9534 | 184 | 23.3143 | 195.9505 | 59.9614 | 207
23.3159 | 105.0413 | 59.9967 | 115 | 23.3103 | 129.2035 | 59.9857 | 138 | 23.3118 | 151.7592 | 59.9646 | 161 | 23.3091 | 174.4788 | 59.9534 | 184 | 23.3226 | 195.9567 | 59.9614 | 207
23.3242 | 105.0451 | 59.9967 | 115 | 23.3187 | 129.2075 | 59.9857 | 138 | 23.3201 | 151.7659 | 59.9646 | 161 | 23.3175 | 174.4908 | 59.9534 | 184 | 23.3309 | 195.9629 | 59.9614 | 207
23.3326 | 105.049 | 59.9953 | 115 | 23.327 | 129.2116 | 59.9857 | 138 | 23.3284 | 151.7726 | 59.9646 | 161 | 23.3258 | 174.5029 | 59.9534 | 184 | 23.3393 | 195.9691 | 59.9614 | 207
23.3409 | 105.0529 | 59.9953 | 115 | 23.3353 | 129.2156 | 59.9857 | 138 | 23.3368 | 151.7794 | 59.9646 | 161 | 23.3342 | 174.5149 | 59.9534 | 184 | 23.3476 | 195.9753 | 59.9614 | 207
23.3492 | 105.0567 | 59.9953 | 115 | 23.3437 | 129.2197 | 59.9857 | 138 | 23.3452 | 151.7861 | 59.9646 | 161 | 23.3425 | 174.527 | 59.9534 | 184 | 23.356 | 195.9815 | 59.9614 | 207
23.3576 | 105.0606 | 59.9953 | 115 | 23.352 | 129.2237 | 59.9857 | 138 | 23.3535 | 151.7928 | 59.9646 | 161 | 23.3508 | 174.539 | 59.9534 | 184 | 23.3643 | 195.9878 | 59.9614 | 207
23.3659 | 105.0645 | 59.9953 | 115 | 23.3604 | 129.2278 | 59.9857 | 138 | 23.3618 | 151.7996 | 59.9646 | 161 | 23.3592 | 174.5511 | 59.9534 | 184 | 23.3726 | 195.994 | 59.9614 | 207
23.3742 | 105.0683 | 59.9953 | 115 | 23.3687 | 129.2318 | 59.9857 | 138 | 23.3701 | 151.8063 | 59.9646 | 161 | 23.3676 | 174.5631 | 59.9534 | 184 | 23.381 | 196.0002 | 59.9614 | 207
23.3826 | 105.0722 | 59.9953 | 115 | 23.377 | 129.2359 | 59.9857 | 138 | 23.3785 | 151.813 | 59.9646 | 161 | 23.3759 | 174.5751 | 59.9534 | 184 | 23.3893 | 196.0064 | 59.9614 | 207
23.3909 | 105.0761 | 59.9953 | 115 | 23.3853 | 129.2399 | 59.9857 | 138 | 23.3868 | 151.8197 | 59.9646 | 161 | 23.3842 | 174.5872 | 59.9534 | 184 | 23.3976 | 196.0126 | 59.9614 | 207
23.3993 | 105.0799 | 59.9953 | 115 | 23.3937 | 129.244 | 59.9857 | 138 | 23.3951 | 151.8265 | 59.9646 | 161 | 23.3925 | 174.5992 | 59.9534 | 184 | 23.406 | 196.0188 | 59.9614 | 207
23.4076 | 105.0838 | 59.9953 | 115 | 23.402 | 129.248 | 59.986 | 138 | 23.4035 | 151.8332 | 59.9646 | 161 | 23.4009 | 174.6113 | 59.9534 | 184 | 23.4143 | 196.025 | 59.9614 | 207
23.4159 | 105.0877 | 59.9953 | 115 | 23.4103 | 129.2521 | 59.986 | 138 | 23.4119 | 151.84 | 59.9646 | 161 | 23.4092 | 174.6233 | 59.9534 | 184 | 23.4227 | 196.0312 | 59.9614 | 207
23.4243 | 105.0915 | 59.9953 | 115 | 23.4187 | 129.2561 | 59.986 | 138 | 23.4202 | 151.8467 | 59.9646 | 161 | 23.4175 | 174.6354 | 59.9534 | 184 | 23.431 | 196.0375 | 59.9614 | 207
23.4326 | 105.0954 | 59.9953 | 115 | 23.427 | 129.2602 | 59.986 | 138 | 23.4285 | 151.8534 | 59.9646 | 161 | 23.4259 | 174.6474 | 59.9534 | 184 | 23.4393 | 196.0437 | 59.9614 | 207
23.4409 | 105.0993 | 59.9953 | 115 | 23.4354 | 129.2643 | 59.986 | 138 | 23.4368 | 151.8601 | 59.9646 | 161 | 23.4343 | 174.6594 | 59.9534 | 184 | 23.4477 | 196.0499 | 59.9614 | 207
23.4492 | 105.1031 | 59.9953 | 115 | 23.4437 | 129.2683 | 59.986 | 138 | 23.4452 | 151.8669 | 59.9646 | 161 | 23.4426 | 174.6715 | 59.9534 | 184 | 23.456 | 196.0561 | 59.9614 | 207
23.4576 | 105.107 | 59.9953 | 115 | 23.452 | 129.2724 | 59.986 | 138 | 23.4536 | 151.8739 | 59.9646 | 161 | 23.4509 | 174.6835 | 59.9534 | 184 | 23.4644 | 196.0623 | 59.9614 | 207
23.4659 | 105.1109 | 59.9953 | 115 | 23.4604 | 129.2764 | 59.986 | 138 | 23.4619 | 151.8811 | 59.9646 | 161 | 23.4593 | 174.6956 | 59.9534 | 184 | 23.4727 | 196.0685 | 59.9614 | 207
23.4743 | 105.1147 | 59.9953 | 115 | 23.4687 | 129.2805 | 59.986 | 138 | 23.4702 | 151.8883 | 59.9646 | 161 | 23.4676 | 174.7076 | 59.9534 | 184 | 23.481 | 196.0747 | 59.9614 | 207
23.4826 | 105.1186 | 59.9953 | 115 | 23.4771 | 129.2845 | 59.986 | 138 | 23.4785 | 151.8955 | 59.9641 | 161 | 23.476 | 174.7197 | 59.9534 | 184 | 23.4894 | 196.0809 | 59.9614 | 207
23.4909 | 105.1225 | 59.9953 | 115 | 23.4854 | 129.2886 | 59.986 | 138 | 23.4869 | 151.9027 | 59.9641 | 161 | 23.4843 | 174.7317 | 59.9534 | 184 | 23.4977 | 196.0872 | 59.9625 | 207
23.4993 | 105.1263 | 59.9953 | 115 | 23.4937 | 129.2926 | 59.986 | 138 | 23.4952 | 151.9099 | 59.9641 | 161 | 23.4926 | 174.7437 | 59.9534 | 184 | 23.506 | 196.0934 | 59.9625 | 207
23.5076 | 105.1302 | 59.9953 | 115 | 23.502 | 129.2967 | 59.986 | 138 | 23.5035 | 151.9171 | 59.9641 | 161 | 23.501 | 174.7558 | 59.9534 | 184 | 23.5144 | 196.0996 | 59.9625 | 207
23.5159 | 105.1341 | 59.9953 | 115 | 23.5104 | 129.3007 | 59.986 | 138 | 23.5119 | 151.9243 | 59.9641 | 161 | 23.5093 | 174.7678 | 59.9534 | 184 | 23.5227 | 196.1058 | 59.9625 | 207
23.5243 | 105.1379 | 59.9953 | 115 | 23.5187 | 129.3048 | 59.986 | 138 | 23.5203 | 151.9315 | 59.9641 | 161 | 23.5176 | 174.7799 | 59.9534 | 184 | 23.5311 | 196.112 | 59.9625 | 207
23.5326 | 105.1418 | 59.9958 | 115 | 23.527 | 129.3088 | 59.986 | 138 | 23.5286 | 151.9387 | 59.9641 | 161 | 23.526 | 174.7919 | 59.9534 | 184 | 23.5394 | 196.1182 | 59.9625 | 207
23.5409 | 105.1457 | 59.9958 | 115 | 23.5354 | 129.3129 | 59.986 | 138 | 23.5369 | 151.9459 | 59.9641 | 161 | 23.5343 | 174.804 | 59.9534 | 184 | 23.5477 | 196.1244 | 59.9625 | 207
23.5493 | 105.1495 | 59.9958 | 115 | 23.5437 | 129.3169 | 59.986 | 138 | 23.5452 | 151.9531 | 59.9641 | 161 | 23.5427 | 174.816 | 59.9534 | 184 | 23.5561 | 196.1306 | 59.9625 | 207
23.5576 | 105.1534 | 59.9958 | 115 | 23.5521 | 129.321 | 59.986 | 138 | 23.5536 | 151.9604 | 59.9641 | 161 | 23.551 | 174.8275 | 59.9532 | 184 | 23.5644 | 196.1369 | 59.9625 | 207
23.5659 | 105.1573 | 59.9958 | 115 | 23.5604 | 129.3251 | 59.986 | 138 | 23.562 | 151.9676 | 59.9641 | 161 | 23.5593 | 174.8335 | 59.9532 | 184 | 23.5728 | 196.1431 | 59.9625 | 207
23.5743 | 105.1611 | 59.9958 | 115 | 23.5687 | 129.3291 | 59.986 | 138 | 23.5703 | 151.9748 | 59.9641 | 161 | 23.5677 | 174.8396 | 59.9532 | 184 | 23.5811 | 196.1493 | 59.9625 | 207
23.5826 | 105.165 | 59.9958 | 115 | 23.577 | 129.3332 | 59.986 | 138 | 23.5786 | 151.982 | 59.9641 | 161 | 23.576 | 174.8456 | 59.9532 | 184 | 23.5894 | 196.1555 | 59.9625 | 207
23.5909 | 105.1689 | 59.9958 | 115 | 23.5854 | 129.3372 | 59.986 | 138 | 23.5869 | 151.9892 | 59.9641 | 161 | 23.5844 | 174.8516 | 59.9532 | 184 | 23.5978 | 196.1617 | 59.9625 | 207
23.5993 | 105.1727 | 59.9958 | 115 | 23.5938 | 129.3413 | 59.986 | 138 | 23.5953 | 151.9964 | 59.9641 | 161 | 23.5927 | 174.8576 | 59.9532 | 184 | 23.6061 | 196.1679 | 59.9625 | 207
23.6076 | 105.1766 | 59.9958 | 115 | 23.6021 | 129.3453 | 59.9874 | 138 | 23.6036 | 152.0036 | 59.9641 | 161 | 23.601 | 174.8636 | 59.9532 | 184 | 23.6144 | 196.1741 | 59.9625 | 207
23.6159 | 105.1805 | 59.9958 | 115 | 23.6104 | 129.3494 | 59.9874 | 138 | 23.6119 | 152.0108 | 59.9641 | 161 | 23.6094 | 174.8696 | 59.9532 | 184 | 23.6228 | 196.1803 | 59.9625 | 207
23.6243 | 105.1843 | 59.9958 | 115 | 23.6187 | 129.3534 | 59.9874 | 138 | 23.6203 | 152.018 | 59.9641 | 161 | 23.6177 | 174.8757 | 59.9532 | 184 | 23.6311 | 196.1866 | 59.9625 | 207
23.6326 | 105.1882 | 59.9958 | 115 | 23.6271 | 129.3575 | 59.9874 | 138 | 23.6287 | 152.0252 | 59.9641 | 161 | 23.626 | 174.8817 | 59.9532 | 184 | 23.6395 | 196.1928 | 59.9625 | 207
23.6409 | 105.1921 | 59.9958 | 115 | 23.6354 | 129.3615 | 59.9874 | 138 | 23.637 | 152.0324 | 59.9641 | 161 | 23.6344 | 174.8877 | 59.9532 | 184 | 23.6478 | 196.199 | 59.9625 | 207
23.6493 | 105.1959 | 59.9958 | 115 | 23.6437 | 129.3656 | 59.9874 | 138 | 23.6453 | 152.0396 | 59.9641 | 161 | 23.6428 | 174.8937 | 59.9532 | 184 | 23.6561 | 196.2052 | 59.9625 | 207
23.6576 | 105.1998 | 59.9958 | 115 | 23.6521 | 129.3696 | 59.9874 | 138 | 23.6536 | 152.0468 | 59.9641 | 161 | 23.6511 | 174.8997 | 59.9532 | 184 | 23.6645 | 196.2114 | 59.9625 | 207
23.666 | 105.2037 | 59.9958 | 115 | 23.6604 | 129.3737 | 59.9874 | 138 | 23.662 | 152.054 | 59.9641 | 161 | 23.6594 | 174.9057 | 59.9532 | 184 | 23.6728 | 196.2176 | 59.9625 | 207
23.6743 | 105.2075 | 59.9958 | 115 | 23.6688 | 129.3777 | 59.9874 | 138 | 23.6703 | 152.0613 | 59.9641 | 161 | 23.6678 | 174.9118 | 59.9532 | 184 | 23.6812 | 196.2238 | 59.9625 | 207
23.6826 | 105.2114 | 59.9958 | 115 | 23.6771 | 129.3818 | 59.9874 | 138 | 23.6786 | 152.0685 | 59.9639 | 161 | 23.6761 | 174.9178 | 59.9532 | 184 | 23.6895 | 196.23 | 59.9625 | 207
23.6909 | 105.2153 | 59.9958 | 115 | 23.6854 | 129.3858 | 59.9874 | 138 | 23.687 | 152.0757 | 59.9639 | 161 | 23.6844 | 174.9238 | 59.9532 | 184 | 23.6978 | 196.2363 | 59.9613 | 207
23.6993 | 105.2191 | 59.9958 | 115 | 23.6937 | 129.3899 | 59.9874 | 138 | 23.6953 | 152.0829 | 59.9639 | 161 | 23.6927 | 174.9298 | 59.9532 | 184 | 23.7062 | 196.2425 | 59.9613 | 207
23.7076 | 105.223 | 59.9958 | 115 | 23.7021 | 129.394 | 59.9874 | 138 | 23.7037 | 152.0901 | 59.9639 | 161 | 23.7011 | 174.9358 | 59.9532 | 184 | 23.7145 | 196.2487 | 59.9613 | 207
23.7159 | 105.2269 | 59.9958 | 115 | 23.7104 | 129.398 | 59.9874 | 138 | 23.712 | 152.0973 | 59.9639 | 161 | 23.7095 | 174.9419 | 59.9532 | 184 | 23.7228 | 196.2549 | 59.9613 | 207
23.7243 | 105.2307 | 59.9958 | 115 | 23.7188 | 129.4021 | 59.9874 | 138 | 23.7203 | 152.1045 | 59.9639 | 161 | 23.7178 | 174.9479 | 59.9532 | 184 | 23.7312 | 196.2611 | 59.9613 | 207
23.7326 | 105.2346 | 59.9972 | 115 | 23.7271 | 129.4061 | 59.9874 | 138 | 23.7287 | 152.1117 | 59.9639 | 161 | 23.7261 | 174.9539 | 59.9532 | 184 | 23.7395 | 196.2673 | 59.9613 | 207
23.7409 | 105.2407 | 59.9972 | 115 | 23.7354 | 129.4102 | 59.9874 | 138 | 23.7371 | 152.1189 | 59.9639 | 161 | 23.7345 | 174.9599 | 59.9532 | 184 | 23.7479 | 196.2735 | 59.9613 | 207
23.7493 | 105.2506 | 59.9972 | 115 | 23.7438 | 129.4142 | 59.9874 | 138 | 23.7454 | 152.1261 | 59.9639 | 161 | 23.7428 | 174.9659 | 59.9532 | 184 | 23.7562 | 196.2797 | 59.9613 | 207
23.7576 | 105.2606 | 59.9972 | 115 | 23.7521 | 129.4183 | 59.9874 | 138 | 23.7537 | 152.1333 | 59.9639 | 161 | 23.7512 | 174.9719 | 59.9526 | 184 | 23.7645 | 196.2859 | 59.9613 | 207
23.766 | 105.2705 | 59.9972 | 115 | 23.7604 | 129.4223 | 59.9874 | 138 | 23.762 | 152.1405 | 59.9639 | 161 | 23.7595 | 174.978 | 59.9526 | 184 | 23.7729 | 196.2922 | 59.9613 | 207
23.7743 | 105.2804 | 59.9972 | 115 | 23.7687 | 129.4264 | 59.9874 | 138 | 23.7704 | 152.1478 | 59.9639 | 161 | 23.7678 | 174.984 | 59.9526 | 184 | 23.7812 | 196.2984 | 59.9613 | 207
23.7826 | 105.2903 | 59.9972 | 115 | 23.7771 | 129.4304 | 59.9874 | 138 | 23.7787 | 152.155 | 59.9639 | 161 | 23.7762 | 174.99 | 59.9526 | 184 | 23.7896 | 196.3046 | 59.9613 | 207
23.791 | 105.3002 | 59.9972 | 115 | 23.7855 | 129.4345 | 59.9874 | 138 | 23.787 | 152.1622 | 59.9639 | 161 | 23.7845 | 174.996 | 59.9526 | 184 | 23.7979 | 196.3108 | 59.9613 | 207
23.7993 | 105.3101 | 59.9972 | 115 | 23.7938 | 129.4385 | 59.9874 | 138 | 23.7954 | 152.1694 | 59.9639 | 161 | 23.7928 | 175.002 | 59.9526 | 184 | 23.8062 | 196.317 | 59.9613 | 207
23.8076 | 105.32 | 59.9972 | 115 | 23.8021 | 129.4426 | 59.9877 | 138 | 23.8037 | 152.1766 | 59.9639 | 161 | 23.8012 | 175.0081 | 59.9526 | 184 | 23.8146 | 196.3232 | 59.9613 | 207
23.8159 | 105.3299 | 59.9972 | 115 | 23.8104 | 129.4466 | 59.9877 | 138 | 23.8121 | 152.1838 | 59.9639 | 161 | 23.8095 | 175.0141 | 59.9526 | 184 | 23.8229 | 196.3294 | 59.9613 | 207
23.8243 | 105.3398 | 59.9972 | 115 | 23.8188 | 129.4528 | 59.9877 | 138 | 23.8204 | 152.191 | 59.9639 | 161 | 23.8179 | 175.0201 | 59.9526 | 184 | 23.8312 | 196.3356 | 59.9613 | 207
23.8326 | 105.3497 | 59.9972 | 115 | 23.8271 | 129.4619 | 59.9877 | 138 | 23.8287 | 152.1982 | 59.9639 | 161 | 23.8262 | 175.0261 | 59.9526 | 184 | 23.8396 | 196.3409 | 59.9613 | 207
23.8409 | 105.3596 | 59.9972 | 115 | 23.8354 | 129.4711 | 59.9877 | 138 | 23.8371 | 152.2054 | 59.9639 | 161 | 23.8345 | 175.0321 | 59.9526 | 184 | 23.8479 | 196.346 | 59.9613 | 207
23.8493 | 105.3695 | 59.9972 | 115 | 23.8438 | 129.4802 | 59.9877 | 138 | 23.8455 | 152.2126 | 59.9639 | 161 | 23.8429 | 175.0381 | 59.9526 | 184 | 23.8563 | 196.3512 | 59.9613 | 207
23.8576 | 105.3794 | 59.9972 | 115 | 23.8521 | 129.4893 | 59.9877 | 138 | 23.8538 | 152.2198 | 59.9639 | 161 | 23.8513 | 175.0442 | 59.9526 | 184 | 23.8646 | 196.3564 | 59.9613 | 207
23.8659 | 105.3894 | 59.9972 | 115 | 23.8605 | 129.4984 | 59.9877 | 138 | 23.8621 | 152.227 | 59.9639 | 161 | 23.8596 | 175.0502 | 59.9526 | 184 | 23.8729 | 196.3616 | 59.9613 | 207
23.8743 | 105.3993 | 59.9972 | 115 | 23.8688 | 129.5076 | 59.9877 | 138 | 23.8704 | 152.2342 | 59.9639 | 161 | 23.8679 | 175.0562 | 59.9526 | 184 | 23.8813 | 196.3667 | 59.9613 | 207
23.8826 | 105.4092 | 59.9972 | 115 | 23.8771 | 129.5167 | 59.9877 | 138 | 23.8788 | 152.2415 | 59.9631 | 161 | 23.8763 | 175.0622 | 59.9526 | 184 | 23.8896 | 196.3719 | 59.9613 | 207
23.891 | 105.4191 | 59.9972 | 115 | 23.8854 | 129.5258 | 59.9877 | 138 | 23.8871 | 152.2487 | 59.9631 | 161 | 23.8846 | 175.0682 | 59.9526 | 184 | 23.8979 | 196.3771 | 59.9633 | 207
23.8993 | 105.429 | 59.9972 | 115 | 23.8938 | 129.5349 | 59.9877 | 138 | 23.8954 | 152.2559 | 59.9631 | 161 | 23.8929 | 175.0742 | 59.9526 | 184 | 23.9063 | 196.3822 | 59.9633 | 207
23.9076 | 105.4389 | 59.9972 | 115 | 23.9021 | 129.544 | 59.9877 | 138 | 23.9038 | 152.2631 | 59.9631 | 161 | 23.9012 | 175.0803 | 59.9526 | 184 | 23.9146 | 196.3874 | 59.9633 | 207
23.916 | 105.4488 | 59.9972 | 115 | 23.9105 | 129.5532 | 59.9877 | 138 | 23.9121 | 152.2703 | 59.9631 | 161 | 23.9096 | 175.0863 | 59.9526 | 184 | 23.923 | 196.3926 | 59.9633 | 207
23.9243 | 105.4587 | 59.9972 | 115 | 23.9188 | 129.5623 | 59.9877 | 138 | 23.9205 | 152.2775 | 59.9631 | 161 | 23.918 | 175.0923 | 59.9526 | 184 | 23.9313 | 196.3978 | 59.9633 | 207
23.9326 | 105.4686 | 59.9983 | 115 | 23.9271 | 129.5714 | 59.9877 | 138 | 23.9288 | 152.2847 | 59.9631 | 161 | 23.9263 | 175.0983 | 59.9526 | 184 | 23.9396 | 196.4029 | 59.9633 | 207
23.9409 | 105.4785 | 59.9983 | 115 | 23.9355 | 129.5805 | 59.9877 | 138 | 23.9371 | 152.2919 | 59.9631 | 161 | 23.9346 | 175.1043 | 59.9526 | 184 | 23.948 | 196.4081 | 59.9633 | 207
23.9493 | 105.4884 | 59.9983 | 115 | 23.9438 | 129.5896 | 59.9877 | 138 | 23.9455 | 152.2991 | 59.9631 | 161 | 23.943 | 175.1104 | 59.9526 | 184 | 23.9563 | 196.4133 | 59.9633 | 207
23.9576 | 105.4983 | 59.9983 | 115 | 23.9521 | 129.5988 | 59.9877 | 138 | 23.9539 | 152.3063 | 59.9631 | 161 | 23.9513 | 175.1164 | 59.9521 | 184 | 23.9647 | 196.4184 | 59.9633 | 207
23.9659 | 105.5082 | 59.9983 | 115 | 23.9604 | 129.6079 | 59.9877 | 138 | 23.9622 | 152.3135 | 59.9631 | 161 | 23.9597 | 175.1224 | 59.9521 | 184 | 23.973 | 196.4236 | 59.9633 | 207
23.9743 | 105.5182 | 59.9983 | 115 | 23.9688 | 129.617 | 59.9877 | 138 | 23.9705 | 152.3207 | 59.9631 | 161 | 23.968 | 175.1284 | 59.9521 | 184 | 23.9813 | 196.4288 | 59.9633 | 207
23.9826 | 105.5281 | 59.9983 | 115 | 23.9771 | 129.6261 | 59.9877 | 138 | 23.9788 | 152.3279 | 59.9631 | 161 | 23.9763 | 175.1344 | 59.9521 | 184 | 23.9897 | 196.4339 | 59.9633 | 207
23.991 | 105.538 | 59.9983 | 115 | 23.9855 | 129.6353 | 59.9877 | 138 | 23.9872 | 152.3352 | 59.9631 | 161 | 23.9847 | 175.1404 | 59.9521 | 184 | 23.998 | 196.4391 | 59.9633 | 207
23.9993 | 105.5479 | 59.9983 | 115 | 23.9938 | 129.6444 | 59.9877 | 138 | 23.9955 | 152.3424 | 59.9631 | 161 | 23.993 | 175.1465 | 59.9521 | 184 | 24.0063 | 196.4443 | 59.9633 | 207
24.0076 | 105.5578 | 59.9983 | 115 | 24.0021 | 129.6535 | 59.989 | 138 | 24.0038 | 152.3496 | 59.9631 | 161 | 24.0013 | 175.1525 | 59.9521 | 184 | 24.0147 | 196.4494 | 59.9633 | 207
24.016 | 105.5677 | 59.9983 | 115 | 24.0105 | 129.6626 | 59.989 | 138 | 24.0122 | 152.3568 | 59.9631 | 161 | 24.0097 | 175.1585 | 59.9521 | 184 | 24.023 | 196.4546 | 59.9633 | 207
24.0243 | 105.5776 | 59.9983 | 115 | 24.0188 | 129.6717 | 59.989 | 138 | 24.0205 | 152.364 | 59.9631 | 161 | 24.018 | 175.1645 | 59.9521 | 184 | 24.0314 | 196.4598 | 59.9633 | 207
24.0326 | 105.5875 | 59.9983 | 115 | 24.0272 | 129.6809 | 59.989 | 138 | 24.0289 | 152.3712 | 59.9631 | 161 | 24.0264 | 175.1705 | 59.9521 | 184 | 24.0397 | 196.465 | 59.9633 | 207
24.041 | 105.5974 | 59.9983 | 115 | 24.0355 | 129.69 | 59.989 | 138 | 24.0372 | 152.3784 | 59.9631 | 161 | 24.0347 | 175.1765 | 59.9521 | 184 | 24.048 | 196.4701 | 59.9633 | 207
24.0493 | 105.6073 | 59.9983 | 115 | 24.0438 | 129.6991 | 59.989 | 138 | 24.0455 | 152.3857 | 59.9631 | 161 | 24.043 | 175.1826 | 59.9521 | 184 | 24.0564 | 196.4753 | 59.9633 | 207
24.0576 | 105.6172 | 59.9983 | 115 | 24.0521 | 129.7082 | 59.989 | 138 | 24.0539 | 152.3929 | 59.9631 | 161 | 24.0514 | 175.1886 | 59.9521 | 184 | 24.0647 | 196.4805 | 59.9633 | 207
24.0659 | 105.6271 | 59.9983 | 115 | 24.0605 | 129.7173 | 59.989 | 138 | 24.0623 | 152.4002 | 59.9631 | 161 | 24.0598 | 175.1946 | 59.9521 | 184 | 24.0731 | 196.4856 | 59.9633 | 207
24.0743 | 105.637 | 59.9983 | 115 | 24.0688 | 129.7265 | 59.989 | 138 | 24.0706 | 152.4075 | 59.9631 | 161 | 24.0681 | 175.2009 | 59.9521 | 184 | 24.0814 | 196.4908 | 59.9633 | 207
24.0826 | 105.647 | 59.9983 | 115 | 24.0771 | 129.7356 | 59.989 | 138 | 24.0789 | 152.4147 | 59.9634 | 161 | 24.0764 | 175.2073 | 59.9521 | 184 | 24.0897 | 196.496 | 59.9633 | 207
24.091 | 105.6569 | 59.9983 | 115 | 24.0855 | 129.7447 | 59.989 | 138 | 24.0872 | 152.422 | 59.9634 | 161 | 24.0848 | 175.2136 | 59.9521 | 184 | 24.0981 | 196.5011 | 59.9628 | 207
24.0993 | 105.6668 | 59.9983 | 115 | 24.0938 | 129.7538 | 59.989 | 138 | 24.0956 | 152.4292 | 59.9634 | 161 | 24.0931 | 175.2199 | 59.9521 | 184 | 24.1064 | 196.5063 | 59.9628 | 207
24.1076 | 105.6767 | 59.9983 | 115 | 24.1022 | 129.763 | 59.989 | 138 | 24.1039 | 152.4365 | 59.9634 | 161 | 24.1014 | 175.2263 | 59.9521 | 184 | 24.1147 | 196.5115 | 59.9628 | 207
24.116 | 105.6866 | 59.9983 | 115 | 24.1105 | 129.7721 | 59.989 | 138 | 24.1122 | 152.4438 | 59.9634 | 161 | 24.1098 | 175.2326 | 59.9521 | 184 | 24.1231 | 196.5166 | 59.9628 | 207
24.1243 | 105.6965 | 59.9983 | 115 | 24.1188 | 129.7812 | 59.989 | 138 | 24.1206 | 152.451 | 59.9634 | 161 | 24.1181 | 175.2389 | 59.9521 | 184 | 24.1314 | 196.5218 | 59.9628 | 207
24.1326 | 105.7064 | 59.9989 | 115 | 24.1272 | 129.7903 | 59.989 | 138 | 24.129 | 152.4583 | 59.9634 | 161 | 24.1265 | 175.2453 | 59.9521 | 184 | 24.1398 | 196.527 | 59.9628 | 207
24.141 | 105.7163 | 59.9989 | 115 | 24.1355 | 129.7994 | 59.989 | 138 | 24.1373 | 152.4656 | 59.9634 | 161 | 24.1348 | 175.2516 | 59.9521 | 184 | 24.1481 | 196.5322 | 59.9628 | 207
24.1493 | 105.7262 | 59.9989 | 115 | 24.1439 | 129.8085 | 59.989 | 138 | 24.1456 | 152.4729 | 59.9634 | 161 | 24.1431 | 175.2579 | 59.9521 | 184 | 24.1564 | 196.5373 | 59.9628 | 207
24.1576 | 105.7361 | 59.9989 | 115 | 24.1522 | 129.8177 | 59.989 | 138 | 24.1539 | 152.4801 | 59.9634 | 161 | 24.1515 | 175.2643 | 59.9523 | 184 | 24.1648 | 196.5425 | 59.9628 | 207
24.166 | 105.746 | 59.9989 | 115 | 24.1605 | 129.8268 | 59.989 | 138 | 24.1623 | 152.4874 | 59.9634 | 161 | 24.1598 | 175.2706 | 59.9523 | 184 | 24.1732 | 196.5477 | 59.9628 | 207
24.1743 | 105.7559 | 59.9989 | 115 | 24.1688 | 129.8359 | 59.989 | 138 | 24.1707 | 152.4946 | 59.9634 | 161 | 24.1682 | 175.2769 | 59.9523 | 184 | 24.1815 | 196.5528 | 59.9628 | 207
24.1826 | 105.7658 | 59.9989 | 115 | 24.1772 | 129.845 | 59.989 | 138 | 24.179 | 152.5019 | 59.9634 | 161 | 24.1765 | 175.2833 | 59.9523 | 184 | 24.1898 | 196.558 | 59.9628 | 207
24.1909 | 105.7758 | 59.9989 | 115 | 24.1855 | 129.8542 | 59.989 | 138 | 24.1873 | 152.5092 | 59.9634 | 161 | 24.1848 | 175.2896 | 59.9523 | 184 | 24.1981 | 196.5632 | 59.9628 | 207
24.1993 | 105.7857 | 59.9989 | 115 | 24.1938 | 129.8633 | 59.989 | 138 | 24.1956 | 152.5164 | 59.9634 | 161 | 24.1932 | 175.2959 | 59.9523 | 184 | 24.2065 | 196.5683 | 59.9628 | 207
24.2076 | 105.7956 | 59.9989 | 115 | 24.2022 | 129.8724 | 59.9902 | 138 | 24.204 | 152.5237 | 59.9634 | 161 | 24.2015 | 175.3023 | 59.9523 | 184 | 24.2148 | 196.5735 | 59.9628 | 207
24.216 | 105.8055 | 59.9989 | 115 | 24.2105 | 129.8815 | 59.9902 | 138 | 24.2123 | 152.531 | 59.9634 | 161 | 24.2098 | 175.3086 | 59.9523 | 184 | 24.2231 | 196.5787 | 59.9628 | 207
24.2243 | 105.8154 | 59.9989 | 115 | 24.2189 | 129.8906 | 59.9902 | 138 | 24.2206 | 152.5383 | 59.9634 | 161 | 24.2182 | 175.315 | 59.9523 | 184 | 24.2315 | 196.5839 | 59.9628 | 207
24.2326 | 105.8253 | 59.9989 | 115 | 24.2272 | 129.8998 | 59.9902 | 138 | 24.229 | 152.5455 | 59.9634 | 161 | 24.2266 | 175.3213 | 59.9523 | 184 | 24.2398 | 196.589 | 59.9628 | 207
24.241 | 105.8352 | 59.9989 | 115 | 24.2355 | 129.9089 | 59.9902 | 138 | 24.2374 | 152.5528 | 59.9634 | 161 | 24.2349 | 175.3276 | 59.9523 | 184 | 24.2482 | 196.5942 | 59.9628 | 207
24.2493 | 105.8451 | 59.9989 | 115 | 24.2438 | 129.918 | 59.9902 | 138 | 24.2457 | 152.56 | 59.9634 | 161 | 24.2432 | 175.334 | 59.9523 | 184 | 24.2565 | 196.5994 | 59.9628 | 207
24.2576 | 105.855 | 59.9989 | 115 | 24.2522 | 129.9271 | 59.9902 | 138 | 24.254 | 152.5673 | 59.9634 | 161 | 24.2515 | 175.3403 | 59.9523 | 184 | 24.2648 | 196.6045 | 59.9628 | 207
24.266 | 105.8649 | 59.9989 | 115 | 24.2605 | 129.9362 | 59.9902 | 138 | 24.2623 | 152.5746 | 59.9634 | 161 | 24.2599 | 175.3466 | 59.9523 | 184 | 24.2732 | 196.6097 | 59.9628 | 207
24.2743 | 105.8748 | 59.9989 | 115 | 24.2689 | 129.9454 | 59.9902 | 138 | 24.2707 | 152.5818 | 59.9634 | 161 | 24.2682 | 175.353 | 59.9523 | 184 | 24.2816 | 196.6149 | 59.9628 | 207
24.2826 | 105.8821 | 59.9989 | 115 | 24.2772 | 129.9545 | 59.9902 | 138 | 24.2791 | 152.5891 | 59.9632 | 161 | 24.2766 | 175.3593 | 59.9523 | 184 | 24.2899 | 196.62 | 59.9628 | 207
24.291 | 105.8874 | 59.9989 | 115 | 24.2855 | 129.9636 | 59.9902 | 138 | 24.2874 | 152.5964 | 59.9632 | 161 | 24.2849 | 175.3656 | 59.9523 | 184 | 24.2982 | 196.6252 | 59.9628 | 207
24.2993 | 105.8926 | 59.9989 | 115 | 24.2939 | 129.9727 | 59.9902 | 138 | 24.2957 | 152.6036 | 59.9632 | 161 | 24.2933 | 175.372 | 59.9523 | 184 | 24.3065 | 196.6304 | 59.9628 | 207
24.3076 | 105.8979 | 59.9989 | 115 | 24.3022 | 129.9819 | 59.9902 | 138 | 24.304 | 152.6109 | 59.9632 | 161 | 24.3016 | 175.3783 | 59.9523 | 184 | 24.3149 | 196.6356 | 59.9628 | 207
24.3159 | 105.9032 | 59.9989 | 115 | 24.3105 | 129.991 | 59.9902 | 138 | 24.3124 | 152.6182 | 59.9632 | 161 | 24.3099 | 175.3846 | 59.9523 | 184 | 24.3232 | 196.6407 | 59.9628 | 207
24.3243 | 105.9085 | 59.9989 | 115 | 24.3188 | 130.0001 | 59.9902 | 138 | 24.3207 | 152.6254 | 59.9632 | 161 | 24.3183 | 175.391 | 59.9523 | 184 | 24.3315 | 196.6459 | 59.9628 | 207
24.3326 | 105.9138 | 59.9994 | 115 | 24.3272 | 130.0092 | 59.9902 | 138 | 24.329 | 152.6327 | 59.9632 | 161 | 24.3266 | 175.3973 | 59.9523 | 184 | 24.3399 | 196.6511 | 59.9628 | 207
24.341 | 105.9191 | 59.9994 | 115 | 24.3355 | 130.0183 | 59.9902 | 138 | 24.3374 | 152.64 | 59.9632 | 161 | 24.335 | 175.4036 | 59.9523 | 184 | 24.3483 | 196.6562 | 59.9628 | 207
24.3493 | 105.9244 | 59.9994 | 115 | 24.3439 | 130.0275 | 59.9902 | 138 | 24.3458 | 152.6472 | 59.9632 | 161 | 24.3433 | 175.41 | 59.9523 | 184 | 24.3566 | 196.6614 | 59.9628 | 207
24.3576 | 105.9297 | 59.9994 | 115 | 24.3522 | 130.0329 | 59.9902 | 138 | 24.3541 | 152.6545 | 59.9632 | 161 | 24.3516 | 175.4163 | 59.9526 | 184 | 24.3649 | 196.6666 | 59.9628 | 207
24.366 | 105.935 | 59.9994 | 115 | 24.3605 | 130.0376 | 59.9902 | 138 | 24.3624 | 152.6618 | 59.9632 | 161 | 24.36 | 175.4227 | 59.9526 | 184 | 24.3732 | 196.6718 | 59.9628 | 207
24.3743 | 105.9403 | 59.9994 | 115 | 24.3689 | 130.0423 | 59.9902 | 138 | 24.3707 | 152.669 | 59.9632 | 161 | 24.3683 | 175.429 | 59.9526 | 184 | 24.3816 | 196.6769 | 59.9628 | 207
24.3826 | 105.9456 | 59.9994 | 115 | 24.3772 | 130.0469 | 59.9902 | 138 | 24.3791 | 152.6763 | 59.9632 | 161 | 24.3766 | 175.4353 | 59.9526 | 184 | 24.39 | 196.685 | 59.9628 | 207
24.391 | 105.9509 | 59.9994 | 115 | 24.3856 | 130.0516 | 59.9902 | 138 | 24.3875 | 152.6836 | 59.9632 | 161 | 24.385 | 175.4417 | 59.9526 | 184 | 24.3983 | 196.6931 | 59.9628 | 207
24.3993 | 105.9562 | 59.9994 | 115 | 24.3939 | 130.0563 | 59.9902 | 138 | 24.3958 | 152.6908 | 59.9632 | 161 | 24.3933 | 175.448 | 59.9526 | 184 | 24.4066 | 196.7012 | 59.9628 | 207
24.4076 | 105.9614 | 59.9994 | 115 | 24.4022 | 130.061 | 59.9916 | 138 | 24.4041 | 152.6981 | 59.9632 | 161 | 24.4017 | 175.4543 | 59.9526 | 184 | 24.4149 | 196.7093 | 59.9628 | 207
24.416 | 105.9667 | 59.9994 | 115 | 24.4105 | 130.0657 | 59.9916 | 138 | 24.4124 | 152.7054 | 59.9632 | 161 | 24.41 | 175.4607 | 59.9526 | 184 | 24.4233 | 196.7174 | 59.9628 | 207
24.4243 | 105.972 | 59.9994 | 115 | 24.4189 | 130.0703 | 59.9916 | 138 | 24.4208 | 152.7126 | 59.9632 | 161 | 24.4183 | 175.467 | 59.9526 | 184 | 24.4316 | 196.7255 | 59.9628 | 207
24.4326 | 105.9773 | 59.9994 | 115 | 24.4272 | 130.075 | 59.9916 | 138 | 24.4291 | 152.7199 | 59.9632 | 161 | 24.4267 | 175.4733 | 59.9526 | 184 | 24.4399 | 196.7336 | 59.9628 | 207
24.441 | 105.9826 | 59.9994 | 115 | 24.4355 | 130.0797 | 59.9916 | 138 | 24.4374 | 152.7272 | 59.9632 | 161 | 24.4351 | 175.4797 | 59.9526 | 184 | 24.4483 | 196.7417 | 59.9628 | 207
24.4493 | 105.9879 | 59.9994 | 115 | 24.4439 | 130.0844 | 59.9916 | 138 | 24.4458 | 152.7344 | 59.9632 | 161 | 24.4434 | 175.486 | 59.9526 | 184 | 24.4567 | 196.7498 | 59.9628 | 207
24.4576 | 105.9932 | 59.9994 | 115 | 24.4522 | 130.0891 | 59.9916 | 138 | 24.4542 | 152.7417 | 59.9632 | 161 | 24.4517 | 175.4923 | 59.9526 | 184 | 24.465 | 196.7579 | 59.9628 | 207
24.466 | 105.9985 | 59.9994 | 115 | 24.4606 | 130.0937 | 59.9916 | 138 | 24.4625 | 152.749 | 59.9632 | 161 | 24.46 | 175.4987 | 59.9526 | 184 | 24.4733 | 196.766 | 59.9628 | 207
24.4743 | 106.0038 | 59.9994 | 115 | 24.4689 | 130.0984 | 59.9916 | 138 | 24.4708 | 152.7562 | 59.9632 | 161 | 24.4684 | 175.505 | 59.9526 | 184 | 24.4816 | 196.7741 | 59.9628 | 207
24.4826 | 106.0091 | 59.9994 | 115 | 24.4772 | 130.1031 | 59.9916 | 138 | 24.4791 | 152.7635 | 59.9621 | 161 | 24.4767 | 175.5113 | 59.9526 | 184 | 24.49 | 196.7822 | 59.9628 | 207
24.491 | 106.0144 | 59.9994 | 115 | 24.4855 | 130.1078 | 59.9916 | 138 | 24.4875 | 152.7708 | 59.9621 | 161 | 24.485 | 175.5177 | 59.9526 | 184 | 24.4984 | 196.7903 | 59.9614 | 207
24.4993 | 106.0197 | 59.9994 | 115 | 24.4939 | 130.1125 | 59.9916 | 138 | 24.4958 | 152.778 | 59.9621 | 161 | 24.4934 | 175.524 | 59.9526 | 184 | 24.5067 | 196.7984 | 59.9614 | 207
24.5076 | 106.025 | 59.9994 | 115 | 24.5023 | 130.1171 | 59.9916 | 138 | 24.5042 | 152.7853 | 59.9621 | 161 | 24.5018 | 175.5303 | 59.9526 | 184 | 24.515 | 196.8065 | 59.9614 | 207
24.516 | 106.0303 | 59.9994 | 115 | 24.5106 | 130.1218 | 59.9916 | 138 | 24.5125 | 152.7926 | 59.9621 | 161 | 24.5101 | 175.5367 | 59.9526 | 184 | 24.5233 | 196.8146 | 59.9614 | 207
24.5243 | 106.0355 | 59.9994 | 115 | 24.5189 | 130.1265 | 59.9916 | 138 | 24.5209 | 152.7998 | 59.9621 | 161 | 24.5184 | 175.543 | 59.9526 | 184 | 24.5317 | 196.8227 | 59.9614 | 207
24.5326 | 106.0408 | 59.9992 | 115 | 24.5272 | 130.1312 | 59.9916 | 138 | 24.5292 | 152.8071 | 59.9621 | 161 | 24.5268 | 175.5493 | 59.9526 | 184 | 24.54 | 196.8308 | 59.9614 | 207
24.541 | 106.0461 | 59.9992 | 115 | 24.5356 | 130.1358 | 59.9916 | 138 | 24.5375 | 152.8144 | 59.9621 | 161 | 24.5351 | 175.5557 | 59.9526 | 184 | 24.5483 | 196.8389 | 59.9614 | 207
24.5493 | 106.0514 | 59.9992 | 115 | 24.5439 | 130.1405 | 59.9916 | 138 | 24.5458 | 152.8216 | 59.9621 | 161 | 24.5435 | 175.562 | 59.9526 | 184 | 24.5567 | 196.847 | 59.9614 | 207
24.5576 | 106.0567 | 59.9992 | 115 | 24.5522 | 130.1452 | 59.9916 | 138 | 24.5542 | 152.8289 | 59.9621 | 161 | 24.5518 | 175.5684 | 59.953 | 184 | 24.5651 | 196.8551 | 59.9614 | 207
24.566 | 106.062 | 59.9992 | 115 | 24.5605 | 130.1499 | 59.9916 | 138 | 24.5626 | 152.8362 | 59.9621 | 161 | 24.5601 | 175.5747 | 59.953 | 184 | 24.5734 | 196.8632 | 59.9614 | 207
24.5743 | 106.0673 | 59.9992 | 115 | 24.5689 | 130.1546 | 59.9916 | 138 | 24.5709 | 152.8434 | 59.9621 | 161 | 24.5685 | 175.581 | 59.953 | 184 | 24.5817 | 196.8713 | 59.9614 | 207
24.5826 | 106.0726 | 59.9992 | 115 | 24.5772 | 130.1593 | 59.9916 | 138 | 24.5792 | 152.8507 | 59.9621 | 161 | 24.5768 | 175.5874 | 59.953 | 184 | 24.59 | 196.8794 | 59.9614 | 207
24.591 | 106.0779 | 59.9992 | 115 | 24.5856 | 130.1639 | 59.9916 | 138 | 24.5875 | 152.858 | 59.9621 | 161 | 24.5851 | 175.5932 | 59.953 | 184 | 24.5984 | 196.8875 | 59.9614 | 207
24.5993 | 106.0832 | 59.9992 | 115 | 24.5939 | 130.1686 | 59.9916 | 138 | 24.5959 | 152.8652 | 59.9621 | 161 | 24.5935 | 175.5987 | 59.953 | 184 | 24.6068 | 196.8956 | 59.9614 | 207
24.6076 | 106.0885 | 59.9992 | 115 | 24.6022 | 130.1733 | 59.9929 | 138 | 24.6042 | 152.8721 | 59.9621 | 161 | 24.6018 | 175.6042 | 59.953 | 184 | 24.6151 | 196.9037 | 59.9614 | 207
24.616 | 106.0938 | 59.9992 | 115 | 24.6106 | 130.178 | 59.9929 | 138 | 24.6125 | 152.8786 | 59.9621 | 161 | 24.6102 | 175.6097 | 59.953 | 184 | 24.6234 | 196.9118 | 59.9614 | 207
24.6243 | 106.0991 | 59.9992 | 115 | 24.6189 | 130.1826 | 59.9929 | 138 | 24.6209 | 152.8852 | 59.9621 | 161 | 24.6185 | 175.6152 | 59.953 | 184 | 24.6318 | 196.9199 | 59.9614 | 207
24.6326 | 106.1043 | 59.9992 | 115 | 24.6273 | 130.1873 | 59.9929 | 138 | 24.6293 | 152.8918 | 59.9621 | 161 | 24.6268 | 175.6207 | 59.953 | 184 | 24.6401 | 196.928 | 59.9614 | 207
24.641 | 106.1096 | 59.9992 | 115 | 24.6356 | 130.192 | 59.9929 | 138 | 24.6376 | 152.8983 | 59.9621 | 161 | 24.6352 | 175.6262 | 59.953 | 184 | 24.6484 | 196.9361 | 59.9614 | 207
24.6493 | 106.1149 | 59.9992 | 115 | 24.6439 | 130.1967 | 59.9929 | 138 | 24.6459 | 152.9049 | 59.9621 | 161 | 24.6436 | 175.6317 | 59.953 | 184 | 24.6567 | 196.9442 | 59.9614 | 207
24.6576 | 106.1202 | 59.9992 | 115 | 24.6522 | 130.2014 | 59.9929 | 138 | 24.6542 | 152.9114 | 59.9621 | 161 | 24.6519 | 175.6372 | 59.953 | 184 | 24.6651 | 196.9523 | 59.9614 | 207
24.666 | 106.1255 | 59.9992 | 115 | 24.6606 | 130.2061 | 59.9929 | 138 | 24.6626 | 152.918 | 59.9621 | 161 | 24.6602 | 175.6427 | 59.953 | 184 | 24.6735 | 196.9604 | 59.9614 | 207
24.6743 | 106.1308 | 59.9992 | 115 | 24.6689 | 130.2107 | 59.9929 | 138 | 24.671 | 152.9246 | 59.9621 | 161 | 24.6686 | 175.6482 | 59.953 | 184 | 24.6818 | 196.9686 | 59.9614 | 207
24.6826 | 106.1361 | 59.9992 | 115 | 24.6772 | 130.2154 | 59.9929 | 138 | 24.6793 | 152.9311 | 59.9623 | 161 | 24.6769 | 175.6537 | 59.953 | 184 | 24.6901 | 196.9767 | 59.9614 | 207
24.691 | 106.1414 | 59.9992 | 115 | 24.6856 | 130.2201 | 59.9929 | 138 | 24.6876 | 152.9377 | 59.9623 | 161 | 24.6852 | 175.6591 | 59.953 | 184 | 24.6985 | 196.9848 | 59.9614 | 207
24.6993 | 106.1467 | 59.9992 | 115 | 24.6939 | 130.2248 | 59.9929 | 138 | 24.696 | 152.9443 | 59.9623 | 161 | 24.6935 | 175.6646 | 59.953 | 184 | 24.7068 | 196.9929 | 59.9614 | 207
24.7076 | 106.152 | 59.9992 | 115 | 24.7023 | 130.2295 | 59.9929 | 138 | 24.7043 | 152.9508 | 59.9623 | 161 | 24.7019 | 175.6702 | 59.953 | 184 | 24.7151 | 197.001 | 59.9614 | 207
24.716 | 106.1573 | 59.9992 | 115 | 24.7106 | 130.2341 | 59.9929 | 138 | 24.7126 | 152.9574 | 59.9623 | 161 | 24.7103 | 175.6756 | 59.953 | 184 | 24.7234 | 197.0091 | 59.9614 | 207
24.7243 | 106.1626 | 59.9992 | 115 | 24.7189 | 130.2388 | 59.9929 | 138 | 24.7209 | 152.9639 | 59.9623 | 161 | 24.7186 | 175.6811 | 59.953 | 184 | 24.7318 | 197.0172 | 59.9614 | 207
24.7326 | 106.1679 | 59.9986 | 115 | 24.7272 | 130.2435 | 59.9929 | 138 | 24.7293 | 152.9705 | 59.9623 | 161 | 24.7269 | 175.6866 | 59.953 | 184 | 24.7402 | 197.0253 | 59.9614 | 207
24.741 | 106.1731 | 59.9986 | 115 | 24.7356 | 130.2482 | 59.9929 | 138 | 24.7377 | 152.9771 | 59.9623 | 161 | 24.7353 | 175.6921 | 59.953 | 184 | 24.7485 | 197.0334 | 59.9614 | 207
24.7493 | 106.1784 | 59.9986 | 115 | 24.7439 | 130.2529 | 59.9929 | 138 | 24.746 | 152.9836 | 59.9623 | 161 | 24.7436 | 175.6976 | 59.953 | 184 | 24.7568 | 197.0415 | 59.9614 | 207
24.7576 | 106.1837 | 59.9986 | 115 | 24.7523 | 130.2575 | 59.9929 | 138 | 24.7543 | 152.9902 | 59.9623 | 161 | 24.752 | 175.7031 | 59.9527 | 184 | 24.7652 | 197.0496 | 59.9614 | 207
24.766 | 106.189 | 59.9986 | 115 | 24.7606 | 130.2622 | 59.9929 | 138 | 24.7626 | 152.9968 | 59.9623 | 161 | 24.7603 | 175.7086 | 59.9527 | 184 | 24.7735 | 197.0577 | 59.9614 | 207
24.7743 | 106.1943 | 59.9986 | 115 | 24.7689 | 130.2669 | 59.9929 | 138 | 24.771 | 153.0033 | 59.9623 | 161 | 24.7686 | 175.7141 | 59.9527 | 184 | 24.7819 | 197.0658 | 59.9614 | 207
24.7826 | 106.1996 | 59.9986 | 115 | 24.7773 | 130.2716 | 59.9929 | 138 | 24.7794 | 153.0099 | 59.9623 | 161 | 24.777 | 175.7196 | 59.9527 | 184 | 24.7902 | 197.0739 | 59.9614 | 207
24.791 | 106.2049 | 59.9986 | 115 | 24.7856 | 130.2763 | 59.9929 | 138 | 24.7877 | 153.0164 | 59.9623 | 161 | 24.7853 | 175.7251 | 59.9527 | 184 | 24.7985 | 197.082 | 59.9614 | 207
24.7993 | 106.2102 | 59.9986 | 115 | 24.7939 | 130.2809 | 59.9929 | 138 | 24.796 | 153.023 | 59.9623 | 161 | 24.7936 | 175.7306 | 59.9527 | 184 | 24.8069 | 197.0901 | 59.9614 | 207
24.8076 | 106.2155 | 59.9986 | 115 | 24.8022 | 130.2856 | 59.9941 | 138 | 24.8044 | 153.0296 | 59.9623 | 161 | 24.802 | 175.7361 | 59.9527 | 184 | 24.8152 | 197.0982 | 59.9614 | 207
24.816 | 106.2208 | 59.9986 | 115 | 24.8106 | 130.2903 | 59.9941 | 138 | 24.8127 | 153.0361 | 59.9623 | 161 | 24.8103 | 175.7416 | 59.9527 | 184 | 24.8235 | 197.1063 | 59.9614 | 207
24.8243 | 106.2261 | 59.9986 | 115 | 24.8189 | 130.295 | 59.9941 | 138 | 24.821 | 153.0427 | 59.9623 | 161 | 24.8187 | 175.7471 | 59.9527 | 184 | 24.8318 | 197.1144 | 59.9614 | 207
24.8326 | 106.2314 | 59.9986 | 115 | 24.8273 | 130.2997 | 59.9941 | 138 | 24.8293 | 153.0493 | 59.9623 | 161 | 24.827 | 175.7526 | 59.9527 | 184 | 24.8402 | 197.1225 | 59.9614 | 207
24.841 | 106.2367 | 59.9986 | 115 | 24.8356 | 130.3043 | 59.9941 | 138 | 24.8377 | 153.0558 | 59.9623 | 161 | 24.8353 | 175.7581 | 59.9527 | 184 | 24.8486 | 197.1306 | 59.9614 | 207
24.8493 | 106.2436 | 59.9986 | 115 | 24.8439 | 130.309 | 59.9941 | 138 | 24.8461 | 153.0624 | 59.9623 | 161 | 24.8437 | 175.7636 | 59.9527 | 184 | 24.8569 | 197.1387 | 59.9614 | 207
24.8576 | 106.2582 | 59.9986 | 115 | 24.8523 | 130.3137 | 59.9941 | 138 | 24.8544 | 153.069 | 59.9623 | 161 | 24.8521 | 175.7691 | 59.9527 | 184 | 24.8652 | 197.1468 | 59.9614 | 207
24.866 | 106.2727 | 59.9986 | 115 | 24.8606 | 130.3184 | 59.9941 | 138 | 24.8627 | 153.0755 | 59.9623 | 161 | 24.8604 | 175.7746 | 59.9527 | 184 | 24.8736 | 197.1549 | 59.9614 | 207
24.8743 | 106.2873 | 59.9986 | 115 | 24.869 | 130.3248 | 59.9941 | 138 | 24.8711 | 153.0821 | 59.9623 | 161 | 24.8687 | 175.78 | 59.9527 | 184 | 24.8819 | 197.163 | 59.9614 | 207
24.8826 | 106.3018 | 59.9986 | 115 | 24.8773 | 130.3334 | 59.9941 | 138 | 24.8794 | 153.0886 | 59.9612 | 161 | 24.8771 | 175.7856 | 59.9527 | 184 | 24.8903 | 197.1711 | 59.9614 | 207
24.891 | 106.3164 | 59.9986 | 115 | 24.8856 | 130.3421 | 59.9941 | 138 | 24.8878 | 153.0952 | 59.9612 | 161 | 24.8854 | 175.791 | 59.9527 | 184 | 24.8986 | 197.1792 | 59.9631 | 207
24.8993 | 106.3309 | 59.9986 | 115 | 24.8939 | 130.3507 | 59.9941 | 138 | 24.8961 | 153.1018 | 59.9612 | 161 | 24.8937 | 175.7965 | 59.9527 | 184 | 24.9069 | 197.1873 | 59.9631 | 207
24.9076 | 106.3455 | 59.9986 | 115 | 24.9023 | 130.3593 | 59.9941 | 138 | 24.9044 | 153.1083 | 59.9612 | 161 | 24.902 | 175.802 | 59.9527 | 184 | 24.9153 | 197.1954 | 59.9631 | 207
24.916 | 106.3601 | 59.9986 | 115 | 24.9106 | 130.368 | 59.9941 | 138 | 24.9128 | 153.1149 | 59.9612 | 161 | 24.9104 | 175.8075 | 59.9527 | 184 | 24.9236 | 197.2035 | 59.9631 | 207
24.9243 | 106.3746 | 59.9986 | 115 | 24.9189 | 130.3766 | 59.9941 | 138 | 24.9211 | 153.1214 | 59.9612 | 161 | 24.9188 | 175.813 | 59.9527 | 184 | 24.9319 | 197.2116 | 59.9631 | 207
24.9326 | 106.3892 | 59.9983 | 115 | 24.9273 | 130.3853 | 59.9941 | 138 | 24.9294 | 153.128 | 59.9612 | 161 | 24.9271 | 175.8185 | 59.9527 | 184 | 24.9403 | 197.2197 | 59.9631 | 207
24.941 | 106.4037 | 59.9983 | 115 | 24.9356 | 130.3939 | 59.9941 | 138 | 24.9378 | 153.1346 | 59.9612 | 161 | 24.9354 | 175.824 | 59.9527 | 184 | 24.9486 | 197.2278 | 59.9631 | 207
24.9493 | 106.4183 | 59.9983 | 115 | 24.944 | 130.4025 | 59.9941 | 138 | 24.9461 | 153.1411 | 59.9612 | 161 | 24.9438 | 175.8295 | 59.9527 | 184 | 24.957 | 197.2359 | 59.9631 | 207
24.9576 | 106.4328 | 59.9983 | 115 | 24.9523 | 130.4112 | 59.9941 | 138 | 24.9545 | 153.1477 | 59.9612 | 161 | 24.9521 | 175.835 | 59.953 | 184 | 24.9653 | 197.244 | 59.9631 | 207
24.966 | 106.4474 | 59.9983 | 115 | 24.9606 | 130.4198 | 59.9941 | 138 | 24.9628 | 153.1543 | 59.9612 | 161 | 24.9604 | 175.8405 | 59.953 | 184 | 24.9736 | 197.2521 | 59.9631 | 207
24.9743 | 106.4619 | 59.9983 | 115 | 24.9689 | 130.4285 | 59.9941 | 138 | 24.9711 | 153.1608 | 59.9612 | 161 | 24.9688 | 175.846 | 59.953 | 184 | 24.982 | 197.2602 | 59.9631 | 207
24.9826 | 106.4765 | 59.9983 | 115 | 24.9773 | 130.4371 | 59.9941 | 138 | 24.9795 | 153.1674 | 59.9612 | 161 | 24.9771 | 175.8515 | 59.953 | 184 | 24.9903 | 197.2657 | 59.9631 | 207
24.991 | 106.491 | 59.9983 | 115 | 24.9856 | 130.4457 | 59.9941 | 138 | 24.9878 | 153.174 | 59.9612 | 161 | 24.9855 | 175.857 | 59.953 | 184 | 24.9987 | 197.2713 | 59.9631 | 207
24.9993 | 106.5056 | 59.9983 | 115 | 24.994 | 130.4544 | 59.9941 | 138 | 24.9962 | 153.1805 | 59.9612 | 161 | 24.9938 | 175.8625 | 59.953 | 184 | 25.007 | 197.2769 | 59.9631 | 207
25.0076 | 106.5201 | 59.9983 | 115 | 25.0023 | 130.463 | 59.9952 | 138 | 25.0045 | 153.1871 | 59.9612 | 161 | 25.0021 | 175.868 | 59.953 | 184 | 25.0153 | 197.2824 | 59.9631 | 207
25.016 | 106.5347 | 59.9983 | 115 | 25.0106 | 130.4716 | 59.9952 | 138 | 25.0128 | 153.1936 | 59.9612 | 161 | 25.0105 | 175.8735 | 59.953 | 184 | 25.0237 | 197.288 | 59.9631 | 207
25.0243 | 106.5493 | 59.9983 | 115 | 25.019 | 130.4803 | 59.9952 | 138 | 25.0212 | 153.2002 | 59.9612 | 161 | 25.0188 | 175.879 | 59.953 | 184 | 25.032 | 197.2935 | 59.9631 | 207
25.0327 | 106.5638 | 59.9983 | 115 | 25.0273 | 130.4889 | 59.9952 | 138 | 25.0295 | 153.2068 | 59.9612 | 161 | 25.0272 | 175.8845 | 59.953 | 184 | 25.0403 | 197.2991 | 59.9631 | 207
25.041 | 106.5784 | 59.9983 | 115 | 25.0356 | 130.4976 | 59.9952 | 138 | 25.0378 | 153.2133 | 59.9612 | 161 | 25.0355 | 175.89 | 59.953 | 184 | 25.0487 | 197.3047 | 59.9631 | 207
25.0493 | 106.5929 | 59.9983 | 115 | 25.0439 | 130.5062 | 59.9952 | 138 | 25.0462 | 153.2199 | 59.9612 | 161 | 25.0438 | 175.8955 | 59.953 | 184 | 25.057 | 197.3102 | 59.9631 | 207
25.0576 | 106.6075 | 59.9983 | 115 | 25.0523 | 130.5148 | 59.9952 | 138 | 25.0545 | 153.2265 | 59.9612 | 161 | 25.0522 | 175.901 | 59.953 | 184 | 25.0654 | 197.3158 | 59.9631 | 207
25.066 | 106.622 | 59.9983 | 115 | 25.0606 | 130.5235 | 59.9952 | 138 | 25.0629 | 153.233 | 59.9612 | 161 | 25.0605 | 175.9064 | 59.953 | 184 | 25.0737 | 197.3214 | 59.9631 | 207
25.0743 | 106.6366 | 59.9983 | 115 | 25.069 | 130.5321 | 59.9952 | 138 | 25.0712 | 153.2396 | 59.9612 | 161 | 25.0688 | 175.9119 | 59.953 | 184 | 25.082 | 197.3269 | 59.9631 | 207
25.0826 | 106.6511 | 59.9983 | 115 | 25.0773 | 130.5408 | 59.9952 | 138 | 25.0795 | 153.2461 | 59.9607 | 161 | 25.0772 | 175.9174 | 59.953 | 184 | 25.0904 | 197.3325 | 59.9631 | 207
25.091 | 106.6657 | 59.9983 | 115 | 25.0856 | 130.5494 | 59.9952 | 138 | 25.0879 | 153.2527 | 59.9607 | 161 | 25.0856 | 175.9229 | 59.953 | 184 | 25.0987 | 197.3381 | 59.9645 | 207
25.0993 | 106.6802 | 59.9983 | 115 | 25.0939 | 130.558 | 59.9952 | 138 | 25.0962 | 153.2593 | 59.9607 | 161 | 25.0939 | 175.9284 | 59.953 | 184 | 25.1071 | 197.3436 | 59.9645 | 207
25.1076 | 106.6948 | 59.9983 | 115 | 25.1023 | 130.5667 | 59.9952 | 138 | 25.1046 | 153.2658 | 59.9607 | 161 | 25.1022 | 175.9339 | 59.953 | 184 | 25.1154 | 197.3492 | 59.9645 | 207
25.116 | 106.7093 | 59.9983 | 115 | 25.1107 | 130.5753 | 59.9952 | 138 | 25.1129 | 153.2724 | 59.9607 | 161 | 25.1105 | 175.9394 | 59.953 | 184 | 25.1237 | 197.3548 | 59.9645 | 207
25.1243 | 106.7239 | 59.9983 | 115 | 25.119 | 130.584 | 59.9952 | 138 | 25.1212 | 153.279 | 59.9607 | 161 | 25.1189 | 175.9449 | 59.953 | 184 | 25.1321 | 197.3603 | 59.9645 | 207
25.1327 | 106.7385 | 59.998 | 115 | 25.1273 | 130.5926 | 59.9952 | 138 | 25.1296 | 153.2855 | 59.9607 | 161 | 25.1273 | 175.9504 | 59.953 | 184 | 25.1404 | 197.3659 | 59.9645 | 207
25.141 | 106.753 | 59.998 | 115 | 25.1356 | 130.6012 | 59.9952 | 138 | 25.1379 | 153.2921 | 59.9607 | 161 | 25.1356 | 175.9559 | 59.953 | 184 | 25.1487 | 197.3714 | 59.9645 | 207
25.1493 | 106.7676 | 59.998 | 115 | 25.144 | 130.6099 | 59.9952 | 138 | 25.1462 | 153.2959 | 59.9607 | 161 | 25.1439 | 175.965 | 59.953 | 184 | 25.1571 | 197.377 | 59.9645 | 207
25.1577 | 106.7821 | 59.998 | 115 | 25.1523 | 130.6185 | 59.9952 | 138 | 25.1546 | 153.2993 | 59.9607 | 161 | 25.1523 | 175.9786 | 59.9535 | 184 | 25.1654 | 197.3826 | 59.9645 | 207
25.166 | 106.7967 | 59.998 | 115 | 25.1606 | 130.6272 | 59.9952 | 138 | 25.1629 | 153.3027 | 59.9607 | 161 | 25.1606 | 175.9922 | 59.9535 | 184 | 25.1738 | 197.3881 | 59.9645 | 207
25.1743 | 106.8112 | 59.998 | 115 | 25.1689 | 130.6358 | 59.9952 | 138 | 25.1713 | 153.3061 | 59.9607 | 161 | 25.1689 | 176.0058 | 59.9535 | 184 | 25.1821 | 197.3937 | 59.9645 | 207
25.1826 | 106.8258 | 59.998 | 115 | 25.1773 | 130.6444 | 59.9952 | 138 | 25.1796 | 153.3095 | 59.9607 | 161 | 25.1773 | 176.0194 | 59.9535 | 184 | 25.1904 | 197.3993 | 59.9645 | 207
25.191 | 106.8403 | 59.998 | 115 | 25.1856 | 130.6531 | 59.9952 | 138 | 25.1879 | 153.3129 | 59.9607 | 161 | 25.1856 | 176.033 | 59.9535 | 184 | 25.1988 | 197.4048 | 59.9645 | 207
25.1993 | 106.8549 | 59.998 | 115 | 25.194 | 130.6617 | 59.9952 | 138 | 25.1963 | 153.3163 | 59.9607 | 161 | 25.194 | 176.0466 | 59.9535 | 184 | 25.2071 | 197.4104 | 59.9645 | 207
25.2076 | 106.8694 | 59.998 | 115 | 25.2023 | 130.6703 | 59.9962 | 138 | 25.2046 | 153.3197 | 59.9607 | 161 | 25.2023 | 176.0602 | 59.9535 | 184 | 25.2155 | 197.416 | 59.9645 | 207
25.216 | 106.884 | 59.998 | 115 | 25.2106 | 130.679 | 59.9962 | 138 | 25.213 | 153.3231 | 59.9607 | 161 | 25.2106 | 176.0738 | 59.9535 | 184 | 25.2238 | 197.4215 | 59.9645 | 207
25.2243 | 106.8985 | 59.998 | 115 | 25.219 | 130.6876 | 59.9962 | 138 | 25.2213 | 153.3265 | 59.9607 | 161 | 25.219 | 176.0874 | 59.9535 | 184 | 25.2321 | 197.4271 | 59.9645 | 207
25.2326 | 106.9131 | 59.998 | 115 | 25.2273 | 130.6963 | 59.9962 | 138 | 25.2296 | 153.3299 | 59.9607 | 161 | 25.2273 | 176.101 | 59.9535 | 184 | 25.2405 | 197.4326 | 59.9645 | 207
25.241 | 106.9277 | 59.998 | 115 | 25.2357 | 130.7049 | 59.9962 | 138 | 25.238 | 153.3333 | 59.9607 | 161 | 25.2357 | 176.1147 | 59.9535 | 184 | 25.2488 | 197.4382 | 59.9645 | 207
25.2493 | 106.9422 | 59.998 | 115 | 25.244 | 130.7135 | 59.9962 | 138 | 25.2463 | 153.3367 | 59.9607 | 161 | 25.244 | 176.1283 | 59.9535 | 184 | 25.2571 | 197.4438 | 59.9645 | 207
25.2577 | 106.9568 | 59.998 | 115 | 25.2523 | 130.7222 | 59.9962 | 138 | 25.2546 | 153.34 | 59.9607 | 161 | 25.2523 | 176.1419 | 59.9535 | 184 | 25.2655 | 197.4493 | 59.9645 | 207
25.266 | 106.9713 | 59.998 | 115 | 25.2606 | 130.7308 | 59.9962 | 138 | 25.263 | 153.3434 | 59.9607 | 161 | 25.2607 | 176.1555 | 59.9535 | 184 | 25.2738 | 197.4549 | 59.9645 | 207
25.2743 | 106.9859 | 59.998 | 115 | 25.269 | 130.7394 | 59.9962 | 138 | 25.2713 | 153.3468 | 59.9607 | 161 | 25.269 | 176.1691 | 59.9535 | 184 | 25.2822 | 197.4605 | 59.9645 | 207
25.2827 | 107.0004 | 59.998 | 115 | 25.2773 | 130.7481 | 59.9962 | 138 | 25.2797 | 153.3502 | 59.9604 | 161 | 25.2773 | 176.1827 | 59.9535 | 184 | 25.2905 | 197.466 | 59.9645 | 207
25.291 | 107.015 | 59.998 | 115 | 25.2856 | 130.7567 | 59.9962 | 138 | 25.288 | 153.3536 | 59.9604 | 161 | 25.2857 | 176.1963 | 59.9535 | 184 | 25.2988 | 197.4716 | 59.9648 | 207
25.2993 | 107.0295 | 59.998 | 115 | 25.2939 | 130.7654 | 59.9962 | 138 | 25.2963 | 153.357 | 59.9604 | 161 | 25.2941 | 176.2099 | 59.9535 | 184 | 25.3072 | 197.4772 | 59.9648 | 207
25.3076 | 107.0441 | 59.998 | 115 | 25.3023 | 130.774 | 59.9962 | 138 | 25.3047 | 153.3604 | 59.9604 | 161 | 25.3024 | 176.2235 | 59.9535 | 184 | 25.3155 | 197.4827 | 59.9648 | 207
25.316 | 107.0586 | 59.998 | 115 | 25.3107 | 130.7826 | 59.9962 | 138 | 25.313 | 153.3638 | 59.9604 | 161 | 25.3107 | 176.2372 | 59.9535 | 184 | 25.3239 | 197.4883 | 59.9648 | 207
25.3243 | 107.0732 | 59.998 | 115 | 25.319 | 130.7913 | 59.9962 | 138 | 25.3214 | 153.3672 | 59.9604 | 161 | 25.319 | 176.2508 | 59.9535 | 184 | 25.3322 | 197.4939 | 59.9648 | 207
25.3326 | 107.0878 | 59.9969 | 115 | 25.3273 | 130.7999 | 59.9962 | 138 | 25.3297 | 153.3706 | 59.9604 | 161 | 25.3274 | 176.2644 | 59.9535 | 184 | 25.3405 | 197.4994 | 59.9648 | 207
25.341 | 107.1023 | 59.9969 | 115 | 25.3356 | 130.8085 | 59.9962 | 138 | 25.338 | 153.374 | 59.9604 | 161 | 25.3358 | 176.278 | 59.9535 | 184 | 25.3489 | 197.505 | 59.9648 | 207
25.3493 | 107.1169 | 59.9969 | 115 | 25.344 | 130.8172 | 59.9962 | 138 | 25.3464 | 153.3774 | 59.9604 | 161 | 25.3441 | 176.2916 | 59.9535 | 184 | 25.3572 | 197.5105 | 59.9648 | 207
25.3577 | 107.1314 | 59.9969 | 115 | 25.3523 | 130.8258 | 59.9962 | 138 | 25.3547 | 153.3808 | 59.9604 | 161 | 25.3524 | 176.3052 | 59.9547 | 184 | 25.3655 | 197.5161 | 59.9648 | 207
25.366 | 107.146 | 59.9969 | 115 | 25.3607 | 130.8345 | 59.9962 | 138 | 25.363 | 153.3842 | 59.9604 | 161 | 25.3608 | 176.3188 | 59.9547 | 184 | 25.3739 | 197.5217 | 59.9648 | 207
25.3743 | 107.1605 | 59.9969 | 115 | 25.369 | 130.8431 | 59.9962 | 138 | 25.3714 | 153.3876 | 59.9604 | 161 | 25.3691 | 176.3324 | 59.9547 | 184 | 25.3822 | 197.5272 | 59.9648 | 207
25.3827 | 107.1751 | 59.9969 | 115 | 25.3773 | 130.8517 | 59.9962 | 138 | 25.3798 | 153.391 | 59.9604 | 161 | 25.3774 | 176.346 | 59.9547 | 184 | 25.3906 | 197.5328 | 59.9648 | 207
25.391 | 107.1896 | 59.9969 | 115 | 25.3856 | 130.8602 | 59.9962 | 138 | 25.3881 | 153.3943 | 59.9604 | 161 | 25.3858 | 176.3596 | 59.9547 | 184 | 25.3989 | 197.5384 | 59.9648 | 207
25.3993 | 107.2042 | 59.9969 | 115 | 25.394 | 130.8654 | 59.9962 | 138 | 25.3964 | 153.3977 | 59.9604 | 161 | 25.3941 | 176.3733 | 59.9547 | 184 | 25.4072 | 197.5439 | 59.9648 | 207
25.4077 | 107.2187 | 59.9969 | 115 | 25.4023 | 130.8706 | 59.9962 | 138 | 25.4047 | 153.4011 | 59.9604 | 161 | 25.4025 | 176.3869 | 59.9547 | 184 | 25.4156 | 197.5495 | 59.9648 | 207
25.416 | 107.2186 | 59.9969 | 115 | 25.4106 | 130.8757 | 59.9962 | 138 | 25.4131 | 153.4045 | 59.9604 | 161 | 25.4108 | 176.4005 | 59.9547 | 184 | 25.4239 | 197.5551 | 59.9648 | 207
25.4243 | 107.2182 | 59.9969 | 115 | 25.419 | 130.8809 | 59.9962 | 138 | 25.4214 | 153.4079 | 59.9604 | 161 | 25.4191 | 176.4141 | 59.9547 | 184 | 25.4323 | 197.5606 | 59.9648 | 207
25.4326 | 107.2179 | 59.9969 | 115 | 25.4273 | 130.886 | 59.9962 | 138 | 25.4297 | 153.4113 | 59.9604 | 161 | 25.4275 | 176.4277 | 59.9547 | 184 | 25.4406 | 197.5662 | 59.9648 | 207
25.441 | 107.2175 | 59.9969 | 115 | 25.4357 | 130.8912 | 59.9962 | 138 | 25.4381 | 153.4147 | 59.9604 | 161 | 25.4358 | 176.4413 | 59.9547 | 184 | 25.4489 | 197.5717 | 59.9648 | 207
25.4493 | 107.2171 | 59.9969 | 115 | 25.444 | 130.8964 | 59.9962 | 138 | 25.4464 | 153.4181 | 59.9604 | 161 | 25.4442 | 176.4549 | 59.9547 | 184 | 25.4573 | 197.5773 | 59.9648 | 207
25.4577 | 107.2167 | 59.9969 | 115 | 25.4523 | 130.9015 | 59.9962 | 138 | 25.4548 | 153.4215 | 59.9604 | 161 | 25.4525 | 176.4685 | 59.9547 | 184 | 25.4656 | 197.5829 | 59.9648 | 207
25.466 | 107.2163 | 59.9969 | 115 | 25.4606 | 130.9067 | 59.9962 | 138 | 25.4631 | 153.4249 | 59.9604 | 161 | 25.4608 | 176.4821 | 59.9547 | 184 | 25.4739 | 197.5884 | 59.9648 | 207
25.4743 | 107.216 | 59.9969 | 115 | 25.469 | 130.9119 | 59.9962 | 138 | 25.4714 | 153.4283 | 59.9604 | 161 | 25.4692 | 176.4958 | 59.9547 | 184 | 25.4823 | 197.594 | 59.9648 | 207
25.4827 | 107.2156 | 59.9969 | 115 | 25.4773 | 130.917 | 59.9962 | 138 | 25.4798 | 153.4317 | 59.9609 | 161 | 25.4775 | 176.5094 | 59.9547 | 184 | 25.4906 | 197.5996 | 59.9648 | 207
25.491 | 107.2152 | 59.9969 | 115 | 25.4857 | 130.9222 | 59.9962 | 138 | 25.4882 | 153.4351 | 59.9609 | 161 | 25.4858 | 176.523 | 59.9547 | 184 | 25.499 | 197.6051 | 59.9664 | 207
25.4993 | 107.2148 | 59.9969 | 115 | 25.494 | 130.9274 | 59.9962 | 138 | 25.4965 | 153.4385 | 59.9609 | 161 | 25.4942 | 176.5366 | 59.9547 | 184 | 25.5073 | 197.6107 | 59.9664 | 207
25.5077 | 107.2144 | 59.9969 | 115 | 25.5023 | 130.9325 | 59.9962 | 138 | 25.5048 | 153.4419 | 59.9609 | 161 | 25.5025 | 176.5502 | 59.9547 | 184 | 25.5156 | 197.6163 | 59.9664 | 207
25.516 | 107.2141 | 59.9969 | 115 | 25.5107 | 130.9377 | 59.9962 | 138 | 25.5131 | 153.4453 | 59.9609 | 161 | 25.5109 | 176.5638 | 59.9547 | 184 | 25.524 | 197.6218 | 59.9664 | 207
25.5243 | 107.2137 | 59.9969 | 115 | 25.519 | 130.9428 | 59.9962 | 138 | 25.5215 | 153.4487 | 59.9609 | 161 | 25.5192 | 176.5774 | 59.9547 | 184 | 25.5323 | 197.6275 | 59.9664 | 207
25.5327 | 107.2133 | 59.9967 | 115 | 25.5273 | 130.948 | 59.9962 | 138 | 25.5298 | 153.452 | 59.9609 | 161 | 25.5275 | 176.591 | 59.9547 | 184 | 25.5406 | 197.6348 | 59.9664 | 207
25.541 | 107.2129 | 59.9967 | 115 | 25.5356 | 130.9532 | 59.9962 | 138 | 25.5381 | 153.4554 | 59.9609 | 161 | 25.5359 | 176.6046 | 59.9547 | 184 | 25.549 | 197.642 | 59.9664 | 207
25.5493 | 107.2125 | 59.9967 | 115 | 25.544 | 130.9583 | 59.9962 | 138 | 25.5465 | 153.4588 | 59.9609 | 161 | 25.5443 | 176.6182 | 59.9547 | 184 | 25.5573 | 197.6492 | 59.9664 | 207
25.5577 | 107.2122 | 59.9967 | 115 | 25.5523 | 130.9635 | 59.9962 | 138 | 25.5549 | 153.4622 | 59.9609 | 161 | 25.5526 | 176.6319 | 59.9552 | 184 | 25.5657 | 197.6565 | 59.9664 | 207
25.566 | 107.2118 | 59.9967 | 115 | 25.5607 | 130.9687 | 59.9962 | 138 | 25.5632 | 153.4656 | 59.9609 | 161 | 25.5609 | 176.6455 | 59.9552 | 184 | 25.574 | 197.6638 | 59.9664 | 207
25.5743 | 107.2114 | 59.9967 | 115 | 25.569 | 130.9738 | 59.9962 | 138 | 25.5715 | 153.469 | 59.9609 | 161 | 25.5693 | 176.6591 | 59.9552 | 184 | 25.5823 | 197.671 | 59.9664 | 207
25.5827 | 107.211 | 59.9967 | 115 | 25.5773 | 130.979 | 59.9962 | 138 | 25.5798 | 153.4724 | 59.9609 | 161 | 25.5776 | 176.6727 | 59.9552 | 184 | 25.5906 | 197.6783 | 59.9664 | 207
25.591 | 107.2106 | 59.9967 | 115 | 25.5856 | 130.9842 | 59.9962 | 138 | 25.5882 | 153.4758 | 59.9609 | 161 | 25.5859 | 176.6863 | 59.9552 | 184 | 25.599 | 197.6855 | 59.9664 | 207
25.5993 | 107.2103 | 59.9967 | 115 | 25.594 | 130.9893 | 59.9962 | 138 | 25.5966 | 153.4792 | 59.9609 | 161 | 25.5942 | 176.6999 | 59.9552 | 184 | 25.6074 | 197.6927 | 59.9664 | 207
25.6077 | 107.2099 | 59.9967 | 115 | 25.6024 | 130.9945 | 59.9962 | 138 | 25.6049 | 153.4826 | 59.9609 | 161 | 25.6026 | 176.7135 | 59.9552 | 184 | 25.6157 | 197.7 | 59.9664 | 207
25.616 | 107.2095 | 59.9967 | 115 | 25.6107 | 130.9996 | 59.9962 | 138 | 25.6132 | 153.486 | 59.9609 | 161 | 25.611 | 176.7271 | 59.9552 | 184 | 25.624 | 197.7073 | 59.9664 | 207
25.6243 | 107.2091 | 59.9967 | 115 | 25.619 | 131.0048 | 59.9962 | 138 | 25.6216 | 153.4894 | 59.9609 | 161 | 25.6193 | 176.7407 | 59.9552 | 184 | 25.6323 | 197.7145 | 59.9664 | 207
25.6327 | 107.2087 | 59.9967 | 115 | 25.6273 | 131.01 | 59.9962 | 138 | 25.6299 | 153.4928 | 59.9609 | 161 | 25.6276 | 176.7543 | 59.9552 | 184 | 25.6407 | 197.7218 | 59.9664 | 207
25.641 | 107.2084 | 59.9967 | 115 | 25.6357 | 131.0151 | 59.9962 | 138 | 25.6382 | 153.4962 | 59.9609 | 161 | 25.636 | 176.768 | 59.9552 | 184 | 25.649 | 197.729 | 59.9664 | 207
25.6493 | 107.208 | 59.9967 | 115 | 25.644 | 131.0203 | 59.9962 | 138 | 25.6465 | 153.4996 | 59.9609 | 161 | 25.6443 | 176.7797 | 59.9552 | 184 | 25.6573 | 197.7363 | 59.9664 | 207
25.6577 | 107.2076 | 59.9967 | 115 | 25.6523 | 131.0255 | 59.9962 | 138 | 25.6549 | 153.503 | 59.9609 | 161 | 25.6526 | 176.7895 | 59.9552 | 184 | 25.6657 | 197.7435 | 59.9664 | 207
25.666 | 107.2072 | 59.9967 | 115 | 25.6606 | 131.0306 | 59.9962 | 138 | 25.6633 | 153.5063 | 59.9609 | 161 | 25.661 | 176.7992 | 59.9552 | 184 | 25.6741 | 197.7508 | 59.9664 | 207
25.6743 | 107.2068 | 59.9967 | 115 | 25.669 | 131.0358 | 59.9962 | 138 | 25.6716 | 153.5098 | 59.9609 | 161 | 25.6693 | 176.809 | 59.9552 | 184 | 25.6824 | 197.758 | 59.9664 | 207
25.6827 | 107.2065 | 59.9967 | 115 | 25.6773 | 131.041 | 59.9962 | 138 | 25.6799 | 153.5131 | 59.96 | 161 | 25.6777 | 176.8187 | 59.9552 | 184 | 25.6907 | 197.7653 | 59.9664 | 207
25.691 | 107.2061 | 59.9967 | 115 | 25.6857 | 131.0461 | 59.9962 | 138 | 25.6883 | 153.5165 | 59.96 | 161 | 25.686 | 176.8285 | 59.9552 | 184 | 25.699 | 197.7725 | 59.9667 | 207
25.6993 | 107.2057 | 59.9967 | 115 | 25.694 | 131.0513 | 59.9962 | 138 | 25.6966 | 153.5199 | 59.96 | 161 | 25.6943 | 176.8382 | 59.9552 | 184 | 25.7074 | 197.7798 | 59.9667 | 207
25.7077 | 107.2053 | 59.9967 | 115 | 25.7023 | 131.0564 | 59.9962 | 138 | 25.705 | 153.5233 | 59.96 | 161 | 25.7027 | 176.848 | 59.9552 | 184 | 25.7158 | 197.787 | 59.9667 | 207
25.716 | 107.2049 | 59.9967 | 115 | 25.7107 | 131.0616 | 59.9962 | 138 | 25.7133 | 153.5286 | 59.96 | 161 | 25.711 | 176.8577 | 59.9552 | 184 | 25.7241 | 197.7943 | 59.9667 | 207
25.7243 | 107.2046 | 59.9967 | 115 | 25.719 | 131.0668 | 59.9962 | 138 | 25.7216 | 153.5358 | 59.96 | 161 | 25.7194 | 176.8675 | 59.9552 | 184 | 25.7324 | 197.8015 | 59.9667 | 207
25.7327 | 107.2042 | 59.997 | 115 | 25.7274 | 131.0719 | 59.9962 | 138 | 25.73 | 153.543 | 59.96 | 161 | 25.7277 | 176.8772 | 59.9552 | 184 | 25.7407 | 197.8088 | 59.9667 | 207
25.741 | 107.2038 | 59.997 | 115 | 25.7357 | 131.0771 | 59.9962 | 138 | 25.7383 | 153.5502 | 59.96 | 161 | 25.736 | 176.887 | 59.9552 | 184 | 25.7491 | 197.816 | 59.9667 | 207
25.7493 | 107.2034 | 59.997 | 115 | 25.744 | 131.0823 | 59.9962 | 138 | 25.7466 | 153.5574 | 59.96 | 161 | 25.7444 | 176.8967 | 59.9552 | 184 | 25.7574 | 197.8233 | 59.9667 | 207
25.7577 | 107.203 | 59.997 | 115 | 25.7523 | 131.0874 | 59.9962 | 138 | 25.755 | 153.5646 | 59.96 | 161 | 25.7527 | 176.9065 | 59.9552 | 184 | 25.7657 | 197.8305 | 59.9667 | 207
25.766 | 107.2027 | 59.997 | 115 | 25.7607 | 131.0926 | 59.9962 | 138 | 25.7633 | 153.5718 | 59.96 | 161 | 25.761 | 176.9162 | 59.9552 | 184 | 25.7741 | 197.8378 | 59.9667 | 207
25.7744 | 107.2023 | 59.997 | 115 | 25.769 | 131.0978 | 59.9962 | 138 | 25.7717 | 153.579 | 59.96 | 161 | 25.7694 | 176.926 | 59.9552 | 184 | 25.7824 | 197.845 | 59.9667 | 207
25.7827 | 107.2019 | 59.997 | 115 | 25.7773 | 131.1029 | 59.9962 | 138 | 25.78 | 153.5862 | 59.96 | 161 | 25.7777 | 176.9357 | 59.9552 | 184 | 25.7908 | 197.8523 | 59.9667 | 207
25.791 | 107.2015 | 59.997 | 115 | 25.7856 | 131.1081 | 59.9962 | 138 | 25.7883 | 153.5934 | 59.96 | 161 | 25.7861 | 176.9455 | 59.9552 | 184 | 25.7991 | 197.8595 | 59.9667 | 207
25.7993 | 107.2011 | 59.997 | 115 | 25.794 | 131.1133 | 59.9962 | 138 | 25.7967 | 153.6006 | 59.96 | 161 | 25.7944 | 176.9552 | 59.9552 | 184 | 25.8074 | 197.8668 | 59.9667 | 207
25.8077 | 107.2008 | 59.997 | 115 | 25.8024 | 131.1184 | 59.9968 | 138 | 25.805 | 153.6078 | 59.96 | 161 | 25.8027 | 176.965 | 59.9552 | 184 | 25.8158 | 197.874 | 59.9667 | 207
25.816 | 107.2004 | 59.997 | 115 | 25.8107 | 131.1236 | 59.9968 | 138 | 25.8134 | 153.615 | 59.96 | 161 | 25.8111 | 176.9747 | 59.9552 | 184 | 25.8242 | 197.8813 | 59.9667 | 207
25.8243 | 107.2 | 59.997 | 115 | 25.819 | 131.1287 | 59.9968 | 138 | 25.8217 | 153.6222 | 59.96 | 161 | 25.8195 | 176.9845 | 59.9552 | 184 | 25.8325 | 197.8885 | 59.9667 | 207
25.8327 | 107.1996 | 59.997 | 115 | 25.8273 | 131.1339 | 59.9968 | 138 | 25.83 | 153.6294 | 59.96 | 161 | 25.8278 | 176.9942 | 59.9552 | 184 | 25.8408 | 197.8958 | 59.9667 | 207
25.841 | 107.1992 | 59.997 | 115 | 25.8357 | 131.1391 | 59.9968 | 138 | 25.8384 | 153.6366 | 59.96 | 161 | 25.8361 | 177.004 | 59.9552 | 184 | 25.8491 | 197.903 | 59.9667 | 207
25.8493 | 107.1989 | 59.997 | 115 | 25.844 | 131.1442 | 59.9968 | 138 | 25.8467 | 153.6438 | 59.96 | 161 | 25.8445 | 177.0137 | 59.9552 | 184 | 25.8575 | 197.9103 | 59.9667 | 207
25.8577 | 107.1985 | 59.997 | 115 | 25.8524 | 131.1494 | 59.9968 | 138 | 25.855 | 153.651 | 59.96 | 161 | 25.8528 | 177.0235 | 59.9552 | 184 | 25.8658 | 197.9175 | 59.9667 | 207
25.866 | 107.1981 | 59.997 | 115 | 25.8607 | 131.1546 | 59.9968 | 138 | 25.8634 | 153.6582 | 59.96 | 161 | 25.8611 | 177.0332 | 59.9552 | 184 | 25.8741 | 197.9248 | 59.9667 | 207
25.8744 | 107.1977 | 59.997 | 115 | 25.869 | 131.1597 | 59.9968 | 138 | 25.8717 | 153.6654 | 59.96 | 161 | 25.8694 | 177.043 | 59.9552 | 184 | 25.8825 | 197.932 | 59.9667 | 207
25.8827 | 107.1973 | 59.997 | 115 | 25.8773 | 131.1649 | 59.9968 | 138 | 25.8801 | 153.6726 | 59.9606 | 161 | 25.8778 | 177.0527 | 59.9552 | 184 | 25.8908 | 197.9393 | 59.9667 | 207
25.891 | 107.197 | 59.997 | 115 | 25.8857 | 131.17 | 59.9968 | 138 | 25.8884 | 153.6798 | 59.9606 | 161 | 25.8862 | 177.0625 | 59.9552 | 184 | 25.8992 | 197.9465 | 59.9676 | 207
25.8994 | 107.1966 | 59.997 | 115 | 25.894 | 131.1752 | 59.9968 | 138 | 25.8967 | 153.687 | 59.9606 | 161 | 25.8945 | 177.0722 | 59.9552 | 184 | 25.9075 | 197.9538 | 59.9676 | 207
25.9077 | 107.1962 | 59.997 | 115 | 25.9023 | 131.1835 | 59.9968 | 138 | 25.9051 | 153.6942 | 59.9606 | 161 | 25.9028 | 177.082 | 59.9552 | 184 | 25.9158 | 197.961 | 59.9676 | 207
25.916 | 107.1958 | 59.997 | 115 | 25.9107 | 131.1923 | 59.9968 | 138 | 25.9134 | 153.7014 | 59.9606 | 161 | 25.9112 | 177.0917 | 59.9552 | 184 | 25.9242 | 197.9683 | 59.9676 | 207
25.9243 | 107.1954 | 59.997 | 115 | 25.919 | 131.2012 | 59.9968 | 138 | 25.9218 | 153.7086 | 59.9606 | 161 | 25.9195 | 177.1015 | 59.9552 | 184 | 25.9325 | 197.9755 | 59.9676 | 207
25.9327 | 107.1951 | 59.9972 | 115 | 25.9274 | 131.21 | 59.9968 | 138 | 25.9301 | 153.7158 | 59.9606 | 161 | 25.9279 | 177.1112 | 59.9552 | 184 | 25.9409 | 197.9828 | 59.9676 | 207
25.941 | 107.1947 | 59.9972 | 115 | 25.9357 | 131.2188 | 59.9968 | 138 | 25.9384 | 153.723 | 59.9606 | 161 | 25.9362 | 177.121 | 59.9552 | 184 | 25.9492 | 197.9901 | 59.9676 | 207
25.9493 | 107.1943 | 59.9972 | 115 | 25.944 | 131.2277 | 59.9968 | 138 | 25.9468 | 153.7302 | 59.9606 | 161 | 25.9445 | 177.1307 | 59.9552 | 184 | 25.9575 | 197.9973 | 59.9676 | 207
25.9577 | 107.1939 | 59.9972 | 115 | 25.9523 | 131.2365 | 59.9968 | 138 | 25.9551 | 153.7374 | 59.9606 | 161 | 25.9529 | 177.1405 | 59.955 | 184 | 25.9659 | 198.0045 | 59.9676 | 207
25.966 | 107.1935 | 59.9972 | 115 | 25.9607 | 131.2453 | 59.9968 | 138 | 25.9634 | 153.7446 | 59.9606 | 161 | 25.9612 | 177.1502 | 59.955 | 184 | 25.9742 | 198.0118 | 59.9676 | 207
25.9744 | 107.1932 | 59.9972 | 115 | 25.969 | 131.2542 | 59.9968 | 138 | 25.9718 | 153.7518 | 59.9606 | 161 | 25.9695 | 177.16 | 59.955 | 184 | 25.9825 | 198.0191 | 59.9676 | 207
25.9827 | 107.1999 | 59.9972 | 115 | 25.9774 | 131.263 | 59.9968 | 138 | 25.9801 | 153.759 | 59.9606 | 161 | 25.9779 | 177.1697 | 59.955 | 184 | 25.9909 | 198.0263 | 59.9676 | 207
25.991 | 107.2118 | 59.9972 | 115 | 25.9857 | 131.2718 | 59.9968 | 138 | 25.9885 | 153.7662 | 59.9606 | 161 | 25.9862 | 177.1795 | 59.955 | 184 | 25.9992 | 198.0336 | 59.9676 | 207
25.9994 | 107.2236 | 59.9972 | 115 | 25.994 | 131.2807 | 59.9968 | 138 | 25.9968 | 153.7734 | 59.9606 | 161 | 25.9946 | 177.1892 | 59.955 | 184 | 26.0076 | 198.0408 | 59.9676 | 207
26.0077 | 107.2355 | 59.9972 | 115 | 26.0024 | 131.2895 | 59.9952 | 138 | 26.0051 | 153.7806 | 59.9606 | 161 | 26.0029 | 177.199 | 59.955 | 184 | 26.0159 | 198.048 | 59.9676 | 207
26.016 | 107.2473 | 59.9972 | 115 | 26.0107 | 131.2983 | 59.9952 | 138 | 26.0135 | 153.7878 | 59.9606 | 161 | 26.0112 | 177.2087 | 59.955 | 184 | 26.0242 | 198.0553 | 59.9676 | 207
26.0244 | 107.2592 | 59.9972 | 115 | 26.019 | 131.3072 | 59.9952 | 138 | 26.0219 | 153.795 | 59.9606 | 161 | 26.0196 | 177.2185 | 59.955 | 184 | 26.0326 | 198.0626 | 59.9676 | 207
26.0327 | 107.271 | 59.9972 | 115 | 26.0273 | 131.316 | 59.9952 | 138 | 26.0302 | 153.8022 | 59.9606 | 161 | 26.028 | 177.2282 | 59.955 | 184 | 26.0409 | 198.0698 | 59.9676 | 207
26.041 | 107.2829 | 59.9972 | 115 | 26.0357 | 131.3248 | 59.9952 | 138 | 26.0385 | 153.8094 | 59.9606 | 161 | 26.0363 | 177.238 | 59.955 | 184 | 26.0493 | 198.0771 | 59.9676 | 207
26.0493 | 107.2947 | 59.9972 | 115 | 26.044 | 131.3337 | 59.9952 | 138 | 26.0468 | 153.8165 | 59.9606 | 161 | 26.0446 | 177.2477 | 59.955 | 184 | 26.0576 | 198.0843 | 59.9676 | 207
26.0577 | 107.3066 | 59.9972 | 115 | 26.0524 | 131.3425 | 59.9952 | 138 | 26.0552 | 153.8237 | 59.9606 | 161 | 26.0529 | 177.2575 | 59.955 | 184 | 26.0659 | 198.0916 | 59.9676 | 207
26.066 | 107.3184 | 59.9972 | 115 | 26.0607 | 131.3513 | 59.9952 | 138 | 26.0635 | 153.8309 | 59.9606 | 161 | 26.0613 | 177.2672 | 59.955 | 184 | 26.0743 | 198.0988 | 59.9676 | 207
26.0744 | 107.3303 | 59.9972 | 115 | 26.069 | 131.3602 | 59.9952 | 138 | 26.0718 | 153.8382 | 59.9606 | 161 | 26.0696 | 177.277 | 59.955 | 184 | 26.0826 | 198.1061 | 59.9676 | 207
26.0827 | 107.3421 | 59.9972 | 115 | 26.0773 | 131.369 | 59.9952 | 138 | 26.0802 | 153.8453 | 59.9601 | 161 | 26.0779 | 177.2867 | 59.955 | 184 | 26.0909 | 198.1133 | 59.9676 | 207
26.091 | 107.3539 | 59.9972 | 115 | 26.0857 | 131.3778 | 59.9952 | 138 | 26.0885 | 153.8525 | 59.9601 | 161 | 26.0863 | 177.2965 | 59.955 | 184 | 26.0993 | 198.1195 | 59.9687 | 207
26.0994 | 107.3658 | 59.9972 | 115 | 26.0941 | 131.3867 | 59.9952 | 138 | 26.0969 | 153.8597 | 59.9601 | 161 | 26.0947 | 177.3063 | 59.955 | 184 | 26.1076 | 198.1255 | 59.9687 | 207
26.1077 | 107.3776 | 59.9972 | 115 | 26.1024 | 131.3955 | 59.9952 | 138 | 26.1052 | 153.8669 | 59.9601 | 161 | 26.103 | 177.316 | 59.955 | 184 | 26.116 | 198.1315 | 59.9687 | 207
26.116 | 107.3895 | 59.9972 | 115 | 26.1107 | 131.4043 | 59.9952 | 138 | 26.1135 | 153.8741 | 59.9601 | 161 | 26.1113 | 177.3258 | 59.955 | 184 | 26.1243 | 198.1375 | 59.9687 | 207
26.1244 | 107.4013 | 59.9972 | 115 | 26.119 | 131.4132 | 59.9952 | 138 | 26.1219 | 153.8813 | 59.9601 | 161 | 26.1196 | 177.3355 | 59.955 | 184 | 26.1326 | 198.1436 | 59.9687 | 207
26.1327 | 107.4132 | 59.9983 | 115 | 26.1274 | 131.422 | 59.9952 | 138 | 26.1302 | 153.8885 | 59.9601 | 161 | 26.128 | 177.3453 | 59.955 | 184 | 26.141 | 198.1496 | 59.9687 | 207
26.141 | 107.425 | 59.9983 | 115 | 26.1357 | 131.4308 | 59.9952 | 138 | 26.1385 | 153.8957 | 59.9601 | 161 | 26.1364 | 177.355 | 59.955 | 184 | 26.1493 | 198.1556 | 59.9687 | 207
26.1494 | 107.4369 | 59.9983 | 115 | 26.144 | 131.4397 | 59.9952 | 138 | 26.1469 | 153.9029 | 59.9601 | 161 | 26.1447 | 177.3648 | 59.955 | 184 | 26.1577 | 198.1616 | 59.9687 | 207
26.1577 | 107.4487 | 59.9983 | 115 | 26.1523 | 131.4485 | 59.9952 | 138 | 26.1552 | 153.9101 | 59.9601 | 161 | 26.153 | 177.3745 | 59.955 | 184 | 26.166 | 198.1677 | 59.9687 | 207
26.166 | 107.4606 | 59.9983 | 115 | 26.1607 | 131.4573 | 59.9952 | 138 | 26.1636 | 153.9173 | 59.9601 | 161 | 26.1614 | 177.3837 | 59.955 | 184 | 26.1743 | 198.1737 | 59.9687 | 207
26.1743 | 107.4724 | 59.9983 | 115 | 26.169 | 131.4662 | 59.9952 | 138 | 26.1719 | 153.9245 | 59.9601 | 161 | 26.1697 | 177.3892 | 59.955 | 184 | 26.1827 | 198.1797 | 59.9687 | 207
26.1827 | 107.4843 | 59.9983 | 115 | 26.1774 | 131.475 | 59.9952 | 138 | 26.1802 | 153.9317 | 59.9601 | 161 | 26.178 | 177.3947 | 59.955 | 184 | 26.191 | 198.1857 | 59.9687 | 207
26.191 | 107.4961 | 59.9983 | 115 | 26.1857 | 131.4838 | 59.9952 | 138 | 26.1886 | 153.9389 | 59.9601 | 161 | 26.1864 | 177.4003 | 59.955 | 184 | 26.1993 | 198.1918 | 59.9687 | 207
26.1994 | 107.5079 | 59.9983 | 115 | 26.194 | 131.4927 | 59.9952 | 138 | 26.197 | 153.9461 | 59.9601 | 161 | 26.1947 | 177.4058 | 59.955 | 184 | 26.2076 | 198.1978 | 59.9687 | 207
26.2077 | 107.5198 | 59.9983 | 115 | 26.2024 | 131.5015 | 59.9954 | 138 | 26.2053 | 153.9533 | 59.9601 | 161 | 26.2031 | 177.4113 | 59.955 | 184 | 26.216 | 198.2038 | 59.9687 | 207
26.216 | 107.5316 | 59.9983 | 115 | 26.2107 | 131.5103 | 59.9954 | 138 | 26.2136 | 153.9605 | 59.9601 | 161 | 26.2114 | 177.4168 | 59.955 | 184 | 26.2244 | 198.2099 | 59.9687 | 207
26.2244 | 107.5435 | 59.9983 | 115 | 26.2191 | 131.5192 | 59.9954 | 138 | 26.2219 | 153.9677 | 59.9601 | 161 | 26.2197 | 177.4223 | 59.955 | 184 | 26.2327 | 198.2159 | 59.9687 | 207
26.2327 | 107.5553 | 59.9983 | 115 | 26.2274 | 131.528 | 59.9954 | 138 | 26.2303 | 153.9749 | 59.9601 | 161 | 26.2281 | 177.4278 | 59.955 | 184 | 26.241 | 198.2219 | 59.9687 | 207
26.241 | 107.5672 | 59.9983 | 115 | 26.2357 | 131.5368 | 59.9954 | 138 | 26.2386 | 153.9821 | 59.9601 | 161 | 26.2364 | 177.4334 | 59.955 | 184 | 26.2493 | 198.2279 | 59.9687 | 207
26.2494 | 107.579 | 59.9983 | 115 | 26.244 | 131.5457 | 59.9954 | 138 | 26.2469 | 153.9893 | 59.9601 | 161 | 26.2448 | 177.4389 | 59.955 | 184 | 26.2577 | 198.234 | 59.9687 | 207
26.2577 | 107.5909 | 59.9983 | 115 | 26.2524 | 131.5545 | 59.9954 | 138 | 26.2553 | 153.9965 | 59.9601 | 161 | 26.2531 | 177.4444 | 59.955 | 184 | 26.2661 | 198.24 | 59.9687 | 207
26.266 | 107.6027 | 59.9983 | 115 | 26.2607 | 131.5634 | 59.9954 | 138 | 26.2637 | 154.0037 | 59.9601 | 161 | 26.2614 | 177.4499 | 59.955 | 184 | 26.2744 | 198.246 | 59.9687 | 207
26.2744 | 107.6146 | 59.9983 | 115 | 26.269 | 131.5722 | 59.9954 | 138 | 26.272 | 154.0109 | 59.9601 | 161 | 26.2698 | 177.4554 | 59.955 | 184 | 26.2827 | 198.252 | 59.9687 | 207
26.2827 | 107.6264 | 59.9983 | 115 | 26.2773 | 131.581 | 59.9954 | 138 | 26.2803 | 154.0191 | 59.9609 | 161 | 26.2781 | 177.461 | 59.955 | 184 | 26.291 | 198.2581 | 59.9687 | 207
26.291 | 107.6383 | 59.9983 | 115 | 26.2857 | 131.5899 | 59.9954 | 138 | 26.2886 | 154.0332 | 59.9609 | 161 | 26.2864 | 177.4665 | 59.955 | 184 | 26.2994 | 198.2641 | 59.9692 | 207
26.2994 | 107.6501 | 59.9983 | 115 | 26.2941 | 131.5987 | 59.9954 | 138 | 26.297 | 154.0474 | 59.9609 | 161 | 26.2948 | 177.472 | 59.955 | 184 | 26.3077 | 198.2701 | 59.9692 | 207
26.3077 | 107.662 | 59.9983 | 115 | 26.3024 | 131.6075 | 59.9954 | 138 | 26.3054 | 154.0615 | 59.9609 | 161 | 26.3031 | 177.4775 | 59.955 | 184 | 26.316 | 198.2762 | 59.9692 | 207
26.316 | 107.6738 | 59.9983 | 115 | 26.3107 | 131.6163 | 59.9954 | 138 | 26.3137 | 154.0756 | 59.9609 | 161 | 26.3115 | 177.483 | 59.955 | 184 | 26.3244 | 198.2822 | 59.9692 | 207
26.3244 | 107.6856 | 59.9983 | 115 | 26.319 | 131.6252 | 59.9954 | 138 | 26.322 | 154.0897 | 59.9609 | 161 | 26.3198 | 177.4885 | 59.955 | 184 | 26.3327 | 198.2882 | 59.9692 | 207
26.3327 | 107.6975 | 59.9983 | 115 | 26.3274 | 131.634 | 59.9954 | 138 | 26.3304 | 154.1038 | 59.9609 | 161 | 26.3281 | 177.494 | 59.955 | 184 | 26.3411 | 198.2942 | 59.9692 | 207
26.341 | 107.7093 | 59.9983 | 115 | 26.3357 | 131.6429 | 59.9954 | 138 | 26.3387 | 154.1179 | 59.9609 | 161 | 26.3365 | 177.4996 | 59.955 | 184 | 26.3494 | 198.3002 | 59.9692 | 207
26.3494 | 107.7212 | 59.9983 | 115 | 26.3441 | 131.6517 | 59.9954 | 138 | 26.347 | 154.132 | 59.9609 | 161 | 26.3448 | 177.5051 | 59.955 | 184 | 26.3577 | 198.3063 | 59.9692 | 207
26.3577 | 107.733 | 59.9983 | 115 | 26.3524 | 131.6605 | 59.9954 | 138 | 26.3553 | 154.1462 | 59.9609 | 161 | 26.3531 | 177.5106 | 59.955 | 184 | 26.3661 | 198.3123 | 59.9692 | 207
26.366 | 107.7449 | 59.9983 | 115 | 26.3607 | 131.6694 | 59.9954 | 138 | 26.3637 | 154.1603 | 59.9609 | 161 | 26.3615 | 177.5161 | 59.955 | 184 | 26.3744 | 198.3183 | 59.9692 | 207
26.3744 | 107.7567 | 59.9983 | 115 | 26.369 | 131.6782 | 59.9954 | 138 | 26.3721 | 154.1744 | 59.9609 | 161 | 26.3699 | 177.5216 | 59.955 | 184 | 26.3828 | 198.3244 | 59.9692 | 207
26.3827 | 107.7686 | 59.9983 | 115 | 26.3774 | 131.687 | 59.9954 | 138 | 26.3804 | 154.1885 | 59.9609 | 161 | 26.3782 | 177.5272 | 59.955 | 184 | 26.3911 | 198.3304 | 59.9692 | 207
26.391 | 107.7804 | 59.9983 | 115 | 26.3857 | 131.6959 | 59.9954 | 138 | 26.3887 | 154.2026 | 59.9609 | 161 | 26.3865 | 177.5327 | 59.955 | 184 | 26.3994 | 198.3364 | 59.9692 | 207
26.3994 | 107.7923 | 59.9983 | 115 | 26.394 | 131.7047 | 59.9954 | 138 | 26.3971 | 154.2168 | 59.9609 | 161 | 26.3948 | 177.5382 | 59.955 | 184 | 26.4078 | 198.3424 | 59.9692 | 207
26.4077 | 107.8041 | 59.9983 | 115 | 26.4024 | 131.7135 | 59.9976 | 138 | 26.4054 | 154.2309 | 59.9609 | 161 | 26.4032 | 177.5437 | 59.955 | 184 | 26.4161 | 198.3485 | 59.9692 | 207
26.416 | 107.816 | 59.9983 | 115 | 26.4107 | 131.7224 | 59.9976 | 138 | 26.4138 | 154.245 | 59.9609 | 161 | 26.4116 | 177.5492 | 59.955 | 184 | 26.4244 | 198.3545 | 59.9692 | 207
26.4244 | 107.8278 | 59.9983 | 115 | 26.4191 | 131.7312 | 59.9976 | 138 | 26.4221 | 154.2591 | 59.9609 | 161 | 26.4199 | 177.5547 | 59.955 | 184 | 26.4328 | 198.3605 | 59.9692 | 207
26.4327 | 107.8397 | 59.9983 | 115 | 26.4274 | 131.74 | 59.9976 | 138 | 26.4304 | 154.2732 | 59.9609 | 161 | 26.4282 | 177.5603 | 59.955 | 184 | 26.4411 | 198.3665 | 59.9692 | 207
26.441 | 107.8515 | 59.9983 | 115 | 26.4357 | 131.7489 | 59.9976 | 138 | 26.4388 | 154.2873 | 59.9609 | 161 | 26.4366 | 177.5658 | 59.955 | 184 | 26.4495 | 198.3726 | 59.9692 | 207
26.4494 | 107.8633 | 59.9983 | 115 | 26.444 | 131.7577 | 59.9976 | 138 | 26.4471 | 154.3014 | 59.9609 | 161 | 26.4449 | 177.5713 | 59.955 | 184 | 26.4578 | 198.3786 | 59.9692 | 207
26.4577 | 107.8752 | 59.9983 | 115 | 26.4524 | 131.7706 | 59.9976 | 138 | 26.4554 | 154.3156 | 59.9609 | 161 | 26.4532 | 177.5768 | 59.955 | 184 | 26.4661 | 198.3846 | 59.9692 | 207
26.466 | 107.887 | 59.9983 | 115 | 26.4607 | 131.7842 | 59.9976 | 138 | 26.4638 | 154.3297 | 59.9609 | 161 | 26.4616 | 177.5823 | 59.955 | 184 | 26.4745 | 198.3907 | 59.9692 | 207
26.4744 | 107.8989 | 59.9983 | 115 | 26.4691 | 131.7978 | 59.9976 | 138 | 26.4721 | 154.3438 | 59.9609 | 161 | 26.4699 | 177.5878 | 59.955 | 184 | 26.4828 | 198.3967 | 59.9692 | 207
26.4827 | 107.9107 | 59.9983 | 115 | 26.4774 | 131.8114 | 59.9976 | 138 | 26.4805 | 154.3579 | 59.9607 | 161 | 26.4783 | 177.5934 | 59.955 | 184 | 26.4911 | 198.4027 | 59.9692 | 207
26.491 | 107.9226 | 59.9983 | 115 | 26.4857 | 131.825 | 59.9976 | 138 | 26.4888 | 154.372 | 59.9607 | 161 | 26.4866 | 177.5989 | 59.955 | 184 | 26.4995 | 198.4087 | 59.9685 | 207
26.4994 | 107.9344 | 59.9983 | 115 | 26.4941 | 131.8386 | 59.9976 | 138 | 26.4971 | 154.3861 | 59.9607 | 161 | 26.4949 | 177.6044 | 59.955 | 184 | 26.5078 | 198.4147 | 59.9685 | 207
26.5077 | 107.9463 | 59.9983 | 115 | 26.5024 | 131.8522 | 59.9976 | 138 | 26.5055 | 154.4002 | 59.9607 | 161 | 26.5033 | 177.6099 | 59.955 | 184 | 26.5162 | 198.4208 | 59.9685 | 207
26.516 | 107.9581 | 59.9983 | 115 | 26.5107 | 131.8658 | 59.9976 | 138 | 26.5138 | 154.4144 | 59.9607 | 161 | 26.5116 | 177.6154 | 59.955 | 184 | 26.5245 | 198.4268 | 59.9685 | 207
26.5244 | 107.97 | 59.9983 | 115 | 26.519 | 131.8793 | 59.9976 | 138 | 26.5222 | 154.4285 | 59.9607 | 161 | 26.52 | 177.6209 | 59.955 | 184 | 26.5328 | 198.4328 | 59.9685 | 207
26.5327 | 107.9818 | 59.9983 | 115 | 26.5274 | 131.8929 | 59.9976 | 138 | 26.5305 | 154.4426 | 59.9607 | 161 | 26.5283 | 177.6265 | 59.955 | 184 | 26.5412 | 198.4389 | 59.9685 | 207
26.541 | 107.9937 | 59.9983 | 115 | 26.5357 | 131.9065 | 59.9976 | 138 | 26.5388 | 154.4567 | 59.9607 | 161 | 26.5366 | 177.632 | 59.955 | 184 | 26.5495 | 198.4449 | 59.9685 | 207
26.5494 | 108.0055 | 59.9983 | 115 | 26.5441 | 131.9201 | 59.9976 | 138 | 26.5472 | 154.4708 | 59.9607 | 161 | 26.545 | 177.6375 | 59.955 | 184 | 26.5579 | 198.4509 | 59.9685 | 207
26.5577 | 108.0173 | 59.9983 | 115 | 26.5524 | 131.9337 | 59.9976 | 138 | 26.5555 | 154.4849 | 59.9607 | 161 | 26.5533 | 177.643 | 59.956 | 184 | 26.5662 | 198.4569 | 59.9685 | 207
26.566 | 108.0292 | 59.9983 | 115 | 26.5607 | 131.9473 | 59.9976 | 138 | 26.5638 | 154.4991 | 59.9607 | 161 | 26.5616 | 177.6485 | 59.956 | 184 | 26.5745 | 198.463 | 59.9685 | 207
26.5744 | 108.041 | 59.9983 | 115 | 26.569 | 131.9609 | 59.9976 | 138 | 26.5722 | 154.5132 | 59.9607 | 161 | 26.57 | 177.654 | 59.956 | 184 | 26.5829 | 198.469 | 59.9685 | 207
26.5827 | 108.0529 | 59.9983 | 115 | 26.5774 | 131.9745 | 59.9976 | 138 | 26.5805 | 154.5273 | 59.9607 | 161 | 26.5783 | 177.6596 | 59.956 | 184 | 26.5912 | 198.475 | 59.9685 | 207
26.591 | 108.0647 | 59.9983 | 115 | 26.5857 | 131.9881 | 59.9976 | 138 | 26.5889 | 154.5414 | 59.9607 | 161 | 26.5867 | 177.6651 | 59.956 | 184 | 26.5995 | 198.481 | 59.9685 | 207
26.5994 | 108.0766 | 59.9983 | 115 | 26.5941 | 132.0017 | 59.9976 | 138 | 26.5972 | 154.5555 | 59.9607 | 161 | 26.595 | 177.6706 | 59.956 | 184 | 26.6078 | 198.4871 | 59.9685 | 207
26.6077 | 108.0884 | 59.9983 | 115 | 26.6024 | 132.0153 | 59.9987 | 138 | 26.6055 | 154.5696 | 59.9607 | 161 | 26.6033 | 177.6761 | 59.956 | 184 | 26.6162 | 198.4931 | 59.9685 | 207
26.616 | 108.1003 | 59.9983 | 115 | 26.6107 | 132.0289 | 59.9987 | 138 | 26.6139 | 154.5837 | 59.9607 | 161 | 26.6117 | 177.6816 | 59.956 | 184 | 26.6246 | 198.4991 | 59.9685 | 207
26.6244 | 108.1121 | 59.9983 | 115 | 26.6191 | 132.0425 | 59.9987 | 138 | 26.6222 | 154.5979 | 59.9607 | 161 | 26.6201 | 177.6871 | 59.956 | 184 | 26.6329 | 198.5052 | 59.9685 | 207
26.6327 | 108.1178 | 59.9983 | 115 | 26.6274 | 132.0561 | 59.9987 | 138 | 26.6306 | 154.612 | 59.9607 | 161 | 26.6284 | 177.6927 | 59.956 | 184 | 26.6412 | 198.5112 | 59.9685 | 207
26.6411 | 108.1192 | 59.9983 | 115 | 26.6357 | 132.0697 | 59.9987 | 138 | 26.6389 | 154.6261 | 59.9607 | 161 | 26.6367 | 177.6982 | 59.956 | 184 | 26.6495 | 198.5172 | 59.9685 | 207
26.6494 | 108.1206 | 59.9983 | 115 | 26.644 | 132.0833 | 59.9987 | 138 | 26.6472 | 154.6402 | 59.9607 | 161 | 26.6451 | 177.7037 | 59.956 | 184 | 26.6579 | 198.5232 | 59.9685 | 207
26.6577 | 108.1219 | 59.9983 | 115 | 26.6524 | 132.0969 | 59.9987 | 138 | 26.6556 | 154.6543 | 59.9607 | 161 | 26.6534 | 177.7092 | 59.956 | 184 | 26.6663 | 198.5334 | 59.9685 | 207
26.666 | 108.1233 | 59.9983 | 115 | 26.6607 | 132.1105 | 59.9987 | 138 | 26.6639 | 154.6684 | 59.9607 | 161 | 26.6617 | 177.7147 | 59.956 | 184 | 26.6746 | 198.5471 | 59.9685 | 207
26.6744 | 108.1247 | 59.9983 | 115 | 26.6691 | 132.1241 | 59.9987 | 138 | 26.6722 | 154.6826 | 59.9607 | 161 | 26.67 | 177.7202 | 59.956 | 184 | 26.6829 | 198.5608 | 59.9685 | 207
26.6827 | 108.1261 | 59.9983 | 115 | 26.6774 | 132.1377 | 59.9987 | 138 | 26.6806 | 154.6967 | 59.961 | 161 | 26.6784 | 177.7258 | 59.956 | 184 | 26.6912 | 198.5745 | 59.9685 | 207
26.691 | 108.1274 | 59.9983 | 115 | 26.6857 | 132.1513 | 59.9987 | 138 | 26.6889 | 154.7108 | 59.961 | 161 | 26.6868 | 177.7328 | 59.956 | 184 | 26.6996 | 198.5882 | 59.9682 | 207
26.6994 | 108.1288 | 59.9983 | 115 | 26.694 | 132.1649 | 59.9987 | 138 | 26.6973 | 154.7249 | 59.961 | 161 | 26.6951 | 177.7403 | 59.956 | 184 | 26.7079 | 198.6019 | 59.9682 | 207
26.7077 | 108.1302 | 59.9983 | 115 | 26.7024 | 132.1785 | 59.9987 | 138 | 26.7056 | 154.739 | 59.961 | 161 | 26.7034 | 177.7477 | 59.956 | 184 | 26.7162 | 198.6155 | 59.9682 | 207
26.716 | 108.1316 | 59.9983 | 115 | 26.7108 | 132.192 | 59.9987 | 138 | 26.7139 | 154.7531 | 59.961 | 161 | 26.7118 | 177.7552 | 59.956 | 184 | 26.7246 | 198.6292 | 59.9682 | 207
26.7244 | 108.1329 | 59.9983 | 115 | 26.7191 | 132.2056 | 59.9987 | 138 | 26.7223 | 154.7672 | 59.961 | 161 | 26.7201 | 177.7627 | 59.956 | 184 | 26.7329 | 198.6429 | 59.9682 | 207
26.7327 | 108.1343 | 59.9969 | 115 | 26.7274 | 132.2192 | 59.9987 | 138 | 26.7306 | 154.7814 | 59.961 | 161 | 26.7285 | 177.7702 | 59.956 | 184 | 26.7413 | 198.6566 | 59.9682 | 207
26.741 | 108.1357 | 59.9969 | 115 | 26.7357 | 132.2328 | 59.9987 | 138 | 26.739 | 154.7955 | 59.961 | 161 | 26.7368 | 177.7776 | 59.956 | 184 | 26.7496 | 198.6703 | 59.9682 | 207
26.7494 | 108.1371 | 59.9969 | 115 | 26.7441 | 132.2464 | 59.9987 | 138 | 26.7473 | 154.8096 | 59.961 | 161 | 26.7451 | 177.7851 | 59.956 | 184 | 26.7579 | 198.684 | 59.9682 | 207
26.7577 | 108.1385 | 59.9969 | 115 | 26.7524 | 132.26 | 59.9987 | 138 | 26.7556 | 154.8237 | 59.961 | 161 | 26.7535 | 177.7926 | 59.9564 | 184 | 26.7663 | 198.6977 | 59.9682 | 207
26.7661 | 108.1398 | 59.9969 | 115 | 26.7607 | 132.2736 | 59.9987 | 138 | 26.764 | 154.8378 | 59.961 | 161 | 26.7618 | 177.8001 | 59.9564 | 184 | 26.7747 | 198.7114 | 59.9682 | 207
26.7744 | 108.1412 | 59.9969 | 115 | 26.769 | 132.2872 | 59.9987 | 138 | 26.7723 | 154.8519 | 59.961 | 161 | 26.7701 | 177.8075 | 59.9564 | 184 | 26.783 | 198.7251 | 59.9682 | 207
26.7827 | 108.1426 | 59.9969 | 115 | 26.7774 | 132.3008 | 59.9987 | 138 | 26.7806 | 154.866 | 59.961 | 161 | 26.7785 | 177.815 | 59.9564 | 184 | 26.7913 | 198.7387 | 59.9682 | 207
26.791 | 108.144 | 59.9969 | 115 | 26.7857 | 132.3144 | 59.9987 | 138 | 26.789 | 154.8802 | 59.961 | 161 | 26.7868 | 177.8225 | 59.9564 | 184 | 26.7996 | 198.7524 | 59.9682 | 207
26.7994 | 108.1453 | 59.9969 | 115 | 26.7941 | 132.328 | 59.9987 | 138 | 26.7973 | 154.8943 | 59.961 | 161 | 26.7952 | 177.83 | 59.9564 | 184 | 26.808 | 198.7661 | 59.9682 | 207
26.8077 | 108.1467 | 59.9969 | 115 | 26.8024 | 132.3416 | 60.0026 | 138 | 26.8057 | 154.9084 | 59.961 | 161 | 26.8035 | 177.8374 | 59.9564 | 184 | 26.8163 | 198.7798 | 59.9682 | 207
26.816 | 108.1481 | 59.9969 | 115 | 26.8107 | 132.3552 | 60.0026 | 138 | 26.814 | 154.9225 | 59.961 | 161 | 26.8118 | 177.8449 | 59.9564 | 184 | 26.8246 | 198.7935 | 59.9682 | 207
26.8244 | 108.1495 | 59.9969 | 115 | 26.819 | 132.3688 | 60.0026 | 138 | 26.8223 | 154.9366 | 59.961 | 161 | 26.8202 | 177.8524 | 59.9564 | 184 | 26.833 | 198.8072 | 59.9682 | 207
26.8327 | 108.1508 | 59.9969 | 115 | 26.8274 | 132.3824 | 60.0026 | 138 | 26.8307 | 154.9493 | 59.961 | 161 | 26.8285 | 177.8599 | 59.9564 | 184 | 26.8413 | 198.8209 | 59.9682 | 207
26.841 | 108.1522 | 59.9969 | 115 | 26.8358 | 132.396 | 60.0026 | 138 | 26.8391 | 154.9562 | 59.961 | 161 | 26.8369 | 177.8673 | 59.9564 | 184 | 26.8497 | 198.8346 | 59.9682 | 207
26.8494 | 108.1536 | 59.9969 | 115 | 26.8441 | 132.4096 | 60.0026 | 138 | 26.8474 | 154.9631 | 59.961 | 161 | 26.8452 | 177.8748 | 59.9564 | 184 | 26.858 | 198.8483 | 59.9682 | 207
26.8577 | 108.155 | 59.9969 | 115 | 26.8524 | 132.4232 | 60.0026 | 138 | 26.8557 | 154.9699 | 59.961 | 161 | 26.8535 | 177.8823 | 59.9564 | 184 | 26.8663 | 198.8619 | 59.9682 | 207
26.8661 | 108.1563 | 59.9969 | 115 | 26.8607 | 132.4368 | 60.0026 | 138 | 26.864 | 154.9768 | 59.961 | 161 | 26.8619 | 177.8898 | 59.9564 | 184 | 26.8747 | 198.8756 | 59.9682 | 207
26.8744 | 108.1577 | 59.9969 | 115 | 26.8691 | 132.4503 | 60.0026 | 138 | 26.8724 | 154.9837 | 59.961 | 161 | 26.8702 | 177.8972 | 59.9564 | 184 | 26.883 | 198.8893 | 59.9682 | 207
26.8827 | 108.1591 | 59.9969 | 115 | 26.8774 | 132.4639 | 60.0026 | 138 | 26.8807 | 154.9905 | 59.9613 | 161 | 26.8785 | 177.9047 | 59.9564 | 184 | 26.8914 | 198.903 | 59.9682 | 207
26.8911 | 108.1605 | 59.9969 | 115 | 26.8857 | 132.4775 | 60.0026 | 138 | 26.889 | 154.9974 | 59.9613 | 161 | 26.8869 | 177.9122 | 59.9564 | 184 | 26.8997 | 198.9167 | 59.9676 | 207
26.8994 | 108.1618 | 59.9969 | 115 | 26.894 | 132.4911 | 60.0026 | 138 | 26.8974 | 155.0043 | 59.9613 | 161 | 26.8953 | 177.9197 | 59.9564 | 184 | 26.908 | 198.9304 | 59.9676 | 207
26.9077 | 108.1632 | 59.9969 | 115 | 26.9024 | 132.5047 | 60.0026 | 138 | 26.9058 | 155.0112 | 59.9613 | 161 | 26.9036 | 177.9271 | 59.9564 | 184 | 26.9164 | 198.9441 | 59.9676 | 207
26.916 | 108.1646 | 59.9969 | 115 | 26.9107 | 132.5183 | 60.0026 | 138 | 26.9141 | 155.018 | 59.9613 | 161 | 26.9119 | 177.9346 | 59.9564 | 184 | 26.9247 | 198.9578 | 59.9676 | 207
26.9244 | 108.166 | 59.9969 | 115 | 26.9191 | 132.5319 | 60.0026 | 138 | 26.9224 | 155.0249 | 59.9613 | 161 | 26.9202 | 177.9421 | 59.9564 | 184 | 26.933 | 198.9715 | 59.9676 | 207
26.9327 | 108.1674 | 59.9964 | 115 | 26.9274 | 132.5455 | 60.0026 | 138 | 26.9307 | 155.0318 | 59.9613 | 161 | 26.9286 | 177.9496 | 59.9564 | 184 | 26.9414 | 198.9852 | 59.9676 | 207
26.941 | 108.1687 | 59.9964 | 115 | 26.9357 | 132.5591 | 60.0026 | 138 | 26.9391 | 155.0386 | 59.9613 | 161 | 26.937 | 177.957 | 59.9564 | 184 | 26.9497 | 198.9988 | 59.9676 | 207
26.9494 | 108.1701 | 59.9964 | 115 | 26.944 | 132.5727 | 60.0026 | 138 | 26.9474 | 155.0455 | 59.9613 | 161 | 26.9453 | 177.9645 | 59.9564 | 184 | 26.9581 | 199.0125 | 59.9676 | 207
26.9577 | 108.1715 | 59.9964 | 115 | 26.9524 | 132.5863 | 60.0026 | 138 | 26.9557 | 155.0524 | 59.9613 | 161 | 26.9536 | 177.972 | 59.9564 | 184 | 26.9664 | 199.0262 | 59.9676 | 207
26.9661 | 108.1729 | 59.9964 | 115 | 26.9607 | 132.5936 | 60.0026 | 138 | 26.9641 | 155.0592 | 59.9613 | 161 | 26.962 | 177.9795 | 59.9564 | 184 | 26.9747 | 199.0399 | 59.9676 | 207
26.9744 | 108.1742 | 59.9964 | 115 | 26.9691 | 132.5974 | 60.0026 | 138 | 26.9724 | 155.0661 | 59.9613 | 161 | 26.9703 | 177.9869 | 59.9564 | 184 | 26.9831 | 199.0536 | 59.9676 | 207
26.9827 | 108.1756 | 59.9964 | 115 | 26.9774 | 132.6013 | 60.0026 | 138 | 26.9808 | 155.073 | 59.9613 | 161 | 26.9786 | 177.9944 | 59.9564 | 184 | 26.9914 | 199.0673 | 59.9676 | 207
26.9911 | 108.177 | 59.9964 | 115 | 26.9857 | 132.6052 | 60.0026 | 138 | 26.9891 | 155.0798 | 59.9613 | 161 | 26.9869 | 178.0019 | 59.9564 | 184 | 26.9998 | 199.081 | 59.9676 | 207
26.9994 | 108.1784 | 59.9964 | 115 | 26.9941 | 132.6091 | 60.0026 | 138 | 26.9974 | 155.0867 | 59.9613 | 161 | 26.9953 | 178.0094 | 59.9564 | 184 | 27.0081 | 199.0947 | 59.9676 | 207
27.0077 | 108.1797 | 59.9964 | 115 | 27.0024 | 132.613 | 60.0075 | 138 | 27.0058 | 155.0936 | 59.9613 | 161 | 27.0037 | 178.0168 | 59.9564 | 184 | 27.0164 | 199.1084 | 59.9676 | 207
27.0161 | 108.1811 | 59.9964 | 115 | 27.0107 | 132.6169 | 60.0075 | 138 | 27.0142 | 155.1004 | 59.9613 | 161 | 27.012 | 178.0243 | 59.9564 | 184 | 27.0248 | 199.122 | 59.9676 | 207
27.0244 | 108.1825 | 59.9964 | 115 | 27.019 | 132.6208 | 60.0075 | 138 | 27.0225 | 155.1073 | 59.9613 | 161 | 27.0203 | 178.0318 | 59.9564 | 184 | 27.0331 | 199.1357 | 59.9676 | 207
27.0327 | 108.1839 | 59.9964 | 115 | 27.0274 | 132.6247 | 60.0075 | 138 | 27.0308 | 155.1142 | 59.9613 | 161 | 27.0287 | 178.0393 | 59.9564 | 184 | 27.0414 | 199.1494 | 59.9676 | 207
27.041 | 108.1852 | 59.9964 | 115 | 27.0357 | 132.6286 | 60.0075 | 138 | 27.0391 | 155.121 | 59.9613 | 161 | 27.037 | 178.0467 | 59.9564 | 184 | 27.0498 | 199.1631 | 59.9676 | 207
27.0494 | 108.1866 | 59.9964 | 115 | 27.0441 | 132.6325 | 60.0075 | 138 | 27.0475 | 155.1279 | 59.9613 | 161 | 27.0453 | 178.0542 | 59.9564 | 184 | 27.0581 | 199.1768 | 59.9676 | 207
27.0577 | 108.188 | 59.9964 | 115 | 27.0524 | 132.6364 | 60.0075 | 138 | 27.0558 | 155.1348 | 59.9613 | 161 | 27.0537 | 178.0617 | 59.9564 | 184 | 27.0665 | 199.1905 | 59.9676 | 207
27.0661 | 108.1894 | 59.9964 | 115 | 27.0607 | 132.6403 | 60.0075 | 138 | 27.0641 | 155.1416 | 59.9613 | 161 | 27.062 | 178.0692 | 59.9564 | 184 | 27.0748 | 199.2042 | 59.9676 | 207
27.0744 | 108.1908 | 59.9964 | 115 | 27.069 | 132.6442 | 60.0075 | 138 | 27.0725 | 155.1485 | 59.9613 | 161 | 27.0704 | 178.0766 | 59.9564 | 184 | 27.0831 | 199.2179 | 59.9676 | 207
27.0827 | 108.1921 | 59.9964 | 115 | 27.0774 | 132.6481 | 60.0075 | 138 | 27.0809 | 155.1554 | 59.9613 | 161 | 27.0787 | 178.0841 | 59.9564 | 184 | 27.0915 | 199.2316 | 59.9676 | 207
27.0911 | 108.1935 | 59.9964 | 115 | 27.0857 | 132.652 | 60.0075 | 138 | 27.0892 | 155.1622 | 59.9613 | 161 | 27.087 | 178.0916 | 59.9564 | 184 | 27.0998 | 199.2452 | 59.9671 | 207
27.0994 | 108.1949 | 59.9964 | 115 | 27.0941 | 132.6559 | 60.0075 | 138 | 27.0975 | 155.1691 | 59.9613 | 161 | 27.0954 | 178.099 | 59.9564 | 184 | 27.1082 | 199.2589 | 59.9671 | 207
27.1077 | 108.1963 | 59.9964 | 115 | 27.1024 | 132.6598 | 60.0075 | 138 | 27.1058 | 155.176 | 59.9613 | 161 | 27.1037 | 178.1065 | 59.9564 | 184 | 27.1165 | 199.2726 | 59.9671 | 207
27.1161 | 108.1976 | 59.9964 | 115 | 27.1107 | 132.6637 | 60.0075 | 138 | 27.1142 | 155.1828 | 59.9613 | 161 | 27.1121 | 178.114 | 59.9564 | 184 | 27.1248 | 199.2863 | 59.9671 | 207
27.1244 | 108.199 | 59.9964 | 115 | 27.119 | 132.6676 | 60.0075 | 138 | 27.1226 | 155.1897 | 59.9613 | 161 | 27.1204 | 178.1215 | 59.9564 | 184 | 27.1332 | 199.3 | 59.9671 | 207
27.1327 | 108.2004 | 59.9947 | 115 | 27.1274 | 132.6715 | 60.0075 | 138 | 27.1309 | 155.1966 | 59.9613 | 161 | 27.1287 | 178.129 | 59.9564 | 184 | 27.1415 | 199.3137 | 59.9671 | 207
27.1411 | 108.2018 | 59.9947 | 115 | 27.1357 | 132.6754 | 60.0075 | 138 | 27.1392 | 155.2034 | 59.9613 | 161 | 27.1371 | 178.1364 | 59.9564 | 184 | 27.1498 | 199.3274 | 59.9671 | 207
27.1494 | 108.2031 | 59.9947 | 115 | 27.144 | 132.6793 | 60.0075 | 138 | 27.1476 | 155.2103 | 59.9613 | 161 | 27.1454 | 178.1439 | 59.9564 | 184 | 27.1581 | 199.3411 | 59.9671 | 207
27.1577 | 108.2045 | 59.9947 | 115 | 27.1523 | 132.6832 | 60.0075 | 138 | 27.1559 | 155.2172 | 59.9613 | 161 | 27.1537 | 178.1514 | 59.9564 | 184 | 27.1665 | 199.3548 | 59.9671 | 207
27.1661 | 108.2059 | 59.9947 | 115 | 27.1607 | 132.6871 | 60.0075 | 138 | 27.1642 | 155.2241 | 59.9613 | 161 | 27.1621 | 178.1588 | 59.9564 | 184 | 27.1749 | 199.3685 | 59.9671 | 207
27.1744 | 108.2073 | 59.9947 | 115 | 27.169 | 132.691 | 60.0075 | 138 | 27.1725 | 155.2309 | 59.9613 | 161 | 27.1704 | 178.1663 | 59.9564 | 184 | 27.1832 | 199.3821 | 59.9671 | 207
27.1827 | 108.2086 | 59.9947 | 115 | 27.1774 | 132.6949 | 60.0075 | 138 | 27.1809 | 155.2378 | 59.9613 | 161 | 27.1788 | 178.1738 | 59.9564 | 184 | 27.1915 | 199.3958 | 59.9671 | 207
27.1911 | 108.21 | 59.9947 | 115 | 27.1857 | 132.6988 | 60.0075 | 138 | 27.1893 | 155.2447 | 59.9613 | 161 | 27.1871 | 178.1813 | 59.9564 | 184 | 27.1998 | 199.4095 | 59.9671 | 207
27.1994 | 108.2114 | 59.9947 | 115 | 27.194 | 132.7027 | 60.0075 | 138 | 27.1976 | 155.2515 | 59.9613 | 161 | 27.1954 | 178.1888 | 59.9564 | 184 | 27.2082 | 199.4232 | 59.9671 | 207
27.2077 | 108.2128 | 59.9947 | 115 | 27.2023 | 132.7066 | 60.0103 | 138 | 27.2059 | 155.2584 | 59.9613 | 161 | 27.2038 | 178.1962 | 59.9564 | 184 | 27.2166 | 199.4319 | 59.9671 | 207
27.2161 | 108.2141 | 59.9947 | 115 | 27.2107 | 132.7105 | 60.0103 | 138 | 27.2143 | 155.2653 | 59.9613 | 161 | 27.2122 | 178.2037 | 59.9564 | 184 | 27.2249 | 199.437 | 59.9671 | 207
27.2244 | 108.2155 | 59.9947 | 115 | 27.219 | 132.7144 | 60.0103 | 138 | 27.2226 | 155.2721 | 59.9613 | 161 | 27.2205 | 178.2111 | 59.9564 | 184 | 27.2332 | 199.4421 | 59.9671 | 207
27.2327 | 108.2169 | 59.9947 | 115 | 27.2274 | 132.7183 | 60.0103 | 138 | 27.231 | 155.279 | 59.9613 | 161 | 27.2288 | 178.2159 | 59.9564 | 184 | 27.2416 | 199.4471 | 59.9671 | 207
27.2411 | 108.2183 | 59.9947 | 115 | 27.2357 | 132.7222 | 60.0103 | 138 | 27.2393 | 155.2859 | 59.9613 | 161 | 27.2371 | 178.2207 | 59.9564 | 184 | 27.2499 | 199.4522 | 59.9671 | 207
27.2494 | 108.2197 | 59.9947 | 115 | 27.244 | 132.7261 | 60.0103 | 138 | 27.2476 | 155.2927 | 59.9613 | 161 | 27.2455 | 178.2254 | 59.9564 | 184 | 27.2582 | 199.4573 | 59.9671 | 207
27.2578 | 108.221 | 59.9947 | 115 | 27.2524 | 132.73 | 60.0103 | 138 | 27.256 | 155.2996 | 59.9613 | 161 | 27.2538 | 178.2302 | 59.9564 | 184 | 27.2665 | 199.4623 | 59.9671 | 207
27.2661 | 108.2224 | 59.9947 | 115 | 27.2607 | 132.7339 | 60.0103 | 138 | 27.2643 | 155.3065 | 59.9613 | 161 | 27.2621 | 178.235 | 59.9564 | 184 | 27.2749 | 199.4674 | 59.9671 | 207
27.2744 | 108.2238 | 59.9947 | 115 | 27.269 | 132.7378 | 60.0103 | 138 | 27.2726 | 155.3133 | 59.9613 | 161 | 27.2705 | 178.2398 | 59.9564 | 184 | 27.2833 | 199.4725 | 59.9671 | 207
27.2827 | 108.2252 | 59.9947 | 115 | 27.2773 | 132.7417 | 60.0103 | 138 | 27.2809 | 155.3202 | 59.9607 | 161 | 27.2789 | 178.2445 | 59.9564 | 184 | 27.2916 | 199.4775 | 59.9671 | 207
27.2911 | 108.2291 | 59.9947 | 115 | 27.2857 | 132.7456 | 60.0103 | 138 | 27.2893 | 155.3271 | 59.9607 | 161 | 27.2872 | 178.2493 | 59.9564 | 184 | 27.2999 | 199.4826 | 59.9678 | 207
27.2994 | 108.2369 | 59.9947 | 115 | 27.294 | 132.7495 | 60.0103 | 138 | 27.2977 | 155.3339 | 59.9607 | 161 | 27.2955 | 178.2541 | 59.9564 | 184 | 27.3082 | 199.4877 | 59.9678 | 207
27.3077 | 108.2448 | 59.9947 | 115 | 27.3024 | 132.7534 | 60.0103 | 138 | 27.306 | 155.3408 | 59.9607 | 161 | 27.3039 | 178.2589 | 59.9564 | 184 | 27.3166 | 199.4927 | 59.9678 | 207
27.3161 | 108.2526 | 59.9947 | 115 | 27.3107 | 132.7573 | 60.0103 | 138 | 27.3143 | 155.3477 | 59.9607 | 161 | 27.3122 | 178.2636 | 59.9564 | 184 | 27.325 | 199.4978 | 59.9678 | 207
27.3244 | 108.2605 | 59.9947 | 115 | 27.319 | 132.7612 | 60.0103 | 138 | 27.3227 | 155.3546 | 59.9607 | 161 | 27.3206 | 178.2684 | 59.9564 | 184 | 27.3333 | 199.5029 | 59.9678 | 207
27.3327 | 108.2683 | 59.9922 | 115 | 27.3273 | 132.7651 | 60.0103 | 138 | 27.331 | 155.3614 | 59.9607 | 161 | 27.3289 | 178.2732 | 59.9564 | 184 | 27.3416 | 199.5079 | 59.9678 | 207
27.3411 | 108.2762 | 59.9922 | 115 | 27.3357 | 132.769 | 60.0103 | 138 | 27.3394 | 155.3683 | 59.9607 | 161 | 27.3372 | 178.278 | 59.9564 | 184 | 27.3499 | 199.513 | 59.9678 | 207
27.3494 | 108.284 | 59.9922 | 115 | 27.344 | 132.7729 | 60.0103 | 138 | 27.3477 | 155.3752 | 59.9607 | 161 | 27.3456 | 178.2827 | 59.9564 | 184 | 27.3583 | 199.5181 | 59.9678 | 207
27.3578 | 108.2919 | 59.9922 | 115 | 27.3524 | 132.7768 | 60.0103 | 138 | 27.356 | 155.382 | 59.9607 | 161 | 27.3539 | 178.2875 | 59.9564 | 184 | 27.3666 | 199.5231 | 59.9678 | 207
27.3661 | 108.2997 | 59.9922 | 115 | 27.3607 | 132.7807 | 60.0103 | 138 | 27.3644 | 155.3889 | 59.9607 | 161 | 27.3622 | 178.2923 | 59.9564 | 184 | 27.3749 | 199.5282 | 59.9678 | 207
27.3744 | 108.3075 | 59.9922 | 115 | 27.369 | 132.7846 | 60.0103 | 138 | 27.3727 | 155.3958 | 59.9607 | 161 | 27.3706 | 178.2971 | 59.9564 | 184 | 27.3833 | 199.5333 | 59.9678 | 207
27.3828 | 108.3154 | 59.9922 | 115 | 27.3773 | 132.7885 | 60.0103 | 138 | 27.381 | 155.4023 | 59.9607 | 161 | 27.3789 | 178.3018 | 59.9564 | 184 | 27.3916 | 199.5383 | 59.9678 | 207
27.3911 | 108.3232 | 59.9922 | 115 | 27.3857 | 132.7924 | 60.0103 | 138 | 27.3894 | 155.4079 | 59.9607 | 161 | 27.3873 | 178.3066 | 59.9564 | 184 | 27.4 | 199.5434 | 59.9678 | 207
27.3994 | 108.3311 | 59.9922 | 115 | 27.394 | 132.7963 | 60.0103 | 138 | 27.3977 | 155.4134 | 59.9607 | 161 | 27.3956 | 178.3114 | 59.9564 | 184 | 27.4083 | 199.5485 | 59.9678 | 207
27.4077 | 108.3389 | 59.9922 | 115 | 27.4023 | 132.8002 | 60.0145 | 138 | 27.4061 | 155.4189 | 59.9607 | 161 | 27.4039 | 178.3161 | 59.9564 | 184 | 27.4166 | 199.5535 | 59.9678 | 207
27.4161 | 108.3468 | 59.9922 | 115 | 27.4106 | 132.8041 | 60.0145 | 138 | 27.4144 | 155.4245 | 59.9607 | 161 | 27.4123 | 178.3209 | 59.9564 | 184 | 27.425 | 199.5586 | 59.9678 | 207
27.4244 | 108.3546 | 59.9922 | 115 | 27.419 | 132.808 | 60.0145 | 138 | 27.4227 | 155.43 | 59.9607 | 161 | 27.4206 | 178.3257 | 59.9564 | 184 | 27.4333 | 199.5637 | 59.9678 | 207
27.4328 | 108.3625 | 59.9922 | 115 | 27.4273 | 132.8119 | 60.0145 | 138 | 27.4311 | 155.4355 | 59.9607 | 161 | 27.429 | 178.3305 | 59.9564 | 184 | 27.4417 | 199.5687 | 59.9678 | 207
27.4411 | 108.3703 | 59.9922 | 115 | 27.4357 | 132.8158 | 60.0145 | 138 | 27.4394 | 155.4411 | 59.9607 | 161 | 27.4373 | 178.3353 | 59.9564 | 184 | 27.45 | 199.5738 | 59.9678 | 207
27.4494 | 108.3782 | 59.9922 | 115 | 27.444 | 132.8197 | 60.0145 | 138 | 27.4478 | 155.4466 | 59.9607 | 161 | 27.4456 | 178.34 | 59.9564 | 184 | 27.4583 | 199.5789 | 59.9678 | 207
27.4578 | 108.386 | 59.9922 | 115 | 27.4523 | 132.8236 | 60.0145 | 138 | 27.4561 | 155.4521 | 59.9607 | 161 | 27.454 | 178.3448 | 59.9564 | 184 | 27.4667 | 199.5839 | 59.9678 | 207
27.4661 | 108.3939 | 59.9922 | 115 | 27.4606 | 132.8275 | 60.0145 | 138 | 27.4644 | 155.4577 | 59.9607 | 161 | 27.4623 | 178.3496 | 59.9564 | 184 | 27.475 | 199.589 | 59.9678 | 207
27.4744 | 108.4017 | 59.9922 | 115 | 27.469 | 132.8314 | 60.0145 | 138 | 27.4728 | 155.4632 | 59.9607 | 161 | 27.4706 | 178.3544 | 59.9564 | 184 | 27.4833 | 199.5941 | 59.9678 | 207
27.4828 | 108.4096 | 59.9922 | 115 | 27.4773 | 132.8353 | 60.0145 | 138 | 27.4811 | 155.4688 | 59.9618 | 161 | 27.479 | 178.3591 | 59.9564 | 184 | 27.4917 | 199.5991 | 59.9678 | 207
27.4911 | 108.4174 | 59.9922 | 115 | 27.4857 | 132.8395 | 60.0145 | 138 | 27.4894 | 155.4743 | 59.9618 | 161 | 27.4873 | 178.3639 | 59.9564 | 184 | 27.5 | 199.6042 | 59.9676 | 207
27.4995 | 108.4253 | 59.9922 | 115 | 27.494 | 132.8501 | 60.0145 | 138 | 27.4978 | 155.4798 | 59.9618 | 161 | 27.4957 | 178.3687 | 59.9564 | 184 | 27.5084 | 199.6093 | 59.9676 | 207
27.5078 | 108.4331 | 59.9922 | 115 | 27.5023 | 132.8608 | 60.0145 | 138 | 27.5061 | 155.4854 | 59.9618 | 161 | 27.504 | 178.3734 | 59.9564 | 184 | 27.5167 | 199.6143 | 59.9676 | 207
27.5161 | 108.441 | 59.9922 | 115 | 27.5106 | 132.8715 | 60.0145 | 138 | 27.5145 | 155.4909 | 59.9618 | 161 | 27.5123 | 178.3782 | 59.9564 | 184 | 27.525 | 199.6194 | 59.9676 | 207
27.5244 | 108.4488 | 59.9922 | 115 | 27.519 | 132.8822 | 60.0145 | 138 | 27.5228 | 155.4965 | 59.9618 | 161 | 27.5207 | 178.383 | 59.9564 | 184 | 27.5334 | 199.6245 | 59.9676 | 207
27.5328 | 108.4566 | 59.9909 | 115 | 27.5273 | 132.8929 | 60.0145 | 138 | 27.5311 | 155.502 | 59.9618 | 161 | 27.5291 | 178.3878 | 59.9564 | 184 | 27.5417 | 199.6295 | 59.9676 | 207
27.5411 | 108.4645 | 59.9909 | 115 | 27.5356 | 132.9035 | 60.0145 | 138 | 27.5395 | 155.5075 | 59.9618 | 161 | 27.5374 | 178.3925 | 59.9564 | 184 | 27.55 | 199.6346 | 59.9676 | 207
27.5494 | 108.4723 | 59.9909 | 115 | 27.5439 | 132.9142 | 60.0145 | 138 | 27.5478 | 155.5131 | 59.9618 | 161 | 27.5457 | 178.3973 | 59.9564 | 184 | 27.5584 | 199.6397 | 59.9676 | 207
27.5578 | 108.4802 | 59.9909 | 115 | 27.5523 | 132.9249 | 60.0145 | 138 | 27.5562 | 155.5186 | 59.9618 | 161 | 27.554 | 178.4021 | 59.9561 | 184 | 27.5667 | 199.6447 | 59.9676 | 207
27.5661 | 108.488 | 59.9909 | 115 | 27.5606 | 132.9356 | 60.0145 | 138 | 27.5645 | 155.5242 | 59.9618 | 161 | 27.5624 | 178.4069 | 59.9561 | 184 | 27.5751 | 199.6498 | 59.9676 | 207
27.5744 | 108.4959 | 59.9909 | 115 | 27.569 | 132.9463 | 60.0145 | 138 | 27.5728 | 155.5297 | 59.9618 | 161 | 27.5707 | 178.4117 | 59.9561 | 184 | 27.5834 | 199.6549 | 59.9676 | 207
27.5828 | 108.5037 | 59.9909 | 115 | 27.5773 | 132.957 | 60.0145 | 138 | 27.5812 | 155.5352 | 59.9618 | 161 | 27.579 | 178.4164 | 59.9561 | 184 | 27.5917 | 199.6599 | 59.9676 | 207
27.5911 | 108.5116 | 59.9909 | 115 | 27.5856 | 132.9676 | 60.0145 | 138 | 27.5895 | 155.5408 | 59.9618 | 161 | 27.5874 | 178.4212 | 59.9561 | 184 | 27.6001 | 199.665 | 59.9676 | 207
27.5995 | 108.5194 | 59.9909 | 115 | 27.5939 | 132.9783 | 60.0145 | 138 | 27.5978 | 155.5463 | 59.9618 | 161 | 27.5958 | 178.426 | 59.9561 | 184 | 27.6084 | 199.6701 | 59.9676 | 207
27.6078 | 108.5273 | 59.9909 | 115 | 27.6023 | 132.989 | 60.0192 | 138 | 27.6062 | 155.5518 | 59.9618 | 161 | 27.6041 | 178.4307 | 59.9561 | 184 | 27.6168 | 199.6751 | 59.9676 | 207
27.6161 | 108.5351 | 59.9909 | 115 | 27.6106 | 132.9997 | 60.0192 | 138 | 27.6145 | 155.5574 | 59.9618 | 161 | 27.6124 | 178.4355 | 59.9561 | 184 | 27.6251 | 199.6802 | 59.9676 | 207
27.6245 | 108.543 | 59.9909 | 115 | 27.619 | 133.0103 | 60.0192 | 138 | 27.6229 | 155.5629 | 59.9618 | 161 | 27.6208 | 178.4403 | 59.9561 | 184 | 27.6334 | 199.6853 | 59.9676 | 207
27.6328 | 108.5508 | 59.9909 | 115 | 27.6273 | 133.021 | 60.0192 | 138 | 27.6312 | 155.5685 | 59.9618 | 161 | 27.6291 | 178.4451 | 59.9561 | 184 | 27.6418 | 199.6903 | 59.9676 | 207
27.6411 | 108.5587 | 59.9909 | 115 | 27.6356 | 133.0317 | 60.0192 | 138 | 27.6395 | 155.574 | 59.9618 | 161 | 27.6375 | 178.4498 | 59.9561 | 184 | 27.6501 | 199.6954 | 59.9676 | 207
27.6494 | 108.5665 | 59.9909 | 115 | 27.6439 | 133.0424 | 60.0192 | 138 | 27.6479 | 155.5795 | 59.9618 | 161 | 27.6458 | 178.4546 | 59.9561 | 184 | 27.6584 | 199.7005 | 59.9676 | 207
27.6578 | 108.5744 | 59.9909 | 115 | 27.6523 | 133.0531 | 60.0192 | 138 | 27.6562 | 155.5851 | 59.9618 | 161 | 27.6541 | 178.4594 | 59.9561 | 184 | 27.6667 | 199.7055 | 59.9676 | 207
27.6661 | 108.5822 | 59.9909 | 115 | 27.6606 | 133.0638 | 60.0192 | 138 | 27.6646 | 155.5906 | 59.9618 | 161 | 27.6625 | 178.4642 | 59.9561 | 184 | 27.6751 | 199.7106 | 59.9676 | 207
27.6745 | 108.59 | 59.9909 | 115 | 27.6689 | 133.0744 | 60.0192 | 138 | 27.6729 | 155.5961 | 59.9618 | 161 | 27.6708 | 178.4689 | 59.9561 | 184 | 27.6835 | 199.7157 | 59.9676 | 207
27.6828 | 108.5979 | 59.9909 | 115 | 27.6772 | 133.0851 | 60.0192 | 138 | 27.6812 | 155.6017 | 59.9627 | 161 | 27.6791 | 178.4737 | 59.9561 | 184 | 27.6918 | 199.7207 | 59.9676 | 207
27.6911 | 108.6058 | 59.9909 | 115 | 27.6856 | 133.0958 | 60.0192 | 138 | 27.6896 | 155.6072 | 59.9627 | 161 | 27.6875 | 178.4785 | 59.9561 | 184 | 27.7001 | 199.7258 | 59.9685 | 207
27.6995 | 108.6136 | 59.9909 | 115 | 27.6939 | 133.1065 | 60.0192 | 138 | 27.6979 | 155.6128 | 59.9627 | 161 | 27.6958 | 178.4833 | 59.9561 | 184 | 27.7085 | 199.7309 | 59.9685 | 207
27.7078 | 108.6214 | 59.9909 | 115 | 27.7023 | 133.1172 | 60.0192 | 138 | 27.7062 | 155.6183 | 59.9627 | 161 | 27.7042 | 178.488 | 59.9561 | 184 | 27.7168 | 199.7359 | 59.9685 | 207
27.7161 | 108.6293 | 59.9909 | 115 | 27.7106 | 133.1278 | 60.0192 | 138 | 27.7146 | 155.6238 | 59.9627 | 161 | 27.7125 | 178.4928 | 59.9561 | 184 | 27.7252 | 199.741 | 59.9685 | 207
27.7245 | 108.6371 | 59.9909 | 115 | 27.7189 | 133.1385 | 60.0192 | 138 | 27.7229 | 155.6294 | 59.9627 | 161 | 27.7208 | 178.4976 | 59.9561 | 184 | 27.7335 | 199.7468 | 59.9685 | 207
27.7328 | 108.645 | 59.9894 | 115 | 27.7272 | 133.1492 | 60.0192 | 138 | 27.7313 | 155.6349 | 59.9627 | 161 | 27.7292 | 178.5024 | 59.9561 | 184 | 27.7418 | 199.7553 | 59.9685 | 207
27.7411 | 108.6528 | 59.9894 | 115 | 27.7356 | 133.1599 | 60.0192 | 138 | 27.7396 | 155.6405 | 59.9627 | 161 | 27.7375 | 178.5105 | 59.9561 | 184 | 27.7502 | 199.7638 | 59.9685 | 207
27.7495 | 108.6607 | 59.9894 | 115 | 27.7439 | 133.1705 | 60.0192 | 138 | 27.7479 | 155.646 | 59.9627 | 161 | 27.7458 | 178.519 | 59.9561 | 184 | 27.7585 | 199.7723 | 59.9685 | 207
27.7578 | 108.6685 | 59.9894 | 115 | 27.7523 | 133.1812 | 60.0192 | 138 | 27.7563 | 155.6515 | 59.9627 | 161 | 27.7542 | 178.5276 | 59.9559 | 184 | 27.7668 | 199.7809 | 59.9685 | 207
27.7661 | 108.6764 | 59.9894 | 115 | 27.7606 | 133.1919 | 60.0192 | 138 | 27.7646 | 155.6571 | 59.9627 | 161 | 27.7625 | 178.5362 | 59.9559 | 184 | 27.7751 | 199.7894 | 59.9685 | 207
27.7745 | 108.6842 | 59.9894 | 115 | 27.7689 | 133.2026 | 60.0192 | 138 | 27.7729 | 155.6626 | 59.9627 | 161 | 27.7709 | 178.5448 | 59.9559 | 184 | 27.7835 | 199.7979 | 59.9685 | 207
27.7828 | 108.6921 | 59.9894 | 115 | 27.7772 | 133.2133 | 60.0192 | 138 | 27.7813 | 155.6681 | 59.9627 | 161 | 27.7792 | 178.5534 | 59.9559 | 184 | 27.7919 | 199.8064 | 59.9685 | 207
27.7911 | 108.6999 | 59.9894 | 115 | 27.7855 | 133.224 | 60.0192 | 138 | 27.7896 | 155.6737 | 59.9627 | 161 | 27.7875 | 178.562 | 59.9559 | 184 | 27.8002 | 199.8149 | 59.9685 | 207
27.7995 | 108.7078 | 59.9894 | 115 | 27.7939 | 133.2346 | 60.0192 | 138 | 27.798 | 155.6792 | 59.9627 | 161 | 27.7959 | 178.5706 | 59.9559 | 184 | 27.8085 | 199.8235 | 59.9685 | 207
27.8078 | 108.7156 | 59.9894 | 115 | 27.8022 | 133.2453 | 60.0214 | 138 | 27.8063 | 155.6848 | 59.9627 | 161 | 27.8043 | 178.5792 | 59.9559 | 184 | 27.8168 | 199.832 | 59.9685 | 207
27.8162 | 108.7235 | 59.9894 | 115 | 27.8105 | 133.256 | 60.0214 | 138 | 27.8146 | 155.6903 | 59.9627 | 161 | 27.8126 | 178.5878 | 59.9559 | 184 | 27.8252 | 199.8405 | 59.9685 | 207
27.8245 | 108.7313 | 59.9894 | 115 | 27.8188 | 133.2667 | 60.0214 | 138 | 27.823 | 155.6958 | 59.9627 | 161 | 27.8209 | 178.5963 | 59.9559 | 184 | 27.8336 | 199.849 | 59.9685 | 207
27.8328 | 108.7392 | 59.9894 | 115 | 27.8272 | 133.2773 | 60.0214 | 138 | 27.8313 | 155.7014 | 59.9627 | 161 | 27.8292 | 178.6049 | 59.9559 | 184 | 27.8419 | 199.8575 | 59.9685 | 207
27.8412 | 108.747 | 59.9894 | 115 | 27.8355 | 133.288 | 60.0214 | 138 | 27.8397 | 155.7069 | 59.9627 | 161 | 27.8376 | 178.6135 | 59.9559 | 184 | 27.8502 | 199.866 | 59.9685 | 207
27.8495 | 108.7549 | 59.9894 | 115 | 27.8439 | 133.2987 | 60.0214 | 138 | 27.848 | 155.7124 | 59.9627 | 161 | 27.8459 | 178.6221 | 59.9559 | 184 | 27.8585 | 199.8746 | 59.9685 | 207
27.8578 | 108.7627 | 59.9894 | 115 | 27.8522 | 133.3094 | 60.0214 | 138 | 27.8563 | 155.718 | 59.9627 | 161 | 27.8542 | 178.6307 | 59.9559 | 184 | 27.8669 | 199.8831 | 59.9685 | 207
27.8661 | 108.7705 | 59.9894 | 115 | 27.8605 | 133.3201 | 60.0214 | 138 | 27.8647 | 155.7235 | 59.9627 | 161 | 27.8626 | 178.6393 | 59.9559 | 184 | 27.8752 | 199.8916 | 59.9685 | 207
27.8745 | 108.7784 | 59.9894 | 115 | 27.8688 | 133.3307 | 60.0214 | 138 | 27.873 | 155.7291 | 59.9627 | 161 | 27.871 | 178.6479 | 59.9559 | 184 | 27.8835 | 199.9001 | 59.9685 | 207
27.8828 | 108.7862 | 59.9894 | 115 | 27.8772 | 133.3414 | 60.0214 | 138 | 27.8813 | 155.7346 | 59.9634 | 161 | 27.8793 | 178.6565 | 59.9559 | 184 | 27.8919 | 199.9086 | 59.9685 | 207
27.8912 | 108.7941 | 59.9894 | 115 | 27.8855 | 133.3521 | 60.0214 | 138 | 27.8897 | 155.7401 | 59.9634 | 161 | 27.8876 | 178.6651 | 59.9559 | 184 | 27.9002 | 199.9171 | 59.9693 | 207
27.8995 | 108.8019 | 59.9894 | 115 | 27.8939 | 133.3628 | 60.0214 | 138 | 27.898 | 155.7457 | 59.9634 | 161 | 27.8959 | 178.6737 | 59.9559 | 184 | 27.9086 | 199.9257 | 59.9693 | 207
27.9078 | 108.8098 | 59.9894 | 115 | 27.9022 | 133.3735 | 60.0214 | 138 | 27.9064 | 155.7512 | 59.9634 | 161 | 27.9043 | 178.6822 | 59.9559 | 184 | 27.9169 | 199.9342 | 59.9693 | 207
27.9162 | 108.8176 | 59.9894 | 115 | 27.9105 | 133.3841 | 60.0214 | 138 | 27.9147 | 155.758 | 59.9634 | 161 | 27.9127 | 178.6908 | 59.9559 | 184 | 27.9252 | 199.9427 | 59.9693 | 207
27.9245 | 108.8255 | 59.9894 | 115 | 27.9188 | 133.3948 | 60.0214 | 138 | 27.923 | 155.7653 | 59.9634 | 161 | 27.921 | 178.6994 | 59.9559 | 184 | 27.9336 | 199.9512 | 59.9693 | 207
27.9328 | 108.8333 | 59.9894 | 115 | 27.9272 | 133.4055 | 60.0214 | 138 | 27.9314 | 155.7727 | 59.9634 | 161 | 27.9293 | 178.708 | 59.9559 | 184 | 27.9419 | 199.9597 | 59.9693 | 207
27.9412 | 108.8436 | 59.9894 | 115 | 27.9355 | 133.4162 | 60.0214 | 138 | 27.9397 | 155.78 | 59.9634 | 161 | 27.9377 | 178.7166 | 59.9559 | 184 | 27.9503 | 199.9682 | 59.9693 | 207
27.9495 | 108.8573 | 59.9894 | 115 | 27.9438 | 133.4269 | 60.0214 | 138 | 27.9481 | 155.7874 | 59.9634 | 161 | 27.946 | 178.7252 | 59.9559 | 184 | 27.9586 | 199.9768 | 59.9693 | 207
27.9579 | 108.871 | 59.9894 | 115 | 27.9521 | 133.4375 | 60.0214 | 138 | 27.9564 | 155.7947 | 59.9634 | 161 | 27.9543 | 178.7338 | 59.9552 | 184 | 27.9669 | 199.9853 | 59.9693 | 207
27.9662 | 108.8847 | 59.9894 | 115 | 27.9605 | 133.4482 | 60.0214 | 138 | 27.9647 | 155.8021 | 59.9634 | 161 | 27.9627 | 178.7424 | 59.9552 | 184 | 27.9753 | 199.9938 | 59.9693 | 207
27.9745 | 108.8984 | 59.9894 | 115 | 27.9688 | 133.4589 | 60.0214 | 138 | 27.9731 | 155.8094 | 59.9634 | 161 | 27.971 | 178.751 | 59.9552 | 184 | 27.9836 | 200.0023 | 59.9693 | 207
27.9828 | 108.9122 | 59.9894 | 115 | 27.9772 | 133.4696 | 60.0214 | 138 | 27.9814 | 155.8168 | 59.9634 | 161 | 27.9794 | 178.7596 | 59.9552 | 184 | 27.9919 | 200.0108 | 59.9693 | 207
27.9912 | 108.9259 | 59.9894 | 115 | 27.9855 | 133.4801 | 60.0214 | 138 | 27.9897 | 155.8242 | 59.9634 | 161 | 27.9877 | 178.7681 | 59.9552 | 184 | 28.0003 | 200.0193 | 59.9693 | 207
27.9995 | 108.9396 | 59.9894 | 115 | 27.9938 | 133.4837 | 60.0214 | 138 | 27.9981 | 155.8315 | 59.9634 | 161 | 27.996 | 178.7767 | 59.9552 | 184 | 28.0086 | 200.0279 | 59.9693 | 207
28.0078 | 108.9533 | 59.9894 | 115 | 28.0021 | 133.4873 | 60.0219 | 138 | 28.0064 | 155.8389 | 59.9634 | 161 | 28.0044 | 178.7853 | 59.9552 | 184 | 28.017 | 200.0364 | 59.9693 | 207
28.0162 | 108.9671 | 59.9894 | 115 | 28.0105 | 133.4909 | 60.0219 | 138 | 28.0148 | 155.8462 | 59.9634 | 161 | 28.0127 | 178.7939 | 59.9552 | 184 | 28.0253 | 200.0449 | 59.9693 | 207
28.0245 | 108.9808 | 59.9894 | 115 | 28.0188 | 133.4945 | 60.0219 | 138 | 28.0231 | 155.8536 | 59.9634 | 161 | 28.0211 | 178.8025 | 59.9552 | 184 | 28.0336 | 200.0534 | 59.9693 | 207
28.0329 | 108.9945 | 59.9894 | 115 | 28.0272 | 133.4981 | 60.0219 | 138 | 28.0314 | 155.8609 | 59.9634 | 161 | 28.0294 | 178.8111 | 59.9552 | 184 | 28.042 | 200.0619 | 59.9693 | 207
28.0412 | 109.0082 | 59.9894 | 115 | 28.0355 | 133.5017 | 60.0219 | 138 | 28.0398 | 155.8683 | 59.9634 | 161 | 28.0377 | 178.8197 | 59.9552 | 184 | 28.0503 | 200.0704 | 59.9693 | 207
28.0495 | 109.0219 | 59.9894 | 115 | 28.0438 | 133.5053 | 60.0219 | 138 | 28.0482 | 155.8756 | 59.9634 | 161 | 28.0461 | 178.8283 | 59.9552 | 184 | 28.0587 | 200.079 | 59.9693 | 207
28.0579 | 109.0357 | 59.9894 | 115 | 28.0521 | 133.5089 | 60.0219 | 138 | 28.0565 | 155.883 | 59.9634 | 161 | 28.0544 | 178.8369 | 59.9552 | 184 | 28.067 | 200.0875 | 59.9693 | 207
28.0662 | 109.0494 | 59.9894 | 115 | 28.0604 | 133.5125 | 60.0219 | 138 | 28.0648 | 155.8903 | 59.9634 | 161 | 28.0627 | 178.8454 | 59.9552 | 184 | 28.0753 | 200.096 | 59.9693 | 207
28.0745 | 109.0631 | 59.9894 | 115 | 28.0688 | 133.5161 | 60.0219 | 138 | 28.0731 | 155.8977 | 59.9634 | 161 | 28.0711 | 178.854 | 59.9552 | 184 | 28.0837 | 200.1045 | 59.9693 | 207
28.0829 | 109.0768 | 59.9894 | 115 | 28.0771 | 133.5197 | 60.0219 | 138 | 28.0815 | 155.905 | 59.9641 | 161 | 28.0794 | 178.8626 | 59.9552 | 184 | 28.092 | 200.113 | 59.9693 | 207
28.0912 | 109.0906 | 59.9894 | 115 | 28.0854 | 133.5233 | 60.0219 | 138 | 28.0898 | 155.9124 | 59.9641 | 161 | 28.0878 | 178.8712 | 59.9552 | 184 | 28.1003 | 200.1216 | 59.9715 | 207
28.0995 | 109.1043 | 59.9894 | 115 | 28.0938 | 133.5269 | 60.0219 | 138 | 28.0981 | 155.9197 | 59.9641 | 161 | 28.0961 | 178.8798 | 59.9552 | 184 | 28.1087 | 200.1301 | 59.9715 | 207
28.1079 | 109.118 | 59.9894 | 115 | 28.1021 | 133.5305 | 60.0219 | 138 | 28.1065 | 155.9271 | 59.9641 | 161 | 28.1044 | 178.8884 | 59.9552 | 184 | 28.117 | 200.1386 | 59.9715 | 207
28.1162 | 109.1317 | 59.9894 | 115 | 28.1104 | 133.5341 | 60.0219 | 138 | 28.1148 | 155.9344 | 59.9641 | 161 | 28.1128 | 178.897 | 59.9552 | 184 | 28.1254 | 200.1471 | 59.9715 | 207
28.1245 | 109.1454 | 59.9894 | 115 | 28.1188 | 133.5377 | 60.0219 | 138 | 28.1232 | 155.9418 | 59.9641 | 161 | 28.1212 | 178.9056 | 59.9552 | 184 | 28.1337 | 200.1556 | 59.9715 | 207
28.1329 | 109.1592 | 59.9897 | 115 | 28.1271 | 133.5413 | 60.0219 | 138 | 28.1315 | 155.9492 | 59.9641 | 161 | 28.1295 | 178.9142 | 59.9552 | 184 | 28.142 | 200.1641 | 59.9715 | 207
28.1412 | 109.1729 | 59.9897 | 115 | 28.1354 | 133.5449 | 60.0219 | 138 | 28.1398 | 155.9565 | 59.9641 | 161 | 28.1378 | 178.9228 | 59.9552 | 184 | 28.1503 | 200.1727 | 59.9715 | 207
28.1495 | 109.1866 | 59.9897 | 115 | 28.1437 | 133.5485 | 60.0219 | 138 | 28.1482 | 155.9639 | 59.9641 | 161 | 28.1462 | 178.9314 | 59.9552 | 184 | 28.1587 | 200.1812 | 59.9715 | 207
28.1579 | 109.2003 | 59.9897 | 115 | 28.1521 | 133.5521 | 60.0219 | 138 | 28.1566 | 155.9712 | 59.9641 | 161 | 28.1545 | 178.9399 | 59.955 | 184 | 28.1671 | 200.1897 | 59.9715 | 207
28.1662 | 109.2141 | 59.9897 | 115 | 28.1604 | 133.5557 | 60.0219 | 138 | 28.1649 | 155.9786 | 59.9641 | 161 | 28.1628 | 178.9485 | 59.955 | 184 | 28.1754 | 200.1982 | 59.9715 | 207
28.1746 | 109.2278 | 59.9897 | 115 | 28.1688 | 133.5593 | 60.0219 | 138 | 28.1732 | 155.9859 | 59.9641 | 161 | 28.1711 | 178.9571 | 59.955 | 184 | 28.1837 | 200.2067 | 59.9715 | 207
28.1829 | 109.2415 | 59.9897 | 115 | 28.1771 | 133.5629 | 60.0219 | 138 | 28.1815 | 155.9933 | 59.9641 | 161 | 28.1795 | 178.9657 | 59.955 | 184 | 28.192 | 200.2152 | 59.9715 | 207
28.1912 | 109.2552 | 59.9897 | 115 | 28.1854 | 133.5665 | 60.0219 | 138 | 28.1899 | 156.0006 | 59.9641 | 161 | 28.1879 | 178.9743 | 59.955 | 184 | 28.2004 | 200.2238 | 59.9715 | 207
28.1996 | 109.269 | 59.9897 | 115 | 28.1937 | 133.5701 | 60.0219 | 138 | 28.1982 | 156.008 | 59.9641 | 161 | 28.1962 | 178.9829 | 59.955 | 184 | 28.2087 | 200.2323 | 59.9715 | 207
28.2079 | 109.2827 | 59.9897 | 115 | 28.2021 | 133.5737 | 60.0211 | 138 | 28.2065 | 156.0153 | 59.9641 | 161 | 28.2045 | 178.9915 | 59.955 | 184 | 28.217 | 200.2408 | 59.9715 | 207
28.2162 | 109.2964 | 59.9897 | 115 | 28.2104 | 133.5773 | 60.0211 | 138 | 28.2149 | 156.0227 | 59.9641 | 161 | 28.2129 | 179.0001 | 59.955 | 184 | 28.2254 | 200.2493 | 59.9715 | 207
28.2245 | 109.3101 | 59.9897 | 115 | 28.2188 | 133.5809 | 60.0211 | 138 | 28.2232 | 156.03 | 59.9641 | 161 | 28.2212 | 179.0087 | 59.955 | 184 | 28.2337 | 200.2578 | 59.9715 | 207
28.2329 | 109.3238 | 59.9897 | 115 | 28.2271 | 133.5845 | 60.0211 | 138 | 28.2316 | 156.0374 | 59.9641 | 161 | 28.2296 | 179.0172 | 59.955 | 184 | 28.2421 | 200.2663 | 59.9715 | 207
28.2412 | 109.3376 | 59.9897 | 115 | 28.2354 | 133.5881 | 60.0211 | 138 | 28.2399 | 156.0447 | 59.9641 | 161 | 28.2379 | 179.0254 | 59.955 | 184 | 28.2504 | 200.274 | 59.9715 | 207
28.2496 | 109.3513 | 59.9897 | 115 | 28.2437 | 133.5917 | 60.0211 | 138 | 28.2482 | 156.0521 | 59.9641 | 161 | 28.2462 | 179.0334 | 59.955 | 184 | 28.2587 | 200.2817 | 59.9715 | 207
28.2579 | 109.365 | 59.9897 | 115 | 28.2521 | 133.5953 | 60.0211 | 138 | 28.2566 | 156.0594 | 59.9641 | 161 | 28.2546 | 179.0415 | 59.955 | 184 | 28.2671 | 200.2894 | 59.9715 | 207
28.2662 | 109.3787 | 59.9897 | 115 | 28.2604 | 133.5989 | 60.0211 | 138 | 28.265 | 156.0668 | 59.9641 | 161 | 28.2629 | 179.0496 | 59.955 | 184 | 28.2754 | 200.2971 | 59.9715 | 207
28.2746 | 109.3925 | 59.9897 | 115 | 28.2687 | 133.6025 | 60.0211 | 138 | 28.2733 | 156.0742 | 59.9641 | 161 | 28.2712 | 179.0577 | 59.955 | 184 | 28.2838 | 200.3048 | 59.9715 | 207
28.2829 | 109.4062 | 59.9897 | 115 | 28.277 | 133.6061 | 60.0211 | 138 | 28.2816 | 156.0815 | 59.9643 | 161 | 28.2796 | 179.0658 | 59.955 | 184 | 28.2921 | 200.3125 | 59.9715 | 207
28.2912 | 109.4199 | 59.9897 | 115 | 28.2854 | 133.6097 | 60.0211 | 138 | 28.2899 | 156.0889 | 59.9643 | 161 | 28.2879 | 179.0738 | 59.955 | 184 | 28.3004 | 200.3202 | 59.9724 | 207
28.2996 | 109.4336 | 59.9897 | 115 | 28.2937 | 133.6133 | 60.0211 | 138 | 28.2983 | 156.0962 | 59.9643 | 161 | 28.2963 | 179.0819 | 59.955 | 184 | 28.3088 | 200.3279 | 59.9724 | 207
28.3079 | 109.4473 | 59.9897 | 115 | 28.3021 | 133.6169 | 60.0211 | 138 | 28.3066 | 156.1036 | 59.9643 | 161 | 28.3046 | 179.09 | 59.955 | 184 | 28.3171 | 200.3356 | 59.9724 | 207
28.3163 | 109.4611 | 59.9897 | 115 | 28.3104 | 133.6205 | 60.0211 | 138 | 28.3149 | 156.1109 | 59.9643 | 161 | 28.3129 | 179.0981 | 59.955 | 184 | 28.3254 | 200.3433 | 59.9724 | 207
28.3246 | 109.4748 | 59.9897 | 115 | 28.3187 | 133.6241 | 60.0211 | 138 | 28.3233 | 156.1183 | 59.9643 | 161 | 28.3213 | 179.1061 | 59.955 | 184 | 28.3338 | 200.351 | 59.9724 | 207
28.3329 | 109.4885 | 59.9911 | 115 | 28.327 | 133.6277 | 60.0211 | 138 | 28.3316 | 156.1256 | 59.9643 | 161 | 28.3296 | 179.1142 | 59.955 | 184 | 28.3421 | 200.3587 | 59.9724 | 207
28.3412 | 109.5022 | 59.9911 | 115 | 28.3353 | 133.6313 | 60.0211 | 138 | 28.34 | 156.133 | 59.9643 | 161 | 28.338 | 179.1223 | 59.955 | 184 | 28.3505 | 200.3664 | 59.9724 | 207
28.3496 | 109.516 | 59.9911 | 115 | 28.3437 | 133.6349 | 60.0211 | 138 | 28.3483 | 156.1403 | 59.9643 | 161 | 28.3463 | 179.1304 | 59.955 | 184 | 28.3588 | 200.3741 | 59.9724 | 207
28.3579 | 109.5297 | 59.9911 | 115 | 28.352 | 133.6385 | 60.0211 | 138 | 28.3566 | 156.1477 | 59.9643 | 161 | 28.3546 | 179.1385 | 59.9545 | 184 | 28.3671 | 200.3818 | 59.9724 | 207
28.3662 | 109.5434 | 59.9911 | 115 | 28.3604 | 133.6421 | 60.0211 | 138 | 28.365 | 156.155 | 59.9643 | 161 | 28.363 | 179.1465 | 59.9545 | 184 | 28.3755 | 200.3895 | 59.9724 | 207
28.3746 | 109.5571 | 59.9911 | 115 | 28.3687 | 133.6457 | 60.0211 | 138 | 28.3733 | 156.1624 | 59.9643 | 161 | 28.3713 | 179.1546 | 59.9545 | 184 | 28.3838 | 200.3971 | 59.9724 | 207
28.3829 | 109.5708 | 59.9911 | 115 | 28.377 | 133.6493 | 60.0211 | 138 | 28.3817 | 156.1697 | 59.9643 | 161 | 28.3796 | 179.1627 | 59.9545 | 184 | 28.3922 | 200.4048 | 59.9724 | 207
28.3913 | 109.5846 | 59.9911 | 115 | 28.3853 | 133.6529 | 60.0211 | 138 | 28.39 | 156.1771 | 59.9643 | 161 | 28.388 | 179.1708 | 59.9545 | 184 | 28.4005 | 200.4125 | 59.9724 | 207
28.3996 | 109.5983 | 59.9911 | 115 | 28.3937 | 133.6564 | 60.0211 | 138 | 28.3983 | 156.1844 | 59.9643 | 161 | 28.3964 | 179.1788 | 59.9545 | 184 | 28.4088 | 200.4202 | 59.9724 | 207
28.4079 | 109.612 | 59.9911 | 115 | 28.402 | 133.66 | 60.0208 | 138 | 28.4067 | 156.1918 | 59.9643 | 161 | 28.4047 | 179.1869 | 59.9545 | 184 | 28.4172 | 200.4279 | 59.9724 | 207
28.4163 | 109.6257 | 59.9911 | 115 | 28.4103 | 133.6637 | 60.0208 | 138 | 28.415 | 156.1992 | 59.9643 | 161 | 28.413 | 179.195 | 59.9545 | 184 | 28.4255 | 200.4356 | 59.9724 | 207
28.4246 | 109.6395 | 59.9911 | 115 | 28.4186 | 133.6673 | 60.0208 | 138 | 28.4233 | 156.2065 | 59.9643 | 161 | 28.4213 | 179.2031 | 59.9545 | 184 | 28.4338 | 200.4433 | 59.9724 | 207
28.4329 | 109.6532 | 59.9911 | 115 | 28.427 | 133.6709 | 60.0208 | 138 | 28.4317 | 156.2139 | 59.9643 | 161 | 28.4297 | 179.2112 | 59.9545 | 184 | 28.4421 | 200.451 | 59.9724 | 207
28.4413 | 109.6669 | 59.9911 | 115 | 28.4353 | 133.6745 | 60.0208 | 138 | 28.44 | 156.2212 | 59.9643 | 161 | 28.438 | 179.2192 | 59.9545 | 184 | 28.4505 | 200.4587 | 59.9724 | 207
28.4496 | 109.6806 | 59.9911 | 115 | 28.4437 | 133.6781 | 60.0208 | 138 | 28.4484 | 156.2286 | 59.9643 | 161 | 28.4464 | 179.2273 | 59.9545 | 184 | 28.4589 | 200.4664 | 59.9724 | 207
28.4579 | 109.6943 | 59.9911 | 115 | 28.452 | 133.6817 | 60.0208 | 138 | 28.4567 | 156.2359 | 59.9643 | 161 | 28.4547 | 179.2354 | 59.9545 | 184 | 28.4672 | 200.4741 | 59.9724 | 207
28.4662 | 109.7081 | 59.9911 | 115 | 28.4603 | 133.6853 | 60.0208 | 138 | 28.465 | 156.2419 | 59.9643 | 161 | 28.4631 | 179.2435 | 59.9545 | 184 | 28.4755 | 200.4818 | 59.9724 | 207
28.4746 | 109.7218 | 59.9911 | 115 | 28.4686 | 133.6888 | 60.0208 | 138 | 28.4734 | 156.2473 | 59.9643 | 161 | 28.4714 | 179.2515 | 59.9545 | 184 | 28.4838 | 200.4895 | 59.9724 | 207
28.4829 | 109.7355 | 59.9911 | 115 | 28.477 | 133.6924 | 60.0208 | 138 | 28.4817 | 156.2526 | 59.9657 | 161 | 28.4797 | 179.2596 | 59.9545 | 184 | 28.4922 | 200.4972 | 59.9724 | 207
28.4913 | 109.7492 | 59.9911 | 115 | 28.4853 | 133.696 | 60.0208 | 138 | 28.4901 | 156.258 | 59.9657 | 161 | 28.4881 | 179.2677 | 59.9545 | 184 | 28.5005 | 200.5049 | 59.9726 | 207
28.4996 | 109.7611 | 59.9911 | 115 | 28.4937 | 133.6996 | 60.0208 | 138 | 28.4984 | 156.2634 | 59.9657 | 161 | 28.4964 | 179.2758 | 59.9545 | 184 | 28.5089 | 200.5126 | 59.9726 | 207
28.5079 | 109.7664 | 59.9911 | 115 | 28.502 | 133.7032 | 60.0208 | 138 | 28.5067 | 156.2688 | 59.9657 | 161 | 28.5048 | 179.2839 | 59.9545 | 184 | 28.5172 | 200.5203 | 59.9726 | 207
28.5163 | 109.7716 | 59.9911 | 115 | 28.5103 | 133.7068 | 60.0208 | 138 | 28.5151 | 156.2742 | 59.9657 | 161 | 28.5131 | 179.2919 | 59.9545 | 184 | 28.5255 | 200.528 | 59.9726 | 207
28.5246 | 109.7769 | 59.9911 | 115 | 28.5186 | 133.7127 | 60.0208 | 138 | 28.5234 | 156.2796 | 59.9657 | 161 | 28.5214 | 179.3 | 59.9545 | 184 | 28.5339 | 200.5357 | 59.9726 | 207
28.5329 | 109.7822 | 59.9919 | 115 | 28.527 | 133.7219 | 60.0208 | 138 | 28.5317 | 156.285 | 59.9657 | 161 | 28.5298 | 179.3081 | 59.9545 | 184 | 28.5422 | 200.5434 | 59.9726 | 207
28.5413 | 109.7874 | 59.9919 | 115 | 28.5353 | 133.7312 | 60.0208 | 138 | 28.5401 | 156.2904 | 59.9657 | 161 | 28.5381 | 179.3162 | 59.9545 | 184 | 28.5505 | 200.5511 | 59.9726 | 207
28.5496 | 109.7927 | 59.9919 | 115 | 28.5436 | 133.7404 | 60.0208 | 138 | 28.5484 | 156.2958 | 59.9657 | 161 | 28.5464 | 179.3242 | 59.9545 | 184 | 28.5589 | 200.5588 | 59.9726 | 207
28.558 | 109.7979 | 59.9919 | 115 | 28.5519 | 133.7496 | 60.0208 | 138 | 28.5568 | 156.3012 | 59.9657 | 161 | 28.5548 | 179.3323 | 59.9547 | 184 | 28.5672 | 200.5665 | 59.9726 | 207
28.5663 | 109.8032 | 59.9919 | 115 | 28.5603 | 133.7589 | 60.0208 | 138 | 28.5651 | 156.3066 | 59.9657 | 161 | 28.5631 | 179.3404 | 59.9547 | 184 | 28.5756 | 200.5742 | 59.9726 | 207
28.5746 | 109.8084 | 59.9919 | 115 | 28.5686 | 133.7681 | 60.0208 | 138 | 28.5734 | 156.312 | 59.9657 | 161 | 28.5715 | 179.3485 | 59.9547 | 184 | 28.5839 | 200.5818 | 59.9726 | 207
28.5829 | 109.8137 | 59.9919 | 115 | 28.577 | 133.7773 | 60.0208 | 138 | 28.5818 | 156.3173 | 59.9657 | 161 | 28.5798 | 179.3566 | 59.9547 | 184 | 28.5922 | 200.5895 | 59.9726 | 207
28.5913 | 109.8189 | 59.9919 | 115 | 28.5853 | 133.7865 | 60.0208 | 138 | 28.5901 | 156.3227 | 59.9657 | 161 | 28.5881 | 179.3646 | 59.9547 | 184 | 28.6006 | 200.5972 | 59.9726 | 207
28.5996 | 109.8242 | 59.9919 | 115 | 28.5936 | 133.7958 | 60.0208 | 138 | 28.5984 | 156.3281 | 59.9657 | 161 | 28.5965 | 179.3727 | 59.9547 | 184 | 28.6089 | 200.6049 | 59.9726 | 207
28.6079 | 109.8294 | 59.9919 | 115 | 28.6019 | 133.805 | 60.0216 | 138 | 28.6068 | 156.3335 | 59.9657 | 161 | 28.6049 | 179.3808 | 59.9547 | 184 | 28.6172 | 200.6126 | 59.9726 | 207
28.6163 | 109.8347 | 59.9919 | 115 | 28.6102 | 133.8142 | 60.0216 | 138 | 28.6151 | 156.3389 | 59.9657 | 161 | 28.6132 | 179.3889 | 59.9547 | 184 | 28.6256 | 200.6203 | 59.9726 | 207
28.6246 | 109.8399 | 59.9919 | 115 | 28.6186 | 133.8235 | 60.0216 | 138 | 28.6235 | 156.3443 | 59.9657 | 161 | 28.6215 | 179.397 | 59.9547 | 184 | 28.6339 | 200.628 | 59.9726 | 207
28.633 | 109.8452 | 59.9919 | 115 | 28.6269 | 133.8327 | 60.0216 | 138 | 28.6318 | 156.3497 | 59.9657 | 161 | 28.6298 | 179.405 | 59.9547 | 184 | 28.6423 | 200.6357 | 59.9726 | 207
28.6413 | 109.8504 | 59.9919 | 115 | 28.6353 | 133.8419 | 60.0216 | 138 | 28.6401 | 156.3551 | 59.9657 | 161 | 28.6382 | 179.4131 | 59.9547 | 184 | 28.6506 | 200.6434 | 59.9726 | 207
28.6496 | 109.8557 | 59.9919 | 115 | 28.6436 | 133.8512 | 60.0216 | 138 | 28.6485 | 156.3605 | 59.9657 | 161 | 28.6465 | 179.4212 | 59.9547 | 184 | 28.6589 | 200.6511 | 59.9726 | 207
28.658 | 109.861 | 59.9919 | 115 | 28.6519 | 133.8604 | 60.0216 | 138 | 28.6568 | 156.3659 | 59.9657 | 161 | 28.6548 | 179.4293 | 59.9547 | 184 | 28.6672 | 200.6588 | 59.9726 | 207
28.6663 | 109.8662 | 59.9919 | 115 | 28.6602 | 133.8696 | 60.0216 | 138 | 28.6652 | 156.3712 | 59.9657 | 161 | 28.6632 | 179.4373 | 59.9547 | 184 | 28.6756 | 200.6665 | 59.9726 | 207
28.6746 | 109.8715 | 59.9919 | 115 | 28.6686 | 133.8788 | 60.0216 | 138 | 28.6735 | 156.3766 | 59.9657 | 161 | 28.6716 | 179.4454 | 59.9547 | 184 | 28.684 | 200.6742 | 59.9726 | 207
28.683 | 109.8767 | 59.9919 | 115 | 28.6769 | 133.8881 | 60.0216 | 138 | 28.6818 | 156.382 | 59.9659 | 161 | 28.6799 | 179.4535 | 59.9547 | 184 | 28.6923 | 200.6819 | 59.9726 | 207
28.6913 | 109.882 | 59.9919 | 115 | 28.6852 | 133.8973 | 60.0216 | 138 | 28.6902 | 156.3874 | 59.9659 | 161 | 28.6882 | 179.4616 | 59.9547 | 184 | 28.7006 | 200.6896 | 59.9729 | 207
28.6996 | 109.8872 | 59.9919 | 115 | 28.6935 | 133.9065 | 60.0216 | 138 | 28.6985 | 156.3928 | 59.9659 | 161 | 28.6966 | 179.4697 | 59.9547 | 184 | 28.7089 | 200.6973 | 59.9729 | 207
28.708 | 109.8925 | 59.9919 | 115 | 28.7019 | 133.9158 | 60.0216 | 138 | 28.7068 | 156.3982 | 59.9659 | 161 | 28.7049 | 179.4777 | 59.9547 | 184 | 28.7173 | 200.705 | 59.9729 | 207
28.7163 | 109.8977 | 59.9919 | 115 | 28.7102 | 133.925 | 60.0216 | 138 | 28.7152 | 156.4036 | 59.9659 | 161 | 28.7133 | 179.4858 | 59.9547 | 184 | 28.7256 | 200.7127 | 59.9729 | 207
28.7246 | 109.903 | 59.9919 | 115 | 28.7186 | 133.9342 | 60.0216 | 138 | 28.7235 | 156.409 | 59.9659 | 161 | 28.7216 | 179.4939 | 59.9547 | 184 | 28.7339 | 200.7204 | 59.9729 | 207
28.733 | 109.9082 | 59.9933 | 115 | 28.7269 | 133.9435 | 60.0216 | 138 | 28.7319 | 156.4144 | 59.9659 | 161 | 28.7299 | 179.502 | 59.9547 | 184 | 28.7423 | 200.7281 | 59.9729 | 207
28.7413 | 109.9135 | 59.9933 | 115 | 28.7352 | 133.9527 | 60.0216 | 138 | 28.7402 | 156.4198 | 59.9659 | 161 | 28.7383 | 179.51 | 59.9547 | 184 | 28.7506 | 200.7358 | 59.9729 | 207
28.7496 | 109.9187 | 59.9933 | 115 | 28.7435 | 133.9619 | 60.0216 | 138 | 28.7485 | 156.4252 | 59.9659 | 161 | 28.7466 | 179.5157 | 59.9547 | 184 | 28.759 | 200.7435 | 59.9729 | 207
28.758 | 109.924 | 59.9933 | 115 | 28.7519 | 133.9711 | 60.0216 | 138 | 28.7569 | 156.4306 | 59.9659 | 161 | 28.7549 | 179.5205 | 59.955 | 184 | 28.7673 | 200.7493 | 59.9729 | 207
28.7663 | 109.9293 | 59.9933 | 115 | 28.7602 | 133.9804 | 60.0216 | 138 | 28.7652 | 156.4359 | 59.9659 | 161 | 28.7633 | 179.5253 | 59.955 | 184 | 28.7756 | 200.7541 | 59.9729 | 207
28.7746 | 109.9345 | 59.9933 | 115 | 28.7686 | 133.9896 | 60.0216 | 138 | 28.7736 | 156.4413 | 59.9659 | 161 | 28.7716 | 179.5301 | 59.955 | 184 | 28.784 | 200.759 | 59.9729 | 207
28.783 | 109.9398 | 59.9933 | 115 | 28.7769 | 133.9988 | 60.0216 | 138 | 28.7819 | 156.4467 | 59.9659 | 161 | 28.78 | 179.5349 | 59.955 | 184 | 28.7923 | 200.7639 | 59.9729 | 207
28.7913 | 109.945 | 59.9933 | 115 | 28.7852 | 134.0081 | 60.0216 | 138 | 28.7902 | 156.4521 | 59.9659 | 161 | 28.7883 | 179.5397 | 59.955 | 184 | 28.8007 | 200.7687 | 59.9729 | 207
28.7997 | 109.9503 | 59.9933 | 115 | 28.7935 | 134.0173 | 60.0216 | 138 | 28.7986 | 156.4575 | 59.9659 | 161 | 28.7966 | 179.5446 | 59.955 | 184 | 28.809 | 200.7736 | 59.9729 | 207
28.808 | 109.9555 | 59.9933 | 115 | 28.8019 | 134.0265 | 60.0233 | 138 | 28.8069 | 156.4629 | 59.9659 | 161 | 28.805 | 179.5494 | 59.955 | 184 | 28.8173 | 200.7785 | 59.9729 | 207
28.8163 | 109.9608 | 59.9933 | 115 | 28.8102 | 134.0358 | 60.0233 | 138 | 28.8152 | 156.4683 | 59.9659 | 161 | 28.8133 | 179.5542 | 59.955 | 184 | 28.8257 | 200.7833 | 59.9729 | 207
28.8246 | 109.966 | 59.9933 | 115 | 28.8185 | 134.045 | 60.0233 | 138 | 28.8236 | 156.4737 | 59.9659 | 161 | 28.8217 | 179.559 | 59.955 | 184 | 28.834 | 200.7882 | 59.9729 | 207
28.833 | 109.9713 | 59.9933 | 115 | 28.8268 | 134.0542 | 60.0233 | 138 | 28.8319 | 156.4791 | 59.9659 | 161 | 28.83 | 179.5639 | 59.955 | 184 | 28.8423 | 200.7931 | 59.9729 | 207
28.8413 | 109.9765 | 59.9933 | 115 | 28.8352 | 134.0634 | 60.0233 | 138 | 28.8403 | 156.4845 | 59.9659 | 161 | 28.8383 | 179.5687 | 59.955 | 184 | 28.8507 | 200.7979 | 59.9729 | 207
28.8496 | 109.9818 | 59.9933 | 115 | 28.8435 | 134.0727 | 60.0233 | 138 | 28.8486 | 156.4899 | 59.9659 | 161 | 28.8467 | 179.5735 | 59.955 | 184 | 28.859 | 200.8028 | 59.9729 | 207
28.858 | 109.987 | 59.9933 | 115 | 28.8519 | 134.0819 | 60.0233 | 138 | 28.8569 | 156.4952 | 59.9659 | 161 | 28.855 | 179.5783 | 59.955 | 184 | 28.8674 | 200.8077 | 59.9729 | 207
28.8663 | 109.9923 | 59.9933 | 115 | 28.8602 | 134.0911 | 60.0233 | 138 | 28.8653 | 156.5006 | 59.9659 | 161 | 28.8633 | 179.5831 | 59.955 | 184 | 28.8757 | 200.8126 | 59.9729 | 207
28.8746 | 109.9975 | 59.9933 | 115 | 28.8685 | 134.1004 | 60.0233 | 138 | 28.8736 | 156.506 | 59.9659 | 161 | 28.8717 | 179.588 | 59.955 | 184 | 28.884 | 200.8174 | 59.9729 | 207
28.883 | 110.0028 | 59.9933 | 115 | 28.8768 | 134.1096 | 60.0233 | 138 | 28.882 | 156.5114 | 59.9665 | 161 | 28.8801 | 179.5928 | 59.955 | 184 | 28.8924 | 200.8223 | 59.9729 | 207
28.8913 | 110.0081 | 59.9933 | 115 | 28.8851 | 134.1188 | 60.0233 | 138 | 28.8903 | 156.5168 | 59.9665 | 161 | 28.8884 | 179.5976 | 59.955 | 184 | 28.9007 | 200.8272 | 59.9729 | 207
28.8997 | 110.0133 | 59.9933 | 115 | 28.8935 | 134.1281 | 60.0233 | 138 | 28.8986 | 156.5222 | 59.9665 | 161 | 28.8967 | 179.6024 | 59.955 | 184 | 28.9091 | 200.832 | 59.9729 | 207
28.908 | 110.0186 | 59.9933 | 115 | 28.9018 | 134.1373 | 60.0233 | 138 | 28.907 | 156.5276 | 59.9665 | 161 | 28.905 | 179.6072 | 59.955 | 184 | 28.9174 | 200.8369 | 59.9729 | 207
28.9163 | 110.0238 | 59.9933 | 115 | 28.9102 | 134.1465 | 60.0233 | 138 | 28.9153 | 156.533 | 59.9665 | 161 | 28.9134 | 179.6121 | 59.955 | 184 | 28.9257 | 200.8418 | 59.9729 | 207
28.9247 | 110.0291 | 59.9933 | 115 | 28.9185 | 134.1557 | 60.0233 | 138 | 28.9236 | 156.5384 | 59.9665 | 161 | 28.9218 | 179.6169 | 59.955 | 184 | 28.9341 | 200.8466 | 59.9729 | 207
28.933 | 110.0343 | 59.9944 | 115 | 28.9268 | 134.165 | 60.0233 | 138 | 28.9319 | 156.5438 | 59.9665 | 161 | 28.9301 | 179.6217 | 59.955 | 184 | 28.9424 | 200.8515 | 59.9729 | 207
28.9413 | 110.0396 | 59.9944 | 115 | 28.9351 | 134.1742 | 60.0233 | 138 | 28.9403 | 156.5491 | 59.9665 | 161 | 28.9384 | 179.6265 | 59.955 | 184 | 28.9507 | 200.8564 | 59.9729 | 207
28.9496 | 110.0448 | 59.9944 | 115 | 28.9435 | 134.1834 | 60.0233 | 138 | 28.9487 | 156.5546 | 59.9665 | 161 | 28.9468 | 179.6313 | 59.955 | 184 | 28.959 | 200.8613 | 59.9729 | 207
28.958 | 110.0501 | 59.9944 | 115 | 28.9518 | 134.1927 | 60.0233 | 138 | 28.957 | 156.5599 | 59.9665 | 161 | 28.9551 | 179.6362 | 59.9552 | 184 | 28.9674 | 200.8661 | 59.9729 | 207
28.9663 | 110.0553 | 59.9944 | 115 | 28.9601 | 134.2019 | 60.0233 | 138 | 28.9653 | 156.5653 | 59.9665 | 161 | 28.9634 | 179.641 | 59.9552 | 184 | 28.9757 | 200.871 | 59.9729 | 207
28.9747 | 110.0606 | 59.9944 | 115 | 28.9684 | 134.2111 | 60.0233 | 138 | 28.9737 | 156.5707 | 59.9665 | 161 | 28.9717 | 179.6458 | 59.9552 | 184 | 28.9841 | 200.8759 | 59.9729 | 207
28.983 | 110.0658 | 59.9944 | 115 | 28.9768 | 134.2204 | 60.0233 | 138 | 28.982 | 156.5761 | 59.9665 | 161 | 28.9801 | 179.6506 | 59.9552 | 184 | 28.9924 | 200.8807 | 59.9729 | 207
28.9913 | 110.0711 | 59.9944 | 115 | 28.9851 | 134.2296 | 60.0233 | 138 | 28.9904 | 156.5815 | 59.9665 | 161 | 28.9885 | 179.6554 | 59.9552 | 184 | 29.0007 | 200.8856 | 59.9729 | 207
28.9997 | 110.0763 | 59.9944 | 115 | 28.9935 | 134.2388 | 60.0233 | 138 | 28.9987 | 156.5869 | 59.9665 | 161 | 28.9968 | 179.6603 | 59.9552 | 184 | 29.0091 | 200.8905 | 59.9729 | 207
29.008 | 110.0816 | 59.9944 | 115 | 29.0018 | 134.248 | 60.0239 | 138 | 29.007 | 156.5923 | 59.9665 | 161 | 29.0051 | 179.6651 | 59.9552 | 184 | 29.0174 | 200.8953 | 59.9729 | 207
29.0163 | 110.0869 | 59.9944 | 115 | 29.0101 | 134.2573 | 60.0239 | 138 | 29.0154 | 156.5977 | 59.9665 | 161 | 29.0135 | 179.6699 | 59.9552 | 184 | 29.0258 | 200.9002 | 59.9729 | 207
29.0247 | 110.0921 | 59.9944 | 115 | 29.0184 | 134.2657 | 60.0239 | 138 | 29.0237 | 156.6031 | 59.9665 | 161 | 29.0218 | 179.6747 | 59.9552 | 184 | 29.0341 | 200.9051 | 59.9729 | 207
29.033 | 110.0974 | 59.9944 | 115 | 29.0268 | 134.2728 | 60.0239 | 138 | 29.032 | 156.6085 | 59.9665 | 161 | 29.0302 | 179.6796 | 59.9552 | 184 | 29.0424 | 200.9099 | 59.9729 | 207
29.0413 | 110.1026 | 59.9944 | 115 | 29.0351 | 134.2798 | 60.0239 | 138 | 29.0403 | 156.6141 | 59.9665 | 161 | 29.0385 | 179.6844 | 59.9552 | 184 | 29.0508 | 200.9148 | 59.9729 | 207
29.0497 | 110.1079 | 59.9944 | 115 | 29.0435 | 134.2869 | 60.0239 | 138 | 29.0487 | 156.6213 | 59.9665 | 161 | 29.0468 | 179.6892 | 59.9552 | 184 | 29.0591 | 200.9197 | 59.9729 | 207
29.058 | 110.1131 | 59.9944 | 115 | 29.0518 | 134.294 | 60.0239 | 138 | 29.0571 | 156.6285 | 59.9665 | 161 | 29.0552 | 179.694 | 59.9552 | 184 | 29.0674 | 200.9245 | 59.9729 | 207
29.0663 | 110.1184 | 59.9944 | 115 | 29.0601 | 134.3011 | 60.0239 | 138 | 29.0654 | 156.6357 | 59.9665 | 161 | 29.0635 | 179.6988 | 59.9552 | 184 | 29.0758 | 200.9294 | 59.9729 | 207
29.0747 | 110.1236 | 59.9944 | 115 | 29.0684 | 134.3082 | 60.0239 | 138 | 29.0737 | 156.6429 | 59.9665 | 161 | 29.0718 | 179.7036 | 59.9552 | 184 | 29.0841 | 200.9343 | 59.9729 | 207
29.083 | 110.1289 | 59.9944 | 115 | 29.0767 | 134.3152 | 60.0239 | 138 | 29.082 | 156.6501 | 59.9673 | 161 | 29.0802 | 179.7085 | 59.9552 | 184 | 29.0925 | 200.9391 | 59.9729 | 207
29.0913 | 110.1341 | 59.9944 | 115 | 29.0851 | 134.3223 | 60.0239 | 138 | 29.0904 | 156.6573 | 59.9673 | 161 | 29.0885 | 179.7133 | 59.9552 | 184 | 29.1008 | 200.944 | 59.9731 | 207
29.0997 | 110.1393 | 59.9944 | 115 | 29.0934 | 134.3294 | 60.0239 | 138 | 29.0988 | 156.6645 | 59.9673 | 161 | 29.0969 | 179.7181 | 59.9552 | 184 | 29.1091 | 200.9489 | 59.9731 | 207
29.108 | 110.1446 | 59.9944 | 115 | 29.1017 | 134.3365 | 60.0239 | 138 | 29.1071 | 156.6717 | 59.9673 | 161 | 29.1052 | 179.7229 | 59.9552 | 184 | 29.1175 | 200.9538 | 59.9731 | 207
29.1163 | 110.1498 | 59.9944 | 115 | 29.11 | 134.3436 | 60.0239 | 138 | 29.1154 | 156.6789 | 59.9673 | 161 | 29.1135 | 179.7278 | 59.9552 | 184 | 29.1258 | 200.9586 | 59.9731 | 207
29.1247 | 110.1551 | 59.9944 | 115 | 29.1184 | 134.3506 | 60.0239 | 138 | 29.1237 | 156.6861 | 59.9673 | 161 | 29.1219 | 179.7326 | 59.9552 | 184 | 29.1342 | 200.9635 | 59.9731 | 207
29.133 | 110.1603 | 59.9955 | 115 | 29.1267 | 134.3577 | 60.0239 | 138 | 29.1321 | 156.6933 | 59.9673 | 161 | 29.1302 | 179.7374 | 59.9552 | 184 | 29.1425 | 200.9684 | 59.9731 | 207
29.1413 | 110.1656 | 59.9955 | 115 | 29.1351 | 134.3648 | 60.0239 | 138 | 29.1404 | 156.7005 | 59.9673 | 161 | 29.1385 | 179.7422 | 59.9552 | 184 | 29.1508 | 200.9732 | 59.9731 | 207
29.1497 | 110.1708 | 59.9955 | 115 | 29.1434 | 134.3719 | 60.0239 | 138 | 29.1487 | 156.7077 | 59.9673 | 161 | 29.1469 | 179.747 | 59.9552 | 184 | 29.1592 | 200.9781 | 59.9731 | 207
29.158 | 110.176 | 59.9955 | 115 | 29.1517 | 134.379 | 60.0239 | 138 | 29.1571 | 156.7149 | 59.9673 | 161 | 29.1552 | 179.7518 | 59.9559 | 184 | 29.1675 | 200.983 | 59.9731 | 207
29.1664 | 110.1813 | 59.9955 | 115 | 29.16 | 134.3861 | 60.0239 | 138 | 29.1655 | 156.7221 | 59.9673 | 161 | 29.1636 | 179.7567 | 59.9559 | 184 | 29.1758 | 200.9878 | 59.9731 | 207
29.1747 | 110.1865 | 59.9955 | 115 | 29.1684 | 134.3931 | 60.0239 | 138 | 29.1738 | 156.7293 | 59.9673 | 161 | 29.1719 | 179.7615 | 59.9559 | 184 | 29.1841 | 200.9927 | 59.9731 | 207
29.183 | 110.1918 | 59.9955 | 115 | 29.1767 | 134.4002 | 60.0239 | 138 | 29.1821 | 156.7365 | 59.9673 | 161 | 29.1802 | 179.7663 | 59.9559 | 184 | 29.1925 | 200.9976 | 59.9731 | 207
29.1913 | 110.197 | 59.9955 | 115 | 29.1851 | 134.4073 | 60.0239 | 138 | 29.1904 | 156.7437 | 59.9673 | 161 | 29.1886 | 179.7711 | 59.9559 | 184 | 29.2009 | 201.0024 | 59.9731 | 207
29.1997 | 110.2023 | 59.9955 | 115 | 29.1934 | 134.4144 | 60.0239 | 138 | 29.1988 | 156.7509 | 59.9673 | 161 | 29.197 | 179.776 | 59.9559 | 184 | 29.2092 | 201.0073 | 59.9731 | 207
29.208 | 110.2075 | 59.9955 | 115 | 29.2017 | 134.4215 | 60.0272 | 138 | 29.2072 | 156.7581 | 59.9673 | 161 | 29.2053 | 179.7808 | 59.9559 | 184 | 29.2175 | 201.0122 | 59.9731 | 207
29.2163 | 110.2127 | 59.9955 | 115 | 29.21 | 134.4285 | 60.0272 | 138 | 29.2155 | 156.7654 | 59.9673 | 161 | 29.2136 | 179.7856 | 59.9559 | 184 | 29.2258 | 201.017 | 59.9731 | 207
29.2247 | 110.218 | 59.9955 | 115 | 29.2184 | 134.4356 | 60.0272 | 138 | 29.2238 | 156.7726 | 59.9673 | 161 | 29.222 | 179.7904 | 59.9559 | 184 | 29.2342 | 201.0219 | 59.9731 | 207
29.233 | 110.2232 | 59.9955 | 115 | 29.2267 | 134.4427 | 60.0272 | 138 | 29.2321 | 156.7797 | 59.9673 | 161 | 29.2303 | 179.7952 | 59.9559 | 184 | 29.2426 | 201.0268 | 59.9731 | 207
29.2414 | 110.2285 | 59.9955 | 115 | 29.235 | 134.4498 | 60.0272 | 138 | 29.2405 | 156.7869 | 59.9673 | 161 | 29.2386 | 179.8 | 59.9559 | 184 | 29.2509 | 201.0317 | 59.9731 | 207
29.2497 | 110.2337 | 59.9955 | 115 | 29.2433 | 134.4569 | 60.0272 | 138 | 29.2488 | 156.7941 | 59.9673 | 161 | 29.2469 | 179.8087 | 59.9559 | 184 | 29.2592 | 201.0365 | 59.9731 | 207
29.258 | 110.239 | 59.9955 | 115 | 29.2516 | 134.4639 | 60.0272 | 138 | 29.2571 | 156.8013 | 59.9673 | 161 | 29.2553 | 179.8182 | 59.9559 | 184 | 29.2675 | 201.0438 | 59.9731 | 207
29.2664 | 110.2442 | 59.9955 | 115 | 29.26 | 134.471 | 60.0272 | 138 | 29.2655 | 156.8085 | 59.9673 | 161 | 29.2637 | 179.8278 | 59.9559 | 184 | 29.2759 | 201.0522 | 59.9731 | 207
29.2747 | 110.2494 | 59.9955 | 115 | 29.2683 | 134.4781 | 60.0272 | 138 | 29.2738 | 156.8158 | 59.9673 | 161 | 29.272 | 179.8373 | 59.9559 | 184 | 29.2842 | 201.0606 | 59.9731 | 207
29.283 | 110.2547 | 59.9955 | 115 | 29.2767 | 134.4852 | 60.0272 | 138 | 29.2822 | 156.823 | 59.9681 | 161 | 29.2803 | 179.8469 | 59.9559 | 184 | 29.2925 | 201.069 | 59.9731 | 207
29.2914 | 110.2599 | 59.9955 | 115 | 29.285 | 134.4923 | 60.0272 | 138 | 29.2905 | 156.8302 | 59.9681 | 161 | 29.2887 | 179.8564 | 59.9559 | 184 | 29.3009 | 201.0774 | 59.9729 | 207
29.2997 | 110.2652 | 59.9955 | 115 | 29.2933 | 134.4993 | 60.0272 | 138 | 29.2988 | 156.8374 | 59.9681 | 161 | 29.297 | 179.866 | 59.9559 | 184 | 29.3092 | 201.0858 | 59.9729 | 207
29.308 | 110.2704 | 59.9955 | 115 | 29.3016 | 134.5064 | 60.0272 | 138 | 29.3072 | 156.8446 | 59.9681 | 161 | 29.3054 | 179.8755 | 59.9559 | 184 | 29.3176 | 201.0941 | 59.9729 | 207
29.3163 | 110.2757 | 59.9955 | 115 | 29.31 | 134.5135 | 60.0272 | 138 | 29.3155 | 156.8518 | 59.9681 | 161 | 29.3137 | 179.8851 | 59.9559 | 184 | 29.3259 | 201.1025 | 59.9729 | 207
29.3247 | 110.2809 | 59.9955 | 115 | 29.3183 | 134.5206 | 60.0272 | 138 | 29.3239 | 156.859 | 59.9681 | 161 | 29.322 | 179.8946 | 59.9559 | 184 | 29.3342 | 201.1109 | 59.9729 | 207
29.333 | 110.2861 | 59.9966 | 115 | 29.3267 | 134.5277 | 60.0272 | 138 | 29.3322 | 156.8661 | 59.9681 | 161 | 29.3304 | 179.9042 | 59.9559 | 184 | 29.3426 | 201.1193 | 59.9729 | 207
29.3414 | 110.2914 | 59.9966 | 115 | 29.335 | 134.5347 | 60.0272 | 138 | 29.3405 | 156.8734 | 59.9681 | 161 | 29.3387 | 179.9137 | 59.9559 | 184 | 29.3509 | 201.1277 | 59.9729 | 207
29.3497 | 110.2966 | 59.9966 | 115 | 29.3433 | 134.5418 | 60.0272 | 138 | 29.3489 | 156.8806 | 59.9681 | 161 | 29.347 | 179.9233 | 59.9559 | 184 | 29.3593 | 201.1361 | 59.9729 | 207
29.358 | 110.3019 | 59.9966 | 115 | 29.3516 | 134.5489 | 60.0272 | 138 | 29.3572 | 156.8878 | 59.9681 | 161 | 29.3554 | 179.9328 | 59.9566 | 184 | 29.3676 | 201.1445 | 59.9729 | 207
29.3664 | 110.3071 | 59.9966 | 115 | 29.36 | 134.556 | 60.0272 | 138 | 29.3655 | 156.895 | 59.9681 | 161 | 29.3637 | 179.9424 | 59.9566 | 184 | 29.3759 | 201.1528 | 59.9729 | 207
29.3747 | 110.3123 | 59.9966 | 115 | 29.3683 | 134.5631 | 60.0272 | 138 | 29.3739 | 156.9022 | 59.9681 | 161 | 29.3721 | 179.9519 | 59.9566 | 184 | 29.3843 | 201.1612 | 59.9729 | 207
29.383 | 110.3176 | 59.9966 | 115 | 29.3766 | 134.5701 | 60.0272 | 138 | 29.3822 | 156.9094 | 59.9681 | 161 | 29.3804 | 179.9615 | 59.9566 | 184 | 29.3926 | 201.1696 | 59.9729 | 207
29.3914 | 110.3228 | 59.9966 | 115 | 29.3849 | 134.5772 | 60.0272 | 138 | 29.3906 | 156.9166 | 59.9681 | 161 | 29.3887 | 179.971 | 59.9566 | 184 | 29.4009 | 201.178 | 59.9729 | 207
29.3997 | 110.3281 | 59.9966 | 115 | 29.3933 | 134.5843 | 60.0272 | 138 | 29.3989 | 156.9238 | 59.9681 | 161 | 29.3971 | 179.9806 | 59.9566 | 184 | 29.4092 | 201.1864 | 59.9729 | 207
29.408 | 110.3333 | 59.9966 | 115 | 29.4016 | 134.5914 | 60.0297 | 138 | 29.4072 | 156.931 | 59.9681 | 161 | 29.4054 | 179.9901 | 59.9566 | 184 | 29.4176 | 201.1948 | 59.9729 | 207
29.4164 | 110.3386 | 59.9966 | 115 | 29.4099 | 134.5985 | 60.0297 | 138 | 29.4156 | 156.9382 | 59.9681 | 161 | 29.4138 | 179.9996 | 59.9566 | 184 | 29.426 | 201.2032 | 59.9729 | 207
29.4247 | 110.3438 | 59.9966 | 115 | 29.4183 | 134.6055 | 60.0297 | 138 | 29.4239 | 156.9454 | 59.9681 | 161 | 29.4221 | 180.0092 | 59.9566 | 184 | 29.4343 | 201.2115 | 59.9729 | 207
29.433 | 110.3491 | 59.9966 | 115 | 29.4266 | 134.6126 | 60.0297 | 138 | 29.4323 | 156.9526 | 59.9681 | 161 | 29.4304 | 180.0188 | 59.9566 | 184 | 29.4426 | 201.2199 | 59.9729 | 207
29.4413 | 110.3543 | 59.9966 | 115 | 29.4349 | 134.6197 | 60.0297 | 138 | 29.4406 | 156.9598 | 59.9681 | 161 | 29.4388 | 180.0283 | 59.9566 | 184 | 29.4509 | 201.2283 | 59.9729 | 207
29.4497 | 110.3595 | 59.9966 | 115 | 29.4432 | 134.6268 | 60.0297 | 138 | 29.4489 | 156.967 | 59.9681 | 161 | 29.4471 | 180.0379 | 59.9566 | 184 | 29.4593 | 201.2367 | 59.9729 | 207
29.458 | 110.3648 | 59.9966 | 115 | 29.4516 | 134.6339 | 60.0297 | 138 | 29.4573 | 156.9742 | 59.9681 | 161 | 29.4554 | 180.0474 | 59.9566 | 184 | 29.4677 | 201.2451 | 59.9729 | 207
29.4664 | 110.37 | 59.9966 | 115 | 29.4599 | 134.6409 | 60.0297 | 138 | 29.4656 | 156.9814 | 59.9681 | 161 | 29.4638 | 180.0569 | 59.9566 | 184 | 29.476 | 201.2535 | 59.9729 | 207
29.4747 | 110.3753 | 59.9966 | 115 | 29.4683 | 134.648 | 60.0297 | 138 | 29.4739 | 156.9886 | 59.9681 | 161 | 29.4722 | 180.0665 | 59.9566 | 184 | 29.4843 | 201.2619 | 59.9729 | 207
29.483 | 110.3805 | 59.9966 | 115 | 29.4766 | 134.6551 | 60.0297 | 138 | 29.4823 | 156.9958 | 59.969 | 161 | 29.4805 | 180.076 | 59.9566 | 184 | 29.4926 | 201.2702 | 59.9729 | 207
29.4914 | 110.3857 | 59.9966 | 115 | 29.4849 | 134.6622 | 60.0297 | 138 | 29.4906 | 157.003 | 59.969 | 161 | 29.4888 | 180.0856 | 59.9566 | 184 | 29.501 | 201.2786 | 59.9729 | 207
29.4997 | 110.391 | 59.9966 | 115 | 29.4932 | 134.6693 | 60.0297 | 138 | 29.499 | 157.0102 | 59.969 | 161 | 29.4971 | 180.0952 | 59.9566 | 184 | 29.5093 | 201.287 | 59.9729 | 207
29.508 | 110.3962 | 59.9966 | 115 | 29.5016 | 134.6763 | 60.0297 | 138 | 29.5073 | 157.0174 | 59.969 | 161 | 29.5055 | 180.1047 | 59.9566 | 184 | 29.5176 | 201.2954 | 59.9729 | 207
29.5164 | 110.4015 | 59.9966 | 115 | 29.5099 | 134.6834 | 60.0297 | 138 | 29.5156 | 157.0246 | 59.969 | 161 | 29.5139 | 180.1142 | 59.9566 | 184 | 29.526 | 201.3038 | 59.9729 | 207
29.5247 | 110.4067 | 59.9966 | 115 | 29.5182 | 134.6905 | 60.0297 | 138 | 29.524 | 157.0318 | 59.969 | 161 | 29.5222 | 180.1238 | 59.9566 | 184 | 29.5343 | 201.3122 | 59.9729 | 207
29.533 | 110.412 | 59.9977 | 115 | 29.5266 | 134.6976 | 60.0297 | 138 | 29.5323 | 157.039 | 59.969 | 161 | 29.5305 | 180.1333 | 59.9566 | 184 | 29.5427 | 201.3206 | 59.9729 | 207
29.5414 | 110.4172 | 59.9977 | 115 | 29.5349 | 134.7047 | 60.0297 | 138 | 29.5406 | 157.0462 | 59.969 | 161 | 29.5389 | 180.1429 | 59.9566 | 184 | 29.551 | 201.3289 | 59.9729 | 207
29.5497 | 110.4224 | 59.9977 | 115 | 29.5432 | 134.7117 | 60.0297 | 138 | 29.549 | 157.0534 | 59.969 | 161 | 29.5472 | 180.1525 | 59.9566 | 184 | 29.5593 | 201.3373 | 59.9729 | 207
29.558 | 110.4277 | 59.9977 | 115 | 29.5515 | 134.7188 | 60.0297 | 138 | 29.5573 | 157.0606 | 59.969 | 161 | 29.5555 | 180.162 | 59.9566 | 184 | 29.5677 | 201.3457 | 59.9729 | 207
29.5664 | 110.4329 | 59.9977 | 115 | 29.5599 | 134.7259 | 60.0297 | 138 | 29.5657 | 157.0678 | 59.969 | 161 | 29.5638 | 180.1715 | 59.9566 | 184 | 29.576 | 201.3541 | 59.9729 | 207
29.5747 | 110.4382 | 59.9977 | 115 | 29.5682 | 134.733 | 60.0297 | 138 | 29.574 | 157.075 | 59.969 | 161 | 29.5722 | 180.1811 | 59.9566 | 184 | 29.5844 | 201.3625 | 59.9729 | 207
29.583 | 110.4434 | 59.9977 | 115 | 29.5765 | 134.7401 | 60.0297 | 138 | 29.5823 | 157.0822 | 59.969 | 161 | 29.5806 | 180.1906 | 59.9566 | 184 | 29.5927 | 201.3709 | 59.9729 | 207
29.5914 | 110.4487 | 59.9977 | 115 | 29.5848 | 134.7471 | 60.0297 | 138 | 29.5906 | 157.0893 | 59.969 | 161 | 29.5889 | 180.2002 | 59.9566 | 184 | 29.601 | 201.3793 | 59.9729 | 207
29.5997 | 110.4539 | 59.9977 | 115 | 29.5932 | 134.7542 | 60.0297 | 138 | 29.599 | 157.0958 | 59.969 | 161 | 29.5972 | 180.2097 | 59.9566 | 184 | 29.6094 | 201.3876 | 59.9729 | 207
29.608 | 110.4592 | 59.9977 | 115 | 29.6015 | 134.7595 | 60.0324 | 138 | 29.6074 | 157.1024 | 59.969 | 161 | 29.6056 | 180.2193 | 59.9566 | 184 | 29.6177 | 201.396 | 59.9729 | 207
29.6164 | 110.4681 | 59.9977 | 115 | 29.6099 | 134.7641 | 60.0324 | 138 | 29.6157 | 157.1089 | 59.969 | 161 | 29.6139 | 180.2288 | 59.9566 | 184 | 29.626 | 201.4044 | 59.9729 | 207
29.6247 | 110.477 | 59.9977 | 115 | 29.6182 | 134.7687 | 60.0324 | 138 | 29.624 | 157.1155 | 59.969 | 161 | 29.6223 | 180.2384 | 59.9566 | 184 | 29.6343 | 201.4128 | 59.9729 | 207
29.633 | 110.4858 | 59.9977 | 115 | 29.6265 | 134.7734 | 60.0324 | 138 | 29.6323 | 157.1221 | 59.969 | 161 | 29.6306 | 180.2479 | 59.9566 | 184 | 29.6427 | 201.4212 | 59.9729 | 207
29.6414 | 110.4947 | 59.9977 | 115 | 29.6348 | 134.778 | 60.0324 | 138 | 29.6407 | 157.1286 | 59.969 | 161 | 29.6389 | 180.2575 | 59.9566 | 184 | 29.6511 | 201.4296 | 59.9729 | 207
29.6497 | 110.5035 | 59.9977 | 115 | 29.6431 | 134.7826 | 60.0324 | 138 | 29.649 | 157.1352 | 59.969 | 161 | 29.6473 | 180.267 | 59.9566 | 184 | 29.6594 | 201.4379 | 59.9729 | 207
29.6581 | 110.5124 | 59.9977 | 115 | 29.6515 | 134.7872 | 60.0324 | 138 | 29.6573 | 157.1418 | 59.969 | 161 | 29.6556 | 180.2766 | 59.9566 | 184 | 29.6677 | 201.4463 | 59.9729 | 207
29.6664 | 110.5213 | 59.9977 | 115 | 29.6598 | 134.7919 | 60.0324 | 138 | 29.6657 | 157.1483 | 59.969 | 161 | 29.6639 | 180.2861 | 59.9566 | 184 | 29.676 | 201.4547 | 59.9729 | 207
29.6747 | 110.5301 | 59.9977 | 115 | 29.6682 | 134.7965 | 60.0324 | 138 | 29.674 | 157.1549 | 59.969 | 161 | 29.6723 | 180.2957 | 59.9566 | 184 | 29.6844 | 201.4631 | 59.9729 | 207
29.683 | 110.539 | 59.9977 | 115 | 29.6765 | 134.8011 | 60.0324 | 138 | 29.6824 | 157.1615 | 59.9701 | 161 | 29.6806 | 180.3052 | 59.9566 | 184 | 29.6927 | 201.4715 | 59.9729 | 207
29.6914 | 110.5478 | 59.9977 | 115 | 29.6848 | 134.8058 | 60.0324 | 138 | 29.6907 | 157.168 | 59.9701 | 161 | 29.689 | 180.3148 | 59.9566 | 184 | 29.701 | 201.4799 | 59.9743 | 207
29.6997 | 110.5567 | 59.9977 | 115 | 29.6931 | 134.8104 | 60.0324 | 138 | 29.699 | 157.1746 | 59.9701 | 161 | 29.6973 | 180.3243 | 59.9566 | 184 | 29.7094 | 201.4883 | 59.9743 | 207
29.708 | 110.5655 | 59.9977 | 115 | 29.7015 | 134.815 | 60.0324 | 138 | 29.7074 | 157.1812 | 59.9701 | 161 | 29.7056 | 180.3339 | 59.9566 | 184 | 29.7177 | 201.4966 | 59.9743 | 207
29.7164 | 110.5744 | 59.9977 | 115 | 29.7098 | 134.8197 | 60.0324 | 138 | 29.7157 | 157.1877 | 59.9701 | 161 | 29.714 | 180.3434 | 59.9566 | 184 | 29.7261 | 201.505 | 59.9743 | 207
29.7247 | 110.5833 | 59.9977 | 115 | 29.7181 | 134.8243 | 60.0324 | 138 | 29.7241 | 157.1943 | 59.9701 | 161 | 29.7223 | 180.353 | 59.9566 | 184 | 29.7344 | 201.5134 | 59.9743 | 207
29.733 | 110.5921 | 59.9983 | 115 | 29.7264 | 134.8289 | 60.0324 | 138 | 29.7324 | 157.2009 | 59.9701 | 161 | 29.7307 | 180.3625 | 59.9566 | 184 | 29.7427 | 201.5218 | 59.9743 | 207
29.7414 | 110.601 | 59.9983 | 115 | 29.7348 | 134.8336 | 60.0324 | 138 | 29.7407 | 157.2074 | 59.9701 | 161 | 29.739 | 180.3721 | 59.9566 | 184 | 29.7511 | 201.5302 | 59.9743 | 207
29.7497 | 110.6098 | 59.9983 | 115 | 29.7431 | 134.8382 | 60.0324 | 138 | 29.7491 | 157.214 | 59.9701 | 161 | 29.7473 | 180.3816 | 59.9566 | 184 | 29.7594 | 201.5386 | 59.9743 | 207
29.758 | 110.6187 | 59.9983 | 115 | 29.7514 | 134.8428 | 60.0324 | 138 | 29.7574 | 157.2205 | 59.9701 | 161 | 29.7557 | 180.3887 | 59.9571 | 184 | 29.7678 | 201.547 | 59.9743 | 207
29.7664 | 110.6276 | 59.9983 | 115 | 29.7598 | 134.8475 | 60.0324 | 138 | 29.7657 | 157.2271 | 59.9701 | 161 | 29.764 | 180.3943 | 59.9571 | 184 | 29.7761 | 201.5553 | 59.9743 | 207
29.7747 | 110.6364 | 59.9983 | 115 | 29.7681 | 134.8521 | 60.0324 | 138 | 29.7741 | 157.2337 | 59.9701 | 161 | 29.7723 | 180.4 | 59.9571 | 184 | 29.7844 | 201.5629 | 59.9743 | 207
29.7831 | 110.6453 | 59.9983 | 115 | 29.7764 | 134.8567 | 60.0324 | 138 | 29.7824 | 157.2402 | 59.9701 | 161 | 29.7807 | 180.4056 | 59.9571 | 184 | 29.7928 | 201.5688 | 59.9743 | 207
29.7914 | 110.6541 | 59.9983 | 115 | 29.7847 | 134.8613 | 60.0324 | 138 | 29.7908 | 157.2468 | 59.9701 | 161 | 29.7891 | 180.4113 | 59.9571 | 184 | 29.8011 | 201.5747 | 59.9743 | 207
29.7997 | 110.663 | 59.9983 | 115 | 29.7931 | 134.866 | 60.0324 | 138 | 29.7991 | 157.2534 | 59.9701 | 161 | 29.7974 | 180.4169 | 59.9571 | 184 | 29.8094 | 201.5806 | 59.9743 | 207
29.808 | 110.6718 | 59.9983 | 115 | 29.8014 | 134.8706 | 60.0352 | 138 | 29.8074 | 157.2599 | 59.9701 | 161 | 29.8057 | 180.4226 | 59.9571 | 184 | 29.8178 | 201.5865 | 59.9743 | 207
29.8164 | 110.6807 | 59.9983 | 115 | 29.8098 | 134.8752 | 60.0352 | 138 | 29.8158 | 157.2665 | 59.9701 | 161 | 29.814 | 180.4282 | 59.9571 | 184 | 29.8261 | 201.5923 | 59.9743 | 207
29.8247 | 110.6896 | 59.9983 | 115 | 29.8181 | 134.8799 | 60.0352 | 138 | 29.8241 | 157.2731 | 59.9701 | 161 | 29.8224 | 180.4339 | 59.9571 | 184 | 29.8345 | 201.5982 | 59.9743 | 207
29.833 | 110.6984 | 59.9983 | 115 | 29.8264 | 134.8845 | 60.0352 | 138 | 29.8325 | 157.2796 | 59.9701 | 161 | 29.8307 | 180.4395 | 59.9571 | 184 | 29.8428 | 201.6041 | 59.9743 | 207
29.8414 | 110.7073 | 59.9983 | 115 | 29.8347 | 134.8891 | 60.0352 | 138 | 29.8408 | 157.2862 | 59.9701 | 161 | 29.8391 | 180.4452 | 59.9571 | 184 | 29.8511 | 201.61 | 59.9743 | 207
29.8497 | 110.7161 | 59.9983 | 115 | 29.843 | 134.8938 | 60.0352 | 138 | 29.8491 | 157.2927 | 59.9701 | 161 | 29.8474 | 180.4509 | 59.9571 | 184 | 29.8594 | 201.6159 | 59.9743 | 207
29.858 | 110.725 | 59.9983 | 115 | 29.8514 | 134.8984 | 60.0352 | 138 | 29.8575 | 157.2993 | 59.9701 | 161 | 29.8558 | 180.4565 | 59.9571 | 184 | 29.8678 | 201.6218 | 59.9743 | 207
29.8664 | 110.7339 | 59.9983 | 115 | 29.8597 | 134.903 | 60.0352 | 138 | 29.8658 | 157.3059 | 59.9701 | 161 | 29.8641 | 180.4622 | 59.9571 | 184 | 29.8762 | 201.6276 | 59.9743 | 207
29.8747 | 110.7427 | 59.9983 | 115 | 29.868 | 134.9077 | 60.0352 | 138 | 29.8741 | 157.3124 | 59.9701 | 161 | 29.8724 | 180.4678 | 59.9571 | 184 | 29.8845 | 201.6335 | 59.9743 | 207
29.8831 | 110.7516 | 59.9983 | 115 | 29.8763 | 134.9123 | 60.0352 | 138 | 29.8825 | 157.319 | 59.9699 | 161 | 29.8807 | 180.4735 | 59.9571 | 184 | 29.8928 | 201.6394 | 59.9743 | 207
29.8914 | 110.7604 | 59.9983 | 115 | 29.8847 | 134.9169 | 60.0352 | 138 | 29.8908 | 157.3256 | 59.9699 | 161 | 29.8891 | 180.4791 | 59.9571 | 184 | 29.9011 | 201.6453 | 59.9757 | 207
29.8997 | 110.7693 | 59.9983 | 115 | 29.893 | 134.9215 | 60.0352 | 138 | 29.8992 | 157.3321 | 59.9699 | 161 | 29.8975 | 180.4848 | 59.9571 | 184 | 29.9095 | 201.6512 | 59.9757 | 207
29.9081 | 110.7781 | 59.9983 | 115 | 29.9014 | 134.9262 | 60.0352 | 138 | 29.9075 | 157.3387 | 59.9699 | 161 | 29.9058 | 180.4904 | 59.9571 | 184 | 29.9178 | 201.6571 | 59.9757 | 207
29.9164 | 110.787 | 59.9983 | 115 | 29.9097 | 134.9308 | 60.0352 | 138 | 29.9158 | 157.3452 | 59.9699 | 161 | 29.9141 | 180.4961 | 59.9571 | 184 | 29.9261 | 201.6629 | 59.9757 | 207
29.9247 | 110.7959 | 59.9983 | 115 | 29.918 | 134.9354 | 60.0352 | 138 | 29.9242 | 157.3518 | 59.9699 | 161 | 29.9225 | 180.5017 | 59.9571 | 184 | 29.9345 | 201.6688 | 59.9757 | 207
29.933 | 110.8047 | 59.9991 | 115 | 29.9263 | 134.9401 | 60.0352 | 138 | 29.9325 | 157.3584 | 59.9699 | 161 | 29.9308 | 180.5074 | 59.9571 | 184 | 29.9428 | 201.6747 | 59.9757 | 207
29.9414 | 110.8136 | 59.9991 | 115 | 29.9346 | 134.9447 | 60.0352 | 138 | 29.9409 | 157.3649 | 59.9699 | 161 | 29.9391 | 180.513 | 59.9571 | 184 | 29.9512 | 201.6806 | 59.9757 | 207
29.9497 | 110.8224 | 59.9991 | 115 | 29.943 | 134.9493 | 60.0352 | 138 | 29.9492 | 157.3715 | 59.9699 | 161 | 29.9475 | 180.5187 | 59.9571 | 184 | 29.9595 | 201.6865 | 59.9757 | 207
29.958 | 110.8313 | 59.9991 | 115 | 29.9513 | 134.9539 | 60.0352 | 138 | 29.9575 | 157.3781 | 59.9699 | 161 | 29.9558 | 180.5244 | 59.9569 | 184 | 29.9678 | 201.6924 | 59.9757 | 207
29.9664 | 110.8401 | 59.9991 | 115 | 29.9597 | 134.9586 | 60.0352 | 138 | 29.9659 | 157.3846 | 59.9699 | 161 | 29.9642 | 180.53 | 59.9569 | 184 | 29.9762 | 201.6983 | 59.9757 | 207
29.9747 | 110.849 | 59.9991 | 115 | 29.968 | 134.9632 | 60.0352 | 138 | 29.9742 | 157.3912 | 59.9699 | 161 | 29.9725 | 180.5357 | 59.9569 | 184 | 29.9845 | 201.7041 | 59.9757 | 207
29.983 | 110.8579 | 59.9991 | 115 | 29.9763 | 134.9678 | 60.0352 | 138 | 29.9825 | 157.3978 | 59.9699 | 161 | 29.9808 | 180.5413 | 59.9569 | 184 | 29.9929 | 201.71 | 59.9757 | 207
29.9914 | 110.8667 | 59.9991 | 115 | 29.9846 | 134.9725 | 60.0352 | 138 | 29.9908 | 157.4043 | 59.9699 | 161 | 29.9892 | 180.547 | 59.9569 | 184 | 30.0012 | 201.7159 | 59.9757 | 207
29.9997 | 110.8756 | 59.9991 | 115 | 29.993 | 134.9771 | 60.0352 | 138 | 29.9992 | 157.4109 | 59.9699 | 161 | 29.9975 | 180.5526 | 59.9569 | 184 | 30.0095 | 201.7218 | 59.9757 | 207
30.0081 | 110.8844 | 59.9991 | 115 | 30.0013 | 134.9817 | 60.0377 | 138 | 30.0076 | 157.4174 | 59.9699 | 161 | 30.0059 | 180.5583 | 59.9569 | 184 | 30.0179 | 201.7277 | 59.9757 | 207
30.0164 | 110.8933 | 59.9991 | 115 | 30.0096 | 134.9864 | 60.0377 | 138 | 30.0159 | 157.424 | 59.9699 | 161 | 30.0142 | 180.5639 | 59.9569 | 184 | 30.0262 | 201.7336 | 59.9757 | 207
30.0247 | 110.9022 | 59.9991 | 115 | 30.0179 | 134.991 | 60.0377 | 138 | 30.0242 | 157.4306 | 59.9699 | 161 | 30.0225 | 180.5696 | 59.9569 | 184 | 30.0345 | 201.7395 | 59.9757 | 207
30.0331 | 110.911 | 59.9991 | 115 | 30.0262 | 134.9956 | 60.0377 | 138 | 30.0325 | 157.4371 | 59.9699 | 161 | 30.0309 | 180.5752 | 59.9569 | 184 | 30.0428 | 201.7453 | 59.9757 | 207
30.0414 | 110.9199 | 59.9991 | 115 | 30.0346 | 135.0003 | 60.0377 | 138 | 30.0409 | 157.4437 | 59.9699 | 161 | 30.0392 | 180.5809 | 59.9569 | 184 | 30.0512 | 201.7512 | 59.9757 | 207
30.0497 | 110.9287 | 59.9991 | 115 | 30.0429 | 135.0049 | 60.0377 | 138 | 30.0493 | 157.4503 | 59.9699 | 161 | 30.0475 | 180.5865 | 59.9569 | 184 | 30.0596 | 201.7571 | 59.9757 | 207
30.058 | 110.9376 | 59.9991 | 115 | 30.0513 | 135.0095 | 60.0377 | 138 | 30.0576 | 157.4568 | 59.9699 | 161 | 30.0559 | 180.5922 | 59.9569 | 184 | 30.0679 | 201.763 | 59.9757 | 207
30.0664 | 110.9464 | 59.9991 | 115 | 30.0596 | 135.0142 | 60.0377 | 138 | 30.0659 | 157.4634 | 59.9699 | 161 | 30.0642 | 180.5979 | 59.9569 | 184 | 30.0762 | 201.7689 | 59.9757 | 207
30.0747 | 110.9553 | 59.9991 | 115 | 30.0679 | 135.0188 | 60.0377 | 138 | 30.0742 | 157.47 | 59.9699 | 161 | 30.0726 | 180.6035 | 59.9569 | 184 | 30.0845 | 201.7748 | 59.9757 | 207
30.083 | 110.9642 | 59.9991 | 115 | 30.0762 | 135.0234 | 60.0377 | 138 | 30.0826 | 157.4765 | 59.9711 | 161 | 30.0809 | 180.6092 | 59.9569 | 184 | 30.0929 | 201.7807 | 59.9757 | 207
30.0914 | 110.973 | 59.9991 | 115 | 30.0846 | 135.028 | 60.0377 | 138 | 30.0909 | 157.4831 | 59.9711 | 161 | 30.0892 | 180.6148 | 59.9569 | 184 | 30.1013 | 201.7865 | 59.9763 | 207
30.0997 | 110.9819 | 59.9991 | 115 | 30.0929 | 135.0327 | 60.0377 | 138 | 30.0992 | 157.4897 | 59.9711 | 161 | 30.0976 | 180.6205 | 59.9569 | 184 | 30.1096 | 201.7924 | 59.9763 | 207
30.1081 | 110.9907 | 59.9991 | 115 | 30.1012 | 135.041 | 60.0377 | 138 | 30.1076 | 157.4962 | 59.9711 | 161 | 30.106 | 180.6261 | 59.9569 | 184 | 30.1179 | 201.7983 | 59.9763 | 207
30.1164 | 110.9996 | 59.9991 | 115 | 30.1096 | 135.0509 | 60.0377 | 138 | 30.1159 | 157.5028 | 59.9711 | 161 | 30.1143 | 180.6318 | 59.9569 | 184 | 30.1262 | 201.8042 | 59.9763 | 207
30.1247 | 111.0085 | 59.9991 | 115 | 30.1179 | 135.0608 | 60.0377 | 138 | 30.1243 | 157.5094 | 59.9711 | 161 | 30.1226 | 180.6374 | 59.9569 | 184 | 30.1346 | 201.8101 | 59.9763 | 207
30.1331 | 111.0173 | 60.0002 | 115 | 30.1262 | 135.0707 | 60.0377 | 138 | 30.1326 | 157.5159 | 59.9711 | 161 | 30.1309 | 180.6431 | 59.9569 | 184 | 30.1429 | 201.816 | 59.9763 | 207
30.1414 | 111.0262 | 60.0002 | 115 | 30.1345 | 135.0806 | 60.0377 | 138 | 30.1409 | 157.5225 | 59.9711 | 161 | 30.1393 | 180.6487 | 59.9569 | 184 | 30.1512 | 201.8218 | 59.9763 | 207
30.1497 | 111.0344 | 60.0002 | 115 | 30.1429 | 135.0905 | 60.0377 | 138 | 30.1493 | 157.5291 | 59.9711 | 161 | 30.1476 | 180.6544 | 59.9569 | 184 | 30.1596 | 201.8277 | 59.9763 | 207
30.1581 | 111.0403 | 60.0002 | 115 | 30.1512 | 135.1003 | 60.0377 | 138 | 30.1576 | 157.5356 | 59.9711 | 161 | 30.1559 | 180.66 | 59.9573 | 184 | 30.1679 | 201.8336 | 59.9763 | 207
30.1664 | 111.0462 | 60.0002 | 115 | 30.1595 | 135.1102 | 60.0377 | 138 | 30.166 | 157.5422 | 59.9711 | 161 | 30.1643 | 180.6657 | 59.9573 | 184 | 30.1763 | 201.8395 | 59.9763 | 207
30.1747 | 111.0521 | 60.0002 | 115 | 30.1678 | 135.1201 | 60.0377 | 138 | 30.1743 | 157.5488 | 59.9711 | 161 | 30.1727 | 180.6714 | 59.9573 | 184 | 30.1846 | 201.8454 | 59.9763 | 207
30.183 | 111.058 | 60.0002 | 115 | 30.1761 | 135.13 | 60.0377 | 138 | 30.1826 | 157.5554 | 59.9711 | 161 | 30.181 | 180.677 | 59.9573 | 184 | 30.1929 | 201.8513 | 59.9763 | 207
30.1914 | 111.0639 | 60.0002 | 115 | 30.1845 | 135.1398 | 60.0377 | 138 | 30.191 | 157.562 | 59.9711 | 161 | 30.1893 | 180.6827 | 59.9573 | 184 | 30.2013 | 201.8571 | 59.9763 | 207
30.1997 | 111.0698 | 60.0002 | 115 | 30.1928 | 135.1497 | 60.0377 | 138 | 30.1993 | 157.5685 | 59.9711 | 161 | 30.1976 | 180.6883 | 59.9573 | 184 | 30.2096 | 201.863 | 59.9763 | 207
30.208 | 111.0757 | 60.0002 | 115 | 30.2012 | 135.1596 | 60.0385 | 138 | 30.2076 | 157.5751 | 59.9711 | 161 | 30.206 | 180.694 | 59.9573 | 184 | 30.218 | 201.8689 | 59.9763 | 207
30.2164 | 111.0816 | 60.0002 | 115 | 30.2095 | 135.1695 | 60.0385 | 138 | 30.216 | 157.5817 | 59.9711 | 161 | 30.2144 | 180.6996 | 59.9573 | 184 | 30.2263 | 201.8748 | 59.9763 | 207
30.2247 | 111.0875 | 60.0002 | 115 | 30.2178 | 135.1794 | 60.0385 | 138 | 30.2243 | 157.5883 | 59.9711 | 161 | 30.2227 | 180.7053 | 59.9573 | 184 | 30.2346 | 201.8807 | 59.9763 | 207
30.2331 | 111.0934 | 60.0002 | 115 | 30.2261 | 135.1892 | 60.0385 | 138 | 30.2327 | 157.5949 | 59.9711 | 161 | 30.231 | 180.7109 | 59.9573 | 184 | 30.243 | 201.8866 | 59.9763 | 207
30.2414 | 111.0994 | 60.0002 | 115 | 30.2345 | 135.1991 | 60.0385 | 138 | 30.241 | 157.6014 | 59.9711 | 161 | 30.2394 | 180.7166 | 59.9573 | 184 | 30.2513 | 201.8925 | 59.9763 | 207
30.2497 | 111.1053 | 60.0002 | 115 | 30.2428 | 135.209 | 60.0385 | 138 | 30.2493 | 157.608 | 59.9711 | 161 | 30.2477 | 180.7222 | 59.9573 | 184 | 30.2596 | 201.8983 | 59.9763 | 207
30.2581 | 111.1112 | 60.0002 | 115 | 30.2511 | 135.2189 | 60.0385 | 138 | 30.2577 | 157.6146 | 59.9711 | 161 | 30.256 | 180.7308 | 59.9573 | 184 | 30.2679 | 201.9042 | 59.9763 | 207
30.2664 | 111.1171 | 60.0002 | 115 | 30.2595 | 135.2288 | 60.0385 | 138 | 30.266 | 157.6212 | 59.9711 | 161 | 30.2644 | 180.7407 | 59.9573 | 184 | 30.2763 | 201.9101 | 59.9763 | 207
30.2747 | 111.123 | 60.0002 | 115 | 30.2678 | 135.2386 | 60.0385 | 138 | 30.2744 | 157.6278 | 59.9711 | 161 | 30.2727 | 180.7506 | 59.9573 | 184 | 30.2846 | 201.916 | 59.9763 | 207
30.2831 | 111.1289 | 60.0002 | 115 | 30.2761 | 135.2485 | 60.0385 | 138 | 30.2827 | 157.6344 | 59.9716 | 161 | 30.2811 | 180.7605 | 59.9573 | 184 | 30.293 | 201.9218 | 59.9763 | 207
30.2914 | 111.1348 | 60.0002 | 115 | 30.2844 | 135.2584 | 60.0385 | 138 | 30.291 | 157.6409 | 59.9716 | 161 | 30.2894 | 180.7703 | 59.9573 | 184 | 30.3013 | 201.9269 | 59.9782 | 207
30.2997 | 111.1407 | 60.0002 | 115 | 30.2928 | 135.2683 | 60.0385 | 138 | 30.2994 | 157.6475 | 59.9716 | 161 | 30.2977 | 180.7802 | 59.9573 | 184 | 30.3096 | 201.932 | 59.9782 | 207
30.308 | 111.1466 | 60.0002 | 115 | 30.3011 | 135.2782 | 60.0385 | 138 | 30.3077 | 157.6541 | 59.9716 | 161 | 30.3061 | 180.7901 | 59.9573 | 184 | 30.318 | 201.9371 | 59.9782 | 207
30.3164 | 111.1525 | 60.0002 | 115 | 30.3094 | 135.288 | 60.0385 | 138 | 30.316 | 157.6607 | 59.9716 | 161 | 30.3144 | 180.8 | 59.9573 | 184 | 30.3263 | 201.9423 | 59.9782 | 207
30.3247 | 111.1584 | 60.0002 | 115 | 30.3177 | 135.2979 | 60.0385 | 138 | 30.3243 | 157.6673 | 59.9716 | 161 | 30.3228 | 180.8098 | 59.9573 | 184 | 30.3347 | 201.9474 | 59.9782 | 207
30.333 | 111.1644 | 60.0011 | 115 | 30.326 | 135.3078 | 60.0385 | 138 | 30.3327 | 157.6738 | 59.9716 | 161 | 30.3311 | 180.8197 | 59.9573 | 184 | 30.343 | 201.9525 | 59.9782 | 207
30.3414 | 111.1703 | 60.0011 | 115 | 30.3344 | 135.3177 | 60.0385 | 138 | 30.3411 | 157.6804 | 59.9716 | 161 | 30.3394 | 180.8296 | 59.9573 | 184 | 30.3513 | 201.9577 | 59.9782 | 207
30.3497 | 111.1762 | 60.0011 | 115 | 30.3427 | 135.3275 | 60.0385 | 138 | 30.3494 | 157.687 | 59.9716 | 161 | 30.3478 | 180.8395 | 59.9573 | 184 | 30.3597 | 201.9628 | 59.9782 | 207
30.358 | 111.1821 | 60.0011 | 115 | 30.3511 | 135.3374 | 60.0385 | 138 | 30.3577 | 157.6936 | 59.9716 | 161 | 30.3561 | 180.8493 | 59.9571 | 184 | 30.368 | 201.9679 | 59.9782 | 207
30.3664 | 111.188 | 60.0011 | 115 | 30.3594 | 135.3473 | 60.0385 | 138 | 30.366 | 157.7001 | 59.9716 | 161 | 30.3644 | 180.8592 | 59.9571 | 184 | 30.3763 | 201.9731 | 59.9782 | 207
30.3747 | 111.1939 | 60.0011 | 115 | 30.3677 | 135.3572 | 60.0385 | 138 | 30.3744 | 157.7067 | 59.9716 | 161 | 30.3728 | 180.8691 | 59.9571 | 184 | 30.3847 | 201.9782 | 59.9782 | 207
30.3831 | 111.1998 | 60.0011 | 115 | 30.376 | 135.3671 | 60.0385 | 138 | 30.3828 | 157.7133 | 59.9716 | 161 | 30.3811 | 180.879 | 59.9571 | 184 | 30.393 | 201.9833 | 59.9782 | 207
30.3914 | 111.2057 | 60.0011 | 115 | 30.3844 | 135.377 | 60.0385 | 138 | 30.3911 | 157.7199 | 59.9716 | 161 | 30.3895 | 180.8888 | 59.9571 | 184 | 30.4014 | 201.9884 | 59.9782 | 207
30.3997 | 111.2116 | 60.0011 | 115 | 30.3927 | 135.3868 | 60.0385 | 138 | 30.3994 | 157.7265 | 59.9716 | 161 | 30.3978 | 180.8987 | 59.9571 | 184 | 30.4097 | 201.9936 | 59.9782 | 207
30.4081 | 111.2175 | 60.0011 | 115 | 30.4011 | 135.3967 | 60.0388 | 138 | 30.4077 | 157.7331 | 59.9716 | 161 | 30.4061 | 180.9086 | 59.9571 | 184 | 30.418 | 201.9987 | 59.9782 | 207
30.4164 | 111.2234 | 60.0011 | 115 | 30.4094 | 135.4066 | 60.0388 | 138 | 30.4161 | 157.7396 | 59.9716 | 161 | 30.4145 | 180.9185 | 59.9571 | 184 | 30.4263 | 202.0038 | 59.9782 | 207
30.4247 | 111.2294 | 60.0011 | 115 | 30.4177 | 135.4165 | 60.0388 | 138 | 30.4244 | 157.7462 | 59.9716 | 161 | 30.4229 | 180.9283 | 59.9571 | 184 | 30.4347 | 202.009 | 59.9782 | 207
30.433 | 111.2353 | 60.0011 | 115 | 30.426 | 135.4263 | 60.0388 | 138 | 30.4327 | 157.7528 | 59.9716 | 161 | 30.4312 | 180.9382 | 59.9571 | 184 | 30.4431 | 202.0141 | 59.9782 | 207
30.4414 | 111.2412 | 60.0011 | 115 | 30.4343 | 135.4362 | 60.0388 | 138 | 30.4411 | 157.7594 | 59.9716 | 161 | 30.4395 | 180.9481 | 59.9571 | 184 | 30.4514 | 202.0192 | 59.9782 | 207
30.4497 | 111.2471 | 60.0011 | 115 | 30.4427 | 135.4461 | 60.0388 | 138 | 30.4494 | 157.766 | 59.9716 | 161 | 30.4478 | 180.958 | 59.9571 | 184 | 30.4597 | 202.0244 | 59.9782 | 207
30.458 | 111.253 | 60.0011 | 115 | 30.451 | 135.456 | 60.0388 | 138 | 30.4578 | 157.7725 | 59.9716 | 161 | 30.4562 | 180.9678 | 59.9571 | 184 | 30.468 | 202.0295 | 59.9782 | 207
30.4664 | 111.2589 | 60.0011 | 115 | 30.4594 | 135.4659 | 60.0388 | 138 | 30.4661 | 157.7791 | 59.9716 | 161 | 30.4645 | 180.9777 | 59.9571 | 184 | 30.4764 | 202.0346 | 59.9782 | 207
30.4747 | 111.2648 | 60.0011 | 115 | 30.4677 | 135.4757 | 60.0388 | 138 | 30.4744 | 157.7857 | 59.9716 | 161 | 30.4728 | 180.9876 | 59.9571 | 184 | 30.4847 | 202.0397 | 59.9782 | 207
30.483 | 111.2707 | 60.0011 | 115 | 30.476 | 135.4856 | 60.0388 | 138 | 30.4828 | 157.7923 | 59.9725 | 161 | 30.4812 | 180.9975 | 59.9571 | 184 | 30.493 | 202.0449 | 59.9782 | 207
30.4914 | 111.2766 | 60.0011 | 115 | 30.4843 | 135.4955 | 60.0388 | 138 | 30.4911 | 157.7989 | 59.9725 | 161 | 30.4896 | 181.0074 | 59.9571 | 184 | 30.5014 | 202.05 | 59.9796 | 207
30.4997 | 111.2825 | 60.0011 | 115 | 30.4926 | 135.5054 | 60.0388 | 138 | 30.4995 | 157.8054 | 59.9725 | 161 | 30.4979 | 181.0172 | 59.9571 | 184 | 30.5097 | 202.0551 | 59.9796 | 207
30.5081 | 111.2884 | 60.0011 | 115 | 30.501 | 135.5153 | 60.0388 | 138 | 30.5078 | 157.812 | 59.9725 | 161 | 30.5062 | 181.0271 | 59.9571 | 184 | 30.5181 | 202.0603 | 59.9796 | 207
30.5164 | 111.2943 | 60.0011 | 115 | 30.5093 | 135.5251 | 60.0388 | 138 | 30.5161 | 157.8186 | 59.9725 | 161 | 30.5145 | 181.037 | 59.9571 | 184 | 30.5264 | 202.0654 | 59.9796 | 207
30.5247 | 111.3003 | 60.0011 | 115 | 30.5176 | 135.535 | 60.0388 | 138 | 30.5245 | 157.8252 | 59.9725 | 161 | 30.5229 | 181.0469 | 59.9571 | 184 | 30.5347 | 202.0705 | 59.9796 | 207
30.5331 | 111.3062 | 60.0027 | 115 | 30.5259 | 135.5449 | 60.0388 | 138 | 30.5328 | 157.8318 | 59.9725 | 161 | 30.5312 | 181.0567 | 59.9571 | 184 | 30.5431 | 202.0756 | 59.9796 | 207
30.5414 | 111.3121 | 60.0027 | 115 | 30.5343 | 135.5548 | 60.0388 | 138 | 30.5411 | 157.8383 | 59.9725 | 161 | 30.5396 | 181.0666 | 59.9571 | 184 | 30.5514 | 202.0808 | 59.9796 | 207
30.5497 | 111.318 | 60.0027 | 115 | 30.5426 | 135.5647 | 60.0388 | 138 | 30.5494 | 157.8449 | 59.9725 | 161 | 30.5479 | 181.0765 | 59.9571 | 184 | 30.5598 | 202.0859 | 59.9796 | 207
30.558 | 111.3239 | 60.0027 | 115 | 30.551 | 135.5745 | 60.0388 | 138 | 30.5578 | 157.8515 | 59.9725 | 161 | 30.5563 | 181.0864 | 59.9579 | 184 | 30.5681 | 202.091 | 59.9796 | 207
30.5664 | 111.3298 | 60.0027 | 115 | 30.5593 | 135.5844 | 60.0388 | 138 | 30.5662 | 157.8581 | 59.9725 | 161 | 30.5646 | 181.0962 | 59.9579 | 184 | 30.5764 | 202.0961 | 59.9796 | 207
30.5747 | 111.3357 | 60.0027 | 115 | 30.5676 | 135.5943 | 60.0388 | 138 | 30.5745 | 157.8647 | 59.9725 | 161 | 30.5729 | 181.1061 | 59.9579 | 184 | 30.5847 | 202.1013 | 59.9796 | 207
30.583 | 111.3416 | 60.0027 | 115 | 30.5759 | 135.6042 | 60.0388 | 138 | 30.5828 | 157.8712 | 59.9725 | 161 | 30.5812 | 181.116 | 59.9579 | 184 | 30.5931 | 202.1064 | 59.9796 | 207
30.5914 | 111.3475 | 60.0027 | 115 | 30.5842 | 135.614 | 60.0388 | 138 | 30.5911 | 157.8778 | 59.9725 | 161 | 30.5896 | 181.1259 | 59.9579 | 184 | 30.6014 | 202.1115 | 59.9796 | 207
30.5997 | 111.3534 | 60.0027 | 115 | 30.5926 | 135.6239 | 60.0388 | 138 | 30.5995 | 157.8844 | 59.9725 | 161 | 30.598 | 181.1357 | 59.9579 | 184 | 30.6097 | 202.1167 | 59.9796 | 207
30.608 | 111.3594 | 60.0027 | 115 | 30.6009 | 135.6338 | 60.038 | 138 | 30.6078 | 157.891 | 59.9725 | 161 | 30.6063 | 181.1456 | 59.9579 | 184 | 30.6181 | 202.1218 | 59.9796 | 207
30.6164 | 111.3653 | 60.0027 | 115 | 30.6093 | 135.6413 | 60.038 | 138 | 30.6161 | 157.8976 | 59.9725 | 161 | 30.6146 | 181.1555 | 59.9579 | 184 | 30.6264 | 202.1269 | 59.9796 | 207
30.6247 | 111.3712 | 60.0027 | 115 | 30.6176 | 135.646 | 60.038 | 138 | 30.6245 | 157.9041 | 59.9725 | 161 | 30.623 | 181.1654 | 59.9579 | 184 | 30.6348 | 202.132 | 59.9796 | 207
30.633 | 111.3771 | 60.0027 | 115 | 30.6259 | 135.6507 | 60.038 | 138 | 30.6328 | 157.9107 | 59.9725 | 161 | 30.6313 | 181.1752 | 59.9579 | 184 | 30.6431 | 202.1372 | 59.9796 | 207
30.6414 | 111.383 | 60.0027 | 115 | 30.6342 | 135.6554 | 60.038 | 138 | 30.6412 | 157.9173 | 59.9725 | 161 | 30.6396 | 181.1851 | 59.9579 | 184 | 30.6514 | 202.1423 | 59.9796 | 207
30.6497 | 111.3889 | 60.0027 | 115 | 30.6425 | 135.6602 | 60.038 | 138 | 30.6495 | 157.9239 | 59.9725 | 161 | 30.648 | 181.195 | 59.9579 | 184 | 30.6598 | 202.1474 | 59.9796 | 207
30.6581 | 111.3948 | 60.0027 | 115 | 30.6509 | 135.6649 | 60.038 | 138 | 30.6578 | 157.9305 | 59.9725 | 161 | 30.6563 | 181.2049 | 59.9579 | 184 | 30.6681 | 202.1526 | 59.9796 | 207
30.6664 | 111.4007 | 60.0027 | 115 | 30.6592 | 135.6696 | 60.038 | 138 | 30.6662 | 157.937 | 59.9725 | 161 | 30.6647 | 181.2148 | 59.9579 | 184 | 30.6765 | 202.1577 | 59.9796 | 207
30.6747 | 111.4066 | 60.0027 | 115 | 30.6675 | 135.6744 | 60.038 | 138 | 30.6745 | 157.9436 | 59.9725 | 161 | 30.673 | 181.2246 | 59.9579 | 184 | 30.6848 | 202.1628 | 59.9796 | 207
30.683 | 111.4125 | 60.0027 | 115 | 30.6758 | 135.6791 | 60.038 | 138 | 30.6829 | 157.9502 | 59.973 | 161 | 30.6813 | 181.2345 | 59.9579 | 184 | 30.6931 | 202.168 | 59.9796 | 207
30.6914 | 111.4184 | 60.0027 | 115 | 30.6842 | 135.6838 | 60.038 | 138 | 30.6912 | 157.9568 | 59.973 | 161 | 30.6897 | 181.2444 | 59.9579 | 184 | 30.7015 | 202.1731 | 59.9819 | 207
30.6997 | 111.4238 | 60.0027 | 115 | 30.6925 | 135.6886 | 60.038 | 138 | 30.6995 | 157.9634 | 59.973 | 161 | 30.698 | 181.2543 | 59.9579 | 184 | 30.7098 | 202.1782 | 59.9819 | 207
30.708 | 111.4275 | 60.0027 | 115 | 30.7009 | 135.6933 | 60.038 | 138 | 30.7079 | 157.9697 | 59.973 | 161 | 30.7064 | 181.2641 | 59.9579 | 184 | 30.7181 | 202.1833 | 59.9819 | 207
30.7164 | 111.4311 | 60.0027 | 115 | 30.7092 | 135.698 | 60.038 | 138 | 30.7162 | 157.976 | 59.973 | 161 | 30.7147 | 181.274 | 59.9579 | 184 | 30.7264 | 202.1885 | 59.9819 | 207
30.7247 | 111.4347 | 60.0027 | 115 | 30.7175 | 135.7027 | 60.038 | 138 | 30.7245 | 157.9824 | 59.973 | 161 | 30.723 | 181.2839 | 59.9579 | 184 | 30.7348 | 202.1936 | 59.9819 | 207
30.733 | 111.4383 | 60.0033 | 115 | 30.7258 | 135.7075 | 60.038 | 138 | 30.7329 | 157.9887 | 59.973 | 161 | 30.7314 | 181.2938 | 59.9579 | 184 | 30.7431 | 202.1987 | 59.9819 | 207
30.7414 | 111.442 | 60.0033 | 115 | 30.7341 | 135.7122 | 60.038 | 138 | 30.7412 | 157.995 | 59.973 | 161 | 30.7397 | 181.3036 | 59.9579 | 184 | 30.7515 | 202.2039 | 59.9819 | 207
30.7497 | 111.4456 | 60.0033 | 115 | 30.7425 | 135.7169 | 60.038 | 138 | 30.7496 | 158.0014 | 59.973 | 161 | 30.748 | 181.3135 | 59.9579 | 184 | 30.7598 | 202.209 | 59.9819 | 207
30.758 | 111.4492 | 60.0033 | 115 | 30.7508 | 135.7217 | 60.038 | 138 | 30.7579 | 158.0077 | 59.973 | 161 | 30.7564 | 181.3234 | 59.9583 | 184 | 30.7681 | 202.2141 | 59.9819 | 207
30.7664 | 111.4529 | 60.0033 | 115 | 30.7592 | 135.7264 | 60.038 | 138 | 30.7662 | 158.014 | 59.973 | 161 | 30.7647 | 181.3306 | 59.9583 | 184 | 30.7765 | 202.2192 | 59.9819 | 207
30.7747 | 111.4565 | 60.0033 | 115 | 30.7675 | 135.7311 | 60.038 | 138 | 30.7746 | 158.0204 | 59.973 | 161 | 30.7731 | 181.3354 | 59.9583 | 184 | 30.7848 | 202.2244 | 59.9819 | 207
30.783 | 111.4601 | 60.0033 | 115 | 30.7758 | 135.7359 | 60.038 | 138 | 30.7829 | 158.0267 | 59.973 | 161 | 30.7814 | 181.3403 | 59.9583 | 184 | 30.7932 | 202.2295 | 59.9819 | 207
30.7914 | 111.4638 | 60.0033 | 115 | 30.7841 | 135.7406 | 60.038 | 138 | 30.7913 | 158.033 | 59.973 | 161 | 30.7897 | 181.3451 | 59.9583 | 184 | 30.8015 | 202.2346 | 59.9819 | 207
30.7997 | 111.4674 | 60.0033 | 115 | 30.7924 | 135.7453 | 60.038 | 138 | 30.7996 | 158.0394 | 59.973 | 161 | 30.7981 | 181.3499 | 59.9583 | 184 | 30.8098 | 202.2398 | 59.9819 | 207
30.808 | 111.471 | 60.0033 | 115 | 30.8008 | 135.75 | 60.036 | 138 | 30.8079 | 158.0457 | 59.973 | 161 | 30.8064 | 181.3548 | 59.9583 | 184 | 30.8182 | 202.2449 | 59.9819 | 207
30.8164 | 111.4747 | 60.0033 | 115 | 30.8091 | 135.7548 | 60.036 | 138 | 30.8163 | 158.052 | 59.973 | 161 | 30.8148 | 181.3596 | 59.9583 | 184 | 30.8265 | 202.25 | 59.9819 | 207
30.8247 | 111.4783 | 60.0033 | 115 | 30.8174 | 135.7595 | 60.036 | 138 | 30.8246 | 158.0583 | 59.973 | 161 | 30.8231 | 181.3645 | 59.9583 | 184 | 30.8348 | 202.2551 | 59.9819 | 207
30.833 | 111.4819 | 60.0033 | 115 | 30.8257 | 135.7642 | 60.036 | 138 | 30.8329 | 158.0647 | 59.973 | 161 | 30.8314 | 181.3693 | 59.9583 | 184 | 30.8431 | 202.2603 | 59.9819 | 207
30.8414 | 111.4855 | 60.0033 | 115 | 30.8341 | 135.769 | 60.036 | 138 | 30.8412 | 158.071 | 59.973 | 161 | 30.8398 | 181.3741 | 59.9583 | 184 | 30.8515 | 202.2654 | 59.9819 | 207
30.8497 | 111.4892 | 60.0033 | 115 | 30.8424 | 135.7737 | 60.036 | 138 | 30.8496 | 158.0774 | 59.973 | 161 | 30.8481 | 181.379 | 59.9583 | 184 | 30.8599 | 202.2705 | 59.9819 | 207
30.858 | 111.4928 | 60.0033 | 115 | 30.8508 | 135.7784 | 60.036 | 138 | 30.8579 | 158.0837 | 59.973 | 161 | 30.8564 | 181.3838 | 59.9583 | 184 | 30.8682 | 202.2757 | 59.9819 | 207
30.8664 | 111.4964 | 60.0033 | 115 | 30.8591 | 135.7832 | 60.036 | 138 | 30.8663 | 158.09 | 59.973 | 161 | 30.8648 | 181.3887 | 59.9583 | 184 | 30.8765 | 202.2808 | 59.9819 | 207
30.8747 | 111.5001 | 60.0033 | 115 | 30.8674 | 135.7879 | 60.036 | 138 | 30.8746 | 158.0964 | 59.973 | 161 | 30.8732 | 181.3935 | 59.9583 | 184 | 30.8848 | 202.2874 | 59.9819 | 207
30.883 | 111.5037 | 60.0033 | 115 | 30.8757 | 135.7926 | 60.036 | 138 | 30.8829 | 158.1027 | 59.9746 | 161 | 30.8815 | 181.3983 | 59.9583 | 184 | 30.8932 | 202.2966 | 59.9819 | 207
30.8914 | 111.5073 | 60.0033 | 115 | 30.884 | 135.7973 | 60.036 | 138 | 30.8913 | 158.109 | 59.9746 | 161 | 30.8898 | 181.4032 | 59.9583 | 184 | 30.9015 | 202.3058 | 59.9827 | 207
30.8997 | 111.511 | 60.0033 | 115 | 30.8924 | 135.8021 | 60.036 | 138 | 30.8996 | 158.1154 | 59.9746 | 161 | 30.8981 | 181.408 | 59.9583 | 184 | 30.9099 | 202.315 | 59.9827 | 207
30.908 | 111.5146 | 60.0033 | 115 | 30.9007 | 135.8068 | 60.036 | 138 | 30.908 | 158.1217 | 59.9746 | 161 | 30.9065 | 181.4129 | 59.9583 | 184 | 30.9182 | 202.3242 | 59.9827 | 207
30.9164 | 111.5182 | 60.0033 | 115 | 30.9091 | 135.8115 | 60.036 | 138 | 30.9163 | 158.128 | 59.9746 | 161 | 30.9149 | 181.4177 | 59.9583 | 184 | 30.9265 | 202.3334 | 59.9827 | 207
30.9247 | 111.5219 | 60.0033 | 115 | 30.9174 | 135.8163 | 60.036 | 138 | 30.9246 | 158.1344 | 59.9746 | 161 | 30.9232 | 181.4225 | 59.9583 | 184 | 30.9349 | 202.3425 | 59.9827 | 207
30.933 | 111.5255 | 60.0038 | 115 | 30.9257 | 135.821 | 60.036 | 138 | 30.933 | 158.1407 | 59.9746 | 161 | 30.9315 | 181.4274 | 59.9583 | 184 | 30.9432 | 202.3517 | 59.9827 | 207
30.9413 | 111.5291 | 60.0038 | 115 | 30.934 | 135.8257 | 60.036 | 138 | 30.9413 | 158.147 | 59.9746 | 161 | 30.9399 | 181.4322 | 59.9583 | 184 | 30.9515 | 202.3609 | 59.9827 | 207
30.9497 | 111.5328 | 60.0038 | 115 | 30.9424 | 135.8305 | 60.036 | 138 | 30.9496 | 158.1534 | 59.9746 | 161 | 30.9482 | 181.4371 | 59.9583 | 184 | 30.9598 | 202.3701 | 59.9827 | 207
30.958 | 111.5364 | 60.0038 | 115 | 30.9507 | 135.8352 | 60.036 | 138 | 30.958 | 158.1597 | 59.9746 | 161 | 30.9565 | 181.4419 | 59.9604 | 184 | 30.9682 | 202.3793 | 59.9827 | 207
30.9664 | 111.54 | 60.0038 | 115 | 30.959 | 135.8399 | 60.036 | 138 | 30.9663 | 158.166 | 59.9746 | 161 | 30.9648 | 181.4467 | 59.9604 | 184 | 30.9766 | 202.3885 | 59.9827 | 207
30.9747 | 111.5436 | 60.0038 | 115 | 30.9673 | 135.8447 | 60.036 | 138 | 30.9747 | 158.1723 | 59.9746 | 161 | 30.9732 | 181.4516 | 59.9604 | 184 | 30.9849 | 202.3977 | 59.9827 | 207
30.983 | 111.5473 | 60.0038 | 115 | 30.9756 | 135.8494 | 60.036 | 138 | 30.983 | 158.1787 | 59.9746 | 161 | 30.9816 | 181.4564 | 59.9604 | 184 | 30.9932 | 202.4068 | 59.9827 | 207
30.9914 | 111.5509 | 60.0038 | 115 | 30.984 | 135.8541 | 60.036 | 138 | 30.9913 | 158.185 | 59.9746 | 161 | 30.9899 | 181.4613 | 59.9604 | 184 | 31.0015 | 202.416 | 59.9827 | 207
30.9997 | 111.5545 | 60.0038 | 115 | 30.9923 | 135.8588 | 60.036 | 138 | 30.9997 | 158.1913 | 59.9746 | 161 | 30.9982 | 181.4661 | 59.9604 | 184 | 31.0099 | 202.4252 | 59.9827 | 207
31.008 | 111.5582 | 60.0038 | 115 | 31.0007 | 135.8636 | 60.0338 | 138 | 31.008 | 158.1977 | 59.9746 | 161 | 31.0066 | 181.4709 | 59.9604 | 184 | 31.0182 | 202.4344 | 59.9827 | 207
31.0164 | 111.5618 | 60.0038 | 115 | 31.009 | 135.8683 | 60.0338 | 138 | 31.0164 | 158.204 | 59.9746 | 161 | 31.0149 | 181.4758 | 59.9604 | 184 | 31.0266 | 202.4436 | 59.9827 | 207
31.0247 | 111.5654 | 60.0038 | 115 | 31.0173 | 135.873 | 60.0338 | 138 | 31.0247 | 158.2104 | 59.9746 | 161 | 31.0233 | 181.4806 | 59.9604 | 184 | 31.0349 | 202.4528 | 59.9827 | 207
31.033 | 111.5691 | 60.0038 | 115 | 31.0256 | 135.8778 | 60.0338 | 138 | 31.033 | 158.2167 | 59.9746 | 161 | 31.0316 | 181.4855 | 59.9604 | 184 | 31.0432 | 202.462 | 59.9827 | 207
31.0414 | 111.5727 | 60.0038 | 115 | 31.034 | 135.8825 | 60.0338 | 138 | 31.0413 | 158.223 | 59.9746 | 161 | 31.0399 | 181.4903 | 59.9604 | 184 | 31.0516 | 202.4711 | 59.9827 | 207
31.0497 | 111.5763 | 60.0038 | 115 | 31.0423 | 135.8872 | 60.0338 | 138 | 31.0497 | 158.2294 | 59.9746 | 161 | 31.0483 | 181.4951 | 59.9604 | 184 | 31.0599 | 202.4803 | 59.9827 | 207
31.058 | 111.5799 | 60.0038 | 115 | 31.0506 | 135.892 | 60.0338 | 138 | 31.058 | 158.2357 | 59.9746 | 161 | 31.0566 | 181.5 | 59.9604 | 184 | 31.0682 | 202.4895 | 59.9827 | 207
31.0663 | 111.5836 | 60.0038 | 115 | 31.059 | 135.8967 | 60.0338 | 138 | 31.0663 | 158.242 | 59.9746 | 161 | 31.0649 | 181.5048 | 59.9604 | 184 | 31.0765 | 202.4987 | 59.9827 | 207
31.0747 | 111.5872 | 60.0038 | 115 | 31.0673 | 135.9014 | 60.0338 | 138 | 31.0747 | 158.2484 | 59.9746 | 161 | 31.0733 | 181.5097 | 59.9604 | 184 | 31.0849 | 202.5079 | 59.9827 | 207
31.083 | 111.5908 | 60.0038 | 115 | 31.0756 | 135.9061 | 60.0338 | 138 | 31.083 | 158.2547 | 59.9749 | 161 | 31.0816 | 181.5145 | 59.9604 | 184 | 31.0933 | 202.5171 | 59.9827 | 207
31.0913 | 111.5945 | 60.0038 | 115 | 31.0839 | 135.9109 | 60.0338 | 138 | 31.0914 | 158.261 | 59.9749 | 161 | 31.09 | 181.5193 | 59.9604 | 184 | 31.1016 | 202.5263 | 59.9849 | 207
31.0997 | 111.5981 | 60.0038 | 115 | 31.0923 | 135.9156 | 60.0338 | 138 | 31.0997 | 158.2673 | 59.9749 | 161 | 31.0983 | 181.5242 | 59.9604 | 184 | 31.1099 | 202.5354 | 59.9849 | 207
31.108 | 111.6017 | 60.0038 | 115 | 31.1006 | 135.9203 | 60.0338 | 138 | 31.108 | 158.2737 | 59.9749 | 161 | 31.1066 | 181.529 | 59.9604 | 184 | 31.1182 | 202.5446 | 59.9849 | 207
31.1163 | 111.6054 | 60.0038 | 115 | 31.1089 | 135.9265 | 60.0338 | 138 | 31.1164 | 158.28 | 59.9749 | 161 | 31.115 | 181.5339 | 59.9604 | 184 | 31.1266 | 202.5538 | 59.9849 | 207
31.1247 | 111.609 | 60.0038 | 115 | 31.1172 | 135.9346 | 60.0338 | 138 | 31.1247 | 158.2863 | 59.9749 | 161 | 31.1233 | 181.5387 | 59.9604 | 184 | 31.1349 | 202.563 | 59.9849 | 207
31.133 | 111.6126 | 60.0032 | 115 | 31.1256 | 135.9426 | 60.0338 | 138 | 31.1331 | 158.2927 | 59.9749 | 161 | 31.1317 | 181.5435 | 59.9604 | 184 | 31.1432 | 202.5722 | 59.9849 | 207
31.1414 | 111.6163 | 60.0032 | 115 | 31.1339 | 135.9506 | 60.0338 | 138 | 31.1414 | 158.299 | 59.9749 | 161 | 31.14 | 181.5484 | 59.9604 | 184 | 31.1516 | 202.5814 | 59.9849 | 207
31.1497 | 111.6199 | 60.0032 | 115 | 31.1423 | 135.9587 | 60.0338 | 138 | 31.1497 | 158.3053 | 59.9749 | 161 | 31.1483 | 181.5532 | 59.9604 | 184 | 31.1599 | 202.5906 | 59.9849 | 207
31.158 | 111.6235 | 60.0032 | 115 | 31.1506 | 135.9667 | 60.0338 | 138 | 31.1581 | 158.3117 | 59.9749 | 161 | 31.1567 | 181.5581 | 59.9608 | 184 | 31.1683 | 202.5997 | 59.9849 | 207
31.1664 | 111.6272 | 60.0032 | 115 | 31.1589 | 135.9747 | 60.0338 | 138 | 31.1664 | 158.318 | 59.9749 | 161 | 31.165 | 181.5629 | 59.9608 | 184 | 31.1766 | 202.6089 | 59.9849 | 207
31.1747 | 111.6308 | 60.0032 | 115 | 31.1672 | 135.9828 | 60.0338 | 138 | 31.1747 | 158.3243 | 59.9749 | 161 | 31.1733 | 181.5677 | 59.9608 | 184 | 31.1849 | 202.6181 | 59.9849 | 207
31.183 | 111.6344 | 60.0032 | 115 | 31.1755 | 135.9908 | 60.0338 | 138 | 31.1831 | 158.3307 | 59.9749 | 161 | 31.1817 | 181.5726 | 59.9608 | 184 | 31.1932 | 202.6273 | 59.9849 | 207
31.1913 | 111.638 | 60.0032 | 115 | 31.1839 | 135.9988 | 60.0338 | 138 | 31.1914 | 158.337 | 59.9749 | 161 | 31.19 | 181.5774 | 59.9608 | 184 | 31.2016 | 202.6365 | 59.9849 | 207
31.1997 | 111.6417 | 60.0032 | 115 | 31.1922 | 136.0069 | 60.0338 | 138 | 31.1998 | 158.3434 | 59.9749 | 161 | 31.1984 | 181.5823 | 59.9608 | 184 | 31.21 | 202.6457 | 59.9849 | 207
31.208 | 111.6453 | 60.0032 | 115 | 31.2006 | 136.0149 | 60.0316 | 138 | 31.2081 | 158.3497 | 59.9749 | 161 | 31.2067 | 181.5871 | 59.9608 | 184 | 31.2183 | 202.6549 | 59.9849 | 207
31.2163 | 111.6489 | 60.0032 | 115 | 31.2089 | 136.0229 | 60.0316 | 138 | 31.2164 | 158.356 | 59.9749 | 161 | 31.215 | 181.5919 | 59.9608 | 184 | 31.2266 | 202.664 | 59.9849 | 207
31.2247 | 111.6526 | 60.0032 | 115 | 31.2172 | 136.031 | 60.0316 | 138 | 31.2247 | 158.3624 | 59.9749 | 161 | 31.2234 | 181.5968 | 59.9608 | 184 | 31.2349 | 202.6732 | 59.9849 | 207
31.233 | 111.6562 | 60.0032 | 115 | 31.2255 | 136.039 | 60.0316 | 138 | 31.2331 | 158.3687 | 59.9749 | 161 | 31.2317 | 181.6016 | 59.9608 | 184 | 31.2433 | 202.6824 | 59.9849 | 207
31.2413 | 111.6598 | 60.0032 | 115 | 31.2339 | 136.047 | 60.0316 | 138 | 31.2415 | 158.375 | 59.9749 | 161 | 31.2401 | 181.6065 | 59.9608 | 184 | 31.2516 | 202.6916 | 59.9849 | 207
31.2497 | 111.6635 | 60.0032 | 115 | 31.2422 | 136.0551 | 60.0316 | 138 | 31.2498 | 158.3813 | 59.9749 | 161 | 31.2484 | 181.6113 | 59.9608 | 184 | 31.2599 | 202.7008 | 59.9849 | 207
31.258 | 111.6673 | 60.0032 | 115 | 31.2505 | 136.0631 | 60.0316 | 138 | 31.2581 | 158.3877 | 59.9749 | 161 | 31.2567 | 181.6161 | 59.9608 | 184 | 31.2682 | 202.71 | 59.9849 | 207
31.2663 | 111.6778 | 60.0032 | 115 | 31.2589 | 136.0712 | 60.0316 | 138 | 31.2664 | 158.394 | 59.9749 | 161 | 31.2651 | 181.621 | 59.9608 | 184 | 31.2766 | 202.7192 | 59.9849 | 207
31.2747 | 111.6884 | 60.0032 | 115 | 31.2672 | 136.0792 | 60.0316 | 138 | 31.2748 | 158.4003 | 59.9749 | 161 | 31.2734 | 181.6268 | 59.9608 | 184 | 31.285 | 202.7283 | 59.9849 | 207
31.283 | 111.699 | 60.0032 | 115 | 31.2755 | 136.0872 | 60.0316 | 138 | 31.2831 | 158.4066 | 59.9754 | 161 | 31.2817 | 181.6343 | 59.9608 | 184 | 31.2933 | 202.7375 | 59.9849 | 207
31.2914 | 111.7095 | 60.0032 | 115 | 31.2838 | 136.0952 | 60.0316 | 138 | 31.2914 | 158.4128 | 59.9754 | 161 | 31.2901 | 181.6417 | 59.9608 | 184 | 31.3016 | 202.7467 | 59.9857 | 207
31.2997 | 111.7201 | 60.0032 | 115 | 31.2922 | 136.1033 | 60.0316 | 138 | 31.2998 | 158.4191 | 59.9754 | 161 | 31.2984 | 181.6492 | 59.9608 | 184 | 31.3099 | 202.7559 | 59.9857 | 207
31.308 | 111.7306 | 60.0032 | 115 | 31.3005 | 136.1113 | 60.0316 | 138 | 31.3081 | 158.4254 | 59.9754 | 161 | 31.3068 | 181.6567 | 59.9608 | 184 | 31.3183 | 202.7651 | 59.9857 | 207
31.3163 | 111.7412 | 60.0032 | 115 | 31.3088 | 136.1194 | 60.0316 | 138 | 31.3165 | 158.4316 | 59.9754 | 161 | 31.3151 | 181.6642 | 59.9608 | 184 | 31.3266 | 202.7743 | 59.9857 | 207
31.3247 | 111.7518 | 60.0032 | 115 | 31.3171 | 136.1274 | 60.0316 | 138 | 31.3248 | 158.4379 | 59.9754 | 161 | 31.3234 | 181.6716 | 59.9608 | 184 | 31.335 | 202.7835 | 59.9857 | 207
31.333 | 111.7623 | 60.0026 | 115 | 31.3255 | 136.1354 | 60.0316 | 138 | 31.3331 | 158.4442 | 59.9754 | 161 | 31.3318 | 181.6791 | 59.9608 | 184 | 31.3433 | 202.7926 | 59.9857 | 207
31.3413 | 111.7729 | 60.0026 | 115 | 31.3338 | 136.1435 | 60.0316 | 138 | 31.3415 | 158.4504 | 59.9754 | 161 | 31.3401 | 181.6866 | 59.9608 | 184 | 31.3516 | 202.8018 | 59.9857 | 207
31.3497 | 111.7835 | 60.0026 | 115 | 31.3422 | 136.1515 | 60.0316 | 138 | 31.3498 | 158.4567 | 59.9754 | 161 | 31.3484 | 181.6941 | 59.9608 | 184 | 31.36 | 202.811 | 59.9857 | 207
31.358 | 111.794 | 60.0026 | 115 | 31.3505 | 136.1595 | 60.0316 | 138 | 31.3582 | 158.463 | 59.9754 | 161 | 31.3568 | 181.7015 | 59.9626 | 184 | 31.3683 | 202.8202 | 59.9857 | 207
31.3663 | 111.8046 | 60.0026 | 115 | 31.3588 | 136.1676 | 60.0316 | 138 | 31.3665 | 158.4692 | 59.9754 | 161 | 31.3651 | 181.709 | 59.9626 | 184 | 31.3766 | 202.8294 | 59.9857 | 207
31.3747 | 111.8152 | 60.0026 | 115 | 31.3671 | 136.1756 | 60.0316 | 138 | 31.3748 | 158.4755 | 59.9754 | 161 | 31.3735 | 181.7165 | 59.9626 | 184 | 31.3849 | 202.8389 | 59.9857 | 207
31.383 | 111.8257 | 60.0026 | 115 | 31.3754 | 136.1836 | 60.0316 | 138 | 31.3832 | 158.4818 | 59.9754 | 161 | 31.3818 | 181.7239 | 59.9626 | 184 | 31.3933 | 202.8488 | 59.9857 | 207
31.3913 | 111.8363 | 60.0026 | 115 | 31.3838 | 136.1917 | 60.0316 | 138 | 31.3915 | 158.488 | 59.9754 | 161 | 31.3901 | 181.7314 | 59.9626 | 184 | 31.4017 | 202.8587 | 59.9857 | 207
31.3997 | 111.8469 | 60.0026 | 115 | 31.3921 | 136.1997 | 60.0316 | 138 | 31.3998 | 158.4943 | 59.9754 | 161 | 31.3985 | 181.7389 | 59.9626 | 184 | 31.41 | 202.8686 | 59.9857 | 207
31.408 | 111.8574 | 60.0026 | 115 | 31.4005 | 136.2077 | 60.031 | 138 | 31.4081 | 158.5006 | 59.9754 | 161 | 31.4068 | 181.7464 | 59.9626 | 184 | 31.4183 | 202.8785 | 59.9857 | 207
31.4163 | 111.868 | 60.0026 | 115 | 31.4088 | 136.2158 | 60.031 | 138 | 31.4165 | 158.5068 | 59.9754 | 161 | 31.4152 | 181.7538 | 59.9626 | 184 | 31.4266 | 202.8884 | 59.9857 | 207
31.4247 | 111.8786 | 60.0026 | 115 | 31.4171 | 136.2238 | 60.031 | 138 | 31.4249 | 158.5131 | 59.9754 | 161 | 31.4235 | 181.7613 | 59.9626 | 184 | 31.435 | 202.8983 | 59.9857 | 207
31.433 | 111.8891 | 60.0026 | 115 | 31.4254 | 136.2318 | 60.031 | 138 | 31.4332 | 158.5194 | 59.9754 | 161 | 31.4318 | 181.7688 | 59.9626 | 184 | 31.4433 | 202.9082 | 59.9857 | 207
31.4413 | 111.8997 | 60.0026 | 115 | 31.4338 | 136.2399 | 60.031 | 138 | 31.4415 | 158.5256 | 59.9754 | 161 | 31.4402 | 181.7763 | 59.9626 | 184 | 31.4517 | 202.9181 | 59.9857 | 207
31.4497 | 111.9102 | 60.0026 | 115 | 31.4421 | 136.2479 | 60.031 | 138 | 31.4498 | 158.5319 | 59.9754 | 161 | 31.4485 | 181.7837 | 59.9626 | 184 | 31.46 | 202.928 | 59.9857 | 207
31.458 | 111.9208 | 60.0026 | 115 | 31.4504 | 136.256 | 60.031 | 138 | 31.4582 | 158.5382 | 59.9754 | 161 | 31.4568 | 181.7912 | 59.9626 | 184 | 31.4683 | 202.9379 | 59.9857 | 207
31.4663 | 111.9314 | 60.0026 | 115 | 31.4587 | 136.264 | 60.031 | 138 | 31.4666 | 158.5444 | 59.9754 | 161 | 31.4652 | 181.7987 | 59.9626 | 184 | 31.4767 | 202.9478 | 59.9857 | 207
31.4747 | 111.9419 | 60.0026 | 115 | 31.467 | 136.272 | 60.031 | 138 | 31.4749 | 158.5507 | 59.9754 | 161 | 31.4735 | 181.8061 | 59.9626 | 184 | 31.485 | 202.9577 | 59.9857 | 207
31.483 | 111.9525 | 60.0026 | 115 | 31.4754 | 136.2801 | 60.031 | 138 | 31.4832 | 158.557 | 59.976 | 161 | 31.4819 | 181.8136 | 59.9626 | 184 | 31.4933 | 202.9676 | 59.9857 | 207
31.4913 | 111.9631 | 60.0026 | 115 | 31.4837 | 136.2881 | 60.031 | 138 | 31.4915 | 158.5632 | 59.976 | 161 | 31.4902 | 181.8211 | 59.9626 | 184 | 31.5016 | 202.9775 | 59.9865 | 207
31.4997 | 111.9736 | 60.0026 | 115 | 31.4921 | 136.2961 | 60.031 | 138 | 31.4999 | 158.5695 | 59.976 | 161 | 31.4985 | 181.8286 | 59.9626 | 184 | 31.51 | 202.9874 | 59.9865 | 207
31.508 | 111.9842 | 60.0026 | 115 | 31.5004 | 136.3042 | 60.031 | 138 | 31.5082 | 158.5758 | 59.976 | 161 | 31.5069 | 181.836 | 59.9626 | 184 | 31.5183 | 202.9973 | 59.9865 | 207
31.5163 | 111.9948 | 60.0026 | 115 | 31.5087 | 136.3122 | 60.031 | 138 | 31.5165 | 158.582 | 59.976 | 161 | 31.5152 | 181.8435 | 59.9626 | 184 | 31.5267 | 203.0072 | 59.9865 | 207
31.5247 | 112.0053 | 60.0026 | 115 | 31.517 | 136.3202 | 60.031 | 138 | 31.5249 | 158.5883 | 59.976 | 161 | 31.5236 | 181.851 | 59.9626 | 184 | 31.535 | 203.0171 | 59.9865 | 207
31.533 | 112.0159 | 60.0018 | 115 | 31.5254 | 136.3283 | 60.031 | 138 | 31.5332 | 158.5946 | 59.976 | 161 | 31.5319 | 181.8585 | 59.9626 | 184 | 31.5433 | 203.027 | 59.9865 | 207
31.5413 | 112.0265 | 60.0018 | 115 | 31.5337 | 136.3363 | 60.031 | 138 | 31.5416 | 158.6008 | 59.976 | 161 | 31.5402 | 181.8659 | 59.9626 | 184 | 31.5517 | 203.0369 | 59.9865 | 207
31.5497 | 112.037 | 60.0018 | 115 | 31.5421 | 136.3443 | 60.031 | 138 | 31.5499 | 158.6071 | 59.976 | 161 | 31.5486 | 181.8734 | 59.9626 | 184 | 31.56 | 203.0468 | 59.9865 | 207
31.558 | 112.0476 | 60.0018 | 115 | 31.5504 | 136.3524 | 60.031 | 138 | 31.5582 | 158.6134 | 59.976 | 161 | 31.5569 | 181.8809 | 59.9645 | 184 | 31.5684 | 203.0567 | 59.9865 | 207
31.5663 | 112.0582 | 60.0018 | 115 | 31.5587 | 136.3604 | 60.031 | 138 | 31.5666 | 158.6196 | 59.976 | 161 | 31.5652 | 181.8883 | 59.9645 | 184 | 31.5767 | 203.0667 | 59.9865 | 207
31.5746 | 112.0687 | 60.0018 | 115 | 31.567 | 136.3684 | 60.031 | 138 | 31.5749 | 158.6259 | 59.976 | 161 | 31.5736 | 181.8958 | 59.9645 | 184 | 31.585 | 203.0766 | 59.9865 | 207
31.583 | 112.0793 | 60.0018 | 115 | 31.5753 | 136.3765 | 60.031 | 138 | 31.5833 | 158.6322 | 59.976 | 161 | 31.5819 | 181.9033 | 59.9645 | 184 | 31.5934 | 203.0865 | 59.9865 | 207
31.5913 | 112.0899 | 60.0018 | 115 | 31.5837 | 136.3845 | 60.031 | 138 | 31.5916 | 158.6384 | 59.976 | 161 | 31.5903 | 181.9108 | 59.9645 | 184 | 31.6017 | 203.0964 | 59.9865 | 207
31.5997 | 112.1004 | 60.0018 | 115 | 31.592 | 136.3925 | 60.031 | 138 | 31.5999 | 158.6447 | 59.976 | 161 | 31.5986 | 181.9182 | 59.9645 | 184 | 31.61 | 203.1063 | 59.9865 | 207
31.608 | 112.111 | 60.0018 | 115 | 31.6003 | 136.4006 | 60.031 | 138 | 31.6083 | 158.651 | 59.976 | 161 | 31.6069 | 181.9257 | 59.9645 | 184 | 31.6183 | 203.1162 | 59.9865 | 207
31.6163 | 112.1216 | 60.0018 | 115 | 31.6086 | 136.4086 | 60.031 | 138 | 31.6166 | 158.6572 | 59.976 | 161 | 31.6153 | 181.9332 | 59.9645 | 184 | 31.6267 | 203.1261 | 59.9865 | 207
31.6247 | 112.1321 | 60.0018 | 115 | 31.617 | 136.4167 | 60.031 | 138 | 31.6249 | 158.6635 | 59.976 | 161 | 31.6236 | 181.9406 | 59.9645 | 184 | 31.635 | 203.136 | 59.9865 | 207
31.633 | 112.1427 | 60.0018 | 115 | 31.6253 | 136.425 | 60.031 | 138 | 31.6332 | 158.6698 | 59.976 | 161 | 31.632 | 181.9481 | 59.9645 | 184 | 31.6434 | 203.1459 | 59.9865 | 207
31.6413 | 112.1532 | 60.0018 | 115 | 31.6337 | 136.4334 | 60.031 | 138 | 31.6416 | 158.676 | 59.976 | 161 | 31.6403 | 181.9556 | 59.9645 | 184 | 31.6517 | 203.1558 | 59.9865 | 207
31.6497 | 112.1638 | 60.0018 | 115 | 31.642 | 136.4417 | 60.031 | 138 | 31.65 | 158.6823 | 59.976 | 161 | 31.6486 | 181.9631 | 59.9645 | 184 | 31.66 | 203.1657 | 59.9865 | 207
31.658 | 112.1744 | 60.0018 | 115 | 31.6503 | 136.45 | 60.031 | 138 | 31.6583 | 158.6886 | 59.976 | 161 | 31.657 | 181.9705 | 59.9645 | 184 | 31.6684 | 203.1756 | 59.9865 | 207
31.6663 | 112.1849 | 60.0018 | 115 | 31.6586 | 136.4584 | 60.031 | 138 | 31.6666 | 158.6948 | 59.976 | 161 | 31.6653 | 181.978 | 59.9645 | 184 | 31.6767 | 203.1855 | 59.9865 | 207
31.6747 | 112.1955 | 60.0018 | 115 | 31.667 | 136.4667 | 60.031 | 138 | 31.6749 | 158.7011 | 59.976 | 161 | 31.6736 | 181.9855 | 59.9645 | 184 | 31.6851 | 203.1954 | 59.9865 | 207
31.683 | 112.2061 | 60.0018 | 115 | 31.6753 | 136.475 | 60.031 | 138 | 31.6833 | 158.7074 | 59.9771 | 161 | 31.682 | 181.993 | 59.9645 | 184 | 31.6934 | 203.2053 | 59.9865 | 207
31.6913 | 112.2166 | 60.0018 | 115 | 31.6837 | 136.4834 | 60.031 | 138 | 31.6916 | 158.7136 | 59.9771 | 161 | 31.6903 | 182.0004 | 59.9645 | 184 | 31.7017 | 203.2152 | 59.9868 | 207
31.6996 | 112.2272 | 60.0018 | 115 | 31.692 | 136.4917 | 60.031 | 138 | 31.7 | 158.7199 | 59.9771 | 161 | 31.6987 | 182.0079 | 59.9645 | 184 | 31.71 | 203.2251 | 59.9868 | 207
31.708 | 112.2378 | 60.0018 | 115 | 31.7003 | 136.5 | 60.031 | 138 | 31.7083 | 158.7262 | 59.9771 | 161 | 31.707 | 182.0154 | 59.9645 | 184 | 31.7184 | 203.235 | 59.9868 | 207
31.7163 | 112.2483 | 60.0018 | 115 | 31.7086 | 136.5083 | 60.031 | 138 | 31.7166 | 158.7324 | 59.9771 | 161 | 31.7153 | 182.0228 | 59.9645 | 184 | 31.7267 | 203.2449 | 59.9868 | 207
31.7246 | 112.2589 | 60.0018 | 115 | 31.7169 | 136.5167 | 60.031 | 138 | 31.725 | 158.7387 | 59.9771 | 161 | 31.7237 | 182.0303 | 59.9645 | 184 | 31.735 | 203.2548 | 59.9868 | 207
31.733 | 112.2695 | 60.0004 | 115 | 31.7253 | 136.525 | 60.031 | 138 | 31.7333 | 158.745 | 59.9771 | 161 | 31.732 | 182.0378 | 59.9645 | 184 | 31.7434 | 203.2647 | 59.9868 | 207
31.7413 | 112.28 | 60.0004 | 115 | 31.7336 | 136.5333 | 60.031 | 138 | 31.7416 | 158.7513 | 59.9771 | 161 | 31.7404 | 182.0453 | 59.9645 | 184 | 31.7517 | 203.2746 | 59.9868 | 207
31.7497 | 112.2906 | 60.0004 | 115 | 31.7419 | 136.5417 | 60.031 | 138 | 31.75 | 158.7575 | 59.9771 | 161 | 31.7487 | 182.0527 | 59.9645 | 184 | 31.7601 | 203.2845 | 59.9868 | 207
31.758 | 112.3012 | 60.0004 | 115 | 31.7502 | 136.55 | 60.031 | 138 | 31.7583 | 158.7638 | 59.9771 | 161 | 31.757 | 182.0602 | 59.9645 | 184 | 31.7684 | 203.2944 | 59.9868 | 207
31.7663 | 112.3117 | 60.0004 | 115 | 31.7586 | 136.5583 | 60.031 | 138 | 31.7667 | 158.7701 | 59.9771 | 161 | 31.7654 | 182.0677 | 59.9645 | 184 | 31.7767 | 203.3044 | 59.9868 | 207
31.7747 | 112.3223 | 60.0004 | 115 | 31.7669 | 136.5666 | 60.031 | 138 | 31.775 | 158.7763 | 59.9771 | 161 | 31.7737 | 182.0751 | 59.9645 | 184 | 31.785 | 203.3143 | 59.9868 | 207
31.783 | 112.3329 | 60.0004 | 115 | 31.7753 | 136.575 | 60.031 | 138 | 31.7833 | 158.7826 | 59.9771 | 161 | 31.782 | 182.0826 | 59.9645 | 184 | 31.7934 | 203.3242 | 59.9868 | 207
31.7913 | 112.3434 | 60.0004 | 115 | 31.7836 | 136.5833 | 60.031 | 138 | 31.7916 | 158.7888 | 59.9771 | 161 | 31.7904 | 182.09 | 59.9645 | 184 | 31.8018 | 203.3341 | 59.9868 | 207
31.7997 | 112.354 | 60.0004 | 115 | 31.7919 | 136.5916 | 60.031 | 138 | 31.8 | 158.7951 | 59.9771 | 161 | 31.7987 | 182.0937 | 59.9645 | 184 | 31.8101 | 203.344 | 59.9868 | 207
31.808 | 112.3645 | 60.0004 | 115 | 31.8002 | 136.6 | 60.0313 | 138 | 31.8083 | 158.8014 | 59.9771 | 161 | 31.8071 | 182.0973 | 59.9645 | 184 | 31.8184 | 203.3539 | 59.9868 | 207
31.8163 | 112.3751 | 60.0004 | 115 | 31.8085 | 136.6083 | 60.0313 | 138 | 31.8167 | 158.8076 | 59.9771 | 161 | 31.8154 | 182.1009 | 59.9645 | 184 | 31.8267 | 203.3638 | 59.9868 | 207
31.8246 | 112.3801 | 60.0004 | 115 | 31.8169 | 136.6166 | 60.0313 | 138 | 31.825 | 158.8139 | 59.9771 | 161 | 31.8237 | 182.1045 | 59.9645 | 184 | 31.8351 | 203.3737 | 59.9868 | 207
31.833 | 112.3839 | 60.0004 | 115 | 31.8252 | 136.6249 | 60.0313 | 138 | 31.8333 | 158.8202 | 59.9771 | 161 | 31.8321 | 182.1081 | 59.9645 | 184 | 31.8434 | 203.3836 | 59.9868 | 207
31.8413 | 112.3877 | 60.0004 | 115 | 31.8336 | 136.6333 | 60.0313 | 138 | 31.8417 | 158.8264 | 59.9771 | 161 | 31.8404 | 182.1118 | 59.9645 | 184 | 31.8517 | 203.3935 | 59.9868 | 207
31.8496 | 112.3915 | 60.0004 | 115 | 31.8419 | 136.6416 | 60.0313 | 138 | 31.85 | 158.8337 | 59.9771 | 161 | 31.8488 | 182.1154 | 59.9645 | 184 | 31.8601 | 203.4034 | 59.9868 | 207
31.858 | 112.3953 | 60.0004 | 115 | 31.8502 | 136.6499 | 60.0313 | 138 | 31.8583 | 158.8483 | 59.9771 | 161 | 31.8571 | 182.119 | 59.9645 | 184 | 31.8684 | 203.4133 | 59.9868 | 207
31.8663 | 112.3991 | 60.0004 | 115 | 31.8585 | 136.6582 | 60.0313 | 138 | 31.8667 | 158.863 | 59.9771 | 161 | 31.8654 | 182.1226 | 59.9645 | 184 | 31.8768 | 203.4232 | 59.9868 | 207
31.8747 | 112.4029 | 60.0004 | 115 | 31.8669 | 136.6666 | 60.0313 | 138 | 31.875 | 158.8777 | 59.9771 | 161 | 31.8738 | 182.1262 | 59.9645 | 184 | 31.8851 | 203.4331 | 59.9868 | 207
31.883 | 112.4067 | 60.0004 | 115 | 31.8752 | 136.6749 | 60.0313 | 138 | 31.8834 | 158.8924 | 59.9774 | 161 | 31.8821 | 182.1299 | 59.9645 | 184 | 31.8934 | 203.442 | 59.9868 | 207
31.8913 | 112.4105 | 60.0004 | 115 | 31.8835 | 136.6832 | 60.0313 | 138 | 31.8917 | 158.9071 | 59.9774 | 161 | 31.8904 | 182.1335 | 59.9645 | 184 | 31.9017 | 203.4469 | 59.9868 | 207
31.8997 | 112.4143 | 60.0004 | 115 | 31.8918 | 136.6916 | 60.0313 | 138 | 31.9 | 158.9218 | 59.9774 | 161 | 31.8988 | 182.1371 | 59.9645 | 184 | 31.9101 | 203.4518 | 59.9868 | 207
31.908 | 112.4181 | 60.0004 | 115 | 31.9002 | 136.6999 | 60.0313 | 138 | 31.9084 | 158.9364 | 59.9774 | 161 | 31.9071 | 182.1407 | 59.9645 | 184 | 31.9185 | 203.4568 | 59.9868 | 207
31.9163 | 112.4219 | 60.0004 | 115 | 31.9085 | 136.7082 | 60.0313 | 138 | 31.9167 | 158.9511 | 59.9774 | 161 | 31.9155 | 182.1443 | 59.9645 | 184 | 31.9268 | 203.4617 | 59.9868 | 207
31.9247 | 112.4257 | 60.0004 | 115 | 31.9168 | 136.7166 | 60.0313 | 138 | 31.925 | 158.9658 | 59.9774 | 161 | 31.9238 | 182.1479 | 59.9645 | 184 | 31.9351 | 203.4666 | 59.9868 | 207
31.933 | 112.4295 | 59.9993 | 115 | 31.9252 | 136.7249 | 60.0313 | 138 | 31.9333 | 158.9805 | 59.9774 | 161 | 31.9321 | 182.1516 | 59.9645 | 184 | 31.9434 | 203.4715 | 59.9868 | 207
31.9413 | 112.4333 | 59.9993 | 115 | 31.9335 | 136.7332 | 60.0313 | 138 | 31.9417 | 158.9952 | 59.9774 | 161 | 31.9405 | 182.1552 | 59.9645 | 184 | 31.9518 | 203.4764 | 59.9868 | 207
31.9496 | 112.4371 | 59.9993 | 115 | 31.9418 | 136.7415 | 60.0313 | 138 | 31.9501 | 159.0098 | 59.9774 | 161 | 31.9488 | 182.1588 | 59.9645 | 184 | 31.9601 | 203.4814 | 59.9868 | 207
31.958 | 112.4409 | 59.9993 | 115 | 31.9501 | 136.7499 | 60.0313 | 138 | 31.9584 | 159.0245 | 59.9774 | 161 | 31.9572 | 182.1624 | 59.9645 | 184 | 31.9684 | 203.4863 | 59.9868 | 207
31.9663 | 112.4447 | 59.9993 | 115 | 31.9585 | 136.7582 | 60.0313 | 138 | 31.9667 | 159.0392 | 59.9774 | 161 | 31.9655 | 182.166 | 59.9645 | 184 | 31.9767 | 203.4912 | 59.9868 | 207
31.9746 | 112.4485 | 59.9993 | 115 | 31.9668 | 136.7665 | 60.0313 | 138 | 31.975 | 159.0539 | 59.9774 | 161 | 31.9738 | 182.1697 | 59.9645 | 184 | 31.9851 | 203.4961 | 59.9868 | 207
31.983 | 112.4523 | 59.9993 | 115 | 31.9752 | 136.7749 | 60.0313 | 138 | 31.9834 | 159.0686 | 59.9774 | 161 | 31.9822 | 182.1733 | 59.9645 | 184 | 31.9935 | 203.501 | 59.9868 | 207
31.9913 | 112.4561 | 59.9993 | 115 | 31.9835 | 136.7832 | 60.0313 | 138 | 31.9918 | 159.0833 | 59.9774 | 161 | 31.9905 | 182.1769 | 59.9645 | 184 | 32.0018 | 203.506 | 59.9868 | 207
31.9997 | 112.4599 | 59.9993 | 115 | 31.9918 | 136.7915 | 60.0313 | 138 | 32.0001 | 159.0979 | 59.9774 | 161 | 31.9988 | 182.1805 | 59.9645 | 184 | 32.0101 | 203.5109 | 59.9868 | 207
32.008 | 112.4637 | 59.9993 | 115 | 32.0001 | 136.7999 | 60.0318 | 138 | 32.0084 | 159.1126 | 59.9774 | 161 | 32.0072 | 182.1841 | 59.9645 | 184 | 32.0184 | 203.5158 | 59.9868 | 207
32.0163 | 112.4675 | 59.9993 | 115 | 32.0085 | 136.8082 | 60.0318 | 138 | 32.0167 | 159.1273 | 59.9774 | 161 | 32.0155 | 182.1878 | 59.9645 | 184 | 32.0268 | 203.5207 | 59.9868 | 207
32.0247 | 112.4713 | 59.9993 | 115 | 32.0168 | 136.8165 | 60.0318 | 138 | 32.0251 | 159.142 | 59.9774 | 161 | 32.0239 | 182.1914 | 59.9645 | 184 | 32.0351 | 203.5256 | 59.9868 | 207
32.033 | 112.4751 | 59.9993 | 115 | 32.0251 | 136.8248 | 60.0318 | 138 | 32.0334 | 159.1567 | 59.9774 | 161 | 32.0322 | 182.195 | 59.9645 | 184 | 32.0435 | 203.5305 | 59.9868 | 207
32.0413 | 112.4789 | 59.9993 | 115 | 32.0334 | 136.8332 | 60.0318 | 138 | 32.0417 | 159.1713 | 59.9774 | 161 | 32.0405 | 182.1986 | 59.9645 | 184 | 32.0518 | 203.5355 | 59.9868 | 207
32.0497 | 112.4827 | 59.9993 | 115 | 32.0417 | 136.8415 | 60.0318 | 138 | 32.0501 | 159.186 | 59.9774 | 161 | 32.0489 | 182.2022 | 59.9645 | 184 | 32.0601 | 203.5404 | 59.9868 | 207
32.058 | 112.4865 | 59.9993 | 115 | 32.0501 | 136.8498 | 60.0318 | 138 | 32.0584 | 159.2007 | 59.9774 | 161 | 32.0572 | 182.2058 | 59.9645 | 184 | 32.0685 | 203.5453 | 59.9868 | 207
32.0663 | 112.4903 | 59.9993 | 115 | 32.0584 | 136.8582 | 60.0318 | 138 | 32.0668 | 159.2154 | 59.9774 | 161 | 32.0656 | 182.2095 | 59.9645 | 184 | 32.0768 | 203.5502 | 59.9868 | 207
32.0746 | 112.4941 | 59.9993 | 115 | 32.0668 | 136.8665 | 60.0318 | 138 | 32.0751 | 159.2301 | 59.9774 | 161 | 32.0739 | 182.2131 | 59.9645 | 184 | 32.0851 | 203.5551 | 59.9868 | 207
32.083 | 112.4979 | 59.9993 | 115 | 32.0751 | 136.8748 | 60.0318 | 138 | 32.0834 | 159.2448 | 59.9774 | 161 | 32.0822 | 182.2167 | 59.9645 | 184 | 32.0934 | 203.5601 | 59.9868 | 207
32.0913 | 112.5017 | 59.9993 | 115 | 32.0834 | 136.8831 | 60.0318 | 138 | 32.0918 | 159.2594 | 59.9774 | 161 | 32.0906 | 182.2203 | 59.9645 | 184 | 32.1018 | 203.565 | 59.9871 | 207
32.0996 | 112.5055 | 59.9993 | 115 | 32.0917 | 136.8915 | 60.0318 | 138 | 32.1001 | 159.2741 | 59.9774 | 161 | 32.0989 | 182.2239 | 59.9645 | 184 | 32.1102 | 203.5699 | 59.9871 | 207
32.108 | 112.5093 | 59.9993 | 115 | 32.1001 | 136.8998 | 60.0318 | 138 | 32.1085 | 159.2888 | 59.9774 | 161 | 32.1072 | 182.2276 | 59.9645 | 184 | 32.1185 | 203.5748 | 59.9871 | 207
32.1163 | 112.5131 | 59.9993 | 115 | 32.1084 | 136.9081 | 60.0318 | 138 | 32.1168 | 159.3035 | 59.9774 | 161 | 32.1156 | 182.2312 | 59.9645 | 184 | 32.1268 | 203.5797 | 59.9871 | 207
32.1247 | 112.5169 | 59.9993 | 115 | 32.1168 | 136.9158 | 60.0318 | 138 | 32.1251 | 159.3182 | 59.9774 | 161 | 32.1239 | 182.2348 | 59.9645 | 184 | 32.1351 | 203.5847 | 59.9871 | 207
32.133 | 112.5207 | 59.9982 | 115 | 32.1251 | 136.9206 | 60.0318 | 138 | 32.1334 | 159.3328 | 59.9774 | 161 | 32.1323 | 182.2384 | 59.9645 | 184 | 32.1435 | 203.5896 | 59.9871 | 207
32.1413 | 112.5245 | 59.9982 | 115 | 32.1334 | 136.9253 | 60.0318 | 138 | 32.1418 | 159.3475 | 59.9774 | 161 | 32.1406 | 182.242 | 59.9645 | 184 | 32.1518 | 203.5945 | 59.9871 | 207
32.1497 | 112.5283 | 59.9982 | 115 | 32.1417 | 136.93 | 60.0318 | 138 | 32.1501 | 159.3622 | 59.9774 | 161 | 32.1489 | 182.2457 | 59.9645 | 184 | 32.1602 | 203.5994 | 59.9871 | 207
32.158 | 112.5321 | 59.9982 | 115 | 32.15 | 136.9348 | 60.0318 | 138 | 32.1584 | 159.3769 | 59.9774 | 161 | 32.1573 | 182.2493 | 59.9645 | 184 | 32.1685 | 203.6043 | 59.9871 | 207
32.1663 | 112.5359 | 59.9982 | 115 | 32.1584 | 136.9395 | 60.0318 | 138 | 32.1668 | 159.3916 | 59.9774 | 161 | 32.1656 | 182.2529 | 59.9645 | 184 | 32.1768 | 203.6093 | 59.9871 | 207
32.1747 | 112.5397 | 59.9982 | 115 | 32.1667 | 136.9442 | 60.0318 | 138 | 32.1751 | 159.4062 | 59.9774 | 161 | 32.174 | 182.2565 | 59.9645 | 184 | 32.1852 | 203.6142 | 59.9871 | 207
32.183 | 112.5435 | 59.9982 | 115 | 32.175 | 136.949 | 60.0318 | 138 | 32.1835 | 159.4209 | 59.9774 | 161 | 32.1823 | 182.2601 | 59.9645 | 184 | 32.1935 | 203.6191 | 59.9871 | 207
32.1913 | 112.5473 | 59.9982 | 115 | 32.1833 | 136.9537 | 60.0318 | 138 | 32.1918 | 159.4356 | 59.9774 | 161 | 32.1906 | 182.2637 | 59.9645 | 184 | 32.2018 | 203.624 | 59.9871 | 207
32.1996 | 112.5511 | 59.9982 | 115 | 32.1917 | 136.9585 | 60.0318 | 138 | 32.2001 | 159.4503 | 59.9774 | 161 | 32.199 | 182.2674 | 59.9645 | 184 | 32.2101 | 203.6289 | 59.9871 | 207
32.208 | 112.5549 | 59.9982 | 115 | 32.2 | 136.9632 | 60.0327 | 138 | 32.2085 | 159.465 | 59.9774 | 161 | 32.2073 | 182.271 | 59.9645 | 184 | 32.2185 | 203.6339 | 59.9871 | 207
32.2163 | 112.5587 | 59.9982 | 115 | 32.2084 | 136.9679 | 60.0327 | 138 | 32.2168 | 159.4796 | 59.9774 | 161 | 32.2156 | 182.2746 | 59.9645 | 184 | 32.2268 | 203.6388 | 59.9871 | 207
32.2247 | 112.5625 | 59.9982 | 115 | 32.2167 | 136.9727 | 60.0327 | 138 | 32.2252 | 159.4943 | 59.9774 | 161 | 32.224 | 182.2782 | 59.9645 | 184 | 32.2352 | 203.6437 | 59.9871 | 207
32.233 | 112.5663 | 59.9982 | 115 | 32.225 | 136.9774 | 60.0327 | 138 | 32.2335 | 159.509 | 59.9774 | 161 | 32.2323 | 182.2818 | 59.9645 | 184 | 32.2435 | 203.6486 | 59.9871 | 207
32.2413 | 112.5701 | 59.9982 | 115 | 32.2333 | 136.9821 | 60.0327 | 138 | 32.2418 | 159.5237 | 59.9774 | 161 | 32.2407 | 182.2855 | 59.9645 | 184 | 32.2518 | 203.6535 | 59.9871 | 207
32.2497 | 112.5739 | 59.9982 | 115 | 32.2416 | 136.9869 | 60.0327 | 138 | 32.2502 | 159.5384 | 59.9774 | 161 | 32.249 | 182.2891 | 59.9645 | 184 | 32.2602 | 203.6584 | 59.9871 | 207
32.258 | 112.5777 | 59.9982 | 115 | 32.25 | 136.9916 | 60.0327 | 138 | 32.2585 | 159.5531 | 59.9774 | 161 | 32.2573 | 182.2927 | 59.9645 | 184 | 32.2685 | 203.6634 | 59.9871 | 207
32.2663 | 112.5815 | 59.9982 | 115 | 32.2583 | 136.9963 | 60.0327 | 138 | 32.2668 | 159.5677 | 59.9774 | 161 | 32.2657 | 182.2963 | 59.9645 | 184 | 32.2769 | 203.6683 | 59.9871 | 207
32.2747 | 112.5853 | 59.9982 | 115 | 32.2667 | 137.0011 | 60.0327 | 138 | 32.2751 | 159.5824 | 59.9774 | 161 | 32.274 | 182.2999 | 59.9645 | 184 | 32.2852 | 203.6732 | 59.9871 | 207
32.283 | 112.5891 | 59.9982 | 115 | 32.275 | 137.0058 | 60.0327 | 138 | 32.2835 | 159.5971 | 59.9776 | 161 | 32.2823 | 182.3036 | 59.9645 | 184 | 32.2935 | 203.6781 | 59.9871 | 207
32.2913 | 112.5929 | 59.9982 | 115 | 32.2833 | 137.0105 | 60.0327 | 138 | 32.2919 | 159.6118 | 59.9776 | 161 | 32.2907 | 182.3074 | 59.9645 | 184 | 32.3018 | 203.683 | 59.9884 | 207
32.2997 | 112.5967 | 59.9982 | 115 | 32.2916 | 137.0153 | 60.0327 | 138 | 32.3002 | 159.6265 | 59.9776 | 161 | 32.299 | 182.3158 | 59.9645 | 184 | 32.3102 | 203.688 | 59.9884 | 207
32.308 | 112.6005 | 59.9982 | 115 | 32.3 | 137.02 | 60.0327 | 138 | 32.3085 | 159.6411 | 59.9776 | 161 | 32.3074 | 182.3242 | 59.9645 | 184 | 32.3185 | 203.6929 | 59.9884 | 207
32.3163 | 112.6043 | 59.9982 | 115 | 32.3083 | 137.0247 | 60.0327 | 138 | 32.3168 | 159.6558 | 59.9776 | 161 | 32.3157 | 182.3326 | 59.9645 | 184 | 32.3268 | 203.6978 | 59.9884 | 207
32.3246 | 112.6081 | 59.9982 | 115 | 32.3167 | 137.0295 | 60.0327 | 138 | 32.3252 | 159.6705 | 59.9776 | 161 | 32.324 | 182.341 | 59.9645 | 184 | 32.3352 | 203.7027 | 59.9884 | 207
32.333 | 112.6119 | 59.9968 | 115 | 32.325 | 137.0342 | 60.0327 | 138 | 32.3336 | 159.6852 | 59.9776 | 161 | 32.3324 | 182.3494 | 59.9645 | 184 | 32.3435 | 203.7076 | 59.9884 | 207
32.3413 | 112.6157 | 59.9968 | 115 | 32.3333 | 137.039 | 60.0327 | 138 | 32.3419 | 159.6999 | 59.9776 | 161 | 32.3407 | 182.3578 | 59.9645 | 184 | 32.3519 | 203.7126 | 59.9884 | 207
32.3497 | 112.6195 | 59.9968 | 115 | 32.3416 | 137.0437 | 60.0327 | 138 | 32.3502 | 159.7146 | 59.9776 | 161 | 32.3491 | 182.3662 | 59.9645 | 184 | 32.3602 | 203.7175 | 59.9884 | 207
32.358 | 112.6233 | 59.9968 | 115 | 32.3499 | 137.0484 | 60.0327 | 138 | 32.3585 | 159.7292 | 59.9776 | 161 | 32.3574 | 182.3746 | 59.9645 | 184 | 32.3685 | 203.7224 | 59.9884 | 207
32.3663 | 112.6271 | 59.9968 | 115 | 32.3583 | 137.0532 | 60.0327 | 138 | 32.3669 | 159.7439 | 59.9776 | 161 | 32.3657 | 182.383 | 59.9645 | 184 | 32.3768 | 203.7273 | 59.9884 | 207
32.3747 | 112.6309 | 59.9968 | 115 | 32.3666 | 137.0579 | 60.0327 | 138 | 32.3752 | 159.7586 | 59.9776 | 161 | 32.3741 | 182.3914 | 59.9645 | 184 | 32.3852 | 203.7322 | 59.9884 | 207
32.383 | 112.6347 | 59.9968 | 115 | 32.3749 | 137.0626 | 60.0327 | 138 | 32.3835 | 159.7733 | 59.9776 | 161 | 32.3824 | 182.3998 | 59.9645 | 184 | 32.3936 | 203.7372 | 59.9884 | 207
32.3913 | 112.6385 | 59.9968 | 115 | 32.3832 | 137.0674 | 60.0327 | 138 | 32.3919 | 159.7842 | 59.9776 | 161 | 32.3907 | 182.4082 | 59.9645 | 184 | 32.4019 | 203.7421 | 59.9884 | 207
32.3997 | 112.6423 | 59.9968 | 115 | 32.3916 | 137.0721 | 60.0327 | 138 | 32.4002 | 159.7877 | 59.9776 | 161 | 32.3991 | 182.4166 | 59.9645 | 184 | 32.4102 | 203.7481 | 59.9884 | 207
32.408 | 112.6461 | 59.9968 | 115 | 32.3999 | 137.0768 | 60.0327 | 138 | 32.4086 | 159.7911 | 59.9776 | 161 | 32.4074 | 182.425 | 59.9645 | 184 | 32.4185 | 203.7541 | 59.9884 | 207
32.4163 | 112.6515 | 59.9968 | 115 | 32.4083 | 137.0816 | 60.0327 | 138 | 32.4169 | 159.7946 | 59.9776 | 161 | 32.4158 | 182.4334 | 59.9645 | 184 | 32.4269 | 203.7601 | 59.9884 | 207
32.4247 | 112.6568 | 59.9968 | 115 | 32.4166 | 137.0863 | 60.0327 | 138 | 32.4252 | 159.7981 | 59.9776 | 161 | 32.4241 | 182.4418 | 59.9645 | 184 | 32.4352 | 203.7662 | 59.9884 | 207
32.433 | 112.6622 | 59.9968 | 115 | 32.4249 | 137.0911 | 60.0327 | 138 | 32.4336 | 159.8016 | 59.9776 | 161 | 32.4324 | 182.4502 | 59.9645 | 184 | 32.4435 | 203.7722 | 59.9884 | 207
32.4413 | 112.6676 | 59.9968 | 115 | 32.4332 | 137.0958 | 60.0327 | 138 | 32.4419 | 159.8051 | 59.9776 | 161 | 32.4408 | 182.4586 | 59.9645 | 184 | 32.4519 | 203.7782 | 59.9884 | 207
32.4497 | 112.6729 | 59.9968 | 115 | 32.4415 | 137.1005 | 60.0327 | 138 | 32.4503 | 159.8085 | 59.9776 | 161 | 32.4491 | 182.467 | 59.9645 | 184 | 32.4602 | 203.7842 | 59.9884 | 207
32.458 | 112.6783 | 59.9968 | 115 | 32.4499 | 137.1053 | 60.0327 | 138 | 32.4586 | 159.812 | 59.9776 | 161 | 32.4575 | 182.4754 | 59.9645 | 184 | 32.4686 | 203.7902 | 59.9884 | 207
32.4663 | 112.6836 | 59.9968 | 115 | 32.4582 | 137.11 | 60.0327 | 138 | 32.4669 | 159.8155 | 59.9776 | 161 | 32.4658 | 182.4838 | 59.9645 | 184 | 32.4769 | 203.7963 | 59.9884 | 207
32.4747 | 112.689 | 59.9968 | 115 | 32.4666 | 137.1147 | 60.0327 | 138 | 32.4752 | 159.819 | 59.9776 | 161 | 32.4741 | 182.4922 | 59.9645 | 184 | 32.4852 | 203.8023 | 59.9884 | 207
32.483 | 112.6943 | 59.9968 | 115 | 32.4749 | 137.1195 | 60.0327 | 138 | 32.4836 | 159.8225 | 59.9785 | 161 | 32.4825 | 182.5005 | 59.9645 | 184 | 32.4935 | 203.8083 | 59.9884 | 207
32.4913 | 112.6997 | 59.9968 | 115 | 32.4832 | 137.1242 | 60.0327 | 138 | 32.4919 | 159.8259 | 59.9785 | 161 | 32.4908 | 182.509 | 59.9645 | 184 | 32.5019 | 203.8143 | 59.9898 | 207
32.4997 | 112.7051 | 59.9968 | 115 | 32.4915 | 137.129 | 60.0327 | 138 | 32.5002 | 159.8294 | 59.9785 | 161 | 32.4991 | 182.5173 | 59.9645 | 184 | 32.5102 | 203.8203 | 59.9898 | 207
32.508 | 112.7104 | 59.9968 | 115 | 32.4999 | 137.1337 | 60.0327 | 138 | 32.5086 | 159.8329 | 59.9785 | 161 | 32.5075 | 182.5258 | 59.9645 | 184 | 32.5186 | 203.8264 | 59.9898 | 207
32.5163 | 112.7158 | 59.9968 | 115 | 32.5082 | 137.1384 | 60.0327 | 138 | 32.5169 | 159.8364 | 59.9785 | 161 | 32.5158 | 182.5341 | 59.9645 | 184 | 32.5269 | 203.8324 | 59.9898 | 207
32.5247 | 112.7211 | 59.9968 | 115 | 32.5165 | 137.1432 | 60.0327 | 138 | 32.5253 | 159.8399 | 59.9785 | 161 | 32.5242 | 182.5425 | 59.9645 | 184 | 32.5352 | 203.8384 | 59.9898 | 207
32.533 | 112.7265 | 59.9965 | 115 | 32.5248 | 137.1479 | 60.0327 | 138 | 32.5336 | 159.8434 | 59.9785 | 161 | 32.5325 | 182.5509 | 59.9645 | 184 | 32.5436 | 203.8444 | 59.9898 | 207
32.5414 | 112.7318 | 59.9965 | 115 | 32.5332 | 137.1526 | 60.0327 | 138 | 32.5419 | 159.8468 | 59.9785 | 161 | 32.5408 | 182.5593 | 59.9645 | 184 | 32.5519 | 203.8504 | 59.9898 | 207
32.5497 | 112.7372 | 59.9965 | 115 | 32.5415 | 137.1574 | 60.0327 | 138 | 32.5503 | 159.8503 | 59.9785 | 161 | 32.5492 | 182.5677 | 59.9645 | 184 | 32.5602 | 203.8564 | 59.9898 | 207
32.558 | 112.7426 | 59.9965 | 115 | 32.5498 | 137.1621 | 60.0327 | 138 | 32.5586 | 159.8538 | 59.9785 | 161 | 32.5575 | 182.5761 | 59.965 | 184 | 32.5685 | 203.8625 | 59.9898 | 207
32.5663 | 112.7479 | 59.9965 | 115 | 32.5582 | 137.1668 | 60.0327 | 138 | 32.567 | 159.8573 | 59.9785 | 161 | 32.5659 | 182.5845 | 59.965 | 184 | 32.5769 | 203.8685 | 59.9898 | 207
32.5747 | 112.7533 | 59.9965 | 115 | 32.5665 | 137.1716 | 60.0327 | 138 | 32.5753 | 159.8607 | 59.9785 | 161 | 32.5742 | 182.5929 | 59.965 | 184 | 32.5852 | 203.8745 | 59.9898 | 207
32.583 | 112.7586 | 59.9965 | 115 | 32.5748 | 137.1763 | 60.0327 | 138 | 32.5836 | 159.8642 | 59.9785 | 161 | 32.5825 | 182.6013 | 59.965 | 184 | 32.5936 | 203.8805 | 59.9898 | 207
32.5913 | 112.764 | 59.9965 | 115 | 32.5831 | 137.181 | 60.0327 | 138 | 32.592 | 159.8677 | 59.9785 | 161 | 32.5909 | 182.6097 | 59.965 | 184 | 32.6019 | 203.8865 | 59.9899 | 207
32.5997 | 112.7693 | 59.9965 | 115 | 32.5915 | 137.1858 | 60.0327 | 138 | 32.6003 | 159.8712 | 59.9785 | 161 | 32.5992 | 182.6181 | 59.965 | 184 | 32.6102 | 203.8925 | 59.9899 | 207
32.608 | 112.7747 | 59.9965 | 115 | 32.5998 | 137.1905 | 60.0318 | 138 | 32.6086 | 159.8747 | 59.9785 | 161 | 32.6075 | 182.6265 | 59.965 | 184 | 32.6186 | 203.8986 | 59.9899 | 207
32.6163 | 112.7801 | 59.9965 | 115 | 32.6082 | 137.1953 | 60.0318 | 138 | 32.6169 | 159.8782 | 59.9785 | 161 | 32.6159 | 182.6349 | 59.965 | 184 | 32.6269 | 203.9046 | 59.9899 | 207
32.6247 | 112.7854 | 59.9965 | 115 | 32.6165 | 137.2 | 60.0318 | 138 | 32.6253 | 159.8816 | 59.9785 | 161 | 32.6242 | 182.6433 | 59.965 | 184 | 32.6353 | 203.9106 | 59.9899 | 207
32.633 | 112.7908 | 59.9965 | 115 | 32.6248 | 137.2047 | 60.0318 | 138 | 32.6336 | 159.8851 | 59.9785 | 161 | 32.6326 | 182.6517 | 59.965 | 184 | 32.6436 | 203.9166 | 59.9899 | 207
32.6414 | 112.7961 | 59.9965 | 115 | 32.6331 | 137.2142 | 60.0318 | 138 | 32.642 | 159.8886 | 59.9785 | 161 | 32.6409 | 182.6601 | 59.965 | 184 | 32.6519 | 203.9226 | 59.9899 | 207
32.6497 | 112.8015 | 59.9965 | 115 | 32.6414 | 137.2239 | 60.0318 | 138 | 32.6503 | 159.8921 | 59.9785 | 161 | 32.6492 | 182.6685 | 59.965 | 184 | 32.6602 | 203.9286 | 59.9899 | 207
32.658 | 112.8068 | 59.9965 | 115 | 32.6498 | 137.2337 | 60.0318 | 138 | 32.6586 | 159.8956 | 59.9785 | 161 | 32.6576 | 182.6769 | 59.965 | 184 | 32.6686 | 203.9347 | 59.9899 | 207
32.6664 | 112.8122 | 59.9965 | 115 | 32.6581 | 137.2434 | 60.0318 | 138 | 32.667 | 159.899 | 59.9785 | 161 | 32.6659 | 182.6853 | 59.965 | 184 | 32.6769 | 203.9407 | 59.9899 | 207
32.6747 | 112.8176 | 59.9965 | 115 | 32.6664 | 137.2532 | 60.0318 | 138 | 32.6753 | 159.9025 | 59.9785 | 161 | 32.6743 | 182.6937 | 59.965 | 184 | 32.6852 | 203.9467 | 59.9899 | 207
32.683 | 112.8229 | 59.9965 | 115 | 32.6747 | 137.2629 | 60.0318 | 138 | 32.6837 | 159.906 | 59.979 | 161 | 32.6826 | 182.7021 | 59.965 | 184 | 32.6936 | 203.9527 | 59.9899 | 207
32.6913 | 112.8283 | 59.9965 | 115 | 32.6831 | 137.2727 | 60.0318 | 138 | 32.692 | 159.9095 | 59.979 | 161 | 32.6909 | 182.7105 | 59.965 | 184 | 32.7019 | 203.9587 | 59.9908 | 207
32.6997 | 112.8336 | 59.9965 | 115 | 32.6914 | 137.2824 | 60.0318 | 138 | 32.7003 | 159.913 | 59.979 | 161 | 32.6993 | 182.7189 | 59.965 | 184 | 32.7103 | 203.9648 | 59.9908 | 207
32.708 | 112.839 | 59.9965 | 115 | 32.6998 | 137.2922 | 60.0318 | 138 | 32.7087 | 159.9164 | 59.979 | 161 | 32.7076 | 182.7273 | 59.965 | 184 | 32.7186 | 203.9708 | 59.9908 | 207
32.7163 | 112.8444 | 59.9965 | 115 | 32.7081 | 137.3019 | 60.0318 | 138 | 32.717 | 159.9199 | 59.979 | 161 | 32.7159 | 182.7357 | 59.965 | 184 | 32.7269 | 203.9768 | 59.9908 | 207
32.7247 | 112.8497 | 59.9965 | 115 | 32.7164 | 137.3117 | 60.0318 | 138 | 32.7253 | 159.9234 | 59.979 | 161 | 32.7242 | 182.7441 | 59.965 | 184 | 32.7352 | 203.9828 | 59.9908 | 207
32.733 | 112.8551 | 59.9971 | 115 | 32.7247 | 137.3214 | 60.0318 | 138 | 32.7336 | 159.9269 | 59.979 | 161 | 32.7326 | 182.7525 | 59.965 | 184 | 32.7436 | 203.9888 | 59.9908 | 207
32.7414 | 112.8604 | 59.9971 | 115 | 32.7331 | 137.3312 | 60.0318 | 138 | 32.742 | 159.9304 | 59.979 | 161 | 32.741 | 182.7609 | 59.965 | 184 | 32.752 | 203.9948 | 59.9908 | 207
32.7497 | 112.8658 | 59.9971 | 115 | 32.7414 | 137.3409 | 60.0318 | 138 | 32.7504 | 159.9339 | 59.979 | 161 | 32.7493 | 182.7693 | 59.965 | 184 | 32.7603 | 204.0009 | 59.9908 | 207
32.758 | 112.8711 | 59.9971 | 115 | 32.7497 | 137.3507 | 60.0318 | 138 | 32.7587 | 159.9373 | 59.979 | 161 | 32.7576 | 182.7777 | 59.9656 | 184 | 32.7686 | 204.0069 | 59.9908 | 207
32.7664 | 112.8765 | 59.9971 | 115 | 32.7581 | 137.3604 | 60.0318 | 138 | 32.767 | 159.9408 | 59.979 | 161 | 32.766 | 182.7861 | 59.9656 | 184 | 32.7769 | 204.0129 | 59.9908 | 207
32.7747 | 112.8819 | 59.9971 | 115 | 32.7664 | 137.3702 | 60.0318 | 138 | 32.7753 | 159.9443 | 59.979 | 161 | 32.7743 | 182.7945 | 59.9656 | 184 | 32.7853 | 204.0189 | 59.9908 | 207
32.783 | 112.8872 | 59.9971 | 115 | 32.7747 | 137.3799 | 60.0318 | 138 | 32.7837 | 159.9478 | 59.979 | 161 | 32.7827 | 182.8029 | 59.9656 | 184 | 32.7936 | 204.0249 | 59.9908 | 207
32.7914 | 112.8926 | 59.9971 | 115 | 32.783 | 137.3897 | 60.0318 | 138 | 32.7921 | 159.9512 | 59.979 | 161 | 32.791 | 182.8113 | 59.9656 | 184 | 32.8019 | 204.0309 | 59.9908 | 207
32.7997 | 112.8979 | 59.9971 | 115 | 32.7914 | 137.3994 | 60.0318 | 138 | 32.8004 | 159.9547 | 59.979 | 161 | 32.7993 | 182.8197 | 59.9656 | 184 | 32.8102 | 204.037 | 59.9908 | 207
32.808 | 112.9033 | 59.9971 | 115 | 32.7997 | 137.4092 | 60.0302 | 138 | 32.8087 | 159.9582 | 59.979 | 161 | 32.8077 | 182.8281 | 59.9656 | 184 | 32.8186 | 204.043 | 59.9908 | 207
32.8163 | 112.9086 | 59.9971 | 115 | 32.808 | 137.4189 | 60.0302 | 138 | 32.817 | 159.9617 | 59.979 | 161 | 32.816 | 182.8365 | 59.9656 | 184 | 32.827 | 204.049 | 59.9908 | 207
32.8247 | 112.914 | 59.9971 | 115 | 32.8163 | 137.4287 | 60.0302 | 138 | 32.8254 | 159.9652 | 59.979 | 161 | 32.8243 | 182.8449 | 59.9656 | 184 | 32.8353 | 204.055 | 59.9908 | 207
32.833 | 112.9193 | 59.9971 | 115 | 32.8247 | 137.4384 | 60.0302 | 138 | 32.8337 | 159.9687 | 59.979 | 161 | 32.8326 | 182.8533 | 59.9656 | 184 | 32.8436 | 204.061 | 59.9908 | 207
32.8413 | 112.9247 | 59.9971 | 115 | 32.833 | 137.4482 | 60.0302 | 138 | 32.842 | 159.9721 | 59.979 | 161 | 32.841 | 182.8617 | 59.9656 | 184 | 32.8519 | 204.0671 | 59.9908 | 207
32.8497 | 112.9301 | 59.9971 | 115 | 32.8414 | 137.4579 | 60.0302 | 138 | 32.8504 | 159.9756 | 59.979 | 161 | 32.8494 | 182.8701 | 59.9656 | 184 | 32.8603 | 204.0731 | 59.9908 | 207
32.858 | 112.9354 | 59.9971 | 115 | 32.8497 | 137.4677 | 60.0302 | 138 | 32.8587 | 159.9791 | 59.979 | 161 | 32.8577 | 182.8756 | 59.9656 | 184 | 32.8686 | 204.0791 | 59.9908 | 207
32.8664 | 112.9408 | 59.9971 | 115 | 32.858 | 137.4774 | 60.0302 | 138 | 32.8671 | 159.9826 | 59.979 | 161 | 32.866 | 182.8808 | 59.9656 | 184 | 32.877 | 204.0851 | 59.9908 | 207
32.8747 | 112.9461 | 59.9971 | 115 | 32.8663 | 137.4872 | 60.0302 | 138 | 32.8754 | 159.9861 | 59.979 | 161 | 32.8744 | 182.886 | 59.9656 | 184 | 32.8853 | 204.0911 | 59.9908 | 207
32.883 | 112.9515 | 59.9971 | 115 | 32.8746 | 137.4969 | 60.0302 | 138 | 32.8837 | 159.9895 | 59.9799 | 161 | 32.8827 | 182.8912 | 59.9656 | 184 | 32.8936 | 204.0971 | 59.9908 | 207
32.8914 | 112.9569 | 59.9971 | 115 | 32.883 | 137.5067 | 60.0302 | 138 | 32.8921 | 159.993 | 59.9799 | 161 | 32.8911 | 182.8963 | 59.9656 | 184 | 32.902 | 204.1032 | 59.9924 | 207
32.8997 | 112.9622 | 59.9971 | 115 | 32.8913 | 137.5164 | 60.0302 | 138 | 32.9004 | 159.9965 | 59.9799 | 161 | 32.8994 | 182.9015 | 59.9656 | 184 | 32.9103 | 204.1123 | 59.9924 | 207
32.908 | 112.9676 | 59.9971 | 115 | 32.8997 | 137.5262 | 60.0302 | 138 | 32.9088 | 160 | 59.9799 | 161 | 32.9077 | 182.9067 | 59.9656 | 184 | 32.9186 | 204.1214 | 59.9924 | 207
32.9164 | 112.9729 | 59.9971 | 115 | 32.908 | 137.5359 | 60.0302 | 138 | 32.9171 | 160.0035 | 59.9799 | 161 | 32.9161 | 182.9119 | 59.9656 | 184 | 32.9269 | 204.1304 | 59.9924 | 207
32.9247 | 112.9783 | 59.9971 | 115 | 32.9163 | 137.5457 | 60.0302 | 138 | 32.9254 | 160.0069 | 59.9799 | 161 | 32.9244 | 182.9171 | 59.9656 | 184 | 32.9353 | 204.1395 | 59.9924 | 207
32.933 | 112.9836 | 59.9968 | 115 | 32.9246 | 137.5554 | 60.0302 | 138 | 32.9337 | 160.0104 | 59.9799 | 161 | 32.9327 | 182.9223 | 59.9656 | 184 | 32.9436 | 204.1486 | 59.9924 | 207
32.9413 | 112.989 | 59.9968 | 115 | 32.933 | 137.5652 | 60.0302 | 138 | 32.9421 | 160.0139 | 59.9799 | 161 | 32.941 | 182.9275 | 59.9656 | 184 | 32.952 | 204.1577 | 59.9924 | 207
32.9497 | 112.9944 | 59.9968 | 115 | 32.9413 | 137.5749 | 60.0302 | 138 | 32.9504 | 160.0174 | 59.9799 | 161 | 32.9494 | 182.9326 | 59.9656 | 184 | 32.9603 | 204.1667 | 59.9924 | 207
32.958 | 112.9997 | 59.9968 | 115 | 32.9496 | 137.5847 | 60.0302 | 138 | 32.9587 | 160.0209 | 59.9799 | 161 | 32.9578 | 182.9378 | 59.9664 | 184 | 32.9686 | 204.1758 | 59.9924 | 207
32.9664 | 113.0051 | 59.9968 | 115 | 32.9579 | 137.5944 | 60.0302 | 138 | 32.9671 | 160.0268 | 59.9799 | 161 | 32.9661 | 182.943 | 59.9664 | 184 | 32.9769 | 204.1849 | 59.9924 | 207
32.9747 | 113.0171 | 59.9968 | 115 | 32.9663 | 137.6042 | 60.0302 | 138 | 32.9754 | 160.0328 | 59.9799 | 161 | 32.9744 | 182.9482 | 59.9664 | 184 | 32.9853 | 204.1939 | 59.9924 | 207
32.983 | 113.0305 | 59.9968 | 115 | 32.9746 | 137.6139 | 60.0302 | 138 | 32.9838 | 160.0388 | 59.9799 | 161 | 32.9827 | 182.9534 | 59.9664 | 184 | 32.9937 | 204.203 | 59.9924 | 207
32.9914 | 113.0438 | 59.9968 | 115 | 32.9829 | 137.6237 | 60.0302 | 138 | 32.9921 | 160.0448 | 59.9799 | 161 | 32.9911 | 182.9586 | 59.9664 | 184 | 33.002 | 204.2121 | 59.9924 | 207
32.9997 | 113.0572 | 59.9968 | 115 | 32.9913 | 137.6334 | 60.0302 | 138 | 33.0004 | 160.0508 | 59.9799 | 161 | 32.9995 | 182.9638 | 59.9664 | 184 | 33.0103 | 204.2211 | 59.9924 | 207
33.008 | 113.0706 | 59.9968 | 115 | 32.9996 | 137.6432 | 60.0271 | 138 | 33.0088 | 160.0568 | 59.9799 | 161 | 33.0078 | 182.969 | 59.9664 | 184 | 33.0186 | 204.2302 | 59.9924 | 207
33.0164 | 113.084 | 59.9968 | 115 | 33.0079 | 137.6529 | 60.0271 | 138 | 33.0171 | 160.0628 | 59.9799 | 161 | 33.0161 | 182.9741 | 59.9664 | 184 | 33.027 | 204.2393 | 59.9924 | 207
33.0247 | 113.0974 | 59.9968 | 115 | 33.0162 | 137.6627 | 60.0271 | 138 | 33.0255 | 160.0688 | 59.9799 | 161 | 33.0245 | 182.9793 | 59.9664 | 184 | 33.0353 | 204.2484 | 59.9924 | 207
33.033 | 113.1108 | 59.9968 | 115 | 33.0246 | 137.6724 | 60.0271 | 138 | 33.0338 | 160.0748 | 59.9799 | 161 | 33.0328 | 182.9845 | 59.9664 | 184 | 33.0436 | 204.2574 | 59.9924 | 207
33.0414 | 113.1242 | 59.9968 | 115 | 33.0329 | 137.6822 | 60.0271 | 138 | 33.0421 | 160.0808 | 59.9799 | 161 | 33.0411 | 182.9897 | 59.9664 | 184 | 33.0519 | 204.2665 | 59.9924 | 207
33.0497 | 113.1376 | 59.9968 | 115 | 33.0413 | 137.6919 | 60.0271 | 138 | 33.0505 | 160.0868 | 59.9799 | 161 | 33.0494 | 182.9949 | 59.9664 | 184 | 33.0603 | 204.2756 | 59.9924 | 207
33.058 | 113.151 | 59.9968 | 115 | 33.0496 | 137.7017 | 60.0271 | 138 | 33.0588 | 160.0928 | 59.9799 | 161 | 33.0578 | 183.0001 | 59.9664 | 184 | 33.0687 | 204.2846 | 59.9924 | 207
33.0664 | 113.1644 | 59.9968 | 115 | 33.0579 | 137.7114 | 60.0271 | 138 | 33.0671 | 160.0988 | 59.9799 | 161 | 33.0662 | 183.0053 | 59.9664 | 184 | 33.077 | 204.2937 | 59.9924 | 207
33.0747 | 113.1778 | 59.9968 | 115 | 33.0662 | 137.7212 | 60.0271 | 138 | 33.0754 | 160.1048 | 59.9799 | 161 | 33.0745 | 183.0105 | 59.9664 | 184 | 33.0853 | 204.3028 | 59.9924 | 207
33.083 | 113.1911 | 59.9968 | 115 | 33.0746 | 137.7309 | 60.0271 | 138 | 33.0838 | 160.1108 | 59.981 | 161 | 33.0828 | 183.0156 | 59.9664 | 184 | 33.0936 | 204.3118 | 59.9924 | 207
33.0914 | 113.2045 | 59.9968 | 115 | 33.0829 | 137.7407 | 60.0271 | 138 | 33.0921 | 160.1168 | 59.981 | 161 | 33.0911 | 183.0208 | 59.9664 | 184 | 33.102 | 204.3209 | 59.9944 | 207
33.0997 | 113.2179 | 59.9968 | 115 | 33.0912 | 137.7504 | 60.0271 | 138 | 33.1005 | 160.1228 | 59.981 | 161 | 33.0995 | 183.026 | 59.9664 | 184 | 33.1103 | 204.33 | 59.9944 | 207
33.108 | 113.2313 | 59.9968 | 115 | 33.0995 | 137.7602 | 60.0271 | 138 | 33.1088 | 160.1288 | 59.981 | 161 | 33.1078 | 183.0312 | 59.9664 | 184 | 33.1187 | 204.3391 | 59.9944 | 207
33.1164 | 113.2447 | 59.9968 | 115 | 33.1079 | 137.7699 | 60.0271 | 138 | 33.1171 | 160.1348 | 59.981 | 161 | 33.1161 | 183.0364 | 59.9664 | 184 | 33.127 | 204.3481 | 59.9944 | 207
33.1247 | 113.2581 | 59.9968 | 115 | 33.1162 | 137.7797 | 60.0271 | 138 | 33.1255 | 160.1408 | 59.981 | 161 | 33.1245 | 183.0416 | 59.9664 | 184 | 33.1353 | 204.3572 | 59.9944 | 207
33.133 | 113.2715 | 59.9968 | 115 | 33.1245 | 137.7894 | 60.0271 | 138 | 33.1338 | 160.1468 | 59.981 | 161 | 33.1328 | 183.0468 | 59.9664 | 184 | 33.1436 | 204.3663 | 59.9944 | 207
33.1414 | 113.2849 | 59.9968 | 115 | 33.1329 | 137.7992 | 60.0271 | 138 | 33.1422 | 160.1528 | 59.981 | 161 | 33.1412 | 183.0519 | 59.9664 | 184 | 33.152 | 204.3753 | 59.9944 | 207
33.1497 | 113.2983 | 59.9968 | 115 | 33.1412 | 137.8029 | 60.0271 | 138 | 33.1505 | 160.1588 | 59.981 | 161 | 33.1495 | 183.0571 | 59.9664 | 184 | 33.1603 | 204.3844 | 59.9944 | 207
33.1581 | 113.3117 | 59.9968 | 115 | 33.1495 | 137.804 | 60.0271 | 138 | 33.1588 | 160.1648 | 59.981 | 161 | 33.1578 | 183.0623 | 59.9675 | 184 | 33.1686 | 204.3935 | 59.9944 | 207
33.1664 | 113.3251 | 59.9968 | 115 | 33.1578 | 137.8053 | 60.0271 | 138 | 33.1672 | 160.1708 | 59.981 | 161 | 33.1662 | 183.0675 | 59.9675 | 184 | 33.177 | 204.4025 | 59.9944 | 207
33.1747 | 113.3384 | 59.9968 | 115 | 33.1662 | 137.8065 | 60.0271 | 138 | 33.1755 | 160.1768 | 59.981 | 161 | 33.1746 | 183.0727 | 59.9675 | 184 | 33.1853 | 204.4116 | 59.9944 | 207
33.183 | 113.3518 | 59.9968 | 115 | 33.1745 | 137.8076 | 60.0271 | 138 | 33.1838 | 160.1828 | 59.981 | 161 | 33.1829 | 183.0779 | 59.9675 | 184 | 33.1937 | 204.4207 | 59.9944 | 207
33.1914 | 113.3652 | 59.9968 | 115 | 33.1829 | 137.8089 | 60.0271 | 138 | 33.1921 | 160.1888 | 59.981 | 161 | 33.1912 | 183.0831 | 59.9675 | 184 | 33.202 | 204.4297 | 59.9944 | 207
33.1997 | 113.3786 | 59.9968 | 115 | 33.1912 | 137.81 | 60.0271 | 138 | 33.2005 | 160.1948 | 59.981 | 161 | 33.1995 | 183.0882 | 59.9675 | 184 | 33.2103 | 204.4388 | 59.9944 | 207
33.208 | 113.392 | 59.9968 | 115 | 33.1995 | 137.8112 | 60.0241 | 138 | 33.2088 | 160.2008 | 59.981 | 161 | 33.2079 | 183.0934 | 59.9675 | 184 | 33.2186 | 204.4479 | 59.9944 | 207
33.2164 | 113.4054 | 59.9968 | 115 | 33.2078 | 137.8125 | 60.0241 | 138 | 33.2172 | 160.2068 | 59.981 | 161 | 33.2162 | 183.0986 | 59.9675 | 184 | 33.227 | 204.457 | 59.9944 | 207
33.2247 | 113.4188 | 59.9968 | 115 | 33.2162 | 137.8136 | 60.0241 | 138 | 33.2255 | 160.2128 | 59.981 | 161 | 33.2245 | 183.1038 | 59.9675 | 184 | 33.2353 | 204.466 | 59.9944 | 207
33.233 | 113.4322 | 59.9968 | 115 | 33.2245 | 137.8148 | 60.0241 | 138 | 33.2338 | 160.2188 | 59.981 | 161 | 33.2329 | 183.109 | 59.9675 | 184 | 33.2437 | 204.4751 | 59.9944 | 207
33.2414 | 113.4456 | 59.9968 | 115 | 33.2328 | 137.816 | 60.0241 | 138 | 33.2422 | 160.2248 | 59.981 | 161 | 33.2412 | 183.1142 | 59.9675 | 184 | 33.252 | 204.4842 | 59.9944 | 207
33.2497 | 113.459 | 59.9968 | 115 | 33.2411 | 137.8172 | 60.0241 | 138 | 33.2505 | 160.2308 | 59.981 | 161 | 33.2496 | 183.1194 | 59.9675 | 184 | 33.2603 | 204.4932 | 59.9944 | 207
33.258 | 113.4723 | 59.9968 | 115 | 33.2495 | 137.8185 | 60.0241 | 138 | 33.2589 | 160.2368 | 59.981 | 161 | 33.2579 | 183.1245 | 59.9675 | 184 | 33.2687 | 204.5023 | 59.9944 | 207
33.2664 | 113.4857 | 59.9968 | 115 | 33.2578 | 137.8196 | 60.0241 | 138 | 33.2672 | 160.2428 | 59.981 | 161 | 33.2662 | 183.1297 | 59.9675 | 184 | 33.277 | 204.5114 | 59.9944 | 207
33.2747 | 113.4991 | 59.9968 | 115 | 33.2662 | 137.8208 | 60.0241 | 138 | 33.2755 | 160.2488 | 59.981 | 161 | 33.2746 | 183.1349 | 59.9675 | 184 | 33.2853 | 204.5204 | 59.9944 | 207
33.2831 | 113.5125 | 59.9968 | 115 | 33.2745 | 137.8221 | 60.0241 | 138 | 33.2839 | 160.2549 | 59.9818 | 161 | 33.2829 | 183.1401 | 59.9675 | 184 | 33.2936 | 204.5295 | 59.9944 | 207
33.2914 | 113.5259 | 59.9968 | 115 | 33.2828 | 137.8232 | 60.0241 | 138 | 33.2922 | 160.2608 | 59.9818 | 161 | 33.2913 | 183.1453 | 59.9675 | 184 | 33.302 | 204.5386 | 59.9957 | 207
33.2997 | 113.5393 | 59.9968 | 115 | 33.2911 | 137.8244 | 60.0241 | 138 | 33.3005 | 160.2668 | 59.9818 | 161 | 33.2996 | 183.1505 | 59.9675 | 184 | 33.3103 | 204.5477 | 59.9957 | 207
33.308 | 113.5527 | 59.9968 | 115 | 33.2994 | 137.8256 | 60.0241 | 138 | 33.3088 | 160.2729 | 59.9818 | 161 | 33.3079 | 183.1557 | 59.9675 | 184 | 33.3187 | 204.5567 | 59.9957 | 207
33.3164 | 113.5661 | 59.9968 | 115 | 33.3078 | 137.8268 | 60.0241 | 138 | 33.3172 | 160.2789 | 59.9818 | 161 | 33.3163 | 183.1608 | 59.9675 | 184 | 33.327 | 204.5658 | 59.9957 | 207
33.3247 | 113.5795 | 59.9968 | 115 | 33.3161 | 137.828 | 60.0241 | 138 | 33.3256 | 160.2849 | 59.9818 | 161 | 33.3246 | 183.166 | 59.9675 | 184 | 33.3353 | 204.5749 | 59.9957 | 207
33.333 | 113.5929 | 59.9966 | 115 | 33.3245 | 137.8292 | 60.0241 | 138 | 33.3339 | 160.2909 | 59.9818 | 161 | 33.3329 | 183.1712 | 59.9675 | 184 | 33.3437 | 204.5839 | 59.9957 | 207
33.3414 | 113.6063 | 59.9966 | 115 | 33.3328 | 137.8304 | 60.0241 | 138 | 33.3422 | 160.2969 | 59.9818 | 161 | 33.3413 | 183.1764 | 59.9675 | 184 | 33.352 | 204.593 | 59.9957 | 207
33.3497 | 113.6196 | 59.9966 | 115 | 33.3411 | 137.8316 | 60.0241 | 138 | 33.3505 | 160.3029 | 59.9818 | 161 | 33.3496 | 183.1816 | 59.9675 | 184 | 33.3604 | 204.6021 | 59.9957 | 207
33.358 | 113.633 | 59.9966 | 115 | 33.3494 | 137.8328 | 60.0241 | 138 | 33.3589 | 160.3089 | 59.9818 | 161 | 33.358 | 183.1882 | 59.9689 | 184 | 33.3687 | 204.6111 | 59.9957 | 207
33.3664 | 113.6464 | 59.9966 | 115 | 33.3578 | 137.834 | 60.0241 | 138 | 33.3672 | 160.3149 | 59.9818 | 161 | 33.3663 | 183.195 | 59.9689 | 184 | 33.377 | 204.6202 | 59.9957 | 207
33.3747 | 113.6598 | 59.9966 | 115 | 33.3661 | 137.8352 | 60.0241 | 138 | 33.3755 | 160.3209 | 59.9818 | 161 | 33.3746 | 183.2018 | 59.9689 | 184 | 33.3853 | 204.6293 | 59.9957 | 207
33.3831 | 113.6732 | 59.9966 | 115 | 33.3745 | 137.8364 | 60.0241 | 138 | 33.3839 | 160.3269 | 59.9818 | 161 | 33.383 | 183.2086 | 59.9689 | 184 | 33.3937 | 204.6384 | 59.9957 | 207
33.3914 | 113.6866 | 59.9966 | 115 | 33.3828 | 137.8376 | 60.0241 | 138 | 33.3922 | 160.3329 | 59.9818 | 161 | 33.3913 | 183.2154 | 59.9689 | 184 | 33.402 | 204.6474 | 59.9957 | 207
33.3997 | 113.7 | 59.9966 | 115 | 33.3911 | 137.8388 | 60.0241 | 138 | 33.4006 | 160.3389 | 59.9818 | 161 | 33.3997 | 183.2222 | 59.9689 | 184 | 33.4103 | 204.6565 | 59.9957 | 207
33.4081 | 113.7134 | 59.9966 | 115 | 33.3994 | 137.84 | 60.0202 | 138 | 33.4089 | 160.3449 | 59.9818 | 161 | 33.408 | 183.2289 | 59.9689 | 184 | 33.4186 | 204.6634 | 59.9957 | 207
33.4164 | 113.7268 | 59.9966 | 115 | 33.4078 | 137.8412 | 60.0202 | 138 | 33.4172 | 160.3509 | 59.9818 | 161 | 33.4163 | 183.2357 | 59.9689 | 184 | 33.427 | 204.6698 | 59.9957 | 207
33.4247 | 113.7402 | 59.9966 | 115 | 33.4161 | 137.8424 | 60.0202 | 138 | 33.4255 | 160.3569 | 59.9818 | 161 | 33.4247 | 183.2425 | 59.9689 | 184 | 33.4354 | 204.6763 | 59.9957 | 207
33.433 | 113.7535 | 59.9966 | 115 | 33.4244 | 137.8436 | 60.0202 | 138 | 33.4339 | 160.3629 | 59.9818 | 161 | 33.433 | 183.2493 | 59.9689 | 184 | 33.4437 | 204.6827 | 59.9957 | 207
33.4414 | 113.7669 | 59.9966 | 115 | 33.4327 | 137.8448 | 60.0202 | 138 | 33.4423 | 160.3689 | 59.9818 | 161 | 33.4413 | 183.256 | 59.9689 | 184 | 33.452 | 204.6892 | 59.9957 | 207
33.4497 | 113.7803 | 59.9966 | 115 | 33.4411 | 137.846 | 60.0202 | 138 | 33.4506 | 160.3749 | 59.9818 | 161 | 33.4497 | 183.2628 | 59.9689 | 184 | 33.4603 | 204.6956 | 59.9957 | 207
33.458 | 113.7937 | 59.9966 | 115 | 33.4494 | 137.8472 | 60.0202 | 138 | 33.4589 | 160.3809 | 59.9818 | 161 | 33.458 | 183.2696 | 59.9689 | 184 | 33.4687 | 204.7021 | 59.9957 | 207
33.4664 | 113.8071 | 59.9966 | 115 | 33.4578 | 137.8484 | 60.0202 | 138 | 33.4672 | 160.3869 | 59.9818 | 161 | 33.4664 | 183.2764 | 59.9689 | 184 | 33.477 | 204.7085 | 59.9957 | 207
33.4747 | 113.8205 | 59.9966 | 115 | 33.4661 | 137.8496 | 60.0202 | 138 | 33.4756 | 160.3929 | 59.9818 | 161 | 33.4747 | 183.2832 | 59.9689 | 184 | 33.4854 | 204.715 | 59.9957 | 207
33.4831 | 113.8339 | 59.9966 | 115 | 33.4744 | 137.8508 | 60.0202 | 138 | 33.4839 | 160.3989 | 59.9827 | 161 | 33.483 | 183.2899 | 59.9689 | 184 | 33.4937 | 204.7214 | 59.9957 | 207
33.4914 | 113.8473 | 59.9966 | 115 | 33.4827 | 137.852 | 60.0202 | 138 | 33.4922 | 160.4049 | 59.9827 | 161 | 33.4914 | 183.2967 | 59.9689 | 184 | 33.502 | 204.7279 | 59.9968 | 207
33.4997 | 113.8607 | 59.9966 | 115 | 33.4911 | 137.8532 | 60.0202 | 138 | 33.5006 | 160.4109 | 59.9827 | 161 | 33.4997 | 183.3035 | 59.9689 | 184 | 33.5103 | 204.7343 | 59.9968 | 207
33.5081 | 113.8741 | 59.9966 | 115 | 33.4994 | 137.8544 | 60.0202 | 138 | 33.5089 | 160.4169 | 59.9827 | 161 | 33.5081 | 183.3103 | 59.9689 | 184 | 33.5187 | 204.7408 | 59.9968 | 207
33.5164 | 113.8875 | 59.9966 | 115 | 33.5078 | 137.8556 | 60.0202 | 138 | 33.5173 | 160.4207 | 59.9827 | 161 | 33.5164 | 183.3171 | 59.9689 | 184 | 33.527 | 204.7472 | 59.9968 | 207
33.5247 | 113.9008 | 59.9966 | 115 | 33.5161 | 137.8568 | 60.0202 | 138 | 33.5256 | 160.4245 | 59.9827 | 161 | 33.5247 | 183.3239 | 59.9689 | 184 | 33.5353 | 204.7537 | 59.9968 | 207
33.5331 | 113.9142 | 59.9968 | 115 | 33.5244 | 137.858 | 60.0202 | 138 | 33.5339 | 160.4283 | 59.9827 | 161 | 33.5331 | 183.3306 | 59.9689 | 184 | 33.5437 | 204.7601 | 59.9968 | 207
33.5414 | 113.9276 | 59.9968 | 115 | 33.5327 | 137.8592 | 60.0202 | 138 | 33.5422 | 160.4321 | 59.9827 | 161 | 33.5414 | 183.3374 | 59.9689 | 184 | 33.552 | 204.7666 | 59.9968 | 207
33.5497 | 113.941 | 59.9968 | 115 | 33.541 | 137.8604 | 60.0202 | 138 | 33.5506 | 160.4359 | 59.9827 | 161 | 33.5497 | 183.3442 | 59.9689 | 184 | 33.5604 | 204.773 | 59.9968 | 207
33.558 | 113.9543 | 59.9968 | 115 | 33.5494 | 137.8616 | 60.0202 | 138 | 33.559 | 160.4397 | 59.9827 | 161 | 33.558 | 183.351 | 59.97 | 184 | 33.5687 | 204.7795 | 59.9968 | 207
33.5664 | 113.9635 | 59.9968 | 115 | 33.5577 | 137.8628 | 60.0202 | 138 | 33.5673 | 160.4435 | 59.9827 | 161 | 33.5664 | 183.3578 | 59.97 | 184 | 33.577 | 204.7859 | 59.9968 | 207
33.5747 | 113.9727 | 59.9968 | 115 | 33.566 | 137.864 | 60.0202 | 138 | 33.5756 | 160.4472 | 59.9827 | 161 | 33.5748 | 183.3645 | 59.97 | 184 | 33.5853 | 204.7924 | 59.9968 | 207
33.5831 | 113.982 | 59.9968 | 115 | 33.5743 | 137.8652 | 60.0202 | 138 | 33.5839 | 160.451 | 59.9827 | 161 | 33.5831 | 183.3713 | 59.97 | 184 | 33.5937 | 204.7988 | 59.9968 | 207
33.5914 | 113.9912 | 59.9968 | 115 | 33.5827 | 137.8664 | 60.0202 | 138 | 33.5923 | 160.4548 | 59.9827 | 161 | 33.5914 | 183.3781 | 59.97 | 184 | 33.602 | 204.8053 | 59.9968 | 207
33.5997 | 114.0004 | 59.9968 | 115 | 33.591 | 137.8676 | 60.0202 | 138 | 33.6006 | 160.4586 | 59.9827 | 161 | 33.5997 | 183.3849 | 59.97 | 184 | 33.6104 | 204.8117 | 59.9968 | 207
33.6081 | 114.0096 | 59.9968 | 115 | 33.5994 | 137.8688 | 60.0174 | 138 | 33.6089 | 160.4624 | 59.9827 | 161 | 33.6081 | 183.3916 | 59.97 | 184 | 33.6187 | 204.8182 | 59.9968 | 207
33.6164 | 114.0189 | 59.9968 | 115 | 33.6077 | 137.87 | 60.0174 | 138 | 33.6173 | 160.4662 | 59.9827 | 161 | 33.6165 | 183.3984 | 59.97 | 184 | 33.627 | 204.8246 | 59.9968 | 207
33.6247 | 114.0281 | 59.9968 | 115 | 33.616 | 137.8712 | 60.0174 | 138 | 33.6256 | 160.47 | 59.9827 | 161 | 33.6248 | 183.4052 | 59.97 | 184 | 33.6354 | 204.8311 | 59.9968 | 207
33.6331 | 114.0373 | 59.9968 | 115 | 33.6243 | 137.8724 | 60.0174 | 138 | 33.634 | 160.4738 | 59.9827 | 161 | 33.6331 | 183.412 | 59.97 | 184 | 33.6437 | 204.8375 | 59.9968 | 207
33.6414 | 114.0466 | 59.9968 | 115 | 33.6327 | 137.8736 | 60.0174 | 138 | 33.6423 | 160.4775 | 59.9827 | 161 | 33.6414 | 183.4188 | 59.97 | 184 | 33.652 | 204.844 | 59.9968 | 207
33.6497 | 114.0558 | 59.9968 | 115 | 33.641 | 137.8738 | 60.0174 | 138 | 33.6506 | 160.4813 | 59.9827 | 161 | 33.6498 | 183.4256 | 59.97 | 184 | 33.6603 | 204.8504 | 59.9968 | 207
33.6581 | 114.065 | 59.9968 | 115 | 33.6494 | 137.8734 | 60.0174 | 138 | 33.659 | 160.4851 | 59.9827 | 161 | 33.6581 | 183.4323 | 59.97 | 184 | 33.6687 | 204.8569 | 59.9968 | 207
33.6664 | 114.0742 | 59.9968 | 115 | 33.6577 | 137.8731 | 60.0174 | 138 | 33.6673 | 160.4889 | 59.9827 | 161 | 33.6664 | 183.4391 | 59.97 | 184 | 33.677 | 204.8633 | 59.9968 | 207
33.6747 | 114.0835 | 59.9968 | 115 | 33.666 | 137.8727 | 60.0174 | 138 | 33.6757 | 160.4927 | 59.9827 | 161 | 33.6748 | 183.4459 | 59.97 | 184 | 33.6854 | 204.8698 | 59.9968 | 207
33.6831 | 114.0927 | 59.9968 | 115 | 33.6743 | 137.8724 | 60.0174 | 138 | 33.684 | 160.4965 | 59.9838 | 161 | 33.6831 | 183.4527 | 59.97 | 184 | 33.6937 | 204.8762 | 59.9968 | 207
33.6914 | 114.1019 | 59.9968 | 115 | 33.6827 | 137.8721 | 60.0174 | 138 | 33.6923 | 160.5003 | 59.9838 | 161 | 33.6915 | 183.4595 | 59.97 | 184 | 33.702 | 204.8827 | 59.9971 | 207
33.6997 | 114.1112 | 59.9968 | 115 | 33.691 | 137.8717 | 60.0174 | 138 | 33.7006 | 160.5041 | 59.9838 | 161 | 33.6998 | 183.4662 | 59.97 | 184 | 33.7103 | 204.8891 | 59.9971 | 207
33.7081 | 114.1204 | 59.9968 | 115 | 33.6993 | 137.8714 | 60.0174 | 138 | 33.709 | 160.5078 | 59.9838 | 161 | 33.7081 | 183.473 | 59.97 | 184 | 33.7187 | 204.8956 | 59.9971 | 207
33.7164 | 114.1296 | 59.9968 | 115 | 33.7076 | 137.871 | 60.0174 | 138 | 33.7173 | 160.5116 | 59.9838 | 161 | 33.7165 | 183.4798 | 59.97 | 184 | 33.727 | 204.902 | 59.9971 | 207
33.7247 | 114.1388 | 59.9968 | 115 | 33.716 | 137.8707 | 60.0174 | 138 | 33.7256 | 160.5154 | 59.9838 | 161 | 33.7248 | 183.4866 | 59.97 | 184 | 33.7354 | 204.9085 | 59.9971 | 207
33.7331 | 114.1481 | 59.9963 | 115 | 33.7243 | 137.8703 | 60.0174 | 138 | 33.734 | 160.5192 | 59.9838 | 161 | 33.7332 | 183.4934 | 59.97 | 184 | 33.7437 | 204.9149 | 59.9971 | 207
33.7414 | 114.1573 | 59.9963 | 115 | 33.7327 | 137.87 | 60.0174 | 138 | 33.7423 | 160.523 | 59.9838 | 161 | 33.7415 | 183.5001 | 59.97 | 184 | 33.752 | 204.9214 | 59.9971 | 207
33.7497 | 114.1665 | 59.9963 | 115 | 33.741 | 137.8696 | 60.0174 | 138 | 33.7507 | 160.5268 | 59.9838 | 161 | 33.7498 | 183.5069 | 59.97 | 184 | 33.7604 | 204.9278 | 59.9971 | 207
33.7581 | 114.1757 | 59.9963 | 115 | 33.7493 | 137.8693 | 60.0174 | 138 | 33.759 | 160.5306 | 59.9838 | 161 | 33.7582 | 183.5137 | 59.9709 | 184 | 33.7687 | 204.9343 | 59.9971 | 207
33.7664 | 114.185 | 59.9963 | 115 | 33.7576 | 137.869 | 60.0174 | 138 | 33.7673 | 160.5343 | 59.9838 | 161 | 33.7665 | 183.5205 | 59.9709 | 184 | 33.777 | 204.9407 | 59.9971 | 207
33.7747 | 114.1942 | 59.9963 | 115 | 33.766 | 137.8686 | 60.0174 | 138 | 33.7757 | 160.5381 | 59.9838 | 161 | 33.7748 | 183.5273 | 59.9709 | 184 | 33.7853 | 204.9472 | 59.9971 | 207
33.7831 | 114.2034 | 59.9963 | 115 | 33.7743 | 137.8683 | 60.0174 | 138 | 33.784 | 160.5419 | 59.9838 | 161 | 33.7832 | 183.534 | 59.9709 | 184 | 33.7937 | 204.9536 | 59.9971 | 207
33.7914 | 114.2127 | 59.9963 | 115 | 33.7827 | 137.8679 | 60.0174 | 138 | 33.7924 | 160.5457 | 59.9838 | 161 | 33.7915 | 183.5408 | 59.9709 | 184 | 33.802 | 204.9601 | 59.9971 | 207
33.7997 | 114.2219 | 59.9963 | 115 | 33.791 | 137.8676 | 60.0174 | 138 | 33.8007 | 160.5495 | 59.9838 | 161 | 33.7999 | 183.5476 | 59.9709 | 184 | 33.8104 | 204.9665 | 59.9971 | 207
33.8081 | 114.2311 | 59.9963 | 115 | 33.7993 | 137.8672 | 60.0161 | 138 | 33.809 | 160.5533 | 59.9838 | 161 | 33.8082 | 183.5544 | 59.9709 | 184 | 33.8187 | 204.973 | 59.9971 | 207
33.8164 | 114.2403 | 59.9963 | 115 | 33.8076 | 137.8669 | 60.0161 | 138 | 33.8173 | 160.5571 | 59.9838 | 161 | 33.8165 | 183.5612 | 59.9709 | 184 | 33.827 | 204.9794 | 59.9971 | 207
33.8247 | 114.2496 | 59.9963 | 115 | 33.816 | 137.8666 | 60.0161 | 138 | 33.8257 | 160.5609 | 59.9838 | 161 | 33.8249 | 183.5679 | 59.9709 | 184 | 33.8353 | 204.9859 | 59.9971 | 207
33.8331 | 114.2588 | 59.9963 | 115 | 33.8243 | 137.8662 | 60.0161 | 138 | 33.834 | 160.5647 | 59.9838 | 161 | 33.8332 | 183.5747 | 59.9709 | 184 | 33.8437 | 204.9923 | 59.9971 | 207
33.8414 | 114.268 | 59.9963 | 115 | 33.8326 | 137.8659 | 60.0161 | 138 | 33.8423 | 160.5684 | 59.9838 | 161 | 33.8416 | 183.5815 | 59.9709 | 184 | 33.8521 | 204.9988 | 59.9971 | 207
33.8497 | 114.2773 | 59.9963 | 115 | 33.8409 | 137.8655 | 60.0161 | 138 | 33.8507 | 160.5722 | 59.9838 | 161 | 33.8499 | 183.5883 | 59.9709 | 184 | 33.8604 | 205.0052 | 59.9971 | 207
33.8581 | 114.2865 | 59.9963 | 115 | 33.8493 | 137.8652 | 60.0161 | 138 | 33.859 | 160.576 | 59.9838 | 161 | 33.8582 | 183.5951 | 59.9709 | 184 | 33.8687 | 205.0117 | 59.9971 | 207
33.8664 | 114.2957 | 59.9963 | 115 | 33.8576 | 137.8648 | 60.0161 | 138 | 33.8674 | 160.5798 | 59.9838 | 161 | 33.8666 | 183.6018 | 59.9709 | 184 | 33.877 | 205.0181 | 59.9971 | 207
33.8748 | 114.3049 | 59.9963 | 115 | 33.866 | 137.8645 | 60.0161 | 138 | 33.8757 | 160.5836 | 59.9838 | 161 | 33.8749 | 183.6086 | 59.9709 | 184 | 33.8854 | 205.0246 | 59.9971 | 207
33.8831 | 114.3142 | 59.9963 | 115 | 33.8743 | 137.8642 | 60.0161 | 138 | 33.884 | 160.5874 | 59.9846 | 161 | 33.8832 | 183.613 | 59.9709 | 184 | 33.8937 | 205.031 | 59.9971 | 207
33.8914 | 114.3234 | 59.9963 | 115 | 33.8826 | 137.8638 | 60.0161 | 138 | 33.8923 | 160.5912 | 59.9846 | 161 | 33.8915 | 183.6131 | 59.9709 | 184 | 33.902 | 205.0375 | 59.9971 | 207
33.8997 | 114.3326 | 59.9963 | 115 | 33.8909 | 137.8635 | 60.0161 | 138 | 33.9007 | 160.595 | 59.9846 | 161 | 33.8999 | 183.6132 | 59.9709 | 184 | 33.9103 | 205.0439 | 59.9971 | 207
33.9081 | 114.3419 | 59.9963 | 115 | 33.8993 | 137.8631 | 60.0161 | 138 | 33.9091 | 160.5987 | 59.9846 | 161 | 33.9083 | 183.6133 | 59.9709 | 184 | 33.9187 | 205.0502 | 59.9971 | 207
33.9164 | 114.3511 | 59.9963 | 115 | 33.9076 | 137.8628 | 60.0161 | 138 | 33.9174 | 160.6025 | 59.9846 | 161 | 33.9166 | 183.6134 | 59.9709 | 184 | 33.927 | 205.0563 | 59.9971 | 207
33.9247 | 114.3603 | 59.9963 | 115 | 33.916 | 137.8624 | 60.0161 | 138 | 33.9257 | 160.6063 | 59.9846 | 161 | 33.9249 | 183.6135 | 59.9709 | 184 | 33.9354 | 205.0625 | 59.9971 | 207
33.9331 | 114.3695 | 59.9957 | 115 | 33.9243 | 137.8621 | 60.0161 | 138 | 33.934 | 160.6101 | 59.9846 | 161 | 33.9332 | 183.6136 | 59.9709 | 184 | 33.9437 | 205.0686 | 59.9971 | 207
33.9414 | 114.3788 | 59.9957 | 115 | 33.9326 | 137.8618 | 60.0161 | 138 | 33.9424 | 160.6139 | 59.9846 | 161 | 33.9416 | 183.6137 | 59.9709 | 184 | 33.952 | 205.0748 | 59.9971 | 207
33.9497 | 114.388 | 59.9957 | 115 | 33.9409 | 137.8614 | 60.0161 | 138 | 33.9507 | 160.6177 | 59.9846 | 161 | 33.95 | 183.6138 | 59.9709 | 184 | 33.9604 | 205.0809 | 59.9971 | 207
33.9581 | 114.3972 | 59.9957 | 115 | 33.9493 | 137.8611 | 60.0161 | 138 | 33.959 | 160.6215 | 59.9846 | 161 | 33.9583 | 183.6139 | 59.9717 | 184 | 33.9687 | 205.0871 | 59.9971 | 207
33.9664 | 114.4064 | 59.9957 | 115 | 33.9576 | 137.8607 | 60.0161 | 138 | 33.9674 | 160.6253 | 59.9846 | 161 | 33.9666 | 183.614 | 59.9717 | 184 | 33.9771 | 205.0933 | 59.9971 | 207
33.9748 | 114.4157 | 59.9957 | 115 | 33.9659 | 137.8604 | 60.0161 | 138 | 33.9757 | 160.629 | 59.9846 | 161 | 33.9749 | 183.6141 | 59.9717 | 184 | 33.9854 | 205.0994 | 59.9971 | 207
33.9831 | 114.4249 | 59.9957 | 115 | 33.9742 | 137.86 | 60.0161 | 138 | 33.9841 | 160.6328 | 59.9846 | 161 | 33.9833 | 183.6142 | 59.9717 | 184 | 33.9937 | 205.1056 | 59.9971 | 207
33.9914 | 114.4341 | 59.9957 | 115 | 33.9826 | 137.8597 | 60.0161 | 138 | 33.9924 | 160.6366 | 59.9846 | 161 | 33.9916 | 183.6143 | 59.9717 | 184 | 34.002 | 205.1118 | 59.9971 | 207
33.9998 | 114.4434 | 59.9957 | 115 | 33.9909 | 137.8594 | 60.0161 | 138 | 34.0007 | 160.6404 | 59.9846 | 161 | 33.9999 | 183.6144 | 59.9717 | 184 | 34.0104 | 205.1179 | 59.9971 | 207
34.0081 | 114.4526 | 59.9957 | 115 | 33.9993 | 137.859 | 60.0163 | 138 | 34.009 | 160.6442 | 59.9846 | 161 | 34.0083 | 183.6145 | 59.9717 | 184 | 34.0187 | 205.1241 | 59.9971 | 207
34.0164 | 114.4618 | 59.9957 | 115 | 34.0076 | 137.8587 | 60.0163 | 138 | 34.0174 | 160.648 | 59.9846 | 161 | 34.0166 | 183.6146 | 59.9717 | 184 | 34.027 | 205.1302 | 59.9971 | 207
34.0247 | 114.471 | 59.9957 | 115 | 34.0159 | 137.8583 | 60.0163 | 138 | 34.0258 | 160.6518 | 59.9846 | 161 | 34.025 | 183.6147 | 59.9717 | 184 | 34.0353 | 205.1364 | 59.9971 | 207
34.0331 | 114.4803 | 59.9957 | 115 | 34.0242 | 137.858 | 60.0163 | 138 | 34.0341 | 160.6555 | 59.9846 | 161 | 34.0333 | 183.6148 | 59.9717 | 184 | 34.0437 | 205.1426 | 59.9971 | 207
34.0414 | 114.4895 | 59.9957 | 115 | 34.0326 | 137.8576 | 60.0163 | 138 | 34.0424 | 160.6593 | 59.9846 | 161 | 34.0416 | 183.6149 | 59.9717 | 184 | 34.0521 | 205.1487 | 59.9971 | 207
34.0497 | 114.4987 | 59.9957 | 115 | 34.0409 | 137.8573 | 60.0163 | 138 | 34.0507 | 160.6631 | 59.9846 | 161 | 34.05 | 183.615 | 59.9717 | 184 | 34.0604 | 205.1549 | 59.9971 | 207
34.0581 | 114.5079 | 59.9957 | 115 | 34.0493 | 137.8569 | 60.0163 | 138 | 34.0591 | 160.6669 | 59.9846 | 161 | 34.0583 | 183.6151 | 59.9717 | 184 | 34.0687 | 205.161 | 59.9971 | 207
34.0664 | 114.5172 | 59.9957 | 115 | 34.0576 | 137.8566 | 60.0163 | 138 | 34.0674 | 160.6707 | 59.9846 | 161 | 34.0667 | 183.6152 | 59.9717 | 184 | 34.077 | 205.1672 | 59.9971 | 207
34.0748 | 114.5264 | 59.9957 | 115 | 34.0659 | 137.8563 | 60.0163 | 138 | 34.0757 | 160.6745 | 59.9846 | 161 | 34.075 | 183.6153 | 59.9717 | 184 | 34.0854 | 205.1734 | 59.9971 | 207
34.0831 | 114.5356 | 59.9957 | 115 | 34.0742 | 137.8559 | 60.0163 | 138 | 34.0841 | 160.6773 | 59.9851 | 161 | 34.0833 | 183.6154 | 59.9717 | 184 | 34.0937 | 205.1795 | 59.9971 | 207
34.0914 | 114.5449 | 59.9957 | 115 | 34.0826 | 137.8556 | 60.0163 | 138 | 34.0924 | 160.6794 | 59.9851 | 161 | 34.0917 | 183.6155 | 59.9717 | 184 | 34.1021 | 205.1857 | 59.9966 | 207
34.0998 | 114.5541 | 59.9957 | 115 | 34.0909 | 137.8552 | 60.0163 | 138 | 34.1008 | 160.6814 | 59.9851 | 161 | 34.1 | 183.6156 | 59.9717 | 184 | 34.1104 | 205.1918 | 59.9966 | 207
34.1081 | 114.5632 | 59.9957 | 115 | 34.0992 | 137.8549 | 60.0163 | 138 | 34.1091 | 160.6835 | 59.9851 | 161 | 34.1083 | 183.6157 | 59.9717 | 184 | 34.1187 | 205.198 | 59.9966 | 207
34.1164 | 114.5679 | 59.9957 | 115 | 34.1075 | 137.8546 | 60.0163 | 138 | 34.1174 | 160.6856 | 59.9851 | 161 | 34.1167 | 183.6158 | 59.9717 | 184 | 34.127 | 205.2042 | 59.9966 | 207
34.1248 | 114.5726 | 59.9957 | 115 | 34.1159 | 137.8542 | 60.0163 | 138 | 34.1257 | 160.6877 | 59.9851 | 161 | 34.125 | 183.6159 | 59.9717 | 184 | 34.1354 | 205.2103 | 59.9966 | 207
34.1331 | 114.5773 | 59.9946 | 115 | 34.1242 | 137.8539 | 60.0163 | 138 | 34.1341 | 160.6898 | 59.9851 | 161 | 34.1334 | 183.616 | 59.9717 | 184 | 34.1437 | 205.2165 | 59.9966 | 207
34.1414 | 114.5821 | 59.9946 | 115 | 34.1326 | 137.8535 | 60.0163 | 138 | 34.1425 | 160.6919 | 59.9851 | 161 | 34.1417 | 183.6161 | 59.9717 | 184 | 34.152 | 205.2226 | 59.9966 | 207
34.1497 | 114.5868 | 59.9946 | 115 | 34.1409 | 137.8532 | 60.0163 | 138 | 34.1508 | 160.694 | 59.9851 | 161 | 34.15 | 183.6162 | 59.9717 | 184 | 34.1604 | 205.2288 | 59.9966 | 207
34.1581 | 114.5915 | 59.9946 | 115 | 34.1492 | 137.854 | 60.0163 | 138 | 34.1591 | 160.6961 | 59.9851 | 161 | 34.1584 | 183.6163 | 59.9723 | 184 | 34.1687 | 205.235 | 59.9966 | 207
34.1664 | 114.5963 | 59.9946 | 115 | 34.1575 | 137.8561 | 60.0163 | 138 | 34.1674 | 160.6982 | 59.9851 | 161 | 34.1667 | 183.6164 | 59.9723 | 184 | 34.1771 | 205.2411 | 59.9966 | 207
34.1748 | 114.601 | 59.9946 | 115 | 34.1659 | 137.8582 | 60.0163 | 138 | 34.1758 | 160.7003 | 59.9851 | 161 | 34.175 | 183.6165 | 59.9723 | 184 | 34.1854 | 205.2473 | 59.9966 | 207
34.1831 | 114.6057 | 59.9946 | 115 | 34.1742 | 137.8602 | 60.0163 | 138 | 34.1841 | 160.7024 | 59.9851 | 161 | 34.1833 | 183.6166 | 59.9723 | 184 | 34.1937 | 205.2534 | 59.9966 | 207
34.1914 | 114.6104 | 59.9946 | 115 | 34.1826 | 137.8623 | 60.0163 | 138 | 34.1924 | 160.7045 | 59.9851 | 161 | 34.1917 | 183.6167 | 59.9723 | 184 | 34.202 | 205.2596 | 59.9966 | 207
34.1998 | 114.6152 | 59.9946 | 115 | 34.1909 | 137.8644 | 60.0163 | 138 | 34.2007 | 160.7065 | 59.9851 | 161 | 34.2001 | 183.6168 | 59.9723 | 184 | 34.2104 | 205.2658 | 59.9966 | 207
34.2081 | 114.6199 | 59.9946 | 115 | 34.1992 | 137.8665 | 60.0172 | 138 | 34.2091 | 160.7086 | 59.9851 | 161 | 34.2084 | 183.6169 | 59.9723 | 184 | 34.2187 | 205.2719 | 59.9966 | 207
34.2164 | 114.6246 | 59.9946 | 115 | 34.2075 | 137.8686 | 60.0172 | 138 | 34.2175 | 160.7107 | 59.9851 | 161 | 34.2167 | 183.617 | 59.9723 | 184 | 34.2271 | 205.2781 | 59.9966 | 207
34.2248 | 114.6293 | 59.9946 | 115 | 34.2159 | 137.8707 | 60.0172 | 138 | 34.2258 | 160.7128 | 59.9851 | 161 | 34.225 | 183.6171 | 59.9723 | 184 | 34.2354 | 205.2842 | 59.9966 | 207
34.2331 | 114.6341 | 59.9946 | 115 | 34.2242 | 137.8727 | 60.0172 | 138 | 34.2341 | 160.7149 | 59.9851 | 161 | 34.2334 | 183.6172 | 59.9723 | 184 | 34.2437 | 205.2904 | 59.9966 | 207
34.2414 | 114.6388 | 59.9946 | 115 | 34.2325 | 137.8748 | 60.0172 | 138 | 34.2424 | 160.717 | 59.9851 | 161 | 34.2418 | 183.6173 | 59.9723 | 184 | 34.2521 | 205.2966 | 59.9966 | 207
34.2498 | 114.6435 | 59.9946 | 115 | 34.2408 | 137.8769 | 60.0172 | 138 | 34.2508 | 160.7191 | 59.9851 | 161 | 34.2501 | 183.6174 | 59.9723 | 184 | 34.2604 | 205.3027 | 59.9966 | 207
34.2581 | 114.6483 | 59.9946 | 115 | 34.2492 | 137.879 | 60.0172 | 138 | 34.2591 | 160.7212 | 59.9851 | 161 | 34.2584 | 183.6175 | 59.9723 | 184 | 34.2687 | 205.3089 | 59.9966 | 207
34.2664 | 114.653 | 59.9946 | 115 | 34.2575 | 137.8811 | 60.0172 | 138 | 34.2675 | 160.7233 | 59.9851 | 161 | 34.2667 | 183.6176 | 59.9723 | 184 | 34.277 | 205.315 | 59.9966 | 207
34.2748 | 114.6577 | 59.9946 | 115 | 34.2659 | 137.8831 | 60.0172 | 138 | 34.2758 | 160.7254 | 59.9851 | 161 | 34.2751 | 183.6177 | 59.9723 | 184 | 34.2854 | 205.3212 | 59.9966 | 207
34.2831 | 114.6624 | 59.9946 | 115 | 34.2742 | 137.8852 | 60.0172 | 138 | 34.2841 | 160.7274 | 59.9854 | 161 | 34.2834 | 183.6178 | 59.9723 | 184 | 34.2937 | 205.3274 | 59.9966 | 207
34.2914 | 114.6672 | 59.9946 | 115 | 34.2825 | 137.8873 | 60.0172 | 138 | 34.2925 | 160.7295 | 59.9854 | 161 | 34.2917 | 183.6179 | 59.9723 | 184 | 34.3021 | 205.3335 | 59.9963 | 207
34.2998 | 114.6719 | 59.9946 | 115 | 34.2908 | 137.8894 | 60.0172 | 138 | 34.3008 | 160.7316 | 59.9854 | 161 | 34.3001 | 183.618 | 59.9723 | 184 | 34.3104 | 205.3397 | 59.9963 | 207
34.3081 | 114.6766 | 59.9946 | 115 | 34.2991 | 137.8915 | 60.0172 | 138 | 34.3091 | 160.7337 | 59.9854 | 161 | 34.3084 | 183.6181 | 59.9723 | 184 | 34.3187 | 205.3459 | 59.9963 | 207
34.3164 | 114.6814 | 59.9946 | 115 | 34.3075 | 137.8936 | 60.0172 | 138 | 34.3174 | 160.7358 | 59.9854 | 161 | 34.3168 | 183.6182 | 59.9723 | 184 | 34.327 | 205.352 | 59.9963 | 207
34.3248 | 114.6861 | 59.9946 | 115 | 34.3158 | 137.8956 | 60.0172 | 138 | 34.3258 | 160.7379 | 59.9854 | 161 | 34.3251 | 183.6183 | 59.9723 | 184 | 34.3354 | 205.3582 | 59.9963 | 207
34.3331 | 114.6908 | 59.9938 | 115 | 34.3242 | 137.8977 | 60.0172 | 138 | 34.3342 | 160.74 | 59.9854 | 161 | 34.3334 | 183.6184 | 59.9723 | 184 | 34.3437 | 205.3643 | 59.9963 | 207
34.3415 | 114.6955 | 59.9938 | 115 | 34.3325 | 137.8998 | 60.0172 | 138 | 34.3425 | 160.7421 | 59.9854 | 161 | 34.3418 | 183.6185 | 59.9723 | 184 | 34.3521 | 205.3705 | 59.9963 | 207
34.3498 | 114.7003 | 59.9938 | 115 | 34.3408 | 137.9019 | 60.0172 | 138 | 34.3508 | 160.7442 | 59.9854 | 161 | 34.3501 | 183.6186 | 59.9723 | 184 | 34.3604 | 205.3767 | 59.9963 | 207
34.3581 | 114.705 | 59.9938 | 115 | 34.3491 | 137.904 | 60.0172 | 138 | 34.3591 | 160.7463 | 59.9854 | 161 | 34.3585 | 183.6187 | 59.9725 | 184 | 34.3687 | 205.3828 | 59.9963 | 207
34.3665 | 114.7097 | 59.9938 | 115 | 34.3575 | 137.9061 | 60.0172 | 138 | 34.3675 | 160.7484 | 59.9854 | 161 | 34.3668 | 183.6188 | 59.9725 | 184 | 34.3771 | 205.389 | 59.9963 | 207
34.3748 | 114.7144 | 59.9938 | 115 | 34.3658 | 137.9081 | 60.0172 | 138 | 34.3758 | 160.7505 | 59.9854 | 161 | 34.3751 | 183.6189 | 59.9725 | 184 | 34.3854 | 205.3951 | 59.9963 | 207
34.3831 | 114.7192 | 59.9938 | 115 | 34.3741 | 137.9102 | 60.0172 | 138 | 34.3842 | 160.7525 | 59.9854 | 161 | 34.3835 | 183.6189 | 59.9725 | 184 | 34.3937 | 205.4013 | 59.9963 | 207
34.3914 | 114.7239 | 59.9938 | 115 | 34.3824 | 137.9123 | 60.0172 | 138 | 34.3925 | 160.7546 | 59.9854 | 161 | 34.3918 | 183.6186 | 59.9725 | 184 | 34.402 | 205.4075 | 59.9963 | 207
34.3998 | 114.7286 | 59.9938 | 115 | 34.3908 | 137.9144 | 60.0172 | 138 | 34.4008 | 160.7567 | 59.9854 | 161 | 34.4001 | 183.6183 | 59.9725 | 184 | 34.4104 | 205.4136 | 59.9963 | 207
34.4081 | 114.7334 | 59.9938 | 115 | 34.3991 | 137.9165 | 60.0186 | 138 | 34.4092 | 160.7588 | 59.9854 | 161 | 34.4084 | 183.618 | 59.9725 | 184 | 34.4187 | 205.4198 | 59.9963 | 207
34.4164 | 114.7381 | 59.9938 | 115 | 34.4075 | 137.9185 | 60.0186 | 138 | 34.4175 | 160.7609 | 59.9854 | 161 | 34.4168 | 183.6177 | 59.9725 | 184 | 34.4271 | 205.4273 | 59.9963 | 207
34.4248 | 114.7428 | 59.9938 | 115 | 34.4158 | 137.9206 | 60.0186 | 138 | 34.4258 | 160.763 | 59.9854 | 161 | 34.4252 | 183.6174 | 59.9725 | 184 | 34.4354 | 205.4355 | 59.9963 | 207
34.4331 | 114.7475 | 59.9938 | 115 | 34.4241 | 137.9227 | 60.0186 | 138 | 34.4341 | 160.7651 | 59.9854 | 161 | 34.4335 | 183.6172 | 59.9725 | 184 | 34.4437 | 205.4437 | 59.9963 | 207
34.4415 | 114.7523 | 59.9938 | 115 | 34.4324 | 137.9248 | 60.0186 | 138 | 34.4425 | 160.7672 | 59.9854 | 161 | 34.4418 | 183.6169 | 59.9725 | 184 | 34.4521 | 205.452 | 59.9963 | 207
34.4498 | 114.757 | 59.9938 | 115 | 34.4408 | 137.9269 | 60.0186 | 138 | 34.4508 | 160.7693 | 59.9854 | 161 | 34.4501 | 183.6166 | 59.9725 | 184 | 34.4604 | 205.4602 | 59.9963 | 207
34.4581 | 114.7617 | 59.9938 | 115 | 34.4491 | 137.929 | 60.0186 | 138 | 34.4592 | 160.7714 | 59.9854 | 161 | 34.4585 | 183.6163 | 59.9725 | 184 | 34.4688 | 205.4684 | 59.9963 | 207
34.4665 | 114.7665 | 59.9938 | 115 | 34.4575 | 137.931 | 60.0186 | 138 | 34.4675 | 160.7735 | 59.9854 | 161 | 34.4669 | 183.616 | 59.9725 | 184 | 34.4771 | 205.4767 | 59.9963 | 207
34.4748 | 114.7712 | 59.9938 | 115 | 34.4658 | 137.9331 | 60.0186 | 138 | 34.4758 | 160.7756 | 59.9854 | 161 | 34.4752 | 183.6157 | 59.9725 | 184 | 34.4854 | 205.4849 | 59.9963 | 207
34.4831 | 114.7759 | 59.9938 | 115 | 34.4741 | 137.9352 | 60.0186 | 138 | 34.4842 | 160.7776 | 59.986 | 161 | 34.4835 | 183.6154 | 59.9725 | 184 | 34.4937 | 205.4931 | 59.9963 | 207
34.4915 | 114.7806 | 59.9938 | 115 | 34.4824 | 137.9373 | 60.0186 | 138 | 34.4925 | 160.7797 | 59.986 | 161 | 34.4918 | 183.6151 | 59.9725 | 184 | 34.5021 | 205.5014 | 59.9966 | 207
34.4998 | 114.7854 | 59.9938 | 115 | 34.4908 | 137.9394 | 60.0186 | 138 | 34.5009 | 160.7818 | 59.986 | 161 | 34.5002 | 183.6149 | 59.9725 | 184 | 34.5104 | 205.5096 | 59.9966 | 207
34.5081 | 114.7901 | 59.9938 | 115 | 34.4991 | 137.9415 | 60.0186 | 138 | 34.5092 | 160.7839 | 59.986 | 161 | 34.5085 | 183.6146 | 59.9725 | 184 | 34.5187 | 205.5178 | 59.9966 | 207
34.5165 | 114.7948 | 59.9938 | 115 | 34.5074 | 137.9435 | 60.0186 | 138 | 34.5175 | 160.786 | 59.986 | 161 | 34.5168 | 183.6143 | 59.9725 | 184 | 34.527 | 205.5261 | 59.9966 | 207
34.5248 | 114.7996 | 59.9938 | 115 | 34.5157 | 137.9456 | 60.0186 | 138 | 34.5259 | 160.7881 | 59.986 | 161 | 34.5252 | 183.614 | 59.9725 | 184 | 34.5354 | 205.5343 | 59.9966 | 207
34.5331 | 114.8043 | 59.993 | 115 | 34.5241 | 137.9477 | 60.0186 | 138 | 34.5342 | 160.7902 | 59.986 | 161 | 34.5335 | 183.6137 | 59.9725 | 184 | 34.5437 | 205.5425 | 59.9966 | 207
34.5415 | 114.809 | 59.993 | 115 | 34.5324 | 137.9498 | 60.0186 | 138 | 34.5425 | 160.7923 | 59.986 | 161 | 34.5419 | 183.6134 | 59.9725 | 184 | 34.5521 | 205.5508 | 59.9966 | 207
34.5498 | 114.8137 | 59.993 | 115 | 34.5408 | 137.9519 | 60.0186 | 138 | 34.5508 | 160.7944 | 59.986 | 161 | 34.5502 | 183.6131 | 59.9725 | 184 | 34.5604 | 205.559 | 59.9966 | 207
34.5581 | 114.8185 | 59.993 | 115 | 34.5491 | 137.9539 | 60.0186 | 138 | 34.5592 | 160.7965 | 59.986 | 161 | 34.5585 | 183.6128 | 59.9728 | 184 | 34.5687 | 205.5672 | 59.9966 | 207
34.5665 | 114.8232 | 59.993 | 115 | 34.5574 | 137.956 | 60.0186 | 138 | 34.5675 | 160.7986 | 59.986 | 161 | 34.5669 | 183.6125 | 59.9728 | 184 | 34.5771 | 205.5755 | 59.9966 | 207
34.5748 | 114.8279 | 59.993 | 115 | 34.5657 | 137.9581 | 60.0186 | 138 | 34.5759 | 160.8007 | 59.986 | 161 | 34.5752 | 183.6123 | 59.9728 | 184 | 34.5854 | 205.5837 | 59.9966 | 207
34.5831 | 114.8326 | 59.993 | 115 | 34.5741 | 137.9602 | 60.0186 | 138 | 34.5842 | 160.8027 | 59.986 | 161 | 34.5836 | 183.612 | 59.9728 | 184 | 34.5938 | 205.5919 | 59.9966 | 207
34.5915 | 114.8374 | 59.993 | 115 | 34.5824 | 137.9623 | 60.0186 | 138 | 34.5925 | 160.8048 | 59.986 | 161 | 34.5919 | 183.6117 | 59.9728 | 184 | 34.6021 | 205.6002 | 59.9966 | 207
34.5998 | 114.8421 | 59.993 | 115 | 34.5908 | 137.9644 | 60.0186 | 138 | 34.6009 | 160.8069 | 59.986 | 161 | 34.6002 | 183.6114 | 59.9728 | 184 | 34.6104 | 205.6084 | 59.9966 | 207
34.6082 | 114.8468 | 59.993 | 115 | 34.5991 | 137.9664 | 60.0216 | 138 | 34.6092 | 160.809 | 59.986 | 161 | 34.6086 | 183.6111 | 59.9728 | 184 | 34.6187 | 205.6166 | 59.9966 | 207
34.6165 | 114.8516 | 59.993 | 115 | 34.6074 | 137.9685 | 60.0216 | 138 | 34.6176 | 160.8111 | 59.986 | 161 | 34.6169 | 183.6108 | 59.9728 | 184 | 34.6271 | 205.6249 | 59.9966 | 207
34.6248 | 114.8563 | 59.993 | 115 | 34.6157 | 137.9706 | 60.0216 | 138 | 34.6259 | 160.8132 | 59.986 | 161 | 34.6252 | 183.6105 | 59.9728 | 184 | 34.6354 | 205.6331 | 59.9966 | 207
34.6331 | 114.861 | 59.993 | 115 | 34.6241 | 137.9727 | 60.0216 | 138 | 34.6342 | 160.8137 | 59.986 | 161 | 34.6336 | 183.6102 | 59.9728 | 184 | 34.6437 | 205.6413 | 59.9966 | 207
34.6415 | 114.8657 | 59.993 | 115 | 34.6324 | 137.9748 | 60.0216 | 138 | 34.6425 | 160.8132 | 59.986 | 161 | 34.6419 | 183.6099 | 59.9728 | 184 | 34.6521 | 205.6496 | 59.9966 | 207
34.6498 | 114.8705 | 59.993 | 115 | 34.6407 | 137.9769 | 60.0216 | 138 | 34.6509 | 160.8127 | 59.986 | 161 | 34.6503 | 183.6096 | 59.9728 | 184 | 34.6604 | 205.6578 | 59.9966 | 207
34.6581 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.649 | 137.9784 | 60.0216 | 138 | 34.6592 | 160.8122 | 59.986 | 161 | 34.6586 | 183.6094 | 59.9728 | 184 | 34.6688 | 205.666 | 59.9966 | 207
34.6665 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.6574 | 137.9794 | 60.0216 | 138 | 34.6675 | 160.8116 | 59.986 | 161 | 34.6669 | 183.6091 | 59.9728 | 184 | 34.6771 | 205.6743 | 59.9966 | 207
34.6748 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.6657 | 137.9804 | 60.0216 | 138 | 34.6759 | 160.8111 | 59.986 | 161 | 34.6752 | 183.6088 | 59.9728 | 184 | 34.6854 | 205.6825 | 59.9966 | 207
34.6831 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.6741 | 137.9813 | 60.0216 | 138 | 34.6842 | 160.8106 | 59.9871 | 161 | 34.6836 | 183.6085 | 59.9728 | 184 | 34.6937 | 205.6908 | 59.9966 | 207
34.6915 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.6824 | 137.9823 | 60.0216 | 138 | 34.6926 | 160.8101 | 59.9871 | 161 | 34.692 | 183.6082 | 59.9728 | 184 | 34.7021 | 205.699 | 59.9974 | 207
34.6998 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.6907 | 137.9833 | 60.0216 | 138 | 34.7009 | 160.8096 | 59.9871 | 161 | 34.7003 | 183.6079 | 59.9728 | 184 | 34.7104 | 205.7072 | 59.9974 | 207
34.7082 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.699 | 137.9842 | 60.0216 | 138 | 34.7092 | 160.8091 | 59.9871 | 161 | 34.7086 | 183.6076 | 59.9728 | 184 | 34.7188 | 205.7155 | 59.9974 | 207
34.7165 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.7074 | 137.9852 | 60.0216 | 138 | 34.7176 | 160.8086 | 59.9871 | 161 | 34.7169 | 183.6073 | 59.9728 | 184 | 34.7271 | 205.7237 | 59.9974 | 207
34.7248 | 114.875 | 59.993 | 115 | 34.7157 | 137.9861 | 60.0216 | 138 | 34.7259 | 160.8081 | 59.9871 | 161 | 34.7253 | 183.6071 | 59.9728 | 184 | 34.7354 | 205.7319 | 59.9974 | 207
34.7332 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.724 | 137.9871 | 60.0216 | 138 | 34.7343 | 160.8076 | 59.9871 | 161 | 34.7336 | 183.6068 | 59.9728 | 184 | 34.7437 | 205.7401 | 59.9974 | 207
34.7415 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7324 | 137.9881 | 60.0216 | 138 | 34.7426 | 160.8071 | 59.9871 | 161 | 34.7419 | 183.6065 | 59.9728 | 184 | 34.7521 | 205.7484 | 59.9974 | 207
34.7498 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7407 | 137.989 | 60.0216 | 138 | 34.7509 | 160.8065 | 59.9871 | 161 | 34.7503 | 183.6062 | 59.9728 | 184 | 34.7604 | 205.7566 | 59.9974 | 207
34.7581 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.749 | 137.99 | 60.0216 | 138 | 34.7592 | 160.806 | 59.9871 | 161 | 34.7586 | 183.6059 | 59.9742 | 184 | 34.7687 | 205.7648 | 59.9974 | 207
34.7665 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7573 | 137.991 | 60.0216 | 138 | 34.7676 | 160.8055 | 59.9871 | 161 | 34.767 | 183.6056 | 59.9742 | 184 | 34.7771 | 205.7731 | 59.9974 | 207
34.7748 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7657 | 137.9919 | 60.0216 | 138 | 34.7759 | 160.805 | 59.9871 | 161 | 34.7753 | 183.6053 | 59.9742 | 184 | 34.7854 | 205.7813 | 59.9974 | 207
34.7832 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.774 | 137.9929 | 60.0216 | 138 | 34.7842 | 160.8045 | 59.9871 | 161 | 34.7836 | 183.605 | 59.9742 | 184 | 34.7938 | 205.7896 | 59.9974 | 207
34.7915 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7823 | 137.9939 | 60.0216 | 138 | 34.7926 | 160.804 | 59.9871 | 161 | 34.792 | 183.6048 | 59.9742 | 184 | 34.8021 | 205.7978 | 59.9974 | 207
34.7998 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.7906 | 137.9948 | 60.0216 | 138 | 34.8009 | 160.8035 | 59.9871 | 161 | 34.8003 | 183.6045 | 59.9742 | 184 | 34.8104 | 205.806 | 59.9974 | 207
34.8082 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.799 | 137.9958 | 60.0238 | 138 | 34.8093 | 160.803 | 59.9871 | 161 | 34.8087 | 183.6042 | 59.9742 | 184 | 34.8187 | 205.8143 | 59.9974 | 207
34.8165 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8073 | 137.9967 | 60.0238 | 138 | 34.8176 | 160.8025 | 59.9871 | 161 | 34.817 | 183.6039 | 59.9742 | 184 | 34.8271 | 205.8225 | 59.9974 | 207
34.8248 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8157 | 137.9977 | 60.0238 | 138 | 34.8259 | 160.802 | 59.9871 | 161 | 34.8253 | 183.6036 | 59.9742 | 184 | 34.8354 | 205.8307 | 59.9974 | 207
34.8332 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.824 | 137.9987 | 60.0238 | 138 | 34.8342 | 160.8015 | 59.9871 | 161 | 34.8337 | 183.6033 | 59.9742 | 184 | 34.8438 | 205.839 | 59.9974 | 207
34.8415 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8323 | 137.9996 | 60.0238 | 138 | 34.8426 | 160.8009 | 59.9871 | 161 | 34.842 | 183.603 | 59.9742 | 184 | 34.8521 | 205.8472 | 59.9974 | 207
34.8498 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8406 | 138.0006 | 60.0238 | 138 | 34.851 | 160.8004 | 59.9871 | 161 | 34.8503 | 183.6027 | 59.9742 | 184 | 34.8604 | 205.8554 | 59.9974 | 207
34.8582 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.849 | 138.0016 | 60.0238 | 138 | 34.8593 | 160.7999 | 59.9871 | 161 | 34.8587 | 183.6024 | 59.9742 | 184 | 34.8688 | 205.8636 | 59.9974 | 207
34.8665 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8573 | 138.0025 | 60.0238 | 138 | 34.8676 | 160.7994 | 59.9871 | 161 | 34.867 | 183.6022 | 59.9742 | 184 | 34.8771 | 205.8719 | 59.9974 | 207
34.8748 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8657 | 138.0035 | 60.0238 | 138 | 34.8759 | 160.7989 | 59.9871 | 161 | 34.8754 | 183.6019 | 59.9742 | 184 | 34.8854 | 205.8801 | 59.9974 | 207
34.8832 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.874 | 138.0045 | 60.0238 | 138 | 34.8843 | 160.7984 | 59.9871 | 161 | 34.8837 | 183.6016 | 59.9742 | 184 | 34.8937 | 205.8884 | 59.9974 | 207
34.8915 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8823 | 138.0054 | 60.0238 | 138 | 34.8926 | 160.7979 | 59.9871 | 161 | 34.892 | 183.6013 | 59.9742 | 184 | 34.9021 | 205.8966 | 59.9971 | 207
34.8998 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.8906 | 138.0064 | 60.0238 | 138 | 34.9009 | 160.7974 | 59.9871 | 161 | 34.9004 | 183.601 | 59.9742 | 184 | 34.9104 | 205.9048 | 59.9971 | 207
34.9082 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.899 | 138.0074 | 60.0238 | 138 | 34.9093 | 160.7969 | 59.9871 | 161 | 34.9087 | 183.6037 | 59.9742 | 184 | 34.9188 | 205.9131 | 59.9971 | 207
34.9165 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9073 | 138.0083 | 60.0238 | 138 | 34.9176 | 160.7964 | 59.9871 | 161 | 34.9171 | 183.6063 | 59.9742 | 184 | 34.9271 | 205.9201 | 59.9971 | 207
34.9248 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9156 | 138.0093 | 60.0238 | 138 | 34.926 | 160.7959 | 59.9871 | 161 | 34.9254 | 183.6089 | 59.9742 | 184 | 34.9354 | 205.9265 | 59.9971 | 207
34.9332 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.924 | 138.0102 | 60.0238 | 138 | 34.9343 | 160.7953 | 59.9871 | 161 | 34.9337 | 183.6116 | 59.9742 | 184 | 34.9437 | 205.9328 | 59.9971 | 207
34.9415 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9323 | 138.0112 | 60.0238 | 138 | 34.9426 | 160.7948 | 59.9871 | 161 | 34.942 | 183.6142 | 59.9742 | 184 | 34.9521 | 205.9392 | 59.9971 | 207
34.9499 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9406 | 138.0122 | 60.0238 | 138 | 34.9509 | 160.7943 | 59.9871 | 161 | 34.9504 | 183.6168 | 59.9742 | 184 | 34.9604 | 205.9456 | 59.9971 | 207
34.9582 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9489 | 138.0131 | 60.0238 | 138 | 34.9593 | 160.7938 | 59.9871 | 161 | 34.9587 | 183.6194 | 59.9756 | 184 | 34.9688 | 205.952 | 59.9971 | 207
34.9665 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9573 | 138.0141 | 60.0238 | 138 | 34.9676 | 160.7933 | 59.9871 | 161 | 34.967 | 183.6221 | 59.9756 | 184 | 34.9771 | 205.9583 | 59.9971 | 207
34.9749 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9656 | 138.0151 | 60.0238 | 138 | 34.976 | 160.7928 | 59.9871 | 161 | 34.9754 | 183.6247 | 59.9756 | 184 | 34.9854 | 205.9647 | 59.9971 | 207
34.9832 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9739 | 138.016 | 60.0238 | 138 | 34.9843 | 160.7923 | 59.9871 | 161 | 34.9837 | 183.6273 | 59.9756 | 184 | 34.9938 | 205.9711 | 59.9971 | 207
34.9915 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9822 | 138.017 | 60.0238 | 138 | 34.9926 | 160.7918 | 59.9871 | 161 | 34.9921 | 183.63 | 59.9756 | 184 | 35.0021 | 205.9774 | 59.9971 | 207
34.9998 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9906 | 138.0179 | 60.0238 | 138 | 35.001 | 160.7913 | 59.9871 | 161 | 35.0004 | 183.6326 | 59.9756 | 184 | 35.0104 | 205.9838 | 59.9971 | 207
35.0082 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 34.9989 | 138.0189 | 60.0244 | 138 | 35.0093 | 160.7908 | 59.9871 | 161 | 35.0087 | 183.6352 | 59.9756 | 184 | 35.0187 | 205.9902 | 59.9971 | 207
35.0165 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0073 | 138.0199 | 60.0244 | 138 | 35.0176 | 160.7903 | 59.9871 | 161 | 35.0171 | 183.6379 | 59.9756 | 184 | 35.0271 | 205.9966 | 59.9971 | 207
35.0249 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0156 | 138.0208 | 60.0244 | 138 | 35.0259 | 160.7897 | 59.9871 | 161 | 35.0254 | 183.6405 | 59.9756 | 184 | 35.0354 | 206.0029 | 59.9971 | 207
35.0332 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0239 | 138.0218 | 60.0244 | 138 | 35.0343 | 160.7892 | 59.9871 | 161 | 35.0338 | 183.6431 | 59.9756 | 184 | 35.0438 | 206.0093 | 59.9971 | 207
35.0415 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0322 | 138.0228 | 60.0244 | 138 | 35.0427 | 160.7887 | 59.9871 | 161 | 35.0421 | 183.6458 | 59.9756 | 184 | 35.0521 | 206.0157 | 59.9971 | 207
35.0499 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0406 | 138.0237 | 60.0244 | 138 | 35.051 | 160.7882 | 59.9871 | 161 | 35.0504 | 183.6484 | 59.9756 | 184 | 35.0604 | 206.0221 | 59.9971 | 207
35.0582 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0489 | 138.0247 | 60.0244 | 138 | 35.0593 | 160.7877 | 59.9871 | 161 | 35.0588 | 183.651 | 59.9756 | 184 | 35.0687 | 206.0284 | 59.9971 | 207
35.0665 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0573 | 138.0257 | 60.0244 | 138 | 35.0676 | 160.7872 | 59.9871 | 161 | 35.0671 | 183.6537 | 59.9756 | 184 | 35.0771 | 206.0348 | 59.9971 | 207
35.0749 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0656 | 138.0266 | 60.0244 | 138 | 35.076 | 160.7867 | 59.9871 | 161 | 35.0754 | 183.6563 | 59.9756 | 184 | 35.0854 | 206.0412 | 59.9971 | 207
35.0832 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0739 | 138.0276 | 60.0244 | 138 | 35.0843 | 160.7862 | 59.9882 | 161 | 35.0837 | 183.6589 | 59.9756 | 184 | 35.0938 | 206.0475 | 59.9971 | 207
35.0915 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0822 | 138.0285 | 60.0244 | 138 | 35.0927 | 160.7857 | 59.9882 | 161 | 35.0921 | 183.6616 | 59.9756 | 184 | 35.1021 | 206.0539 | 59.9983 | 207
35.0999 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0906 | 138.0295 | 60.0244 | 138 | 35.101 | 160.7852 | 59.9882 | 161 | 35.1005 | 183.6642 | 59.9756 | 184 | 35.1104 | 206.0603 | 59.9983 | 207
35.1082 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.0989 | 138.0305 | 60.0244 | 138 | 35.1093 | 160.7847 | 59.9882 | 161 | 35.1088 | 183.6668 | 59.9756 | 184 | 35.1188 | 206.0667 | 59.9983 | 207
35.1165 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.1072 | 138.0314 | 60.0244 | 138 | 35.1177 | 160.7841 | 59.9882 | 161 | 35.1171 | 183.6694 | 59.9756 | 184 | 35.1271 | 206.073 | 59.9983 | 207
35.1249 | 114.875 | 59.9927 | 115 | 35.1155 | 138.0324 | 60.0244 | 138 | 35.126 | 160.7836 | 59.9882 | 161 | 35.1254 | 183.6721 | 59.9756 | 184 | 35.1354 | 206.0794 | 59.9983 | 207
35.1332 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1239 | 138.0334 | 60.0244 | 138 | 35.1343 | 160.7831 | 59.9882 | 161 | 35.1338 | 183.6747 | 59.9756 | 184 | 35.1437 | 206.0858 | 59.9983 | 207
35.1415 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1322 | 138.0343 | 60.0244 | 138 | 35.1426 | 160.7826 | 59.9882 | 161 | 35.1422 | 183.6774 | 59.9756 | 184 | 35.1521 | 206.0922 | 59.9983 | 207
35.1499 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1405 | 138.0353 | 60.0244 | 138 | 35.151 | 160.7821 | 59.9882 | 161 | 35.1505 | 183.68 | 59.9756 | 184 | 35.1604 | 206.0985 | 59.9983 | 207
35.1582 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1489 | 138.0363 | 60.0244 | 138 | 35.1593 | 160.7816 | 59.9882 | 161 | 35.1588 | 183.6826 | 59.977 | 184 | 35.1688 | 206.1049 | 59.9983 | 207
35.1665 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1572 | 138.0371 | 60.0244 | 138 | 35.1677 | 160.7811 | 59.9882 | 161 | 35.1671 | 183.6852 | 59.977 | 184 | 35.1771 | 206.1113 | 59.9983 | 207
35.1749 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1655 | 138.0377 | 60.0244 | 138 | 35.176 | 160.784 | 59.9882 | 161 | 35.1755 | 183.6879 | 59.977 | 184 | 35.1854 | 206.1177 | 59.9983 | 207
35.1832 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1738 | 138.0382 | 60.0244 | 138 | 35.1843 | 160.7876 | 59.9882 | 161 | 35.1838 | 183.6905 | 59.977 | 184 | 35.1938 | 206.124 | 59.9983 | 207
35.1916 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1822 | 138.0387 | 60.0244 | 138 | 35.1927 | 160.7912 | 59.9882 | 161 | 35.1921 | 183.6931 | 59.977 | 184 | 35.2021 | 206.1304 | 59.9983 | 207
35.1999 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1905 | 138.0393 | 60.0244 | 138 | 35.201 | 160.7948 | 59.9882 | 161 | 35.2005 | 183.6958 | 59.977 | 184 | 35.2104 | 206.1368 | 59.9983 | 207
35.2082 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.1989 | 138.0398 | 60.0246 | 138 | 35.2094 | 160.7984 | 59.9882 | 161 | 35.2088 | 183.6984 | 59.977 | 184 | 35.2188 | 206.1431 | 59.9983 | 207
35.2166 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.2072 | 138.0403 | 60.0246 | 138 | 35.2177 | 160.802 | 59.9882 | 161 | 35.2172 | 183.701 | 59.977 | 184 | 35.2271 | 206.1495 | 59.9983 | 207
35.2249 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.2155 | 138.0408 | 60.0246 | 138 | 35.226 | 160.8056 | 59.9882 | 161 | 35.2255 | 183.7037 | 59.977 | 184 | 35.2354 | 206.1559 | 59.9983 | 207
35.2332 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.2238 | 138.0414 | 60.0246 | 138 | 35.2343 | 160.8092 | 59.9882 | 161 | 35.2338 | 183.7063 | 59.977 | 184 | 35.2438 | 206.1623 | 59.9983 | 207
35.2415 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.2322 | 138.0419 | 60.0246 | 138 | 35.2427 | 160.8129 | 59.9882 | 161 | 35.2422 | 183.7089 | 59.977 | 184 | 35.2521 | 206.1686 | 59.9983 | 207
35.2499 | 114.875 | 59.993 | 115 | 35.2405 | 138.0424 | 60.0246 | 138 | 35.251 | 160.8165 | 59.9882 | 161 | 35.2505 | 183.7116 | 59.977 | 184 | 35.2604 | 206.175 | 59.9983 | 207
35.2582 | 114.8749 | 59.993 | 115 | 35.2488 | 138.043 | 60.0246 | 138 | 35.2593 | 160.8201 | 59.9882 | 161 | 35.2589 | 183.7142 | 59.977 | 184 | 35.2687 | 206.1814 | 59.9983 | 207
35.2665 | 114.8736 | 59.993 | 115 | 35.2571 | 138.0435 | 60.0246 | 138 | 35.2677 | 160.8237 | 59.9882 | 161 | 35.2672 | 183.7168 | 59.977 | 184 | 35.2771 | 206.1878 | 59.9983 | 207
35.2749 | 114.8724 | 59.993 | 115 | 35.2655 | 138.0441 | 60.0246 | 138 | 35.276 | 160.8273 | 59.9882 | 161 | 35.2755 | 183.7195 | 59.977 | 184 | 35.2854 | 206.1941 | 59.9983 | 207
35.2832 | 114.8711 | 59.993 | 115 | 35.2738 | 138.0446 | 60.0246 | 138 | 35.2844 | 160.8309 | 59.989 | 161 | 35.2839 | 183.7221 | 59.977 | 184 | 35.2938 | 206.2005 | 59.9983 | 207
35.2916 | 114.8698 | 59.993 | 115 | 35.2822 | 138.0451 | 60.0246 | 138 | 35.2927 | 160.8345 | 59.989 | 161 | 35.2922 | 183.7247 | 59.977 | 184 | 35.3021 | 206.2069 | 59.9996 | 207
35.2999 | 114.8685 | 59.993 | 115 | 35.2905 | 138.0457 | 60.0246 | 138 | 35.301 | 160.8381 | 59.989 | 161 | 35.3005 | 183.7274 | 59.977 | 184 | 35.3104 | 206.2132 | 59.9996 | 207
35.3082 | 114.8672 | 59.993 | 115 | 35.2988 | 138.0462 | 60.0246 | 138 | 35.3093 | 160.8417 | 59.989 | 161 | 35.3088 | 183.73 | 59.977 | 184 | 35.3188 | 206.2196 | 59.9996 | 207
35.3166 | 114.8659 | 59.993 | 115 | 35.3071 | 138.0467 | 60.0246 | 138 | 35.3177 | 160.8453 | 59.989 | 161 | 35.3172 | 183.7326 | 59.977 | 184 | 35.3271 | 206.226 | 59.9996 | 207
35.3249 | 114.8646 | 59.993 | 115 | 35.3154 | 138.0473 | 60.0246 | 138 | 35.326 | 160.8489 | 59.989 | 161 | 35.3255 | 183.7352 | 59.977 | 184 | 35.3354 | 206.2324 | 59.9996 | 207
35.3332 | 114.8633 | 59.9933 | 115 | 35.3238 | 138.0478 | 60.0246 | 138 | 35.3344 | 160.8525 | 59.989 | 161 | 35.3339 | 183.7379 | 59.977 | 184 | 35.3438 | 206.2387 | 59.9996 | 207
35.3416 | 114.8621 | 59.9933 | 115 | 35.3321 | 138.0483 | 60.0246 | 138 | 35.3427 | 160.8561 | 59.989 | 161 | 35.3422 | 183.7405 | 59.977 | 184 | 35.3521 | 206.2451 | 59.9996 | 207
35.3499 | 114.8608 | 59.9933 | 115 | 35.3405 | 138.0488 | 60.0246 | 138 | 35.351 | 160.8597 | 59.989 | 161 | 35.3505 | 183.7431 | 59.977 | 184 | 35.3604 | 206.2515 | 59.9996 | 207
35.3582 | 114.8595 | 59.9933 | 115 | 35.3488 | 138.0494 | 60.0246 | 138 | 35.3594 | 160.8633 | 59.989 | 161 | 35.3589 | 183.7458 | 59.9784 | 184 | 35.3688 | 206.2579 | 59.9996 | 207
35.3666 | 114.8582 | 59.9933 | 115 | 35.3571 | 138.0499 | 60.0246 | 138 | 35.3677 | 160.867 | 59.989 | 161 | 35.3672 | 183.7484 | 59.9784 | 184 | 35.3771 | 206.2642 | 59.9996 | 207
35.3749 | 114.8569 | 59.9933 | 115 | 35.3654 | 138.0504 | 60.0246 | 138 | 35.376 | 160.8706 | 59.989 | 161 | 35.3755 | 183.751 | 59.9784 | 184 | 35.3854 | 206.2706 | 59.9996 | 207
35.3832 | 114.8556 | 59.9933 | 115 | 35.3738 | 138.051 | 60.0246 | 138 | 35.3843 | 160.8742 | 59.989 | 161 | 35.3839 | 183.7537 | 59.9784 | 184 | 35.3937 | 206.277 | 59.9996 | 207
35.3916 | 114.8543 | 59.9933 | 115 | 35.3821 | 138.0515 | 60.0246 | 138 | 35.3927 | 160.8778 | 59.989 | 161 | 35.3922 | 183.7563 | 59.9784 | 184 | 35.4021 | 206.2833 | 59.9996 | 207
35.3999 | 114.853 | 59.9933 | 115 | 35.3904 | 138.052 | 60.0246 | 138 | 35.4011 | 160.8814 | 59.989 | 161 | 35.4006 | 183.7589 | 59.9784 | 184 | 35.4104 | 206.2897 | 59.9996 | 207
35.4082 | 114.8518 | 59.9933 | 115 | 35.3987 | 138.0526 | 60.0241 | 138 | 35.4094 | 160.885 | 59.989 | 161 | 35.4089 | 183.7616 | 59.9784 | 184 | 35.4188 | 206.2961 | 59.9996 | 207
35.4166 | 114.8505 | 59.9933 | 115 | 35.4071 | 138.0531 | 60.0241 | 138 | 35.4177 | 160.8886 | 59.989 | 161 | 35.4172 | 183.7625 | 59.9784 | 184 | 35.4271 | 206.3025 | 59.9996 | 207
35.4249 | 114.8492 | 59.9933 | 115 | 35.4154 | 138.0536 | 60.0241 | 138 | 35.426 | 160.8922 | 59.989 | 161 | 35.4255 | 183.7632 | 59.9784 | 184 | 35.4354 | 206.307 | 59.9996 | 207
35.4332 | 114.8479 | 59.9933 | 115 | 35.4238 | 138.0542 | 60.0241 | 138 | 35.4344 | 160.8958 | 59.989 | 161 | 35.4339 | 183.7638 | 59.9784 | 184 | 35.4438 | 206.3093 | 59.9996 | 207
35.4416 | 114.8466 | 59.9933 | 115 | 35.4321 | 138.0547 | 60.0241 | 138 | 35.4427 | 160.8994 | 59.989 | 161 | 35.4423 | 183.7644 | 59.9784 | 184 | 35.4521 | 206.3116 | 59.9996 | 207
35.4499 | 114.8453 | 59.9933 | 115 | 35.4404 | 138.0553 | 60.0241 | 138 | 35.451 | 160.903 | 59.989 | 161 | 35.4506 | 183.765 | 59.9784 | 184 | 35.4604 | 206.3139 | 59.9996 | 207
35.4583 | 114.844 | 59.9933 | 115 | 35.4487 | 138.0558 | 60.0241 | 138 | 35.4594 | 160.9066 | 59.989 | 161 | 35.4589 | 183.7656 | 59.9784 | 184 | 35.4688 | 206.3162 | 59.9996 | 207
35.4666 | 114.8427 | 59.9933 | 115 | 35.4571 | 138.0563 | 60.0241 | 138 | 35.4677 | 160.9102 | 59.989 | 161 | 35.4672 | 183.7663 | 59.9784 | 184 | 35.4771 | 206.3185 | 59.9996 | 207
35.4749 | 114.8414 | 59.9933 | 115 | 35.4654 | 138.0569 | 60.0241 | 138 | 35.4761 | 160.9138 | 59.989 | 161 | 35.4756 | 183.7669 | 59.9784 | 184 | 35.4854 | 206.3208 | 59.9996 | 207
35.4832 | 114.8402 | 59.9933 | 115 | 35.4738 | 138.0574 | 60.0241 | 138 | 35.4844 | 160.9174 | 59.9899 | 161 | 35.4839 | 183.7675 | 59.9784 | 184 | 35.4938 | 206.3232 | 59.9996 | 207
35.4916 | 114.8389 | 59.9933 | 115 | 35.4821 | 138.0579 | 60.0241 | 138 | 35.4927 | 160.9211 | 59.9899 | 161 | 35.4922 | 183.7681 | 59.9784 | 184 | 35.5021 | 206.3255 | 60.0007 | 207
35.4999 | 114.8376 | 59.9933 | 115 | 35.4904 | 138.0584 | 60.0241 | 138 | 35.501 | 160.9247 | 59.9899 | 161 | 35.5006 | 183.7688 | 59.9784 | 184 | 35.5104 | 206.3278 | 60.0007 | 207
35.5082 | 114.8363 | 59.9933 | 115 | 35.4987 | 138.059 | 60.0241 | 138 | 35.5094 | 160.9283 | 59.9899 | 161 | 35.5089 | 183.7694 | 59.9784 | 184 | 35.5187 | 206.3301 | 60.0007 | 207
35.5166 | 114.835 | 59.9933 | 115 | 35.507 | 138.0595 | 60.0241 | 138 | 35.5177 | 160.9319 | 59.9899 | 161 | 35.5173 | 183.77 | 59.9784 | 184 | 35.5271 | 206.3324 | 60.0007 | 207
35.5249 | 114.8337 | 59.9933 | 115 | 35.5154 | 138.06 | 60.0241 | 138 | 35.5261 | 160.9355 | 59.9899 | 161 | 35.5256 | 183.7706 | 59.9783 | 184 | 35.5354 | 206.3347 | 60.0007 | 207
35.5333 | 114.8324 | 59.9933 | 115 | 35.5237 | 138.0606 | 60.0241 | 138 | 35.5344 | 160.9391 | 59.9899 | 161 | 35.5339 | 183.7713 | 59.9783 | 184 | 35.5438 | 206.337 | 60.0007 | 207
35.5416 | 114.8311 | 59.9933 | 115 | 35.532 | 138.0611 | 60.0241 | 138 | 35.5427 | 160.9427 | 59.9899 | 161 | 35.5423 | 183.7719 | 59.9783 | 184 | 35.5521 | 206.3393 | 60.0007 | 207
35.5499 | 114.8299 | 59.9933 | 115 | 35.5403 | 138.0616 | 60.0241 | 138 | 35.5511 | 160.9463 | 59.9899 | 161 | 35.5506 | 183.7725 | 59.9783 | 184 | 35.5604 | 206.3416 | 60.0007 | 207
35.5583 | 114.8286 | 59.9933 | 115 | 35.5487 | 138.0622 | 60.0241 | 138 | 35.5594 | 160.9499 | 59.9899 | 161 | 35.559 | 183.7731 | 59.9794 | 184 | 35.5688 | 206.3439 | 60.0007 | 207
35.5666 | 114.8273 | 59.9933 | 115 | 35.557 | 138.0627 | 60.0241 | 138 | 35.5677 | 160.9535 | 59.9899 | 161 | 35.5673 | 183.7738 | 59.9794 | 184 | 35.5771 | 206.3462 | 60.0007 | 207
35.5749 | 114.826 | 59.9933 | 115 | 35.5654 | 138.0632 | 60.0241 | 138 | 35.576 | 160.9571 | 59.9899 | 161 | 35.5756 | 183.7744 | 59.9794 | 184 | 35.5854 | 206.3485 | 60.0007 | 207
35.5833 | 114.8247 | 59.9933 | 115 | 35.5737 | 138.0638 | 60.0241 | 138 | 35.5844 | 160.9607 | 59.9899 | 161 | 35.584 | 183.775 | 59.9794 | 184 | 35.5938 | 206.3508 | 60.0007 | 207
35.5916 | 114.8234 | 59.9933 | 115 | 35.582 | 138.0643 | 60.0241 | 138 | 35.5927 | 160.9643 | 59.9899 | 161 | 35.5923 | 183.7757 | 59.9794 | 184 | 35.6021 | 206.3531 | 60.0007 | 207
35.5999 | 114.8221 | 59.9933 | 115 | 35.5903 | 138.0648 | 60.0241 | 138 | 35.6011 | 160.9679 | 59.9899 | 161 | 35.6006 | 183.7763 | 59.9794 | 184 | 35.6104 | 206.3554 | 60.0007 | 207
35.6082 | 114.8208 | 59.9933 | 115 | 35.5987 | 138.0654 | 60.0227 | 138 | 35.6094 | 160.9715 | 59.9899 | 161 | 35.6089 | 183.7769 | 59.9794 | 184 | 35.6188 | 206.3577 | 60.0007 | 207
35.6166 | 114.8195 | 59.9933 | 115 | 35.607 | 138.0659 | 60.0227 | 138 | 35.6177 | 160.9752 | 59.9899 | 161 | 35.6173 | 183.7775 | 59.9794 | 184 | 35.6271 | 206.36 | 60.0007 | 207
35.6249 | 114.8183 | 59.9933 | 115 | 35.6154 | 138.0664 | 60.0227 | 138 | 35.6261 | 160.9788 | 59.9899 | 161 | 35.6256 | 183.7782 | 59.9794 | 184 | 35.6354 | 206.3623 | 60.0007 | 207
35.6333 | 114.817 | 59.9933 | 115 | 35.6237 | 138.067 | 60.0227 | 138 | 35.6344 | 160.9824 | 59.9899 | 161 | 35.634 | 183.7788 | 59.9794 | 184 | 35.6437 | 206.3646 | 60.0007 | 207
35.6416 | 114.8157 | 59.9933 | 115 | 35.632 | 138.0675 | 60.0227 | 138 | 35.6428 | 160.986 | 59.9899 | 161 | 35.6423 | 183.7794 | 59.9794 | 184 | 35.6521 | 206.3669 | 60.0007 | 207
35.6499 | 114.8144 | 59.9933 | 115 | 35.6403 | 138.068 | 60.0227 | 138 | 35.6511 | 160.9896 | 59.9899 | 161 | 35.6506 | 183.78 | 59.9794 | 184 | 35.6604 | 206.3692 | 60.0007 | 207
35.6583 | 114.8131 | 59.9933 | 115 | 35.6487 | 138.0686 | 60.0227 | 138 | 35.6594 | 160.9932 | 59.9899 | 161 | 35.659 | 183.7807 | 59.9794 | 184 | 35.6688 | 206.3715 | 60.0007 | 207
35.6666 | 114.8118 | 59.9933 | 115 | 35.657 | 138.0678 | 60.0227 | 138 | 35.6677 | 160.9968 | 59.9899 | 161 | 35.6673 | 183.7813 | 59.9794 | 184 | 35.6771 | 206.3738 | 60.0007 | 207
35.6749 | 114.8105 | 59.9933 | 115 | 35.6653 | 138.0618 | 60.0227 | 138 | 35.6761 | 161.0004 | 59.9899 | 161 | 35.6757 | 183.7819 | 59.9794 | 184 | 35.6854 | 206.3761 | 60.0007 | 207
35.6833 | 114.8092 | 59.9933 | 115 | 35.6736 | 138.0558 | 60.0227 | 138 | 35.6844 | 161.004 | 59.991 | 161 | 35.684 | 183.7825 | 59.9794 | 184 | 35.6938 | 206.3784 | 60.0007 | 207
35.6916 | 114.808 | 59.9933 | 115 | 35.682 | 138.0498 | 60.0227 | 138 | 35.6927 | 161.0076 | 59.991 | 161 | 35.6923 | 183.7832 | 59.9794 | 184 | 35.7021 | 206.3808 | 60.0013 | 207
35.6999 | 114.8067 | 59.9933 | 115 | 35.6903 | 138.0438 | 60.0227 | 138 | 35.7011 | 161.0112 | 59.991 | 161 | 35.7007 | 183.7838 | 59.9794 | 184 | 35.7104 | 206.3831 | 60.0013 | 207
35.7083 | 114.8054 | 59.9933 | 115 | 35.6987 | 138.0378 | 60.0227 | 138 | 35.7094 | 161.0148 | 59.991 | 161 | 35.709 | 183.7844 | 59.9794 | 184 | 35.7188 | 206.3854 | 60.0013 | 207
35.7166 | 114.8041 | 59.9933 | 115 | 35.707 | 138.0318 | 60.0227 | 138 | 35.7178 | 161.0184 | 59.991 | 161 | 35.7173 | 183.785 | 59.9794 | 184 | 35.7271 | 206.3877 | 60.0013 | 207
35.7249 | 114.8028 | 59.9933 | 115 | 35.7153 | 138.0258 | 60.0227 | 138 | 35.7261 | 161.0196 | 59.991 | 161 | 35.7256 | 183.7857 | 59.9794 | 184 | 35.7354 | 206.39 | 60.0013 | 207
35.7333 | 114.8015 | 59.9924 | 115 | 35.7236 | 138.0198 | 60.0227 | 138 | 35.7344 | 161.0203 | 59.991 | 161 | 35.734 | 183.7863 | 59.9794 | 184 | 35.7438 | 206.3923 | 60.0013 | 207
35.7416 | 114.8002 | 59.9924 | 115 | 35.7319 | 138.0138 | 60.0227 | 138 | 35.7427 | 161.021 | 59.991 | 161 | 35.7424 | 183.7869 | 59.9794 | 184 | 35.7521 | 206.3946 | 60.0013 | 207
35.7499 | 114.7989 | 59.9924 | 115 | 35.7403 | 138.0079 | 60.0227 | 138 | 35.7511 | 161.0217 | 59.991 | 161 | 35.7507 | 183.7875 | 59.9794 | 184 | 35.7604 | 206.3969 | 60.0013 | 207
35.7583 | 114.7977 | 59.9924 | 115 | 35.7486 | 138.0019 | 60.0227 | 138 | 35.7595 | 161.0224 | 59.991 | 161 | 35.759 | 183.7882 | 59.9808 | 184 | 35.7687 | 206.3992 | 60.0013 | 207
35.7666 | 114.7964 | 59.9924 | 115 | 35.757 | 137.9959 | 60.0227 | 138 | 35.7678 | 161.0232 | 59.991 | 161 | 35.7673 | 183.7888 | 59.9808 | 184 | 35.7771 | 206.4015 | 60.0013 | 207
35.7749 | 114.7951 | 59.9924 | 115 | 35.7653 | 137.9899 | 60.0227 | 138 | 35.7761 | 161.0239 | 59.991 | 161 | 35.7757 | 183.7894 | 59.9808 | 184 | 35.7854 | 206.4038 | 60.0013 | 207
35.7833 | 114.7938 | 59.9924 | 115 | 35.7736 | 137.9839 | 60.0227 | 138 | 35.7844 | 161.0246 | 59.991 | 161 | 35.784 | 183.79 | 59.9808 | 184 | 35.7938 | 206.4061 | 60.0013 | 207
35.7916 | 114.7925 | 59.9924 | 115 | 35.7819 | 137.9779 | 60.0227 | 138 | 35.7928 | 161.0253 | 59.991 | 161 | 35.7924 | 183.7906 | 59.9808 | 184 | 35.8021 | 206.4084 | 60.0013 | 207
35.8 | 114.7912 | 59.9924 | 115 | 35.7903 | 137.9719 | 60.0227 | 138 | 35.8011 | 161.026 | 59.991 | 161 | 35.8007 | 183.7913 | 59.9808 | 184 | 35.8104 | 206.4107 | 60.0013 | 207
35.8083 | 114.7899 | 59.9924 | 115 | 35.7986 | 137.9659 | 60.0227 | 138 | 35.8094 | 161.0267 | 59.991 | 161 | 35.809 | 183.7919 | 59.9808 | 184 | 35.8188 | 206.413 | 60.0013 | 207
35.8166 | 114.7883 | 59.9924 | 115 | 35.8069 | 137.9599 | 60.0227 | 138 | 35.8177 | 161.0274 | 59.991 | 161 | 35.8174 | 183.7925 | 59.9808 | 184 | 35.8271 | 206.4153 | 60.0013 | 207
35.825 | 114.7867 | 59.9924 | 115 | 35.8152 | 137.9539 | 60.0227 | 138 | 35.8261 | 161.0282 | 59.991 | 161 | 35.8257 | 183.7932 | 59.9808 | 184 | 35.8354 | 206.4176 | 60.0013 | 207
35.8333 | 114.7851 | 59.9924 | 115 | 35.8236 | 137.9479 | 60.0227 | 138 | 35.8345 | 161.0289 | 59.991 | 161 | 35.834 | 183.7938 | 59.9808 | 184 | 35.8438 | 206.4199 | 60.0013 | 207
35.8416 | 114.7835 | 59.9924 | 115 | 35.8319 | 137.942 | 60.0227 | 138 | 35.8428 | 161.0296 | 59.991 | 161 | 35.8424 | 183.7944 | 59.9808 | 184 | 35.8521 | 206.4222 | 60.0013 | 207
35.8499 | 114.782 | 59.9924 | 115 | 35.8403 | 137.936 | 60.0227 | 138 | 35.8511 | 161.0303 | 59.991 | 161 | 35.8507 | 183.795 | 59.9808 | 184 | 35.8604 | 206.4245 | 60.0013 | 207
35.8583 | 114.7804 | 59.9924 | 115 | 35.8486 | 137.93 | 60.0227 | 138 | 35.8594 | 161.031 | 59.991 | 161 | 35.8591 | 183.7957 | 59.9808 | 184 | 35.8688 | 206.4268 | 60.0013 | 207
35.8666 | 114.7788 | 59.9924 | 115 | 35.8569 | 137.924 | 60.0227 | 138 | 35.8678 | 161.0317 | 59.991 | 161 | 35.8674 | 183.7963 | 59.9808 | 184 | 35.8771 | 206.4291 | 60.0013 | 207
35.875 | 114.7772 | 59.9924 | 115 | 35.8652 | 137.918 | 60.0227 | 138 | 35.8761 | 161.0324 | 59.991 | 161 | 35.8757 | 183.7969 | 59.9808 | 184 | 35.8854 | 206.4314 | 60.0013 | 207
35.8833 | 114.7756 | 59.9924 | 115 | 35.8736 | 137.912 | 60.0227 | 138 | 35.8845 | 161.0331 | 59.9917 | 161 | 35.884 | 183.7975 | 59.9808 | 184 | 35.8937 | 206.4337 | 60.0013 | 207
35.8916 | 114.774 | 59.9924 | 115 | 35.8819 | 137.906 | 60.0227 | 138 | 35.8928 | 161.0338 | 59.9917 | 161 | 35.8924 | 183.7982 | 59.9808 | 184 | 35.9021 | 206.436 | 60.0018 | 207
35.9 | 114.7724 | 59.9924 | 115 | 35.8903 | 137.9 | 60.0227 | 138 | 35.9011 | 161.0346 | 59.9917 | 161 | 35.9008 | 183.7988 | 59.9808 | 184 | 35.9104 | 206.4383 | 60.0018 | 207
35.9083 | 114.7708 | 59.9924 | 115 | 35.8986 | 137.894 | 60.0227 | 138 | 35.9094 | 161.0353 | 59.9917 | 161 | 35.9091 | 183.7994 | 59.9808 | 184 | 35.9188 | 206.4406 | 60.0018 | 207
35.9166 | 114.7692 | 59.9924 | 115 | 35.9069 | 137.888 | 60.0227 | 138 | 35.9178 | 161.036 | 59.9917 | 161 | 35.9174 | 183.8 | 59.9808 | 184 | 35.9271 | 206.4429 | 60.0018 | 207
35.925 | 114.7676 | 59.9924 | 115 | 35.9152 | 137.882 | 60.0227 | 138 | 35.9261 | 161.0367 | 59.9917 | 161 | 35.9257 | 183.8007 | 59.9808 | 184 | 35.9354 | 206.4453 | 60.0018 | 207
35.9333 | 114.766 | 59.9913 | 115 | 35.9236 | 137.8761 | 60.0227 | 138 | 35.9344 | 161.0374 | 59.9917 | 161 | 35.9341 | 183.8018 | 59.9808 | 184 | 35.9438 | 206.4479 | 60.0018 | 207
35.9416 | 114.7645 | 59.9913 | 115 | 35.9319 | 137.8701 | 60.0227 | 138 | 35.9428 | 161.0381 | 59.9917 | 161 | 35.9424 | 183.8034 | 59.9808 | 184 | 35.9521 | 206.4518 | 60.0018 | 207
35.95 | 114.7629 | 59.9913 | 115 | 35.9402 | 137.8641 | 60.0227 | 138 | 35.9511 | 161.0388 | 59.9917 | 161 | 35.9507 | 183.8051 | 59.9808 | 184 | 35.9604 | 206.4556 | 60.0018 | 207
35.9583 | 114.7613 | 59.9913 | 115 | 35.9485 | 137.8581 | 60.0227 | 138 | 35.9595 | 161.0395 | 59.9917 | 161 | 35.9591 | 183.8067 | 59.9819 | 184 | 35.9688 | 206.4594 | 60.0018 | 207
35.9666 | 114.7597 | 59.9913 | 115 | 35.9568 | 137.8521 | 60.0227 | 138 | 35.9678 | 161.0403 | 59.9917 | 161 | 35.9674 | 183.8083 | 59.9819 | 184 | 35.9771 | 206.4632 | 60.0018 | 207
35.975 | 114.7581 | 59.9913 | 115 | 35.9652 | 137.8461 | 60.0227 | 138 | 35.9761 | 161.041 | 59.9917 | 161 | 35.9758 | 183.81 | 59.9819 | 184 | 35.9854 | 206.467 | 60.0018 | 207
35.9833 | 114.7565 | 59.9913 | 115 | 35.9735 | 137.8401 | 60.0227 | 138 | 35.9844 | 161.0417 | 59.9917 | 161 | 35.9841 | 183.8117 | 59.9819 | 184 | 35.9938 | 206.4708 | 60.0018 | 207
35.9916 | 114.7549 | 59.9913 | 115 | 35.9819 | 137.8341 | 60.0227 | 138 | 35.9928 | 161.0424 | 59.9917 | 161 | 35.9924 | 183.8133 | 59.9819 | 184 | 36.0021 | 206.4746 | 60.0018 | 207
36 | 114.7533 | 59.9913 | 115 | 35.9902 | 137.8281 | 60.0227 | 138 | 36.0012 | 161.0431 | 59.9917 | 161 | 36.0007 | 183.815 | 59.9819 | 184 | 36.0104 | 206.4785 | 60.0018 | 207
36.0083 | 114.7517 | 59.9913 | 115 | 35.9985 | 137.8221 | 60.0233 | 138 | 36.0095 | 161.0438 | 59.9917 | 161 | 36.0091 | 183.8166 | 59.9819 | 184 | 36.0187 | 206.4823 | 60.0018 | 207
36.0166 | 114.7501 | 59.9913 | 115 | 36.0068 | 137.8161 | 60.0233 | 138 | 36.0178 | 161.0445 | 59.9917 | 161 | 36.0175 | 183.8183 | 59.9819 | 184 | 36.0271 | 206.4861 | 60.0018 | 207
36.025 | 114.7485 | 59.9913 | 115 | 36.0152 | 137.8101 | 60.0233 | 138 | 36.0261 | 161.0452 | 59.9917 | 161 | 36.0258 | 183.8199 | 59.9819 | 184 | 36.0354 | 206.4899 | 60.0018 | 207
36.0333 | 114.7469 | 59.9913 | 115 | 36.0235 | 137.8042 | 60.0233 | 138 | 36.0345 | 161.046 | 59.9917 | 161 | 36.0341 | 183.8216 | 59.9819 | 184 | 36.0438 | 206.4937 | 60.0018 | 207
36.0417 | 114.7454 | 59.9913 | 115 | 36.0319 | 137.7982 | 60.0233 | 138 | 36.0428 | 161.0467 | 59.9917 | 161 | 36.0424 | 183.8232 | 59.9819 | 184 | 36.0521 | 206.4975 | 60.0018 | 207
36.05 | 114.7438 | 59.9913 | 115 | 36.0402 | 137.7922 | 60.0233 | 138 | 36.0511 | 161.0474 | 59.9917 | 161 | 36.0508 | 183.8249 | 59.9819 | 184 | 36.0604 | 206.5014 | 60.0018 | 207
36.0583 | 114.7422 | 59.9913 | 115 | 36.0485 | 137.7862 | 60.0233 | 138 | 36.0594 | 161.0481 | 59.9917 | 161 | 36.0591 | 183.8265 | 59.9819 | 184 | 36.0687 | 206.5052 | 60.0018 | 207
36.0667 | 114.7406 | 59.9913 | 115 | 36.0568 | 137.7802 | 60.0233 | 138 | 36.0678 | 161.0488 | 59.9917 | 161 | 36.0674 | 183.8282 | 59.9819 | 184 | 36.0771 | 206.509 | 60.0018 | 207
36.075 | 114.739 | 59.9913 | 115 | 36.0652 | 137.7742 | 60.0233 | 138 | 36.0762 | 161.0495 | 59.9917 | 161 | 36.0758 | 183.8298 | 59.9819 | 184 | 36.0854 | 206.5128 | 60.0018 | 207
36.0833 | 114.7374 | 59.9913 | 115 | 36.0735 | 137.7682 | 60.0233 | 138 | 36.0845 | 161.0502 | 59.9932 | 161 | 36.0841 | 183.8315 | 59.9819 | 184 | 36.0938 | 206.5166 | 60.0018 | 207
36.0916 | 114.7358 | 59.9913 | 115 | 36.0818 | 137.7622 | 60.0233 | 138 | 36.0928 | 161.0509 | 59.9932 | 161 | 36.0925 | 183.8331 | 59.9819 | 184 | 36.1021 | 206.5204 | 60.0015 | 207
36.1 | 114.7342 | 59.9913 | 115 | 36.0901 | 137.7562 | 60.0233 | 138 | 36.1011 | 161.0517 | 59.9932 | 161 | 36.1008 | 183.8348 | 59.9819 | 184 | 36.1104 | 206.5243 | 60.0015 | 207
36.1083 | 114.7326 | 59.9913 | 115 | 36.0985 | 137.7502 | 60.0233 | 138 | 36.1095 | 161.0524 | 59.9932 | 161 | 36.1091 | 183.8364 | 59.9819 | 184 | 36.1188 | 206.5281 | 60.0015 | 207
36.1167 | 114.731 | 59.9913 | 115 | 36.1068 | 137.7442 | 60.0233 | 138 | 36.1178 | 161.0531 | 59.9932 | 161 | 36.1174 | 183.8381 | 59.9819 | 184 | 36.1271 | 206.5319 | 60.0015 | 207
36.125 | 114.7294 | 59.9913 | 115 | 36.1152 | 137.7383 | 60.0233 | 138 | 36.1262 | 161.0538 | 59.9932 | 161 | 36.1258 | 183.8397 | 59.9819 | 184 | 36.1354 | 206.5357 | 60.0015 | 207
36.1333 | 114.7279 | 59.9902 | 115 | 36.1235 | 137.7323 | 60.0233 | 138 | 36.1345 | 161.0545 | 59.9932 | 161 | 36.1342 | 183.8414 | 59.9819 | 184 | 36.1437 | 206.5395 | 60.0015 | 207
36.1417 | 114.7263 | 59.9902 | 115 | 36.1318 | 137.7263 | 60.0233 | 138 | 36.1428 | 161.0552 | 59.9932 | 161 | 36.1425 | 183.843 | 59.9819 | 184 | 36.1521 | 206.5434 | 60.0015 | 207
36.15 | 114.7247 | 59.9902 | 115 | 36.1401 | 137.7203 | 60.0233 | 138 | 36.1511 | 161.0559 | 59.9932 | 161 | 36.1508 | 183.8447 | 59.9819 | 184 | 36.1604 | 206.5472 | 60.0015 | 207
36.1583 | 114.7231 | 59.9902 | 115 | 36.1485 | 137.7143 | 60.0233 | 138 | 36.1595 | 161.0566 | 59.9932 | 161 | 36.1591 | 183.8463 | 59.9833 | 184 | 36.1688 | 206.551 | 60.0015 | 207
36.1667 | 114.7215 | 59.9902 | 115 | 36.1568 | 137.7083 | 60.0233 | 138 | 36.1678 | 161.0573 | 59.9932 | 161 | 36.1675 | 183.848 | 59.9833 | 184 | 36.1771 | 206.5548 | 60.0015 | 207
36.175 | 114.7199 | 59.9902 | 115 | 36.1651 | 137.7023 | 60.0233 | 138 | 36.1761 | 161.0581 | 59.9932 | 161 | 36.1758 | 183.8496 | 59.9833 | 184 | 36.1854 | 206.5586 | 60.0015 | 207
36.1833 | 114.7183 | 59.9902 | 115 | 36.1735 | 137.6963 | 60.0233 | 138 | 36.1845 | 161.0588 | 59.9932 | 161 | 36.1841 | 183.8513 | 59.9833 | 184 | 36.1937 | 206.5624 | 60.0015 | 207
36.1917 | 114.7167 | 59.9902 | 115 | 36.1818 | 137.6974 | 60.0233 | 138 | 36.1928 | 161.0595 | 59.9932 | 161 | 36.1925 | 183.8529 | 59.9833 | 184 | 36.2021 | 206.5662 | 60.0015 | 207
36.2 | 114.7151 | 59.9902 | 115 | 36.1901 | 137.7005 | 60.0233 | 138 | 36.2012 | 161.0602 | 59.9932 | 161 | 36.2008 | 183.8546 | 59.9833 | 184 | 36.2104 | 206.5701 | 60.0015 | 207
36.2083 | 114.7135 | 59.9902 | 115 | 36.1984 | 137.7036 | 60.0255 | 138 | 36.2095 | 161.0609 | 59.9932 | 161 | 36.2092 | 183.8562 | 59.9833 | 184 | 36.2188 | 206.5739 | 60.0015 | 207
36.2167 | 114.7119 | 59.9902 | 115 | 36.2068 | 137.7066 | 60.0255 | 138 | 36.2178 | 161.0616 | 59.9932 | 161 | 36.2175 | 183.8579 | 59.9833 | 184 | 36.2271 | 206.5777 | 60.0015 | 207
36.225 | 114.7104 | 59.9902 | 115 | 36.2151 | 137.7097 | 60.0255 | 138 | 36.2261 | 161.0623 | 59.9932 | 161 | 36.2258 | 183.8595 | 59.9833 | 184 | 36.2354 | 206.5815 | 60.0015 | 207
36.2333 | 114.7088 | 59.9902 | 115 | 36.2234 | 137.7128 | 60.0255 | 138 | 36.2345 | 161.063 | 59.9932 | 161 | 36.2342 | 183.8612 | 59.9833 | 184 | 36.2438 | 206.5853 | 60.0015 | 207
36.2417 | 114.7072 | 59.9902 | 115 | 36.2318 | 137.7159 | 60.0255 | 138 | 36.2428 | 161.0638 | 59.9932 | 161 | 36.2425 | 183.8628 | 59.9833 | 184 | 36.2521 | 206.5891 | 60.0015 | 207
36.25 | 114.7056 | 59.9902 | 115 | 36.2401 | 137.719 | 60.0255 | 138 | 36.2512 | 161.0645 | 59.9932 | 161 | 36.2509 | 183.8645 | 59.9833 | 184 | 36.2604 | 206.593 | 60.0015 | 207
36.2584 | 114.704 | 59.9902 | 115 | 36.2484 | 137.7221 | 60.0255 | 138 | 36.2595 | 161.0652 | 59.9932 | 161 | 36.2592 | 183.8661 | 59.9833 | 184 | 36.2687 | 206.5968 | 60.0015 | 207
36.2667 | 114.7024 | 59.9902 | 115 | 36.2568 | 137.7251 | 60.0255 | 138 | 36.2678 | 161.0659 | 59.9932 | 161 | 36.2675 | 183.8678 | 59.9833 | 184 | 36.2771 | 206.6006 | 60.0015 | 207
36.275 | 114.7008 | 59.9902 | 115 | 36.2651 | 137.7282 | 60.0255 | 138 | 36.2762 | 161.0626 | 59.9932 | 161 | 36.2758 | 183.8694 | 59.9833 | 184 | 36.2854 | 206.6044 | 60.0015 | 207
36.2834 | 114.6992 | 59.9902 | 115 | 36.2734 | 137.7313 | 60.0255 | 138 | 36.2845 | 161.0586 | 59.9943 | 161 | 36.2842 | 183.8711 | 59.9833 | 184 | 36.2938 | 206.6082 | 60.0015 | 207
36.2917 | 114.6976 | 59.9902 | 115 | 36.2817 | 137.7344 | 60.0255 | 138 | 36.2928 | 161.0546 | 59.9943 | 161 | 36.2925 | 183.8727 | 59.9833 | 184 | 36.3021 | 206.612 | 60.0018 | 207
36.3 | 114.696 | 59.9902 | 115 | 36.2901 | 137.7375 | 60.0255 | 138 | 36.3011 | 161.0507 | 59.9943 | 161 | 36.3008 | 183.8744 | 59.9833 | 184 | 36.3104 | 206.6159 | 60.0018 | 207
36.3083 | 114.6944 | 59.9902 | 115 | 36.2984 | 137.7406 | 60.0255 | 138 | 36.3095 | 161.0467 | 59.9943 | 161 | 36.3092 | 183.876 | 59.9833 | 184 | 36.3187 | 206.6197 | 60.0018 | 207
36.3167 | 114.6928 | 59.9902 | 115 | 36.3068 | 137.7436 | 60.0255 | 138 | 36.3178 | 161.0427 | 59.9943 | 161 | 36.3175 | 183.8777 | 59.9833 | 184 | 36.3271 | 206.6235 | 60.0018 | 207
36.325 | 114.6913 | 59.9902 | 115 | 36.3151 | 137.7467 | 60.0255 | 138 | 36.3262 | 161.0387 | 59.9943 | 161 | 36.3259 | 183.8793 | 59.9833 | 184 | 36.3354 | 206.6273 | 60.0018 | 207
36.3334 | 114.6897 | 59.9891 | 115 | 36.3234 | 137.7498 | 60.0255 | 138 | 36.3345 | 161.0347 | 59.9943 | 161 | 36.3342 | 183.881 | 59.9833 | 184 | 36.3438 | 206.6311 | 60.0018 | 207
36.3417 | 114.6881 | 59.9891 | 115 | 36.3317 | 137.7529 | 60.0255 | 138 | 36.3428 | 161.0307 | 59.9943 | 161 | 36.3425 | 183.8826 | 59.9833 | 184 | 36.3521 | 206.6349 | 60.0018 | 207
36.35 | 114.6865 | 59.9891 | 115 | 36.34 | 137.756 | 60.0255 | 138 | 36.3512 | 161.0267 | 59.9943 | 161 | 36.3509 | 183.8843 | 59.9833 | 184 | 36.3604 | 206.6388 | 60.0018 | 207
36.3584 | 114.6855 | 59.9891 | 115 | 36.3484 | 137.759 | 60.0255 | 138 | 36.3595 | 161.0228 | 59.9943 | 161 | 36.3592 | 183.8859 | 59.9839 | 184 | 36.3688 | 206.6426 | 60.0018 | 207
36.3667 | 114.6923 | 59.9891 | 115 | 36.3567 | 137.7621 | 60.0255 | 138 | 36.3679 | 161.0188 | 59.9943 | 161 | 36.3676 | 183.8876 | 59.9839 | 184 | 36.3771 | 206.6464 | 60.0018 | 207
36.375 | 114.6992 | 59.9891 | 115 | 36.3651 | 137.7652 | 60.0255 | 138 | 36.3762 | 161.0148 | 59.9943 | 161 | 36.3759 | 183.8892 | 59.9839 | 184 | 36.3854 | 206.6502 | 60.0018 | 207
36.3834 | 114.7061 | 59.9891 | 115 | 36.3734 | 137.7683 | 60.0255 | 138 | 36.3845 | 161.0108 | 59.9943 | 161 | 36.3842 | 183.8909 | 59.9839 | 184 | 36.3937 | 206.654 | 60.0018 | 207
36.3917 | 114.7129 | 59.9891 | 115 | 36.3817 | 137.7714 | 60.0255 | 138 | 36.3928 | 161.0068 | 59.9943 | 161 | 36.3925 | 183.8925 | 59.9839 | 184 | 36.4021 | 206.6578 | 60.0018 | 207
36.4 | 114.7198 | 59.9891 | 115 | 36.39 | 137.7745 | 60.0255 | 138 | 36.4012 | 161.0029 | 59.9943 | 161 | 36.4009 | 183.8942 | 59.9839 | 184 | 36.4104 | 206.6617 | 60.0018 | 207
36.4084 | 114.7267 | 59.9891 | 115 | 36.3984 | 137.7775 | 60.0282 | 138 | 36.4095 | 160.9989 | 59.9943 | 161 | 36.4092 | 183.8958 | 59.9839 | 184 | 36.4188 | 206.6655 | 60.0018 | 207
36.4167 | 114.7335 | 59.9891 | 115 | 36.4067 | 137.7806 | 60.0282 | 138 | 36.4178 | 160.9949 | 59.9943 | 161 | 36.4175 | 183.8975 | 59.9839 | 184 | 36.4271 | 206.6693 | 60.0018 | 207
36.425 | 114.7404 | 59.9891 | 115 | 36.415 | 137.7837 | 60.0282 | 138 | 36.4262 | 160.9909 | 59.9943 | 161 | 36.4259 | 183.8992 | 59.9839 | 184 | 36.4354 | 206.6731 | 60.0018 | 207
36.4334 | 114.7472 | 59.9891 | 115 | 36.4233 | 137.7868 | 60.0282 | 138 | 36.4345 | 160.9869 | 59.9943 | 161 | 36.4342 | 183.9008 | 59.9839 | 184 | 36.4437 | 206.6768 | 60.0018 | 207
36.4417 | 114.7541 | 59.9891 | 115 | 36.4317 | 137.7899 | 60.0282 | 138 | 36.4429 | 160.9829 | 59.9943 | 161 | 36.4426 | 183.9017 | 59.9839 | 184 | 36.4521 | 206.6799 | 60.0018 | 207
36.45 | 114.761 | 59.9891 | 115 | 36.44 | 137.793 | 60.0282 | 138 | 36.4512 | 160.979 | 59.9943 | 161 | 36.4509 | 183.9008 | 59.9839 | 184 | 36.4604 | 206.683 | 60.0018 | 207
36.4584 | 114.7678 | 59.9891 | 115 | 36.4484 | 137.796 | 60.0282 | 138 | 36.4595 | 160.975 | 59.9943 | 161 | 36.4592 | 183.8998 | 59.9839 | 184 | 36.4688 | 206.6861 | 60.0018 | 207
36.4667 | 114.7747 | 59.9891 | 115 | 36.4567 | 137.7991 | 60.0282 | 138 | 36.4678 | 160.971 | 59.9943 | 161 | 36.4675 | 183.8989 | 59.9839 | 184 | 36.4771 | 206.6892 | 60.0018 | 207
36.475 | 114.7816 | 59.9891 | 115 | 36.465 | 137.8022 | 60.0282 | 138 | 36.4762 | 160.967 | 59.9943 | 161 | 36.4759 | 183.8979 | 59.9839 | 184 | 36.4854 | 206.6924 | 60.0018 | 207
36.4834 | 114.7884 | 59.9891 | 115 | 36.4733 | 137.8053 | 60.0282 | 138 | 36.4845 | 160.963 | 59.9951 | 161 | 36.4843 | 183.897 | 59.9839 | 184 | 36.4937 | 206.6955 | 60.0018 | 207
36.4917 | 114.7953 | 59.9891 | 115 | 36.4817 | 137.8084 | 60.0282 | 138 | 36.4929 | 160.959 | 59.9951 | 161 | 36.4926 | 183.8961 | 59.9839 | 184 | 36.5021 | 206.6986 | 60.0018 | 207
36.5001 | 114.8022 | 59.9891 | 115 | 36.49 | 137.8114 | 60.0282 | 138 | 36.5012 | 160.955 | 59.9951 | 161 | 36.5009 | 183.8951 | 59.9839 | 184 | 36.5104 | 206.7017 | 60.0018 | 207
36.5084 | 114.809 | 59.9891 | 115 | 36.4983 | 137.8145 | 60.0282 | 138 | 36.5095 | 160.9511 | 59.9951 | 161 | 36.5092 | 183.8942 | 59.9839 | 184 | 36.5187 | 206.7048 | 60.0018 | 207
36.5167 | 114.8159 | 59.9891 | 115 | 36.5067 | 137.8176 | 60.0282 | 138 | 36.5179 | 160.9471 | 59.9951 | 161 | 36.5176 | 183.8932 | 59.9839 | 184 | 36.5271 | 206.708 | 60.0018 | 207
36.5251 | 114.8228 | 59.9891 | 115 | 36.515 | 137.8207 | 60.0282 | 138 | 36.5262 | 160.9431 | 59.9951 | 161 | 36.5259 | 183.8923 | 59.9839 | 184 | 36.5354 | 206.7111 | 60.0018 | 207
36.5334 | 114.8296 | 59.9877 | 115 | 36.5233 | 137.8238 | 60.0282 | 138 | 36.5345 | 160.9391 | 59.9951 | 161 | 36.5342 | 183.8913 | 59.9839 | 184 | 36.5438 | 206.7142 | 60.0018 | 207
36.5417 | 114.8365 | 59.9877 | 115 | 36.5316 | 137.8269 | 60.0282 | 138 | 36.5428 | 160.9351 | 59.9951 | 161 | 36.5426 | 183.8904 | 59.9839 | 184 | 36.5521 | 206.7173 | 60.0018 | 207
36.5501 | 114.8434 | 59.9877 | 115 | 36.54 | 137.8299 | 60.0282 | 138 | 36.5512 | 160.9312 | 59.9951 | 161 | 36.5509 | 183.8894 | 59.9839 | 184 | 36.5604 | 206.7204 | 60.0018 | 207
36.5584 | 114.8502 | 59.9877 | 115 | 36.5483 | 137.833 | 60.0282 | 138 | 36.5595 | 160.9272 | 59.9951 | 161 | 36.5593 | 183.8885 | 59.9841 | 184 | 36.5687 | 206.7236 | 60.0018 | 207
36.5667 | 114.8571 | 59.9877 | 115 | 36.5566 | 137.8361 | 60.0282 | 138 | 36.5679 | 160.9232 | 59.9951 | 161 | 36.5676 | 183.8875 | 59.9841 | 184 | 36.5771 | 206.7267 | 60.0018 | 207
36.5751 | 114.8639 | 59.9877 | 115 | 36.5649 | 137.8392 | 60.0282 | 138 | 36.5762 | 160.9192 | 59.9951 | 161 | 36.5759 | 183.8866 | 59.9841 | 184 | 36.5854 | 206.7298 | 60.0018 | 207
36.5834 | 114.8708 | 59.9877 | 115 | 36.5733 | 137.8423 | 60.0282 | 138 | 36.5845 | 160.9152 | 59.9951 | 161 | 36.5842 | 183.8856 | 59.9841 | 184 | 36.5938 | 206.7329 | 60.0018 | 207
36.5917 | 114.8777 | 59.9877 | 115 | 36.5816 | 137.8453 | 60.0282 | 138 | 36.5928 | 160.9112 | 59.9951 | 161 | 36.5926 | 183.8847 | 59.9841 | 184 | 36.6021 | 206.7361 | 60.0018 | 207
36.6001 | 114.8845 | 59.9877 | 115 | 36.59 | 137.8484 | 60.0282 | 138 | 36.6012 | 160.9073 | 59.9951 | 161 | 36.601 | 183.8837 | 59.9841 | 184 | 36.6104 | 206.7392 | 60.0018 | 207
36.6084 | 114.8914 | 59.9877 | 115 | 36.5983 | 137.8515 | 60.0315 | 138 | 36.6096 | 160.9033 | 59.9951 | 161 | 36.6093 | 183.8828 | 59.9841 | 184 | 36.6187 | 206.7423 | 60.0018 | 207
36.6168 | 114.8983 | 59.9877 | 115 | 36.6066 | 137.8546 | 60.0315 | 138 | 36.6179 | 160.8993 | 59.9951 | 161 | 36.6176 | 183.8818 | 59.9841 | 184 | 36.6271 | 206.7454 | 60.0018 | 207
36.6251 | 114.9051 | 59.9877 | 115 | 36.6149 | 137.8577 | 60.0315 | 138 | 36.6262 | 160.8953 | 59.9951 | 161 | 36.6259 | 183.8809 | 59.9841 | 184 | 36.6354 | 206.7485 | 60.0018 | 207
36.6334 | 114.912 | 59.9877 | 115 | 36.6232 | 137.8607 | 60.0315 | 138 | 36.6345 | 160.8913 | 59.9951 | 161 | 36.6343 | 183.8799 | 59.9841 | 184 | 36.6437 | 206.7516 | 60.0018 | 207
36.6418 | 114.9189 | 59.9877 | 115 | 36.6316 | 137.8638 | 60.0315 | 138 | 36.6429 | 160.8873 | 59.9951 | 161 | 36.6426 | 183.879 | 59.9841 | 184 | 36.652 | 206.7548 | 60.0018 | 207
36.6501 | 114.9257 | 59.9877 | 115 | 36.6399 | 137.8669 | 60.0315 | 138 | 36.6512 | 160.8833 | 59.9951 | 161 | 36.6509 | 183.878 | 59.9841 | 184 | 36.6604 | 206.7579 | 60.0018 | 207
36.6584 | 114.9326 | 59.9877 | 115 | 36.6483 | 137.87 | 60.0315 | 138 | 36.6595 | 160.8794 | 59.9951 | 161 | 36.6593 | 183.8771 | 59.9841 | 184 | 36.6688 | 206.761 | 60.0018 | 207
36.6667 | 114.9395 | 59.9877 | 115 | 36.6566 | 137.8731 | 60.0315 | 138 | 36.6678 | 160.8754 | 59.9951 | 161 | 36.6676 | 183.8761 | 59.9841 | 184 | 36.6771 | 206.7641 | 60.0018 | 207
36.6751 | 114.9463 | 59.9877 | 115 | 36.6649 | 137.8762 | 60.0315 | 138 | 36.6762 | 160.8714 | 59.9951 | 161 | 36.676 | 183.8752 | 59.9841 | 184 | 36.6854 | 206.7673 | 60.0018 | 207
36.6834 | 114.9532 | 59.9877 | 115 | 36.6732 | 137.8792 | 60.0315 | 138 | 36.6845 | 160.8674 | 59.9962 | 161 | 36.6843 | 183.8743 | 59.9841 | 184 | 36.6937 | 206.7704 | 60.0018 | 207
36.6918 | 114.9601 | 59.9877 | 115 | 36.6816 | 137.8791 | 60.0315 | 138 | 36.6929 | 160.8634 | 59.9962 | 161 | 36.6926 | 183.8733 | 59.9841 | 184 | 36.7021 | 206.7735 | 60.0018 | 207
36.7001 | 114.9669 | 59.9877 | 115 | 36.6899 | 137.8778 | 60.0315 | 138 | 36.7012 | 160.8595 | 59.9962 | 161 | 36.7009 | 183.8724 | 59.9841 | 184 | 36.7104 | 206.7766 | 60.0018 | 207
36.7084 | 114.9738 | 59.9877 | 115 | 36.6982 | 137.8766 | 60.0315 | 138 | 36.7095 | 160.8555 | 59.9962 | 161 | 36.7093 | 183.8714 | 59.9841 | 184 | 36.7188 | 206.7797 | 60.0018 | 207
36.7168 | 114.9807 | 59.9877 | 115 | 36.7065 | 137.8753 | 60.0315 | 138 | 36.7179 | 160.8515 | 59.9962 | 161 | 36.7177 | 183.8705 | 59.9841 | 184 | 36.7271 | 206.7829 | 60.0018 | 207
36.7251 | 114.9875 | 59.9877 | 115 | 36.7149 | 137.8741 | 60.0315 | 138 | 36.7262 | 160.8475 | 59.9962 | 161 | 36.726 | 183.8695 | 59.9841 | 184 | 36.7354 | 206.786 | 60.0018 | 207
36.7334 | 114.9944 | 59.9861 | 115 | 36.7232 | 137.8729 | 60.0315 | 138 | 36.7346 | 160.8435 | 59.9962 | 161 | 36.7343 | 183.8686 | 59.9841 | 184 | 36.7437 | 206.7891 | 60.0018 | 207
36.7418 | 115.0013 | 59.9861 | 115 | 36.7315 | 137.8716 | 60.0315 | 138 | 36.7429 | 160.8395 | 59.9962 | 161 | 36.7426 | 183.8676 | 59.9841 | 184 | 36.7521 | 206.7922 | 60.0018 | 207
36.7501 | 115.0081 | 59.9861 | 115 | 36.7399 | 137.8704 | 60.0315 | 138 | 36.7512 | 160.8356 | 59.9962 | 161 | 36.751 | 183.8667 | 59.9841 | 184 | 36.7604 | 206.7953 | 60.0018 | 207
36.7585 | 115.015 | 59.9861 | 115 | 36.7482 | 137.8691 | 60.0315 | 138 | 36.7595 | 160.8316 | 59.9962 | 161 | 36.7593 | 183.8657 | 59.9841 | 184 | 36.7687 | 206.7985 | 60.0018 | 207
36.7668 | 115.0218 | 59.9861 | 115 | 36.7565 | 137.8679 | 60.0315 | 138 | 36.7679 | 160.8276 | 59.9962 | 161 | 36.7676 | 183.8648 | 59.9841 | 184 | 36.777 | 206.8016 | 60.0018 | 207
36.7751 | 115.0287 | 59.9861 | 115 | 36.7648 | 137.8667 | 60.0315 | 138 | 36.7762 | 160.8236 | 59.9962 | 161 | 36.776 | 183.8638 | 59.9841 | 184 | 36.7854 | 206.8047 | 60.0018 | 207
36.7834 | 115.0356 | 59.9861 | 115 | 36.7732 | 137.8654 | 60.0315 | 138 | 36.7845 | 160.8196 | 59.9962 | 161 | 36.7843 | 183.8629 | 59.9841 | 184 | 36.7937 | 206.8078 | 60.0018 | 207
36.7918 | 115.0424 | 59.9861 | 115 | 36.7815 | 137.8642 | 60.0315 | 138 | 36.7928 | 160.8156 | 59.9962 | 161 | 36.7927 | 183.8619 | 59.9841 | 184 | 36.8021 | 206.8109 | 60.0018 | 207
36.8001 | 115.0493 | 59.9861 | 115 | 36.7899 | 137.8629 | 60.0315 | 138 | 36.8012 | 160.8117 | 59.9962 | 161 | 36.801 | 183.861 | 59.9841 | 184 | 36.8104 | 206.8141 | 60.0018 | 207
36.8084 | 115.0562 | 59.9861 | 115 | 36.7982 | 137.8617 | 60.0365 | 138 | 36.8096 | 160.8077 | 59.9962 | 161 | 36.8093 | 183.86 | 59.9841 | 184 | 36.8187 | 206.8172 | 60.0018 | 207
36.8168 | 115.063 | 59.9861 | 115 | 36.8065 | 137.8604 | 60.0365 | 138 | 36.8179 | 160.8037 | 59.9962 | 161 | 36.8176 | 183.8591 | 59.9841 | 184 | 36.8271 | 206.8203 | 60.0018 | 207
36.8251 | 115.0699 | 59.9861 | 115 | 36.8148 | 137.8592 | 60.0365 | 138 | 36.8262 | 160.7997 | 59.9962 | 161 | 36.826 | 183.8581 | 59.9841 | 184 | 36.8354 | 206.8234 | 60.0018 | 207
36.8335 | 115.0768 | 59.9861 | 115 | 36.8232 | 137.858 | 60.0365 | 138 | 36.8345 | 160.7957 | 59.9962 | 161 | 36.8344 | 183.8572 | 59.9841 | 184 | 36.8438 | 206.8266 | 60.0018 | 207
36.8418 | 115.0836 | 59.9861 | 115 | 36.8315 | 137.8567 | 60.0365 | 138 | 36.8429 | 160.7917 | 59.9962 | 161 | 36.8427 | 183.8562 | 59.9841 | 184 | 36.8521 | 206.8297 | 60.0018 | 207
36.8501 | 115.0905 | 59.9861 | 115 | 36.8398 | 137.8555 | 60.0365 | 138 | 36.8512 | 160.7878 | 59.9962 | 161 | 36.851 | 183.8553 | 59.9841 | 184 | 36.8604 | 206.8328 | 60.0018 | 207
36.8585 | 115.0974 | 59.9861 | 115 | 36.8481 | 137.8542 | 60.0365 | 138 | 36.8596 | 160.7842 | 59.9962 | 161 | 36.8593 | 183.8543 | 59.9841 | 184 | 36.8687 | 206.8359 | 60.0018 | 207
36.8668 | 115.1042 | 59.9861 | 115 | 36.8564 | 137.853 | 60.0365 | 138 | 36.8679 | 160.7885 | 59.9962 | 161 | 36.8677 | 183.8534 | 59.9841 | 184 | 36.8771 | 206.839 | 60.0018 | 207
36.8751 | 115.1111 | 59.9861 | 115 | 36.8648 | 137.8518 | 60.0365 | 138 | 36.8762 | 160.7928 | 59.9962 | 161 | 36.876 | 183.8524 | 59.9841 | 184 | 36.8854 | 206.8422 | 60.0018 | 207
36.8835 | 115.118 | 59.9861 | 115 | 36.8731 | 137.8505 | 60.0365 | 138 | 36.8845 | 160.7971 | 59.9973 | 161 | 36.8843 | 183.8515 | 59.9841 | 184 | 36.8937 | 206.8453 | 60.0018 | 207
36.8918 | 115.1248 | 59.9861 | 115 | 36.8815 | 137.8493 | 60.0365 | 138 | 36.8929 | 160.8014 | 59.9973 | 161 | 36.8927 | 183.8506 | 59.9841 | 184 | 36.902 | 206.8484 | 60.0018 | 207
36.9001 | 115.1317 | 59.9861 | 115 | 36.8898 | 137.848 | 60.0365 | 138 | 36.9012 | 160.8057 | 59.9973 | 161 | 36.901 | 183.8496 | 59.9841 | 184 | 36.9104 | 206.8515 | 60.0018 | 207
36.9085 | 115.138 | 59.9861 | 115 | 36.8981 | 137.8468 | 60.0365 | 138 | 36.9095 | 160.81 | 59.9973 | 161 | 36.9094 | 183.8486 | 59.9841 | 184 | 36.9187 | 206.8546 | 60.0018 | 207
36.9168 | 115.1378 | 59.9861 | 115 | 36.9064 | 137.8456 | 60.0365 | 138 | 36.9179 | 160.8143 | 59.9973 | 161 | 36.9177 | 183.8477 | 59.9841 | 184 | 36.9271 | 206.8578 | 60.0018 | 207
36.9251 | 115.1377 | 59.9861 | 115 | 36.9147 | 137.8443 | 60.0365 | 138 | 36.9262 | 160.8185 | 59.9973 | 161 | 36.926 | 183.8468 | 59.9841 | 184 | 36.9354 | 206.8609 | 60.0018 | 207
36.9335 | 115.1375 | 59.9841 | 115 | 36.9231 | 137.8431 | 60.0365 | 138 | 36.9346 | 160.8228 | 59.9973 | 161 | 36.9343 | 183.8458 | 59.9841 | 184 | 36.9437 | 206.864 | 60.0018 | 207
36.9418 | 115.1373 | 59.9841 | 115 | 36.9314 | 137.8418 | 60.0365 | 138 | 36.9429 | 160.8271 | 59.9973 | 161 | 36.9427 | 183.8449 | 59.9841 | 184 | 36.9521 | 206.867 | 60.0018 | 207
36.9502 | 115.1372 | 59.9841 | 115 | 36.9398 | 137.8406 | 60.0365 | 138 | 36.9512 | 160.8314 | 59.9973 | 161 | 36.951 | 183.8439 | 59.9841 | 184 | 36.9604 | 206.8677 | 60.0018 | 207
36.9585 | 115.137 | 59.9841 | 115 | 36.9481 | 137.8394 | 60.0365 | 138 | 36.9595 | 160.8357 | 59.9973 | 161 | 36.9594 | 183.843 | 59.9836 | 184 | 36.9688 | 206.8683 | 60.0018 | 207
36.9668 | 115.1368 | 59.9841 | 115 | 36.9564 | 137.8381 | 60.0365 | 138 | 36.9679 | 160.84 | 59.9973 | 161 | 36.9677 | 183.8421 | 59.9836 | 184 | 36.9771 | 206.8689 | 60.0018 | 207
36.9752 | 115.1367 | 59.9841 | 115 | 36.9647 | 137.8369 | 60.0365 | 138 | 36.9762 | 160.8443 | 59.9973 | 161 | 36.976 | 183.8412 | 59.9836 | 184 | 36.9854 | 206.8696 | 60.0018 | 207
36.9835 | 115.1365 | 59.9841 | 115 | 36.9731 | 137.8356 | 60.0365 | 138 | 36.9846 | 160.8485 | 59.9973 | 161 | 36.9844 | 183.8403 | 59.9836 | 184 | 36.9937 | 206.8702 | 60.0018 | 207
36.9918 | 115.1364 | 59.9841 | 115 | 36.9814 | 137.8344 | 60.0365 | 138 | 36.9929 | 160.8528 | 59.9973 | 161 | 36.9927 | 183.8393 | 59.9836 | 184 | 37.0021 | 206.8708 | 60.0018 | 207
37.0002 | 115.1362 | 59.9841 | 115 | 36.9897 | 137.8331 | 60.0365 | 138 | 37.0012 | 160.8571 | 59.9973 | 161 | 37.001 | 183.8384 | 59.9836 | 184 | 37.0104 | 206.8715 | 60.0018 | 207
37.0085 | 115.136 | 59.9841 | 115 | 36.998 | 137.8319 | 60.0415 | 138 | 37.0096 | 160.8614 | 59.9973 | 161 | 37.0094 | 183.8375 | 59.9836 | 184 | 37.0187 | 206.8721 | 60.0018 | 207
37.0168 | 115.1359 | 59.9841 | 115 | 37.0063 | 137.8307 | 60.0415 | 138 | 37.0179 | 160.8657 | 59.9973 | 161 | 37.0177 | 183.8366 | 59.9836 | 184 | 37.027 | 206.8727 | 60.0018 | 207
37.0252 | 115.1357 | 59.9841 | 115 | 37.0147 | 137.8294 | 60.0415 | 138 | 37.0262 | 160.87 | 59.9973 | 161 | 37.0261 | 183.8357 | 59.9836 | 184 | 37.0354 | 206.8734 | 60.0018 | 207
37.0335 | 115.1355 | 59.9841 | 115 | 37.023 | 137.8282 | 60.0415 | 138 | 37.0345 | 160.8743 | 59.9973 | 161 | 37.0344 | 183.8348 | 59.9836 | 184 | 37.0437 | 206.874 | 60.0018 | 207
37.0418 | 115.1354 | 59.9841 | 115 | 37.0314 | 137.8269 | 60.0415 | 138 | 37.0429 | 160.8785 | 59.9973 | 161 | 37.0427 | 183.8338 | 59.9836 | 184 | 37.0521 | 206.8746 | 60.0018 | 207
37.0502 | 115.1352 | 59.9841 | 115 | 37.0397 | 137.8257 | 60.0415 | 138 | 37.0512 | 160.8828 | 59.9973 | 161 | 37.051 | 183.8329 | 59.9836 | 184 | 37.0604 | 206.8753 | 60.0018 | 207
37.0585 | 115.135 | 59.9841 | 115 | 37.048 | 137.8245 | 60.0415 | 138 | 37.0596 | 160.8871 | 59.9973 | 161 | 37.0594 | 183.832 | 59.9836 | 184 | 37.0687 | 206.8759 | 60.0018 | 207
37.0669 | 115.1349 | 59.9841 | 115 | 37.0563 | 137.8232 | 60.0415 | 138 | 37.0679 | 160.8914 | 59.9973 | 161 | 37.0677 | 183.8311 | 59.9836 | 184 | 37.077 | 206.8765 | 60.0018 | 207
37.0752 | 115.1347 | 59.9841 | 115 | 37.0646 | 137.822 | 60.0415 | 138 | 37.0762 | 160.8957 | 59.9973 | 161 | 37.076 | 183.8302 | 59.9836 | 184 | 37.0854 | 206.8772 | 60.0018 | 207
37.0835 | 115.1346 | 59.9841 | 115 | 37.073 | 137.8207 | 60.0415 | 138 | 37.0845 | 160.9 | 59.9987 | 161 | 37.0844 | 183.8293 | 59.9836 | 184 | 37.0938 | 206.8778 | 60.0018 | 207
37.0919 | 115.1344 | 59.9841 | 115 | 37.0813 | 137.8195 | 60.0415 | 138 | 37.0929 | 160.9043 | 59.9987 | 161 | 37.0927 | 183.8284 | 59.9836 | 184 | 37.1021 | 206.8784 | 60.0018 | 207
37.1002 | 115.1342 | 59.9841 | 115 | 37.0897 | 137.8183 | 60.0415 | 138 | 37.1012 | 160.9085 | 59.9987 | 161 | 37.1011 | 183.8274 | 59.9836 | 184 | 37.1104 | 206.8791 | 60.0018 | 207
37.1085 | 115.1341 | 59.9841 | 115 | 37.098 | 137.817 | 60.0415 | 138 | 37.1096 | 160.9128 | 59.9987 | 161 | 37.1094 | 183.8265 | 59.9836 | 184 | 37.1187 | 206.8797 | 60.0018 | 207
37.1169 | 115.1339 | 59.9841 | 115 | 37.1063 | 137.8158 | 60.0415 | 138 | 37.1179 | 160.9171 | 59.9987 | 161 | 37.1177 | 183.8256 | 59.9836 | 184 | 37.1271 | 206.8803 | 60.0018 | 207
37.1252 | 115.1337 | 59.9841 | 115 | 37.1146 | 137.8145 | 60.0415 | 138 | 37.1262 | 160.9214 | 59.9987 | 161 | 37.1261 | 183.8247 | 59.9836 | 184 | 37.1354 | 206.881 | 60.0018 | 207
37.1335 | 115.1336 | 59.9825 | 115 | 37.123 | 137.8133 | 60.0415 | 138 | 37.1346 | 160.9257 | 59.9987 | 161 | 37.1344 | 183.8238 | 59.9836 | 184 | 37.1437 | 206.8816 | 60.0018 | 207
37.1419 | 115.1334 | 59.9825 | 115 | 37.1313 | 137.812 | 60.0415 | 138 | 37.1429 | 160.93 | 59.9987 | 161 | 37.1428 | 183.8229 | 59.9836 | 184 | 37.152 | 206.8822 | 60.0018 | 207
37.1502 | 115.1332 | 59.9825 | 115 | 37.1396 | 137.8108 | 60.0415 | 138 | 37.1512 | 160.9342 | 59.9987 | 161 | 37.1511 | 183.8219 | 59.9836 | 184 | 37.1604 | 206.8829 | 60.0018 | 207
37.1585 | 115.1331 | 59.9825 | 115 | 37.1479 | 137.8096 | 60.0415 | 138 | 37.1595 | 160.9385 | 59.9987 | 161 | 37.1594 | 183.821 | 59.9852 | 184 | 37.1687 | 206.8835 | 60.0018 | 207
37.1669 | 115.1329 | 59.9825 | 115 | 37.1562 | 137.8083 | 60.0415 | 138 | 37.1679 | 160.9428 | 59.9987 | 161 | 37.1677 | 183.8201 | 59.9852 | 184 | 37.1771 | 206.8841 | 60.0018 | 207
37.1752 | 115.1327 | 59.9825 | 115 | 37.1646 | 137.8071 | 60.0415 | 138 | 37.1762 | 160.9471 | 59.9987 | 161 | 37.1761 | 183.8192 | 59.9852 | 184 | 37.1854 | 206.8848 | 60.0018 | 207
37.1836 | 115.1326 | 59.9825 | 115 | 37.1729 | 137.8058 | 60.0415 | 138 | 37.1846 | 160.9514 | 59.9987 | 161 | 37.1844 | 183.8183 | 59.9852 | 184 | 37.1937 | 206.8854 | 60.0018 | 207
37.1919 | 115.1324 | 59.9825 | 115 | 37.1813 | 137.8046 | 60.0415 | 138 | 37.1929 | 160.9557 | 59.9987 | 161 | 37.1927 | 183.8174 | 59.9852 | 184 | 37.202 | 206.886 | 60.0018 | 207
37.2002 | 115.1323 | 59.9825 | 115 | 37.1896 | 137.8071 | 60.0415 | 138 | 37.2012 | 160.96 | 59.9987 | 161 | 37.2011 | 183.8165 | 59.9852 | 184 | 37.2104 | 206.8867 | 60.0018 | 207
37.2086 | 115.1321 | 59.9825 | 115 | 37.1979 | 137.8132 | 60.0434 | 138 | 37.2095 | 160.9642 | 59.9987 | 161 | 37.2094 | 183.8156 | 59.9852 | 184 | 37.2187 | 206.8873 | 60.0018 | 207
37.2169 | 115.1319 | 59.9825 | 115 | 37.2062 | 137.8192 | 60.0434 | 138 | 37.2179 | 160.9685 | 59.9987 | 161 | 37.2178 | 183.8146 | 59.9852 | 184 | 37.2271 | 206.8879 | 60.0018 | 207
37.2252 | 115.1318 | 59.9825 | 115 | 37.2145 | 137.8253 | 60.0434 | 138 | 37.2262 | 160.9728 | 59.9987 | 161 | 37.2261 | 183.8137 | 59.9852 | 184 | 37.2354 | 206.8886 | 60.0018 | 207
37.2336 | 115.1316 | 59.9825 | 115 | 37.2229 | 137.8313 | 60.0434 | 138 | 37.2346 | 160.9771 | 59.9987 | 161 | 37.2344 | 183.8128 | 59.9852 | 184 | 37.2437 | 206.8892 | 60.0018 | 207
37.2419 | 115.1314 | 59.9825 | 115 | 37.2312 | 137.8374 | 60.0434 | 138 | 37.2429 | 160.9814 | 59.9987 | 161 | 37.2427 | 183.8119 | 59.9852 | 184 | 37.2521 | 206.8898 | 60.0018 | 207
37.2502 | 115.1313 | 59.9825 | 115 | 37.2396 | 137.8434 | 60.0434 | 138 | 37.2512 | 160.9857 | 59.9987 | 161 | 37.2511 | 183.811 | 59.9852 | 184 | 37.2604 | 206.8905 | 60.0018 | 207
37.2586 | 115.1311 | 59.9825 | 115 | 37.2479 | 137.8494 | 60.0434 | 138 | 37.2596 | 160.99 | 59.9987 | 161 | 37.2595 | 183.8101 | 59.9852 | 184 | 37.2687 | 206.8911 | 60.0018 | 207
37.2669 | 115.1309 | 59.9825 | 115 | 37.2562 | 137.8555 | 60.0434 | 138 | 37.2679 | 160.9942 | 59.9987 | 161 | 37.2678 | 183.8091 | 59.9852 | 184 | 37.277 | 206.8917 | 60.0018 | 207
37.2752 | 115.1308 | 59.9825 | 115 | 37.2645 | 137.8615 | 60.0434 | 138 | 37.2762 | 160.9985 | 59.9987 | 161 | 37.2761 | 183.8082 | 59.9852 | 184 | 37.2854 | 206.8924 | 60.0018 | 207
37.2836 | 115.1306 | 59.9825 | 115 | 37.2728 | 137.8676 | 60.0434 | 138 | 37.2845 | 161.0028 | 59.9995 | 161 | 37.2844 | 183.8073 | 59.9852 | 184 | 37.2937 | 206.893 | 60.0018 | 207
37.2919 | 115.1305 | 59.9825 | 115 | 37.2812 | 137.8736 | 60.0434 | 138 | 37.2929 | 161.0071 | 59.9995 | 161 | 37.2928 | 183.8064 | 59.9852 | 184 | 37.3021 | 206.8936 | 60.0027 | 207
37.3003 | 115.1303 | 59.9825 | 115 | 37.2895 | 137.8797 | 60.0434 | 138 | 37.3012 | 161.0114 | 59.9995 | 161 | 37.3011 | 183.8055 | 59.9852 | 184 | 37.3104 | 206.8943 | 60.0027 | 207
37.3086 | 115.1301 | 59.9825 | 115 | 37.2979 | 137.8857 | 60.0434 | 138 | 37.3096 | 161.0157 | 59.9995 | 161 | 37.3094 | 183.8046 | 59.9852 | 184 | 37.3187 | 206.8949 | 60.0027 | 207
37.3169 | 115.13 | 59.9825 | 115 | 37.3062 | 137.8918 | 60.0434 | 138 | 37.3179 | 161.02 | 59.9995 | 161 | 37.3178 | 183.8036 | 59.9852 | 184 | 37.327 | 206.8955 | 60.0027 | 207
37.3253 | 115.1298 | 59.9825 | 115 | 37.3145 | 137.8978 | 60.0434 | 138 | 37.3262 | 161.0243 | 59.9995 | 161 | 37.3261 | 183.8027 | 59.9852 | 184 | 37.3354 | 206.8962 | 60.0027 | 207
37.3336 | 115.1296 | 59.9811 | 115 | 37.3228 | 137.9039 | 60.0434 | 138 | 37.3345 | 161.0285 | 59.9995 | 161 | 37.3345 | 183.8018 | 59.9852 | 184 | 37.3437 | 206.8968 | 60.0027 | 207
37.3419 | 115.1295 | 59.9811 | 115 | 37.3311 | 137.9099 | 60.0434 | 138 | 37.3429 | 161.0328 | 59.9995 | 161 | 37.3428 | 183.8009 | 59.9852 | 184 | 37.3521 | 206.8974 | 60.0027 | 207
37.3503 | 115.1293 | 59.9811 | 115 | 37.3395 | 137.9159 | 60.0434 | 138 | 37.3513 | 161.0371 | 59.9995 | 161 | 37.3511 | 183.8 | 59.9852 | 184 | 37.3604 | 206.8981 | 60.0027 | 207
37.3586 | 115.1291 | 59.9811 | 115 | 37.3478 | 137.922 | 60.0434 | 138 | 37.3596 | 161.0414 | 59.9995 | 161 | 37.3594 | 183.7991 | 59.9855 | 184 | 37.3687 | 206.8987 | 60.0027 | 207
37.3669 | 115.129 | 59.9811 | 115 | 37.3561 | 137.928 | 60.0434 | 138 | 37.3679 | 161.0457 | 59.9995 | 161 | 37.3678 | 183.7982 | 59.9855 | 184 | 37.3771 | 206.8993 | 60.0027 | 207
37.3753 | 115.1288 | 59.9811 | 115 | 37.3644 | 137.9341 | 60.0434 | 138 | 37.3762 | 161.05 | 59.9995 | 161 | 37.3762 | 183.7972 | 59.9855 | 184 | 37.3854 | 206.9 | 60.0027 | 207
37.3836 | 115.1287 | 59.9811 | 115 | 37.3728 | 137.9401 | 60.0434 | 138 | 37.3846 | 161.0543 | 59.9995 | 161 | 37.3845 | 183.7963 | 59.9855 | 184 | 37.3937 | 206.9006 | 60.0027 | 207
37.3919 | 115.1285 | 59.9811 | 115 | 37.3811 | 137.9462 | 60.0434 | 138 | 37.3929 | 161.0585 | 59.9995 | 161 | 37.3928 | 183.7954 | 59.9855 | 184 | 37.402 | 206.9012 | 60.0027 | 207
37.4003 | 115.1283 | 59.9811 | 115 | 37.3894 | 137.9522 | 60.0434 | 138 | 37.4012 | 161.0628 | 59.9995 | 161 | 37.4011 | 183.7945 | 59.9855 | 184 | 37.4104 | 206.9019 | 60.0027 | 207
37.4086 | 115.1282 | 59.9811 | 115 | 37.3978 | 137.9583 | 60.044 | 138 | 37.4095 | 161.0671 | 59.9995 | 161 | 37.4095 | 183.7936 | 59.9855 | 184 | 37.4187 | 206.9025 | 60.0027 | 207
37.417 | 115.128 | 59.9811 | 115 | 37.4061 | 137.9643 | 60.044 | 138 | 37.4179 | 161.0714 | 59.9995 | 161 | 37.4178 | 183.7927 | 59.9855 | 184 | 37.4271 | 206.9031 | 60.0027 | 207
37.4253 | 115.1278 | 59.9811 | 115 | 37.4144 | 137.9704 | 60.044 | 138 | 37.4262 | 161.071 | 59.9995 | 161 | 37.4261 | 183.7917 | 59.9855 | 184 | 37.4354 | 206.9038 | 60.0027 | 207
37.4336 | 115.1277 | 59.9811 | 115 | 37.4227 | 137.9764 | 60.044 | 138 | 37.4346 | 161.0697 | 59.9995 | 161 | 37.4345 | 183.7908 | 59.9855 | 184 | 37.4437 | 206.9044 | 60.0027 | 207
37.442 | 115.1275 | 59.9811 | 115 | 37.4311 | 137.9825 | 60.044 | 138 | 37.4429 | 161.0685 | 59.9995 | 161 | 37.4428 | 183.7899 | 59.9855 | 184 | 37.452 | 206.9049 | 60.0027 | 207
37.4503 | 115.1273 | 59.9811 | 115 | 37.4394 | 137.9885 | 60.044 | 138 | 37.4512 | 161.0673 | 59.9995 | 161 | 37.4512 | 183.789 | 59.9855 | 184 | 37.4604 | 206.903 | 60.0027 | 207
37.4586 | 115.1272 | 59.9811 | 115 | 37.4478 | 137.9945 | 60.044 | 138 | 37.4595 | 161.0661 | 59.9995 | 161 | 37.4595 | 183.7881 | 59.9855 | 184 | 37.4687 | 206.9011 | 60.0027 | 207
37.467 | 115.127 | 59.9811 | 115 | 37.4561 | 138.0006 | 60.044 | 138 | 37.4679 | 161.0648 | 59.9995 | 161 | 37.4678 | 183.7894 | 59.9855 | 184 | 37.4771 | 206.8991 | 60.0027 | 207
37.4753 | 115.1224 | 59.9811 | 115 | 37.4644 | 138.0066 | 60.044 | 138 | 37.4763 | 161.0636 | 59.9995 | 161 | 37.4761 | 183.7909 | 59.9855 | 184 | 37.4854 | 206.8972 | 60.0027 | 207
37.4836 | 115.1173 | 59.9811 | 115 | 37.4727 | 138.0127 | 60.044 | 138 | 37.4846 | 161.0624 | 60.0009 | 161 | 37.4845 | 183.7924 | 59.9855 | 184 | 37.4937 | 206.8953 | 60.0027 | 207
37.492 | 115.1122 | 59.9811 | 115 | 37.481 | 138.0187 | 60.044 | 138 | 37.4929 | 161.0612 | 60.0009 | 161 | 37.4928 | 183.794 | 59.9855 | 184 | 37.502 | 206.8934 | 60.004 | 207
37.5003 | 115.1071 | 59.9811 | 115 | 37.4894 | 138.0248 | 60.044 | 138 | 37.5012 | 161.06 | 60.0009 | 161 | 37.5012 | 183.7955 | 59.9855 | 184 | 37.5104 | 206.8914 | 60.004 | 207
37.5086 | 115.102 | 59.9811 | 115 | 37.4977 | 138.0308 | 60.044 | 138 | 37.5096 | 161.0587 | 60.0009 | 161 | 37.5095 | 183.797 | 59.9855 | 184 | 37.5187 | 206.8895 | 60.004 | 207
37.517 | 115.0969 | 59.9811 | 115 | 37.506 | 138.0368 | 60.044 | 138 | 37.5179 | 161.0575 | 60.0009 | 161 | 37.5178 | 183.7985 | 59.9855 | 184 | 37.527 | 206.8876 | 60.004 | 207
37.5253 | 115.0918 | 59.9811 | 115 | 37.5143 | 138.0429 | 60.044 | 138 | 37.5262 | 161.0563 | 60.0009 | 161 | 37.5262 | 183.8001 | 59.9855 | 184 | 37.5354 | 206.8857 | 60.004 | 207
37.5337 | 115.0867 | 59.9802 | 115 | 37.5226 | 138.049 | 60.044 | 138 | 37.5345 | 161.0551 | 60.0009 | 161 | 37.5345 | 183.8016 | 59.9855 | 184 | 37.5437 | 206.8837 | 60.004 | 207
37.542 | 115.0816 | 59.9802 | 115 | 37.531 | 138.055 | 60.044 | 138 | 37.5429 | 161.0538 | 60.0009 | 161 | 37.5428 | 183.8031 | 59.9855 | 184 | 37.5521 | 206.8818 | 60.004 | 207
37.5503 | 115.0765 | 59.9802 | 115 | 37.5393 | 138.061 | 60.044 | 138 | 37.5512 | 161.0526 | 60.0009 | 161 | 37.5511 | 183.8046 | 59.9855 | 184 | 37.5604 | 206.8799 | 60.004 | 207
37.5587 | 115.0714 | 59.9802 | 115 | 37.5477 | 138.0671 | 60.044 | 138 | 37.5596 | 161.0514 | 60.0009 | 161 | 37.5595 | 183.8062 | 59.9852 | 184 | 37.5687 | 206.8779 | 60.004 | 207
37.567 | 115.0663 | 59.9802 | 115 | 37.556 | 138.0731 | 60.044 | 138 | 37.5679 | 161.0502 | 60.0009 | 161 | 37.5679 | 183.8077 | 59.9852 | 184 | 37.577 | 206.876 | 60.004 | 207
37.5753 | 115.0612 | 59.9802 | 115 | 37.5643 | 138.0792 | 60.044 | 138 | 37.5762 | 161.049 | 60.0009 | 161 | 37.5762 | 183.8092 | 59.9852 | 184 | 37.5854 | 206.8741 | 60.004 | 207
37.5837 | 115.0561 | 59.9802 | 115 | 37.5726 | 138.0852 | 60.044 | 138 | 37.5845 | 161.0477 | 60.0009 | 161 | 37.5845 | 183.8107 | 59.9852 | 184 | 37.5937 | 206.8721 | 60.004 | 207
37.592 | 115.0509 | 59.9802 | 115 | 37.5809 | 138.0913 | 60.044 | 138 | 37.5929 | 161.0465 | 60.0009 | 161 | 37.5928 | 183.8123 | 59.9852 | 184 | 37.6021 | 206.8702 | 60.004 | 207
37.6003 | 115.0458 | 59.9802 | 115 | 37.5893 | 138.0973 | 60.044 | 138 | 37.6013 | 161.0453 | 60.0009 | 161 | 37.6012 | 183.8138 | 59.9852 | 184 | 37.6104 | 206.8683 | 60.004 | 207
37.6087 | 115.0407 | 59.9802 | 115 | 37.5976 | 138.1034 | 60.0432 | 138 | 37.6096 | 161.0441 | 60.0009 | 161 | 37.6095 | 183.8153 | 59.9852 | 184 | 37.6187 | 206.8664 | 60.004 | 207
37.617 | 115.0356 | 59.9802 | 115 | 37.606 | 138.1094 | 60.0432 | 138 | 37.6179 | 161.0428 | 60.0009 | 161 | 37.6179 | 183.8168 | 59.9852 | 184 | 37.627 | 206.8644 | 60.004 | 207
37.6254 | 115.0305 | 59.9802 | 115 | 37.6143 | 138.1154 | 60.0432 | 138 | 37.6262 | 161.0416 | 60.0009 | 161 | 37.6262 | 183.8184 | 59.9852 | 184 | 37.6354 | 206.8625 | 60.004 | 207
37.6337 | 115.0254 | 59.9802 | 115 | 37.6226 | 138.1215 | 60.0432 | 138 | 37.6346 | 161.0404 | 60.0009 | 161 | 37.6345 | 183.8199 | 59.9852 | 184 | 37.6437 | 206.8606 | 60.004 | 207
37.642 | 115.0203 | 59.9802 | 115 | 37.6309 | 138.1275 | 60.0432 | 138 | 37.6429 | 161.0392 | 60.0009 | 161 | 37.6429 | 183.8214 | 59.9852 | 184 | 37.652 | 206.8587 | 60.004 | 207
37.6504 | 115.0152 | 59.9802 | 115 | 37.6392 | 138.1336 | 60.0432 | 138 | 37.6512 | 161.0379 | 60.0009 | 161 | 37.6512 | 183.8229 | 59.9852 | 184 | 37.6603 | 206.8567 | 60.004 | 207
37.6587 | 115.0101 | 59.9802 | 115 | 37.6476 | 138.1396 | 60.0432 | 138 | 37.6595 | 161.0367 | 60.0009 | 161 | 37.6595 | 183.8245 | 59.9852 | 184 | 37.6687 | 206.8548 | 60.004 | 207
37.667 | 115.005 | 59.9802 | 115 | 37.6559 | 138.1457 | 60.0432 | 138 | 37.6679 | 161.0355 | 60.0009 | 161 | 37.6678 | 183.826 | 59.9852 | 184 | 37.677 | 206.8529 | 60.004 | 207
37.6754 | 114.9999 | 59.9802 | 115 | 37.6642 | 138.1517 | 60.0432 | 138 | 37.6762 | 161.0343 | 60.0009 | 161 | 37.6762 | 183.8275 | 59.9852 | 184 | 37.6854 | 206.8509 | 60.004 | 207
37.6837 | 114.9948 | 59.9802 | 115 | 37.6725 | 138.1578 | 60.0432 | 138 | 37.6846 | 161.0331 | 60.0025 | 161 | 37.6846 | 183.829 | 59.9852 | 184 | 37.6937 | 206.849 | 60.004 | 207
37.692 | 114.9897 | 59.9802 | 115 | 37.6809 | 138.1638 | 60.0432 | 138 | 37.6929 | 161.0318 | 60.0025 | 161 | 37.6929 | 183.8306 | 59.9852 | 184 | 37.702 | 206.8471 | 60.0049 | 207
37.7004 | 114.9846 | 59.9802 | 115 | 37.6892 | 138.165 | 60.0432 | 138 | 37.7012 | 161.0306 | 60.0025 | 161 | 37.7012 | 183.8321 | 59.9852 | 184 | 37.7104 | 206.8452 | 60.0049 | 207
37.7087 | 114.9795 | 59.9802 | 115 | 37.6976 | 138.1608 | 60.0432 | 138 | 37.7095 | 161.0294 | 60.0025 | 161 | 37.7095 | 183.8336 | 59.9852 | 184 | 37.7187 | 206.8432 | 60.0049 | 207
37.717 | 114.9744 | 59.9802 | 115 | 37.7059 | 138.1565 | 60.0432 | 138 | 37.7179 | 161.0282 | 60.0025 | 161 | 37.7179 | 183.8351 | 59.9852 | 184 | 37.7271 | 206.8413 | 60.0049 | 207
37.7254 | 114.9693 | 59.9802 | 115 | 37.7142 | 138.1523 | 60.0432 | 138 | 37.7262 | 161.0269 | 60.0025 | 161 | 37.7262 | 183.8367 | 59.9852 | 184 | 37.7354 | 206.8394 | 60.0049 | 207
37.7337 | 114.9642 | 59.9791 | 115 | 37.7225 | 138.1481 | 60.0432 | 138 | 37.7346 | 161.0257 | 60.0025 | 161 | 37.7346 | 183.8382 | 59.9852 | 184 | 37.7437 | 206.8374 | 60.0049 | 207
37.7421 | 114.9591 | 59.9791 | 115 | 37.7308 | 138.1439 | 60.0432 | 138 | 37.7429 | 161.0245 | 60.0025 | 161 | 37.7429 | 183.8397 | 59.9852 | 184 | 37.752 | 206.8355 | 60.0049 | 207
37.7504 | 114.954 | 59.9791 | 115 | 37.7392 | 138.1396 | 60.0432 | 138 | 37.7512 | 161.0233 | 60.0025 | 161 | 37.7512 | 183.8412 | 59.9852 | 184 | 37.7604 | 206.8336 | 60.0049 | 207
37.7587 | 114.9489 | 59.9791 | 115 | 37.7475 | 138.1354 | 60.0432 | 138 | 37.7596 | 161.0221 | 60.0025 | 161 | 37.7596 | 183.8428 | 59.9847 | 184 | 37.7687 | 206.8317 | 60.0049 | 207
37.7671 | 114.9438 | 59.9791 | 115 | 37.7559 | 138.1312 | 60.0432 | 138 | 37.7679 | 161.0208 | 60.0025 | 161 | 37.7679 | 183.8443 | 59.9847 | 184 | 37.777 | 206.8297 | 60.0049 | 207
37.7754 | 114.9387 | 59.9791 | 115 | 37.7642 | 138.1269 | 60.0432 | 138 | 37.7762 | 161.0196 | 60.0025 | 161 | 37.7762 | 183.8458 | 59.9847 | 184 | 37.7853 | 206.8278 | 60.0049 | 207
37.7838 | 114.9336 | 59.9791 | 115 | 37.7725 | 138.1227 | 60.0432 | 138 | 37.7845 | 161.0184 | 60.0025 | 161 | 37.7845 | 183.8474 | 59.9847 | 184 | 37.7937 | 206.8259 | 60.0049 | 207
37.7921 | 114.9285 | 59.9791 | 115 | 37.7808 | 138.1185 | 60.0432 | 138 | 37.7929 | 161.0172 | 60.0025 | 161 | 37.7929 | 183.8489 | 59.9847 | 184 | 37.802 | 206.824 | 60.0049 | 207
37.8004 | 114.9233 | 59.9791 | 115 | 37.7891 | 138.1143 | 60.0432 | 138 | 37.8012 | 161.0159 | 60.0025 | 161 | 37.8012 | 183.8504 | 59.9847 | 184 | 37.8104 | 206.822 | 60.0049 | 207
37.8087 | 114.9182 | 59.9791 | 115 | 37.7975 | 138.11 | 60.0415 | 138 | 37.8096 | 161.0147 | 60.0025 | 161 | 37.8096 | 183.8519 | 59.9847 | 184 | 37.8187 | 206.8201 | 60.0049 | 207
37.8171 | 114.9131 | 59.9791 | 115 | 37.8058 | 138.1058 | 60.0415 | 138 | 37.8179 | 161.0135 | 60.0025 | 161 | 37.8179 | 183.8535 | 59.9847 | 184 | 37.827 | 206.8182 | 60.0049 | 207
37.8254 | 114.908 | 59.9791 | 115 | 37.8141 | 138.1016 | 60.0415 | 138 | 37.8262 | 161.0123 | 60.0025 | 161 | 37.8262 | 183.855 | 59.9847 | 184 | 37.8353 | 206.8162 | 60.0049 | 207
37.8338 | 114.9029 | 59.9791 | 115 | 37.8224 | 138.0973 | 60.0415 | 138 | 37.8345 | 161.0111 | 60.0025 | 161 | 37.8346 | 183.8565 | 59.9847 | 184 | 37.8437 | 206.8143 | 60.0049 | 207
37.8421 | 114.8978 | 59.9791 | 115 | 37.8308 | 138.0931 | 60.0415 | 138 | 37.8429 | 161.0098 | 60.0025 | 161 | 37.8429 | 183.858 | 59.9847 | 184 | 37.852 | 206.8124 | 60.0049 | 207
37.8504 | 114.8927 | 59.9791 | 115 | 37.8391 | 138.0889 | 60.0415 | 138 | 37.8512 | 161.0086 | 60.0025 | 161 | 37.8513 | 183.8596 | 59.9847 | 184 | 37.8604 | 206.8105 | 60.0049 | 207
37.8588 | 114.8876 | 59.9791 | 115 | 37.8474 | 138.0847 | 60.0415 | 138 | 37.8596 | 161.0074 | 60.0025 | 161 | 37.8596 | 183.8611 | 59.9847 | 184 | 37.8687 | 206.8085 | 60.0049 | 207
37.8671 | 114.8825 | 59.9791 | 115 | 37.8558 | 138.0804 | 60.0415 | 138 | 37.8679 | 161.0062 | 60.0025 | 161 | 37.8679 | 183.8626 | 59.9847 | 184 | 37.877 | 206.8066 | 60.0049 | 207
37.8754 | 114.8774 | 59.9791 | 115 | 37.8641 | 138.0762 | 60.0415 | 138 | 37.8762 | 161.0049 | 60.0025 | 161 | 37.8763 | 183.8641 | 59.9847 | 184 | 37.8853 | 206.8047 | 60.0049 | 207
37.8838 | 114.8723 | 59.9791 | 115 | 37.8724 | 138.072 | 60.0415 | 138 | 37.8845 | 161.0037 | 60.0031 | 161 | 37.8846 | 183.8657 | 59.9847 | 184 | 37.8937 | 206.8027 | 60.0049 | 207
37.8921 | 114.8672 | 59.9791 | 115 | 37.8807 | 138.0677 | 60.0415 | 138 | 37.8929 | 161.0025 | 60.0031 | 161 | 37.8929 | 183.8672 | 59.9847 | 184 | 37.902 | 206.8008 | 60.006 | 207
37.9005 | 114.8621 | 59.9791 | 115 | 37.8891 | 138.0635 | 60.0415 | 138 | 37.9012 | 161.0013 | 60.0031 | 161 | 37.9012 | 183.8687 | 59.9847 | 184 | 37.9103 | 206.7989 | 60.006 | 207
37.9088 | 114.857 | 59.9791 | 115 | 37.8974 | 138.0593 | 60.0415 | 138 | 37.9095 | 161.0001 | 60.0031 | 161 | 37.9096 | 183.8702 | 59.9847 | 184 | 37.9187 | 206.797 | 60.006 | 207
37.9171 | 114.8519 | 59.9791 | 115 | 37.9057 | 138.055 | 60.0415 | 138 | 37.9179 | 160.9988 | 60.0031 | 161 | 37.9179 | 183.8718 | 59.9847 | 184 | 37.927 | 206.795 | 60.006 | 207
37.9254 | 114.8468 | 59.9791 | 115 | 37.9141 | 138.0508 | 60.0415 | 138 | 37.9262 | 160.9976 | 60.0031 | 161 | 37.9263 | 183.8733 | 59.9847 | 184 | 37.9354 | 206.7931 | 60.006 | 207
37.9338 | 114.8417 | 59.9777 | 115 | 37.9224 | 138.0466 | 60.0415 | 138 | 37.9346 | 160.9964 | 60.0031 | 161 | 37.9346 | 183.8748 | 59.9847 | 184 | 37.9437 | 206.7912 | 60.006 | 207
37.9421 | 114.8366 | 59.9777 | 115 | 37.9307 | 138.0424 | 60.0415 | 138 | 37.9429 | 160.9952 | 60.0031 | 161 | 37.9429 | 183.8763 | 59.9847 | 184 | 37.952 | 206.7892 | 60.006 | 207
37.9505 | 114.8315 | 59.9777 | 115 | 37.939 | 138.0381 | 60.0415 | 138 | 37.9512 | 160.994 | 60.0031 | 161 | 37.9513 | 183.8779 | 59.9847 | 184 | 37.9603 | 206.7873 | 60.006 | 207
37.9588 | 114.8264 | 59.9777 | 115 | 37.9474 | 138.0339 | 60.0415 | 138 | 37.9595 | 160.9927 | 60.0031 | 161 | 37.9596 | 183.8794 | 59.9844 | 184 | 37.9687 | 206.7863 | 60.006 | 207
37.9671 | 114.8213 | 59.9777 | 115 | 37.9557 | 138.0297 | 60.0415 | 138 | 37.9679 | 160.9915 | 60.0031 | 161 | 37.968 | 183.8809 | 59.9844 | 184 | 37.977 | 206.7854 | 60.006 | 207
37.9755 | 114.8162 | 59.9777 | 115 | 37.9641 | 138.0254 | 60.0415 | 138 | 37.9762 | 160.9903 | 60.0031 | 161 | 37.9763 | 183.8824 | 59.9844 | 184 | 37.9854 | 206.7846 | 60.006 | 207
37.9838 | 114.8111 | 59.9777 | 115 | 37.9724 | 138.0212 | 60.0415 | 138 | 37.9846 | 160.9891 | 60.0031 | 161 | 37.9846 | 183.884 | 59.9844 | 184 | 37.9937 | 206.7838 | 60.006 | 207
37.9922 | 114.806 | 59.9777 | 115 | 37.9807 | 138.017 | 60.0415 | 138 | 37.9929 | 160.9878 | 60.0031 | 161 | 37.993 | 183.8849 | 59.9844 | 184 | 38.002 | 206.7829 | 60.006 | 207
38.0005 | 114.8008 | 59.9777 | 115 | 37.989 | 138.0128 | 60.0415 | 138 | 38.0012 | 160.9866 | 60.0031 | 161 | 38.0013 | 183.8845 | 59.9844 | 184 | 38.0103 | 206.7821 | 60.006 | 207
38.0088 | 114.7957 | 59.9777 | 115 | 37.9973 | 138.0085 | 60.0401 | 138 | 38.0095 | 160.9854 | 60.0031 | 161 | 38.0096 | 183.8842 | 59.9844 | 184 | 38.0187 | 206.7812 | 60.006 | 207
38.0172 | 114.7906 | 59.9777 | 115 | 38.0057 | 138.0043 | 60.0401 | 138 | 38.0179 | 160.9842 | 60.0031 | 161 | 38.0179 | 183.8839 | 59.9844 | 184 | 38.027 | 206.7804 | 60.006 | 207
38.0255 | 114.7855 | 59.9777 | 115 | 38.014 | 138.0001 | 60.0401 | 138 | 38.0262 | 160.9838 | 60.0031 | 161 | 38.0263 | 183.8835 | 59.9844 | 184 | 38.0353 | 206.7795 | 60.006 | 207
38.0338 | 114.7804 | 59.9777 | 115 | 38.0223 | 137.9958 | 60.0401 | 138 | 38.0345 | 160.9836 | 60.0031 | 161 | 38.0346 | 183.8832 | 59.9844 | 184 | 38.0436 | 206.7787 | 60.006 | 207
38.0422 | 114.7804 | 59.9777 | 115 | 38.0306 | 137.9916 | 60.0401 | 138 | 38.0428 | 160.9834 | 60.0031 | 161 | 38.043 | 183.8828 | 59.9844 | 184 | 38.052 | 206.7778 | 60.006 | 207
38.0505 | 114.785 | 59.9777 | 115 | 38.039 | 137.9874 | 60.0401 | 138 | 38.0512 | 160.9832 | 60.0031 | 161 | 38.0513 | 183.8825 | 59.9844 | 184 | 38.0603 | 206.777 | 60.006 | 207
38.0588 | 114.7896 | 59.9777 | 115 | 38.0473 | 137.9832 | 60.0401 | 138 | 38.0596 | 160.983 | 60.0031 | 161 | 38.0596 | 183.8821 | 59.9844 | 184 | 38.0687 | 206.7761 | 60.006 | 207
38.0672 | 114.7943 | 59.9777 | 115 | 38.0556 | 137.9789 | 60.0401 | 138 | 38.0679 | 160.9827 | 60.0031 | 161 | 38.068 | 183.8818 | 59.9844 | 184 | 38.077 | 206.7753 | 60.006 | 207
38.0755 | 114.7989 | 59.9777 | 115 | 38.064 | 137.9747 | 60.0401 | 138 | 38.0762 | 160.9825 | 60.0031 | 161 | 38.0763 | 183.8814 | 59.9844 | 184 | 38.0853 | 206.7744 | 60.006 | 207
38.0839 | 114.8035 | 59.9777 | 115 | 38.0723 | 137.9705 | 60.0401 | 138 | 38.0845 | 160.9823 | 60.0042 | 161 | 38.0847 | 183.8811 | 59.9844 | 184 | 38.0936 | 206.7736 | 60.006 | 207
38.0922 | 114.8081 | 59.9777 | 115 | 38.0806 | 137.9662 | 60.0401 | 138 | 38.0929 | 160.9821 | 60.0042 | 161 | 38.093 | 183.8807 | 59.9844 | 184 | 38.102 | 206.7728 | 60.0068 | 207
38.1005 | 114.8127 | 59.9777 | 115 | 38.0889 | 137.962 | 60.0401 | 138 | 38.1012 | 160.9819 | 60.0042 | 161 | 38.1013 | 183.8804 | 59.9844 | 184 | 38.1104 | 206.7719 | 60.0068 | 207
38.1089 | 114.8173 | 59.9777 | 115 | 38.0973 | 137.9578 | 60.0401 | 138 | 38.1096 | 160.9817 | 60.0042 | 161 | 38.1096 | 183.8801 | 59.9844 | 184 | 38.1187 | 206.7711 | 60.0068 | 207
38.1172 | 114.8219 | 59.9777 | 115 | 38.1056 | 137.9536 | 60.0401 | 138 | 38.1179 | 160.9814 | 60.0042 | 161 | 38.118 | 183.8797 | 59.9844 | 184 | 38.127 | 206.7702 | 60.0068 | 207
38.1255 | 114.8266 | 59.9777 | 115 | 38.1139 | 137.9493 | 60.0401 | 138 | 38.1262 | 160.9812 | 60.0042 | 161 | 38.1263 | 183.8793 | 59.9844 | 184 | 38.1353 | 206.7694 | 60.0068 | 207
38.1339 | 114.8312 | 59.9777 | 115 | 38.1223 | 137.9451 | 60.0401 | 138 | 38.1345 | 160.981 | 60.0042 | 161 | 38.1346 | 183.879 | 59.9844 | 184 | 38.1437 | 206.7685 | 60.0068 | 207
38.1422 | 114.8358 | 59.9777 | 115 | 38.1306 | 137.9409 | 60.0401 | 138 | 38.1429 | 160.9808 | 60.0042 | 161 | 38.143 | 183.8787 | 59.9844 | 184 | 38.152 | 206.7677 | 60.0068 | 207
38.1505 | 114.8404 | 59.9777 | 115 | 38.1389 | 137.9366 | 60.0401 | 138 | 38.1512 | 160.9806 | 60.0042 | 161 | 38.1513 | 183.8783 | 59.9844 | 184 | 38.1603 | 206.7668 | 60.0068 | 207
38.1589 | 114.845 | 59.9777 | 115 | 38.1472 | 137.9324 | 60.0401 | 138 | 38.1595 | 160.9804 | 60.0042 | 161 | 38.1597 | 183.878 | 59.9847 | 184 | 38.1686 | 206.766 | 60.0068 | 207
38.1672 | 114.8496 | 59.9777 | 115 | 38.1556 | 137.9282 | 60.0401 | 138 | 38.1678 | 160.9801 | 60.0042 | 161 | 38.168 | 183.8776 | 59.9847 | 184 | 38.177 | 206.7651 | 60.0068 | 207
38.1755 | 114.8542 | 59.9777 | 115 | 38.1639 | 137.9239 | 60.0401 | 138 | 38.1762 | 160.9799 | 60.0042 | 161 | 38.1763 | 183.8773 | 59.9847 | 184 | 38.1853 | 206.7643 | 60.0068 | 207
38.1839 | 114.8589 | 59.9777 | 115 | 38.1722 | 137.9197 | 60.0401 | 138 | 38.1845 | 160.9797 | 60.0042 | 161 | 38.1847 | 183.8769 | 59.9847 | 184 | 38.1937 | 206.7634 | 60.0068 | 207
38.1922 | 114.8635 | 59.9777 | 115 | 38.1805 | 137.9155 | 60.0401 | 138 | 38.1929 | 160.9795 | 60.0042 | 161 | 38.193 | 183.8766 | 59.9847 | 184 | 38.202 | 206.7626 | 60.0068 | 207
38.2006 | 114.8681 | 59.9777 | 115 | 38.1888 | 137.9113 | 60.0401 | 138 | 38.2012 | 160.9793 | 60.0042 | 161 | 38.2014 | 183.8762 | 59.9847 | 184 | 38.2103 | 206.7617 | 60.0068 | 207
38.2089 | 114.8727 | 59.9777 | 115 | 38.1972 | 137.9086 | 60.0387 | 138 | 38.2095 | 160.9791 | 60.0042 | 161 | 38.2097 | 183.8759 | 59.9847 | 184 | 38.2186 | 206.7609 | 60.0068 | 207
38.2172 | 114.8773 | 59.9777 | 115 | 38.2055 | 137.9114 | 60.0387 | 138 | 38.2178 | 160.9789 | 60.0042 | 161 | 38.218 | 183.8755 | 59.9847 | 184 | 38.227 | 206.7601 | 60.0068 | 207
38.2256 | 114.8819 | 59.9777 | 115 | 38.2139 | 137.9142 | 60.0387 | 138 | 38.2262 | 160.9786 | 60.0042 | 161 | 38.2263 | 183.8752 | 59.9847 | 184 | 38.2353 | 206.7592 | 60.0068 | 207
38.2339 | 114.8866 | 59.9777 | 115 | 38.2222 | 137.917 | 60.0387 | 138 | 38.2346 | 160.9784 | 60.0042 | 161 | 38.2347 | 183.8749 | 59.9847 | 184 | 38.2437 | 206.7584 | 60.0068 | 207
38.2422 | 114.8912 | 59.9777 | 115 | 38.2305 | 137.9198 | 60.0387 | 138 | 38.2429 | 160.9782 | 60.0042 | 161 | 38.243 | 183.8745 | 59.9847 | 184 | 38.252 | 206.7575 | 60.0068 | 207
38.2506 | 114.8958 | 59.9777 | 115 | 38.2388 | 137.9226 | 60.0387 | 138 | 38.2512 | 160.978 | 60.0042 | 161 | 38.2513 | 183.8742 | 59.9847 | 184 | 38.2603 | 206.7567 | 60.0068 | 207
38.2589 | 114.9004 | 59.9777 | 115 | 38.2472 | 137.9254 | 60.0387 | 138 | 38.2595 | 160.9778 | 60.0042 | 161 | 38.2597 | 183.8738 | 59.9847 | 184 | 38.2686 | 206.7558 | 60.0068 | 207
38.2672 | 114.905 | 59.9777 | 115 | 38.2555 | 137.9282 | 60.0387 | 138 | 38.2679 | 160.9776 | 60.0042 | 161 | 38.268 | 183.8735 | 59.9847 | 184 | 38.277 | 206.755 | 60.0068 | 207
38.2756 | 114.9096 | 59.9777 | 115 | 38.2638 | 137.931 | 60.0387 | 138 | 38.2762 | 160.9773 | 60.0042 | 161 | 38.2764 | 183.8731 | 59.9847 | 184 | 38.2853 | 206.7541 | 60.0068 | 207
38.2839 | 114.9142 | 59.9777 | 115 | 38.2722 | 137.9338 | 60.0387 | 138 | 38.2845 | 160.9771 | 60.0042 | 161 | 38.2847 | 183.8728 | 59.9847 | 184 | 38.2936 | 206.7533 | 60.0068 | 207
38.2923 | 114.9189 | 59.9777 | 115 | 38.2805 | 137.9366 | 60.0387 | 138 | 38.2928 | 160.9769 | 60.0042 | 161 | 38.293 | 183.8724 | 59.9847 | 184 | 38.3019 | 206.7524 | 60.0076 | 207
38.3006 | 114.9235 | 59.9777 | 115 | 38.2888 | 137.9394 | 60.0387 | 138 | 38.3012 | 160.9767 | 60.0042 | 161 | 38.3014 | 183.8721 | 59.9847 | 184 | 38.3103 | 206.7516 | 60.0076 | 207
38.3089 | 114.9281 | 59.9777 | 115 | 38.2971 | 137.9422 | 60.0387 | 138 | 38.3095 | 160.9765 | 60.0042 | 161 | 38.3097 | 183.8717 | 59.9847 | 184 | 38.3186 | 206.7507 | 60.0076 | 207
38.3173 | 114.9327 | 59.9777 | 115 | 38.3055 | 137.945 | 60.0387 | 138 | 38.3179 | 160.9763 | 60.0042 | 161 | 38.3181 | 183.8714 | 59.9847 | 184 | 38.327 | 206.7499 | 60.0076 | 207
38.3256 | 114.9373 | 59.9777 | 115 | 38.3138 | 137.9478 | 60.0387 | 138 | 38.3262 | 160.976 | 60.0042 | 161 | 38.3264 | 183.871 | 59.9847 | 184 | 38.3353 | 206.7491 | 60.0076 | 207
38.334 | 114.9419 | 59.9772 | 115 | 38.3221 | 137.9506 | 60.0387 | 138 | 38.3345 | 160.9758 | 60.0042 | 161 | 38.3347 | 183.8707 | 59.9847 | 184 | 38.3436 | 206.7482 | 60.0076 | 207
38.3423 | 114.9465 | 59.9772 | 115 | 38.3304 | 137.9534 | 60.0387 | 138 | 38.3428 | 160.9756 | 60.0042 | 161 | 38.343 | 183.8704 | 59.9847 | 184 | 38.352 | 206.7474 | 60.0076 | 207
38.3506 | 114.9512 | 59.9772 | 115 | 38.3387 | 137.9562 | 60.0387 | 138 | 38.3512 | 160.9754 | 60.0042 | 161 | 38.3514 | 183.87 | 59.9847 | 184 | 38.3603 | 206.7465 | 60.0076 | 207
38.3589 | 114.9558 | 59.9772 | 115 | 38.3471 | 137.959 | 60.0387 | 138 | 38.3595 | 160.9752 | 60.0042 | 161 | 38.3597 | 183.8697 | 59.9863 | 184 | 38.3687 | 206.7457 | 60.0076 | 207
38.3673 | 114.9604 | 59.9772 | 115 | 38.3554 | 137.9618 | 60.0387 | 138 | 38.3679 | 160.975 | 60.0042 | 161 | 38.368 | 183.8693 | 59.9863 | 184 | 38.377 | 206.7448 | 60.0076 | 207
38.3756 | 114.965 | 59.9772 | 115 | 38.3638 | 137.9646 | 60.0387 | 138 | 38.3762 | 160.9747 | 60.0042 | 161 | 38.3764 | 183.869 | 59.9863 | 184 | 38.3853 | 206.744 | 60.0076 | 207
38.384 | 114.9696 | 59.9772 | 115 | 38.3721 | 137.9674 | 60.0387 | 138 | 38.3845 | 160.9745 | 60.0042 | 161 | 38.3847 | 183.8686 | 59.9863 | 184 | 38.3936 | 206.7431 | 60.0076 | 207
38.3923 | 114.9742 | 59.9772 | 115 | 38.3804 | 137.9702 | 60.0387 | 138 | 38.3928 | 160.9743 | 60.0042 | 161 | 38.3931 | 183.8683 | 59.9863 | 184 | 38.402 | 206.7423 | 60.0076 | 207
38.4006 | 114.9789 | 59.9772 | 115 | 38.3887 | 137.973 | 60.0387 | 138 | 38.4012 | 160.9741 | 60.0042 | 161 | 38.4014 | 183.8679 | 59.9863 | 184 | 38.4103 | 206.7414 | 60.0076 | 207
38.409 | 114.9835 | 59.9772 | 115 | 38.3971 | 137.9758 | 60.0376 | 138 | 38.4095 | 160.9739 | 60.0042 | 161 | 38.4097 | 183.8676 | 59.9863 | 184 | 38.4186 | 206.7406 | 60.0076 | 207
38.4173 | 114.9881 | 59.9772 | 115 | 38.4054 | 137.9786 | 60.0376 | 138 | 38.4178 | 160.9737 | 60.0042 | 161 | 38.418 | 183.8672 | 59.9863 | 184 | 38.4269 | 206.7397 | 60.0076 | 207
38.4256 | 114.9927 | 59.9772 | 115 | 38.4137 | 137.9814 | 60.0376 | 138 | 38.4262 | 160.9734 | 60.0042 | 161 | 38.4264 | 183.8669 | 59.9863 | 184 | 38.4353 | 206.7389 | 60.0076 | 207
38.434 | 114.9973 | 59.9772 | 115 | 38.4221 | 137.9842 | 60.0376 | 138 | 38.4345 | 160.9732 | 60.0042 | 161 | 38.4348 | 183.8665 | 59.9863 | 184 | 38.4436 | 206.7381 | 60.0076 | 207
38.4423 | 115.0019 | 59.9772 | 115 | 38.4304 | 137.987 | 60.0376 | 138 | 38.4429 | 160.973 | 60.0042 | 161 | 38.4431 | 183.8662 | 59.9863 | 184 | 38.452 | 206.7372 | 60.0076 | 207
38.4507 | 115.0065 | 59.9772 | 115 | 38.4387 | 137.9898 | 60.0376 | 138 | 38.4512 | 160.9728 | 60.0042 | 161 | 38.4514 | 183.8659 | 59.9863 | 184 | 38.4603 | 206.7364 | 60.0076 | 207
38.459 | 115.0112 | 59.9772 | 115 | 38.447 | 137.9926 | 60.0376 | 138 | 38.4595 | 160.9726 | 60.0042 | 161 | 38.4597 | 183.8655 | 59.9863 | 184 | 38.4686 | 206.7355 | 60.0076 | 207
38.4673 | 115.0158 | 59.9772 | 115 | 38.4554 | 137.9954 | 60.0376 | 138 | 38.4678 | 160.9724 | 60.0042 | 161 | 38.4681 | 183.8652 | 59.9863 | 184 | 38.4769 | 206.7347 | 60.0076 | 207
38.4756 | 115.0204 | 59.9772 | 115 | 38.4637 | 137.9982 | 60.0376 | 138 | 38.4762 | 160.9722 | 60.0042 | 161 | 38.4764 | 183.8648 | 59.9863 | 184 | 38.4853 | 206.7338 | 60.0076 | 207
38.484 | 115.025 | 59.9772 | 115 | 38.472 | 138.001 | 60.0376 | 138 | 38.4845 | 160.9719 | 60.005 | 161 | 38.4847 | 183.8645 | 59.9863 | 184 | 38.4936 | 206.733 | 60.0076 | 207
38.4923 | 115.0296 | 59.9772 | 115 | 38.4803 | 138.0038 | 60.0376 | 138 | 38.4929 | 160.9717 | 60.005 | 161 | 38.4931 | 183.8641 | 59.9863 | 184 | 38.502 | 206.7321 | 60.0082 | 207
38.5007 | 115.0342 | 59.9772 | 115 | 38.4887 | 138.0066 | 60.0376 | 138 | 38.5012 | 160.9715 | 60.005 | 161 | 38.5014 | 183.8638 | 59.9863 | 184 | 38.5103 | 206.7313 | 60.0082 | 207
38.509 | 115.0388 | 59.9772 | 115 | 38.497 | 138.0094 | 60.0376 | 138 | 38.5095 | 160.9713 | 60.005 | 161 | 38.5098 | 183.8634 | 59.9863 | 184 | 38.5186 | 206.7304 | 60.0082 | 207
38.5173 | 115.0435 | 59.9772 | 115 | 38.5053 | 138.0122 | 60.0376 | 138 | 38.5178 | 160.9711 | 60.005 | 161 | 38.5181 | 183.8631 | 59.9863 | 184 | 38.5269 | 206.7296 | 60.0082 | 207
38.5257 | 115.0481 | 59.9772 | 115 | 38.5137 | 138.015 | 60.0376 | 138 | 38.5262 | 160.9709 | 60.005 | 161 | 38.5264 | 183.8627 | 59.9863 | 184 | 38.5353 | 206.7287 | 60.0082 | 207
38.534 | 115.0527 | 59.9767 | 115 | 38.522 | 138.0178 | 60.0376 | 138 | 38.5345 | 160.9706 | 60.005 | 161 | 38.5347 | 183.8622 | 59.9863 | 184 | 38.5436 | 206.7279 | 60.0082 | 207
38.5424 | 115.0573 | 59.9767 | 115 | 38.5303 | 138.0206 | 60.0376 | 138 | 38.5428 | 160.9704 | 60.005 | 161 | 38.5431 | 183.8617 | 59.9863 | 184 | 38.5519 | 206.727 | 60.0082 | 207
38.5507 | 115.0619 | 59.9767 | 115 | 38.5386 | 138.0234 | 60.0376 | 138 | 38.5511 | 160.9702 | 60.005 | 161 | 38.5515 | 183.8613 | 59.9863 | 184 | 38.5602 | 206.7262 | 60.0082 | 207
38.559 | 115.0665 | 59.9767 | 115 | 38.547 | 138.0262 | 60.0376 | 138 | 38.5595 | 160.97 | 60.005 | 161 | 38.5598 | 183.8608 | 59.9874 | 184 | 38.5686 | 206.7253 | 60.0082 | 207
38.5674 | 115.0712 | 59.9767 | 115 | 38.5553 | 138.029 | 60.0376 | 138 | 38.5678 | 160.9696 | 60.005 | 161 | 38.5681 | 183.8603 | 59.9874 | 184 | 38.5769 | 206.7245 | 60.0082 | 207
38.5757 | 115.0758 | 59.9767 | 115 | 38.5637 | 138.0318 | 60.0376 | 138 | 38.5762 | 160.9693 | 60.005 | 161 | 38.5764 | 183.8598 | 59.9874 | 184 | 38.5853 | 206.7237 | 60.0082 | 207
38.584 | 115.0804 | 59.9767 | 115 | 38.572 | 138.0346 | 60.0376 | 138 | 38.5845 | 160.9689 | 60.005 | 161 | 38.5848 | 183.8594 | 59.9874 | 184 | 38.5936 | 206.7241 | 60.0082 | 207
38.5924 | 115.085 | 59.9767 | 115 | 38.5803 | 138.0374 | 60.0376 | 138 | 38.5928 | 160.9686 | 60.005 | 161 | 38.5931 | 183.8589 | 59.9874 | 184 | 38.6019 | 206.7288 | 60.0082 | 207
38.6007 | 115.0876 | 59.9767 | 115 | 38.5886 | 138.0402 | 60.0376 | 138 | 38.6012 | 160.9682 | 60.005 | 161 | 38.6014 | 183.8584 | 59.9874 | 184 | 38.6103 | 206.7336 | 60.0082 | 207
38.609 | 115.0864 | 59.9767 | 115 | 38.5969 | 138.043 | 60.0384 | 138 | 38.6095 | 160.9679 | 60.005 | 161 | 38.6097 | 183.858 | 59.9874 | 184 | 38.6186 | 206.7383 | 60.0082 | 207
38.6174 | 115.0852 | 59.9767 | 115 | 38.6053 | 138.0458 | 60.0384 | 138 | 38.6179 | 160.9675 | 60.005 | 161 | 38.6181 | 183.8575 | 59.9874 | 184 | 38.627 | 206.7431 | 60.0082 | 207
38.6257 | 115.084 | 59.9767 | 115 | 38.6136 | 138.0486 | 60.0384 | 138 | 38.6262 | 160.9672 | 60.005 | 161 | 38.6265 | 183.857 | 59.9874 | 184 | 38.6353 | 206.7478 | 60.0082 | 207
38.6341 | 115.0828 | 59.9767 | 115 | 38.6219 | 138.0514 | 60.0384 | 138 | 38.6345 | 160.9668 | 60.005 | 161 | 38.6348 | 183.8566 | 59.9874 | 184 | 38.6436 | 206.7526 | 60.0082 | 207
38.6424 | 115.0816 | 59.9767 | 115 | 38.6302 | 138.0542 | 60.0384 | 138 | 38.6428 | 160.9665 | 60.005 | 161 | 38.6431 | 183.8561 | 59.9874 | 184 | 38.6519 | 206.7574 | 60.0082 | 207
38.6507 | 115.0805 | 59.9767 | 115 | 38.6386 | 138.0569 | 60.0384 | 138 | 38.6512 | 160.9661 | 60.005 | 161 | 38.6514 | 183.8556 | 59.9874 | 184 | 38.6603 | 206.7621 | 60.0082 | 207
38.6591 | 115.0793 | 59.9767 | 115 | 38.6469 | 138.0598 | 60.0384 | 138 | 38.6595 | 160.9657 | 60.005 | 161 | 38.6598 | 183.8552 | 59.9874 | 184 | 38.6686 | 206.7669 | 60.0082 | 207
38.6674 | 115.0781 | 59.9767 | 115 | 38.6552 | 138.0625 | 60.0384 | 138 | 38.6678 | 160.9654 | 60.005 | 161 | 38.6681 | 183.8547 | 59.9874 | 184 | 38.6769 | 206.7716 | 60.0082 | 207
38.6758 | 115.0769 | 59.9767 | 115 | 38.6636 | 138.0654 | 60.0384 | 138 | 38.6761 | 160.965 | 60.005 | 161 | 38.6765 | 183.8542 | 59.9874 | 184 | 38.6852 | 206.7764 | 60.0082 | 207
38.6841 | 115.0757 | 59.9767 | 115 | 38.6719 | 138.0681 | 60.0384 | 138 | 38.6845 | 160.9647 | 60.005 | 161 | 38.6848 | 183.8538 | 59.9874 | 184 | 38.6936 | 206.7811 | 60.0082 | 207
38.6924 | 115.0745 | 59.9767 | 115 | 38.6802 | 138.0709 | 60.0384 | 138 | 38.6928 | 160.9643 | 60.005 | 161 | 38.6931 | 183.8533 | 59.9874 | 184 | 38.7019 | 206.7859 | 60.0087 | 207
38.7007 | 115.0733 | 59.9767 | 115 | 38.6885 | 138.0737 | 60.0384 | 138 | 38.7012 | 160.964 | 60.005 | 161 | 38.7015 | 183.8528 | 59.9874 | 184 | 38.7103 | 206.7906 | 60.0087 | 207
38.7091 | 115.0721 | 59.9767 | 115 | 38.6969 | 138.0752 | 60.0384 | 138 | 38.7095 | 160.9636 | 60.005 | 161 | 38.7098 | 183.8524 | 59.9874 | 184 | 38.7186 | 206.7954 | 60.0087 | 207
38.7174 | 115.0709 | 59.9767 | 115 | 38.7052 | 138.071 | 60.0384 | 138 | 38.7178 | 160.9633 | 60.005 | 161 | 38.7181 | 183.8519 | 59.9874 | 184 | 38.7269 | 206.8001 | 60.0087 | 207
38.7258 | 115.0698 | 59.9767 | 115 | 38.7136 | 138.0668 | 60.0384 | 138 | 38.7261 | 160.9629 | 60.005 | 161 | 38.7264 | 183.8514 | 59.9874 | 184 | 38.7352 | 206.8049 | 60.0087 | 207
38.7341 | 115.0686 | 59.9763 | 115 | 38.7219 | 138.0627 | 60.0384 | 138 | 38.7345 | 160.9626 | 60.005 | 161 | 38.7348 | 183.851 | 59.9874 | 184 | 38.7436 | 206.8096 | 60.0087 | 207
38.7424 | 115.0674 | 59.9763 | 115 | 38.7302 | 138.0585 | 60.0384 | 138 | 38.7428 | 160.9622 | 60.005 | 161 | 38.7431 | 183.8505 | 59.9874 | 184 | 38.7519 | 206.8144 | 60.0087 | 207
38.7508 | 115.0662 | 59.9763 | 115 | 38.7385 | 138.0543 | 60.0384 | 138 | 38.7512 | 160.9619 | 60.005 | 161 | 38.7515 | 183.85 | 59.9874 | 184 | 38.7603 | 206.8192 | 60.0087 | 207
38.7591 | 115.065 | 59.9763 | 115 | 38.7468 | 138.0501 | 60.0384 | 138 | 38.7595 | 160.9615 | 60.005 | 161 | 38.7598 | 183.8495 | 59.9877 | 184 | 38.7686 | 206.8239 | 60.0087 | 207
38.7675 | 115.0638 | 59.9763 | 115 | 38.7552 | 138.0459 | 60.0384 | 138 | 38.7678 | 160.9612 | 60.005 | 161 | 38.7681 | 183.8491 | 59.9877 | 184 | 38.7769 | 206.8287 | 60.0087 | 207
38.7758 | 115.0626 | 59.9763 | 115 | 38.7635 | 138.0417 | 60.0384 | 138 | 38.7762 | 160.9608 | 60.005 | 161 | 38.7765 | 183.8486 | 59.9877 | 184 | 38.7852 | 206.8334 | 60.0087 | 207
38.7841 | 115.0614 | 59.9763 | 115 | 38.7719 | 138.0376 | 60.0384 | 138 | 38.7845 | 160.9605 | 60.005 | 161 | 38.7848 | 183.8481 | 59.9877 | 184 | 38.7936 | 206.8382 | 60.0087 | 207
38.7924 | 115.0602 | 59.9763 | 115 | 38.7802 | 138.0334 | 60.0384 | 138 | 38.7928 | 160.9601 | 60.005 | 161 | 38.7932 | 183.8477 | 59.9877 | 184 | 38.8019 | 206.8429 | 60.0087 | 207
38.8008 | 115.0591 | 59.9763 | 115 | 38.7885 | 138.0292 | 60.0384 | 138 | 38.8011 | 160.9598 | 60.005 | 161 | 38.8015 | 183.8472 | 59.9877 | 184 | 38.8102 | 206.8477 | 60.0087 | 207
38.8091 | 115.0579 | 59.9763 | 115 | 38.7968 | 138.025 | 60.0401 | 138 | 38.8095 | 160.9594 | 60.005 | 161 | 38.8098 | 183.8467 | 59.9877 | 184 | 38.8185 | 206.8524 | 60.0087 | 207
38.8175 | 115.0567 | 59.9763 | 115 | 38.8052 | 138.0209 | 60.0401 | 138 | 38.8178 | 160.959 | 60.005 | 161 | 38.8181 | 183.8463 | 59.9877 | 184 | 38.8269 | 206.8572 | 60.0087 | 207
38.8258 | 115.0555 | 59.9763 | 115 | 38.8135 | 138.0167 | 60.0401 | 138 | 38.8262 | 160.9587 | 60.005 | 161 | 38.8265 | 183.8458 | 59.9877 | 184 | 38.8352 | 206.8619 | 60.0087 | 207
38.8341 | 115.0543 | 59.9763 | 115 | 38.8218 | 138.0125 | 60.0401 | 138 | 38.8345 | 160.9583 | 60.005 | 161 | 38.8348 | 183.8453 | 59.9877 | 184 | 38.8436 | 206.8667 | 60.0087 | 207
38.8425 | 115.0531 | 59.9763 | 115 | 38.8301 | 138.0083 | 60.0401 | 138 | 38.8428 | 160.958 | 60.005 | 161 | 38.8431 | 183.8449 | 59.9877 | 184 | 38.8519 | 206.8714 | 60.0087 | 207
38.8508 | 115.0519 | 59.9763 | 115 | 38.8384 | 138.0041 | 60.0401 | 138 | 38.8511 | 160.9576 | 60.005 | 161 | 38.8515 | 183.8444 | 59.9877 | 184 | 38.8602 | 206.8762 | 60.0087 | 207
38.8591 | 115.0507 | 59.9763 | 115 | 38.8468 | 138 | 60.0401 | 138 | 38.8595 | 160.9573 | 60.005 | 161 | 38.8598 | 183.8439 | 59.9877 | 184 | 38.8685 | 206.881 | 60.0087 | 207
38.8675 | 115.0495 | 59.9763 | 115 | 38.8551 | 137.9958 | 60.0401 | 138 | 38.8678 | 160.9569 | 60.005 | 161 | 38.8682 | 183.8435 | 59.9877 | 184 | 38.8769 | 206.8857 | 60.0087 | 207
38.8758 | 115.0484 | 59.9763 | 115 | 38.8635 | 137.9916 | 60.0401 | 138 | 38.8762 | 160.9566 | 60.005 | 161 | 38.8765 | 183.843 | 59.9877 | 184 | 38.8852 | 206.8905 | 60.0087 | 207
38.8842 | 115.0472 | 59.9763 | 115 | 38.8718 | 137.9874 | 60.0401 | 138 | 38.8845 | 160.9562 | 60.0056 | 161 | 38.8848 | 183.8425 | 59.9877 | 184 | 38.8936 | 206.8952 | 60.0087 | 207
38.8925 | 115.046 | 59.9763 | 115 | 38.8801 | 137.9832 | 60.0401 | 138 | 38.8928 | 160.9559 | 60.0056 | 161 | 38.8932 | 183.8421 | 59.9877 | 184 | 38.9019 | 206.9 | 60.0098 | 207
38.9008 | 115.0448 | 59.9763 | 115 | 38.8884 | 137.979 | 60.0401 | 138 | 38.9011 | 160.9555 | 60.0056 | 161 | 38.9015 | 183.8416 | 59.9877 | 184 | 38.9102 | 206.9047 | 60.0098 | 207
38.9091 | 115.0436 | 59.9763 | 115 | 38.8967 | 137.9749 | 60.0401 | 138 | 38.9095 | 160.9552 | 60.0056 | 161 | 38.9099 | 183.8411 | 59.9877 | 184 | 38.9186 | 206.9095 | 60.0098 | 207
38.9175 | 115.0424 | 59.9763 | 115 | 38.9051 | 137.9707 | 60.0401 | 138 | 38.9178 | 160.9548 | 60.0056 | 161 | 38.9182 | 183.8407 | 59.9877 | 184 | 38.9269 | 206.9142 | 60.0098 | 207
38.9258 | 115.0412 | 59.9763 | 115 | 38.9134 | 137.9665 | 60.0401 | 138 | 38.9261 | 160.9545 | 60.0056 | 161 | 38.9265 | 183.8402 | 59.9877 | 184 | 38.9352 | 206.919 | 60.0098 | 207
38.9342 | 115.04 | 59.9767 | 115 | 38.9218 | 137.9623 | 60.0401 | 138 | 38.9344 | 160.9541 | 60.0056 | 161 | 38.9348 | 183.8397 | 59.9877 | 184 | 38.9435 | 206.9238 | 60.0098 | 207
38.9425 | 115.0388 | 59.9767 | 115 | 38.9301 | 137.9582 | 60.0401 | 138 | 38.9428 | 160.9538 | 60.0056 | 161 | 38.9432 | 183.8393 | 59.9877 | 184 | 38.9519 | 206.9285 | 60.0098 | 207
38.9508 | 115.0377 | 59.9767 | 115 | 38.9384 | 137.954 | 60.0401 | 138 | 38.9511 | 160.9534 | 60.0056 | 161 | 38.9515 | 183.8388 | 59.9877 | 184 | 38.9602 | 206.9333 | 60.0098 | 207
38.9592 | 115.0365 | 59.9767 | 115 | 38.9467 | 137.9498 | 60.0401 | 138 | 38.9595 | 160.9531 | 60.0056 | 161 | 38.9598 | 183.8383 | 59.9874 | 184 | 38.9686 | 206.938 | 60.0098 | 207
38.9675 | 115.0353 | 59.9767 | 115 | 38.955 | 137.9456 | 60.0401 | 138 | 38.9678 | 160.9527 | 60.0056 | 161 | 38.9682 | 183.8379 | 59.9874 | 184 | 38.9769 | 206.9428 | 60.0098 | 207
38.9759 | 115.0341 | 59.9767 | 115 | 38.9634 | 137.9414 | 60.0401 | 138 | 38.9761 | 160.9524 | 60.0056 | 161 | 38.9765 | 183.8374 | 59.9874 | 184 | 38.9852 | 206.9475 | 60.0098 | 207
38.9842 | 115.0329 | 59.9767 | 115 | 38.9717 | 137.9373 | 60.0401 | 138 | 38.9845 | 160.952 | 60.0056 | 161 | 38.9849 | 183.8369 | 59.9874 | 184 | 38.9935 | 206.9523 | 60.0098 | 207
38.9925 | 115.0317 | 59.9767 | 115 | 38.98 | 137.9331 | 60.0401 | 138 | 38.9928 | 160.9516 | 60.0056 | 161 | 38.9932 | 183.8365 | 59.9874 | 184 | 39.0019 | 206.957 | 60.0098 | 207
39.0009 | 115.0305 | 59.9767 | 115 | 38.9883 | 137.9289 | 60.0401 | 138 | 39.0012 | 160.9513 | 60.0056 | 161 | 39.0015 | 183.836 | 59.9874 | 184 | 39.0102 | 206.9618 | 60.0098 | 207
39.0092 | 115.0293 | 59.9767 | 115 | 38.9967 | 137.9247 | 60.0423 | 138 | 39.0095 | 160.9509 | 60.0056 | 161 | 39.0098 | 183.8355 | 59.9874 | 184 | 39.0186 | 206.9665 | 60.0098 | 207
39.0175 | 115.0282 | 59.9767 | 115 | 39.005 | 137.9205 | 60.0423 | 138 | 39.0178 | 160.9506 | 60.0056 | 161 | 39.0182 | 183.8351 | 59.9874 | 184 | 39.0269 | 206.9713 | 60.0098 | 207
39.0259 | 115.027 | 59.9767 | 115 | 39.0134 | 137.9164 | 60.0423 | 138 | 39.0261 | 160.9502 | 60.0056 | 161 | 39.0266 | 183.8346 | 59.9874 | 184 | 39.0352 | 206.976 | 60.0098 | 207
39.0342 | 115.0258 | 59.9767 | 115 | 39.0217 | 137.9122 | 60.0423 | 138 | 39.0345 | 160.9499 | 60.0056 | 161 | 39.0349 | 183.8341 | 59.9874 | 184 | 39.0435 | 206.9808 | 60.0098 | 207
39.0425 | 115.0246 | 59.9767 | 115 | 39.03 | 137.908 | 60.0423 | 138 | 39.0428 | 160.9495 | 60.0056 | 161 | 39.0432 | 183.8336 | 59.9874 | 184 | 39.0519 | 206.9855 | 60.0098 | 207
39.0509 | 115.0234 | 59.9767 | 115 | 39.0383 | 137.9038 | 60.0423 | 138 | 39.0511 | 160.9492 | 60.0056 | 161 | 39.0515 | 183.8332 | 59.9874 | 184 | 39.0602 | 206.9903 | 60.0098 | 207
39.0592 | 115.0222 | 59.9767 | 115 | 39.0466 | 137.8996 | 60.0423 | 138 | 39.0594 | 160.9488 | 60.0056 | 161 | 39.0599 | 183.8327 | 59.9874 | 184 | 39.0685 | 206.9951 | 60.0098 | 207
39.0676 | 115.021 | 59.9767 | 115 | 39.055 | 137.8955 | 60.0423 | 138 | 39.0678 | 160.9485 | 60.0056 | 161 | 39.0682 | 183.8322 | 59.9874 | 184 | 39.0768 | 206.9998 | 60.0098 | 207
39.0759 | 115.0198 | 59.9767 | 115 | 39.0633 | 137.8913 | 60.0423 | 138 | 39.0761 | 160.9481 | 60.0056 | 161 | 39.0765 | 183.8318 | 59.9874 | 184 | 39.0852 | 207.0046 | 60.0098 | 207
39.0842 | 115.0186 | 59.9767 | 115 | 39.0717 | 137.8871 | 60.0423 | 138 | 39.0845 | 160.9461 | 60.0059 | 161 | 39.0848 | 183.8313 | 59.9874 | 184 | 39.0935 | 207.0093 | 60.0098 | 207
39.0926 | 115.0174 | 59.9767 | 115 | 39.08 | 137.8829 | 60.0423 | 138 | 39.0928 | 160.9432 | 60.0059 | 161 | 39.0932 | 183.8312 | 59.9874 | 184 | 39.1019 | 207.014 | 60.0098 | 207
39.1009 | 115.0163 | 59.9767 | 115 | 39.0883 | 137.8787 | 60.0423 | 138 | 39.1011 | 160.9402 | 60.0059 | 161 | 39.1016 | 183.8319 | 59.9874 | 184 | 39.1102 | 207.0143 | 60.0098 | 207
39.1093 | 115.0151 | 59.9767 | 115 | 39.0966 | 137.8746 | 60.0423 | 138 | 39.1094 | 160.9373 | 60.0059 | 161 | 39.1099 | 183.8326 | 59.9874 | 184 | 39.1185 | 207.0146 | 60.0098 | 207
39.1176 | 115.0139 | 59.9767 | 115 | 39.1049 | 137.8704 | 60.0423 | 138 | 39.1178 | 160.9343 | 60.0059 | 161 | 39.1182 | 183.8333 | 59.9874 | 184 | 39.1268 | 207.0148 | 60.0098 | 207
39.1259 | 115.0127 | 59.9767 | 115 | 39.1133 | 137.8662 | 60.0423 | 138 | 39.1261 | 160.9314 | 60.0059 | 161 | 39.1265 | 183.834 | 59.9874 | 184 | 39.1352 | 207.0151 | 60.0098 | 207
39.1342 | 115.0115 | 59.9764 | 115 | 39.1216 | 137.862 | 60.0423 | 138 | 39.1345 | 160.9285 | 60.0059 | 161 | 39.1349 | 183.8347 | 59.9874 | 184 | 39.1435 | 207.0154 | 60.0098 | 207
39.1426 | 115.0105 | 59.9764 | 115 | 39.1299 | 137.8578 | 60.0423 | 138 | 39.1428 | 160.9255 | 60.0059 | 161 | 39.1432 | 183.8354 | 59.9874 | 184 | 39.1519 | 207.0157 | 60.0098 | 207
39.1509 | 115.0097 | 59.9764 | 115 | 39.1382 | 137.8537 | 60.0423 | 138 | 39.1511 | 160.9226 | 60.0059 | 161 | 39.1516 | 183.8362 | 59.9874 | 184 | 39.1602 | 207.0159 | 60.0098 | 207
39.1593 | 115.0089 | 59.9764 | 115 | 39.1466 | 137.8495 | 60.0423 | 138 | 39.1594 | 160.9196 | 60.0059 | 161 | 39.1599 | 183.8369 | 59.9874 | 184 | 39.1685 | 207.0162 | 60.0098 | 207
39.1676 | 115.0081 | 59.9764 | 115 | 39.1549 | 137.8453 | 60.0423 | 138 | 39.1678 | 160.9167 | 60.0059 | 161 | 39.1682 | 183.8375 | 59.9874 | 184 | 39.1768 | 207.0165 | 60.0098 | 207
39.1759 | 115.0073 | 59.9764 | 115 | 39.1632 | 137.8411 | 60.0423 | 138 | 39.1761 | 160.9137 | 60.0059 | 161 | 39.1766 | 183.8382 | 59.9874 | 184 | 39.1852 | 207.0168 | 60.0098 | 207
39.1843 | 115.0065 | 59.9764 | 115 | 39.1716 | 137.8369 | 60.0423 | 138 | 39.1844 | 160.9108 | 60.0059 | 161 | 39.1849 | 183.8389 | 59.9874 | 184 | 39.1935 | 207.0171 | 60.0098 | 207
39.1926 | 115.0057 | 59.9764 | 115 | 39.1799 | 137.8328 | 60.0423 | 138 | 39.1928 | 160.9079 | 60.0059 | 161 | 39.1932 | 183.8396 | 59.9874 | 184 | 39.2018 | 207.0173 | 60.0098 | 207
39.201 | 115.0049 | 59.9764 | 115 | 39.1882 | 137.8286 | 60.0423 | 138 | 39.2011 | 160.9049 | 60.0059 | 161 | 39.2015 | 183.8403 | 59.9874 | 184 | 39.2101 | 207.0176 | 60.0098 | 207
39.2093 | 115.0041 | 59.9764 | 115 | 39.1965 | 137.8244 | 60.0442 | 138 | 39.2095 | 160.902 | 60.0059 | 161 | 39.2099 | 183.841 | 59.9874 | 184 | 39.2185 | 207.0179 | 60.0098 | 207
39.2176 | 115.0033 | 59.9764 | 115 | 39.2049 | 137.8202 | 60.0442 | 138 | 39.2178 | 160.899 | 60.0059 | 161 | 39.2182 | 183.8418 | 59.9874 | 184 | 39.2268 | 207.0182 | 60.0098 | 207
39.226 | 115.0025 | 59.9764 | 115 | 39.2132 | 137.816 | 60.0442 | 138 | 39.2261 | 160.8961 | 60.0059 | 161 | 39.2266 | 183.8425 | 59.9874 | 184 | 39.2352 | 207.0184 | 60.0098 | 207
39.2343 | 115.0017 | 59.9764 | 115 | 39.2215 | 137.8182 | 60.0442 | 138 | 39.2344 | 160.8932 | 60.0059 | 161 | 39.2349 | 183.8432 | 59.9874 | 184 | 39.2435 | 207.0187 | 60.0098 | 207
39.2426 | 115.0009 | 59.9764 | 115 | 39.2299 | 137.8224 | 60.0442 | 138 | 39.2428 | 160.8902 | 60.0059 | 161 | 39.2432 | 183.8438 | 59.9874 | 184 | 39.2518 | 207.019 | 60.0098 | 207
39.251 | 115.0001 | 59.9764 | 115 | 39.2382 | 137.8266 | 60.0442 | 138 | 39.2511 | 160.8873 | 60.0059 | 161 | 39.2516 | 183.8445 | 59.9874 | 184 | 39.2601 | 207.0193 | 60.0098 | 207
39.2593 | 114.9993 | 59.9764 | 115 | 39.2465 | 137.8308 | 60.0442 | 138 | 39.2595 | 160.8843 | 60.0059 | 161 | 39.2599 | 183.8452 | 59.9874 | 184 | 39.2685 | 207.0196 | 60.0098 | 207
39.2676 | 114.9985 | 59.9764 | 115 | 39.2548 | 137.835 | 60.0442 | 138 | 39.2678 | 160.8814 | 60.0059 | 161 | 39.2682 | 183.8459 | 59.9874 | 184 | 39.2769 | 207.0198 | 60.0098 | 207
39.276 | 114.9977 | 59.9764 | 115 | 39.2632 | 137.8392 | 60.0442 | 138 | 39.2761 | 160.8784 | 60.0059 | 161 | 39.2766 | 183.8466 | 59.9874 | 184 | 39.2852 | 207.0201 | 60.0098 | 207
39.2843 | 114.9969 | 59.9764 | 115 | 39.2715 | 137.8434 | 60.0442 | 138 | 39.2844 | 160.8755 | 60.0061 | 161 | 39.2849 | 183.8474 | 59.9874 | 184 | 39.2935 | 207.0204 | 60.0098 | 207
39.2926 | 114.9961 | 59.9764 | 115 | 39.2798 | 137.8476 | 60.0442 | 138 | 39.2928 | 160.8726 | 60.0061 | 161 | 39.2933 | 183.8481 | 59.9874 | 184 | 39.3018 | 207.0207 | 60.0109 | 207
39.301 | 114.9953 | 59.9764 | 115 | 39.2881 | 137.8519 | 60.0442 | 138 | 39.3011 | 160.8696 | 60.0061 | 161 | 39.3016 | 183.8488 | 59.9874 | 184 | 39.3102 | 207.021 | 60.0109 | 207
39.3093 | 114.9945 | 59.9764 | 115 | 39.2964 | 137.8561 | 60.0442 | 138 | 39.3094 | 160.8667 | 60.0061 | 161 | 39.3099 | 183.8495 | 59.9874 | 184 | 39.3185 | 207.0212 | 60.0109 | 207
39.3177 | 114.9936 | 59.9764 | 115 | 39.3048 | 137.8603 | 60.0442 | 138 | 39.3177 | 160.8638 | 60.0061 | 161 | 39.3182 | 183.8501 | 59.9874 | 184 | 39.3268 | 207.0215 | 60.0109 | 207
39.326 | 114.9928 | 59.9764 | 115 | 39.3131 | 137.8645 | 60.0442 | 138 | 39.3261 | 160.8608 | 60.0061 | 161 | 39.3266 | 183.8508 | 59.9874 | 184 | 39.3351 | 207.0218 | 60.0109 | 207
39.3343 | 114.992 | 59.9761 | 115 | 39.3215 | 137.8687 | 60.0442 | 138 | 39.3344 | 160.8579 | 60.0061 | 161 | 39.3349 | 183.8515 | 59.9874 | 184 | 39.3435 | 207.0221 | 60.0109 | 207
39.3427 | 114.9912 | 59.9761 | 115 | 39.3298 | 137.8729 | 60.0442 | 138 | 39.3428 | 160.8549 | 60.0061 | 161 | 39.3433 | 183.8522 | 59.9874 | 184 | 39.3518 | 207.0223 | 60.0109 | 207
39.351 | 114.9904 | 59.9761 | 115 | 39.3381 | 137.8771 | 60.0442 | 138 | 39.3511 | 160.852 | 60.0061 | 161 | 39.3516 | 183.853 | 59.9874 | 184 | 39.3602 | 207.0226 | 60.0109 | 207
39.3593 | 114.9896 | 59.9761 | 115 | 39.3464 | 137.8813 | 60.0442 | 138 | 39.3594 | 160.849 | 60.0061 | 161 | 39.3599 | 183.8537 | 59.9869 | 184 | 39.3685 | 207.0229 | 60.0109 | 207
39.3677 | 114.9888 | 59.9761 | 115 | 39.3547 | 137.8856 | 60.0442 | 138 | 39.3677 | 160.8461 | 60.0061 | 161 | 39.3683 | 183.8544 | 59.9869 | 184 | 39.3768 | 207.0232 | 60.0109 | 207
39.376 | 114.988 | 59.9761 | 115 | 39.3631 | 137.8898 | 60.0442 | 138 | 39.3761 | 160.8432 | 60.0061 | 161 | 39.3766 | 183.8551 | 59.9869 | 184 | 39.3851 | 207.0235 | 60.0109 | 207
39.3843 | 114.9872 | 59.9761 | 115 | 39.3714 | 137.894 | 60.0442 | 138 | 39.3845 | 160.8402 | 60.0061 | 161 | 39.3849 | 183.8557 | 59.9869 | 184 | 39.3935 | 207.0237 | 60.0109 | 207
39.3927 | 114.9864 | 59.9761 | 115 | 39.3798 | 137.8982 | 60.0442 | 138 | 39.3928 | 160.8373 | 60.0061 | 161 | 39.3932 | 183.8564 | 59.9869 | 184 | 39.4018 | 207.024 | 60.0109 | 207
39.401 | 114.9856 | 59.9761 | 115 | 39.3881 | 137.9024 | 60.0442 | 138 | 39.4011 | 160.8343 | 60.0061 | 161 | 39.4016 | 183.8571 | 59.9869 | 184 | 39.4102 | 207.0243 | 60.0109 | 207
39.4094 | 114.9848 | 59.9761 | 115 | 39.3964 | 137.9066 | 60.0464 | 138 | 39.4094 | 160.8314 | 60.0061 | 161 | 39.4099 | 183.8578 | 59.9869 | 184 | 39.4185 | 207.0246 | 60.0109 | 207
39.4177 | 114.984 | 59.9761 | 115 | 39.4047 | 137.9108 | 60.0464 | 138 | 39.4178 | 160.8285 | 60.0061 | 161 | 39.4183 | 183.8586 | 59.9869 | 184 | 39.4268 | 207.0248 | 60.0109 | 207
39.426 | 114.9832 | 59.9761 | 115 | 39.413 | 137.9151 | 60.0464 | 138 | 39.4261 | 160.8255 | 60.0061 | 161 | 39.4266 | 183.8593 | 59.9869 | 184 | 39.4351 | 207.0251 | 60.0109 | 207
39.4344 | 114.9824 | 59.9761 | 115 | 39.4214 | 137.9193 | 60.0464 | 138 | 39.4344 | 160.8226 | 60.0061 | 161 | 39.4349 | 183.86 | 59.9869 | 184 | 39.4435 | 207.0254 | 60.0109 | 207
39.4427 | 114.9816 | 59.9761 | 115 | 39.4297 | 137.9235 | 60.0464 | 138 | 39.4427 | 160.8196 | 60.0061 | 161 | 39.4433 | 183.8607 | 59.9869 | 184 | 39.4518 | 207.0257 | 60.0109 | 207
39.451 | 114.9808 | 59.9761 | 115 | 39.438 | 137.9277 | 60.0464 | 138 | 39.4511 | 160.8167 | 60.0061 | 161 | 39.4516 | 183.8614 | 59.9869 | 184 | 39.4601 | 207.0259 | 60.0109 | 207
39.4594 | 114.98 | 59.9761 | 115 | 39.4464 | 137.9319 | 60.0464 | 138 | 39.4594 | 160.8138 | 60.0061 | 161 | 39.46 | 183.862 | 59.9869 | 184 | 39.4684 | 207.0262 | 60.0109 | 207
39.4677 | 114.9792 | 59.9761 | 115 | 39.4547 | 137.9361 | 60.0464 | 138 | 39.4678 | 160.8108 | 60.0061 | 161 | 39.4683 | 183.8627 | 59.9869 | 184 | 39.4768 | 207.0265 | 60.0109 | 207
39.476 | 114.9784 | 59.9761 | 115 | 39.463 | 137.9403 | 60.0464 | 138 | 39.4761 | 160.8079 | 60.0061 | 161 | 39.4766 | 183.8634 | 59.9869 | 184 | 39.4851 | 207.0268 | 60.0109 | 207
39.4844 | 114.9776 | 59.9761 | 115 | 39.4713 | 137.9445 | 60.0464 | 138 | 39.4844 | 160.8049 | 60.0072 | 161 | 39.4849 | 183.8642 | 59.9869 | 184 | 39.4935 | 207.0271 | 60.0109 | 207
39.4927 | 114.9768 | 59.9761 | 115 | 39.4797 | 137.9487 | 60.0464 | 138 | 39.4927 | 160.802 | 60.0072 | 161 | 39.4933 | 183.8649 | 59.9869 | 184 | 39.5018 | 207.0273 | 60.012 | 207
39.5011 | 114.976 | 59.9761 | 115 | 39.488 | 137.953 | 60.0464 | 138 | 39.5011 | 160.7991 | 60.0072 | 161 | 39.5016 | 183.8656 | 59.9869 | 184 | 39.5101 | 207.0276 | 60.012 | 207
39.5094 | 114.9751 | 59.9761 | 115 | 39.4963 | 137.9572 | 60.0464 | 138 | 39.5094 | 160.7961 | 60.0072 | 161 | 39.5099 | 183.8663 | 59.9869 | 184 | 39.5184 | 207.0279 | 60.012 | 207
39.5177 | 114.9743 | 59.9761 | 115 | 39.5046 | 137.9614 | 60.0464 | 138 | 39.5178 | 160.7932 | 60.0072 | 161 | 39.5183 | 183.867 | 59.9869 | 184 | 39.5268 | 207.0282 | 60.012 | 207
39.5261 | 114.9735 | 59.9761 | 115 | 39.513 | 137.9656 | 60.0464 | 138 | 39.5261 | 160.7902 | 60.0072 | 161 | 39.5266 | 183.8677 | 59.9869 | 184 | 39.5351 | 207.0284 | 60.012 | 207
39.5344 | 114.9727 | 59.9756 | 115 | 39.5213 | 137.9698 | 60.0464 | 138 | 39.5344 | 160.7873 | 60.0072 | 161 | 39.535 | 183.8683 | 59.9869 | 184 | 39.5435 | 207.0287 | 60.012 | 207
39.5428 | 114.9719 | 59.9756 | 115 | 39.5296 | 137.974 | 60.0464 | 138 | 39.5427 | 160.7843 | 60.0072 | 161 | 39.5433 | 183.869 | 59.9869 | 184 | 39.5518 | 207.029 | 60.012 | 207
39.5511 | 114.9711 | 59.9756 | 115 | 39.538 | 137.9782 | 60.0464 | 138 | 39.5511 | 160.7814 | 60.0072 | 161 | 39.5516 | 183.8698 | 59.9869 | 184 | 39.5601 | 207.0293 | 60.012 | 207
39.5594 | 114.9703 | 59.9756 | 115 | 39.5463 | 137.9825 | 60.0464 | 138 | 39.5594 | 160.7785 | 60.0072 | 161 | 39.56 | 183.8705 | 59.9863 | 184 | 39.5684 | 207.0296 | 60.012 | 207
39.5677 | 114.9695 | 59.9756 | 115 | 39.5546 | 137.9867 | 60.0464 | 138 | 39.5677 | 160.7755 | 60.0072 | 161 | 39.5683 | 183.8712 | 59.9863 | 184 | 39.5768 | 207.0298 | 60.012 | 207
39.5761 | 114.9687 | 59.9756 | 115 | 39.5629 | 137.9909 | 60.0464 | 138 | 39.576 | 160.7726 | 60.0072 | 161 | 39.5767 | 183.8719 | 59.9863 | 184 | 39.5851 | 207.0301 | 60.012 | 207
39.5844 | 114.9679 | 59.9756 | 115 | 39.5713 | 137.9951 | 60.0464 | 138 | 39.5844 | 160.7696 | 60.0072 | 161 | 39.585 | 183.8726 | 59.9863 | 184 | 39.5934 | 207.0304 | 60.012 | 207
39.5928 | 114.9671 | 59.9756 | 115 | 39.5796 | 137.9993 | 60.0464 | 138 | 39.5927 | 160.7677 | 60.0072 | 161 | 39.5933 | 183.8735 | 59.9863 | 184 | 39.6017 | 207.0307 | 60.012 | 207
39.6011 | 114.9663 | 59.9756 | 115 | 39.5879 | 138.0035 | 60.0464 | 138 | 39.6011 | 160.7669 | 60.0072 | 161 | 39.6016 | 183.875 | 59.9863 | 184 | 39.6101 | 207.0309 | 60.012 | 207
39.6094 | 114.9655 | 59.9756 | 115 | 39.5963 | 138.0077 | 60.0461 | 138 | 39.6094 | 160.7662 | 60.0072 | 161 | 39.61 | 183.8765 | 59.9863 | 184 | 39.6184 | 207.0312 | 60.012 | 207
39.6178 | 114.9647 | 59.9756 | 115 | 39.6046 | 138.0119 | 60.0461 | 138 | 39.6177 | 160.7655 | 60.0072 | 161 | 39.6183 | 183.878 | 59.9863 | 184 | 39.6268 | 207.0315 | 60.012 | 207
39.6261 | 114.9639 | 59.9756 | 115 | 39.6129 | 138.0161 | 60.0461 | 138 | 39.6261 | 160.7647 | 60.0072 | 161 | 39.6266 | 183.8795 | 59.9863 | 184 | 39.6351 | 207.0318 | 60.012 | 207
39.6345 | 114.9631 | 59.9756 | 115 | 39.6212 | 138.0204 | 60.0461 | 138 | 39.6344 | 160.764 | 60.0072 | 161 | 39.635 | 183.881 | 59.9863 | 184 | 39.6434 | 207.0319 | 60.012 | 207
39.6428 | 114.9623 | 59.9756 | 115 | 39.6296 | 138.0246 | 60.0461 | 138 | 39.6428 | 160.7633 | 60.0072 | 161 | 39.6433 | 183.8824 | 59.9863 | 184 | 39.6517 | 207.0315 | 60.012 | 207
39.6511 | 114.9615 | 59.9756 | 115 | 39.6379 | 138.0288 | 60.0461 | 138 | 39.6511 | 160.7625 | 60.0072 | 161 | 39.6517 | 183.8839 | 59.9863 | 184 | 39.6601 | 207.0311 | 60.012 | 207
39.6595 | 114.9607 | 59.9756 | 115 | 39.6462 | 138.033 | 60.0461 | 138 | 39.6594 | 160.7618 | 60.0072 | 161 | 39.66 | 183.8854 | 59.9863 | 184 | 39.6684 | 207.0307 | 60.012 | 207
39.6678 | 114.9599 | 59.9756 | 115 | 39.6545 | 138.0372 | 60.0461 | 138 | 39.6677 | 160.761 | 60.0072 | 161 | 39.6683 | 183.8869 | 59.9863 | 184 | 39.6768 | 207.0303 | 60.012 | 207
39.6761 | 114.9591 | 59.9756 | 115 | 39.6628 | 138.0414 | 60.0461 | 138 | 39.6761 | 160.7603 | 60.0072 | 161 | 39.6766 | 183.8884 | 59.9863 | 184 | 39.6851 | 207.0299 | 60.012 | 207
39.6845 | 114.9583 | 59.9756 | 115 | 39.6712 | 138.0456 | 60.0461 | 138 | 39.6844 | 160.7596 | 60.0078 | 161 | 39.685 | 183.8899 | 59.9863 | 184 | 39.6934 | 207.0295 | 60.012 | 207
39.6928 | 114.9575 | 59.9756 | 115 | 39.6795 | 138.0499 | 60.0461 | 138 | 39.6927 | 160.7588 | 60.0078 | 161 | 39.6934 | 183.8914 | 59.9863 | 184 | 39.7017 | 207.0291 | 60.0142 | 207
39.7011 | 114.9566 | 59.9756 | 115 | 39.6879 | 138.0541 | 60.0461 | 138 | 39.701 | 160.7581 | 60.0078 | 161 | 39.7017 | 183.8929 | 59.9863 | 184 | 39.7101 | 207.0287 | 60.0142 | 207
39.7095 | 114.9558 | 59.9756 | 115 | 39.6962 | 138.0583 | 60.0461 | 138 | 39.7094 | 160.7574 | 60.0078 | 161 | 39.71 | 183.8943 | 59.9863 | 184 | 39.7184 | 207.0283 | 60.0142 | 207
39.7178 | 114.955 | 59.9756 | 115 | 39.7045 | 138.0625 | 60.0461 | 138 | 39.7177 | 160.7566 | 60.0078 | 161 | 39.7183 | 183.8958 | 59.9863 | 184 | 39.7267 | 207.0279 | 60.0142 | 207
39.7262 | 114.9542 | 59.9756 | 115 | 39.7128 | 138.0667 | 60.0461 | 138 | 39.7261 | 160.7559 | 60.0078 | 161 | 39.7267 | 183.8973 | 59.9863 | 184 | 39.735 | 207.0275 | 60.0142 | 207
39.7345 | 114.9534 | 59.9753 | 115 | 39.7211 | 138.0709 | 60.0461 | 138 | 39.7344 | 160.7551 | 60.0078 | 161 | 39.735 | 183.8988 | 59.9863 | 184 | 39.7434 | 207.0271 | 60.0142 | 207
39.7428 | 114.9526 | 59.9753 | 115 | 39.7295 | 138.0729 | 60.0461 | 138 | 39.7427 | 160.7544 | 60.0078 | 161 | 39.7433 | 183.9003 | 59.9863 | 184 | 39.7517 | 207.0267 | 60.0142 | 207
39.7512 | 114.9518 | 59.9753 | 115 | 39.7378 | 138.0728 | 60.0461 | 138 | 39.751 | 160.7537 | 60.0078 | 161 | 39.7517 | 183.9018 | 59.9863 | 184 | 39.7601 | 207.0263 | 60.0142 | 207
39.7595 | 114.951 | 59.9753 | 115 | 39.7462 | 138.0726 | 60.0461 | 138 | 39.7594 | 160.7529 | 60.0078 | 161 | 39.76 | 183.9032 | 59.9863 | 184 | 39.7684 | 207.0259 | 60.0142 | 207
39.7679 | 114.9502 | 59.9753 | 115 | 39.7545 | 138.0725 | 60.0461 | 138 | 39.7677 | 160.7522 | 60.0078 | 161 | 39.7684 | 183.9047 | 59.9863 | 184 | 39.7767 | 207.0255 | 60.0142 | 207
39.7762 | 114.9494 | 59.9753 | 115 | 39.7628 | 138.0723 | 60.0461 | 138 | 39.7761 | 160.7515 | 60.0078 | 161 | 39.7767 | 183.9062 | 59.9863 | 184 | 39.785 | 207.0251 | 60.0142 | 207
39.7845 | 114.9486 | 59.9753 | 115 | 39.7711 | 138.0722 | 60.0461 | 138 | 39.7844 | 160.7507 | 60.0078 | 161 | 39.785 | 183.9077 | 59.9863 | 184 | 39.7934 | 207.0247 | 60.0142 | 207
39.7928 | 114.9478 | 59.9753 | 115 | 39.7794 | 138.072 | 60.0461 | 138 | 39.7927 | 160.75 | 60.0078 | 161 | 39.7933 | 183.9092 | 59.9863 | 184 | 39.8017 | 207.0243 | 60.0142 | 207
39.8012 | 114.947 | 59.9753 | 115 | 39.7878 | 138.0719 | 60.0461 | 138 | 39.801 | 160.7493 | 60.0078 | 161 | 39.8017 | 183.9107 | 59.9863 | 184 | 39.8101 | 207.0239 | 60.0142 | 207
39.8095 | 114.9462 | 59.9753 | 115 | 39.7961 | 138.0717 | 60.0459 | 138 | 39.8094 | 160.7485 | 60.0078 | 161 | 39.81 | 183.9122 | 59.9863 | 184 | 39.8184 | 207.0235 | 60.0142 | 207
39.8179 | 114.9454 | 59.9753 | 115 | 39.8044 | 138.0716 | 60.0459 | 138 | 39.8177 | 160.7478 | 60.0078 | 161 | 39.8184 | 183.9136 | 59.9863 | 184 | 39.8267 | 207.0231 | 60.0142 | 207
39.8262 | 114.9446 | 59.9753 | 115 | 39.8127 | 138.0714 | 60.0459 | 138 | 39.826 | 160.747 | 60.0078 | 161 | 39.8267 | 183.9151 | 59.9863 | 184 | 39.835 | 207.0227 | 60.0142 | 207
39.8345 | 114.9438 | 59.9753 | 115 | 39.821 | 138.0713 | 60.0459 | 138 | 39.8344 | 160.7463 | 60.0078 | 161 | 39.835 | 183.9166 | 59.9863 | 184 | 39.8434 | 207.0223 | 60.0142 | 207
39.8429 | 114.943 | 59.9753 | 115 | 39.8294 | 138.0711 | 60.0459 | 138 | 39.8427 | 160.7456 | 60.0078 | 161 | 39.8434 | 183.9181 | 59.9863 | 184 | 39.8517 | 207.0219 | 60.0142 | 207
39.8512 | 114.9422 | 59.9753 | 115 | 39.8377 | 138.071 | 60.0459 | 138 | 39.851 | 160.7448 | 60.0078 | 161 | 39.8517 | 183.9196 | 59.9863 | 184 | 39.86 | 207.0215 | 60.0142 | 207
39.8596 | 114.9414 | 59.9753 | 115 | 39.8461 | 138.0708 | 60.0459 | 138 | 39.8594 | 160.7441 | 60.0078 | 161 | 39.86 | 183.9211 | 59.9863 | 184 | 39.8683 | 207.0211 | 60.0142 | 207
39.8679 | 114.9406 | 59.9753 | 115 | 39.8544 | 138.0706 | 60.0459 | 138 | 39.8677 | 160.7433 | 60.0078 | 161 | 39.8683 | 183.9225 | 59.9863 | 184 | 39.8767 | 207.0207 | 60.0142 | 207
39.8762 | 114.9398 | 59.9753 | 115 | 39.8627 | 138.0705 | 60.0459 | 138 | 39.876 | 160.7426 | 60.0078 | 161 | 39.8767 | 183.924 | 59.9863 | 184 | 39.885 | 207.0203 | 60.0142 | 207
39.8846 | 114.939 | 59.9753 | 115 | 39.871 | 138.0703 | 60.0459 | 138 | 39.8844 | 160.7419 | 60.0083 | 161 | 39.8851 | 183.9255 | 59.9863 | 184 | 39.8934 | 207.0199 | 60.0142 | 207
39.8929 | 114.9382 | 59.9753 | 115 | 39.8793 | 138.0702 | 60.0459 | 138 | 39.8927 | 160.7411 | 60.0083 | 161 | 39.8934 | 183.927 | 59.9863 | 184 | 39.9017 | 207.0195 | 60.0159 | 207
39.9012 | 114.9374 | 59.9753 | 115 | 39.8877 | 138.0701 | 60.0459 | 138 | 39.9011 | 160.7404 | 60.0083 | 161 | 39.9017 | 183.9285 | 59.9863 | 184 | 39.91 | 207.0191 | 60.0159 | 207
39.9096 | 114.9366 | 59.9753 | 115 | 39.896 | 138.0699 | 60.0459 | 138 | 39.9094 | 160.7397 | 60.0083 | 161 | 39.91 | 183.93 | 59.9863 | 184 | 39.9183 | 207.0187 | 60.0159 | 207
39.9179 | 114.9358 | 59.9753 | 115 | 39.9044 | 138.0697 | 60.0459 | 138 | 39.9177 | 160.7389 | 60.0083 | 161 | 39.9184 | 183.9315 | 59.9863 | 184 | 39.9267 | 207.0183 | 60.0159 | 207
39.9262 | 114.935 | 59.9753 | 115 | 39.9127 | 138.0696 | 60.0459 | 138 | 39.926 | 160.7382 | 60.0083 | 161 | 39.9267 | 183.933 | 59.9863 | 184 | 39.935 | 207.0179 | 60.0159 | 207
39.9346 | 114.9342 | 59.9747 | 115 | 39.921 | 138.0694 | 60.0459 | 138 | 39.9344 | 160.7375 | 60.0083 | 161 | 39.9351 | 183.9344 | 59.9863 | 184 | 39.9434 | 207.0175 | 60.0159 | 207
39.9429 | 114.9333 | 59.9747 | 115 | 39.9293 | 138.0693 | 60.0459 | 138 | 39.9427 | 160.7367 | 60.0083 | 161 | 39.9434 | 183.9359 | 59.9863 | 184 | 39.9517 | 207.0171 | 60.0159 | 207
39.9512 | 114.9325 | 59.9747 | 115 | 39.9376 | 138.0691 | 60.0459 | 138 | 39.951 | 160.736 | 60.0083 | 161 | 39.9517 | 183.9374 | 59.9863 | 184 | 39.96 | 207.0167 | 60.0159 | 207
39.9596 | 114.9317 | 59.9747 | 115 | 39.946 | 138.069 | 60.0459 | 138 | 39.9594 | 160.7352 | 60.0083 | 161 | 39.9601 | 183.9389 | 59.9852 | 184 | 39.9683 | 207.0163 | 60.0159 | 207
39.9679 | 114.9309 | 59.9747 | 115 | 39.9543 | 138.0688 | 60.0459 | 138 | 39.9677 | 160.7345 | 60.0083 | 161 | 39.9684 | 183.9404 | 59.9852 | 184 | 39.9767 | 207.0159 | 60.0159 | 207
39.9763 | 114.9301 | 59.9747 | 115 | 39.9626 | 138.0687 | 60.0459 | 138 | 39.976 | 160.7338 | 60.0083 | 161 | 39.9767 | 183.9419 | 59.9852 | 184 | 39.985 | 207.0155 | 60.0159 | 207
39.9846 | 114.9293 | 59.9747 | 115 | 39.9709 | 138.0685 | 60.0459 | 138 | 39.9844 | 160.733 | 60.0083 | 161 | 39.985 | 183.9433 | 59.9852 | 184 | 39.9933 | 207.0151 | 60.0159 | 207
39.9929 | 114.9285 | 59.9747 | 115 | 39.9793 | 138.0684 | 60.0459 | 138 | 39.9927 | 160.7323 | 60.0083 | 161 | 39.9934 | 183.9448 | 59.9852 | 184 | 40.0016 | 207.0147 | 60.0159 | 207
40.0013 | 114.9277 | 59.9747 | 115 | 39.9876 | 138.0682 | 60.0459 | 138 | 40.001 | 160.7316 | 60.0083 | 161 | 40.0017 | 183.9463 | 59.9852 | 184 | 40.01 | 207.0143 | 60.0159 | 207
40.0096 | 114.9269 | 59.9747 | 115 | 39.9959 | 138.0681 | 60.0453 | 138 | 40.0093 | 160.7308 | 60.0083 | 161 | 40.0101 | 183.9478 | 59.9852 | 184 | 40.0183 | 207.0139 | 60.0159 | 207
40.0179 | 114.9261 | 59.9747 | 115 | 40.0043 | 138.0679 | 60.0453 | 138 | 40.0177 | 160.7301 | 60.0083 | 161 | 40.0184 | 183.9493 | 59.9852 | 184 | 40.0267 | 207.0135 | 60.0159 | 207
40.0263 | 114.9253 | 59.9747 | 115 | 40.0126 | 138.0678 | 60.0453 | 138 | 40.026 | 160.7293 | 60.0083 | 161 | 40.0267 | 183.9508 | 59.9852 | 184 | 40.035 | 207.0131 | 60.0159 | 207
40.0346 | 114.9245 | 59.9747 | 115 | 40.0209 | 138.0676 | 60.0453 | 138 | 40.0344 | 160.7286 | 60.0083 | 161 | 40.0351 | 183.9523 | 59.9852 | 184 | 40.0433 | 207.0127 | 60.0159 | 207
40.0429 | 114.9237 | 59.9747 | 115 | 40.0292 | 138.0675 | 60.0453 | 138 | 40.0427 | 160.7279 | 60.0083 | 161 | 40.0434 | 183.9537 | 59.9852 | 184 | 40.0516 | 207.0123 | 60.0159 | 207
40.0513 | 114.9229 | 59.9747 | 115 | 40.0376 | 138.0673 | 60.0453 | 138 | 40.051 | 160.7271 | 60.0083 | 161 | 40.0518 | 183.9552 | 59.9852 | 184 | 40.06 | 207.0119 | 60.0159 | 207
40.0596 | 114.9221 | 59.9747 | 115 | 40.0459 | 138.0672 | 60.0453 | 138 | 40.0593 | 160.7264 | 60.0083 | 161 | 40.0601 | 183.9567 | 59.9852 | 184 | 40.0683 | 207.0115 | 60.0159 | 207
40.068 | 114.9213 | 59.9747 | 115 | 40.0542 | 138.067 | 60.0453 | 138 | 40.0677 | 160.7257 | 60.0083 | 161 | 40.0684 | 183.9582 | 59.9852 | 184 | 40.0767 | 207.0111 | 60.0159 | 207
40.0763 | 114.9205 | 59.9747 | 115 | 40.0626 | 138.0669 | 60.0453 | 138 | 40.076 | 160.7249 | 60.0083 | 161 | 40.0768 | 183.9597 | 59.9852 | 184 | 40.085 | 207.0107 | 60.0159 | 207
40.0846 | 114.9197 | 59.9747 | 115 | 40.0709 | 138.0667 | 60.0453 | 138 | 40.0844 | 160.7242 | 60.0089 | 161 | 40.0851 | 183.9612 | 59.9852 | 184 | 40.0933 | 207.0103 | 60.0159 | 207
40.093 | 114.9189 | 59.9747 | 115 | 40.0792 | 138.0666 | 60.0453 | 138 | 40.0927 | 160.7234 | 60.0089 | 161 | 40.0934 | 183.9626 | 59.9852 | 184 | 40.1016 | 207.0099 | 60.0181 | 207
40.1013 | 114.9181 | 59.9747 | 115 | 40.0875 | 138.0664 | 60.0453 | 138 | 40.101 | 160.7227 | 60.0089 | 161 | 40.1017 | 183.9641 | 59.9852 | 184 | 40.11 | 207.0095 | 60.0181 | 207
40.1096 | 114.9173 | 59.9747 | 115 | 40.0959 | 138.0663 | 60.0453 | 138 | 40.1093 | 160.7222 | 60.0089 | 161 | 40.1101 | 183.9656 | 59.9852 | 184 | 40.1183 | 207.009 | 60.0181 | 207
40.118 | 114.9165 | 59.9747 | 115 | 40.1042 | 138.0661 | 60.0453 | 138 | 40.1177 | 160.7298 | 60.0089 | 161 | 40.1184 | 183.9671 | 59.9852 | 184 | 40.1266 | 207.0087 | 60.0181 | 207
40.1263 | 114.9157 | 59.9747 | 115 | 40.1125 | 138.066 | 60.0453 | 138 | 40.126 | 160.7374 | 60.0089 | 161 | 40.1268 | 183.9686 | 59.9852 | 184 | 40.1349 | 207.0083 | 60.0181 | 207
40.1346 | 114.9149 | 59.9742 | 115 | 40.1208 | 138.0658 | 60.0453 | 138 | 40.1343 | 160.745 | 60.0089 | 161 | 40.1351 | 183.9701 | 59.9852 | 184 | 40.1433 | 207.0078 | 60.0181 | 207
40.143 | 114.9141 | 59.9742 | 115 | 40.1292 | 138.0657 | 60.0453 | 138 | 40.1426 | 160.7526 | 60.0089 | 161 | 40.1434 | 183.9706 | 59.9852 | 184 | 40.1516 | 207.0074 | 60.0181 | 207
40.1513 | 114.9133 | 59.9742 | 115 | 40.1375 | 138.0655 | 60.0453 | 138 | 40.151 | 160.7602 | 60.0089 | 161 | 40.1518 | 183.9696 | 59.9852 | 184 | 40.16 | 207.007 | 60.0181 | 207
40.1597 | 114.9125 | 59.9742 | 115 | 40.1458 | 138.0654 | 60.0453 | 138 | 40.1593 | 160.7678 | 60.0089 | 161 | 40.1601 | 183.9685 | 59.9855 | 184 | 40.1683 | 207.0067 | 60.0181 | 207
40.168 | 114.9117 | 59.9742 | 115 | 40.1542 | 138.0652 | 60.0453 | 138 | 40.1677 | 160.7754 | 60.0089 | 161 | 40.1685 | 183.9675 | 59.9855 | 184 | 40.1766 | 207.0062 | 60.0181 | 207
40.1763 | 114.9109 | 59.9742 | 115 | 40.1625 | 138.065 | 60.0453 | 138 | 40.176 | 160.783 | 60.0089 | 161 | 40.1768 | 183.9664 | 59.9855 | 184 | 40.1849 | 207.0052 | 60.0181 | 207
40.1847 | 114.91 | 59.9742 | 115 | 40.1708 | 138.0649 | 60.0453 | 138 | 40.1843 | 160.7906 | 60.0089 | 161 | 40.1851 | 183.9653 | 59.9855 | 184 | 40.1933 | 207.0033 | 60.0181 | 207
40.193 | 114.9092 | 59.9742 | 115 | 40.1791 | 138.0647 | 60.0453 | 138 | 40.1927 | 160.7982 | 60.0089 | 161 | 40.1934 | 183.9643 | 59.9855 | 184 | 40.2016 | 207.0014 | 60.0181 | 207
40.2014 | 114.9084 | 59.9742 | 115 | 40.1874 | 138.0646 | 60.0453 | 138 | 40.201 | 160.8058 | 60.0089 | 161 | 40.2018 | 183.9633 | 59.9855 | 184 | 40.21 | 206.9995 | 60.0181 | 207
40.2097 | 114.9076 | 59.9742 | 115 | 40.1958 | 138.0644 | 60.0437 | 138 | 40.2094 | 160.8134 | 60.0089 | 161 | 40.2101 | 183.9622 | 59.9855 | 184 | 40.2183 | 206.9975 | 60.0181 | 207
40.218 | 114.9068 | 59.9742 | 115 | 40.2041 | 138.0643 | 60.0437 | 138 | 40.2177 | 160.821 | 60.0089 | 161 | 40.2184 | 183.9612 | 59.9855 | 184 | 40.2266 | 206.9956 | 60.0181 | 207
40.2264 | 114.906 | 59.9742 | 115 | 40.2125 | 138.0641 | 60.0437 | 138 | 40.226 | 160.8286 | 60.0089 | 161 | 40.2268 | 183.9601 | 59.9855 | 184 | 40.2349 | 206.9937 | 60.0181 | 207
40.2347 | 114.9052 | 59.9742 | 115 | 40.2208 | 138.064 | 60.0437 | 138 | 40.2343 | 160.8362 | 60.0089 | 161 | 40.2351 | 183.959 | 59.9855 | 184 | 40.2433 | 206.9917 | 60.0181 | 207
40.243 | 114.9044 | 59.9742 | 115 | 40.2291 | 138.0638 | 60.0437 | 138 | 40.2427 | 160.8438 | 60.0089 | 161 | 40.2435 | 183.958 | 59.9855 | 184 | 40.2516 | 206.9898 | 60.0181 | 207
40.2514 | 114.9036 | 59.9742 | 115 | 40.2374 | 138.0637 | 60.0437 | 138 | 40.251 | 160.8514 | 60.0089 | 161 | 40.2518 | 183.957 | 59.9855 | 184 | 40.2599 | 206.9879 | 60.0181 | 207
40.2597 | 114.9029 | 59.9742 | 115 | 40.2457 | 138.0635 | 60.0437 | 138 | 40.2593 | 160.859 | 60.0089 | 161 | 40.2601 | 183.9559 | 59.9855 | 184 | 40.2682 | 206.9859 | 60.0181 | 207
40.268 | 114.9026 | 59.9742 | 115 | 40.2541 | 138.0634 | 60.0437 | 138 | 40.2676 | 160.8666 | 60.0089 | 161 | 40.2685 | 183.9548 | 59.9855 | 184 | 40.2766 | 206.984 | 60.0181 | 207
40.2764 | 114.9022 | 59.9742 | 115 | 40.2624 | 138.0632 | 60.0437 | 138 | 40.276 | 160.8742 | 60.0089 | 161 | 40.2768 | 183.9538 | 59.9855 | 184 | 40.2849 | 206.9821 | 60.0181 | 207
40.2847 | 114.9018 | 59.9742 | 115 | 40.2708 | 138.0631 | 60.0437 | 138 | 40.2843 | 160.8818 | 60.0089 | 161 | 40.2852 | 183.9527 | 59.9855 | 184 | 40.2933 | 206.9801 | 60.0181 | 207
40.2931 | 114.9015 | 59.9742 | 115 | 40.2791 | 138.0617 | 60.0437 | 138 | 40.2927 | 160.8894 | 60.0089 | 161 | 40.2935 | 183.9517 | 59.9855 | 184 | 40.3016 | 206.9782 | 60.0198 | 207
40.3014 | 114.9011 | 59.9742 | 115 | 40.2874 | 138.0588 | 60.0437 | 138 | 40.301 | 160.897 | 60.0089 | 161 | 40.3018 | 183.9507 | 59.9855 | 184 | 40.3099 | 206.9763 | 60.0198 | 207
40.3097 | 114.9008 | 59.9742 | 115 | 40.2957 | 138.0559 | 60.0437 | 138 | 40.3093 | 160.9046 | 60.0089 | 161 | 40.3101 | 183.9496 | 59.9855 | 184 | 40.3182 | 206.9743 | 60.0198 | 207
40.3181 | 114.9004 | 59.9742 | 115 | 40.304 | 138.053 | 60.0437 | 138 | 40.3176 | 160.9122 | 60.0089 | 161 | 40.3185 | 183.9485 | 59.9855 | 184 | 40.3266 | 206.9724 | 60.0198 | 207
40.3264 | 114.9001 | 59.9742 | 115 | 40.3124 | 138.0501 | 60.0437 | 138 | 40.326 | 160.9198 | 60.0089 | 161 | 40.3268 | 183.9475 | 59.9855 | 184 | 40.3349 | 206.9704 | 60.0198 | 207
40.3347 | 114.8997 | 59.9736 | 115 | 40.3207 | 138.0472 | 60.0437 | 138 | 40.3343 | 160.9274 | 60.0089 | 161 | 40.3351 | 183.9464 | 59.9855 | 184 | 40.3433 | 206.9685 | 60.0198 | 207
40.3431 | 114.8993 | 59.9736 | 115 | 40.329 | 138.0443 | 60.0437 | 138 | 40.3427 | 160.935 | 60.0089 | 161 | 40.3435 | 183.9454 | 59.9855 | 184 | 40.3516 | 206.9666 | 60.0198 | 207
40.3514 | 114.899 | 59.9736 | 115 | 40.3373 | 138.0415 | 60.0437 | 138 | 40.351 | 160.9426 | 60.0089 | 161 | 40.3518 | 183.9444 | 59.9855 | 184 | 40.3599 | 206.9646 | 60.0198 | 207
40.3597 | 114.8986 | 59.9736 | 115 | 40.3457 | 138.0386 | 60.0437 | 138 | 40.3593 | 160.9502 | 60.0089 | 161 | 40.3602 | 183.9433 | 59.9858 | 184 | 40.3682 | 206.9627 | 60.0198 | 207
40.3681 | 114.8983 | 59.9736 | 115 | 40.354 | 138.0357 | 60.0437 | 138 | 40.3676 | 160.9578 | 60.0089 | 161 | 40.3685 | 183.9422 | 59.9858 | 184 | 40.3766 | 206.9608 | 60.0198 | 207
40.3764 | 114.8979 | 59.9736 | 115 | 40.3623 | 138.0328 | 60.0437 | 138 | 40.376 | 160.9654 | 60.0089 | 161 | 40.3768 | 183.9412 | 59.9858 | 184 | 40.3849 | 206.9588 | 60.0198 | 207
40.3848 | 114.8976 | 59.9736 | 115 | 40.3707 | 138.0299 | 60.0437 | 138 | 40.3843 | 160.973 | 60.0089 | 161 | 40.3852 | 183.9401 | 59.9858 | 184 | 40.3932 | 206.9569 | 60.0198 | 207
40.3931 | 114.8972 | 59.9736 | 115 | 40.379 | 138.027 | 60.0437 | 138 | 40.3926 | 160.9806 | 60.0089 | 161 | 40.3935 | 183.9391 | 59.9858 | 184 | 40.4016 | 206.955 | 60.0198 | 207
40.4014 | 114.8968 | 59.9736 | 115 | 40.3873 | 138.0241 | 60.0437 | 138 | 40.4009 | 160.9882 | 60.0089 | 161 | 40.4019 | 183.938 | 59.9858 | 184 | 40.4099 | 206.953 | 60.0198 | 207
40.4098 | 114.8965 | 59.9736 | 115 | 40.3956 | 138.0212 | 60.0412 | 138 | 40.4093 | 160.9958 | 60.0089 | 161 | 40.4102 | 183.937 | 59.9858 | 184 | 40.4182 | 206.9511 | 60.0198 | 207
40.4181 | 114.8961 | 59.9736 | 115 | 40.404 | 138.0183 | 60.0412 | 138 | 40.4176 | 161.0034 | 60.0089 | 161 | 40.4185 | 183.9359 | 59.9858 | 184 | 40.4265 | 206.9492 | 60.0198 | 207
40.4265 | 114.8958 | 59.9736 | 115 | 40.4123 | 138.0154 | 60.0412 | 138 | 40.426 | 161.011 | 60.0089 | 161 | 40.4268 | 183.9349 | 59.9858 | 184 | 40.4349 | 206.9473 | 60.0198 | 207
40.4348 | 114.8954 | 59.9736 | 115 | 40.4206 | 138.0126 | 60.0412 | 138 | 40.4343 | 161.0186 | 60.0089 | 161 | 40.4352 | 183.9338 | 59.9858 | 184 | 40.4432 | 206.9453 | 60.0198 | 207
40.4431 | 114.8951 | 59.9736 | 115 | 40.429 | 138.0097 | 60.0412 | 138 | 40.4426 | 161.0262 | 60.0089 | 161 | 40.4435 | 183.9328 | 59.9858 | 184 | 40.4515 | 206.9434 | 60.0198 | 207
40.4515 | 114.8947 | 59.9736 | 115 | 40.4373 | 138.0068 | 60.0412 | 138 | 40.4509 | 161.0338 | 60.0089 | 161 | 40.4518 | 183.9317 | 59.9858 | 184 | 40.4598 | 206.9415 | 60.0198 | 207
40.4598 | 114.8943 | 59.9736 | 115 | 40.4456 | 138.0039 | 60.0412 | 138 | 40.4593 | 161.0414 | 60.0089 | 161 | 40.4602 | 183.9307 | 59.9858 | 184 | 40.4682 | 206.9395 | 60.0198 | 207
40.4681 | 114.894 | 59.9736 | 115 | 40.4539 | 138.001 | 60.0412 | 138 | 40.4676 | 161.049 | 60.0089 | 161 | 40.4685 | 183.9296 | 59.9858 | 184 | 40.4765 | 206.9376 | 60.0198 | 207
40.4765 | 114.8936 | 59.9736 | 115 | 40.4623 | 137.9981 | 60.0412 | 138 | 40.476 | 161.0566 | 60.0089 | 161 | 40.4769 | 183.9286 | 59.9858 | 184 | 40.4849 | 206.9357 | 60.0198 | 207
40.4848 | 114.8933 | 59.9736 | 115 | 40.4706 | 137.9952 | 60.0412 | 138 | 40.4843 | 161.0642 | 60.0094 | 161 | 40.4852 | 183.9275 | 59.9858 | 184 | 40.4932 | 206.9337 | 60.0198 | 207
40.4931 | 114.8929 | 59.9736 | 115 | 40.4789 | 137.9923 | 60.0412 | 138 | 40.4926 | 161.0718 | 60.0094 | 161 | 40.4935 | 183.9265 | 59.9858 | 184 | 40.5015 | 206.9318 | 60.0214 | 207
40.5015 | 114.8926 | 59.9736 | 115 | 40.4872 | 137.9894 | 60.0412 | 138 | 40.501 | 161.0794 | 60.0094 | 161 | 40.5018 | 183.9254 | 59.9858 | 184 | 40.5098 | 206.9299 | 60.0214 | 207
40.5098 | 114.8922 | 59.9736 | 115 | 40.4955 | 137.9865 | 60.0412 | 138 | 40.5093 | 161.087 | 60.0094 | 161 | 40.5102 | 183.9244 | 59.9858 | 184 | 40.5182 | 206.9279 | 60.0214 | 207
40.5182 | 114.8918 | 59.9736 | 115 | 40.5039 | 137.9837 | 60.0412 | 138 | 40.5176 | 161.0946 | 60.0094 | 161 | 40.5186 | 183.9233 | 59.9858 | 184 | 40.5265 | 206.926 | 60.0214 | 207
40.5265 | 114.8915 | 59.9736 | 115 | 40.5122 | 137.9808 | 60.0412 | 138 | 40.5259 | 161.1022 | 60.0094 | 161 | 40.5269 | 183.9223 | 59.9858 | 184 | 40.5349 | 206.9241 | 60.0214 | 207
40.5348 | 114.8911 | 59.9736 | 115 | 40.5206 | 137.9779 | 60.0412 | 138 | 40.5343 | 161.1098 | 60.0094 | 161 | 40.5352 | 183.9212 | 59.9858 | 184 | 40.5432 | 206.9221 | 60.0214 | 207
40.5432 | 114.8908 | 59.9736 | 115 | 40.5289 | 137.975 | 60.0412 | 138 | 40.5426 | 161.1174 | 60.0094 | 161 | 40.5435 | 183.9202 | 59.9858 | 184 | 40.5515 | 206.9202 | 60.0214 | 207
40.5515 | 114.8904 | 59.9736 | 115 | 40.5372 | 137.9721 | 60.0412 | 138 | 40.551 | 161.125 | 60.0094 | 161 | 40.5519 | 183.9191 | 59.9858 | 184 | 40.5598 | 206.9183 | 60.0214 | 207
40.5598 | 114.8901 | 59.9736 | 115 | 40.5455 | 137.9692 | 60.0412 | 138 | 40.5593 | 161.1326 | 60.0094 | 161 | 40.5602 | 183.9181 | 59.9861 | 184 | 40.5682 | 206.9163 | 60.0214 | 207
40.5682 | 114.8897 | 59.9736 | 115 | 40.5538 | 137.9663 | 60.0412 | 138 | 40.5676 | 161.1402 | 60.0094 | 161 | 40.5685 | 183.917 | 59.9861 | 184 | 40.5765 | 206.9144 | 60.0214 | 207
40.5765 | 114.8893 | 59.9736 | 115 | 40.5622 | 137.9634 | 60.0412 | 138 | 40.5759 | 161.1478 | 60.0094 | 161 | 40.5769 | 183.916 | 59.9861 | 184 | 40.5848 | 206.9124 | 60.0214 | 207
40.5849 | 114.889 | 59.9736 | 115 | 40.5705 | 137.9605 | 60.0412 | 138 | 40.5843 | 161.1554 | 60.0094 | 161 | 40.5852 | 183.9149 | 59.9861 | 184 | 40.5931 | 206.9105 | 60.0214 | 207
40.5932 | 114.8886 | 59.9736 | 115 | 40.5789 | 137.9576 | 60.0412 | 138 | 40.5926 | 161.163 | 60.0094 | 161 | 40.5936 | 183.9139 | 59.9861 | 184 | 40.6015 | 206.9086 | 60.0214 | 207
40.6015 | 114.8883 | 59.9736 | 115 | 40.5872 | 137.9548 | 60.0412 | 138 | 40.601 | 161.1706 | 60.0094 | 161 | 40.6019 | 183.9128 | 59.9861 | 184 | 40.6098 | 206.9066 | 60.0214 | 207
40.6099 | 114.8879 | 59.9736 | 115 | 40.5955 | 137.9519 | 60.0392 | 138 | 40.6093 | 161.178 | 60.0094 | 161 | 40.6102 | 183.9118 | 59.9861 | 184 | 40.6182 | 206.9047 | 60.0214 | 207
40.6182 | 114.8876 | 59.9736 | 115 | 40.6038 | 137.949 | 60.0392 | 138 | 40.6176 | 161.1768 | 60.0094 | 161 | 40.6185 | 183.9107 | 59.9861 | 184 | 40.6265 | 206.9028 | 60.0214 | 207
40.6265 | 114.8872 | 59.9736 | 115 | 40.6122 | 137.9461 | 60.0392 | 138 | 40.6259 | 161.1756 | 60.0094 | 161 | 40.6269 | 183.9097 | 59.9861 | 184 | 40.6348 | 206.9008 | 60.0214 | 207
40.6349 | 114.8868 | 59.9736 | 115 | 40.6205 | 137.9432 | 60.0392 | 138 | 40.6343 | 161.1745 | 60.0094 | 161 | 40.6352 | 183.9086 | 59.9861 | 184 | 40.6431 | 206.8989 | 60.0214 | 207
40.6432 | 114.8865 | 59.9736 | 115 | 40.6288 | 137.9403 | 60.0392 | 138 | 40.6426 | 161.1733 | 60.0094 | 161 | 40.6436 | 183.9082 | 59.9861 | 184 | 40.6515 | 206.897 | 60.0214 | 207
40.6516 | 114.8861 | 59.9736 | 115 | 40.6371 | 137.9374 | 60.0392 | 138 | 40.6509 | 161.1721 | 60.0094 | 161 | 40.6519 | 183.9087 | 59.9861 | 184 | 40.6598 | 206.8951 | 60.0214 | 207
40.6599 | 114.8858 | 59.9736 | 115 | 40.6454 | 137.9345 | 60.0392 | 138 | 40.6592 | 161.171 | 60.0094 | 161 | 40.6602 | 183.9091 | 59.9861 | 184 | 40.6682 | 206.8931 | 60.0214 | 207
40.6682 | 114.8854 | 59.9736 | 115 | 40.6538 | 137.9316 | 60.0392 | 138 | 40.6676 | 161.1698 | 60.0094 | 161 | 40.6686 | 183.9096 | 59.9861 | 184 | 40.6765 | 206.8912 | 60.0214 | 207
40.6766 | 114.8851 | 59.9736 | 115 | 40.6621 | 137.9287 | 60.0392 | 138 | 40.6759 | 161.1687 | 60.0094 | 161 | 40.6769 | 183.9101 | 59.9861 | 184 | 40.6848 | 206.8893 | 60.0214 | 207
40.6849 | 114.8847 | 59.9736 | 115 | 40.6705 | 137.9259 | 60.0392 | 138 | 40.6843 | 161.1675 | 60.01 | 161 | 40.6852 | 183.9106 | 59.9861 | 184 | 40.6931 | 206.8873 | 60.0214 | 207
40.6932 | 114.8843 | 59.9736 | 115 | 40.6788 | 137.923 | 60.0392 | 138 | 40.6926 | 161.1663 | 60.01 | 161 | 40.6935 | 183.911 | 59.9861 | 184 | 40.7014 | 206.8854 | 60.0231 | 207
40.7016 | 114.884 | 59.9736 | 115 | 40.6871 | 137.9201 | 60.0392 | 138 | 40.7009 | 161.1652 | 60.01 | 161 | 40.7019 | 183.9115 | 59.9861 | 184 | 40.7098 | 206.8835 | 60.0231 | 207
40.7099 | 114.8836 | 59.9736 | 115 | 40.6954 | 137.9172 | 60.0392 | 138 | 40.7092 | 161.164 | 60.01 | 161 | 40.7103 | 183.912 | 59.9861 | 184 | 40.7181 | 206.8802 | 60.0231 | 207
40.7182 | 114.8833 | 59.9736 | 115 | 40.7037 | 137.9143 | 60.0392 | 138 | 40.7176 | 161.1628 | 60.01 | 161 | 40.7186 | 183.9124 | 59.9861 | 184 | 40.7264 | 206.8766 | 60.0231 | 207
40.7266 | 114.8829 | 59.9736 | 115 | 40.7121 | 137.9114 | 60.0392 | 138 | 40.7259 | 161.1617 | 60.01 | 161 | 40.7269 | 183.9129 | 59.9861 | 184 | 40.7347 | 206.8731 | 60.0231 | 207
40.7349 | 114.8826 | 59.9736 | 115 | 40.7204 | 137.9085 | 60.0392 | 138 | 40.7343 | 161.1605 | 60.01 | 161 | 40.7352 | 183.9134 | 59.9861 | 184 | 40.7431 | 206.8695 | 60.0231 | 207
40.7433 | 114.8822 | 59.9736 | 115 | 40.7288 | 137.9056 | 60.0392 | 138 | 40.7426 | 161.1594 | 60.01 | 161 | 40.7436 | 183.9139 | 59.9861 | 184 | 40.7514 | 206.8659 | 60.0231 | 207
40.7516 | 114.8818 | 59.9736 | 115 | 40.7371 | 137.9027 | 60.0392 | 138 | 40.7509 | 161.1582 | 60.01 | 161 | 40.7519 | 183.9144 | 59.9861 | 184 | 40.7598 | 206.8623 | 60.0231 | 207
40.7599 | 114.8815 | 59.9736 | 115 | 40.7454 | 137.8998 | 60.0392 | 138 | 40.7592 | 161.157 | 60.01 | 161 | 40.7603 | 183.9148 | 59.9875 | 184 | 40.7681 | 206.8587 | 60.0231 | 207
40.7683 | 114.8811 | 59.9736 | 115 | 40.7537 | 137.8969 | 60.0392 | 138 | 40.7676 | 161.1559 | 60.01 | 161 | 40.7686 | 183.9153 | 59.9875 | 184 | 40.7764 | 206.8551 | 60.0231 | 207
40.7766 | 114.8808 | 59.9736 | 115 | 40.7621 | 137.8941 | 60.0392 | 138 | 40.7759 | 161.1547 | 60.01 | 161 | 40.7769 | 183.9158 | 59.9875 | 184 | 40.7847 | 206.8515 | 60.0231 | 207
40.7849 | 114.8804 | 59.9736 | 115 | 40.7704 | 137.8912 | 60.0392 | 138 | 40.7842 | 161.1535 | 60.01 | 161 | 40.7853 | 183.9162 | 59.9875 | 184 | 40.7931 | 206.8479 | 60.0231 | 207
40.7933 | 114.8801 | 59.9736 | 115 | 40.7787 | 137.8883 | 60.0392 | 138 | 40.7925 | 161.1524 | 60.01 | 161 | 40.7936 | 183.9167 | 59.9875 | 184 | 40.8014 | 206.8443 | 60.0231 | 207
40.8016 | 114.8797 | 59.9736 | 115 | 40.787 | 137.8864 | 60.0392 | 138 | 40.8009 | 161.1512 | 60.01 | 161 | 40.8019 | 183.9172 | 59.9875 | 184 | 40.8098 | 206.8407 | 60.0231 | 207
40.81 | 114.8793 | 59.9736 | 115 | 40.7953 | 137.8883 | 60.0381 | 138 | 40.8092 | 161.1501 | 60.01 | 161 | 40.8102 | 183.9177 | 59.9875 | 184 | 40.8181 | 206.8371 | 60.0231 | 207
40.8183 | 114.8789 | 59.9736 | 115 | 40.8037 | 137.8902 | 60.0381 | 138 | 40.8176 | 161.1489 | 60.01 | 161 | 40.8186 | 183.9181 | 59.9875 | 184 | 40.8264 | 206.8335 | 60.0231 | 207
40.8266 | 114.8779 | 59.9736 | 115 | 40.812 | 137.892 | 60.0381 | 138 | 40.8259 | 161.1477 | 60.01 | 161 | 40.8269 | 183.9186 | 59.9875 | 184 | 40.8347 | 206.8299 | 60.0231 | 207
40.835 | 114.8768 | 59.9736 | 115 | 40.8204 | 137.8939 | 60.0381 | 138 | 40.8342 | 161.1466 | 60.01 | 161 | 40.8353 | 183.9191 | 59.9875 | 184 | 40.8431 | 206.8263 | 60.0231 | 207
40.8433 | 114.8758 | 59.9736 | 115 | 40.8287 | 137.8958 | 60.0381 | 138 | 40.8425 | 161.1454 | 60.01 | 161 | 40.8436 | 183.9196 | 59.9875 | 184 | 40.8514 | 206.8228 | 60.0231 | 207
40.8516 | 114.8747 | 59.9736 | 115 | 40.837 | 137.8977 | 60.0381 | 138 | 40.8509 | 161.1442 | 60.01 | 161 | 40.8519 | 183.92 | 59.9875 | 184 | 40.8597 | 206.8192 | 60.0231 | 207
40.86 | 114.8736 | 59.9736 | 115 | 40.8453 | 137.8995 | 60.0381 | 138 | 40.8592 | 161.1431 | 60.01 | 161 | 40.8603 | 183.9205 | 59.9875 | 184 | 40.868 | 206.8156 | 60.0231 | 207
40.8683 | 114.8726 | 59.9736 | 115 | 40.8536 | 137.9014 | 60.0381 | 138 | 40.8676 | 161.1419 | 60.01 | 161 | 40.8686 | 183.921 | 59.9875 | 184 | 40.8764 | 206.812 | 60.0231 | 207
40.8766 | 114.8715 | 59.9736 | 115 | 40.862 | 137.9033 | 60.0381 | 138 | 40.8759 | 161.1407 | 60.01 | 161 | 40.877 | 183.9215 | 59.9875 | 184 | 40.8847 | 206.8084 | 60.0231 | 207
40.885 | 114.8705 | 59.9736 | 115 | 40.8703 | 137.9052 | 60.0381 | 138 | 40.8842 | 161.1396 | 60.01 | 161 | 40.8853 | 183.9219 | 59.9875 | 184 | 40.8931 | 206.8048 | 60.0231 | 207
40.8933 | 114.8694 | 59.9736 | 115 | 40.8787 | 137.9071 | 60.0381 | 138 | 40.8926 | 161.1384 | 60.01 | 161 | 40.8936 | 183.9224 | 59.9875 | 184 | 40.9014 | 206.8012 | 60.025 | 207
40.9017 | 114.8683 | 59.9736 | 115 | 40.887 | 137.9089 | 60.0381 | 138 | 40.9009 | 161.1373 | 60.01 | 161 | 40.902 | 183.9229 | 59.9875 | 184 | 40.9097 | 206.7976 | 60.025 | 207
40.91 | 114.8673 | 59.9736 | 115 | 40.8953 | 137.9108 | 60.0381 | 138 | 40.9092 | 161.1361 | 60.01 | 161 | 40.9103 | 183.9234 | 59.9875 | 184 | 40.918 | 206.794 | 60.025 | 207
40.9183 | 114.8662 | 59.9736 | 115 | 40.9036 | 137.9127 | 60.0381 | 138 | 40.9175 | 161.1349 | 60.01 | 161 | 40.9186 | 183.9238 | 59.9875 | 184 | 40.9263 | 206.7904 | 60.025 | 207
40.9267 | 114.8651 | 59.9736 | 115 | 40.912 | 137.9146 | 60.0381 | 138 | 40.9259 | 161.1338 | 60.01 | 161 | 40.9269 | 183.9243 | 59.9875 | 184 | 40.9347 | 206.7868 | 60.025 | 207
40.935 | 114.8641 | 59.9731 | 115 | 40.9203 | 137.9164 | 60.0381 | 138 | 40.9342 | 161.1326 | 60.01 | 161 | 40.9353 | 183.9248 | 59.9875 | 184 | 40.943 | 206.7832 | 60.025 | 207
40.9434 | 114.863 | 59.9731 | 115 | 40.9286 | 137.9183 | 60.0381 | 138 | 40.9426 | 161.1314 | 60.01 | 161 | 40.9436 | 183.9252 | 59.9875 | 184 | 40.9514 | 206.7796 | 60.025 | 207
40.9517 | 114.862 | 59.9731 | 115 | 40.937 | 137.9202 | 60.0381 | 138 | 40.9509 | 161.1303 | 60.01 | 161 | 40.952 | 183.9257 | 59.9875 | 184 | 40.9597 | 206.776 | 60.025 | 207
40.96 | 114.8609 | 59.9731 | 115 | 40.9453 | 137.9221 | 60.0381 | 138 | 40.9592 | 161.1291 | 60.01 | 161 | 40.9603 | 183.9262 | 59.988 | 184 | 40.968 | 206.7724 | 60.025 | 207
40.9684 | 114.8598 | 59.9731 | 115 | 40.9536 | 137.924 | 60.0381 | 138 | 40.9675 | 161.1279 | 60.01 | 161 | 40.9686 | 183.9267 | 59.988 | 184 | 40.9763 | 206.7689 | 60.025 | 207
40.9767 | 114.8588 | 59.9731 | 115 | 40.9619 | 137.9258 | 60.0381 | 138 | 40.9759 | 161.1268 | 60.01 | 161 | 40.977 | 183.9271 | 59.988 | 184 | 40.9847 | 206.7653 | 60.025 | 207
40.985 | 114.8577 | 59.9731 | 115 | 40.9703 | 137.9277 | 60.0381 | 138 | 40.9842 | 161.1256 | 60.01 | 161 | 40.9853 | 183.9276 | 59.988 | 184 | 40.993 | 206.7617 | 60.025 | 207
40.9934 | 114.8567 | 59.9731 | 115 | 40.9786 | 137.9296 | 60.0381 | 138 | 40.9926 | 161.1245 | 60.01 | 161 | 40.9937 | 183.9281 | 59.988 | 184 | 41.0013 | 206.7581 | 60.025 | 207
41.0017 | 114.8556 | 59.9731 | 115 | 40.9869 | 137.9315 | 60.0381 | 138 | 41.0009 | 161.1233 | 60.01 | 161 | 41.002 | 183.9286 | 59.988 | 184 | 41.0096 | 206.7545 | 60.025 | 207
41.01 | 114.8545 | 59.9731 | 115 | 40.9952 | 137.9333 | 60.0381 | 138 | 41.0092 | 161.1221 | 60.01 | 161 | 41.0103 | 183.929 | 59.988 | 184 | 41.018 | 206.7509 | 60.025 | 207
41.0184 | 114.8535 | 59.9731 | 115 | 41.0036 | 137.9352 | 60.0381 | 138 | 41.0175 | 161.121 | 60.01 | 161 | 41.0186 | 183.9295 | 59.988 | 184 | 41.0263 | 206.7473 | 60.025 | 207
41.0267 | 114.8524 | 59.9731 | 115 | 41.0119 | 137.9371 | 60.0381 | 138 | 41.0259 | 161.1198 | 60.01 | 161 | 41.027 | 183.93 | 59.988 | 184 | 41.0347 | 206.7437 | 60.025 | 207
41.0351 | 114.8513 | 59.9731 | 115 | 41.0202 | 137.939 | 60.0381 | 138 | 41.0342 | 161.1186 | 60.01 | 161 | 41.0353 | 183.9305 | 59.988 | 184 | 41.043 | 206.7401 | 60.025 | 207
41.0434 | 114.8503 | 59.9731 | 115 | 41.0286 | 137.9409 | 60.0381 | 138 | 41.0425 | 161.1175 | 60.01 | 161 | 41.0436 | 183.9309 | 59.988 | 184 | 41.0513 | 206.7365 | 60.025 | 207
41.0517 | 114.8492 | 59.9731 | 115 | 41.0369 | 137.9427 | 60.0381 | 138 | 41.0508 | 161.1163 | 60.01 | 161 | 41.052 | 183.9314 | 59.988 | 184 | 41.0596 | 206.7329 | 60.025 | 207
41.0601 | 114.8482 | 59.9731 | 115 | 41.0452 | 137.9446 | 60.0381 | 138 | 41.0592 | 161.1152 | 60.01 | 161 | 41.0603 | 183.9319 | 59.988 | 184 | 41.068 | 206.7293 | 60.025 | 207
41.0684 | 114.8471 | 59.9731 | 115 | 41.0535 | 137.9465 | 60.0381 | 138 | 41.0675 | 161.114 | 60.01 | 161 | 41.0687 | 183.9324 | 59.988 | 184 | 41.0763 | 206.7257 | 60.025 | 207
41.0768 | 114.846 | 59.9731 | 115 | 41.0619 | 137.9484 | 60.0381 | 138 | 41.0759 | 161.1128 | 60.01 | 161 | 41.077 | 183.9328 | 59.988 | 184 | 41.0847 | 206.7221 | 60.025 | 207
41.0851 | 114.845 | 59.9731 | 115 | 41.0702 | 137.9502 | 60.0381 | 138 | 41.0842 | 161.1117 | 60.01 | 161 | 41.0853 | 183.9333 | 59.988 | 184 | 41.093 | 206.7186 | 60.025 | 207
41.0934 | 114.8439 | 59.9731 | 115 | 41.0786 | 137.9521 | 60.0381 | 138 | 41.0925 | 161.1105 | 60.01 | 161 | 41.0936 | 183.9338 | 59.988 | 184 | 41.1013 | 206.715 | 60.0263 | 207
41.1017 | 114.8429 | 59.9731 | 115 | 41.0869 | 137.954 | 60.0381 | 138 | 41.1008 | 161.1093 | 60.01 | 161 | 41.102 | 183.9342 | 59.988 | 184 | 41.1096 | 206.7114 | 60.0263 | 207
41.1101 | 114.8418 | 59.9731 | 115 | 41.0952 | 137.9559 | 60.0381 | 138 | 41.1092 | 161.1082 | 60.01 | 161 | 41.1104 | 183.9347 | 59.988 | 184 | 41.1179 | 206.7078 | 60.0263 | 207
41.1184 | 114.8407 | 59.9731 | 115 | 41.1035 | 137.9578 | 60.0381 | 138 | 41.1175 | 161.107 | 60.01 | 161 | 41.1187 | 183.9352 | 59.988 | 184 | 41.1263 | 206.7042 | 60.0263 | 207
41.1268 | 114.8397 | 59.9731 | 115 | 41.1118 | 137.9596 | 60.0381 | 138 | 41.1259 | 161.1059 | 60.01 | 161 | 41.127 | 183.9357 | 59.988 | 184 | 41.1346 | 206.7006 | 60.0263 | 207
41.1351 | 114.8386 | 59.9725 | 115 | 41.1202 | 137.9615 | 60.0381 | 138 | 41.1342 | 161.1047 | 60.01 | 161 | 41.1353 | 183.9362 | 59.988 | 184 | 41.1429 | 206.697 | 60.0263 | 207
41.1434 | 114.8376 | 59.9725 | 115 | 41.1285 | 137.9634 | 60.0381 | 138 | 41.1425 | 161.103 | 60.01 | 161 | 41.1437 | 183.9366 | 59.988 | 184 | 41.1512 | 206.6934 | 60.0263 | 207
41.1518 | 114.8365 | 59.9725 | 115 | 41.1368 | 137.9653 | 60.0381 | 138 | 41.1508 | 161.1004 | 60.01 | 161 | 41.152 | 183.9372 | 59.988 | 184 | 41.1596 | 206.6898 | 60.0263 | 207
41.1601 | 114.8354 | 59.9725 | 115 | 41.1451 | 137.9671 | 60.0381 | 138 | 41.1592 | 161.0979 | 60.01 | 161 | 41.1603 | 183.938 | 59.9897 | 184 | 41.1679 | 206.6862 | 60.0263 | 207
41.1685 | 114.8344 | 59.9725 | 115 | 41.1535 | 137.969 | 60.0381 | 138 | 41.1675 | 161.0954 | 60.01 | 161 | 41.1686 | 183.9388 | 59.9897 | 184 | 41.1763 | 206.6826 | 60.0263 | 207
41.1768 | 114.8333 | 59.9725 | 115 | 41.1618 | 137.9709 | 60.0381 | 138 | 41.1758 | 161.0929 | 60.01 | 161 | 41.177 | 183.9396 | 59.9897 | 184 | 41.1846 | 206.679 | 60.0263 | 207
41.1851 | 114.8323 | 59.9725 | 115 | 41.1701 | 137.9728 | 60.0381 | 138 | 41.1841 | 161.0904 | 60.01 | 161 | 41.1854 | 183.9404 | 59.9897 | 184 | 41.1929 | 206.6754 | 60.0263 | 207
41.1935 | 114.8312 | 59.9725 | 115 | 41.1785 | 137.9747 | 60.0381 | 138 | 41.1925 | 161.0879 | 60.01 | 161 | 41.1937 | 183.9413 | 59.9897 | 184 | 41.2012 | 206.6718 | 60.0263 | 207
41.2018 | 114.8301 | 59.9725 | 115 | 41.1868 | 137.9765 | 60.0381 | 138 | 41.2008 | 161.0853 | 60.01 | 161 | 41.202 | 183.9421 | 59.9897 | 184 | 41.2096 | 206.6682 | 60.0263 | 207
41.2101 | 114.8291 | 59.9725 | 115 | 41.1951 | 137.9784 | 60.0392 | 138 | 41.2092 | 161.0828 | 60.01 | 161 | 41.2103 | 183.9429 | 59.9897 | 184 | 41.2179 | 206.6647 | 60.0263 | 207
41.2185 | 114.828 | 59.9725 | 115 | 41.2034 | 137.9803 | 60.0392 | 138 | 41.2175 | 161.0803 | 60.01 | 161 | 41.2187 | 183.9437 | 59.9897 | 184 | 41.2263 | 206.6678 | 60.0263 | 207
41.2268 | 114.8269 | 59.9725 | 115 | 41.2118 | 137.9822 | 60.0392 | 138 | 41.2258 | 161.0778 | 60.01 | 161 | 41.227 | 183.9445 | 59.9897 | 184 | 41.2346 | 206.6765 | 60.0263 | 207
41.2351 | 114.8259 | 59.9725 | 115 | 41.2201 | 137.9841 | 60.0392 | 138 | 41.2341 | 161.0753 | 60.01 | 161 | 41.2354 | 183.9453 | 59.9897 | 184 | 41.2429 | 206.6853 | 60.0263 | 207
41.2435 | 114.8248 | 59.9725 | 115 | 41.2285 | 137.9859 | 60.0392 | 138 | 41.2425 | 161.0728 | 60.01 | 161 | 41.2437 | 183.9462 | 59.9897 | 184 | 41.2512 | 206.6941 | 60.0263 | 207
41.2518 | 114.8238 | 59.9725 | 115 | 41.2368 | 137.9878 | 60.0392 | 138 | 41.2509 | 161.0703 | 60.01 | 161 | 41.252 | 183.947 | 59.9897 | 184 | 41.2595 | 206.7029 | 60.0263 | 207
41.2602 | 114.8227 | 59.9725 | 115 | 41.2451 | 137.9897 | 60.0392 | 138 | 41.2592 | 161.0677 | 60.01 | 161 | 41.2604 | 183.9478 | 59.9897 | 184 | 41.2679 | 206.7116 | 60.0263 | 207
41.2685 | 114.8216 | 59.9725 | 115 | 41.2534 | 137.9916 | 60.0392 | 138 | 41.2675 | 161.0652 | 60.01 | 161 | 41.2687 | 183.9486 | 59.9897 | 184 | 41.2762 | 206.7204 | 60.0263 | 207
41.2768 | 114.8206 | 59.9725 | 115 | 41.2617 | 137.9934 | 60.0392 | 138 | 41.2758 | 161.0627 | 60.01 | 161 | 41.277 | 183.9494 | 59.9897 | 184 | 41.2845 | 206.7292 | 60.0263 | 207
41.2852 | 114.8195 | 59.9725 | 115 | 41.2701 | 137.9953 | 60.0392 | 138 | 41.2842 | 161.0602 | 60.01 | 161 | 41.2853 | 183.9502 | 59.9897 | 184 | 41.2928 | 206.738 | 60.0263 | 207
41.2935 | 114.8185 | 59.9725 | 115 | 41.2784 | 137.9972 | 60.0392 | 138 | 41.2925 | 161.0577 | 60.01 | 161 | 41.2937 | 183.9511 | 59.9897 | 184 | 41.3012 | 206.7467 | 60.0269 | 207
41.3018 | 114.8174 | 59.9725 | 115 | 41.2867 | 137.9991 | 60.0392 | 138 | 41.3008 | 161.0551 | 60.01 | 161 | 41.302 | 183.9519 | 59.9897 | 184 | 41.3095 | 206.7555 | 60.0269 | 207
41.3102 | 114.8163 | 59.9725 | 115 | 41.295 | 138.0009 | 60.0392 | 138 | 41.3091 | 161.0526 | 60.01 | 161 | 41.3104 | 183.9527 | 59.9897 | 184 | 41.3179 | 206.7643 | 60.0269 | 207
41.3185 | 114.8153 | 59.9725 | 115 | 41.3034 | 138.0004 | 60.0392 | 138 | 41.3175 | 161.0501 | 60.01 | 161 | 41.3187 | 183.9535 | 59.9897 | 184 | 41.3262 | 206.7731 | 60.0269 | 207
41.3268 | 114.8142 | 59.9725 | 115 | 41.3117 | 137.9998 | 60.0392 | 138 | 41.3258 | 161.0476 | 60.01 | 161 | 41.327 | 183.9543 | 59.9897 | 184 | 41.3345 | 206.7819 | 60.0269 | 207
41.3352 | 114.8131 | 59.9717 | 115 | 41.32 | 137.9993 | 60.0392 | 138 | 41.3342 | 161.0451 | 60.01 | 161 | 41.3354 | 183.9551 | 59.9897 | 184 | 41.3428 | 206.7906 | 60.0269 | 207
41.3435 | 114.8121 | 59.9717 | 115 | 41.3284 | 137.9987 | 60.0392 | 138 | 41.3425 | 161.0426 | 60.01 | 161 | 41.3437 | 183.956 | 59.9897 | 184 | 41.3512 | 206.7994 | 60.0269 | 207
41.3519 | 114.811 | 59.9717 | 115 | 41.3367 | 137.9981 | 60.0392 | 138 | 41.3508 | 161.0401 | 60.01 | 161 | 41.3521 | 183.9568 | 59.9897 | 184 | 41.3595 | 206.8082 | 60.0269 | 207
41.3602 | 114.81 | 59.9717 | 115 | 41.345 | 137.9975 | 60.0392 | 138 | 41.3591 | 161.0375 | 60.01 | 161 | 41.3604 | 183.9576 | 59.9902 | 184 | 41.3679 | 206.817 | 60.0269 | 207
41.3685 | 114.8089 | 59.9717 | 115 | 41.3533 | 137.9969 | 60.0392 | 138 | 41.3675 | 161.035 | 60.01 | 161 | 41.3687 | 183.9584 | 59.9902 | 184 | 41.3762 | 206.8258 | 60.0269 | 207
41.3769 | 114.8072 | 59.9717 | 115 | 41.3617 | 137.9963 | 60.0392 | 138 | 41.3758 | 161.0325 | 60.01 | 161 | 41.377 | 183.9592 | 59.9902 | 184 | 41.3845 | 206.8345 | 60.0269 | 207
41.3852 | 114.8056 | 59.9717 | 115 | 41.37 | 137.9957 | 60.0392 | 138 | 41.3842 | 161.03 | 60.01 | 161 | 41.3854 | 183.9601 | 59.9902 | 184 | 41.3928 | 206.8433 | 60.0269 | 207
41.3936 | 114.804 | 59.9717 | 115 | 41.3784 | 137.9951 | 60.0392 | 138 | 41.3925 | 161.0275 | 60.01 | 161 | 41.3937 | 183.9609 | 59.9902 | 184 | 41.4011 | 206.8521 | 60.0269 | 207
41.4019 | 114.8024 | 59.9717 | 115 | 41.3867 | 137.9946 | 60.0392 | 138 | 41.4008 | 161.025 | 60.01 | 161 | 41.402 | 183.9617 | 59.9902 | 184 | 41.4095 | 206.8609 | 60.0269 | 207
41.4102 | 114.8008 | 59.9717 | 115 | 41.395 | 137.994 | 60.0409 | 138 | 41.4091 | 161.0224 | 60.01 | 161 | 41.4104 | 183.9625 | 59.9902 | 184 | 41.4178 | 206.8696 | 60.0269 | 207
41.4185 | 114.7991 | 59.9717 | 115 | 41.4033 | 137.9934 | 60.0409 | 138 | 41.4175 | 161.0199 | 60.01 | 161 | 41.4187 | 183.9633 | 59.9902 | 184 | 41.4261 | 206.8784 | 60.0269 | 207
41.4269 | 114.7975 | 59.9717 | 115 | 41.4116 | 137.9928 | 60.0409 | 138 | 41.4258 | 161.0174 | 60.01 | 161 | 41.4271 | 183.9641 | 59.9902 | 184 | 41.4344 | 206.8872 | 60.0269 | 207
41.4352 | 114.7959 | 59.9717 | 115 | 41.42 | 137.9922 | 60.0409 | 138 | 41.4341 | 161.0149 | 60.01 | 161 | 41.4354 | 183.965 | 59.9902 | 184 | 41.4428 | 206.896 | 60.0269 | 207
41.4436 | 114.7943 | 59.9717 | 115 | 41.4283 | 137.9916 | 60.0409 | 138 | 41.4424 | 161.0124 | 60.01 | 161 | 41.4437 | 183.9658 | 59.9902 | 184 | 41.4511 | 206.9048 | 60.0269 | 207
41.4519 | 114.7926 | 59.9717 | 115 | 41.4366 | 137.991 | 60.0409 | 138 | 41.4508 | 161.0099 | 60.01 | 161 | 41.452 | 183.9666 | 59.9902 | 184 | 41.4595 | 206.9135 | 60.0269 | 207
41.4602 | 114.791 | 59.9717 | 115 | 41.4449 | 137.9904 | 60.0409 | 138 | 41.4591 | 161.0073 | 60.01 | 161 | 41.4604 | 183.9674 | 59.9902 | 184 | 41.4678 | 206.9223 | 60.0269 | 207
41.4686 | 114.7894 | 59.9717 | 115 | 41.4533 | 137.9899 | 60.0409 | 138 | 41.4675 | 161.0048 | 60.01 | 161 | 41.4687 | 183.9682 | 59.9902 | 184 | 41.4761 | 206.9311 | 60.0269 | 207
41.4769 | 114.7878 | 59.9717 | 115 | 41.4616 | 137.9893 | 60.0409 | 138 | 41.4758 | 161.0023 | 60.01 | 161 | 41.4771 | 183.969 | 59.9902 | 184 | 41.4844 | 206.9399 | 60.0269 | 207
41.4853 | 114.7861 | 59.9717 | 115 | 41.4699 | 137.9887 | 60.0409 | 138 | 41.4841 | 160.9998 | 60.0103 | 161 | 41.4854 | 183.9698 | 59.9902 | 184 | 41.4928 | 206.9487 | 60.0269 | 207
41.4936 | 114.7845 | 59.9717 | 115 | 41.4783 | 137.9881 | 60.0409 | 138 | 41.4924 | 160.9973 | 60.0103 | 161 | 41.4937 | 183.9707 | 59.9902 | 184 | 41.5011 | 206.9574 | 60.0266 | 207
41.5019 | 114.7829 | 59.9717 | 115 | 41.4866 | 137.9875 | 60.0409 | 138 | 41.5008 | 160.9948 | 60.0103 | 161 | 41.5021 | 183.9715 | 59.9902 | 184 | 41.5095 | 206.9662 | 60.0266 | 207
41.5103 | 114.7813 | 59.9717 | 115 | 41.4949 | 137.9869 | 60.0409 | 138 | 41.5091 | 160.9922 | 60.0103 | 161 | 41.5104 | 183.9723 | 59.9902 | 184 | 41.5178 | 206.975 | 60.0266 | 207
41.5186 | 114.7797 | 59.9717 | 115 | 41.5032 | 137.9863 | 60.0409 | 138 | 41.5175 | 160.9897 | 60.0103 | 161 | 41.5187 | 183.9731 | 59.9902 | 184 | 41.5261 | 206.9838 | 60.0266 | 207
41.5269 | 114.778 | 59.9717 | 115 | 41.5116 | 137.9857 | 60.0409 | 138 | 41.5258 | 160.9872 | 60.0103 | 161 | 41.527 | 183.9739 | 59.9902 | 184 | 41.5344 | 206.9925 | 60.0266 | 207
41.5353 | 114.7764 | 59.9717 | 115 | 41.5199 | 137.9851 | 60.0409 | 138 | 41.5341 | 160.9847 | 60.0103 | 161 | 41.5354 | 183.9748 | 59.9902 | 184 | 41.5428 | 207.0013 | 60.0266 | 207
41.5436 | 114.7748 | 59.9717 | 115 | 41.5282 | 137.9846 | 60.0409 | 138 | 41.5424 | 160.9822 | 60.0103 | 161 | 41.5437 | 183.9756 | 59.9902 | 184 | 41.5511 | 207.0101 | 60.0266 | 207
41.552 | 114.7732 | 59.9717 | 115 | 41.5366 | 137.984 | 60.0409 | 138 | 41.5508 | 160.9797 | 60.0103 | 161 | 41.5521 | 183.9764 | 59.9902 | 184 | 41.5594 | 207.0189 | 60.0266 | 207
41.5603 | 114.7716 | 59.9717 | 115 | 41.5449 | 137.9834 | 60.0409 | 138 | 41.5591 | 160.9771 | 60.0103 | 161 | 41.5604 | 183.9772 | 59.9908 | 184 | 41.5677 | 207.0276 | 60.0266 | 207
41.5686 | 114.7699 | 59.9717 | 115 | 41.5532 | 137.9828 | 60.0409 | 138 | 41.5674 | 160.9746 | 60.0103 | 161 | 41.5687 | 183.978 | 59.9908 | 184 | 41.576 | 207.0364 | 60.0266 | 207
41.577 | 114.7683 | 59.9717 | 115 | 41.5615 | 137.9822 | 60.0409 | 138 | 41.5757 | 160.9721 | 60.0103 | 161 | 41.5771 | 183.9788 | 59.9908 | 184 | 41.5844 | 207.0452 | 60.0266 | 207
41.5853 | 114.7667 | 59.9717 | 115 | 41.5699 | 137.9816 | 60.0409 | 138 | 41.5841 | 160.9696 | 60.0103 | 161 | 41.5854 | 183.9797 | 59.9908 | 184 | 41.5927 | 207.054 | 60.0266 | 207
41.5937 | 114.7651 | 59.9717 | 115 | 41.5782 | 137.981 | 60.0409 | 138 | 41.5924 | 160.9671 | 60.0103 | 161 | 41.5938 | 183.9805 | 59.9908 | 184 | 41.6011 | 207.0628 | 60.0266 | 207
41.602 | 114.7634 | 59.9717 | 115 | 41.5865 | 137.9804 | 60.0409 | 138 | 41.6008 | 160.9646 | 60.0103 | 161 | 41.6021 | 183.9813 | 59.9908 | 184 | 41.6094 | 207.0715 | 60.0266 | 207
41.6103 | 114.7618 | 59.9717 | 115 | 41.5948 | 137.9799 | 60.0423 | 138 | 41.6091 | 160.9621 | 60.0103 | 161 | 41.6104 | 183.9821 | 59.9908 | 184 | 41.6177 | 207.0803 | 60.0266 | 207
41.6187 | 114.7602 | 59.9717 | 115 | 41.6031 | 137.9793 | 60.0423 | 138 | 41.6174 | 160.9595 | 60.0103 | 161 | 41.6187 | 183.9829 | 59.9908 | 184 | 41.626 | 207.0891 | 60.0266 | 207
41.627 | 114.7586 | 59.9717 | 115 | 41.6115 | 137.9787 | 60.0423 | 138 | 41.6257 | 160.957 | 60.0103 | 161 | 41.6271 | 183.9837 | 59.9908 | 184 | 41.6344 | 207.0979 | 60.0266 | 207
41.6353 | 114.757 | 59.9717 | 115 | 41.6198 | 137.9781 | 60.0423 | 138 | 41.6341 | 160.9545 | 60.0103 | 161 | 41.6354 | 183.9846 | 59.9908 | 184 | 41.6427 | 207.1067 | 60.0266 | 207
41.6437 | 114.7553 | 59.9717 | 115 | 41.6282 | 137.9775 | 60.0423 | 138 | 41.6424 | 160.9524 | 60.0103 | 161 | 41.6437 | 183.9854 | 59.9908 | 184 | 41.6511 | 207.1154 | 60.0266 | 207
41.652 | 114.7537 | 59.9717 | 115 | 41.6365 | 137.9769 | 60.0423 | 138 | 41.6508 | 160.9509 | 60.0103 | 161 | 41.6521 | 183.9862 | 59.9908 | 184 | 41.6594 | 207.1242 | 60.0266 | 207
41.6603 | 114.7521 | 59.9717 | 115 | 41.6448 | 137.9763 | 60.0423 | 138 | 41.6591 | 160.9494 | 60.0103 | 161 | 41.6604 | 183.987 | 59.9908 | 184 | 41.6677 | 207.133 | 60.0266 | 207
41.6687 | 114.7505 | 59.9717 | 115 | 41.6531 | 137.9757 | 60.0423 | 138 | 41.6674 | 160.9479 | 60.0103 | 161 | 41.6688 | 183.9846 | 59.9908 | 184 | 41.676 | 207.1418 | 60.0266 | 207
41.677 | 114.7488 | 59.9717 | 115 | 41.6615 | 137.9752 | 60.0423 | 138 | 41.6758 | 160.9464 | 60.0103 | 161 | 41.6771 | 183.9823 | 59.9908 | 184 | 41.6844 | 207.1505 | 60.0266 | 207
41.6854 | 114.7472 | 59.9717 | 115 | 41.6698 | 137.9746 | 60.0423 | 138 | 41.6841 | 160.9449 | 60.0105 | 161 | 41.6854 | 183.9799 | 59.9908 | 184 | 41.6927 | 207.1593 | 60.0266 | 207
41.6937 | 114.7456 | 59.9717 | 115 | 41.6781 | 137.974 | 60.0423 | 138 | 41.6924 | 160.9435 | 60.0105 | 161 | 41.6937 | 183.9776 | 59.9908 | 184 | 41.701 | 207.1681 | 60.0261 | 207
41.702 | 114.744 | 59.9717 | 115 | 41.6865 | 137.9734 | 60.0423 | 138 | 41.7007 | 160.942 | 60.0105 | 161 | 41.7021 | 183.9752 | 59.9908 | 184 | 41.7094 | 207.1769 | 60.0261 | 207
41.7104 | 114.7424 | 59.9717 | 115 | 41.6948 | 137.9728 | 60.0423 | 138 | 41.7091 | 160.9405 | 60.0105 | 161 | 41.7104 | 183.9729 | 59.9908 | 184 | 41.7177 | 207.1857 | 60.0261 | 207
41.7187 | 114.7407 | 59.9717 | 115 | 41.7031 | 137.9722 | 60.0423 | 138 | 41.7174 | 160.939 | 60.0105 | 161 | 41.7188 | 183.9705 | 59.9908 | 184 | 41.726 | 207.1944 | 60.0261 | 207
41.7271 | 114.7391 | 59.9717 | 115 | 41.7114 | 137.9716 | 60.0423 | 138 | 41.7258 | 160.9375 | 60.0105 | 161 | 41.7271 | 183.9682 | 59.9908 | 184 | 41.7343 | 207.2032 | 60.0261 | 207
41.7354 | 114.7375 | 59.9722 | 115 | 41.7198 | 137.971 | 60.0423 | 138 | 41.7341 | 160.936 | 60.0105 | 161 | 41.7354 | 183.9658 | 59.9908 | 184 | 41.7427 | 207.2109 | 60.0261 | 207
41.7437 | 114.7359 | 59.9722 | 115 | 41.7281 | 137.9704 | 60.0423 | 138 | 41.7424 | 160.9345 | 60.0105 | 161 | 41.7438 | 183.9635 | 59.9908 | 184 | 41.751 | 207.21 | 60.0261 | 207
41.752 | 114.7342 | 59.9722 | 115 | 41.7364 | 137.9699 | 60.0423 | 138 | 41.7507 | 160.933 | 60.0105 | 161 | 41.7521 | 183.9611 | 59.9908 | 184 | 41.7593 | 207.2091 | 60.0261 | 207
41.7604 | 114.7326 | 59.9722 | 115 | 41.7448 | 137.9693 | 60.0423 | 138 | 41.7591 | 160.9315 | 60.0105 | 161 | 41.7604 | 183.9588 | 59.9908 | 184 | 41.7676 | 207.2082 | 60.0261 | 207
41.7687 | 114.731 | 59.9722 | 115 | 41.7531 | 137.9687 | 60.0423 | 138 | 41.7674 | 160.9301 | 60.0105 | 161 | 41.7687 | 183.9564 | 59.9908 | 184 | 41.776 | 207.2073 | 60.0261 | 207
41.7771 | 114.7294 | 59.9722 | 115 | 41.7614 | 137.9681 | 60.0423 | 138 | 41.7758 | 160.9286 | 60.0105 | 161 | 41.7771 | 183.9541 | 59.9908 | 184 | 41.7843 | 207.2064 | 60.0261 | 207
41.7854 | 114.7278 | 59.9722 | 115 | 41.7697 | 137.9675 | 60.0423 | 138 | 41.7841 | 160.9271 | 60.0105 | 161 | 41.7855 | 183.9517 | 59.9908 | 184 | 41.7927 | 207.2055 | 60.0261 | 207
41.7937 | 114.7261 | 59.9722 | 115 | 41.7781 | 137.9669 | 60.0423 | 138 | 41.7924 | 160.9256 | 60.0105 | 161 | 41.7938 | 183.9494 | 59.9908 | 184 | 41.801 | 207.2046 | 60.0261 | 207
41.8021 | 114.7245 | 59.9722 | 115 | 41.7864 | 137.9663 | 60.0423 | 138 | 41.8007 | 160.9241 | 60.0105 | 161 | 41.8021 | 183.947 | 59.9908 | 184 | 41.8093 | 207.2037 | 60.0261 | 207
41.8104 | 114.7229 | 59.9722 | 115 | 41.7947 | 137.9657 | 60.0439 | 138 | 41.8091 | 160.9226 | 60.0105 | 161 | 41.8104 | 183.9447 | 59.9908 | 184 | 41.8176 | 207.2028 | 60.0261 | 207
41.8188 | 114.7213 | 59.9722 | 115 | 41.803 | 137.9652 | 60.0439 | 138 | 41.8174 | 160.9211 | 60.0105 | 161 | 41.8188 | 183.9423 | 59.9908 | 184 | 41.826 | 207.2019 | 60.0261 | 207
41.8271 | 114.7197 | 59.9722 | 115 | 41.8113 | 137.9654 | 60.0439 | 138 | 41.8257 | 160.9196 | 60.0105 | 161 | 41.8271 | 183.94 | 59.9908 | 184 | 41.8343 | 207.201 | 60.0261 | 207
41.8354 | 114.718 | 59.9722 | 115 | 41.8197 | 137.9659 | 60.0439 | 138 | 41.834 | 160.9181 | 60.0105 | 161 | 41.8354 | 183.9376 | 59.9908 | 184 | 41.8427 | 207.2001 | 60.0261 | 207
41.8438 | 114.7164 | 59.9722 | 115 | 41.828 | 137.9664 | 60.0439 | 138 | 41.8424 | 160.9166 | 60.0105 | 161 | 41.8438 | 183.9353 | 59.9908 | 184 | 41.851 | 207.1992 | 60.0261 | 207
41.8521 | 114.7148 | 59.9722 | 115 | 41.8364 | 137.9669 | 60.0439 | 138 | 41.8507 | 160.9151 | 60.0105 | 161 | 41.8521 | 183.9329 | 59.9908 | 184 | 41.8593 | 207.1983 | 60.0261 | 207
41.8604 | 114.7132 | 59.9722 | 115 | 41.8447 | 137.9673 | 60.0439 | 138 | 41.8591 | 160.9137 | 60.0105 | 161 | 41.8605 | 183.9306 | 59.9908 | 184 | 41.8676 | 207.1974 | 60.0261 | 207
41.8688 | 114.7115 | 59.9722 | 115 | 41.853 | 137.9678 | 60.0439 | 138 | 41.8674 | 160.9122 | 60.0105 | 161 | 41.8688 | 183.9282 | 59.9908 | 184 | 41.8759 | 207.1965 | 60.0261 | 207
41.8771 | 114.7099 | 59.9722 | 115 | 41.8613 | 137.9683 | 60.0439 | 138 | 41.8757 | 160.9107 | 60.0105 | 161 | 41.8771 | 183.9259 | 59.9908 | 184 | 41.8843 | 207.1956 | 60.0261 | 207
41.8854 | 114.7083 | 59.9722 | 115 | 41.8696 | 137.9688 | 60.0439 | 138 | 41.884 | 160.9092 | 60.0105 | 161 | 41.8854 | 183.9235 | 59.9908 | 184 | 41.8926 | 207.1947 | 60.0261 | 207
41.8938 | 114.7067 | 59.9722 | 115 | 41.878 | 137.9693 | 60.0439 | 138 | 41.8924 | 160.9077 | 60.0105 | 161 | 41.8938 | 183.9212 | 59.9908 | 184 | 41.9009 | 207.1938 | 60.0263 | 207
41.9021 | 114.705 | 59.9722 | 115 | 41.8863 | 137.9698 | 60.0439 | 138 | 41.9007 | 160.9062 | 60.0105 | 161 | 41.9021 | 183.9188 | 59.9908 | 184 | 41.9092 | 207.1929 | 60.0263 | 207
41.9105 | 114.7034 | 59.9722 | 115 | 41.8947 | 137.9703 | 60.0439 | 138 | 41.9091 | 160.9047 | 60.0105 | 161 | 41.9105 | 183.9165 | 59.9908 | 184 | 41.9176 | 207.192 | 60.0263 | 207
41.9188 | 114.7033 | 59.9722 | 115 | 41.903 | 137.9708 | 60.0439 | 138 | 41.9174 | 160.9032 | 60.0105 | 161 | 41.9188 | 183.9141 | 59.9908 | 184 | 41.9259 | 207.1911 | 60.0263 | 207
41.9271 | 114.7147 | 59.9722 | 115 | 41.9113 | 137.9713 | 60.0439 | 138 | 41.9257 | 160.9017 | 60.0105 | 161 | 41.9271 | 183.9117 | 59.9908 | 184 | 41.9343 | 207.1902 | 60.0263 | 207
41.9355 | 114.726 | 59.9711 | 115 | 41.9196 | 137.9718 | 60.0439 | 138 | 41.934 | 160.9002 | 60.0105 | 161 | 41.9355 | 183.9094 | 59.9908 | 184 | 41.9426 | 207.1893 | 60.0263 | 207
41.9438 | 114.7373 | 59.9711 | 115 | 41.9279 | 137.9723 | 60.0439 | 138 | 41.9424 | 160.8988 | 60.0105 | 161 | 41.9438 | 183.907 | 59.9908 | 184 | 41.9509 | 207.1884 | 60.0263 | 207
41.9521 | 114.7486 | 59.9711 | 115 | 41.9363 | 137.9728 | 60.0439 | 138 | 41.9507 | 160.8973 | 60.0105 | 161 | 41.9521 | 183.9047 | 59.9908 | 184 | 41.9592 | 207.1875 | 60.0263 | 207
41.9605 | 114.76 | 59.9711 | 115 | 41.9446 | 137.9733 | 60.0439 | 138 | 41.959 | 160.8958 | 60.0105 | 161 | 41.9604 | 183.9023 | 59.9908 | 184 | 41.9676 | 207.1866 | 60.0263 | 207
41.9688 | 114.7713 | 59.9711 | 115 | 41.9529 | 137.9738 | 60.0439 | 138 | 41.9673 | 160.8943 | 60.0105 | 161 | 41.9688 | 183.9 | 59.9908 | 184 | 41.9759 | 207.1857 | 60.0263 | 207
41.9772 | 114.7826 | 59.9711 | 115 | 41.9612 | 137.9743 | 60.0439 | 138 | 41.9757 | 160.8928 | 60.0105 | 161 | 41.9771 | 183.8976 | 59.9908 | 184 | 41.9843 | 207.1848 | 60.0263 | 207
41.9855 | 114.7939 | 59.9711 | 115 | 41.9696 | 137.9748 | 60.0439 | 138 | 41.984 | 160.8913 | 60.0105 | 161 | 41.9855 | 183.8953 | 59.9908 | 184 | 41.9926 | 207.1839 | 60.0263 | 207
41.9938 | 114.8053 | 59.9711 | 115 | 41.9779 | 137.9753 | 60.0439 | 138 | 41.9924 | 160.8898 | 60.0105 | 161 | 41.9938 | 183.8929 | 59.9908 | 184 | 42.0009 | 207.183 | 60.0263 | 207
42.0022 | 114.8166 | 59.9711 | 115 | 41.9862 | 137.9758 | 60.0439 | 138 | 42.0007 | 160.8883 | 60.0105 | 161 | 42.0021 | 183.8906 | 59.9908 | 184 | 42.0092 | 207.1821 | 60.0263 | 207
42.0105 | 114.8279 | 59.9711 | 115 | 41.9946 | 137.9763 | 60.0445 | 138 | 42.009 | 160.8868 | 60.0105 | 161 | 42.0105 | 183.8882 | 59.9908 | 184 | 42.0176 | 207.1812 | 60.0263 | 207
42.0189 | 114.8392 | 59.9711 | 115 | 42.0029 | 137.9768 | 60.0445 | 138 | 42.0173 | 160.8853 | 60.0105 | 161 | 42.0188 | 183.8859 | 59.9908 | 184 | 42.0259 | 207.1803 | 60.0263 | 207
42.0272 | 114.8506 | 59.9711 | 115 | 42.0112 | 137.9773 | 60.0445 | 138 | 42.0257 | 160.8839 | 60.0105 | 161 | 42.0272 | 183.8835 | 59.9908 | 184 | 42.0342 | 207.1794 | 60.0263 | 207
42.0355 | 114.8619 | 59.9711 | 115 | 42.0195 | 137.9778 | 60.0445 | 138 | 42.034 | 160.8824 | 60.0105 | 161 | 42.0355 | 183.8812 | 59.9908 | 184 | 42.0425 | 207.1785 | 60.0263 | 207
42.0439 | 114.8732 | 59.9711 | 115 | 42.0279 | 137.9783 | 60.0445 | 138 | 42.0424 | 160.8809 | 60.0105 | 161 | 42.0438 | 183.8788 | 59.9908 | 184 | 42.0508 | 207.1776 | 60.0263 | 207
42.0522 | 114.8845 | 59.9711 | 115 | 42.0362 | 137.9788 | 60.0445 | 138 | 42.0507 | 160.8794 | 60.0105 | 161 | 42.0521 | 183.8765 | 59.9908 | 184 | 42.0592 | 207.1767 | 60.0263 | 207
42.0605 | 114.8959 | 59.9711 | 115 | 42.0445 | 137.9793 | 60.0445 | 138 | 42.059 | 160.8779 | 60.0105 | 161 | 42.0605 | 183.8741 | 59.9908 | 184 | 42.0675 | 207.1758 | 60.0263 | 207
42.0689 | 114.9072 | 59.9711 | 115 | 42.0529 | 137.9798 | 60.0445 | 138 | 42.0673 | 160.8764 | 60.0105 | 161 | 42.0688 | 183.8718 | 59.9908 | 184 | 42.0759 | 207.1749 | 60.0263 | 207
42.0772 | 114.9185 | 59.9711 | 115 | 42.0612 | 137.9803 | 60.0445 | 138 | 42.0757 | 160.8749 | 60.0105 | 161 | 42.0771 | 183.8694 | 59.9908 | 184 | 42.0842 | 207.174 | 60.0263 | 207
42.0855 | 114.9298 | 59.9711 | 115 | 42.0695 | 137.9808 | 60.0445 | 138 | 42.084 | 160.8734 | 60.01 | 161 | 42.0855 | 183.8671 | 59.9908 | 184 | 42.0925 | 207.1731 | 60.0263 | 207
42.0939 | 114.9411 | 59.9711 | 115 | 42.0778 | 137.9812 | 60.0445 | 138 | 42.0923 | 160.8719 | 60.01 | 161 | 42.0938 | 183.8647 | 59.9908 | 184 | 42.1008 | 207.1722 | 60.0269 | 207
42.1022 | 114.9525 | 59.9711 | 115 | 42.0862 | 137.9818 | 60.0445 | 138 | 42.1007 | 160.8704 | 60.01 | 161 | 42.1022 | 183.8624 | 59.9908 | 184 | 42.1092 | 207.1713 | 60.0269 | 207
42.1106 | 114.9638 | 59.9711 | 115 | 42.0945 | 137.9822 | 60.0445 | 138 | 42.109 | 160.869 | 60.01 | 161 | 42.1105 | 183.86 | 59.9908 | 184 | 42.1175 | 207.1704 | 60.0269 | 207
42.1189 | 114.9751 | 59.9711 | 115 | 42.1028 | 137.9827 | 60.0445 | 138 | 42.1174 | 160.8675 | 60.01 | 161 | 42.1188 | 183.8577 | 59.9908 | 184 | 42.1259 | 207.1695 | 60.0269 | 207
42.1272 | 114.9864 | 59.9711 | 115 | 42.1111 | 137.9832 | 60.0445 | 138 | 42.1257 | 160.866 | 60.01 | 161 | 42.1271 | 183.8553 | 59.9908 | 184 | 42.1342 | 207.1686 | 60.0269 | 207
42.1356 | 114.9978 | 59.97 | 115 | 42.1194 | 137.9837 | 60.0445 | 138 | 42.134 | 160.8645 | 60.01 | 161 | 42.1355 | 183.853 | 59.9908 | 184 | 42.1425 | 207.1677 | 60.0269 | 207
42.1439 | 115.0091 | 59.97 | 115 | 42.1278 | 137.9842 | 60.0445 | 138 | 42.1423 | 160.863 | 60.01 | 161 | 42.1438 | 183.8506 | 59.9908 | 184 | 42.1508 | 207.1668 | 60.0269 | 207
42.1523 | 115.0204 | 59.97 | 115 | 42.1361 | 137.9847 | 60.0445 | 138 | 42.1507 | 160.8615 | 60.01 | 161 | 42.1522 | 183.8483 | 59.9908 | 184 | 42.1592 | 207.1659 | 60.0269 | 207
42.1606 | 115.0317 | 59.97 | 115 | 42.1445 | 137.9852 | 60.0445 | 138 | 42.159 | 160.86 | 60.01 | 161 | 42.1605 | 183.8459 | 59.9905 | 184 | 42.1675 | 207.165 | 60.0269 | 207
42.1689 | 115.0431 | 59.97 | 115 | 42.1528 | 137.9857 | 60.0445 | 138 | 42.1674 | 160.8632 | 60.01 | 161 | 42.1688 | 183.8436 | 59.9905 | 184 | 42.1758 | 207.1641 | 60.0269 | 207
42.1772 | 115.0544 | 59.97 | 115 | 42.1611 | 137.9862 | 60.0445 | 138 | 42.1757 | 160.8665 | 60.01 | 161 | 42.1772 | 183.8412 | 59.9905 | 184 | 42.1841 | 207.1632 | 60.0269 | 207
42.1856 | 115.0657 | 59.97 | 115 | 42.1694 | 137.9867 | 60.0445 | 138 | 42.184 | 160.8697 | 60.01 | 161 | 42.1855 | 183.8389 | 59.9905 | 184 | 42.1924 | 207.1623 | 60.0269 | 207
42.1939 | 115.077 | 59.97 | 115 | 42.1777 | 137.9872 | 60.0445 | 138 | 42.1923 | 160.873 | 60.01 | 161 | 42.1938 | 183.8365 | 59.9905 | 184 | 42.2008 | 207.1614 | 60.0269 | 207
42.2023 | 115.0884 | 59.97 | 115 | 42.1861 | 137.9877 | 60.0445 | 138 | 42.2007 | 160.8762 | 60.01 | 161 | 42.2021 | 183.8342 | 59.9905 | 184 | 42.2091 | 207.1605 | 60.0269 | 207
42.2106 | 115.0997 | 59.97 | 115 | 42.1944 | 137.9882 | 60.0445 | 138 | 42.209 | 160.8795 | 60.01 | 161 | 42.2105 | 183.8318 | 59.9905 | 184 | 42.2175 | 207.1596 | 60.0269 | 207
42.2189 | 115.111 | 59.97 | 115 | 42.2028 | 137.9887 | 60.0445 | 138 | 42.2173 | 160.8827 | 60.01 | 161 | 42.2188 | 183.8295 | 59.9905 | 184 | 42.2258 | 207.1587 | 60.0269 | 207
42.2273 | 115.1223 | 59.97 | 115 | 42.2111 | 137.9892 | 60.0445 | 138 | 42.2256 | 160.886 | 60.01 | 161 | 42.2272 | 183.8271 | 59.9905 | 184 | 42.2341 | 207.1578 | 60.0269 | 207
42.2356 | 115.1337 | 59.97 | 115 | 42.2194 | 137.9897 | 60.0445 | 138 | 42.234 | 160.8893 | 60.01 | 161 | 42.2355 | 183.8248 | 59.9905 | 184 | 42.2424 | 207.1568 | 60.0269 | 207
42.244 | 115.145 | 59.97 | 115 | 42.2277 | 137.9902 | 60.0445 | 138 | 42.2423 | 160.8925 | 60.01 | 161 | 42.2438 | 183.8224 | 59.9905 | 184 | 42.2508 | 207.1541 | 60.0269 | 207
42.2523 | 115.1563 | 59.97 | 115 | 42.236 | 137.9907 | 60.0445 | 138 | 42.2507 | 160.8958 | 60.01 | 161 | 42.2522 | 183.8201 | 59.9905 | 184 | 42.2591 | 207.1515 | 60.0269 | 207
42.2606 | 115.1676 | 59.97 | 115 | 42.2444 | 137.9912 | 60.0445 | 138 | 42.259 | 160.899 | 60.01 | 161 | 42.2605 | 183.8177 | 59.9905 | 184 | 42.2675 | 207.1489 | 60.0269 | 207
42.269 | 115.1789 | 59.97 | 115 | 42.2527 | 137.9917 | 60.0445 | 138 | 42.2673 | 160.9023 | 60.01 | 161 | 42.2689 | 183.8154 | 59.9905 | 184 | 42.2758 | 207.1463 | 60.0269 | 207
42.2773 | 115.1903 | 59.97 | 115 | 42.261 | 137.9922 | 60.0445 | 138 | 42.2756 | 160.9055 | 60.01 | 161 | 42.2772 | 183.813 | 59.9905 | 184 | 42.2841 | 207.1436 | 60.0269 | 207
42.2856 | 115.2016 | 59.97 | 115 | 42.2693 | 137.9927 | 60.0445 | 138 | 42.284 | 160.9088 | 60.0103 | 161 | 42.2855 | 183.8106 | 59.9905 | 184 | 42.2924 | 207.141 | 60.0269 | 207
42.294 | 115.2129 | 59.97 | 115 | 42.2777 | 137.9932 | 60.0445 | 138 | 42.2923 | 160.912 | 60.0103 | 161 | 42.2938 | 183.8083 | 59.9905 | 184 | 42.3008 | 207.1384 | 60.0269 | 207
42.3023 | 115.2242 | 59.97 | 115 | 42.286 | 137.9937 | 60.0445 | 138 | 42.3007 | 160.9153 | 60.0103 | 161 | 42.3022 | 183.8059 | 59.9905 | 184 | 42.3091 | 207.1358 | 60.0269 | 207
42.3107 | 115.2356 | 59.97 | 115 | 42.2943 | 137.9942 | 60.0445 | 138 | 42.309 | 160.9185 | 60.0103 | 161 | 42.3105 | 183.8036 | 59.9905 | 184 | 42.3174 | 207.1331 | 60.0269 | 207
42.319 | 115.2469 | 59.97 | 115 | 42.3027 | 137.9947 | 60.0445 | 138 | 42.3173 | 160.9218 | 60.0103 | 161 | 42.3188 | 183.8012 | 59.9905 | 184 | 42.3257 | 207.1305 | 60.0269 | 207
42.3273 | 115.2582 | 59.97 | 115 | 42.311 | 137.9951 | 60.0445 | 138 | 42.3256 | 160.925 | 60.0103 | 161 | 42.3272 | 183.7989 | 59.9905 | 184 | 42.334 | 207.1279 | 60.0269 | 207
42.3357 | 115.2695 | 59.9703 | 115 | 42.3193 | 137.9957 | 60.0445 | 138 | 42.334 | 160.9283 | 60.0103 | 161 | 42.3355 | 183.7965 | 59.9905 | 184 | 42.3424 | 207.1253 | 60.0269 | 207
42.344 | 115.2809 | 59.9703 | 115 | 42.3276 | 137.9961 | 60.0445 | 138 | 42.3423 | 160.9315 | 60.0103 | 161 | 42.3439 | 183.7942 | 59.9905 | 184 | 42.3507 | 207.1227 | 60.0269 | 207
42.3524 | 115.2922 | 59.9703 | 115 | 42.336 | 137.9964 | 60.0445 | 138 | 42.3506 | 160.9348 | 60.0103 | 161 | 42.3522 | 183.7918 | 59.9905 | 184 | 42.3591 | 207.12 | 60.0269 | 207
42.3607 | 115.3035 | 59.9703 | 115 | 42.3443 | 137.9966 | 60.0445 | 138 | 42.3589 | 160.938 | 60.0103 | 161 | 42.3605 | 183.7895 | 59.9908 | 184 | 42.3674 | 207.1174 | 60.0269 | 207
42.369 | 115.3148 | 59.9703 | 115 | 42.3526 | 137.9969 | 60.0445 | 138 | 42.3673 | 160.9413 | 60.0103 | 161 | 42.3688 | 183.7871 | 59.9908 | 184 | 42.3757 | 207.1148 | 60.0269 | 207
42.3773 | 115.3262 | 59.9703 | 115 | 42.361 | 137.9972 | 60.0445 | 138 | 42.3756 | 160.9445 | 60.0103 | 161 | 42.3772 | 183.7848 | 59.9908 | 184 | 42.384 | 207.1122 | 60.0269 | 207
42.3857 | 115.3375 | 59.9703 | 115 | 42.3693 | 137.9975 | 60.0445 | 138 | 42.384 | 160.9478 | 60.0103 | 161 | 42.3855 | 183.7824 | 59.9908 | 184 | 42.3924 | 207.1095 | 60.0269 | 207
42.394 | 115.3488 | 59.9703 | 115 | 42.3776 | 137.9978 | 60.0445 | 138 | 42.3923 | 160.951 | 60.0103 | 161 | 42.3939 | 183.78 | 59.9908 | 184 | 42.4007 | 207.1069 | 60.0269 | 207
42.4024 | 115.3601 | 59.9703 | 115 | 42.3859 | 137.9981 | 60.0445 | 138 | 42.4006 | 160.9543 | 60.0103 | 161 | 42.4022 | 183.7777 | 59.9908 | 184 | 42.4091 | 207.1043 | 60.0269 | 207
42.4107 | 115.3715 | 59.9703 | 115 | 42.3943 | 137.9984 | 60.0439 | 138 | 42.4089 | 160.9576 | 60.0103 | 161 | 42.4105 | 183.7753 | 59.9908 | 184 | 42.4174 | 207.1017 | 60.0269 | 207
42.419 | 115.3828 | 59.9703 | 115 | 42.4026 | 137.9986 | 60.0439 | 138 | 42.4173 | 160.9608 | 60.0103 | 161 | 42.4189 | 183.773 | 59.9908 | 184 | 42.4257 | 207.099 | 60.0269 | 207
42.4274 | 115.3941 | 59.9703 | 115 | 42.4109 | 137.9989 | 60.0439 | 138 | 42.4256 | 160.9641 | 60.0103 | 161 | 42.4272 | 183.7706 | 59.9908 | 184 | 42.434 | 207.0964 | 60.0269 | 207
42.4357 | 115.4054 | 59.9703 | 115 | 42.4193 | 137.9992 | 60.0439 | 138 | 42.434 | 160.9673 | 60.0103 | 161 | 42.4355 | 183.7683 | 59.9908 | 184 | 42.4424 | 207.0938 | 60.0269 | 207
42.4441 | 115.4167 | 59.9703 | 115 | 42.4276 | 137.9995 | 60.0439 | 138 | 42.4423 | 160.9706 | 60.0103 | 161 | 42.4438 | 183.7659 | 59.9908 | 184 | 42.4507 | 207.0912 | 60.0269 | 207
42.4524 | 115.4281 | 59.9703 | 115 | 42.4359 | 137.9998 | 60.0439 | 138 | 42.4506 | 160.9738 | 60.0103 | 161 | 42.4522 | 183.7636 | 59.9908 | 184 | 42.459 | 207.0885 | 60.0269 | 207
42.4607 | 115.4394 | 59.9703 | 115 | 42.4442 | 138 | 60.0439 | 138 | 42.4589 | 160.9771 | 60.0103 | 161 | 42.4605 | 183.7612 | 59.9908 | 184 | 42.4673 | 207.0859 | 60.0269 | 207
42.4691 | 115.4483 | 59.9703 | 115 | 42.4526 | 138.0003 | 60.0439 | 138 | 42.4673 | 160.9803 | 60.0103 | 161 | 42.4689 | 183.7589 | 59.9908 | 184 | 42.4756 | 207.0833 | 60.0269 | 207
|  |  |  | 42.4609 | 138.0006 | 60.0439 | 138 |  |  |  |  | 42.4772 | 183.7565 | 59.9908 | 184 | 42.484 | 207.0807 | 60.0269 | 207
|  |  |  | 42.4692 | 138.0009 | 60.0439 | 138 |  |  |  |  | 42.4855 | 183.7542 | 59.9908 | 184 | 42.4923 | 207.078 | 60.0269 | 207
[12 empty] | 42.4939 | 183.7518 | 59.9908 | 184 | 42.5007 | 207.0754 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5022 | 183.7495 | 59.9908 | 184 | 42.509 | 207.0728 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5106 | 183.7471 | 59.9908 | 184 | 42.5173 | 207.0702 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5189 | 183.7448 | 59.9908 | 184 | 42.5256 | 207.0675 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5272 | 183.7424 | 59.9908 | 184 | 42.534 | 207.0649 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5355 | 183.74 | 59.9908 | 184 | 42.5423 | 207.0623 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5439 | 183.7377 | 59.9908 | 184 | 42.5507 | 207.0597 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5522 | 183.7353 | 59.9908 | 184 | 42.559 | 207.057 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5605 | 183.733 | 59.9913 | 184 | 42.5673 | 207.0544 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5689 | 183.7306 | 59.9913 | 184 | 42.5756 | 207.0518 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5772 | 183.7283 | 59.9913 | 184 | 42.584 | 207.0492 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5856 | 183.7259 | 59.9913 | 184 | 42.5923 | 207.0465 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.5939 | 183.7236 | 59.9913 | 184 | 42.6006 | 207.0439 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6022 | 183.7212 | 59.9913 | 184 | 42.6089 | 207.0413 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6105 | 183.7189 | 59.9913 | 184 | 42.6173 | 207.0387 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6189 | 183.7165 | 59.9913 | 184 | 42.6256 | 207.036 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6273 | 183.7142 | 59.9913 | 184 | 42.6339 | 207.0334 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6356 | 183.7118 | 59.9913 | 184 | 42.6423 | 207.0308 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6439 | 183.7094 | 59.9913 | 184 | 42.6506 | 207.0282 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6522 | 183.7071 | 59.9913 | 184 | 42.6589 | 207.0255 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6606 | 183.7047 | 59.9913 | 184 | 42.6672 | 207.0229 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6689 | 183.7024 | 59.9913 | 184 | 42.6756 | 207.0203 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6772 | 183.7055 | 59.9913 | 184 | 42.6839 | 207.0177 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6855 | 183.7097 | 59.9913 | 184 | 42.6923 | 207.015 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 42.6939 | 183.714 | 59.9913 | 184 | 42.7006 | 207.0124 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7023 | 183.7182 | 59.9913 | 184 | 42.7089 | 207.0098 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7106 | 183.7224 | 59.9913 | 184 | 42.7172 | 207.0072 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7189 | 183.7266 | 59.9913 | 184 | 42.7256 | 207.0045 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7272 | 183.7308 | 59.9913 | 184 | 42.7339 | 207.0019 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7356 | 183.735 | 59.9913 | 184 | 42.7422 | 206.9993 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7439 | 183.7393 | 59.9913 | 184 | 42.7505 | 206.9967 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7523 | 183.7435 | 59.9913 | 184 | 42.7589 | 206.994 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7606 | 183.7477 | 59.9922 | 184 | 42.7672 | 206.9914 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7689 | 183.7519 | 59.9922 | 184 | 42.7755 | 206.9895 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7772 | 183.7561 | 59.9922 | 184 | 42.7839 | 206.9885 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7856 | 183.7603 | 59.9922 | 184 | 42.7922 | 206.9875 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.7939 | 183.7646 | 59.9922 | 184 | 42.8005 | 206.9865 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8022 | 183.7688 | 59.9922 | 184 | 42.8088 | 206.9855 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8106 | 183.773 | 59.9922 | 184 | 42.8172 | 206.9845 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8189 | 183.7772 | 59.9922 | 184 | 42.8255 | 206.9836 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8273 | 183.7814 | 59.9922 | 184 | 42.8339 | 206.9825 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8356 | 183.7856 | 59.9922 | 184 | 42.8422 | 206.9816 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8439 | 183.7899 | 59.9922 | 184 | 42.8505 | 206.9805 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8522 | 183.7941 | 59.9922 | 184 | 42.8588 | 206.9796 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8606 | 183.7983 | 59.9922 | 184 | 42.8672 | 206.9785 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.869 | 183.8025 | 59.9922 | 184 | 42.8755 | 206.9776 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8773 | 183.8067 | 59.9922 | 184 | 42.8838 | 206.9765 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8856 | 183.811 | 59.9922 | 184 | 42.8922 | 206.9756 | 60.0288 | 207
[12 empty] | 42.8939 | 183.8152 | 59.9922 | 184 | 42.9005 | 206.9745 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9023 | 183.8194 | 59.9922 | 184 | 42.9088 | 206.9736 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9106 | 183.8236 | 59.9922 | 184 | 42.9171 | 206.9725 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9189 | 183.8278 | 59.9922 | 184 | 42.9255 | 206.9716 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9272 | 183.832 | 59.9922 | 184 | 42.9338 | 206.9706 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9356 | 183.8363 | 59.9922 | 184 | 42.9421 | 206.9696 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.944 | 183.8405 | 59.9922 | 184 | 42.9504 | 206.9686 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9523 | 183.8447 | 59.9922 | 184 | 42.9588 | 206.9676 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9606 | 183.8489 | 59.9949 | 184 | 42.9671 | 206.9666 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9689 | 183.8531 | 59.9949 | 184 | 42.9755 | 206.9656 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9773 | 183.8573 | 59.9949 | 184 | 42.9838 | 206.9646 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.9856 | 183.8616 | 59.9949 | 184 | 42.9921 | 206.9636 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 42.994 | 183.8658 | 59.9949 | 184 | 43.0004 | 206.9626 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0023 | 183.87 | 59.9949 | 184 | 43.0087 | 206.9616 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0106 | 183.8742 | 59.9949 | 184 | 43.0171 | 206.9606 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0189 | 183.8784 | 59.9949 | 184 | 43.0254 | 206.9596 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0273 | 183.8826 | 59.9949 | 184 | 43.0338 | 206.9586 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0356 | 183.8869 | 59.9949 | 184 | 43.0421 | 206.9576 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0439 | 183.8911 | 59.9949 | 184 | 43.0504 | 206.9566 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0523 | 183.8953 | 59.9949 | 184 | 43.0587 | 206.9556 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0606 | 183.8995 | 59.9949 | 184 | 43.0671 | 206.9546 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.069 | 183.9037 | 59.9949 | 184 | 43.0754 | 206.9536 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0773 | 183.9079 | 59.9949 | 184 | 43.0837 | 206.9526 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0856 | 183.9122 | 59.9949 | 184 | 43.092 | 206.9516 | 60.0299 | 207
[12 empty] | 43.0939 | 183.9164 | 59.9949 | 184 | 43.1004 | 206.9506 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1023 | 183.9206 | 59.9949 | 184 | 43.1087 | 206.9496 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1106 | 183.9248 | 59.9949 | 184 | 43.1171 | 206.9486 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.119 | 183.929 | 59.9949 | 184 | 43.1254 | 206.9476 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1273 | 183.9332 | 59.9949 | 184 | 43.1337 | 206.9466 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1356 | 183.9375 | 59.9949 | 184 | 43.142 | 206.9456 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.144 | 183.9417 | 59.9949 | 184 | 43.1503 | 206.9446 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1523 | 183.9459 | 59.9949 | 184 | 43.1587 | 206.9436 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1606 | 183.9501 | 59.9963 | 184 | 43.167 | 206.9426 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1689 | 183.9543 | 59.9963 | 184 | 43.1754 | 206.9416 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1773 | 183.9552 | 59.9963 | 184 | 43.1837 | 206.9406 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.1856 | 183.9554 | 59.9963 | 184 | 43.192 | 206.9396 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.194 | 183.9556 | 59.9963 | 184 | 43.2003 | 206.9386 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2023 | 183.9558 | 59.9963 | 184 | 43.2087 | 206.9376 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2106 | 183.956 | 59.9963 | 184 | 43.217 | 206.9366 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2189 | 183.9562 | 59.9963 | 184 | 43.2253 | 206.9356 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2273 | 183.9565 | 59.9963 | 184 | 43.2336 | 206.9346 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2357 | 183.9567 | 59.9963 | 184 | 43.2419 | 206.9336 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.244 | 183.9569 | 59.9963 | 184 | 43.2503 | 206.9326 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2523 | 183.9571 | 59.9963 | 184 | 43.2586 | 206.9316 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2606 | 183.9573 | 59.9963 | 184 | 43.267 | 206.9306 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.269 | 183.9575 | 59.9963 | 184 | 43.2753 | 206.9305 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2773 | 183.9577 | 59.9963 | 184 | 43.2836 | 206.9316 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2856 | 183.9579 | 59.9963 | 184 | 43.2919 | 206.9327 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.2939 | 183.9582 | 59.9963 | 184 | 43.3003 | 206.9338 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3023 | 183.9584 | 59.9963 | 184 | 43.3086 | 206.9349 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3106 | 183.9586 | 59.9963 | 184 | 43.317 | 206.936 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.319 | 183.9588 | 59.9963 | 184 | 43.3253 | 206.9371 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3273 | 183.959 | 59.9963 | 184 | 43.3336 | 206.9382 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3356 | 183.9592 | 59.9963 | 184 | 43.3419 | 206.9393 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.344 | 183.9594 | 59.9963 | 184 | 43.3502 | 206.9404 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3523 | 183.9596 | 59.9963 | 184 | 43.3586 | 206.9415 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3607 | 183.9599 | 59.9974 | 184 | 43.3669 | 206.9426 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.369 | 183.9601 | 59.9974 | 184 | 43.3752 | 206.9437 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3773 | 183.9603 | 59.9974 | 184 | 43.3835 | 206.9448 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.3856 | 183.9605 | 59.9974 | 184 | 43.3919 | 206.9459 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.394 | 183.9607 | 59.9974 | 184 | 43.4002 | 206.9471 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4023 | 183.9609 | 59.9974 | 184 | 43.4086 | 206.9482 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4106 | 183.9611 | 59.9974 | 184 | 43.4169 | 206.9493 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4189 | 183.9613 | 59.9974 | 184 | 43.4252 | 206.9504 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4273 | 183.9615 | 59.9974 | 184 | 43.4335 | 206.9515 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4357 | 183.9618 | 59.9974 | 184 | 43.4419 | 206.9526 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.444 | 183.962 | 59.9974 | 184 | 43.4502 | 206.9537 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4523 | 183.9622 | 59.9974 | 184 | 43.4585 | 206.9548 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4606 | 183.9624 | 59.9974 | 184 | 43.4669 | 206.9559 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.469 | 183.9626 | 59.9974 | 184 | 43.4752 | 206.957 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4773 | 183.9628 | 59.9974 | 184 | 43.4835 | 206.9581 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.4857 | 183.963 | 59.9974 | 184 | 43.4918 | 206.9592 | 60.0324 | 207
[12 empty] | 43.494 | 183.9633 | 59.9974 | 184 | 43.5002 | 206.9603 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5023 | 183.9635 | 59.9974 | 184 | 43.5085 | 206.9614 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5106 | 183.9637 | 59.9974 | 184 | 43.5168 | 206.9625 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.519 | 183.9639 | 59.9974 | 184 | 43.5251 | 206.9636 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5273 | 183.9641 | 59.9974 | 184 | 43.5335 | 206.9647 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5356 | 183.9643 | 59.9974 | 184 | 43.5418 | 206.9658 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.544 | 183.9645 | 59.9974 | 184 | 43.5502 | 206.9669 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5523 | 183.9647 | 59.9974 | 184 | 43.5585 | 206.968 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5607 | 183.965 | 59.9982 | 184 | 43.5668 | 206.9691 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.569 | 183.9652 | 59.9982 | 184 | 43.5751 | 206.9703 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5773 | 183.9654 | 59.9982 | 184 | 43.5834 | 206.9714 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.5856 | 183.9656 | 59.9982 | 184 | 43.5918 | 206.9725 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.594 | 183.9658 | 59.9982 | 184 | 43.6001 | 206.9736 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6023 | 183.966 | 59.9982 | 184 | 43.6085 | 206.9747 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6107 | 183.9662 | 59.9982 | 184 | 43.6168 | 206.9758 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.619 | 183.9664 | 59.9982 | 184 | 43.6251 | 206.9769 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6273 | 183.9666 | 59.9982 | 184 | 43.6334 | 206.978 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6356 | 183.9669 | 59.9982 | 184 | 43.6418 | 206.9791 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.644 | 183.9671 | 59.9982 | 184 | 43.6501 | 206.9802 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6523 | 183.9673 | 59.9982 | 184 | 43.6584 | 206.9813 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6606 | 183.9675 | 59.9982 | 184 | 43.6667 | 206.9824 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.669 | 183.9677 | 59.9982 | 184 | 43.675 | 206.9835 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6773 | 183.9679 | 59.9982 | 184 | 43.6834 | 206.9846 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.6857 | 183.969 | 59.9982 | 184 | 43.6917 | 206.9857 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.694 | 183.9705 | 59.9982 | 184 | 43.7001 | 206.9868 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7023 | 183.972 | 59.9982 | 184 | 43.7084 | 206.9879 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7106 | 183.9735 | 59.9982 | 184 | 43.7167 | 206.989 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.719 | 183.975 | 59.9982 | 184 | 43.725 | 206.9902 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7273 | 183.9765 | 59.9982 | 184 | 43.7334 | 206.9913 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7357 | 183.978 | 59.9982 | 184 | 43.7417 | 206.9924 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.744 | 183.9795 | 59.9982 | 184 | 43.7501 | 206.9935 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7523 | 183.981 | 59.9982 | 184 | 43.7584 | 206.9946 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7607 | 183.9825 | 59.998 | 184 | 43.7667 | 206.9957 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.769 | 183.984 | 59.998 | 184 | 43.775 | 206.9968 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7773 | 183.9855 | 59.998 | 184 | 43.7833 | 206.9979 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.7856 | 183.987 | 59.998 | 184 | 43.7917 | 206.999 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.794 | 183.9885 | 59.998 | 184 | 43.8 | 206.9977 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8023 | 183.99 | 59.998 | 184 | 43.8083 | 206.9964 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8107 | 183.9915 | 59.998 | 184 | 43.8167 | 206.9951 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.819 | 183.993 | 59.998 | 184 | 43.825 | 206.9938 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8273 | 183.9945 | 59.998 | 184 | 43.8333 | 206.9925 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8356 | 183.996 | 59.998 | 184 | 43.8417 | 206.9912 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.844 | 183.9975 | 59.998 | 184 | 43.85 | 206.9899 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8523 | 183.999 | 59.998 | 184 | 43.8583 | 206.9886 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8607 | 184.0005 | 59.998 | 184 | 43.8666 | 206.9872 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.869 | 184.002 | 59.998 | 184 | 43.875 | 206.9859 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8773 | 184.0035 | 59.998 | 184 | 43.8833 | 206.9846 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.8857 | 184.0051 | 59.998 | 184 | 43.8916 | 206.9833 | 60.0313 | 207
[12 empty] | 43.894 | 184.0065 | 59.998 | 184 | 43.9 | 206.982 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9023 | 184.0081 | 59.998 | 184 | 43.9083 | 206.9807 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9106 | 184.0096 | 59.998 | 184 | 43.9166 | 206.9794 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.919 | 184.0111 | 59.998 | 184 | 43.9249 | 206.9781 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9273 | 184.0126 | 59.998 | 184 | 43.9333 | 206.9768 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9357 | 184.0141 | 59.998 | 184 | 43.9416 | 206.9755 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.944 | 184.0156 | 59.998 | 184 | 43.95 | 206.9742 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9523 | 184.0171 | 59.998 | 184 | 43.9583 | 206.9729 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9606 | 184.0186 | 59.998 | 184 | 43.9666 | 206.9716 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.969 | 184.0201 | 59.998 | 184 | 43.9749 | 206.9703 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9774 | 184.0216 | 59.998 | 184 | 43.9833 | 206.969 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.9857 | 184.0231 | 59.998 | 184 | 43.9916 | 206.9677 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 43.994 | 184.0246 | 59.998 | 184 | 43.9999 | 206.9663 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0023 | 184.0261 | 59.998 | 184 | 44.0082 | 206.965 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0107 | 184.0276 | 59.998 | 184 | 44.0165 | 206.9637 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.019 | 184.0291 | 59.998 | 184 | 44.0249 | 206.9624 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0273 | 184.0306 | 59.998 | 184 | 44.0332 | 206.9611 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0356 | 184.0321 | 59.998 | 184 | 44.0416 | 206.9598 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.044 | 184.0336 | 59.998 | 184 | 44.0499 | 206.9585 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0523 | 184.0351 | 59.998 | 184 | 44.0582 | 206.9572 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0607 | 184.0366 | 59.998 | 184 | 44.0665 | 206.9559 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.069 | 184.0381 | 59.998 | 184 | 44.0749 | 206.9546 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0773 | 184.0396 | 59.998 | 184 | 44.0832 | 206.9533 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.0857 | 184.0411 | 59.998 | 184 | 44.0916 | 206.952 | 60.0302 | 207
[12 empty] | 44.094 | 184.0426 | 59.998 | 184 | 44.0999 | 206.9507 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1024 | 184.0441 | 59.998 | 184 | 44.1082 | 206.9494 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1107 | 184.0456 | 59.998 | 184 | 44.1165 | 206.9481 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.119 | 184.0471 | 59.998 | 184 | 44.1248 | 206.9467 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1273 | 184.0486 | 59.998 | 184 | 44.1332 | 206.9454 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1357 | 184.0501 | 59.998 | 184 | 44.1415 | 206.9441 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.144 | 184.0517 | 59.998 | 184 | 44.1498 | 206.9428 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1523 | 184.0532 | 59.998 | 184 | 44.1581 | 206.9415 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1606 | 184.0547 | 59.9983 | 184 | 44.1665 | 206.9402 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.169 | 184.0562 | 59.9983 | 184 | 44.1748 | 206.9389 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1773 | 184.0577 | 59.9983 | 184 | 44.1832 | 206.9376 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.1857 | 184.0592 | 59.9983 | 184 | 44.1915 | 206.9363 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.194 | 184.0598 | 59.9983 | 184 | 44.1998 | 206.935 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2023 | 184.0593 | 59.9983 | 184 | 44.2081 | 206.9337 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2107 | 184.0589 | 59.9983 | 184 | 44.2165 | 206.9324 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.219 | 184.0584 | 59.9983 | 184 | 44.2248 | 206.9311 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2274 | 184.0579 | 59.9983 | 184 | 44.2332 | 206.9298 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2357 | 184.0575 | 59.9983 | 184 | 44.2415 | 206.9285 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.244 | 184.057 | 59.9983 | 184 | 44.2498 | 206.9272 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2523 | 184.0565 | 59.9983 | 184 | 44.2581 | 206.9258 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2607 | 184.0561 | 59.9983 | 184 | 44.2664 | 206.9245 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.269 | 184.0556 | 59.9983 | 184 | 44.2748 | 206.9232 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2773 | 184.0551 | 59.9983 | 184 | 44.2831 | 206.9219 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.2856 | 184.0547 | 59.9983 | 184 | 44.2914 | 206.9206 | 60.0291 | 207
[12 empty] | 44.294 | 184.0542 | 59.9983 | 184 | 44.2997 | 206.9193 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3023 | 184.0537 | 59.9983 | 184 | 44.3081 | 206.9221 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3107 | 184.0533 | 59.9983 | 184 | 44.3164 | 206.9261 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.319 | 184.0528 | 59.9983 | 184 | 44.3248 | 206.9302 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3273 | 184.0523 | 59.9983 | 184 | 44.3331 | 206.9342 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3357 | 184.0519 | 59.9983 | 184 | 44.3414 | 206.9382 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.344 | 184.0514 | 59.9983 | 184 | 44.3497 | 206.9423 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3524 | 184.0509 | 59.9983 | 184 | 44.3581 | 206.9463 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3607 | 184.0505 | 59.9983 | 184 | 44.3664 | 206.9504 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.369 | 184.05 | 59.9983 | 184 | 44.3747 | 206.9544 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3773 | 184.0495 | 59.9983 | 184 | 44.3831 | 206.9584 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.3857 | 184.0491 | 59.9983 | 184 | 44.3914 | 206.9625 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.394 | 184.0486 | 59.9983 | 184 | 44.3997 | 206.9665 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4023 | 184.0481 | 59.9983 | 184 | 44.408 | 206.9706 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4106 | 184.0477 | 59.9983 | 184 | 44.4164 | 206.9746 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.419 | 184.0472 | 59.9983 | 184 | 44.4247 | 206.9786 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4274 | 184.0467 | 59.9983 | 184 | 44.433 | 206.9827 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4357 | 184.0463 | 59.9983 | 184 | 44.4413 | 206.9867 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.444 | 184.0458 | 59.9983 | 184 | 44.4497 | 206.9908 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4523 | 184.0453 | 59.9983 | 184 | 44.458 | 206.9948 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4607 | 184.0449 | 59.9983 | 184 | 44.4664 | 206.9988 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.469 | 184.0444 | 59.9983 | 184 | 44.4747 | 207.0029 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4774 | 184.0439 | 59.9983 | 184 | 44.483 | 207.0069 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.4857 | 184.0435 | 59.9983 | 184 | 44.4913 | 207.0109 | 60.0286 | 207
[12 empty] | 44.494 | 184.043 | 59.9983 | 184 | 44.4997 | 207.015 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.5023 | 184.0425 | 59.9983 | 184 | 44.508 | 207.019 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.5107 | 184.0421 | 59.9983 | 184 | 44.5163 | 207.0231 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.519 | 184.0416 | 59.9983 | 184 | 44.5247 | 207.0271 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.5273 | 184.0411 | 59.9983 | 184 | 44.533 | 207.0311 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.5357 | 184.0407 | 59.9983 | 184 | 44.5413 | 207.0352 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.544 | 184.0402 | 59.9983 | 184 | 44.5496 | 207.0392 | 60.0275 | 207
[12 empty] | 44.5524 | 184.0397 | 59.9983 | 184 | 44.558 | 207.0433 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.5663 | 207.0473 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.5746 | 207.0513 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.5829 | 207.0554 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.5913 | 207.0594 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.5996 | 207.0634 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.608 | 207.0675 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6163 | 207.0715 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6246 | 207.0756 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6329 | 207.0796 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6413 | 207.0836 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6496 | 207.0877 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6579 | 207.0917 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6663 | 207.0958 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6746 | 207.0998 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6829 | 207.1038 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6912 | 207.1079 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.6996 | 207.1119 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7079 | 207.116 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7162 | 207.12 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7245 | 207.124 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7329 | 207.1281 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7412 | 207.1321 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7496 | 207.1362 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7579 | 207.1402 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7662 | 207.1442 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7745 | 207.1483 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7829 | 207.1523 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7912 | 207.1563 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.7995 | 207.1604 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8079 | 207.1644 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8162 | 207.1685 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8245 | 207.1725 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8328 | 207.1758 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8412 | 207.1745 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8495 | 207.1732 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8578 | 207.172 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8661 | 207.1707 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8745 | 207.1694 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8828 | 207.1681 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8912 | 207.1668 | 60.0275 | 207
[16 empty] | 44.8995 | 207.1655 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9078 | 207.1642 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9161 | 207.1629 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9245 | 207.1616 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9328 | 207.1603 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9411 | 207.1591 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9495 | 207.1578 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9578 | 207.1565 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9661 | 207.1552 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9744 | 207.1539 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9828 | 207.1526 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9911 | 207.1513 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 44.9995 | 207.15 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0078 | 207.1487 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0161 | 207.1474 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0244 | 207.1461 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0328 | 207.1449 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0411 | 207.1436 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0494 | 207.1423 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0577 | 207.141 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0661 | 207.1397 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0744 | 207.1384 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0828 | 207.1371 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0911 | 207.1358 | 60.0266 | 207
[16 empty] | 45.0994 | 207.1345 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1077 | 207.1333 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.116 | 207.132 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1244 | 207.1307 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1327 | 207.1294 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1411 | 207.1281 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1494 | 207.1268 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1577 | 207.1255 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.166 | 207.1242 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1744 | 207.1229 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1827 | 207.1216 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.191 | 207.1203 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.1993 | 207.119 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2077 | 207.1178 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.216 | 207.1165 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2244 | 207.1152 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2327 | 207.1139 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.241 | 207.1126 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2493 | 207.1113 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2576 | 207.11 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.266 | 207.1087 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2743 | 207.1074 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2827 | 207.1062 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.291 | 207.1049 | 60.0255 | 207
[16 empty] | 45.2993 | 207.1036 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3076 | 207.1023 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.316 | 207.101 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3243 | 207.0997 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3326 | 207.0984 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3409 | 207.0971 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3493 | 207.0965 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3576 | 207.096 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.366 | 207.0955 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3743 | 207.095 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3826 | 207.0944 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3909 | 207.0939 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.3993 | 207.0934 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4076 | 207.0929 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.416 | 207.0923 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4243 | 207.0918 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4326 | 207.0913 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4409 | 207.0908 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4492 | 207.0903 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4576 | 207.0897 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4659 | 207.0892 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4742 | 207.0887 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4825 | 207.0882 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4909 | 207.0876 | 60.0247 | 207
[16 empty] | 45.4992 | 207.0871 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5076 | 207.0866 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5159 | 207.0861 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5242 | 207.0856 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5325 | 207.085 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5409 | 207.0845 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5492 | 207.084 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5576 | 207.0835 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5659 | 207.0829 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5742 | 207.0824 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5825 | 207.0819 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5909 | 207.0814 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.5992 | 207.0808 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6075 | 207.0803 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6158 | 207.0798 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6242 | 207.0793 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6325 | 207.0788 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6408 | 207.0782 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6492 | 207.0777 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6575 | 207.0772 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6658 | 207.0767 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6741 | 207.0761 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6825 | 207.0756 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6908 | 207.0751 | 60.0236 | 207
[16 empty] | 45.6992 | 207.0746 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7075 | 207.0741 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7158 | 207.0735 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7241 | 207.073 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7325 | 207.0725 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7408 | 207.072 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7491 | 207.0714 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7574 | 207.0709 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7658 | 207.0704 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7741 | 207.0699 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7825 | 207.0694 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7908 | 207.0688 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.7991 | 207.0683 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8074 | 207.0678 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8158 | 207.0673 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8241 | 207.0667 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8325 | 207.0662 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8408 | 207.0657 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8491 | 207.0652 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8574 | 207.0656 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8657 | 207.0665 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8741 | 207.0674 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8824 | 207.0683 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.8907 | 207.0692 | 60.0225 | 207
[16 empty] | 45.899 | 207.0701 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.9074 | 207.071 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.9157 | 207.0719 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.9241 | 207.0728 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.9324 | 207.0737 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.9407 | 207.0746 | 60.0216 | 207
[16 empty] | 45.949 | 207.0755 | 60.0216 | 207

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 23 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 235 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 14 | Rango disponible (MW) | 230
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 23 | 10 | -52.2266 | -14.1153
2 | 23 | 10 | -51.6163 | -13.9504
3 | 23 | 10 | -51.4983 | -13.9185
4 | 23 | 10 | -51.4316 | -13.9004
5 | 23 | 10 | -52.0641 | -14.0714
Promedio |  |  | -51.7674 | -13.9912
Desviación estándar |  |  | 0.35597
Coeficiente de variación |  |  | -0.0068763
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.06297% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0056763 | 206.9659 | 59.9691 | 207 | 0.0046082 | 184.1047 | 59.9625 | 184 | 0.0047607 | 160.9804 | 60.0248 | 161 | 0.0040588 | 138.0196 | 59.9882 | 138 | 0.0012817 | 114.9759 | 60.0051 | 115
0.014008 | 206.9623 | 59.9691 | 207 | 0.012939 | 184.1108 | 59.9625 | 184 | 0.013077 | 160.9759 | 60.0248 | 161 | 0.01239 | 138.0252 | 59.9882 | 138 | 0.009613 | 114.9721 | 60.0051 | 115
0.022339 | 206.9587 | 59.9691 | 207 | 0.021286 | 184.1169 | 59.9625 | 184 | 0.021408 | 160.9715 | 60.0248 | 161 | 0.020721 | 138.0307 | 59.9882 | 138 | 0.017944 | 114.9683 | 60.0051 | 115
0.030685 | 206.955 | 59.9691 | 207 | 0.029617 | 184.123 | 59.9625 | 184 | 0.029739 | 160.967 | 60.0248 | 161 | 0.029053 | 138.0362 | 59.9882 | 138 | 0.026276 | 114.9645 | 60.0051 | 115
0.039017 | 206.9514 | 59.9691 | 207 | 0.037964 | 184.129 | 59.9625 | 184 | 0.038071 | 160.9625 | 60.0248 | 161 | 0.037384 | 138.0418 | 59.9882 | 138 | 0.034607 | 114.9607 | 60.0051 | 115
0.047363 | 206.9478 | 59.9691 | 207 | 0.046295 | 184.1351 | 59.9625 | 184 | 0.046402 | 160.9581 | 60.0248 | 161 | 0.045715 | 138.0473 | 59.9882 | 138 | 0.042938 | 114.9569 | 60.0051 | 115
0.055695 | 206.9442 | 59.9706 | 207 | 0.054642 | 184.1412 | 59.9625 | 184 | 0.054733 | 160.9536 | 60.0248 | 161 | 0.054077 | 138.0529 | 59.9882 | 138 | 0.05127 | 114.9531 | 60.0051 | 115
0.064026 | 206.9405 | 59.9706 | 207 | 0.062973 | 184.1473 | 59.9625 | 184 | 0.063065 | 160.9492 | 60.0248 | 161 | 0.062408 | 138.0584 | 59.9882 | 138 | 0.059631 | 114.9493 | 60.0051 | 115
0.072372 | 206.9369 | 59.9706 | 207 | 0.07132 | 184.1534 | 59.9625 | 184 | 0.071396 | 160.9447 | 60.0248 | 161 | 0.07074 | 138.0639 | 59.9882 | 138 | 0.067963 | 114.9455 | 60.0051 | 115
0.080704 | 206.9333 | 59.9706 | 207 | 0.079651 | 184.1595 | 59.9625 | 184 | 0.079727 | 160.9402 | 60.0248 | 161 | 0.079071 | 138.0695 | 59.9882 | 138 | 0.076294 | 114.9417 | 60.0051 | 115
0.08905 | 206.9297 | 59.9706 | 207 | 0.087982 | 184.1655 | 59.9625 | 184 | 0.088058 | 160.9358 | 60.0248 | 161 | 0.087402 | 138.075 | 59.9882 | 138 | 0.084625 | 114.9379 | 60.0051 | 115
0.097382 | 206.926 | 59.9706 | 207 | 0.096329 | 184.1611 | 59.9625 | 184 | 0.09639 | 160.9313 | 60.0248 | 161 | 0.095734 | 138.0805 | 59.9882 | 138 | 0.092957 | 114.9341 | 60.0051 | 115
0.10571 | 206.9224 | 59.9706 | 207 | 0.10466 | 184.1558 | 59.9625 | 184 | 0.10471 | 160.9268 | 60.0248 | 161 | 0.10406 | 138.0861 | 59.9882 | 138 | 0.10129 | 114.9303 | 60.0051 | 115
0.11406 | 206.9188 | 59.9706 | 207 | 0.11301 | 184.1506 | 59.9625 | 184 | 0.11304 | 160.9224 | 60.0248 | 161 | 0.1124 | 138.0916 | 59.9882 | 138 | 0.10962 | 114.9265 | 60.0051 | 115
0.12239 | 206.9152 | 59.9706 | 207 | 0.12134 | 184.1453 | 59.9625 | 184 | 0.12137 | 160.9179 | 60.0248 | 161 | 0.12073 | 138.0972 | 59.9882 | 138 | 0.11795 | 114.9227 | 60.0051 | 115
0.13074 | 206.9115 | 59.9706 | 207 | 0.12968 | 184.14 | 59.9625 | 184 | 0.1297 | 160.9135 | 60.0248 | 161 | 0.12909 | 138.1027 | 59.9882 | 138 | 0.12628 | 114.9189 | 60.0051 | 115
0.13907 | 206.9079 | 59.9706 | 207 | 0.13802 | 184.1347 | 59.9625 | 184 | 0.13803 | 160.909 | 60.0248 | 161 | 0.13742 | 138.1082 | 59.9882 | 138 | 0.13461 | 114.9151 | 60.0054 | 115
0.14742 | 206.9043 | 59.9706 | 207 | 0.14636 | 184.1294 | 59.9625 | 184 | 0.14636 | 160.9045 | 60.0248 | 161 | 0.14575 | 138.1138 | 59.9882 | 138 | 0.14294 | 114.9113 | 60.0054 | 115
0.15575 | 206.9007 | 59.9706 | 207 | 0.15469 | 184.1241 | 59.9625 | 184 | 0.15469 | 160.9001 | 60.0248 | 161 | 0.15408 | 138.1193 | 59.9882 | 138 | 0.15128 | 114.9075 | 60.0054 | 115
0.16408 | 206.897 | 59.9706 | 207 | 0.16304 | 184.1189 | 59.9625 | 184 | 0.16302 | 160.8956 | 60.0248 | 161 | 0.16241 | 138.1248 | 59.9882 | 138 | 0.15961 | 114.9037 | 60.0054 | 115
0.17242 | 206.8934 | 59.9706 | 207 | 0.17137 | 184.1136 | 59.9625 | 184 | 0.17136 | 160.8912 | 60.0248 | 161 | 0.17075 | 138.1304 | 59.9882 | 138 | 0.16794 | 114.8999 | 60.0054 | 115
0.18076 | 206.8898 | 59.9706 | 207 | 0.17972 | 184.1083 | 59.9625 | 184 | 0.17969 | 160.8867 | 60.0248 | 161 | 0.17908 | 138.1359 | 59.9882 | 138 | 0.17627 | 114.8961 | 60.0054 | 115
0.1891 | 206.8895 | 59.9706 | 207 | 0.18805 | 184.103 | 59.9625 | 184 | 0.188 | 160.8822 | 60.0248 | 161 | 0.18741 | 138.1414 | 59.9882 | 138 | 0.1846 | 114.8923 | 60.0054 | 115
0.19743 | 206.8925 | 59.9706 | 207 | 0.1964 | 184.0977 | 59.9625 | 184 | 0.19633 | 160.8778 | 60.0262 | 161 | 0.19577 | 138.147 | 59.9882 | 138 | 0.19293 | 114.8885 | 60.0054 | 115
0.20576 | 206.8954 | 59.9706 | 207 | 0.20473 | 184.0925 | 59.9625 | 184 | 0.20467 | 160.8733 | 60.0262 | 161 | 0.2041 | 138.1525 | 59.9882 | 138 | 0.20126 | 114.8847 | 60.0054 | 115
0.21411 | 206.8984 | 59.9706 | 207 | 0.21307 | 184.0872 | 59.9625 | 184 | 0.213 | 160.8689 | 60.0262 | 161 | 0.21243 | 138.1581 | 59.9882 | 138 | 0.20959 | 114.8809 | 60.0054 | 115
0.22244 | 206.9014 | 59.9706 | 207 | 0.22141 | 184.0819 | 59.9625 | 184 | 0.22133 | 160.8644 | 60.0262 | 161 | 0.22076 | 138.1636 | 59.9882 | 138 | 0.21793 | 114.8771 | 60.0054 | 115
0.23079 | 206.9043 | 59.9706 | 207 | 0.22975 | 184.0766 | 59.9625 | 184 | 0.22966 | 160.8599 | 60.0262 | 161 | 0.2291 | 138.1691 | 59.9882 | 138 | 0.22626 | 114.8733 | 60.0054 | 115
0.23912 | 206.9073 | 59.9706 | 207 | 0.23808 | 184.0713 | 59.9625 | 184 | 0.23799 | 160.8555 | 60.0262 | 161 | 0.23743 | 138.1747 | 59.9882 | 138 | 0.23459 | 114.8695 | 60.0054 | 115
0.24745 | 206.9103 | 59.9706 | 207 | 0.24643 | 184.0661 | 59.9625 | 184 | 0.24632 | 160.851 | 60.0262 | 161 | 0.24576 | 138.1802 | 59.9882 | 138 | 0.24292 | 114.8657 | 60.0054 | 115
0.2558 | 206.9132 | 59.9717 | 207 | 0.25476 | 184.0608 | 59.9625 | 184 | 0.25465 | 160.8465 | 60.0262 | 161 | 0.25409 | 138.1857 | 59.9882 | 138 | 0.25128 | 114.8621 | 60.0054 | 115
0.26413 | 206.9162 | 59.9717 | 207 | 0.26309 | 184.0555 | 59.9625 | 184 | 0.26299 | 160.8439 | 60.0262 | 161 | 0.26245 | 138.1913 | 59.9882 | 138 | 0.25961 | 114.8668 | 60.0054 | 115
0.27248 | 206.9192 | 59.9717 | 207 | 0.27144 | 184.0502 | 59.9625 | 184 | 0.2713 | 160.8484 | 60.0262 | 161 | 0.27078 | 138.1968 | 59.9882 | 138 | 0.26794 | 114.8716 | 60.0054 | 115
0.28081 | 206.9221 | 59.9717 | 207 | 0.27977 | 184.0449 | 59.9625 | 184 | 0.27963 | 160.8528 | 60.0262 | 161 | 0.27911 | 138.2023 | 59.9882 | 138 | 0.27628 | 114.8763 | 60.0054 | 115
0.28914 | 206.9251 | 59.9717 | 207 | 0.28812 | 184.0397 | 59.9625 | 184 | 0.28796 | 160.8573 | 60.0262 | 161 | 0.28745 | 138.2079 | 59.9882 | 138 | 0.28461 | 114.881 | 60.0054 | 115
0.29749 | 206.9281 | 59.9717 | 207 | 0.29645 | 184.0344 | 59.9625 | 184 | 0.2963 | 160.8617 | 60.0262 | 161 | 0.29578 | 138.2134 | 59.9882 | 138 | 0.29294 | 114.8858 | 60.0054 | 115
0.30582 | 206.931 | 59.9717 | 207 | 0.30479 | 184.0291 | 59.9625 | 184 | 0.30463 | 160.8662 | 60.0262 | 161 | 0.30411 | 138.219 | 59.9882 | 138 | 0.30127 | 114.8905 | 60.0054 | 115
0.31415 | 206.934 | 59.9717 | 207 | 0.31313 | 184.0238 | 59.9625 | 184 | 0.31296 | 160.8706 | 60.0262 | 161 | 0.31244 | 138.2237 | 59.9882 | 138 | 0.3096 | 114.8952 | 60.0054 | 115
0.32249 | 206.937 | 59.9717 | 207 | 0.32147 | 184.0185 | 59.9625 | 184 | 0.32129 | 160.8751 | 60.0262 | 161 | 0.32077 | 138.2202 | 59.9882 | 138 | 0.31793 | 114.9 | 60.0054 | 115
0.33083 | 206.9399 | 59.9717 | 207 | 0.3298 | 184.0132 | 59.9625 | 184 | 0.32962 | 160.8795 | 60.0262 | 161 | 0.3291 | 138.2167 | 59.9882 | 138 | 0.32626 | 114.9047 | 60.0054 | 115
0.33917 | 206.9429 | 59.9717 | 207 | 0.33815 | 184.008 | 59.9625 | 184 | 0.33795 | 160.884 | 60.0262 | 161 | 0.33746 | 138.2131 | 59.9882 | 138 | 0.33459 | 114.9095 | 60.0059 | 115
0.3475 | 206.9458 | 59.9717 | 207 | 0.34648 | 184.0027 | 59.9625 | 184 | 0.34628 | 160.8884 | 60.0262 | 161 | 0.34579 | 138.2096 | 59.9882 | 138 | 0.34293 | 114.9142 | 60.0059 | 115
0.35583 | 206.9488 | 59.9717 | 207 | 0.35483 | 183.9974 | 59.9625 | 184 | 0.3546 | 160.8929 | 60.0262 | 161 | 0.35413 | 138.2061 | 59.9882 | 138 | 0.35126 | 114.9189 | 60.0059 | 115
0.36418 | 206.9518 | 59.9717 | 207 | 0.36316 | 183.9921 | 59.9625 | 184 | 0.36293 | 160.8974 | 60.0262 | 161 | 0.36246 | 138.2026 | 59.9882 | 138 | 0.35959 | 114.9237 | 60.0059 | 115
0.37251 | 206.9547 | 59.9717 | 207 | 0.37151 | 183.9868 | 59.9625 | 184 | 0.37126 | 160.9018 | 60.0262 | 161 | 0.37079 | 138.1991 | 59.9882 | 138 | 0.36792 | 114.9284 | 60.0059 | 115
0.38086 | 206.9577 | 59.9717 | 207 | 0.37984 | 183.9816 | 59.9622 | 184 | 0.37959 | 160.9062 | 60.0262 | 161 | 0.37912 | 138.1956 | 59.9882 | 138 | 0.37625 | 114.9332 | 60.0059 | 115
0.38919 | 206.9607 | 59.9717 | 207 | 0.38818 | 183.9763 | 59.9622 | 184 | 0.38792 | 160.9107 | 60.0262 | 161 | 0.38745 | 138.192 | 59.9882 | 138 | 0.38458 | 114.9379 | 60.0059 | 115
0.39752 | 206.9636 | 59.9717 | 207 | 0.39651 | 183.971 | 59.9622 | 184 | 0.39626 | 160.9152 | 60.0287 | 161 | 0.39578 | 138.1885 | 59.9882 | 138 | 0.39291 | 114.9426 | 60.0059 | 115
0.40587 | 206.9666 | 59.9717 | 207 | 0.40486 | 183.9657 | 59.9622 | 184 | 0.40459 | 160.9196 | 60.0287 | 161 | 0.40414 | 138.185 | 59.9882 | 138 | 0.40125 | 114.9474 | 60.0059 | 115
0.4142 | 206.9696 | 59.9717 | 207 | 0.41319 | 183.9604 | 59.9622 | 184 | 0.41292 | 160.9241 | 60.0287 | 161 | 0.41248 | 138.1815 | 59.9882 | 138 | 0.40958 | 114.9521 | 60.0059 | 115
0.42255 | 206.9725 | 59.9717 | 207 | 0.42152 | 183.9552 | 59.9622 | 184 | 0.42123 | 160.9285 | 60.0287 | 161 | 0.42081 | 138.178 | 59.9882 | 138 | 0.41791 | 114.9568 | 60.0059 | 115
0.43088 | 206.9755 | 59.9717 | 207 | 0.42987 | 183.9499 | 59.9622 | 184 | 0.42957 | 160.933 | 60.0287 | 161 | 0.42914 | 138.1745 | 59.9882 | 138 | 0.42624 | 114.9616 | 60.0059 | 115
0.43921 | 206.9785 | 59.9717 | 207 | 0.4382 | 183.9446 | 59.9622 | 184 | 0.4379 | 160.9374 | 60.0287 | 161 | 0.43747 | 138.1709 | 59.9882 | 138 | 0.43457 | 114.9663 | 60.0059 | 115
0.44756 | 206.9814 | 59.9717 | 207 | 0.44655 | 183.9393 | 59.9622 | 184 | 0.44623 | 160.9419 | 60.0287 | 161 | 0.4458 | 138.1674 | 59.9882 | 138 | 0.4429 | 114.9711 | 60.0059 | 115
0.45589 | 206.9844 | 59.9736 | 207 | 0.45488 | 183.934 | 59.9622 | 184 | 0.45456 | 160.9463 | 60.0287 | 161 | 0.45413 | 138.1639 | 59.9882 | 138 | 0.45123 | 114.9758 | 60.0059 | 115
0.46423 | 206.9874 | 59.9736 | 207 | 0.46323 | 183.9288 | 59.9622 | 184 | 0.46289 | 160.9508 | 60.0287 | 161 | 0.46246 | 138.1604 | 59.9882 | 138 | 0.45959 | 114.9805 | 60.0059 | 115
0.47256 | 206.9903 | 59.9736 | 207 | 0.47156 | 183.9235 | 59.9622 | 184 | 0.47122 | 160.9552 | 60.0287 | 161 | 0.47083 | 138.1569 | 59.9896 | 138 | 0.46793 | 114.9853 | 60.0059 | 115
0.4809 | 206.9933 | 59.9736 | 207 | 0.4799 | 183.9182 | 59.9622 | 184 | 0.47955 | 160.9597 | 60.0287 | 161 | 0.47916 | 138.1534 | 59.9896 | 138 | 0.47626 | 114.99 | 60.0059 | 115
0.48924 | 206.9962 | 59.9736 | 207 | 0.48824 | 183.9129 | 59.9622 | 184 | 0.48787 | 160.9641 | 60.0287 | 161 | 0.48749 | 138.1499 | 59.9896 | 138 | 0.48459 | 114.9948 | 60.0059 | 115
0.49757 | 206.9992 | 59.9736 | 207 | 0.49658 | 183.9076 | 59.9622 | 184 | 0.4962 | 160.9686 | 60.0287 | 161 | 0.49582 | 138.1463 | 59.9896 | 138 | 0.49292 | 114.9995 | 60.0059 | 115
0.50591 | 207.0022 | 59.9736 | 207 | 0.50491 | 183.9023 | 59.9622 | 184 | 0.50453 | 160.973 | 60.0287 | 161 | 0.50415 | 138.1428 | 59.9896 | 138 | 0.50125 | 115.0042 | 60.0059 | 115
0.51425 | 207.0051 | 59.9736 | 207 | 0.51326 | 183.8971 | 59.9622 | 184 | 0.51286 | 160.9775 | 60.0287 | 161 | 0.51248 | 138.1393 | 59.9896 | 138 | 0.50958 | 115.009 | 60.0059 | 115
0.52258 | 207.0081 | 59.9736 | 207 | 0.52159 | 183.8918 | 59.9622 | 184 | 0.52119 | 160.9819 | 60.0287 | 161 | 0.52081 | 138.1358 | 59.9896 | 138 | 0.51791 | 115.0137 | 60.0059 | 115
0.53093 | 207.0111 | 59.9736 | 207 | 0.52994 | 183.8865 | 59.9622 | 184 | 0.52953 | 160.9864 | 60.0287 | 161 | 0.52914 | 138.1323 | 59.9896 | 138 | 0.52625 | 115.0184 | 60.0059 | 115
0.53926 | 207.014 | 59.9736 | 207 | 0.53827 | 183.8812 | 59.9622 | 184 | 0.53786 | 160.9908 | 60.0287 | 161 | 0.53748 | 138.1288 | 59.9896 | 138 | 0.53458 | 115.0232 | 60.0062 | 115
0.54759 | 207.017 | 59.9736 | 207 | 0.54662 | 183.8759 | 59.9622 | 184 | 0.54619 | 160.9953 | 60.0287 | 161 | 0.54584 | 138.1252 | 59.9896 | 138 | 0.54291 | 115.0279 | 60.0062 | 115
0.55594 | 207.02 | 59.9736 | 207 | 0.55495 | 183.8707 | 59.9622 | 184 | 0.5545 | 160.9998 | 60.0287 | 161 | 0.55417 | 138.1217 | 59.9896 | 138 | 0.55124 | 115.0327 | 60.0062 | 115
0.56427 | 207.0229 | 59.9736 | 207 | 0.56329 | 183.8654 | 59.9622 | 184 | 0.56284 | 161.0042 | 60.0287 | 161 | 0.5625 | 138.1182 | 59.9896 | 138 | 0.55957 | 115.0374 | 60.0062 | 115
0.5726 | 207.0259 | 59.9736 | 207 | 0.57162 | 183.8601 | 59.9622 | 184 | 0.57117 | 161.0087 | 60.0287 | 161 | 0.57083 | 138.1147 | 59.9896 | 138 | 0.5679 | 115.0421 | 60.0062 | 115
0.58095 | 207.0288 | 59.9736 | 207 | 0.57997 | 183.8548 | 59.9633 | 184 | 0.5795 | 161.0131 | 60.0287 | 161 | 0.57916 | 138.1112 | 59.9896 | 138 | 0.57623 | 115.0469 | 60.0062 | 115
0.58928 | 207.0318 | 59.9736 | 207 | 0.5883 | 183.8495 | 59.9633 | 184 | 0.58783 | 161.0176 | 60.0287 | 161 | 0.58749 | 138.1077 | 59.9896 | 138 | 0.58456 | 115.0516 | 60.0062 | 115
0.59763 | 207.0348 | 59.9736 | 207 | 0.59663 | 183.8443 | 59.9633 | 184 | 0.59616 | 161.022 | 60.0301 | 161 | 0.59583 | 138.1041 | 59.9896 | 138 | 0.5929 | 115.0563 | 60.0062 | 115
0.60596 | 207.0377 | 59.9736 | 207 | 0.60498 | 183.8475 | 59.9633 | 184 | 0.60449 | 161.0265 | 60.0301 | 161 | 0.60416 | 138.1006 | 59.9896 | 138 | 0.60123 | 115.0611 | 60.0062 | 115
0.61429 | 207.0407 | 59.9736 | 207 | 0.61331 | 183.8533 | 59.9633 | 184 | 0.61282 | 161.0309 | 60.0301 | 161 | 0.61249 | 138.0971 | 59.9896 | 138 | 0.60956 | 115.0658 | 60.0062 | 115
0.62263 | 207.0437 | 59.9736 | 207 | 0.62166 | 183.8592 | 59.9633 | 184 | 0.62114 | 161.0354 | 60.0301 | 161 | 0.62085 | 138.0936 | 59.9896 | 138 | 0.61789 | 115.0706 | 60.0062 | 115
0.63097 | 207.0466 | 59.9736 | 207 | 0.62999 | 183.865 | 59.9633 | 184 | 0.62947 | 161.0398 | 60.0301 | 161 | 0.62918 | 138.0901 | 59.9896 | 138 | 0.62622 | 115.0753 | 60.0062 | 115
0.6393 | 207.0496 | 59.9736 | 207 | 0.63834 | 183.8709 | 59.9633 | 184 | 0.6378 | 161.0443 | 60.0301 | 161 | 0.63751 | 138.0866 | 59.9896 | 138 | 0.63455 | 115.08 | 60.0062 | 115
0.64764 | 207.0526 | 59.9736 | 207 | 0.64667 | 183.8767 | 59.9633 | 184 | 0.64613 | 161.0487 | 60.0301 | 161 | 0.64584 | 138.0831 | 59.9896 | 138 | 0.64288 | 115.0848 | 60.0062 | 115
0.65598 | 207.0555 | 59.9764 | 207 | 0.65501 | 183.8826 | 59.9633 | 184 | 0.65446 | 161.0532 | 60.0301 | 161 | 0.65417 | 138.0795 | 59.9896 | 138 | 0.65121 | 115.0895 | 60.0062 | 115
0.66431 | 207.0585 | 59.9764 | 207 | 0.66335 | 183.8884 | 59.9633 | 184 | 0.6628 | 161.0576 | 60.0301 | 161 | 0.66251 | 138.076 | 59.9896 | 138 | 0.65955 | 115.0942 | 60.0062 | 115
0.67265 | 207.0614 | 59.9764 | 207 | 0.67169 | 183.8943 | 59.9633 | 184 | 0.67113 | 161.0621 | 60.0301 | 161 | 0.67084 | 138.0725 | 59.991 | 138 | 0.66791 | 115.099 | 60.0061 | 115
0.68098 | 207.0644 | 59.9764 | 207 | 0.68002 | 183.9001 | 59.9633 | 184 | 0.67944 | 161.0665 | 60.0301 | 161 | 0.67917 | 138.069 | 59.991 | 138 | 0.67624 | 115.1037 | 60.0061 | 115
0.68932 | 207.0674 | 59.9764 | 207 | 0.68837 | 183.906 | 59.9633 | 184 | 0.68777 | 161.071 | 60.0301 | 161 | 0.6875 | 138.0655 | 59.991 | 138 | 0.68457 | 115.1085 | 60.0061 | 115
0.69766 | 207.0703 | 59.9764 | 207 | 0.6967 | 183.9118 | 59.9633 | 184 | 0.69611 | 161.0754 | 60.0301 | 161 | 0.69586 | 138.062 | 59.991 | 138 | 0.6929 | 115.1132 | 60.0061 | 115
0.70599 | 207.0733 | 59.9764 | 207 | 0.70505 | 183.9177 | 59.9633 | 184 | 0.70444 | 161.0799 | 60.0301 | 161 | 0.70419 | 138.0584 | 59.991 | 138 | 0.70123 | 115.1179 | 60.0061 | 115
0.71434 | 207.0763 | 59.9764 | 207 | 0.71338 | 183.9236 | 59.9633 | 184 | 0.71277 | 161.0844 | 60.0301 | 161 | 0.71252 | 138.0549 | 59.991 | 138 | 0.70956 | 115.1227 | 60.0061 | 115
0.72267 | 207.0792 | 59.9764 | 207 | 0.72173 | 183.9294 | 59.9633 | 184 | 0.7211 | 161.0888 | 60.0301 | 161 | 0.72086 | 138.0514 | 59.991 | 138 | 0.7179 | 115.1274 | 60.0061 | 115
0.731 | 207.0773 | 59.9764 | 207 | 0.73006 | 183.9353 | 59.9633 | 184 | 0.72943 | 161.0932 | 60.0301 | 161 | 0.72919 | 138.0479 | 59.991 | 138 | 0.72623 | 115.1321 | 60.0061 | 115
0.73935 | 207.0736 | 59.9764 | 207 | 0.73839 | 183.9411 | 59.9633 | 184 | 0.73775 | 161.0977 | 60.0301 | 161 | 0.73752 | 138.0444 | 59.991 | 138 | 0.73456 | 115.1369 | 60.007 | 115
0.74768 | 207.0699 | 59.9764 | 207 | 0.74673 | 183.947 | 59.9633 | 184 | 0.74608 | 161.1022 | 60.0301 | 161 | 0.74585 | 138.0409 | 59.991 | 138 | 0.74289 | 115.1416 | 60.007 | 115
0.75601 | 207.0663 | 59.9764 | 207 | 0.75507 | 183.9528 | 59.9633 | 184 | 0.75441 | 161.1066 | 60.0301 | 161 | 0.75418 | 138.0374 | 59.991 | 138 | 0.75122 | 115.1464 | 60.007 | 115
0.76436 | 207.0626 | 59.9764 | 207 | 0.76341 | 183.9587 | 59.9633 | 184 | 0.76274 | 161.1111 | 60.0301 | 161 | 0.76251 | 138.0338 | 59.991 | 138 | 0.75955 | 115.1511 | 60.007 | 115
0.77269 | 207.0589 | 59.9764 | 207 | 0.77174 | 183.9645 | 59.9633 | 184 | 0.77107 | 161.1155 | 60.0301 | 161 | 0.77087 | 138.0303 | 59.991 | 138 | 0.76788 | 115.1472 | 60.007 | 115
0.78102 | 207.0552 | 59.9764 | 207 | 0.78009 | 183.9704 | 59.9628 | 184 | 0.7794 | 161.12 | 60.0301 | 161 | 0.77921 | 138.0268 | 59.991 | 138 | 0.77621 | 115.1413 | 60.007 | 115
0.78937 | 207.0516 | 59.9764 | 207 | 0.78842 | 183.9762 | 59.9628 | 184 | 0.78773 | 161.1244 | 60.0301 | 161 | 0.78754 | 138.0233 | 59.991 | 138 | 0.78455 | 115.1355 | 60.007 | 115
0.7977 | 207.0479 | 59.9764 | 207 | 0.79677 | 183.9821 | 59.9628 | 184 | 0.79605 | 161.1289 | 60.0301 | 161 | 0.79587 | 138.0198 | 59.991 | 138 | 0.79288 | 115.1296 | 60.007 | 115
0.80603 | 207.0442 | 59.9764 | 207 | 0.8051 | 183.9879 | 59.9628 | 184 | 0.80438 | 161.1333 | 60.0301 | 161 | 0.8042 | 138.0163 | 59.991 | 138 | 0.80121 | 115.1237 | 60.007 | 115
0.81438 | 207.0405 | 59.9764 | 207 | 0.81345 | 183.9938 | 59.9628 | 184 | 0.81271 | 161.1363 | 60.0301 | 161 | 0.81253 | 138.0127 | 59.991 | 138 | 0.80954 | 115.1178 | 60.007 | 115
0.82271 | 207.0368 | 59.9764 | 207 | 0.82178 | 183.9997 | 59.9628 | 184 | 0.82104 | 161.1322 | 60.0301 | 161 | 0.82086 | 138.0092 | 59.991 | 138 | 0.81787 | 115.1119 | 60.007 | 115
0.83104 | 207.0332 | 59.9764 | 207 | 0.83012 | 184.0055 | 59.9628 | 184 | 0.82938 | 161.1281 | 60.0301 | 161 | 0.82919 | 138.0057 | 59.991 | 138 | 0.8262 | 115.1061 | 60.007 | 115
0.83939 | 207.0295 | 59.9764 | 207 | 0.83846 | 184.0114 | 59.9628 | 184 | 0.83771 | 161.1241 | 60.0301 | 161 | 0.83752 | 138.0022 | 59.991 | 138 | 0.83453 | 115.1002 | 60.007 | 115
0.84772 | 207.0258 | 59.9764 | 207 | 0.8468 | 184.0172 | 59.9628 | 184 | 0.84604 | 161.12 | 60.0301 | 161 | 0.84589 | 137.9987 | 59.991 | 138 | 0.84286 | 115.0943 | 60.007 | 115
0.85605 | 207.0222 | 59.9777 | 207 | 0.85513 | 184.0231 | 59.9628 | 184 | 0.85435 | 161.1159 | 60.0301 | 161 | 0.85422 | 137.9952 | 59.991 | 138 | 0.8512 | 115.0884 | 60.007 | 115
0.8644 | 207.0185 | 59.9777 | 207 | 0.86348 | 184.0289 | 59.9628 | 184 | 0.86269 | 161.1118 | 60.0301 | 161 | 0.86255 | 137.992 | 59.991 | 138 | 0.85953 | 115.0825 | 60.007 | 115
0.87273 | 207.0148 | 59.9777 | 207 | 0.87181 | 184.0348 | 59.9628 | 184 | 0.87102 | 161.1078 | 60.0301 | 161 | 0.87088 | 137.9915 | 59.9913 | 138 | 0.86786 | 115.0767 | 60.007 | 115
0.88106 | 207.0111 | 59.9777 | 207 | 0.88014 | 184.0406 | 59.9628 | 184 | 0.87935 | 161.1037 | 60.0301 | 161 | 0.87921 | 137.991 | 59.9913 | 138 | 0.87619 | 115.0708 | 60.007 | 115
0.8894 | 207.0075 | 59.9777 | 207 | 0.88849 | 184.0465 | 59.9628 | 184 | 0.88768 | 161.0996 | 60.0301 | 161 | 0.88754 | 137.9906 | 59.9913 | 138 | 0.88452 | 115.0649 | 60.007 | 115
0.89774 | 207.0038 | 59.9777 | 207 | 0.89682 | 184.0523 | 59.9628 | 184 | 0.89601 | 161.0956 | 60.0301 | 161 | 0.89587 | 137.9901 | 59.9913 | 138 | 0.89285 | 115.059 | 60.007 | 115
0.90607 | 207.0001 | 59.9777 | 207 | 0.90517 | 184.0582 | 59.9628 | 184 | 0.90434 | 161.0915 | 60.0301 | 161 | 0.90421 | 137.9897 | 59.9913 | 138 | 0.90121 | 115.0531 | 60.007 | 115
0.91441 | 206.9964 | 59.9777 | 207 | 0.9135 | 184.064 | 59.9628 | 184 | 0.91266 | 161.0874 | 60.0301 | 161 | 0.91254 | 137.9892 | 59.9913 | 138 | 0.90955 | 115.0473 | 60.007 | 115
0.92274 | 206.9928 | 59.9777 | 207 | 0.92184 | 184.0699 | 59.9628 | 184 | 0.92099 | 161.0833 | 60.0301 | 161 | 0.92087 | 137.9887 | 59.9913 | 138 | 0.91788 | 115.0414 | 60.007 | 115
0.93108 | 206.9891 | 59.9777 | 207 | 0.93018 | 184.0758 | 59.9628 | 184 | 0.92932 | 161.0793 | 60.0301 | 161 | 0.92923 | 137.9883 | 59.9913 | 138 | 0.92621 | 115.0355 | 60.007 | 115
0.93942 | 206.9854 | 59.9777 | 207 | 0.93852 | 184.0816 | 59.9628 | 184 | 0.93765 | 161.0752 | 60.0301 | 161 | 0.93756 | 137.9878 | 59.9913 | 138 | 0.93454 | 115.0296 | 60.0081 | 115
0.94775 | 206.9817 | 59.9777 | 207 | 0.94685 | 184.0875 | 59.9628 | 184 | 0.94598 | 161.0711 | 60.0301 | 161 | 0.94589 | 137.9874 | 59.9913 | 138 | 0.94287 | 115.0237 | 60.0081 | 115
0.95609 | 206.9781 | 59.9777 | 207 | 0.9552 | 184.0933 | 59.9628 | 184 | 0.95432 | 161.067 | 60.0301 | 161 | 0.95422 | 137.9869 | 59.9913 | 138 | 0.9512 | 115.0179 | 60.0081 | 115
0.96443 | 206.9744 | 59.9777 | 207 | 0.96353 | 184.0992 | 59.9628 | 184 | 0.96265 | 161.063 | 60.0301 | 161 | 0.96255 | 137.9865 | 59.9913 | 138 | 0.95953 | 115.012 | 60.0081 | 115
0.97276 | 206.9707 | 59.9777 | 207 | 0.97188 | 184.105 | 59.9628 | 184 | 0.97096 | 161.0589 | 60.0301 | 161 | 0.97089 | 137.986 | 59.9913 | 138 | 0.96786 | 115.0061 | 60.0081 | 115
0.98111 | 206.967 | 59.9777 | 207 | 0.98021 | 184.1109 | 59.9639 | 184 | 0.97929 | 161.0548 | 60.0301 | 161 | 0.97922 | 137.9855 | 59.9913 | 138 | 0.9762 | 115.0002 | 60.0081 | 115
0.98944 | 206.9634 | 59.9777 | 207 | 0.98856 | 184.1167 | 59.9639 | 184 | 0.98763 | 161.0507 | 60.0301 | 161 | 0.98755 | 137.9851 | 59.9913 | 138 | 0.98453 | 114.9943 | 60.0081 | 115
0.99777 | 206.9597 | 59.9777 | 207 | 0.99689 | 184.1226 | 59.9639 | 184 | 0.99596 | 161.0467 | 60.0303 | 161 | 0.99588 | 137.9846 | 59.9913 | 138 | 0.99286 | 114.9884 | 60.0081 | 115
1.0061 | 206.956 | 59.9777 | 207 | 1.0052 | 184.1284 | 59.9639 | 184 | 1.0043 | 161.0426 | 60.0303 | 161 | 1.0042 | 137.9842 | 59.9913 | 138 | 1.0012 | 114.9826 | 60.0081 | 115
1.0145 | 206.9523 | 59.9777 | 207 | 1.0136 | 184.1343 | 59.9639 | 184 | 1.0126 | 161.0385 | 60.0303 | 161 | 1.0126 | 137.9837 | 59.9913 | 138 | 1.0095 | 114.9767 | 60.0081 | 115
1.0228 | 206.9487 | 59.9777 | 207 | 1.0219 | 184.1402 | 59.9639 | 184 | 1.021 | 161.0345 | 60.0303 | 161 | 1.0209 | 137.9832 | 59.9913 | 138 | 1.0179 | 114.9708 | 60.0081 | 115
1.0311 | 206.945 | 59.9777 | 207 | 1.0302 | 184.146 | 59.9639 | 184 | 1.0293 | 161.0304 | 60.0303 | 161 | 1.0292 | 137.9828 | 59.9913 | 138 | 1.0262 | 114.9649 | 60.0081 | 115
1.0395 | 206.9413 | 59.9777 | 207 | 1.0386 | 184.1519 | 59.9639 | 184 | 1.0376 | 161.0263 | 60.0303 | 161 | 1.0376 | 137.9823 | 59.9913 | 138 | 1.0345 | 114.9591 | 60.0081 | 115
1.0478 | 206.9377 | 59.9777 | 207 | 1.0469 | 184.1577 | 59.9639 | 184 | 1.0459 | 161.0222 | 60.0303 | 161 | 1.0459 | 137.9819 | 59.9913 | 138 | 1.0428 | 114.9532 | 60.0081 | 115
1.0561 | 206.934 | 59.9799 | 207 | 1.0553 | 184.1636 | 59.9639 | 184 | 1.0543 | 161.0182 | 60.0303 | 161 | 1.0542 | 137.9814 | 59.9913 | 138 | 1.0512 | 114.9473 | 60.0081 | 115
1.0645 | 206.9303 | 59.9799 | 207 | 1.0636 | 184.1694 | 59.9639 | 184 | 1.0626 | 161.0141 | 60.0303 | 161 | 1.0626 | 137.981 | 59.9913 | 138 | 1.0595 | 114.9414 | 60.0081 | 115
1.0728 | 206.9266 | 59.9799 | 207 | 1.0719 | 184.1753 | 59.9639 | 184 | 1.0709 | 161.01 | 60.0303 | 161 | 1.0709 | 137.9805 | 59.9924 | 138 | 1.0678 | 114.9355 | 60.0081 | 115
1.0811 | 206.923 | 59.9799 | 207 | 1.0803 | 184.1811 | 59.9639 | 184 | 1.0793 | 161.0059 | 60.0303 | 161 | 1.0792 | 137.98 | 59.9924 | 138 | 1.0762 | 114.9296 | 60.0081 | 115
1.0895 | 206.9193 | 59.9799 | 207 | 1.0886 | 184.187 | 59.9639 | 184 | 1.0876 | 161.0019 | 60.0303 | 161 | 1.0876 | 137.9796 | 59.9924 | 138 | 1.0845 | 114.9238 | 60.0081 | 115
1.0978 | 206.9156 | 59.9799 | 207 | 1.097 | 184.1928 | 59.9639 | 184 | 1.0959 | 160.9978 | 60.0303 | 161 | 1.0959 | 137.9791 | 59.9924 | 138 | 1.0928 | 114.9179 | 60.0081 | 115
1.1061 | 206.9119 | 59.9799 | 207 | 1.1053 | 184.1897 | 59.9639 | 184 | 1.1042 | 160.9937 | 60.0303 | 161 | 1.1042 | 137.9787 | 59.9924 | 138 | 1.1012 | 114.912 | 60.0081 | 115
1.1145 | 206.9083 | 59.9799 | 207 | 1.1136 | 184.1843 | 59.9639 | 184 | 1.1126 | 160.9896 | 60.0303 | 161 | 1.1126 | 137.9782 | 59.9924 | 138 | 1.1095 | 114.9061 | 60.0081 | 115
1.1228 | 206.9046 | 59.9799 | 207 | 1.122 | 184.1789 | 59.9639 | 184 | 1.1209 | 160.9856 | 60.0303 | 161 | 1.1209 | 137.9777 | 59.9924 | 138 | 1.1178 | 114.9002 | 60.0081 | 115
1.1311 | 206.9009 | 59.9799 | 207 | 1.1303 | 184.1736 | 59.9639 | 184 | 1.1292 | 160.9815 | 60.0303 | 161 | 1.1292 | 137.9773 | 59.9924 | 138 | 1.1262 | 114.8944 | 60.0081 | 115
1.1395 | 206.8972 | 59.9799 | 207 | 1.1386 | 184.1682 | 59.9639 | 184 | 1.1376 | 160.9774 | 60.0303 | 161 | 1.1376 | 137.9768 | 59.9924 | 138 | 1.1345 | 114.8885 | 60.0092 | 115
1.1478 | 206.8936 | 59.9799 | 207 | 1.147 | 184.1628 | 59.9639 | 184 | 1.1459 | 160.9733 | 60.0303 | 161 | 1.1459 | 137.9764 | 59.9924 | 138 | 1.1428 | 114.8826 | 60.0092 | 115
1.1562 | 206.8899 | 59.9799 | 207 | 1.1553 | 184.1574 | 59.9639 | 184 | 1.1542 | 160.9693 | 60.0303 | 161 | 1.1542 | 137.9759 | 59.9924 | 138 | 1.1512 | 114.8767 | 60.0092 | 115
1.1645 | 206.8862 | 59.9799 | 207 | 1.1637 | 184.152 | 59.9639 | 184 | 1.1625 | 160.9652 | 60.0303 | 161 | 1.1626 | 137.9754 | 59.9924 | 138 | 1.1595 | 114.8708 | 60.0092 | 115
1.1728 | 206.8825 | 59.9799 | 207 | 1.172 | 184.1467 | 59.9639 | 184 | 1.1709 | 160.9611 | 60.0303 | 161 | 1.1709 | 137.975 | 59.9924 | 138 | 1.1678 | 114.865 | 60.0092 | 115
1.1812 | 206.8789 | 59.9799 | 207 | 1.1803 | 184.1413 | 59.9642 | 184 | 1.1792 | 160.957 | 60.0303 | 161 | 1.1793 | 137.9745 | 59.9924 | 138 | 1.1762 | 114.8591 | 60.0092 | 115
1.1895 | 206.8752 | 59.9799 | 207 | 1.1887 | 184.1359 | 59.9642 | 184 | 1.1875 | 160.953 | 60.0303 | 161 | 1.1876 | 137.9741 | 59.9924 | 138 | 1.1845 | 114.8532 | 60.0092 | 115
1.1978 | 206.8715 | 59.9799 | 207 | 1.197 | 184.1305 | 59.9642 | 184 | 1.1959 | 160.9489 | 60.0309 | 161 | 1.1959 | 137.9736 | 59.9924 | 138 | 1.1928 | 114.8473 | 60.0092 | 115
1.2062 | 206.8678 | 59.9799 | 207 | 1.2054 | 184.1252 | 59.9642 | 184 | 1.2042 | 160.9448 | 60.0309 | 161 | 1.2043 | 137.9732 | 59.9924 | 138 | 1.2012 | 114.8414 | 60.0092 | 115
1.2145 | 206.8642 | 59.9799 | 207 | 1.2137 | 184.1198 | 59.9642 | 184 | 1.2125 | 160.9408 | 60.0309 | 161 | 1.2126 | 137.9727 | 59.9924 | 138 | 1.2095 | 114.8356 | 60.0092 | 115
1.2229 | 206.8605 | 59.9799 | 207 | 1.222 | 184.1144 | 59.9642 | 184 | 1.2208 | 160.9367 | 60.0309 | 161 | 1.2209 | 137.9722 | 59.9924 | 138 | 1.2178 | 114.8297 | 60.0092 | 115
1.2312 | 206.8568 | 59.9799 | 207 | 1.2304 | 184.109 | 59.9642 | 184 | 1.2292 | 160.9326 | 60.0309 | 161 | 1.2292 | 137.9718 | 59.9924 | 138 | 1.2262 | 114.8238 | 60.0092 | 115
1.2395 | 206.8531 | 59.9799 | 207 | 1.2387 | 184.1036 | 59.9642 | 184 | 1.2375 | 160.9285 | 60.0309 | 161 | 1.2376 | 137.9713 | 59.9924 | 138 | 1.2345 | 114.8179 | 60.0092 | 115
1.2479 | 206.8495 | 59.9799 | 207 | 1.247 | 184.0983 | 59.9642 | 184 | 1.2458 | 160.9245 | 60.0309 | 161 | 1.2459 | 137.9709 | 59.9924 | 138 | 1.2428 | 114.812 | 60.0092 | 115
1.2562 | 206.8458 | 59.9803 | 207 | 1.2554 | 184.0929 | 59.9642 | 184 | 1.2542 | 160.9204 | 60.0309 | 161 | 1.2543 | 137.9704 | 59.9924 | 138 | 1.2512 | 114.8062 | 60.0092 | 115
1.2645 | 206.8421 | 59.9803 | 207 | 1.2637 | 184.0875 | 59.9642 | 184 | 1.2625 | 160.9163 | 60.0309 | 161 | 1.2626 | 137.97 | 59.9924 | 138 | 1.2595 | 114.8003 | 60.0092 | 115
1.2729 | 206.8472 | 59.9803 | 207 | 1.272 | 184.0821 | 59.9642 | 184 | 1.2708 | 160.9122 | 60.0309 | 161 | 1.2709 | 137.9695 | 59.9915 | 138 | 1.2678 | 114.7944 | 60.0092 | 115
1.2812 | 206.8526 | 59.9803 | 207 | 1.2804 | 184.0767 | 59.9642 | 184 | 1.2791 | 160.9082 | 60.0309 | 161 | 1.2793 | 137.969 | 59.9915 | 138 | 1.2762 | 114.7885 | 60.0092 | 115
1.2895 | 206.858 | 59.9803 | 207 | 1.2887 | 184.0714 | 59.9642 | 184 | 1.2875 | 160.9041 | 60.0309 | 161 | 1.2876 | 137.9686 | 59.9915 | 138 | 1.2845 | 114.7872 | 60.0092 | 115
1.2979 | 206.8634 | 59.9803 | 207 | 1.2971 | 184.066 | 59.9642 | 184 | 1.2958 | 160.9 | 60.0309 | 161 | 1.2959 | 137.9681 | 59.9915 | 138 | 1.2928 | 114.7926 | 60.0092 | 115
1.3062 | 206.8688 | 59.9803 | 207 | 1.3054 | 184.0606 | 59.9642 | 184 | 1.3041 | 160.896 | 60.0309 | 161 | 1.3043 | 137.9677 | 59.9915 | 138 | 1.3011 | 114.798 | 60.0092 | 115
1.3145 | 206.8741 | 59.9803 | 207 | 1.3138 | 184.0552 | 59.9642 | 184 | 1.3125 | 160.8919 | 60.0309 | 161 | 1.3126 | 137.9672 | 59.9915 | 138 | 1.3095 | 114.8034 | 60.0092 | 115
1.3229 | 206.8795 | 59.9803 | 207 | 1.3221 | 184.0499 | 59.9642 | 184 | 1.3208 | 160.8878 | 60.0309 | 161 | 1.3209 | 137.9667 | 59.9915 | 138 | 1.3178 | 114.8088 | 60.0092 | 115
1.3312 | 206.8849 | 59.9803 | 207 | 1.3304 | 184.0445 | 59.9642 | 184 | 1.3291 | 160.8837 | 60.0309 | 161 | 1.3293 | 137.9663 | 59.9915 | 138 | 1.3261 | 114.8142 | 60.0092 | 115
1.3396 | 206.8903 | 59.9803 | 207 | 1.3388 | 184.0391 | 59.9642 | 184 | 1.3374 | 160.8797 | 60.0309 | 161 | 1.3376 | 137.9658 | 59.9915 | 138 | 1.3345 | 114.8196 | 60.0111 | 115
1.3479 | 206.8957 | 59.9803 | 207 | 1.3471 | 184.0337 | 59.9642 | 184 | 1.3458 | 160.8756 | 60.0309 | 161 | 1.3459 | 137.9654 | 59.9915 | 138 | 1.3428 | 114.825 | 60.0111 | 115
1.3562 | 206.9011 | 59.9803 | 207 | 1.3554 | 184.0283 | 59.9642 | 184 | 1.3541 | 160.8715 | 60.0309 | 161 | 1.3543 | 137.9649 | 59.9915 | 138 | 1.3511 | 114.8304 | 60.0111 | 115
1.3646 | 206.9065 | 59.9803 | 207 | 1.3638 | 184.0229 | 59.9642 | 184 | 1.3624 | 160.8687 | 60.0309 | 161 | 1.3626 | 137.9644 | 59.9915 | 138 | 1.3595 | 114.8358 | 60.0111 | 115
1.3729 | 206.9119 | 59.9803 | 207 | 1.3721 | 184.0176 | 59.9642 | 184 | 1.3708 | 160.874 | 60.0309 | 161 | 1.3709 | 137.964 | 59.9915 | 138 | 1.3678 | 114.8412 | 60.0111 | 115
1.3812 | 206.9173 | 59.9803 | 207 | 1.3804 | 184.0122 | 59.9636 | 184 | 1.3791 | 160.8793 | 60.0309 | 161 | 1.3793 | 137.9635 | 59.9915 | 138 | 1.3761 | 114.8466 | 60.0111 | 115
1.3896 | 206.9227 | 59.9803 | 207 | 1.3888 | 184.0068 | 59.9636 | 184 | 1.3874 | 160.8846 | 60.0309 | 161 | 1.3876 | 137.9631 | 59.9915 | 138 | 1.3845 | 114.852 | 60.0111 | 115
1.3979 | 206.928 | 59.9803 | 207 | 1.3971 | 184.0014 | 59.9636 | 184 | 1.3958 | 160.8899 | 60.0309 | 161 | 1.3959 | 137.9626 | 59.9915 | 138 | 1.3928 | 114.8574 | 60.0111 | 115
1.4062 | 206.9334 | 59.9803 | 207 | 1.4055 | 183.996 | 59.9636 | 184 | 1.4041 | 160.8952 | 60.0309 | 161 | 1.4043 | 137.9622 | 59.9915 | 138 | 1.4011 | 114.8628 | 60.0111 | 115
1.4146 | 206.9388 | 59.9803 | 207 | 1.4138 | 183.9907 | 59.9636 | 184 | 1.4124 | 160.9005 | 60.0309 | 161 | 1.4126 | 137.9617 | 59.9915 | 138 | 1.4095 | 114.8682 | 60.0111 | 115
1.4229 | 206.9442 | 59.9803 | 207 | 1.4221 | 183.9853 | 59.9636 | 184 | 1.4207 | 160.9058 | 60.0309 | 161 | 1.421 | 137.9612 | 59.9915 | 138 | 1.4178 | 114.8736 | 60.0111 | 115
1.4313 | 206.9496 | 59.9803 | 207 | 1.4305 | 183.9799 | 59.9636 | 184 | 1.4291 | 160.9111 | 60.0309 | 161 | 1.4293 | 137.9608 | 59.9915 | 138 | 1.4261 | 114.879 | 60.0111 | 115
1.4396 | 206.955 | 59.9803 | 207 | 1.4388 | 183.9745 | 59.9636 | 184 | 1.4374 | 160.9164 | 60.0309 | 161 | 1.4376 | 137.9603 | 59.9915 | 138 | 1.4344 | 114.8844 | 60.0111 | 115
1.4479 | 206.9604 | 59.9803 | 207 | 1.4472 | 183.9692 | 59.9636 | 184 | 1.4457 | 160.9217 | 60.0309 | 161 | 1.446 | 137.9599 | 59.9915 | 138 | 1.4428 | 114.8898 | 60.0111 | 115
1.4563 | 206.9658 | 59.9799 | 207 | 1.4555 | 183.9638 | 59.9636 | 184 | 1.4541 | 160.927 | 60.0309 | 161 | 1.4543 | 137.9594 | 59.9915 | 138 | 1.4511 | 114.8952 | 60.0111 | 115
1.4646 | 206.9711 | 59.9799 | 207 | 1.4638 | 183.9584 | 59.9636 | 184 | 1.4624 | 160.9323 | 60.0309 | 161 | 1.4626 | 137.9589 | 59.9915 | 138 | 1.4594 | 114.9006 | 60.0111 | 115
1.4729 | 206.9765 | 59.9799 | 207 | 1.4722 | 183.953 | 59.9636 | 184 | 1.4707 | 160.9376 | 60.0309 | 161 | 1.4709 | 137.958 | 59.9918 | 138 | 1.4678 | 114.906 | 60.0111 | 115
1.4813 | 206.9819 | 59.9799 | 207 | 1.4805 | 183.9476 | 59.9636 | 184 | 1.479 | 160.9429 | 60.0309 | 161 | 1.4793 | 137.9571 | 59.9918 | 138 | 1.4761 | 114.9114 | 60.0111 | 115
1.4896 | 206.9873 | 59.9799 | 207 | 1.4888 | 183.9423 | 59.9636 | 184 | 1.4874 | 160.9482 | 60.0309 | 161 | 1.4876 | 137.9562 | 59.9918 | 138 | 1.4844 | 114.9167 | 60.0111 | 115
1.4979 | 206.9927 | 59.9799 | 207 | 1.4972 | 183.9369 | 59.9636 | 184 | 1.4957 | 160.9535 | 60.0309 | 161 | 1.496 | 137.9553 | 59.9918 | 138 | 1.4928 | 114.9221 | 60.0111 | 115
1.5063 | 206.9981 | 59.9799 | 207 | 1.5055 | 183.9315 | 59.9636 | 184 | 1.504 | 160.9588 | 60.0309 | 161 | 1.5043 | 137.9544 | 59.9918 | 138 | 1.5011 | 114.9276 | 60.0111 | 115
1.5146 | 207.0035 | 59.9799 | 207 | 1.5139 | 183.9261 | 59.9636 | 184 | 1.5124 | 160.9641 | 60.0309 | 161 | 1.5126 | 137.9535 | 59.9918 | 138 | 1.5094 | 114.9329 | 60.0111 | 115
1.5229 | 207.0089 | 59.9799 | 207 | 1.5222 | 183.9207 | 59.9636 | 184 | 1.5207 | 160.9694 | 60.0309 | 161 | 1.521 | 137.9526 | 59.9918 | 138 | 1.5178 | 114.9383 | 60.0111 | 115
1.5313 | 207.0143 | 59.9799 | 207 | 1.5305 | 183.9154 | 59.9636 | 184 | 1.529 | 160.9747 | 60.0309 | 161 | 1.5293 | 137.9516 | 59.9918 | 138 | 1.5261 | 114.9437 | 60.0111 | 115
1.5396 | 207.0196 | 59.9799 | 207 | 1.5389 | 183.91 | 59.9636 | 184 | 1.5374 | 160.98 | 60.0309 | 161 | 1.5376 | 137.9507 | 59.9918 | 138 | 1.5344 | 114.9491 | 60.0133 | 115
1.548 | 207.025 | 59.9799 | 207 | 1.5472 | 183.9046 | 59.9636 | 184 | 1.5457 | 160.9853 | 60.0309 | 161 | 1.546 | 137.9498 | 59.9918 | 138 | 1.5428 | 114.9545 | 60.0133 | 115
1.5563 | 207.0304 | 59.9799 | 207 | 1.5556 | 183.8992 | 59.9636 | 184 | 1.554 | 160.9906 | 60.0309 | 161 | 1.5543 | 137.9489 | 59.9918 | 138 | 1.5511 | 114.9599 | 60.0133 | 115
1.5646 | 207.0358 | 59.9799 | 207 | 1.5639 | 183.8938 | 59.9636 | 184 | 1.5623 | 160.9959 | 60.0309 | 161 | 1.5627 | 137.948 | 59.9918 | 138 | 1.5594 | 114.9653 | 60.0133 | 115
1.573 | 207.0412 | 59.9799 | 207 | 1.5722 | 183.8885 | 59.9636 | 184 | 1.5707 | 161.0012 | 60.0309 | 161 | 1.571 | 137.9471 | 59.9918 | 138 | 1.5677 | 114.9707 | 60.0133 | 115
1.5813 | 207.0466 | 59.9799 | 207 | 1.5806 | 183.8831 | 59.9642 | 184 | 1.579 | 161.0065 | 60.0309 | 161 | 1.5793 | 137.9462 | 59.9918 | 138 | 1.5761 | 114.9761 | 60.0133 | 115
1.5896 | 207.052 | 59.9799 | 207 | 1.5889 | 183.8777 | 59.9642 | 184 | 1.5873 | 161.0118 | 60.0309 | 161 | 1.5876 | 137.9453 | 59.9918 | 138 | 1.5844 | 114.9815 | 60.0133 | 115
1.598 | 207.0574 | 59.9799 | 207 | 1.5972 | 183.8723 | 59.9642 | 184 | 1.5957 | 161.0171 | 60.0309 | 161 | 1.596 | 137.9444 | 59.9918 | 138 | 1.5927 | 114.9869 | 60.0133 | 115
1.6063 | 207.0628 | 59.9799 | 207 | 1.6056 | 183.867 | 59.9642 | 184 | 1.604 | 161.0224 | 60.0309 | 161 | 1.6043 | 137.9435 | 59.9918 | 138 | 1.6011 | 114.9923 | 60.0133 | 115
1.6147 | 207.0681 | 59.9799 | 207 | 1.6139 | 183.8667 | 59.9642 | 184 | 1.6123 | 161.0277 | 60.0309 | 161 | 1.6126 | 137.9426 | 59.9918 | 138 | 1.6094 | 114.9977 | 60.0133 | 115
1.623 | 207.0735 | 59.9799 | 207 | 1.6223 | 183.8693 | 59.9642 | 184 | 1.6206 | 161.033 | 60.0309 | 161 | 1.621 | 137.9417 | 59.9918 | 138 | 1.6177 | 115.0031 | 60.0133 | 115
1.6313 | 207.0789 | 59.9799 | 207 | 1.6306 | 183.8719 | 59.9642 | 184 | 1.629 | 161.0383 | 60.0309 | 161 | 1.6293 | 137.9408 | 59.9918 | 138 | 1.6261 | 115.0085 | 60.0133 | 115
1.6397 | 207.0843 | 59.9799 | 207 | 1.6389 | 183.8745 | 59.9642 | 184 | 1.6373 | 161.0435 | 60.0309 | 161 | 1.6376 | 137.9399 | 59.9918 | 138 | 1.6344 | 115.0139 | 60.0133 | 115
1.648 | 207.0897 | 59.9799 | 207 | 1.6473 | 183.8771 | 59.9642 | 184 | 1.6456 | 161.0489 | 60.0309 | 161 | 1.646 | 137.9389 | 59.9918 | 138 | 1.6427 | 115.0193 | 60.0133 | 115
1.6563 | 207.0951 | 59.9785 | 207 | 1.6556 | 183.8798 | 59.9642 | 184 | 1.654 | 161.0542 | 60.0309 | 161 | 1.6543 | 137.938 | 59.9918 | 138 | 1.6511 | 115.0247 | 60.0133 | 115
1.6647 | 207.1005 | 59.9785 | 207 | 1.664 | 183.8824 | 59.9642 | 184 | 1.6623 | 161.0594 | 60.0309 | 161 | 1.6627 | 137.9371 | 59.9918 | 138 | 1.6594 | 115.0301 | 60.0133 | 115
1.673 | 207.1059 | 59.9785 | 207 | 1.6723 | 183.885 | 59.9642 | 184 | 1.6706 | 161.0647 | 60.0309 | 161 | 1.671 | 137.9362 | 59.991 | 138 | 1.6677 | 115.0355 | 60.0133 | 115
1.6813 | 207.1113 | 59.9785 | 207 | 1.6806 | 183.8876 | 59.9642 | 184 | 1.6789 | 161.07 | 60.0309 | 161 | 1.6793 | 137.9353 | 59.991 | 138 | 1.6761 | 115.0409 | 60.0133 | 115
1.6897 | 207.1166 | 59.9785 | 207 | 1.689 | 183.8902 | 59.9642 | 184 | 1.6873 | 161.0753 | 60.0309 | 161 | 1.6877 | 137.9344 | 59.991 | 138 | 1.6844 | 115.0463 | 60.0133 | 115
1.698 | 207.122 | 59.9785 | 207 | 1.6973 | 183.8929 | 59.9642 | 184 | 1.6956 | 161.0806 | 60.0309 | 161 | 1.696 | 137.9335 | 59.991 | 138 | 1.6927 | 115.0517 | 60.0133 | 115
1.7063 | 207.1274 | 59.9785 | 207 | 1.7056 | 183.8955 | 59.9642 | 184 | 1.7039 | 161.0859 | 60.0309 | 161 | 1.7043 | 137.9326 | 59.991 | 138 | 1.701 | 115.0571 | 60.0133 | 115
1.7147 | 207.1328 | 59.9785 | 207 | 1.714 | 183.8981 | 59.9642 | 184 | 1.7122 | 161.0912 | 60.0309 | 161 | 1.7126 | 137.9317 | 59.991 | 138 | 1.7094 | 115.0625 | 60.0133 | 115
1.723 | 207.1382 | 59.9785 | 207 | 1.7223 | 183.9007 | 59.9642 | 184 | 1.7206 | 161.0965 | 60.0309 | 161 | 1.721 | 137.9308 | 59.991 | 138 | 1.7177 | 115.0679 | 60.0133 | 115
1.7314 | 207.1436 | 59.9785 | 207 | 1.7307 | 183.9033 | 59.9642 | 184 | 1.7289 | 161.1018 | 60.0309 | 161 | 1.7293 | 137.9299 | 59.991 | 138 | 1.726 | 115.0733 | 60.0133 | 115
1.7397 | 207.149 | 59.9785 | 207 | 1.739 | 183.9059 | 59.9642 | 184 | 1.7372 | 161.1071 | 60.0309 | 161 | 1.7377 | 137.929 | 59.991 | 138 | 1.7344 | 115.0787 | 60.0169 | 115
1.748 | 207.1544 | 59.9785 | 207 | 1.7473 | 183.9086 | 59.9642 | 184 | 1.7456 | 161.1124 | 60.0309 | 161 | 1.746 | 137.9281 | 59.991 | 138 | 1.7427 | 115.0841 | 60.0169 | 115
1.7564 | 207.1597 | 59.9785 | 207 | 1.7557 | 183.9112 | 59.9642 | 184 | 1.7539 | 161.1177 | 60.0309 | 161 | 1.7543 | 137.9272 | 59.991 | 138 | 1.751 | 115.0895 | 60.0169 | 115
1.7647 | 207.1651 | 59.9785 | 207 | 1.764 | 183.9138 | 59.9642 | 184 | 1.7622 | 161.123 | 60.0309 | 161 | 1.7627 | 137.9263 | 59.991 | 138 | 1.7594 | 115.0949 | 60.0169 | 115
1.773 | 207.1705 | 59.9785 | 207 | 1.7724 | 183.9164 | 59.9642 | 184 | 1.7706 | 161.1283 | 60.0309 | 161 | 1.771 | 137.9254 | 59.991 | 138 | 1.7677 | 115.1003 | 60.0169 | 115
1.7814 | 207.1759 | 59.9785 | 207 | 1.7807 | 183.919 | 59.9667 | 184 | 1.7789 | 161.1336 | 60.0309 | 161 | 1.7793 | 137.9245 | 59.991 | 138 | 1.776 | 115.1057 | 60.0169 | 115
1.7897 | 207.1813 | 59.9785 | 207 | 1.789 | 183.9216 | 59.9667 | 184 | 1.7872 | 161.1389 | 60.0309 | 161 | 1.7877 | 137.9235 | 59.991 | 138 | 1.7844 | 115.1088 | 60.0169 | 115
1.798 | 207.1867 | 59.9785 | 207 | 1.7974 | 183.9243 | 59.9667 | 184 | 1.7955 | 161.1442 | 60.0315 | 161 | 1.796 | 137.9226 | 59.991 | 138 | 1.7927 | 115.1084 | 60.0169 | 115
1.8064 | 207.1921 | 59.9785 | 207 | 1.8057 | 183.9269 | 59.9667 | 184 | 1.8039 | 161.1495 | 60.0315 | 161 | 1.8044 | 137.9217 | 59.991 | 138 | 1.801 | 115.1079 | 60.0169 | 115
1.8147 | 207.1975 | 59.9785 | 207 | 1.814 | 183.9295 | 59.9667 | 184 | 1.8122 | 161.1548 | 60.0315 | 161 | 1.8127 | 137.9208 | 59.991 | 138 | 1.8094 | 115.1075 | 60.0169 | 115
1.8231 | 207.2029 | 59.9785 | 207 | 1.8224 | 183.9321 | 59.9667 | 184 | 1.8205 | 161.1601 | 60.0315 | 161 | 1.821 | 137.9199 | 59.991 | 138 | 1.8177 | 115.107 | 60.0169 | 115
1.8314 | 207.2017 | 59.9785 | 207 | 1.8307 | 183.9347 | 59.9667 | 184 | 1.8289 | 161.1654 | 60.0315 | 161 | 1.8293 | 137.919 | 59.991 | 138 | 1.826 | 115.1066 | 60.0169 | 115
1.8397 | 207.1988 | 59.9785 | 207 | 1.8391 | 183.9374 | 59.9667 | 184 | 1.8372 | 161.1707 | 60.0315 | 161 | 1.8377 | 137.9181 | 59.991 | 138 | 1.8344 | 115.1061 | 60.0169 | 115
1.8481 | 207.1959 | 59.9785 | 207 | 1.8474 | 183.94 | 59.9667 | 184 | 1.8455 | 161.176 | 60.0315 | 161 | 1.846 | 137.9172 | 59.991 | 138 | 1.8427 | 115.1057 | 60.0169 | 115
1.8564 | 207.1929 | 59.9783 | 207 | 1.8557 | 183.9426 | 59.9667 | 184 | 1.8539 | 161.1813 | 60.0315 | 161 | 1.8543 | 137.9163 | 59.991 | 138 | 1.851 | 115.1053 | 60.0169 | 115
1.8647 | 207.19 | 59.9783 | 207 | 1.8641 | 183.9452 | 59.9667 | 184 | 1.8622 | 161.1853 | 60.0315 | 161 | 1.8627 | 137.9154 | 59.991 | 138 | 1.8593 | 115.1048 | 60.0169 | 115
1.8731 | 207.1871 | 59.9783 | 207 | 1.8724 | 183.9478 | 59.9667 | 184 | 1.8705 | 161.1788 | 60.0315 | 161 | 1.871 | 137.9145 | 59.9918 | 138 | 1.8677 | 115.1044 | 60.0169 | 115
1.8814 | 207.1842 | 59.9783 | 207 | 1.8808 | 183.9505 | 59.9667 | 184 | 1.8788 | 161.1724 | 60.0315 | 161 | 1.8794 | 137.9136 | 59.9918 | 138 | 1.876 | 115.1039 | 60.0169 | 115
1.8897 | 207.1813 | 59.9783 | 207 | 1.8891 | 183.9531 | 59.9667 | 184 | 1.8872 | 161.1659 | 60.0315 | 161 | 1.8877 | 137.9127 | 59.9918 | 138 | 1.8843 | 115.1035 | 60.0169 | 115
1.8981 | 207.1784 | 59.9783 | 207 | 1.8974 | 183.9557 | 59.9667 | 184 | 1.8955 | 161.1594 | 60.0315 | 161 | 1.896 | 137.9118 | 59.9918 | 138 | 1.8927 | 115.103 | 60.0169 | 115
1.9064 | 207.1754 | 59.9783 | 207 | 1.9058 | 183.9583 | 59.9667 | 184 | 1.9038 | 161.153 | 60.0315 | 161 | 1.9044 | 137.9109 | 59.9918 | 138 | 1.901 | 115.1026 | 60.0169 | 115
1.9147 | 207.1725 | 59.9783 | 207 | 1.9141 | 183.9609 | 59.9667 | 184 | 1.9122 | 161.1465 | 60.0315 | 161 | 1.9127 | 137.9099 | 59.9918 | 138 | 1.9093 | 115.1021 | 60.0169 | 115
1.9231 | 207.1696 | 59.9783 | 207 | 1.9224 | 183.9635 | 59.9667 | 184 | 1.9205 | 161.14 | 60.0315 | 161 | 1.921 | 137.909 | 59.9918 | 138 | 1.9177 | 115.1017 | 60.0169 | 115
1.9314 | 207.1667 | 59.9783 | 207 | 1.9308 | 183.9662 | 59.9667 | 184 | 1.9288 | 161.1336 | 60.0315 | 161 | 1.9294 | 137.9081 | 59.9918 | 138 | 1.926 | 115.1012 | 60.0169 | 115
1.9398 | 207.1638 | 59.9783 | 207 | 1.9391 | 183.9688 | 59.9667 | 184 | 1.9371 | 161.1271 | 60.0315 | 161 | 1.9377 | 137.9072 | 59.9918 | 138 | 1.9343 | 115.1008 | 60.0188 | 115
1.9481 | 207.1609 | 59.9783 | 207 | 1.9474 | 183.9714 | 59.9667 | 184 | 1.9455 | 161.1206 | 60.0315 | 161 | 1.946 | 137.9063 | 59.9918 | 138 | 1.9427 | 115.1003 | 60.0188 | 115
1.9564 | 207.1579 | 59.9783 | 207 | 1.9558 | 183.974 | 59.9667 | 184 | 1.9538 | 161.1142 | 60.0315 | 161 | 1.9543 | 137.9054 | 59.9918 | 138 | 1.951 | 115.0999 | 60.0188 | 115
1.9648 | 207.155 | 59.9783 | 207 | 1.9641 | 183.9766 | 59.9667 | 184 | 1.9621 | 161.1077 | 60.0315 | 161 | 1.9627 | 137.9045 | 59.9918 | 138 | 1.9593 | 115.0995 | 60.0188 | 115
1.9731 | 207.1521 | 59.9783 | 207 | 1.9725 | 183.9792 | 59.9667 | 184 | 1.9705 | 161.1012 | 60.0315 | 161 | 1.971 | 137.9036 | 59.9918 | 138 | 1.9677 | 115.099 | 60.0188 | 115
1.9814 | 207.1492 | 59.9783 | 207 | 1.9808 | 183.9819 | 59.9667 | 184 | 1.9788 | 161.0948 | 60.0315 | 161 | 1.9794 | 137.9027 | 59.9918 | 138 | 1.976 | 115.0986 | 60.0188 | 115
1.9898 | 207.1463 | 59.9783 | 207 | 1.9891 | 183.9845 | 59.9667 | 184 | 1.9871 | 161.0883 | 60.0315 | 161 | 1.9877 | 137.9018 | 59.9918 | 138 | 1.9843 | 115.0981 | 60.0188 | 115
1.9981 | 207.1433 | 59.9783 | 207 | 1.9975 | 183.9871 | 59.9667 | 184 | 1.9954 | 161.0818 | 60.032 | 161 | 1.996 | 137.9009 | 59.9918 | 138 | 1.9926 | 115.0977 | 60.0188 | 115
2.0065 | 207.1404 | 59.9783 | 207 | 2.0058 | 183.9897 | 59.9667 | 184 | 2.0038 | 161.0753 | 60.032 | 161 | 2.0044 | 137.9 | 59.9918 | 138 | 2.001 | 115.0972 | 60.0188 | 115
2.0148 | 207.1375 | 59.9783 | 207 | 2.0142 | 183.9923 | 59.9667 | 184 | 2.0121 | 161.0689 | 60.032 | 161 | 2.0127 | 137.8991 | 59.9918 | 138 | 2.0093 | 115.0968 | 60.0188 | 115
2.0231 | 207.1346 | 59.9783 | 207 | 2.0225 | 183.9949 | 59.9667 | 184 | 2.0204 | 161.0624 | 60.032 | 161 | 2.021 | 137.8982 | 59.9918 | 138 | 2.0176 | 115.0963 | 60.0188 | 115
2.0315 | 207.1317 | 59.9783 | 207 | 2.0308 | 183.9976 | 59.9667 | 184 | 2.0288 | 161.056 | 60.032 | 161 | 2.0294 | 137.8972 | 59.9918 | 138 | 2.026 | 115.0959 | 60.0188 | 115
2.0398 | 207.1288 | 59.9783 | 207 | 2.0392 | 184.0002 | 59.9667 | 184 | 2.0371 | 161.0495 | 60.032 | 161 | 2.0377 | 137.8962 | 59.9918 | 138 | 2.0343 | 115.0954 | 60.0188 | 115
2.0481 | 207.1258 | 59.9783 | 207 | 2.0475 | 184.0028 | 59.9667 | 184 | 2.0454 | 161.043 | 60.032 | 161 | 2.0461 | 137.8951 | 59.9918 | 138 | 2.0426 | 115.095 | 60.0188 | 115
2.0565 | 207.1229 | 59.9763 | 207 | 2.0558 | 184.0054 | 59.9667 | 184 | 2.0537 | 161.0365 | 60.032 | 161 | 2.0544 | 137.894 | 59.9918 | 138 | 2.051 | 115.0945 | 60.0188 | 115
2.0648 | 207.12 | 59.9763 | 207 | 2.0642 | 184.008 | 59.9667 | 184 | 2.0621 | 161.0301 | 60.032 | 161 | 2.0627 | 137.8929 | 59.9918 | 138 | 2.0593 | 115.0941 | 60.0188 | 115
2.0732 | 207.1171 | 59.9763 | 207 | 2.0725 | 184.0107 | 59.9667 | 184 | 2.0704 | 161.0236 | 60.032 | 161 | 2.071 | 137.8919 | 59.991 | 138 | 2.0676 | 115.0937 | 60.0188 | 115
2.0815 | 207.1142 | 59.9763 | 207 | 2.0809 | 184.0133 | 59.9667 | 184 | 2.0787 | 161.0172 | 60.032 | 161 | 2.0794 | 137.8908 | 59.991 | 138 | 2.076 | 115.0932 | 60.0188 | 115
2.0898 | 207.1113 | 59.9763 | 207 | 2.0892 | 184.0159 | 59.9667 | 184 | 2.0871 | 161.0107 | 60.032 | 161 | 2.0877 | 137.8897 | 59.991 | 138 | 2.0843 | 115.0928 | 60.0188 | 115
2.0982 | 207.1083 | 59.9763 | 207 | 2.0975 | 184.0185 | 59.9667 | 184 | 2.0954 | 161.0042 | 60.032 | 161 | 2.096 | 137.8886 | 59.991 | 138 | 2.0926 | 115.0923 | 60.0188 | 115
2.1065 | 207.1054 | 59.9763 | 207 | 2.1059 | 184.0211 | 59.9667 | 184 | 2.1037 | 160.9977 | 60.032 | 161 | 2.1044 | 137.8875 | 59.991 | 138 | 2.101 | 115.0919 | 60.0188 | 115
2.1148 | 207.1025 | 59.9763 | 207 | 2.1142 | 184.0183 | 59.9667 | 184 | 2.112 | 160.9913 | 60.032 | 161 | 2.1127 | 137.8864 | 59.991 | 138 | 2.1093 | 115.0914 | 60.0188 | 115
2.1232 | 207.0996 | 59.9763 | 207 | 2.1225 | 184.0128 | 59.9667 | 184 | 2.1204 | 160.9848 | 60.032 | 161 | 2.1211 | 137.8853 | 59.991 | 138 | 2.1176 | 115.091 | 60.0188 | 115
2.1315 | 207.0967 | 59.9763 | 207 | 2.1309 | 184.0074 | 59.9667 | 184 | 2.1287 | 160.9783 | 60.032 | 161 | 2.1294 | 137.8842 | 59.991 | 138 | 2.1259 | 115.0905 | 60.0188 | 115
2.1398 | 207.0937 | 59.9763 | 207 | 2.1392 | 184.0019 | 59.9667 | 184 | 2.137 | 160.9719 | 60.032 | 161 | 2.1377 | 137.8831 | 59.991 | 138 | 2.1343 | 115.0901 | 60.0202 | 115
2.1482 | 207.0908 | 59.9763 | 207 | 2.1476 | 183.9964 | 59.9667 | 184 | 2.1454 | 160.9654 | 60.032 | 161 | 2.1461 | 137.8821 | 59.991 | 138 | 2.1426 | 115.0896 | 60.0202 | 115
2.1565 | 207.0879 | 59.9763 | 207 | 2.1559 | 183.9909 | 59.9667 | 184 | 2.1537 | 160.9589 | 60.032 | 161 | 2.1544 | 137.881 | 59.991 | 138 | 2.1509 | 115.0892 | 60.0202 | 115
2.1649 | 207.085 | 59.9763 | 207 | 2.1642 | 183.9855 | 59.9667 | 184 | 2.162 | 160.9525 | 60.032 | 161 | 2.1627 | 137.8799 | 59.991 | 138 | 2.1593 | 115.0887 | 60.0202 | 115
2.1732 | 207.0821 | 59.9763 | 207 | 2.1726 | 183.98 | 59.9667 | 184 | 2.1703 | 160.946 | 60.032 | 161 | 2.1711 | 137.8788 | 59.991 | 138 | 2.1676 | 115.0883 | 60.0202 | 115
2.1815 | 207.0791 | 59.9763 | 207 | 2.1809 | 183.9745 | 59.9697 | 184 | 2.1787 | 160.9395 | 60.032 | 161 | 2.1794 | 137.8777 | 59.991 | 138 | 2.1759 | 115.0879 | 60.0202 | 115
2.1899 | 207.0762 | 59.9763 | 207 | 2.1893 | 183.969 | 59.9697 | 184 | 2.187 | 160.9331 | 60.032 | 161 | 2.1877 | 137.8766 | 59.991 | 138 | 2.1843 | 115.0874 | 60.0202 | 115
2.1982 | 207.0733 | 59.9763 | 207 | 2.1976 | 183.9636 | 59.9697 | 184 | 2.1953 | 160.9266 | 60.0331 | 161 | 2.1961 | 137.8755 | 59.991 | 138 | 2.1926 | 115.087 | 60.0202 | 115
2.2065 | 207.0704 | 59.9763 | 207 | 2.2059 | 183.9581 | 59.9697 | 184 | 2.2037 | 160.9201 | 60.0331 | 161 | 2.2044 | 137.8744 | 59.991 | 138 | 2.2009 | 115.0865 | 60.0202 | 115
2.2149 | 207.0675 | 59.9763 | 207 | 2.2143 | 183.9526 | 59.9697 | 184 | 2.212 | 160.9137 | 60.0331 | 161 | 2.2127 | 137.8734 | 59.991 | 138 | 2.2093 | 115.0861 | 60.0202 | 115
2.2232 | 207.0646 | 59.9763 | 207 | 2.2226 | 183.9471 | 59.9697 | 184 | 2.2203 | 160.9072 | 60.0331 | 161 | 2.2211 | 137.8723 | 59.991 | 138 | 2.2176 | 115.0856 | 60.0202 | 115
2.2315 | 207.0616 | 59.9763 | 207 | 2.2309 | 183.9417 | 59.9697 | 184 | 2.2287 | 160.9007 | 60.0331 | 161 | 2.2294 | 137.8712 | 59.991 | 138 | 2.2259 | 115.0852 | 60.0202 | 115
2.2399 | 207.0587 | 59.9763 | 207 | 2.2393 | 183.9362 | 59.9697 | 184 | 2.237 | 160.8943 | 60.0331 | 161 | 2.2377 | 137.8701 | 59.991 | 138 | 2.2342 | 115.0847 | 60.0202 | 115
2.2482 | 207.0558 | 59.9763 | 207 | 2.2476 | 183.9307 | 59.9697 | 184 | 2.2453 | 160.8878 | 60.0331 | 161 | 2.2461 | 137.869 | 59.991 | 138 | 2.2426 | 115.0843 | 60.0202 | 115
2.2565 | 207.0529 | 59.9747 | 207 | 2.256 | 183.9252 | 59.9697 | 184 | 2.2536 | 160.8813 | 60.0331 | 161 | 2.2544 | 137.8679 | 59.991 | 138 | 2.2509 | 115.0838 | 60.0202 | 115
2.2649 | 207.05 | 59.9747 | 207 | 2.2643 | 183.9197 | 59.9697 | 184 | 2.262 | 160.8749 | 60.0331 | 161 | 2.2627 | 137.8668 | 59.991 | 138 | 2.2592 | 115.0834 | 60.0202 | 115
2.2732 | 207.0471 | 59.9747 | 207 | 2.2726 | 183.9143 | 59.9697 | 184 | 2.2703 | 160.8684 | 60.0331 | 161 | 2.2711 | 137.8657 | 59.9901 | 138 | 2.2675 | 115.0829 | 60.0202 | 115
2.2816 | 207.0441 | 59.9747 | 207 | 2.281 | 183.9088 | 59.9697 | 184 | 2.2786 | 160.8619 | 60.0331 | 161 | 2.2794 | 137.8646 | 59.9901 | 138 | 2.2759 | 115.0825 | 60.0202 | 115
2.2899 | 207.0412 | 59.9747 | 207 | 2.2893 | 183.9033 | 59.9697 | 184 | 2.287 | 160.8555 | 60.0331 | 161 | 2.2878 | 137.8636 | 59.9901 | 138 | 2.2842 | 115.082 | 60.0202 | 115
2.2982 | 207.0383 | 59.9747 | 207 | 2.2976 | 183.8978 | 59.9697 | 184 | 2.2953 | 160.849 | 60.0331 | 161 | 2.2961 | 137.8625 | 59.9901 | 138 | 2.2925 | 115.0816 | 60.0202 | 115
2.3066 | 207.0354 | 59.9747 | 207 | 2.306 | 183.8924 | 59.9697 | 184 | 2.3036 | 160.8425 | 60.0331 | 161 | 2.3044 | 137.8614 | 59.9901 | 138 | 2.3009 | 115.0812 | 60.0202 | 115
2.3149 | 207.0325 | 59.9747 | 207 | 2.3143 | 183.8869 | 59.9697 | 184 | 2.3119 | 160.8361 | 60.0331 | 161 | 2.3127 | 137.8603 | 59.9901 | 138 | 2.3092 | 115.0807 | 60.0202 | 115
2.3232 | 207.0296 | 59.9747 | 207 | 2.3226 | 183.8814 | 59.9697 | 184 | 2.3203 | 160.8296 | 60.0331 | 161 | 2.3211 | 137.8592 | 59.9901 | 138 | 2.3175 | 115.0803 | 60.0202 | 115
2.3316 | 207.0266 | 59.9747 | 207 | 2.331 | 183.8759 | 59.9697 | 184 | 2.3286 | 160.8231 | 60.0331 | 161 | 2.3294 | 137.8581 | 59.9901 | 138 | 2.3259 | 115.0798 | 60.0202 | 115
2.3399 | 207.0237 | 59.9747 | 207 | 2.3393 | 183.8705 | 59.9697 | 184 | 2.3369 | 160.8167 | 60.0331 | 161 | 2.3377 | 137.857 | 59.9901 | 138 | 2.3342 | 115.0794 | 60.0213 | 115
2.3483 | 207.0208 | 59.9747 | 207 | 2.3477 | 183.865 | 59.9697 | 184 | 2.3453 | 160.8102 | 60.0331 | 161 | 2.3461 | 137.8559 | 59.9901 | 138 | 2.3425 | 115.0782 | 60.0213 | 115
2.3566 | 207.0179 | 59.9747 | 207 | 2.356 | 183.8595 | 59.9697 | 184 | 2.3536 | 160.8037 | 60.0331 | 161 | 2.3544 | 137.8548 | 59.9901 | 138 | 2.3509 | 115.0735 | 60.0213 | 115
2.3649 | 207.015 | 59.9747 | 207 | 2.3643 | 183.854 | 59.9697 | 184 | 2.3619 | 160.7973 | 60.0331 | 161 | 2.3628 | 137.8537 | 59.9901 | 138 | 2.3592 | 115.0688 | 60.0213 | 115
2.3733 | 207.012 | 59.9747 | 207 | 2.3727 | 183.8486 | 59.9697 | 184 | 2.3702 | 160.7908 | 60.0331 | 161 | 2.3711 | 137.8527 | 59.9901 | 138 | 2.3675 | 115.064 | 60.0213 | 115
2.3816 | 207.0091 | 59.9747 | 207 | 2.381 | 183.8431 | 59.9714 | 184 | 2.3786 | 160.7952 | 60.0331 | 161 | 2.3794 | 137.8516 | 59.9901 | 138 | 2.3759 | 115.0593 | 60.0213 | 115
2.3899 | 207.0081 | 59.9747 | 207 | 2.3894 | 183.8376 | 59.9714 | 184 | 2.3869 | 160.8012 | 60.0331 | 161 | 2.3878 | 137.8505 | 59.9901 | 138 | 2.3842 | 115.0546 | 60.0213 | 115
2.3983 | 207.0082 | 59.9747 | 207 | 2.3977 | 183.8321 | 59.9714 | 184 | 2.3952 | 160.8072 | 60.0342 | 161 | 2.3961 | 137.8494 | 59.9901 | 138 | 2.3925 | 115.0499 | 60.0213 | 115
2.4066 | 207.0083 | 59.9747 | 207 | 2.406 | 183.8266 | 59.9714 | 184 | 2.4035 | 160.8131 | 60.0342 | 161 | 2.4044 | 137.8483 | 59.9901 | 138 | 2.4008 | 115.0452 | 60.0213 | 115
2.4149 | 207.0084 | 59.9747 | 207 | 2.4144 | 183.8212 | 59.9714 | 184 | 2.4119 | 160.8191 | 60.0342 | 161 | 2.4128 | 137.8472 | 59.9901 | 138 | 2.4092 | 115.0404 | 60.0213 | 115
2.4233 | 207.0085 | 59.9747 | 207 | 2.4227 | 183.8157 | 59.9714 | 184 | 2.4202 | 160.825 | 60.0342 | 161 | 2.4211 | 137.8461 | 59.9901 | 138 | 2.4175 | 115.0357 | 60.0213 | 115
2.4316 | 207.0087 | 59.9747 | 207 | 2.431 | 183.8102 | 59.9714 | 184 | 2.4285 | 160.831 | 60.0342 | 161 | 2.4294 | 137.845 | 59.9901 | 138 | 2.4258 | 115.031 | 60.0213 | 115
2.44 | 207.0088 | 59.9747 | 207 | 2.4394 | 183.8047 | 59.9714 | 184 | 2.4369 | 160.837 | 60.0342 | 161 | 2.4378 | 137.8439 | 59.9901 | 138 | 2.4342 | 115.0263 | 60.0213 | 115
2.4483 | 207.0089 | 59.9747 | 207 | 2.4477 | 183.7993 | 59.9714 | 184 | 2.4452 | 160.8429 | 60.0342 | 161 | 2.4461 | 137.8429 | 59.9901 | 138 | 2.4425 | 115.0216 | 60.0213 | 115
2.4566 | 207.009 | 59.9731 | 207 | 2.4561 | 183.7938 | 59.9714 | 184 | 2.4535 | 160.8489 | 60.0342 | 161 | 2.4544 | 137.8418 | 59.9901 | 138 | 2.4508 | 115.0168 | 60.0213 | 115
2.465 | 207.0091 | 59.9731 | 207 | 2.4644 | 183.7883 | 59.9714 | 184 | 2.4619 | 160.8549 | 60.0342 | 161 | 2.4628 | 137.8407 | 59.9901 | 138 | 2.4592 | 115.0121 | 60.0213 | 115
2.4733 | 207.0092 | 59.9731 | 207 | 2.4727 | 183.7828 | 59.9714 | 184 | 2.4702 | 160.8608 | 60.0342 | 161 | 2.4711 | 137.8396 | 59.9901 | 138 | 2.4675 | 115.0074 | 60.0213 | 115
2.4816 | 207.0093 | 59.9731 | 207 | 2.4811 | 183.7774 | 59.9714 | 184 | 2.4785 | 160.8668 | 60.0342 | 161 | 2.4794 | 137.8385 | 59.9901 | 138 | 2.4758 | 115.0027 | 60.0213 | 115
2.49 | 207.0094 | 59.9731 | 207 | 2.4894 | 183.7719 | 59.9714 | 184 | 2.4868 | 160.8728 | 60.0342 | 161 | 2.4878 | 137.8374 | 59.9901 | 138 | 2.4842 | 114.998 | 60.0213 | 115
2.4983 | 207.0096 | 59.9731 | 207 | 2.4977 | 183.7664 | 59.9714 | 184 | 2.4952 | 160.8787 | 60.0342 | 161 | 2.4961 | 137.8363 | 59.9901 | 138 | 2.4925 | 114.9932 | 60.0213 | 115
2.5067 | 207.0097 | 59.9731 | 207 | 2.5061 | 183.7609 | 59.9714 | 184 | 2.5035 | 160.8847 | 60.0342 | 161 | 2.5045 | 137.8352 | 59.9901 | 138 | 2.5008 | 114.9885 | 60.0213 | 115
2.515 | 207.0098 | 59.9731 | 207 | 2.5144 | 183.7554 | 59.9714 | 184 | 2.5118 | 160.8906 | 60.0342 | 161 | 2.5128 | 137.8342 | 59.9901 | 138 | 2.5092 | 114.9838 | 60.0213 | 115
2.5233 | 207.0099 | 59.9731 | 207 | 2.5228 | 183.75 | 59.9714 | 184 | 2.5202 | 160.8966 | 60.0342 | 161 | 2.5211 | 137.8331 | 59.9901 | 138 | 2.5175 | 114.9791 | 60.0213 | 115
2.5317 | 207.01 | 59.9731 | 207 | 2.5311 | 183.7445 | 59.9714 | 184 | 2.5285 | 160.9026 | 60.0342 | 161 | 2.5294 | 137.832 | 59.9901 | 138 | 2.5258 | 114.9743 | 60.0213 | 115
2.54 | 207.0101 | 59.9731 | 207 | 2.5394 | 183.739 | 59.9714 | 184 | 2.5368 | 160.9085 | 60.0342 | 161 | 2.5378 | 137.8309 | 59.9901 | 138 | 2.5341 | 114.9696 | 60.0227 | 115
2.5483 | 207.0103 | 59.9731 | 207 | 2.5478 | 183.7336 | 59.9714 | 184 | 2.5451 | 160.9145 | 60.0342 | 161 | 2.5461 | 137.8298 | 59.9901 | 138 | 2.5424 | 114.9649 | 60.0227 | 115
2.5567 | 207.0104 | 59.9731 | 207 | 2.5561 | 183.7281 | 59.9714 | 184 | 2.5535 | 160.9205 | 60.0342 | 161 | 2.5544 | 137.8287 | 59.9901 | 138 | 2.5508 | 114.9602 | 60.0227 | 115
2.565 | 207.0105 | 59.9731 | 207 | 2.5644 | 183.7226 | 59.9714 | 184 | 2.5618 | 160.9264 | 60.0342 | 161 | 2.5628 | 137.8276 | 59.9901 | 138 | 2.5591 | 114.9555 | 60.0227 | 115
2.5733 | 207.0106 | 59.9731 | 207 | 2.5728 | 183.7171 | 59.9714 | 184 | 2.5701 | 160.9324 | 60.0342 | 161 | 2.5711 | 137.8265 | 59.9901 | 138 | 2.5674 | 114.9507 | 60.0227 | 115
2.5817 | 207.0107 | 59.9731 | 207 | 2.5811 | 183.7116 | 59.9731 | 184 | 2.5785 | 160.9384 | 60.0342 | 161 | 2.5795 | 137.8254 | 59.9901 | 138 | 2.5758 | 114.946 | 60.0227 | 115
2.59 | 207.0108 | 59.9731 | 207 | 2.5894 | 183.7062 | 59.9731 | 184 | 2.5868 | 160.9443 | 60.0342 | 161 | 2.5878 | 137.8244 | 59.9901 | 138 | 2.5841 | 114.9413 | 60.0227 | 115
2.5984 | 207.0109 | 59.9731 | 207 | 2.5978 | 183.7007 | 59.9731 | 184 | 2.5951 | 160.9503 | 60.0364 | 161 | 2.5961 | 137.8233 | 59.9901 | 138 | 2.5924 | 114.9366 | 60.0227 | 115
2.6067 | 207.0111 | 59.9731 | 207 | 2.6061 | 183.6952 | 59.9731 | 184 | 2.6034 | 160.9562 | 60.0364 | 161 | 2.6045 | 137.8222 | 59.9901 | 138 | 2.6008 | 114.9319 | 60.0227 | 115
2.615 | 207.0112 | 59.9731 | 207 | 2.6145 | 183.6897 | 59.9731 | 184 | 2.6118 | 160.9622 | 60.0364 | 161 | 2.6128 | 137.8211 | 59.9901 | 138 | 2.6091 | 114.9271 | 60.0227 | 115
2.6234 | 207.0113 | 59.9731 | 207 | 2.6228 | 183.6895 | 59.9731 | 184 | 2.6201 | 160.9682 | 60.0364 | 161 | 2.6211 | 137.82 | 59.9901 | 138 | 2.6174 | 114.9224 | 60.0227 | 115
2.6317 | 207.0114 | 59.9731 | 207 | 2.6311 | 183.6944 | 59.9731 | 184 | 2.6284 | 160.9741 | 60.0364 | 161 | 2.6295 | 137.8189 | 59.9901 | 138 | 2.6258 | 114.9177 | 60.0227 | 115
2.64 | 207.0115 | 59.9731 | 207 | 2.6395 | 183.6993 | 59.9731 | 184 | 2.6367 | 160.9801 | 60.0364 | 161 | 2.6378 | 137.8178 | 59.9901 | 138 | 2.6341 | 114.913 | 60.0227 | 115
2.6484 | 207.0116 | 59.9731 | 207 | 2.6478 | 183.7042 | 59.9731 | 184 | 2.6451 | 160.9861 | 60.0364 | 161 | 2.6461 | 137.8167 | 59.9901 | 138 | 2.6424 | 114.9083 | 60.0227 | 115
2.6567 | 207.0117 | 59.9745 | 207 | 2.6561 | 183.7091 | 59.9731 | 184 | 2.6534 | 160.992 | 60.0364 | 161 | 2.6545 | 137.8166 | 59.9901 | 138 | 2.6508 | 114.9035 | 60.0227 | 115
2.6651 | 207.0119 | 59.9745 | 207 | 2.6645 | 183.7141 | 59.9731 | 184 | 2.6617 | 160.998 | 60.0364 | 161 | 2.6628 | 137.8184 | 59.9901 | 138 | 2.6591 | 114.8988 | 60.0227 | 115
2.6734 | 207.012 | 59.9745 | 207 | 2.6728 | 183.719 | 59.9731 | 184 | 2.6701 | 161.0039 | 60.0364 | 161 | 2.6711 | 137.8202 | 59.9893 | 138 | 2.6674 | 114.8941 | 60.0227 | 115
2.6817 | 207.0121 | 59.9745 | 207 | 2.6812 | 183.7239 | 59.9731 | 184 | 2.6784 | 161.0099 | 60.0364 | 161 | 2.6795 | 137.822 | 59.9893 | 138 | 2.6758 | 114.8894 | 60.0227 | 115
2.6901 | 207.0122 | 59.9745 | 207 | 2.6895 | 183.7288 | 59.9731 | 184 | 2.6867 | 161.0159 | 60.0364 | 161 | 2.6878 | 137.8238 | 59.9893 | 138 | 2.6841 | 114.8847 | 60.0227 | 115
2.6984 | 207.0123 | 59.9745 | 207 | 2.6978 | 183.7337 | 59.9731 | 184 | 2.6951 | 161.0218 | 60.0364 | 161 | 2.6961 | 137.8256 | 59.9893 | 138 | 2.6924 | 114.8799 | 60.0227 | 115
2.7067 | 207.0124 | 59.9745 | 207 | 2.7062 | 183.7386 | 59.9731 | 184 | 2.7034 | 161.0278 | 60.0364 | 161 | 2.7045 | 137.8274 | 59.9893 | 138 | 2.7007 | 114.8752 | 60.0227 | 115
2.7151 | 207.0126 | 59.9745 | 207 | 2.7145 | 183.7436 | 59.9731 | 184 | 2.7117 | 161.0338 | 60.0364 | 161 | 2.7128 | 137.8292 | 59.9893 | 138 | 2.7091 | 114.8705 | 60.0227 | 115
2.7234 | 207.0127 | 59.9745 | 207 | 2.7228 | 183.7485 | 59.9731 | 184 | 2.72 | 161.0397 | 60.0364 | 161 | 2.7212 | 137.831 | 59.9893 | 138 | 2.7174 | 114.8658 | 60.0227 | 115
2.7318 | 207.0128 | 59.9745 | 207 | 2.7312 | 183.7534 | 59.9731 | 184 | 2.7284 | 161.0457 | 60.0364 | 161 | 2.7295 | 137.8328 | 59.9893 | 138 | 2.7257 | 114.8611 | 60.0227 | 115
2.7401 | 207.0129 | 59.9745 | 207 | 2.7395 | 183.7583 | 59.9731 | 184 | 2.7367 | 161.0517 | 60.0364 | 161 | 2.7378 | 137.8346 | 59.9893 | 138 | 2.7341 | 114.8563 | 60.023 | 115
2.7484 | 207.013 | 59.9745 | 207 | 2.7478 | 183.7632 | 59.9731 | 184 | 2.745 | 161.0576 | 60.0364 | 161 | 2.7462 | 137.8364 | 59.9893 | 138 | 2.7424 | 114.8516 | 60.023 | 115
2.7568 | 207.0131 | 59.9745 | 207 | 2.7562 | 183.7682 | 59.9731 | 184 | 2.7533 | 161.0636 | 60.0364 | 161 | 2.7545 | 137.8382 | 59.9893 | 138 | 2.7507 | 114.8469 | 60.023 | 115
2.7651 | 207.0132 | 59.9745 | 207 | 2.7645 | 183.7731 | 59.9731 | 184 | 2.7617 | 161.0695 | 60.0364 | 161 | 2.7628 | 137.84 | 59.9893 | 138 | 2.759 | 114.8422 | 60.023 | 115
2.7734 | 207.0134 | 59.9745 | 207 | 2.7729 | 183.778 | 59.9731 | 184 | 2.77 | 161.0755 | 60.0364 | 161 | 2.7711 | 137.8418 | 59.9893 | 138 | 2.7674 | 114.8375 | 60.023 | 115
2.7818 | 207.0135 | 59.9745 | 207 | 2.7812 | 183.7829 | 59.9736 | 184 | 2.7783 | 161.0815 | 60.0364 | 161 | 2.7795 | 137.8436 | 59.9893 | 138 | 2.7757 | 114.8327 | 60.023 | 115
2.7901 | 207.0136 | 59.9745 | 207 | 2.7895 | 183.7878 | 59.9736 | 184 | 2.7867 | 161.0874 | 60.0364 | 161 | 2.7878 | 137.8455 | 59.9893 | 138 | 2.784 | 114.828 | 60.023 | 115
2.7984 | 207.0137 | 59.9745 | 207 | 2.7979 | 183.7928 | 59.9736 | 184 | 2.795 | 161.0934 | 60.0373 | 161 | 2.7962 | 137.8473 | 59.9893 | 138 | 2.7924 | 114.8233 | 60.023 | 115
2.8068 | 207.0138 | 59.9745 | 207 | 2.8062 | 183.7977 | 59.9736 | 184 | 2.8033 | 161.0993 | 60.0373 | 161 | 2.8045 | 137.8491 | 59.9893 | 138 | 2.8007 | 114.8186 | 60.023 | 115
2.8151 | 207.0139 | 59.9745 | 207 | 2.8145 | 183.8026 | 59.9736 | 184 | 2.8116 | 161.1053 | 60.0373 | 161 | 2.8128 | 137.8509 | 59.9893 | 138 | 2.809 | 114.8139 | 60.023 | 115
2.8235 | 207.0141 | 59.9745 | 207 | 2.8229 | 183.8075 | 59.9736 | 184 | 2.82 | 161.1113 | 60.0373 | 161 | 2.8212 | 137.8527 | 59.9893 | 138 | 2.8174 | 114.8091 | 60.023 | 115
2.8318 | 207.0142 | 59.9745 | 207 | 2.8312 | 183.8124 | 59.9736 | 184 | 2.8283 | 161.1172 | 60.0373 | 161 | 2.8295 | 137.8545 | 59.9893 | 138 | 2.8257 | 114.8044 | 60.023 | 115
2.8401 | 207.0143 | 59.9745 | 207 | 2.8396 | 183.8174 | 59.9736 | 184 | 2.8366 | 161.1232 | 60.0373 | 161 | 2.8378 | 137.8563 | 59.9893 | 138 | 2.834 | 114.7997 | 60.023 | 115
2.8485 | 207.0144 | 59.9745 | 207 | 2.8479 | 183.8223 | 59.9736 | 184 | 2.845 | 161.1292 | 60.0373 | 161 | 2.8462 | 137.8581 | 59.9893 | 138 | 2.8423 | 114.795 | 60.023 | 115
2.8568 | 207.0145 | 59.9759 | 207 | 2.8562 | 183.8272 | 59.9736 | 184 | 2.8533 | 161.1351 | 60.0373 | 161 | 2.8545 | 137.8599 | 59.9893 | 138 | 2.8507 | 114.7903 | 60.023 | 115
2.8651 | 207.0146 | 59.9759 | 207 | 2.8646 | 183.8321 | 59.9736 | 184 | 2.8616 | 161.1411 | 60.0373 | 161 | 2.8629 | 137.8617 | 59.9893 | 138 | 2.859 | 114.7855 | 60.023 | 115
2.8735 | 207.0147 | 59.9759 | 207 | 2.8729 | 183.837 | 59.9736 | 184 | 2.8699 | 161.147 | 60.0373 | 161 | 2.8712 | 137.8635 | 59.991 | 138 | 2.8673 | 114.7808 | 60.023 | 115
2.8818 | 207.0149 | 59.9759 | 207 | 2.8812 | 183.8419 | 59.9736 | 184 | 2.8783 | 161.1446 | 60.0373 | 161 | 2.8795 | 137.8653 | 59.991 | 138 | 2.8757 | 114.7761 | 60.023 | 115
2.8902 | 207.015 | 59.9759 | 207 | 2.8896 | 183.8469 | 59.9736 | 184 | 2.8866 | 161.1405 | 60.0373 | 161 | 2.8878 | 137.8671 | 59.991 | 138 | 2.884 | 114.7748 | 60.023 | 115
2.8985 | 207.0151 | 59.9759 | 207 | 2.8979 | 183.8518 | 59.9736 | 184 | 2.8949 | 161.1365 | 60.0373 | 161 | 2.8962 | 137.8689 | 59.991 | 138 | 2.8923 | 114.78 | 60.023 | 115
2.9068 | 207.0152 | 59.9759 | 207 | 2.9062 | 183.8567 | 59.9736 | 184 | 2.9033 | 161.1324 | 60.0373 | 161 | 2.9045 | 137.8707 | 59.991 | 138 | 2.9007 | 114.7852 | 60.023 | 115
2.9152 | 207.0153 | 59.9759 | 207 | 2.9146 | 183.8616 | 59.9736 | 184 | 2.9116 | 161.1284 | 60.0373 | 161 | 2.9128 | 137.8725 | 59.991 | 138 | 2.909 | 114.7904 | 60.023 | 115
2.9235 | 207.0154 | 59.9759 | 207 | 2.9229 | 183.8665 | 59.9736 | 184 | 2.9199 | 161.1243 | 60.0373 | 161 | 2.9212 | 137.8743 | 59.991 | 138 | 2.9173 | 114.7955 | 60.023 | 115
2.9318 | 207.0155 | 59.9759 | 207 | 2.9313 | 183.8715 | 59.9736 | 184 | 2.9282 | 161.1203 | 60.0373 | 161 | 2.9295 | 137.8761 | 59.991 | 138 | 2.9257 | 114.8007 | 60.023 | 115
2.9402 | 207.0157 | 59.9759 | 207 | 2.9396 | 183.8764 | 59.9736 | 184 | 2.9366 | 161.1162 | 60.0373 | 161 | 2.9378 | 137.8779 | 59.991 | 138 | 2.934 | 114.8059 | 60.0249 | 115
2.9485 | 207.0158 | 59.9759 | 207 | 2.9479 | 183.8813 | 59.9736 | 184 | 2.9449 | 161.1121 | 60.0373 | 161 | 2.9462 | 137.8797 | 59.991 | 138 | 2.9423 | 114.8111 | 60.0249 | 115
2.9568 | 207.0159 | 59.9759 | 207 | 2.9563 | 183.8862 | 59.9736 | 184 | 2.9532 | 161.1081 | 60.0373 | 161 | 2.9545 | 137.8815 | 59.991 | 138 | 2.9507 | 114.8163 | 60.0249 | 115
2.9652 | 207.016 | 59.9759 | 207 | 2.9646 | 183.8911 | 59.9736 | 184 | 2.9615 | 161.104 | 60.0373 | 161 | 2.9629 | 137.8833 | 59.991 | 138 | 2.959 | 114.8215 | 60.0249 | 115
2.9735 | 207.016 | 59.9759 | 207 | 2.9729 | 183.8961 | 59.9736 | 184 | 2.9699 | 161.1 | 60.0373 | 161 | 2.9712 | 137.8851 | 59.991 | 138 | 2.9673 | 114.8267 | 60.0249 | 115
2.9819 | 207.016 | 59.9759 | 207 | 2.9813 | 183.901 | 59.9742 | 184 | 2.9782 | 161.0959 | 60.0373 | 161 | 2.9795 | 137.8869 | 59.991 | 138 | 2.9756 | 114.8319 | 60.0249 | 115
2.9902 | 207.016 | 59.9759 | 207 | 2.9896 | 183.9059 | 59.9742 | 184 | 2.9865 | 161.0919 | 60.0373 | 161 | 2.9879 | 137.8887 | 59.991 | 138 | 2.9839 | 114.837 | 60.0249 | 115
2.9985 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 2.998 | 183.9108 | 59.9742 | 184 | 2.9949 | 161.0878 | 60.0373 | 161 | 2.9962 | 137.8905 | 59.991 | 138 | 2.9923 | 114.8422 | 60.0249 | 115
3.0069 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.0063 | 183.9157 | 59.9742 | 184 | 3.0032 | 161.0837 | 60.0373 | 161 | 3.0045 | 137.8923 | 59.991 | 138 | 3.0006 | 114.8474 | 60.0249 | 115
3.0152 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.0146 | 183.9207 | 59.9742 | 184 | 3.0115 | 161.0797 | 60.0373 | 161 | 3.0128 | 137.8941 | 59.991 | 138 | 3.0089 | 114.8526 | 60.0249 | 115
3.0235 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.023 | 183.9256 | 59.9742 | 184 | 3.0199 | 161.0756 | 60.0373 | 161 | 3.0212 | 137.896 | 59.991 | 138 | 3.0173 | 114.8578 | 60.0249 | 115
3.0319 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.0313 | 183.9305 | 59.9742 | 184 | 3.0282 | 161.0716 | 60.0373 | 161 | 3.0295 | 137.8978 | 59.991 | 138 | 3.0256 | 114.863 | 60.0249 | 115
3.0402 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.0396 | 183.9354 | 59.9742 | 184 | 3.0365 | 161.0675 | 60.0373 | 161 | 3.0379 | 137.8996 | 59.991 | 138 | 3.0339 | 114.8682 | 60.0249 | 115
3.0486 | 207.0161 | 59.9759 | 207 | 3.048 | 183.9403 | 59.9742 | 184 | 3.0448 | 161.0635 | 60.0373 | 161 | 3.0462 | 137.9014 | 59.991 | 138 | 3.0423 | 114.8734 | 60.0249 | 115
3.0569 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.0563 | 183.9452 | 59.9742 | 184 | 3.0532 | 161.0594 | 60.0373 | 161 | 3.0545 | 137.9032 | 59.991 | 138 | 3.0506 | 114.8785 | 60.0249 | 115
3.0652 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.0647 | 183.9502 | 59.9742 | 184 | 3.0615 | 161.0554 | 60.0373 | 161 | 3.0629 | 137.905 | 59.991 | 138 | 3.0589 | 114.8837 | 60.0249 | 115
3.0736 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.073 | 183.9551 | 59.9742 | 184 | 3.0698 | 161.0513 | 60.0373 | 161 | 3.0712 | 137.9068 | 59.9921 | 138 | 3.0673 | 114.8889 | 60.0249 | 115
3.0819 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.0813 | 183.96 | 59.9742 | 184 | 3.0781 | 161.0472 | 60.0373 | 161 | 3.0795 | 137.9086 | 59.9921 | 138 | 3.0756 | 114.8941 | 60.0249 | 115
3.0902 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.0897 | 183.9649 | 59.9742 | 184 | 3.0865 | 161.0432 | 60.0373 | 161 | 3.0879 | 137.9104 | 59.9921 | 138 | 3.0839 | 114.8993 | 60.0249 | 115
3.0986 | 207.0162 | 59.9781 | 207 | 3.098 | 183.9698 | 59.9742 | 184 | 3.0948 | 161.0391 | 60.0373 | 161 | 3.0962 | 137.9122 | 59.9921 | 138 | 3.0923 | 114.9045 | 60.0249 | 115
3.1069 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.1063 | 183.9748 | 59.9742 | 184 | 3.1031 | 161.0351 | 60.0373 | 161 | 3.1046 | 137.914 | 59.9921 | 138 | 3.1006 | 114.9097 | 60.0249 | 115
3.1152 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.1147 | 183.9797 | 59.9742 | 184 | 3.1115 | 161.031 | 60.0373 | 161 | 3.1129 | 137.9158 | 59.9921 | 138 | 3.1089 | 114.9149 | 60.0249 | 115
3.1236 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.123 | 183.9817 | 59.9742 | 184 | 3.1198 | 161.027 | 60.0373 | 161 | 3.1212 | 137.9176 | 59.9921 | 138 | 3.1172 | 114.9201 | 60.0249 | 115
3.1319 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.1313 | 183.9812 | 59.9742 | 184 | 3.1281 | 161.0229 | 60.0373 | 161 | 3.1295 | 137.9194 | 59.9921 | 138 | 3.1256 | 114.9252 | 60.0249 | 115
3.1403 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.1397 | 183.9807 | 59.9742 | 184 | 3.1364 | 161.0188 | 60.0373 | 161 | 3.1379 | 137.9212 | 59.9921 | 138 | 3.1339 | 114.9304 | 60.0266 | 115
3.1486 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.148 | 183.9802 | 59.9742 | 184 | 3.1448 | 161.0148 | 60.0373 | 161 | 3.1462 | 137.923 | 59.9921 | 138 | 3.1422 | 114.9356 | 60.0266 | 115
3.1569 | 207.0163 | 59.9781 | 207 | 3.1564 | 183.9798 | 59.9742 | 184 | 3.1531 | 161.0107 | 60.0373 | 161 | 3.1545 | 137.9248 | 59.9921 | 138 | 3.1505 | 114.9408 | 60.0266 | 115
3.1653 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.1647 | 183.9792 | 59.9742 | 184 | 3.1614 | 161.0067 | 60.0373 | 161 | 3.1629 | 137.9266 | 59.9921 | 138 | 3.1589 | 114.946 | 60.0266 | 115
3.1736 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.173 | 183.9788 | 59.9742 | 184 | 3.1698 | 161.0026 | 60.0373 | 161 | 3.1712 | 137.9284 | 59.9921 | 138 | 3.1672 | 114.9512 | 60.0266 | 115
3.1819 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.1814 | 183.9783 | 59.9747 | 184 | 3.1781 | 160.9986 | 60.0373 | 161 | 3.1796 | 137.9302 | 59.9921 | 138 | 3.1755 | 114.9564 | 60.0266 | 115
3.1903 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.1897 | 183.9778 | 59.9747 | 184 | 3.1864 | 160.9945 | 60.0373 | 161 | 3.1879 | 137.932 | 59.9921 | 138 | 3.1839 | 114.9616 | 60.0266 | 115
3.1986 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.198 | 183.9773 | 59.9747 | 184 | 3.1947 | 160.9904 | 60.0373 | 161 | 3.1962 | 137.9338 | 59.9921 | 138 | 3.1922 | 114.9667 | 60.0266 | 115
3.2069 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.2064 | 183.9768 | 59.9747 | 184 | 3.2031 | 160.9864 | 60.0373 | 161 | 3.2046 | 137.9366 | 59.9921 | 138 | 3.2005 | 114.9719 | 60.0266 | 115
3.2153 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.2147 | 183.9763 | 59.9747 | 184 | 3.2114 | 160.9823 | 60.0373 | 161 | 3.2129 | 137.9411 | 59.9921 | 138 | 3.2089 | 114.9771 | 60.0266 | 115
3.2236 | 207.0164 | 59.9781 | 207 | 3.2231 | 183.9758 | 59.9747 | 184 | 3.2197 | 160.9783 | 60.0373 | 161 | 3.2212 | 137.9457 | 59.9921 | 138 | 3.2172 | 114.9823 | 60.0266 | 115
3.2319 | 207.0165 | 59.9781 | 207 | 3.2314 | 183.9753 | 59.9747 | 184 | 3.2281 | 160.9742 | 60.0373 | 161 | 3.2296 | 137.9503 | 59.9921 | 138 | 3.2255 | 114.9875 | 60.0266 | 115
3.2403 | 207.0165 | 59.9781 | 207 | 3.2397 | 183.9748 | 59.9747 | 184 | 3.2364 | 160.9702 | 60.0373 | 161 | 3.2379 | 137.9549 | 59.9921 | 138 | 3.2339 | 114.9927 | 60.0266 | 115
3.2486 | 207.0165 | 59.9781 | 207 | 3.2481 | 183.9743 | 59.9747 | 184 | 3.2447 | 160.9661 | 60.0373 | 161 | 3.2462 | 137.9595 | 59.9921 | 138 | 3.2422 | 114.9979 | 60.0266 | 115
3.257 | 207.0165 | 59.9794 | 207 | 3.2564 | 183.9738 | 59.9747 | 184 | 3.253 | 160.9621 | 60.0373 | 161 | 3.2545 | 137.9641 | 59.9921 | 138 | 3.2505 | 115.0031 | 60.0266 | 115
3.2653 | 207.0165 | 59.9794 | 207 | 3.2647 | 183.9733 | 59.9747 | 184 | 3.2614 | 160.958 | 60.0373 | 161 | 3.2629 | 137.9687 | 59.9921 | 138 | 3.2589 | 115.0082 | 60.0266 | 115
3.2736 | 207.0165 | 59.9794 | 207 | 3.2731 | 183.9728 | 59.9747 | 184 | 3.2697 | 160.9539 | 60.0373 | 161 | 3.2712 | 137.9732 | 59.9918 | 138 | 3.2672 | 115.0134 | 60.0266 | 115
3.282 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.2814 | 183.9723 | 59.9747 | 184 | 3.278 | 160.9499 | 60.0373 | 161 | 3.2796 | 137.9778 | 59.9918 | 138 | 3.2755 | 115.0186 | 60.0266 | 115
3.2903 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.2897 | 183.9718 | 59.9747 | 184 | 3.2863 | 160.9458 | 60.0373 | 161 | 3.2879 | 137.9824 | 59.9918 | 138 | 3.2838 | 115.0238 | 60.0266 | 115
3.2986 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.2981 | 183.9713 | 59.9747 | 184 | 3.2947 | 160.9418 | 60.0373 | 161 | 3.2962 | 137.987 | 59.9918 | 138 | 3.2921 | 115.029 | 60.0266 | 115
3.307 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.3064 | 183.9708 | 59.9747 | 184 | 3.303 | 160.9377 | 60.0373 | 161 | 3.3046 | 137.9916 | 59.9918 | 138 | 3.3005 | 115.0342 | 60.0266 | 115
3.3153 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.3148 | 183.9703 | 59.9747 | 184 | 3.3113 | 160.9337 | 60.0373 | 161 | 3.3129 | 137.9962 | 59.9918 | 138 | 3.3088 | 115.0394 | 60.0266 | 115
3.3237 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.3231 | 183.9698 | 59.9747 | 184 | 3.3197 | 160.9296 | 60.0373 | 161 | 3.3212 | 138.0007 | 59.9918 | 138 | 3.3171 | 115.0446 | 60.0266 | 115
3.332 | 207.0166 | 59.9794 | 207 | 3.3314 | 183.9693 | 59.9747 | 184 | 3.328 | 160.9256 | 60.0373 | 161 | 3.3296 | 138.0053 | 59.9918 | 138 | 3.3255 | 115.0497 | 60.0266 | 115
3.3403 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3398 | 183.9688 | 59.9747 | 184 | 3.3363 | 160.9215 | 60.0373 | 161 | 3.3379 | 138.0099 | 59.9918 | 138 | 3.3338 | 115.0549 | 60.0288 | 115
3.3487 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3481 | 183.9683 | 59.9747 | 184 | 3.3447 | 160.9174 | 60.0373 | 161 | 3.3463 | 138.0145 | 59.9918 | 138 | 3.3421 | 115.0601 | 60.0288 | 115
3.357 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3564 | 183.9678 | 59.9747 | 184 | 3.353 | 160.9134 | 60.0373 | 161 | 3.3546 | 138.0191 | 59.9918 | 138 | 3.3505 | 115.0653 | 60.0288 | 115
3.3653 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3648 | 183.9673 | 59.9747 | 184 | 3.3613 | 160.9093 | 60.0373 | 161 | 3.3629 | 138.0237 | 59.9918 | 138 | 3.3588 | 115.0705 | 60.0288 | 115
3.3737 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3731 | 183.9668 | 59.9747 | 184 | 3.3696 | 160.9053 | 60.0373 | 161 | 3.3712 | 138.0282 | 59.9918 | 138 | 3.3671 | 115.0757 | 60.0288 | 115
3.382 | 207.0167 | 59.9794 | 207 | 3.3815 | 183.9663 | 59.9756 | 184 | 3.378 | 160.9012 | 60.0373 | 161 | 3.3796 | 138.0328 | 59.9918 | 138 | 3.3755 | 115.0809 | 60.0288 | 115
3.3904 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.3898 | 183.9658 | 59.9756 | 184 | 3.3863 | 160.8972 | 60.0373 | 161 | 3.3879 | 138.0374 | 59.9918 | 138 | 3.3838 | 115.0861 | 60.0288 | 115
3.3987 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.3981 | 183.9653 | 59.9756 | 184 | 3.3946 | 160.8931 | 60.0362 | 161 | 3.3962 | 138.042 | 59.9918 | 138 | 3.3921 | 115.0912 | 60.0288 | 115
3.407 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4065 | 183.9648 | 59.9756 | 184 | 3.403 | 160.8891 | 60.0362 | 161 | 3.4046 | 138.0466 | 59.9918 | 138 | 3.4005 | 115.0964 | 60.0288 | 115
3.4154 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4148 | 183.9643 | 59.9756 | 184 | 3.4113 | 160.885 | 60.0362 | 161 | 3.4129 | 138.0512 | 59.9918 | 138 | 3.4088 | 115.1016 | 60.0288 | 115
3.4237 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4231 | 183.9639 | 59.9756 | 184 | 3.4196 | 160.8902 | 60.0362 | 161 | 3.4213 | 138.0558 | 59.9918 | 138 | 3.4171 | 115.1068 | 60.0288 | 115
3.432 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4315 | 183.9633 | 59.9756 | 184 | 3.4279 | 160.8955 | 60.0362 | 161 | 3.4296 | 138.0603 | 59.9918 | 138 | 3.4254 | 115.112 | 60.0288 | 115
3.4404 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4398 | 183.9628 | 59.9756 | 184 | 3.4363 | 160.9007 | 60.0362 | 161 | 3.4379 | 138.0649 | 59.9918 | 138 | 3.4337 | 115.1172 | 60.0288 | 115
3.4487 | 207.0168 | 59.9794 | 207 | 3.4482 | 183.9624 | 59.9756 | 184 | 3.4446 | 160.906 | 60.0362 | 161 | 3.4463 | 138.0695 | 59.9918 | 138 | 3.4421 | 115.1224 | 60.0288 | 115
3.457 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4565 | 183.9619 | 59.9756 | 184 | 3.4529 | 160.9112 | 60.0362 | 161 | 3.4546 | 138.0741 | 59.9918 | 138 | 3.4504 | 115.1276 | 60.0288 | 115
3.4654 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4648 | 183.9614 | 59.9756 | 184 | 3.4612 | 160.9165 | 60.0362 | 161 | 3.4629 | 138.0787 | 59.9918 | 138 | 3.4587 | 115.1269 | 60.0288 | 115
3.4737 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4732 | 183.9609 | 59.9756 | 184 | 3.4696 | 160.9217 | 60.0362 | 161 | 3.4713 | 138.0833 | 59.991 | 138 | 3.4671 | 115.1258 | 60.0288 | 115
3.482 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4815 | 183.9604 | 59.9756 | 184 | 3.4779 | 160.9269 | 60.0362 | 161 | 3.4796 | 138.0878 | 59.991 | 138 | 3.4754 | 115.1246 | 60.0288 | 115
3.4904 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4898 | 183.9599 | 59.9756 | 184 | 3.4862 | 160.9322 | 60.0362 | 161 | 3.4879 | 138.0924 | 59.991 | 138 | 3.4837 | 115.1234 | 60.0288 | 115
3.4987 | 207.0169 | 59.9805 | 207 | 3.4982 | 183.9594 | 59.9756 | 184 | 3.4946 | 160.9374 | 60.0362 | 161 | 3.4963 | 138.097 | 59.991 | 138 | 3.4921 | 115.1223 | 60.0288 | 115
3.507 | 207.017 | 59.9805 | 207 | 3.5065 | 183.9589 | 59.9756 | 184 | 3.5029 | 160.9427 | 60.0362 | 161 | 3.5046 | 138.1016 | 59.991 | 138 | 3.5004 | 115.1211 | 60.0288 | 115
3.5154 | 207.017 | 59.9805 | 207 | 3.5148 | 183.9584 | 59.9756 | 184 | 3.5112 | 160.9479 | 60.0362 | 161 | 3.5129 | 138.1062 | 59.991 | 138 | 3.5087 | 115.1199 | 60.0288 | 115
3.5237 | 207.017 | 59.9805 | 207 | 3.5232 | 183.9579 | 59.9756 | 184 | 3.5195 | 160.9532 | 60.0362 | 161 | 3.5213 | 138.1108 | 59.991 | 138 | 3.5171 | 115.1187 | 60.0288 | 115
3.5321 | 207.017 | 59.9805 | 207 | 3.5315 | 183.9574 | 59.9756 | 184 | 3.5279 | 160.9584 | 60.0362 | 161 | 3.5296 | 138.1153 | 59.991 | 138 | 3.5254 | 115.1176 | 60.0288 | 115
3.5404 | 207.0159 | 59.9805 | 207 | 3.5399 | 183.9569 | 59.9756 | 184 | 3.5362 | 160.9636 | 60.0362 | 161 | 3.5379 | 138.1199 | 59.991 | 138 | 3.5337 | 115.1164 | 60.0302 | 115
3.5487 | 207.0142 | 59.9805 | 207 | 3.5482 | 183.9564 | 59.9756 | 184 | 3.5445 | 160.9689 | 60.0362 | 161 | 3.5463 | 138.1245 | 59.991 | 138 | 3.5421 | 115.1152 | 60.0302 | 115
3.5571 | 207.0125 | 59.9805 | 207 | 3.5565 | 183.9559 | 59.9756 | 184 | 3.5529 | 160.9741 | 60.0362 | 161 | 3.5546 | 138.1291 | 59.991 | 138 | 3.5504 | 115.1141 | 60.0302 | 115
3.5654 | 207.0108 | 59.9805 | 207 | 3.5649 | 183.9554 | 59.9756 | 184 | 3.5612 | 160.9794 | 60.0362 | 161 | 3.5629 | 138.1337 | 59.991 | 138 | 3.5587 | 115.1129 | 60.0302 | 115
3.5737 | 207.0091 | 59.9805 | 207 | 3.5732 | 183.9549 | 59.9756 | 184 | 3.5695 | 160.9846 | 60.0362 | 161 | 3.5713 | 138.1383 | 59.991 | 138 | 3.567 | 115.1117 | 60.0302 | 115
3.5821 | 207.0075 | 59.9805 | 207 | 3.5815 | 183.9544 | 59.9756 | 184 | 3.5778 | 160.9898 | 60.0362 | 161 | 3.5796 | 138.1429 | 59.991 | 138 | 3.5753 | 115.1106 | 60.0302 | 115
3.5904 | 207.0058 | 59.9805 | 207 | 3.5899 | 183.9539 | 59.9756 | 184 | 3.5862 | 160.9951 | 60.0362 | 161 | 3.588 | 138.1474 | 59.991 | 138 | 3.5837 | 115.1094 | 60.0302 | 115
3.5987 | 207.0041 | 59.9805 | 207 | 3.5982 | 183.9534 | 59.9756 | 184 | 3.5945 | 161.0003 | 60.035 | 161 | 3.5963 | 138.152 | 59.991 | 138 | 3.592 | 115.1082 | 60.0302 | 115
3.6071 | 207.0024 | 59.9805 | 207 | 3.6066 | 183.9529 | 59.9756 | 184 | 3.6028 | 161.0056 | 60.035 | 161 | 3.6046 | 138.1566 | 59.991 | 138 | 3.6003 | 115.1071 | 60.0302 | 115
3.6154 | 207.0007 | 59.9805 | 207 | 3.6149 | 183.9524 | 59.9756 | 184 | 3.6112 | 161.0108 | 60.035 | 161 | 3.6129 | 138.1612 | 59.991 | 138 | 3.6087 | 115.1059 | 60.0302 | 115
3.6237 | 206.9991 | 59.9805 | 207 | 3.6232 | 183.9519 | 59.9756 | 184 | 3.6195 | 161.0161 | 60.035 | 161 | 3.6213 | 138.1658 | 59.991 | 138 | 3.617 | 115.1047 | 60.0302 | 115
3.6321 | 206.9974 | 59.9805 | 207 | 3.6316 | 183.9514 | 59.9756 | 184 | 3.6278 | 161.0213 | 60.035 | 161 | 3.6296 | 138.1703 | 59.991 | 138 | 3.6253 | 115.1035 | 60.0302 | 115
3.6404 | 206.9957 | 59.9805 | 207 | 3.6399 | 183.951 | 59.9756 | 184 | 3.6361 | 161.0265 | 60.035 | 161 | 3.6379 | 138.1749 | 59.991 | 138 | 3.6337 | 115.1024 | 60.0302 | 115
3.6488 | 206.994 | 59.9805 | 207 | 3.6482 | 183.9512 | 59.9756 | 184 | 3.6445 | 161.0318 | 60.035 | 161 | 3.6463 | 138.1795 | 59.991 | 138 | 3.642 | 115.1012 | 60.0302 | 115
3.6571 | 206.9923 | 59.9805 | 207 | 3.6566 | 183.9514 | 59.9756 | 184 | 3.6528 | 161.037 | 60.035 | 161 | 3.6546 | 138.1841 | 59.991 | 138 | 3.6503 | 115.1 | 60.0302 | 115
3.6654 | 206.9906 | 59.9805 | 207 | 3.6649 | 183.9515 | 59.9756 | 184 | 3.6611 | 161.0423 | 60.035 | 161 | 3.663 | 138.1887 | 59.991 | 138 | 3.6587 | 115.0989 | 60.0302 | 115
3.6738 | 206.989 | 59.9805 | 207 | 3.6732 | 183.9517 | 59.9756 | 184 | 3.6694 | 161.0475 | 60.035 | 161 | 3.6713 | 138.1933 | 59.9902 | 138 | 3.667 | 115.0977 | 60.0302 | 115
3.6821 | 206.9873 | 59.9805 | 207 | 3.6816 | 183.9518 | 59.9756 | 184 | 3.6778 | 161.0527 | 60.035 | 161 | 3.6796 | 138.1979 | 59.9902 | 138 | 3.6753 | 115.0965 | 60.0302 | 115
3.6904 | 206.9856 | 59.9805 | 207 | 3.6899 | 183.952 | 59.9756 | 184 | 3.6861 | 161.058 | 60.035 | 161 | 3.688 | 138.2024 | 59.9902 | 138 | 3.6836 | 115.0954 | 60.0302 | 115
3.6988 | 206.9839 | 59.9805 | 207 | 3.6983 | 183.9522 | 59.9756 | 184 | 3.6944 | 161.0632 | 60.035 | 161 | 3.6963 | 138.207 | 59.9902 | 138 | 3.692 | 115.0942 | 60.0302 | 115
3.7071 | 206.9822 | 59.9805 | 207 | 3.7066 | 183.9523 | 59.9756 | 184 | 3.7028 | 161.0685 | 60.035 | 161 | 3.7046 | 138.2116 | 59.9902 | 138 | 3.7003 | 115.093 | 60.0302 | 115
3.7155 | 206.9806 | 59.9805 | 207 | 3.7149 | 183.9525 | 59.9756 | 184 | 3.7111 | 161.0737 | 60.035 | 161 | 3.713 | 138.2162 | 59.9902 | 138 | 3.7086 | 115.0919 | 60.0302 | 115
3.7238 | 206.9789 | 59.9805 | 207 | 3.7233 | 183.9526 | 59.9756 | 184 | 3.7194 | 161.079 | 60.035 | 161 | 3.7213 | 138.2208 | 59.9902 | 138 | 3.7169 | 115.0907 | 60.0302 | 115
3.7321 | 206.9772 | 59.9805 | 207 | 3.7316 | 183.9528 | 59.9756 | 184 | 3.7278 | 161.0842 | 60.035 | 161 | 3.7296 | 138.2254 | 59.9902 | 138 | 3.7253 | 115.0895 | 60.0302 | 115
3.7405 | 206.9755 | 59.9805 | 207 | 3.7399 | 183.953 | 59.9756 | 184 | 3.7361 | 161.0894 | 60.035 | 161 | 3.738 | 138.2299 | 59.9902 | 138 | 3.7336 | 115.0884 | 60.0335 | 115
3.7488 | 206.9738 | 59.9805 | 207 | 3.7483 | 183.9531 | 59.9756 | 184 | 3.7444 | 161.0947 | 60.035 | 161 | 3.7463 | 138.2345 | 59.9902 | 138 | 3.7419 | 115.0872 | 60.0335 | 115
3.7571 | 206.9722 | 59.9805 | 207 | 3.7566 | 183.9533 | 59.9756 | 184 | 3.7527 | 161.0999 | 60.035 | 161 | 3.7546 | 138.2391 | 59.9902 | 138 | 3.7503 | 115.086 | 60.0335 | 115
3.7655 | 206.9705 | 59.9805 | 207 | 3.765 | 183.9534 | 59.9756 | 184 | 3.7611 | 161.1052 | 60.035 | 161 | 3.763 | 138.2437 | 59.9902 | 138 | 3.7586 | 115.0848 | 60.0335 | 115
3.7738 | 206.9688 | 59.9805 | 207 | 3.7733 | 183.9536 | 59.9756 | 184 | 3.7694 | 161.1104 | 60.035 | 161 | 3.7713 | 138.2483 | 59.9902 | 138 | 3.7669 | 115.0837 | 60.0335 | 115
3.7821 | 206.9671 | 59.9805 | 207 | 3.7816 | 183.9538 | 59.9754 | 184 | 3.7777 | 161.1156 | 60.035 | 161 | 3.7796 | 138.2529 | 59.9902 | 138 | 3.7753 | 115.0825 | 60.0335 | 115
3.7905 | 206.9654 | 59.9805 | 207 | 3.79 | 183.9539 | 59.9754 | 184 | 3.7861 | 161.1209 | 60.035 | 161 | 3.788 | 138.2574 | 59.9902 | 138 | 3.7836 | 115.0813 | 60.0335 | 115
3.7988 | 206.9637 | 59.9805 | 207 | 3.7983 | 183.9541 | 59.9754 | 184 | 3.7944 | 161.1261 | 60.0331 | 161 | 3.7963 | 138.262 | 59.9902 | 138 | 3.7919 | 115.0802 | 60.0335 | 115
3.8071 | 206.9621 | 59.9805 | 207 | 3.8066 | 183.9543 | 59.9754 | 184 | 3.8027 | 161.1314 | 60.0331 | 161 | 3.8047 | 138.2666 | 59.9902 | 138 | 3.8002 | 115.079 | 60.0335 | 115
3.8155 | 206.9604 | 59.9805 | 207 | 3.815 | 183.9544 | 59.9754 | 184 | 3.811 | 161.1366 | 60.0331 | 161 | 3.813 | 138.2712 | 59.9902 | 138 | 3.8086 | 115.0778 | 60.0335 | 115
3.8238 | 206.9587 | 59.9805 | 207 | 3.8233 | 183.9546 | 59.9754 | 184 | 3.8194 | 161.1419 | 60.0331 | 161 | 3.8213 | 138.2758 | 59.9902 | 138 | 3.8169 | 115.0767 | 60.0335 | 115
3.8322 | 206.957 | 59.9805 | 207 | 3.8316 | 183.9547 | 59.9754 | 184 | 3.8277 | 161.1471 | 60.0331 | 161 | 3.8297 | 138.2804 | 59.9902 | 138 | 3.8252 | 115.0755 | 60.0335 | 115
3.8405 | 206.9553 | 59.9805 | 207 | 3.84 | 183.9549 | 59.9754 | 184 | 3.836 | 161.1523 | 60.0331 | 161 | 3.838 | 138.285 | 59.9902 | 138 | 3.8336 | 115.0743 | 60.0335 | 115
3.8488 | 206.9536 | 59.9805 | 207 | 3.8483 | 183.9551 | 59.9754 | 184 | 3.8444 | 161.1576 | 60.0331 | 161 | 3.8463 | 138.2842 | 59.9902 | 138 | 3.8419 | 115.0732 | 60.0335 | 115
3.8572 | 206.952 | 59.981 | 207 | 3.8566 | 183.9552 | 59.9754 | 184 | 3.8527 | 161.1628 | 60.0331 | 161 | 3.8546 | 138.2791 | 59.9902 | 138 | 3.8502 | 115.072 | 60.0335 | 115
3.8655 | 206.9503 | 59.981 | 207 | 3.865 | 183.9554 | 59.9754 | 184 | 3.861 | 161.1681 | 60.0331 | 161 | 3.863 | 138.274 | 59.9902 | 138 | 3.8586 | 115.0708 | 60.0335 | 115
3.8738 | 206.9486 | 59.981 | 207 | 3.8733 | 183.9556 | 59.9754 | 184 | 3.8693 | 161.1733 | 60.0331 | 161 | 3.8713 | 138.2688 | 59.9882 | 138 | 3.8669 | 115.0696 | 60.0335 | 115
3.8822 | 206.9469 | 59.981 | 207 | 3.8817 | 183.9557 | 59.9754 | 184 | 3.8777 | 161.1786 | 60.0331 | 161 | 3.8797 | 138.2637 | 59.9882 | 138 | 3.8752 | 115.0685 | 60.0335 | 115
3.8905 | 206.9452 | 59.981 | 207 | 3.89 | 183.9559 | 59.9754 | 184 | 3.886 | 161.1838 | 60.0331 | 161 | 3.888 | 138.2586 | 59.9882 | 138 | 3.8835 | 115.0673 | 60.0335 | 115
3.8988 | 206.9436 | 59.981 | 207 | 3.8983 | 183.956 | 59.9754 | 184 | 3.8943 | 161.189 | 60.0331 | 161 | 3.8963 | 138.2535 | 59.9882 | 138 | 3.8918 | 115.0661 | 60.0335 | 115
3.9072 | 206.9419 | 59.981 | 207 | 3.9067 | 183.9562 | 59.9754 | 184 | 3.9026 | 161.1943 | 60.0331 | 161 | 3.9047 | 138.2484 | 59.9882 | 138 | 3.9002 | 115.065 | 60.0335 | 115
3.9155 | 206.9402 | 59.981 | 207 | 3.915 | 183.9564 | 59.9754 | 184 | 3.911 | 161.1995 | 60.0331 | 161 | 3.913 | 138.2433 | 59.9882 | 138 | 3.9085 | 115.0638 | 60.0335 | 115
3.9239 | 206.9385 | 59.981 | 207 | 3.9233 | 183.9565 | 59.9754 | 184 | 3.9193 | 161.2048 | 60.0331 | 161 | 3.9213 | 138.2382 | 59.9882 | 138 | 3.9168 | 115.0626 | 60.0335 | 115
3.9322 | 206.9368 | 59.981 | 207 | 3.9317 | 183.9567 | 59.9754 | 184 | 3.9276 | 161.2017 | 60.0331 | 161 | 3.9297 | 138.2331 | 59.9882 | 138 | 3.9252 | 115.0615 | 60.0335 | 115
3.9405 | 206.9352 | 59.981 | 207 | 3.94 | 183.9568 | 59.9754 | 184 | 3.936 | 161.196 | 60.0331 | 161 | 3.938 | 138.228 | 59.9882 | 138 | 3.9335 | 115.0603 | 60.0376 | 115
3.9489 | 206.9335 | 59.981 | 207 | 3.9483 | 183.957 | 59.9754 | 184 | 3.9443 | 161.1904 | 60.0331 | 161 | 3.9463 | 138.2229 | 59.9882 | 138 | 3.9418 | 115.0591 | 60.0376 | 115
3.9572 | 206.9318 | 59.981 | 207 | 3.9567 | 183.9572 | 59.9754 | 184 | 3.9526 | 161.1847 | 60.0331 | 161 | 3.9547 | 138.2178 | 59.9882 | 138 | 3.9502 | 115.058 | 60.0376 | 115
3.9655 | 206.9301 | 59.981 | 207 | 3.965 | 183.9573 | 59.9754 | 184 | 3.961 | 161.1791 | 60.0331 | 161 | 3.963 | 138.2127 | 59.9882 | 138 | 3.9585 | 115.0568 | 60.0376 | 115
3.9739 | 206.9284 | 59.981 | 207 | 3.9734 | 183.9575 | 59.9754 | 184 | 3.9693 | 161.1734 | 60.0331 | 161 | 3.9713 | 138.2076 | 59.9882 | 138 | 3.9668 | 115.0556 | 60.0376 | 115
3.9822 | 206.9267 | 59.981 | 207 | 3.9817 | 183.9577 | 59.9765 | 184 | 3.9776 | 161.1678 | 60.0331 | 161 | 3.9797 | 138.2025 | 59.9882 | 138 | 3.9751 | 115.0545 | 60.0376 | 115
3.9905 | 206.925 | 59.981 | 207 | 3.99 | 183.9578 | 59.9765 | 184 | 3.9859 | 161.1622 | 60.0331 | 161 | 3.988 | 138.1974 | 59.9882 | 138 | 3.9835 | 115.0533 | 60.0376 | 115
3.9989 | 206.9234 | 59.981 | 207 | 3.9984 | 183.958 | 59.9765 | 184 | 3.9943 | 161.1565 | 60.0317 | 161 | 3.9963 | 138.1922 | 59.9882 | 138 | 3.9918 | 115.0521 | 60.0376 | 115
4.0072 | 206.9217 | 59.981 | 207 | 4.0067 | 183.9581 | 59.9765 | 184 | 4.0026 | 161.1508 | 60.0317 | 161 | 4.0047 | 138.1871 | 59.9882 | 138 | 4.0001 | 115.0509 | 60.0376 | 115
4.0155 | 206.92 | 59.981 | 207 | 4.015 | 183.9583 | 59.9765 | 184 | 4.0109 | 161.1452 | 60.0317 | 161 | 4.013 | 138.182 | 59.9882 | 138 | 4.0085 | 115.0498 | 60.0376 | 115
4.0239 | 206.9183 | 59.981 | 207 | 4.0234 | 183.9585 | 59.9765 | 184 | 4.0193 | 161.1396 | 60.0317 | 161 | 4.0214 | 138.1769 | 59.9882 | 138 | 4.0168 | 115.0486 | 60.0376 | 115
4.0322 | 206.9166 | 59.981 | 207 | 4.0317 | 183.9586 | 59.9765 | 184 | 4.0276 | 161.1339 | 60.0317 | 161 | 4.0297 | 138.1718 | 59.9882 | 138 | 4.0251 | 115.0456 | 60.0376 | 115
4.0406 | 206.915 | 59.981 | 207 | 4.0401 | 183.9588 | 59.9765 | 184 | 4.0359 | 161.1283 | 60.0317 | 161 | 4.038 | 138.1667 | 59.9882 | 138 | 4.0334 | 115.0405 | 60.0376 | 115
4.0489 | 206.9133 | 59.981 | 207 | 4.0484 | 183.959 | 59.9765 | 184 | 4.0443 | 161.1226 | 60.0317 | 161 | 4.0464 | 138.1616 | 59.9882 | 138 | 4.0418 | 115.0354 | 60.0376 | 115
4.0572 | 206.9116 | 59.9775 | 207 | 4.0567 | 183.9591 | 59.9765 | 184 | 4.0526 | 161.117 | 60.0317 | 161 | 4.0547 | 138.1565 | 59.9882 | 138 | 4.0501 | 115.0304 | 60.0376 | 115
4.0656 | 206.9099 | 59.9775 | 207 | 4.0651 | 183.9593 | 59.9765 | 184 | 4.0609 | 161.1113 | 60.0317 | 161 | 4.063 | 138.1514 | 59.9882 | 138 | 4.0584 | 115.0253 | 60.0376 | 115
4.0739 | 206.9082 | 59.9775 | 207 | 4.0734 | 183.9594 | 59.9765 | 184 | 4.0692 | 161.1057 | 60.0317 | 161 | 4.0714 | 138.1463 | 59.9863 | 138 | 4.0667 | 115.0202 | 60.0376 | 115
4.0822 | 206.9066 | 59.9775 | 207 | 4.0817 | 183.9596 | 59.9765 | 184 | 4.0776 | 161.1 | 60.0317 | 161 | 4.0797 | 138.1412 | 59.9863 | 138 | 4.0751 | 115.0151 | 60.0376 | 115
4.0906 | 206.9049 | 59.9775 | 207 | 4.0901 | 183.9598 | 59.9765 | 184 | 4.0859 | 161.0944 | 60.0317 | 161 | 4.088 | 138.1361 | 59.9863 | 138 | 4.0834 | 115.0101 | 60.0376 | 115
4.0989 | 206.9032 | 59.9775 | 207 | 4.0984 | 183.9599 | 59.9765 | 184 | 4.0942 | 161.0887 | 60.0317 | 161 | 4.0964 | 138.131 | 59.9863 | 138 | 4.0917 | 115.005 | 60.0376 | 115
4.1072 | 206.9039 | 59.9775 | 207 | 4.1068 | 183.9601 | 59.9765 | 184 | 4.1025 | 161.0831 | 60.0317 | 161 | 4.1047 | 138.1259 | 59.9863 | 138 | 4.1001 | 114.9999 | 60.0376 | 115
4.1156 | 206.9104 | 59.9775 | 207 | 4.1151 | 183.9603 | 59.9765 | 184 | 4.1109 | 161.0774 | 60.0317 | 161 | 4.113 | 138.1207 | 59.9863 | 138 | 4.1084 | 114.9949 | 60.0376 | 115
4.1239 | 206.9169 | 59.9775 | 207 | 4.1234 | 183.9604 | 59.9765 | 184 | 4.1192 | 161.0718 | 60.0317 | 161 | 4.1214 | 138.1156 | 59.9863 | 138 | 4.1167 | 114.9898 | 60.0376 | 115
4.1322 | 206.9234 | 59.9775 | 207 | 4.1318 | 183.9606 | 59.9765 | 184 | 4.1275 | 161.0661 | 60.0317 | 161 | 4.1297 | 138.1105 | 59.9863 | 138 | 4.1251 | 114.9847 | 60.0376 | 115
4.1406 | 206.93 | 59.9775 | 207 | 4.1401 | 183.9607 | 59.9765 | 184 | 4.1359 | 161.0605 | 60.0317 | 161 | 4.138 | 138.1054 | 59.9863 | 138 | 4.1334 | 114.9796 | 60.0396 | 115
4.1489 | 206.9365 | 59.9775 | 207 | 4.1484 | 183.9609 | 59.9765 | 184 | 4.1442 | 161.0549 | 60.0317 | 161 | 4.1464 | 138.1003 | 59.9863 | 138 | 4.1417 | 114.9746 | 60.0396 | 115
4.1573 | 206.943 | 59.9775 | 207 | 4.1568 | 183.9611 | 59.9765 | 184 | 4.1525 | 161.0492 | 60.0317 | 161 | 4.1547 | 138.0952 | 59.9863 | 138 | 4.15 | 114.9695 | 60.0396 | 115
4.1656 | 206.9495 | 59.9775 | 207 | 4.1651 | 183.9612 | 59.9765 | 184 | 4.1608 | 161.0436 | 60.0317 | 161 | 4.1631 | 138.0901 | 59.9863 | 138 | 4.1584 | 114.9644 | 60.0396 | 115
4.1739 | 206.956 | 59.9775 | 207 | 4.1734 | 183.9614 | 59.9765 | 184 | 4.1692 | 161.0379 | 60.0317 | 161 | 4.1714 | 138.085 | 59.9863 | 138 | 4.1667 | 114.9594 | 60.0396 | 115
4.1823 | 206.9626 | 59.9775 | 207 | 4.1818 | 183.9615 | 59.9781 | 184 | 4.1775 | 161.0323 | 60.0317 | 161 | 4.1797 | 138.0799 | 59.9863 | 138 | 4.175 | 114.9543 | 60.0396 | 115
4.1906 | 206.9691 | 59.9775 | 207 | 4.1901 | 183.9617 | 59.9781 | 184 | 4.1858 | 161.0266 | 60.0317 | 161 | 4.188 | 138.0748 | 59.9863 | 138 | 4.1833 | 114.9492 | 60.0396 | 115
4.1989 | 206.9756 | 59.9775 | 207 | 4.1985 | 183.9619 | 59.9781 | 184 | 4.1942 | 161.021 | 60.0306 | 161 | 4.1964 | 138.0697 | 59.9863 | 138 | 4.1917 | 114.9442 | 60.0396 | 115
4.2073 | 206.9821 | 59.9775 | 207 | 4.2068 | 183.962 | 59.9781 | 184 | 4.2025 | 161.0153 | 60.0306 | 161 | 4.2047 | 138.0646 | 59.9863 | 138 | 4.2 | 114.9391 | 60.0396 | 115
4.2156 | 206.9886 | 59.9775 | 207 | 4.2151 | 183.9622 | 59.9781 | 184 | 4.2108 | 161.0097 | 60.0306 | 161 | 4.2131 | 138.0595 | 59.9863 | 138 | 4.2083 | 114.934 | 60.0396 | 115
4.224 | 206.9951 | 59.9775 | 207 | 4.2235 | 183.9623 | 59.9781 | 184 | 4.2191 | 161.004 | 60.0306 | 161 | 4.2214 | 138.0544 | 59.9863 | 138 | 4.2166 | 114.9289 | 60.0396 | 115
4.2323 | 207.0017 | 59.9775 | 207 | 4.2318 | 183.9625 | 59.9781 | 184 | 4.2275 | 160.9984 | 60.0306 | 161 | 4.2297 | 138.0492 | 59.9863 | 138 | 4.225 | 114.9239 | 60.0396 | 115
4.2406 | 207.0082 | 59.9775 | 207 | 4.2401 | 183.9627 | 59.9781 | 184 | 4.2358 | 160.9927 | 60.0306 | 161 | 4.2381 | 138.0441 | 59.9863 | 138 | 4.2333 | 114.9188 | 60.0396 | 115
4.249 | 207.0147 | 59.9775 | 207 | 4.2485 | 183.9628 | 59.9781 | 184 | 4.2441 | 160.9871 | 60.0306 | 161 | 4.2464 | 138.039 | 59.9863 | 138 | 4.2416 | 114.9137 | 60.0396 | 115
4.2573 | 207.0212 | 59.9775 | 207 | 4.2568 | 183.963 | 59.9781 | 184 | 4.2525 | 160.9814 | 60.0306 | 161 | 4.2547 | 138.0339 | 59.9863 | 138 | 4.25 | 114.9087 | 60.0396 | 115
4.2656 | 207.0277 | 59.9775 | 207 | 4.2651 | 183.9632 | 59.9781 | 184 | 4.2608 | 160.9758 | 60.0306 | 161 | 4.2631 | 138.0288 | 59.9863 | 138 | 4.2583 | 114.9036 | 60.0396 | 115
4.274 | 207.0343 | 59.9775 | 207 | 4.2735 | 183.9633 | 59.9781 | 184 | 4.2691 | 160.9702 | 60.0306 | 161 | 4.2714 | 138.0237 | 59.9838 | 138 | 4.2666 | 114.8985 | 60.0396 | 115
4.2823 | 207.0408 | 59.9775 | 207 | 4.2818 | 183.9635 | 59.9781 | 184 | 4.2775 | 160.9645 | 60.0306 | 161 | 4.2798 | 138.0186 | 59.9838 | 138 | 4.275 | 114.8934 | 60.0396 | 115
4.2906 | 207.0473 | 59.9775 | 207 | 4.2902 | 183.9636 | 59.9781 | 184 | 4.2858 | 160.9589 | 60.0306 | 161 | 4.2881 | 138.0135 | 59.9838 | 138 | 4.2833 | 114.8884 | 60.0396 | 115
4.299 | 207.0538 | 59.9775 | 207 | 4.2985 | 183.9638 | 59.9781 | 184 | 4.2941 | 160.9532 | 60.0306 | 161 | 4.2964 | 138.0084 | 59.9838 | 138 | 4.2916 | 114.8833 | 60.0396 | 115
4.3073 | 207.0603 | 59.9775 | 207 | 4.3068 | 183.964 | 59.9781 | 184 | 4.3024 | 160.9476 | 60.0306 | 161 | 4.3047 | 138.0033 | 59.9838 | 138 | 4.2999 | 114.8782 | 60.0396 | 115
4.3157 | 207.0668 | 59.9775 | 207 | 4.3152 | 183.963 | 59.9781 | 184 | 4.3108 | 160.9419 | 60.0306 | 161 | 4.3131 | 137.9982 | 59.9838 | 138 | 4.3083 | 114.8732 | 60.0396 | 115
4.324 | 207.0733 | 59.9775 | 207 | 4.3235 | 183.9617 | 59.9781 | 184 | 4.3191 | 160.9363 | 60.0306 | 161 | 4.3214 | 137.9931 | 59.9838 | 138 | 4.3166 | 114.8681 | 60.0396 | 115
4.3323 | 207.0799 | 59.9775 | 207 | 4.3318 | 183.9604 | 59.9781 | 184 | 4.3274 | 160.9306 | 60.0306 | 161 | 4.3297 | 137.988 | 59.9838 | 138 | 4.3249 | 114.863 | 60.0396 | 115
4.3407 | 207.0864 | 59.9775 | 207 | 4.3402 | 183.9591 | 59.9781 | 184 | 4.3358 | 160.925 | 60.0306 | 161 | 4.3381 | 137.9828 | 59.9838 | 138 | 4.3333 | 114.8579 | 60.0401 | 115
4.349 | 207.0929 | 59.9775 | 207 | 4.3485 | 183.9578 | 59.9781 | 184 | 4.3441 | 160.9193 | 60.0306 | 161 | 4.3464 | 137.9777 | 59.9838 | 138 | 4.3416 | 114.8529 | 60.0401 | 115
4.3573 | 207.0994 | 59.9775 | 207 | 4.3568 | 183.9565 | 59.9781 | 184 | 4.3524 | 160.9137 | 60.0306 | 161 | 4.3548 | 137.9726 | 59.9838 | 138 | 4.3499 | 114.8478 | 60.0401 | 115
4.3657 | 207.1059 | 59.9775 | 207 | 4.3652 | 183.9552 | 59.9781 | 184 | 4.3607 | 160.908 | 60.0306 | 161 | 4.3631 | 137.9675 | 59.9838 | 138 | 4.3582 | 114.8427 | 60.0401 | 115
4.374 | 207.1125 | 59.9775 | 207 | 4.3735 | 183.9539 | 59.9781 | 184 | 4.3691 | 160.9024 | 60.0306 | 161 | 4.3714 | 137.9624 | 59.9838 | 138 | 4.3665 | 114.8377 | 60.0401 | 115
4.3824 | 207.119 | 59.9775 | 207 | 4.3819 | 183.9526 | 59.9786 | 184 | 4.3774 | 160.8967 | 60.0306 | 161 | 4.3798 | 137.9573 | 59.9838 | 138 | 4.3749 | 114.8326 | 60.0401 | 115
4.3907 | 207.1255 | 59.9775 | 207 | 4.3902 | 183.9513 | 59.9786 | 184 | 4.3857 | 160.8911 | 60.0306 | 161 | 4.3881 | 137.9522 | 59.9838 | 138 | 4.3832 | 114.8275 | 60.0401 | 115
4.399 | 207.132 | 59.9775 | 207 | 4.3985 | 183.95 | 59.9786 | 184 | 4.3941 | 160.8854 | 60.0306 | 161 | 4.3965 | 137.9497 | 59.9838 | 138 | 4.3915 | 114.8224 | 60.0401 | 115
4.4074 | 207.1385 | 59.9775 | 207 | 4.4069 | 183.9487 | 59.9786 | 184 | 4.4024 | 160.8798 | 60.0306 | 161 | 4.4048 | 137.9491 | 59.9838 | 138 | 4.3999 | 114.8174 | 60.0401 | 115
4.4157 | 207.1451 | 59.9775 | 207 | 4.4152 | 183.9474 | 59.9786 | 184 | 4.4107 | 160.8741 | 60.0306 | 161 | 4.4131 | 137.9485 | 59.9838 | 138 | 4.4082 | 114.8123 | 60.0401 | 115
4.424 | 207.1516 | 59.9775 | 207 | 4.4235 | 183.9461 | 59.9786 | 184 | 4.4191 | 160.8685 | 60.0306 | 161 | 4.4214 | 137.9479 | 59.9838 | 138 | 4.4165 | 114.8072 | 60.0401 | 115
4.4324 | 207.1581 | 59.9775 | 207 | 4.4319 | 183.9448 | 59.9786 | 184 | 4.4274 | 160.8656 | 60.0306 | 161 | 4.4298 | 137.9473 | 59.9838 | 138 | 4.4248 | 114.8022 | 60.0401 | 115
4.4407 | 207.1646 | 59.9775 | 207 | 4.4402 | 183.9435 | 59.9786 | 184 | 4.4357 | 160.8638 | 60.0306 | 161 | 4.4381 | 137.9467 | 59.9838 | 138 | 4.4332 | 114.7971 | 60.0401 | 115
4.449 | 207.1711 | 59.9775 | 207 | 4.4485 | 183.9422 | 59.9786 | 184 | 4.444 | 160.8619 | 60.0306 | 161 | 4.4464 | 137.9461 | 59.9838 | 138 | 4.4415 | 114.792 | 60.0401 | 115
4.4574 | 207.1776 | 59.9744 | 207 | 4.4569 | 183.9409 | 59.9786 | 184 | 4.4524 | 160.86 | 60.0306 | 161 | 4.4548 | 137.9455 | 59.9838 | 138 | 4.4498 | 114.7869 | 60.0401 | 115
4.4657 | 207.1842 | 59.9744 | 207 | 4.4652 | 183.9396 | 59.9786 | 184 | 4.4607 | 160.8582 | 60.0306 | 161 | 4.4631 | 137.9449 | 59.9838 | 138 | 4.4582 | 114.7819 | 60.0401 | 115
4.474 | 207.1907 | 59.9744 | 207 | 4.4736 | 183.9383 | 59.9786 | 184 | 4.469 | 160.8563 | 60.0306 | 161 | 4.4715 | 137.9443 | 59.9816 | 138 | 4.4665 | 114.7768 | 60.0401 | 115
4.4824 | 207.1972 | 59.9744 | 207 | 4.4819 | 183.937 | 59.9786 | 184 | 4.4774 | 160.8545 | 60.0306 | 161 | 4.4798 | 137.9437 | 59.9816 | 138 | 4.4748 | 114.7717 | 60.0401 | 115
4.4907 | 207.2037 | 59.9744 | 207 | 4.4902 | 183.9357 | 59.9786 | 184 | 4.4857 | 160.8526 | 60.0306 | 161 | 4.4881 | 137.9431 | 59.9816 | 138 | 4.4832 | 114.7667 | 60.0401 | 115
4.4991 | 207.2102 | 59.9744 | 207 | 4.4986 | 183.9344 | 59.9786 | 184 | 4.494 | 160.8507 | 60.0306 | 161 | 4.4965 | 137.9425 | 59.9816 | 138 | 4.4915 | 114.7616 | 60.0401 | 115
4.5074 | 207.2168 | 59.9744 | 207 | 4.5069 | 183.9331 | 59.9786 | 184 | 4.5023 | 160.8489 | 60.0306 | 161 | 4.5048 | 137.9419 | 59.9816 | 138 | 4.4998 | 114.7565 | 60.0401 | 115
4.5157 | 207.2233 | 59.9744 | 207 | 4.5152 | 183.9318 | 59.9786 | 184 | 4.5107 | 160.847 | 60.0306 | 161 | 4.5132 | 137.9413 | 59.9816 | 138 | 4.5081 | 114.7514 | 60.0401 | 115
4.5241 | 207.2298 | 59.9744 | 207 | 4.5236 | 183.9305 | 59.9786 | 184 | 4.519 | 160.8452 | 60.0306 | 161 | 4.5215 | 137.9407 | 59.9816 | 138 | 4.5164 | 114.7464 | 60.0401 | 115
4.5324 | 207.2363 | 59.9744 | 207 | 4.5319 | 183.9292 | 59.9786 | 184 | 4.5273 | 160.8433 | 60.0306 | 161 | 4.5298 | 137.9401 | 59.9816 | 138 | 4.5248 | 114.7413 | 60.0401 | 115
4.5407 | 207.2428 | 59.9744 | 207 | 4.5402 | 183.9279 | 59.9786 | 184 | 4.5357 | 160.8414 | 60.0306 | 161 | 4.5381 | 137.9395 | 59.9816 | 138 | 4.5331 | 114.7362 | 60.0393 | 115
4.5491 | 207.2493 | 59.9744 | 207 | 4.5486 | 183.9266 | 59.9786 | 184 | 4.544 | 160.8396 | 60.0306 | 161 | 4.5465 | 137.9389 | 59.9816 | 138 | 4.5414 | 114.7312 | 60.0393 | 115
4.5574 | 207.2559 | 59.9744 | 207 | 4.5569 | 183.9253 | 59.9786 | 184 | 4.5523 | 160.8377 | 60.0306 | 161 | 4.5548 | 137.9383 | 59.9816 | 138 | 4.5498 | 114.7261 | 60.0393 | 115
4.5658 | 207.2624 | 59.9744 | 207 | 4.5652 | 183.924 | 59.9786 | 184 | 4.5606 | 160.8358 | 60.0306 | 161 | 4.5631 | 137.9377 | 59.9816 | 138 | 4.5581 | 114.721 | 60.0393 | 115
4.5741 | 207.2689 | 59.9744 | 207 | 4.5736 | 183.9227 | 59.9786 | 184 | 4.569 | 160.834 | 60.0306 | 161 | 4.5715 | 137.9371 | 59.9816 | 138 | 4.5664 | 114.716 | 60.0393 | 115
4.5824 | 207.2754 | 59.9744 | 207 | 4.5819 | 183.9214 | 59.9809 | 184 | 4.5773 | 160.8321 | 60.0306 | 161 | 4.5798 | 137.9365 | 59.9816 | 138 | 4.5747 | 114.7109 | 60.0393 | 115
4.5908 | 207.2819 | 59.9744 | 207 | 4.5903 | 183.9201 | 59.9809 | 184 | 4.5856 | 160.8303 | 60.0306 | 161 | 4.5882 | 137.9359 | 59.9816 | 138 | 4.5831 | 114.7095 | 60.0393 | 115
4.5991 | 207.2884 | 59.9744 | 207 | 4.5986 | 183.9188 | 59.9809 | 184 | 4.594 | 160.8284 | 60.0309 | 161 | 4.5965 | 137.9353 | 59.9816 | 138 | 4.5914 | 114.7202 | 60.0393 | 115
4.6074 | 207.295 | 59.9744 | 207 | 4.6069 | 183.9175 | 59.9809 | 184 | 4.6023 | 160.8265 | 60.0309 | 161 | 4.6048 | 137.9347 | 59.9816 | 138 | 4.5997 | 114.7309 | 60.0393 | 115
4.6158 | 207.3015 | 59.9744 | 207 | 4.6153 | 183.9162 | 59.9809 | 184 | 4.6106 | 160.8247 | 60.0309 | 161 | 4.6132 | 137.9341 | 59.9816 | 138 | 4.6081 | 114.7415 | 60.0393 | 115
4.6241 | 207.308 | 59.9744 | 207 | 4.6236 | 183.9149 | 59.9809 | 184 | 4.6189 | 160.8228 | 60.0309 | 161 | 4.6215 | 137.9335 | 59.9816 | 138 | 4.6164 | 114.7522 | 60.0393 | 115
4.6324 | 207.3145 | 59.9744 | 207 | 4.6319 | 183.9136 | 59.9809 | 184 | 4.6273 | 160.821 | 60.0309 | 161 | 4.6299 | 137.9329 | 59.9816 | 138 | 4.6247 | 114.7629 | 60.0393 | 115
4.6408 | 207.321 | 59.9744 | 207 | 4.6403 | 183.9123 | 59.9809 | 184 | 4.6356 | 160.8191 | 60.0309 | 161 | 4.6382 | 137.9323 | 59.9816 | 138 | 4.6331 | 114.7736 | 60.0393 | 115
4.6491 | 207.3275 | 59.9744 | 207 | 4.6486 | 183.911 | 59.9809 | 184 | 4.6439 | 160.8172 | 60.0309 | 161 | 4.6465 | 137.9317 | 59.9816 | 138 | 4.6414 | 114.7842 | 60.0393 | 115
4.6575 | 207.3309 | 59.9744 | 207 | 4.657 | 183.9097 | 59.9809 | 184 | 4.6523 | 160.8154 | 60.0309 | 161 | 4.6548 | 137.9311 | 59.9816 | 138 | 4.6497 | 114.7949 | 60.0393 | 115
4.6658 | 207.3275 | 59.9744 | 207 | 4.6653 | 183.9084 | 59.9809 | 184 | 4.6606 | 160.8135 | 60.0309 | 161 | 4.6632 | 137.9305 | 59.9816 | 138 | 4.658 | 114.8056 | 60.0393 | 115
4.6741 | 207.3241 | 59.9744 | 207 | 4.6736 | 183.9071 | 59.9809 | 184 | 4.6689 | 160.8116 | 60.0309 | 161 | 4.6715 | 137.9299 | 59.9793 | 138 | 4.6664 | 114.8162 | 60.0393 | 115
4.6825 | 207.3206 | 59.9744 | 207 | 4.682 | 183.9058 | 59.9809 | 184 | 4.6772 | 160.8098 | 60.0309 | 161 | 4.6799 | 137.9294 | 59.9793 | 138 | 4.6747 | 114.8269 | 60.0393 | 115
4.6908 | 207.3172 | 59.9744 | 207 | 4.6903 | 183.9045 | 59.9809 | 184 | 4.6856 | 160.8079 | 60.0309 | 161 | 4.6882 | 137.9288 | 59.9793 | 138 | 4.683 | 114.8376 | 60.0393 | 115
4.6991 | 207.3138 | 59.9744 | 207 | 4.6986 | 183.9032 | 59.9809 | 184 | 4.6939 | 160.8061 | 60.0309 | 161 | 4.6965 | 137.9281 | 59.9793 | 138 | 4.6913 | 114.8483 | 60.0393 | 115
4.7075 | 207.3103 | 59.9744 | 207 | 4.707 | 183.9019 | 59.9809 | 184 | 4.7022 | 160.8042 | 60.0309 | 161 | 4.7049 | 137.9276 | 59.9793 | 138 | 4.6997 | 114.8589 | 60.0393 | 115
4.7158 | 207.3069 | 59.9744 | 207 | 4.7153 | 183.9006 | 59.9809 | 184 | 4.7106 | 160.8023 | 60.0309 | 161 | 4.7132 | 137.927 | 59.9793 | 138 | 4.708 | 114.8696 | 60.0393 | 115
4.7242 | 207.3035 | 59.9744 | 207 | 4.7236 | 183.8993 | 59.9809 | 184 | 4.7189 | 160.8005 | 60.0309 | 161 | 4.7215 | 137.9264 | 59.9793 | 138 | 4.7163 | 114.8803 | 60.0393 | 115
4.7325 | 207.3 | 59.9744 | 207 | 4.732 | 183.898 | 59.9809 | 184 | 4.7272 | 160.7986 | 60.0309 | 161 | 4.7299 | 137.9258 | 59.9793 | 138 | 4.7246 | 114.891 | 60.0393 | 115
4.7408 | 207.2966 | 59.9744 | 207 | 4.7403 | 183.8967 | 59.9809 | 184 | 4.7355 | 160.7968 | 60.0309 | 161 | 4.7382 | 137.9252 | 59.9793 | 138 | 4.733 | 114.9016 | 60.0379 | 115
4.7492 | 207.2932 | 59.9744 | 207 | 4.7486 | 183.8954 | 59.9809 | 184 | 4.7439 | 160.7949 | 60.0309 | 161 | 4.7466 | 137.9246 | 59.9793 | 138 | 4.7413 | 114.9123 | 60.0379 | 115
4.7575 | 207.2897 | 59.9744 | 207 | 4.757 | 183.8941 | 59.9809 | 184 | 4.7522 | 160.793 | 60.0309 | 161 | 4.7549 | 137.924 | 59.9793 | 138 | 4.7496 | 114.923 | 60.0379 | 115
4.7658 | 207.2863 | 59.9744 | 207 | 4.7653 | 183.8928 | 59.9809 | 184 | 4.7605 | 160.7912 | 60.0309 | 161 | 4.7632 | 137.9234 | 59.9793 | 138 | 4.758 | 114.9337 | 60.0379 | 115
4.7742 | 207.2829 | 59.9744 | 207 | 4.7737 | 183.8915 | 59.9809 | 184 | 4.7689 | 160.7893 | 60.0309 | 161 | 4.7715 | 137.9228 | 59.9793 | 138 | 4.7663 | 114.9444 | 60.0379 | 115
4.7825 | 207.2794 | 59.9744 | 207 | 4.782 | 183.8902 | 59.9825 | 184 | 4.7772 | 160.7874 | 60.0309 | 161 | 4.7799 | 137.9222 | 59.9793 | 138 | 4.7746 | 114.955 | 60.0379 | 115
4.7908 | 207.276 | 59.9744 | 207 | 4.7903 | 183.8889 | 59.9825 | 184 | 4.7855 | 160.7856 | 60.0309 | 161 | 4.7882 | 137.9216 | 59.9793 | 138 | 4.783 | 114.9657 | 60.0379 | 115
4.7992 | 207.2726 | 59.9744 | 207 | 4.7987 | 183.8876 | 59.9825 | 184 | 4.7939 | 160.7837 | 60.0317 | 161 | 4.7966 | 137.921 | 59.9793 | 138 | 4.7913 | 114.9764 | 60.0379 | 115
4.8075 | 207.2691 | 59.9744 | 207 | 4.807 | 183.8863 | 59.9825 | 184 | 4.8022 | 160.7819 | 60.0317 | 161 | 4.8049 | 137.9204 | 59.9793 | 138 | 4.7996 | 114.987 | 60.0379 | 115
4.8159 | 207.2657 | 59.9744 | 207 | 4.8153 | 183.885 | 59.9825 | 184 | 4.8105 | 160.78 | 60.0317 | 161 | 4.8132 | 137.9198 | 59.9793 | 138 | 4.8079 | 114.9977 | 60.0379 | 115
4.8242 | 207.2623 | 59.9744 | 207 | 4.8237 | 183.8837 | 59.9825 | 184 | 4.8188 | 160.7781 | 60.0317 | 161 | 4.8216 | 137.9192 | 59.9793 | 138 | 4.8163 | 115.0084 | 60.0379 | 115
4.8325 | 207.2588 | 59.9744 | 207 | 4.832 | 183.8824 | 59.9825 | 184 | 4.8272 | 160.7763 | 60.0317 | 161 | 4.8299 | 137.9186 | 59.9793 | 138 | 4.8246 | 115.0191 | 60.0379 | 115
4.8409 | 207.2554 | 59.9744 | 207 | 4.8403 | 183.8811 | 59.9825 | 184 | 4.8355 | 160.7744 | 60.0317 | 161 | 4.8383 | 137.918 | 59.9793 | 138 | 4.8329 | 115.0297 | 60.0379 | 115
4.8492 | 207.252 | 59.9744 | 207 | 4.8487 | 183.8798 | 59.9825 | 184 | 4.8438 | 160.7725 | 60.0317 | 161 | 4.8466 | 137.9174 | 59.9793 | 138 | 4.8412 | 115.0404 | 60.0379 | 115
4.8575 | 207.2486 | 59.973 | 207 | 4.857 | 183.8785 | 59.9825 | 184 | 4.8522 | 160.7707 | 60.0317 | 161 | 4.8549 | 137.9168 | 59.9793 | 138 | 4.8496 | 115.0511 | 60.0379 | 115
4.8659 | 207.2451 | 59.973 | 207 | 4.8653 | 183.8772 | 59.9825 | 184 | 4.8605 | 160.7688 | 60.0317 | 161 | 4.8633 | 137.9162 | 59.9793 | 138 | 4.8579 | 115.0618 | 60.0379 | 115
4.8742 | 207.2417 | 59.973 | 207 | 4.8737 | 183.8759 | 59.9825 | 184 | 4.8688 | 160.767 | 60.0317 | 161 | 4.8716 | 137.9156 | 59.9793 | 138 | 4.8662 | 115.0724 | 60.0379 | 115
4.8826 | 207.2383 | 59.973 | 207 | 4.882 | 183.8746 | 59.9825 | 184 | 4.8772 | 160.7651 | 60.0317 | 161 | 4.8799 | 137.915 | 59.9793 | 138 | 4.8745 | 115.0831 | 60.0379 | 115
4.8909 | 207.2348 | 59.973 | 207 | 4.8904 | 183.8733 | 59.9825 | 184 | 4.8855 | 160.7632 | 60.0317 | 161 | 4.8883 | 137.9144 | 59.9793 | 138 | 4.8829 | 115.0938 | 60.0379 | 115
4.8992 | 207.2314 | 59.973 | 207 | 4.8987 | 183.872 | 59.9825 | 184 | 4.8938 | 160.7614 | 60.0317 | 161 | 4.8966 | 137.9138 | 59.9793 | 138 | 4.8912 | 115.1045 | 60.0379 | 115
4.9076 | 207.228 | 59.973 | 207 | 4.907 | 183.8707 | 59.9825 | 184 | 4.9021 | 160.7595 | 60.0317 | 161 | 4.9049 | 137.9132 | 59.9793 | 138 | 4.8995 | 115.1152 | 60.0379 | 115
4.9159 | 207.2245 | 59.973 | 207 | 4.9154 | 183.8694 | 59.9825 | 184 | 4.9105 | 160.7576 | 60.0317 | 161 | 4.9133 | 137.9126 | 59.9793 | 138 | 4.9079 | 115.1258 | 60.0379 | 115
4.9242 | 207.2211 | 59.973 | 207 | 4.9237 | 183.8681 | 59.9825 | 184 | 4.9188 | 160.7558 | 60.0317 | 161 | 4.9216 | 137.912 | 59.9793 | 138 | 4.9162 | 115.1365 | 60.0379 | 115
4.9326 | 207.2177 | 59.973 | 207 | 4.932 | 183.8668 | 59.9825 | 184 | 4.9271 | 160.7539 | 60.0317 | 161 | 4.9299 | 137.9114 | 59.9793 | 138 | 4.9245 | 115.1472 | 60.0379 | 115
4.9409 | 207.2142 | 59.973 | 207 | 4.9404 | 183.8655 | 59.9825 | 184 | 4.9355 | 160.7561 | 60.0317 | 161 | 4.9383 | 137.9108 | 59.9793 | 138 | 4.9329 | 115.1579 | 60.0357 | 115
4.9492 | 207.2108 | 59.973 | 207 | 4.9487 | 183.8642 | 59.9825 | 184 | 4.9438 | 160.7622 | 60.0317 | 161 | 4.9466 | 137.9102 | 59.9793 | 138 | 4.9412 | 115.1685 | 60.0357 | 115
4.9576 | 207.2074 | 59.973 | 207 | 4.957 | 183.8629 | 59.9825 | 184 | 4.9521 | 160.7683 | 60.0317 | 161 | 4.955 | 137.9096 | 59.9793 | 138 | 4.9495 | 115.1792 | 60.0357 | 115
4.9659 | 207.2039 | 59.973 | 207 | 4.9654 | 183.8616 | 59.9825 | 184 | 4.9604 | 160.7744 | 60.0317 | 161 | 4.9633 | 137.909 | 59.9793 | 138 | 4.9578 | 115.1899 | 60.0357 | 115
4.9743 | 207.2005 | 59.973 | 207 | 4.9737 | 183.8603 | 59.9825 | 184 | 4.9688 | 160.7806 | 60.0317 | 161 | 4.9716 | 137.9084 | 59.9793 | 138 | 4.9662 | 115.2006 | 60.0357 | 115
4.9826 | 207.1971 | 59.973 | 207 | 4.982 | 183.859 | 59.9828 | 184 | 4.9771 | 160.7867 | 60.0317 | 161 | 4.9799 | 137.9078 | 59.9793 | 138 | 4.9745 | 115.2112 | 60.0357 | 115
4.9909 | 207.1936 | 59.973 | 207 | 4.9904 | 183.8581 | 59.9828 | 183.9452 | 4.9854 | 160.7928 | 60.0317 | 161 | 4.9883 | 137.9072 | 59.9793 | 138 | 4.9828 | 115.2219 | 60.0357 | 115
4.9993 | 207.1902 | 59.973 | 207 | 4.9987 | 183.8587 | 59.9828 | 183.6861 | 4.9938 | 160.799 | 60.0314 | 161 | 4.9966 | 137.9062 | 59.9793 | 138 | 4.9911 | 115.2326 | 60.0357 | 115
5.0076 | 207.1868 | 59.973 | 207 | 5.007 | 183.8592 | 59.9828 | 183.427 | 5.0021 | 160.8051 | 60.0314 | 161 | 5.005 | 137.9049 | 59.9793 | 138 | 4.9995 | 115.2433 | 60.0357 | 115
5.0159 | 207.1833 | 59.973 | 207 | 5.0154 | 183.8597 | 59.9828 | 183.1679 | 5.0104 | 160.8112 | 60.0314 | 161 | 5.0133 | 137.9035 | 59.9793 | 138 | 5.0078 | 115.2539 | 60.0357 | 115
5.0243 | 207.1799 | 59.973 | 207 | 5.0237 | 183.8603 | 59.9828 | 182.9089 | 5.0187 | 160.8173 | 60.0314 | 161 | 5.0216 | 137.9022 | 59.9793 | 138 | 5.0161 | 115.2646 | 60.0357 | 115
5.0326 | 207.1765 | 59.973 | 207 | 5.0321 | 183.8608 | 59.9828 | 182.6498 | 5.0271 | 160.8234 | 60.0314 | 161 | 5.03 | 137.9009 | 59.9793 | 138 | 5.0245 | 115.2753 | 60.0357 | 115
5.041 | 207.173 | 59.973 | 207 | 5.0404 | 183.8614 | 59.9828 | 182.3907 | 5.0354 | 160.8296 | 60.0314 | 161 | 5.0383 | 137.8995 | 59.9793 | 138 | 5.0328 | 115.286 | 60.0357 | 115
5.0493 | 207.1696 | 59.973 | 207 | 5.0487 | 183.8619 | 59.9828 | 182.1316 | 5.0437 | 160.8357 | 60.0314 | 161 | 5.0467 | 137.8982 | 59.9793 | 138 | 5.0411 | 115.2966 | 60.0357 | 115
5.0576 | 207.1662 | 59.9728 | 207 | 5.0571 | 183.8624 | 59.9828 | 181.8725 | 5.052 | 160.8418 | 60.0314 | 161 | 5.055 | 137.8969 | 59.9793 | 138 | 5.0494 | 115.3073 | 60.0357 | 115
5.066 | 207.1627 | 59.9728 | 207 | 5.0654 | 183.863 | 59.9828 | 181.6134 | 5.0604 | 160.8479 | 60.0314 | 161 | 5.0633 | 137.8955 | 59.9793 | 138 | 5.0578 | 115.318 | 60.0357 | 115
5.0743 | 207.1593 | 59.9728 | 207 | 5.0737 | 183.8635 | 59.9828 | 181.3544 | 5.0687 | 160.8541 | 60.0314 | 161 | 5.0717 | 137.8942 | 59.9796 | 138 | 5.0661 | 115.3287 | 60.0357 | 115
5.0827 | 207.1559 | 59.9728 | 207 | 5.0821 | 183.8641 | 59.9828 | 181.0953 | 5.077 | 160.8602 | 60.0314 | 161 | 5.08 | 137.8928 | 59.9796 | 138 | 5.0744 | 115.3393 | 60.0357 | 115
5.091 | 207.1525 | 59.9728 | 207 | 5.0904 | 183.8646 | 59.9828 | 180.8362 | 5.0854 | 160.8663 | 60.0314 | 161 | 5.0883 | 137.8915 | 59.9796 | 138 | 5.0828 | 115.35 | 60.0357 | 115
5.0993 | 207.149 | 59.9728 | 207 | 5.0987 | 183.8651 | 59.9828 | 180.5771 | 5.0937 | 160.8724 | 60.0314 | 161 | 5.0967 | 137.8902 | 59.9796 | 138 | 5.0911 | 115.3607 | 60.0357 | 115
5.1077 | 207.1456 | 59.9728 | 207 | 5.1071 | 183.8657 | 59.9828 | 180.318 | 5.102 | 160.8786 | 60.0314 | 161 | 5.105 | 137.8888 | 59.9796 | 138 | 5.0994 | 115.3714 | 60.0357 | 115
5.116 | 207.1422 | 59.9728 | 207 | 5.1154 | 183.8662 | 59.9828 | 180.0589 | 5.1104 | 160.8847 | 60.0314 | 161 | 5.1133 | 137.8875 | 59.9796 | 138 | 5.1078 | 115.382 | 60.0357 | 115
5.1243 | 207.1387 | 59.9728 | 207 | 5.1237 | 183.8668 | 59.9828 | 179.7999 | 5.1187 | 160.8908 | 60.0314 | 161 | 5.1217 | 137.8862 | 59.9796 | 138 | 5.1161 | 115.3927 | 60.0357 | 115
5.1327 | 207.1353 | 59.9728 | 207 | 5.1321 | 183.8673 | 59.9828 | 179.5408 | 5.127 | 160.8969 | 60.0314 | 161 | 5.13 | 137.8848 | 59.9796 | 138 | 5.1244 | 115.4034 | 60.0357 | 115
5.141 | 207.1319 | 59.9728 | 207 | 5.1404 | 183.8678 | 59.9828 | 179.2817 | 5.1353 | 160.9031 | 60.0314 | 161 | 5.1383 | 137.8835 | 59.9796 | 138 | 5.1327 | 115.4109 | 60.0329 | 115
5.1494 | 207.1284 | 59.9728 | 207 | 5.1488 | 183.8684 | 59.9828 | 179.0226 | 5.1437 | 160.9092 | 60.0314 | 161 | 5.1467 | 137.8822 | 59.9796 | 138 | 5.1411 | 115.4053 | 60.0329 | 115
5.1577 | 207.125 | 59.9728 | 207 | 5.1571 | 183.8689 | 59.9828 | 178.7635 | 5.152 | 160.9153 | 60.0314 | 161 | 5.155 | 137.8808 | 59.9796 | 138 | 5.1494 | 115.3997 | 60.0329 | 115
5.166 | 207.1216 | 59.9728 | 207 | 5.1654 | 183.8695 | 59.9828 | 178.5044 | 5.1603 | 160.9214 | 60.0314 | 161 | 5.1634 | 137.8795 | 59.9796 | 138 | 5.1577 | 115.3941 | 60.0329 | 115
5.1744 | 207.1181 | 59.9728 | 207 | 5.1738 | 183.87 | 59.9828 | 178.2454 | 5.1687 | 160.9276 | 60.0314 | 161 | 5.1717 | 137.8781 | 59.9796 | 138 | 5.166 | 115.3885 | 60.0329 | 115
5.1827 | 207.1147 | 59.9728 | 207 | 5.1821 | 183.8705 | 59.9856 | 177.9863 | 5.177 | 160.9337 | 60.0314 | 161 | 5.18 | 137.8768 | 59.9796 | 138 | 5.1744 | 115.3828 | 60.0329 | 115
5.191 | 207.1113 | 59.9728 | 207 | 5.1904 | 183.8711 | 59.9856 | 177.7272 | 5.1853 | 160.9398 | 60.0314 | 161 | 5.1884 | 137.8755 | 59.9796 | 138 | 5.1827 | 115.3772 | 60.0329 | 115
5.1994 | 207.1078 | 59.9728 | 207 | 5.1988 | 183.8716 | 59.9856 | 177.4681 | 5.1936 | 160.9459 | 60.0317 | 161 | 5.1967 | 137.8741 | 59.9796 | 138 | 5.191 | 115.3716 | 60.0329 | 115
5.2077 | 207.1044 | 59.9728 | 207 | 5.2071 | 183.8722 | 59.9856 | 177.2091 | 5.202 | 160.9521 | 60.0317 | 161 | 5.205 | 137.8728 | 59.9796 | 138 | 5.1994 | 115.366 | 60.0329 | 115
5.216 | 207.101 | 59.9728 | 207 | 5.2154 | 183.8727 | 59.9856 | 176.95 | 5.2103 | 160.9582 | 60.0317 | 161 | 5.2134 | 137.8715 | 59.9796 | 138 | 5.2077 | 115.3604 | 60.0329 | 115
5.2244 | 207.0975 | 59.9728 | 207 | 5.2238 | 183.8733 | 59.9856 | 176.6909 | 5.2186 | 160.9643 | 60.0317 | 161 | 5.2217 | 137.8701 | 59.9796 | 138 | 5.216 | 115.3548 | 60.0329 | 115
5.2327 | 207.0941 | 59.9728 | 207 | 5.2321 | 183.8738 | 59.9856 | 176.4319 | 5.227 | 160.9704 | 60.0317 | 161 | 5.23 | 137.8688 | 59.9796 | 138 | 5.2243 | 115.3492 | 60.0329 | 115
5.2411 | 207.0907 | 59.9728 | 207 | 5.2404 | 183.8743 | 59.9856 | 176.1728 | 5.2353 | 160.9765 | 60.0317 | 161 | 5.2384 | 137.8674 | 59.9796 | 138 | 5.2327 | 115.3435 | 60.0329 | 115
5.2494 | 207.0872 | 59.9728 | 207 | 5.2488 | 183.8749 | 59.9856 | 175.9137 | 5.2436 | 160.9827 | 60.0317 | 161 | 5.2467 | 137.8661 | 59.9796 | 138 | 5.241 | 115.3379 | 60.0329 | 115
5.2577 | 207.0853 | 59.9733 | 207 | 5.2571 | 183.8754 | 59.9856 | 175.6546 | 5.252 | 160.9888 | 60.0317 | 161 | 5.2551 | 137.8648 | 59.9796 | 138 | 5.2493 | 115.3323 | 60.0329 | 115
5.2661 | 207.0861 | 59.9733 | 207 | 5.2655 | 183.876 | 59.9856 | 175.3955 | 5.2603 | 160.9949 | 60.0317 | 161 | 5.2634 | 137.8634 | 59.9796 | 138 | 5.2577 | 115.3267 | 60.0329 | 115
5.2744 | 207.0869 | 59.9733 | 207 | 5.2738 | 183.8765 | 59.9856 | 175.1365 | 5.2686 | 161.0011 | 60.0317 | 161 | 5.2717 | 137.8621 | 59.9799 | 138 | 5.266 | 115.3211 | 60.0329 | 115
5.2827 | 207.0877 | 59.9733 | 207 | 5.2821 | 183.877 | 59.9856 | 174.8774 | 5.2769 | 161.0072 | 60.0317 | 161 | 5.2801 | 137.8608 | 59.9799 | 138 | 5.2743 | 115.3155 | 60.0329 | 115
5.2911 | 207.0886 | 59.9733 | 207 | 5.2905 | 183.8776 | 59.9856 | 174.6183 | 5.2853 | 161.0133 | 60.0317 | 161 | 5.2884 | 137.8594 | 59.9799 | 138 | 5.2827 | 115.3099 | 60.0329 | 115
5.2994 | 207.0894 | 59.9733 | 207 | 5.2988 | 183.8781 | 59.9856 | 174.3593 | 5.2936 | 161.0194 | 60.0317 | 161 | 5.2967 | 137.8581 | 59.9799 | 138 | 5.291 | 115.3042 | 60.0329 | 115
5.3078 | 207.0902 | 59.9733 | 207 | 5.3071 | 183.8787 | 59.9856 | 174.1002 | 5.3019 | 161.0255 | 60.0317 | 161 | 5.3051 | 137.8568 | 59.9799 | 138 | 5.2993 | 115.2986 | 60.0329 | 115
5.3161 | 207.091 | 59.9733 | 207 | 5.3155 | 183.8792 | 59.9856 | 173.8411 | 5.3103 | 161.0317 | 60.0317 | 161 | 5.3134 | 137.8554 | 59.9799 | 138 | 5.3076 | 115.293 | 60.0329 | 115
5.3244 | 207.0918 | 59.9733 | 207 | 5.3238 | 183.8797 | 59.9856 | 173.5821 | 5.3186 | 161.0378 | 60.0317 | 161 | 5.3217 | 137.8541 | 59.9799 | 138 | 5.316 | 115.2874 | 60.0329 | 115
5.3328 | 207.0927 | 59.9733 | 207 | 5.3321 | 183.8803 | 59.9856 | 173.323 | 5.3269 | 161.0439 | 60.0317 | 161 | 5.3301 | 137.8528 | 59.9799 | 138 | 5.3243 | 115.2818 | 60.0329 | 115
5.3411 | 207.0935 | 59.9733 | 207 | 5.3405 | 183.8808 | 59.9856 | 173.0639 | 5.3352 | 161.05 | 60.0317 | 161 | 5.3384 | 137.8514 | 59.9799 | 138 | 5.3326 | 115.2762 | 60.0313 | 115
5.3494 | 207.0943 | 59.9733 | 207 | 5.3488 | 183.8814 | 59.9856 | 172.8048 | 5.3436 | 161.0562 | 60.0317 | 161 | 5.3467 | 137.8501 | 59.9799 | 138 | 5.3409 | 115.2706 | 60.0313 | 115
5.3578 | 207.0951 | 59.9733 | 207 | 5.3571 | 183.8819 | 59.9856 | 172.5458 | 5.3519 | 161.0623 | 60.0317 | 161 | 5.3551 | 137.8487 | 59.9799 | 138 | 5.3493 | 115.2649 | 60.0313 | 115
5.3661 | 207.0959 | 59.9733 | 207 | 5.3655 | 183.8824 | 59.9856 | 172.2867 | 5.3602 | 161.0684 | 60.0317 | 161 | 5.3634 | 137.8474 | 59.9799 | 138 | 5.3576 | 115.2593 | 60.0313 | 115
5.3745 | 207.0967 | 59.9733 | 207 | 5.3738 | 183.883 | 59.9856 | 172.0276 | 5.3686 | 161.0745 | 60.0317 | 161 | 5.3718 | 137.8461 | 59.9799 | 138 | 5.3659 | 115.2537 | 60.0313 | 115
5.3828 | 207.0976 | 59.9733 | 207 | 5.3822 | 183.8835 | 59.9867 | 171.7686 | 5.3769 | 161.0807 | 60.0317 | 161 | 5.3801 | 137.8447 | 59.9799 | 138 | 5.3743 | 115.2481 | 60.0313 | 115
5.3911 | 207.0984 | 59.9733 | 207 | 5.3905 | 183.8841 | 59.9867 | 171.5095 | 5.3852 | 161.0868 | 60.0317 | 161 | 5.3884 | 137.8434 | 59.9799 | 138 | 5.3826 | 115.2425 | 60.0313 | 115
5.3995 | 207.0992 | 59.9733 | 207 | 5.3988 | 183.8846 | 59.9867 | 171.2504 | 5.3935 | 161.0929 | 60.032 | 161 | 5.3968 | 137.8421 | 59.9799 | 138 | 5.3909 | 115.2369 | 60.0313 | 115
5.4078 | 207.1 | 59.9733 | 207 | 5.4072 | 183.8851 | 59.9867 | 170.9913 | 5.4019 | 161.099 | 60.032 | 161 | 5.4051 | 137.8407 | 59.9799 | 138 | 5.3993 | 115.2313 | 60.0313 | 115
5.4161 | 207.1008 | 59.9733 | 207 | 5.4155 | 183.8857 | 59.9867 | 170.7323 | 5.4102 | 161.1052 | 60.032 | 161 | 5.4135 | 137.8394 | 59.9799 | 138 | 5.4076 | 115.2256 | 60.0313 | 115
5.4245 | 207.1017 | 59.9733 | 207 | 5.4238 | 183.8862 | 59.9867 | 170.4732 | 5.4185 | 161.1113 | 60.032 | 161 | 5.4218 | 137.8381 | 59.9799 | 138 | 5.4159 | 115.22 | 60.0313 | 115
5.4328 | 207.1025 | 59.9733 | 207 | 5.4322 | 183.8868 | 59.9867 | 170.2142 | 5.4268 | 161.1174 | 60.032 | 161 | 5.4301 | 137.8367 | 59.9799 | 138 | 5.4243 | 115.2144 | 60.0313 | 115
5.4411 | 207.1033 | 59.9733 | 207 | 5.4405 | 183.8873 | 59.9867 | 169.9551 | 5.4352 | 161.1235 | 60.032 | 161 | 5.4384 | 137.8354 | 59.9799 | 138 | 5.4326 | 115.2088 | 60.0313 | 115
5.4495 | 207.1041 | 59.9733 | 207 | 5.4488 | 183.8878 | 59.9867 | 169.696 | 5.4435 | 161.1282 | 60.032 | 161 | 5.4468 | 137.834 | 59.9799 | 138 | 5.4409 | 115.2032 | 60.0313 | 115
5.4578 | 207.1049 | 59.9736 | 207 | 5.4572 | 183.8884 | 59.9867 | 169.437 | 5.4518 | 161.1289 | 60.032 | 161 | 5.4551 | 137.8327 | 59.9799 | 138 | 5.4492 | 115.1976 | 60.0313 | 115
5.4662 | 207.1057 | 59.9736 | 207 | 5.4655 | 183.8889 | 59.9867 | 169.1779 | 5.4602 | 161.1296 | 60.032 | 161 | 5.4635 | 137.8314 | 59.9799 | 138 | 5.4576 | 115.192 | 60.0313 | 115
5.4745 | 207.1066 | 59.9736 | 207 | 5.4738 | 183.8895 | 59.9867 | 168.9188 | 5.4685 | 161.1303 | 60.032 | 161 | 5.4718 | 137.83 | 59.9804 | 138 | 5.4659 | 115.1863 | 60.0313 | 115
5.4828 | 207.1074 | 59.9736 | 207 | 5.4822 | 183.89 | 59.9867 | 168.6598 | 5.4768 | 161.1311 | 60.032 | 161 | 5.4801 | 137.8287 | 59.9804 | 138 | 5.4742 | 115.1807 | 60.0313 | 115
5.4912 | 207.1082 | 59.9736 | 207 | 5.4905 | 183.8905 | 59.9867 | 168.4007 | 5.4852 | 161.1318 | 60.032 | 161 | 5.4885 | 137.8274 | 59.9804 | 138 | 5.4825 | 115.1751 | 60.0313 | 115
5.4995 | 207.109 | 59.9736 | 207 | 5.4988 | 183.8911 | 59.9867 | 168.1416 | 5.4935 | 161.1325 | 60.032 | 161 | 5.4968 | 137.826 | 59.9804 | 138 | 5.4909 | 115.1695 | 60.0313 | 115
5.5078 | 207.1098 | 59.9736 | 207 | 5.5072 | 183.8916 | 59.9867 | 167.8826 | 5.5018 | 161.1332 | 60.032 | 161 | 5.5051 | 137.8247 | 59.9804 | 138 | 5.4992 | 115.1639 | 60.0313 | 115
5.5162 | 207.1107 | 59.9736 | 207 | 5.5155 | 183.8922 | 59.9867 | 167.6235 | 5.5101 | 161.1339 | 60.032 | 161 | 5.5135 | 137.8233 | 59.9804 | 138 | 5.5075 | 115.1583 | 60.0313 | 115
5.5245 | 207.1115 | 59.9736 | 207 | 5.5238 | 183.8927 | 59.9867 | 167.3644 | 5.5185 | 161.1346 | 60.032 | 161 | 5.5218 | 137.822 | 59.9804 | 138 | 5.5159 | 115.1527 | 60.0313 | 115
5.5329 | 207.1123 | 59.9736 | 207 | 5.5322 | 183.8933 | 59.9867 | 167.1054 | 5.5268 | 161.1354 | 60.032 | 161 | 5.5302 | 137.8207 | 59.9804 | 138 | 5.5242 | 115.147 | 60.0313 | 115
5.5412 | 207.1131 | 59.9736 | 207 | 5.5405 | 183.8938 | 59.9867 | 166.8463 | 5.5351 | 161.1361 | 60.032 | 161 | 5.5385 | 137.8193 | 59.9804 | 138 | 5.5325 | 115.1414 | 60.0318 | 115
5.5495 | 207.1139 | 59.9736 | 207 | 5.5489 | 183.8943 | 59.9867 | 166.5872 | 5.5435 | 161.1368 | 60.032 | 161 | 5.5468 | 137.818 | 59.9804 | 138 | 5.5409 | 115.1358 | 60.0318 | 115
5.5579 | 207.1147 | 59.9736 | 207 | 5.5572 | 183.8949 | 59.9867 | 166.3282 | 5.5518 | 161.1375 | 60.032 | 161 | 5.5551 | 137.8167 | 59.9804 | 138 | 5.5492 | 115.1302 | 60.0318 | 115
5.5662 | 207.1156 | 59.9736 | 207 | 5.5655 | 183.8954 | 59.9867 | 166.0691 | 5.5601 | 161.1382 | 60.032 | 161 | 5.5635 | 137.8153 | 59.9804 | 138 | 5.5575 | 115.1246 | 60.0318 | 115
5.5745 | 207.1164 | 59.9736 | 207 | 5.5739 | 183.896 | 59.9867 | 165.81 | 5.5685 | 161.1389 | 60.032 | 161 | 5.5718 | 137.814 | 59.9804 | 138 | 5.5658 | 115.119 | 60.0318 | 115
5.5829 | 207.1172 | 59.9736 | 207 | 5.5822 | 183.8965 | 59.9867 | 165.5509 | 5.5768 | 161.1396 | 60.032 | 161 | 5.5802 | 137.8127 | 59.9804 | 138 | 5.5742 | 115.1134 | 60.0318 | 115
5.5912 | 207.118 | 59.9736 | 207 | 5.5905 | 183.897 | 59.9867 | 165.2919 | 5.5851 | 161.1404 | 60.032 | 161 | 5.5885 | 137.8113 | 59.9804 | 138 | 5.5825 | 115.1077 | 60.0318 | 115
5.5995 | 207.1189 | 59.9736 | 207 | 5.5989 | 183.8976 | 59.9867 | 165.0328 | 5.5934 | 161.1411 | 60.0323 | 161 | 5.5968 | 137.81 | 59.9804 | 138 | 5.5908 | 115.1021 | 60.0318 | 115
5.6079 | 207.1197 | 59.9736 | 207 | 5.6072 | 183.8981 | 59.9867 | 164.7738 | 5.6018 | 161.1418 | 60.0323 | 161 | 5.6052 | 137.8087 | 59.9804 | 138 | 5.5992 | 115.0965 | 60.0318 | 115
5.6162 | 207.1205 | 59.9736 | 207 | 5.6155 | 183.8987 | 59.9867 | 164.5147 | 5.6101 | 161.1425 | 60.0323 | 161 | 5.6135 | 137.8073 | 59.9804 | 138 | 5.6075 | 115.0909 | 60.0318 | 115
5.6246 | 207.1213 | 59.9736 | 207 | 5.6239 | 183.8992 | 59.9867 | 164.2556 | 5.6184 | 161.1432 | 60.0323 | 161 | 5.6219 | 137.806 | 59.9804 | 138 | 5.6158 | 115.0853 | 60.0318 | 115
5.6329 | 207.1221 | 59.9736 | 207 | 5.6322 | 183.8997 | 59.9867 | 163.9966 | 5.6268 | 161.144 | 60.0323 | 161 | 5.6302 | 137.8088 | 59.9804 | 138 | 5.6241 | 115.0797 | 60.0318 | 115
5.6412 | 207.1229 | 59.9736 | 207 | 5.6405 | 183.9003 | 59.9867 | 163.7375 | 5.6351 | 161.1447 | 60.0323 | 161 | 5.6385 | 137.8115 | 59.9804 | 138 | 5.6325 | 115.0741 | 60.0318 | 115
5.6496 | 207.1238 | 59.9736 | 207 | 5.6489 | 183.9008 | 59.9867 | 163.4784 | 5.6434 | 161.1454 | 60.0323 | 161 | 5.6469 | 137.8142 | 59.9804 | 138 | 5.6408 | 115.0684 | 60.0318 | 115
5.6579 | 207.1246 | 59.9747 | 207 | 5.6572 | 183.9014 | 59.9867 | 163.2194 | 5.6517 | 161.1461 | 60.0323 | 161 | 5.6552 | 137.817 | 59.9804 | 138 | 5.6491 | 115.0628 | 60.0318 | 115
5.6662 | 207.1254 | 59.9747 | 207 | 5.6655 | 183.9019 | 59.9867 | 162.9603 | 5.6601 | 161.1468 | 60.0323 | 161 | 5.6635 | 137.8197 | 59.9804 | 138 | 5.6574 | 115.0572 | 60.0318 | 115
5.6746 | 207.1262 | 59.9747 | 207 | 5.6739 | 183.9025 | 59.9867 | 162.7012 | 5.6684 | 161.1475 | 60.0323 | 161 | 5.6719 | 137.8224 | 59.9804 | 138 | 5.6658 | 115.0516 | 60.0318 | 115
5.6829 | 207.127 | 59.9747 | 207 | 5.6822 | 183.903 | 59.9867 | 162.4422 | 5.6767 | 161.1483 | 60.0323 | 161 | 5.6802 | 137.8251 | 59.9804 | 138 | 5.6741 | 115.0474 | 60.0318 | 115
5.6913 | 207.1279 | 59.9747 | 207 | 5.6906 | 183.9035 | 59.9867 | 162.1831 | 5.6851 | 161.149 | 60.0323 | 161 | 5.6885 | 137.8279 | 59.9804 | 138 | 5.6824 | 115.0457 | 60.0318 | 115
5.6996 | 207.1287 | 59.9747 | 207 | 5.6989 | 183.9041 | 59.9867 | 161.924 | 5.6934 | 161.1497 | 60.0323 | 161 | 5.6969 | 137.8306 | 59.9804 | 138 | 5.6908 | 115.044 | 60.0318 | 115
5.7079 | 207.1295 | 59.9747 | 207 | 5.7072 | 183.9046 | 59.9867 | 161.665 | 5.7017 | 161.1504 | 60.0323 | 161 | 5.7052 | 137.8333 | 59.9804 | 138 | 5.6991 | 115.0423 | 60.0318 | 115
5.7163 | 207.1303 | 59.9747 | 207 | 5.7156 | 183.9052 | 59.9867 | 161.4059 | 5.71 | 161.1511 | 60.0323 | 161 | 5.7135 | 137.8361 | 59.9804 | 138 | 5.7074 | 115.0406 | 60.0318 | 115
5.7246 | 207.1311 | 59.9747 | 207 | 5.7239 | 183.9057 | 59.9867 | 161.1468 | 5.7184 | 161.1518 | 60.0323 | 161 | 5.7219 | 137.8388 | 59.9804 | 138 | 5.7158 | 115.0389 | 60.0318 | 115
5.7329 | 207.1319 | 59.9747 | 207 | 5.7322 | 183.9076 | 59.9867 | 161 | 5.7267 | 161.1525 | 60.0323 | 161 | 5.7302 | 137.8415 | 59.9804 | 138 | 5.7241 | 115.0372 | 60.0318 | 115
5.7413 | 207.1328 | 59.9747 | 207 | 5.7406 | 183.9112 | 59.9867 | 161 | 5.735 | 161.1533 | 60.0323 | 161 | 5.7386 | 137.8442 | 59.9804 | 138 | 5.7324 | 115.0355 | 60.0329 | 115
5.7496 | 207.1336 | 59.9747 | 207 | 5.7489 | 183.9148 | 59.9867 | 161 | 5.7433 | 161.154 | 60.0323 | 161 | 5.7469 | 137.847 | 59.9804 | 138 | 5.7408 | 115.0338 | 60.0329 | 115
5.7579 | 207.1344 | 59.9747 | 207 | 5.7572 | 183.9185 | 59.9867 | 161 | 5.7517 | 161.1547 | 60.0323 | 161 | 5.7552 | 137.8497 | 59.9804 | 138 | 5.7491 | 115.0321 | 60.0329 | 115
5.7663 | 207.1352 | 59.9747 | 207 | 5.7656 | 183.9221 | 59.9867 | 161 | 5.76 | 161.1554 | 60.0323 | 161 | 5.7635 | 137.8524 | 59.9804 | 138 | 5.7574 | 115.0304 | 60.0329 | 115
5.7746 | 207.136 | 59.9747 | 207 | 5.7739 | 183.9257 | 59.9867 | 161 | 5.7683 | 161.1561 | 60.0323 | 161 | 5.7719 | 137.8551 | 59.9804 | 138 | 5.7657 | 115.0287 | 60.0329 | 115
5.783 | 207.1369 | 59.9747 | 207 | 5.7822 | 183.9293 | 59.987 | 161 | 5.7767 | 161.1568 | 60.0323 | 161 | 5.7802 | 137.8579 | 59.9804 | 138 | 5.774 | 115.027 | 60.0329 | 115
5.7913 | 207.1377 | 59.9747 | 207 | 5.7906 | 183.933 | 59.987 | 161 | 5.785 | 161.1576 | 60.0323 | 161 | 5.7886 | 137.8606 | 59.9804 | 138 | 5.7824 | 115.0253 | 60.0329 | 115
5.7996 | 207.1385 | 59.9747 | 207 | 5.7989 | 183.9366 | 59.987 | 161 | 5.7933 | 161.1583 | 60.0307 | 161 | 5.7969 | 137.8633 | 59.9804 | 138 | 5.7907 | 115.0236 | 60.0329 | 115
5.808 | 207.1377 | 59.9747 | 207 | 5.8073 | 183.9402 | 59.987 | 161 | 5.8017 | 161.159 | 60.0307 | 161 | 5.8052 | 137.8661 | 59.9804 | 138 | 5.799 | 115.0219 | 60.0329 | 115
5.8163 | 207.1342 | 59.9747 | 207 | 5.8156 | 183.9438 | 59.987 | 161 | 5.81 | 161.1597 | 60.0307 | 161 | 5.8136 | 137.8688 | 59.9804 | 138 | 5.8074 | 115.0203 | 60.0329 | 115
5.8246 | 207.1308 | 59.9747 | 207 | 5.8239 | 183.9475 | 59.987 | 161 | 5.8183 | 161.1604 | 60.0307 | 161 | 5.8219 | 137.8715 | 59.9804 | 138 | 5.8157 | 115.0186 | 60.0329 | 115
5.833 | 207.1273 | 59.9747 | 207 | 5.8322 | 183.9511 | 59.987 | 161 | 5.8266 | 161.1611 | 60.0307 | 161 | 5.8302 | 137.8743 | 59.9804 | 138 | 5.824 | 115.0169 | 60.0329 | 115
5.8413 | 207.1239 | 59.9747 | 207 | 5.8406 | 183.9547 | 59.987 | 161 | 5.835 | 161.1619 | 60.0307 | 161 | 5.8386 | 137.877 | 59.9804 | 138 | 5.8324 | 115.0152 | 60.0329 | 115
5.8497 | 207.1204 | 59.9747 | 207 | 5.8489 | 183.9583 | 59.987 | 161 | 5.8433 | 161.1626 | 60.0307 | 161 | 5.8469 | 137.8797 | 59.9804 | 138 | 5.8407 | 115.0135 | 60.0329 | 115
5.858 | 207.117 | 59.9739 | 207 | 5.8573 | 183.962 | 59.987 | 161 | 5.8516 | 161.1633 | 60.0307 | 161 | 5.8553 | 137.8824 | 59.9804 | 138 | 5.849 | 115.0118 | 60.0329 | 115
5.8663 | 207.1135 | 59.9739 | 207 | 5.8656 | 183.9656 | 59.987 | 161 | 5.86 | 161.164 | 60.0307 | 161 | 5.8636 | 137.8852 | 59.9804 | 138 | 5.8574 | 115.0101 | 60.0329 | 115
5.8747 | 207.11 | 59.9739 | 207 | 5.8739 | 183.9692 | 59.987 | 161 | 5.8683 | 161.1647 | 60.0307 | 161 | 5.8719 | 137.8879 | 59.9799 | 138 | 5.8657 | 115.0084 | 60.0329 | 115
5.883 | 207.1066 | 59.9739 | 207 | 5.8823 | 183.9729 | 59.987 | 161 | 5.8766 | 161.1654 | 60.0307 | 161 | 5.8802 | 137.8906 | 59.9799 | 138 | 5.874 | 115.0067 | 60.0329 | 115
5.8913 | 207.1031 | 59.9739 | 207 | 5.8906 | 183.9765 | 59.987 | 161 | 5.8849 | 161.1662 | 60.0307 | 161 | 5.8886 | 137.8933 | 59.9799 | 138 | 5.8823 | 115.005 | 60.0329 | 115
5.8997 | 207.0997 | 59.9739 | 207 | 5.8989 | 183.9801 | 59.987 | 161 | 5.8933 | 161.1669 | 60.0307 | 161 | 5.8969 | 137.8961 | 59.9799 | 138 | 5.8907 | 115.0033 | 60.0329 | 115
5.908 | 207.0962 | 59.9739 | 207 | 5.9073 | 183.9837 | 59.987 | 161 | 5.9016 | 161.1676 | 60.0307 | 161 | 5.9053 | 137.8988 | 59.9799 | 138 | 5.899 | 115.0016 | 60.0329 | 115
5.9164 | 207.0928 | 59.9739 | 207 | 5.9156 | 183.9874 | 59.987 | 161 | 5.9099 | 161.1683 | 60.0307 | 161 | 5.9136 | 137.9015 | 59.9799 | 138 | 5.9073 | 114.9999 | 60.0329 | 115
5.9247 | 207.0893 | 59.9739 | 207 | 5.9239 | 183.991 | 59.987 | 161 | 5.9183 | 161.169 | 60.0307 | 161 | 5.9219 | 137.9043 | 59.9799 | 138 | 5.9156 | 114.9982 | 60.0329 | 115
5.933 | 207.0858 | 59.9739 | 207 | 5.9323 | 183.9946 | 59.987 | 161 | 5.9266 | 161.1697 | 60.0307 | 161 | 5.9303 | 137.907 | 59.9799 | 138 | 5.924 | 114.9965 | 60.0329 | 115
5.9414 | 207.0824 | 59.9739 | 207 | 5.9406 | 183.9982 | 59.987 | 161 | 5.9349 | 161.1705 | 60.0307 | 161 | 5.9386 | 137.9097 | 59.9799 | 138 | 5.9323 | 114.9948 | 60.0346 | 115
5.9497 | 207.0789 | 59.9739 | 207 | 5.9489 | 184.0019 | 59.987 | 161 | 5.9433 | 161.1699 | 60.0307 | 161 | 5.947 | 137.9124 | 59.9799 | 138 | 5.9406 | 114.9931 | 60.0346 | 115
5.958 | 207.0755 | 59.9739 | 207 | 5.9573 | 184.0055 | 59.987 | 161 | 5.9516 | 161.1651 | 60.0307 | 161 | 5.9553 | 137.9152 | 59.9799 | 138 | 5.949 | 114.9914 | 60.0346 | 115
5.9664 | 207.072 | 59.9739 | 207 | 5.9656 | 184.0091 | 59.987 | 161 | 5.9599 | 161.1604 | 60.0307 | 161 | 5.9636 | 137.9179 | 59.9799 | 138 | 5.9573 | 114.9897 | 60.0346 | 115
5.9747 | 207.0686 | 59.9739 | 207 | 5.974 | 184.0127 | 59.987 | 161 | 5.9682 | 161.1556 | 60.0307 | 161 | 5.972 | 137.9206 | 59.9799 | 138 | 5.9656 | 114.988 | 60.0346 | 115
5.983 | 207.0651 | 59.9739 | 207 | 5.9823 | 184.0164 | 59.9884 | 161 | 5.9766 | 161.1509 | 60.0307 | 161 | 5.9803 | 137.9234 | 59.9799 | 138 | 5.9739 | 114.9863 | 60.0346 | 115
5.9914 | 207.0617 | 59.9739 | 207 | 5.9906 | 184.02 | 59.9884 | 161 | 5.9849 | 161.1461 | 60.0307 | 161 | 5.9886 | 137.9261 | 59.9799 | 138 | 5.9823 | 114.9846 | 60.0346 | 115
5.9997 | 207.0582 | 59.9739 | 207 | 5.9989 | 184.0236 | 59.9884 | 161 | 5.9932 | 161.1414 | 60.0285 | 161 | 5.997 | 137.9288 | 59.9799 | 138 | 5.9906 | 114.9829 | 60.0346 | 115
6.0081 | 207.0547 | 59.9739 | 207 | 6.0073 | 184.0273 | 59.9884 | 161 | 6.0016 | 161.1366 | 60.0285 | 161 | 6.0053 | 137.9315 | 59.9799 | 138 | 5.9989 | 114.9812 | 60.0346 | 115
6.0164 | 207.0513 | 59.9739 | 207 | 6.0156 | 184.0309 | 59.9884 | 161 | 6.0099 | 161.1319 | 60.0285 | 161 | 6.0136 | 137.9343 | 59.9799 | 138 | 6.0073 | 114.9796 | 60.0346 | 115
6.0247 | 207.0478 | 59.9739 | 207 | 6.024 | 184.0345 | 59.9884 | 161 | 6.0182 | 161.1271 | 60.0285 | 161 | 6.022 | 137.937 | 59.9799 | 138 | 6.0156 | 114.9779 | 60.0346 | 115
6.0331 | 207.0444 | 59.9739 | 207 | 6.0323 | 184.0381 | 59.9884 | 161 | 6.0265 | 161.1223 | 60.0285 | 161 | 6.0303 | 137.9397 | 59.9799 | 138 | 6.0239 | 114.9762 | 60.0346 | 115
6.0414 | 207.0409 | 59.9739 | 207 | 6.0406 | 184.0417 | 59.9884 | 161 | 6.0349 | 161.1176 | 60.0285 | 161 | 6.0386 | 137.9425 | 59.9799 | 138 | 6.0323 | 114.9745 | 60.0346 | 115
6.0497 | 207.0375 | 59.9739 | 207 | 6.049 | 184.0454 | 59.9884 | 161 | 6.0432 | 161.1128 | 60.0285 | 161 | 6.047 | 137.9452 | 59.9799 | 138 | 6.0406 | 114.9728 | 60.0346 | 115
6.0581 | 207.034 | 59.9736 | 207 | 6.0573 | 184.049 | 59.9884 | 161 | 6.0515 | 161.1081 | 60.0285 | 161 | 6.0553 | 137.9479 | 59.9799 | 138 | 6.0489 | 114.9711 | 60.0346 | 115
6.0664 | 207.0306 | 59.9736 | 207 | 6.0656 | 184.0526 | 59.9884 | 161 | 6.0599 | 161.1033 | 60.0285 | 161 | 6.0637 | 137.9506 | 59.9799 | 138 | 6.0572 | 114.9694 | 60.0346 | 115
6.0748 | 207.0271 | 59.9736 | 207 | 6.074 | 184.0563 | 59.9884 | 161 | 6.0682 | 161.0986 | 60.0285 | 161 | 6.072 | 137.9534 | 59.981 | 138 | 6.0656 | 114.9677 | 60.0346 | 115
6.0831 | 207.0237 | 59.9736 | 207 | 6.0823 | 184.0599 | 59.9884 | 161 | 6.0765 | 161.0938 | 60.0285 | 161 | 6.0803 | 137.9561 | 59.981 | 138 | 6.0739 | 114.966 | 60.0346 | 115
6.0914 | 207.0202 | 59.9736 | 207 | 6.0906 | 184.0635 | 59.9884 | 161 | 6.0849 | 161.0891 | 60.0285 | 161 | 6.0887 | 137.9588 | 59.981 | 138 | 6.0822 | 114.9643 | 60.0346 | 115
6.0998 | 207.0167 | 59.9736 | 207 | 6.099 | 184.0671 | 59.9884 | 161 | 6.0932 | 161.0843 | 60.0285 | 161 | 6.097 | 137.9615 | 59.981 | 138 | 6.0905 | 114.9626 | 60.0346 | 115
6.1081 | 207.0133 | 59.9736 | 207 | 6.1073 | 184.0708 | 59.9884 | 161 | 6.1015 | 161.0796 | 60.0285 | 161 | 6.1053 | 137.9643 | 59.981 | 138 | 6.0989 | 114.9609 | 60.0346 | 115
6.1164 | 207.0098 | 59.9736 | 207 | 6.1156 | 184.0744 | 59.9884 | 161 | 6.1098 | 161.0748 | 60.0285 | 161 | 6.1137 | 137.967 | 59.981 | 138 | 6.1072 | 114.9592 | 60.0346 | 115
6.1248 | 207.0064 | 59.9736 | 207 | 6.124 | 184.078 | 59.9884 | 161 | 6.1182 | 161.0701 | 60.0285 | 161 | 6.122 | 137.9697 | 59.981 | 138 | 6.1155 | 114.9575 | 60.0346 | 115
6.1331 | 207.0029 | 59.9736 | 207 | 6.1323 | 184.0816 | 59.9884 | 161 | 6.1265 | 161.0653 | 60.0285 | 161 | 6.1303 | 137.9725 | 59.981 | 138 | 6.1239 | 114.9558 | 60.0346 | 115
6.1414 | 206.9995 | 59.9736 | 207 | 6.1407 | 184.0853 | 59.9884 | 161 | 6.1348 | 161.0606 | 60.0285 | 161 | 6.1387 | 137.9752 | 59.981 | 138 | 6.1322 | 114.9541 | 60.0357 | 115
6.1498 | 206.996 | 59.9736 | 207 | 6.149 | 184.0889 | 59.9884 | 161 | 6.1432 | 161.0558 | 60.0285 | 161 | 6.147 | 137.9779 | 59.981 | 138 | 6.1405 | 114.9524 | 60.0357 | 115
6.1581 | 206.9925 | 59.9736 | 207 | 6.1573 | 184.0925 | 59.9884 | 161 | 6.1515 | 161.0511 | 60.0285 | 161 | 6.1554 | 137.9807 | 59.981 | 138 | 6.1488 | 114.9507 | 60.0357 | 115
6.1665 | 206.9891 | 59.9736 | 207 | 6.1656 | 184.0961 | 59.9884 | 161 | 6.1598 | 161.0463 | 60.0285 | 161 | 6.1637 | 137.9834 | 59.981 | 138 | 6.1572 | 114.949 | 60.0357 | 115
6.1748 | 206.9856 | 59.9736 | 207 | 6.174 | 184.0998 | 59.9884 | 161 | 6.1681 | 161.0415 | 60.0285 | 161 | 6.172 | 137.986 | 59.981 | 138 | 6.1655 | 114.9473 | 60.0357 | 115
6.1831 | 206.9822 | 59.9736 | 207 | 6.1823 | 184.1034 | 59.9889 | 161 | 6.1765 | 161.0368 | 60.0285 | 161 | 6.1804 | 137.985 | 59.981 | 138 | 6.1738 | 114.9456 | 60.0357 | 115
6.1915 | 206.9787 | 59.9736 | 207 | 6.1907 | 184.107 | 59.9889 | 161 | 6.1848 | 161.032 | 60.0285 | 161 | 6.1887 | 137.9839 | 59.981 | 138 | 6.1822 | 114.9439 | 60.0357 | 115
6.1998 | 206.9753 | 59.9736 | 207 | 6.199 | 184.1107 | 59.9889 | 161 | 6.1931 | 161.0273 | 60.0271 | 161 | 6.197 | 137.9829 | 59.981 | 138 | 6.1905 | 114.9422 | 60.0357 | 115
6.2081 | 206.9718 | 59.9736 | 207 | 6.2073 | 184.1143 | 59.9889 | 161 | 6.2015 | 161.0225 | 60.0271 | 161 | 6.2054 | 137.9819 | 59.981 | 138 | 6.1988 | 114.9405 | 60.0357 | 115
6.2165 | 206.9684 | 59.9736 | 207 | 6.2157 | 184.1179 | 59.9889 | 161 | 6.2098 | 161.0178 | 60.0271 | 161 | 6.2137 | 137.9809 | 59.981 | 138 | 6.2072 | 114.9389 | 60.0357 | 115
6.2248 | 206.9649 | 59.9736 | 207 | 6.224 | 184.1215 | 59.9889 | 161 | 6.2181 | 161.013 | 60.0271 | 161 | 6.222 | 137.9799 | 59.981 | 138 | 6.2155 | 114.9371 | 60.0357 | 115
6.2332 | 206.9614 | 59.9736 | 207 | 6.2323 | 184.1252 | 59.9889 | 161 | 6.2265 | 161.0083 | 60.0271 | 161 | 6.2304 | 137.9789 | 59.981 | 138 | 6.2238 | 114.9353 | 60.0357 | 115
6.2415 | 206.958 | 59.9736 | 207 | 6.2407 | 184.1288 | 59.9889 | 161 | 6.2348 | 161.0035 | 60.0271 | 161 | 6.2387 | 137.9779 | 59.981 | 138 | 6.2321 | 114.9331 | 60.0357 | 115
6.2498 | 206.9545 | 59.9736 | 207 | 6.249 | 184.1324 | 59.9889 | 161 | 6.2431 | 160.9988 | 60.0271 | 161 | 6.247 | 137.9769 | 59.981 | 138 | 6.2404 | 114.931 | 60.0357 | 115
6.2582 | 206.9511 | 59.9739 | 207 | 6.2573 | 184.136 | 59.9889 | 161 | 6.2514 | 160.994 | 60.0271 | 161 | 6.2554 | 137.9759 | 59.981 | 138 | 6.2488 | 114.9288 | 60.0357 | 115
6.2665 | 206.9476 | 59.9739 | 207 | 6.2657 | 184.1397 | 59.9889 | 161 | 6.2598 | 160.9893 | 60.0271 | 161 | 6.2637 | 137.9749 | 59.981 | 138 | 6.2571 | 114.9266 | 60.0357 | 115
6.2748 | 206.9442 | 59.9739 | 207 | 6.274 | 184.1433 | 59.9889 | 161 | 6.2681 | 160.9845 | 60.0271 | 161 | 6.2721 | 137.9738 | 59.9804 | 138 | 6.2654 | 114.9244 | 60.0357 | 115
6.2832 | 206.9407 | 59.9739 | 207 | 6.2823 | 184.1469 | 59.9889 | 161 | 6.2764 | 160.9798 | 60.0271 | 161 | 6.2804 | 137.9728 | 59.9804 | 138 | 6.2738 | 114.9223 | 60.0357 | 115
6.2915 | 206.9372 | 59.9739 | 207 | 6.2907 | 184.1505 | 59.9889 | 161 | 6.2848 | 160.975 | 60.0271 | 161 | 6.2887 | 137.9718 | 59.9804 | 138 | 6.2821 | 114.9201 | 60.0357 | 115
6.2999 | 206.9338 | 59.9739 | 207 | 6.299 | 184.1536 | 59.9889 | 161 | 6.2931 | 160.9703 | 60.0271 | 161 | 6.2971 | 137.9708 | 59.9804 | 138 | 6.2904 | 114.9179 | 60.0357 | 115
6.3082 | 206.9303 | 59.9739 | 207 | 6.3073 | 184.146 | 59.9889 | 161 | 6.3014 | 160.9655 | 60.0271 | 161 | 6.3054 | 137.9698 | 59.9804 | 138 | 6.2988 | 114.9157 | 60.0357 | 115
6.3165 | 206.9269 | 59.9739 | 207 | 6.3157 | 184.1384 | 59.9889 | 161 | 6.3097 | 160.9608 | 60.0271 | 161 | 6.3137 | 137.9688 | 59.9804 | 138 | 6.3071 | 114.9136 | 60.0357 | 115
6.3249 | 206.9234 | 59.9739 | 207 | 6.324 | 184.1308 | 59.9889 | 161 | 6.3181 | 160.956 | 60.0271 | 161 | 6.3221 | 137.9678 | 59.9804 | 138 | 6.3154 | 114.9114 | 60.0357 | 115
6.3332 | 206.92 | 59.9739 | 207 | 6.3324 | 184.1232 | 59.9889 | 161 | 6.3264 | 160.9512 | 60.0271 | 161 | 6.3304 | 137.9668 | 59.9804 | 138 | 6.3237 | 114.9092 | 60.0357 | 115
6.3415 | 206.9165 | 59.9739 | 207 | 6.3407 | 184.1156 | 59.9889 | 161 | 6.3347 | 160.9465 | 60.0271 | 161 | 6.3387 | 137.9658 | 59.9804 | 138 | 6.3321 | 114.907 | 60.0376 | 115
6.3499 | 206.9131 | 59.9739 | 207 | 6.349 | 184.108 | 59.9889 | 161 | 6.3431 | 160.9417 | 60.0271 | 161 | 6.3471 | 137.9648 | 59.9804 | 138 | 6.3404 | 114.9049 | 60.0376 | 115
6.3582 | 206.9121 | 59.9739 | 207 | 6.3574 | 184.1004 | 59.9889 | 161 | 6.3514 | 160.937 | 60.0271 | 161 | 6.3554 | 137.9638 | 59.9804 | 138 | 6.3487 | 114.9027 | 60.0376 | 115
6.3665 | 206.9149 | 59.9739 | 207 | 6.3657 | 184.0928 | 59.9889 | 161 | 6.3597 | 160.9322 | 60.0271 | 161 | 6.3637 | 137.9628 | 59.9804 | 138 | 6.3571 | 114.9005 | 60.0376 | 115
6.3749 | 206.9177 | 59.9739 | 207 | 6.374 | 184.0852 | 59.9889 | 161 | 6.3681 | 160.9275 | 60.0271 | 161 | 6.3721 | 137.9617 | 59.9804 | 138 | 6.3654 | 114.8983 | 60.0376 | 115
6.3832 | 206.9205 | 59.9739 | 207 | 6.3824 | 184.0776 | 59.9892 | 161 | 6.3764 | 160.9227 | 60.0271 | 161 | 6.3804 | 137.9607 | 59.9804 | 138 | 6.3737 | 114.8962 | 60.0376 | 115
6.3916 | 206.9232 | 59.9739 | 207 | 6.3907 | 184.07 | 59.9892 | 161 | 6.3847 | 160.918 | 60.0271 | 161 | 6.3888 | 137.9597 | 59.9804 | 138 | 6.382 | 114.894 | 60.0376 | 115
6.3999 | 206.926 | 59.9739 | 207 | 6.399 | 184.0624 | 59.9892 | 161 | 6.393 | 160.9132 | 60.0265 | 161 | 6.3971 | 137.9587 | 59.9804 | 138 | 6.3904 | 114.8918 | 60.0376 | 115
6.4082 | 206.9288 | 59.9739 | 207 | 6.4074 | 184.0548 | 59.9892 | 161 | 6.4014 | 160.9085 | 60.0265 | 161 | 6.4054 | 137.9577 | 59.9804 | 138 | 6.3987 | 114.8896 | 60.0376 | 115
6.4166 | 206.9316 | 59.9739 | 207 | 6.4157 | 184.0472 | 59.9892 | 161 | 6.4097 | 160.9037 | 60.0265 | 161 | 6.4138 | 137.9567 | 59.9804 | 138 | 6.407 | 114.8875 | 60.0376 | 115
6.4249 | 206.9344 | 59.9739 | 207 | 6.424 | 184.0396 | 59.9892 | 161 | 6.418 | 160.899 | 60.0265 | 161 | 6.4221 | 137.9557 | 59.9804 | 138 | 6.4153 | 114.8853 | 60.0376 | 115
6.4332 | 206.9371 | 59.9739 | 207 | 6.4324 | 184.032 | 59.9892 | 161 | 6.4264 | 160.8942 | 60.0265 | 161 | 6.4305 | 137.9547 | 59.9804 | 138 | 6.4237 | 114.8831 | 60.0376 | 115
6.4416 | 206.9399 | 59.9739 | 207 | 6.4407 | 184.0244 | 59.9892 | 161 | 6.4347 | 160.8895 | 60.0265 | 161 | 6.4388 | 137.9537 | 59.9804 | 138 | 6.432 | 114.8809 | 60.0376 | 115
6.4499 | 206.9427 | 59.9739 | 207 | 6.449 | 184.0167 | 59.9892 | 161 | 6.443 | 160.8847 | 60.0265 | 161 | 6.4471 | 137.9527 | 59.9804 | 138 | 6.4403 | 114.8788 | 60.0376 | 115
6.4583 | 206.9455 | 59.9728 | 207 | 6.4574 | 184.0091 | 59.9892 | 161 | 6.4514 | 160.8801 | 60.0265 | 161 | 6.4554 | 137.9516 | 59.9804 | 138 | 6.4487 | 114.8766 | 60.0376 | 115
6.4666 | 206.9483 | 59.9728 | 207 | 6.4657 | 184.0015 | 59.9892 | 161 | 6.4597 | 160.8847 | 60.0265 | 161 | 6.4638 | 137.9506 | 59.9804 | 138 | 6.457 | 114.8744 | 60.0376 | 115
6.4749 | 206.951 | 59.9728 | 207 | 6.474 | 183.9939 | 59.9892 | 161 | 6.468 | 160.8893 | 60.0265 | 161 | 6.4721 | 137.9496 | 59.9815 | 138 | 6.4653 | 114.8722 | 60.0376 | 115
6.4833 | 206.9538 | 59.9728 | 207 | 6.4824 | 183.9863 | 59.9892 | 161 | 6.4763 | 160.894 | 60.0265 | 161 | 6.4805 | 137.9486 | 59.9815 | 138 | 6.4737 | 114.8701 | 60.0376 | 115
6.4916 | 206.9566 | 59.9728 | 207 | 6.4907 | 183.9787 | 59.9892 | 161 | 6.4847 | 160.8986 | 60.0265 | 161 | 6.4888 | 137.9476 | 59.9815 | 138 | 6.482 | 114.8679 | 60.0376 | 115
6.4999 | 206.9594 | 59.9728 | 207 | 6.4991 | 183.9711 | 59.9892 | 161 | 6.493 | 160.9033 | 60.0265 | 161 | 6.4971 | 137.9466 | 59.9815 | 138 | 6.4903 | 114.8657 | 60.0376 | 115
6.5083 | 206.9622 | 59.9728 | 207 | 6.5074 | 183.9635 | 59.9892 | 161 | 6.5013 | 160.9079 | 60.0265 | 161 | 6.5055 | 137.9456 | 59.9815 | 138 | 6.4986 | 114.8635 | 60.0376 | 115
6.5166 | 206.9649 | 59.9728 | 207 | 6.5157 | 183.9559 | 59.9892 | 161 | 6.5097 | 160.9126 | 60.0265 | 161 | 6.5138 | 137.9446 | 59.9815 | 138 | 6.507 | 114.8614 | 60.0376 | 115
6.5249 | 206.9677 | 59.9728 | 207 | 6.524 | 183.9483 | 59.9892 | 161 | 6.518 | 160.9172 | 60.0265 | 161 | 6.5221 | 137.9436 | 59.9815 | 138 | 6.5153 | 114.8592 | 60.0376 | 115
6.5333 | 206.9705 | 59.9728 | 207 | 6.5324 | 183.9407 | 59.9892 | 161 | 6.5263 | 160.9219 | 60.0265 | 161 | 6.5305 | 137.9426 | 59.9815 | 138 | 6.5236 | 114.857 | 60.0376 | 115
6.5416 | 206.9733 | 59.9728 | 207 | 6.5407 | 183.9331 | 59.9892 | 161 | 6.5346 | 160.9265 | 60.0265 | 161 | 6.5388 | 137.9416 | 59.9815 | 138 | 6.532 | 114.8548 | 60.0376 | 115
6.55 | 206.976 | 59.9728 | 207 | 6.5491 | 183.9255 | 59.9892 | 161 | 6.543 | 160.9312 | 60.0265 | 161 | 6.5471 | 137.9406 | 59.9815 | 138 | 6.5403 | 114.8527 | 60.0376 | 115
6.5583 | 206.9788 | 59.9728 | 207 | 6.5574 | 183.9179 | 59.9892 | 161 | 6.5513 | 160.9358 | 60.0265 | 161 | 6.5555 | 137.9395 | 59.9815 | 138 | 6.5486 | 114.8505 | 60.0376 | 115
6.5666 | 206.9816 | 59.9728 | 207 | 6.5657 | 183.9103 | 59.9892 | 161 | 6.5596 | 160.9404 | 60.0265 | 161 | 6.5638 | 137.9385 | 59.9815 | 138 | 6.5569 | 114.8483 | 60.0376 | 115
6.575 | 206.9844 | 59.9728 | 207 | 6.5741 | 183.9027 | 59.9892 | 161 | 6.568 | 160.9451 | 60.0265 | 161 | 6.5721 | 137.9375 | 59.9815 | 138 | 6.5652 | 114.8461 | 60.0376 | 115
6.5833 | 206.9872 | 59.9728 | 207 | 6.5824 | 183.8951 | 59.9895 | 161 | 6.5763 | 160.9497 | 60.0265 | 161 | 6.5805 | 137.9365 | 59.9815 | 138 | 6.5736 | 114.844 | 60.0376 | 115
6.5916 | 206.9899 | 59.9728 | 207 | 6.5907 | 183.8875 | 59.9895 | 161 | 6.5846 | 160.9544 | 60.0265 | 161 | 6.5888 | 137.9355 | 59.9815 | 138 | 6.5819 | 114.8418 | 60.0376 | 115
6.6 | 206.9927 | 59.9728 | 207 | 6.5991 | 183.8798 | 59.9895 | 161 | 6.593 | 160.959 | 60.0268 | 161 | 6.5972 | 137.9345 | 59.9815 | 138 | 6.5902 | 114.8396 | 60.0376 | 115
6.6083 | 206.9955 | 59.9728 | 207 | 6.6074 | 183.8722 | 59.9895 | 161 | 6.6013 | 160.9637 | 60.0268 | 161 | 6.6055 | 137.9335 | 59.9815 | 138 | 6.5986 | 114.8374 | 60.0376 | 115
6.6167 | 206.9983 | 59.9728 | 207 | 6.6157 | 183.8646 | 59.9895 | 161 | 6.6096 | 160.9683 | 60.0268 | 161 | 6.6138 | 137.9325 | 59.9815 | 138 | 6.6069 | 114.8353 | 60.0376 | 115
6.625 | 207.0011 | 59.9728 | 207 | 6.6241 | 183.857 | 59.9895 | 161 | 6.6179 | 160.9729 | 60.0268 | 161 | 6.6222 | 137.9315 | 59.9815 | 138 | 6.6152 | 114.8331 | 60.0376 | 115
6.6333 | 207.0038 | 59.9728 | 207 | 6.6324 | 183.8494 | 59.9895 | 161 | 6.6263 | 160.9776 | 60.0268 | 161 | 6.6305 | 137.9305 | 59.9815 | 138 | 6.6236 | 114.8309 | 60.0376 | 115
6.6417 | 207.0066 | 59.9728 | 207 | 6.6407 | 183.8418 | 59.9895 | 161 | 6.6346 | 160.9822 | 60.0268 | 161 | 6.6388 | 137.9295 | 59.9815 | 138 | 6.6319 | 114.8287 | 60.0376 | 115
6.65 | 207.0094 | 59.9728 | 207 | 6.6491 | 183.8342 | 59.9895 | 161 | 6.6429 | 160.9869 | 60.0268 | 161 | 6.6472 | 137.9284 | 59.9815 | 138 | 6.6402 | 114.8266 | 60.0376 | 115
6.6583 | 207.0122 | 59.9711 | 207 | 6.6574 | 183.8266 | 59.9895 | 161 | 6.6513 | 160.9915 | 60.0268 | 161 | 6.6555 | 137.9274 | 59.9815 | 138 | 6.6485 | 114.8244 | 60.0376 | 115
6.6667 | 207.015 | 59.9711 | 207 | 6.6657 | 183.819 | 59.9895 | 161 | 6.6596 | 160.9962 | 60.0268 | 161 | 6.6638 | 137.9264 | 59.9815 | 138 | 6.6569 | 114.8222 | 60.0376 | 115
6.675 | 207.0177 | 59.9711 | 207 | 6.6741 | 183.8114 | 59.9895 | 161 | 6.6679 | 161.0008 | 60.0268 | 161 | 6.6722 | 137.9254 | 59.9807 | 138 | 6.6652 | 114.82 | 60.0376 | 115
6.6833 | 207.0205 | 59.9711 | 207 | 6.6824 | 183.8038 | 59.9895 | 161 | 6.6763 | 161.0055 | 60.0268 | 161 | 6.6805 | 137.9244 | 59.9807 | 138 | 6.6735 | 114.8179 | 60.0376 | 115
6.6917 | 207.0233 | 59.9711 | 207 | 6.6908 | 183.7962 | 59.9895 | 161 | 6.6846 | 161.0101 | 60.0268 | 161 | 6.6888 | 137.9234 | 59.9807 | 138 | 6.6819 | 114.8157 | 60.0376 | 115
6.7 | 207.0261 | 59.9711 | 207 | 6.6991 | 183.7886 | 59.9895 | 161 | 6.6929 | 161.0148 | 60.0268 | 161 | 6.6972 | 137.9224 | 59.9807 | 138 | 6.6902 | 114.8135 | 60.0376 | 115
6.7084 | 207.0289 | 59.9711 | 207 | 6.7074 | 183.781 | 59.9895 | 161 | 6.7012 | 161.0194 | 60.0268 | 161 | 6.7055 | 137.9214 | 59.9807 | 138 | 6.6985 | 114.8113 | 60.0376 | 115
6.7167 | 207.0316 | 59.9711 | 207 | 6.7158 | 183.7734 | 59.9895 | 161 | 6.7096 | 161.024 | 60.0268 | 161 | 6.7139 | 137.9204 | 59.9807 | 138 | 6.7068 | 114.8092 | 60.0376 | 115
6.725 | 207.0344 | 59.9711 | 207 | 6.7241 | 183.7658 | 59.9895 | 161 | 6.7179 | 161.0287 | 60.0268 | 161 | 6.7222 | 137.9194 | 59.9807 | 138 | 6.7151 | 114.807 | 60.0376 | 115
6.7334 | 207.0372 | 59.9711 | 207 | 6.7324 | 183.7581 | 59.9895 | 161 | 6.7262 | 161.0333 | 60.0268 | 161 | 6.7305 | 137.9184 | 59.9807 | 138 | 6.7235 | 114.8048 | 60.0376 | 115
6.7417 | 207.04 | 59.9711 | 207 | 6.7408 | 183.7505 | 59.9895 | 161 | 6.7346 | 161.038 | 60.0268 | 161 | 6.7389 | 137.9173 | 59.9807 | 138 | 6.7318 | 114.8027 | 60.0376 | 115
6.75 | 207.0427 | 59.9711 | 207 | 6.7491 | 183.743 | 59.9895 | 161 | 6.7429 | 161.0426 | 60.0268 | 161 | 6.7472 | 137.9164 | 59.9807 | 138 | 6.7401 | 114.8005 | 60.0376 | 115
6.7584 | 207.0455 | 59.9711 | 207 | 6.7574 | 183.7353 | 59.9895 | 161 | 6.7512 | 161.0473 | 60.0268 | 161 | 6.7556 | 137.9155 | 59.9807 | 138 | 6.7485 | 114.7983 | 60.0376 | 115
6.7667 | 207.0483 | 59.9711 | 207 | 6.7658 | 183.7277 | 59.9895 | 161 | 6.7595 | 161.0519 | 60.0268 | 161 | 6.7639 | 137.9145 | 59.9807 | 138 | 6.7568 | 114.7961 | 60.0376 | 115
6.7751 | 207.0511 | 59.9711 | 207 | 6.7741 | 183.7201 | 59.9895 | 161 | 6.7679 | 161.0566 | 60.0268 | 161 | 6.7722 | 137.9136 | 59.9807 | 138 | 6.7651 | 114.7945 | 60.0376 | 115
6.7834 | 207.0539 | 59.9711 | 207 | 6.7824 | 183.7125 | 59.9886 | 161 | 6.7762 | 161.0612 | 60.0268 | 161 | 6.7805 | 137.9127 | 59.9807 | 138 | 6.7735 | 114.7936 | 60.0376 | 115
6.7917 | 207.0566 | 59.9711 | 207 | 6.7908 | 183.7049 | 59.9886 | 161 | 6.7845 | 161.0659 | 60.0268 | 161 | 6.7889 | 137.9118 | 59.9807 | 138 | 6.7818 | 114.7927 | 60.0376 | 115
6.8001 | 207.0594 | 59.9711 | 207 | 6.7991 | 183.6973 | 59.9886 | 161 | 6.7929 | 161.0705 | 60.0268 | 161 | 6.7972 | 137.9108 | 59.9807 | 138 | 6.7901 | 114.7917 | 60.0376 | 115
6.8084 | 207.0622 | 59.9711 | 207 | 6.8074 | 183.6897 | 59.9886 | 161 | 6.8012 | 161.0751 | 60.0268 | 161 | 6.8056 | 137.9099 | 59.9807 | 138 | 6.7984 | 114.7908 | 60.0376 | 115
6.8168 | 207.065 | 59.9711 | 207 | 6.8158 | 183.6821 | 59.9886 | 161 | 6.8095 | 161.0798 | 60.0268 | 161 | 6.8139 | 137.909 | 59.9807 | 138 | 6.8068 | 114.7899 | 60.0376 | 115
6.8251 | 207.0678 | 59.9711 | 207 | 6.8241 | 183.6745 | 59.9886 | 161 | 6.8179 | 161.0844 | 60.0268 | 161 | 6.8222 | 137.9081 | 59.9807 | 138 | 6.8151 | 114.7889 | 60.0376 | 115
6.8334 | 207.0705 | 59.9711 | 207 | 6.8324 | 183.6669 | 59.9886 | 161 | 6.8262 | 161.0891 | 60.0268 | 161 | 6.8306 | 137.9072 | 59.9807 | 138 | 6.8234 | 114.788 | 60.0376 | 115
6.8418 | 207.0733 | 59.9711 | 207 | 6.8408 | 183.6593 | 59.9886 | 161 | 6.8345 | 161.0937 | 60.0268 | 161 | 6.8389 | 137.9062 | 59.9807 | 138 | 6.8318 | 114.7871 | 60.0376 | 115
6.8501 | 207.0761 | 59.9711 | 207 | 6.8491 | 183.6517 | 59.9886 | 161 | 6.8428 | 161.0984 | 60.0268 | 161 | 6.8472 | 137.9053 | 59.9807 | 138 | 6.8401 | 114.7861 | 60.0376 | 115
6.8584 | 207.0789 | 59.9706 | 207 | 6.8575 | 183.6441 | 59.9886 | 161 | 6.8512 | 161.103 | 60.0268 | 161 | 6.8556 | 137.9044 | 59.9807 | 138 | 6.8484 | 114.7852 | 60.0376 | 115
6.8668 | 207.0816 | 59.9706 | 207 | 6.8658 | 183.6339 | 59.9886 | 161 | 6.8595 | 161.1077 | 60.0268 | 161 | 6.8639 | 137.9034 | 59.9807 | 138 | 6.8568 | 114.7843 | 60.0376 | 115
6.8751 | 207.0844 | 59.9706 | 207 | 6.8741 | 183.6234 | 59.9886 | 161 | 6.8678 | 161.1123 | 60.0268 | 161 | 6.8723 | 137.9025 | 59.9799 | 138 | 6.8651 | 114.7833 | 60.0376 | 115
6.8835 | 207.0872 | 59.9706 | 207 | 6.8824 | 183.6129 | 59.9886 | 161 | 6.8762 | 161.117 | 60.0268 | 161 | 6.8806 | 137.9016 | 59.9799 | 138 | 6.8734 | 114.7824 | 60.0376 | 115
6.8918 | 207.09 | 59.9706 | 207 | 6.8908 | 183.6023 | 59.9886 | 161 | 6.8845 | 161.1216 | 60.0268 | 161 | 6.8889 | 137.9007 | 59.9799 | 138 | 6.8817 | 114.7815 | 60.0376 | 115
6.9001 | 207.0928 | 59.9706 | 207 | 6.8991 | 183.5918 | 59.9886 | 161 | 6.8928 | 161.1263 | 60.0268 | 161 | 6.8972 | 137.8997 | 59.9799 | 138 | 6.89 | 114.7805 | 60.0376 | 115
6.9085 | 207.0956 | 59.9706 | 207 | 6.9075 | 183.5812 | 59.9886 | 161 | 6.9012 | 161.1309 | 60.0268 | 161 | 6.9056 | 137.8988 | 59.9799 | 138 | 6.8984 | 114.7796 | 60.0376 | 115
6.9168 | 207.0983 | 59.9706 | 207 | 6.9158 | 183.5707 | 59.9886 | 161 | 6.9095 | 161.1355 | 60.0268 | 161 | 6.9139 | 137.8979 | 59.9799 | 138 | 6.9067 | 114.7787 | 60.0376 | 115
6.9251 | 207.1011 | 59.9706 | 207 | 6.9241 | 183.5602 | 59.9886 | 161 | 6.9178 | 161.1402 | 60.0268 | 161 | 6.9223 | 137.897 | 59.9799 | 138 | 6.915 | 114.7777 | 60.0376 | 115
6.9335 | 207.1039 | 59.9706 | 207 | 6.9325 | 183.5496 | 59.9886 | 161 | 6.9261 | 161.1448 | 60.0268 | 161 | 6.9306 | 137.896 | 59.9799 | 138 | 6.9234 | 114.7768 | 60.0376 | 115
6.9418 | 207.1067 | 59.9706 | 207 | 6.9408 | 183.5391 | 59.9886 | 161 | 6.9345 | 161.1495 | 60.0268 | 161 | 6.9389 | 137.8951 | 59.9799 | 138 | 6.9317 | 114.7759 | 60.0354 | 115
6.9501 | 207.1095 | 59.9706 | 207 | 6.9491 | 183.5285 | 59.9886 | 161 | 6.9428 | 161.1541 | 60.0268 | 161 | 6.9473 | 137.8942 | 59.9799 | 138 | 6.94 | 114.7749 | 60.0354 | 115
6.9585 | 207.1122 | 59.9706 | 207 | 6.9575 | 183.518 | 59.9886 | 161 | 6.9511 | 161.1588 | 60.0268 | 161 | 6.9556 | 137.8933 | 59.9799 | 138 | 6.9484 | 114.774 | 60.0354 | 115
6.9668 | 207.115 | 59.9706 | 207 | 6.9658 | 183.5074 | 59.9886 | 161 | 6.9595 | 161.1634 | 60.0268 | 161 | 6.964 | 137.8923 | 59.9799 | 138 | 6.9567 | 114.7731 | 60.0354 | 115
6.9752 | 207.1178 | 59.9706 | 207 | 6.9741 | 183.4969 | 59.9886 | 161 | 6.9678 | 161.1681 | 60.0268 | 161 | 6.9723 | 137.8914 | 59.9799 | 138 | 6.965 | 114.7721 | 60.0354 | 115
6.9835 | 207.1206 | 59.9706 | 207 | 6.9825 | 183.4864 | 59.9886 | 161 | 6.9761 | 161.1668 | 60.0268 | 160.7856 | 6.9806 | 137.8905 | 59.9799 | 138 | 6.9733 | 114.7712 | 60.0354 | 115
6.9918 | 207.1183 | 59.9706 | 207 | 6.9908 | 183.4758 | 59.9886 | 161 | 6.9844 | 161.1614 | 60.0268 | 160.4171 | 6.989 | 137.8896 | 59.9799 | 138 | 6.9817 | 114.7703 | 60.0354 | 115
7.0002 | 207.1152 | 59.9706 | 207 | 6.9991 | 183.4653 | 59.9886 | 161 | 6.9928 | 161.1559 | 60.0282 | 160.0487 | 6.9973 | 137.8887 | 59.9799 | 138 | 6.99 | 114.7693 | 60.0354 | 115
7.0085 | 207.112 | 59.9706 | 207 | 7.0075 | 183.4547 | 59.9886 | 161 | 7.0011 | 161.1504 | 60.0282 | 159.6803 | 7.0056 | 137.8877 | 59.9799 | 138 | 6.9983 | 114.7684 | 60.0354 | 115
7.0168 | 207.1089 | 59.9706 | 207 | 7.0158 | 183.4442 | 59.9886 | 161 | 7.0094 | 161.145 | 60.0282 | 159.3119 | 7.0139 | 137.8868 | 59.9799 | 138 | 7.0067 | 114.7675 | 60.0354 | 115
7.0252 | 207.1057 | 59.9706 | 207 | 7.0241 | 183.4337 | 59.9886 | 161 | 7.0178 | 161.1395 | 60.0282 | 158.9435 | 7.0223 | 137.8859 | 59.9799 | 138 | 7.015 | 114.7665 | 60.0354 | 115
7.0335 | 207.1026 | 59.9706 | 207 | 7.0325 | 183.4231 | 59.9886 | 161 | 7.0261 | 161.134 | 60.0282 | 158.575 | 7.0306 | 137.8849 | 59.9799 | 138 | 7.0233 | 114.7656 | 60.0354 | 115
7.0419 | 207.0994 | 59.9706 | 207 | 7.0408 | 183.4126 | 59.9886 | 161 | 7.0344 | 161.1286 | 60.0282 | 158.2066 | 7.039 | 137.884 | 59.9799 | 138 | 7.0316 | 114.7647 | 60.0354 | 115
7.0502 | 207.0963 | 59.9706 | 207 | 7.0491 | 183.402 | 59.9886 | 161 | 7.0428 | 161.1231 | 60.0282 | 157.8382 | 7.0473 | 137.8831 | 59.9799 | 138 | 7.04 | 114.7637 | 60.0354 | 115
7.0585 | 207.0931 | 59.9708 | 207 | 7.0575 | 183.3915 | 59.9886 | 161 | 7.0511 | 161.1177 | 60.0282 | 157.4698 | 7.0556 | 137.8822 | 59.9799 | 138 | 7.0483 | 114.7628 | 60.0354 | 115
7.0669 | 207.0899 | 59.9708 | 207 | 7.0658 | 183.381 | 59.9886 | 161 | 7.0594 | 161.1122 | 60.0282 | 157.1014 | 7.064 | 137.8813 | 59.9799 | 138 | 7.0566 | 114.7619 | 60.0354 | 115
7.0752 | 207.0868 | 59.9708 | 207 | 7.0742 | 183.3704 | 59.9886 | 161 | 7.0677 | 161.1067 | 60.0282 | 156.733 | 7.0723 | 137.8803 | 59.9802 | 138 | 7.0649 | 114.7609 | 60.0354 | 115
7.0835 | 207.0836 | 59.9708 | 207 | 7.0825 | 183.3599 | 59.9886 | 161 | 7.0761 | 161.1013 | 60.0282 | 156.3645 | 7.0807 | 137.8794 | 59.9802 | 138 | 7.0733 | 114.76 | 60.0354 | 115
7.0919 | 207.0805 | 59.9708 | 207 | 7.0908 | 183.3493 | 59.9886 | 161 | 7.0844 | 161.0958 | 60.0282 | 155.9961 | 7.089 | 137.8785 | 59.9802 | 138 | 7.0816 | 114.7591 | 60.0354 | 115
7.1002 | 207.0773 | 59.9708 | 207 | 7.0992 | 183.3388 | 59.9886 | 161 | 7.0927 | 161.0903 | 60.0282 | 155.6277 | 7.0973 | 137.8776 | 59.9802 | 138 | 7.0899 | 114.7581 | 60.0354 | 115
7.1086 | 207.0742 | 59.9708 | 207 | 7.1075 | 183.3282 | 59.9886 | 161 | 7.1011 | 161.0849 | 60.0282 | 155.2593 | 7.1057 | 137.8766 | 59.9802 | 138 | 7.0983 | 114.7572 | 60.0354 | 115
7.1169 | 207.071 | 59.9708 | 207 | 7.1158 | 183.3177 | 59.9886 | 161 | 7.1094 | 161.0794 | 60.0282 | 154.8909 | 7.114 | 137.8757 | 59.9802 | 138 | 7.1066 | 114.7563 | 60.0354 | 115
7.1252 | 207.0678 | 59.9708 | 207 | 7.1242 | 183.3072 | 59.9886 | 161 | 7.1177 | 161.074 | 60.0282 | 154.5224 | 7.1223 | 137.8748 | 59.9802 | 138 | 7.1149 | 114.7553 | 60.0354 | 115
7.1336 | 207.0647 | 59.9708 | 207 | 7.1325 | 183.2966 | 59.9886 | 161 | 7.126 | 161.0685 | 60.0282 | 154.1541 | 7.1307 | 137.8739 | 59.9802 | 138 | 7.1233 | 114.7544 | 60.0354 | 115
7.1419 | 207.0615 | 59.9708 | 207 | 7.1408 | 183.2861 | 59.9886 | 161 | 7.1344 | 161.063 | 60.0282 | 153.7856 | 7.139 | 137.8729 | 59.9802 | 138 | 7.1316 | 114.7535 | 60.0326 | 115
7.1503 | 207.0584 | 59.9708 | 207 | 7.1492 | 183.2755 | 59.9886 | 161 | 7.1427 | 161.0576 | 60.0282 | 153.4172 | 7.1473 | 137.872 | 59.9802 | 138 | 7.1399 | 114.7525 | 60.0326 | 115
7.1586 | 207.0552 | 59.9708 | 207 | 7.1575 | 183.265 | 59.9886 | 161 | 7.151 | 161.0521 | 60.0282 | 153.0488 | 7.1557 | 137.8711 | 59.9802 | 138 | 7.1482 | 114.7516 | 60.0326 | 115
7.1669 | 207.0521 | 59.9708 | 207 | 7.1658 | 183.2545 | 59.9886 | 161 | 7.1594 | 161.0466 | 60.0282 | 152.6804 | 7.164 | 137.8702 | 59.9802 | 138 | 7.1566 | 114.7507 | 60.0326 | 115
7.1753 | 207.0489 | 59.9708 | 207 | 7.1742 | 183.2439 | 59.9886 | 161 | 7.1677 | 161.0412 | 60.0282 | 152.312 | 7.1723 | 137.8692 | 59.9802 | 138 | 7.1649 | 114.7497 | 60.0326 | 115
7.1836 | 207.0457 | 59.9708 | 207 | 7.1825 | 183.2334 | 59.9897 | 161 | 7.176 | 161.0357 | 60.0282 | 151.9435 | 7.1807 | 137.8683 | 59.9802 | 138 | 7.1732 | 114.7488 | 60.0326 | 115
7.1919 | 207.0426 | 59.9708 | 207 | 7.1908 | 183.2228 | 59.9897 | 161 | 7.1844 | 161.0303 | 60.0282 | 151.5751 | 7.189 | 137.8674 | 59.9802 | 138 | 7.1815 | 114.7479 | 60.0326 | 115
7.2003 | 207.0394 | 59.9708 | 207 | 7.1992 | 183.2123 | 59.9897 | 161 | 7.1927 | 161.0248 | 60.029 | 151.2067 | 7.1974 | 137.8665 | 59.9802 | 138 | 7.1899 | 114.7469 | 60.0326 | 115
7.2086 | 207.0363 | 59.9708 | 207 | 7.2075 | 183.2018 | 59.9897 | 161 | 7.201 | 161.0193 | 60.029 | 150.8383 | 7.2057 | 137.8655 | 59.9802 | 138 | 7.1982 | 114.746 | 60.0326 | 115
7.2169 | 207.0331 | 59.9708 | 207 | 7.2159 | 183.1912 | 59.9897 | 161 | 7.2093 | 161.0139 | 60.029 | 150.4699 | 7.214 | 137.8646 | 59.9802 | 138 | 7.2065 | 114.7451 | 60.0326 | 115
7.2253 | 207.03 | 59.9708 | 207 | 7.2242 | 183.1807 | 59.9897 | 161 | 7.2177 | 161.0084 | 60.029 | 150.1015 | 7.2224 | 137.8637 | 59.9802 | 138 | 7.2149 | 114.7441 | 60.0326 | 115
7.2336 | 207.0268 | 59.9708 | 207 | 7.2325 | 183.1701 | 59.9897 | 161 | 7.226 | 161.003 | 60.029 | 149.733 | 7.2307 | 137.8628 | 59.9802 | 138 | 7.2232 | 114.7432 | 60.0326 | 115
7.242 | 207.0237 | 59.9708 | 207 | 7.2408 | 183.1596 | 59.9897 | 161 | 7.2343 | 160.9975 | 60.029 | 149.3647 | 7.239 | 137.8618 | 59.9802 | 138 | 7.2315 | 114.7423 | 60.0326 | 115
7.2503 | 207.0205 | 59.9708 | 207 | 7.2492 | 183.149 | 59.9897 | 161 | 7.2427 | 160.992 | 60.029 | 148.9963 | 7.2474 | 137.8609 | 59.9802 | 138 | 7.2398 | 114.7413 | 60.0326 | 115
7.2586 | 207.0173 | 59.9706 | 207 | 7.2575 | 183.1385 | 59.9897 | 161 | 7.251 | 160.9866 | 60.029 | 148.6278 | 7.2557 | 137.86 | 59.9802 | 138 | 7.2482 | 114.7404 | 60.0326 | 115
7.267 | 207.0142 | 59.9706 | 207 | 7.2659 | 183.128 | 59.9897 | 161 | 7.2593 | 160.9811 | 60.029 | 148.2594 | 7.264 | 137.8591 | 59.9802 | 138 | 7.2565 | 114.7395 | 60.0326 | 115
7.2753 | 207.011 | 59.9706 | 207 | 7.2742 | 183.1174 | 59.9897 | 161 | 7.2676 | 160.9756 | 60.029 | 147.891 | 7.2724 | 137.8581 | 59.9799 | 138 | 7.2648 | 114.7385 | 60.0326 | 115
7.2836 | 207.0079 | 59.9706 | 207 | 7.2825 | 183.1069 | 59.9897 | 161 | 7.276 | 160.9702 | 60.029 | 147.5226 | 7.2807 | 137.8572 | 59.9799 | 138 | 7.2732 | 114.7376 | 60.0326 | 115
7.292 | 207.0047 | 59.9706 | 207 | 7.2909 | 183.0963 | 59.9897 | 161 | 7.2843 | 160.9647 | 60.029 | 147.1542 | 7.2891 | 137.8563 | 59.9799 | 138 | 7.2815 | 114.7367 | 60.0326 | 115
7.3003 | 207.0016 | 59.9706 | 207 | 7.2992 | 183.0858 | 59.9897 | 161 | 7.2926 | 160.9593 | 60.029 | 146.7858 | 7.2974 | 137.8604 | 59.9799 | 138 | 7.2898 | 114.7357 | 60.0326 | 115
7.3087 | 206.9984 | 59.9706 | 207 | 7.3075 | 183.0753 | 59.9897 | 161 | 7.301 | 160.9538 | 60.029 | 146.4174 | 7.3057 | 137.8669 | 59.9799 | 138 | 7.2982 | 114.7348 | 60.0326 | 115
7.317 | 206.9952 | 59.9706 | 207 | 7.3159 | 183.0647 | 59.9897 | 161 | 7.3093 | 160.9483 | 60.029 | 146.0489 | 7.3141 | 137.8734 | 59.9799 | 138 | 7.3065 | 114.7339 | 60.0326 | 115
7.3253 | 206.9921 | 59.9706 | 207 | 7.3242 | 183.0542 | 59.9897 | 161 | 7.3176 | 160.9429 | 60.029 | 145.6805 | 7.3224 | 137.8799 | 59.9799 | 138 | 7.3148 | 114.7329 | 60.0326 | 115
7.3337 | 206.9889 | 59.9706 | 207 | 7.3325 | 183.0436 | 59.9897 | 161 | 7.3259 | 160.9374 | 60.029 | 145.3121 | 7.3307 | 137.8864 | 59.9799 | 138 | 7.3232 | 114.732 | 60.0326 | 115
7.342 | 206.9858 | 59.9706 | 207 | 7.3409 | 183.0331 | 59.9897 | 161 | 7.3343 | 160.9319 | 60.029 | 144.9437 | 7.3391 | 137.8929 | 59.9799 | 138 | 7.3315 | 114.7311 | 60.0285 | 115
7.3503 | 206.9826 | 59.9706 | 207 | 7.3492 | 183.0226 | 59.9897 | 161 | 7.3426 | 160.9265 | 60.029 | 144.5753 | 7.3474 | 137.8994 | 59.9799 | 138 | 7.3398 | 114.7301 | 60.0285 | 115
7.3587 | 206.9795 | 59.9706 | 207 | 7.3575 | 183.012 | 59.9897 | 161 | 7.3509 | 160.921 | 60.029 | 144.2069 | 7.3557 | 137.9059 | 59.9799 | 138 | 7.3481 | 114.7378 | 60.0285 | 115
7.367 | 206.9763 | 59.9706 | 207 | 7.3659 | 183.0015 | 59.9897 | 161 | 7.3593 | 160.9156 | 60.029 | 143.8385 | 7.3641 | 137.9125 | 59.9799 | 138 | 7.3564 | 114.7471 | 60.0285 | 115
7.3754 | 206.9732 | 59.9706 | 207 | 7.3742 | 182.9947 | 59.9897 | 161 | 7.3676 | 160.9101 | 60.029 | 143.4701 | 7.3724 | 137.919 | 59.9799 | 138 | 7.3648 | 114.7563 | 60.0285 | 115
7.3837 | 206.97 | 59.9706 | 207 | 7.3825 | 182.9897 | 59.9914 | 161 | 7.3759 | 160.9046 | 60.029 | 143.1017 | 7.3807 | 137.9255 | 59.9799 | 138 | 7.3731 | 114.7656 | 60.0285 | 115
7.392 | 206.9668 | 59.9706 | 207 | 7.3909 | 182.9847 | 59.9914 | 161 | 7.3842 | 160.8992 | 60.029 | 142.7333 | 7.3891 | 137.932 | 59.9799 | 138 | 7.3814 | 114.7749 | 60.0285 | 115
7.4004 | 206.9637 | 59.9706 | 207 | 7.3992 | 182.9797 | 59.9914 | 161 | 7.3926 | 160.8937 | 60.0298 | 142.3648 | 7.3974 | 137.9385 | 59.9799 | 138 | 7.3898 | 114.7841 | 60.0285 | 115
7.4087 | 206.9605 | 59.9706 | 207 | 7.4075 | 182.9747 | 59.9914 | 161 | 7.4009 | 160.8882 | 60.0298 | 141.9964 | 7.4058 | 137.945 | 59.9799 | 138 | 7.3981 | 114.7934 | 60.0285 | 115
7.417 | 206.9574 | 59.9706 | 207 | 7.4159 | 182.9697 | 59.9914 | 161 | 7.4092 | 160.8828 | 60.0298 | 141.628 | 7.4141 | 137.9515 | 59.9799 | 138 | 7.4064 | 114.8027 | 60.0285 | 115
7.4254 | 206.9542 | 59.9706 | 207 | 7.4242 | 182.9648 | 59.9914 | 161 | 7.4176 | 160.8773 | 60.0298 | 141.2596 | 7.4224 | 137.958 | 59.9799 | 138 | 7.4148 | 114.8119 | 60.0285 | 115
7.4337 | 206.9511 | 59.9706 | 207 | 7.4325 | 182.9598 | 59.9914 | 161 | 7.4259 | 160.8719 | 60.0298 | 140.8912 | 7.4308 | 137.9645 | 59.9799 | 138 | 7.4231 | 114.8212 | 60.0285 | 115
7.4421 | 206.9479 | 59.9706 | 207 | 7.4409 | 182.9548 | 59.9914 | 161 | 7.4342 | 160.8664 | 60.0298 | 140.5228 | 7.4391 | 137.971 | 59.9799 | 138 | 7.4314 | 114.8305 | 60.0285 | 115
7.4504 | 206.9447 | 59.9706 | 207 | 7.4492 | 182.9498 | 59.9914 | 161 | 7.4426 | 160.8609 | 60.0298 | 140.1544 | 7.4474 | 137.9775 | 59.9799 | 138 | 7.4398 | 114.8397 | 60.0285 | 115
7.4587 | 206.9416 | 59.9708 | 207 | 7.4576 | 182.9448 | 59.9914 | 161 | 7.4509 | 160.8555 | 60.0298 | 139.786 | 7.4558 | 137.984 | 59.9799 | 138 | 7.4481 | 114.849 | 60.0285 | 115
7.4671 | 206.9384 | 59.9708 | 207 | 7.4659 | 182.9398 | 59.9914 | 161 | 7.4592 | 160.85 | 60.0298 | 139.4176 | 7.4641 | 137.9905 | 59.9799 | 138 | 7.4564 | 114.8583 | 60.0285 | 115
7.4754 | 206.9353 | 59.9708 | 207 | 7.4742 | 182.9348 | 59.9914 | 161 | 7.4675 | 160.8446 | 60.0298 | 139.0491 | 7.4724 | 137.997 | 59.9802 | 138 | 7.4648 | 114.8675 | 60.0285 | 115
7.4837 | 206.9321 | 59.9708 | 207 | 7.4826 | 182.9299 | 59.9914 | 161 | 7.4759 | 160.8391 | 60.0298 | 138.6808 | 7.4808 | 138.0035 | 59.9802 | 138 | 7.4731 | 114.8768 | 60.0285 | 115
7.4921 | 206.929 | 59.9708 | 207 | 7.4909 | 182.9249 | 59.9914 | 161 | 7.4842 | 160.8336 | 60.0298 | 138.3124 | 7.4891 | 138.01 | 59.9802 | 138 | 7.4814 | 114.8861 | 60.0285 | 115
7.5004 | 206.9258 | 59.9708 | 207 | 7.4992 | 182.9199 | 59.9914 | 161 | 7.4925 | 160.8294 | 60.0298 | 138 | 7.4975 | 138.0165 | 59.9802 | 138 | 7.4897 | 114.8954 | 60.0285 | 115
7.5088 | 206.9227 | 59.9708 | 207 | 7.5076 | 182.9149 | 59.9914 | 161 | 7.5009 | 160.8321 | 60.0298 | 138 | 7.5058 | 138.023 | 59.9802 | 138 | 7.498 | 114.9046 | 60.0285 | 115
7.5171 | 206.9195 | 59.9708 | 207 | 7.5159 | 182.9099 | 59.9914 | 161 | 7.5092 | 160.8349 | 60.0298 | 138 | 7.5141 | 138.0295 | 59.9802 | 138 | 7.5064 | 114.9139 | 60.0285 | 115
7.5254 | 206.9163 | 59.9708 | 207 | 7.5242 | 182.9049 | 59.9914 | 161 | 7.5175 | 160.8376 | 60.0298 | 138 | 7.5225 | 138.036 | 59.9802 | 138 | 7.5147 | 114.9232 | 60.0285 | 115
7.5338 | 206.9132 | 59.9708 | 207 | 7.5326 | 182.8999 | 59.9914 | 161 | 7.5258 | 160.8403 | 60.0298 | 138 | 7.5308 | 138.0425 | 59.9802 | 138 | 7.523 | 114.9324 | 60.0285 | 115
7.5421 | 206.91 | 59.9708 | 207 | 7.5409 | 182.895 | 59.9914 | 161 | 7.5342 | 160.8431 | 60.0298 | 138 | 7.5391 | 138.049 | 59.9802 | 138 | 7.5314 | 114.9417 | 60.0249 | 115
7.5504 | 206.9089 | 59.9708 | 206.8039 | 7.5492 | 182.89 | 59.9914 | 161 | 7.5425 | 160.8458 | 60.0298 | 138 | 7.5475 | 138.0555 | 59.9802 | 138 | 7.5397 | 114.951 | 60.0249 | 115
7.5588 | 206.9088 | 59.9708 | 206.5134 | 7.5576 | 182.885 | 59.9914 | 161 | 7.5508 | 160.8485 | 60.0298 | 138 | 7.5558 | 138.062 | 59.9802 | 138 | 7.548 | 114.9602 | 60.0249 | 115
7.5671 | 206.9086 | 59.9708 | 206.2228 | 7.5659 | 182.88 | 59.9914 | 161 | 7.5592 | 160.8513 | 60.0298 | 138 | 7.5641 | 138.0685 | 59.9802 | 138 | 7.5564 | 114.9695 | 60.0249 | 115
7.5755 | 206.9084 | 59.9708 | 205.9323 | 7.5742 | 182.875 | 59.9914 | 161 | 7.5675 | 160.854 | 60.0298 | 138 | 7.5725 | 138.075 | 59.9802 | 138 | 7.5647 | 114.9788 | 60.0249 | 115
7.5838 | 206.9083 | 59.9708 | 205.6417 | 7.5826 | 182.87 | 59.9925 | 161 | 7.5758 | 160.8567 | 60.0298 | 138 | 7.5808 | 138.0815 | 59.9802 | 138 | 7.573 | 114.988 | 60.0249 | 115
7.5921 | 206.9081 | 59.9708 | 205.3512 | 7.5909 | 182.865 | 59.9925 | 161 | 7.5842 | 160.8595 | 60.0298 | 138 | 7.5891 | 138.088 | 59.9802 | 138 | 7.5814 | 114.9973 | 60.0249 | 115
7.6005 | 206.908 | 59.9708 | 205.0607 | 7.5992 | 182.8601 | 59.9925 | 161 | 7.5925 | 160.8622 | 60.0296 | 138 | 7.5975 | 138.0945 | 59.9802 | 138 | 7.5897 | 115.0066 | 60.0249 | 115
7.6088 | 206.9078 | 59.9708 | 204.7701 | 7.6076 | 182.8551 | 59.9925 | 161 | 7.6008 | 160.8649 | 60.0296 | 138 | 7.6058 | 138.101 | 59.9802 | 138 | 7.598 | 115.0158 | 60.0249 | 115
7.6171 | 206.9077 | 59.9708 | 204.4796 | 7.6159 | 182.8501 | 59.9925 | 161 | 7.6091 | 160.8676 | 60.0296 | 138 | 7.6142 | 138.1075 | 59.9802 | 138 | 7.6064 | 115.0251 | 60.0249 | 115
7.6255 | 206.9075 | 59.9708 | 204.189 | 7.6242 | 182.8451 | 59.9925 | 161 | 7.6175 | 160.8704 | 60.0296 | 138 | 7.6225 | 138.114 | 59.9802 | 138 | 7.6147 | 115.0344 | 60.0249 | 115
7.6338 | 206.9074 | 59.9708 | 203.8985 | 7.6326 | 182.8401 | 59.9925 | 161 | 7.6258 | 160.8731 | 60.0296 | 138 | 7.6308 | 138.1205 | 59.9802 | 138 | 7.623 | 115.0436 | 60.0249 | 115
7.6422 | 206.9072 | 59.9708 | 203.6079 | 7.6409 | 182.8351 | 59.9925 | 161 | 7.6341 | 160.8758 | 60.0296 | 138 | 7.6392 | 138.127 | 59.9802 | 138 | 7.6313 | 115.0529 | 60.0249 | 115
7.6505 | 206.9071 | 59.9708 | 203.3174 | 7.6492 | 182.8301 | 59.9925 | 161 | 7.6425 | 160.8786 | 60.0296 | 138 | 7.6475 | 138.1335 | 59.9802 | 138 | 7.6396 | 115.0622 | 60.0249 | 115
7.6588 | 206.9069 | 59.9717 | 203.0269 | 7.6576 | 182.8252 | 59.9925 | 161 | 7.6508 | 160.8813 | 60.0296 | 138 | 7.6559 | 138.14 | 59.9802 | 138 | 7.648 | 115.0715 | 60.0249 | 115
7.6672 | 206.9068 | 59.9717 | 202.7363 | 7.6659 | 182.8202 | 59.9925 | 161 | 7.6591 | 160.884 | 60.0296 | 138 | 7.6642 | 138.1465 | 59.9802 | 138 | 7.6563 | 115.0807 | 60.0249 | 115
7.6755 | 206.9066 | 59.9717 | 202.4458 | 7.6743 | 182.8152 | 59.9925 | 161 | 7.6674 | 160.8867 | 60.0296 | 138 | 7.6725 | 138.153 | 59.9802 | 138 | 7.6646 | 115.09 | 60.0249 | 115
7.6838 | 206.9065 | 59.9717 | 202.1552 | 7.6826 | 182.8102 | 59.9925 | 161 | 7.6758 | 160.8895 | 60.0296 | 138 | 7.6808 | 138.1595 | 59.9802 | 138 | 7.673 | 115.0993 | 60.0249 | 115
7.6922 | 206.9063 | 59.9717 | 201.8647 | 7.6909 | 182.8052 | 59.9925 | 161 | 7.6841 | 160.8922 | 60.0296 | 138 | 7.6892 | 138.166 | 59.9802 | 138 | 7.6813 | 115.1085 | 60.0249 | 115
7.7005 | 206.9062 | 59.9717 | 201.5741 | 7.6992 | 182.8002 | 59.9925 | 161 | 7.6924 | 160.8949 | 60.0296 | 138 | 7.6975 | 138.1725 | 59.9802 | 138 | 7.6896 | 115.1178 | 60.0249 | 115
7.7088 | 206.906 | 59.9717 | 201.2836 | 7.7076 | 182.7952 | 59.9925 | 161 | 7.7008 | 160.8977 | 60.0296 | 138 | 7.7059 | 138.179 | 59.9802 | 138 | 7.698 | 115.1271 | 60.0249 | 115
7.7172 | 206.9059 | 59.9717 | 200.9931 | 7.7159 | 182.7903 | 59.9925 | 161 | 7.7091 | 160.9004 | 60.0296 | 138 | 7.7142 | 138.1855 | 59.9802 | 138 | 7.7063 | 115.1363 | 60.0249 | 115
7.7255 | 206.9057 | 59.9717 | 200.7025 | 7.7243 | 182.7853 | 59.9925 | 161 | 7.7174 | 160.9031 | 60.0296 | 138 | 7.7225 | 138.192 | 59.9802 | 138 | 7.7146 | 115.1456 | 60.0249 | 115
7.7339 | 206.9056 | 59.9717 | 200.412 | 7.7326 | 182.7803 | 59.9925 | 161 | 7.7258 | 160.9059 | 60.0296 | 138 | 7.7309 | 138.1985 | 59.9802 | 138 | 7.723 | 115.1549 | 60.0249 | 115
7.7422 | 206.9054 | 59.9717 | 200.1214 | 7.7409 | 182.7753 | 59.9925 | 161 | 7.7341 | 160.9086 | 60.0296 | 138 | 7.7392 | 138.205 | 59.9802 | 138 | 7.7313 | 115.1641 | 60.0216 | 115
7.7505 | 206.9053 | 59.9717 | 199.8309 | 7.7493 | 182.7703 | 59.9925 | 161 | 7.7424 | 160.9113 | 60.0296 | 138 | 7.7475 | 138.2115 | 59.9802 | 138 | 7.7396 | 115.1734 | 60.0216 | 115
7.7589 | 206.9051 | 59.9717 | 199.5403 | 7.7576 | 182.7653 | 59.9925 | 161 | 7.7507 | 160.914 | 60.0296 | 138 | 7.7559 | 138.218 | 59.9802 | 138 | 7.748 | 115.1827 | 60.0216 | 115
7.7672 | 206.905 | 59.9717 | 199.2498 | 7.7659 | 182.7603 | 59.9925 | 161 | 7.7591 | 160.9168 | 60.0296 | 138 | 7.7642 | 138.2246 | 59.9802 | 138 | 7.7563 | 115.192 | 60.0216 | 115
7.7756 | 206.9048 | 59.9717 | 198.9593 | 7.7743 | 182.7554 | 59.9925 | 161 | 7.7674 | 160.9195 | 60.0296 | 138 | 7.7726 | 138.2311 | 59.9802 | 138 | 7.7646 | 115.2012 | 60.0216 | 115
7.7839 | 206.9046 | 59.9717 | 198.6687 | 7.7826 | 182.7504 | 59.9928 | 161 | 7.7757 | 160.9222 | 60.0296 | 138 | 7.7809 | 138.2376 | 59.9802 | 138 | 7.7729 | 115.2105 | 60.0216 | 115
7.7922 | 206.9045 | 59.9717 | 198.3782 | 7.7909 | 182.7454 | 59.9928 | 161 | 7.7841 | 160.925 | 60.0296 | 138 | 7.7892 | 138.2441 | 59.9802 | 138 | 7.7813 | 115.2198 | 60.0216 | 115
7.8006 | 206.9043 | 59.9717 | 198.0876 | 7.7993 | 182.7404 | 59.9928 | 161 | 7.7924 | 160.9277 | 60.0312 | 138 | 7.7975 | 138.2506 | 59.9802 | 138 | 7.7896 | 115.229 | 60.0216 | 115
7.8089 | 206.9042 | 59.9717 | 197.7971 | 7.8076 | 182.7354 | 59.9928 | 161 | 7.8007 | 160.9304 | 60.0312 | 138 | 7.8059 | 138.2571 | 59.9802 | 138 | 7.7979 | 115.2383 | 60.0216 | 115
7.8172 | 206.9041 | 59.9717 | 197.5066 | 7.8159 | 182.7304 | 59.9928 | 161 | 7.809 | 160.9332 | 60.0312 | 138 | 7.8142 | 138.2636 | 59.9802 | 138 | 7.8063 | 115.2476 | 60.0216 | 115
7.8256 | 206.9039 | 59.9717 | 197.216 | 7.8243 | 182.7254 | 59.9928 | 161 | 7.8174 | 160.9359 | 60.0312 | 138 | 7.8226 | 138.2701 | 59.9802 | 138 | 7.8146 | 115.2568 | 60.0216 | 115
7.8339 | 206.9037 | 59.9717 | 196.9255 | 7.8326 | 182.7205 | 59.9928 | 161 | 7.8257 | 160.9386 | 60.0312 | 138 | 7.8309 | 138.2766 | 59.9802 | 138 | 7.8229 | 115.2661 | 60.0216 | 115
7.8423 | 206.9036 | 59.9717 | 196.6349 | 7.8409 | 182.7155 | 59.9928 | 161 | 7.834 | 160.9413 | 60.0312 | 138 | 7.8392 | 138.2831 | 59.9802 | 138 | 7.8313 | 115.2754 | 60.0216 | 115
7.8506 | 206.9034 | 59.9717 | 196.3444 | 7.8493 | 182.7105 | 59.9928 | 161 | 7.8424 | 160.9441 | 60.0312 | 138 | 7.8476 | 138.2826 | 59.9802 | 137.7923 | 7.8396 | 115.2847 | 60.0216 | 115
7.8589 | 206.9033 | 59.9717 | 196.0538 | 7.8576 | 182.7055 | 59.9928 | 161 | 7.8507 | 160.9468 | 60.0312 | 138 | 7.8559 | 138.2793 | 59.9802 | 137.4974 | 7.8479 | 115.2939 | 60.0216 | 115
7.8673 | 206.9031 | 59.9717 | 195.7633 | 7.8659 | 182.7005 | 59.9928 | 161 | 7.859 | 160.9495 | 60.0312 | 138 | 7.8642 | 138.2759 | 59.9802 | 137.2024 | 7.8562 | 115.3032 | 60.0216 | 115
7.8756 | 206.903 | 59.9717 | 195.4728 | 7.8743 | 182.6955 | 59.9928 | 161 | 7.8673 | 160.9523 | 60.0312 | 138 | 7.8726 | 138.2726 | 59.9813 | 136.9074 | 7.8646 | 115.3125 | 60.0216 | 115
7.8839 | 206.9028 | 59.9717 | 195.1822 | 7.8826 | 182.6906 | 59.9928 | 161 | 7.8757 | 160.955 | 60.0312 | 138 | 7.8809 | 138.2692 | 59.9813 | 136.6125 | 7.8729 | 115.3217 | 60.0216 | 115
7.8923 | 206.9027 | 59.9717 | 194.8917 | 7.8909 | 182.6856 | 59.9928 | 161 | 7.884 | 160.9577 | 60.0312 | 138 | 7.8893 | 138.2658 | 59.9813 | 136.3175 | 7.8812 | 115.331 | 60.0216 | 115
7.9006 | 206.9025 | 59.9717 | 194.6012 | 7.8993 | 182.6806 | 59.9928 | 161 | 7.8923 | 160.9605 | 60.0312 | 138 | 7.8976 | 138.2625 | 59.9813 | 136.0225 | 7.8896 | 115.3403 | 60.0216 | 115
7.909 | 206.9024 | 59.9717 | 194.3106 | 7.9076 | 182.6756 | 59.9928 | 161 | 7.9007 | 160.9632 | 60.0312 | 138 | 7.9059 | 138.2591 | 59.9813 | 135.7276 | 7.8979 | 115.3385 | 60.0216 | 115
7.9173 | 206.9022 | 59.9717 | 194.0201 | 7.9159 | 182.6698 | 59.9928 | 161 | 7.909 | 160.9659 | 60.0312 | 138 | 7.9142 | 138.2558 | 59.9813 | 135.4326 | 7.9062 | 115.3342 | 60.0216 | 115
7.9256 | 206.9021 | 59.9717 | 193.7295 | 7.9243 | 182.6639 | 59.9928 | 161 | 7.9173 | 160.9687 | 60.0312 | 138 | 7.9226 | 138.2524 | 59.9813 | 135.1376 | 7.9146 | 115.3299 | 60.0216 | 115
7.934 | 206.9019 | 59.9717 | 193.439 | 7.9326 | 182.6579 | 59.9928 | 161 | 7.9256 | 160.9714 | 60.0312 | 138 | 7.9309 | 138.249 | 59.9813 | 134.8427 | 7.9229 | 115.3256 | 60.0216 | 115
7.9423 | 206.9018 | 59.9717 | 193.1485 | 7.9409 | 182.652 | 59.9928 | 161 | 7.934 | 160.9741 | 60.0312 | 138 | 7.9393 | 138.2457 | 59.9813 | 134.5477 | 7.9312 | 115.3213 | 60.0202 | 115
7.9506 | 206.9016 | 59.9717 | 192.8579 | 7.9493 | 182.6461 | 59.9928 | 161 | 7.9423 | 160.9768 | 60.0312 | 138 | 7.9476 | 138.2423 | 59.9813 | 134.2527 | 7.9395 | 115.317 | 60.0202 | 115
7.959 | 206.9015 | 59.9717 | 192.5674 | 7.9576 | 182.6401 | 59.9928 | 161 | 7.9506 | 160.9796 | 60.0312 | 138 | 7.9559 | 138.239 | 59.9813 | 133.9578 | 7.9479 | 115.3127 | 60.0202 | 115
7.9673 | 206.9013 | 59.9717 | 192.2768 | 7.966 | 182.6342 | 59.9928 | 161 | 7.959 | 160.9823 | 60.0312 | 138 | 7.9643 | 138.2356 | 59.9813 | 133.6628 | 7.9562 | 115.3084 | 60.0202 | 115
7.9756 | 206.9012 | 59.9717 | 191.9863 | 7.9743 | 182.6283 | 59.9928 | 161 | 7.9673 | 160.985 | 60.0312 | 138 | 7.9726 | 138.2322 | 59.9813 | 133.3678 | 7.9645 | 115.3042 | 60.0202 | 115
7.984 | 206.901 | 59.9717 | 191.6957 | 7.9826 | 182.6223 | 59.9939 | 161 | 7.9756 | 160.9878 | 60.0312 | 138 | 7.981 | 138.2289 | 59.9813 | 133.0729 | 7.9729 | 115.2999 | 60.0202 | 115
7.9923 | 206.9009 | 59.9717 | 191.4052 | 7.991 | 182.6164 | 59.9939 | 161 | 7.9839 | 160.9905 | 60.0312 | 138 | 7.9893 | 138.2255 | 59.9813 | 132.7779 | 7.9812 | 115.2956 | 60.0202 | 115
8.0007 | 206.9007 | 59.9717 | 191.1147 | 7.9993 | 182.6105 | 59.9939 | 161 | 7.9923 | 160.9932 | 60.0307 | 138 | 7.9976 | 138.2222 | 59.9813 | 132.483 | 7.9895 | 115.2913 | 60.0202 | 115
8.009 | 206.9006 | 59.9717 | 190.8241 | 8.0076 | 182.6046 | 59.9939 | 161 | 8.0006 | 160.996 | 60.0307 | 138 | 8.006 | 138.2188 | 59.9813 | 132.188 | 7.9979 | 115.287 | 60.0202 | 115
8.0173 | 206.9004 | 59.9717 | 190.5336 | 8.016 | 182.5986 | 59.9939 | 161 | 8.0089 | 160.9987 | 60.0307 | 138 | 8.0143 | 138.2154 | 59.9813 | 131.893 | 8.0062 | 115.2827 | 60.0202 | 115
8.0257 | 206.9003 | 59.9717 | 190.243 | 8.0243 | 182.5927 | 59.9939 | 161 | 8.0173 | 161.0014 | 60.0307 | 138 | 8.0226 | 138.2121 | 59.9813 | 131.5981 | 8.0145 | 115.2784 | 60.0202 | 115
8.034 | 206.9001 | 59.9717 | 189.9525 | 8.0326 | 182.5868 | 59.9939 | 161 | 8.0256 | 161.0041 | 60.0307 | 138 | 8.031 | 138.2087 | 59.9813 | 131.3031 | 8.0229 | 115.2741 | 60.0202 | 115
8.0423 | 206.8999 | 59.9717 | 189.6619 | 8.041 | 182.5808 | 59.9939 | 161 | 8.0339 | 161.002 | 60.0307 | 138 | 8.0393 | 138.2054 | 59.9813 | 131.0081 | 8.0312 | 115.2698 | 60.0202 | 115
8.0507 | 206.8998 | 59.9717 | 189.3714 | 8.0493 | 182.5749 | 59.9939 | 161 | 8.0423 | 160.9894 | 60.0307 | 138 | 8.0476 | 138.202 | 59.9813 | 130.7132 | 8.0395 | 115.2655 | 60.0202 | 115
8.059 | 206.8997 | 59.9722 | 189.0809 | 8.0576 | 182.569 | 59.9939 | 161 | 8.0506 | 160.9768 | 60.0307 | 138 | 8.056 | 138.1986 | 59.9813 | 130.4182 | 8.0479 | 115.2612 | 60.0202 | 115
8.0674 | 206.8995 | 59.9722 | 188.7903 | 8.066 | 182.563 | 59.9939 | 161 | 8.0589 | 160.9642 | 60.0307 | 138 | 8.0643 | 138.1953 | 59.9813 | 130.1232 | 8.0562 | 115.2569 | 60.0202 | 115
8.0757 | 206.8994 | 59.9722 | 188.4998 | 8.0743 | 182.5571 | 59.9939 | 161 | 8.0672 | 160.9516 | 60.0307 | 138 | 8.0726 | 138.1919 | 59.9833 | 129.8283 | 8.0645 | 115.2526 | 60.0202 | 115
8.084 | 206.8992 | 59.9722 | 188.2092 | 8.0826 | 182.5512 | 59.9939 | 161 | 8.0756 | 160.939 | 60.0307 | 138 | 8.081 | 138.1886 | 59.9833 | 129.5333 | 8.0728 | 115.2483 | 60.0202 | 115
8.0924 | 206.899 | 59.9722 | 187.9187 | 8.091 | 182.5453 | 59.9939 | 161 | 8.0839 | 160.9264 | 60.0307 | 138 | 8.0893 | 138.1852 | 59.9833 | 129.2384 | 8.0812 | 115.244 | 60.0202 | 115
8.1007 | 206.8989 | 59.9722 | 187.6282 | 8.0993 | 182.5393 | 59.9939 | 161 | 8.0922 | 160.9138 | 60.0307 | 138 | 8.0977 | 138.1818 | 59.9833 | 128.9434 | 8.0895 | 115.2397 | 60.0202 | 115
8.109 | 206.8987 | 59.9722 | 187.3376 | 8.1076 | 182.5334 | 59.9939 | 161 | 8.1006 | 160.9012 | 60.0307 | 138 | 8.106 | 138.1785 | 59.9833 | 128.6485 | 8.0978 | 115.2354 | 60.0202 | 115
8.1174 | 206.8986 | 59.9722 | 187.0471 | 8.116 | 182.5275 | 59.9939 | 161 | 8.1089 | 160.8887 | 60.0307 | 138 | 8.1143 | 138.1751 | 59.9833 | 128.3535 | 8.1062 | 115.2311 | 60.0202 | 115
8.1257 | 206.8984 | 59.9722 | 186.7565 | 8.1243 | 182.5215 | 59.9939 | 161 | 8.1172 | 160.8761 | 60.0307 | 138 | 8.1227 | 138.1718 | 59.9833 | 128.0585 | 8.1145 | 115.2269 | 60.0202 | 115
8.134 | 206.8983 | 59.9722 | 186.466 | 8.1326 | 182.5156 | 59.9939 | 161 | 8.1255 | 160.8635 | 60.0307 | 138 | 8.131 | 138.1684 | 59.9833 | 127.7636 | 8.1228 | 115.2226 | 60.0202 | 115
8.1424 | 206.8981 | 59.9722 | 186.1755 | 8.141 | 182.5097 | 59.9939 | 161 | 8.1339 | 160.8509 | 60.0307 | 138 | 8.1393 | 138.165 | 59.9833 | 127.4687 | 8.1312 | 115.2183 | 60.0199 | 115
8.1507 | 206.898 | 59.9722 | 185.8849 | 8.1493 | 182.5037 | 59.9939 | 161 | 8.1422 | 160.8383 | 60.0307 | 138 | 8.1477 | 138.1617 | 59.9833 | 127.1737 | 8.1395 | 115.214 | 60.0199 | 115
8.1591 | 206.8978 | 59.9722 | 185.5944 | 8.1576 | 182.4978 | 59.9939 | 161 | 8.1505 | 160.8257 | 60.0307 | 138 | 8.156 | 138.1583 | 59.9833 | 126.8788 | 8.1478 | 115.2097 | 60.0199 | 115
8.1674 | 206.8977 | 59.9722 | 185.3039 | 8.166 | 182.4919 | 59.9939 | 161 | 8.1589 | 160.8131 | 60.0307 | 138 | 8.1643 | 138.155 | 59.9833 | 126.5838 | 8.1561 | 115.2054 | 60.0199 | 115
8.1757 | 206.8975 | 59.9722 | 185.0133 | 8.1743 | 182.4859 | 59.9939 | 161 | 8.1672 | 160.8005 | 60.0307 | 138 | 8.1727 | 138.1516 | 59.9833 | 126.2888 | 8.1645 | 115.2011 | 60.0199 | 115
8.1841 | 206.8974 | 59.9722 | 184.7228 | 8.1826 | 182.48 | 59.9944 | 161 | 8.1755 | 160.7879 | 60.0307 | 138 | 8.181 | 138.1482 | 59.9833 | 125.9939 | 8.1728 | 115.1968 | 60.0199 | 115
8.1924 | 206.8972 | 59.9722 | 184.4323 | 8.191 | 182.4741 | 59.9944 | 161 | 8.1839 | 160.7753 | 60.0307 | 138 | 8.1893 | 138.1449 | 59.9833 | 125.6989 | 8.1811 | 115.1925 | 60.0199 | 115
8.2007 | 206.8971 | 59.9722 | 184.1417 | 8.1993 | 182.4682 | 59.9944 | 161 | 8.1922 | 160.7627 | 60.0307 | 138 | 8.1977 | 138.1415 | 59.9833 | 125.404 | 8.1895 | 115.1882 | 60.0199 | 115
8.2091 | 206.897 | 59.9722 | 184 | 8.2076 | 182.4622 | 59.9944 | 161 | 8.2005 | 160.7502 | 60.0307 | 138 | 8.206 | 138.1382 | 59.9833 | 125.109 | 8.1978 | 115.1839 | 60.0199 | 115
8.2174 | 206.897 | 59.9722 | 184 | 8.216 | 182.4563 | 59.9944 | 161 | 8.2088 | 160.7375 | 60.0307 | 138 | 8.2144 | 138.1348 | 59.9833 | 124.8141 | 8.2061 | 115.1796 | 60.0199 | 115
8.2258 | 206.8969 | 59.9722 | 184 | 8.2243 | 182.4504 | 59.9944 | 161 | 8.2172 | 160.725 | 60.0307 | 138 | 8.2227 | 138.1314 | 59.9833 | 124.5191 | 8.2144 | 115.1753 | 60.0199 | 115
8.2341 | 206.8969 | 59.9722 | 184 | 8.2327 | 182.4444 | 59.9944 | 161 | 8.2255 | 160.7124 | 60.0307 | 138 | 8.231 | 138.1281 | 59.9833 | 124.2242 | 8.2228 | 115.171 | 60.0199 | 115
8.2424 | 206.8969 | 59.9722 | 184 | 8.241 | 182.4385 | 59.9944 | 161 | 8.2338 | 160.6998 | 60.0307 | 138 | 8.2393 | 138.1247 | 59.9833 | 123.9292 | 8.2311 | 115.1667 | 60.0199 | 115
8.2508 | 206.8968 | 59.9722 | 184 | 8.2493 | 182.4326 | 59.9944 | 161 | 8.2422 | 160.6872 | 60.0307 | 138 | 8.2477 | 138.1214 | 59.9833 | 123.6343 | 8.2394 | 115.1624 | 60.0199 | 115
8.2591 | 206.8968 | 59.9722 | 184 | 8.2576 | 182.4267 | 59.9944 | 161 | 8.2505 | 160.6746 | 60.0307 | 138 | 8.256 | 138.118 | 59.9833 | 123.3393 | 8.2478 | 115.1581 | 60.0199 | 115
8.2674 | 206.8968 | 59.9722 | 184 | 8.266 | 182.4207 | 59.9944 | 161 | 8.2588 | 160.662 | 60.0307 | 138 | 8.2644 | 138.1146 | 59.9833 | 123.0443 | 8.2561 | 115.1538 | 60.0199 | 115
8.2758 | 206.8967 | 59.9722 | 184 | 8.2743 | 182.4148 | 59.9944 | 161 | 8.2671 | 160.6494 | 60.0307 | 138 | 8.2727 | 138.1113 | 59.9833 | 122.7494 | 8.2644 | 115.1496 | 60.0199 | 115
8.2841 | 206.8967 | 59.9722 | 184 | 8.2827 | 182.4089 | 59.9944 | 161 | 8.2755 | 160.6368 | 60.0307 | 138 | 8.281 | 138.1079 | 59.9833 | 122.4544 | 8.2728 | 115.1453 | 60.0199 | 115
8.2925 | 206.8967 | 59.9722 | 184 | 8.291 | 182.4029 | 59.9944 | 161 | 8.2838 | 160.6242 | 60.0307 | 138 | 8.2894 | 138.1046 | 59.9833 | 122.1595 | 8.2811 | 115.141 | 60.0199 | 115
8.3008 | 206.8967 | 59.9722 | 184 | 8.2993 | 182.397 | 59.9944 | 161 | 8.2921 | 160.6116 | 60.0307 | 138 | 8.2977 | 138.1012 | 59.9833 | 121.8645 | 8.2894 | 115.1367 | 60.0199 | 115
8.3091 | 206.8966 | 59.9722 | 184 | 8.3076 | 182.3911 | 59.9944 | 161 | 8.3005 | 160.599 | 60.0307 | 138 | 8.306 | 138.0978 | 59.9833 | 121.5696 | 8.2978 | 115.1324 | 60.0199 | 115
8.3175 | 206.8966 | 59.9722 | 184 | 8.316 | 182.3851 | 59.9944 | 161 | 8.3088 | 160.5865 | 60.0307 | 138 | 8.3144 | 138.0945 | 59.9833 | 121.2746 | 8.3061 | 115.1281 | 60.0199 | 115
8.3258 | 206.8966 | 59.9722 | 184 | 8.3243 | 182.3792 | 59.9944 | 161 | 8.3171 | 160.5739 | 60.0307 | 138 | 8.3227 | 138.0911 | 59.9833 | 120.9797 | 8.3144 | 115.1238 | 60.0199 | 115
8.3342 | 206.8965 | 59.9722 | 184 | 8.3327 | 182.3733 | 59.9944 | 161 | 8.3254 | 160.5613 | 60.0307 | 138 | 8.3311 | 138.0878 | 59.9833 | 120.6847 | 8.3228 | 115.1195 | 60.0199 | 115
8.3425 | 206.8965 | 59.9722 | 184 | 8.341 | 182.3674 | 59.9944 | 161 | 8.3338 | 160.5487 | 60.0307 | 138 | 8.3394 | 138.0844 | 59.9833 | 120.3897 | 8.3311 | 115.1152 | 60.0196 | 115
8.3508 | 206.8965 | 59.9722 | 184 | 8.3493 | 182.3614 | 59.9944 | 161 | 8.3421 | 160.5361 | 60.0307 | 138 | 8.3477 | 138.081 | 59.9833 | 120.0948 | 8.3394 | 115.1109 | 60.0196 | 115
8.3592 | 206.8965 | 59.9722 | 184 | 8.3577 | 182.3555 | 59.9944 | 161 | 8.3504 | 160.5235 | 60.0307 | 138 | 8.356 | 138.0777 | 59.9833 | 119.7999 | 8.3477 | 115.1066 | 60.0196 | 115
8.3675 | 206.8964 | 59.9722 | 184 | 8.366 | 182.3496 | 59.9944 | 161 | 8.3588 | 160.5109 | 60.0307 | 138 | 8.3644 | 138.0743 | 59.9833 | 119.5049 | 8.3561 | 115.1023 | 60.0196 | 115
8.3758 | 206.8964 | 59.9722 | 184 | 8.3743 | 182.3436 | 59.9944 | 161 | 8.3671 | 160.4983 | 60.0307 | 138 | 8.3727 | 138.071 | 59.9833 | 119.21 | 8.3644 | 115.098 | 60.0196 | 115
8.3842 | 206.8964 | 59.9722 | 184 | 8.3827 | 182.3377 | 59.995 | 161 | 8.3754 | 160.4857 | 60.0307 | 138 | 8.3811 | 138.0676 | 59.9833 | 118.915 | 8.3727 | 115.0937 | 60.0196 | 115
8.3925 | 206.8963 | 59.9722 | 184 | 8.391 | 182.3318 | 59.995 | 161 | 8.3837 | 160.4731 | 60.0307 | 138 | 8.3894 | 138.0642 | 59.9833 | 118.6201 | 8.3811 | 115.0894 | 60.0196 | 115
8.4008 | 206.8963 | 59.9722 | 184 | 8.3993 | 182.3258 | 59.995 | 161 | 8.3921 | 160.4605 | 60.0301 | 138 | 8.3977 | 138.0609 | 59.9833 | 118.3251 | 8.3894 | 115.0851 | 60.0196 | 115
8.4092 | 206.8963 | 59.9722 | 184 | 8.4077 | 182.3199 | 59.995 | 161 | 8.4004 | 160.448 | 60.0301 | 138 | 8.4061 | 138.0575 | 59.9833 | 118.0301 | 8.3977 | 115.0808 | 60.0196 | 115
8.4175 | 206.8962 | 59.9722 | 184 | 8.416 | 182.314 | 59.995 | 161 | 8.4087 | 160.4353 | 60.0301 | 138 | 8.4144 | 138.0542 | 59.9833 | 117.7352 | 8.4061 | 115.0765 | 60.0196 | 115
8.4259 | 206.8962 | 59.9722 | 184 | 8.4243 | 182.3081 | 59.995 | 161 | 8.4171 | 160.4228 | 60.0301 | 138 | 8.4227 | 138.0508 | 59.9833 | 117.4402 | 8.4144 | 115.0723 | 60.0196 | 115
8.4342 | 206.8962 | 59.9722 | 184 | 8.4327 | 182.2997 | 59.995 | 161 | 8.4254 | 160.4102 | 60.0301 | 138 | 8.4311 | 138.0474 | 59.9833 | 117.1453 | 8.4227 | 115.068 | 60.0196 | 115
8.4425 | 206.8961 | 59.9722 | 184 | 8.441 | 182.2889 | 59.995 | 161 | 8.4337 | 160.3976 | 60.0301 | 138 | 8.4394 | 138.0441 | 59.9833 | 116.8503 | 8.4311 | 115.0637 | 60.0196 | 115
8.4509 | 206.8961 | 59.9722 | 184 | 8.4493 | 182.278 | 59.995 | 161 | 8.442 | 160.385 | 60.0301 | 138 | 8.4478 | 138.0407 | 59.9833 | 116.5554 | 8.4394 | 115.0594 | 60.0196 | 115
8.4592 | 206.8961 | 59.9711 | 184 | 8.4577 | 182.2672 | 59.995 | 161 | 8.4504 | 160.3724 | 60.0301 | 138 | 8.4561 | 138.0374 | 59.9833 | 116.2604 | 8.4477 | 115.0551 | 60.0196 | 115
8.4675 | 206.8961 | 59.9711 | 184 | 8.466 | 182.2563 | 59.995 | 161 | 8.4587 | 160.3598 | 60.0301 | 138 | 8.4644 | 138.034 | 59.9833 | 115.9655 | 8.4561 | 115.0508 | 60.0196 | 115
8.4759 | 206.896 | 59.9711 | 184 | 8.4743 | 182.2455 | 59.995 | 161 | 8.467 | 160.3472 | 60.0301 | 138 | 8.4727 | 138.0306 | 59.9841 | 115.6705 | 8.4644 | 115.0465 | 60.0196 | 115
8.4842 | 206.896 | 59.9711 | 184 | 8.4827 | 182.2346 | 59.995 | 161 | 8.4754 | 160.3346 | 60.0301 | 138 | 8.4811 | 138.0273 | 59.9841 | 115.3755 | 8.4727 | 115.0428 | 60.0196 | 114.9568
8.4926 | 206.896 | 59.9711 | 184 | 8.491 | 182.2238 | 59.995 | 161 | 8.4837 | 160.322 | 60.0301 | 138 | 8.4894 | 138.0239 | 59.9841 | 115.0806 | 8.481 | 115.0418 | 60.0196 | 114.7287
8.5009 | 206.8959 | 59.9711 | 184 | 8.4993 | 182.2129 | 59.995 | 161 | 8.492 | 160.3094 | 60.0301 | 138 | 8.4978 | 138.0222 | 59.9841 | 115 | 8.4894 | 115.0408 | 60.0196 | 114.5005
8.5092 | 206.8959 | 59.9711 | 184 | 8.5077 | 182.2021 | 59.995 | 161 | 8.5004 | 160.2968 | 60.0301 | 138 | 8.5061 | 138.021 | 59.9841 | 115 | 8.4977 | 115.0398 | 60.0196 | 114.2725
8.5176 | 206.8959 | 59.9711 | 184 | 8.516 | 182.1912 | 59.995 | 161 | 8.5087 | 160.2843 | 60.0301 | 138 | 8.5144 | 138.0199 | 59.9841 | 115 | 8.506 | 115.0388 | 60.0196 | 114.0443
8.5259 | 206.8959 | 59.9711 | 184 | 8.5243 | 182.1804 | 59.995 | 161 | 8.517 | 160.2717 | 60.0301 | 138 | 8.5228 | 138.0187 | 59.9841 | 115 | 8.5143 | 115.0379 | 60.0196 | 113.8163
8.5342 | 206.8958 | 59.9711 | 184 | 8.5327 | 182.1695 | 59.995 | 161 | 8.5253 | 160.2591 | 60.0301 | 138 | 8.5311 | 138.0176 | 59.9841 | 115 | 8.5227 | 115.0369 | 60.0196 | 113.5882
8.5426 | 206.8958 | 59.9711 | 184 | 8.541 | 182.1587 | 59.995 | 161 | 8.5337 | 160.2465 | 60.0301 | 138 | 8.5394 | 138.0164 | 59.9841 | 115 | 8.531 | 115.0359 | 60.0194 | 113.36
8.5509 | 206.8958 | 59.9711 | 184 | 8.5493 | 182.1478 | 59.995 | 161 | 8.542 | 160.2347 | 60.0301 | 138 | 8.5478 | 138.0153 | 59.9841 | 115 | 8.5393 | 115.0349 | 60.0194 | 113.132
8.5592 | 206.8957 | 59.9711 | 184 | 8.5577 | 182.137 | 59.995 | 161 | 8.5503 | 160.2308 | 60.0301 | 138 | 8.5561 | 138.0141 | 59.9841 | 115 | 8.5477 | 115.0339 | 60.0194 | 112.9039
8.5676 | 206.8957 | 59.9711 | 184 | 8.566 | 182.1261 | 59.995 | 161 | 8.5587 | 160.227 | 60.0301 | 138 | 8.5645 | 138.013 | 59.9841 | 115 | 8.556 | 115.0329 | 60.0194 | 112.6757
8.5759 | 206.8957 | 59.9711 | 184 | 8.5743 | 182.1153 | 59.995 | 161 | 8.567 | 160.2232 | 60.0301 | 138 | 8.5728 | 138.0118 | 59.9841 | 115 | 8.5643 | 115.0319 | 60.0194 | 112.4477
8.5843 | 206.8956 | 59.9711 | 184 | 8.5827 | 182.1044 | 59.9958 | 161 | 8.5753 | 160.2194 | 60.0301 | 138 | 8.5811 | 138.0107 | 59.9841 | 115 | 8.5727 | 115.0309 | 60.0194 | 112.2195
8.5926 | 206.8956 | 59.9711 | 184 | 8.591 | 182.0936 | 59.9958 | 161 | 8.5836 | 160.2155 | 60.0301 | 138 | 8.5894 | 138.0095 | 59.9841 | 115 | 8.581 | 115.0299 | 60.0194 | 111.9915
8.6009 | 206.8956 | 59.9711 | 184 | 8.5993 | 182.0827 | 59.9958 | 161 | 8.592 | 160.2117 | 60.0296 | 138 | 8.5978 | 138.0084 | 59.9841 | 115 | 8.5893 | 115.0289 | 60.0194 | 111.7634
8.6093 | 206.8956 | 59.9711 | 184 | 8.6077 | 182.0719 | 59.9958 | 161 | 8.6003 | 160.2079 | 60.0296 | 138 | 8.6061 | 138.0072 | 59.9841 | 115 | 8.5977 | 115.0279 | 60.0194 | 111.5352
8.6176 | 206.8955 | 59.9711 | 184 | 8.616 | 182.061 | 59.9958 | 161 | 8.6086 | 160.2041 | 60.0296 | 138 | 8.6144 | 138.0061 | 59.9841 | 115 | 8.606 | 115.0269 | 60.0194 | 111.3072
8.6259 | 206.8955 | 59.9711 | 184 | 8.6243 | 182.0502 | 59.9958 | 161 | 8.617 | 160.2002 | 60.0296 | 138 | 8.6228 | 138.0049 | 59.9841 | 115 | 8.6143 | 115.026 | 60.0194 | 111.079
8.6343 | 206.8955 | 59.9711 | 184 | 8.6327 | 182.0393 | 59.9958 | 161 | 8.6253 | 160.1964 | 60.0296 | 138 | 8.6311 | 138.0038 | 59.9841 | 115 | 8.6227 | 115.025 | 60.0194 | 110.8509
8.6426 | 206.8954 | 59.9711 | 184 | 8.641 | 182.0285 | 59.9958 | 161 | 8.6336 | 160.1926 | 60.0296 | 138 | 8.6395 | 138.0026 | 59.9841 | 115 | 8.631 | 115.024 | 60.0194 | 110.6229
8.651 | 206.8954 | 59.9711 | 184 | 8.6494 | 182.0176 | 59.9958 | 161 | 8.642 | 160.1888 | 60.0296 | 138 | 8.6478 | 138.0015 | 59.9841 | 115 | 8.6393 | 115.023 | 60.0194 | 110.3947
8.6593 | 206.8954 | 59.9714 | 184 | 8.6577 | 182.0068 | 59.9958 | 161 | 8.6503 | 160.1849 | 60.0296 | 138 | 8.6561 | 138.0003 | 59.9841 | 115 | 8.6476 | 115.022 | 60.0194 | 110.1666
8.6676 | 206.8953 | 59.9714 | 184 | 8.666 | 181.9959 | 59.9958 | 161 | 8.6586 | 160.1811 | 60.0295 | 138 | 8.6645 | 137.9992 | 59.9841 | 115 | 8.656 | 115.021 | 60.0194 | 109.9385
8.676 | 206.8953 | 59.9714 | 184 | 8.6743 | 181.9851 | 59.9958 | 161 | 8.6669 | 160.1773 | 60.0295 | 138 | 8.6728 | 137.998 | 59.9825 | 115 | 8.6643 | 115.02 | 60.0194 | 109.7104
8.6843 | 206.8953 | 59.9714 | 184 | 8.6827 | 181.9742 | 59.9958 | 161 | 8.6753 | 160.1735 | 60.0295 | 138 | 8.6812 | 137.9969 | 59.9825 | 115 | 8.6726 | 115.019 | 60.0194 | 109.4823
8.6926 | 206.8953 | 59.9714 | 184 | 8.691 | 181.9634 | 59.9958 | 161 | 8.6836 | 160.1696 | 60.0295 | 138 | 8.6895 | 137.9957 | 59.9825 | 115 | 8.681 | 115.018 | 60.0194 | 109.2542
8.701 | 206.8952 | 59.9714 | 184 | 8.6994 | 181.9525 | 59.9958 | 161 | 8.6919 | 160.1658 | 60.0295 | 138 | 8.6978 | 137.9946 | 59.9825 | 115 | 8.6893 | 115.017 | 60.0194 | 109.0261
8.7093 | 206.8952 | 59.9714 | 184 | 8.7077 | 181.9417 | 59.9958 | 161 | 8.7003 | 160.162 | 60.0295 | 138 | 8.7061 | 137.9934 | 59.9825 | 115 | 8.6976 | 115.016 | 60.0194 | 108.798
8.7177 | 206.8952 | 59.9714 | 184 | 8.716 | 181.9308 | 59.9958 | 161 | 8.7086 | 160.1582 | 60.0295 | 138 | 8.7145 | 137.9923 | 59.9825 | 115 | 8.706 | 115.015 | 60.0194 | 108.5699
8.726 | 206.8951 | 59.9714 | 184 | 8.7243 | 181.92 | 59.9958 | 161 | 8.7169 | 160.1543 | 60.0295 | 138 | 8.7228 | 137.9911 | 59.9825 | 115 | 8.7143 | 115.0141 | 60.0194 | 108.3418
8.7343 | 206.8951 | 59.9714 | 184 | 8.7327 | 181.9091 | 59.9958 | 161 | 8.7253 | 160.1505 | 60.0295 | 138 | 8.7311 | 137.99 | 59.9825 | 115 | 8.7226 | 115.0131 | 60.0194 | 108.1137
8.7427 | 206.8951 | 59.9714 | 184 | 8.741 | 181.8983 | 59.9958 | 161 | 8.7336 | 160.1467 | 60.0295 | 138 | 8.7395 | 137.9888 | 59.9825 | 115 | 8.731 | 115.0121 | 60.0183 | 107.8856
8.751 | 206.8951 | 59.9714 | 184 | 8.7494 | 181.8874 | 59.9958 | 161 | 8.7419 | 160.1429 | 60.0295 | 138 | 8.7478 | 137.9877 | 59.9825 | 115 | 8.7393 | 115.0111 | 60.0183 | 107.6575
8.7594 | 206.895 | 59.9714 | 184 | 8.7577 | 181.8766 | 59.9958 | 161 | 8.7502 | 160.139 | 60.0295 | 138 | 8.7562 | 137.9865 | 59.9825 | 115 | 8.7476 | 115.0101 | 60.0183 | 107.4294
8.7677 | 206.8932 | 59.9714 | 184 | 8.766 | 181.8657 | 59.9958 | 161 | 8.7586 | 160.1352 | 60.0295 | 138 | 8.7645 | 137.9854 | 59.9825 | 115 | 8.756 | 115.0091 | 60.0183 | 107.2013
8.776 | 206.8881 | 59.9714 | 184 | 8.7744 | 181.8549 | 59.9958 | 161 | 8.7669 | 160.1314 | 60.0295 | 138 | 8.7728 | 137.9842 | 59.9825 | 115 | 8.7643 | 115.0081 | 60.0183 | 106.9732
8.7844 | 206.883 | 59.9714 | 184 | 8.7827 | 181.844 | 59.9958 | 161 | 8.7752 | 160.1275 | 60.0295 | 138 | 8.7812 | 137.9831 | 59.9825 | 115 | 8.7726 | 115.0071 | 60.0183 | 106.7451
8.7927 | 206.8779 | 59.9714 | 184 | 8.791 | 181.8332 | 59.9958 | 161 | 8.7836 | 160.1237 | 60.0295 | 138 | 8.7895 | 137.9819 | 59.9825 | 115 | 8.7809 | 115.0061 | 60.0183 | 106.517
8.801 | 206.8728 | 59.9714 | 184 | 8.7994 | 181.8223 | 59.9958 | 161 | 8.7919 | 160.1199 | 60.0295 | 138 | 8.7979 | 137.9808 | 59.9825 | 115 | 8.7893 | 115.0051 | 60.0183 | 106.2889
8.8094 | 206.8677 | 59.9714 | 184 | 8.8077 | 181.8115 | 59.9958 | 161 | 8.8002 | 160.1161 | 60.0295 | 138 | 8.8062 | 137.9796 | 59.9825 | 115 | 8.7976 | 115.0041 | 60.0183 | 106.0608
8.8177 | 206.8626 | 59.9714 | 184 | 8.816 | 181.8006 | 59.9958 | 161 | 8.8085 | 160.1123 | 60.0295 | 138 | 8.8145 | 137.9785 | 59.9825 | 115 | 8.8059 | 115.0031 | 60.0183 | 105.8327
8.826 | 206.8575 | 59.9714 | 184 | 8.8244 | 181.7898 | 59.9958 | 161 | 8.8169 | 160.1084 | 60.0295 | 138 | 8.8228 | 137.9773 | 59.9825 | 115 | 8.8143 | 115.0022 | 60.0183 | 105.6046
8.8344 | 206.8523 | 59.9714 | 184 | 8.8327 | 181.7789 | 59.9958 | 161 | 8.8252 | 160.1046 | 60.0295 | 138 | 8.8312 | 137.9762 | 59.9825 | 115 | 8.8226 | 115.0012 | 60.0183 | 105.3765
8.8427 | 206.8472 | 59.9714 | 184 | 8.841 | 181.7681 | 59.9958 | 161 | 8.8335 | 160.1008 | 60.0295 | 138 | 8.8395 | 137.975 | 59.9825 | 115 | 8.8309 | 115.0002 | 60.0183 | 105.1484
8.8511 | 206.8421 | 59.9714 | 184 | 8.8494 | 181.7572 | 59.9958 | 161 | 8.8419 | 160.097 | 60.0295 | 138 | 8.8479 | 137.9739 | 59.9825 | 115 | 8.8393 | 114.9992 | 60.0183 | 104.9203
8.8594 | 206.837 | 59.9706 | 184 | 8.8577 | 181.7464 | 59.9958 | 161 | 8.8502 | 160.0931 | 60.0295 | 138 | 8.8562 | 137.9727 | 59.9825 | 115 | 8.8476 | 114.9982 | 60.0183 | 104.6922
8.8677 | 206.8319 | 59.9706 | 184 | 8.866 | 181.7355 | 59.9958 | 161 | 8.8585 | 160.0893 | 60.0295 | 138 | 8.8645 | 137.9716 | 59.9825 | 115 | 8.8559 | 114.9972 | 60.0183 | 104.4641
8.8761 | 206.8268 | 59.9706 | 184 | 8.8744 | 181.7247 | 59.9958 | 161 | 8.8668 | 160.0855 | 60.0295 | 138 | 8.8729 | 137.9704 | 59.9811 | 115 | 8.8643 | 114.9962 | 60.0183 | 104.2359
8.8844 | 206.8217 | 59.9706 | 184 | 8.8827 | 181.7138 | 59.9958 | 161 | 8.8752 | 160.0816 | 60.0295 | 138 | 8.8812 | 137.9693 | 59.9811 | 115 | 8.8726 | 114.9952 | 60.0183 | 104.0078
8.8927 | 206.8165 | 59.9706 | 184 | 8.891 | 181.703 | 59.9958 | 161 | 8.8835 | 160.0778 | 60.0295 | 138 | 8.8895 | 137.9681 | 59.9811 | 115 | 8.8809 | 114.9942 | 60.0183 | 103.7798
8.9011 | 206.8114 | 59.9706 | 184 | 8.8994 | 181.6921 | 59.9958 | 161 | 8.8918 | 160.074 | 60.0295 | 138 | 8.8979 | 137.967 | 59.9811 | 115 | 8.8893 | 114.9932 | 60.0183 | 103.5516
8.9094 | 206.8063 | 59.9706 | 184 | 8.9077 | 181.6813 | 59.9958 | 161 | 8.9002 | 160.0702 | 60.0295 | 138 | 8.9062 | 137.9658 | 59.9811 | 115 | 8.8976 | 114.9922 | 60.0183 | 103.3235
8.9178 | 206.8012 | 59.9706 | 184 | 8.916 | 181.6704 | 59.9958 | 161 | 8.9085 | 160.0663 | 60.0295 | 138 | 8.9146 | 137.9647 | 59.9811 | 115 | 8.9059 | 114.9912 | 60.0183 | 103.0954
8.9261 | 206.7961 | 59.9706 | 184 | 8.9244 | 181.6596 | 59.9958 | 161 | 8.9168 | 160.0625 | 60.0295 | 138 | 8.9229 | 137.9635 | 59.9811 | 115 | 8.9142 | 114.9902 | 60.0183 | 102.8673
8.9344 | 206.791 | 59.9706 | 184 | 8.9327 | 181.6487 | 59.9958 | 161 | 8.9251 | 160.0587 | 60.0295 | 138 | 8.9312 | 137.9624 | 59.9811 | 115 | 8.9226 | 114.9893 | 60.0183 | 102.6392
8.9428 | 206.7859 | 59.9706 | 184 | 8.941 | 181.6379 | 59.9958 | 161 | 8.9335 | 160.0549 | 60.0295 | 138 | 8.9395 | 137.9612 | 59.9811 | 115 | 8.9309 | 114.9883 | 60.0166 | 102.4111
8.9511 | 206.7807 | 59.9706 | 184 | 8.9494 | 181.6276 | 59.9958 | 161 | 8.9418 | 160.0511 | 60.0295 | 138 | 8.9479 | 137.9601 | 59.9811 | 115 | 8.9392 | 114.9873 | 60.0166 | 102.183
8.9594 | 206.7756 | 59.9706 | 184 | 8.9577 | 181.6235 | 59.9958 | 161 | 8.9501 | 160.0472 | 60.0295 | 138 | 8.9562 | 137.9589 | 59.9811 | 115 | 8.9476 | 114.9863 | 60.0166 | 101.9549
8.9678 | 206.7705 | 59.9706 | 184 | 8.966 | 181.6194 | 59.9958 | 161 | 8.9585 | 160.0434 | 60.0295 | 138 | 8.9646 | 137.9578 | 59.9811 | 115 | 8.9559 | 114.9853 | 60.0166 | 101.7268
8.9761 | 206.7654 | 59.9706 | 184 | 8.9744 | 181.6152 | 59.9958 | 161 | 8.9668 | 160.0396 | 60.0295 | 138 | 8.9729 | 137.9566 | 59.9811 | 115 | 8.9642 | 114.9843 | 60.0166 | 101.4987
8.9845 | 206.7603 | 59.9706 | 184 | 8.9827 | 181.6111 | 59.9955 | 161 | 8.9751 | 160.0358 | 60.0295 | 138 | 8.9812 | 137.9555 | 59.9811 | 115 | 8.9725 | 114.9833 | 60.0166 | 101.2706
8.9928 | 206.7552 | 59.9706 | 184 | 8.991 | 181.607 | 59.9955 | 161 | 8.9834 | 160.0319 | 60.0295 | 138 | 8.9896 | 137.9543 | 59.9811 | 115 | 8.9809 | 114.9823 | 60.0166 | 101.0424
9.0011 | 206.7501 | 59.9706 | 184 | 8.9994 | 181.6028 | 59.9955 | 161 | 8.9918 | 160.0281 | 60.0301 | 138 | 8.9979 | 137.9532 | 59.9811 | 115 | 8.9892 | 114.9813 | 60.0166 | 100.8143
9.0095 | 206.7449 | 59.9706 | 184 | 9.0077 | 181.5987 | 59.9955 | 161 | 9.0001 | 160.0243 | 60.0301 | 138 | 9.0062 | 137.952 | 59.9811 | 115 | 8.9975 | 114.9803 | 60.0166 | 100.5862
9.0178 | 206.7398 | 59.9706 | 184 | 9.016 | 181.5946 | 59.9955 | 161 | 9.0084 | 160.0204 | 60.0301 | 138 | 9.0146 | 137.9509 | 59.9811 | 115 | 9.0059 | 114.9793 | 60.0166 | 100.3581
9.0261 | 206.7347 | 59.9706 | 184 | 9.0244 | 181.5904 | 59.9955 | 161 | 9.0168 | 160.0166 | 60.0301 | 138 | 9.0229 | 137.9497 | 59.9811 | 115 | 9.0142 | 114.9783 | 60.0166 | 100.13
9.0345 | 206.7296 | 59.9706 | 184 | 9.0327 | 181.5863 | 59.9955 | 161 | 9.0251 | 160.0128 | 60.0301 | 138 | 9.0312 | 137.9486 | 59.9811 | 115 | 9.0225 | 114.9774 | 60.0166 | 99.9019
9.0428 | 206.7245 | 59.9706 | 184 | 9.041 | 181.5822 | 59.9955 | 161 | 9.0334 | 160.009 | 60.0301 | 138 | 9.0396 | 137.9474 | 59.9811 | 115 | 9.0309 | 114.9764 | 60.0166 | 99.6738
9.0512 | 206.7194 | 59.9706 | 184 | 9.0494 | 181.578 | 59.9955 | 161 | 9.0417 | 160.0051 | 60.0301 | 138 | 9.0479 | 137.9463 | 59.9811 | 115 | 9.0392 | 114.9754 | 60.0166 | 99.4456
9.0595 | 206.7143 | 59.9703 | 184 | 9.0577 | 181.5739 | 59.9955 | 161 | 9.0501 | 160.0013 | 60.0301 | 138 | 9.0562 | 137.9451 | 59.9811 | 115 | 9.0475 | 114.9744 | 60.0166 | 99.2175
9.0678 | 206.7092 | 59.9703 | 184 | 9.066 | 181.5697 | 59.9955 | 161 | 9.0584 | 159.9975 | 60.0301 | 138 | 9.0646 | 137.944 | 59.9811 | 115 | 9.0558 | 114.9734 | 60.0166 | 98.9894
9.0762 | 206.704 | 59.9703 | 184 | 9.0744 | 181.5656 | 59.9955 | 161 | 9.0667 | 159.9937 | 60.0301 | 138 | 9.0729 | 137.9428 | 59.9789 | 115 | 9.0642 | 114.9724 | 60.0166 | 98.7613
9.0845 | 206.6989 | 59.9703 | 184 | 9.0827 | 181.5615 | 59.9955 | 161 | 9.0751 | 159.9898 | 60.0301 | 138 | 9.0813 | 137.9413 | 59.9789 | 115 | 9.0725 | 114.9714 | 60.0166 | 98.5332
9.0928 | 206.6938 | 59.9703 | 184 | 9.091 | 181.5573 | 59.9955 | 161 | 9.0834 | 159.9847 | 60.0301 | 138 | 9.0896 | 137.9398 | 59.9789 | 115 | 9.0808 | 114.9704 | 60.0166 | 98.3051
9.1012 | 206.6887 | 59.9703 | 184 | 9.0994 | 181.5532 | 59.9955 | 161 | 9.0917 | 159.9757 | 60.0301 | 138 | 9.0979 | 137.9383 | 59.9789 | 115 | 9.0892 | 114.9694 | 60.0166 | 98.077
9.1095 | 206.6836 | 59.9703 | 184 | 9.1077 | 181.5491 | 59.9955 | 161 | 9.1001 | 159.9668 | 60.0301 | 138 | 9.1063 | 137.9368 | 59.9789 | 115 | 9.0975 | 114.9684 | 60.0166 | 97.8489
9.1179 | 206.6785 | 59.9703 | 184 | 9.116 | 181.5449 | 59.9955 | 161 | 9.1084 | 159.9578 | 60.0301 | 138 | 9.1146 | 137.9353 | 59.9789 | 115 | 9.1058 | 114.9674 | 60.0166 | 97.6208
9.1262 | 206.6734 | 59.9703 | 184 | 9.1244 | 181.5408 | 59.9955 | 161 | 9.1167 | 159.9488 | 60.0301 | 138 | 9.123 | 137.9338 | 59.9789 | 115 | 9.1142 | 114.9664 | 60.0166 | 97.3927
9.1345 | 206.6682 | 59.9703 | 184 | 9.1327 | 181.5367 | 59.9955 | 161 | 9.125 | 159.9399 | 60.0301 | 138 | 9.1313 | 137.9323 | 59.9789 | 115 | 9.1225 | 114.9655 | 60.0166 | 97.1645
9.1429 | 206.6631 | 59.9703 | 184 | 9.1411 | 181.5325 | 59.9955 | 161 | 9.1334 | 159.9309 | 60.0301 | 138 | 9.1396 | 137.9308 | 59.9789 | 115 | 9.1308 | 114.9645 | 60.0141 | 96.9364
9.1512 | 206.658 | 59.9703 | 184 | 9.1494 | 181.5284 | 59.9955 | 161 | 9.1417 | 159.9219 | 60.0301 | 138 | 9.1479 | 137.9294 | 59.9789 | 115 | 9.1392 | 114.9635 | 60.0141 | 96.7083
9.1595 | 206.6529 | 59.9703 | 184 | 9.1577 | 181.5243 | 59.9955 | 161 | 9.15 | 159.913 | 60.0301 | 138 | 9.1563 | 137.9279 | 59.9789 | 115 | 9.1475 | 114.9625 | 60.0141 | 96.4802
9.1679 | 206.6478 | 59.9703 | 184 | 9.166 | 181.5201 | 59.9955 | 161 | 9.1584 | 159.904 | 60.0301 | 138 | 9.1646 | 137.9264 | 59.9789 | 115 | 9.1558 | 114.9615 | 60.0141 | 96.2521
9.1762 | 206.6427 | 59.9703 | 184 | 9.1744 | 181.516 | 59.9955 | 161 | 9.1667 | 159.895 | 60.0301 | 138 | 9.173 | 137.9249 | 59.9789 | 115 | 9.1642 | 114.9605 | 60.0141 | 96.024
9.1846 | 206.6376 | 59.9703 | 184 | 9.1827 | 181.5119 | 59.9966 | 161 | 9.175 | 159.8861 | 60.0301 | 138 | 9.1813 | 137.9234 | 59.9789 | 115 | 9.1725 | 114.9595 | 60.0141 | 95.7958
9.1929 | 206.6324 | 59.9703 | 184 | 9.1911 | 181.5077 | 59.9966 | 161 | 9.1833 | 159.8771 | 60.0301 | 138 | 9.1896 | 137.9219 | 59.9789 | 115 | 9.1808 | 114.9585 | 60.0141 | 95.5677
9.2012 | 206.6273 | 59.9703 | 184 | 9.1994 | 181.5036 | 59.9966 | 161 | 9.1917 | 159.8681 | 60.0304 | 138 | 9.198 | 137.9204 | 59.9789 | 115 | 9.1891 | 114.9575 | 60.0141 | 95.3396
9.2096 | 206.6222 | 59.9703 | 184 | 9.2077 | 181.4995 | 59.9966 | 161 | 9.2 | 159.8592 | 60.0304 | 138 | 9.2063 | 137.9189 | 59.9789 | 115 | 9.1975 | 114.9565 | 60.0141 | 95.1115
9.2179 | 206.6171 | 59.9703 | 184 | 9.216 | 181.4953 | 59.9966 | 161 | 9.2083 | 159.8502 | 60.0304 | 138 | 9.2146 | 137.9174 | 59.9789 | 115 | 9.2058 | 114.9555 | 60.0141 | 94.8834
9.2262 | 206.612 | 59.9703 | 184 | 9.2244 | 181.4912 | 59.9966 | 161 | 9.2167 | 159.8412 | 60.0304 | 138 | 9.223 | 137.9159 | 59.9789 | 115 | 9.2141 | 114.9545 | 60.0141 | 94.6552
9.2346 | 206.6069 | 59.9703 | 184 | 9.2327 | 181.4871 | 59.9966 | 161 | 9.225 | 159.8323 | 60.0304 | 138 | 9.2313 | 137.9144 | 59.9789 | 115 | 9.2225 | 114.9536 | 60.0141 | 94.4271
9.2429 | 206.6018 | 59.9703 | 184 | 9.2411 | 181.4829 | 59.9966 | 161 | 9.2333 | 159.8233 | 60.0304 | 138 | 9.2397 | 137.9129 | 59.9789 | 115 | 9.2308 | 114.9526 | 60.0141 | 94.199
9.2513 | 206.5966 | 59.9703 | 184 | 9.2494 | 181.4788 | 59.9966 | 161 | 9.2417 | 159.8143 | 60.0304 | 138 | 9.248 | 137.9115 | 59.9789 | 115 | 9.2391 | 114.9516 | 60.0141 | 93.9709
9.2596 | 206.5915 | 59.9711 | 184 | 9.2577 | 181.4747 | 59.9966 | 161 | 9.25 | 159.8054 | 60.0304 | 138 | 9.2563 | 137.91 | 59.9789 | 115 | 9.2475 | 114.9506 | 60.0141 | 93.7427
9.2679 | 206.5864 | 59.9711 | 184 | 9.2661 | 181.4705 | 59.9966 | 161 | 9.2583 | 159.7964 | 60.0304 | 138 | 9.2646 | 137.9085 | 59.9789 | 115 | 9.2558 | 114.9496 | 60.0141 | 93.5146
9.2763 | 206.5813 | 59.9711 | 184 | 9.2744 | 181.4664 | 59.9966 | 161 | 9.2666 | 159.7874 | 60.0304 | 138 | 9.273 | 137.907 | 59.9766 | 115 | 9.2641 | 114.9486 | 60.0141 | 93.2865
9.2846 | 206.5762 | 59.9711 | 184 | 9.2827 | 181.4623 | 59.9966 | 161 | 9.275 | 159.7785 | 60.0304 | 138 | 9.2813 | 137.9055 | 59.9766 | 115 | 9.2725 | 114.9476 | 60.0141 | 93.0584
9.2929 | 206.5711 | 59.9711 | 184 | 9.2911 | 181.4581 | 59.9966 | 161 | 9.2833 | 159.7695 | 60.0304 | 138 | 9.2897 | 137.904 | 59.9766 | 115 | 9.2808 | 114.9466 | 60.0141 | 92.8302
9.3013 | 206.566 | 59.9711 | 184 | 9.2994 | 181.454 | 59.9966 | 161 | 9.2916 | 159.7606 | 60.0304 | 138 | 9.298 | 137.9025 | 59.9766 | 115 | 9.2891 | 114.9456 | 60.0141 | 92.6021
9.3096 | 206.5609 | 59.9711 | 184 | 9.3077 | 181.4499 | 59.9966 | 161 | 9.3 | 159.7516 | 60.0304 | 138 | 9.3063 | 137.901 | 59.9766 | 115 | 9.2975 | 114.9446 | 60.0141 | 92.374
9.3179 | 206.5557 | 59.9711 | 184 | 9.3161 | 181.4457 | 59.9966 | 161 | 9.3083 | 159.7426 | 60.0304 | 138 | 9.3147 | 137.8995 | 59.9766 | 115 | 9.3058 | 114.9436 | 60.0141 | 92.1459
9.3263 | 206.5506 | 59.9711 | 184 | 9.3244 | 181.4416 | 59.9966 | 161 | 9.3166 | 159.7337 | 60.0304 | 138 | 9.323 | 137.898 | 59.9766 | 115 | 9.3141 | 114.942 | 60.0141 | 92
9.3346 | 206.5455 | 59.9711 | 184 | 9.3327 | 181.4375 | 59.9966 | 161 | 9.325 | 159.7247 | 60.0304 | 138 | 9.3314 | 137.8965 | 59.9766 | 115 | 9.3224 | 114.9392 | 60.0141 | 92
9.343 | 206.5404 | 59.9711 | 184 | 9.3411 | 181.4333 | 59.9966 | 161 | 9.3333 | 159.7157 | 60.0304 | 138 | 9.3397 | 137.8951 | 59.9766 | 115 | 9.3308 | 114.9364 | 60.0114 | 92
9.3513 | 206.5353 | 59.9711 | 184 | 9.3494 | 181.4292 | 59.9966 | 161 | 9.3416 | 159.7068 | 60.0304 | 138 | 9.348 | 137.8936 | 59.9766 | 115 | 9.3391 | 114.9337 | 60.0114 | 92
9.3596 | 206.5302 | 59.9711 | 184 | 9.3577 | 181.425 | 59.9966 | 161 | 9.3499 | 159.6978 | 60.0304 | 138 | 9.3564 | 137.8921 | 59.9766 | 115 | 9.3474 | 114.9309 | 60.0114 | 92
9.368 | 206.524 | 59.9711 | 184 | 9.3661 | 181.4209 | 59.9966 | 161 | 9.3583 | 159.6888 | 60.0304 | 138 | 9.3647 | 137.8906 | 59.9766 | 115 | 9.3558 | 114.9281 | 60.0114 | 92
9.3763 | 206.5163 | 59.9711 | 184 | 9.3744 | 181.4168 | 59.9966 | 161 | 9.3666 | 159.6799 | 60.0304 | 138 | 9.373 | 137.8891 | 59.9766 | 115 | 9.3641 | 114.9253 | 60.0114 | 92
9.3847 | 206.5085 | 59.9711 | 184 | 9.3827 | 181.4126 | 59.9972 | 161 | 9.3749 | 159.6709 | 60.0304 | 138 | 9.3814 | 137.8876 | 59.9766 | 115 | 9.3724 | 114.9226 | 60.0114 | 92
9.393 | 206.5007 | 59.9711 | 184 | 9.3911 | 181.4085 | 59.9972 | 161 | 9.3833 | 159.6619 | 60.0304 | 138 | 9.3897 | 137.8861 | 59.9766 | 115 | 9.3808 | 114.9198 | 60.0114 | 92
9.4013 | 206.4929 | 59.9711 | 184 | 9.3994 | 181.4044 | 59.9972 | 161 | 9.3916 | 159.653 | 60.0317 | 138 | 9.398 | 137.8846 | 59.9766 | 115 | 9.3891 | 114.917 | 60.0114 | 92
9.4097 | 206.4851 | 59.9711 | 184 | 9.4077 | 181.4002 | 59.9972 | 161 | 9.3999 | 159.644 | 60.0317 | 138 | 9.4064 | 137.8831 | 59.9766 | 115 | 9.3975 | 114.9142 | 60.0114 | 92
9.418 | 206.4773 | 59.9711 | 184 | 9.4161 | 181.3961 | 59.9972 | 161 | 9.4082 | 159.635 | 60.0317 | 138 | 9.4147 | 137.8816 | 59.9766 | 115 | 9.4058 | 114.9114 | 60.0114 | 92
9.4263 | 206.4695 | 59.9711 | 184 | 9.4244 | 181.392 | 59.9972 | 161 | 9.4166 | 159.6261 | 60.0317 | 138 | 9.4231 | 137.8801 | 59.9766 | 115 | 9.4141 | 114.9087 | 60.0114 | 92
9.4347 | 206.4617 | 59.9711 | 184 | 9.4327 | 181.3878 | 59.9972 | 161 | 9.4249 | 159.6171 | 60.0317 | 138 | 9.4314 | 137.8786 | 59.9766 | 115 | 9.4225 | 114.9059 | 60.0114 | 92
9.443 | 206.4539 | 59.9711 | 184 | 9.4411 | 181.3837 | 59.9972 | 161 | 9.4332 | 159.6081 | 60.0317 | 138 | 9.4397 | 137.8771 | 59.9766 | 115 | 9.4308 | 114.9031 | 60.0114 | 92
9.4514 | 206.4461 | 59.9711 | 184 | 9.4494 | 181.3796 | 59.9972 | 161 | 9.4415 | 159.5992 | 60.0317 | 138 | 9.4481 | 137.8757 | 59.9766 | 115 | 9.4391 | 114.9003 | 60.0114 | 92
9.4597 | 206.4383 | 59.9717 | 184 | 9.4577 | 181.3754 | 59.9972 | 161 | 9.4499 | 159.5902 | 60.0317 | 138 | 9.4564 | 137.8742 | 59.9766 | 115 | 9.4474 | 114.8976 | 60.0114 | 92
9.468 | 206.4305 | 59.9717 | 184 | 9.4661 | 181.368 | 59.9972 | 161 | 9.4582 | 159.5812 | 60.0317 | 138 | 9.4648 | 137.8727 | 59.9766 | 115 | 9.4558 | 114.8948 | 60.0114 | 92
9.4764 | 206.4228 | 59.9717 | 184 | 9.4744 | 181.3601 | 59.9972 | 161 | 9.4665 | 159.5723 | 60.0317 | 138 | 9.4731 | 137.8712 | 59.9741 | 115 | 9.4641 | 114.892 | 60.0114 | 92
9.4847 | 206.415 | 59.9717 | 184 | 9.4827 | 181.3522 | 59.9972 | 161 | 9.4749 | 159.5633 | 60.0317 | 138 | 9.4814 | 137.8697 | 59.9741 | 115 | 9.4724 | 114.8892 | 60.0114 | 92
9.493 | 206.4072 | 59.9717 | 184 | 9.4911 | 181.3443 | 59.9972 | 161 | 9.4832 | 159.5543 | 60.0317 | 138 | 9.4897 | 137.8682 | 59.9741 | 115 | 9.4808 | 114.8865 | 60.0114 | 92
9.5014 | 206.3994 | 59.9717 | 184 | 9.4994 | 181.3364 | 59.9972 | 161 | 9.4915 | 159.5454 | 60.0317 | 138 | 9.4981 | 137.8667 | 59.9741 | 115 | 9.4891 | 114.8837 | 60.0114 | 92
9.5097 | 206.3916 | 59.9717 | 184 | 9.5077 | 181.3285 | 59.9972 | 161 | 9.4998 | 159.5364 | 60.0317 | 138 | 9.5064 | 137.8652 | 59.9741 | 115 | 9.4974 | 114.8809 | 60.0114 | 92
9.5181 | 206.3838 | 59.9717 | 184 | 9.5161 | 181.3206 | 59.9972 | 161 | 9.5082 | 159.5274 | 60.0317 | 138 | 9.5148 | 137.8637 | 59.9741 | 115 | 9.5058 | 114.8781 | 60.0114 | 92
9.5264 | 206.376 | 59.9717 | 184 | 9.5244 | 181.3128 | 59.9972 | 161 | 9.5165 | 159.5185 | 60.0317 | 138 | 9.5231 | 137.8622 | 59.9741 | 115 | 9.5141 | 114.8753 | 60.0114 | 92
9.5347 | 206.3682 | 59.9717 | 184 | 9.5327 | 181.3049 | 59.9972 | 161 | 9.5248 | 159.5095 | 60.0317 | 138 | 9.5314 | 137.8607 | 59.9741 | 115 | 9.5224 | 114.8726 | 60.0114 | 92
9.5431 | 206.3604 | 59.9717 | 184 | 9.5411 | 181.297 | 59.9972 | 161 | 9.5332 | 159.5005 | 60.0317 | 138 | 9.5398 | 137.8592 | 59.9741 | 115 | 9.5308 | 114.8698 | 60.0083 | 92
9.5514 | 206.3526 | 59.9717 | 184 | 9.5494 | 181.2891 | 59.9972 | 161 | 9.5415 | 159.4916 | 60.0317 | 138 | 9.5481 | 137.8577 | 59.9741 | 115 | 9.5391 | 114.867 | 60.0083 | 92
9.5597 | 206.3448 | 59.9717 | 184 | 9.5577 | 181.2812 | 59.9972 | 161 | 9.5498 | 159.4826 | 60.0317 | 138 | 9.5565 | 137.8563 | 59.9741 | 115 | 9.5474 | 114.8642 | 60.0083 | 92
9.5681 | 206.3371 | 59.9717 | 184 | 9.5661 | 181.2733 | 59.9972 | 161 | 9.5582 | 159.4736 | 60.0317 | 138 | 9.5648 | 137.8548 | 59.9741 | 115 | 9.5558 | 114.8615 | 60.0083 | 92
9.5764 | 206.3293 | 59.9717 | 184 | 9.5744 | 181.2655 | 59.9972 | 161 | 9.5665 | 159.4647 | 60.0317 | 138 | 9.5731 | 137.8533 | 59.9741 | 115 | 9.5641 | 114.8587 | 60.0083 | 92
9.5847 | 206.3215 | 59.9717 | 184 | 9.5827 | 181.2576 | 59.9977 | 161 | 9.5748 | 159.4557 | 60.0317 | 138 | 9.5815 | 137.8518 | 59.9741 | 115 | 9.5724 | 114.8559 | 60.0083 | 92
9.5931 | 206.3137 | 59.9717 | 184 | 9.5911 | 181.2497 | 59.9977 | 161 | 9.5831 | 159.4467 | 60.0317 | 138 | 9.5898 | 137.8503 | 59.9741 | 115 | 9.5807 | 114.8531 | 60.0083 | 92
9.6014 | 206.3059 | 59.9717 | 184 | 9.5994 | 181.2418 | 59.9977 | 161 | 9.5915 | 159.4379 | 60.0317 | 138 | 9.5981 | 137.8488 | 59.9741 | 115 | 9.5891 | 114.8503 | 60.0083 | 92
9.6098 | 206.2981 | 59.9717 | 184 | 9.6077 | 181.2339 | 59.9977 | 161 | 9.5998 | 159.4336 | 60.0317 | 138 | 9.6065 | 137.8473 | 59.9741 | 115 | 9.5974 | 114.8476 | 60.0083 | 92
9.6181 | 206.2903 | 59.9717 | 184 | 9.6161 | 181.226 | 59.9977 | 161 | 9.6081 | 159.4293 | 60.0317 | 138 | 9.6148 | 137.8458 | 59.9741 | 115 | 9.6057 | 114.8448 | 60.0083 | 92
9.6264 | 206.2825 | 59.9717 | 184 | 9.6244 | 181.2181 | 59.9977 | 161 | 9.6165 | 159.425 | 60.0317 | 138 | 9.6231 | 137.8443 | 59.9741 | 115 | 9.6141 | 114.842 | 60.0083 | 92
9.6348 | 206.2747 | 59.9717 | 184 | 9.6327 | 181.2103 | 59.9977 | 161 | 9.6248 | 159.4207 | 60.0317 | 138 | 9.6315 | 137.8428 | 59.9741 | 115 | 9.6224 | 114.8392 | 60.0083 | 92
9.6431 | 206.2669 | 59.9717 | 184 | 9.6411 | 181.2024 | 59.9977 | 161 | 9.6331 | 159.4164 | 60.0317 | 138 | 9.6398 | 137.8413 | 59.9741 | 115 | 9.6307 | 114.8365 | 60.0083 | 92
9.6514 | 206.2591 | 59.9717 | 184 | 9.6494 | 181.1945 | 59.9977 | 161 | 9.6414 | 159.412 | 60.0317 | 138 | 9.6482 | 137.8304 | 59.9741 | 115 | 9.6391 | 114.8337 | 60.0083 | 92
9.6598 | 206.2513 | 59.9731 | 184 | 9.6577 | 181.1866 | 59.9977 | 161 | 9.6498 | 159.4077 | 60.0317 | 138 | 9.6565 | 137.8166 | 59.9741 | 115 | 9.6474 | 114.8309 | 60.0083 | 92
9.6681 | 206.2435 | 59.9731 | 184 | 9.6661 | 181.1787 | 59.9977 | 161 | 9.6581 | 159.4034 | 60.0317 | 138 | 9.6648 | 137.8028 | 59.9741 | 115 | 9.6557 | 114.8281 | 60.0083 | 92
9.6765 | 206.2358 | 59.9731 | 184 | 9.6744 | 181.1708 | 59.9977 | 161 | 9.6664 | 159.3991 | 60.0317 | 138 | 9.6732 | 137.7891 | 59.9725 | 115 | 9.6641 | 114.8254 | 60.0083 | 92
9.6848 | 206.228 | 59.9731 | 184 | 9.6827 | 181.1629 | 59.9977 | 161 | 9.6748 | 159.3948 | 60.0317 | 138 | 9.6815 | 137.7753 | 59.9725 | 115 | 9.6724 | 114.8226 | 60.0083 | 92
9.6931 | 206.2202 | 59.9731 | 184 | 9.6911 | 181.1551 | 59.9977 | 161 | 9.6831 | 159.3905 | 60.0317 | 138 | 9.6898 | 137.7615 | 59.9725 | 115 | 9.6807 | 114.8198 | 60.0083 | 92
9.7015 | 206.2124 | 59.9731 | 184 | 9.6994 | 181.1472 | 59.9977 | 161 | 9.6914 | 159.3862 | 60.0317 | 138 | 9.6982 | 137.7478 | 59.9725 | 115 | 9.6891 | 114.817 | 60.0083 | 92
9.7098 | 206.2046 | 59.9731 | 184 | 9.7077 | 181.1393 | 59.9977 | 161 | 9.6998 | 159.3819 | 60.0317 | 138 | 9.7065 | 137.734 | 59.9725 | 115 | 9.6974 | 114.8142 | 60.0083 | 92
9.7181 | 206.1968 | 59.9731 | 184 | 9.7161 | 181.1314 | 59.9977 | 161 | 9.7081 | 159.3776 | 60.0317 | 138 | 9.7148 | 137.7202 | 59.9725 | 115 | 9.7057 | 114.8115 | 60.0083 | 92
9.7265 | 206.189 | 59.9731 | 184 | 9.7244 | 181.1235 | 59.9977 | 161 | 9.7164 | 159.3733 | 60.0317 | 138 | 9.7232 | 137.7065 | 59.9725 | 115 | 9.7141 | 114.8087 | 60.0083 | 92
9.7348 | 206.1812 | 59.9731 | 184 | 9.7327 | 181.1156 | 59.9977 | 161 | 9.7247 | 159.369 | 60.0317 | 138 | 9.7315 | 137.6927 | 59.9725 | 115 | 9.7224 | 114.8059 | 60.0083 | 92
9.7431 | 206.1734 | 59.9731 | 184 | 9.7411 | 181.1078 | 59.9977 | 161 | 9.7331 | 159.3646 | 60.0317 | 138 | 9.7399 | 137.679 | 59.9725 | 115 | 9.7307 | 114.8031 | 60.0061 | 92
9.7515 | 206.1656 | 59.9731 | 184 | 9.7494 | 181.0999 | 59.9977 | 161 | 9.7414 | 159.3603 | 60.0317 | 138 | 9.7482 | 137.6652 | 59.9725 | 115 | 9.739 | 114.8004 | 60.0061 | 92
9.7598 | 206.1578 | 59.9731 | 184 | 9.7578 | 181.092 | 59.9977 | 161 | 9.7497 | 159.356 | 60.0317 | 138 | 9.7565 | 137.6514 | 59.9725 | 115 | 9.7474 | 114.7976 | 60.0061 | 92
9.7682 | 206.1501 | 59.9731 | 184 | 9.7661 | 181.0841 | 59.9977 | 161 | 9.7581 | 159.3517 | 60.0317 | 138 | 9.7649 | 137.6377 | 59.9725 | 115 | 9.7557 | 114.7948 | 60.0061 | 92
9.7765 | 206.1423 | 59.9731 | 184 | 9.7744 | 181.0762 | 59.9977 | 161 | 9.7664 | 159.3474 | 60.0317 | 138 | 9.7732 | 137.6239 | 59.9725 | 115 | 9.7641 | 114.792 | 60.0061 | 92
9.7848 | 206.1345 | 59.9731 | 184 | 9.7827 | 181.0683 | 59.9988 | 161 | 9.7747 | 159.3431 | 60.0317 | 138 | 9.7816 | 137.6101 | 59.9725 | 115 | 9.7724 | 114.7892 | 60.0061 | 92
9.7932 | 206.1267 | 59.9731 | 184 | 9.7911 | 181.0604 | 59.9988 | 161 | 9.783 | 159.3388 | 60.0317 | 138 | 9.7899 | 137.5964 | 59.9725 | 115 | 9.7807 | 114.7865 | 60.0061 | 92
9.8015 | 206.1189 | 59.9731 | 184 | 9.7994 | 181.0526 | 59.9988 | 161 | 9.7914 | 159.3345 | 60.032 | 138 | 9.7982 | 137.5826 | 59.9725 | 115 | 9.7891 | 114.7837 | 60.0061 | 92
9.8098 | 206.1111 | 59.9731 | 184 | 9.8077 | 181.0447 | 59.9988 | 161 | 9.7997 | 159.3302 | 60.032 | 138 | 9.8065 | 137.5688 | 59.9725 | 115 | 9.7974 | 114.7809 | 60.0061 | 92
9.8182 | 206.1033 | 59.9731 | 184 | 9.8161 | 181.0368 | 59.9988 | 161 | 9.808 | 159.3259 | 60.032 | 138 | 9.8149 | 137.5551 | 59.9725 | 115 | 9.8057 | 114.7781 | 60.0061 | 92
9.8265 | 206.0955 | 59.9731 | 184 | 9.8244 | 181.0289 | 59.9988 | 161 | 9.8163 | 159.3216 | 60.032 | 138 | 9.8232 | 137.5413 | 59.9725 | 115 | 9.8141 | 114.7754 | 60.0061 | 92
9.8349 | 206.0877 | 59.9731 | 184 | 9.8327 | 181.021 | 59.9988 | 161 | 9.8247 | 159.3172 | 60.032 | 138 | 9.8316 | 137.5275 | 59.9725 | 115 | 9.8224 | 114.7726 | 60.0061 | 92
9.8432 | 206.0799 | 59.9731 | 184 | 9.8411 | 181.0131 | 59.9988 | 161 | 9.833 | 159.3129 | 60.032 | 138 | 9.8399 | 137.5138 | 59.9725 | 115 | 9.8307 | 114.7698 | 60.0061 | 92
9.8515 | 206.0721 | 59.9731 | 184 | 9.8494 | 181.0052 | 59.9988 | 161 | 9.8413 | 159.3086 | 60.032 | 138 | 9.8482 | 137.5 | 59.9725 | 115 | 9.8391 | 114.767 | 60.0061 | 92
9.8599 | 206.0643 | 59.9736 | 184 | 9.8577 | 180.9974 | 59.9988 | 161 | 9.8497 | 159.3043 | 60.032 | 138 | 9.8566 | 137.4863 | 59.9725 | 115 | 9.8474 | 114.7643 | 60.0061 | 92
9.8682 | 206.0565 | 59.9736 | 184 | 9.8661 | 180.9895 | 59.9988 | 161 | 9.858 | 159.3 | 60.032 | 138 | 9.8649 | 137.4725 | 59.9725 | 115 | 9.8557 | 114.7615 | 60.0061 | 92
9.8765 | 206.0488 | 59.9736 | 184 | 9.8744 | 180.9816 | 59.9988 | 161 | 9.8663 | 159.2957 | 60.032 | 138 | 9.8733 | 137.4587 | 59.9717 | 115 | 9.864 | 114.7587 | 60.0061 | 92
9.8849 | 206.041 | 59.9736 | 184 | 9.8828 | 180.9737 | 59.9988 | 161 | 9.8746 | 159.2914 | 60.032 | 138 | 9.8816 | 137.445 | 59.9717 | 115 | 9.8724 | 114.7559 | 60.0061 | 92
9.8932 | 206.0332 | 59.9736 | 184 | 9.8911 | 180.9658 | 59.9988 | 161 | 9.883 | 159.2871 | 60.032 | 138 | 9.8899 | 137.4312 | 59.9717 | 115 | 9.8807 | 114.7531 | 60.0061 | 92
9.9016 | 206.0254 | 59.9736 | 184 | 9.8994 | 180.9579 | 59.9988 | 161 | 9.8913 | 159.2828 | 60.032 | 138 | 9.8983 | 137.4174 | 59.9717 | 115 | 9.889 | 114.7488 | 60.0061 | 92
9.9099 | 206.0176 | 59.9736 | 184 | 9.9077 | 180.9501 | 59.9988 | 161 | 9.8996 | 159.2785 | 60.032 | 138 | 9.9066 | 137.4037 | 59.9717 | 115 | 9.8974 | 114.7444 | 60.0061 | 92
9.9182 | 206.0112 | 59.9736 | 184 | 9.9161 | 180.9422 | 59.9988 | 161 | 9.908 | 159.2742 | 60.032 | 138 | 9.9149 | 137.3899 | 59.9717 | 115 | 9.9057 | 114.74 | 60.0061 | 92
9.9266 | 206.0069 | 59.9736 | 184 | 9.9244 | 180.9343 | 59.9988 | 161 | 9.9163 | 159.2699 | 60.032 | 138 | 9.9233 | 137.3761 | 59.9717 | 115 | 9.914 | 114.7356 | 60.0061 | 92
9.9349 | 206.0026 | 59.9736 | 184 | 9.9328 | 180.9264 | 59.9988 | 161 | 9.9246 | 159.2655 | 60.032 | 138 | 9.9316 | 137.3624 | 59.9717 | 115 | 9.9224 | 114.7312 | 60.0061 | 92
9.9432 | 205.9983 | 59.9736 | 184 | 9.9411 | 180.9185 | 59.9988 | 161 | 9.933 | 159.2612 | 60.032 | 138 | 9.9399 | 137.3486 | 59.9717 | 115 | 9.9307 | 114.7268 | 60.0036 | 92
9.9516 | 205.994 | 59.9736 | 184 | 9.9494 | 180.9106 | 59.9988 | 161 | 9.9413 | 159.2569 | 60.032 | 138 | 9.9483 | 137.3349 | 59.9717 | 115 | 9.939 | 114.7224 | 60.0036 | 92
9.9599 | 205.9896 | 59.9736 | 184 | 9.9577 | 180.9027 | 59.9988 | 161 | 9.9496 | 159.2526 | 60.032 | 138 | 9.9566 | 137.3211 | 59.9717 | 115 | 9.9474 | 114.718 | 60.0036 | 92
9.9683 | 205.9853 | 59.9736 | 184 | 9.9661 | 180.8949 | 59.9988 | 161 | 9.9579 | 159.2483 | 60.032 | 138 | 9.965 | 137.3073 | 59.9717 | 115 | 9.9557 | 114.7136 | 60.0036 | 92
9.9766 | 205.981 | 59.9736 | 184 | 9.9744 | 180.887 | 59.9988 | 161 | 9.9663 | 159.244 | 60.032 | 138 | 9.9733 | 137.2936 | 59.9717 | 115 | 9.9641 | 114.7092 | 60.0036 | 92
9.9849 | 205.9767 | 59.9736 | 184 | 9.9827 | 180.8812 | 60.0011 | 161 | 9.9746 | 159.2397 | 60.032 | 138 | 9.9816 | 137.2798 | 59.9717 | 115 | 9.9724 | 114.7048 | 60.0036 | 92
9.9933 | 205.9724 | 59.9736 | 184 | 9.9911 | 180.8774 | 60.0011 | 161 | 9.9829 | 159.2354 | 60.032 | 138 | 9.99 | 137.266 | 59.9717 | 115 | 9.9807 | 114.7004 | 60.0036 | 92
10.0016 | 205.968 | 59.9736 | 184 | 9.9994 | 180.8737 | 60.0011 | 161 | 9.9913 | 159.2311 | 60.0323 | 138 | 9.9983 | 137.2523 | 59.9717 | 115 | 9.989 | 114.696 | 60.0036 | 92
10.0099 | 205.9637 | 59.9736 | 184 | 10.0078 | 180.87 | 60.0011 | 161 | 9.9996 | 159.2268 | 60.0323 | 138 | 10.0067 | 137.2385 | 59.9717 | 115 | 9.9974 | 114.6916 | 60.0036 | 92
10.0183 | 205.9594 | 59.9736 | 184 | 10.0161 | 180.8663 | 60.0011 | 161 | 10.0079 | 159.2225 | 60.0323 | 138 | 10.015 | 137.2247 | 59.9717 | 115 | 10.0057 | 114.6872 | 60.0036 | 92
10.0266 | 205.9551 | 59.9736 | 184 | 10.0244 | 180.8626 | 60.0011 | 161 | 10.0163 | 159.2182 | 60.0323 | 138 | 10.0233 | 137.211 | 59.9717 | 115 | 10.014 | 114.6828 | 60.0036 | 92
10.0349 | 205.9507 | 59.9736 | 184 | 10.0327 | 180.8589 | 60.0011 | 161 | 10.0246 | 159.2139 | 60.0323 | 138 | 10.0316 | 137.1972 | 59.9717 | 115 | 10.0224 | 114.6784 | 60.0036 | 92
10.0433 | 205.9464 | 59.9736 | 184 | 10.0411 | 180.8551 | 60.0011 | 161 | 10.0329 | 159.2095 | 60.0323 | 138 | 10.04 | 137.1834 | 59.9717 | 115 | 10.0307 | 114.674 | 60.0036 | 92
10.0516 | 205.9421 | 59.9736 | 184 | 10.0494 | 180.8514 | 60.0011 | 161 | 10.0412 | 159.2052 | 60.0323 | 138 | 10.0483 | 137.1697 | 59.9717 | 115 | 10.039 | 114.6696 | 60.0036 | 92
10.06 | 205.9378 | 59.9744 | 184 | 10.0578 | 180.8477 | 60.0011 | 161 | 10.0496 | 159.2009 | 60.0323 | 138 | 10.0567 | 137.1559 | 59.9717 | 115 | 10.0474 | 114.6652 | 60.0036 | 92
10.0683 | 205.9335 | 59.9744 | 184 | 10.0661 | 180.844 | 60.0011 | 161 | 10.0579 | 159.1966 | 60.0323 | 138 | 10.065 | 137.1422 | 59.9717 | 115 | 10.0557 | 114.6608 | 60.0036 | 92
10.0766 | 205.9292 | 59.9744 | 184 | 10.0744 | 180.8403 | 60.0011 | 161 | 10.0662 | 159.1923 | 60.0323 | 138 | 10.0733 | 137.1284 | 59.9711 | 115 | 10.064 | 114.6564 | 60.0036 | 92
10.085 | 205.9248 | 59.9744 | 184 | 10.0827 | 180.8366 | 60.0011 | 161 | 10.0746 | 159.188 | 60.0323 | 138 | 10.0817 | 137.1146 | 59.9711 | 115 | 10.0724 | 114.652 | 60.0036 | 92
10.0933 | 205.9205 | 59.9744 | 184 | 10.0911 | 180.8328 | 60.0011 | 161 | 10.0829 | 159.1837 | 60.0323 | 138 | 10.09 | 137.1009 | 59.9711 | 115 | 10.0807 | 114.6476 | 60.0036 | 92
10.1016 | 205.9162 | 59.9744 | 184 | 10.0994 | 180.8291 | 60.0011 | 161 | 10.0912 | 159.1794 | 60.0323 | 138 | 10.0984 | 137.0871 | 59.9711 | 115 | 10.089 | 114.6432 | 60.0036 | 92
10.11 | 205.9119 | 59.9744 | 184 | 10.1077 | 180.8254 | 60.0011 | 161 | 10.0995 | 159.1751 | 60.0323 | 138 | 10.1067 | 137.0733 | 59.9711 | 115 | 10.0974 | 114.6388 | 60.0036 | 92
10.1183 | 205.9075 | 59.9744 | 184 | 10.1161 | 180.8217 | 60.0011 | 161 | 10.1079 | 159.1708 | 60.0323 | 138 | 10.115 | 137.0596 | 59.9711 | 115 | 10.1057 | 114.6344 | 60.0036 | 92
10.1267 | 205.9032 | 59.9744 | 184 | 10.1244 | 180.818 | 60.0011 | 161 | 10.1162 | 159.1637 | 60.0323 | 138 | 10.1234 | 137.0458 | 59.9711 | 115 | 10.114 | 114.63 | 60.0036 | 92
10.135 | 205.8989 | 59.9744 | 184 | 10.1328 | 180.8143 | 60.0011 | 161 | 10.1245 | 159.1547 | 60.0323 | 138 | 10.1317 | 137.032 | 59.9711 | 115 | 10.1224 | 114.6256 | 60.0036 | 92
10.1433 | 205.8946 | 59.9744 | 184 | 10.1411 | 180.8105 | 60.0011 | 161 | 10.1328 | 159.1457 | 60.0323 | 138 | 10.14 | 137.0183 | 59.9711 | 115 | 10.1307 | 114.6212 | 60.0017 | 92
10.1517 | 205.8903 | 59.9744 | 184 | 10.1494 | 180.8068 | 60.0011 | 161 | 10.1412 | 159.1367 | 60.0323 | 138 | 10.1484 | 137.0045 | 59.9711 | 115 | 10.139 | 114.6168 | 60.0017 | 92
10.16 | 205.886 | 59.9744 | 184 | 10.1577 | 180.8031 | 60.0011 | 161 | 10.1495 | 159.1278 | 60.0323 | 138 | 10.1567 | 136.9908 | 59.9711 | 115 | 10.1474 | 114.6124 | 60.0017 | 92
10.1683 | 205.8816 | 59.9744 | 184 | 10.1661 | 180.7994 | 60.0011 | 161 | 10.1578 | 159.1188 | 60.0323 | 138 | 10.1651 | 136.977 | 59.9711 | 115 | 10.1557 | 114.608 | 60.0017 | 92
10.1767 | 205.8773 | 59.9744 | 184 | 10.1744 | 180.7957 | 60.0011 | 161 | 10.1662 | 159.1098 | 60.0323 | 138 | 10.1734 | 136.9632 | 59.9711 | 115 | 10.164 | 114.6036 | 60.0017 | 92
10.185 | 205.873 | 59.9744 | 184 | 10.1827 | 180.792 | 60.0019 | 161 | 10.1745 | 159.1008 | 60.0323 | 138 | 10.1817 | 136.9495 | 59.9711 | 115 | 10.1724 | 114.5992 | 60.0017 | 92
10.1933 | 205.8687 | 59.9744 | 184 | 10.1911 | 180.7882 | 60.0019 | 161 | 10.1828 | 159.0918 | 60.0323 | 138 | 10.1901 | 136.9357 | 59.9711 | 115 | 10.1807 | 114.5948 | 60.0017 | 92
10.2017 | 205.8643 | 59.9744 | 184 | 10.1994 | 180.7845 | 60.0019 | 161 | 10.1911 | 159.0829 | 60.0315 | 138 | 10.1984 | 136.9298 | 59.9711 | 115 | 10.189 | 114.5904 | 60.0017 | 92
10.21 | 205.86 | 59.9744 | 184 | 10.2077 | 180.7808 | 60.0019 | 161 | 10.1995 | 159.0739 | 60.0315 | 138 | 10.2068 | 136.9257 | 59.9711 | 115 | 10.1974 | 114.586 | 60.0017 | 92
10.2184 | 205.8557 | 59.9744 | 184 | 10.2161 | 180.7771 | 60.0019 | 161 | 10.2078 | 159.0649 | 60.0315 | 138 | 10.2151 | 136.9217 | 59.9711 | 115 | 10.2057 | 114.5816 | 60.0017 | 92
10.2267 | 205.8514 | 59.9744 | 184 | 10.2244 | 180.7734 | 60.0019 | 161 | 10.2161 | 159.0559 | 60.0315 | 138 | 10.2234 | 136.9177 | 59.9711 | 115 | 10.214 | 114.5772 | 60.0017 | 92
10.235 | 205.8471 | 59.9744 | 184 | 10.2327 | 180.7697 | 60.0019 | 161 | 10.2245 | 159.0469 | 60.0315 | 138 | 10.2318 | 136.9137 | 59.9711 | 115 | 10.2224 | 114.5728 | 60.0017 | 92
10.2434 | 205.8427 | 59.9744 | 184 | 10.2411 | 180.7659 | 60.0019 | 161 | 10.2328 | 159.0379 | 60.0315 | 138 | 10.2401 | 136.9096 | 59.9711 | 115 | 10.2307 | 114.5684 | 60.0017 | 92
10.2517 | 205.8384 | 59.9744 | 184 | 10.2494 | 180.7622 | 60.0019 | 161 | 10.2411 | 159.029 | 60.0315 | 138 | 10.2484 | 136.9056 | 59.9711 | 115 | 10.239 | 114.564 | 60.0017 | 92
10.26 | 205.8341 | 59.9753 | 184 | 10.2577 | 180.7585 | 60.0019 | 161 | 10.2495 | 159.02 | 60.0315 | 138 | 10.2568 | 136.9016 | 59.9711 | 115 | 10.2473 | 114.5596 | 60.0017 | 92
10.2684 | 205.8298 | 59.9753 | 184 | 10.2661 | 180.7548 | 60.0019 | 161 | 10.2578 | 159.011 | 60.0315 | 138 | 10.2651 | 136.8976 | 59.9711 | 115 | 10.2557 | 114.5552 | 60.0017 | 92
10.2767 | 205.8255 | 59.9753 | 184 | 10.2744 | 180.7511 | 60.0019 | 161 | 10.2661 | 159.002 | 60.0315 | 138 | 10.2734 | 136.8935 | 59.973 | 115 | 10.264 | 114.5508 | 60.0017 | 92
10.285 | 205.8212 | 59.9753 | 184 | 10.2827 | 180.7474 | 60.0019 | 161 | 10.2744 | 158.993 | 60.0315 | 138 | 10.2818 | 136.8895 | 59.973 | 115 | 10.2724 | 114.5464 | 60.0017 | 92
10.2934 | 205.8168 | 59.9753 | 184 | 10.2911 | 180.7436 | 60.0019 | 161 | 10.2828 | 158.984 | 60.0315 | 138 | 10.2901 | 136.8855 | 59.973 | 115 | 10.2807 | 114.542 | 60.0017 | 92
10.3017 | 205.8125 | 59.9753 | 184 | 10.2994 | 180.7399 | 60.0019 | 161 | 10.2911 | 158.9751 | 60.0315 | 138 | 10.2985 | 136.8815 | 59.973 | 115 | 10.289 | 114.5376 | 60.0017 | 92
10.3101 | 205.8082 | 59.9753 | 184 | 10.3077 | 180.7362 | 60.0019 | 161 | 10.2994 | 158.9661 | 60.0315 | 138 | 10.3068 | 136.8774 | 59.973 | 115 | 10.2974 | 114.5332 | 60.0017 | 92
10.3184 | 205.8039 | 59.9753 | 184 | 10.3161 | 180.7325 | 60.0019 | 161 | 10.3078 | 158.9571 | 60.0315 | 138 | 10.3151 | 136.8734 | 59.973 | 115 | 10.3057 | 114.5288 | 60.0017 | 92
10.3267 | 205.7995 | 59.9753 | 184 | 10.3244 | 180.7288 | 60.0019 | 161 | 10.3161 | 158.9481 | 60.0315 | 138 | 10.3235 | 136.8694 | 59.973 | 115 | 10.314 | 114.5244 | 60.0017 | 92
10.3351 | 205.7952 | 59.9753 | 184 | 10.3327 | 180.7251 | 60.0019 | 161 | 10.3244 | 158.9391 | 60.0315 | 138 | 10.3318 | 136.8654 | 59.973 | 115 | 10.3224 | 114.52 | 60.0017 | 92
10.3434 | 205.7909 | 59.9753 | 184 | 10.3411 | 180.7213 | 60.0019 | 161 | 10.3327 | 158.9301 | 60.0315 | 138 | 10.3401 | 136.8613 | 59.973 | 115 | 10.3307 | 114.5156 | 60.0003 | 92
10.3517 | 205.7866 | 59.9753 | 184 | 10.3494 | 180.7176 | 60.0019 | 161 | 10.3411 | 158.9212 | 60.0315 | 138 | 10.3485 | 136.8573 | 59.973 | 115 | 10.339 | 114.5112 | 60.0003 | 92
10.3601 | 205.7823 | 59.9753 | 184 | 10.3577 | 180.7139 | 60.0019 | 161 | 10.3494 | 158.9122 | 60.0315 | 138 | 10.3568 | 136.8533 | 59.973 | 115 | 10.3474 | 114.5068 | 60.0003 | 92
10.3684 | 205.778 | 59.9753 | 184 | 10.3661 | 180.7102 | 60.0019 | 161 | 10.3577 | 158.9032 | 60.0315 | 138 | 10.3651 | 136.8493 | 59.973 | 115 | 10.3557 | 114.5024 | 60.0003 | 92
10.3768 | 205.7736 | 59.9753 | 184 | 10.3744 | 180.7065 | 60.0019 | 161 | 10.3661 | 158.8942 | 60.0315 | 138 | 10.3735 | 136.8452 | 59.973 | 115 | 10.364 | 114.498 | 60.0003 | 92
10.3851 | 205.7693 | 59.9753 | 184 | 10.3827 | 180.7028 | 60.0024 | 161 | 10.3744 | 158.8852 | 60.0315 | 138 | 10.3818 | 136.8412 | 59.973 | 115 | 10.3723 | 114.4936 | 60.0003 | 92
10.3934 | 205.765 | 59.9753 | 184 | 10.3911 | 180.6991 | 60.0024 | 161 | 10.3827 | 158.8763 | 60.0315 | 138 | 10.3902 | 136.8372 | 59.973 | 115 | 10.3807 | 114.4892 | 60.0003 | 92
10.4018 | 205.7607 | 59.9753 | 184 | 10.3994 | 180.6953 | 60.0024 | 161 | 10.3911 | 158.8673 | 60.0301 | 138 | 10.3985 | 136.8332 | 59.973 | 115 | 10.389 | 114.4848 | 60.0003 | 92
10.4101 | 205.7563 | 59.9753 | 184 | 10.4077 | 180.6916 | 60.0024 | 161 | 10.3994 | 158.8583 | 60.0301 | 138 | 10.4068 | 136.8291 | 59.973 | 115 | 10.3973 | 114.4804 | 60.0003 | 92
10.4184 | 205.752 | 59.9753 | 184 | 10.4161 | 180.6879 | 60.0024 | 161 | 10.4077 | 158.8493 | 60.0301 | 138 | 10.4152 | 136.8251 | 59.973 | 115 | 10.4057 | 114.476 | 60.0003 | 92
10.4268 | 205.7477 | 59.9753 | 184 | 10.4244 | 180.6842 | 60.0024 | 161 | 10.416 | 158.8403 | 60.0301 | 138 | 10.4235 | 136.8211 | 59.973 | 115 | 10.414 | 114.4716 | 60.0003 | 92
10.4351 | 205.7434 | 59.9753 | 184 | 10.4327 | 180.6805 | 60.0024 | 161 | 10.4244 | 158.8313 | 60.0301 | 138 | 10.4319 | 136.8171 | 59.973 | 115 | 10.4224 | 114.4672 | 60.0003 | 92
10.4435 | 205.7391 | 59.9753 | 184 | 10.4411 | 180.6767 | 60.0024 | 161 | 10.4327 | 158.8224 | 60.0301 | 138 | 10.4402 | 136.813 | 59.973 | 115 | 10.4307 | 114.4628 | 60.0003 | 92
10.4518 | 205.7348 | 59.9753 | 184 | 10.4494 | 180.673 | 60.0024 | 161 | 10.441 | 158.8134 | 60.0301 | 138 | 10.4485 | 136.809 | 59.973 | 115 | 10.439 | 114.4584 | 60.0003 | 92
10.4601 | 205.7304 | 59.9739 | 184 | 10.4577 | 180.6693 | 60.0024 | 161 | 10.4494 | 158.8044 | 60.0301 | 138 | 10.4568 | 136.805 | 59.973 | 115 | 10.4474 | 114.454 | 60.0003 | 92
10.4685 | 205.7257 | 59.9739 | 184 | 10.4661 | 180.6656 | 60.0024 | 161 | 10.4577 | 158.7954 | 60.0301 | 138 | 10.4652 | 136.801 | 59.973 | 115 | 10.4557 | 114.4462 | 60.0003 | 92
10.4768 | 205.7206 | 59.9739 | 184 | 10.4744 | 180.6619 | 60.0024 | 161 | 10.466 | 158.7864 | 60.0301 | 138 | 10.4735 | 136.7969 | 59.9744 | 115 | 10.464 | 114.4355 | 60.0003 | 92
10.4851 | 205.7154 | 59.9739 | 184 | 10.4827 | 180.6553 | 60.0024 | 161 | 10.4743 | 158.7775 | 60.0301 | 138 | 10.4819 | 136.7929 | 59.9744 | 115 | 10.4724 | 114.4248 | 60.0003 | 92
10.4935 | 205.7102 | 59.9739 | 184 | 10.4911 | 180.6457 | 60.0024 | 161 | 10.4827 | 158.7685 | 60.0301 | 138 | 10.4902 | 136.7889 | 59.9744 | 115 | 10.4807 | 114.4141 | 60.0003 | 92
10.5018 | 205.705 | 59.9739 | 184 | 10.4994 | 180.6362 | 60.0024 | 161 | 10.491 | 158.7595 | 60.0301 | 138 | 10.4985 | 136.7849 | 59.9744 | 115 | 10.489 | 114.4034 | 60.0003 | 92
10.5101 | 205.6998 | 59.9739 | 184 | 10.5077 | 180.6266 | 60.0024 | 161 | 10.4993 | 158.7505 | 60.0301 | 138 | 10.5069 | 136.7808 | 59.9744 | 115 | 10.4973 | 114.3927 | 60.0003 | 92
10.5185 | 205.6947 | 59.9739 | 184 | 10.5161 | 180.6171 | 60.0024 | 161 | 10.5077 | 158.7415 | 60.0301 | 138 | 10.5152 | 136.7768 | 59.9744 | 115 | 10.5057 | 114.3821 | 60.0003 | 92
10.5268 | 205.6895 | 59.9739 | 184 | 10.5244 | 180.6076 | 60.0024 | 161 | 10.516 | 158.7325 | 60.0301 | 138 | 10.5236 | 136.7728 | 59.9744 | 115 | 10.514 | 114.3714 | 60.0003 | 92
10.5352 | 205.6843 | 59.9739 | 184 | 10.5327 | 180.598 | 60.0024 | 161 | 10.5243 | 158.7236 | 60.0301 | 138 | 10.5319 | 136.7688 | 59.9744 | 115 | 10.5223 | 114.3607 | 60.0003 | 92
10.5435 | 205.6791 | 59.9739 | 184 | 10.5411 | 180.5885 | 60.0024 | 161 | 10.5326 | 158.7146 | 60.0301 | 138 | 10.5402 | 136.7647 | 59.9744 | 115 | 10.5307 | 114.35 | 59.999 | 92
10.5518 | 205.674 | 59.9739 | 184 | 10.5494 | 180.5789 | 60.0024 | 161 | 10.541 | 158.7056 | 60.0301 | 138 | 10.5486 | 136.7607 | 59.9744 | 115 | 10.539 | 114.3393 | 59.999 | 92
10.5602 | 205.6688 | 59.9739 | 184 | 10.5577 | 180.5694 | 60.0024 | 161 | 10.5493 | 158.6966 | 60.0301 | 138 | 10.5569 | 136.7567 | 59.9744 | 115 | 10.5474 | 114.3287 | 59.999 | 92
10.5685 | 205.6636 | 59.9739 | 184 | 10.5661 | 180.5598 | 60.0024 | 161 | 10.5576 | 158.6876 | 60.0301 | 138 | 10.5652 | 136.7527 | 59.9744 | 115 | 10.5557 | 114.318 | 59.999 | 92
10.5768 | 205.6584 | 59.9739 | 184 | 10.5744 | 180.5503 | 60.0024 | 161 | 10.566 | 158.6786 | 60.0301 | 138 | 10.5736 | 136.7486 | 59.9744 | 115 | 10.564 | 114.3073 | 59.999 | 92
10.5852 | 205.6532 | 59.9739 | 184 | 10.5827 | 180.5408 | 60.003 | 161 | 10.5743 | 158.6697 | 60.0301 | 138 | 10.5819 | 136.7446 | 59.9744 | 115 | 10.5724 | 114.2966 | 59.999 | 92
10.5935 | 205.6481 | 59.9739 | 184 | 10.5911 | 180.5312 | 60.003 | 161 | 10.5826 | 158.6607 | 60.0301 | 138 | 10.5902 | 136.7406 | 59.9744 | 115 | 10.5807 | 114.2859 | 59.999 | 92
10.6019 | 205.6429 | 59.9739 | 184 | 10.5994 | 180.5217 | 60.003 | 161 | 10.5909 | 158.6517 | 60.0279 | 138 | 10.5986 | 136.7366 | 59.9744 | 115 | 10.589 | 114.2752 | 59.999 | 92
10.6102 | 205.6377 | 59.9739 | 184 | 10.6077 | 180.5121 | 60.003 | 161 | 10.5993 | 158.6427 | 60.0279 | 138 | 10.6069 | 136.7325 | 59.9744 | 115 | 10.5974 | 114.2646 | 59.999 | 92
10.6185 | 205.6325 | 59.9739 | 184 | 10.6161 | 180.5026 | 60.003 | 161 | 10.6076 | 158.6337 | 60.0279 | 138 | 10.6153 | 136.7285 | 59.9744 | 115 | 10.6057 | 114.2539 | 59.999 | 92
10.6269 | 205.6274 | 59.9739 | 184 | 10.6244 | 180.493 | 60.003 | 161 | 10.6159 | 158.6248 | 60.0279 | 138 | 10.6236 | 136.7245 | 59.9744 | 115 | 10.614 | 114.2432 | 59.999 | 92
10.6352 | 205.6222 | 59.9739 | 184 | 10.6327 | 180.4835 | 60.003 | 161 | 10.6243 | 158.6169 | 60.0279 | 138 | 10.6319 | 136.7205 | 59.9744 | 115 | 10.6223 | 114.2325 | 59.999 | 92
10.6435 | 205.617 | 59.9739 | 184 | 10.6411 | 180.474 | 60.003 | 161 | 10.6326 | 158.6109 | 60.0279 | 138 | 10.6403 | 136.7164 | 59.9744 | 115 | 10.6307 | 114.2218 | 59.999 | 92
10.6519 | 205.6118 | 59.9739 | 184 | 10.6494 | 180.4644 | 60.003 | 161 | 10.6409 | 158.6049 | 60.0279 | 138 | 10.6486 | 136.7124 | 59.9744 | 115 | 10.639 | 114.2112 | 59.999 | 92
10.6602 | 205.6066 | 59.9728 | 184 | 10.6577 | 180.4549 | 60.003 | 161 | 10.6492 | 158.5989 | 60.0279 | 138 | 10.657 | 136.7084 | 59.9744 | 115 | 10.6474 | 114.2005 | 59.999 | 92
10.6685 | 205.6015 | 59.9728 | 184 | 10.6661 | 180.4453 | 60.003 | 161 | 10.6576 | 158.5929 | 60.0279 | 138 | 10.6653 | 136.7044 | 59.9744 | 115 | 10.6557 | 114.1898 | 59.999 | 92
10.6769 | 205.5963 | 59.9728 | 184 | 10.6744 | 180.4358 | 60.003 | 161 | 10.6659 | 158.587 | 60.0279 | 138 | 10.6736 | 136.7003 | 59.9758 | 115 | 10.664 | 114.1791 | 59.999 | 92
10.6852 | 205.5911 | 59.9728 | 184 | 10.6827 | 180.4262 | 60.003 | 161 | 10.6742 | 158.581 | 60.0279 | 138 | 10.6819 | 136.6963 | 59.9758 | 115 | 10.6724 | 114.1684 | 59.999 | 92
10.6936 | 205.5859 | 59.9728 | 184 | 10.6911 | 180.4167 | 60.003 | 161 | 10.6826 | 158.575 | 60.0279 | 138 | 10.6903 | 136.6923 | 59.9758 | 115 | 10.6807 | 114.1577 | 59.999 | 92
10.7019 | 205.5808 | 59.9728 | 184 | 10.6994 | 180.4072 | 60.003 | 161 | 10.6909 | 158.569 | 60.0279 | 138 | 10.6986 | 136.6883 | 59.9758 | 115 | 10.689 | 114.1471 | 59.999 | 92
10.7102 | 205.5756 | 59.9728 | 184 | 10.7077 | 180.3976 | 60.003 | 161 | 10.6992 | 158.563 | 60.0279 | 138 | 10.707 | 136.6842 | 59.9758 | 115 | 10.6974 | 114.1364 | 59.999 | 92
10.7186 | 205.5704 | 59.9728 | 184 | 10.7161 | 180.3881 | 60.003 | 161 | 10.7076 | 158.5571 | 60.0279 | 138 | 10.7153 | 136.6802 | 59.9758 | 115 | 10.7057 | 114.1257 | 59.999 | 92
10.7269 | 205.5652 | 59.9728 | 184 | 10.7244 | 180.3785 | 60.003 | 161 | 10.7159 | 158.5511 | 60.0279 | 138 | 10.7236 | 136.6762 | 59.9758 | 115 | 10.714 | 114.115 | 59.999 | 92
10.7352 | 205.56 | 59.9728 | 184 | 10.7327 | 180.369 | 60.003 | 161 | 10.7242 | 158.5451 | 60.0279 | 138 | 10.732 | 136.6722 | 59.9758 | 115 | 10.7224 | 114.1043 | 59.999 | 92
10.7436 | 205.5549 | 59.9728 | 184 | 10.7411 | 180.3594 | 60.003 | 161 | 10.7325 | 158.5391 | 60.0279 | 138 | 10.7403 | 136.6682 | 59.9758 | 115 | 10.7307 | 114.0937 | 59.9981 | 92
10.7519 | 205.5497 | 59.9728 | 184 | 10.7494 | 180.3499 | 60.003 | 161 | 10.7409 | 158.5332 | 60.0279 | 138 | 10.7487 | 136.6641 | 59.9758 | 115 | 10.739 | 114.083 | 59.9981 | 92
10.7603 | 205.5445 | 59.9728 | 184 | 10.7577 | 180.3403 | 60.003 | 161 | 10.7492 | 158.5272 | 60.0279 | 138 | 10.757 | 136.6601 | 59.9758 | 115 | 10.7473 | 114.0723 | 59.9981 | 92
10.7686 | 205.5393 | 59.9728 | 184 | 10.7661 | 180.3308 | 60.003 | 161 | 10.7575 | 158.5212 | 60.0279 | 138 | 10.7653 | 136.6561 | 59.9758 | 115 | 10.7557 | 114.0616 | 59.9981 | 92
10.7769 | 205.5342 | 59.9728 | 184 | 10.7744 | 180.3213 | 60.003 | 161 | 10.7659 | 158.5152 | 60.0279 | 138 | 10.7737 | 136.6512 | 59.9758 | 115 | 10.764 | 114.0509 | 59.9981 | 92
10.7853 | 205.529 | 59.9728 | 184 | 10.7827 | 180.3117 | 60.0027 | 161 | 10.7742 | 158.5092 | 60.0279 | 138 | 10.782 | 136.6436 | 59.9758 | 115 | 10.7724 | 114.0402 | 59.9981 | 92
10.7936 | 205.5238 | 59.9728 | 184 | 10.7911 | 180.3022 | 60.0027 | 161 | 10.7825 | 158.5033 | 60.0279 | 138 | 10.7903 | 136.636 | 59.9758 | 115 | 10.7807 | 114.0296 | 59.9981 | 92
10.8019 | 205.5186 | 59.9728 | 184 | 10.7994 | 180.2926 | 60.0027 | 161 | 10.7908 | 158.4973 | 60.0262 | 138 | 10.7987 | 136.6284 | 59.9758 | 115 | 10.789 | 114.0189 | 59.9981 | 92
10.8103 | 205.5134 | 59.9728 | 184 | 10.8077 | 180.2831 | 60.0027 | 161 | 10.7992 | 158.4913 | 60.0262 | 138 | 10.807 | 136.6208 | 59.9758 | 115 | 10.7974 | 114.0082 | 59.9981 | 92
10.8186 | 205.5083 | 59.9728 | 184 | 10.8161 | 180.2735 | 60.0027 | 161 | 10.8075 | 158.4853 | 60.0262 | 138 | 10.8153 | 136.6132 | 59.9758 | 115 | 10.8057 | 113.9975 | 59.9981 | 92
10.827 | 205.5031 | 59.9728 | 184 | 10.8244 | 180.264 | 60.0027 | 161 | 10.8158 | 158.4794 | 60.0262 | 138 | 10.8237 | 136.6055 | 59.9758 | 115 | 10.814 | 113.9868 | 59.9981 | 92
10.8353 | 205.4979 | 59.9728 | 184 | 10.8327 | 180.2545 | 60.0027 | 161 | 10.8242 | 158.4734 | 60.0262 | 138 | 10.832 | 136.5979 | 59.9758 | 115 | 10.8224 | 113.9761 | 59.9981 | 92
10.8436 | 205.4927 | 59.9728 | 184 | 10.841 | 180.2449 | 60.0027 | 161 | 10.8325 | 158.4674 | 60.0262 | 138 | 10.8404 | 136.5903 | 59.9758 | 115 | 10.8307 | 113.9655 | 59.9981 | 92
10.852 | 205.4876 | 59.9728 | 184 | 10.8494 | 180.2354 | 60.0027 | 161 | 10.8408 | 158.4614 | 60.0262 | 138 | 10.8487 | 136.5827 | 59.9758 | 115 | 10.839 | 113.9548 | 59.9981 | 92
10.8603 | 205.4824 | 59.9711 | 184 | 10.8577 | 180.2258 | 60.0027 | 161 | 10.8492 | 158.4554 | 60.0262 | 138 | 10.857 | 136.5751 | 59.9758 | 115 | 10.8474 | 113.9441 | 59.9981 | 92
10.8686 | 205.4772 | 59.9711 | 184 | 10.8661 | 180.2163 | 60.0027 | 161 | 10.8575 | 158.4495 | 60.0262 | 138 | 10.8654 | 136.5675 | 59.9758 | 115 | 10.8557 | 113.9334 | 59.9981 | 92
10.877 | 205.472 | 59.9711 | 184 | 10.8744 | 180.2067 | 60.0027 | 161 | 10.8658 | 158.4435 | 60.0262 | 138 | 10.8737 | 136.5599 | 59.9778 | 115 | 10.864 | 113.9227 | 59.9981 | 92
10.8853 | 205.4668 | 59.9711 | 184 | 10.8827 | 180.1972 | 60.0027 | 161 | 10.8741 | 158.4375 | 60.0262 | 138 | 10.882 | 136.5523 | 59.9778 | 115 | 10.8724 | 113.912 | 59.9981 | 92
10.8937 | 205.4617 | 59.9711 | 184 | 10.8911 | 180.1877 | 60.0027 | 161 | 10.8825 | 158.4315 | 60.0262 | 138 | 10.8904 | 136.5447 | 59.9778 | 115 | 10.8807 | 113.9014 | 59.9981 | 92
10.902 | 205.4565 | 59.9711 | 184 | 10.8994 | 180.1781 | 60.0027 | 161 | 10.8908 | 158.4256 | 60.0262 | 138 | 10.8987 | 136.537 | 59.9778 | 115 | 10.889 | 113.8907 | 59.9981 | 92
10.9103 | 205.4513 | 59.9711 | 184 | 10.9077 | 180.1686 | 60.0027 | 161 | 10.8991 | 158.4196 | 60.0262 | 138 | 10.907 | 136.5294 | 59.9778 | 115 | 10.8974 | 113.88 | 59.9981 | 92
10.9187 | 205.4461 | 59.9711 | 184 | 10.916 | 180.159 | 60.0027 | 161 | 10.9075 | 158.4136 | 60.0262 | 138 | 10.9154 | 136.5218 | 59.9778 | 115 | 10.9057 | 113.8693 | 59.9981 | 92
10.927 | 205.441 | 59.9711 | 184 | 10.9244 | 180.1495 | 60.0027 | 161 | 10.9158 | 158.4076 | 60.0262 | 138 | 10.9237 | 136.5142 | 59.9778 | 115 | 10.914 | 113.8586 | 59.9981 | 92
10.9353 | 205.4358 | 59.9711 | 184 | 10.9327 | 180.1399 | 60.0027 | 161 | 10.9241 | 158.4017 | 60.0262 | 138 | 10.9321 | 136.5066 | 59.9778 | 115 | 10.9224 | 113.848 | 59.9981 | 92
10.9437 | 205.4306 | 59.9711 | 184 | 10.941 | 180.1304 | 60.0027 | 161 | 10.9325 | 158.3957 | 60.0262 | 138 | 10.9404 | 136.499 | 59.9778 | 115 | 10.9307 | 113.8373 | 59.9967 | 92
10.952 | 205.4254 | 59.9711 | 184 | 10.9494 | 180.1208 | 60.0027 | 161 | 10.9408 | 158.3897 | 60.0262 | 138 | 10.9487 | 136.4914 | 59.9778 | 115 | 10.939 | 113.8266 | 59.9967 | 92
10.9604 | 205.4202 | 59.9711 | 184 | 10.9577 | 180.1113 | 60.0027 | 161 | 10.9491 | 158.3837 | 60.0262 | 138 | 10.9571 | 136.4838 | 59.9778 | 115 | 10.9474 | 113.8159 | 59.9967 | 92
10.9687 | 205.4151 | 59.9711 | 184 | 10.966 | 180.1018 | 60.0027 | 161 | 10.9574 | 158.3777 | 60.0262 | 138 | 10.9654 | 136.4762 | 59.9778 | 115 | 10.9557 | 113.8052 | 59.9967 | 92
10.977 | 205.4099 | 59.9711 | 184 | 10.9744 | 180.0922 | 60.0027 | 161 | 10.9658 | 158.3718 | 60.0262 | 138 | 10.9737 | 136.4686 | 59.9778 | 115 | 10.964 | 113.7945 | 59.9967 | 92
10.9854 | 205.4047 | 59.9711 | 184 | 10.9827 | 180.0827 | 60.0024 | 161 | 10.9741 | 158.3658 | 60.0262 | 138 | 10.9821 | 136.4609 | 59.9778 | 115 | 10.9724 | 113.7839 | 59.9967 | 92
10.9937 | 205.3995 | 59.9711 | 184 | 10.991 | 180.0731 | 60.0024 | 161 | 10.9824 | 158.3598 | 60.0262 | 138 | 10.9904 | 136.4533 | 59.9778 | 115 | 10.9807 | 113.7732 | 59.9967 | 92
11.002 | 205.3943 | 59.9711 | 184 | 10.9994 | 180.0636 | 60.0024 | 161 | 10.9908 | 158.3538 | 60.0251 | 138 | 10.9987 | 136.4457 | 59.9778 | 115 | 10.989 | 113.7625 | 59.9967 | 92
11.0104 | 205.3892 | 59.9711 | 184 | 11.0077 | 180.054 | 60.0024 | 161 | 10.9991 | 158.3479 | 60.0251 | 138 | 11.0071 | 136.4381 | 59.9778 | 115 | 10.9974 | 113.7518 | 59.9967 | 92
11.0187 | 205.384 | 59.9711 | 184 | 11.016 | 180.0468 | 60.0024 | 161 | 11.0074 | 158.3419 | 60.0251 | 138 | 11.0154 | 136.4305 | 59.9778 | 115 | 11.0057 | 113.7465 | 59.9967 | 92
11.0271 | 205.3788 | 59.9711 | 184 | 11.0244 | 180.0399 | 60.0024 | 161 | 11.0158 | 158.3359 | 60.0251 | 138 | 11.0237 | 136.4229 | 59.9778 | 115 | 11.014 | 113.7455 | 59.9967 | 92
11.0354 | 205.3735 | 59.9711 | 184 | 11.0327 | 180.033 | 60.0024 | 161 | 11.0241 | 158.3299 | 60.0251 | 138 | 11.0321 | 136.4153 | 59.9778 | 115 | 11.0224 | 113.7446 | 59.9967 | 92
11.0437 | 205.3659 | 59.9711 | 184 | 11.041 | 180.0261 | 60.0024 | 161 | 11.0324 | 158.3239 | 60.0251 | 138 | 11.0404 | 136.4077 | 59.9778 | 115 | 11.0307 | 113.7437 | 59.9967 | 92
11.0521 | 205.3584 | 59.9711 | 184 | 11.0494 | 180.0192 | 60.0024 | 161 | 11.0407 | 158.318 | 60.0251 | 138 | 11.0488 | 136.4001 | 59.9778 | 115 | 11.039 | 113.7427 | 59.9967 | 92
11.0604 | 205.3508 | 59.9686 | 184 | 11.0577 | 180.0123 | 60.0024 | 161 | 11.0491 | 158.312 | 60.0251 | 138 | 11.0571 | 136.3924 | 59.9778 | 115 | 11.0474 | 113.7418 | 59.9967 | 92
11.0687 | 205.3433 | 59.9686 | 184 | 11.066 | 180.0054 | 60.0024 | 161 | 11.0574 | 158.306 | 60.0251 | 138 | 11.0654 | 136.3848 | 59.9778 | 115 | 11.0557 | 113.7409 | 59.9967 | 92
11.0771 | 205.3357 | 59.9686 | 184 | 11.0744 | 179.9985 | 60.0024 | 161 | 11.0657 | 158.3 | 60.0251 | 138 | 11.0738 | 136.3772 | 59.9775 | 115 | 11.064 | 113.7399 | 59.9967 | 92
11.0854 | 205.3282 | 59.9686 | 184 | 11.0827 | 179.9915 | 60.0024 | 161 | 11.0741 | 158.2941 | 60.0251 | 138 | 11.0821 | 136.3696 | 59.9775 | 115 | 11.0724 | 113.739 | 59.9967 | 92
11.0938 | 205.3206 | 59.9686 | 184 | 11.091 | 179.9846 | 60.0024 | 161 | 11.0824 | 158.2881 | 60.0251 | 138 | 11.0905 | 136.362 | 59.9775 | 115 | 11.0807 | 113.738 | 59.9967 | 92
11.1021 | 205.3131 | 59.9686 | 184 | 11.0994 | 179.9777 | 60.0024 | 161 | 11.0907 | 158.2821 | 60.0251 | 138 | 11.0988 | 136.3544 | 59.9775 | 115 | 11.0891 | 113.7371 | 59.9967 | 92
11.1104 | 205.3055 | 59.9686 | 184 | 11.1077 | 179.9708 | 60.0024 | 161 | 11.0991 | 158.2761 | 60.0251 | 138 | 11.1071 | 136.3468 | 59.9775 | 115 | 11.0974 | 113.7362 | 59.9967 | 92
11.1188 | 205.298 | 59.9686 | 184 | 11.116 | 179.9639 | 60.0024 | 161 | 11.1074 | 158.2701 | 60.0251 | 138 | 11.1154 | 136.3392 | 59.9775 | 115 | 11.1057 | 113.7352 | 59.9967 | 92
11.1271 | 205.2905 | 59.9686 | 184 | 11.1244 | 179.957 | 60.0024 | 161 | 11.1157 | 158.2642 | 60.0251 | 138 | 11.1238 | 136.3316 | 59.9775 | 115 | 11.114 | 113.7343 | 59.9967 | 92
11.1354 | 205.2829 | 59.9686 | 184 | 11.1327 | 179.9501 | 60.0024 | 161 | 11.124 | 158.2582 | 60.0251 | 138 | 11.1321 | 136.3239 | 59.9775 | 115 | 11.1224 | 113.7334 | 59.9967 | 92
11.1438 | 205.2753 | 59.9686 | 184 | 11.141 | 179.9432 | 60.0024 | 161 | 11.1324 | 158.2524 | 60.0251 | 138 | 11.1405 | 136.3163 | 59.9775 | 115 | 11.1307 | 113.7324 | 59.9957 | 92
11.1521 | 205.2678 | 59.9686 | 184 | 11.1494 | 179.9363 | 60.0024 | 161 | 11.1407 | 158.2477 | 60.0251 | 138 | 11.1488 | 136.3087 | 59.9775 | 115 | 11.139 | 113.7315 | 59.9957 | 92
11.1605 | 205.2603 | 59.9686 | 184 | 11.1577 | 179.9294 | 60.0024 | 161 | 11.149 | 158.243 | 60.0251 | 138 | 11.1571 | 136.3011 | 59.9775 | 115 | 11.1474 | 113.7305 | 59.9957 | 92
11.1688 | 205.2527 | 59.9686 | 184 | 11.166 | 179.9224 | 60.0024 | 161 | 11.1574 | 158.2383 | 60.0251 | 138 | 11.1655 | 136.2935 | 59.9775 | 115 | 11.1557 | 113.7296 | 59.9957 | 92
11.1771 | 205.2452 | 59.9686 | 184 | 11.1744 | 179.9155 | 60.0024 | 161 | 11.1657 | 158.2336 | 60.0251 | 138 | 11.1738 | 136.2859 | 59.9775 | 115 | 11.164 | 113.7287 | 59.9957 | 92
11.1855 | 205.2376 | 59.9686 | 184 | 11.1827 | 179.9086 | 60.0022 | 161 | 11.174 | 158.2289 | 60.0251 | 138 | 11.1822 | 136.2783 | 59.9775 | 115 | 11.1724 | 113.7277 | 59.9957 | 92
11.1938 | 205.2301 | 59.9686 | 184 | 11.191 | 179.9017 | 60.0022 | 161 | 11.1824 | 158.2243 | 60.0251 | 138 | 11.1905 | 136.2707 | 59.9775 | 115 | 11.1807 | 113.7268 | 59.9957 | 92
11.2021 | 205.2225 | 59.9686 | 184 | 11.1994 | 179.8948 | 60.0022 | 161 | 11.1907 | 158.2196 | 60.024 | 138 | 11.1988 | 136.2631 | 59.9775 | 115 | 11.1891 | 113.7259 | 59.9957 | 92
11.2105 | 205.215 | 59.9686 | 184 | 11.2077 | 179.8879 | 60.0022 | 161 | 11.199 | 158.2149 | 60.024 | 138 | 11.2072 | 136.2554 | 59.9775 | 115 | 11.1974 | 113.7249 | 59.9957 | 92
11.2188 | 205.2074 | 59.9686 | 184 | 11.216 | 179.881 | 60.0022 | 161 | 11.2073 | 158.2102 | 60.024 | 138 | 11.2155 | 136.2478 | 59.9775 | 115 | 11.2057 | 113.724 | 59.9957 | 92
11.2272 | 205.1999 | 59.9686 | 184 | 11.2244 | 179.8741 | 60.0022 | 161 | 11.2157 | 158.2055 | 60.024 | 138 | 11.2238 | 136.2402 | 59.9775 | 115 | 11.2141 | 113.723 | 59.9957 | 92
11.2355 | 205.1923 | 59.9686 | 184 | 11.2327 | 179.8671 | 60.0022 | 161 | 11.224 | 158.2008 | 60.024 | 138 | 11.2322 | 136.2326 | 59.9775 | 115 | 11.2224 | 113.7221 | 59.9957 | 92
11.2438 | 205.1848 | 59.9686 | 184 | 11.241 | 179.8602 | 60.0022 | 161 | 11.2323 | 158.1961 | 60.024 | 138 | 11.2405 | 136.225 | 59.9775 | 115 | 11.2307 | 113.7212 | 59.9957 | 92
11.2522 | 205.1772 | 59.9686 | 184 | 11.2494 | 179.8533 | 60.0022 | 161 | 11.2407 | 158.1914 | 60.024 | 138 | 11.2488 | 136.2174 | 59.9775 | 115 | 11.239 | 113.7202 | 59.9957 | 92
11.2605 | 205.1697 | 59.9675 | 184 | 11.2577 | 179.8464 | 60.0022 | 161 | 11.249 | 158.1868 | 60.024 | 138 | 11.2572 | 136.2098 | 59.9775 | 115 | 11.2474 | 113.7193 | 59.9957 | 92
11.2688 | 205.1621 | 59.9675 | 184 | 11.266 | 179.8395 | 60.0022 | 161 | 11.2573 | 158.1821 | 60.024 | 138 | 11.2655 | 136.2022 | 59.9775 | 115 | 11.2557 | 113.7184 | 59.9957 | 92
11.2772 | 205.1546 | 59.9675 | 184 | 11.2744 | 179.8326 | 60.0022 | 161 | 11.2657 | 158.1774 | 60.024 | 138 | 11.2738 | 136.1946 | 59.9775 | 115 | 11.264 | 113.7174 | 59.9957 | 92
11.2855 | 205.147 | 59.9675 | 184 | 11.2827 | 179.8257 | 60.0022 | 161 | 11.274 | 158.1727 | 60.024 | 138 | 11.2822 | 136.187 | 59.9775 | 115 | 11.2724 | 113.7165 | 59.9957 | 92
11.2939 | 205.1395 | 59.9675 | 184 | 11.291 | 179.8188 | 60.0022 | 161 | 11.2823 | 158.168 | 60.024 | 138 | 11.2905 | 136.1793 | 59.9775 | 115 | 11.2807 | 113.7155 | 59.9957 | 92
11.3022 | 205.1319 | 59.9675 | 184 | 11.2994 | 179.8118 | 60.0022 | 161 | 11.2906 | 158.1633 | 60.024 | 138 | 11.2989 | 136.1717 | 59.9775 | 115 | 11.2891 | 113.7146 | 59.9957 | 92
11.3105 | 205.1244 | 59.9675 | 184 | 11.3077 | 179.8049 | 60.0022 | 161 | 11.299 | 158.1586 | 60.024 | 138 | 11.3072 | 136.1641 | 59.9775 | 115 | 11.2974 | 113.7137 | 59.9957 | 92
11.3189 | 205.1168 | 59.9675 | 184 | 11.316 | 179.798 | 60.0022 | 161 | 11.3073 | 158.1539 | 60.024 | 138 | 11.3155 | 136.1586 | 59.9775 | 115 | 11.3057 | 113.7127 | 59.9957 | 92
11.3272 | 205.1093 | 59.9675 | 184 | 11.3244 | 179.7911 | 60.0022 | 161 | 11.3156 | 158.1492 | 60.024 | 138 | 11.3239 | 136.1557 | 59.9775 | 115 | 11.3141 | 113.7118 | 59.9957 | 92
11.3355 | 205.1017 | 59.9675 | 184 | 11.3327 | 179.7842 | 60.0022 | 161 | 11.324 | 158.1446 | 60.024 | 138 | 11.3322 | 136.1527 | 59.9775 | 115 | 11.3224 | 113.7109 | 59.9957 | 92
11.3439 | 205.0942 | 59.9675 | 184 | 11.341 | 179.7773 | 60.0022 | 161 | 11.3323 | 158.1399 | 60.024 | 138 | 11.3405 | 136.1497 | 59.9775 | 115 | 11.3307 | 113.7099 | 59.9934 | 92
11.3522 | 205.0866 | 59.9675 | 184 | 11.3494 | 179.7704 | 60.0022 | 161 | 11.3406 | 158.1352 | 60.024 | 138 | 11.3489 | 136.1468 | 59.9775 | 115 | 11.3391 | 113.709 | 59.9934 | 92
11.3606 | 205.0791 | 59.9675 | 184 | 11.3577 | 179.7635 | 60.0022 | 161 | 11.349 | 158.1305 | 60.024 | 138 | 11.3572 | 136.1438 | 59.9775 | 115 | 11.3474 | 113.708 | 59.9934 | 92
11.3689 | 205.0715 | 59.9675 | 184 | 11.366 | 179.7566 | 60.0022 | 161 | 11.3573 | 158.1258 | 60.024 | 138 | 11.3655 | 136.1409 | 59.9775 | 115 | 11.3557 | 113.7071 | 59.9934 | 92
11.3772 | 205.064 | 59.9675 | 184 | 11.3744 | 179.7496 | 60.0022 | 161 | 11.3656 | 158.1211 | 60.024 | 138 | 11.3739 | 136.1379 | 59.9775 | 115 | 11.364 | 113.7062 | 59.9934 | 92
11.3856 | 205.0564 | 59.9675 | 184 | 11.3827 | 179.7427 | 60.0022 | 161 | 11.3739 | 158.1164 | 60.024 | 138 | 11.3822 | 136.1349 | 59.9775 | 115 | 11.3724 | 113.7052 | 59.9934 | 92
11.3939 | 205.0489 | 59.9675 | 184 | 11.391 | 179.7358 | 60.0022 | 161 | 11.3823 | 158.1117 | 60.024 | 138 | 11.3906 | 136.132 | 59.9775 | 115 | 11.3807 | 113.7043 | 59.9934 | 92
11.4023 | 205.0413 | 59.9675 | 184 | 11.3994 | 179.7289 | 60.0022 | 161 | 11.3906 | 158.1071 | 60.0226 | 138 | 11.3989 | 136.129 | 59.9775 | 115 | 11.3891 | 113.7034 | 59.9934 | 92
11.4106 | 205.0338 | 59.9675 | 184 | 11.4077 | 179.722 | 60.0022 | 161 | 11.3989 | 158.1024 | 60.0226 | 138 | 11.4072 | 136.1261 | 59.9775 | 115 | 11.3974 | 113.7024 | 59.9934 | 92
11.4189 | 205.0262 | 59.9675 | 184 | 11.416 | 179.7151 | 60.0022 | 161 | 11.4073 | 158.0977 | 60.0226 | 138 | 11.4156 | 136.1231 | 59.9775 | 115 | 11.4057 | 113.7015 | 59.9934 | 92
11.4273 | 205.0187 | 59.9675 | 184 | 11.4244 | 179.7082 | 60.0022 | 161 | 11.4156 | 158.093 | 60.0226 | 138 | 11.4239 | 136.1201 | 59.9775 | 115 | 11.4141 | 113.7005 | 59.9934 | 92
11.4356 | 205.0111 | 59.9675 | 184 | 11.4327 | 179.7013 | 60.0022 | 161 | 11.4239 | 158.0883 | 60.0226 | 138 | 11.4323 | 136.1172 | 59.9775 | 115 | 11.4224 | 113.6996 | 59.9934 | 92
11.4439 | 205.0036 | 59.9675 | 184 | 11.441 | 179.6944 | 60.0022 | 161 | 11.4323 | 158.0836 | 60.0226 | 138 | 11.4406 | 136.1142 | 59.9775 | 115 | 11.4307 | 113.6987 | 59.9934 | 92
11.4523 | 204.996 | 59.9675 | 184 | 11.4494 | 179.6874 | 60.0022 | 161 | 11.4406 | 158.0789 | 60.0226 | 138 | 11.4489 | 136.1112 | 59.9775 | 115 | 11.4391 | 113.6977 | 59.9934 | 92
11.4606 | 204.9885 | 59.9663 | 184 | 11.4577 | 179.6805 | 60.0022 | 161 | 11.4489 | 158.0742 | 60.0226 | 138 | 11.4572 | 136.1083 | 59.9775 | 115 | 11.4474 | 113.6968 | 59.9934 | 92
11.4689 | 204.981 | 59.9663 | 184 | 11.466 | 179.6736 | 60.0022 | 161 | 11.4572 | 158.0695 | 60.0226 | 138 | 11.4656 | 136.1053 | 59.9775 | 115 | 11.4557 | 113.6959 | 59.9934 | 92
11.4773 | 204.9734 | 59.9663 | 184 | 11.4744 | 179.6667 | 60.0022 | 161 | 11.4656 | 158.0649 | 60.0226 | 138 | 11.4739 | 136.1024 | 59.9764 | 115 | 11.4641 | 113.6949 | 59.9934 | 92
11.4856 | 204.9659 | 59.9663 | 184 | 11.4827 | 179.6598 | 60.0022 | 161 | 11.4739 | 158.0602 | 60.0226 | 138 | 11.4823 | 136.0994 | 59.9764 | 115 | 11.4724 | 113.694 | 59.9934 | 92
11.494 | 204.9583 | 59.9663 | 184 | 11.491 | 179.6529 | 60.0022 | 161 | 11.4822 | 158.0555 | 60.0226 | 138 | 11.4906 | 136.0964 | 59.9764 | 115 | 11.4807 | 113.693 | 59.9934 | 92
11.5023 | 204.9508 | 59.9663 | 184 | 11.4994 | 179.646 | 60.0022 | 161 | 11.4906 | 158.0508 | 60.0226 | 138 | 11.4989 | 136.0935 | 59.9764 | 115 | 11.4891 | 113.6921 | 59.9934 | 92
11.5107 | 204.9432 | 59.9663 | 184 | 11.5077 | 179.6391 | 60.0022 | 161 | 11.4989 | 158.0461 | 60.0226 | 138 | 11.5073 | 136.0905 | 59.9764 | 115 | 11.4974 | 113.6912 | 59.9934 | 92
11.519 | 204.9357 | 59.9663 | 184 | 11.516 | 179.6322 | 60.0022 | 161 | 11.5072 | 158.0414 | 60.0226 | 138 | 11.5156 | 136.0875 | 59.9764 | 115 | 11.5057 | 113.6902 | 59.9934 | 92
11.5273 | 204.9281 | 59.9663 | 184 | 11.5244 | 179.6242 | 60.0022 | 161 | 11.5155 | 158.0367 | 60.0226 | 138 | 11.524 | 136.0846 | 59.9764 | 115 | 11.5141 | 113.6893 | 59.9934 | 92
11.5357 | 204.9206 | 59.9663 | 184 | 11.5327 | 179.6158 | 60.0022 | 161 | 11.5239 | 158.0321 | 60.0226 | 138 | 11.5323 | 136.0816 | 59.9764 | 115 | 11.5224 | 113.6884 | 59.9934 | 92
11.544 | 204.913 | 59.9663 | 184 | 11.541 | 179.6074 | 60.0022 | 161 | 11.5322 | 158.0274 | 60.0226 | 138 | 11.5406 | 136.0787 | 59.9764 | 115 | 11.5307 | 113.6874 | 59.9918 | 92
11.5523 | 204.9055 | 59.9663 | 184 | 11.5494 | 179.599 | 60.0022 | 161 | 11.5405 | 158.0227 | 60.0226 | 138 | 11.549 | 136.0757 | 59.9764 | 115 | 11.5391 | 113.6865 | 59.9918 | 92
11.5607 | 204.8979 | 59.9663 | 184 | 11.5577 | 179.5906 | 60.0022 | 161 | 11.5489 | 158.018 | 60.0226 | 138 | 11.5573 | 136.0727 | 59.9764 | 115 | 11.5474 | 113.6855 | 59.9918 | 92
11.569 | 204.8904 | 59.9663 | 184 | 11.566 | 179.5822 | 60.0022 | 161 | 11.5572 | 158.0133 | 60.0226 | 138 | 11.5656 | 136.0698 | 59.9764 | 115 | 11.5558 | 113.6846 | 59.9918 | 92
11.5773 | 204.8828 | 59.9663 | 184 | 11.5744 | 179.5738 | 60.0022 | 161 | 11.5655 | 158.0086 | 60.0226 | 138 | 11.574 | 136.0668 | 59.9764 | 115 | 11.5641 | 113.6815 | 59.9918 | 92
11.5857 | 204.8753 | 59.9663 | 184 | 11.5827 | 179.5654 | 60.0019 | 161 | 11.5739 | 158.0039 | 60.0226 | 138 | 11.5823 | 136.0638 | 59.9764 | 115 | 11.5724 | 113.6744 | 59.9918 | 92
11.594 | 204.8677 | 59.9663 | 184 | 11.591 | 179.5569 | 60.0019 | 161 | 11.5822 | 157.9992 | 60.0226 | 138 | 11.5906 | 136.0609 | 59.9764 | 115 | 11.5807 | 113.6673 | 59.9918 | 92
11.6024 | 204.8556 | 59.9663 | 184 | 11.5993 | 179.5485 | 60.0019 | 161 | 11.5905 | 157.9946 | 60.0212 | 138 | 11.599 | 136.0579 | 59.9764 | 115 | 11.5891 | 113.6602 | 59.9918 | 92
11.6107 | 204.843 | 59.9663 | 184 | 11.6077 | 179.5401 | 60.0019 | 161 | 11.5989 | 157.9899 | 60.0212 | 138 | 11.6073 | 136.0549 | 59.9764 | 115 | 11.5974 | 113.6532 | 59.9918 | 92
11.619 | 204.8303 | 59.9663 | 184 | 11.616 | 179.5317 | 60.0019 | 161 | 11.6072 | 157.9852 | 60.0212 | 138 | 11.6157 | 136.052 | 59.9764 | 115 | 11.6057 | 113.6461 | 59.9918 | 92
11.6274 | 204.8177 | 59.9663 | 184 | 11.6244 | 179.5233 | 60.0019 | 161 | 11.6155 | 157.9805 | 60.0212 | 138 | 11.624 | 136.049 | 59.9764 | 115 | 11.6141 | 113.639 | 59.9918 | 92
11.6357 | 204.8051 | 59.9663 | 184 | 11.6327 | 179.5149 | 60.0019 | 161 | 11.6239 | 157.9758 | 60.0212 | 138 | 11.6323 | 136.0461 | 59.9764 | 115 | 11.6224 | 113.6319 | 59.9918 | 92
11.6441 | 204.7925 | 59.9663 | 184 | 11.641 | 179.5065 | 60.0019 | 161 | 11.6322 | 157.9711 | 60.0212 | 138 | 11.6407 | 136.0431 | 59.9764 | 115 | 11.6308 | 113.6248 | 59.9918 | 92
11.6524 | 204.7799 | 59.9663 | 184 | 11.6494 | 179.4981 | 60.0019 | 161 | 11.6405 | 157.9664 | 60.0212 | 138 | 11.649 | 136.0401 | 59.9764 | 115 | 11.6391 | 113.6177 | 59.9918 | 92
11.6607 | 204.7672 | 59.9658 | 184 | 11.6577 | 179.4897 | 60.0019 | 161 | 11.6488 | 157.958 | 60.0212 | 138 | 11.6573 | 136.0372 | 59.9764 | 115 | 11.6474 | 113.6106 | 59.9918 | 92
11.6691 | 204.7546 | 59.9658 | 184 | 11.666 | 179.4813 | 60.0019 | 161 | 11.6572 | 157.9492 | 60.0212 | 138 | 11.6657 | 136.0342 | 59.9764 | 115 | 11.6558 | 113.6036 | 59.9918 | 92
11.6774 | 204.742 | 59.9658 | 184 | 11.6743 | 179.4729 | 60.0019 | 161 | 11.6655 | 157.9405 | 60.0212 | 138 | 11.674 | 136.0312 | 59.9744 | 115 | 11.6641 | 113.5965 | 59.9918 | 92
11.6857 | 204.7294 | 59.9658 | 184 | 11.6827 | 179.4644 | 60.0019 | 161 | 11.6738 | 157.9317 | 60.0212 | 138 | 11.6823 | 136.0283 | 59.9744 | 115 | 11.6724 | 113.5894 | 59.9918 | 92
11.6941 | 204.7168 | 59.9658 | 184 | 11.691 | 179.456 | 60.0019 | 161 | 11.6822 | 157.9229 | 60.0212 | 138 | 11.6907 | 136.0253 | 59.9744 | 115 | 11.6808 | 113.5823 | 59.9918 | 92
11.7024 | 204.7041 | 59.9658 | 184 | 11.6994 | 179.4476 | 60.0019 | 161 | 11.6905 | 157.9142 | 60.0212 | 138 | 11.699 | 136.0224 | 59.9744 | 115 | 11.6891 | 113.5752 | 59.9918 | 92
11.7108 | 204.6915 | 59.9658 | 184 | 11.7077 | 179.4392 | 60.0019 | 161 | 11.6988 | 157.9054 | 60.0212 | 138 | 11.7073 | 136.0194 | 59.9744 | 115 | 11.6974 | 113.5681 | 59.9918 | 92
11.7191 | 204.6789 | 59.9658 | 184 | 11.716 | 179.4308 | 60.0019 | 161 | 11.7071 | 157.8966 | 60.0212 | 138 | 11.7157 | 136.0164 | 59.9744 | 115 | 11.7058 | 113.5611 | 59.9918 | 92
11.7274 | 204.6663 | 59.9658 | 184 | 11.7243 | 179.4224 | 60.0019 | 161 | 11.7155 | 157.8879 | 60.0212 | 138 | 11.724 | 136.0135 | 59.9744 | 115 | 11.7141 | 113.554 | 59.9918 | 92
11.7358 | 204.6537 | 59.9658 | 184 | 11.7327 | 179.414 | 60.0019 | 161 | 11.7238 | 157.8791 | 60.0212 | 138 | 11.7324 | 136.0105 | 59.9744 | 115 | 11.7224 | 113.5469 | 59.9918 | 92
11.7441 | 204.641 | 59.9658 | 184 | 11.741 | 179.4056 | 60.0019 | 161 | 11.7321 | 157.8703 | 60.0212 | 138 | 11.7407 | 136.0076 | 59.9744 | 115 | 11.7308 | 113.5398 | 59.9898 | 92
11.7524 | 204.6284 | 59.9658 | 184 | 11.7493 | 179.3972 | 60.0019 | 161 | 11.7405 | 157.8616 | 60.0212 | 138 | 11.749 | 136.0046 | 59.9744 | 115 | 11.7391 | 113.5327 | 59.9898 | 92
11.7608 | 204.6158 | 59.9658 | 184 | 11.7577 | 179.3888 | 60.0019 | 161 | 11.7488 | 157.8528 | 60.0212 | 138 | 11.7574 | 136.0016 | 59.9744 | 115 | 11.7474 | 113.5256 | 59.9898 | 92
11.7691 | 204.6032 | 59.9658 | 184 | 11.766 | 179.3804 | 60.0019 | 161 | 11.7571 | 157.844 | 60.0212 | 138 | 11.7657 | 135.9987 | 59.9744 | 115 | 11.7558 | 113.5185 | 59.9898 | 92
11.7775 | 204.5906 | 59.9658 | 184 | 11.7744 | 179.3719 | 60.0019 | 161 | 11.7655 | 157.8352 | 60.0212 | 138 | 11.774 | 135.9957 | 59.9744 | 115 | 11.7641 | 113.5115 | 59.9898 | 92
11.7858 | 204.5779 | 59.9658 | 184 | 11.7827 | 179.3635 | 60.0022 | 161 | 11.7738 | 157.8265 | 60.0212 | 138 | 11.7824 | 135.9927 | 59.9744 | 115 | 11.7724 | 113.5044 | 59.9898 | 92
11.7941 | 204.5653 | 59.9658 | 184 | 11.791 | 179.3551 | 60.0022 | 161 | 11.7821 | 157.8177 | 60.0212 | 138 | 11.7907 | 135.9898 | 59.9744 | 115 | 11.7808 | 113.4973 | 59.9898 | 92
11.8025 | 204.5527 | 59.9658 | 184 | 11.7993 | 179.3467 | 60.0022 | 161 | 11.7905 | 157.8089 | 60.0207 | 138 | 11.799 | 135.9868 | 59.9744 | 115 | 11.7891 | 113.4902 | 59.9898 | 92
11.8108 | 204.5401 | 59.9658 | 184 | 11.8077 | 179.3383 | 60.0022 | 161 | 11.7988 | 157.8002 | 60.0207 | 138 | 11.8074 | 135.9839 | 59.9744 | 115 | 11.7975 | 113.4831 | 59.9898 | 92
11.8192 | 204.5275 | 59.9658 | 184 | 11.816 | 179.3299 | 60.0022 | 161 | 11.8071 | 157.7914 | 60.0207 | 138 | 11.8157 | 135.9809 | 59.9744 | 115 | 11.8058 | 113.476 | 59.9898 | 92
11.8275 | 204.5148 | 59.9658 | 184 | 11.8244 | 179.3215 | 60.0022 | 161 | 11.8154 | 157.7826 | 60.0207 | 138 | 11.8241 | 135.9779 | 59.9744 | 115 | 11.8141 | 113.469 | 59.9898 | 92
11.8358 | 204.5022 | 59.9658 | 184 | 11.8327 | 179.3131 | 60.0022 | 161 | 11.8238 | 157.7738 | 60.0207 | 138 | 11.8324 | 135.975 | 59.9744 | 115 | 11.8224 | 113.4619 | 59.9898 | 92
11.8442 | 204.4896 | 59.9658 | 184 | 11.841 | 179.3047 | 60.0022 | 161 | 11.8321 | 157.7651 | 60.0207 | 138 | 11.8407 | 135.972 | 59.9744 | 115 | 11.8308 | 113.4548 | 59.9898 | 92
11.8525 | 204.477 | 59.9658 | 184 | 11.8493 | 179.2963 | 60.0022 | 161 | 11.8404 | 157.7563 | 60.0207 | 138 | 11.8491 | 135.969 | 59.9744 | 115 | 11.8391 | 113.4477 | 59.9898 | 92
11.8608 | 204.4644 | 59.9666 | 184 | 11.8577 | 179.2879 | 60.0022 | 161 | 11.8488 | 157.7475 | 60.0207 | 138 | 11.8574 | 135.9661 | 59.9744 | 115 | 11.8474 | 113.4406 | 59.9898 | 92
11.8692 | 204.4517 | 59.9666 | 184 | 11.866 | 179.2794 | 60.0022 | 161 | 11.8571 | 157.7388 | 60.0207 | 138 | 11.8658 | 135.9631 | 59.9744 | 115 | 11.8558 | 113.4335 | 59.9898 | 92
11.8775 | 204.4391 | 59.9666 | 184 | 11.8743 | 179.271 | 60.0022 | 161 | 11.8654 | 157.73 | 60.0207 | 138 | 11.8741 | 135.9572 | 59.9728 | 115 | 11.8641 | 113.4264 | 59.9898 | 92
11.8858 | 204.4265 | 59.9666 | 184 | 11.8827 | 179.2626 | 60.0022 | 161 | 11.8738 | 157.7212 | 60.0207 | 138 | 11.8824 | 135.9438 | 59.9728 | 115 | 11.8725 | 113.4194 | 59.9898 | 92
11.8942 | 204.4139 | 59.9666 | 184 | 11.891 | 179.2542 | 60.0022 | 161 | 11.8821 | 157.7124 | 60.0207 | 138 | 11.8908 | 135.9304 | 59.9728 | 115 | 11.8808 | 113.4123 | 59.9898 | 92
11.9025 | 204.4013 | 59.9666 | 184 | 11.8994 | 179.2458 | 60.0022 | 161 | 11.8904 | 157.7037 | 60.0207 | 138 | 11.8991 | 135.917 | 59.9728 | 115 | 11.8891 | 113.4052 | 59.9898 | 92
11.9109 | 204.3886 | 59.9666 | 184 | 11.9077 | 179.2374 | 60.0022 | 161 | 11.8988 | 157.6949 | 60.0207 | 138 | 11.9074 | 135.9036 | 59.9728 | 115 | 11.8975 | 113.3981 | 59.9898 | 92
11.9192 | 204.376 | 59.9666 | 184 | 11.916 | 179.229 | 60.0022 | 161 | 11.9071 | 157.6861 | 60.0207 | 138 | 11.9158 | 135.8902 | 59.9728 | 115 | 11.9058 | 113.391 | 59.9898 | 92
11.9276 | 204.3634 | 59.9666 | 184 | 11.9243 | 179.2206 | 60.0022 | 161 | 11.9154 | 157.6774 | 60.0207 | 138 | 11.9241 | 135.8769 | 59.9728 | 115 | 11.9141 | 113.3839 | 59.9898 | 92
11.9359 | 204.3508 | 59.9666 | 184 | 11.9327 | 179.2122 | 60.0022 | 161 | 11.9238 | 157.6686 | 60.0207 | 138 | 11.9324 | 135.8635 | 59.9728 | 115 | 11.9225 | 113.3769 | 59.9898 | 92
11.9442 | 204.3382 | 59.9666 | 184 | 11.941 | 179.2038 | 60.0022 | 161 | 11.9321 | 157.6598 | 60.0207 | 138 | 11.9408 | 135.8501 | 59.9728 | 115 | 11.9308 | 113.3698 | 59.9879 | 92
11.9526 | 204.3255 | 59.9666 | 184 | 11.9493 | 179.1954 | 60.0022 | 161 | 11.9404 | 157.6511 | 60.0207 | 138 | 11.9491 | 135.8367 | 59.9728 | 115 | 11.9391 | 113.3627 | 59.9879 | 92
11.9609 | 204.3129 | 59.9666 | 184 | 11.9577 | 179.187 | 60.0022 | 161 | 11.9487 | 157.6423 | 60.0207 | 138 | 11.9575 | 135.8233 | 59.9728 | 115 | 11.9475 | 113.3556 | 59.9879 | 92
11.9692 | 204.3003 | 59.9666 | 184 | 11.966 | 179.1785 | 60.0022 | 161 | 11.9571 | 157.6335 | 60.0207 | 138 | 11.9658 | 135.8099 | 59.9728 | 115 | 11.9558 | 113.3485 | 59.9879 | 92
11.9776 | 204.2877 | 59.9666 | 184 | 11.9743 | 179.1701 | 60.0022 | 161 | 11.9654 | 157.6247 | 60.0207 | 138 | 11.9741 | 135.7966 | 59.9728 | 115 | 11.9641 | 113.3414 | 59.9879 | 92
11.9859 | 204.2751 | 59.9666 | 184 | 11.9827 | 179.1617 | 60.0024 | 161 | 11.9737 | 157.616 | 60.0207 | 138 | 11.9825 | 135.7832 | 59.9728 | 115 | 11.9725 | 113.3344 | 59.9879 | 92
11.9942 | 204.2624 | 59.9666 | 184 | 11.991 | 179.1533 | 60.0024 | 161 | 11.9821 | 157.6072 | 60.0207 | 138 | 11.9908 | 135.7698 | 59.9728 | 115 | 11.9808 | 113.3273 | 59.9879 | 92
12.0026 | 204.2498 | 59.9666 | 184 | 11.9993 | 179.1449 | 60.0024 | 161 | 11.9904 | 157.5984 | 60.0196 | 138 | 11.9991 | 135.7564 | 59.9728 | 115 | 11.9891 | 113.3202 | 59.9879 | 92
12.0109 | 204.2372 | 59.9666 | 184 | 12.0077 | 179.1365 | 60.0024 | 161 | 11.9987 | 157.5897 | 60.0196 | 138 | 12.0075 | 135.743 | 59.9728 | 115 | 11.9975 | 113.3131 | 59.9879 | 92
12.0193 | 204.2246 | 59.9666 | 184 | 12.016 | 179.1281 | 60.0024 | 161 | 12.007 | 157.5809 | 60.0196 | 138 | 12.0158 | 135.7296 | 59.9728 | 115 | 12.0058 | 113.306 | 59.9879 | 92
12.0276 | 204.212 | 59.9666 | 184 | 12.0243 | 179.1197 | 60.0024 | 161 | 12.0154 | 157.5721 | 60.0196 | 138 | 12.0242 | 135.7162 | 59.9728 | 115 | 12.0142 | 113.2989 | 59.9879 | 92
12.0359 | 204.1993 | 59.9666 | 184 | 12.0327 | 179.1113 | 60.0024 | 161 | 12.0237 | 157.5634 | 60.0196 | 138 | 12.0325 | 135.7029 | 59.9728 | 115 | 12.0225 | 113.2918 | 59.9879 | 92
12.0443 | 204.1867 | 59.9666 | 184 | 12.041 | 179.1029 | 60.0024 | 161 | 12.032 | 157.5546 | 60.0196 | 138 | 12.0408 | 135.6895 | 59.9728 | 115 | 12.0308 | 113.2848 | 59.9879 | 92
12.0526 | 204.1741 | 59.9666 | 184 | 12.0493 | 179.0945 | 60.0024 | 161 | 12.0404 | 157.5458 | 60.0196 | 138 | 12.0492 | 135.6761 | 59.9728 | 115 | 12.0392 | 113.2777 | 59.9879 | 92
12.061 | 204.1615 | 59.9666 | 184 | 12.0577 | 179.086 | 60.0024 | 161 | 12.0487 | 157.537 | 60.0196 | 138 | 12.0575 | 135.6627 | 59.9728 | 115 | 12.0475 | 113.2706 | 59.9879 | 92
12.0693 | 204.1488 | 59.9666 | 184 | 12.066 | 179.0776 | 60.0024 | 161 | 12.057 | 157.5283 | 60.0196 | 138 | 12.0659 | 135.6493 | 59.9728 | 115 | 12.0558 | 113.2635 | 59.9879 | 92
12.0776 | 204.1362 | 59.9666 | 184 | 12.0743 | 179.0714 | 60.0024 | 161 | 12.0654 | 157.5195 | 60.0196 | 138 | 12.0742 | 135.6359 | 59.9703 | 115 | 12.0642 | 113.2564 | 59.9879 | 92
12.086 | 204.1236 | 59.9666 | 184 | 12.0827 | 179.0661 | 60.0024 | 161 | 12.0737 | 157.5107 | 60.0196 | 138 | 12.0825 | 135.6225 | 59.9703 | 115 | 12.0725 | 113.2493 | 59.9879 | 92
12.0943 | 204.111 | 59.9666 | 184 | 12.091 | 179.0609 | 60.0024 | 161 | 12.082 | 157.502 | 60.0196 | 138 | 12.0909 | 135.6092 | 59.9703 | 115 | 12.0808 | 113.2422 | 59.9879 | 92
12.1026 | 204.0984 | 59.9666 | 184 | 12.0993 | 179.0556 | 60.0024 | 161 | 12.0903 | 157.4932 | 60.0196 | 138 | 12.0992 | 135.5958 | 59.9703 | 115 | 12.0892 | 113.2352 | 59.9879 | 92
12.111 | 204.0858 | 59.9666 | 184 | 12.1077 | 179.0503 | 60.0024 | 161 | 12.0987 | 157.4844 | 60.0196 | 138 | 12.1075 | 135.5824 | 59.9703 | 115 | 12.0975 | 113.2281 | 59.9879 | 92
12.1193 | 204.0731 | 59.9666 | 184 | 12.116 | 179.0451 | 60.0024 | 161 | 12.107 | 157.4756 | 60.0196 | 138 | 12.1159 | 135.569 | 59.9703 | 115 | 12.1058 | 113.221 | 59.9879 | 92
12.1277 | 204.0605 | 59.9666 | 184 | 12.1243 | 179.0398 | 60.0024 | 161 | 12.1153 | 157.4669 | 60.0196 | 138 | 12.1242 | 135.5556 | 59.9703 | 115 | 12.1142 | 113.2139 | 59.9879 | 92
12.136 | 204.0479 | 59.9666 | 184 | 12.1327 | 179.0346 | 60.0024 | 161 | 12.1237 | 157.4581 | 60.0196 | 138 | 12.1325 | 135.5422 | 59.9703 | 115 | 12.1225 | 113.2068 | 59.9879 | 92
12.1443 | 204.0353 | 59.9666 | 184 | 12.141 | 179.0293 | 60.0024 | 161 | 12.132 | 157.4493 | 60.0196 | 138 | 12.1409 | 135.5289 | 59.9703 | 115 | 12.1309 | 113.1997 | 59.9857 | 92
12.1527 | 204.0227 | 59.9666 | 184 | 12.1493 | 179.024 | 60.0024 | 161 | 12.1403 | 157.4406 | 60.0196 | 138 | 12.1492 | 135.5155 | 59.9703 | 115 | 12.1392 | 113.1926 | 59.9857 | 92
12.161 | 204.01 | 59.9666 | 184 | 12.1577 | 179.0188 | 60.0024 | 161 | 12.1487 | 157.4318 | 60.0196 | 138 | 12.1576 | 135.5021 | 59.9703 | 115 | 12.1475 | 113.1837 | 59.9857 | 92
12.1693 | 203.9974 | 59.9666 | 184 | 12.166 | 179.0135 | 60.0024 | 161 | 12.157 | 157.423 | 60.0196 | 138 | 12.1659 | 135.4887 | 59.9703 | 115 | 12.1559 | 113.1742 | 59.9857 | 92
12.1777 | 203.9848 | 59.9666 | 184 | 12.1743 | 179.0083 | 60.0024 | 161 | 12.1653 | 157.4142 | 60.0196 | 138 | 12.1742 | 135.4753 | 59.9703 | 115 | 12.1642 | 113.1646 | 59.9857 | 92
12.186 | 203.9732 | 59.9666 | 184 | 12.1827 | 179.003 | 60.0019 | 161 | 12.1737 | 157.406 | 60.0196 | 138 | 12.1826 | 135.4619 | 59.9703 | 115 | 12.1725 | 113.1551 | 59.9857 | 92
12.1944 | 203.9675 | 59.9666 | 184 | 12.191 | 178.9977 | 60.0019 | 161 | 12.182 | 157.399 | 60.0196 | 138 | 12.1909 | 135.4485 | 59.9703 | 115 | 12.1808 | 113.1456 | 59.9857 | 92
12.2027 | 203.9618 | 59.9666 | 184 | 12.1993 | 178.9925 | 60.0019 | 161 | 12.1903 | 157.3921 | 60.0185 | 138 | 12.1992 | 135.4352 | 59.9703 | 115 | 12.1892 | 113.1361 | 59.9857 | 92
12.211 | 203.9561 | 59.9666 | 184 | 12.2077 | 178.9872 | 60.0019 | 161 | 12.1987 | 157.3851 | 60.0185 | 138 | 12.2076 | 135.4218 | 59.9703 | 115 | 12.1975 | 113.1265 | 59.9857 | 92
12.2194 | 203.9504 | 59.9666 | 184 | 12.216 | 178.9819 | 60.0019 | 161 | 12.207 | 157.3781 | 60.0185 | 138 | 12.2159 | 135.4084 | 59.9703 | 115 | 12.2059 | 113.117 | 59.9857 | 92
12.2277 | 203.9447 | 59.9666 | 184 | 12.2243 | 178.9767 | 60.0019 | 161 | 12.2153 | 157.3712 | 60.0185 | 138 | 12.2242 | 135.395 | 59.9703 | 115 | 12.2142 | 113.1075 | 59.9857 | 92
12.2361 | 203.939 | 59.9666 | 184 | 12.2327 | 178.9714 | 60.0019 | 161 | 12.2236 | 157.3642 | 60.0185 | 138 | 12.2326 | 135.3816 | 59.9703 | 115 | 12.2225 | 113.098 | 59.9857 | 92
12.2444 | 203.9333 | 59.9666 | 184 | 12.241 | 178.9662 | 60.0019 | 161 | 12.232 | 157.3573 | 60.0185 | 138 | 12.2409 | 135.3682 | 59.9703 | 115 | 12.2309 | 113.0884 | 59.9857 | 92
12.2527 | 203.9276 | 59.9666 | 184 | 12.2493 | 178.9609 | 60.0019 | 161 | 12.2403 | 157.3503 | 60.0185 | 138 | 12.2493 | 135.3548 | 59.9703 | 115 | 12.2392 | 113.0789 | 59.9857 | 92
12.2611 | 203.9219 | 59.968 | 184 | 12.2577 | 178.9556 | 60.0019 | 161 | 12.2486 | 157.3433 | 60.0185 | 138 | 12.2576 | 135.3414 | 59.9703 | 115 | 12.2475 | 113.0694 | 59.9857 | 92
12.2694 | 203.9162 | 59.968 | 184 | 12.266 | 178.9504 | 60.0019 | 161 | 12.257 | 157.3364 | 60.0185 | 138 | 12.2659 | 135.3281 | 59.9703 | 115 | 12.2559 | 113.0599 | 59.9857 | 92
12.2777 | 203.9105 | 59.968 | 184 | 12.2743 | 178.9451 | 60.0019 | 161 | 12.2653 | 157.3294 | 60.0185 | 138 | 12.2743 | 135.3147 | 59.9686 | 115 | 12.2642 | 113.0503 | 59.9857 | 92
12.2861 | 203.9048 | 59.968 | 184 | 12.2827 | 178.9398 | 60.0019 | 161 | 12.2736 | 157.3224 | 60.0185 | 138 | 12.2826 | 135.3013 | 59.9686 | 115 | 12.2726 | 113.0408 | 59.9857 | 92
12.2944 | 203.8991 | 59.968 | 184 | 12.291 | 178.9346 | 60.0019 | 161 | 12.282 | 157.3155 | 60.0185 | 138 | 12.291 | 135.2879 | 59.9686 | 115 | 12.2809 | 113.0313 | 59.9857 | 92
12.3027 | 203.8934 | 59.968 | 184 | 12.2993 | 178.9293 | 60.0019 | 161 | 12.2903 | 157.3085 | 60.0185 | 138 | 12.2993 | 135.2745 | 59.9686 | 115 | 12.2892 | 113.0218 | 59.9857 | 92
12.3111 | 203.8877 | 59.968 | 184 | 12.3077 | 178.9241 | 60.0019 | 161 | 12.2986 | 157.3015 | 60.0185 | 138 | 12.3076 | 135.2611 | 59.9686 | 115 | 12.2975 | 113.0122 | 59.9857 | 92
12.3194 | 203.882 | 59.968 | 184 | 12.316 | 178.9188 | 60.0019 | 161 | 12.307 | 157.2946 | 60.0185 | 138 | 12.316 | 135.2478 | 59.9686 | 115 | 12.3059 | 113.0027 | 59.9857 | 92
12.3278 | 203.8763 | 59.968 | 184 | 12.3243 | 178.9135 | 60.0019 | 161 | 12.3153 | 157.2876 | 60.0185 | 138 | 12.3243 | 135.2344 | 59.9686 | 115 | 12.3142 | 112.9932 | 59.9857 | 92
12.3361 | 203.8706 | 59.968 | 184 | 12.3327 | 178.9083 | 60.0019 | 161 | 12.3236 | 157.2807 | 60.0185 | 138 | 12.3326 | 135.221 | 59.9686 | 115 | 12.3226 | 112.9837 | 59.9857 | 92
12.3444 | 203.8649 | 59.968 | 184 | 12.341 | 178.903 | 60.0019 | 161 | 12.332 | 157.2737 | 60.0185 | 138 | 12.341 | 135.2076 | 59.9686 | 115 | 12.3309 | 112.9741 | 59.9843 | 92
12.3528 | 203.8592 | 59.968 | 184 | 12.3493 | 178.8978 | 60.0019 | 161 | 12.3403 | 157.2667 | 60.0185 | 138 | 12.3493 | 135.1942 | 59.9686 | 115 | 12.3392 | 112.9646 | 59.9843 | 92
12.3611 | 203.8535 | 59.968 | 184 | 12.3577 | 178.8925 | 60.0019 | 161 | 12.3486 | 157.2598 | 60.0185 | 138 | 12.3577 | 135.1808 | 59.9686 | 115 | 12.3476 | 112.9551 | 59.9843 | 92
12.3695 | 203.8478 | 59.968 | 184 | 12.366 | 178.8872 | 60.0019 | 161 | 12.3569 | 157.2528 | 60.0185 | 138 | 12.366 | 135.1674 | 59.9686 | 115 | 12.3559 | 112.9455 | 59.9843 | 92
12.3778 | 203.8421 | 59.968 | 184 | 12.3743 | 178.882 | 60.0019 | 161 | 12.3653 | 157.2458 | 60.0185 | 138 | 12.3743 | 135.1541 | 59.9686 | 115 | 12.3642 | 112.936 | 59.9843 | 92
12.3861 | 203.8364 | 59.968 | 184 | 12.3827 | 178.8767 | 60.0013 | 161 | 12.3736 | 157.2389 | 60.0185 | 138 | 12.3827 | 135.1407 | 59.9686 | 115 | 12.3726 | 112.9265 | 59.9843 | 92
12.3945 | 203.8307 | 59.968 | 184 | 12.391 | 178.8715 | 60.0013 | 161 | 12.3819 | 157.2319 | 60.0185 | 138 | 12.391 | 135.1273 | 59.9686 | 115 | 12.3809 | 112.917 | 59.9843 | 92
12.4028 | 203.825 | 59.968 | 184 | 12.3993 | 178.8662 | 60.0013 | 161 | 12.3903 | 157.225 | 60.0174 | 138 | 12.3994 | 135.1139 | 59.9686 | 115 | 12.3893 | 112.9074 | 59.9843 | 92
12.4111 | 203.8193 | 59.968 | 184 | 12.4077 | 178.8609 | 60.0013 | 161 | 12.3986 | 157.218 | 60.0174 | 138 | 12.4077 | 135.1005 | 59.9686 | 115 | 12.3976 | 112.8979 | 59.9843 | 92
12.4195 | 203.8136 | 59.968 | 184 | 12.416 | 178.8557 | 60.0013 | 161 | 12.4069 | 157.211 | 60.0174 | 138 | 12.416 | 135.0871 | 59.9686 | 115 | 12.4059 | 112.8884 | 59.9843 | 92
12.4278 | 203.8079 | 59.968 | 184 | 12.4243 | 178.8504 | 60.0013 | 161 | 12.4153 | 157.2041 | 60.0174 | 138 | 12.4243 | 135.0766 | 59.9686 | 115 | 12.4142 | 112.8789 | 59.9843 | 92
12.4362 | 203.8022 | 59.968 | 184 | 12.4327 | 178.8452 | 60.0013 | 161 | 12.4236 | 157.1971 | 60.0174 | 138 | 12.4327 | 135.0724 | 59.9686 | 115 | 12.4226 | 112.8693 | 59.9843 | 92
12.4445 | 203.7965 | 59.968 | 184 | 12.441 | 178.8399 | 60.0013 | 161 | 12.4319 | 157.1901 | 60.0174 | 138 | 12.441 | 135.0682 | 59.9686 | 115 | 12.4309 | 112.8598 | 59.9843 | 92
12.4528 | 203.7908 | 59.968 | 184 | 12.4493 | 178.8346 | 60.0013 | 161 | 12.4403 | 157.1832 | 60.0174 | 138 | 12.4494 | 135.064 | 59.9686 | 115 | 12.4393 | 112.8503 | 59.9843 | 92
12.4612 | 203.7851 | 59.9697 | 184 | 12.4577 | 178.8294 | 60.0013 | 161 | 12.4486 | 157.1762 | 60.0174 | 138 | 12.4577 | 135.0597 | 59.9686 | 115 | 12.4476 | 112.8408 | 59.9843 | 92
12.4695 | 203.7794 | 59.9697 | 184 | 12.466 | 178.8241 | 60.0013 | 161 | 12.4569 | 157.1693 | 60.0174 | 138 | 12.466 | 135.0555 | 59.9686 | 115 | 12.4559 | 112.8312 | 59.9843 | 92
12.4778 | 203.7737 | 59.9697 | 184 | 12.4743 | 178.8188 | 60.0013 | 161 | 12.4652 | 157.1623 | 60.0174 | 138 | 12.4744 | 135.0513 | 59.9675 | 115 | 12.4643 | 112.8217 | 59.9843 | 92
12.4862 | 203.768 | 59.9697 | 184 | 12.4827 | 178.8136 | 60.0013 | 161 | 12.4736 | 157.1553 | 60.0174 | 138 | 12.4827 | 135.047 | 59.9675 | 115 | 12.4726 | 112.8122 | 59.9843 | 92
12.4945 | 203.7623 | 59.9697 | 184 | 12.491 | 178.8083 | 60.0013 | 161 | 12.4819 | 157.1484 | 60.0174 | 138 | 12.4911 | 135.0428 | 59.9675 | 115 | 12.4809 | 112.8027 | 59.9843 | 92
12.5029 | 203.7566 | 59.9697 | 184 | 12.4993 | 178.8031 | 60.0013 | 161 | 12.4902 | 157.1414 | 60.0174 | 138 | 12.4994 | 135.0386 | 59.9675 | 115 | 12.4893 | 112.7931 | 59.9843 | 92
12.5112 | 203.7509 | 59.9697 | 184 | 12.5077 | 178.7978 | 60.0013 | 161 | 12.4986 | 157.1344 | 60.0174 | 138 | 12.5077 | 135.0343 | 59.9675 | 115 | 12.4976 | 112.7836 | 59.9843 | 92
12.5195 | 203.7452 | 59.9697 | 184 | 12.516 | 178.7925 | 60.0013 | 161 | 12.5069 | 157.1275 | 60.0174 | 138 | 12.5161 | 135.0301 | 59.9675 | 115 | 12.506 | 112.7741 | 59.9843 | 92
12.5279 | 203.7395 | 59.9697 | 184 | 12.5243 | 178.7873 | 60.0013 | 161 | 12.5152 | 157.1205 | 60.0174 | 138 | 12.5244 | 135.0259 | 59.9675 | 115 | 12.5143 | 112.7645 | 59.9843 | 92
12.5362 | 203.7338 | 59.9697 | 184 | 12.5327 | 178.782 | 60.0013 | 161 | 12.5235 | 157.1135 | 60.0174 | 138 | 12.5327 | 135.0217 | 59.9675 | 115 | 12.5226 | 112.755 | 59.9843 | 92
12.5445 | 203.7281 | 59.9697 | 184 | 12.541 | 178.7768 | 60.0013 | 161 | 12.5319 | 157.1066 | 60.0174 | 138 | 12.5411 | 135.0174 | 59.9675 | 115 | 12.5309 | 112.7455 | 59.9835 | 92
12.5529 | 203.7224 | 59.9697 | 184 | 12.5493 | 178.7715 | 60.0013 | 161 | 12.5402 | 157.0996 | 60.0174 | 138 | 12.5494 | 135.0132 | 59.9675 | 115 | 12.5393 | 112.736 | 59.9835 | 92
12.5612 | 203.7167 | 59.9697 | 184 | 12.5577 | 178.7662 | 60.0013 | 161 | 12.5485 | 157.0927 | 60.0174 | 138 | 12.5578 | 135.009 | 59.9675 | 115 | 12.5476 | 112.7264 | 59.9835 | 92
12.5696 | 203.711 | 59.9697 | 184 | 12.566 | 178.761 | 60.0013 | 161 | 12.5569 | 157.0857 | 60.0174 | 138 | 12.5661 | 135.0047 | 59.9675 | 115 | 12.5559 | 112.7169 | 59.9835 | 92
12.5779 | 203.7053 | 59.9697 | 184 | 12.5743 | 178.7557 | 60.0013 | 161 | 12.5652 | 157.0787 | 60.0174 | 138 | 12.5744 | 135.0005 | 59.9675 | 115 | 12.5643 | 112.7074 | 59.9835 | 92
12.5862 | 203.6996 | 59.9697 | 184 | 12.5827 | 178.7496 | 60.001 | 161 | 12.5735 | 157.0718 | 60.0174 | 138 | 12.5828 | 134.9963 | 59.9675 | 115 | 12.5726 | 112.6979 | 59.9835 | 92
12.5946 | 203.6939 | 59.9697 | 184 | 12.591 | 178.7425 | 60.001 | 161 | 12.5819 | 157.0648 | 60.0174 | 138 | 12.5911 | 134.992 | 59.9675 | 115 | 12.581 | 112.6883 | 59.9835 | 92
12.6029 | 203.6882 | 59.9697 | 184 | 12.5993 | 178.7354 | 60.001 | 161 | 12.5902 | 157.0578 | 60.0163 | 138 | 12.5995 | 134.9878 | 59.9675 | 115 | 12.5893 | 112.6788 | 59.9835 | 92
12.6113 | 203.6825 | 59.9697 | 184 | 12.6077 | 178.7283 | 60.001 | 161 | 12.5985 | 157.0509 | 60.0163 | 138 | 12.6078 | 134.9836 | 59.9675 | 115 | 12.5976 | 112.6693 | 59.9835 | 92
12.6196 | 203.6768 | 59.9697 | 184 | 12.616 | 178.7212 | 60.001 | 161 | 12.6069 | 157.0439 | 60.0163 | 138 | 12.6161 | 134.9793 | 59.9675 | 115 | 12.606 | 112.6598 | 59.9835 | 92
12.6279 | 203.6711 | 59.9697 | 184 | 12.6243 | 178.7142 | 60.001 | 161 | 12.6152 | 157.0369 | 60.0163 | 138 | 12.6245 | 134.9751 | 59.9675 | 115 | 12.6143 | 112.6502 | 59.9835 | 92
12.6363 | 203.6654 | 59.9697 | 184 | 12.6327 | 178.7071 | 60.001 | 161 | 12.6235 | 157.03 | 60.0163 | 138 | 12.6328 | 134.9709 | 59.9675 | 115 | 12.6227 | 112.6407 | 59.9835 | 92
12.6446 | 203.6597 | 59.9697 | 184 | 12.641 | 178.7 | 60.001 | 161 | 12.6319 | 157.023 | 60.0163 | 138 | 12.6411 | 134.9667 | 59.9675 | 115 | 12.631 | 112.6312 | 59.9835 | 92
12.6529 | 203.654 | 59.9697 | 184 | 12.6493 | 178.6929 | 60.001 | 161 | 12.6402 | 157.0161 | 60.0163 | 138 | 12.6495 | 134.9624 | 59.9675 | 115 | 12.6393 | 112.6217 | 59.9835 | 92
12.6613 | 203.6483 | 59.9711 | 184 | 12.6577 | 178.6858 | 60.001 | 161 | 12.6485 | 157.0091 | 60.0163 | 138 | 12.6578 | 134.9582 | 59.9675 | 115 | 12.6476 | 112.6121 | 59.9835 | 92
12.6696 | 203.6426 | 59.9711 | 184 | 12.666 | 178.6787 | 60.001 | 161 | 12.6568 | 157.0021 | 60.0163 | 138 | 12.6662 | 134.954 | 59.9675 | 115 | 12.656 | 112.6026 | 59.9835 | 92
12.6779 | 203.6369 | 59.9711 | 184 | 12.6743 | 178.6716 | 60.001 | 161 | 12.6652 | 156.9952 | 60.0163 | 138 | 12.6745 | 134.9497 | 59.9675 | 115 | 12.6643 | 112.5931 | 59.9835 | 92
12.6863 | 203.6312 | 59.9711 | 184 | 12.6827 | 178.6646 | 60.001 | 161 | 12.6735 | 156.9882 | 60.0163 | 138 | 12.6828 | 134.9455 | 59.9675 | 115 | 12.6726 | 112.5835 | 59.9835 | 92
12.6946 | 203.6255 | 59.9711 | 184 | 12.691 | 178.6575 | 60.001 | 161 | 12.6818 | 156.9812 | 60.0163 | 138 | 12.6912 | 134.9413 | 59.9675 | 115 | 12.681 | 112.574 | 59.9835 | 92
12.703 | 203.6198 | 59.9711 | 184 | 12.6993 | 178.6504 | 60.001 | 161 | 12.6902 | 156.9743 | 60.0163 | 138 | 12.6995 | 134.937 | 59.9675 | 115 | 12.6893 | 112.5645 | 59.9835 | 92
12.7113 | 203.6141 | 59.9711 | 184 | 12.7077 | 178.6433 | 60.001 | 161 | 12.6985 | 156.9673 | 60.0163 | 138 | 12.7079 | 134.9328 | 59.9675 | 115 | 12.6977 | 112.555 | 59.9835 | 92
12.7196 | 203.6084 | 59.9711 | 184 | 12.716 | 178.6362 | 60.001 | 161 | 12.7068 | 156.9611 | 60.0163 | 138 | 12.7162 | 134.9286 | 59.9675 | 115 | 12.706 | 112.545 | 59.9835 | 92
12.728 | 203.6027 | 59.9711 | 184 | 12.7243 | 178.6292 | 60.001 | 161 | 12.7152 | 156.9553 | 60.0163 | 138 | 12.7245 | 134.9243 | 59.9675 | 115 | 12.7143 | 112.5347 | 59.9835 | 92
12.7363 | 203.5971 | 59.9711 | 184 | 12.7327 | 178.6221 | 60.001 | 161 | 12.7235 | 156.9496 | 60.0163 | 138 | 12.7328 | 134.9201 | 59.9675 | 115 | 12.7227 | 112.5244 | 59.9835 | 92
12.7446 | 203.5921 | 59.9711 | 184 | 12.741 | 178.615 | 60.001 | 161 | 12.7318 | 156.9438 | 60.0163 | 138 | 12.7412 | 134.9159 | 59.9675 | 115 | 12.731 | 112.514 | 59.9829 | 92
12.753 | 203.5872 | 59.9711 | 184 | 12.7493 | 178.6079 | 60.001 | 161 | 12.7402 | 156.938 | 60.0163 | 138 | 12.7495 | 134.9117 | 59.9675 | 115 | 12.7393 | 112.5037 | 59.9829 | 92
12.7613 | 203.5822 | 59.9711 | 184 | 12.7577 | 178.6008 | 60.001 | 161 | 12.7485 | 156.9322 | 60.0163 | 138 | 12.7579 | 134.9074 | 59.9675 | 115 | 12.7477 | 112.4934 | 59.9829 | 92
12.7697 | 203.5772 | 59.9711 | 184 | 12.766 | 178.5937 | 60.001 | 161 | 12.7568 | 156.9264 | 60.0163 | 138 | 12.7662 | 134.9032 | 59.9675 | 115 | 12.756 | 112.4831 | 59.9829 | 92
12.778 | 203.5723 | 59.9711 | 184 | 12.7743 | 178.5867 | 60.001 | 161 | 12.7652 | 156.9206 | 60.0163 | 138 | 12.7745 | 134.899 | 59.9675 | 115 | 12.7643 | 112.4728 | 59.9829 | 92
12.7863 | 203.5673 | 59.9711 | 184 | 12.7827 | 178.5796 | 59.9997 | 161 | 12.7735 | 156.9148 | 60.0163 | 138 | 12.7829 | 134.8947 | 59.9675 | 115 | 12.7727 | 112.4625 | 59.9829 | 92
12.7947 | 203.5623 | 59.9711 | 184 | 12.791 | 178.5725 | 59.9997 | 161 | 12.7818 | 156.9091 | 60.0163 | 138 | 12.7912 | 134.8905 | 59.9675 | 115 | 12.781 | 112.4522 | 59.9829 | 92
12.803 | 203.5573 | 59.9711 | 184 | 12.7993 | 178.5654 | 59.9997 | 161 | 12.7901 | 156.9033 | 60.0135 | 138 | 12.7996 | 134.8863 | 59.9675 | 115 | 12.7893 | 112.4419 | 59.9829 | 92
12.8113 | 203.5524 | 59.9711 | 184 | 12.8076 | 178.5583 | 59.9997 | 161 | 12.7985 | 156.8975 | 60.0135 | 138 | 12.8079 | 134.882 | 59.9675 | 115 | 12.7977 | 112.4316 | 59.9829 | 92
12.8197 | 203.5474 | 59.9711 | 184 | 12.816 | 178.5512 | 59.9997 | 161 | 12.8068 | 156.8917 | 60.0135 | 138 | 12.8162 | 134.8778 | 59.9675 | 115 | 12.806 | 112.4213 | 59.9829 | 92
12.828 | 203.5424 | 59.9711 | 184 | 12.8243 | 178.5442 | 59.9997 | 161 | 12.8151 | 156.8859 | 60.0135 | 138 | 12.8246 | 134.8736 | 59.9675 | 115 | 12.8144 | 112.4109 | 59.9829 | 92
12.8364 | 203.5374 | 59.9711 | 184 | 12.8327 | 178.5371 | 59.9997 | 161 | 12.8235 | 156.8801 | 60.0135 | 138 | 12.8329 | 134.8694 | 59.9675 | 115 | 12.8227 | 112.4006 | 59.9829 | 92
12.8447 | 203.5325 | 59.9711 | 184 | 12.841 | 178.53 | 59.9997 | 161 | 12.8318 | 156.8743 | 60.0135 | 138 | 12.8412 | 134.8651 | 59.9675 | 115 | 12.831 | 112.3903 | 59.9829 | 92
12.853 | 203.5275 | 59.9711 | 184 | 12.8493 | 178.5229 | 59.9997 | 161 | 12.8401 | 156.8686 | 60.0135 | 138 | 12.8496 | 134.8609 | 59.9675 | 115 | 12.8394 | 112.38 | 59.9829 | 92
12.8614 | 203.5225 | 59.9716 | 184 | 12.8577 | 178.5158 | 59.9997 | 161 | 12.8485 | 156.8628 | 60.0135 | 138 | 12.8579 | 134.8567 | 59.9675 | 115 | 12.8477 | 112.3697 | 59.9829 | 92
12.8697 | 203.5176 | 59.9716 | 184 | 12.866 | 178.5087 | 59.9997 | 161 | 12.8568 | 156.857 | 60.0135 | 138 | 12.8663 | 134.8524 | 59.9675 | 115 | 12.856 | 112.3594 | 59.9829 | 92
12.8781 | 203.5126 | 59.9716 | 184 | 12.8743 | 178.5016 | 59.9997 | 161 | 12.8651 | 156.8512 | 60.0135 | 138 | 12.8746 | 134.8482 | 59.9694 | 115 | 12.8644 | 112.3491 | 59.9829 | 92
12.8864 | 203.5076 | 59.9716 | 184 | 12.8827 | 178.4946 | 59.9997 | 161 | 12.8735 | 156.8454 | 60.0135 | 138 | 12.8829 | 134.844 | 59.9694 | 115 | 12.8727 | 112.3388 | 59.9829 | 92
12.8947 | 203.5026 | 59.9716 | 184 | 12.891 | 178.4875 | 59.9997 | 161 | 12.8818 | 156.8396 | 60.0135 | 138 | 12.8913 | 134.8397 | 59.9694 | 115 | 12.881 | 112.3285 | 59.9829 | 92
12.9031 | 203.4977 | 59.9716 | 184 | 12.8993 | 178.4804 | 59.9997 | 161 | 12.8901 | 156.8338 | 60.0135 | 138 | 12.8996 | 134.8355 | 59.9694 | 115 | 12.8894 | 112.3182 | 59.9829 | 92
12.9114 | 203.4927 | 59.9716 | 184 | 12.9077 | 178.4733 | 59.9997 | 161 | 12.8985 | 156.8281 | 60.0135 | 138 | 12.908 | 134.8313 | 59.9694 | 115 | 12.8977 | 112.3079 | 59.9829 | 92
12.9197 | 203.4877 | 59.9716 | 184 | 12.916 | 178.4662 | 59.9997 | 161 | 12.9068 | 156.8223 | 60.0135 | 138 | 12.9163 | 134.827 | 59.9694 | 115 | 12.906 | 112.2975 | 59.9829 | 92
12.9281 | 203.4828 | 59.9716 | 184 | 12.9243 | 178.4592 | 59.9997 | 161 | 12.9151 | 156.8165 | 60.0135 | 138 | 12.9246 | 134.8228 | 59.9694 | 115 | 12.9144 | 112.2872 | 59.9829 | 92
12.9364 | 203.4778 | 59.9716 | 184 | 12.9326 | 178.4521 | 59.9997 | 161 | 12.9234 | 156.8107 | 60.0135 | 138 | 12.933 | 134.8186 | 59.9694 | 115 | 12.9227 | 112.2769 | 59.9829 | 92
12.9447 | 203.4728 | 59.9716 | 184 | 12.941 | 178.445 | 59.9997 | 161 | 12.9318 | 156.8049 | 60.0135 | 138 | 12.9413 | 134.8143 | 59.9694 | 115 | 12.9311 | 112.2666 | 59.9832 | 92
12.9531 | 203.4678 | 59.9716 | 184 | 12.9493 | 178.4379 | 59.9997 | 161 | 12.9401 | 156.7991 | 60.0135 | 138 | 12.9496 | 134.8101 | 59.9694 | 115 | 12.9394 | 112.2563 | 59.9832 | 92
12.9614 | 203.4629 | 59.9716 | 184 | 12.9577 | 178.4308 | 59.9997 | 161 | 12.9484 | 156.7934 | 60.0135 | 138 | 12.958 | 134.8059 | 59.9694 | 115 | 12.9477 | 112.246 | 59.9832 | 92
12.9698 | 203.4579 | 59.9716 | 184 | 12.966 | 178.4237 | 59.9997 | 161 | 12.9568 | 156.7876 | 60.0135 | 138 | 12.9663 | 134.8011 | 59.9694 | 115 | 12.9561 | 112.2357 | 59.9832 | 92
12.9781 | 203.4529 | 59.9716 | 184 | 12.9743 | 178.4167 | 59.9997 | 161 | 12.9651 | 156.7818 | 60.0135 | 138 | 12.9746 | 134.7959 | 59.9694 | 115 | 12.9644 | 112.2254 | 59.9832 | 92
12.9864 | 203.448 | 59.9716 | 184 | 12.9827 | 178.4096 | 59.9991 | 161 | 12.9734 | 156.776 | 60.0135 | 138 | 12.983 | 134.7906 | 59.9694 | 115 | 12.9727 | 112.2151 | 59.9832 | 92
12.9948 | 203.443 | 59.9716 | 184 | 12.991 | 178.4025 | 59.9991 | 161 | 12.9818 | 156.7702 | 60.0135 | 138 | 12.9913 | 134.7854 | 59.9694 | 115 | 12.9811 | 112.2048 | 59.9832 | 92
13.0031 | 203.438 | 59.9716 | 184 | 12.9993 | 178.3954 | 59.9991 | 161 | 12.9901 | 156.7644 | 60.0113 | 138 | 12.9997 | 134.7802 | 59.9694 | 115 | 12.9894 | 112.1944 | 59.9832 | 92
13.0114 | 203.433 | 59.9716 | 184 | 13.0077 | 178.3883 | 59.9991 | 161 | 12.9984 | 156.7586 | 60.0113 | 138 | 13.008 | 134.775 | 59.9694 | 115 | 12.9977 | 112.1841 | 59.9832 | 92
13.0198 | 203.4281 | 59.9716 | 184 | 13.016 | 178.3812 | 59.9991 | 161 | 13.0068 | 156.7529 | 60.0113 | 138 | 13.0163 | 134.7697 | 59.9694 | 115 | 13.0061 | 112.1738 | 59.9832 | 92
13.0281 | 203.4231 | 59.9716 | 184 | 13.0243 | 178.3741 | 59.9991 | 161 | 13.0151 | 156.7471 | 60.0113 | 138 | 13.0247 | 134.7645 | 59.9694 | 115 | 13.0144 | 112.1635 | 59.9832 | 92
13.0365 | 203.4181 | 59.9716 | 184 | 13.0327 | 178.3671 | 59.9991 | 161 | 13.0234 | 156.7413 | 60.0113 | 138 | 13.033 | 134.7593 | 59.9694 | 115 | 13.0227 | 112.1532 | 59.9832 | 92
13.0448 | 203.4131 | 59.9716 | 184 | 13.041 | 178.36 | 59.9991 | 161 | 13.0318 | 156.7355 | 60.0113 | 138 | 13.0414 | 134.754 | 59.9694 | 115 | 13.0311 | 112.1429 | 59.9832 | 92
13.0531 | 203.4082 | 59.9716 | 184 | 13.0493 | 178.3529 | 59.9991 | 161 | 13.0401 | 156.7297 | 60.0113 | 138 | 13.0497 | 134.7488 | 59.9694 | 115 | 13.0394 | 112.1326 | 59.9832 | 92
13.0615 | 203.4032 | 59.9719 | 184 | 13.0577 | 178.3458 | 59.9991 | 161 | 13.0484 | 156.7239 | 60.0113 | 138 | 13.058 | 134.7436 | 59.9694 | 115 | 13.0478 | 112.1223 | 59.9832 | 92
13.0698 | 203.3982 | 59.9719 | 184 | 13.066 | 178.3387 | 59.9991 | 161 | 13.0567 | 156.7181 | 60.0113 | 138 | 13.0664 | 134.7383 | 59.9694 | 115 | 13.0561 | 112.112 | 59.9832 | 92
13.0781 | 203.3932 | 59.9719 | 184 | 13.0743 | 178.3316 | 59.9991 | 161 | 13.0651 | 156.7123 | 60.0113 | 138 | 13.0747 | 134.7331 | 59.9711 | 115 | 13.0644 | 112.1017 | 59.9832 | 92
13.0865 | 203.3883 | 59.9719 | 184 | 13.0827 | 178.3243 | 59.9991 | 161 | 13.0734 | 156.7066 | 60.0113 | 138 | 13.083 | 134.7279 | 59.9711 | 115 | 13.0728 | 112.0913 | 59.9832 | 92
13.0948 | 203.3833 | 59.9719 | 184 | 13.091 | 178.3167 | 59.9991 | 161 | 13.0817 | 156.7008 | 60.0113 | 138 | 13.0914 | 134.7227 | 59.9711 | 115 | 13.0811 | 112.081 | 59.9832 | 92
13.1031 | 203.3783 | 59.9719 | 184 | 13.0993 | 178.3091 | 59.9991 | 161 | 13.0901 | 156.695 | 60.0113 | 138 | 13.0997 | 134.7174 | 59.9711 | 115 | 13.0894 | 112.0707 | 59.9832 | 92
13.1115 | 203.3734 | 59.9719 | 184 | 13.1077 | 178.3015 | 59.9991 | 161 | 13.0984 | 156.6892 | 60.0113 | 138 | 13.1081 | 134.7122 | 59.9711 | 115 | 13.0978 | 112.0604 | 59.9832 | 92
13.1198 | 203.3684 | 59.9719 | 184 | 13.116 | 178.2939 | 59.9991 | 161 | 13.1067 | 156.6834 | 60.0113 | 138 | 13.1164 | 134.707 | 59.9711 | 115 | 13.1061 | 112.0501 | 59.9832 | 92
13.1282 | 203.3634 | 59.9719 | 184 | 13.1243 | 178.2862 | 59.9991 | 161 | 13.1151 | 156.6776 | 60.0113 | 138 | 13.1247 | 134.7017 | 59.9711 | 115 | 13.1144 | 112.0398 | 59.9832 | 92
13.1365 | 203.3584 | 59.9719 | 184 | 13.1327 | 178.2786 | 59.9991 | 161 | 13.1234 | 156.6718 | 60.0113 | 138 | 13.1331 | 134.6965 | 59.9711 | 115 | 13.1228 | 112.0295 | 59.9832 | 92
13.1448 | 203.3535 | 59.9719 | 184 | 13.141 | 178.271 | 59.9991 | 161 | 13.1317 | 156.6661 | 60.0113 | 138 | 13.1414 | 134.6913 | 59.9711 | 115 | 13.1311 | 112.0192 | 59.9826 | 92
13.1532 | 203.3485 | 59.9719 | 184 | 13.1493 | 178.2634 | 59.9991 | 161 | 13.1401 | 156.6603 | 60.0113 | 138 | 13.1497 | 134.6861 | 59.9711 | 115 | 13.1394 | 112.0089 | 59.9826 | 92
13.1615 | 203.3435 | 59.9719 | 184 | 13.1577 | 178.2558 | 59.9991 | 161 | 13.1484 | 156.6545 | 60.0113 | 138 | 13.1581 | 134.6808 | 59.9711 | 115 | 13.1478 | 111.9986 | 59.9826 | 92
13.1698 | 203.3386 | 59.9719 | 184 | 13.166 | 178.2482 | 59.9991 | 161 | 13.1568 | 156.6487 | 60.0113 | 138 | 13.1664 | 134.6756 | 59.9711 | 115 | 13.1561 | 111.9882 | 59.9826 | 92
13.1782 | 203.3336 | 59.9719 | 184 | 13.1743 | 178.2406 | 59.9991 | 161 | 13.1651 | 156.6429 | 60.0113 | 138 | 13.1747 | 134.6704 | 59.9711 | 115 | 13.1645 | 111.9779 | 59.9826 | 92
13.1865 | 203.3286 | 59.9719 | 184 | 13.1827 | 178.2329 | 59.9988 | 161 | 13.1734 | 156.6371 | 60.0113 | 138 | 13.1831 | 134.6651 | 59.9711 | 115 | 13.1728 | 111.9676 | 59.9826 | 92
13.1949 | 203.3237 | 59.9719 | 184 | 13.191 | 178.2253 | 59.9988 | 161 | 13.1817 | 156.6313 | 60.0113 | 138 | 13.1914 | 134.6599 | 59.9711 | 115 | 13.1811 | 111.9573 | 59.9826 | 92
13.2032 | 203.3187 | 59.9719 | 184 | 13.1993 | 178.2177 | 59.9988 | 161 | 13.1901 | 156.6255 | 60.0102 | 138 | 13.1998 | 134.6547 | 59.9711 | 115 | 13.1895 | 111.947 | 59.9826 | 92
13.2115 | 203.3137 | 59.9719 | 184 | 13.2077 | 178.2101 | 59.9988 | 161 | 13.1984 | 156.6198 | 60.0102 | 138 | 13.2081 | 134.6494 | 59.9711 | 115 | 13.1978 | 111.9367 | 59.9826 | 92
13.2199 | 203.3087 | 59.9719 | 184 | 13.216 | 178.2025 | 59.9988 | 161 | 13.2067 | 156.614 | 60.0102 | 138 | 13.2164 | 134.6442 | 59.9711 | 115 | 13.2061 | 111.9264 | 59.9826 | 92
13.2282 | 203.3038 | 59.9719 | 184 | 13.2243 | 178.1949 | 59.9988 | 161 | 13.2151 | 156.6082 | 60.0102 | 138 | 13.2248 | 134.639 | 59.9711 | 115 | 13.2145 | 111.9161 | 59.9826 | 92
13.2365 | 203.2988 | 59.9719 | 184 | 13.2327 | 178.1873 | 59.9988 | 161 | 13.2234 | 156.6024 | 60.0102 | 138 | 13.2331 | 134.6338 | 59.9711 | 115 | 13.2228 | 111.9058 | 59.9826 | 92
13.2449 | 203.2938 | 59.9719 | 184 | 13.241 | 178.1796 | 59.9988 | 161 | 13.2317 | 156.5966 | 60.0102 | 138 | 13.2415 | 134.6285 | 59.9711 | 115 | 13.2311 | 111.8955 | 59.9826 | 92
13.2532 | 203.2888 | 59.9719 | 184 | 13.2493 | 178.172 | 59.9988 | 161 | 13.2401 | 156.5908 | 60.0102 | 138 | 13.2498 | 134.6233 | 59.9711 | 115 | 13.2395 | 111.8851 | 59.9826 | 92
13.2616 | 203.2839 | 59.9713 | 184 | 13.2577 | 178.1644 | 59.9988 | 161 | 13.2484 | 156.5773 | 60.0102 | 138 | 13.2581 | 134.6181 | 59.9711 | 115 | 13.2478 | 111.8748 | 59.9826 | 92
13.2699 | 203.2789 | 59.9713 | 184 | 13.266 | 178.1568 | 59.9988 | 161 | 13.2567 | 156.5624 | 60.0102 | 138 | 13.2664 | 134.6128 | 59.9711 | 115 | 13.2562 | 111.8645 | 59.9826 | 92
13.2782 | 203.2739 | 59.9713 | 184 | 13.2743 | 178.1492 | 59.9988 | 161 | 13.2651 | 156.5475 | 60.0102 | 138 | 13.2748 | 134.6076 | 59.9739 | 115 | 13.2645 | 111.8542 | 59.9826 | 92
13.2866 | 203.2685 | 59.9713 | 184 | 13.2827 | 178.1416 | 59.9988 | 161 | 13.2734 | 156.5326 | 60.0102 | 138 | 13.2831 | 134.6024 | 59.9739 | 115 | 13.2728 | 111.8444 | 59.9826 | 92
13.2949 | 203.2616 | 59.9713 | 184 | 13.291 | 178.1339 | 59.9988 | 161 | 13.2817 | 156.5178 | 60.0102 | 138 | 13.2915 | 134.5971 | 59.9739 | 115 | 13.2812 | 111.8365 | 59.9826 | 92
13.3032 | 203.2547 | 59.9713 | 184 | 13.2993 | 178.1263 | 59.9988 | 161 | 13.2901 | 156.5029 | 60.0102 | 138 | 13.2998 | 134.5919 | 59.9739 | 115 | 13.2895 | 111.8285 | 59.9826 | 92
13.3116 | 203.2478 | 59.9713 | 184 | 13.3077 | 178.1187 | 59.9988 | 161 | 13.2984 | 156.488 | 60.0102 | 138 | 13.3081 | 134.5867 | 59.9739 | 115 | 13.2978 | 111.8206 | 59.9826 | 92
13.3199 | 203.2408 | 59.9713 | 184 | 13.316 | 178.1111 | 59.9988 | 161 | 13.3067 | 156.4731 | 60.0102 | 138 | 13.3165 | 134.5815 | 59.9739 | 115 | 13.3062 | 111.8127 | 59.9826 | 92
13.3283 | 203.2339 | 59.9713 | 184 | 13.3243 | 178.1035 | 59.9988 | 161 | 13.315 | 156.4582 | 60.0102 | 138 | 13.3248 | 134.5762 | 59.9739 | 115 | 13.3145 | 111.8048 | 59.9826 | 92
13.3366 | 203.227 | 59.9713 | 184 | 13.3327 | 178.0959 | 59.9988 | 161 | 13.3234 | 156.4433 | 60.0102 | 138 | 13.3332 | 134.571 | 59.9739 | 115 | 13.3228 | 111.7968 | 59.9826 | 92
13.3449 | 203.22 | 59.9713 | 184 | 13.341 | 178.0883 | 59.9988 | 161 | 13.3317 | 156.4285 | 60.0102 | 138 | 13.3415 | 134.5658 | 59.9738 | 115 | 13.3312 | 111.7889 | 59.9826 | 92
13.3533 | 203.2131 | 59.9713 | 184 | 13.3493 | 178.0806 | 59.9988 | 161 | 13.34 | 156.4136 | 60.0102 | 138 | 13.3498 | 134.5605 | 59.9738 | 115 | 13.3395 | 111.781 | 59.9826 | 92
13.3616 | 203.2062 | 59.9713 | 184 | 13.3577 | 178.073 | 59.9988 | 161 | 13.3484 | 156.3987 | 60.0102 | 138 | 13.3582 | 134.5553 | 59.9738 | 115 | 13.3478 | 111.7731 | 59.9826 | 92
13.3699 | 203.1993 | 59.9713 | 184 | 13.366 | 178.0654 | 59.9988 | 161 | 13.3567 | 156.3838 | 60.0102 | 138 | 13.3665 | 134.5501 | 59.9738 | 115 | 13.3562 | 111.7651 | 59.9826 | 92
13.3783 | 203.1923 | 59.9713 | 184 | 13.3743 | 178.0578 | 59.9988 | 161 | 13.365 | 156.3689 | 60.0102 | 138 | 13.3748 | 134.5448 | 59.9738 | 115 | 13.3645 | 111.7572 | 59.9826 | 92
13.3866 | 203.1854 | 59.9713 | 184 | 13.3827 | 178.0502 | 59.9975 | 161 | 13.3734 | 156.3541 | 60.0102 | 138 | 13.3832 | 134.5396 | 59.9738 | 115 | 13.3729 | 111.7493 | 59.9826 | 92
13.395 | 203.1785 | 59.9713 | 184 | 13.391 | 178.0426 | 59.9975 | 161 | 13.3817 | 156.3392 | 60.0102 | 138 | 13.3915 | 134.5344 | 59.9738 | 115 | 13.3812 | 111.7413 | 59.9826 | 92
13.4033 | 203.1716 | 59.9713 | 184 | 13.3993 | 178.035 | 59.9975 | 161 | 13.39 | 156.3243 | 60.0088 | 138 | 13.3998 | 134.5292 | 59.9738 | 115 | 13.3895 | 111.7334 | 59.9826 | 92
13.4116 | 203.1646 | 59.9713 | 184 | 13.4077 | 178.0273 | 59.9975 | 161 | 13.3984 | 156.3094 | 60.0088 | 138 | 13.4082 | 134.5239 | 59.9738 | 115 | 13.3979 | 111.7255 | 59.9826 | 92
13.42 | 203.1577 | 59.9713 | 184 | 13.416 | 178.0197 | 59.9975 | 161 | 13.4067 | 156.2945 | 60.0088 | 138 | 13.4165 | 134.5187 | 59.9738 | 115 | 13.4062 | 111.7176 | 59.9826 | 92
13.4283 | 203.1508 | 59.9713 | 184 | 13.4243 | 178.0121 | 59.9975 | 161 | 13.415 | 156.2797 | 60.0088 | 138 | 13.4249 | 134.5135 | 59.9738 | 115 | 13.4145 | 111.7096 | 59.9826 | 92
13.4366 | 203.1438 | 59.9713 | 184 | 13.4327 | 178.0045 | 59.9975 | 161 | 13.4234 | 156.2648 | 60.0088 | 138 | 13.4332 | 134.5082 | 59.9738 | 115 | 13.4229 | 111.7017 | 59.9826 | 92
13.445 | 203.1369 | 59.9713 | 184 | 13.441 | 177.9969 | 59.9975 | 161 | 13.4317 | 156.2499 | 60.0088 | 138 | 13.4415 | 134.503 | 59.9738 | 115 | 13.4312 | 111.6938 | 59.9826 | 92
13.4533 | 203.13 | 59.9713 | 184 | 13.4493 | 177.9893 | 59.9975 | 161 | 13.44 | 156.235 | 60.0088 | 138 | 13.4499 | 134.4978 | 59.9738 | 115 | 13.4395 | 111.6859 | 59.9826 | 92
13.4617 | 203.1231 | 59.9694 | 184 | 13.4577 | 177.9817 | 59.9975 | 161 | 13.4483 | 156.2201 | 60.0088 | 138 | 13.4582 | 134.4926 | 59.9738 | 115 | 13.4479 | 111.6779 | 59.9826 | 92
13.47 | 203.1161 | 59.9694 | 184 | 13.466 | 177.974 | 59.9975 | 161 | 13.4567 | 156.2053 | 60.0088 | 138 | 13.4666 | 134.4873 | 59.9738 | 115 | 13.4562 | 111.67 | 59.9826 | 92
13.4783 | 203.1092 | 59.9694 | 184 | 13.4743 | 177.9664 | 59.9975 | 161 | 13.465 | 156.1904 | 60.0088 | 138 | 13.4749 | 134.4821 | 59.9788 | 115 | 13.4645 | 111.6621 | 59.9826 | 92
13.4867 | 203.1023 | 59.9694 | 184 | 13.4827 | 177.9588 | 59.9975 | 161 | 13.4733 | 156.1755 | 60.0088 | 138 | 13.4832 | 134.4769 | 59.9788 | 115 | 13.4729 | 111.6542 | 59.9826 | 92
13.495 | 203.0954 | 59.9694 | 184 | 13.491 | 177.9512 | 59.9975 | 161 | 13.4817 | 156.1606 | 60.0088 | 138 | 13.4915 | 134.4716 | 59.9788 | 115 | 13.4812 | 111.6462 | 59.9826 | 92
13.5033 | 203.0884 | 59.9694 | 184 | 13.4993 | 177.9436 | 59.9975 | 161 | 13.49 | 156.1457 | 60.0088 | 138 | 13.4999 | 134.4664 | 59.9788 | 115 | 13.4896 | 111.6383 | 59.9826 | 92
13.5117 | 203.0815 | 59.9694 | 184 | 13.5077 | 177.936 | 59.9975 | 161 | 13.4983 | 156.1308 | 60.0088 | 138 | 13.5082 | 134.4612 | 59.9788 | 115 | 13.4979 | 111.6304 | 59.9826 | 92
13.52 | 203.0746 | 59.9694 | 184 | 13.516 | 177.9284 | 59.9975 | 161 | 13.5067 | 156.116 | 60.0088 | 138 | 13.5166 | 134.4545 | 59.9788 | 115 | 13.5062 | 111.6225 | 59.9826 | 92
13.5284 | 203.0676 | 59.9694 | 184 | 13.5243 | 177.9207 | 59.9975 | 161 | 13.515 | 156.1011 | 60.0088 | 138 | 13.5249 | 134.4468 | 59.9788 | 115 | 13.5146 | 111.6145 | 59.9826 | 92
13.5367 | 203.0607 | 59.9694 | 184 | 13.5327 | 177.9131 | 59.9975 | 161 | 13.5233 | 156.0862 | 60.0088 | 138 | 13.5332 | 134.4391 | 59.9788 | 115 | 13.5229 | 111.6066 | 59.9826 | 92
13.545 | 203.0538 | 59.9694 | 184 | 13.541 | 177.9055 | 59.9975 | 161 | 13.5317 | 156.0713 | 60.0088 | 138 | 13.5416 | 134.4314 | 59.9788 | 115 | 13.5312 | 111.5987 | 59.9821 | 92
13.5534 | 203.0469 | 59.9694 | 184 | 13.5493 | 177.8979 | 59.9975 | 161 | 13.54 | 156.0564 | 60.0088 | 138 | 13.5499 | 134.4237 | 59.9788 | 115 | 13.5396 | 111.5908 | 59.9821 | 92
13.5617 | 203.0399 | 59.9694 | 184 | 13.5577 | 177.8903 | 59.9975 | 161 | 13.5484 | 156.0416 | 60.0088 | 138 | 13.5583 | 134.416 | 59.9788 | 115 | 13.5479 | 111.5828 | 59.9821 | 92
13.57 | 203.033 | 59.9694 | 184 | 13.566 | 177.8827 | 59.9975 | 161 | 13.5567 | 156.0267 | 60.0088 | 138 | 13.5666 | 134.4083 | 59.9788 | 115 | 13.5562 | 111.5749 | 59.9821 | 92
13.5784 | 203.0261 | 59.9694 | 184 | 13.5743 | 177.875 | 59.9975 | 161 | 13.565 | 156.0118 | 60.0088 | 138 | 13.5749 | 134.4006 | 59.9788 | 115 | 13.5646 | 111.567 | 59.9821 | 92
13.5867 | 203.0191 | 59.9694 | 184 | 13.5827 | 177.8674 | 59.9961 | 161 | 13.5733 | 155.9969 | 60.0088 | 138 | 13.5833 | 134.3929 | 59.9788 | 115 | 13.5729 | 111.5591 | 59.9821 | 92
13.5951 | 203.0122 | 59.9694 | 184 | 13.591 | 177.8602 | 59.9961 | 161 | 13.5817 | 155.982 | 60.0088 | 138 | 13.5916 | 134.3852 | 59.9788 | 115 | 13.5812 | 111.5511 | 59.9821 | 92
13.6034 | 203.0053 | 59.9694 | 184 | 13.5993 | 177.854 | 59.9961 | 161 | 13.59 | 155.9672 | 60.0077 | 138 | 13.5999 | 134.3775 | 59.9788 | 115 | 13.5896 | 111.5432 | 59.9821 | 92
13.6117 | 202.9984 | 59.9694 | 184 | 13.6077 | 177.8479 | 59.9961 | 161 | 13.5983 | 155.9523 | 60.0077 | 138 | 13.6083 | 134.3698 | 59.9788 | 115 | 13.5979 | 111.5353 | 59.9821 | 92
13.6201 | 202.9914 | 59.9694 | 184 | 13.616 | 177.8417 | 59.9961 | 161 | 13.6067 | 155.9374 | 60.0077 | 138 | 13.6166 | 134.3621 | 59.9788 | 115 | 13.6063 | 111.5273 | 59.9821 | 92
13.6284 | 202.9845 | 59.9694 | 184 | 13.6243 | 177.8355 | 59.9961 | 161 | 13.615 | 155.9225 | 60.0077 | 138 | 13.6249 | 134.3544 | 59.9788 | 115 | 13.6146 | 111.5194 | 59.9821 | 92
13.6367 | 202.9776 | 59.9694 | 184 | 13.6327 | 177.8293 | 59.9961 | 161 | 13.6233 | 155.9076 | 60.0077 | 138 | 13.6333 | 134.3467 | 59.9788 | 115 | 13.6229 | 111.5115 | 59.9821 | 92
13.6451 | 202.9707 | 59.9694 | 184 | 13.641 | 177.8232 | 59.9961 | 161 | 13.6317 | 155.8927 | 60.0077 | 138 | 13.6416 | 134.339 | 59.9788 | 115 | 13.6313 | 111.5036 | 59.9821 | 92
13.6534 | 202.9637 | 59.9694 | 184 | 13.6493 | 177.817 | 59.9961 | 161 | 13.64 | 155.8779 | 60.0077 | 138 | 13.6499 | 134.3313 | 59.9788 | 115 | 13.6396 | 111.4956 | 59.9821 | 92
13.6618 | 202.9568 | 59.9674 | 184 | 13.6577 | 177.8108 | 59.9961 | 161 | 13.6483 | 155.863 | 60.0077 | 138 | 13.6583 | 134.3236 | 59.9788 | 115 | 13.6479 | 111.4877 | 59.9821 | 92
13.6701 | 202.9499 | 59.9674 | 184 | 13.666 | 177.8046 | 59.9961 | 161 | 13.6567 | 155.8481 | 60.0077 | 138 | 13.6666 | 134.3159 | 59.9788 | 115 | 13.6563 | 111.4798 | 59.9821 | 92
13.6784 | 202.9429 | 59.9674 | 184 | 13.6743 | 177.7985 | 59.9961 | 161 | 13.665 | 155.8332 | 60.0077 | 138 | 13.675 | 134.3082 | 59.9813 | 115 | 13.6646 | 111.4719 | 59.9821 | 92
13.6868 | 202.936 | 59.9674 | 184 | 13.6827 | 177.7923 | 59.9961 | 161 | 13.6733 | 155.8183 | 60.0077 | 138 | 13.6833 | 134.3005 | 59.9813 | 115 | 13.6729 | 111.4639 | 59.9821 | 92
13.6951 | 202.9291 | 59.9674 | 184 | 13.691 | 177.7861 | 59.9961 | 161 | 13.6817 | 155.8035 | 60.0077 | 138 | 13.6916 | 134.2928 | 59.9813 | 115 | 13.6813 | 111.456 | 59.9821 | 92
13.7034 | 202.9222 | 59.9674 | 184 | 13.6993 | 177.7799 | 59.9961 | 161 | 13.69 | 155.7886 | 60.0077 | 138 | 13.7 | 134.2851 | 59.9813 | 115 | 13.6896 | 111.4481 | 59.9821 | 92
13.7118 | 202.9152 | 59.9674 | 184 | 13.7077 | 177.7738 | 59.9961 | 161 | 13.6983 | 155.7737 | 60.0077 | 138 | 13.7083 | 134.2774 | 59.9813 | 115 | 13.6979 | 111.4402 | 59.9821 | 92
13.7201 | 202.9083 | 59.9674 | 184 | 13.716 | 177.7676 | 59.9961 | 161 | 13.7066 | 155.7588 | 60.0077 | 138 | 13.7166 | 134.2697 | 59.9813 | 115 | 13.7063 | 111.4322 | 59.9821 | 92
13.7285 | 202.9014 | 59.9674 | 184 | 13.7243 | 177.7614 | 59.9961 | 161 | 13.715 | 155.7439 | 60.0077 | 138 | 13.725 | 134.262 | 59.9813 | 115 | 13.7146 | 111.4243 | 59.9821 | 92
13.7368 | 202.8944 | 59.9674 | 184 | 13.7327 | 177.7552 | 59.9961 | 161 | 13.7233 | 155.729 | 60.0077 | 138 | 13.7333 | 134.2543 | 59.9813 | 115 | 13.723 | 111.4164 | 59.9821 | 92
13.7451 | 202.8875 | 59.9674 | 184 | 13.741 | 177.7491 | 59.9961 | 161 | 13.7316 | 155.7142 | 60.0077 | 138 | 13.7416 | 134.2466 | 59.9813 | 115 | 13.7313 | 111.4085 | 59.9815 | 92
13.7535 | 202.8806 | 59.9674 | 184 | 13.7493 | 177.7429 | 59.9961 | 161 | 13.74 | 155.6993 | 60.0077 | 138 | 13.75 | 134.2389 | 59.9813 | 115 | 13.7396 | 111.4005 | 59.9815 | 92
13.7618 | 202.8737 | 59.9674 | 184 | 13.7577 | 177.7367 | 59.9961 | 161 | 13.7483 | 155.6907 | 60.0077 | 138 | 13.7583 | 134.2312 | 59.9813 | 115 | 13.748 | 111.3926 | 59.9815 | 92
13.7701 | 202.8667 | 59.9674 | 184 | 13.766 | 177.7305 | 59.9961 | 161 | 13.7566 | 155.6832 | 60.0077 | 138 | 13.7667 | 134.2235 | 59.9813 | 115 | 13.7563 | 111.3847 | 59.9815 | 92
13.7785 | 202.8598 | 59.9674 | 184 | 13.7744 | 177.7243 | 59.9961 | 161 | 13.765 | 155.6757 | 60.0077 | 138 | 13.775 | 134.2158 | 59.9813 | 115 | 13.7646 | 111.3767 | 59.9815 | 92
13.7868 | 202.8529 | 59.9674 | 184 | 13.7827 | 177.7182 | 59.9947 | 161 | 13.7733 | 155.6683 | 60.0077 | 138 | 13.7833 | 134.2081 | 59.9813 | 115 | 13.773 | 111.3688 | 59.9815 | 92
13.7952 | 202.8459 | 59.9674 | 184 | 13.791 | 177.712 | 59.9947 | 161 | 13.7816 | 155.6608 | 60.0077 | 138 | 13.7917 | 134.2004 | 59.9813 | 115 | 13.7813 | 111.3609 | 59.9815 | 92
13.8035 | 202.839 | 59.9674 | 184 | 13.7993 | 177.7058 | 59.9947 | 161 | 13.79 | 155.6533 | 60.006 | 138 | 13.8 | 134.1927 | 59.9813 | 115 | 13.7896 | 111.353 | 59.9815 | 92
13.8118 | 202.8321 | 59.9674 | 184 | 13.8077 | 177.6996 | 59.9947 | 161 | 13.7983 | 155.6459 | 60.006 | 138 | 13.8083 | 134.185 | 59.9813 | 115 | 13.798 | 111.345 | 59.9815 | 92
13.8202 | 202.8252 | 59.9674 | 184 | 13.816 | 177.6935 | 59.9947 | 161 | 13.8067 | 155.6384 | 60.006 | 138 | 13.8167 | 134.1773 | 59.9813 | 115 | 13.8063 | 111.3371 | 59.9815 | 92
13.8285 | 202.8182 | 59.9674 | 184 | 13.8244 | 177.6873 | 59.9947 | 161 | 13.815 | 155.6309 | 60.006 | 138 | 13.825 | 134.1696 | 59.9813 | 115 | 13.8146 | 111.3292 | 59.9815 | 92
13.8369 | 202.81 | 59.9674 | 184 | 13.8327 | 177.6811 | 59.9947 | 161 | 13.8233 | 155.6235 | 60.006 | 138 | 13.8333 | 134.1619 | 59.9813 | 115 | 13.823 | 111.3213 | 59.9815 | 92
13.8452 | 202.7976 | 59.9674 | 184 | 13.841 | 177.6749 | 59.9947 | 161 | 13.8316 | 155.616 | 60.006 | 138 | 13.8417 | 134.1542 | 59.9813 | 115 | 13.8313 | 111.3133 | 59.9815 | 92
13.8535 | 202.7853 | 59.9674 | 184 | 13.8493 | 177.6687 | 59.9947 | 161 | 13.84 | 155.6085 | 60.006 | 138 | 13.85 | 134.1465 | 59.9813 | 115 | 13.8397 | 111.3054 | 59.9815 | 92
13.8619 | 202.7729 | 59.9649 | 184 | 13.8577 | 177.6626 | 59.9947 | 161 | 13.8483 | 155.6011 | 60.006 | 138 | 13.8583 | 134.1388 | 59.9813 | 115 | 13.848 | 111.2975 | 59.9815 | 92
13.8702 | 202.7606 | 59.9649 | 184 | 13.866 | 177.6564 | 59.9947 | 161 | 13.8566 | 155.5936 | 60.006 | 138 | 13.8667 | 134.1311 | 59.9813 | 115 | 13.8563 | 111.2896 | 59.9815 | 92
13.8785 | 202.7482 | 59.9649 | 184 | 13.8744 | 177.6502 | 59.9947 | 161 | 13.865 | 155.5861 | 60.006 | 138 | 13.875 | 134.1234 | 59.9837 | 115 | 13.8647 | 111.283 | 59.9815 | 92
13.8869 | 202.7359 | 59.9649 | 184 | 13.8827 | 177.644 | 59.9947 | 161 | 13.8733 | 155.5786 | 60.006 | 138 | 13.8834 | 134.1157 | 59.9837 | 115 | 13.873 | 111.2782 | 59.9815 | 92
13.8952 | 202.7235 | 59.9649 | 184 | 13.891 | 177.6379 | 59.9947 | 161 | 13.8816 | 155.5712 | 60.006 | 138 | 13.8917 | 134.108 | 59.9837 | 115 | 13.8813 | 111.2734 | 59.9815 | 92
13.9035 | 202.7111 | 59.9649 | 184 | 13.8994 | 177.6317 | 59.9947 | 161 | 13.89 | 155.5637 | 60.006 | 138 | 13.9 | 134.1003 | 59.9837 | 115 | 13.8897 | 111.2685 | 59.9815 | 92
13.9119 | 202.6988 | 59.9649 | 184 | 13.9077 | 177.6255 | 59.9947 | 161 | 13.8983 | 155.5562 | 60.006 | 138 | 13.9084 | 134.0926 | 59.9837 | 115 | 13.898 | 111.2637 | 59.9815 | 92
13.9202 | 202.6864 | 59.9649 | 184 | 13.916 | 177.6193 | 59.9947 | 161 | 13.9066 | 155.5488 | 60.006 | 138 | 13.9167 | 134.0849 | 59.9837 | 115 | 13.9063 | 111.2589 | 59.9815 | 92
13.9286 | 202.6741 | 59.9649 | 184 | 13.9244 | 177.6132 | 59.9947 | 161 | 13.915 | 155.5413 | 60.006 | 138 | 13.925 | 134.0772 | 59.9837 | 115 | 13.9147 | 111.2541 | 59.9815 | 92
13.9369 | 202.6617 | 59.9649 | 184 | 13.9327 | 177.607 | 59.9947 | 161 | 13.9233 | 155.5338 | 60.006 | 138 | 13.9334 | 134.0695 | 59.9837 | 115 | 13.923 | 111.2493 | 59.9815 | 92
13.9453 | 202.6494 | 59.9649 | 184 | 13.941 | 177.6008 | 59.9947 | 161 | 13.9316 | 155.5264 | 60.006 | 138 | 13.9417 | 134.0618 | 59.9837 | 115 | 13.9314 | 111.2445 | 59.981 | 92
13.9536 | 202.637 | 59.9649 | 184 | 13.9494 | 177.5946 | 59.9947 | 161 | 13.94 | 155.5189 | 60.006 | 138 | 13.95 | 134.0541 | 59.9837 | 115 | 13.9397 | 111.2397 | 59.981 | 92
13.9619 | 202.6246 | 59.9649 | 184 | 13.9577 | 177.5884 | 59.9947 | 161 | 13.9483 | 155.5114 | 60.006 | 138 | 13.9584 | 134.0464 | 59.9837 | 115 | 13.948 | 111.2349 | 59.981 | 92
13.9703 | 202.6123 | 59.9649 | 184 | 13.966 | 177.5823 | 59.9947 | 161 | 13.9566 | 155.504 | 60.006 | 138 | 13.9667 | 134.0387 | 59.9837 | 115 | 13.9564 | 111.2301 | 59.981 | 92
13.9786 | 202.5999 | 59.9649 | 184 | 13.9744 | 177.5761 | 59.9947 | 161 | 13.965 | 155.4965 | 60.006 | 138 | 13.975 | 134.031 | 59.9837 | 115 | 13.9647 | 111.2253 | 59.981 | 92
13.9869 | 202.5876 | 59.9649 | 184 | 13.9827 | 177.5699 | 59.993 | 161 | 13.9733 | 155.489 | 60.006 | 138 | 13.9834 | 134.0233 | 59.9837 | 115 | 13.973 | 111.2205 | 59.981 | 92
13.9953 | 202.5752 | 59.9649 | 184 | 13.991 | 177.5637 | 59.993 | 161 | 13.9816 | 155.4816 | 60.006 | 138 | 13.9917 | 134.0156 | 59.9837 | 115 | 13.9814 | 111.2157 | 59.981 | 92
14.0036 | 202.5629 | 59.9649 | 184 | 13.9994 | 177.5576 | 59.993 | 161 | 13.9899 | 155.4741 | 60.0041 | 138 | 14.0001 | 134.0079 | 59.9837 | 115 | 13.9897 | 111.2109 | 59.981 | 92
14.0119 | 202.5505 | 59.9649 | 184 | 14.0077 | 177.5514 | 59.993 | 161 | 13.9983 | 155.4666 | 60.0041 | 138 | 14.0084 | 134.0002 | 59.9837 | 115 | 13.998 | 111.2061 | 59.981 | 92
14.0203 | 202.5382 | 59.9649 | 184 | 14.016 | 177.5452 | 59.993 | 161 | 14.0066 | 155.4591 | 60.0041 | 138 | 14.0167 | 133.9925 | 59.9837 | 115 | 14.0064 | 111.2013 | 59.981 | 92
14.0286 | 202.5258 | 59.9649 | 184 | 14.0244 | 177.539 | 59.993 | 161 | 14.015 | 155.4517 | 60.0041 | 138 | 14.0251 | 133.9848 | 59.9837 | 115 | 14.0147 | 111.1965 | 59.981 | 92
14.037 | 202.5134 | 59.9649 | 184 | 14.0327 | 177.5329 | 59.993 | 161 | 14.0233 | 155.4442 | 60.0041 | 138 | 14.0334 | 133.9771 | 59.9837 | 115 | 14.023 | 111.1917 | 59.981 | 92
14.0453 | 202.5011 | 59.9649 | 184 | 14.041 | 177.5267 | 59.993 | 161 | 14.0316 | 155.4367 | 60.0041 | 138 | 14.0417 | 133.9694 | 59.9837 | 115 | 14.0314 | 111.1869 | 59.981 | 92
14.0536 | 202.4887 | 59.9649 | 184 | 14.0494 | 177.5205 | 59.993 | 161 | 14.04 | 155.4293 | 60.0041 | 138 | 14.0501 | 133.9617 | 59.9837 | 115 | 14.0397 | 111.1821 | 59.981 | 92
14.062 | 202.4764 | 59.9633 | 184 | 14.0577 | 177.5143 | 59.993 | 161 | 14.0483 | 155.4218 | 60.0041 | 138 | 14.0584 | 133.954 | 59.9837 | 115 | 14.0481 | 111.1773 | 59.981 | 92
14.0703 | 202.464 | 59.9633 | 184 | 14.066 | 177.5081 | 59.993 | 161 | 14.0566 | 155.4143 | 60.0041 | 138 | 14.0667 | 133.9463 | 59.9837 | 115 | 14.0564 | 111.1725 | 59.981 | 92
14.0787 | 202.4517 | 59.9633 | 184 | 14.0744 | 177.502 | 59.993 | 161 | 14.065 | 155.4069 | 60.0041 | 138 | 14.0751 | 133.9386 | 59.9851 | 115 | 14.0647 | 111.1677 | 59.981 | 92
14.087 | 202.4393 | 59.9633 | 184 | 14.0827 | 177.4958 | 59.993 | 161 | 14.0733 | 155.3994 | 60.0041 | 138 | 14.0834 | 133.9309 | 59.9851 | 115 | 14.0731 | 111.1629 | 59.981 | 92
14.0953 | 202.427 | 59.9633 | 184 | 14.091 | 177.4896 | 59.993 | 161 | 14.0816 | 155.3919 | 60.0041 | 138 | 14.0917 | 133.9232 | 59.9851 | 115 | 14.0814 | 111.1581 | 59.981 | 92
14.1037 | 202.4146 | 59.9633 | 184 | 14.0994 | 177.4833 | 59.993 | 161 | 14.09 | 155.3844 | 60.0041 | 138 | 14.1001 | 133.9155 | 59.9851 | 115 | 14.0897 | 111.1533 | 59.981 | 92
14.112 | 202.4023 | 59.9633 | 184 | 14.1077 | 177.4759 | 59.993 | 161 | 14.0983 | 155.377 | 60.0041 | 138 | 14.1084 | 133.9113 | 59.9851 | 115 | 14.0981 | 111.1485 | 59.981 | 92
14.1203 | 202.3899 | 59.9633 | 184 | 14.116 | 177.4684 | 59.993 | 161 | 14.1066 | 155.3695 | 60.0041 | 138 | 14.1168 | 133.9079 | 59.9851 | 115 | 14.1064 | 111.1437 | 59.981 | 92
14.1287 | 202.3775 | 59.9633 | 184 | 14.1244 | 177.461 | 59.993 | 161 | 14.1149 | 155.362 | 60.0041 | 138 | 14.1251 | 133.9044 | 59.9851 | 115 | 14.1147 | 111.1388 | 59.981 | 92
14.137 | 202.3652 | 59.9633 | 184 | 14.1327 | 177.4535 | 59.993 | 161 | 14.1233 | 155.3546 | 60.0041 | 138 | 14.1334 | 133.901 | 59.9851 | 115 | 14.1231 | 111.134 | 59.981 | 92
14.1454 | 202.3528 | 59.9633 | 184 | 14.1411 | 177.4461 | 59.993 | 161 | 14.1316 | 155.3471 | 60.0041 | 138 | 14.1418 | 133.8976 | 59.9851 | 115 | 14.1314 | 111.1292 | 59.9796 | 92
14.1537 | 202.3405 | 59.9633 | 184 | 14.1494 | 177.4386 | 59.993 | 161 | 14.1399 | 155.3396 | 60.0041 | 138 | 14.1501 | 133.8942 | 59.9851 | 115 | 14.1397 | 111.1244 | 59.9796 | 92
14.162 | 202.3281 | 59.9633 | 184 | 14.1577 | 177.4312 | 59.993 | 161 | 14.1483 | 155.3322 | 60.0041 | 138 | 14.1584 | 133.8908 | 59.9851 | 115 | 14.1481 | 111.1196 | 59.9796 | 92
14.1704 | 202.3158 | 59.9633 | 184 | 14.1661 | 177.4237 | 59.993 | 161 | 14.1566 | 155.3247 | 60.0041 | 138 | 14.1667 | 133.8874 | 59.9851 | 115 | 14.1564 | 111.1148 | 59.9796 | 92
14.1787 | 202.3034 | 59.9633 | 184 | 14.1744 | 177.4163 | 59.993 | 161 | 14.1649 | 155.3172 | 60.0041 | 138 | 14.1751 | 133.884 | 59.9851 | 115 | 14.1648 | 111.11 | 59.9796 | 92
14.1871 | 202.291 | 59.9633 | 184 | 14.1827 | 177.4088 | 59.9933 | 161 | 14.1733 | 155.3098 | 60.0041 | 138 | 14.1834 | 133.8806 | 59.9851 | 115 | 14.1731 | 111.1052 | 59.9796 | 92
14.1954 | 202.2787 | 59.9633 | 184 | 14.1911 | 177.4014 | 59.9933 | 161 | 14.1816 | 155.3023 | 60.0041 | 138 | 14.1918 | 133.8772 | 59.9851 | 115 | 14.1814 | 111.1004 | 59.9796 | 92
14.2037 | 202.2663 | 59.9633 | 184 | 14.1994 | 177.3939 | 59.9933 | 161 | 14.19 | 155.2948 | 60.0033 | 138 | 14.2001 | 133.8738 | 59.9851 | 115 | 14.1898 | 111.0956 | 59.9796 | 92
14.2121 | 202.254 | 59.9633 | 184 | 14.2077 | 177.3865 | 59.9933 | 161 | 14.1983 | 155.2874 | 60.0033 | 138 | 14.2084 | 133.8704 | 59.9851 | 115 | 14.1981 | 111.0908 | 59.9796 | 92
14.2204 | 202.2416 | 59.9633 | 184 | 14.2161 | 177.379 | 59.9933 | 161 | 14.2066 | 155.2799 | 60.0033 | 138 | 14.2168 | 133.867 | 59.9851 | 115 | 14.2065 | 111.086 | 59.9796 | 92
14.2287 | 202.2293 | 59.9633 | 184 | 14.2244 | 177.3716 | 59.9933 | 161 | 14.215 | 155.2724 | 60.0033 | 138 | 14.2251 | 133.8636 | 59.9851 | 115 | 14.2148 | 111.0812 | 59.9796 | 92
14.2371 | 202.2169 | 59.9633 | 184 | 14.2327 | 177.3641 | 59.9933 | 161 | 14.2233 | 155.2649 | 60.0033 | 138 | 14.2335 | 133.8602 | 59.9851 | 115 | 14.2231 | 111.0764 | 59.9796 | 92
14.2454 | 202.2045 | 59.9633 | 184 | 14.2411 | 177.3567 | 59.9933 | 161 | 14.2316 | 155.2575 | 60.0033 | 138 | 14.2418 | 133.8568 | 59.9851 | 115 | 14.2314 | 111.0716 | 59.9796 | 92
14.2538 | 202.1922 | 59.9633 | 184 | 14.2494 | 177.3492 | 59.9933 | 161 | 14.2399 | 155.25 | 60.0033 | 138 | 14.2501 | 133.8533 | 59.9851 | 115 | 14.2398 | 111.0668 | 59.9796 | 92
14.2621 | 202.1798 | 59.9616 | 184 | 14.2577 | 177.3418 | 59.9933 | 161 | 14.2483 | 155.2425 | 60.0033 | 138 | 14.2585 | 133.8499 | 59.9851 | 115 | 14.2481 | 111.062 | 59.9796 | 92
14.2704 | 202.1675 | 59.9616 | 184 | 14.2661 | 177.3343 | 59.9933 | 161 | 14.2566 | 155.2351 | 60.0033 | 138 | 14.2668 | 133.8465 | 59.9851 | 115 | 14.2565 | 111.0572 | 59.9796 | 92
14.2788 | 202.1551 | 59.9616 | 184 | 14.2744 | 177.3268 | 59.9933 | 161 | 14.2649 | 155.2276 | 60.0033 | 138 | 14.2751 | 133.8431 | 59.987 | 115 | 14.2648 | 111.0524 | 59.9796 | 92
14.2871 | 202.1428 | 59.9616 | 184 | 14.2827 | 177.3194 | 59.9933 | 161 | 14.2733 | 155.2201 | 60.0033 | 138 | 14.2834 | 133.8397 | 59.987 | 115 | 14.2731 | 111.0476 | 59.9796 | 92
14.2955 | 202.1304 | 59.9616 | 184 | 14.2911 | 177.312 | 59.9933 | 161 | 14.2816 | 155.2127 | 60.0033 | 138 | 14.2918 | 133.8363 | 59.987 | 115 | 14.2815 | 111.0428 | 59.9796 | 92
14.3038 | 202.1181 | 59.9616 | 184 | 14.2994 | 177.3045 | 59.9933 | 161 | 14.2899 | 155.2052 | 60.0033 | 138 | 14.3001 | 133.8329 | 59.987 | 115 | 14.2898 | 111.038 | 59.9796 | 92
14.3121 | 202.1057 | 59.9616 | 184 | 14.3077 | 177.297 | 59.9933 | 161 | 14.2983 | 155.2026 | 60.0033 | 138 | 14.3085 | 133.8295 | 59.987 | 115 | 14.2981 | 111.0332 | 59.9796 | 92
14.3205 | 202.0933 | 59.9616 | 184 | 14.3161 | 177.2896 | 59.9933 | 161 | 14.3066 | 155.201 | 60.0033 | 138 | 14.3168 | 133.8261 | 59.987 | 115 | 14.3065 | 111.0284 | 59.9796 | 92
14.3288 | 202.081 | 59.9616 | 184 | 14.3244 | 177.2822 | 59.9933 | 161 | 14.3149 | 155.1994 | 60.0033 | 138 | 14.3251 | 133.8227 | 59.987 | 115 | 14.3148 | 111.0236 | 59.9796 | 92
14.3372 | 202.0686 | 59.9616 | 184 | 14.3327 | 177.2747 | 59.9933 | 161 | 14.3233 | 155.1977 | 60.0033 | 138 | 14.3335 | 133.8193 | 59.987 | 115 | 14.3232 | 111.0188 | 59.9796 | 92
14.3455 | 202.0563 | 59.9616 | 184 | 14.3411 | 177.2672 | 59.9933 | 161 | 14.3316 | 155.1961 | 60.0033 | 138 | 14.3418 | 133.8159 | 59.987 | 115 | 14.3315 | 111.0139 | 59.9787 | 92
14.3538 | 202.0439 | 59.9616 | 184 | 14.3494 | 177.2598 | 59.9933 | 161 | 14.3399 | 155.1945 | 60.0033 | 138 | 14.3501 | 133.8125 | 59.987 | 115 | 14.3398 | 111.0091 | 59.9787 | 92
14.3622 | 202.0316 | 59.9616 | 184 | 14.3577 | 177.2523 | 59.9933 | 161 | 14.3483 | 155.1928 | 60.0033 | 138 | 14.3585 | 133.8091 | 59.987 | 115 | 14.3481 | 111.0043 | 59.9787 | 92
14.3705 | 202.0192 | 59.9616 | 184 | 14.3661 | 177.2449 | 59.9933 | 161 | 14.3566 | 155.1912 | 60.0033 | 138 | 14.3668 | 133.8057 | 59.987 | 115 | 14.3565 | 110.9995 | 59.9787 | 92
14.3788 | 202.0069 | 59.9616 | 184 | 14.3744 | 177.2374 | 59.9933 | 161 | 14.3649 | 155.1896 | 60.0033 | 138 | 14.3752 | 133.8023 | 59.987 | 115 | 14.3648 | 110.9947 | 59.9787 | 92
14.3872 | 201.9972 | 59.9616 | 184 | 14.3828 | 177.23 | 59.9916 | 161 | 14.3733 | 155.1879 | 60.0033 | 138 | 14.3835 | 133.7989 | 59.987 | 115 | 14.3732 | 110.9899 | 59.9787 | 92
14.3955 | 201.9942 | 59.9616 | 184 | 14.3911 | 177.2225 | 59.9916 | 161 | 14.3816 | 155.1863 | 60.0033 | 138 | 14.3918 | 133.7955 | 59.987 | 115 | 14.3815 | 110.9851 | 59.9787 | 92
14.4039 | 201.9913 | 59.9616 | 184 | 14.3994 | 177.2151 | 59.9916 | 161 | 14.3899 | 155.1847 | 60.0016 | 138 | 14.4001 | 133.7921 | 59.987 | 115 | 14.3898 | 110.9803 | 59.9787 | 92
14.4122 | 201.9884 | 59.9616 | 184 | 14.4077 | 177.2076 | 59.9916 | 161 | 14.3983 | 155.183 | 60.0016 | 138 | 14.4085 | 133.7886 | 59.987 | 115 | 14.3982 | 110.9755 | 59.9787 | 92
14.4205 | 201.9854 | 59.9616 | 184 | 14.4161 | 177.2002 | 59.9916 | 161 | 14.4066 | 155.1814 | 60.0016 | 138 | 14.4168 | 133.7852 | 59.987 | 115 | 14.4065 | 110.9707 | 59.9787 | 92
14.4289 | 201.9825 | 59.9616 | 184 | 14.4244 | 177.1927 | 59.9916 | 161 | 14.4149 | 155.1798 | 60.0016 | 138 | 14.4252 | 133.7818 | 59.987 | 115 | 14.4149 | 110.9659 | 59.9787 | 92
14.4372 | 201.9796 | 59.9616 | 184 | 14.4328 | 177.1853 | 59.9916 | 161 | 14.4233 | 155.1781 | 60.0016 | 138 | 14.4335 | 133.7784 | 59.987 | 115 | 14.4232 | 110.9611 | 59.9787 | 92
14.4456 | 201.9766 | 59.9616 | 184 | 14.4411 | 177.1778 | 59.9916 | 161 | 14.4316 | 155.1765 | 60.0016 | 138 | 14.4418 | 133.775 | 59.987 | 115 | 14.4315 | 110.9563 | 59.9787 | 92
14.4539 | 201.9737 | 59.9616 | 184 | 14.4494 | 177.1704 | 59.9916 | 161 | 14.4399 | 155.1749 | 60.0016 | 138 | 14.4502 | 133.7716 | 59.987 | 115 | 14.4398 | 110.9515 | 59.9787 | 92
14.4622 | 201.9708 | 59.9613 | 184 | 14.4578 | 177.1629 | 59.9916 | 161 | 14.4483 | 155.1732 | 60.0016 | 138 | 14.4585 | 133.7682 | 59.987 | 115 | 14.4482 | 110.9467 | 59.9787 | 92
14.4706 | 201.9678 | 59.9613 | 184 | 14.4661 | 177.1555 | 59.9916 | 161 | 14.4566 | 155.1716 | 60.0016 | 138 | 14.4668 | 133.7648 | 59.987 | 115 | 14.4565 | 110.9384 | 59.9787 | 92
14.4789 | 201.9649 | 59.9613 | 184 | 14.4744 | 177.148 | 59.9916 | 161 | 14.4649 | 155.17 | 60.0016 | 138 | 14.4752 | 133.7614 | 59.9879 | 115 | 14.4649 | 110.9283 | 59.9787 | 92
14.4872 | 201.962 | 59.9613 | 184 | 14.4828 | 177.1406 | 59.9916 | 161 | 14.4733 | 155.1683 | 60.0016 | 138 | 14.4835 | 133.758 | 59.9879 | 115 | 14.4732 | 110.9182 | 59.9787 | 92
14.4956 | 201.959 | 59.9613 | 184 | 14.4911 | 177.1331 | 59.9916 | 161 | 14.4816 | 155.1667 | 60.0016 | 138 | 14.4918 | 133.7546 | 59.9879 | 115 | 14.4815 | 110.9081 | 59.9787 | 92
14.5039 | 201.9561 | 59.9613 | 184 | 14.4994 | 177.1257 | 59.9916 | 161 | 14.4899 | 155.1651 | 60.0016 | 138 | 14.5002 | 133.7512 | 59.9879 | 115 | 14.4899 | 110.898 | 59.9787 | 92
14.5123 | 201.9532 | 59.9613 | 184 | 14.5078 | 177.1182 | 59.9916 | 161 | 14.4983 | 155.1634 | 60.0016 | 138 | 14.5085 | 133.7478 | 59.9879 | 115 | 14.4982 | 110.8878 | 59.9787 | 92
14.5206 | 201.9502 | 59.9613 | 184 | 14.5161 | 177.1108 | 59.9916 | 161 | 14.5066 | 155.1618 | 60.0016 | 138 | 14.5168 | 133.7444 | 59.9879 | 115 | 14.5065 | 110.8777 | 59.9787 | 92
14.5289 | 201.9473 | 59.9613 | 184 | 14.5244 | 177.1033 | 59.9916 | 161 | 14.5149 | 155.1602 | 60.0016 | 138 | 14.5252 | 133.741 | 59.9879 | 115 | 14.5149 | 110.8676 | 59.9787 | 92
14.5373 | 201.9444 | 59.9613 | 184 | 14.5328 | 177.0959 | 59.9916 | 161 | 14.5233 | 155.1585 | 60.0016 | 138 | 14.5335 | 133.7375 | 59.9879 | 115 | 14.5232 | 110.8575 | 59.9787 | 92
14.5456 | 201.9414 | 59.9613 | 184 | 14.5411 | 177.0884 | 59.9916 | 161 | 14.5316 | 155.1569 | 60.0016 | 138 | 14.5418 | 133.7341 | 59.9879 | 115 | 14.5316 | 110.8474 | 59.9785 | 92
14.554 | 201.9385 | 59.9613 | 184 | 14.5494 | 177.081 | 59.9916 | 161 | 14.5399 | 155.1553 | 60.0016 | 138 | 14.5502 | 133.7307 | 59.9879 | 115 | 14.5399 | 110.8372 | 59.9785 | 92
14.5623 | 201.9356 | 59.9613 | 184 | 14.5578 | 177.0735 | 59.9916 | 161 | 14.5483 | 155.1536 | 60.0016 | 138 | 14.5585 | 133.7273 | 59.9879 | 115 | 14.5482 | 110.8271 | 59.9785 | 92
14.5706 | 201.9326 | 59.9613 | 184 | 14.5661 | 177.0661 | 59.9916 | 161 | 14.5566 | 155.152 | 60.0016 | 138 | 14.5669 | 133.7239 | 59.9879 | 115 | 14.5565 | 110.817 | 59.9785 | 92
14.579 | 201.9297 | 59.9613 | 184 | 14.5744 | 177.0586 | 59.9916 | 161 | 14.5649 | 155.1504 | 60.0016 | 138 | 14.5752 | 133.7205 | 59.9879 | 115 | 14.5649 | 110.8069 | 59.9785 | 92
14.5873 | 201.9268 | 59.9613 | 184 | 14.5828 | 177.0512 | 59.9914 | 161 | 14.5733 | 155.1487 | 60.0016 | 138 | 14.5835 | 133.7171 | 59.9879 | 115 | 14.5732 | 110.7968 | 59.9785 | 92
14.5957 | 201.9238 | 59.9613 | 184 | 14.5911 | 177.0437 | 59.9914 | 161 | 14.5816 | 155.1471 | 60.0016 | 138 | 14.5919 | 133.7137 | 59.9879 | 115 | 14.5816 | 110.7866 | 59.9785 | 92
14.604 | 201.9209 | 59.9613 | 184 | 14.5994 | 177.036 | 59.9914 | 161 | 14.5899 | 155.1455 | 60.0011 | 138 | 14.6002 | 133.7103 | 59.9879 | 115 | 14.5899 | 110.7765 | 59.9785 | 92
14.6123 | 201.918 | 59.9613 | 184 | 14.6078 | 177.0263 | 59.9914 | 161 | 14.5983 | 155.1438 | 60.0011 | 138 | 14.6085 | 133.7069 | 59.9879 | 115 | 14.5982 | 110.7664 | 59.9785 | 92
14.6207 | 201.915 | 59.9613 | 184 | 14.6161 | 177.0166 | 59.9914 | 161 | 14.6066 | 155.1422 | 60.0011 | 138 | 14.6169 | 133.7035 | 59.9879 | 115 | 14.6066 | 110.7563 | 59.9785 | 92
14.629 | 201.9121 | 59.9613 | 184 | 14.6245 | 177.0069 | 59.9914 | 161 | 14.6149 | 155.1406 | 60.0011 | 138 | 14.6252 | 133.7001 | 59.9879 | 115 | 14.6149 | 110.7462 | 59.9785 | 92
14.6373 | 201.9092 | 59.9613 | 184 | 14.6328 | 176.9971 | 59.9914 | 161 | 14.6232 | 155.1389 | 60.0011 | 138 | 14.6335 | 133.6967 | 59.9879 | 115 | 14.6233 | 110.736 | 59.9785 | 92
14.6457 | 201.9062 | 59.9613 | 184 | 14.6411 | 176.9874 | 59.9914 | 161 | 14.6316 | 155.1373 | 60.0011 | 138 | 14.6419 | 133.6933 | 59.9879 | 115 | 14.6316 | 110.7259 | 59.9785 | 92
14.654 | 201.9033 | 59.9613 | 184 | 14.6494 | 176.9777 | 59.9914 | 161 | 14.6399 | 155.1357 | 60.0011 | 138 | 14.6502 | 133.6899 | 59.9879 | 115 | 14.6399 | 110.7158 | 59.9785 | 92
14.6624 | 201.9004 | 59.9608 | 184 | 14.6578 | 176.968 | 59.9914 | 161 | 14.6483 | 155.134 | 60.0011 | 138 | 14.6585 | 133.6865 | 59.9879 | 115 | 14.6483 | 110.7057 | 59.9785 | 92
14.6707 | 201.8974 | 59.9608 | 184 | 14.6661 | 176.9583 | 59.9914 | 161 | 14.6566 | 155.1324 | 60.0011 | 138 | 14.6669 | 133.6831 | 59.9879 | 115 | 14.6566 | 110.6955 | 59.9785 | 92
14.679 | 201.8945 | 59.9608 | 184 | 14.6745 | 176.9485 | 59.9914 | 161 | 14.6649 | 155.1308 | 60.0011 | 138 | 14.6752 | 133.6797 | 59.9887 | 115 | 14.6649 | 110.6854 | 59.9785 | 92
14.6874 | 201.8916 | 59.9608 | 184 | 14.6828 | 176.9388 | 59.9914 | 161 | 14.6733 | 155.1291 | 60.0011 | 138 | 14.6835 | 133.6741 | 59.9887 | 115 | 14.6733 | 110.6753 | 59.9785 | 92
14.6957 | 201.8886 | 59.9608 | 184 | 14.6911 | 176.9291 | 59.9914 | 161 | 14.6816 | 155.1275 | 60.0011 | 138 | 14.6919 | 133.6612 | 59.9887 | 115 | 14.6816 | 110.6652 | 59.9785 | 92
14.7041 | 201.8857 | 59.9608 | 184 | 14.6995 | 176.9194 | 59.9914 | 161 | 14.6899 | 155.1259 | 60.0011 | 138 | 14.7002 | 133.6483 | 59.9887 | 115 | 14.6899 | 110.6551 | 59.9785 | 92
14.7124 | 201.8828 | 59.9608 | 184 | 14.7078 | 176.9096 | 59.9914 | 161 | 14.6983 | 155.1242 | 60.0011 | 138 | 14.7086 | 133.6354 | 59.9887 | 115 | 14.6983 | 110.6449 | 59.9785 | 92
14.7207 | 201.8798 | 59.9608 | 184 | 14.7161 | 176.8999 | 59.9914 | 161 | 14.7066 | 155.1226 | 60.0011 | 138 | 14.7169 | 133.6225 | 59.9887 | 115 | 14.7066 | 110.6348 | 59.9785 | 92
14.7291 | 201.8769 | 59.9608 | 184 | 14.7245 | 176.8902 | 59.9914 | 161 | 14.7149 | 155.121 | 60.0011 | 138 | 14.7252 | 133.6096 | 59.9887 | 115 | 14.715 | 110.6247 | 59.9785 | 92
14.7374 | 201.874 | 59.9608 | 184 | 14.7328 | 176.8805 | 59.9914 | 161 | 14.7233 | 155.1193 | 60.0011 | 138 | 14.7336 | 133.5967 | 59.9887 | 115 | 14.7233 | 110.6146 | 59.9785 | 92
14.7457 | 201.871 | 59.9608 | 184 | 14.7411 | 176.8707 | 59.9914 | 161 | 14.7316 | 155.1177 | 60.0011 | 138 | 14.7419 | 133.5838 | 59.9887 | 115 | 14.7316 | 110.6045 | 59.9785 | 92
14.7541 | 201.8681 | 59.9608 | 184 | 14.7495 | 176.861 | 59.9914 | 161 | 14.7399 | 155.1161 | 60.0011 | 138 | 14.7502 | 133.5709 | 59.9887 | 115 | 14.74 | 110.5943 | 59.9785 | 92
14.7624 | 201.8652 | 59.9608 | 184 | 14.7578 | 176.8513 | 59.9914 | 161 | 14.7482 | 155.1144 | 60.0011 | 138 | 14.7585 | 133.558 | 59.9887 | 115 | 14.7483 | 110.5842 | 59.9785 | 92
14.7708 | 201.8622 | 59.9608 | 184 | 14.7661 | 176.8416 | 59.9914 | 161 | 14.7566 | 155.1128 | 60.0011 | 138 | 14.7669 | 133.5451 | 59.9887 | 115 | 14.7566 | 110.5741 | 59.9785 | 92
14.7791 | 201.8593 | 59.9608 | 184 | 14.7745 | 176.8318 | 59.9914 | 161 | 14.7649 | 155.1112 | 60.0011 | 138 | 14.7752 | 133.5322 | 59.9887 | 115 | 14.765 | 110.564 | 59.9785 | 92
14.7874 | 201.8564 | 59.9608 | 184 | 14.7828 | 176.8221 | 59.9908 | 161 | 14.7733 | 155.1095 | 60.0011 | 138 | 14.7836 | 133.5193 | 59.9887 | 115 | 14.7733 | 110.5539 | 59.9785 | 92
14.7958 | 201.8534 | 59.9608 | 184 | 14.7911 | 176.8124 | 59.9908 | 161 | 14.7816 | 155.1079 | 60.0011 | 138 | 14.7919 | 133.5064 | 59.9887 | 115 | 14.7816 | 110.5437 | 59.9785 | 92
14.8041 | 201.8505 | 59.9608 | 184 | 14.7995 | 176.8027 | 59.9908 | 161 | 14.7899 | 155.1063 | 59.9986 | 138 | 14.8002 | 133.4935 | 59.9887 | 115 | 14.79 | 110.5336 | 59.9785 | 92
14.8125 | 201.8476 | 59.9608 | 184 | 14.8078 | 176.793 | 59.9908 | 161 | 14.7983 | 155.0922 | 59.9986 | 138 | 14.8086 | 133.4806 | 59.9887 | 115 | 14.7983 | 110.5235 | 59.9785 | 92
14.8208 | 201.8446 | 59.9608 | 184 | 14.8161 | 176.7832 | 59.9908 | 161 | 14.8066 | 155.0757 | 59.9986 | 138 | 14.8169 | 133.4677 | 59.9887 | 115 | 14.8066 | 110.5134 | 59.9785 | 92
14.8291 | 201.8417 | 59.9608 | 184 | 14.8245 | 176.7735 | 59.9908 | 161 | 14.8149 | 155.0593 | 59.9986 | 138 | 14.8252 | 133.4548 | 59.9887 | 115 | 14.815 | 110.5033 | 59.9785 | 92
14.8375 | 201.8388 | 59.9608 | 184 | 14.8328 | 176.7638 | 59.9908 | 161 | 14.8233 | 155.0428 | 59.9986 | 138 | 14.8336 | 133.4419 | 59.9887 | 115 | 14.8233 | 110.4931 | 59.9785 | 92
14.8458 | 201.8358 | 59.9608 | 184 | 14.8411 | 176.7541 | 59.9908 | 161 | 14.8316 | 155.0264 | 59.9986 | 138 | 14.8419 | 133.429 | 59.9887 | 115 | 14.8317 | 110.483 | 59.9785 | 92
14.8542 | 201.8329 | 59.9608 | 184 | 14.8495 | 176.7443 | 59.9908 | 161 | 14.8399 | 155.0099 | 59.9986 | 138 | 14.8503 | 133.4161 | 59.9887 | 115 | 14.84 | 110.4729 | 59.9785 | 92
14.8625 | 201.83 | 59.9608 | 184 | 14.8578 | 176.7346 | 59.9908 | 161 | 14.8483 | 154.9935 | 59.9986 | 138 | 14.8586 | 133.4032 | 59.9887 | 115 | 14.8483 | 110.4628 | 59.9785 | 92
14.8708 | 201.827 | 59.9608 | 184 | 14.8661 | 176.7249 | 59.9908 | 161 | 14.8566 | 154.977 | 59.9986 | 138 | 14.8669 | 133.3902 | 59.9887 | 115 | 14.8567 | 110.4527 | 59.9785 | 92
14.8792 | 201.8241 | 59.9608 | 184 | 14.8745 | 176.7152 | 59.9908 | 161 | 14.8649 | 154.9606 | 59.9986 | 138 | 14.8752 | 133.3773 | 59.9898 | 115 | 14.865 | 110.4425 | 59.9785 | 92
14.8875 | 201.8212 | 59.9608 | 184 | 14.8828 | 176.7054 | 59.9908 | 161 | 14.8732 | 154.9441 | 59.9986 | 138 | 14.8836 | 133.3644 | 59.9898 | 115 | 14.8734 | 110.4324 | 59.9785 | 92
14.8958 | 201.8182 | 59.9608 | 184 | 14.8912 | 176.6957 | 59.9908 | 161 | 14.8816 | 154.9277 | 59.9986 | 138 | 14.8919 | 133.3515 | 59.9898 | 115 | 14.8817 | 110.4223 | 59.9785 | 92
14.9042 | 201.8153 | 59.9608 | 184 | 14.8995 | 176.686 | 59.9908 | 161 | 14.8899 | 154.9112 | 59.9986 | 138 | 14.9002 | 133.3386 | 59.9898 | 115 | 14.89 | 110.4122 | 59.9785 | 92
14.9125 | 201.8124 | 59.9608 | 184 | 14.9078 | 176.6763 | 59.9908 | 161 | 14.8983 | 154.8948 | 59.9986 | 138 | 14.9086 | 133.3257 | 59.9898 | 115 | 14.8983 | 110.4021 | 59.9785 | 92
14.9209 | 201.8094 | 59.9608 | 184 | 14.9162 | 176.6665 | 59.9908 | 161 | 14.9066 | 154.8783 | 59.9986 | 138 | 14.9169 | 133.3128 | 59.9898 | 115 | 14.9067 | 110.3919 | 59.9785 | 92
14.9292 | 201.8065 | 59.9608 | 184 | 14.9245 | 176.6568 | 59.9908 | 161 | 14.9149 | 154.8619 | 59.9986 | 138 | 14.9253 | 133.2999 | 59.9898 | 115 | 14.915 | 110.3818 | 59.9785 | 92
14.9375 | 201.8036 | 59.9608 | 184 | 14.9328 | 176.6471 | 59.9908 | 161 | 14.9233 | 154.8454 | 59.9986 | 138 | 14.9336 | 133.287 | 59.9898 | 115 | 14.9234 | 110.3717 | 59.9785 | 92
14.9459 | 201.8002 | 59.9608 | 184 | 14.9412 | 176.6374 | 59.9908 | 161 | 14.9316 | 154.829 | 59.9986 | 138 | 14.9419 | 133.2741 | 59.9898 | 115 | 14.9317 | 110.3616 | 59.9799 | 92
14.9542 | 201.7936 | 59.9608 | 184 | 14.9495 | 176.6276 | 59.9908 | 161 | 14.9399 | 154.8125 | 59.9986 | 138 | 14.9503 | 133.2612 | 59.9898 | 115 | 14.94 | 110.3514 | 59.9799 | 92
14.9626 | 201.7871 | 59.9608 | 184 | 14.9578 | 176.6179 | 59.9908 | 161 | 14.9483 | 154.7961 | 59.9986 | 138 | 14.9586 | 133.2483 | 59.9898 | 115 | 14.9484 | 110.3413 | 59.9799 | 92
14.9709 | 201.7805 | 59.9608 | 184 | 14.9662 | 176.6082 | 59.9908 | 161 | 14.9566 | 154.7796 | 59.9986 | 138 | 14.9669 | 133.2354 | 59.9898 | 115 | 14.9567 | 110.3312 | 59.9799 | 92
14.9792 | 201.774 | 59.9608 | 184 | 14.9745 | 176.5985 | 59.9908 | 161 | 14.9649 | 154.7632 | 59.9986 | 138 | 14.9753 | 133.2225 | 59.9898 | 115 | 14.965 | 110.3211 | 59.9799 | 92
14.9876 | 201.7674 | 59.9608 | 184 | 14.9828 | 176.5887 | 59.9908 | 161 | 14.9733 | 154.7467 | 59.9986 | 138 | 14.9836 | 133.2096 | 59.9898 | 115 | 14.9734 | 110.311 | 59.9799 | 92
14.9959 | 201.7609 | 59.9608 | 184 | 14.9912 | 176.579 | 59.9908 | 161 | 14.9816 | 154.7303 | 59.9986 | 138 | 14.9919 | 133.1967 | 59.9898 | 115 | 14.9817 | 110.3008 | 59.9799 | 92
15.0043 | 201.7543 | 59.9608 | 184 | 14.9995 | 176.5693 | 59.9908 | 161 | 14.9899 | 154.7138 | 59.9966 | 138 | 15.0003 | 133.1838 | 59.9898 | 115 | 14.9901 | 110.2907 | 59.9799 | 92
15.0126 | 201.7478 | 59.9608 | 184 | 15.0078 | 176.5596 | 59.9908 | 161 | 14.9983 | 154.6974 | 59.9966 | 138 | 15.0086 | 133.1709 | 59.9898 | 115 | 14.9984 | 110.2806 | 59.9799 | 92
15.0209 | 201.7412 | 59.9608 | 184 | 15.0162 | 176.5499 | 59.9908 | 161 | 15.0066 | 154.6809 | 59.9966 | 138 | 15.0169 | 133.158 | 59.9898 | 115 | 15.0067 | 110.2705 | 59.9799 | 92
15.0293 | 201.7347 | 59.9608 | 184 | 15.0245 | 176.5401 | 59.9908 | 161 | 15.0149 | 154.6645 | 59.9966 | 138 | 15.0253 | 133.1451 | 59.9898 | 115 | 15.015 | 110.2604 | 59.9799 | 92
15.0376 | 201.7281 | 59.9608 | 184 | 15.0328 | 176.5304 | 59.9908 | 161 | 15.0233 | 154.648 | 59.9966 | 138 | 15.0336 | 133.1322 | 59.9898 | 115 | 15.0234 | 110.2518 | 59.9799 | 92
15.0459 | 201.7216 | 59.9608 | 184 | 15.0412 | 176.5207 | 59.9908 | 161 | 15.0316 | 154.6316 | 59.9966 | 138 | 15.0419 | 133.1192 | 59.9898 | 115 | 15.0317 | 110.2473 | 59.9799 | 92
15.0543 | 201.715 | 59.9608 | 184 | 15.0495 | 176.511 | 59.9908 | 161 | 15.0399 | 154.6151 | 59.9966 | 138 | 15.0503 | 133.1064 | 59.9898 | 115 | 15.0401 | 110.2428 | 59.9799 | 92
15.0626 | 201.7085 | 59.9613 | 184 | 15.0578 | 176.5012 | 59.9908 | 161 | 15.0483 | 154.5987 | 59.9966 | 138 | 15.0586 | 133.0934 | 59.9898 | 115 | 15.0484 | 110.2383 | 59.9799 | 92
15.071 | 201.702 | 59.9613 | 184 | 15.0662 | 176.4915 | 59.9908 | 161 | 15.0566 | 154.5822 | 59.9966 | 138 | 15.067 | 133.0805 | 59.9898 | 115 | 15.0567 | 110.2339 | 59.9799 | 92
15.0793 | 201.6954 | 59.9613 | 184 | 15.0745 | 176.4818 | 59.9908 | 161 | 15.0649 | 154.5658 | 59.9966 | 138 | 15.0753 | 133.0676 | 59.9906 | 115 | 15.0651 | 110.2294 | 59.9799 | 92
15.0876 | 201.6889 | 59.9613 | 184 | 15.0829 | 176.4721 | 59.9908 | 161 | 15.0733 | 154.5493 | 59.9966 | 138 | 15.0836 | 133.0547 | 59.9906 | 115 | 15.0734 | 110.2249 | 59.9799 | 92
15.096 | 201.6823 | 59.9613 | 184 | 15.0912 | 176.4623 | 59.9908 | 161 | 15.0816 | 154.5329 | 59.9966 | 138 | 15.0919 | 133.0418 | 59.9906 | 115 | 15.0818 | 110.2204 | 59.9799 | 92
15.1043 | 201.6758 | 59.9613 | 184 | 15.0995 | 176.4526 | 59.9908 | 161 | 15.0899 | 154.5164 | 59.9966 | 138 | 15.1003 | 133.0289 | 59.9906 | 115 | 15.0901 | 110.216 | 59.9799 | 92
15.1127 | 201.6692 | 59.9613 | 184 | 15.1078 | 176.4429 | 59.9908 | 161 | 15.0983 | 154.5 | 59.9966 | 138 | 15.1086 | 133.016 | 59.9906 | 115 | 15.0984 | 110.2115 | 59.9799 | 92
15.121 | 201.6627 | 59.9613 | 184 | 15.1162 | 176.4388 | 59.9908 | 161 | 15.1066 | 154.4835 | 59.9966 | 138 | 15.1169 | 133.0031 | 59.9906 | 115 | 15.1068 | 110.207 | 59.9799 | 92
15.1293 | 201.6561 | 59.9613 | 184 | 15.1245 | 176.4353 | 59.9908 | 161 | 15.1149 | 154.4671 | 59.9966 | 138 | 15.1253 | 132.9902 | 59.9906 | 115 | 15.1151 | 110.2025 | 59.9799 | 92
15.1377 | 201.6496 | 59.9613 | 184 | 15.1329 | 176.4319 | 59.9908 | 161 | 15.1233 | 154.4506 | 59.9966 | 138 | 15.1336 | 132.9773 | 59.9906 | 115 | 15.1234 | 110.1981 | 59.9799 | 92
15.146 | 201.643 | 59.9613 | 184 | 15.1412 | 176.4284 | 59.9908 | 161 | 15.1316 | 154.4341 | 59.9966 | 138 | 15.142 | 132.9644 | 59.9906 | 115 | 15.1318 | 110.1936 | 59.9818 | 92
15.1543 | 201.6365 | 59.9613 | 184 | 15.1495 | 176.4249 | 59.9908 | 161 | 15.1399 | 154.4177 | 59.9966 | 138 | 15.1503 | 132.9515 | 59.9906 | 115 | 15.1401 | 110.1891 | 59.9818 | 92
15.1627 | 201.6299 | 59.9613 | 184 | 15.1579 | 176.4214 | 59.9908 | 161 | 15.1483 | 154.4012 | 59.9966 | 138 | 15.1586 | 132.9386 | 59.9906 | 115 | 15.1484 | 110.1846 | 59.9818 | 92
15.171 | 201.6234 | 59.9613 | 184 | 15.1662 | 176.4179 | 59.9908 | 161 | 15.1566 | 154.3848 | 59.9966 | 138 | 15.167 | 132.9257 | 59.9906 | 115 | 15.1568 | 110.1802 | 59.9818 | 92
15.1794 | 201.6168 | 59.9613 | 184 | 15.1745 | 176.4144 | 59.9908 | 161 | 15.1649 | 154.3683 | 59.9966 | 138 | 15.1753 | 132.9128 | 59.9906 | 115 | 15.1651 | 110.1757 | 59.9818 | 92
15.1877 | 201.6103 | 59.9613 | 184 | 15.1829 | 176.411 | 59.99 | 161 | 15.1733 | 154.3519 | 59.9966 | 138 | 15.1836 | 132.8999 | 59.9906 | 115 | 15.1734 | 110.1712 | 59.9818 | 92
15.196 | 201.6037 | 59.9613 | 184 | 15.1912 | 176.4075 | 59.99 | 161 | 15.1816 | 154.3354 | 59.9966 | 138 | 15.192 | 132.887 | 59.9906 | 115 | 15.1818 | 110.1667 | 59.9818 | 92
15.2044 | 201.5972 | 59.9613 | 184 | 15.1995 | 176.404 | 59.99 | 161 | 15.1899 | 154.319 | 59.9947 | 138 | 15.2003 | 132.8741 | 59.9906 | 115 | 15.1901 | 110.1622 | 59.9818 | 92
15.2127 | 201.5907 | 59.9613 | 184 | 15.2079 | 176.4005 | 59.99 | 161 | 15.1983 | 154.3025 | 59.9947 | 138 | 15.2086 | 132.8612 | 59.9906 | 115 | 15.1985 | 110.1578 | 59.9818 | 92
15.2211 | 201.5841 | 59.9613 | 184 | 15.2162 | 176.397 | 59.99 | 161 | 15.2066 | 154.2861 | 59.9947 | 138 | 15.217 | 132.8483 | 59.9906 | 115 | 15.2068 | 110.1533 | 59.9818 | 92
15.2294 | 201.5775 | 59.9613 | 184 | 15.2245 | 176.3935 | 59.99 | 161 | 15.215 | 154.2696 | 59.9947 | 138 | 15.2253 | 132.8354 | 59.9906 | 115 | 15.2151 | 110.1488 | 59.9818 | 92
15.2377 | 201.571 | 59.9613 | 184 | 15.2329 | 176.3901 | 59.99 | 161 | 15.2233 | 154.2532 | 59.9947 | 138 | 15.2336 | 132.8224 | 59.9906 | 115 | 15.2234 | 110.1443 | 59.9818 | 92
15.2461 | 201.5645 | 59.9613 | 184 | 15.2412 | 176.3866 | 59.99 | 161 | 15.2316 | 154.2367 | 59.9947 | 138 | 15.242 | 132.8096 | 59.9906 | 115 | 15.2318 | 110.1399 | 59.9818 | 92
15.2544 | 201.5579 | 59.9613 | 184 | 15.2495 | 176.3831 | 59.99 | 161 | 15.2399 | 154.2203 | 59.9947 | 138 | 15.2503 | 132.7966 | 59.9906 | 115 | 15.2401 | 110.1354 | 59.9818 | 92
15.2628 | 201.5514 | 59.9616 | 184 | 15.2579 | 176.3796 | 59.99 | 161 | 15.2483 | 154.2038 | 59.9947 | 138 | 15.2586 | 132.7837 | 59.9906 | 115 | 15.2485 | 110.1309 | 59.9818 | 92
15.2711 | 201.5448 | 59.9616 | 184 | 15.2662 | 176.3761 | 59.99 | 161 | 15.2566 | 154.1874 | 59.9947 | 138 | 15.267 | 132.7734 | 59.9906 | 115 | 15.2568 | 110.1264 | 59.9818 | 92
15.2794 | 201.5383 | 59.9616 | 184 | 15.2746 | 176.3726 | 59.99 | 161 | 15.2649 | 154.1709 | 59.9947 | 138 | 15.2753 | 132.7646 | 59.9923 | 115 | 15.2651 | 110.122 | 59.9818 | 92
15.2878 | 201.5317 | 59.9616 | 184 | 15.2829 | 176.3692 | 59.99 | 161 | 15.2733 | 154.1545 | 59.9947 | 138 | 15.2836 | 132.7559 | 59.9923 | 115 | 15.2735 | 110.1175 | 59.9818 | 92
15.2961 | 201.5252 | 59.9616 | 184 | 15.2912 | 176.3657 | 59.99 | 161 | 15.2816 | 154.138 | 59.9947 | 138 | 15.292 | 132.7471 | 59.9923 | 115 | 15.2818 | 110.113 | 59.9818 | 92
15.3044 | 201.5186 | 59.9616 | 184 | 15.2995 | 176.3622 | 59.99 | 161 | 15.29 | 154.1216 | 59.9947 | 138 | 15.3003 | 132.7383 | 59.9923 | 115 | 15.2901 | 110.1085 | 59.9818 | 92
15.3128 | 201.5121 | 59.9616 | 184 | 15.3079 | 176.3587 | 59.99 | 161 | 15.2983 | 154.1051 | 59.9947 | 138 | 15.3087 | 132.7295 | 59.9923 | 115 | 15.2985 | 110.104 | 59.9818 | 92
15.3211 | 201.5055 | 59.9616 | 184 | 15.3162 | 176.3552 | 59.99 | 161 | 15.3066 | 154.0887 | 59.9947 | 138 | 15.317 | 132.7207 | 59.9923 | 115 | 15.3068 | 110.0996 | 59.9818 | 92
15.3295 | 201.499 | 59.9616 | 184 | 15.3246 | 176.3517 | 59.99 | 161 | 15.315 | 154.0722 | 59.9947 | 138 | 15.3253 | 132.7119 | 59.9923 | 115 | 15.3152 | 110.0951 | 59.9818 | 92
15.3378 | 201.4924 | 59.9616 | 184 | 15.3329 | 176.3483 | 59.99 | 161 | 15.3233 | 154.0558 | 59.9947 | 138 | 15.3336 | 132.7031 | 59.9923 | 115 | 15.3235 | 110.0906 | 59.9818 | 92
15.3461 | 201.4859 | 59.9616 | 184 | 15.3412 | 176.3448 | 59.99 | 161 | 15.3316 | 154.04 | 59.9947 | 138 | 15.342 | 132.6944 | 59.9923 | 115 | 15.3318 | 110.0861 | 59.984 | 92
15.3545 | 201.4793 | 59.9616 | 184 | 15.3496 | 176.3413 | 59.99 | 161 | 15.34 | 154.0397 | 59.9947 | 138 | 15.3503 | 132.6856 | 59.9923 | 115 | 15.3401 | 110.0817 | 59.984 | 92
15.3628 | 201.4728 | 59.9616 | 184 | 15.3579 | 176.3378 | 59.99 | 161 | 15.3483 | 154.0393 | 59.9947 | 138 | 15.3586 | 132.6768 | 59.9923 | 115 | 15.3485 | 110.0772 | 59.984 | 92
15.3712 | 201.4662 | 59.9616 | 184 | 15.3662 | 176.3343 | 59.99 | 161 | 15.3566 | 154.039 | 59.9947 | 138 | 15.367 | 132.668 | 59.9923 | 115 | 15.3568 | 110.0727 | 59.984 | 92
15.3795 | 201.4597 | 59.9616 | 184 | 15.3746 | 176.3308 | 59.99 | 161 | 15.3649 | 154.0387 | 59.9947 | 138 | 15.3753 | 132.6592 | 59.9923 | 115 | 15.3652 | 110.0682 | 59.984 | 92
15.3878 | 201.4532 | 59.9616 | 184 | 15.3829 | 176.3273 | 59.9892 | 161 | 15.3733 | 154.0383 | 59.9947 | 138 | 15.3837 | 132.6504 | 59.9923 | 115 | 15.3735 | 110.0638 | 59.984 | 92
15.3962 | 201.4466 | 59.9616 | 184 | 15.3912 | 176.3239 | 59.9892 | 161 | 15.3816 | 154.038 | 59.9947 | 138 | 15.392 | 132.6416 | 59.9923 | 115 | 15.3818 | 110.0593 | 59.984 | 92
15.4045 | 201.4401 | 59.9616 | 184 | 15.3996 | 176.3204 | 59.9892 | 161 | 15.39 | 154.0377 | 59.995 | 138 | 15.4003 | 132.6329 | 59.9923 | 115 | 15.3902 | 110.0548 | 59.984 | 92
15.4128 | 201.4335 | 59.9616 | 184 | 15.4079 | 176.3169 | 59.9892 | 161 | 15.3983 | 154.0374 | 59.995 | 138 | 15.4087 | 132.6241 | 59.9923 | 115 | 15.3985 | 110.0503 | 59.984 | 92
15.4212 | 201.427 | 59.9616 | 184 | 15.4162 | 176.3134 | 59.9892 | 161 | 15.4066 | 154.037 | 59.995 | 138 | 15.417 | 132.6153 | 59.9923 | 115 | 15.4068 | 110.0459 | 59.984 | 92
15.4295 | 201.4204 | 59.9616 | 184 | 15.4246 | 176.3099 | 59.9892 | 161 | 15.415 | 154.0367 | 59.995 | 138 | 15.4253 | 132.6065 | 59.9923 | 115 | 15.4152 | 110.0414 | 59.984 | 92
15.4379 | 201.4139 | 59.9616 | 184 | 15.4329 | 176.3064 | 59.9892 | 161 | 15.4233 | 154.0364 | 59.995 | 138 | 15.4337 | 132.5977 | 59.9923 | 115 | 15.4235 | 110.0369 | 59.984 | 92
15.4462 | 201.4073 | 59.9616 | 184 | 15.4412 | 176.303 | 59.9892 | 161 | 15.4316 | 154.0361 | 59.995 | 138 | 15.442 | 132.5889 | 59.9923 | 115 | 15.4319 | 110.0324 | 59.984 | 92
15.4545 | 201.4008 | 59.9616 | 184 | 15.4496 | 176.2995 | 59.9892 | 161 | 15.44 | 154.0357 | 59.995 | 138 | 15.4503 | 132.5801 | 59.9923 | 115 | 15.4402 | 110.0279 | 59.984 | 92
15.4629 | 201.3942 | 59.9619 | 184 | 15.4579 | 176.296 | 59.9892 | 161 | 15.4483 | 154.0354 | 59.995 | 138 | 15.4587 | 132.5714 | 59.9923 | 115 | 15.4485 | 110.0235 | 59.984 | 92
15.4712 | 201.3877 | 59.9619 | 184 | 15.4662 | 176.2925 | 59.9892 | 161 | 15.4566 | 154.0351 | 59.995 | 138 | 15.467 | 132.5626 | 59.9923 | 115 | 15.4568 | 110.019 | 59.984 | 92
15.4796 | 201.3811 | 59.9619 | 184 | 15.4746 | 176.289 | 59.9892 | 161 | 15.465 | 154.0348 | 59.995 | 138 | 15.4753 | 132.5538 | 59.995 | 115 | 15.4652 | 110.0145 | 59.984 | 92
15.4879 | 201.3756 | 59.9619 | 184 | 15.4829 | 176.2855 | 59.9892 | 161 | 15.4733 | 154.0344 | 59.995 | 138 | 15.4837 | 132.545 | 59.995 | 115 | 15.4735 | 110.01 | 59.984 | 92
15.4962 | 201.3719 | 59.9619 | 184 | 15.4913 | 176.2821 | 59.9892 | 161 | 15.4816 | 154.0341 | 59.995 | 138 | 15.492 | 132.5362 | 59.995 | 115 | 15.4819 | 110.0056 | 59.984 | 92
15.5046 | 201.3682 | 59.9619 | 184 | 15.4996 | 176.2786 | 59.9892 | 161 | 15.49 | 154.0338 | 59.995 | 138 | 15.5003 | 132.5274 | 59.995 | 115 | 15.4902 | 110.0011 | 59.984 | 92
15.5129 | 201.3645 | 59.9619 | 184 | 15.5079 | 176.2751 | 59.9892 | 161 | 15.4983 | 154.0334 | 59.995 | 138 | 15.5087 | 132.5186 | 59.995 | 115 | 15.4985 | 109.9966 | 59.984 | 92
15.5213 | 201.3608 | 59.9619 | 184 | 15.5163 | 176.2716 | 59.9892 | 161 | 15.5066 | 154.0331 | 59.995 | 138 | 15.517 | 132.5098 | 59.995 | 115 | 15.5069 | 109.9921 | 59.984 | 92
15.5296 | 201.3571 | 59.9619 | 184 | 15.5246 | 176.2681 | 59.9892 | 161 | 15.515 | 154.0328 | 59.995 | 138 | 15.5253 | 132.5011 | 59.995 | 115 | 15.5152 | 109.9877 | 59.984 | 92
15.5379 | 201.3534 | 59.9619 | 184 | 15.5329 | 176.2646 | 59.9892 | 161 | 15.5233 | 154.0325 | 59.995 | 138 | 15.5337 | 132.4923 | 59.995 | 115 | 15.5235 | 109.9832 | 59.984 | 92
15.5463 | 201.3497 | 59.9619 | 184 | 15.5413 | 176.2612 | 59.9892 | 161 | 15.5316 | 154.0321 | 59.995 | 138 | 15.542 | 132.4835 | 59.995 | 115 | 15.5319 | 109.9787 | 59.9863 | 92
15.5546 | 201.346 | 59.9619 | 184 | 15.5496 | 176.2577 | 59.9892 | 161 | 15.54 | 154.0318 | 59.995 | 138 | 15.5504 | 132.4747 | 59.995 | 115 | 15.5402 | 109.9742 | 59.9863 | 92
15.5629 | 201.3423 | 59.9619 | 184 | 15.5579 | 176.2542 | 59.9892 | 161 | 15.5483 | 154.0315 | 59.995 | 138 | 15.5587 | 132.4659 | 59.995 | 115 | 15.5486 | 109.9698 | 59.9863 | 92
15.5713 | 201.3386 | 59.9619 | 184 | 15.5663 | 176.2507 | 59.9892 | 161 | 15.5566 | 154.0312 | 59.995 | 138 | 15.567 | 132.4571 | 59.995 | 115 | 15.5569 | 109.9653 | 59.9863 | 92
15.5796 | 201.3349 | 59.9619 | 184 | 15.5746 | 176.2472 | 59.9892 | 161 | 15.565 | 154.0308 | 59.995 | 138 | 15.5753 | 132.4483 | 59.995 | 115 | 15.5652 | 109.9605 | 59.9863 | 92
15.588 | 201.3312 | 59.9619 | 184 | 15.5829 | 176.2437 | 59.9883 | 161 | 15.5733 | 154.0305 | 59.995 | 138 | 15.5837 | 132.4396 | 59.995 | 115 | 15.5735 | 109.9555 | 59.9863 | 92
15.5963 | 201.3275 | 59.9619 | 184 | 15.5913 | 176.2402 | 59.9883 | 161 | 15.5816 | 154.0302 | 59.995 | 138 | 15.592 | 132.4308 | 59.995 | 115 | 15.5819 | 109.9505 | 59.9863 | 92
15.6046 | 201.3238 | 59.9619 | 184 | 15.5996 | 176.2368 | 59.9883 | 161 | 15.59 | 154.0299 | 59.9939 | 138 | 15.6003 | 132.422 | 59.995 | 115 | 15.5902 | 109.9455 | 59.9863 | 92
15.613 | 201.3201 | 59.9619 | 184 | 15.6079 | 176.2333 | 59.9883 | 161 | 15.5983 | 154.0295 | 59.9939 | 138 | 15.6087 | 132.4132 | 59.995 | 115 | 15.5986 | 109.9405 | 59.9863 | 92
15.6213 | 201.3165 | 59.9619 | 184 | 15.6163 | 176.2249 | 59.9883 | 161 | 15.6066 | 154.0292 | 59.9939 | 138 | 15.617 | 132.4044 | 59.995 | 115 | 15.6069 | 109.9355 | 59.9863 | 92
15.6297 | 201.3127 | 59.9619 | 184 | 15.6246 | 176.216 | 59.9883 | 161 | 15.615 | 154.0289 | 59.9939 | 138 | 15.6253 | 132.3956 | 59.995 | 115 | 15.6152 | 109.9305 | 59.9863 | 92
15.638 | 201.3091 | 59.9619 | 184 | 15.6329 | 176.2072 | 59.9883 | 161 | 15.6233 | 154.0285 | 59.9939 | 138 | 15.6337 | 132.3868 | 59.995 | 115 | 15.6236 | 109.9255 | 59.9863 | 92
15.6463 | 201.3053 | 59.9619 | 184 | 15.6413 | 176.1983 | 59.9883 | 161 | 15.6316 | 154.0282 | 59.9939 | 138 | 15.642 | 132.3781 | 59.995 | 115 | 15.6319 | 109.9205 | 59.9863 | 92
15.6547 | 201.3017 | 59.9619 | 184 | 15.6496 | 176.1894 | 59.9883 | 161 | 15.64 | 154.0279 | 59.9939 | 138 | 15.6504 | 132.3693 | 59.995 | 115 | 15.6402 | 109.9155 | 59.9863 | 92
15.663 | 201.2979 | 59.9624 | 184 | 15.6579 | 176.1806 | 59.9883 | 161 | 15.6483 | 154.0276 | 59.9939 | 138 | 15.6587 | 132.3605 | 59.995 | 115 | 15.6486 | 109.9105 | 59.9863 | 92
15.6713 | 201.2943 | 59.9624 | 184 | 15.6663 | 176.1717 | 59.9883 | 161 | 15.6567 | 154.0272 | 59.9939 | 138 | 15.667 | 132.3517 | 59.995 | 115 | 15.6569 | 109.9055 | 59.9863 | 92
15.6797 | 201.2905 | 59.9624 | 184 | 15.6746 | 176.1629 | 59.9883 | 161 | 15.665 | 154.0269 | 59.9939 | 138 | 15.6754 | 132.3429 | 59.9967 | 115 | 15.6653 | 109.9005 | 59.9863 | 92
15.688 | 201.2868 | 59.9624 | 184 | 15.683 | 176.154 | 59.9883 | 161 | 15.6733 | 154.0266 | 59.9939 | 138 | 15.6837 | 132.3341 | 59.9967 | 115 | 15.6736 | 109.8955 | 59.9863 | 92
15.6964 | 201.2832 | 59.9624 | 184 | 15.6913 | 176.1451 | 59.9883 | 161 | 15.6817 | 154.0263 | 59.9939 | 138 | 15.692 | 132.3253 | 59.9967 | 115 | 15.6819 | 109.8905 | 59.9863 | 92
15.7047 | 201.2794 | 59.9624 | 184 | 15.6996 | 176.1363 | 59.9883 | 161 | 15.69 | 154.0259 | 59.9939 | 138 | 15.7003 | 132.3166 | 59.9967 | 115 | 15.6902 | 109.8855 | 59.9863 | 92
15.713 | 201.2758 | 59.9624 | 184 | 15.708 | 176.1274 | 59.9883 | 161 | 15.6983 | 154.0256 | 59.9939 | 138 | 15.7087 | 132.3078 | 59.9967 | 115 | 15.6986 | 109.8805 | 59.9863 | 92
15.7214 | 201.272 | 59.9624 | 184 | 15.7163 | 176.1186 | 59.9883 | 161 | 15.7066 | 154.0253 | 59.9939 | 138 | 15.717 | 132.299 | 59.9967 | 115 | 15.7069 | 109.8755 | 59.9863 | 92
15.7297 | 201.2684 | 59.9624 | 184 | 15.7246 | 176.1097 | 59.9883 | 161 | 15.715 | 154.0249 | 59.9939 | 138 | 15.7253 | 132.2902 | 59.9967 | 115 | 15.7152 | 109.8705 | 59.9863 | 92
15.7381 | 201.2646 | 59.9624 | 184 | 15.733 | 176.1008 | 59.9883 | 161 | 15.7233 | 154.0246 | 59.9939 | 138 | 15.7337 | 132.2814 | 59.9967 | 115 | 15.7236 | 109.8655 | 59.9863 | 92
15.7464 | 201.261 | 59.9624 | 184 | 15.7413 | 176.092 | 59.9883 | 161 | 15.7316 | 154.0243 | 59.9939 | 138 | 15.742 | 132.2726 | 59.9967 | 115 | 15.7319 | 109.8605 | 59.9871 | 92
15.7547 | 201.2573 | 59.9624 | 184 | 15.7496 | 176.0831 | 59.9883 | 161 | 15.74 | 154.024 | 59.9939 | 138 | 15.7504 | 132.2638 | 59.9967 | 115 | 15.7403 | 109.8555 | 59.9871 | 92
15.7631 | 201.2536 | 59.9624 | 184 | 15.758 | 176.0743 | 59.9883 | 161 | 15.7483 | 154.0237 | 59.9939 | 138 | 15.7587 | 132.2551 | 59.9967 | 115 | 15.7486 | 109.8505 | 59.9871 | 92
15.7714 | 201.2499 | 59.9624 | 184 | 15.7663 | 176.0654 | 59.9883 | 161 | 15.7567 | 154.0233 | 59.9939 | 138 | 15.767 | 132.2463 | 59.9967 | 115 | 15.7569 | 109.8455 | 59.9871 | 92
15.7798 | 201.2462 | 59.9624 | 184 | 15.7746 | 176.0566 | 59.9883 | 161 | 15.765 | 154.023 | 59.9939 | 138 | 15.7754 | 132.2375 | 59.9967 | 115 | 15.7653 | 109.8405 | 59.9871 | 92
15.7881 | 201.2425 | 59.9624 | 184 | 15.783 | 176.0477 | 59.9867 | 161 | 15.7733 | 154.0227 | 59.9939 | 138 | 15.7837 | 132.2287 | 59.9967 | 115 | 15.7736 | 109.8355 | 59.9871 | 92
15.7964 | 201.2388 | 59.9624 | 184 | 15.7913 | 176.0388 | 59.9867 | 161 | 15.7817 | 154.0223 | 59.9939 | 138 | 15.792 | 132.2199 | 59.9967 | 115 | 15.7819 | 109.8305 | 59.9871 | 92
15.8048 | 201.2351 | 59.9624 | 184 | 15.7996 | 176.03 | 59.9867 | 161 | 15.79 | 154.022 | 59.9934 | 138 | 15.8004 | 132.2111 | 59.9967 | 115 | 15.7903 | 109.8255 | 59.9871 | 92
15.8131 | 201.2314 | 59.9624 | 184 | 15.808 | 176.0211 | 59.9867 | 161 | 15.7983 | 154.0217 | 59.9934 | 138 | 15.8087 | 132.2023 | 59.9967 | 115 | 15.7986 | 109.8205 | 59.9871 | 92
15.8214 | 201.2277 | 59.9624 | 184 | 15.8163 | 176.0123 | 59.9867 | 161 | 15.8067 | 154.0214 | 59.9934 | 138 | 15.817 | 132.1936 | 59.9967 | 115 | 15.8069 | 109.8155 | 59.9871 | 92
15.8298 | 201.224 | 59.9624 | 184 | 15.8246 | 176.0034 | 59.9867 | 161 | 15.815 | 154.021 | 59.9934 | 138 | 15.8253 | 132.1848 | 59.9967 | 115 | 15.8153 | 109.8105 | 59.9871 | 92
15.8381 | 201.2203 | 59.9624 | 184 | 15.833 | 175.9946 | 59.9867 | 161 | 15.8233 | 154.0207 | 59.9934 | 138 | 15.8337 | 132.176 | 59.9967 | 115 | 15.8236 | 109.8055 | 59.9871 | 92
15.8465 | 201.2166 | 59.9624 | 184 | 15.8413 | 175.9857 | 59.9867 | 161 | 15.8317 | 154.0204 | 59.9934 | 138 | 15.842 | 132.1672 | 59.9967 | 115 | 15.8319 | 109.8005 | 59.9871 | 92
15.8548 | 201.2129 | 59.9624 | 184 | 15.8497 | 175.9768 | 59.9867 | 161 | 15.84 | 154.0201 | 59.9934 | 138 | 15.8504 | 132.1584 | 59.9967 | 115 | 15.8403 | 109.7955 | 59.9871 | 92
15.8631 | 201.2092 | 59.9622 | 184 | 15.858 | 175.968 | 59.9867 | 161 | 15.8483 | 154.0128 | 59.9934 | 138 | 15.8587 | 132.1531 | 59.9967 | 115 | 15.8486 | 109.7905 | 59.9871 | 92
15.8715 | 201.2055 | 59.9622 | 184 | 15.8663 | 175.9591 | 59.9867 | 161 | 15.8567 | 154.0044 | 59.9934 | 138 | 15.867 | 132.1485 | 59.9967 | 115 | 15.857 | 109.7855 | 59.9871 | 92
15.8798 | 201.2018 | 59.9622 | 184 | 15.8747 | 175.9503 | 59.9867 | 161 | 15.865 | 153.9959 | 59.9934 | 138 | 15.8754 | 132.1439 | 59.9986 | 115 | 15.8653 | 109.7805 | 59.9871 | 92
15.8882 | 201.1981 | 59.9622 | 184 | 15.883 | 175.9414 | 59.9867 | 161 | 15.8733 | 153.9874 | 59.9934 | 138 | 15.8837 | 132.1393 | 59.9986 | 115 | 15.8736 | 109.7755 | 59.9871 | 92
15.8965 | 201.1944 | 59.9622 | 184 | 15.8913 | 175.9326 | 59.9867 | 161 | 15.8817 | 153.979 | 59.9934 | 138 | 15.892 | 132.1348 | 59.9986 | 115 | 15.882 | 109.7705 | 59.9871 | 92
15.9048 | 201.1907 | 59.9622 | 184 | 15.8997 | 175.9237 | 59.9867 | 161 | 15.89 | 153.9705 | 59.9934 | 138 | 15.9004 | 132.1301 | 59.9986 | 115 | 15.8903 | 109.7655 | 59.9871 | 92
15.9132 | 201.187 | 59.9622 | 184 | 15.908 | 175.9148 | 59.9867 | 161 | 15.8983 | 153.9621 | 59.9934 | 138 | 15.9087 | 132.1255 | 59.9986 | 115 | 15.8986 | 109.7605 | 59.9871 | 92
15.9215 | 201.1833 | 59.9622 | 184 | 15.9163 | 175.906 | 59.9867 | 161 | 15.9067 | 153.9536 | 59.9934 | 138 | 15.917 | 132.1209 | 59.9986 | 115 | 15.907 | 109.7555 | 59.9871 | 92
15.9298 | 201.1796 | 59.9622 | 184 | 15.9247 | 175.8971 | 59.9867 | 161 | 15.915 | 153.9451 | 59.9934 | 138 | 15.9254 | 132.1163 | 59.9986 | 115 | 15.9153 | 109.7505 | 59.9871 | 92
15.9382 | 201.1759 | 59.9622 | 184 | 15.933 | 175.8883 | 59.9867 | 161 | 15.9234 | 153.9367 | 59.9934 | 138 | 15.9337 | 132.1118 | 59.9986 | 115 | 15.9236 | 109.7455 | 59.9871 | 92
15.9465 | 201.1722 | 59.9622 | 184 | 15.9413 | 175.8794 | 59.9867 | 161 | 15.9317 | 153.9282 | 59.9934 | 138 | 15.942 | 132.1071 | 59.9986 | 115 | 15.932 | 109.7405 | 59.9874 | 92
15.9549 | 201.1685 | 59.9622 | 184 | 15.9497 | 175.8705 | 59.9867 | 161 | 15.94 | 153.9197 | 59.9934 | 138 | 15.9504 | 132.1026 | 59.9986 | 115 | 15.9403 | 109.7355 | 59.9874 | 92
15.9632 | 201.1648 | 59.9622 | 184 | 15.958 | 175.8617 | 59.9867 | 161 | 15.9483 | 153.9113 | 59.9934 | 138 | 15.9587 | 132.0979 | 59.9986 | 115 | 15.9486 | 109.7305 | 59.9874 | 92
15.9715 | 201.1611 | 59.9622 | 184 | 15.9664 | 175.8528 | 59.9867 | 161 | 15.9567 | 153.9028 | 59.9934 | 138 | 15.967 | 132.0934 | 59.9986 | 115 | 15.957 | 109.7255 | 59.9874 | 92
15.9799 | 201.1574 | 59.9622 | 184 | 15.9747 | 175.844 | 59.9867 | 161 | 15.965 | 153.8943 | 59.9934 | 138 | 15.9754 | 132.0888 | 59.9986 | 115 | 15.9653 | 109.7205 | 59.9874 | 92
15.9882 | 201.1537 | 59.9622 | 184 | 15.983 | 175.8351 | 59.985 | 161 | 15.9733 | 153.8859 | 59.9934 | 138 | 15.9837 | 132.0842 | 59.9986 | 115 | 15.9736 | 109.7155 | 59.9874 | 92
15.9966 | 201.15 | 59.9622 | 184 | 15.9913 | 175.8262 | 59.985 | 161 | 15.9817 | 153.8774 | 59.9934 | 138 | 15.992 | 132.0796 | 59.9986 | 115 | 15.982 | 109.7105 | 59.9874 | 92
16.0049 | 201.1463 | 59.9622 | 184 | 15.9997 | 175.8174 | 59.985 | 161 | 15.99 | 153.869 | 59.9934 | 138 | 16.0004 | 132.075 | 59.9986 | 115 | 15.9903 | 109.7055 | 59.9874 | 92
16.0132 | 201.1426 | 59.9622 | 184 | 16.008 | 175.8085 | 59.985 | 161 | 15.9983 | 153.8605 | 59.9934 | 138 | 16.0087 | 132.0704 | 59.9986 | 115 | 15.9987 | 109.7005 | 59.9874 | 92
16.0216 | 201.1389 | 59.9622 | 184 | 16.0164 | 175.7997 | 59.985 | 161 | 16.0067 | 153.852 | 59.9934 | 138 | 16.017 | 132.0658 | 59.9986 | 115 | 16.007 | 109.6955 | 59.9874 | 92
16.0299 | 201.1352 | 59.9622 | 184 | 16.0247 | 175.7908 | 59.985 | 161 | 16.015 | 153.8436 | 59.9934 | 138 | 16.0254 | 132.0612 | 59.9986 | 115 | 16.0153 | 109.6905 | 59.9874 | 92
16.0382 | 201.1287 | 59.9622 | 184 | 16.033 | 175.782 | 59.985 | 161 | 16.0234 | 153.8351 | 59.9934 | 138 | 16.0337 | 132.0566 | 59.9986 | 115 | 16.0237 | 109.6855 | 59.9874 | 92
16.0466 | 201.1182 | 59.9622 | 184 | 16.0414 | 175.7731 | 59.985 | 161 | 16.0317 | 153.8266 | 59.9934 | 138 | 16.042 | 132.052 | 59.9986 | 115 | 16.032 | 109.6805 | 59.9874 | 92
16.0549 | 201.1077 | 59.9622 | 184 | 16.0497 | 175.7642 | 59.985 | 161 | 16.04 | 153.8182 | 59.9934 | 138 | 16.0504 | 132.0474 | 59.9986 | 115 | 16.0403 | 109.6755 | 59.9874 | 92
16.0633 | 201.0972 | 59.9622 | 184 | 16.058 | 175.7554 | 59.985 | 161 | 16.0484 | 153.8097 | 59.9934 | 138 | 16.0587 | 132.0428 | 59.9986 | 115 | 16.0486 | 109.6705 | 59.9874 | 92
16.0716 | 201.0867 | 59.9622 | 184 | 16.0664 | 175.7465 | 59.985 | 161 | 16.0567 | 153.8013 | 59.9934 | 138 | 16.067 | 132.0382 | 59.9986 | 115 | 16.057 | 109.6655 | 59.9874 | 92
16.0799 | 201.0762 | 59.9622 | 184 | 16.0747 | 175.7377 | 59.985 | 161 | 16.065 | 153.7928 | 59.9934 | 138 | 16.0754 | 132.0336 | 60.0014 | 115 | 16.0653 | 109.6605 | 59.9874 | 92
16.0883 | 201.0657 | 59.9622 | 184 | 16.083 | 175.7288 | 59.985 | 161 | 16.0733 | 153.7843 | 59.9934 | 138 | 16.0837 | 132.029 | 60.0014 | 115 | 16.0737 | 109.6555 | 59.9874 | 92
16.0966 | 201.0552 | 59.9622 | 184 | 16.0914 | 175.72 | 59.985 | 161 | 16.0817 | 153.7759 | 59.9934 | 138 | 16.092 | 132.0244 | 60.0014 | 115 | 16.082 | 109.6505 | 59.9874 | 92
16.1049 | 201.0447 | 59.9622 | 184 | 16.0997 | 175.7111 | 59.985 | 161 | 16.09 | 153.7674 | 59.9934 | 138 | 16.1004 | 132.0198 | 60.0014 | 115 | 16.0903 | 109.6455 | 59.9874 | 92
16.1133 | 201.0342 | 59.9622 | 184 | 16.108 | 175.7022 | 59.985 | 161 | 16.0984 | 153.7589 | 59.9934 | 138 | 16.1087 | 132.0152 | 60.0014 | 115 | 16.0987 | 109.6405 | 59.9874 | 92
16.1216 | 201.0237 | 59.9622 | 184 | 16.1164 | 175.6934 | 59.985 | 161 | 16.1067 | 153.7505 | 59.9934 | 138 | 16.117 | 132.0106 | 60.0014 | 115 | 16.107 | 109.6355 | 59.9874 | 92
16.13 | 201.0132 | 59.9622 | 184 | 16.1247 | 175.6852 | 59.985 | 161 | 16.115 | 153.742 | 59.9934 | 138 | 16.1254 | 132.006 | 60.0014 | 115 | 16.1153 | 109.6305 | 59.9874 | 92
16.1383 | 201.0027 | 59.9622 | 184 | 16.1331 | 175.6772 | 59.985 | 161 | 16.1234 | 153.7336 | 59.9934 | 138 | 16.1337 | 132.0014 | 60.0014 | 115 | 16.1237 | 109.6255 | 59.9874 | 92
16.1467 | 200.9922 | 59.9622 | 184 | 16.1414 | 175.6692 | 59.985 | 161 | 16.1317 | 153.7251 | 59.9934 | 138 | 16.142 | 131.9968 | 60.0014 | 115 | 16.132 | 109.6205 | 59.9865 | 92
16.155 | 200.9817 | 59.9622 | 184 | 16.1497 | 175.6612 | 59.985 | 161 | 16.14 | 153.7166 | 59.9934 | 138 | 16.1504 | 131.9922 | 60.0014 | 115 | 16.1404 | 109.6155 | 59.9865 | 92
16.1633 | 200.9712 | 59.9622 | 184 | 16.1581 | 175.6533 | 59.985 | 161 | 16.1484 | 153.7082 | 59.9934 | 138 | 16.1587 | 131.9876 | 60.0014 | 115 | 16.1487 | 109.6105 | 59.9865 | 92
16.1717 | 200.9607 | 59.9622 | 184 | 16.1664 | 175.6453 | 59.985 | 161 | 16.1567 | 153.6997 | 59.9934 | 138 | 16.167 | 131.983 | 60.0014 | 115 | 16.157 | 109.6055 | 59.9865 | 92
16.18 | 200.9502 | 59.9622 | 184 | 16.1747 | 175.6373 | 59.985 | 161 | 16.165 | 153.6913 | 59.9934 | 138 | 16.1754 | 131.9784 | 60.0014 | 115 | 16.1653 | 109.6005 | 59.9865 | 92
16.1883 | 200.9397 | 59.9622 | 184 | 16.1831 | 175.6293 | 59.9833 | 161 | 16.1734 | 153.6828 | 59.9934 | 138 | 16.1837 | 131.9738 | 60.0014 | 115 | 16.1737 | 109.5924 | 59.9865 | 92
16.1967 | 200.9292 | 59.9622 | 184 | 16.1914 | 175.6214 | 59.9833 | 161 | 16.1817 | 153.6743 | 59.9934 | 138 | 16.192 | 131.9692 | 60.0014 | 115 | 16.182 | 109.5775 | 59.9865 | 92
16.205 | 200.9187 | 59.9622 | 184 | 16.1997 | 175.6134 | 59.9833 | 161 | 16.19 | 153.6659 | 59.9937 | 138 | 16.2004 | 131.9646 | 60.0014 | 115 | 16.1904 | 109.5626 | 59.9865 | 92
16.2133 | 200.9082 | 59.9622 | 184 | 16.2081 | 175.6054 | 59.9833 | 161 | 16.1984 | 153.6574 | 59.9937 | 138 | 16.2087 | 131.96 | 60.0014 | 115 | 16.1987 | 109.5477 | 59.9865 | 92
16.2217 | 200.8977 | 59.9622 | 184 | 16.2164 | 175.5974 | 59.9833 | 161 | 16.2067 | 153.6489 | 59.9937 | 138 | 16.217 | 131.9554 | 60.0014 | 115 | 16.207 | 109.5328 | 59.9865 | 92
16.23 | 200.8872 | 59.9622 | 184 | 16.2247 | 175.5894 | 59.9833 | 161 | 16.215 | 153.6405 | 59.9937 | 138 | 16.2254 | 131.9508 | 60.0014 | 115 | 16.2154 | 109.5179 | 59.9865 | 92
16.2384 | 200.8767 | 59.9622 | 184 | 16.2331 | 175.5815 | 59.9833 | 161 | 16.2234 | 153.632 | 59.9937 | 138 | 16.2337 | 131.9462 | 60.0014 | 115 | 16.2237 | 109.5029 | 59.9865 | 92
16.2467 | 200.8662 | 59.9622 | 184 | 16.2414 | 175.5735 | 59.9833 | 161 | 16.2317 | 153.6236 | 59.9937 | 138 | 16.242 | 131.9416 | 60.0014 | 115 | 16.232 | 109.488 | 59.9865 | 92
16.2551 | 200.8557 | 59.9622 | 184 | 16.2498 | 175.5655 | 59.9833 | 161 | 16.24 | 153.6151 | 59.9937 | 138 | 16.2504 | 131.937 | 60.0014 | 115 | 16.2404 | 109.4731 | 59.9865 | 92
16.2634 | 200.8452 | 59.9619 | 184 | 16.2581 | 175.5575 | 59.9833 | 161 | 16.2484 | 153.6066 | 59.9937 | 138 | 16.2587 | 131.9324 | 60.0014 | 115 | 16.2487 | 109.4582 | 59.9865 | 92
16.2717 | 200.8347 | 59.9619 | 184 | 16.2664 | 175.5496 | 59.9833 | 161 | 16.2567 | 153.5982 | 59.9937 | 138 | 16.267 | 131.9278 | 60.0014 | 115 | 16.257 | 109.4433 | 59.9865 | 92
16.2801 | 200.8242 | 59.9619 | 184 | 16.2748 | 175.5416 | 59.9833 | 161 | 16.2651 | 153.5897 | 59.9937 | 138 | 16.2754 | 131.9232 | 60.0039 | 115 | 16.2654 | 109.4284 | 59.9865 | 92
16.2884 | 200.8137 | 59.9619 | 184 | 16.2831 | 175.5336 | 59.9833 | 161 | 16.2734 | 153.5812 | 59.9937 | 138 | 16.2837 | 131.9186 | 60.0039 | 115 | 16.2737 | 109.4135 | 59.9865 | 92
16.2967 | 200.8032 | 59.9619 | 184 | 16.2914 | 175.5257 | 59.9833 | 161 | 16.2817 | 153.5728 | 59.9937 | 138 | 16.292 | 131.914 | 60.0039 | 115 | 16.282 | 109.3986 | 59.9865 | 92
16.3051 | 200.7926 | 59.9619 | 184 | 16.2998 | 175.5177 | 59.9833 | 161 | 16.2901 | 153.5643 | 59.9937 | 138 | 16.3004 | 131.9094 | 60.0039 | 115 | 16.2904 | 109.3836 | 59.9865 | 92
16.3134 | 200.7822 | 59.9619 | 184 | 16.3081 | 175.5097 | 59.9833 | 161 | 16.2984 | 153.5558 | 59.9937 | 138 | 16.3087 | 131.9048 | 60.0039 | 115 | 16.2987 | 109.3687 | 59.9865 | 92
16.3218 | 200.7717 | 59.9619 | 184 | 16.3164 | 175.5017 | 59.9833 | 161 | 16.3067 | 153.5474 | 59.9937 | 138 | 16.317 | 131.9002 | 60.0039 | 115 | 16.307 | 109.3538 | 59.9865 | 92
16.3301 | 200.7612 | 59.9619 | 184 | 16.3248 | 175.4937 | 59.9833 | 161 | 16.315 | 153.5389 | 59.9937 | 138 | 16.3253 | 131.8956 | 60.0039 | 115 | 16.3154 | 109.3389 | 59.9865 | 92
16.3384 | 200.7507 | 59.9619 | 184 | 16.3331 | 175.4858 | 59.9833 | 161 | 16.3234 | 153.5305 | 59.9937 | 138 | 16.3337 | 131.891 | 60.0039 | 115 | 16.3237 | 109.324 | 59.9865 | 92
16.3468 | 200.7401 | 59.9619 | 184 | 16.3414 | 175.4778 | 59.9833 | 161 | 16.3317 | 153.522 | 59.9937 | 138 | 16.342 | 131.8864 | 60.0039 | 115 | 16.3321 | 109.3091 | 59.986 | 92
16.3551 | 200.7296 | 59.9619 | 184 | 16.3498 | 175.4698 | 59.9833 | 161 | 16.34 | 153.5135 | 59.9937 | 138 | 16.3504 | 131.8818 | 60.0039 | 115 | 16.3404 | 109.2942 | 59.986 | 92
16.3634 | 200.7191 | 59.9619 | 184 | 16.3581 | 175.4618 | 59.9833 | 161 | 16.3484 | 153.5051 | 59.9937 | 138 | 16.3587 | 131.8772 | 60.0039 | 115 | 16.3487 | 109.2793 | 59.986 | 92
16.3718 | 200.7086 | 59.9619 | 184 | 16.3665 | 175.4539 | 59.9833 | 161 | 16.3567 | 153.4966 | 59.9937 | 138 | 16.367 | 131.8726 | 60.0039 | 115 | 16.3571 | 109.2644 | 59.986 | 92
16.3801 | 200.6982 | 59.9619 | 184 | 16.3748 | 175.4459 | 59.9833 | 161 | 16.3651 | 153.4885 | 59.9937 | 138 | 16.3754 | 131.868 | 60.0039 | 115 | 16.3654 | 109.2494 | 59.986 | 92
16.3885 | 200.6876 | 59.9619 | 184 | 16.3831 | 175.4379 | 59.982 | 161 | 16.3734 | 153.4809 | 59.9937 | 138 | 16.3837 | 131.8634 | 60.0039 | 115 | 16.3737 | 109.2345 | 59.986 | 92
16.3968 | 200.6771 | 59.9619 | 184 | 16.3915 | 175.4299 | 59.982 | 161 | 16.3817 | 153.4732 | 59.9937 | 138 | 16.392 | 131.8587 | 60.0039 | 115 | 16.3821 | 109.2196 | 59.986 | 92
16.4051 | 200.6666 | 59.9619 | 184 | 16.3998 | 175.422 | 59.982 | 161 | 16.3901 | 153.4655 | 59.9942 | 138 | 16.4004 | 131.8518 | 60.0039 | 115 | 16.3904 | 109.2047 | 59.986 | 92
16.4135 | 200.6561 | 59.9619 | 184 | 16.4081 | 175.414 | 59.982 | 161 | 16.3984 | 153.4578 | 59.9942 | 138 | 16.4087 | 131.8449 | 60.0039 | 115 | 16.3987 | 109.1898 | 59.986 | 92
16.4218 | 200.6456 | 59.9619 | 184 | 16.4165 | 175.406 | 59.982 | 161 | 16.4067 | 153.4502 | 59.9942 | 138 | 16.417 | 131.838 | 60.0039 | 115 | 16.4071 | 109.1749 | 59.986 | 92
16.4302 | 200.6351 | 59.9619 | 184 | 16.4248 | 175.398 | 59.982 | 161 | 16.4151 | 153.4425 | 59.9942 | 138 | 16.4254 | 131.8311 | 60.0039 | 115 | 16.4154 | 109.16 | 59.986 | 92
16.4385 | 200.6246 | 59.9619 | 184 | 16.4331 | 175.39 | 59.982 | 161 | 16.4234 | 153.4348 | 59.9942 | 138 | 16.4337 | 131.8242 | 60.0039 | 115 | 16.4237 | 109.1451 | 59.986 | 92
16.4468 | 200.6141 | 59.9619 | 184 | 16.4415 | 175.3821 | 59.982 | 161 | 16.4317 | 153.4272 | 59.9942 | 138 | 16.442 | 131.8172 | 60.0039 | 115 | 16.4321 | 109.1301 | 59.986 | 92
16.4552 | 200.6036 | 59.9619 | 184 | 16.4498 | 175.3741 | 59.982 | 161 | 16.4401 | 153.4195 | 59.9942 | 138 | 16.4503 | 131.8103 | 60.0039 | 115 | 16.4404 | 109.1152 | 59.986 | 92
16.4635 | 200.5931 | 59.9627 | 184 | 16.4581 | 175.3661 | 59.982 | 161 | 16.4484 | 153.4118 | 59.9942 | 138 | 16.4587 | 131.8034 | 60.0039 | 115 | 16.4488 | 109.1003 | 59.986 | 92
16.4718 | 200.5826 | 59.9627 | 184 | 16.4665 | 175.3581 | 59.982 | 161 | 16.4567 | 153.4042 | 59.9942 | 138 | 16.467 | 131.7965 | 60.0039 | 115 | 16.4571 | 109.0854 | 59.986 | 92
16.4802 | 200.5721 | 59.9627 | 184 | 16.4748 | 175.3502 | 59.982 | 161 | 16.4651 | 153.3965 | 59.9942 | 138 | 16.4753 | 131.7896 | 60.0042 | 115 | 16.4654 | 109.0705 | 59.986 | 92
16.4885 | 200.5616 | 59.9627 | 184 | 16.4832 | 175.3422 | 59.982 | 161 | 16.4734 | 153.3888 | 59.9942 | 138 | 16.4837 | 131.7827 | 60.0042 | 115 | 16.4738 | 109.0556 | 59.986 | 92
16.4969 | 200.5511 | 59.9627 | 184 | 16.4915 | 175.3342 | 59.982 | 161 | 16.4817 | 153.3812 | 59.9942 | 138 | 16.492 | 131.7757 | 60.0042 | 115 | 16.4821 | 109.0407 | 59.986 | 92
16.5052 | 200.5406 | 59.9627 | 184 | 16.4998 | 175.3262 | 59.982 | 161 | 16.4901 | 153.3735 | 59.9942 | 138 | 16.5003 | 131.7688 | 60.0042 | 115 | 16.4904 | 109.0257 | 59.986 | 92
16.5135 | 200.5301 | 59.9627 | 184 | 16.5082 | 175.3183 | 59.982 | 161 | 16.4984 | 153.3658 | 59.9942 | 138 | 16.5087 | 131.7619 | 60.0042 | 115 | 16.4987 | 109.0108 | 59.986 | 92
16.5219 | 200.5196 | 59.9627 | 184 | 16.5165 | 175.3103 | 59.982 | 161 | 16.5067 | 153.3582 | 59.9942 | 138 | 16.517 | 131.755 | 60.0042 | 115 | 16.5071 | 108.9959 | 59.986 | 92
16.5302 | 200.5091 | 59.9627 | 184 | 16.5248 | 175.3023 | 59.982 | 161 | 16.5151 | 153.3505 | 59.9942 | 138 | 16.5254 | 131.7481 | 60.0042 | 115 | 16.5154 | 108.981 | 59.986 | 92
16.5386 | 200.4986 | 59.9627 | 184 | 16.5332 | 175.2943 | 59.982 | 161 | 16.5234 | 153.3428 | 59.9942 | 138 | 16.5337 | 131.7412 | 60.0042 | 115 | 16.5238 | 108.9661 | 59.986 | 92
16.5469 | 200.4881 | 59.9627 | 184 | 16.5415 | 175.2864 | 59.982 | 161 | 16.5318 | 153.3352 | 59.9942 | 138 | 16.542 | 131.7342 | 60.0042 | 115 | 16.5321 | 108.9512 | 59.986 | 92
16.5552 | 200.4776 | 59.9627 | 184 | 16.5498 | 175.2784 | 59.982 | 161 | 16.5401 | 153.3275 | 59.9942 | 138 | 16.5504 | 131.7273 | 60.0042 | 115 | 16.5404 | 108.9363 | 59.986 | 92
16.5636 | 200.4671 | 59.9627 | 184 | 16.5582 | 175.2704 | 59.982 | 161 | 16.5484 | 153.3198 | 59.9942 | 138 | 16.5587 | 131.7204 | 60.0042 | 115 | 16.5488 | 108.9214 | 59.986 | 92
16.5719 | 200.4566 | 59.9627 | 184 | 16.5665 | 175.2624 | 59.982 | 161 | 16.5567 | 153.3122 | 59.9942 | 138 | 16.567 | 131.7135 | 60.0042 | 115 | 16.5571 | 108.9064 | 59.986 | 92
16.5802 | 200.4461 | 59.9627 | 184 | 16.5748 | 175.2545 | 59.982 | 161 | 16.5651 | 153.3045 | 59.9942 | 138 | 16.5753 | 131.7066 | 60.0042 | 115 | 16.5654 | 108.8915 | 59.986 | 92
16.5886 | 200.4356 | 59.9627 | 184 | 16.5832 | 175.2465 | 59.9809 | 161 | 16.5734 | 153.2968 | 59.9942 | 138 | 16.5837 | 131.6997 | 60.0042 | 115 | 16.5738 | 108.8766 | 59.986 | 92
16.5969 | 200.4251 | 59.9627 | 184 | 16.5915 | 175.2385 | 59.9809 | 161 | 16.5817 | 153.2892 | 59.9942 | 138 | 16.592 | 131.6927 | 60.0042 | 115 | 16.5821 | 108.8617 | 59.986 | 92
16.6053 | 200.4146 | 59.9627 | 184 | 16.5999 | 175.2305 | 59.9809 | 161 | 16.5901 | 153.2815 | 59.9945 | 138 | 16.6003 | 131.6858 | 60.0042 | 115 | 16.5905 | 108.8468 | 59.986 | 92
16.6136 | 200.4041 | 59.9627 | 184 | 16.6082 | 175.2225 | 59.9809 | 161 | 16.5984 | 153.2738 | 59.9945 | 138 | 16.6087 | 131.6789 | 60.0042 | 115 | 16.5988 | 108.8319 | 59.986 | 92
16.6219 | 200.3936 | 59.9627 | 184 | 16.6165 | 175.2146 | 59.9809 | 161 | 16.6067 | 153.2662 | 59.9945 | 138 | 16.617 | 131.672 | 60.0042 | 115 | 16.6071 | 108.817 | 59.986 | 92
16.6303 | 200.3881 | 59.9627 | 184 | 16.6249 | 175.2066 | 59.9809 | 161 | 16.6151 | 153.2585 | 59.9945 | 138 | 16.6253 | 131.6651 | 60.0042 | 115 | 16.6154 | 108.8021 | 59.986 | 92
16.6386 | 200.3853 | 59.9627 | 184 | 16.6332 | 175.2003 | 59.9809 | 161 | 16.6234 | 153.2508 | 59.9945 | 138 | 16.6337 | 131.6582 | 60.0042 | 115 | 16.6238 | 108.7871 | 59.986 | 92
16.647 | 200.3824 | 59.9627 | 184 | 16.6415 | 175.1954 | 59.9809 | 161 | 16.6318 | 153.2431 | 59.9945 | 138 | 16.642 | 131.6512 | 60.0042 | 115 | 16.6321 | 108.7722 | 59.986 | 92
16.6553 | 200.3795 | 59.9627 | 184 | 16.6499 | 175.1904 | 59.9809 | 161 | 16.6401 | 153.2355 | 59.9945 | 138 | 16.6503 | 131.6443 | 60.0042 | 115 | 16.6405 | 108.7573 | 59.986 | 92
16.6636 | 200.3767 | 59.9641 | 184 | 16.6582 | 175.1855 | 59.9809 | 161 | 16.6484 | 153.2278 | 59.9945 | 138 | 16.6587 | 131.6374 | 60.0042 | 115 | 16.6488 | 108.7424 | 59.986 | 92
16.672 | 200.3738 | 59.9641 | 184 | 16.6665 | 175.1805 | 59.9809 | 161 | 16.6568 | 153.2202 | 59.9945 | 138 | 16.667 | 131.6305 | 60.0042 | 115 | 16.6571 | 108.7275 | 59.986 | 92
16.6803 | 200.371 | 59.9641 | 184 | 16.6749 | 175.1756 | 59.9809 | 161 | 16.6651 | 153.2125 | 59.9945 | 138 | 16.6753 | 131.6236 | 60.0042 | 115 | 16.6655 | 108.7126 | 59.986 | 92
16.6886 | 200.3681 | 59.9641 | 184 | 16.6832 | 175.1707 | 59.9809 | 161 | 16.6734 | 153.2048 | 59.9945 | 138 | 16.6837 | 131.6167 | 60.0042 | 115 | 16.6738 | 108.6977 | 59.986 | 92
16.697 | 200.3652 | 59.9641 | 184 | 16.6915 | 175.1657 | 59.9809 | 161 | 16.6817 | 153.1971 | 59.9945 | 138 | 16.692 | 131.6098 | 60.0042 | 115 | 16.6821 | 108.6828 | 59.986 | 92
16.7053 | 200.3624 | 59.9641 | 184 | 16.6999 | 175.1608 | 59.9809 | 161 | 16.6901 | 153.1895 | 59.9945 | 138 | 16.7003 | 131.6028 | 60.0042 | 115 | 16.6905 | 108.6678 | 59.986 | 92
16.7137 | 200.3595 | 59.9641 | 184 | 16.7082 | 175.1559 | 59.9809 | 161 | 16.6984 | 153.1818 | 59.9945 | 138 | 16.7087 | 131.5959 | 60.0042 | 115 | 16.6988 | 108.6529 | 59.986 | 92
16.722 | 200.3567 | 59.9641 | 184 | 16.7166 | 175.1509 | 59.9809 | 161 | 16.7068 | 153.1741 | 59.9945 | 138 | 16.717 | 131.589 | 60.0042 | 115 | 16.7072 | 108.638 | 59.986 | 92
16.7303 | 200.3538 | 59.9641 | 184 | 16.7249 | 175.146 | 59.9809 | 161 | 16.7151 | 153.1665 | 59.9945 | 138 | 16.7253 | 131.5821 | 60.0042 | 115 | 16.7155 | 108.6231 | 59.986 | 92
16.7387 | 200.3509 | 59.9641 | 184 | 16.7332 | 175.1411 | 59.9809 | 161 | 16.7234 | 153.1588 | 59.9945 | 138 | 16.7337 | 131.5752 | 60.0042 | 115 | 16.7238 | 108.6114 | 59.986 | 92
16.747 | 200.3481 | 59.9641 | 184 | 16.7416 | 175.1361 | 59.9809 | 161 | 16.7318 | 153.1512 | 59.9945 | 138 | 16.742 | 131.5683 | 60.0042 | 115 | 16.7321 | 108.6063 | 59.9852 | 92
16.7554 | 200.3452 | 59.9641 | 184 | 16.7499 | 175.1312 | 59.9809 | 161 | 16.7401 | 153.1435 | 59.9945 | 138 | 16.7503 | 131.5613 | 60.0042 | 115 | 16.7405 | 108.6013 | 59.9852 | 92
16.7637 | 200.3423 | 59.9641 | 184 | 16.7582 | 175.1263 | 59.9809 | 161 | 16.7484 | 153.1358 | 59.9945 | 138 | 16.7587 | 131.5544 | 60.0042 | 115 | 16.7488 | 108.5962 | 59.9852 | 92
16.772 | 200.3395 | 59.9641 | 184 | 16.7666 | 175.1213 | 59.9809 | 161 | 16.7568 | 153.1281 | 59.9945 | 138 | 16.767 | 131.5475 | 60.0042 | 115 | 16.7571 | 108.5912 | 59.9852 | 92
16.7804 | 200.3366 | 59.9641 | 184 | 16.7749 | 175.1164 | 59.9809 | 161 | 16.7651 | 153.1205 | 59.9945 | 138 | 16.7753 | 131.5406 | 60.0042 | 115 | 16.7655 | 108.5861 | 59.9852 | 92
16.7887 | 200.3338 | 59.9641 | 184 | 16.7832 | 175.1115 | 59.98 | 161 | 16.7734 | 153.1128 | 59.9945 | 138 | 16.7837 | 131.5337 | 60.0042 | 115 | 16.7738 | 108.581 | 59.9852 | 92
16.797 | 200.3309 | 59.9641 | 184 | 16.7916 | 175.1065 | 59.98 | 161 | 16.7818 | 153.1051 | 59.9945 | 138 | 16.792 | 131.5268 | 60.0042 | 115 | 16.7822 | 108.576 | 59.9852 | 92
16.8054 | 200.328 | 59.9641 | 184 | 16.7999 | 175.1016 | 59.98 | 161 | 16.7901 | 153.0975 | 59.9942 | 138 | 16.8003 | 131.5198 | 60.0042 | 115 | 16.7905 | 108.5709 | 59.9852 | 92
16.8137 | 200.3252 | 59.9641 | 184 | 16.8083 | 175.0966 | 59.98 | 161 | 16.7984 | 153.0898 | 59.9942 | 138 | 16.8087 | 131.5129 | 60.0042 | 115 | 16.7988 | 108.5659 | 59.9852 | 92
16.8221 | 200.3223 | 59.9641 | 184 | 16.8166 | 175.0917 | 59.98 | 161 | 16.8068 | 153.0821 | 59.9942 | 138 | 16.817 | 131.506 | 60.0042 | 115 | 16.8072 | 108.5608 | 59.9852 | 92
16.8304 | 200.3195 | 59.9641 | 184 | 16.8249 | 175.0868 | 59.98 | 161 | 16.8151 | 153.0745 | 59.9942 | 138 | 16.8253 | 131.4991 | 60.0042 | 115 | 16.8155 | 108.5558 | 59.9852 | 92
16.8387 | 200.3166 | 59.9641 | 184 | 16.8333 | 175.0818 | 59.98 | 161 | 16.8234 | 153.0668 | 59.9942 | 138 | 16.8336 | 131.4922 | 60.0042 | 115 | 16.8239 | 108.5507 | 59.9852 | 92
16.8471 | 200.3137 | 59.9641 | 184 | 16.8416 | 175.0769 | 59.98 | 161 | 16.8318 | 153.0591 | 59.9942 | 138 | 16.842 | 131.4853 | 60.0042 | 115 | 16.8322 | 108.5457 | 59.9852 | 92
16.8554 | 200.3109 | 59.9641 | 184 | 16.8499 | 175.072 | 59.98 | 161 | 16.8401 | 153.0515 | 59.9942 | 138 | 16.8503 | 131.4783 | 60.0042 | 115 | 16.8405 | 108.5406 | 59.9852 | 92
16.8638 | 200.308 | 59.9658 | 184 | 16.8583 | 175.067 | 59.98 | 161 | 16.8484 | 153.0438 | 59.9942 | 138 | 16.8586 | 131.4714 | 60.0042 | 115 | 16.8488 | 108.5356 | 59.9852 | 92
16.8721 | 200.3052 | 59.9658 | 184 | 16.8666 | 175.0621 | 59.98 | 161 | 16.8568 | 153.0361 | 59.9942 | 138 | 16.867 | 131.4645 | 60.0042 | 115 | 16.8572 | 108.5305 | 59.9852 | 92
16.8804 | 200.3023 | 59.9658 | 184 | 16.8749 | 175.0572 | 59.98 | 161 | 16.8651 | 153.0301 | 59.9942 | 138 | 16.8753 | 131.4576 | 60.0042 | 115 | 16.8655 | 108.5255 | 59.9852 | 92
16.8888 | 200.2994 | 59.9658 | 184 | 16.8833 | 175.0522 | 59.98 | 161 | 16.8734 | 153.0259 | 59.9942 | 138 | 16.8837 | 131.4507 | 60.0042 | 115 | 16.8738 | 108.5204 | 59.9852 | 92
16.8971 | 200.2966 | 59.9658 | 184 | 16.8916 | 175.0473 | 59.98 | 161 | 16.8818 | 153.0217 | 59.9942 | 138 | 16.892 | 131.4438 | 60.0042 | 115 | 16.8822 | 108.5153 | 59.9852 | 92
16.9054 | 200.2937 | 59.9658 | 184 | 16.8999 | 175.0424 | 59.98 | 161 | 16.8901 | 153.0176 | 59.9942 | 138 | 16.9003 | 131.4368 | 60.0042 | 115 | 16.8905 | 108.5103 | 59.9852 | 92
16.9138 | 200.2908 | 59.9658 | 184 | 16.9083 | 175.0374 | 59.98 | 161 | 16.8985 | 153.0134 | 59.9942 | 138 | 16.9087 | 131.4299 | 60.0042 | 115 | 16.8989 | 108.5052 | 59.9852 | 92
16.9221 | 200.288 | 59.9658 | 184 | 16.9166 | 175.0325 | 59.98 | 161 | 16.9068 | 153.0092 | 59.9942 | 138 | 16.917 | 131.423 | 60.0042 | 115 | 16.9072 | 108.5002 | 59.9852 | 92
16.9305 | 200.2851 | 59.9658 | 184 | 16.925 | 175.0276 | 59.98 | 161 | 16.9151 | 153.0051 | 59.9942 | 138 | 16.9253 | 131.4161 | 60.0042 | 115 | 16.9155 | 108.4951 | 59.9852 | 92
16.9388 | 200.2823 | 59.9658 | 184 | 16.9333 | 175.0226 | 59.98 | 161 | 16.9234 | 153.0009 | 59.9942 | 138 | 16.9337 | 131.4092 | 60.0042 | 115 | 16.9239 | 108.4901 | 59.9852 | 92
16.9471 | 200.2794 | 59.9658 | 184 | 16.9416 | 175.0177 | 59.98 | 161 | 16.9318 | 152.9967 | 59.9942 | 138 | 16.942 | 131.4023 | 60.0042 | 115 | 16.9322 | 108.485 | 59.9863 | 92
16.9555 | 200.2766 | 59.9658 | 184 | 16.95 | 175.0128 | 59.98 | 161 | 16.9401 | 152.9926 | 59.9942 | 138 | 16.9503 | 131.3954 | 60.0042 | 115 | 16.9405 | 108.48 | 59.9863 | 92
16.9638 | 200.2737 | 59.9658 | 184 | 16.9583 | 175.0078 | 59.98 | 161 | 16.9484 | 152.9884 | 59.9942 | 138 | 16.9586 | 131.3884 | 60.0042 | 115 | 16.9489 | 108.4749 | 59.9863 | 92
16.9722 | 200.2708 | 59.9658 | 184 | 16.9666 | 175.0029 | 59.98 | 161 | 16.9568 | 152.9842 | 59.9942 | 138 | 16.967 | 131.3815 | 60.0042 | 115 | 16.9572 | 108.4699 | 59.9863 | 92
16.9805 | 200.268 | 59.9658 | 184 | 16.975 | 174.998 | 59.98 | 161 | 16.9651 | 152.9801 | 59.9942 | 138 | 16.9753 | 131.3746 | 60.0042 | 115 | 16.9655 | 108.4648 | 59.9863 | 92
16.9888 | 200.2651 | 59.9658 | 184 | 16.9833 | 174.993 | 59.9787 | 161 | 16.9734 | 152.9759 | 59.9942 | 138 | 16.9836 | 131.3677 | 60.0042 | 115 | 16.9739 | 108.4597 | 59.9863 | 92
16.9972 | 200.2623 | 59.9658 | 184 | 16.9917 | 174.9881 | 59.9787 | 161 | 16.9818 | 152.9717 | 59.9942 | 138 | 16.992 | 131.3608 | 60.0042 | 115 | 16.9822 | 108.4547 | 59.9863 | 92
17.0055 | 200.2594 | 59.9658 | 184 | 17 | 174.9832 | 59.9787 | 161 | 16.9901 | 152.9676 | 59.9931 | 138 | 17.0003 | 131.355 | 60.0042 | 115 | 16.9905 | 108.4496 | 59.9863 | 92
17.0138 | 200.2565 | 59.9658 | 184 | 17.0083 | 174.9782 | 59.9787 | 161 | 16.9985 | 152.9634 | 59.9931 | 138 | 17.0086 | 131.3492 | 60.0042 | 115 | 16.9989 | 108.4446 | 59.9863 | 92
17.0222 | 200.2537 | 59.9658 | 184 | 17.0167 | 174.9733 | 59.9787 | 161 | 17.0068 | 152.9592 | 59.9931 | 138 | 17.017 | 131.3434 | 60.0042 | 115 | 17.0072 | 108.4395 | 59.9863 | 92
17.0305 | 200.2508 | 59.9658 | 184 | 17.025 | 174.9683 | 59.9787 | 161 | 17.0151 | 152.9551 | 59.9931 | 138 | 17.0253 | 131.3376 | 60.0042 | 115 | 17.0156 | 108.4345 | 59.9863 | 92
17.0388 | 200.2479 | 59.9658 | 184 | 17.0333 | 174.9634 | 59.9787 | 161 | 17.0235 | 152.9509 | 59.9931 | 138 | 17.0336 | 131.3318 | 60.0042 | 115 | 17.0239 | 108.4294 | 59.9863 | 92
17.0472 | 200.2451 | 59.9658 | 184 | 17.0417 | 174.9585 | 59.9787 | 161 | 17.0318 | 152.9467 | 59.9931 | 138 | 17.042 | 131.326 | 60.0042 | 115 | 17.0322 | 108.4244 | 59.9863 | 92
17.0555 | 200.2422 | 59.9658 | 184 | 17.05 | 174.9535 | 59.9787 | 161 | 17.0401 | 152.9426 | 59.9931 | 138 | 17.0503 | 131.3202 | 60.0042 | 115 | 17.0406 | 108.4193 | 59.9863 | 92
17.0639 | 200.2394 | 59.9666 | 184 | 17.0583 | 174.9486 | 59.9787 | 161 | 17.0484 | 152.9384 | 59.9931 | 138 | 17.0587 | 131.3144 | 60.0042 | 115 | 17.0489 | 108.4143 | 59.9863 | 92
17.0722 | 200.2365 | 59.9666 | 184 | 17.0667 | 174.9437 | 59.9787 | 161 | 17.0568 | 152.9342 | 59.9931 | 138 | 17.067 | 131.3086 | 60.0042 | 115 | 17.0572 | 108.4092 | 59.9863 | 92
17.0806 | 200.2336 | 59.9666 | 184 | 17.075 | 174.9387 | 59.9787 | 161 | 17.0651 | 152.9301 | 59.9931 | 138 | 17.0753 | 131.3028 | 60.0039 | 115 | 17.0656 | 108.4042 | 59.9863 | 92
17.0889 | 200.2308 | 59.9666 | 184 | 17.0833 | 174.9338 | 59.9787 | 161 | 17.0735 | 152.9259 | 59.9931 | 138 | 17.0836 | 131.297 | 60.0039 | 115 | 17.0739 | 108.3991 | 59.9863 | 92
17.0972 | 200.2279 | 59.9666 | 184 | 17.0917 | 174.9289 | 59.9787 | 161 | 17.0818 | 152.9217 | 59.9931 | 138 | 17.092 | 131.2912 | 60.0039 | 115 | 17.0822 | 108.394 | 59.9863 | 92
17.1056 | 200.2251 | 59.9666 | 184 | 17.1 | 174.9239 | 59.9787 | 161 | 17.0901 | 152.9176 | 59.9931 | 138 | 17.1003 | 131.2854 | 60.0039 | 115 | 17.0906 | 108.389 | 59.9863 | 92
17.1139 | 200.2222 | 59.9666 | 184 | 17.1084 | 174.919 | 59.9787 | 161 | 17.0985 | 152.9134 | 59.9931 | 138 | 17.1086 | 131.2796 | 60.0039 | 115 | 17.0989 | 108.3839 | 59.9863 | 92
17.1222 | 200.2193 | 59.9666 | 184 | 17.1167 | 174.9141 | 59.9787 | 161 | 17.1068 | 152.9092 | 59.9931 | 138 | 17.117 | 131.2737 | 60.0039 | 115 | 17.1072 | 108.3789 | 59.9863 | 92
17.1306 | 200.2165 | 59.9666 | 184 | 17.125 | 174.9091 | 59.9787 | 161 | 17.1151 | 152.9051 | 59.9931 | 138 | 17.1253 | 131.2679 | 60.0039 | 115 | 17.1156 | 108.3738 | 59.9863 | 92
17.1389 | 200.2136 | 59.9666 | 184 | 17.1334 | 174.9028 | 59.9787 | 161 | 17.1235 | 152.9009 | 59.9931 | 138 | 17.1336 | 131.2621 | 60.0039 | 115 | 17.1239 | 108.3688 | 59.9863 | 92
17.1472 | 200.2108 | 59.9666 | 184 | 17.1417 | 174.8954 | 59.9787 | 161 | 17.1318 | 152.8967 | 59.9931 | 138 | 17.142 | 131.2563 | 60.0039 | 115 | 17.1322 | 108.3637 | 59.9877 | 92
17.1556 | 200.2079 | 59.9666 | 184 | 17.15 | 174.888 | 59.9787 | 161 | 17.1401 | 152.8926 | 59.9931 | 138 | 17.1503 | 131.2505 | 60.0039 | 115 | 17.1406 | 108.3587 | 59.9877 | 92
17.1639 | 200.205 | 59.9666 | 184 | 17.1584 | 174.8806 | 59.9787 | 161 | 17.1485 | 152.8884 | 59.9931 | 138 | 17.1586 | 131.2447 | 60.0039 | 115 | 17.1489 | 108.3536 | 59.9877 | 92
17.1723 | 200.2022 | 59.9666 | 184 | 17.1667 | 174.8732 | 59.9787 | 161 | 17.1568 | 152.8842 | 59.9931 | 138 | 17.167 | 131.2389 | 60.0039 | 115 | 17.1573 | 108.3486 | 59.9877 | 92
17.1806 | 200.1993 | 59.9666 | 184 | 17.175 | 174.8658 | 59.9787 | 161 | 17.1651 | 152.8801 | 59.9931 | 138 | 17.1753 | 131.2331 | 60.0039 | 115 | 17.1656 | 108.3435 | 59.9877 | 92
17.1889 | 200.1964 | 59.9666 | 184 | 17.1834 | 174.8584 | 59.9778 | 161 | 17.1735 | 152.8759 | 59.9931 | 138 | 17.1836 | 131.2273 | 60.0039 | 115 | 17.1739 | 108.3384 | 59.9877 | 92
17.1973 | 200.1936 | 59.9666 | 184 | 17.1917 | 174.851 | 59.9778 | 161 | 17.1818 | 152.8717 | 59.9931 | 138 | 17.192 | 131.2215 | 60.0039 | 115 | 17.1823 | 108.3334 | 59.9877 | 92
17.2056 | 200.1897 | 59.9666 | 184 | 17.2001 | 174.8436 | 59.9778 | 161 | 17.1901 | 152.8676 | 59.9912 | 138 | 17.2003 | 131.2157 | 60.0039 | 115 | 17.1906 | 108.3283 | 59.9877 | 92
17.214 | 200.1761 | 59.9666 | 184 | 17.2084 | 174.8361 | 59.9778 | 161 | 17.1985 | 152.8634 | 59.9912 | 138 | 17.2086 | 131.2099 | 60.0039 | 115 | 17.1989 | 108.3233 | 59.9877 | 92
17.2223 | 200.1626 | 59.9666 | 184 | 17.2167 | 174.8287 | 59.9778 | 161 | 17.2068 | 152.8592 | 59.9912 | 138 | 17.217 | 131.2041 | 60.0039 | 115 | 17.2072 | 108.3182 | 59.9877 | 92
17.2306 | 200.149 | 59.9666 | 184 | 17.2251 | 174.8213 | 59.9778 | 161 | 17.2151 | 152.8551 | 59.9912 | 138 | 17.2253 | 131.1983 | 60.0039 | 115 | 17.2156 | 108.3132 | 59.9877 | 92
17.239 | 200.1355 | 59.9666 | 184 | 17.2334 | 174.8139 | 59.9778 | 161 | 17.2235 | 152.8509 | 59.9912 | 138 | 17.2336 | 131.1925 | 60.0039 | 115 | 17.2239 | 108.3081 | 59.9877 | 92
17.2473 | 200.1219 | 59.9666 | 184 | 17.2417 | 174.8065 | 59.9778 | 161 | 17.2318 | 152.8467 | 59.9912 | 138 | 17.242 | 131.1867 | 60.0039 | 115 | 17.2323 | 108.3031 | 59.9877 | 92
17.2556 | 200.1084 | 59.9666 | 184 | 17.2501 | 174.7991 | 59.9778 | 161 | 17.2402 | 152.8426 | 59.9912 | 138 | 17.2503 | 131.1809 | 60.0039 | 115 | 17.2406 | 108.298 | 59.9877 | 92
17.264 | 200.0948 | 59.9669 | 184 | 17.2584 | 174.7917 | 59.9778 | 161 | 17.2485 | 152.8384 | 59.9912 | 138 | 17.2586 | 131.1751 | 60.0039 | 115 | 17.2489 | 108.293 | 59.9877 | 92
17.2723 | 200.0813 | 59.9669 | 184 | 17.2668 | 174.7843 | 59.9778 | 161 | 17.2568 | 152.8342 | 59.9912 | 138 | 17.267 | 131.1693 | 60.0039 | 115 | 17.2573 | 108.2879 | 59.9877 | 92
17.2807 | 200.0677 | 59.9669 | 184 | 17.2751 | 174.7769 | 59.9778 | 161 | 17.2652 | 152.8301 | 59.9912 | 138 | 17.2753 | 131.1635 | 60.0036 | 115 | 17.2656 | 108.2829 | 59.9877 | 92
17.289 | 200.0542 | 59.9669 | 184 | 17.2834 | 174.7695 | 59.9778 | 161 | 17.2735 | 152.8259 | 59.9912 | 138 | 17.2836 | 131.1577 | 60.0036 | 115 | 17.2739 | 108.2778 | 59.9877 | 92
17.2973 | 200.0406 | 59.9669 | 184 | 17.2918 | 174.7621 | 59.9778 | 161 | 17.2818 | 152.8217 | 59.9912 | 138 | 17.292 | 131.1519 | 60.0036 | 115 | 17.2823 | 108.2728 | 59.9877 | 92
17.3057 | 200.0271 | 59.9669 | 184 | 17.3001 | 174.7547 | 59.9778 | 161 | 17.2901 | 152.8176 | 59.9912 | 138 | 17.3003 | 131.1461 | 60.0036 | 115 | 17.2906 | 108.2677 | 59.9877 | 92
17.314 | 200.0135 | 59.9669 | 184 | 17.3084 | 174.7473 | 59.9778 | 161 | 17.2985 | 152.8134 | 59.9912 | 138 | 17.3086 | 131.1403 | 60.0036 | 115 | 17.299 | 108.2626 | 59.9877 | 92
17.3223 | 200 | 59.9669 | 184 | 17.3168 | 174.7399 | 59.9778 | 161 | 17.3068 | 152.8092 | 59.9912 | 138 | 17.317 | 131.1345 | 60.0036 | 115 | 17.3073 | 108.2576 | 59.9877 | 92
17.3307 | 199.9864 | 59.9669 | 184 | 17.3251 | 174.7325 | 59.9778 | 161 | 17.3152 | 152.8051 | 59.9912 | 138 | 17.3253 | 131.1287 | 60.0036 | 115 | 17.3156 | 108.2525 | 59.9877 | 92
17.339 | 199.9729 | 59.9669 | 184 | 17.3334 | 174.7251 | 59.9778 | 161 | 17.3235 | 152.8009 | 59.9912 | 138 | 17.3336 | 131.1228 | 60.0036 | 115 | 17.3239 | 108.2475 | 59.9877 | 92
17.3474 | 199.9593 | 59.9669 | 184 | 17.3418 | 174.7177 | 59.9778 | 161 | 17.3318 | 152.7967 | 59.9912 | 138 | 17.3419 | 131.1171 | 60.0036 | 115 | 17.3323 | 108.2424 | 59.9891 | 92
17.3557 | 199.9458 | 59.9669 | 184 | 17.3501 | 174.7103 | 59.9778 | 161 | 17.3402 | 152.7926 | 59.9912 | 138 | 17.3503 | 131.1113 | 60.0036 | 115 | 17.3406 | 108.2374 | 59.9891 | 92
17.364 | 199.9322 | 59.9669 | 184 | 17.3584 | 174.7029 | 59.9778 | 161 | 17.3485 | 152.7884 | 59.9912 | 138 | 17.3586 | 131.1054 | 60.0036 | 115 | 17.349 | 108.2323 | 59.9891 | 92
17.3724 | 199.9186 | 59.9669 | 184 | 17.3668 | 174.6954 | 59.9778 | 161 | 17.3568 | 152.7842 | 59.9912 | 138 | 17.3669 | 131.0996 | 60.0036 | 115 | 17.3573 | 108.2271 | 59.9891 | 92
17.3807 | 199.9051 | 59.9669 | 184 | 17.3751 | 174.688 | 59.9778 | 161 | 17.3652 | 152.78 | 59.9912 | 138 | 17.3753 | 131.0938 | 60.0036 | 115 | 17.3656 | 108.222 | 59.9891 | 92
17.3891 | 199.8915 | 59.9669 | 184 | 17.3835 | 174.6806 | 59.9773 | 161 | 17.3735 | 152.7759 | 59.9912 | 138 | 17.3836 | 131.088 | 60.0036 | 115 | 17.374 | 108.2168 | 59.9891 | 92
17.3974 | 199.878 | 59.9669 | 184 | 17.3918 | 174.6732 | 59.9773 | 161 | 17.3818 | 152.7713 | 59.9912 | 138 | 17.392 | 131.0822 | 60.0036 | 115 | 17.3823 | 108.2115 | 59.9891 | 92
17.4057 | 199.8644 | 59.9669 | 184 | 17.4001 | 174.6658 | 59.9773 | 161 | 17.3902 | 152.7616 | 59.9887 | 138 | 17.4003 | 131.0764 | 60.0036 | 115 | 17.3906 | 108.2063 | 59.9891 | 92
17.4141 | 199.8509 | 59.9669 | 184 | 17.4085 | 174.6584 | 59.9773 | 161 | 17.3985 | 152.7519 | 59.9887 | 138 | 17.4086 | 131.0706 | 60.0036 | 115 | 17.399 | 108.2011 | 59.9891 | 92
17.4224 | 199.8373 | 59.9669 | 184 | 17.4168 | 174.651 | 59.9773 | 161 | 17.4068 | 152.7422 | 59.9887 | 138 | 17.417 | 131.0648 | 60.0036 | 115 | 17.4073 | 108.1959 | 59.9891 | 92
17.4307 | 199.8238 | 59.9669 | 184 | 17.4251 | 174.6436 | 59.9773 | 161 | 17.4152 | 152.7325 | 59.9887 | 138 | 17.4253 | 131.059 | 60.0036 | 115 | 17.4156 | 108.1907 | 59.9891 | 92
17.4391 | 199.8102 | 59.9669 | 184 | 17.4335 | 174.6362 | 59.9773 | 161 | 17.4235 | 152.7228 | 59.9887 | 138 | 17.4336 | 131.0532 | 60.0036 | 115 | 17.424 | 108.1855 | 59.9891 | 92
17.4474 | 199.7967 | 59.9669 | 184 | 17.4418 | 174.6288 | 59.9773 | 161 | 17.4318 | 152.7131 | 59.9887 | 138 | 17.442 | 131.0474 | 60.0036 | 115 | 17.4323 | 108.1803 | 59.9891 | 92
17.4557 | 199.7831 | 59.9669 | 184 | 17.4501 | 174.6214 | 59.9773 | 161 | 17.4402 | 152.7034 | 59.9887 | 138 | 17.4503 | 131.0416 | 60.0036 | 115 | 17.4406 | 108.1751 | 59.9891 | 92
17.4641 | 199.7696 | 59.9663 | 184 | 17.4585 | 174.614 | 59.9773 | 161 | 17.4485 | 152.6937 | 59.9887 | 138 | 17.4586 | 131.0358 | 60.0036 | 115 | 17.449 | 108.1699 | 59.9891 | 92
17.4724 | 199.756 | 59.9663 | 184 | 17.4668 | 174.6066 | 59.9773 | 161 | 17.4568 | 152.684 | 59.9887 | 138 | 17.4669 | 131.03 | 60.0036 | 115 | 17.4573 | 108.1647 | 59.9891 | 92
17.4808 | 199.7424 | 59.9663 | 184 | 17.4752 | 174.5992 | 59.9773 | 161 | 17.4652 | 152.6743 | 59.9887 | 138 | 17.4753 | 131.0242 | 60.0039 | 115 | 17.4656 | 108.1595 | 59.9891 | 92
17.4891 | 199.7289 | 59.9663 | 184 | 17.4835 | 174.5918 | 59.9773 | 161 | 17.4735 | 152.6646 | 59.9887 | 138 | 17.4836 | 131.0184 | 60.0039 | 115 | 17.474 | 108.1543 | 59.9891 | 92
17.4975 | 199.7153 | 59.9663 | 184 | 17.4918 | 174.5844 | 59.9773 | 161 | 17.4819 | 152.6548 | 59.9887 | 138 | 17.4919 | 131.0126 | 60.0039 | 115 | 17.4823 | 108.1491 | 59.9891 | 92
17.5058 | 199.7018 | 59.9663 | 184 | 17.5002 | 174.577 | 59.9773 | 161 | 17.4902 | 152.6451 | 59.9887 | 138 | 17.5003 | 131.0068 | 60.0039 | 115 | 17.4907 | 108.1439 | 59.9891 | 92
17.5141 | 199.6882 | 59.9663 | 184 | 17.5085 | 174.5696 | 59.9773 | 161 | 17.4985 | 152.6354 | 59.9887 | 138 | 17.5086 | 131.001 | 60.0039 | 115 | 17.499 | 108.1387 | 59.9891 | 92
17.5225 | 199.6747 | 59.9663 | 184 | 17.5168 | 174.5622 | 59.9773 | 161 | 17.5069 | 152.6257 | 59.9887 | 138 | 17.5169 | 130.9952 | 60.0039 | 115 | 17.5073 | 108.1335 | 59.9891 | 92
17.5308 | 199.6611 | 59.9663 | 184 | 17.5252 | 174.5548 | 59.9773 | 161 | 17.5152 | 152.616 | 59.9887 | 138 | 17.5253 | 130.9894 | 60.0039 | 115 | 17.5157 | 108.1283 | 59.9891 | 92
17.5391 | 199.6476 | 59.9663 | 184 | 17.5335 | 174.5474 | 59.9773 | 161 | 17.5235 | 152.6063 | 59.9887 | 138 | 17.5336 | 130.9836 | 60.0039 | 115 | 17.524 | 108.1231 | 59.9891 | 92
17.5475 | 199.634 | 59.9663 | 184 | 17.5419 | 174.5399 | 59.9773 | 161 | 17.5319 | 152.5966 | 59.9887 | 138 | 17.5419 | 130.9778 | 60.0039 | 115 | 17.5323 | 108.1179 | 59.9918 | 92
17.5558 | 199.6205 | 59.9663 | 184 | 17.5502 | 174.5325 | 59.9773 | 161 | 17.5402 | 152.5869 | 59.9887 | 138 | 17.5503 | 130.972 | 60.0039 | 115 | 17.5406 | 108.1127 | 59.9918 | 92
17.5641 | 199.6069 | 59.9663 | 184 | 17.5585 | 174.5251 | 59.9773 | 161 | 17.5485 | 152.5772 | 59.9887 | 138 | 17.5586 | 130.9662 | 60.0039 | 115 | 17.549 | 108.1075 | 59.9918 | 92
17.5725 | 199.5934 | 59.9663 | 184 | 17.5669 | 174.5177 | 59.9773 | 161 | 17.5569 | 152.5675 | 59.9887 | 138 | 17.567 | 130.96 | 60.0039 | 115 | 17.5573 | 108.1023 | 59.9918 | 92
17.5808 | 199.5798 | 59.9663 | 184 | 17.5752 | 174.5103 | 59.9773 | 161 | 17.5652 | 152.5578 | 59.9887 | 138 | 17.5753 | 130.9536 | 60.0039 | 115 | 17.5657 | 108.0971 | 59.9918 | 92
17.5892 | 199.5663 | 59.9663 | 184 | 17.5835 | 174.5029 | 59.9764 | 161 | 17.5735 | 152.5481 | 59.9887 | 138 | 17.5836 | 130.9472 | 60.0039 | 115 | 17.574 | 108.0919 | 59.9918 | 92
17.5975 | 199.5527 | 59.9663 | 184 | 17.5919 | 174.4955 | 59.9764 | 161 | 17.5819 | 152.5384 | 59.9887 | 138 | 17.5919 | 130.9408 | 60.0039 | 115 | 17.5823 | 108.0867 | 59.9918 | 92
17.6058 | 199.5392 | 59.9663 | 184 | 17.6002 | 174.4881 | 59.9764 | 161 | 17.5902 | 152.5286 | 59.9854 | 138 | 17.6003 | 130.9344 | 60.0039 | 115 | 17.5907 | 108.0815 | 59.9918 | 92
17.6142 | 199.5256 | 59.9663 | 184 | 17.6086 | 174.4807 | 59.9764 | 161 | 17.5986 | 152.5189 | 59.9854 | 138 | 17.6086 | 130.928 | 60.0039 | 115 | 17.599 | 108.0763 | 59.9918 | 92
17.6225 | 199.5121 | 59.9663 | 184 | 17.6169 | 174.4733 | 59.9764 | 161 | 17.6069 | 152.5092 | 59.9854 | 138 | 17.6169 | 130.9216 | 60.0039 | 115 | 17.6073 | 108.0711 | 59.9918 | 92
17.6309 | 199.4985 | 59.9663 | 184 | 17.6252 | 174.4659 | 59.9764 | 161 | 17.6152 | 152.4995 | 59.9854 | 138 | 17.6253 | 130.9152 | 60.0039 | 115 | 17.6157 | 108.0659 | 59.9918 | 92
17.6392 | 199.4849 | 59.9663 | 184 | 17.6336 | 174.4585 | 59.9764 | 161 | 17.6236 | 152.4898 | 59.9854 | 138 | 17.6336 | 130.9088 | 60.0039 | 115 | 17.624 | 108.0607 | 59.9918 | 92
17.6475 | 199.4714 | 59.9663 | 184 | 17.6419 | 174.4508 | 59.9764 | 161 | 17.6319 | 152.4801 | 59.9854 | 138 | 17.6419 | 130.9024 | 60.0039 | 115 | 17.6323 | 108.0555 | 59.9918 | 92
17.6559 | 199.4578 | 59.9663 | 184 | 17.6502 | 174.4425 | 59.9764 | 161 | 17.6402 | 152.4704 | 59.9854 | 138 | 17.6503 | 130.896 | 60.0039 | 115 | 17.6407 | 108.0503 | 59.9918 | 92
17.6642 | 199.4443 | 59.9661 | 184 | 17.6586 | 174.4342 | 59.9764 | 161 | 17.6485 | 152.4607 | 59.9854 | 138 | 17.6586 | 130.8896 | 60.0039 | 115 | 17.649 | 108.0451 | 59.9918 | 92
17.6725 | 199.4307 | 59.9661 | 184 | 17.6669 | 174.426 | 59.9764 | 161 | 17.6569 | 152.451 | 59.9854 | 138 | 17.6669 | 130.8833 | 60.0039 | 115 | 17.6573 | 108.0399 | 59.9918 | 92
17.6809 | 199.4172 | 59.9661 | 184 | 17.6752 | 174.4177 | 59.9764 | 161 | 17.6652 | 152.4413 | 59.9854 | 138 | 17.6753 | 130.8769 | 60.0044 | 115 | 17.6657 | 108.0347 | 59.9918 | 92
17.6892 | 199.4036 | 59.9661 | 184 | 17.6836 | 174.4095 | 59.9764 | 161 | 17.6736 | 152.4316 | 59.9854 | 138 | 17.6836 | 130.8705 | 60.0044 | 115 | 17.674 | 108.0295 | 59.9918 | 92
17.6976 | 199.3901 | 59.9661 | 184 | 17.6919 | 174.4012 | 59.9764 | 161 | 17.6819 | 152.4219 | 59.9854 | 138 | 17.6919 | 130.8641 | 60.0044 | 115 | 17.6823 | 108.0243 | 59.9918 | 92
17.7059 | 199.3765 | 59.9661 | 184 | 17.7002 | 174.3929 | 59.9764 | 161 | 17.6902 | 152.4121 | 59.9854 | 138 | 17.7003 | 130.8577 | 60.0044 | 115 | 17.6907 | 108.0191 | 59.9918 | 92
17.7142 | 199.363 | 59.9661 | 184 | 17.7086 | 174.3847 | 59.9764 | 161 | 17.6986 | 152.4024 | 59.9854 | 138 | 17.7086 | 130.8513 | 60.0044 | 115 | 17.699 | 108.0139 | 59.9918 | 92
17.7226 | 199.3494 | 59.9661 | 184 | 17.7169 | 174.3764 | 59.9764 | 161 | 17.7069 | 152.3927 | 59.9854 | 138 | 17.7169 | 130.8449 | 60.0044 | 115 | 17.7073 | 108.0087 | 59.9918 | 92
17.7309 | 199.3359 | 59.9661 | 184 | 17.7253 | 174.3681 | 59.9764 | 161 | 17.7152 | 152.383 | 59.9854 | 138 | 17.7253 | 130.8385 | 60.0044 | 115 | 17.7157 | 108.0035 | 59.9918 | 92
17.7392 | 199.3223 | 59.9661 | 184 | 17.7336 | 174.3599 | 59.9764 | 161 | 17.7236 | 152.3733 | 59.9854 | 138 | 17.7336 | 130.8321 | 60.0044 | 115 | 17.724 | 107.9983 | 59.9918 | 92
17.7476 | 199.3088 | 59.9661 | 184 | 17.7419 | 174.3516 | 59.9764 | 161 | 17.7319 | 152.3636 | 59.9854 | 138 | 17.7419 | 130.8257 | 60.0044 | 115 | 17.7324 | 107.9931 | 59.9943 | 92
17.7559 | 199.296 | 59.9661 | 184 | 17.7503 | 174.3434 | 59.9764 | 161 | 17.7402 | 152.3539 | 59.9854 | 138 | 17.7503 | 130.8193 | 60.0044 | 115 | 17.7407 | 107.9879 | 59.9943 | 92
17.7643 | 199.2882 | 59.9661 | 184 | 17.7586 | 174.3351 | 59.9764 | 161 | 17.7486 | 152.3442 | 59.9854 | 138 | 17.7586 | 130.8129 | 60.0044 | 115 | 17.749 | 107.9827 | 59.9943 | 92
17.7726 | 199.2805 | 59.9661 | 184 | 17.7669 | 174.3268 | 59.9764 | 161 | 17.7569 | 152.3345 | 59.9854 | 138 | 17.7669 | 130.8065 | 60.0044 | 115 | 17.7574 | 107.9775 | 59.9943 | 92
17.7809 | 199.2727 | 59.9661 | 184 | 17.7753 | 174.3186 | 59.9764 | 161 | 17.7652 | 152.3248 | 59.9854 | 138 | 17.7753 | 130.8002 | 60.0044 | 115 | 17.7657 | 107.9723 | 59.9943 | 92
17.7893 | 199.265 | 59.9661 | 184 | 17.7836 | 174.3103 | 59.9764 | 161 | 17.7736 | 152.3151 | 59.9854 | 138 | 17.7836 | 130.7938 | 60.0044 | 115 | 17.774 | 107.9671 | 59.9943 | 92
17.7976 | 199.2572 | 59.9661 | 184 | 17.7919 | 174.3021 | 59.9764 | 161 | 17.7819 | 152.3054 | 59.9854 | 138 | 17.7919 | 130.7874 | 60.0044 | 115 | 17.7823 | 107.9619 | 59.9943 | 92
17.806 | 199.2495 | 59.9661 | 184 | 17.8003 | 174.2938 | 59.9764 | 161 | 17.7903 | 152.2957 | 59.9826 | 138 | 17.8003 | 130.781 | 60.0044 | 115 | 17.7907 | 107.9567 | 59.9943 | 92
17.8143 | 199.2417 | 59.9661 | 184 | 17.8086 | 174.2855 | 59.9764 | 161 | 17.7986 | 152.2859 | 59.9826 | 138 | 17.8086 | 130.7746 | 60.0044 | 115 | 17.799 | 107.9515 | 59.9943 | 92
17.8226 | 199.234 | 59.9661 | 184 | 17.817 | 174.2773 | 59.9764 | 161 | 17.8069 | 152.2762 | 59.9826 | 138 | 17.8169 | 130.7682 | 60.0044 | 115 | 17.8073 | 107.9463 | 59.9943 | 92
17.831 | 199.2263 | 59.9661 | 184 | 17.8253 | 174.269 | 59.9764 | 161 | 17.8153 | 152.2665 | 59.9826 | 138 | 17.8253 | 130.7618 | 60.0044 | 115 | 17.8157 | 107.9411 | 59.9943 | 92
17.8393 | 199.2185 | 59.9661 | 184 | 17.8336 | 174.2608 | 59.9764 | 161 | 17.8236 | 152.2568 | 59.9826 | 138 | 17.8336 | 130.7554 | 60.0044 | 115 | 17.824 | 107.9359 | 59.9943 | 92
17.8476 | 199.2108 | 59.9661 | 184 | 17.842 | 174.2525 | 59.9764 | 161 | 17.8319 | 152.2471 | 59.9826 | 138 | 17.8419 | 130.749 | 60.0044 | 115 | 17.8324 | 107.9307 | 59.9943 | 92
17.856 | 199.203 | 59.9661 | 184 | 17.8503 | 174.2442 | 59.9764 | 161 | 17.8403 | 152.2374 | 59.9826 | 138 | 17.8503 | 130.7426 | 60.0044 | 115 | 17.8407 | 107.9255 | 59.9943 | 92
17.8643 | 199.1953 | 59.9658 | 184 | 17.8586 | 174.236 | 59.9764 | 161 | 17.8486 | 152.2277 | 59.9826 | 138 | 17.8586 | 130.7362 | 60.0044 | 115 | 17.849 | 107.9203 | 59.9943 | 92
17.8727 | 199.1875 | 59.9658 | 184 | 17.867 | 174.2277 | 59.9764 | 161 | 17.8569 | 152.218 | 59.9826 | 138 | 17.8669 | 130.7298 | 60.0044 | 115 | 17.8574 | 107.9151 | 59.9943 | 92
17.881 | 199.1798 | 59.9658 | 184 | 17.8753 | 174.2195 | 59.9764 | 161 | 17.8653 | 152.2083 | 59.9826 | 138 | 17.8752 | 130.7234 | 60.0047 | 115 | 17.8657 | 107.9099 | 59.9943 | 92
17.8893 | 199.172 | 59.9658 | 184 | 17.8837 | 174.2112 | 59.9764 | 161 | 17.8736 | 152.1986 | 59.9826 | 138 | 17.8836 | 130.717 | 60.0047 | 115 | 17.874 | 107.9047 | 59.9943 | 92
17.8977 | 199.1643 | 59.9658 | 184 | 17.892 | 174.2029 | 59.9764 | 161 | 17.8819 | 152.1889 | 59.9826 | 138 | 17.8919 | 130.7106 | 60.0047 | 115 | 17.8824 | 107.8995 | 59.9943 | 92
17.906 | 199.1565 | 59.9658 | 184 | 17.9003 | 174.1947 | 59.9764 | 161 | 17.8903 | 152.1791 | 59.9826 | 138 | 17.9002 | 130.7043 | 60.0047 | 115 | 17.8907 | 107.8943 | 59.9943 | 92
17.9144 | 199.1488 | 59.9658 | 184 | 17.9087 | 174.1864 | 59.9764 | 161 | 17.8986 | 152.1694 | 59.9826 | 138 | 17.9086 | 130.6979 | 60.0047 | 115 | 17.899 | 107.884 | 59.9943 | 92
17.9227 | 199.141 | 59.9658 | 184 | 17.917 | 174.1781 | 59.9764 | 161 | 17.907 | 152.1598 | 59.9826 | 138 | 17.9169 | 130.6915 | 60.0047 | 115 | 17.9074 | 107.8734 | 59.9943 | 92
17.931 | 199.1333 | 59.9658 | 184 | 17.9253 | 174.1699 | 59.9764 | 161 | 17.9153 | 152.1501 | 59.9826 | 138 | 17.9253 | 130.6851 | 60.0047 | 115 | 17.9157 | 107.8628 | 59.9943 | 92
17.9394 | 199.1255 | 59.9658 | 184 | 17.9337 | 174.1616 | 59.9764 | 161 | 17.9236 | 152.1404 | 59.9826 | 138 | 17.9336 | 130.6787 | 60.0047 | 115 | 17.924 | 107.8522 | 59.9943 | 92
17.9477 | 199.1178 | 59.9658 | 184 | 17.942 | 174.1534 | 59.9764 | 161 | 17.932 | 152.1307 | 59.9826 | 138 | 17.9419 | 130.6723 | 60.0047 | 115 | 17.9324 | 107.8416 | 59.9963 | 92
17.956 | 199.11 | 59.9658 | 184 | 17.9503 | 174.1451 | 59.9764 | 161 | 17.9403 | 152.121 | 59.9826 | 138 | 17.9503 | 130.6659 | 60.0047 | 115 | 17.9407 | 107.831 | 59.9963 | 92
17.9644 | 199.1023 | 59.9658 | 184 | 17.9587 | 174.1368 | 59.9764 | 161 | 17.9486 | 152.1113 | 59.9826 | 138 | 17.9586 | 130.6595 | 60.0047 | 115 | 17.949 | 107.8204 | 59.9963 | 92
17.9727 | 199.0946 | 59.9658 | 184 | 17.967 | 174.1286 | 59.9764 | 161 | 17.957 | 152.1017 | 59.9826 | 138 | 17.9669 | 130.6531 | 60.0047 | 115 | 17.9574 | 107.8098 | 59.9963 | 92
17.981 | 199.0868 | 59.9658 | 184 | 17.9754 | 174.1203 | 59.9764 | 161 | 17.9653 | 152.092 | 59.9826 | 138 | 17.9753 | 130.6467 | 60.0047 | 115 | 17.9657 | 107.7993 | 59.9963 | 92
17.9894 | 199.0791 | 59.9658 | 184 | 17.9837 | 174.1121 | 59.9751 | 161 | 17.9736 | 152.0823 | 59.9826 | 138 | 17.9836 | 130.6403 | 60.0047 | 115 | 17.974 | 107.7887 | 59.9963 | 92
17.9977 | 199.0713 | 59.9658 | 184 | 17.992 | 174.1038 | 59.9751 | 161 | 17.982 | 152.0726 | 59.9826 | 138 | 17.9919 | 130.6339 | 60.0047 | 115 | 17.9824 | 107.7781 | 59.9963 | 92
18.0061 | 199.0636 | 59.9658 | 184 | 18.0004 | 174.0955 | 59.9751 | 161 | 17.9903 | 152.0629 | 59.9798 | 138 | 18.0002 | 130.6275 | 60.0047 | 115 | 17.9907 | 107.7675 | 59.9963 | 92
18.0144 | 199.0558 | 59.9658 | 184 | 18.0087 | 174.0873 | 59.9751 | 161 | 17.9986 | 152.0532 | 59.9798 | 138 | 18.0086 | 130.6212 | 60.0047 | 115 | 17.9991 | 107.7569 | 59.9963 | 92
18.0227 | 199.0481 | 59.9658 | 184 | 18.017 | 174.079 | 59.9751 | 161 | 18.007 | 152.0435 | 59.9798 | 138 | 18.0169 | 130.6148 | 60.0047 | 115 | 18.0074 | 107.7463 | 59.9963 | 92
18.0311 | 199.0403 | 59.9658 | 184 | 18.0254 | 174.0708 | 59.9751 | 161 | 18.0153 | 152.0338 | 59.9798 | 138 | 18.0252 | 130.6084 | 60.0047 | 115 | 18.0157 | 107.7357 | 59.9963 | 92
18.0394 | 199.0326 | 59.9658 | 184 | 18.0337 | 174.0625 | 59.9751 | 161 | 18.0237 | 152.0242 | 59.9798 | 138 | 18.0336 | 130.602 | 60.0047 | 115 | 18.024 | 107.7252 | 59.9963 | 92
18.0478 | 199.0248 | 59.9658 | 184 | 18.0421 | 174.0542 | 59.9751 | 161 | 18.032 | 152.0145 | 59.9798 | 138 | 18.0419 | 130.5956 | 60.0047 | 115 | 18.0324 | 107.7146 | 59.9963 | 92
18.0561 | 199.0171 | 59.9658 | 184 | 18.0504 | 174.046 | 59.9751 | 161 | 18.0403 | 152.0048 | 59.9798 | 138 | 18.0502 | 130.5892 | 60.0047 | 115 | 18.0407 | 107.704 | 59.9963 | 92
18.0644 | 199.0093 | 59.9649 | 184 | 18.0587 | 174.0377 | 59.9751 | 161 | 18.0487 | 151.9951 | 59.9798 | 138 | 18.0586 | 130.5828 | 60.0047 | 115 | 18.049 | 107.6934 | 59.9963 | 92
18.0728 | 199.0016 | 59.9649 | 184 | 18.0671 | 174.0294 | 59.9751 | 161 | 18.057 | 151.9854 | 59.9798 | 138 | 18.0669 | 130.5764 | 60.0047 | 115 | 18.0574 | 107.6828 | 59.9963 | 92
18.0811 | 198.9939 | 59.9649 | 184 | 18.0754 | 174.0212 | 59.9751 | 161 | 18.0654 | 151.9757 | 59.9798 | 138 | 18.0752 | 130.57 | 60.0042 | 115 | 18.0657 | 107.6722 | 59.9963 | 92
18.0894 | 198.9861 | 59.9649 | 184 | 18.0837 | 174.0129 | 59.9751 | 161 | 18.0737 | 151.966 | 59.9798 | 138 | 18.0836 | 130.5636 | 60.0042 | 115 | 18.074 | 107.6616 | 59.9963 | 92
18.0978 | 198.9783 | 59.9649 | 184 | 18.0921 | 174.0047 | 59.9751 | 161 | 18.082 | 151.9564 | 59.9798 | 138 | 18.0919 | 130.5572 | 60.0042 | 115 | 18.0824 | 107.651 | 59.9963 | 92
18.1061 | 198.9706 | 59.9649 | 184 | 18.1004 | 173.9964 | 59.9751 | 161 | 18.0903 | 151.9467 | 59.9798 | 138 | 18.1003 | 130.5508 | 60.0042 | 115 | 18.0907 | 107.6404 | 59.9963 | 92
18.1145 | 198.9629 | 59.9649 | 184 | 18.1087 | 173.9881 | 59.9751 | 161 | 18.0987 | 151.937 | 59.9798 | 138 | 18.1086 | 130.5444 | 60.0042 | 115 | 18.0991 | 107.6299 | 59.9963 | 92
18.1228 | 198.9551 | 59.9649 | 184 | 18.1171 | 173.9799 | 59.9751 | 161 | 18.107 | 151.9273 | 59.9798 | 138 | 18.1169 | 130.538 | 60.0042 | 115 | 18.1074 | 107.6193 | 59.9963 | 92
18.1311 | 198.9474 | 59.9649 | 184 | 18.1254 | 173.9716 | 59.9751 | 161 | 18.1153 | 151.9176 | 59.9798 | 138 | 18.1252 | 130.5316 | 60.0042 | 115 | 18.1157 | 107.6087 | 59.9963 | 92
18.1395 | 198.9396 | 59.9649 | 184 | 18.1338 | 173.9634 | 59.9751 | 161 | 18.1237 | 151.9079 | 59.9798 | 138 | 18.1336 | 130.5253 | 60.0042 | 115 | 18.1241 | 107.5981 | 59.9963 | 92
18.1478 | 198.9319 | 59.9649 | 184 | 18.1421 | 173.9551 | 59.9751 | 161 | 18.132 | 151.8982 | 59.9798 | 138 | 18.1419 | 130.5189 | 60.0042 | 115 | 18.1324 | 107.5875 | 59.9973 | 92
18.1562 | 198.9241 | 59.9649 | 184 | 18.1504 | 173.9468 | 59.9751 | 161 | 18.1404 | 151.8885 | 59.9798 | 138 | 18.1502 | 130.5125 | 60.0042 | 115 | 18.1407 | 107.5769 | 59.9973 | 92
18.1645 | 198.9164 | 59.9649 | 184 | 18.1588 | 173.9386 | 59.9751 | 161 | 18.1487 | 151.8789 | 59.9798 | 138 | 18.1586 | 130.5061 | 60.0042 | 115 | 18.149 | 107.5663 | 59.9973 | 92
18.1728 | 198.9086 | 59.9649 | 184 | 18.1671 | 173.9303 | 59.9751 | 161 | 18.157 | 151.8692 | 59.9798 | 138 | 18.1669 | 130.4997 | 60.0042 | 115 | 18.1574 | 107.5558 | 59.9973 | 92
18.1812 | 198.9009 | 59.9649 | 184 | 18.1754 | 173.9221 | 59.9751 | 161 | 18.1654 | 151.8595 | 59.9798 | 138 | 18.1752 | 130.4911 | 60.0042 | 115 | 18.1657 | 107.5452 | 59.9973 | 92
18.1895 | 198.8931 | 59.9649 | 184 | 18.1838 | 173.9138 | 59.9742 | 161 | 18.1737 | 151.8498 | 59.9798 | 138 | 18.1836 | 130.4797 | 60.0042 | 115 | 18.174 | 107.5346 | 59.9973 | 92
18.1978 | 198.8854 | 59.9649 | 184 | 18.1921 | 173.9052 | 59.9742 | 161 | 18.1821 | 151.8401 | 59.9798 | 138 | 18.1919 | 130.4683 | 60.0042 | 115 | 18.1824 | 107.524 | 59.9973 | 92
18.2062 | 198.8776 | 59.9649 | 184 | 18.2005 | 173.896 | 59.9742 | 161 | 18.1904 | 151.8304 | 59.9793 | 138 | 18.2002 | 130.4568 | 60.0042 | 115 | 18.1907 | 107.5134 | 59.9973 | 92
18.2145 | 198.8699 | 59.9649 | 184 | 18.2088 | 173.8869 | 59.9742 | 161 | 18.1987 | 151.8207 | 59.9793 | 138 | 18.2086 | 130.4454 | 60.0042 | 115 | 18.199 | 107.5028 | 59.9973 | 92
18.2229 | 198.8622 | 59.9649 | 184 | 18.2171 | 173.8777 | 59.9742 | 161 | 18.207 | 151.8111 | 59.9793 | 138 | 18.2169 | 130.434 | 60.0042 | 115 | 18.2074 | 107.4922 | 59.9973 | 92
18.2312 | 198.8544 | 59.9649 | 184 | 18.2255 | 173.8685 | 59.9742 | 161 | 18.2154 | 151.8014 | 59.9793 | 138 | 18.2252 | 130.4225 | 60.0042 | 115 | 18.2157 | 107.4817 | 59.9973 | 92
18.2395 | 198.8466 | 59.9649 | 184 | 18.2338 | 173.8594 | 59.9742 | 161 | 18.2237 | 151.7917 | 59.9793 | 138 | 18.2336 | 130.4111 | 60.0042 | 115 | 18.2241 | 107.4711 | 59.9973 | 92
18.2479 | 198.8389 | 59.9649 | 184 | 18.2421 | 173.8502 | 59.9742 | 161 | 18.2321 | 151.782 | 59.9793 | 138 | 18.2419 | 130.3997 | 60.0042 | 115 | 18.2324 | 107.4605 | 59.9973 | 92
18.2562 | 198.8312 | 59.9649 | 184 | 18.2505 | 173.8411 | 59.9742 | 161 | 18.2404 | 151.7723 | 59.9793 | 138 | 18.2502 | 130.3882 | 60.0042 | 115 | 18.2407 | 107.4499 | 59.9973 | 92
18.2645 | 198.8234 | 59.9644 | 184 | 18.2588 | 173.8319 | 59.9742 | 161 | 18.2487 | 151.7626 | 59.9793 | 138 | 18.2585 | 130.3768 | 60.0042 | 115 | 18.2491 | 107.4393 | 59.9973 | 92
18.2729 | 198.8157 | 59.9644 | 184 | 18.2672 | 173.8228 | 59.9742 | 161 | 18.2571 | 151.7529 | 59.9793 | 138 | 18.2669 | 130.3653 | 60.0042 | 115 | 18.2574 | 107.4287 | 59.9973 | 92
18.2812 | 198.8079 | 59.9644 | 184 | 18.2755 | 173.8136 | 59.9742 | 161 | 18.2654 | 151.7433 | 59.9793 | 138 | 18.2752 | 130.3539 | 60.0036 | 115 | 18.2657 | 107.4181 | 59.9973 | 92
18.2896 | 198.8002 | 59.9644 | 184 | 18.2838 | 173.8045 | 59.9742 | 161 | 18.2737 | 151.7336 | 59.9793 | 138 | 18.2836 | 130.3425 | 60.0036 | 115 | 18.274 | 107.4075 | 59.9973 | 92
18.2979 | 198.7924 | 59.9644 | 184 | 18.2922 | 173.7953 | 59.9742 | 161 | 18.2821 | 151.7239 | 59.9793 | 138 | 18.2919 | 130.331 | 60.0036 | 115 | 18.2824 | 107.397 | 59.9973 | 92
18.3062 | 198.785 | 59.9644 | 184 | 18.3005 | 173.7861 | 59.9742 | 161 | 18.2904 | 151.7142 | 59.9793 | 138 | 18.3002 | 130.3196 | 60.0036 | 115 | 18.2907 | 107.3864 | 59.9973 | 92
18.3146 | 198.7789 | 59.9644 | 184 | 18.3088 | 173.777 | 59.9742 | 161 | 18.2988 | 151.7045 | 59.9793 | 138 | 18.3086 | 130.3082 | 60.0036 | 115 | 18.299 | 107.3758 | 59.9973 | 92
18.3229 | 198.7727 | 59.9644 | 184 | 18.3172 | 173.7678 | 59.9742 | 161 | 18.3071 | 151.6948 | 59.9793 | 138 | 18.3169 | 130.2967 | 60.0036 | 115 | 18.3074 | 107.3652 | 59.9973 | 92
18.3313 | 198.7666 | 59.9644 | 184 | 18.3255 | 173.7587 | 59.9742 | 161 | 18.3154 | 151.6851 | 59.9793 | 138 | 18.3252 | 130.2853 | 60.0036 | 115 | 18.3157 | 107.3546 | 59.9973 | 92
18.3396 | 198.7605 | 59.9644 | 184 | 18.3338 | 173.7495 | 59.9742 | 161 | 18.3237 | 151.6754 | 59.9793 | 138 | 18.3336 | 130.2738 | 60.0036 | 115 | 18.3241 | 107.344 | 59.9973 | 92
18.3479 | 198.7544 | 59.9644 | 184 | 18.3422 | 173.7404 | 59.9742 | 161 | 18.3321 | 151.6658 | 59.9793 | 138 | 18.3419 | 130.2624 | 60.0036 | 115 | 18.3324 | 107.3334 | 59.9973 | 92
18.3563 | 198.7483 | 59.9644 | 184 | 18.3505 | 173.7312 | 59.9742 | 161 | 18.3404 | 151.6561 | 59.9793 | 138 | 18.3502 | 130.251 | 60.0036 | 115 | 18.3407 | 107.3228 | 59.9973 | 92
18.3646 | 198.7422 | 59.9644 | 184 | 18.3589 | 173.7221 | 59.9742 | 161 | 18.3488 | 151.6464 | 59.9793 | 138 | 18.3586 | 130.2395 | 60.0036 | 115 | 18.3491 | 107.3123 | 59.9973 | 92
18.3729 | 198.7361 | 59.9644 | 184 | 18.3672 | 173.7129 | 59.9742 | 161 | 18.3571 | 151.6367 | 59.9793 | 138 | 18.3669 | 130.2281 | 60.0036 | 115 | 18.3574 | 107.3017 | 59.9973 | 92
18.3813 | 198.73 | 59.9644 | 184 | 18.3755 | 173.7038 | 59.9742 | 161 | 18.3654 | 151.627 | 59.9793 | 138 | 18.3752 | 130.2167 | 60.0036 | 115 | 18.3657 | 107.2911 | 59.9973 | 92
18.3896 | 198.7239 | 59.9644 | 184 | 18.3839 | 173.6946 | 59.9742 | 161 | 18.3738 | 151.6173 | 59.9793 | 138 | 18.3835 | 130.2052 | 60.0036 | 115 | 18.3741 | 107.2805 | 59.9973 | 92
18.398 | 198.7178 | 59.9644 | 184 | 18.3922 | 173.6854 | 59.9742 | 161 | 18.3821 | 151.6076 | 59.9793 | 138 | 18.3919 | 130.1938 | 60.0036 | 115 | 18.3824 | 107.2699 | 59.9973 | 92
18.4063 | 198.7116 | 59.9644 | 184 | 18.4005 | 173.6763 | 59.9742 | 161 | 18.3905 | 151.5979 | 59.9798 | 138 | 18.4002 | 130.1823 | 60.0036 | 115 | 18.3907 | 107.2593 | 59.9973 | 92
18.4146 | 198.7055 | 59.9644 | 184 | 18.4089 | 173.6671 | 59.9742 | 161 | 18.3988 | 151.5922 | 59.9798 | 138 | 18.4085 | 130.1709 | 60.0036 | 115 | 18.399 | 107.2487 | 59.9973 | 92
18.423 | 198.6994 | 59.9644 | 184 | 18.4172 | 173.658 | 59.9742 | 161 | 18.4071 | 151.5869 | 59.9798 | 138 | 18.4169 | 130.1595 | 60.0036 | 115 | 18.4074 | 107.2382 | 59.9973 | 92
18.4313 | 198.6933 | 59.9644 | 184 | 18.4256 | 173.6488 | 59.9742 | 161 | 18.4155 | 151.5816 | 59.9798 | 138 | 18.4252 | 130.148 | 60.0036 | 115 | 18.4157 | 107.2276 | 59.9973 | 92
18.4397 | 198.6872 | 59.9644 | 184 | 18.4339 | 173.6397 | 59.9742 | 161 | 18.4238 | 151.5763 | 59.9798 | 138 | 18.4336 | 130.1366 | 60.0036 | 115 | 18.4241 | 107.217 | 59.9973 | 92
18.448 | 198.6811 | 59.9644 | 184 | 18.4422 | 173.6305 | 59.9742 | 161 | 18.4321 | 151.571 | 59.9798 | 138 | 18.4419 | 130.1252 | 60.0036 | 115 | 18.4324 | 107.2075 | 59.9973 | 92
18.4563 | 198.675 | 59.9644 | 184 | 18.4506 | 173.6214 | 59.9742 | 161 | 18.4405 | 151.5656 | 59.9798 | 138 | 18.4502 | 130.1137 | 60.0036 | 115 | 18.4407 | 107.2044 | 59.9973 | 92
18.4647 | 198.6689 | 59.9633 | 184 | 18.4589 | 173.6122 | 59.9742 | 161 | 18.4488 | 151.5603 | 59.9798 | 138 | 18.4586 | 130.1023 | 60.0036 | 115 | 18.4491 | 107.2012 | 59.9973 | 92
18.473 | 198.6628 | 59.9633 | 184 | 18.4672 | 173.603 | 59.9742 | 161 | 18.4571 | 151.555 | 59.9798 | 138 | 18.4669 | 130.0908 | 60.0036 | 115 | 18.4574 | 107.1981 | 59.9973 | 92
18.4813 | 198.6566 | 59.9633 | 184 | 18.4756 | 173.5939 | 59.9742 | 161 | 18.4655 | 151.5497 | 59.9798 | 138 | 18.4752 | 130.0794 | 60.0028 | 115 | 18.4657 | 107.1949 | 59.9973 | 92
18.4897 | 198.6505 | 59.9633 | 184 | 18.4839 | 173.5847 | 59.9742 | 161 | 18.4738 | 151.5444 | 59.9798 | 138 | 18.4836 | 130.068 | 60.0028 | 115 | 18.4741 | 107.1918 | 59.9973 | 92
18.498 | 198.6444 | 59.9633 | 184 | 18.4922 | 173.5756 | 59.9742 | 161 | 18.4821 | 151.5391 | 59.9798 | 138 | 18.4919 | 130.0565 | 60.0028 | 115 | 18.4824 | 107.1886 | 59.9973 | 92
18.5064 | 198.6383 | 59.9633 | 184 | 18.5006 | 173.5664 | 59.9742 | 161 | 18.4905 | 151.5338 | 59.9798 | 138 | 18.5002 | 130.0451 | 60.0028 | 115 | 18.4907 | 107.1855 | 59.9973 | 92
18.5147 | 198.6322 | 59.9633 | 184 | 18.5089 | 173.5573 | 59.9742 | 161 | 18.4988 | 151.5285 | 59.9798 | 138 | 18.5085 | 130.0336 | 60.0028 | 115 | 18.4991 | 107.1823 | 59.9973 | 92
18.523 | 198.6261 | 59.9633 | 184 | 18.5173 | 173.5481 | 59.9742 | 161 | 18.5072 | 151.5231 | 59.9798 | 138 | 18.5169 | 130.0222 | 60.0028 | 115 | 18.5074 | 107.1792 | 59.9973 | 92
18.5314 | 198.62 | 59.9633 | 184 | 18.5256 | 173.539 | 59.9742 | 161 | 18.5155 | 151.5178 | 59.9798 | 138 | 18.5252 | 130.0108 | 60.0028 | 115 | 18.5157 | 107.176 | 59.9973 | 92
18.5397 | 198.6139 | 59.9633 | 184 | 18.5339 | 173.5298 | 59.9742 | 161 | 18.5238 | 151.5125 | 59.9798 | 138 | 18.5335 | 129.9993 | 60.0028 | 115 | 18.5241 | 107.1729 | 59.9973 | 92
18.548 | 198.6078 | 59.9633 | 184 | 18.5423 | 173.5206 | 59.9742 | 161 | 18.5322 | 151.5072 | 59.9798 | 138 | 18.5419 | 129.9879 | 60.0028 | 115 | 18.5324 | 107.1697 | 59.9962 | 92
18.5564 | 198.6017 | 59.9633 | 184 | 18.5506 | 173.5115 | 59.9742 | 161 | 18.5405 | 151.5019 | 59.9798 | 138 | 18.5502 | 129.9765 | 60.0028 | 115 | 18.5407 | 107.1665 | 59.9962 | 92
18.5647 | 198.5956 | 59.9633 | 184 | 18.5589 | 173.5023 | 59.9742 | 161 | 18.5488 | 151.4966 | 59.9798 | 138 | 18.5585 | 129.965 | 60.0028 | 115 | 18.5491 | 107.1634 | 59.9962 | 92
18.5731 | 198.5894 | 59.9633 | 184 | 18.5673 | 173.4932 | 59.9742 | 161 | 18.5572 | 151.4913 | 59.9798 | 138 | 18.5669 | 129.9536 | 60.0028 | 115 | 18.5574 | 107.1602 | 59.9962 | 92
18.5814 | 198.5833 | 59.9633 | 184 | 18.5756 | 173.484 | 59.9742 | 161 | 18.5655 | 151.486 | 59.9798 | 138 | 18.5752 | 129.9422 | 60.0028 | 115 | 18.5657 | 107.1571 | 59.9962 | 92
18.5897 | 198.5772 | 59.9633 | 184 | 18.5839 | 173.4749 | 59.9748 | 161 | 18.5738 | 151.4807 | 59.9798 | 138 | 18.5835 | 129.9307 | 60.0028 | 115 | 18.5741 | 107.1539 | 59.9962 | 92
18.5981 | 198.5711 | 59.9633 | 184 | 18.5923 | 173.4657 | 59.9748 | 161 | 18.5822 | 151.4753 | 59.9798 | 138 | 18.5919 | 129.9193 | 60.0028 | 115 | 18.5824 | 107.1508 | 59.9962 | 92
18.6064 | 198.565 | 59.9633 | 184 | 18.6006 | 173.4566 | 59.9748 | 161 | 18.5905 | 151.47 | 59.9796 | 138 | 18.6002 | 129.9078 | 60.0028 | 115 | 18.5907 | 107.1476 | 59.9962 | 92
18.6148 | 198.5589 | 59.9633 | 184 | 18.609 | 173.4474 | 59.9748 | 161 | 18.5989 | 151.4647 | 59.9796 | 138 | 18.6086 | 129.8964 | 60.0028 | 115 | 18.5991 | 107.1445 | 59.9962 | 92
18.6231 | 198.5528 | 59.9633 | 184 | 18.6173 | 173.4382 | 59.9748 | 161 | 18.6072 | 151.4594 | 59.9796 | 138 | 18.6169 | 129.885 | 60.0028 | 115 | 18.6074 | 107.1413 | 59.9962 | 92
18.6314 | 198.5467 | 59.9633 | 184 | 18.6256 | 173.4291 | 59.9748 | 161 | 18.6155 | 151.4541 | 59.9796 | 138 | 18.6252 | 129.8735 | 60.0028 | 115 | 18.6157 | 107.1382 | 59.9962 | 92
18.6398 | 198.5406 | 59.9633 | 184 | 18.634 | 173.4199 | 59.9748 | 161 | 18.6239 | 151.4488 | 59.9796 | 138 | 18.6335 | 129.8621 | 60.0028 | 115 | 18.6241 | 107.135 | 59.9962 | 92
18.6481 | 198.5345 | 59.9633 | 184 | 18.6423 | 173.4108 | 59.9748 | 161 | 18.6322 | 151.4435 | 59.9796 | 138 | 18.6419 | 129.8506 | 60.0028 | 115 | 18.6324 | 107.1319 | 59.9962 | 92
18.6564 | 198.5284 | 59.9633 | 184 | 18.6506 | 173.4016 | 59.9748 | 161 | 18.6405 | 151.4382 | 59.9796 | 138 | 18.6502 | 129.8392 | 60.0028 | 115 | 18.6407 | 107.1287 | 59.9962 | 92
18.6648 | 198.5222 | 59.9636 | 184 | 18.659 | 173.3925 | 59.9748 | 161 | 18.6489 | 151.4328 | 59.9796 | 138 | 18.6585 | 129.8278 | 60.0028 | 115 | 18.6491 | 107.1256 | 59.9962 | 92
18.6731 | 198.5161 | 59.9636 | 184 | 18.6673 | 173.3833 | 59.9748 | 161 | 18.6572 | 151.4275 | 59.9796 | 138 | 18.6669 | 129.8163 | 60.0028 | 115 | 18.6574 | 107.1224 | 59.9962 | 92
18.6815 | 198.51 | 59.9636 | 184 | 18.6757 | 173.3742 | 59.9748 | 161 | 18.6655 | 151.4222 | 59.9796 | 138 | 18.6752 | 129.8049 | 60.0014 | 115 | 18.6657 | 107.1193 | 59.9962 | 92
18.6898 | 198.5039 | 59.9636 | 184 | 18.684 | 173.365 | 59.9748 | 161 | 18.6739 | 151.4169 | 59.9796 | 138 | 18.6835 | 129.7935 | 60.0014 | 115 | 18.6741 | 107.1161 | 59.9962 | 92
18.6982 | 198.4978 | 59.9636 | 184 | 18.6923 | 173.3559 | 59.9748 | 161 | 18.6822 | 151.4116 | 59.9796 | 138 | 18.6919 | 129.782 | 60.0014 | 115 | 18.6824 | 107.113 | 59.9962 | 92
18.7065 | 198.4917 | 59.9636 | 184 | 18.7007 | 173.3467 | 59.9748 | 161 | 18.6905 | 151.4063 | 59.9796 | 138 | 18.7002 | 129.7706 | 60.0014 | 115 | 18.6907 | 107.1098 | 59.9962 | 92
18.7148 | 198.4856 | 59.9636 | 184 | 18.709 | 173.3375 | 59.9748 | 161 | 18.6989 | 151.401 | 59.9796 | 138 | 18.7085 | 129.7592 | 60.0014 | 115 | 18.6991 | 107.1067 | 59.9962 | 92
18.7232 | 198.4795 | 59.9636 | 184 | 18.7173 | 173.3284 | 59.9748 | 161 | 18.7072 | 151.3957 | 59.9796 | 138 | 18.7169 | 129.7477 | 60.0014 | 115 | 18.7074 | 107.1035 | 59.9962 | 92
18.7315 | 198.4734 | 59.9636 | 184 | 18.7257 | 173.3192 | 59.9748 | 161 | 18.7156 | 151.3903 | 59.9796 | 138 | 18.7252 | 129.7363 | 60.0014 | 115 | 18.7157 | 107.1004 | 59.9962 | 92
18.7398 | 198.4673 | 59.9636 | 184 | 18.734 | 173.3143 | 59.9748 | 161 | 18.7239 | 151.385 | 59.9796 | 138 | 18.7336 | 129.7248 | 60.0014 | 115 | 18.7241 | 107.0972 | 59.9962 | 92
18.7482 | 198.4611 | 59.9636 | 184 | 18.7423 | 173.3116 | 59.9748 | 161 | 18.7322 | 151.3797 | 59.9796 | 138 | 18.7419 | 129.7134 | 60.0014 | 115 | 18.7324 | 107.0941 | 59.9938 | 92
18.7565 | 198.455 | 59.9636 | 184 | 18.7507 | 173.3089 | 59.9748 | 161 | 18.7406 | 151.3744 | 59.9796 | 138 | 18.7502 | 129.702 | 60.0014 | 115 | 18.7408 | 107.0909 | 59.9938 | 92
18.7648 | 198.4489 | 59.9636 | 184 | 18.759 | 173.3063 | 59.9748 | 161 | 18.7489 | 151.3691 | 59.9796 | 138 | 18.7585 | 129.6905 | 60.0014 | 115 | 18.7491 | 107.0878 | 59.9938 | 92
18.7732 | 198.4428 | 59.9636 | 184 | 18.7674 | 173.3036 | 59.9748 | 161 | 18.7572 | 151.3638 | 59.9796 | 138 | 18.7669 | 129.6791 | 60.0014 | 115 | 18.7574 | 107.0846 | 59.9938 | 92
18.7815 | 198.4367 | 59.9636 | 184 | 18.7757 | 173.3009 | 59.9748 | 161 | 18.7656 | 151.3585 | 59.9796 | 138 | 18.7752 | 129.6676 | 60.0014 | 115 | 18.7657 | 107.0815 | 59.9938 | 92
18.7899 | 198.4306 | 59.9636 | 184 | 18.784 | 173.2983 | 59.9737 | 161 | 18.7739 | 151.3531 | 59.9796 | 138 | 18.7835 | 129.6562 | 60.0014 | 115 | 18.7741 | 107.0783 | 59.9938 | 92
18.7982 | 198.4245 | 59.9636 | 184 | 18.7924 | 173.2956 | 59.9737 | 161 | 18.7822 | 151.3478 | 59.9796 | 138 | 18.7919 | 129.6449 | 60.0014 | 115 | 18.7824 | 107.0751 | 59.9938 | 92
18.8065 | 198.4184 | 59.9636 | 184 | 18.8007 | 173.2929 | 59.9737 | 161 | 18.7906 | 151.3425 | 59.9807 | 138 | 18.8002 | 129.6393 | 60.0014 | 115 | 18.7907 | 107.072 | 59.9938 | 92
18.8149 | 198.4123 | 59.9636 | 184 | 18.809 | 173.2903 | 59.9737 | 161 | 18.7989 | 151.3372 | 59.9807 | 138 | 18.8085 | 129.6337 | 60.0014 | 115 | 18.7991 | 107.0688 | 59.9938 | 92
18.8232 | 198.4062 | 59.9636 | 184 | 18.8174 | 173.2876 | 59.9737 | 161 | 18.8073 | 151.3319 | 59.9807 | 138 | 18.8169 | 129.6281 | 60.0014 | 115 | 18.8074 | 107.0657 | 59.9938 | 92
18.8316 | 198.4 | 59.9636 | 184 | 18.8257 | 173.2849 | 59.9737 | 161 | 18.8156 | 151.3266 | 59.9807 | 138 | 18.8252 | 129.6225 | 60.0014 | 115 | 18.8158 | 107.0625 | 59.9938 | 92
18.8399 | 198.3939 | 59.9636 | 184 | 18.834 | 173.2823 | 59.9737 | 161 | 18.8239 | 151.3213 | 59.9807 | 138 | 18.8335 | 129.617 | 60.0014 | 115 | 18.8241 | 107.0594 | 59.9938 | 92
18.8482 | 198.3878 | 59.9636 | 184 | 18.8424 | 173.2796 | 59.9737 | 161 | 18.8323 | 151.316 | 59.9807 | 138 | 18.8419 | 129.6114 | 60.0014 | 115 | 18.8324 | 107.0562 | 59.9938 | 92
18.8566 | 198.3812 | 59.9636 | 184 | 18.8507 | 173.2769 | 59.9737 | 161 | 18.8406 | 151.3107 | 59.9807 | 138 | 18.8502 | 129.6058 | 60.0014 | 115 | 18.8408 | 107.0531 | 59.9938 | 92
18.8649 | 198.3726 | 59.9638 | 184 | 18.8591 | 173.2743 | 59.9737 | 161 | 18.8489 | 151.3053 | 59.9807 | 138 | 18.8585 | 129.6002 | 60.0014 | 115 | 18.8491 | 107.0499 | 59.9938 | 92
18.8732 | 198.364 | 59.9638 | 184 | 18.8674 | 173.2716 | 59.9737 | 161 | 18.8573 | 151.3 | 59.9807 | 138 | 18.8669 | 129.5946 | 60.0014 | 115 | 18.8574 | 107.0468 | 59.9938 | 92
18.8816 | 198.3554 | 59.9638 | 184 | 18.8757 | 173.2689 | 59.9737 | 161 | 18.8656 | 151.2947 | 59.9807 | 138 | 18.8752 | 129.589 | 60.0014 | 115 | 18.8658 | 107.0436 | 59.9938 | 92
18.8899 | 198.3468 | 59.9638 | 184 | 18.8841 | 173.2663 | 59.9737 | 161 | 18.8739 | 151.2894 | 59.9807 | 138 | 18.8835 | 129.5835 | 60.0014 | 115 | 18.8741 | 107.0405 | 59.9938 | 92
18.8983 | 198.3382 | 59.9638 | 184 | 18.8924 | 173.2636 | 59.9737 | 161 | 18.8823 | 151.2841 | 59.9807 | 138 | 18.8919 | 129.5779 | 60.0014 | 115 | 18.8824 | 107.0373 | 59.9938 | 92
18.9066 | 198.3296 | 59.9638 | 184 | 18.9007 | 173.2609 | 59.9737 | 161 | 18.8906 | 151.2788 | 59.9807 | 138 | 18.9002 | 129.5723 | 60.0014 | 115 | 18.8907 | 107.0342 | 59.9938 | 92
18.9149 | 198.321 | 59.9638 | 184 | 18.9091 | 173.2583 | 59.9737 | 161 | 18.8989 | 151.2735 | 59.9807 | 138 | 18.9085 | 129.5667 | 60.0014 | 115 | 18.8991 | 107.031 | 59.9938 | 92
18.9233 | 198.3124 | 59.9638 | 184 | 18.9174 | 173.2556 | 59.9737 | 161 | 18.9073 | 151.2696 | 59.9807 | 138 | 18.9169 | 129.5611 | 60.0014 | 115 | 18.9074 | 107.0279 | 59.9938 | 92
18.9316 | 198.3038 | 59.9638 | 184 | 18.9258 | 173.2529 | 59.9737 | 161 | 18.9156 | 151.2663 | 59.9807 | 138 | 18.9252 | 129.5555 | 60.0014 | 115 | 18.9158 | 107.0247 | 59.9938 | 92
18.94 | 198.2952 | 59.9638 | 184 | 18.9341 | 173.2502 | 59.9737 | 161 | 18.924 | 151.263 | 59.9807 | 138 | 18.9335 | 129.5499 | 60.0014 | 115 | 18.9241 | 107.0216 | 59.9938 | 92
18.9483 | 198.2866 | 59.9638 | 184 | 18.9424 | 173.2476 | 59.9737 | 161 | 18.9323 | 151.2596 | 59.9807 | 138 | 18.9419 | 129.5444 | 60.0014 | 115 | 18.9324 | 107.0184 | 59.9912 | 92
18.9566 | 198.278 | 59.9638 | 184 | 18.9508 | 173.2449 | 59.9737 | 161 | 18.9406 | 151.2563 | 59.9807 | 138 | 18.9502 | 129.5388 | 60.0014 | 115 | 18.9408 | 107.0153 | 59.9912 | 92
18.965 | 198.2694 | 59.9638 | 184 | 18.9591 | 173.2422 | 59.9737 | 161 | 18.949 | 151.253 | 59.9807 | 138 | 18.9585 | 129.5332 | 60.0014 | 115 | 18.9491 | 107.0121 | 59.9912 | 92
18.9733 | 198.2608 | 59.9638 | 184 | 18.9674 | 173.2396 | 59.9737 | 161 | 18.9573 | 151.2497 | 59.9807 | 138 | 18.9669 | 129.5276 | 60.0014 | 115 | 18.9574 | 107.009 | 59.9912 | 92
18.9816 | 198.2522 | 59.9638 | 184 | 18.9758 | 173.2369 | 59.9737 | 161 | 18.9657 | 151.2464 | 59.9807 | 138 | 18.9752 | 129.522 | 60.0014 | 115 | 18.9658 | 107.0058 | 59.9912 | 92
18.99 | 198.2437 | 59.9638 | 184 | 18.9841 | 173.2342 | 59.9737 | 161 | 18.974 | 151.2431 | 59.9807 | 138 | 18.9835 | 129.5164 | 60.0014 | 115 | 18.9741 | 107.0027 | 59.9912 | 92
18.9983 | 198.2351 | 59.9638 | 184 | 18.9925 | 173.2316 | 59.9737 | 161 | 18.9823 | 151.2397 | 59.9807 | 138 | 18.9919 | 129.5108 | 60.0014 | 115 | 18.9825 | 106.9991 | 59.9912 | 92
19.0067 | 198.2265 | 59.9638 | 184 | 19.0008 | 173.2289 | 59.9737 | 161 | 18.9906 | 151.2364 | 59.9801 | 138 | 19.0002 | 129.5053 | 60.0014 | 115 | 18.9908 | 106.9931 | 59.9912 | 92
19.015 | 198.2179 | 59.9638 | 184 | 19.0091 | 173.2262 | 59.9737 | 161 | 18.999 | 151.2331 | 59.9801 | 138 | 19.0085 | 129.4997 | 60.0014 | 115 | 18.9991 | 106.9871 | 59.9912 | 92
19.0233 | 198.2093 | 59.9638 | 184 | 19.0175 | 173.2236 | 59.9737 | 161 | 19.0073 | 151.2298 | 59.9801 | 138 | 19.0169 | 129.4941 | 60.0014 | 115 | 19.0074 | 106.981 | 59.9912 | 92
19.0317 | 198.2007 | 59.9638 | 184 | 19.0258 | 173.2209 | 59.9737 | 161 | 19.0157 | 151.2265 | 59.9801 | 138 | 19.0252 | 129.4885 | 60.0014 | 115 | 19.0158 | 106.9751 | 59.9912 | 92
19.04 | 198.1921 | 59.9638 | 184 | 19.0341 | 173.2182 | 59.9737 | 161 | 19.024 | 151.2232 | 59.9801 | 138 | 19.0335 | 129.4829 | 60.0014 | 115 | 19.0241 | 106.969 | 59.9912 | 92
19.0484 | 198.1835 | 59.9638 | 184 | 19.0425 | 173.2156 | 59.9737 | 161 | 19.0323 | 151.2198 | 59.9801 | 138 | 19.0419 | 129.4773 | 60.0014 | 115 | 19.0324 | 106.9631 | 59.9912 | 92
19.0567 | 198.1749 | 59.9638 | 184 | 19.0508 | 173.2129 | 59.9737 | 161 | 19.0407 | 151.2165 | 59.9801 | 138 | 19.0502 | 129.4718 | 60.0014 | 115 | 19.0408 | 106.957 | 59.9912 | 92
19.065 | 198.1663 | 59.9638 | 184 | 19.0592 | 173.2102 | 59.9737 | 161 | 19.049 | 151.2132 | 59.9801 | 138 | 19.0585 | 129.4662 | 60.0014 | 115 | 19.0491 | 106.951 | 59.9912 | 92
19.0734 | 198.1577 | 59.9638 | 184 | 19.0675 | 173.2076 | 59.9737 | 161 | 19.0573 | 151.2099 | 59.9801 | 138 | 19.0669 | 129.4606 | 60.0014 | 115 | 19.0575 | 106.945 | 59.9912 | 92
19.0817 | 198.1491 | 59.9638 | 184 | 19.0758 | 173.2049 | 59.9737 | 161 | 19.0657 | 151.2066 | 59.9801 | 138 | 19.0752 | 129.455 | 60.0014 | 115 | 19.0658 | 106.939 | 59.9912 | 92
19.09 | 198.1405 | 59.9638 | 184 | 19.0842 | 173.2022 | 59.9737 | 161 | 19.074 | 151.2032 | 59.9801 | 138 | 19.0835 | 129.4494 | 60.0014 | 115 | 19.0741 | 106.933 | 59.9912 | 92
19.0984 | 198.1319 | 59.9638 | 184 | 19.0925 | 173.1996 | 59.9737 | 161 | 19.0824 | 151.1999 | 59.9801 | 138 | 19.0919 | 129.4438 | 60.0014 | 115 | 19.0825 | 106.927 | 59.9912 | 92
19.1067 | 198.1233 | 59.9638 | 184 | 19.1008 | 173.1969 | 59.9737 | 161 | 19.0907 | 151.1966 | 59.9801 | 138 | 19.1002 | 129.4382 | 60.0014 | 115 | 19.0908 | 106.921 | 59.9912 | 92
19.1151 | 198.1147 | 59.9638 | 184 | 19.1092 | 173.1942 | 59.9737 | 161 | 19.099 | 151.1933 | 59.9801 | 138 | 19.1085 | 129.4327 | 60.0014 | 115 | 19.0991 | 106.915 | 59.9912 | 92
19.1234 | 198.1061 | 59.9638 | 184 | 19.1175 | 173.1916 | 59.9737 | 161 | 19.1073 | 151.19 | 59.9801 | 138 | 19.1169 | 129.4271 | 60.0014 | 115 | 19.1075 | 106.909 | 59.9912 | 92
19.1317 | 198.0975 | 59.9638 | 184 | 19.1259 | 173.1889 | 59.9737 | 161 | 19.1157 | 151.1867 | 59.9801 | 138 | 19.1252 | 129.4215 | 60.0014 | 115 | 19.1158 | 106.903 | 59.9912 | 92
19.1401 | 198.0889 | 59.9638 | 184 | 19.1342 | 173.1862 | 59.9737 | 161 | 19.124 | 151.1833 | 59.9801 | 138 | 19.1335 | 129.4159 | 60.0014 | 115 | 19.1241 | 106.897 | 59.9912 | 92
19.1484 | 198.0803 | 59.9638 | 184 | 19.1425 | 173.1835 | 59.9737 | 161 | 19.1324 | 151.18 | 59.9801 | 138 | 19.1418 | 129.4103 | 60.0014 | 115 | 19.1324 | 106.891 | 59.9888 | 92
19.1568 | 198.0717 | 59.9638 | 184 | 19.1509 | 173.1809 | 59.9737 | 161 | 19.1407 | 151.1767 | 59.9801 | 138 | 19.1502 | 129.4047 | 60.0014 | 115 | 19.1408 | 106.885 | 59.9888 | 92
19.1651 | 198.0631 | 59.9638 | 184 | 19.1592 | 173.1782 | 59.9737 | 161 | 19.149 | 151.1734 | 59.9801 | 138 | 19.1585 | 129.3992 | 60.0014 | 115 | 19.1491 | 106.879 | 59.9888 | 92
19.1734 | 198.0545 | 59.9638 | 184 | 19.1675 | 173.1756 | 59.9737 | 161 | 19.1574 | 151.1701 | 59.9801 | 138 | 19.1669 | 129.3936 | 60.0014 | 115 | 19.1575 | 106.873 | 59.9888 | 92
19.1818 | 198.0459 | 59.9638 | 184 | 19.1759 | 173.1729 | 59.9737 | 161 | 19.1657 | 151.1667 | 59.9801 | 138 | 19.1752 | 129.388 | 60.0014 | 115 | 19.1658 | 106.867 | 59.9888 | 92
19.1901 | 198.0373 | 59.9638 | 184 | 19.1842 | 173.1702 | 59.974 | 161 | 19.1741 | 151.1634 | 59.9801 | 138 | 19.1835 | 129.3824 | 60.0014 | 115 | 19.1741 | 106.861 | 59.9888 | 92
19.1984 | 198.0287 | 59.9638 | 184 | 19.1926 | 173.1675 | 59.974 | 161 | 19.1824 | 151.1601 | 59.9801 | 138 | 19.1919 | 129.3768 | 60.0014 | 115 | 19.1825 | 106.855 | 59.9888 | 92
19.2068 | 198.0202 | 59.9638 | 184 | 19.2009 | 173.1649 | 59.974 | 161 | 19.1907 | 151.1568 | 59.9801 | 138 | 19.2002 | 129.3712 | 60.0014 | 115 | 19.1908 | 106.849 | 59.9888 | 92
19.2151 | 198.0116 | 59.9638 | 184 | 19.2092 | 173.1622 | 59.974 | 161 | 19.1991 | 151.1535 | 59.9801 | 138 | 19.2085 | 129.3657 | 60.0014 | 115 | 19.1991 | 106.843 | 59.9888 | 92
19.2235 | 198.003 | 59.9638 | 184 | 19.2176 | 173.1595 | 59.974 | 161 | 19.2074 | 151.1502 | 59.9801 | 138 | 19.2169 | 129.3601 | 60.0014 | 115 | 19.2075 | 106.837 | 59.9888 | 92
19.2318 | 197.9944 | 59.9638 | 184 | 19.2259 | 173.1569 | 59.974 | 161 | 19.2157 | 151.1469 | 59.9801 | 138 | 19.2252 | 129.3545 | 60.0014 | 115 | 19.2158 | 106.831 | 59.9888 | 92
19.2401 | 197.9858 | 59.9638 | 184 | 19.2342 | 173.1542 | 59.974 | 161 | 19.224 | 151.1435 | 59.9801 | 138 | 19.2335 | 129.3489 | 60.0014 | 115 | 19.2242 | 106.825 | 59.9888 | 92
19.2485 | 197.9772 | 59.9638 | 184 | 19.2426 | 173.1515 | 59.974 | 161 | 19.2324 | 151.1402 | 59.9801 | 138 | 19.2419 | 129.3433 | 60.0014 | 115 | 19.2325 | 106.819 | 59.9888 | 92
19.2568 | 197.9686 | 59.9638 | 184 | 19.2509 | 173.1489 | 59.974 | 161 | 19.2407 | 151.1369 | 59.9801 | 138 | 19.2502 | 129.3377 | 60.0014 | 115 | 19.2408 | 106.813 | 59.9888 | 92
19.2652 | 197.96 | 59.9638 | 184 | 19.2592 | 173.1462 | 59.974 | 161 | 19.2491 | 151.1336 | 59.9801 | 138 | 19.2585 | 129.3322 | 60.0014 | 115 | 19.2491 | 106.807 | 59.9888 | 92
19.2735 | 197.9514 | 59.9638 | 184 | 19.2676 | 173.1435 | 59.974 | 161 | 19.2574 | 151.1303 | 59.9801 | 138 | 19.2668 | 129.3266 | 60.0014 | 115 | 19.2575 | 106.801 | 59.9888 | 92
19.2818 | 197.9428 | 59.9638 | 184 | 19.2759 | 173.1409 | 59.974 | 161 | 19.2657 | 151.1269 | 59.9801 | 138 | 19.2752 | 129.321 | 60.0014 | 115 | 19.2658 | 106.795 | 59.9888 | 92
19.2902 | 197.9342 | 59.9638 | 184 | 19.2843 | 173.1343 | 59.974 | 161 | 19.2741 | 151.1236 | 59.9801 | 138 | 19.2835 | 129.3154 | 60.0014 | 115 | 19.2741 | 106.789 | 59.9888 | 92
19.2985 | 197.9256 | 59.9638 | 184 | 19.2926 | 173.126 | 59.974 | 161 | 19.2824 | 151.1203 | 59.9801 | 138 | 19.2919 | 129.3098 | 60.0014 | 115 | 19.2825 | 106.783 | 59.9888 | 92
19.3068 | 197.917 | 59.9638 | 184 | 19.3009 | 173.1176 | 59.974 | 161 | 19.2908 | 151.117 | 59.9801 | 138 | 19.3002 | 129.3042 | 60.0014 | 115 | 19.2908 | 106.777 | 59.9888 | 92
19.3152 | 197.9084 | 59.9638 | 184 | 19.3093 | 173.1092 | 59.974 | 161 | 19.2991 | 151.1137 | 59.9801 | 138 | 19.3085 | 129.2986 | 60.0014 | 115 | 19.2992 | 106.771 | 59.9888 | 92
19.3235 | 197.8998 | 59.9638 | 184 | 19.3176 | 173.1008 | 59.974 | 161 | 19.3074 | 151.1104 | 59.9801 | 138 | 19.3169 | 129.2931 | 60.0014 | 115 | 19.3075 | 106.765 | 59.9888 | 92
19.3319 | 197.8912 | 59.9638 | 184 | 19.3259 | 173.0924 | 59.974 | 161 | 19.3158 | 151.107 | 59.9801 | 138 | 19.3252 | 129.2875 | 60.0014 | 115 | 19.3158 | 106.759 | 59.9888 | 92
19.3402 | 197.8826 | 59.9638 | 184 | 19.3343 | 173.0841 | 59.974 | 161 | 19.3241 | 151.1037 | 59.9801 | 138 | 19.3335 | 129.2819 | 60.0014 | 115 | 19.3242 | 106.753 | 59.9888 | 92
19.3485 | 197.874 | 59.9638 | 184 | 19.3426 | 173.0757 | 59.974 | 161 | 19.3324 | 151.1004 | 59.9801 | 138 | 19.3419 | 129.2763 | 60.0014 | 115 | 19.3325 | 106.747 | 59.9855 | 92
19.3569 | 197.8654 | 59.9638 | 184 | 19.351 | 173.0673 | 59.974 | 161 | 19.3408 | 151.0971 | 59.9801 | 138 | 19.3502 | 129.2707 | 60.0014 | 115 | 19.3408 | 106.741 | 59.9855 | 92
19.3652 | 197.8568 | 59.9638 | 184 | 19.3593 | 173.0589 | 59.974 | 161 | 19.3491 | 151.0938 | 59.9801 | 138 | 19.3585 | 129.2651 | 60.0014 | 115 | 19.3492 | 106.735 | 59.9855 | 92
19.3736 | 197.8482 | 59.9638 | 184 | 19.3676 | 173.0506 | 59.974 | 161 | 19.3574 | 151.0904 | 59.9801 | 138 | 19.3669 | 129.2575 | 60.0014 | 115 | 19.3575 | 106.729 | 59.9855 | 92
19.3819 | 197.8396 | 59.9638 | 184 | 19.376 | 173.0422 | 59.974 | 161 | 19.3658 | 151.0871 | 59.9801 | 138 | 19.3752 | 129.2485 | 60.0014 | 115 | 19.3658 | 106.723 | 59.9855 | 92
19.3902 | 197.831 | 59.9638 | 184 | 19.3843 | 173.0338 | 59.9743 | 161 | 19.3741 | 151.0838 | 59.9801 | 138 | 19.3835 | 129.2395 | 60.0014 | 115 | 19.3742 | 106.717 | 59.9855 | 92
19.3986 | 197.8224 | 59.9638 | 184 | 19.3926 | 173.0254 | 59.9743 | 161 | 19.3824 | 151.0805 | 59.9801 | 138 | 19.3918 | 129.2306 | 60.0014 | 115 | 19.3825 | 106.711 | 59.9855 | 92
19.4069 | 197.8147 | 59.9638 | 184 | 19.401 | 173.017 | 59.9743 | 161 | 19.3908 | 151.0772 | 59.979 | 138 | 19.4002 | 129.2216 | 60.0014 | 115 | 19.3908 | 106.705 | 59.9855 | 92
19.4152 | 197.8096 | 59.9638 | 184 | 19.4093 | 173.0087 | 59.9743 | 161 | 19.3991 | 151.0739 | 59.979 | 138 | 19.4085 | 129.2127 | 60.0014 | 115 | 19.3992 | 106.699 | 59.9855 | 92
19.4236 | 197.8044 | 59.9638 | 184 | 19.4176 | 173.0003 | 59.9743 | 161 | 19.4075 | 151.0657 | 59.979 | 138 | 19.4168 | 129.2037 | 60.0014 | 115 | 19.4075 | 106.693 | 59.9855 | 92
19.4319 | 197.7993 | 59.9638 | 184 | 19.426 | 172.9919 | 59.9743 | 161 | 19.4158 | 151.0559 | 59.979 | 138 | 19.4252 | 129.1947 | 60.0014 | 115 | 19.4159 | 106.687 | 59.9855 | 92
19.4403 | 197.7941 | 59.9638 | 184 | 19.4343 | 172.9835 | 59.9743 | 161 | 19.4241 | 151.046 | 59.979 | 138 | 19.4335 | 129.1858 | 60.0014 | 115 | 19.4242 | 106.681 | 59.9855 | 92
19.4486 | 197.789 | 59.9638 | 184 | 19.4427 | 172.9751 | 59.9743 | 161 | 19.4324 | 151.0362 | 59.979 | 138 | 19.4419 | 129.1768 | 60.0014 | 115 | 19.4325 | 106.675 | 59.9855 | 92
19.4569 | 197.7838 | 59.9638 | 184 | 19.451 | 172.9668 | 59.9743 | 161 | 19.4408 | 151.0263 | 59.979 | 138 | 19.4502 | 129.1679 | 60.0014 | 115 | 19.4409 | 106.669 | 59.9855 | 92
19.4653 | 197.7786 | 59.963 | 184 | 19.4593 | 172.9584 | 59.9743 | 161 | 19.4491 | 151.0165 | 59.979 | 138 | 19.4585 | 129.1589 | 60.0014 | 115 | 19.4492 | 106.663 | 59.9855 | 92
19.4736 | 197.7735 | 59.963 | 184 | 19.4677 | 172.95 | 59.9743 | 161 | 19.4575 | 151.0067 | 59.979 | 138 | 19.4669 | 129.15 | 60.0014 | 115 | 19.4575 | 106.657 | 59.9855 | 92
19.4819 | 197.7683 | 59.963 | 184 | 19.476 | 172.9416 | 59.9743 | 161 | 19.4658 | 150.9968 | 59.979 | 138 | 19.4752 | 129.141 | 60.0017 | 115 | 19.4659 | 106.651 | 59.9855 | 92
19.4903 | 197.7632 | 59.963 | 184 | 19.4843 | 172.9332 | 59.9743 | 161 | 19.4741 | 150.987 | 59.979 | 138 | 19.4835 | 129.132 | 60.0017 | 115 | 19.4742 | 106.645 | 59.9855 | 92
19.4986 | 197.758 | 59.963 | 184 | 19.4927 | 172.9249 | 59.9743 | 161 | 19.4825 | 150.9771 | 59.979 | 138 | 19.4919 | 129.1231 | 60.0017 | 115 | 19.4825 | 106.639 | 59.9855 | 92
19.507 | 197.7529 | 59.963 | 184 | 19.501 | 172.9165 | 59.9743 | 161 | 19.4908 | 150.9673 | 59.979 | 138 | 19.5002 | 129.1141 | 60.0017 | 115 | 19.4909 | 106.633 | 59.9855 | 92
19.5153 | 197.7477 | 59.963 | 184 | 19.5094 | 172.9081 | 59.9743 | 161 | 19.4992 | 150.9575 | 59.979 | 138 | 19.5085 | 129.1052 | 60.0017 | 115 | 19.4992 | 106.627 | 59.9855 | 92
19.5236 | 197.7426 | 59.963 | 184 | 19.5177 | 172.8997 | 59.9743 | 161 | 19.5075 | 150.9476 | 59.979 | 138 | 19.5168 | 129.0962 | 60.0017 | 115 | 19.5075 | 106.621 | 59.9855 | 92
19.532 | 197.7374 | 59.963 | 184 | 19.526 | 172.8913 | 59.9743 | 161 | 19.5158 | 150.9378 | 59.979 | 138 | 19.5252 | 129.0872 | 60.0017 | 115 | 19.5159 | 106.615 | 59.9855 | 92
19.5403 | 197.7323 | 59.963 | 184 | 19.5344 | 172.883 | 59.9743 | 161 | 19.5242 | 150.9279 | 59.979 | 138 | 19.5335 | 129.0783 | 60.0017 | 115 | 19.5242 | 106.609 | 59.9855 | 92
19.5487 | 197.7271 | 59.963 | 184 | 19.5427 | 172.8746 | 59.9743 | 161 | 19.5325 | 150.9181 | 59.979 | 138 | 19.5418 | 129.0693 | 60.0017 | 115 | 19.5325 | 106.6023 | 59.9841 | 92
19.557 | 197.722 | 59.963 | 184 | 19.551 | 172.8662 | 59.9743 | 161 | 19.5408 | 150.9082 | 59.979 | 138 | 19.5502 | 129.0604 | 60.0017 | 115 | 19.5409 | 106.5921 | 59.9841 | 92
19.5653 | 197.7168 | 59.963 | 184 | 19.5594 | 172.8578 | 59.9743 | 161 | 19.5492 | 150.8984 | 59.979 | 138 | 19.5585 | 129.0514 | 60.0017 | 115 | 19.5492 | 106.5819 | 59.9841 | 92
19.5737 | 197.7117 | 59.963 | 184 | 19.5677 | 172.8494 | 59.9743 | 161 | 19.5575 | 150.8886 | 59.979 | 138 | 19.5669 | 129.0425 | 60.0017 | 115 | 19.5576 | 106.5718 | 59.9841 | 92
19.582 | 197.7065 | 59.963 | 184 | 19.576 | 172.8411 | 59.9743 | 161 | 19.5658 | 150.8787 | 59.979 | 138 | 19.5752 | 129.0335 | 60.0017 | 115 | 19.5659 | 106.5616 | 59.9841 | 92
19.5903 | 197.7014 | 59.963 | 184 | 19.5844 | 172.8327 | 59.974 | 161 | 19.5742 | 150.8689 | 59.979 | 138 | 19.5835 | 129.0246 | 60.0017 | 115 | 19.5742 | 106.5514 | 59.9841 | 92
19.5987 | 197.6962 | 59.963 | 184 | 19.5927 | 172.8243 | 59.974 | 161 | 19.5825 | 150.8591 | 59.979 | 138 | 19.5919 | 129.0156 | 60.0017 | 115 | 19.5826 | 106.5413 | 59.9841 | 92
19.607 | 197.6911 | 59.963 | 184 | 19.6011 | 172.8159 | 59.974 | 161 | 19.5909 | 150.8492 | 59.9773 | 138 | 19.6002 | 129.0066 | 60.0017 | 115 | 19.5909 | 106.5311 | 59.9841 | 92
19.6154 | 197.6859 | 59.963 | 184 | 19.6094 | 172.8075 | 59.974 | 161 | 19.5992 | 150.8394 | 59.9773 | 138 | 19.6085 | 128.9977 | 60.0017 | 115 | 19.5992 | 106.5209 | 59.9841 | 92
19.6237 | 197.6808 | 59.963 | 184 | 19.6177 | 172.7992 | 59.974 | 161 | 19.6075 | 150.8295 | 59.9773 | 138 | 19.6169 | 128.9887 | 60.0017 | 115 | 19.6076 | 106.5107 | 59.9841 | 92
19.632 | 197.6756 | 59.963 | 184 | 19.6261 | 172.7908 | 59.974 | 161 | 19.6159 | 150.8197 | 59.9773 | 138 | 19.6252 | 128.9798 | 60.0017 | 115 | 19.6159 | 106.5006 | 59.9841 | 92
19.6404 | 197.6705 | 59.963 | 184 | 19.6344 | 172.7824 | 59.974 | 161 | 19.6242 | 150.8099 | 59.9773 | 138 | 19.6335 | 128.9708 | 60.0017 | 115 | 19.6242 | 106.4904 | 59.9841 | 92
19.6487 | 197.6653 | 59.963 | 184 | 19.6427 | 172.774 | 59.974 | 161 | 19.6325 | 150.8 | 59.9773 | 138 | 19.6418 | 128.9618 | 60.0017 | 115 | 19.6326 | 106.4802 | 59.9841 | 92
19.6571 | 197.6602 | 59.963 | 184 | 19.6511 | 172.7657 | 59.974 | 161 | 19.6409 | 150.7902 | 59.9773 | 138 | 19.6502 | 128.9529 | 60.0017 | 115 | 19.6409 | 106.4701 | 59.9841 | 92
19.6654 | 197.655 | 59.9621 | 184 | 19.6594 | 172.7573 | 59.974 | 161 | 19.6492 | 150.7803 | 59.9773 | 138 | 19.6585 | 128.9439 | 60.0017 | 115 | 19.6492 | 106.4599 | 59.9841 | 92
19.6737 | 197.6498 | 59.9621 | 184 | 19.6678 | 172.7489 | 59.974 | 161 | 19.6575 | 150.7705 | 59.9773 | 138 | 19.6668 | 128.935 | 60.0017 | 115 | 19.6576 | 106.4497 | 59.9841 | 92
19.6821 | 197.6447 | 59.9621 | 184 | 19.6761 | 172.7405 | 59.974 | 161 | 19.6659 | 150.7607 | 59.9773 | 138 | 19.6752 | 128.926 | 60.0017 | 115 | 19.6659 | 106.4396 | 59.9841 | 92
19.6904 | 197.6395 | 59.9621 | 184 | 19.6844 | 172.7321 | 59.974 | 161 | 19.6742 | 150.7508 | 59.9773 | 138 | 19.6835 | 128.9171 | 60.0017 | 115 | 19.6743 | 106.4294 | 59.9841 | 92
19.6987 | 197.6344 | 59.9621 | 184 | 19.6928 | 172.7238 | 59.974 | 161 | 19.6825 | 150.741 | 59.9773 | 138 | 19.6918 | 128.9081 | 60.0017 | 115 | 19.6826 | 106.4192 | 59.9841 | 92
19.7071 | 197.6292 | 59.9621 | 184 | 19.7011 | 172.7154 | 59.974 | 161 | 19.6909 | 150.7311 | 59.9773 | 138 | 19.7002 | 128.8991 | 60.0017 | 115 | 19.6909 | 106.409 | 59.9841 | 92
19.7154 | 197.6241 | 59.9621 | 184 | 19.7094 | 172.707 | 59.974 | 161 | 19.6992 | 150.7213 | 59.9773 | 138 | 19.7085 | 128.8902 | 60.0017 | 115 | 19.6992 | 106.3989 | 59.9841 | 92
19.7238 | 197.6189 | 59.9621 | 184 | 19.7178 | 172.6986 | 59.974 | 161 | 19.7076 | 150.7115 | 59.9773 | 138 | 19.7169 | 128.8812 | 60.0017 | 115 | 19.7076 | 106.3887 | 59.9841 | 92
19.7321 | 197.6138 | 59.9621 | 184 | 19.7261 | 172.6902 | 59.974 | 161 | 19.7159 | 150.7016 | 59.9773 | 138 | 19.7252 | 128.8723 | 60.0017 | 115 | 19.7159 | 106.3785 | 59.9841 | 92
19.7404 | 197.6086 | 59.9621 | 184 | 19.7344 | 172.6819 | 59.974 | 161 | 19.7242 | 150.6918 | 59.9773 | 138 | 19.7335 | 128.8633 | 60.0017 | 115 | 19.7243 | 106.3684 | 59.9841 | 92
19.7488 | 197.6035 | 59.9621 | 184 | 19.7428 | 172.6735 | 59.974 | 161 | 19.7326 | 150.6819 | 59.9773 | 138 | 19.7419 | 128.8543 | 60.0017 | 115 | 19.7326 | 106.3582 | 59.9844 | 92
19.7571 | 197.5983 | 59.9621 | 184 | 19.7511 | 172.6651 | 59.974 | 161 | 19.7409 | 150.6721 | 59.9773 | 138 | 19.7502 | 128.8454 | 60.0017 | 115 | 19.7409 | 106.348 | 59.9844 | 92
19.7655 | 197.5932 | 59.9621 | 184 | 19.7595 | 172.6567 | 59.974 | 161 | 19.7493 | 150.6622 | 59.9773 | 138 | 19.7585 | 128.8364 | 60.0017 | 115 | 19.7493 | 106.3379 | 59.9844 | 92
19.7738 | 197.588 | 59.9621 | 184 | 19.7678 | 172.6483 | 59.974 | 161 | 19.7576 | 150.6524 | 59.9773 | 138 | 19.7668 | 128.8275 | 60.0017 | 115 | 19.7576 | 106.3277 | 59.9844 | 92
19.7821 | 197.5829 | 59.9621 | 184 | 19.7761 | 172.64 | 59.974 | 161 | 19.7659 | 150.6426 | 59.9773 | 138 | 19.7752 | 128.8185 | 60.0017 | 115 | 19.7659 | 106.3175 | 59.9844 | 92
19.7905 | 197.5777 | 59.9621 | 184 | 19.7845 | 172.6316 | 59.9743 | 161 | 19.7742 | 150.6327 | 59.9773 | 138 | 19.7835 | 128.8096 | 60.0017 | 115 | 19.7743 | 106.3074 | 59.9844 | 92
19.7988 | 197.5726 | 59.9621 | 184 | 19.7928 | 172.6232 | 59.9743 | 161 | 19.7826 | 150.6229 | 59.9773 | 138 | 19.7918 | 128.8006 | 60.0017 | 115 | 19.7826 | 106.2972 | 59.9844 | 92
19.8072 | 197.5674 | 59.9621 | 184 | 19.8011 | 172.6148 | 59.9743 | 161 | 19.7909 | 150.6131 | 59.9771 | 138 | 19.8002 | 128.7916 | 60.0017 | 115 | 19.791 | 106.287 | 59.9844 | 92
19.8155 | 197.5623 | 59.9621 | 184 | 19.8095 | 172.6064 | 59.9743 | 161 | 19.7993 | 150.6032 | 59.9771 | 138 | 19.8085 | 128.7827 | 60.0017 | 115 | 19.7993 | 106.2768 | 59.9844 | 92
19.8238 | 197.5571 | 59.9621 | 184 | 19.8178 | 172.5981 | 59.9743 | 161 | 19.8076 | 150.5934 | 59.9771 | 138 | 19.8168 | 128.7737 | 60.0017 | 115 | 19.8076 | 106.2667 | 59.9844 | 92
19.8322 | 197.552 | 59.9621 | 184 | 19.8262 | 172.5897 | 59.9743 | 161 | 19.8159 | 150.5835 | 59.9771 | 138 | 19.8252 | 128.7648 | 60.0017 | 115 | 19.8159 | 106.2565 | 59.9844 | 92
19.8405 | 197.5468 | 59.9621 | 184 | 19.8345 | 172.5813 | 59.9743 | 161 | 19.8243 | 150.5737 | 59.9771 | 138 | 19.8335 | 128.7558 | 60.0017 | 115 | 19.8243 | 106.2463 | 59.9844 | 92
19.8488 | 197.5417 | 59.9621 | 184 | 19.8428 | 172.5729 | 59.9743 | 161 | 19.8326 | 150.5638 | 59.9771 | 138 | 19.8418 | 128.7468 | 60.0017 | 115 | 19.8326 | 106.2362 | 59.9844 | 92
19.8572 | 197.5365 | 59.9621 | 184 | 19.8512 | 172.5645 | 59.9743 | 161 | 19.841 | 150.554 | 59.9771 | 138 | 19.8502 | 128.7379 | 60.0017 | 115 | 19.841 | 106.226 | 59.9844 | 92
19.8655 | 197.5313 | 59.9605 | 184 | 19.8595 | 172.5562 | 59.9743 | 161 | 19.8493 | 150.5442 | 59.9771 | 138 | 19.8585 | 128.7289 | 60.0017 | 115 | 19.8493 | 106.2158 | 59.9844 | 92
19.8739 | 197.5262 | 59.9605 | 184 | 19.8678 | 172.5478 | 59.9743 | 161 | 19.8576 | 150.5343 | 59.9771 | 138 | 19.8669 | 128.72 | 60.0017 | 115 | 19.8576 | 106.2057 | 59.9844 | 92
19.8822 | 197.521 | 59.9605 | 184 | 19.8762 | 172.5451 | 59.9743 | 161 | 19.866 | 150.5245 | 59.9771 | 138 | 19.8752 | 128.711 | 60.0011 | 115 | 19.866 | 106.1955 | 59.9844 | 92
19.8905 | 197.5159 | 59.9605 | 184 | 19.8845 | 172.5429 | 59.9743 | 161 | 19.8743 | 150.5146 | 59.9771 | 138 | 19.8835 | 128.7032 | 60.0011 | 115 | 19.8743 | 106.1853 | 59.9844 | 92
19.8989 | 197.5107 | 59.9605 | 184 | 19.8928 | 172.5408 | 59.9743 | 161 | 19.8826 | 150.5048 | 59.9771 | 138 | 19.8918 | 128.6997 | 60.0011 | 115 | 19.8826 | 106.1752 | 59.9844 | 92
19.9072 | 197.5056 | 59.9605 | 184 | 19.9012 | 172.5386 | 59.9743 | 161 | 19.891 | 150.495 | 59.9771 | 138 | 19.9002 | 128.6961 | 60.0011 | 115 | 19.891 | 106.165 | 59.9844 | 92
19.9156 | 197.5004 | 59.9605 | 184 | 19.9095 | 172.5365 | 59.9743 | 161 | 19.8993 | 150.4851 | 59.9771 | 138 | 19.9085 | 128.6926 | 60.0011 | 115 | 19.8993 | 106.1548 | 59.9844 | 92
19.9239 | 197.4953 | 59.9605 | 184 | 19.9179 | 172.5343 | 59.9743 | 161 | 19.9076 | 150.4753 | 59.9771 | 138 | 19.9168 | 128.689 | 60.0011 | 115 | 19.9077 | 106.1446 | 59.9844 | 92
19.9322 | 197.4901 | 59.9605 | 184 | 19.9262 | 172.5322 | 59.9743 | 161 | 19.916 | 150.465 | 59.9771 | 138 | 19.9252 | 128.6855 | 60.0011 | 115 | 19.916 | 106.1345 | 59.9844 | 92
19.9406 | 197.485 | 59.9605 | 184 | 19.9345 | 172.53 | 59.9743 | 161 | 19.9243 | 150.4543 | 59.9771 | 138 | 19.9335 | 128.6819 | 60.0011 | 115 | 19.9243 | 106.1243 | 59.9844 | 92
19.9489 | 197.4798 | 59.9605 | 184 | 19.9429 | 172.5279 | 59.9743 | 161 | 19.9326 | 150.4437 | 59.9771 | 138 | 19.9418 | 128.6784 | 60.0011 | 115 | 19.9326 | 106.1141 | 59.9858 | 92
19.9572 | 197.4747 | 59.9605 | 184 | 19.9512 | 172.5258 | 59.9743 | 161 | 19.941 | 150.433 | 59.9771 | 138 | 19.9502 | 128.6748 | 60.0011 | 115 | 19.941 | 106.104 | 59.9858 | 92
19.9656 | 197.4694 | 59.9605 | 184 | 19.9595 | 172.5236 | 59.9743 | 161 | 19.9493 | 150.4223 | 59.9771 | 138 | 19.9585 | 128.6713 | 60.0011 | 115 | 19.9493 | 106.0938 | 59.9858 | 92
19.9739 | 197.4627 | 59.9605 | 184 | 19.9679 | 172.5215 | 59.9743 | 161 | 19.9577 | 150.4117 | 59.9771 | 138 | 19.9668 | 128.6677 | 60.0011 | 115 | 19.9577 | 106.0836 | 59.9858 | 92
19.9823 | 197.4561 | 59.9605 | 184 | 19.9762 | 172.5193 | 59.9743 | 161 | 19.966 | 150.401 | 59.9771 | 138 | 19.9752 | 128.6642 | 60.0011 | 115 | 19.966 | 106.0735 | 59.9858 | 92
19.9906 | 197.4494 | 59.9605 | 184 | 19.9846 | 172.5172 | 59.9732 | 161 | 19.9743 | 150.3904 | 59.9771 | 138 | 19.9835 | 128.6606 | 60.0011 | 115 | 19.9743 | 106.0633 | 59.9858 | 92
19.9989 | 197.4428 | 59.9605 | 184 | 19.9929 | 172.515 | 59.9732 | 161 | 19.9827 | 150.3797 | 59.9771 | 138 | 19.9919 | 128.6571 | 60.0011 | 115 | 19.9827 | 106.0531 | 59.9858 | 92
20.0073 | 197.4361 | 59.9605 | 184 | 20.0012 | 172.5129 | 59.9732 | 161 | 19.991 | 150.3691 | 59.9762 | 138 | 20.0002 | 128.6535 | 60.0011 | 115 | 19.991 | 106.043 | 59.9858 | 92
20.0156 | 197.4294 | 59.9605 | 184 | 20.0096 | 172.5108 | 59.9732 | 161 | 19.9993 | 150.3584 | 59.9762 | 138 | 20.0085 | 128.65 | 60.0011 | 115 | 19.9993 | 106.0328 | 59.9858 | 92
20.024 | 197.4228 | 59.9605 | 184 | 20.0179 | 172.5086 | 59.9732 | 161 | 20.0077 | 150.3477 | 59.9762 | 138 | 20.0168 | 128.6464 | 60.0011 | 115 | 20.0077 | 106.0226 | 59.9858 | 92
20.0323 | 197.4161 | 59.9605 | 184 | 20.0262 | 172.5065 | 59.9732 | 161 | 20.016 | 150.3371 | 59.9762 | 138 | 20.0252 | 128.6429 | 60.0011 | 115 | 20.016 | 106.0125 | 59.9858 | 92
20.0406 | 197.4095 | 59.9605 | 184 | 20.0346 | 172.5043 | 59.9732 | 161 | 20.0243 | 150.3264 | 59.9762 | 138 | 20.0335 | 128.6393 | 60.0011 | 115 | 20.0244 | 106.0023 | 59.9858 | 92
20.049 | 197.4028 | 59.9605 | 184 | 20.0429 | 172.5022 | 59.9732 | 161 | 20.0327 | 150.3158 | 59.9762 | 138 | 20.0418 | 128.6358 | 60.0011 | 115 | 20.0327 | 105.9921 | 59.9858 | 92
20.0573 | 197.3962 | 59.9605 | 184 | 20.0513 | 172.5 | 59.9732 | 161 | 20.041 | 150.3051 | 59.9762 | 138 | 20.0502 | 128.6322 | 60.0011 | 115 | 20.041 | 105.9819 | 59.9858 | 92
20.0657 | 197.3895 | 59.9587 | 184 | 20.0596 | 172.4979 | 59.9732 | 161 | 20.0494 | 150.2944 | 59.9762 | 138 | 20.0585 | 128.6287 | 60.0011 | 115 | 20.0493 | 105.9718 | 59.9858 | 92
20.074 | 197.3829 | 59.9587 | 184 | 20.0679 | 172.4958 | 59.9732 | 161 | 20.0577 | 150.2838 | 59.9762 | 138 | 20.0668 | 128.6251 | 60.0011 | 115 | 20.0577 | 105.9616 | 59.9858 | 92
20.0823 | 197.3762 | 59.9587 | 184 | 20.0763 | 172.4936 | 59.9732 | 161 | 20.066 | 150.2731 | 59.9762 | 138 | 20.0752 | 128.6216 | 60.0003 | 115 | 20.066 | 105.9514 | 59.9858 | 92
20.0907 | 197.3695 | 59.9587 | 184 | 20.0846 | 172.4915 | 59.9732 | 161 | 20.0744 | 150.2625 | 59.9762 | 138 | 20.0835 | 128.618 | 60.0003 | 115 | 20.0743 | 105.9413 | 59.9858 | 92
20.099 | 197.3629 | 59.9587 | 184 | 20.0929 | 172.4893 | 59.9732 | 161 | 20.0827 | 150.2518 | 59.9762 | 138 | 20.0918 | 128.6145 | 60.0003 | 115 | 20.0827 | 105.9318 | 59.9858 | 92
20.1073 | 197.3562 | 59.9587 | 184 | 20.1013 | 172.4872 | 59.9732 | 161 | 20.091 | 150.2412 | 59.9762 | 138 | 20.1002 | 128.6109 | 60.0003 | 115 | 20.091 | 105.9252 | 59.9858 | 92
20.1157 | 197.3496 | 59.9587 | 184 | 20.1096 | 172.485 | 59.9732 | 161 | 20.0994 | 150.2305 | 59.9762 | 138 | 20.1085 | 128.6074 | 60.0003 | 115 | 20.0994 | 105.9187 | 59.9858 | 92
20.124 | 197.3429 | 59.9587 | 184 | 20.118 | 172.4829 | 59.9732 | 161 | 20.1077 | 150.2198 | 59.9762 | 138 | 20.1169 | 128.6038 | 60.0003 | 115 | 20.1077 | 105.9121 | 59.9858 | 92
20.1324 | 197.3363 | 59.9587 | 184 | 20.1263 | 172.4807 | 59.9732 | 161 | 20.116 | 150.2092 | 59.9762 | 138 | 20.1252 | 128.6003 | 60.0003 | 115 | 20.116 | 105.9056 | 59.9858 | 92
20.1407 | 197.3296 | 59.9587 | 184 | 20.1346 | 172.4786 | 59.9732 | 161 | 20.1244 | 150.1985 | 59.9762 | 138 | 20.1335 | 128.5967 | 60.0003 | 115 | 20.1244 | 105.899 | 59.9858 | 92
20.149 | 197.323 | 59.9587 | 184 | 20.143 | 172.4765 | 59.9732 | 161 | 20.1327 | 150.1879 | 59.9762 | 138 | 20.1418 | 128.5932 | 60.0003 | 115 | 20.1327 | 105.8925 | 59.9891 | 92
20.1574 | 197.3163 | 59.9587 | 184 | 20.1513 | 172.4743 | 59.9732 | 161 | 20.1411 | 150.1772 | 59.9762 | 138 | 20.1502 | 128.5896 | 60.0003 | 115 | 20.141 | 105.886 | 59.9891 | 92
20.1657 | 197.3096 | 59.9587 | 184 | 20.1596 | 172.4722 | 59.9732 | 161 | 20.1494 | 150.1666 | 59.9762 | 138 | 20.1585 | 128.5861 | 60.0003 | 115 | 20.1494 | 105.8794 | 59.9891 | 92
20.1741 | 197.303 | 59.9587 | 184 | 20.168 | 172.47 | 59.9732 | 161 | 20.1577 | 150.1559 | 59.9762 | 138 | 20.1668 | 128.5825 | 60.0003 | 115 | 20.1577 | 105.8729 | 59.9891 | 92
20.1824 | 197.2963 | 59.9587 | 184 | 20.1763 | 172.4679 | 59.9732 | 161 | 20.1661 | 150.1452 | 59.9762 | 138 | 20.1752 | 128.579 | 60.0003 | 115 | 20.166 | 105.8663 | 59.9891 | 92
20.1907 | 197.2897 | 59.9587 | 184 | 20.1846 | 172.4657 | 59.973 | 161 | 20.1744 | 150.1346 | 59.9762 | 138 | 20.1835 | 128.5754 | 60.0003 | 115 | 20.1744 | 105.8598 | 59.9891 | 92
20.1991 | 197.283 | 59.9587 | 184 | 20.193 | 172.4636 | 59.973 | 161 | 20.1828 | 150.1239 | 59.9762 | 138 | 20.1918 | 128.5719 | 60.0003 | 115 | 20.1827 | 105.8532 | 59.9891 | 92
20.2074 | 197.2764 | 59.9587 | 184 | 20.2013 | 172.4615 | 59.973 | 161 | 20.1911 | 150.1133 | 59.9765 | 138 | 20.2002 | 128.5683 | 60.0003 | 115 | 20.191 | 105.8467 | 59.9891 | 92
20.2158 | 197.2697 | 59.9587 | 184 | 20.2097 | 172.4593 | 59.973 | 161 | 20.1994 | 150.1026 | 59.9765 | 138 | 20.2085 | 128.5648 | 60.0003 | 115 | 20.1994 | 105.8401 | 59.9891 | 92
20.2241 | 197.263 | 59.9587 | 184 | 20.218 | 172.4572 | 59.973 | 161 | 20.2077 | 150.092 | 59.9765 | 138 | 20.2168 | 128.5612 | 60.0003 | 115 | 20.2077 | 105.8336 | 59.9891 | 92
20.2324 | 197.2564 | 59.9587 | 184 | 20.2263 | 172.455 | 59.973 | 161 | 20.2161 | 150.0813 | 59.9765 | 138 | 20.2252 | 128.5577 | 60.0003 | 115 | 20.216 | 105.8271 | 59.9891 | 92
20.2408 | 197.2497 | 59.9587 | 184 | 20.2347 | 172.4529 | 59.973 | 161 | 20.2244 | 150.0706 | 59.9765 | 138 | 20.2335 | 128.5541 | 60.0003 | 115 | 20.2244 | 105.8205 | 59.9891 | 92
20.2491 | 197.2431 | 59.9587 | 184 | 20.243 | 172.4507 | 59.973 | 161 | 20.2328 | 150.06 | 59.9765 | 138 | 20.2419 | 128.5506 | 60.0003 | 115 | 20.2327 | 105.814 | 59.9891 | 92
20.2575 | 197.2364 | 59.9587 | 184 | 20.2513 | 172.4486 | 59.973 | 161 | 20.2411 | 150.0493 | 59.9765 | 138 | 20.2502 | 128.547 | 60.0003 | 115 | 20.2411 | 105.8074 | 59.9891 | 92
20.2658 | 197.2298 | 59.9576 | 184 | 20.2597 | 172.4464 | 59.973 | 161 | 20.2494 | 150.0387 | 59.9765 | 138 | 20.2585 | 128.5435 | 60.0003 | 115 | 20.2494 | 105.8009 | 59.9891 | 92
20.2741 | 197.2231 | 59.9576 | 184 | 20.268 | 172.4443 | 59.973 | 161 | 20.2578 | 150.028 | 59.9765 | 138 | 20.2668 | 128.5399 | 60.0003 | 115 | 20.2577 | 105.7943 | 59.9891 | 92
20.2825 | 197.2165 | 59.9576 | 184 | 20.2764 | 172.4422 | 59.973 | 161 | 20.2661 | 150.0173 | 59.9765 | 138 | 20.2752 | 128.5364 | 59.9986 | 115 | 20.2661 | 105.7878 | 59.9891 | 92
20.2908 | 197.2098 | 59.9576 | 184 | 20.2847 | 172.44 | 59.973 | 161 | 20.2745 | 150.0067 | 59.9765 | 138 | 20.2835 | 128.5328 | 59.9986 | 115 | 20.2744 | 105.7812 | 59.9891 | 92
20.2991 | 197.2031 | 59.9576 | 184 | 20.293 | 172.4379 | 59.973 | 161 | 20.2828 | 149.996 | 59.9765 | 138 | 20.2918 | 128.5293 | 59.9986 | 115 | 20.2827 | 105.7747 | 59.9891 | 92
20.3075 | 197.1965 | 59.9576 | 184 | 20.3014 | 172.4357 | 59.973 | 161 | 20.2911 | 149.9854 | 59.9765 | 138 | 20.3002 | 128.5257 | 59.9986 | 115 | 20.2911 | 105.7682 | 59.9891 | 92
20.3158 | 197.1898 | 59.9576 | 184 | 20.3097 | 172.4336 | 59.973 | 161 | 20.2995 | 149.9747 | 59.9765 | 138 | 20.3085 | 128.5222 | 59.9986 | 115 | 20.2994 | 105.7616 | 59.9891 | 92
20.3242 | 197.1832 | 59.9576 | 184 | 20.318 | 172.4314 | 59.973 | 161 | 20.3078 | 149.9641 | 59.9765 | 138 | 20.3168 | 128.5186 | 59.9986 | 115 | 20.3077 | 105.7551 | 59.9891 | 92
20.3325 | 197.1765 | 59.9576 | 184 | 20.3264 | 172.4293 | 59.973 | 161 | 20.3161 | 149.9534 | 59.9765 | 138 | 20.3252 | 128.5151 | 59.9986 | 115 | 20.3161 | 105.7485 | 59.9891 | 92
20.3409 | 197.1699 | 59.9576 | 184 | 20.3347 | 172.4272 | 59.973 | 161 | 20.3245 | 149.9427 | 59.9765 | 138 | 20.3335 | 128.5115 | 59.9986 | 115 | 20.3244 | 105.742 | 59.9891 | 92
20.3492 | 197.1632 | 59.9576 | 184 | 20.343 | 172.425 | 59.973 | 161 | 20.3328 | 149.9321 | 59.9765 | 138 | 20.3418 | 128.508 | 59.9986 | 115 | 20.3327 | 105.7354 | 59.9929 | 92
20.3575 | 197.1566 | 59.9576 | 184 | 20.3514 | 172.4229 | 59.973 | 161 | 20.3411 | 149.9214 | 59.9765 | 138 | 20.3502 | 128.5044 | 59.9986 | 115 | 20.3411 | 105.7289 | 59.9929 | 92
20.3659 | 197.1499 | 59.9576 | 184 | 20.3597 | 172.4207 | 59.973 | 161 | 20.3495 | 149.9108 | 59.9765 | 138 | 20.3585 | 128.5009 | 59.9986 | 115 | 20.3494 | 105.7224 | 59.9929 | 92
20.3742 | 197.1432 | 59.9576 | 184 | 20.3681 | 172.4186 | 59.973 | 161 | 20.3578 | 149.9001 | 59.9765 | 138 | 20.3669 | 128.4973 | 59.9986 | 115 | 20.3577 | 105.7158 | 59.9929 | 92
20.3825 | 197.1366 | 59.9576 | 184 | 20.3764 | 172.4164 | 59.973 | 161 | 20.3662 | 149.8895 | 59.9765 | 138 | 20.3752 | 128.4938 | 59.9986 | 115 | 20.3661 | 105.7093 | 59.9929 | 92
20.3909 | 197.1299 | 59.9576 | 184 | 20.3847 | 172.4143 | 59.9724 | 161 | 20.3745 | 149.8788 | 59.9765 | 138 | 20.3835 | 128.4889 | 59.9986 | 115 | 20.3744 | 105.7027 | 59.9929 | 92
20.3992 | 197.1233 | 59.9576 | 184 | 20.3931 | 172.4121 | 59.9724 | 161 | 20.3828 | 149.8681 | 59.9765 | 138 | 20.3918 | 128.4794 | 59.9986 | 115 | 20.3828 | 105.6962 | 59.9929 | 92
20.4076 | 197.1166 | 59.9576 | 184 | 20.4014 | 172.41 | 59.9724 | 161 | 20.3912 | 149.8575 | 59.9779 | 138 | 20.4002 | 128.4699 | 59.9986 | 115 | 20.3911 | 105.6896 | 59.9929 | 92
20.4159 | 197.11 | 59.9576 | 184 | 20.4097 | 172.4079 | 59.9724 | 161 | 20.3995 | 149.8468 | 59.9779 | 138 | 20.4085 | 128.4604 | 59.9986 | 115 | 20.3994 | 105.6831 | 59.9929 | 92
20.4242 | 197.1033 | 59.9576 | 184 | 20.4181 | 172.4057 | 59.9724 | 161 | 20.4078 | 149.8362 | 59.9779 | 138 | 20.4168 | 128.4509 | 59.9986 | 115 | 20.4077 | 105.6765 | 59.9929 | 92
20.4326 | 197.0966 | 59.9576 | 184 | 20.4264 | 172.4036 | 59.9724 | 161 | 20.4162 | 149.8255 | 59.9779 | 138 | 20.4252 | 128.4414 | 59.9986 | 115 | 20.4161 | 105.67 | 59.9929 | 92
20.4409 | 197.09 | 59.9576 | 184 | 20.4348 | 172.3956 | 59.9724 | 161 | 20.4245 | 149.8176 | 59.9779 | 138 | 20.4335 | 128.4319 | 59.9986 | 115 | 20.4244 | 105.6635 | 59.9929 | 92
20.4492 | 197.0833 | 59.9576 | 184 | 20.4431 | 172.3855 | 59.9724 | 161 | 20.4328 | 149.8141 | 59.9779 | 138 | 20.4418 | 128.4224 | 59.9986 | 115 | 20.4327 | 105.6569 | 59.9929 | 92
20.4576 | 197.0767 | 59.9576 | 184 | 20.4514 | 172.3754 | 59.9724 | 161 | 20.4412 | 149.8106 | 59.9779 | 138 | 20.4502 | 128.4129 | 59.9986 | 115 | 20.4411 | 105.6504 | 59.9929 | 92
20.4659 | 197.07 | 59.956 | 184 | 20.4598 | 172.3654 | 59.9724 | 161 | 20.4495 | 149.8071 | 59.9779 | 138 | 20.4585 | 128.4034 | 59.9986 | 115 | 20.4494 | 105.6438 | 59.9929 | 92
20.4743 | 197.0634 | 59.956 | 184 | 20.4681 | 172.3553 | 59.9724 | 161 | 20.4578 | 149.8036 | 59.9779 | 138 | 20.4668 | 128.3939 | 59.9986 | 115 | 20.4578 | 105.6373 | 59.9929 | 92
20.4826 | 197.0567 | 59.956 | 184 | 20.4764 | 172.3452 | 59.9724 | 161 | 20.4662 | 149.8001 | 59.9779 | 138 | 20.4752 | 128.3844 | 59.9959 | 115 | 20.4661 | 105.6307 | 59.9929 | 92
20.491 | 197.05 | 59.956 | 184 | 20.4848 | 172.3351 | 59.9724 | 161 | 20.4745 | 149.7966 | 59.9779 | 138 | 20.4835 | 128.3749 | 59.9959 | 115 | 20.4744 | 105.6242 | 59.9929 | 92
20.4993 | 197.0434 | 59.956 | 184 | 20.4931 | 172.325 | 59.9724 | 161 | 20.4829 | 149.7931 | 59.9779 | 138 | 20.4919 | 128.3654 | 59.9959 | 115 | 20.4828 | 105.6176 | 59.9929 | 92
20.5076 | 197.0367 | 59.956 | 184 | 20.5014 | 172.315 | 59.9724 | 161 | 20.4912 | 149.7896 | 59.9779 | 138 | 20.5002 | 128.3559 | 59.9959 | 115 | 20.4911 | 105.6111 | 59.9929 | 92
20.516 | 197.03 | 59.956 | 184 | 20.5098 | 172.3049 | 59.9724 | 161 | 20.4995 | 149.7861 | 59.9779 | 138 | 20.5085 | 128.3464 | 59.9959 | 115 | 20.4994 | 105.6046 | 59.9929 | 92
20.5243 | 197.0224 | 59.956 | 184 | 20.5181 | 172.2948 | 59.9724 | 161 | 20.5079 | 149.7826 | 59.9779 | 138 | 20.5168 | 128.3369 | 59.9959 | 115 | 20.5078 | 105.598 | 59.9929 | 92
20.5327 | 197.0149 | 59.956 | 184 | 20.5265 | 172.2847 | 59.9724 | 161 | 20.5162 | 149.7791 | 59.9779 | 138 | 20.5252 | 128.3274 | 59.9959 | 115 | 20.5161 | 105.5915 | 59.9929 | 92
20.541 | 197.0074 | 59.956 | 184 | 20.5348 | 172.2747 | 59.9724 | 161 | 20.5246 | 149.7756 | 59.9779 | 138 | 20.5335 | 128.3179 | 59.9959 | 115 | 20.5244 | 105.5849 | 59.9929 | 92
20.5493 | 196.9998 | 59.956 | 184 | 20.5431 | 172.2646 | 59.9724 | 161 | 20.5329 | 149.7721 | 59.9779 | 138 | 20.5418 | 128.3084 | 59.9959 | 115 | 20.5327 | 105.5784 | 59.9957 | 92
20.5577 | 196.9923 | 59.956 | 184 | 20.5515 | 172.2545 | 59.9724 | 161 | 20.5412 | 149.7686 | 59.9779 | 138 | 20.5502 | 128.2989 | 59.9959 | 115 | 20.5411 | 105.5718 | 59.9957 | 92
20.566 | 196.9848 | 59.956 | 184 | 20.5598 | 172.2444 | 59.9724 | 161 | 20.5495 | 149.7651 | 59.9779 | 138 | 20.5585 | 128.2894 | 59.9959 | 115 | 20.5494 | 105.5653 | 59.9957 | 92
20.5743 | 196.9772 | 59.956 | 184 | 20.5681 | 172.2343 | 59.9724 | 161 | 20.5579 | 149.7616 | 59.9779 | 138 | 20.5668 | 128.2799 | 59.9959 | 115 | 20.5578 | 105.5588 | 59.9957 | 92
20.5827 | 196.9697 | 59.956 | 184 | 20.5765 | 172.2243 | 59.9724 | 161 | 20.5662 | 149.7581 | 59.9779 | 138 | 20.5752 | 128.2704 | 59.9959 | 115 | 20.5661 | 105.5522 | 59.9957 | 92
20.591 | 196.9622 | 59.956 | 184 | 20.5848 | 172.2142 | 59.9724 | 161 | 20.5746 | 149.7546 | 59.9779 | 138 | 20.5835 | 128.2608 | 59.9959 | 115 | 20.5744 | 105.5457 | 59.9957 | 92
20.5994 | 196.9546 | 59.956 | 184 | 20.5932 | 172.2041 | 59.9724 | 161 | 20.5829 | 149.7511 | 59.9779 | 138 | 20.5919 | 128.2513 | 59.9959 | 115 | 20.5828 | 105.5391 | 59.9957 | 92
20.6077 | 196.9471 | 59.956 | 184 | 20.6015 | 172.194 | 59.9724 | 161 | 20.5912 | 149.7476 | 59.9799 | 138 | 20.6002 | 128.2419 | 59.9959 | 115 | 20.5911 | 105.5326 | 59.9957 | 92
20.616 | 196.9396 | 59.956 | 184 | 20.6098 | 172.184 | 59.9724 | 161 | 20.5996 | 149.7441 | 59.9799 | 138 | 20.6085 | 128.2323 | 59.9959 | 115 | 20.5994 | 105.526 | 59.9957 | 92
20.6244 | 196.932 | 59.956 | 184 | 20.6182 | 172.1739 | 59.9724 | 161 | 20.6079 | 149.7406 | 59.9799 | 138 | 20.6169 | 128.2228 | 59.9959 | 115 | 20.6078 | 105.5195 | 59.9957 | 92
20.6327 | 196.9245 | 59.956 | 184 | 20.6265 | 172.1638 | 59.9724 | 161 | 20.6163 | 149.7371 | 59.9799 | 138 | 20.6252 | 128.2133 | 59.9959 | 115 | 20.6161 | 105.5129 | 59.9957 | 92
20.6411 | 196.917 | 59.956 | 184 | 20.6348 | 172.1537 | 59.9724 | 161 | 20.6246 | 149.7336 | 59.9799 | 138 | 20.6335 | 128.2038 | 59.9959 | 115 | 20.6244 | 105.507 | 59.9957 | 92
20.6494 | 196.9094 | 59.956 | 184 | 20.6432 | 172.1436 | 59.9724 | 161 | 20.6329 | 149.7301 | 59.9799 | 138 | 20.6418 | 128.1943 | 59.9959 | 115 | 20.6328 | 105.5021 | 59.9957 | 92
20.6577 | 196.9019 | 59.956 | 184 | 20.6515 | 172.1336 | 59.9724 | 161 | 20.6413 | 149.7266 | 59.9799 | 138 | 20.6502 | 128.1848 | 59.9959 | 115 | 20.6411 | 105.4971 | 59.9957 | 92
20.6661 | 196.8944 | 59.9555 | 184 | 20.6599 | 172.1235 | 59.9724 | 161 | 20.6496 | 149.7231 | 59.9799 | 138 | 20.6585 | 128.1753 | 59.9959 | 115 | 20.6494 | 105.4921 | 59.9957 | 92
20.6744 | 196.8868 | 59.9555 | 184 | 20.6682 | 172.1134 | 59.9724 | 161 | 20.6579 | 149.7196 | 59.9799 | 138 | 20.6668 | 128.1658 | 59.9959 | 115 | 20.6578 | 105.4871 | 59.9957 | 92
20.6828 | 196.8793 | 59.9555 | 184 | 20.6765 | 172.1033 | 59.9724 | 161 | 20.6662 | 149.7161 | 59.9799 | 138 | 20.6752 | 128.1563 | 59.9939 | 115 | 20.6661 | 105.4822 | 59.9957 | 92
20.6911 | 196.8718 | 59.9555 | 184 | 20.6849 | 172.0932 | 59.9724 | 161 | 20.6746 | 149.7126 | 59.9799 | 138 | 20.6835 | 128.1468 | 59.9939 | 115 | 20.6744 | 105.4772 | 59.9957 | 92
20.6994 | 196.8642 | 59.9555 | 184 | 20.6932 | 172.0832 | 59.9724 | 161 | 20.6829 | 149.7091 | 59.9799 | 138 | 20.6919 | 128.1373 | 59.9939 | 115 | 20.6828 | 105.4722 | 59.9957 | 92
20.7078 | 196.8567 | 59.9555 | 184 | 20.7015 | 172.0731 | 59.9724 | 161 | 20.6913 | 149.7056 | 59.9799 | 138 | 20.7002 | 128.1278 | 59.9939 | 115 | 20.6911 | 105.4673 | 59.9957 | 92
20.7161 | 196.8492 | 59.9555 | 184 | 20.7099 | 172.063 | 59.9724 | 161 | 20.6996 | 149.7021 | 59.9799 | 138 | 20.7085 | 128.1183 | 59.9939 | 115 | 20.6994 | 105.4623 | 59.9957 | 92
20.7245 | 196.8416 | 59.9555 | 184 | 20.7182 | 172.0529 | 59.9724 | 161 | 20.7079 | 149.6986 | 59.9799 | 138 | 20.7169 | 128.1088 | 59.9939 | 115 | 20.7078 | 105.4573 | 59.9957 | 92
20.7328 | 196.8341 | 59.9555 | 184 | 20.7266 | 172.0429 | 59.9724 | 161 | 20.7163 | 149.6951 | 59.9799 | 138 | 20.7252 | 128.0993 | 59.9939 | 115 | 20.7161 | 105.4523 | 59.9957 | 92
20.7411 | 196.8266 | 59.9555 | 184 | 20.7349 | 172.0328 | 59.9724 | 161 | 20.7246 | 149.6916 | 59.9799 | 138 | 20.7335 | 128.0898 | 59.9939 | 115 | 20.7244 | 105.4474 | 59.9957 | 92
20.7495 | 196.819 | 59.9555 | 184 | 20.7432 | 172.0227 | 59.9724 | 161 | 20.733 | 149.6881 | 59.9799 | 138 | 20.7419 | 128.0803 | 59.9939 | 115 | 20.7328 | 105.4424 | 59.9976 | 92
20.7578 | 196.8115 | 59.9555 | 184 | 20.7516 | 172.0126 | 59.9724 | 161 | 20.7413 | 149.6846 | 59.9799 | 138 | 20.7502 | 128.0708 | 59.9939 | 115 | 20.7411 | 105.4374 | 59.9976 | 92
20.7662 | 196.804 | 59.9555 | 184 | 20.7599 | 172.0025 | 59.9724 | 161 | 20.7496 | 149.6811 | 59.9799 | 138 | 20.7585 | 128.0613 | 59.9939 | 115 | 20.7495 | 105.4325 | 59.9976 | 92
20.7745 | 196.7964 | 59.9555 | 184 | 20.7682 | 171.9925 | 59.9724 | 161 | 20.7579 | 149.6776 | 59.9799 | 138 | 20.7669 | 128.0518 | 59.9939 | 115 | 20.7578 | 105.4275 | 59.9976 | 92
20.7828 | 196.7889 | 59.9555 | 184 | 20.7766 | 171.9824 | 59.9724 | 161 | 20.7663 | 149.6741 | 59.9799 | 138 | 20.7752 | 128.0423 | 59.9939 | 115 | 20.7661 | 105.4225 | 59.9976 | 92
20.7912 | 196.7814 | 59.9555 | 184 | 20.7849 | 171.9723 | 59.9716 | 161 | 20.7746 | 149.6706 | 59.9799 | 138 | 20.7835 | 128.0328 | 59.9939 | 115 | 20.7744 | 105.4175 | 59.9976 | 92
20.7995 | 196.7738 | 59.9555 | 184 | 20.7933 | 171.9622 | 59.9716 | 161 | 20.783 | 149.6671 | 59.9799 | 138 | 20.7919 | 128.0233 | 59.9939 | 115 | 20.7828 | 105.4126 | 59.9976 | 92
20.8078 | 196.7663 | 59.9555 | 184 | 20.8016 | 171.9522 | 59.9716 | 161 | 20.7913 | 149.6636 | 59.9815 | 138 | 20.8002 | 128.0137 | 59.9939 | 115 | 20.7911 | 105.4076 | 59.9976 | 92
20.8162 | 196.7588 | 59.9555 | 184 | 20.8099 | 171.9421 | 59.9716 | 161 | 20.7996 | 149.6601 | 59.9815 | 138 | 20.8085 | 128.0042 | 59.9939 | 115 | 20.7994 | 105.4026 | 59.9976 | 92
20.8245 | 196.7512 | 59.9555 | 184 | 20.8183 | 171.932 | 59.9716 | 161 | 20.808 | 149.6566 | 59.9815 | 138 | 20.8169 | 127.9947 | 59.9939 | 115 | 20.8078 | 105.3977 | 59.9976 | 92
20.8329 | 196.7437 | 59.9555 | 184 | 20.8266 | 171.9219 | 59.9716 | 161 | 20.8163 | 149.6531 | 59.9815 | 138 | 20.8252 | 127.9852 | 59.9939 | 115 | 20.8161 | 105.3927 | 59.9976 | 92
20.8412 | 196.7362 | 59.9555 | 184 | 20.8349 | 171.9118 | 59.9716 | 161 | 20.8246 | 149.6496 | 59.9815 | 138 | 20.8335 | 127.9757 | 59.9939 | 115 | 20.8244 | 105.3877 | 59.9976 | 92
20.8495 | 196.7286 | 59.9555 | 184 | 20.8433 | 171.9018 | 59.9716 | 161 | 20.833 | 149.6461 | 59.9815 | 138 | 20.8419 | 127.9662 | 59.9939 | 115 | 20.8328 | 105.3828 | 59.9976 | 92
20.8579 | 196.7211 | 59.9555 | 184 | 20.8516 | 171.8917 | 59.9716 | 161 | 20.8413 | 149.6426 | 59.9815 | 138 | 20.8502 | 127.9567 | 59.9939 | 115 | 20.8411 | 105.3778 | 59.9976 | 92
20.8662 | 196.7136 | 59.9549 | 184 | 20.86 | 171.8816 | 59.9716 | 161 | 20.8497 | 149.6391 | 59.9815 | 138 | 20.8586 | 127.9472 | 59.9939 | 115 | 20.8495 | 105.3728 | 59.9976 | 92
20.8746 | 196.706 | 59.9549 | 184 | 20.8683 | 171.8715 | 59.9716 | 161 | 20.858 | 149.6356 | 59.9815 | 138 | 20.8669 | 127.9377 | 59.9939 | 115 | 20.8578 | 105.3678 | 59.9976 | 92
20.8829 | 196.6985 | 59.9549 | 184 | 20.8766 | 171.8615 | 59.9716 | 161 | 20.8663 | 149.6321 | 59.9815 | 138 | 20.8752 | 127.9282 | 59.992 | 115 | 20.8661 | 105.3629 | 59.9976 | 92
20.8913 | 196.691 | 59.9549 | 184 | 20.885 | 171.8514 | 59.9716 | 161 | 20.8746 | 149.6286 | 59.9815 | 138 | 20.8835 | 127.9187 | 59.992 | 115 | 20.8745 | 105.3579 | 59.9976 | 92
20.8996 | 196.6834 | 59.9549 | 184 | 20.8933 | 171.8413 | 59.9716 | 161 | 20.883 | 149.6251 | 59.9815 | 138 | 20.8919 | 127.9092 | 59.992 | 115 | 20.8828 | 105.3529 | 59.9976 | 92
20.9079 | 196.6759 | 59.9549 | 184 | 20.9016 | 171.8312 | 59.9716 | 161 | 20.8913 | 149.6216 | 59.9815 | 138 | 20.9002 | 127.8997 | 59.992 | 115 | 20.8911 | 105.348 | 59.9976 | 92
20.9163 | 196.6684 | 59.9549 | 184 | 20.91 | 171.8212 | 59.9716 | 161 | 20.8997 | 149.6181 | 59.9815 | 138 | 20.9085 | 127.8888 | 59.992 | 115 | 20.8994 | 105.343 | 59.9976 | 92
20.9246 | 196.6608 | 59.9549 | 184 | 20.9183 | 171.8111 | 59.9716 | 161 | 20.908 | 149.6146 | 59.9815 | 138 | 20.9169 | 127.8777 | 59.992 | 115 | 20.9078 | 105.338 | 59.9976 | 92
20.933 | 196.6533 | 59.9549 | 184 | 20.9267 | 171.801 | 59.9716 | 161 | 20.9163 | 149.6111 | 59.9815 | 138 | 20.9252 | 127.8666 | 59.992 | 115 | 20.9161 | 105.333 | 59.9976 | 92
20.9413 | 196.6458 | 59.9549 | 184 | 20.935 | 171.7909 | 59.9716 | 161 | 20.9247 | 149.6073 | 59.9815 | 138 | 20.9336 | 127.8554 | 59.992 | 115 | 20.9244 | 105.3281 | 59.9976 | 92
20.9496 | 196.6382 | 59.9549 | 184 | 20.9433 | 171.7808 | 59.9716 | 161 | 20.933 | 149.6031 | 59.9815 | 138 | 20.9419 | 127.8443 | 59.992 | 115 | 20.9328 | 105.3231 | 59.9979 | 92
20.958 | 196.6307 | 59.9549 | 184 | 20.9517 | 171.7708 | 59.9716 | 161 | 20.9414 | 149.5989 | 59.9815 | 138 | 20.9502 | 127.8331 | 59.992 | 115 | 20.9411 | 105.3181 | 59.9979 | 92
20.9663 | 196.6232 | 59.9549 | 184 | 20.96 | 171.7607 | 59.9716 | 161 | 20.9497 | 149.5947 | 59.9815 | 138 | 20.9586 | 127.822 | 59.992 | 115 | 20.9495 | 105.3132 | 59.9979 | 92
20.9746 | 196.6156 | 59.9549 | 184 | 20.9683 | 171.7506 | 59.9716 | 161 | 20.958 | 149.5905 | 59.9815 | 138 | 20.9669 | 127.8108 | 59.992 | 115 | 20.9578 | 105.3082 | 59.9979 | 92
20.983 | 196.6081 | 59.9549 | 184 | 20.9767 | 171.7405 | 59.9716 | 161 | 20.9664 | 149.5864 | 59.9815 | 138 | 20.9752 | 127.7997 | 59.992 | 115 | 20.9661 | 105.3032 | 59.9979 | 92
20.9913 | 196.6006 | 59.9549 | 184 | 20.985 | 171.7305 | 59.9721 | 161 | 20.9747 | 149.5822 | 59.9815 | 138 | 20.9836 | 127.7885 | 59.992 | 115 | 20.9745 | 105.2982 | 59.9979 | 92
20.9997 | 196.593 | 59.9549 | 184 | 20.9933 | 171.7204 | 59.9721 | 161 | 20.983 | 149.578 | 59.9815 | 138 | 20.9919 | 127.7774 | 59.992 | 115 | 20.9828 | 105.2933 | 59.9979 | 92
21.008 | 196.5855 | 59.9549 | 184 | 21.0017 | 171.71 | 59.9721 | 161 | 20.9914 | 149.5738 | 59.9832 | 138 | 21.0002 | 127.7663 | 59.992 | 115 | 20.9911 | 105.2883 | 59.9979 | 92
21.0163 | 196.578 | 59.9549 | 184 | 21.01 | 171.6992 | 59.9721 | 161 | 20.9997 | 149.5696 | 59.9832 | 138 | 21.0085 | 127.7551 | 59.992 | 115 | 20.9995 | 105.2833 | 59.9979 | 92
21.0247 | 196.5704 | 59.9549 | 184 | 21.0184 | 171.6884 | 59.9721 | 161 | 21.008 | 149.5654 | 59.9832 | 138 | 21.0169 | 127.744 | 59.992 | 115 | 21.0078 | 105.2784 | 59.9979 | 92
21.033 | 196.5629 | 59.9549 | 184 | 21.0267 | 171.6776 | 59.9721 | 161 | 21.0164 | 149.5613 | 59.9832 | 138 | 21.0252 | 127.7328 | 59.992 | 115 | 21.0161 | 105.2734 | 59.9979 | 92
21.0414 | 196.5554 | 59.9549 | 184 | 21.035 | 171.6667 | 59.9721 | 161 | 21.0247 | 149.5571 | 59.9832 | 138 | 21.0336 | 127.7217 | 59.992 | 115 | 21.0244 | 105.2684 | 59.9979 | 92
21.0497 | 196.5478 | 59.9549 | 184 | 21.0434 | 171.6559 | 59.9721 | 161 | 21.033 | 149.5529 | 59.9832 | 138 | 21.0419 | 127.7105 | 59.992 | 115 | 21.0328 | 105.2635 | 59.9979 | 92
21.058 | 196.5403 | 59.9549 | 184 | 21.0517 | 171.6451 | 59.9721 | 161 | 21.0414 | 149.5487 | 59.9832 | 138 | 21.0502 | 127.6994 | 59.992 | 115 | 21.0411 | 105.2585 | 59.9979 | 92
21.0664 | 196.5328 | 59.9555 | 184 | 21.06 | 171.6343 | 59.9721 | 161 | 21.0497 | 149.5445 | 59.9832 | 138 | 21.0586 | 127.6882 | 59.992 | 115 | 21.0494 | 105.2535 | 59.9979 | 92
21.0747 | 196.5252 | 59.9555 | 184 | 21.0684 | 171.6234 | 59.9721 | 161 | 21.0581 | 149.5403 | 59.9832 | 138 | 21.0669 | 127.6771 | 59.992 | 115 | 21.0578 | 105.2485 | 59.9979 | 92
21.0831 | 196.5177 | 59.9555 | 184 | 21.0767 | 171.6126 | 59.9721 | 161 | 21.0664 | 149.5362 | 59.9832 | 138 | 21.0752 | 127.6659 | 59.9903 | 115 | 21.0661 | 105.2436 | 59.9979 | 92
21.0914 | 196.5101 | 59.9555 | 184 | 21.0851 | 171.6018 | 59.9721 | 161 | 21.0747 | 149.532 | 59.9832 | 138 | 21.0836 | 127.6548 | 59.9903 | 115 | 21.0745 | 105.2386 | 59.9979 | 92
21.0997 | 196.5026 | 59.9555 | 184 | 21.0934 | 171.591 | 59.9721 | 161 | 21.0831 | 149.5278 | 59.9832 | 138 | 21.0919 | 127.6436 | 59.9903 | 115 | 21.0828 | 105.2336 | 59.9979 | 92
21.1081 | 196.4951 | 59.9555 | 184 | 21.1017 | 171.5801 | 59.9721 | 161 | 21.0914 | 149.5236 | 59.9832 | 138 | 21.1003 | 127.6325 | 59.9903 | 115 | 21.0911 | 105.2287 | 59.9979 | 92
21.1164 | 196.4879 | 59.9555 | 184 | 21.1101 | 171.5693 | 59.9721 | 161 | 21.0997 | 149.5194 | 59.9832 | 138 | 21.1086 | 127.6214 | 59.9903 | 115 | 21.0995 | 105.2237 | 59.9979 | 92
21.1248 | 196.4824 | 59.9555 | 184 | 21.1184 | 171.5585 | 59.9721 | 161 | 21.108 | 149.5152 | 59.9832 | 138 | 21.1169 | 127.6102 | 59.9903 | 115 | 21.1078 | 105.2187 | 59.9979 | 92
21.1331 | 196.4768 | 59.9555 | 184 | 21.1267 | 171.5477 | 59.9721 | 161 | 21.1164 | 149.511 | 59.9832 | 138 | 21.1252 | 127.5991 | 59.9903 | 115 | 21.1161 | 105.2137 | 59.9979 | 92
21.1414 | 196.4712 | 59.9555 | 184 | 21.1351 | 171.5368 | 59.9721 | 161 | 21.1247 | 149.5069 | 59.9832 | 138 | 21.1336 | 127.5879 | 59.9903 | 115 | 21.1245 | 105.2088 | 59.9979 | 92
21.1498 | 196.4656 | 59.9555 | 184 | 21.1434 | 171.526 | 59.9721 | 161 | 21.1331 | 149.5027 | 59.9832 | 138 | 21.1419 | 127.5768 | 59.9903 | 115 | 21.1328 | 105.2038 | 59.9962 | 92
21.1581 | 196.4601 | 59.9555 | 184 | 21.1517 | 171.5152 | 59.9721 | 161 | 21.1414 | 149.4985 | 59.9832 | 138 | 21.1502 | 127.5656 | 59.9903 | 115 | 21.1411 | 105.1988 | 59.9962 | 92
21.1665 | 196.4545 | 59.9555 | 184 | 21.1601 | 171.5044 | 59.9721 | 161 | 21.1497 | 149.4943 | 59.9832 | 138 | 21.1586 | 127.5545 | 59.9903 | 115 | 21.1494 | 105.1939 | 59.9962 | 92
21.1748 | 196.4489 | 59.9555 | 184 | 21.1684 | 171.4935 | 59.9721 | 161 | 21.1581 | 149.4901 | 59.9832 | 138 | 21.1669 | 127.5433 | 59.9903 | 115 | 21.1578 | 105.1889 | 59.9962 | 92
21.1831 | 196.4433 | 59.9555 | 184 | 21.1768 | 171.4827 | 59.9721 | 161 | 21.1664 | 149.4859 | 59.9832 | 138 | 21.1753 | 127.5322 | 59.9903 | 115 | 21.1661 | 105.1839 | 59.9962 | 92
21.1915 | 196.4378 | 59.9555 | 184 | 21.1851 | 171.4719 | 59.9724 | 161 | 21.1748 | 149.4818 | 59.9832 | 138 | 21.1836 | 127.521 | 59.9903 | 115 | 21.1745 | 105.1789 | 59.9962 | 92
21.1998 | 196.4322 | 59.9555 | 184 | 21.1934 | 171.4611 | 59.9724 | 161 | 21.1831 | 149.4776 | 59.9832 | 138 | 21.1919 | 127.5099 | 59.9903 | 115 | 21.1828 | 105.174 | 59.9962 | 92
21.2081 | 196.4266 | 59.9555 | 184 | 21.2018 | 171.4503 | 59.9724 | 161 | 21.1914 | 149.4734 | 59.9835 | 138 | 21.2003 | 127.4988 | 59.9903 | 115 | 21.1911 | 105.169 | 59.9962 | 92
21.2165 | 196.421 | 59.9555 | 184 | 21.2101 | 171.4394 | 59.9724 | 161 | 21.1998 | 149.4692 | 59.9835 | 138 | 21.2086 | 127.4876 | 59.9903 | 115 | 21.1995 | 105.1663 | 59.9962 | 92
21.2248 | 196.4155 | 59.9555 | 184 | 21.2184 | 171.4286 | 59.9724 | 161 | 21.2081 | 149.465 | 59.9835 | 138 | 21.2169 | 127.4765 | 59.9903 | 115 | 21.2078 | 105.1635 | 59.9962 | 92
21.2332 | 196.4099 | 59.9555 | 184 | 21.2268 | 171.4178 | 59.9724 | 161 | 21.2164 | 149.4608 | 59.9835 | 138 | 21.2253 | 127.4653 | 59.9903 | 115 | 21.2161 | 105.1608 | 59.9962 | 92
21.2415 | 196.4043 | 59.9555 | 184 | 21.2351 | 171.407 | 59.9724 | 161 | 21.2247 | 149.4566 | 59.9835 | 138 | 21.2336 | 127.4542 | 59.9903 | 115 | 21.2245 | 105.158 | 59.9962 | 92
21.2498 | 196.3987 | 59.9555 | 184 | 21.2435 | 171.3961 | 59.9724 | 161 | 21.2331 | 149.4525 | 59.9835 | 138 | 21.2419 | 127.443 | 59.9903 | 115 | 21.2328 | 105.1553 | 59.9962 | 92
21.2582 | 196.3932 | 59.9555 | 184 | 21.2518 | 171.3853 | 59.9724 | 161 | 21.2414 | 149.4483 | 59.9835 | 138 | 21.2503 | 127.4319 | 59.9903 | 115 | 21.2411 | 105.1525 | 59.9962 | 92
21.2665 | 196.3876 | 59.9566 | 184 | 21.2601 | 171.3745 | 59.9724 | 161 | 21.2498 | 149.4441 | 59.9835 | 138 | 21.2586 | 127.4207 | 59.9903 | 115 | 21.2495 | 105.1498 | 59.9962 | 92
21.2749 | 196.382 | 59.9566 | 184 | 21.2685 | 171.3637 | 59.9724 | 161 | 21.2581 | 149.4399 | 59.9835 | 138 | 21.2669 | 127.4096 | 59.9903 | 115 | 21.2578 | 105.147 | 59.9962 | 92
21.2832 | 196.3764 | 59.9566 | 184 | 21.2768 | 171.3528 | 59.9724 | 161 | 21.2664 | 149.4357 | 59.9835 | 138 | 21.2753 | 127.3984 | 59.9906 | 115 | 21.2661 | 105.1443 | 59.9962 | 92
21.2915 | 196.3709 | 59.9566 | 184 | 21.2852 | 171.342 | 59.9724 | 161 | 21.2748 | 149.4315 | 59.9835 | 138 | 21.2836 | 127.3873 | 59.9906 | 115 | 21.2745 | 105.1415 | 59.9962 | 92
21.2999 | 196.3653 | 59.9566 | 184 | 21.2935 | 171.3312 | 59.9724 | 161 | 21.2831 | 149.4274 | 59.9835 | 138 | 21.2919 | 127.3762 | 59.9906 | 115 | 21.2828 | 105.1388 | 59.9962 | 92
21.3082 | 196.3597 | 59.9566 | 184 | 21.3018 | 171.3204 | 59.9724 | 161 | 21.2915 | 149.4232 | 59.9835 | 138 | 21.3003 | 127.365 | 59.9906 | 115 | 21.2911 | 105.136 | 59.9962 | 92
21.3166 | 196.3541 | 59.9566 | 184 | 21.3102 | 171.3096 | 59.9724 | 161 | 21.2998 | 149.419 | 59.9835 | 138 | 21.3086 | 127.3539 | 59.9906 | 115 | 21.2995 | 105.1333 | 59.9962 | 92
21.3249 | 196.3486 | 59.9566 | 184 | 21.3185 | 171.2987 | 59.9724 | 161 | 21.3081 | 149.4148 | 59.9835 | 138 | 21.317 | 127.3427 | 59.9906 | 115 | 21.3078 | 105.1305 | 59.9962 | 92
21.3332 | 196.343 | 59.9566 | 184 | 21.3268 | 171.2879 | 59.9724 | 161 | 21.3165 | 149.4106 | 59.9835 | 138 | 21.3253 | 127.3316 | 59.9906 | 115 | 21.3161 | 105.1278 | 59.9962 | 92
21.3416 | 196.3374 | 59.9566 | 184 | 21.3352 | 171.2771 | 59.9724 | 161 | 21.3248 | 149.4064 | 59.9835 | 138 | 21.3336 | 127.3204 | 59.9906 | 115 | 21.3245 | 105.125 | 59.9962 | 92
21.3499 | 196.3318 | 59.9566 | 184 | 21.3435 | 171.2663 | 59.9724 | 161 | 21.3331 | 149.4023 | 59.9835 | 138 | 21.3419 | 127.3093 | 59.9906 | 115 | 21.3328 | 105.1223 | 59.9929 | 92
21.3583 | 196.3263 | 59.9566 | 184 | 21.3519 | 171.2554 | 59.9724 | 161 | 21.3414 | 149.3981 | 59.9835 | 138 | 21.3503 | 127.2981 | 59.9906 | 115 | 21.3411 | 105.1195 | 59.9929 | 92
21.3666 | 196.3207 | 59.9566 | 184 | 21.3602 | 171.2446 | 59.9724 | 161 | 21.3498 | 149.3939 | 59.9835 | 138 | 21.3586 | 127.287 | 59.9906 | 115 | 21.3495 | 105.1168 | 59.9929 | 92
21.3749 | 196.3151 | 59.9566 | 184 | 21.3685 | 171.2338 | 59.9724 | 161 | 21.3581 | 149.3897 | 59.9835 | 138 | 21.3669 | 127.2758 | 59.9906 | 115 | 21.3578 | 105.114 | 59.9929 | 92
21.3833 | 196.3096 | 59.9566 | 184 | 21.3769 | 171.223 | 59.9724 | 161 | 21.3665 | 149.3855 | 59.9835 | 138 | 21.3753 | 127.2647 | 59.9906 | 115 | 21.3661 | 105.1113 | 59.9929 | 92
21.3916 | 196.304 | 59.9566 | 184 | 21.3852 | 171.2121 | 59.9729 | 161 | 21.3748 | 149.3813 | 59.9835 | 138 | 21.3836 | 127.2536 | 59.9906 | 115 | 21.3745 | 105.1085 | 59.9929 | 92
21.4 | 196.2984 | 59.9566 | 184 | 21.3935 | 171.2013 | 59.9729 | 161 | 21.3831 | 149.3772 | 59.9835 | 138 | 21.392 | 127.2424 | 59.9906 | 115 | 21.3828 | 105.1058 | 59.9929 | 92
21.4083 | 196.2928 | 59.9566 | 184 | 21.4019 | 171.1905 | 59.9729 | 161 | 21.3915 | 149.373 | 59.9829 | 138 | 21.4003 | 127.2313 | 59.9906 | 115 | 21.3911 | 105.103 | 59.9929 | 92
21.4166 | 196.2873 | 59.9566 | 184 | 21.4102 | 171.1797 | 59.9729 | 161 | 21.3998 | 149.3688 | 59.9829 | 138 | 21.4086 | 127.2201 | 59.9906 | 115 | 21.3995 | 105.1003 | 59.9929 | 92
21.425 | 196.2817 | 59.9566 | 184 | 21.4185 | 171.1689 | 59.9729 | 161 | 21.4082 | 149.3646 | 59.9829 | 138 | 21.417 | 127.2123 | 59.9906 | 115 | 21.4078 | 105.0975 | 59.9929 | 92
21.4333 | 196.2761 | 59.9566 | 184 | 21.4269 | 171.158 | 59.9729 | 161 | 21.4165 | 149.3604 | 59.9829 | 138 | 21.4253 | 127.2065 | 59.9906 | 115 | 21.4161 | 105.0948 | 59.9929 | 92
21.4417 | 196.2705 | 59.9566 | 184 | 21.4352 | 171.1472 | 59.9729 | 161 | 21.4248 | 149.3562 | 59.9829 | 138 | 21.4336 | 127.2007 | 59.9906 | 115 | 21.4245 | 105.092 | 59.9929 | 92
21.45 | 196.265 | 59.9566 | 184 | 21.4436 | 171.1364 | 59.9729 | 161 | 21.4332 | 149.3497 | 59.9829 | 138 | 21.442 | 127.1948 | 59.9906 | 115 | 21.4328 | 105.0893 | 59.9929 | 92
21.4583 | 196.2594 | 59.9566 | 184 | 21.4519 | 171.1255 | 59.9729 | 161 | 21.4415 | 149.3349 | 59.9829 | 138 | 21.4503 | 127.189 | 59.9906 | 115 | 21.4412 | 105.0865 | 59.9929 | 92
21.4667 | 196.2538 | 59.9571 | 184 | 21.4602 | 171.1147 | 59.9729 | 161 | 21.4498 | 149.3201 | 59.9829 | 138 | 21.4586 | 127.1832 | 59.9906 | 115 | 21.4495 | 105.0838 | 59.9929 | 92
21.475 | 196.2482 | 59.9571 | 184 | 21.4686 | 171.1039 | 59.9729 | 161 | 21.4581 | 149.3054 | 59.9829 | 138 | 21.4669 | 127.1773 | 59.9906 | 115 | 21.4578 | 105.081 | 59.9929 | 92
21.4834 | 196.2427 | 59.9571 | 184 | 21.4769 | 171.0931 | 59.9729 | 161 | 21.4665 | 149.2906 | 59.9829 | 138 | 21.4753 | 127.1715 | 59.9909 | 115 | 21.4662 | 105.0783 | 59.9929 | 92
21.4917 | 196.2371 | 59.9571 | 184 | 21.4852 | 171.0823 | 59.9729 | 161 | 21.4748 | 149.2759 | 59.9829 | 138 | 21.4836 | 127.1656 | 59.9909 | 115 | 21.4745 | 105.0755 | 59.9929 | 92
21.5 | 196.2315 | 59.9571 | 184 | 21.4936 | 171.0714 | 59.9729 | 161 | 21.4832 | 149.2611 | 59.9829 | 138 | 21.492 | 127.1598 | 59.9909 | 115 | 21.4828 | 105.0728 | 59.9929 | 92
21.5084 | 196.2259 | 59.9571 | 184 | 21.5019 | 171.0606 | 59.9729 | 161 | 21.4915 | 149.2464 | 59.9829 | 138 | 21.5003 | 127.154 | 59.9909 | 115 | 21.4911 | 105.07 | 59.9929 | 92
21.5167 | 196.2204 | 59.9571 | 184 | 21.5103 | 171.0498 | 59.9729 | 161 | 21.4998 | 149.2316 | 59.9829 | 138 | 21.5086 | 127.1481 | 59.9909 | 115 | 21.4995 | 105.0673 | 59.9929 | 92
21.5251 | 196.2148 | 59.9571 | 184 | 21.5186 | 171.039 | 59.9729 | 161 | 21.5082 | 149.2169 | 59.9829 | 138 | 21.517 | 127.1423 | 59.9909 | 115 | 21.5078 | 105.0645 | 59.9929 | 92
21.5334 | 196.2092 | 59.9571 | 184 | 21.5269 | 171.0281 | 59.9729 | 161 | 21.5165 | 149.2021 | 59.9829 | 138 | 21.5253 | 127.1365 | 59.9909 | 115 | 21.5161 | 105.0618 | 59.9929 | 92
21.5417 | 196.2036 | 59.9571 | 184 | 21.5353 | 171.0173 | 59.9729 | 161 | 21.5249 | 149.1874 | 59.9829 | 138 | 21.5336 | 127.1306 | 59.9909 | 115 | 21.5245 | 105.0591 | 59.9929 | 92
21.5501 | 196.1981 | 59.9571 | 184 | 21.5436 | 171.0065 | 59.9729 | 161 | 21.5332 | 149.1726 | 59.9829 | 138 | 21.542 | 127.1248 | 59.9909 | 115 | 21.5328 | 105.0563 | 59.9876 | 92
21.5584 | 196.1925 | 59.9571 | 184 | 21.5519 | 170.9957 | 59.9729 | 161 | 21.5415 | 149.1579 | 59.9829 | 138 | 21.5503 | 127.119 | 59.9909 | 115 | 21.5412 | 105.0536 | 59.9876 | 92
21.5667 | 196.1869 | 59.9571 | 184 | 21.5603 | 170.9855 | 59.9729 | 161 | 21.5499 | 149.1431 | 59.9829 | 138 | 21.5587 | 127.1131 | 59.9909 | 115 | 21.5495 | 105.0508 | 59.9876 | 92
21.5751 | 196.1814 | 59.9571 | 184 | 21.5686 | 170.9779 | 59.9729 | 161 | 21.5582 | 149.1283 | 59.9829 | 138 | 21.567 | 127.1073 | 59.9909 | 115 | 21.5578 | 105.048 | 59.9876 | 92
21.5834 | 196.1758 | 59.9571 | 184 | 21.577 | 170.9704 | 59.9729 | 161 | 21.5665 | 149.1136 | 59.9829 | 138 | 21.5753 | 127.1015 | 59.9909 | 115 | 21.5662 | 105.0453 | 59.9876 | 92
21.5918 | 196.1702 | 59.9571 | 184 | 21.5853 | 170.9628 | 59.9729 | 161 | 21.5748 | 149.0988 | 59.9829 | 138 | 21.5836 | 127.0956 | 59.9909 | 115 | 21.5745 | 105.0426 | 59.9876 | 92
21.6001 | 196.1646 | 59.9571 | 184 | 21.5936 | 170.9552 | 59.9729 | 161 | 21.5832 | 149.0841 | 59.9829 | 138 | 21.592 | 127.0898 | 59.9909 | 115 | 21.5828 | 105.0398 | 59.9876 | 92
21.6084 | 196.1591 | 59.9571 | 184 | 21.602 | 170.9477 | 59.9729 | 161 | 21.5915 | 149.0693 | 59.9812 | 138 | 21.6003 | 127.084 | 59.9909 | 115 | 21.5912 | 105.0371 | 59.9876 | 92
21.6168 | 196.1535 | 59.9571 | 184 | 21.6103 | 170.9401 | 59.9729 | 161 | 21.5999 | 149.0546 | 59.9812 | 138 | 21.6086 | 127.0781 | 59.9909 | 115 | 21.5995 | 105.0343 | 59.9876 | 92
21.6251 | 196.1479 | 59.9571 | 184 | 21.6186 | 170.9326 | 59.9729 | 161 | 21.6082 | 149.0398 | 59.9812 | 138 | 21.617 | 127.0723 | 59.9909 | 115 | 21.6078 | 105.0316 | 59.9876 | 92
21.6335 | 196.1423 | 59.9571 | 184 | 21.627 | 170.925 | 59.9729 | 161 | 21.6165 | 149.0251 | 59.9812 | 138 | 21.6253 | 127.0665 | 59.9909 | 115 | 21.6162 | 105.0288 | 59.9876 | 92
21.6418 | 196.1367 | 59.9571 | 184 | 21.6353 | 170.9174 | 59.9729 | 161 | 21.6249 | 149.0103 | 59.9812 | 138 | 21.6337 | 127.0606 | 59.9909 | 115 | 21.6245 | 105.0261 | 59.9876 | 92
21.6501 | 196.1312 | 59.9571 | 184 | 21.6436 | 170.9099 | 59.9729 | 161 | 21.6332 | 148.9956 | 59.9812 | 138 | 21.642 | 127.0548 | 59.9909 | 115 | 21.6328 | 105.0233 | 59.9876 | 92
21.6585 | 196.1256 | 59.9571 | 184 | 21.652 | 170.9023 | 59.9729 | 161 | 21.6416 | 148.9808 | 59.9812 | 138 | 21.6503 | 127.049 | 59.9909 | 115 | 21.6412 | 105.0206 | 59.9876 | 92
21.6668 | 196.12 | 59.9576 | 184 | 21.6603 | 170.8947 | 59.9729 | 161 | 21.6499 | 148.966 | 59.9812 | 138 | 21.6587 | 127.0431 | 59.9909 | 115 | 21.6495 | 105.0178 | 59.9876 | 92
21.6752 | 196.1145 | 59.9576 | 184 | 21.6687 | 170.8872 | 59.9729 | 161 | 21.6582 | 148.9513 | 59.9812 | 138 | 21.667 | 127.0373 | 59.9909 | 115 | 21.6578 | 105.0151 | 59.9876 | 92
21.6835 | 196.1089 | 59.9576 | 184 | 21.677 | 170.8796 | 59.9729 | 161 | 21.6665 | 148.9365 | 59.9812 | 138 | 21.6753 | 127.0315 | 59.9923 | 115 | 21.6662 | 105.0123 | 59.9876 | 92
21.6918 | 196.0973 | 59.9576 | 184 | 21.6853 | 170.872 | 59.9729 | 161 | 21.6749 | 148.9218 | 59.9812 | 138 | 21.6837 | 127.0256 | 59.9923 | 115 | 21.6745 | 105.0096 | 59.9876 | 92
21.7002 | 196.0847 | 59.9576 | 184 | 21.6937 | 170.8645 | 59.9729 | 161 | 21.6832 | 148.907 | 59.9812 | 138 | 21.692 | 127.0198 | 59.9923 | 115 | 21.6829 | 105.0068 | 59.9876 | 92
21.7085 | 196.072 | 59.9576 | 184 | 21.702 | 170.8569 | 59.9729 | 161 | 21.6916 | 148.8923 | 59.9812 | 138 | 21.7003 | 127.014 | 59.9923 | 115 | 21.6912 | 105.0041 | 59.9876 | 92
21.7169 | 196.0593 | 59.9576 | 184 | 21.7103 | 170.8493 | 59.9729 | 161 | 21.6999 | 148.8775 | 59.9812 | 138 | 21.7087 | 127.0081 | 59.9923 | 115 | 21.6995 | 105.0013 | 59.9876 | 92
21.7252 | 196.0467 | 59.9576 | 184 | 21.7187 | 170.8418 | 59.9729 | 161 | 21.7082 | 148.8628 | 59.9812 | 138 | 21.717 | 127.0023 | 59.9923 | 115 | 21.7079 | 104.9986 | 59.9876 | 92
21.7335 | 196.034 | 59.9576 | 184 | 21.727 | 170.8342 | 59.9729 | 161 | 21.7166 | 148.848 | 59.9812 | 138 | 21.7253 | 126.9965 | 59.9923 | 115 | 21.7162 | 104.9958 | 59.9876 | 92
21.7419 | 196.0213 | 59.9576 | 184 | 21.7354 | 170.8267 | 59.9729 | 161 | 21.7249 | 148.8333 | 59.9812 | 138 | 21.7337 | 126.9906 | 59.9923 | 115 | 21.7245 | 104.9931 | 59.9876 | 92
21.7502 | 196.0087 | 59.9576 | 184 | 21.7437 | 170.8191 | 59.9729 | 161 | 21.7332 | 148.8185 | 59.9812 | 138 | 21.742 | 126.9848 | 59.9923 | 115 | 21.7329 | 104.9903 | 59.9818 | 92
21.7585 | 195.996 | 59.9576 | 184 | 21.752 | 170.8115 | 59.9729 | 161 | 21.7416 | 148.8037 | 59.9812 | 138 | 21.7503 | 126.979 | 59.9923 | 115 | 21.7412 | 104.9876 | 59.9818 | 92
21.7669 | 195.9833 | 59.9576 | 184 | 21.7604 | 170.804 | 59.9729 | 161 | 21.7499 | 148.789 | 59.9812 | 138 | 21.7587 | 126.9731 | 59.9923 | 115 | 21.7495 | 104.9848 | 59.9818 | 92
21.7752 | 195.9706 | 59.9576 | 184 | 21.7687 | 170.7964 | 59.9729 | 161 | 21.7583 | 148.7742 | 59.9812 | 138 | 21.767 | 126.9673 | 59.9923 | 115 | 21.7579 | 104.9821 | 59.9818 | 92
21.7836 | 195.958 | 59.9576 | 184 | 21.777 | 170.7888 | 59.9729 | 161 | 21.7666 | 148.7595 | 59.9812 | 138 | 21.7753 | 126.9614 | 59.9923 | 115 | 21.7662 | 104.9715 | 59.9818 | 92
21.7919 | 195.9453 | 59.9576 | 184 | 21.7854 | 170.7813 | 59.9729 | 161 | 21.7749 | 148.7447 | 59.9812 | 138 | 21.7837 | 126.9556 | 59.9923 | 115 | 21.7745 | 104.9561 | 59.9818 | 92
21.8002 | 195.9326 | 59.9576 | 184 | 21.7937 | 170.7737 | 59.9729 | 161 | 21.7832 | 148.73 | 59.9812 | 138 | 21.792 | 126.9498 | 59.9923 | 115 | 21.7829 | 104.9406 | 59.9818 | 92
21.8086 | 195.92 | 59.9576 | 184 | 21.802 | 170.7661 | 59.9729 | 161 | 21.7916 | 148.7152 | 59.9798 | 138 | 21.8004 | 126.9439 | 59.9923 | 115 | 21.7912 | 104.9251 | 59.9818 | 92
21.8169 | 195.9073 | 59.9576 | 184 | 21.8104 | 170.7586 | 59.9729 | 161 | 21.7999 | 148.7005 | 59.9798 | 138 | 21.8087 | 126.9381 | 59.9923 | 115 | 21.7996 | 104.9096 | 59.9818 | 92
21.8253 | 195.8946 | 59.9576 | 184 | 21.8187 | 170.751 | 59.9729 | 161 | 21.8083 | 148.6857 | 59.9798 | 138 | 21.817 | 126.9323 | 59.9923 | 115 | 21.8079 | 104.8941 | 59.9818 | 92
21.8336 | 195.882 | 59.9576 | 184 | 21.8271 | 170.7435 | 59.9729 | 161 | 21.8166 | 148.671 | 59.9798 | 138 | 21.8253 | 126.9264 | 59.9923 | 115 | 21.8162 | 104.8786 | 59.9818 | 92
21.8419 | 195.8693 | 59.9576 | 184 | 21.8354 | 170.7359 | 59.9729 | 161 | 21.8249 | 148.6562 | 59.9798 | 138 | 21.8337 | 126.9206 | 59.9923 | 115 | 21.8246 | 104.8631 | 59.9818 | 92
21.8503 | 195.8566 | 59.9576 | 184 | 21.8437 | 170.7283 | 59.9729 | 161 | 21.8333 | 148.6414 | 59.9798 | 138 | 21.842 | 126.9148 | 59.9923 | 115 | 21.8329 | 104.8476 | 59.9818 | 92
21.8586 | 195.8439 | 59.9576 | 184 | 21.8521 | 170.7208 | 59.9729 | 161 | 21.8416 | 148.6267 | 59.9798 | 138 | 21.8503 | 126.9089 | 59.9923 | 115 | 21.8412 | 104.8321 | 59.9818 | 92
21.867 | 195.8313 | 59.9571 | 184 | 21.8604 | 170.7132 | 59.9729 | 161 | 21.85 | 148.6119 | 59.9798 | 138 | 21.8587 | 126.9031 | 59.9923 | 115 | 21.8496 | 104.8166 | 59.9818 | 92
21.8753 | 195.8186 | 59.9571 | 184 | 21.8687 | 170.7056 | 59.9729 | 161 | 21.8583 | 148.5972 | 59.9798 | 138 | 21.867 | 126.8973 | 59.9923 | 115 | 21.8579 | 104.8012 | 59.9818 | 92
21.8836 | 195.8059 | 59.9571 | 184 | 21.8771 | 170.6981 | 59.9729 | 161 | 21.8666 | 148.5824 | 59.9798 | 138 | 21.8754 | 126.8914 | 59.9934 | 115 | 21.8662 | 104.7857 | 59.9818 | 92
21.892 | 195.7933 | 59.9571 | 184 | 21.8854 | 170.6905 | 59.9729 | 161 | 21.875 | 148.5677 | 59.9798 | 138 | 21.8837 | 126.8856 | 59.9934 | 115 | 21.8746 | 104.7702 | 59.9818 | 92
21.9003 | 195.7806 | 59.9571 | 184 | 21.8938 | 170.6829 | 59.9729 | 161 | 21.8833 | 148.5529 | 59.9798 | 138 | 21.892 | 126.8798 | 59.9934 | 115 | 21.8829 | 104.7547 | 59.9818 | 92
21.9087 | 195.7679 | 59.9571 | 184 | 21.9021 | 170.6754 | 59.9729 | 161 | 21.8916 | 148.5382 | 59.9798 | 138 | 21.9004 | 126.8739 | 59.9934 | 115 | 21.8912 | 104.7392 | 59.9818 | 92
21.917 | 195.7552 | 59.9571 | 184 | 21.9104 | 170.6678 | 59.9729 | 161 | 21.9 | 148.5234 | 59.9798 | 138 | 21.9087 | 126.8681 | 59.9934 | 115 | 21.8996 | 104.7237 | 59.9818 | 92
21.9253 | 195.7426 | 59.9571 | 184 | 21.9188 | 170.6602 | 59.9729 | 161 | 21.9083 | 148.5087 | 59.9798 | 138 | 21.917 | 126.8623 | 59.9934 | 115 | 21.9079 | 104.7082 | 59.9818 | 92
21.9337 | 195.7299 | 59.9571 | 184 | 21.9271 | 170.6527 | 59.9729 | 161 | 21.9166 | 148.4939 | 59.9798 | 138 | 21.9254 | 126.8564 | 59.9934 | 115 | 21.9163 | 104.6927 | 59.9818 | 92
21.942 | 195.7172 | 59.9571 | 184 | 21.9354 | 170.6451 | 59.9729 | 161 | 21.925 | 148.4791 | 59.9798 | 138 | 21.9337 | 126.8512 | 59.9934 | 115 | 21.9246 | 104.6772 | 59.9818 | 92
21.9503 | 195.7046 | 59.9571 | 184 | 21.9438 | 170.6376 | 59.9729 | 161 | 21.9333 | 148.4676 | 59.9798 | 138 | 21.942 | 126.8476 | 59.9934 | 115 | 21.9329 | 104.6617 | 59.9774 | 92
21.9587 | 195.6919 | 59.9571 | 184 | 21.9521 | 170.63 | 59.9729 | 161 | 21.9416 | 148.4661 | 59.9798 | 138 | 21.9503 | 126.8441 | 59.9934 | 115 | 21.9413 | 104.6462 | 59.9774 | 92
21.967 | 195.6792 | 59.9571 | 184 | 21.9604 | 170.6224 | 59.9729 | 161 | 21.95 | 148.4646 | 59.9798 | 138 | 21.9587 | 126.8405 | 59.9934 | 115 | 21.9496 | 104.6308 | 59.9774 | 92
21.9754 | 195.6666 | 59.9571 | 184 | 21.9688 | 170.6149 | 59.9729 | 161 | 21.9583 | 148.463 | 59.9798 | 138 | 21.967 | 126.837 | 59.9934 | 115 | 21.9579 | 104.6153 | 59.9774 | 92
21.9837 | 195.6539 | 59.9571 | 184 | 21.9771 | 170.6073 | 59.9729 | 161 | 21.9667 | 148.4615 | 59.9798 | 138 | 21.9754 | 126.8334 | 59.9934 | 115 | 21.9663 | 104.5998 | 59.9774 | 92
21.9921 | 195.6412 | 59.9571 | 184 | 21.9855 | 170.5997 | 59.9717 | 161 | 21.975 | 148.4599 | 59.9798 | 138 | 21.9837 | 126.8299 | 59.9934 | 115 | 21.9746 | 104.5843 | 59.9774 | 92
22.0004 | 195.6286 | 59.9571 | 184 | 21.9938 | 170.5922 | 59.9717 | 161 | 21.9833 | 148.4584 | 59.9798 | 138 | 21.992 | 126.8263 | 59.9934 | 115 | 21.9829 | 104.5688 | 59.9774 | 92
22.0087 | 195.6159 | 59.9571 | 184 | 22.0021 | 170.5846 | 59.9717 | 161 | 21.9917 | 148.4569 | 59.979 | 138 | 22.0004 | 126.8228 | 59.9934 | 115 | 21.9913 | 104.5533 | 59.9774 | 92
22.0171 | 195.6032 | 59.9571 | 184 | 22.0105 | 170.577 | 59.9717 | 161 | 22 | 148.4553 | 59.979 | 138 | 22.0087 | 126.8192 | 59.9934 | 115 | 21.9996 | 104.5378 | 59.9774 | 92
22.0254 | 195.5905 | 59.9571 | 184 | 22.0188 | 170.5695 | 59.9717 | 161 | 22.0083 | 148.4538 | 59.979 | 138 | 22.017 | 126.8157 | 59.9934 | 115 | 22.008 | 104.5223 | 59.9774 | 92
22.0337 | 195.5779 | 59.9571 | 184 | 22.0271 | 170.5619 | 59.9717 | 161 | 22.0167 | 148.4523 | 59.979 | 138 | 22.0254 | 126.8121 | 59.9934 | 115 | 22.0163 | 104.5068 | 59.9774 | 92
22.0421 | 195.5652 | 59.9571 | 184 | 22.0355 | 170.5544 | 59.9717 | 161 | 22.025 | 148.4507 | 59.979 | 138 | 22.0337 | 126.8086 | 59.9934 | 115 | 22.0246 | 104.4913 | 59.9774 | 92
22.0504 | 195.5525 | 59.9571 | 184 | 22.0438 | 170.5468 | 59.9717 | 161 | 22.0333 | 148.4492 | 59.979 | 138 | 22.0421 | 126.8051 | 59.9934 | 115 | 22.033 | 104.4758 | 59.9774 | 92
22.0588 | 195.5399 | 59.9571 | 184 | 22.0522 | 170.5392 | 59.9717 | 161 | 22.0417 | 148.4476 | 59.979 | 138 | 22.0504 | 126.8015 | 59.9934 | 115 | 22.0413 | 104.4603 | 59.9774 | 92
22.0671 | 195.5272 | 59.9566 | 184 | 22.0605 | 170.5317 | 59.9717 | 161 | 22.05 | 148.4461 | 59.979 | 138 | 22.0587 | 126.798 | 59.9934 | 115 | 22.0497 | 104.4448 | 59.9774 | 92
22.0754 | 195.5145 | 59.9566 | 184 | 22.0688 | 170.5241 | 59.9717 | 161 | 22.0584 | 148.4446 | 59.979 | 138 | 22.067 | 126.7944 | 59.9934 | 115 | 22.058 | 104.4294 | 59.9774 | 92
22.0838 | 195.5019 | 59.9566 | 184 | 22.0772 | 170.5165 | 59.9717 | 161 | 22.0667 | 148.443 | 59.979 | 138 | 22.0754 | 126.7909 | 59.995 | 115 | 22.0663 | 104.4139 | 59.9774 | 92
22.0921 | 195.4892 | 59.9566 | 184 | 22.0855 | 170.509 | 59.9717 | 161 | 22.075 | 148.4415 | 59.979 | 138 | 22.0837 | 126.7873 | 59.995 | 115 | 22.0746 | 104.3984 | 59.9774 | 92
22.1005 | 195.4765 | 59.9566 | 184 | 22.0939 | 170.5014 | 59.9717 | 161 | 22.0834 | 148.44 | 59.979 | 138 | 22.092 | 126.7838 | 59.995 | 115 | 22.083 | 104.3829 | 59.9774 | 92
22.1088 | 195.4639 | 59.9566 | 184 | 22.1022 | 170.4938 | 59.9717 | 161 | 22.0917 | 148.4384 | 59.979 | 138 | 22.1004 | 126.7802 | 59.995 | 115 | 22.0913 | 104.3674 | 59.9774 | 92
22.1171 | 195.4512 | 59.9566 | 184 | 22.1105 | 170.4859 | 59.9717 | 161 | 22.1 | 148.4369 | 59.979 | 138 | 22.1087 | 126.7767 | 59.995 | 115 | 22.0997 | 104.3519 | 59.9774 | 92
22.1255 | 195.4385 | 59.9566 | 184 | 22.1189 | 170.4768 | 59.9717 | 161 | 22.1084 | 148.4354 | 59.979 | 138 | 22.117 | 126.7731 | 59.995 | 115 | 22.108 | 104.3364 | 59.9774 | 92
22.1338 | 195.4258 | 59.9566 | 184 | 22.1272 | 170.4678 | 59.9717 | 161 | 22.1167 | 148.4338 | 59.979 | 138 | 22.1254 | 126.7696 | 59.995 | 115 | 22.1163 | 104.3209 | 59.9774 | 92
22.1422 | 195.4132 | 59.9566 | 184 | 22.1355 | 170.4587 | 59.9717 | 161 | 22.125 | 148.4323 | 59.979 | 138 | 22.1337 | 126.766 | 59.995 | 115 | 22.1247 | 104.3054 | 59.9774 | 92
22.1505 | 195.4005 | 59.9566 | 184 | 22.1439 | 170.4496 | 59.9717 | 161 | 22.1334 | 148.4307 | 59.979 | 138 | 22.1421 | 126.7625 | 59.995 | 115 | 22.133 | 104.2899 | 59.9749 | 92
22.1588 | 195.3878 | 59.9566 | 184 | 22.1522 | 170.4405 | 59.9717 | 161 | 22.1417 | 148.4292 | 59.979 | 138 | 22.1504 | 126.7589 | 59.995 | 115 | 22.1413 | 104.2744 | 59.9749 | 92
22.1672 | 195.3752 | 59.9566 | 184 | 22.1606 | 170.4314 | 59.9717 | 161 | 22.15 | 148.4277 | 59.979 | 138 | 22.1587 | 126.7554 | 59.995 | 115 | 22.1497 | 104.2589 | 59.9749 | 92
22.1755 | 195.3625 | 59.9566 | 184 | 22.1689 | 170.4223 | 59.9717 | 161 | 22.1584 | 148.4261 | 59.979 | 138 | 22.1671 | 126.7519 | 59.995 | 115 | 22.158 | 104.2435 | 59.9749 | 92
22.1839 | 195.3498 | 59.9566 | 184 | 22.1772 | 170.4133 | 59.9717 | 161 | 22.1667 | 148.4246 | 59.979 | 138 | 22.1754 | 126.7483 | 59.995 | 115 | 22.1664 | 104.228 | 59.9749 | 92
22.1922 | 195.3371 | 59.9566 | 184 | 22.1856 | 170.4042 | 59.9723 | 161 | 22.1751 | 148.4231 | 59.979 | 138 | 22.1837 | 126.7448 | 59.995 | 115 | 22.1747 | 104.2125 | 59.9749 | 92
22.2005 | 195.3245 | 59.9566 | 184 | 22.1939 | 170.3951 | 59.9723 | 161 | 22.1834 | 148.4215 | 59.979 | 138 | 22.192 | 126.7412 | 59.995 | 115 | 22.183 | 104.197 | 59.9749 | 92
22.2089 | 195.3118 | 59.9566 | 184 | 22.2022 | 170.386 | 59.9723 | 161 | 22.1917 | 148.42 | 59.9779 | 138 | 22.2004 | 126.7377 | 59.995 | 115 | 22.1913 | 104.1815 | 59.9749 | 92
22.2172 | 195.2991 | 59.9566 | 184 | 22.2106 | 170.3769 | 59.9723 | 161 | 22.2001 | 148.4185 | 59.9779 | 138 | 22.2087 | 126.7341 | 59.995 | 115 | 22.1997 | 104.166 | 59.9749 | 92
22.2256 | 195.2865 | 59.9566 | 184 | 22.2189 | 170.3678 | 59.9723 | 161 | 22.2084 | 148.4169 | 59.9779 | 138 | 22.217 | 126.7306 | 59.995 | 115 | 22.208 | 104.1505 | 59.9749 | 92
22.2339 | 195.2738 | 59.9566 | 184 | 22.2272 | 170.3588 | 59.9723 | 161 | 22.2168 | 148.4154 | 59.9779 | 138 | 22.2254 | 126.727 | 59.995 | 115 | 22.2164 | 104.135 | 59.9749 | 92
22.2422 | 195.2611 | 59.9566 | 184 | 22.2356 | 170.3497 | 59.9723 | 161 | 22.2251 | 148.4138 | 59.9779 | 138 | 22.2337 | 126.7235 | 59.995 | 115 | 22.2247 | 104.1195 | 59.9749 | 92
22.2506 | 195.2485 | 59.9566 | 184 | 22.2439 | 170.3406 | 59.9723 | 161 | 22.2334 | 148.4123 | 59.9779 | 138 | 22.2421 | 126.7199 | 59.995 | 115 | 22.233 | 104.104 | 59.9749 | 92
22.2589 | 195.24 | 59.9566 | 184 | 22.2523 | 170.3315 | 59.9723 | 161 | 22.2417 | 148.4108 | 59.9779 | 138 | 22.2504 | 126.7164 | 59.995 | 115 | 22.2414 | 104.0885 | 59.9749 | 92
22.2672 | 195.2359 | 59.9552 | 184 | 22.2606 | 170.3224 | 59.9723 | 161 | 22.2501 | 148.4092 | 59.9779 | 138 | 22.2587 | 126.7129 | 59.995 | 115 | 22.2497 | 104.073 | 59.9749 | 92
22.2756 | 195.2317 | 59.9552 | 184 | 22.2689 | 170.3133 | 59.9723 | 161 | 22.2584 | 148.4077 | 59.9779 | 138 | 22.2671 | 126.7093 | 59.995 | 115 | 22.2581 | 104.0575 | 59.9749 | 92
22.2839 | 195.2276 | 59.9552 | 184 | 22.2773 | 170.3043 | 59.9723 | 161 | 22.2668 | 148.4062 | 59.9779 | 138 | 22.2754 | 126.7058 | 59.9959 | 115 | 22.2664 | 104.042 | 59.9749 | 92
22.2923 | 195.2235 | 59.9552 | 184 | 22.2856 | 170.2952 | 59.9723 | 161 | 22.2751 | 148.4046 | 59.9779 | 138 | 22.2837 | 126.7022 | 59.9959 | 115 | 22.2747 | 104.0266 | 59.9749 | 92
22.3006 | 195.2194 | 59.9552 | 184 | 22.2939 | 170.2861 | 59.9723 | 161 | 22.2834 | 148.4031 | 59.9779 | 138 | 22.2921 | 126.6987 | 59.9959 | 115 | 22.2831 | 104.0111 | 59.9749 | 92
22.3089 | 195.2152 | 59.9552 | 184 | 22.3023 | 170.277 | 59.9723 | 161 | 22.2918 | 148.4016 | 59.9779 | 138 | 22.3004 | 126.6951 | 59.9959 | 115 | 22.2914 | 103.9956 | 59.9749 | 92
22.3173 | 195.2111 | 59.9552 | 184 | 22.3106 | 170.2679 | 59.9723 | 161 | 22.3001 | 148.4 | 59.9779 | 138 | 22.3087 | 126.6916 | 59.9959 | 115 | 22.2997 | 103.9801 | 59.9749 | 92
22.3256 | 195.207 | 59.9552 | 184 | 22.319 | 170.2589 | 59.9723 | 161 | 22.3084 | 148.3985 | 59.9779 | 138 | 22.3171 | 126.688 | 59.9959 | 115 | 22.3081 | 103.9646 | 59.9749 | 92
22.334 | 195.2029 | 59.9552 | 184 | 22.3273 | 170.2498 | 59.9723 | 161 | 22.3168 | 148.3969 | 59.9779 | 138 | 22.3254 | 126.6845 | 59.9959 | 115 | 22.3164 | 103.9491 | 59.9749 | 92
22.3423 | 195.1987 | 59.9552 | 184 | 22.3356 | 170.2407 | 59.9723 | 161 | 22.3251 | 148.3954 | 59.9779 | 138 | 22.3337 | 126.6809 | 59.9959 | 115 | 22.3247 | 103.9336 | 59.9749 | 92
22.3506 | 195.1946 | 59.9552 | 184 | 22.344 | 170.2316 | 59.9723 | 161 | 22.3335 | 148.3939 | 59.9779 | 138 | 22.3421 | 126.6774 | 59.9959 | 115 | 22.3331 | 103.9181 | 59.9746 | 92
22.359 | 195.1905 | 59.9552 | 184 | 22.3523 | 170.2225 | 59.9723 | 161 | 22.3418 | 148.3923 | 59.9779 | 138 | 22.3504 | 126.6739 | 59.9959 | 115 | 22.3414 | 103.9026 | 59.9746 | 92
22.3673 | 195.1864 | 59.9552 | 184 | 22.3606 | 170.2134 | 59.9723 | 161 | 22.3501 | 148.3908 | 59.9779 | 138 | 22.3587 | 126.6703 | 59.9959 | 115 | 22.3498 | 103.8871 | 59.9746 | 92
22.3757 | 195.1822 | 59.9552 | 184 | 22.369 | 170.2043 | 59.9723 | 161 | 22.3585 | 148.3893 | 59.9779 | 138 | 22.3671 | 126.6668 | 59.9959 | 115 | 22.3581 | 103.8716 | 59.9746 | 92
22.384 | 195.1781 | 59.9552 | 184 | 22.3773 | 170.1953 | 59.9723 | 161 | 22.3668 | 148.3877 | 59.9779 | 138 | 22.3754 | 126.6632 | 59.9959 | 115 | 22.3664 | 103.859 | 59.9746 | 92
22.3923 | 195.174 | 59.9552 | 184 | 22.3857 | 170.1862 | 59.971 | 161 | 22.3751 | 148.3862 | 59.9779 | 138 | 22.3837 | 126.6597 | 59.9959 | 115 | 22.3748 | 103.8479 | 59.9746 | 92
22.4007 | 195.1699 | 59.9552 | 184 | 22.394 | 170.1771 | 59.971 | 161 | 22.3835 | 148.3847 | 59.9779 | 138 | 22.3921 | 126.6561 | 59.9959 | 115 | 22.3831 | 103.8369 | 59.9746 | 92
22.409 | 195.1657 | 59.9552 | 184 | 22.4023 | 170.168 | 59.971 | 161 | 22.3918 | 148.3831 | 59.9785 | 138 | 22.4004 | 126.6526 | 59.9959 | 115 | 22.3914 | 103.8258 | 59.9746 | 92
22.4174 | 195.1616 | 59.9552 | 184 | 22.4107 | 170.1589 | 59.971 | 161 | 22.4001 | 148.3816 | 59.9785 | 138 | 22.4087 | 126.649 | 59.9959 | 115 | 22.3998 | 103.8148 | 59.9746 | 92
22.4257 | 195.1575 | 59.9552 | 184 | 22.419 | 170.1498 | 59.971 | 161 | 22.4085 | 148.3801 | 59.9785 | 138 | 22.4171 | 126.6455 | 59.9959 | 115 | 22.4081 | 103.8037 | 59.9746 | 92
22.434 | 195.1534 | 59.9552 | 184 | 22.4273 | 170.1408 | 59.971 | 161 | 22.4168 | 148.3785 | 59.9785 | 138 | 22.4254 | 126.6419 | 59.9959 | 115 | 22.4164 | 103.7927 | 59.9746 | 92
22.4424 | 195.1492 | 59.9552 | 184 | 22.4357 | 170.1317 | 59.971 | 161 | 22.4252 | 148.377 | 59.9785 | 138 | 22.4337 | 126.6384 | 59.9959 | 115 | 22.4248 | 103.7816 | 59.9746 | 92
22.4507 | 195.1451 | 59.9552 | 184 | 22.444 | 170.1226 | 59.971 | 161 | 22.4335 | 148.3754 | 59.9785 | 138 | 22.4421 | 126.6346 | 59.9959 | 115 | 22.4331 | 103.7706 | 59.9746 | 92
22.4591 | 195.141 | 59.9552 | 184 | 22.4523 | 170.1135 | 59.971 | 161 | 22.4418 | 148.3734 | 59.9785 | 138 | 22.4504 | 126.6264 | 59.9959 | 115 | 22.4415 | 103.7595 | 59.9746 | 92
22.4674 | 195.1369 | 59.9541 | 184 | 22.4607 | 170.1044 | 59.971 | 161 | 22.4501 | 148.365 | 59.9785 | 138 | 22.4587 | 126.6182 | 59.9959 | 115 | 22.4498 | 103.7485 | 59.9746 | 92
22.4757 | 195.1328 | 59.9541 | 184 | 22.469 | 170.0954 | 59.971 | 161 | 22.4585 | 148.3565 | 59.9785 | 138 | 22.4671 | 126.61 | 59.9959 | 115 | 22.4581 | 103.7374 | 59.9746 | 92
22.4841 | 195.1286 | 59.9541 | 184 | 22.4774 | 170.0863 | 59.971 | 161 | 22.4668 | 148.3481 | 59.9785 | 138 | 22.4754 | 126.6017 | 59.9953 | 115 | 22.4665 | 103.7264 | 59.9746 | 92
22.4924 | 195.1245 | 59.9541 | 184 | 22.4857 | 170.0772 | 59.971 | 161 | 22.4752 | 148.3396 | 59.9785 | 138 | 22.4837 | 126.5935 | 59.9953 | 115 | 22.4748 | 103.7153 | 59.9746 | 92
22.5007 | 195.1204 | 59.9541 | 184 | 22.494 | 170.0681 | 59.971 | 161 | 22.4835 | 148.3312 | 59.9785 | 138 | 22.4921 | 126.5853 | 59.9953 | 115 | 22.4832 | 103.7043 | 59.9746 | 92
22.5091 | 195.1162 | 59.9541 | 184 | 22.5024 | 170.059 | 59.971 | 161 | 22.4918 | 148.3227 | 59.9785 | 138 | 22.5004 | 126.5771 | 59.9953 | 115 | 22.4915 | 103.6932 | 59.9746 | 92
22.5174 | 195.1121 | 59.9541 | 184 | 22.5107 | 170.0499 | 59.971 | 161 | 22.5002 | 148.3143 | 59.9785 | 138 | 22.5087 | 126.5688 | 59.9953 | 115 | 22.4998 | 103.6822 | 59.9746 | 92
22.5258 | 195.108 | 59.9541 | 184 | 22.519 | 170.0408 | 59.971 | 161 | 22.5085 | 148.3058 | 59.9785 | 138 | 22.5171 | 126.5606 | 59.9953 | 115 | 22.5081 | 103.6711 | 59.9746 | 92
22.5341 | 195.1039 | 59.9541 | 184 | 22.5274 | 170.0318 | 59.971 | 161 | 22.5169 | 148.2974 | 59.9785 | 138 | 22.5254 | 126.5524 | 59.9953 | 115 | 22.5165 | 103.6601 | 59.9746 | 92
22.5424 | 195.0997 | 59.9541 | 184 | 22.5357 | 170.0227 | 59.971 | 161 | 22.5252 | 148.2889 | 59.9785 | 138 | 22.5338 | 126.5442 | 59.9953 | 115 | 22.5248 | 103.649 | 59.9746 | 92
22.5508 | 195.0956 | 59.9541 | 184 | 22.5441 | 170.0136 | 59.971 | 161 | 22.5335 | 148.2805 | 59.9785 | 138 | 22.5421 | 126.5359 | 59.9953 | 115 | 22.5332 | 103.638 | 59.976 | 92
22.5591 | 195.0915 | 59.9541 | 184 | 22.5524 | 170.0045 | 59.971 | 161 | 22.5419 | 148.272 | 59.9785 | 138 | 22.5504 | 126.5277 | 59.9953 | 115 | 22.5415 | 103.6269 | 59.976 | 92
22.5675 | 195.0874 | 59.9541 | 184 | 22.5607 | 169.9954 | 59.971 | 161 | 22.5502 | 148.2636 | 59.9785 | 138 | 22.5587 | 126.5195 | 59.9953 | 115 | 22.5498 | 103.6159 | 59.976 | 92
22.5758 | 195.0833 | 59.9541 | 184 | 22.5691 | 169.9863 | 59.971 | 161 | 22.5585 | 148.2551 | 59.9785 | 138 | 22.5671 | 126.5113 | 59.9953 | 115 | 22.5582 | 103.6048 | 59.976 | 92
22.5842 | 195.0791 | 59.9541 | 184 | 22.5774 | 169.9773 | 59.971 | 161 | 22.5669 | 148.2467 | 59.9785 | 138 | 22.5754 | 126.5031 | 59.9953 | 115 | 22.5665 | 103.5938 | 59.976 | 92
22.5925 | 195.075 | 59.9541 | 184 | 22.5858 | 169.9682 | 59.9703 | 161 | 22.5752 | 148.2382 | 59.9785 | 138 | 22.5837 | 126.4948 | 59.9953 | 115 | 22.5749 | 103.5827 | 59.976 | 92
22.6008 | 195.0709 | 59.9541 | 184 | 22.5941 | 169.9591 | 59.9703 | 161 | 22.5835 | 148.2298 | 59.9785 | 138 | 22.5921 | 126.4866 | 59.9953 | 115 | 22.5832 | 103.5717 | 59.976 | 92
22.6092 | 195.0668 | 59.9541 | 184 | 22.6024 | 169.95 | 59.9703 | 161 | 22.5919 | 148.2213 | 59.9779 | 138 | 22.6004 | 126.4784 | 59.9953 | 115 | 22.5915 | 103.5606 | 59.976 | 92
22.6175 | 195.0626 | 59.9541 | 184 | 22.6108 | 169.9409 | 59.9703 | 161 | 22.6002 | 148.2129 | 59.9779 | 138 | 22.6088 | 126.4702 | 59.9953 | 115 | 22.5999 | 103.5496 | 59.976 | 92
22.6259 | 195.0585 | 59.9541 | 184 | 22.6191 | 169.9318 | 59.9703 | 161 | 22.6085 | 148.2044 | 59.9779 | 138 | 22.6171 | 126.4619 | 59.9953 | 115 | 22.6082 | 103.5385 | 59.976 | 92
22.6342 | 195.0544 | 59.9541 | 184 | 22.6274 | 169.9228 | 59.9703 | 161 | 22.6169 | 148.196 | 59.9779 | 138 | 22.6254 | 126.4537 | 59.9953 | 115 | 22.6165 | 103.5275 | 59.976 | 92
22.6425 | 195.0503 | 59.9541 | 184 | 22.6358 | 169.9137 | 59.9703 | 161 | 22.6252 | 148.1875 | 59.9779 | 138 | 22.6338 | 126.4455 | 59.9953 | 115 | 22.6249 | 103.5164 | 59.976 | 92
22.6509 | 195.0461 | 59.9541 | 184 | 22.6441 | 169.9046 | 59.9703 | 161 | 22.6336 | 148.1791 | 59.9779 | 138 | 22.6421 | 126.4373 | 59.9953 | 115 | 22.6332 | 103.5054 | 59.976 | 92
22.6592 | 195.042 | 59.9541 | 184 | 22.6525 | 169.8955 | 59.9703 | 161 | 22.6419 | 148.1706 | 59.9779 | 138 | 22.6504 | 126.429 | 59.9953 | 115 | 22.6415 | 103.4943 | 59.976 | 92
22.6676 | 195.0379 | 59.9532 | 184 | 22.6608 | 169.8864 | 59.9703 | 161 | 22.6502 | 148.1622 | 59.9779 | 138 | 22.6588 | 126.4208 | 59.9953 | 115 | 22.6499 | 103.4833 | 59.976 | 92
22.6759 | 195.0338 | 59.9532 | 184 | 22.6691 | 169.8773 | 59.9703 | 161 | 22.6586 | 148.1537 | 59.9779 | 138 | 22.6671 | 126.4126 | 59.9953 | 115 | 22.6582 | 103.4722 | 59.976 | 92
22.6842 | 195.0296 | 59.9532 | 184 | 22.6775 | 169.8683 | 59.9703 | 161 | 22.6669 | 148.1453 | 59.9779 | 138 | 22.6754 | 126.4044 | 59.9926 | 115 | 22.6666 | 103.4612 | 59.976 | 92
22.6926 | 195.0255 | 59.9532 | 184 | 22.6858 | 169.8657 | 59.9703 | 161 | 22.6752 | 148.1368 | 59.9779 | 138 | 22.6837 | 126.3961 | 59.9926 | 115 | 22.6749 | 103.4501 | 59.976 | 92
22.7009 | 195.0214 | 59.9532 | 184 | 22.6941 | 169.8642 | 59.9703 | 161 | 22.6836 | 148.1284 | 59.9779 | 138 | 22.6921 | 126.3879 | 59.9926 | 115 | 22.6832 | 103.4391 | 59.976 | 92
22.7092 | 195.0173 | 59.9532 | 184 | 22.7025 | 169.8626 | 59.9703 | 161 | 22.6919 | 148.1199 | 59.9779 | 138 | 22.7004 | 126.3797 | 59.9926 | 115 | 22.6916 | 103.428 | 59.976 | 92
22.7176 | 195.0131 | 59.9532 | 184 | 22.7108 | 169.8611 | 59.9703 | 161 | 22.7002 | 148.1115 | 59.9779 | 138 | 22.7088 | 126.3715 | 59.9926 | 115 | 22.6999 | 103.417 | 59.976 | 92
22.7259 | 195.009 | 59.9532 | 184 | 22.7191 | 169.8596 | 59.9703 | 161 | 22.7086 | 148.103 | 59.9779 | 138 | 22.7171 | 126.3632 | 59.9926 | 115 | 22.7083 | 103.4059 | 59.976 | 92
22.7343 | 195.0049 | 59.9532 | 184 | 22.7275 | 169.8581 | 59.9703 | 161 | 22.7169 | 148.0946 | 59.9779 | 138 | 22.7254 | 126.355 | 59.9926 | 115 | 22.7166 | 103.3949 | 59.976 | 92
22.7426 | 195.0008 | 59.9532 | 184 | 22.7358 | 169.8566 | 59.9703 | 161 | 22.7253 | 148.0861 | 59.9779 | 138 | 22.7338 | 126.3468 | 59.9926 | 115 | 22.7249 | 103.3838 | 59.976 | 92
22.7509 | 194.9966 | 59.9532 | 184 | 22.7442 | 169.855 | 59.9703 | 161 | 22.7336 | 148.0777 | 59.9779 | 138 | 22.7421 | 126.3386 | 59.9926 | 115 | 22.7332 | 103.3728 | 59.9788 | 92
22.7593 | 194.9925 | 59.9532 | 184 | 22.7525 | 169.8535 | 59.9703 | 161 | 22.7419 | 148.0692 | 59.9779 | 138 | 22.7504 | 126.3303 | 59.9926 | 115 | 22.7416 | 103.3617 | 59.9788 | 92
22.7676 | 194.9884 | 59.9532 | 184 | 22.7608 | 169.852 | 59.9703 | 161 | 22.7503 | 148.0608 | 59.9779 | 138 | 22.7588 | 126.3221 | 59.9926 | 115 | 22.7499 | 103.3507 | 59.9788 | 92
22.776 | 194.9843 | 59.9532 | 184 | 22.7692 | 169.8505 | 59.9703 | 161 | 22.7586 | 148.0523 | 59.9779 | 138 | 22.7671 | 126.3139 | 59.9926 | 115 | 22.7583 | 103.3396 | 59.9788 | 92
22.7843 | 194.9801 | 59.9532 | 184 | 22.7775 | 169.849 | 59.9703 | 161 | 22.767 | 148.0439 | 59.9779 | 138 | 22.7754 | 126.3057 | 59.9926 | 115 | 22.7666 | 103.3286 | 59.9788 | 92
22.7926 | 194.976 | 59.9532 | 184 | 22.7858 | 169.8474 | 59.9701 | 161 | 22.7753 | 148.0354 | 59.9779 | 138 | 22.7838 | 126.2974 | 59.9926 | 115 | 22.7749 | 103.3175 | 59.9788 | 92
22.801 | 194.9719 | 59.9532 | 184 | 22.7942 | 169.8459 | 59.9701 | 161 | 22.7836 | 148.0269 | 59.9779 | 138 | 22.7921 | 126.2892 | 59.9926 | 115 | 22.7833 | 103.3065 | 59.9788 | 92
22.8093 | 194.9639 | 59.9532 | 184 | 22.8025 | 169.8444 | 59.9701 | 161 | 22.7919 | 148.0185 | 59.9785 | 138 | 22.8004 | 126.281 | 59.9926 | 115 | 22.7916 | 103.2954 | 59.9788 | 92
22.8177 | 194.9526 | 59.9532 | 184 | 22.8109 | 169.8429 | 59.9701 | 161 | 22.8003 | 148.0101 | 59.9785 | 138 | 22.8088 | 126.2728 | 59.9926 | 115 | 22.7999 | 103.2844 | 59.9788 | 92
22.826 | 194.9413 | 59.9532 | 184 | 22.8192 | 169.8414 | 59.9701 | 161 | 22.8086 | 148.0016 | 59.9785 | 138 | 22.8171 | 126.2645 | 59.9926 | 115 | 22.8083 | 103.2733 | 59.9788 | 92
22.8344 | 194.93 | 59.9532 | 184 | 22.8275 | 169.8398 | 59.9701 | 161 | 22.817 | 147.9931 | 59.9785 | 138 | 22.8254 | 126.2563 | 59.9926 | 115 | 22.8166 | 103.2623 | 59.9788 | 92
22.8427 | 194.9187 | 59.9532 | 184 | 22.8359 | 169.8383 | 59.9701 | 161 | 22.8253 | 147.9847 | 59.9785 | 138 | 22.8338 | 126.2481 | 59.9926 | 115 | 22.825 | 103.2512 | 59.9788 | 92
22.851 | 194.9074 | 59.9532 | 184 | 22.8442 | 169.8368 | 59.9701 | 161 | 22.8336 | 147.9762 | 59.9785 | 138 | 22.8421 | 126.2399 | 59.9926 | 115 | 22.8333 | 103.2402 | 59.9788 | 92
22.8594 | 194.8961 | 59.9532 | 184 | 22.8526 | 169.8353 | 59.9701 | 161 | 22.842 | 147.9678 | 59.9785 | 138 | 22.8504 | 126.2317 | 59.9926 | 115 | 22.8416 | 103.2291 | 59.9788 | 92
22.8677 | 194.8848 | 59.9523 | 184 | 22.8609 | 169.8337 | 59.9701 | 161 | 22.8503 | 147.9594 | 59.9785 | 138 | 22.8588 | 126.2234 | 59.9926 | 115 | 22.8499 | 103.2181 | 59.9788 | 92
22.8761 | 194.8735 | 59.9523 | 184 | 22.8692 | 169.8322 | 59.9701 | 161 | 22.8586 | 147.9509 | 59.9785 | 138 | 22.8671 | 126.2152 | 59.9926 | 115 | 22.8583 | 103.207 | 59.9788 | 92
22.8844 | 194.8622 | 59.9523 | 184 | 22.8776 | 169.8307 | 59.9701 | 161 | 22.867 | 147.9424 | 59.9785 | 138 | 22.8755 | 126.207 | 59.9895 | 115 | 22.8666 | 103.196 | 59.9788 | 92
22.8927 | 194.8509 | 59.9523 | 184 | 22.8859 | 169.8292 | 59.9701 | 161 | 22.8753 | 147.934 | 59.9785 | 138 | 22.8838 | 126.1988 | 59.9895 | 115 | 22.875 | 103.1849 | 59.9788 | 92
22.9011 | 194.8396 | 59.9523 | 184 | 22.8942 | 169.8277 | 59.9701 | 161 | 22.8837 | 147.9255 | 59.9785 | 138 | 22.8921 | 126.1905 | 59.9895 | 115 | 22.8833 | 103.1739 | 59.9788 | 92
22.9094 | 194.8283 | 59.9523 | 184 | 22.9026 | 169.8261 | 59.9701 | 161 | 22.892 | 147.9171 | 59.9785 | 138 | 22.9005 | 126.1823 | 59.9895 | 115 | 22.8916 | 103.1628 | 59.9788 | 92
22.9177 | 194.817 | 59.9523 | 184 | 22.9109 | 169.8246 | 59.9701 | 161 | 22.9003 | 147.9086 | 59.9785 | 138 | 22.9088 | 126.1741 | 59.9895 | 115 | 22.9 | 103.1518 | 59.9788 | 92
22.9261 | 194.8057 | 59.9523 | 184 | 22.9193 | 169.8231 | 59.9701 | 161 | 22.9086 | 147.9002 | 59.9785 | 138 | 22.9171 | 126.1659 | 59.9895 | 115 | 22.9083 | 103.1407 | 59.9788 | 92
22.9344 | 194.7944 | 59.9523 | 184 | 22.9276 | 169.8216 | 59.9701 | 161 | 22.917 | 147.8917 | 59.9785 | 138 | 22.9254 | 126.1576 | 59.9895 | 115 | 22.9167 | 103.1369 | 59.9788 | 92
22.9428 | 194.7831 | 59.9523 | 184 | 22.9359 | 169.8201 | 59.9701 | 161 | 22.9253 | 147.8833 | 59.9785 | 138 | 22.9338 | 126.1494 | 59.9895 | 115 | 22.925 | 103.1367 | 59.9788 | 92
22.9511 | 194.7719 | 59.9523 | 184 | 22.9443 | 169.8185 | 59.9701 | 161 | 22.9337 | 147.8748 | 59.9785 | 138 | 22.9421 | 126.1412 | 59.9895 | 115 | 22.9333 | 103.1365 | 59.981 | 92
22.9594 | 194.7605 | 59.9523 | 184 | 22.9526 | 169.817 | 59.9701 | 161 | 22.942 | 147.8664 | 59.9785 | 138 | 22.9505 | 126.133 | 59.9895 | 115 | 22.9417 | 103.1363 | 59.981 | 92
22.9678 | 194.7493 | 59.9523 | 184 | 22.9609 | 169.8155 | 59.9701 | 161 | 22.9503 | 147.8579 | 59.9785 | 138 | 22.9588 | 126.1247 | 59.9895 | 115 | 22.95 | 103.136 | 59.981 | 92
22.9761 | 194.738 | 59.9523 | 184 | 22.9693 | 169.814 | 59.9701 | 161 | 22.9587 | 147.8488 | 59.9785 | 138 | 22.9671 | 126.1165 | 59.9895 | 115 | 22.9583 | 103.1358 | 59.981 | 92
22.9845 | 194.7267 | 59.9523 | 184 | 22.9776 | 169.8125 | 59.9701 | 161 | 22.967 | 147.8395 | 59.9785 | 138 | 22.9755 | 126.1075 | 59.9895 | 115 | 22.9667 | 103.1356 | 59.981 | 92
22.9928 | 194.7154 | 59.9523 | 184 | 22.9859 | 169.8109 | 59.9701 | 161 | 22.9754 | 147.8302 | 59.9785 | 138 | 22.9838 | 126.0975 | 59.9895 | 115 | 22.975 | 103.1354 | 59.981 | 92
23.0011 | 194.7041 | 59.9523 | 184 | 22.9943 | 169.8094 | 59.9701 | 161 | 22.9837 | 147.821 | 59.9785 | 138 | 22.9921 | 126.0875 | 59.9895 | 115 | 22.9833 | 103.1352 | 59.981 | 92
23.0095 | 194.6928 | 59.9523 | 184 | 23.0026 | 169.8079 | 59.9701 | 161 | 22.992 | 147.8117 | 59.9779 | 138 | 23.0005 | 126.0775 | 59.9895 | 115 | 22.9917 | 103.135 | 59.981 | 92
23.0178 | 194.6815 | 59.9523 | 184 | 23.011 | 169.8064 | 59.9701 | 161 | 23.0004 | 147.8024 | 59.9779 | 138 | 23.0088 | 126.0675 | 59.9895 | 115 | 23 | 103.1348 | 59.981 | 92
23.0262 | 194.6702 | 59.9523 | 184 | 23.0193 | 169.8048 | 59.9701 | 161 | 23.0087 | 147.7931 | 59.9779 | 138 | 23.0172 | 126.0575 | 59.9895 | 115 | 23.0083 | 103.1346 | 59.981 | 92
23.0345 | 194.6589 | 59.9523 | 184 | 23.0276 | 169.8033 | 59.9701 | 161 | 23.017 | 147.7839 | 59.9779 | 138 | 23.0255 | 126.0475 | 59.9895 | 115 | 23.0167 | 103.1344 | 59.981 | 92
23.0428 | 194.6476 | 59.9523 | 184 | 23.036 | 169.8018 | 59.9701 | 161 | 23.0254 | 147.7746 | 59.9779 | 138 | 23.0338 | 126.0375 | 59.9895 | 115 | 23.025 | 103.1342 | 59.981 | 92
23.0512 | 194.6363 | 59.9523 | 184 | 23.0443 | 169.8003 | 59.9701 | 161 | 23.0337 | 147.7653 | 59.9779 | 138 | 23.0421 | 126.0275 | 59.9895 | 115 | 23.0334 | 103.134 | 59.981 | 92
23.0595 | 194.625 | 59.9523 | 184 | 23.0526 | 169.7988 | 59.9701 | 161 | 23.042 | 147.7561 | 59.9779 | 138 | 23.0505 | 126.0175 | 59.9895 | 115 | 23.0417 | 103.1338 | 59.981 | 92
23.0679 | 194.6137 | 59.9526 | 184 | 23.061 | 169.7972 | 59.9701 | 161 | 23.0504 | 147.7468 | 59.9779 | 138 | 23.0588 | 126.0075 | 59.9895 | 115 | 23.05 | 103.1336 | 59.981 | 92
23.0762 | 194.6024 | 59.9526 | 184 | 23.0693 | 169.7957 | 59.9701 | 161 | 23.0587 | 147.7375 | 59.9779 | 138 | 23.0671 | 125.9975 | 59.9895 | 115 | 23.0583 | 103.1334 | 59.981 | 92
23.0845 | 194.5911 | 59.9526 | 184 | 23.0777 | 169.7942 | 59.9701 | 161 | 23.0671 | 147.7282 | 59.9779 | 138 | 23.0755 | 125.9875 | 59.9851 | 115 | 23.0667 | 103.1332 | 59.981 | 92
23.0929 | 194.5798 | 59.9526 | 184 | 23.086 | 169.7927 | 59.9701 | 161 | 23.0754 | 147.719 | 59.9779 | 138 | 23.0838 | 125.9775 | 59.9851 | 115 | 23.075 | 103.133 | 59.981 | 92
23.1012 | 194.5685 | 59.9526 | 184 | 23.0943 | 169.7912 | 59.9701 | 161 | 23.0837 | 147.7097 | 59.9779 | 138 | 23.0922 | 125.9675 | 59.9851 | 115 | 23.0834 | 103.1328 | 59.981 | 92
23.1096 | 194.5572 | 59.9526 | 184 | 23.1027 | 169.7896 | 59.9701 | 161 | 23.0921 | 147.7004 | 59.9779 | 138 | 23.1005 | 125.9575 | 59.9851 | 115 | 23.0917 | 103.1326 | 59.981 | 92
23.1179 | 194.5459 | 59.9526 | 184 | 23.111 | 169.7881 | 59.9701 | 161 | 23.1004 | 147.6912 | 59.9779 | 138 | 23.1088 | 125.9474 | 59.9851 | 115 | 23.1 | 103.1324 | 59.981 | 92
23.1262 | 194.5346 | 59.9526 | 184 | 23.1194 | 169.7866 | 59.9701 | 161 | 23.1087 | 147.6819 | 59.9779 | 138 | 23.1172 | 125.9374 | 59.9851 | 115 | 23.1084 | 103.1322 | 59.981 | 92
23.1346 | 194.5233 | 59.9526 | 184 | 23.1277 | 169.7851 | 59.9701 | 161 | 23.1171 | 147.6726 | 59.9779 | 138 | 23.1255 | 125.9274 | 59.9851 | 115 | 23.1167 | 103.132 | 59.981 | 92
23.1429 | 194.512 | 59.9526 | 184 | 23.136 | 169.7835 | 59.9701 | 161 | 23.1254 | 147.6634 | 59.9779 | 138 | 23.1338 | 125.9174 | 59.9851 | 115 | 23.1251 | 103.1317 | 59.981 | 92
23.1513 | 194.5007 | 59.9526 | 184 | 23.1444 | 169.782 | 59.9701 | 161 | 23.1337 | 147.6541 | 59.9779 | 138 | 23.1422 | 125.9074 | 59.9851 | 115 | 23.1334 | 103.1315 | 59.9818 | 92
23.1596 | 194.4894 | 59.9526 | 184 | 23.1527 | 169.7805 | 59.9701 | 161 | 23.1421 | 147.6448 | 59.9779 | 138 | 23.1505 | 125.8974 | 59.9851 | 115 | 23.1417 | 103.1313 | 59.9818 | 92
23.1679 | 194.4781 | 59.9526 | 184 | 23.161 | 169.779 | 59.9701 | 161 | 23.1504 | 147.6355 | 59.9779 | 138 | 23.1588 | 125.8874 | 59.9851 | 115 | 23.1501 | 103.1311 | 59.9818 | 92
23.1763 | 194.4668 | 59.9526 | 184 | 23.1694 | 169.7775 | 59.9701 | 161 | 23.1587 | 147.6263 | 59.9779 | 138 | 23.1672 | 125.8774 | 59.9851 | 115 | 23.1584 | 103.1309 | 59.9818 | 92
23.1846 | 194.4555 | 59.9526 | 184 | 23.1777 | 169.7759 | 59.9701 | 161 | 23.1671 | 147.617 | 59.9779 | 138 | 23.1755 | 125.8674 | 59.9851 | 115 | 23.1667 | 103.1307 | 59.9818 | 92
23.193 | 194.4442 | 59.9526 | 184 | 23.1861 | 169.7744 | 59.9692 | 161 | 23.1754 | 147.6077 | 59.9779 | 138 | 23.1838 | 125.8574 | 59.9851 | 115 | 23.1751 | 103.1305 | 59.9818 | 92
23.2013 | 194.4329 | 59.9526 | 184 | 23.1944 | 169.7729 | 59.9692 | 161 | 23.1838 | 147.5985 | 59.9779 | 138 | 23.1922 | 125.8474 | 59.9851 | 115 | 23.1834 | 103.1303 | 59.9818 | 92
23.2096 | 194.4216 | 59.9526 | 184 | 23.2027 | 169.7714 | 59.9692 | 161 | 23.1921 | 147.5892 | 59.9779 | 138 | 23.2005 | 125.8374 | 59.9851 | 115 | 23.1917 | 103.1301 | 59.9818 | 92
23.218 | 194.4104 | 59.9526 | 184 | 23.2111 | 169.7699 | 59.9692 | 161 | 23.2004 | 147.5799 | 59.9779 | 138 | 23.2089 | 125.8274 | 59.9851 | 115 | 23.2001 | 103.1299 | 59.9818 | 92
23.2263 | 194.399 | 59.9526 | 184 | 23.2194 | 169.7683 | 59.9692 | 161 | 23.2088 | 147.5707 | 59.9779 | 138 | 23.2172 | 125.8174 | 59.9851 | 115 | 23.2084 | 103.1297 | 59.9818 | 92
23.2347 | 194.3878 | 59.9526 | 184 | 23.2277 | 169.7668 | 59.9692 | 161 | 23.2171 | 147.5614 | 59.9779 | 138 | 23.2255 | 125.8074 | 59.9851 | 115 | 23.2167 | 103.1295 | 59.9818 | 92
23.243 | 194.3765 | 59.9526 | 184 | 23.2361 | 169.7653 | 59.9692 | 161 | 23.2254 | 147.5521 | 59.9779 | 138 | 23.2339 | 125.7974 | 59.9851 | 115 | 23.2251 | 103.1293 | 59.9818 | 92
23.2513 | 194.3652 | 59.9526 | 184 | 23.2444 | 169.7638 | 59.9692 | 161 | 23.2338 | 147.5428 | 59.9779 | 138 | 23.2422 | 125.7874 | 59.9851 | 115 | 23.2334 | 103.1291 | 59.9818 | 92
23.2597 | 194.3539 | 59.9526 | 184 | 23.2527 | 169.7558 | 59.9692 | 161 | 23.2421 | 147.5336 | 59.9779 | 138 | 23.2505 | 125.7774 | 59.9851 | 115 | 23.2418 | 103.1289 | 59.9818 | 92
23.268 | 194.3426 | 59.9535 | 184 | 23.2611 | 169.7413 | 59.9692 | 161 | 23.2504 | 147.5243 | 59.9779 | 138 | 23.2589 | 125.7674 | 59.9851 | 115 | 23.2501 | 103.1287 | 59.9818 | 92
23.2764 | 194.3313 | 59.9535 | 184 | 23.2694 | 169.7269 | 59.9692 | 161 | 23.2588 | 147.515 | 59.9779 | 138 | 23.2672 | 125.7574 | 59.9851 | 115 | 23.2584 | 103.1285 | 59.9818 | 92
23.2847 | 194.32 | 59.9535 | 184 | 23.2778 | 169.7124 | 59.9692 | 161 | 23.2671 | 147.5058 | 59.9779 | 138 | 23.2755 | 125.7474 | 59.9807 | 115 | 23.2668 | 103.1283 | 59.9818 | 92
23.293 | 194.3087 | 59.9535 | 184 | 23.2861 | 169.6979 | 59.9692 | 161 | 23.2755 | 147.4965 | 59.9779 | 138 | 23.2839 | 125.7374 | 59.9807 | 115 | 23.2751 | 103.1281 | 59.9818 | 92
23.3014 | 194.2974 | 59.9535 | 184 | 23.2944 | 169.6834 | 59.9692 | 161 | 23.2838 | 147.4872 | 59.9779 | 138 | 23.2922 | 125.7274 | 59.9807 | 115 | 23.2834 | 103.1279 | 59.9818 | 92
23.3097 | 194.2861 | 59.9535 | 184 | 23.3028 | 169.669 | 59.9692 | 161 | 23.2921 | 147.478 | 59.9779 | 138 | 23.3005 | 125.7174 | 59.9807 | 115 | 23.2918 | 103.1276 | 59.9818 | 92
23.3181 | 194.2748 | 59.9535 | 184 | 23.3111 | 169.6545 | 59.9692 | 161 | 23.3005 | 147.4687 | 59.9779 | 138 | 23.3089 | 125.7074 | 59.9807 | 115 | 23.3001 | 103.1274 | 59.9818 | 92
23.3264 | 194.2635 | 59.9535 | 184 | 23.3194 | 169.64 | 59.9692 | 161 | 23.3088 | 147.4594 | 59.9779 | 138 | 23.3172 | 125.6974 | 59.9807 | 115 | 23.3084 | 103.1272 | 59.9818 | 92
23.3347 | 194.2522 | 59.9535 | 184 | 23.3278 | 169.6255 | 59.9692 | 161 | 23.3172 | 147.4501 | 59.9779 | 138 | 23.3256 | 125.6874 | 59.9807 | 115 | 23.3168 | 103.127 | 59.9818 | 92
23.3431 | 194.2409 | 59.9535 | 184 | 23.3361 | 169.6111 | 59.9692 | 161 | 23.3255 | 147.4409 | 59.9779 | 138 | 23.3339 | 125.6774 | 59.9807 | 115 | 23.3251 | 103.1268 | 59.9818 | 92
23.3514 | 194.2296 | 59.9535 | 184 | 23.3445 | 169.5966 | 59.9692 | 161 | 23.3338 | 147.4316 | 59.9779 | 138 | 23.3422 | 125.6674 | 59.9807 | 115 | 23.3334 | 103.1266 | 59.9801 | 92
23.3598 | 194.2235 | 59.9535 | 184 | 23.3528 | 169.5821 | 59.9692 | 161 | 23.3421 | 147.4223 | 59.9779 | 138 | 23.3506 | 125.6574 | 59.9807 | 115 | 23.3418 | 103.1264 | 59.9801 | 92
23.3681 | 194.221 | 59.9535 | 184 | 23.3611 | 169.5676 | 59.9692 | 161 | 23.3505 | 147.4131 | 59.9779 | 138 | 23.3589 | 125.6474 | 59.9807 | 115 | 23.3501 | 103.1262 | 59.9801 | 92
23.3764 | 194.2186 | 59.9535 | 184 | 23.3695 | 169.5531 | 59.9692 | 161 | 23.3588 | 147.4038 | 59.9779 | 138 | 23.3672 | 125.6374 | 59.9807 | 115 | 23.3585 | 103.126 | 59.9801 | 92
23.3848 | 194.2161 | 59.9535 | 184 | 23.3778 | 169.5387 | 59.9692 | 161 | 23.3672 | 147.3945 | 59.9779 | 138 | 23.3756 | 125.6274 | 59.9807 | 115 | 23.3668 | 103.1258 | 59.9801 | 92
23.3931 | 194.2136 | 59.9535 | 184 | 23.3862 | 169.5242 | 59.9696 | 161 | 23.3755 | 147.3853 | 59.9779 | 138 | 23.3839 | 125.6174 | 59.9807 | 115 | 23.3751 | 103.1256 | 59.9801 | 92
23.4015 | 194.2111 | 59.9535 | 184 | 23.3945 | 169.5097 | 59.9696 | 161 | 23.3838 | 147.376 | 59.9779 | 138 | 23.3922 | 125.6074 | 59.9807 | 115 | 23.3835 | 103.1254 | 59.9801 | 92
23.4098 | 194.2086 | 59.9535 | 184 | 23.4028 | 169.4952 | 59.9696 | 161 | 23.3922 | 147.3667 | 59.9782 | 138 | 23.4006 | 125.5974 | 59.9807 | 115 | 23.3918 | 103.1252 | 59.9801 | 92
23.4181 | 194.2061 | 59.9535 | 184 | 23.4112 | 169.4808 | 59.9696 | 161 | 23.4005 | 147.3575 | 59.9782 | 138 | 23.4089 | 125.5873 | 59.9807 | 115 | 23.4001 | 103.125 | 59.9801 | 92
23.4265 | 194.2036 | 59.9535 | 184 | 23.4195 | 169.4663 | 59.9696 | 161 | 23.4088 | 147.3482 | 59.9782 | 138 | 23.4172 | 125.5773 | 59.9807 | 115 | 23.4085 | 103.1248 | 59.9801 | 92
23.4348 | 194.2011 | 59.9535 | 184 | 23.4278 | 169.4518 | 59.9696 | 161 | 23.4172 | 147.3389 | 59.9782 | 138 | 23.4256 | 125.5673 | 59.9807 | 115 | 23.4168 | 103.1246 | 59.9801 | 92
23.4432 | 194.1987 | 59.9535 | 184 | 23.4362 | 169.4373 | 59.9696 | 161 | 23.4255 | 147.3296 | 59.9782 | 138 | 23.4339 | 125.5573 | 59.9807 | 115 | 23.4251 | 103.1244 | 59.9801 | 92
23.4515 | 194.1962 | 59.9535 | 184 | 23.4445 | 169.4229 | 59.9696 | 161 | 23.4339 | 147.3204 | 59.9782 | 138 | 23.4423 | 125.5473 | 59.9807 | 115 | 23.4335 | 103.1242 | 59.9801 | 92
23.4598 | 194.1937 | 59.9535 | 184 | 23.4529 | 169.4084 | 59.9696 | 161 | 23.4422 | 147.3111 | 59.9782 | 138 | 23.4506 | 125.5373 | 59.9807 | 115 | 23.4418 | 103.124 | 59.9801 | 92
23.4682 | 194.1912 | 59.9549 | 184 | 23.4612 | 169.3939 | 59.9696 | 161 | 23.4505 | 147.3018 | 59.9782 | 138 | 23.4589 | 125.5273 | 59.9807 | 115 | 23.4502 | 103.1238 | 59.9801 | 92
23.4765 | 194.1887 | 59.9549 | 184 | 23.4695 | 169.3794 | 59.9696 | 161 | 23.4588 | 147.2981 | 59.9782 | 138 | 23.4673 | 125.5173 | 59.9807 | 115 | 23.4585 | 103.1236 | 59.9801 | 92
23.4849 | 194.1862 | 59.9549 | 184 | 23.4779 | 169.3649 | 59.9696 | 161 | 23.4672 | 147.295 | 59.9782 | 138 | 23.4756 | 125.5073 | 59.9776 | 115 | 23.4668 | 103.1234 | 59.9801 | 92
23.4932 | 194.1837 | 59.9549 | 184 | 23.4862 | 169.3505 | 59.9696 | 161 | 23.4755 | 147.2918 | 59.9782 | 138 | 23.4839 | 125.4985 | 59.9776 | 115 | 23.4752 | 103.1231 | 59.9801 | 92
23.5015 | 194.1812 | 59.9549 | 184 | 23.4945 | 169.336 | 59.9696 | 161 | 23.4839 | 147.2887 | 59.9782 | 138 | 23.4923 | 125.4931 | 59.9776 | 115 | 23.4835 | 103.1207 | 59.9801 | 92
23.5099 | 194.1788 | 59.9549 | 184 | 23.5029 | 169.3215 | 59.9696 | 161 | 23.4922 | 147.2855 | 59.9782 | 138 | 23.5006 | 125.4876 | 59.9776 | 115 | 23.4918 | 103.1124 | 59.9801 | 92
23.5182 | 194.1763 | 59.9549 | 184 | 23.5112 | 169.307 | 59.9696 | 161 | 23.5005 | 147.2823 | 59.9782 | 138 | 23.5089 | 125.4821 | 59.9776 | 115 | 23.5002 | 103.1042 | 59.9801 | 92
23.5266 | 194.1738 | 59.9549 | 184 | 23.5195 | 169.2926 | 59.9696 | 161 | 23.5089 | 147.2792 | 59.9782 | 138 | 23.5173 | 125.4767 | 59.9776 | 115 | 23.5085 | 103.0959 | 59.9801 | 92
23.5349 | 194.1713 | 59.9549 | 184 | 23.5279 | 169.2781 | 59.9696 | 161 | 23.5172 | 147.276 | 59.9782 | 138 | 23.5256 | 125.4712 | 59.9776 | 115 | 23.5168 | 103.0877 | 59.9801 | 92
23.5432 | 194.1688 | 59.9549 | 184 | 23.5362 | 169.2636 | 59.9696 | 161 | 23.5256 | 147.2729 | 59.9782 | 138 | 23.534 | 125.4657 | 59.9776 | 115 | 23.5252 | 103.0794 | 59.9801 | 92
23.5516 | 194.1663 | 59.9549 | 184 | 23.5446 | 169.2491 | 59.9696 | 161 | 23.5339 | 147.2697 | 59.9782 | 138 | 23.5423 | 125.4603 | 59.9776 | 115 | 23.5335 | 103.0712 | 59.9773 | 92
23.5599 | 194.1638 | 59.9549 | 184 | 23.5529 | 169.2346 | 59.9696 | 161 | 23.5422 | 147.2665 | 59.9782 | 138 | 23.5506 | 125.4548 | 59.9776 | 115 | 23.5418 | 103.0629 | 59.9773 | 92
23.5683 | 194.1614 | 59.9549 | 184 | 23.5612 | 169.2202 | 59.9696 | 161 | 23.5506 | 147.2634 | 59.9782 | 138 | 23.559 | 125.4493 | 59.9776 | 115 | 23.5502 | 103.0547 | 59.9773 | 92
23.5766 | 194.1589 | 59.9549 | 184 | 23.5696 | 169.2057 | 59.9696 | 161 | 23.5589 | 147.2602 | 59.9782 | 138 | 23.5673 | 125.4439 | 59.9776 | 115 | 23.5585 | 103.0464 | 59.9773 | 92
23.5849 | 194.1564 | 59.9549 | 184 | 23.5779 | 169.1912 | 59.9696 | 161 | 23.5672 | 147.2571 | 59.9782 | 138 | 23.5756 | 125.4384 | 59.9776 | 115 | 23.5669 | 103.0382 | 59.9773 | 92
23.5933 | 194.1539 | 59.9549 | 184 | 23.5863 | 169.1767 | 59.9701 | 161 | 23.5756 | 147.2539 | 59.9782 | 138 | 23.584 | 125.433 | 59.9776 | 115 | 23.5752 | 103.03 | 59.9773 | 92
23.6016 | 194.1514 | 59.9549 | 184 | 23.5946 | 169.1623 | 59.9701 | 161 | 23.5839 | 147.2507 | 59.9782 | 138 | 23.5923 | 125.4275 | 59.9776 | 115 | 23.5835 | 103.0217 | 59.9773 | 92
23.61 | 194.1489 | 59.9549 | 184 | 23.6029 | 169.1478 | 59.9701 | 161 | 23.5922 | 147.2476 | 59.9765 | 138 | 23.6006 | 125.422 | 59.9776 | 115 | 23.5919 | 103.0135 | 59.9773 | 92
23.6183 | 194.1464 | 59.9549 | 184 | 23.6113 | 169.1333 | 59.9701 | 161 | 23.6006 | 147.2444 | 59.9765 | 138 | 23.609 | 125.4166 | 59.9776 | 115 | 23.6002 | 103.0052 | 59.9773 | 92
23.6266 | 194.144 | 59.9549 | 184 | 23.6196 | 169.1188 | 59.9701 | 161 | 23.6089 | 147.2413 | 59.9765 | 138 | 23.6173 | 125.4111 | 59.9776 | 115 | 23.6086 | 102.997 | 59.9773 | 92
23.635 | 194.1415 | 59.9549 | 184 | 23.6279 | 169.1044 | 59.9701 | 161 | 23.6173 | 147.2381 | 59.9765 | 138 | 23.6256 | 125.4056 | 59.9776 | 115 | 23.6169 | 102.9887 | 59.9773 | 92
23.6433 | 194.139 | 59.9549 | 184 | 23.6363 | 169.0899 | 59.9701 | 161 | 23.6256 | 147.235 | 59.9765 | 138 | 23.634 | 125.4002 | 59.9776 | 115 | 23.6252 | 102.9805 | 59.9773 | 92
23.6516 | 194.1365 | 59.9549 | 184 | 23.6446 | 169.0754 | 59.9701 | 161 | 23.6339 | 147.2318 | 59.9765 | 138 | 23.6423 | 125.3947 | 59.9776 | 115 | 23.6335 | 102.9722 | 59.9773 | 92
23.66 | 194.134 | 59.9549 | 184 | 23.653 | 169.0609 | 59.9701 | 161 | 23.6423 | 147.2286 | 59.9765 | 138 | 23.6507 | 125.3892 | 59.9776 | 115 | 23.6419 | 102.964 | 59.9773 | 92
23.6683 | 194.1315 | 59.9569 | 184 | 23.6613 | 169.0464 | 59.9701 | 161 | 23.6506 | 147.2255 | 59.9765 | 138 | 23.659 | 125.3838 | 59.9776 | 115 | 23.6502 | 102.9557 | 59.9773 | 92
23.6767 | 194.129 | 59.9569 | 184 | 23.6696 | 169.032 | 59.9701 | 161 | 23.6589 | 147.2223 | 59.9765 | 138 | 23.6673 | 125.3783 | 59.9776 | 115 | 23.6586 | 102.9475 | 59.9773 | 92
23.685 | 194.1265 | 59.9569 | 184 | 23.678 | 169.0175 | 59.9701 | 161 | 23.6673 | 147.2192 | 59.9765 | 138 | 23.6757 | 125.3728 | 59.976 | 115 | 23.6669 | 102.9393 | 59.9773 | 92
23.6933 | 194.1241 | 59.9569 | 184 | 23.6863 | 169.003 | 59.9701 | 161 | 23.6756 | 147.216 | 59.9765 | 138 | 23.684 | 125.3674 | 59.976 | 115 | 23.6752 | 102.931 | 59.9773 | 92
23.7017 | 194.1216 | 59.9569 | 184 | 23.6946 | 168.9885 | 59.9701 | 161 | 23.6839 | 147.2128 | 59.9765 | 138 | 23.6924 | 125.3619 | 59.976 | 115 | 23.6836 | 102.9228 | 59.9773 | 92
23.71 | 194.1191 | 59.9569 | 184 | 23.703 | 168.9741 | 59.9701 | 161 | 23.6923 | 147.2097 | 59.9765 | 138 | 23.7007 | 125.3564 | 59.976 | 115 | 23.6919 | 102.9145 | 59.9773 | 92
23.7184 | 194.1166 | 59.9569 | 184 | 23.7113 | 168.9596 | 59.9701 | 161 | 23.7006 | 147.2065 | 59.9765 | 138 | 23.709 | 125.351 | 59.976 | 115 | 23.7003 | 102.9063 | 59.9773 | 92
23.7267 | 194.1141 | 59.9569 | 184 | 23.7197 | 168.9451 | 59.9701 | 161 | 23.7089 | 147.2034 | 59.9765 | 138 | 23.7173 | 125.3455 | 59.976 | 115 | 23.7086 | 102.898 | 59.9773 | 92
23.735 | 194.1116 | 59.9569 | 184 | 23.728 | 168.9306 | 59.9701 | 161 | 23.7173 | 147.2002 | 59.9765 | 138 | 23.7257 | 125.34 | 59.976 | 115 | 23.7169 | 102.8898 | 59.9773 | 92
23.7434 | 194.1091 | 59.9569 | 184 | 23.7363 | 168.9162 | 59.9701 | 161 | 23.7256 | 147.1971 | 59.9765 | 138 | 23.734 | 125.3346 | 59.976 | 115 | 23.7253 | 102.8815 | 59.9773 | 92
23.7517 | 194.1066 | 59.9569 | 184 | 23.7447 | 168.9017 | 59.9701 | 161 | 23.734 | 147.1939 | 59.9765 | 138 | 23.7424 | 125.3291 | 59.976 | 115 | 23.7336 | 102.8733 | 59.9726 | 92
23.7601 | 194.1042 | 59.9569 | 184 | 23.753 | 168.8872 | 59.9701 | 161 | 23.7423 | 147.1908 | 59.9765 | 138 | 23.7507 | 125.3237 | 59.976 | 115 | 23.7419 | 102.865 | 59.9726 | 92
23.7684 | 194.1017 | 59.9569 | 184 | 23.7613 | 168.8727 | 59.9701 | 161 | 23.7506 | 147.1876 | 59.9765 | 138 | 23.759 | 125.3182 | 59.976 | 115 | 23.7503 | 102.8568 | 59.9726 | 92
23.7767 | 194.0992 | 59.9569 | 184 | 23.7697 | 168.8583 | 59.9701 | 161 | 23.759 | 147.1844 | 59.9765 | 138 | 23.7674 | 125.3127 | 59.976 | 115 | 23.7586 | 102.8486 | 59.9726 | 92
23.7851 | 194.0967 | 59.9569 | 184 | 23.778 | 168.8438 | 59.9701 | 161 | 23.7673 | 147.1813 | 59.9765 | 138 | 23.7757 | 125.3073 | 59.976 | 115 | 23.7669 | 102.8403 | 59.9726 | 92
23.7934 | 194.0942 | 59.9569 | 184 | 23.7863 | 168.8293 | 59.9704 | 161 | 23.7757 | 147.1781 | 59.9765 | 138 | 23.7841 | 125.3018 | 59.976 | 115 | 23.7753 | 102.8321 | 59.9726 | 92
23.8018 | 194.0917 | 59.9569 | 184 | 23.7947 | 168.8148 | 59.9704 | 161 | 23.784 | 147.175 | 59.9765 | 138 | 23.7924 | 125.2963 | 59.976 | 115 | 23.7836 | 102.8238 | 59.9726 | 92
23.8101 | 194.0892 | 59.9569 | 184 | 23.803 | 168.8084 | 59.9704 | 161 | 23.7923 | 147.1718 | 59.9751 | 138 | 23.8007 | 125.2909 | 59.976 | 115 | 23.792 | 102.8156 | 59.9726 | 92
23.8184 | 194.0868 | 59.9569 | 184 | 23.8114 | 168.8093 | 59.9704 | 161 | 23.8006 | 147.1686 | 59.9751 | 138 | 23.8091 | 125.2854 | 59.976 | 115 | 23.8003 | 102.8073 | 59.9726 | 92
23.8268 | 194.0843 | 59.9569 | 184 | 23.8197 | 168.8102 | 59.9704 | 161 | 23.809 | 147.1655 | 59.9751 | 138 | 23.8174 | 125.2799 | 59.976 | 115 | 23.8086 | 102.7991 | 59.9726 | 92
23.8351 | 194.0818 | 59.9569 | 184 | 23.828 | 168.811 | 59.9704 | 161 | 23.8173 | 147.1623 | 59.9751 | 138 | 23.8257 | 125.2745 | 59.976 | 115 | 23.817 | 102.7908 | 59.9726 | 92
23.8435 | 194.0793 | 59.9569 | 184 | 23.8364 | 168.8118 | 59.9704 | 161 | 23.8257 | 147.1592 | 59.9751 | 138 | 23.8341 | 125.269 | 59.976 | 115 | 23.8253 | 102.7826 | 59.9726 | 92
23.8518 | 194.0768 | 59.9569 | 184 | 23.8447 | 168.8127 | 59.9704 | 161 | 23.834 | 147.156 | 59.9751 | 138 | 23.8424 | 125.2635 | 59.976 | 115 | 23.8336 | 102.7743 | 59.9726 | 92
23.8601 | 194.0743 | 59.9569 | 184 | 23.8531 | 168.8135 | 59.9704 | 161 | 23.8423 | 147.1528 | 59.9751 | 138 | 23.8507 | 125.2581 | 59.976 | 115 | 23.842 | 102.7661 | 59.9726 | 92
23.8685 | 194.0718 | 59.958 | 184 | 23.8614 | 168.8144 | 59.9704 | 161 | 23.8507 | 147.1497 | 59.9751 | 138 | 23.8591 | 125.2526 | 59.976 | 115 | 23.8503 | 102.7578 | 59.9726 | 92
23.8768 | 194.0694 | 59.958 | 184 | 23.8697 | 168.8152 | 59.9704 | 161 | 23.859 | 147.1465 | 59.9751 | 138 | 23.8674 | 125.2471 | 59.976 | 115 | 23.8586 | 102.7496 | 59.9726 | 92
23.8851 | 194.0669 | 59.958 | 184 | 23.8781 | 168.8161 | 59.9704 | 161 | 23.8674 | 147.1434 | 59.9751 | 138 | 23.8758 | 125.2417 | 59.9749 | 115 | 23.867 | 102.7414 | 59.9726 | 92
23.8935 | 194.0644 | 59.958 | 184 | 23.8864 | 168.8169 | 59.9704 | 161 | 23.8757 | 147.1402 | 59.9751 | 138 | 23.8841 | 125.2362 | 59.9749 | 115 | 23.8753 | 102.7331 | 59.9726 | 92
23.9018 | 194.0619 | 59.958 | 184 | 23.8947 | 168.8178 | 59.9704 | 161 | 23.884 | 147.1371 | 59.9751 | 138 | 23.8924 | 125.2308 | 59.9749 | 115 | 23.8837 | 102.7249 | 59.9726 | 92
23.9102 | 194.0545 | 59.958 | 184 | 23.9031 | 168.8186 | 59.9704 | 161 | 23.8923 | 147.1339 | 59.9751 | 138 | 23.9008 | 125.2253 | 59.9749 | 115 | 23.892 | 102.7166 | 59.9726 | 92
23.9185 | 194.0443 | 59.958 | 184 | 23.9114 | 168.8195 | 59.9704 | 161 | 23.9007 | 147.1307 | 59.9751 | 138 | 23.9091 | 125.2198 | 59.9749 | 115 | 23.9003 | 102.7084 | 59.9726 | 92
23.9268 | 194.034 | 59.958 | 184 | 23.9198 | 168.8203 | 59.9704 | 161 | 23.909 | 147.1276 | 59.9751 | 138 | 23.9174 | 125.2143 | 59.9749 | 115 | 23.9087 | 102.7001 | 59.9726 | 92
23.9352 | 194.0238 | 59.958 | 184 | 23.9281 | 168.8212 | 59.9704 | 161 | 23.9174 | 147.1244 | 59.9751 | 138 | 23.9258 | 125.2089 | 59.9749 | 115 | 23.917 | 102.6919 | 59.9726 | 92
23.9435 | 194.0136 | 59.958 | 184 | 23.9364 | 168.822 | 59.9704 | 161 | 23.9257 | 147.1213 | 59.9751 | 138 | 23.9341 | 125.2034 | 59.9749 | 115 | 23.9254 | 102.6836 | 59.9726 | 92
23.9519 | 194.0034 | 59.958 | 184 | 23.9448 | 168.8229 | 59.9704 | 161 | 23.934 | 147.1181 | 59.9751 | 138 | 23.9424 | 125.198 | 59.9749 | 115 | 23.9337 | 102.6754 | 59.9687 | 92
23.9602 | 193.9932 | 59.958 | 184 | 23.9531 | 168.8237 | 59.9704 | 161 | 23.9424 | 147.1149 | 59.9751 | 138 | 23.9508 | 125.1925 | 59.9749 | 115 | 23.942 | 102.6671 | 59.9687 | 92
23.9685 | 193.983 | 59.958 | 184 | 23.9614 | 168.8246 | 59.9704 | 161 | 23.9507 | 147.1118 | 59.9751 | 138 | 23.9591 | 125.187 | 59.9749 | 115 | 23.9503 | 102.6589 | 59.9687 | 92
23.9769 | 193.9728 | 59.958 | 184 | 23.9698 | 168.8254 | 59.9704 | 161 | 23.9591 | 147.1086 | 59.9751 | 138 | 23.9675 | 125.1816 | 59.9749 | 115 | 23.9587 | 102.6506 | 59.9687 | 92
23.9852 | 193.9626 | 59.958 | 184 | 23.9781 | 168.8263 | 59.9704 | 161 | 23.9674 | 147.1055 | 59.9751 | 138 | 23.9758 | 125.1761 | 59.9749 | 115 | 23.967 | 102.6424 | 59.9687 | 92
23.9936 | 193.9524 | 59.958 | 184 | 23.9865 | 168.8271 | 59.971 | 161 | 23.9757 | 147.0982 | 59.9751 | 138 | 23.9841 | 125.1706 | 59.9749 | 115 | 23.9754 | 102.6341 | 59.9687 | 92
24.0019 | 193.9422 | 59.958 | 184 | 23.9948 | 168.828 | 59.971 | 161 | 23.9841 | 147.0874 | 59.9751 | 138 | 23.9925 | 125.1652 | 59.9749 | 115 | 23.9837 | 102.6259 | 59.9687 | 92
24.0102 | 193.932 | 59.958 | 184 | 24.0031 | 168.8288 | 59.971 | 161 | 23.9924 | 147.0766 | 59.9723 | 138 | 24.0008 | 125.1597 | 59.9749 | 115 | 23.992 | 102.6177 | 59.9687 | 92
24.0186 | 193.9218 | 59.958 | 184 | 24.0115 | 168.8297 | 59.971 | 161 | 24.0007 | 147.0659 | 59.9723 | 138 | 24.0092 | 125.1542 | 59.9749 | 115 | 24.0004 | 102.6094 | 59.9687 | 92
24.0269 | 193.9115 | 59.958 | 184 | 24.0198 | 168.8305 | 59.971 | 161 | 24.0091 | 147.0551 | 59.9723 | 138 | 24.0175 | 125.1488 | 59.9749 | 115 | 24.0087 | 102.6012 | 59.9687 | 92
24.0352 | 193.9013 | 59.958 | 184 | 24.0281 | 168.8314 | 59.971 | 161 | 24.0174 | 147.0443 | 59.9723 | 138 | 24.0258 | 125.1427 | 59.9749 | 115 | 24.0171 | 102.5929 | 59.9687 | 92
24.0436 | 193.8911 | 59.958 | 184 | 24.0365 | 168.8322 | 59.971 | 161 | 24.0257 | 147.0335 | 59.9723 | 138 | 24.0341 | 125.1359 | 59.9749 | 115 | 24.0254 | 102.5847 | 59.9687 | 92
24.0519 | 193.8809 | 59.958 | 184 | 24.0448 | 168.8331 | 59.971 | 161 | 24.0341 | 147.0227 | 59.9723 | 138 | 24.0425 | 125.1292 | 59.9749 | 115 | 24.0337 | 102.5771 | 59.9687 | 92
24.0603 | 193.8707 | 59.958 | 184 | 24.0531 | 168.8339 | 59.971 | 161 | 24.0424 | 147.0119 | 59.9723 | 138 | 24.0508 | 125.1225 | 59.9749 | 115 | 24.0421 | 102.5712 | 59.9687 | 92
24.0686 | 193.8605 | 59.9599 | 184 | 24.0615 | 168.8348 | 59.971 | 161 | 24.0508 | 147.0011 | 59.9723 | 138 | 24.0592 | 125.1157 | 59.9749 | 115 | 24.0504 | 102.5653 | 59.9687 | 92
24.077 | 193.8503 | 59.9599 | 184 | 24.0698 | 168.8356 | 59.971 | 161 | 24.0591 | 146.9903 | 59.9723 | 138 | 24.0675 | 125.109 | 59.9749 | 115 | 24.0587 | 102.5594 | 59.9687 | 92
24.0853 | 193.8401 | 59.9599 | 184 | 24.0782 | 168.8365 | 59.971 | 161 | 24.0674 | 146.9796 | 59.9723 | 138 | 24.0758 | 125.1023 | 59.9757 | 115 | 24.0671 | 102.5534 | 59.9687 | 92
24.0936 | 193.8299 | 59.9599 | 184 | 24.0865 | 168.8373 | 59.971 | 161 | 24.0758 | 146.9688 | 59.9723 | 138 | 24.0842 | 125.0955 | 59.9757 | 115 | 24.0754 | 102.5475 | 59.9687 | 92
24.102 | 193.8197 | 59.9599 | 184 | 24.0948 | 168.8382 | 59.971 | 161 | 24.0841 | 146.958 | 59.9723 | 138 | 24.0925 | 125.0888 | 59.9757 | 115 | 24.0838 | 102.5416 | 59.9687 | 92
24.1103 | 193.8095 | 59.9599 | 184 | 24.1032 | 168.839 | 59.971 | 161 | 24.0925 | 146.9472 | 59.9723 | 138 | 24.1009 | 125.0821 | 59.9757 | 115 | 24.0921 | 102.5357 | 59.9687 | 92
24.1187 | 193.7993 | 59.9599 | 184 | 24.1115 | 168.8399 | 59.971 | 161 | 24.1008 | 146.9364 | 59.9723 | 138 | 24.1092 | 125.0753 | 59.9757 | 115 | 24.1004 | 102.5297 | 59.9687 | 92
24.127 | 193.789 | 59.9599 | 184 | 24.1198 | 168.8407 | 59.971 | 161 | 24.1091 | 146.9256 | 59.9723 | 138 | 24.1175 | 125.0686 | 59.9757 | 115 | 24.1088 | 102.5238 | 59.9687 | 92
24.1353 | 193.7788 | 59.9599 | 184 | 24.1282 | 168.8416 | 59.971 | 161 | 24.1174 | 146.9148 | 59.9723 | 138 | 24.1259 | 125.0619 | 59.9757 | 115 | 24.1171 | 102.5179 | 59.9687 | 92
24.1437 | 193.7686 | 59.9599 | 184 | 24.1365 | 168.8424 | 59.971 | 161 | 24.1258 | 146.904 | 59.9723 | 138 | 24.1342 | 125.0551 | 59.9757 | 115 | 24.1255 | 102.512 | 59.9687 | 92
24.152 | 193.7584 | 59.9599 | 184 | 24.1449 | 168.8432 | 59.971 | 161 | 24.1341 | 146.8932 | 59.9723 | 138 | 24.1425 | 125.0484 | 59.9757 | 115 | 24.1338 | 102.506 | 59.966 | 92
24.1603 | 193.7482 | 59.9599 | 184 | 24.1532 | 168.8441 | 59.971 | 161 | 24.1425 | 146.8825 | 59.9723 | 138 | 24.1509 | 125.0417 | 59.9757 | 115 | 24.1421 | 102.5001 | 59.966 | 92
24.1687 | 193.738 | 59.9599 | 184 | 24.1615 | 168.845 | 59.971 | 161 | 24.1508 | 146.8717 | 59.9723 | 138 | 24.1592 | 125.0349 | 59.9757 | 115 | 24.1505 | 102.4942 | 59.966 | 92
24.177 | 193.7278 | 59.9599 | 184 | 24.1699 | 168.8458 | 59.971 | 161 | 24.1591 | 146.8609 | 59.9723 | 138 | 24.1675 | 125.0282 | 59.9757 | 115 | 24.1588 | 102.4883 | 59.966 | 92
24.1854 | 193.7176 | 59.9599 | 184 | 24.1782 | 168.8466 | 59.971 | 161 | 24.1675 | 146.8501 | 59.9723 | 138 | 24.1759 | 125.0215 | 59.9757 | 115 | 24.1671 | 102.4823 | 59.966 | 92
24.1937 | 193.7074 | 59.9599 | 184 | 24.1866 | 168.8475 | 59.971 | 161 | 24.1758 | 146.8393 | 59.9723 | 138 | 24.1842 | 125.0147 | 59.9757 | 115 | 24.1755 | 102.4764 | 59.966 | 92
24.202 | 193.6972 | 59.9599 | 184 | 24.1949 | 168.8483 | 59.971 | 161 | 24.1842 | 146.8285 | 59.9723 | 138 | 24.1925 | 125.008 | 59.9757 | 115 | 24.1838 | 102.4705 | 59.966 | 92
24.2104 | 193.687 | 59.9599 | 184 | 24.2032 | 168.8492 | 59.971 | 161 | 24.1925 | 146.8177 | 59.9712 | 138 | 24.2009 | 125.0012 | 59.9757 | 115 | 24.1921 | 102.4646 | 59.966 | 92
24.2187 | 193.6768 | 59.9599 | 184 | 24.2116 | 168.8501 | 59.971 | 161 | 24.2008 | 146.8069 | 59.9712 | 138 | 24.2092 | 124.9945 | 59.9757 | 115 | 24.2005 | 102.4586 | 59.966 | 92
24.2271 | 193.6666 | 59.9599 | 184 | 24.2199 | 168.8509 | 59.971 | 161 | 24.2092 | 146.7962 | 59.9712 | 138 | 24.2176 | 124.9878 | 59.9757 | 115 | 24.2088 | 102.4527 | 59.966 | 92
24.2354 | 193.6564 | 59.9599 | 184 | 24.2282 | 168.8517 | 59.971 | 161 | 24.2175 | 146.7854 | 59.9712 | 138 | 24.2259 | 124.981 | 59.9757 | 115 | 24.2172 | 102.4468 | 59.966 | 92
24.2437 | 193.6461 | 59.9599 | 184 | 24.2366 | 168.8526 | 59.971 | 161 | 24.2258 | 146.7746 | 59.9712 | 138 | 24.2342 | 124.9743 | 59.9757 | 115 | 24.2255 | 102.4409 | 59.966 | 92
24.2521 | 193.6359 | 59.9599 | 184 | 24.2449 | 168.8534 | 59.971 | 161 | 24.2342 | 146.7638 | 59.9712 | 138 | 24.2426 | 124.9676 | 59.9757 | 115 | 24.2338 | 102.4349 | 59.966 | 92
24.2604 | 193.6257 | 59.9599 | 184 | 24.2533 | 168.8543 | 59.971 | 161 | 24.2425 | 146.753 | 59.9712 | 138 | 24.2509 | 124.9608 | 59.9757 | 115 | 24.2422 | 102.429 | 59.966 | 92
24.2687 | 193.6155 | 59.9602 | 184 | 24.2616 | 168.8551 | 59.971 | 161 | 24.2509 | 146.7422 | 59.9712 | 138 | 24.2592 | 124.9541 | 59.9757 | 115 | 24.2505 | 102.4231 | 59.966 | 92
24.2771 | 193.6053 | 59.9602 | 184 | 24.2699 | 168.856 | 59.971 | 161 | 24.2592 | 146.7314 | 59.9712 | 138 | 24.2676 | 124.9474 | 59.9757 | 115 | 24.2589 | 102.4172 | 59.966 | 92
24.2854 | 193.5951 | 59.9602 | 184 | 24.2783 | 168.8568 | 59.971 | 161 | 24.2675 | 146.7206 | 59.9712 | 138 | 24.2759 | 124.9406 | 59.9771 | 115 | 24.2672 | 102.4112 | 59.966 | 92
24.2938 | 193.5849 | 59.9602 | 184 | 24.2866 | 168.8577 | 59.971 | 161 | 24.2759 | 146.7098 | 59.9712 | 138 | 24.2842 | 124.9339 | 59.9771 | 115 | 24.2755 | 102.4053 | 59.966 | 92
24.3021 | 193.5747 | 59.9602 | 184 | 24.2949 | 168.8585 | 59.971 | 161 | 24.2842 | 146.6991 | 59.9712 | 138 | 24.2926 | 124.9272 | 59.9771 | 115 | 24.2839 | 102.3994 | 59.966 | 92
24.3104 | 193.5645 | 59.9602 | 184 | 24.3033 | 168.8594 | 59.971 | 161 | 24.2926 | 146.6883 | 59.9712 | 138 | 24.3009 | 124.9204 | 59.9771 | 115 | 24.2922 | 102.3934 | 59.966 | 92
24.3188 | 193.5543 | 59.9602 | 184 | 24.3116 | 168.8602 | 59.971 | 161 | 24.3009 | 146.6775 | 59.9712 | 138 | 24.3093 | 124.9137 | 59.9771 | 115 | 24.3005 | 102.3875 | 59.966 | 92
24.3271 | 193.5441 | 59.9602 | 184 | 24.3199 | 168.8611 | 59.971 | 161 | 24.3092 | 146.6667 | 59.9712 | 138 | 24.3176 | 124.907 | 59.9771 | 115 | 24.3089 | 102.3816 | 59.966 | 92
24.3354 | 193.5339 | 59.9602 | 184 | 24.3283 | 168.8619 | 59.971 | 161 | 24.3176 | 146.6559 | 59.9712 | 138 | 24.3259 | 124.9002 | 59.9771 | 115 | 24.3172 | 102.3757 | 59.966 | 92
24.3438 | 193.5237 | 59.9602 | 184 | 24.3366 | 168.8628 | 59.971 | 161 | 24.3259 | 146.6451 | 59.9712 | 138 | 24.3343 | 124.8935 | 59.9771 | 115 | 24.3256 | 102.3697 | 59.966 | 92
24.3521 | 193.5135 | 59.9602 | 184 | 24.345 | 168.8636 | 59.971 | 161 | 24.3342 | 146.6343 | 59.9712 | 138 | 24.3426 | 124.8868 | 59.9771 | 115 | 24.3339 | 102.3638 | 59.9648 | 92
24.3605 | 193.5033 | 59.9602 | 184 | 24.3533 | 168.8581 | 59.971 | 161 | 24.3426 | 146.6235 | 59.9712 | 138 | 24.351 | 124.88 | 59.9771 | 115 | 24.3422 | 102.3579 | 59.9648 | 92
24.3688 | 193.493 | 59.9602 | 184 | 24.3616 | 168.8475 | 59.971 | 161 | 24.3509 | 146.6127 | 59.9712 | 138 | 24.3593 | 124.8733 | 59.9771 | 115 | 24.3506 | 102.352 | 59.9648 | 92
24.3772 | 193.4828 | 59.9602 | 184 | 24.37 | 168.837 | 59.971 | 161 | 24.3592 | 146.602 | 59.9712 | 138 | 24.3676 | 124.8666 | 59.9771 | 115 | 24.3589 | 102.346 | 59.9648 | 92
24.3855 | 193.4726 | 59.9602 | 184 | 24.3783 | 168.8264 | 59.971 | 161 | 24.3676 | 146.5912 | 59.9712 | 138 | 24.3759 | 124.8598 | 59.9771 | 115 | 24.3672 | 102.3401 | 59.9648 | 92
24.3938 | 193.4624 | 59.9602 | 184 | 24.3866 | 168.8159 | 59.9715 | 161 | 24.3759 | 146.5804 | 59.9712 | 138 | 24.3843 | 124.8531 | 59.9771 | 115 | 24.3756 | 102.3342 | 59.9648 | 92
24.4022 | 193.4522 | 59.9602 | 184 | 24.395 | 168.8053 | 59.9715 | 161 | 24.3843 | 146.5696 | 59.9712 | 138 | 24.3926 | 124.8464 | 59.9771 | 115 | 24.3839 | 102.3283 | 59.9648 | 92
24.4105 | 193.442 | 59.9602 | 184 | 24.4033 | 168.7948 | 59.9715 | 161 | 24.3926 | 146.5588 | 59.9701 | 138 | 24.401 | 124.8396 | 59.9771 | 115 | 24.3923 | 102.3223 | 59.9648 | 92
24.4188 | 193.4318 | 59.9602 | 184 | 24.4117 | 168.7842 | 59.9715 | 161 | 24.4009 | 146.548 | 59.9701 | 138 | 24.4093 | 124.8329 | 59.9771 | 115 | 24.4006 | 102.3164 | 59.9648 | 92
24.4272 | 193.4216 | 59.9602 | 184 | 24.42 | 168.7737 | 59.9715 | 161 | 24.4093 | 146.5372 | 59.9701 | 138 | 24.4176 | 124.8261 | 59.9771 | 115 | 24.4089 | 102.3105 | 59.9648 | 92
24.4355 | 193.4114 | 59.9602 | 184 | 24.4283 | 168.7631 | 59.9715 | 161 | 24.4176 | 146.5264 | 59.9701 | 138 | 24.426 | 124.8194 | 59.9771 | 115 | 24.4173 | 102.3046 | 59.9648 | 92
24.4439 | 193.4012 | 59.9602 | 184 | 24.4367 | 168.7526 | 59.9715 | 161 | 24.4259 | 146.5157 | 59.9701 | 138 | 24.4343 | 124.8127 | 59.9771 | 115 | 24.4256 | 102.2986 | 59.9648 | 92
24.4522 | 193.3971 | 59.9602 | 184 | 24.445 | 168.742 | 59.9715 | 161 | 24.4343 | 146.5049 | 59.9701 | 138 | 24.4427 | 124.8059 | 59.9771 | 115 | 24.434 | 102.2927 | 59.9648 | 92
24.4605 | 193.3939 | 59.9602 | 184 | 24.4533 | 168.7315 | 59.9715 | 161 | 24.4426 | 146.4941 | 59.9701 | 138 | 24.451 | 124.7992 | 59.9771 | 115 | 24.4423 | 102.2868 | 59.9648 | 92
24.4689 | 193.3907 | 59.9602 | 184 | 24.4617 | 168.7209 | 59.9715 | 161 | 24.4509 | 146.4833 | 59.9701 | 138 | 24.4593 | 124.7925 | 59.9771 | 115 | 24.4506 | 102.2809 | 59.9648 | 92
24.4772 | 193.3874 | 59.9602 | 184 | 24.47 | 168.7104 | 59.9715 | 161 | 24.4593 | 146.4725 | 59.9701 | 138 | 24.4677 | 124.7857 | 59.9771 | 115 | 24.459 | 102.2749 | 59.9648 | 92
24.4855 | 193.3842 | 59.9602 | 184 | 24.4783 | 168.6998 | 59.9715 | 161 | 24.4676 | 146.4617 | 59.9701 | 138 | 24.476 | 124.779 | 59.9799 | 115 | 24.4673 | 102.269 | 59.9648 | 92
24.4939 | 193.381 | 59.9602 | 184 | 24.4867 | 168.6893 | 59.9715 | 161 | 24.476 | 146.454 | 59.9701 | 138 | 24.4843 | 124.7723 | 59.9799 | 115 | 24.4756 | 102.2631 | 59.9648 | 92
24.5022 | 193.3777 | 59.9602 | 184 | 24.495 | 168.6787 | 59.9715 | 161 | 24.4843 | 146.4488 | 59.9701 | 138 | 24.4927 | 124.7655 | 59.9799 | 115 | 24.484 | 102.2571 | 59.9648 | 92
24.5106 | 193.3745 | 59.9602 | 184 | 24.5034 | 168.6682 | 59.9715 | 161 | 24.4926 | 146.4435 | 59.9701 | 138 | 24.501 | 124.7588 | 59.9799 | 115 | 24.4923 | 102.2512 | 59.9648 | 92
24.5189 | 193.3713 | 59.9602 | 184 | 24.5117 | 168.6576 | 59.9715 | 161 | 24.501 | 146.4382 | 59.9701 | 138 | 24.5093 | 124.7521 | 59.9799 | 115 | 24.5007 | 102.2453 | 59.9648 | 92
24.5273 | 193.368 | 59.9602 | 184 | 24.52 | 168.647 | 59.9715 | 161 | 24.5093 | 146.4329 | 59.9701 | 138 | 24.5177 | 124.7453 | 59.9799 | 115 | 24.509 | 102.2394 | 59.9648 | 92
24.5356 | 193.3648 | 59.9602 | 184 | 24.5284 | 168.6365 | 59.9715 | 161 | 24.5177 | 146.4277 | 59.9701 | 138 | 24.526 | 124.7386 | 59.9799 | 115 | 24.5173 | 102.2334 | 59.9648 | 92
24.5439 | 193.3616 | 59.9602 | 184 | 24.5367 | 168.6259 | 59.9715 | 161 | 24.526 | 146.4224 | 59.9701 | 138 | 24.5343 | 124.7333 | 59.9799 | 115 | 24.5257 | 102.2275 | 59.9648 | 92
24.5523 | 193.3583 | 59.9602 | 184 | 24.5451 | 168.6154 | 59.9715 | 161 | 24.5343 | 146.4171 | 59.9701 | 138 | 24.5427 | 124.7313 | 59.9799 | 115 | 24.534 | 102.2216 | 59.9654 | 92
24.5606 | 193.3551 | 59.9602 | 184 | 24.5534 | 168.6048 | 59.9715 | 161 | 24.5427 | 146.4119 | 59.9701 | 138 | 24.551 | 124.7292 | 59.9799 | 115 | 24.5424 | 102.2157 | 59.9654 | 92
24.5689 | 193.3519 | 59.9602 | 184 | 24.5617 | 168.5943 | 59.9715 | 161 | 24.551 | 146.4066 | 59.9701 | 138 | 24.5594 | 124.7271 | 59.9799 | 115 | 24.5507 | 102.2097 | 59.9654 | 92
24.5773 | 193.3486 | 59.9602 | 184 | 24.5701 | 168.5837 | 59.9715 | 161 | 24.5593 | 146.4013 | 59.9701 | 138 | 24.5677 | 124.725 | 59.9799 | 115 | 24.559 | 102.2038 | 59.9654 | 92
24.5856 | 193.3454 | 59.9602 | 184 | 24.5784 | 168.5732 | 59.9715 | 161 | 24.5677 | 146.396 | 59.9701 | 138 | 24.576 | 124.7229 | 59.9799 | 115 | 24.5674 | 102.1979 | 59.9654 | 92
24.594 | 193.3422 | 59.9602 | 184 | 24.5867 | 168.5626 | 59.9718 | 161 | 24.576 | 146.3908 | 59.9701 | 138 | 24.5844 | 124.7208 | 59.9799 | 115 | 24.5757 | 102.192 | 59.9654 | 92
24.6023 | 193.3389 | 59.9602 | 184 | 24.5951 | 168.5521 | 59.9718 | 161 | 24.5844 | 146.3855 | 59.9701 | 138 | 24.5927 | 124.7188 | 59.9799 | 115 | 24.584 | 102.186 | 59.9654 | 92
24.6106 | 193.3357 | 59.9602 | 184 | 24.6034 | 168.5415 | 59.9718 | 161 | 24.5927 | 146.3802 | 59.969 | 138 | 24.601 | 124.7167 | 59.9799 | 115 | 24.5924 | 102.1792 | 59.9654 | 92
24.619 | 193.3325 | 59.9602 | 184 | 24.6118 | 168.531 | 59.9718 | 161 | 24.601 | 146.375 | 59.969 | 138 | 24.6094 | 124.7146 | 59.9799 | 115 | 24.6007 | 102.1674 | 59.9654 | 92
24.6273 | 193.3292 | 59.9602 | 184 | 24.6201 | 168.5204 | 59.9718 | 161 | 24.6094 | 146.3697 | 59.969 | 138 | 24.6177 | 124.7125 | 59.9799 | 115 | 24.6091 | 102.1556 | 59.9654 | 92
24.6357 | 193.326 | 59.9602 | 184 | 24.6284 | 168.5099 | 59.9718 | 161 | 24.6177 | 146.3644 | 59.969 | 138 | 24.626 | 124.7104 | 59.9799 | 115 | 24.6174 | 102.1438 | 59.9654 | 92
24.644 | 193.3228 | 59.9602 | 184 | 24.6368 | 168.4993 | 59.9718 | 161 | 24.6261 | 146.3591 | 59.969 | 138 | 24.6344 | 124.7083 | 59.9799 | 115 | 24.6257 | 102.1319 | 59.9654 | 92
24.6523 | 193.3195 | 59.9602 | 184 | 24.6451 | 168.4888 | 59.9718 | 161 | 24.6344 | 146.3539 | 59.969 | 138 | 24.6427 | 124.7062 | 59.9799 | 115 | 24.6341 | 102.1201 | 59.9654 | 92
24.6607 | 193.3163 | 59.9602 | 184 | 24.6534 | 168.4782 | 59.9718 | 161 | 24.6427 | 146.3486 | 59.969 | 138 | 24.6511 | 124.7042 | 59.9799 | 115 | 24.6424 | 102.1083 | 59.9654 | 92
24.669 | 193.3131 | 59.9602 | 184 | 24.6618 | 168.4677 | 59.9718 | 161 | 24.651 | 146.3433 | 59.969 | 138 | 24.6594 | 124.7021 | 59.9799 | 115 | 24.6508 | 102.0965 | 59.9654 | 92
24.6774 | 193.3098 | 59.9602 | 184 | 24.6701 | 168.4571 | 59.9718 | 161 | 24.6594 | 146.3381 | 59.969 | 138 | 24.6677 | 124.7 | 59.9799 | 115 | 24.6591 | 102.0846 | 59.9654 | 92
24.6857 | 193.3066 | 59.9602 | 184 | 24.6785 | 168.4466 | 59.9718 | 161 | 24.6677 | 146.3328 | 59.969 | 138 | 24.6761 | 124.6979 | 59.9799 | 115 | 24.6674 | 102.0728 | 59.9654 | 92
24.694 | 193.3034 | 59.9602 | 184 | 24.6868 | 168.436 | 59.9718 | 161 | 24.6761 | 146.3275 | 59.969 | 138 | 24.6844 | 124.6958 | 59.9799 | 115 | 24.6758 | 102.061 | 59.9654 | 92
24.7024 | 193.3001 | 59.9602 | 184 | 24.6951 | 168.4255 | 59.9718 | 161 | 24.6844 | 146.3223 | 59.969 | 138 | 24.6927 | 124.6937 | 59.9799 | 115 | 24.6841 | 102.0492 | 59.9654 | 92
24.7107 | 193.2969 | 59.9602 | 184 | 24.7035 | 168.4149 | 59.9718 | 161 | 24.6927 | 146.317 | 59.969 | 138 | 24.7011 | 124.6917 | 59.9799 | 115 | 24.6924 | 102.0374 | 59.9654 | 92
24.719 | 193.2937 | 59.9602 | 184 | 24.7118 | 168.4044 | 59.9718 | 161 | 24.7011 | 146.3117 | 59.969 | 138 | 24.7094 | 124.6896 | 59.9799 | 115 | 24.7008 | 102.0255 | 59.9654 | 92
24.7274 | 193.2905 | 59.9602 | 184 | 24.7201 | 168.3938 | 59.9718 | 161 | 24.7094 | 146.3064 | 59.969 | 138 | 24.7177 | 124.6875 | 59.9799 | 115 | 24.7091 | 102.0137 | 59.9654 | 92
24.7357 | 193.2872 | 59.9602 | 184 | 24.7285 | 168.3833 | 59.9718 | 161 | 24.7178 | 146.3012 | 59.969 | 138 | 24.7261 | 124.6854 | 59.9799 | 115 | 24.7175 | 102.0019 | 59.9654 | 92
24.7441 | 193.284 | 59.9602 | 184 | 24.7368 | 168.3727 | 59.9718 | 161 | 24.7261 | 146.2959 | 59.969 | 138 | 24.7344 | 124.6833 | 59.9799 | 115 | 24.7258 | 101.9901 | 59.9654 | 92
24.7524 | 193.2807 | 59.9602 | 184 | 24.7451 | 168.3622 | 59.9718 | 161 | 24.7344 | 146.2906 | 59.969 | 138 | 24.7427 | 124.6812 | 59.9799 | 115 | 24.7341 | 101.9782 | 59.9677 | 92
24.7607 | 193.2775 | 59.9602 | 184 | 24.7535 | 168.3516 | 59.9718 | 161 | 24.7428 | 146.2854 | 59.969 | 138 | 24.7511 | 124.6792 | 59.9799 | 115 | 24.7425 | 101.9664 | 59.9677 | 92
24.7691 | 193.2743 | 59.9602 | 184 | 24.7618 | 168.3411 | 59.9718 | 161 | 24.7511 | 146.2801 | 59.969 | 138 | 24.7594 | 124.6771 | 59.9799 | 115 | 24.7508 | 101.9546 | 59.9677 | 92
24.7774 | 193.271 | 59.9602 | 184 | 24.7702 | 168.3305 | 59.9718 | 161 | 24.7594 | 146.2748 | 59.969 | 138 | 24.7678 | 124.675 | 59.9799 | 115 | 24.7592 | 101.9428 | 59.9677 | 92
24.7858 | 193.2678 | 59.9602 | 184 | 24.7785 | 168.32 | 59.9718 | 161 | 24.7678 | 146.2695 | 59.969 | 138 | 24.7761 | 124.6729 | 59.9799 | 115 | 24.7675 | 101.931 | 59.9677 | 92
24.7941 | 193.2646 | 59.9602 | 184 | 24.7868 | 168.3094 | 59.9707 | 161 | 24.7761 | 146.2643 | 59.969 | 138 | 24.7844 | 124.6708 | 59.9799 | 115 | 24.7758 | 101.9191 | 59.9677 | 92
24.8024 | 193.2614 | 59.9602 | 184 | 24.7952 | 168.2989 | 59.9707 | 161 | 24.7845 | 146.259 | 59.969 | 138 | 24.7928 | 124.6687 | 59.9799 | 115 | 24.7841 | 101.9073 | 59.9677 | 92
24.8108 | 193.2581 | 59.9602 | 184 | 24.8035 | 168.2883 | 59.9707 | 161 | 24.7928 | 146.2537 | 59.9699 | 138 | 24.8011 | 124.6666 | 59.9799 | 115 | 24.7925 | 101.8955 | 59.9677 | 92
24.8191 | 193.2549 | 59.9602 | 184 | 24.8118 | 168.2778 | 59.9707 | 161 | 24.8011 | 146.2485 | 59.9699 | 138 | 24.8094 | 124.6646 | 59.9799 | 115 | 24.8008 | 101.8837 | 59.9677 | 92
24.8275 | 193.2516 | 59.9602 | 184 | 24.8202 | 168.2672 | 59.9707 | 161 | 24.8095 | 146.2432 | 59.9699 | 138 | 24.8178 | 124.6625 | 59.9799 | 115 | 24.8092 | 101.8718 | 59.9677 | 92
24.8358 | 193.2484 | 59.9602 | 184 | 24.8285 | 168.2567 | 59.9707 | 161 | 24.8178 | 146.2379 | 59.9699 | 138 | 24.8261 | 124.6604 | 59.9799 | 115 | 24.8175 | 101.86 | 59.9677 | 92
24.8441 | 193.2452 | 59.9602 | 184 | 24.8369 | 168.2461 | 59.9707 | 161 | 24.8262 | 146.2327 | 59.9699 | 138 | 24.8344 | 124.6583 | 59.9799 | 115 | 24.8258 | 101.8482 | 59.9677 | 92
24.8525 | 193.2419 | 59.9602 | 184 | 24.8452 | 168.2355 | 59.9707 | 161 | 24.8345 | 146.2274 | 59.9699 | 138 | 24.8428 | 124.6562 | 59.9799 | 115 | 24.8342 | 101.8364 | 59.9677 | 92
24.8608 | 193.2387 | 59.9602 | 184 | 24.8535 | 168.225 | 59.9707 | 161 | 24.8428 | 146.2221 | 59.9699 | 138 | 24.8511 | 124.6541 | 59.9799 | 115 | 24.8425 | 101.8246 | 59.9677 | 92
24.8691 | 193.2355 | 59.9599 | 184 | 24.8619 | 168.2144 | 59.9707 | 161 | 24.8512 | 146.2168 | 59.9699 | 138 | 24.8595 | 124.6521 | 59.9799 | 115 | 24.8509 | 101.8127 | 59.9677 | 92
24.8775 | 193.2323 | 59.9599 | 184 | 24.8702 | 168.2039 | 59.9707 | 161 | 24.8595 | 146.2116 | 59.9699 | 138 | 24.8678 | 124.65 | 59.9799 | 115 | 24.8592 | 101.8009 | 59.9677 | 92
24.8858 | 193.229 | 59.9599 | 184 | 24.8785 | 168.1933 | 59.9707 | 161 | 24.8678 | 146.2063 | 59.9699 | 138 | 24.8761 | 124.6479 | 59.9799 | 115 | 24.8675 | 101.7891 | 59.9677 | 92
24.8942 | 193.2258 | 59.9599 | 184 | 24.8869 | 168.1828 | 59.9707 | 161 | 24.8762 | 146.201 | 59.9699 | 138 | 24.8845 | 124.6458 | 59.9799 | 115 | 24.8759 | 101.7773 | 59.9677 | 92
24.9025 | 193.2225 | 59.9599 | 184 | 24.8952 | 168.1722 | 59.9707 | 161 | 24.8845 | 146.1958 | 59.9699 | 138 | 24.8928 | 124.6437 | 59.9799 | 115 | 24.8842 | 101.7654 | 59.9677 | 92
24.9108 | 193.2193 | 59.9599 | 184 | 24.9036 | 168.1617 | 59.9707 | 161 | 24.8928 | 146.1905 | 59.9699 | 138 | 24.9011 | 124.6416 | 59.9799 | 115 | 24.8925 | 101.7536 | 59.9677 | 92
24.9192 | 193.2161 | 59.9599 | 184 | 24.9119 | 168.1511 | 59.9707 | 161 | 24.9012 | 146.1852 | 59.9699 | 138 | 24.9095 | 124.6396 | 59.9799 | 115 | 24.9009 | 101.7418 | 59.9677 | 92
24.9275 | 193.2128 | 59.9599 | 184 | 24.9202 | 168.1406 | 59.9707 | 161 | 24.9095 | 146.1799 | 59.9699 | 138 | 24.9178 | 124.6375 | 59.9799 | 115 | 24.9092 | 101.73 | 59.9677 | 92
24.9359 | 193.2096 | 59.9599 | 184 | 24.9286 | 168.13 | 59.9707 | 161 | 24.9179 | 146.1747 | 59.9699 | 138 | 24.9261 | 124.6354 | 59.9799 | 115 | 24.9176 | 101.7182 | 59.9677 | 92
24.9442 | 193.2064 | 59.9599 | 184 | 24.9369 | 168.1195 | 59.9707 | 161 | 24.9262 | 146.1694 | 59.9699 | 138 | 24.9345 | 124.6333 | 59.9799 | 115 | 24.9259 | 101.7063 | 59.9677 | 92
24.9525 | 193.2032 | 59.9599 | 184 | 24.9453 | 168.1089 | 59.9707 | 161 | 24.9345 | 146.1641 | 59.9699 | 138 | 24.9428 | 124.6312 | 59.9799 | 115 | 24.9342 | 101.6945 | 59.9705 | 92
24.9609 | 193.1999 | 59.9599 | 184 | 24.9536 | 168.0984 | 59.9707 | 161 | 24.9429 | 146.1588 | 59.9699 | 138 | 24.9511 | 124.6291 | 59.9799 | 115 | 24.9426 | 101.6827 | 59.9705 | 92
24.9692 | 193.1967 | 59.9599 | 184 | 24.9619 | 168.0906 | 59.9707 | 161 | 24.9512 | 146.1536 | 59.9699 | 138 | 24.9595 | 124.6271 | 59.9799 | 115 | 24.9509 | 101.6709 | 59.9705 | 92
24.9776 | 193.1935 | 59.9599 | 184 | 24.9703 | 168.0872 | 59.9707 | 161 | 24.9595 | 146.1483 | 59.9699 | 138 | 24.9678 | 124.625 | 59.9799 | 115 | 24.9593 | 101.659 | 59.9705 | 92
24.9859 | 193.1902 | 59.9599 | 184 | 24.9786 | 168.0837 | 59.9707 | 161 | 24.9679 | 146.143 | 59.9699 | 138 | 24.9762 | 124.6229 | 59.9799 | 115 | 24.9676 | 101.6472 | 59.9705 | 92
24.9942 | 193.187 | 59.9599 | 184 | 24.9869 | 168.0803 | 59.9712 | 161 | 24.9762 | 146.1378 | 59.9699 | 138 | 24.9845 | 124.6208 | 59.9799 | 115 | 24.9759 | 101.6354 | 59.9705 | 92
25.0026 | 193.1837 | 59.9599 | 184 | 24.9953 | 168.0768 | 59.9712 | 161 | 24.9845 | 146.1325 | 59.9699 | 138 | 24.9928 | 124.6187 | 59.9799 | 115 | 24.9843 | 101.6236 | 59.9705 | 92
25.0109 | 193.1805 | 59.9599 | 184 | 25.0036 | 168.0734 | 59.9712 | 161 | 24.9929 | 146.1272 | 59.971 | 138 | 25.0012 | 124.6166 | 59.9799 | 115 | 24.9926 | 101.6118 | 59.9705 | 92
25.0192 | 193.1756 | 59.9599 | 184 | 25.0119 | 168.0699 | 59.9712 | 161 | 25.0012 | 146.1219 | 59.971 | 138 | 25.0095 | 124.6145 | 59.9799 | 115 | 25.0009 | 101.5999 | 59.9705 | 92
25.0276 | 193.1693 | 59.9599 | 184 | 25.0203 | 168.0665 | 59.9712 | 161 | 25.0096 | 146.1167 | 59.971 | 138 | 25.0179 | 124.6125 | 59.9799 | 115 | 25.0093 | 101.5881 | 59.9705 | 92
25.0359 | 193.1629 | 59.9599 | 184 | 25.0286 | 168.063 | 59.9712 | 161 | 25.0179 | 146.1114 | 59.971 | 138 | 25.0262 | 124.6104 | 59.9799 | 115 | 25.0176 | 101.5763 | 59.9705 | 92
25.0443 | 193.1566 | 59.9599 | 184 | 25.037 | 168.0596 | 59.9712 | 161 | 25.0262 | 146.1061 | 59.971 | 138 | 25.0345 | 124.6058 | 59.9799 | 115 | 25.0259 | 101.5645 | 59.9705 | 92
25.0526 | 193.1502 | 59.9599 | 184 | 25.0453 | 168.0561 | 59.9712 | 161 | 25.0346 | 146.1009 | 59.971 | 138 | 25.0428 | 124.5963 | 59.9799 | 115 | 25.0343 | 101.5527 | 59.9705 | 92
25.0609 | 193.1439 | 59.9599 | 184 | 25.0536 | 168.0527 | 59.9712 | 161 | 25.0429 | 146.0956 | 59.971 | 138 | 25.0512 | 124.5868 | 59.9799 | 115 | 25.0426 | 101.5408 | 59.9705 | 92
25.0693 | 193.1375 | 59.9585 | 184 | 25.062 | 168.0492 | 59.9712 | 161 | 25.0513 | 146.0903 | 59.971 | 138 | 25.0595 | 124.5774 | 59.9799 | 115 | 25.051 | 101.529 | 59.9705 | 92
25.0776 | 193.1312 | 59.9585 | 184 | 25.0703 | 168.0458 | 59.9712 | 161 | 25.0596 | 146.0851 | 59.971 | 138 | 25.0679 | 124.5679 | 59.9799 | 115 | 25.0593 | 101.5172 | 59.9705 | 92
25.086 | 193.1248 | 59.9585 | 184 | 25.0786 | 168.0423 | 59.9712 | 161 | 25.0679 | 146.076 | 59.971 | 138 | 25.0762 | 124.5584 | 59.9788 | 115 | 25.0676 | 101.5054 | 59.9705 | 92
25.0943 | 193.1185 | 59.9585 | 184 | 25.087 | 168.0388 | 59.9712 | 161 | 25.0763 | 146.066 | 59.971 | 138 | 25.0845 | 124.5489 | 59.9788 | 115 | 25.076 | 101.4936 | 59.9705 | 92
25.1026 | 193.1121 | 59.9585 | 184 | 25.0953 | 168.0354 | 59.9712 | 161 | 25.0846 | 146.056 | 59.971 | 138 | 25.0929 | 124.5394 | 59.9788 | 115 | 25.0843 | 101.4817 | 59.9705 | 92
25.111 | 193.1058 | 59.9585 | 184 | 25.1037 | 168.032 | 59.9712 | 161 | 25.0929 | 146.0461 | 59.971 | 138 | 25.1012 | 124.53 | 59.9788 | 115 | 25.0927 | 101.4699 | 59.9705 | 92
25.1193 | 193.0994 | 59.9585 | 184 | 25.112 | 168.0285 | 59.9712 | 161 | 25.1013 | 146.0361 | 59.971 | 138 | 25.1095 | 124.5205 | 59.9788 | 115 | 25.101 | 101.4581 | 59.9705 | 92
25.1277 | 193.0931 | 59.9585 | 184 | 25.1203 | 168.025 | 59.9712 | 161 | 25.1096 | 146.0261 | 59.971 | 138 | 25.1179 | 124.511 | 59.9788 | 115 | 25.1093 | 101.4463 | 59.9705 | 92
25.136 | 193.0867 | 59.9585 | 184 | 25.1287 | 168.0216 | 59.9712 | 161 | 25.118 | 146.0161 | 59.971 | 138 | 25.1262 | 124.5015 | 59.9788 | 115 | 25.1177 | 101.4344 | 59.9705 | 92
25.1443 | 193.0804 | 59.9585 | 184 | 25.137 | 168.0181 | 59.9712 | 161 | 25.1263 | 146.0061 | 59.971 | 138 | 25.1346 | 124.492 | 59.9788 | 115 | 25.126 | 101.4226 | 59.9705 | 92
25.1527 | 193.074 | 59.9585 | 184 | 25.1453 | 168.0147 | 59.9712 | 161 | 25.1346 | 145.9961 | 59.971 | 138 | 25.1429 | 124.4826 | 59.9788 | 115 | 25.1343 | 101.4108 | 59.9757 | 92
25.161 | 193.0677 | 59.9585 | 184 | 25.1537 | 168.0112 | 59.9712 | 161 | 25.143 | 145.9861 | 59.971 | 138 | 25.1512 | 124.4731 | 59.9788 | 115 | 25.1427 | 101.399 | 59.9757 | 92
25.1693 | 193.0613 | 59.9585 | 184 | 25.162 | 168.0078 | 59.9712 | 161 | 25.1513 | 145.9761 | 59.971 | 138 | 25.1595 | 124.4636 | 59.9788 | 115 | 25.151 | 101.3872 | 59.9757 | 92
25.1777 | 193.055 | 59.9585 | 184 | 25.1703 | 168.0043 | 59.9712 | 161 | 25.1597 | 145.9661 | 59.971 | 138 | 25.1679 | 124.4541 | 59.9788 | 115 | 25.1593 | 101.3849 | 59.9757 | 92
25.186 | 193.0486 | 59.9585 | 184 | 25.1787 | 168.0009 | 59.9712 | 161 | 25.168 | 145.9561 | 59.971 | 138 | 25.1762 | 124.4446 | 59.9788 | 115 | 25.1677 | 101.3829 | 59.9757 | 92
25.1944 | 193.0423 | 59.9585 | 184 | 25.187 | 167.9974 | 59.9707 | 161 | 25.1763 | 145.9462 | 59.971 | 138 | 25.1846 | 124.4352 | 59.9788 | 115 | 25.176 | 101.3808 | 59.9757 | 92
25.2027 | 193.0359 | 59.9585 | 184 | 25.1954 | 167.994 | 59.9707 | 161 | 25.1846 | 145.9362 | 59.971 | 138 | 25.1929 | 124.4257 | 59.9788 | 115 | 25.1844 | 101.3787 | 59.9757 | 92
25.211 | 193.0296 | 59.9585 | 184 | 25.2037 | 167.9905 | 59.9707 | 161 | 25.193 | 145.9262 | 59.9721 | 138 | 25.2012 | 124.4162 | 59.9788 | 115 | 25.1927 | 101.3766 | 59.9757 | 92
25.2194 | 193.0232 | 59.9585 | 184 | 25.212 | 167.9871 | 59.9707 | 161 | 25.2013 | 145.9162 | 59.9721 | 138 | 25.2096 | 124.4067 | 59.9788 | 115 | 25.201 | 101.3745 | 59.9757 | 92
25.2277 | 193.0169 | 59.9585 | 184 | 25.2204 | 167.9836 | 59.9707 | 161 | 25.2097 | 145.9062 | 59.9721 | 138 | 25.2179 | 124.3972 | 59.9788 | 115 | 25.2094 | 101.3724 | 59.9757 | 92
25.2361 | 193.0105 | 59.9585 | 184 | 25.2287 | 167.9802 | 59.9707 | 161 | 25.218 | 145.8962 | 59.9721 | 138 | 25.2263 | 124.3877 | 59.9788 | 115 | 25.2177 | 101.3704 | 59.9757 | 92
25.2444 | 193.0042 | 59.9585 | 184 | 25.237 | 167.9767 | 59.9707 | 161 | 25.2263 | 145.8862 | 59.9721 | 138 | 25.2346 | 124.3783 | 59.9788 | 115 | 25.226 | 101.3683 | 59.9757 | 92
25.2527 | 192.9978 | 59.9585 | 184 | 25.2454 | 167.9733 | 59.9707 | 161 | 25.2347 | 145.8762 | 59.9721 | 138 | 25.2429 | 124.3688 | 59.9788 | 115 | 25.2344 | 101.3662 | 59.9757 | 92
25.2611 | 192.9915 | 59.9585 | 184 | 25.2537 | 167.9698 | 59.9707 | 161 | 25.243 | 145.8662 | 59.9721 | 138 | 25.2513 | 124.3593 | 59.9788 | 115 | 25.2427 | 101.3641 | 59.9757 | 92
25.2694 | 192.9852 | 59.9591 | 184 | 25.2621 | 167.9664 | 59.9707 | 161 | 25.2514 | 145.8563 | 59.9721 | 138 | 25.2596 | 124.3498 | 59.9788 | 115 | 25.251 | 101.362 | 59.9757 | 92
25.2778 | 192.9788 | 59.9591 | 184 | 25.2704 | 167.9629 | 59.9707 | 161 | 25.2597 | 145.8463 | 59.9721 | 138 | 25.2679 | 124.3403 | 59.9788 | 115 | 25.2594 | 101.3599 | 59.9757 | 92
25.2861 | 192.9724 | 59.9591 | 184 | 25.2787 | 167.9595 | 59.9707 | 161 | 25.268 | 145.8363 | 59.9721 | 138 | 25.2763 | 124.3309 | 59.9768 | 115 | 25.2677 | 101.3578 | 59.9757 | 92
25.2944 | 192.9661 | 59.9591 | 184 | 25.2871 | 167.956 | 59.9707 | 161 | 25.2764 | 145.8263 | 59.9721 | 138 | 25.2846 | 124.3214 | 59.9768 | 115 | 25.2761 | 101.3558 | 59.9757 | 92
25.3028 | 192.9597 | 59.9591 | 184 | 25.2954 | 167.9526 | 59.9707 | 161 | 25.2847 | 145.8163 | 59.9721 | 138 | 25.2929 | 124.3119 | 59.9768 | 115 | 25.2844 | 101.3537 | 59.9757 | 92
25.3111 | 192.9534 | 59.9591 | 184 | 25.3038 | 167.9491 | 59.9707 | 161 | 25.293 | 145.8063 | 59.9721 | 138 | 25.3013 | 124.3024 | 59.9768 | 115 | 25.2927 | 101.3516 | 59.9757 | 92
25.3194 | 192.9471 | 59.9591 | 184 | 25.3121 | 167.9456 | 59.9707 | 161 | 25.3014 | 145.7963 | 59.9721 | 138 | 25.3096 | 124.2929 | 59.9768 | 115 | 25.3011 | 101.3495 | 59.9757 | 92
25.3278 | 192.9407 | 59.9591 | 184 | 25.3204 | 167.9422 | 59.9707 | 161 | 25.3097 | 145.7863 | 59.9721 | 138 | 25.318 | 124.2835 | 59.9768 | 115 | 25.3094 | 101.3474 | 59.9757 | 92
25.3361 | 192.9344 | 59.9591 | 184 | 25.3288 | 167.9388 | 59.9707 | 161 | 25.318 | 145.7764 | 59.9721 | 138 | 25.3263 | 124.274 | 59.9768 | 115 | 25.3177 | 101.3453 | 59.9757 | 92
25.3445 | 192.928 | 59.9591 | 184 | 25.3371 | 167.9353 | 59.9707 | 161 | 25.3264 | 145.7664 | 59.9722 | 138 | 25.3346 | 124.2645 | 59.9768 | 115 | 25.3261 | 101.3433 | 59.9757 | 92
25.3528 | 192.9217 | 59.9591 | 184 | 25.3454 | 167.9318 | 59.9707 | 161 | 25.3347 | 145.7564 | 59.9722 | 138 | 25.343 | 124.255 | 59.9768 | 115 | 25.3344 | 101.3412 | 59.9776 | 92
25.3611 | 192.9153 | 59.9591 | 184 | 25.3538 | 167.9284 | 59.9707 | 161 | 25.3431 | 145.7464 | 59.9722 | 138 | 25.3513 | 124.2455 | 59.9768 | 115 | 25.3427 | 101.3391 | 59.9776 | 92
25.3695 | 192.909 | 59.9591 | 184 | 25.3621 | 167.9249 | 59.9707 | 161 | 25.3514 | 145.7364 | 59.9722 | 138 | 25.3596 | 124.2361 | 59.9768 | 115 | 25.3511 | 101.337 | 59.9776 | 92
25.3778 | 192.9026 | 59.9591 | 184 | 25.3705 | 167.9215 | 59.9707 | 161 | 25.3597 | 145.7264 | 59.9722 | 138 | 25.368 | 124.2266 | 59.9768 | 115 | 25.3594 | 101.3349 | 59.9776 | 92
25.3862 | 192.8963 | 59.9591 | 184 | 25.3788 | 167.918 | 59.9707 | 161 | 25.3681 | 145.7164 | 59.9722 | 138 | 25.3763 | 124.2171 | 59.9768 | 115 | 25.3678 | 101.3328 | 59.9776 | 92
25.3945 | 192.8899 | 59.9591 | 184 | 25.3871 | 167.9146 | 59.9707 | 161 | 25.3764 | 145.7064 | 59.9722 | 138 | 25.3846 | 124.2076 | 59.9768 | 115 | 25.3761 | 101.3308 | 59.9776 | 92
25.4028 | 192.8836 | 59.9591 | 184 | 25.3955 | 167.9111 | 59.9707 | 161 | 25.3848 | 145.6964 | 59.9722 | 138 | 25.393 | 124.1981 | 59.9768 | 115 | 25.3844 | 101.3287 | 59.9776 | 92
25.4112 | 192.8772 | 59.9591 | 184 | 25.4038 | 167.9077 | 59.9707 | 161 | 25.3931 | 145.6864 | 59.975 | 138 | 25.4013 | 124.1887 | 59.9768 | 115 | 25.3928 | 101.3266 | 59.9776 | 92
25.4195 | 192.8709 | 59.9591 | 184 | 25.4121 | 167.9042 | 59.9707 | 161 | 25.4014 | 145.6765 | 59.975 | 138 | 25.4096 | 124.1792 | 59.9768 | 115 | 25.4011 | 101.3245 | 59.9776 | 92
25.4279 | 192.8645 | 59.9591 | 184 | 25.4205 | 167.9008 | 59.9707 | 161 | 25.4097 | 145.6665 | 59.975 | 138 | 25.418 | 124.1697 | 59.9768 | 115 | 25.4095 | 101.3224 | 59.9776 | 92
25.4362 | 192.8582 | 59.9591 | 184 | 25.4288 | 167.8973 | 59.9707 | 161 | 25.4181 | 145.6565 | 59.975 | 138 | 25.4263 | 124.1602 | 59.9768 | 115 | 25.4178 | 101.3203 | 59.9776 | 92
25.4445 | 192.8518 | 59.9591 | 184 | 25.4371 | 167.8939 | 59.9707 | 161 | 25.4264 | 145.6465 | 59.975 | 138 | 25.4347 | 124.1507 | 59.9768 | 115 | 25.4261 | 101.3183 | 59.9776 | 92
25.4529 | 192.8455 | 59.9591 | 184 | 25.4455 | 167.8904 | 59.9707 | 161 | 25.4348 | 145.6365 | 59.975 | 138 | 25.443 | 124.1413 | 59.9768 | 115 | 25.4344 | 101.3162 | 59.9776 | 92
25.4612 | 192.8391 | 59.9591 | 184 | 25.4538 | 167.887 | 59.9707 | 161 | 25.4431 | 145.6265 | 59.975 | 138 | 25.4513 | 124.1318 | 59.9768 | 115 | 25.4428 | 101.3141 | 59.9776 | 92
25.4696 | 192.8328 | 59.9597 | 184 | 25.4622 | 167.8835 | 59.9707 | 161 | 25.4514 | 145.6165 | 59.975 | 138 | 25.4597 | 124.1223 | 59.9768 | 115 | 25.4511 | 101.312 | 59.9776 | 92
25.4779 | 192.8264 | 59.9597 | 184 | 25.4705 | 167.8801 | 59.9707 | 161 | 25.4598 | 145.6065 | 59.975 | 138 | 25.468 | 124.1128 | 59.9768 | 115 | 25.4595 | 101.3099 | 59.9776 | 92
25.4862 | 192.8201 | 59.9597 | 184 | 25.4788 | 167.8766 | 59.9707 | 161 | 25.4681 | 145.5965 | 59.975 | 138 | 25.4763 | 124.1033 | 59.9741 | 115 | 25.4678 | 101.3078 | 59.9776 | 92
25.4946 | 192.8137 | 59.9597 | 184 | 25.4872 | 167.8732 | 59.9707 | 161 | 25.4765 | 145.5866 | 59.975 | 138 | 25.4847 | 124.0938 | 59.9741 | 115 | 25.4761 | 101.3057 | 59.9776 | 92
25.5029 | 192.8074 | 59.9597 | 184 | 25.4955 | 167.8697 | 59.9707 | 161 | 25.4848 | 145.5766 | 59.975 | 138 | 25.493 | 124.0844 | 59.9741 | 115 | 25.4845 | 101.3037 | 59.9776 | 92
25.5112 | 192.801 | 59.9597 | 184 | 25.5038 | 167.8663 | 59.9707 | 161 | 25.4931 | 145.5666 | 59.975 | 138 | 25.5013 | 124.0749 | 59.9741 | 115 | 25.4928 | 101.3016 | 59.9776 | 92
25.5196 | 192.7947 | 59.9597 | 184 | 25.5122 | 167.8628 | 59.9707 | 161 | 25.5014 | 145.5566 | 59.975 | 138 | 25.5097 | 124.0654 | 59.9741 | 115 | 25.5012 | 101.2995 | 59.9776 | 92
25.5279 | 192.7883 | 59.9597 | 184 | 25.5205 | 167.8593 | 59.9707 | 161 | 25.5098 | 145.5466 | 59.975 | 138 | 25.518 | 124.0559 | 59.9741 | 115 | 25.5095 | 101.2974 | 59.9776 | 92
25.5363 | 192.782 | 59.9597 | 184 | 25.5289 | 167.8558 | 59.9707 | 161 | 25.5181 | 145.5366 | 59.975 | 138 | 25.5264 | 124.0464 | 59.9741 | 115 | 25.5178 | 101.2953 | 59.9776 | 92
25.5446 | 192.7756 | 59.9597 | 184 | 25.5372 | 167.8481 | 59.9707 | 161 | 25.5265 | 145.5266 | 59.975 | 138 | 25.5347 | 124.037 | 59.9741 | 115 | 25.5262 | 101.2932 | 59.9776 | 92
25.5529 | 192.7693 | 59.9597 | 184 | 25.5455 | 167.8404 | 59.9707 | 161 | 25.5348 | 145.5166 | 59.975 | 138 | 25.543 | 124.0273 | 59.9741 | 115 | 25.5345 | 101.2912 | 59.979 | 92
25.5613 | 192.7629 | 59.9597 | 184 | 25.5539 | 167.8328 | 59.9707 | 161 | 25.5431 | 145.5067 | 59.975 | 138 | 25.5514 | 124.0168 | 59.9741 | 115 | 25.5428 | 101.2891 | 59.979 | 92
25.5696 | 192.7566 | 59.9597 | 184 | 25.5622 | 167.8251 | 59.9707 | 161 | 25.5515 | 145.4967 | 59.975 | 138 | 25.5597 | 124.0063 | 59.9741 | 115 | 25.5512 | 101.287 | 59.979 | 92
25.578 | 192.7502 | 59.9597 | 184 | 25.5705 | 167.8174 | 59.9707 | 161 | 25.5598 | 145.4867 | 59.975 | 138 | 25.5681 | 123.9958 | 59.9741 | 115 | 25.5595 | 101.2849 | 59.979 | 92
25.5863 | 192.7438 | 59.9597 | 184 | 25.5789 | 167.8098 | 59.9707 | 161 | 25.5682 | 145.4767 | 59.975 | 138 | 25.5764 | 123.9852 | 59.9741 | 115 | 25.5678 | 101.2828 | 59.979 | 92
25.5946 | 192.7369 | 59.9597 | 184 | 25.5872 | 167.8021 | 59.9703 | 161 | 25.5765 | 145.4667 | 59.975 | 138 | 25.5847 | 123.9747 | 59.9741 | 115 | 25.5762 | 101.2807 | 59.979 | 92
25.603 | 192.73 | 59.9597 | 184 | 25.5956 | 167.7944 | 59.9703 | 161 | 25.5848 | 145.4567 | 59.975 | 138 | 25.593 | 123.9642 | 59.9741 | 115 | 25.5845 | 101.2787 | 59.979 | 92
25.6113 | 192.7231 | 59.9597 | 184 | 25.6039 | 167.7868 | 59.9703 | 161 | 25.5932 | 145.4483 | 59.9753 | 138 | 25.6014 | 123.9537 | 59.9741 | 115 | 25.5928 | 101.2766 | 59.979 | 92
25.6197 | 192.7161 | 59.9597 | 184 | 25.6122 | 167.7791 | 59.9703 | 161 | 25.6015 | 145.4454 | 59.9753 | 138 | 25.6097 | 123.9431 | 59.9741 | 115 | 25.6012 | 101.2745 | 59.979 | 92
25.628 | 192.7092 | 59.9597 | 184 | 25.6206 | 167.7714 | 59.9703 | 161 | 25.6098 | 145.4424 | 59.9753 | 138 | 25.6181 | 123.9326 | 59.9741 | 115 | 25.6095 | 101.2724 | 59.979 | 92
25.6363 | 192.7023 | 59.9597 | 184 | 25.6289 | 167.7638 | 59.9703 | 161 | 25.6182 | 145.4395 | 59.9753 | 138 | 25.6264 | 123.9221 | 59.9741 | 115 | 25.6179 | 101.2703 | 59.979 | 92
25.6447 | 192.6954 | 59.9597 | 184 | 25.6373 | 167.7561 | 59.9703 | 161 | 25.6265 | 145.4365 | 59.9753 | 138 | 25.6347 | 123.9116 | 59.9741 | 115 | 25.6262 | 101.2682 | 59.979 | 92
25.653 | 192.6885 | 59.9597 | 184 | 25.6456 | 167.7484 | 59.9703 | 161 | 25.6348 | 145.4336 | 59.9753 | 138 | 25.6431 | 123.9011 | 59.9741 | 115 | 25.6345 | 101.2662 | 59.979 | 92
25.6613 | 192.6816 | 59.9597 | 184 | 25.6539 | 167.7408 | 59.9703 | 161 | 25.6432 | 145.4306 | 59.9753 | 138 | 25.6514 | 123.8905 | 59.9741 | 115 | 25.6429 | 101.2641 | 59.979 | 92
25.6697 | 192.6747 | 59.9605 | 184 | 25.6623 | 167.7331 | 59.9703 | 161 | 25.6515 | 145.4277 | 59.9753 | 138 | 25.6598 | 123.88 | 59.9741 | 115 | 25.6512 | 101.262 | 59.979 | 92
25.678 | 192.6678 | 59.9605 | 184 | 25.6706 | 167.7254 | 59.9703 | 161 | 25.6599 | 145.4247 | 59.9753 | 138 | 25.6681 | 123.8695 | 59.9741 | 115 | 25.6595 | 101.2599 | 59.979 | 92
25.6864 | 192.6609 | 59.9605 | 184 | 25.6789 | 167.7178 | 59.9703 | 161 | 25.6682 | 145.4218 | 59.9753 | 138 | 25.6764 | 123.859 | 59.9716 | 115 | 25.6679 | 101.2578 | 59.979 | 92
25.6947 | 192.654 | 59.9605 | 184 | 25.6873 | 167.7101 | 59.9703 | 161 | 25.6765 | 145.4188 | 59.9753 | 138 | 25.6848 | 123.8484 | 59.9716 | 115 | 25.6762 | 101.2557 | 59.979 | 92
25.703 | 192.6471 | 59.9605 | 184 | 25.6956 | 167.7024 | 59.9703 | 161 | 25.6849 | 145.4159 | 59.9753 | 138 | 25.6931 | 123.8379 | 59.9716 | 115 | 25.6845 | 101.2536 | 59.979 | 92
25.7114 | 192.6402 | 59.9605 | 184 | 25.7039 | 167.6948 | 59.9703 | 161 | 25.6932 | 145.4129 | 59.9753 | 138 | 25.7014 | 123.8274 | 59.9716 | 115 | 25.6929 | 101.2507 | 59.979 | 92
25.7197 | 192.6333 | 59.9605 | 184 | 25.7123 | 167.6871 | 59.9703 | 161 | 25.7016 | 145.41 | 59.9753 | 138 | 25.7098 | 123.8169 | 59.9716 | 115 | 25.7012 | 101.2447 | 59.979 | 92
25.7281 | 192.6263 | 59.9605 | 184 | 25.7206 | 167.6794 | 59.9703 | 161 | 25.7099 | 145.407 | 59.9753 | 138 | 25.7181 | 123.8064 | 59.9716 | 115 | 25.7096 | 101.2386 | 59.979 | 92
25.7364 | 192.6194 | 59.9605 | 184 | 25.729 | 167.6718 | 59.9703 | 161 | 25.7182 | 145.4041 | 59.9753 | 138 | 25.7264 | 123.7958 | 59.9716 | 115 | 25.7179 | 101.2326 | 59.979 | 92
25.7447 | 192.6125 | 59.9605 | 184 | 25.7373 | 167.6641 | 59.9703 | 161 | 25.7265 | 145.4011 | 59.9753 | 138 | 25.7348 | 123.7853 | 59.9716 | 115 | 25.7262 | 101.2265 | 59.979 | 92
25.7531 | 192.6056 | 59.9605 | 184 | 25.7456 | 167.6564 | 59.9703 | 161 | 25.7349 | 145.3982 | 59.9753 | 138 | 25.7431 | 123.7748 | 59.9716 | 115 | 25.7346 | 101.2205 | 59.979 | 92
25.7614 | 192.5987 | 59.9605 | 184 | 25.754 | 167.6487 | 59.9703 | 161 | 25.7432 | 145.3952 | 59.9753 | 138 | 25.7515 | 123.7643 | 59.9716 | 115 | 25.7429 | 101.2144 | 59.979 | 92
25.7697 | 192.5918 | 59.9605 | 184 | 25.7623 | 167.6411 | 59.9703 | 161 | 25.7516 | 145.3923 | 59.9753 | 138 | 25.7598 | 123.7538 | 59.9716 | 115 | 25.7512 | 101.2084 | 59.979 | 92
25.7781 | 192.5849 | 59.9605 | 184 | 25.7706 | 167.6334 | 59.9703 | 161 | 25.7599 | 145.3893 | 59.9753 | 138 | 25.7681 | 123.7432 | 59.9716 | 115 | 25.7596 | 101.2023 | 59.979 | 92
25.7864 | 192.578 | 59.9605 | 184 | 25.779 | 167.6257 | 59.9703 | 161 | 25.7682 | 145.3864 | 59.9753 | 138 | 25.7765 | 123.7327 | 59.9716 | 115 | 25.7679 | 101.1963 | 59.979 | 92
25.7948 | 192.5711 | 59.9605 | 184 | 25.7873 | 167.6181 | 59.9712 | 161 | 25.7766 | 145.3834 | 59.9753 | 138 | 25.7848 | 123.7222 | 59.9716 | 115 | 25.7762 | 101.1903 | 59.979 | 92
25.8031 | 192.5642 | 59.9605 | 184 | 25.7957 | 167.6104 | 59.9712 | 161 | 25.7849 | 145.3805 | 59.9753 | 138 | 25.7932 | 123.7117 | 59.9716 | 115 | 25.7846 | 101.1842 | 59.979 | 92
25.8114 | 192.5573 | 59.9605 | 184 | 25.804 | 167.6027 | 59.9712 | 161 | 25.7933 | 145.3775 | 59.9775 | 138 | 25.8015 | 123.7011 | 59.9716 | 115 | 25.7929 | 101.1782 | 59.979 | 92
25.8198 | 192.5504 | 59.9605 | 184 | 25.8123 | 167.5951 | 59.9712 | 161 | 25.8016 | 145.3746 | 59.9775 | 138 | 25.8098 | 123.6906 | 59.9716 | 115 | 25.8012 | 101.1721 | 59.979 | 92
25.8281 | 192.5435 | 59.9605 | 184 | 25.8207 | 167.5874 | 59.9712 | 161 | 25.8099 | 145.3716 | 59.9775 | 138 | 25.8182 | 123.6801 | 59.9716 | 115 | 25.8096 | 101.1661 | 59.979 | 92
25.8365 | 192.5366 | 59.9605 | 184 | 25.829 | 167.5797 | 59.9712 | 161 | 25.8183 | 145.3687 | 59.9775 | 138 | 25.8265 | 123.6696 | 59.9716 | 115 | 25.8179 | 101.16 | 59.979 | 92
25.8448 | 192.5296 | 59.9605 | 184 | 25.8373 | 167.5721 | 59.9712 | 161 | 25.8266 | 145.3657 | 59.9775 | 138 | 25.8348 | 123.6591 | 59.9716 | 115 | 25.8263 | 101.154 | 59.979 | 92
25.8531 | 192.5227 | 59.9605 | 184 | 25.8457 | 167.5644 | 59.9712 | 161 | 25.8349 | 145.3628 | 59.9775 | 138 | 25.8432 | 123.6485 | 59.9716 | 115 | 25.8346 | 101.1479 | 59.979 | 92
25.8615 | 192.5158 | 59.9605 | 184 | 25.854 | 167.5567 | 59.9712 | 161 | 25.8433 | 145.3598 | 59.9775 | 138 | 25.8515 | 123.638 | 59.9716 | 115 | 25.8429 | 101.1419 | 59.979 | 92
25.8698 | 192.5089 | 59.9616 | 184 | 25.8624 | 167.5491 | 59.9712 | 161 | 25.8516 | 145.3569 | 59.9775 | 138 | 25.8599 | 123.6275 | 59.9716 | 115 | 25.8513 | 101.1358 | 59.979 | 92
25.8782 | 192.502 | 59.9616 | 184 | 25.8707 | 167.5414 | 59.9712 | 161 | 25.8599 | 145.3539 | 59.9775 | 138 | 25.8682 | 123.617 | 59.9716 | 115 | 25.8596 | 101.1298 | 59.979 | 92
25.8865 | 192.4951 | 59.9616 | 184 | 25.879 | 167.5337 | 59.9712 | 161 | 25.8683 | 145.351 | 59.9775 | 138 | 25.8765 | 123.6065 | 59.9694 | 115 | 25.868 | 101.1237 | 59.979 | 92
25.8948 | 192.4882 | 59.9616 | 184 | 25.8874 | 167.5261 | 59.9712 | 161 | 25.8766 | 145.348 | 59.9775 | 138 | 25.8849 | 123.5959 | 59.9694 | 115 | 25.8763 | 101.1177 | 59.979 | 92
25.9032 | 192.4813 | 59.9616 | 184 | 25.8957 | 167.5184 | 59.9712 | 161 | 25.885 | 145.3451 | 59.9775 | 138 | 25.8932 | 123.5854 | 59.9694 | 115 | 25.8846 | 101.1116 | 59.979 | 92
25.9115 | 192.4744 | 59.9616 | 184 | 25.904 | 167.5107 | 59.9712 | 161 | 25.8933 | 145.3421 | 59.9775 | 138 | 25.9016 | 123.5749 | 59.9694 | 115 | 25.8929 | 101.1056 | 59.979 | 92
25.9198 | 192.4675 | 59.9616 | 184 | 25.9124 | 167.5031 | 59.9712 | 161 | 25.9016 | 145.3392 | 59.9775 | 138 | 25.9099 | 123.5644 | 59.9694 | 115 | 25.9013 | 101.0995 | 59.979 | 92
25.9282 | 192.4606 | 59.9616 | 184 | 25.9207 | 167.4954 | 59.9712 | 161 | 25.91 | 145.3362 | 59.9775 | 138 | 25.9182 | 123.5538 | 59.9694 | 115 | 25.9096 | 101.0935 | 59.979 | 92
25.9365 | 192.4537 | 59.9616 | 184 | 25.9291 | 167.4877 | 59.9712 | 161 | 25.9183 | 145.3333 | 59.9775 | 138 | 25.9265 | 123.5433 | 59.9694 | 115 | 25.918 | 101.0874 | 59.979 | 92
25.9449 | 192.4468 | 59.9616 | 184 | 25.9374 | 167.4801 | 59.9712 | 161 | 25.9266 | 145.3303 | 59.9775 | 138 | 25.9349 | 123.5328 | 59.9694 | 115 | 25.9263 | 101.0814 | 59.979 | 92
25.9532 | 192.4398 | 59.9616 | 184 | 25.9457 | 167.4724 | 59.9712 | 161 | 25.935 | 145.3274 | 59.9775 | 138 | 25.9432 | 123.5223 | 59.9694 | 115 | 25.9346 | 101.0754 | 59.9773 | 92
25.9615 | 192.433 | 59.9616 | 184 | 25.9541 | 167.4647 | 59.9712 | 161 | 25.9433 | 145.3244 | 59.9775 | 138 | 25.9516 | 123.5118 | 59.9694 | 115 | 25.943 | 101.0693 | 59.9773 | 92
25.9699 | 192.426 | 59.9616 | 184 | 25.9624 | 167.4571 | 59.9712 | 161 | 25.9516 | 145.3215 | 59.9775 | 138 | 25.9599 | 123.5012 | 59.9694 | 115 | 25.9513 | 101.0633 | 59.9773 | 92
25.9782 | 192.4191 | 59.9616 | 184 | 25.9707 | 167.4494 | 59.9712 | 161 | 25.96 | 145.3185 | 59.9775 | 138 | 25.9682 | 123.4907 | 59.9694 | 115 | 25.9597 | 101.0572 | 59.9773 | 92
25.9866 | 192.4122 | 59.9616 | 184 | 25.9791 | 167.4417 | 59.9712 | 161 | 25.9683 | 145.3156 | 59.9775 | 138 | 25.9766 | 123.4802 | 59.9694 | 115 | 25.968 | 101.0512 | 59.9773 | 92
25.9949 | 192.4053 | 59.9616 | 184 | 25.9874 | 167.4341 | 59.9703 | 161 | 25.9766 | 145.3126 | 59.9775 | 138 | 25.9849 | 123.4697 | 59.9694 | 115 | 25.9763 | 101.0451 | 59.9773 | 92
26.0032 | 192.3984 | 59.9616 | 184 | 25.9958 | 167.4264 | 59.9703 | 161 | 25.985 | 145.3097 | 59.9775 | 138 | 25.9933 | 123.4591 | 59.9694 | 115 | 25.9846 | 101.0391 | 59.9773 | 92
26.0116 | 192.3915 | 59.9616 | 184 | 26.0041 | 167.4187 | 59.9703 | 161 | 25.9933 | 145.3067 | 59.9777 | 138 | 26.0016 | 123.4486 | 59.9694 | 115 | 25.993 | 101.033 | 59.9773 | 92
26.0199 | 192.3846 | 59.9616 | 184 | 26.0124 | 167.4111 | 59.9703 | 161 | 26.0017 | 145.3038 | 59.9777 | 138 | 26.0099 | 123.4381 | 59.9694 | 115 | 26.0013 | 101.027 | 59.9773 | 92
26.0283 | 192.3777 | 59.9616 | 184 | 26.0208 | 167.4034 | 59.9703 | 161 | 26.01 | 145.3008 | 59.9777 | 138 | 26.0182 | 123.4276 | 59.9694 | 115 | 26.0097 | 101.0209 | 59.9773 | 92
26.0366 | 192.3708 | 59.9616 | 184 | 26.0291 | 167.3957 | 59.9703 | 161 | 26.0183 | 145.2979 | 59.9777 | 138 | 26.0266 | 123.4171 | 59.9694 | 115 | 26.018 | 101.0149 | 59.9773 | 92
26.0449 | 192.3639 | 59.9616 | 184 | 26.0374 | 167.388 | 59.9703 | 161 | 26.0267 | 145.2949 | 59.9777 | 138 | 26.0349 | 123.4065 | 59.9694 | 115 | 26.0263 | 101.0088 | 59.9773 | 92
26.0533 | 192.357 | 59.9616 | 184 | 26.0458 | 167.3804 | 59.9703 | 161 | 26.035 | 145.292 | 59.9777 | 138 | 26.0433 | 123.3969 | 59.9694 | 115 | 26.0347 | 101.0028 | 59.9773 | 92
26.0616 | 192.3501 | 59.9616 | 184 | 26.0541 | 167.3727 | 59.9703 | 161 | 26.0434 | 145.289 | 59.9777 | 138 | 26.0516 | 123.3913 | 59.9694 | 115 | 26.043 | 100.9967 | 59.9773 | 92
26.0699 | 192.3432 | 59.963 | 184 | 26.0625 | 167.3651 | 59.9703 | 161 | 26.0517 | 145.2861 | 59.9777 | 138 | 26.0599 | 123.3857 | 59.9694 | 115 | 26.0513 | 100.9907 | 59.9773 | 92
26.0783 | 192.3362 | 59.963 | 184 | 26.0708 | 167.3574 | 59.9703 | 161 | 26.06 | 145.2831 | 59.9777 | 138 | 26.0683 | 123.3801 | 59.9694 | 115 | 26.0597 | 100.9846 | 59.9773 | 92
26.0866 | 192.3293 | 59.963 | 184 | 26.0791 | 167.3497 | 59.9703 | 161 | 26.0683 | 145.2802 | 59.9777 | 138 | 26.0766 | 123.3744 | 59.9683 | 115 | 26.068 | 100.9786 | 59.9773 | 92
26.095 | 192.3224 | 59.963 | 184 | 26.0875 | 167.342 | 59.9703 | 161 | 26.0767 | 145.2772 | 59.9777 | 138 | 26.085 | 123.3688 | 59.9683 | 115 | 26.0764 | 100.9725 | 59.9773 | 92
26.1033 | 192.3155 | 59.963 | 184 | 26.0958 | 167.3344 | 59.9703 | 161 | 26.085 | 145.2743 | 59.9777 | 138 | 26.0933 | 123.3632 | 59.9683 | 115 | 26.0847 | 100.9665 | 59.9773 | 92
26.1116 | 192.3086 | 59.963 | 184 | 26.1041 | 167.3267 | 59.9703 | 161 | 26.0934 | 145.2713 | 59.9777 | 138 | 26.1016 | 123.3576 | 59.9683 | 115 | 26.093 | 100.9604 | 59.9773 | 92
26.12 | 192.3017 | 59.963 | 184 | 26.1125 | 167.319 | 59.9703 | 161 | 26.1017 | 145.2684 | 59.9777 | 138 | 26.11 | 123.3519 | 59.9683 | 115 | 26.1013 | 100.9544 | 59.9773 | 92
26.1283 | 192.2948 | 59.963 | 184 | 26.1208 | 167.3114 | 59.9703 | 161 | 26.11 | 145.2654 | 59.9777 | 138 | 26.1183 | 123.3463 | 59.9683 | 115 | 26.1097 | 100.9484 | 59.9773 | 92
26.1367 | 192.2879 | 59.963 | 184 | 26.1292 | 167.3037 | 59.9703 | 161 | 26.1184 | 145.2568 | 59.9777 | 138 | 26.1266 | 123.3407 | 59.9683 | 115 | 26.118 | 100.9423 | 59.9773 | 92
26.145 | 192.281 | 59.963 | 184 | 26.1375 | 167.296 | 59.9703 | 161 | 26.1267 | 145.2472 | 59.9777 | 138 | 26.135 | 123.3351 | 59.9683 | 115 | 26.1264 | 100.9363 | 59.9773 | 92
26.1533 | 192.2741 | 59.963 | 184 | 26.1458 | 167.2853 | 59.9703 | 161 | 26.1351 | 145.2376 | 59.9777 | 138 | 26.1433 | 123.3295 | 59.9683 | 115 | 26.1347 | 100.9302 | 59.9743 | 92
26.1617 | 192.2672 | 59.963 | 184 | 26.1542 | 167.274 | 59.9703 | 161 | 26.1434 | 145.228 | 59.9777 | 138 | 26.1517 | 123.3238 | 59.9683 | 115 | 26.143 | 100.9242 | 59.9743 | 92
26.17 | 192.2603 | 59.963 | 184 | 26.1625 | 167.2628 | 59.9703 | 161 | 26.1517 | 145.2184 | 59.9777 | 138 | 26.16 | 123.3182 | 59.9683 | 115 | 26.1514 | 100.9181 | 59.9743 | 92
26.1783 | 192.2534 | 59.963 | 184 | 26.1708 | 167.2515 | 59.9703 | 161 | 26.16 | 145.2088 | 59.9777 | 138 | 26.1683 | 123.3126 | 59.9683 | 115 | 26.1597 | 100.9121 | 59.9743 | 92
26.1867 | 192.2465 | 59.963 | 184 | 26.1792 | 167.2402 | 59.9703 | 161 | 26.1684 | 145.1992 | 59.9777 | 138 | 26.1767 | 123.307 | 59.9683 | 115 | 26.1681 | 100.906 | 59.9743 | 92
26.195 | 192.2399 | 59.963 | 184 | 26.1875 | 167.229 | 59.9701 | 161 | 26.1767 | 145.1897 | 59.9777 | 138 | 26.185 | 123.3013 | 59.9683 | 115 | 26.1764 | 100.9 | 59.9743 | 92
26.2034 | 192.2333 | 59.963 | 184 | 26.1958 | 167.2177 | 59.9701 | 161 | 26.1851 | 145.1801 | 59.9777 | 138 | 26.1934 | 123.2957 | 59.9683 | 115 | 26.1847 | 100.8939 | 59.9743 | 92
26.2117 | 192.2267 | 59.963 | 184 | 26.2042 | 167.2065 | 59.9701 | 161 | 26.1934 | 145.1705 | 59.9764 | 138 | 26.2017 | 123.2901 | 59.9683 | 115 | 26.1931 | 100.8879 | 59.9743 | 92
26.22 | 192.2201 | 59.963 | 184 | 26.2125 | 167.1952 | 59.9701 | 161 | 26.2017 | 145.1609 | 59.9764 | 138 | 26.21 | 123.2845 | 59.9683 | 115 | 26.2014 | 100.8818 | 59.9743 | 92
26.2284 | 192.2135 | 59.963 | 184 | 26.2209 | 167.184 | 59.9701 | 161 | 26.2101 | 145.1513 | 59.9764 | 138 | 26.2184 | 123.2788 | 59.9683 | 115 | 26.2097 | 100.8758 | 59.9743 | 92
26.2367 | 192.2069 | 59.963 | 184 | 26.2292 | 167.1727 | 59.9701 | 161 | 26.2184 | 145.1417 | 59.9764 | 138 | 26.2267 | 123.2732 | 59.9683 | 115 | 26.2181 | 100.8697 | 59.9743 | 92
26.2451 | 192.2003 | 59.963 | 184 | 26.2375 | 167.1615 | 59.9701 | 161 | 26.2268 | 145.1321 | 59.9764 | 138 | 26.235 | 123.2676 | 59.9683 | 115 | 26.2264 | 100.8637 | 59.9743 | 92
26.2534 | 192.1937 | 59.963 | 184 | 26.2459 | 167.1502 | 59.9701 | 161 | 26.2351 | 145.1225 | 59.9764 | 138 | 26.2434 | 123.262 | 59.9683 | 115 | 26.2347 | 100.8576 | 59.9743 | 92
26.2617 | 192.187 | 59.963 | 184 | 26.2542 | 167.1389 | 59.9701 | 161 | 26.2434 | 145.1129 | 59.9764 | 138 | 26.2517 | 123.2563 | 59.9683 | 115 | 26.2431 | 100.8516 | 59.9743 | 92
26.2701 | 192.1804 | 59.9644 | 184 | 26.2626 | 167.1277 | 59.9701 | 161 | 26.2518 | 145.1033 | 59.9764 | 138 | 26.2601 | 123.2507 | 59.9683 | 115 | 26.2514 | 100.8455 | 59.9743 | 92
26.2784 | 192.1738 | 59.9644 | 184 | 26.2709 | 167.1164 | 59.9701 | 161 | 26.2601 | 145.0937 | 59.9764 | 138 | 26.2684 | 123.2451 | 59.9683 | 115 | 26.2598 | 100.8395 | 59.9743 | 92
26.2867 | 192.1672 | 59.9644 | 184 | 26.2792 | 167.1052 | 59.9701 | 161 | 26.2684 | 145.0841 | 59.9764 | 138 | 26.2767 | 123.2395 | 59.9683 | 115 | 26.2681 | 100.8335 | 59.9743 | 92
26.2951 | 192.1606 | 59.9644 | 184 | 26.2876 | 167.0939 | 59.9701 | 161 | 26.2768 | 145.0745 | 59.9764 | 138 | 26.2851 | 123.2338 | 59.9683 | 115 | 26.2764 | 100.8274 | 59.9743 | 92
26.3034 | 192.154 | 59.9644 | 184 | 26.2959 | 167.0827 | 59.9701 | 161 | 26.2851 | 145.0649 | 59.9764 | 138 | 26.2934 | 123.2282 | 59.9683 | 115 | 26.2848 | 100.8172 | 59.9743 | 92
26.3118 | 192.1474 | 59.9644 | 184 | 26.3042 | 167.0714 | 59.9701 | 161 | 26.2934 | 145.0553 | 59.9764 | 138 | 26.3018 | 123.2226 | 59.9683 | 115 | 26.2931 | 100.8015 | 59.9743 | 92
26.3201 | 192.1408 | 59.9644 | 184 | 26.3126 | 167.0602 | 59.9701 | 161 | 26.3018 | 145.0457 | 59.9764 | 138 | 26.3101 | 123.217 | 59.9683 | 115 | 26.3015 | 100.7859 | 59.9743 | 92
26.3284 | 192.1342 | 59.9644 | 184 | 26.3209 | 167.0489 | 59.9701 | 161 | 26.3101 | 145.0361 | 59.9764 | 138 | 26.3184 | 123.2113 | 59.9683 | 115 | 26.3098 | 100.7703 | 59.9743 | 92
26.3368 | 192.1276 | 59.9644 | 184 | 26.3293 | 167.0376 | 59.9701 | 161 | 26.3184 | 145.0265 | 59.9764 | 138 | 26.3268 | 123.2057 | 59.9683 | 115 | 26.3181 | 100.7546 | 59.9743 | 92
26.3451 | 192.121 | 59.9644 | 184 | 26.3376 | 167.0264 | 59.9701 | 161 | 26.3268 | 145.0169 | 59.9764 | 138 | 26.3351 | 123.2001 | 59.9683 | 115 | 26.3264 | 100.739 | 59.9743 | 92
26.3535 | 192.1144 | 59.9644 | 184 | 26.3459 | 167.0151 | 59.9701 | 161 | 26.3351 | 145.0073 | 59.9764 | 138 | 26.3434 | 123.1945 | 59.9683 | 115 | 26.3348 | 100.7234 | 59.9709 | 92
26.3618 | 192.1078 | 59.9644 | 184 | 26.3543 | 167.0039 | 59.9701 | 161 | 26.3435 | 144.9978 | 59.9764 | 138 | 26.3518 | 123.1889 | 59.9683 | 115 | 26.3431 | 100.7077 | 59.9709 | 92
26.3701 | 192.1012 | 59.9644 | 184 | 26.3626 | 166.9926 | 59.9701 | 161 | 26.3518 | 144.9882 | 59.9764 | 138 | 26.3601 | 123.1832 | 59.9683 | 115 | 26.3515 | 100.6921 | 59.9709 | 92
26.3785 | 192.0945 | 59.9644 | 184 | 26.3709 | 166.9814 | 59.9701 | 161 | 26.3601 | 144.9786 | 59.9764 | 138 | 26.3684 | 123.1776 | 59.9683 | 115 | 26.3598 | 100.6765 | 59.9709 | 92
26.3868 | 192.0879 | 59.9644 | 184 | 26.3793 | 166.9701 | 59.9701 | 161 | 26.3685 | 144.969 | 59.9764 | 138 | 26.3768 | 123.172 | 59.9683 | 115 | 26.3681 | 100.6608 | 59.9709 | 92
26.3951 | 192.0813 | 59.9644 | 184 | 26.3876 | 166.9588 | 59.9689 | 161 | 26.3768 | 144.9594 | 59.9764 | 138 | 26.3851 | 123.1664 | 59.9683 | 115 | 26.3765 | 100.6452 | 59.9709 | 92
26.4035 | 192.0747 | 59.9644 | 184 | 26.396 | 166.9476 | 59.9689 | 161 | 26.3851 | 144.9498 | 59.9764 | 138 | 26.3935 | 123.1607 | 59.9683 | 115 | 26.3848 | 100.6296 | 59.9709 | 92
26.4118 | 192.0681 | 59.9644 | 184 | 26.4043 | 166.9363 | 59.9689 | 161 | 26.3935 | 144.9402 | 59.975 | 138 | 26.4018 | 123.1551 | 59.9683 | 115 | 26.3932 | 100.6139 | 59.9709 | 92
26.4202 | 192.0615 | 59.9644 | 184 | 26.4126 | 166.9251 | 59.9689 | 161 | 26.4018 | 144.9306 | 59.975 | 138 | 26.4101 | 123.1495 | 59.9683 | 115 | 26.4015 | 100.5983 | 59.9709 | 92
26.4285 | 192.0549 | 59.9644 | 184 | 26.421 | 166.9138 | 59.9689 | 161 | 26.4101 | 144.921 | 59.975 | 138 | 26.4185 | 123.1439 | 59.9683 | 115 | 26.4098 | 100.5827 | 59.9709 | 92
26.4368 | 192.0483 | 59.9644 | 184 | 26.4293 | 166.9026 | 59.9689 | 161 | 26.4185 | 144.9114 | 59.975 | 138 | 26.4268 | 123.1382 | 59.9683 | 115 | 26.4182 | 100.567 | 59.9709 | 92
26.4452 | 192.0417 | 59.9644 | 184 | 26.4376 | 166.8913 | 59.9689 | 161 | 26.4268 | 144.9018 | 59.975 | 138 | 26.4352 | 123.1326 | 59.9683 | 115 | 26.4265 | 100.5514 | 59.9709 | 92
26.4535 | 192.0351 | 59.9644 | 184 | 26.446 | 166.8801 | 59.9689 | 161 | 26.4352 | 144.8922 | 59.975 | 138 | 26.4435 | 123.127 | 59.9683 | 115 | 26.4348 | 100.5358 | 59.9709 | 92
26.4619 | 192.0285 | 59.9644 | 184 | 26.4543 | 166.8688 | 59.9689 | 161 | 26.4435 | 144.8826 | 59.975 | 138 | 26.4518 | 123.1214 | 59.9683 | 115 | 26.4432 | 100.5201 | 59.9709 | 92
26.4702 | 192.0219 | 59.9661 | 184 | 26.4627 | 166.8575 | 59.9689 | 161 | 26.4518 | 144.873 | 59.975 | 138 | 26.4602 | 123.1157 | 59.9683 | 115 | 26.4515 | 100.5045 | 59.9709 | 92
26.4785 | 192.0152 | 59.9661 | 184 | 26.471 | 166.8463 | 59.9689 | 161 | 26.4602 | 144.8634 | 59.975 | 138 | 26.4685 | 123.1101 | 59.9683 | 115 | 26.4598 | 100.4889 | 59.9709 | 92
26.4869 | 192.0086 | 59.9661 | 184 | 26.4793 | 166.835 | 59.9689 | 161 | 26.4685 | 144.8538 | 59.975 | 138 | 26.4768 | 123.1045 | 59.9694 | 115 | 26.4682 | 100.4733 | 59.9709 | 92
26.4952 | 192.002 | 59.9661 | 184 | 26.4877 | 166.8238 | 59.9689 | 161 | 26.4769 | 144.8442 | 59.975 | 138 | 26.4852 | 123.0989 | 59.9694 | 115 | 26.4765 | 100.4576 | 59.9709 | 92
26.5035 | 191.9954 | 59.9661 | 184 | 26.496 | 166.8125 | 59.9689 | 161 | 26.4852 | 144.8346 | 59.975 | 138 | 26.4935 | 123.0932 | 59.9694 | 115 | 26.4849 | 100.442 | 59.9709 | 92
26.5119 | 191.9888 | 59.9661 | 184 | 26.5043 | 166.8013 | 59.9689 | 161 | 26.4935 | 144.825 | 59.975 | 138 | 26.5019 | 123.0876 | 59.9694 | 115 | 26.4932 | 100.4264 | 59.9709 | 92
26.5202 | 191.9822 | 59.9661 | 184 | 26.5127 | 166.79 | 59.9689 | 161 | 26.5018 | 144.8154 | 59.975 | 138 | 26.5102 | 123.082 | 59.9694 | 115 | 26.5015 | 100.4107 | 59.9709 | 92
26.5285 | 191.9756 | 59.9661 | 184 | 26.521 | 166.7788 | 59.9689 | 161 | 26.5102 | 144.8058 | 59.975 | 138 | 26.5185 | 123.0764 | 59.9694 | 115 | 26.5099 | 100.3951 | 59.9709 | 92
26.5369 | 191.969 | 59.9661 | 184 | 26.5294 | 166.7675 | 59.9689 | 161 | 26.5185 | 144.7962 | 59.975 | 138 | 26.5269 | 123.0708 | 59.9694 | 115 | 26.5182 | 100.3795 | 59.9709 | 92
26.5452 | 191.9624 | 59.9661 | 184 | 26.5377 | 166.7563 | 59.9689 | 161 | 26.5269 | 144.7867 | 59.975 | 138 | 26.5352 | 123.0651 | 59.9694 | 115 | 26.5266 | 100.3638 | 59.9709 | 92
26.5536 | 191.9558 | 59.9661 | 184 | 26.546 | 166.745 | 59.9689 | 161 | 26.5352 | 144.7771 | 59.975 | 138 | 26.5435 | 123.0595 | 59.9694 | 115 | 26.5349 | 100.3482 | 59.9684 | 92
26.5619 | 191.9492 | 59.9661 | 184 | 26.5544 | 166.7337 | 59.9689 | 161 | 26.5435 | 144.7675 | 59.975 | 138 | 26.5519 | 123.0538 | 59.9694 | 115 | 26.5432 | 100.3326 | 59.9684 | 92
26.5703 | 191.9426 | 59.9661 | 184 | 26.5627 | 166.7225 | 59.9689 | 161 | 26.5519 | 144.7579 | 59.975 | 138 | 26.5602 | 123.0436 | 59.9694 | 115 | 26.5516 | 100.3169 | 59.9684 | 92
26.5786 | 191.936 | 59.9661 | 184 | 26.571 | 166.7112 | 59.9689 | 161 | 26.5602 | 144.7483 | 59.975 | 138 | 26.5685 | 123.0334 | 59.9694 | 115 | 26.5599 | 100.3013 | 59.9684 | 92
26.5869 | 191.9294 | 59.9661 | 184 | 26.5794 | 166.7 | 59.9689 | 161 | 26.5686 | 144.7387 | 59.975 | 138 | 26.5769 | 123.0232 | 59.9694 | 115 | 26.5682 | 100.2857 | 59.9684 | 92
26.5953 | 191.9227 | 59.9661 | 184 | 26.5877 | 166.6887 | 59.9668 | 161 | 26.5769 | 144.7291 | 59.975 | 138 | 26.5852 | 123.013 | 59.9694 | 115 | 26.5766 | 100.27 | 59.9684 | 92
26.6036 | 191.9161 | 59.9661 | 184 | 26.5961 | 166.6775 | 59.9668 | 161 | 26.5852 | 144.7195 | 59.975 | 138 | 26.5936 | 123.0028 | 59.9694 | 115 | 26.5849 | 100.2544 | 59.9684 | 92
26.6119 | 191.9095 | 59.9661 | 184 | 26.6044 | 166.6662 | 59.9668 | 161 | 26.5936 | 144.7099 | 59.9741 | 138 | 26.6019 | 122.9926 | 59.9694 | 115 | 26.5933 | 100.2388 | 59.9684 | 92
26.6203 | 191.9029 | 59.9661 | 184 | 26.6127 | 166.6549 | 59.9668 | 161 | 26.6019 | 144.7003 | 59.9741 | 138 | 26.6102 | 122.9824 | 59.9694 | 115 | 26.6016 | 100.2231 | 59.9684 | 92
26.6286 | 191.8963 | 59.9661 | 184 | 26.6211 | 166.6437 | 59.9668 | 161 | 26.6102 | 144.6907 | 59.9741 | 138 | 26.6186 | 122.9722 | 59.9694 | 115 | 26.6099 | 100.2075 | 59.9684 | 92
26.6369 | 191.8897 | 59.9661 | 184 | 26.6294 | 166.6324 | 59.9668 | 161 | 26.6186 | 144.6811 | 59.9741 | 138 | 26.6269 | 122.962 | 59.9694 | 115 | 26.6183 | 100.1919 | 59.9684 | 92
26.6453 | 191.8831 | 59.9661 | 184 | 26.6377 | 166.6212 | 59.9668 | 161 | 26.6269 | 144.6747 | 59.9741 | 138 | 26.6353 | 122.9518 | 59.9694 | 115 | 26.6266 | 100.1762 | 59.9684 | 92
26.6536 | 191.8765 | 59.9661 | 184 | 26.6461 | 166.6099 | 59.9668 | 161 | 26.6352 | 144.6697 | 59.9741 | 138 | 26.6436 | 122.9416 | 59.9694 | 115 | 26.6349 | 100.1606 | 59.9684 | 92
26.662 | 191.8699 | 59.9661 | 184 | 26.6544 | 166.5987 | 59.9668 | 161 | 26.6436 | 144.6648 | 59.9741 | 138 | 26.6519 | 122.9314 | 59.9694 | 115 | 26.6433 | 100.145 | 59.9684 | 92
26.6703 | 191.8633 | 59.9675 | 184 | 26.6628 | 166.5874 | 59.9668 | 161 | 26.6519 | 144.6599 | 59.9741 | 138 | 26.6603 | 122.9212 | 59.9694 | 115 | 26.6516 | 100.1293 | 59.9684 | 92
26.6786 | 191.8567 | 59.9675 | 184 | 26.6711 | 166.5762 | 59.9668 | 161 | 26.6603 | 144.655 | 59.9741 | 138 | 26.6686 | 122.911 | 59.9694 | 115 | 26.6599 | 100.1137 | 59.9684 | 92
26.687 | 191.8501 | 59.9675 | 184 | 26.6794 | 166.5649 | 59.9668 | 161 | 26.6686 | 144.6501 | 59.9741 | 138 | 26.6769 | 122.9008 | 59.9722 | 115 | 26.6683 | 100.0981 | 59.9684 | 92
26.6953 | 191.8435 | 59.9675 | 184 | 26.6878 | 166.5536 | 59.9668 | 161 | 26.6769 | 144.6451 | 59.9741 | 138 | 26.6853 | 122.8906 | 59.9722 | 115 | 26.6766 | 100.0824 | 59.9684 | 92
26.7037 | 191.8369 | 59.9675 | 184 | 26.6961 | 166.5424 | 59.9668 | 161 | 26.6853 | 144.6402 | 59.9741 | 138 | 26.6936 | 122.8804 | 59.9722 | 115 | 26.685 | 100.0668 | 59.9684 | 92
26.712 | 191.8302 | 59.9675 | 184 | 26.7045 | 166.5353 | 59.9668 | 161 | 26.6936 | 144.6353 | 59.9741 | 138 | 26.702 | 122.8702 | 59.9722 | 115 | 26.6933 | 100.0512 | 59.9684 | 92
26.7203 | 191.8246 | 59.9675 | 184 | 26.7128 | 166.53 | 59.9668 | 161 | 26.702 | 144.6304 | 59.9741 | 138 | 26.7103 | 122.86 | 59.9722 | 115 | 26.7016 | 100.0355 | 59.9684 | 92
26.7287 | 191.8195 | 59.9675 | 184 | 26.7211 | 166.5248 | 59.9668 | 161 | 26.7103 | 144.6254 | 59.9741 | 138 | 26.7186 | 122.8498 | 59.9722 | 115 | 26.71 | 100.0199 | 59.9684 | 92
26.737 | 191.8143 | 59.9675 | 184 | 26.7295 | 166.5195 | 59.9668 | 161 | 26.7186 | 144.6205 | 59.9741 | 138 | 26.727 | 122.8396 | 59.9722 | 115 | 26.7183 | 100.0043 | 59.9684 | 92
26.7453 | 191.8092 | 59.9675 | 184 | 26.7378 | 166.5142 | 59.9668 | 161 | 26.7269 | 144.6156 | 59.9741 | 138 | 26.7353 | 122.8294 | 59.9722 | 115 | 26.7267 | 99.9886 | 59.9684 | 92
26.7537 | 191.8041 | 59.9675 | 184 | 26.7461 | 166.509 | 59.9668 | 161 | 26.7353 | 144.6107 | 59.9741 | 138 | 26.7436 | 122.8192 | 59.9722 | 115 | 26.735 | 99.973 | 59.9659 | 92
26.762 | 191.7989 | 59.9675 | 184 | 26.7545 | 166.5037 | 59.9668 | 161 | 26.7436 | 144.6058 | 59.9741 | 138 | 26.752 | 122.809 | 59.9722 | 115 | 26.7433 | 99.9574 | 59.9659 | 92
26.7704 | 191.7938 | 59.9675 | 184 | 26.7628 | 166.4984 | 59.9668 | 161 | 26.752 | 144.6008 | 59.9741 | 138 | 26.7603 | 122.7988 | 59.9722 | 115 | 26.7517 | 99.9417 | 59.9659 | 92
26.7787 | 191.7887 | 59.9675 | 184 | 26.7711 | 166.4931 | 59.9668 | 161 | 26.7603 | 144.5959 | 59.9741 | 138 | 26.7686 | 122.7886 | 59.9722 | 115 | 26.76 | 99.9261 | 59.9659 | 92
26.787 | 191.7835 | 59.9675 | 184 | 26.7795 | 166.4879 | 59.9668 | 161 | 26.7686 | 144.591 | 59.9741 | 138 | 26.777 | 122.7784 | 59.9722 | 115 | 26.7683 | 99.9105 | 59.9659 | 92
26.7954 | 191.7784 | 59.9675 | 184 | 26.7878 | 166.4826 | 59.9665 | 161 | 26.777 | 144.5861 | 59.9741 | 138 | 26.7853 | 122.7682 | 59.9722 | 115 | 26.7767 | 99.8948 | 59.9659 | 92
26.8037 | 191.7732 | 59.9675 | 184 | 26.7962 | 166.4773 | 59.9665 | 161 | 26.7853 | 144.5811 | 59.9741 | 138 | 26.7937 | 122.758 | 59.9722 | 115 | 26.785 | 99.8792 | 59.9659 | 92
26.812 | 191.7681 | 59.9675 | 184 | 26.8045 | 166.4721 | 59.9665 | 161 | 26.7937 | 144.5762 | 59.9721 | 138 | 26.802 | 122.7478 | 59.9722 | 115 | 26.7934 | 99.8636 | 59.9659 | 92
26.8204 | 191.763 | 59.9675 | 184 | 26.8129 | 166.4668 | 59.9665 | 161 | 26.802 | 144.5713 | 59.9721 | 138 | 26.8103 | 122.7376 | 59.9722 | 115 | 26.8017 | 99.8479 | 59.9659 | 92
26.8287 | 191.7578 | 59.9675 | 184 | 26.8212 | 166.4615 | 59.9665 | 161 | 26.8103 | 144.5664 | 59.9721 | 138 | 26.8187 | 122.7274 | 59.9722 | 115 | 26.81 | 99.8323 | 59.9659 | 92
26.8371 | 191.7527 | 59.9675 | 184 | 26.8295 | 166.4562 | 59.9665 | 161 | 26.8186 | 144.5615 | 59.9721 | 138 | 26.827 | 122.7172 | 59.9722 | 115 | 26.8184 | 99.8167 | 59.9659 | 92
26.8454 | 191.7476 | 59.9675 | 184 | 26.8379 | 166.451 | 59.9665 | 161 | 26.827 | 144.5565 | 59.9721 | 138 | 26.8354 | 122.707 | 59.9722 | 115 | 26.8267 | 99.801 | 59.9659 | 92
26.8537 | 191.7424 | 59.9675 | 184 | 26.8462 | 166.4457 | 59.9665 | 161 | 26.8353 | 144.5516 | 59.9721 | 138 | 26.8437 | 122.6968 | 59.9722 | 115 | 26.8351 | 99.7854 | 59.9659 | 92
26.8621 | 191.7373 | 59.9675 | 184 | 26.8545 | 166.4404 | 59.9665 | 161 | 26.8437 | 144.5467 | 59.9721 | 138 | 26.852 | 122.6865 | 59.9722 | 115 | 26.8434 | 99.7737 | 59.9659 | 92
26.8704 | 191.7321 | 59.968 | 184 | 26.8629 | 166.4352 | 59.9665 | 161 | 26.852 | 144.5418 | 59.9721 | 138 | 26.8604 | 122.6763 | 59.9722 | 115 | 26.8517 | 99.7725 | 59.9659 | 92
26.8788 | 191.727 | 59.968 | 184 | 26.8712 | 166.4299 | 59.9665 | 161 | 26.8603 | 144.5368 | 59.9721 | 138 | 26.8687 | 122.6661 | 59.9722 | 115 | 26.8601 | 99.7714 | 59.9659 | 92
26.8871 | 191.7219 | 59.968 | 184 | 26.8795 | 166.4246 | 59.9665 | 161 | 26.8687 | 144.5319 | 59.9721 | 138 | 26.877 | 122.6559 | 59.9744 | 115 | 26.8684 | 99.7702 | 59.9659 | 92
26.8954 | 191.7167 | 59.968 | 184 | 26.8879 | 166.4193 | 59.9665 | 161 | 26.877 | 144.527 | 59.9721 | 138 | 26.8854 | 122.6457 | 59.9744 | 115 | 26.8767 | 99.7691 | 59.9659 | 92
26.9038 | 191.7116 | 59.968 | 184 | 26.8962 | 166.4141 | 59.9665 | 161 | 26.8854 | 144.5221 | 59.9721 | 138 | 26.8937 | 122.6355 | 59.9744 | 115 | 26.8851 | 99.7679 | 59.9659 | 92
26.9121 | 191.7065 | 59.968 | 184 | 26.9046 | 166.4088 | 59.9665 | 161 | 26.8937 | 144.5172 | 59.9721 | 138 | 26.902 | 122.6253 | 59.9744 | 115 | 26.8934 | 99.7668 | 59.9659 | 92
26.9204 | 191.7013 | 59.968 | 184 | 26.9129 | 166.4035 | 59.9665 | 161 | 26.902 | 144.5122 | 59.9721 | 138 | 26.9104 | 122.6151 | 59.9744 | 115 | 26.9018 | 99.7656 | 59.9659 | 92
26.9288 | 191.6962 | 59.968 | 184 | 26.9212 | 166.3983 | 59.9665 | 161 | 26.9104 | 144.5073 | 59.9721 | 138 | 26.9187 | 122.6049 | 59.9744 | 115 | 26.9101 | 99.7645 | 59.9659 | 92
26.9371 | 191.6911 | 59.968 | 184 | 26.9296 | 166.393 | 59.9665 | 161 | 26.9187 | 144.5024 | 59.9721 | 138 | 26.9271 | 122.5947 | 59.9744 | 115 | 26.9184 | 99.7633 | 59.9659 | 92
26.9454 | 191.6859 | 59.968 | 184 | 26.9379 | 166.3877 | 59.9665 | 161 | 26.927 | 144.4975 | 59.9721 | 138 | 26.9354 | 122.5845 | 59.9744 | 115 | 26.9268 | 99.7622 | 59.9659 | 92
26.9538 | 191.6808 | 59.968 | 184 | 26.9463 | 166.3824 | 59.9665 | 161 | 26.9354 | 144.4926 | 59.9721 | 138 | 26.9437 | 122.5743 | 59.9744 | 115 | 26.9351 | 99.761 | 59.9665 | 92
26.9621 | 191.6756 | 59.968 | 184 | 26.9546 | 166.3772 | 59.9665 | 161 | 26.9437 | 144.4876 | 59.9721 | 138 | 26.9521 | 122.5641 | 59.9744 | 115 | 26.9435 | 99.7598 | 59.9665 | 92
26.9705 | 191.6705 | 59.968 | 184 | 26.9629 | 166.3719 | 59.9665 | 161 | 26.952 | 144.4827 | 59.9721 | 138 | 26.9604 | 122.5539 | 59.9744 | 115 | 26.9518 | 99.7587 | 59.9665 | 92
26.9788 | 191.6654 | 59.968 | 184 | 26.9713 | 166.3666 | 59.9665 | 161 | 26.9604 | 144.4778 | 59.9721 | 138 | 26.9688 | 122.5437 | 59.9744 | 115 | 26.9601 | 99.7575 | 59.9665 | 92
26.9871 | 191.6602 | 59.968 | 184 | 26.9796 | 166.3614 | 59.9665 | 161 | 26.9687 | 144.4729 | 59.9721 | 138 | 26.9771 | 122.5335 | 59.9744 | 115 | 26.9685 | 99.7564 | 59.9665 | 92
26.9955 | 191.6551 | 59.968 | 184 | 26.9879 | 166.3561 | 59.9643 | 161 | 26.9771 | 144.4679 | 59.9721 | 138 | 26.9854 | 122.5233 | 59.9744 | 115 | 26.9768 | 99.7552 | 59.9665 | 92
27.0038 | 191.65 | 59.968 | 184 | 26.9963 | 166.3508 | 59.9643 | 161 | 26.9854 | 144.463 | 59.9721 | 138 | 26.9937 | 122.5131 | 59.9744 | 115 | 26.9851 | 99.7541 | 59.9665 | 92
27.0121 | 191.6448 | 59.968 | 184 | 27.0046 | 166.3456 | 59.9643 | 161 | 26.9937 | 144.4581 | 59.9705 | 138 | 27.0021 | 122.5029 | 59.9744 | 115 | 26.9935 | 99.7529 | 59.9665 | 92
27.0205 | 191.6397 | 59.968 | 184 | 27.013 | 166.3403 | 59.9643 | 161 | 27.0021 | 144.4532 | 59.9705 | 138 | 27.0104 | 122.4927 | 59.9744 | 115 | 27.0018 | 99.7518 | 59.9665 | 92
27.0288 | 191.6346 | 59.968 | 184 | 27.0213 | 166.335 | 59.9643 | 161 | 27.0104 | 144.4483 | 59.9705 | 138 | 27.0188 | 122.4825 | 59.9744 | 115 | 27.0102 | 99.7506 | 59.9665 | 92
27.0372 | 191.6294 | 59.968 | 184 | 27.0296 | 166.3297 | 59.9643 | 161 | 27.0188 | 144.4433 | 59.9705 | 138 | 27.0271 | 122.4723 | 59.9744 | 115 | 27.0185 | 99.7495 | 59.9665 | 92
27.0455 | 191.6243 | 59.968 | 184 | 27.038 | 166.3245 | 59.9643 | 161 | 27.0271 | 144.4384 | 59.9705 | 138 | 27.0354 | 122.4621 | 59.9744 | 115 | 27.0268 | 99.7483 | 59.9665 | 92
27.0538 | 191.6191 | 59.968 | 184 | 27.0463 | 166.3192 | 59.9643 | 161 | 27.0354 | 144.4335 | 59.9705 | 138 | 27.0438 | 122.4519 | 59.9744 | 115 | 27.0352 | 99.7472 | 59.9665 | 92
27.0622 | 191.614 | 59.968 | 184 | 27.0546 | 166.3139 | 59.9643 | 161 | 27.0438 | 144.4286 | 59.9705 | 138 | 27.0521 | 122.4417 | 59.9744 | 115 | 27.0435 | 99.746 | 59.9665 | 92
27.0705 | 191.6089 | 59.9672 | 184 | 27.063 | 166.3086 | 59.9643 | 161 | 27.0521 | 144.4236 | 59.9705 | 138 | 27.0605 | 122.4315 | 59.9744 | 115 | 27.0518 | 99.7449 | 59.9665 | 92
27.0789 | 191.6037 | 59.9672 | 184 | 27.0713 | 166.3034 | 59.9643 | 161 | 27.0604 | 144.4187 | 59.9705 | 138 | 27.0688 | 122.4274 | 59.9744 | 115 | 27.0602 | 99.7437 | 59.9665 | 92
27.0872 | 191.5986 | 59.9672 | 184 | 27.0797 | 166.2981 | 59.9643 | 161 | 27.0688 | 144.4138 | 59.9705 | 138 | 27.0771 | 122.4243 | 59.976 | 115 | 27.0685 | 99.7425 | 59.9665 | 92
27.0955 | 191.5935 | 59.9672 | 184 | 27.088 | 166.2928 | 59.9643 | 161 | 27.0771 | 144.4089 | 59.9705 | 138 | 27.0854 | 122.4212 | 59.976 | 115 | 27.0768 | 99.7414 | 59.9665 | 92
27.1039 | 191.5883 | 59.9672 | 184 | 27.0963 | 166.2876 | 59.9643 | 161 | 27.0855 | 144.4039 | 59.9705 | 138 | 27.0938 | 122.4181 | 59.976 | 115 | 27.0852 | 99.7402 | 59.9665 | 92
27.1122 | 191.5832 | 59.9672 | 184 | 27.1047 | 166.2823 | 59.9643 | 161 | 27.0938 | 144.399 | 59.9705 | 138 | 27.1021 | 122.415 | 59.976 | 115 | 27.0935 | 99.7391 | 59.9665 | 92
27.1205 | 191.578 | 59.9672 | 184 | 27.113 | 166.277 | 59.9643 | 161 | 27.1021 | 144.3941 | 59.9705 | 138 | 27.1105 | 122.4119 | 59.976 | 115 | 27.1019 | 99.7379 | 59.9665 | 92
27.1289 | 191.5729 | 59.9672 | 184 | 27.1214 | 166.2717 | 59.9643 | 161 | 27.1105 | 144.3892 | 59.9705 | 138 | 27.1188 | 122.4088 | 59.976 | 115 | 27.1102 | 99.7368 | 59.9665 | 92
27.1372 | 191.5678 | 59.9672 | 184 | 27.1297 | 166.2665 | 59.9643 | 161 | 27.1188 | 144.3843 | 59.9705 | 138 | 27.1271 | 122.4057 | 59.976 | 115 | 27.1186 | 99.7356 | 59.9665 | 92
27.1456 | 191.5626 | 59.9672 | 184 | 27.138 | 166.2612 | 59.9643 | 161 | 27.1272 | 144.3793 | 59.9705 | 138 | 27.1355 | 122.4026 | 59.976 | 115 | 27.1269 | 99.7345 | 59.9665 | 92
27.1539 | 191.5575 | 59.9672 | 184 | 27.1464 | 166.2559 | 59.9643 | 161 | 27.1355 | 144.3744 | 59.9705 | 138 | 27.1438 | 122.3995 | 59.976 | 115 | 27.1352 | 99.7333 | 59.9693 | 92
27.1622 | 191.5524 | 59.9672 | 184 | 27.1547 | 166.2507 | 59.9643 | 161 | 27.1438 | 144.3683 | 59.9705 | 138 | 27.1522 | 122.3964 | 59.976 | 115 | 27.1436 | 99.7322 | 59.9693 | 92
27.1706 | 191.5472 | 59.9672 | 184 | 27.163 | 166.2454 | 59.9643 | 161 | 27.1521 | 144.3596 | 59.9705 | 138 | 27.1605 | 122.3932 | 59.976 | 115 | 27.1519 | 99.731 | 59.9693 | 92
27.1789 | 191.5421 | 59.9672 | 184 | 27.1714 | 166.2401 | 59.9643 | 161 | 27.1605 | 144.3509 | 59.9705 | 138 | 27.1688 | 122.3902 | 59.976 | 115 | 27.1602 | 99.7299 | 59.9693 | 92
27.1872 | 191.537 | 59.9672 | 184 | 27.1797 | 166.2348 | 59.9643 | 161 | 27.1688 | 144.3422 | 59.9705 | 138 | 27.1772 | 122.387 | 59.976 | 115 | 27.1686 | 99.7287 | 59.9693 | 92
27.1956 | 191.5318 | 59.9672 | 184 | 27.1881 | 166.2296 | 59.9648 | 161 | 27.1772 | 144.3335 | 59.9705 | 138 | 27.1855 | 122.3839 | 59.976 | 115 | 27.1769 | 99.7275 | 59.9693 | 92
27.2039 | 191.5267 | 59.9672 | 184 | 27.1964 | 166.2243 | 59.9648 | 161 | 27.1855 | 144.3248 | 59.9705 | 138 | 27.1938 | 122.3808 | 59.976 | 115 | 27.1852 | 99.7264 | 59.9693 | 92
27.2123 | 191.5215 | 59.9672 | 184 | 27.2047 | 166.219 | 59.9648 | 161 | 27.1938 | 144.3161 | 59.9689 | 138 | 27.2022 | 122.3777 | 59.976 | 115 | 27.1936 | 99.7252 | 59.9693 | 92
27.2206 | 191.5164 | 59.9672 | 184 | 27.2131 | 166.2138 | 59.9648 | 161 | 27.2022 | 144.3074 | 59.9689 | 138 | 27.2105 | 122.3746 | 59.976 | 115 | 27.2019 | 99.7241 | 59.9693 | 92
27.2289 | 191.5113 | 59.9672 | 184 | 27.2214 | 166.2085 | 59.9648 | 161 | 27.2105 | 144.2987 | 59.9689 | 138 | 27.2188 | 122.3715 | 59.976 | 115 | 27.2103 | 99.7229 | 59.9693 | 92
27.2373 | 191.5061 | 59.9672 | 184 | 27.2298 | 166.2032 | 59.9648 | 161 | 27.2189 | 144.29 | 59.9689 | 138 | 27.2272 | 122.3684 | 59.976 | 115 | 27.2186 | 99.7218 | 59.9693 | 92
27.2456 | 191.501 | 59.9672 | 184 | 27.2381 | 166.1979 | 59.9648 | 161 | 27.2272 | 144.2813 | 59.9689 | 138 | 27.2355 | 122.3653 | 59.976 | 115 | 27.2269 | 99.7206 | 59.9693 | 92
27.254 | 191.4958 | 59.9672 | 184 | 27.2464 | 166.1927 | 59.9648 | 161 | 27.2355 | 144.2726 | 59.9689 | 138 | 27.2439 | 122.3622 | 59.976 | 115 | 27.2353 | 99.7195 | 59.9693 | 92
27.2623 | 191.4907 | 59.9672 | 184 | 27.2548 | 166.1874 | 59.9648 | 161 | 27.2439 | 144.2639 | 59.9689 | 138 | 27.2522 | 122.3591 | 59.976 | 115 | 27.2436 | 99.7183 | 59.9693 | 92
27.2706 | 191.4856 | 59.9666 | 184 | 27.2631 | 166.1821 | 59.9648 | 161 | 27.2522 | 144.2552 | 59.9689 | 138 | 27.2605 | 122.356 | 59.976 | 115 | 27.252 | 99.7172 | 59.9693 | 92
27.279 | 191.475 | 59.9666 | 184 | 27.2714 | 166.1769 | 59.9648 | 161 | 27.2605 | 144.2465 | 59.9689 | 138 | 27.2689 | 122.3529 | 59.976 | 115 | 27.2603 | 99.716 | 59.9693 | 92
27.2873 | 191.4589 | 59.9666 | 184 | 27.2798 | 166.1716 | 59.9648 | 161 | 27.2689 | 144.2378 | 59.9689 | 138 | 27.2772 | 122.3498 | 59.9766 | 115 | 27.2686 | 99.7149 | 59.9693 | 92
27.2956 | 191.4428 | 59.9666 | 184 | 27.2881 | 166.1663 | 59.9648 | 161 | 27.2772 | 144.2291 | 59.9689 | 138 | 27.2855 | 122.3467 | 59.9766 | 115 | 27.2769 | 99.7137 | 59.9693 | 92
27.304 | 191.4267 | 59.9666 | 184 | 27.2965 | 166.1569 | 59.9648 | 161 | 27.2856 | 144.2204 | 59.9689 | 138 | 27.2939 | 122.3436 | 59.9766 | 115 | 27.2853 | 99.7126 | 59.9693 | 92
27.3123 | 191.4106 | 59.9666 | 184 | 27.3048 | 166.1472 | 59.9648 | 161 | 27.2939 | 144.2117 | 59.9689 | 138 | 27.3022 | 122.3405 | 59.9766 | 115 | 27.2936 | 99.7114 | 59.9693 | 92
27.3206 | 191.3945 | 59.9666 | 184 | 27.3131 | 166.1375 | 59.9648 | 161 | 27.3022 | 144.203 | 59.9689 | 138 | 27.3105 | 122.3374 | 59.9766 | 115 | 27.302 | 99.7103 | 59.9693 | 92
27.329 | 191.3784 | 59.9666 | 184 | 27.3215 | 166.1278 | 59.9648 | 161 | 27.3106 | 144.1942 | 59.9689 | 138 | 27.3189 | 122.3343 | 59.9766 | 115 | 27.3103 | 99.7091 | 59.9693 | 92
27.3373 | 191.3623 | 59.9666 | 184 | 27.3298 | 166.1181 | 59.9648 | 161 | 27.3189 | 144.1855 | 59.9689 | 138 | 27.3272 | 122.3312 | 59.9766 | 115 | 27.3186 | 99.7079 | 59.9693 | 92
27.3457 | 191.3462 | 59.9666 | 184 | 27.3382 | 166.1085 | 59.9648 | 161 | 27.3273 | 144.1768 | 59.9689 | 138 | 27.3355 | 122.3281 | 59.9766 | 115 | 27.327 | 99.7068 | 59.9693 | 92
27.354 | 191.3301 | 59.9666 | 184 | 27.3465 | 166.0988 | 59.9648 | 161 | 27.3356 | 144.1681 | 59.9689 | 138 | 27.3439 | 122.325 | 59.9766 | 115 | 27.3353 | 99.7056 | 59.9718 | 92
27.3624 | 191.3139 | 59.9666 | 184 | 27.3548 | 166.0891 | 59.9648 | 161 | 27.3439 | 144.1594 | 59.9689 | 138 | 27.3522 | 122.3219 | 59.9766 | 115 | 27.3437 | 99.7045 | 59.9718 | 92
27.3707 | 191.2979 | 59.9666 | 184 | 27.3632 | 166.0794 | 59.9648 | 161 | 27.3522 | 144.1507 | 59.9689 | 138 | 27.3606 | 122.3188 | 59.9766 | 115 | 27.352 | 99.7033 | 59.9718 | 92
27.379 | 191.2818 | 59.9666 | 184 | 27.3715 | 166.0697 | 59.9648 | 161 | 27.3606 | 144.142 | 59.9689 | 138 | 27.3689 | 122.3157 | 59.9766 | 115 | 27.3603 | 99.7022 | 59.9718 | 92
27.3874 | 191.2656 | 59.9666 | 184 | 27.3798 | 166.06 | 59.9648 | 161 | 27.3689 | 144.1333 | 59.9689 | 138 | 27.3772 | 122.3126 | 59.9766 | 115 | 27.3687 | 99.701 | 59.9718 | 92
27.3957 | 191.2495 | 59.9666 | 184 | 27.3882 | 166.0503 | 59.9656 | 161 | 27.3773 | 144.1246 | 59.9689 | 138 | 27.3856 | 122.3095 | 59.9766 | 115 | 27.377 | 99.6999 | 59.9718 | 92
27.404 | 191.2334 | 59.9666 | 184 | 27.3965 | 166.0407 | 59.9656 | 161 | 27.3856 | 144.1159 | 59.9689 | 138 | 27.3939 | 122.3064 | 59.9766 | 115 | 27.3853 | 99.6987 | 59.9718 | 92
27.4124 | 191.2173 | 59.9666 | 184 | 27.4049 | 166.031 | 59.9656 | 161 | 27.3939 | 144.1072 | 59.9675 | 138 | 27.4023 | 122.3033 | 59.9766 | 115 | 27.3937 | 99.6976 | 59.9718 | 92
27.4207 | 191.2012 | 59.9666 | 184 | 27.4132 | 166.0213 | 59.9656 | 161 | 27.4023 | 144.0985 | 59.9675 | 138 | 27.4106 | 122.3002 | 59.9766 | 115 | 27.402 | 99.6964 | 59.9718 | 92
27.429 | 191.1851 | 59.9666 | 184 | 27.4215 | 166.0116 | 59.9656 | 161 | 27.4106 | 144.0898 | 59.9675 | 138 | 27.4189 | 122.2971 | 59.9766 | 115 | 27.4104 | 99.6953 | 59.9718 | 92
27.4374 | 191.169 | 59.9666 | 184 | 27.4299 | 166.0019 | 59.9656 | 161 | 27.419 | 144.0811 | 59.9675 | 138 | 27.4272 | 122.294 | 59.9766 | 115 | 27.4187 | 99.6941 | 59.9718 | 92
27.4457 | 191.1529 | 59.9666 | 184 | 27.4382 | 165.9922 | 59.9656 | 161 | 27.4273 | 144.0724 | 59.9675 | 138 | 27.4356 | 122.2909 | 59.9766 | 115 | 27.427 | 99.6929 | 59.9718 | 92
27.4541 | 191.1368 | 59.9666 | 184 | 27.4465 | 165.9825 | 59.9656 | 161 | 27.4356 | 144.0637 | 59.9675 | 138 | 27.4439 | 122.2878 | 59.9766 | 115 | 27.4354 | 99.6918 | 59.9718 | 92
27.4624 | 191.1207 | 59.9666 | 184 | 27.4549 | 165.9729 | 59.9656 | 161 | 27.444 | 144.055 | 59.9675 | 138 | 27.4523 | 122.2847 | 59.9766 | 115 | 27.4437 | 99.6877 | 59.9718 | 92
27.4707 | 191.1046 | 59.9647 | 184 | 27.4632 | 165.9632 | 59.9656 | 161 | 27.4523 | 144.0463 | 59.9675 | 138 | 27.4606 | 122.2816 | 59.9766 | 115 | 27.4521 | 99.677 | 59.9718 | 92
27.4791 | 191.0885 | 59.9647 | 184 | 27.4716 | 165.9535 | 59.9656 | 161 | 27.4606 | 144.0376 | 59.9675 | 138 | 27.4689 | 122.2785 | 59.9766 | 115 | 27.4604 | 99.6664 | 59.9718 | 92
27.4874 | 191.0724 | 59.9647 | 184 | 27.4799 | 165.9438 | 59.9656 | 161 | 27.469 | 144.0289 | 59.9675 | 138 | 27.4773 | 122.2754 | 59.9757 | 115 | 27.4687 | 99.6557 | 59.9718 | 92
27.4958 | 191.0563 | 59.9647 | 184 | 27.4882 | 165.9341 | 59.9656 | 161 | 27.4773 | 144.0202 | 59.9675 | 138 | 27.4856 | 122.2723 | 59.9757 | 115 | 27.4771 | 99.645 | 59.9718 | 92
27.5041 | 191.0402 | 59.9647 | 184 | 27.4966 | 165.9244 | 59.9656 | 161 | 27.4857 | 144.0115 | 59.9675 | 138 | 27.494 | 122.2692 | 59.9757 | 115 | 27.4854 | 99.6343 | 59.9718 | 92
27.5124 | 191.0241 | 59.9647 | 184 | 27.5049 | 165.9147 | 59.9656 | 161 | 27.494 | 144.0027 | 59.9675 | 138 | 27.5023 | 122.2661 | 59.9757 | 115 | 27.4937 | 99.6237 | 59.9718 | 92
27.5208 | 191.008 | 59.9647 | 184 | 27.5132 | 165.9051 | 59.9656 | 161 | 27.5023 | 143.994 | 59.9675 | 138 | 27.5106 | 122.263 | 59.9757 | 115 | 27.5021 | 99.613 | 59.9718 | 92
27.5291 | 190.9919 | 59.9647 | 184 | 27.5216 | 165.8954 | 59.9656 | 161 | 27.5107 | 143.9853 | 59.9675 | 138 | 27.519 | 122.2599 | 59.9757 | 115 | 27.5104 | 99.6023 | 59.9718 | 92
27.5374 | 190.9758 | 59.9647 | 184 | 27.5299 | 165.8857 | 59.9656 | 161 | 27.519 | 143.9766 | 59.9675 | 138 | 27.5273 | 122.2568 | 59.9757 | 115 | 27.5187 | 99.5917 | 59.9718 | 92
27.5458 | 190.9597 | 59.9647 | 184 | 27.5383 | 165.876 | 59.9656 | 161 | 27.5274 | 143.9679 | 59.9675 | 138 | 27.5356 | 122.2537 | 59.9757 | 115 | 27.5271 | 99.581 | 59.9718 | 92
27.5541 | 190.9436 | 59.9647 | 184 | 27.5466 | 165.8663 | 59.9656 | 161 | 27.5357 | 143.9592 | 59.9675 | 138 | 27.544 | 122.2506 | 59.9757 | 115 | 27.5354 | 99.5703 | 59.9745 | 92
27.5625 | 190.9275 | 59.9647 | 184 | 27.5549 | 165.8566 | 59.9656 | 161 | 27.544 | 143.9505 | 59.9675 | 138 | 27.5523 | 122.2475 | 59.9757 | 115 | 27.5438 | 99.5596 | 59.9745 | 92
27.5708 | 190.9114 | 59.9647 | 184 | 27.5633 | 165.8469 | 59.9656 | 161 | 27.5524 | 143.9418 | 59.9675 | 138 | 27.5606 | 122.2444 | 59.9757 | 115 | 27.5521 | 99.549 | 59.9745 | 92
27.5791 | 190.8952 | 59.9647 | 184 | 27.5716 | 165.8372 | 59.9656 | 161 | 27.5607 | 143.9331 | 59.9675 | 138 | 27.569 | 122.24 | 59.9757 | 115 | 27.5604 | 99.5383 | 59.9745 | 92
27.5875 | 190.8792 | 59.9647 | 184 | 27.58 | 165.8276 | 59.9656 | 161 | 27.569 | 143.9244 | 59.9675 | 138 | 27.5773 | 122.2354 | 59.9757 | 115 | 27.5688 | 99.5276 | 59.9745 | 92
27.5958 | 190.863 | 59.9647 | 184 | 27.5883 | 165.8179 | 59.9642 | 161 | 27.5774 | 143.9157 | 59.9675 | 138 | 27.5857 | 122.2309 | 59.9757 | 115 | 27.5771 | 99.517 | 59.9745 | 92
27.6042 | 190.8469 | 59.9647 | 184 | 27.5966 | 165.8082 | 59.9642 | 161 | 27.5857 | 143.907 | 59.9675 | 138 | 27.594 | 122.2263 | 59.9757 | 115 | 27.5854 | 99.5063 | 59.9745 | 92
27.6125 | 190.8308 | 59.9647 | 184 | 27.605 | 165.7985 | 59.9642 | 161 | 27.594 | 143.8983 | 59.9669 | 138 | 27.6023 | 122.2217 | 59.9757 | 115 | 27.5938 | 99.4956 | 59.9745 | 92
27.6208 | 190.8147 | 59.9647 | 184 | 27.6133 | 165.7888 | 59.9642 | 161 | 27.6024 | 143.8896 | 59.9669 | 138 | 27.6107 | 122.2171 | 59.9757 | 115 | 27.6021 | 99.4849 | 59.9745 | 92
27.6292 | 190.7986 | 59.9647 | 184 | 27.6216 | 165.7791 | 59.9642 | 161 | 27.6107 | 143.8809 | 59.9669 | 138 | 27.619 | 122.2125 | 59.9757 | 115 | 27.6104 | 99.4743 | 59.9745 | 92
27.6375 | 190.7825 | 59.9647 | 184 | 27.63 | 165.7694 | 59.9642 | 161 | 27.6191 | 143.8722 | 59.9669 | 138 | 27.6273 | 122.208 | 59.9757 | 115 | 27.6188 | 99.4636 | 59.9745 | 92
27.6458 | 190.7664 | 59.9647 | 184 | 27.6383 | 165.7598 | 59.9642 | 161 | 27.6274 | 143.8635 | 59.9669 | 138 | 27.6357 | 122.2034 | 59.9757 | 115 | 27.6271 | 99.4529 | 59.9745 | 92
27.6542 | 190.7503 | 59.9647 | 184 | 27.6467 | 165.7501 | 59.9642 | 161 | 27.6357 | 143.8548 | 59.9669 | 138 | 27.644 | 122.1988 | 59.9757 | 115 | 27.6355 | 99.4423 | 59.9745 | 92
27.6625 | 190.7342 | 59.9647 | 184 | 27.655 | 165.7404 | 59.9642 | 161 | 27.6441 | 143.8473 | 59.9669 | 138 | 27.6523 | 122.1942 | 59.9757 | 115 | 27.6438 | 99.4316 | 59.9745 | 92
27.6709 | 190.7181 | 59.9641 | 184 | 27.6633 | 165.7307 | 59.9642 | 161 | 27.6524 | 143.8422 | 59.9669 | 138 | 27.6607 | 122.1897 | 59.9757 | 115 | 27.6521 | 99.4209 | 59.9745 | 92
27.6792 | 190.702 | 59.9641 | 184 | 27.6717 | 165.721 | 59.9642 | 161 | 27.6608 | 143.837 | 59.9669 | 138 | 27.669 | 122.1851 | 59.9757 | 115 | 27.6605 | 99.4102 | 59.9745 | 92
27.6875 | 190.6859 | 59.9641 | 184 | 27.68 | 165.7113 | 59.9642 | 161 | 27.6691 | 143.8319 | 59.9669 | 138 | 27.6774 | 122.1805 | 59.9732 | 115 | 27.6688 | 99.3996 | 59.9745 | 92
27.6959 | 190.6698 | 59.9641 | 184 | 27.6884 | 165.7016 | 59.9642 | 161 | 27.6774 | 143.8268 | 59.9669 | 138 | 27.6857 | 122.1759 | 59.9732 | 115 | 27.6772 | 99.3889 | 59.9745 | 92
27.7042 | 190.6537 | 59.9641 | 184 | 27.6967 | 165.692 | 59.9642 | 161 | 27.6858 | 143.8217 | 59.9669 | 138 | 27.694 | 122.1713 | 59.9732 | 115 | 27.6855 | 99.3782 | 59.9745 | 92
27.7125 | 190.6376 | 59.9641 | 184 | 27.705 | 165.6823 | 59.9642 | 161 | 27.6941 | 143.8166 | 59.9669 | 138 | 27.7024 | 122.1668 | 59.9732 | 115 | 27.6938 | 99.3676 | 59.9745 | 92
27.7209 | 190.6215 | 59.9641 | 184 | 27.7134 | 165.6726 | 59.9642 | 161 | 27.7024 | 143.8115 | 59.9669 | 138 | 27.7107 | 122.1622 | 59.9732 | 115 | 27.7021 | 99.3569 | 59.9745 | 92
27.7292 | 190.6054 | 59.9641 | 184 | 27.7217 | 165.6629 | 59.9642 | 161 | 27.7108 | 143.8064 | 59.9669 | 138 | 27.7191 | 122.1576 | 59.9732 | 115 | 27.7105 | 99.3462 | 59.9745 | 92
27.7376 | 190.5893 | 59.9641 | 184 | 27.73 | 165.6532 | 59.9642 | 161 | 27.7191 | 143.8012 | 59.9669 | 138 | 27.7274 | 122.153 | 59.9732 | 115 | 27.7188 | 99.3355 | 59.9745 | 92
27.7459 | 190.5732 | 59.9641 | 184 | 27.7384 | 165.6435 | 59.9642 | 161 | 27.7275 | 143.7961 | 59.9669 | 138 | 27.7357 | 122.1485 | 59.9732 | 115 | 27.7272 | 99.3249 | 59.9745 | 92
27.7542 | 190.5571 | 59.9641 | 184 | 27.7467 | 165.6338 | 59.9642 | 161 | 27.7358 | 143.791 | 59.9669 | 138 | 27.744 | 122.1439 | 59.9732 | 115 | 27.7355 | 99.3142 | 59.9778 | 92
27.7626 | 190.541 | 59.9641 | 184 | 27.7551 | 165.6241 | 59.9642 | 161 | 27.7441 | 143.7859 | 59.9669 | 138 | 27.7524 | 122.1393 | 59.9732 | 115 | 27.7438 | 99.3035 | 59.9778 | 92
27.7709 | 190.5249 | 59.9641 | 184 | 27.7634 | 165.6145 | 59.9642 | 161 | 27.7525 | 143.7808 | 59.9669 | 138 | 27.7607 | 122.1347 | 59.9732 | 115 | 27.7522 | 99.2929 | 59.9778 | 92
27.7793 | 190.5087 | 59.9641 | 184 | 27.7717 | 165.6048 | 59.9642 | 161 | 27.7608 | 143.7757 | 59.9669 | 138 | 27.7691 | 122.1301 | 59.9732 | 115 | 27.7605 | 99.2822 | 59.9778 | 92
27.7876 | 190.4952 | 59.9641 | 184 | 27.7801 | 165.5951 | 59.9642 | 161 | 27.7691 | 143.7706 | 59.9669 | 138 | 27.7774 | 122.1256 | 59.9732 | 115 | 27.7689 | 99.2715 | 59.9778 | 92
27.7959 | 190.4868 | 59.9641 | 184 | 27.7884 | 165.5854 | 59.9646 | 161 | 27.7775 | 143.7654 | 59.9669 | 138 | 27.7857 | 122.121 | 59.9732 | 115 | 27.7772 | 99.2608 | 59.9778 | 92
27.8043 | 190.4784 | 59.9641 | 184 | 27.7968 | 165.5757 | 59.9646 | 161 | 27.7858 | 143.7603 | 59.9669 | 138 | 27.7857 | 122.121 | 59.9732 | 115 | 27.7855 | 99.2502 | 59.9778 | 92
27.8126 | 190.47 | 59.9641 | 184 | 27.8051 | 165.566 | 59.9646 | 161 | 27.7942 | 143.7552 | 59.9664 | 138 | 27.7941 | 122.1164 | 59.9732 | 115 | 27.7939 | 99.2395 | 59.9778 | 92
27.8209 | 190.4616 | 59.9641 | 184 | 27.8134 | 165.5564 | 59.9646 | 161 | 27.8025 | 143.7501 | 59.9664 | 138 | 27.8024 | 122.1118 | 59.9732 | 115 | 27.8022 | 99.2288 | 59.9778 | 92
27.8293 | 190.4532 | 59.9641 | 184 | 27.8218 | 165.5467 | 59.9646 | 161 | 27.8108 | 143.745 | 59.9664 | 138 | 27.8108 | 122.1073 | 59.9732 | 115 | 27.8105 | 99.2182 | 59.9778 | 92
27.8376 | 190.4448 | 59.9641 | 184 | 27.8301 | 165.537 | 59.9646 | 161 | 27.8192 | 143.7399 | 59.9664 | 138 | 27.8191 | 122.1027 | 59.9732 | 115 | 27.8189 | 99.2075 | 59.9778 | 92
27.846 | 190.4364 | 59.9641 | 184 | 27.8384 | 165.5273 | 59.9646 | 161 | 27.8275 | 143.7347 | 59.9664 | 138 | 27.8274 | 122.0981 | 59.9732 | 115 | 27.8272 | 99.1968 | 59.9778 | 92
27.8543 | 190.428 | 59.9641 | 184 | 27.8468 | 165.5176 | 59.9646 | 161 | 27.8359 | 143.7296 | 59.9664 | 138 | 27.8358 | 122.0935 | 59.9732 | 115 | 27.8355 | 99.1861 | 59.9778 | 92
27.8626 | 190.4196 | 59.9641 | 184 | 27.8551 | 165.5079 | 59.9646 | 161 | 27.8442 | 143.7245 | 59.9664 | 138 | 27.8441 | 122.089 | 59.9732 | 115 | 27.8439 | 99.1755 | 59.9778 | 92
27.871 | 190.4112 | 59.9636 | 184 | 27.8635 | 165.4982 | 59.9646 | 161 | 27.8525 | 143.7194 | 59.9664 | 138 | 27.8524 | 122.0844 | 59.9732 | 115 | 27.8522 | 99.1648 | 59.9778 | 92
27.8793 | 190.4028 | 59.9636 | 184 | 27.8718 | 165.4885 | 59.9646 | 161 | 27.8609 | 143.7143 | 59.9664 | 138 | 27.8608 | 122.0798 | 59.9732 | 115 | 27.8605 | 99.1541 | 59.9778 | 92
27.8876 | 190.3944 | 59.9636 | 184 | 27.8801 | 165.4789 | 59.9646 | 161 | 27.8692 | 143.7092 | 59.9664 | 138 | 27.8691 | 122.0752 | 59.9732 | 115 | 27.8689 | 99.1435 | 59.9778 | 92
27.896 | 190.386 | 59.9636 | 184 | 27.8885 | 165.4692 | 59.9646 | 161 | 27.8775 | 143.7041 | 59.9664 | 138 | 27.8774 | 122.0706 | 59.9702 | 115 | 27.8772 | 99.1328 | 59.9778 | 92
27.9043 | 190.3776 | 59.9636 | 184 | 27.8968 | 165.4665 | 59.9646 | 161 | 27.8859 | 143.6989 | 59.9664 | 138 | 27.8858 | 122.0661 | 59.9702 | 115 | 27.8856 | 99.1221 | 59.9778 | 92
27.9127 | 190.3692 | 59.9636 | 184 | 27.9052 | 165.4639 | 59.9646 | 161 | 27.8942 | 143.6938 | 59.9664 | 138 | 27.8941 | 122.0615 | 59.9702 | 115 | 27.8939 | 99.1115 | 59.9778 | 92
27.921 | 190.3608 | 59.9636 | 184 | 27.9135 | 165.4613 | 59.9646 | 161 | 27.9025 | 143.6887 | 59.9664 | 138 | 27.9025 | 122.0569 | 59.9702 | 115 | 27.9022 | 99.1008 | 59.9778 | 92
27.9293 | 190.3524 | 59.9636 | 184 | 27.9218 | 165.4587 | 59.9646 | 161 | 27.9109 | 143.6836 | 59.9664 | 138 | 27.9108 | 122.0523 | 59.9702 | 115 | 27.9106 | 99.0901 | 59.9778 | 92
27.9377 | 190.344 | 59.9636 | 184 | 27.9302 | 165.4561 | 59.9646 | 161 | 27.9192 | 143.6785 | 59.9664 | 138 | 27.9191 | 122.0478 | 59.9702 | 115 | 27.9189 | 99.0794 | 59.9778 | 92
27.946 | 190.3356 | 59.9636 | 184 | 27.9385 | 165.4535 | 59.9646 | 161 | 27.9276 | 143.6734 | 59.9664 | 138 | 27.9275 | 122.0432 | 59.9702 | 115 | 27.9272 | 99.0688 | 59.9778 | 92
27.9544 | 190.3271 | 59.9636 | 184 | 27.9468 | 165.4509 | 59.9646 | 161 | 27.9359 | 143.6682 | 59.9664 | 138 | 27.9358 | 122.0386 | 59.9702 | 115 | 27.9356 | 99.0581 | 59.9784 | 92
27.9627 | 190.3188 | 59.9636 | 184 | 27.9552 | 165.4483 | 59.9646 | 161 | 27.9443 | 143.6631 | 59.9664 | 138 | 27.9442 | 122.034 | 59.9702 | 115 | 27.9439 | 99.0474 | 59.9784 | 92
27.971 | 190.3103 | 59.9636 | 184 | 27.9635 | 165.4458 | 59.9646 | 161 | 27.9526 | 143.658 | 59.9664 | 138 | 27.9525 | 122.0294 | 59.9702 | 115 | 27.9522 | 99.0368 | 59.9784 | 92
27.9794 | 190.3019 | 59.9636 | 184 | 27.9718 | 165.4432 | 59.9646 | 161 | 27.9609 | 143.6529 | 59.9664 | 138 | 27.9608 | 122.0249 | 59.9702 | 115 | 27.9606 | 99.0261 | 59.9784 | 92
27.9877 | 190.2935 | 59.9636 | 184 | 27.9802 | 165.4406 | 59.9646 | 161 | 27.9693 | 143.6478 | 59.9664 | 138 | 27.9691 | 122.0203 | 59.9702 | 115 | 27.9689 | 99.0154 | 59.9784 | 92
27.996 | 190.2851 | 59.9636 | 184 | 27.9885 | 165.438 | 59.965 | 161 | 27.9776 | 143.6427 | 59.9664 | 138 | 27.9775 | 122.0157 | 59.9702 | 115 | 27.9773 | 99.0048 | 59.9784 | 92
28.0044 | 190.2767 | 59.9636 | 184 | 27.9969 | 165.4354 | 59.965 | 161 | 27.9859 | 143.6376 | 59.9664 | 138 | 27.9858 | 122.0111 | 59.9702 | 115 | 27.9856 | 98.9941 | 59.9784 | 92
28.0127 | 190.2683 | 59.9636 | 184 | 28.0052 | 165.4328 | 59.965 | 161 | 27.9943 | 143.6324 | 59.9664 | 138 | 27.9942 | 122.0066 | 59.9702 | 115 | 27.9939 | 98.9856 | 59.9784 | 92
28.0211 | 190.2599 | 59.9636 | 184 | 28.0135 | 165.4303 | 59.965 | 161 | 28.0026 | 143.6273 | 59.9664 | 138 | 28.0025 | 122.002 | 59.9702 | 115 | 28.0023 | 98.9814 | 59.9784 | 92
28.0294 | 190.2515 | 59.9636 | 184 | 28.0219 | 165.4277 | 59.965 | 161 | 28.0109 | 143.6222 | 59.9664 | 138 | 28.0108 | 121.9974 | 59.9702 | 115 | 28.0106 | 98.9772 | 59.9784 | 92
28.0377 | 190.2431 | 59.9636 | 184 | 28.0302 | 165.4251 | 59.965 | 161 | 28.0193 | 143.6171 | 59.9664 | 138 | 28.0192 | 121.9928 | 59.9702 | 115 | 28.019 | 98.973 | 59.9784 | 92
28.0461 | 190.2347 | 59.9636 | 184 | 28.0386 | 165.4225 | 59.965 | 161 | 28.0276 | 143.612 | 59.9664 | 138 | 28.0275 | 121.9883 | 59.9702 | 115 | 28.0273 | 98.9688 | 59.9784 | 92
28.0544 | 190.2263 | 59.9636 | 184 | 28.0469 | 165.4199 | 59.965 | 161 | 28.036 | 143.6069 | 59.9664 | 138 | 28.0359 | 121.9837 | 59.9702 | 115 | 28.0356 | 98.9646 | 59.9784 | 92
28.0628 | 190.2179 | 59.9636 | 184 | 28.0552 | 165.4173 | 59.965 | 161 | 28.0443 | 143.6017 | 59.9664 | 138 | 28.0442 | 121.9791 | 59.9702 | 115 | 28.0439 | 98.9604 | 59.9784 | 92
28.0711 | 190.2095 | 59.9644 | 184 | 28.0636 | 165.4147 | 59.965 | 161 | 28.0526 | 143.5966 | 59.9664 | 138 | 28.0525 | 121.9745 | 59.9702 | 115 | 28.0523 | 98.9562 | 59.9784 | 92
28.0794 | 190.2011 | 59.9644 | 184 | 28.0719 | 165.4122 | 59.965 | 161 | 28.061 | 143.5915 | 59.9664 | 138 | 28.0609 | 121.9699 | 59.9702 | 115 | 28.0606 | 98.952 | 59.9784 | 92
28.0878 | 190.1927 | 59.9644 | 184 | 28.0802 | 165.4096 | 59.965 | 161 | 28.0693 | 143.5864 | 59.9664 | 138 | 28.0692 | 121.9654 | 59.9702 | 115 | 28.069 | 98.9478 | 59.9784 | 92
28.0961 | 190.1843 | 59.9644 | 184 | 28.0886 | 165.407 | 59.965 | 161 | 28.0777 | 143.5813 | 59.9664 | 138 | 28.0775 | 121.9564 | 59.9668 | 115 | 28.0773 | 98.9436 | 59.9784 | 92
28.1044 | 190.1759 | 59.9644 | 184 | 28.0969 | 165.4044 | 59.965 | 161 | 28.086 | 143.5762 | 59.9664 | 138 | 28.0859 | 121.9456 | 59.9668 | 115 | 28.0856 | 98.9394 | 59.9784 | 92
28.1128 | 190.1675 | 59.9644 | 184 | 28.1053 | 165.4018 | 59.965 | 161 | 28.0943 | 143.5711 | 59.9664 | 138 | 28.0942 | 121.9349 | 59.9668 | 115 | 28.094 | 98.9352 | 59.9784 | 92
28.1211 | 190.1591 | 59.9644 | 184 | 28.1136 | 165.3992 | 59.965 | 161 | 28.1027 | 143.5659 | 59.9664 | 138 | 28.1026 | 121.9241 | 59.9668 | 115 | 28.1023 | 98.931 | 59.9784 | 92
28.1295 | 190.1507 | 59.9644 | 184 | 28.1219 | 165.3966 | 59.965 | 161 | 28.111 | 143.5608 | 59.9664 | 138 | 28.1109 | 121.9133 | 59.9668 | 115 | 28.1106 | 98.9268 | 59.9784 | 92
28.1378 | 190.1423 | 59.9644 | 184 | 28.1303 | 165.394 | 59.965 | 161 | 28.1193 | 143.5557 | 59.9664 | 138 | 28.1192 | 121.9025 | 59.9668 | 115 | 28.119 | 98.9226 | 59.9784 | 92
28.1461 | 190.1339 | 59.9644 | 184 | 28.1386 | 165.3915 | 59.965 | 161 | 28.1277 | 143.5506 | 59.9664 | 138 | 28.1276 | 121.8917 | 59.9668 | 115 | 28.1273 | 98.9184 | 59.9784 | 92
28.1545 | 190.1255 | 59.9644 | 184 | 28.147 | 165.3889 | 59.965 | 161 | 28.136 | 143.5455 | 59.9664 | 138 | 28.1359 | 121.8809 | 59.9668 | 115 | 28.1357 | 98.9142 | 59.9795 | 92
28.1628 | 190.1171 | 59.9644 | 184 | 28.1553 | 165.3863 | 59.965 | 161 | 28.1444 | 143.5404 | 59.9664 | 138 | 28.1443 | 121.8701 | 59.9668 | 115 | 28.144 | 98.91 | 59.9795 | 92
28.1712 | 190.1087 | 59.9644 | 184 | 28.1636 | 165.3837 | 59.965 | 161 | 28.1527 | 143.5353 | 59.9664 | 138 | 28.1526 | 121.8593 | 59.9668 | 115 | 28.1523 | 98.9058 | 59.9795 | 92
28.1795 | 190.1003 | 59.9644 | 184 | 28.172 | 165.3811 | 59.965 | 161 | 28.161 | 143.5301 | 59.9664 | 138 | 28.1609 | 121.8485 | 59.9668 | 115 | 28.1606 | 98.9016 | 59.9795 | 92
28.1878 | 190.0919 | 59.9644 | 184 | 28.1803 | 165.3785 | 59.965 | 161 | 28.1694 | 143.5205 | 59.9664 | 138 | 28.1693 | 121.8378 | 59.9668 | 115 | 28.169 | 98.8974 | 59.9795 | 92
28.1962 | 190.0835 | 59.9644 | 184 | 28.1886 | 165.3759 | 59.9643 | 161 | 28.1777 | 143.5108 | 59.9664 | 138 | 28.1776 | 121.827 | 59.9668 | 115 | 28.1773 | 98.8932 | 59.9795 | 92
28.2045 | 190.0751 | 59.9644 | 184 | 28.197 | 165.3734 | 59.9643 | 161 | 28.1861 | 143.5011 | 59.9664 | 138 | 28.1859 | 121.8162 | 59.9668 | 115 | 28.1857 | 98.889 | 59.9795 | 92
28.2128 | 190.0667 | 59.9644 | 184 | 28.2053 | 165.3708 | 59.9643 | 161 | 28.1944 | 143.4914 | 59.9678 | 138 | 28.1943 | 121.8054 | 59.9668 | 115 | 28.194 | 98.8848 | 59.9795 | 92
28.2212 | 190.0583 | 59.9644 | 184 | 28.2137 | 165.3682 | 59.9643 | 161 | 28.2027 | 143.4816 | 59.9678 | 138 | 28.2026 | 121.7946 | 59.9668 | 115 | 28.2023 | 98.8806 | 59.9795 | 92
28.2295 | 190.0499 | 59.9644 | 184 | 28.222 | 165.3656 | 59.9643 | 161 | 28.2111 | 143.4719 | 59.9678 | 138 | 28.211 | 121.7838 | 59.9668 | 115 | 28.2107 | 98.8764 | 59.9795 | 92
28.2379 | 190.0415 | 59.9644 | 184 | 28.2303 | 165.363 | 59.9643 | 161 | 28.2194 | 143.4622 | 59.9678 | 138 | 28.2193 | 121.773 | 59.9668 | 115 | 28.219 | 98.8722 | 59.9795 | 92
28.2462 | 190.0331 | 59.9644 | 184 | 28.2387 | 165.3604 | 59.9643 | 161 | 28.2277 | 143.4525 | 59.9678 | 138 | 28.2276 | 121.7622 | 59.9668 | 115 | 28.2274 | 98.868 | 59.9795 | 92
28.2545 | 190.0247 | 59.9644 | 184 | 28.247 | 165.3578 | 59.9643 | 161 | 28.2361 | 143.4427 | 59.9678 | 138 | 28.236 | 121.7514 | 59.9668 | 115 | 28.2357 | 98.8638 | 59.9795 | 92
28.2629 | 190.0163 | 59.9644 | 184 | 28.2554 | 165.3553 | 59.9643 | 161 | 28.2444 | 143.433 | 59.9678 | 138 | 28.2443 | 121.7407 | 59.9668 | 115 | 28.244 | 98.8596 | 59.9795 | 92
28.2712 | 190.0079 | 59.9655 | 184 | 28.2637 | 165.3527 | 59.9643 | 161 | 28.2528 | 143.4233 | 59.9678 | 138 | 28.2527 | 121.7299 | 59.9668 | 115 | 28.2523 | 98.8554 | 59.9795 | 92
28.2796 | 189.9995 | 59.9655 | 184 | 28.272 | 165.3501 | 59.9643 | 161 | 28.2611 | 143.4135 | 59.9678 | 138 | 28.261 | 121.7191 | 59.9668 | 115 | 28.2607 | 98.8512 | 59.9795 | 92
28.2879 | 189.9911 | 59.9655 | 184 | 28.2804 | 165.3475 | 59.9643 | 161 | 28.2694 | 143.4038 | 59.9678 | 138 | 28.2693 | 121.7083 | 59.9668 | 115 | 28.269 | 98.847 | 59.9795 | 92
28.2962 | 189.9827 | 59.9655 | 184 | 28.2887 | 165.3449 | 59.9643 | 161 | 28.2778 | 143.3941 | 59.9678 | 138 | 28.2776 | 121.6975 | 59.9646 | 115 | 28.2774 | 98.8428 | 59.9795 | 92
28.3046 | 189.9743 | 59.9655 | 184 | 28.297 | 165.3423 | 59.9643 | 161 | 28.2861 | 143.3844 | 59.9678 | 138 | 28.286 | 121.6867 | 59.9646 | 115 | 28.2857 | 98.8386 | 59.9795 | 92
28.3129 | 189.9695 | 59.9655 | 184 | 28.3054 | 165.3397 | 59.9643 | 161 | 28.2944 | 143.3746 | 59.9678 | 138 | 28.2943 | 121.6759 | 59.9646 | 115 | 28.294 | 98.8344 | 59.9795 | 92
28.3212 | 189.9648 | 59.9655 | 184 | 28.3137 | 165.3371 | 59.9643 | 161 | 28.3028 | 143.3649 | 59.9678 | 138 | 28.3027 | 121.6651 | 59.9646 | 115 | 28.3024 | 98.8302 | 59.9795 | 92
28.3296 | 189.9601 | 59.9655 | 184 | 28.3221 | 165.3346 | 59.9643 | 161 | 28.3111 | 143.3552 | 59.9678 | 138 | 28.311 | 121.6543 | 59.9646 | 115 | 28.3107 | 98.826 | 59.9795 | 92
28.3379 | 189.9554 | 59.9655 | 184 | 28.3304 | 165.332 | 59.9643 | 161 | 28.3194 | 143.3454 | 59.9678 | 138 | 28.3193 | 121.6435 | 59.9646 | 115 | 28.319 | 98.8218 | 59.9795 | 92
28.3463 | 189.9508 | 59.9655 | 184 | 28.3387 | 165.3294 | 59.9643 | 161 | 28.3278 | 143.3357 | 59.9678 | 138 | 28.3277 | 121.6328 | 59.9646 | 115 | 28.3274 | 98.8176 | 59.9795 | 92
28.3546 | 189.9461 | 59.9655 | 184 | 28.3471 | 165.3268 | 59.9643 | 161 | 28.3361 | 143.326 | 59.9678 | 138 | 28.336 | 121.622 | 59.9646 | 115 | 28.3357 | 98.8135 | 59.9778 | 92
28.3629 | 189.9414 | 59.9655 | 184 | 28.3554 | 165.3242 | 59.9643 | 161 | 28.3445 | 143.3163 | 59.9678 | 138 | 28.3444 | 121.6112 | 59.9646 | 115 | 28.3441 | 98.8092 | 59.9778 | 92
28.3713 | 189.9367 | 59.9655 | 184 | 28.3638 | 165.3216 | 59.9643 | 161 | 28.3528 | 143.3065 | 59.9678 | 138 | 28.3527 | 121.6004 | 59.9646 | 115 | 28.3524 | 98.8051 | 59.9778 | 92
28.3796 | 189.9321 | 59.9655 | 184 | 28.3721 | 165.319 | 59.9643 | 161 | 28.3611 | 143.2968 | 59.9678 | 138 | 28.3611 | 121.5896 | 59.9646 | 115 | 28.3607 | 98.8009 | 59.9778 | 92
28.388 | 189.9274 | 59.9655 | 184 | 28.3804 | 165.3165 | 59.9643 | 161 | 28.3695 | 143.2871 | 59.9678 | 138 | 28.3694 | 121.5788 | 59.9646 | 115 | 28.369 | 98.7967 | 59.9778 | 92
28.3963 | 189.9227 | 59.9655 | 184 | 28.3888 | 165.3139 | 59.965 | 161 | 28.3778 | 143.2774 | 59.9678 | 138 | 28.3777 | 121.568 | 59.9646 | 115 | 28.3774 | 98.7925 | 59.9778 | 92
28.4046 | 189.918 | 59.9655 | 184 | 28.3971 | 165.3113 | 59.965 | 161 | 28.3862 | 143.2676 | 59.9678 | 138 | 28.386 | 121.5572 | 59.9646 | 115 | 28.3857 | 98.7883 | 59.9778 | 92
28.413 | 189.9134 | 59.9655 | 184 | 28.4054 | 165.3087 | 59.965 | 161 | 28.3945 | 143.2579 | 59.9689 | 138 | 28.3944 | 121.5464 | 59.9646 | 115 | 28.3941 | 98.7841 | 59.9778 | 92
28.4213 | 189.9087 | 59.9655 | 184 | 28.4138 | 165.3061 | 59.965 | 161 | 28.4028 | 143.2482 | 59.9689 | 138 | 28.4027 | 121.5357 | 59.9646 | 115 | 28.4024 | 98.7799 | 59.9778 | 92
28.4296 | 189.904 | 59.9655 | 184 | 28.4221 | 165.3035 | 59.965 | 161 | 28.4112 | 143.2384 | 59.9689 | 138 | 28.4111 | 121.5249 | 59.9646 | 115 | 28.4107 | 98.7757 | 59.9778 | 92
28.438 | 189.8993 | 59.9655 | 184 | 28.4305 | 165.3009 | 59.965 | 161 | 28.4195 | 143.2287 | 59.9689 | 138 | 28.4194 | 121.5141 | 59.9646 | 115 | 28.4191 | 98.7715 | 59.9778 | 92
28.4463 | 189.8947 | 59.9655 | 184 | 28.4388 | 165.2984 | 59.965 | 161 | 28.4278 | 143.219 | 59.9689 | 138 | 28.4277 | 121.5033 | 59.9646 | 115 | 28.4274 | 98.7673 | 59.9778 | 92
28.4547 | 189.89 | 59.9655 | 184 | 28.4471 | 165.2958 | 59.965 | 161 | 28.4362 | 143.2093 | 59.9689 | 138 | 28.4361 | 121.4925 | 59.9646 | 115 | 28.4358 | 98.7631 | 59.9778 | 92
28.463 | 189.8853 | 59.9655 | 184 | 28.4555 | 165.2932 | 59.965 | 161 | 28.4445 | 143.1995 | 59.9689 | 138 | 28.4444 | 121.4817 | 59.9646 | 115 | 28.4441 | 98.7589 | 59.9778 | 92
28.4713 | 189.8806 | 59.9669 | 184 | 28.4638 | 165.2906 | 59.965 | 161 | 28.4529 | 143.1898 | 59.9689 | 138 | 28.4528 | 121.4709 | 59.9646 | 115 | 28.4524 | 98.7547 | 59.9778 | 92
28.4797 | 189.8759 | 59.9669 | 184 | 28.4722 | 165.288 | 59.965 | 161 | 28.4612 | 143.1801 | 59.9689 | 138 | 28.4611 | 121.4601 | 59.9646 | 115 | 28.4608 | 98.7505 | 59.9778 | 92
28.488 | 189.8713 | 59.9669 | 184 | 28.4805 | 165.2841 | 59.965 | 161 | 28.4695 | 143.1703 | 59.9689 | 138 | 28.4694 | 121.4493 | 59.9646 | 115 | 28.4691 | 98.7463 | 59.9778 | 92
28.4963 | 189.8666 | 59.9669 | 184 | 28.4888 | 165.2758 | 59.965 | 161 | 28.4779 | 143.1606 | 59.9689 | 138 | 28.4778 | 121.4385 | 59.9635 | 115 | 28.4774 | 98.7421 | 59.9778 | 92
28.5047 | 189.8619 | 59.9669 | 184 | 28.4972 | 165.2676 | 59.965 | 161 | 28.4862 | 143.1509 | 59.9689 | 138 | 28.4861 | 121.4277 | 59.9635 | 115 | 28.4858 | 98.7379 | 59.9778 | 92
28.513 | 189.8572 | 59.9669 | 184 | 28.5055 | 165.2593 | 59.965 | 161 | 28.4946 | 143.1412 | 59.9689 | 138 | 28.4944 | 121.417 | 59.9635 | 115 | 28.4941 | 98.7337 | 59.9778 | 92
28.5214 | 189.8526 | 59.9669 | 184 | 28.5138 | 165.251 | 59.965 | 161 | 28.5029 | 143.1314 | 59.9689 | 138 | 28.5028 | 121.4062 | 59.9635 | 115 | 28.5024 | 98.7295 | 59.9778 | 92
28.5297 | 189.8479 | 59.9669 | 184 | 28.5222 | 165.2427 | 59.965 | 161 | 28.5112 | 143.1217 | 59.9689 | 138 | 28.5111 | 121.3954 | 59.9635 | 115 | 28.5108 | 98.7253 | 59.9778 | 92
28.538 | 189.8432 | 59.9669 | 184 | 28.5305 | 165.2344 | 59.965 | 161 | 28.5195 | 143.112 | 59.9689 | 138 | 28.5195 | 121.3846 | 59.9635 | 115 | 28.5191 | 98.7211 | 59.9778 | 92
28.5464 | 189.8385 | 59.9669 | 184 | 28.5388 | 165.2261 | 59.965 | 161 | 28.5279 | 143.1023 | 59.9689 | 138 | 28.5278 | 121.3738 | 59.9635 | 115 | 28.5275 | 98.7169 | 59.9778 | 92
28.5547 | 189.8339 | 59.9669 | 184 | 28.5472 | 165.2178 | 59.965 | 161 | 28.5362 | 143.0925 | 59.9689 | 138 | 28.5361 | 121.363 | 59.9635 | 115 | 28.5358 | 98.7127 | 59.9756 | 92
28.563 | 189.8292 | 59.9669 | 184 | 28.5555 | 165.2095 | 59.965 | 161 | 28.5446 | 143.0828 | 59.9689 | 138 | 28.5445 | 121.3522 | 59.9635 | 115 | 28.5441 | 98.7062 | 59.9756 | 92
28.5714 | 189.8245 | 59.9669 | 184 | 28.5639 | 165.2012 | 59.965 | 161 | 28.5529 | 143.0731 | 59.9689 | 138 | 28.5528 | 121.3414 | 59.9635 | 115 | 28.5525 | 98.6957 | 59.9756 | 92
28.5797 | 189.8198 | 59.9669 | 184 | 28.5722 | 165.1929 | 59.965 | 161 | 28.5612 | 143.0634 | 59.9689 | 138 | 28.5612 | 121.3306 | 59.9635 | 115 | 28.5608 | 98.6852 | 59.9756 | 92
28.5881 | 189.8152 | 59.9669 | 184 | 28.5806 | 165.1846 | 59.965 | 161 | 28.5696 | 143.0536 | 59.9689 | 138 | 28.5695 | 121.3199 | 59.9635 | 115 | 28.5692 | 98.6746 | 59.9756 | 92
28.5964 | 189.8105 | 59.9669 | 184 | 28.5889 | 165.1763 | 59.964 | 161 | 28.5779 | 143.0439 | 59.9689 | 138 | 28.5778 | 121.3099 | 59.9635 | 115 | 28.5775 | 98.6641 | 59.9756 | 92
28.6047 | 189.8058 | 59.9669 | 184 | 28.5972 | 165.168 | 59.964 | 161 | 28.5863 | 143.0342 | 59.9689 | 138 | 28.5862 | 121.3002 | 59.9635 | 115 | 28.5858 | 98.6536 | 59.9756 | 92
28.6131 | 189.8011 | 59.9669 | 184 | 28.6056 | 165.1597 | 59.964 | 161 | 28.5946 | 143.0244 | 59.97 | 138 | 28.5945 | 121.2905 | 59.9635 | 115 | 28.5941 | 98.643 | 59.9756 | 92
28.6214 | 189.7965 | 59.9669 | 184 | 28.6139 | 165.1515 | 59.964 | 161 | 28.6029 | 143.0147 | 59.97 | 138 | 28.6028 | 121.2808 | 59.9635 | 115 | 28.6025 | 98.6325 | 59.9756 | 92
28.6297 | 189.7918 | 59.9669 | 184 | 28.6222 | 165.1432 | 59.964 | 161 | 28.6113 | 143.005 | 59.97 | 138 | 28.6112 | 121.2712 | 59.9635 | 115 | 28.6108 | 98.622 | 59.9756 | 92
28.6381 | 189.7871 | 59.9669 | 184 | 28.6306 | 165.1349 | 59.964 | 161 | 28.6196 | 142.9953 | 59.97 | 138 | 28.6195 | 121.2615 | 59.9635 | 115 | 28.6192 | 98.6115 | 59.9756 | 92
28.6464 | 189.7824 | 59.9669 | 184 | 28.6389 | 165.1266 | 59.964 | 161 | 28.6279 | 142.9855 | 59.97 | 138 | 28.6279 | 121.2518 | 59.9635 | 115 | 28.6275 | 98.6009 | 59.9756 | 92
28.6548 | 189.7778 | 59.9669 | 184 | 28.6472 | 165.1183 | 59.964 | 161 | 28.6363 | 142.9758 | 59.97 | 138 | 28.6362 | 121.2421 | 59.9635 | 115 | 28.6358 | 98.5904 | 59.9756 | 92
28.6631 | 189.7731 | 59.9669 | 184 | 28.6556 | 165.11 | 59.964 | 161 | 28.6446 | 142.9661 | 59.97 | 138 | 28.6445 | 121.2324 | 59.9635 | 115 | 28.6442 | 98.5799 | 59.9756 | 92
28.6714 | 189.7684 | 59.9683 | 184 | 28.6639 | 165.1017 | 59.964 | 161 | 28.653 | 142.9564 | 59.97 | 138 | 28.6529 | 121.2228 | 59.9635 | 115 | 28.6525 | 98.5693 | 59.9756 | 92
28.6798 | 189.7637 | 59.9683 | 184 | 28.6723 | 165.0934 | 59.964 | 161 | 28.6613 | 142.9466 | 59.97 | 138 | 28.6612 | 121.2131 | 59.9635 | 115 | 28.6608 | 98.5588 | 59.9756 | 92
28.6881 | 189.759 | 59.9683 | 184 | 28.6806 | 165.0851 | 59.964 | 161 | 28.6696 | 142.9369 | 59.97 | 138 | 28.6696 | 121.2034 | 59.9635 | 115 | 28.6692 | 98.5483 | 59.9756 | 92
28.6965 | 189.7544 | 59.9683 | 184 | 28.6889 | 165.0768 | 59.964 | 161 | 28.678 | 142.9312 | 59.97 | 138 | 28.6779 | 121.1937 | 59.9644 | 115 | 28.6775 | 98.5377 | 59.9756 | 92
28.7048 | 189.7497 | 59.9683 | 184 | 28.6973 | 165.0685 | 59.964 | 161 | 28.6863 | 142.9266 | 59.97 | 138 | 28.6862 | 121.1841 | 59.9644 | 115 | 28.6859 | 98.5272 | 59.9756 | 92
28.7131 | 189.745 | 59.9683 | 184 | 28.7056 | 165.0602 | 59.964 | 161 | 28.6947 | 142.9219 | 59.97 | 138 | 28.6946 | 121.1744 | 59.9644 | 115 | 28.6942 | 98.5167 | 59.9756 | 92
28.7215 | 189.7404 | 59.9683 | 184 | 28.714 | 165.0519 | 59.964 | 161 | 28.703 | 142.9173 | 59.97 | 138 | 28.7029 | 121.1647 | 59.9644 | 115 | 28.7025 | 98.5062 | 59.9756 | 92
28.7298 | 189.7357 | 59.9683 | 184 | 28.7223 | 165.0437 | 59.964 | 161 | 28.7113 | 142.9126 | 59.97 | 138 | 28.7112 | 121.155 | 59.9644 | 115 | 28.7109 | 98.4956 | 59.9756 | 92
28.7381 | 189.731 | 59.9683 | 184 | 28.7306 | 165.0354 | 59.964 | 161 | 28.7197 | 142.9079 | 59.97 | 138 | 28.7196 | 121.1453 | 59.9644 | 115 | 28.7192 | 98.4851 | 59.9756 | 92
28.7465 | 189.7263 | 59.9683 | 184 | 28.739 | 165.0271 | 59.964 | 161 | 28.728 | 142.9033 | 59.97 | 138 | 28.7279 | 121.1357 | 59.9644 | 115 | 28.7275 | 98.4746 | 59.9756 | 92
28.7548 | 189.7216 | 59.9683 | 184 | 28.7473 | 165.0188 | 59.964 | 161 | 28.7363 | 142.8986 | 59.97 | 138 | 28.7363 | 121.126 | 59.9644 | 115 | 28.7359 | 98.464 | 59.9731 | 92
28.7632 | 189.717 | 59.9683 | 184 | 28.7556 | 165.0105 | 59.964 | 161 | 28.7447 | 142.8939 | 59.97 | 138 | 28.7446 | 121.1163 | 59.9644 | 115 | 28.7442 | 98.4535 | 59.9731 | 92
28.7715 | 189.7123 | 59.9683 | 184 | 28.764 | 165.0022 | 59.964 | 161 | 28.753 | 142.8893 | 59.97 | 138 | 28.7529 | 121.1066 | 59.9644 | 115 | 28.7525 | 98.443 | 59.9731 | 92
28.7798 | 189.7076 | 59.9683 | 184 | 28.7723 | 164.9939 | 59.964 | 161 | 28.7613 | 142.8846 | 59.97 | 138 | 28.7613 | 121.0969 | 59.9644 | 115 | 28.7609 | 98.4325 | 59.9731 | 92
28.7882 | 189.7029 | 59.9683 | 184 | 28.7807 | 164.9856 | 59.964 | 161 | 28.7697 | 142.8799 | 59.97 | 138 | 28.7696 | 121.0873 | 59.9644 | 115 | 28.7692 | 98.4219 | 59.9731 | 92
28.7965 | 189.6983 | 59.9683 | 184 | 28.789 | 164.9773 | 59.9641 | 161 | 28.778 | 142.8753 | 59.97 | 138 | 28.778 | 121.0776 | 59.9644 | 115 | 28.7776 | 98.4114 | 59.9731 | 92
28.8048 | 189.6936 | 59.9683 | 184 | 28.7973 | 164.969 | 59.9641 | 161 | 28.7864 | 142.8706 | 59.97 | 138 | 28.7863 | 121.0679 | 59.9644 | 115 | 28.7859 | 98.4009 | 59.9731 | 92
28.8132 | 189.6889 | 59.9683 | 184 | 28.8057 | 164.9607 | 59.9641 | 161 | 28.7947 | 142.8659 | 59.9725 | 138 | 28.7946 | 121.0582 | 59.9644 | 115 | 28.7942 | 98.3903 | 59.9731 | 92
28.8215 | 189.6814 | 59.9683 | 184 | 28.814 | 164.9524 | 59.9641 | 161 | 28.803 | 142.8613 | 59.9725 | 138 | 28.803 | 121.0485 | 59.9644 | 115 | 28.8026 | 98.3798 | 59.9731 | 92
28.8299 | 189.6731 | 59.9683 | 184 | 28.8224 | 164.9441 | 59.9641 | 161 | 28.8114 | 142.8566 | 59.9725 | 138 | 28.8113 | 121.0389 | 59.9644 | 115 | 28.8109 | 98.3693 | 59.9731 | 92
28.8382 | 189.6649 | 59.9683 | 184 | 28.8307 | 164.9358 | 59.9641 | 161 | 28.8197 | 142.8519 | 59.9725 | 138 | 28.8196 | 121.0292 | 59.9644 | 115 | 28.8192 | 98.3587 | 59.9731 | 92
28.8465 | 189.6566 | 59.9683 | 184 | 28.839 | 164.9276 | 59.9641 | 161 | 28.828 | 142.8473 | 59.9725 | 138 | 28.828 | 121.0195 | 59.9644 | 115 | 28.8276 | 98.3482 | 59.9731 | 92
28.8549 | 189.6484 | 59.9683 | 184 | 28.8474 | 164.9193 | 59.9641 | 161 | 28.8364 | 142.8426 | 59.9725 | 138 | 28.8363 | 121.0098 | 59.9644 | 115 | 28.8359 | 98.3377 | 59.9731 | 92
28.8632 | 189.6402 | 59.9683 | 184 | 28.8557 | 164.911 | 59.9641 | 161 | 28.8447 | 142.8379 | 59.9725 | 138 | 28.8447 | 121.0002 | 59.9644 | 115 | 28.8443 | 98.3272 | 59.9731 | 92
28.8716 | 189.6319 | 59.9694 | 184 | 28.864 | 164.9027 | 59.9641 | 161 | 28.853 | 142.8333 | 59.9725 | 138 | 28.853 | 120.9905 | 59.9644 | 115 | 28.8526 | 98.3166 | 59.9731 | 92
28.8799 | 189.6237 | 59.9694 | 184 | 28.8724 | 164.8944 | 59.9641 | 161 | 28.8614 | 142.8286 | 59.9725 | 138 | 28.8613 | 120.9808 | 59.9644 | 115 | 28.8609 | 98.3061 | 59.9731 | 92
28.8882 | 189.6154 | 59.9694 | 184 | 28.8807 | 164.8861 | 59.9641 | 161 | 28.8697 | 142.8239 | 59.9725 | 138 | 28.8697 | 120.9711 | 59.9644 | 115 | 28.8693 | 98.2956 | 59.9731 | 92
28.8966 | 189.6072 | 59.9694 | 184 | 28.8891 | 164.8778 | 59.9641 | 161 | 28.8781 | 142.8193 | 59.9725 | 138 | 28.878 | 120.9614 | 59.9669 | 115 | 28.8776 | 98.285 | 59.9731 | 92
28.9049 | 189.599 | 59.9694 | 184 | 28.8974 | 164.8695 | 59.9641 | 161 | 28.8864 | 142.8146 | 59.9725 | 138 | 28.8864 | 120.9518 | 59.9669 | 115 | 28.8859 | 98.2745 | 59.9731 | 92
28.9132 | 189.5907 | 59.9694 | 184 | 28.9057 | 164.8612 | 59.9641 | 161 | 28.8947 | 142.8099 | 59.9725 | 138 | 28.8947 | 120.9421 | 59.9669 | 115 | 28.8943 | 98.264 | 59.9731 | 92
28.9216 | 189.5825 | 59.9694 | 184 | 28.9141 | 164.8529 | 59.9641 | 161 | 28.9031 | 142.8053 | 59.9725 | 138 | 28.903 | 120.9324 | 59.9669 | 115 | 28.9026 | 98.2535 | 59.9731 | 92
28.9299 | 189.5742 | 59.9694 | 184 | 28.9224 | 164.8446 | 59.9641 | 161 | 28.9114 | 142.8006 | 59.9725 | 138 | 28.9114 | 120.9227 | 59.9669 | 115 | 28.9109 | 98.2429 | 59.9731 | 92
28.9382 | 189.566 | 59.9694 | 184 | 28.9308 | 164.8363 | 59.9641 | 161 | 28.9198 | 142.7959 | 59.9725 | 138 | 28.9197 | 120.913 | 59.9669 | 115 | 28.9193 | 98.2324 | 59.9731 | 92
28.9466 | 189.5578 | 59.9694 | 184 | 28.9391 | 164.828 | 59.9641 | 161 | 28.9281 | 142.7913 | 59.9725 | 138 | 28.928 | 120.9034 | 59.9669 | 115 | 28.9276 | 98.2219 | 59.9731 | 92
28.9549 | 189.5495 | 59.9694 | 184 | 28.9474 | 164.8197 | 59.9641 | 161 | 28.9364 | 142.7866 | 59.9725 | 138 | 28.9364 | 120.8937 | 59.9669 | 115 | 28.936 | 98.2113 | 59.9703 | 92
28.9633 | 189.5413 | 59.9694 | 184 | 28.9558 | 164.8114 | 59.9641 | 161 | 28.9448 | 142.782 | 59.9725 | 138 | 28.9447 | 120.884 | 59.9669 | 115 | 28.9443 | 98.2008 | 59.9703 | 92
28.9716 | 189.533 | 59.9694 | 184 | 28.9641 | 164.8032 | 59.9641 | 161 | 28.9531 | 142.7773 | 59.9725 | 138 | 28.9531 | 120.8743 | 59.9669 | 115 | 28.9526 | 98.1903 | 59.9703 | 92
28.9799 | 189.5248 | 59.9694 | 184 | 28.9724 | 164.7949 | 59.9641 | 161 | 28.9614 | 142.7726 | 59.9725 | 138 | 28.9614 | 120.8646 | 59.9669 | 115 | 28.961 | 98.1797 | 59.9703 | 92
28.9883 | 189.5165 | 59.9694 | 184 | 28.9808 | 164.7866 | 59.9641 | 161 | 28.9698 | 142.7679 | 59.9725 | 138 | 28.9697 | 120.855 | 59.9669 | 115 | 28.9693 | 98.1692 | 59.9703 | 92
28.9966 | 189.5083 | 59.9694 | 184 | 28.9891 | 164.7783 | 59.9622 | 161 | 28.9781 | 142.7633 | 59.9725 | 138 | 28.9781 | 120.8453 | 59.9669 | 115 | 28.9777 | 98.1587 | 59.9703 | 92
29.0049 | 189.5001 | 59.9694 | 184 | 28.9975 | 164.77 | 59.9622 | 161 | 28.9865 | 142.7586 | 59.9725 | 138 | 28.9864 | 120.8356 | 59.9669 | 115 | 28.986 | 98.1482 | 59.9703 | 92
29.0133 | 189.4918 | 59.9694 | 184 | 29.0058 | 164.7617 | 59.9622 | 161 | 28.9948 | 142.754 | 59.9733 | 138 | 28.9948 | 120.8259 | 59.9669 | 115 | 28.9943 | 98.1376 | 59.9703 | 92
29.0216 | 189.4836 | 59.9694 | 184 | 29.0141 | 164.7534 | 59.9622 | 161 | 29.0031 | 142.7493 | 59.9733 | 138 | 29.0031 | 120.8163 | 59.9669 | 115 | 29.0027 | 98.1271 | 59.9703 | 92
29.03 | 189.4753 | 59.9694 | 184 | 29.0225 | 164.7451 | 59.9622 | 161 | 29.0115 | 142.7446 | 59.9733 | 138 | 29.0114 | 120.8066 | 59.9669 | 115 | 29.011 | 98.1166 | 59.9703 | 92
29.0383 | 189.4671 | 59.9694 | 184 | 29.0308 | 164.7372 | 59.9622 | 161 | 29.0198 | 142.74 | 59.9733 | 138 | 29.0197 | 120.7969 | 59.9669 | 115 | 29.0193 | 98.106 | 59.9703 | 92
29.0466 | 189.4589 | 59.9694 | 184 | 29.0392 | 164.7301 | 59.9622 | 161 | 29.0282 | 142.7353 | 59.9733 | 138 | 29.0281 | 120.7872 | 59.9669 | 115 | 29.0277 | 98.0955 | 59.9703 | 92
29.055 | 189.4506 | 59.9694 | 184 | 29.0475 | 164.7231 | 59.9622 | 161 | 29.0365 | 142.7306 | 59.9733 | 138 | 29.0364 | 120.7775 | 59.9669 | 115 | 29.036 | 98.085 | 59.9703 | 92
29.0633 | 189.4424 | 59.9694 | 184 | 29.0558 | 164.716 | 59.9622 | 161 | 29.0448 | 142.726 | 59.9733 | 138 | 29.0448 | 120.7679 | 59.9669 | 115 | 29.0443 | 98.0744 | 59.9703 | 92
29.0716 | 189.4341 | 59.9702 | 184 | 29.0642 | 164.709 | 59.9622 | 161 | 29.0531 | 142.7213 | 59.9733 | 138 | 29.0531 | 120.7582 | 59.9669 | 115 | 29.0527 | 98.0639 | 59.9703 | 92
29.08 | 189.4259 | 59.9702 | 184 | 29.0725 | 164.702 | 59.9622 | 161 | 29.0615 | 142.7166 | 59.9733 | 138 | 29.0615 | 120.7485 | 59.9669 | 115 | 29.061 | 98.0534 | 59.9703 | 92
29.0883 | 189.4176 | 59.9702 | 184 | 29.0808 | 164.6949 | 59.9622 | 161 | 29.0698 | 142.712 | 59.9733 | 138 | 29.0698 | 120.7388 | 59.9669 | 115 | 29.0694 | 98.0429 | 59.9703 | 92
29.0967 | 189.4094 | 59.9702 | 184 | 29.0892 | 164.6879 | 59.9622 | 161 | 29.0782 | 142.7073 | 59.9733 | 138 | 29.0781 | 120.7291 | 59.9697 | 115 | 29.0777 | 98.0323 | 59.9703 | 92
29.105 | 189.4012 | 59.9702 | 184 | 29.0975 | 164.6808 | 59.9622 | 161 | 29.0865 | 142.7026 | 59.9733 | 138 | 29.0865 | 120.7221 | 59.9697 | 115 | 29.086 | 98.0248 | 59.9703 | 92
29.1133 | 189.3929 | 59.9702 | 184 | 29.1059 | 164.6738 | 59.9622 | 161 | 29.0948 | 142.698 | 59.9733 | 138 | 29.0948 | 120.717 | 59.9697 | 115 | 29.0944 | 98.0194 | 59.9703 | 92
29.1217 | 189.3847 | 59.9702 | 184 | 29.1142 | 164.6668 | 59.9622 | 161 | 29.1032 | 142.6933 | 59.9733 | 138 | 29.1031 | 120.7119 | 59.9697 | 115 | 29.1027 | 98.014 | 59.9703 | 92
29.13 | 189.3764 | 59.9702 | 184 | 29.1225 | 164.6597 | 59.9622 | 161 | 29.1115 | 142.6886 | 59.9733 | 138 | 29.1115 | 120.7068 | 59.9697 | 115 | 29.1111 | 98.0086 | 59.9703 | 92
29.1384 | 189.3682 | 59.9702 | 184 | 29.1309 | 164.6527 | 59.9622 | 161 | 29.1199 | 142.684 | 59.9733 | 138 | 29.1198 | 120.7017 | 59.9697 | 115 | 29.1194 | 98.0031 | 59.9703 | 92
29.1467 | 189.36 | 59.9702 | 184 | 29.1392 | 164.6456 | 59.9622 | 161 | 29.1282 | 142.6793 | 59.9733 | 138 | 29.1281 | 120.6966 | 59.9697 | 115 | 29.1277 | 97.9977 | 59.9703 | 92
29.155 | 189.3517 | 59.9702 | 184 | 29.1476 | 164.6386 | 59.9622 | 161 | 29.1365 | 142.6746 | 59.9733 | 138 | 29.1365 | 120.6915 | 59.9697 | 115 | 29.136 | 97.9923 | 59.9698 | 92
29.1634 | 189.3435 | 59.9702 | 184 | 29.1559 | 164.6316 | 59.9622 | 161 | 29.1449 | 142.67 | 59.9733 | 138 | 29.1448 | 120.6864 | 59.9697 | 115 | 29.1444 | 97.9869 | 59.9698 | 92
29.1717 | 189.3352 | 59.9702 | 184 | 29.1642 | 164.6245 | 59.9622 | 161 | 29.1532 | 142.6653 | 59.9733 | 138 | 29.1532 | 120.6813 | 59.9697 | 115 | 29.1527 | 97.9815 | 59.9698 | 92
29.18 | 189.327 | 59.9702 | 184 | 29.1726 | 164.6175 | 59.9622 | 161 | 29.1615 | 142.6606 | 59.9733 | 138 | 29.1615 | 120.6762 | 59.9697 | 115 | 29.1611 | 97.976 | 59.9698 | 92
29.1884 | 189.3188 | 59.9702 | 184 | 29.1809 | 164.6105 | 59.9622 | 161 | 29.1699 | 142.656 | 59.9733 | 138 | 29.1698 | 120.6711 | 59.9697 | 115 | 29.1694 | 97.9706 | 59.9698 | 92
29.1967 | 189.3105 | 59.9702 | 184 | 29.1893 | 164.6034 | 59.9615 | 161 | 29.1782 | 142.6513 | 59.9733 | 138 | 29.1782 | 120.666 | 59.9697 | 115 | 29.1777 | 97.9652 | 59.9698 | 92
29.205 | 189.3023 | 59.9702 | 184 | 29.1976 | 164.5964 | 59.9615 | 161 | 29.1865 | 142.6466 | 59.9733 | 138 | 29.1865 | 120.6609 | 59.9697 | 115 | 29.1861 | 97.9598 | 59.9698 | 92
29.2134 | 189.294 | 59.9702 | 184 | 29.2059 | 164.5893 | 59.9615 | 161 | 29.1949 | 142.6393 | 59.9742 | 138 | 29.1949 | 120.6558 | 59.9697 | 115 | 29.1944 | 97.9544 | 59.9698 | 92
29.2217 | 189.2858 | 59.9702 | 184 | 29.2143 | 164.5823 | 59.9615 | 161 | 29.2032 | 142.6285 | 59.9742 | 138 | 29.2032 | 120.6507 | 59.9697 | 115 | 29.2028 | 97.9489 | 59.9698 | 92
29.2301 | 189.2775 | 59.9702 | 184 | 29.2226 | 164.5753 | 59.9615 | 161 | 29.2116 | 142.6177 | 59.9742 | 138 | 29.2115 | 120.6455 | 59.9697 | 115 | 29.2111 | 97.9435 | 59.9698 | 92
29.2384 | 189.2693 | 59.9702 | 184 | 29.2309 | 164.5682 | 59.9615 | 161 | 29.2199 | 142.6068 | 59.9742 | 138 | 29.2198 | 120.6404 | 59.9697 | 115 | 29.2195 | 97.9381 | 59.9698 | 92
29.2467 | 189.2611 | 59.9702 | 184 | 29.2393 | 164.5612 | 59.9615 | 161 | 29.2282 | 142.596 | 59.9742 | 138 | 29.2282 | 120.6353 | 59.9697 | 115 | 29.2278 | 97.9327 | 59.9698 | 92
29.2551 | 189.2528 | 59.9702 | 184 | 29.2476 | 164.5542 | 59.9615 | 161 | 29.2366 | 142.5852 | 59.9742 | 138 | 29.2365 | 120.6302 | 59.9697 | 115 | 29.2361 | 97.9273 | 59.9698 | 92
29.2634 | 189.2446 | 59.9702 | 184 | 29.256 | 164.5471 | 59.9615 | 161 | 29.2449 | 142.5744 | 59.9742 | 138 | 29.2449 | 120.6251 | 59.9697 | 115 | 29.2444 | 97.9218 | 59.9698 | 92
29.2717 | 189.2363 | 59.9707 | 184 | 29.2643 | 164.5401 | 59.9615 | 161 | 29.2533 | 142.5636 | 59.9742 | 138 | 29.2532 | 120.62 | 59.9697 | 115 | 29.2528 | 97.9164 | 59.9698 | 92
29.2801 | 189.2281 | 59.9707 | 184 | 29.2726 | 164.533 | 59.9615 | 161 | 29.2616 | 142.5527 | 59.9742 | 138 | 29.2615 | 120.6149 | 59.9697 | 115 | 29.2611 | 97.911 | 59.9698 | 92
29.2884 | 189.2199 | 59.9707 | 184 | 29.281 | 164.526 | 59.9615 | 161 | 29.2699 | 142.5419 | 59.9742 | 138 | 29.2699 | 120.6098 | 59.9697 | 115 | 29.2695 | 97.9056 | 59.9698 | 92
29.2968 | 189.2116 | 59.9707 | 184 | 29.2893 | 164.519 | 59.9615 | 161 | 29.2782 | 142.5311 | 59.9742 | 138 | 29.2782 | 120.6047 | 59.9724 | 115 | 29.2778 | 97.9002 | 59.9698 | 92
29.3051 | 189.2034 | 59.9707 | 184 | 29.2977 | 164.5119 | 59.9615 | 161 | 29.2866 | 142.5203 | 59.9742 | 138 | 29.2866 | 120.5996 | 59.9724 | 115 | 29.2861 | 97.8947 | 59.9698 | 92
29.3134 | 189.1951 | 59.9707 | 184 | 29.306 | 164.5049 | 59.9615 | 161 | 29.2949 | 142.5095 | 59.9742 | 138 | 29.2949 | 120.5945 | 59.9724 | 115 | 29.2945 | 97.8893 | 59.9698 | 92
29.3218 | 189.1869 | 59.9707 | 184 | 29.3143 | 164.4978 | 59.9615 | 161 | 29.3033 | 142.4986 | 59.9742 | 138 | 29.3032 | 120.5894 | 59.9724 | 115 | 29.3028 | 97.8839 | 59.9698 | 92
29.3301 | 189.1786 | 59.9707 | 184 | 29.3227 | 164.4908 | 59.9615 | 161 | 29.3116 | 142.4878 | 59.9742 | 138 | 29.3116 | 120.5843 | 59.9724 | 115 | 29.3112 | 97.8785 | 59.9698 | 92
29.3384 | 189.1706 | 59.9707 | 184 | 29.331 | 164.4838 | 59.9615 | 161 | 29.3199 | 142.477 | 59.9742 | 138 | 29.3199 | 120.5792 | 59.9724 | 115 | 29.3195 | 97.8731 | 59.9698 | 92
29.3468 | 189.1629 | 59.9707 | 184 | 29.3393 | 164.4767 | 59.9615 | 161 | 29.3283 | 142.4662 | 59.9742 | 138 | 29.3282 | 120.5741 | 59.9724 | 115 | 29.3278 | 97.8676 | 59.9698 | 92
29.3551 | 189.1551 | 59.9707 | 184 | 29.3477 | 164.4697 | 59.9615 | 161 | 29.3366 | 142.4554 | 59.9742 | 138 | 29.3366 | 120.569 | 59.9724 | 115 | 29.3362 | 97.8622 | 59.9695 | 92
29.3635 | 189.1474 | 59.9707 | 184 | 29.356 | 164.4626 | 59.9615 | 161 | 29.345 | 142.4445 | 59.9742 | 138 | 29.3449 | 120.5639 | 59.9724 | 115 | 29.3445 | 97.8568 | 59.9695 | 92
29.3718 | 189.1396 | 59.9707 | 184 | 29.3644 | 164.4556 | 59.9615 | 161 | 29.3533 | 142.4337 | 59.9742 | 138 | 29.3533 | 120.5588 | 59.9724 | 115 | 29.3528 | 97.8514 | 59.9695 | 92
29.3801 | 189.1319 | 59.9707 | 184 | 29.3727 | 164.4486 | 59.9615 | 161 | 29.3616 | 142.4229 | 59.9742 | 138 | 29.3616 | 120.5537 | 59.9724 | 115 | 29.3612 | 97.846 | 59.9695 | 92
29.3885 | 189.1241 | 59.9707 | 184 | 29.381 | 164.4415 | 59.9615 | 161 | 29.3699 | 142.4121 | 59.9742 | 138 | 29.3699 | 120.5486 | 59.9724 | 115 | 29.3695 | 97.8405 | 59.9695 | 92
29.3968 | 189.1163 | 59.9707 | 184 | 29.3894 | 164.4345 | 59.9621 | 161 | 29.3783 | 142.4012 | 59.9742 | 138 | 29.3783 | 120.5435 | 59.9724 | 115 | 29.3778 | 97.8351 | 59.9695 | 92
29.4052 | 189.1086 | 59.9707 | 184 | 29.3977 | 164.4275 | 59.9621 | 161 | 29.3866 | 142.3904 | 59.9742 | 138 | 29.3866 | 120.5384 | 59.9724 | 115 | 29.3862 | 97.8297 | 59.9695 | 92
29.4135 | 189.1008 | 59.9707 | 184 | 29.4061 | 164.4204 | 59.9621 | 161 | 29.395 | 142.3796 | 59.9747 | 138 | 29.395 | 120.5333 | 59.9724 | 115 | 29.3945 | 97.8243 | 59.9695 | 92
29.4218 | 189.0931 | 59.9707 | 184 | 29.4144 | 164.4134 | 59.9621 | 161 | 29.4033 | 142.3688 | 59.9747 | 138 | 29.4033 | 120.5282 | 59.9724 | 115 | 29.4029 | 97.8189 | 59.9695 | 92
29.4302 | 189.0853 | 59.9707 | 184 | 29.4227 | 164.4063 | 59.9621 | 161 | 29.4116 | 142.358 | 59.9747 | 138 | 29.4116 | 120.5231 | 59.9724 | 115 | 29.4112 | 97.8135 | 59.9695 | 92
29.4385 | 189.0776 | 59.9707 | 184 | 29.4311 | 164.3993 | 59.9621 | 161 | 29.42 | 142.3471 | 59.9747 | 138 | 29.42 | 120.518 | 59.9724 | 115 | 29.4195 | 97.808 | 59.9695 | 92
29.4468 | 189.0698 | 59.9707 | 184 | 29.4394 | 164.3923 | 59.9621 | 161 | 29.4283 | 142.3363 | 59.9747 | 138 | 29.4283 | 120.5129 | 59.9724 | 115 | 29.4279 | 97.8026 | 59.9695 | 92
29.4552 | 189.0621 | 59.9707 | 184 | 29.4478 | 164.3852 | 59.9621 | 161 | 29.4367 | 142.3255 | 59.9747 | 138 | 29.4366 | 120.5078 | 59.9724 | 115 | 29.4362 | 97.7972 | 59.9695 | 92
29.4635 | 189.0543 | 59.9707 | 184 | 29.4561 | 164.3782 | 59.9621 | 161 | 29.445 | 142.3147 | 59.9747 | 138 | 29.445 | 120.5027 | 59.9724 | 115 | 29.4445 | 97.7918 | 59.9695 | 92
29.4718 | 189.0466 | 59.9704 | 184 | 29.4644 | 164.3712 | 59.9621 | 161 | 29.4533 | 142.3038 | 59.9747 | 138 | 29.4533 | 120.4976 | 59.9724 | 115 | 29.4529 | 97.7864 | 59.9695 | 92
29.4802 | 189.0388 | 59.9704 | 184 | 29.4728 | 164.3641 | 59.9621 | 161 | 29.4617 | 142.293 | 59.9747 | 138 | 29.4616 | 120.4925 | 59.9724 | 115 | 29.4612 | 97.7809 | 59.9695 | 92
29.4885 | 189.0311 | 59.9704 | 184 | 29.4811 | 164.3571 | 59.9621 | 161 | 29.47 | 142.2822 | 59.9747 | 138 | 29.47 | 120.4874 | 59.9724 | 115 | 29.4696 | 97.7755 | 59.9695 | 92
29.4969 | 189.0233 | 59.9704 | 184 | 29.4894 | 164.35 | 59.9621 | 161 | 29.4783 | 142.2714 | 59.9747 | 138 | 29.4783 | 120.4823 | 59.973 | 115 | 29.4779 | 97.7701 | 59.9695 | 92
29.5052 | 189.0155 | 59.9704 | 184 | 29.4978 | 164.343 | 59.9621 | 161 | 29.4867 | 142.2606 | 59.9747 | 138 | 29.4867 | 120.4772 | 59.973 | 115 | 29.4862 | 97.7647 | 59.9695 | 92
29.5135 | 189.0078 | 59.9704 | 184 | 29.5061 | 164.336 | 59.9621 | 161 | 29.495 | 142.2497 | 59.9747 | 138 | 29.495 | 120.4721 | 59.973 | 115 | 29.4946 | 97.7593 | 59.9695 | 92
29.5219 | 189 | 59.9704 | 184 | 29.5145 | 164.3289 | 59.9621 | 161 | 29.5033 | 142.2389 | 59.9747 | 138 | 29.5033 | 120.467 | 59.973 | 115 | 29.5029 | 97.7538 | 59.9695 | 92
29.5302 | 188.9923 | 59.9704 | 184 | 29.5228 | 164.3219 | 59.9621 | 161 | 29.5117 | 142.2281 | 59.9747 | 138 | 29.5117 | 120.4619 | 59.973 | 115 | 29.5113 | 97.7484 | 59.9695 | 92
29.5385 | 188.9845 | 59.9704 | 184 | 29.5311 | 164.3148 | 59.9621 | 161 | 29.52 | 142.2173 | 59.9747 | 138 | 29.52 | 120.4568 | 59.973 | 115 | 29.5196 | 97.743 | 59.9695 | 92
29.5469 | 188.9768 | 59.9704 | 184 | 29.5395 | 164.3078 | 59.9621 | 161 | 29.5284 | 142.2065 | 59.9747 | 138 | 29.5284 | 120.4517 | 59.973 | 115 | 29.5279 | 97.7376 | 59.9695 | 92
29.5552 | 188.969 | 59.9704 | 184 | 29.5478 | 164.3008 | 59.9621 | 161 | 29.5367 | 142.1956 | 59.9747 | 138 | 29.5367 | 120.4466 | 59.973 | 115 | 29.5363 | 97.7322 | 59.9706 | 92
29.5636 | 188.9613 | 59.9704 | 184 | 29.5562 | 164.2937 | 59.9621 | 161 | 29.545 | 142.1848 | 59.9747 | 138 | 29.545 | 120.4415 | 59.973 | 115 | 29.5446 | 97.7267 | 59.9706 | 92
29.5719 | 188.9535 | 59.9704 | 184 | 29.5645 | 164.2867 | 59.9621 | 161 | 29.5534 | 142.174 | 59.9747 | 138 | 29.5533 | 120.4363 | 59.973 | 115 | 29.5529 | 97.7213 | 59.9706 | 92
29.5802 | 188.9458 | 59.9704 | 184 | 29.5728 | 164.2796 | 59.9621 | 161 | 29.5617 | 142.1632 | 59.9747 | 138 | 29.5617 | 120.4312 | 59.973 | 115 | 29.5613 | 97.7159 | 59.9706 | 92
29.5886 | 188.938 | 59.9704 | 184 | 29.5812 | 164.2726 | 59.9621 | 161 | 29.5701 | 142.1524 | 59.9747 | 138 | 29.57 | 120.4261 | 59.973 | 115 | 29.5696 | 97.7105 | 59.9706 | 92
29.5969 | 188.9303 | 59.9704 | 184 | 29.5895 | 164.2656 | 59.9629 | 161 | 29.5784 | 142.1415 | 59.9747 | 138 | 29.5784 | 120.421 | 59.973 | 115 | 29.5779 | 97.7051 | 59.9706 | 92
29.6052 | 188.9225 | 59.9704 | 184 | 29.5978 | 164.2585 | 59.9629 | 161 | 29.5867 | 142.1307 | 59.9747 | 138 | 29.5867 | 120.4163 | 59.973 | 115 | 29.5863 | 97.6996 | 59.9706 | 92
29.6136 | 188.9147 | 59.9704 | 184 | 29.6062 | 164.2515 | 59.9629 | 161 | 29.595 | 142.1199 | 59.9747 | 138 | 29.595 | 120.4119 | 59.973 | 115 | 29.5946 | 97.6942 | 59.9706 | 92
29.6219 | 188.907 | 59.9704 | 184 | 29.6145 | 164.2445 | 59.9629 | 161 | 29.6034 | 142.1091 | 59.9747 | 138 | 29.6034 | 120.4074 | 59.973 | 115 | 29.603 | 97.6888 | 59.9706 | 92
29.6302 | 188.8992 | 59.9704 | 184 | 29.6229 | 164.2343 | 59.9629 | 161 | 29.6117 | 142.0983 | 59.9747 | 138 | 29.6117 | 120.4029 | 59.973 | 115 | 29.6113 | 97.6834 | 59.9706 | 92
29.6386 | 188.8915 | 59.9704 | 184 | 29.6312 | 164.2212 | 59.9629 | 161 | 29.6201 | 142.0874 | 59.9747 | 138 | 29.6201 | 120.3985 | 59.973 | 115 | 29.6196 | 97.678 | 59.9706 | 92
29.6469 | 188.8837 | 59.9704 | 184 | 29.6395 | 164.2081 | 59.9629 | 161 | 29.6284 | 142.0766 | 59.9747 | 138 | 29.6284 | 120.394 | 59.973 | 115 | 29.628 | 97.6725 | 59.9706 | 92
29.6553 | 188.876 | 59.9704 | 184 | 29.6479 | 164.1949 | 59.9629 | 161 | 29.6367 | 142.0658 | 59.9747 | 138 | 29.6367 | 120.3895 | 59.973 | 115 | 29.6363 | 97.6671 | 59.9706 | 92
29.6636 | 188.8682 | 59.9704 | 184 | 29.6562 | 164.1818 | 59.9629 | 161 | 29.6451 | 142.055 | 59.9747 | 138 | 29.6451 | 120.3851 | 59.973 | 115 | 29.6447 | 97.6617 | 59.9706 | 92
29.6719 | 188.8605 | 59.9688 | 184 | 29.6646 | 164.1687 | 59.9629 | 161 | 29.6534 | 142.0441 | 59.9747 | 138 | 29.6534 | 120.3806 | 59.973 | 115 | 29.653 | 97.6562 | 59.9706 | 92
29.6803 | 188.8527 | 59.9688 | 184 | 29.6729 | 164.1556 | 59.9629 | 161 | 29.6618 | 142.0333 | 59.9747 | 138 | 29.6617 | 120.3762 | 59.973 | 115 | 29.6613 | 97.6507 | 59.9706 | 92
29.6886 | 188.845 | 59.9688 | 184 | 29.6812 | 164.1425 | 59.9629 | 161 | 29.6701 | 142.0225 | 59.9747 | 138 | 29.6701 | 120.3717 | 59.973 | 115 | 29.6697 | 97.6452 | 59.9706 | 92
29.697 | 188.8372 | 59.9688 | 184 | 29.6896 | 164.1293 | 59.9629 | 161 | 29.6784 | 142.0117 | 59.9747 | 138 | 29.6784 | 120.3672 | 59.9733 | 115 | 29.678 | 97.6397 | 59.9706 | 92
29.7053 | 188.8295 | 59.9688 | 184 | 29.6979 | 164.1162 | 59.9629 | 161 | 29.6868 | 142.0009 | 59.9747 | 138 | 29.6867 | 120.3628 | 59.9733 | 115 | 29.6863 | 97.6342 | 59.9706 | 92
29.7136 | 188.8217 | 59.9688 | 184 | 29.7062 | 164.1031 | 59.9629 | 161 | 29.6951 | 141.9935 | 59.9747 | 138 | 29.6951 | 120.3583 | 59.9733 | 115 | 29.6947 | 97.6287 | 59.9706 | 92
29.722 | 188.8139 | 59.9688 | 184 | 29.7146 | 164.09 | 59.9629 | 161 | 29.7034 | 141.9901 | 59.9747 | 138 | 29.7034 | 120.3538 | 59.9733 | 115 | 29.703 | 97.6232 | 59.9706 | 92
29.7303 | 188.8062 | 59.9688 | 184 | 29.7229 | 164.0768 | 59.9629 | 161 | 29.7118 | 141.9867 | 59.9747 | 138 | 29.7118 | 120.3494 | 59.9733 | 115 | 29.7114 | 97.6177 | 59.9706 | 92
29.7386 | 188.7984 | 59.9688 | 184 | 29.7313 | 164.0637 | 59.9629 | 161 | 29.7201 | 141.9833 | 59.9747 | 138 | 29.7201 | 120.3449 | 59.9733 | 115 | 29.7197 | 97.6122 | 59.9706 | 92
29.747 | 188.7907 | 59.9688 | 184 | 29.7396 | 164.0506 | 59.9629 | 161 | 29.7284 | 141.9799 | 59.9747 | 138 | 29.7284 | 120.3405 | 59.9733 | 115 | 29.728 | 97.6067 | 59.9706 | 92
29.7553 | 188.7829 | 59.9688 | 184 | 29.7479 | 164.0374 | 59.9629 | 161 | 29.7368 | 141.9766 | 59.9747 | 138 | 29.7368 | 120.336 | 59.9733 | 115 | 29.7364 | 97.6012 | 59.9723 | 92
29.7637 | 188.7752 | 59.9688 | 184 | 29.7563 | 164.0243 | 59.9629 | 161 | 29.7451 | 141.9732 | 59.9747 | 138 | 29.7451 | 120.3315 | 59.9733 | 115 | 29.7447 | 97.5958 | 59.9723 | 92
29.772 | 188.7674 | 59.9688 | 184 | 29.7646 | 164.0112 | 59.9629 | 161 | 29.7535 | 141.9698 | 59.9747 | 138 | 29.7534 | 120.3271 | 59.9733 | 115 | 29.753 | 97.5903 | 59.9723 | 92
29.7803 | 188.7597 | 59.9688 | 184 | 29.7729 | 163.9981 | 59.9629 | 161 | 29.7618 | 141.9664 | 59.9747 | 138 | 29.7618 | 120.3226 | 59.9733 | 115 | 29.7614 | 97.5848 | 59.9723 | 92
29.7887 | 188.7519 | 59.9688 | 184 | 29.7813 | 163.9849 | 59.9629 | 161 | 29.7701 | 141.9631 | 59.9747 | 138 | 29.7701 | 120.3181 | 59.9733 | 115 | 29.7697 | 97.5793 | 59.9723 | 92
29.797 | 188.7442 | 59.9688 | 184 | 29.7896 | 163.9718 | 59.9641 | 161 | 29.7785 | 141.9597 | 59.9747 | 138 | 29.7784 | 120.3137 | 59.9733 | 115 | 29.778 | 97.5738 | 59.9723 | 92
29.8053 | 188.7364 | 59.9688 | 184 | 29.798 | 163.9587 | 59.9641 | 161 | 29.7868 | 141.9563 | 59.9747 | 138 | 29.7868 | 120.3092 | 59.9733 | 115 | 29.7864 | 97.5683 | 59.9723 | 92
29.8137 | 188.7287 | 59.9688 | 184 | 29.8063 | 163.9456 | 59.9641 | 161 | 29.7951 | 141.9529 | 59.9742 | 138 | 29.7951 | 120.3048 | 59.9733 | 115 | 29.7947 | 97.5628 | 59.9723 | 92
29.822 | 188.7209 | 59.9688 | 184 | 29.8146 | 163.9324 | 59.9641 | 161 | 29.8035 | 141.9496 | 59.9742 | 138 | 29.8035 | 120.3003 | 59.9733 | 115 | 29.8031 | 97.5573 | 59.9723 | 92
29.8304 | 188.7132 | 59.9688 | 184 | 29.823 | 163.9193 | 59.9641 | 161 | 29.8118 | 141.9462 | 59.9742 | 138 | 29.8118 | 120.2958 | 59.9733 | 115 | 29.8114 | 97.5518 | 59.9723 | 92
29.8387 | 188.7074 | 59.9688 | 184 | 29.8313 | 163.9062 | 59.9641 | 161 | 29.8201 | 141.9428 | 59.9742 | 138 | 29.8201 | 120.2914 | 59.9733 | 115 | 29.8197 | 97.5463 | 59.9723 | 92
29.847 | 188.704 | 59.9688 | 184 | 29.8397 | 163.8931 | 59.9641 | 161 | 29.8285 | 141.9394 | 59.9742 | 138 | 29.8285 | 120.2869 | 59.9733 | 115 | 29.8281 | 97.5408 | 59.9723 | 92
29.8554 | 188.7007 | 59.9688 | 184 | 29.848 | 163.8799 | 59.9641 | 161 | 29.8368 | 141.9361 | 59.9742 | 138 | 29.8368 | 120.2824 | 59.9733 | 115 | 29.8364 | 97.5353 | 59.9723 | 92
29.8637 | 188.6973 | 59.9688 | 184 | 29.8563 | 163.8668 | 59.9641 | 161 | 29.8452 | 141.9327 | 59.9742 | 138 | 29.8452 | 120.278 | 59.9733 | 115 | 29.8448 | 97.5298 | 59.9723 | 92
29.872 | 188.6939 | 59.9679 | 184 | 29.8647 | 163.8537 | 59.9641 | 161 | 29.8535 | 141.9293 | 59.9742 | 138 | 29.8535 | 120.2735 | 59.9733 | 115 | 29.8531 | 97.5243 | 59.9723 | 92
29.8804 | 188.6905 | 59.9679 | 184 | 29.873 | 163.8406 | 59.9641 | 161 | 29.8618 | 141.9259 | 59.9742 | 138 | 29.8618 | 120.2691 | 59.9733 | 115 | 29.8614 | 97.5188 | 59.9723 | 92
29.8887 | 188.6871 | 59.9679 | 184 | 29.8813 | 163.8274 | 59.9641 | 161 | 29.8702 | 141.9225 | 59.9742 | 138 | 29.8701 | 120.2646 | 59.9733 | 115 | 29.8698 | 97.5134 | 59.9723 | 92
29.8971 | 188.6837 | 59.9679 | 184 | 29.8897 | 163.8143 | 59.9641 | 161 | 29.8785 | 141.9192 | 59.9742 | 138 | 29.8785 | 120.2601 | 59.9721 | 115 | 29.8781 | 97.5079 | 59.9723 | 92
29.9054 | 188.6804 | 59.9679 | 184 | 29.898 | 163.8012 | 59.9641 | 161 | 29.8868 | 141.9158 | 59.9742 | 138 | 29.8868 | 120.2557 | 59.9721 | 115 | 29.8864 | 97.5024 | 59.9723 | 92
29.9137 | 188.677 | 59.9679 | 184 | 29.9064 | 163.7881 | 59.9641 | 161 | 29.8952 | 141.9124 | 59.9742 | 138 | 29.8952 | 120.2512 | 59.9721 | 115 | 29.8948 | 97.4969 | 59.9723 | 92
29.9221 | 188.6736 | 59.9679 | 184 | 29.9147 | 163.7749 | 59.9641 | 161 | 29.9035 | 141.909 | 59.9742 | 138 | 29.9035 | 120.2467 | 59.9721 | 115 | 29.9031 | 97.4914 | 59.9723 | 92
29.9304 | 188.6702 | 59.9679 | 184 | 29.923 | 163.7618 | 59.9641 | 161 | 29.9118 | 141.9057 | 59.9742 | 138 | 29.9118 | 120.2423 | 59.9721 | 115 | 29.9114 | 97.4859 | 59.9723 | 92
29.9388 | 188.6668 | 59.9679 | 184 | 29.9314 | 163.7487 | 59.9641 | 161 | 29.9202 | 141.9023 | 59.9742 | 138 | 29.9202 | 120.2378 | 59.9721 | 115 | 29.9198 | 97.4804 | 59.9723 | 92
29.9471 | 188.6635 | 59.9679 | 184 | 29.9397 | 163.7356 | 59.9641 | 161 | 29.9285 | 141.8989 | 59.9742 | 138 | 29.9285 | 120.2334 | 59.9721 | 115 | 29.9281 | 97.4749 | 59.9723 | 92
29.9554 | 188.6601 | 59.9679 | 184 | 29.9481 | 163.7224 | 59.9641 | 161 | 29.9369 | 141.8955 | 59.9742 | 138 | 29.9369 | 120.2289 | 59.9721 | 115 | 29.9365 | 97.4694 | 59.9739 | 92
29.9638 | 188.6567 | 59.9679 | 184 | 29.9564 | 163.7093 | 59.9641 | 161 | 29.9452 | 141.8922 | 59.9742 | 138 | 29.9452 | 120.2244 | 59.9721 | 115 | 29.9448 | 97.4639 | 59.9739 | 92
29.9721 | 188.6533 | 59.9679 | 184 | 29.9647 | 163.6962 | 59.9641 | 161 | 29.9535 | 141.8888 | 59.9742 | 138 | 29.9535 | 120.22 | 59.9721 | 115 | 29.9531 | 97.4584 | 59.9739 | 92
29.9804 | 188.6499 | 59.9679 | 184 | 29.9731 | 163.6831 | 59.9641 | 161 | 29.9619 | 141.8854 | 59.9742 | 138 | 29.9619 | 120.2155 | 59.9721 | 115 | 29.9615 | 97.4529 | 59.9739 | 92
29.9888 | 188.6465 | 59.9679 | 184 | 29.9814 | 163.6699 | 59.9641 | 161 | 29.9702 | 141.882 | 59.9742 | 138 | 29.9702 | 120.211 | 59.9721 | 115 | 29.9698 | 97.4474 | 59.9739 | 92
29.9971 | 188.6432 | 59.9679 | 184 | 29.9897 | 163.6568 | 59.966 | 161 | 29.9785 | 141.8786 | 59.9742 | 138 | 29.9785 | 120.2066 | 59.9721 | 115 | 29.9781 | 97.4419 | 59.9739 | 92
30.0054 | 188.6398 | 59.9679 | 184 | 29.9981 | 163.6437 | 59.966 | 161 | 29.9869 | 141.8753 | 59.9742 | 138 | 29.9869 | 120.2021 | 59.9721 | 115 | 29.9865 | 97.4364 | 59.9739 | 92
30.0138 | 188.6364 | 59.9679 | 184 | 30.0064 | 163.6306 | 59.966 | 161 | 29.9952 | 141.8719 | 59.9736 | 138 | 29.9952 | 120.1976 | 59.9721 | 115 | 29.9948 | 97.4309 | 59.9739 | 92
30.0221 | 188.633 | 59.9679 | 184 | 30.0148 | 163.6174 | 59.966 | 161 | 30.0036 | 141.8685 | 59.9736 | 138 | 30.0036 | 120.1932 | 59.9721 | 115 | 30.0031 | 97.4255 | 59.9739 | 92
30.0305 | 188.6296 | 59.9679 | 184 | 30.0231 | 163.6043 | 59.966 | 161 | 30.0119 | 141.8651 | 59.9736 | 138 | 30.0119 | 120.1887 | 59.9721 | 115 | 30.0115 | 97.42 | 59.9739 | 92
30.0388 | 188.6263 | 59.9679 | 184 | 30.0314 | 163.5912 | 59.966 | 161 | 30.0202 | 141.8618 | 59.9736 | 138 | 30.0202 | 120.1843 | 59.9721 | 115 | 30.0198 | 97.4145 | 59.9739 | 92
30.0471 | 188.6229 | 59.9679 | 184 | 30.0398 | 163.5781 | 59.966 | 161 | 30.0286 | 141.8584 | 59.9736 | 138 | 30.0286 | 120.1798 | 59.9721 | 115 | 30.0282 | 97.409 | 59.9739 | 92
30.0555 | 188.6195 | 59.9679 | 184 | 30.0481 | 163.5649 | 59.966 | 161 | 30.0369 | 141.855 | 59.9736 | 138 | 30.0369 | 120.1753 | 59.9721 | 115 | 30.0365 | 97.4035 | 59.9739 | 92
30.0638 | 188.6161 | 59.9679 | 184 | 30.0565 | 163.5518 | 59.966 | 161 | 30.0452 | 141.8516 | 59.9736 | 138 | 30.0452 | 120.1709 | 59.9721 | 115 | 30.0448 | 97.398 | 59.9739 | 92
30.0722 | 188.6127 | 59.9663 | 184 | 30.0648 | 163.5387 | 59.966 | 161 | 30.0536 | 141.8483 | 59.9736 | 138 | 30.0536 | 120.1664 | 59.9721 | 115 | 30.0532 | 97.3925 | 59.9739 | 92
30.0805 | 188.6093 | 59.9663 | 184 | 30.0731 | 163.5256 | 59.966 | 161 | 30.0619 | 141.8449 | 59.9736 | 138 | 30.0619 | 120.1619 | 59.9721 | 115 | 30.0615 | 97.387 | 59.9739 | 92
30.0888 | 188.606 | 59.9663 | 184 | 30.0815 | 163.5124 | 59.966 | 161 | 30.0703 | 141.8415 | 59.9736 | 138 | 30.0703 | 120.1575 | 59.9721 | 115 | 30.0699 | 97.3815 | 59.9739 | 92
30.0972 | 188.6026 | 59.9663 | 184 | 30.0898 | 163.4993 | 59.966 | 161 | 30.0786 | 141.8381 | 59.9736 | 138 | 30.0786 | 120.153 | 59.9714 | 115 | 30.0782 | 97.376 | 59.9739 | 92
30.1055 | 188.5992 | 59.9663 | 184 | 30.0981 | 163.4862 | 59.966 | 161 | 30.0869 | 141.8348 | 59.9736 | 138 | 30.0869 | 120.1486 | 59.9714 | 115 | 30.0865 | 97.3705 | 59.9739 | 92
30.1138 | 188.5958 | 59.9663 | 184 | 30.1065 | 163.4731 | 59.966 | 161 | 30.0953 | 141.8314 | 59.9736 | 138 | 30.0953 | 120.1411 | 59.9714 | 115 | 30.0948 | 97.365 | 59.9739 | 92
30.1222 | 188.5924 | 59.9663 | 184 | 30.1148 | 163.4599 | 59.966 | 161 | 30.1036 | 141.828 | 59.9736 | 138 | 30.1036 | 120.1296 | 59.9714 | 115 | 30.1032 | 97.3595 | 59.9739 | 92
30.1305 | 188.5891 | 59.9663 | 184 | 30.1232 | 163.4468 | 59.966 | 161 | 30.1119 | 141.8246 | 59.9736 | 138 | 30.1119 | 120.1182 | 59.9714 | 115 | 30.1115 | 97.354 | 59.9739 | 92
30.1389 | 188.5857 | 59.9663 | 184 | 30.1315 | 163.4337 | 59.966 | 161 | 30.1203 | 141.8213 | 59.9736 | 138 | 30.1203 | 120.1067 | 59.9714 | 115 | 30.1199 | 97.3485 | 59.9739 | 92
30.1472 | 188.5823 | 59.9663 | 184 | 30.1398 | 163.4206 | 59.966 | 161 | 30.1286 | 141.8179 | 59.9736 | 138 | 30.1286 | 120.0953 | 59.9714 | 115 | 30.1282 | 97.343 | 59.9739 | 92
30.1555 | 188.5789 | 59.9663 | 184 | 30.1482 | 163.4074 | 59.966 | 161 | 30.1369 | 141.8145 | 59.9736 | 138 | 30.137 | 120.0838 | 59.9714 | 115 | 30.1365 | 97.3376 | 59.9753 | 92
30.1639 | 188.5755 | 59.9663 | 184 | 30.1565 | 163.3943 | 59.966 | 161 | 30.1453 | 141.8111 | 59.9736 | 138 | 30.1453 | 120.0723 | 59.9714 | 115 | 30.1449 | 97.3321 | 59.9753 | 92
30.1722 | 188.5721 | 59.9663 | 184 | 30.1648 | 163.3889 | 59.966 | 161 | 30.1536 | 141.8077 | 59.9736 | 138 | 30.1536 | 120.0609 | 59.9714 | 115 | 30.1532 | 97.3266 | 59.9753 | 92
30.1805 | 188.5688 | 59.9663 | 184 | 30.1732 | 163.3862 | 59.966 | 161 | 30.162 | 141.8044 | 59.9736 | 138 | 30.162 | 120.0494 | 59.9714 | 115 | 30.1616 | 97.3211 | 59.9753 | 92
30.1889 | 188.5654 | 59.9663 | 184 | 30.1815 | 163.3835 | 59.966 | 161 | 30.1703 | 141.801 | 59.9736 | 138 | 30.1703 | 120.038 | 59.9714 | 115 | 30.1699 | 97.3156 | 59.9753 | 92
30.1972 | 188.562 | 59.9663 | 184 | 30.1899 | 163.3807 | 59.9673 | 161 | 30.1786 | 141.7976 | 59.9736 | 138 | 30.1786 | 120.0265 | 59.9714 | 115 | 30.1782 | 97.3101 | 59.9753 | 92
30.2056 | 188.5586 | 59.9663 | 184 | 30.1982 | 163.378 | 59.9673 | 161 | 30.187 | 141.7942 | 59.9736 | 138 | 30.187 | 120.015 | 59.9714 | 115 | 30.1866 | 97.3046 | 59.9753 | 92
30.2139 | 188.5552 | 59.9663 | 184 | 30.2065 | 163.3752 | 59.9673 | 161 | 30.1953 | 141.7909 | 59.9742 | 138 | 30.1953 | 120.0036 | 59.9714 | 115 | 30.1949 | 97.2991 | 59.9753 | 92
30.2222 | 188.5518 | 59.9663 | 184 | 30.2149 | 163.3725 | 59.9673 | 161 | 30.2037 | 141.7875 | 59.9742 | 138 | 30.2036 | 119.9921 | 59.9714 | 115 | 30.2032 | 97.2936 | 59.9753 | 92
30.2306 | 188.5485 | 59.9663 | 184 | 30.2232 | 163.3697 | 59.9673 | 161 | 30.212 | 141.7841 | 59.9742 | 138 | 30.212 | 119.9807 | 59.9714 | 115 | 30.2116 | 97.2882 | 59.9753 | 92
30.2389 | 188.5451 | 59.9663 | 184 | 30.2316 | 163.367 | 59.9673 | 161 | 30.2203 | 141.7807 | 59.9742 | 138 | 30.2203 | 119.9692 | 59.9714 | 115 | 30.2199 | 97.2827 | 59.9753 | 92
30.2473 | 188.5417 | 59.9663 | 184 | 30.2399 | 163.3643 | 59.9673 | 161 | 30.2287 | 141.7774 | 59.9742 | 138 | 30.2287 | 119.9577 | 59.9714 | 115 | 30.2282 | 97.2773 | 59.9753 | 92
30.2556 | 188.5383 | 59.9663 | 184 | 30.2482 | 163.3615 | 59.9673 | 161 | 30.237 | 141.774 | 59.9742 | 138 | 30.237 | 119.9463 | 59.9714 | 115 | 30.2366 | 97.2719 | 59.9753 | 92
30.2639 | 188.5349 | 59.9663 | 184 | 30.2566 | 163.3588 | 59.9673 | 161 | 30.2453 | 141.7706 | 59.9742 | 138 | 30.2453 | 119.9348 | 59.9714 | 115 | 30.2449 | 97.2664 | 59.9753 | 92
30.2723 | 188.5315 | 59.9657 | 184 | 30.2649 | 163.356 | 59.9673 | 161 | 30.2537 | 141.7672 | 59.9742 | 138 | 30.2537 | 119.9234 | 59.9714 | 115 | 30.2533 | 97.261 | 59.9753 | 92
30.2806 | 188.5282 | 59.9657 | 184 | 30.2732 | 163.3533 | 59.9673 | 161 | 30.262 | 141.7639 | 59.9742 | 138 | 30.262 | 119.9119 | 59.9714 | 115 | 30.2616 | 97.2555 | 59.9753 | 92
30.2889 | 188.5248 | 59.9657 | 184 | 30.2816 | 163.3505 | 59.9673 | 161 | 30.2703 | 141.7605 | 59.9742 | 138 | 30.2704 | 119.9004 | 59.9714 | 115 | 30.2699 | 97.2501 | 59.9753 | 92
30.2973 | 188.5214 | 59.9657 | 184 | 30.2899 | 163.3478 | 59.9673 | 161 | 30.2787 | 141.7571 | 59.9742 | 138 | 30.2787 | 119.889 | 59.97 | 115 | 30.2783 | 97.2447 | 59.9753 | 92
30.3056 | 188.518 | 59.9657 | 184 | 30.2982 | 163.345 | 59.9673 | 161 | 30.287 | 141.7537 | 59.9742 | 138 | 30.287 | 119.8775 | 59.97 | 115 | 30.2866 | 97.2392 | 59.9753 | 92
30.314 | 188.5146 | 59.9657 | 184 | 30.3066 | 163.3423 | 59.9673 | 161 | 30.2954 | 141.7495 | 59.9742 | 138 | 30.2953 | 119.8661 | 59.97 | 115 | 30.295 | 97.2338 | 59.9753 | 92
30.3223 | 188.5112 | 59.9657 | 184 | 30.3149 | 163.3396 | 59.9673 | 161 | 30.3037 | 141.7444 | 59.9742 | 138 | 30.3037 | 119.8546 | 59.97 | 115 | 30.3033 | 97.2283 | 59.9753 | 92
30.3306 | 188.5079 | 59.9657 | 184 | 30.3233 | 163.3368 | 59.9673 | 161 | 30.312 | 141.7393 | 59.9742 | 138 | 30.312 | 119.8431 | 59.97 | 115 | 30.3116 | 97.2229 | 59.9753 | 92
30.339 | 188.5045 | 59.9657 | 184 | 30.3316 | 163.3341 | 59.9673 | 161 | 30.3204 | 141.7342 | 59.9742 | 138 | 30.3204 | 119.8317 | 59.97 | 115 | 30.3199 | 97.2175 | 59.9753 | 92
30.3473 | 188.5011 | 59.9657 | 184 | 30.34 | 163.3313 | 59.9673 | 161 | 30.3287 | 141.7291 | 59.9742 | 138 | 30.3287 | 119.8202 | 59.97 | 115 | 30.3283 | 97.212 | 59.9753 | 92
30.3557 | 188.4977 | 59.9657 | 184 | 30.3483 | 163.3286 | 59.9673 | 161 | 30.337 | 141.724 | 59.9742 | 138 | 30.337 | 119.8088 | 59.97 | 115 | 30.3366 | 97.2066 | 59.9756 | 92
30.364 | 188.4943 | 59.9657 | 184 | 30.3566 | 163.3258 | 59.9673 | 161 | 30.3454 | 141.7189 | 59.9742 | 138 | 30.3454 | 119.7973 | 59.97 | 115 | 30.345 | 97.2011 | 59.9756 | 92
30.3723 | 188.4822 | 59.9657 | 184 | 30.365 | 163.3231 | 59.9673 | 161 | 30.3537 | 141.7138 | 59.9742 | 138 | 30.3537 | 119.7859 | 59.97 | 115 | 30.3533 | 97.1957 | 59.9756 | 92
30.3807 | 188.4691 | 59.9657 | 184 | 30.3733 | 163.3204 | 59.9673 | 161 | 30.362 | 141.7087 | 59.9742 | 138 | 30.3621 | 119.7744 | 59.97 | 115 | 30.3616 | 97.1902 | 59.9756 | 92
30.389 | 188.456 | 59.9657 | 184 | 30.3816 | 163.3176 | 59.9673 | 161 | 30.3704 | 141.7036 | 59.9742 | 138 | 30.3704 | 119.7629 | 59.97 | 115 | 30.37 | 97.1848 | 59.9756 | 92
30.3973 | 188.4429 | 59.9657 | 184 | 30.39 | 163.3149 | 59.9676 | 161 | 30.3787 | 141.6985 | 59.9742 | 138 | 30.3787 | 119.7515 | 59.97 | 115 | 30.3783 | 97.1794 | 59.9756 | 92
30.4057 | 188.4298 | 59.9657 | 184 | 30.3983 | 163.3121 | 59.9676 | 161 | 30.3871 | 141.6934 | 59.9742 | 138 | 30.3871 | 119.74 | 59.97 | 115 | 30.3867 | 97.1739 | 59.9756 | 92
30.414 | 188.4167 | 59.9657 | 184 | 30.4066 | 163.3094 | 59.9676 | 161 | 30.3954 | 141.6883 | 59.9747 | 138 | 30.3954 | 119.7285 | 59.97 | 115 | 30.395 | 97.1685 | 59.9756 | 92
30.4223 | 188.4035 | 59.9657 | 184 | 30.415 | 163.3066 | 59.9676 | 161 | 30.4037 | 141.6832 | 59.9747 | 138 | 30.4037 | 119.7171 | 59.97 | 115 | 30.4033 | 97.163 | 59.9756 | 92
30.4307 | 188.3904 | 59.9657 | 184 | 30.4233 | 163.3039 | 59.9676 | 161 | 30.4121 | 141.6781 | 59.9747 | 138 | 30.4121 | 119.7056 | 59.97 | 115 | 30.4117 | 97.1576 | 59.9756 | 92
30.439 | 188.3773 | 59.9657 | 184 | 30.4317 | 163.3011 | 59.9676 | 161 | 30.4204 | 141.673 | 59.9747 | 138 | 30.4204 | 119.6942 | 59.97 | 115 | 30.42 | 97.1522 | 59.9756 | 92
30.4474 | 188.3642 | 59.9657 | 184 | 30.44 | 163.2984 | 59.9676 | 161 | 30.4288 | 141.6679 | 59.9747 | 138 | 30.4288 | 119.6827 | 59.97 | 115 | 30.4283 | 97.1467 | 59.9756 | 92
30.4557 | 188.3511 | 59.9657 | 184 | 30.4483 | 163.2957 | 59.9676 | 161 | 30.4371 | 141.6628 | 59.9747 | 138 | 30.4371 | 119.6712 | 59.97 | 115 | 30.4367 | 97.1413 | 59.9756 | 92
30.4641 | 188.338 | 59.9657 | 184 | 30.4567 | 163.2929 | 59.9676 | 161 | 30.4454 | 141.6577 | 59.9747 | 138 | 30.4454 | 119.6598 | 59.97 | 115 | 30.445 | 97.1358 | 59.9756 | 92
30.4724 | 188.3249 | 59.9654 | 184 | 30.465 | 163.2902 | 59.9676 | 161 | 30.4538 | 141.6526 | 59.9747 | 138 | 30.4538 | 119.6483 | 59.97 | 115 | 30.4533 | 97.1304 | 59.9756 | 92
30.4807 | 188.3118 | 59.9654 | 184 | 30.4733 | 163.2874 | 59.9676 | 161 | 30.4621 | 141.6475 | 59.9747 | 138 | 30.4621 | 119.6369 | 59.97 | 115 | 30.4617 | 97.125 | 59.9756 | 92
30.4891 | 188.2987 | 59.9654 | 184 | 30.4817 | 163.2847 | 59.9676 | 161 | 30.4704 | 141.6423 | 59.9747 | 138 | 30.4705 | 119.6254 | 59.97 | 115 | 30.47 | 97.1195 | 59.9756 | 92
30.4974 | 188.2856 | 59.9654 | 184 | 30.49 | 163.2819 | 59.9676 | 161 | 30.4788 | 141.6373 | 59.9747 | 138 | 30.4788 | 119.6139 | 59.9683 | 115 | 30.4784 | 97.1141 | 59.9756 | 92
30.5057 | 188.2725 | 59.9654 | 184 | 30.4984 | 163.2792 | 59.9676 | 161 | 30.4871 | 141.6322 | 59.9747 | 138 | 30.4871 | 119.6025 | 59.9683 | 115 | 30.4867 | 97.1086 | 59.9756 | 92
30.5141 | 188.2594 | 59.9654 | 184 | 30.5067 | 163.2764 | 59.9676 | 161 | 30.4954 | 141.627 | 59.9747 | 138 | 30.4955 | 119.591 | 59.9683 | 115 | 30.495 | 97.1032 | 59.9756 | 92
30.5224 | 188.2463 | 59.9654 | 184 | 30.515 | 163.2737 | 59.9676 | 161 | 30.5038 | 141.6219 | 59.9747 | 138 | 30.5038 | 119.5796 | 59.9683 | 115 | 30.5034 | 97.0978 | 59.9756 | 92
30.5307 | 188.2332 | 59.9654 | 184 | 30.5234 | 163.271 | 59.9676 | 161 | 30.5121 | 141.6168 | 59.9747 | 138 | 30.5121 | 119.5681 | 59.9683 | 115 | 30.5117 | 97.0923 | 59.9756 | 92
30.5391 | 188.22 | 59.9654 | 184 | 30.5317 | 163.2682 | 59.9676 | 161 | 30.5204 | 141.6117 | 59.9747 | 138 | 30.5205 | 119.5566 | 59.9683 | 115 | 30.52 | 97.0869 | 59.9756 | 92
30.5474 | 188.2069 | 59.9654 | 184 | 30.5401 | 163.2655 | 59.9676 | 161 | 30.5288 | 141.6066 | 59.9747 | 138 | 30.5288 | 119.5452 | 59.9683 | 115 | 30.5284 | 97.0814 | 59.9756 | 92
30.5558 | 188.1938 | 59.9654 | 184 | 30.5484 | 163.2627 | 59.9676 | 161 | 30.5371 | 141.6015 | 59.9747 | 138 | 30.5371 | 119.5337 | 59.9683 | 115 | 30.5367 | 97.076 | 59.9761 | 92
30.5641 | 188.1807 | 59.9654 | 184 | 30.5567 | 163.26 | 59.9676 | 161 | 30.5455 | 141.5964 | 59.9747 | 138 | 30.5455 | 119.5223 | 59.9683 | 115 | 30.545 | 97.0705 | 59.9761 | 92
30.5724 | 188.1676 | 59.9654 | 184 | 30.5651 | 163.2572 | 59.9676 | 161 | 30.5538 | 141.5913 | 59.9747 | 138 | 30.5538 | 119.5108 | 59.9683 | 115 | 30.5534 | 97.0651 | 59.9761 | 92
30.5808 | 188.1545 | 59.9654 | 184 | 30.5734 | 163.2545 | 59.9676 | 161 | 30.5621 | 141.5862 | 59.9747 | 138 | 30.5622 | 119.4993 | 59.9683 | 115 | 30.5617 | 97.0597 | 59.9761 | 92
30.5891 | 188.1414 | 59.9654 | 184 | 30.5817 | 163.2518 | 59.9676 | 161 | 30.5705 | 141.5811 | 59.9747 | 138 | 30.5705 | 119.4879 | 59.9683 | 115 | 30.57 | 97.0542 | 59.9761 | 92
30.5975 | 188.1283 | 59.9654 | 184 | 30.5901 | 163.249 | 59.9676 | 161 | 30.5788 | 141.576 | 59.9747 | 138 | 30.5788 | 119.4764 | 59.9683 | 115 | 30.5784 | 97.0488 | 59.9761 | 92
30.6058 | 188.1152 | 59.9654 | 184 | 30.5984 | 163.2463 | 59.9676 | 161 | 30.5871 | 141.5709 | 59.9747 | 138 | 30.5872 | 119.465 | 59.9683 | 115 | 30.5867 | 97.0433 | 59.9761 | 92
30.6141 | 188.1021 | 59.9654 | 184 | 30.6068 | 163.2435 | 59.9676 | 161 | 30.5955 | 141.5658 | 59.975 | 138 | 30.5955 | 119.4535 | 59.9683 | 115 | 30.5951 | 97.0379 | 59.9761 | 92
30.6225 | 188.089 | 59.9654 | 184 | 30.6151 | 163.2408 | 59.9676 | 161 | 30.6038 | 141.5607 | 59.975 | 138 | 30.6039 | 119.4435 | 59.9683 | 115 | 30.6034 | 97.0325 | 59.9761 | 92
30.6308 | 188.0759 | 59.9654 | 184 | 30.6234 | 163.238 | 59.9676 | 161 | 30.6121 | 141.5556 | 59.975 | 138 | 30.6122 | 119.4375 | 59.9683 | 115 | 30.6117 | 97.027 | 59.9761 | 92
30.6391 | 188.0628 | 59.9654 | 184 | 30.6318 | 163.2353 | 59.9676 | 161 | 30.6205 | 141.5505 | 59.975 | 138 | 30.6205 | 119.4315 | 59.9683 | 115 | 30.6201 | 97.0216 | 59.9761 | 92
30.6475 | 188.0497 | 59.9654 | 184 | 30.6401 | 163.2325 | 59.9676 | 161 | 30.6288 | 141.5454 | 59.975 | 138 | 30.6289 | 119.4256 | 59.9683 | 115 | 30.6284 | 97.0161 | 59.9761 | 92
30.6558 | 188.0365 | 59.9654 | 184 | 30.6484 | 163.2298 | 59.9676 | 161 | 30.6372 | 141.5403 | 59.975 | 138 | 30.6372 | 119.4196 | 59.9683 | 115 | 30.6367 | 97.0107 | 59.9761 | 92
30.6642 | 188.0234 | 59.9654 | 184 | 30.6568 | 163.2271 | 59.9676 | 161 | 30.6455 | 141.5352 | 59.975 | 138 | 30.6455 | 119.4136 | 59.9683 | 115 | 30.6451 | 97.0053 | 59.9761 | 92
30.6725 | 188.0103 | 59.966 | 184 | 30.6651 | 163.2243 | 59.9676 | 161 | 30.6538 | 141.5301 | 59.975 | 138 | 30.6539 | 119.4076 | 59.9683 | 115 | 30.6534 | 96.9998 | 59.9761 | 92
30.6808 | 187.9972 | 59.966 | 184 | 30.6735 | 163.2216 | 59.9676 | 161 | 30.6622 | 141.525 | 59.975 | 138 | 30.6622 | 119.4017 | 59.9683 | 115 | 30.6617 | 96.9944 | 59.9761 | 92
30.6892 | 187.9841 | 59.966 | 184 | 30.6818 | 163.2188 | 59.9676 | 161 | 30.6705 | 141.5199 | 59.975 | 138 | 30.6706 | 119.3957 | 59.9683 | 115 | 30.6701 | 96.9889 | 59.9761 | 92
30.6975 | 187.971 | 59.966 | 184 | 30.6901 | 163.2161 | 59.9676 | 161 | 30.6788 | 141.5148 | 59.975 | 138 | 30.6789 | 119.3897 | 59.9708 | 115 | 30.6784 | 96.9835 | 59.9761 | 92
30.7058 | 187.9579 | 59.966 | 184 | 30.6985 | 163.2133 | 59.9676 | 161 | 30.6872 | 141.5097 | 59.975 | 138 | 30.6872 | 119.3838 | 59.9708 | 115 | 30.6868 | 96.9781 | 59.9761 | 92
30.7142 | 187.9448 | 59.966 | 184 | 30.7068 | 163.2106 | 59.9676 | 161 | 30.6955 | 141.5046 | 59.975 | 138 | 30.6956 | 119.3778 | 59.9708 | 115 | 30.6951 | 96.9726 | 59.9761 | 92
30.7225 | 187.9317 | 59.966 | 184 | 30.7151 | 163.2038 | 59.9676 | 161 | 30.7038 | 141.4995 | 59.975 | 138 | 30.7039 | 119.3718 | 59.9708 | 115 | 30.7034 | 96.9672 | 59.9761 | 92
30.7309 | 187.9186 | 59.966 | 184 | 30.7235 | 163.1959 | 59.9676 | 161 | 30.7122 | 141.4944 | 59.975 | 138 | 30.7122 | 119.3659 | 59.9708 | 115 | 30.7118 | 96.9617 | 59.9761 | 92
30.7392 | 187.9055 | 59.966 | 184 | 30.7318 | 163.188 | 59.9676 | 161 | 30.7205 | 141.4893 | 59.975 | 138 | 30.7206 | 119.3599 | 59.9708 | 115 | 30.7201 | 96.9563 | 59.9761 | 92
30.7475 | 187.8924 | 59.966 | 184 | 30.7402 | 163.1801 | 59.9676 | 161 | 30.7289 | 141.4842 | 59.975 | 138 | 30.7289 | 119.3539 | 59.9708 | 115 | 30.7285 | 96.9509 | 59.9761 | 92
30.7559 | 187.8793 | 59.966 | 184 | 30.7485 | 163.1722 | 59.9676 | 161 | 30.7372 | 141.4791 | 59.975 | 138 | 30.7372 | 119.3479 | 59.9708 | 115 | 30.7368 | 96.9454 | 59.977 | 92
30.7642 | 187.8661 | 59.966 | 184 | 30.7568 | 163.1643 | 59.9676 | 161 | 30.7455 | 141.474 | 59.975 | 138 | 30.7456 | 119.342 | 59.9708 | 115 | 30.7451 | 96.94 | 59.977 | 92
30.7726 | 187.853 | 59.966 | 184 | 30.7652 | 163.1564 | 59.9676 | 161 | 30.7539 | 141.4689 | 59.975 | 138 | 30.7539 | 119.336 | 59.9708 | 115 | 30.7534 | 96.9345 | 59.977 | 92
30.7809 | 187.8399 | 59.966 | 184 | 30.7735 | 163.1485 | 59.9676 | 161 | 30.7622 | 141.4638 | 59.975 | 138 | 30.7623 | 119.33 | 59.9708 | 115 | 30.7618 | 96.9291 | 59.977 | 92
30.7892 | 187.8268 | 59.966 | 184 | 30.7818 | 163.1406 | 59.9676 | 161 | 30.7706 | 141.4587 | 59.975 | 138 | 30.7706 | 119.3241 | 59.9708 | 115 | 30.7701 | 96.9237 | 59.977 | 92
30.7976 | 187.8137 | 59.966 | 184 | 30.7902 | 163.1327 | 59.9673 | 161 | 30.7789 | 141.4536 | 59.975 | 138 | 30.7789 | 119.3181 | 59.9708 | 115 | 30.7785 | 96.9196 | 59.977 | 92
30.8059 | 187.8006 | 59.966 | 184 | 30.7985 | 163.1248 | 59.9673 | 161 | 30.7872 | 141.4485 | 59.975 | 138 | 30.7873 | 119.3121 | 59.9708 | 115 | 30.7868 | 96.9158 | 59.977 | 92
30.8142 | 187.7875 | 59.966 | 184 | 30.8069 | 163.1169 | 59.9673 | 161 | 30.7955 | 141.4413 | 59.9756 | 138 | 30.7956 | 119.3062 | 59.9708 | 115 | 30.7951 | 96.912 | 59.977 | 92
30.8226 | 187.7744 | 59.966 | 184 | 30.8152 | 163.109 | 59.9673 | 161 | 30.8039 | 141.4322 | 59.9756 | 138 | 30.804 | 119.3002 | 59.9708 | 115 | 30.8035 | 96.9082 | 59.977 | 92
30.8309 | 187.7613 | 59.966 | 184 | 30.8235 | 163.1011 | 59.9673 | 161 | 30.8122 | 141.423 | 59.9756 | 138 | 30.8123 | 119.2942 | 59.9708 | 115 | 30.8118 | 96.9044 | 59.977 | 92
30.8393 | 187.7482 | 59.966 | 184 | 30.8319 | 163.0932 | 59.9673 | 161 | 30.8206 | 141.4139 | 59.9756 | 138 | 30.8206 | 119.2882 | 59.9708 | 115 | 30.8202 | 96.9006 | 59.977 | 92
30.8476 | 187.7351 | 59.966 | 184 | 30.8402 | 163.0853 | 59.9673 | 161 | 30.8289 | 141.4048 | 59.9756 | 138 | 30.829 | 119.2823 | 59.9708 | 115 | 30.8285 | 96.8968 | 59.977 | 92
30.8559 | 187.722 | 59.966 | 184 | 30.8486 | 163.0775 | 59.9673 | 161 | 30.8372 | 141.3957 | 59.9756 | 138 | 30.8373 | 119.2763 | 59.9708 | 115 | 30.8368 | 96.893 | 59.977 | 92
30.8643 | 187.7089 | 59.966 | 184 | 30.8569 | 163.0695 | 59.9673 | 161 | 30.8456 | 141.3866 | 59.9756 | 138 | 30.8456 | 119.2703 | 59.9708 | 115 | 30.8452 | 96.8892 | 59.977 | 92
30.8726 | 187.7052 | 59.9677 | 184 | 30.8652 | 163.0616 | 59.9673 | 161 | 30.8539 | 141.3775 | 59.9756 | 138 | 30.854 | 119.2644 | 59.9708 | 115 | 30.8535 | 96.8854 | 59.977 | 92
30.881 | 187.7021 | 59.9677 | 184 | 30.8736 | 163.0538 | 59.9673 | 161 | 30.8623 | 141.3683 | 59.9756 | 138 | 30.8623 | 119.2584 | 59.9708 | 115 | 30.8618 | 96.8816 | 59.977 | 92
30.8893 | 187.6991 | 59.9677 | 184 | 30.8819 | 163.0459 | 59.9673 | 161 | 30.8706 | 141.3592 | 59.9756 | 138 | 30.8707 | 119.2524 | 59.9708 | 115 | 30.8702 | 96.8778 | 59.977 | 92
30.8976 | 187.6961 | 59.9677 | 184 | 30.8902 | 163.0379 | 59.9673 | 161 | 30.8789 | 141.3501 | 59.9756 | 138 | 30.879 | 119.2465 | 59.9739 | 115 | 30.8785 | 96.874 | 59.977 | 92
30.906 | 187.6931 | 59.9677 | 184 | 30.8986 | 163.0301 | 59.9673 | 161 | 30.8873 | 141.341 | 59.9756 | 138 | 30.8873 | 119.2405 | 59.9739 | 115 | 30.8868 | 96.8702 | 59.977 | 92
30.9143 | 187.69 | 59.9677 | 184 | 30.9069 | 163.0222 | 59.9673 | 161 | 30.8956 | 141.3318 | 59.9756 | 138 | 30.8957 | 119.2345 | 59.9739 | 115 | 30.8952 | 96.8663 | 59.977 | 92
30.9226 | 187.687 | 59.9677 | 184 | 30.9153 | 163.0143 | 59.9673 | 161 | 30.9039 | 141.3227 | 59.9756 | 138 | 30.904 | 119.2286 | 59.9739 | 115 | 30.9035 | 96.8625 | 59.977 | 92
30.931 | 187.684 | 59.9677 | 184 | 30.9236 | 163.0064 | 59.9673 | 161 | 30.9123 | 141.3136 | 59.9756 | 138 | 30.9123 | 119.2226 | 59.9739 | 115 | 30.9119 | 96.8587 | 59.977 | 92
30.9393 | 187.681 | 59.9677 | 184 | 30.9319 | 162.9985 | 59.9673 | 161 | 30.9206 | 141.3045 | 59.9756 | 138 | 30.9207 | 119.2166 | 59.9739 | 115 | 30.9202 | 96.8549 | 59.977 | 92
30.9476 | 187.6779 | 59.9677 | 184 | 30.9403 | 162.9906 | 59.9673 | 161 | 30.9289 | 141.2954 | 59.9756 | 138 | 30.929 | 119.2106 | 59.9739 | 115 | 30.9285 | 96.8511 | 59.977 | 92
30.956 | 187.6749 | 59.9677 | 184 | 30.9486 | 162.9827 | 59.9673 | 161 | 30.9373 | 141.2862 | 59.9756 | 138 | 30.9373 | 119.2047 | 59.9739 | 115 | 30.9369 | 96.8473 | 59.9761 | 92
30.9643 | 187.6719 | 59.9677 | 184 | 30.9569 | 162.9748 | 59.9673 | 161 | 30.9456 | 141.2771 | 59.9756 | 138 | 30.9457 | 119.1987 | 59.9739 | 115 | 30.9452 | 96.8435 | 59.9761 | 92
30.9727 | 187.6689 | 59.9677 | 184 | 30.9653 | 162.9669 | 59.9673 | 161 | 30.954 | 141.268 | 59.9756 | 138 | 30.954 | 119.1927 | 59.9739 | 115 | 30.9535 | 96.8397 | 59.9761 | 92
30.981 | 187.6658 | 59.9677 | 184 | 30.9736 | 162.959 | 59.9673 | 161 | 30.9623 | 141.2589 | 59.9756 | 138 | 30.9624 | 119.1868 | 59.9739 | 115 | 30.9619 | 96.8359 | 59.9761 | 92
30.9893 | 187.6628 | 59.9677 | 184 | 30.982 | 162.9511 | 59.9673 | 161 | 30.9706 | 141.2498 | 59.9756 | 138 | 30.9707 | 119.1808 | 59.9739 | 115 | 30.9702 | 96.8321 | 59.9761 | 92
30.9977 | 187.6598 | 59.9677 | 184 | 30.9903 | 162.9432 | 59.9665 | 161 | 30.979 | 141.2406 | 59.9756 | 138 | 30.979 | 119.1748 | 59.9739 | 115 | 30.9785 | 96.8283 | 59.9761 | 92
31.006 | 187.6568 | 59.9677 | 184 | 30.9986 | 162.9353 | 59.9665 | 161 | 30.9873 | 141.2315 | 59.9756 | 138 | 30.9874 | 119.1689 | 59.9739 | 115 | 30.9869 | 96.8245 | 59.9761 | 92
31.0144 | 187.6537 | 59.9677 | 184 | 31.007 | 162.9274 | 59.9665 | 161 | 30.9957 | 141.2224 | 59.9767 | 138 | 30.9957 | 119.1629 | 59.9739 | 115 | 30.9952 | 96.8207 | 59.9761 | 92
31.0227 | 187.6507 | 59.9677 | 184 | 31.0153 | 162.9195 | 59.9665 | 161 | 31.004 | 141.2133 | 59.9767 | 138 | 31.0041 | 119.1569 | 59.9739 | 115 | 31.0035 | 96.8169 | 59.9761 | 92
31.031 | 187.6477 | 59.9677 | 184 | 31.0237 | 162.9116 | 59.9665 | 161 | 31.0123 | 141.2041 | 59.9767 | 138 | 31.0124 | 119.151 | 59.9739 | 115 | 31.0119 | 96.813 | 59.9761 | 92
31.0394 | 187.6446 | 59.9677 | 184 | 31.032 | 162.9037 | 59.9665 | 161 | 31.0206 | 141.195 | 59.9767 | 138 | 31.0207 | 119.145 | 59.9739 | 115 | 31.0202 | 96.8092 | 59.9761 | 92
31.0477 | 187.6416 | 59.9677 | 184 | 31.0403 | 162.8958 | 59.9665 | 161 | 31.029 | 141.1859 | 59.9767 | 138 | 31.0291 | 119.139 | 59.9739 | 115 | 31.0286 | 96.8054 | 59.9761 | 92
31.056 | 187.6386 | 59.9677 | 184 | 31.0487 | 162.8879 | 59.9665 | 161 | 31.0373 | 141.1768 | 59.9767 | 138 | 31.0374 | 119.133 | 59.9739 | 115 | 31.0369 | 96.8016 | 59.9761 | 92
31.0644 | 187.6356 | 59.9677 | 184 | 31.057 | 162.88 | 59.9665 | 161 | 31.0457 | 141.1677 | 59.9767 | 138 | 31.0457 | 119.1271 | 59.9739 | 115 | 31.0452 | 96.7978 | 59.9761 | 92
31.0727 | 187.6325 | 59.9688 | 184 | 31.0653 | 162.8721 | 59.9665 | 161 | 31.054 | 141.1585 | 59.9767 | 138 | 31.0541 | 119.1211 | 59.9739 | 115 | 31.0536 | 96.794 | 59.9761 | 92
31.0811 | 187.6295 | 59.9688 | 184 | 31.0737 | 162.8642 | 59.9665 | 161 | 31.0623 | 141.1494 | 59.9767 | 138 | 31.0624 | 119.1151 | 59.9739 | 115 | 31.0619 | 96.7902 | 59.9761 | 92
31.0894 | 187.6265 | 59.9688 | 184 | 31.082 | 162.8563 | 59.9665 | 161 | 31.0707 | 141.1403 | 59.9767 | 138 | 31.0707 | 119.1092 | 59.9739 | 115 | 31.0703 | 96.7864 | 59.9761 | 92
31.0977 | 187.6235 | 59.9688 | 184 | 31.0903 | 162.8484 | 59.9665 | 161 | 31.079 | 141.1312 | 59.9767 | 138 | 31.0791 | 119.1032 | 59.9761 | 115 | 31.0786 | 96.7826 | 59.9761 | 92
31.1061 | 187.6204 | 59.9688 | 184 | 31.0987 | 162.8405 | 59.9665 | 161 | 31.0874 | 141.1221 | 59.9767 | 138 | 31.0874 | 119.0972 | 59.9761 | 115 | 31.0869 | 96.7788 | 59.9761 | 92
31.1144 | 187.6174 | 59.9688 | 184 | 31.107 | 162.8326 | 59.9665 | 161 | 31.0957 | 141.1129 | 59.9767 | 138 | 31.0958 | 119.0913 | 59.9761 | 115 | 31.0952 | 96.775 | 59.9761 | 92
31.1227 | 187.6144 | 59.9688 | 184 | 31.1154 | 162.8247 | 59.9665 | 161 | 31.104 | 141.1038 | 59.9767 | 138 | 31.1041 | 119.0844 | 59.9761 | 115 | 31.1036 | 96.7712 | 59.9761 | 92
31.1311 | 187.6114 | 59.9688 | 184 | 31.1237 | 162.8168 | 59.9665 | 161 | 31.1124 | 141.0947 | 59.9767 | 138 | 31.1124 | 119.0753 | 59.9761 | 115 | 31.1119 | 96.7674 | 59.9761 | 92
31.1394 | 187.6083 | 59.9688 | 184 | 31.132 | 162.8089 | 59.9665 | 161 | 31.1207 | 141.0856 | 59.9767 | 138 | 31.1208 | 119.0661 | 59.9761 | 115 | 31.1203 | 96.7636 | 59.9761 | 92
31.1478 | 187.6053 | 59.9688 | 184 | 31.1404 | 162.801 | 59.9665 | 161 | 31.129 | 141.0764 | 59.9767 | 138 | 31.1291 | 119.057 | 59.9761 | 115 | 31.1286 | 96.7598 | 59.9761 | 92
31.1561 | 187.6023 | 59.9688 | 184 | 31.1487 | 162.7931 | 59.9665 | 161 | 31.1374 | 141.0673 | 59.9767 | 138 | 31.1374 | 119.0479 | 59.9761 | 115 | 31.1369 | 96.7559 | 59.975 | 92
31.1644 | 187.5993 | 59.9688 | 184 | 31.1571 | 162.7852 | 59.9665 | 161 | 31.1457 | 141.0582 | 59.9767 | 138 | 31.1458 | 119.0388 | 59.9761 | 115 | 31.1453 | 96.7521 | 59.975 | 92
31.1728 | 187.5962 | 59.9688 | 184 | 31.1654 | 162.7773 | 59.9665 | 161 | 31.154 | 141.0491 | 59.9767 | 138 | 31.1541 | 119.0297 | 59.9761 | 115 | 31.1536 | 96.7483 | 59.975 | 92
31.1811 | 187.5932 | 59.9688 | 184 | 31.1737 | 162.7694 | 59.9665 | 161 | 31.1624 | 141.04 | 59.9767 | 138 | 31.1624 | 119.0205 | 59.9761 | 115 | 31.162 | 96.7445 | 59.975 | 92
31.1894 | 187.5902 | 59.9688 | 184 | 31.1821 | 162.7615 | 59.9665 | 161 | 31.1707 | 141.0308 | 59.9767 | 138 | 31.1708 | 119.0114 | 59.9761 | 115 | 31.1703 | 96.7407 | 59.975 | 92
31.1978 | 187.5871 | 59.9688 | 184 | 31.1904 | 162.7536 | 59.9657 | 161 | 31.1791 | 141.0217 | 59.9767 | 138 | 31.1791 | 119.0023 | 59.9761 | 115 | 31.1786 | 96.7369 | 59.975 | 92
31.2061 | 187.5841 | 59.9688 | 184 | 31.1987 | 162.7457 | 59.9657 | 161 | 31.1874 | 141.0126 | 59.9767 | 138 | 31.1874 | 118.9932 | 59.9761 | 115 | 31.187 | 96.7331 | 59.975 | 92
31.2145 | 187.5811 | 59.9688 | 184 | 31.2071 | 162.7378 | 59.9657 | 161 | 31.1957 | 141.0035 | 59.9772 | 138 | 31.1958 | 118.9841 | 59.9761 | 115 | 31.1953 | 96.7293 | 59.975 | 92
31.2228 | 187.5781 | 59.9688 | 184 | 31.2154 | 162.7299 | 59.9657 | 161 | 31.2041 | 140.9944 | 59.9772 | 138 | 31.2041 | 118.9749 | 59.9761 | 115 | 31.2036 | 96.7255 | 59.975 | 92
31.2311 | 187.575 | 59.9688 | 184 | 31.2238 | 162.722 | 59.9657 | 161 | 31.2124 | 140.9852 | 59.9772 | 138 | 31.2125 | 118.9658 | 59.9761 | 115 | 31.212 | 96.7217 | 59.975 | 92
31.2395 | 187.572 | 59.9688 | 184 | 31.2321 | 162.7141 | 59.9657 | 161 | 31.2207 | 140.9761 | 59.9772 | 138 | 31.2208 | 118.9567 | 59.9761 | 115 | 31.2203 | 96.7179 | 59.975 | 92
31.2478 | 187.569 | 59.9688 | 184 | 31.2404 | 162.7062 | 59.9657 | 161 | 31.2291 | 140.967 | 59.9772 | 138 | 31.2291 | 118.9476 | 59.9761 | 115 | 31.2286 | 96.7141 | 59.975 | 92
31.2561 | 187.566 | 59.9688 | 184 | 31.2488 | 162.6983 | 59.9657 | 161 | 31.2374 | 140.9579 | 59.9772 | 138 | 31.2375 | 118.9384 | 59.9761 | 115 | 31.237 | 96.7103 | 59.975 | 92
31.2645 | 187.5629 | 59.9688 | 184 | 31.2571 | 162.6904 | 59.9657 | 161 | 31.2457 | 140.9487 | 59.9772 | 138 | 31.2458 | 118.9293 | 59.9761 | 115 | 31.2453 | 96.7065 | 59.975 | 92
31.2728 | 187.5599 | 59.9702 | 184 | 31.2655 | 162.682 | 59.9657 | 161 | 31.2541 | 140.9396 | 59.9772 | 138 | 31.2542 | 118.9202 | 59.9761 | 115 | 31.2537 | 96.7026 | 59.975 | 92
31.2812 | 187.5569 | 59.9702 | 184 | 31.2738 | 162.6734 | 59.9657 | 161 | 31.2624 | 140.9305 | 59.9772 | 138 | 31.2625 | 118.9111 | 59.9761 | 115 | 31.262 | 96.6988 | 59.975 | 92
31.2895 | 187.5539 | 59.9702 | 184 | 31.2821 | 162.6648 | 59.9657 | 161 | 31.2707 | 140.9214 | 59.9772 | 138 | 31.2708 | 118.902 | 59.9761 | 115 | 31.2703 | 96.695 | 59.975 | 92
31.2978 | 187.5508 | 59.9702 | 184 | 31.2905 | 162.6562 | 59.9657 | 161 | 31.2791 | 140.9123 | 59.9772 | 138 | 31.2791 | 118.8928 | 59.9788 | 115 | 31.2787 | 96.6912 | 59.975 | 92
31.3062 | 187.5478 | 59.9702 | 184 | 31.2988 | 162.6476 | 59.9657 | 161 | 31.2874 | 140.9032 | 59.9772 | 138 | 31.2875 | 118.8837 | 59.9788 | 115 | 31.287 | 96.6874 | 59.975 | 92
31.3145 | 187.5448 | 59.9702 | 184 | 31.3071 | 162.639 | 59.9657 | 161 | 31.2958 | 140.894 | 59.9772 | 138 | 31.2958 | 118.8746 | 59.9788 | 115 | 31.2953 | 96.6836 | 59.975 | 92
31.3228 | 187.5417 | 59.9702 | 184 | 31.3155 | 162.6304 | 59.9657 | 161 | 31.3041 | 140.8845 | 59.9772 | 138 | 31.3042 | 118.8655 | 59.9788 | 115 | 31.3037 | 96.6798 | 59.975 | 92
31.3312 | 187.5387 | 59.9702 | 184 | 31.3238 | 162.6218 | 59.9657 | 161 | 31.3124 | 140.8742 | 59.9772 | 138 | 31.3125 | 118.8564 | 59.9788 | 115 | 31.312 | 96.676 | 59.975 | 92
31.3395 | 187.5357 | 59.9702 | 184 | 31.3322 | 162.6132 | 59.9657 | 161 | 31.3208 | 140.8639 | 59.9772 | 138 | 31.3208 | 118.8472 | 59.9788 | 115 | 31.3203 | 96.6722 | 59.975 | 92
31.3479 | 187.5327 | 59.9702 | 184 | 31.3405 | 162.6046 | 59.9657 | 161 | 31.3291 | 140.8537 | 59.9772 | 138 | 31.3292 | 118.8381 | 59.9788 | 115 | 31.3287 | 96.6684 | 59.975 | 92
31.3562 | 187.5296 | 59.9702 | 184 | 31.3488 | 162.596 | 59.9657 | 161 | 31.3374 | 140.8434 | 59.9772 | 138 | 31.3375 | 118.829 | 59.9788 | 115 | 31.337 | 96.6646 | 59.9733 | 92
31.3645 | 187.5266 | 59.9702 | 184 | 31.3572 | 162.5874 | 59.9657 | 161 | 31.3458 | 140.8331 | 59.9772 | 138 | 31.3459 | 118.8199 | 59.9788 | 115 | 31.3454 | 96.6608 | 59.9733 | 92
31.3729 | 187.5236 | 59.9702 | 184 | 31.3655 | 162.5788 | 59.9657 | 161 | 31.3541 | 140.8228 | 59.9772 | 138 | 31.3542 | 118.8108 | 59.9788 | 115 | 31.3537 | 96.657 | 59.9733 | 92
31.3812 | 187.5206 | 59.9702 | 184 | 31.3738 | 162.5702 | 59.9657 | 161 | 31.3624 | 140.8125 | 59.9772 | 138 | 31.3625 | 118.8016 | 59.9788 | 115 | 31.362 | 96.6532 | 59.9733 | 92
31.3895 | 187.5175 | 59.9702 | 184 | 31.3822 | 162.5616 | 59.9657 | 161 | 31.3708 | 140.8022 | 59.9772 | 138 | 31.3708 | 118.7925 | 59.9788 | 115 | 31.3704 | 96.6493 | 59.9733 | 92
31.3979 | 187.5145 | 59.9702 | 184 | 31.3905 | 162.553 | 59.9662 | 161 | 31.3791 | 140.7919 | 59.9772 | 138 | 31.3792 | 118.7834 | 59.9788 | 115 | 31.3787 | 96.6331 | 59.9733 | 92
31.4062 | 187.5109 | 59.9702 | 184 | 31.3989 | 162.5444 | 59.9662 | 161 | 31.3875 | 140.7816 | 59.9772 | 138 | 31.3875 | 118.7743 | 59.9788 | 115 | 31.3871 | 96.6156 | 59.9733 | 92
31.4146 | 187.5045 | 59.9702 | 184 | 31.4072 | 162.5358 | 59.9662 | 161 | 31.3958 | 140.7713 | 59.9777 | 138 | 31.3959 | 118.7652 | 59.9788 | 115 | 31.3954 | 96.5982 | 59.9733 | 92
31.4229 | 187.4981 | 59.9702 | 184 | 31.4155 | 162.5272 | 59.9662 | 161 | 31.4041 | 140.7611 | 59.9777 | 138 | 31.4042 | 118.756 | 59.9788 | 115 | 31.4037 | 96.5807 | 59.9733 | 92
31.4312 | 187.4917 | 59.9702 | 184 | 31.4239 | 162.5186 | 59.9662 | 161 | 31.4125 | 140.7508 | 59.9777 | 138 | 31.4125 | 118.7469 | 59.9788 | 115 | 31.412 | 96.5632 | 59.9733 | 92
31.4396 | 187.4853 | 59.9702 | 184 | 31.4322 | 162.51 | 59.9662 | 161 | 31.4208 | 140.7405 | 59.9777 | 138 | 31.4209 | 118.7378 | 59.9788 | 115 | 31.4204 | 96.5457 | 59.9733 | 92
31.4479 | 187.4789 | 59.9702 | 184 | 31.4406 | 162.5014 | 59.9662 | 161 | 31.4292 | 140.7302 | 59.9777 | 138 | 31.4292 | 118.7287 | 59.9788 | 115 | 31.4287 | 96.5282 | 59.9733 | 92
31.4563 | 187.4725 | 59.9702 | 184 | 31.4489 | 162.4928 | 59.9662 | 161 | 31.4375 | 140.7199 | 59.9777 | 138 | 31.4375 | 118.7195 | 59.9788 | 115 | 31.4371 | 96.5108 | 59.9733 | 92
31.4646 | 187.4661 | 59.9702 | 184 | 31.4572 | 162.4842 | 59.9662 | 161 | 31.4458 | 140.7096 | 59.9777 | 138 | 31.4459 | 118.7104 | 59.9788 | 115 | 31.4454 | 96.4933 | 59.9733 | 92
31.4729 | 187.4597 | 59.9716 | 184 | 31.4656 | 162.4756 | 59.9662 | 161 | 31.4541 | 140.6993 | 59.9777 | 138 | 31.4542 | 118.7013 | 59.9788 | 115 | 31.4537 | 96.4758 | 59.9733 | 92
31.4813 | 187.4533 | 59.9716 | 184 | 31.4739 | 162.467 | 59.9662 | 161 | 31.4625 | 140.6891 | 59.9777 | 138 | 31.4626 | 118.6922 | 59.9788 | 115 | 31.4621 | 96.4583 | 59.9733 | 92
31.4896 | 187.4469 | 59.9716 | 184 | 31.4822 | 162.4584 | 59.9662 | 161 | 31.4708 | 140.6788 | 59.9777 | 138 | 31.4709 | 118.6831 | 59.9788 | 115 | 31.4704 | 96.4409 | 59.9733 | 92
31.4979 | 187.4406 | 59.9716 | 184 | 31.4906 | 162.4498 | 59.9662 | 161 | 31.4792 | 140.6685 | 59.9777 | 138 | 31.4792 | 118.6739 | 59.9805 | 115 | 31.4788 | 96.4234 | 59.9733 | 92
31.5063 | 187.4342 | 59.9716 | 184 | 31.4989 | 162.4412 | 59.9662 | 161 | 31.4875 | 140.6582 | 59.9777 | 138 | 31.4875 | 118.6648 | 59.9805 | 115 | 31.4871 | 96.4059 | 59.9733 | 92
31.5146 | 187.4278 | 59.9716 | 184 | 31.5072 | 162.4326 | 59.9662 | 161 | 31.4958 | 140.6479 | 59.9777 | 138 | 31.4959 | 118.6557 | 59.9805 | 115 | 31.4954 | 96.3884 | 59.9733 | 92
31.5229 | 187.4214 | 59.9716 | 184 | 31.5156 | 162.4241 | 59.9662 | 161 | 31.5042 | 140.6376 | 59.9777 | 138 | 31.5042 | 118.6466 | 59.9805 | 115 | 31.5038 | 96.3709 | 59.9733 | 92
31.5313 | 187.415 | 59.9716 | 184 | 31.5239 | 162.4155 | 59.9662 | 161 | 31.5125 | 140.6273 | 59.9777 | 138 | 31.5126 | 118.6375 | 59.9805 | 115 | 31.5121 | 96.3535 | 59.9733 | 92
31.5396 | 187.4086 | 59.9716 | 184 | 31.5323 | 162.4069 | 59.9662 | 161 | 31.5208 | 140.617 | 59.9777 | 138 | 31.5209 | 118.6283 | 59.9805 | 115 | 31.5204 | 96.336 | 59.9733 | 92
31.548 | 187.4022 | 59.9716 | 184 | 31.5406 | 162.3983 | 59.9662 | 161 | 31.5292 | 140.6068 | 59.9777 | 138 | 31.5292 | 118.6192 | 59.9805 | 115 | 31.5288 | 96.3185 | 59.9733 | 92
31.5563 | 187.3958 | 59.9716 | 184 | 31.549 | 162.3897 | 59.9662 | 161 | 31.5375 | 140.5965 | 59.9777 | 138 | 31.5376 | 118.6101 | 59.9805 | 115 | 31.5371 | 96.301 | 59.9731 | 92
31.5646 | 187.3894 | 59.9716 | 184 | 31.5573 | 162.3811 | 59.9662 | 161 | 31.5459 | 140.5862 | 59.9777 | 138 | 31.5459 | 118.601 | 59.9805 | 115 | 31.5454 | 96.2836 | 59.9731 | 92
31.573 | 187.383 | 59.9716 | 184 | 31.5656 | 162.3725 | 59.9662 | 161 | 31.5542 | 140.5759 | 59.9777 | 138 | 31.5543 | 118.5919 | 59.9805 | 115 | 31.5538 | 96.2661 | 59.9731 | 92
31.5813 | 187.3766 | 59.9716 | 184 | 31.574 | 162.3639 | 59.9662 | 161 | 31.5625 | 140.5656 | 59.9777 | 138 | 31.5626 | 118.5827 | 59.9805 | 115 | 31.5621 | 96.2486 | 59.9731 | 92
31.5896 | 187.3702 | 59.9716 | 184 | 31.5823 | 162.3553 | 59.9662 | 161 | 31.5708 | 140.5553 | 59.9777 | 138 | 31.5709 | 118.5736 | 59.9805 | 115 | 31.5705 | 96.2311 | 59.9731 | 92
31.598 | 187.3638 | 59.9716 | 184 | 31.5906 | 162.3467 | 59.9673 | 161 | 31.5792 | 140.545 | 59.9777 | 138 | 31.5793 | 118.5645 | 59.9805 | 115 | 31.5788 | 96.2137 | 59.9731 | 92
31.6063 | 187.3574 | 59.9716 | 184 | 31.599 | 162.3381 | 59.9673 | 161 | 31.5875 | 140.5347 | 59.9777 | 138 | 31.5876 | 118.5554 | 59.9805 | 115 | 31.5871 | 96.1962 | 59.9731 | 92
31.6147 | 187.351 | 59.9716 | 184 | 31.6073 | 162.3295 | 59.9673 | 161 | 31.5959 | 140.5245 | 59.9775 | 138 | 31.5959 | 118.5463 | 59.9805 | 115 | 31.5955 | 96.1787 | 59.9731 | 92
31.623 | 187.3446 | 59.9716 | 184 | 31.6156 | 162.3209 | 59.9673 | 161 | 31.6042 | 140.5142 | 59.9775 | 138 | 31.6043 | 118.5371 | 59.9805 | 115 | 31.6038 | 96.1612 | 59.9731 | 92
31.6313 | 187.3382 | 59.9716 | 184 | 31.624 | 162.3123 | 59.9673 | 161 | 31.6125 | 140.5039 | 59.9775 | 138 | 31.6126 | 118.5286 | 59.9805 | 115 | 31.6122 | 96.1437 | 59.9731 | 92
31.6397 | 187.3318 | 59.9716 | 184 | 31.6323 | 162.3037 | 59.9673 | 161 | 31.6209 | 140.4936 | 59.9775 | 138 | 31.6209 | 118.5254 | 59.9805 | 115 | 31.6205 | 96.1263 | 59.9731 | 92
31.648 | 187.3254 | 59.9716 | 184 | 31.6407 | 162.2951 | 59.9673 | 161 | 31.6292 | 140.4833 | 59.9775 | 138 | 31.6293 | 118.5222 | 59.9805 | 115 | 31.6288 | 96.1088 | 59.9731 | 92
31.6563 | 187.319 | 59.9716 | 184 | 31.649 | 162.2865 | 59.9673 | 161 | 31.6376 | 140.473 | 59.9775 | 138 | 31.6376 | 118.519 | 59.9805 | 115 | 31.6371 | 96.0913 | 59.9731 | 92
31.6647 | 187.3126 | 59.9716 | 184 | 31.6573 | 162.2779 | 59.9673 | 161 | 31.6459 | 140.4627 | 59.9775 | 138 | 31.6459 | 118.5158 | 59.9805 | 115 | 31.6455 | 96.0738 | 59.9731 | 92
31.673 | 187.3062 | 59.9721 | 184 | 31.6657 | 162.2693 | 59.9673 | 161 | 31.6542 | 140.4525 | 59.9775 | 138 | 31.6543 | 118.5126 | 59.9805 | 115 | 31.6538 | 96.0564 | 59.9731 | 92
31.6814 | 187.2998 | 59.9721 | 184 | 31.674 | 162.2607 | 59.9673 | 161 | 31.6626 | 140.4422 | 59.9775 | 138 | 31.6626 | 118.5093 | 59.9805 | 115 | 31.6622 | 96.0389 | 59.9731 | 92
31.6897 | 187.2934 | 59.9721 | 184 | 31.6824 | 162.2521 | 59.9673 | 161 | 31.6709 | 140.4319 | 59.9775 | 138 | 31.671 | 118.5061 | 59.9805 | 115 | 31.6705 | 96.0214 | 59.9731 | 92
31.698 | 187.287 | 59.9721 | 184 | 31.6907 | 162.2435 | 59.9673 | 161 | 31.6792 | 140.4216 | 59.9775 | 138 | 31.6793 | 118.5029 | 59.9807 | 115 | 31.6788 | 96.0039 | 59.9731 | 92
31.7064 | 187.2806 | 59.9721 | 184 | 31.699 | 162.2349 | 59.9673 | 161 | 31.6876 | 140.4113 | 59.9775 | 138 | 31.6876 | 118.4997 | 59.9807 | 115 | 31.6872 | 95.9865 | 59.9731 | 92
31.7147 | 187.2742 | 59.9721 | 184 | 31.7074 | 162.2263 | 59.9673 | 161 | 31.6959 | 140.401 | 59.9775 | 138 | 31.696 | 118.4965 | 59.9807 | 115 | 31.6955 | 95.969 | 59.9731 | 92
31.723 | 187.2678 | 59.9721 | 184 | 31.7157 | 162.2177 | 59.9673 | 161 | 31.7042 | 140.3907 | 59.9775 | 138 | 31.7043 | 118.4933 | 59.9807 | 115 | 31.7039 | 95.9515 | 59.9731 | 92
31.7314 | 187.2614 | 59.9721 | 184 | 31.724 | 162.2091 | 59.9673 | 161 | 31.7126 | 140.3804 | 59.9775 | 138 | 31.7126 | 118.49 | 59.9807 | 115 | 31.7122 | 95.934 | 59.9731 | 92
31.7397 | 187.255 | 59.9721 | 184 | 31.7324 | 162.2005 | 59.9673 | 161 | 31.7209 | 140.3701 | 59.9775 | 138 | 31.721 | 118.4868 | 59.9807 | 115 | 31.7205 | 95.9165 | 59.9731 | 92
31.748 | 187.2486 | 59.9721 | 184 | 31.7407 | 162.1919 | 59.9673 | 161 | 31.7293 | 140.3599 | 59.9775 | 138 | 31.7293 | 118.4836 | 59.9807 | 115 | 31.7289 | 95.8991 | 59.9731 | 92
31.7564 | 187.2422 | 59.9721 | 184 | 31.7491 | 162.1833 | 59.9673 | 161 | 31.7376 | 140.3496 | 59.9775 | 138 | 31.7376 | 118.4804 | 59.9807 | 115 | 31.7372 | 95.8816 | 59.9745 | 92
31.7647 | 187.2358 | 59.9721 | 184 | 31.7574 | 162.1747 | 59.9673 | 161 | 31.7459 | 140.3393 | 59.9775 | 138 | 31.746 | 118.4772 | 59.9807 | 115 | 31.7455 | 95.8641 | 59.9745 | 92
31.7731 | 187.2294 | 59.9721 | 184 | 31.7657 | 162.1662 | 59.9673 | 161 | 31.7543 | 140.329 | 59.9775 | 138 | 31.7543 | 118.474 | 59.9807 | 115 | 31.7539 | 95.8466 | 59.9745 | 92
31.7814 | 187.2231 | 59.9721 | 184 | 31.7741 | 162.1576 | 59.9673 | 161 | 31.7626 | 140.3187 | 59.9775 | 138 | 31.7627 | 118.4707 | 59.9807 | 115 | 31.7622 | 95.8292 | 59.9745 | 92
31.7897 | 187.2166 | 59.9721 | 184 | 31.7824 | 162.149 | 59.9673 | 161 | 31.771 | 140.3084 | 59.9775 | 138 | 31.771 | 118.4675 | 59.9807 | 115 | 31.7705 | 95.8117 | 59.9745 | 92
31.7981 | 187.2103 | 59.9721 | 184 | 31.7907 | 162.1404 | 59.9679 | 161 | 31.7793 | 140.2981 | 59.9775 | 138 | 31.7793 | 118.4643 | 59.9807 | 115 | 31.7789 | 95.7942 | 59.9745 | 92
31.8064 | 187.2039 | 59.9721 | 184 | 31.7991 | 162.1318 | 59.9679 | 161 | 31.7876 | 140.2879 | 59.9775 | 138 | 31.7877 | 118.4611 | 59.9807 | 115 | 31.7872 | 95.7767 | 59.9745 | 92
31.8147 | 187.1975 | 59.9721 | 184 | 31.8074 | 162.1232 | 59.9679 | 161 | 31.7959 | 140.2776 | 59.9775 | 138 | 31.796 | 118.4579 | 59.9807 | 115 | 31.7956 | 95.7593 | 59.9745 | 92
31.8231 | 187.1911 | 59.9721 | 184 | 31.8158 | 162.1146 | 59.9679 | 161 | 31.8043 | 140.2694 | 59.9775 | 138 | 31.8043 | 118.4546 | 59.9807 | 115 | 31.8039 | 95.7418 | 59.9745 | 92
31.8314 | 187.1847 | 59.9721 | 184 | 31.8241 | 162.106 | 59.9679 | 161 | 31.8126 | 140.265 | 59.9775 | 138 | 31.8127 | 118.4514 | 59.9807 | 115 | 31.8122 | 95.7243 | 59.9745 | 92
31.8398 | 187.1783 | 59.9721 | 184 | 31.8324 | 162.0974 | 59.9679 | 161 | 31.821 | 140.2606 | 59.9775 | 138 | 31.821 | 118.4482 | 59.9807 | 115 | 31.8206 | 95.7068 | 59.9745 | 92
31.8481 | 187.1719 | 59.9721 | 184 | 31.8408 | 162.0891 | 59.9679 | 161 | 31.8293 | 140.2562 | 59.9775 | 138 | 31.8293 | 118.445 | 59.9807 | 115 | 31.8289 | 95.6894 | 59.9745 | 92
31.8564 | 187.1655 | 59.9721 | 184 | 31.8491 | 162.0818 | 59.9679 | 161 | 31.8376 | 140.2518 | 59.9775 | 138 | 31.8377 | 118.4418 | 59.9807 | 115 | 31.8372 | 95.6719 | 59.9745 | 92
31.8648 | 187.1591 | 59.9721 | 184 | 31.8575 | 162.0745 | 59.9679 | 161 | 31.846 | 140.2473 | 59.9775 | 138 | 31.846 | 118.4386 | 59.9807 | 115 | 31.8456 | 95.6544 | 59.9745 | 92
31.8731 | 187.1527 | 59.9721 | 184 | 31.8658 | 162.0672 | 59.9679 | 161 | 31.8543 | 140.2429 | 59.9775 | 138 | 31.8543 | 118.4353 | 59.9807 | 115 | 31.8539 | 95.6369 | 59.9745 | 92
31.8814 | 187.1463 | 59.9721 | 184 | 31.8741 | 162.06 | 59.9679 | 161 | 31.8626 | 140.2385 | 59.9775 | 138 | 31.8627 | 118.4321 | 59.9807 | 115 | 31.8622 | 95.6194 | 59.9745 | 92
31.8898 | 187.1399 | 59.9721 | 184 | 31.8825 | 162.0527 | 59.9679 | 161 | 31.871 | 140.2341 | 59.9775 | 138 | 31.871 | 118.4289 | 59.9807 | 115 | 31.8706 | 95.602 | 59.9745 | 92
31.8981 | 187.1335 | 59.9721 | 184 | 31.8908 | 162.0454 | 59.9679 | 161 | 31.8793 | 140.2297 | 59.9775 | 138 | 31.8794 | 118.4257 | 59.9791 | 115 | 31.8789 | 95.5845 | 59.9745 | 92
31.9065 | 187.1271 | 59.9721 | 184 | 31.8991 | 162.0381 | 59.9679 | 161 | 31.8876 | 140.2253 | 59.9775 | 138 | 31.8877 | 118.4225 | 59.9791 | 115 | 31.8873 | 95.567 | 59.9745 | 92
31.9148 | 187.1207 | 59.9721 | 184 | 31.9075 | 162.0308 | 59.9679 | 161 | 31.896 | 140.2209 | 59.9775 | 138 | 31.896 | 118.4193 | 59.9791 | 115 | 31.8956 | 95.5495 | 59.9745 | 92
31.9231 | 187.1143 | 59.9721 | 184 | 31.9158 | 162.0235 | 59.9679 | 161 | 31.9043 | 140.2164 | 59.9775 | 138 | 31.9044 | 118.416 | 59.9791 | 115 | 31.9039 | 95.5321 | 59.9745 | 92
31.9315 | 187.1053 | 59.9721 | 184 | 31.9241 | 162.0162 | 59.9679 | 161 | 31.9126 | 140.212 | 59.9775 | 138 | 31.9127 | 118.4128 | 59.9791 | 115 | 31.9123 | 95.5163 | 59.9745 | 92
31.9398 | 187.0957 | 59.9721 | 184 | 31.9325 | 162.0089 | 59.9679 | 161 | 31.921 | 140.2076 | 59.9775 | 138 | 31.9211 | 118.4096 | 59.9791 | 115 | 31.9206 | 95.5109 | 59.9745 | 92
31.9482 | 187.086 | 59.9721 | 184 | 31.9408 | 162.0016 | 59.9679 | 161 | 31.9293 | 140.2032 | 59.9775 | 138 | 31.9294 | 118.4064 | 59.9791 | 115 | 31.929 | 95.5055 | 59.9745 | 92
31.9565 | 187.0764 | 59.9721 | 184 | 31.9492 | 161.9943 | 59.9679 | 161 | 31.9377 | 140.1988 | 59.9775 | 138 | 31.9377 | 118.4032 | 59.9791 | 115 | 31.9373 | 95.5001 | 59.9742 | 92
31.9648 | 187.0667 | 59.9721 | 184 | 31.9575 | 161.987 | 59.9679 | 161 | 31.946 | 140.1944 | 59.9775 | 138 | 31.946 | 118.3999 | 59.9791 | 115 | 31.9456 | 95.4947 | 59.9742 | 92
31.9732 | 187.0571 | 59.9721 | 184 | 31.9658 | 161.9797 | 59.9679 | 161 | 31.9543 | 140.19 | 59.9775 | 138 | 31.9544 | 118.3967 | 59.9791 | 115 | 31.9539 | 95.4893 | 59.9742 | 92
31.9815 | 187.0474 | 59.9721 | 184 | 31.9742 | 161.9724 | 59.9679 | 161 | 31.9627 | 140.1855 | 59.9775 | 138 | 31.9627 | 118.3935 | 59.9791 | 115 | 31.9623 | 95.4839 | 59.9742 | 92
31.9898 | 187.0378 | 59.9721 | 184 | 31.9825 | 161.9652 | 59.9679 | 161 | 31.971 | 140.1811 | 59.9775 | 138 | 31.971 | 118.3903 | 59.9791 | 115 | 31.9706 | 95.4785 | 59.9742 | 92
31.9982 | 187.0282 | 59.9721 | 184 | 31.9908 | 161.9579 | 59.9698 | 161 | 31.9794 | 140.1767 | 59.9775 | 138 | 31.9794 | 118.3871 | 59.9791 | 115 | 31.979 | 95.4731 | 59.9742 | 92
32.0065 | 187.0185 | 59.9721 | 184 | 31.9992 | 161.9506 | 59.9698 | 161 | 31.9877 | 140.1723 | 59.9775 | 138 | 31.9877 | 118.3839 | 59.9791 | 115 | 31.9873 | 95.4677 | 59.9742 | 92
32.0148 | 187.0089 | 59.9721 | 184 | 32.0075 | 161.9433 | 59.9698 | 161 | 31.996 | 140.1679 | 59.9777 | 138 | 31.9961 | 118.3806 | 59.9791 | 115 | 31.9956 | 95.4623 | 59.9742 | 92
32.0232 | 186.9992 | 59.9721 | 184 | 32.0159 | 161.936 | 59.9698 | 161 | 32.0043 | 140.1635 | 59.9777 | 138 | 32.0044 | 118.3774 | 59.9791 | 115 | 32.004 | 95.4569 | 59.9742 | 92
32.0315 | 186.9896 | 59.9721 | 184 | 32.0242 | 161.9287 | 59.9698 | 161 | 32.0127 | 140.1591 | 59.9777 | 138 | 32.0127 | 118.3742 | 59.9791 | 115 | 32.0123 | 95.4515 | 59.9742 | 92
32.0399 | 186.9799 | 59.9721 | 184 | 32.0325 | 161.9214 | 59.9698 | 161 | 32.021 | 140.1546 | 59.9777 | 138 | 32.0211 | 118.371 | 59.9791 | 115 | 32.0207 | 95.4461 | 59.9742 | 92
32.0482 | 186.9703 | 59.9721 | 184 | 32.0409 | 161.9141 | 59.9698 | 161 | 32.0294 | 140.1502 | 59.9777 | 138 | 32.0294 | 118.3678 | 59.9791 | 115 | 32.029 | 95.4407 | 59.9742 | 92
32.0565 | 186.9606 | 59.9721 | 184 | 32.0492 | 161.9068 | 59.9698 | 161 | 32.0377 | 140.1458 | 59.9777 | 138 | 32.0378 | 118.3645 | 59.9791 | 115 | 32.0373 | 95.4353 | 59.9742 | 92
32.0649 | 186.951 | 59.9721 | 184 | 32.0576 | 161.8995 | 59.9698 | 161 | 32.046 | 140.1414 | 59.9777 | 138 | 32.0461 | 118.3613 | 59.9791 | 115 | 32.0457 | 95.4299 | 59.9742 | 92
32.0732 | 186.9413 | 59.9713 | 184 | 32.0659 | 161.8922 | 59.9698 | 161 | 32.0544 | 140.137 | 59.9777 | 138 | 32.0544 | 118.3581 | 59.9791 | 115 | 32.054 | 95.4245 | 59.9742 | 92
32.0815 | 186.9317 | 59.9713 | 184 | 32.0742 | 161.8849 | 59.9698 | 161 | 32.0627 | 140.1326 | 59.9777 | 138 | 32.0627 | 118.3549 | 59.9791 | 115 | 32.0623 | 95.4191 | 59.9742 | 92
32.0899 | 186.922 | 59.9713 | 184 | 32.0826 | 161.8777 | 59.9698 | 161 | 32.0711 | 140.1282 | 59.9777 | 138 | 32.0711 | 118.3517 | 59.9791 | 115 | 32.0707 | 95.4137 | 59.9742 | 92
32.0982 | 186.9124 | 59.9713 | 184 | 32.0909 | 161.8704 | 59.9698 | 161 | 32.0794 | 140.1238 | 59.9777 | 138 | 32.0794 | 118.3485 | 59.978 | 115 | 32.079 | 95.4083 | 59.9742 | 92
32.1066 | 186.9028 | 59.9713 | 184 | 32.0992 | 161.8631 | 59.9698 | 161 | 32.0877 | 140.1194 | 59.9777 | 138 | 32.0878 | 118.3452 | 59.978 | 115 | 32.0873 | 95.4029 | 59.9742 | 92
32.1149 | 186.8931 | 59.9713 | 184 | 32.1076 | 161.8558 | 59.9698 | 161 | 32.0961 | 140.1149 | 59.9777 | 138 | 32.0961 | 118.342 | 59.978 | 115 | 32.0957 | 95.3975 | 59.9742 | 92
32.1232 | 186.8835 | 59.9713 | 184 | 32.1159 | 161.8485 | 59.9698 | 161 | 32.1044 | 140.1105 | 59.9777 | 138 | 32.1044 | 118.3388 | 59.978 | 115 | 32.104 | 95.3921 | 59.9742 | 92
32.1316 | 186.8738 | 59.9713 | 184 | 32.1243 | 161.8412 | 59.9698 | 161 | 32.1127 | 140.1061 | 59.9777 | 138 | 32.1128 | 118.3345 | 59.978 | 115 | 32.1124 | 95.3867 | 59.9742 | 92
32.1399 | 186.8642 | 59.9713 | 184 | 32.1326 | 161.8339 | 59.9698 | 161 | 32.1211 | 140.1017 | 59.9777 | 138 | 32.1211 | 118.3232 | 59.978 | 115 | 32.1207 | 95.3813 | 59.9742 | 92
32.1482 | 186.8545 | 59.9713 | 184 | 32.1409 | 161.8266 | 59.9698 | 161 | 32.1294 | 140.0973 | 59.9777 | 138 | 32.1295 | 118.3118 | 59.978 | 115 | 32.129 | 95.376 | 59.9742 | 92
32.1566 | 186.8449 | 59.9713 | 184 | 32.1493 | 161.8193 | 59.9698 | 161 | 32.1377 | 140.0929 | 59.9777 | 138 | 32.1378 | 118.3005 | 59.978 | 115 | 32.1374 | 95.3706 | 59.9764 | 92
32.1649 | 186.8352 | 59.9713 | 184 | 32.1576 | 161.812 | 59.9698 | 161 | 32.1461 | 140.0885 | 59.9777 | 138 | 32.1461 | 118.2891 | 59.978 | 115 | 32.1457 | 95.3652 | 59.9764 | 92
32.1732 | 186.8256 | 59.9713 | 184 | 32.1659 | 161.8047 | 59.9698 | 161 | 32.1544 | 140.084 | 59.9777 | 138 | 32.1544 | 118.2777 | 59.978 | 115 | 32.1541 | 95.3598 | 59.9764 | 92
32.1816 | 186.8159 | 59.9713 | 184 | 32.1743 | 161.7975 | 59.9698 | 161 | 32.1627 | 140.0796 | 59.9777 | 138 | 32.1628 | 118.2664 | 59.978 | 115 | 32.1624 | 95.3544 | 59.9764 | 92
32.1899 | 186.8063 | 59.9713 | 184 | 32.1826 | 161.7902 | 59.9698 | 161 | 32.1711 | 140.0752 | 59.9777 | 138 | 32.1711 | 118.255 | 59.978 | 115 | 32.1707 | 95.349 | 59.9764 | 92
32.1983 | 186.7967 | 59.9713 | 184 | 32.1909 | 161.7829 | 59.971 | 161 | 32.1794 | 140.0708 | 59.9777 | 138 | 32.1795 | 118.2437 | 59.978 | 115 | 32.179 | 95.3436 | 59.9764 | 92
32.2066 | 186.787 | 59.9713 | 184 | 32.1993 | 161.7756 | 59.971 | 161 | 32.1878 | 140.0664 | 59.9777 | 138 | 32.1878 | 118.2323 | 59.978 | 115 | 32.1874 | 95.3382 | 59.9764 | 92
32.2149 | 186.7774 | 59.9713 | 184 | 32.2076 | 161.7683 | 59.971 | 161 | 32.1961 | 140.062 | 59.9781 | 138 | 32.1961 | 118.2209 | 59.978 | 115 | 32.1957 | 95.3328 | 59.9764 | 92
32.2233 | 186.7677 | 59.9713 | 184 | 32.216 | 161.761 | 59.971 | 161 | 32.2044 | 140.0576 | 59.9781 | 138 | 32.2045 | 118.2096 | 59.978 | 115 | 32.2041 | 95.3274 | 59.9764 | 92
32.2316 | 186.7581 | 59.9713 | 184 | 32.2243 | 161.7537 | 59.971 | 161 | 32.2128 | 140.0531 | 59.9781 | 138 | 32.2128 | 118.1982 | 59.978 | 115 | 32.2124 | 95.322 | 59.9764 | 92
32.2399 | 186.7484 | 59.9713 | 184 | 32.2326 | 161.7464 | 59.971 | 161 | 32.2211 | 140.0487 | 59.9781 | 138 | 32.2211 | 118.1869 | 59.978 | 115 | 32.2207 | 95.3166 | 59.9764 | 92
32.2483 | 186.7388 | 59.9713 | 184 | 32.241 | 161.7391 | 59.971 | 161 | 32.2294 | 140.0443 | 59.9781 | 138 | 32.2295 | 118.1755 | 59.978 | 115 | 32.2291 | 95.3112 | 59.9764 | 92
32.2566 | 186.7291 | 59.9713 | 184 | 32.2493 | 161.7318 | 59.971 | 161 | 32.2378 | 140.0399 | 59.9781 | 138 | 32.2378 | 118.1641 | 59.978 | 115 | 32.2374 | 95.3058 | 59.9764 | 92
32.265 | 186.7195 | 59.9713 | 184 | 32.2576 | 161.7245 | 59.971 | 161 | 32.2461 | 140.0355 | 59.9781 | 138 | 32.2462 | 118.1528 | 59.978 | 115 | 32.2458 | 95.3004 | 59.9764 | 92
32.2733 | 186.7099 | 59.9713 | 184 | 32.266 | 161.7173 | 59.971 | 161 | 32.2544 | 140.0311 | 59.9781 | 138 | 32.2545 | 118.1414 | 59.978 | 115 | 32.2541 | 95.295 | 59.9764 | 92
32.2816 | 186.7002 | 59.9713 | 184 | 32.2743 | 161.71 | 59.971 | 161 | 32.2628 | 140.0267 | 59.9781 | 138 | 32.2628 | 118.1301 | 59.978 | 115 | 32.2624 | 95.2896 | 59.9764 | 92
32.29 | 186.6906 | 59.9713 | 184 | 32.2827 | 161.7027 | 59.971 | 161 | 32.2711 | 140.0222 | 59.9781 | 138 | 32.2711 | 118.1187 | 59.978 | 115 | 32.2708 | 95.2842 | 59.9764 | 92
32.2983 | 186.6809 | 59.9713 | 184 | 32.291 | 161.6954 | 59.971 | 161 | 32.2795 | 140.0178 | 59.9781 | 138 | 32.2795 | 118.1073 | 59.9749 | 115 | 32.2791 | 95.2788 | 59.9764 | 92
32.3066 | 186.6713 | 59.9713 | 184 | 32.2993 | 161.6881 | 59.971 | 161 | 32.2878 | 140.0134 | 59.9781 | 138 | 32.2878 | 118.096 | 59.9749 | 115 | 32.2874 | 95.2734 | 59.9764 | 92
32.315 | 186.6616 | 59.9713 | 184 | 32.3077 | 161.6808 | 59.971 | 161 | 32.2961 | 140.009 | 59.9781 | 138 | 32.2962 | 118.0846 | 59.9749 | 115 | 32.2958 | 95.268 | 59.9764 | 92
32.3233 | 186.652 | 59.9713 | 184 | 32.316 | 161.6735 | 59.971 | 161 | 32.3045 | 140.0046 | 59.9781 | 138 | 32.3045 | 118.0732 | 59.9749 | 115 | 32.3041 | 95.2626 | 59.9764 | 92
32.3317 | 186.6423 | 59.9713 | 184 | 32.3244 | 161.6662 | 59.971 | 161 | 32.3128 | 140.0002 | 59.9781 | 138 | 32.3128 | 118.0619 | 59.9749 | 115 | 32.3124 | 95.2572 | 59.9764 | 92
32.34 | 186.6327 | 59.9713 | 184 | 32.3327 | 161.6589 | 59.971 | 161 | 32.3212 | 139.9957 | 59.9781 | 138 | 32.3212 | 118.0505 | 59.9749 | 115 | 32.3208 | 95.2518 | 59.9764 | 92
32.3483 | 186.623 | 59.9713 | 184 | 32.341 | 161.6516 | 59.971 | 161 | 32.3295 | 139.9911 | 59.9781 | 138 | 32.3295 | 118.0392 | 59.9749 | 115 | 32.3291 | 95.2464 | 59.9764 | 92
32.3567 | 186.6134 | 59.9713 | 184 | 32.3494 | 161.6443 | 59.971 | 161 | 32.3378 | 139.9866 | 59.9781 | 138 | 32.3379 | 118.0278 | 59.9749 | 115 | 32.3375 | 95.2411 | 59.977 | 92
32.365 | 186.6038 | 59.9713 | 184 | 32.3577 | 161.637 | 59.971 | 161 | 32.3461 | 139.9821 | 59.9781 | 138 | 32.3462 | 118.0164 | 59.9749 | 115 | 32.3458 | 95.2357 | 59.977 | 92
32.3734 | 186.5941 | 59.9713 | 184 | 32.366 | 161.6297 | 59.971 | 161 | 32.3545 | 139.9776 | 59.9781 | 138 | 32.3545 | 118.0051 | 59.9749 | 115 | 32.3541 | 95.2303 | 59.977 | 92
32.3817 | 186.5845 | 59.9713 | 184 | 32.3744 | 161.6225 | 59.971 | 161 | 32.3628 | 139.9731 | 59.9781 | 138 | 32.3629 | 117.9937 | 59.9749 | 115 | 32.3625 | 95.2249 | 59.977 | 92
32.39 | 186.5748 | 59.9713 | 184 | 32.3827 | 161.6152 | 59.971 | 161 | 32.3712 | 139.9686 | 59.9781 | 138 | 32.3712 | 117.9824 | 59.9749 | 115 | 32.3708 | 95.2195 | 59.977 | 92
32.3984 | 186.5652 | 59.9713 | 184 | 32.3911 | 161.6088 | 59.9717 | 161 | 32.3795 | 139.9641 | 59.9781 | 138 | 32.3795 | 117.971 | 59.9749 | 115 | 32.3791 | 95.2141 | 59.977 | 92
32.4067 | 186.5555 | 59.9713 | 184 | 32.3994 | 161.6048 | 59.9717 | 161 | 32.3878 | 139.9596 | 59.9781 | 138 | 32.3879 | 117.9596 | 59.9749 | 115 | 32.3875 | 95.2087 | 59.977 | 92
32.415 | 186.5459 | 59.9713 | 184 | 32.4077 | 161.6008 | 59.9717 | 161 | 32.3962 | 139.955 | 59.9791 | 138 | 32.3962 | 117.9483 | 59.9749 | 115 | 32.3958 | 95.2033 | 59.977 | 92
32.4234 | 186.5362 | 59.9713 | 184 | 32.4161 | 161.5968 | 59.9717 | 161 | 32.4045 | 139.9505 | 59.9791 | 138 | 32.4045 | 117.9369 | 59.9749 | 115 | 32.4041 | 95.1979 | 59.977 | 92
32.4317 | 186.5266 | 59.9713 | 184 | 32.4244 | 161.5928 | 59.9717 | 161 | 32.4128 | 139.946 | 59.9791 | 138 | 32.4129 | 117.9256 | 59.9749 | 115 | 32.4125 | 95.1925 | 59.977 | 92
32.44 | 186.5179 | 59.9713 | 184 | 32.4327 | 161.5887 | 59.9717 | 161 | 32.4212 | 139.9415 | 59.9791 | 138 | 32.4212 | 117.9142 | 59.9749 | 115 | 32.4208 | 95.1871 | 59.977 | 92
32.4484 | 186.5098 | 59.9713 | 184 | 32.4411 | 161.5847 | 59.9717 | 161 | 32.4295 | 139.937 | 59.9791 | 138 | 32.4296 | 117.9028 | 59.9749 | 115 | 32.4292 | 95.1817 | 59.977 | 92
32.4567 | 186.5016 | 59.9713 | 184 | 32.4494 | 161.5807 | 59.9717 | 161 | 32.4379 | 139.9325 | 59.9791 | 138 | 32.4379 | 117.8915 | 59.9749 | 115 | 32.4375 | 95.1763 | 59.977 | 92
32.4651 | 186.4935 | 59.9713 | 184 | 32.4577 | 161.5767 | 59.9717 | 161 | 32.4462 | 139.928 | 59.9791 | 138 | 32.4462 | 117.8801 | 59.9749 | 115 | 32.4458 | 95.1709 | 59.977 | 92
32.4734 | 186.4854 | 59.9707 | 184 | 32.4661 | 161.5727 | 59.9717 | 161 | 32.4545 | 139.9235 | 59.9791 | 138 | 32.4546 | 117.8688 | 59.9749 | 115 | 32.4542 | 95.1655 | 59.977 | 92
32.4817 | 186.4772 | 59.9707 | 184 | 32.4744 | 161.5687 | 59.9717 | 161 | 32.4628 | 139.919 | 59.9791 | 138 | 32.4629 | 117.8574 | 59.9749 | 115 | 32.4625 | 95.1593 | 59.977 | 92
32.4901 | 186.4691 | 59.9707 | 184 | 32.4828 | 161.5646 | 59.9717 | 161 | 32.4712 | 139.9144 | 59.9791 | 138 | 32.4713 | 117.846 | 59.9749 | 115 | 32.4708 | 95.1489 | 59.977 | 92
32.4984 | 186.4609 | 59.9707 | 184 | 32.4911 | 161.5606 | 59.9717 | 161 | 32.4795 | 139.9099 | 59.9791 | 138 | 32.4796 | 117.8347 | 59.9727 | 115 | 32.4792 | 95.1385 | 59.977 | 92
32.5067 | 186.4528 | 59.9707 | 184 | 32.4994 | 161.5566 | 59.9717 | 161 | 32.4879 | 139.9054 | 59.9791 | 138 | 32.4879 | 117.8233 | 59.9727 | 115 | 32.4875 | 95.1281 | 59.977 | 92
32.5151 | 186.4447 | 59.9707 | 184 | 32.5078 | 161.5526 | 59.9717 | 161 | 32.4962 | 139.9009 | 59.9791 | 138 | 32.4962 | 117.812 | 59.9727 | 115 | 32.4958 | 95.1178 | 59.977 | 92
32.5234 | 186.4365 | 59.9707 | 184 | 32.5161 | 161.5486 | 59.9717 | 161 | 32.5045 | 139.8964 | 59.9791 | 138 | 32.5046 | 117.8006 | 59.9727 | 115 | 32.5042 | 95.1074 | 59.977 | 92
32.5318 | 186.4284 | 59.9707 | 184 | 32.5244 | 161.5446 | 59.9717 | 161 | 32.5129 | 139.8919 | 59.9791 | 138 | 32.5129 | 117.7892 | 59.9727 | 115 | 32.5125 | 95.097 | 59.977 | 92
32.5401 | 186.4203 | 59.9707 | 184 | 32.5328 | 161.5405 | 59.9717 | 161 | 32.5212 | 139.8874 | 59.9791 | 138 | 32.5213 | 117.7779 | 59.9727 | 115 | 32.5208 | 95.0866 | 59.977 | 92
32.5484 | 186.4121 | 59.9707 | 184 | 32.5411 | 161.5365 | 59.9717 | 161 | 32.5296 | 139.8829 | 59.9791 | 138 | 32.5296 | 117.7665 | 59.9727 | 115 | 32.5292 | 95.0762 | 59.977 | 92
32.5568 | 186.404 | 59.9707 | 184 | 32.5495 | 161.5325 | 59.9717 | 161 | 32.5379 | 139.8784 | 59.9791 | 138 | 32.5379 | 117.7551 | 59.9727 | 115 | 32.5375 | 95.0658 | 59.9784 | 92
32.5651 | 186.3958 | 59.9707 | 184 | 32.5578 | 161.5285 | 59.9717 | 161 | 32.5462 | 139.8738 | 59.9791 | 138 | 32.5463 | 117.7438 | 59.9727 | 115 | 32.5459 | 95.0555 | 59.9784 | 92
32.5734 | 186.3877 | 59.9707 | 184 | 32.5661 | 161.5245 | 59.9717 | 161 | 32.5546 | 139.8693 | 59.9791 | 138 | 32.5546 | 117.7324 | 59.9727 | 115 | 32.5542 | 95.0451 | 59.9784 | 92
32.5818 | 186.3796 | 59.9707 | 184 | 32.5745 | 161.5205 | 59.9717 | 161 | 32.5629 | 139.8648 | 59.9791 | 138 | 32.563 | 117.7211 | 59.9727 | 115 | 32.5625 | 95.0347 | 59.9784 | 92
32.5901 | 186.3714 | 59.9707 | 184 | 32.5828 | 161.5164 | 59.9717 | 161 | 32.5712 | 139.8603 | 59.9791 | 138 | 32.5713 | 117.7097 | 59.9727 | 115 | 32.5709 | 95.0243 | 59.9784 | 92
32.5984 | 186.3633 | 59.9707 | 184 | 32.5911 | 161.5124 | 59.9721 | 161 | 32.5796 | 139.8558 | 59.9791 | 138 | 32.5796 | 117.6983 | 59.9727 | 115 | 32.5792 | 95.0139 | 59.9784 | 92
32.6068 | 186.3551 | 59.9707 | 184 | 32.5995 | 161.5084 | 59.9721 | 161 | 32.5879 | 139.8513 | 59.9791 | 138 | 32.588 | 117.687 | 59.9727 | 115 | 32.5876 | 95.0035 | 59.9784 | 92
32.6151 | 186.347 | 59.9707 | 184 | 32.6078 | 161.5044 | 59.9721 | 161 | 32.5962 | 139.8468 | 59.9795 | 138 | 32.5963 | 117.6756 | 59.9727 | 115 | 32.5959 | 94.9932 | 59.9784 | 92
32.6235 | 186.3389 | 59.9707 | 184 | 32.6161 | 161.5004 | 59.9721 | 161 | 32.6046 | 139.8423 | 59.9795 | 138 | 32.6046 | 117.6643 | 59.9727 | 115 | 32.6042 | 94.9828 | 59.9784 | 92
32.6318 | 186.3307 | 59.9707 | 184 | 32.6245 | 161.4964 | 59.9721 | 161 | 32.6129 | 139.8378 | 59.9795 | 138 | 32.613 | 117.6529 | 59.9727 | 115 | 32.6125 | 94.9724 | 59.9784 | 92
32.6401 | 186.3226 | 59.9707 | 184 | 32.6328 | 161.4923 | 59.9721 | 161 | 32.6213 | 139.8333 | 59.9795 | 138 | 32.6213 | 117.6415 | 59.9727 | 115 | 32.6209 | 94.962 | 59.9784 | 92
32.6485 | 186.3145 | 59.9707 | 184 | 32.6412 | 161.4883 | 59.9721 | 161 | 32.6296 | 139.8287 | 59.9795 | 138 | 32.6296 | 117.6359 | 59.9727 | 115 | 32.6292 | 94.9516 | 59.9784 | 92
32.6568 | 186.3063 | 59.9707 | 184 | 32.6495 | 161.4843 | 59.9721 | 161 | 32.6379 | 139.8242 | 59.9795 | 138 | 32.638 | 117.6305 | 59.9727 | 115 | 32.6376 | 94.9413 | 59.9784 | 92
32.6651 | 186.2982 | 59.9707 | 184 | 32.6578 | 161.4803 | 59.9721 | 161 | 32.6463 | 139.8197 | 59.9795 | 138 | 32.6463 | 117.6251 | 59.9727 | 115 | 32.6459 | 94.9309 | 59.9784 | 92
32.6735 | 186.2901 | 59.971 | 184 | 32.6662 | 161.4763 | 59.9721 | 161 | 32.6546 | 139.8152 | 59.9795 | 138 | 32.6547 | 117.6197 | 59.9727 | 115 | 32.6542 | 94.9205 | 59.9784 | 92
32.6818 | 186.2819 | 59.971 | 184 | 32.6745 | 161.4722 | 59.9721 | 161 | 32.6629 | 139.8107 | 59.9795 | 138 | 32.663 | 117.6143 | 59.9727 | 115 | 32.6626 | 94.9101 | 59.9784 | 92
32.6902 | 186.2738 | 59.971 | 184 | 32.6828 | 161.4682 | 59.9721 | 161 | 32.6712 | 139.8062 | 59.9795 | 138 | 32.6713 | 117.6089 | 59.9727 | 115 | 32.6709 | 94.8997 | 59.9784 | 92
32.6985 | 186.2656 | 59.971 | 184 | 32.6912 | 161.4642 | 59.9721 | 161 | 32.6796 | 139.8017 | 59.9795 | 138 | 32.6797 | 117.6035 | 59.9716 | 115 | 32.6793 | 94.8893 | 59.9784 | 92
32.7068 | 186.2575 | 59.971 | 184 | 32.6995 | 161.4602 | 59.9721 | 161 | 32.6879 | 139.7971 | 59.9795 | 138 | 32.688 | 117.5982 | 59.9716 | 115 | 32.6876 | 94.879 | 59.9784 | 92
32.7152 | 186.2494 | 59.971 | 184 | 32.7079 | 161.4562 | 59.9721 | 161 | 32.6963 | 139.7926 | 59.9795 | 138 | 32.6964 | 117.5928 | 59.9716 | 115 | 32.6959 | 94.8686 | 59.9784 | 92
32.7235 | 186.2412 | 59.971 | 184 | 32.7162 | 161.4522 | 59.9721 | 161 | 32.7046 | 139.7881 | 59.9795 | 138 | 32.7047 | 117.5874 | 59.9716 | 115 | 32.7043 | 94.8582 | 59.9784 | 92
32.7319 | 186.2331 | 59.971 | 184 | 32.7245 | 161.4482 | 59.9721 | 161 | 32.7129 | 139.7836 | 59.9795 | 138 | 32.713 | 117.582 | 59.9716 | 115 | 32.7126 | 94.8478 | 59.9784 | 92
32.7402 | 186.225 | 59.971 | 184 | 32.7329 | 161.4441 | 59.9721 | 161 | 32.7213 | 139.7791 | 59.9795 | 138 | 32.7214 | 117.5766 | 59.9716 | 115 | 32.7209 | 94.8374 | 59.9784 | 92
32.7485 | 186.2168 | 59.971 | 184 | 32.7412 | 161.4401 | 59.9721 | 161 | 32.7296 | 139.7746 | 59.9795 | 138 | 32.7297 | 117.5712 | 59.9716 | 115 | 32.7293 | 94.827 | 59.9784 | 92
32.7569 | 186.2087 | 59.971 | 184 | 32.7495 | 161.4361 | 59.9721 | 161 | 32.738 | 139.7701 | 59.9795 | 138 | 32.738 | 117.5658 | 59.9716 | 115 | 32.7376 | 94.8167 | 59.9789 | 92
32.7652 | 186.2005 | 59.971 | 184 | 32.7579 | 161.4321 | 59.9721 | 161 | 32.7463 | 139.7656 | 59.9795 | 138 | 32.7464 | 117.5605 | 59.9716 | 115 | 32.7459 | 94.8063 | 59.9789 | 92
32.7735 | 186.1924 | 59.971 | 184 | 32.7662 | 161.4281 | 59.9721 | 161 | 32.7546 | 139.7611 | 59.9795 | 138 | 32.7547 | 117.5551 | 59.9716 | 115 | 32.7543 | 94.7959 | 59.9789 | 92
32.7819 | 186.1843 | 59.971 | 184 | 32.7746 | 161.424 | 59.9721 | 161 | 32.763 | 139.7565 | 59.9795 | 138 | 32.763 | 117.5497 | 59.9716 | 115 | 32.7626 | 94.7855 | 59.9789 | 92
32.7902 | 186.1761 | 59.971 | 184 | 32.7829 | 161.42 | 59.9721 | 161 | 32.7713 | 139.752 | 59.9795 | 138 | 32.7714 | 117.5443 | 59.9716 | 115 | 32.7709 | 94.7751 | 59.9789 | 92
32.7986 | 186.168 | 59.971 | 184 | 32.7912 | 161.416 | 59.9723 | 161 | 32.7796 | 139.7475 | 59.9795 | 138 | 32.7797 | 117.5389 | 59.9716 | 115 | 32.7793 | 94.7647 | 59.9789 | 92
32.8069 | 186.1599 | 59.971 | 184 | 32.7996 | 161.412 | 59.9723 | 161 | 32.788 | 139.743 | 59.9795 | 138 | 32.7881 | 117.5335 | 59.9716 | 115 | 32.7876 | 94.7544 | 59.9789 | 92
32.8152 | 186.1517 | 59.971 | 184 | 32.8079 | 161.408 | 59.9723 | 161 | 32.7963 | 139.7385 | 59.9805 | 138 | 32.7964 | 117.5281 | 59.9716 | 115 | 32.796 | 94.744 | 59.9789 | 92
32.8236 | 186.1436 | 59.971 | 184 | 32.8163 | 161.404 | 59.9723 | 161 | 32.8046 | 139.734 | 59.9805 | 138 | 32.8047 | 117.5228 | 59.9716 | 115 | 32.8043 | 94.7336 | 59.9789 | 92
32.8319 | 186.1355 | 59.971 | 184 | 32.8246 | 161.3999 | 59.9723 | 161 | 32.813 | 139.7295 | 59.9805 | 138 | 32.8131 | 117.5174 | 59.9716 | 115 | 32.8126 | 94.7232 | 59.9789 | 92
32.8402 | 186.1273 | 59.971 | 184 | 32.8329 | 161.3959 | 59.9723 | 161 | 32.8213 | 139.7249 | 59.9805 | 138 | 32.8214 | 117.512 | 59.9716 | 115 | 32.821 | 94.7128 | 59.9789 | 92
32.8486 | 186.1192 | 59.971 | 184 | 32.8413 | 161.3919 | 59.9723 | 161 | 32.8296 | 139.7148 | 59.9805 | 138 | 32.8297 | 117.5066 | 59.9716 | 115 | 32.8293 | 94.7025 | 59.9789 | 92
32.8569 | 186.111 | 59.971 | 184 | 32.8496 | 161.3879 | 59.9723 | 161 | 32.838 | 139.7046 | 59.9805 | 138 | 32.8381 | 117.5012 | 59.9716 | 115 | 32.8376 | 94.6921 | 59.9789 | 92
32.8652 | 186.1029 | 59.971 | 184 | 32.8579 | 161.3839 | 59.9723 | 161 | 32.8463 | 139.6944 | 59.9805 | 138 | 32.8464 | 117.4958 | 59.9716 | 115 | 32.846 | 94.6817 | 59.9789 | 92
32.8736 | 186.0948 | 59.971 | 184 | 32.8663 | 161.3799 | 59.9723 | 161 | 32.8547 | 139.6843 | 59.9805 | 138 | 32.8548 | 117.4904 | 59.9716 | 115 | 32.8543 | 94.6713 | 59.9789 | 92
32.8819 | 186.0866 | 59.971 | 184 | 32.8746 | 161.3758 | 59.9723 | 161 | 32.863 | 139.6741 | 59.9805 | 138 | 32.8631 | 117.4851 | 59.9716 | 115 | 32.8626 | 94.6609 | 59.9789 | 92
32.8903 | 186.0785 | 59.971 | 184 | 32.8829 | 161.3718 | 59.9723 | 161 | 32.8713 | 139.6639 | 59.9805 | 138 | 32.8714 | 117.4797 | 59.9716 | 115 | 32.871 | 94.6505 | 59.9789 | 92
32.8986 | 186.0703 | 59.971 | 184 | 32.8913 | 161.3678 | 59.9723 | 161 | 32.8797 | 139.6537 | 59.9805 | 138 | 32.8798 | 117.4743 | 59.97 | 115 | 32.8793 | 94.6402 | 59.9789 | 92
32.9069 | 186.0622 | 59.971 | 184 | 32.8996 | 161.3638 | 59.9723 | 161 | 32.888 | 139.6436 | 59.9805 | 138 | 32.8881 | 117.4689 | 59.97 | 115 | 32.8877 | 94.6298 | 59.9789 | 92
32.9153 | 186.0541 | 59.971 | 184 | 32.908 | 161.3598 | 59.9723 | 161 | 32.8963 | 139.6334 | 59.9805 | 138 | 32.8965 | 117.4635 | 59.97 | 115 | 32.896 | 94.6194 | 59.9789 | 92
32.9236 | 186.0459 | 59.971 | 184 | 32.9163 | 161.3558 | 59.9723 | 161 | 32.9047 | 139.6232 | 59.9805 | 138 | 32.9048 | 117.4581 | 59.97 | 115 | 32.9043 | 94.609 | 59.9789 | 92
32.9319 | 186.0378 | 59.971 | 184 | 32.9246 | 161.3517 | 59.9723 | 161 | 32.913 | 139.6131 | 59.9805 | 138 | 32.9131 | 117.4527 | 59.97 | 115 | 32.9127 | 94.5986 | 59.9789 | 92
32.9403 | 186.03 | 59.971 | 184 | 32.933 | 161.3477 | 59.9723 | 161 | 32.9213 | 139.6029 | 59.9805 | 138 | 32.9214 | 117.4474 | 59.97 | 115 | 32.921 | 94.5882 | 59.9789 | 92
32.9486 | 186.0224 | 59.971 | 184 | 32.9413 | 161.3441 | 59.9723 | 161 | 32.9297 | 139.5927 | 59.9805 | 138 | 32.9298 | 117.442 | 59.97 | 115 | 32.9293 | 94.5779 | 59.9789 | 92
32.957 | 186.0148 | 59.971 | 184 | 32.9496 | 161.3414 | 59.9723 | 161 | 32.938 | 139.5826 | 59.9805 | 138 | 32.9381 | 117.4366 | 59.97 | 115 | 32.9377 | 94.5675 | 59.9772 | 92
32.9653 | 186.0072 | 59.971 | 184 | 32.958 | 161.3386 | 59.9723 | 161 | 32.9464 | 139.5724 | 59.9805 | 138 | 32.9465 | 117.4312 | 59.97 | 115 | 32.946 | 94.5571 | 59.9772 | 92
32.9736 | 185.9996 | 59.971 | 184 | 32.9663 | 161.3359 | 59.9723 | 161 | 32.9547 | 139.5622 | 59.9805 | 138 | 32.9548 | 117.4258 | 59.97 | 115 | 32.9543 | 94.5467 | 59.9772 | 92
32.982 | 185.992 | 59.971 | 184 | 32.9747 | 161.3331 | 59.9723 | 161 | 32.963 | 139.552 | 59.9805 | 138 | 32.9631 | 117.4204 | 59.97 | 115 | 32.9627 | 94.5363 | 59.9772 | 92
32.9903 | 185.9844 | 59.971 | 184 | 32.983 | 161.3304 | 59.9723 | 161 | 32.9714 | 139.5419 | 59.9805 | 138 | 32.9715 | 117.415 | 59.97 | 115 | 32.971 | 94.526 | 59.9772 | 92
32.9986 | 185.9768 | 59.971 | 184 | 32.9913 | 161.3277 | 59.9726 | 161 | 32.9797 | 139.5317 | 59.9805 | 138 | 32.9798 | 117.4097 | 59.97 | 115 | 32.9793 | 94.5156 | 59.9772 | 92
33.007 | 185.9692 | 59.971 | 184 | 32.9997 | 161.3249 | 59.9726 | 161 | 32.988 | 139.5215 | 59.9805 | 138 | 32.9882 | 117.4043 | 59.97 | 115 | 32.9877 | 94.5052 | 59.9772 | 92
33.0153 | 185.9616 | 59.971 | 184 | 33.008 | 161.3222 | 59.9726 | 161 | 32.9964 | 139.5114 | 59.9819 | 138 | 32.9965 | 117.3989 | 59.97 | 115 | 32.996 | 94.4948 | 59.9772 | 92
33.0237 | 185.954 | 59.971 | 184 | 33.0163 | 161.3194 | 59.9726 | 161 | 33.0047 | 139.5012 | 59.9819 | 138 | 33.0048 | 117.3935 | 59.97 | 115 | 33.0044 | 94.4844 | 59.9772 | 92
33.032 | 185.9464 | 59.971 | 184 | 33.0247 | 161.3167 | 59.9726 | 161 | 33.013 | 139.491 | 59.9819 | 138 | 33.0132 | 117.3881 | 59.97 | 115 | 33.0127 | 94.4758 | 59.9772 | 92
33.0403 | 185.9388 | 59.971 | 184 | 33.033 | 161.3139 | 59.9726 | 161 | 33.0214 | 139.4809 | 59.9819 | 138 | 33.0215 | 117.3827 | 59.97 | 115 | 33.021 | 94.4746 | 59.9772 | 92
33.0487 | 185.9312 | 59.971 | 184 | 33.0414 | 161.3112 | 59.9726 | 161 | 33.0297 | 139.4707 | 59.9819 | 138 | 33.0298 | 117.3773 | 59.97 | 115 | 33.0294 | 94.4735 | 59.9772 | 92
33.057 | 185.9236 | 59.971 | 184 | 33.0497 | 161.3084 | 59.9726 | 161 | 33.038 | 139.4605 | 59.9819 | 138 | 33.0382 | 117.372 | 59.97 | 115 | 33.0377 | 94.4723 | 59.9772 | 92
33.0654 | 185.916 | 59.971 | 184 | 33.058 | 161.3057 | 59.9726 | 161 | 33.0464 | 139.4503 | 59.9819 | 138 | 33.0465 | 117.3666 | 59.97 | 115 | 33.0461 | 94.4712 | 59.9772 | 92
33.0737 | 185.9084 | 59.9707 | 184 | 33.0664 | 161.303 | 59.9726 | 161 | 33.0547 | 139.4402 | 59.9819 | 138 | 33.0549 | 117.3612 | 59.97 | 115 | 33.0544 | 94.47 | 59.9772 | 92
33.082 | 185.9008 | 59.9707 | 184 | 33.0747 | 161.3002 | 59.9726 | 161 | 33.0631 | 139.43 | 59.9819 | 138 | 33.0632 | 117.3558 | 59.97 | 115 | 33.0627 | 94.4689 | 59.9772 | 92
33.0904 | 185.8932 | 59.9707 | 184 | 33.083 | 161.2975 | 59.9726 | 161 | 33.0714 | 139.4198 | 59.9819 | 138 | 33.0715 | 117.3504 | 59.97 | 115 | 33.071 | 94.4677 | 59.9772 | 92
33.0987 | 185.8856 | 59.9707 | 184 | 33.0914 | 161.2947 | 59.9726 | 161 | 33.0797 | 139.4097 | 59.9819 | 138 | 33.0799 | 117.345 | 59.97 | 115 | 33.0794 | 94.4666 | 59.9772 | 92
33.107 | 185.878 | 59.9707 | 184 | 33.0997 | 161.292 | 59.9726 | 161 | 33.0881 | 139.3995 | 59.9819 | 138 | 33.0882 | 117.3396 | 59.97 | 115 | 33.0877 | 94.4654 | 59.9772 | 92
33.1154 | 185.8704 | 59.9707 | 184 | 33.108 | 161.2892 | 59.9726 | 161 | 33.0964 | 139.3893 | 59.9819 | 138 | 33.0966 | 117.3343 | 59.97 | 115 | 33.0961 | 94.4643 | 59.9772 | 92
33.1237 | 185.8628 | 59.9707 | 184 | 33.1164 | 161.2865 | 59.9726 | 161 | 33.1048 | 139.3792 | 59.9819 | 138 | 33.1049 | 117.3289 | 59.97 | 115 | 33.1044 | 94.4631 | 59.9772 | 92
33.132 | 185.8552 | 59.9707 | 184 | 33.1247 | 161.2838 | 59.9727 | 161 | 33.1131 | 139.369 | 59.9819 | 138 | 33.1132 | 117.3235 | 59.97 | 115 | 33.1127 | 94.462 | 59.9772 | 92
33.1404 | 185.8476 | 59.9707 | 184 | 33.1331 | 161.281 | 59.9727 | 161 | 33.1214 | 139.3588 | 59.9819 | 138 | 33.1216 | 117.3181 | 59.97 | 115 | 33.1211 | 94.4608 | 59.9772 | 92
33.1487 | 185.84 | 59.9707 | 184 | 33.1414 | 161.2783 | 59.9727 | 161 | 33.1297 | 139.3486 | 59.9819 | 138 | 33.1299 | 117.3128 | 59.97 | 115 | 33.1294 | 94.4597 | 59.9772 | 92
33.1571 | 185.8324 | 59.9707 | 184 | 33.1497 | 161.2755 | 59.9727 | 161 | 33.1381 | 139.3385 | 59.9819 | 138 | 33.1382 | 117.3075 | 59.97 | 115 | 33.1378 | 94.4585 | 59.9767 | 92
33.1654 | 185.8248 | 59.9707 | 184 | 33.1581 | 161.2728 | 59.9727 | 161 | 33.1464 | 139.3283 | 59.9819 | 138 | 33.1466 | 117.3022 | 59.97 | 115 | 33.1461 | 94.4574 | 59.9767 | 92
33.1737 | 185.8172 | 59.9707 | 184 | 33.1664 | 161.27 | 59.9727 | 161 | 33.1547 | 139.3181 | 59.9819 | 138 | 33.1549 | 117.2969 | 59.97 | 115 | 33.1544 | 94.4562 | 59.9767 | 92
33.1821 | 185.8096 | 59.9707 | 184 | 33.1747 | 161.2673 | 59.9727 | 161 | 33.1631 | 139.308 | 59.9819 | 138 | 33.1632 | 117.2916 | 59.97 | 115 | 33.1628 | 94.455 | 59.9767 | 92
33.1904 | 185.802 | 59.9707 | 184 | 33.1831 | 161.2646 | 59.9727 | 161 | 33.1714 | 139.2978 | 59.9819 | 138 | 33.1716 | 117.2863 | 59.97 | 115 | 33.1711 | 94.4539 | 59.9767 | 92
33.1987 | 185.7944 | 59.9707 | 184 | 33.1914 | 161.2618 | 59.9727 | 161 | 33.1798 | 139.2876 | 59.9819 | 138 | 33.1799 | 117.2811 | 59.97 | 115 | 33.1794 | 94.4527 | 59.9767 | 92
33.2071 | 185.7868 | 59.9707 | 184 | 33.1998 | 161.2591 | 59.9727 | 161 | 33.1881 | 139.2775 | 59.9819 | 138 | 33.1883 | 117.2758 | 59.97 | 115 | 33.1878 | 94.4516 | 59.9767 | 92
33.2154 | 185.7792 | 59.9707 | 184 | 33.2081 | 161.2563 | 59.9727 | 161 | 33.1964 | 139.2673 | 59.983 | 138 | 33.1966 | 117.2705 | 59.97 | 115 | 33.1961 | 94.4504 | 59.9767 | 92
33.2238 | 185.7716 | 59.9707 | 184 | 33.2164 | 161.2536 | 59.9727 | 161 | 33.2048 | 139.2571 | 59.983 | 138 | 33.2049 | 117.2652 | 59.97 | 115 | 33.2044 | 94.4493 | 59.9767 | 92
33.2321 | 185.7639 | 59.9707 | 184 | 33.2248 | 161.2508 | 59.9727 | 161 | 33.2131 | 139.247 | 59.983 | 138 | 33.2133 | 117.2599 | 59.97 | 115 | 33.2128 | 94.4481 | 59.9767 | 92
33.2404 | 185.7563 | 59.9707 | 184 | 33.2331 | 161.2481 | 59.9727 | 161 | 33.2215 | 139.2368 | 59.983 | 138 | 33.2216 | 117.2546 | 59.97 | 115 | 33.2211 | 94.447 | 59.9767 | 92
33.2488 | 185.7487 | 59.9707 | 184 | 33.2414 | 161.2453 | 59.9727 | 161 | 33.2298 | 139.2266 | 59.983 | 138 | 33.2299 | 117.2493 | 59.97 | 115 | 33.2295 | 94.4458 | 59.9767 | 92
33.2571 | 185.7411 | 59.9707 | 184 | 33.2498 | 161.2426 | 59.9727 | 161 | 33.2381 | 139.2164 | 59.983 | 138 | 33.2383 | 117.244 | 59.97 | 115 | 33.2378 | 94.4447 | 59.9767 | 92
33.2654 | 185.7336 | 59.9707 | 184 | 33.2581 | 161.2399 | 59.9727 | 161 | 33.2464 | 139.2063 | 59.983 | 138 | 33.2466 | 117.2387 | 59.97 | 115 | 33.2461 | 94.4435 | 59.9767 | 92
33.2738 | 185.726 | 59.9716 | 184 | 33.2664 | 161.2371 | 59.9727 | 161 | 33.2548 | 139.1961 | 59.983 | 138 | 33.2549 | 117.2334 | 59.97 | 115 | 33.2545 | 94.4424 | 59.9767 | 92
33.2821 | 185.7183 | 59.9716 | 184 | 33.2748 | 161.2344 | 59.9727 | 161 | 33.2631 | 139.1859 | 59.983 | 138 | 33.2633 | 117.2281 | 59.97 | 115 | 33.2628 | 94.4412 | 59.9767 | 92
33.2905 | 185.7107 | 59.9716 | 184 | 33.2831 | 161.2316 | 59.9727 | 161 | 33.2714 | 139.1758 | 59.983 | 138 | 33.2716 | 117.2229 | 59.97 | 115 | 33.2711 | 94.4401 | 59.9767 | 92
33.2988 | 185.7031 | 59.9716 | 184 | 33.2915 | 161.2289 | 59.9727 | 161 | 33.2798 | 139.1656 | 59.983 | 138 | 33.28 | 117.2176 | 59.9714 | 115 | 33.2795 | 94.4389 | 59.9767 | 92
33.3071 | 185.6955 | 59.9716 | 184 | 33.2998 | 161.2261 | 59.9727 | 161 | 33.2881 | 139.1554 | 59.983 | 138 | 33.2883 | 117.2123 | 59.9714 | 115 | 33.2878 | 94.4378 | 59.9767 | 92
33.3155 | 185.6879 | 59.9716 | 184 | 33.3081 | 161.2234 | 59.9727 | 161 | 33.2965 | 139.1453 | 59.983 | 138 | 33.2966 | 117.207 | 59.9714 | 115 | 33.2961 | 94.4366 | 59.9767 | 92
33.3238 | 185.6803 | 59.9716 | 184 | 33.3165 | 161.2207 | 59.9727 | 161 | 33.3048 | 139.1351 | 59.983 | 138 | 33.305 | 117.2017 | 59.9714 | 115 | 33.3045 | 94.4355 | 59.9767 | 92
33.3321 | 185.6727 | 59.9716 | 184 | 33.3248 | 161.2179 | 59.9727 | 161 | 33.3131 | 139.1249 | 59.983 | 138 | 33.3133 | 117.1964 | 59.9714 | 115 | 33.3128 | 94.4343 | 59.9767 | 92
33.3405 | 185.6651 | 59.9716 | 184 | 33.3331 | 161.2152 | 59.9727 | 161 | 33.3215 | 139.1147 | 59.983 | 138 | 33.3217 | 117.1911 | 59.9714 | 115 | 33.3212 | 94.4332 | 59.9767 | 92
33.3488 | 185.6575 | 59.9716 | 184 | 33.3415 | 161.2124 | 59.9727 | 161 | 33.3298 | 139.1042 | 59.983 | 138 | 33.33 | 117.1858 | 59.9714 | 115 | 33.3295 | 94.432 | 59.9767 | 92
33.3571 | 185.6499 | 59.9716 | 184 | 33.3498 | 161.2097 | 59.9727 | 161 | 33.3382 | 139.0936 | 59.983 | 138 | 33.3383 | 117.1805 | 59.9714 | 115 | 33.3378 | 94.4309 | 59.9739 | 92
33.3655 | 185.6423 | 59.9716 | 184 | 33.3582 | 161.2069 | 59.9727 | 161 | 33.3465 | 139.083 | 59.983 | 138 | 33.3467 | 117.1752 | 59.9714 | 115 | 33.3462 | 94.4297 | 59.9739 | 92
33.3738 | 185.6347 | 59.9716 | 184 | 33.3665 | 161.2042 | 59.9727 | 161 | 33.3548 | 139.0724 | 59.983 | 138 | 33.355 | 117.1699 | 59.9714 | 115 | 33.3545 | 94.4286 | 59.9739 | 92
33.3822 | 185.6271 | 59.9716 | 184 | 33.3748 | 161.2014 | 59.9727 | 161 | 33.3631 | 139.0619 | 59.983 | 138 | 33.3633 | 117.1646 | 59.9714 | 115 | 33.3628 | 94.4274 | 59.9739 | 92
33.3905 | 185.6195 | 59.9716 | 184 | 33.3832 | 161.1987 | 59.9727 | 161 | 33.3715 | 139.0513 | 59.983 | 138 | 33.3717 | 117.1594 | 59.9714 | 115 | 33.3712 | 94.4262 | 59.9739 | 92
33.3988 | 185.6119 | 59.9716 | 184 | 33.3915 | 161.196 | 59.9738 | 161 | 33.3798 | 139.0407 | 59.983 | 138 | 33.38 | 117.1541 | 59.9714 | 115 | 33.3795 | 94.4251 | 59.9739 | 92
33.4072 | 185.6043 | 59.9716 | 184 | 33.3998 | 161.1932 | 59.9738 | 161 | 33.3881 | 139.0302 | 59.983 | 138 | 33.3884 | 117.1488 | 59.9714 | 115 | 33.3878 | 94.4239 | 59.9739 | 92
33.4155 | 185.5967 | 59.9716 | 184 | 33.4082 | 161.1905 | 59.9738 | 161 | 33.3965 | 139.0196 | 59.9844 | 138 | 33.3967 | 117.1435 | 59.9714 | 115 | 33.3962 | 94.4228 | 59.9739 | 92
33.4239 | 185.5891 | 59.9716 | 184 | 33.4165 | 161.1877 | 59.9738 | 161 | 33.4048 | 139.009 | 59.9844 | 138 | 33.405 | 117.1382 | 59.9714 | 115 | 33.4045 | 94.4216 | 59.9739 | 92
33.4322 | 185.5815 | 59.9716 | 184 | 33.4249 | 161.185 | 59.9738 | 161 | 33.4132 | 138.9984 | 59.9844 | 138 | 33.4134 | 117.1329 | 59.9714 | 115 | 33.4129 | 94.4205 | 59.9739 | 92
33.4405 | 185.5739 | 59.9716 | 184 | 33.4332 | 161.1822 | 59.9738 | 161 | 33.4215 | 138.9879 | 59.9844 | 138 | 33.4217 | 117.1276 | 59.9714 | 115 | 33.4212 | 94.4193 | 59.9739 | 92
33.4489 | 185.566 | 59.9716 | 184 | 33.4415 | 161.1795 | 59.9738 | 161 | 33.4298 | 138.9773 | 59.9844 | 138 | 33.4301 | 117.1223 | 59.9714 | 115 | 33.4295 | 94.4182 | 59.9739 | 92
33.4572 | 185.5577 | 59.9716 | 184 | 33.4499 | 161.1768 | 59.9738 | 161 | 33.4382 | 138.9667 | 59.9844 | 138 | 33.4384 | 117.117 | 59.9714 | 115 | 33.4379 | 94.417 | 59.9739 | 92
33.4655 | 185.5494 | 59.9716 | 184 | 33.4582 | 161.174 | 59.9738 | 161 | 33.4465 | 138.9561 | 59.9844 | 138 | 33.4467 | 117.1117 | 59.9714 | 115 | 33.4462 | 94.4159 | 59.9739 | 92
33.4739 | 185.5412 | 59.9732 | 184 | 33.4665 | 161.1713 | 59.9738 | 161 | 33.4548 | 138.9455 | 59.9844 | 138 | 33.455 | 117.1065 | 59.9714 | 115 | 33.4545 | 94.4147 | 59.9739 | 92
33.4822 | 185.5329 | 59.9732 | 184 | 33.4749 | 161.1685 | 59.9738 | 161 | 33.4632 | 138.935 | 59.9844 | 138 | 33.4634 | 117.1012 | 59.9714 | 115 | 33.4629 | 94.4136 | 59.9739 | 92
33.4906 | 185.5246 | 59.9732 | 184 | 33.4832 | 161.1658 | 59.9738 | 161 | 33.4715 | 138.9244 | 59.9844 | 138 | 33.4717 | 117.0959 | 59.9714 | 115 | 33.4712 | 94.4124 | 59.9739 | 92
33.4989 | 185.5164 | 59.9732 | 184 | 33.4915 | 161.1643 | 59.9738 | 161 | 33.4798 | 138.9138 | 59.9844 | 138 | 33.4801 | 117.0906 | 59.9714 | 115 | 33.4796 | 94.4113 | 59.9739 | 92
33.5072 | 185.5081 | 59.9732 | 184 | 33.4999 | 161.1653 | 59.9738 | 161 | 33.4882 | 138.9032 | 59.9844 | 138 | 33.4884 | 117.0853 | 59.9714 | 115 | 33.4879 | 94.4101 | 59.9739 | 92
33.5156 | 185.4998 | 59.9732 | 184 | 33.5082 | 161.1663 | 59.9738 | 161 | 33.4965 | 138.8927 | 59.9844 | 138 | 33.4967 | 117.08 | 59.9714 | 115 | 33.4962 | 94.409 | 59.9739 | 92
33.5239 | 185.4915 | 59.9732 | 184 | 33.5166 | 161.1673 | 59.9738 | 161 | 33.5048 | 138.8821 | 59.9844 | 138 | 33.5051 | 117.0747 | 59.9714 | 115 | 33.5046 | 94.4078 | 59.9739 | 92
33.5322 | 185.4833 | 59.9732 | 184 | 33.5249 | 161.1682 | 59.9738 | 161 | 33.5132 | 138.8715 | 59.9844 | 138 | 33.5134 | 117.0694 | 59.9714 | 115 | 33.5129 | 94.4067 | 59.9739 | 92
33.5406 | 185.475 | 59.9732 | 184 | 33.5332 | 161.1692 | 59.9738 | 161 | 33.5215 | 138.8609 | 59.9844 | 138 | 33.5218 | 117.0641 | 59.9714 | 115 | 33.5212 | 94.4055 | 59.9739 | 92
33.5489 | 185.4667 | 59.9732 | 184 | 33.5416 | 161.1702 | 59.9738 | 161 | 33.5299 | 138.8504 | 59.9844 | 138 | 33.5301 | 117.0588 | 59.9714 | 115 | 33.5296 | 94.4044 | 59.9739 | 92
33.5573 | 185.4585 | 59.9732 | 184 | 33.5499 | 161.1712 | 59.9738 | 161 | 33.5382 | 138.8398 | 59.9844 | 138 | 33.5384 | 117.0535 | 59.9714 | 115 | 33.5379 | 94.4032 | 59.9717 | 92
33.5656 | 185.4502 | 59.9732 | 184 | 33.5582 | 161.1721 | 59.9738 | 161 | 33.5465 | 138.8292 | 59.9844 | 138 | 33.5468 | 117.0482 | 59.9714 | 115 | 33.5462 | 94.4021 | 59.9717 | 92
33.5739 | 185.4419 | 59.9732 | 184 | 33.5666 | 161.1731 | 59.9738 | 161 | 33.5549 | 138.8186 | 59.9844 | 138 | 33.5551 | 117.043 | 59.9714 | 115 | 33.5546 | 94.4009 | 59.9717 | 92
33.5823 | 185.4337 | 59.9732 | 184 | 33.5749 | 161.1741 | 59.9738 | 161 | 33.5632 | 138.8081 | 59.9844 | 138 | 33.5634 | 117.0377 | 59.9714 | 115 | 33.5629 | 94.3979 | 59.9717 | 92
33.5906 | 185.4254 | 59.9732 | 184 | 33.5833 | 161.175 | 59.9738 | 161 | 33.5715 | 138.7975 | 59.9844 | 138 | 33.5718 | 117.0324 | 59.9714 | 115 | 33.5713 | 94.3884 | 59.9717 | 92
33.5989 | 185.4171 | 59.9732 | 184 | 33.5916 | 161.176 | 59.9755 | 161 | 33.5799 | 138.7869 | 59.9844 | 138 | 33.5801 | 117.0271 | 59.9714 | 115 | 33.5796 | 94.3788 | 59.9717 | 92
33.6073 | 185.4088 | 59.9732 | 184 | 33.5999 | 161.177 | 59.9755 | 161 | 33.5882 | 138.7764 | 59.9844 | 138 | 33.5884 | 117.0218 | 59.9714 | 115 | 33.5879 | 94.3692 | 59.9717 | 92
33.6156 | 185.4006 | 59.9732 | 184 | 33.6083 | 161.178 | 59.9755 | 161 | 33.5965 | 138.7658 | 59.9852 | 138 | 33.5968 | 117.0165 | 59.9714 | 115 | 33.5963 | 94.3596 | 59.9717 | 92
33.6239 | 185.3923 | 59.9732 | 184 | 33.6166 | 161.1789 | 59.9755 | 161 | 33.6049 | 138.7552 | 59.9852 | 138 | 33.6051 | 117.0112 | 59.9714 | 115 | 33.6046 | 94.35 | 59.9717 | 92
33.6323 | 185.384 | 59.9732 | 184 | 33.6249 | 161.1799 | 59.9755 | 161 | 33.6132 | 138.7446 | 59.9852 | 138 | 33.6135 | 117.0059 | 59.9714 | 115 | 33.6129 | 94.3405 | 59.9717 | 92
33.6406 | 185.3758 | 59.9732 | 184 | 33.6333 | 161.1809 | 59.9755 | 161 | 33.6215 | 138.7341 | 59.9852 | 138 | 33.6218 | 117.0006 | 59.9714 | 115 | 33.6213 | 94.3309 | 59.9717 | 92
33.649 | 185.3675 | 59.9732 | 184 | 33.6416 | 161.1819 | 59.9755 | 161 | 33.6299 | 138.7235 | 59.9852 | 138 | 33.6301 | 116.9953 | 59.9714 | 115 | 33.6296 | 94.3213 | 59.9717 | 92
33.6573 | 185.3592 | 59.9732 | 184 | 33.6499 | 161.1828 | 59.9755 | 161 | 33.6382 | 138.7129 | 59.9852 | 138 | 33.6385 | 116.9901 | 59.9714 | 115 | 33.638 | 94.3117 | 59.9717 | 92
33.6656 | 185.351 | 59.9732 | 184 | 33.6583 | 161.1838 | 59.9755 | 161 | 33.6466 | 138.7023 | 59.9852 | 138 | 33.6468 | 116.9828 | 59.9714 | 115 | 33.6463 | 94.3021 | 59.9717 | 92
33.674 | 185.3427 | 59.9744 | 184 | 33.6666 | 161.1848 | 59.9755 | 161 | 33.6549 | 138.6918 | 59.9852 | 138 | 33.6552 | 116.9743 | 59.9714 | 115 | 33.6546 | 94.2925 | 59.9717 | 92
33.6823 | 185.3344 | 59.9744 | 184 | 33.675 | 161.1857 | 59.9755 | 161 | 33.6632 | 138.6812 | 59.9852 | 138 | 33.6635 | 116.9659 | 59.9714 | 115 | 33.663 | 94.283 | 59.9717 | 92
33.6906 | 185.3261 | 59.9744 | 184 | 33.6833 | 161.1867 | 59.9755 | 161 | 33.6716 | 138.6706 | 59.9852 | 138 | 33.6718 | 116.9574 | 59.9714 | 115 | 33.6713 | 94.2734 | 59.9717 | 92
33.699 | 185.3179 | 59.9744 | 184 | 33.6916 | 161.1877 | 59.9755 | 161 | 33.6799 | 138.66 | 59.9852 | 138 | 33.6801 | 116.9489 | 59.973 | 115 | 33.6797 | 94.2638 | 59.9717 | 92
33.7073 | 185.3096 | 59.9744 | 184 | 33.7 | 161.1887 | 59.9755 | 161 | 33.6882 | 138.6495 | 59.9852 | 138 | 33.6885 | 116.9405 | 59.973 | 115 | 33.688 | 94.2542 | 59.9717 | 92
33.7157 | 185.3013 | 59.9744 | 184 | 33.7083 | 161.1896 | 59.9755 | 161 | 33.6966 | 138.6389 | 59.9852 | 138 | 33.6968 | 116.932 | 59.973 | 115 | 33.6963 | 94.2447 | 59.9717 | 92
33.724 | 185.2931 | 59.9744 | 184 | 33.7166 | 161.1906 | 59.9755 | 161 | 33.7049 | 138.6283 | 59.9852 | 138 | 33.7052 | 116.9235 | 59.973 | 115 | 33.7047 | 94.2351 | 59.9717 | 92
33.7323 | 185.2848 | 59.9744 | 184 | 33.725 | 161.1916 | 59.9755 | 161 | 33.7132 | 138.6177 | 59.9852 | 138 | 33.7135 | 116.9151 | 59.973 | 115 | 33.713 | 94.2255 | 59.9717 | 92
33.7407 | 185.2765 | 59.9744 | 184 | 33.7333 | 161.1926 | 59.9755 | 161 | 33.7216 | 138.6072 | 59.9852 | 138 | 33.7218 | 116.9066 | 59.973 | 115 | 33.7213 | 94.2159 | 59.9717 | 92
33.749 | 185.2682 | 59.9744 | 184 | 33.7417 | 161.1935 | 59.9755 | 161 | 33.7299 | 138.5966 | 59.9852 | 138 | 33.7302 | 116.8981 | 59.973 | 115 | 33.7297 | 94.2063 | 59.9717 | 92
33.7573 | 185.26 | 59.9744 | 184 | 33.75 | 161.1945 | 59.9755 | 161 | 33.7382 | 138.586 | 59.9852 | 138 | 33.7385 | 116.8897 | 59.973 | 115 | 33.738 | 94.1967 | 59.9699 | 92
33.7657 | 185.2517 | 59.9744 | 184 | 33.7583 | 161.1955 | 59.9755 | 161 | 33.7466 | 138.5754 | 59.9852 | 138 | 33.7469 | 116.8812 | 59.973 | 115 | 33.7463 | 94.1872 | 59.9699 | 92
33.774 | 185.2434 | 59.9744 | 184 | 33.7667 | 161.1964 | 59.9755 | 161 | 33.7549 | 138.5649 | 59.9852 | 138 | 33.7552 | 116.8727 | 59.973 | 115 | 33.7547 | 94.1776 | 59.9699 | 92
33.7823 | 185.2352 | 59.9744 | 184 | 33.775 | 161.1974 | 59.9755 | 161 | 33.7633 | 138.5543 | 59.9852 | 138 | 33.7635 | 116.8643 | 59.973 | 115 | 33.763 | 94.168 | 59.9699 | 92
33.7907 | 185.2269 | 59.9744 | 184 | 33.7833 | 161.1984 | 59.9755 | 161 | 33.7716 | 138.5437 | 59.9852 | 138 | 33.7719 | 116.8558 | 59.973 | 115 | 33.7714 | 94.1584 | 59.9699 | 92
33.799 | 185.2186 | 59.9744 | 184 | 33.7917 | 161.1994 | 59.9774 | 161 | 33.7799 | 138.5331 | 59.9852 | 138 | 33.7802 | 116.8473 | 59.973 | 115 | 33.7797 | 94.1488 | 59.9699 | 92
33.8074 | 185.2104 | 59.9744 | 184 | 33.8 | 161.2003 | 59.9774 | 161 | 33.7883 | 138.5226 | 59.9852 | 138 | 33.7885 | 116.8389 | 59.973 | 115 | 33.788 | 94.1393 | 59.9699 | 92
33.8157 | 185.2021 | 59.9744 | 184 | 33.8083 | 161.2013 | 59.9774 | 161 | 33.7966 | 138.512 | 59.9857 | 138 | 33.7969 | 116.8304 | 59.973 | 115 | 33.7964 | 94.1297 | 59.9699 | 92
33.824 | 185.1938 | 59.9744 | 184 | 33.8167 | 161.2023 | 59.9774 | 161 | 33.8049 | 138.5014 | 59.9857 | 138 | 33.8052 | 116.8219 | 59.973 | 115 | 33.8047 | 94.1201 | 59.9699 | 92
33.8324 | 185.1855 | 59.9744 | 184 | 33.825 | 161.2032 | 59.9774 | 161 | 33.8132 | 138.4908 | 59.9857 | 138 | 33.8135 | 116.8135 | 59.973 | 115 | 33.813 | 94.1105 | 59.9699 | 92
33.8407 | 185.1773 | 59.9744 | 184 | 33.8334 | 161.2042 | 59.9774 | 161 | 33.8216 | 138.4803 | 59.9857 | 138 | 33.8219 | 116.805 | 59.973 | 115 | 33.8214 | 94.1009 | 59.9699 | 92
33.849 | 185.169 | 59.9744 | 184 | 33.8417 | 161.2052 | 59.9774 | 161 | 33.8299 | 138.4697 | 59.9857 | 138 | 33.8302 | 116.7965 | 59.973 | 115 | 33.8297 | 94.0914 | 59.9699 | 92
33.8574 | 185.1607 | 59.9744 | 184 | 33.85 | 161.2062 | 59.9774 | 161 | 33.8383 | 138.4635 | 59.9857 | 138 | 33.8386 | 116.788 | 59.973 | 115 | 33.838 | 94.0818 | 59.9699 | 92
33.8657 | 185.1525 | 59.9744 | 184 | 33.8584 | 161.2071 | 59.9774 | 161 | 33.8466 | 138.4581 | 59.9857 | 138 | 33.8469 | 116.7796 | 59.973 | 115 | 33.8464 | 94.0722 | 59.9699 | 92
33.8741 | 185.1442 | 59.9746 | 184 | 33.8667 | 161.2081 | 59.9774 | 161 | 33.8549 | 138.4527 | 59.9857 | 138 | 33.8552 | 116.7711 | 59.973 | 115 | 33.8547 | 94.0626 | 59.9699 | 92
33.8824 | 185.1359 | 59.9746 | 184 | 33.875 | 161.2091 | 59.9774 | 161 | 33.8633 | 138.4473 | 59.9857 | 138 | 33.8636 | 116.7626 | 59.973 | 115 | 33.8631 | 94.053 | 59.9699 | 92
33.8907 | 185.1277 | 59.9746 | 184 | 33.8834 | 161.2101 | 59.9774 | 161 | 33.8716 | 138.4419 | 59.9857 | 138 | 33.8719 | 116.7542 | 59.973 | 115 | 33.8714 | 94.0435 | 59.9699 | 92
33.8991 | 185.1194 | 59.9746 | 184 | 33.8917 | 161.211 | 59.9774 | 161 | 33.8799 | 138.4366 | 59.9857 | 138 | 33.8802 | 116.7457 | 59.9735 | 115 | 33.8797 | 94.0339 | 59.9699 | 92
33.9074 | 185.1111 | 59.9746 | 184 | 33.9001 | 161.212 | 59.9774 | 161 | 33.8883 | 138.4312 | 59.9857 | 138 | 33.8886 | 116.7372 | 59.9735 | 115 | 33.8881 | 94.0243 | 59.9699 | 92
33.9157 | 185.1028 | 59.9746 | 184 | 33.9084 | 161.213 | 59.9774 | 161 | 33.8966 | 138.4258 | 59.9857 | 138 | 33.8969 | 116.7288 | 59.9735 | 115 | 33.8964 | 94.0147 | 59.9699 | 92
33.9241 | 185.0946 | 59.9746 | 184 | 33.9167 | 161.2139 | 59.9774 | 161 | 33.905 | 138.4204 | 59.9857 | 138 | 33.9053 | 116.7203 | 59.9735 | 115 | 33.9048 | 94.0051 | 59.9699 | 92
33.9324 | 185.0863 | 59.9746 | 184 | 33.9251 | 161.2149 | 59.9774 | 161 | 33.9133 | 138.415 | 59.9857 | 138 | 33.9136 | 116.7118 | 59.9735 | 115 | 33.9131 | 93.9956 | 59.9699 | 92
33.9408 | 185.078 | 59.9746 | 184 | 33.9334 | 161.2159 | 59.9774 | 161 | 33.9216 | 138.4096 | 59.9857 | 138 | 33.9219 | 116.7034 | 59.9735 | 115 | 33.9214 | 93.986 | 59.9699 | 92
33.9491 | 185.0709 | 59.9746 | 184 | 33.9417 | 161.2169 | 59.9774 | 161 | 33.9299 | 138.4043 | 59.9857 | 138 | 33.9303 | 116.6949 | 59.9735 | 115 | 33.9298 | 93.9764 | 59.9699 | 92
33.9574 | 185.0647 | 59.9746 | 184 | 33.9501 | 161.2178 | 59.9774 | 161 | 33.9383 | 138.3989 | 59.9857 | 138 | 33.9386 | 116.6864 | 59.9735 | 115 | 33.9381 | 93.9668 | 59.9689 | 92
33.9658 | 185.0586 | 59.9746 | 184 | 33.9584 | 161.2188 | 59.9774 | 161 | 33.9466 | 138.3935 | 59.9857 | 138 | 33.947 | 116.678 | 59.9735 | 115 | 33.9464 | 93.9572 | 59.9689 | 92
33.9741 | 185.0525 | 59.9746 | 184 | 33.9668 | 161.2198 | 59.9774 | 161 | 33.955 | 138.3881 | 59.9857 | 138 | 33.9553 | 116.6695 | 59.9735 | 115 | 33.9548 | 93.9477 | 59.9689 | 92
33.9824 | 185.0463 | 59.9746 | 184 | 33.9751 | 161.2207 | 59.9774 | 161 | 33.9633 | 138.3827 | 59.9857 | 138 | 33.9636 | 116.661 | 59.9735 | 115 | 33.9631 | 93.9381 | 59.9689 | 92
33.9908 | 185.0402 | 59.9746 | 184 | 33.9834 | 161.2217 | 59.9774 | 161 | 33.9716 | 138.3773 | 59.9857 | 138 | 33.972 | 116.6526 | 59.9735 | 115 | 33.9715 | 93.9285 | 59.9689 | 92
33.9991 | 185.0341 | 59.9746 | 184 | 33.9918 | 161.2227 | 59.9796 | 161 | 33.98 | 138.3719 | 59.9857 | 138 | 33.9803 | 116.6441 | 59.9735 | 115 | 33.9798 | 93.9189 | 59.9689 | 92
34.0074 | 185.028 | 59.9746 | 184 | 34.0001 | 161.2237 | 59.9796 | 161 | 33.9883 | 138.3666 | 59.9857 | 138 | 33.9886 | 116.6356 | 59.9735 | 115 | 33.9881 | 93.9093 | 59.9689 | 92
34.0158 | 185.0218 | 59.9746 | 184 | 34.0084 | 161.2246 | 59.9796 | 161 | 33.9966 | 138.3612 | 59.9866 | 138 | 33.997 | 116.6272 | 59.9735 | 115 | 33.9965 | 93.8997 | 59.9689 | 92
34.0241 | 185.0157 | 59.9746 | 184 | 34.0168 | 161.2256 | 59.9796 | 161 | 34.005 | 138.3558 | 59.9866 | 138 | 34.0053 | 116.6187 | 59.9735 | 115 | 34.0048 | 93.8902 | 59.9689 | 92
34.0325 | 185.0096 | 59.9746 | 184 | 34.0251 | 161.2266 | 59.9796 | 161 | 34.0133 | 138.3504 | 59.9866 | 138 | 34.0136 | 116.6102 | 59.9735 | 115 | 34.0132 | 93.8806 | 59.9689 | 92
34.0408 | 185.0034 | 59.9746 | 184 | 34.0334 | 161.2267 | 59.9796 | 161 | 34.0217 | 138.345 | 59.9866 | 138 | 34.022 | 116.6018 | 59.9735 | 115 | 34.0215 | 93.871 | 59.9689 | 92
34.0491 | 184.9973 | 59.9746 | 184 | 34.0418 | 161.2262 | 59.9796 | 161 | 34.03 | 138.3396 | 59.9866 | 138 | 34.0303 | 116.5933 | 59.9735 | 115 | 34.0298 | 93.8614 | 59.9689 | 92
34.0575 | 184.9912 | 59.9746 | 184 | 34.0501 | 161.2256 | 59.9796 | 161 | 34.0383 | 138.3342 | 59.9866 | 138 | 34.0387 | 116.5848 | 59.9735 | 115 | 34.0381 | 93.8518 | 59.9689 | 92
34.0658 | 184.985 | 59.9746 | 184 | 34.0584 | 161.2251 | 59.9796 | 161 | 34.0466 | 138.3289 | 59.9866 | 138 | 34.047 | 116.5764 | 59.9735 | 115 | 34.0465 | 93.8423 | 59.9689 | 92
34.0741 | 184.9789 | 59.9749 | 184 | 34.0668 | 161.2246 | 59.9796 | 161 | 34.055 | 138.3235 | 59.9866 | 138 | 34.0553 | 116.5679 | 59.9735 | 115 | 34.0548 | 93.8327 | 59.9689 | 92
34.0825 | 184.9728 | 59.9749 | 184 | 34.0751 | 161.224 | 59.9796 | 161 | 34.0633 | 138.3181 | 59.9866 | 138 | 34.0637 | 116.5594 | 59.9735 | 115 | 34.0632 | 93.8231 | 59.9689 | 92
34.0908 | 184.9667 | 59.9749 | 184 | 34.0835 | 161.2235 | 59.9796 | 161 | 34.0716 | 138.3127 | 59.9866 | 138 | 34.072 | 116.5509 | 59.9735 | 115 | 34.0715 | 93.8135 | 59.9689 | 92
34.0992 | 184.9605 | 59.9749 | 184 | 34.0918 | 161.223 | 59.9796 | 161 | 34.08 | 138.3073 | 59.9866 | 138 | 34.0804 | 116.5425 | 59.9733 | 115 | 34.0798 | 93.8039 | 59.9689 | 92
34.1075 | 184.9544 | 59.9749 | 184 | 34.1001 | 161.2224 | 59.9796 | 161 | 34.0883 | 138.3019 | 59.9866 | 138 | 34.0887 | 116.534 | 59.9733 | 115 | 34.0882 | 93.7944 | 59.9689 | 92
34.1158 | 184.9483 | 59.9749 | 184 | 34.1085 | 161.2219 | 59.9796 | 161 | 34.0967 | 138.2966 | 59.9866 | 138 | 34.097 | 116.5255 | 59.9733 | 115 | 34.0965 | 93.7848 | 59.9689 | 92
34.1242 | 184.9421 | 59.9749 | 184 | 34.1168 | 161.2214 | 59.9796 | 161 | 34.105 | 138.2912 | 59.9866 | 138 | 34.1053 | 116.5171 | 59.9733 | 115 | 34.1049 | 93.7752 | 59.9689 | 92
34.1325 | 184.936 | 59.9749 | 184 | 34.1251 | 161.2208 | 59.9796 | 161 | 34.1133 | 138.2858 | 59.9866 | 138 | 34.1137 | 116.5086 | 59.9733 | 115 | 34.1132 | 93.7666 | 59.9689 | 92
34.1408 | 184.9299 | 59.9749 | 184 | 34.1335 | 161.2203 | 59.9796 | 161 | 34.1217 | 138.2804 | 59.9866 | 138 | 34.122 | 116.5001 | 59.9733 | 115 | 34.1215 | 93.7609 | 59.9689 | 92
34.1492 | 184.9237 | 59.9749 | 184 | 34.1418 | 161.2198 | 59.9796 | 161 | 34.13 | 138.275 | 59.9866 | 138 | 34.1304 | 116.4917 | 59.9733 | 115 | 34.1299 | 93.7552 | 59.9689 | 92
34.1575 | 184.9176 | 59.9749 | 184 | 34.1501 | 161.2193 | 59.9796 | 161 | 34.1383 | 138.2696 | 59.9866 | 138 | 34.1387 | 116.4832 | 59.9733 | 115 | 34.1382 | 93.7495 | 59.9672 | 92
34.1658 | 184.9115 | 59.9749 | 184 | 34.1585 | 161.2187 | 59.9796 | 161 | 34.1467 | 138.2643 | 59.9866 | 138 | 34.147 | 116.4747 | 59.9733 | 115 | 34.1465 | 93.7439 | 59.9672 | 92
34.1742 | 184.9053 | 59.9749 | 184 | 34.1668 | 161.2182 | 59.9796 | 161 | 34.155 | 138.2589 | 59.9866 | 138 | 34.1554 | 116.4678 | 59.9733 | 115 | 34.1549 | 93.7382 | 59.9672 | 92
34.1825 | 184.8992 | 59.9749 | 184 | 34.1752 | 161.2177 | 59.9796 | 161 | 34.1633 | 138.2535 | 59.9866 | 138 | 34.1637 | 116.463 | 59.9733 | 115 | 34.1632 | 93.7325 | 59.9672 | 92
34.1909 | 184.8931 | 59.9749 | 184 | 34.1835 | 161.2171 | 59.9796 | 161 | 34.1717 | 138.2481 | 59.9866 | 138 | 34.1721 | 116.4581 | 59.9733 | 115 | 34.1716 | 93.7268 | 59.9672 | 92
34.1992 | 184.887 | 59.9749 | 184 | 34.1918 | 161.2166 | 59.9818 | 161 | 34.18 | 138.2427 | 59.9866 | 138 | 34.1804 | 116.4532 | 59.9733 | 115 | 34.1799 | 93.7211 | 59.9672 | 92
34.2075 | 184.8808 | 59.9749 | 184 | 34.2002 | 161.2161 | 59.9818 | 161 | 34.1883 | 138.2373 | 59.9866 | 138 | 34.1887 | 116.4483 | 59.9733 | 115 | 34.1882 | 93.7154 | 59.9672 | 92
34.2159 | 184.8747 | 59.9749 | 184 | 34.2085 | 161.2155 | 59.9818 | 161 | 34.1967 | 138.2319 | 59.9871 | 138 | 34.1971 | 116.4434 | 59.9733 | 115 | 34.1966 | 93.7098 | 59.9672 | 92
34.2242 | 184.8686 | 59.9749 | 184 | 34.2168 | 161.215 | 59.9818 | 161 | 34.205 | 138.2266 | 59.9871 | 138 | 34.2054 | 116.4385 | 59.9733 | 115 | 34.2049 | 93.7041 | 59.9672 | 92
34.2325 | 184.8624 | 59.9749 | 184 | 34.2252 | 161.2145 | 59.9818 | 161 | 34.2134 | 138.2212 | 59.9871 | 138 | 34.2137 | 116.4336 | 59.9733 | 115 | 34.2133 | 93.6984 | 59.9672 | 92
34.2409 | 184.8563 | 59.9749 | 184 | 34.2335 | 161.2139 | 59.9818 | 161 | 34.2217 | 138.2158 | 59.9871 | 138 | 34.2221 | 116.4287 | 59.9733 | 115 | 34.2216 | 93.6927 | 59.9672 | 92
34.2492 | 184.8502 | 59.9749 | 184 | 34.2418 | 161.2134 | 59.9818 | 161 | 34.23 | 138.2104 | 59.9871 | 138 | 34.2304 | 116.4238 | 59.9733 | 115 | 34.2299 | 93.687 | 59.9672 | 92
34.2575 | 184.8441 | 59.9749 | 184 | 34.2502 | 161.2129 | 59.9818 | 161 | 34.2384 | 138.205 | 59.9871 | 138 | 34.2387 | 116.4189 | 59.9733 | 115 | 34.2383 | 93.6814 | 59.9672 | 92
34.2659 | 184.8379 | 59.9749 | 184 | 34.2585 | 161.2123 | 59.9818 | 161 | 34.2467 | 138.1996 | 59.9871 | 138 | 34.2471 | 116.414 | 59.9733 | 115 | 34.2466 | 93.6757 | 59.9672 | 92
34.2742 | 184.8318 | 59.9749 | 184 | 34.2668 | 161.2118 | 59.9818 | 161 | 34.255 | 138.1942 | 59.9871 | 138 | 34.2554 | 116.4091 | 59.9733 | 115 | 34.2549 | 93.67 | 59.9672 | 92
34.2826 | 184.8257 | 59.9749 | 184 | 34.2752 | 161.2113 | 59.9818 | 161 | 34.2634 | 138.1889 | 59.9871 | 138 | 34.2638 | 116.4042 | 59.9733 | 115 | 34.2633 | 93.6643 | 59.9672 | 92
34.2909 | 184.8195 | 59.9749 | 184 | 34.2835 | 161.2107 | 59.9818 | 161 | 34.2717 | 138.1835 | 59.9871 | 138 | 34.2721 | 116.3993 | 59.9733 | 115 | 34.2716 | 93.6586 | 59.9672 | 92
34.2992 | 184.8134 | 59.9749 | 184 | 34.2919 | 161.2102 | 59.9818 | 161 | 34.28 | 138.1781 | 59.9871 | 138 | 34.2804 | 116.3944 | 59.9733 | 115 | 34.28 | 93.6529 | 59.9672 | 92
34.3076 | 184.8073 | 59.9749 | 184 | 34.3002 | 161.2097 | 59.9818 | 161 | 34.2884 | 138.1727 | 59.9871 | 138 | 34.2888 | 116.3895 | 59.9733 | 115 | 34.2883 | 93.6473 | 59.9672 | 92
34.3159 | 184.8011 | 59.9749 | 184 | 34.3085 | 161.2091 | 59.9818 | 161 | 34.2967 | 138.1673 | 59.9871 | 138 | 34.2971 | 116.3846 | 59.9733 | 115 | 34.2966 | 93.6416 | 59.9672 | 92
34.3242 | 184.795 | 59.9749 | 184 | 34.3169 | 161.2086 | 59.9818 | 161 | 34.305 | 138.1619 | 59.9871 | 138 | 34.3055 | 116.3797 | 59.9733 | 115 | 34.305 | 93.6359 | 59.9672 | 92
34.3326 | 184.7889 | 59.9749 | 184 | 34.3252 | 161.2081 | 59.9818 | 161 | 34.3134 | 138.1566 | 59.9871 | 138 | 34.3138 | 116.3748 | 59.9733 | 115 | 34.3133 | 93.6302 | 59.9672 | 92
34.3409 | 184.7827 | 59.9749 | 184 | 34.3335 | 161.2076 | 59.9818 | 161 | 34.3217 | 138.1512 | 59.9871 | 138 | 34.3221 | 116.3699 | 59.9733 | 115 | 34.3217 | 93.6245 | 59.9672 | 92
34.3492 | 184.7766 | 59.9749 | 184 | 34.3419 | 161.207 | 59.9818 | 161 | 34.33 | 138.1458 | 59.9871 | 138 | 34.3304 | 116.365 | 59.9733 | 115 | 34.33 | 93.6189 | 59.9672 | 92
34.3576 | 184.7705 | 59.9749 | 184 | 34.3502 | 161.2065 | 59.9818 | 161 | 34.3384 | 138.1451 | 59.9871 | 138 | 34.3388 | 116.3601 | 59.9733 | 115 | 34.3383 | 93.6132 | 59.9675 | 92
34.3659 | 184.7644 | 59.9749 | 184 | 34.3585 | 161.2059 | 59.9818 | 161 | 34.3467 | 138.1452 | 59.9871 | 138 | 34.3471 | 116.3552 | 59.9733 | 115 | 34.3466 | 93.6075 | 59.9675 | 92
34.3743 | 184.7582 | 59.9749 | 184 | 34.3669 | 161.2054 | 59.9818 | 161 | 34.3551 | 138.1453 | 59.9871 | 138 | 34.3555 | 116.3503 | 59.9733 | 115 | 34.355 | 93.6018 | 59.9675 | 92
34.3826 | 184.7521 | 59.9749 | 184 | 34.3752 | 161.2049 | 59.9818 | 161 | 34.3634 | 138.1454 | 59.9871 | 138 | 34.3638 | 116.3454 | 59.9733 | 115 | 34.3633 | 93.5961 | 59.9675 | 92
34.3909 | 184.746 | 59.9749 | 184 | 34.3835 | 161.2044 | 59.9818 | 161 | 34.3717 | 138.1456 | 59.9871 | 138 | 34.3721 | 116.3405 | 59.9733 | 115 | 34.3717 | 93.5904 | 59.9675 | 92
34.3993 | 184.7398 | 59.9749 | 184 | 34.3919 | 161.2038 | 59.984 | 161 | 34.3801 | 138.1457 | 59.9871 | 138 | 34.3805 | 116.3356 | 59.9733 | 115 | 34.38 | 93.5848 | 59.9675 | 92
34.4076 | 184.7337 | 59.9749 | 184 | 34.4002 | 161.2033 | 59.984 | 161 | 34.3884 | 138.1458 | 59.9871 | 138 | 34.3888 | 116.3307 | 59.9733 | 115 | 34.3883 | 93.5791 | 59.9675 | 92
34.4159 | 184.7276 | 59.9749 | 184 | 34.4086 | 161.2028 | 59.984 | 161 | 34.3967 | 138.1459 | 59.9868 | 138 | 34.3972 | 116.3259 | 59.9733 | 115 | 34.3967 | 93.5734 | 59.9675 | 92
34.4243 | 184.7215 | 59.9749 | 184 | 34.4169 | 161.2022 | 59.984 | 161 | 34.405 | 138.146 | 59.9868 | 138 | 34.4055 | 116.321 | 59.9733 | 115 | 34.405 | 93.5677 | 59.9675 | 92
34.4326 | 184.7153 | 59.9749 | 184 | 34.4252 | 161.2017 | 59.984 | 161 | 34.4134 | 138.1461 | 59.9868 | 138 | 34.4138 | 116.3161 | 59.9733 | 115 | 34.4134 | 93.562 | 59.9675 | 92
34.4409 | 184.7092 | 59.9749 | 184 | 34.4336 | 161.2012 | 59.984 | 161 | 34.4217 | 138.1462 | 59.9868 | 138 | 34.4221 | 116.3112 | 59.9733 | 115 | 34.4217 | 93.5564 | 59.9675 | 92
34.4493 | 184.7031 | 59.9749 | 184 | 34.4419 | 161.2006 | 59.984 | 161 | 34.4301 | 138.1464 | 59.9868 | 138 | 34.4305 | 116.3063 | 59.9733 | 115 | 34.43 | 93.5507 | 59.9675 | 92
34.4576 | 184.698 | 59.9749 | 184 | 34.4502 | 161.2001 | 59.984 | 161 | 34.4384 | 138.1465 | 59.9868 | 138 | 34.4388 | 116.3014 | 59.9733 | 115 | 34.4384 | 93.545 | 59.9675 | 92
34.466 | 184.6948 | 59.9749 | 184 | 34.4586 | 161.1996 | 59.984 | 161 | 34.4467 | 138.1466 | 59.9868 | 138 | 34.4472 | 116.2965 | 59.9733 | 115 | 34.4467 | 93.5393 | 59.9675 | 92
34.4743 | 184.6917 | 59.9743 | 184 | 34.4669 | 161.199 | 59.984 | 161 | 34.4551 | 138.1467 | 59.9868 | 138 | 34.4555 | 116.2916 | 59.9733 | 115 | 34.455 | 93.5336 | 59.9675 | 92
34.4826 | 184.6886 | 59.9743 | 184 | 34.4752 | 161.1985 | 59.984 | 161 | 34.4634 | 138.1468 | 59.9868 | 138 | 34.4638 | 116.2867 | 59.9733 | 115 | 34.4634 | 93.5279 | 59.9675 | 92
34.491 | 184.6855 | 59.9743 | 184 | 34.4836 | 161.198 | 59.984 | 161 | 34.4717 | 138.1469 | 59.9868 | 138 | 34.4722 | 116.2818 | 59.9733 | 115 | 34.4717 | 93.5223 | 59.9675 | 92
34.4993 | 184.6824 | 59.9743 | 184 | 34.4919 | 161.1974 | 59.984 | 161 | 34.4801 | 138.147 | 59.9868 | 138 | 34.4805 | 116.2769 | 59.9711 | 115 | 34.4801 | 93.5166 | 59.9675 | 92
34.5076 | 184.6793 | 59.9743 | 184 | 34.5002 | 161.1969 | 59.984 | 161 | 34.4884 | 138.1472 | 59.9868 | 138 | 34.4889 | 116.272 | 59.9711 | 115 | 34.4884 | 93.5109 | 59.9675 | 92
34.516 | 184.6762 | 59.9743 | 184 | 34.5086 | 161.1964 | 59.984 | 161 | 34.4967 | 138.1473 | 59.9868 | 138 | 34.4972 | 116.2671 | 59.9711 | 115 | 34.4967 | 93.5052 | 59.9675 | 92
34.5243 | 184.6731 | 59.9743 | 184 | 34.5169 | 161.1958 | 59.984 | 161 | 34.5051 | 138.1474 | 59.9868 | 138 | 34.5055 | 116.2622 | 59.9711 | 115 | 34.5051 | 93.4995 | 59.9675 | 92
34.5327 | 184.67 | 59.9743 | 184 | 34.5253 | 161.1953 | 59.984 | 161 | 34.5134 | 138.1475 | 59.9868 | 138 | 34.5139 | 116.2573 | 59.9711 | 115 | 34.5134 | 93.4939 | 59.9675 | 92
34.541 | 184.6669 | 59.9743 | 184 | 34.5336 | 161.1948 | 59.984 | 161 | 34.5217 | 138.1476 | 59.9868 | 138 | 34.5222 | 116.2524 | 59.9711 | 115 | 34.5218 | 93.4882 | 59.9675 | 92
34.5493 | 184.6638 | 59.9743 | 184 | 34.5419 | 161.1943 | 59.984 | 161 | 34.5301 | 138.1477 | 59.9868 | 138 | 34.5305 | 116.2475 | 59.9711 | 115 | 34.5301 | 93.4825 | 59.9675 | 92
34.5577 | 184.6607 | 59.9743 | 184 | 34.5503 | 161.1937 | 59.984 | 161 | 34.5384 | 138.1478 | 59.9868 | 138 | 34.5389 | 116.2426 | 59.9711 | 115 | 34.5384 | 93.4768 | 59.967 | 92
34.566 | 184.6576 | 59.9743 | 184 | 34.5586 | 161.1932 | 59.984 | 161 | 34.5468 | 138.148 | 59.9868 | 138 | 34.5472 | 116.2377 | 59.9711 | 115 | 34.5468 | 93.4711 | 59.967 | 92
34.5743 | 184.6545 | 59.9743 | 184 | 34.5669 | 161.1927 | 59.984 | 161 | 34.5551 | 138.1481 | 59.9868 | 138 | 34.5555 | 116.2328 | 59.9711 | 115 | 34.5551 | 93.4654 | 59.967 | 92
34.5827 | 184.6514 | 59.9743 | 184 | 34.5753 | 161.1921 | 59.984 | 161 | 34.5634 | 138.1482 | 59.9868 | 138 | 34.5639 | 116.2279 | 59.9711 | 115 | 34.5634 | 93.4598 | 59.967 | 92
34.591 | 184.6483 | 59.9743 | 184 | 34.5836 | 161.1916 | 59.984 | 161 | 34.5718 | 138.1483 | 59.9868 | 138 | 34.5722 | 116.223 | 59.9711 | 115 | 34.5718 | 93.4541 | 59.967 | 92
34.5993 | 184.6452 | 59.9743 | 184 | 34.5919 | 161.1911 | 59.9856 | 161 | 34.5801 | 138.1484 | 59.9868 | 138 | 34.5806 | 116.2181 | 59.9711 | 115 | 34.5801 | 93.4484 | 59.967 | 92
34.6077 | 184.642 | 59.9743 | 184 | 34.6003 | 161.1905 | 59.9856 | 161 | 34.5884 | 138.1485 | 59.9868 | 138 | 34.5889 | 116.2132 | 59.9711 | 115 | 34.5884 | 93.4427 | 59.967 | 92
34.616 | 184.6389 | 59.9743 | 184 | 34.6086 | 161.19 | 59.9856 | 161 | 34.5968 | 138.1487 | 59.9868 | 138 | 34.5972 | 116.2084 | 59.9711 | 115 | 34.5968 | 93.437 | 59.967 | 92
34.6244 | 184.6358 | 59.9743 | 184 | 34.6169 | 161.1855 | 59.9856 | 161 | 34.6051 | 138.1488 | 59.9868 | 138 | 34.6056 | 116.2035 | 59.9711 | 115 | 34.6051 | 93.4313 | 59.967 | 92
34.6327 | 184.6327 | 59.9743 | 184 | 34.6253 | 161.181 | 59.9856 | 161 | 34.6134 | 138.1489 | 59.9868 | 138 | 34.6139 | 116.1986 | 59.9711 | 115 | 34.6135 | 93.4257 | 59.967 | 92
34.641 | 184.6296 | 59.9743 | 184 | 34.6336 | 161.1765 | 59.9856 | 161 | 34.6218 | 138.149 | 59.9868 | 138 | 34.6223 | 116.1937 | 59.9711 | 115 | 34.6218 | 93.42 | 59.967 | 92
34.6494 | 184.6265 | 59.9743 | 184 | 34.642 | 161.1719 | 59.9856 | 161 | 34.6301 | 138.1491 | 59.9868 | 138 | 34.6306 | 116.1888 | 59.9711 | 115 | 34.6302 | 93.4143 | 59.967 | 92
34.6577 | 184.6234 | 59.9743 | 184 | 34.6503 | 161.1674 | 59.9856 | 161 | 34.6384 | 138.1492 | 59.9868 | 138 | 34.6389 | 116.1839 | 59.9711 | 115 | 34.6385 | 93.4086 | 59.967 | 92
34.666 | 184.6203 | 59.9743 | 184 | 34.6586 | 161.1629 | 59.9856 | 161 | 34.6468 | 138.1493 | 59.9868 | 138 | 34.6473 | 116.179 | 59.9711 | 115 | 34.6468 | 93.4029 | 59.967 | 92
34.6744 | 184.6172 | 59.9741 | 184 | 34.667 | 161.1584 | 59.9856 | 161 | 34.6551 | 138.1494 | 59.9868 | 138 | 34.6556 | 116.1741 | 59.9711 | 115 | 34.6552 | 93.3966 | 59.967 | 92
34.6827 | 184.6141 | 59.9741 | 184 | 34.6753 | 161.1539 | 59.9856 | 161 | 34.6634 | 138.1496 | 59.9868 | 138 | 34.6639 | 116.1692 | 59.9711 | 115 | 34.6635 | 93.3895 | 59.967 | 92
34.6911 | 184.611 | 59.9741 | 184 | 34.6836 | 161.1493 | 59.9856 | 161 | 34.6718 | 138.1497 | 59.9868 | 138 | 34.6723 | 116.1643 | 59.9711 | 115 | 34.6718 | 93.3824 | 59.967 | 92
34.6994 | 184.6079 | 59.9741 | 184 | 34.692 | 161.1448 | 59.9856 | 161 | 34.6801 | 138.1498 | 59.9868 | 138 | 34.6806 | 116.1594 | 59.9697 | 115 | 34.6802 | 93.3753 | 59.967 | 92
34.7077 | 184.6048 | 59.9741 | 184 | 34.7003 | 161.1403 | 59.9856 | 161 | 34.6885 | 138.1499 | 59.9868 | 138 | 34.689 | 116.1545 | 59.9697 | 115 | 34.6885 | 93.3682 | 59.967 | 92
34.7161 | 184.6017 | 59.9741 | 184 | 34.7086 | 161.1358 | 59.9856 | 161 | 34.6968 | 138.15 | 59.9868 | 138 | 34.6973 | 116.1496 | 59.9697 | 115 | 34.6968 | 93.3611 | 59.967 | 92
34.7244 | 184.5986 | 59.9741 | 184 | 34.717 | 161.1313 | 59.9856 | 161 | 34.7051 | 138.1501 | 59.9868 | 138 | 34.7056 | 116.1426 | 59.9697 | 115 | 34.7052 | 93.354 | 59.967 | 92
34.7327 | 184.5955 | 59.9741 | 184 | 34.7253 | 161.1267 | 59.9856 | 161 | 34.7135 | 138.1503 | 59.9868 | 138 | 34.714 | 116.1332 | 59.9697 | 115 | 34.7135 | 93.347 | 59.967 | 92
34.7411 | 184.5923 | 59.9741 | 184 | 34.7336 | 161.1222 | 59.9856 | 161 | 34.7218 | 138.1504 | 59.9868 | 138 | 34.7223 | 116.1238 | 59.9697 | 115 | 34.7219 | 93.3399 | 59.967 | 92
34.7494 | 184.5892 | 59.9741 | 184 | 34.742 | 161.1177 | 59.9856 | 161 | 34.7301 | 138.1505 | 59.9868 | 138 | 34.7307 | 116.1144 | 59.9697 | 115 | 34.7302 | 93.3328 | 59.967 | 92
34.7578 | 184.5861 | 59.9741 | 184 | 34.7503 | 161.1132 | 59.9856 | 161 | 34.7385 | 138.1506 | 59.9868 | 138 | 34.739 | 116.105 | 59.9697 | 115 | 34.7385 | 93.3257 | 59.9686 | 92
34.7661 | 184.583 | 59.9741 | 184 | 34.7586 | 161.1087 | 59.9856 | 161 | 34.7468 | 138.1507 | 59.9868 | 138 | 34.7473 | 116.0956 | 59.9697 | 115 | 34.7469 | 93.3186 | 59.9686 | 92
34.7744 | 184.5799 | 59.9741 | 184 | 34.767 | 161.1042 | 59.9856 | 161 | 34.7551 | 138.1508 | 59.9868 | 138 | 34.7556 | 116.0862 | 59.9697 | 115 | 34.7552 | 93.3115 | 59.9686 | 92
34.7828 | 184.5768 | 59.9741 | 184 | 34.7753 | 161.0996 | 59.9856 | 161 | 34.7635 | 138.1509 | 59.9868 | 138 | 34.764 | 116.0768 | 59.9697 | 115 | 34.7635 | 93.3044 | 59.9686 | 92
34.7911 | 184.5737 | 59.9741 | 184 | 34.7836 | 161.0951 | 59.9856 | 161 | 34.7718 | 138.151 | 59.9868 | 138 | 34.7723 | 116.0675 | 59.9697 | 115 | 34.7719 | 93.2973 | 59.9686 | 92
34.7994 | 184.5706 | 59.9741 | 184 | 34.792 | 161.0906 | 59.987 | 161 | 34.7801 | 138.1512 | 59.9868 | 138 | 34.7807 | 116.0581 | 59.9697 | 115 | 34.7802 | 93.2903 | 59.9686 | 92
34.8078 | 184.5675 | 59.9741 | 184 | 34.8003 | 161.0861 | 59.987 | 161 | 34.7885 | 138.1513 | 59.9868 | 138 | 34.789 | 116.0487 | 59.9697 | 115 | 34.7886 | 93.2832 | 59.9686 | 92
34.8161 | 184.5644 | 59.9741 | 184 | 34.8087 | 161.0816 | 59.987 | 161 | 34.7968 | 138.1514 | 59.9855 | 138 | 34.7973 | 116.0393 | 59.9697 | 115 | 34.7969 | 93.2761 | 59.9686 | 92
34.8244 | 184.5613 | 59.9741 | 184 | 34.817 | 161.077 | 59.987 | 161 | 34.8052 | 138.1515 | 59.9855 | 138 | 34.8057 | 116.0299 | 59.9697 | 115 | 34.8052 | 93.269 | 59.9686 | 92
34.8328 | 184.5582 | 59.9741 | 184 | 34.8253 | 161.0725 | 59.987 | 161 | 34.8135 | 138.1516 | 59.9855 | 138 | 34.814 | 116.0205 | 59.9697 | 115 | 34.8136 | 93.2619 | 59.9686 | 92
34.8411 | 184.5551 | 59.9741 | 184 | 34.8337 | 161.068 | 59.987 | 161 | 34.8218 | 138.1517 | 59.9855 | 138 | 34.8224 | 116.0111 | 59.9697 | 115 | 34.8219 | 93.2548 | 59.9686 | 92
34.8495 | 184.552 | 59.9741 | 184 | 34.842 | 161.0635 | 59.987 | 161 | 34.8302 | 138.1518 | 59.9855 | 138 | 34.8307 | 116.0017 | 59.9697 | 115 | 34.8303 | 93.2477 | 59.9686 | 92
34.8578 | 184.5489 | 59.9741 | 184 | 34.8503 | 161.059 | 59.987 | 161 | 34.8385 | 138.152 | 59.9855 | 138 | 34.839 | 115.9923 | 59.9697 | 115 | 34.8386 | 93.2407 | 59.9686 | 92
34.8661 | 184.5458 | 59.9741 | 184 | 34.8587 | 161.0544 | 59.987 | 161 | 34.8468 | 138.1527 | 59.9855 | 138 | 34.8474 | 115.9829 | 59.9697 | 115 | 34.8469 | 93.2336 | 59.9686 | 92
34.8745 | 184.5427 | 59.9732 | 184 | 34.867 | 161.0499 | 59.987 | 161 | 34.8551 | 138.1538 | 59.9855 | 138 | 34.8557 | 115.9735 | 59.9697 | 115 | 34.8553 | 93.2265 | 59.9686 | 92
34.8828 | 184.5396 | 59.9732 | 184 | 34.8753 | 161.0454 | 59.987 | 161 | 34.8635 | 138.1549 | 59.9855 | 138 | 34.864 | 115.9641 | 59.9697 | 115 | 34.8636 | 93.2194 | 59.9686 | 92
34.8911 | 184.5364 | 59.9732 | 184 | 34.8837 | 161.0409 | 59.987 | 161 | 34.8718 | 138.156 | 59.9855 | 138 | 34.8724 | 115.9548 | 59.9697 | 115 | 34.8719 | 93.2123 | 59.9686 | 92
34.8995 | 184.5333 | 59.9732 | 184 | 34.892 | 161.0364 | 59.987 | 161 | 34.8802 | 138.1571 | 59.9855 | 138 | 34.8807 | 115.9454 | 59.9686 | 115 | 34.8803 | 93.2052 | 59.9686 | 92
34.9078 | 184.5302 | 59.9732 | 184 | 34.9003 | 161.0319 | 59.987 | 161 | 34.8885 | 138.1581 | 59.9855 | 138 | 34.889 | 115.936 | 59.9686 | 115 | 34.8886 | 93.1981 | 59.9686 | 92
34.9162 | 184.5271 | 59.9732 | 184 | 34.9087 | 161.0273 | 59.987 | 161 | 34.8968 | 138.1592 | 59.9855 | 138 | 34.8974 | 115.9266 | 59.9686 | 115 | 34.8969 | 93.191 | 59.9686 | 92
34.9245 | 184.524 | 59.9732 | 184 | 34.917 | 161.0228 | 59.987 | 161 | 34.9052 | 138.1603 | 59.9855 | 138 | 34.9057 | 115.9172 | 59.9686 | 115 | 34.9053 | 93.184 | 59.9686 | 92
34.9328 | 184.5209 | 59.9732 | 184 | 34.9254 | 161.0183 | 59.987 | 161 | 34.9135 | 138.1614 | 59.9855 | 138 | 34.9141 | 115.9078 | 59.9686 | 115 | 34.9136 | 93.1769 | 59.9686 | 92
34.9412 | 184.5178 | 59.9732 | 184 | 34.9337 | 161.0138 | 59.987 | 161 | 34.9218 | 138.1625 | 59.9855 | 138 | 34.9224 | 115.8984 | 59.9686 | 115 | 34.922 | 93.1698 | 59.9686 | 92
34.9495 | 184.5147 | 59.9732 | 184 | 34.942 | 161.0093 | 59.987 | 161 | 34.9302 | 138.1636 | 59.9855 | 138 | 34.9307 | 115.889 | 59.9686 | 115 | 34.9303 | 93.1627 | 59.9686 | 92
34.9578 | 184.5116 | 59.9732 | 184 | 34.9503 | 161.0047 | 59.987 | 161 | 34.9385 | 138.1646 | 59.9855 | 138 | 34.9391 | 115.8796 | 59.9686 | 115 | 34.9386 | 93.1556 | 59.9697 | 92
34.9662 | 184.5083 | 59.9732 | 184 | 34.9587 | 161.0002 | 59.987 | 161 | 34.9469 | 138.1657 | 59.9855 | 138 | 34.9474 | 115.8702 | 59.9686 | 115 | 34.947 | 93.1485 | 59.9697 | 92
34.9745 | 184.5037 | 59.9732 | 184 | 34.967 | 160.9957 | 59.987 | 161 | 34.9552 | 138.1668 | 59.9855 | 138 | 34.9557 | 115.8608 | 59.9686 | 115 | 34.9553 | 93.1414 | 59.9697 | 92
34.9828 | 184.4992 | 59.9732 | 184 | 34.9754 | 160.9912 | 59.987 | 161 | 34.9635 | 138.1679 | 59.9855 | 138 | 34.9641 | 115.8514 | 59.9686 | 115 | 34.9637 | 93.1344 | 59.9697 | 92
34.9912 | 184.4947 | 59.9732 | 184 | 34.9837 | 160.9867 | 59.987 | 161 | 34.9718 | 138.169 | 59.9855 | 138 | 34.9724 | 115.842 | 59.9686 | 115 | 34.972 | 93.1273 | 59.9697 | 92
34.9995 | 184.4902 | 59.9732 | 184 | 34.992 | 160.9821 | 59.9884 | 161 | 34.9802 | 138.1701 | 59.9855 | 138 | 34.9808 | 115.8327 | 59.9686 | 115 | 34.9803 | 93.1202 | 59.9697 | 92
35.0079 | 184.4857 | 59.9732 | 184 | 35.0004 | 160.9776 | 59.9884 | 161 | 34.9885 | 138.1711 | 59.9855 | 138 | 34.9891 | 115.8233 | 59.9686 | 115 | 34.9887 | 93.1131 | 59.9697 | 92
35.0162 | 184.4811 | 59.9732 | 184 | 35.0087 | 160.9731 | 59.9884 | 161 | 34.9969 | 138.1722 | 59.9849 | 138 | 34.9974 | 115.8139 | 59.9686 | 115 | 34.997 | 93.106 | 59.9697 | 92
35.0245 | 184.4766 | 59.9732 | 184 | 35.017 | 160.9686 | 59.9884 | 161 | 35.0052 | 138.1733 | 59.9849 | 138 | 35.0058 | 115.8045 | 59.9686 | 115 | 35.0053 | 93.0989 | 59.9697 | 92
35.0329 | 184.4721 | 59.9732 | 184 | 35.0254 | 160.9641 | 59.9884 | 161 | 35.0135 | 138.1744 | 59.9849 | 138 | 35.0141 | 115.7951 | 59.9686 | 115 | 35.0137 | 93.0918 | 59.9697 | 92
35.0412 | 184.4676 | 59.9732 | 184 | 35.0337 | 160.9596 | 59.9884 | 161 | 35.0219 | 138.1755 | 59.9849 | 138 | 35.0225 | 115.7857 | 59.9686 | 115 | 35.022 | 93.0847 | 59.9697 | 92
35.0496 | 184.4631 | 59.9732 | 184 | 35.042 | 160.955 | 59.9884 | 161 | 35.0302 | 138.1766 | 59.9849 | 138 | 35.0308 | 115.7763 | 59.9686 | 115 | 35.0304 | 93.0777 | 59.9697 | 92
35.0579 | 184.4586 | 59.9732 | 184 | 35.0504 | 160.9505 | 59.9884 | 161 | 35.0385 | 138.1776 | 59.9849 | 138 | 35.0391 | 115.7669 | 59.9686 | 115 | 35.0387 | 93.0706 | 59.9697 | 92
35.0662 | 184.454 | 59.9732 | 184 | 35.0587 | 160.946 | 59.9884 | 161 | 35.0469 | 138.1787 | 59.9849 | 138 | 35.0475 | 115.7575 | 59.9686 | 115 | 35.047 | 93.0635 | 59.9697 | 92
35.0746 | 184.4495 | 59.9719 | 184 | 35.067 | 160.9415 | 59.9884 | 161 | 35.0552 | 138.1798 | 59.9849 | 138 | 35.0558 | 115.7481 | 59.9686 | 115 | 35.0554 | 93.0564 | 59.9697 | 92
35.0829 | 184.445 | 59.9719 | 184 | 35.0754 | 160.937 | 59.9884 | 161 | 35.0636 | 138.1809 | 59.9849 | 138 | 35.0641 | 115.7387 | 59.9686 | 115 | 35.0637 | 93.0493 | 59.9697 | 92
35.0912 | 184.4405 | 59.9719 | 184 | 35.0837 | 160.9324 | 59.9884 | 161 | 35.0719 | 138.182 | 59.9849 | 138 | 35.0725 | 115.7293 | 59.9686 | 115 | 35.0721 | 93.0422 | 59.9697 | 92
35.0996 | 184.436 | 59.9719 | 184 | 35.092 | 160.9279 | 59.9884 | 161 | 35.0802 | 138.1831 | 59.9849 | 138 | 35.0808 | 115.72 | 59.967 | 115 | 35.0804 | 93.0351 | 59.9697 | 92
35.1079 | 184.4314 | 59.9719 | 184 | 35.1004 | 160.9234 | 59.9884 | 161 | 35.0885 | 138.1841 | 59.9849 | 138 | 35.0891 | 115.7106 | 59.967 | 115 | 35.0887 | 93.028 | 59.9697 | 92
35.1163 | 184.4269 | 59.9719 | 184 | 35.1087 | 160.9189 | 59.9884 | 161 | 35.0969 | 138.1852 | 59.9849 | 138 | 35.0975 | 115.7012 | 59.967 | 115 | 35.097 | 93.021 | 59.9697 | 92
35.1246 | 184.4224 | 59.9719 | 184 | 35.1171 | 160.9144 | 59.9884 | 161 | 35.1052 | 138.1863 | 59.9849 | 138 | 35.1058 | 115.6918 | 59.967 | 115 | 35.1054 | 93.0139 | 59.9697 | 92
35.1329 | 184.4179 | 59.9719 | 184 | 35.1254 | 160.9099 | 59.9884 | 161 | 35.1136 | 138.1874 | 59.9849 | 138 | 35.1142 | 115.6824 | 59.967 | 115 | 35.1137 | 93.0068 | 59.9697 | 92
35.1413 | 184.4134 | 59.9719 | 184 | 35.1337 | 160.9053 | 59.9884 | 161 | 35.1219 | 138.1885 | 59.9849 | 138 | 35.1225 | 115.673 | 59.967 | 115 | 35.1221 | 92.9997 | 59.9697 | 92
35.1496 | 184.4088 | 59.9719 | 184 | 35.1421 | 160.9008 | 59.9884 | 161 | 35.1302 | 138.1896 | 59.9849 | 138 | 35.1309 | 115.6636 | 59.967 | 115 | 35.1304 | 92.9926 | 59.9697 | 92
35.1579 | 184.4043 | 59.9719 | 184 | 35.1504 | 160.8963 | 59.9884 | 161 | 35.1386 | 138.1906 | 59.9849 | 138 | 35.1392 | 115.6542 | 59.967 | 115 | 35.1387 | 92.9855 | 59.9701 | 92
35.1663 | 184.3998 | 59.9719 | 184 | 35.1587 | 160.8918 | 59.9884 | 161 | 35.1469 | 138.1917 | 59.9849 | 138 | 35.1475 | 115.6448 | 59.967 | 115 | 35.1471 | 92.9784 | 59.9701 | 92
35.1746 | 184.3953 | 59.9719 | 184 | 35.1671 | 160.8873 | 59.9884 | 161 | 35.1552 | 138.1928 | 59.9849 | 138 | 35.1559 | 115.6354 | 59.967 | 115 | 35.1554 | 92.9695 | 59.9701 | 92
35.183 | 184.3908 | 59.9719 | 184 | 35.1754 | 160.8828 | 59.9884 | 161 | 35.1636 | 138.1939 | 59.9849 | 138 | 35.1642 | 115.626 | 59.967 | 115 | 35.1638 | 92.9587 | 59.9701 | 92
35.1913 | 184.3863 | 59.9719 | 184 | 35.1837 | 160.882 | 59.9884 | 161 | 35.1719 | 138.195 | 59.9849 | 138 | 35.1725 | 115.6166 | 59.967 | 115 | 35.1721 | 92.948 | 59.9701 | 92
35.1996 | 184.3817 | 59.9719 | 184 | 35.1921 | 160.8837 | 59.989 | 161 | 35.1803 | 138.1961 | 59.9849 | 138 | 35.1809 | 115.6073 | 59.967 | 115 | 35.1804 | 92.9373 | 59.9701 | 92
35.208 | 184.3772 | 59.9719 | 184 | 35.2004 | 160.8854 | 59.989 | 161 | 35.1886 | 138.1971 | 59.9849 | 138 | 35.1892 | 115.5979 | 59.967 | 115 | 35.1888 | 92.9266 | 59.9701 | 92
35.2163 | 184.3727 | 59.9719 | 184 | 35.2087 | 160.887 | 59.989 | 161 | 35.1969 | 138.1982 | 59.9841 | 138 | 35.1975 | 115.5885 | 59.967 | 115 | 35.1971 | 92.9158 | 59.9701 | 92
35.2246 | 184.3682 | 59.9719 | 184 | 35.2171 | 160.8887 | 59.989 | 161 | 35.2052 | 138.1993 | 59.9841 | 138 | 35.2059 | 115.5791 | 59.967 | 115 | 35.2054 | 92.9051 | 59.9701 | 92
35.233 | 184.3637 | 59.9719 | 184 | 35.2254 | 160.8904 | 59.989 | 161 | 35.2136 | 138.2004 | 59.9841 | 138 | 35.2142 | 115.5697 | 59.967 | 115 | 35.2138 | 92.8944 | 59.9701 | 92
35.2413 | 184.3591 | 59.9719 | 184 | 35.2337 | 160.892 | 59.989 | 161 | 35.2219 | 138.2015 | 59.9841 | 138 | 35.2226 | 115.5603 | 59.967 | 115 | 35.2221 | 92.8837 | 59.9701 | 92
35.2496 | 184.3546 | 59.9719 | 184 | 35.2421 | 160.8937 | 59.989 | 161 | 35.2302 | 138.2026 | 59.9841 | 138 | 35.2309 | 115.5509 | 59.967 | 115 | 35.2305 | 92.8729 | 59.9701 | 92
35.258 | 184.3501 | 59.9719 | 184 | 35.2504 | 160.8954 | 59.989 | 161 | 35.2386 | 138.2037 | 59.9841 | 138 | 35.2392 | 115.5448 | 59.967 | 115 | 35.2388 | 92.8622 | 59.9701 | 92
35.2663 | 184.3456 | 59.9719 | 184 | 35.2587 | 160.897 | 59.989 | 161 | 35.2469 | 138.2047 | 59.9841 | 138 | 35.2476 | 115.539 | 59.967 | 115 | 35.2471 | 92.8515 | 59.9701 | 92
35.2747 | 184.3411 | 59.9707 | 184 | 35.2671 | 160.8987 | 59.989 | 161 | 35.2553 | 138.2058 | 59.9841 | 138 | 35.2559 | 115.5333 | 59.967 | 115 | 35.2555 | 92.8407 | 59.9701 | 92
35.283 | 184.3365 | 59.9707 | 184 | 35.2754 | 160.9004 | 59.989 | 161 | 35.2636 | 138.2069 | 59.9841 | 138 | 35.2643 | 115.5275 | 59.967 | 115 | 35.2638 | 92.83 | 59.9701 | 92
35.2913 | 184.332 | 59.9707 | 184 | 35.2838 | 160.902 | 59.989 | 161 | 35.2719 | 138.208 | 59.9841 | 138 | 35.2726 | 115.5218 | 59.967 | 115 | 35.2722 | 92.8193 | 59.9701 | 92
35.2997 | 184.3275 | 59.9707 | 184 | 35.2921 | 160.9037 | 59.989 | 161 | 35.2803 | 138.2091 | 59.9841 | 138 | 35.2809 | 115.516 | 59.9681 | 115 | 35.2805 | 92.8085 | 59.9701 | 92
35.308 | 184.323 | 59.9707 | 184 | 35.3004 | 160.9054 | 59.989 | 161 | 35.2886 | 138.2102 | 59.9841 | 138 | 35.2893 | 115.5102 | 59.9681 | 115 | 35.2888 | 92.7978 | 59.9701 | 92
35.3163 | 184.3185 | 59.9707 | 184 | 35.3088 | 160.907 | 59.989 | 161 | 35.297 | 138.2112 | 59.9841 | 138 | 35.2976 | 115.5045 | 59.9681 | 115 | 35.2971 | 92.7871 | 59.9701 | 92
35.3247 | 184.3139 | 59.9707 | 184 | 35.3171 | 160.9087 | 59.989 | 161 | 35.3053 | 138.2123 | 59.9841 | 138 | 35.3059 | 115.4987 | 59.9681 | 115 | 35.3055 | 92.7764 | 59.9701 | 92
35.333 | 184.3094 | 59.9707 | 184 | 35.3254 | 160.9104 | 59.989 | 161 | 35.3136 | 138.2134 | 59.9841 | 138 | 35.3143 | 115.4929 | 59.9681 | 115 | 35.3138 | 92.7656 | 59.9701 | 92
35.3414 | 184.3049 | 59.9707 | 184 | 35.3338 | 160.912 | 59.989 | 161 | 35.3219 | 138.2145 | 59.9841 | 138 | 35.3226 | 115.4872 | 59.9681 | 115 | 35.3222 | 92.7549 | 59.9701 | 92
35.3497 | 184.3004 | 59.9707 | 184 | 35.3421 | 160.9137 | 59.989 | 161 | 35.3303 | 138.2156 | 59.9841 | 138 | 35.331 | 115.4814 | 59.9681 | 115 | 35.3305 | 92.7442 | 59.9701 | 92
35.358 | 184.2959 | 59.9707 | 184 | 35.3504 | 160.9154 | 59.989 | 161 | 35.3386 | 138.2167 | 59.9841 | 138 | 35.3393 | 115.4757 | 59.9681 | 115 | 35.3388 | 92.7334 | 59.9697 | 92
35.3664 | 184.2914 | 59.9707 | 184 | 35.3588 | 160.917 | 59.989 | 161 | 35.3469 | 138.2139 | 59.9841 | 138 | 35.3476 | 115.4699 | 59.9681 | 115 | 35.3472 | 92.7227 | 59.9697 | 92
35.3747 | 184.2868 | 59.9707 | 184 | 35.3671 | 160.9187 | 59.989 | 161 | 35.3553 | 138.2094 | 59.9841 | 138 | 35.356 | 115.4641 | 59.9681 | 115 | 35.3555 | 92.712 | 59.9697 | 92
35.383 | 184.2823 | 59.9707 | 184 | 35.3754 | 160.9204 | 59.989 | 161 | 35.3636 | 138.2049 | 59.9841 | 138 | 35.3643 | 115.4584 | 59.9681 | 115 | 35.3639 | 92.7013 | 59.9697 | 92
35.3914 | 184.2778 | 59.9707 | 184 | 35.3838 | 160.922 | 59.989 | 161 | 35.372 | 138.2004 | 59.9841 | 138 | 35.3727 | 115.4526 | 59.9681 | 115 | 35.3722 | 92.6905 | 59.9697 | 92
35.3997 | 184.2733 | 59.9707 | 184 | 35.3921 | 160.9237 | 59.9906 | 161 | 35.3803 | 138.1959 | 59.9841 | 138 | 35.381 | 115.4469 | 59.9681 | 115 | 35.3805 | 92.6798 | 59.9697 | 92
35.4081 | 184.2688 | 59.9707 | 184 | 35.4004 | 160.9254 | 59.9906 | 161 | 35.3886 | 138.1914 | 59.9841 | 138 | 35.3893 | 115.4411 | 59.9681 | 115 | 35.3889 | 92.6691 | 59.9697 | 92
35.4164 | 184.2643 | 59.9707 | 184 | 35.4088 | 160.927 | 59.9906 | 161 | 35.397 | 138.1869 | 59.9838 | 138 | 35.3976 | 115.4353 | 59.9681 | 115 | 35.3972 | 92.6583 | 59.9697 | 92
35.4247 | 184.2597 | 59.9707 | 184 | 35.4171 | 160.9287 | 59.9906 | 161 | 35.4053 | 138.1823 | 59.9838 | 138 | 35.406 | 115.4296 | 59.9681 | 115 | 35.4055 | 92.6476 | 59.9697 | 92
35.4331 | 184.2552 | 59.9707 | 184 | 35.4254 | 160.9304 | 59.9906 | 161 | 35.4136 | 138.1778 | 59.9838 | 138 | 35.4143 | 115.4238 | 59.9681 | 115 | 35.4139 | 92.6369 | 59.9697 | 92
35.4414 | 184.2507 | 59.9707 | 184 | 35.4338 | 160.932 | 59.9906 | 161 | 35.422 | 138.1733 | 59.9838 | 138 | 35.4227 | 115.4181 | 59.9681 | 115 | 35.4222 | 92.6262 | 59.9697 | 92
35.4497 | 184.2462 | 59.9707 | 184 | 35.4421 | 160.9337 | 59.9906 | 161 | 35.4303 | 138.1688 | 59.9838 | 138 | 35.431 | 115.4123 | 59.9681 | 115 | 35.4305 | 92.6154 | 59.9697 | 92
35.4581 | 184.2417 | 59.9707 | 184 | 35.4504 | 160.9354 | 59.9906 | 161 | 35.4386 | 138.1643 | 59.9838 | 138 | 35.4393 | 115.4065 | 59.9681 | 115 | 35.4389 | 92.6047 | 59.9697 | 92
35.4664 | 184.2369 | 59.9707 | 184 | 35.4588 | 160.937 | 59.9906 | 161 | 35.447 | 138.1598 | 59.9838 | 138 | 35.4477 | 115.4008 | 59.9681 | 115 | 35.4472 | 92.594 | 59.9697 | 92
35.4748 | 184.2311 | 59.9699 | 184 | 35.4671 | 160.9387 | 59.9906 | 161 | 35.4553 | 138.1553 | 59.9838 | 138 | 35.456 | 115.395 | 59.9681 | 115 | 35.4556 | 92.5832 | 59.9697 | 92
35.4831 | 184.2253 | 59.9699 | 184 | 35.4754 | 160.9404 | 59.9906 | 161 | 35.4636 | 138.1508 | 59.9838 | 138 | 35.4644 | 115.3893 | 59.9681 | 115 | 35.4639 | 92.5725 | 59.9697 | 92
35.4914 | 184.2195 | 59.9699 | 184 | 35.4838 | 160.942 | 59.9906 | 161 | 35.472 | 138.1463 | 59.9838 | 138 | 35.4727 | 115.3835 | 59.9681 | 115 | 35.4722 | 92.5618 | 59.9697 | 92
35.4998 | 184.2137 | 59.9699 | 184 | 35.4921 | 160.9437 | 59.9906 | 161 | 35.4803 | 138.1418 | 59.9838 | 138 | 35.481 | 115.3777 | 59.9684 | 115 | 35.4806 | 92.5511 | 59.9697 | 92
35.5081 | 184.2079 | 59.9699 | 184 | 35.5005 | 160.9454 | 59.9906 | 161 | 35.4887 | 138.1372 | 59.9838 | 138 | 35.4894 | 115.372 | 59.9684 | 115 | 35.4889 | 92.5403 | 59.9697 | 92
35.5164 | 184.2021 | 59.9699 | 184 | 35.5088 | 160.947 | 59.9906 | 161 | 35.497 | 138.1327 | 59.9838 | 138 | 35.4977 | 115.3662 | 59.9684 | 115 | 35.4973 | 92.5296 | 59.9697 | 92
35.5248 | 184.1963 | 59.9699 | 184 | 35.5171 | 160.9487 | 59.9906 | 161 | 35.5053 | 138.1282 | 59.9838 | 138 | 35.506 | 115.3605 | 59.9684 | 115 | 35.5056 | 92.5189 | 59.9697 | 92
35.5331 | 184.1905 | 59.9699 | 184 | 35.5255 | 160.9504 | 59.9906 | 161 | 35.5137 | 138.1237 | 59.9838 | 138 | 35.5144 | 115.3547 | 59.9684 | 115 | 35.5139 | 92.5081 | 59.9697 | 92
35.5415 | 184.1846 | 59.9699 | 184 | 35.5338 | 160.952 | 59.9906 | 161 | 35.522 | 138.1192 | 59.9838 | 138 | 35.5227 | 115.3489 | 59.9684 | 115 | 35.5223 | 92.4974 | 59.9697 | 92
35.5498 | 184.1788 | 59.9699 | 184 | 35.5421 | 160.9537 | 59.9906 | 161 | 35.5303 | 138.1147 | 59.9838 | 138 | 35.5311 | 115.3432 | 59.9684 | 115 | 35.5306 | 92.4867 | 59.9697 | 92
35.5581 | 184.173 | 59.9699 | 184 | 35.5505 | 160.9554 | 59.9906 | 161 | 35.5387 | 138.1102 | 59.9838 | 138 | 35.5394 | 115.3374 | 59.9684 | 115 | 35.5389 | 92.476 | 59.9689 | 92
35.5665 | 184.1672 | 59.9699 | 184 | 35.5588 | 160.957 | 59.9906 | 161 | 35.547 | 138.1057 | 59.9838 | 138 | 35.5477 | 115.3316 | 59.9684 | 115 | 35.5473 | 92.4652 | 59.9689 | 92
35.5748 | 184.1614 | 59.9699 | 184 | 35.5671 | 160.9587 | 59.9906 | 161 | 35.5553 | 138.1012 | 59.9838 | 138 | 35.5561 | 115.3259 | 59.9684 | 115 | 35.5556 | 92.4545 | 59.9689 | 92
35.5831 | 184.1556 | 59.9699 | 184 | 35.5755 | 160.9604 | 59.9906 | 161 | 35.5637 | 138.0966 | 59.9838 | 138 | 35.5644 | 115.3201 | 59.9684 | 115 | 35.564 | 92.4438 | 59.9689 | 92
35.5915 | 184.1498 | 59.9699 | 184 | 35.5838 | 160.962 | 59.9906 | 161 | 35.572 | 138.0921 | 59.9838 | 138 | 35.5728 | 115.3144 | 59.9684 | 115 | 35.5723 | 92.433 | 59.9689 | 92
35.5998 | 184.144 | 59.9699 | 184 | 35.5921 | 160.9637 | 59.9912 | 161 | 35.5803 | 138.0876 | 59.9838 | 138 | 35.5811 | 115.3086 | 59.9684 | 115 | 35.5806 | 92.4223 | 59.9689 | 92
35.6082 | 184.1382 | 59.9699 | 184 | 35.6005 | 160.9654 | 59.9912 | 161 | 35.5887 | 138.0831 | 59.9838 | 138 | 35.5894 | 115.3028 | 59.9684 | 115 | 35.589 | 92.4116 | 59.9689 | 92
35.6165 | 184.1324 | 59.9699 | 184 | 35.6088 | 160.967 | 59.9912 | 161 | 35.597 | 138.0786 | 59.9849 | 138 | 35.5977 | 115.2971 | 59.9684 | 115 | 35.5973 | 92.4009 | 59.9689 | 92
35.6248 | 184.1266 | 59.9699 | 184 | 35.6171 | 160.9687 | 59.9912 | 161 | 35.6054 | 138.0741 | 59.9849 | 138 | 35.6061 | 115.2913 | 59.9684 | 115 | 35.6057 | 92.3901 | 59.9689 | 92
35.6332 | 184.1208 | 59.9699 | 184 | 35.6255 | 160.9704 | 59.9912 | 161 | 35.6137 | 138.0696 | 59.9849 | 138 | 35.6144 | 115.2856 | 59.9684 | 115 | 35.614 | 92.3794 | 59.9689 | 92
35.6415 | 184.115 | 59.9699 | 184 | 35.6338 | 160.972 | 59.9912 | 161 | 35.622 | 138.0651 | 59.9849 | 138 | 35.6228 | 115.2798 | 59.9684 | 115 | 35.6223 | 92.3687 | 59.9689 | 92
35.6498 | 184.1092 | 59.9699 | 184 | 35.6421 | 160.9737 | 59.9912 | 161 | 35.6304 | 138.0605 | 59.9849 | 138 | 35.6311 | 115.274 | 59.9684 | 115 | 35.6306 | 92.3579 | 59.9689 | 92
35.6582 | 184.1034 | 59.9699 | 184 | 35.6505 | 160.9754 | 59.9912 | 161 | 35.6387 | 138.056 | 59.9849 | 138 | 35.6395 | 115.2683 | 59.9684 | 115 | 35.639 | 92.3472 | 59.9689 | 92
35.6665 | 184.0976 | 59.9699 | 184 | 35.6588 | 160.977 | 59.9912 | 161 | 35.647 | 138.0515 | 59.9849 | 138 | 35.6478 | 115.2625 | 59.9684 | 115 | 35.6473 | 92.3365 | 59.9689 | 92
35.6749 | 184.0918 | 59.9693 | 184 | 35.6671 | 160.9787 | 59.9912 | 161 | 35.6554 | 138.047 | 59.9849 | 138 | 35.6561 | 115.2568 | 59.9684 | 115 | 35.6557 | 92.3258 | 59.9689 | 92
35.6832 | 184.086 | 59.9693 | 184 | 35.6755 | 160.9804 | 59.9912 | 161 | 35.6637 | 138.0425 | 59.9849 | 138 | 35.6645 | 115.251 | 59.9684 | 115 | 35.664 | 92.315 | 59.9689 | 92
35.6915 | 184.0802 | 59.9693 | 184 | 35.6838 | 160.982 | 59.9912 | 161 | 35.672 | 138.038 | 59.9849 | 138 | 35.6728 | 115.2452 | 59.9684 | 115 | 35.6723 | 92.3043 | 59.9689 | 92
35.6999 | 184.0744 | 59.9693 | 184 | 35.6922 | 160.9837 | 59.9912 | 161 | 35.6804 | 138.0335 | 59.9849 | 138 | 35.6812 | 115.2395 | 59.9714 | 115 | 35.6807 | 92.2936 | 59.9689 | 92
35.7082 | 184.0686 | 59.9693 | 184 | 35.7005 | 160.9854 | 59.9912 | 161 | 35.6887 | 138.029 | 59.9849 | 138 | 35.6895 | 115.2337 | 59.9714 | 115 | 35.689 | 92.2929 | 59.9689 | 92
35.7165 | 184.0628 | 59.9693 | 184 | 35.7088 | 160.987 | 59.9912 | 161 | 35.697 | 138.0245 | 59.9849 | 138 | 35.6978 | 115.228 | 59.9714 | 115 | 35.6974 | 92.2927 | 59.9689 | 92
35.7249 | 184.057 | 59.9693 | 184 | 35.7171 | 160.9887 | 59.9912 | 161 | 35.7054 | 138.0199 | 59.9849 | 138 | 35.7061 | 115.2222 | 59.9714 | 115 | 35.7057 | 92.2926 | 59.9689 | 92
35.7332 | 184.0512 | 59.9693 | 184 | 35.7255 | 160.9904 | 59.9912 | 161 | 35.7137 | 138.0154 | 59.9849 | 138 | 35.7145 | 115.2164 | 59.9714 | 115 | 35.714 | 92.2924 | 59.9689 | 92
35.7416 | 184.0454 | 59.9693 | 184 | 35.7338 | 160.992 | 59.9912 | 161 | 35.7221 | 138.0109 | 59.9849 | 138 | 35.7228 | 115.2107 | 59.9714 | 115 | 35.7224 | 92.2923 | 59.9689 | 92
35.7499 | 184.0396 | 59.9693 | 184 | 35.7422 | 160.9937 | 59.9912 | 161 | 35.7304 | 138.0064 | 59.9849 | 138 | 35.7312 | 115.2049 | 59.9714 | 115 | 35.7307 | 92.2921 | 59.9689 | 92
35.7582 | 184.0338 | 59.9693 | 184 | 35.7505 | 160.9954 | 59.9912 | 161 | 35.7387 | 138.0019 | 59.9849 | 138 | 35.7395 | 115.1992 | 59.9714 | 115 | 35.739 | 92.292 | 59.9672 | 92
35.7666 | 184.028 | 59.9693 | 184 | 35.7588 | 160.997 | 59.9912 | 161 | 35.7471 | 137.9974 | 59.9849 | 138 | 35.7478 | 115.1934 | 59.9714 | 115 | 35.7474 | 92.2918 | 59.9672 | 92
35.7749 | 184.0222 | 59.9693 | 184 | 35.7672 | 160.9986 | 59.9912 | 161 | 35.7554 | 137.9929 | 59.9849 | 138 | 35.7562 | 115.1876 | 59.9714 | 115 | 35.7557 | 92.2917 | 59.9672 | 92
35.7832 | 184.0164 | 59.9693 | 184 | 35.7755 | 161.0002 | 59.9912 | 161 | 35.7637 | 137.9884 | 59.9849 | 138 | 35.7645 | 115.1819 | 59.9714 | 115 | 35.7641 | 92.2915 | 59.9672 | 92
35.7916 | 184.0105 | 59.9693 | 184 | 35.7838 | 161.0018 | 59.9912 | 161 | 35.772 | 137.9839 | 59.9849 | 138 | 35.7729 | 115.1761 | 59.9714 | 115 | 35.7724 | 92.2914 | 59.9672 | 92
35.7999 | 184.0047 | 59.9693 | 184 | 35.7922 | 161.0034 | 59.992 | 161 | 35.7804 | 137.9794 | 59.9849 | 138 | 35.7812 | 115.1704 | 59.9714 | 115 | 35.7807 | 92.2912 | 59.9672 | 92
35.8083 | 183.9989 | 59.9693 | 184 | 35.8005 | 161.005 | 59.992 | 161 | 35.7887 | 137.9748 | 59.9849 | 138 | 35.7895 | 115.1687 | 59.9714 | 115 | 35.7891 | 92.2911 | 59.9672 | 92
35.8166 | 183.9931 | 59.9693 | 184 | 35.8088 | 161.0066 | 59.992 | 161 | 35.7971 | 137.9703 | 59.9866 | 138 | 35.7979 | 115.1674 | 59.9714 | 115 | 35.7974 | 92.2909 | 59.9672 | 92
35.8249 | 183.9873 | 59.9693 | 184 | 35.8172 | 161.0082 | 59.992 | 161 | 35.8054 | 137.9658 | 59.9866 | 138 | 35.8062 | 115.1661 | 59.9714 | 115 | 35.8058 | 92.2908 | 59.9672 | 92
35.8333 | 183.9815 | 59.9693 | 184 | 35.8255 | 161.0098 | 59.992 | 161 | 35.8137 | 137.9613 | 59.9866 | 138 | 35.8145 | 115.1647 | 59.9714 | 115 | 35.8141 | 92.2906 | 59.9672 | 92
35.8416 | 183.9757 | 59.9693 | 184 | 35.8338 | 161.0114 | 59.992 | 161 | 35.8221 | 137.9568 | 59.9866 | 138 | 35.8229 | 115.1634 | 59.9714 | 115 | 35.8224 | 92.2905 | 59.9672 | 92
35.8499 | 183.9699 | 59.9693 | 184 | 35.8422 | 161.013 | 59.992 | 161 | 35.8304 | 137.9523 | 59.9866 | 138 | 35.8312 | 115.1621 | 59.9714 | 115 | 35.8308 | 92.2903 | 59.9672 | 92
35.8583 | 183.9641 | 59.9693 | 184 | 35.8505 | 161.0145 | 59.992 | 161 | 35.8387 | 137.9478 | 59.9866 | 138 | 35.8395 | 115.1607 | 59.9714 | 115 | 35.8391 | 92.2902 | 59.9672 | 92
35.8666 | 183.9583 | 59.9693 | 184 | 35.8588 | 161.0161 | 59.992 | 161 | 35.8471 | 137.9433 | 59.9866 | 138 | 35.8479 | 115.1594 | 59.9714 | 115 | 35.8474 | 92.29 | 59.9672 | 92
35.875 | 183.9525 | 59.9696 | 184 | 35.8672 | 161.0177 | 59.992 | 161 | 35.8554 | 137.943 | 59.9866 | 138 | 35.8562 | 115.1581 | 59.9714 | 115 | 35.8558 | 92.2899 | 59.9672 | 92
35.8833 | 183.9467 | 59.9696 | 184 | 35.8755 | 161.0193 | 59.992 | 161 | 35.8638 | 137.9471 | 59.9866 | 138 | 35.8646 | 115.1567 | 59.9714 | 115 | 35.8641 | 92.2897 | 59.9672 | 92
35.8916 | 183.9409 | 59.9696 | 184 | 35.8839 | 161.0209 | 59.992 | 161 | 35.8721 | 137.9512 | 59.9866 | 138 | 35.8729 | 115.1554 | 59.9714 | 115 | 35.8725 | 92.2896 | 59.9672 | 92
35.9 | 183.9351 | 59.9696 | 184 | 35.8922 | 161.0225 | 59.992 | 161 | 35.8804 | 137.9553 | 59.9866 | 138 | 35.8812 | 115.1541 | 59.9739 | 115 | 35.8808 | 92.2894 | 59.9672 | 92
35.9083 | 183.9293 | 59.9696 | 184 | 35.9005 | 161.0241 | 59.992 | 161 | 35.8887 | 137.9594 | 59.9866 | 138 | 35.8896 | 115.1527 | 59.9739 | 115 | 35.8891 | 92.2893 | 59.9672 | 92
35.9166 | 183.9235 | 59.9696 | 184 | 35.9088 | 161.0257 | 59.992 | 161 | 35.8971 | 137.9635 | 59.9866 | 138 | 35.8979 | 115.1514 | 59.9739 | 115 | 35.8975 | 92.2891 | 59.9672 | 92
35.925 | 183.9177 | 59.9696 | 184 | 35.9172 | 161.0273 | 59.992 | 161 | 35.9054 | 137.9675 | 59.9866 | 138 | 35.9062 | 115.1501 | 59.9739 | 115 | 35.9058 | 92.289 | 59.9672 | 92
35.9333 | 183.9119 | 59.9696 | 184 | 35.9255 | 161.0289 | 59.992 | 161 | 35.9138 | 137.9716 | 59.9866 | 138 | 35.9146 | 115.1487 | 59.9739 | 115 | 35.9142 | 92.2888 | 59.9672 | 92
35.9417 | 183.9061 | 59.9696 | 184 | 35.9339 | 161.0305 | 59.992 | 161 | 35.9221 | 137.9757 | 59.9866 | 138 | 35.9229 | 115.1474 | 59.9739 | 115 | 35.9225 | 92.2887 | 59.9672 | 92
35.95 | 183.9003 | 59.9696 | 184 | 35.9422 | 161.032 | 59.992 | 161 | 35.9304 | 137.9798 | 59.9866 | 138 | 35.9312 | 115.1461 | 59.9739 | 115 | 35.9308 | 92.2885 | 59.9672 | 92
35.9583 | 183.8945 | 59.9696 | 184 | 35.9505 | 161.0336 | 59.992 | 161 | 35.9388 | 137.9839 | 59.9866 | 138 | 35.9396 | 115.1447 | 59.9739 | 115 | 35.9391 | 92.2884 | 59.9653 | 92
35.9667 | 183.8887 | 59.9696 | 184 | 35.9588 | 161.0352 | 59.992 | 161 | 35.9471 | 137.988 | 59.9866 | 138 | 35.9479 | 115.1434 | 59.9739 | 115 | 35.9475 | 92.2882 | 59.9653 | 92
35.975 | 183.8831 | 59.9696 | 184 | 35.9672 | 161.0368 | 59.992 | 161 | 35.9554 | 137.9921 | 59.9866 | 138 | 35.9563 | 115.1421 | 59.9739 | 115 | 35.9558 | 92.2881 | 59.9653 | 92
35.9834 | 183.8882 | 59.9696 | 184 | 35.9755 | 161.0384 | 59.992 | 161 | 35.9638 | 137.9961 | 59.9866 | 138 | 35.9646 | 115.1407 | 59.9739 | 115 | 35.9642 | 92.2879 | 59.9653 | 92
35.9917 | 183.8933 | 59.9696 | 184 | 35.9839 | 161.04 | 59.992 | 161 | 35.9721 | 138.0002 | 59.9866 | 138 | 35.9729 | 115.1394 | 59.9739 | 115 | 35.9725 | 92.2878 | 59.9653 | 92
36 | 183.8984 | 59.9696 | 184 | 35.9922 | 161.0416 | 59.9929 | 161 | 35.9805 | 138.0043 | 59.9866 | 138 | 35.9813 | 115.1381 | 59.9739 | 115 | 35.9808 | 92.2876 | 59.9653 | 92
36.0084 | 183.9035 | 59.9696 | 184 | 36.0005 | 161.0432 | 59.9929 | 161 | 35.9888 | 138.0084 | 59.9866 | 138 | 35.9896 | 115.1367 | 59.9739 | 115 | 35.9892 | 92.2875 | 59.9653 | 92
36.0167 | 183.9085 | 59.9696 | 184 | 36.0089 | 161.0448 | 59.9929 | 161 | 35.9971 | 138.0125 | 59.9891 | 138 | 35.998 | 115.1354 | 59.9739 | 115 | 35.9975 | 92.2873 | 59.9653 | 92
36.025 | 183.9136 | 59.9696 | 184 | 36.0172 | 161.0464 | 59.9929 | 161 | 36.0054 | 138.0166 | 59.9891 | 138 | 36.0063 | 115.1341 | 59.9739 | 115 | 36.0059 | 92.2872 | 59.9653 | 92
36.0334 | 183.9187 | 59.9696 | 184 | 36.0255 | 161.048 | 59.9929 | 161 | 36.0138 | 138.0206 | 59.9891 | 138 | 36.0146 | 115.1327 | 59.9739 | 115 | 36.0142 | 92.287 | 59.9653 | 92
36.0417 | 183.9238 | 59.9696 | 184 | 36.0339 | 161.0495 | 59.9929 | 161 | 36.0221 | 138.0247 | 59.9891 | 138 | 36.023 | 115.1314 | 59.9739 | 115 | 36.0226 | 92.2869 | 59.9653 | 92
36.05 | 183.9289 | 59.9696 | 184 | 36.0422 | 161.0511 | 59.9929 | 161 | 36.0304 | 138.0288 | 59.9891 | 138 | 36.0313 | 115.1301 | 59.9739 | 115 | 36.0309 | 92.2867 | 59.9653 | 92
36.0584 | 183.934 | 59.9696 | 184 | 36.0505 | 161.0527 | 59.9929 | 161 | 36.0388 | 138.0329 | 59.9891 | 138 | 36.0396 | 115.1287 | 59.9739 | 115 | 36.0392 | 92.2866 | 59.9653 | 92
36.0667 | 183.9391 | 59.9696 | 184 | 36.0589 | 161.0543 | 59.9929 | 161 | 36.0471 | 138.037 | 59.9891 | 138 | 36.048 | 115.1274 | 59.9739 | 115 | 36.0475 | 92.2864 | 59.9653 | 92
36.0751 | 183.9442 | 59.9696 | 184 | 36.0672 | 161.0559 | 59.9929 | 161 | 36.0555 | 138.041 | 59.9891 | 138 | 36.0563 | 115.1261 | 59.9739 | 115 | 36.0559 | 92.2863 | 59.9653 | 92
36.0834 | 183.9492 | 59.9696 | 184 | 36.0755 | 161.0575 | 59.9929 | 161 | 36.0638 | 138.0451 | 59.9891 | 138 | 36.0646 | 115.1247 | 59.9739 | 115 | 36.0642 | 92.2861 | 59.9653 | 92
36.0917 | 183.9543 | 59.9696 | 184 | 36.0839 | 161.0591 | 59.9929 | 161 | 36.0721 | 138.0492 | 59.9891 | 138 | 36.073 | 115.1234 | 59.9739 | 115 | 36.0726 | 92.286 | 59.9653 | 92
36.1001 | 183.9594 | 59.9696 | 184 | 36.0922 | 161.0607 | 59.9929 | 161 | 36.0805 | 138.0533 | 59.9891 | 138 | 36.0813 | 115.1221 | 59.9758 | 115 | 36.0809 | 92.2858 | 59.9653 | 92
36.1084 | 183.9645 | 59.9696 | 184 | 36.1005 | 161.0623 | 59.9929 | 161 | 36.0888 | 138.0574 | 59.9891 | 138 | 36.0897 | 115.1207 | 59.9758 | 115 | 36.0892 | 92.2857 | 59.9653 | 92
36.1167 | 183.9696 | 59.9696 | 184 | 36.1089 | 161.0639 | 59.9929 | 161 | 36.0971 | 138.0615 | 59.9891 | 138 | 36.098 | 115.1194 | 59.9758 | 115 | 36.0976 | 92.2855 | 59.9653 | 92
36.1251 | 183.9747 | 59.9696 | 184 | 36.1172 | 161.0655 | 59.9929 | 161 | 36.1055 | 138.0656 | 59.9891 | 138 | 36.1063 | 115.1181 | 59.9758 | 115 | 36.1059 | 92.2854 | 59.9653 | 92
36.1334 | 183.9798 | 59.9696 | 184 | 36.1255 | 161.067 | 59.9929 | 161 | 36.1138 | 138.0696 | 59.9891 | 138 | 36.1147 | 115.1167 | 59.9758 | 115 | 36.1143 | 92.2852 | 59.9653 | 92
36.1418 | 183.9848 | 59.9696 | 184 | 36.1339 | 161.0686 | 59.9929 | 161 | 36.1221 | 138.0737 | 59.9891 | 138 | 36.123 | 115.1154 | 59.9758 | 115 | 36.1226 | 92.2851 | 59.9653 | 92
36.1501 | 183.9899 | 59.9696 | 184 | 36.1422 | 161.0702 | 59.9929 | 161 | 36.1305 | 138.0778 | 59.9891 | 138 | 36.1313 | 115.1141 | 59.9758 | 115 | 36.1309 | 92.2849 | 59.9653 | 92
36.1584 | 183.995 | 59.9696 | 184 | 36.1505 | 161.0718 | 59.9929 | 161 | 36.1388 | 138.0819 | 59.9891 | 138 | 36.1397 | 115.1127 | 59.9758 | 115 | 36.1393 | 92.2848 | 59.9639 | 92
36.1668 | 184.0001 | 59.9696 | 184 | 36.1589 | 161.0734 | 59.9929 | 161 | 36.1471 | 138.086 | 59.9891 | 138 | 36.148 | 115.1114 | 59.9758 | 115 | 36.1476 | 92.2846 | 59.9639 | 92
36.1751 | 184.0052 | 59.9696 | 184 | 36.1672 | 161.075 | 59.9929 | 161 | 36.1555 | 138.0901 | 59.9891 | 138 | 36.1563 | 115.1101 | 59.9758 | 115 | 36.1559 | 92.2845 | 59.9639 | 92
36.1834 | 184.0103 | 59.9696 | 184 | 36.1756 | 161.0766 | 59.9929 | 161 | 36.1638 | 138.0941 | 59.9891 | 138 | 36.1647 | 115.1087 | 59.9758 | 115 | 36.1643 | 92.2843 | 59.9639 | 92
36.1918 | 184.0154 | 59.9696 | 184 | 36.1839 | 161.0782 | 59.9929 | 161 | 36.1721 | 138.0982 | 59.9891 | 138 | 36.173 | 115.1074 | 59.9758 | 115 | 36.1726 | 92.2841 | 59.9639 | 92
36.2001 | 184.0204 | 59.9696 | 184 | 36.1922 | 161.0798 | 59.9931 | 161 | 36.1805 | 138.1023 | 59.9891 | 138 | 36.1814 | 115.1061 | 59.9758 | 115 | 36.181 | 92.284 | 59.9639 | 92
36.2085 | 184.0255 | 59.9696 | 184 | 36.2005 | 161.0814 | 59.9931 | 161 | 36.1888 | 138.1064 | 59.9891 | 138 | 36.1897 | 115.1047 | 59.9758 | 115 | 36.1893 | 92.2786 | 59.9639 | 92
36.2168 | 184.0306 | 59.9696 | 184 | 36.2089 | 161.083 | 59.9931 | 161 | 36.1972 | 138.1105 | 59.9918 | 138 | 36.198 | 115.1034 | 59.9758 | 115 | 36.1976 | 92.2732 | 59.9639 | 92
36.2251 | 184.0357 | 59.9696 | 184 | 36.2172 | 161.0845 | 59.9931 | 161 | 36.2055 | 138.1146 | 59.9918 | 138 | 36.2064 | 115.1021 | 59.9758 | 115 | 36.206 | 92.2677 | 59.9639 | 92
36.2335 | 184.0408 | 59.9696 | 184 | 36.2256 | 161.0861 | 59.9931 | 161 | 36.2138 | 138.1187 | 59.9918 | 138 | 36.2147 | 115.1007 | 59.9758 | 115 | 36.2143 | 92.2623 | 59.9639 | 92
36.2418 | 184.0459 | 59.9696 | 184 | 36.2339 | 161.0877 | 59.9931 | 161 | 36.2222 | 138.1227 | 59.9918 | 138 | 36.2231 | 115.0994 | 59.9758 | 115 | 36.2227 | 92.2568 | 59.9639 | 92
36.2502 | 184.0509 | 59.9696 | 184 | 36.2422 | 161.0893 | 59.9931 | 161 | 36.2305 | 138.1268 | 59.9918 | 138 | 36.2314 | 115.0981 | 59.9758 | 115 | 36.231 | 92.2513 | 59.9639 | 92
36.2585 | 184.056 | 59.9696 | 184 | 36.2505 | 161.0909 | 59.9931 | 161 | 36.2388 | 138.1309 | 59.9918 | 138 | 36.2397 | 115.0967 | 59.9758 | 115 | 36.2393 | 92.2459 | 59.9639 | 92
36.2668 | 184.0611 | 59.9696 | 184 | 36.2589 | 161.0925 | 59.9931 | 161 | 36.2471 | 138.135 | 59.9918 | 138 | 36.248 | 115.0954 | 59.9758 | 115 | 36.2477 | 92.2404 | 59.9639 | 92
36.2752 | 184.0662 | 59.9702 | 184 | 36.2672 | 161.0941 | 59.9931 | 161 | 36.2555 | 138.1391 | 59.9918 | 138 | 36.2564 | 115.094 | 59.9758 | 115 | 36.256 | 92.235 | 59.9639 | 92
36.2835 | 184.0713 | 59.9702 | 184 | 36.2756 | 161.0957 | 59.9931 | 161 | 36.2638 | 138.1432 | 59.9918 | 138 | 36.2647 | 115.0927 | 59.9758 | 115 | 36.2643 | 92.2295 | 59.9639 | 92
36.2918 | 184.0764 | 59.9702 | 184 | 36.2839 | 161.0973 | 59.9931 | 161 | 36.2722 | 138.1472 | 59.9918 | 138 | 36.2731 | 115.0914 | 59.9758 | 115 | 36.2727 | 92.224 | 59.9639 | 92
36.3002 | 184.0815 | 59.9702 | 184 | 36.2922 | 161.0989 | 59.9931 | 161 | 36.2805 | 138.1513 | 59.9918 | 138 | 36.2814 | 115.09 | 59.9772 | 115 | 36.281 | 92.2186 | 59.9639 | 92
36.3085 | 184.0865 | 59.9702 | 184 | 36.3006 | 161.1005 | 59.9931 | 161 | 36.2888 | 138.1554 | 59.9918 | 138 | 36.2897 | 115.0885 | 59.9772 | 115 | 36.2894 | 92.2131 | 59.9639 | 92
36.3168 | 184.0916 | 59.9702 | 184 | 36.3089 | 161.1021 | 59.9931 | 161 | 36.2972 | 138.1595 | 59.9918 | 138 | 36.2981 | 115.0869 | 59.9772 | 115 | 36.2977 | 92.2077 | 59.9639 | 92
36.3252 | 184.0967 | 59.9702 | 184 | 36.3172 | 161.1034 | 59.9931 | 161 | 36.3055 | 138.1636 | 59.9918 | 138 | 36.3064 | 115.0853 | 59.9772 | 115 | 36.306 | 92.2022 | 59.9639 | 92
36.3335 | 184.1018 | 59.9702 | 184 | 36.3256 | 161.1048 | 59.9931 | 161 | 36.3138 | 138.1677 | 59.9918 | 138 | 36.3148 | 115.0838 | 59.9772 | 115 | 36.3144 | 92.1967 | 59.9639 | 92
36.3419 | 184.1069 | 59.9702 | 184 | 36.3339 | 161.1062 | 59.9931 | 161 | 36.3222 | 138.1717 | 59.9918 | 138 | 36.3231 | 115.0822 | 59.9772 | 115 | 36.3227 | 92.1913 | 59.9639 | 92
36.3502 | 184.112 | 59.9702 | 184 | 36.3422 | 161.1076 | 59.9931 | 161 | 36.3305 | 138.1758 | 59.9918 | 138 | 36.3314 | 115.0806 | 59.9772 | 115 | 36.3311 | 92.1858 | 59.9639 | 92
36.3585 | 184.1171 | 59.9702 | 184 | 36.3506 | 161.109 | 59.9931 | 161 | 36.3388 | 138.1799 | 59.9918 | 138 | 36.3398 | 115.079 | 59.9772 | 115 | 36.3394 | 92.1804 | 59.9611 | 92
36.3669 | 184.1221 | 59.9702 | 184 | 36.3589 | 161.1104 | 59.9931 | 161 | 36.3472 | 138.184 | 59.9918 | 138 | 36.3481 | 115.0775 | 59.9772 | 115 | 36.3477 | 92.1749 | 59.9611 | 92
36.3752 | 184.1272 | 59.9702 | 184 | 36.3672 | 161.1118 | 59.9931 | 161 | 36.3555 | 138.1829 | 59.9918 | 138 | 36.3564 | 115.0759 | 59.9772 | 115 | 36.3561 | 92.1694 | 59.9611 | 92
36.3835 | 184.1323 | 59.9702 | 184 | 36.3756 | 161.1132 | 59.9931 | 161 | 36.3638 | 138.1768 | 59.9918 | 138 | 36.3648 | 115.0743 | 59.9772 | 115 | 36.3644 | 92.164 | 59.9611 | 92
36.3919 | 184.1374 | 59.9702 | 184 | 36.3839 | 161.1145 | 59.9931 | 161 | 36.3722 | 138.1708 | 59.9918 | 138 | 36.3731 | 115.0728 | 59.9772 | 115 | 36.3727 | 92.1585 | 59.9611 | 92
36.4002 | 184.1425 | 59.9702 | 184 | 36.3922 | 161.1159 | 59.9937 | 161 | 36.3805 | 138.1647 | 59.9918 | 138 | 36.3814 | 115.0712 | 59.9772 | 115 | 36.3811 | 92.153 | 59.9611 | 92
36.4086 | 184.1476 | 59.9702 | 184 | 36.4006 | 161.1173 | 59.9937 | 161 | 36.3888 | 138.1587 | 59.9918 | 138 | 36.3898 | 115.0696 | 59.9772 | 115 | 36.3894 | 92.1476 | 59.9611 | 92
36.4169 | 184.1527 | 59.9702 | 184 | 36.4089 | 161.1187 | 59.9937 | 161 | 36.3972 | 138.1526 | 59.9946 | 138 | 36.3981 | 115.068 | 59.9772 | 115 | 36.3978 | 92.1421 | 59.9611 | 92
36.4252 | 184.1578 | 59.9702 | 184 | 36.4172 | 161.1201 | 59.9937 | 161 | 36.4055 | 138.1465 | 59.9946 | 138 | 36.4065 | 115.0665 | 59.9772 | 115 | 36.4061 | 92.1367 | 59.9611 | 92
36.4336 | 184.1628 | 59.9702 | 184 | 36.4256 | 161.1215 | 59.9937 | 161 | 36.4138 | 138.1405 | 59.9946 | 138 | 36.4148 | 115.0649 | 59.9772 | 115 | 36.4144 | 92.1312 | 59.9611 | 92
36.4419 | 184.1679 | 59.9702 | 184 | 36.4339 | 161.1229 | 59.9937 | 161 | 36.4222 | 138.1344 | 59.9946 | 138 | 36.4231 | 115.0633 | 59.9772 | 115 | 36.4228 | 92.1257 | 59.9611 | 92
36.4502 | 184.173 | 59.9702 | 184 | 36.4422 | 161.1243 | 59.9937 | 161 | 36.4305 | 138.1284 | 59.9946 | 138 | 36.4315 | 115.0617 | 59.9772 | 115 | 36.4311 | 92.1203 | 59.9611 | 92
36.4586 | 184.1781 | 59.9702 | 184 | 36.4506 | 161.1257 | 59.9937 | 161 | 36.4389 | 138.1223 | 59.9946 | 138 | 36.4398 | 115.0602 | 59.9772 | 115 | 36.4395 | 92.1148 | 59.9611 | 92
36.4669 | 184.1832 | 59.9702 | 184 | 36.4589 | 161.127 | 59.9937 | 161 | 36.4472 | 138.1162 | 59.9946 | 138 | 36.4481 | 115.0586 | 59.9772 | 115 | 36.4478 | 92.1094 | 59.9611 | 92
36.4753 | 184.1878 | 59.9705 | 184 | 36.4672 | 161.1284 | 59.9937 | 161 | 36.4555 | 138.1102 | 59.9946 | 138 | 36.4565 | 115.057 | 59.9772 | 115 | 36.4561 | 92.1039 | 59.9611 | 92
36.4836 | 184.1848 | 59.9705 | 184 | 36.4756 | 161.1298 | 59.9937 | 161 | 36.4639 | 138.1041 | 59.9946 | 138 | 36.4648 | 115.0555 | 59.9772 | 115 | 36.4645 | 92.0984 | 59.9611 | 92
36.4919 | 184.1819 | 59.9705 | 184 | 36.4839 | 161.1312 | 59.9937 | 161 | 36.4722 | 138.098 | 59.9946 | 138 | 36.4731 | 115.0539 | 59.9772 | 115 | 36.4728 | 92.093 | 59.9611 | 92
36.5003 | 184.1789 | 59.9705 | 184 | 36.4922 | 161.1326 | 59.9937 | 161 | 36.4805 | 138.092 | 59.9946 | 138 | 36.4815 | 115.0523 | 59.9775 | 115 | 36.4811 | 92.0875 | 59.9611 | 92
36.5086 | 184.1759 | 59.9705 | 184 | 36.5006 | 161.134 | 59.9937 | 161 | 36.4888 | 138.0859 | 59.9946 | 138 | 36.4898 | 115.0507 | 59.9775 | 115 | 36.4895 | 92.0821 | 59.9611 | 92
36.517 | 184.1729 | 59.9705 | 184 | 36.5089 | 161.1354 | 59.9937 | 161 | 36.4972 | 138.0798 | 59.9946 | 138 | 36.4981 | 115.0492 | 59.9775 | 115 | 36.4978 | 92.0766 | 59.9611 | 92
36.5253 | 184.1699 | 59.9705 | 184 | 36.5173 | 161.1368 | 59.9937 | 161 | 36.5055 | 138.0738 | 59.9946 | 138 | 36.5065 | 115.0476 | 59.9775 | 115 | 36.5062 | 92.0711 | 59.9611 | 92
36.5336 | 184.1669 | 59.9705 | 184 | 36.5256 | 161.1382 | 59.9937 | 161 | 36.5138 | 138.0677 | 59.9946 | 138 | 36.5148 | 115.046 | 59.9775 | 115 | 36.5145 | 92.0657 | 59.9611 | 92
36.542 | 184.1639 | 59.9705 | 184 | 36.5339 | 161.1396 | 59.9937 | 161 | 36.5222 | 138.0617 | 59.9946 | 138 | 36.5232 | 115.0444 | 59.9775 | 115 | 36.5229 | 92.0602 | 59.9611 | 92
36.5503 | 184.1609 | 59.9705 | 184 | 36.5423 | 161.1409 | 59.9937 | 161 | 36.5305 | 138.0556 | 59.9946 | 138 | 36.5315 | 115.0429 | 59.9775 | 115 | 36.5312 | 92.0547 | 59.9611 | 92
36.5586 | 184.1579 | 59.9705 | 184 | 36.5506 | 161.1423 | 59.9937 | 161 | 36.5389 | 138.0495 | 59.9946 | 138 | 36.5398 | 115.0413 | 59.9775 | 115 | 36.5395 | 92.0493 | 59.9603 | 92
36.567 | 184.1549 | 59.9705 | 184 | 36.5589 | 161.1437 | 59.9937 | 161 | 36.5472 | 138.0435 | 59.9946 | 138 | 36.5482 | 115.0397 | 59.9775 | 115 | 36.5479 | 92.0438 | 59.9603 | 92
36.5753 | 184.1519 | 59.9705 | 184 | 36.5673 | 161.1451 | 59.9937 | 161 | 36.5555 | 138.0374 | 59.9946 | 138 | 36.5565 | 115.0381 | 59.9775 | 115 | 36.5562 | 92.0384 | 59.9603 | 92
36.5836 | 184.149 | 59.9705 | 184 | 36.5756 | 161.1465 | 59.9937 | 161 | 36.5639 | 138.0313 | 59.9946 | 138 | 36.5648 | 115.0366 | 59.9775 | 115 | 36.5645 | 92.0329 | 59.9603 | 92
36.592 | 184.146 | 59.9705 | 184 | 36.5839 | 161.1479 | 59.9937 | 161 | 36.5722 | 138.0253 | 59.9946 | 138 | 36.5732 | 115.035 | 59.9775 | 115 | 36.5729 | 92.0274 | 59.9603 | 92
36.6003 | 184.143 | 59.9705 | 184 | 36.5923 | 161.1493 | 59.9948 | 161 | 36.5805 | 138.0192 | 59.9946 | 138 | 36.5815 | 115.0334 | 59.9775 | 115 | 36.5812 | 92.022 | 59.9603 | 92
36.6087 | 184.14 | 59.9705 | 184 | 36.6006 | 161.1507 | 59.9948 | 161 | 36.5889 | 138.0132 | 59.9946 | 138 | 36.5898 | 115.0319 | 59.9775 | 115 | 36.5896 | 92.0165 | 59.9603 | 92
36.617 | 184.137 | 59.9705 | 184 | 36.6089 | 161.1521 | 59.9948 | 161 | 36.5972 | 138.0071 | 59.9968 | 138 | 36.5982 | 115.0303 | 59.9775 | 115 | 36.5979 | 92.0111 | 59.9603 | 92
36.6253 | 184.134 | 59.9705 | 184 | 36.6173 | 161.1534 | 59.9948 | 161 | 36.6055 | 138.001 | 59.9968 | 138 | 36.6065 | 115.0287 | 59.9775 | 115 | 36.6062 | 92.0056 | 59.9603 | 92
36.6337 | 184.131 | 59.9705 | 184 | 36.6256 | 161.1548 | 59.9948 | 161 | 36.6139 | 137.995 | 59.9968 | 138 | 36.6149 | 115.0271 | 59.9775 | 115 | 36.6146 | 92.0001 | 59.9603 | 92
36.642 | 184.128 | 59.9705 | 184 | 36.6339 | 161.1562 | 59.9948 | 161 | 36.6222 | 137.9889 | 59.9968 | 138 | 36.6232 | 115.0256 | 59.9775 | 115 | 36.6229 | 91.9947 | 59.9603 | 92
36.6503 | 184.125 | 59.9705 | 184 | 36.6423 | 161.1576 | 59.9948 | 161 | 36.6305 | 137.9828 | 59.9968 | 138 | 36.6315 | 115.024 | 59.9775 | 115 | 36.6313 | 91.9892 | 59.9603 | 92
36.6587 | 184.122 | 59.9705 | 184 | 36.6506 | 161.159 | 59.9948 | 161 | 36.6389 | 137.9768 | 59.9968 | 138 | 36.6399 | 115.0224 | 59.9775 | 115 | 36.6396 | 91.9837 | 59.9603 | 92
36.667 | 184.119 | 59.9705 | 184 | 36.6589 | 161.1604 | 59.9948 | 161 | 36.6472 | 137.9707 | 59.9968 | 138 | 36.6482 | 115.0209 | 59.9775 | 115 | 36.6479 | 91.9783 | 59.9603 | 92
36.6754 | 184.116 | 59.9702 | 184 | 36.6673 | 161.1618 | 59.9948 | 161 | 36.6555 | 137.9647 | 59.9968 | 138 | 36.6566 | 115.0193 | 59.9775 | 115 | 36.6563 | 91.9728 | 59.9603 | 92
36.6837 | 184.1131 | 59.9702 | 184 | 36.6756 | 161.1632 | 59.9948 | 161 | 36.6639 | 137.9586 | 59.9968 | 138 | 36.6649 | 115.0177 | 59.9775 | 115 | 36.6646 | 91.9674 | 59.9603 | 92
36.692 | 184.1101 | 59.9702 | 184 | 36.6839 | 161.1646 | 59.9948 | 161 | 36.6722 | 137.9525 | 59.9968 | 138 | 36.6732 | 115.0161 | 59.9775 | 115 | 36.6729 | 91.9619 | 59.9603 | 92
36.7004 | 184.1071 | 59.9702 | 184 | 36.6923 | 161.1659 | 59.9948 | 161 | 36.6805 | 137.9465 | 59.9968 | 138 | 36.6815 | 115.0146 | 59.9772 | 115 | 36.6813 | 91.9564 | 59.9603 | 92
36.7087 | 184.1041 | 59.9702 | 184 | 36.7006 | 161.1673 | 59.9948 | 161 | 36.6889 | 137.9404 | 59.9968 | 138 | 36.6899 | 115.013 | 59.9772 | 115 | 36.6896 | 91.951 | 59.9603 | 92
36.717 | 184.1011 | 59.9702 | 184 | 36.7089 | 161.1687 | 59.9948 | 161 | 36.6972 | 137.9344 | 59.9968 | 138 | 36.6982 | 115.0114 | 59.9772 | 115 | 36.698 | 91.9548 | 59.9603 | 92
36.7254 | 184.0981 | 59.9702 | 184 | 36.7173 | 161.1701 | 59.9948 | 161 | 36.7055 | 137.9283 | 59.9968 | 138 | 36.7066 | 115.0098 | 59.9772 | 115 | 36.7063 | 91.9608 | 59.9603 | 92
36.7337 | 184.0951 | 59.9702 | 184 | 36.7256 | 161.1715 | 59.9948 | 161 | 36.7139 | 137.9222 | 59.9968 | 138 | 36.7149 | 115.0083 | 59.9772 | 115 | 36.7146 | 91.9667 | 59.9603 | 92
36.7421 | 184.0921 | 59.9702 | 184 | 36.7339 | 161.1729 | 59.9948 | 161 | 36.7222 | 137.9162 | 59.9968 | 138 | 36.7232 | 115.0067 | 59.9772 | 115 | 36.723 | 91.9726 | 59.9603 | 92
36.7504 | 184.0891 | 59.9702 | 184 | 36.7423 | 161.1743 | 59.9948 | 161 | 36.7305 | 137.9101 | 59.9968 | 138 | 36.7316 | 115.0051 | 59.9772 | 115 | 36.7313 | 91.9785 | 59.9603 | 92
36.7587 | 184.0861 | 59.9702 | 184 | 36.7506 | 161.1757 | 59.9948 | 161 | 36.7389 | 137.904 | 59.9968 | 138 | 36.7399 | 115.0035 | 59.9772 | 115 | 36.7397 | 91.9845 | 59.9605 | 92
36.7671 | 184.0831 | 59.9702 | 184 | 36.7589 | 161.177 | 59.9948 | 161 | 36.7472 | 137.898 | 59.9968 | 138 | 36.7483 | 115.002 | 59.9772 | 115 | 36.748 | 91.9904 | 59.9605 | 92
36.7754 | 184.0801 | 59.9702 | 184 | 36.7673 | 161.1784 | 59.9948 | 161 | 36.7555 | 137.8919 | 59.9968 | 138 | 36.7566 | 115.0004 | 59.9772 | 115 | 36.7563 | 91.9963 | 59.9605 | 92
36.7838 | 184.0771 | 59.9702 | 184 | 36.7756 | 161.1798 | 59.9948 | 161 | 36.7639 | 137.8858 | 59.9968 | 138 | 36.7649 | 114.9988 | 59.9772 | 115 | 36.7647 | 92.0022 | 59.9605 | 92
36.7921 | 184.0742 | 59.9702 | 184 | 36.7839 | 161.1812 | 59.9948 | 161 | 36.7722 | 137.8798 | 59.9968 | 138 | 36.7733 | 114.9973 | 59.9772 | 115 | 36.773 | 92.0081 | 59.9605 | 92
36.8004 | 184.0712 | 59.9702 | 184 | 36.7923 | 161.1826 | 59.9959 | 161 | 36.7805 | 137.8737 | 59.9968 | 138 | 36.7816 | 114.9957 | 59.9772 | 115 | 36.7813 | 92.0141 | 59.9605 | 92
36.8088 | 184.0682 | 59.9702 | 184 | 36.8006 | 161.184 | 59.9959 | 161 | 36.7889 | 137.8677 | 59.9968 | 138 | 36.7899 | 114.9941 | 59.9772 | 115 | 36.7897 | 92.02 | 59.9605 | 92
36.8171 | 184.0652 | 59.9702 | 184 | 36.8089 | 161.1854 | 59.9959 | 161 | 36.7972 | 137.8616 | 59.9982 | 138 | 36.7983 | 114.9925 | 59.9772 | 115 | 36.798 | 92.0259 | 59.9605 | 92
36.8254 | 184.0622 | 59.9702 | 184 | 36.8173 | 161.1868 | 59.9959 | 161 | 36.8055 | 137.8555 | 59.9982 | 138 | 36.8066 | 114.991 | 59.9772 | 115 | 36.8064 | 92.0318 | 59.9605 | 92
36.8338 | 184.0592 | 59.9702 | 184 | 36.8256 | 161.1882 | 59.9959 | 161 | 36.8139 | 137.8495 | 59.9982 | 138 | 36.8149 | 114.9899 | 59.9772 | 115 | 36.8147 | 92.0377 | 59.9605 | 92
36.8421 | 184.0562 | 59.9702 | 184 | 36.8339 | 161.1896 | 59.9959 | 161 | 36.8222 | 137.8434 | 59.9982 | 138 | 36.8233 | 114.9897 | 59.9772 | 115 | 36.8231 | 92.0437 | 59.9605 | 92
36.8504 | 184.0532 | 59.9702 | 184 | 36.8423 | 161.1909 | 59.9959 | 161 | 36.8306 | 137.8374 | 59.9982 | 138 | 36.8316 | 114.9896 | 59.9772 | 115 | 36.8314 | 92.0496 | 59.9605 | 92
36.8588 | 184.0502 | 59.9702 | 184 | 36.8506 | 161.1923 | 59.9959 | 161 | 36.8389 | 137.8313 | 59.9982 | 138 | 36.8399 | 114.9894 | 59.9772 | 115 | 36.8397 | 92.0555 | 59.9605 | 92
36.8671 | 184.0472 | 59.9702 | 184 | 36.8589 | 161.1937 | 59.9959 | 161 | 36.8472 | 137.8252 | 59.9982 | 138 | 36.8483 | 114.9892 | 59.9772 | 115 | 36.8481 | 92.0614 | 59.9605 | 92
36.8755 | 184.0442 | 59.9696 | 184 | 36.8673 | 161.1951 | 59.9959 | 161 | 36.8555 | 137.8192 | 59.9982 | 138 | 36.8566 | 114.989 | 59.9772 | 115 | 36.8564 | 92.0673 | 59.9605 | 92
36.8838 | 184.0412 | 59.9696 | 184 | 36.8756 | 161.1965 | 59.9959 | 161 | 36.8639 | 137.8171 | 59.9982 | 138 | 36.865 | 114.9888 | 59.9772 | 115 | 36.8647 | 92.0733 | 59.9605 | 92
36.8921 | 184.0383 | 59.9696 | 184 | 36.8839 | 161.1966 | 59.9959 | 161 | 36.8722 | 137.8239 | 59.9982 | 138 | 36.8733 | 114.9886 | 59.9772 | 115 | 36.8731 | 92.0792 | 59.9605 | 92
36.9005 | 184.0353 | 59.9696 | 184 | 36.8923 | 161.1959 | 59.9959 | 161 | 36.8805 | 137.8308 | 59.9982 | 138 | 36.8816 | 114.9885 | 59.9758 | 115 | 36.8814 | 92.0851 | 59.9605 | 92
36.9088 | 184.0323 | 59.9696 | 184 | 36.9006 | 161.1953 | 59.9959 | 161 | 36.8889 | 137.8376 | 59.9982 | 138 | 36.89 | 114.9883 | 59.9758 | 115 | 36.8897 | 92.091 | 59.9605 | 92
36.9171 | 184.0293 | 59.9696 | 184 | 36.909 | 161.1947 | 59.9959 | 161 | 36.8972 | 137.8444 | 59.9982 | 138 | 36.8983 | 114.9881 | 59.9758 | 115 | 36.8981 | 92.0969 | 59.9605 | 92
36.9255 | 184.0263 | 59.9696 | 184 | 36.9173 | 161.194 | 59.9959 | 161 | 36.9055 | 137.8512 | 59.9982 | 138 | 36.9066 | 114.9879 | 59.9758 | 115 | 36.9064 | 92.1029 | 59.9605 | 92
36.9338 | 184.0233 | 59.9696 | 184 | 36.9256 | 161.1934 | 59.9959 | 161 | 36.9139 | 137.858 | 59.9982 | 138 | 36.915 | 114.9877 | 59.9758 | 115 | 36.9148 | 92.1088 | 59.9605 | 92
36.9422 | 184.0203 | 59.9696 | 184 | 36.9339 | 161.1927 | 59.9959 | 161 | 36.9222 | 137.8649 | 59.9982 | 138 | 36.9233 | 114.9875 | 59.9758 | 115 | 36.9231 | 92.1147 | 59.9605 | 92
36.9505 | 184.0173 | 59.9696 | 184 | 36.9423 | 161.1921 | 59.9959 | 161 | 36.9306 | 137.8717 | 59.9982 | 138 | 36.9316 | 114.9874 | 59.9758 | 115 | 36.9315 | 92.1206 | 59.9605 | 92
36.9588 | 184.0143 | 59.9696 | 184 | 36.9506 | 161.1914 | 59.9959 | 161 | 36.9389 | 137.8785 | 59.9982 | 138 | 36.94 | 114.9872 | 59.9758 | 115 | 36.9398 | 92.1265 | 59.9597 | 92
36.9672 | 184.0113 | 59.9696 | 184 | 36.959 | 161.1908 | 59.9959 | 161 | 36.9472 | 137.8853 | 59.9982 | 138 | 36.9483 | 114.987 | 59.9758 | 115 | 36.9481 | 92.1325 | 59.9597 | 92
36.9755 | 184.0083 | 59.9696 | 184 | 36.9673 | 161.1902 | 59.9959 | 161 | 36.9556 | 137.8921 | 59.9982 | 138 | 36.9567 | 114.9868 | 59.9758 | 115 | 36.9565 | 92.1384 | 59.9597 | 92
36.9838 | 184.0054 | 59.9696 | 184 | 36.9756 | 161.1895 | 59.9959 | 161 | 36.9639 | 137.8989 | 59.9982 | 138 | 36.965 | 114.9866 | 59.9758 | 115 | 36.9648 | 92.1443 | 59.9597 | 92
36.9922 | 184.0065 | 59.9696 | 184 | 36.9839 | 161.1889 | 59.9959 | 161 | 36.9722 | 137.9057 | 59.9982 | 138 | 36.9733 | 114.9864 | 59.9758 | 115 | 36.9731 | 92.1502 | 59.9597 | 92
37.0005 | 184.0082 | 59.9696 | 184 | 36.9923 | 161.1882 | 59.9967 | 161 | 36.9805 | 137.9126 | 59.9982 | 138 | 36.9817 | 114.9863 | 59.9758 | 115 | 36.9815 | 92.1562 | 59.9597 | 92
37.0089 | 184.0099 | 59.9696 | 184 | 37.0006 | 161.1876 | 59.9967 | 161 | 36.9889 | 137.9194 | 59.9982 | 138 | 36.99 | 114.9861 | 59.9758 | 115 | 36.9898 | 92.1621 | 59.9597 | 92
37.0172 | 184.0116 | 59.9696 | 184 | 37.009 | 161.1869 | 59.9967 | 161 | 36.9972 | 137.9262 | 59.9976 | 138 | 36.9984 | 114.9859 | 59.9758 | 115 | 36.9982 | 92.168 | 59.9597 | 92
37.0255 | 184.0133 | 59.9696 | 184 | 37.0173 | 161.1863 | 59.9967 | 161 | 37.0055 | 137.933 | 59.9976 | 138 | 37.0067 | 114.9857 | 59.9758 | 115 | 37.0065 | 92.1739 | 59.9597 | 92
37.0339 | 184.015 | 59.9696 | 184 | 37.0256 | 161.1857 | 59.9967 | 161 | 37.0139 | 137.9398 | 59.9976 | 138 | 37.015 | 114.9855 | 59.9758 | 115 | 37.0148 | 92.1798 | 59.9597 | 92
37.0422 | 184.0167 | 59.9696 | 184 | 37.034 | 161.185 | 59.9967 | 161 | 37.0222 | 137.9467 | 59.9976 | 138 | 37.0233 | 114.9853 | 59.9758 | 115 | 37.0232 | 92.1858 | 59.9597 | 92
37.0506 | 184.0184 | 59.9696 | 184 | 37.0423 | 161.1844 | 59.9967 | 161 | 37.0305 | 137.9535 | 59.9976 | 138 | 37.0317 | 114.9852 | 59.9758 | 115 | 37.0315 | 92.1917 | 59.9597 | 92
37.0589 | 184.0201 | 59.9696 | 184 | 37.0506 | 161.1837 | 59.9967 | 161 | 37.0389 | 137.9603 | 59.9976 | 138 | 37.04 | 114.985 | 59.9758 | 115 | 37.0399 | 92.1976 | 59.9597 | 92
37.0672 | 184.0218 | 59.9696 | 184 | 37.059 | 161.1831 | 59.9967 | 161 | 37.0472 | 137.9671 | 59.9976 | 138 | 37.0484 | 114.9848 | 59.9758 | 115 | 37.0482 | 92.2035 | 59.9597 | 92
37.0756 | 184.0235 | 59.9688 | 184 | 37.0673 | 161.1824 | 59.9967 | 161 | 37.0556 | 137.9739 | 59.9976 | 138 | 37.0567 | 114.9846 | 59.9758 | 115 | 37.0565 | 92.2094 | 59.9597 | 92
37.0839 | 184.0252 | 59.9688 | 184 | 37.0756 | 161.1818 | 59.9967 | 161 | 37.0639 | 137.9807 | 59.9976 | 138 | 37.065 | 114.9844 | 59.9758 | 115 | 37.0649 | 92.2154 | 59.9597 | 92
37.0922 | 184.0269 | 59.9688 | 184 | 37.084 | 161.1812 | 59.9967 | 161 | 37.0722 | 137.9875 | 59.9976 | 138 | 37.0734 | 114.9842 | 59.9758 | 115 | 37.0732 | 92.2213 | 59.9597 | 92
37.1006 | 184.0286 | 59.9688 | 184 | 37.0923 | 161.1805 | 59.9967 | 161 | 37.0806 | 137.9944 | 59.9976 | 138 | 37.0817 | 114.9841 | 59.9716 | 115 | 37.0815 | 92.2272 | 59.9597 | 92
37.1089 | 184.0303 | 59.9688 | 184 | 37.1006 | 161.1799 | 59.9967 | 161 | 37.0889 | 138.0012 | 59.9976 | 138 | 37.0901 | 114.9839 | 59.9716 | 115 | 37.0899 | 92.2331 | 59.9597 | 92
37.1172 | 184.032 | 59.9688 | 184 | 37.109 | 161.1792 | 59.9967 | 161 | 37.0972 | 138.008 | 59.9976 | 138 | 37.0984 | 114.9837 | 59.9716 | 115 | 37.0982 | 92.239 | 59.9597 | 92
37.1256 | 184.0337 | 59.9688 | 184 | 37.1173 | 161.1786 | 59.9967 | 161 | 37.1055 | 138.0148 | 59.9976 | 138 | 37.1067 | 114.9835 | 59.9716 | 115 | 37.1066 | 92.245 | 59.9597 | 92
37.1339 | 184.0354 | 59.9688 | 184 | 37.1256 | 161.1779 | 59.9967 | 161 | 37.1139 | 138.0216 | 59.9976 | 138 | 37.1151 | 114.9833 | 59.9716 | 115 | 37.1149 | 92.2509 | 59.9597 | 92
37.1423 | 184.0371 | 59.9688 | 184 | 37.134 | 161.1773 | 59.9967 | 161 | 37.1222 | 138.0285 | 59.9976 | 138 | 37.1234 | 114.9831 | 59.9716 | 115 | 37.1232 | 92.2568 | 59.9597 | 92
37.1506 | 184.0388 | 59.9688 | 184 | 37.1423 | 161.1767 | 59.9967 | 161 | 37.1305 | 138.0353 | 59.9976 | 138 | 37.1317 | 114.983 | 59.9716 | 115 | 37.1316 | 92.2627 | 59.9597 | 92
37.1589 | 184.0405 | 59.9688 | 184 | 37.1506 | 161.176 | 59.9967 | 161 | 37.1389 | 138.0421 | 59.9976 | 138 | 37.1401 | 114.9828 | 59.9716 | 115 | 37.1399 | 92.2686 | 59.9586 | 92
37.1673 | 184.0422 | 59.9688 | 184 | 37.159 | 161.1754 | 59.9967 | 161 | 37.1472 | 138.0489 | 59.9976 | 138 | 37.1484 | 114.9826 | 59.9716 | 115 | 37.1483 | 92.2746 | 59.9586 | 92
37.1756 | 184.0439 | 59.9688 | 184 | 37.1673 | 161.1747 | 59.9967 | 161 | 37.1556 | 138.0557 | 59.9976 | 138 | 37.1567 | 114.9824 | 59.9716 | 115 | 37.1566 | 92.2805 | 59.9586 | 92
37.1839 | 184.0456 | 59.9688 | 184 | 37.1756 | 161.1741 | 59.9967 | 161 | 37.1639 | 138.0625 | 59.9976 | 138 | 37.1651 | 114.9822 | 59.9716 | 115 | 37.1649 | 92.2864 | 59.9586 | 92
37.1923 | 184.0473 | 59.9688 | 184 | 37.184 | 161.1734 | 59.9967 | 161 | 37.1722 | 138.0694 | 59.9976 | 138 | 37.1734 | 114.982 | 59.9716 | 115 | 37.1733 | 92.2923 | 59.9586 | 92
37.2006 | 184.049 | 59.9688 | 184 | 37.1923 | 161.1728 | 59.9973 | 161 | 37.1806 | 138.0762 | 59.9976 | 138 | 37.1818 | 114.9819 | 59.9716 | 115 | 37.1816 | 92.2982 | 59.9586 | 92
37.209 | 184.0507 | 59.9688 | 184 | 37.2006 | 161.1721 | 59.9973 | 161 | 37.1889 | 138.083 | 59.9976 | 138 | 37.1901 | 114.9817 | 59.9716 | 115 | 37.1899 | 92.3042 | 59.9586 | 92
37.2173 | 184.0524 | 59.9688 | 184 | 37.209 | 161.1715 | 59.9973 | 161 | 37.1972 | 138.0898 | 59.9973 | 138 | 37.1984 | 114.9815 | 59.9716 | 115 | 37.1983 | 92.3002 | 59.9586 | 92
37.2256 | 184.0541 | 59.9688 | 184 | 37.2173 | 161.1709 | 59.9973 | 161 | 37.2056 | 138.0966 | 59.9973 | 138 | 37.2068 | 114.9813 | 59.9716 | 115 | 37.2066 | 92.2947 | 59.9586 | 92
37.234 | 184.0558 | 59.9688 | 184 | 37.2256 | 161.1702 | 59.9973 | 161 | 37.2139 | 138.1034 | 59.9973 | 138 | 37.2151 | 114.9811 | 59.9716 | 115 | 37.215 | 92.2891 | 59.9586 | 92
37.2423 | 184.0575 | 59.9688 | 184 | 37.234 | 161.1696 | 59.9973 | 161 | 37.2222 | 138.1103 | 59.9973 | 138 | 37.2234 | 114.9809 | 59.9716 | 115 | 37.2233 | 92.2835 | 59.9586 | 92
37.2507 | 184.0592 | 59.9688 | 184 | 37.2423 | 161.1689 | 59.9973 | 161 | 37.2305 | 138.1171 | 59.9973 | 138 | 37.2318 | 114.9808 | 59.9716 | 115 | 37.2317 | 92.278 | 59.9586 | 92
37.259 | 184.0609 | 59.9688 | 184 | 37.2506 | 161.1683 | 59.9973 | 161 | 37.2389 | 138.1239 | 59.9973 | 138 | 37.2401 | 114.9806 | 59.9716 | 115 | 37.24 | 92.2724 | 59.9586 | 92
37.2673 | 184.0626 | 59.9688 | 184 | 37.259 | 161.1676 | 59.9973 | 161 | 37.2472 | 138.1307 | 59.9973 | 138 | 37.2484 | 114.9804 | 59.9716 | 115 | 37.2483 | 92.2669 | 59.9586 | 92
37.2757 | 184.0643 | 59.9679 | 184 | 37.2673 | 161.167 | 59.9973 | 161 | 37.2556 | 138.1375 | 59.9973 | 138 | 37.2568 | 114.9802 | 59.9716 | 115 | 37.2567 | 92.2613 | 59.9586 | 92
37.284 | 184.066 | 59.9679 | 184 | 37.2756 | 161.1664 | 59.9973 | 161 | 37.2639 | 138.1443 | 59.9973 | 138 | 37.2651 | 114.98 | 59.9716 | 115 | 37.265 | 92.2557 | 59.9586 | 92
37.2923 | 184.0677 | 59.9679 | 184 | 37.284 | 161.1657 | 59.9973 | 161 | 37.2722 | 138.1512 | 59.9973 | 138 | 37.2735 | 114.9798 | 59.9716 | 115 | 37.2733 | 92.2502 | 59.9586 | 92
37.3007 | 184.0694 | 59.9679 | 184 | 37.2923 | 161.1651 | 59.9973 | 161 | 37.2806 | 138.158 | 59.9973 | 138 | 37.2818 | 114.9797 | 59.9686 | 115 | 37.2817 | 92.2446 | 59.9586 | 92
37.309 | 184.0711 | 59.9679 | 184 | 37.3006 | 161.1644 | 59.9973 | 161 | 37.2889 | 138.1648 | 59.9973 | 138 | 37.2901 | 114.9795 | 59.9686 | 115 | 37.29 | 92.2391 | 59.9586 | 92
37.3174 | 184.0728 | 59.9679 | 184 | 37.309 | 161.1638 | 59.9973 | 161 | 37.2972 | 138.1716 | 59.9973 | 138 | 37.2985 | 114.9793 | 59.9686 | 115 | 37.2984 | 92.2335 | 59.9586 | 92
37.3257 | 184.0745 | 59.9679 | 184 | 37.3173 | 161.1631 | 59.9973 | 161 | 37.3056 | 138.1784 | 59.9973 | 138 | 37.3068 | 114.9791 | 59.9686 | 115 | 37.3067 | 92.228 | 59.9586 | 92
37.334 | 184.0762 | 59.9679 | 184 | 37.3256 | 161.1625 | 59.9973 | 161 | 37.3139 | 138.1852 | 59.9973 | 138 | 37.3152 | 114.9788 | 59.9686 | 115 | 37.315 | 92.2224 | 59.9586 | 92
37.3424 | 184.0779 | 59.9679 | 184 | 37.334 | 161.1618 | 59.9973 | 161 | 37.3222 | 138.1921 | 59.9973 | 138 | 37.3235 | 114.9785 | 59.9686 | 115 | 37.3234 | 92.2168 | 59.9586 | 92
37.3507 | 184.0796 | 59.9679 | 184 | 37.3423 | 161.1612 | 59.9973 | 161 | 37.3306 | 138.1989 | 59.9973 | 138 | 37.3318 | 114.9781 | 59.9686 | 115 | 37.3317 | 92.2113 | 59.9586 | 92
37.359 | 184.0813 | 59.9679 | 184 | 37.3506 | 161.1606 | 59.9973 | 161 | 37.3389 | 138.2057 | 59.9973 | 138 | 37.3402 | 114.9777 | 59.9686 | 115 | 37.3401 | 92.2057 | 59.9569 | 92
37.3674 | 184.083 | 59.9679 | 184 | 37.359 | 161.1599 | 59.9973 | 161 | 37.3472 | 138.2125 | 59.9973 | 138 | 37.3485 | 114.9773 | 59.9686 | 115 | 37.3484 | 92.2001 | 59.9569 | 92
37.3757 | 184.0847 | 59.9679 | 184 | 37.3673 | 161.1593 | 59.9973 | 161 | 37.3555 | 138.2193 | 59.9973 | 138 | 37.3568 | 114.977 | 59.9686 | 115 | 37.3568 | 92.1946 | 59.9569 | 92
37.384 | 184.0864 | 59.9679 | 184 | 37.3756 | 161.1586 | 59.9973 | 161 | 37.3639 | 138.2229 | 59.9973 | 138 | 37.3652 | 114.9766 | 59.9686 | 115 | 37.3651 | 92.189 | 59.9569 | 92
37.3924 | 184.0882 | 59.9679 | 184 | 37.384 | 161.158 | 59.9973 | 161 | 37.3722 | 138.2195 | 59.9973 | 138 | 37.3735 | 114.9762 | 59.9686 | 115 | 37.3734 | 92.1835 | 59.9569 | 92
37.4007 | 184.0898 | 59.9679 | 184 | 37.3923 | 161.1573 | 59.9984 | 161 | 37.3806 | 138.2161 | 59.9973 | 138 | 37.3819 | 114.9758 | 59.9686 | 115 | 37.3817 | 92.1779 | 59.9569 | 92
37.4091 | 184.0916 | 59.968 | 184 | 37.4007 | 161.1567 | 59.9984 | 161 | 37.3889 | 138.2127 | 59.9973 | 138 | 37.3902 | 114.9754 | 59.9686 | 115 | 37.3901 | 92.1724 | 59.9569 | 92
37.4174 | 184.0932 | 59.968 | 184 | 37.409 | 161.1561 | 59.9984 | 161 | 37.3972 | 138.2093 | 59.9954 | 138 | 37.3985 | 114.9751 | 59.9686 | 115 | 37.3984 | 92.1668 | 59.9569 | 92
37.4258 | 184.095 | 59.968 | 184 | 37.4173 | 161.1554 | 59.9984 | 161 | 37.4056 | 138.2059 | 59.9954 | 138 | 37.4069 | 114.9747 | 59.9686 | 115 | 37.4068 | 92.1612 | 59.9569 | 92
37.4341 | 184.0966 | 59.968 | 184 | 37.4256 | 161.1548 | 59.9984 | 161 | 37.4139 | 138.2025 | 59.9954 | 138 | 37.4152 | 114.9743 | 59.9686 | 115 | 37.4151 | 92.1557 | 59.9569 | 92
37.4424 | 184.0984 | 59.968 | 184 | 37.434 | 161.1541 | 59.9984 | 161 | 37.4222 | 138.1991 | 59.9954 | 138 | 37.4236 | 114.9739 | 59.9686 | 115 | 37.4235 | 92.1501 | 59.9569 | 92
37.4508 | 184.1001 | 59.968 | 184 | 37.4423 | 161.1535 | 59.9984 | 161 | 37.4306 | 138.1957 | 59.9954 | 138 | 37.4319 | 114.9735 | 59.9686 | 115 | 37.4318 | 92.1446 | 59.9569 | 92
37.4591 | 184.1017 | 59.968 | 184 | 37.4506 | 161.1517 | 59.9984 | 161 | 37.4389 | 138.1923 | 59.9954 | 138 | 37.4402 | 114.9732 | 59.9686 | 115 | 37.4401 | 92.139 | 59.9569 | 92
37.4674 | 184.1035 | 59.968 | 184 | 37.459 | 161.1461 | 59.9984 | 161 | 37.4472 | 138.1889 | 59.9954 | 138 | 37.4485 | 114.9728 | 59.9686 | 115 | 37.4485 | 92.1334 | 59.9569 | 92
37.4758 | 184.1051 | 59.9669 | 184 | 37.4673 | 161.1406 | 59.9984 | 161 | 37.4556 | 138.1855 | 59.9954 | 138 | 37.4569 | 114.9724 | 59.9686 | 115 | 37.4568 | 92.1279 | 59.9569 | 92
37.4841 | 184.1069 | 59.9669 | 184 | 37.4756 | 161.135 | 59.9984 | 161 | 37.4639 | 138.1821 | 59.9954 | 138 | 37.4652 | 114.972 | 59.9686 | 115 | 37.4651 | 92.1223 | 59.9569 | 92
37.4924 | 184.1046 | 59.9669 | 184 | 37.484 | 161.1295 | 59.9984 | 161 | 37.4722 | 138.1787 | 59.9954 | 138 | 37.4736 | 114.9716 | 59.9686 | 115 | 37.4735 | 92.1168 | 59.9569 | 92
37.5008 | 184.1021 | 59.9669 | 184 | 37.4923 | 161.1239 | 59.9984 | 161 | 37.4806 | 138.1753 | 59.9954 | 138 | 37.4819 | 114.9713 | 59.9672 | 115 | 37.4818 | 92.1112 | 59.9569 | 92
37.5091 | 184.0995 | 59.9669 | 184 | 37.5006 | 161.1184 | 59.9984 | 161 | 37.4889 | 138.172 | 59.9954 | 138 | 37.4902 | 114.9709 | 59.9672 | 115 | 37.4902 | 92.1056 | 59.9569 | 92
37.5175 | 184.0969 | 59.9669 | 184 | 37.509 | 161.1129 | 59.9984 | 161 | 37.4972 | 138.1685 | 59.9954 | 138 | 37.4986 | 114.9705 | 59.9672 | 115 | 37.4985 | 92.1001 | 59.9569 | 92
37.5258 | 184.0943 | 59.9669 | 184 | 37.5173 | 161.1073 | 59.9984 | 161 | 37.5056 | 138.1651 | 59.9954 | 138 | 37.5069 | 114.9701 | 59.9672 | 115 | 37.5068 | 92.0945 | 59.9569 | 92
37.5341 | 184.0917 | 59.9669 | 184 | 37.5257 | 161.1018 | 59.9984 | 161 | 37.5139 | 138.1617 | 59.9954 | 138 | 37.5153 | 114.9697 | 59.9672 | 115 | 37.5152 | 92.089 | 59.9569 | 92
37.5425 | 184.0891 | 59.9669 | 184 | 37.534 | 161.0962 | 59.9984 | 161 | 37.5222 | 138.1584 | 59.9954 | 138 | 37.5236 | 114.9694 | 59.9672 | 115 | 37.5235 | 92.0834 | 59.9569 | 92
37.5508 | 184.0865 | 59.9669 | 184 | 37.5423 | 161.0907 | 59.9984 | 161 | 37.5306 | 138.155 | 59.9954 | 138 | 37.532 | 114.969 | 59.9672 | 115 | 37.5319 | 92.0778 | 59.9569 | 92
37.5591 | 184.084 | 59.9669 | 184 | 37.5506 | 161.0852 | 59.9984 | 161 | 37.5389 | 138.1516 | 59.9954 | 138 | 37.5403 | 114.9686 | 59.9672 | 115 | 37.5402 | 92.0723 | 59.9562 | 92
37.5675 | 184.0814 | 59.9669 | 184 | 37.559 | 161.0796 | 59.9984 | 161 | 37.5472 | 138.1481 | 59.9954 | 138 | 37.5486 | 114.9682 | 59.9672 | 115 | 37.5486 | 92.0667 | 59.9562 | 92
37.5758 | 184.0788 | 59.9669 | 184 | 37.5673 | 161.0741 | 59.9984 | 161 | 37.5556 | 138.1448 | 59.9954 | 138 | 37.5569 | 114.9678 | 59.9672 | 115 | 37.5569 | 92.0612 | 59.9562 | 92
37.5842 | 184.0762 | 59.9669 | 184 | 37.5757 | 161.0685 | 59.9984 | 161 | 37.5639 | 138.1414 | 59.9954 | 138 | 37.5653 | 114.9675 | 59.9672 | 115 | 37.5652 | 92.0556 | 59.9562 | 92
37.5925 | 184.0736 | 59.9669 | 184 | 37.584 | 161.063 | 59.9984 | 161 | 37.5723 | 138.138 | 59.9954 | 138 | 37.5736 | 114.9671 | 59.9672 | 115 | 37.5735 | 92.05 | 59.9562 | 92
37.6008 | 184.0711 | 59.9669 | 184 | 37.5923 | 161.0574 | 59.9995 | 161 | 37.5806 | 138.1346 | 59.9954 | 138 | 37.582 | 114.9667 | 59.9672 | 115 | 37.5819 | 92.0445 | 59.9562 | 92
37.6092 | 184.0685 | 59.9669 | 184 | 37.6006 | 161.0519 | 59.9995 | 161 | 37.5889 | 138.1312 | 59.9954 | 138 | 37.5903 | 114.9663 | 59.9672 | 115 | 37.5902 | 92.0389 | 59.9562 | 92
37.6175 | 184.0659 | 59.9669 | 184 | 37.609 | 161.0464 | 59.9995 | 161 | 37.5972 | 138.1278 | 59.994 | 138 | 37.5986 | 114.966 | 59.9672 | 115 | 37.5986 | 92.0334 | 59.9562 | 92
37.6259 | 184.0633 | 59.9669 | 184 | 37.6173 | 161.0408 | 59.9995 | 161 | 37.6056 | 138.1244 | 59.994 | 138 | 37.607 | 114.9656 | 59.9672 | 115 | 37.6069 | 92.0278 | 59.9562 | 92
37.6342 | 184.0607 | 59.9669 | 184 | 37.6256 | 161.0353 | 59.9995 | 161 | 37.6139 | 138.121 | 59.994 | 138 | 37.6153 | 114.9652 | 59.9672 | 115 | 37.6153 | 92.0222 | 59.9562 | 92
37.6425 | 184.0581 | 59.9669 | 184 | 37.634 | 161.0298 | 59.9995 | 161 | 37.6222 | 138.1176 | 59.994 | 138 | 37.6237 | 114.9648 | 59.9672 | 115 | 37.6236 | 92.0167 | 59.9562 | 92
37.6509 | 184.0556 | 59.9669 | 184 | 37.6423 | 161.0242 | 59.9995 | 161 | 37.6306 | 138.1142 | 59.994 | 138 | 37.632 | 114.9644 | 59.9672 | 115 | 37.6319 | 92.0111 | 59.9562 | 92
37.6592 | 184.053 | 59.9669 | 184 | 37.6507 | 161.0187 | 59.9995 | 161 | 37.6389 | 138.1108 | 59.994 | 138 | 37.6403 | 114.9641 | 59.9672 | 115 | 37.6403 | 92.0056 | 59.9562 | 92
37.6675 | 184.0504 | 59.9669 | 184 | 37.659 | 161.0131 | 59.9995 | 161 | 37.6473 | 138.1074 | 59.994 | 138 | 37.6487 | 114.9637 | 59.9672 | 115 | 37.6486 | 92 | 59.9562 | 92
37.6759 | 184.0478 | 59.9667 | 184 | 37.6673 | 161.0076 | 59.9995 | 161 | 37.6556 | 138.104 | 59.994 | 138 | 37.657 | 114.9633 | 59.9672 | 115 | 37.657 | 91.9944 | 59.9562 | 92
37.6842 | 184.0452 | 59.9667 | 184 | 37.6756 | 161.002 | 59.9995 | 161 | 37.6639 | 138.1006 | 59.994 | 138 | 37.6653 | 114.9629 | 59.9672 | 115 | 37.6653 | 91.9889 | 59.9562 | 92
37.6926 | 184.0426 | 59.9667 | 184 | 37.684 | 160.9965 | 59.9995 | 161 | 37.6723 | 138.0972 | 59.994 | 138 | 37.6737 | 114.9625 | 59.9672 | 115 | 37.6736 | 91.9833 | 59.9562 | 92
37.7009 | 184.0401 | 59.9667 | 184 | 37.6923 | 160.991 | 59.9995 | 161 | 37.6806 | 138.0938 | 59.994 | 138 | 37.682 | 114.9622 | 59.967 | 115 | 37.682 | 91.9778 | 59.9562 | 92
37.7092 | 184.0375 | 59.9667 | 184 | 37.7007 | 160.9854 | 59.9995 | 161 | 37.6889 | 138.0904 | 59.994 | 138 | 37.6904 | 114.9618 | 59.967 | 115 | 37.6903 | 91.9722 | 59.9562 | 92
37.7176 | 184.0349 | 59.9667 | 184 | 37.709 | 160.9799 | 59.9995 | 161 | 37.6973 | 138.087 | 59.994 | 138 | 37.6987 | 114.9614 | 59.967 | 115 | 37.6986 | 91.9667 | 59.9562 | 92
37.7259 | 184.0323 | 59.9667 | 184 | 37.7173 | 160.9743 | 59.9995 | 161 | 37.7056 | 138.0836 | 59.994 | 138 | 37.707 | 114.961 | 59.967 | 115 | 37.707 | 91.9649 | 59.9562 | 92
37.7343 | 184.0297 | 59.9667 | 184 | 37.7256 | 160.9688 | 59.9995 | 161 | 37.7139 | 138.0802 | 59.994 | 138 | 37.7154 | 114.9606 | 59.967 | 115 | 37.7153 | 91.9648 | 59.9562 | 92
37.7426 | 184.0271 | 59.9667 | 184 | 37.734 | 160.9633 | 59.9995 | 161 | 37.7222 | 138.0768 | 59.994 | 138 | 37.7237 | 114.9603 | 59.967 | 115 | 37.7237 | 91.9646 | 59.9562 | 92
37.7509 | 184.0246 | 59.9667 | 184 | 37.7423 | 160.9577 | 59.9995 | 161 | 37.7306 | 138.0734 | 59.994 | 138 | 37.7321 | 114.9599 | 59.967 | 115 | 37.732 | 91.9645 | 59.9562 | 92
37.7593 | 184.022 | 59.9667 | 184 | 37.7507 | 160.9522 | 59.9995 | 161 | 37.7389 | 138.07 | 59.994 | 138 | 37.7404 | 114.9595 | 59.967 | 115 | 37.7404 | 91.9644 | 59.9555 | 92
37.7676 | 184.0194 | 59.9667 | 184 | 37.759 | 160.9466 | 59.9995 | 161 | 37.7473 | 138.0666 | 59.994 | 138 | 37.7487 | 114.9591 | 59.967 | 115 | 37.7487 | 91.9642 | 59.9555 | 92
37.7759 | 184.0168 | 59.9667 | 184 | 37.7673 | 160.9411 | 59.9995 | 161 | 37.7556 | 138.0632 | 59.994 | 138 | 37.757 | 114.9588 | 59.967 | 115 | 37.757 | 91.9641 | 59.9555 | 92
37.7843 | 184.0142 | 59.9667 | 184 | 37.7757 | 160.9355 | 59.9995 | 161 | 37.7639 | 138.0598 | 59.994 | 138 | 37.7654 | 114.9584 | 59.967 | 115 | 37.7654 | 91.964 | 59.9555 | 92
37.7926 | 184.0116 | 59.9667 | 184 | 37.784 | 160.93 | 59.9995 | 161 | 37.7723 | 138.0564 | 59.994 | 138 | 37.7737 | 114.958 | 59.967 | 115 | 37.7737 | 91.9638 | 59.9555 | 92
37.8009 | 184.0091 | 59.9667 | 184 | 37.7923 | 160.9245 | 60.0014 | 161 | 37.7806 | 138.053 | 59.994 | 138 | 37.7821 | 114.9576 | 59.967 | 115 | 37.782 | 91.9637 | 59.9555 | 92
37.8093 | 184.0065 | 59.9667 | 184 | 37.8006 | 160.9189 | 60.0014 | 161 | 37.7889 | 138.0496 | 59.994 | 138 | 37.7904 | 114.9572 | 59.967 | 115 | 37.7904 | 91.9636 | 59.9555 | 92
37.8176 | 184.0039 | 59.9667 | 184 | 37.809 | 160.9134 | 60.0014 | 161 | 37.7973 | 138.0462 | 59.9924 | 138 | 37.7987 | 114.9569 | 59.967 | 115 | 37.7987 | 91.9634 | 59.9555 | 92
37.826 | 184.0013 | 59.9667 | 184 | 37.8173 | 160.9079 | 60.0014 | 161 | 37.8056 | 138.0428 | 59.9924 | 138 | 37.8071 | 114.9565 | 59.967 | 115 | 37.8071 | 91.9633 | 59.9555 | 92
37.8343 | 183.9987 | 59.9667 | 184 | 37.8257 | 160.9023 | 60.0014 | 161 | 37.8139 | 138.0394 | 59.9924 | 138 | 37.8154 | 114.9561 | 59.967 | 115 | 37.8154 | 91.9632 | 59.9555 | 92
37.8426 | 183.9961 | 59.9667 | 184 | 37.834 | 160.8968 | 60.0014 | 161 | 37.8223 | 138.036 | 59.9924 | 138 | 37.8238 | 114.9557 | 59.967 | 115 | 37.8237 | 91.963 | 59.9555 | 92
37.851 | 183.9936 | 59.9667 | 184 | 37.8423 | 160.8912 | 60.0014 | 161 | 37.8306 | 138.0326 | 59.9924 | 138 | 37.8321 | 114.9553 | 59.967 | 115 | 37.8321 | 91.9629 | 59.9555 | 92
37.8593 | 183.991 | 59.9667 | 184 | 37.8506 | 160.8857 | 60.0014 | 161 | 37.8389 | 138.0292 | 59.9924 | 138 | 37.8405 | 114.955 | 59.967 | 115 | 37.8404 | 91.9628 | 59.9555 | 92
37.8677 | 183.9884 | 59.9667 | 184 | 37.859 | 160.8801 | 60.0014 | 161 | 37.8473 | 138.0258 | 59.9924 | 138 | 37.8488 | 114.9546 | 59.967 | 115 | 37.8488 | 91.9626 | 59.9555 | 92
37.876 | 183.9858 | 59.9664 | 184 | 37.8673 | 160.8746 | 60.0014 | 161 | 37.8556 | 138.0224 | 59.9924 | 138 | 37.8571 | 114.9542 | 59.967 | 115 | 37.8571 | 91.9625 | 59.9555 | 92
37.8843 | 183.9832 | 59.9664 | 184 | 37.8756 | 160.8691 | 60.0014 | 161 | 37.8639 | 138.019 | 59.9924 | 138 | 37.8654 | 114.958 | 59.967 | 115 | 37.8654 | 91.9624 | 59.9555 | 92
37.8927 | 183.9807 | 59.9664 | 184 | 37.884 | 160.8635 | 60.0014 | 161 | 37.8723 | 138.0158 | 59.9924 | 138 | 37.8738 | 114.9669 | 59.967 | 115 | 37.8738 | 91.9622 | 59.9555 | 92
37.901 | 183.9781 | 59.9664 | 184 | 37.8923 | 160.858 | 60.0014 | 161 | 37.8806 | 138.0145 | 59.9924 | 138 | 37.8821 | 114.9758 | 59.9673 | 115 | 37.8821 | 91.9621 | 59.9555 | 92
37.9093 | 183.9755 | 59.9664 | 184 | 37.9007 | 160.8524 | 60.0014 | 161 | 37.8889 | 138.0132 | 59.9924 | 138 | 37.8905 | 114.9846 | 59.9673 | 115 | 37.8905 | 91.962 | 59.9555 | 92
37.9177 | 183.9729 | 59.9664 | 184 | 37.909 | 160.8469 | 60.0014 | 161 | 37.8973 | 138.0119 | 59.9924 | 138 | 37.8988 | 114.9935 | 59.9673 | 115 | 37.8988 | 91.9618 | 59.9555 | 92
37.926 | 183.9703 | 59.9664 | 184 | 37.9173 | 160.8414 | 60.0014 | 161 | 37.9056 | 138.0105 | 59.9924 | 138 | 37.9071 | 115.0024 | 59.9673 | 115 | 37.9071 | 91.9617 | 59.9555 | 92
37.9344 | 183.9677 | 59.9664 | 184 | 37.9256 | 160.8358 | 60.0014 | 161 | 37.914 | 138.0092 | 59.9924 | 138 | 37.9155 | 115.0113 | 59.9673 | 115 | 37.9155 | 91.9616 | 59.9555 | 92
37.9427 | 183.9651 | 59.9664 | 184 | 37.934 | 160.8303 | 60.0014 | 161 | 37.9223 | 138.0079 | 59.9924 | 138 | 37.9238 | 115.0201 | 59.9673 | 115 | 37.9238 | 91.9614 | 59.9555 | 92
37.951 | 183.9626 | 59.9664 | 184 | 37.9423 | 160.8247 | 60.0014 | 161 | 37.9306 | 138.0066 | 59.9924 | 138 | 37.9322 | 115.029 | 59.9673 | 115 | 37.9322 | 91.9613 | 59.9555 | 92
37.9594 | 183.96 | 59.9664 | 184 | 37.9507 | 160.8192 | 60.0014 | 161 | 37.9389 | 138.0052 | 59.9924 | 138 | 37.9405 | 115.0379 | 59.9673 | 115 | 37.9405 | 91.9612 | 59.955 | 92
37.9677 | 183.9574 | 59.9664 | 184 | 37.959 | 160.8137 | 60.0014 | 161 | 37.9473 | 138.0039 | 59.9924 | 138 | 37.9488 | 115.0468 | 59.9673 | 115 | 37.9489 | 91.961 | 59.955 | 92
37.976 | 183.9548 | 59.9664 | 184 | 37.9673 | 160.8081 | 60.0014 | 161 | 37.9556 | 138.0026 | 59.9924 | 138 | 37.9572 | 115.0556 | 59.9673 | 115 | 37.9572 | 91.9609 | 59.955 | 92
37.9844 | 183.9522 | 59.9664 | 184 | 37.9756 | 160.8026 | 60.0014 | 161 | 37.9639 | 138.0013 | 59.9924 | 138 | 37.9655 | 115.0645 | 59.9673 | 115 | 37.9655 | 91.9608 | 59.955 | 92
37.9927 | 183.9496 | 59.9664 | 184 | 37.984 | 160.797 | 60.0014 | 161 | 37.9723 | 138 | 59.9924 | 138 | 37.9738 | 115.0734 | 59.9673 | 115 | 37.9738 | 91.9606 | 59.955 | 92
38.0011 | 183.9476 | 59.9664 | 184 | 37.9923 | 160.7915 | 60.0017 | 161 | 37.9806 | 137.9986 | 59.9924 | 138 | 37.9822 | 115.0823 | 59.9673 | 115 | 37.9822 | 91.9605 | 59.955 | 92
38.0094 | 183.9457 | 59.9664 | 184 | 38.0006 | 160.7859 | 60.0017 | 161 | 37.989 | 137.9973 | 59.9924 | 138 | 37.9905 | 115.0912 | 59.9673 | 115 | 37.9905 | 91.9604 | 59.955 | 92
38.0177 | 183.9439 | 59.9664 | 184 | 38.009 | 160.7804 | 60.0017 | 161 | 37.9973 | 137.996 | 59.9921 | 138 | 37.9989 | 115.1 | 59.9673 | 115 | 37.9989 | 91.9602 | 59.955 | 92
38.0261 | 183.942 | 59.9664 | 184 | 38.0173 | 160.7749 | 60.0017 | 161 | 38.0056 | 137.9947 | 59.9921 | 138 | 38.0072 | 115.1089 | 59.9673 | 115 | 38.0072 | 91.9601 | 59.955 | 92
38.0344 | 183.9401 | 59.9664 | 184 | 38.0257 | 160.7773 | 60.0017 | 161 | 38.014 | 137.9933 | 59.9921 | 138 | 38.0155 | 115.1178 | 59.9673 | 115 | 38.0156 | 91.96 | 59.955 | 92
38.0428 | 183.9383 | 59.9664 | 184 | 38.034 | 160.7812 | 60.0017 | 161 | 38.0223 | 137.992 | 59.9921 | 138 | 38.0239 | 115.1267 | 59.9673 | 115 | 38.0239 | 91.9598 | 59.955 | 92
38.0511 | 183.9364 | 59.9664 | 184 | 38.0423 | 160.7851 | 60.0017 | 161 | 38.0306 | 137.9907 | 59.9921 | 138 | 38.0322 | 115.1355 | 59.9673 | 115 | 38.0322 | 91.9597 | 59.955 | 92
38.0594 | 183.9345 | 59.9664 | 184 | 38.0506 | 160.789 | 60.0017 | 161 | 38.039 | 137.9894 | 59.9921 | 138 | 38.0406 | 115.1444 | 59.9673 | 115 | 38.0406 | 91.9596 | 59.955 | 92
38.0678 | 183.9327 | 59.9664 | 184 | 38.059 | 160.7929 | 60.0017 | 161 | 38.0473 | 137.988 | 59.9921 | 138 | 38.0489 | 115.1533 | 59.9673 | 115 | 38.0489 | 91.9594 | 59.955 | 92
38.0761 | 183.9308 | 59.9664 | 184 | 38.0673 | 160.7968 | 60.0017 | 161 | 38.0556 | 137.9867 | 59.9921 | 138 | 38.0572 | 115.1622 | 59.9673 | 115 | 38.0573 | 91.9593 | 59.955 | 92
38.0844 | 183.9289 | 59.9664 | 184 | 38.0756 | 160.8006 | 60.0017 | 161 | 38.0639 | 137.9854 | 59.9921 | 138 | 38.0656 | 115.1711 | 59.9673 | 115 | 38.0656 | 91.9592 | 59.955 | 92
38.0928 | 183.9271 | 59.9664 | 184 | 38.084 | 160.8045 | 60.0017 | 161 | 38.0723 | 137.9841 | 59.9921 | 138 | 38.0739 | 115.1799 | 59.9673 | 115 | 38.0739 | 91.959 | 59.955 | 92
38.1011 | 183.9252 | 59.9664 | 184 | 38.0923 | 160.8084 | 60.0017 | 161 | 38.0806 | 137.9827 | 59.9921 | 138 | 38.0822 | 115.1888 | 59.9703 | 115 | 38.0823 | 91.9589 | 59.955 | 92
38.1095 | 183.9233 | 59.9664 | 184 | 38.1006 | 160.8123 | 60.0017 | 161 | 38.089 | 137.9814 | 59.9921 | 138 | 38.0906 | 115.1977 | 59.9703 | 115 | 38.0906 | 91.9588 | 59.955 | 92
38.1178 | 183.9214 | 59.9664 | 184 | 38.109 | 160.8162 | 60.0017 | 161 | 38.0973 | 137.9801 | 59.9921 | 138 | 38.0989 | 115.2066 | 59.9703 | 115 | 38.0989 | 91.9586 | 59.955 | 92
38.1261 | 183.9196 | 59.9664 | 184 | 38.1173 | 160.8201 | 60.0017 | 161 | 38.1056 | 137.9788 | 59.9921 | 138 | 38.1072 | 115.2154 | 59.9703 | 115 | 38.1073 | 91.9585 | 59.955 | 92
38.1345 | 183.9177 | 59.9664 | 184 | 38.1256 | 160.824 | 60.0017 | 161 | 38.114 | 137.9774 | 59.9921 | 138 | 38.1156 | 115.2243 | 59.9703 | 115 | 38.1156 | 91.9584 | 59.955 | 92
38.1428 | 183.9158 | 59.9664 | 184 | 38.134 | 160.8279 | 60.0017 | 161 | 38.1223 | 137.9761 | 59.9921 | 138 | 38.1239 | 115.2332 | 59.9703 | 115 | 38.124 | 91.9582 | 59.955 | 92
38.1512 | 183.914 | 59.9664 | 184 | 38.1423 | 160.8318 | 60.0017 | 161 | 38.1306 | 137.9748 | 59.9921 | 138 | 38.1323 | 115.2421 | 59.9703 | 115 | 38.1323 | 91.9581 | 59.955 | 92
38.1595 | 183.9121 | 59.9664 | 184 | 38.1506 | 160.8357 | 60.0017 | 161 | 38.139 | 137.9735 | 59.9921 | 138 | 38.1406 | 115.2509 | 59.9703 | 115 | 38.1407 | 91.958 | 59.9539 | 92
38.1678 | 183.9102 | 59.9664 | 184 | 38.159 | 160.8396 | 60.0017 | 161 | 38.1473 | 137.9722 | 59.9921 | 138 | 38.1489 | 115.2598 | 59.9703 | 115 | 38.149 | 91.9578 | 59.9539 | 92
38.1762 | 183.9084 | 59.9664 | 184 | 38.1673 | 160.8435 | 60.0017 | 161 | 38.1557 | 137.9708 | 59.9921 | 138 | 38.1573 | 115.2687 | 59.9703 | 115 | 38.1573 | 91.9577 | 59.9539 | 92
38.1845 | 183.9065 | 59.9664 | 184 | 38.1756 | 160.8474 | 60.0017 | 161 | 38.164 | 137.9695 | 59.9921 | 138 | 38.1656 | 115.2776 | 59.9703 | 115 | 38.1657 | 91.9576 | 59.9539 | 92
38.1928 | 183.9046 | 59.9664 | 184 | 38.184 | 160.8513 | 60.0017 | 161 | 38.1723 | 137.9682 | 59.9921 | 138 | 38.174 | 115.2865 | 59.9703 | 115 | 38.174 | 91.9574 | 59.9539 | 92
38.2012 | 183.9028 | 59.9664 | 184 | 38.1923 | 160.8552 | 60.0019 | 161 | 38.1806 | 137.9669 | 59.9921 | 138 | 38.1823 | 115.2953 | 59.9703 | 115 | 38.1823 | 91.9573 | 59.9539 | 92
38.2095 | 183.9009 | 59.9664 | 184 | 38.2006 | 160.8591 | 60.0019 | 161 | 38.189 | 137.9655 | 59.9921 | 138 | 38.1906 | 115.3042 | 59.9703 | 115 | 38.1907 | 91.9572 | 59.9539 | 92
38.2178 | 183.899 | 59.9664 | 184 | 38.209 | 160.8629 | 60.0019 | 161 | 38.1973 | 137.9642 | 59.9926 | 138 | 38.199 | 115.3131 | 59.9703 | 115 | 38.199 | 91.957 | 59.9539 | 92
38.2262 | 183.8972 | 59.9664 | 184 | 38.2173 | 160.8668 | 60.0019 | 161 | 38.2056 | 137.9629 | 59.9926 | 138 | 38.2073 | 115.322 | 59.9703 | 115 | 38.2074 | 91.9553 | 59.9539 | 92
38.2345 | 183.8953 | 59.9664 | 184 | 38.2256 | 160.8707 | 60.0019 | 161 | 38.214 | 137.9616 | 59.9926 | 138 | 38.2156 | 115.3308 | 59.9703 | 115 | 38.2157 | 91.953 | 59.9539 | 92
38.2429 | 183.8934 | 59.9664 | 184 | 38.234 | 160.8746 | 60.0019 | 161 | 38.2223 | 137.9603 | 59.9926 | 138 | 38.224 | 115.3397 | 59.9703 | 115 | 38.2241 | 91.9507 | 59.9539 | 92
38.2512 | 183.8916 | 59.9664 | 184 | 38.2423 | 160.8785 | 60.0019 | 161 | 38.2307 | 137.9589 | 59.9926 | 138 | 38.2323 | 115.3486 | 59.9703 | 115 | 38.2324 | 91.9484 | 59.9539 | 92
38.2595 | 183.8897 | 59.9664 | 184 | 38.2506 | 160.8824 | 60.0019 | 161 | 38.239 | 137.9576 | 59.9926 | 138 | 38.2407 | 115.3575 | 59.9703 | 115 | 38.2407 | 91.9461 | 59.9539 | 92
38.2679 | 183.8878 | 59.9664 | 184 | 38.259 | 160.8863 | 60.0019 | 161 | 38.2473 | 137.9563 | 59.9926 | 138 | 38.249 | 115.3663 | 59.9703 | 115 | 38.2491 | 91.9437 | 59.9539 | 92
38.2762 | 183.886 | 59.9672 | 184 | 38.2673 | 160.8902 | 60.0019 | 161 | 38.2557 | 137.955 | 59.9926 | 138 | 38.2573 | 115.3752 | 59.9703 | 115 | 38.2574 | 91.9414 | 59.9539 | 92
38.2846 | 183.8841 | 59.9672 | 184 | 38.2756 | 160.8941 | 60.0019 | 161 | 38.264 | 137.9536 | 59.9926 | 138 | 38.2657 | 115.3841 | 59.9703 | 115 | 38.2657 | 91.9391 | 59.9539 | 92
38.2929 | 183.8822 | 59.9672 | 184 | 38.284 | 160.898 | 60.0019 | 161 | 38.2723 | 137.9523 | 59.9926 | 138 | 38.274 | 115.393 | 59.9703 | 115 | 38.2741 | 91.9368 | 59.9539 | 92
38.3012 | 183.8804 | 59.9672 | 184 | 38.2923 | 160.9019 | 60.0019 | 161 | 38.2807 | 137.951 | 59.9926 | 138 | 38.2823 | 115.4019 | 59.973 | 115 | 38.2824 | 91.9345 | 59.9539 | 92
38.3096 | 183.8785 | 59.9672 | 184 | 38.3006 | 160.9058 | 60.0019 | 161 | 38.289 | 137.9497 | 59.9926 | 138 | 38.2907 | 115.4107 | 59.973 | 115 | 38.2908 | 91.9322 | 59.9539 | 92
38.3179 | 183.8766 | 59.9672 | 184 | 38.309 | 160.9097 | 60.0019 | 161 | 38.2973 | 137.9483 | 59.9926 | 138 | 38.299 | 115.4196 | 59.973 | 115 | 38.2991 | 91.9299 | 59.9539 | 92
38.3262 | 183.8748 | 59.9672 | 184 | 38.3173 | 160.9136 | 60.0019 | 161 | 38.3056 | 137.947 | 59.9926 | 138 | 38.3073 | 115.4285 | 59.973 | 115 | 38.3074 | 91.9276 | 59.9539 | 92
38.3346 | 183.8729 | 59.9672 | 184 | 38.3256 | 160.9175 | 60.0019 | 161 | 38.314 | 137.9457 | 59.9926 | 138 | 38.3157 | 115.4374 | 59.973 | 115 | 38.3158 | 91.9253 | 59.9539 | 92
38.3429 | 183.871 | 59.9672 | 184 | 38.334 | 160.9214 | 60.0019 | 161 | 38.3223 | 137.9444 | 59.9926 | 138 | 38.324 | 115.4462 | 59.973 | 115 | 38.3241 | 91.923 | 59.9539 | 92
38.3513 | 183.8692 | 59.9672 | 184 | 38.3423 | 160.9252 | 60.0019 | 161 | 38.3307 | 137.943 | 59.9926 | 138 | 38.3324 | 115.4551 | 59.973 | 115 | 38.3325 | 91.9207 | 59.9539 | 92
38.3596 | 183.8673 | 59.9672 | 184 | 38.3506 | 160.9291 | 60.0019 | 161 | 38.339 | 137.9417 | 59.9926 | 138 | 38.3407 | 115.464 | 59.973 | 115 | 38.3408 | 91.9184 | 59.9528 | 92
38.3679 | 183.8654 | 59.9672 | 184 | 38.359 | 160.933 | 60.0019 | 161 | 38.3473 | 137.9404 | 59.9926 | 138 | 38.349 | 115.4729 | 59.9731 | 115 | 38.3492 | 91.9161 | 59.9528 | 92
38.3763 | 183.8636 | 59.9672 | 184 | 38.3673 | 160.9369 | 60.0019 | 161 | 38.3557 | 137.9391 | 59.9926 | 138 | 38.3574 | 115.4817 | 59.9731 | 115 | 38.3575 | 91.9138 | 59.9528 | 92
38.3846 | 183.8617 | 59.9672 | 184 | 38.3756 | 160.9408 | 60.0019 | 161 | 38.364 | 137.9377 | 59.9926 | 138 | 38.3657 | 115.4906 | 59.9731 | 115 | 38.3658 | 91.9115 | 59.9528 | 92
38.3929 | 183.8598 | 59.9672 | 184 | 38.384 | 160.9447 | 60.0019 | 161 | 38.3723 | 137.9364 | 59.9926 | 138 | 38.3741 | 115.4962 | 59.9731 | 115 | 38.3742 | 91.9092 | 59.9528 | 92
38.4013 | 183.858 | 59.9672 | 184 | 38.3923 | 160.9486 | 60.0036 | 161 | 38.3807 | 137.9351 | 59.9926 | 138 | 38.3824 | 115.4936 | 59.9731 | 115 | 38.3825 | 91.9069 | 59.9528 | 92
38.4096 | 183.8561 | 59.9672 | 184 | 38.4006 | 160.9525 | 60.0036 | 161 | 38.389 | 137.9334 | 59.9926 | 138 | 38.3907 | 115.4909 | 59.9731 | 115 | 38.3908 | 91.9045 | 59.9528 | 92
38.418 | 183.8542 | 59.9672 | 184 | 38.409 | 160.9564 | 60.0036 | 161 | 38.3974 | 137.9317 | 59.994 | 138 | 38.399 | 115.4882 | 59.9731 | 115 | 38.3992 | 91.9022 | 59.9528 | 92
38.4263 | 183.8523 | 59.9672 | 184 | 38.4173 | 160.9603 | 60.0036 | 161 | 38.4057 | 137.9299 | 59.994 | 138 | 38.4074 | 115.4855 | 59.9731 | 115 | 38.4075 | 91.8999 | 59.9528 | 92
38.4346 | 183.8505 | 59.9672 | 184 | 38.4256 | 160.9642 | 60.0036 | 161 | 38.414 | 137.9282 | 59.994 | 138 | 38.4157 | 115.4828 | 59.9731 | 115 | 38.4159 | 91.8976 | 59.9528 | 92
38.443 | 183.8486 | 59.9672 | 184 | 38.434 | 160.9681 | 60.0036 | 161 | 38.4223 | 137.9265 | 59.994 | 138 | 38.4241 | 115.4801 | 59.9731 | 115 | 38.4242 | 91.8953 | 59.9528 | 92
38.4513 | 183.8467 | 59.9672 | 184 | 38.4423 | 160.972 | 60.0036 | 161 | 38.4307 | 137.9247 | 59.994 | 138 | 38.4324 | 115.4774 | 59.9731 | 115 | 38.4325 | 91.893 | 59.9528 | 92
38.4597 | 183.8449 | 59.9672 | 184 | 38.4506 | 160.9759 | 60.0036 | 161 | 38.439 | 137.923 | 59.994 | 138 | 38.4407 | 115.4747 | 59.9731 | 115 | 38.4409 | 91.8907 | 59.9528 | 92
38.468 | 183.843 | 59.9672 | 184 | 38.459 | 160.9798 | 60.0036 | 161 | 38.4473 | 137.9212 | 59.994 | 138 | 38.4491 | 115.472 | 59.9731 | 115 | 38.4492 | 91.8884 | 59.9528 | 92
38.4763 | 183.8411 | 59.9666 | 184 | 38.4673 | 160.9837 | 60.0036 | 161 | 38.4557 | 137.9195 | 59.994 | 138 | 38.4574 | 115.4693 | 59.9731 | 115 | 38.4576 | 91.8861 | 59.9528 | 92
38.4847 | 183.8393 | 59.9666 | 184 | 38.4756 | 160.9875 | 60.0036 | 161 | 38.464 | 137.9178 | 59.994 | 138 | 38.4658 | 115.4667 | 59.9731 | 115 | 38.4659 | 91.8838 | 59.9528 | 92
38.493 | 183.8374 | 59.9666 | 184 | 38.484 | 160.9914 | 60.0036 | 161 | 38.4723 | 137.9161 | 59.994 | 138 | 38.4741 | 115.464 | 59.9731 | 115 | 38.4742 | 91.8815 | 59.9528 | 92
38.5013 | 183.8352 | 59.9666 | 184 | 38.4923 | 160.9953 | 60.0036 | 161 | 38.4807 | 137.9143 | 59.994 | 138 | 38.4824 | 115.4613 | 59.975 | 115 | 38.4826 | 91.8792 | 59.9528 | 92
38.5097 | 183.8329 | 59.9666 | 184 | 38.5006 | 160.9992 | 60.0036 | 161 | 38.489 | 137.9126 | 59.994 | 138 | 38.4908 | 115.4586 | 59.975 | 115 | 38.4909 | 91.8769 | 59.9528 | 92
38.518 | 183.8306 | 59.9666 | 184 | 38.509 | 161.0031 | 60.0036 | 161 | 38.4974 | 137.9109 | 59.994 | 138 | 38.4991 | 115.4559 | 59.975 | 115 | 38.4993 | 91.8746 | 59.9528 | 92
38.5264 | 183.8283 | 59.9666 | 184 | 38.5173 | 161.007 | 60.0036 | 161 | 38.5057 | 137.9091 | 59.994 | 138 | 38.5074 | 115.4532 | 59.975 | 115 | 38.5076 | 91.8723 | 59.9528 | 92
38.5347 | 183.826 | 59.9666 | 184 | 38.5256 | 161.0109 | 60.0036 | 161 | 38.514 | 137.9074 | 59.994 | 138 | 38.5158 | 115.4505 | 59.975 | 115 | 38.5159 | 91.87 | 59.9528 | 92
38.543 | 183.8238 | 59.9666 | 184 | 38.534 | 161.0148 | 60.0036 | 161 | 38.5224 | 137.9057 | 59.994 | 138 | 38.5241 | 115.4478 | 59.975 | 115 | 38.5243 | 91.8677 | 59.9528 | 92
38.5514 | 183.8215 | 59.9666 | 184 | 38.5423 | 161.0187 | 60.0036 | 161 | 38.5307 | 137.9039 | 59.994 | 138 | 38.5324 | 115.4451 | 59.975 | 115 | 38.5326 | 91.8653 | 59.9528 | 92
38.5597 | 183.8192 | 59.9666 | 184 | 38.5506 | 161.0226 | 60.0036 | 161 | 38.539 | 137.9022 | 59.994 | 138 | 38.5408 | 115.4424 | 59.975 | 115 | 38.541 | 91.863 | 59.9525 | 92
38.568 | 183.8169 | 59.9666 | 184 | 38.559 | 161.0265 | 60.0036 | 161 | 38.5473 | 137.9005 | 59.994 | 138 | 38.5491 | 115.4398 | 59.975 | 115 | 38.5493 | 91.8607 | 59.9525 | 92
38.5764 | 183.8146 | 59.9666 | 184 | 38.5673 | 161.0304 | 60.0036 | 161 | 38.5557 | 137.8987 | 59.994 | 138 | 38.5575 | 115.4371 | 59.975 | 115 | 38.5576 | 91.8584 | 59.9525 | 92
38.5847 | 183.8123 | 59.9666 | 184 | 38.5756 | 161.032 | 60.0036 | 161 | 38.564 | 137.897 | 59.994 | 138 | 38.5658 | 115.4344 | 59.975 | 115 | 38.566 | 91.8561 | 59.9525 | 92
38.5931 | 183.81 | 59.9666 | 184 | 38.584 | 161.0332 | 60.0036 | 161 | 38.5723 | 137.8952 | 59.994 | 138 | 38.5741 | 115.4317 | 59.975 | 115 | 38.5743 | 91.8538 | 59.9525 | 92
38.6014 | 183.8077 | 59.9666 | 184 | 38.5923 | 161.0345 | 60.0047 | 161 | 38.5807 | 137.8935 | 59.994 | 138 | 38.5825 | 115.429 | 59.975 | 115 | 38.5827 | 91.8515 | 59.9525 | 92
38.6097 | 183.8055 | 59.9666 | 184 | 38.6006 | 161.0357 | 60.0047 | 161 | 38.589 | 137.8918 | 59.994 | 138 | 38.5908 | 115.4263 | 59.975 | 115 | 38.591 | 91.8492 | 59.9525 | 92
38.6181 | 183.8032 | 59.9666 | 184 | 38.6089 | 161.0369 | 60.0047 | 161 | 38.5974 | 137.89 | 59.9954 | 138 | 38.5992 | 115.4236 | 59.975 | 115 | 38.5993 | 91.8469 | 59.9525 | 92
38.6264 | 183.8009 | 59.9666 | 184 | 38.6173 | 161.0381 | 60.0047 | 161 | 38.6057 | 137.8883 | 59.9954 | 138 | 38.6075 | 115.4209 | 59.975 | 115 | 38.6077 | 91.8446 | 59.9525 | 92
38.6348 | 183.7986 | 59.9666 | 184 | 38.6256 | 161.0394 | 60.0047 | 161 | 38.614 | 137.8866 | 59.9954 | 138 | 38.6158 | 115.4182 | 59.975 | 115 | 38.616 | 91.8423 | 59.9525 | 92
38.6431 | 183.7963 | 59.9666 | 184 | 38.634 | 161.0406 | 60.0047 | 161 | 38.6224 | 137.8849 | 59.9954 | 138 | 38.6241 | 115.4156 | 59.975 | 115 | 38.6244 | 91.84 | 59.9525 | 92
38.6514 | 183.794 | 59.9666 | 184 | 38.6423 | 161.0418 | 60.0047 | 161 | 38.6307 | 137.8831 | 59.9954 | 138 | 38.6325 | 115.4129 | 59.975 | 115 | 38.6327 | 91.8377 | 59.9525 | 92
38.6598 | 183.7917 | 59.9666 | 184 | 38.6506 | 161.043 | 60.0047 | 161 | 38.639 | 137.8814 | 59.9954 | 138 | 38.6408 | 115.4102 | 59.975 | 115 | 38.6411 | 91.8354 | 59.9525 | 92
38.6681 | 183.7894 | 59.9666 | 184 | 38.659 | 161.0443 | 60.0047 | 161 | 38.6474 | 137.8797 | 59.9954 | 138 | 38.6492 | 115.4075 | 59.975 | 115 | 38.6494 | 91.8331 | 59.9525 | 92
38.6764 | 183.7871 | 59.9658 | 184 | 38.6673 | 161.0455 | 60.0047 | 161 | 38.6557 | 137.8779 | 59.9954 | 138 | 38.6575 | 115.4048 | 59.975 | 115 | 38.6577 | 91.8308 | 59.9525 | 92
38.6848 | 183.7849 | 59.9658 | 184 | 38.6756 | 161.0467 | 60.0047 | 161 | 38.664 | 137.8762 | 59.9954 | 138 | 38.6658 | 115.4021 | 59.975 | 115 | 38.666 | 91.8285 | 59.9525 | 92
38.6931 | 183.7826 | 59.9658 | 184 | 38.6839 | 161.0479 | 60.0047 | 161 | 38.6724 | 137.8745 | 59.9954 | 138 | 38.6742 | 115.3994 | 59.975 | 115 | 38.6744 | 91.8262 | 59.9525 | 92
38.7014 | 183.7803 | 59.9658 | 184 | 38.6923 | 161.0491 | 60.0047 | 161 | 38.6807 | 137.8727 | 59.9954 | 138 | 38.6825 | 115.3967 | 59.9758 | 115 | 38.6827 | 91.8238 | 59.9525 | 92
38.7098 | 183.778 | 59.9658 | 184 | 38.7006 | 161.0504 | 60.0047 | 161 | 38.689 | 137.871 | 59.9954 | 138 | 38.6909 | 115.394 | 59.9758 | 115 | 38.6911 | 91.8215 | 59.9525 | 92
38.7181 | 183.7757 | 59.9658 | 184 | 38.7089 | 161.0516 | 60.0047 | 161 | 38.6974 | 137.8692 | 59.9954 | 138 | 38.6992 | 115.3913 | 59.9758 | 115 | 38.6994 | 91.8192 | 59.9525 | 92
38.7265 | 183.7734 | 59.9658 | 184 | 38.7173 | 161.0528 | 60.0047 | 161 | 38.7057 | 137.8675 | 59.9954 | 138 | 38.7075 | 115.3886 | 59.9758 | 115 | 38.7078 | 91.8169 | 59.9525 | 92
38.7348 | 183.7711 | 59.9658 | 184 | 38.7256 | 161.054 | 60.0047 | 161 | 38.714 | 137.8658 | 59.9954 | 138 | 38.7159 | 115.386 | 59.9758 | 115 | 38.7161 | 91.8144 | 59.9525 | 92
38.7431 | 183.7688 | 59.9658 | 184 | 38.7339 | 161.0553 | 60.0047 | 161 | 38.7224 | 137.864 | 59.9954 | 138 | 38.7242 | 115.3833 | 59.9758 | 115 | 38.7244 | 91.8117 | 59.9525 | 92
38.7515 | 183.7665 | 59.9658 | 184 | 38.7423 | 161.0565 | 60.0047 | 161 | 38.7307 | 137.8623 | 59.9954 | 138 | 38.7325 | 115.3806 | 59.9758 | 115 | 38.7328 | 91.8091 | 59.9525 | 92
38.7598 | 183.7643 | 59.9658 | 184 | 38.7506 | 161.0577 | 60.0047 | 161 | 38.739 | 137.8606 | 59.9954 | 138 | 38.7409 | 115.3779 | 59.9758 | 115 | 38.7411 | 91.8064 | 59.9539 | 92
38.7682 | 183.762 | 59.9658 | 184 | 38.7589 | 161.0589 | 60.0047 | 161 | 38.7474 | 137.8589 | 59.9954 | 138 | 38.7492 | 115.3752 | 59.9758 | 115 | 38.7495 | 91.8037 | 59.9539 | 92
38.7765 | 183.7597 | 59.9658 | 184 | 38.7673 | 161.0602 | 60.0047 | 161 | 38.7557 | 137.8571 | 59.9954 | 138 | 38.7575 | 115.3725 | 59.9758 | 115 | 38.7578 | 91.8011 | 59.9539 | 92
38.7848 | 183.7574 | 59.9658 | 184 | 38.7756 | 161.0614 | 60.0047 | 161 | 38.7641 | 137.8554 | 59.9954 | 138 | 38.7659 | 115.3698 | 59.9758 | 115 | 38.7661 | 91.7984 | 59.9539 | 92
38.7932 | 183.7551 | 59.9658 | 184 | 38.7839 | 161.0626 | 60.0047 | 161 | 38.7724 | 137.8537 | 59.9954 | 138 | 38.7742 | 115.3671 | 59.9758 | 115 | 38.7745 | 91.7957 | 59.9539 | 92
38.8015 | 183.7528 | 59.9658 | 184 | 38.7923 | 161.0638 | 60.0058 | 161 | 38.7807 | 137.8519 | 59.9954 | 138 | 38.7826 | 115.3644 | 59.9758 | 115 | 38.7828 | 91.7931 | 59.9539 | 92
38.8098 | 183.7505 | 59.9658 | 184 | 38.8006 | 161.065 | 60.0058 | 161 | 38.789 | 137.8502 | 59.9954 | 138 | 38.7909 | 115.3618 | 59.9758 | 115 | 38.7912 | 91.7904 | 59.9539 | 92
38.8182 | 183.7482 | 59.9658 | 184 | 38.8089 | 161.0663 | 60.0058 | 161 | 38.7974 | 137.8484 | 59.9971 | 138 | 38.7992 | 115.3591 | 59.9758 | 115 | 38.7995 | 91.7877 | 59.9539 | 92
38.8265 | 183.7459 | 59.9658 | 184 | 38.8173 | 161.0675 | 60.0058 | 161 | 38.8057 | 137.8467 | 59.9971 | 138 | 38.8076 | 115.3564 | 59.9758 | 115 | 38.8078 | 91.785 | 59.9539 | 92
38.8349 | 183.7437 | 59.9658 | 184 | 38.8256 | 161.0687 | 60.0058 | 161 | 38.814 | 137.845 | 59.9971 | 138 | 38.8159 | 115.3537 | 59.9758 | 115 | 38.8162 | 91.7824 | 59.9539 | 92
38.8432 | 183.7414 | 59.9658 | 184 | 38.8339 | 161.0699 | 60.0058 | 161 | 38.8224 | 137.8432 | 59.9971 | 138 | 38.8242 | 115.351 | 59.9758 | 115 | 38.8245 | 91.7797 | 59.9539 | 92
38.8515 | 183.7391 | 59.9658 | 184 | 38.8423 | 161.0712 | 60.0058 | 161 | 38.8307 | 137.8415 | 59.9971 | 138 | 38.8326 | 115.3483 | 59.9758 | 115 | 38.8329 | 91.777 | 59.9539 | 92
38.8599 | 183.7368 | 59.9658 | 184 | 38.8506 | 161.0724 | 60.0058 | 161 | 38.839 | 137.8398 | 59.9971 | 138 | 38.8409 | 115.3456 | 59.9758 | 115 | 38.8412 | 91.7744 | 59.9539 | 92
38.8682 | 183.7345 | 59.9658 | 184 | 38.8589 | 161.0736 | 60.0058 | 161 | 38.8474 | 137.838 | 59.9971 | 138 | 38.8492 | 115.3429 | 59.9758 | 115 | 38.8495 | 91.7717 | 59.9539 | 92
38.8766 | 183.7322 | 59.965 | 184 | 38.8673 | 161.0748 | 60.0058 | 161 | 38.8557 | 137.8363 | 59.9971 | 138 | 38.8576 | 115.3402 | 59.9758 | 115 | 38.8579 | 91.769 | 59.9539 | 92
38.8849 | 183.7299 | 59.965 | 184 | 38.8756 | 161.076 | 60.0058 | 161 | 38.8641 | 137.8346 | 59.9971 | 138 | 38.8659 | 115.3375 | 59.9758 | 115 | 38.8662 | 91.7664 | 59.9539 | 92
38.8932 | 183.7276 | 59.965 | 184 | 38.8839 | 161.0773 | 60.0058 | 161 | 38.8724 | 137.8329 | 59.9971 | 138 | 38.8743 | 115.3349 | 59.9758 | 115 | 38.8745 | 91.7637 | 59.9539 | 92
38.9016 | 183.7253 | 59.965 | 184 | 38.8923 | 161.0785 | 60.0058 | 161 | 38.8807 | 137.8311 | 59.9971 | 138 | 38.8826 | 115.3322 | 59.9753 | 115 | 38.8829 | 91.761 | 59.9539 | 92
38.9099 | 183.7231 | 59.965 | 184 | 38.9006 | 161.0797 | 60.0058 | 161 | 38.8891 | 137.8375 | 59.9971 | 138 | 38.8909 | 115.3295 | 59.9753 | 115 | 38.8912 | 91.7584 | 59.9539 | 92
38.9182 | 183.7208 | 59.965 | 184 | 38.9089 | 161.0809 | 60.0058 | 161 | 38.8974 | 137.8444 | 59.9971 | 138 | 38.8993 | 115.3268 | 59.9753 | 115 | 38.8996 | 91.7557 | 59.9539 | 92
38.9266 | 183.7185 | 59.965 | 184 | 38.9173 | 161.0822 | 60.0058 | 161 | 38.9057 | 137.8513 | 59.9971 | 138 | 38.9076 | 115.3223 | 59.9753 | 115 | 38.9079 | 91.753 | 59.9539 | 92
38.9349 | 183.7162 | 59.965 | 184 | 38.9256 | 161.0834 | 60.0058 | 161 | 38.914 | 137.8583 | 59.9971 | 138 | 38.916 | 115.3171 | 59.9753 | 115 | 38.9163 | 91.7504 | 59.9539 | 92
38.9433 | 183.7139 | 59.965 | 184 | 38.9339 | 161.0846 | 60.0058 | 161 | 38.9224 | 137.8652 | 59.9971 | 138 | 38.9243 | 115.3119 | 59.9753 | 115 | 38.9246 | 91.7477 | 59.9539 | 92
38.9516 | 183.7116 | 59.965 | 184 | 38.9423 | 161.0858 | 60.0058 | 161 | 38.9307 | 137.8721 | 59.9971 | 138 | 38.9326 | 115.3067 | 59.9753 | 115 | 38.9329 | 91.745 | 59.9539 | 92
38.9599 | 183.7093 | 59.965 | 184 | 38.9506 | 161.0871 | 60.0058 | 161 | 38.939 | 137.879 | 59.9971 | 138 | 38.9409 | 115.3015 | 59.9753 | 115 | 38.9413 | 91.7424 | 59.9539 | 92
38.9683 | 183.707 | 59.965 | 184 | 38.9589 | 161.0883 | 60.0058 | 161 | 38.9474 | 137.886 | 59.9971 | 138 | 38.9493 | 115.2963 | 59.9753 | 115 | 38.9496 | 91.7397 | 59.9539 | 92
38.9766 | 183.7047 | 59.965 | 184 | 38.9673 | 161.0895 | 60.0058 | 161 | 38.9557 | 137.8929 | 59.9971 | 138 | 38.9576 | 115.2911 | 59.9753 | 115 | 38.9579 | 91.737 | 59.9539 | 92
38.985 | 183.7025 | 59.965 | 184 | 38.9756 | 161.0907 | 60.0058 | 161 | 38.964 | 137.8998 | 59.9971 | 138 | 38.966 | 115.2859 | 59.9753 | 115 | 38.9663 | 91.7343 | 59.9539 | 92
38.9933 | 183.7002 | 59.965 | 184 | 38.9839 | 161.0919 | 60.0058 | 161 | 38.9724 | 137.9068 | 59.9971 | 138 | 38.9743 | 115.2807 | 59.9753 | 115 | 38.9746 | 91.7317 | 59.9539 | 92
39.0016 | 183.6979 | 59.965 | 184 | 38.9922 | 161.0932 | 60.0077 | 161 | 38.9807 | 137.9137 | 59.9971 | 138 | 38.9826 | 115.2755 | 59.9753 | 115 | 38.983 | 91.729 | 59.9539 | 92
39.01 | 183.7008 | 59.965 | 184 | 39.0006 | 161.0944 | 60.0077 | 161 | 38.9891 | 137.9206 | 59.9971 | 138 | 38.991 | 115.2703 | 59.9753 | 115 | 38.9913 | 91.7263 | 59.9539 | 92
39.0183 | 183.707 | 59.965 | 184 | 39.0089 | 161.0956 | 60.0077 | 161 | 38.9974 | 137.9275 | 59.9982 | 138 | 38.9993 | 115.2651 | 59.9753 | 115 | 38.9997 | 91.7237 | 59.9539 | 92
39.0266 | 183.7132 | 59.965 | 184 | 39.0172 | 161.0968 | 60.0077 | 161 | 39.0057 | 137.9345 | 59.9982 | 138 | 39.0076 | 115.2599 | 59.9753 | 115 | 39.008 | 91.721 | 59.9539 | 92
39.035 | 183.7193 | 59.965 | 184 | 39.0256 | 161.0981 | 60.0077 | 161 | 39.0141 | 137.9414 | 59.9982 | 138 | 39.016 | 115.2547 | 59.9753 | 115 | 39.0163 | 91.7183 | 59.9539 | 92
39.0433 | 183.7255 | 59.965 | 184 | 39.0339 | 161.0993 | 60.0077 | 161 | 39.0224 | 137.9483 | 59.9982 | 138 | 39.0243 | 115.2495 | 59.9753 | 115 | 39.0247 | 91.7157 | 59.9539 | 92
39.0517 | 183.7317 | 59.965 | 184 | 39.0423 | 161.1005 | 60.0077 | 161 | 39.0307 | 137.9552 | 59.9982 | 138 | 39.0327 | 115.2443 | 59.9753 | 115 | 39.033 | 91.713 | 59.9539 | 92
39.06 | 183.7378 | 59.965 | 184 | 39.0506 | 161.1017 | 60.0077 | 161 | 39.039 | 137.9622 | 59.9982 | 138 | 39.041 | 115.2392 | 59.9753 | 115 | 39.0414 | 91.7103 | 59.9539 | 92
39.0683 | 183.744 | 59.965 | 184 | 39.0589 | 161.103 | 60.0077 | 161 | 39.0474 | 137.9691 | 59.9982 | 138 | 39.0493 | 115.2339 | 59.9753 | 115 | 39.0497 | 91.7077 | 59.9539 | 92
39.0767 | 183.7502 | 59.9633 | 184 | 39.0672 | 161.1042 | 60.0077 | 161 | 39.0557 | 137.976 | 59.9982 | 138 | 39.0577 | 115.2288 | 59.9753 | 115 | 39.058 | 91.705 | 59.9539 | 92
39.085 | 183.7563 | 59.9633 | 184 | 39.0756 | 161.1054 | 60.0077 | 161 | 39.064 | 137.983 | 59.9982 | 138 | 39.066 | 115.2236 | 59.9753 | 115 | 39.0664 | 91.7023 | 59.9539 | 92
39.0934 | 183.7625 | 59.9633 | 184 | 39.0839 | 161.1066 | 60.0077 | 161 | 39.0724 | 137.9899 | 59.9982 | 138 | 39.0743 | 115.2184 | 59.9753 | 115 | 39.0747 | 91.6997 | 59.9539 | 92
39.1017 | 183.7687 | 59.9633 | 184 | 39.0922 | 161.1078 | 60.0077 | 161 | 39.0807 | 137.9968 | 59.9982 | 138 | 39.0827 | 115.2132 | 59.9714 | 115 | 39.083 | 91.697 | 59.9539 | 92
39.11 | 183.7749 | 59.9633 | 184 | 39.1006 | 161.1091 | 60.0077 | 161 | 39.0891 | 138.0038 | 59.9982 | 138 | 39.091 | 115.208 | 59.9714 | 115 | 39.0914 | 91.6943 | 59.9539 | 92
39.1184 | 183.781 | 59.9633 | 184 | 39.1089 | 161.1103 | 60.0077 | 161 | 39.0974 | 138.0107 | 59.9982 | 138 | 39.0993 | 115.2028 | 59.9714 | 115 | 39.0997 | 91.6917 | 59.9539 | 92
39.1267 | 183.7872 | 59.9633 | 184 | 39.1172 | 161.1115 | 60.0077 | 161 | 39.1057 | 138.0176 | 59.9982 | 138 | 39.1077 | 115.1976 | 59.9714 | 115 | 39.1081 | 91.689 | 59.9539 | 92
39.135 | 183.7934 | 59.9633 | 184 | 39.1256 | 161.1127 | 60.0077 | 161 | 39.1141 | 138.0245 | 59.9982 | 138 | 39.116 | 115.1924 | 59.9714 | 115 | 39.1164 | 91.6863 | 59.9539 | 92
39.1434 | 183.7995 | 59.9633 | 184 | 39.1339 | 161.114 | 60.0077 | 161 | 39.1224 | 138.0315 | 59.9982 | 138 | 39.1244 | 115.1872 | 59.9714 | 115 | 39.1248 | 91.6836 | 59.9539 | 92
39.1517 | 183.8057 | 59.9633 | 184 | 39.1422 | 161.1152 | 60.0077 | 161 | 39.1307 | 138.0384 | 59.9982 | 138 | 39.1327 | 115.182 | 59.9714 | 115 | 39.1331 | 91.681 | 59.9539 | 92
39.16 | 183.8119 | 59.9633 | 184 | 39.1506 | 161.1164 | 60.0077 | 161 | 39.1391 | 138.0453 | 59.9982 | 138 | 39.141 | 115.1768 | 59.9714 | 115 | 39.1414 | 91.6783 | 59.9536 | 92
39.1684 | 183.818 | 59.9633 | 184 | 39.1589 | 161.1176 | 60.0077 | 161 | 39.1474 | 138.0522 | 59.9982 | 138 | 39.1494 | 115.1716 | 59.9714 | 115 | 39.1498 | 91.6756 | 59.9536 | 92
39.1767 | 183.8242 | 59.9633 | 184 | 39.1672 | 161.1189 | 60.0077 | 161 | 39.1557 | 138.0592 | 59.9982 | 138 | 39.1577 | 115.1664 | 59.9714 | 115 | 39.1581 | 91.673 | 59.9536 | 92
39.1851 | 183.8304 | 59.9633 | 184 | 39.1756 | 161.1201 | 60.0077 | 161 | 39.164 | 138.0661 | 59.9982 | 138 | 39.166 | 115.1612 | 59.9714 | 115 | 39.1664 | 91.6703 | 59.9536 | 92
39.1934 | 183.8366 | 59.9633 | 184 | 39.1839 | 161.1213 | 60.0077 | 161 | 39.1724 | 138.073 | 59.9982 | 138 | 39.1744 | 115.156 | 59.9714 | 115 | 39.1748 | 91.6676 | 59.9536 | 92
39.2018 | 183.8427 | 59.9633 | 184 | 39.1922 | 161.1201 | 60.0094 | 161 | 39.1807 | 138.08 | 59.9982 | 138 | 39.1827 | 115.1508 | 59.9714 | 115 | 39.1831 | 91.665 | 59.9536 | 92
39.2101 | 183.8489 | 59.9633 | 184 | 39.2006 | 161.1159 | 60.0094 | 161 | 39.1891 | 138.0869 | 59.9982 | 138 | 39.1911 | 115.1456 | 59.9714 | 115 | 39.1915 | 91.6623 | 59.9536 | 92
39.2184 | 183.8551 | 59.9633 | 184 | 39.2089 | 161.1116 | 60.0094 | 161 | 39.1974 | 138.0938 | 59.9982 | 138 | 39.1994 | 115.1404 | 59.9714 | 115 | 39.1998 | 91.6596 | 59.9536 | 92
39.2268 | 183.8612 | 59.9633 | 184 | 39.2172 | 161.1073 | 60.0094 | 161 | 39.2057 | 138.1008 | 59.9982 | 138 | 39.2077 | 115.1352 | 59.9714 | 115 | 39.2081 | 91.657 | 59.9536 | 92
39.2351 | 183.8674 | 59.9633 | 184 | 39.2256 | 161.103 | 60.0094 | 161 | 39.2141 | 138.1077 | 59.9982 | 138 | 39.2161 | 115.13 | 59.9714 | 115 | 39.2165 | 91.6635 | 59.9536 | 92
39.2434 | 183.8736 | 59.9633 | 184 | 39.2339 | 161.0988 | 60.0094 | 161 | 39.2224 | 138.1146 | 59.9982 | 138 | 39.2244 | 115.1248 | 59.9714 | 115 | 39.2248 | 91.6753 | 59.9536 | 92
39.2518 | 183.8797 | 59.9633 | 184 | 39.2422 | 161.0945 | 60.0094 | 161 | 39.2307 | 138.1215 | 59.9982 | 138 | 39.2328 | 115.1196 | 59.9714 | 115 | 39.2332 | 91.687 | 59.9536 | 92
39.2601 | 183.8859 | 59.9633 | 184 | 39.2505 | 161.0902 | 60.0094 | 161 | 39.2391 | 138.1285 | 59.9982 | 138 | 39.2411 | 115.1144 | 59.9714 | 115 | 39.2415 | 91.6988 | 59.9536 | 92
39.2684 | 183.8921 | 59.9633 | 184 | 39.2589 | 161.0859 | 60.0094 | 161 | 39.2474 | 138.1354 | 59.9982 | 138 | 39.2494 | 115.1092 | 59.9714 | 115 | 39.2498 | 91.7105 | 59.9536 | 92
39.2768 | 183.8983 | 59.9625 | 184 | 39.2672 | 161.0816 | 60.0094 | 161 | 39.2557 | 138.1423 | 59.9982 | 138 | 39.2578 | 115.104 | 59.9714 | 115 | 39.2582 | 91.7223 | 59.9536 | 92
39.2851 | 183.9044 | 59.9625 | 184 | 39.2755 | 161.0774 | 60.0094 | 161 | 39.2641 | 138.1492 | 59.9982 | 138 | 39.2661 | 115.0988 | 59.9714 | 115 | 39.2665 | 91.734 | 59.9536 | 92
39.2935 | 183.9106 | 59.9625 | 184 | 39.2839 | 161.0731 | 60.0094 | 161 | 39.2724 | 138.1562 | 59.9982 | 138 | 39.2744 | 115.0936 | 59.9714 | 115 | 39.2749 | 91.7457 | 59.9536 | 92
39.3018 | 183.9168 | 59.9625 | 184 | 39.2922 | 161.0688 | 60.0094 | 161 | 39.2807 | 138.1631 | 59.9982 | 138 | 39.2828 | 115.0884 | 59.9675 | 115 | 39.2832 | 91.7575 | 59.9536 | 92
39.3102 | 183.9229 | 59.9625 | 184 | 39.3005 | 161.0645 | 60.0094 | 161 | 39.289 | 138.17 | 59.9982 | 138 | 39.2911 | 115.0832 | 59.9675 | 115 | 39.2915 | 91.7692 | 59.9536 | 92
39.3185 | 183.9291 | 59.9625 | 184 | 39.3089 | 161.0602 | 60.0094 | 161 | 39.2974 | 138.177 | 59.9982 | 138 | 39.2994 | 115.078 | 59.9675 | 115 | 39.2999 | 91.781 | 59.9536 | 92
39.3268 | 183.9353 | 59.9625 | 184 | 39.3172 | 161.056 | 60.0094 | 161 | 39.3057 | 138.1839 | 59.9982 | 138 | 39.3078 | 115.0728 | 59.9675 | 115 | 39.3082 | 91.7927 | 59.9536 | 92
39.3352 | 183.9415 | 59.9625 | 184 | 39.3255 | 161.0517 | 60.0094 | 161 | 39.3141 | 138.1908 | 59.9982 | 138 | 39.3161 | 115.0676 | 59.9675 | 115 | 39.3166 | 91.8044 | 59.9536 | 92
39.3435 | 183.9476 | 59.9625 | 184 | 39.3339 | 161.0474 | 60.0094 | 161 | 39.3224 | 138.1977 | 59.9982 | 138 | 39.3245 | 115.0624 | 59.9675 | 115 | 39.3249 | 91.8162 | 59.9536 | 92
39.3518 | 183.9538 | 59.9625 | 184 | 39.3422 | 161.0431 | 60.0094 | 161 | 39.3307 | 138.2047 | 59.9982 | 138 | 39.3328 | 115.0572 | 59.9675 | 115 | 39.3333 | 91.8279 | 59.9536 | 92
39.3602 | 183.96 | 59.9625 | 184 | 39.3505 | 161.0388 | 60.0094 | 161 | 39.3391 | 138.2116 | 59.9982 | 138 | 39.3411 | 115.052 | 59.9675 | 115 | 39.3416 | 91.8397 | 59.9528 | 92
39.3685 | 183.9661 | 59.9625 | 184 | 39.3589 | 161.0346 | 60.0094 | 161 | 39.3474 | 138.2185 | 59.9982 | 138 | 39.3495 | 115.0468 | 59.9675 | 115 | 39.3499 | 91.8514 | 59.9528 | 92
39.3769 | 183.9723 | 59.9625 | 184 | 39.3672 | 161.0303 | 60.0094 | 161 | 39.3557 | 138.2254 | 59.9982 | 138 | 39.3578 | 115.0416 | 59.9675 | 115 | 39.3582 | 91.8631 | 59.9528 | 92
39.3852 | 183.9785 | 59.9625 | 184 | 39.3755 | 161.026 | 60.0094 | 161 | 39.3641 | 138.2324 | 59.9982 | 138 | 39.3661 | 115.0364 | 59.9675 | 115 | 39.3666 | 91.8749 | 59.9528 | 92
39.3935 | 183.9846 | 59.9625 | 184 | 39.3839 | 161.0217 | 60.0094 | 161 | 39.3724 | 138.2393 | 59.9982 | 138 | 39.3745 | 115.0312 | 59.9675 | 115 | 39.3749 | 91.8866 | 59.9528 | 92
39.4019 | 183.9908 | 59.9625 | 184 | 39.3922 | 161.0175 | 60.0105 | 161 | 39.3807 | 138.2462 | 59.9982 | 138 | 39.3828 | 115.026 | 59.9675 | 115 | 39.3833 | 91.8984 | 59.9528 | 92
39.4102 | 183.997 | 59.9625 | 184 | 39.4005 | 161.0132 | 60.0105 | 161 | 39.3891 | 138.2532 | 59.9982 | 138 | 39.3912 | 115.0208 | 59.9675 | 115 | 39.3916 | 91.9101 | 59.9528 | 92
39.4185 | 184.0032 | 59.9625 | 184 | 39.4089 | 161.0089 | 60.0105 | 161 | 39.3974 | 138.252 | 59.9968 | 138 | 39.3995 | 115.0156 | 59.9675 | 115 | 39.4 | 91.9219 | 59.9528 | 92
39.4269 | 184.0093 | 59.9625 | 184 | 39.4172 | 161.0046 | 60.0105 | 161 | 39.4057 | 138.2478 | 59.9968 | 138 | 39.4078 | 115.0104 | 59.9675 | 115 | 39.4083 | 91.9336 | 59.9528 | 92
39.4352 | 184.0155 | 59.9625 | 184 | 39.4255 | 161.0003 | 60.0105 | 161 | 39.4141 | 138.2437 | 59.9968 | 138 | 39.4162 | 115.0081 | 59.9675 | 115 | 39.4166 | 91.9453 | 59.9528 | 92
39.4436 | 184.0217 | 59.9625 | 184 | 39.4339 | 160.9961 | 60.0105 | 161 | 39.4224 | 138.2396 | 59.9968 | 138 | 39.4245 | 115.0082 | 59.9675 | 115 | 39.425 | 91.9571 | 59.9528 | 92
39.4519 | 184.0278 | 59.9625 | 184 | 39.4422 | 160.9918 | 60.0105 | 161 | 39.4307 | 138.2355 | 59.9968 | 138 | 39.4329 | 115.0084 | 59.9675 | 115 | 39.4333 | 91.9688 | 59.9528 | 92
39.4602 | 184.034 | 59.9625 | 184 | 39.4505 | 160.9875 | 60.0105 | 161 | 39.4391 | 138.2314 | 59.9968 | 138 | 39.4412 | 115.0085 | 59.9675 | 115 | 39.4417 | 91.9806 | 59.9528 | 92
39.4686 | 184.0402 | 59.9625 | 184 | 39.4588 | 160.9832 | 60.0105 | 161 | 39.4474 | 138.2273 | 59.9968 | 138 | 39.4495 | 115.0086 | 59.9675 | 115 | 39.45 | 91.9923 | 59.9528 | 92
39.4769 | 184.0464 | 59.9625 | 184 | 39.4672 | 160.9789 | 60.0105 | 161 | 39.4557 | 138.2231 | 59.9968 | 138 | 39.4579 | 115.0088 | 59.9675 | 115 | 39.4583 | 92.004 | 59.9528 | 92
39.4853 | 184.0525 | 59.9625 | 184 | 39.4755 | 160.9747 | 60.0105 | 161 | 39.4641 | 138.219 | 59.9968 | 138 | 39.4662 | 115.0089 | 59.9675 | 115 | 39.4667 | 92.0158 | 59.9528 | 92
39.4936 | 184.0587 | 59.9625 | 184 | 39.4838 | 160.9704 | 60.0105 | 161 | 39.4724 | 138.2149 | 59.9968 | 138 | 39.4745 | 115.0091 | 59.9675 | 115 | 39.475 | 92.0275 | 59.9528 | 92
39.5019 | 184.0649 | 59.9625 | 184 | 39.4922 | 160.9661 | 60.0105 | 161 | 39.4807 | 138.2108 | 59.9968 | 138 | 39.4829 | 115.0092 | 59.9619 | 115 | 39.4834 | 92.0393 | 59.9528 | 92
39.5103 | 184.067 | 59.9625 | 184 | 39.5005 | 160.9618 | 60.0105 | 161 | 39.4891 | 138.2067 | 59.9968 | 138 | 39.4912 | 115.0094 | 59.9619 | 115 | 39.4917 | 92.051 | 59.9528 | 92
39.5186 | 184.067 | 59.9625 | 184 | 39.5088 | 160.9576 | 60.0105 | 161 | 39.4974 | 138.2026 | 59.9968 | 138 | 39.4995 | 115.0095 | 59.9619 | 115 | 39.5 | 92.0627 | 59.9528 | 92
39.5269 | 184.067 | 59.9625 | 184 | 39.5172 | 160.9533 | 60.0105 | 161 | 39.5057 | 138.1984 | 59.9968 | 138 | 39.5079 | 115.0096 | 59.9619 | 115 | 39.5084 | 92.0745 | 59.9528 | 92
39.5353 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5255 | 160.949 | 60.0105 | 161 | 39.5141 | 138.1943 | 59.9968 | 138 | 39.5162 | 115.0098 | 59.9619 | 115 | 39.5167 | 92.0862 | 59.9528 | 92
39.5436 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5338 | 160.9447 | 60.0105 | 161 | 39.5224 | 138.1902 | 59.9968 | 138 | 39.5246 | 115.0099 | 59.9619 | 115 | 39.5251 | 92.098 | 59.9528 | 92
39.552 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5422 | 160.9404 | 60.0105 | 161 | 39.5307 | 138.1861 | 59.9968 | 138 | 39.5329 | 115.0101 | 59.9619 | 115 | 39.5334 | 92.1097 | 59.9528 | 92
39.5603 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5505 | 160.9362 | 60.0105 | 161 | 39.5391 | 138.182 | 59.9968 | 138 | 39.5413 | 115.0102 | 59.9619 | 115 | 39.5417 | 92.1215 | 59.9514 | 92
39.5686 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5588 | 160.9319 | 60.0105 | 161 | 39.5474 | 138.1779 | 59.9968 | 138 | 39.5496 | 115.0103 | 59.9619 | 115 | 39.5501 | 92.1332 | 59.9514 | 92
39.577 | 184.0671 | 59.9625 | 184 | 39.5672 | 160.9276 | 60.0105 | 161 | 39.5557 | 138.1737 | 59.9968 | 138 | 39.5579 | 115.0105 | 59.9619 | 115 | 39.5584 | 92.1449 | 59.9514 | 92
39.5853 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.5755 | 160.9233 | 60.0105 | 161 | 39.5641 | 138.1696 | 59.9968 | 138 | 39.5663 | 115.0106 | 59.9619 | 115 | 39.5668 | 92.1567 | 59.9514 | 92
39.5937 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.5838 | 160.919 | 60.0105 | 161 | 39.5724 | 138.1655 | 59.9968 | 138 | 39.5746 | 115.0108 | 59.9619 | 115 | 39.5751 | 92.1684 | 59.9514 | 92
39.602 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.5922 | 160.9148 | 60.0122 | 161 | 39.5807 | 138.1614 | 59.9968 | 138 | 39.5829 | 115.0109 | 59.9619 | 115 | 39.5834 | 92.1802 | 59.9514 | 92
39.6103 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.6005 | 160.9105 | 60.0122 | 161 | 39.5891 | 138.1573 | 59.9968 | 138 | 39.5913 | 115.011 | 59.9619 | 115 | 39.5918 | 92.1919 | 59.9514 | 92
39.6187 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.6088 | 160.9062 | 60.0122 | 161 | 39.5974 | 138.1531 | 59.9954 | 138 | 39.5996 | 115.0112 | 59.9619 | 115 | 39.6001 | 92.2036 | 59.9514 | 92
39.627 | 184.0672 | 59.9625 | 184 | 39.6172 | 160.9019 | 60.0122 | 161 | 39.6057 | 138.149 | 59.9954 | 138 | 39.608 | 115.0113 | 59.9619 | 115 | 39.6085 | 92.2154 | 59.9514 | 92
39.6353 | 184.0673 | 59.9625 | 184 | 39.6255 | 160.8976 | 60.0122 | 161 | 39.6141 | 138.1449 | 59.9954 | 138 | 39.6163 | 115.0115 | 59.9619 | 115 | 39.6168 | 92.2271 | 59.9514 | 92
39.6437 | 184.0673 | 59.9625 | 184 | 39.6338 | 160.8934 | 60.0122 | 161 | 39.6224 | 138.1408 | 59.9954 | 138 | 39.6246 | 115.0116 | 59.9619 | 115 | 39.6252 | 92.2389 | 59.9514 | 92
39.652 | 184.0673 | 59.9625 | 184 | 39.6422 | 160.8891 | 60.0122 | 161 | 39.6308 | 138.1367 | 59.9954 | 138 | 39.633 | 115.0118 | 59.9619 | 115 | 39.6335 | 92.2506 | 59.9514 | 92
39.6604 | 184.0673 | 59.9625 | 184 | 39.6505 | 160.8848 | 60.0122 | 161 | 39.6391 | 138.1326 | 59.9954 | 138 | 39.6413 | 115.0119 | 59.9619 | 115 | 39.6418 | 92.2624 | 59.9514 | 92
39.6687 | 184.0673 | 59.9625 | 184 | 39.6588 | 160.8805 | 60.0122 | 161 | 39.6474 | 138.1284 | 59.9954 | 138 | 39.6497 | 115.012 | 59.9619 | 115 | 39.6501 | 92.2741 | 59.9514 | 92
39.677 | 184.0673 | 59.9616 | 184 | 39.6671 | 160.8763 | 60.0122 | 161 | 39.6557 | 138.1243 | 59.9954 | 138 | 39.658 | 115.0122 | 59.9619 | 115 | 39.6585 | 92.2858 | 59.9514 | 92
39.6854 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.6755 | 160.872 | 60.0122 | 161 | 39.6641 | 138.1202 | 59.9954 | 138 | 39.6663 | 115.0123 | 59.9619 | 115 | 39.6668 | 92.2976 | 59.9514 | 92
39.6937 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.6838 | 160.8677 | 60.0122 | 161 | 39.6724 | 138.1161 | 59.9954 | 138 | 39.6747 | 115.0125 | 59.9619 | 115 | 39.6752 | 92.3093 | 59.9514 | 92
39.7021 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.6921 | 160.8634 | 60.0122 | 161 | 39.6807 | 138.112 | 59.9954 | 138 | 39.683 | 115.0126 | 59.9578 | 115 | 39.6835 | 92.3211 | 59.9514 | 92
39.7104 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.7005 | 160.8591 | 60.0122 | 161 | 39.6891 | 138.1078 | 59.9954 | 138 | 39.6913 | 115.0127 | 59.9578 | 115 | 39.6919 | 92.3328 | 59.9514 | 92
39.7187 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.7088 | 160.8549 | 60.0122 | 161 | 39.6974 | 138.1037 | 59.9954 | 138 | 39.6997 | 115.0129 | 59.9578 | 115 | 39.7002 | 92.3445 | 59.9514 | 92
39.7271 | 184.0674 | 59.9616 | 184 | 39.7171 | 160.8506 | 60.0122 | 161 | 39.7057 | 138.0996 | 59.9954 | 138 | 39.708 | 115.013 | 59.9578 | 115 | 39.7085 | 92.3563 | 59.9514 | 92
39.7354 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7255 | 160.8463 | 60.0122 | 161 | 39.7141 | 138.0955 | 59.9954 | 138 | 39.7164 | 115.0132 | 59.9578 | 115 | 39.7169 | 92.368 | 59.9514 | 92
39.7437 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7338 | 160.842 | 60.0122 | 161 | 39.7224 | 138.0914 | 59.9954 | 138 | 39.7247 | 115.0133 | 59.9578 | 115 | 39.7252 | 92.3708 | 59.9514 | 92
39.7521 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7421 | 160.8377 | 60.0122 | 161 | 39.7308 | 138.0872 | 59.9954 | 138 | 39.733 | 115.0135 | 59.9578 | 115 | 39.7336 | 92.3643 | 59.9514 | 92
39.7604 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7505 | 160.8335 | 60.0122 | 161 | 39.7391 | 138.0831 | 59.9954 | 138 | 39.7414 | 115.0136 | 59.9578 | 115 | 39.7419 | 92.3578 | 59.9502 | 92
39.7688 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7588 | 160.8292 | 60.0122 | 161 | 39.7474 | 138.079 | 59.9954 | 138 | 39.7497 | 115.0137 | 59.9578 | 115 | 39.7502 | 92.3513 | 59.9502 | 92
39.7771 | 184.0675 | 59.9616 | 184 | 39.7671 | 160.8249 | 60.0122 | 161 | 39.7558 | 138.0749 | 59.9954 | 138 | 39.7581 | 115.0139 | 59.9578 | 115 | 39.7586 | 92.3448 | 59.9502 | 92
39.7854 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.7755 | 160.8206 | 60.0122 | 161 | 39.7641 | 138.0708 | 59.9954 | 138 | 39.7664 | 115.014 | 59.9578 | 115 | 39.7669 | 92.3383 | 59.9502 | 92
39.7938 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.7838 | 160.8223 | 60.0122 | 161 | 39.7724 | 138.0667 | 59.9954 | 138 | 39.7747 | 115.0142 | 59.9578 | 115 | 39.7753 | 92.3317 | 59.9502 | 92
39.8021 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.7921 | 160.8276 | 60.0135 | 161 | 39.7807 | 138.0625 | 59.9954 | 138 | 39.7831 | 115.0143 | 59.9578 | 115 | 39.7836 | 92.3252 | 59.9502 | 92
39.8105 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.8004 | 160.8329 | 60.0135 | 161 | 39.7891 | 138.0584 | 59.9954 | 138 | 39.7914 | 115.0145 | 59.9578 | 115 | 39.7919 | 92.3187 | 59.9502 | 92
39.8188 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.8088 | 160.8382 | 60.0135 | 161 | 39.7974 | 138.0543 | 59.9929 | 138 | 39.7997 | 115.0146 | 59.9578 | 115 | 39.8003 | 92.3122 | 59.9502 | 92
39.8271 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.8171 | 160.8434 | 60.0135 | 161 | 39.8058 | 138.0502 | 59.9929 | 138 | 39.8081 | 115.0147 | 59.9578 | 115 | 39.8086 | 92.3057 | 59.9502 | 92
39.8355 | 184.0676 | 59.9616 | 184 | 39.8254 | 160.8487 | 60.0135 | 161 | 39.8141 | 138.0461 | 59.9929 | 138 | 39.8164 | 115.0149 | 59.9578 | 115 | 39.817 | 92.2992 | 59.9502 | 92
39.8438 | 184.0677 | 59.9616 | 184 | 39.8338 | 160.854 | 60.0135 | 161 | 39.8224 | 138.042 | 59.9929 | 138 | 39.8248 | 115.015 | 59.9578 | 115 | 39.8253 | 92.2927 | 59.9502 | 92
39.8522 | 184.0677 | 59.9616 | 184 | 39.8421 | 160.8593 | 60.0135 | 161 | 39.8308 | 138.0378 | 59.9929 | 138 | 39.8331 | 115.0152 | 59.9578 | 115 | 39.8336 | 92.2862 | 59.9502 | 92
39.8605 | 184.0677 | 59.9616 | 184 | 39.8504 | 160.8646 | 60.0135 | 161 | 39.8391 | 138.0337 | 59.9929 | 138 | 39.8415 | 115.0153 | 59.9578 | 115 | 39.842 | 92.2797 | 59.9502 | 92
39.8688 | 184.0677 | 59.9616 | 184 | 39.8588 | 160.8699 | 60.0135 | 161 | 39.8474 | 138.0296 | 59.9929 | 138 | 39.8498 | 115.0154 | 59.9578 | 115 | 39.8503 | 92.2732 | 59.9502 | 92
39.8772 | 184.0677 | 59.9619 | 184 | 39.8671 | 160.8752 | 60.0135 | 161 | 39.8558 | 138.0255 | 59.9929 | 138 | 39.8581 | 115.0156 | 59.9578 | 115 | 39.8587 | 92.2667 | 59.9502 | 92
39.8855 | 184.0677 | 59.9619 | 184 | 39.8754 | 160.8805 | 60.0135 | 161 | 39.8641 | 138.0214 | 59.9929 | 138 | 39.8665 | 115.0157 | 59.9578 | 115 | 39.867 | 92.2602 | 59.9502 | 92
39.8938 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.8838 | 160.8858 | 60.0135 | 161 | 39.8724 | 138.0172 | 59.9929 | 138 | 39.8748 | 115.0159 | 59.9578 | 115 | 39.8753 | 92.2536 | 59.9502 | 92
39.9022 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.8921 | 160.8911 | 60.0135 | 161 | 39.8808 | 138.0131 | 59.9929 | 138 | 39.8831 | 115.016 | 59.9564 | 115 | 39.8837 | 92.2471 | 59.9502 | 92
39.9105 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.9004 | 160.8964 | 60.0135 | 161 | 39.8891 | 138.009 | 59.9929 | 138 | 39.8915 | 115.0161 | 59.9564 | 115 | 39.892 | 92.2406 | 59.9502 | 92
39.9189 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.9088 | 160.9017 | 60.0135 | 161 | 39.8974 | 138.0049 | 59.9929 | 138 | 39.8998 | 115.0163 | 59.9564 | 115 | 39.9004 | 92.2341 | 59.9502 | 92
39.9272 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.9171 | 160.9069 | 60.0135 | 161 | 39.9058 | 138.0026 | 59.9929 | 138 | 39.9082 | 115.0164 | 59.9564 | 115 | 39.9087 | 92.2276 | 59.9502 | 92
39.9355 | 184.0678 | 59.9619 | 184 | 39.9254 | 160.9122 | 60.0135 | 161 | 39.9141 | 138.0018 | 59.9929 | 138 | 39.9165 | 115.0166 | 59.9564 | 115 | 39.9171 | 92.2211 | 59.9502 | 92
39.9439 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9338 | 160.9175 | 60.0135 | 161 | 39.9224 | 138.001 | 59.9929 | 138 | 39.9248 | 115.0167 | 59.9564 | 115 | 39.9254 | 92.2146 | 59.9502 | 92
39.9522 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9421 | 160.9228 | 60.0135 | 161 | 39.9308 | 138.0002 | 59.9929 | 138 | 39.9332 | 115.0169 | 59.9564 | 115 | 39.9337 | 92.2081 | 59.9502 | 92
39.9606 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9504 | 160.9281 | 60.0135 | 161 | 39.9391 | 137.9994 | 59.9929 | 138 | 39.9415 | 115.017 | 59.9564 | 115 | 39.9421 | 92.2016 | 59.9486 | 92
39.9689 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9588 | 160.9334 | 60.0135 | 161 | 39.9474 | 137.9986 | 59.9929 | 138 | 39.9499 | 115.0141 | 59.9564 | 115 | 39.9504 | 92.1951 | 59.9486 | 92
39.9772 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9671 | 160.9387 | 60.0135 | 161 | 39.9558 | 137.9978 | 59.9929 | 138 | 39.9582 | 115.0112 | 59.9564 | 115 | 39.9587 | 92.1886 | 59.9486 | 92
39.9856 | 184.0679 | 59.9619 | 184 | 39.9754 | 160.944 | 60.0135 | 161 | 39.9641 | 137.997 | 59.9929 | 138 | 39.9666 | 115.0083 | 59.9564 | 115 | 39.9671 | 92.1821 | 59.9486 | 92
39.9939 | 184.068 | 59.9619 | 184 | 39.9837 | 160.9493 | 60.0135 | 161 | 39.9725 | 137.9962 | 59.9929 | 138 | 39.9749 | 115.0054 | 59.9564 | 115 | 39.9754 | 92.1755 | 59.9486 | 92
40.0022 | 184.068 | 59.9619 | 184 | 39.9921 | 160.9546 | 60.0144 | 161 | 39.9808 | 137.9954 | 59.9929 | 138 | 39.9832 | 115.0024 | 59.9564 | 115 | 39.9838 | 92.169 | 59.9486 | 92
40.0106 | 184.068 | 59.9619 | 184 | 40.0004 | 160.9599 | 60.0144 | 161 | 39.9891 | 137.9946 | 59.9929 | 138 | 39.9915 | 114.9995 | 59.9564 | 115 | 39.9921 | 92.1625 | 59.9486 | 92
40.0189 | 184.0672 | 59.9619 | 184 | 40.0087 | 160.9651 | 60.0144 | 161 | 39.9975 | 137.9938 | 59.9915 | 138 | 39.9999 | 114.9966 | 59.9564 | 115 | 40.0005 | 92.156 | 59.9486 | 92
40.0273 | 184.0656 | 59.9619 | 184 | 40.0171 | 160.9704 | 60.0144 | 161 | 40.0058 | 137.993 | 59.9915 | 138 | 40.0082 | 114.9936 | 59.9564 | 115 | 40.0088 | 92.1495 | 59.9486 | 92
40.0356 | 184.064 | 59.9619 | 184 | 40.0254 | 160.9757 | 60.0144 | 161 | 40.0141 | 137.9922 | 59.9915 | 138 | 40.0166 | 114.9907 | 59.9564 | 115 | 40.0171 | 92.143 | 59.9486 | 92
40.0439 | 184.0623 | 59.9619 | 184 | 40.0337 | 160.981 | 60.0144 | 161 | 40.0224 | 137.9914 | 59.9915 | 138 | 40.0249 | 114.9878 | 59.9564 | 115 | 40.0255 | 92.1365 | 59.9486 | 92
40.0523 | 184.0607 | 59.9619 | 184 | 40.0421 | 160.9863 | 60.0144 | 161 | 40.0308 | 137.9906 | 59.9915 | 138 | 40.0333 | 114.9849 | 59.9564 | 115 | 40.0338 | 92.13 | 59.9486 | 92
40.0606 | 184.0591 | 59.9619 | 184 | 40.0504 | 160.9916 | 60.0144 | 161 | 40.0391 | 137.9898 | 59.9915 | 138 | 40.0416 | 114.9819 | 59.9564 | 115 | 40.0421 | 92.1235 | 59.9486 | 92
40.069 | 184.0575 | 59.9619 | 184 | 40.0587 | 160.9969 | 60.0144 | 161 | 40.0474 | 137.989 | 59.9915 | 138 | 40.0499 | 114.979 | 59.9564 | 115 | 40.0505 | 92.117 | 59.9486 | 92
40.0773 | 184.0559 | 59.9619 | 184 | 40.0671 | 161.0022 | 60.0144 | 161 | 40.0558 | 137.9882 | 59.9915 | 138 | 40.0583 | 114.9761 | 59.9564 | 115 | 40.0588 | 92.1105 | 59.9486 | 92
40.0856 | 184.0543 | 59.9619 | 184 | 40.0754 | 161.0075 | 60.0144 | 161 | 40.0641 | 137.9874 | 59.9915 | 138 | 40.0666 | 114.9732 | 59.9564 | 115 | 40.0672 | 92.104 | 59.9486 | 92
40.094 | 184.0526 | 59.9619 | 184 | 40.0837 | 161.0128 | 60.0144 | 161 | 40.0725 | 137.9866 | 59.9915 | 138 | 40.075 | 114.9702 | 59.9564 | 115 | 40.0755 | 92.0974 | 59.9486 | 92
40.1023 | 184.051 | 59.9619 | 184 | 40.0921 | 161.0181 | 60.0144 | 161 | 40.0808 | 137.9858 | 59.9915 | 138 | 40.0833 | 114.9673 | 59.9567 | 115 | 40.0839 | 92.0909 | 59.9486 | 92
40.1107 | 184.0494 | 59.9619 | 184 | 40.1004 | 161.0233 | 60.0144 | 161 | 40.0891 | 137.985 | 59.9915 | 138 | 40.0916 | 114.9644 | 59.9567 | 115 | 40.0922 | 92.0844 | 59.9486 | 92
40.119 | 184.0478 | 59.9619 | 184 | 40.1087 | 161.0286 | 60.0144 | 161 | 40.0975 | 137.9842 | 59.9915 | 138 | 40.1 | 114.9614 | 59.9567 | 115 | 40.1005 | 92.0779 | 59.9486 | 92
40.1273 | 184.0462 | 59.9619 | 184 | 40.1171 | 161.0339 | 60.0144 | 161 | 40.1058 | 137.9834 | 59.9915 | 138 | 40.1083 | 114.9585 | 59.9567 | 115 | 40.1089 | 92.0714 | 59.9486 | 92
40.1357 | 184.0445 | 59.9619 | 184 | 40.1254 | 161.0392 | 60.0144 | 161 | 40.1141 | 137.9826 | 59.9915 | 138 | 40.1166 | 114.9556 | 59.9567 | 115 | 40.1172 | 92.0649 | 59.9486 | 92
40.144 | 184.0429 | 59.9619 | 184 | 40.1337 | 161.0445 | 60.0144 | 161 | 40.1225 | 137.9818 | 59.9915 | 138 | 40.125 | 114.9527 | 59.9567 | 115 | 40.1255 | 92.0584 | 59.9486 | 92
40.1523 | 184.0413 | 59.9619 | 184 | 40.142 | 161.0498 | 60.0144 | 161 | 40.1308 | 137.981 | 59.9915 | 138 | 40.1333 | 114.9497 | 59.9567 | 115 | 40.1339 | 92.0519 | 59.9486 | 92
40.1607 | 184.0397 | 59.9619 | 184 | 40.1504 | 161.0551 | 60.0144 | 161 | 40.1391 | 137.9802 | 59.9915 | 138 | 40.1417 | 114.9468 | 59.9567 | 115 | 40.1422 | 92.0454 | 59.9469 | 92
40.169 | 184.0381 | 59.9619 | 184 | 40.1587 | 161.0604 | 60.0144 | 161 | 40.1475 | 137.9794 | 59.9915 | 138 | 40.15 | 114.9439 | 59.9567 | 115 | 40.1506 | 92.0389 | 59.9469 | 92
40.1774 | 184.0365 | 59.9619 | 184 | 40.167 | 161.0657 | 60.0144 | 161 | 40.1558 | 137.9786 | 59.9915 | 138 | 40.1584 | 114.941 | 59.9567 | 115 | 40.1589 | 92.0323 | 59.9469 | 92
40.1857 | 184.0348 | 59.9619 | 184 | 40.1754 | 161.071 | 60.0144 | 161 | 40.1641 | 137.9778 | 59.9915 | 138 | 40.1667 | 114.938 | 59.9567 | 115 | 40.1673 | 92.0258 | 59.9469 | 92
40.194 | 184.0332 | 59.9619 | 184 | 40.1837 | 161.0763 | 60.0144 | 161 | 40.1725 | 137.977 | 59.9915 | 138 | 40.175 | 114.9351 | 59.9567 | 115 | 40.1756 | 92.0193 | 59.9469 | 92
40.2024 | 184.0316 | 59.9619 | 184 | 40.192 | 161.0815 | 60.0144 | 161 | 40.1808 | 137.9762 | 59.9915 | 138 | 40.1833 | 114.9322 | 59.9567 | 115 | 40.1839 | 92.0128 | 59.9469 | 92
40.2107 | 184.03 | 59.9619 | 184 | 40.2004 | 161.0868 | 60.0144 | 161 | 40.1891 | 137.9754 | 59.9915 | 138 | 40.1917 | 114.9293 | 59.9567 | 115 | 40.1923 | 92.0063 | 59.9469 | 92
40.2191 | 184.0284 | 59.9619 | 184 | 40.2087 | 161.0921 | 60.0144 | 161 | 40.1975 | 137.9746 | 59.9896 | 138 | 40.2 | 114.9263 | 59.9567 | 115 | 40.2006 | 91.9998 | 59.9469 | 92
40.2274 | 184.0267 | 59.9619 | 184 | 40.217 | 161.0974 | 60.0144 | 161 | 40.2058 | 137.9738 | 59.9896 | 138 | 40.2084 | 114.9234 | 59.9567 | 115 | 40.209 | 91.9933 | 59.9469 | 92
40.2357 | 184.0251 | 59.9619 | 184 | 40.2254 | 161.1027 | 60.0144 | 161 | 40.2142 | 137.973 | 59.9896 | 138 | 40.2167 | 114.9205 | 59.9567 | 115 | 40.2173 | 91.9868 | 59.9469 | 92
40.2441 | 184.0235 | 59.9619 | 184 | 40.2337 | 161.108 | 60.0144 | 161 | 40.2225 | 137.9722 | 59.9896 | 138 | 40.2251 | 114.9175 | 59.9567 | 115 | 40.2256 | 91.9803 | 59.9469 | 92
40.2524 | 184.0219 | 59.9619 | 184 | 40.242 | 161.1133 | 60.0144 | 161 | 40.2308 | 137.9714 | 59.9896 | 138 | 40.2334 | 114.9146 | 59.9567 | 115 | 40.234 | 91.9758 | 59.9469 | 92
40.2607 | 184.0203 | 59.9619 | 184 | 40.2504 | 161.1186 | 60.0144 | 161 | 40.2392 | 137.9706 | 59.9896 | 138 | 40.2417 | 114.9117 | 59.9567 | 115 | 40.2423 | 91.975 | 59.9469 | 92
40.2691 | 184.0186 | 59.9619 | 184 | 40.2587 | 161.1239 | 60.0144 | 161 | 40.2475 | 137.9698 | 59.9896 | 138 | 40.2501 | 114.9088 | 59.9567 | 115 | 40.2507 | 91.9743 | 59.9469 | 92
40.2774 | 184.017 | 59.9625 | 184 | 40.267 | 161.1292 | 60.0144 | 161 | 40.2558 | 137.969 | 59.9896 | 138 | 40.2584 | 114.9058 | 59.9567 | 115 | 40.259 | 91.9736 | 59.9469 | 92
40.2858 | 184.0154 | 59.9625 | 184 | 40.2753 | 161.1345 | 60.0144 | 161 | 40.2641 | 137.9682 | 59.9896 | 138 | 40.2668 | 114.9029 | 59.9567 | 115 | 40.2673 | 91.9729 | 59.9469 | 92
40.2941 | 184.0138 | 59.9625 | 184 | 40.2837 | 161.1398 | 60.0144 | 161 | 40.2725 | 137.9674 | 59.9896 | 138 | 40.2751 | 114.9 | 59.9567 | 115 | 40.2757 | 91.9722 | 59.9469 | 92
40.3024 | 184.0122 | 59.9625 | 184 | 40.292 | 161.1451 | 60.0144 | 161 | 40.2808 | 137.9666 | 59.9896 | 138 | 40.2834 | 114.8971 | 59.9595 | 115 | 40.284 | 91.9715 | 59.9469 | 92
40.3108 | 184.0105 | 59.9625 | 184 | 40.3003 | 161.1503 | 60.0144 | 161 | 40.2892 | 137.9658 | 59.9896 | 138 | 40.2918 | 114.8941 | 59.9595 | 115 | 40.2924 | 91.9707 | 59.9469 | 92
40.3191 | 184.0089 | 59.9625 | 184 | 40.3087 | 161.1556 | 60.0144 | 161 | 40.2975 | 137.965 | 59.9896 | 138 | 40.3001 | 114.8912 | 59.9595 | 115 | 40.3007 | 91.97 | 59.9469 | 92
40.3275 | 184.0073 | 59.9625 | 184 | 40.317 | 161.1609 | 60.0144 | 161 | 40.3058 | 137.9642 | 59.9896 | 138 | 40.3084 | 114.8883 | 59.9595 | 115 | 40.3091 | 91.9693 | 59.9469 | 92
40.3358 | 184.0057 | 59.9625 | 184 | 40.3253 | 161.1662 | 60.0144 | 161 | 40.3142 | 137.9634 | 59.9896 | 138 | 40.3168 | 114.8854 | 59.9595 | 115 | 40.3174 | 91.9686 | 59.9469 | 92
40.3441 | 184.0041 | 59.9625 | 184 | 40.3337 | 161.1715 | 60.0144 | 161 | 40.3225 | 137.9626 | 59.9896 | 138 | 40.3251 | 114.8824 | 59.9595 | 115 | 40.3257 | 91.9679 | 59.9469 | 92
40.3525 | 184.0025 | 59.9625 | 184 | 40.342 | 161.1768 | 60.0144 | 161 | 40.3308 | 137.9618 | 59.9896 | 138 | 40.3335 | 114.8795 | 59.9595 | 115 | 40.3341 | 91.9671 | 59.9469 | 92
40.3608 | 184.0008 | 59.9625 | 184 | 40.3503 | 161.1798 | 60.0144 | 161 | 40.3392 | 137.961 | 59.9896 | 138 | 40.3418 | 114.8766 | 59.9595 | 115 | 40.3424 | 91.9664 | 59.9455 | 92
40.3691 | 183.9992 | 59.9625 | 184 | 40.3587 | 161.1741 | 60.0144 | 161 | 40.3475 | 137.9602 | 59.9896 | 138 | 40.3502 | 114.8736 | 59.9595 | 115 | 40.3508 | 91.9657 | 59.9455 | 92
40.3775 | 183.9976 | 59.9625 | 184 | 40.367 | 161.1683 | 60.0144 | 161 | 40.3559 | 137.9594 | 59.9896 | 138 | 40.3585 | 114.8707 | 59.9595 | 115 | 40.3591 | 91.965 | 59.9455 | 92
40.3858 | 183.996 | 59.9625 | 184 | 40.3753 | 161.1626 | 60.0144 | 161 | 40.3642 | 137.9586 | 59.9896 | 138 | 40.3668 | 114.8678 | 59.9595 | 115 | 40.3674 | 91.9643 | 59.9455 | 92
40.3942 | 183.9944 | 59.9625 | 184 | 40.3837 | 161.1569 | 60.0144 | 161 | 40.3725 | 137.9578 | 59.9896 | 138 | 40.3752 | 114.8649 | 59.9595 | 115 | 40.3758 | 91.9636 | 59.9455 | 92
40.4025 | 183.9927 | 59.9625 | 184 | 40.392 | 161.1511 | 60.0152 | 161 | 40.3808 | 137.957 | 59.9896 | 138 | 40.3835 | 114.8619 | 59.9595 | 115 | 40.3841 | 91.9628 | 59.9455 | 92
40.4108 | 183.9911 | 59.9625 | 184 | 40.4003 | 161.1454 | 60.0152 | 161 | 40.3892 | 137.9562 | 59.9896 | 138 | 40.3918 | 114.859 | 59.9595 | 115 | 40.3925 | 91.9621 | 59.9455 | 92
40.4192 | 183.9895 | 59.9625 | 184 | 40.4086 | 161.1396 | 60.0152 | 161 | 40.3975 | 137.9554 | 59.9885 | 138 | 40.4002 | 114.8561 | 59.9595 | 115 | 40.4008 | 91.9614 | 59.9455 | 92
40.4275 | 183.9879 | 59.9625 | 184 | 40.417 | 161.1339 | 60.0152 | 161 | 40.4058 | 137.9552 | 59.9885 | 138 | 40.4085 | 114.8532 | 59.9595 | 115 | 40.4091 | 91.9607 | 59.9455 | 92
40.4359 | 183.9863 | 59.9625 | 184 | 40.4253 | 161.1281 | 60.0152 | 161 | 40.4142 | 137.9556 | 59.9885 | 138 | 40.4169 | 114.8502 | 59.9595 | 115 | 40.4175 | 91.96 | 59.9455 | 92
40.4442 | 183.9846 | 59.9625 | 184 | 40.4336 | 161.1224 | 60.0152 | 161 | 40.4225 | 137.956 | 59.9885 | 138 | 40.4252 | 114.8473 | 59.9595 | 115 | 40.4258 | 91.9593 | 59.9455 | 92
40.4525 | 183.983 | 59.9625 | 184 | 40.442 | 161.1167 | 60.0152 | 161 | 40.4309 | 137.9563 | 59.9885 | 138 | 40.4335 | 114.8444 | 59.9595 | 115 | 40.4342 | 91.9585 | 59.9455 | 92
40.4609 | 183.9814 | 59.9625 | 184 | 40.4503 | 161.1109 | 60.0152 | 161 | 40.4392 | 137.9567 | 59.9885 | 138 | 40.4419 | 114.8414 | 59.9595 | 115 | 40.4425 | 91.9578 | 59.9455 | 92
40.4692 | 183.9798 | 59.9625 | 184 | 40.4586 | 161.1052 | 60.0152 | 161 | 40.4475 | 137.9571 | 59.9885 | 138 | 40.4502 | 114.8385 | 59.9595 | 115 | 40.4508 | 91.9571 | 59.9455 | 92
40.4776 | 183.9782 | 59.9627 | 184 | 40.467 | 161.0994 | 60.0152 | 161 | 40.4559 | 137.9575 | 59.9885 | 138 | 40.4586 | 114.837 | 59.9595 | 115 | 40.4592 | 91.9564 | 59.9455 | 92
40.4859 | 183.9766 | 59.9627 | 184 | 40.4753 | 161.0937 | 60.0152 | 161 | 40.4642 | 137.9578 | 59.9885 | 138 | 40.4669 | 114.8357 | 59.9595 | 115 | 40.4675 | 91.9557 | 59.9455 | 92
40.4942 | 183.9749 | 59.9627 | 184 | 40.4836 | 161.088 | 60.0152 | 161 | 40.4725 | 137.9582 | 59.9885 | 138 | 40.4752 | 114.8344 | 59.9595 | 115 | 40.4759 | 91.9549 | 59.9455 | 92
40.5026 | 183.9733 | 59.9627 | 184 | 40.492 | 161.0822 | 60.0152 | 161 | 40.4809 | 137.9586 | 59.9885 | 138 | 40.4836 | 114.8331 | 59.9637 | 115 | 40.4842 | 91.9542 | 59.9455 | 92
40.5109 | 183.9717 | 59.9627 | 184 | 40.5003 | 161.0765 | 60.0152 | 161 | 40.4892 | 137.959 | 59.9885 | 138 | 40.4919 | 114.8318 | 59.9637 | 115 | 40.4926 | 91.9535 | 59.9455 | 92
40.5192 | 183.9701 | 59.9627 | 184 | 40.5086 | 161.0707 | 60.0152 | 161 | 40.4975 | 137.9593 | 59.9885 | 138 | 40.5002 | 114.8306 | 59.9637 | 115 | 40.5009 | 91.9528 | 59.9455 | 92
40.5276 | 183.969 | 59.9627 | 184 | 40.517 | 161.065 | 60.0152 | 161 | 40.5059 | 137.9597 | 59.9885 | 138 | 40.5086 | 114.8293 | 59.9637 | 115 | 40.5092 | 91.9521 | 59.9455 | 92
40.5359 | 183.969 | 59.9627 | 184 | 40.5253 | 161.0592 | 60.0152 | 161 | 40.5142 | 137.9601 | 59.9885 | 138 | 40.5169 | 114.828 | 59.9637 | 115 | 40.5176 | 91.9514 | 59.9455 | 92
40.5443 | 183.969 | 59.9627 | 184 | 40.5336 | 161.0535 | 60.0152 | 161 | 40.5225 | 137.9605 | 59.9885 | 138 | 40.5253 | 114.8268 | 59.9637 | 115 | 40.5259 | 91.9506 | 59.9455 | 92
40.5526 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5419 | 161.0477 | 60.0152 | 161 | 40.5309 | 137.9608 | 59.9885 | 138 | 40.5336 | 114.8255 | 59.9637 | 115 | 40.5342 | 91.9499 | 59.9455 | 92
40.5609 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5503 | 161.042 | 60.0152 | 161 | 40.5392 | 137.9612 | 59.9885 | 138 | 40.5419 | 114.8242 | 59.9637 | 115 | 40.5426 | 91.9492 | 59.9461 | 92
40.5693 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5586 | 161.0363 | 60.0152 | 161 | 40.5475 | 137.9616 | 59.9885 | 138 | 40.5503 | 114.8229 | 59.9637 | 115 | 40.5509 | 91.9485 | 59.9461 | 92
40.5776 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5669 | 161.0305 | 60.0152 | 161 | 40.5559 | 137.962 | 59.9885 | 138 | 40.5586 | 114.8216 | 59.9637 | 115 | 40.5593 | 91.9478 | 59.9461 | 92
40.586 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5753 | 161.0248 | 60.0152 | 161 | 40.5642 | 137.9623 | 59.9885 | 138 | 40.567 | 114.8204 | 59.9637 | 115 | 40.5676 | 91.9471 | 59.9461 | 92
40.5943 | 183.9691 | 59.9627 | 184 | 40.5836 | 161.019 | 60.0152 | 161 | 40.5726 | 137.9627 | 59.9885 | 138 | 40.5753 | 114.8191 | 59.9637 | 115 | 40.576 | 91.9463 | 59.9461 | 92
40.6026 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.5919 | 161.0133 | 60.0155 | 161 | 40.5809 | 137.9631 | 59.9885 | 138 | 40.5836 | 114.8178 | 59.9637 | 115 | 40.5843 | 91.9456 | 59.9461 | 92
40.611 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.6003 | 161.0076 | 60.0155 | 161 | 40.5892 | 137.9635 | 59.9885 | 138 | 40.592 | 114.8165 | 59.9637 | 115 | 40.5927 | 91.9449 | 59.9461 | 92
40.6193 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.6086 | 161.0018 | 60.0155 | 161 | 40.5975 | 137.9639 | 59.9888 | 138 | 40.6003 | 114.8153 | 59.9637 | 115 | 40.601 | 91.9442 | 59.9461 | 92
40.6276 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.6169 | 160.9961 | 60.0155 | 161 | 40.6059 | 137.9642 | 59.9888 | 138 | 40.6086 | 114.814 | 59.9637 | 115 | 40.6093 | 91.9435 | 59.9461 | 92
40.636 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.6253 | 160.9903 | 60.0155 | 161 | 40.6142 | 137.9646 | 59.9888 | 138 | 40.617 | 114.8127 | 59.9637 | 115 | 40.6177 | 91.9428 | 59.9461 | 92
40.6443 | 183.9692 | 59.9627 | 184 | 40.6336 | 160.9846 | 60.0155 | 161 | 40.6225 | 137.965 | 59.9888 | 138 | 40.6253 | 114.8114 | 59.9637 | 115 | 40.626 | 91.942 | 59.9461 | 92
40.6527 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6419 | 160.9788 | 60.0155 | 161 | 40.6309 | 137.9654 | 59.9888 | 138 | 40.6337 | 114.8102 | 59.9637 | 115 | 40.6343 | 91.9413 | 59.9461 | 92
40.661 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6503 | 160.9731 | 60.0155 | 161 | 40.6392 | 137.9657 | 59.9888 | 138 | 40.642 | 114.8089 | 59.9637 | 115 | 40.6427 | 91.9406 | 59.9461 | 92
40.6693 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6586 | 160.9673 | 60.0155 | 161 | 40.6476 | 137.9661 | 59.9888 | 138 | 40.6503 | 114.8076 | 59.9637 | 115 | 40.651 | 91.9399 | 59.9461 | 92
40.6777 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6669 | 160.9616 | 60.0155 | 161 | 40.6559 | 137.9665 | 59.9888 | 138 | 40.6587 | 114.8063 | 59.9637 | 115 | 40.6594 | 91.9392 | 59.9461 | 92
40.686 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6752 | 160.9559 | 60.0155 | 161 | 40.6642 | 137.9669 | 59.9888 | 138 | 40.667 | 114.8051 | 59.9637 | 115 | 40.6677 | 91.9385 | 59.9461 | 92
40.6944 | 183.9693 | 59.9627 | 184 | 40.6836 | 160.9501 | 60.0155 | 161 | 40.6726 | 137.9672 | 59.9888 | 138 | 40.6754 | 114.8038 | 59.9637 | 115 | 40.6761 | 91.9377 | 59.9461 | 92
40.7027 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.6919 | 160.9444 | 60.0155 | 161 | 40.6809 | 137.9676 | 59.9888 | 138 | 40.6837 | 114.8025 | 59.9682 | 115 | 40.6844 | 91.937 | 59.9461 | 92
40.711 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.7002 | 160.9386 | 60.0155 | 161 | 40.6892 | 137.968 | 59.9888 | 138 | 40.692 | 114.8012 | 59.9682 | 115 | 40.6927 | 91.9363 | 59.9461 | 92
40.7194 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.7086 | 160.9329 | 60.0155 | 161 | 40.6976 | 137.9684 | 59.9888 | 138 | 40.7004 | 114.8 | 59.9682 | 115 | 40.7011 | 91.9356 | 59.9461 | 92
40.7277 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.7169 | 160.9272 | 60.0155 | 161 | 40.7059 | 137.9687 | 59.9888 | 138 | 40.7087 | 114.7987 | 59.9682 | 115 | 40.7094 | 91.9349 | 59.9461 | 92
40.736 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.7252 | 160.9214 | 60.0155 | 161 | 40.7142 | 137.9691 | 59.9888 | 138 | 40.717 | 114.7974 | 59.9682 | 115 | 40.7177 | 91.9342 | 59.9461 | 92
40.7444 | 183.9694 | 59.9627 | 184 | 40.7336 | 160.9157 | 60.0155 | 161 | 40.7226 | 137.9695 | 59.9888 | 138 | 40.7254 | 114.7961 | 59.9682 | 115 | 40.7261 | 91.9334 | 59.9461 | 92
40.7527 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7419 | 160.9099 | 60.0155 | 161 | 40.7309 | 137.9699 | 59.9888 | 138 | 40.7337 | 114.7949 | 59.9682 | 115 | 40.7344 | 91.9351 | 59.9461 | 92
40.7611 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7502 | 160.9042 | 60.0155 | 161 | 40.7392 | 137.9702 | 59.9888 | 138 | 40.7421 | 114.7936 | 59.9682 | 115 | 40.7428 | 91.9402 | 59.9469 | 92
40.7694 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7585 | 160.8984 | 60.0155 | 161 | 40.7476 | 137.9706 | 59.9888 | 138 | 40.7504 | 114.7923 | 59.9682 | 115 | 40.7511 | 91.9454 | 59.9469 | 92
40.7777 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7669 | 160.8927 | 60.0155 | 161 | 40.7559 | 137.971 | 59.9888 | 138 | 40.7587 | 114.791 | 59.9682 | 115 | 40.7595 | 91.9506 | 59.9469 | 92
40.7861 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7752 | 160.8869 | 60.0155 | 161 | 40.7642 | 137.9714 | 59.9888 | 138 | 40.7671 | 114.7898 | 59.9682 | 115 | 40.7678 | 91.9557 | 59.9469 | 92
40.7944 | 183.9695 | 59.9627 | 184 | 40.7835 | 160.8812 | 60.0155 | 161 | 40.7726 | 137.9717 | 59.9888 | 138 | 40.7754 | 114.7885 | 59.9682 | 115 | 40.7762 | 91.9609 | 59.9469 | 92
40.8027 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.7919 | 160.8755 | 60.0171 | 161 | 40.7809 | 137.9721 | 59.9888 | 138 | 40.7838 | 114.7872 | 59.9682 | 115 | 40.7845 | 91.9661 | 59.9469 | 92
40.8111 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.8002 | 160.8697 | 60.0171 | 161 | 40.7893 | 137.9725 | 59.9888 | 138 | 40.7921 | 114.7859 | 59.9682 | 115 | 40.7928 | 91.9712 | 59.9469 | 92
40.8194 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.8085 | 160.864 | 60.0171 | 161 | 40.7976 | 137.9729 | 59.9904 | 138 | 40.8004 | 114.7847 | 59.9682 | 115 | 40.8011 | 91.9764 | 59.9469 | 92
40.8278 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.8169 | 160.8582 | 60.0171 | 161 | 40.8059 | 137.9733 | 59.9904 | 138 | 40.8087 | 114.7834 | 59.9682 | 115 | 40.8095 | 91.9816 | 59.9469 | 92
40.8361 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.8252 | 160.8525 | 60.0171 | 161 | 40.8143 | 137.9736 | 59.9904 | 138 | 40.8171 | 114.7821 | 59.9682 | 115 | 40.8178 | 91.9867 | 59.9469 | 92
40.8444 | 183.9696 | 59.9627 | 184 | 40.8335 | 160.8468 | 60.0171 | 161 | 40.8226 | 137.974 | 59.9904 | 138 | 40.8254 | 114.7808 | 59.9682 | 115 | 40.8262 | 91.9919 | 59.9469 | 92
40.8528 | 183.9697 | 59.9627 | 184 | 40.8419 | 160.841 | 60.0171 | 161 | 40.8309 | 137.9744 | 59.9904 | 138 | 40.8338 | 114.7796 | 59.9682 | 115 | 40.8345 | 91.9971 | 59.9469 | 92
40.8611 | 183.9697 | 59.9627 | 184 | 40.8502 | 160.8353 | 60.0171 | 161 | 40.8392 | 137.9747 | 59.9904 | 138 | 40.8421 | 114.7783 | 59.9682 | 115 | 40.8429 | 92.0022 | 59.9469 | 92
40.8695 | 183.9697 | 59.9627 | 184 | 40.8585 | 160.8295 | 60.0171 | 161 | 40.8476 | 137.9751 | 59.9904 | 138 | 40.8504 | 114.777 | 59.9682 | 115 | 40.8512 | 92.0074 | 59.9469 | 92
40.8778 | 183.9697 | 59.9624 | 184 | 40.8669 | 160.8238 | 60.0171 | 161 | 40.8559 | 137.9755 | 59.9904 | 138 | 40.8588 | 114.7757 | 59.9682 | 115 | 40.8596 | 92.0126 | 59.9469 | 92
40.8861 | 183.9697 | 59.9624 | 184 | 40.8752 | 160.818 | 60.0171 | 161 | 40.8643 | 137.9759 | 59.9904 | 138 | 40.8671 | 114.7745 | 59.9682 | 115 | 40.8679 | 92.0177 | 59.9469 | 92
40.8945 | 183.9697 | 59.9624 | 184 | 40.8835 | 160.8123 | 60.0171 | 161 | 40.8726 | 137.9763 | 59.9904 | 138 | 40.8755 | 114.7732 | 59.9682 | 115 | 40.8762 | 92.0229 | 59.9469 | 92
40.9028 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.8918 | 160.8066 | 60.0171 | 161 | 40.8809 | 137.9766 | 59.9904 | 138 | 40.8838 | 114.7719 | 59.972 | 115 | 40.8846 | 92.0281 | 59.9469 | 92
40.9111 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9002 | 160.8008 | 60.0171 | 161 | 40.8893 | 137.977 | 59.9904 | 138 | 40.8922 | 114.7706 | 59.972 | 115 | 40.8929 | 92.0332 | 59.9469 | 92
40.9195 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9085 | 160.7951 | 60.0171 | 161 | 40.8976 | 137.9774 | 59.9904 | 138 | 40.9005 | 114.7694 | 59.972 | 115 | 40.9012 | 92.0384 | 59.9469 | 92
40.9278 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9168 | 160.799 | 60.0171 | 161 | 40.9059 | 137.9778 | 59.9904 | 138 | 40.9088 | 114.7681 | 59.972 | 115 | 40.9096 | 92.0436 | 59.9469 | 92
40.9362 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9252 | 160.8031 | 60.0171 | 161 | 40.9143 | 137.9777 | 59.9904 | 138 | 40.9171 | 114.7668 | 59.972 | 115 | 40.9179 | 92.0487 | 59.9469 | 92
40.9445 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9335 | 160.8072 | 60.0171 | 161 | 40.9226 | 137.9768 | 59.9904 | 138 | 40.9255 | 114.7655 | 59.972 | 115 | 40.9263 | 92.0539 | 59.9469 | 92
40.9529 | 183.9698 | 59.9624 | 184 | 40.9418 | 160.8113 | 60.0171 | 161 | 40.931 | 137.976 | 59.9904 | 138 | 40.9338 | 114.7643 | 59.972 | 115 | 40.9346 | 92.0591 | 59.9469 | 92
40.9612 | 183.9699 | 59.9624 | 184 | 40.9502 | 160.8154 | 60.0171 | 161 | 40.9393 | 137.9751 | 59.9904 | 138 | 40.9422 | 114.763 | 59.972 | 115 | 40.943 | 92.0642 | 59.9487 | 92
40.9695 | 183.9699 | 59.9624 | 184 | 40.9585 | 160.8194 | 60.0171 | 161 | 40.9476 | 137.9743 | 59.9904 | 138 | 40.9505 | 114.7617 | 59.972 | 115 | 40.9513 | 92.0694 | 59.9487 | 92
40.9779 | 183.9699 | 59.9624 | 184 | 40.9668 | 160.8235 | 60.0171 | 161 | 40.9559 | 137.9734 | 59.9904 | 138 | 40.9588 | 114.7604 | 59.972 | 115 | 40.9596 | 92.0746 | 59.9487 | 92
40.9862 | 183.9699 | 59.9624 | 184 | 40.9752 | 160.8276 | 60.0171 | 161 | 40.9643 | 137.9726 | 59.9904 | 138 | 40.9672 | 114.7666 | 59.972 | 115 | 40.968 | 92.0798 | 59.9487 | 92
40.9945 | 183.9699 | 59.9624 | 184 | 40.9835 | 160.8317 | 60.0171 | 161 | 40.9726 | 137.9717 | 59.9904 | 138 | 40.9755 | 114.7767 | 59.972 | 115 | 40.9763 | 92.0849 | 59.9487 | 92
41.0029 | 183.97 | 59.9624 | 184 | 40.9918 | 160.8358 | 60.0182 | 161 | 40.9809 | 137.9709 | 59.9904 | 138 | 40.9839 | 114.7868 | 59.972 | 115 | 40.9846 | 92.0901 | 59.9487 | 92
41.0112 | 183.97 | 59.9624 | 184 | 41.0002 | 160.8398 | 60.0182 | 161 | 40.9893 | 137.97 | 59.9904 | 138 | 40.9922 | 114.7968 | 59.972 | 115 | 40.993 | 92.0953 | 59.9487 | 92
41.0195 | 183.97 | 59.9624 | 184 | 41.0085 | 160.8439 | 60.0182 | 161 | 40.9976 | 137.9692 | 59.9924 | 138 | 41.0005 | 114.8069 | 59.972 | 115 | 41.0013 | 92.1004 | 59.9487 | 92
41.0279 | 183.9702 | 59.9624 | 184 | 41.0168 | 160.848 | 60.0182 | 161 | 41.006 | 137.9683 | 59.9924 | 138 | 41.0089 | 114.817 | 59.972 | 115 | 41.0097 | 92.1056 | 59.9487 | 92
41.0362 | 183.9706 | 59.9624 | 184 | 41.0251 | 160.8521 | 60.0182 | 161 | 41.0143 | 137.9675 | 59.9924 | 138 | 41.0172 | 114.827 | 59.972 | 115 | 41.018 | 92.1108 | 59.9487 | 92
41.0446 | 183.971 | 59.9624 | 184 | 41.0335 | 160.8562 | 60.0182 | 161 | 41.0226 | 137.9666 | 59.9924 | 138 | 41.0255 | 114.8371 | 59.972 | 115 | 41.0264 | 92.1159 | 59.9487 | 92
41.0529 | 183.9714 | 59.9624 | 184 | 41.0418 | 160.8602 | 60.0182 | 161 | 41.031 | 137.9658 | 59.9924 | 138 | 41.0339 | 114.8472 | 59.972 | 115 | 41.0347 | 92.1211 | 59.9487 | 92
41.0612 | 183.9718 | 59.9624 | 184 | 41.0501 | 160.8643 | 60.0182 | 161 | 41.0393 | 137.9649 | 59.9924 | 138 | 41.0422 | 114.8572 | 59.972 | 115 | 41.043 | 92.1263 | 59.9487 | 92
41.0696 | 183.9722 | 59.9624 | 184 | 41.0585 | 160.8684 | 60.0182 | 161 | 41.0476 | 137.9641 | 59.9924 | 138 | 41.0505 | 114.8673 | 59.972 | 115 | 41.0514 | 92.1314 | 59.9487 | 92
41.0779 | 183.9726 | 59.9608 | 184 | 41.0668 | 160.8725 | 60.0182 | 161 | 41.056 | 137.9632 | 59.9924 | 138 | 41.0589 | 114.8774 | 59.972 | 115 | 41.0597 | 92.1366 | 59.9487 | 92
41.0863 | 183.973 | 59.9608 | 184 | 41.0751 | 160.8766 | 60.0182 | 161 | 41.0643 | 137.9624 | 59.9924 | 138 | 41.0672 | 114.8875 | 59.972 | 115 | 41.0681 | 92.1418 | 59.9487 | 92
41.0946 | 183.9734 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.0726 | 137.9615 | 59.9924 | 138 | 41.0756 | 114.8975 | 59.972 | 115 | 41.0764 | 92.1469 | 59.9487 | 92
41.1029 | 183.9738 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.0809 | 137.9607 | 59.9924 | 138 | 41.0839 | 114.9076 | 59.9748 | 115 | 41.0847 | 92.1521 | 59.9487 | 92
41.1113 | 183.9742 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.0893 | 137.9598 | 59.9924 | 138 | 41.0922 | 114.9177 | 59.9748 | 115 | 41.0931 | 92.1573 | 59.9487 | 92
41.1196 | 183.9746 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.0976 | 137.959 | 59.9924 | 138 | 41.1006 | 114.9277 | 59.9748 | 115 | 41.1014 | 92.1624 | 59.9487 | 92
41.128 | 183.9751 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.106 | 137.9581 | 59.9924 | 138 | 41.1089 | 114.9378 | 59.9748 | 115 | 41.1098 | 92.1676 | 59.9487 | 92
41.1363 | 183.9755 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1143 | 137.9573 | 59.9924 | 138 | 41.1172 | 114.9479 | 59.9748 | 115 | 41.1181 | 92.1728 | 59.9487 | 92
41.1446 | 183.9759 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1226 | 137.9564 | 59.9924 | 138 | 41.1256 | 114.9579 | 59.9748 | 115 | 41.1264 | 92.1779 | 59.9487 | 92
41.153 | 183.9763 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.131 | 137.9556 | 59.9924 | 138 | 41.1339 | 114.968 | 59.9748 | 115 | 41.1348 | 92.1831 | 59.9487 | 92
41.1613 | 183.9767 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1393 | 137.9547 | 59.9924 | 138 | 41.1422 | 114.9781 | 59.9748 | 115 | 41.1431 | 92.1883 | 59.9512 | 92
41.1696 | 183.9771 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1476 | 137.9539 | 59.9924 | 138 | 41.1506 | 114.9881 | 59.9748 | 115 | 41.1515 | 92.1934 | 59.9512 | 92
41.178 | 183.9775 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.156 | 137.953 | 59.9924 | 138 | 41.1589 | 114.9982 | 59.9748 | 115 | 41.1598 | 92.1986 | 59.9512 | 92
41.1863 | 183.9779 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1643 | 137.9522 | 59.9924 | 138 | 41.1673 | 115.0083 | 59.9748 | 115 | 41.1682 | 92.2038 | 59.9512 | 92
41.1947 | 183.9783 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1727 | 137.9513 | 59.9924 | 138 | 41.1756 | 115.0184 | 59.9748 | 115 | 41.1765 | 92.2089 | 59.9512 | 92
41.203 | 183.9787 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.181 | 137.9505 | 59.9924 | 138 | 41.1839 | 115.0284 | 59.9748 | 115 | 41.1848 | 92.2141 | 59.9512 | 92
41.2113 | 183.9791 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1893 | 137.9496 | 59.9924 | 138 | 41.1923 | 115.0385 | 59.9748 | 115 | 41.1932 | 92.2193 | 59.9512 | 92
41.2197 | 183.9796 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.1976 | 137.9488 | 59.9943 | 138 | 41.2006 | 115.0486 | 59.9748 | 115 | 41.2015 | 92.2244 | 59.9512 | 92
41.228 | 183.98 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.206 | 137.9479 | 59.9943 | 138 | 41.209 | 115.0586 | 59.9748 | 115 | 41.2098 | 92.2296 | 59.9512 | 92
41.2364 | 183.9804 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.2143 | 137.9471 | 59.9943 | 138 | 41.2173 | 115.0687 | 59.9748 | 115 | 41.2182 | 92.2348 | 59.9512 | 92
41.2447 | 183.9808 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.2226 | 137.9462 | 59.9943 | 138 | 41.2256 | 115.0788 | 59.9748 | 115 | 41.2265 | 92.24 | 59.9512 | 92
41.253 | 183.9812 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.231 | 137.9454 | 59.9943 | 138 | 41.2339 | 115.0888 | 59.9748 | 115 | 41.2349 | 92.2451 | 59.9512 | 92
41.2614 | 183.9816 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.2393 | 137.9445 | 59.9943 | 138 | 41.2423 | 115.0989 | 59.9748 | 115 | 41.2432 | 92.2479 | 59.9512 | 92
41.2697 | 183.982 | 59.9608 | 184 |  |  |  |  | 41.2476 | 137.9437 | 59.9943 | 138 | 41.2506 | 115.109 | 59.9748 | 115 | 41.2516 | 92.2434 | 59.9512 | 92
41.2781 | 183.9824 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.256 | 137.9428 | 59.9943 | 138 | 41.259 | 115.119 | 59.9748 | 115 | 41.2599 | 92.2389 | 59.9512 | 92
41.2864 | 183.9828 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.2643 | 137.942 | 59.9943 | 138 | 41.2673 | 115.1291 | 59.9748 | 115 | 41.2682 | 92.2344 | 59.9512 | 92
41.2947 | 183.9832 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.2727 | 137.9411 | 59.9943 | 138 | 41.2756 | 115.1392 | 59.9748 | 115 | 41.2766 | 92.2299 | 59.9512 | 92
41.3031 | 183.9836 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.281 | 137.9403 | 59.9943 | 138 | 41.284 | 115.1493 | 59.9776 | 115 | 41.2849 | 92.2254 | 59.9512 | 92
41.3114 | 183.9841 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.2893 | 137.9394 | 59.9943 | 138 | 41.2923 | 115.1593 | 59.9776 | 115 | 41.2932 | 92.2209 | 59.9512 | 92
41.3197 | 183.9845 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.2977 | 137.9386 | 59.9943 | 138 | 41.3007 | 115.1694 | 59.9776 | 115 | 41.3016 | 92.2164 | 59.9512 | 92
41.3281 | 183.9849 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.306 | 137.9377 | 59.9943 | 138 | 41.309 | 115.1795 | 59.9776 | 115 | 41.3099 | 92.2118 | 59.9512 | 92
41.3364 | 183.9853 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3143 | 137.9369 | 59.9943 | 138 | 41.3173 | 115.1895 | 59.9776 | 115 | 41.3183 | 92.2073 | 59.9512 | 92
41.3448 | 183.9857 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3226 | 137.936 | 59.9943 | 138 | 41.3257 | 115.1996 | 59.9776 | 115 | 41.3266 | 92.2028 | 59.9512 | 92
41.3531 | 183.9861 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.331 | 137.9352 | 59.9943 | 138 | 41.334 | 115.2097 | 59.9776 | 115 | 41.335 | 92.1983 | 59.9512 | 92
41.3615 | 183.9865 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3393 | 137.9343 | 59.9943 | 138 | 41.3423 | 115.2197 | 59.9776 | 115 | 41.3433 | 92.1938 | 59.9523 | 92
41.3698 | 183.9869 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3477 | 137.9335 | 59.9943 | 138 | 41.3507 | 115.2298 | 59.9776 | 115 | 41.3516 | 92.1893 | 59.9523 | 92
41.3781 | 183.9873 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.356 | 137.9326 | 59.9943 | 138 | 41.359 | 115.2399 | 59.9776 | 115 | 41.36 | 92.1848 | 59.9523 | 92
41.3865 | 183.9877 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3643 | 137.9318 | 59.9943 | 138 | 41.3673 | 115.2499 | 59.9776 | 115 | 41.3683 | 92.1803 | 59.9523 | 92
41.3948 | 183.9881 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3727 | 137.9309 | 59.9943 | 138 | 41.3757 | 115.26 | 59.9776 | 115 | 41.3766 | 92.1758 | 59.9523 | 92
41.4031 | 183.9885 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.381 | 137.9301 | 59.9943 | 138 | 41.384 | 115.2701 | 59.9776 | 115 | 41.385 | 92.1713 | 59.9523 | 92
41.4115 | 183.989 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3893 | 137.9292 | 59.9943 | 138 | 41.3924 | 115.2802 | 59.9776 | 115 | 41.3933 | 92.1668 | 59.9523 | 92
41.4198 | 183.9894 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.3977 | 137.9284 | 59.9968 | 138 | 41.4007 | 115.2902 | 59.9776 | 115 | 41.4017 | 92.1623 | 59.9523 | 92
41.4282 | 183.9898 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.406 | 137.9275 | 59.9968 | 138 | 41.409 | 115.3003 | 59.9776 | 115 | 41.41 | 92.1578 | 59.9523 | 92
41.4365 | 183.9902 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.4143 | 137.9262 | 59.9968 | 138 | 41.4174 | 115.3104 | 59.9776 | 115 | 41.4183 | 92.1533 | 59.9523 | 92
41.4448 | 183.9906 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.4227 | 137.924 | 59.9968 | 138 | 41.4257 | 115.3204 | 59.9776 | 115 | 41.4267 | 92.1488 | 59.9523 | 92
41.4532 | 183.991 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.431 | 137.9219 | 59.9968 | 138 | 41.434 | 115.3305 | 59.9776 | 115 | 41.435 | 92.1443 | 59.9523 | 92
41.4615 | 183.9914 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.4393 | 137.9197 | 59.9968 | 138 | 41.4424 | 115.3406 | 59.9776 | 115 | 41.4434 | 92.1398 | 59.9523 | 92
41.4698 | 183.9918 | 59.9583 | 184 |  |  |  |  | 41.4477 | 137.9175 | 59.9968 | 138 | 41.4507 | 115.3506 | 59.9776 | 115 | 41.4517 | 92.1353 | 59.9523 | 92
41.4782 | 183.9922 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.456 | 137.9153 | 59.9968 | 138 | 41.459 | 115.3607 | 59.9776 | 115 | 41.4601 | 92.1308 | 59.9523 | 92
41.4865 | 183.9926 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.4643 | 137.9132 | 59.9968 | 138 | 41.4674 | 115.3708 | 59.9776 | 115 | 41.4684 | 92.1263 | 59.9523 | 92
41.4949 | 183.993 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.4727 | 137.911 | 59.9968 | 138 | 41.4757 | 115.373 | 59.9776 | 115 | 41.4767 | 92.1218 | 59.9523 | 92
41.5032 | 183.9935 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.481 | 137.9088 | 59.9968 | 138 | 41.484 | 115.3667 | 59.9754 | 115 | 41.4851 | 92.1173 | 59.9523 | 92
41.5116 | 183.9939 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.4893 | 137.9066 | 59.9968 | 138 | 41.4924 | 115.3604 | 59.9754 | 115 | 41.4934 | 92.1128 | 59.9523 | 92
41.5199 | 183.9943 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.4977 | 137.9045 | 59.9968 | 138 | 41.5007 | 115.3541 | 59.9754 | 115 | 41.5017 | 92.1083 | 59.9523 | 92
41.5282 | 183.9947 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.506 | 137.9023 | 59.9968 | 138 | 41.5091 | 115.3478 | 59.9754 | 115 | 41.5101 | 92.1038 | 59.9523 | 92
41.5366 | 183.9941 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5143 | 137.9001 | 59.9968 | 138 | 41.5174 | 115.3415 | 59.9754 | 115 | 41.5184 | 92.0993 | 59.9523 | 92
41.5449 | 183.9898 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5227 | 137.8979 | 59.9968 | 138 | 41.5257 | 115.3352 | 59.9754 | 115 | 41.5268 | 92.0948 | 59.9523 | 92
41.5533 | 183.9855 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.531 | 137.8958 | 59.9968 | 138 | 41.5341 | 115.3288 | 59.9754 | 115 | 41.5351 | 92.0902 | 59.9523 | 92
41.5616 | 183.9812 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5393 | 137.8936 | 59.9968 | 138 | 41.5424 | 115.3225 | 59.9754 | 115 | 41.5435 | 92.0857 | 59.9531 | 92
41.5699 | 183.9769 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5477 | 137.8914 | 59.9968 | 138 | 41.5508 | 115.3162 | 59.9754 | 115 | 41.5518 | 92.0812 | 59.9531 | 92
41.5783 | 183.9726 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.556 | 137.8893 | 59.9968 | 138 | 41.5591 | 115.3099 | 59.9754 | 115 | 41.5601 | 92.0767 | 59.9531 | 92
41.5866 | 183.9683 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5643 | 137.8871 | 59.9968 | 138 | 41.5674 | 115.3036 | 59.9754 | 115 | 41.5685 | 92.0722 | 59.9531 | 92
41.5949 | 183.964 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5727 | 137.8849 | 59.9968 | 138 | 41.5757 | 115.2973 | 59.9754 | 115 | 41.5768 | 92.0677 | 59.9531 | 92
41.6033 | 183.9597 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.581 | 137.8827 | 59.9968 | 138 | 41.5841 | 115.291 | 59.9754 | 115 | 41.5851 | 92.0632 | 59.9531 | 92
41.6116 | 183.9554 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5893 | 137.8806 | 59.9968 | 138 | 41.5924 | 115.2847 | 59.9754 | 115 | 41.5935 | 92.0587 | 59.9531 | 92
41.62 | 183.9511 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.5977 | 137.8784 | 59.9987 | 138 | 41.6008 | 115.2784 | 59.9754 | 115 | 41.6018 | 92.0542 | 59.9531 | 92
41.6283 | 183.9468 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.606 | 137.8762 | 59.9987 | 138 | 41.6091 | 115.2721 | 59.9754 | 115 | 41.6102 | 92.0497 | 59.9531 | 92
41.6366 | 183.9425 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.6143 | 137.874 | 59.9987 | 138 | 41.6174 | 115.2658 | 59.9754 | 115 | 41.6185 | 92.0452 | 59.9531 | 92
41.645 | 183.9382 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.6227 | 137.8719 | 59.9987 | 138 | 41.6258 | 115.2595 | 59.9754 | 115 | 41.6268 | 92.0407 | 59.9531 | 92
41.6533 | 183.9339 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.631 | 137.8697 | 59.9987 | 138 | 41.6341 | 115.2532 | 59.9754 | 115 | 41.6352 | 92.0362 | 59.9531 | 92
41.6617 | 183.9296 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.6393 | 137.8675 | 59.9987 | 138 | 41.6425 | 115.2469 | 59.9754 | 115 | 41.6435 | 92.0317 | 59.9531 | 92
41.67 | 183.9252 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 41.6477 | 137.8653 | 59.9987 | 138 | 41.6508 | 115.2406 | 59.9754 | 115 | 41.6519 | 92.0272 | 59.9531 | 92
41.6783 | 183.9209 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.656 | 137.8632 | 59.9987 | 138 | 41.6591 | 115.2343 | 59.9754 | 115 | 41.6602 | 92.0227 | 59.9531 | 92
41.6867 | 183.9166 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.6644 | 137.861 | 59.9987 | 138 | 41.6674 | 115.228 | 59.9754 | 115 | 41.6685 | 92.0182 | 59.9531 | 92
41.695 | 183.9123 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.6727 | 137.8588 | 59.9987 | 138 | 41.6758 | 115.2217 | 59.9754 | 115 | 41.6769 | 92.0137 | 59.9531 | 92
41.7034 | 183.908 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.681 | 137.8567 | 59.9987 | 138 | 41.6841 | 115.2154 | 59.9728 | 115 | 41.6852 | 92.0092 | 59.9531 | 92
41.7117 | 183.9037 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.6893 | 137.8545 | 59.9987 | 138 | 41.6925 | 115.2091 | 59.9728 | 115 | 41.6936 | 92.0047 | 59.9531 | 92
41.72 | 183.8994 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.6977 | 137.8523 | 59.9987 | 138 | 41.7008 | 115.2028 | 59.9728 | 115 | 41.7019 | 92.0002 | 59.9531 | 92
41.7284 | 183.8951 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.706 | 137.8501 | 59.9987 | 138 | 41.7091 | 115.1965 | 59.9728 | 115 | 41.7102 | 91.9957 | 59.9531 | 92
41.7367 | 183.8908 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7143 | 137.848 | 59.9987 | 138 | 41.7175 | 115.1902 | 59.9728 | 115 | 41.7186 | 91.9912 | 59.9531 | 92
41.7451 | 183.8865 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7227 | 137.8458 | 59.9987 | 138 | 41.7258 | 115.1839 | 59.9728 | 115 | 41.7269 | 91.9867 | 59.9531 | 92
41.7534 | 183.8822 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.731 | 137.8436 | 59.9987 | 138 | 41.7342 | 115.1776 | 59.9728 | 115 | 41.7353 | 91.9822 | 59.9531 | 92
41.7617 | 183.8779 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7393 | 137.8414 | 59.9987 | 138 | 41.7425 | 115.1713 | 59.9728 | 115 | 41.7436 | 91.9783 | 59.9545 | 92
41.7701 | 183.8736 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7477 | 137.8393 | 59.9987 | 138 | 41.7508 | 115.165 | 59.9728 | 115 | 41.752 | 91.9758 | 59.9545 | 92
41.7784 | 183.8693 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.756 | 137.8371 | 59.9987 | 138 | 41.7592 | 115.1587 | 59.9728 | 115 | 41.7603 | 91.9734 | 59.9545 | 92
41.7868 | 183.865 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7643 | 137.8349 | 59.9987 | 138 | 41.7675 | 115.1524 | 59.9728 | 115 | 41.7686 | 91.971 | 59.9545 | 92
41.7951 | 183.8607 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7727 | 137.8327 | 59.9987 | 138 | 41.7758 | 115.1461 | 59.9728 | 115 | 41.7769 | 91.9685 | 59.9545 | 92
41.8034 | 183.8564 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.781 | 137.8306 | 59.9987 | 138 | 41.7842 | 115.1398 | 59.9728 | 115 | 41.7853 | 91.9661 | 59.9545 | 92
41.8118 | 183.8521 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7894 | 137.8284 | 59.9987 | 138 | 41.7925 | 115.1335 | 59.9728 | 115 | 41.7936 | 91.9637 | 59.9545 | 92
41.8201 | 183.8478 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.7977 | 137.8262 | 59.9998 | 138 | 41.8008 | 115.1272 | 59.9728 | 115 | 41.802 | 91.9612 | 59.9545 | 92
41.8285 | 183.8435 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.806 | 137.8241 | 59.9998 | 138 | 41.8092 | 115.1209 | 59.9728 | 115 | 41.8103 | 91.9588 | 59.9545 | 92
41.8368 | 183.8392 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.8143 | 137.8219 | 59.9998 | 138 | 41.8175 | 115.1146 | 59.9728 | 115 | 41.8187 | 91.9563 | 59.9545 | 92
41.8451 | 183.8349 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.8227 | 137.8197 | 59.9998 | 138 | 41.8259 | 115.1083 | 59.9728 | 115 | 41.827 | 91.9539 | 59.9545 | 92
41.8535 | 183.8306 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.831 | 137.8175 | 59.9998 | 138 | 41.8342 | 115.102 | 59.9728 | 115 | 41.8353 | 91.9515 | 59.9545 | 92
41.8618 | 183.8263 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.8393 | 137.8154 | 59.9998 | 138 | 41.8425 | 115.0956 | 59.9728 | 115 | 41.8437 | 91.949 | 59.9545 | 92
41.8701 | 183.822 | 59.9546 | 184 |  |  |  |  | 41.8477 | 137.8132 | 59.9998 | 138 | 41.8509 | 115.0893 | 59.9728 | 115 | 41.852 | 91.9466 | 59.9545 | 92
41.8785 | 183.8177 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.856 | 137.811 | 59.9998 | 138 | 41.8592 | 115.083 | 59.9728 | 115 | 41.8604 | 91.9442 | 59.9545 | 92
41.8868 | 183.8134 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.8643 | 137.8088 | 59.9998 | 138 | 41.8676 | 115.0767 | 59.9728 | 115 | 41.8687 | 91.9417 | 59.9545 | 92
41.8952 | 183.8091 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.8727 | 137.8067 | 59.9998 | 138 | 41.8759 | 115.0704 | 59.9728 | 115 | 41.877 | 91.9393 | 59.9545 | 92
41.9035 | 183.8047 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.881 | 137.8045 | 59.9998 | 138 | 41.8842 | 115.0641 | 59.9695 | 115 | 41.8854 | 91.9369 | 59.9545 | 92
41.9118 | 183.8004 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.8893 | 137.8023 | 59.9998 | 138 | 41.8925 | 115.0578 | 59.9695 | 115 | 41.8937 | 91.9344 | 59.9545 | 92
41.9202 | 183.7961 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.8977 | 137.8002 | 59.9998 | 138 | 41.9009 | 115.0515 | 59.9695 | 115 | 41.9021 | 91.932 | 59.9545 | 92
41.9285 | 183.7918 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.906 | 137.798 | 59.9998 | 138 | 41.9092 | 115.0452 | 59.9695 | 115 | 41.9104 | 91.9295 | 59.9545 | 92
41.9369 | 183.7875 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9144 | 137.7958 | 59.9998 | 138 | 41.9176 | 115.0389 | 59.9695 | 115 | 41.9187 | 91.9271 | 59.9545 | 92
41.9452 | 183.7832 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9227 | 137.7954 | 59.9998 | 138 | 41.9259 | 115.0326 | 59.9695 | 115 | 41.9271 | 91.9247 | 59.9545 | 92
41.9536 | 183.7789 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.931 | 137.8034 | 59.9998 | 138 | 41.9342 | 115.0263 | 59.9695 | 115 | 41.9354 | 91.9222 | 59.9545 | 92
41.9619 | 183.7746 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9393 | 137.8114 | 59.9998 | 138 | 41.9426 | 115.02 | 59.9695 | 115 | 41.9438 | 91.9198 | 59.954 | 92
41.9702 | 183.7703 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9477 | 137.8194 | 59.9998 | 138 | 41.9509 | 115.0137 | 59.9695 | 115 | 41.9521 | 91.9174 | 59.954 | 92
41.9786 | 183.766 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.956 | 137.8275 | 59.9998 | 138 | 41.9593 | 115.0074 | 59.9695 | 115 | 41.9604 | 91.9149 | 59.954 | 92
41.9869 | 183.7617 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9643 | 137.8355 | 59.9998 | 138 | 41.9676 | 115.0011 | 59.9695 | 115 | 41.9688 | 91.9125 | 59.954 | 92
41.9953 | 183.7574 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9727 | 137.8435 | 59.9998 | 138 | 41.9759 | 114.9973 | 59.9695 | 115 | 41.9771 | 91.9101 | 59.954 | 92
42.0036 | 183.7531 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.981 | 137.8515 | 59.9998 | 138 | 41.9843 | 114.9959 | 59.9695 | 115 | 41.9854 | 91.9076 | 59.954 | 92
42.0119 | 183.7488 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9893 | 137.8595 | 59.9998 | 138 | 41.9926 | 114.9944 | 59.9695 | 115 | 41.9938 | 91.9052 | 59.954 | 92
42.0203 | 183.7445 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 41.9977 | 137.8676 | 60.0004 | 138 | 42.0009 | 114.993 | 59.9695 | 115 | 42.0021 | 91.9027 | 59.954 | 92
42.0286 | 183.7402 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.006 | 137.8756 | 60.0004 | 138 | 42.0093 | 114.9916 | 59.9695 | 115 | 42.0105 | 91.9003 | 59.954 | 92
42.0369 | 183.7365 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.0144 | 137.8836 | 60.0004 | 138 | 42.0176 | 114.9902 | 59.9695 | 115 | 42.0188 | 91.8979 | 59.954 | 92
42.0453 | 183.7347 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.0227 | 137.8916 | 60.0004 | 138 | 42.026 | 114.9887 | 59.9695 | 115 | 42.0272 | 91.8954 | 59.954 | 92
42.0536 | 183.7329 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.031 | 137.8997 | 60.0004 | 138 | 42.0343 | 114.9873 | 59.9695 | 115 | 42.0355 | 91.893 | 59.954 | 92
42.062 | 183.7311 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.0394 | 137.9077 | 60.0004 | 138 | 42.0426 | 114.9859 | 59.9695 | 115 | 42.0438 | 91.8906 | 59.954 | 92
42.0703 | 183.7293 | 59.954 | 184 |  |  |  |  | 42.0477 | 137.9157 | 60.0004 | 138 | 42.051 | 114.9845 | 59.9695 | 115 | 42.0522 | 91.8881 | 59.954 | 92
42.0786 | 183.7276 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.056 | 137.9237 | 60.0004 | 138 | 42.0593 | 114.9831 | 59.9695 | 115 | 42.0605 | 91.8857 | 59.954 | 92
42.087 | 183.7258 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.0643 | 137.9317 | 60.0004 | 138 | 42.0677 | 114.9816 | 59.9695 | 115 | 42.0688 | 91.8833 | 59.954 | 92
42.0953 | 183.724 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.0727 | 137.9398 | 60.0004 | 138 | 42.076 | 114.9802 | 59.9695 | 115 | 42.0772 | 91.8808 | 59.954 | 92
42.1037 | 183.7222 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.081 | 137.9478 | 60.0004 | 138 | 42.0843 | 114.9788 | 59.9668 | 115 | 42.0855 | 91.8784 | 59.954 | 92
42.112 | 183.7204 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.0893 | 137.9558 | 60.0004 | 138 | 42.0927 | 114.9774 | 59.9668 | 115 | 42.0939 | 91.8759 | 59.954 | 92
42.1203 | 183.7186 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.0977 | 137.9638 | 60.0004 | 138 | 42.101 | 114.9759 | 59.9668 | 115 | 42.1022 | 91.8735 | 59.954 | 92
42.1287 | 183.7168 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.106 | 137.9719 | 60.0004 | 138 | 42.1093 | 114.9745 | 59.9668 | 115 | 42.1105 | 91.8711 | 59.954 | 92
42.137 | 183.715 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1143 | 137.9799 | 60.0004 | 138 | 42.1177 | 114.9731 | 59.9668 | 115 | 42.1189 | 91.8686 | 59.954 | 92
42.1454 | 183.7132 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1227 | 137.9879 | 60.0004 | 138 | 42.126 | 114.9717 | 59.9668 | 115 | 42.1272 | 91.8662 | 59.954 | 92
42.1537 | 183.7114 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.131 | 137.9959 | 60.0004 | 138 | 42.1344 | 114.9703 | 59.9668 | 115 | 42.1356 | 91.8638 | 59.954 | 92
42.162 | 183.7096 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1393 | 138.004 | 60.0004 | 138 | 42.1427 | 114.9688 | 59.9668 | 115 | 42.1439 | 91.8613 | 59.9526 | 92
42.1704 | 183.7078 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1477 | 138.012 | 60.0004 | 138 | 42.151 | 114.9674 | 59.9668 | 115 | 42.1523 | 91.8589 | 59.9526 | 92
42.1787 | 183.706 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.156 | 138.02 | 60.0004 | 138 | 42.1594 | 114.966 | 59.9668 | 115 | 42.1606 | 91.8565 | 59.9526 | 92
42.1871 | 183.7042 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1644 | 138.028 | 60.0004 | 138 | 42.1677 | 114.9646 | 59.9668 | 115 | 42.1689 | 91.854 | 59.9526 | 92
42.1954 | 183.7024 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1727 | 138.036 | 60.0004 | 138 | 42.1761 | 114.9631 | 59.9668 | 115 | 42.1773 | 91.8516 | 59.9526 | 92
42.2037 | 183.7006 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.181 | 138.0441 | 60.0004 | 138 | 42.1844 | 114.9617 | 59.9668 | 115 | 42.1856 | 91.8491 | 59.9526 | 92
42.2121 | 183.6988 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1893 | 138.0521 | 60.0004 | 138 | 42.1927 | 114.9603 | 59.9668 | 115 | 42.1939 | 91.8467 | 59.9526 | 92
42.2204 | 183.697 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.1977 | 138.0601 | 60.0001 | 138 | 42.201 | 114.9589 | 59.9668 | 115 | 42.2023 | 91.8443 | 59.9526 | 92
42.2288 | 183.6952 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.206 | 138.0681 | 60.0001 | 138 | 42.2094 | 114.9575 | 59.9668 | 115 | 42.2106 | 91.8418 | 59.9526 | 92
42.2371 | 183.6934 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.2143 | 138.0762 | 60.0001 | 138 | 42.2177 | 114.956 | 59.9668 | 115 | 42.219 | 91.8394 | 59.9526 | 92
42.2454 | 183.6916 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.2227 | 138.0842 | 60.0001 | 138 | 42.2261 | 114.9546 | 59.9668 | 115 | 42.2273 | 91.837 | 59.9526 | 92
42.2538 | 183.6898 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.231 | 138.0922 | 60.0001 | 138 | 42.2344 | 114.9532 | 59.9668 | 115 | 42.2357 | 91.8345 | 59.9526 | 92
42.2621 | 183.688 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.2393 | 138.1002 | 60.0001 | 138 | 42.2427 | 114.9518 | 59.9668 | 115 | 42.244 | 91.8321 | 59.9526 | 92
42.2705 | 183.6862 | 59.9549 | 184 |  |  |  |  | 42.2477 | 138.1082 | 60.0001 | 138 | 42.2511 | 114.9503 | 59.9668 | 115 | 42.2523 | 91.8299 | 59.9526 | 92
42.2788 | 183.6844 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.256 | 138.1163 | 60.0001 | 138 | 42.2594 | 114.9489 | 59.9668 | 115 | 42.2607 | 91.8289 | 59.9526 | 92
42.2871 | 183.6826 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.2643 | 138.1243 | 60.0001 | 138 | 42.2678 | 114.9475 | 59.9668 | 115 | 42.269 | 91.8279 | 59.9526 | 92
42.2955 | 183.6808 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.2727 | 138.1323 | 60.0001 | 138 | 42.2761 | 114.9461 | 59.9668 | 115 | 42.2773 | 91.8269 | 59.9526 | 92
42.3038 | 183.679 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.281 | 138.1403 | 60.0001 | 138 | 42.2844 | 114.9446 | 59.9665 | 115 | 42.2857 | 91.8259 | 59.9526 | 92
42.3121 | 183.6772 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.2894 | 138.1484 | 60.0001 | 138 | 42.2928 | 114.9432 | 59.9665 | 115 | 42.294 | 91.8249 | 59.9526 | 92
42.3205 | 183.6754 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.2977 | 138.1564 | 60.0001 | 138 | 42.3011 | 114.9418 | 59.9665 | 115 | 42.3024 | 91.8239 | 59.9526 | 92
42.3288 | 183.6736 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.306 | 138.1644 | 60.0001 | 138 | 42.3094 | 114.9404 | 59.9665 | 115 | 42.3107 | 91.8229 | 59.9526 | 92
42.3372 | 183.6718 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3143 | 138.1724 | 60.0001 | 138 | 42.3178 | 114.939 | 59.9665 | 115 | 42.3191 | 91.8218 | 59.9526 | 92
42.3455 | 183.67 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3227 | 138.1805 | 60.0001 | 138 | 42.3261 | 114.9375 | 59.9665 | 115 | 42.3274 | 91.8208 | 59.9526 | 92
42.3539 | 183.6682 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.331 | 138.1885 | 60.0001 | 138 | 42.3345 | 114.9361 | 59.9665 | 115 | 42.3357 | 91.8198 | 59.9526 | 92
42.3622 | 183.6664 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3393 | 138.1965 | 60.0001 | 138 | 42.3428 | 114.9347 | 59.9665 | 115 | 42.3441 | 91.8188 | 59.9515 | 92
42.3705 | 183.6646 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3477 | 138.2045 | 60.0001 | 138 | 42.3511 | 114.9333 | 59.9665 | 115 | 42.3524 | 91.8178 | 59.9515 | 92
42.3789 | 183.6628 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.356 | 138.2125 | 60.0001 | 138 | 42.3595 | 114.9318 | 59.9665 | 115 | 42.3607 | 91.8168 | 59.9515 | 92
42.3872 | 183.661 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3643 | 138.2206 | 60.0001 | 138 | 42.3678 | 114.9304 | 59.9665 | 115 | 42.3691 | 91.8158 | 59.9515 | 92
42.3956 | 183.6592 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3727 | 138.2286 | 60.0001 | 138 | 42.3762 | 114.929 | 59.9665 | 115 | 42.3774 | 91.8148 | 59.9515 | 92
42.4039 | 183.6574 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.381 | 138.2366 | 60.0001 | 138 | 42.3845 | 114.9276 | 59.9665 | 115 | 42.3858 | 91.8138 | 59.9515 | 92
42.4122 | 183.6556 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3893 | 138.2446 | 60.0001 | 138 | 42.3928 | 114.9262 | 59.9665 | 115 | 42.3941 | 91.8128 | 59.9515 | 92
42.4206 | 183.6538 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.3977 | 138.2527 | 59.9993 | 138 | 42.4012 | 114.9247 | 59.9665 | 115 | 42.4024 | 91.8118 | 59.9515 | 92
42.4289 | 183.652 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.406 | 138.2607 | 59.9993 | 138 | 42.4095 | 114.9233 | 59.9665 | 115 | 42.4108 | 91.8108 | 59.9515 | 92
42.4372 | 183.6502 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.4144 | 138.2687 | 59.9993 | 138 | 42.4178 | 114.9219 | 59.9665 | 115 | 42.4191 | 91.8098 | 59.9515 | 92
42.4456 | 183.6484 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.4227 | 138.2767 | 59.9993 | 138 | 42.4262 | 114.9205 | 59.9665 | 115 | 42.4275 | 91.8088 | 59.9515 | 92
42.4539 | 183.6466 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.431 | 138.2848 | 59.9993 | 138 | 42.4345 | 114.9191 | 59.9665 | 115 | 42.4358 | 91.8078 | 59.9515 | 92
42.4623 | 183.6448 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.4393 | 138.2818 | 59.9993 | 138 | 42.4429 | 114.9176 | 59.9665 | 115 | 42.4442 | 91.8068 | 59.9515 | 92
42.4706 | 183.643 | 59.956 | 184 |  |  |  |  | 42.4477 | 138.2784 | 59.9993 | 138 | 42.4512 | 114.9162 | 59.9665 | 115 | 42.4525 | 91.8058 | 59.9515 | 92
42.4789 | 183.6412 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.456 | 138.2751 | 59.9993 | 138 | 42.4595 | 114.9148 | 59.9665 | 115 | 42.4608 | 91.8048 | 59.9515 | 92
42.4873 | 183.6394 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.4643 | 138.2718 | 59.9993 | 138 | 42.4679 | 114.9134 | 59.9665 | 115 | 42.4692 | 91.8038 | 59.9515 | 92
42.4956 | 183.6376 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.4727 | 138.2684 | 59.9993 | 138 | 42.4762 | 114.9119 | 59.9665 | 115 | 42.4775 | 91.8028 | 59.9515 | 92
42.504 | 183.6358 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.481 | 138.2651 | 59.9993 | 138 | 42.4846 | 114.9101 | 59.9679 | 115 | 42.4858 | 91.8018 | 59.9515 | 92
42.5123 | 183.634 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.4893 | 138.2618 | 59.9993 | 138 | 42.4929 | 114.9074 | 59.9679 | 115 | 42.4942 | 91.8008 | 59.9515 | 92
42.5206 | 183.6322 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.4977 | 138.2584 | 59.9993 | 138 | 42.5012 | 114.9047 | 59.9679 | 115 | 42.5025 | 91.7998 | 59.9515 | 92
42.529 | 183.6304 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.506 | 138.2551 | 59.9993 | 138 | 42.5096 | 114.9021 | 59.9679 | 115 | 42.5109 | 91.7988 | 59.9515 | 92
42.5373 | 183.6286 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5144 | 138.2518 | 59.9993 | 138 | 42.5179 | 114.8994 | 59.9679 | 115 | 42.5192 | 91.7978 | 59.9515 | 92
42.5457 | 183.6279 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5227 | 138.2484 | 59.9993 | 138 | 42.5262 | 114.8967 | 59.9679 | 115 | 42.5276 | 91.7968 | 59.9515 | 92
42.554 | 183.6364 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.531 | 138.2451 | 59.9993 | 138 | 42.5346 | 114.894 | 59.9679 | 115 | 42.5359 | 91.7958 | 59.9515 | 92
42.5623 | 183.645 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5394 | 138.2418 | 59.9993 | 138 | 42.5429 | 114.8914 | 59.9679 | 115 | 42.5442 | 91.7948 | 59.9507 | 92
42.5707 | 183.6535 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5477 | 138.2384 | 59.9993 | 138 | 42.5512 | 114.8887 | 59.9679 | 115 | 42.5526 | 91.7938 | 59.9507 | 92
42.579 | 183.662 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.556 | 138.2351 | 59.9993 | 138 | 42.5596 | 114.886 | 59.9679 | 115 | 42.5609 | 91.7928 | 59.9507 | 92
42.5874 | 183.6706 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5643 | 138.2318 | 59.9993 | 138 | 42.5679 | 114.8833 | 59.9679 | 115 | 42.5692 | 91.7918 | 59.9507 | 92
42.5957 | 183.6792 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5727 | 138.2284 | 59.9993 | 138 | 42.5763 | 114.8807 | 59.9679 | 115 | 42.5776 | 91.7908 | 59.9507 | 92
42.604 | 183.6877 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.581 | 138.2251 | 59.9993 | 138 | 42.5846 | 114.878 | 59.9679 | 115 | 42.5859 | 91.7898 | 59.9507 | 92
42.6124 | 183.6962 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5893 | 138.2218 | 59.9993 | 138 | 42.5929 | 114.8753 | 59.9679 | 115 | 42.5943 | 91.7888 | 59.9507 | 92
42.6207 | 183.7048 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.5977 | 138.2184 | 59.999 | 138 | 42.6013 | 114.8726 | 59.9679 | 115 | 42.6026 | 91.7878 | 59.9507 | 92
42.629 | 183.7133 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.606 | 138.2151 | 59.999 | 138 | 42.6096 | 114.87 | 59.9679 | 115 | 42.611 | 91.7868 | 59.9507 | 92
42.6374 | 183.7219 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.6143 | 138.2118 | 59.999 | 138 | 42.618 | 114.8673 | 59.9679 | 115 | 42.6193 | 91.7858 | 59.9507 | 92
42.6457 | 183.7304 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.6227 | 138.2084 | 59.999 | 138 | 42.6263 | 114.8646 | 59.9679 | 115 | 42.6276 | 91.7848 | 59.9507 | 92
42.6541 | 183.739 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.631 | 138.2051 | 59.999 | 138 | 42.6346 | 114.8619 | 59.9679 | 115 | 42.636 | 91.7838 | 59.9507 | 92
42.6624 | 183.7475 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.6394 | 138.2018 | 59.999 | 138 | 42.643 | 114.8593 | 59.9679 | 115 | 42.6443 | 91.7828 | 59.9507 | 92
42.6707 | 183.7561 | 59.9574 | 184 |  |  |  |  | 42.6477 | 138.1984 | 59.999 | 138 | 42.6513 | 114.8566 | 59.9679 | 115 | 42.6526 | 91.7818 | 59.9507 | 92
42.6791 | 183.7646 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.656 | 138.1951 | 59.999 | 138 | 42.6596 | 114.8539 | 59.9679 | 115 | 42.661 | 91.7808 | 59.9507 | 92
42.6874 | 183.7732 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.6644 | 138.1918 | 59.999 | 138 | 42.668 | 114.8512 | 59.9679 | 115 | 42.6693 | 91.7798 | 59.9507 | 92
42.6958 | 183.7817 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.6727 | 138.1884 | 59.999 | 138 | 42.6763 | 114.8486 | 59.9679 | 115 | 42.6777 | 91.7788 | 59.9507 | 92
42.7041 | 183.7903 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.681 | 138.1851 | 59.999 | 138 | 42.6847 | 114.8459 | 59.9707 | 115 | 42.686 | 91.7778 | 59.9507 | 92
42.7124 | 183.7988 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.6893 | 138.1818 | 59.999 | 138 | 42.693 | 114.8432 | 59.9707 | 115 | 42.6944 | 91.7768 | 59.9507 | 92
42.7208 | 183.8074 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.6977 | 138.1784 | 59.999 | 138 | 42.7013 | 114.8406 | 59.9707 | 115 | 42.7027 | 91.7758 | 59.9507 | 92
42.7291 | 183.8159 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.706 | 138.1751 | 59.999 | 138 | 42.7097 | 114.8379 | 59.9707 | 115 | 42.711 | 91.7748 | 59.9507 | 92
42.7375 | 183.8245 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7143 | 138.1718 | 59.999 | 138 | 42.718 | 114.8352 | 59.9707 | 115 | 42.7194 | 91.7738 | 59.9507 | 92
42.7458 | 183.833 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7227 | 138.1684 | 59.999 | 138 | 42.7263 | 114.8325 | 59.9707 | 115 | 42.7277 | 91.7728 | 59.9507 | 92
42.7541 | 183.8416 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.731 | 138.1651 | 59.999 | 138 | 42.7347 | 114.8299 | 59.9707 | 115 | 42.7361 | 91.7718 | 59.9507 | 92
42.7625 | 183.8501 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7393 | 138.1618 | 59.999 | 138 | 42.743 | 114.8272 | 59.9707 | 115 | 42.7444 | 91.7708 | 59.9501 | 92
42.7708 | 183.8586 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7477 | 138.1584 | 59.999 | 138 | 42.7513 | 114.8245 | 59.9707 | 115 | 42.7527 | 91.7718 | 59.9501 | 92
42.7792 | 183.8672 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.756 | 138.1551 | 59.999 | 138 | 42.7597 | 114.8218 | 59.9707 | 115 | 42.7611 | 91.7809 | 59.9501 | 92
42.7875 | 183.8757 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7644 | 138.1518 | 59.999 | 138 | 42.768 | 114.8192 | 59.9707 | 115 | 42.7694 | 91.79 | 59.9501 | 92
42.7958 | 183.8843 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7727 | 138.1484 | 59.999 | 138 | 42.7764 | 114.8165 | 59.9707 | 115 | 42.7777 | 91.7992 | 59.9501 | 92
42.8042 | 183.8928 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.781 | 138.1451 | 59.999 | 138 | 42.7847 | 114.8138 | 59.9707 | 115 | 42.7861 | 91.8083 | 59.9501 | 92
42.8125 | 183.9014 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7894 | 138.1418 | 59.999 | 138 | 42.793 | 114.8111 | 59.9707 | 115 | 42.7944 | 91.8175 | 59.9501 | 92
42.8208 | 183.9099 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.7977 | 138.1384 | 59.9984 | 138 | 42.8014 | 114.8085 | 59.9707 | 115 | 42.8028 | 91.8266 | 59.9501 | 92
42.8292 | 183.9185 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.806 | 138.1351 | 59.9984 | 138 | 42.8097 | 114.8058 | 59.9707 | 115 | 42.8111 | 91.8358 | 59.9501 | 92
42.8375 | 183.927 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.8143 | 138.1318 | 59.9984 | 138 | 42.8181 | 114.8031 | 59.9707 | 115 | 42.8195 | 91.8449 | 59.9501 | 92
42.8459 | 183.9356 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.8227 | 138.1284 | 59.9984 | 138 | 42.8264 | 114.8004 | 59.9707 | 115 | 42.8278 | 91.854 | 59.9501 | 92
42.8542 | 183.9441 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.831 | 138.1251 | 59.9984 | 138 | 42.8347 | 114.7978 | 59.9707 | 115 | 42.8361 | 91.8632 | 59.9501 | 92
42.8625 | 183.9527 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.8393 | 138.1218 | 59.9984 | 138 | 42.8431 | 114.7951 | 59.9707 | 115 | 42.8445 | 91.8723 | 59.9501 | 92
42.8709 | 183.9612 | 59.9588 | 184 |  |  |  |  | 42.8477 | 138.1184 | 59.9984 | 138 | 42.8514 | 114.7924 | 59.9707 | 115 | 42.8528 | 91.8815 | 59.9501 | 92
42.8792 | 183.9698 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.856 | 138.1151 | 59.9984 | 138 | 42.8597 | 114.7897 | 59.9707 | 115 | 42.8611 | 91.8906 | 59.9501 | 92
42.8876 | 183.9783 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.8644 | 138.1118 | 59.9984 | 138 | 42.8681 | 114.7871 | 59.9707 | 115 | 42.8695 | 91.8997 | 59.9501 | 92
42.8959 | 183.9869 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.8727 | 138.1084 | 59.9984 | 138 | 42.8764 | 114.7844 | 59.9707 | 115 | 42.8778 | 91.9089 | 59.9501 | 92
42.9042 | 183.9954 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.881 | 138.1051 | 59.9984 | 138 | 42.8848 | 114.7817 | 59.9743 | 115 | 42.8862 | 91.918 | 59.9501 | 92
42.9126 | 184.004 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.8894 | 138.1018 | 59.9984 | 138 | 42.8931 | 114.779 | 59.9743 | 115 | 42.8945 | 91.9272 | 59.9501 | 92
42.9209 | 184.0125 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.8977 | 138.0984 | 59.9984 | 138 | 42.9014 | 114.7764 | 59.9743 | 115 | 42.9029 | 91.9363 | 59.9501 | 92
42.9293 | 184.021 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.906 | 138.0951 | 59.9984 | 138 | 42.9098 | 114.7737 | 59.9743 | 115 | 42.9112 | 91.9454 | 59.9501 | 92
42.9376 | 184.0296 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9144 | 138.0918 | 59.9984 | 138 | 42.9181 | 114.771 | 59.9743 | 115 | 42.9195 | 91.9546 | 59.9501 | 92
42.9459 | 184.0381 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9227 | 138.0884 | 59.9984 | 138 | 42.9265 | 114.7683 | 59.9743 | 115 | 42.9279 | 91.9637 | 59.9501 | 92
42.9543 | 184.0467 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.931 | 138.0851 | 59.9984 | 138 | 42.9348 | 114.7657 | 59.9743 | 115 | 42.9362 | 91.9729 | 59.9501 | 92
42.9626 | 184.0552 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9393 | 138.0854 | 59.9984 | 138 | 42.9431 | 114.763 | 59.9743 | 115 | 42.9445 | 91.982 | 59.9507 | 92
42.9709 | 184.0638 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9477 | 138.0859 | 59.9984 | 138 | 42.9514 | 114.7603 | 59.9743 | 115 | 42.9529 | 91.9912 | 59.9507 | 92
42.9793 | 184.0723 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.956 | 138.0864 | 59.9984 | 138 | 42.9598 | 114.7577 | 59.9743 | 115 | 42.9612 | 92.0003 | 59.9507 | 92
42.9876 | 184.0809 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9643 | 138.0868 | 59.9984 | 138 | 42.9681 | 114.755 | 59.9743 | 115 | 42.9696 | 92.0094 | 59.9507 | 92
42.996 | 184.0894 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9727 | 138.0873 | 59.9984 | 138 | 42.9765 | 114.7523 | 59.9743 | 115 | 42.9779 | 92.0186 | 59.9507 | 92
43.0043 | 184.098 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.981 | 138.0877 | 59.9984 | 138 | 42.9848 | 114.7496 | 59.9743 | 115 | 42.9863 | 92.0277 | 59.9507 | 92
43.0126 | 184.1065 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9894 | 138.0882 | 59.9984 | 138 | 42.9931 | 114.747 | 59.9743 | 115 | 42.9946 | 92.0369 | 59.9507 | 92
43.021 | 184.1151 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 42.9977 | 138.0887 | 59.9993 | 138 | 43.0015 | 114.7443 | 59.9743 | 115 | 43.0029 | 92.046 | 59.9507 | 92
43.0293 | 184.1236 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.006 | 138.0891 | 59.9993 | 138 | 43.0098 | 114.7416 | 59.9743 | 115 | 43.0113 | 92.0552 | 59.9507 | 92
43.0377 | 184.1322 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.0144 | 138.0896 | 59.9993 | 138 | 43.0182 | 114.748 | 59.9743 | 115 | 43.0196 | 92.0643 | 59.9507 | 92
43.046 | 184.1407 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.0227 | 138.09 | 59.9993 | 138 | 43.0265 | 114.757 | 59.9743 | 115 | 43.028 | 92.0734 | 59.9507 | 92
43.0543 | 184.1493 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.031 | 138.0905 | 59.9993 | 138 | 43.0348 | 114.766 | 59.9743 | 115 | 43.0363 | 92.0826 | 59.9507 | 92
43.0627 | 184.1578 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.0394 | 138.0909 | 59.9993 | 138 | 43.0432 | 114.7751 | 59.9743 | 115 | 43.0446 | 92.0917 | 59.9507 | 92
43.071 | 184.1614 | 59.9596 | 184 |  |  |  |  | 43.0477 | 138.0914 | 59.9993 | 138 | 43.0515 | 114.7841 | 59.9743 | 115 | 43.053 | 92.1009 | 59.9507 | 92
43.0794 | 184.1634 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.056 | 138.0918 | 59.9993 | 138 | 43.0598 | 114.7931 | 59.9743 | 115 | 43.0613 | 92.11 | 59.9507 | 92
43.0877 | 184.1653 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.0643 | 138.0923 | 59.9993 | 138 | 43.0682 | 114.8021 | 59.9743 | 115 | 43.0697 | 92.1191 | 59.9507 | 92
43.096 | 184.1672 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.0727 | 138.0928 | 59.9993 | 138 | 43.0765 | 114.8112 | 59.9743 | 115 | 43.078 | 92.1283 | 59.9507 | 92
43.1044 | 184.1692 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.081 | 138.0932 | 59.9993 | 138 | 43.0848 | 114.8202 | 59.977 | 115 | 43.0863 | 92.1374 | 59.9507 | 92
43.1127 | 184.1711 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.0893 | 138.0937 | 59.9993 | 138 | 43.0932 | 114.8292 | 59.977 | 115 | 43.0947 | 92.1466 | 59.9507 | 92
43.121 | 184.173 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.0977 | 138.0941 | 59.9993 | 138 | 43.1015 | 114.8382 | 59.977 | 115 | 43.103 | 92.1557 | 59.9507 | 92
43.1294 | 184.175 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.106 | 138.0946 | 59.9993 | 138 | 43.1098 | 114.8473 | 59.977 | 115 | 43.1114 | 92.1648 | 59.9507 | 92
43.1377 | 184.1769 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.1144 | 138.095 | 59.9993 | 138 | 43.1182 | 114.8563 | 59.977 | 115 | 43.1197 | 92.174 | 59.9507 | 92
43.1461 | 184.1788 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.1227 | 138.0955 | 59.9993 | 138 | 43.1265 | 114.8653 | 59.977 | 115 | 43.1281 | 92.1831 | 59.9507 | 92
43.1544 | 184.1808 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.131 | 138.096 | 59.9993 | 138 | 43.1349 | 114.8743 | 59.977 | 115 | 43.1364 | 92.1923 | 59.9507 | 92
43.1628 | 184.1827 | 59.9601 | 184 |  |  |  |  | 43.1394 | 138.0964 | 59.9993 | 138 | 43.1432 | 114.8834 | 59.977 | 115 | 43.1447 | 92.2014 | 59.951 | 92
[8 empty] | 43.1477 | 138.0969 | 59.9993 | 138 | 43.1515 | 114.8924 | 59.977 | 115 | 43.1531 | 92.2106 | 59.951 | 92
[8 empty] | 43.156 | 138.0973 | 59.9993 | 138 | 43.1599 | 114.9014 | 59.977 | 115 | 43.1614 | 92.2197 | 59.951 | 92
[8 empty] | 43.1644 | 138.0978 | 59.9993 | 138 | 43.1682 | 114.9104 | 59.977 | 115 | 43.1697 | 92.2288 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.1765 | 114.9195 | 59.977 | 115 | 43.1781 | 92.238 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.1849 | 114.9285 | 59.977 | 115 | 43.1864 | 92.2471 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.1932 | 114.9375 | 59.977 | 115 | 43.1948 | 92.2563 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2015 | 114.9465 | 59.977 | 115 | 43.2031 | 92.2654 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2099 | 114.9556 | 59.977 | 115 | 43.2115 | 92.2745 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2182 | 114.9646 | 59.977 | 115 | 43.2198 | 92.2837 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2266 | 114.9736 | 59.977 | 115 | 43.2281 | 92.2928 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2349 | 114.9827 | 59.977 | 115 | 43.2365 | 92.302 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2432 | 114.9917 | 59.977 | 115 | 43.2448 | 92.3111 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2516 | 115.0007 | 59.977 | 115 | 43.2531 | 92.3203 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2599 | 115.0097 | 59.977 | 115 | 43.2615 | 92.3287 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2682 | 115.0188 | 59.977 | 115 | 43.2698 | 92.3218 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2766 | 115.0278 | 59.977 | 115 | 43.2782 | 92.3149 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2849 | 115.0368 | 59.979 | 115 | 43.2865 | 92.308 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.2932 | 115.0458 | 59.979 | 115 | 43.2949 | 92.3011 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3016 | 115.0549 | 59.979 | 115 | 43.3032 | 92.2942 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3099 | 115.0639 | 59.979 | 115 | 43.3115 | 92.2873 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3183 | 115.0729 | 59.979 | 115 | 43.3199 | 92.2804 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3266 | 115.0819 | 59.979 | 115 | 43.3282 | 92.2735 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3349 | 115.091 | 59.979 | 115 | 43.3365 | 92.2666 | 59.951 | 92
[12 empty] | 43.3433 | 115.1 | 59.979 | 115 | 43.3449 | 92.2597 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.3516 | 115.109 | 59.979 | 115 | 43.3532 | 92.2528 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.36 | 115.118 | 59.979 | 115 | 43.3616 | 92.2459 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.3683 | 115.1271 | 59.979 | 115 | 43.3699 | 92.239 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.3766 | 115.1361 | 59.979 | 115 | 43.3782 | 92.2321 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.3849 | 115.1451 | 59.979 | 115 | 43.3866 | 92.2252 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.3933 | 115.1541 | 59.979 | 115 | 43.3949 | 92.2183 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4016 | 115.1632 | 59.979 | 115 | 43.4033 | 92.2114 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.41 | 115.1722 | 59.979 | 115 | 43.4116 | 92.2045 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4183 | 115.1812 | 59.979 | 115 | 43.42 | 92.1976 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4266 | 115.1902 | 59.979 | 115 | 43.4283 | 92.1907 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.435 | 115.1993 | 59.979 | 115 | 43.4366 | 92.1838 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4433 | 115.2083 | 59.979 | 115 | 43.445 | 92.1769 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4516 | 115.2173 | 59.979 | 115 | 43.4533 | 92.17 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.46 | 115.2263 | 59.979 | 115 | 43.4616 | 92.1631 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4683 | 115.2354 | 59.979 | 115 | 43.47 | 92.1562 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4767 | 115.2444 | 59.979 | 115 | 43.4783 | 92.1493 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.485 | 115.2534 | 59.9798 | 115 | 43.4867 | 92.1424 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.4933 | 115.2624 | 59.9798 | 115 | 43.495 | 92.1355 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.5016 | 115.2715 | 59.9798 | 115 | 43.5034 | 92.1286 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.51 | 115.2805 | 59.9798 | 115 | 43.5117 | 92.1217 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.5183 | 115.2895 | 59.9798 | 115 | 43.52 | 92.1148 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.5267 | 115.2985 | 59.9798 | 115 | 43.5284 | 92.1079 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.535 | 115.3024 | 59.9798 | 115 | 43.5367 | 92.101 | 59.9515 | 92
[12 empty] | 43.5433 | 115.2985 | 59.9798 | 115 | 43.545 | 92.0941 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.5517 | 115.2945 | 59.9798 | 115 | 43.5534 | 92.0872 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.56 | 115.2905 | 59.9798 | 115 | 43.5617 | 92.0803 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.5684 | 115.2866 | 59.9798 | 115 | 43.5701 | 92.0734 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.5767 | 115.2826 | 59.9798 | 115 | 43.5784 | 92.0665 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.585 | 115.2786 | 59.9798 | 115 | 43.5868 | 92.0596 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.5934 | 115.2747 | 59.9798 | 115 | 43.5951 | 92.0527 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6017 | 115.2707 | 59.9798 | 115 | 43.6034 | 92.0458 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.61 | 115.2667 | 59.9798 | 115 | 43.6118 | 92.0389 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6184 | 115.2628 | 59.9798 | 115 | 43.6201 | 92.032 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6267 | 115.2588 | 59.9798 | 115 | 43.6284 | 92.0251 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.635 | 115.2548 | 59.9798 | 115 | 43.6368 | 92.0182 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6434 | 115.2509 | 59.9798 | 115 | 43.6451 | 92.0113 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6517 | 115.2469 | 59.9798 | 115 | 43.6535 | 92.0044 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.66 | 115.2429 | 59.9798 | 115 | 43.6618 | 91.9975 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6684 | 115.239 | 59.9798 | 115 | 43.6701 | 91.9906 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6767 | 115.235 | 59.9798 | 115 | 43.6785 | 91.9837 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6851 | 115.231 | 59.9792 | 115 | 43.6868 | 91.9768 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.6934 | 115.2271 | 59.9792 | 115 | 43.6952 | 91.9698 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7017 | 115.2231 | 59.9792 | 115 | 43.7035 | 91.963 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7101 | 115.2191 | 59.9792 | 115 | 43.7119 | 91.956 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7184 | 115.2151 | 59.9792 | 115 | 43.7202 | 91.9492 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7267 | 115.2112 | 59.9792 | 115 | 43.7285 | 91.9422 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7351 | 115.2072 | 59.9792 | 115 | 43.7369 | 91.9353 | 59.9524 | 92
[12 empty] | 43.7434 | 115.2032 | 59.9792 | 115 | 43.7452 | 91.9284 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7517 | 115.1993 | 59.9792 | 115 | 43.7535 | 91.9215 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7601 | 115.1953 | 59.9792 | 115 | 43.7619 | 91.9146 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7684 | 115.1913 | 59.9792 | 115 | 43.7702 | 91.9077 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7768 | 115.1874 | 59.9792 | 115 | 43.7786 | 91.9052 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7851 | 115.1834 | 59.9792 | 115 | 43.7869 | 91.9032 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.7934 | 115.1794 | 59.9792 | 115 | 43.7953 | 91.9012 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8018 | 115.1755 | 59.9792 | 115 | 43.8036 | 91.8992 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8101 | 115.1715 | 59.9792 | 115 | 43.8119 | 91.8972 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8184 | 115.1675 | 59.9792 | 115 | 43.8203 | 91.8951 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8268 | 115.1636 | 59.9792 | 115 | 43.8286 | 91.8931 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8351 | 115.1596 | 59.9792 | 115 | 43.8369 | 91.8911 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8434 | 115.1556 | 59.9792 | 115 | 43.8453 | 91.8891 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8518 | 115.1517 | 59.9792 | 115 | 43.8536 | 91.8871 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8601 | 115.1477 | 59.9792 | 115 | 43.862 | 91.8851 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8684 | 115.1437 | 59.9792 | 115 | 43.8703 | 91.8831 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8768 | 115.1398 | 59.9792 | 115 | 43.8786 | 91.8811 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8851 | 115.1358 | 59.9776 | 115 | 43.887 | 91.8791 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.8935 | 115.1318 | 59.9776 | 115 | 43.8953 | 91.877 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9018 | 115.1279 | 59.9776 | 115 | 43.9037 | 91.875 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9101 | 115.1239 | 59.9776 | 115 | 43.912 | 91.873 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9185 | 115.1199 | 59.9776 | 115 | 43.9203 | 91.871 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9268 | 115.116 | 59.9776 | 115 | 43.9287 | 91.869 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9352 | 115.112 | 59.9776 | 115 | 43.937 | 91.867 | 59.9529 | 92
[12 empty] | 43.9435 | 115.108 | 59.9776 | 115 | 43.9454 | 91.865 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9518 | 115.1041 | 59.9776 | 115 | 43.9537 | 91.863 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9601 | 115.1001 | 59.9776 | 115 | 43.962 | 91.861 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9685 | 115.0961 | 59.9776 | 115 | 43.9704 | 91.8589 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9768 | 115.0922 | 59.9776 | 115 | 43.9787 | 91.8569 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9852 | 115.0882 | 59.9776 | 115 | 43.9871 | 91.8549 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 43.9935 | 115.0842 | 59.9776 | 115 | 43.9954 | 91.8529 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0018 | 115.0803 | 59.9776 | 115 | 44.0038 | 91.8509 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0102 | 115.0763 | 59.9776 | 115 | 44.0121 | 91.8489 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0185 | 115.0723 | 59.9776 | 115 | 44.0204 | 91.8469 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0269 | 115.0684 | 59.9776 | 115 | 44.0288 | 91.8449 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0352 | 115.0644 | 59.9776 | 115 | 44.0371 | 91.8428 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0435 | 115.0604 | 59.9776 | 115 | 44.0454 | 91.8408 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0518 | 115.0564 | 59.9776 | 115 | 44.0538 | 91.8388 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0602 | 115.0525 | 59.9776 | 115 | 44.0621 | 91.8368 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0685 | 115.0485 | 59.9776 | 115 | 44.0705 | 91.8348 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0769 | 115.0466 | 59.9776 | 115 | 44.0788 | 91.8328 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0852 | 115.046 | 59.9748 | 115 | 44.0871 | 91.8308 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.0935 | 115.0454 | 59.9748 | 115 | 44.0955 | 91.8288 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1019 | 115.0448 | 59.9748 | 115 | 44.1038 | 91.8268 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1102 | 115.0442 | 59.9748 | 115 | 44.1122 | 91.8248 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1185 | 115.0436 | 59.9748 | 115 | 44.1205 | 91.8227 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1269 | 115.043 | 59.9748 | 115 | 44.1288 | 91.8207 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1352 | 115.0424 | 59.9748 | 115 | 44.1372 | 91.8187 | 59.9532 | 92
[12 empty] | 44.1436 | 115.0418 | 59.9748 | 115 | 44.1455 | 91.8167 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1519 | 115.0412 | 59.9748 | 115 | 44.1539 | 91.8147 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1602 | 115.0406 | 59.9748 | 115 | 44.1622 | 91.8127 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1686 | 115.04 | 59.9748 | 115 | 44.1705 | 91.8107 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1769 | 115.0394 | 59.9748 | 115 | 44.1789 | 91.8087 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1852 | 115.0388 | 59.9748 | 115 | 44.1872 | 91.8066 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.1936 | 115.0382 | 59.9748 | 115 | 44.1956 | 91.8046 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2019 | 115.0376 | 59.9748 | 115 | 44.2039 | 91.8026 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2102 | 115.037 | 59.9748 | 115 | 44.2122 | 91.8006 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2186 | 115.0364 | 59.9748 | 115 | 44.2206 | 91.7986 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2269 | 115.0358 | 59.9748 | 115 | 44.2289 | 91.7966 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2353 | 115.0352 | 59.9748 | 115 | 44.2373 | 91.7946 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2436 | 115.0346 | 59.9748 | 115 | 44.2456 | 91.7926 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2519 | 115.034 | 59.9748 | 115 | 44.2539 | 91.7906 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2603 | 115.0334 | 59.9748 | 115 | 44.2623 | 91.7885 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2686 | 115.0328 | 59.9748 | 115 | 44.2706 | 91.7865 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2769 | 115.0322 | 59.9748 | 115 | 44.279 | 91.7845 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2853 | 115.0316 | 59.972 | 115 | 44.2873 | 91.7918 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.2936 | 115.031 | 59.972 | 115 | 44.2957 | 91.8023 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.3019 | 115.0304 | 59.972 | 115 | 44.304 | 91.8129 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.3103 | 115.0298 | 59.972 | 115 | 44.3123 | 91.8234 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.3186 | 115.0292 | 59.972 | 115 | 44.3206 | 91.8339 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.327 | 115.0286 | 59.972 | 115 | 44.329 | 91.8445 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.3353 | 115.028 | 59.972 | 115 | 44.3373 | 91.855 | 59.9526 | 92
[12 empty] | 44.3436 | 115.0274 | 59.972 | 115 | 44.3457 | 91.8655 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.352 | 115.0268 | 59.972 | 115 | 44.354 | 91.876 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.3603 | 115.0262 | 59.972 | 115 | 44.3624 | 91.8866 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.3687 | 115.0256 | 59.972 | 115 | 44.3707 | 91.8971 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.377 | 115.025 | 59.972 | 115 | 44.379 | 91.9076 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.3853 | 115.0244 | 59.972 | 115 | 44.3874 | 91.9182 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.3937 | 115.0238 | 59.972 | 115 | 44.3957 | 91.9287 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.402 | 115.0232 | 59.972 | 115 | 44.4041 | 91.9392 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4103 | 115.0226 | 59.972 | 115 | 44.4124 | 91.9498 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4187 | 115.022 | 59.972 | 115 | 44.4207 | 91.9603 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.427 | 115.0214 | 59.972 | 115 | 44.4291 | 91.9708 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4354 | 115.0208 | 59.972 | 115 | 44.4374 | 91.9814 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4437 | 115.0202 | 59.972 | 115 | 44.4458 | 91.9919 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.452 | 115.0196 | 59.972 | 115 | 44.4541 | 92.0024 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4604 | 115.019 | 59.972 | 115 | 44.4624 | 92.013 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4687 | 115.0184 | 59.972 | 115 | 44.4708 | 92.0235 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4771 | 115.0178 | 59.972 | 115 | 44.4791 | 92.034 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4854 | 115.0172 | 59.9698 | 115 | 44.4875 | 92.0445 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.4937 | 115.0166 | 59.9698 | 115 | 44.4958 | 92.0551 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.502 | 115.016 | 59.9698 | 115 | 44.5042 | 92.0656 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.5104 | 115.0154 | 59.9698 | 115 | 44.5125 | 92.0761 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.5187 | 115.0148 | 59.9698 | 115 | 44.5208 | 92.0867 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.5271 | 115.0142 | 59.9698 | 115 | 44.5292 | 92.0972 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.5354 | 115.0136 | 59.9698 | 115 | 44.5375 | 92.1077 | 59.9518 | 92
[12 empty] | 44.5437 | 115.013 | 59.9698 | 115 | 44.5458 | 92.1183 | 59.9512 | 92
[12 empty] | 44.5521 | 115.0124 | 59.9698 | 115 | 44.5542 | 92.1288 | 59.9512 | 92
[12 empty] | 44.5604 | 115.0118 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.5688 | 115.0112 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.5771 | 115.0105 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.5854 | 115.0097 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.5938 | 115.009 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6021 | 115.0082 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6104 | 115.0074 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6188 | 115.0067 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6271 | 115.0059 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6354 | 115.0051 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6438 | 115.0044 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6521 | 115.0036 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6605 | 115.0028 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6688 | 115.0021 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6771 | 115.0013 | 59.9698 | 115
[12 empty] | 44.6855 | 115.0005 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.6938 | 114.9997 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7021 | 114.999 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7105 | 114.9982 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7188 | 114.9974 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7272 | 114.9967 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7355 | 114.9959 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7438 | 114.9951 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7522 | 114.9944 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7605 | 114.9936 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7689 | 114.9928 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7772 | 114.9921 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7855 | 114.9913 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.7939 | 114.9905 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8022 | 114.9898 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8105 | 114.989 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8189 | 114.9882 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8272 | 114.9874 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8355 | 114.9867 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8439 | 114.9859 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8522 | 114.9851 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8606 | 114.9844 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8689 | 114.9836 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8772 | 114.9828 | 59.9684 | 115
[12 empty] | 44.8856 | 114.9821 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.8939 | 114.9813 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9023 | 114.9805 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9106 | 114.9798 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9189 | 114.979 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9273 | 114.9782 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9356 | 114.9775 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9439 | 114.9767 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9523 | 114.9759 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9606 | 114.9752 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.969 | 114.9744 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9773 | 114.9736 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.9856 | 114.9729 | 59.967 | 115
[12 empty] | 44.994 | 114.9721 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0023 | 114.9713 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0107 | 114.9706 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.019 | 114.9698 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0273 | 114.969 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0357 | 114.9682 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.044 | 114.9675 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0523 | 114.9667 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0607 | 114.9659 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.069 | 114.9652 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0774 | 114.9644 | 59.967 | 115
[12 empty] | 45.0857 | 114.9627 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.094 | 114.9601 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1024 | 114.9574 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1107 | 114.9548 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.119 | 114.9521 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1274 | 114.9495 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1357 | 114.9468 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.144 | 114.9442 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1524 | 114.9415 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1607 | 114.9389 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1691 | 114.9362 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1774 | 114.9336 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1857 | 114.9309 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.1941 | 114.9283 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2024 | 114.9256 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2108 | 114.923 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2191 | 114.9203 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2274 | 114.9177 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2358 | 114.915 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2441 | 114.9124 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2524 | 114.9097 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2608 | 114.9071 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2691 | 114.9044 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2775 | 114.9017 | 59.9675 | 115
[12 empty] | 45.2858 | 114.8991 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.2941 | 114.8964 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3025 | 114.8938 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3108 | 114.8911 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3192 | 114.8885 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3275 | 114.8858 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3358 | 114.8832 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3442 | 114.8805 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3525 | 114.8779 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3608 | 114.8752 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3692 | 114.8726 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3775 | 114.8699 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3859 | 114.8673 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.3942 | 114.8646 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4025 | 114.862 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4109 | 114.8593 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4192 | 114.8567 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4276 | 114.854 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4359 | 114.8514 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4442 | 114.8487 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4525 | 114.8461 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4609 | 114.8434 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4692 | 114.8408 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4776 | 114.8381 | 59.9687 | 115
[12 empty] | 45.4859 | 114.8355 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.4942 | 114.8328 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5026 | 114.8302 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5109 | 114.8275 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5193 | 114.8249 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5276 | 114.8222 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5359 | 114.8196 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5443 | 114.8169 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5526 | 114.8143 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5609 | 114.8116 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5693 | 114.809 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5776 | 114.8063 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5859 | 114.8099 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.5943 | 114.8195 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6026 | 114.8291 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.611 | 114.8387 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6193 | 114.8484 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6276 | 114.858 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.636 | 114.8676 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6443 | 114.8772 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6526 | 114.8868 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.661 | 114.8964 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6693 | 114.906 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.6777 | 114.9156 | 59.9706 | 115
[12 empty] | 45.686 | 114.9253 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.6943 | 114.9349 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7027 | 114.9445 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.711 | 114.9541 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7194 | 114.9637 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7277 | 114.9733 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.736 | 114.9829 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7444 | 114.9925 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7527 | 115.0022 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.761 | 115.0118 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7694 | 115.0214 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7777 | 115.031 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.786 | 115.0406 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.7944 | 115.0502 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8027 | 115.0598 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8111 | 115.0694 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8194 | 115.079 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8277 | 115.0887 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8361 | 115.0983 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8444 | 115.1079 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8528 | 115.1175 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8611 | 115.1271 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8694 | 115.1367 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8777 | 115.1463 | 59.9714 | 115
[12 empty] | 45.8861 | 115.156 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.8944 | 115.1656 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9028 | 115.1752 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9111 | 115.1848 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9194 | 115.1944 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9278 | 115.204 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9361 | 115.2136 | 59.9723 | 115
[12 empty] | 45.9445 | 115.2232 | 59.9723 | 115 |  |  |  | 1

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.