## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 16.2 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 82 MW.
Potencia declarada (MW) | 99.9 | Rampa ajustada %/min | 5.005 | Rango disponible (MW) | 81
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 16.2 | 20 | 4.9815 | 4.9864
2 | 16.2 | 20 | 5.0049 | 5.0099
3 | 16.2 | 20 | 4.9787 | 4.9837
4 | 16.2 | 20 | 4.988 | 4.993
5 | 16.2 | 20 | 4.9966 | 5.0016
Promedio |  |  | 4.9899 | 4.9949
Desviación estándar |  |  | 0.010834
Coeficiente de variación |  |  | 0.0021713
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2012% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0062256 | 65.7867 | 60.0116 | 65.8 | 0.0024414 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.0042725 | 17.219 | 60.0058 | 17.2 | 0.0043945 | 33.4413 | 60.0577 | 33.4 | 0.0065918 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.014557 | 65.7874 | 60.0116 | 65.8 | 0.010864 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.012573 | 17.2081 | 60.0058 | 17.2 | 0.012695 | 33.4409 | 60.0577 | 33.4 | 0.014893 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.022888 | 65.7888 | 60.0116 | 65.8 | 0.019165 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.020874 | 17.2056 | 60.0058 | 17.2 | 0.020996 | 33.4406 | 60.0577 | 33.4 | 0.023193 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.031219 | 65.7903 | 60.0116 | 65.8 | 0.027466 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.029175 | 17.2031 | 60.0058 | 17.2 | 0.029297 | 33.4403 | 60.0577 | 33.4 | 0.031494 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.039551 | 65.7912 | 60.0116 | 65.8 | 0.035767 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.037598 | 17.2006 | 60.0058 | 17.2 | 0.037598 | 33.4382 | 60.0577 | 33.4 | 0.039795 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.047882 | 65.7922 | 60.0116 | 65.8 | 0.044189 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.045898 | 17.1981 | 60.0058 | 17.2 | 0.045898 | 33.4362 | 60.0577 | 33.4 | 0.048096 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.056213 | 65.7943 | 60.0116 | 65.8 | 0.05249 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.054199 | 17.2058 | 60.0058 | 17.2 | 0.054443 | 33.4346 | 60.0577 | 33.4 | 0.056396 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.064545 | 65.7965 | 60.0116 | 65.8 | 0.060791 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.0625 | 17.2135 | 60.0058 | 17.2 | 0.062744 | 33.433 | 60.0577 | 33.4 | 0.064941 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.072876 | 65.7962 | 60.0116 | 65.8 | 0.069214 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.070923 | 17.2128 | 60.0058 | 17.2 | 0.071045 | 33.4312 | 60.0577 | 33.4 | 0.073242 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.081207 | 65.796 | 60.0116 | 65.8 | 0.077515 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.079224 | 17.2121 | 60.0058 | 17.2 | 0.079346 | 33.4295 | 60.0577 | 33.4 | 0.081543 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.089539 | 65.7966 | 60.0116 | 65.8 | 0.085815 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.087524 | 17.2082 | 60.0058 | 17.2 | 0.087646 | 33.4274 | 60.0577 | 33.4 | 0.089844 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.09787 | 65.7972 | 60.0116 | 65.8 | 0.094116 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.095825 | 17.2043 | 60.0058 | 17.2 | 0.095947 | 33.4252 | 60.0577 | 33.4 | 0.098145 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.1062 | 65.7977 | 60.0116 | 65.8 | 0.10254 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.10425 | 17.2037 | 60.0058 | 17.2 | 0.10425 | 33.423 | 60.0577 | 33.4 | 0.10645 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.11453 | 65.7982 | 60.0116 | 65.8 | 0.11084 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.11255 | 17.2031 | 60.0058 | 17.2 | 0.11255 | 33.4208 | 60.0577 | 33.4 | 0.11475 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.12286 | 65.7988 | 60.0116 | 65.8 | 0.11914 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.12085 | 17.2025 | 60.0058 | 17.2 | 0.12085 | 33.4208 | 60.0577 | 33.4 | 0.12329 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.1312 | 65.7993 | 60.0116 | 65.8 | 0.12744 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.12915 | 17.2018 | 60.0058 | 17.2 | 0.12915 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 0.13159 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.13953 | 65.7986 | 60.0116 | 65.8 | 0.13586 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.13757 | 17.2012 | 60.0058 | 17.2 | 0.1377 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 0.13989 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.14786 | 65.7979 | 60.0116 | 65.8 | 0.14417 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.14587 | 17.2005 | 60.0058 | 17.2 | 0.146 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 0.14819 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.15619 | 65.7985 | 60.0116 | 65.8 | 0.15247 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.15417 | 17.206 | 60.0058 | 17.2 | 0.1543 | 33.4206 | 60.0577 | 33.4 | 0.15649 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.16452 | 65.7992 | 60.0116 | 65.8 | 0.16089 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.1626 | 17.2115 | 60.0058 | 17.2 | 0.1626 | 33.4206 | 60.0577 | 33.4 | 0.16479 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.17285 | 65.8003 | 60.0116 | 65.8 | 0.16919 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.1709 | 17.2193 | 60.0058 | 17.2 | 0.1709 | 33.4199 | 60.0577 | 33.4 | 0.1731 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.18118 | 65.8014 | 60.0116 | 65.8 | 0.17749 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.1792 | 17.227 | 60.0058 | 17.2 | 0.1792 | 33.4193 | 60.0577 | 33.4 | 0.1814 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.18951 | 65.802 | 60.0116 | 65.8 | 0.18579 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.1875 | 17.2293 | 60.0058 | 17.2 | 0.1875 | 33.4185 | 60.0577 | 33.4 | 0.18994 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.19785 | 65.8026 | 60.0116 | 65.8 | 0.19421 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.19592 | 17.2315 | 60.0058 | 17.2 | 0.1958 | 33.4178 | 60.0577 | 33.4 | 0.19824 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.20618 | 65.8023 | 60.0058 | 65.8 | 0.20251 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.20422 | 17.2338 | 60.0058 | 17.2 | 0.2041 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4 | 0.20654 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.21451 | 65.802 | 60.0058 | 65.8 | 0.21082 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.21252 | 17.2361 | 60.0058 | 17.2 | 0.2124 | 33.4154 | 60.0577 | 33.4 | 0.21484 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.22284 | 65.8017 | 60.0058 | 65.8 | 0.21912 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.22083 | 17.2328 | 60.0058 | 17.2 | 0.22095 | 33.4159 | 60.0519 | 33.4 | 0.22314 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
0.23117 | 65.8014 | 60.0058 | 65.8 | 0.22754 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.22925 | 17.2296 | 60.0058 | 17.2 | 0.22925 | 33.4165 | 60.0519 | 33.4 | 0.23145 | 49.6287 | 59.9943 | 49.6
0.2395 | 65.8004 | 60.0058 | 65.8 | 0.23584 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.23755 | 17.2292 | 60.0058 | 17.2 | 0.23755 | 33.4167 | 60.0519 | 33.4 | 0.23975 | 49.6287 | 59.9943 | 49.6
0.24783 | 65.7995 | 60.0058 | 65.8 | 0.24414 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.24585 | 17.2289 | 60.0058 | 17.2 | 0.24585 | 33.417 | 60.0519 | 33.4 | 0.24829 | 49.6288 | 59.9943 | 49.6
0.25616 | 65.7986 | 60.0058 | 65.8 | 0.25256 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.25415 | 17.2263 | 60.0058 | 17.2 | 0.25415 | 33.4178 | 60.0519 | 33.4 | 0.25659 | 49.6288 | 59.9943 | 49.6
0.2645 | 65.7977 | 60.0058 | 65.8 | 0.26086 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.26257 | 17.2237 | 60.0058 | 17.2 | 0.26245 | 33.4187 | 60.0519 | 33.4 | 0.26489 | 49.6292 | 59.9943 | 49.6
0.27286 | 65.7973 | 60.0058 | 65.8 | 0.26917 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.27087 | 17.221 | 60.0058 | 17.2 | 0.27075 | 33.4196 | 60.0519 | 33.4 | 0.27319 | 49.6295 | 59.9943 | 49.6
0.28119 | 65.797 | 60.0058 | 65.8 | 0.27747 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.27917 | 17.2184 | 60.0058 | 17.2 | 0.27905 | 33.4206 | 60.0519 | 33.4 | 0.28149 | 49.6299 | 59.9943 | 49.6
0.28952 | 65.797 | 60.0058 | 65.8 | 0.28589 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.28748 | 17.2181 | 60.0058 | 17.2 | 0.28735 | 33.4215 | 60.0519 | 33.4 | 0.28979 | 49.6302 | 59.9943 | 49.6
0.29785 | 65.797 | 60.0058 | 65.8 | 0.29419 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.2959 | 17.2177 | 60.0058 | 17.2 | 0.29565 | 33.4224 | 60.0519 | 33.4 | 0.2981 | 49.6306 | 59.9943 | 49.6
0.30618 | 65.7964 | 60.0058 | 65.8 | 0.30249 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.3042 | 17.2229 | 60.0058 | 17.2 | 0.3042 | 33.422 | 60.0519 | 33.4 | 0.30664 | 49.631 | 59.9943 | 49.6
0.31451 | 65.7959 | 60.0058 | 65.8 | 0.31079 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.3125 | 17.228 | 60.0058 | 17.2 | 0.3125 | 33.4215 | 60.0519 | 33.4 | 0.31494 | 49.6313 | 59.9943 | 49.6
0.32285 | 65.7951 | 60.0058 | 65.8 | 0.31921 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.3208 | 17.2303 | 60.0058 | 17.2 | 0.3208 | 33.4213 | 60.0519 | 33.4 | 0.32324 | 49.6316 | 59.9943 | 49.6
0.33118 | 65.7942 | 60.0058 | 65.8 | 0.32751 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.32922 | 17.2325 | 60.0058 | 17.2 | 0.3291 | 33.4211 | 60.0519 | 33.4 | 0.33154 | 49.6319 | 59.9943 | 49.6
0.33951 | 65.7934 | 60.0058 | 65.8 | 0.33582 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.33752 | 17.2374 | 60.0058 | 17.2 | 0.3374 | 33.4209 | 60.0519 | 33.4 | 0.33984 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.34784 | 65.7925 | 60.0058 | 65.8 | 0.34424 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.34583 | 17.2423 | 60.0058 | 17.2 | 0.3457 | 33.4207 | 60.0519 | 33.4 | 0.34814 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.35617 | 65.7911 | 60.0058 | 65.8 | 0.35254 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.35413 | 17.2471 | 60.0058 | 17.2 | 0.354 | 33.4207 | 60.0519 | 33.4 | 0.35645 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.3645 | 65.7897 | 60.0058 | 65.8 | 0.36084 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.36255 | 17.252 | 60.0058 | 17.2 | 0.3623 | 33.4207 | 60.0519 | 33.4 | 0.36499 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.37283 | 65.7895 | 60.0058 | 65.8 | 0.36914 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.37085 | 17.2546 | 60.0058 | 17.2 | 0.37061 | 33.4206 | 60.0519 | 33.4 | 0.37329 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.38116 | 65.7892 | 60.0058 | 65.8 | 0.37756 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.37915 | 17.2572 | 60.0058 | 17.2 | 0.37915 | 33.4206 | 60.0519 | 33.4 | 0.38159 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.3895 | 65.7896 | 60.0058 | 65.8 | 0.38586 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.38757 | 17.2599 | 60.0058 | 17.2 | 0.38745 | 33.4207 | 60.0519 | 33.4 | 0.38989 | 49.6323 | 59.9943 | 49.6
0.39783 | 65.79 | 60.0058 | 65.8 | 0.39417 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.39587 | 17.2625 | 60.0058 | 17.2 | 0.39575 | 33.4209 | 60.0519 | 33.4 | 0.39819 | 49.6323 | 59.9943 | 49.6
0.40616 | 65.7904 | 60.0058 | 65.8 | 0.40247 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.40417 | 17.2651 | 60.0058 | 17.2 | 0.40405 | 33.4225 | 60.0519 | 33.4 | 0.40649 | 49.6323 | 59.9943 | 49.6
0.41449 | 65.7909 | 60.0058 | 65.8 | 0.41089 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.41248 | 17.2677 | 60.0058 | 17.2 | 0.41235 | 33.4241 | 60.0519 | 33.4 | 0.41479 | 49.6323 | 59.9943 | 49.6
0.42282 | 65.7914 | 60.0058 | 65.8 | 0.41919 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.4209 | 17.2703 | 60.0058 | 17.2 | 0.42065 | 33.4257 | 60.0519 | 33.4 | 0.4231 | 49.6323 | 59.9943 | 49.6
0.43115 | 65.7918 | 60.0058 | 65.8 | 0.42749 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.4292 | 17.2728 | 60.0058 | 17.2 | 0.42896 | 33.4273 | 60.0519 | 33.4 | 0.43164 | 49.6324 | 59.9943 | 49.6
0.43948 | 65.7914 | 60.0058 | 65.8 | 0.43591 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.4375 | 17.2754 | 60.0058 | 17.2 | 0.43726 | 33.4287 | 60.0519 | 33.4 | 0.43994 | 49.6324 | 59.9943 | 49.6
0.44781 | 65.791 | 60.0058 | 65.8 | 0.44421 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.4458 | 17.278 | 60.0058 | 17.2 | 0.44556 | 33.4301 | 60.0519 | 33.4 | 0.44824 | 49.6324 | 59.9943 | 49.6
0.45615 | 65.7901 | 60.0058 | 65.8 | 0.45251 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.45422 | 17.2806 | 60.0058 | 17.2 | 0.45386 | 33.4316 | 60.0519 | 33.4 | 0.45654 | 49.6324 | 59.9943 | 49.6
0.46448 | 65.7891 | 60.0058 | 65.8 | 0.46082 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.46252 | 17.2832 | 60.0058 | 17.2 | 0.4624 | 33.4332 | 60.0519 | 33.4 | 0.46484 | 49.6328 | 59.9943 | 49.6
0.47281 | 65.79 | 60.0058 | 65.8 | 0.46924 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.47083 | 17.2876 | 60.0058 | 17.2 | 0.4707 | 33.435 | 60.0519 | 33.4 | 0.47314 | 49.6332 | 59.9943 | 49.6
0.48117 | 65.7909 | 60.0058 | 65.8 | 0.47754 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.47913 | 17.2921 | 60.0058 | 17.2 | 0.479 | 33.4369 | 60.0519 | 33.4 | 0.48145 | 49.6336 | 59.9943 | 49.6
0.4895 | 65.7919 | 60.0058 | 65.8 | 0.48584 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.48755 | 17.2965 | 60.0058 | 17.2 | 0.4873 | 33.4373 | 60.0519 | 33.4 | 0.48999 | 49.6341 | 59.9943 | 49.6
0.49783 | 65.7929 | 60.0058 | 65.8 | 0.49414 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.49585 | 17.301 | 60.0058 | 17.2 | 0.49561 | 33.4377 | 60.0519 | 33.4 | 0.49829 | 49.6345 | 59.9943 | 49.6
0.50616 | 65.7939 | 60.0058 | 65.8 | 0.50256 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.50415 | 17.3028 | 60.0058 | 17.2 | 0.50391 | 33.4377 | 60.0519 | 33.4 | 0.50659 | 49.635 | 59.9943 | 49.6
0.5145 | 65.7949 | 60.0058 | 65.8 | 0.51086 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.51245 | 17.3047 | 60.0058 | 17.2 | 0.51221 | 33.4377 | 60.0519 | 33.4 | 0.51489 | 49.6354 | 59.9943 | 49.6
0.52283 | 65.7967 | 60.0058 | 65.8 | 0.51917 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.52087 | 17.3066 | 60.0058 | 17.2 | 0.52051 | 33.4373 | 60.0519 | 33.4 | 0.52319 | 49.6359 | 59.9943 | 49.6
0.53116 | 65.7986 | 60.0058 | 65.8 | 0.52759 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.52917 | 17.3084 | 60.0058 | 17.2 | 0.52881 | 33.437 | 60.0519 | 33.4 | 0.53149 | 49.6363 | 59.9943 | 49.6
0.53949 | 65.801 | 60.0058 | 65.8 | 0.53589 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.53748 | 17.3103 | 60.0058 | 17.2 | 0.53735 | 33.4364 | 60.0519 | 33.4 | 0.53979 | 49.6368 | 59.9943 | 49.6
0.54782 | 65.8034 | 60.0058 | 65.8 | 0.54419 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.54578 | 17.3121 | 60.0058 | 17.2 | 0.54565 | 33.4357 | 60.0519 | 33.4 | 0.54834 | 49.6369 | 59.9943 | 49.6
0.55615 | 65.8061 | 60.0058 | 65.8 | 0.55249 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.5542 | 17.3121 | 60.0058 | 17.2 | 0.55396 | 33.4351 | 60.0462 | 33.4 | 0.55664 | 49.6369 | 59.9943 | 49.6
0.56448 | 65.8088 | 60.0058 | 65.8 | 0.56091 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.5625 | 17.3121 | 60.0058 | 17.2 | 0.56226 | 33.4345 | 60.0462 | 33.4 | 0.56494 | 49.637 | 59.9943 | 49.6
0.57281 | 65.8114 | 60.0058 | 65.8 | 0.56921 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.5708 | 17.312 | 60.0058 | 17.2 | 0.57056 | 33.4338 | 60.0462 | 33.4 | 0.57324 | 49.6371 | 59.9943 | 49.6
0.58115 | 65.8141 | 60.0058 | 65.8 | 0.57751 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.57922 | 17.312 | 60.0058 | 17.2 | 0.57886 | 33.4332 | 60.0462 | 33.4 | 0.58154 | 49.6372 | 59.9943 | 49.6
0.58948 | 65.8167 | 60.0058 | 65.8 | 0.58582 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.58752 | 17.312 | 60.0058 | 17.2 | 0.58716 | 33.433 | 60.0462 | 33.4 | 0.58984 | 49.6373 | 59.9943 | 49.6
0.59781 | 65.8193 | 60.0058 | 65.8 | 0.59424 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.59583 | 17.312 | 60.0058 | 17.2 | 0.59546 | 33.4328 | 60.0462 | 33.4 | 0.59814 | 49.6374 | 59.9943 | 49.6
0.60614 | 65.822 | 60.0058 | 65.8 | 0.60254 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.60413 | 17.3138 | 60.0058 | 17.2 | 0.60376 | 33.4329 | 60.0462 | 33.4 | 0.60645 | 49.6375 | 59.9943 | 49.6
0.61447 | 65.8246 | 60.0058 | 65.8 | 0.61084 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.61255 | 17.3156 | 60.0058 | 17.2 | 0.61206 | 33.433 | 60.0462 | 33.4 | 0.61499 | 49.6376 | 59.9943 | 49.6
0.6228 | 65.826 | 60.0058 | 65.8 | 0.61926 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.62085 | 17.3175 | 60.0058 | 17.2 | 0.62061 | 33.4334 | 60.0462 | 33.4 | 0.62329 | 49.6376 | 59.9943 | 49.6
0.63113 | 65.8273 | 60.0058 | 65.8 | 0.62756 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.62915 | 17.3194 | 60.0058 | 17.2 | 0.62891 | 33.4337 | 60.0462 | 33.4 | 0.63159 | 49.6376 | 59.9943 | 49.6
0.63947 | 65.8267 | 60.0058 | 65.8 | 0.63586 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.63745 | 17.3212 | 60.0058 | 17.2 | 0.63721 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.63989 | 49.6377 | 59.9943 | 49.6
0.6478 | 65.8261 | 60.0058 | 65.8 | 0.64417 | 1.0545 | 59.9943 | 1 | 0.64587 | 17.3231 | 60.0058 | 17.2 | 0.64551 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.64819 | 49.6376 | 59.9943 | 49.6
0.65613 | 65.8256 | 60.0058 | 65.8 | 0.65259 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.65417 | 17.3177 | 60.0058 | 17.2 | 0.65381 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.65649 | 49.6375 | 59.9943 | 49.6
0.66446 | 65.8252 | 60.0058 | 65.8 | 0.66089 | 1.0544 | 59.9943 | 1 | 0.66248 | 17.3124 | 60.0058 | 17.2 | 0.66211 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.66479 | 49.6375 | 59.9943 | 49.6
0.67279 | 65.8248 | 60.0058 | 65.8 | 0.66919 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.67078 | 17.307 | 60.0058 | 17.2 | 0.67041 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.67334 | 49.6376 | 59.9943 | 49.6
0.68112 | 65.8243 | 60.0058 | 65.8 | 0.67749 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 0.6792 | 17.3017 | 60.0058 | 17.2 | 0.67871 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.68164 | 49.6378 | 59.9943 | 49.6
0.68948 | 65.8241 | 60.0058 | 65.8 | 0.68591 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.6875 | 17.2945 | 60.0058 | 17.2 | 0.68701 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.68994 | 49.638 | 59.9943 | 49.6
0.69781 | 65.8239 | 60.0058 | 65.8 | 0.69421 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.6958 | 17.2873 | 60.0058 | 17.2 | 0.69556 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.69824 | 49.6383 | 59.9943 | 49.6
0.70615 | 65.8243 | 60.0058 | 65.8 | 0.70251 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.7041 | 17.2826 | 60.0058 | 17.2 | 0.70386 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.70654 | 49.6386 | 59.9943 | 49.6
0.71448 | 65.8248 | 60.0058 | 65.8 | 0.71094 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.71252 | 17.278 | 60.0058 | 17.2 | 0.71216 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.71484 | 49.637 | 59.9943 | 49.6
0.72281 | 65.8242 | 60.0058 | 65.8 | 0.71924 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.72083 | 17.2734 | 60.0058 | 17.2 | 0.72046 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.72314 | 49.6354 | 59.9943 | 49.6
0.73114 | 65.8235 | 60.0058 | 65.8 | 0.72754 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.72913 | 17.2688 | 60.0058 | 17.2 | 0.72876 | 33.4336 | 60.0462 | 33.4 | 0.73169 | 49.6338 | 59.9943 | 49.6
0.73947 | 65.8224 | 60.0058 | 65.8 | 0.73584 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.73743 | 17.2714 | 60.0058 | 17.2 | 0.73706 | 33.4334 | 60.0462 | 33.4 | 0.73999 | 49.6322 | 59.9943 | 49.6
0.7478 | 65.8214 | 60.0058 | 65.8 | 0.74426 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.74585 | 17.274 | 60.0058 | 17.2 | 0.74536 | 33.4332 | 60.0462 | 33.4 | 0.74829 | 49.6306 | 59.9943 | 49.6
0.75613 | 65.8199 | 60.0058 | 65.8 | 0.75256 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.75415 | 17.2789 | 60.0058 | 17.2 | 0.75366 | 33.4338 | 60.0462 | 33.4 | 0.75659 | 49.6289 | 59.9943 | 49.6
0.76447 | 65.8184 | 60.0058 | 65.8 | 0.76086 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.76245 | 17.2839 | 60.0058 | 17.2 | 0.76196 | 33.4345 | 60.0462 | 33.4 | 0.76489 | 49.6271 | 59.9943 | 49.6
0.7728 | 65.8166 | 60.0058 | 65.8 | 0.76917 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.77075 | 17.2812 | 60.0058 | 17.2 | 0.77026 | 33.4352 | 60.0462 | 33.4 | 0.77319 | 49.6253 | 59.9943 | 49.6
0.78113 | 65.8148 | 60.0058 | 65.8 | 0.77759 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.77917 | 17.2785 | 60.0058 | 17.2 | 0.77881 | 33.4359 | 60.0462 | 33.4 | 0.78149 | 49.6236 | 59.9943 | 49.6
0.78946 | 65.8131 | 60.0058 | 65.8 | 0.78589 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.78748 | 17.2755 | 60.0058 | 17.2 | 0.78711 | 33.4365 | 60.0462 | 33.4 | 0.78979 | 49.6218 | 59.9943 | 49.6
0.79779 | 65.8113 | 60.0058 | 65.8 | 0.79419 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.79578 | 17.2724 | 60.0058 | 17.2 | 0.79541 | 33.4372 | 60.0462 | 33.4 | 0.79834 | 49.622 | 59.9943 | 49.6
0.80612 | 65.8102 | 60.0058 | 65.8 | 0.80261 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.8042 | 17.2694 | 60.0058 | 17.2 | 0.80371 | 33.4377 | 60.0462 | 33.4 | 0.80664 | 49.6222 | 59.9943 | 49.6
0.81445 | 65.8092 | 60.0058 | 65.8 | 0.81091 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.8125 | 17.2664 | 60.0058 | 17.2 | 0.81201 | 33.4382 | 60.0462 | 33.4 | 0.81494 | 49.6224 | 59.9943 | 49.6
0.82278 | 65.8086 | 60.0058 | 65.8 | 0.81921 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.8208 | 17.2633 | 60.0058 | 17.2 | 0.82031 | 33.4389 | 60.0462 | 33.4 | 0.82324 | 49.6225 | 59.9943 | 49.6
0.83112 | 65.8081 | 60.0058 | 65.8 | 0.82751 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.8291 | 17.2603 | 60.0058 | 17.2 | 0.82861 | 33.4396 | 60.0462 | 33.4 | 0.83154 | 49.6221 | 59.9943 | 49.6
0.83945 | 65.8079 | 60.0058 | 65.8 | 0.83594 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.83752 | 17.2549 | 60.0058 | 17.2 | 0.83691 | 33.4395 | 60.0462 | 33.4 | 0.83984 | 49.6218 | 59.9943 | 49.6
0.84778 | 65.8078 | 60.0058 | 65.8 | 0.84424 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.84583 | 17.2494 | 60.0058 | 17.2 | 0.84521 | 33.4393 | 60.0462 | 33.4 | 0.84814 | 49.6214 | 59.9943 | 49.6
0.85611 | 65.8078 | 60.0058 | 65.8 | 0.85254 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.85413 | 17.2517 | 60.0058 | 17.2 | 0.85376 | 33.4392 | 60.0462 | 33.4 | 0.85669 | 49.621 | 59.9943 | 49.6
0.86444 | 65.8078 | 60.0058 | 65.8 | 0.86084 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.86243 | 17.2539 | 60.0058 | 17.2 | 0.86206 | 33.439 | 60.0462 | 33.4 | 0.86499 | 49.6205 | 59.9943 | 49.6
0.87277 | 65.8079 | 60.0058 | 65.8 | 0.86926 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.87085 | 17.2539 | 60.0058 | 17.2 | 0.87036 | 33.439 | 60.0462 | 33.4 | 0.87329 | 49.6201 | 59.9943 | 49.6
0.8811 | 65.808 | 60.0058 | 65.8 | 0.87756 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 0.87915 | 17.2539 | 60.0058 | 17.2 | 0.87866 | 33.4389 | 60.0462 | 33.4 | 0.88159 | 49.6208 | 59.9943 | 49.6
0.88943 | 65.8084 | 60.0058 | 65.8 | 0.88586 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.88745 | 17.2588 | 60.0058 | 17.2 | 0.88696 | 33.4391 | 60.0462 | 33.4 | 0.88989 | 49.6216 | 59.9943 | 49.6
0.8978 | 65.8088 | 60.0058 | 65.8 | 0.89429 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 0.89575 | 17.2636 | 60.0058 | 17.2 | 0.89526 | 33.4392 | 60.0462 | 33.4 | 0.89819 | 49.6224 | 59.9943 | 49.6
0.90613 | 65.8092 | 60.0058 | 65.8 | 0.90259 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.90417 | 17.2685 | 60.0058 | 17.2 | 0.90356 | 33.4393 | 60.0462 | 33.4 | 0.90649 | 49.6232 | 59.9943 | 49.6
0.91446 | 65.8095 | 60.0058 | 65.8 | 0.91089 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 0.91248 | 17.2733 | 60.0058 | 17.2 | 0.91187 | 33.4394 | 60.0462 | 33.4 | 0.91504 | 49.624 | 59.9943 | 49.6
0.92279 | 65.8102 | 60.0058 | 65.8 | 0.91919 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 0.92078 | 17.2804 | 60.0058 | 17.2 | 0.92017 | 33.44 | 60.0462 | 33.4 | 0.92334 | 49.6248 | 59.9943 | 49.6
0.93112 | 65.8108 | 60.0058 | 65.8 | 0.92761 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 0.92908 | 17.2875 | 60.0058 | 17.2 | 0.92871 | 33.4406 | 60.0462 | 33.4 | 0.93164 | 49.6256 | 59.9943 | 49.6
0.93945 | 65.8116 | 60.0058 | 65.8 | 0.93591 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 0.9375 | 17.2946 | 60.0058 | 17.2 | 0.93701 | 33.443 | 60.0462 | 33.4 | 0.93994 | 49.6264 | 59.9943 | 49.6
0.94778 | 65.8123 | 60.0058 | 65.8 | 0.94421 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.9458 | 17.3017 | 60.0058 | 17.2 | 0.94531 | 33.4454 | 60.0462 | 33.4 | 0.94824 | 49.6292 | 59.9943 | 49.6
0.95612 | 65.8126 | 60.0058 | 65.8 | 0.95251 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.9541 | 17.3087 | 60.0058 | 17.2 | 0.95361 | 33.4477 | 60.0462 | 33.4 | 0.95654 | 49.6319 | 59.9943 | 49.6
0.96445 | 65.8129 | 60.0058 | 65.8 | 0.96094 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.9624 | 17.3158 | 60.0058 | 17.2 | 0.96191 | 33.45 | 60.0462 | 33.4 | 0.96484 | 49.6335 | 59.9943 | 49.6
0.97278 | 65.8124 | 60.0058 | 65.8 | 0.96924 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.97083 | 17.3181 | 60.0058 | 17.2 | 0.97021 | 33.4529 | 60.0462 | 33.4 | 0.97314 | 49.635 | 59.9943 | 49.6
0.98111 | 65.812 | 60.0058 | 65.8 | 0.97754 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.97913 | 17.3203 | 60.0058 | 17.2 | 0.97852 | 33.4557 | 60.0462 | 33.4 | 0.98169 | 49.6361 | 59.9943 | 49.6
0.98944 | 65.8112 | 60.0058 | 65.8 | 0.98596 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.98743 | 17.3226 | 60.0058 | 17.2 | 0.98682 | 33.4585 | 60.0462 | 33.4 | 0.98999 | 49.6372 | 59.9943 | 49.6
0.99777 | 65.8104 | 60.0058 | 65.8 | 0.99426 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 0.99585 | 17.3248 | 60.0058 | 17.2 | 0.99512 | 33.4614 | 60.0462 | 33.4 | 0.99829 | 49.6387 | 59.9943 | 49.6
1.0061 | 65.8101 | 60.0058 | 65.8 | 1.0026 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.0042 | 17.3271 | 60.0058 | 17.2 | 1.0034 | 33.4637 | 60.0462 | 33.4 | 1.0066 | 49.6402 | 59.9943 | 49.6
1.0144 | 65.8098 | 60.0058 | 65.8 | 1.0109 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.0125 | 17.3293 | 60.0058 | 17.2 | 1.012 | 33.466 | 60.0462 | 33.4 | 1.0149 | 49.6418 | 59.9943 | 49.6
1.0228 | 65.8092 | 60.0058 | 65.8 | 1.0193 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.0208 | 17.3338 | 60.0058 | 17.2 | 1.0203 | 33.4666 | 60.0462 | 33.4 | 1.0232 | 49.6433 | 59.9943 | 49.6
1.0311 | 65.8087 | 60.0058 | 65.8 | 1.0276 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.0292 | 17.3384 | 60.0058 | 17.2 | 1.0286 | 33.4671 | 60.0462 | 33.4 | 1.0315 | 49.6436 | 59.9943 | 49.6
1.0394 | 65.8087 | 60.0058 | 65.8 | 1.0359 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.0375 | 17.3451 | 60.0058 | 17.2 | 1.0369 | 33.4683 | 60.0462 | 33.4 | 1.04 | 49.644 | 59.9943 | 49.6
1.0478 | 65.8086 | 60.0058 | 65.8 | 1.0442 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0458 | 17.3519 | 60.0058 | 17.2 | 1.0452 | 33.4695 | 60.0462 | 33.4 | 1.0483 | 49.6443 | 59.9943 | 49.6
1.0561 | 65.8095 | 60.0058 | 65.8 | 1.0526 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0541 | 17.3587 | 60.0058 | 17.2 | 1.0535 | 33.4704 | 60.0462 | 33.4 | 1.0566 | 49.6446 | 59.9943 | 49.6
1.0644 | 65.8103 | 60.0058 | 65.8 | 1.0609 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0625 | 17.3654 | 60.0058 | 17.2 | 1.0618 | 33.4712 | 60.0462 | 33.4 | 1.0649 | 49.6456 | 59.9943 | 49.6
1.0728 | 65.8117 | 60.0058 | 65.8 | 1.0692 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0708 | 17.3722 | 60.0058 | 17.2 | 1.0701 | 33.472 | 60.0462 | 33.4 | 1.0732 | 49.6466 | 59.9943 | 49.6
1.0811 | 65.8131 | 60.0058 | 65.8 | 1.0776 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0791 | 17.379 | 60.0058 | 17.2 | 1.0784 | 33.4728 | 60.0462 | 33.4 | 1.0815 | 49.6476 | 59.9943 | 49.6
1.0894 | 65.8162 | 60.0058 | 65.8 | 1.0859 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0874 | 17.3835 | 60.0058 | 17.2 | 1.0869 | 33.4736 | 60.0462 | 33.4 | 1.0898 | 49.6486 | 59.9943 | 49.6
1.0977 | 65.8193 | 60.0058 | 65.8 | 1.0942 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.0958 | 17.388 | 60.0058 | 17.2 | 1.0952 | 33.4744 | 60.0462 | 33.4 | 1.0984 | 49.6497 | 59.9943 | 49.6
1.1061 | 65.8227 | 60.0058 | 65.8 | 1.1025 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1041 | 17.3903 | 60.0058 | 17.2 | 1.1035 | 33.4753 | 60.0462 | 33.4 | 1.1067 | 49.6508 | 59.9943 | 49.6
1.1144 | 65.8261 | 60.0058 | 65.8 | 1.111 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1124 | 17.3925 | 60.0058 | 17.2 | 1.1118 | 33.4761 | 60.0462 | 33.4 | 1.115 | 49.6513 | 59.9943 | 49.6
1.1228 | 65.8278 | 60.0058 | 65.8 | 1.1193 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1207 | 17.3863 | 60.0058 | 17.2 | 1.1201 | 33.4762 | 60.0462 | 33.4 | 1.1233 | 49.6518 | 59.9943 | 49.6
1.1311 | 65.8296 | 60.0058 | 65.8 | 1.1276 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1292 | 17.3801 | 60.0058 | 17.2 | 1.1284 | 33.4763 | 60.0462 | 33.4 | 1.1316 | 49.6522 | 59.9943 | 49.6
1.1394 | 65.8311 | 60.0058 | 65.8 | 1.1359 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1375 | 17.3772 | 60.0058 | 17.2 | 1.1367 | 33.4758 | 60.0462 | 33.4 | 1.1399 | 49.6527 | 59.9943 | 49.6
1.1478 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 1.1443 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1458 | 17.3742 | 60.0058 | 17.2 | 1.145 | 33.4753 | 60.0462 | 33.4 | 1.1482 | 49.6529 | 59.9943 | 49.6
1.1561 | 65.8333 | 60.0058 | 65.8 | 1.1526 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1541 | 17.3626 | 60.0058 | 17.2 | 1.1533 | 33.4748 | 60.0462 | 33.4 | 1.1565 | 49.6531 | 59.9943 | 49.6
1.1644 | 65.834 | 60.0058 | 65.8 | 1.1609 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1625 | 17.3509 | 60.0058 | 17.2 | 1.1619 | 33.4743 | 60.0462 | 33.4 | 1.165 | 49.6534 | 59.9943 | 49.6
1.1728 | 65.8321 | 60.0058 | 65.8 | 1.1693 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.1708 | 17.3322 | 60.0058 | 17.2 | 1.1702 | 33.474 | 60.0462 | 33.4 | 1.1733 | 49.6536 | 59.9943 | 49.6
1.1811 | 65.8303 | 60.0058 | 65.8 | 1.1776 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.1791 | 17.3135 | 60.0058 | 17.2 | 1.1785 | 33.4736 | 60.0462 | 33.4 | 1.1816 | 49.6539 | 59.9943 | 49.6
1.1894 | 65.8282 | 60.0058 | 65.8 | 1.1859 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.1874 | 17.2948 | 60.0058 | 17.2 | 1.1868 | 33.4718 | 60.0462 | 33.4 | 1.1899 | 49.6541 | 59.9943 | 49.6
1.1978 | 65.8261 | 60.0058 | 65.8 | 1.1942 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.1958 | 17.2761 | 60.0058 | 17.2 | 1.1951 | 33.4699 | 60.0462 | 33.4 | 1.1982 | 49.6533 | 59.9943 | 49.6
1.2061 | 65.8249 | 60.0001 | 65.8 | 1.2026 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2041 | 17.2636 | 60.0058 | 17.2 | 1.2034 | 33.4665 | 60.0462 | 33.4 | 1.2065 | 49.6524 | 59.9943 | 49.6
1.2144 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 1.2109 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2124 | 17.2511 | 60.0058 | 17.2 | 1.2117 | 33.4631 | 60.0462 | 33.4 | 1.2148 | 49.6517 | 59.9943 | 49.6
1.2227 | 65.8223 | 60.0001 | 65.8 | 1.2192 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2208 | 17.2399 | 60.0058 | 17.2 | 1.22 | 33.4602 | 60.0462 | 33.4 | 1.2234 | 49.6509 | 59.9943 | 49.6
1.2311 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 1.2275 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2291 | 17.2287 | 60.0058 | 17.2 | 1.2283 | 33.4572 | 60.0462 | 33.4 | 1.2317 | 49.6506 | 59.9943 | 49.6
1.2394 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 1.236 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2374 | 17.2262 | 60.0058 | 17.2 | 1.2366 | 33.4542 | 60.0462 | 33.4 | 1.24 | 49.6504 | 59.9943 | 49.6
1.2477 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 1.2443 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2457 | 17.2237 | 60.0058 | 17.2 | 1.2451 | 33.4511 | 60.0462 | 33.4 | 1.2483 | 49.6502 | 59.9943 | 49.6
1.2561 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 1.2526 | 1.0536 | 59.9943 | 1 | 1.2542 | 17.2283 | 60.0058 | 17.2 | 1.2534 | 33.4479 | 60.0462 | 33.4 | 1.2566 | 49.6501 | 59.9943 | 49.6
1.2644 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 1.261 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.2625 | 17.2328 | 60.0058 | 17.2 | 1.2617 | 33.4448 | 60.0462 | 33.4 | 1.2649 | 49.65 | 59.9943 | 49.6
1.2728 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 1.2693 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.2708 | 17.2401 | 60.0058 | 17.2 | 1.27 | 33.441 | 60.0462 | 33.4 | 1.2732 | 49.65 | 59.9943 | 49.6
1.2811 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8 | 1.2776 | 1.0537 | 59.9943 | 1 | 1.2791 | 17.2473 | 60.0058 | 17.2 | 1.2783 | 33.4372 | 60.0462 | 33.4 | 1.2817 | 49.6509 | 59.9943 | 49.6
1.2894 | 65.8119 | 60.0001 | 65.8 | 1.2859 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.2875 | 17.2546 | 60.0058 | 17.2 | 1.2866 | 33.4348 | 60.0462 | 33.4 | 1.29 | 49.6518 | 59.9943 | 49.6
1.2978 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 1.2943 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.2958 | 17.2618 | 60.0058 | 17.2 | 1.2949 | 33.4323 | 60.0462 | 33.4 | 1.2983 | 49.651 | 59.9943 | 49.6
1.3061 | 65.8102 | 60.0001 | 65.8 | 1.3026 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3041 | 17.2646 | 60.0058 | 17.2 | 1.3032 | 33.4301 | 60.0462 | 33.4 | 1.3066 | 49.6503 | 59.9943 | 49.6
1.3144 | 65.8094 | 60.0001 | 65.8 | 1.3109 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3124 | 17.2673 | 60.0058 | 17.2 | 1.3115 | 33.4278 | 60.0462 | 33.4 | 1.3149 | 49.6491 | 59.9943 | 49.6
1.3228 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 1.3192 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3208 | 17.2701 | 60.0058 | 17.2 | 1.3201 | 33.4257 | 60.0462 | 33.4 | 1.3232 | 49.6479 | 59.9943 | 49.6
1.3311 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 1.3276 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3291 | 17.2728 | 60.0058 | 17.2 | 1.3284 | 33.4235 | 60.0462 | 33.4 | 1.3315 | 49.6475 | 59.9943 | 49.6
1.3394 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 1.3359 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3374 | 17.2796 | 60.0058 | 17.2 | 1.3367 | 33.4209 | 60.0462 | 33.4 | 1.3398 | 49.647 | 59.9943 | 49.6
1.3477 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 1.3442 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3457 | 17.2863 | 60.0058 | 17.2 | 1.345 | 33.4183 | 60.0462 | 33.4 | 1.3484 | 49.6463 | 59.9943 | 49.6
1.3561 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8 | 1.3527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.3541 | 17.2904 | 60.0058 | 17.2 | 1.3533 | 33.4177 | 60.0462 | 33.4 | 1.3567 | 49.6456 | 59.9943 | 49.6
1.3644 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 1.361 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.3624 | 17.2944 | 60.0058 | 17.2 | 1.3616 | 33.4172 | 60.0462 | 33.4 | 1.365 | 49.6455 | 59.9943 | 49.6
1.3727 | 65.8058 | 60.0001 | 65.8 | 1.3693 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.3707 | 17.2985 | 60.0058 | 17.2 | 1.3699 | 33.4167 | 60.0462 | 33.4 | 1.3733 | 49.6453 | 59.9943 | 49.6
1.3811 | 65.8051 | 60.0001 | 65.8 | 1.3776 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.379 | 17.3025 | 60.0058 | 17.2 | 1.3782 | 33.4161 | 60.0462 | 33.4 | 1.3816 | 49.6468 | 59.9943 | 49.6
1.3894 | 65.8043 | 60.0001 | 65.8 | 1.386 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.3875 | 17.3066 | 60.0058 | 17.2 | 1.3865 | 33.4154 | 60.0462 | 33.4 | 1.3899 | 49.6483 | 59.9943 | 49.6
1.3978 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8 | 1.3943 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.3958 | 17.3106 | 60.0058 | 17.2 | 1.395 | 33.4148 | 60.0462 | 33.4 | 1.3982 | 49.6499 | 59.9943 | 49.6
1.4061 | 65.8029 | 60.0001 | 65.8 | 1.4026 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4041 | 17.3172 | 60.0058 | 17.2 | 1.4033 | 33.4141 | 60.0462 | 33.4 | 1.4067 | 49.6515 | 59.9943 | 49.6
1.4144 | 65.8022 | 60.0001 | 65.8 | 1.4109 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4125 | 17.3238 | 60.0058 | 17.2 | 1.4116 | 33.4134 | 60.0462 | 33.4 | 1.415 | 49.6524 | 59.9943 | 49.6
1.4228 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8 | 1.4193 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4208 | 17.3264 | 60.0058 | 17.2 | 1.4199 | 33.4133 | 60.0462 | 33.4 | 1.4233 | 49.6533 | 59.9943 | 49.6
1.4311 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8 | 1.4276 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4291 | 17.329 | 60.0058 | 17.2 | 1.4282 | 33.4131 | 60.0462 | 33.4 | 1.4316 | 49.655 | 59.9943 | 49.6
1.4394 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4359 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4374 | 17.334 | 60.0058 | 17.2 | 1.4365 | 33.4129 | 60.0462 | 33.4 | 1.4399 | 49.6566 | 59.9943 | 49.6
1.4478 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4443 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4458 | 17.339 | 60.0058 | 17.2 | 1.4448 | 33.4127 | 60.0462 | 33.4 | 1.4482 | 49.6565 | 59.9943 | 49.6
1.4561 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4526 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 1.4541 | 17.3381 | 60.0058 | 17.2 | 1.4531 | 33.4123 | 60.0462 | 33.4 | 1.4565 | 49.6564 | 59.9943 | 49.6
1.4644 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4609 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.4624 | 17.3371 | 60.0058 | 17.2 | 1.4614 | 33.4119 | 60.0462 | 33.4 | 1.4651 | 49.6561 | 59.9943 | 49.6
1.4727 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4692 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.4707 | 17.3258 | 60.0058 | 17.2 | 1.4697 | 33.4114 | 60.0462 | 33.4 | 1.4734 | 49.6558 | 59.9943 | 49.6
1.4811 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 1.4777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.4791 | 17.3145 | 60.0058 | 17.2 | 1.4783 | 33.411 | 60.0462 | 33.4 | 1.4817 | 49.6553 | 59.9943 | 49.6
1.4894 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8 | 1.486 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.4874 | 17.3006 | 60.0058 | 17.2 | 1.4866 | 33.4105 | 60.0462 | 33.4 | 1.49 | 49.6548 | 59.9943 | 49.6
1.4977 | 65.802 | 60.0001 | 65.8 | 1.4943 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.4957 | 17.2867 | 60.0058 | 17.2 | 1.4949 | 33.41 | 60.0462 | 33.4 | 1.4983 | 49.654 | 59.9943 | 49.6
1.5061 | 65.8023 | 60.0001 | 65.8 | 1.5026 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.504 | 17.2728 | 60.0058 | 17.2 | 1.5032 | 33.41 | 60.0462 | 33.4 | 1.5066 | 49.6533 | 59.9943 | 49.6
1.5144 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 1.511 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5125 | 17.2589 | 60.0058 | 17.2 | 1.5115 | 33.4099 | 60.0462 | 33.4 | 1.5149 | 49.652 | 59.9943 | 49.6
1.5228 | 65.803 | 60.0001 | 65.8 | 1.5193 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5208 | 17.2426 | 60.0058 | 17.2 | 1.5198 | 33.4104 | 60.0462 | 33.4 | 1.5232 | 49.6507 | 59.9943 | 49.6
1.5311 | 65.8034 | 60.0001 | 65.8 | 1.5276 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5291 | 17.2263 | 60.0058 | 17.2 | 1.5281 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 1.5317 | 49.6506 | 59.9943 | 49.6
1.5394 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 1.536 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5374 | 17.2159 | 60.0058 | 17.2 | 1.5364 | 33.4117 | 60.0462 | 33.4 | 1.54 | 49.6505 | 59.9943 | 49.6
1.5478 | 65.805 | 60.0001 | 65.8 | 1.5443 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5458 | 17.2056 | 60.0058 | 17.2 | 1.5447 | 33.4125 | 60.0462 | 33.4 | 1.5483 | 49.6503 | 59.9943 | 49.6
1.5561 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 1.5526 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5541 | 17.2083 | 60.0058 | 17.2 | 1.5532 | 33.4134 | 60.0462 | 33.4 | 1.5566 | 49.65 | 59.9943 | 49.6
1.5644 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 1.5609 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5624 | 17.2111 | 60.0058 | 17.2 | 1.5615 | 33.4143 | 60.0462 | 33.4 | 1.5649 | 49.6478 | 59.9943 | 49.6
1.5728 | 65.8068 | 60.0001 | 65.8 | 1.5693 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5707 | 17.2071 | 60.0058 | 17.2 | 1.5698 | 33.4153 | 60.0462 | 33.4 | 1.5732 | 49.6455 | 59.9943 | 49.6
1.5811 | 65.8071 | 60.0001 | 65.8 | 1.5776 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5791 | 17.2031 | 60.0058 | 17.2 | 1.5781 | 33.4163 | 60.0462 | 33.4 | 1.5815 | 49.6438 | 59.9943 | 49.6
1.5894 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 1.5859 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5874 | 17.2017 | 60.0058 | 17.2 | 1.5864 | 33.4164 | 60.0462 | 33.4 | 1.5901 | 49.6421 | 59.9943 | 49.6
1.5977 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8 | 1.5942 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.5957 | 17.2003 | 60.0058 | 17.2 | 1.5947 | 33.4165 | 60.0462 | 33.4 | 1.5984 | 49.6394 | 59.9943 | 49.6
1.6061 | 65.8063 | 60.0001 | 65.8 | 1.6027 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.604 | 17.199 | 60.0058 | 17.2 | 1.603 | 33.4163 | 60.0462 | 33.4 | 1.6067 | 49.6367 | 59.9943 | 49.6
1.6144 | 65.806 | 60.0001 | 65.8 | 1.611 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6124 | 17.1976 | 60.0058 | 17.2 | 1.6113 | 33.4162 | 60.0462 | 33.4 | 1.615 | 49.6335 | 59.9943 | 49.6
1.6227 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 1.6193 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6207 | 17.1962 | 60.0058 | 17.2 | 1.6196 | 33.416 | 60.0462 | 33.4 | 1.6233 | 49.6303 | 59.9943 | 49.6
1.6311 | 65.8045 | 60.0001 | 65.8 | 1.6277 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.629 | 17.1948 | 60.0058 | 17.2 | 1.6282 | 33.4159 | 60.0462 | 33.4 | 1.6316 | 49.6269 | 59.9943 | 49.6
1.6394 | 65.8037 | 60.0001 | 65.8 | 1.636 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6375 | 17.1907 | 60.0058 | 17.2 | 1.6365 | 33.416 | 60.0462 | 33.4 | 1.6399 | 49.6236 | 59.9943 | 49.6
1.6478 | 65.803 | 60.0001 | 65.8 | 1.6443 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6458 | 17.1866 | 60.0058 | 17.2 | 1.6448 | 33.4161 | 60.0462 | 33.4 | 1.6484 | 49.6223 | 59.9943 | 49.6
1.6561 | 65.8016 | 60.0001 | 65.8 | 1.6526 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6541 | 17.1892 | 60.0058 | 17.2 | 1.6531 | 33.4156 | 60.0462 | 33.4 | 1.6567 | 49.621 | 59.9943 | 49.6
1.6644 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 1.661 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6624 | 17.1918 | 60.0058 | 17.2 | 1.6614 | 33.415 | 60.0462 | 33.4 | 1.665 | 49.6185 | 59.9943 | 49.6
1.6728 | 65.7996 | 60.0001 | 65.8 | 1.6693 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6708 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.6697 | 33.4151 | 60.0462 | 33.4 | 1.6733 | 49.616 | 59.9943 | 49.6
1.6811 | 65.799 | 60.0001 | 65.8 | 1.6776 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6791 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.678 | 33.4152 | 60.0462 | 33.4 | 1.6816 | 49.6156 | 59.9943 | 49.6
1.6894 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 1.686 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6874 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.6863 | 33.4151 | 60.0462 | 33.4 | 1.6899 | 49.6153 | 59.9943 | 49.6
1.6978 | 65.7978 | 60.0001 | 65.8 | 1.6943 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.6957 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.6946 | 33.415 | 60.0462 | 33.4 | 1.6982 | 49.6151 | 59.9943 | 49.6
1.7061 | 65.7974 | 60.0001 | 65.8 | 1.7026 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7041 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.7029 | 33.4154 | 60.0462 | 33.4 | 1.7065 | 49.6149 | 59.9943 | 49.6
1.7144 | 65.7969 | 60.0001 | 65.8 | 1.7109 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7124 | 17.1919 | 60.0058 | 17.2 | 1.7114 | 33.4158 | 60.0462 | 33.4 | 1.7151 | 49.6158 | 59.9943 | 49.6
1.7227 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 1.7194 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7207 | 17.1945 | 60.0058 | 17.2 | 1.7197 | 33.416 | 60.0462 | 33.4 | 1.7234 | 49.6167 | 59.9943 | 49.6
1.7311 | 65.7935 | 60.0001 | 65.8 | 1.7277 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.729 | 17.197 | 60.0058 | 17.2 | 1.728 | 33.4162 | 60.0462 | 33.4 | 1.7317 | 49.6179 | 59.9943 | 49.6
1.7394 | 65.7928 | 60.0001 | 65.8 | 1.736 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7374 | 17.2037 | 60.0058 | 17.2 | 1.7363 | 33.4169 | 60.0462 | 33.4 | 1.74 | 49.6192 | 59.9943 | 49.6
1.7477 | 65.7921 | 60.0001 | 65.8 | 1.7443 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7457 | 17.2104 | 60.0058 | 17.2 | 1.7446 | 33.4177 | 60.0462 | 33.4 | 1.7483 | 49.6207 | 59.9943 | 49.6
1.7561 | 65.7914 | 60.0001 | 65.8 | 1.7527 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.754 | 17.217 | 60.0058 | 17.2 | 1.7529 | 33.4184 | 60.0462 | 33.4 | 1.7566 | 49.6222 | 59.9943 | 49.6
1.7644 | 65.7907 | 60.0001 | 65.8 | 1.761 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7623 | 17.2237 | 60.0058 | 17.2 | 1.7612 | 33.4192 | 60.0462 | 33.4 | 1.7649 | 49.6228 | 59.9943 | 49.6
1.7727 | 65.79 | 60.0001 | 65.8 | 1.7693 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 1.7708 | 17.2304 | 60.0058 | 17.2 | 1.7695 | 33.4207 | 60.0462 | 33.4 | 1.7734 | 49.6235 | 59.9943 | 49.6
1.7811 | 65.7893 | 60.0001 | 65.8 | 1.7777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.7791 | 17.237 | 60.0058 | 17.2 | 1.7778 | 33.4221 | 60.0462 | 33.4 | 1.7817 | 49.6244 | 59.9943 | 49.6
1.7894 | 65.7885 | 60.0001 | 65.8 | 1.786 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.7874 | 17.2437 | 60.0058 | 17.2 | 1.7864 | 33.4231 | 60.0462 | 33.4 | 1.79 | 49.6253 | 59.9943 | 49.6
1.7978 | 65.7877 | 60.0001 | 65.8 | 1.7943 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.7957 | 17.2504 | 60.0058 | 17.2 | 1.7947 | 33.4241 | 60.0462 | 33.4 | 1.7983 | 49.6256 | 59.9943 | 49.6
1.8061 | 65.7881 | 60.0001 | 65.8 | 1.8026 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8041 | 17.2544 | 60.0058 | 17.2 | 1.803 | 33.425 | 60.0462 | 33.4 | 1.8066 | 49.6259 | 59.9943 | 49.6
1.8144 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.811 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8124 | 17.2585 | 60.0058 | 17.2 | 1.8113 | 33.426 | 60.0462 | 33.4 | 1.8149 | 49.6267 | 59.9885 | 49.6
1.8228 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.8193 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8207 | 17.2569 | 60.0058 | 17.2 | 1.8196 | 33.4265 | 60.0462 | 33.4 | 1.8232 | 49.6275 | 59.9885 | 49.6
1.8311 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.8276 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8291 | 17.2552 | 60.0058 | 17.2 | 1.8279 | 33.4271 | 60.0462 | 33.4 | 1.8318 | 49.6281 | 59.9885 | 49.6
1.8394 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.8359 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8374 | 17.2565 | 60.0058 | 17.2 | 1.8362 | 33.427 | 60.0462 | 33.4 | 1.8401 | 49.6287 | 59.9885 | 49.6
1.8477 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.8444 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8457 | 17.2578 | 60.0058 | 17.2 | 1.8445 | 33.4269 | 60.0462 | 33.4 | 1.8484 | 49.6286 | 59.9885 | 49.6
1.8561 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.8527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.854 | 17.2592 | 60.0058 | 17.2 | 1.8528 | 33.426 | 60.0462 | 33.4 | 1.8567 | 49.6284 | 59.9885 | 49.6
1.8644 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 1.861 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8624 | 17.2605 | 60.0058 | 17.2 | 1.8613 | 33.4252 | 60.0462 | 33.4 | 1.865 | 49.6284 | 59.9885 | 49.6
1.8727 | 65.7885 | 60.0001 | 65.8 | 1.8694 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8707 | 17.2618 | 60.0058 | 17.2 | 1.8696 | 33.4249 | 60.0462 | 33.4 | 1.8733 | 49.6283 | 59.9885 | 49.6
1.8811 | 65.7884 | 60.0001 | 65.8 | 1.8777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.879 | 17.2631 | 60.0058 | 17.2 | 1.8779 | 33.4246 | 60.0462 | 33.4 | 1.8816 | 49.6282 | 59.9885 | 49.6
1.8894 | 65.789 | 60.0001 | 65.8 | 1.886 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8873 | 17.2645 | 60.0058 | 17.2 | 1.8862 | 33.4247 | 60.0404 | 33.4 | 1.8901 | 49.6281 | 59.9885 | 49.6
1.8977 | 65.7896 | 60.0001 | 65.8 | 1.8943 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.8958 | 17.2658 | 60.0058 | 17.2 | 1.8945 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4 | 1.8984 | 49.6273 | 59.9885 | 49.6
1.9061 | 65.7928 | 60.0001 | 65.8 | 1.9027 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9041 | 17.2707 | 60.0001 | 17.2 | 1.9028 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4 | 1.9067 | 49.6264 | 59.9885 | 49.6
1.9144 | 65.7959 | 60.0001 | 65.8 | 1.911 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9124 | 17.2756 | 60.0001 | 17.2 | 1.9111 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4 | 1.915 | 49.6261 | 59.9885 | 49.6
1.9228 | 65.799 | 60.0001 | 65.8 | 1.9193 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9207 | 17.2775 | 60.0001 | 17.2 | 1.9194 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4 | 1.9233 | 49.6258 | 59.9885 | 49.6
1.9311 | 65.8022 | 60.0001 | 65.8 | 1.9276 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9291 | 17.2794 | 60.0001 | 17.2 | 1.9277 | 33.4257 | 60.0404 | 33.4 | 1.9316 | 49.6258 | 59.9885 | 49.6
1.9394 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 1.936 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9374 | 17.2814 | 60.0001 | 17.2 | 1.9363 | 33.4262 | 60.0404 | 33.4 | 1.9399 | 49.6258 | 59.9885 | 49.6
1.9478 | 65.8085 | 60.0001 | 65.8 | 1.9443 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9457 | 17.2833 | 60.0001 | 17.2 | 1.9446 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4 | 1.9485 | 49.6258 | 59.9885 | 49.6
1.9561 | 65.8118 | 60.0001 | 65.8 | 1.9526 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.954 | 17.2852 | 60.0001 | 17.2 | 1.9529 | 33.4266 | 60.0404 | 33.4 | 1.9568 | 49.6258 | 59.9885 | 49.6
1.9644 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 1.9611 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9624 | 17.2871 | 60.0001 | 17.2 | 1.9612 | 33.4265 | 60.0404 | 33.4 | 1.9651 | 49.6265 | 59.9885 | 49.6
1.9727 | 65.8176 | 60.0001 | 65.8 | 1.9694 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9707 | 17.2891 | 60.0001 | 17.2 | 1.9695 | 33.426 | 60.0404 | 33.4 | 1.9734 | 49.6273 | 59.9885 | 49.6
1.9811 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 1.9777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.979 | 17.291 | 60.0001 | 17.2 | 1.9778 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4 | 1.9817 | 49.6267 | 59.9885 | 49.6
1.9894 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 1.986 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9874 | 17.291 | 60.0001 | 17.2 | 1.9861 | 33.425 | 60.0404 | 33.4 | 1.99 | 49.6262 | 59.9885 | 49.6
1.9977 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 1.9944 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 1.9957 | 17.291 | 60.0001 | 17.2 | 1.9944 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4 | 1.9983 | 49.6256 | 59.9885 | 49.6
2.0061 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 2.0027 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.004 | 17.291 | 60.0001 | 17.2 | 2.0027 | 33.424 | 60.0404 | 33.4 | 2.0066 | 49.6251 | 59.9885 | 49.6
2.0144 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 2.011 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0123 | 17.291 | 60.0001 | 17.2 | 2.0112 | 33.4236 | 60.0404 | 33.4 | 2.0151 | 49.6247 | 59.9885 | 49.6
2.0227 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 2.0193 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0208 | 17.2846 | 60.0001 | 17.2 | 2.0195 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 2.0234 | 49.6243 | 59.9885 | 49.6
2.0311 | 65.8206 | 60.0001 | 65.8 | 2.0277 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0291 | 17.2782 | 60.0001 | 17.2 | 2.0278 | 33.4227 | 60.0404 | 33.4 | 2.0317 | 49.6238 | 59.9885 | 49.6
2.0394 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 2.036 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0374 | 17.2718 | 60.0001 | 17.2 | 2.0361 | 33.4223 | 60.0404 | 33.4 | 2.04 | 49.6234 | 59.9885 | 49.6
2.0478 | 65.82 | 60.0001 | 65.8 | 2.0443 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0457 | 17.2655 | 60.0001 | 17.2 | 2.0444 | 33.4218 | 60.0404 | 33.4 | 2.0483 | 49.6222 | 59.9885 | 49.6
2.0561 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 2.0527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0541 | 17.2591 | 60.0001 | 17.2 | 2.0527 | 33.4214 | 60.0404 | 33.4 | 2.0566 | 49.6211 | 59.9885 | 49.6
2.0644 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 2.061 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0624 | 17.2527 | 60.0001 | 17.2 | 2.061 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.0649 | 49.6205 | 59.9885 | 49.6
2.0728 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 2.0693 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0707 | 17.2464 | 60.0001 | 17.2 | 2.0693 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.0735 | 49.6199 | 59.9885 | 49.6
2.0811 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8 | 2.0776 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.079 | 17.24 | 60.0001 | 17.2 | 2.0776 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.0818 | 49.6194 | 59.9885 | 49.6
2.0894 | 65.8208 | 60.0001 | 65.8 | 2.0861 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0874 | 17.2336 | 60.0001 | 17.2 | 2.0859 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.0901 | 49.6188 | 59.9885 | 49.6
2.0977 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 2.0944 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.0957 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 2.0945 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.0984 | 49.6181 | 59.9885 | 49.6
2.1061 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 2.1027 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.104 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 2.1028 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.1067 | 49.6174 | 59.9885 | 49.6
2.1144 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 2.111 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1124 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 2.1111 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.115 | 49.6161 | 59.9885 | 49.6
2.1227 | 65.8193 | 60.0001 | 65.8 | 2.1194 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1207 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 2.1194 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.1233 | 49.6149 | 59.9885 | 49.6
2.1311 | 65.8191 | 60.0001 | 65.8 | 2.1277 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.129 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 2.1277 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.1318 | 49.6136 | 59.9885 | 49.6
2.1394 | 65.8185 | 60.0001 | 65.8 | 2.136 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1373 | 17.2286 | 60.0001 | 17.2 | 2.136 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.1401 | 49.6122 | 59.9885 | 49.6
2.1477 | 65.8179 | 60.0001 | 65.8 | 2.1444 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1458 | 17.2299 | 60.0001 | 17.2 | 2.1443 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 2.1484 | 49.6116 | 59.9885 | 49.6
2.1561 | 65.8171 | 60.0001 | 65.8 | 2.1527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1541 | 17.2312 | 60.0001 | 17.2 | 2.1526 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.1567 | 49.611 | 59.9885 | 49.6
2.1644 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8 | 2.161 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1624 | 17.2324 | 60.0001 | 17.2 | 2.1609 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.165 | 49.6104 | 59.9885 | 49.6
2.1728 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 2.1693 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1707 | 17.2337 | 60.0001 | 17.2 | 2.1694 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.1733 | 49.6097 | 59.9885 | 49.6
2.1811 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.1777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1791 | 17.235 | 60.0001 | 17.2 | 2.1777 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 2.1816 | 49.6091 | 59.9885 | 49.6
2.1894 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.186 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1874 | 17.2288 | 60.0001 | 17.2 | 2.186 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.1902 | 49.6085 | 59.9885 | 49.6
2.1978 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.1943 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.1957 | 17.2226 | 60.0001 | 17.2 | 2.1943 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.1985 | 49.6085 | 59.9885 | 49.6
2.2061 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2026 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.204 | 17.2189 | 60.0001 | 17.2 | 2.2026 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2068 | 49.6084 | 59.9885 | 49.6
2.2144 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2111 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2124 | 17.2153 | 60.0001 | 17.2 | 2.2109 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2151 | 49.6084 | 59.9885 | 49.6
2.2227 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2194 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2207 | 17.2104 | 60.0001 | 17.2 | 2.2192 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2234 | 49.6084 | 59.9885 | 49.6
2.2311 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2277 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.229 | 17.2055 | 60.0001 | 17.2 | 2.2275 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2317 | 49.6085 | 59.9885 | 49.6
2.2394 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2361 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2374 | 17.2006 | 60.0001 | 17.2 | 2.2358 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.24 | 49.6085 | 59.9885 | 49.6
2.2477 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.2444 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2457 | 17.1957 | 60.0001 | 17.2 | 2.2444 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2485 | 49.6088 | 59.9885 | 49.6
2.2561 | 65.8142 | 60.0001 | 65.8 | 2.2527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.254 | 17.1908 | 60.0001 | 17.2 | 2.2527 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2568 | 49.6092 | 59.9885 | 49.6
2.2644 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 2.261 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2623 | 17.1859 | 60.0001 | 17.2 | 2.261 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2651 | 49.6095 | 59.9885 | 49.6
2.2727 | 65.8123 | 60.0001 | 65.8 | 2.2694 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2708 | 17.1885 | 60.0001 | 17.2 | 2.2693 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2734 | 49.6099 | 59.9885 | 49.6
2.2811 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 2.2777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2791 | 17.1911 | 60.0001 | 17.2 | 2.2776 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2817 | 49.6113 | 59.9885 | 49.6
2.2894 | 65.8095 | 60.0001 | 65.8 | 2.286 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2874 | 17.1911 | 60.0001 | 17.2 | 2.2859 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.29 | 49.6127 | 59.9885 | 49.6
2.2978 | 65.8081 | 60.0001 | 65.8 | 2.2943 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.2957 | 17.1911 | 60.0001 | 17.2 | 2.2942 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.2983 | 49.6141 | 59.9885 | 49.6
2.3061 | 65.8064 | 60.0001 | 65.8 | 2.3027 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3041 | 17.1911 | 60.0001 | 17.2 | 2.3025 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3069 | 49.6155 | 59.9885 | 49.6
2.3144 | 65.8047 | 60.0001 | 65.8 | 2.311 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3124 | 17.1912 | 60.0001 | 17.2 | 2.3108 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3152 | 49.6169 | 59.9885 | 49.6
2.3228 | 65.8029 | 60.0001 | 65.8 | 2.3193 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3207 | 17.1938 | 60.0001 | 17.2 | 2.3193 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3235 | 49.6183 | 59.9885 | 49.6
2.3311 | 65.8012 | 60.0001 | 65.8 | 2.3278 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.329 | 17.1965 | 60.0001 | 17.2 | 2.3276 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3318 | 49.6194 | 59.9885 | 49.6
2.3394 | 65.8 | 60.0001 | 65.8 | 2.3361 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3374 | 17.1992 | 60.0001 | 17.2 | 2.3359 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3401 | 49.6204 | 59.9885 | 49.6
2.3477 | 65.7987 | 60.0001 | 65.8 | 2.3444 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3457 | 17.2019 | 60.0001 | 17.2 | 2.3442 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3484 | 49.621 | 59.9885 | 49.6
2.3561 | 65.7996 | 60.0001 | 65.8 | 2.3527 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.354 | 17.2076 | 60.0001 | 17.2 | 2.3525 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3567 | 49.6215 | 59.9885 | 49.6
2.3644 | 65.8005 | 60.0001 | 65.8 | 2.3611 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3624 | 17.2132 | 60.0001 | 17.2 | 2.3608 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.365 | 49.6209 | 59.9885 | 49.6
2.3727 | 65.8014 | 60.0001 | 65.8 | 2.3694 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3707 | 17.2188 | 60.0001 | 17.2 | 2.3691 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3735 | 49.6204 | 59.9885 | 49.6
2.3811 | 65.8023 | 60.0001 | 65.8 | 2.3777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.379 | 17.2244 | 60.0001 | 17.2 | 2.3774 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3818 | 49.6199 | 59.9885 | 49.6
2.3894 | 65.8035 | 60.0001 | 65.8 | 2.386 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3873 | 17.23 | 60.0001 | 17.2 | 2.3857 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3901 | 49.6193 | 59.9885 | 49.6
2.3977 | 65.8047 | 60.0001 | 65.8 | 2.3944 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.3958 | 17.2356 | 60.0001 | 17.2 | 2.3943 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.3984 | 49.6187 | 59.9885 | 49.6
2.4061 | 65.8067 | 60.0001 | 65.8 | 2.4027 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4041 | 17.2386 | 60.0001 | 17.2 | 2.4026 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4067 | 49.6182 | 59.9885 | 49.6
2.4144 | 65.8087 | 60.0001 | 65.8 | 2.411 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4124 | 17.2415 | 60.0001 | 17.2 | 2.4109 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.415 | 49.6179 | 59.9885 | 49.6
2.4228 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8 | 2.4194 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4207 | 17.2471 | 60.0001 | 17.2 | 2.4192 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4233 | 49.6176 | 59.9885 | 49.6
2.4311 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8 | 2.4277 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4291 | 17.2526 | 60.0001 | 17.2 | 2.4275 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4319 | 49.6178 | 59.9885 | 49.6
2.4394 | 65.8135 | 60.0001 | 65.8 | 2.436 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4374 | 17.2552 | 60.0001 | 17.2 | 2.4358 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4402 | 49.6181 | 59.9885 | 49.6
2.4478 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 2.4443 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4457 | 17.2579 | 60.0001 | 17.2 | 2.4441 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4485 | 49.618 | 59.9885 | 49.6
2.4561 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 2.4528 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.454 | 17.2605 | 60.0001 | 17.2 | 2.4524 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4568 | 49.6179 | 59.9885 | 49.6
2.4644 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 2.4611 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4624 | 17.2631 | 60.0001 | 17.2 | 2.4607 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4651 | 49.6178 | 59.9885 | 49.6
2.4727 | 65.8149 | 60.0001 | 65.8 | 2.4694 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.4707 | 17.2657 | 60.0001 | 17.2 | 2.4692 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4734 | 49.6177 | 59.9885 | 49.6
2.4811 | 65.8151 | 60.0001 | 65.8 | 2.4777 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 2.479 | 17.2683 | 60.0001 | 17.2 | 2.4775 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4817 | 49.6183 | 59.9885 | 49.6
2.4894 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 2.4861 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 2.4874 | 17.271 | 60.0001 | 17.2 | 2.4858 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4902 | 49.619 | 59.9885 | 49.6
2.4977 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 2.4944 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 2.4957 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.4941 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.4985 | 49.6192 | 59.9885 | 49.6
2.5061 | 65.8135 | 60.0001 | 65.8 | 2.5027 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 2.504 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.5024 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5068 | 49.6193 | 59.9885 | 49.6
2.5144 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 2.5111 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.5123 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.5107 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5151 | 49.6192 | 59.9885 | 49.6
2.5227 | 65.8124 | 60.0001 | 65.8 | 2.5194 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.5208 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.519 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5234 | 49.619 | 59.9885 | 49.6
2.5311 | 65.8119 | 60.0001 | 65.8 | 2.5277 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.5291 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.5273 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5317 | 49.6192 | 59.9885 | 49.6
2.5394 | 65.812 | 60.0001 | 65.8 | 2.536 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.5374 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.5356 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.54 | 49.6194 | 59.9885 | 49.6
2.5478 | 65.812 | 60.0001 | 65.8 | 2.5444 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.5457 | 17.2736 | 60.0001 | 17.2 | 2.5442 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5486 | 49.6217 | 59.9885 | 49.6
2.5561 | 65.8126 | 60.0001 | 65.8 | 2.5527 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.5541 | 17.2759 | 60.0001 | 17.2 | 2.5525 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5569 | 49.6241 | 59.9885 | 49.6
2.5644 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 2.561 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.5624 | 17.2782 | 60.0001 | 17.2 | 2.5608 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5652 | 49.6256 | 59.9885 | 49.6
2.5728 | 65.8136 | 60.0001 | 65.8 | 2.5693 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.5707 | 17.2804 | 60.0001 | 17.2 | 2.5691 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5735 | 49.6271 | 59.9885 | 49.6
2.5811 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 2.5778 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.579 | 17.2827 | 60.0001 | 17.2 | 2.5774 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5818 | 49.6287 | 59.9885 | 49.6
2.5894 | 65.8151 | 60.0001 | 65.8 | 2.5861 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.5874 | 17.285 | 60.0001 | 17.2 | 2.5857 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5901 | 49.6303 | 59.9885 | 49.6
2.5977 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 2.5944 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.5957 | 17.2873 | 60.0001 | 17.2 | 2.594 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.5984 | 49.6322 | 59.9885 | 49.6
2.6061 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8 | 2.6028 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.604 | 17.2914 | 60.0001 | 17.2 | 2.6023 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6069 | 49.6341 | 59.9885 | 49.6
2.6144 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8 | 2.6111 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6124 | 17.2955 | 60.0001 | 17.2 | 2.6106 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6152 | 49.6361 | 59.9885 | 49.6
2.6227 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 2.6194 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6207 | 17.2996 | 60.0001 | 17.2 | 2.6191 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6235 | 49.638 | 59.9885 | 49.6
2.6311 | 65.8216 | 60.0001 | 65.8 | 2.6277 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.629 | 17.3037 | 60.0001 | 17.2 | 2.6274 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6318 | 49.6379 | 59.9885 | 49.6
2.6394 | 65.8225 | 60.0001 | 65.8 | 2.6361 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6373 | 17.3055 | 60.0001 | 17.2 | 2.6357 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6401 | 49.6377 | 59.9885 | 49.6
2.6477 | 65.8235 | 60.0001 | 65.8 | 2.6444 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6458 | 17.3073 | 60.0001 | 17.2 | 2.644 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6484 | 49.6373 | 59.9885 | 49.6
2.6561 | 65.8245 | 60.0001 | 65.8 | 2.6527 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6541 | 17.3092 | 60.0001 | 17.2 | 2.6523 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6567 | 49.6369 | 59.9885 | 49.6
2.6644 | 65.8254 | 60.0001 | 65.8 | 2.661 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6624 | 17.311 | 60.0001 | 17.2 | 2.6606 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6653 | 49.6367 | 59.9885 | 49.6
2.6728 | 65.8262 | 60.0001 | 65.8 | 2.6694 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6707 | 17.3128 | 60.0001 | 17.2 | 2.6689 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6736 | 49.6365 | 59.9885 | 49.6
2.6811 | 65.827 | 60.0001 | 65.8 | 2.6777 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 2.6791 | 17.3146 | 60.0001 | 17.2 | 2.6772 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6819 | 49.6367 | 59.9885 | 49.6
2.6894 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 2.686 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.6874 | 17.3146 | 60.0001 | 17.2 | 2.6855 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6902 | 49.637 | 59.9885 | 49.6
2.6978 | 65.8283 | 60.0001 | 65.8 | 2.6945 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.6957 | 17.3146 | 60.0001 | 17.2 | 2.6941 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.6985 | 49.6371 | 59.9885 | 49.6
2.7061 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 2.7028 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.704 | 17.3091 | 60.0001 | 17.2 | 2.7024 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7068 | 49.6373 | 59.9885 | 49.6
2.7144 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 2.7111 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.7124 | 17.3036 | 60.0001 | 17.2 | 2.7107 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7151 | 49.6374 | 59.9885 | 49.6
2.7227 | 65.8275 | 60.0001 | 65.8 | 2.7194 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.7207 | 17.298 | 60.0001 | 17.2 | 2.719 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7236 | 49.6376 | 59.9885 | 49.6
2.7311 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 2.7278 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.729 | 17.2925 | 60.0001 | 17.2 | 2.7273 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7319 | 49.6368 | 59.9885 | 49.6
2.7394 | 65.8272 | 60.0001 | 65.8 | 2.7361 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7374 | 17.2869 | 60.0001 | 17.2 | 2.7356 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7402 | 49.6361 | 59.9885 | 49.6
2.7477 | 65.827 | 60.0001 | 65.8 | 2.7444 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7457 | 17.2814 | 60.0001 | 17.2 | 2.7439 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7485 | 49.6362 | 59.9885 | 49.6
2.7561 | 65.8267 | 60.0001 | 65.8 | 2.7527 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.754 | 17.278 | 60.0001 | 17.2 | 2.7522 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7568 | 49.6363 | 59.9885 | 49.6
2.7644 | 65.8263 | 60.0001 | 65.8 | 2.7611 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7623 | 17.2746 | 60.0001 | 17.2 | 2.7605 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7651 | 49.636 | 59.9885 | 49.6
2.7727 | 65.8266 | 60.0001 | 65.8 | 2.7694 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7708 | 17.2712 | 60.0001 | 17.2 | 2.769 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7734 | 49.6356 | 59.9885 | 49.6
2.7811 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 2.7777 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7791 | 17.2678 | 60.0001 | 17.2 | 2.7773 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7817 | 49.6353 | 59.9885 | 49.6
2.7894 | 65.8287 | 60.0001 | 65.8 | 2.7861 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7874 | 17.2699 | 60.0001 | 17.2 | 2.7856 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7903 | 49.635 | 59.9885 | 49.6
2.7978 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 2.7944 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.7957 | 17.2721 | 60.0001 | 17.2 | 2.7939 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.7986 | 49.6344 | 59.9885 | 49.6
2.8061 | 65.8329 | 60.0001 | 65.8 | 2.8027 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8041 | 17.2742 | 60.0001 | 17.2 | 2.8022 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8069 | 49.6338 | 59.9885 | 49.6
2.8144 | 65.8354 | 60.0001 | 65.8 | 2.811 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8124 | 17.2763 | 60.0001 | 17.2 | 2.8105 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8152 | 49.6337 | 59.9885 | 49.6
2.8228 | 65.8379 | 60.0001 | 65.8 | 2.8195 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8207 | 17.2785 | 60.0001 | 17.2 | 2.8188 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8235 | 49.6336 | 59.9885 | 49.6
2.8311 | 65.8403 | 60.0001 | 65.8 | 2.8278 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.829 | 17.2806 | 60.0001 | 17.2 | 2.8271 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8318 | 49.6322 | 59.9885 | 49.6
2.8394 | 65.8399 | 60.0001 | 65.8 | 2.8361 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8374 | 17.2806 | 60.0001 | 17.2 | 2.8354 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8401 | 49.6308 | 59.9885 | 49.6
2.8477 | 65.8394 | 60.0001 | 65.8 | 2.8444 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8457 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 2.844 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8486 | 49.6277 | 59.9885 | 49.6
2.8561 | 65.8378 | 60.0001 | 65.8 | 2.8528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.854 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 2.8523 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8569 | 49.6246 | 59.9885 | 49.6
2.8644 | 65.8362 | 60.0001 | 65.8 | 2.8611 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8624 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 2.8606 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8652 | 49.6232 | 59.9885 | 49.6
2.8727 | 65.8348 | 60.0001 | 65.8 | 2.8694 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8707 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 2.8689 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8735 | 49.6219 | 59.9885 | 49.6
2.8811 | 65.8333 | 60.0001 | 65.8 | 2.8778 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.879 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 2.8772 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8818 | 49.6212 | 59.9885 | 49.6
2.8894 | 65.8317 | 60.0001 | 65.8 | 2.8861 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8873 | 17.2822 | 60.0001 | 17.2 | 2.8855 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8901 | 49.6205 | 59.9885 | 49.6
2.8977 | 65.83 | 60.0001 | 65.8 | 2.8944 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.8958 | 17.2838 | 60.0001 | 17.2 | 2.8938 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.8984 | 49.6205 | 59.9885 | 49.6
2.9061 | 65.8284 | 60.0001 | 65.8 | 2.9027 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9041 | 17.2854 | 60.0001 | 17.2 | 2.9021 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.907 | 49.6204 | 59.9885 | 49.6
2.9144 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 2.9111 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9124 | 17.2869 | 60.0001 | 17.2 | 2.9104 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9153 | 49.6213 | 59.9885 | 49.6
2.9228 | 65.8262 | 60.0001 | 65.8 | 2.9194 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9207 | 17.2885 | 60.0001 | 17.2 | 2.9189 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9236 | 49.6222 | 59.9885 | 49.6
2.9311 | 65.8256 | 60.0001 | 65.8 | 2.9277 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9291 | 17.29 | 60.0001 | 17.2 | 2.9272 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9319 | 49.6257 | 59.9885 | 49.6
2.9394 | 65.8261 | 60.0001 | 65.8 | 2.936 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9374 | 17.2916 | 60.0001 | 17.2 | 2.9355 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9402 | 49.6292 | 59.9885 | 49.6
2.9478 | 65.8265 | 60.0001 | 65.8 | 2.9445 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9457 | 17.2931 | 60.0001 | 17.2 | 2.9438 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9485 | 49.631 | 59.9885 | 49.6
2.9561 | 65.8262 | 60.0001 | 65.8 | 2.9528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.954 | 17.2946 | 60.0001 | 17.2 | 2.9521 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9568 | 49.6329 | 59.9885 | 49.6
2.9644 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8 | 2.9611 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 2.9624 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 2.9604 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9653 | 49.6347 | 59.9885 | 49.6
2.9727 | 65.8243 | 60.0001 | 65.8 | 2.9695 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.9707 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 2.9688 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9736 | 49.6366 | 59.9885 | 49.6
2.9811 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 2.9778 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.979 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 2.9771 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9819 | 49.638 | 59.9828 | 49.6
2.9894 | 65.8211 | 60.0001 | 65.8 | 2.9861 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.9874 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 2.9854 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9902 | 49.6395 | 59.9828 | 49.6
2.9977 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 2.9944 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 2.9957 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 2.9939 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 2.9985 | 49.6408 | 59.9828 | 49.6
3.0061 | 65.8193 | 60.0001 | 65.8 | 3.0028 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.004 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 3.0022 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0068 | 49.6422 | 59.9828 | 49.6
3.0144 | 65.819 | 60.0001 | 65.8 | 3.0111 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.0123 | 17.2962 | 60.0001 | 17.2 | 3.0105 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0151 | 49.6426 | 59.9828 | 49.6
3.0227 | 65.8183 | 60.0001 | 65.8 | 3.0194 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0208 | 17.2985 | 60.0001 | 17.2 | 3.0188 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0237 | 49.643 | 59.9828 | 49.6
3.0311 | 65.8175 | 60.0001 | 65.8 | 3.0277 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0291 | 17.3008 | 60.0001 | 17.2 | 3.0271 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.032 | 49.6429 | 59.9828 | 49.6
3.0394 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 3.0361 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0374 | 17.3031 | 60.0001 | 17.2 | 3.0354 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0403 | 49.6427 | 59.9828 | 49.6
3.0478 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 3.0444 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0457 | 17.3055 | 60.0001 | 17.2 | 3.0437 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0486 | 49.6421 | 59.9828 | 49.6
3.0561 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 3.0527 | 1.0538 | 59.9943 | 1 | 3.0541 | 17.3078 | 60.0001 | 17.2 | 3.052 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0569 | 49.6415 | 59.9828 | 49.6
3.0644 | 65.8087 | 60.0001 | 65.8 | 3.0612 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0624 | 17.3101 | 60.0001 | 17.2 | 3.0603 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0652 | 49.6413 | 59.9828 | 49.6
3.0728 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 3.0695 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.0707 | 17.3124 | 60.0001 | 17.2 | 3.0688 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0735 | 49.6412 | 59.9828 | 49.6
3.0811 | 65.8037 | 60.0001 | 65.8 | 3.0778 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.079 | 17.3147 | 60.0001 | 17.2 | 3.0771 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.082 | 49.6407 | 59.9828 | 49.6
3.0894 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8 | 3.0861 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.0874 | 17.3171 | 60.0001 | 17.2 | 3.0854 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0903 | 49.6402 | 59.9828 | 49.6
3.0977 | 65.7994 | 60.0001 | 65.8 | 3.0945 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.0957 | 17.3194 | 60.0001 | 17.2 | 3.0938 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.0986 | 49.6397 | 59.9828 | 49.6
3.1061 | 65.7973 | 60.0001 | 65.8 | 3.1028 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.104 | 17.3194 | 60.0001 | 17.2 | 3.1021 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1069 | 49.6392 | 59.9828 | 49.6
3.1144 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 3.1111 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.1124 | 17.3194 | 60.0001 | 17.2 | 3.1104 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1152 | 49.6394 | 59.9828 | 49.6
3.1227 | 65.7936 | 60.0001 | 65.8 | 3.1194 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.1207 | 17.3194 | 60.0001 | 17.2 | 3.1187 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1235 | 49.6396 | 59.9828 | 49.6
3.1311 | 65.792 | 60.0001 | 65.8 | 3.1278 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.129 | 17.3194 | 60.0001 | 17.2 | 3.127 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1318 | 49.6397 | 59.9828 | 49.6
3.1394 | 65.793 | 60.0001 | 65.8 | 3.1361 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1373 | 17.3224 | 60.0001 | 17.2 | 3.1353 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1404 | 49.6399 | 59.9828 | 49.6
3.1477 | 65.7941 | 60.0001 | 65.8 | 3.1444 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1458 | 17.3253 | 60.0001 | 17.2 | 3.1438 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1487 | 49.6401 | 59.9828 | 49.6
3.1561 | 65.7947 | 60.0001 | 65.8 | 3.1528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1541 | 17.331 | 60.0001 | 17.2 | 3.1521 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.157 | 49.6402 | 59.9828 | 49.6
3.1644 | 65.7953 | 60.0001 | 65.8 | 3.1611 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1624 | 17.3366 | 60.0001 | 17.2 | 3.1604 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1653 | 49.6402 | 59.9828 | 49.6
3.1728 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 3.1694 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1707 | 17.3423 | 60.0001 | 17.2 | 3.1687 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1736 | 49.6401 | 59.9828 | 49.6
3.1811 | 65.7951 | 60.0001 | 65.8 | 3.1777 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1791 | 17.3479 | 60.0001 | 17.2 | 3.177 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1819 | 49.641 | 59.9828 | 49.6
3.1894 | 65.7951 | 60.0001 | 65.8 | 3.1862 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1874 | 17.3536 | 60.0001 | 17.2 | 3.1853 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1902 | 49.6419 | 59.9828 | 49.6
3.1978 | 65.795 | 60.0001 | 65.8 | 3.1945 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.1957 | 17.3592 | 60.0001 | 17.2 | 3.1936 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.1987 | 49.6426 | 59.9828 | 49.6
3.2061 | 65.7954 | 59.9943 | 65.8 | 3.2028 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.204 | 17.3649 | 60.0001 | 17.2 | 3.2019 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.207 | 49.6433 | 59.9828 | 49.6
3.2144 | 65.7957 | 59.9943 | 65.8 | 3.2111 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.2124 | 17.3705 | 60.0001 | 17.2 | 3.2102 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2153 | 49.6439 | 59.9828 | 49.6
3.2227 | 65.7955 | 59.9943 | 65.8 | 3.2195 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.2207 | 17.3755 | 60.0001 | 17.2 | 3.2188 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2236 | 49.6446 | 59.9828 | 49.6
3.2311 | 65.7953 | 59.9943 | 65.8 | 3.2278 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.229 | 17.3805 | 60.0001 | 17.2 | 3.2271 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2319 | 49.6443 | 59.9828 | 49.6
3.2394 | 65.7967 | 59.9943 | 65.8 | 3.2361 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.2374 | 17.3759 | 60.0001 | 17.2 | 3.2354 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2402 | 49.6439 | 59.9828 | 49.6
3.2477 | 65.7981 | 59.9943 | 65.8 | 3.2445 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.2457 | 17.3712 | 60.0001 | 17.2 | 3.2437 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2485 | 49.6442 | 59.9828 | 49.6
3.2561 | 65.8002 | 59.9943 | 65.8 | 3.2528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.254 | 17.3666 | 60.0001 | 17.2 | 3.252 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2571 | 49.6444 | 59.9828 | 49.6
3.2644 | 65.8023 | 59.9943 | 65.8 | 3.2611 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.2623 | 17.362 | 60.0001 | 17.2 | 3.2603 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2654 | 49.6437 | 59.9828 | 49.6
3.2728 | 65.8043 | 59.9943 | 65.8 | 3.2694 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.2708 | 17.3574 | 60.0001 | 17.2 | 3.2686 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2737 | 49.643 | 59.9828 | 49.6
3.2811 | 65.8064 | 59.9943 | 65.8 | 3.2778 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.2791 | 17.3528 | 60.0001 | 17.2 | 3.2769 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.282 | 49.6423 | 59.9828 | 49.6
3.2894 | 65.808 | 59.9943 | 65.8 | 3.2861 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.2874 | 17.3482 | 60.0001 | 17.2 | 3.2852 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2903 | 49.6416 | 59.9828 | 49.6
3.2978 | 65.8097 | 59.9943 | 65.8 | 3.2944 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.2957 | 17.3436 | 60.0001 | 17.2 | 3.2937 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.2986 | 49.6408 | 59.9828 | 49.6
3.3061 | 65.8113 | 59.9943 | 65.8 | 3.3027 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.3041 | 17.3388 | 60.0001 | 17.2 | 3.302 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.3069 | 49.6401 | 59.9828 | 49.6
3.3144 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3112 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.3124 | 17.3341 | 60.0001 | 17.2 | 3.3103 | 33.4209 | 60.0404 | 33.4 | 3.3154 | 49.6402 | 59.9828 | 49.6
3.3228 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3195 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.3207 | 17.3363 | 60.0001 | 17.2 | 3.3186 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3237 | 49.6404 | 59.9828 | 49.6
3.3311 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3278 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.329 | 17.3386 | 60.0001 | 17.2 | 3.3269 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.332 | 49.6399 | 59.9828 | 49.6
3.3394 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3362 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3374 | 17.3446 | 60.0001 | 17.2 | 3.3352 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3403 | 49.6393 | 59.9828 | 49.6
3.3477 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3445 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3457 | 17.3505 | 60.0001 | 17.2 | 3.3435 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3486 | 49.6382 | 59.9828 | 49.6
3.3561 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.354 | 17.3565 | 60.0001 | 17.2 | 3.3518 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3569 | 49.637 | 59.9828 | 49.6
3.3644 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3611 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3624 | 17.3625 | 60.0001 | 17.2 | 3.3601 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3652 | 49.6345 | 59.9828 | 49.6
3.3728 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3695 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3707 | 17.362 | 60.0001 | 17.2 | 3.3684 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3738 | 49.632 | 59.9828 | 49.6
3.3811 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3778 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.379 | 17.3616 | 60.0001 | 17.2 | 3.377 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3821 | 49.6288 | 59.9828 | 49.6
3.3894 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3861 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3873 | 17.3589 | 60.0001 | 17.2 | 3.3853 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3904 | 49.6256 | 59.9828 | 49.6
3.3978 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.3944 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.3958 | 17.3562 | 60.0001 | 17.2 | 3.3936 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.3987 | 49.622 | 59.9828 | 49.6
3.4061 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4028 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4041 | 17.3536 | 60.0001 | 17.2 | 3.4019 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.407 | 49.6184 | 59.9828 | 49.6
3.4144 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4111 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4124 | 17.3509 | 60.0001 | 17.2 | 3.4102 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4153 | 49.6151 | 59.9828 | 49.6
3.4228 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4194 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4207 | 17.3445 | 60.0001 | 17.2 | 3.4185 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4236 | 49.6118 | 59.9828 | 49.6
3.4311 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4279 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4291 | 17.338 | 60.0001 | 17.2 | 3.4268 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4321 | 49.6091 | 59.9828 | 49.6
3.4394 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4362 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4374 | 17.3316 | 60.0001 | 17.2 | 3.4351 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4404 | 49.6064 | 59.9828 | 49.6
3.4478 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4445 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4457 | 17.3252 | 60.0001 | 17.2 | 3.4434 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4487 | 49.603 | 59.9828 | 49.6
3.4561 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4528 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.454 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 3.4519 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.457 | 49.5996 | 59.9828 | 49.6
3.4644 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4612 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4624 | 17.3298 | 60.0001 | 17.2 | 3.4602 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4653 | 49.597 | 59.9828 | 49.6
3.4728 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4695 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.4707 | 17.3321 | 60.0001 | 17.2 | 3.4685 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4736 | 49.5944 | 59.9828 | 49.6
3.4811 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4778 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.479 | 17.3344 | 60.0001 | 17.2 | 3.4768 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4819 | 49.5925 | 59.9828 | 49.6
3.4894 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4861 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.4874 | 17.3367 | 60.0001 | 17.2 | 3.4851 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4905 | 49.5906 | 59.9828 | 49.6
3.4978 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.4945 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.4957 | 17.339 | 60.0001 | 17.2 | 3.4934 | 33.421 | 60.0404 | 33.4 | 3.4988 | 49.5896 | 59.9828 | 49.6
3.5061 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5028 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.504 | 17.3317 | 60.0001 | 17.2 | 3.5017 | 33.4218 | 60.0404 | 33.4 | 3.5071 | 49.5885 | 59.9828 | 49.6
3.5144 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5111 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5123 | 17.3244 | 60.0001 | 17.2 | 3.51 | 33.4226 | 60.0404 | 33.4 | 3.5154 | 49.5875 | 59.9828 | 49.6
3.5228 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5195 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5208 | 17.3171 | 60.0001 | 17.2 | 3.5183 | 33.4233 | 60.0404 | 33.4 | 3.5237 | 49.5865 | 59.9828 | 49.6
3.5311 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5278 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5291 | 17.3098 | 60.0001 | 17.2 | 3.5269 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4 | 3.532 | 49.5874 | 59.9828 | 49.6
3.5395 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5361 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5374 | 17.3001 | 60.0001 | 17.2 | 3.5352 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4 | 3.5403 | 49.5883 | 59.9828 | 49.6
3.5478 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5444 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5457 | 17.2905 | 60.0001 | 17.2 | 3.5435 | 33.4264 | 60.0404 | 33.4 | 3.5488 | 49.5895 | 59.9828 | 49.6
3.5561 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5529 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5541 | 17.2809 | 60.0001 | 17.2 | 3.5518 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4 | 3.5571 | 49.5907 | 59.9828 | 49.6
3.5645 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5612 | 1.0543 | 59.9943 | 1 | 3.5624 | 17.2712 | 60.0001 | 17.2 | 3.5601 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4 | 3.5654 | 49.5915 | 59.9828 | 49.6
3.5728 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5695 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.5707 | 17.2616 | 60.0001 | 17.2 | 3.5684 | 33.4299 | 60.0404 | 33.4 | 3.5737 | 49.5922 | 59.9828 | 49.6
3.5811 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5778 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.579 | 17.252 | 60.0001 | 17.2 | 3.5767 | 33.4311 | 60.0404 | 33.4 | 3.582 | 49.5921 | 59.9828 | 49.6
3.5894 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5862 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.5874 | 17.252 | 60.0001 | 17.2 | 3.585 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4 | 3.5903 | 49.5919 | 59.9828 | 49.6
3.5978 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.5945 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.5957 | 17.252 | 60.0001 | 17.2 | 3.5933 | 33.4318 | 60.0404 | 33.4 | 3.5986 | 49.5917 | 59.9828 | 49.6
3.6061 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6028 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.604 | 17.252 | 60.0001 | 17.2 | 3.6018 | 33.4322 | 60.0404 | 33.4 | 3.6072 | 49.5915 | 59.9828 | 49.6
3.6144 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6112 | 1.0542 | 59.9943 | 1 | 3.6124 | 17.252 | 60.0001 | 17.2 | 3.6101 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6155 | 49.5923 | 59.9828 | 49.6
3.6228 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6195 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.6207 | 17.2543 | 60.0001 | 17.2 | 3.6184 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6238 | 49.593 | 59.9828 | 49.6
3.6311 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6278 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.629 | 17.2566 | 60.0001 | 17.2 | 3.6267 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6321 | 49.5924 | 59.9828 | 49.6
3.6395 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6361 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.6373 | 17.2613 | 60.0001 | 17.2 | 3.635 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6404 | 49.5919 | 59.9828 | 49.6
3.6478 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 3.6445 | 1.0541 | 59.9943 | 1 | 3.6458 | 17.266 | 60.0001 | 17.2 | 3.6433 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6487 | 49.5913 | 59.9828 | 49.6
3.6561 | 65.8135 | 59.9943 | 65.8 | 3.6528 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.6541 | 17.2707 | 60.0001 | 17.2 | 3.6516 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.657 | 49.5908 | 59.9828 | 49.6
3.6645 | 65.8141 | 59.9943 | 65.8 | 3.6611 | 1.054 | 59.9943 | 1 | 3.6624 | 17.2753 | 60.0001 | 17.2 | 3.6599 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6655 | 49.59 | 59.9828 | 49.6
3.6728 | 65.8149 | 59.9943 | 65.8 | 3.6696 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.6707 | 17.28 | 60.0001 | 17.2 | 3.6682 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6738 | 49.5893 | 59.9828 | 49.6
3.6811 | 65.8157 | 59.9943 | 65.8 | 3.6779 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.6791 | 17.2847 | 60.0001 | 17.2 | 3.6768 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6821 | 49.589 | 59.9828 | 49.6
3.6895 | 65.8168 | 59.9943 | 65.8 | 3.6862 | 1.0539 | 59.9943 | 1 | 3.6874 | 17.2893 | 60.0001 | 17.2 | 3.6851 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6904 | 49.5886 | 59.9828 | 49.6
3.6978 | 65.8179 | 59.9943 | 65.8 | 3.6945 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.6957 | 17.294 | 60.0001 | 17.2 | 3.6934 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.6987 | 49.5874 | 59.9828 | 49.6
3.7061 | 65.819 | 59.9943 | 65.8 | 3.7029 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.704 | 17.2963 | 60.0001 | 17.2 | 3.7017 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.707 | 49.5862 | 59.9828 | 49.6
3.7145 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8 | 3.7112 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.7124 | 17.2987 | 60.0001 | 17.2 | 3.71 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7153 | 49.5861 | 59.9828 | 49.6
3.7228 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8 | 3.7195 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.7207 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7183 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7239 | 49.586 | 59.9828 | 49.6
3.7311 | 65.8223 | 59.9943 | 65.8 | 3.7278 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.729 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7266 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7322 | 49.5876 | 59.9828 | 49.6
3.7395 | 65.8228 | 59.9943 | 65.8 | 3.7362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.7374 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7349 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7405 | 49.5893 | 59.9828 | 49.6
3.7478 | 65.8234 | 59.9943 | 65.8 | 3.7445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.7457 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7432 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7488 | 49.5914 | 59.9828 | 49.6
3.7561 | 65.8237 | 59.9943 | 65.8 | 3.7528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.754 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7517 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7571 | 49.5934 | 59.9828 | 49.6
3.7645 | 65.824 | 59.9943 | 65.8 | 3.7611 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.7623 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.76 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7654 | 49.5937 | 59.9828 | 49.6
3.7728 | 65.824 | 59.9943 | 65.8 | 3.7695 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 3.7708 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7683 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7737 | 49.5939 | 59.9828 | 49.6
3.7811 | 65.824 | 59.9943 | 65.8 | 3.7778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.7791 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.7766 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.7822 | 49.5939 | 59.9828 | 49.6
3.7895 | 65.8231 | 59.9943 | 65.8 | 3.7861 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.7874 | 17.3009 | 60.0001 | 17.2 | 3.7849 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4 | 3.7905 | 49.5938 | 59.9828 | 49.6
3.7978 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8 | 3.7946 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.7957 | 17.3032 | 60.0001 | 17.2 | 3.7932 | 33.4327 | 60.0404 | 33.4 | 3.7988 | 49.5927 | 59.9828 | 49.6
3.8062 | 65.8202 | 59.9943 | 65.8 | 3.8029 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8041 | 17.2986 | 60.0001 | 17.2 | 3.8015 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4 | 3.8071 | 49.5916 | 59.9828 | 49.6
3.8145 | 65.8181 | 59.9943 | 65.8 | 3.8112 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8124 | 17.294 | 60.0001 | 17.2 | 3.8098 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4 | 3.8154 | 49.5891 | 59.977 | 49.6
3.8228 | 65.8161 | 59.9943 | 65.8 | 3.8195 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8207 | 17.2893 | 60.0001 | 17.2 | 3.8181 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.8237 | 49.5866 | 59.977 | 49.6
3.8311 | 65.814 | 59.9943 | 65.8 | 3.8279 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.829 | 17.2847 | 60.0001 | 17.2 | 3.8267 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.832 | 49.5847 | 59.977 | 49.6
3.8395 | 65.8119 | 59.9943 | 65.8 | 3.8362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8374 | 17.2801 | 60.0001 | 17.2 | 3.835 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8406 | 49.5827 | 59.977 | 49.6
3.8478 | 65.8099 | 59.9943 | 65.8 | 3.8445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8457 | 17.2755 | 60.0001 | 17.2 | 3.8433 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8489 | 49.5822 | 59.977 | 49.6
3.8561 | 65.8078 | 59.9943 | 65.8 | 3.8528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.854 | 17.2709 | 60.0001 | 17.2 | 3.8516 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8572 | 49.5817 | 59.977 | 49.6
3.8645 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 3.8612 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8624 | 17.2663 | 60.0001 | 17.2 | 3.8599 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8655 | 49.5815 | 59.977 | 49.6
3.8728 | 65.8039 | 59.9943 | 65.8 | 3.8695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8707 | 17.2593 | 60.0001 | 17.2 | 3.8682 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8738 | 49.5813 | 59.977 | 49.6
3.8811 | 65.802 | 59.9943 | 65.8 | 3.8778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.879 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.8765 | 33.4323 | 60.0404 | 33.4 | 3.8821 | 49.583 | 59.977 | 49.6
3.8895 | 65.8013 | 59.9943 | 65.8 | 3.8861 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8873 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.8848 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 3.8904 | 49.5846 | 59.977 | 49.6
3.8978 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.8945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.8958 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.8931 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.8989 | 49.5859 | 59.977 | 49.6
3.9062 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9028 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9041 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9016 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 3.9072 | 49.5871 | 59.977 | 49.6
3.9145 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9111 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9124 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9099 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4 | 3.9155 | 49.5879 | 59.977 | 49.6
3.9228 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9196 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9207 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9182 | 33.4327 | 60.0404 | 33.4 | 3.9238 | 49.5886 | 59.977 | 49.6
3.9312 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9279 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9291 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9265 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9321 | 49.5893 | 59.977 | 49.6
3.9395 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9374 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9348 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9404 | 49.59 | 59.977 | 49.6
3.9478 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 3.9445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9457 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9431 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9487 | 49.5907 | 59.977 | 49.6
3.9561 | 65.8009 | 59.9943 | 65.8 | 3.9529 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.954 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9514 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9573 | 49.5915 | 59.977 | 49.6
3.9645 | 65.8011 | 59.9943 | 65.8 | 3.9612 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9624 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9597 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9656 | 49.5915 | 59.977 | 49.6
3.9728 | 65.8012 | 59.9943 | 65.8 | 3.9695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9707 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.968 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9739 | 49.5915 | 59.977 | 49.6
3.9812 | 65.8014 | 59.9943 | 65.8 | 3.9778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.979 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9766 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 3.9822 | 49.5931 | 59.977 | 49.6
3.9895 | 65.8009 | 59.9943 | 65.8 | 3.9862 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9874 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9849 | 33.4322 | 60.0404 | 33.4 | 3.9905 | 49.5947 | 59.977 | 49.6
3.9978 | 65.8004 | 59.9943 | 65.8 | 3.9945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 3.9957 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 3.9932 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4 | 3.9988 | 49.5963 | 59.977 | 49.6
4.0062 | 65.7999 | 59.9943 | 65.8 | 4.0028 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.004 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0015 | 33.4311 | 60.0404 | 33.4 | 4.0073 | 49.5979 | 59.977 | 49.6
4.0145 | 65.7994 | 59.9943 | 65.8 | 4.0111 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0123 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0098 | 33.4308 | 60.0404 | 33.4 | 4.0156 | 49.5994 | 59.977 | 49.6
4.0228 | 65.7989 | 59.9943 | 65.8 | 4.0195 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0208 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0181 | 33.4304 | 60.0404 | 33.4 | 4.0239 | 49.6008 | 59.977 | 49.6
4.0312 | 65.7984 | 59.9943 | 65.8 | 4.0278 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0291 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0264 | 33.43 | 60.0404 | 33.4 | 4.0322 | 49.6023 | 59.977 | 49.6
4.0395 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0361 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0374 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0347 | 33.4293 | 60.0404 | 33.4 | 4.0405 | 49.6038 | 59.977 | 49.6
4.0478 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0446 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0457 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.043 | 33.4287 | 60.0404 | 33.4 | 4.0488 | 49.6053 | 59.977 | 49.6
4.0562 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0529 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0541 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0515 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4 | 4.0571 | 49.6067 | 59.977 | 49.6
4.0645 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0612 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0624 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0598 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4 | 4.0657 | 49.6075 | 59.977 | 49.6
4.0728 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0707 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0681 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4 | 4.074 | 49.6082 | 59.977 | 49.6
4.0812 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0779 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.079 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0764 | 33.4274 | 60.0404 | 33.4 | 4.0823 | 49.6089 | 59.977 | 49.6
4.0895 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0862 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0874 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.0847 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4 | 4.0906 | 49.6097 | 59.977 | 49.6
4.0978 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.0945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.0957 | 17.2524 | 60.0001 | 17.2 | 4.093 | 33.4259 | 60.0404 | 33.4 | 4.0989 | 49.6105 | 59.977 | 49.6
4.1062 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1028 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.104 | 17.2548 | 60.0001 | 17.2 | 4.1013 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4 | 4.1072 | 49.6114 | 59.977 | 49.6
4.1145 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1112 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1124 | 17.2571 | 60.0001 | 17.2 | 4.1096 | 33.4247 | 60.0404 | 33.4 | 4.1155 | 49.6123 | 59.977 | 49.6
4.1228 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1195 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1207 | 17.2594 | 60.0001 | 17.2 | 4.1179 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4 | 4.124 | 49.6131 | 59.977 | 49.6
4.1312 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1278 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.129 | 17.2618 | 60.0001 | 17.2 | 4.1265 | 33.424 | 60.0404 | 33.4 | 4.1323 | 49.6145 | 59.977 | 49.6
4.1395 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1361 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1373 | 17.2641 | 60.0001 | 17.2 | 4.1348 | 33.4237 | 60.0404 | 33.4 | 4.1406 | 49.6159 | 59.977 | 49.6
4.1478 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1458 | 17.2665 | 60.0001 | 17.2 | 4.1431 | 33.4233 | 60.0404 | 33.4 | 4.1489 | 49.6164 | 59.977 | 49.6
4.1562 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1541 | 17.2715 | 60.0001 | 17.2 | 4.1514 | 33.423 | 60.0404 | 33.4 | 4.1572 | 49.617 | 59.977 | 49.6
4.1645 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.1611 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1624 | 17.2765 | 60.0001 | 17.2 | 4.1597 | 33.4226 | 60.0404 | 33.4 | 4.1655 | 49.6175 | 59.977 | 49.6
4.1728 | 65.7974 | 60.0001 | 65.8 | 4.1696 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1707 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 4.168 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4 | 4.1738 | 49.618 | 59.977 | 49.6
4.1812 | 65.7964 | 60.0001 | 65.8 | 4.1779 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1791 | 17.2865 | 60.0001 | 17.2 | 4.1763 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 4.1824 | 49.6185 | 59.977 | 49.6
4.1895 | 65.7954 | 60.0001 | 65.8 | 4.1862 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1874 | 17.284 | 60.0001 | 17.2 | 4.1846 | 33.4233 | 60.0404 | 33.4 | 4.1907 | 49.619 | 59.977 | 49.6
4.1978 | 65.7944 | 60.0001 | 65.8 | 4.1945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.1957 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 4.1929 | 33.4234 | 60.0404 | 33.4 | 4.199 | 49.6196 | 59.977 | 49.6
4.2061 | 65.7926 | 60.0001 | 65.8 | 4.2029 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.204 | 17.2791 | 60.0001 | 17.2 | 4.2014 | 33.4237 | 60.0404 | 33.4 | 4.2073 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
4.2145 | 65.7908 | 60.0001 | 65.8 | 4.2112 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2124 | 17.2766 | 60.0001 | 17.2 | 4.2097 | 33.424 | 60.0404 | 33.4 | 4.2156 | 49.6197 | 59.977 | 49.6
4.2228 | 65.789 | 60.0001 | 65.8 | 4.2195 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2207 | 17.2741 | 60.0001 | 17.2 | 4.218 | 33.4242 | 60.0462 | 33.4 | 4.2239 | 49.6194 | 59.977 | 49.6
4.2312 | 65.7873 | 60.0001 | 65.8 | 4.2278 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.229 | 17.2717 | 60.0001 | 17.2 | 4.2263 | 33.4245 | 60.0462 | 33.4 | 4.2322 | 49.619 | 59.977 | 49.6
4.2395 | 65.7855 | 60.0001 | 65.8 | 4.2362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2374 | 17.2666 | 60.0001 | 17.2 | 4.2346 | 33.4243 | 60.0462 | 33.4 | 4.2407 | 49.6186 | 59.977 | 49.6
4.2478 | 65.7837 | 60.0001 | 65.8 | 4.2445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2457 | 17.2614 | 60.0001 | 17.2 | 4.2429 | 33.424 | 60.0462 | 33.4 | 4.249 | 49.6183 | 59.977 | 49.6
4.2562 | 65.7829 | 60.0001 | 65.8 | 4.2528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.254 | 17.2563 | 60.0001 | 17.2 | 4.2512 | 33.4237 | 60.0462 | 33.4 | 4.2573 | 49.6179 | 59.977 | 49.6
4.2645 | 65.7821 | 60.0001 | 65.8 | 4.2611 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2623 | 17.2512 | 60.0001 | 17.2 | 4.2595 | 33.4234 | 60.0462 | 33.4 | 4.2656 | 49.6175 | 59.977 | 49.6
4.2728 | 65.7813 | 60.0001 | 65.8 | 4.2695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2708 | 17.2512 | 60.0001 | 17.2 | 4.2678 | 33.4231 | 60.0462 | 33.4 | 4.2739 | 49.6172 | 59.977 | 49.6
4.2812 | 65.7805 | 60.0001 | 65.8 | 4.2778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2791 | 17.2512 | 60.0001 | 17.2 | 4.2764 | 33.4228 | 60.0462 | 33.4 | 4.2822 | 49.6168 | 59.977 | 49.6
4.2895 | 65.7811 | 60.0001 | 65.8 | 4.2861 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2874 | 17.2535 | 60.0001 | 17.2 | 4.2847 | 33.4223 | 60.0462 | 33.4 | 4.2908 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.2978 | 65.7817 | 60.0001 | 65.8 | 4.2946 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.2957 | 17.2559 | 60.0001 | 17.2 | 4.293 | 33.4218 | 60.0462 | 33.4 | 4.2991 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3062 | 65.7823 | 60.0001 | 65.8 | 4.3029 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3041 | 17.2582 | 60.0001 | 17.2 | 4.3013 | 33.4213 | 60.0462 | 33.4 | 4.3074 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3145 | 65.7829 | 60.0001 | 65.8 | 4.3112 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3124 | 17.2606 | 60.0001 | 17.2 | 4.3096 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3157 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3228 | 65.7844 | 60.0001 | 65.8 | 4.3195 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3207 | 17.2652 | 60.0001 | 17.2 | 4.3179 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.324 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3311 | 65.7859 | 60.0001 | 65.8 | 4.3279 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.329 | 17.2699 | 60.0001 | 17.2 | 4.3262 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3323 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3395 | 65.7879 | 60.0001 | 65.8 | 4.3362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3374 | 17.2708 | 60.0001 | 17.2 | 4.3345 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3406 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3478 | 65.7899 | 60.0001 | 65.8 | 4.3445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3457 | 17.2717 | 60.0001 | 17.2 | 4.3428 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3491 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3562 | 65.7919 | 60.0001 | 65.8 | 4.3528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.354 | 17.2726 | 60.0001 | 17.2 | 4.3511 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3574 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3645 | 65.7939 | 60.0001 | 65.8 | 4.3612 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3624 | 17.2735 | 60.0001 | 17.2 | 4.3596 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3657 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3728 | 65.7953 | 60.0001 | 65.8 | 4.3695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3707 | 17.2721 | 60.0001 | 17.2 | 4.3679 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.374 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
4.3812 | 65.7968 | 60.0001 | 65.8 | 4.3778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.379 | 17.2707 | 60.0001 | 17.2 | 4.3762 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3823 | 49.6161 | 59.977 | 49.6
4.3895 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 4.3861 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3873 | 17.2692 | 60.0001 | 17.2 | 4.3845 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3906 | 49.6156 | 59.977 | 49.6
4.3978 | 65.8 | 60.0001 | 65.8 | 4.3945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.3958 | 17.2678 | 60.0001 | 17.2 | 4.3928 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.3989 | 49.6152 | 59.977 | 49.6
4.4062 | 65.8007 | 60.0001 | 65.8 | 4.4028 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4041 | 17.2641 | 60.0001 | 17.2 | 4.4011 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4075 | 49.6147 | 59.977 | 49.6
4.4145 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8 | 4.4111 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4124 | 17.2603 | 60.0001 | 17.2 | 4.4094 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4158 | 49.614 | 59.977 | 49.6
4.4228 | 65.8017 | 60.0001 | 65.8 | 4.4196 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4207 | 17.2621 | 60.0001 | 17.2 | 4.4177 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4241 | 49.6133 | 59.977 | 49.6
4.4312 | 65.8019 | 60.0001 | 65.8 | 4.4279 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4291 | 17.264 | 60.0001 | 17.2 | 4.426 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4324 | 49.6127 | 59.977 | 49.6
4.4395 | 65.8021 | 60.0001 | 65.8 | 4.4362 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4374 | 17.2678 | 60.0001 | 17.2 | 4.4346 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4407 | 49.612 | 59.977 | 49.6
4.4478 | 65.8023 | 60.0001 | 65.8 | 4.4445 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4457 | 17.2716 | 60.0001 | 17.2 | 4.4429 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.449 | 49.6113 | 59.977 | 49.6
4.4561 | 65.8025 | 60.0001 | 65.8 | 4.4529 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.454 | 17.2754 | 60.0001 | 17.2 | 4.4512 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4573 | 49.6105 | 59.977 | 49.6
4.4645 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.4612 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4624 | 17.2792 | 60.0001 | 17.2 | 4.4595 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4658 | 49.6103 | 59.977 | 49.6
4.4728 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.4695 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.4707 | 17.283 | 60.0001 | 17.2 | 4.4678 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4741 | 49.61 | 59.977 | 49.6
4.4812 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.4778 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.479 | 17.2868 | 60.0001 | 17.2 | 4.4761 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4824 | 49.6111 | 59.977 | 49.6
4.4895 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.4862 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.4874 | 17.2929 | 60.0001 | 17.2 | 4.4844 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.4907 | 49.6122 | 59.977 | 49.6
4.4978 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.4945 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.4957 | 17.2991 | 60.0001 | 17.2 | 4.4927 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.499 | 49.6135 | 59.977 | 49.6
4.5062 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5028 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.504 | 17.2928 | 60.0001 | 17.2 | 4.501 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5073 | 49.6148 | 59.977 | 49.6
4.5145 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5111 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.5123 | 17.2866 | 60.0001 | 17.2 | 4.5093 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5156 | 49.6162 | 59.977 | 49.6
4.5228 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5195 | 1.054 | 60.0001 | 1 | 4.5208 | 17.2783 | 60.0001 | 17.2 | 4.5178 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5242 | 49.6175 | 59.977 | 49.6
4.5312 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5278 | 1.054 | 60.0001 | 1 | 4.5291 | 17.2701 | 60.0001 | 17.2 | 4.5261 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5325 | 49.6204 | 59.977 | 49.6
4.5395 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5361 | 1.054 | 60.0001 | 1 | 4.5374 | 17.2618 | 60.0001 | 17.2 | 4.5344 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5408 | 49.6232 | 59.977 | 49.6
4.5478 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5446 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.5457 | 17.2536 | 60.0001 | 17.2 | 4.5427 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5491 | 49.6257 | 59.977 | 49.6
4.5562 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5529 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.5541 | 17.2453 | 60.0001 | 17.2 | 4.551 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5574 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
4.5645 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5612 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.5624 | 17.2371 | 60.0001 | 17.2 | 4.5593 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5657 | 49.6293 | 59.977 | 49.6
4.5728 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5695 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.5707 | 17.2288 | 60.0001 | 17.2 | 4.5676 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.574 | 49.6304 | 59.977 | 49.6
4.5811 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 4.5779 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.579 | 17.2206 | 60.0001 | 17.2 | 4.5759 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5825 | 49.6315 | 59.977 | 49.6
4.5895 | 65.8034 | 60.0001 | 65.8 | 4.5862 | 1.0541 | 60.0001 | 1 | 4.5874 | 17.2253 | 60.0001 | 17.2 | 4.5842 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5908 | 49.6327 | 59.977 | 49.6
4.5978 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 4.5945 | 1.054 | 60.0001 | 1 | 4.5957 | 17.23 | 60.0001 | 17.2 | 4.5928 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.5991 | 49.6338 | 59.977 | 49.6
4.6062 | 65.8048 | 60.0001 | 65.8 | 4.6028 | 1.054 | 60.0001 | 1 | 4.604 | 17.2346 | 60.0001 | 17.2 | 4.6011 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.6074 | 49.6349 | 59.977 | 49.6
4.6145 | 65.8055 | 60.0001 | 65.8 | 4.6112 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.6123 | 17.2393 | 60.0001 | 17.2 | 4.6094 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.6157 | 49.6345 | 59.977 | 49.6
4.6228 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 4.6195 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.6207 | 17.244 | 60.0001 | 17.2 | 4.6177 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.624 | 49.6341 | 59.977 | 49.6
4.6312 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 4.6278 | 1.0539 | 60.0001 | 1 | 4.629 | 17.2487 | 60.0001 | 17.2 | 4.626 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 4.6326 | 49.634 | 59.977 | 49.6
4.6395 | 65.8076 | 60.0001 | 65.8 | 4.6361 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.6373 | 17.2534 | 60.0001 | 17.2 | 4.6343 | 33.4214 | 60.0462 | 33.4 | 4.6409 | 49.6338 | 59.977 | 49.6
4.6478 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 4.6445 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.6458 | 17.2581 | 60.0001 | 17.2 | 4.6426 | 33.4219 | 60.0462 | 33.4 | 4.6492 | 49.6337 | 59.977 | 49.6
4.6562 | 65.809 | 60.0001 | 65.8 | 4.6528 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.6541 | 17.2637 | 60.0001 | 17.2 | 4.6509 | 33.4227 | 60.0462 | 33.4 | 4.6575 | 49.6335 | 59.977 | 49.6
4.6645 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 4.6611 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.6624 | 17.2694 | 60.0001 | 17.2 | 4.6592 | 33.4235 | 60.0462 | 33.4 | 4.6658 | 49.6334 | 59.977 | 49.6
4.6728 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 4.6696 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.6707 | 17.2751 | 60.0001 | 17.2 | 4.6677 | 33.4243 | 60.0462 | 33.4 | 4.6741 | 49.6333 | 59.977 | 49.6
4.6812 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 4.6779 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.6791 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 4.676 | 33.4251 | 60.0462 | 33.4 | 4.6824 | 49.6332 | 59.977 | 49.6
4.6895 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 4.6862 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.6874 | 17.2884 | 60.0001 | 17.2 | 4.6843 | 33.4262 | 60.0462 | 33.4 | 4.6909 | 49.6331 | 59.977 | 49.6
4.6978 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 4.6945 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.6957 | 17.2961 | 60.0001 | 17.2 | 4.6926 | 33.4273 | 60.0462 | 33.4 | 4.6992 | 49.6331 | 59.977 | 49.6
4.7061 | 65.8094 | 60.0001 | 65.8 | 4.7029 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.704 | 17.3037 | 60.0001 | 17.2 | 4.7009 | 33.4284 | 60.0462 | 33.4 | 4.7075 | 49.633 | 59.977 | 49.6
4.7145 | 65.8092 | 60.0001 | 65.8 | 4.7112 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7124 | 17.3114 | 60.0001 | 17.2 | 4.7092 | 33.4295 | 60.0462 | 33.4 | 4.7158 | 49.6331 | 59.977 | 49.6
4.7228 | 65.809 | 60.0001 | 65.8 | 4.7195 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7207 | 17.319 | 60.0001 | 17.2 | 4.7175 | 33.4301 | 60.0462 | 33.4 | 4.7241 | 49.6332 | 59.977 | 49.6
4.7312 | 65.8088 | 60.0001 | 65.8 | 4.7278 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.729 | 17.3267 | 60.0001 | 17.2 | 4.7258 | 33.4307 | 60.0462 | 33.4 | 4.7324 | 49.6322 | 59.977 | 49.6
4.7395 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 4.7362 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7373 | 17.331 | 60.0001 | 17.2 | 4.7341 | 33.431 | 60.0462 | 33.4 | 4.7407 | 49.6313 | 59.977 | 49.6
4.7478 | 65.8084 | 60.0001 | 65.8 | 4.7445 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 4.7424 | 33.4313 | 60.0462 | 33.4 | 4.7493 | 49.6308 | 59.977 | 49.6
4.7562 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 4.7528 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.754 | 17.3373 | 60.0001 | 17.2 | 4.751 | 33.4316 | 60.0462 | 33.4 | 4.7576 | 49.6304 | 59.977 | 49.6
4.7645 | 65.8094 | 60.0001 | 65.8 | 4.7611 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7623 | 17.3393 | 60.0001 | 17.2 | 4.7593 | 33.432 | 60.0462 | 33.4 | 4.7659 | 49.63 | 59.977 | 49.6
4.7728 | 65.8099 | 60.0001 | 65.8 | 4.7695 | 1.0538 | 60.0001 | 1 | 4.7708 | 17.3393 | 60.0001 | 17.2 | 4.7676 | 33.432 | 60.0462 | 33.4 | 4.7742 | 49.6296 | 59.977 | 49.6
4.7812 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 4.7778 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.7791 | 17.3393 | 60.0001 | 17.2 | 4.7759 | 33.432 | 60.0462 | 33.4 | 4.7825 | 49.6291 | 59.977 | 49.6
4.7895 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 4.7861 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.7874 | 17.3346 | 60.0001 | 17.2 | 4.7842 | 33.4317 | 60.0462 | 33.4 | 4.7908 | 49.6287 | 59.977 | 49.6
4.7978 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 4.7946 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.7957 | 17.33 | 60.0001 | 17.2 | 4.7925 | 33.4315 | 60.0462 | 33.4 | 4.7991 | 49.6268 | 59.977 | 49.6
4.8062 | 65.8114 | 60.0001 | 65.8 | 4.8029 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.8041 | 17.3253 | 60.0001 | 17.2 | 4.8008 | 33.4313 | 60.0462 | 33.4 | 4.8076 | 49.625 | 59.977 | 49.6
4.8145 | 65.8111 | 60.0001 | 65.8 | 4.8112 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8124 | 17.3206 | 60.0001 | 17.2 | 4.8091 | 33.4311 | 60.0462 | 33.4 | 4.8159 | 49.6242 | 59.977 | 49.6
4.8228 | 65.8108 | 60.0001 | 65.8 | 4.8195 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8207 | 17.3049 | 60.0001 | 17.2 | 4.8174 | 33.4307 | 60.0462 | 33.4 | 4.8242 | 49.6234 | 59.977 | 49.6
4.8311 | 65.8105 | 60.0001 | 65.8 | 4.8279 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.829 | 17.2891 | 60.0001 | 17.2 | 4.8259 | 33.4302 | 60.0462 | 33.4 | 4.8325 | 49.622 | 59.977 | 49.6
4.8395 | 65.8095 | 60.0001 | 65.8 | 4.8362 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8374 | 17.2734 | 60.0001 | 17.2 | 4.8342 | 33.4298 | 60.0462 | 33.4 | 4.8408 | 49.6206 | 59.977 | 49.6
4.8478 | 65.8085 | 60.0001 | 65.8 | 4.8445 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8457 | 17.2576 | 60.0001 | 17.2 | 4.8425 | 33.4294 | 60.0462 | 33.4 | 4.8491 | 49.6185 | 59.977 | 49.6
4.8562 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8 | 4.8528 | 1.0537 | 60.0001 | 1 | 4.854 | 17.2419 | 60.0001 | 17.2 | 4.8508 | 33.4289 | 60.0462 | 33.4 | 4.8574 | 49.6164 | 59.977 | 49.6
4.8645 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 4.8612 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8623 | 17.2261 | 60.0001 | 17.2 | 4.8591 | 33.4285 | 60.0462 | 33.4 | 4.866 | 49.6144 | 59.977 | 49.6
4.8728 | 65.8055 | 60.0001 | 65.8 | 4.8695 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8707 | 17.215 | 60.0001 | 17.2 | 4.8674 | 33.4283 | 60.0462 | 33.4 | 4.8743 | 49.6123 | 59.977 | 49.6
4.8812 | 65.8045 | 60.0001 | 65.8 | 4.8778 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.879 | 17.2039 | 60.0001 | 17.2 | 4.8757 | 33.4281 | 60.0462 | 33.4 | 4.8826 | 49.6117 | 59.977 | 49.6
4.8895 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 4.8861 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8873 | 17.1928 | 60.0001 | 17.2 | 4.884 | 33.4275 | 60.0462 | 33.4 | 4.8909 | 49.6112 | 59.977 | 49.6
4.8978 | 65.8039 | 60.0001 | 65.8 | 4.8945 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.8958 | 17.1818 | 60.0001 | 17.2 | 4.8923 | 33.4268 | 60.0462 | 33.4 | 4.8992 | 49.6106 | 59.977 | 49.6
4.9062 | 65.8035 | 60.0001 | 65.8 | 4.9028 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 4.9041 | 17.1818 | 60.0001 | 17.2 | 4.9009 | 33.4267 | 60.0462 | 33.4 | 4.9075 | 49.61 | 59.977 | 49.6
4.9145 | 65.8032 | 60.0001 | 65.8 | 4.9111 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 4.9124 | 17.1818 | 60.0001 | 17.2 | 4.9092 | 33.4265 | 60.0462 | 33.4 | 4.9158 | 49.6092 | 59.977 | 49.6
4.9228 | 65.8029 | 60.0001 | 65.8 | 4.9196 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 4.9207 | 17.1818 | 60.0001 | 17.2 | 4.9175 | 33.4264 | 60.0462 | 33.4 | 4.9243 | 49.6085 | 59.977 | 49.6
4.9312 | 65.8025 | 60.0001 | 65.8 | 4.9279 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 4.9291 | 17.1818 | 60.0001 | 17.2 | 4.9258 | 33.4262 | 60.0462 | 33.4 | 4.9326 | 49.6083 | 59.977 | 49.6
4.9395 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8 | 4.9362 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 4.9374 | 17.1869 | 60.0001 | 17.2 | 4.9341 | 33.4263 | 60.0462 | 33.4 | 4.9409 | 49.6082 | 59.977 | 49.6
4.9478 | 65.8047 | 60.0001 | 65.8 | 4.9445 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 4.9457 | 17.192 | 60.0001 | 17.2 | 4.9424 | 33.4263 | 60.0462 | 33.4 | 4.9492 | 49.608 | 59.977 | 49.6
4.9561 | 65.8045 | 60.0001 | 65.8 | 4.9529 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 4.954 | 17.1999 | 60.0001 | 17.2 | 4.9507 | 33.4263 | 60.0462 | 33.4 | 4.9575 | 49.6078 | 59.977 | 49.6
4.9645 | 65.8043 | 60.0001 | 65.8 | 4.9612 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 4.9624 | 17.2078 | 60.0001 | 17.2 | 4.959 | 33.4262 | 60.0462 | 33.4 | 4.9658 | 49.6071 | 59.977 | 49.6
4.9728 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 4.9695 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 4.9707 | 17.2158 | 60.0001 | 17.2 | 4.9673 | 33.4267 | 60.0462 | 33.4 | 4.9744 | 49.6063 | 59.977 | 49.6
4.9812 | 65.8045 | 60.0001 | 65.8 | 4.9778 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 4.979 | 17.2237 | 60.0001 | 17.2 | 4.9756 | 33.4271 | 60.0462 | 33.4 | 4.9827 | 49.6053 | 59.977 | 49.6
4.9895 | 65.8046 | 60.0001 | 65.8 | 4.9862 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 4.9873 | 17.2317 | 60.0001 | 17.2 | 4.9841 | 33.4272 | 60.0462 | 33.4 | 4.991 | 49.6042 | 59.977 | 49.6
4.9978 | 65.8047 | 60.0001 | 65.8 | 4.9945 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 4.9957 | 17.2396 | 60.0001 | 17.2 | 4.9924 | 33.4273 | 60.0462 | 33.4 | 4.9993 | 49.6033 | 59.977 | 49.6
5.0062 | 65.8048 | 60.0001 | 65.8 | 5.0028 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.004 | 17.2475 | 60.0001 | 17.2 | 5.0007 | 33.4269 | 60.0462 | 33.4 | 5.0076 | 49.6023 | 59.977 | 49.6
5.0145 | 65.8049 | 60.0001 | 65.8 | 5.0111 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.0123 | 17.2555 | 60.0001 | 17.2 | 5.009 | 33.4266 | 60.0462 | 33.4 | 5.0159 | 49.6013 | 59.977 | 49.6
5.0228 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8 | 5.0195 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.0208 | 17.2527 | 60.0001 | 17.2 | 5.0173 | 33.4261 | 60.0462 | 33.4 | 5.0242 | 49.6004 | 59.977 | 49.6
5.0312 | 65.8022 | 60.0001 | 65.8 | 5.0278 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.0291 | 17.2499 | 60.0001 | 17.2 | 5.0256 | 33.4256 | 60.0462 | 33.4 | 5.0327 | 49.5995 | 59.977 | 49.6
5.0395 | 65.8022 | 60.0001 | 65.8 | 5.0361 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.0374 | 17.2442 | 60.0001 | 17.2 | 5.0339 | 33.4249 | 60.0462 | 33.4 | 5.041 | 49.5987 | 59.977 | 49.6
5.0478 | 65.8022 | 60.0001 | 65.8 | 5.0446 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.0457 | 17.2386 | 60.0001 | 17.2 | 5.0422 | 33.4242 | 60.0462 | 33.4 | 5.0493 | 49.5983 | 59.977 | 49.6
5.0562 | 65.8018 | 60.0001 | 65.8 | 5.0529 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.0541 | 17.2329 | 60.0001 | 17.2 | 5.0505 | 33.4235 | 60.0462 | 33.4 | 5.0576 | 49.598 | 59.977 | 49.6
5.0645 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8 | 5.0612 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.0624 | 17.2273 | 60.0001 | 17.2 | 5.0591 | 33.4227 | 60.0462 | 33.4 | 5.0659 | 49.5984 | 59.977 | 49.6
5.0728 | 65.8011 | 60.0001 | 65.8 | 5.0695 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.0707 | 17.2217 | 60.0001 | 17.2 | 5.0674 | 33.4221 | 60.0462 | 33.4 | 5.0742 | 49.5988 | 59.977 | 49.6
5.0811 | 65.8007 | 60.0001 | 65.8 | 5.0779 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.079 | 17.216 | 60.0001 | 17.2 | 5.0757 | 33.4214 | 60.0462 | 33.4 | 5.0825 | 49.5993 | 59.977 | 49.6
5.0895 | 65.8004 | 60.0001 | 65.8 | 5.0862 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.0874 | 17.2104 | 60.0001 | 17.2 | 5.084 | 33.4211 | 60.0462 | 33.4 | 5.0911 | 49.5998 | 59.977 | 49.6
5.0978 | 65.8 | 60.0001 | 65.8 | 5.0945 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.0957 | 17.2047 | 60.0001 | 17.2 | 5.0923 | 33.4208 | 60.0462 | 33.4 | 5.0994 | 49.6004 | 59.977 | 49.6
5.1062 | 65.7996 | 60.0001 | 65.8 | 5.1028 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.104 | 17.2047 | 60.0001 | 17.2 | 5.1006 | 33.4204 | 60.0462 | 33.4 | 5.1077 | 49.6009 | 59.977 | 49.6
5.1145 | 65.7993 | 60.0001 | 65.8 | 5.1112 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1123 | 17.2047 | 60.0001 | 17.2 | 5.1089 | 33.4201 | 60.0462 | 33.4 | 5.116 | 49.6013 | 59.977 | 49.6
5.1228 | 65.7999 | 60.0001 | 65.8 | 5.1195 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1207 | 17.2067 | 60.0001 | 17.2 | 5.1172 | 33.4198 | 60.0462 | 33.4 | 5.1243 | 49.6017 | 59.977 | 49.6
5.1312 | 65.8005 | 60.0001 | 65.8 | 5.1278 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.129 | 17.2087 | 60.0001 | 17.2 | 5.1255 | 33.4194 | 60.0462 | 33.4 | 5.1326 | 49.6033 | 59.977 | 49.6
5.1395 | 65.8004 | 60.0001 | 65.8 | 5.1361 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1373 | 17.2125 | 60.0001 | 17.2 | 5.134 | 33.418 | 60.0462 | 33.4 | 5.1409 | 49.605 | 59.977 | 49.6
5.1478 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 5.1445 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1458 | 17.2164 | 60.0001 | 17.2 | 5.1423 | 33.4166 | 60.0462 | 33.4 | 5.1494 | 49.6062 | 59.977 | 49.6
5.1562 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 5.1528 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1541 | 17.2202 | 60.0001 | 17.2 | 5.1506 | 33.4151 | 60.0462 | 33.4 | 5.1577 | 49.6075 | 59.977 | 49.6
5.1645 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 5.1611 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1624 | 17.224 | 60.0001 | 17.2 | 5.1589 | 33.4135 | 60.0462 | 33.4 | 5.166 | 49.6087 | 59.977 | 49.6
5.1728 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 5.1696 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1707 | 17.2299 | 60.0001 | 17.2 | 5.1672 | 33.4115 | 60.0462 | 33.4 | 5.1743 | 49.6099 | 59.977 | 49.6
5.1812 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 5.1779 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1791 | 17.2357 | 60.0001 | 17.2 | 5.1755 | 33.4094 | 60.0462 | 33.4 | 5.1826 | 49.6117 | 59.977 | 49.6
5.1895 | 65.7997 | 60.0001 | 65.8 | 5.1862 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1874 | 17.2415 | 60.0001 | 17.2 | 5.1838 | 33.4075 | 60.0462 | 33.4 | 5.1909 | 49.6134 | 59.977 | 49.6
5.1978 | 65.7993 | 60.0001 | 65.8 | 5.1945 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.1957 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 5.1921 | 33.4057 | 60.0462 | 33.4 | 5.1992 | 49.6154 | 59.977 | 49.6
5.2061 | 65.7972 | 60.0001 | 65.8 | 5.2029 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.204 | 17.2511 | 60.0001 | 17.2 | 5.2004 | 33.4041 | 60.0462 | 33.4 | 5.2078 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
5.2145 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 5.2112 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2124 | 17.2549 | 60.0001 | 17.2 | 5.2087 | 33.4026 | 60.0462 | 33.4 | 5.2161 | 49.6187 | 59.977 | 49.6
5.2228 | 65.7944 | 60.0001 | 65.8 | 5.2195 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2207 | 17.2569 | 60.0001 | 17.2 | 5.2173 | 33.4022 | 60.0577 | 33.4 | 5.2244 | 49.62 | 59.977 | 49.6
5.2312 | 65.7936 | 60.0001 | 65.8 | 5.2278 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.229 | 17.2589 | 60.0001 | 17.2 | 5.2256 | 33.4017 | 60.0577 | 33.4 | 5.2327 | 49.6214 | 59.977 | 49.6
5.2395 | 65.7926 | 60.0001 | 65.8 | 5.2362 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2373 | 17.2608 | 60.0001 | 17.2 | 5.2339 | 33.4015 | 60.0577 | 33.4 | 5.241 | 49.6228 | 59.977 | 49.6
5.2478 | 65.7916 | 60.0001 | 65.8 | 5.2445 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2422 | 33.4013 | 60.0577 | 33.4 | 5.2493 | 49.6238 | 59.977 | 49.6
5.2562 | 65.7906 | 60.0001 | 65.8 | 5.2528 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.254 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2505 | 33.4015 | 60.0577 | 33.4 | 5.2576 | 49.6249 | 59.977 | 49.6
5.2645 | 65.7896 | 60.0001 | 65.8 | 5.2611 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2623 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2588 | 33.4018 | 60.0577 | 33.4 | 5.2661 | 49.6256 | 59.977 | 49.6
5.2728 | 65.7907 | 60.0001 | 65.8 | 5.2695 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2708 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2671 | 33.4019 | 60.0577 | 33.4 | 5.2744 | 49.6263 | 59.977 | 49.6
5.2812 | 65.7918 | 60.0001 | 65.8 | 5.2778 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2791 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2754 | 33.4021 | 60.0577 | 33.4 | 5.2827 | 49.627 | 59.977 | 49.6
5.2895 | 65.7946 | 60.0001 | 65.8 | 5.2861 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2837 | 33.4021 | 60.0577 | 33.4 | 5.291 | 49.6278 | 59.977 | 49.6
5.2978 | 65.7975 | 60.0001 | 65.8 | 5.2946 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.2957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.2922 | 33.4021 | 60.0577 | 33.4 | 5.2993 | 49.6279 | 59.977 | 49.6
5.3062 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 5.3029 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.3041 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3005 | 33.4021 | 60.0577 | 33.4 | 5.3076 | 49.628 | 59.977 | 49.6
5.3145 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 5.3112 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.3124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3088 | 33.4022 | 60.0577 | 33.4 | 5.3162 | 49.6279 | 59.977 | 49.6
5.3228 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 5.3195 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.3207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3171 | 33.4024 | 60.0577 | 33.4 | 5.3245 | 49.6277 | 59.977 | 49.6
5.3311 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 5.3279 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.329 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3254 | 33.4026 | 60.0577 | 33.4 | 5.3328 | 49.6279 | 59.977 | 49.6
5.3395 | 65.8148 | 60.0001 | 65.8 | 5.3362 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.3374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3337 | 33.4026 | 60.0577 | 33.4 | 5.3411 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
5.3478 | 65.8182 | 60.0001 | 65.8 | 5.3445 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.3457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.342 | 33.4025 | 60.0577 | 33.4 | 5.3494 | 49.6276 | 59.977 | 49.6
5.3562 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 5.3528 | 1.0536 | 60.0001 | 1 | 5.354 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3503 | 33.4025 | 60.0577 | 33.4 | 5.3577 | 49.6271 | 59.977 | 49.6
5.3645 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 5.3612 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.3623 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3586 | 33.4025 | 60.0577 | 33.4 | 5.366 | 49.6264 | 59.977 | 49.6
5.3728 | 65.8246 | 60.0001 | 65.8 | 5.3695 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.3707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3669 | 33.4025 | 60.0577 | 33.4 | 5.3745 | 49.6258 | 59.977 | 49.6
5.3812 | 65.8266 | 60.0001 | 65.8 | 5.3778 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.379 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3755 | 33.4025 | 60.0577 | 33.4 | 5.3828 | 49.6258 | 59.977 | 49.6
5.3895 | 65.829 | 60.0001 | 65.8 | 5.3861 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.3873 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3838 | 33.4027 | 60.0577 | 33.4 | 5.3911 | 49.6259 | 59.977 | 49.6
5.3978 | 65.8314 | 60.0001 | 65.8 | 5.3945 | 1.0535 | 60.0001 | 1 | 5.3958 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.3921 | 33.403 | 60.0577 | 33.4 | 5.3994 | 49.6261 | 59.977 | 49.6
5.4062 | 65.8315 | 60.0001 | 65.8 | 5.4028 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.4041 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4004 | 33.4031 | 60.0577 | 33.4 | 5.4077 | 49.6264 | 59.977 | 49.6
5.4145 | 65.8316 | 60.0001 | 65.8 | 5.4111 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.4124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4087 | 33.4032 | 60.0577 | 33.4 | 5.416 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
5.4228 | 65.8303 | 60.0001 | 65.8 | 5.4196 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.4207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.417 | 33.4035 | 60.0577 | 33.4 | 5.4243 | 49.63 | 59.977 | 49.6
5.4312 | 65.829 | 60.0001 | 65.8 | 5.4279 | 1.0534 | 60.0001 | 1 | 5.4291 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4253 | 33.4038 | 60.0577 | 33.4 | 5.4329 | 49.6318 | 59.977 | 49.6
5.4395 | 65.8267 | 60.0001 | 65.8 | 5.4362 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.4374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4336 | 33.4041 | 60.0577 | 33.4 | 5.4412 | 49.6335 | 59.977 | 49.6
5.4478 | 65.8244 | 60.0001 | 65.8 | 5.4445 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.4457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4419 | 33.4044 | 60.0577 | 33.4 | 5.4495 | 49.6362 | 59.977 | 49.6
5.4561 | 65.8211 | 60.0001 | 65.8 | 5.4529 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.454 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4502 | 33.4053 | 60.0577 | 33.4 | 5.4578 | 49.6389 | 59.977 | 49.6
5.4645 | 65.8178 | 60.0001 | 65.8 | 5.4612 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.4624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4587 | 33.4061 | 60.0577 | 33.4 | 5.4661 | 49.6409 | 59.977 | 49.6
5.4728 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 5.4695 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.4707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.467 | 33.4066 | 60.0577 | 33.4 | 5.4744 | 49.643 | 59.977 | 49.6
5.4812 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 5.4778 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.479 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4753 | 33.4071 | 60.0577 | 33.4 | 5.4827 | 49.6451 | 59.977 | 49.6
5.4895 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 5.4862 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.4873 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4836 | 33.4073 | 60.0577 | 33.4 | 5.4912 | 49.6471 | 59.977 | 49.6
5.4978 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 5.4945 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.4957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.4919 | 33.4075 | 60.0577 | 33.4 | 5.4995 | 49.6475 | 59.977 | 49.6
5.5062 | 65.8073 | 60.0001 | 65.8 | 5.5028 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.504 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5002 | 33.4078 | 60.0577 | 33.4 | 5.5078 | 49.6479 | 59.977 | 49.6
5.5145 | 65.8063 | 60.0001 | 65.8 | 5.5111 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5123 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5085 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 5.5161 | 49.6486 | 59.977 | 49.6
5.5228 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 5.5195 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5208 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5168 | 33.4101 | 60.0577 | 33.4 | 5.5244 | 49.6493 | 59.977 | 49.6
5.5312 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8 | 5.5278 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5291 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5251 | 33.4121 | 60.0577 | 33.4 | 5.5327 | 49.6469 | 59.977 | 49.6
5.5395 | 65.8081 | 60.0001 | 65.8 | 5.5361 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5334 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4 | 5.541 | 49.6444 | 59.977 | 49.6
5.5478 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 5.5446 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.542 | 33.4211 | 60.0577 | 33.4 | 5.5496 | 49.6417 | 59.977 | 49.6
5.5562 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 5.5529 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5541 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5503 | 33.4255 | 60.0577 | 33.4 | 5.5579 | 49.6391 | 59.977 | 49.6
5.5645 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 5.5612 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.5624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5586 | 33.43 | 60.0577 | 33.4 | 5.5662 | 49.6373 | 59.977 | 49.6
5.5728 | 65.807 | 60.0001 | 65.8 | 5.5695 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.5707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5669 | 33.4347 | 60.0577 | 33.4 | 5.5745 | 49.6354 | 59.977 | 49.6
5.5811 | 65.8061 | 60.0001 | 65.8 | 5.5779 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.579 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5752 | 33.4395 | 60.0577 | 33.4 | 5.5828 | 49.6334 | 59.977 | 49.6
5.5895 | 65.8056 | 60.0001 | 65.8 | 5.5862 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.5874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5835 | 33.4442 | 60.0577 | 33.4 | 5.5911 | 49.6313 | 59.977 | 49.6
5.5978 | 65.8051 | 60.0001 | 65.8 | 5.5945 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.5957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.5918 | 33.449 | 60.0577 | 33.4 | 5.5994 | 49.6273 | 59.977 | 49.6
5.6062 | 65.8058 | 60.0001 | 65.8 | 5.6028 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.604 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6001 | 33.4516 | 60.0577 | 33.4 | 5.6079 | 49.6234 | 59.977 | 49.6
5.6145 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 5.6112 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6123 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6084 | 33.4543 | 60.0577 | 33.4 | 5.6162 | 49.6193 | 59.977 | 49.6
5.6228 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 5.6195 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.6207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6167 | 33.4554 | 60.0577 | 33.4 | 5.6245 | 49.6152 | 59.977 | 49.6
5.6312 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8 | 5.6278 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.629 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6252 | 33.4564 | 60.0577 | 33.4 | 5.6328 | 49.611 | 59.977 | 49.6
5.6395 | 65.8071 | 60.0001 | 65.8 | 5.6361 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6373 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6335 | 33.4571 | 60.0577 | 33.4 | 5.6411 | 49.6069 | 59.977 | 49.6
5.6478 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8 | 5.6445 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6458 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6418 | 33.4578 | 60.0577 | 33.4 | 5.6494 | 49.602 | 59.977 | 49.6
5.6562 | 65.8076 | 60.0001 | 65.8 | 5.6528 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6541 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6501 | 33.4585 | 60.0577 | 33.4 | 5.658 | 49.5971 | 59.977 | 49.6
5.6645 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 5.6611 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6584 | 33.4592 | 60.0577 | 33.4 | 5.6663 | 49.5937 | 59.977 | 49.6
5.6728 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 5.6696 | 1.0532 | 60.0001 | 1 | 5.6707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6667 | 33.4599 | 60.0577 | 33.4 | 5.6746 | 49.5904 | 59.977 | 49.6
5.6812 | 65.8101 | 60.0001 | 65.8 | 5.6779 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.6791 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.675 | 33.4605 | 60.0577 | 33.4 | 5.6829 | 49.5893 | 59.977 | 49.6
5.6895 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 5.6862 | 1.0533 | 60.0001 | 1 | 5.6874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6833 | 33.4615 | 60.0577 | 33.4 | 5.6912 | 49.5882 | 59.977 | 49.6
5.6978 | 65.8081 | 60.0001 | 65.8 | 5.6945 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.6957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.6917 | 33.4624 | 60.0577 | 33.4 | 5.6995 | 49.5904 | 59.977 | 49.6
5.7061 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 5.7029 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.704 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7 | 33.462 | 60.0577 | 33.4 | 5.7078 | 49.5927 | 59.977 | 49.6
5.7145 | 65.8074 | 60.0001 | 65.8 | 5.7112 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.7124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7085 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7163 | 49.595 | 59.977 | 49.6
5.7228 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 5.7195 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.7207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7168 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7246 | 49.5973 | 59.977 | 49.6
5.7312 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 5.7278 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.729 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7251 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7329 | 49.6004 | 59.977 | 49.6
5.7395 | 65.803 | 60.0001 | 65.8 | 5.7362 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.7373 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7334 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7412 | 49.6035 | 59.977 | 49.6
5.7478 | 65.8021 | 60.0001 | 65.8 | 5.7445 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.7457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7417 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7495 | 49.6077 | 59.977 | 49.6
5.7562 | 65.8018 | 60.0001 | 65.8 | 5.7528 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.754 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.75 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7578 | 49.612 | 59.977 | 49.6
5.7645 | 65.8014 | 60.0001 | 65.8 | 5.7611 | 1.0533 | 60.0116 | 1 | 5.7623 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7583 | 33.4616 | 60.0577 | 33.4 | 5.7661 | 49.6162 | 59.977 | 49.6
5.7728 | 65.8011 | 60.0001 | 65.8 | 5.7695 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.7708 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7666 | 33.4619 | 60.0577 | 33.4 | 5.7747 | 49.6205 | 59.977 | 49.6
5.7812 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8 | 5.7778 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.7791 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7749 | 33.4621 | 60.0577 | 33.4 | 5.783 | 49.6247 | 59.977 | 49.6
5.7895 | 65.8014 | 60.0001 | 65.8 | 5.7861 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.7874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7832 | 33.4623 | 60.0577 | 33.4 | 5.7913 | 49.629 | 59.977 | 49.6
5.7978 | 65.802 | 60.0001 | 65.8 | 5.7944 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.7957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.7917 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.7996 | 49.6323 | 59.977 | 49.6
5.8062 | 65.8038 | 60.0001 | 65.8 | 5.8029 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8041 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8 | 33.4626 | 60.0577 | 33.4 | 5.8079 | 49.6357 | 59.977 | 49.6
5.8145 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 5.8112 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8083 | 33.4626 | 60.0577 | 33.4 | 5.8162 | 49.6379 | 59.9713 | 49.6
5.8228 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8 | 5.8195 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8167 | 33.4627 | 60.0577 | 33.4 | 5.8245 | 49.6401 | 59.9713 | 49.6
5.8311 | 65.8088 | 60.0001 | 65.8 | 5.8278 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.829 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.825 | 33.4628 | 60.0577 | 33.4 | 5.833 | 49.6392 | 59.9713 | 49.6
5.8395 | 65.8095 | 60.0001 | 65.8 | 5.8362 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8333 | 33.4629 | 60.0577 | 33.4 | 5.8413 | 49.6383 | 59.9713 | 49.6
5.8478 | 65.8102 | 60.0001 | 65.8 | 5.8445 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8416 | 33.463 | 60.0577 | 33.4 | 5.8496 | 49.6374 | 59.9713 | 49.6
5.8562 | 65.8108 | 60.0001 | 65.8 | 5.8528 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.854 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8499 | 33.4629 | 60.0577 | 33.4 | 5.8579 | 49.6364 | 59.9713 | 49.6
5.8645 | 65.8115 | 60.0001 | 65.8 | 5.8611 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8623 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8582 | 33.4627 | 60.0577 | 33.4 | 5.8662 | 49.6345 | 59.9713 | 49.6
5.8728 | 65.8112 | 60.0001 | 65.8 | 5.8695 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8665 | 33.4626 | 60.0577 | 33.4 | 5.8745 | 49.6325 | 59.9713 | 49.6
5.8812 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 5.8778 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.879 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.875 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.8828 | 49.6306 | 59.9713 | 49.6
5.8895 | 65.8108 | 60.0001 | 65.8 | 5.8861 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8873 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8833 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.8914 | 49.6286 | 59.9713 | 49.6
5.8978 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 5.8944 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.8958 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8916 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.8997 | 49.6271 | 59.9713 | 49.6
5.9062 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 5.9028 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.9041 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.8999 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.908 | 49.6256 | 59.9713 | 49.6
5.9145 | 65.8101 | 60.0001 | 65.8 | 5.9111 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.9124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9082 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.9163 | 49.6245 | 59.9713 | 49.6
5.9228 | 65.8105 | 60.0001 | 65.8 | 5.9194 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.9207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9165 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.9246 | 49.6233 | 59.9713 | 49.6
5.9312 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 5.9277 | 1.0534 | 60.0116 | 1 | 5.9291 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9248 | 33.4625 | 60.0577 | 33.4 | 5.9329 | 49.622 | 59.9713 | 49.6
5.9395 | 65.8114 | 60.0001 | 65.8 | 5.9362 | 1.0535 | 60.0116 | 1 | 5.9374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9331 | 33.4621 | 60.0577 | 33.4 | 5.9414 | 49.6207 | 59.9713 | 49.6
5.9478 | 65.8118 | 60.0001 | 65.8 | 5.9445 | 1.0535 | 60.0116 | 1 | 5.9457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9414 | 33.4617 | 60.0577 | 33.4 | 5.9497 | 49.6191 | 59.9713 | 49.6
5.9561 | 65.8126 | 60.0001 | 65.8 | 5.9528 | 1.0536 | 60.0116 | 1 | 5.954 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9497 | 33.4613 | 60.0577 | 33.4 | 5.958 | 49.6175 | 59.9713 | 49.6
5.9645 | 65.8133 | 60.0001 | 65.8 | 5.9611 | 1.0536 | 60.0116 | 1 | 5.9624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9583 | 33.4608 | 60.0577 | 33.4 | 5.9663 | 49.6168 | 59.9713 | 49.6
5.9728 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 5.9695 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 5.9707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9666 | 33.4599 | 60.0577 | 33.4 | 5.9746 | 49.6162 | 59.9713 | 49.6
5.9812 | 65.8161 | 60.0001 | 65.8 | 5.9778 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 5.979 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9749 | 33.4591 | 60.0577 | 33.4 | 5.9829 | 49.6152 | 59.9713 | 49.6
5.9895 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 5.9861 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 5.9873 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9832 | 33.4582 | 60.0577 | 33.4 | 5.9912 | 49.6143 | 59.9713 | 49.6
5.9978 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 5.9944 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 5.9957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9915 | 33.4573 | 60.0577 | 33.4 | 5.9998 | 49.6141 | 59.9713 | 49.6
6.0062 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 6.0028 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.004 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 5.9998 | 33.4562 | 60.0577 | 33.4 | 6.0081 | 49.6139 | 59.9713 | 49.6
6.0145 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.0111 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0123 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0081 | 33.4552 | 60.0577 | 33.4 | 6.0164 | 49.6139 | 59.9713 | 49.6
6.0228 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.0194 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0208 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0164 | 33.4545 | 60.0577 | 33.4 | 6.0247 | 49.6139 | 59.9713 | 49.6
6.0312 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.0277 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0291 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0247 | 33.4539 | 60.0577 | 33.4 | 6.033 | 49.6139 | 59.9713 | 49.6
6.0395 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 6.0361 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0374 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.033 | 33.4529 | 60.0577 | 33.4 | 6.0413 | 49.614 | 59.9713 | 49.6
6.0478 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 6.0444 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0415 | 33.4518 | 60.0577 | 33.4 | 6.0496 | 49.6134 | 59.9713 | 49.6
6.0562 | 65.8153 | 60.0001 | 65.8 | 6.0527 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.0541 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0498 | 33.4512 | 60.0577 | 33.4 | 6.0581 | 49.6129 | 59.9713 | 49.6
6.0645 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 6.061 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.0624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0581 | 33.4507 | 60.0577 | 33.4 | 6.0664 | 49.6123 | 59.9713 | 49.6
6.0728 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 6.0695 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.0707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0664 | 33.4501 | 60.0577 | 33.4 | 6.0747 | 49.6117 | 59.9713 | 49.6
6.0811 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 6.0778 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.079 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0747 | 33.4495 | 60.0577 | 33.4 | 6.083 | 49.6109 | 59.9713 | 49.6
6.0895 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 6.0861 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.0874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.083 | 33.4491 | 60.0577 | 33.4 | 6.0913 | 49.6101 | 59.9713 | 49.6
6.0978 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 6.0944 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.0957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0913 | 33.4487 | 60.0577 | 33.4 | 6.0996 | 49.6093 | 59.9713 | 49.6
6.1062 | 65.8134 | 60.0001 | 65.8 | 6.1028 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.104 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.0996 | 33.4483 | 60.0577 | 33.4 | 6.1082 | 49.6085 | 59.9713 | 49.6
6.1145 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 6.1111 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.1123 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1079 | 33.4479 | 60.0577 | 33.4 | 6.1165 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
6.1228 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 6.1194 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.1207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1162 | 33.4484 | 60.0577 | 33.4 | 6.1248 | 49.6068 | 59.9713 | 49.6
6.1312 | 65.8125 | 60.0001 | 65.8 | 6.1277 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.129 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1248 | 33.4488 | 60.0577 | 33.4 | 6.1331 | 49.6063 | 59.9713 | 49.6
6.1395 | 65.8112 | 60.0001 | 65.8 | 6.1361 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.1373 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1331 | 33.4492 | 60.0577 | 33.4 | 6.1414 | 49.6059 | 59.9713 | 49.6
6.1478 | 65.8099 | 60.0001 | 65.8 | 6.1444 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.1458 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1414 | 33.4496 | 60.0577 | 33.4 | 6.1497 | 49.6059 | 59.9713 | 49.6
6.1562 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.1527 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.1541 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1497 | 33.4501 | 60.0577 | 33.4 | 6.158 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
6.1645 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 6.161 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.1624 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.158 | 33.4505 | 60.0577 | 33.4 | 6.1665 | 49.6053 | 59.9713 | 49.6
6.1728 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 6.1694 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.1707 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1663 | 33.4509 | 60.0577 | 33.4 | 6.1748 | 49.6046 | 59.9713 | 49.6
6.1812 | 65.8073 | 60.0001 | 65.8 | 6.1777 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.1791 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1746 | 33.4513 | 60.0577 | 33.4 | 6.1831 | 49.604 | 59.9713 | 49.6
6.1895 | 65.8068 | 60.0001 | 65.8 | 6.186 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.1874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1829 | 33.4518 | 60.0577 | 33.4 | 6.1914 | 49.6033 | 59.9713 | 49.6
6.1978 | 65.8063 | 60.0001 | 65.8 | 6.1945 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.1957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1912 | 33.4522 | 60.0577 | 33.4 | 6.1997 | 49.6029 | 59.9713 | 49.6
6.2061 | 65.8049 | 60.0001 | 65.8 | 6.2028 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.204 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.1995 | 33.4527 | 60.0577 | 33.4 | 6.208 | 49.6025 | 59.9713 | 49.6
6.2145 | 65.8034 | 60.0001 | 65.8 | 6.2111 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.2124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.208 | 33.4531 | 60.0577 | 33.4 | 6.2163 | 49.6017 | 59.9713 | 49.6
6.2228 | 65.8038 | 60.0001 | 65.8 | 6.2194 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.2207 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2163 | 33.4517 | 60.0577 | 33.4 | 6.2249 | 49.6009 | 59.9713 | 49.6
6.2312 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 6.2278 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.229 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2246 | 33.4502 | 60.0577 | 33.4 | 6.2332 | 49.5995 | 59.9713 | 49.6
6.2395 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.2361 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.2373 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2329 | 33.4487 | 60.0577 | 33.4 | 6.2415 | 49.5982 | 59.9713 | 49.6
6.2478 | 65.8038 | 60.0001 | 65.8 | 6.2444 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.2457 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2412 | 33.4472 | 60.0577 | 33.4 | 6.2498 | 49.5979 | 59.9713 | 49.6
6.2562 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 6.2527 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.254 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2495 | 33.4457 | 60.0577 | 33.4 | 6.2581 | 49.5977 | 59.9713 | 49.6
6.2645 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 6.2611 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.2623 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2578 | 33.4442 | 60.0577 | 33.4 | 6.2664 | 49.5974 | 59.9713 | 49.6
6.2728 | 65.8046 | 60.0001 | 65.8 | 6.2694 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.2708 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2661 | 33.4427 | 60.0577 | 33.4 | 6.2749 | 49.5971 | 59.9713 | 49.6
6.2812 | 65.8049 | 60.0001 | 65.8 | 6.2777 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.2791 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2744 | 33.4412 | 60.0577 | 33.4 | 6.2832 | 49.5972 | 59.9713 | 49.6
6.2895 | 65.8061 | 60.0001 | 65.8 | 6.286 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.2874 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2827 | 33.4394 | 60.0577 | 33.4 | 6.2915 | 49.5973 | 59.9713 | 49.6
6.2978 | 65.8074 | 60.0001 | 65.8 | 6.2944 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.2957 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2913 | 33.4376 | 60.0577 | 33.4 | 6.2998 | 49.598 | 59.9713 | 49.6
6.3062 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 6.3027 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.3041 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.2996 | 33.4379 | 60.0577 | 33.4 | 6.3081 | 49.5986 | 59.9713 | 49.6
6.3145 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 6.311 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.3124 | 17.2628 | 60.0001 | 17.2 | 6.3079 | 33.4381 | 60.0577 | 33.4 | 6.3164 | 49.5984 | 59.9713 | 49.6
6.3228 | 65.8087 | 60.0001 | 65.8 | 6.3193 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.3207 | 17.2647 | 60.0001 | 17.2 | 6.3162 | 33.4383 | 60.0577 | 33.4 | 6.3247 | 49.5982 | 59.9713 | 49.6
6.3311 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.3278 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.329 | 17.2666 | 60.0001 | 17.2 | 6.3245 | 33.4385 | 60.0577 | 33.4 | 6.3333 | 49.5977 | 59.9713 | 49.6
6.3395 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.3361 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.3374 | 17.2685 | 60.0001 | 17.2 | 6.3328 | 33.4368 | 60.0577 | 33.4 | 6.3416 | 49.5972 | 59.9713 | 49.6
6.3478 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.3444 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.3457 | 17.2704 | 60.0001 | 17.2 | 6.3411 | 33.4351 | 60.0577 | 33.4 | 6.3499 | 49.5967 | 59.9713 | 49.6
6.3562 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.3527 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.354 | 17.2723 | 60.0001 | 17.2 | 6.3494 | 33.4334 | 60.0577 | 33.4 | 6.3582 | 49.5962 | 59.9713 | 49.6
6.3645 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 6.3611 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.3623 | 17.2742 | 60.0001 | 17.2 | 6.3577 | 33.4316 | 60.0577 | 33.4 | 6.3665 | 49.5948 | 59.9713 | 49.6
6.3728 | 65.8099 | 60.0001 | 65.8 | 6.3694 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.3707 | 17.2761 | 60.0001 | 17.2 | 6.366 | 33.4299 | 60.0577 | 33.4 | 6.3748 | 49.5935 | 59.9713 | 49.6
6.3812 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 6.3777 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.379 | 17.278 | 60.0001 | 17.2 | 6.3745 | 33.4281 | 60.0577 | 33.4 | 6.3831 | 49.5936 | 59.9713 | 49.6
6.3895 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 6.386 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.3873 | 17.2799 | 60.0001 | 17.2 | 6.3828 | 33.4263 | 60.0577 | 33.4 | 6.3916 | 49.5937 | 59.9713 | 49.6
6.3978 | 65.8121 | 60.0001 | 65.8 | 6.3944 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.3958 | 17.2818 | 60.0001 | 17.2 | 6.3911 | 33.4245 | 60.0577 | 33.4 | 6.3999 | 49.5956 | 59.9713 | 49.6
6.4062 | 65.8132 | 60.0001 | 65.8 | 6.4027 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.4041 | 17.2863 | 60.0001 | 17.2 | 6.3994 | 33.4227 | 60.0577 | 33.4 | 6.4082 | 49.5975 | 59.9713 | 49.6
6.4145 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 6.411 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.4124 | 17.2909 | 60.0001 | 17.2 | 6.4077 | 33.421 | 60.0577 | 33.4 | 6.4165 | 49.5994 | 59.9713 | 49.6
6.4228 | 65.8158 | 60.0001 | 65.8 | 6.4193 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.4207 | 17.2955 | 60.0001 | 17.2 | 6.416 | 33.4211 | 60.0577 | 33.4 | 6.4248 | 49.6013 | 59.9713 | 49.6
6.4312 | 65.8172 | 60.0001 | 65.8 | 6.4277 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.4291 | 17.3001 | 60.0001 | 17.2 | 6.4243 | 33.4213 | 60.0577 | 33.4 | 6.4331 | 49.6031 | 59.9713 | 49.6
6.4395 | 65.8184 | 60.0001 | 65.8 | 6.436 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.4374 | 17.3046 | 60.0001 | 17.2 | 6.4326 | 33.4215 | 60.0577 | 33.4 | 6.4417 | 49.6048 | 59.9713 | 49.6
6.4478 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 6.4443 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.4457 | 17.3092 | 60.0001 | 17.2 | 6.4409 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.45 | 49.6074 | 59.9713 | 49.6
6.4561 | 65.82 | 60.0001 | 65.8 | 6.4526 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.454 | 17.3138 | 60.0001 | 17.2 | 6.4492 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.4583 | 49.6099 | 59.9713 | 49.6
6.4645 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 6.4611 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.4624 | 17.3183 | 60.0001 | 17.2 | 6.4578 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.4666 | 49.6109 | 59.9713 | 49.6
6.4728 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 6.4694 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.4707 | 17.3229 | 60.0001 | 17.2 | 6.4661 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.4749 | 49.6119 | 59.9713 | 49.6
6.4812 | 65.8206 | 60.0001 | 65.8 | 6.4777 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.479 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.4744 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.4832 | 49.6121 | 59.9713 | 49.6
6.4895 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 6.486 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.4873 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.4827 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.4915 | 49.6123 | 59.9713 | 49.6
6.4978 | 65.8198 | 60.0001 | 65.8 | 6.4944 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.4957 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.491 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.5 | 49.6125 | 59.9713 | 49.6
6.5062 | 65.8192 | 60.0001 | 65.8 | 6.5027 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.504 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.4993 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.5083 | 49.6127 | 59.9713 | 49.6
6.5145 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 6.511 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.5123 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5076 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.5166 | 49.613 | 59.9713 | 49.6
6.5228 | 65.8181 | 60.0001 | 65.8 | 6.5193 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.5208 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5159 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.5249 | 49.6133 | 59.9713 | 49.6
6.5312 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 6.5277 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.5291 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5242 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4 | 6.5332 | 49.6132 | 59.9713 | 49.6
6.5395 | 65.8173 | 60.0001 | 65.8 | 6.536 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.5374 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5325 | 33.4215 | 60.0577 | 33.4 | 6.5415 | 49.613 | 59.9713 | 49.6
6.5478 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 6.5443 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.5457 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.541 | 33.4214 | 60.0577 | 33.4 | 6.5498 | 49.6129 | 59.9713 | 49.6
6.5562 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 6.5526 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.5541 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5493 | 33.4213 | 60.0577 | 33.4 | 6.5583 | 49.6128 | 59.9713 | 49.6
6.5645 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.561 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.5624 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5576 | 33.4212 | 60.0577 | 33.4 | 6.5667 | 49.6127 | 59.9713 | 49.6
6.5728 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.5693 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.5707 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5659 | 33.4211 | 60.0577 | 33.4 | 6.575 | 49.6126 | 59.9713 | 49.6
6.5811 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 6.5776 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.579 | 17.3275 | 60.0001 | 17.2 | 6.5742 | 33.421 | 60.0577 | 33.4 | 6.5833 | 49.6125 | 59.9713 | 49.6
6.5895 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 6.5859 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.5874 | 17.3202 | 60.0001 | 17.2 | 6.5825 | 33.4208 | 60.0577 | 33.4 | 6.5916 | 49.6124 | 59.9713 | 49.6
6.5978 | 65.8142 | 60.0001 | 65.8 | 6.5944 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.5957 | 17.313 | 60.0001 | 17.2 | 6.5908 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 6.5999 | 49.6124 | 59.9713 | 49.6
6.6062 | 65.8129 | 60.0001 | 65.8 | 6.6027 | 1.0537 | 60.0116 | 1 | 6.604 | 17.3057 | 60.0001 | 17.2 | 6.5991 | 33.4206 | 60.0577 | 33.4 | 6.6084 | 49.6125 | 59.9713 | 49.6
6.6145 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 6.611 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.6123 | 17.2984 | 60.0001 | 17.2 | 6.6074 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6167 | 49.612 | 59.9713 | 49.6
6.6228 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 6.6193 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.6207 | 17.2912 | 60.0001 | 17.2 | 6.6157 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.625 | 49.6114 | 59.9713 | 49.6
6.6312 | 65.809 | 60.0001 | 65.8 | 6.6277 | 1.0538 | 60.0116 | 1 | 6.629 | 17.2839 | 60.0001 | 17.2 | 6.6243 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6333 | 49.6107 | 59.9713 | 49.6
6.6395 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 6.636 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6373 | 17.2794 | 60.0001 | 17.2 | 6.6326 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6416 | 49.6101 | 59.9713 | 49.6
6.6478 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 6.6443 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6458 | 17.2749 | 60.0001 | 17.2 | 6.6409 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6499 | 49.6094 | 59.9713 | 49.6
6.6562 | 65.8052 | 60.0001 | 65.8 | 6.6526 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6541 | 17.2704 | 60.0001 | 17.2 | 6.6492 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6582 | 49.6088 | 59.9713 | 49.6
6.6645 | 65.8039 | 60.0001 | 65.8 | 6.661 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6624 | 17.2659 | 60.0001 | 17.2 | 6.6575 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6667 | 49.6081 | 59.9713 | 49.6
6.6728 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.6693 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6707 | 17.2743 | 60.0001 | 17.2 | 6.6658 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.675 | 49.6074 | 59.9713 | 49.6
6.6812 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.6776 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6791 | 17.2828 | 60.0001 | 17.2 | 6.6741 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6833 | 49.6075 | 59.9713 | 49.6
6.6895 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.6859 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6874 | 17.2913 | 60.0001 | 17.2 | 6.6824 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.6917 | 49.6076 | 59.9713 | 49.6
6.6978 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.6943 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.6957 | 17.2998 | 60.0001 | 17.2 | 6.6907 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7 | 49.6086 | 59.9713 | 49.6
6.7061 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.7026 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.704 | 17.3083 | 60.0001 | 17.2 | 6.699 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7083 | 49.6096 | 59.9713 | 49.6
6.7145 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 6.7109 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.7124 | 17.3168 | 60.0001 | 17.2 | 6.7075 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7166 | 49.6098 | 59.9713 | 49.6
6.7228 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 6.7192 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.7207 | 17.3225 | 60.0001 | 17.2 | 6.7158 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7251 | 49.61 | 59.9713 | 49.6
6.7312 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 6.7277 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.729 | 17.3282 | 60.0001 | 17.2 | 6.7241 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7334 | 49.6103 | 59.9713 | 49.6
6.7395 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 6.736 | 1.0539 | 60.0116 | 1 | 6.7373 | 17.3339 | 60.0001 | 17.2 | 6.7324 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.7417 | 49.6105 | 59.9713 | 49.6
6.7478 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 6.7443 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7457 | 17.3397 | 60.0001 | 17.2 | 6.7407 | 33.4205 | 60.0577 | 33.4 | 6.75 | 49.6107 | 59.9713 | 49.6
6.7562 | 65.8048 | 60.0001 | 65.8 | 6.7526 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.754 | 17.331 | 60.0001 | 17.2 | 6.749 | 33.4201 | 60.0577 | 33.4 | 6.7583 | 49.6108 | 59.9713 | 49.6
6.7645 | 65.8054 | 60.0001 | 65.8 | 6.761 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7623 | 17.3223 | 60.0001 | 17.2 | 6.7573 | 33.4197 | 60.0577 | 33.4 | 6.7666 | 49.61 | 59.9713 | 49.6
6.7728 | 65.806 | 60.0001 | 65.8 | 6.7693 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7708 | 17.316 | 60.0001 | 17.2 | 6.7656 | 33.4194 | 60.0577 | 33.4 | 6.7751 | 49.6092 | 59.9713 | 49.6
6.7812 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8 | 6.7776 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7791 | 17.3097 | 60.0001 | 17.2 | 6.7739 | 33.419 | 60.0577 | 33.4 | 6.7834 | 49.6084 | 59.9713 | 49.6
6.7895 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8 | 6.786 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7874 | 17.2939 | 60.0001 | 17.2 | 6.7822 | 33.4186 | 60.0577 | 33.4 | 6.7917 | 49.6076 | 59.9713 | 49.6
6.7978 | 65.8079 | 60.0001 | 65.8 | 6.7943 | 1.054 | 60.0116 | 1 | 6.7957 | 17.2781 | 60.0001 | 17.2 | 6.7908 | 33.4182 | 60.0577 | 33.4 | 6.8 | 49.6075 | 59.9713 | 49.6
6.8062 | 65.8092 | 60.0001 | 65.8 | 6.8026 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8041 | 17.2646 | 60.0001 | 17.2 | 6.7991 | 33.4174 | 60.0577 | 33.4 | 6.8083 | 49.6075 | 59.9713 | 49.6
6.8145 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 6.8109 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8124 | 17.2512 | 60.0001 | 17.2 | 6.8074 | 33.4165 | 60.0577 | 33.4 | 6.8167 | 49.6095 | 59.9713 | 49.6
6.8228 | 65.812 | 60.0001 | 65.8 | 6.8193 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8207 | 17.24 | 60.0001 | 17.2 | 6.8157 | 33.4156 | 60.0577 | 33.4 | 6.825 | 49.6116 | 59.9713 | 49.6
6.8311 | 65.8133 | 60.0001 | 65.8 | 6.8276 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.829 | 17.2287 | 60.0001 | 17.2 | 6.824 | 33.4148 | 60.0577 | 33.4 | 6.8335 | 49.6138 | 59.9713 | 49.6
6.8395 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 6.8359 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8374 | 17.2261 | 60.0001 | 17.2 | 6.8323 | 33.4143 | 60.0577 | 33.4 | 6.8418 | 49.6159 | 59.9713 | 49.6
6.8478 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 6.8442 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8457 | 17.2236 | 60.0001 | 17.2 | 6.8406 | 33.4138 | 60.0577 | 33.4 | 6.8501 | 49.6174 | 59.9713 | 49.6
6.8562 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8 | 6.8527 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.854 | 17.2186 | 60.0001 | 17.2 | 6.8489 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 6.8584 | 49.6189 | 59.9713 | 49.6
6.8645 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8 | 6.861 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8623 | 17.2137 | 60.0001 | 17.2 | 6.8572 | 33.4129 | 60.0577 | 33.4 | 6.8667 | 49.6195 | 59.9713 | 49.6
6.8728 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 6.8693 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8707 | 17.2183 | 60.0001 | 17.2 | 6.8657 | 33.4117 | 60.0577 | 33.4 | 6.875 | 49.6201 | 59.9713 | 49.6
6.8812 | 65.8176 | 60.0001 | 65.8 | 6.8776 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.879 | 17.2228 | 60.0001 | 17.2 | 6.874 | 33.4104 | 60.0577 | 33.4 | 6.8833 | 49.6207 | 59.9713 | 49.6
6.8895 | 65.8171 | 60.0001 | 65.8 | 6.886 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8873 | 17.225 | 60.0001 | 17.2 | 6.8823 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 6.8918 | 49.6213 | 59.9713 | 49.6
6.8978 | 65.8166 | 60.0001 | 65.8 | 6.8943 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.8958 | 17.2272 | 60.0001 | 17.2 | 6.8906 | 33.409 | 60.0577 | 33.4 | 6.9001 | 49.6198 | 59.9713 | 49.6
6.9062 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 6.9026 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9041 | 17.2272 | 60.0001 | 17.2 | 6.8989 | 33.4083 | 60.0577 | 33.4 | 6.9084 | 49.6182 | 59.9713 | 49.6
6.9145 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 6.9109 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9124 | 17.2272 | 60.0001 | 17.2 | 6.9072 | 33.4075 | 60.0577 | 33.4 | 6.9167 | 49.6167 | 59.9713 | 49.6
6.9228 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 6.9193 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9207 | 17.2272 | 60.0001 | 17.2 | 6.9155 | 33.4068 | 60.0577 | 33.4 | 6.925 | 49.6151 | 59.9713 | 49.6
6.9312 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 6.9276 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9291 | 17.2272 | 60.0001 | 17.2 | 6.9238 | 33.4061 | 60.0577 | 33.4 | 6.9333 | 49.6142 | 59.9713 | 49.6
6.9395 | 65.8138 | 60.0001 | 65.8 | 6.9359 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9374 | 17.2292 | 60.0001 | 17.2 | 6.9321 | 33.4053 | 60.0577 | 33.4 | 6.9419 | 49.6133 | 59.9713 | 49.6
6.9478 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 6.9442 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9457 | 17.2312 | 60.0001 | 17.2 | 6.9404 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9502 | 49.6133 | 59.9713 | 49.6
6.9561 | 65.8122 | 60.0001 | 65.8 | 6.9526 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.954 | 17.2332 | 60.0001 | 17.2 | 6.949 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9585 | 49.6133 | 59.9713 | 49.6
6.9645 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 6.9609 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9624 | 17.2352 | 60.0001 | 17.2 | 6.9573 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9668 | 49.6129 | 59.9713 | 49.6
6.9728 | 65.8108 | 60.0001 | 65.8 | 6.9692 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 6.9707 | 17.2372 | 60.0001 | 17.2 | 6.9656 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9751 | 49.6125 | 59.9713 | 49.6
6.9812 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 6.9775 | 1.0542 | 60.0116 | 1 | 6.979 | 17.2392 | 60.0001 | 17.2 | 6.9739 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9834 | 49.612 | 59.9713 | 49.6
6.9895 | 65.8098 | 60.0001 | 65.8 | 6.986 | 1.0542 | 60.0116 | 1 | 6.9873 | 17.2413 | 60.0001 | 17.2 | 6.9822 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 6.9917 | 49.6115 | 59.9713 | 49.6
6.9978 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 6.9943 | 1.0542 | 60.0116 | 1 | 6.9957 | 17.2433 | 60.0001 | 17.2 | 6.9905 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0002 | 49.6115 | 59.9713 | 49.6
7.0062 | 65.8087 | 60.0001 | 65.8 | 7.0026 | 1.0542 | 60.0116 | 1 | 7.004 | 17.2453 | 60.0001 | 17.2 | 6.9988 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0085 | 49.6116 | 59.9713 | 49.6
7.0145 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.0109 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0123 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 7.0071 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0168 | 49.6116 | 59.9713 | 49.6
7.0228 | 65.808 | 60.0001 | 65.8 | 7.0193 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0208 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 7.0154 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0251 | 49.6117 | 59.9713 | 49.6
7.0312 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0276 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0291 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 7.0237 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0334 | 49.6117 | 59.9713 | 49.6
7.0395 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0359 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0374 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 7.0322 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0417 | 49.6118 | 59.9713 | 49.6
7.0478 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0442 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0457 | 17.2473 | 60.0001 | 17.2 | 7.0405 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.05 | 49.6123 | 59.9713 | 49.6
7.0562 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0526 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0541 | 17.2507 | 60.0001 | 17.2 | 7.0488 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0586 | 49.6128 | 59.9713 | 49.6
7.0645 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0609 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0624 | 17.2541 | 60.0001 | 17.2 | 7.0571 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0669 | 49.6137 | 59.9713 | 49.6
7.0728 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0692 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0707 | 17.2576 | 60.0001 | 17.2 | 7.0654 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0752 | 49.6147 | 59.9713 | 49.6
7.0811 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0775 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.079 | 17.261 | 60.0001 | 17.2 | 7.0737 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0835 | 49.6147 | 59.9713 | 49.6
7.0895 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0859 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0874 | 17.2644 | 60.0001 | 17.2 | 7.082 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.0918 | 49.6147 | 59.9713 | 49.6
7.0978 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.0942 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.0957 | 17.2679 | 60.0001 | 17.2 | 7.0903 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1001 | 49.6141 | 59.9713 | 49.6
7.1062 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.1025 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.104 | 17.2713 | 60.0001 | 17.2 | 7.0986 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1084 | 49.6135 | 59.9713 | 49.6
7.1145 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 7.1108 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1123 | 17.2747 | 60.0001 | 17.2 | 7.1069 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1169 | 49.6129 | 59.9713 | 49.6
7.1228 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 7.1193 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1207 | 17.2782 | 60.0001 | 17.2 | 7.1155 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1252 | 49.6122 | 59.9713 | 49.6
7.1312 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 7.1276 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.129 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1238 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1335 | 49.6116 | 59.9713 | 49.6
7.1395 | 65.8095 | 60.0001 | 65.8 | 7.1359 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1373 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1321 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1418 | 49.611 | 59.9713 | 49.6
7.1478 | 65.81 | 60.0001 | 65.8 | 7.1442 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1458 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1404 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 7.1501 | 49.6095 | 59.9713 | 49.6
7.1562 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 7.1526 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1541 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1487 | 33.4045 | 60.0577 | 33.4 | 7.1584 | 49.608 | 59.9713 | 49.6
7.1645 | 65.8111 | 60.0001 | 65.8 | 7.1609 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1624 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.157 | 33.4045 | 60.0577 | 33.4 | 7.167 | 49.6064 | 59.9713 | 49.6
7.1728 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 7.1692 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1707 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1653 | 33.4045 | 60.0577 | 33.4 | 7.1753 | 49.6048 | 59.9713 | 49.6
7.1812 | 65.8123 | 60.0001 | 65.8 | 7.1775 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1791 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1736 | 33.4044 | 60.0577 | 33.4 | 7.1836 | 49.6039 | 59.9713 | 49.6
7.1895 | 65.8136 | 60.0001 | 65.8 | 7.1859 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1874 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1819 | 33.4044 | 60.0577 | 33.4 | 7.1919 | 49.603 | 59.9713 | 49.6
7.1978 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 7.1942 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.1957 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1902 | 33.4044 | 60.0577 | 33.4 | 7.2002 | 49.602 | 59.9713 | 49.6
7.2061 | 65.8158 | 60.0001 | 65.8 | 7.2025 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.204 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.1987 | 33.4044 | 60.0577 | 33.4 | 7.2085 | 49.6011 | 59.9713 | 49.6
7.2145 | 65.8167 | 60.0001 | 65.8 | 7.2108 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2124 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.207 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2168 | 49.6007 | 59.9713 | 49.6
7.2228 | 65.8166 | 60.0001 | 65.8 | 7.2192 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2207 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.2153 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2253 | 49.6002 | 59.9713 | 49.6
7.2312 | 65.8164 | 60.0001 | 65.8 | 7.2275 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.229 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.2236 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2336 | 49.5999 | 59.9713 | 49.6
7.2395 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8 | 7.2358 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2373 | 17.2816 | 60.0001 | 17.2 | 7.2319 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2419 | 49.5995 | 59.9713 | 49.6
7.2478 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 7.2441 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2457 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 7.2402 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2502 | 49.6002 | 59.9713 | 49.6
7.2562 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 7.2526 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.254 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 7.2485 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2585 | 49.6009 | 59.9713 | 49.6
7.2645 | 65.8159 | 60.0001 | 65.8 | 7.2609 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2623 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 7.2568 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2668 | 49.6016 | 59.9713 | 49.6
7.2728 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 7.2692 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2708 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 7.2651 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2751 | 49.6023 | 59.9713 | 49.6
7.2812 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 7.2775 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2791 | 17.2815 | 60.0001 | 17.2 | 7.2734 | 33.4043 | 60.0577 | 33.4 | 7.2837 | 49.603 | 59.9713 | 49.6
7.2895 | 65.8138 | 60.0001 | 65.8 | 7.2859 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2874 | 17.2835 | 60.0001 | 17.2 | 7.282 | 33.4056 | 60.0577 | 33.4 | 7.292 | 49.6037 | 59.9713 | 49.6
7.2978 | 65.8134 | 60.0001 | 65.8 | 7.2942 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.2957 | 17.2854 | 60.0001 | 17.2 | 7.2903 | 33.4068 | 60.0577 | 33.4 | 7.3003 | 49.6041 | 59.9713 | 49.6
7.3062 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 7.3025 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.3041 | 17.2873 | 60.0001 | 17.2 | 7.2986 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 7.3086 | 49.6045 | 59.9713 | 49.6
7.3145 | 65.8148 | 60.0001 | 65.8 | 7.3108 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.3124 | 17.2893 | 60.0001 | 17.2 | 7.3069 | 33.4092 | 60.0577 | 33.4 | 7.3169 | 49.6054 | 59.9713 | 49.6
7.3228 | 65.8154 | 60.0001 | 65.8 | 7.3192 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.3207 | 17.2912 | 60.0001 | 17.2 | 7.3152 | 33.4105 | 60.0577 | 33.4 | 7.3252 | 49.6062 | 59.9713 | 49.6
7.3311 | 65.8161 | 60.0001 | 65.8 | 7.3275 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.329 | 17.2931 | 60.0001 | 17.2 | 7.3235 | 33.4117 | 60.0577 | 33.4 | 7.3337 | 49.6065 | 59.9713 | 49.6
7.3395 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8 | 7.3358 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.3374 | 17.2951 | 60.0001 | 17.2 | 7.3318 | 33.4129 | 60.0577 | 33.4 | 7.342 | 49.6067 | 59.9713 | 49.6
7.3478 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 7.3441 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.3457 | 17.297 | 60.0001 | 17.2 | 7.3401 | 33.4141 | 60.0577 | 33.4 | 7.3503 | 49.6074 | 59.9713 | 49.6
7.3562 | 65.8175 | 60.0001 | 65.8 | 7.3525 | 1.0541 | 60.0116 | 1 | 7.354 | 17.3024 | 60.0001 | 17.2 | 7.3484 | 33.4154 | 60.0577 | 33.4 | 7.3586 | 49.6081 | 59.9713 | 49.6
7.3645 | 65.8185 | 60.0001 | 65.8 | 7.3608 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.3623 | 17.3078 | 60.0001 | 17.2 | 7.3567 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4 | 7.3669 | 49.6101 | 59.9713 | 49.6
7.3728 | 65.8188 | 60.0001 | 65.8 | 7.3691 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.3707 | 17.3112 | 60.0001 | 17.2 | 7.3652 | 33.4167 | 60.0577 | 33.4 | 7.3752 | 49.6121 | 59.9713 | 49.6
7.3812 | 65.8192 | 60.0001 | 65.8 | 7.3774 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.379 | 17.3146 | 60.0001 | 17.2 | 7.3735 | 33.4169 | 60.0577 | 33.4 | 7.3835 | 49.6139 | 59.9713 | 49.6
7.3895 | 65.8193 | 60.0001 | 65.8 | 7.3859 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.3873 | 17.3181 | 60.0001 | 17.2 | 7.3818 | 33.417 | 60.0577 | 33.4 | 7.3921 | 49.6156 | 59.9713 | 49.6
7.3978 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 7.3942 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.3958 | 17.3215 | 60.0001 | 17.2 | 7.3901 | 33.4172 | 60.0577 | 33.4 | 7.4004 | 49.6174 | 59.9713 | 49.6
7.4062 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 7.4025 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4041 | 17.3249 | 60.0001 | 17.2 | 7.3984 | 33.4173 | 60.0577 | 33.4 | 7.4087 | 49.6193 | 59.9713 | 49.6
7.4145 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 7.4108 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4124 | 17.3284 | 60.0001 | 17.2 | 7.4067 | 33.4174 | 60.0577 | 33.4 | 7.417 | 49.6217 | 59.9713 | 49.6
7.4228 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 7.4192 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4207 | 17.3318 | 60.0001 | 17.2 | 7.415 | 33.4176 | 60.0577 | 33.4 | 7.4253 | 49.6241 | 59.9713 | 49.6
7.4312 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8 | 7.4275 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4291 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4233 | 33.4177 | 60.0577 | 33.4 | 7.4336 | 49.6266 | 59.9713 | 49.6
7.4395 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 7.4358 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4374 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4316 | 33.4179 | 60.0577 | 33.4 | 7.4419 | 49.6291 | 59.9713 | 49.6
7.4478 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 7.4441 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 7.4457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4399 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.4504 | 49.6295 | 59.9713 | 49.6
7.4561 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 7.4525 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 7.454 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4485 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.4587 | 49.6299 | 59.9713 | 49.6
7.4645 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 7.4608 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 7.4624 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4568 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.467 | 49.6292 | 59.9713 | 49.6
7.4728 | 65.8198 | 60.0001 | 65.8 | 7.4691 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 7.4707 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4651 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.4753 | 49.6286 | 59.9713 | 49.6
7.4812 | 65.8198 | 60.0001 | 65.8 | 7.4774 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.479 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4734 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.4836 | 49.6261 | 59.9713 | 49.6
7.4895 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 7.4858 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4873 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4817 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.4919 | 49.6237 | 59.9713 | 49.6
7.4978 | 65.8175 | 60.0001 | 65.8 | 7.4941 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.4957 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.49 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5005 | 49.6211 | 59.9713 | 49.6
7.5062 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8 | 7.5024 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.504 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.4983 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5088 | 49.6185 | 59.9713 | 49.6
7.5145 | 65.8151 | 60.0001 | 65.8 | 7.5107 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.5123 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5066 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5171 | 49.616 | 59.9713 | 49.6
7.5228 | 65.8139 | 60.0001 | 65.8 | 7.5192 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.5208 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5149 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5254 | 49.6136 | 59.9713 | 49.6
7.5312 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 7.5275 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.5291 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5232 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5337 | 49.6119 | 59.9713 | 49.6
7.5395 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 7.5358 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.5374 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5317 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.542 | 49.6103 | 59.9713 | 49.6
7.5478 | 65.8104 | 60.0001 | 65.8 | 7.5441 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.5457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.54 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5503 | 49.6097 | 59.9713 | 49.6
7.5562 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 7.5525 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.5541 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5483 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5588 | 49.6091 | 59.9713 | 49.6
7.5645 | 65.8081 | 60.0001 | 65.8 | 7.5608 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.5624 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5566 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5671 | 49.6113 | 59.9713 | 49.6
7.5728 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.5691 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.5707 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5649 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5754 | 49.6135 | 59.9713 | 49.6
7.5811 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.5774 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.579 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5732 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.5837 | 49.6161 | 59.9713 | 49.6
7.5895 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.5858 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.5874 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5815 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.592 | 49.6187 | 59.9713 | 49.6
7.5978 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.5941 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.5957 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5898 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.6003 | 49.6221 | 59.9713 | 49.6
7.6062 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.6024 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.604 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.5981 | 33.4182 | 60.0577 | 33.4 | 7.6086 | 49.6255 | 59.9713 | 49.6
7.6145 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 7.6107 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.6123 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6064 | 33.4184 | 60.0577 | 33.4 | 7.6172 | 49.6293 | 59.9713 | 49.6
7.6228 | 65.8074 | 60.0001 | 65.8 | 7.6191 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.6207 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.615 | 33.4185 | 60.0577 | 33.4 | 7.6255 | 49.633 | 59.9713 | 49.6
7.6312 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 7.6274 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.629 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6233 | 33.4187 | 60.0577 | 33.4 | 7.6338 | 49.6368 | 59.9713 | 49.6
7.6395 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 7.6357 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6373 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6316 | 33.4189 | 60.0577 | 33.4 | 7.6421 | 49.6405 | 59.9713 | 49.6
7.6478 | 65.8048 | 60.0001 | 65.8 | 7.644 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6458 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6399 | 33.4191 | 60.0577 | 33.4 | 7.6504 | 49.6431 | 59.9713 | 49.6
7.6562 | 65.8039 | 60.0001 | 65.8 | 7.6525 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6541 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6482 | 33.419 | 60.0577 | 33.4 | 7.6587 | 49.6458 | 59.9713 | 49.6
7.6645 | 65.803 | 60.0001 | 65.8 | 7.6608 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6624 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6565 | 33.419 | 60.0577 | 33.4 | 7.6672 | 49.6477 | 59.9713 | 49.6
7.6728 | 65.8019 | 60.0001 | 65.8 | 7.6691 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6707 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6648 | 33.4189 | 60.0577 | 33.4 | 7.6755 | 49.6496 | 59.9713 | 49.6
7.6812 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8 | 7.6774 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.6791 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6731 | 33.4189 | 60.0577 | 33.4 | 7.6838 | 49.6501 | 59.9713 | 49.6
7.6895 | 65.7998 | 60.0001 | 65.8 | 7.6858 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.6874 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6814 | 33.4186 | 60.0577 | 33.4 | 7.6921 | 49.6506 | 59.9713 | 49.6
7.6978 | 65.7987 | 60.0001 | 65.8 | 7.6941 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.6957 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6897 | 33.4184 | 60.0577 | 33.4 | 7.7004 | 49.6507 | 59.9713 | 49.6
7.7061 | 65.7998 | 60.0001 | 65.8 | 7.7024 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.704 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.6982 | 33.4182 | 60.0577 | 33.4 | 7.7087 | 49.6508 | 59.9713 | 49.6
7.7145 | 65.801 | 60.0001 | 65.8 | 7.7107 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.7124 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7065 | 33.418 | 60.0577 | 33.4 | 7.717 | 49.6503 | 59.9713 | 49.6
7.7228 | 65.8025 | 60.0001 | 65.8 | 7.7191 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.7207 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7148 | 33.4178 | 60.0635 | 33.4 | 7.7256 | 49.6499 | 59.9713 | 49.6
7.7312 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 7.7274 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.729 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7231 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7339 | 49.6481 | 59.9713 | 49.6
7.7395 | 65.8054 | 60.0001 | 65.8 | 7.7357 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.7373 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7314 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7422 | 49.6464 | 59.9713 | 49.6
7.7478 | 65.8067 | 60.0001 | 65.8 | 7.744 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.7457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7397 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7505 | 49.6439 | 59.9713 | 49.6
7.7562 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 7.7524 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.754 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.748 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7588 | 49.6414 | 59.9713 | 49.6
7.7645 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 7.7607 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.7623 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7563 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7671 | 49.6389 | 59.9713 | 49.6
7.7728 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 7.769 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.7708 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7646 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7754 | 49.6363 | 59.9713 | 49.6
7.7812 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 7.7773 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.7791 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7729 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7839 | 49.6338 | 59.9713 | 49.6
7.7895 | 65.8129 | 60.0001 | 65.8 | 7.7858 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.7874 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7815 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.7922 | 49.6313 | 59.9713 | 49.6
7.7978 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 7.7941 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.7957 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7898 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.8005 | 49.6293 | 59.9713 | 49.6
7.8062 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8 | 7.8024 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.8041 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.7981 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.8088 | 49.6274 | 59.9713 | 49.6
7.8145 | 65.8123 | 60.0001 | 65.8 | 7.8107 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.8124 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8064 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4 | 7.8171 | 49.6259 | 59.9655 | 49.6
7.8228 | 65.8122 | 60.0001 | 65.8 | 7.8191 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.8207 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8147 | 33.4179 | 60.0635 | 33.4 | 7.8254 | 49.6245 | 59.9655 | 49.6
7.8311 | 65.8121 | 60.0001 | 65.8 | 7.8274 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 7.829 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.823 | 33.4182 | 60.0635 | 33.4 | 7.834 | 49.6232 | 59.9655 | 49.6
7.8395 | 65.8119 | 60.0001 | 65.8 | 7.8357 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.8374 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8313 | 33.4185 | 60.0635 | 33.4 | 7.8423 | 49.622 | 59.9655 | 49.6
7.8478 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 7.844 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 7.8457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8396 | 33.4187 | 60.0635 | 33.4 | 7.8506 | 49.6207 | 59.9655 | 49.6
7.8562 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 7.8524 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.854 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8479 | 33.4189 | 60.0635 | 33.4 | 7.8589 | 49.6195 | 59.9655 | 49.6
7.8645 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 7.8607 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 7.8623 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8562 | 33.4191 | 60.0635 | 33.4 | 7.8672 | 49.6182 | 59.9655 | 49.6
7.8728 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8 | 7.869 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 7.8707 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8647 | 33.4194 | 60.0635 | 33.4 | 7.8755 | 49.617 | 59.9655 | 49.6
7.8812 | 65.8104 | 60.0001 | 65.8 | 7.8773 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 7.879 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.873 | 33.4196 | 60.0635 | 33.4 | 7.8838 | 49.6153 | 59.9655 | 49.6
7.8895 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 7.8857 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 7.8873 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8813 | 33.4199 | 60.0635 | 33.4 | 7.8923 | 49.6137 | 59.9655 | 49.6
7.8978 | 65.8115 | 60.0001 | 65.8 | 7.894 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 7.8958 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8896 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4 | 7.9006 | 49.6128 | 59.9655 | 49.6
7.9062 | 65.8112 | 60.0001 | 65.8 | 7.9023 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 7.9041 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.8979 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4 | 7.9089 | 49.6119 | 59.9655 | 49.6
7.9145 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 7.9106 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 7.9124 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.9062 | 33.42 | 60.0635 | 33.4 | 7.9172 | 49.6115 | 59.9655 | 49.6
7.9228 | 65.8108 | 60.0001 | 65.8 | 7.9191 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 7.9207 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.9146 | 33.42 | 60.0635 | 33.4 | 7.9255 | 49.6111 | 59.9655 | 49.6
7.9312 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8 | 7.9274 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 7.9291 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.9229 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4 | 7.9338 | 49.6125 | 59.9655 | 49.6
7.9395 | 65.8115 | 60.0001 | 65.8 | 7.9357 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 7.9374 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.9312 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4 | 7.9424 | 49.6138 | 59.9655 | 49.6
7.9478 | 65.8122 | 60.0001 | 65.8 | 7.944 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 7.9457 | 17.3353 | 60.0001 | 17.2 | 7.9395 | 33.4202 | 60.0635 | 33.4 | 7.9507 | 49.6162 | 59.9655 | 49.6
7.9561 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 7.9524 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 7.954 | 17.3305 | 60.0001 | 17.2 | 7.9478 | 33.4204 | 60.0635 | 33.4 | 7.959 | 49.6185 | 59.9655 | 49.6
7.9645 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 7.9607 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 7.9624 | 17.3258 | 60.0001 | 17.2 | 7.9563 | 33.4207 | 60.0635 | 33.4 | 7.9673 | 49.6213 | 59.9655 | 49.6
7.9728 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 7.969 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 7.9707 | 17.3211 | 60.0001 | 17.2 | 7.9646 | 33.4206 | 60.0635 | 33.4 | 7.9756 | 49.6241 | 59.9655 | 49.6
7.9812 | 65.8151 | 60.0001 | 65.8 | 7.9773 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 7.979 | 17.3164 | 60.0001 | 17.2 | 7.9729 | 33.4205 | 60.0635 | 33.4 | 7.9839 | 49.6268 | 59.9655 | 49.6
7.9895 | 65.8166 | 60.0001 | 65.8 | 7.9857 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 7.9873 | 17.3083 | 60.0001 | 17.2 | 7.9812 | 33.4204 | 60.0635 | 33.4 | 7.9922 | 49.6296 | 59.9655 | 49.6
7.9978 | 65.8181 | 60.0001 | 65.8 | 7.994 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 7.9957 | 17.3003 | 60.0001 | 17.2 | 7.9895 | 33.4203 | 60.0635 | 33.4 | 8.0007 | 49.6324 | 59.9655 | 49.6
8.0062 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 8.0023 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 8.004 | 17.2922 | 60.0001 | 17.2 | 7.9978 | 33.4209 | 60.0635 | 33.4 | 8.009 | 49.6351 | 59.9655 | 49.6
8.0145 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 8.0106 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 8.0123 | 17.2841 | 60.0001 | 17.2 | 8.0061 | 33.4215 | 60.0635 | 33.4 | 8.0173 | 49.6361 | 59.9655 | 49.6
8.0228 | 65.8215 | 60.0001 | 65.8 | 8.019 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 8.0208 | 17.2761 | 60.0001 | 17.2 | 8.0144 | 33.4209 | 60.0635 | 33.4 | 8.0256 | 49.6371 | 59.9655 | 49.6
8.0312 | 65.8221 | 60.0001 | 65.8 | 8.0273 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 8.0291 | 17.268 | 60.0001 | 17.2 | 8.0227 | 33.4202 | 60.0635 | 33.4 | 8.0339 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0395 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 8.0356 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 8.0374 | 17.2646 | 60.0001 | 17.2 | 8.031 | 33.4193 | 60.0635 | 33.4 | 8.0422 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0478 | 65.8232 | 60.0001 | 65.8 | 8.0439 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 8.0457 | 17.2613 | 60.0001 | 17.2 | 8.0396 | 33.4184 | 60.0635 | 33.4 | 8.0508 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0562 | 65.8232 | 60.0001 | 65.8 | 8.0522 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.0541 | 17.2579 | 60.0001 | 17.2 | 8.0479 | 33.4179 | 60.0635 | 33.4 | 8.0591 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0645 | 65.8231 | 60.0001 | 65.8 | 8.0607 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.0624 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0562 | 33.4174 | 60.0635 | 33.4 | 8.0674 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0728 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 8.069 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.0707 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0645 | 33.4172 | 60.0635 | 33.4 | 8.0757 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0811 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 8.0773 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.079 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0728 | 33.417 | 60.0635 | 33.4 | 8.084 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0895 | 65.8222 | 60.0001 | 65.8 | 8.0856 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.0874 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0811 | 33.4161 | 60.0635 | 33.4 | 8.0923 | 49.6372 | 59.9655 | 49.6
8.0978 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 8.094 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.0957 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0894 | 33.4152 | 60.0635 | 33.4 | 8.1006 | 49.6373 | 59.9655 | 49.6
8.1062 | 65.8214 | 60.0001 | 65.8 | 8.1023 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.104 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.0977 | 33.4155 | 60.0635 | 33.4 | 8.1091 | 49.6373 | 59.9655 | 49.6
8.1145 | 65.821 | 60.0001 | 65.8 | 8.1106 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1123 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.106 | 33.4158 | 60.0635 | 33.4 | 8.1174 | 49.6373 | 59.9655 | 49.6
8.1228 | 65.8206 | 60.0001 | 65.8 | 8.1189 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1207 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.1143 | 33.4161 | 60.0635 | 33.4 | 8.1257 | 49.6373 | 59.9655 | 49.6
8.1312 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 8.1273 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.129 | 17.2546 | 60.0001 | 17.2 | 8.1228 | 33.4165 | 60.0635 | 33.4 | 8.134 | 49.6363 | 59.9655 | 49.6
8.1395 | 65.8188 | 60.0001 | 65.8 | 8.1356 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1373 | 17.2521 | 60.0001 | 17.2 | 8.1311 | 33.4168 | 60.0635 | 33.4 | 8.1423 | 49.6352 | 59.9655 | 49.6
8.1478 | 65.8173 | 60.0001 | 65.8 | 8.1439 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1458 | 17.2496 | 60.0001 | 17.2 | 8.1394 | 33.4171 | 60.0635 | 33.4 | 8.1506 | 49.6342 | 59.9655 | 49.6
8.1562 | 65.8161 | 60.0001 | 65.8 | 8.1522 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1541 | 17.2471 | 60.0001 | 17.2 | 8.1477 | 33.4171 | 60.0635 | 33.4 | 8.1589 | 49.6332 | 59.9655 | 49.6
8.1645 | 65.8149 | 60.0001 | 65.8 | 8.1606 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.1624 | 17.2447 | 60.0001 | 17.2 | 8.156 | 33.4171 | 60.0635 | 33.4 | 8.1675 | 49.6321 | 59.9655 | 49.6
8.1728 | 65.8138 | 60.0001 | 65.8 | 8.1689 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.1707 | 17.2422 | 60.0001 | 17.2 | 8.1643 | 33.4172 | 60.0635 | 33.4 | 8.1758 | 49.6311 | 59.9655 | 49.6
8.1812 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 8.1772 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.1791 | 17.2397 | 60.0001 | 17.2 | 8.1726 | 33.4172 | 60.0635 | 33.4 | 8.1841 | 49.6301 | 59.9655 | 49.6
8.1895 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 8.1855 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.1874 | 17.2398 | 60.0001 | 17.2 | 8.1809 | 33.4171 | 60.0635 | 33.4 | 8.1924 | 49.629 | 59.9655 | 49.6
8.1978 | 65.809 | 60.0001 | 65.8 | 8.194 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.1957 | 17.2399 | 60.0001 | 17.2 | 8.1892 | 33.4171 | 60.0635 | 33.4 | 8.2007 | 49.6273 | 59.9655 | 49.6
8.2061 | 65.8071 | 60.0001 | 65.8 | 8.2023 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.204 | 17.2399 | 60.0001 | 17.2 | 8.1975 | 33.417 | 60.0635 | 33.4 | 8.209 | 49.6255 | 59.9655 | 49.6
8.2145 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 8.2106 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 8.2124 | 17.24 | 60.0001 | 17.2 | 8.2058 | 33.417 | 60.0635 | 33.4 | 8.2175 | 49.6248 | 59.9655 | 49.6
8.2228 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 8.2189 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.2207 | 17.2426 | 60.0001 | 17.2 | 8.2144 | 33.4169 | 60.0635 | 33.4 | 8.2258 | 49.624 | 59.9655 | 49.6
8.2312 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8 | 8.2273 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.229 | 17.2451 | 60.0001 | 17.2 | 8.2227 | 33.4169 | 60.0635 | 33.4 | 8.2341 | 49.6233 | 59.9655 | 49.6
8.2395 | 65.8025 | 60.0001 | 65.8 | 8.2356 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.2373 | 17.2477 | 60.0058 | 17.2 | 8.231 | 33.4168 | 60.0635 | 33.4 | 8.2424 | 49.6226 | 59.9655 | 49.6
8.2478 | 65.8013 | 60.0001 | 65.8 | 8.2439 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2457 | 17.2502 | 60.0058 | 17.2 | 8.2393 | 33.4167 | 60.0635 | 33.4 | 8.2507 | 49.6218 | 59.9655 | 49.6
8.2562 | 65.8002 | 60.0001 | 65.8 | 8.2522 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.254 | 17.2528 | 60.0058 | 17.2 | 8.2476 | 33.416 | 60.0635 | 33.4 | 8.259 | 49.6211 | 59.9655 | 49.6
8.2645 | 65.7991 | 60.0001 | 65.8 | 8.2606 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2623 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2559 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4 | 8.2673 | 49.6229 | 59.9655 | 49.6
8.2728 | 65.7988 | 60.0001 | 65.8 | 8.2689 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2706 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2642 | 33.4147 | 60.0635 | 33.4 | 8.2759 | 49.6247 | 59.9655 | 49.6
8.2812 | 65.7985 | 60.0001 | 65.8 | 8.2772 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2791 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2725 | 33.4141 | 60.0635 | 33.4 | 8.2842 | 49.6272 | 59.9655 | 49.6
8.2895 | 65.7979 | 60.0001 | 65.8 | 8.2855 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2874 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2808 | 33.4151 | 60.0635 | 33.4 | 8.2925 | 49.6298 | 59.9655 | 49.6
8.2978 | 65.7972 | 60.0001 | 65.8 | 8.2939 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.2957 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2891 | 33.4162 | 60.0635 | 33.4 | 8.3008 | 49.6323 | 59.9655 | 49.6
8.3062 | 65.7983 | 60.0001 | 65.8 | 8.3022 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.3041 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.2976 | 33.4172 | 60.0635 | 33.4 | 8.3091 | 49.6348 | 59.9655 | 49.6
8.3145 | 65.7994 | 60.0001 | 65.8 | 8.3105 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.3124 | 17.2553 | 60.0058 | 17.2 | 8.3059 | 33.4181 | 60.0635 | 33.4 | 8.3174 | 49.6374 | 59.9655 | 49.6
8.3228 | 65.8007 | 60.0001 | 65.8 | 8.3188 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3207 | 17.258 | 60.0058 | 17.2 | 8.3142 | 33.4191 | 60.0635 | 33.4 | 8.3259 | 49.6399 | 59.9655 | 49.6
8.3311 | 65.8021 | 60.0001 | 65.8 | 8.3273 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.329 | 17.2608 | 60.0058 | 17.2 | 8.3225 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4 | 8.3342 | 49.642 | 59.9655 | 49.6
8.3395 | 65.8035 | 60.0001 | 65.8 | 8.3356 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3374 | 17.2702 | 60.0058 | 17.2 | 8.3308 | 33.4213 | 60.0635 | 33.4 | 8.3425 | 49.644 | 59.9655 | 49.6
8.3478 | 65.8048 | 60.0001 | 65.8 | 8.3439 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3457 | 17.2796 | 60.0058 | 17.2 | 8.3391 | 33.4226 | 60.0635 | 33.4 | 8.3508 | 49.6436 | 59.9655 | 49.6
8.3562 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 8.3522 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.354 | 17.289 | 60.0058 | 17.2 | 8.3474 | 33.4266 | 60.0635 | 33.4 | 8.3591 | 49.6431 | 59.9655 | 49.6
8.3645 | 65.8076 | 60.0001 | 65.8 | 8.3606 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3623 | 17.2984 | 60.0058 | 17.2 | 8.3557 | 33.4305 | 60.0635 | 33.4 | 8.3674 | 49.6426 | 59.9655 | 49.6
8.3728 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 8.3689 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3707 | 17.3078 | 60.0058 | 17.2 | 8.364 | 33.435 | 60.0635 | 33.4 | 8.3757 | 49.6422 | 59.9655 | 49.6
8.3812 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 8.3772 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.379 | 17.3172 | 60.0058 | 17.2 | 8.3723 | 33.4395 | 60.0635 | 33.4 | 8.3843 | 49.6399 | 59.9655 | 49.6
8.3895 | 65.8099 | 60.0001 | 65.8 | 8.3855 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3873 | 17.3266 | 60.0058 | 17.2 | 8.3809 | 33.4436 | 60.0635 | 33.4 | 8.3926 | 49.6376 | 59.9655 | 49.6
8.3978 | 65.8096 | 60.0001 | 65.8 | 8.3939 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.3956 | 17.336 | 60.0058 | 17.2 | 8.3892 | 33.4478 | 60.0635 | 33.4 | 8.4009 | 49.6344 | 59.9655 | 49.6
8.4062 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 8.4022 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.4041 | 17.3426 | 60.0001 | 17.2 | 8.3975 | 33.452 | 60.0635 | 33.4 | 8.4092 | 49.6312 | 59.9655 | 49.6
8.4145 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 8.4105 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.4124 | 17.3493 | 60.0001 | 17.2 | 8.4058 | 33.4562 | 60.0635 | 33.4 | 8.4175 | 49.6285 | 59.9655 | 49.6
8.4228 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 8.4188 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.4207 | 17.3505 | 60.0001 | 17.2 | 8.4141 | 33.4605 | 60.0635 | 33.4 | 8.4258 | 49.6257 | 59.9655 | 49.6
8.4312 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 8.4272 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.429 | 17.3518 | 60.0001 | 17.2 | 8.4224 | 33.4647 | 60.0635 | 33.4 | 8.4343 | 49.623 | 59.9655 | 49.6
8.4395 | 65.808 | 60.0001 | 65.8 | 8.4355 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.4374 | 17.3501 | 60.0001 | 17.2 | 8.4307 | 33.4663 | 60.0635 | 33.4 | 8.4426 | 49.6203 | 59.9655 | 49.6
8.4478 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8 | 8.4438 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.4457 | 17.3484 | 60.0001 | 17.2 | 8.439 | 33.4679 | 60.0635 | 33.4 | 8.4509 | 49.6176 | 59.9655 | 49.6
8.4561 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 8.4521 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.454 | 17.3467 | 60.0001 | 17.2 | 8.4473 | 33.4673 | 60.0635 | 33.4 | 8.4592 | 49.6149 | 59.9655 | 49.6
8.4645 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 8.4606 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.4624 | 17.345 | 60.0001 | 17.2 | 8.4556 | 33.4667 | 60.0635 | 33.4 | 8.4675 | 49.6156 | 59.9655 | 49.6
8.4728 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 8.4689 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.4707 | 17.3433 | 60.0001 | 17.2 | 8.4641 | 33.4668 | 60.0635 | 33.4 | 8.4758 | 49.6164 | 59.9655 | 49.6
8.4812 | 65.8182 | 60.0001 | 65.8 | 8.4772 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.479 | 17.3417 | 60.0001 | 17.2 | 8.4724 | 33.4669 | 60.0635 | 33.4 | 8.4841 | 49.618 | 59.9655 | 49.6
8.4895 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 8.4855 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.4873 | 17.3332 | 60.0001 | 17.2 | 8.4807 | 33.4669 | 60.0635 | 33.4 | 8.4927 | 49.6196 | 59.9655 | 49.6
8.4978 | 65.8253 | 60.0001 | 65.8 | 8.4939 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.4957 | 17.3248 | 60.0001 | 17.2 | 8.489 | 33.4669 | 60.0635 | 33.4 | 8.501 | 49.6213 | 59.9655 | 49.6
8.5062 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 8.5022 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.504 | 17.3129 | 60.0001 | 17.2 | 8.4973 | 33.4672 | 60.0635 | 33.4 | 8.5093 | 49.6229 | 59.9655 | 49.6
8.5145 | 65.8324 | 60.0001 | 65.8 | 8.5105 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.5123 | 17.301 | 60.0001 | 17.2 | 8.5056 | 33.4675 | 60.0635 | 33.4 | 8.5176 | 49.6212 | 59.9655 | 49.6
8.5228 | 65.8357 | 60.0001 | 65.8 | 8.5188 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.5206 | 17.292 | 60.0001 | 17.2 | 8.5139 | 33.4678 | 60.0635 | 33.4 | 8.5259 | 49.6194 | 59.9655 | 49.6
8.5312 | 65.839 | 60.0001 | 65.8 | 8.5272 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.5291 | 17.2829 | 60.0001 | 17.2 | 8.5222 | 33.4681 | 60.0635 | 33.4 | 8.5342 | 49.6177 | 59.9655 | 49.6
8.5395 | 65.8409 | 60.0001 | 65.8 | 8.5355 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.5374 | 17.2739 | 60.0001 | 17.2 | 8.5305 | 33.4692 | 60.0635 | 33.4 | 8.5427 | 49.6159 | 59.9655 | 49.6
8.5478 | 65.8427 | 60.0001 | 65.8 | 8.5438 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.5457 | 17.2649 | 60.0001 | 17.2 | 8.5388 | 33.4704 | 60.0635 | 33.4 | 8.551 | 49.6106 | 59.9655 | 49.6
8.5562 | 65.8424 | 60.0001 | 65.8 | 8.5521 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.554 | 17.2559 | 60.0001 | 17.2 | 8.5471 | 33.4715 | 60.0635 | 33.4 | 8.5593 | 49.6053 | 59.9655 | 49.6
8.5645 | 65.8422 | 60.0001 | 65.8 | 8.5605 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.5624 | 17.2469 | 60.0001 | 17.2 | 8.5557 | 33.4726 | 60.0635 | 33.4 | 8.5676 | 49.6018 | 59.9655 | 49.6
8.5728 | 65.8405 | 60.0001 | 65.8 | 8.5688 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.5707 | 17.2446 | 60.0001 | 17.2 | 8.564 | 33.4741 | 60.0635 | 33.4 | 8.5759 | 49.5983 | 59.9655 | 49.6
8.5811 | 65.8389 | 60.0001 | 65.8 | 8.5771 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.579 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.5723 | 33.4755 | 60.0635 | 33.4 | 8.5842 | 49.5935 | 59.9655 | 49.6
8.5895 | 65.8371 | 60.0001 | 65.8 | 8.5854 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.5874 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.5806 | 33.477 | 60.0635 | 33.4 | 8.5925 | 49.5888 | 59.9655 | 49.6
8.5978 | 65.8353 | 60.0001 | 65.8 | 8.5939 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.5957 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.5889 | 33.4785 | 60.0635 | 33.4 | 8.6011 | 49.5875 | 59.9655 | 49.6
8.6061 | 65.8337 | 60.0001 | 65.8 | 8.6022 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.604 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.5972 | 33.4803 | 60.0635 | 33.4 | 8.6094 | 49.5862 | 59.9655 | 49.6
8.6145 | 65.832 | 60.0001 | 65.8 | 8.6105 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6123 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6055 | 33.482 | 60.0635 | 33.4 | 8.6177 | 49.5848 | 59.9655 | 49.6
8.6228 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8 | 8.6188 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6207 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6138 | 33.4816 | 60.0635 | 33.4 | 8.626 | 49.5835 | 59.9655 | 49.6
8.6312 | 65.8288 | 60.0001 | 65.8 | 8.6272 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.629 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6221 | 33.4812 | 60.0635 | 33.4 | 8.6343 | 49.5841 | 59.9655 | 49.6
8.6395 | 65.8272 | 60.0001 | 65.8 | 8.6355 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6373 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6304 | 33.4804 | 60.0635 | 33.4 | 8.6426 | 49.5847 | 59.9655 | 49.6
8.6478 | 65.8255 | 60.0001 | 65.8 | 8.6438 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6456 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6389 | 33.4797 | 60.0635 | 33.4 | 8.6511 | 49.5835 | 59.9655 | 49.6
8.6562 | 65.8241 | 60.0001 | 65.8 | 8.6521 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6541 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6472 | 33.4782 | 60.0635 | 33.4 | 8.6594 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.6645 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 8.6605 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6624 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6555 | 33.4766 | 60.0635 | 33.4 | 8.6677 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.6728 | 65.8215 | 60.0001 | 65.8 | 8.6688 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6707 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6638 | 33.4747 | 60.0635 | 33.4 | 8.676 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.6812 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 8.6771 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.679 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6721 | 33.4728 | 60.0635 | 33.4 | 8.6843 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.6895 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8 | 8.6854 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6874 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6804 | 33.471 | 60.0635 | 33.4 | 8.6926 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.6978 | 65.8172 | 60.0001 | 65.8 | 8.6938 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.6957 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.6887 | 33.4691 | 60.0635 | 33.4 | 8.7009 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7061 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 8.7021 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.704 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.697 | 33.4686 | 60.0635 | 33.4 | 8.7095 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7145 | 65.8139 | 60.0001 | 65.8 | 8.7104 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.7124 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.7053 | 33.4681 | 60.0635 | 33.4 | 8.7178 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7228 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 8.7188 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 8.7207 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.7136 | 33.4678 | 60.0635 | 33.4 | 8.7261 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7311 | 65.8073 | 60.0001 | 65.8 | 8.7271 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.729 | 17.2423 | 60.0001 | 17.2 | 8.7222 | 33.4675 | 60.0635 | 33.4 | 8.7344 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7395 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 8.7355 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7373 | 17.2437 | 60.0001 | 17.2 | 8.7305 | 33.4675 | 60.0635 | 33.4 | 8.7427 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7478 | 65.8032 | 60.0001 | 65.8 | 8.7438 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7457 | 17.245 | 60.0001 | 17.2 | 8.7388 | 33.4675 | 60.0635 | 33.4 | 8.751 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7562 | 65.8021 | 60.0001 | 65.8 | 8.7521 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.754 | 17.2464 | 60.0001 | 17.2 | 8.7471 | 33.4664 | 60.0635 | 33.4 | 8.7595 | 49.5823 | 59.9655 | 49.6
8.7645 | 65.801 | 60.0001 | 65.8 | 8.7604 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7623 | 17.2477 | 60.0001 | 17.2 | 8.7554 | 33.4652 | 60.0635 | 33.4 | 8.7678 | 49.5858 | 59.9655 | 49.6
8.7728 | 65.8001 | 60.0001 | 65.8 | 8.7688 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7706 | 17.251 | 60.0001 | 17.2 | 8.7637 | 33.4635 | 60.0635 | 33.4 | 8.7761 | 49.5893 | 59.9655 | 49.6
8.7812 | 65.7991 | 60.0001 | 65.8 | 8.7771 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7791 | 17.2543 | 60.0001 | 17.2 | 8.772 | 33.4618 | 60.0635 | 33.4 | 8.7844 | 49.5928 | 59.9655 | 49.6
8.7895 | 65.7983 | 60.0001 | 65.8 | 8.7854 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7874 | 17.2576 | 60.0001 | 17.2 | 8.7803 | 33.4602 | 60.0635 | 33.4 | 8.7927 | 49.5963 | 59.9655 | 49.6
8.7978 | 65.7974 | 60.0001 | 65.8 | 8.7937 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.7957 | 17.2609 | 60.0001 | 17.2 | 8.7886 | 33.4587 | 60.0635 | 33.4 | 8.801 | 49.6078 | 59.9655 | 49.6
8.8062 | 65.7978 | 60.0001 | 65.8 | 8.8021 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 8.804 | 17.2642 | 60.0001 | 17.2 | 8.7969 | 33.4555 | 60.0635 | 33.4 | 8.8093 | 49.6193 | 59.9655 | 49.6
8.8145 | 65.7982 | 60.0001 | 65.8 | 8.8104 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8124 | 17.2674 | 60.0001 | 17.2 | 8.8052 | 33.4523 | 60.0635 | 33.4 | 8.8179 | 49.6308 | 59.9655 | 49.6
8.8228 | 65.7981 | 60.0001 | 65.8 | 8.8187 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8207 | 17.2694 | 60.0001 | 17.2 | 8.8137 | 33.4494 | 60.0635 | 33.4 | 8.8262 | 49.6423 | 59.9655 | 49.6
8.8311 | 65.7979 | 60.0001 | 65.8 | 8.827 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.829 | 17.2713 | 60.0001 | 17.2 | 8.822 | 33.4465 | 60.0635 | 33.4 | 8.8345 | 49.6538 | 59.9655 | 49.6
8.8395 | 65.7968 | 60.0001 | 65.8 | 8.8354 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8374 | 17.2732 | 60.0001 | 17.2 | 8.8303 | 33.445 | 60.0635 | 33.4 | 8.8428 | 49.6653 | 59.9655 | 49.6
8.8478 | 65.7958 | 60.0001 | 65.8 | 8.8438 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8457 | 17.2751 | 60.0001 | 17.2 | 8.8386 | 33.4435 | 60.0635 | 33.4 | 8.8511 | 49.6732 | 59.9655 | 49.6
8.8561 | 65.7948 | 60.0001 | 65.8 | 8.8521 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.854 | 17.2779 | 60.0001 | 17.2 | 8.8469 | 33.4422 | 60.0635 | 33.4 | 8.8594 | 49.6812 | 59.9655 | 49.6
8.8645 | 65.7938 | 60.0001 | 65.8 | 8.8604 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8623 | 17.2807 | 60.0001 | 17.2 | 8.8552 | 33.441 | 60.0635 | 33.4 | 8.8677 | 49.6892 | 59.9655 | 49.6
8.8728 | 65.7929 | 60.0001 | 65.8 | 8.8688 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8707 | 17.2834 | 60.0001 | 17.2 | 8.8635 | 33.4381 | 60.0635 | 33.4 | 8.8762 | 49.6972 | 59.9655 | 49.6
8.8812 | 65.7919 | 60.0001 | 65.8 | 8.8771 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.879 | 17.2862 | 60.0001 | 17.2 | 8.8718 | 33.4353 | 60.0635 | 33.4 | 8.8845 | 49.6972 | 59.9655 | 49.6
8.8895 | 65.7914 | 60.0001 | 65.8 | 8.8854 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8873 | 17.2889 | 60.0001 | 17.2 | 8.8801 | 33.4338 | 60.0577 | 33.4 | 8.8928 | 49.6972 | 59.9655 | 49.6
8.8978 | 65.7908 | 60.0001 | 65.8 | 8.8937 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.8956 | 17.2917 | 60.0001 | 17.2 | 8.8884 | 33.4323 | 60.0577 | 33.4 | 8.9011 | 49.6972 | 59.9655 | 49.6
8.9062 | 65.7913 | 60.0001 | 65.8 | 8.9021 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9041 | 17.2967 | 60.0001 | 17.2 | 8.897 | 33.4311 | 60.0577 | 33.4 | 8.9094 | 49.6972 | 59.9655 | 49.6
8.9145 | 65.7918 | 60.0001 | 65.8 | 8.9104 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9124 | 17.3018 | 60.0001 | 17.2 | 8.9053 | 33.4298 | 60.0577 | 33.4 | 8.9177 | 49.6903 | 59.9655 | 49.6
8.9228 | 65.7923 | 60.0001 | 65.8 | 8.9187 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9207 | 17.3069 | 60.0001 | 17.2 | 8.9136 | 33.4287 | 60.0577 | 33.4 | 8.9263 | 49.6834 | 59.9655 | 49.6
8.9312 | 65.7928 | 60.0001 | 65.8 | 8.927 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.929 | 17.3119 | 60.0001 | 17.2 | 8.9219 | 33.4276 | 60.0577 | 33.4 | 8.9346 | 49.6709 | 59.9655 | 49.6
8.9395 | 65.7933 | 60.0001 | 65.8 | 8.9354 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9374 | 17.3171 | 60.0001 | 17.2 | 8.9302 | 33.4262 | 60.0577 | 33.4 | 8.9429 | 49.6584 | 59.9655 | 49.6
8.9478 | 65.7938 | 60.0001 | 65.8 | 8.9437 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9457 | 17.3223 | 60.0001 | 17.2 | 8.9385 | 33.4248 | 60.0577 | 33.4 | 8.9512 | 49.6459 | 59.9655 | 49.6
8.9561 | 65.7945 | 60.0001 | 65.8 | 8.952 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.954 | 17.3274 | 60.0001 | 17.2 | 8.9468 | 33.4247 | 60.0577 | 33.4 | 8.9595 | 49.6333 | 59.9655 | 49.6
8.9645 | 65.7951 | 60.0001 | 65.8 | 8.9603 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9624 | 17.3326 | 60.0001 | 17.2 | 8.9551 | 33.4247 | 60.0577 | 33.4 | 8.9678 | 49.6208 | 59.9655 | 49.6
8.9728 | 65.7957 | 60.0001 | 65.8 | 8.9688 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9707 | 17.3402 | 60.0001 | 17.2 | 8.9634 | 33.4228 | 60.0577 | 33.4 | 8.9761 | 49.6083 | 59.9655 | 49.6
8.9811 | 65.7964 | 60.0001 | 65.8 | 8.9771 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.979 | 17.3478 | 60.0001 | 17.2 | 8.9717 | 33.421 | 60.0577 | 33.4 | 8.9846 | 49.5957 | 59.9655 | 49.6
8.9895 | 65.7971 | 60.0001 | 65.8 | 8.9854 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9873 | 17.3531 | 60.0001 | 17.2 | 8.9802 | 33.4187 | 60.0577 | 33.4 | 8.9929 | 49.5832 | 59.9655 | 49.6
8.9978 | 65.7979 | 60.0001 | 65.8 | 8.9937 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 8.9957 | 17.3583 | 60.0001 | 17.2 | 8.9885 | 33.4165 | 60.0577 | 33.4 | 9.0012 | 49.5776 | 59.9655 | 49.6
9.0062 | 65.7979 | 60.0001 | 65.8 | 9.0021 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.004 | 17.3665 | 60.0001 | 17.2 | 8.9968 | 33.4146 | 60.0577 | 33.4 | 9.0095 | 49.5719 | 59.9655 | 49.6
9.0145 | 65.7978 | 60.0001 | 65.8 | 9.0104 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0123 | 17.3747 | 60.0001 | 17.2 | 9.0051 | 33.4127 | 60.0577 | 33.4 | 9.0178 | 49.5717 | 59.9655 | 49.6
9.0228 | 65.7974 | 60.0001 | 65.8 | 9.0187 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0206 | 17.3801 | 60.0001 | 17.2 | 9.0134 | 33.4112 | 60.0577 | 33.4 | 9.0261 | 49.5714 | 59.9655 | 49.6
9.0312 | 65.7969 | 60.0001 | 65.8 | 9.027 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0291 | 17.3854 | 60.0001 | 17.2 | 9.0217 | 33.4096 | 60.0577 | 33.4 | 9.0347 | 49.5717 | 59.9655 | 49.6
9.0395 | 65.7963 | 60.0001 | 65.8 | 9.0354 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0374 | 17.3694 | 60.0001 | 17.2 | 9.03 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.043 | 49.5719 | 59.9655 | 49.6
9.0478 | 65.7958 | 60.0001 | 65.8 | 9.0437 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0457 | 17.3535 | 60.0001 | 17.2 | 9.0383 | 33.4058 | 60.0577 | 33.4 | 9.0513 | 49.5721 | 59.9655 | 49.6
9.0562 | 65.796 | 60.0001 | 65.8 | 9.052 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.054 | 17.3277 | 60.0001 | 17.2 | 9.0466 | 33.4037 | 60.0577 | 33.4 | 9.0596 | 49.5723 | 59.9655 | 49.6
9.0645 | 65.7962 | 60.0001 | 65.8 | 9.0603 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0624 | 17.302 | 60.0001 | 17.2 | 9.0549 | 33.4016 | 60.0577 | 33.4 | 9.0679 | 49.5733 | 59.9655 | 49.6
9.0728 | 65.7966 | 60.0001 | 65.8 | 9.0687 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0707 | 17.2762 | 60.0001 | 17.2 | 9.0635 | 33.3995 | 60.0577 | 33.4 | 9.0762 | 49.5742 | 59.9655 | 49.6
9.0811 | 65.7969 | 60.0001 | 65.8 | 9.077 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.079 | 17.2504 | 60.0001 | 17.2 | 9.0718 | 33.3974 | 60.0577 | 33.4 | 9.0845 | 49.5752 | 59.9655 | 49.6
9.0895 | 65.7981 | 60.0001 | 65.8 | 9.0853 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0874 | 17.2247 | 60.0001 | 17.2 | 9.0801 | 33.3949 | 60.0577 | 33.4 | 9.093 | 49.5761 | 59.9655 | 49.6
9.0978 | 65.7992 | 60.0001 | 65.8 | 9.0936 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.0957 | 17.199 | 60.0001 | 17.2 | 9.0884 | 33.3924 | 60.0577 | 33.4 | 9.1013 | 49.5773 | 59.9655 | 49.6
9.1061 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8 | 9.1021 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.104 | 17.1732 | 60.0001 | 17.2 | 9.0967 | 33.3899 | 60.0577 | 33.4 | 9.1096 | 49.5785 | 59.9655 | 49.6
9.1145 | 65.8023 | 60.0001 | 65.8 | 9.1104 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1123 | 17.1475 | 60.0001 | 17.2 | 9.105 | 33.3875 | 60.0577 | 33.4 | 9.1179 | 49.5798 | 59.9655 | 49.6
9.1228 | 65.8039 | 60.0001 | 65.8 | 9.1187 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1207 | 17.1485 | 60.0001 | 17.2 | 9.1133 | 33.3852 | 60.0577 | 33.4 | 9.1262 | 49.5811 | 59.9655 | 49.6
9.1312 | 65.8055 | 60.0001 | 65.8 | 9.127 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.129 | 17.1494 | 60.0001 | 17.2 | 9.1216 | 33.383 | 60.0577 | 33.4 | 9.1345 | 49.5816 | 59.9655 | 49.6
9.1395 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 9.1354 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1373 | 17.1578 | 60.0001 | 17.2 | 9.1299 | 33.3829 | 60.0577 | 33.4 | 9.1431 | 49.5822 | 59.9655 | 49.6
9.1478 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 9.1437 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1456 | 17.1662 | 60.0001 | 17.2 | 9.1382 | 33.3827 | 60.0577 | 33.4 | 9.1514 | 49.5818 | 59.9655 | 49.6
9.1562 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 9.152 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1541 | 17.1745 | 60.0001 | 17.2 | 9.1467 | 33.3826 | 60.0577 | 33.4 | 9.1597 | 49.5814 | 59.9655 | 49.6
9.1645 | 65.8069 | 60.0001 | 65.8 | 9.1603 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1624 | 17.1829 | 60.0001 | 17.2 | 9.155 | 33.3825 | 60.0577 | 33.4 | 9.168 | 49.581 | 59.9655 | 49.6
9.1728 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 9.1687 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1707 | 17.193 | 60.0001 | 17.2 | 9.1633 | 33.3824 | 60.0577 | 33.4 | 9.1763 | 49.5806 | 59.9655 | 49.6
9.1812 | 65.8055 | 60.0001 | 65.8 | 9.177 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.179 | 17.2031 | 60.0001 | 17.2 | 9.1716 | 33.3823 | 60.0577 | 33.4 | 9.1846 | 49.5809 | 59.9655 | 49.6
9.1895 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 9.1853 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1874 | 17.2132 | 60.0001 | 17.2 | 9.1799 | 33.382 | 60.0577 | 33.4 | 9.1929 | 49.5812 | 59.9655 | 49.6
9.1978 | 65.805 | 60.0001 | 65.8 | 9.1936 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.1957 | 17.2233 | 60.0001 | 17.2 | 9.1882 | 33.3817 | 60.0577 | 33.4 | 9.2014 | 49.5809 | 59.9655 | 49.6
9.2061 | 65.8052 | 60.0001 | 65.8 | 9.202 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.204 | 17.2315 | 60.0001 | 17.2 | 9.1965 | 33.3819 | 60.0577 | 33.4 | 9.2097 | 49.5806 | 59.9655 | 49.6
9.2145 | 65.8054 | 60.0001 | 65.8 | 9.2103 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2124 | 17.2398 | 60.0001 | 17.2 | 9.2048 | 33.3821 | 60.0577 | 33.4 | 9.218 | 49.5824 | 59.9655 | 49.6
9.2228 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 9.2186 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2207 | 17.248 | 60.0001 | 17.2 | 9.2131 | 33.3822 | 60.0577 | 33.4 | 9.2263 | 49.5841 | 59.9655 | 49.6
9.2311 | 65.8059 | 60.0001 | 65.8 | 9.2269 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.229 | 17.2563 | 60.0001 | 17.2 | 9.2214 | 33.3823 | 60.0577 | 33.4 | 9.2346 | 49.586 | 59.9655 | 49.6
9.2395 | 65.8061 | 60.0001 | 65.8 | 9.2354 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2373 | 17.2693 | 59.9943 | 17.2 | 9.23 | 33.3824 | 60.0577 | 33.4 | 9.2429 | 49.588 | 59.9655 | 49.6
9.2478 | 65.8063 | 60.0001 | 65.8 | 9.2437 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2457 | 17.2822 | 59.9943 | 17.2 | 9.2383 | 33.3825 | 60.0577 | 33.4 | 9.2515 | 49.5899 | 59.9655 | 49.6
9.2562 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8 | 9.252 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.254 | 17.2906 | 59.9943 | 17.2 | 9.2466 | 33.3826 | 60.0577 | 33.4 | 9.2598 | 49.5919 | 59.9655 | 49.6
9.2645 | 65.8081 | 60.0001 | 65.8 | 9.2603 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2623 | 17.2989 | 59.9943 | 17.2 | 9.2549 | 33.3827 | 60.0577 | 33.4 | 9.2681 | 49.5937 | 59.9655 | 49.6
9.2728 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 9.2687 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2706 | 17.3072 | 59.9943 | 17.2 | 9.2632 | 33.3828 | 60.0577 | 33.4 | 9.2764 | 49.5954 | 59.9655 | 49.6
9.2812 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 9.277 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2791 | 17.3155 | 59.9943 | 17.2 | 9.2715 | 33.3829 | 60.0577 | 33.4 | 9.2847 | 49.5972 | 59.9655 | 49.6
9.2895 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 9.2853 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2874 | 17.3203 | 59.9943 | 17.2 | 9.2798 | 33.3822 | 60.0577 | 33.4 | 9.293 | 49.599 | 59.9655 | 49.6
9.2978 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8 | 9.2936 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.2957 | 17.325 | 59.9943 | 17.2 | 9.2881 | 33.3816 | 60.0577 | 33.4 | 9.3013 | 49.5991 | 59.9655 | 49.6
9.3062 | 65.8067 | 60.0001 | 65.8 | 9.302 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.3041 | 17.3298 | 59.9943 | 17.2 | 9.2964 | 33.3812 | 60.0577 | 33.4 | 9.3098 | 49.5992 | 59.9655 | 49.6
9.3145 | 65.8059 | 60.0001 | 65.8 | 9.3103 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.3124 | 17.3345 | 59.9943 | 17.2 | 9.3047 | 33.3807 | 60.0577 | 33.4 | 9.3181 | 49.5993 | 59.9655 | 49.6
9.3228 | 65.8052 | 60.0001 | 65.8 | 9.3186 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.3207 | 17.3345 | 59.9943 | 17.2 | 9.3132 | 33.383 | 60.0577 | 33.4 | 9.3264 | 49.5995 | 59.9655 | 49.6
9.3311 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 9.3269 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.329 | 17.3345 | 59.9943 | 17.2 | 9.3215 | 33.3854 | 60.0577 | 33.4 | 9.3347 | 49.5994 | 59.9655 | 49.6
9.3395 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8 | 9.3353 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.3374 | 17.3345 | 59.9943 | 17.2 | 9.3298 | 33.3877 | 60.0577 | 33.4 | 9.343 | 49.5993 | 59.9655 | 49.6
9.3478 | 65.8028 | 60.0001 | 65.8 | 9.3436 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.3457 | 17.3345 | 59.9943 | 17.2 | 9.3381 | 33.3901 | 60.0577 | 33.4 | 9.3513 | 49.5986 | 59.9655 | 49.6
9.3561 | 65.802 | 60.0001 | 65.8 | 9.3519 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.354 | 17.3344 | 59.9943 | 17.2 | 9.3464 | 33.3927 | 60.0577 | 33.4 | 9.3599 | 49.598 | 59.9655 | 49.6
9.3645 | 65.8012 | 60.0001 | 65.8 | 9.3602 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.3623 | 17.3344 | 59.9943 | 17.2 | 9.3547 | 33.3953 | 60.0577 | 33.4 | 9.3682 | 49.5974 | 59.9655 | 49.6
9.3728 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 9.3685 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.3707 | 17.3373 | 59.9943 | 17.2 | 9.363 | 33.3993 | 60.0577 | 33.4 | 9.3765 | 49.5967 | 59.9655 | 49.6
9.3812 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 9.377 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.379 | 17.3403 | 59.9943 | 17.2 | 9.3713 | 33.4033 | 60.0577 | 33.4 | 9.3848 | 49.5965 | 59.9655 | 49.6
9.3895 | 65.8063 | 60.0001 | 65.8 | 9.3853 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.3873 | 17.335 | 59.9943 | 17.2 | 9.3796 | 33.4076 | 60.0577 | 33.4 | 9.3931 | 49.5963 | 59.9655 | 49.6
9.3978 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 9.3936 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.3958 | 17.3298 | 59.9943 | 17.2 | 9.3882 | 33.412 | 60.0577 | 33.4 | 9.4014 | 49.596 | 59.9655 | 49.6
9.4062 | 65.8104 | 60.0001 | 65.8 | 9.4019 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4041 | 17.3196 | 59.9943 | 17.2 | 9.3965 | 33.4134 | 60.0577 | 33.4 | 9.4097 | 49.5958 | 59.9655 | 49.6
9.4145 | 65.8125 | 60.0001 | 65.8 | 9.4103 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4124 | 17.3094 | 59.9943 | 17.2 | 9.4048 | 33.4147 | 60.0577 | 33.4 | 9.4182 | 49.5964 | 59.9655 | 49.6
9.4228 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 9.4186 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4207 | 17.2992 | 59.9943 | 17.2 | 9.4131 | 33.4161 | 60.0577 | 33.4 | 9.4265 | 49.5969 | 59.9655 | 49.6
9.4312 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 9.4269 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4291 | 17.289 | 59.9943 | 17.2 | 9.4214 | 33.4175 | 60.0577 | 33.4 | 9.4348 | 49.5975 | 59.9655 | 49.6
9.4395 | 65.8171 | 60.0001 | 65.8 | 9.4352 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4374 | 17.2788 | 59.9943 | 17.2 | 9.4297 | 33.4186 | 60.0577 | 33.4 | 9.4431 | 49.598 | 59.9655 | 49.6
9.4478 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 9.4436 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4457 | 17.2686 | 59.9943 | 17.2 | 9.438 | 33.4196 | 60.0577 | 33.4 | 9.4514 | 49.5986 | 59.9655 | 49.6
9.4561 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 9.4519 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.454 | 17.2555 | 59.9943 | 17.2 | 9.4463 | 33.4196 | 60.0577 | 33.4 | 9.4597 | 49.5992 | 59.9655 | 49.6
9.4645 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 9.4602 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4624 | 17.2424 | 59.9943 | 17.2 | 9.4546 | 33.4195 | 60.0577 | 33.4 | 9.4683 | 49.5997 | 59.9655 | 49.6
9.4728 | 65.818 | 60.0001 | 65.8 | 9.4685 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4707 | 17.2398 | 59.9943 | 17.2 | 9.4629 | 33.419 | 60.0577 | 33.4 | 9.4766 | 49.6003 | 59.9655 | 49.6
9.4811 | 65.8175 | 60.0001 | 65.8 | 9.4769 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.479 | 17.2372 | 59.9943 | 17.2 | 9.4714 | 33.4186 | 60.0577 | 33.4 | 9.4849 | 49.6009 | 59.9655 | 49.6
9.4895 | 65.8164 | 60.0001 | 65.8 | 9.4852 | 1.0539 | 60.0174 | 1 | 9.4874 | 17.2396 | 59.9943 | 17.2 | 9.4797 | 33.4182 | 60.0577 | 33.4 | 9.4932 | 49.6014 | 59.9655 | 49.6
9.4978 | 65.8152 | 60.0001 | 65.8 | 9.4935 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.4957 | 17.242 | 59.9943 | 17.2 | 9.488 | 33.4179 | 60.0577 | 33.4 | 9.5015 | 49.6014 | 59.9655 | 49.6
9.5062 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8 | 9.5018 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.504 | 17.2356 | 59.9943 | 17.2 | 9.4963 | 33.4171 | 60.0577 | 33.4 | 9.5098 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5145 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 9.5103 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5123 | 17.2292 | 59.9943 | 17.2 | 9.5046 | 33.4163 | 60.0577 | 33.4 | 9.5181 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5228 | 65.8148 | 60.0001 | 65.8 | 9.5186 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5208 | 17.2228 | 59.9943 | 17.2 | 9.5129 | 33.4158 | 60.0577 | 33.4 | 9.5266 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5312 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8 | 9.5269 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5291 | 17.2164 | 59.9943 | 17.2 | 9.5212 | 33.4152 | 60.0577 | 33.4 | 9.5349 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5395 | 65.8159 | 60.0001 | 65.8 | 9.5352 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5374 | 17.2101 | 59.9943 | 17.2 | 9.5295 | 33.4147 | 60.0577 | 33.4 | 9.5432 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5478 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 9.5436 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5457 | 17.2037 | 59.9943 | 17.2 | 9.5378 | 33.4142 | 60.0577 | 33.4 | 9.5515 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5562 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 9.5519 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5541 | 17.1949 | 59.9943 | 17.2 | 9.5461 | 33.4136 | 60.0577 | 33.4 | 9.5598 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5645 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 9.5602 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5624 | 17.1861 | 59.9943 | 17.2 | 9.5547 | 33.4131 | 60.0577 | 33.4 | 9.5681 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5728 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 9.5685 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5707 | 17.1774 | 59.9943 | 17.2 | 9.563 | 33.4125 | 60.0577 | 33.4 | 9.5764 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5811 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 9.5769 | 1.054 | 60.0174 | 1 | 9.5791 | 17.1686 | 59.9943 | 17.2 | 9.5713 | 33.412 | 60.0577 | 33.4 | 9.585 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5895 | 65.819 | 60.0001 | 65.8 | 9.5852 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.5874 | 17.1686 | 59.9943 | 17.2 | 9.5796 | 33.4119 | 60.0577 | 33.4 | 9.5933 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.5978 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 9.5935 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.5957 | 17.1686 | 59.9943 | 17.2 | 9.5879 | 33.4118 | 60.0577 | 33.4 | 9.6016 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6061 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 9.6018 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.604 | 17.1711 | 59.9943 | 17.2 | 9.5962 | 33.4121 | 60.0577 | 33.4 | 9.6099 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6145 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 9.6102 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 9.6124 | 17.1735 | 59.9943 | 17.2 | 9.6045 | 33.4125 | 60.0577 | 33.4 | 9.6182 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6228 | 65.8171 | 60.0001 | 65.8 | 9.6185 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 9.6207 | 17.1805 | 59.9943 | 17.2 | 9.6128 | 33.4134 | 60.0577 | 33.4 | 9.6265 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6312 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 9.6268 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 9.629 | 17.1874 | 59.9943 | 17.2 | 9.6211 | 33.4142 | 60.0577 | 33.4 | 9.635 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6395 | 65.8159 | 60.0001 | 65.8 | 9.6351 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 9.6373 | 17.1944 | 59.9943 | 17.2 | 9.6294 | 33.4138 | 60.0577 | 33.4 | 9.6433 | 49.6015 | 59.9655 | 49.6
9.6478 | 65.8153 | 60.0001 | 65.8 | 9.6436 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 9.6458 | 17.2014 | 59.9943 | 17.2 | 9.6379 | 33.4134 | 60.0577 | 33.4 | 9.6516 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6562 | 65.8148 | 60.0001 | 65.8 | 9.6519 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 9.6541 | 17.2083 | 59.9943 | 17.2 | 9.6462 | 33.413 | 60.0577 | 33.4 | 9.6599 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6645 | 65.8142 | 60.0001 | 65.8 | 9.6602 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 9.6624 | 17.2153 | 59.9943 | 17.2 | 9.6545 | 33.4126 | 60.0577 | 33.4 | 9.6682 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6728 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 9.6685 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.6708 | 17.2223 | 59.9943 | 17.2 | 9.6628 | 33.4122 | 60.0577 | 33.4 | 9.6765 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6812 | 65.8139 | 60.0001 | 65.8 | 9.6769 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.6791 | 17.2292 | 59.9943 | 17.2 | 9.6711 | 33.4118 | 60.0577 | 33.4 | 9.6848 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6895 | 65.8132 | 60.0001 | 65.8 | 9.6852 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.6874 | 17.2338 | 59.9943 | 17.2 | 9.6794 | 33.4111 | 60.0577 | 33.4 | 9.6934 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.6978 | 65.8125 | 60.0001 | 65.8 | 9.6935 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.6957 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.6877 | 33.4103 | 60.0577 | 33.4 | 9.7017 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.7061 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 9.7018 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7041 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.696 | 33.4088 | 60.0577 | 33.4 | 9.71 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
9.7145 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 9.7102 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7124 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7043 | 33.4072 | 60.0577 | 33.4 | 9.7183 | 49.6003 | 59.9713 | 49.6
9.7228 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 9.7185 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7207 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7126 | 33.4066 | 60.0577 | 33.4 | 9.7266 | 49.5991 | 59.9713 | 49.6
9.7311 | 65.8132 | 60.0001 | 65.8 | 9.7268 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.729 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7212 | 33.4059 | 60.0577 | 33.4 | 9.7349 | 49.5975 | 59.9713 | 49.6
9.7395 | 65.8133 | 60.0001 | 65.8 | 9.7351 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 9.7374 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7295 | 33.4053 | 60.0577 | 33.4 | 9.7434 | 49.5958 | 59.9713 | 49.6
9.7478 | 65.8135 | 60.0001 | 65.8 | 9.7435 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 9.7457 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7378 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 9.7517 | 49.5942 | 59.9713 | 49.6
9.7562 | 65.8136 | 60.0001 | 65.8 | 9.7518 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.754 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7461 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 9.76 | 49.5925 | 59.9713 | 49.6
9.7645 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 9.7601 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7625 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7544 | 33.4047 | 60.0577 | 33.4 | 9.7683 | 49.5909 | 59.9713 | 49.6
9.7728 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 9.7684 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7708 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.7627 | 33.4047 | 60.0577 | 33.4 | 9.7766 | 49.5892 | 59.9713 | 49.6
9.7812 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 9.7769 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7791 | 17.2383 | 59.9943 | 17.2 | 9.771 | 33.4048 | 60.0577 | 33.4 | 9.7849 | 49.5876 | 59.9713 | 49.6
9.7895 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 9.7852 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7874 | 17.2435 | 59.9943 | 17.2 | 9.7793 | 33.4052 | 60.0577 | 33.4 | 9.7932 | 49.586 | 59.9713 | 49.6
9.7978 | 65.8149 | 60.0001 | 65.8 | 9.7935 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.7958 | 17.2486 | 59.9943 | 17.2 | 9.7876 | 33.4056 | 60.0577 | 33.4 | 9.8018 | 49.5859 | 59.9713 | 49.6
9.8062 | 65.8142 | 60.0001 | 65.8 | 9.8018 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8041 | 17.2538 | 59.9943 | 17.2 | 9.7959 | 33.4062 | 60.0577 | 33.4 | 9.8101 | 49.5859 | 59.9713 | 49.6
9.8145 | 65.8135 | 60.0001 | 65.8 | 9.8102 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8124 | 17.2589 | 59.9943 | 17.2 | 9.8044 | 33.4067 | 60.0577 | 33.4 | 9.8184 | 49.587 | 59.9713 | 49.6
9.8228 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 9.8185 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8207 | 17.267 | 59.9943 | 17.2 | 9.8127 | 33.4074 | 60.0577 | 33.4 | 9.8267 | 49.5882 | 59.9713 | 49.6
9.8311 | 65.8122 | 60.0001 | 65.8 | 9.8268 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8291 | 17.2751 | 59.9943 | 17.2 | 9.821 | 33.4081 | 60.0577 | 33.4 | 9.835 | 49.5893 | 59.9713 | 49.6
9.8395 | 65.8115 | 60.0001 | 65.8 | 9.8351 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8374 | 17.2831 | 59.9943 | 17.2 | 9.8293 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 9.8433 | 49.5905 | 59.9713 | 49.6
9.8478 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 9.8435 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8457 | 17.2912 | 59.9943 | 17.2 | 9.8376 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 9.8516 | 49.5928 | 59.9713 | 49.6
9.8561 | 65.8103 | 60.0001 | 65.8 | 9.8518 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 9.8541 | 17.2993 | 59.9943 | 17.2 | 9.8459 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 9.8601 | 49.5952 | 59.9713 | 49.6
9.8645 | 65.8098 | 60.0001 | 65.8 | 9.8601 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8624 | 17.3073 | 59.9943 | 17.2 | 9.8542 | 33.408 | 60.0577 | 33.4 | 9.8684 | 49.5989 | 59.9713 | 49.6
9.8728 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8 | 9.8684 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 9.8707 | 17.3103 | 59.9943 | 17.2 | 9.8625 | 33.4078 | 60.0577 | 33.4 | 9.8767 | 49.6026 | 59.9713 | 49.6
9.8812 | 65.8088 | 60.0001 | 65.8 | 9.8768 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 9.879 | 17.3132 | 59.9943 | 17.2 | 9.8708 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.885 | 49.6058 | 59.9713 | 49.6
9.8895 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8 | 9.8851 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 9.8875 | 17.3161 | 59.9943 | 17.2 | 9.8792 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.8933 | 49.6089 | 59.9713 | 49.6
9.8978 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8 | 9.8934 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 9.8958 | 17.319 | 59.9943 | 17.2 | 9.8877 | 33.4078 | 60.0577 | 33.4 | 9.9016 | 49.6114 | 59.9713 | 49.6
9.9062 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 9.9017 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9041 | 17.319 | 59.9943 | 17.2 | 9.896 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.9102 | 49.6138 | 59.9713 | 49.6
9.9145 | 65.8125 | 60.0001 | 65.8 | 9.9102 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9124 | 17.319 | 59.9943 | 17.2 | 9.9043 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.9185 | 49.6156 | 59.9713 | 49.6
9.9228 | 65.8132 | 60.0001 | 65.8 | 9.9185 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9208 | 17.3206 | 59.9943 | 17.2 | 9.9126 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.9268 | 49.6174 | 59.9713 | 49.6
9.9312 | 65.8139 | 60.0001 | 65.8 | 9.9268 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9291 | 17.3222 | 59.9943 | 17.2 | 9.9209 | 33.4077 | 60.0577 | 33.4 | 9.9351 | 49.6181 | 59.9713 | 49.6
9.9395 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 9.9351 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9374 | 17.3239 | 59.9943 | 17.2 | 9.9292 | 33.4082 | 60.0577 | 33.4 | 9.9434 | 49.6189 | 59.9713 | 49.6
9.9478 | 65.8151 | 60.0001 | 65.8 | 9.9435 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9458 | 17.3255 | 59.9943 | 17.2 | 9.9375 | 33.4086 | 60.0577 | 33.4 | 9.9517 | 49.6183 | 59.9713 | 49.6
9.9561 | 65.8157 | 60.0001 | 65.8 | 9.9518 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9541 | 17.3295 | 59.9943 | 17.2 | 9.9458 | 33.4091 | 60.0577 | 33.4 | 9.96 | 49.6176 | 59.9713 | 49.6
9.9645 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 9.9601 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9624 | 17.3336 | 59.9943 | 17.2 | 9.9541 | 33.4095 | 60.0577 | 33.4 | 9.9685 | 49.6172 | 59.9713 | 49.6
9.9728 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 9.9684 | 1.0548 | 60.0174 | 1 | 9.9707 | 17.3376 | 59.9943 | 17.2 | 9.9624 | 33.4102 | 60.0577 | 33.4 | 9.9768 | 49.6167 | 59.9713 | 49.6
9.9811 | 65.8158 | 60.0001 | 65.8 | 9.9768 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9791 | 17.3417 | 59.9943 | 17.2 | 9.9709 | 33.411 | 60.0577 | 33.4 | 9.9851 | 49.6162 | 59.9713 | 49.6
9.9895 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 9.9851 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9874 | 17.3484 | 59.9943 | 17.2 | 9.9792 | 33.4117 | 60.0577 | 33.4 | 9.9934 | 49.6157 | 59.9713 | 49.6
9.9978 | 65.8166 | 60.0001 | 65.8 | 9.9934 | 1.0547 | 60.0174 | 1 | 9.9957 | 17.3551 | 59.9943 | 17.2 | 9.9875 | 33.4125 | 60.0577 | 33.4 | 10.0017 | 49.6159 | 59.9713 | 49.6
10.0062 | 65.8172 | 60.0001 | 65.8 | 10.0017 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 10.004 | 17.3602 | 59.9943 | 17.2 | 9.9958 | 33.4132 | 60.0577 | 33.4 | 10.01 | 49.6161 | 59.9713 | 49.6
10.0145 | 65.8178 | 60.0001 | 65.8 | 10.0101 | 1.0546 | 60.0174 | 1 | 10.0125 | 17.3653 | 59.9943 | 17.2 | 10.0042 | 33.414 | 60.0577 | 33.4 | 10.0183 | 49.6173 | 59.9713 | 49.6
10.0228 | 65.8183 | 60.0001 | 65.8 | 10.0184 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 10.0208 | 17.3704 | 59.9943 | 17.2 | 10.0125 | 33.4156 | 60.0577 | 33.4 | 10.0269 | 49.6185 | 59.9713 | 49.6
10.0312 | 65.8188 | 60.0001 | 65.8 | 10.0267 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 10.0291 | 17.3754 | 59.9943 | 17.2 | 10.0208 | 33.4173 | 60.0577 | 33.4 | 10.0352 | 49.6197 | 59.9713 | 49.6
10.0395 | 65.8193 | 60.0001 | 65.8 | 10.035 | 1.0545 | 60.0174 | 1 | 10.0375 | 17.3805 | 59.9943 | 17.2 | 10.0291 | 33.419 | 60.0577 | 33.4 | 10.0435 | 49.621 | 59.9713 | 49.6
10.0478 | 65.8198 | 60.0001 | 65.8 | 10.0435 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 10.0458 | 17.3855 | 59.9943 | 17.2 | 10.0374 | 33.4206 | 60.0577 | 33.4 | 10.0518 | 49.622 | 59.9713 | 49.6
10.0562 | 65.8208 | 60.0001 | 65.8 | 10.0518 | 1.0544 | 60.0174 | 1 | 10.0541 | 17.3906 | 59.9943 | 17.2 | 10.0457 | 33.4221 | 60.0577 | 33.4 | 10.0601 | 49.6231 | 59.9713 | 49.6
10.0645 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 10.0601 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.0624 | 17.3956 | 59.9943 | 17.2 | 10.0542 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4 | 10.0684 | 49.6241 | 59.9713 | 49.6
10.0728 | 65.821 | 60.0001 | 65.8 | 10.0684 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.0708 | 17.3912 | 59.9943 | 17.2 | 10.0625 | 33.4251 | 60.0577 | 33.4 | 10.0769 | 49.6251 | 59.9713 | 49.6
10.0811 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 10.0767 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.0791 | 17.3868 | 59.9943 | 17.2 | 10.0708 | 33.4266 | 60.0577 | 33.4 | 10.0852 | 49.6262 | 59.9713 | 49.6
10.0895 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 10.0851 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.0874 | 17.3715 | 59.9943 | 17.2 | 10.0791 | 33.4281 | 60.0577 | 33.4 | 10.0935 | 49.6272 | 59.9713 | 49.6
10.0978 | 65.8186 | 60.0001 | 65.8 | 10.0934 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.0957 | 17.3561 | 59.9943 | 17.2 | 10.0874 | 33.4296 | 60.0577 | 33.4 | 10.1018 | 49.6268 | 59.9713 | 49.6
10.1061 | 65.8171 | 60.0001 | 65.8 | 10.1017 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.1041 | 17.3408 | 59.9943 | 17.2 | 10.0957 | 33.4288 | 60.0577 | 33.4 | 10.1101 | 49.6263 | 59.9713 | 49.6
10.1145 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8 | 10.11 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.1124 | 17.3255 | 59.9943 | 17.2 | 10.104 | 33.428 | 60.0577 | 33.4 | 10.1184 | 49.6265 | 59.9713 | 49.6
10.1228 | 65.8141 | 60.0001 | 65.8 | 10.1184 | 1.0543 | 60.0174 | 1 | 10.1207 | 17.3078 | 59.9943 | 17.2 | 10.1123 | 33.4272 | 60.0577 | 33.4 | 10.1267 | 49.6267 | 59.9713 | 49.6
10.1312 | 65.8126 | 60.0001 | 65.8 | 10.1267 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 10.1292 | 17.2902 | 59.9943 | 17.2 | 10.1206 | 33.4265 | 60.0577 | 33.4 | 10.1353 | 49.6271 | 59.9713 | 49.6
10.1395 | 65.8101 | 60.0001 | 65.8 | 10.135 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 10.1375 | 17.2752 | 59.9943 | 17.2 | 10.1289 | 33.4257 | 60.0577 | 33.4 | 10.1436 | 49.6275 | 59.9713 | 49.6
10.1478 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 10.1433 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 10.1458 | 17.2602 | 59.9943 | 17.2 | 10.1375 | 33.4249 | 60.0577 | 33.4 | 10.1519 | 49.6275 | 59.9713 | 49.6
10.1562 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 10.1517 | 1.0542 | 60.0174 | 1 | 10.1541 | 17.2521 | 59.9943 | 17.2 | 10.1458 | 33.424 | 60.0577 | 33.4 | 10.1602 | 49.6275 | 59.9713 | 49.6
10.1645 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 10.16 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 10.1625 | 17.2439 | 59.9943 | 17.2 | 10.1541 | 33.4231 | 60.0577 | 33.4 | 10.1685 | 49.6275 | 59.9713 | 49.6
10.1728 | 65.8031 | 60.0001 | 65.8 | 10.1683 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 10.1708 | 17.249 | 59.9943 | 17.2 | 10.1624 | 33.4219 | 60.0577 | 33.4 | 10.1768 | 49.6274 | 59.9713 | 49.6
10.1812 | 65.8009 | 60.0001 | 65.8 | 10.1766 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 10.1791 | 17.254 | 59.9943 | 17.2 | 10.1707 | 33.4208 | 60.0577 | 33.4 | 10.1851 | 49.6276 | 59.9713 | 49.6
10.1895 | 65.7995 | 60.0001 | 65.8 | 10.1851 | 1.0541 | 60.0174 | 1 | 10.1874 | 17.2611 | 59.9943 | 17.2 | 10.179 | 33.4201 | 60.0577 | 33.4 | 10.1936 | 49.6278 | 59.9713 | 49.6
10.1978 | 65.7981 | 60.0001 | 65.8 | 10.1934 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.1958 | 17.2681 | 59.9943 | 17.2 | 10.1873 | 33.4194 | 60.0577 | 33.4 | 10.2019 | 49.6274 | 59.9713 | 49.6
10.2061 | 65.7967 | 60.0001 | 65.8 | 10.2017 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.2041 | 17.2622 | 59.9943 | 17.2 | 10.1956 | 33.4188 | 60.0577 | 33.4 | 10.2102 | 49.627 | 59.9713 | 49.6
10.2145 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 10.21 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2124 | 17.2564 | 59.9943 | 17.2 | 10.2039 | 33.4181 | 60.0577 | 33.4 | 10.2185 | 49.6265 | 59.9713 | 49.6
10.2228 | 65.7943 | 60.0001 | 65.8 | 10.2184 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2208 | 17.2478 | 59.9943 | 17.2 | 10.2122 | 33.4174 | 60.0577 | 33.4 | 10.2268 | 49.6261 | 59.9713 | 49.6
10.2311 | 65.7933 | 60.0001 | 65.8 | 10.2267 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2291 | 17.2392 | 59.9943 | 17.2 | 10.2207 | 33.4167 | 60.0577 | 33.4 | 10.2351 | 49.6261 | 59.9713 | 49.6
10.2395 | 65.7924 | 60.0001 | 65.8 | 10.235 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2374 | 17.2306 | 59.9943 | 17.2 | 10.229 | 33.416 | 60.0577 | 33.4 | 10.2434 | 49.6261 | 59.9713 | 49.6
10.2478 | 65.7915 | 60.0001 | 65.8 | 10.2433 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2457 | 17.222 | 59.9943 | 17.2 | 10.2373 | 33.4154 | 60.0577 | 33.4 | 10.252 | 49.6261 | 59.9713 | 49.6
10.2562 | 65.7915 | 60.0001 | 65.8 | 10.2517 | 1.0543 | 60.0231 | 1 | 10.2542 | 17.2111 | 59.9943 | 17.2 | 10.2456 | 33.415 | 60.0577 | 33.4 | 10.2603 | 49.626 | 59.9713 | 49.6
10.2645 | 65.7916 | 60.0001 | 65.8 | 10.26 | 1.0543 | 60.0231 | 1 | 10.2625 | 17.2001 | 59.9943 | 17.2 | 10.2539 | 33.4146 | 60.0577 | 33.4 | 10.2686 | 49.626 | 59.9713 | 49.6
10.2728 | 65.7917 | 60.0001 | 65.8 | 10.2683 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2708 | 17.1931 | 59.9943 | 17.2 | 10.2622 | 33.4145 | 60.0577 | 33.4 | 10.2769 | 49.626 | 59.9713 | 49.6
10.2812 | 65.7918 | 60.0001 | 65.8 | 10.2766 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2791 | 17.1861 | 59.9943 | 17.2 | 10.2705 | 33.4145 | 60.0577 | 33.4 | 10.2852 | 49.626 | 59.9713 | 49.6
10.2895 | 65.7932 | 60.0001 | 65.8 | 10.285 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2875 | 17.1945 | 59.9943 | 17.2 | 10.2788 | 33.4149 | 60.0577 | 33.4 | 10.2935 | 49.626 | 59.9713 | 49.6
10.2978 | 65.7947 | 60.0001 | 65.8 | 10.2933 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.2958 | 17.2028 | 59.9943 | 17.2 | 10.2871 | 33.4153 | 60.0577 | 33.4 | 10.302 | 49.6254 | 59.9713 | 49.6
10.3062 | 65.796 | 60.0001 | 65.8 | 10.3016 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.3041 | 17.2112 | 59.9943 | 17.2 | 10.2954 | 33.4159 | 60.0577 | 33.4 | 10.3103 | 49.6248 | 59.9713 | 49.6
10.3145 | 65.7973 | 60.0001 | 65.8 | 10.3099 | 1.0542 | 60.0231 | 1 | 10.3125 | 17.2195 | 59.9943 | 17.2 | 10.304 | 33.4164 | 60.0577 | 33.4 | 10.3186 | 49.6242 | 59.9713 | 49.6
10.3228 | 65.7985 | 60.0001 | 65.8 | 10.3184 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3208 | 17.2279 | 59.9943 | 17.2 | 10.3123 | 33.417 | 60.0577 | 33.4 | 10.3269 | 49.6236 | 59.9713 | 49.6
10.3311 | 65.7997 | 60.0001 | 65.8 | 10.3267 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3291 | 17.2363 | 59.9943 | 17.2 | 10.3206 | 33.4175 | 60.0577 | 33.4 | 10.3352 | 49.6229 | 59.9713 | 49.6
10.3395 | 65.8007 | 60.0001 | 65.8 | 10.335 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3374 | 17.2446 | 59.9943 | 17.2 | 10.3289 | 33.4194 | 60.0577 | 33.4 | 10.3435 | 49.6222 | 59.9713 | 49.6
10.3478 | 65.8018 | 60.0001 | 65.8 | 10.3433 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3458 | 17.253 | 59.9943 | 17.2 | 10.3372 | 33.4213 | 60.0577 | 33.4 | 10.3518 | 49.6216 | 59.9713 | 49.6
10.3561 | 65.8028 | 60.0001 | 65.8 | 10.3517 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3541 | 17.2554 | 59.9943 | 17.2 | 10.3455 | 33.4232 | 60.0577 | 33.4 | 10.3604 | 49.6211 | 59.9713 | 49.6
10.3645 | 65.8039 | 60.0001 | 65.8581 | 10.36 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3624 | 17.2578 | 59.9943 | 17.2 | 10.3538 | 33.4251 | 60.0577 | 33.4 | 10.3687 | 49.6205 | 59.9713 | 49.6
10.3728 | 65.8037 | 60.0001 | 65.9931 | 10.3683 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3707 | 17.2598 | 59.9943 | 17.2 | 10.3621 | 33.4266 | 60.0577 | 33.4 | 10.377 | 49.62 | 59.9713 | 49.6
10.3812 | 65.8035 | 60.0001 | 66.1281 | 10.3766 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3792 | 17.2618 | 59.9943 | 17.2 | 10.3704 | 33.4281 | 60.0577 | 33.4 | 10.3853 | 49.6201 | 59.9713 | 49.6
10.3895 | 65.8046 | 60.0001 | 66.2631 | 10.3849 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3875 | 17.2664 | 59.9943 | 17.2 | 10.3787 | 33.4294 | 60.0577 | 33.4 | 10.3936 | 49.6201 | 59.9713 | 49.6
10.3978 | 65.8056 | 60.0001 | 66.3981 | 10.3933 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.3958 | 17.271 | 59.9943 | 17.2 | 10.3872 | 33.4308 | 60.0577 | 33.4 | 10.4019 | 49.6202 | 59.9713 | 49.6
10.4062 | 65.8067 | 60.0001 | 66.5331 | 10.4016 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4042 | 17.2784 | 59.9943 | 17.2 | 10.3955 | 33.4317 | 60.0577 | 33.4 | 10.4102 | 49.6203 | 59.9713 | 49.6
10.4145 | 65.8078 | 60.0001 | 66.6681 | 10.4099 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4125 | 17.2859 | 59.9943 | 17.2 | 10.4038 | 33.4327 | 60.0577 | 33.4 | 10.4187 | 49.6204 | 59.9713 | 49.6
10.4228 | 65.8092 | 60.0001 | 66.8031 | 10.4182 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4208 | 17.2934 | 59.9943 | 17.2 | 10.4121 | 33.4324 | 60.0577 | 33.4 | 10.427 | 49.6206 | 59.9713 | 49.6
10.4312 | 65.8105 | 60.0001 | 66.9381 | 10.4266 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4291 | 17.3009 | 59.9943 | 17.2 | 10.4204 | 33.4321 | 60.0577 | 33.4 | 10.4353 | 49.6206 | 59.9713 | 49.6
10.4395 | 65.8117 | 60.0001 | 67.0731 | 10.4349 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4375 | 17.2999 | 59.9943 | 17.2 | 10.4287 | 33.4318 | 60.0577 | 33.4 | 10.4436 | 49.6206 | 59.9713 | 49.6
10.4478 | 65.8129 | 60.0001 | 67.2081 | 10.4432 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4458 | 17.2989 | 59.9943 | 17.2 | 10.437 | 33.4314 | 60.0577 | 33.4 | 10.4519 | 49.6206 | 59.9713 | 49.6
10.4561 | 65.8141 | 60.0001 | 67.3431 | 10.4515 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4541 | 17.2985 | 59.9943 | 17.2 | 10.4453 | 33.4309 | 60.0577 | 33.4 | 10.4602 | 49.6205 | 59.9713 | 49.6
10.4645 | 65.8153 | 60.0001 | 67.4781 | 10.46 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4624 | 17.2981 | 59.9943 | 17.2 | 10.4536 | 33.4304 | 60.0577 | 33.4 | 10.4688 | 49.6197 | 59.9713 | 49.6
10.4728 | 65.8153 | 60.0001 | 67.6131 | 10.4683 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4708 | 17.2857 | 59.9943 | 17.2 | 10.4619 | 33.4299 | 60.0577 | 33.4 | 10.4771 | 49.6189 | 59.9713 | 49.6
10.4811 | 65.8153 | 60.0001 | 67.7481 | 10.4766 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4791 | 17.2734 | 59.9943 | 17.2 | 10.4705 | 33.4294 | 60.0577 | 33.4 | 10.4854 | 49.6181 | 59.9713 | 49.6
10.4895 | 65.8151 | 60.0001 | 67.8831 | 10.4849 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4874 | 17.2624 | 59.9943 | 17.2 | 10.4788 | 33.4292 | 60.0577 | 33.4 | 10.4937 | 49.6173 | 59.9713 | 49.6
10.4978 | 65.8149 | 60.0001 | 68.0181 | 10.4933 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.4958 | 17.2514 | 59.9943 | 17.2 | 10.4871 | 33.4291 | 60.0577 | 33.4 | 10.502 | 49.6165 | 59.9713 | 49.6
10.5062 | 65.8148 | 60.0001 | 68.1531 | 10.5016 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5042 | 17.2404 | 59.9943 | 17.2 | 10.4954 | 33.4272 | 60.0577 | 33.4 | 10.5103 | 49.6157 | 59.9713 | 49.6
10.5145 | 65.8147 | 60.0001 | 68.2881 | 10.5099 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5125 | 17.2293 | 59.9943 | 17.2 | 10.5037 | 33.4254 | 60.0577 | 33.4 | 10.5186 | 49.614 | 59.9713 | 49.6
10.5228 | 65.8146 | 60.0001 | 68.4231 | 10.5182 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5208 | 17.2268 | 59.9943 | 17.2 | 10.512 | 33.4233 | 60.0577 | 33.4 | 10.5271 | 49.6123 | 59.9713 | 49.6
10.5312 | 65.8144 | 60.0001 | 68.5581 | 10.5266 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5292 | 17.2242 | 59.9943 | 17.2 | 10.5203 | 33.4212 | 60.0577 | 33.4 | 10.5354 | 49.6107 | 59.9713 | 49.6
10.5395 | 65.8141 | 60.0001 | 68.6931 | 10.5349 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5375 | 17.2191 | 59.9943 | 17.2 | 10.5286 | 33.4193 | 60.0577 | 33.4 | 10.5437 | 49.609 | 59.9713 | 49.6
10.5478 | 65.8138 | 60.0001 | 68.8281 | 10.5432 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5458 | 17.214 | 59.9943 | 17.2 | 10.5369 | 33.4175 | 60.0577 | 33.4 | 10.552 | 49.6082 | 59.9713 | 49.6
10.5562 | 65.8134 | 60.0001 | 68.9631 | 10.5515 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5541 | 17.2182 | 59.9943 | 17.2 | 10.5452 | 33.4156 | 60.0577 | 33.4 | 10.5603 | 49.6073 | 59.9713 | 49.6
10.5645 | 65.8131 | 60.0001 | 69.0981 | 10.5599 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5625 | 17.2224 | 59.9943 | 17.2 | 10.5537 | 33.4138 | 60.0577 | 33.4 | 10.5686 | 49.605 | 59.9713 | 49.6
10.5728 | 65.8129 | 60.0001 | 69.2331 | 10.5682 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5708 | 17.2245 | 59.9943 | 17.2 | 10.562 | 33.4119 | 60.0577 | 33.4 | 10.5769 | 49.6027 | 59.9713 | 49.6
10.5811 | 65.8128 | 60.0001 | 69.3681 | 10.5765 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5791 | 17.2266 | 59.9943 | 17.2 | 10.5703 | 33.4101 | 60.0577 | 33.4 | 10.5854 | 49.6004 | 59.9713 | 49.6
10.5895 | 65.8125 | 60.0001 | 69.5031 | 10.5848 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5875 | 17.2287 | 59.9943 | 17.2 | 10.5786 | 33.4099 | 60.0577 | 33.4 | 10.5938 | 49.5982 | 59.9713 | 49.6
10.5978 | 65.8123 | 60.0001 | 69.6381 | 10.5931 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.5958 | 17.2308 | 59.9943 | 17.2 | 10.5869 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6021 | 49.5968 | 59.9713 | 49.6
10.6061 | 65.8111 | 60.0001 | 69.7731 | 10.6016 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6041 | 17.2328 | 59.9943 | 17.2 | 10.5952 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6104 | 49.5954 | 59.9713 | 49.6
10.6145 | 65.81 | 60.0001 | 69.9081 | 10.6099 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6124 | 17.2349 | 59.9943 | 17.2 | 10.6035 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6187 | 49.5941 | 59.9713 | 49.6
10.6228 | 65.8091 | 60.0001 | 70.0431 | 10.6182 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6208 | 17.2431 | 59.9943 | 17.2 | 10.6118 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.627 | 49.5927 | 59.9713 | 49.6
10.6312 | 65.8082 | 60.0001 | 70.1781 | 10.6265 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6292 | 17.2513 | 59.9943 | 17.2 | 10.6201 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6355 | 49.5913 | 59.9713 | 49.6
10.6395 | 65.8074 | 60.0001 | 70.3131 | 10.6349 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6375 | 17.2595 | 59.9943 | 17.2 | 10.6284 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6438 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6478 | 65.8066 | 60.0001 | 70.4481 | 10.6432 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6458 | 17.2677 | 59.9943 | 17.2 | 10.637 | 33.4097 | 60.0577 | 33.4 | 10.6521 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6562 | 65.8052 | 60.0001 | 70.5831 | 10.6515 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6542 | 17.2738 | 59.9943 | 17.2 | 10.6453 | 33.4098 | 60.0577 | 33.4 | 10.6604 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6645 | 65.8039 | 60.0001 | 70.7181 | 10.6598 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6625 | 17.2799 | 59.9943 | 17.2 | 10.6536 | 33.41 | 60.0577 | 33.4 | 10.6687 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6728 | 65.8025 | 60.0001 | 70.8531 | 10.6682 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6708 | 17.2798 | 59.9943 | 17.2 | 10.6619 | 33.4101 | 60.0577 | 33.4 | 10.677 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6812 | 65.8011 | 60.0001 | 70.9881 | 10.6765 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6792 | 17.2796 | 59.9943 | 17.2 | 10.6702 | 33.4103 | 60.0577 | 33.4 | 10.6853 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6895 | 65.8007 | 60.0001 | 71.1231 | 10.6848 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6875 | 17.2795 | 59.9943 | 17.2 | 10.6785 | 33.4114 | 60.0577 | 33.4 | 10.6938 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.6978 | 65.8003 | 60.0001 | 71.2581 | 10.6931 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.6958 | 17.2793 | 59.9943 | 17.2 | 10.6868 | 33.4125 | 60.0577 | 33.4 | 10.7021 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.7061 | 65.7998 | 60.0001 | 71.3931 | 10.7015 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7041 | 17.2731 | 59.9943 | 17.2 | 10.6951 | 33.4136 | 60.0577 | 33.4 | 10.7104 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.7145 | 65.7993 | 60.0001 | 71.5281 | 10.7098 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7125 | 17.2668 | 59.9943 | 17.2 | 10.7034 | 33.4147 | 60.0577 | 33.4 | 10.7188 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.7228 | 65.7989 | 60.0001 | 71.6631 | 10.7181 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7208 | 17.2624 | 59.9943 | 17.2 | 10.7117 | 33.4158 | 60.0577 | 33.4 | 10.7271 | 49.5899 | 59.9713 | 49.6
10.7311 | 65.7985 | 60.0001 | 71.7981 | 10.7264 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7291 | 17.258 | 59.9943 | 17.2 | 10.7202 | 33.4169 | 60.0577 | 33.4 | 10.7354 | 49.5897 | 59.9713 | 49.6
10.7395 | 65.7986 | 60.0001 | 71.9331 | 10.7349 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7374 | 17.2536 | 59.9943 | 17.2 | 10.7285 | 33.4179 | 60.0577 | 33.4 | 10.7437 | 49.5894 | 59.9713 | 49.6
10.7478 | 65.7988 | 60.0001 | 72.0681 | 10.7432 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7458 | 17.2492 | 59.9943 | 17.2 | 10.7368 | 33.4188 | 60.0577 | 33.4 | 10.7522 | 49.5892 | 59.9713 | 49.6
10.7562 | 65.7988 | 60.0001 | 72.2031 | 10.7515 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7542 | 17.2538 | 59.9943 | 17.2 | 10.7451 | 33.4198 | 60.0577 | 33.4 | 10.7605 | 49.5889 | 59.9713 | 49.6
10.7645 | 65.7988 | 60.0001 | 72.3381 | 10.7598 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7625 | 17.2584 | 59.9943 | 17.2 | 10.7534 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.7688 | 49.5884 | 59.9713 | 49.6
10.7728 | 65.7983 | 60.0001 | 72.4731 | 10.7682 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7709 | 17.263 | 59.9943 | 17.2 | 10.7617 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.7771 | 49.5878 | 59.9713 | 49.6
10.7812 | 65.7977 | 60.0001 | 72.6081 | 10.7765 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7792 | 17.2676 | 59.9943 | 17.2 | 10.77 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.7854 | 49.5872 | 59.9713 | 49.6
10.7895 | 65.7981 | 60.0001 | 72.7431 | 10.7848 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7875 | 17.2746 | 59.9943 | 17.2 | 10.7783 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.7937 | 49.5866 | 59.9713 | 49.6
10.7978 | 65.7984 | 60.0001 | 72.8781 | 10.7931 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.7958 | 17.2817 | 59.9943 | 17.2 | 10.7866 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.8022 | 49.586 | 59.9713 | 49.6
10.8062 | 65.8014 | 60.0001 | 73.0131 | 10.8014 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8042 | 17.2869 | 59.9943 | 17.2 | 10.7949 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.8105 | 49.5855 | 59.9713 | 49.6
10.8145 | 65.8043 | 60.0001 | 73.1481 | 10.8098 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8125 | 17.2922 | 59.9943 | 17.2 | 10.8035 | 33.4207 | 60.0577 | 33.4 | 10.8188 | 49.5858 | 59.9713 | 49.6
10.8228 | 65.8072 | 60.0001 | 73.2831 | 10.8181 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8208 | 17.2974 | 59.9943 | 17.2 | 10.8118 | 33.4212 | 60.0577 | 33.4 | 10.8271 | 49.5861 | 59.9713 | 49.6
10.8311 | 65.8101 | 60.0001 | 73.4181 | 10.8264 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8291 | 17.3026 | 59.9943 | 17.2 | 10.8201 | 33.4218 | 60.0577 | 33.4 | 10.8354 | 49.5866 | 59.9713 | 49.6
10.8395 | 65.8131 | 60.0001 | 73.5531 | 10.8347 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8375 | 17.308 | 59.9943 | 17.2 | 10.8284 | 33.4226 | 60.0577 | 33.4 | 10.8438 | 49.5871 | 59.9713 | 49.6
10.8478 | 65.8161 | 60.0001 | 73.6881 | 10.8431 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8458 | 17.3135 | 59.9943 | 17.2 | 10.8367 | 33.4234 | 60.0577 | 33.4 | 10.8521 | 49.5879 | 59.9713 | 49.6
10.8561 | 65.8197 | 60.0001 | 73.8231 | 10.8514 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8541 | 17.3216 | 59.9943 | 17.2 | 10.845 | 33.4226 | 60.0577 | 33.4 | 10.8606 | 49.5887 | 59.9713 | 49.6
10.8645 | 65.8233 | 60.0001 | 73.9581 | 10.8597 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8625 | 17.3298 | 59.9943 | 17.2 | 10.8533 | 33.4219 | 60.0577 | 33.4 | 10.8689 | 49.5896 | 59.9713 | 49.6
10.8728 | 65.8262 | 60.0001 | 74.0931 | 10.868 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8708 | 17.3244 | 59.9943 | 17.2 | 10.8616 | 33.4211 | 60.0577 | 33.4 | 10.8772 | 49.5904 | 59.9713 | 49.6
10.8812 | 65.8291 | 60.0001 | 74.2281 | 10.8765 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8792 | 17.319 | 59.9943 | 17.2 | 10.8699 | 33.4204 | 60.0577 | 33.4 | 10.8855 | 49.5912 | 59.9713 | 49.6
10.8895 | 65.8292 | 60.0001 | 74.3631 | 10.8848 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8875 | 17.316 | 59.9943 | 17.2 | 10.8784 | 33.4196 | 60.0577 | 33.4 | 10.8938 | 49.592 | 59.9713 | 49.6
10.8978 | 65.8294 | 60.0001 | 74.4981 | 10.8931 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.8959 | 17.313 | 59.9943 | 17.2 | 10.8867 | 33.4189 | 60.0577 | 33.4 | 10.9021 | 49.5922 | 59.9713 | 49.6
10.9062 | 65.8296 | 60.0001 | 74.6331 | 10.9014 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 10.9042 | 17.31 | 59.9943 | 17.2 | 10.895 | 33.4176 | 60.0577 | 33.4 | 10.9104 | 49.5924 | 59.9713 | 49.6
10.9145 | 65.8297 | 60.0001 | 74.7681 | 10.9098 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9125 | 17.307 | 59.9943 | 17.2 | 10.9033 | 33.4164 | 60.0577 | 33.4 | 10.9189 | 49.5924 | 59.9713 | 49.6
10.9228 | 65.8299 | 60.0001 | 74.9031 | 10.9181 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9208 | 17.303 | 59.9943 | 17.2 | 10.9116 | 33.4148 | 60.0577 | 33.4 | 10.9272 | 49.5925 | 59.9713 | 49.6
10.9312 | 65.8301 | 60.0001 | 75.0381 | 10.9264 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9292 | 17.299 | 59.9943 | 17.2 | 10.9199 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9355 | 49.5933 | 59.9713 | 49.6
10.9395 | 65.8304 | 60.0001 | 75.1731 | 10.9347 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9375 | 17.2923 | 59.9943 | 17.2 | 10.9282 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9438 | 49.5941 | 59.9713 | 49.6
10.9478 | 65.8307 | 60.0001 | 75.3081 | 10.9431 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9458 | 17.2856 | 59.9943 | 17.2 | 10.9365 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9521 | 49.5949 | 59.9713 | 49.6
10.9561 | 65.8306 | 60.0001 | 75.4431 | 10.9514 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 10.9542 | 17.2899 | 59.9943 | 17.2 | 10.9448 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9604 | 49.5956 | 59.9713 | 49.6
10.9645 | 65.8304 | 60.0001 | 75.5781 | 10.9597 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 10.9625 | 17.2943 | 59.9943 | 17.2 | 10.9531 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.969 | 49.5964 | 59.9713 | 49.6
10.9728 | 65.8303 | 60.0001 | 75.7131 | 10.968 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 10.9708 | 17.2912 | 59.9943 | 17.2 | 10.9617 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9773 | 49.5972 | 59.9713 | 49.6
10.9811 | 65.8302 | 60.0001 | 75.8481 | 10.9764 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 10.9791 | 17.2881 | 59.9943 | 17.2 | 10.97 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9856 | 49.598 | 59.9713 | 49.6
10.9895 | 65.83 | 60.0001 | 75.9831 | 10.9847 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 10.9875 | 17.285 | 59.9943 | 17.2 | 10.9783 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 10.9939 | 49.5987 | 59.9713 | 49.6
10.9978 | 65.8299 | 60.0001 | 76.1181 | 10.993 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 10.9958 | 17.2819 | 59.9943 | 17.2 | 10.9866 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 11.0022 | 49.5989 | 59.9713 | 49.6
11.0062 | 65.8318 | 60.0001 | 76.2531 | 11.0013 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.0042 | 17.2798 | 59.9943 | 17.2 | 10.9949 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 11.0105 | 49.599 | 59.9713 | 49.6
11.0145 | 65.8337 | 60.0001 | 76.3881 | 11.0098 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.0126 | 17.2777 | 59.9943 | 17.2 | 11.0032 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 11.0188 | 49.5993 | 59.9713 | 49.6
11.0228 | 65.8376 | 60.0001 | 76.5231 | 11.0181 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.0209 | 17.2756 | 59.9943 | 17.2 | 11.0115 | 33.4127 | 60.0577 | 33.4 | 11.0273 | 49.5996 | 59.9713 | 49.6
11.0312 | 65.8416 | 60.0001 | 76.6581 | 11.0264 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.0292 | 17.2735 | 59.9943 | 17.2 | 11.0198 | 33.4122 | 60.0577 | 33.4 | 11.0356 | 49.5999 | 59.9713 | 49.6
11.0395 | 65.8458 | 60.0001 | 76.7931 | 11.0347 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.0375 | 17.2714 | 59.9943 | 17.2 | 11.0281 | 33.4117 | 60.0577 | 33.4 | 11.0439 | 49.6003 | 59.9713 | 49.6
11.0478 | 65.85 | 60.0001 | 76.9281 | 11.043 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0459 | 17.2693 | 59.9943 | 17.2 | 11.0364 | 33.4112 | 60.0577 | 33.4 | 11.0522 | 49.6006 | 59.9713 | 49.6
11.0562 | 65.8542 | 60.0001 | 77.0631 | 11.0514 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0542 | 17.2731 | 59.9943 | 17.2 | 11.0449 | 33.4099 | 60.0577 | 33.4 | 11.0605 | 49.6009 | 59.9713 | 49.6
11.0645 | 65.8584 | 60.0001 | 77.1981 | 11.0597 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0625 | 17.277 | 59.9943 | 17.2 | 11.0532 | 33.4086 | 60.0577 | 33.4 | 11.0688 | 49.6012 | 59.9713 | 49.6
11.0728 | 65.8626 | 60.0001 | 77.3331 | 11.068 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0708 | 17.2819 | 59.9885 | 17.2 | 11.0615 | 33.4073 | 60.0577 | 33.4 | 11.0771 | 49.6015 | 59.9713 | 49.6
11.0811 | 65.8668 | 60.0001 | 77.4681 | 11.0763 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0792 | 17.2869 | 59.9885 | 17.2 | 11.0698 | 33.406 | 60.0577 | 33.4 | 11.0857 | 49.6024 | 59.9713 | 49.6
11.0895 | 65.8688 | 60.0001 | 77.6031 | 11.0847 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0875 | 17.2803 | 59.9885 | 17.2 | 11.0781 | 33.4046 | 60.0577 | 33.4 | 11.094 | 49.6032 | 59.9713 | 49.6
11.0978 | 65.8708 | 60.0001 | 77.7381 | 11.093 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.0958 | 17.2737 | 59.9885 | 17.2 | 11.0864 | 33.4033 | 60.0577 | 33.4 | 11.1023 | 49.6038 | 59.9713 | 49.6
11.1061 | 65.8706 | 60.0001 | 77.8731 | 11.1013 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1042 | 17.2672 | 59.9885 | 17.2 | 11.0947 | 33.4026 | 60.0577 | 33.4 | 11.1106 | 49.6043 | 59.9713 | 49.6
11.1145 | 65.8704 | 60.0001 | 78.0081 | 11.1096 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1125 | 17.2607 | 59.9885 | 17.2 | 11.103 | 33.4018 | 60.0577 | 33.4 | 11.1189 | 49.6048 | 59.9713 | 49.6
11.1228 | 65.8702 | 60.0001 | 78.1431 | 11.118 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1208 | 17.2542 | 59.9885 | 17.2 | 11.1113 | 33.401 | 60.0577 | 33.4 | 11.1272 | 49.6053 | 59.9713 | 49.6
11.1312 | 65.87 | 60.0001 | 78.2781 | 11.1263 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1292 | 17.2477 | 59.9885 | 17.2 | 11.1196 | 33.4001 | 60.0577 | 33.4 | 11.1357 | 49.6058 | 59.9713 | 49.6
11.1395 | 65.8699 | 60.0001 | 78.4131 | 11.1346 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1376 | 17.2402 | 59.9885 | 17.2 | 11.1282 | 33.4001 | 60.0577 | 33.4 | 11.144 | 49.6064 | 59.9713 | 49.6
11.1478 | 65.8698 | 60.0001 | 78.5481 | 11.1429 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1459 | 17.2328 | 59.9885 | 17.2 | 11.1365 | 33.4001 | 60.0577 | 33.4 | 11.1523 | 49.6069 | 59.9713 | 49.6
11.1562 | 65.8689 | 60.0001 | 78.6831 | 11.1514 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1542 | 17.2242 | 59.9885 | 17.2 | 11.1448 | 33.4001 | 60.0577 | 33.4 | 11.1606 | 49.6074 | 59.9713 | 49.6
11.1645 | 65.8681 | 60.0001 | 78.8181 | 11.1597 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1625 | 17.2157 | 59.9885 | 17.2 | 11.1531 | 33.4001 | 60.0577 | 33.4 | 11.1689 | 49.6079 | 59.9713 | 49.6
11.1728 | 65.8675 | 60.0001 | 78.9531 | 11.168 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1709 | 17.2157 | 59.9885 | 17.2 | 11.1614 | 33.4 | 60.0577 | 33.4 | 11.1772 | 49.6084 | 59.9713 | 49.6
11.1812 | 65.8669 | 60.0001 | 79.0881 | 11.1763 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1792 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.1697 | 33.4 | 60.0577 | 33.4 | 11.1855 | 49.6096 | 59.9713 | 49.6
11.1895 | 65.8663 | 60.0001 | 79.2231 | 11.1847 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1875 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.178 | 33.3997 | 60.0577 | 33.4 | 11.1941 | 49.6108 | 59.9713 | 49.6
11.1978 | 65.8656 | 60.0001 | 79.3581 | 11.193 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.1959 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.1863 | 33.3995 | 60.0577 | 33.4 | 11.2024 | 49.612 | 59.9713 | 49.6
11.2061 | 65.8643 | 60.0001 | 79.4931 | 11.2013 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.2042 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.1946 | 33.3995 | 60.0577 | 33.4 | 11.2107 | 49.6132 | 59.9713 | 49.6
11.2145 | 65.8629 | 60.0001 | 79.6281 | 11.2096 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.2125 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2029 | 33.3995 | 60.0577 | 33.4 | 11.219 | 49.6143 | 59.9713 | 49.6
11.2228 | 65.8615 | 60.0001 | 79.7631 | 11.218 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.2208 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2114 | 33.3993 | 60.0577 | 33.4 | 11.2273 | 49.6155 | 59.9713 | 49.6
11.2311 | 65.86 | 60.0001 | 79.8981 | 11.2263 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2292 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2197 | 33.3992 | 60.0577 | 33.4 | 11.2356 | 49.6167 | 59.9713 | 49.6
11.2395 | 65.8592 | 60.0001 | 80.0331 | 11.2346 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2375 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.228 | 33.399 | 60.0577 | 33.4 | 11.2439 | 49.6179 | 59.9713 | 49.6
11.2478 | 65.8585 | 60.0001 | 80.1681 | 11.2429 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2458 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2363 | 33.3988 | 60.0577 | 33.4 | 11.2524 | 49.6192 | 59.9713 | 49.6
11.2562 | 65.8567 | 60.0001 | 80.3031 | 11.2512 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2543 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2446 | 33.3988 | 60.0577 | 33.4 | 11.2607 | 49.6205 | 59.9713 | 49.6
11.2645 | 65.855 | 60.0001 | 80.4381 | 11.2596 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2626 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2529 | 33.3987 | 60.0577 | 33.4 | 11.269 | 49.6206 | 59.9713 | 49.6
11.2728 | 65.8518 | 60.0001 | 80.5731 | 11.2679 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.2709 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2612 | 33.3988 | 60.0577 | 33.4 | 11.2773 | 49.6207 | 59.9713 | 49.6
11.2812 | 65.8486 | 60.0001 | 80.7081 | 11.2762 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.2792 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2695 | 33.3988 | 60.0577 | 33.4 | 11.2856 | 49.6195 | 59.9713 | 49.6
11.2895 | 65.8459 | 60.0001 | 80.8431 | 11.2845 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.2876 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2778 | 33.3983 | 60.0577 | 33.4 | 11.2939 | 49.6183 | 59.9713 | 49.6
11.2978 | 65.8433 | 60.0001 | 80.9781 | 11.293 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.2959 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2861 | 33.3977 | 60.0577 | 33.4 | 11.3025 | 49.617 | 59.9713 | 49.6
11.3062 | 65.8406 | 60.0001 | 81.1131 | 11.3013 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3042 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.2947 | 33.397 | 60.0577 | 33.4 | 11.3108 | 49.6158 | 59.9713 | 49.6
11.3145 | 65.8379 | 60.0001 | 81.2481 | 11.3096 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3126 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.303 | 33.3964 | 60.0577 | 33.4 | 11.3191 | 49.6145 | 59.9713 | 49.6
11.3228 | 65.8353 | 60.0001 | 81.3831 | 11.3179 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3209 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3113 | 33.3958 | 60.0577 | 33.4 | 11.3274 | 49.6133 | 59.9713 | 49.6
11.3311 | 65.8327 | 60.0001 | 81.5181 | 11.3263 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3292 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3196 | 33.3952 | 60.0577 | 33.4 | 11.3357 | 49.6119 | 59.9713 | 49.6
11.3395 | 65.831 | 60.0001 | 81.6531 | 11.3346 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3375 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3279 | 33.3945 | 60.0577 | 33.4 | 11.344 | 49.6105 | 59.9713 | 49.6
11.3478 | 65.8293 | 60.0001 | 81.7881 | 11.3429 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3459 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3362 | 33.3939 | 60.0577 | 33.4 | 11.3523 | 49.6092 | 59.9713 | 49.6
11.3561 | 65.8294 | 60.0001 | 81.9231 | 11.3512 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3542 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3445 | 33.3945 | 60.0577 | 33.4 | 11.3608 | 49.6078 | 59.9713 | 49.6
11.3645 | 65.8295 | 60.0001 | 82 | 11.3596 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3625 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3528 | 33.395 | 60.0577 | 33.4 | 11.3691 | 49.6078 | 59.9713 | 49.6
11.3728 | 65.8298 | 60.0001 | 82 | 11.3679 | 1.0535 | 60.0231 | 1 | 11.3708 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3611 | 33.3966 | 60.0577 | 33.4 | 11.3774 | 49.6078 | 59.9713 | 49.6
11.3812 | 65.8301 | 60.0001 | 82 | 11.3762 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.3793 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3694 | 33.3981 | 60.0577 | 33.4 | 11.3857 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.3895 | 65.8306 | 60.0001 | 82 | 11.3845 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.3876 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3779 | 33.3999 | 60.0577 | 33.4 | 11.394 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.3978 | 65.8311 | 60.0001 | 82 | 11.3929 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.3959 | 17.2158 | 59.9885 | 17.2 | 11.3862 | 33.4016 | 60.0577 | 33.4 | 11.4023 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.4062 | 65.8316 | 60.0001 | 82 | 11.4012 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 11.4043 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.3945 | 33.4031 | 60.0577 | 33.4 | 11.4106 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.4145 | 65.8321 | 60.0001 | 82 | 11.4095 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4126 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4028 | 33.4045 | 60.0577 | 33.4 | 11.4192 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.4228 | 65.8355 | 60.0001 | 82 | 11.4178 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4209 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4111 | 33.4059 | 60.0577 | 33.4 | 11.4275 | 49.6077 | 59.9713 | 49.6
11.4312 | 65.839 | 60.0001 | 82 | 11.4263 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4292 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4194 | 33.4073 | 60.0577 | 33.4 | 11.4358 | 49.6075 | 59.9713 | 49.6
11.4395 | 65.8421 | 60.0001 | 82 | 11.4346 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4376 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4277 | 33.4076 | 60.0577 | 33.4 | 11.4441 | 49.6074 | 59.9713 | 49.6
11.4478 | 65.8452 | 60.0001 | 82 | 11.4429 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4459 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.436 | 33.4078 | 60.0577 | 33.4 | 11.4524 | 49.6072 | 59.9713 | 49.6
11.4561 | 65.8484 | 60.0001 | 82 | 11.4512 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4542 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4443 | 33.4075 | 60.0577 | 33.4 | 11.4607 | 49.607 | 59.9713 | 49.6
11.4645 | 65.8515 | 60.0001 | 82 | 11.4595 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4626 | 17.2158 | 59.9943 | 17.2 | 11.4526 | 33.4072 | 60.0577 | 33.4 | 11.469 | 49.6068 | 59.9713 | 49.6
11.4728 | 65.8544 | 60.0001 | 82 | 11.4679 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4709 | 17.2237 | 59.9943 | 17.2 | 11.4612 | 33.4085 | 60.0577 | 33.4 | 11.4775 | 49.6067 | 59.9713 | 49.6
11.4811 | 65.8573 | 60.0001 | 82 | 11.4762 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4792 | 17.2316 | 59.9943 | 17.2 | 11.4695 | 33.4099 | 60.0577 | 33.4 | 11.4858 | 49.6065 | 59.9713 | 49.6
11.4895 | 65.8595 | 60.0001 | 82 | 11.4845 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.4875 | 17.2395 | 59.9943 | 17.2 | 11.4778 | 33.4116 | 60.0577 | 33.4 | 11.4941 | 49.6063 | 59.9713 | 49.6
11.4978 | 65.8617 | 60.0001 | 82 | 11.4928 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 11.496 | 17.2474 | 59.9943 | 17.2 | 11.4861 | 33.4133 | 60.0577 | 33.4 | 11.5024 | 49.6061 | 59.9713 | 49.6
11.5062 | 65.861 | 60.0001 | 82 | 11.5012 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5043 | 17.2553 | 59.9943 | 17.2 | 11.4944 | 33.4149 | 60.0577 | 33.4 | 11.5107 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5145 | 65.8603 | 60.0001 | 82 | 11.5095 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5126 | 17.2632 | 59.9943 | 17.2 | 11.5027 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4 | 11.519 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5228 | 65.8598 | 60.0001 | 82 | 11.5178 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5209 | 17.2639 | 59.9943 | 17.2 | 11.511 | 33.4183 | 60.0577 | 33.4 | 11.5276 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5312 | 65.8593 | 60.0001 | 82 | 11.5261 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5293 | 17.2645 | 59.9943 | 17.2 | 11.5193 | 33.42 | 60.0577 | 33.4 | 11.5359 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5395 | 65.8588 | 60.0001 | 82 | 11.5345 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5376 | 17.2676 | 59.9943 | 17.2 | 11.5276 | 33.4217 | 60.0577 | 33.4 | 11.5442 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5478 | 65.8583 | 60.0001 | 82 | 11.5428 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5459 | 17.2706 | 59.9943 | 17.2 | 11.5359 | 33.4234 | 60.0577 | 33.4 | 11.5525 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5562 | 65.8578 | 60.0001 | 82 | 11.5511 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.5543 | 17.2723 | 59.9943 | 17.2 | 11.5444 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4 | 11.5608 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5645 | 65.8573 | 60.0001 | 82 | 11.5594 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.5626 | 17.274 | 59.9943 | 17.2 | 11.5527 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4 | 11.5691 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5728 | 65.8575 | 60.0001 | 82 | 11.5679 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.5709 | 17.2756 | 59.9885 | 17.2 | 11.561 | 33.4238 | 60.0577 | 33.4 | 11.5774 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5811 | 65.8577 | 60.0001 | 82 | 11.5762 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.5792 | 17.2773 | 59.9885 | 17.2 | 11.5693 | 33.4239 | 60.0577 | 33.4 | 11.5859 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5895 | 65.8579 | 60.0001 | 82 | 11.5845 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.5876 | 17.279 | 59.9885 | 17.2 | 11.5776 | 33.4245 | 60.0577 | 33.4 | 11.5942 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.5978 | 65.8581 | 60.0001 | 82 | 11.5928 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.5959 | 17.2806 | 59.9885 | 17.2 | 11.5859 | 33.4251 | 60.0577 | 33.4 | 11.6025 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6061 | 65.8581 | 60.0001 | 82 | 11.6012 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6042 | 17.2912 | 59.9885 | 17.2 | 11.5942 | 33.4258 | 60.0577 | 33.4 | 11.6108 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6145 | 65.8581 | 60.0001 | 82 | 11.6095 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6125 | 17.3019 | 59.9885 | 17.2 | 11.6025 | 33.4264 | 60.0577 | 33.4 | 11.6191 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6228 | 65.8581 | 60.0001 | 82 | 11.6178 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.621 | 17.3101 | 59.9885 | 17.2 | 11.6108 | 33.4287 | 60.0577 | 33.4 | 11.6274 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6312 | 65.858 | 60.0001 | 82 | 11.6261 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6293 | 17.3183 | 59.9885 | 17.2 | 11.6191 | 33.431 | 60.0577 | 33.4 | 11.6357 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6395 | 65.858 | 60.0001 | 82 | 11.6345 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6376 | 17.3199 | 59.9885 | 17.2 | 11.6277 | 33.433 | 60.0577 | 33.4 | 11.6443 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6478 | 65.858 | 60.0001 | 82 | 11.6428 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.646 | 17.3216 | 59.9885 | 17.2 | 11.636 | 33.435 | 60.0577 | 33.4 | 11.6526 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6562 | 65.8594 | 60.0001 | 82 | 11.6511 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6543 | 17.3233 | 59.9885 | 17.2 | 11.6443 | 33.4371 | 60.0577 | 33.4 | 11.6609 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6645 | 65.8609 | 60.0001 | 82 | 11.6594 | 1.0541 | 60.0231 | 1 | 11.6626 | 17.325 | 59.9885 | 17.2 | 11.6526 | 33.4391 | 60.0577 | 33.4 | 11.6692 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6728 | 65.8623 | 60.0001 | 82 | 11.6677 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.6709 | 17.3266 | 59.9885 | 17.2 | 11.6609 | 33.44 | 60.0577 | 33.4 | 11.6775 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6812 | 65.8638 | 60.0001 | 82 | 11.6761 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.6793 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.6692 | 33.4408 | 60.0577 | 33.4 | 11.6858 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6895 | 65.8628 | 60.0001 | 82 | 11.6844 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.6876 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.6775 | 33.4422 | 60.0577 | 33.4 | 11.6943 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.6978 | 65.8619 | 60.0001 | 82 | 11.6927 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.6959 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.6858 | 33.4435 | 60.0577 | 33.4 | 11.7026 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7061 | 65.8616 | 60.0001 | 82 | 11.701 | 1.054 | 60.0231 | 1 | 11.7043 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.6941 | 33.4434 | 60.0577 | 33.4 | 11.7109 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7145 | 65.8613 | 60.0001 | 82 | 11.7095 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.7126 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.7024 | 33.4433 | 60.0577 | 33.4 | 11.7192 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7228 | 65.8611 | 60.0001 | 82 | 11.7178 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.7209 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.7109 | 33.4434 | 60.0577 | 33.4 | 11.7275 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7311 | 65.8608 | 60.0001 | 82 | 11.7261 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.7292 | 17.3283 | 59.9885 | 17.2 | 11.7192 | 33.4435 | 60.0577 | 33.4 | 11.7358 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7395 | 65.8591 | 60.0001 | 82 | 11.7344 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.7377 | 17.3325 | 59.9885 | 17.2 | 11.7275 | 33.4434 | 60.0577 | 33.4 | 11.7441 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7478 | 65.8574 | 60.0001 | 82 | 11.7428 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.746 | 17.3368 | 59.9885 | 17.2 | 11.7358 | 33.4434 | 60.0577 | 33.4 | 11.7527 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7562 | 65.8553 | 60.0001 | 82 | 11.7511 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.7543 | 17.3318 | 59.9885 | 17.2 | 11.7441 | 33.444 | 60.0577 | 33.4 | 11.761 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7645 | 65.8532 | 60.0001 | 82 | 11.7594 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.7626 | 17.3269 | 59.9885 | 17.2 | 11.7524 | 33.4447 | 60.0577 | 33.4 | 11.7693 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7728 | 65.8545 | 60.0001 | 82 | 11.7677 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.771 | 17.322 | 59.9885 | 17.2 | 11.7607 | 33.4448 | 60.0577 | 33.4 | 11.7776 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7812 | 65.8558 | 60.0001 | 82 | 11.7761 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.7793 | 17.3171 | 59.9885 | 17.2 | 11.769 | 33.445 | 60.0577 | 33.4 | 11.7859 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7895 | 65.8564 | 60.0001 | 82 | 11.7844 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.7876 | 17.3122 | 59.9885 | 17.2 | 11.7773 | 33.4447 | 60.0577 | 33.4 | 11.7942 | 49.606 | 59.9713 | 49.6
11.7978 | 65.857 | 60.0001 | 82 | 11.7927 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.796 | 17.3073 | 59.9885 | 17.2 | 11.7856 | 33.4445 | 60.0577 | 33.4 | 11.8025 | 49.6055 | 59.9713 | 49.6
11.8062 | 65.8576 | 60.0001 | 82 | 11.801 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8043 | 17.3024 | 59.9885 | 17.2 | 11.7942 | 33.4439 | 60.0577 | 33.4 | 11.811 | 49.6051 | 59.9713 | 49.6
11.8145 | 65.8582 | 60.0001 | 82 | 11.8094 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8126 | 17.2975 | 59.9885 | 17.2 | 11.8025 | 33.4433 | 60.0577 | 33.4 | 11.8193 | 49.6049 | 59.9713 | 49.6
11.8228 | 65.8585 | 60.0001 | 82 | 11.8177 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8209 | 17.2907 | 59.9885 | 17.2 | 11.8108 | 33.4414 | 60.0577 | 33.4 | 11.8276 | 49.6048 | 59.9713 | 49.6
11.8311 | 65.8587 | 60.0001 | 82 | 11.826 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8293 | 17.2839 | 59.9885 | 17.2 | 11.8191 | 33.4395 | 60.0577 | 33.4 | 11.8359 | 49.6043 | 59.9713 | 49.6
11.8395 | 65.8592 | 60.0001 | 82 | 11.8344 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8376 | 17.2863 | 59.9885 | 17.2 | 11.8274 | 33.4383 | 60.0577 | 33.4 | 11.8442 | 49.6038 | 59.9713 | 49.6
11.8478 | 65.8597 | 60.0001 | 82 | 11.8428 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8459 | 17.2887 | 59.9885 | 17.2 | 11.8357 | 33.4371 | 60.0577 | 33.4 | 11.8525 | 49.6033 | 59.9713 | 49.6
11.8561 | 65.8595 | 60.0001 | 82 | 11.8511 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8544 | 17.2911 | 59.9885 | 17.2 | 11.844 | 33.4356 | 60.0577 | 33.4 | 11.8611 | 49.6028 | 59.9713 | 49.6
11.8645 | 65.8592 | 60.0001 | 82 | 11.8594 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8627 | 17.2935 | 59.9885 | 17.2 | 11.8523 | 33.4341 | 60.0577 | 33.4 | 11.8694 | 49.6023 | 59.9713 | 49.6
11.8728 | 65.8598 | 60.0001 | 82 | 11.8677 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.871 | 17.2959 | 59.9885 | 17.2 | 11.8606 | 33.4334 | 60.0577 | 33.4 | 11.8777 | 49.6018 | 59.9713 | 49.6
11.8812 | 65.8603 | 60.0001 | 82 | 11.876 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.8793 | 17.2983 | 59.9885 | 17.2 | 11.8689 | 33.4326 | 60.0577 | 33.4 | 11.886 | 49.602 | 59.9713 | 49.6
11.8895 | 65.862 | 60.0001 | 82 | 11.8844 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.8877 | 17.3006 | 59.9885 | 17.2 | 11.8774 | 33.4321 | 60.0577 | 33.4 | 11.8943 | 49.6023 | 59.9713 | 49.6
11.8978 | 65.8638 | 60.0001 | 82 | 11.8927 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.896 | 17.303 | 59.9885 | 17.2 | 11.8857 | 33.4316 | 60.0577 | 33.4 | 11.9026 | 49.6023 | 59.9713 | 49.6
11.9062 | 65.8659 | 60.0001 | 82 | 11.901 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9043 | 17.303 | 59.9885 | 17.2 | 11.894 | 33.4324 | 60.0577 | 33.4 | 11.9109 | 49.6023 | 59.9713 | 49.6
11.9145 | 65.868 | 60.0001 | 82 | 11.9093 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9127 | 17.303 | 59.9885 | 17.2 | 11.9023 | 33.4333 | 60.0577 | 33.4 | 11.9194 | 49.6034 | 59.9713 | 49.6
11.9228 | 65.8702 | 60.0001 | 82 | 11.9177 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.921 | 17.2948 | 59.9885 | 17.2 | 11.9106 | 33.4332 | 60.0577 | 33.4 | 11.9277 | 49.6045 | 59.9713 | 49.6
11.9312 | 65.8724 | 60.0001 | 82 | 11.926 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9293 | 17.2865 | 59.9885 | 17.2 | 11.9189 | 33.433 | 60.0577 | 33.4 | 11.936 | 49.6054 | 59.9713 | 49.6
11.9395 | 65.8744 | 60.0001 | 82 | 11.9343 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9376 | 17.2808 | 59.9885 | 17.2 | 11.9272 | 33.4331 | 60.0577 | 33.4 | 11.9443 | 49.6062 | 59.9713 | 49.6
11.9478 | 65.8765 | 60.0001 | 82 | 11.9426 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.946 | 17.275 | 59.9885 | 17.2 | 11.9355 | 33.4332 | 60.0577 | 33.4 | 11.9526 | 49.6071 | 59.9713 | 49.6
11.9561 | 65.8771 | 60.0001 | 82 | 11.951 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.9543 | 17.2714 | 59.9885 | 17.2 | 11.9438 | 33.4328 | 60.0577 | 33.4 | 11.9609 | 49.608 | 59.9713 | 49.6
11.9645 | 65.8777 | 60.0001 | 82 | 11.9594 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.9626 | 17.2678 | 59.9885 | 17.2 | 11.9521 | 33.4323 | 60.0577 | 33.4 | 11.9692 | 49.609 | 59.9713 | 49.6
11.9728 | 65.8771 | 60.0001 | 82 | 11.9677 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 11.9709 | 17.2641 | 59.9885 | 17.2 | 11.9607 | 33.432 | 60.0577 | 33.4 | 11.9778 | 49.61 | 59.9713 | 49.6
11.9811 | 65.8764 | 60.0001 | 82 | 11.976 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9794 | 17.2605 | 59.9885 | 17.2 | 11.969 | 33.4318 | 60.0577 | 33.4 | 11.9861 | 49.611 | 59.977 | 49.6
11.9895 | 65.8758 | 60.0001 | 82 | 11.9844 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.9877 | 17.2569 | 59.9885 | 17.2 | 11.9773 | 33.4311 | 60.0577 | 33.4 | 11.9944 | 49.612 | 59.977 | 49.6
11.9978 | 65.8752 | 60.0001 | 82 | 11.9927 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 11.996 | 17.2533 | 59.9885 | 17.2 | 11.9856 | 33.4305 | 60.0577 | 33.4 | 12.0027 | 49.6123 | 59.977 | 49.6
12.0062 | 65.8752 | 60.0001 | 82 | 12.001 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.0044 | 17.2579 | 59.9885 | 17.2 | 11.9939 | 33.4321 | 60.0577 | 33.4 | 12.011 | 49.6125 | 59.977 | 49.6
12.0145 | 65.8752 | 60.0001 | 82 | 12.0093 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.0127 | 17.2626 | 59.9885 | 17.2 | 12.0022 | 33.4337 | 60.0577 | 33.4 | 12.0193 | 49.6144 | 59.977 | 49.6
12.0228 | 65.8745 | 60.0001 | 82 | 12.0177 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.021 | 17.2575 | 59.9885 | 17.2 | 12.0105 | 33.4349 | 60.0577 | 33.4 | 12.0278 | 49.6162 | 59.977 | 49.6
12.0312 | 65.8738 | 60.0001 | 82 | 12.026 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.0293 | 17.2523 | 59.9885 | 17.2 | 12.0188 | 33.4361 | 60.0577 | 33.4 | 12.0361 | 49.6181 | 59.977 | 49.6
12.0395 | 65.8739 | 60.0001 | 82 | 12.0343 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.0377 | 17.2505 | 59.9885 | 17.2 | 12.0271 | 33.4373 | 60.0577 | 33.4 | 12.0444 | 49.6199 | 59.977 | 49.6
12.0478 | 65.8739 | 60.0001 | 82 | 12.0426 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.046 | 17.2487 | 59.9885 | 17.2 | 12.0354 | 33.4385 | 60.0577 | 33.4 | 12.0527 | 49.6213 | 59.977 | 49.6
12.0562 | 65.874 | 60.0001 | 82 | 12.051 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 12.0543 | 17.2468 | 59.9885 | 17.2 | 12.0439 | 33.4378 | 60.0519 | 33.4 | 12.061 | 49.6226 | 59.977 | 49.6
12.0645 | 65.874 | 60.0001 | 82 | 12.0593 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 12.0627 | 17.245 | 59.9885 | 17.2 | 12.0522 | 33.4371 | 60.0519 | 33.4 | 12.0693 | 49.624 | 59.977 | 49.6
12.0728 | 65.8743 | 60.0001 | 82 | 12.0676 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 12.071 | 17.2432 | 59.9885 | 17.2 | 12.0605 | 33.4363 | 60.0519 | 33.4 | 12.0776 | 49.6253 | 59.977 | 49.6
12.0811 | 65.8746 | 60.0001 | 82 | 12.0759 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 12.0793 | 17.2413 | 59.9885 | 17.2 | 12.0688 | 33.4355 | 60.0519 | 33.4 | 12.0862 | 49.6267 | 59.977 | 49.6
12.0895 | 65.8753 | 60.0001 | 82 | 12.0844 | 1.0539 | 60.0231 | 1 | 12.0876 | 17.2395 | 59.9885 | 17.2 | 12.0771 | 33.4329 | 60.0519 | 33.4 | 12.0945 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.0978 | 65.8759 | 60.0001 | 82 | 12.0927 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.0961 | 17.2377 | 59.9885 | 17.2 | 12.0854 | 33.4302 | 60.0519 | 33.4 | 12.1028 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1061 | 65.8772 | 60.0001 | 82 | 12.101 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.1044 | 17.2431 | 59.9885 | 17.2 | 12.0938 | 33.428 | 60.0519 | 33.4 | 12.1111 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1145 | 65.8784 | 60.0001 | 82 | 12.1093 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.1127 | 17.2485 | 59.9885 | 17.2 | 12.1021 | 33.4257 | 60.0519 | 33.4 | 12.1194 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1228 | 65.8798 | 60.0001 | 82 | 12.1176 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.1211 | 17.2407 | 59.9885 | 17.2 | 12.1104 | 33.4235 | 60.0519 | 33.4 | 12.1277 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1312 | 65.8812 | 60.0001 | 82 | 12.126 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.1294 | 17.233 | 59.9885 | 17.2 | 12.1189 | 33.4213 | 60.0519 | 33.4 | 12.136 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1395 | 65.8826 | 60.0001 | 82 | 12.1343 | 1.0536 | 60.0231 | 1 | 12.1377 | 17.2278 | 59.9885 | 17.2 | 12.1272 | 33.4215 | 60.0519 | 33.4 | 12.1445 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1478 | 65.884 | 60.0001 | 82 | 12.1426 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.146 | 17.2226 | 59.9885 | 17.2 | 12.1355 | 33.4216 | 60.0519 | 33.4 | 12.1528 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1562 | 65.8851 | 60.0001 | 82 | 12.1509 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.1544 | 17.2174 | 59.9885 | 17.2 | 12.1438 | 33.4222 | 60.0519 | 33.4 | 12.1611 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1645 | 65.8863 | 60.0001 | 82 | 12.1593 | 1.0537 | 60.0231 | 1 | 12.1627 | 17.2122 | 59.9885 | 17.2 | 12.1521 | 33.4227 | 60.0519 | 33.4 | 12.1694 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1728 | 65.8865 | 60.0001 | 82 | 12.1676 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.171 | 17.2102 | 59.9885 | 17.2 | 12.1604 | 33.4231 | 60.0519 | 33.4 | 12.1777 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1812 | 65.8866 | 60.0001 | 82 | 12.1759 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.1793 | 17.2082 | 59.9885 | 17.2 | 12.1687 | 33.4235 | 60.0519 | 33.4 | 12.186 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1895 | 65.8872 | 60.0001 | 82 | 12.1842 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.1877 | 17.2062 | 59.9885 | 17.2 | 12.177 | 33.424 | 60.0519 | 33.4 | 12.1943 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.1978 | 65.8877 | 60.0001 | 82 | 12.1926 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.196 | 17.2042 | 59.9885 | 17.2 | 12.1853 | 33.4244 | 60.0519 | 33.4 | 12.2029 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2061 | 65.887 | 60.0001 | 82 | 12.2009 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.2043 | 17.2099 | 59.9885 | 17.2 | 12.1936 | 33.4249 | 60.0519 | 33.4 | 12.2112 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2145 | 65.8864 | 60.0001 | 82 | 12.2092 | 1.0538 | 60.0231 | 1 | 12.2128 | 17.2157 | 59.9885 | 17.2 | 12.2021 | 33.4255 | 60.0519 | 33.4 | 12.2195 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2228 | 65.8857 | 60.0001 | 82 | 12.2175 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.2211 | 17.2189 | 59.9885 | 17.2 | 12.2104 | 33.4254 | 60.0519 | 33.4 | 12.2278 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2311 | 65.8851 | 60.0001 | 82 | 12.226 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.2294 | 17.2221 | 59.9885 | 17.2 | 12.2188 | 33.4253 | 60.0519 | 33.4 | 12.2361 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2395 | 65.8844 | 60.0001 | 82 | 12.2343 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.2377 | 17.2253 | 59.9885 | 17.2 | 12.2271 | 33.4253 | 60.0519 | 33.4 | 12.2444 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2478 | 65.8837 | 60.0001 | 82 | 12.2426 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.2461 | 17.2285 | 59.9885 | 17.2 | 12.2354 | 33.4254 | 60.0519 | 33.4 | 12.2527 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2562 | 65.8839 | 60.0001 | 82 | 12.2509 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.2544 | 17.2326 | 59.9885 | 17.2 | 12.2437 | 33.4255 | 60.0519 | 33.4 | 12.2612 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2645 | 65.8841 | 60.0001 | 82 | 12.2593 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.2627 | 17.2367 | 59.9885 | 17.2 | 12.252 | 33.4257 | 60.0519 | 33.4 | 12.2695 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2728 | 65.8841 | 60.0001 | 82 | 12.2676 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.2711 | 17.2409 | 59.9885 | 17.2 | 12.2603 | 33.4258 | 60.0519 | 33.4 | 12.2778 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2812 | 65.8842 | 60.0001 | 82 | 12.2759 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.2794 | 17.245 | 59.9885 | 17.2 | 12.2686 | 33.4259 | 60.0519 | 33.4 | 12.2861 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2895 | 65.8854 | 60.0001 | 82 | 12.2842 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.2877 | 17.2491 | 59.9885 | 17.2 | 12.2769 | 33.4259 | 60.0519 | 33.4 | 12.2944 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.2978 | 65.8867 | 60.0001 | 82 | 12.2926 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.296 | 17.2532 | 59.9885 | 17.2 | 12.2854 | 33.4259 | 60.0519 | 33.4 | 12.3027 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3062 | 65.888 | 60.0001 | 82 | 12.3009 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.3044 | 17.2596 | 59.9885 | 17.2 | 12.2937 | 33.4262 | 60.0519 | 33.4 | 12.311 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3145 | 65.8893 | 60.0001 | 82 | 12.3092 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.3127 | 17.2661 | 59.9885 | 17.2 | 12.302 | 33.4264 | 60.0519 | 33.4 | 12.3196 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3228 | 65.8917 | 60.0001 | 82 | 12.3175 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.321 | 17.2619 | 59.9885 | 17.2 | 12.3103 | 33.4266 | 60.0519 | 33.4 | 12.3279 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3311 | 65.8942 | 60.0001 | 82 | 12.3258 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3295 | 17.2576 | 59.9885 | 17.2 | 12.3186 | 33.4269 | 60.0519 | 33.4 | 12.3362 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3395 | 65.8958 | 60.0001 | 82 | 12.3342 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3378 | 17.2514 | 59.9885 | 17.2 | 12.3269 | 33.4276 | 60.0519 | 33.4 | 12.3445 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3478 | 65.8974 | 60.0001 | 82 | 12.3425 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3461 | 17.2452 | 59.9885 | 17.2 | 12.3352 | 33.4282 | 60.0519 | 33.4 | 12.3528 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3561 | 65.8988 | 60.0001 | 82 | 12.3508 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3544 | 17.239 | 59.9885 | 17.2 | 12.3435 | 33.4289 | 60.0519 | 33.4 | 12.3611 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3645 | 65.9002 | 60.0001 | 82 | 12.3591 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3628 | 17.2328 | 59.9885 | 17.2 | 12.3518 | 33.4296 | 60.0519 | 33.4 | 12.3696 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3728 | 65.9013 | 60.0001 | 82 | 12.3676 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3711 | 17.229 | 59.9885 | 17.2 | 12.3604 | 33.4303 | 60.0519 | 33.4 | 12.3779 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3812 | 65.9025 | 60.0001 | 82 | 12.3759 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3794 | 17.2252 | 59.9885 | 17.2 | 12.3687 | 33.431 | 60.0519 | 33.4 | 12.3862 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3895 | 65.9035 | 60.0001 | 82 | 12.3842 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.3877 | 17.2109 | 59.9885 | 17.2 | 12.377 | 33.4314 | 60.0519 | 33.4 | 12.3945 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.3978 | 65.9046 | 60.0001 | 82 | 12.3925 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.3961 | 17.1965 | 59.9885 | 17.2 | 12.3853 | 33.4318 | 60.0519 | 33.4 | 12.4028 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4062 | 65.9048 | 60.0001 | 82 | 12.4009 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.4044 | 17.1956 | 59.9885 | 17.2 | 12.3936 | 33.4311 | 60.0519 | 33.4 | 12.4111 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4145 | 65.905 | 60.0001 | 82 | 12.4092 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.4127 | 17.1946 | 59.9885 | 17.2 | 12.4019 | 33.4304 | 60.0519 | 33.4 | 12.4194 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4228 | 65.9052 | 60.0001 | 82 | 12.4175 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.4211 | 17.1915 | 59.9885 | 17.2 | 12.4102 | 33.4292 | 60.0519 | 33.4 | 12.428 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4312 | 65.9054 | 60.0001 | 82 | 12.4258 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4294 | 17.1885 | 59.9885 | 17.2 | 12.4185 | 33.4281 | 60.0519 | 33.4 | 12.4363 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4395 | 65.9057 | 60.0001 | 82 | 12.4342 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4377 | 17.1854 | 59.9885 | 17.2 | 12.4268 | 33.427 | 60.0519 | 33.4 | 12.4446 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4478 | 65.9059 | 60.0001 | 82 | 12.4425 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.446 | 17.1823 | 59.9885 | 17.2 | 12.4351 | 33.4259 | 60.0519 | 33.4 | 12.4529 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4561 | 65.9061 | 60.0001 | 82 | 12.4508 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4545 | 17.179 | 59.9885 | 17.2 | 12.4436 | 33.4249 | 60.0519 | 33.4 | 12.4612 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4645 | 65.9063 | 60.0001 | 82 | 12.4591 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4628 | 17.1756 | 59.9885 | 17.2 | 12.4519 | 33.4238 | 60.0519 | 33.4 | 12.4695 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4728 | 65.9066 | 60.0001 | 82 | 12.4675 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4711 | 17.1805 | 59.9885 | 17.2 | 12.4602 | 33.4228 | 60.0519 | 33.4 | 12.4778 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4811 | 65.907 | 60.0001 | 82 | 12.4758 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4795 | 17.1854 | 59.9885 | 17.2 | 12.4685 | 33.4217 | 60.0519 | 33.4 | 12.4863 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4895 | 65.9077 | 60.0001 | 82 | 12.4841 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4878 | 17.1875 | 59.9885 | 17.2 | 12.4768 | 33.4221 | 60.0519 | 33.4 | 12.4946 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.4978 | 65.9085 | 60.0001 | 82 | 12.4924 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.4961 | 17.1896 | 59.9885 | 17.2 | 12.4851 | 33.4224 | 60.0519 | 33.4 | 12.5029 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5062 | 65.9086 | 60.0001 | 82 | 12.5009 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.5044 | 17.1943 | 59.9885 | 17.2 | 12.4934 | 33.4228 | 60.0519 | 33.4 | 12.5112 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5145 | 65.9088 | 60.0001 | 82 | 12.5092 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5128 | 17.1989 | 59.9885 | 17.2 | 12.5017 | 33.4232 | 60.0519 | 33.4 | 12.5195 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5228 | 65.909 | 60.0001 | 82 | 12.5175 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5211 | 17.2035 | 59.9885 | 17.2 | 12.51 | 33.4235 | 60.0519 | 33.4 | 12.5278 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5312 | 65.9093 | 60.0001 | 82 | 12.5258 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5294 | 17.2081 | 59.9885 | 17.2 | 12.5183 | 33.4237 | 60.0519 | 33.4 | 12.5361 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5395 | 65.9099 | 60.0001 | 82 | 12.5341 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5378 | 17.2106 | 59.9885 | 17.2 | 12.5269 | 33.4245 | 60.0519 | 33.4 | 12.5447 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5478 | 65.9105 | 60.0001 | 82 | 12.5425 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5461 | 17.2131 | 59.9885 | 17.2 | 12.5352 | 33.4252 | 60.0519 | 33.4 | 12.553 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5562 | 65.9111 | 60.0001 | 82 | 12.5508 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5544 | 17.2156 | 59.9885 | 17.2 | 12.5435 | 33.4261 | 60.0519 | 33.4 | 12.5613 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5645 | 65.9116 | 60.0001 | 82 | 12.5591 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5627 | 17.2181 | 59.9885 | 17.2 | 12.5518 | 33.427 | 60.0519 | 33.4 | 12.5696 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5728 | 65.9114 | 60.0001 | 82 | 12.5674 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5712 | 17.2206 | 59.9885 | 17.2 | 12.5601 | 33.4276 | 60.0519 | 33.4 | 12.5779 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5811 | 65.9112 | 60.0001 | 82 | 12.5758 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5795 | 17.2231 | 59.9885 | 17.2 | 12.5684 | 33.4283 | 60.0519 | 33.4 | 12.5862 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5895 | 65.9117 | 60.0001 | 82 | 12.5841 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5878 | 17.2289 | 59.9885 | 17.2 | 12.5767 | 33.4289 | 60.0519 | 33.4 | 12.5945 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.5978 | 65.9121 | 60.0001 | 82 | 12.5924 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.5961 | 17.2348 | 59.9885 | 17.2 | 12.585 | 33.4296 | 60.0519 | 33.4 | 12.603 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6061 | 65.9124 | 60.0001 | 82 | 12.6007 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.6045 | 17.2406 | 59.9885 | 17.2 | 12.5933 | 33.4302 | 60.0519 | 33.4 | 12.6113 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6145 | 65.9127 | 60.0001 | 82 | 12.6091 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.6128 | 17.2465 | 59.9885 | 17.2 | 12.6018 | 33.4307 | 60.0519 | 33.4 | 12.6196 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6228 | 65.9141 | 60.0001 | 82 | 12.6174 | 1.0535 | 60.0231 | 17.2 | 12.6211 | 17.2445 | 59.9885 | 17.2 | 12.6101 | 33.4316 | 60.0519 | 33.4 | 12.6279 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6312 | 65.9155 | 60.0001 | 82 | 12.6257 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.6295 | 17.2424 | 59.9885 | 17.2 | 12.6184 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4 | 12.6362 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6395 | 65.9168 | 60.0001 | 82 | 12.634 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.6378 | 17.2404 | 59.9885 | 17.2 | 12.6267 | 33.4332 | 60.0519 | 33.4 | 12.6445 | 49.6281 | 59.977 | 49.6
12.6478 | 65.9182 | 60.0001 | 82 | 12.6425 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.6461 | 17.2384 | 59.9885 | 17.2 | 12.635 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 12.6528 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
12.6562 | 65.9199 | 60.0001 | 82 | 12.6508 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.6544 | 17.2364 | 59.9885 | 17.2 | 12.6433 | 33.4342 | 60.0519 | 33.4 | 12.6614 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
12.6645 | 65.9216 | 60.0001 | 82 | 12.6591 | 1.0536 | 60.0231 | 17.2 | 12.6628 | 17.2344 | 59.9885 | 17.2 | 12.6516 | 33.4346 | 60.0519 | 33.4 | 12.6697 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
12.6728 | 65.9236 | 60.0001 | 82 | 12.6674 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.6711 | 17.2285 | 59.9885 | 17.2 | 12.6599 | 33.4351 | 60.0519 | 33.4 | 12.678 | 49.6282 | 59.977 | 49.6
12.6812 | 65.9256 | 60.0001 | 82 | 12.6758 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.6794 | 17.2227 | 59.9885 | 17.2 | 12.6682 | 33.4356 | 60.0519 | 33.4 | 12.6863 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.6895 | 65.9275 | 60.0001 | 82 | 12.6841 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.6879 | 17.2168 | 59.9885 | 17.2 | 12.6765 | 33.4361 | 60.0519 | 33.4 | 12.6946 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.6978 | 65.9294 | 60.0001 | 82 | 12.6924 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.6962 | 17.2109 | 59.9885 | 17.2 | 12.6851 | 33.4366 | 60.0519 | 33.4 | 12.7029 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7061 | 65.93 | 60.0001 | 82 | 12.7007 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.7045 | 17.2129 | 59.9885 | 17.2 | 12.6934 | 33.4364 | 60.0519 | 33.4 | 12.7114 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7145 | 65.9305 | 60.0001 | 82 | 12.7091 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.7128 | 17.2149 | 59.9885 | 17.2 | 12.7017 | 33.4362 | 60.0519 | 33.4 | 12.7197 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7228 | 65.931 | 60.0001 | 82 | 12.7174 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7212 | 17.2169 | 59.9885 | 17.2 | 12.71 | 33.4359 | 60.0519 | 33.4 | 12.728 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7311 | 65.9316 | 60.0001 | 82 | 12.7257 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7295 | 17.2189 | 59.9885 | 17.2 | 12.7183 | 33.4357 | 60.0519 | 33.4 | 12.7363 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7395 | 65.9318 | 60.0001 | 82 | 12.734 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7378 | 17.2209 | 59.9885 | 17.2 | 12.7266 | 33.4359 | 60.0519 | 33.4 | 12.7446 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7478 | 65.9321 | 60.0001 | 82 | 12.7423 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7462 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7349 | 33.436 | 60.0519 | 33.4 | 12.7529 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7562 | 65.9323 | 60.0001 | 82 | 12.7507 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7545 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7432 | 33.4357 | 60.0519 | 33.4 | 12.7612 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7645 | 65.9324 | 60.0001 | 82 | 12.759 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7628 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7515 | 33.4353 | 60.0519 | 33.4 | 12.7698 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7728 | 65.9328 | 60.0001 | 82 | 12.7673 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7711 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.76 | 33.4346 | 60.0519 | 33.4 | 12.7781 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7812 | 65.9332 | 60.0001 | 82 | 12.7756 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7795 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7683 | 33.4338 | 60.0519 | 33.4 | 12.7864 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7895 | 65.9336 | 60.0001 | 82 | 12.7841 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7878 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7766 | 33.433 | 60.0519 | 33.4 | 12.7947 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.7978 | 65.934 | 60.0001 | 82 | 12.7924 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.7961 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7849 | 33.4322 | 60.0519 | 33.4 | 12.803 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8062 | 65.9334 | 60.0001 | 82 | 12.8007 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8044 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.7932 | 33.4314 | 60.0519 | 33.4 | 12.8113 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8145 | 65.9328 | 60.0001 | 82 | 12.809 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8129 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8015 | 33.4305 | 60.0519 | 33.4 | 12.8196 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8228 | 65.9317 | 60.0001 | 82 | 12.8174 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8212 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8098 | 33.43 | 60.0519 | 33.4 | 12.8281 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8311 | 65.9305 | 60.0001 | 82 | 12.8257 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8295 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8181 | 33.4294 | 60.0519 | 33.4 | 12.8364 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8395 | 65.9292 | 60.0001 | 82 | 12.834 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8379 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8264 | 33.4291 | 60.0519 | 33.4 | 12.8447 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8478 | 65.9278 | 60.0001 | 82 | 12.8423 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8462 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8347 | 33.4289 | 60.0519 | 33.4 | 12.853 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8561 | 65.9263 | 60.0001 | 82 | 12.8507 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8545 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8433 | 33.429 | 60.0519 | 33.4 | 12.8613 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8645 | 65.9248 | 60.0001 | 82 | 12.859 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8628 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8516 | 33.4292 | 60.0519 | 33.4 | 12.8696 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8728 | 65.9234 | 60.0001 | 82 | 12.8673 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.8712 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8599 | 33.4294 | 60.0519 | 33.4 | 12.8779 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8812 | 65.9219 | 60.0001 | 82 | 12.8756 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.8795 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8682 | 33.4297 | 60.0519 | 33.4 | 12.8865 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8895 | 65.9219 | 60.0001 | 82 | 12.884 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.8878 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8765 | 33.4296 | 60.0519 | 33.4 | 12.8948 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.8978 | 65.9219 | 60.0001 | 82 | 12.8923 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.8962 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8848 | 33.4295 | 60.0519 | 33.4 | 12.9031 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9062 | 65.9224 | 60.0001 | 82 | 12.9006 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.9045 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.8931 | 33.4297 | 60.0519 | 33.4 | 12.9114 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9145 | 65.9229 | 60.0001 | 82 | 12.9089 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.9128 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.9014 | 33.4298 | 60.0519 | 33.4 | 12.9197 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9228 | 65.9216 | 60.0001 | 82 | 12.9174 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.9211 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.9097 | 33.43 | 60.0519 | 33.4 | 12.928 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9312 | 65.9203 | 60.0001 | 82 | 12.9257 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.9296 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.918 | 33.4301 | 60.0519 | 33.4 | 12.9363 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9395 | 65.9191 | 60.0001 | 82 | 12.934 | 1.0537 | 60.0231 | 17.2 | 12.9379 | 17.2229 | 59.9885 | 17.2 | 12.9265 | 33.4303 | 60.0519 | 33.4 | 12.9448 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9478 | 65.9178 | 60.0001 | 82 | 12.9423 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.9462 | 17.2228 | 59.9885 | 17.2 | 12.9348 | 33.4304 | 60.0519 | 33.4 | 12.9531 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9561 | 65.9187 | 60.0001 | 82 | 12.9507 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.9545 | 17.2228 | 59.9885 | 17.2 | 12.9431 | 33.4305 | 60.0519 | 33.4 | 12.9614 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9645 | 65.9196 | 60.0001 | 82 | 12.959 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 12.9629 | 17.2228 | 59.9885 | 17.2 | 12.9514 | 33.4307 | 60.0519 | 33.4 | 12.9697 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9728 | 65.9235 | 60.0001 | 82 | 12.9673 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 12.9712 | 17.2267 | 59.9885 | 17.2 | 12.9597 | 33.4309 | 60.0519 | 33.4 | 12.978 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9811 | 65.9275 | 60.0001 | 82 | 12.9756 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 12.9795 | 17.2305 | 59.9885 | 17.2 | 12.968 | 33.4312 | 60.0519 | 33.4 | 12.9863 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9895 | 65.9314 | 60.0001 | 82 | 12.9839 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 12.9879 | 17.2344 | 59.9885 | 17.2 | 12.9763 | 33.4316 | 60.0519 | 33.4 | 12.9946 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
12.9978 | 65.9353 | 60.0001 | 82 | 12.9923 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 12.9962 | 17.2382 | 59.9885 | 17.2 | 12.9846 | 33.4321 | 60.0519 | 33.4 | 13.0032 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0062 | 65.941 | 60.0001 | 82 | 13.0006 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.0045 | 17.2445 | 59.9885 | 17.2 | 12.9929 | 33.4326 | 60.0519 | 33.4 | 13.0115 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0145 | 65.9467 | 60.0001 | 82 | 13.0089 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.0128 | 17.2508 | 59.9885 | 17.2 | 13.0015 | 33.4331 | 60.0519 | 33.4 | 13.0198 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0228 | 65.9525 | 60.0001 | 82 | 13.0172 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.0212 | 17.2571 | 59.9885 | 17.2 | 13.0098 | 33.4336 | 60.0519 | 33.4 | 13.0281 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0312 | 65.9582 | 60.0001 | 82 | 13.0256 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0295 | 17.2634 | 59.9885 | 17.2 | 13.0181 | 33.4341 | 60.0519 | 33.4 | 13.0364 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0395 | 65.9625 | 60.0001 | 82 | 13.0339 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0378 | 17.2697 | 59.9885 | 17.2 | 13.0264 | 33.4346 | 60.0519 | 33.4 | 13.0447 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0478 | 65.9669 | 60.0001 | 82 | 13.0422 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0463 | 17.276 | 59.9885 | 17.2 | 13.0347 | 33.4351 | 60.0519 | 33.4 | 13.0532 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0562 | 65.9678 | 60.0001 | 82 | 13.0505 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0546 | 17.2784 | 59.9885 | 17.2 | 13.043 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4 | 13.0615 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0645 | 65.9687 | 60.0001 | 82 | 13.059 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0629 | 17.2809 | 59.9885 | 17.2 | 13.0513 | 33.4365 | 60.0519 | 33.4 | 13.0698 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0728 | 65.9697 | 60.0001 | 82 | 13.0673 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0712 | 17.2833 | 59.9885 | 17.2 | 13.0596 | 33.4365 | 60.0519 | 33.4 | 13.0781 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0811 | 65.9706 | 60.0001 | 82 | 13.0756 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.0796 | 17.2858 | 59.9885 | 17.2 | 13.0679 | 33.4364 | 60.0519 | 33.4 | 13.0864 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0895 | 65.9737 | 60.0001 | 82 | 13.0839 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.0879 | 17.2858 | 59.9885 | 17.2 | 13.0762 | 33.4349 | 60.0519 | 33.4 | 13.0947 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.0978 | 65.9769 | 60.0001 | 82 | 13.0923 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.0962 | 17.2858 | 59.9885 | 17.2 | 13.0847 | 33.4334 | 60.0519 | 33.4 | 13.103 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1061 | 65.9808 | 60.0001 | 82 | 13.1006 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.1046 | 17.2858 | 59.9885 | 17.2 | 13.093 | 33.4323 | 60.0519 | 33.4 | 13.1116 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1145 | 65.9848 | 60.0001 | 82 | 13.1089 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.1129 | 17.2858 | 59.9885 | 17.2 | 13.1013 | 33.4313 | 60.0519 | 33.4 | 13.1199 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1228 | 65.9877 | 60.0001 | 82 | 13.1172 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.1212 | 17.2801 | 59.9885 | 17.2 | 13.1096 | 33.4302 | 60.0519 | 33.4 | 13.1282 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1311 | 65.9905 | 60.0001 | 82 | 13.1256 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.1295 | 17.2744 | 59.9885 | 17.2 | 13.1179 | 33.4291 | 60.0519 | 33.4 | 13.1365 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1395 | 65.993 | 60.0001 | 82 | 13.1339 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1379 | 17.2687 | 59.9885 | 17.2 | 13.1262 | 33.4281 | 60.0519 | 33.4 | 13.1448 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1478 | 65.9956 | 60.0001 | 82 | 13.1422 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1462 | 17.263 | 59.9885 | 17.2 | 13.1345 | 33.427 | 60.0519 | 33.4 | 13.1531 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1562 | 65.9981 | 60.0001 | 82 | 13.1505 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1545 | 17.2533 | 59.9885 | 17.2 | 13.1428 | 33.4266 | 60.0519 | 33.4 | 13.1614 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1645 | 66.0006 | 60.0001 | 82 | 13.1589 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1628 | 17.2436 | 59.9885 | 17.2 | 13.1511 | 33.4261 | 60.0519 | 33.4 | 13.1699 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1728 | 66.0009 | 60.0001 | 82 | 13.1672 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1713 | 17.234 | 59.9885 | 17.2 | 13.1594 | 33.4271 | 60.0519 | 33.4 | 13.1782 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1812 | 66.0012 | 60.0001 | 82 | 13.1755 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1796 | 17.2243 | 59.9885 | 17.2 | 13.168 | 33.4281 | 60.0519 | 33.4 | 13.1865 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1895 | 65.9999 | 60.0001 | 82 | 13.1838 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1879 | 17.2146 | 59.9885 | 17.2 | 13.1763 | 33.4289 | 60.0519 | 33.4 | 13.1948 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.1978 | 65.9986 | 60.0001 | 82 | 13.1921 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.1963 | 17.2049 | 59.9885 | 17.2 | 13.1846 | 33.4297 | 60.0519 | 33.4 | 13.2031 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2061 | 65.9981 | 60.0001 | 82 | 13.2006 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2046 | 17.201 | 59.9885 | 17.2 | 13.1929 | 33.4305 | 60.0519 | 33.4 | 13.2114 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2145 | 65.9976 | 60.0001 | 82 | 13.2089 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2129 | 17.197 | 59.9885 | 17.2 | 13.2012 | 33.4313 | 60.0519 | 33.4 | 13.2197 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2228 | 65.9974 | 60.0001 | 82 | 13.2172 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2212 | 17.196 | 59.9885 | 17.2 | 13.2095 | 33.432 | 60.0519 | 33.4 | 13.2283 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2311 | 65.9972 | 60.0001 | 82 | 13.2255 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2296 | 17.195 | 59.9885 | 17.2 | 13.2178 | 33.4328 | 60.0519 | 33.4 | 13.2366 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2395 | 65.9971 | 60.0001 | 82 | 13.2339 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2379 | 17.198 | 59.9885 | 17.2 | 13.2261 | 33.433 | 60.0519 | 33.4 | 13.2449 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2478 | 65.9969 | 60.0001 | 82 | 13.2422 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2462 | 17.201 | 59.9885 | 17.2 | 13.2344 | 33.4333 | 60.0519 | 33.4 | 13.2532 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2561 | 65.9983 | 60.0001 | 82 | 13.2505 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2546 | 17.204 | 59.9885 | 17.2 | 13.2429 | 33.4335 | 60.0519 | 33.4 | 13.2615 | 49.6283 | 59.977 | 49.6
13.2645 | 65.9997 | 60.0001 | 82 | 13.2588 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2629 | 17.2069 | 59.9885 | 17.2 | 13.2512 | 33.4338 | 60.0519 | 33.4 | 13.2698 | 49.6278 | 59.977 | 49.6
13.2728 | 66.0018 | 60.0001 | 82 | 13.2672 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2712 | 17.2099 | 59.9885 | 17.2 | 13.2595 | 33.4338 | 60.0519 | 33.4 | 13.2781 | 49.6273 | 59.977 | 49.6
13.2812 | 66.004 | 60.0001 | 82 | 13.2755 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2795 | 17.2129 | 59.9885 | 17.2 | 13.2678 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.2866 | 49.6267 | 59.977 | 49.6
13.2895 | 66.0037 | 60.0001 | 82 | 13.2838 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.288 | 17.2159 | 59.9885 | 17.2 | 13.2761 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.2949 | 49.6262 | 59.977 | 49.6
13.2978 | 66.0034 | 60.0001 | 82 | 13.2921 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.2963 | 17.2188 | 59.9885 | 17.2 | 13.2844 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.3032 | 49.6257 | 59.977 | 49.6
13.3062 | 66.0032 | 60.0001 | 82 | 13.3005 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3046 | 17.2205 | 59.9885 | 17.2 | 13.2927 | 33.434 | 60.0519 | 33.4 | 13.3115 | 49.6252 | 59.977 | 49.6
13.3145 | 66.0029 | 60.0001 | 82 | 13.3088 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.313 | 17.2222 | 59.9885 | 17.2 | 13.301 | 33.434 | 60.0519 | 33.4 | 13.3198 | 49.6247 | 59.977 | 49.6
13.3228 | 66.0017 | 60.0001 | 82 | 13.3171 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3213 | 17.2239 | 59.9885 | 17.2 | 13.3093 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.3281 | 49.6242 | 59.977 | 49.6
13.3311 | 66.0004 | 60.0001 | 82 | 13.3254 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3296 | 17.2256 | 59.9885 | 17.2 | 13.3176 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.3364 | 49.6237 | 59.977 | 49.6
13.3395 | 65.9976 | 60.0001 | 82 | 13.3339 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3379 | 17.2273 | 59.9885 | 17.2 | 13.3262 | 33.4339 | 60.0519 | 33.4 | 13.345 | 49.6231 | 59.977 | 49.6
13.3478 | 65.9948 | 60.0001 | 82 | 13.3422 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3463 | 17.229 | 59.9885 | 17.2 | 13.3345 | 33.434 | 60.0519 | 33.4 | 13.3533 | 49.6228 | 59.977 | 49.6
13.3561 | 65.9921 | 60.0001 | 82 | 13.3505 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3546 | 17.2307 | 59.9885 | 17.2 | 13.3428 | 33.434 | 60.0519 | 33.4 | 13.3616 | 49.6225 | 59.977 | 49.6
13.3645 | 65.9893 | 60.0001 | 82 | 13.3588 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3629 | 17.2324 | 59.9885 | 17.2 | 13.3511 | 33.434 | 60.0519 | 33.4 | 13.3699 | 49.6222 | 59.977 | 49.6
13.3728 | 65.9888 | 60.0001 | 82 | 13.3672 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3712 | 17.2341 | 59.9885 | 17.2 | 13.3594 | 33.4341 | 60.0519 | 33.4 | 13.3782 | 49.6219 | 59.977 | 49.6
13.3811 | 65.9884 | 60.0001 | 82 | 13.3755 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3796 | 17.2359 | 59.9885 | 17.2 | 13.3677 | 33.4341 | 60.0519 | 33.4 | 13.3865 | 49.6216 | 59.977 | 49.6
13.3895 | 65.9884 | 60.0001 | 82 | 13.3838 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3879 | 17.2359 | 59.9885 | 17.2 | 13.376 | 33.4341 | 60.0519 | 33.4 | 13.395 | 49.6213 | 59.977 | 49.6
13.3978 | 65.9884 | 60.0001 | 82 | 13.3921 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.3962 | 17.2359 | 59.9885 | 17.2 | 13.3843 | 33.4342 | 60.0519 | 33.4 | 13.4033 | 49.621 | 59.977 | 49.6
13.4062 | 65.9893 | 60.0001 | 82 | 13.4004 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.4047 | 17.2381 | 59.9885 | 17.2 | 13.3926 | 33.4343 | 60.0519 | 33.4 | 13.4116 | 49.6207 | 59.977 | 49.6
13.4145 | 65.9903 | 60.0001 | 82 | 13.4088 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.413 | 17.2404 | 59.9885 | 17.2 | 13.4009 | 33.4344 | 60.0519 | 33.4 | 13.4199 | 49.6204 | 59.977 | 49.6
13.4228 | 65.9912 | 60.0001 | 82 | 13.4171 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.4213 | 17.2427 | 59.9885 | 17.2 | 13.4094 | 33.4355 | 60.0519 | 33.4 | 13.4282 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4312 | 65.9922 | 60.0001 | 82 | 13.4254 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.4296 | 17.245 | 59.9885 | 17.2 | 13.4177 | 33.4366 | 60.0519 | 33.4 | 13.4365 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4395 | 65.995 | 60.0001 | 82 | 13.4337 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.438 | 17.2473 | 59.9885 | 17.2 | 13.426 | 33.4384 | 60.0519 | 33.4 | 13.4448 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4478 | 65.9979 | 60.0001 | 82 | 13.4421 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.4463 | 17.2496 | 59.9885 | 17.2 | 13.4343 | 33.4402 | 60.0519 | 33.4 | 13.4534 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4561 | 66.0006 | 60.0001 | 82 | 13.4504 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.4546 | 17.2519 | 59.9885 | 17.2 | 13.4426 | 33.4418 | 60.0519 | 33.4 | 13.4617 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4645 | 66.0033 | 60.0001 | 82 | 13.4587 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.463 | 17.2542 | 59.9885 | 17.2 | 13.4509 | 33.4434 | 60.0519 | 33.4 | 13.47 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4728 | 66.0057 | 60.0001 | 82 | 13.467 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.4713 | 17.2564 | 59.9885 | 17.2 | 13.4592 | 33.4448 | 60.0519 | 33.4 | 13.4783 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4811 | 66.0081 | 60.0001 | 82 | 13.4755 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.4796 | 17.2587 | 59.9885 | 17.2 | 13.4675 | 33.4462 | 60.0519 | 33.4 | 13.4866 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4895 | 66.0091 | 60.0001 | 82 | 13.4838 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.4879 | 17.2617 | 59.9885 | 17.2 | 13.4758 | 33.4454 | 60.0519 | 33.4 | 13.4949 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.4978 | 66.0101 | 60.0001 | 82 | 13.4921 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.4963 | 17.2647 | 59.9885 | 17.2 | 13.4844 | 33.4446 | 60.0519 | 33.4 | 13.5032 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5061 | 66.0121 | 60.0001 | 82 | 13.5004 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5046 | 17.2702 | 59.9885 | 17.2 | 13.4927 | 33.4426 | 60.0519 | 33.4 | 13.5117 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5145 | 66.0141 | 60.0001 | 82 | 13.5088 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5129 | 17.2758 | 59.9885 | 17.2 | 13.501 | 33.4407 | 60.0519 | 33.4 | 13.52 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5228 | 66.0141 | 60.0001 | 82 | 13.5171 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5214 | 17.2813 | 59.9885 | 17.2 | 13.5093 | 33.4378 | 60.0519 | 33.4 | 13.5283 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5312 | 66.0141 | 60.0001 | 82 | 13.5254 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5297 | 17.2868 | 59.9885 | 17.2 | 13.5176 | 33.4349 | 60.0519 | 33.4 | 13.5366 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5395 | 66.0137 | 60.0001 | 82 | 13.5337 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.538 | 17.2924 | 59.9885 | 17.2 | 13.5259 | 33.4322 | 60.0519 | 33.4 | 13.5449 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5478 | 66.0133 | 60.0001 | 82 | 13.5421 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5463 | 17.2979 | 59.9885 | 17.2 | 13.5342 | 33.4295 | 60.0519 | 33.4 | 13.5532 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5562 | 66.0138 | 60.0001 | 82 | 13.5504 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5547 | 17.29 | 59.9885 | 17.2 | 13.5425 | 33.4261 | 60.0462 | 33.4 | 13.5615 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5645 | 66.0143 | 60.0001 | 82 | 13.5587 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.563 | 17.2822 | 59.9885 | 17.2 | 13.5508 | 33.4227 | 60.0462 | 33.4 | 13.5701 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5728 | 66.0174 | 60.0001 | 82 | 13.567 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5713 | 17.2741 | 59.9885 | 17.2 | 13.5591 | 33.4215 | 60.0462 | 33.4 | 13.5784 | 49.6201 | 59.977 | 49.6
13.5811 | 66.0204 | 60.0001 | 82 | 13.5754 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5796 | 17.2661 | 59.9885 | 17.2 | 13.5676 | 33.4204 | 60.0462 | 33.4 | 13.5867 | 49.62 | 59.977 | 49.6
13.5895 | 66.022 | 60.0001 | 82 | 13.5837 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.588 | 17.2554 | 59.9885 | 17.2 | 13.5759 | 33.4192 | 60.0462 | 33.4 | 13.595 | 49.6198 | 59.977 | 49.6
13.5978 | 66.0236 | 60.0001 | 82 | 13.592 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.5963 | 17.2448 | 59.9885 | 17.2 | 13.5842 | 33.4181 | 60.0462 | 33.4 | 13.6033 | 49.6193 | 59.977 | 49.6
13.6061 | 66.0258 | 60.0001 | 82 | 13.6003 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6046 | 17.2367 | 59.9885 | 17.2 | 13.5925 | 33.4172 | 60.0462 | 33.4 | 13.6116 | 49.6188 | 59.977 | 49.6
13.6145 | 66.0281 | 60.0001 | 82 | 13.6086 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.613 | 17.2285 | 59.9885 | 17.2 | 13.6008 | 33.4163 | 60.0462 | 33.4 | 13.6199 | 49.6156 | 59.977 | 49.6
13.6228 | 66.0303 | 60.0001 | 82 | 13.6171 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6213 | 17.2225 | 59.9885 | 17.2 | 13.6091 | 33.4154 | 60.0462 | 33.4 | 13.6284 | 49.6124 | 59.977 | 49.6
13.6311 | 66.0326 | 60.0001 | 82 | 13.6254 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6296 | 17.2165 | 59.9885 | 17.2 | 13.6174 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6367 | 49.6092 | 59.977 | 49.6
13.6395 | 66.0329 | 60.0001 | 82 | 13.6337 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6379 | 17.2239 | 59.9885 | 17.2 | 13.6257 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.645 | 49.606 | 59.977 | 49.6
13.6478 | 66.0331 | 60.0001 | 82 | 13.642 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6464 | 17.2313 | 59.9885 | 17.2 | 13.634 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6533 | 49.6028 | 59.977 | 49.6
13.6562 | 66.032 | 60.0001 | 82 | 13.6504 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6547 | 17.2359 | 59.9885 | 17.2 | 13.6426 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6616 | 49.5996 | 59.977 | 49.6
13.6645 | 66.0309 | 60.0001 | 82 | 13.6587 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.663 | 17.2405 | 59.9885 | 17.2 | 13.6509 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6699 | 49.5956 | 59.977 | 49.6
13.6728 | 66.0301 | 60.0001 | 82 | 13.667 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6714 | 17.2451 | 59.9885 | 17.2 | 13.6592 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6782 | 49.5917 | 59.977 | 49.6
13.6812 | 66.0294 | 60.0001 | 82 | 13.6753 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6797 | 17.2497 | 59.9885 | 17.2 | 13.6675 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6868 | 49.5881 | 59.977 | 49.6
13.6895 | 66.0282 | 60.0001 | 82 | 13.6837 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.688 | 17.2541 | 59.9885 | 17.2 | 13.6758 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.6951 | 49.5845 | 59.977 | 49.6
13.6978 | 66.0269 | 60.0001 | 82 | 13.692 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.6963 | 17.2585 | 59.9885 | 17.2 | 13.6841 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.7034 | 49.5837 | 59.977 | 49.6
13.7061 | 66.0262 | 60.0001 | 82 | 13.7003 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7047 | 17.2609 | 59.9885 | 17.2 | 13.6924 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.7117 | 49.5828 | 59.977 | 49.6
13.7145 | 66.0255 | 60.0001 | 82 | 13.7086 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.713 | 17.2632 | 59.9885 | 17.2 | 13.7007 | 33.4145 | 60.0462 | 33.4 | 13.72 | 49.5819 | 59.977 | 49.6
13.7228 | 66.0246 | 60.0001 | 82 | 13.717 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7213 | 17.2547 | 59.9885 | 17.2 | 13.709 | 33.414 | 60.0462 | 33.4 | 13.7283 | 49.581 | 59.977 | 49.6
13.7311 | 66.0237 | 60.0001 | 82 | 13.7253 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7297 | 17.2462 | 59.9885 | 17.2 | 13.7175 | 33.4135 | 60.0462 | 33.4 | 13.7368 | 49.5801 | 59.977 | 49.6
13.7395 | 66.0223 | 60.0001 | 82 | 13.7336 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.738 | 17.2396 | 59.9885 | 17.2 | 13.7258 | 33.413 | 60.0462 | 33.4 | 13.7451 | 49.5793 | 59.977 | 49.6
13.7478 | 66.0209 | 60.0001 | 82 | 13.7419 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7463 | 17.2331 | 59.9885 | 17.2 | 13.7341 | 33.4125 | 60.0462 | 33.4 | 13.7534 | 49.5793 | 59.977 | 49.6
13.7561 | 66.0195 | 60.0001 | 82 | 13.7504 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7546 | 17.2292 | 59.9885 | 17.2 | 13.7424 | 33.412 | 60.0462 | 33.4 | 13.7617 | 49.5793 | 59.977 | 49.6
13.7645 | 66.0181 | 60.0001 | 82 | 13.7587 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7631 | 17.2253 | 59.9885 | 17.2 | 13.7507 | 33.4115 | 60.0462 | 33.4 | 13.77 | 49.5793 | 59.977 | 49.6
13.7728 | 66.0162 | 60.0001 | 82 | 13.767 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7714 | 17.219 | 59.9885 | 17.2 | 13.759 | 33.411 | 60.0462 | 33.4 | 13.7783 | 49.5793 | 59.977 | 49.6
13.7812 | 66.0142 | 60.0001 | 82 | 13.7753 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7797 | 17.2128 | 59.9885 | 17.2 | 13.7673 | 33.4105 | 60.0462 | 33.4 | 13.7866 | 49.5795 | 59.977 | 49.6
13.7895 | 66.0118 | 60.0001 | 82 | 13.7837 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.788 | 17.2066 | 59.9885 | 17.2 | 13.7756 | 33.41 | 60.0462 | 33.4 | 13.7952 | 49.5797 | 59.977 | 49.6
13.7978 | 66.0093 | 60.0001 | 82 | 13.792 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.7964 | 17.2003 | 59.9885 | 17.2 | 13.7839 | 33.4095 | 60.0462 | 33.4 | 13.8035 | 49.5799 | 59.977 | 49.6
13.8062 | 66.0097 | 60.0001 | 82 | 13.8003 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.8047 | 17.2049 | 59.9885 | 17.2 | 13.7922 | 33.4098 | 60.0462 | 33.4 | 13.8118 | 49.5801 | 59.977 | 49.6
13.8145 | 66.01 | 60.0001 | 82 | 13.8086 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.813 | 17.2095 | 59.9885 | 17.2 | 13.8008 | 33.4101 | 60.0462 | 33.4 | 13.8201 | 49.5804 | 59.977 | 49.6
13.8228 | 66.0099 | 60.0001 | 82 | 13.817 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.8214 | 17.1997 | 59.9885 | 17.2 | 13.8091 | 33.4104 | 60.0462 | 33.4 | 13.8284 | 49.5806 | 59.977 | 49.6
13.8311 | 66.0098 | 60.0001 | 82 | 13.8253 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.8297 | 17.1899 | 59.9885 | 17.2 | 13.8174 | 33.4107 | 60.0462 | 33.4 | 13.8367 | 49.5808 | 59.977 | 49.6
13.8395 | 66.0097 | 60.0001 | 82 | 13.8336 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.838 | 17.1804 | 59.9885 | 17.2 | 13.8257 | 33.411 | 60.0462 | 33.4 | 13.845 | 49.581 | 59.977 | 49.6
13.8478 | 66.0095 | 60.0001 | 82 | 13.8419 | 1.0538 | 60.0231 | 17.2 | 13.8463 | 17.1709 | 59.9885 | 17.2 | 13.834 | 33.4113 | 60.0462 | 33.4 | 13.8535 | 49.5812 | 59.977 | 49.6
13.8561 | 66.0111 | 60.0001 | 82 | 13.8502 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.8547 | 17.1638 | 59.9885 | 17.2 | 13.8423 | 33.4114 | 60.0462 | 33.4 | 13.8618 | 49.5815 | 59.977 | 49.6
13.8645 | 66.0127 | 60.0001 | 82 | 13.8586 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.863 | 17.1567 | 59.9885 | 17.2 | 13.8506 | 33.4115 | 60.0462 | 33.4 | 13.8701 | 49.5829 | 59.977 | 49.6
13.8728 | 66.0148 | 60.0001 | 82 | 13.8669 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 13.8713 | 17.1518 | 59.9885 | 17.2 | 13.8589 | 33.4116 | 60.0462 | 33.4 | 13.8784 | 49.5843 | 59.977 | 49.6
13.8811 | 66.0169 | 60.0001 | 82 | 13.8752 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.8798 | 17.1468 | 59.9885 | 17.2 | 13.8672 | 33.4118 | 60.0462 | 33.4 | 13.8867 | 49.5857 | 59.977 | 49.6
13.8895 | 66.0181 | 60.0001 | 82 | 13.8835 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.8881 | 17.1419 | 59.9885 | 17.2 | 13.8757 | 33.4116 | 60.0462 | 33.4 | 13.895 | 49.5872 | 59.977 | 49.6
13.8978 | 66.0193 | 60.0001 | 82 | 13.892 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.8964 | 17.137 | 59.9885 | 17.2 | 13.884 | 33.4114 | 60.0462 | 33.4 | 13.9033 | 49.5886 | 59.977 | 49.6
13.9062 | 66.0213 | 60.0001 | 82 | 13.9003 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.9047 | 17.1444 | 59.9885 | 17.2 | 13.8923 | 33.4113 | 60.0462 | 33.4 | 13.9119 | 49.59 | 59.977 | 49.6
13.9145 | 66.0233 | 60.0001 | 82 | 13.9086 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.9131 | 17.1518 | 59.9885 | 17.2 | 13.9006 | 33.4111 | 60.0462 | 33.4 | 13.9202 | 49.5915 | 59.977 | 49.6
13.9228 | 66.027 | 60.0001 | 82 | 13.9169 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 13.9214 | 17.1564 | 59.9885 | 17.2 | 13.9089 | 33.411 | 60.0462 | 33.4 | 13.9285 | 49.5929 | 59.977 | 49.6
13.9312 | 66.0307 | 60.0001 | 82 | 13.9253 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.9297 | 17.161 | 59.9885 | 17.2 | 13.9172 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 13.9368 | 49.5943 | 59.977 | 49.6
13.9395 | 66.0332 | 60.0001 | 82 | 13.9336 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.938 | 17.1631 | 59.9885 | 17.2 | 13.9255 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 13.9451 | 49.5957 | 59.977 | 49.6
13.9478 | 66.0358 | 60.0001 | 82 | 13.9419 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.9464 | 17.1653 | 59.9885 | 17.2 | 13.9338 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 13.9534 | 49.5957 | 59.977 | 49.6
13.9561 | 66.0385 | 60.0001 | 82 | 13.9502 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 13.9547 | 17.1681 | 59.9885 | 17.2 | 13.9421 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 13.9617 | 49.5957 | 59.977 | 49.6
13.9645 | 66.0412 | 60.0001 | 82 | 13.9586 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.963 | 17.1708 | 59.9885 | 17.2 | 13.9507 | 33.4108 | 60.0462 | 33.4 | 13.9702 | 49.5957 | 59.977 | 49.6
13.9728 | 66.0435 | 60.0001 | 82 | 13.9669 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.9714 | 17.1736 | 59.9885 | 17.2 | 13.959 | 33.4103 | 60.0462 | 33.4 | 13.9785 | 49.5957 | 59.977 | 49.6
13.9811 | 66.0458 | 60.0001 | 82 | 13.9752 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.9797 | 17.1764 | 59.9885 | 17.2 | 13.9673 | 33.4097 | 60.0462 | 33.4 | 13.9868 | 49.596 | 59.977 | 49.6
13.9895 | 66.0503 | 60.0001 | 82 | 13.9835 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.988 | 17.1847 | 59.9885 | 17.2 | 13.9756 | 33.4092 | 60.0462 | 33.4 | 13.9951 | 49.5962 | 59.977 | 49.6
13.9978 | 66.0548 | 60.0001 | 82 | 13.9919 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 13.9963 | 17.1931 | 59.9885 | 17.2 | 13.9839 | 33.4086 | 60.0462 | 33.4 | 14.0034 | 49.5972 | 59.977 | 49.6
14.0061 | 66.0576 | 60.0001 | 82 | 14.0002 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0048 | 17.2014 | 59.9885 | 17.2 | 13.9922 | 33.4088 | 60.0462 | 33.4 | 14.0117 | 49.5982 | 59.977 | 49.6
14.0145 | 66.0604 | 60.0001 | 82 | 14.0085 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0131 | 17.2097 | 59.9885 | 17.2 | 14.0005 | 33.4089 | 60.0462 | 33.4 | 14.0203 | 49.5993 | 59.977 | 49.6
14.0228 | 66.0632 | 60.0001 | 82 | 14.0168 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0214 | 17.2181 | 59.9885 | 17.2 | 14.0088 | 33.409 | 60.0462 | 33.4 | 14.0286 | 49.6003 | 59.977 | 49.6
14.0312 | 66.066 | 60.0001 | 82 | 14.0253 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0298 | 17.2264 | 59.9885 | 17.2 | 14.0171 | 33.4092 | 60.0462 | 33.4 | 14.0369 | 49.6013 | 59.977 | 49.6
14.0395 | 66.0682 | 59.9943 | 82 | 14.0336 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0381 | 17.232 | 59.9885 | 17.2 | 14.0254 | 33.412 | 60.0462 | 33.4 | 14.0452 | 49.6023 | 59.977 | 49.6
14.0478 | 66.0704 | 59.9943 | 82 | 14.0419 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0464 | 17.2375 | 59.9885 | 17.2 | 14.0339 | 33.4148 | 60.0462 | 33.4 | 14.0535 | 49.6033 | 59.977 | 49.6
14.0562 | 66.0722 | 59.9943 | 82 | 14.0502 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0547 | 17.2457 | 59.9885 | 17.2 | 14.0422 | 33.4181 | 60.0462 | 33.4 | 14.0618 | 49.6043 | 59.977 | 49.6
14.0645 | 66.0741 | 59.9943 | 82 | 14.0585 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0631 | 17.2539 | 59.9885 | 17.2 | 14.0505 | 33.4214 | 60.0462 | 33.4 | 14.0701 | 49.6051 | 59.977 | 49.6
14.0728 | 66.0742 | 59.9943 | 82 | 14.0669 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0714 | 17.2565 | 59.9828 | 17.2 | 14.0588 | 33.4261 | 60.0462 | 33.4 | 14.0786 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.0811 | 66.0743 | 59.9943 | 82 | 14.0752 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0797 | 17.2591 | 59.9828 | 17.2 | 14.0671 | 33.4309 | 60.0462 | 33.4 | 14.0869 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.0895 | 66.0744 | 59.9943 | 82 | 14.0835 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.0881 | 17.2617 | 59.9828 | 17.2 | 14.0754 | 33.435 | 60.0462 | 33.4 | 14.0952 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.0978 | 66.0745 | 59.9943 | 82 | 14.0918 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.0964 | 17.2643 | 59.9828 | 17.2 | 14.0837 | 33.4391 | 60.0462 | 33.4 | 14.1035 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.1061 | 66.0746 | 59.9943 | 82 | 14.1002 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.1047 | 17.267 | 59.9828 | 17.2 | 14.092 | 33.4433 | 60.0462 | 33.4 | 14.1118 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.1145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1085 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.113 | 17.2696 | 59.9828 | 17.2 | 14.1003 | 33.4474 | 60.0462 | 33.4 | 14.1201 | 49.6056 | 59.977 | 49.6
14.1228 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1168 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.1215 | 17.2722 | 59.9828 | 17.2 | 14.1089 | 33.449 | 60.0462 | 33.4 | 14.1284 | 49.6054 | 59.977 | 49.6
14.1312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1251 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.1298 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1172 | 33.4505 | 60.0462 | 33.4 | 14.137 | 49.6054 | 59.977 | 49.6
14.1395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1335 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.1381 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1255 | 33.452 | 60.0462 | 33.4 | 14.1453 | 49.6054 | 59.977 | 49.6
14.1478 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1418 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.1465 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1338 | 33.4535 | 60.0462 | 33.4 | 14.1536 | 49.6072 | 59.977 | 49.6
14.1562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1501 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.1548 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1421 | 33.4537 | 60.0462 | 33.4 | 14.1619 | 49.6089 | 59.977 | 49.6
14.1645 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1584 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.1631 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1504 | 33.4539 | 60.0462 | 33.4 | 14.1702 | 49.6106 | 59.977 | 49.6
14.1728 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1669 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.1714 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1587 | 33.4536 | 60.0462 | 33.4 | 14.1785 | 49.6124 | 59.977 | 49.6
14.1812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1752 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.1798 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.167 | 33.4533 | 60.0462 | 33.4 | 14.1868 | 49.6133 | 59.977 | 49.6
14.1895 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1835 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.1881 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1753 | 33.4535 | 60.0462 | 33.4 | 14.1953 | 49.6142 | 59.977 | 49.6
14.1978 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.1918 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.1964 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1838 | 33.4537 | 60.0462 | 33.4 | 14.2036 | 49.6154 | 59.977 | 49.6
14.2062 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2002 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2048 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.1921 | 33.454 | 60.0462 | 33.4 | 14.2119 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
14.2145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2085 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2131 | 17.2748 | 59.9828 | 17.2 | 14.2004 | 33.4543 | 60.0462 | 33.4 | 14.2202 | 49.6176 | 59.977 | 49.6
14.2228 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2168 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2214 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2087 | 33.4546 | 60.0462 | 33.4 | 14.2285 | 49.6188 | 59.977 | 49.6
14.2312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2251 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2297 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.217 | 33.4549 | 60.0462 | 33.4 | 14.2368 | 49.6182 | 59.977 | 49.6
14.2395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2335 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2382 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2253 | 33.4551 | 60.0462 | 33.4 | 14.2451 | 49.6176 | 59.977 | 49.6
14.2478 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2418 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.2465 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2336 | 33.4554 | 60.0462 | 33.4 | 14.2537 | 49.617 | 59.977 | 49.6
14.2562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2501 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2548 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2419 | 33.4563 | 60.0462 | 33.4 | 14.262 | 49.6164 | 59.977 | 49.6
14.2645 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2584 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2632 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2502 | 33.4572 | 60.0462 | 33.4 | 14.2703 | 49.6166 | 59.977 | 49.6
14.2728 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2667 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2715 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2585 | 33.4573 | 60.0462 | 33.4 | 14.2786 | 49.6169 | 59.977 | 49.6
14.2812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2751 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2798 | 17.2749 | 59.9828 | 17.2 | 14.2671 | 33.4575 | 60.0462 | 33.4 | 14.2869 | 49.6171 | 59.977 | 49.6
14.2895 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2834 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2881 | 17.2753 | 59.9828 | 17.2 | 14.2754 | 33.4575 | 60.0462 | 33.4 | 14.2952 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
14.2979 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.2917 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.2965 | 17.2757 | 59.9828 | 17.2 | 14.2837 | 33.4576 | 60.0462 | 33.4 | 14.3035 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
14.3062 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3048 | 17.2761 | 59.9828 | 17.2 | 14.292 | 33.4578 | 60.0462 | 33.4 | 14.312 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
14.3145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3085 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3131 | 17.2765 | 59.9828 | 17.2 | 14.3003 | 33.4581 | 60.0462 | 33.4 | 14.3203 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
14.3228 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3168 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3215 | 17.2719 | 59.9828 | 17.2 | 14.3086 | 33.4571 | 60.0462 | 33.4 | 14.3286 | 49.6173 | 59.977 | 49.6
14.3312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3251 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3298 | 17.2674 | 59.9828 | 17.2 | 14.3169 | 33.4561 | 60.0462 | 33.4 | 14.3369 | 49.6165 | 59.977 | 49.6
14.3395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3334 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3381 | 17.2628 | 59.9828 | 17.2 | 14.3252 | 33.4544 | 60.0462 | 33.4 | 14.3452 | 49.6156 | 59.977 | 49.6
14.3478 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3418 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3464 | 17.2582 | 59.9828 | 17.2 | 14.3335 | 33.4528 | 60.0462 | 33.4 | 14.3535 | 49.6148 | 59.977 | 49.6
14.3562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3501 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3549 | 17.2537 | 59.9828 | 17.2 | 14.342 | 33.4513 | 60.0462 | 33.4 | 14.3621 | 49.6139 | 59.977 | 49.6
14.3645 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3584 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.3632 | 17.2491 | 59.9828 | 17.2 | 14.3503 | 33.4498 | 60.0462 | 33.4 | 14.3704 | 49.6128 | 59.977 | 49.6
14.3728 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3667 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.3715 | 17.2441 | 59.9828 | 17.2 | 14.3586 | 33.4484 | 60.0462 | 33.4 | 14.3787 | 49.6116 | 59.977 | 49.6
14.3812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3751 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.3799 | 17.2391 | 59.9828 | 17.2 | 14.3669 | 33.4469 | 60.0462 | 33.4 | 14.387 | 49.6104 | 59.977 | 49.6
14.3895 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3834 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.3882 | 17.2341 | 59.9828 | 17.2 | 14.3752 | 33.4453 | 60.0462 | 33.4 | 14.3953 | 49.6092 | 59.977 | 49.6
14.3979 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.3917 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.3965 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.3835 | 33.4436 | 60.0462 | 33.4 | 14.4036 | 49.608 | 59.977 | 49.6
14.4062 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4048 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.3918 | 33.4435 | 60.0462 | 33.4 | 14.4119 | 49.6068 | 59.977 | 49.6
14.4145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4084 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4132 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4001 | 33.4433 | 60.0462 | 33.4 | 14.4204 | 49.6065 | 59.977 | 49.6
14.4229 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4167 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4215 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4084 | 33.4436 | 60.0462 | 33.4 | 14.4287 | 49.6062 | 59.977 | 49.6
14.4312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.425 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4298 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.417 | 33.4438 | 60.0462 | 33.4 | 14.437 | 49.6058 | 59.977 | 49.6
14.4395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4333 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4382 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4253 | 33.4438 | 60.0462 | 33.4 | 14.4453 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4478 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4418 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4465 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4336 | 33.4438 | 60.0462 | 33.4 | 14.4536 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4501 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4548 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4419 | 33.4439 | 60.0462 | 33.4 | 14.4619 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4645 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4584 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4631 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4502 | 33.444 | 60.0462 | 33.4 | 14.4702 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4729 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4667 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4716 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4585 | 33.4442 | 60.0462 | 33.4 | 14.4788 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.475 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4799 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4668 | 33.4443 | 60.0462 | 33.4 | 14.4871 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4895 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4834 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4882 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4751 | 33.4444 | 60.0462 | 33.4 | 14.4954 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.4979 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.4917 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.4966 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4834 | 33.4445 | 60.0462 | 33.4 | 14.5037 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5062 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5049 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.4917 | 33.4449 | 60.0462 | 33.4 | 14.512 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5083 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5132 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5002 | 33.4453 | 60.0462 | 33.4 | 14.5203 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5229 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5167 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5215 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5085 | 33.4452 | 60.0462 | 33.4 | 14.5286 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.525 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5299 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5168 | 33.4451 | 60.0462 | 33.4 | 14.5371 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5333 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5382 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5251 | 33.4441 | 60.0462 | 33.4 | 14.5454 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5479 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5416 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5465 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5334 | 33.4432 | 60.0462 | 33.4 | 14.5537 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.55 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5549 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.5417 | 33.4423 | 60.0404 | 33.4 | 14.562 | 49.6055 | 59.977 | 49.6
14.5645 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5583 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5632 | 17.2292 | 59.9828 | 17.2 | 14.55 | 33.4413 | 60.0404 | 33.4 | 14.5703 | 49.606 | 59.977 | 49.6
14.5729 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5667 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5715 | 17.2291 | 59.9828 | 17.2 | 14.5583 | 33.4402 | 60.0404 | 33.4 | 14.5786 | 49.6064 | 59.977 | 49.6
14.5812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.575 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5798 | 17.2291 | 59.9828 | 17.2 | 14.5667 | 33.439 | 60.0404 | 33.4 | 14.5869 | 49.6081 | 59.977 | 49.6
14.5895 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5834 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5883 | 17.2291 | 59.9828 | 17.2 | 14.5752 | 33.4376 | 60.0404 | 33.4 | 14.5955 | 49.6099 | 59.977 | 49.6
14.5979 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.5917 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.5966 | 17.2291 | 59.9828 | 17.2 | 14.5835 | 33.4362 | 60.0404 | 33.4 | 14.6038 | 49.6108 | 59.977 | 49.6
14.6062 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6049 | 17.2311 | 59.9828 | 17.2 | 14.5918 | 33.4355 | 60.0404 | 33.4 | 14.6121 | 49.6117 | 59.977 | 49.6
14.6145 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6083 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6133 | 17.2331 | 59.9828 | 17.2 | 14.6001 | 33.4348 | 60.0404 | 33.4 | 14.6204 | 49.6126 | 59.977 | 49.6
14.6229 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6167 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6216 | 17.2351 | 59.9828 | 17.2 | 14.6084 | 33.4345 | 60.0404 | 33.4 | 14.6287 | 49.6135 | 59.977 | 49.6
14.6312 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.625 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6299 | 17.2371 | 59.9828 | 17.2 | 14.6167 | 33.4342 | 60.0404 | 33.4 | 14.637 | 49.6144 | 59.977 | 49.6
14.6395 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6333 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6382 | 17.2412 | 59.9828 | 17.2 | 14.625 | 33.434 | 60.0404 | 33.4 | 14.6453 | 49.6153 | 59.977 | 49.6
14.6479 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6416 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6466 | 17.2452 | 59.9828 | 17.2 | 14.6333 | 33.4338 | 60.0404 | 33.4 | 14.6538 | 49.6157 | 59.977 | 49.6
14.6562 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.65 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6549 | 17.2492 | 59.9828 | 17.2 | 14.6416 | 33.4336 | 60.0404 | 33.4 | 14.6621 | 49.6161 | 59.977 | 49.6
14.6646 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6583 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.6632 | 17.2532 | 59.9828 | 17.2 | 14.6501 | 33.4333 | 60.0404 | 33.4 | 14.6704 | 49.6152 | 59.977 | 49.6
14.6729 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6666 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.6716 | 17.2573 | 59.9828 | 17.2 | 14.6584 | 33.4332 | 60.0404 | 33.4 | 14.6787 | 49.6142 | 59.977 | 49.6
14.6812 | 66.0747 | 59.9943 | 82 | 14.6749 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.6799 | 17.2613 | 59.9828 | 17.2 | 14.6667 | 33.4331 | 60.0404 | 33.4 | 14.687 | 49.6144 | 59.977 | 49.6
14.6895 | 66.074 | 59.9943 | 82 | 14.6833 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.6882 | 17.2633 | 59.9828 | 17.2 | 14.675 | 33.433 | 60.0404 | 33.4 | 14.6953 | 49.6147 | 59.977 | 49.6
14.6979 | 66.0733 | 59.9943 | 82 | 14.6917 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.6965 | 17.2653 | 59.9828 | 17.2 | 14.6833 | 33.4329 | 60.0404 | 33.4 | 14.7039 | 49.6149 | 59.977 | 49.6
14.7062 | 66.0715 | 59.9943 | 82 | 14.7 | 1.0539 | 60.0231 | 17.2 | 14.705 | 17.2692 | 59.9828 | 17.2 | 14.6917 | 33.4331 | 60.0404 | 33.4 | 14.7122 | 49.6151 | 59.977 | 49.6
14.7145 | 66.0698 | 59.9943 | 82 | 14.7083 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.7133 | 17.273 | 59.9828 | 17.2 | 14.7 | 33.4333 | 60.0404 | 33.4 | 14.7205 | 49.6158 | 59.977 | 49.6
14.7229 | 66.0683 | 59.9943 | 82 | 14.7166 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.7216 | 17.2704 | 59.9828 | 17.2 | 14.7083 | 33.4334 | 60.0404 | 33.4 | 14.7288 | 49.6164 | 59.977 | 49.6
14.7312 | 66.0668 | 59.9943 | 82 | 14.725 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.73 | 17.2678 | 59.9828 | 17.2 | 14.7166 | 33.4335 | 60.0404 | 33.4 | 14.7371 | 49.6171 | 59.977 | 49.6
14.7395 | 66.0654 | 59.9943 | 82 | 14.7333 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.7383 | 17.2652 | 59.9828 | 17.2 | 14.7251 | 33.4336 | 60.0404 | 33.4 | 14.7454 | 49.6177 | 59.977 | 49.6
14.7479 | 66.0639 | 59.9943 | 82 | 14.7416 | 1.054 | 60.0231 | 17.2 | 14.7466 | 17.2625 | 59.9828 | 17.2 | 14.7334 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7537 | 49.6186 | 59.977 | 49.6
14.7562 | 66.0624 | 59.9943 | 82 | 14.7499 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7549 | 17.2599 | 59.9828 | 17.2 | 14.7417 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7622 | 49.6194 | 59.977 | 49.6
14.7646 | 66.061 | 59.9943 | 82 | 14.7583 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7633 | 17.2573 | 59.9828 | 17.2 | 14.75 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7705 | 49.6198 | 59.977 | 49.6
14.7729 | 66.0602 | 59.9943 | 82 | 14.7666 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7716 | 17.2547 | 59.9828 | 17.2 | 14.7583 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7788 | 49.6202 | 59.977 | 49.6
14.7812 | 66.0594 | 59.9943 | 82 | 14.7749 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7799 | 17.252 | 59.9828 | 17.2 | 14.7666 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7871 | 49.6207 | 59.977 | 49.6
14.7896 | 66.0598 | 59.9943 | 82 | 14.7832 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7883 | 17.2476 | 59.9828 | 17.2 | 14.7749 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.7954 | 49.6211 | 59.977 | 49.6
14.7979 | 66.0601 | 59.9943 | 82 | 14.7916 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.7966 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.7832 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.8037 | 49.6216 | 59.977 | 49.6
14.8062 | 66.0601 | 59.9943 | 82 | 14.7999 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.8049 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.7915 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.812 | 49.6221 | 59.977 | 49.6
14.8145 | 66.0601 | 59.9943 | 82 | 14.8082 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.8132 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.8 | 33.4337 | 60.0404 | 33.4 | 14.8206 | 49.621 | 59.977 | 49.6
14.8229 | 66.0601 | 59.9943 | 82 | 14.8165 | 1.0541 | 60.0231 | 17.2 | 14.8217 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.8083 | 33.434 | 60.0404 | 33.4 | 14.8289 | 49.62 | 59.977 | 49.6
14.8312 | 66.0601 | 59.9943 | 82 | 14.825 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.83 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.8167 | 33.4344 | 60.0404 | 33.4 | 14.8372 | 49.6191 | 59.977 | 49.6
14.8396 | 66.0612 | 59.9943 | 82 | 14.8333 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.8383 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.825 | 33.4347 | 60.0404 | 33.4 | 14.8455 | 49.6183 | 59.977 | 49.6
14.8479 | 66.0623 | 59.9943 | 82 | 14.8416 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.8467 | 17.2431 | 59.9828 | 17.2 | 14.8333 | 33.435 | 60.0404 | 33.4 | 14.8538 | 49.6174 | 59.977 | 49.6
14.8562 | 66.0635 | 59.9943 | 82 | 14.8499 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.855 | 17.2451 | 59.9828 | 17.2 | 14.8416 | 33.4353 | 60.0404 | 33.4 | 14.8621 | 49.6166 | 59.977 | 49.6
14.8646 | 66.0646 | 59.9943 | 82 | 14.8583 | 1.0542 | 60.0231 | 17.2 | 14.8633 | 17.2471 | 59.9828 | 17.2 | 14.8499 | 33.4356 | 60.0404 | 33.4 | 14.8704 | 49.616 | 59.977 | 49.6
14.8729 | 66.0657 | 59.9943 | 82 | 14.8666 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.8716 | 17.249 | 59.9828 | 17.2 | 14.8582 | 33.436 | 60.0404 | 33.4 | 14.8789 | 49.6155 | 59.977 | 49.6
14.8812 | 66.0669 | 59.9943 | 82 | 14.8749 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.88 | 17.251 | 59.9828 | 17.2 | 14.8665 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4 | 14.8872 | 49.6154 | 59.977 | 49.6
14.8896 | 66.068 | 59.9943 | 82 | 14.8832 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.8883 | 17.253 | 59.9828 | 17.2 | 14.875 | 33.4366 | 60.0404 | 33.4 | 14.8955 | 49.6154 | 59.977 | 49.6
14.8979 | 66.0691 | 59.9943 | 82 | 14.8916 | 1.0543 | 60.0231 | 17.2 | 14.8966 | 17.255 | 59.9828 | 17.2 | 14.8833 | 33.437 | 60.0404 | 33.4 | 14.9038 | 49.6169 | 59.977 | 49.6
14.9062 | 66.0702 | 59.9943 | 82 | 14.8999 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.905 | 17.257 | 59.9828 | 17.2 | 14.8916 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9121 | 49.6184 | 59.977 | 49.7243
14.9146 | 66.0714 | 59.9943 | 82 | 14.9082 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.9133 | 17.259 | 59.9828 | 17.2 | 14.8999 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9204 | 49.6197 | 59.977 | 49.8593
14.9229 | 66.0714 | 59.9943 | 82 | 14.9165 | 1.0544 | 60.0231 | 17.2 | 14.9216 | 17.2636 | 59.9828 | 17.2 | 14.9082 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9287 | 49.621 | 59.977 | 49.9944
14.9312 | 66.0714 | 59.9943 | 82 | 14.9248 | 1.0545 | 60.0231 | 17.2 | 14.9299 | 17.2682 | 59.9828 | 17.2 | 14.9165 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9373 | 49.6223 | 59.977 | 50.1294
14.9396 | 66.0722 | 59.9943 | 82 | 14.9332 | 1.0545 | 60.0231 | 17.2 | 14.9384 | 17.2708 | 59.9828 | 17.2 | 14.9248 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9456 | 49.6236 | 59.977 | 50.2645
14.9479 | 66.0731 | 59.9943 | 82 | 14.9415 | 1.0546 | 60.0231 | 17.2 | 14.9467 | 17.2734 | 59.9828 | 17.2 | 14.9331 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4 | 14.9539 | 49.6236 | 59.977 | 50.3995
14.9562 | 66.0739 | 59.9943 | 82 | 14.9498 | 1.0546 | 60.0231 | 17.2 | 14.955 | 17.276 | 59.9828 | 17.2 | 14.9414 | 33.4355 | 60.0404 | 33.4 | 14.9622 | 49.6236 | 59.977 | 50.5346
14.9646 | 66.0748 | 59.9943 | 82 | 14.9581 | 1.0546 | 60.0231 | 17.2 | 14.9634 | 17.2786 | 59.9828 | 17.2 | 14.95 | 33.4342 | 60.0404 | 33.4 | 14.9705 | 49.6226 | 59.977 | 50.6696
14.9729 | 66.0762 | 59.9943 | 82 | 14.9666 | 1.0547 | 60.0231 | 17.2 | 14.9717 | 17.2842 | 59.9828 | 17.2 | 14.9583 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 14.9788 | 49.6216 | 59.977 | 50.8047
14.9812 | 66.0777 | 59.9943 | 82 | 14.9749 | 1.0547 | 60.0231 | 17.2 | 14.98 | 17.2898 | 59.9828 | 17.2 | 14.9666 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4 | 14.9871 | 49.6206 | 59.977 | 50.9397
14.9896 | 66.0792 | 59.9943 | 82 | 14.9832 | 1.0548 | 60.0231 | 17.2 | 14.9883 | 17.2954 | 59.9828 | 17.2 | 14.9749 | 33.4301 | 60.0404 | 33.4 | 14.9956 | 49.6196 | 59.977 | 51.0748
14.9979 | 66.0807 | 59.9943 | 82 | 14.9915 | 1.0548 | 60.0231 | 17.2 | 14.9967 | 17.301 | 59.9828 | 17.2 | 14.9832 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4 | 15.0039 | 49.6183 | 59.977 | 51.2098
15.0062 | 66.0822 | 59.9943 | 82 | 14.9999 | 1.0548 | 60.0231 | 17.2 | 15.005 | 17.304 | 59.9828 | 17.2 | 14.9915 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4 | 15.0122 | 49.6171 | 59.977 | 51.3449
15.0146 | 66.0837 | 59.9943 | 82 | 15.0082 | 1.0549 | 60.0231 | 17.2 | 15.0133 | 17.307 | 59.9828 | 17.2 | 14.9998 | 33.4264 | 60.0404 | 33.4 | 15.0205 | 49.6159 | 59.977 | 51.4799
15.0229 | 66.0868 | 59.9943 | 82 | 15.0165 | 1.0549 | 60.0231 | 17.2 | 15.0217 | 17.31 | 59.9828 | 17.2 | 15.0081 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4 | 15.0288 | 49.6146 | 59.977 | 51.615
15.0312 | 66.0899 | 59.9943 | 82 | 15.0248 | 1.0549 | 60.0231 | 17.2 | 15.03 | 17.3131 | 59.9828 | 17.2 | 15.0164 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4 | 15.0371 | 49.6144 | 59.977 | 51.75
15.0396 | 66.093 | 59.9943 | 82 | 15.0332 | 1.055 | 60.0231 | 17.2 | 15.0383 | 17.3161 | 59.9828 | 17.2 | 15.0249 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4 | 15.0457 | 49.6142 | 59.977 | 51.8851
15.0479 | 66.0961 | 59.9943 | 82 | 15.0415 | 1.055 | 60.0231 | 17.2 | 15.0466 | 17.3191 | 59.9828 | 17.2 | 15.0332 | 33.4252 | 60.0404 | 33.4 | 15.054 | 49.6137 | 59.977 | 52.0201
15.0562 | 66.0986 | 59.9943 | 82 | 15.0498 | 1.055 | 60.0231 | 17.2 | 15.0551 | 17.3191 | 59.9828 | 17.2 | 15.0415 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4 | 15.0623 | 49.6132 | 59.977 | 52.1552
15.0646 | 66.1011 | 59.9943 | 82 | 15.0581 | 1.055 | 60.0231 | 17.2 | 15.0634 | 17.3191 | 59.9828 | 17.2 | 15.0498 | 33.4259 | 60.0404 | 33.4 | 15.0706 | 49.6127 | 59.977 | 52.2902
15.0729 | 66.1035 | 59.9943 | 82 | 15.0665 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.0717 | 17.3128 | 59.9828 | 17.2 | 15.0581 | 33.4263 | 60.0404 | 33.4 | 15.0789 | 49.6123 | 59.977 | 52.4253
15.0812 | 66.106 | 59.9943 | 82 | 15.0748 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.0801 | 17.3065 | 59.9828 | 17.2 | 15.0664 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4 | 15.0872 | 49.612 | 59.977 | 52.5603
15.0896 | 66.1082 | 59.9943 | 82 | 15.0831 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.0884 | 17.3002 | 59.9828 | 17.2 | 15.0747 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4 | 15.0955 | 49.6117 | 59.977 | 52.6954
15.0979 | 66.1104 | 59.9943 | 82 | 15.0914 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.0967 | 17.294 | 59.9828 | 17.2 | 15.083 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4 | 15.104 | 49.6106 | 59.977 | 52.8305
15.1063 | 66.1101 | 59.9943 | 82 | 15.0999 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.105 | 17.2919 | 59.9828 | 17.2 | 15.0913 | 33.4283 | 60.0404 | 33.4 | 15.1123 | 49.6094 | 59.977 | 52.9655
15.1146 | 66.1099 | 59.9943 | 82 | 15.1082 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.1134 | 17.2899 | 59.9828 | 17.2 | 15.0999 | 33.4289 | 60.0404 | 33.4 | 15.1206 | 49.6082 | 59.977 | 53.1006
15.1229 | 66.1096 | 59.9943 | 82 | 15.1165 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1217 | 17.2878 | 59.9828 | 17.2 | 15.1082 | 33.4296 | 60.0404 | 33.4 | 15.1289 | 49.6071 | 59.977 | 53.2356
15.1313 | 66.1094 | 59.9943 | 82 | 15.1248 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.13 | 17.2858 | 59.9828 | 17.2 | 15.1165 | 33.4302 | 60.0404 | 33.4 | 15.1372 | 49.606 | 59.977 | 53.3707
15.1396 | 66.1091 | 59.9943 | 82 | 15.1331 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1384 | 17.2838 | 59.9828 | 17.2 | 15.1248 | 33.4309 | 60.0404 | 33.4 | 15.1455 | 49.605 | 59.977 | 53.5057
15.1479 | 66.1088 | 59.9943 | 82 | 15.1415 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.1467 | 17.2817 | 59.9828 | 17.2 | 15.1331 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4 | 15.1538 | 49.6039 | 59.977 | 53.6408
15.1562 | 66.1086 | 59.9943 | 82 | 15.1498 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.155 | 17.286 | 59.9828 | 17.2 | 15.1414 | 33.4321 | 60.0404 | 33.4 | 15.1624 | 49.6029 | 59.977 | 53.7758
15.1646 | 66.1083 | 59.9943 | 82 | 15.1581 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1633 | 17.2902 | 59.9828 | 17.2 | 15.1497 | 33.4328 | 60.0404 | 33.4 | 15.1707 | 49.6026 | 59.977 | 53.9109
15.1729 | 66.1083 | 59.9943 | 82 | 15.1664 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1718 | 17.2977 | 59.9828 | 17.2 | 15.158 | 33.4333 | 60.0404 | 33.4 | 15.179 | 49.6024 | 59.977 | 54.0459
15.1812 | 66.1083 | 59.9943 | 82 | 15.1748 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1801 | 17.3053 | 59.9828 | 17.2 | 15.1663 | 33.4338 | 60.0404 | 33.4 | 15.1873 | 49.603 | 59.977 | 54.181
15.1896 | 66.1077 | 59.9943 | 82 | 15.1831 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.1884 | 17.3036 | 59.9828 | 17.2 | 15.1746 | 33.4343 | 60.0404 | 33.4 | 15.1956 | 49.6036 | 59.977 | 54.316
15.1979 | 66.107 | 59.9943 | 82 | 15.1914 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.1968 | 17.3019 | 59.9828 | 17.2 | 15.1831 | 33.4349 | 60.0404 | 33.4 | 15.2039 | 49.6041 | 59.977 | 54.4511
15.2063 | 66.1063 | 59.9943 | 82 | 15.1997 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2051 | 17.3002 | 59.9828 | 17.2 | 15.1914 | 33.4354 | 60.0404 | 33.4 | 15.2122 | 49.6047 | 59.977 | 54.5861
15.2146 | 66.1057 | 59.9943 | 82 | 15.2081 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2134 | 17.2985 | 59.9828 | 17.2 | 15.1997 | 33.4359 | 60.0404 | 33.4 | 15.2207 | 49.6054 | 59.977 | 54.7212
15.2229 | 66.105 | 59.9943 | 82 | 15.2164 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2217 | 17.2992 | 59.9828 | 17.2 | 15.208 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4 | 15.229 | 49.6061 | 59.977 | 54.8562
15.2313 | 66.1043 | 59.9943 | 82 | 15.2247 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2301 | 17.3 | 59.9828 | 17.2 | 15.2163 | 33.4368 | 60.0404 | 33.4 | 15.2373 | 49.6067 | 59.977 | 54.9913
15.2396 | 66.1037 | 59.9943 | 82 | 15.233 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2384 | 17.3032 | 59.9828 | 17.2 | 15.2246 | 33.4372 | 60.0404 | 33.4 | 15.2456 | 49.6074 | 59.977 | 55.1263
15.2479 | 66.103 | 59.9943 | 82 | 15.2415 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2467 | 17.3065 | 59.9828 | 17.2 | 15.2329 | 33.4376 | 60.0404 | 33.4 | 15.2539 | 49.6079 | 59.977 | 55.2614
15.2563 | 66.1023 | 59.9943 | 82 | 15.2498 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2551 | 17.3065 | 59.9828 | 17.2 | 15.2412 | 33.437 | 60.0404 | 33.4 | 15.2622 | 49.6083 | 59.977 | 55.3964
15.2646 | 66.1017 | 59.9943 | 82 | 15.2581 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2634 | 17.3064 | 59.9828 | 17.2 | 15.2495 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4 | 15.2705 | 49.609 | 59.977 | 55.5315
15.2729 | 66.1017 | 59.9943 | 82 | 15.2664 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2717 | 17.3114 | 59.9828 | 17.2 | 15.2581 | 33.4354 | 60.0404 | 33.4 | 15.2791 | 49.6096 | 59.977 | 55.6665
15.2813 | 66.1017 | 59.9943 | 82 | 15.2748 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.28 | 17.3164 | 59.9828 | 17.2 | 15.2664 | 33.4344 | 60.0404 | 33.4 | 15.2874 | 49.6112 | 59.977 | 55.8016
15.2896 | 66.1017 | 59.9943 | 82 | 15.2831 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2885 | 17.3214 | 59.9828 | 17.2 | 15.2747 | 33.4334 | 60.0404 | 33.4 | 15.2957 | 49.6127 | 59.977 | 55.9366
15.2979 | 66.1017 | 59.9943 | 82 | 15.2914 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.2968 | 17.3264 | 59.9828 | 17.2 | 15.283 | 33.4324 | 60.0404 | 33.4 | 15.304 | 49.6142 | 59.977 | 56.0717
15.3063 | 66.102 | 59.9943 | 82 | 15.2997 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.3051 | 17.3289 | 59.9828 | 17.2 | 15.2913 | 33.4313 | 60.0404 | 33.4 | 15.3123 | 49.6158 | 59.977 | 56.2067
15.3146 | 66.1022 | 59.9943 | 82 | 15.3081 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.3135 | 17.3314 | 59.9828 | 17.2 | 15.2996 | 33.4302 | 60.0404 | 33.4 | 15.3206 | 49.6173 | 59.977 | 56.3418
15.3229 | 66.1025 | 59.9943 | 82 | 15.3164 | 1.0552 | 60.0231 | 17.2 | 15.3218 | 17.3279 | 59.9828 | 17.2 | 15.3079 | 33.4287 | 60.0404 | 33.4 | 15.3289 | 49.6189 | 59.977 | 56.4769
15.3313 | 66.1028 | 59.9943 | 82 | 15.3247 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.3301 | 17.3243 | 59.9828 | 17.2 | 15.3162 | 33.4273 | 60.0404 | 33.4 | 15.3374 | 49.6199 | 59.977 | 56.6119
15.3396 | 66.1031 | 59.9943 | 82 | 15.333 | 1.0551 | 60.0231 | 17.2 | 15.3384 | 17.3207 | 59.9828 | 17.2 | 15.3245 | 33.4268 | 60.0404 | 33.4 | 15.3457 | 49.6209 | 59.977 | 56.747
15.3479 | 66.1033 | 59.9943 | 82 | 15.3413 | 1.055 | 60.0231 | 17.2 | 15.3468 | 17.3172 | 59.9828 | 17.2 | 15.333 | 33.4262 | 60.0404 | 33.4 | 15.354 | 49.6211 | 59.977 | 56.882
15.3563 | 66.1036 | 59.9943 | 82 | 15.3497 | 1.0549 | 60.0231 | 17.2 | 15.3551 | 17.3145 | 59.9828 | 17.2 | 15.3413 | 33.4258 | 60.0404 | 33.4 | 15.3623 | 49.6214 | 59.977 | 57.0171
15.3646 | 66.1039 | 59.9943 | 82 | 15.358 | 1.0549 | 60.0174 | 17.2 | 15.3634 | 17.3118 | 59.9828 | 17.2 | 15.3496 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4 | 15.3706 | 49.6213 | 59.977 | 57.1521
15.373 | 66.1042 | 59.9943 | 82 | 15.3663 | 1.0548 | 60.0174 | 17.2 | 15.3718 | 17.3092 | 59.9828 | 17.2 | 15.3579 | 33.4257 | 60.0404 | 33.4 | 15.3789 | 49.6212 | 59.977 | 57.2872
15.3813 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.3746 | 1.0547 | 60.0174 | 17.2 | 15.3801 | 17.3065 | 59.9828 | 17.2 | 15.3662 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 15.3875 | 49.6202 | 59.977 | 57.4222
15.3896 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.3831 | 1.0546 | 60.0174 | 17.2 | 15.3884 | 17.3047 | 59.9828 | 17.2 | 15.3745 | 33.4266 | 60.0404 | 33.4 | 15.3958 | 49.6192 | 59.977 | 57.5573
15.3979 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.3914 | 1.0546 | 60.0174 | 17.2 | 15.3967 | 17.3029 | 59.9828 | 17.2 | 15.3828 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4 | 15.4041 | 49.6183 | 59.977 | 57.6923
15.4063 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.3997 | 1.0545 | 60.0174 | 17.2 | 15.4052 | 17.3047 | 59.977 | 17.2 | 15.3911 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4 | 15.4124 | 49.6173 | 59.977 | 57.8274
15.4146 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.408 | 1.0545 | 60.0174 | 17.2 | 15.4135 | 17.3065 | 59.977 | 17.2 | 15.3994 | 33.4289 | 60.0404 | 33.4 | 15.4207 | 49.6163 | 59.977 | 57.9624
15.4229 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.4164 | 1.0545 | 60.0174 | 17.2 | 15.4218 | 17.3083 | 59.977 | 17.2 | 15.408 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4 | 15.429 | 49.6153 | 59.977 | 58.0975
15.4313 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.4247 | 1.0545 | 60.0174 | 17.2 | 15.4302 | 17.3101 | 59.977 | 17.2 | 15.4163 | 33.4307 | 60.0404 | 33.4 | 15.4373 | 49.6148 | 59.977 | 58.2325
15.4396 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.433 | 1.0545 | 60.0174 | 17.2 | 15.4385 | 17.311 | 59.977 | 17.2 | 15.4246 | 33.4312 | 60.0404 | 33.4 | 15.4458 | 49.6144 | 59.977 | 58.3676
15.4479 | 66.1045 | 59.9943 | 82 | 15.4413 | 1.0651 | 60.0174 | 17.2 | 15.4468 | 17.3119 | 59.977 | 17.2 | 15.4329 | 33.4317 | 60.0404 | 33.4 | 15.4541 | 49.6136 | 59.977 | 58.5026
15.4563 | 66.1059 | 59.9943 | 82 | 15.4497 | 1.0756 | 60.0174 | 17.2 | 15.4552 | 17.3128 | 59.977 | 17.2 | 15.4412 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4 | 15.4624 | 49.6128 | 59.977 | 58.6377
15.4646 | 66.1072 | 59.9943 | 82 | 15.458 | 1.1054 | 60.0174 | 17.2 | 15.4635 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4495 | 33.4311 | 60.0404 | 33.4 | 15.4707 | 49.6127 | 59.977 | 58.7727
15.473 | 66.1123 | 59.9943 | 82 | 15.4663 | 1.1352 | 60.0174 | 17.2 | 15.4718 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4578 | 33.4307 | 60.0404 | 33.4 | 15.479 | 49.6127 | 59.977 | 58.9078
15.4813 | 66.1174 | 59.9943 | 82 | 15.4746 | 1.165 | 60.0174 | 17.2 | 15.4801 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4661 | 33.4302 | 60.0404 | 33.4 | 15.4873 | 49.6126 | 59.9713 | 59.0428
15.4896 | 66.1224 | 59.9943 | 82 | 15.483 | 1.1948 | 60.0174 | 17.2 | 15.4885 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4744 | 33.4301 | 60.0404 | 33.4 | 15.4956 | 49.6126 | 59.9713 | 59.1779
15.498 | 66.1275 | 59.9943 | 82 | 15.4913 | 1.2246 | 60.0174 | 17.2 | 15.4968 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4829 | 33.43 | 60.0404 | 33.4 | 15.5042 | 49.6125 | 59.9713 | 59.313
15.5063 | 66.1326 | 59.9943 | 82 | 15.4996 | 1.2544 | 60.0174 | 17.2 | 15.5051 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4912 | 33.4299 | 60.0404 | 33.4 | 15.5125 | 49.6125 | 59.9713 | 59.448
15.5146 | 66.1376 | 59.9943 | 82 | 15.5079 | 1.2841 | 60.0174 | 17.2 | 15.5135 | 17.3137 | 59.977 | 17.2 | 15.4995 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4 | 15.5208 | 49.6124 | 59.9713 | 59.5831
15.5229 | 66.1427 | 59.9943 | 82 | 15.5164 | 1.3139 | 60.0174 | 17.2 | 15.5219 | 17.311 | 59.977 | 17.2 | 15.5078 | 33.4296 | 60.0404 | 33.4 | 15.5291 | 49.6124 | 59.9713 | 59.7181
15.5313 | 66.1478 | 59.9943 | 82 | 15.5247 | 1.3331 | 60.0174 | 17.2 | 15.5302 | 17.3084 | 59.977 | 17.2 | 15.5161 | 33.4295 | 60.0404 | 33.4 | 15.5374 | 49.6123 | 59.9713 | 59.8532
15.5396 | 66.1521 | 59.9943 | 82 | 15.533 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5385 | 17.301 | 59.977 | 17.2 | 15.5244 | 33.4295 | 60.0404 | 33.4 | 15.5457 | 49.6121 | 59.9713 | 59.9883
15.5479 | 66.1565 | 59.9943 | 82 | 15.5413 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5469 | 17.2937 | 59.977 | 17.2 | 15.5327 | 33.4294 | 60.0404 | 33.4 | 15.554 | 49.6121 | 59.9713 | 60.1233
15.5563 | 66.1571 | 59.9943 | 82 | 15.5497 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5552 | 17.2863 | 59.977 | 17.2 | 15.541 | 33.4294 | 60.0404 | 33.4 | 15.5625 | 49.6121 | 59.9713 | 60.2584
15.5646 | 66.1578 | 59.9943 | 82 | 15.558 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5635 | 17.2789 | 59.977 | 17.2 | 15.5493 | 33.4295 | 60.0404 | 33.4 | 15.5708 | 49.6121 | 59.9713 | 60.3935
15.573 | 66.1585 | 59.9943 | 82 | 15.5663 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5719 | 17.2715 | 59.977 | 17.2 | 15.5579 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4 | 15.5791 | 49.6121 | 59.9713 | 60.5285
15.5813 | 66.1591 | 59.9943 | 82 | 15.5746 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5802 | 17.2642 | 59.977 | 17.2 | 15.5662 | 33.4301 | 60.0404 | 33.4 | 15.5874 | 49.6121 | 59.9713 | 60.6636
15.5896 | 66.1598 | 59.9943 | 82 | 15.583 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5885 | 17.2568 | 59.977 | 17.2 | 15.5745 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4 | 15.5957 | 49.6121 | 59.9713 | 60.7987
15.598 | 66.1605 | 59.9943 | 82 | 15.5913 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.5969 | 17.2494 | 59.977 | 17.2 | 15.5828 | 33.4308 | 60.0404 | 33.4 | 15.604 | 49.6121 | 59.9713 | 60.9337
15.6063 | 66.1611 | 59.9943 | 82 | 15.5996 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6052 | 17.2429 | 59.977 | 17.2 | 15.5911 | 33.4313 | 60.0404 | 33.4 | 15.6125 | 49.6121 | 59.9713 | 61.0688
15.6146 | 66.1618 | 59.9943 | 82 | 15.6079 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6135 | 17.2364 | 59.977 | 17.2 | 15.5994 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4 | 15.6208 | 49.6121 | 59.9713 | 61.2039
15.623 | 66.1616 | 59.9943 | 82 | 15.6163 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6218 | 17.2347 | 59.977 | 17.2 | 15.6077 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 15.6292 | 49.6121 | 59.9713 | 61.3389
15.6313 | 66.1615 | 59.9943 | 82 | 15.6246 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6302 | 17.233 | 59.977 | 17.2 | 15.616 | 33.433 | 60.0404 | 33.4 | 15.6375 | 49.6121 | 59.9713 | 61.474
15.6396 | 66.1624 | 59.9943 | 82 | 15.6329 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6385 | 17.2287 | 59.977 | 17.2 | 15.6243 | 33.434 | 60.0404 | 33.4 | 15.6458 | 49.6121 | 59.9713 | 61.6091
15.648 | 66.1633 | 59.9943 | 82 | 15.6412 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6469 | 17.2245 | 59.977 | 17.2 | 15.6328 | 33.4349 | 60.0404 | 33.4 | 15.6541 | 49.6121 | 59.9713 | 61.7441
15.6563 | 66.1642 | 59.9943 | 82 | 15.6497 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6553 | 17.2177 | 59.977 | 17.2 | 15.6411 | 33.4352 | 60.0404 | 33.4 | 15.6624 | 49.6121 | 59.9713 | 61.8792
15.6646 | 66.1651 | 59.9943 | 82 | 15.658 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.6636 | 17.2109 | 59.977 | 17.2 | 15.6494 | 33.4355 | 60.0404 | 33.4 | 15.6709 | 49.6121 | 59.9713 | 62.0143
15.673 | 66.1661 | 59.9943 | 82 | 15.6663 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.6719 | 17.2041 | 59.977 | 17.2 | 15.6577 | 33.4358 | 60.0404 | 33.4 | 15.6792 | 49.6121 | 59.9713 | 62.1493
15.6813 | 66.167 | 59.9943 | 82 | 15.6746 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.6802 | 17.1973 | 59.977 | 17.2 | 15.666 | 33.4361 | 60.0404 | 33.4 | 15.6875 | 49.6121 | 59.9713 | 62.2844
15.6896 | 66.1679 | 59.9943 | 82 | 15.683 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.6886 | 17.1922 | 59.977 | 17.2 | 15.6743 | 33.4366 | 60.0404 | 33.4 | 15.6958 | 49.6121 | 59.9713 | 62.4194
15.698 | 66.1688 | 59.9943 | 82 | 15.6913 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.6969 | 17.1871 | 59.977 | 17.2 | 15.6826 | 33.437 | 60.0404 | 33.4 | 15.7041 | 49.6121 | 59.9713 | 62.5545
15.7063 | 66.1699 | 59.9943 | 82 | 15.6996 | 1.3521 | 60.0174 | 17.2 | 15.7052 | 17.1794 | 59.977 | 17.2 | 15.6909 | 33.4375 | 60.0404 | 33.4 | 15.7124 | 49.6121 | 59.9713 | 62.6896
15.7146 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7079 | 1.3521 | 60.0174 | 17.2 | 15.7136 | 17.1718 | 59.977 | 17.2 | 15.6992 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4 | 15.7207 | 49.6121 | 59.9713 | 62.8246
15.723 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7163 | 1.3521 | 60.0174 | 17.2 | 15.7219 | 17.1666 | 59.977 | 17.2 | 15.7078 | 33.4381 | 60.0404 | 33.4 | 15.7292 | 49.6121 | 59.9713 | 62.9597
15.7313 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7246 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.7302 | 17.1614 | 59.977 | 17.2 | 15.7161 | 33.4382 | 60.0404 | 33.4 | 15.7375 | 49.6121 | 59.9713 | 63.0948
15.7397 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7329 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.7385 | 17.1669 | 59.977 | 17.2 | 15.7244 | 33.4384 | 60.0404 | 33.4 | 15.7458 | 49.6121 | 59.9713 | 63.2298
15.748 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7412 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.7469 | 17.1723 | 59.977 | 17.2 | 15.7327 | 33.4385 | 60.0404 | 33.4 | 15.7542 | 49.6125 | 59.9713 | 63.3649
15.7563 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7496 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.7552 | 17.183 | 59.977 | 17.2 | 15.741 | 33.4385 | 60.0404 | 33.4 | 15.7625 | 49.6128 | 59.9713 | 63.5
15.7646 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7579 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.7635 | 17.1937 | 59.977 | 17.2 | 15.7493 | 33.4384 | 60.0404 | 33.4 | 15.7708 | 49.6132 | 59.9713 | 63.635
15.773 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7662 | 1.3524 | 60.0174 | 17.2 | 15.772 | 17.2021 | 59.977 | 17.2 | 15.7576 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4 | 15.7793 | 49.6136 | 59.9713 | 63.7701
15.7813 | 66.1709 | 59.9943 | 82 | 15.7745 | 1.3524 | 60.0174 | 17.2 | 15.7803 | 17.2105 | 59.977 | 17.2 | 15.7659 | 33.4362 | 60.0404 | 33.4 | 15.7876 | 49.6139 | 59.9713 | 63.9052
15.7896 | 66.1708 | 59.9943 | 82 | 15.783 | 1.3525 | 60.0174 | 17.2 | 15.7886 | 17.2215 | 59.977 | 17.2 | 15.7742 | 33.4351 | 60.0404 | 33.4 | 15.7959 | 49.6143 | 59.9713 | 64.0402
15.798 | 66.1707 | 59.9943 | 82 | 15.7913 | 1.3526 | 60.0174 | 17.2 | 15.797 | 17.2326 | 59.977 | 17.2 | 15.7827 | 33.434 | 60.0404 | 33.4 | 15.8042 | 49.6149 | 59.9713 | 64.1753
15.8063 | 66.1706 | 59.9943 | 82 | 15.7996 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8053 | 17.2436 | 59.977 | 17.2 | 15.791 | 33.4329 | 60.0404 | 33.4 | 15.8125 | 49.6155 | 59.9713 | 64.3103
15.8146 | 66.1705 | 59.9943 | 82 | 15.8079 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8136 | 17.2546 | 59.977 | 17.2 | 15.7993 | 33.4318 | 60.0404 | 33.4 | 15.8208 | 49.6168 | 59.9713 | 64.4454
15.823 | 66.1704 | 59.9943 | 82 | 15.8163 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8219 | 17.2632 | 59.977 | 17.2 | 15.8076 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4 | 15.8291 | 49.618 | 59.9713 | 64.5805
15.8313 | 66.1702 | 59.9943 | 82 | 15.8246 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8303 | 17.2719 | 59.977 | 17.2 | 15.8159 | 33.4335 | 60.0404 | 33.4 | 15.8376 | 49.6194 | 59.9713 | 64.7155
15.8397 | 66.1701 | 59.9943 | 82 | 15.8329 | 1.3528 | 60.0174 | 17.2 | 15.8386 | 17.2752 | 59.977 | 17.2 | 15.8242 | 33.4346 | 60.0404 | 33.4 | 15.8459 | 49.6207 | 59.9713 | 64.8506
15.848 | 66.17 | 59.9943 | 82 | 15.8412 | 1.3528 | 60.0174 | 17.2 | 15.8469 | 17.2786 | 59.977 | 17.2 | 15.8325 | 33.4357 | 60.0404 | 33.4 | 15.8542 | 49.6221 | 59.9713 | 64.9857
15.8563 | 66.1699 | 59.9943 | 82 | 15.8496 | 1.3528 | 60.0174 | 17.2 | 15.8553 | 17.2799 | 59.977 | 17.2 | 15.8408 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4 | 15.8625 | 49.6235 | 59.9713 | 65.1207
15.8647 | 66.1698 | 59.9943 | 82 | 15.8579 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8636 | 17.2813 | 59.977 | 17.2 | 15.8491 | 33.44 | 60.0404 | 33.4 | 15.8708 | 49.6248 | 59.9713 | 65.2558
15.873 | 66.1698 | 59.9943 | 82 | 15.8662 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 15.8719 | 17.2826 | 59.977 | 17.2 | 15.8577 | 33.4422 | 60.0404 | 33.4 | 15.8792 | 49.6262 | 59.9713 | 65.3909
15.8813 | 66.1698 | 59.9943 | 82 | 15.8745 | 1.3525 | 60.0174 | 17.2 | 15.8802 | 17.2839 | 59.977 | 17.2 | 15.866 | 33.4443 | 60.0404 | 33.4 | 15.8875 | 49.6273 | 59.9713 | 65.5259
15.8896 | 66.1698 | 59.9943 | 82 | 15.8829 | 1.3524 | 60.0174 | 17.2 | 15.8887 | 17.2853 | 59.977 | 17.2 | 15.8743 | 33.4465 | 60.0404 | 33.4 | 15.896 | 49.6283 | 59.9713 | 65.661
15.898 | 66.1698 | 59.9943 | 82 | 15.8912 | 1.3523 | 60.0174 | 17.2 | 15.897 | 17.2866 | 59.977 | 17.2 | 15.8826 | 33.4486 | 60.0404 | 33.4 | 15.9043 | 49.6288 | 59.9713 | 65.7961
15.9063 | 66.1732 | 59.9943 | 82 | 15.8995 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 15.9053 | 17.2818 | 59.9828 | 17.2 | 15.8909 | 33.4488 | 60.0404 | 33.4 | 15.9126 | 49.6293 | 59.9713 | 65.8
15.9147 | 66.1767 | 59.9943 | 82 | 15.9078 | 1.3521 | 60.0174 | 17.2 | 15.9137 | 17.277 | 59.9828 | 17.2 | 15.8992 | 33.449 | 60.0404 | 33.4 | 15.9209 | 49.6295 | 59.9713 | 65.8
15.923 | 66.1801 | 59.9943 | 82 | 15.9163 | 1.352 | 60.0174 | 17.2 | 15.922 | 17.2722 | 59.9828 | 17.2 | 15.9075 | 33.449 | 60.0404 | 33.4 | 15.9292 | 49.6297 | 59.9713 | 65.8
15.9313 | 66.1836 | 59.9943 | 82 | 15.9246 | 1.3519 | 60.0174 | 17.2 | 15.9303 | 17.2674 | 59.9828 | 17.2 | 15.9158 | 33.449 | 60.0404 | 33.4 | 15.9375 | 49.6299 | 59.9713 | 65.8
15.9397 | 66.1879 | 59.9943 | 82 | 15.9329 | 1.3518 | 60.0174 | 17.2 | 15.9386 | 17.267 | 59.9828 | 17.2 | 15.9241 | 33.4499 | 60.0404 | 33.4 | 15.9458 | 49.6301 | 59.9713 | 65.8
15.948 | 66.1922 | 59.9943 | 82 | 15.9412 | 1.3518 | 60.0174 | 17.2 | 15.947 | 17.2666 | 59.9828 | 17.2 | 15.9326 | 33.4508 | 60.0404 | 33.4 | 15.9543 | 49.6303 | 59.9713 | 65.8
15.9563 | 66.1983 | 59.9943 | 82 | 15.9496 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 15.9553 | 17.2661 | 59.9828 | 17.2 | 15.9409 | 33.4518 | 60.0404 | 33.4 | 15.9626 | 49.6305 | 59.9713 | 65.8
15.9647 | 66.2045 | 59.9943 | 82 | 15.9579 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 15.9636 | 17.2657 | 59.9828 | 17.2 | 15.9492 | 33.4527 | 60.0404 | 33.4 | 15.9709 | 49.6307 | 59.9713 | 65.8
15.973 | 66.2106 | 59.9943 | 82 | 15.9662 | 1.3518 | 60.0174 | 17.2 | 15.972 | 17.2652 | 59.9828 | 17.2 | 15.9575 | 33.4536 | 60.0404 | 33.4 | 15.9792 | 49.6308 | 59.9713 | 65.8
15.9813 | 66.2167 | 59.9943 | 82 | 15.9745 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 15.9803 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 15.9658 | 33.4546 | 60.0404 | 33.4 | 15.9875 | 49.631 | 59.9713 | 65.8
15.9897 | 66.2194 | 59.9943 | 82 | 15.9828 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 15.9886 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 15.9741 | 33.4555 | 60.0404 | 33.4 | 15.9958 | 49.6312 | 59.9713 | 65.8
15.998 | 66.2221 | 59.9943 | 82 | 15.9912 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 15.9969 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 15.9824 | 33.4564 | 60.0404 | 33.4 | 16.0044 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.0063 | 66.2247 | 59.9943 | 82 | 15.9995 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.0054 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 15.9907 | 33.4566 | 60.0404 | 33.4 | 16.0127 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.0147 | 66.2274 | 59.9943 | 82 | 16.0078 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.0137 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 15.999 | 33.4567 | 60.0404 | 33.4 | 16.021 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.023 | 66.2292 | 59.9943 | 82 | 16.0161 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.022 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0076 | 33.4557 | 60.0404 | 33.4 | 16.0293 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.0313 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0245 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.0304 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0159 | 33.4547 | 60.0404 | 33.4 | 16.0376 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.0397 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0328 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.0387 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0242 | 33.4537 | 60.0404 | 33.4 | 16.0459 | 49.6313 | 59.9713 | 65.8
16.048 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0411 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.047 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0325 | 33.4527 | 60.0404 | 33.4 | 16.0542 | 49.6308 | 59.9713 | 65.8
16.0563 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0494 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.0553 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0408 | 33.4517 | 60.0404 | 33.4 | 16.0627 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.0647 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0579 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.0637 | 17.2648 | 59.9828 | 17.2 | 16.0491 | 33.4507 | 60.0404 | 33.4 | 16.071 | 49.6296 | 59.9713 | 65.8
16.073 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0662 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.072 | 17.2648 | 59.9885 | 17.2 | 16.0574 | 33.4497 | 60.0404 | 33.4 | 16.0793 | 49.629 | 59.9713 | 65.8
16.0813 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0745 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.0803 | 17.2648 | 59.9885 | 17.2 | 16.0657 | 33.4487 | 60.0404 | 33.4 | 16.0876 | 49.6284 | 59.9713 | 65.8
16.0897 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0828 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.0887 | 17.2648 | 59.9885 | 17.2 | 16.074 | 33.4479 | 60.0404 | 33.4 | 16.0959 | 49.6278 | 59.9713 | 65.8
16.098 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0912 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.097 | 17.2648 | 59.9885 | 17.2 | 16.0825 | 33.4472 | 60.0404 | 33.4 | 16.1042 | 49.6273 | 59.9713 | 65.8
16.1064 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.0995 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.1053 | 17.2723 | 59.9885 | 17.2 | 16.0908 | 33.4457 | 60.0404 | 33.4 | 16.1125 | 49.6267 | 59.9713 | 65.8
16.1147 | 66.2311 | 59.9943 | 82 | 16.1078 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.1136 | 17.2799 | 59.9885 | 17.2 | 16.0991 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 16.1211 | 49.6261 | 59.9713 | 65.8
16.123 | 66.2316 | 59.9943 | 82 | 16.1161 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.1221 | 17.2874 | 59.9885 | 17.2 | 16.1074 | 33.4428 | 60.0404 | 33.4 | 16.1294 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.1313 | 66.2322 | 59.9943 | 82 | 16.1245 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.1304 | 17.2949 | 59.9885 | 17.2 | 16.1157 | 33.4413 | 60.0404 | 33.4 | 16.1377 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.1397 | 66.2328 | 59.9943 | 82 | 16.1328 | 1.3514 | 60.0174 | 17.2 | 16.1387 | 17.1598 | 59.9885 | 17.2 | 16.124 | 33.4399 | 60.0404 | 33.4 | 16.146 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.148 | 66.2334 | 59.9943 | 82 | 16.1411 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.1471 | 17.0246 | 59.9885 | 17.2 | 16.1323 | 33.4384 | 60.0404 | 33.4 | 16.1543 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.1563 | 66.2339 | 59.9943 | 82 | 16.1494 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.1554 | 16.9932 | 59.9885 | 17.2 | 16.1406 | 33.437 | 60.0404 | 33.4 | 16.1626 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.1647 | 66.2345 | 59.9943 | 82 | 16.1578 | 1.3515 | 60.0174 | 17.2 | 16.1637 | 16.9618 | 59.9885 | 17.2 | 16.1489 | 33.4355 | 60.0404 | 33.4 | 16.1711 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.173 | 66.2351 | 59.9943 | 82 | 16.1661 | 1.3516 | 60.0174 | 17.2 | 16.172 | 16.9515 | 59.9885 | 17.2 | 16.1575 | 33.4348 | 60.0404 | 33.4 | 16.1794 | 49.6255 | 59.9713 | 65.8
16.1813 | 66.2357 | 59.9943 | 82 | 16.1744 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 16.1804 | 16.9411 | 59.9885 | 17.2 | 16.1658 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.1877 | 49.6246 | 59.9713 | 65.8
16.1897 | 66.2362 | 59.9943 | 82 | 16.1827 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 16.1887 | 16.9232 | 59.9885 | 17.2 | 16.1741 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.196 | 49.6237 | 59.9713 | 65.8
16.198 | 66.2368 | 59.9943 | 82 | 16.1912 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 16.197 | 16.9053 | 59.9885 | 17.2 | 16.1824 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2043 | 49.6222 | 59.9713 | 65.8
16.2064 | 66.2368 | 59.9943 | 82 | 16.1995 | 1.3517 | 60.0174 | 17.2 | 16.2054 | 16.8905 | 59.9885 | 17.2 | 16.1907 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2126 | 49.6206 | 59.9713 | 65.8
16.2147 | 66.2368 | 59.9943 | 82 | 16.2078 | 1.3518 | 60.0174 | 17.2 | 16.2137 | 16.8756 | 59.9885 | 17.2 | 16.199 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2209 | 49.619 | 59.9713 | 65.8
16.223 | 66.2363 | 59.9943 | 82 | 16.2161 | 1.3518 | 60.0174 | 17.2 | 16.222 | 17.0093 | 59.9885 | 17.2 | 16.2073 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2295 | 49.6174 | 59.9713 | 65.8
16.2314 | 66.2358 | 59.9943 | 82 | 16.2245 | 1.3519 | 60.0174 | 17.2 | 16.2303 | 17.1429 | 59.9885 | 17.2 | 16.2156 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2378 | 49.6158 | 59.9713 | 65.8
16.2397 | 66.2354 | 59.9943 | 82 | 16.2328 | 1.352 | 60.0174 | 17.2 | 16.2388 | 17.1728 | 59.9828 | 17.2 | 16.2239 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2461 | 49.6142 | 59.9713 | 65.8
16.248 | 66.2349 | 59.9943 | 82 | 16.2411 | 1.352 | 60.0174 | 17.2 | 16.2471 | 17.2027 | 59.9828 | 17.2 | 16.2324 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2544 | 49.6126 | 59.9713 | 65.8
16.2563 | 66.2344 | 59.9943 | 82 | 16.2494 | 1.352 | 60.0174 | 17.2 | 16.2554 | 17.2096 | 59.9828 | 17.2 | 16.2407 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2627 | 49.611 | 59.9713 | 65.8
16.2647 | 66.2339 | 59.9943 | 82 | 16.2578 | 1.3521 | 60.0174 | 17.2 | 16.2638 | 17.2165 | 59.9828 | 17.2 | 16.249 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.271 | 49.6103 | 59.9713 | 65.8
16.273 | 66.2334 | 59.9943 | 82 | 16.2661 | 1.3522 | 60.0174 | 17.2 | 16.2721 | 17.2235 | 59.9828 | 17.2 | 16.2573 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2793 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.2814 | 66.2329 | 59.9943 | 82 | 16.2744 | 1.3524 | 60.0174 | 17.2 | 16.2804 | 17.2304 | 59.9828 | 17.2 | 16.2656 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2878 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.2897 | 66.2325 | 59.9943 | 82 | 16.2827 | 1.3525 | 60.0174 | 17.2 | 16.2887 | 17.2343 | 59.9828 | 17.2 | 16.2739 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.2961 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.298 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.2911 | 1.3527 | 60.0174 | 17.2 | 16.2971 | 17.2381 | 59.9828 | 17.2 | 16.2822 | 33.4341 | 60.0404 | 33.4 | 16.3044 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3064 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.2994 | 1.3528 | 60.0174 | 17.2 | 16.3054 | 17.2362 | 59.9828 | 17.2 | 16.2905 | 33.4333 | 60.0404 | 33.4 | 16.3127 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3147 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3077 | 1.353 | 60.0174 | 17.2 | 16.3137 | 17.2343 | 59.9828 | 17.2 | 16.2988 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4 | 16.321 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.323 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.316 | 1.3531 | 60.0174 | 17.2 | 16.3221 | 17.2341 | 59.9828 | 17.2 | 16.3074 | 33.4317 | 60.0404 | 33.4 | 16.3293 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3314 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3245 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.3304 | 17.2339 | 59.9828 | 17.2 | 16.3157 | 33.4309 | 60.0404 | 33.4 | 16.3379 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3397 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3328 | 1.3534 | 60.0174 | 17.2 | 16.3387 | 17.2374 | 59.9828 | 17.2 | 16.324 | 33.4301 | 60.0404 | 33.4 | 16.3462 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.348 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3411 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.347 | 17.241 | 59.9828 | 17.2 | 16.3323 | 33.4293 | 60.0404 | 33.4 | 16.3545 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3564 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3494 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.3555 | 17.2446 | 59.9828 | 17.2 | 16.3406 | 33.4285 | 60.0404 | 33.4 | 16.3628 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3647 | 66.232 | 59.9943 | 82 | 16.3578 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.3638 | 17.2481 | 59.9828 | 17.2 | 16.3489 | 33.4277 | 60.0404 | 33.4 | 16.3711 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.373 | 66.2309 | 59.9943 | 82 | 16.3661 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.3721 | 17.2517 | 59.9828 | 17.2 | 16.3572 | 33.4269 | 60.0404 | 33.4 | 16.3794 | 49.6096 | 59.9713 | 65.8
16.3814 | 66.2298 | 59.9943 | 82 | 16.3744 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.3805 | 17.2552 | 59.9828 | 17.2 | 16.3655 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 16.3877 | 49.6101 | 59.9713 | 65.8
16.3897 | 66.2287 | 59.9943 | 82 | 16.3827 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.3888 | 17.2588 | 59.9828 | 17.2 | 16.3738 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 16.3962 | 49.6105 | 59.9713 | 65.8
16.398 | 66.2276 | 59.9943 | 82 | 16.3911 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.3971 | 17.2624 | 59.9828 | 17.2 | 16.3823 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 16.4045 | 49.611 | 59.9713 | 65.8
16.4064 | 66.2265 | 59.9943 | 82 | 16.3994 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.4054 | 17.2642 | 59.9828 | 17.2 | 16.3906 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 16.4128 | 49.6114 | 59.9713 | 65.8
16.4147 | 66.2253 | 59.9943 | 82 | 16.4077 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.4138 | 17.266 | 59.9828 | 17.2 | 16.3989 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4 | 16.4211 | 49.6119 | 59.9713 | 65.8
16.423 | 66.2242 | 59.9943 | 82 | 16.416 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.4221 | 17.268 | 59.9828 | 17.2 | 16.4072 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4 | 16.4294 | 49.6123 | 59.9713 | 65.8
16.4314 | 66.2231 | 59.9943 | 82 | 16.4244 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.4304 | 17.2699 | 59.9828 | 17.2 | 16.4155 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4 | 16.4377 | 49.6127 | 59.9713 | 65.8
16.4397 | 66.222 | 59.9943 | 82 | 16.4327 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4388 | 17.2719 | 59.9828 | 17.2 | 16.4238 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4 | 16.446 | 49.6132 | 59.9713 | 65.8
16.448 | 66.2209 | 59.9943 | 82 | 16.441 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4471 | 17.2739 | 59.9828 | 17.2 | 16.4321 | 33.4234 | 60.0404 | 33.4 | 16.4546 | 49.6136 | 59.9713 | 65.8
16.4564 | 66.2209 | 59.9943 | 82 | 16.4493 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4554 | 17.2758 | 59.9828 | 17.2 | 16.4404 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 16.4629 | 49.6141 | 59.9713 | 65.8
16.4647 | 66.2209 | 59.9943 | 82 | 16.4578 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4637 | 17.2778 | 59.9828 | 17.2 | 16.4487 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4 | 16.4712 | 49.6148 | 59.9713 | 65.8
16.4731 | 66.2209 | 59.9943 | 82 | 16.4661 | 1.3534 | 60.0174 | 17.2 | 16.4722 | 17.2819 | 59.9828 | 17.2 | 16.457 | 33.4226 | 60.0404 | 33.4 | 16.4795 | 49.6156 | 59.9713 | 65.8
16.4814 | 66.2209 | 59.9943 | 82 | 16.4744 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4805 | 17.286 | 59.9828 | 17.2 | 16.4656 | 33.4223 | 60.0404 | 33.4 | 16.4878 | 49.6172 | 59.9713 | 65.8
16.4897 | 66.2204 | 59.9943 | 82 | 16.4827 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4888 | 17.2902 | 59.9828 | 17.2 | 16.4739 | 33.4221 | 60.0404 | 33.4 | 16.4961 | 49.6189 | 59.9713 | 65.8
16.498 | 66.2199 | 59.9943 | 82 | 16.4911 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.4972 | 17.2943 | 59.9828 | 17.2 | 16.4822 | 33.4218 | 60.0404 | 33.4 | 16.5046 | 49.6205 | 59.9713 | 65.8
16.5064 | 66.2233 | 59.9943 | 82 | 16.4994 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.5055 | 17.2997 | 59.9828 | 17.2 | 16.4905 | 33.4222 | 60.0404 | 33.4 | 16.5129 | 49.6221 | 59.9713 | 65.8
16.5147 | 66.2266 | 59.9943 | 82 | 16.5077 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.5138 | 17.3052 | 59.9828 | 17.2 | 16.4988 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4 | 16.5212 | 49.6237 | 59.9713 | 65.8
16.523 | 66.23 | 59.9943 | 82 | 16.516 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.5221 | 17.3107 | 59.9828 | 17.2 | 16.5071 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4 | 16.5295 | 49.6253 | 59.9713 | 65.8
16.5314 | 66.2334 | 59.9943 | 82 | 16.5244 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.5305 | 17.3161 | 59.9828 | 17.2 | 16.5154 | 33.4233 | 60.0404 | 33.4 | 16.5378 | 49.6269 | 59.9713 | 65.8
16.5397 | 66.2368 | 59.9943 | 82 | 16.5327 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5388 | 17.3246 | 59.9828 | 17.2 | 16.5237 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 16.5461 | 49.6285 | 59.9713 | 65.8
16.5481 | 66.2402 | 59.9943 | 82 | 16.541 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5471 | 17.3331 | 59.9828 | 17.2 | 16.532 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 16.5544 | 49.6294 | 59.9713 | 65.8
16.5564 | 66.2435 | 59.9943 | 82 | 16.5493 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5555 | 17.3345 | 59.9828 | 17.2 | 16.5405 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 16.563 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.5647 | 66.2469 | 59.9943 | 82 | 16.5577 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5638 | 17.3359 | 59.9828 | 17.2 | 16.5488 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4 | 16.5713 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.5731 | 66.2508 | 59.9943 | 82 | 16.566 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5721 | 17.3209 | 59.9828 | 17.2 | 16.5571 | 33.4231 | 60.0404 | 33.4 | 16.5796 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.5814 | 66.2547 | 59.9943 | 82 | 16.5743 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5804 | 17.3059 | 59.9828 | 17.2 | 16.5654 | 33.4231 | 60.0404 | 33.4 | 16.5879 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.5897 | 66.2547 | 59.9943 | 82 | 16.5826 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.5889 | 17.2876 | 59.9828 | 17.2 | 16.5737 | 33.4231 | 60.0404 | 33.4 | 16.5962 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.5981 | 66.2547 | 59.9943 | 82 | 16.5911 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.5972 | 17.2693 | 59.9828 | 17.2 | 16.582 | 33.4231 | 60.0404 | 33.4 | 16.6045 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.6064 | 66.2561 | 59.9943 | 82 | 16.5994 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6055 | 17.251 | 59.9828 | 17.2 | 16.5903 | 33.4235 | 60.0404 | 33.4 | 16.6128 | 49.6302 | 59.9713 | 65.8
16.6147 | 66.2576 | 59.9943 | 82 | 16.6077 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6139 | 17.2327 | 59.9828 | 17.2 | 16.5986 | 33.4238 | 60.0404 | 33.4 | 16.6213 | 49.6321 | 59.9713 | 65.8
16.623 | 66.2591 | 59.9943 | 82 | 16.616 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6222 | 17.2137 | 59.9828 | 17.2 | 16.6069 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4 | 16.6296 | 49.6339 | 59.9713 | 65.8
16.6314 | 66.2606 | 59.9943 | 82 | 16.6244 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6305 | 17.1947 | 59.9828 | 17.2 | 16.6155 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4 | 16.6379 | 49.6357 | 59.9713 | 65.8
16.6397 | 66.2625 | 59.9943 | 82 | 16.6327 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.6388 | 17.1806 | 59.9828 | 17.2 | 16.6238 | 33.425 | 60.0404 | 33.4 | 16.6462 | 49.6376 | 59.9713 | 65.8
16.6481 | 66.2644 | 59.9943 | 82 | 16.641 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.6472 | 17.1665 | 59.9828 | 17.2 | 16.6321 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4 | 16.6545 | 49.6421 | 59.9713 | 65.8
16.6564 | 66.2682 | 59.9943 | 82 | 16.6493 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.6555 | 17.1735 | 59.9828 | 17.2 | 16.6404 | 33.426 | 60.0404 | 33.4 | 16.6628 | 49.6465 | 59.9713 | 65.8
16.6647 | 66.2721 | 59.9943 | 82 | 16.6576 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6638 | 17.1805 | 59.9828 | 17.2 | 16.6487 | 33.4265 | 60.0404 | 33.4 | 16.6714 | 49.651 | 59.9713 | 65.8
16.6731 | 66.2759 | 59.9943 | 82 | 16.666 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.6722 | 17.1876 | 59.9828 | 17.2 | 16.657 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4 | 16.6797 | 49.6555 | 59.9713 | 65.8
16.6814 | 66.2797 | 59.9943 | 82 | 16.6743 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.6805 | 17.1946 | 59.9828 | 17.2 | 16.6653 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4 | 16.688 | 49.66 | 59.9713 | 65.8
16.6897 | 66.282 | 59.9943 | 82 | 16.6826 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.6888 | 17.2016 | 59.9828 | 17.2 | 16.6736 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4 | 16.6963 | 49.6645 | 59.9713 | 65.8
16.6981 | 66.2844 | 59.9943 | 82 | 16.6909 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.6971 | 17.2086 | 59.9828 | 17.2 | 16.6819 | 33.4259 | 60.0404 | 33.4 | 16.7046 | 49.6672 | 59.9713 | 65.8
16.7064 | 66.2876 | 59.9943 | 82 | 16.6993 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.7056 | 17.2158 | 59.9828 | 17.2 | 16.6904 | 33.425 | 60.0404 | 33.4 | 16.7129 | 49.6698 | 59.9713 | 65.8
16.7147 | 66.2909 | 59.9943 | 82 | 16.7076 | 1.3534 | 60.0174 | 17.2 | 16.7139 | 17.2231 | 59.9828 | 17.2 | 16.6987 | 33.4242 | 60.0404 | 33.4 | 16.7212 | 49.6725 | 59.9713 | 65.8
16.7231 | 66.2937 | 59.9943 | 82 | 16.7159 | 1.3533 | 60.0174 | 17.2 | 16.7222 | 17.2304 | 59.9828 | 17.2 | 16.707 | 33.4217 | 60.0404 | 33.4 | 16.7297 | 49.6751 | 59.9713 | 65.8
16.7314 | 66.2965 | 59.9943 | 82 | 16.7242 | 1.3533 | 60.0174 | 17.2 | 16.7306 | 17.2376 | 59.9828 | 17.2 | 16.7153 | 33.4193 | 60.0404 | 33.4 | 16.738 | 49.6754 | 59.9713 | 65.8
16.7397 | 66.2969 | 59.9943 | 82 | 16.7327 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7389 | 17.2443 | 59.9828 | 17.2 | 16.7236 | 33.4168 | 60.0404 | 33.4 | 16.7463 | 49.6756 | 59.9713 | 65.8
16.7481 | 66.2973 | 59.9943 | 82 | 16.741 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7472 | 17.2511 | 59.9828 | 17.2 | 16.7319 | 33.4144 | 60.0404 | 33.4 | 16.7546 | 49.6758 | 59.9713 | 65.8
16.7564 | 66.2977 | 59.9943 | 82 | 16.7493 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7555 | 17.2578 | 59.9828 | 17.2 | 16.7402 | 33.4119 | 60.0404 | 33.4 | 16.7629 | 49.676 | 59.9713 | 65.8
16.7647 | 66.2981 | 59.9943 | 82 | 16.7576 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7639 | 17.2645 | 59.9828 | 17.2 | 16.7485 | 33.4094 | 60.0404 | 33.4 | 16.7712 | 49.6763 | 59.9713 | 65.8
16.7731 | 66.2986 | 59.9943 | 82 | 16.766 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7722 | 17.2713 | 59.9828 | 17.2 | 16.7568 | 33.4083 | 60.0404 | 33.4 | 16.7795 | 49.6765 | 59.9713 | 65.8
16.7814 | 66.299 | 59.9943 | 82 | 16.7743 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7805 | 17.278 | 59.9828 | 17.2 | 16.7654 | 33.4071 | 60.0404 | 33.4 | 16.7881 | 49.6767 | 59.9713 | 65.8
16.7897 | 66.2985 | 59.9943 | 82 | 16.7826 | 1.3532 | 60.0174 | 17.2 | 16.7889 | 17.2822 | 59.9828 | 17.2 | 16.7737 | 33.4059 | 60.0404 | 33.4 | 16.7964 | 49.6769 | 59.9713 | 65.8
16.7981 | 66.298 | 59.9943 | 82 | 16.7909 | 1.3533 | 60.0174 | 17.2 | 16.7972 | 17.2863 | 59.9828 | 17.2 | 16.782 | 33.4047 | 60.0404 | 33.4 | 16.8047 | 49.6772 | 59.9713 | 65.8
16.8064 | 66.2975 | 59.9943 | 82 | 16.7993 | 1.3534 | 60.0174 | 17.2 | 16.8055 | 17.2874 | 59.9828 | 17.2 | 16.7903 | 33.4049 | 60.0404 | 33.4 | 16.813 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8148 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8076 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 16.8138 | 17.2884 | 59.9828 | 17.2 | 16.7986 | 33.4052 | 60.0404 | 33.4 | 16.8213 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8231 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8159 | 1.3536 | 60.0174 | 17.2 | 16.8223 | 17.2813 | 59.9828 | 17.2 | 16.8069 | 33.4058 | 60.0404 | 33.4 | 16.8296 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8314 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8242 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.8306 | 17.2742 | 59.9828 | 17.2 | 16.8152 | 33.4065 | 60.0404 | 33.4 | 16.8381 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8398 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8326 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.8389 | 17.2701 | 59.9828 | 17.2 | 16.8235 | 33.4081 | 60.0404 | 33.4 | 16.8464 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8481 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8409 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 16.8473 | 17.266 | 59.9828 | 17.2 | 16.8318 | 33.4098 | 60.0404 | 33.4 | 16.8547 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8564 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8492 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.8556 | 17.2619 | 59.9828 | 17.2 | 16.8403 | 33.4112 | 60.0404 | 33.4 | 16.863 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8647 | 66.297 | 59.9943 | 82 | 16.8575 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.8639 | 17.2579 | 59.9828 | 17.2 | 16.8486 | 33.4126 | 60.0404 | 33.4 | 16.8713 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8731 | 66.2976 | 59.9943 | 82 | 16.866 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.8722 | 17.2538 | 59.9828 | 17.2 | 16.8569 | 33.4144 | 60.0404 | 33.4 | 16.8796 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8814 | 66.2981 | 59.9943 | 82 | 16.8743 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.8806 | 17.2497 | 59.9828 | 17.2 | 16.8652 | 33.4163 | 60.0404 | 33.4 | 16.8879 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8897 | 66.2999 | 59.9943 | 82 | 16.8826 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.8889 | 17.2426 | 59.9828 | 17.2 | 16.8735 | 33.4181 | 60.0404 | 33.4 | 16.8965 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.8981 | 66.3018 | 59.9943 | 82 | 16.8909 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.8972 | 17.2355 | 59.9828 | 17.2 | 16.8818 | 33.4198 | 60.0404 | 33.4 | 16.9048 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9064 | 66.3036 | 59.9943 | 82 | 16.8993 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.9056 | 17.2346 | 59.977 | 17.2 | 16.8901 | 33.4211 | 60.0404 | 33.4 | 16.9131 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9148 | 66.3055 | 59.9943 | 82 | 16.9076 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.9139 | 17.2338 | 59.977 | 17.2 | 16.8984 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4 | 16.9214 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9231 | 66.3089 | 59.9943 | 82 | 16.9159 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.9222 | 17.2299 | 59.977 | 17.2 | 16.9067 | 33.4228 | 60.0404 | 33.4 | 16.9297 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9314 | 66.3124 | 59.9943 | 82 | 16.9242 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.9305 | 17.226 | 59.977 | 17.2 | 16.9153 | 33.4231 | 60.0404 | 33.4 | 16.938 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9398 | 66.3139 | 59.9943 | 82 | 16.9326 | 1.354 | 60.0174 | 17.2 | 16.939 | 17.2221 | 59.977 | 17.2 | 16.9236 | 33.4237 | 60.0404 | 33.4 | 16.9463 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9481 | 66.3155 | 59.9943 | 82 | 16.9409 | 1.354 | 60.0174 | 17.2 | 16.9473 | 17.2182 | 59.977 | 17.2 | 16.9319 | 33.4242 | 60.0404 | 33.4 | 16.9548 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9564 | 66.3165 | 59.9943 | 82 | 16.9492 | 1.354 | 60.0174 | 17.2 | 16.9556 | 17.2148 | 59.977 | 17.2 | 16.9402 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4 | 16.9631 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9648 | 66.3175 | 59.9943 | 82 | 16.9575 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.964 | 17.2114 | 59.977 | 17.2 | 16.9485 | 33.4247 | 60.0404 | 33.4 | 16.9714 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9731 | 66.3171 | 59.9943 | 82 | 16.9659 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.9723 | 17.2141 | 59.977 | 17.2 | 16.9568 | 33.4259 | 60.0404 | 33.4 | 16.9797 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9814 | 66.3168 | 59.9943 | 82 | 16.9742 | 1.3539 | 60.0174 | 17.2 | 16.9806 | 17.2169 | 59.977 | 17.2 | 16.9651 | 33.427 | 60.0404 | 33.4 | 16.988 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9897 | 66.3165 | 59.9943 | 82 | 16.9825 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.9889 | 17.2174 | 59.977 | 17.2 | 16.9734 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4 | 16.9963 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
16.9981 | 66.3162 | 59.9943 | 82 | 16.9908 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 16.9973 | 17.2179 | 59.977 | 17.2 | 16.9817 | 33.4293 | 60.0404 | 33.4 | 17.0049 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0064 | 66.3135 | 59.9943 | 82 | 16.9993 | 1.3538 | 60.0174 | 17.2 | 17.0056 | 17.2184 | 59.977 | 17.2 | 16.9902 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4 | 17.0132 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0148 | 66.3109 | 59.9943 | 82 | 17.0076 | 1.3537 | 60.0174 | 17.2 | 17.0139 | 17.2189 | 59.977 | 17.2 | 16.9985 | 33.4335 | 60.0404 | 33.4 | 17.0215 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0231 | 66.3097 | 59.9943 | 82 | 17.0159 | 1.3535 | 60.0174 | 17.2 | 17.0223 | 17.2194 | 59.977 | 17.2 | 17.0068 | 33.4354 | 60.0404 | 33.4 | 17.0298 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0314 | 66.3085 | 59.9943 | 82 | 17.0242 | 1.3534 | 60.0116 | 17.2 | 17.0306 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0151 | 33.4374 | 60.0404 | 33.4 | 17.0381 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0398 | 66.3077 | 59.9943 | 82 | 17.0326 | 1.3533 | 60.0116 | 17.2 | 17.0389 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0234 | 33.4391 | 60.0404 | 33.4 | 17.0464 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0481 | 66.307 | 59.9943 | 82 | 17.0409 | 1.3532 | 60.0116 | 17.2 | 17.0474 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0317 | 33.4408 | 60.0404 | 33.4 | 17.0547 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0564 | 66.3057 | 59.9943 | 82 | 17.0492 | 1.3532 | 60.0116 | 17.2 | 17.0557 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.04 | 33.4409 | 60.0346 | 33.4 | 17.0632 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0648 | 66.3045 | 59.9943 | 82 | 17.0575 | 1.3531 | 60.0116 | 17.2 | 17.064 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0483 | 33.4411 | 60.0346 | 33.4 | 17.0715 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0731 | 66.3032 | 59.9943 | 82 | 17.0659 | 1.3531 | 60.0116 | 17.2 | 17.0723 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0566 | 33.4412 | 60.0346 | 33.4 | 17.0798 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0814 | 66.3019 | 59.9943 | 82 | 17.0742 | 1.353 | 60.0116 | 17.2 | 17.0807 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0652 | 33.4413 | 60.0346 | 33.4 | 17.0881 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0898 | 66.3013 | 59.9943 | 82 | 17.0825 | 1.353 | 60.0116 | 17.2 | 17.089 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0735 | 33.4405 | 60.0346 | 33.4 | 17.0964 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.0981 | 66.3008 | 59.9943 | 82 | 17.0908 | 1.353 | 60.0116 | 17.2 | 17.0973 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0818 | 33.4397 | 60.0346 | 33.4 | 17.1047 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1064 | 66.3007 | 59.9943 | 82 | 17.0992 | 1.353 | 60.0116 | 17.2 | 17.1057 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0901 | 33.4387 | 60.0346 | 33.4 | 17.113 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1148 | 66.3006 | 59.9943 | 82 | 17.1075 | 1.353 | 60.0116 | 17.2 | 17.114 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.0984 | 33.4378 | 60.0346 | 33.4 | 17.1216 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1231 | 66.3001 | 59.9943 | 82 | 17.1158 | 1.3529 | 60.0116 | 17.2 | 17.1223 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1067 | 33.4368 | 60.0346 | 33.4 | 17.1299 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1314 | 66.2995 | 59.9943 | 82 | 17.1241 | 1.3529 | 60.0116 | 17.2 | 17.1306 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.115 | 33.4359 | 60.0346 | 33.4 | 17.1382 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1398 | 66.2995 | 59.9943 | 82 | 17.1326 | 1.3529 | 60.0116 | 17.2 | 17.139 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1233 | 33.4358 | 60.0346 | 33.4 | 17.1465 | 49.6774 | 59.9713 | 65.8
17.1481 | 66.2995 | 59.9943 | 82 | 17.1409 | 1.3528 | 60.0116 | 17.2 | 17.1473 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1316 | 33.4358 | 60.0346 | 33.4 | 17.1548 | 49.6803 | 59.9713 | 65.8
17.1564 | 66.2999 | 59.9943 | 82 | 17.1492 | 1.3528 | 60.0116 | 17.2 | 17.1556 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1401 | 33.4357 | 60.0346 | 33.4 | 17.1631 | 49.6832 | 59.9713 | 65.8
17.1648 | 66.3004 | 59.9943 | 82 | 17.1575 | 1.3527 | 60.0116 | 17.2 | 17.1641 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1484 | 33.4356 | 60.0346 | 33.4 | 17.1716 | 49.6862 | 59.9713 | 65.8
17.1731 | 66.3 | 59.9943 | 82 | 17.1659 | 1.3526 | 60.0116 | 17.2 | 17.1724 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1567 | 33.4356 | 60.0346 | 33.4 | 17.1799 | 49.6891 | 59.9713 | 65.8
17.1815 | 66.2997 | 59.9943 | 82 | 17.1742 | 1.3525 | 60.0116 | 17.2 | 17.1807 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.165 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4 | 17.1882 | 49.692 | 59.9713 | 65.8
17.1898 | 66.2994 | 59.9943 | 82 | 17.1825 | 1.3525 | 60.0116 | 17.2 | 17.1891 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1733 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4 | 17.1965 | 49.6949 | 59.9713 | 65.8
17.1981 | 66.299 | 59.9943 | 82 | 17.1908 | 1.3524 | 60.0058 | 17.2 | 17.1974 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1816 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4 | 17.2048 | 49.6978 | 59.9713 | 65.8
17.2065 | 66.2987 | 59.9943 | 82 | 17.1992 | 1.3523 | 60.0058 | 17.2 | 17.2057 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1899 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4 | 17.2131 | 49.7007 | 59.9713 | 65.8
17.2148 | 66.2984 | 59.9943 | 82 | 17.2075 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.214 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.1982 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4 | 17.2214 | 49.7036 | 59.9713 | 65.8
17.2231 | 66.298 | 59.9943 | 82 | 17.2158 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.2224 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2065 | 33.4353 | 60.0346 | 33.4 | 17.23 | 49.7065 | 59.9713 | 65.8
17.2314 | 66.2977 | 59.9943 | 82 | 17.2241 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.2307 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2151 | 33.4351 | 60.0346 | 33.4 | 17.2383 | 49.7065 | 59.9713 | 65.8
17.2398 | 66.2982 | 59.9943 | 82 | 17.2325 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 17.239 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2234 | 33.4349 | 60.0346 | 33.4 | 17.2466 | 49.7065 | 59.9713 | 65.8
17.2481 | 66.2987 | 59.9943 | 82 | 17.2408 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 17.2474 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2317 | 33.4346 | 60.0346 | 33.4 | 17.2549 | 49.7065 | 59.9713 | 65.8
17.2564 | 66.3 | 59.9943 | 82 | 17.2491 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 17.2557 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.24 | 33.4344 | 60.0346 | 33.4 | 17.2632 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.2648 | 66.3013 | 59.9943 | 82 | 17.2576 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.264 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2483 | 33.4342 | 60.0346 | 33.4 | 17.2715 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.2731 | 66.3033 | 59.9943 | 82 | 17.2659 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 17.2723 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2566 | 33.4338 | 60.0346 | 33.4 | 17.2798 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.2815 | 66.3052 | 59.9943 | 82 | 17.2742 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 17.2808 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2649 | 33.4334 | 60.0346 | 33.4 | 17.2883 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.2898 | 66.3077 | 59.9943 | 82 | 17.2825 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 17.2891 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2732 | 33.433 | 60.0346 | 33.4 | 17.2966 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.2981 | 66.3101 | 59.9943 | 82 | 17.2909 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.2974 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2817 | 33.4326 | 60.0346 | 33.4 | 17.3049 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3065 | 66.3126 | 59.9943 | 82 | 17.2992 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.3058 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.29 | 33.4325 | 60.0346 | 33.4 | 17.3132 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3148 | 66.315 | 59.9943 | 82 | 17.3075 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3141 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.2983 | 33.4323 | 60.0346 | 33.4 | 17.3215 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3231 | 66.3158 | 59.9943 | 82 | 17.3158 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3224 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3066 | 33.4322 | 60.0346 | 33.4 | 17.3298 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3315 | 66.3167 | 59.9943 | 82 | 17.3242 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3307 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3149 | 33.432 | 60.0346 | 33.4 | 17.3381 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3398 | 66.3175 | 59.9943 | 82 | 17.3325 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3391 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3232 | 33.4319 | 60.0346 | 33.4 | 17.3467 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3481 | 66.3184 | 59.9943 | 82 | 17.3408 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3474 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3315 | 33.4317 | 60.0346 | 33.4 | 17.355 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3565 | 66.3186 | 59.9943 | 82 | 17.3491 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3557 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3398 | 33.4321 | 60.0346 | 33.4 | 17.3633 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3648 | 66.3188 | 59.9943 | 82 | 17.3575 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3641 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3481 | 33.4325 | 60.0346 | 33.4 | 17.3716 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3731 | 66.32 | 59.9943 | 82 | 17.3658 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3724 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3567 | 33.4328 | 60.0346 | 33.4 | 17.3799 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3815 | 66.3213 | 59.9943 | 82 | 17.3741 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.3807 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.365 | 33.4332 | 60.0346 | 33.4 | 17.3882 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3898 | 66.3226 | 59.9943 | 82 | 17.3824 | 1.3511 | 60.0058 | 17.2 | 17.3892 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3733 | 33.4336 | 60.0346 | 33.4 | 17.3967 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.3981 | 66.3239 | 59.9943 | 82 | 17.3909 | 1.3511 | 60.0058 | 17.2 | 17.3975 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3816 | 33.4339 | 60.0346 | 33.4 | 17.405 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4065 | 66.3262 | 59.9943 | 82 | 17.3992 | 1.3511 | 60.0058 | 17.2 | 17.4058 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3899 | 33.4343 | 60.0346 | 33.4 | 17.4133 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4148 | 66.3285 | 59.9943 | 82 | 17.4075 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4141 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.3982 | 33.4347 | 60.0346 | 33.4 | 17.4216 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4231 | 66.3307 | 59.9943 | 82 | 17.4158 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4225 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4065 | 33.436 | 60.0346 | 33.4 | 17.4299 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4315 | 66.3328 | 59.9943 | 82 | 17.4242 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4308 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4148 | 33.4374 | 60.0346 | 33.4 | 17.4382 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4398 | 66.335 | 59.9943 | 82 | 17.4325 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4391 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4231 | 33.4383 | 60.0346 | 33.4 | 17.4465 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4482 | 66.3372 | 59.9943 | 82 | 17.4408 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4475 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4316 | 33.4393 | 60.0346 | 33.4 | 17.4551 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4565 | 66.336 | 59.9943 | 82 | 17.4491 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4558 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4399 | 33.4403 | 60.0346 | 33.4 | 17.4634 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4648 | 66.3347 | 59.9943 | 82 | 17.4575 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.4641 | 17.2199 | 59.977 | 17.2 | 17.4482 | 33.4413 | 60.0346 | 33.4 | 17.4717 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4731 | 66.3362 | 59.9943 | 82 | 17.4658 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.4724 | 17.2171 | 59.977 | 17.2 | 17.4565 | 33.4422 | 60.0346 | 33.4 | 17.48 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4815 | 66.3377 | 59.9943 | 82 | 17.4741 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.4808 | 17.2143 | 59.977 | 17.2 | 17.4648 | 33.4432 | 60.0346 | 33.4 | 17.4883 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4898 | 66.3411 | 59.9943 | 82 | 17.4825 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.4891 | 17.2106 | 59.977 | 17.2 | 17.4731 | 33.4442 | 60.0346 | 33.4 | 17.4966 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.4981 | 66.3445 | 59.9943 | 82 | 17.4908 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.4974 | 17.2068 | 59.977 | 17.2 | 17.4814 | 33.4452 | 60.0346 | 33.4 | 17.5049 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.5065 | 66.3475 | 59.9943 | 82 | 17.4991 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.5059 | 17.2031 | 59.977 | 17.2 | 17.4897 | 33.4462 | 60.0346 | 33.4 | 17.5134 | 49.7064 | 59.9713 | 65.8
17.5148 | 66.3505 | 59.9943 | 82 | 17.5074 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.5142 | 17.1993 | 59.977 | 17.2 | 17.498 | 33.4473 | 60.0346 | 33.4 | 17.5217 | 49.7059 | 59.9713 | 65.8
17.5231 | 66.3535 | 59.9943 | 82 | 17.5159 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.5225 | 17.1956 | 59.977 | 17.2 | 17.5066 | 33.4488 | 60.0346 | 33.4 | 17.53 | 49.7055 | 59.9713 | 65.8
17.5315 | 66.3565 | 59.9943 | 82 | 17.5242 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.5309 | 17.1918 | 59.977 | 17.2 | 17.5149 | 33.4503 | 60.0346 | 33.4 | 17.5383 | 49.705 | 59.9713 | 65.8
17.5398 | 66.3614 | 59.9943 | 82 | 17.5325 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5392 | 17.1881 | 59.977 | 17.2 | 17.5232 | 33.4518 | 60.0346 | 33.4 | 17.5466 | 49.7046 | 59.9713 | 65.8
17.5482 | 66.3663 | 59.9943 | 82 | 17.5408 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5475 | 17.1843 | 59.977 | 17.2 | 17.5315 | 33.4533 | 60.0346 | 33.4 | 17.5549 | 49.704 | 59.9713 | 65.8
17.5565 | 66.3679 | 59.9943 | 82 | 17.5492 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5558 | 17.1833 | 59.977 | 17.2 | 17.5398 | 33.4548 | 60.0346 | 33.4 | 17.5635 | 49.7034 | 59.9713 | 65.8
17.5648 | 66.3696 | 59.9943 | 82 | 17.5575 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5642 | 17.1824 | 59.977 | 17.2 | 17.5481 | 33.4563 | 60.0346 | 33.4 | 17.5718 | 49.7025 | 59.9713 | 65.8
17.5732 | 66.3687 | 59.9943 | 82 | 17.5658 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5725 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.5564 | 33.4579 | 60.0346 | 33.4 | 17.5801 | 49.7016 | 59.9713 | 65.8
17.5815 | 66.3678 | 59.9943 | 82 | 17.5741 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5808 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.5647 | 33.4594 | 60.0346 | 33.4 | 17.5884 | 49.7007 | 59.9713 | 65.8
17.5898 | 66.3688 | 59.9943 | 82 | 17.5825 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5892 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.573 | 33.4601 | 60.0346 | 33.4 | 17.5967 | 49.6999 | 59.9713 | 65.8
17.5981 | 66.3698 | 59.9943 | 82 | 17.5908 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.5975 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.5815 | 33.4608 | 60.0346 | 33.4 | 17.605 | 49.6994 | 59.9713 | 65.8
17.6065 | 66.3708 | 59.9943 | 82 | 17.5991 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6058 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.5898 | 33.461 | 60.0346 | 33.4 | 17.6133 | 49.699 | 59.9713 | 65.8
17.6148 | 66.3718 | 59.9943 | 82 | 17.6074 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6141 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.5981 | 33.4612 | 60.0346 | 33.4 | 17.6218 | 49.6985 | 59.9713 | 65.8
17.6231 | 66.3725 | 59.9943 | 82 | 17.6158 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6226 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.6064 | 33.4615 | 60.0346 | 33.4 | 17.6301 | 49.6981 | 59.9713 | 65.8
17.6315 | 66.3731 | 59.9943 | 82 | 17.6241 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6309 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.6147 | 33.4617 | 60.0346 | 33.4 | 17.6384 | 49.6978 | 59.9713 | 65.8
17.6398 | 66.3742 | 59.9943 | 82 | 17.6324 | 1.3511 | 60.0058 | 17.2 | 17.6392 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.623 | 33.4619 | 60.0346 | 33.4 | 17.6467 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6482 | 66.3754 | 59.9943 | 82 | 17.6407 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6476 | 17.1824 | 59.9828 | 17.2 | 17.6313 | 33.4622 | 60.0346 | 33.4 | 17.655 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6565 | 66.3765 | 59.9943 | 82 | 17.6492 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6559 | 17.1881 | 59.9828 | 17.2 | 17.6396 | 33.4624 | 60.0346 | 33.4 | 17.6633 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6648 | 66.3776 | 59.9943 | 82 | 17.6575 | 1.3512 | 60.0058 | 17.2 | 17.6642 | 17.1937 | 59.9828 | 17.2 | 17.6482 | 33.4626 | 60.0346 | 33.4 | 17.6716 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6732 | 66.3773 | 59.9943 | 82 | 17.6658 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.6725 | 17.2025 | 59.9828 | 17.2 | 17.6565 | 33.4626 | 60.0346 | 33.4 | 17.6802 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6815 | 66.377 | 59.9943 | 82 | 17.6742 | 1.3513 | 60.0058 | 17.2 | 17.6809 | 17.2112 | 59.9828 | 17.2 | 17.6648 | 33.4626 | 60.0346 | 33.4 | 17.6885 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6898 | 66.3758 | 59.9943 | 82 | 17.6825 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 17.6892 | 17.2199 | 59.9828 | 17.2 | 17.6731 | 33.463 | 60.0346 | 33.4 | 17.6968 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.6982 | 66.3746 | 59.9943 | 82 | 17.6908 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 17.6975 | 17.2286 | 59.9828 | 17.2 | 17.6814 | 33.4634 | 60.0346 | 33.4 | 17.7051 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7065 | 66.3733 | 60.0001 | 82 | 17.6991 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 17.7059 | 17.2373 | 59.9828 | 17.2 | 17.6897 | 33.4626 | 60.0346 | 33.4 | 17.7134 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7148 | 66.3719 | 60.0001 | 82 | 17.7075 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 17.7142 | 17.2461 | 59.9828 | 17.2 | 17.698 | 33.4617 | 60.0346 | 33.4 | 17.7217 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7232 | 66.3706 | 60.0001 | 82 | 17.7158 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 17.7225 | 17.2548 | 59.9828 | 17.2 | 17.7063 | 33.4586 | 60.0346 | 33.4 | 17.7302 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7315 | 66.3692 | 60.0001 | 82 | 17.7241 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7308 | 17.2635 | 59.9828 | 17.2 | 17.7146 | 33.4555 | 60.0346 | 33.4 | 17.7385 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7398 | 66.3678 | 60.0001 | 82 | 17.7324 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7393 | 17.2665 | 59.9828 | 17.2 | 17.7231 | 33.4504 | 60.0346 | 33.4 | 17.7468 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7482 | 66.3665 | 60.0001 | 82 | 17.7408 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7476 | 17.2696 | 59.9828 | 17.2 | 17.7314 | 33.4454 | 60.0346 | 33.4 | 17.7551 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7565 | 66.3651 | 60.0001 | 82 | 17.7491 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7559 | 17.2716 | 59.9828 | 17.2 | 17.7397 | 33.4403 | 60.0346 | 33.4 | 17.7634 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7648 | 66.3638 | 60.0001 | 82 | 17.7574 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7643 | 17.2736 | 59.9828 | 17.2 | 17.748 | 33.4353 | 60.0346 | 33.4 | 17.7717 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7732 | 66.3632 | 60.0001 | 82 | 17.7657 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7726 | 17.2786 | 59.9828 | 17.2 | 17.7563 | 33.4298 | 60.0346 | 33.4 | 17.78 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7815 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.7742 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 17.7809 | 17.2837 | 59.9828 | 17.2 | 17.7646 | 33.4244 | 60.0346 | 33.528 | 17.7886 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7898 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.7825 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 17.7892 | 17.292 | 59.9828 | 17.2 | 17.7729 | 33.4205 | 60.0346 | 33.6629 | 17.7969 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.7982 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.7908 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 17.7976 | 17.3003 | 59.9828 | 17.2 | 17.7812 | 33.4166 | 60.0346 | 33.7978 | 17.8052 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.8065 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.7991 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 17.8059 | 17.3086 | 59.9828 | 17.2 | 17.7896 | 33.415 | 60.0346 | 33.9327 | 17.8135 | 49.6975 | 59.9713 | 65.8
17.8148 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.8075 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 17.8142 | 17.317 | 59.9828 | 17.2 | 17.7981 | 33.4133 | 60.0346 | 34.0677 | 17.8218 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8232 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.8158 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 17.8226 | 17.3275 | 59.9828 | 17.2 | 17.8064 | 33.4136 | 60.0346 | 34.2026 | 17.8301 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8315 | 66.3627 | 60.0001 | 82 | 17.8241 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 17.8309 | 17.338 | 59.9828 | 17.2 | 17.8147 | 33.4139 | 60.0346 | 34.3375 | 17.8384 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8398 | 66.3631 | 60.0001 | 82 | 17.8324 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 17.8392 | 17.3465 | 59.9828 | 17.2 | 17.823 | 33.4142 | 60.0346 | 34.4724 | 17.8469 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8482 | 66.3635 | 60.0001 | 82 | 17.8408 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 17.8475 | 17.355 | 59.9828 | 17.2 | 17.8313 | 33.4145 | 60.0346 | 34.6074 | 17.8552 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8565 | 66.3657 | 60.0001 | 82 | 17.8491 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.856 | 17.3593 | 59.9828 | 17.2 | 17.8396 | 33.4148 | 60.0346 | 34.7423 | 17.8635 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8648 | 66.3679 | 60.0001 | 82 | 17.8574 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.8643 | 17.3637 | 59.9828 | 17.2 | 17.8479 | 33.4151 | 60.0346 | 34.8772 | 17.8718 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8732 | 66.3715 | 60.0001 | 82 | 17.8657 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.8726 | 17.3647 | 59.9828 | 17.2 | 17.8562 | 33.4151 | 60.0346 | 35.0121 | 17.8801 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8815 | 66.3751 | 60.0001 | 82 | 17.8741 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.881 | 17.3658 | 59.9828 | 17.2 | 17.8645 | 33.4151 | 60.0346 | 35.147 | 17.8884 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8898 | 66.3787 | 60.0001 | 82 | 17.8824 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.8893 | 17.368 | 59.9828 | 17.2 | 17.873 | 33.4151 | 60.0346 | 35.282 | 17.8967 | 49.6975 | 59.977 | 65.8
17.8982 | 66.3823 | 60.0001 | 82 | 17.8907 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.8976 | 17.3703 | 59.9828 | 17.2 | 17.8813 | 33.4151 | 60.0346 | 35.4169 | 17.9053 | 49.6976 | 59.977 | 65.8
17.9065 | 66.3859 | 60.0001 | 82 | 17.8992 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.9059 | 17.3706 | 59.977 | 17.2 | 17.8896 | 33.415 | 60.0346 | 35.5518 | 17.9136 | 49.6977 | 59.977 | 65.8
17.9148 | 66.3895 | 60.0001 | 82 | 17.9075 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.9143 | 17.3708 | 59.977 | 17.2 | 17.8979 | 33.4149 | 60.0346 | 35.6867 | 17.9219 | 49.698 | 59.977 | 65.8
17.9232 | 66.3927 | 60.0001 | 82 | 17.9158 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.9226 | 17.3683 | 59.977 | 17.2 | 17.9062 | 33.4148 | 60.0346 | 35.8216 | 17.9302 | 49.6983 | 59.977 | 65.8
17.9315 | 66.3959 | 60.0001 | 82 | 17.9241 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.9309 | 17.3658 | 59.977 | 17.2 | 17.9146 | 33.4147 | 60.0346 | 35.9566 | 17.9385 | 49.6985 | 59.977 | 65.8
17.9398 | 66.3978 | 60.0001 | 82 | 17.9325 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.9393 | 17.3644 | 59.977 | 17.2 | 17.9229 | 33.4146 | 60.0346 | 36.0915 | 17.9468 | 49.6988 | 59.977 | 65.8
17.9482 | 66.3996 | 60.0001 | 82 | 17.9408 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.9476 | 17.363 | 59.977 | 17.2 | 17.9312 | 33.4145 | 60.0346 | 36.2264 | 17.9553 | 49.6991 | 59.977 | 65.8
17.9565 | 66.3997 | 60.0001 | 82 | 17.9491 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 17.9559 | 17.3616 | 59.977 | 17.2 | 17.9395 | 33.4144 | 60.0346 | 36.3613 | 17.9636 | 49.6994 | 59.977 | 65.8
17.9648 | 66.3998 | 60.0001 | 82 | 17.9574 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.9642 | 17.3602 | 59.977 | 17.2 | 17.948 | 33.4143 | 60.0346 | 36.4963 | 17.9719 | 49.7021 | 59.977 | 65.8
17.9732 | 66.4002 | 60.0001 | 82 | 17.9658 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.9727 | 17.3576 | 59.977 | 17.2 | 17.9563 | 33.4142 | 60.0346 | 36.6312 | 17.9802 | 49.7047 | 59.977 | 65.8
17.9815 | 66.4007 | 60.0001 | 82 | 17.9741 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.981 | 17.355 | 59.977 | 17.2 | 17.9646 | 33.4141 | 60.0346 | 36.7661 | 17.9885 | 49.7111 | 59.9713 | 65.8
17.9898 | 66.4011 | 60.0001 | 82 | 17.9824 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 17.9893 | 17.3522 | 59.977 | 17.2 | 17.9729 | 33.4141 | 60.0346 | 36.901 | 17.9968 | 49.7175 | 59.9713 | 65.8
17.9982 | 66.4016 | 60.0001 | 82 | 17.9907 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 17.9977 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 17.9812 | 33.4141 | 60.0346 | 37.0359 | 18.0051 | 49.7236 | 59.9713 | 65.8
18.0065 | 66.4033 | 60.0001 | 82 | 17.9991 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 18.006 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 17.9895 | 33.4143 | 60.0346 | 37.1709 | 18.0137 | 49.7296 | 59.9713 | 65.8
18.0148 | 66.405 | 60.0001 | 82 | 18.0074 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 18.0143 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 17.9978 | 33.4145 | 60.0346 | 37.3058 | 18.022 | 49.7357 | 59.9713 | 65.8
18.0232 | 66.4067 | 60.0001 | 82 | 18.0157 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 18.0227 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0061 | 33.4145 | 60.0346 | 37.4407 | 18.0303 | 49.7418 | 59.9713 | 65.8
18.0315 | 66.4084 | 60.0001 | 82 | 18.024 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 18.031 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0146 | 33.4144 | 60.0346 | 37.5756 | 18.0386 | 49.7478 | 59.9713 | 65.8
18.0398 | 66.4095 | 60.0001 | 82 | 18.0325 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 18.0393 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0229 | 33.4144 | 60.0346 | 37.7106 | 18.0469 | 49.7539 | 59.9713 | 65.8
18.0482 | 66.4106 | 60.0001 | 82 | 18.0408 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.0476 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0312 | 33.4144 | 60.0346 | 37.8455 | 18.0552 | 49.7575 | 59.9713 | 65.8
18.0565 | 66.4114 | 60.0001 | 82 | 18.0491 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.056 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0396 | 33.4143 | 60.0346 | 37.9804 | 18.0635 | 49.7612 | 59.9713 | 65.8
18.0648 | 66.4122 | 60.0001 | 82 | 18.0574 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.0643 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0479 | 33.4143 | 60.0346 | 38.1153 | 18.072 | 49.761 | 59.9713 | 65.8
18.0732 | 66.413 | 60.0001 | 82 | 18.0658 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.0726 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0562 | 33.4142 | 60.0346 | 38.2502 | 18.0803 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.0815 | 66.4138 | 60.0001 | 82 | 18.0741 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.0811 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0645 | 33.4142 | 60.0346 | 38.3852 | 18.0886 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.0898 | 66.4133 | 60.0001 | 82 | 18.0824 | 1.3522 | 60.0058 | 17.2 | 18.0894 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0728 | 33.414 | 60.0346 | 38.5201 | 18.0969 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.0982 | 66.4129 | 60.0001 | 82 | 18.0908 | 1.3521 | 60.0058 | 17.2 | 18.0977 | 17.3494 | 59.977 | 17.2 | 18.0811 | 33.4137 | 60.0346 | 38.655 | 18.1052 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.1065 | 66.412 | 60.0001 | 82 | 18.0991 | 1.352 | 60.0058 | 17.2 | 18.106 | 17.3474 | 59.977 | 17.2 | 18.0896 | 33.4137 | 60.0346 | 38.7899 | 18.1135 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.1148 | 66.4112 | 60.0001 | 82 | 18.1074 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.1144 | 17.3454 | 59.977 | 17.2 | 18.0979 | 33.4137 | 60.0346 | 38.9248 | 18.1221 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.1232 | 66.4106 | 60.0001 | 82 | 18.1157 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.1227 | 17.3416 | 59.977 | 17.2 | 18.1062 | 33.4137 | 60.0346 | 39.0598 | 18.1304 | 49.7608 | 59.9713 | 65.8
18.1315 | 66.41 | 60.0001 | 82 | 18.1241 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.131 | 17.3379 | 59.977 | 17.2 | 18.1145 | 33.4137 | 60.0346 | 39.1947 | 18.1387 | 49.7629 | 59.9713 | 65.8
18.1398 | 66.4094 | 60.0001 | 82 | 18.1324 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.1394 | 17.3341 | 59.977 | 17.2 | 18.1228 | 33.4137 | 60.0346 | 39.3296 | 18.147 | 49.7651 | 59.9713 | 65.8
18.1482 | 66.4088 | 60.0001 | 82 | 18.1407 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.1477 | 17.3303 | 59.977 | 17.2 | 18.1311 | 33.4137 | 60.0346 | 39.4645 | 18.1553 | 49.7672 | 59.9713 | 65.8
18.1565 | 66.4083 | 60.0001 | 82 | 18.149 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.156 | 17.3233 | 59.977 | 17.2 | 18.1394 | 33.4137 | 60.0346 | 39.5995 | 18.1636 | 49.7694 | 59.9713 | 65.8
18.1648 | 66.4077 | 60.0001 | 82 | 18.1575 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.1644 | 17.3162 | 59.977 | 17.2 | 18.1477 | 33.4137 | 60.0346 | 39.7344 | 18.1719 | 49.7715 | 59.9713 | 65.8
18.1732 | 66.4071 | 60.0001 | 82 | 18.1658 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.1727 | 17.3092 | 59.977 | 17.2 | 18.156 | 33.4142 | 60.0346 | 39.8693 | 18.1804 | 49.7737 | 59.9713 | 65.8
18.1815 | 66.4065 | 60.0001 | 82 | 18.1741 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.181 | 17.3022 | 59.977 | 17.2 | 18.1646 | 33.4148 | 60.0346 | 40.0042 | 18.1887 | 49.7758 | 59.9713 | 65.8
18.1898 | 66.406 | 60.0001 | 82 | 18.1824 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.1893 | 17.2971 | 59.977 | 17.2 | 18.1729 | 33.4153 | 60.0346 | 40.1392 | 18.197 | 49.7779 | 59.9713 | 65.8
18.1982 | 66.4054 | 60.0001 | 82 | 18.1908 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.1978 | 17.2921 | 59.977 | 17.2 | 18.1812 | 33.4158 | 60.0346 | 40.2741 | 18.2053 | 49.7804 | 59.9713 | 65.8
18.2065 | 66.4054 | 60.0001 | 82 | 18.1991 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.2061 | 17.2888 | 59.977 | 17.2 | 18.1895 | 33.4164 | 60.0346 | 40.409 | 18.2136 | 49.7828 | 59.9713 | 65.8
18.2148 | 66.4054 | 60.0001 | 82 | 18.2074 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.2144 | 17.2856 | 59.977 | 17.2 | 18.1978 | 33.4169 | 60.0346 | 40.5439 | 18.2219 | 49.7831 | 59.9713 | 65.8
18.2232 | 66.4043 | 60.0001 | 82 | 18.2157 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.2228 | 17.2823 | 59.977 | 17.2 | 18.2061 | 33.4174 | 60.0346 | 40.6788 | 18.2302 | 49.7834 | 59.9713 | 65.8
18.2315 | 66.4032 | 60.0001 | 82 | 18.2241 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2311 | 17.279 | 59.977 | 17.2 | 18.2144 | 33.418 | 60.0346 | 40.8138 | 18.2388 | 49.7836 | 59.9713 | 65.8
18.2398 | 66.4021 | 60.0001 | 82 | 18.2324 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2394 | 17.279 | 59.977 | 17.2 | 18.2227 | 33.4185 | 60.0346 | 40.9487 | 18.2471 | 49.7839 | 59.9713 | 65.8
18.2482 | 66.401 | 60.0001 | 82 | 18.2407 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2477 | 17.279 | 59.977 | 17.2 | 18.231 | 33.419 | 60.0346 | 41.0836 | 18.2554 | 49.7849 | 59.9713 | 65.8
18.2565 | 66.3999 | 60.0001 | 82 | 18.249 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2561 | 17.2743 | 59.977 | 17.2 | 18.2395 | 33.419 | 60.0346 | 41.2185 | 18.2637 | 49.7858 | 59.9713 | 65.8
18.2648 | 66.3989 | 60.0001 | 82 | 18.2574 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2644 | 17.2696 | 59.977 | 17.2 | 18.2478 | 33.419 | 60.0346 | 41.3535 | 18.272 | 49.7867 | 59.9713 | 65.8
18.2732 | 66.3981 | 60.0001 | 82 | 18.2657 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2727 | 17.265 | 59.977 | 17.2 | 18.2561 | 33.419 | 60.0346 | 41.4884 | 18.2803 | 49.7877 | 59.9713 | 65.8
18.2815 | 66.3973 | 60.0001 | 82 | 18.274 | 1.3519 | 60.0058 | 17.2 | 18.2811 | 17.2603 | 59.977 | 17.2 | 18.2644 | 33.419 | 60.0346 | 41.6233 | 18.2886 | 49.7884 | 59.9713 | 65.8
18.2898 | 66.3966 | 60.0001 | 82 | 18.2823 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.2894 | 17.2556 | 59.977 | 17.2 | 18.2727 | 33.419 | 60.0346 | 41.7582 | 18.2971 | 49.789 | 59.9713 | 65.8
18.2982 | 66.3958 | 60.0001 | 82 | 18.2908 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.2977 | 17.2509 | 59.977 | 17.2 | 18.281 | 33.419 | 60.0346 | 41.8931 | 18.3054 | 49.7897 | 59.9713 | 65.8
18.3065 | 66.3961 | 60.0001 | 82 | 18.2991 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.306 | 17.2436 | 59.977 | 17.2 | 18.2893 | 33.419 | 60.0346 | 42.0281 | 18.3137 | 49.7904 | 59.9713 | 65.8
18.3148 | 66.3964 | 60.0001 | 82 | 18.3074 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3145 | 17.2363 | 59.977 | 17.2 | 18.2976 | 33.419 | 60.0346 | 42.163 | 18.322 | 49.791 | 59.9713 | 65.8
18.3232 | 66.3968 | 60.0001 | 82 | 18.3158 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3228 | 17.229 | 59.977 | 17.2 | 18.3059 | 33.419 | 60.0346 | 42.2979 | 18.3303 | 49.7917 | 59.9713 | 65.8
18.3315 | 66.3971 | 60.0001 | 82 | 18.3241 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3311 | 17.2217 | 59.977 | 17.2 | 18.3145 | 33.419 | 60.0346 | 42.4328 | 18.3386 | 49.7917 | 59.9713 | 65.8
18.3398 | 66.3974 | 60.0001 | 82 | 18.3324 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3395 | 17.2235 | 59.977 | 17.2 | 18.3228 | 33.419 | 60.0346 | 42.5678 | 18.3472 | 49.7917 | 59.9713 | 65.8
18.3482 | 66.3977 | 60.0001 | 82 | 18.3407 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3478 | 17.2252 | 59.977 | 17.2 | 18.3311 | 33.419 | 60.0346 | 42.7027 | 18.3555 | 49.7923 | 59.9713 | 65.8
18.3565 | 66.3981 | 60.0001 | 82 | 18.3491 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3561 | 17.227 | 59.977 | 17.2 | 18.3394 | 33.419 | 60.0346 | 42.8376 | 18.3638 | 49.7929 | 59.9713 | 65.8
18.3648 | 66.3984 | 60.0001 | 82 | 18.3574 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.3645 | 17.2287 | 59.977 | 17.2 | 18.3477 | 33.419 | 60.0346 | 42.9725 | 18.3721 | 49.7935 | 59.9713 | 65.8
18.3732 | 66.3988 | 60.0001 | 82 | 18.3657 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.3728 | 17.2278 | 59.977 | 17.2 | 18.356 | 33.419 | 60.0346 | 43.1074 | 18.3804 | 49.7941 | 59.9713 | 65.8
18.3815 | 66.3991 | 60.0001 | 82 | 18.374 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.3811 | 17.2269 | 59.977 | 17.2 | 18.3643 | 33.419 | 60.0346 | 43.2424 | 18.3887 | 49.7948 | 59.9713 | 65.8
18.3898 | 66.4001 | 60.0001 | 82 | 18.3824 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.3894 | 17.23 | 59.977 | 17.2 | 18.3726 | 33.419 | 60.0346 | 43.3773 | 18.397 | 49.7955 | 59.9713 | 65.8
18.3982 | 66.4011 | 60.0001 | 82 | 18.3907 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.3978 | 17.2331 | 59.977 | 17.2 | 18.3811 | 33.419 | 60.0346 | 43.5122 | 18.4055 | 49.7962 | 59.9713 | 65.8
18.4065 | 66.4024 | 60.0001 | 82 | 18.399 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.4061 | 17.2362 | 59.977 | 17.2 | 18.3894 | 33.419 | 60.0346 | 43.6471 | 18.4138 | 49.7969 | 59.9713 | 65.8
18.4148 | 66.4038 | 60.0001 | 82 | 18.4073 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.4144 | 17.2392 | 59.977 | 17.2 | 18.3977 | 33.419 | 60.0346 | 43.782 | 18.4221 | 49.7977 | 59.9713 | 65.8
18.4232 | 66.4051 | 60.0001 | 82 | 18.4158 | 1.3518 | 60.0058 | 17.2 | 18.4229 | 17.2379 | 59.977 | 17.2 | 18.406 | 33.419 | 60.0346 | 43.917 | 18.4304 | 49.7985 | 59.9713 | 65.8
18.4315 | 66.4064 | 60.0001 | 82 | 18.4241 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.4312 | 17.2366 | 59.977 | 17.2 | 18.4143 | 33.419 | 60.0346 | 44.0519 | 18.4387 | 49.7987 | 59.9713 | 65.8
18.4398 | 66.4074 | 60.0001 | 82 | 18.4324 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.4395 | 17.2354 | 59.977 | 17.2 | 18.4226 | 33.419 | 60.0346 | 44.1868 | 18.447 | 49.799 | 59.9713 | 65.8
18.4482 | 66.4083 | 60.0001 | 82 | 18.4407 | 1.3517 | 60.0058 | 17.2 | 18.4478 | 17.2341 | 59.977 | 17.2 | 18.4309 | 33.419 | 60.0346 | 44.3217 | 18.4553 | 49.7992 | 59.9713 | 65.8
18.4565 | 66.4093 | 60.0001 | 82 | 18.4491 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 18.4562 | 17.2328 | 59.977 | 17.2 | 18.4392 | 33.419 | 60.0346 | 44.4567 | 18.4639 | 49.7994 | 59.9713 | 65.8
18.4648 | 66.4102 | 60.0001 | 82 | 18.4574 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 18.4645 | 17.2316 | 59.977 | 17.2 | 18.4475 | 33.419 | 60.0346 | 44.5916 | 18.4722 | 49.8007 | 59.9713 | 65.8
18.4732 | 66.4106 | 60.0001 | 82 | 18.4657 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 18.4728 | 17.2311 | 59.977 | 17.2 | 18.4561 | 33.419 | 60.0346 | 44.7265 | 18.4805 | 49.8021 | 59.9713 | 65.8
18.4815 | 66.4109 | 60.0001 | 82 | 18.474 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 18.4812 | 17.2306 | 59.977 | 17.2 | 18.4644 | 33.419 | 60.0346 | 44.8614 | 18.4888 | 49.8035 | 59.9713 | 65.8
18.4898 | 66.4109 | 60.0001 | 82 | 18.4824 | 1.3516 | 60.0058 | 17.2 | 18.4895 | 17.2301 | 59.977 | 17.2 | 18.4727 | 33.419 | 60.0346 | 44.9963 | 18.4971 | 49.8049 | 59.9713 | 65.8
18.4982 | 66.4109 | 60.0001 | 82 | 18.4907 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.4978 | 17.2295 | 59.977 | 17.2 | 18.481 | 33.419 | 60.0346 | 45.1313 | 18.5054 | 49.8062 | 59.9713 | 65.8
18.5065 | 66.4109 | 60.0001 | 82 | 18.499 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5062 | 17.2277 | 59.977 | 17.2 | 18.4893 | 33.419 | 60.0346 | 45.2662 | 18.5139 | 49.8075 | 59.9713 | 65.8
18.5148 | 66.4109 | 60.0001 | 82 | 18.5074 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5145 | 17.2259 | 59.977 | 17.2 | 18.4976 | 33.419 | 60.0346 | 45.4011 | 18.5222 | 49.8089 | 59.9713 | 65.8
18.5232 | 66.4115 | 60.0001 | 82 | 18.5157 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5228 | 17.2225 | 59.977 | 17.2 | 18.5059 | 33.419 | 60.0346 | 45.536 | 18.5305 | 49.8103 | 59.9713 | 65.8
18.5315 | 66.412 | 60.0001 | 82 | 18.524 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5311 | 17.2191 | 59.977 | 17.2 | 18.5142 | 33.419 | 60.0346 | 45.671 | 18.5388 | 49.8117 | 59.9713 | 65.8
18.5398 | 66.4126 | 60.0001 | 82 | 18.5323 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5396 | 17.2183 | 59.977 | 17.2 | 18.5225 | 33.419 | 60.0346 | 45.8059 | 18.5471 | 49.8131 | 59.9713 | 65.8
18.5482 | 66.4132 | 60.0001 | 82 | 18.5408 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5479 | 17.2175 | 59.977 | 17.2 | 18.531 | 33.419 | 60.0346 | 45.9408 | 18.5554 | 49.8132 | 59.9713 | 65.8
18.5565 | 66.4142 | 60.0001 | 82 | 18.5491 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5562 | 17.2146 | 59.977 | 17.2 | 18.5393 | 33.419 | 60.0404 | 46.0757 | 18.5637 | 49.8134 | 59.9713 | 65.8
18.5648 | 66.4152 | 60.0001 | 82 | 18.5574 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5646 | 17.2118 | 59.977 | 17.2 | 18.5476 | 33.419 | 60.0404 | 46.2106 | 18.5723 | 49.8134 | 59.9713 | 65.8
18.5732 | 66.4162 | 60.0001 | 82 | 18.5657 | 1.3515 | 60.0058 | 17.2 | 18.5729 | 17.2089 | 59.9828 | 17.2 | 18.5559 | 33.419 | 60.0404 | 46.3456 | 18.5806 | 49.8134 | 59.9713 | 65.8
18.5815 | 66.4172 | 60.0001 | 82 | 18.5741 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 18.5812 | 17.2061 | 59.9828 | 17.2 | 18.5642 | 33.419 | 60.0404 | 46.4804 | 18.5889 | 49.8134 | 59.9713 | 65.8
18.5898 | 66.4188 | 60.0001 | 82 | 18.5824 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 18.5895 | 17.2045 | 59.9828 | 17.2 | 18.5725 | 33.419 | 60.0404 | 46.6154 | 18.5972 | 49.8134 | 59.9713 | 65.8
18.5982 | 66.4203 | 60.0001 | 82 | 18.5907 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 18.5979 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.5808 | 33.419 | 60.0404 | 46.7503 | 18.6055 | 49.8133 | 59.9713 | 65.8
18.6065 | 66.4212 | 60.0001 | 82 | 18.599 | 1.3514 | 60.0058 | 17.2 | 18.6062 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.5891 | 33.419 | 60.0404 | 46.8852 | 18.6138 | 49.8132 | 59.9713 | 65.8
18.6148 | 66.4222 | 60.0001 | 82 | 18.6074 | 1.3611 | 60.0058 | 17.2 | 18.6145 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.5974 | 33.419 | 60.0404 | 47.0201 | 18.6221 | 49.8131 | 59.9713 | 65.8
18.6232 | 66.4231 | 60.0001 | 82 | 18.6157 | 1.3708 | 60.0058 | 17.2 | 18.6229 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.606 | 33.419 | 60.0404 | 47.155 | 18.6306 | 49.8129 | 59.9713 | 65.8
18.6315 | 66.4241 | 60.0001 | 82 | 18.624 | 1.3804 | 60.0058 | 17.2 | 18.6312 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.6143 | 33.419 | 60.0404 | 47.2899 | 18.6389 | 49.8128 | 59.9713 | 65.8
18.6398 | 66.4246 | 60.0001 | 82 | 18.6323 | 1.3901 | 60.0058 | 17.2 | 18.6395 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.6226 | 33.419 | 60.0404 | 47.4248 | 18.6472 | 49.8127 | 59.9713 | 65.8
18.6482 | 66.4252 | 60.0001 | 82 | 18.6407 | 1.3997 | 60.0058 | 17.2 | 18.6478 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.6309 | 33.419 | 60.0404 | 47.5597 | 18.6555 | 49.8128 | 59.9713 | 65.8
18.6565 | 66.4257 | 60.0001 | 82 | 18.649 | 1.4094 | 60.0058 | 17.2 | 18.6562 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.6392 | 33.419 | 60.0404 | 47.6946 | 18.6638 | 49.813 | 59.9713 | 65.8
18.6648 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.6573 | 1.4191 | 60.0058 | 17.2 | 18.6646 | 17.203 | 59.9828 | 17.2 | 18.6475 | 33.419 | 60.0404 | 47.8296 | 18.6721 | 49.8131 | 59.9713 | 65.8
18.6732 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.6656 | 1.4288 | 60.0058 | 17.2 | 18.6729 | 17.206 | 59.9828 | 17.2 | 18.6558 | 33.419 | 60.0404 | 47.9644 | 18.6807 | 49.8131 | 59.9713 | 65.8
18.6815 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.6741 | 1.4385 | 60.0058 | 17.2 | 18.6813 | 17.209 | 59.9828 | 17.2 | 18.6641 | 33.419 | 60.0404 | 48.0994 | 18.689 | 49.8142 | 59.9713 | 65.8
18.6898 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.6824 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.6896 | 17.2168 | 59.9828 | 17.2 | 18.6724 | 33.419 | 60.0404 | 48.2343 | 18.6973 | 49.8153 | 59.9713 | 65.8
18.6982 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.6907 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.6979 | 17.2246 | 59.9828 | 17.2 | 18.6809 | 33.419 | 60.0404 | 48.3692 | 18.7056 | 49.8163 | 59.9713 | 65.8
18.7065 | 66.4267 | 60.0001 | 82 | 18.699 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.7062 | 17.2324 | 59.9828 | 17.2 | 18.6892 | 33.419 | 60.0404 | 48.5041 | 18.7139 | 49.8174 | 59.9713 | 65.8
18.7148 | 66.4271 | 60.0001 | 82 | 18.7074 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.7146 | 17.2402 | 59.9828 | 17.2 | 18.6975 | 33.419 | 60.0404 | 48.639 | 18.7222 | 49.8184 | 59.9713 | 65.8
18.7231 | 66.4276 | 60.0001 | 82 | 18.7157 | 1.4482 | 60.0058 | 17.2 | 18.7229 | 17.248 | 59.9828 | 17.2 | 18.7058 | 33.4187 | 60.0404 | 48.7739 | 18.7305 | 49.8194 | 59.9713 | 65.8
18.7315 | 66.428 | 60.0001 | 82 | 18.724 | 1.4482 | 60.0058 | 17.2 | 18.7312 | 17.2558 | 59.9828 | 17.2 | 18.7141 | 33.4183 | 60.0404 | 48.9088 | 18.739 | 49.8202 | 59.9713 | 65.8
18.7398 | 66.4285 | 60.0001 | 82 | 18.7324 | 1.4482 | 60.0058 | 17.2 | 18.7396 | 17.2636 | 59.9828 | 17.2 | 18.7224 | 33.4179 | 60.0404 | 49.0437 | 18.7473 | 49.8211 | 59.9713 | 65.8
18.7482 | 66.4289 | 60.0001 | 82 | 18.7407 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.7479 | 17.2714 | 59.9828 | 17.2 | 18.7307 | 33.4176 | 60.0404 | 49.1786 | 18.7556 | 49.822 | 59.9713 | 65.8
18.7565 | 66.4294 | 60.0001 | 82 | 18.749 | 1.4481 | 60.0058 | 17.2 | 18.7562 | 17.2761 | 59.9828 | 17.2 | 18.739 | 33.4172 | 60.0404 | 49.3136 | 18.7639 | 49.8229 | 59.9713 | 65.8
18.7648 | 66.4298 | 60.0001 | 82 | 18.7573 | 1.457 | 60.0058 | 17.2 | 18.7645 | 17.2809 | 59.9828 | 17.2 | 18.7473 | 33.4169 | 60.0404 | 49.4484 | 18.7722 | 49.8229 | 59.9713 | 65.8
18.7732 | 66.4302 | 60.0001 | 82 | 18.7657 | 1.4659 | 60.0058 | 17.2 | 18.7729 | 17.2887 | 59.9828 | 17.2 | 18.7559 | 33.4165 | 60.0404 | 49.5834 | 18.7805 | 49.8228 | 59.9713 | 65.8
18.7815 | 66.4306 | 60.0001 | 82 | 18.774 | 1.4748 | 60.0058 | 17.2 | 18.7812 | 17.2964 | 59.9828 | 17.2 | 18.7642 | 33.4162 | 60.0404 | 49.6 | 18.7888 | 49.8221 | 59.9713 | 65.8
18.7898 | 66.4306 | 60.0001 | 82 | 18.7823 | 1.4837 | 60.0058 | 17.2 | 18.7896 | 17.3042 | 59.9828 | 17.2 | 18.7725 | 33.4158 | 60.0404 | 49.6 | 18.7974 | 49.8214 | 59.9713 | 65.8
18.7982 | 66.4306 | 60.0001 | 82 | 18.7906 | 1.4925 | 60.0058 | 17.2 | 18.798 | 17.312 | 59.9828 | 17.2 | 18.7808 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8057 | 49.8221 | 59.9713 | 65.8
18.8065 | 66.4306 | 60.0001 | 82 | 18.7991 | 1.5014 | 60.0058 | 17.2 | 18.8063 | 17.3197 | 59.9828 | 17.2 | 18.7891 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.814 | 49.8228 | 59.9713 | 65.8
18.8148 | 66.4305 | 60.0001 | 82 | 18.8074 | 1.5103 | 60.0058 | 17.2 | 18.8146 | 17.3275 | 59.9828 | 17.2 | 18.7974 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8223 | 49.8241 | 59.9713 | 65.8
18.8232 | 66.4305 | 60.0001 | 82 | 18.8157 | 1.5192 | 60.0058 | 17.2 | 18.8229 | 17.3352 | 59.9828 | 17.2 | 18.8057 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8306 | 49.8253 | 59.9713 | 65.8
18.8315 | 66.4305 | 60.0001 | 82 | 18.824 | 1.5281 | 60.0058 | 17.2 | 18.8313 | 17.343 | 59.9828 | 17.2 | 18.814 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8389 | 49.8266 | 59.9713 | 65.8
18.8398 | 66.4303 | 60.0001 | 82 | 18.8324 | 1.537 | 60.0058 | 17.2 | 18.8396 | 17.3446 | 59.9828 | 17.2 | 18.8223 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8474 | 49.8278 | 59.9713 | 65.8
18.8481 | 66.43 | 60.0001 | 82 | 18.8407 | 1.537 | 60.0058 | 17.2 | 18.8479 | 17.3462 | 59.9828 | 17.2 | 18.8308 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8557 | 49.8292 | 59.9713 | 65.8
18.8565 | 66.4298 | 60.0001 | 82 | 18.849 | 1.537 | 60.0058 | 17.2 | 18.8563 | 17.3452 | 59.9828 | 17.2 | 18.8391 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.864 | 49.8306 | 59.9713 | 65.8
18.8648 | 66.4296 | 60.0001 | 82 | 18.8573 | 1.537 | 60.0001 | 17.2 | 18.8646 | 17.3442 | 59.9828 | 17.2 | 18.8474 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8723 | 49.8326 | 59.9713 | 65.8
18.8732 | 66.4294 | 60.0001 | 82 | 18.8657 | 1.5369 | 60.0001 | 17.2 | 18.8729 | 17.3333 | 59.9828 | 17.2 | 18.8557 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8806 | 49.8346 | 59.9713 | 65.8
18.8815 | 66.4292 | 60.0001 | 82 | 18.874 | 1.5368 | 60.0001 | 17.2 | 18.8812 | 17.3225 | 59.9828 | 17.2 | 18.864 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8889 | 49.8352 | 59.9713 | 65.8
18.8898 | 66.429 | 60.0001 | 82 | 18.8823 | 1.5368 | 60.0001 | 17.2 | 18.8896 | 17.3017 | 59.9828 | 17.2 | 18.8723 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.8972 | 49.8358 | 59.9713 | 65.8
18.8982 | 66.4288 | 60.0001 | 82 | 18.8906 | 1.5367 | 60.0001 | 17.2 | 18.8979 | 17.2809 | 59.9828 | 17.2 | 18.8806 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.9058 | 49.8358 | 59.9713 | 65.8
18.9065 | 66.4279 | 60.0001 | 82 | 18.899 | 1.5367 | 60.0001 | 17.2 | 18.9062 | 17.2626 | 59.9828 | 17.2 | 18.8889 | 33.4154 | 60.0404 | 49.6 | 18.9141 | 49.8358 | 59.9713 | 65.8
18.9148 | 66.427 | 60.0001 | 82 | 18.9073 | 1.5367 | 60.0001 | 17.2 | 18.9147 | 17.2444 | 59.9828 | 17.2 | 18.8972 | 33.4153 | 60.0404 | 49.6 | 18.9224 | 49.8359 | 59.9713 | 65.8
18.9232 | 66.4262 | 60.0001 | 82 | 18.9156 | 1.5366 | 60.0001 | 17.2 | 18.923 | 17.2349 | 59.9828 | 17.2 | 18.9058 | 33.4152 | 60.0404 | 49.6 | 18.9307 | 49.8359 | 59.9713 | 65.8
18.9315 | 66.4255 | 60.0001 | 82 | 18.9241 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.9313 | 17.2254 | 59.9828 | 17.2 | 18.9141 | 33.4151 | 60.0404 | 49.6 | 18.939 | 49.8358 | 59.9713 | 65.8
18.9398 | 66.4248 | 60.0001 | 82 | 18.9324 | 1.5364 | 60.0001 | 17.2 | 18.9396 | 17.2127 | 59.9828 | 17.2 | 18.9224 | 33.4149 | 60.0404 | 49.6 | 18.9473 | 49.8357 | 59.9713 | 65.8
18.9482 | 66.4241 | 60.0001 | 82 | 18.9407 | 1.5364 | 60.0001 | 17.2 | 18.948 | 17.2 | 59.9828 | 17.2 | 18.9307 | 33.4148 | 60.0404 | 49.6 | 18.9556 | 49.8358 | 59.9713 | 65.8
18.9565 | 66.4267 | 60.0001 | 82 | 18.949 | 1.5364 | 60.0001 | 17.2 | 18.9563 | 17.1996 | 59.9828 | 17.2 | 18.939 | 33.4147 | 60.0404 | 49.6 | 18.9641 | 49.8359 | 59.9713 | 65.8
18.9648 | 66.4292 | 60.0001 | 82 | 18.9574 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.9646 | 17.1993 | 59.9828 | 17.2 | 18.9473 | 33.4145 | 60.0404 | 49.6 | 18.9724 | 49.8361 | 59.9713 | 65.8
18.9731 | 66.4318 | 60.0001 | 82 | 18.9657 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.973 | 17.209 | 59.9828 | 17.2 | 18.9556 | 33.4144 | 60.0404 | 49.6 | 18.9807 | 49.8363 | 59.9713 | 65.8
18.9815 | 66.4343 | 60.0001 | 82 | 18.974 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.9813 | 17.2187 | 59.9828 | 17.2 | 18.9639 | 33.4143 | 60.0404 | 49.6 | 18.989 | 49.8365 | 59.9713 | 65.8
18.9898 | 66.4376 | 60.0001 | 82 | 18.9823 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.9896 | 17.2315 | 59.9828 | 17.2 | 18.9722 | 33.4155 | 60.0404 | 49.6 | 18.9973 | 49.8367 | 59.9713 | 65.8
18.9982 | 66.4408 | 60.0001 | 82 | 18.9907 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 18.9979 | 17.2444 | 59.9828 | 17.2 | 18.9807 | 33.4168 | 60.0404 | 49.6 | 19.0056 | 49.8369 | 59.9713 | 65.8
19.0065 | 66.4441 | 60.0001 | 82 | 18.999 | 1.5366 | 60.0001 | 17.2 | 19.0063 | 17.2547 | 59.9828 | 17.2 | 18.989 | 33.418 | 60.0404 | 49.6 | 19.0142 | 49.8371 | 59.9713 | 65.8
19.0148 | 66.4474 | 60.0001 | 82 | 19.0073 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 19.0146 | 17.265 | 59.9828 | 17.2 | 18.9973 | 33.4192 | 60.0404 | 49.6 | 19.0225 | 49.8372 | 59.9713 | 65.8
19.0232 | 66.4507 | 60.0001 | 82 | 19.0156 | 1.5365 | 60.0001 | 17.2 | 19.0229 | 17.2672 | 59.9828 | 17.2 | 19.0056 | 33.4225 | 60.0404 | 49.6 | 19.0308 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0315 | 66.4539 | 60.0001 | 82 | 19.024 | 1.5364 | 60.0001 | 17.2 | 19.0314 | 17.2694 | 59.9828 | 17.2 | 19.0139 | 33.4258 | 60.0404 | 49.6 | 19.0391 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0398 | 66.4566 | 60.0001 | 82 | 19.0323 | 1.5364 | 60.0001 | 17.2 | 19.0397 | 17.2719 | 59.9828 | 17.2 | 19.0222 | 33.4316 | 60.0404 | 49.6 | 19.0474 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0482 | 66.4593 | 60.0001 | 82 | 19.0406 | 1.5363 | 60.0001 | 17.2 | 19.048 | 17.2745 | 59.9828 | 17.2 | 19.0305 | 33.4373 | 60.0404 | 49.6 | 19.0557 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0565 | 66.4619 | 60.0001 | 82 | 19.0491 | 1.5362 | 60.0001 | 17.2 | 19.0563 | 17.279 | 59.9828 | 17.2 | 19.0388 | 33.4431 | 60.0404 | 49.6 | 19.064 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0648 | 66.4646 | 60.0001 | 82 | 19.0574 | 1.5361 | 60.0001 | 17.2 | 19.0647 | 17.2836 | 59.9828 | 17.2 | 19.0471 | 33.4489 | 60.0404 | 49.6 | 19.0725 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0732 | 66.4673 | 60.0001 | 82 | 19.0657 | 1.5361 | 60.0001 | 17.2 | 19.073 | 17.2746 | 59.9828 | 17.2 | 19.0557 | 33.4534 | 60.0404 | 49.6 | 19.0808 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0815 | 66.4699 | 60.0001 | 82 | 19.074 | 1.5361 | 60.0001 | 17.2 | 19.0813 | 17.2657 | 59.9828 | 17.2 | 19.064 | 33.4579 | 60.0404 | 49.6 | 19.0891 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0898 | 66.4726 | 60.0001 | 82 | 19.0824 | 1.536 | 60.0001 | 17.2 | 19.0897 | 17.259 | 59.9828 | 17.2 | 19.0723 | 33.4624 | 60.0404 | 49.6 | 19.0974 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.0981 | 66.4753 | 60.0001 | 82 | 19.0907 | 1.5361 | 60.0001 | 17.2 | 19.098 | 17.2522 | 59.9828 | 17.2 | 19.0806 | 33.4669 | 60.0404 | 49.6 | 19.1057 | 49.8374 | 59.9713 | 65.8
19.1065 | 66.478 | 60.0001 | 82 | 19.099 | 1.5361 | 60.0001 | 17.2 | 19.1063 | 17.2548 | 59.9828 | 17.2 | 19.0889 | 33.4688 | 60.0404 | 49.6 | 19.114 | 49.8375 | 59.9713 | 65.8
19.1148 | 66.4806 | 60.0001 | 82 | 19.1073 | 1.5362 | 60.0001 | 17.2 | 19.1146 | 17.2573 | 59.9828 | 17.2 | 19.0972 | 33.4707 | 60.0404 | 49.6 | 19.1223 | 49.8388 | 59.9713 | 65.8
19.1232 | 66.4806 | 60.0001 | 82 | 19.1157 | 1.5362 | 60.0001 | 17.2 | 19.123 | 17.2569 | 59.9828 | 17.2 | 19.1055 | 33.4701 | 60.0404 | 49.6 | 19.1309 | 49.8401 | 59.9713 | 65.8
19.1315 | 66.4806 | 60.0001 | 82 | 19.124 | 1.5441 | 60.0001 | 17.2 | 19.1313 | 17.2565 | 59.9828 | 17.2 | 19.1138 | 33.4696 | 60.0404 | 49.6 | 19.1392 | 49.8414 | 59.9713 | 65.8
19.1398 | 66.4806 | 60.0001 | 82 | 19.1323 | 1.552 | 60.0001 | 17.2 | 19.1396 | 17.2507 | 59.9828 | 17.2 | 19.1221 | 33.469 | 60.0404 | 49.6 | 19.1475 | 49.8427 | 59.9713 | 65.8
19.1482 | 66.4806 | 60.0001 | 82 | 19.1406 | 1.5599 | 60.0001 | 17.2 | 19.1481 | 17.245 | 59.9828 | 17.2 | 19.1306 | 33.4685 | 60.0404 | 49.6 | 19.1558 | 49.844 | 59.9713 | 65.8
19.1565 | 66.4803 | 60.0001 | 82 | 19.149 | 1.5678 | 60.0001 | 17.2 | 19.1564 | 17.2469 | 59.9828 | 17.2 | 19.1389 | 33.4679 | 60.0404 | 49.6 | 19.1641 | 49.8454 | 59.9713 | 65.8
19.1648 | 66.4799 | 60.0001 | 82 | 19.1573 | 1.5756 | 60.0001 | 17.2 | 19.1647 | 17.2489 | 59.9828 | 17.2 | 19.1472 | 33.4674 | 60.0404 | 49.6 | 19.1724 | 49.8467 | 59.9713 | 65.8
19.1732 | 66.4795 | 60.0001 | 82 | 19.1656 | 1.5834 | 60.0001 | 17.2 | 19.173 | 17.2512 | 59.9828 | 17.2 | 19.1555 | 33.4668 | 60.0404 | 49.6 | 19.1809 | 49.848 | 59.9713 | 65.8
19.1815 | 66.4792 | 60.0001 | 82 | 19.1741 | 1.5913 | 60.0001 | 17.2 | 19.1814 | 17.2535 | 59.9828 | 17.2 | 19.1638 | 33.4663 | 60.0404 | 49.6 | 19.1892 | 49.8493 | 59.9713 | 65.8
19.1898 | 66.4788 | 60.0001 | 82 | 19.1824 | 1.5991 | 60.0001 | 17.2 | 19.1897 | 17.2545 | 59.9828 | 17.2 | 19.1721 | 33.4662 | 60.0404 | 49.6 | 19.1975 | 49.8506 | 59.9713 | 65.8
19.1982 | 66.4785 | 60.0001 | 82 | 19.1907 | 1.6069 | 60.0001 | 17.2 | 19.198 | 17.2555 | 59.9828 | 17.2 | 19.1804 | 33.4661 | 60.0404 | 49.6 | 19.2058 | 49.8512 | 59.9713 | 65.8
19.2065 | 66.4777 | 60.0001 | 82 | 19.199 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.2064 | 17.2594 | 59.9828 | 17.2 | 19.1887 | 33.466 | 60.0404 | 49.6 | 19.2141 | 49.8518 | 59.9713 | 65.8
19.2148 | 66.4769 | 60.0001 | 82 | 19.2074 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.2147 | 17.2633 | 59.9828 | 17.2 | 19.197 | 33.4659 | 60.0404 | 49.6 | 19.2224 | 49.8524 | 59.9713 | 65.8
19.2231 | 66.4761 | 60.0001 | 82 | 19.2157 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.223 | 17.2706 | 59.9828 | 17.2 | 19.2056 | 33.4658 | 60.0404 | 49.6 | 19.2307 | 49.853 | 59.9713 | 65.8
19.2315 | 66.4753 | 60.0001 | 82 | 19.224 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.2313 | 17.2778 | 59.9828 | 17.2 | 19.2139 | 33.4657 | 60.0404 | 49.6 | 19.2393 | 49.8536 | 59.9713 | 65.8
19.2398 | 66.4741 | 60.0001 | 82 | 19.2323 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.2397 | 17.283 | 59.9828 | 17.2 | 19.2222 | 33.4656 | 60.0404 | 49.6 | 19.2476 | 49.8542 | 59.9713 | 65.8
19.2482 | 66.4729 | 60.0001 | 82 | 19.2407 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.248 | 17.2882 | 59.9828 | 17.2 | 19.2305 | 33.4656 | 60.0404 | 49.6 | 19.2559 | 49.8548 | 59.9713 | 65.8
19.2565 | 66.4742 | 60.0001 | 82 | 19.249 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.2563 | 17.2908 | 59.9828 | 17.2 | 19.2388 | 33.4657 | 60.0404 | 49.6 | 19.2642 | 49.8554 | 59.9713 | 65.8
19.2648 | 66.4755 | 60.0001 | 82 | 19.2573 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.2648 | 17.2934 | 59.9828 | 17.2 | 19.2471 | 33.4658 | 60.0404 | 49.6 | 19.2725 | 49.856 | 59.9713 | 65.8
19.2732 | 66.4769 | 60.0001 | 82 | 19.2656 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.2731 | 17.2974 | 59.9828 | 17.2 | 19.2554 | 33.466 | 60.0404 | 49.6 | 19.2808 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.2815 | 66.4782 | 60.0001 | 82 | 19.274 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.2814 | 17.3013 | 59.9828 | 17.2 | 19.2637 | 33.4663 | 60.0404 | 49.6 | 19.2891 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.2898 | 66.4799 | 60.0001 | 82 | 19.2823 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.2897 | 17.3023 | 59.9828 | 17.2 | 19.272 | 33.4665 | 60.0404 | 49.6 | 19.2976 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.2982 | 66.4817 | 60.0001 | 82 | 19.2906 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.2981 | 17.3034 | 59.9828 | 17.2 | 19.2803 | 33.4667 | 60.0404 | 49.6 | 19.3059 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3065 | 66.4835 | 60.0001 | 82 | 19.2991 | 1.6152 | 60.0001 | 17.2 | 19.3064 | 17.302 | 59.9828 | 17.2 | 19.2888 | 33.4669 | 60.0404 | 49.6 | 19.3142 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3148 | 66.4852 | 60.0001 | 82 | 19.3074 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.3147 | 17.3006 | 59.9828 | 17.2 | 19.2971 | 33.4672 | 60.0404 | 49.6 | 19.3225 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3232 | 66.4877 | 60.0001 | 82 | 19.3157 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.3231 | 17.3013 | 59.9828 | 17.2 | 19.3054 | 33.4673 | 60.0404 | 49.6 | 19.3308 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3315 | 66.4903 | 60.0001 | 82 | 19.324 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.3314 | 17.302 | 59.9828 | 17.2 | 19.3137 | 33.4675 | 60.0404 | 49.6 | 19.3391 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3398 | 66.4904 | 60.0001 | 82 | 19.3324 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.3397 | 17.3053 | 59.9828 | 17.2 | 19.322 | 33.4674 | 60.0404 | 49.6 | 19.3477 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3481 | 66.4905 | 60.0001 | 82 | 19.3407 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.348 | 17.3086 | 59.9828 | 17.2 | 19.3303 | 33.4674 | 60.0404 | 49.6 | 19.356 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3565 | 66.4906 | 60.0001 | 82 | 19.349 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.3564 | 17.3089 | 59.9828 | 17.2 | 19.3386 | 33.4673 | 60.0404 | 49.6 | 19.3643 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3648 | 66.4907 | 60.0001 | 82 | 19.3573 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.3647 | 17.3091 | 59.9828 | 17.2 | 19.3469 | 33.4673 | 60.0404 | 49.6 | 19.3726 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3732 | 66.4913 | 60.0001 | 82 | 19.3657 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.373 | 17.3048 | 59.9828 | 17.2 | 19.3552 | 33.4672 | 60.0404 | 49.6 | 19.3809 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3815 | 66.4919 | 60.0001 | 82 | 19.374 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.3815 | 17.3004 | 59.9828 | 17.2 | 19.3638 | 33.4671 | 60.0404 | 49.6 | 19.3892 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3898 | 66.4925 | 60.0001 | 82 | 19.3823 | 1.6148 | 60.0001 | 17.2 | 19.3898 | 17.3007 | 59.9828 | 17.2 | 19.3721 | 33.4669 | 60.0404 | 49.6 | 19.3975 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.3982 | 66.4931 | 60.0001 | 82 | 19.3906 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.3981 | 17.301 | 59.9828 | 17.2 | 19.3804 | 33.4667 | 60.0404 | 49.6 | 19.406 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4065 | 66.4984 | 60.0001 | 82 | 19.399 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.4064 | 17.3012 | 59.9828 | 17.2 | 19.3887 | 33.4666 | 60.0404 | 49.6 | 19.4143 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4148 | 66.5037 | 60.0001 | 82 | 19.4073 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.4148 | 17.3015 | 59.9828 | 17.2 | 19.397 | 33.4666 | 60.0404 | 49.6 | 19.4226 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4232 | 66.509 | 60.0001 | 82 | 19.4156 | 1.6149 | 60.0001 | 17.2 | 19.4231 | 17.2991 | 59.9828 | 17.2 | 19.4053 | 33.4677 | 60.0404 | 49.6 | 19.4309 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4315 | 66.5142 | 60.0001 | 82 | 19.4241 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.4314 | 17.2968 | 59.9828 | 17.2 | 19.4136 | 33.4687 | 60.0404 | 49.6 | 19.4392 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4398 | 66.5194 | 60.0001 | 82 | 19.4324 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.4398 | 17.2897 | 59.9828 | 17.2 | 19.4219 | 33.4698 | 60.0404 | 49.6 | 19.4475 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4482 | 66.5246 | 60.0001 | 82 | 19.4407 | 1.615 | 60.0001 | 17.2 | 19.4481 | 17.2827 | 59.9828 | 17.2 | 19.4302 | 33.4709 | 60.0404 | 49.6 | 19.4558 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4565 | 66.5297 | 60.0001 | 82 | 19.449 | 1.6151 | 60.0001 | 17.2 | 19.4564 | 17.2832 | 59.9828 | 17.2 | 19.4387 | 33.472 | 60.0404 | 49.6 | 19.4644 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4648 | 66.5348 | 60.0001 | 82 | 19.4574 | 1.6152 | 60.0001 | 17.2 | 19.4647 | 17.2838 | 59.9828 | 17.2 | 19.447 | 33.473 | 60.0404 | 49.6 | 19.4727 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4731 | 66.54 | 60.0001 | 82 | 19.4657 | 1.6152 | 60.0001 | 17.2 | 19.4731 | 17.2821 | 59.9828 | 17.2 | 19.4553 | 33.4742 | 60.0404 | 49.6 | 19.481 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4815 | 66.5451 | 60.0001 | 82 | 19.474 | 1.6153 | 60.0001 | 17.2 | 19.4814 | 17.2805 | 59.9828 | 17.2 | 19.4636 | 33.4755 | 60.0404 | 49.6 | 19.4893 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4898 | 66.5506 | 60.0001 | 82 | 19.4823 | 1.6153 | 60.0001 | 17.2 | 19.4897 | 17.2837 | 59.9828 | 17.2 | 19.4719 | 33.4767 | 60.0404 | 49.6 | 19.4976 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.4982 | 66.5561 | 60.0001 | 82 | 19.4907 | 1.6154 | 60.0001 | 17.2 | 19.4982 | 17.2868 | 59.9828 | 17.2 | 19.4802 | 33.4779 | 60.0404 | 49.6 | 19.5059 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5065 | 66.5617 | 60.0001 | 82 | 19.499 | 1.6155 | 60.0001 | 17.2 | 19.5065 | 17.29 | 59.9828 | 17.2 | 19.4885 | 33.4779 | 60.0404 | 49.6 | 19.5142 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5148 | 66.5672 | 60.0001 | 82 | 19.5073 | 1.6155 | 60.0001 | 17.2 | 19.5148 | 17.2932 | 59.9828 | 17.2 | 19.4968 | 33.4779 | 60.0404 | 49.6 | 19.5227 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5232 | 66.5727 | 60.0001 | 82 | 19.5156 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 19.5231 | 17.3033 | 59.9828 | 17.2 | 19.5051 | 33.4795 | 60.0404 | 49.6 | 19.531 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5315 | 66.5782 | 60.0001 | 82 | 19.524 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 19.5315 | 17.3134 | 59.9828 | 17.2 | 19.5137 | 33.4811 | 60.0404 | 49.6 | 19.5393 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5398 | 66.5834 | 60.0001 | 82 | 19.5323 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 19.5398 | 17.3128 | 59.9828 | 17.2 | 19.522 | 33.4826 | 60.0404 | 49.6 | 19.5476 | 49.8566 | 59.9713 | 65.8
19.5482 | 66.5885 | 60.0001 | 82 | 19.5406 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 19.5481 | 17.3123 | 59.9828 | 17.2 | 19.5303 | 33.4842 | 60.0404 | 49.6 | 19.5559 | 49.8556 | 59.9713 | 65.8
19.5565 | 66.5936 | 60.0001 | 82 | 19.5491 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 19.5565 | 17.3149 | 59.9828 | 17.2 | 19.5386 | 33.4859 | 60.0404 | 49.6 | 19.5642 | 49.8547 | 59.9713 | 65.8
19.5648 | 66.5988 | 60.0001 | 82 | 19.5574 | 1.6157 | 60.0001 | 17.2 | 19.5648 | 17.3175 | 59.9828 | 17.2 | 19.5469 | 33.4875 | 60.0404 | 49.6 | 19.5728 | 49.8537 | 59.9713 | 65.8
19.5732 | 66.5988 | 60.0001 | 82 | 19.5657 | 1.6157 | 60.0001 | 17.2 | 19.5731 | 17.3174 | 59.9828 | 17.2 | 19.5552 | 33.489 | 60.0404 | 49.6 | 19.5811 | 49.8527 | 59.9713 | 65.8
19.5815 | 66.5988 | 60.0001 | 82 | 19.574 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 19.5814 | 17.3174 | 59.9828 | 17.2 | 19.5635 | 33.4905 | 60.0404 | 49.6 | 19.5894 | 49.851 | 59.9713 | 65.8
19.5898 | 66.5988 | 60.0001 | 82 | 19.5824 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 19.5898 | 17.3174 | 59.9828 | 17.2 | 19.5718 | 33.4921 | 60.0404 | 49.6 | 19.5977 | 49.8493 | 59.9713 | 65.8
19.5981 | 66.5988 | 60.0001 | 82 | 19.5907 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 19.5981 | 17.3173 | 59.9828 | 17.2 | 19.5801 | 33.4937 | 60.0404 | 49.6 | 19.606 | 49.8477 | 59.9713 | 65.8
19.6065 | 66.5993 | 60.0001 | 82 | 19.599 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 19.6064 | 17.3054 | 59.9828 | 17.2 | 19.5886 | 33.4937 | 60.0404 | 49.6 | 19.6143 | 49.846 | 59.9713 | 65.8
19.6148 | 66.5997 | 60.0001 | 82 | 19.6073 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 19.6149 | 17.2934 | 59.9828 | 17.2 | 19.5969 | 33.4937 | 60.0404 | 49.6 | 19.6226 | 49.8443 | 59.9713 | 65.8
19.6232 | 66.6003 | 60.0001 | 82 | 19.6157 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.6232 | 17.2916 | 59.9828 | 17.2 | 19.6052 | 33.4937 | 60.0404 | 49.6 | 19.6311 | 49.8427 | 59.9713 | 65.8
19.6315 | 66.6009 | 60.0001 | 82 | 19.624 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.6315 | 17.2897 | 59.9828 | 17.2 | 19.6135 | 33.4937 | 60.0404 | 49.6 | 19.6394 | 49.8419 | 59.9713 | 65.8
19.6398 | 66.6015 | 60.0001 | 82 | 19.6323 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.6399 | 17.2791 | 59.9828 | 17.2 | 19.6218 | 33.4938 | 60.0404 | 49.6 | 19.6477 | 49.8412 | 59.9713 | 65.8
19.6482 | 66.6021 | 60.0001 | 82 | 19.6406 | 1.6163 | 60.0001 | 17.2 | 19.6482 | 17.2685 | 59.9828 | 17.2 | 19.6301 | 33.4939 | 60.0404 | 49.6 | 19.656 | 49.8406 | 59.9713 | 65.8
19.6565 | 66.607 | 60.0001 | 82 | 19.649 | 1.6164 | 60.0001 | 17.2 | 19.6565 | 17.2556 | 59.9828 | 17.2 | 19.6384 | 33.494 | 60.0404 | 49.6 | 19.6643 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.6648 | 66.6118 | 60.0001 | 82 | 19.6573 | 1.6164 | 60.0001 | 17.2 | 19.6648 | 17.2428 | 59.9828 | 17.2 | 19.6467 | 33.494 | 60.0404 | 49.6 | 19.6726 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.6732 | 66.6166 | 60.0001 | 82 | 19.6656 | 1.6165 | 60.0001 | 17.2 | 19.6732 | 17.2324 | 59.9828 | 17.2 | 19.655 | 33.494 | 60.0404 | 49.6 | 19.6809 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.6815 | 66.6214 | 60.0001 | 82 | 19.6741 | 1.6166 | 60.0001 | 17.2 | 19.6815 | 17.2221 | 59.9828 | 17.2 | 19.6636 | 33.4941 | 60.0404 | 49.6 | 19.6895 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.6898 | 66.6258 | 60.0001 | 82 | 19.6824 | 1.6167 | 60.0001 | 17.2 | 19.6898 | 17.2214 | 59.9828 | 17.2 | 19.6719 | 33.4944 | 60.0404 | 49.6 | 19.6978 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.6982 | 66.6301 | 60.0001 | 82 | 19.6907 | 1.6167 | 60.0001 | 17.2 | 19.6982 | 17.2207 | 59.9828 | 17.2 | 19.6802 | 33.4946 | 60.0404 | 49.6 | 19.7061 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7065 | 66.6343 | 60.0001 | 82 | 19.699 | 1.6168 | 60.0001 | 17.2 | 19.7065 | 17.223 | 59.9828 | 17.2 | 19.6885 | 33.4949 | 60.0404 | 49.6 | 19.7144 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7148 | 66.6386 | 60.0001 | 82 | 19.7074 | 1.6169 | 60.0001 | 17.2 | 19.7148 | 17.2253 | 59.9828 | 17.2 | 19.6968 | 33.4952 | 60.0404 | 49.6 | 19.7227 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7231 | 66.6428 | 60.0001 | 82 | 19.7157 | 1.6169 | 60.0001 | 17.2 | 19.7231 | 17.2332 | 59.9828 | 17.2 | 19.7051 | 33.4954 | 60.0404 | 49.6 | 19.731 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7315 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.724 | 1.6169 | 60.0001 | 17.2 | 19.7316 | 17.2412 | 59.9828 | 17.2 | 19.7134 | 33.4956 | 60.0404 | 49.6 | 19.7395 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7398 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.7323 | 1.6169 | 60.0001 | 17.2 | 19.7399 | 17.2518 | 59.9828 | 17.2 | 19.7217 | 33.4958 | 60.0404 | 49.6 | 19.7478 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7482 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.7407 | 1.6168 | 60.0001 | 17.2 | 19.7482 | 17.2625 | 59.9828 | 17.2 | 19.73 | 33.496 | 60.0404 | 49.6 | 19.7561 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7565 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.749 | 1.6168 | 60.0001 | 17.2 | 19.7566 | 17.2707 | 59.9828 | 17.2 | 19.7385 | 33.4962 | 60.0404 | 49.6 | 19.7644 | 49.8399 | 59.9713 | 65.8
19.7648 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.7573 | 1.6167 | 60.0001 | 17.2 | 19.7649 | 17.279 | 59.9828 | 17.2 | 19.7468 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.7727 | 49.8392 | 59.9713 | 65.8
19.7732 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.7656 | 1.6167 | 60.0001 | 17.2 | 19.7732 | 17.2818 | 59.9828 | 17.2 | 19.7551 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.781 | 49.8385 | 59.9713 | 65.8
19.7815 | 66.647 | 60.0001 | 82 | 19.774 | 1.6166 | 60.0001 | 17.2 | 19.7815 | 17.2847 | 59.9828 | 17.2 | 19.7634 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.7893 | 49.8379 | 59.9713 | 65.8
19.7898 | 66.6465 | 60.0001 | 82 | 19.7823 | 1.6165 | 60.0001 | 17.2 | 19.7899 | 17.282 | 59.9828 | 17.2 | 19.7717 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.7979 | 49.8372 | 59.9713 | 65.8
19.7982 | 66.6461 | 60.0001 | 82 | 19.7906 | 1.6164 | 60.0001 | 17.2 | 19.7982 | 17.2794 | 59.9828 | 17.2 | 19.78 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8062 | 49.8402 | 59.9713 | 65.8
19.8065 | 66.6456 | 60.0001 | 82 | 19.7991 | 1.6164 | 60.0001 | 17.2 | 19.8065 | 17.2792 | 59.9828 | 17.2 | 19.7883 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8145 | 49.8432 | 59.9713 | 65.8
19.8148 | 66.6451 | 60.0001 | 82 | 19.8074 | 1.6163 | 60.0001 | 17.2 | 19.8149 | 17.279 | 59.9828 | 17.2 | 19.7966 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8228 | 49.8492 | 59.9713 | 65.8
19.8232 | 66.6447 | 60.0001 | 82 | 19.8157 | 1.6163 | 60.0001 | 17.2 | 19.8232 | 17.2788 | 59.9828 | 17.2 | 19.8049 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8311 | 49.8552 | 59.9713 | 65.8
19.8315 | 66.6442 | 60.0001 | 82 | 19.824 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.8315 | 17.2785 | 59.9828 | 17.2 | 19.8135 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8394 | 49.8612 | 59.9713 | 65.8
19.8398 | 66.6437 | 60.0001 | 82 | 19.8324 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.8398 | 17.2803 | 59.9828 | 17.2 | 19.8218 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8477 | 49.8672 | 59.9713 | 65.8
19.8481 | 66.6432 | 60.0001 | 82 | 19.8407 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.8483 | 17.2821 | 59.9828 | 17.2 | 19.8301 | 33.4965 | 60.0404 | 49.6 | 19.8562 | 49.8739 | 59.9713 | 65.8
19.8565 | 66.6428 | 60.0001 | 82 | 19.849 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.8566 | 17.2713 | 59.9828 | 17.2 | 19.8384 | 33.4963 | 60.0404 | 49.6 | 19.8645 | 49.8806 | 59.9713 | 65.8
19.8648 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.8573 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.8649 | 17.2606 | 59.9828 | 17.2 | 19.8467 | 33.496 | 60.0404 | 49.6 | 19.8728 | 49.8873 | 59.9713 | 65.8
19.8732 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.8657 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.8733 | 17.2498 | 59.9828 | 17.2 | 19.855 | 33.4958 | 60.0404 | 49.6 | 19.8811 | 49.894 | 59.9713 | 65.8
19.8815 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.874 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.8816 | 17.2391 | 59.9828 | 17.2 | 19.8633 | 33.4956 | 60.0404 | 49.6 | 19.8894 | 49.9007 | 59.9713 | 65.8
19.8898 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.8823 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.8899 | 17.2322 | 59.9828 | 17.2 | 19.8716 | 33.4954 | 60.0404 | 49.6 | 19.8977 | 49.9074 | 59.9713 | 65.8
19.8982 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.8906 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.8982 | 17.2254 | 59.9828 | 17.2 | 19.8799 | 33.4952 | 60.0404 | 49.6 | 19.9062 | 49.9111 | 59.9713 | 65.8
19.9065 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.899 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.9066 | 17.2181 | 59.977 | 17.2 | 19.8884 | 33.4946 | 60.0404 | 49.6 | 19.9146 | 49.9147 | 59.9713 | 65.8
19.9148 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9073 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.9149 | 17.2109 | 59.977 | 17.2 | 19.8967 | 33.4941 | 60.0404 | 49.6 | 19.9229 | 49.9184 | 59.9713 | 65.8
19.9232 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9156 | 1.6162 | 60.0001 | 17.2 | 19.9232 | 17.2016 | 59.977 | 17.2 | 19.905 | 33.4936 | 60.0404 | 49.6 | 19.9312 | 49.9221 | 59.9713 | 65.8
19.9315 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9241 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.9316 | 17.1923 | 59.977 | 17.2 | 19.9133 | 33.4931 | 60.0404 | 49.6 | 19.9395 | 49.9259 | 59.9713 | 65.8
19.9398 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9324 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.9399 | 17.2009 | 59.977 | 17.2 | 19.9216 | 33.4928 | 60.0404 | 49.6 | 19.9478 | 49.9296 | 59.9713 | 65.8
19.9482 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9407 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 19.9482 | 17.2095 | 59.977 | 17.2 | 19.9299 | 33.4925 | 60.0404 | 49.6 | 19.9561 | 49.9334 | 59.9713 | 65.8
19.9565 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.949 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 19.9565 | 17.2181 | 59.977 | 17.2 | 19.9382 | 33.4921 | 60.0404 | 49.6 | 19.9646 | 49.9372 | 59.9713 | 65.8
19.9648 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9574 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 19.965 | 17.2267 | 59.977 | 17.2 | 19.9465 | 33.4918 | 60.0404 | 49.6 | 19.9729 | 49.9374 | 59.9713 | 65.8
19.9731 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9657 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 19.9733 | 17.229 | 59.977 | 17.2 | 19.9548 | 33.4915 | 60.0404 | 49.6 | 19.9812 | 49.9375 | 59.9713 | 65.8
19.9815 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.974 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 19.9816 | 17.2312 | 59.977 | 17.2 | 19.9634 | 33.4912 | 60.0404 | 49.6 | 19.9895 | 49.9377 | 59.9713 | 65.8
19.9898 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9823 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 19.99 | 17.2312 | 59.977 | 17.2 | 19.9717 | 33.4912 | 60.0404 | 49.6 | 19.9978 | 49.9378 | 59.9713 | 65.8
19.9982 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.9907 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 19.9983 | 17.2312 | 59.977 | 17.2 | 19.98 | 33.4912 | 60.0404 | 49.6 | 20.0061 | 49.9379 | 59.9713 | 65.8
20.0065 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 19.999 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0066 | 17.2312 | 59.977 | 17.2 | 19.9883 | 33.4926 | 60.0404 | 49.6 | 20.0144 | 49.9381 | 59.9713 | 65.8
20.0148 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0073 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0149 | 17.2312 | 59.977 | 17.2 | 19.9966 | 33.494 | 60.0404 | 49.6 | 20.0229 | 49.9381 | 59.9713 | 65.8
20.0232 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0156 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0233 | 17.2357 | 59.977 | 17.2 | 20.0049 | 33.4954 | 60.0404 | 49.6 | 20.0312 | 49.9381 | 59.9713 | 65.8
20.0315 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.024 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0316 | 17.2401 | 59.977 | 17.2 | 20.0132 | 33.4968 | 60.0404 | 49.6 | 20.0396 | 49.9391 | 59.9713 | 65.8
20.0398 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0323 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0399 | 17.2472 | 59.977 | 17.2 | 20.0215 | 33.498 | 60.0404 | 49.6 | 20.0479 | 49.9401 | 59.9713 | 65.8
20.0482 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0406 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0483 | 17.2543 | 59.977 | 17.2 | 20.0298 | 33.4992 | 60.0404 | 49.6 | 20.0562 | 49.9411 | 59.9713 | 65.8
20.0565 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0491 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0566 | 17.2614 | 59.977 | 17.2 | 20.0383 | 33.5005 | 60.0404 | 49.6 | 20.0645 | 49.9421 | 59.9713 | 65.8
20.0648 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0574 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0649 | 17.2685 | 59.977 | 17.2 | 20.0466 | 33.5017 | 60.0404 | 49.6 | 20.073 | 49.9431 | 59.9713 | 65.8
20.0732 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0657 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.0734 | 17.2755 | 59.977 | 17.2 | 20.0549 | 33.5029 | 60.0404 | 49.6 | 20.0813 | 49.9441 | 59.9713 | 65.8
20.0815 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.074 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.0817 | 17.2826 | 59.977 | 17.2 | 20.0632 | 33.5042 | 60.0404 | 49.6 | 20.0896 | 49.9451 | 59.9713 | 65.8
20.0898 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0824 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.09 | 17.2896 | 59.977 | 17.2 | 20.0715 | 33.504 | 60.0404 | 49.6 | 20.0979 | 49.9461 | 59.9713 | 65.8
20.0981 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.0907 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.0983 | 17.2967 | 59.977 | 17.2 | 20.0798 | 33.5039 | 60.0404 | 49.6 | 20.1062 | 49.947 | 59.9713 | 65.8
20.1065 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.099 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.1067 | 17.2901 | 59.977 | 17.2 | 20.0881 | 33.504 | 60.0404 | 49.6 | 20.1145 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1148 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1073 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 20.115 | 17.2835 | 59.977 | 17.2 | 20.0964 | 33.5041 | 60.0404 | 49.6 | 20.1228 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1232 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1157 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 20.1233 | 17.2744 | 59.977 | 17.2 | 20.1047 | 33.5043 | 60.0404 | 49.6 | 20.1313 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1315 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.124 | 1.6161 | 60.0001 | 17.2 | 20.1317 | 17.2652 | 59.977 | 17.2 | 20.1133 | 33.5046 | 60.0404 | 49.6 | 20.1396 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1398 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1323 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.14 | 17.256 | 59.977 | 17.2 | 20.1216 | 33.5048 | 60.0404 | 49.6 | 20.1479 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1482 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1406 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.1483 | 17.2468 | 59.977 | 17.2 | 20.1299 | 33.505 | 60.0404 | 49.6 | 20.1562 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1565 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.149 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.1566 | 17.2419 | 59.977 | 17.2 | 20.1382 | 33.5071 | 60.0404 | 49.6 | 20.1646 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1648 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1573 | 1.616 | 60.0001 | 17.2 | 20.165 | 17.2371 | 59.977 | 17.2 | 20.1465 | 33.5092 | 60.0404 | 49.6 | 20.1729 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1732 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1656 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.1733 | 17.2322 | 59.977 | 17.2 | 20.1548 | 33.5112 | 60.0404 | 49.6 | 20.1812 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1815 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1741 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.1816 | 17.2273 | 59.977 | 17.2 | 20.1631 | 33.5133 | 60.0404 | 49.6 | 20.1897 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1898 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1824 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.1901 | 17.2336 | 59.977 | 17.2 | 20.1714 | 33.5151 | 60.0404 | 49.6 | 20.198 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.1982 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.1907 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.1984 | 17.2399 | 59.977 | 17.2 | 20.1797 | 33.5169 | 60.0404 | 49.6 | 20.2063 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.2065 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.199 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.2067 | 17.2463 | 59.977 | 17.2 | 20.1882 | 33.5187 | 60.0404 | 49.6 | 20.2146 | 49.948 | 59.9713 | 65.8
20.2148 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.2074 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.215 | 17.2526 | 59.977 | 17.2 | 20.1965 | 33.5206 | 60.0404 | 49.6 | 20.2229 | 49.9489 | 59.9713 | 65.8
20.2231 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.2157 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.2234 | 17.2589 | 59.977 | 17.2 | 20.2048 | 33.5224 | 60.0404 | 49.6 | 20.2312 | 49.9498 | 59.9713 | 65.8
20.2315 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.224 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.2317 | 17.2652 | 59.977 | 17.2 | 20.2131 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.2397 | 49.9507 | 59.9713 | 65.8
20.2398 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.2323 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.24 | 17.2673 | 59.977 | 17.2 | 20.2214 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.248 | 49.9516 | 59.9713 | 65.8
20.2482 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.2407 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.2484 | 17.2694 | 59.977 | 17.2 | 20.2297 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.2563 | 49.9525 | 59.9713 | 65.8
20.2565 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.249 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.2567 | 17.2714 | 59.977 | 17.2 | 20.238 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.2646 | 49.9534 | 59.9713 | 65.8
20.2648 | 66.6423 | 60.0001 | 82 | 20.2573 | 1.6159 | 60.0001 | 17.2 | 20.265 | 17.2735 | 59.977 | 17.2 | 20.2463 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.2729 | 49.9543 | 59.9713 | 65.8
20.2732 | 66.6434 | 60.0001 | 82 | 20.2656 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.2734 | 17.2735 | 59.977 | 17.2 | 20.2546 | 33.5241 | 60.0404 | 49.6 | 20.2812 | 49.9552 | 59.9713 | 65.8
20.2815 | 66.6445 | 60.0001 | 82 | 20.274 | 1.6158 | 60.0001 | 17.2 | 20.2817 | 17.2735 | 59.977 | 17.2 | 20.2632 | 33.5241 | 60.0404 | 49.6 | 20.2896 | 49.9561 | 59.9713 | 65.8
20.2898 | 66.6456 | 60.0001 | 82 | 20.2823 | 1.6157 | 60.0001 | 17.2 | 20.29 | 17.2735 | 59.977 | 17.2 | 20.2715 | 33.5241 | 60.0404 | 49.6 | 20.2981 | 49.957 | 59.9713 | 65.8
20.2982 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 20.2906 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 20.2983 | 17.2735 | 59.977 | 17.2 | 20.2798 | 33.5241 | 60.0404 | 49.6 | 20.3064 | 49.957 | 59.9713 | 65.8
20.3065 | 66.6477 | 60.0001 | 82 | 20.2991 | 1.6156 | 60.0001 | 17.2 | 20.3068 | 17.2697 | 59.977 | 17.2 | 20.2881 | 33.5242 | 60.0404 | 49.6 | 20.3147 | 49.957 | 59.9713 | 65.8
20.3148 | 66.6488 | 60.0001 | 82 | 20.3074 | 1.6155 | 60.0001 | 17.2 | 20.3151 | 17.2658 | 59.977 | 17.2 | 20.2964 | 33.5243 | 60.0404 | 49.6 | 20.323 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3232 | 66.6499 | 60.0001 | 82 | 20.3157 | 1.6154 | 60.0001 | 17.2 | 20.3234 | 17.262 | 59.977 | 17.2 | 20.3047 | 33.5248 | 60.0404 | 49.6 | 20.3313 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3315 | 66.651 | 60.0001 | 82 | 20.324 | 1.6154 | 60.0001 | 17.2 | 20.3318 | 17.2581 | 59.977 | 17.2 | 20.313 | 33.5253 | 60.0404 | 49.6 | 20.3396 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3398 | 66.6521 | 60.0001 | 82 | 20.3324 | 1.6153 | 60.0001 | 17.2 | 20.3401 | 17.2574 | 59.977 | 17.2 | 20.3213 | 33.5275 | 60.0404 | 49.6 | 20.3479 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3481 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.3407 | 1.6153 | 60.0001 | 17.2 | 20.3484 | 17.2567 | 59.977 | 17.2 | 20.3296 | 33.5297 | 60.0404 | 49.6 | 20.3564 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.349 | 1.6153 | 60.0001 | 17.2 | 20.3567 | 17.2591 | 59.977 | 17.2 | 20.3381 | 33.532 | 60.0404 | 49.6 | 20.3647 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.3573 | 1.6154 | 59.9943 | 17.2 | 20.3651 | 17.2615 | 59.977 | 17.2 | 20.3464 | 33.5342 | 60.0404 | 49.6 | 20.373 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.3657 | 1.6154 | 59.9943 | 17.2 | 20.3734 | 17.2638 | 59.977 | 17.2 | 20.3547 | 33.5365 | 60.0404 | 49.6 | 20.3813 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.374 | 1.6154 | 59.9943 | 17.2 | 20.3817 | 17.2662 | 59.977 | 17.2 | 20.363 | 33.5387 | 60.0404 | 49.6 | 20.3896 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.3823 | 1.6155 | 59.9943 | 17.2 | 20.3901 | 17.2725 | 59.977 | 17.2 | 20.3713 | 33.5414 | 60.0404 | 49.6 | 20.3979 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.3982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.3907 | 1.6155 | 59.9943 | 17.2 | 20.3984 | 17.2787 | 59.977 | 17.2 | 20.3796 | 33.544 | 60.0404 | 49.6 | 20.4062 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.4065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.399 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4067 | 17.2771 | 59.977 | 17.2 | 20.3879 | 33.5462 | 60.0404 | 49.6 | 20.4148 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.4148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4073 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4152 | 17.2754 | 59.977 | 17.2 | 20.3962 | 33.5484 | 60.0404 | 49.6 | 20.4231 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.4232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4156 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4235 | 17.2706 | 59.977 | 17.2 | 20.4045 | 33.5489 | 60.0404 | 49.6 | 20.4314 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.4315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4241 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4318 | 17.2658 | 59.977 | 17.2 | 20.4131 | 33.5494 | 60.0404 | 49.6 | 20.4397 | 49.957 | 59.977 | 65.8
20.4398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4324 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4401 | 17.2579 | 59.977 | 17.2 | 20.4214 | 33.5498 | 60.0404 | 49.6 | 20.448 | 49.9569 | 59.977 | 65.8
20.4482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4407 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4485 | 17.2501 | 59.977 | 17.2 | 20.4297 | 33.5503 | 60.0404 | 49.6 | 20.4563 | 49.9552 | 59.977 | 65.8
20.4565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.449 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4568 | 17.2422 | 59.977 | 17.2 | 20.438 | 33.5514 | 60.0404 | 49.6 | 20.4648 | 49.9536 | 59.977 | 65.8
20.4648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4574 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4651 | 17.2343 | 59.977 | 17.2 | 20.4463 | 33.5525 | 60.0404 | 49.6 | 20.4731 | 49.9519 | 59.977 | 65.8
20.4731 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4657 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4735 | 17.2263 | 59.977 | 17.2 | 20.4546 | 33.5531 | 60.0404 | 49.6 | 20.4814 | 49.9502 | 59.977 | 65.8
20.4815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.474 | 1.6156 | 59.9943 | 17.2 | 20.4818 | 17.2184 | 59.977 | 17.2 | 20.4629 | 33.5537 | 60.0404 | 49.6 | 20.4897 | 49.9485 | 59.977 | 65.8
20.4898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4824 | 1.6155 | 59.9943 | 17.2 | 20.4901 | 17.2184 | 59.977 | 17.2 | 20.4712 | 33.5543 | 60.0404 | 49.6 | 20.498 | 49.9468 | 59.977 | 65.8
20.4982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.4907 | 1.6154 | 59.9943 | 17.2 | 20.4984 | 17.2184 | 59.977 | 17.2 | 20.4795 | 33.5549 | 60.0404 | 49.6 | 20.5063 | 49.9452 | 59.977 | 65.8
20.5065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.499 | 1.6152 | 59.9943 | 17.2 | 20.5068 | 17.22 | 59.977 | 17.2 | 20.4878 | 33.5555 | 60.0404 | 49.6 | 20.5146 | 49.9435 | 59.977 | 65.8
20.5148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5073 | 1.6151 | 59.9943 | 17.2 | 20.5151 | 17.2215 | 59.977 | 17.2 | 20.4963 | 33.5561 | 60.0404 | 49.6 | 20.5232 | 49.9403 | 59.977 | 65.8
20.5232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5157 | 1.615 | 59.9943 | 17.2 | 20.5234 | 17.2231 | 59.977 | 17.2 | 20.5046 | 33.5567 | 60.0404 | 49.6 | 20.5315 | 49.937 | 59.977 | 65.8
20.5315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.524 | 1.6149 | 59.9943 | 17.2 | 20.5319 | 17.2246 | 59.977 | 17.2 | 20.5129 | 33.5573 | 60.0404 | 49.6 | 20.5398 | 49.9355 | 59.977 | 65.8
20.5398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5323 | 1.6147 | 59.9943 | 17.2 | 20.5402 | 17.2262 | 59.977 | 17.2 | 20.5212 | 33.5569 | 60.0404 | 49.6 | 20.5481 | 49.9339 | 59.977 | 65.8
20.5482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5406 | 1.6146 | 59.9943 | 17.2 | 20.5485 | 17.2277 | 59.977 | 17.2 | 20.5295 | 33.5565 | 60.0404 | 49.6 | 20.5564 | 49.9355 | 59.977 | 65.8
20.5565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5491 | 1.6144 | 59.9943 | 17.2 | 20.5569 | 17.2293 | 59.977 | 17.2 | 20.5378 | 33.5561 | 60.0404 | 49.6 | 20.5647 | 49.9372 | 59.977 | 65.8
20.5648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5574 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.5652 | 17.2308 | 59.977 | 17.2 | 20.5461 | 33.5557 | 60.0404 | 49.6 | 20.573 | 49.9388 | 59.977 | 65.8
20.5732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5657 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.5735 | 17.2324 | 59.977 | 17.2 | 20.5544 | 33.5553 | 60.0404 | 49.6 | 20.5815 | 49.9405 | 59.977 | 65.8
20.5815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5741 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.5818 | 17.234 | 59.977 | 17.2 | 20.5627 | 33.5549 | 60.0404 | 49.6 | 20.5898 | 49.9444 | 59.977 | 65.8
20.5898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5824 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.5902 | 17.234 | 59.977 | 17.2 | 20.5713 | 33.5546 | 60.0404 | 49.6 | 20.5981 | 49.9484 | 59.977 | 65.8
20.5981 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.5907 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.5985 | 17.234 | 59.977 | 17.2 | 20.5796 | 33.5542 | 60.0404 | 49.6 | 20.6064 | 49.954 | 59.977 | 65.8
20.6065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.599 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.6068 | 17.2355 | 59.977 | 17.2 | 20.5879 | 33.5538 | 60.0404 | 49.6 | 20.6147 | 49.9596 | 59.977 | 65.8
20.6148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6074 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.6152 | 17.237 | 59.977 | 17.2 | 20.5962 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.623 | 49.9655 | 59.977 | 65.8
20.6232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6157 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.6235 | 17.2386 | 59.977 | 17.2 | 20.6045 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6313 | 49.9714 | 59.977 | 65.8
20.6315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.624 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.6318 | 17.2401 | 59.977 | 17.2 | 20.6128 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6399 | 49.9737 | 59.977 | 65.8
20.6398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6323 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.6401 | 17.2416 | 59.977 | 17.2 | 20.6211 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6482 | 49.976 | 59.977 | 65.8
20.6482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6407 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.6486 | 17.2432 | 59.977 | 17.2 | 20.6294 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6565 | 49.9783 | 59.977 | 65.8
20.6565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.649 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.6569 | 17.2447 | 59.977 | 17.2 | 20.6377 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6648 | 49.9805 | 59.977 | 65.8
20.6648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6573 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.6652 | 17.2462 | 59.977 | 17.2 | 20.6462 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6731 | 49.9805 | 59.977 | 65.8
20.6732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6658 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.6736 | 17.2477 | 59.977 | 17.2 | 20.6545 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6814 | 49.9804 | 59.977 | 65.8
20.6815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6741 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.6819 | 17.2493 | 59.977 | 17.2 | 20.6628 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6897 | 49.9812 | 59.977 | 65.8
20.6898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6824 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.6902 | 17.2514 | 59.977 | 17.2 | 20.6711 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.6982 | 49.982 | 59.977 | 65.8
20.6982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6907 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.6985 | 17.2535 | 59.977 | 17.2 | 20.6794 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7065 | 49.9825 | 59.977 | 65.8
20.7065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.6991 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.7069 | 17.2556 | 59.977 | 17.2 | 20.6877 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7148 | 49.983 | 59.977 | 65.8
20.7148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7074 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7152 | 17.2578 | 59.977 | 17.2 | 20.696 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7231 | 49.9841 | 59.977 | 65.8
20.7231 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7157 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7235 | 17.2599 | 59.977 | 17.2 | 20.7043 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7314 | 49.9853 | 59.977 | 65.8
20.7315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.724 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7319 | 17.262 | 59.977 | 17.2 | 20.7126 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7397 | 49.9864 | 59.977 | 65.8
20.7398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7324 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7402 | 17.2641 | 59.977 | 17.2 | 20.7212 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.748 | 49.9875 | 59.977 | 65.8
20.7482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7407 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.7485 | 17.2662 | 59.977 | 17.2 | 20.7295 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7566 | 49.9886 | 59.977 | 65.8
20.7565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.749 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.757 | 17.2683 | 59.977 | 17.2 | 20.7378 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7649 | 49.9897 | 59.977 | 65.8
20.7648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7574 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.7653 | 17.2705 | 59.977 | 17.2 | 20.7461 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7732 | 49.9894 | 59.977 | 65.8
20.7732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7657 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.7736 | 17.2705 | 59.977 | 17.2 | 20.7544 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7815 | 49.989 | 59.977 | 65.8
20.7815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.774 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7819 | 17.2705 | 59.977 | 17.2 | 20.7627 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7898 | 49.991 | 59.977 | 65.8
20.7898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7823 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.7903 | 17.273 | 59.977 | 17.2 | 20.771 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.7981 | 49.9931 | 59.977 | 65.8
20.7982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7908 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.7986 | 17.2755 | 59.977 | 17.2 | 20.7793 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8066 | 49.9949 | 59.977 | 65.8
20.8065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.7991 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.8069 | 17.278 | 59.977 | 17.2 | 20.7876 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8149 | 49.9966 | 59.977 | 65.8
20.8148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8074 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.8153 | 17.2805 | 59.977 | 17.2 | 20.7961 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8232 | 49.9981 | 59.977 | 65.8
20.8232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8157 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.8236 | 17.283 | 59.977 | 17.2 | 20.8044 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8315 | 49.9995 | 59.977 | 65.8
20.8315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8241 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.8319 | 17.2856 | 59.977 | 17.2 | 20.8127 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8398 | 50.0009 | 59.977 | 65.8
20.8398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8324 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.8402 | 17.2881 | 59.977 | 17.2 | 20.821 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8481 | 50.0023 | 59.977 | 65.8
20.8481 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8407 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.8486 | 17.2906 | 59.977 | 17.2 | 20.8293 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8564 | 50.0044 | 59.977 | 65.8
20.8565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8491 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.8569 | 17.2931 | 59.977 | 17.2 | 20.8376 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.865 | 50.0064 | 59.977 | 65.8
20.8648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8574 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.8652 | 17.2956 | 59.977 | 17.2 | 20.8459 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8733 | 50.0063 | 59.977 | 65.8
20.8732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8657 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.8737 | 17.2983 | 59.977 | 17.2 | 20.8542 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8816 | 50.0061 | 59.977 | 65.8
20.8815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.874 | 1.6143 | 59.9943 | 17.2 | 20.882 | 17.3009 | 59.977 | 17.2 | 20.8625 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8899 | 50.0052 | 59.977 | 65.8
20.8898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8824 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.8903 | 17.3036 | 59.977 | 17.2 | 20.8711 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.8982 | 50.0044 | 59.977 | 65.8
20.8982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.8907 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.8987 | 17.3063 | 59.977 | 17.2 | 20.8794 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9065 | 50.0048 | 59.977 | 65.8
20.9065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.899 | 1.6142 | 59.9943 | 17.2 | 20.907 | 17.3089 | 59.977 | 17.2 | 20.8877 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9148 | 50.0053 | 59.977 | 65.8
20.9148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9073 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.9153 | 17.3116 | 59.977 | 17.2 | 20.896 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9233 | 50.0058 | 59.977 | 65.8
20.9232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9158 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.9236 | 17.3169 | 59.977 | 17.2 | 20.9043 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9316 | 50.0062 | 59.977 | 65.8
20.9315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9241 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 20.932 | 17.3221 | 59.977 | 17.2 | 20.9126 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9399 | 50.0068 | 59.977 | 65.8
20.9398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9324 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.9403 | 17.3273 | 59.977 | 17.2 | 20.9209 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9482 | 50.0074 | 59.977 | 65.8
20.9482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9408 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 20.9486 | 17.3326 | 59.977 | 17.2 | 20.9292 | 33.5534 | 60.0404 | 49.6 | 20.9565 | 50.0078 | 59.977 | 65.8
20.9565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9491 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.957 | 17.3351 | 59.977 | 17.2 | 20.9375 | 33.5529 | 60.0404 | 49.6 | 20.9648 | 50.0082 | 59.977 | 65.8
20.9648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9574 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.9653 | 17.3377 | 59.977 | 17.2 | 20.946 | 33.5524 | 60.0404 | 49.6 | 20.9731 | 50.0105 | 59.977 | 65.8
20.9731 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9657 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.9736 | 17.3426 | 59.977 | 17.2 | 20.9543 | 33.5519 | 60.0404 | 49.6 | 20.9817 | 50.0127 | 59.977 | 65.8
20.9815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9741 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.9819 | 17.3474 | 59.977 | 17.2 | 20.9626 | 33.5514 | 60.0404 | 49.6 | 20.99 | 50.014 | 59.9713 | 65.8
20.9898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9824 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.9904 | 17.343 | 59.977 | 17.2 | 20.9709 | 33.5499 | 60.0404 | 49.6 | 20.9983 | 50.0153 | 59.9713 | 65.8
20.9982 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.9907 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 20.9987 | 17.3386 | 59.977 | 17.2 | 20.9792 | 33.5484 | 60.0404 | 49.6 | 21.0066 | 50.017 | 59.9713 | 65.8
21.0065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 20.999 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.007 | 17.3316 | 59.977 | 17.2 | 20.9875 | 33.5469 | 60.0404 | 49.6 | 21.0149 | 50.0188 | 59.9713 | 65.8
21.0148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0074 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.0154 | 17.3246 | 59.977 | 17.2 | 20.9958 | 33.5454 | 60.0404 | 49.6 | 21.0232 | 50.0204 | 59.9713 | 65.8
21.0232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0157 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 21.0237 | 17.3203 | 59.977 | 17.2 | 21.0042 | 33.5439 | 60.0404 | 49.6 | 21.0315 | 50.022 | 59.9713 | 65.8
21.0315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.024 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 21.032 | 17.316 | 59.977 | 17.2 | 21.0125 | 33.5423 | 60.0404 | 49.6 | 21.04 | 50.0236 | 59.9713 | 65.8
21.0398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0325 | 1.6141 | 59.9943 | 17.2 | 21.0403 | 17.305 | 59.977 | 17.2 | 21.021 | 33.5413 | 60.0404 | 49.6 | 21.0483 | 50.0252 | 59.9713 | 65.8
21.0482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0408 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 21.0487 | 17.2939 | 59.977 | 17.2 | 21.0293 | 33.5403 | 60.0404 | 49.6 | 21.0566 | 50.0256 | 59.9713 | 65.8
21.0565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0491 | 1.614 | 59.9943 | 17.2 | 21.057 | 17.2806 | 59.977 | 17.2 | 21.0376 | 33.5392 | 60.0404 | 49.6 | 21.0649 | 50.0261 | 59.9713 | 65.8
21.0648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0574 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.0653 | 17.2672 | 59.977 | 17.2 | 21.0459 | 33.5382 | 60.0404 | 49.6 | 21.0732 | 50.0266 | 59.9713 | 65.8
21.0732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0658 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.0737 | 17.2631 | 59.977 | 17.2 | 21.0542 | 33.5382 | 60.0404 | 49.6 | 21.0815 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.0815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0741 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.082 | 17.2591 | 59.977 | 17.2 | 21.0625 | 33.5382 | 60.0404 | 49.6 | 21.0901 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.0898 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0824 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.0903 | 17.2576 | 59.977 | 17.2 | 21.0708 | 33.5391 | 60.0404 | 49.6 | 21.0984 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.0981 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0907 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.0988 | 17.2561 | 59.977 | 17.2 | 21.0791 | 33.54 | 60.0404 | 49.6 | 21.1067 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1065 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.0991 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.1071 | 17.2519 | 59.977 | 17.2 | 21.0874 | 33.5412 | 60.0404 | 49.6 | 21.115 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1148 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1074 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.1154 | 17.2478 | 59.977 | 17.2 | 21.0959 | 33.5424 | 60.0404 | 49.6 | 21.1233 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1232 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1157 | 1.6136 | 59.9943 | 17.2 | 21.1237 | 17.2527 | 59.977 | 17.2 | 21.1042 | 33.5436 | 60.0404 | 49.6 | 21.1316 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1315 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1241 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.1321 | 17.2576 | 59.977 | 17.2 | 21.1125 | 33.5448 | 60.0404 | 49.6 | 21.1399 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1398 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1324 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.1404 | 17.2624 | 59.977 | 17.2 | 21.1208 | 33.5506 | 60.0404 | 49.6 | 21.1484 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1482 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1407 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.1487 | 17.2673 | 59.977 | 17.2 | 21.1292 | 33.5565 | 60.0404 | 49.6 | 21.1567 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1565 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.149 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.1571 | 17.2722 | 59.977 | 17.2 | 21.1375 | 33.5624 | 60.0404 | 49.6 | 21.165 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1648 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1575 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.1654 | 17.2771 | 59.977 | 17.2 | 21.1458 | 33.5682 | 60.0404 | 49.6 | 21.1733 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1732 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1658 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.1737 | 17.2794 | 59.977 | 17.2 | 21.1541 | 33.5732 | 60.0404 | 49.6 | 21.1816 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1815 | 66.6532 | 60.0001 | 82 | 21.1741 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.182 | 17.2816 | 59.977 | 17.2 | 21.1624 | 33.5782 | 60.0404 | 49.6 | 21.1899 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1898 | 66.6531 | 60.0001 | 82 | 21.1824 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.1904 | 17.2866 | 59.977 | 17.2 | 21.1709 | 33.5855 | 60.0404 | 49.6 | 21.1982 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.1982 | 66.653 | 60.0001 | 82 | 21.1908 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.1987 | 17.2916 | 59.977 | 17.2 | 21.1792 | 33.5929 | 60.0404 | 49.6 | 21.2068 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2065 | 66.6529 | 60.0001 | 82 | 21.1991 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.207 | 17.2827 | 59.977 | 17.2 | 21.1875 | 33.6003 | 60.0404 | 49.6 | 21.2151 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2148 | 66.6529 | 60.0001 | 82 | 21.2074 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.2155 | 17.2737 | 59.977 | 17.2 | 21.1958 | 33.6076 | 60.0404 | 49.6 | 21.2234 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2231 | 66.6528 | 60.0001 | 82 | 21.2158 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.2238 | 17.2647 | 59.977 | 17.2 | 21.2041 | 33.6104 | 60.0404 | 49.6 | 21.2317 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2315 | 66.6527 | 60.0001 | 82 | 21.2241 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.2321 | 17.2557 | 59.977 | 17.2 | 21.2124 | 33.6131 | 60.0404 | 49.6 | 21.24 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2398 | 66.6526 | 60.0001 | 82 | 21.2324 | 1.6139 | 59.9943 | 17.2 | 21.2405 | 17.2517 | 59.977 | 17.2 | 21.2207 | 33.6159 | 60.0404 | 49.6 | 21.2483 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2482 | 66.6525 | 60.0001 | 82 | 21.2407 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.2488 | 17.2476 | 59.977 | 17.2 | 21.229 | 33.6186 | 60.0404 | 49.6 | 21.2568 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2565 | 66.6524 | 60.0001 | 82 | 21.2491 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.2571 | 17.2435 | 59.977 | 17.2 | 21.2373 | 33.621 | 60.0404 | 49.6 | 21.2651 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2648 | 66.6524 | 60.0001 | 82 | 21.2574 | 1.6138 | 59.9943 | 17.2 | 21.2654 | 17.2395 | 59.977 | 17.2 | 21.2458 | 33.6235 | 60.0404 | 49.6 | 21.2734 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2732 | 66.6518 | 60.0001 | 82 | 21.2657 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.2738 | 17.2327 | 59.977 | 17.2 | 21.2542 | 33.6233 | 60.0404 | 49.6 | 21.2817 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2815 | 66.6512 | 60.0001 | 82 | 21.274 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.2821 | 17.2259 | 59.977 | 17.2 | 21.2625 | 33.623 | 60.0404 | 49.6 | 21.29 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2898 | 66.6506 | 60.0001 | 82 | 21.2825 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.2904 | 17.2308 | 59.977 | 17.2 | 21.2708 | 33.6229 | 60.0404 | 49.6 | 21.2983 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.2982 | 66.6501 | 60.0001 | 82 | 21.2908 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.2988 | 17.2357 | 59.977 | 17.2 | 21.2791 | 33.6227 | 60.0404 | 49.6 | 21.3066 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3065 | 66.6495 | 60.0001 | 82 | 21.2991 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3071 | 17.2406 | 59.977 | 17.2 | 21.2874 | 33.6225 | 60.0404 | 49.6 | 21.3152 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3148 | 66.6489 | 60.0001 | 82 | 21.3075 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3154 | 17.2455 | 59.977 | 17.2 | 21.2957 | 33.6223 | 60.0404 | 49.6 | 21.3235 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3232 | 66.6483 | 60.0001 | 82 | 21.3158 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3237 | 17.2455 | 59.977 | 17.2 | 21.304 | 33.622 | 60.0404 | 49.6 | 21.3318 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3315 | 66.6478 | 60.0001 | 82 | 21.3241 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3322 | 17.2455 | 59.977 | 17.2 | 21.3123 | 33.6218 | 60.0404 | 49.6 | 21.3401 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3398 | 66.6472 | 60.0001 | 82 | 21.3324 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3405 | 17.2474 | 59.977 | 17.2 | 21.3208 | 33.6219 | 60.0404 | 49.6 | 21.3484 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3481 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3408 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3488 | 17.2492 | 59.977 | 17.2 | 21.3291 | 33.622 | 60.0404 | 49.6 | 21.3567 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3565 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3491 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3572 | 17.251 | 59.977 | 17.2 | 21.3374 | 33.6212 | 60.0404 | 49.6 | 21.365 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3648 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3574 | 1.6137 | 59.9943 | 17.2 | 21.3655 | 17.2528 | 59.977 | 17.2 | 21.3457 | 33.6203 | 60.0404 | 49.6 | 21.3735 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3732 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3657 | 1.6136 | 59.9943 | 17.2 | 21.3738 | 17.2547 | 59.977 | 17.2 | 21.354 | 33.6194 | 60.0404 | 49.6 | 21.3818 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3815 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3741 | 1.6136 | 59.9943 | 17.2 | 21.3821 | 17.2565 | 59.977 | 17.2 | 21.3623 | 33.6185 | 60.0404 | 49.6 | 21.3901 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3898 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3824 | 1.6136 | 59.9943 | 17.2 | 21.3905 | 17.2606 | 59.977 | 17.2 | 21.3706 | 33.6176 | 60.0462 | 49.6 | 21.3984 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.3982 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3907 | 1.6135 | 59.9943 | 17.2 | 21.3988 | 17.2647 | 59.977 | 17.2 | 21.3789 | 33.6167 | 60.0462 | 49.6 | 21.4067 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4065 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.3992 | 1.6135 | 59.9943 | 17.2 | 21.4071 | 17.272 | 59.977 | 17.2 | 21.3872 | 33.6158 | 60.0462 | 49.6 | 21.415 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4148 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4075 | 1.6134 | 59.9943 | 17.2 | 21.4155 | 17.2793 | 59.977 | 17.2 | 21.3958 | 33.6149 | 60.0462 | 49.6 | 21.4236 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4232 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4158 | 1.6133 | 59.9943 | 17.2 | 21.4238 | 17.2848 | 59.977 | 17.2 | 21.4041 | 33.614 | 60.0462 | 49.6 | 21.4319 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4315 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4241 | 1.6133 | 59.9943 | 17.2 | 21.4321 | 17.2902 | 59.977 | 17.2 | 21.4124 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4402 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4398 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4325 | 1.6133 | 59.9943 | 17.2 | 21.4406 | 17.2957 | 59.977 | 17.2 | 21.4207 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4485 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4482 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4408 | 1.6132 | 59.9943 | 17.2 | 21.4489 | 17.3012 | 59.977 | 17.2 | 21.429 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4568 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4565 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4491 | 1.6132 | 59.9943 | 17.2 | 21.4572 | 17.3066 | 59.977 | 17.2 | 21.4373 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4651 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4648 | 66.6466 | 60.0001 | 82 | 21.4574 | 1.6131 | 59.9943 | 17.2 | 21.4655 | 17.3121 | 59.977 | 17.2 | 21.4456 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4734 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4731 | 66.648 | 60.0001 | 82 | 21.4658 | 1.613 | 59.9943 | 17.2 | 21.4739 | 17.3182 | 59.977 | 17.2 | 21.4539 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4819 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4815 | 66.6494 | 60.0001 | 82 | 21.4741 | 1.613 | 59.9943 | 17.2 | 21.4822 | 17.3244 | 59.977 | 17.2 | 21.4622 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4902 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4898 | 66.6526 | 60.0001 | 82 | 21.4824 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.4905 | 17.3274 | 59.977 | 17.2 | 21.4705 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.4985 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.4982 | 66.6558 | 60.0001 | 82 | 21.4908 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.4989 | 17.3303 | 59.977 | 17.2 | 21.479 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.5068 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5065 | 66.6596 | 60.0001 | 82 | 21.4991 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.5072 | 17.3356 | 59.977 | 17.2 | 21.4873 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.5151 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5148 | 66.6634 | 60.0001 | 82 | 21.5074 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.5155 | 17.3409 | 59.977 | 17.2 | 21.4956 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.5234 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5232 | 66.6683 | 60.0001 | 82 | 21.5157 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.5238 | 17.3462 | 59.977 | 17.2 | 21.5039 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.5317 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5315 | 66.6732 | 60.0001 | 82 | 21.5242 | 1.6127 | 59.9943 | 17.2 | 21.5322 | 17.3514 | 59.977 | 17.2 | 21.5122 | 33.6131 | 60.0462 | 49.6 | 21.5403 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5398 | 66.6781 | 60.0001 | 82 | 21.5325 | 1.6127 | 59.9943 | 17.2 | 21.5405 | 17.3374 | 59.977 | 17.2 | 21.5205 | 33.6155 | 60.0462 | 49.6 | 21.5486 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5482 | 66.683 | 60.0001 | 82 | 21.5408 | 1.6127 | 59.9943 | 17.2 | 21.5488 | 17.3235 | 59.977 | 17.2 | 21.5288 | 33.618 | 60.0462 | 49.6 | 21.5569 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5565 | 66.6866 | 60.0001 | 82 | 21.5491 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.5573 | 17.3065 | 59.977 | 17.2 | 21.5371 | 33.6204 | 60.0462 | 49.6 | 21.5652 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5648 | 66.6902 | 60.0001 | 82 | 21.5575 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.5656 | 17.2895 | 59.977 | 17.2 | 21.5454 | 33.6229 | 60.0462 | 49.6 | 21.5735 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5732 | 66.6931 | 60.0001 | 82 | 21.5658 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.5739 | 17.2726 | 59.977 | 17.2 | 21.554 | 33.6253 | 60.0462 | 49.6 | 21.5818 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5815 | 66.6961 | 60.0001 | 82 | 21.5741 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.5823 | 17.2556 | 59.977 | 17.2 | 21.5623 | 33.6278 | 60.0462 | 49.6 | 21.5903 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5898 | 66.6986 | 60.0001 | 82 | 21.5825 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.5906 | 17.2363 | 59.977 | 17.2 | 21.5706 | 33.6302 | 60.0462 | 49.6 | 21.5986 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.5981 | 66.701 | 60.0001 | 82 | 21.5908 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.5989 | 17.2171 | 59.977 | 17.2 | 21.5789 | 33.6326 | 60.0462 | 49.6 | 21.6069 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6065 | 66.7024 | 60.0001 | 82 | 21.5991 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.6072 | 17.2017 | 59.977 | 17.2 | 21.5872 | 33.6351 | 60.0462 | 49.6 | 21.6152 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6148 | 66.7037 | 60.0001 | 82 | 21.6074 | 1.6129 | 59.9943 | 17.2 | 21.6156 | 17.1863 | 59.977 | 17.2 | 21.5955 | 33.6375 | 60.0462 | 49.6 | 21.6235 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6232 | 66.705 | 60.0001 | 82 | 21.6158 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.6239 | 17.1902 | 59.977 | 17.2 | 21.6038 | 33.6375 | 60.0462 | 49.6 | 21.6318 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6315 | 66.7063 | 60.0001 | 82 | 21.6241 | 1.6128 | 59.9943 | 17.2 | 21.6322 | 17.1941 | 59.977 | 17.2 | 21.6121 | 33.6375 | 60.0462 | 49.6 | 21.6401 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6398 | 66.7076 | 60.0001 | 82 | 21.6324 | 1.6127 | 59.9943 | 17.2 | 21.6406 | 17.198 | 59.977 | 17.2 | 21.6204 | 33.6372 | 60.0462 | 49.6 | 21.6487 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6482 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6407 | 1.6126 | 59.9943 | 17.2 | 21.6489 | 17.2018 | 59.977 | 17.2 | 21.6289 | 33.6369 | 60.0462 | 49.6 | 21.657 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6565 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6492 | 1.6126 | 59.9943 | 17.2 | 21.6572 | 17.2057 | 59.977 | 17.2 | 21.6372 | 33.6365 | 60.0462 | 49.6 | 21.6653 | 50.027 | 59.9713 | 65.8
21.6648 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6575 | 1.6218 | 59.9943 | 17.2 | 21.6655 | 17.2096 | 59.977 | 17.2 | 21.6455 | 33.6362 | 60.0462 | 49.6 | 21.6736 | 50.0269 | 59.9713 | 65.8
21.6732 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6658 | 1.631 | 59.9943 | 17.2 | 21.674 | 17.2161 | 59.977 | 17.2 | 21.6538 | 33.6387 | 60.0462 | 49.6 | 21.6819 | 50.0267 | 59.9713 | 65.8
21.6815 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6742 | 1.6402 | 59.9943 | 17.2 | 21.6823 | 17.2226 | 59.977 | 17.2 | 21.6621 | 33.6411 | 60.0462 | 49.6 | 21.6902 | 50.0266 | 59.9713 | 65.8
21.6898 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6825 | 1.6494 | 59.9943 | 17.2 | 21.6906 | 17.2253 | 59.977 | 17.2 | 21.6704 | 33.6436 | 60.0462 | 49.6 | 21.6985 | 50.0265 | 59.9713 | 65.8
21.6982 | 66.7089 | 60.0001 | 82 | 21.6908 | 1.6585 | 59.9943 | 17.2 | 21.699 | 17.2279 | 59.977 | 17.2 | 21.6787 | 33.6461 | 60.0462 | 49.6 | 21.707 | 50.0264 | 59.9713 | 65.8
21.7065 | 66.7083 | 60.0001 | 82 | 21.6991 | 1.6677 | 59.9943 | 17.2 | 21.7073 | 17.2325 | 59.977 | 17.2 | 21.687 | 33.6485 | 60.0462 | 49.6 | 21.7153 | 50.0262 | 59.9713 | 65.8
21.7148 | 66.7077 | 60.0001 | 82 | 21.7075 | 1.6769 | 59.9943 | 17.2 | 21.7156 | 17.2371 | 59.977 | 17.2 | 21.6953 | 33.651 | 60.0462 | 49.6 | 21.7236 | 50.0259 | 59.9713 | 65.8
21.7231 | 66.7071 | 60.0001 | 82 | 21.7158 | 1.6861 | 59.9943 | 17.2 | 21.7239 | 17.2438 | 59.977 | 17.2 | 21.7036 | 33.6538 | 60.0462 | 49.6 | 21.7319 | 50.0255 | 59.9713 | 65.8
21.7315 | 66.7065 | 60.0001 | 82 | 21.7241 | 1.7025 | 59.9943 | 17.2 | 21.7323 | 17.2504 | 59.977 | 17.2 | 21.7122 | 33.6566 | 60.0462 | 49.6 | 21.7402 | 50.0252 | 59.9713 | 65.8
21.7398 | 66.706 | 60.0001 | 82 | 21.7324 | 1.719 | 59.9943 | 17.2 | 21.7406 | 17.2571 | 59.977 | 17.2 | 21.7205 | 33.6591 | 60.0462 | 49.6 | 21.7485 | 50.0248 | 59.9713 | 65.8
21.7482 | 66.7054 | 60.0001 | 82 | 21.7408 | 1.7262 | 59.9943 | 17.2 | 21.7489 | 17.2638 | 59.977 | 17.2 | 21.7288 | 33.6617 | 60.0462 | 49.6 | 21.7568 | 50.0246 | 59.9713 | 65.8
21.7565 | 66.7048 | 60.0001 | 82 | 21.7491 | 1.7335 | 59.9943 | 17.2 | 21.7573 | 17.2678 | 59.977 | 17.2 | 21.7371 | 33.6615 | 60.0462 | 49.6 | 21.7654 | 50.0244 | 59.9713 | 65.8
21.7648 | 66.7042 | 60.0001 | 82 | 21.7574 | 1.7407 | 59.9943 | 17.2 | 21.7656 | 17.2718 | 59.977 | 17.2 | 21.7454 | 33.6612 | 60.0462 | 49.6 | 21.7737 | 50.0264 | 59.9713 | 65.8
21.7732 | 66.7036 | 60.0001 | 82 | 21.7659 | 1.7479 | 59.9943 | 17.2 | 21.7739 | 17.2758 | 59.977 | 17.2 | 21.7537 | 33.661 | 60.0462 | 49.6 | 21.782 | 50.0285 | 59.9713 | 65.8
21.7815 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.7742 | 1.7552 | 59.9943 | 17.2 | 21.7823 | 17.2799 | 59.977 | 17.2 | 21.762 | 33.6608 | 60.0462 | 49.6 | 21.7903 | 50.0316 | 59.9713 | 65.8
21.7898 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.7825 | 1.7625 | 59.9943 | 17.2 | 21.7906 | 17.2819 | 59.977 | 17.2 | 21.7703 | 33.6605 | 60.0462 | 49.6 | 21.7986 | 50.0346 | 59.9713 | 65.8
21.7982 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.7908 | 1.7698 | 59.9943 | 17.2 | 21.799 | 17.284 | 59.977 | 17.2 | 21.7786 | 33.6603 | 60.0462 | 49.6 | 21.8069 | 50.0379 | 59.9713 | 65.8
21.8065 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.7992 | 1.7771 | 59.9943 | 17.2 | 21.8073 | 17.2762 | 59.977 | 17.2 | 21.7871 | 33.6601 | 60.0462 | 49.6 | 21.8154 | 50.0412 | 59.9713 | 65.8
21.8148 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8075 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.8157 | 17.2684 | 59.977 | 17.2 | 21.7954 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8237 | 50.0451 | 59.9713 | 65.8
21.8232 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8158 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.824 | 17.2606 | 59.977 | 17.2 | 21.8037 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.832 | 50.049 | 59.9713 | 65.8
21.8315 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8241 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.8323 | 17.2528 | 59.977 | 17.2 | 21.812 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8403 | 50.0537 | 59.9713 | 65.8
21.8398 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8325 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.8407 | 17.245 | 59.977 | 17.2 | 21.8203 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8486 | 50.0584 | 59.9713 | 65.8
21.8481 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8408 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.849 | 17.2372 | 59.977 | 17.2 | 21.8286 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8569 | 50.0609 | 59.9713 | 65.8
21.8565 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8491 | 1.777 | 59.9943 | 17.2 | 21.8573 | 17.2315 | 59.977 | 17.2 | 21.8369 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8652 | 50.0633 | 59.9713 | 65.8
21.8648 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8575 | 1.777 | 59.9886 | 17.2 | 21.8656 | 17.2258 | 59.977 | 17.2 | 21.8452 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8738 | 50.0647 | 59.9713 | 65.8
21.8732 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8658 | 1.777 | 59.9886 | 17.2 | 21.874 | 17.2201 | 59.977 | 17.2 | 21.8535 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8821 | 50.0661 | 59.9713 | 65.8
21.8815 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8741 | 1.777 | 59.9886 | 17.2 | 21.8823 | 17.2144 | 59.977 | 17.2 | 21.8621 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8904 | 50.0675 | 59.9713 | 65.8
21.8898 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8824 | 1.7771 | 59.9886 | 17.2 | 21.8906 | 17.2188 | 59.977 | 17.2 | 21.8704 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.8987 | 50.0689 | 59.9713 | 65.8
21.8982 | 66.7031 | 60.0001 | 82 | 21.8909 | 1.7772 | 59.9886 | 17.2 | 21.899 | 17.2233 | 59.977 | 17.2 | 21.8787 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.907 | 50.0729 | 59.9713 | 65.8
21.9065 | 66.7021 | 60.0001 | 82 | 21.8992 | 1.7773 | 59.9886 | 17.2 | 21.9073 | 17.2277 | 59.977 | 17.2 | 21.887 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9153 | 50.0769 | 59.9713 | 65.8
21.9148 | 66.7011 | 60.0001 | 82 | 21.9075 | 1.7774 | 59.9886 | 17.2 | 21.9156 | 17.2321 | 59.977 | 17.2 | 21.8953 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9236 | 50.0801 | 59.9713 | 65.8
21.9232 | 66.7001 | 60.0001 | 82 | 21.9159 | 1.7775 | 59.9886 | 17.2 | 21.9241 | 17.24 | 59.977 | 17.2 | 21.9036 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9321 | 50.0832 | 59.9713 | 65.8
21.9315 | 66.6992 | 60.0001 | 82 | 21.9242 | 1.7776 | 59.9886 | 17.2 | 21.9324 | 17.2478 | 59.977 | 17.2 | 21.9119 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9404 | 50.0864 | 59.9713 | 65.8
21.9398 | 66.6982 | 60.0001 | 82 | 21.9325 | 1.7778 | 59.9886 | 17.2 | 21.9407 | 17.2536 | 59.977 | 17.2 | 21.9202 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9487 | 50.0896 | 59.9713 | 65.8
21.9482 | 66.6972 | 60.0001 | 82 | 21.9408 | 1.7778 | 59.9886 | 17.2 | 21.949 | 17.2593 | 59.977 | 17.2 | 21.9285 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.957 | 50.0927 | 59.9713 | 65.8
21.9565 | 66.6962 | 60.0001 | 82 | 21.9492 | 1.7779 | 59.9886 | 17.2 | 21.9574 | 17.265 | 59.977 | 17.2 | 21.9368 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9653 | 50.0959 | 59.9713 | 65.8
21.9648 | 66.6952 | 60.0001 | 82 | 21.9575 | 1.778 | 59.9886 | 17.2 | 21.9657 | 17.2708 | 59.977 | 17.2 | 21.9453 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9736 | 50.0991 | 59.9713 | 65.8
21.9731 | 66.6942 | 60.0001 | 82 | 21.9658 | 1.778 | 59.9886 | 17.2 | 21.974 | 17.2742 | 59.977 | 17.2 | 21.9536 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9822 | 50.1022 | 59.9713 | 65.8
21.9815 | 66.6931 | 60.0001 | 82 | 21.9741 | 1.778 | 59.9886 | 17.2 | 21.9824 | 17.2776 | 59.977 | 17.2 | 21.9619 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9905 | 50.1024 | 59.977 | 65.8
21.9898 | 66.6931 | 60.0001 | 82 | 21.9825 | 1.778 | 59.9886 | 17.2 | 21.9907 | 17.2811 | 59.977 | 17.2 | 21.9702 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 21.9988 | 50.1025 | 59.977 | 65.8
21.9982 | 66.6931 | 60.0001 | 82 | 21.9908 | 1.7779 | 59.9886 | 17.2 | 21.999 | 17.2845 | 59.977 | 17.2 | 21.9785 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0071 | 50.1026 | 59.977 | 65.8
22.0065 | 66.693 | 60.0001 | 82 | 21.9991 | 1.7779 | 59.9886 | 17.2 | 22.0073 | 17.2845 | 59.977 | 17.2 | 21.9868 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0154 | 50.1027 | 59.977 | 65.8
22.0148 | 66.693 | 60.0001 | 82 | 22.0076 | 1.7779 | 59.9886 | 17.2 | 22.0157 | 17.2845 | 59.977 | 17.2 | 21.9951 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0237 | 50.1028 | 59.977 | 65.8
22.0232 | 66.6948 | 60.0001 | 82 | 22.0159 | 1.7778 | 59.9886 | 17.2 | 22.024 | 17.2845 | 59.977 | 17.2 | 22.0034 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.032 | 50.103 | 59.977 | 65.8
22.0315 | 66.6965 | 60.0001 | 82 | 22.0242 | 1.785 | 59.9886 | 17.2 | 22.0323 | 17.2845 | 59.977 | 17.2 | 22.0117 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0405 | 50.1031 | 59.977 | 65.8
22.0398 | 66.701 | 60.0001 | 82 | 22.0325 | 1.7922 | 59.9886 | 17.2 | 22.0408 | 17.2905 | 59.977 | 17.2 | 22.0203 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0488 | 50.1032 | 59.977 | 65.8
22.0482 | 66.7056 | 60.0001 | 82 | 22.0409 | 1.7995 | 59.9886 | 17.2 | 22.0491 | 17.2964 | 59.977 | 17.2 | 22.0286 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0571 | 50.1033 | 59.977 | 65.8
22.0565 | 66.7101 | 60.0001 | 82 | 22.0492 | 1.8067 | 59.9886 | 17.2 | 22.0574 | 17.3023 | 59.977 | 17.2 | 22.0369 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0654 | 50.1034 | 59.977 | 65.8
22.0648 | 66.7146 | 60.0001 | 82 | 22.0575 | 1.8139 | 59.9886 | 17.2 | 22.0657 | 17.3083 | 59.977 | 17.2 | 22.0452 | 33.6598 | 60.0462 | 49.6 | 22.0737 | 50.1034 | 59.977 | 65.8
22.0732 | 66.7191 | 60.0001 | 82 | 22.0659 | 1.8212 | 59.9886 | 17.2 | 22.0741 | 17.3142 | 59.977 | 17.2 | 22.0535 | 33.6622 | 60.0462 | 49.6 | 22.082 | 50.1034 | 59.977 | 65.8
22.0815 | 66.7236 | 60.0001 | 82 | 22.0742 | 1.8284 | 59.9886 | 17.2 | 22.0824 | 17.3201 | 59.977 | 17.2 | 22.0618 | 33.6645 | 60.0462 | 49.6 | 22.0903 | 50.1034 | 59.977 | 65.8
22.0898 | 66.7281 | 60.0001 | 82 | 22.0825 | 1.8356 | 59.9886 | 17.2 | 22.0907 | 17.3261 | 59.977 | 17.2 | 22.0701 | 33.6668 | 60.0462 | 49.6 | 22.0989 | 50.1034 | 59.977 | 65.8
22.0981 | 66.7326 | 60.0001 | 82 | 22.0908 | 1.8428 | 59.9886 | 17.2 | 22.0991 | 17.332 | 59.977 | 17.2 | 22.0784 | 33.6692 | 60.0462 | 49.6 | 22.1072 | 50.1035 | 59.977 | 65.8
22.1065 | 66.7353 | 60.0001 | 82 | 22.0992 | 1.85 | 59.9886 | 17.2 | 22.1074 | 17.338 | 59.977 | 17.2 | 22.0867 | 33.6715 | 60.0462 | 49.6 | 22.1155 | 50.1037 | 59.977 | 65.8
22.1148 | 66.738 | 60.0001 | 82 | 22.1075 | 1.85 | 59.9886 | 17.2 | 22.1157 | 17.3439 | 59.977 | 17.2 | 22.0952 | 33.6738 | 60.0462 | 49.6 | 22.1238 | 50.1032 | 59.977 | 65.8
22.1232 | 66.744 | 60.0001 | 82 | 22.1158 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1241 | 17.3462 | 59.977 | 17.2 | 22.1035 | 33.6762 | 60.0462 | 49.6 | 22.1321 | 50.1028 | 59.977 | 65.8
22.1315 | 66.75 | 60.0001 | 82 | 22.1243 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1324 | 17.3485 | 59.977 | 17.2 | 22.1118 | 33.6785 | 60.0462 | 49.6 | 22.1404 | 50.1018 | 59.977 | 65.8
22.1398 | 66.756 | 60.0001 | 82 | 22.1326 | 1.85 | 59.9886 | 17.2 | 22.1407 | 17.3508 | 59.977 | 17.2 | 22.1201 | 33.6808 | 60.0462 | 49.6 | 22.1487 | 50.1007 | 59.977 | 65.8
22.1482 | 66.762 | 60.0001 | 82 | 22.1409 | 1.85 | 59.9886 | 17.2 | 22.149 | 17.3531 | 59.977 | 17.2 | 22.1284 | 33.6832 | 60.0462 | 49.6 | 22.1572 | 50.0997 | 59.977 | 65.8
22.1565 | 66.768 | 60.0001 | 82 | 22.1492 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1575 | 17.352 | 59.977 | 17.2 | 22.1367 | 33.6834 | 60.0462 | 49.6 | 22.1655 | 50.0987 | 59.977 | 65.8
22.1648 | 66.774 | 60.0001 | 82 | 22.1576 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1658 | 17.351 | 59.977 | 17.2 | 22.145 | 33.6837 | 60.0462 | 49.6 | 22.1738 | 50.0977 | 59.977 | 65.8
22.1732 | 66.779 | 60.0001 | 82 | 22.1659 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1741 | 17.3499 | 59.977 | 17.2 | 22.1533 | 33.684 | 60.0462 | 49.6 | 22.1821 | 50.0966 | 59.977 | 65.8
22.1815 | 66.784 | 60.0001 | 82 | 22.1742 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1825 | 17.3489 | 59.977 | 17.2 | 22.1616 | 33.6842 | 60.0462 | 49.6 | 22.1904 | 50.0955 | 59.977 | 65.8
22.1898 | 66.789 | 60.0001 | 82 | 22.1825 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1908 | 17.3478 | 59.977 | 17.2 | 22.1699 | 33.6845 | 60.0462 | 49.6 | 22.1987 | 50.0944 | 59.977 | 65.8
22.1982 | 66.794 | 60.0001 | 82 | 22.1909 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.1991 | 17.3468 | 59.977 | 17.2 | 22.1785 | 33.6847 | 60.0462 | 49.6 | 22.207 | 50.0938 | 59.977 | 65.8
22.2065 | 66.793 | 60.0001 | 82 | 22.1992 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2074 | 17.3434 | 59.977 | 17.2 | 22.1868 | 33.685 | 60.0462 | 49.6 | 22.2156 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2148 | 66.792 | 60.0001 | 82 | 22.2075 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2158 | 17.3401 | 59.977 | 17.2 | 22.1951 | 33.6853 | 60.0462 | 49.6 | 22.2239 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2231 | 66.791 | 60.0001 | 82 | 22.2159 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2241 | 17.3367 | 59.977 | 17.2 | 22.2034 | 33.6855 | 60.0462 | 49.6 | 22.2322 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2315 | 66.7899 | 60.0001 | 82 | 22.2242 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2324 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2117 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2405 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2398 | 66.7889 | 60.0001 | 82 | 22.2325 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2408 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.22 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2488 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2482 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2408 | 1.8501 | 59.9886 | 17.2 | 22.2491 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2283 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2571 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2565 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2493 | 1.8502 | 59.9886 | 17.2 | 22.2574 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2366 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2656 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2648 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2576 | 1.8502 | 59.9886 | 17.2 | 22.2659 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2449 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2739 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2732 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2659 | 1.8503 | 59.9886 | 17.2 | 22.2742 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2534 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2822 | 50.0932 | 59.977 | 65.8
22.2815 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2743 | 1.8503 | 59.9886 | 17.2 | 22.2825 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2617 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2905 | 50.0926 | 59.977 | 65.8
22.2898 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2826 | 1.8503 | 59.9886 | 17.2 | 22.2908 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.27 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.2988 | 50.0921 | 59.977 | 65.8
22.2982 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2909 | 1.8504 | 59.9886 | 17.2 | 22.2992 | 17.3334 | 59.977 | 17.2 | 22.2783 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3071 | 50.0929 | 59.977 | 65.8
22.3065 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.2992 | 1.8504 | 59.9886 | 17.2 | 22.3075 | 17.3348 | 59.977 | 17.2 | 22.2866 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3154 | 50.0937 | 59.977 | 65.8
22.3148 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3076 | 1.8505 | 59.9886 | 17.2 | 22.3158 | 17.3361 | 59.977 | 17.2 | 22.2949 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.324 | 50.0966 | 59.977 | 65.8
22.3232 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3159 | 1.8505 | 59.9886 | 17.2 | 22.3242 | 17.3375 | 59.977 | 17.2 | 22.3032 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3323 | 50.0996 | 59.977 | 65.8
22.3315 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3242 | 1.8506 | 59.9886 | 17.2 | 22.3325 | 17.3389 | 59.977 | 17.2 | 22.3115 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3406 | 50.1026 | 59.977 | 65.8
22.3398 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3326 | 1.8506 | 59.9886 | 17.2 | 22.3408 | 17.3402 | 59.977 | 17.2 | 22.3198 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3489 | 50.1056 | 59.977 | 65.8
22.3481 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3409 | 1.8507 | 59.9886 | 17.2 | 22.3491 | 17.3416 | 59.977 | 17.2 | 22.3284 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3572 | 50.1086 | 59.977 | 65.8
22.3565 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3492 | 1.8508 | 59.9886 | 17.2 | 22.3575 | 17.343 | 59.977 | 17.2 | 22.3367 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3655 | 50.1116 | 59.977 | 65.8
22.3648 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3575 | 1.8509 | 59.9886 | 17.2 | 22.3658 | 17.3443 | 59.977 | 17.2 | 22.345 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3738 | 50.1151 | 59.977 | 65.8
22.3732 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.366 | 1.8509 | 59.9886 | 17.2 | 22.3741 | 17.3457 | 59.977 | 17.2 | 22.3533 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3823 | 50.1187 | 59.977 | 65.8
22.3815 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3743 | 1.851 | 59.9886 | 17.2 | 22.3826 | 17.3471 | 59.977 | 17.2 | 22.3616 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3906 | 50.1209 | 59.977 | 65.8
22.3898 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3826 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.3909 | 17.3482 | 59.977 | 17.2 | 22.3699 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.3989 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.3982 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3909 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.3992 | 17.3493 | 59.977 | 17.2 | 22.3782 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4072 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4065 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.3993 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.4076 | 17.3511 | 59.977 | 17.2 | 22.3865 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4155 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4148 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4076 | 1.8515 | 59.9886 | 17.2 | 22.4159 | 17.3529 | 59.977 | 17.2 | 22.3948 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4238 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4232 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4159 | 1.8516 | 59.9886 | 17.2 | 22.4242 | 17.3547 | 59.977 | 17.2 | 22.4031 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4321 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4315 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4243 | 1.8517 | 59.9886 | 17.2 | 22.4325 | 17.3565 | 59.977 | 17.2 | 22.4116 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4407 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4398 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4326 | 1.8517 | 59.9886 | 17.2 | 22.4409 | 17.3584 | 59.977 | 17.2 | 22.4199 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.449 | 50.1231 | 59.977 | 65.8
22.4482 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4409 | 1.8518 | 59.9886 | 17.2 | 22.4492 | 17.3602 | 59.977 | 17.2 | 22.4282 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4573 | 50.1234 | 59.977 | 65.8
22.4565 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4492 | 1.8519 | 59.9886 | 17.2 | 22.4575 | 17.362 | 59.977 | 17.2 | 22.4365 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4656 | 50.1236 | 59.977 | 65.8
22.4648 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4576 | 1.8519 | 59.9886 | 17.2 | 22.4659 | 17.3638 | 59.977 | 17.2 | 22.4448 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4739 | 50.1251 | 59.977 | 65.8
22.4731 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4659 | 1.8519 | 59.9886 | 17.2 | 22.4742 | 17.3646 | 59.977 | 17.2 | 22.4531 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4822 | 50.1265 | 59.977 | 65.8
22.4815 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4742 | 1.8519 | 59.9886 | 17.2 | 22.4825 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.4614 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.4905 | 50.128 | 59.977 | 65.8
22.4898 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4827 | 1.8518 | 59.9886 | 17.2 | 22.4908 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.4697 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.499 | 50.1294 | 59.977 | 65.8
22.4982 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.491 | 1.8518 | 59.9886 | 17.2 | 22.4993 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.478 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5073 | 50.1304 | 59.977 | 65.8
22.5065 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.4993 | 1.8517 | 59.9886 | 17.2 | 22.5076 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.4866 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5156 | 50.1315 | 59.977 | 65.8
22.5148 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5076 | 1.8517 | 59.9886 | 17.2 | 22.5159 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.4949 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5239 | 50.1325 | 59.977 | 65.8
22.5232 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.516 | 1.8516 | 59.9886 | 17.2 | 22.5243 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5032 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5322 | 50.1335 | 59.977 | 65.8
22.5315 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5243 | 1.8516 | 59.9886 | 17.2 | 22.5326 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5115 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5405 | 50.1342 | 59.977 | 65.8
22.5398 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5326 | 1.8516 | 59.9886 | 17.2 | 22.5409 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5198 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5488 | 50.135 | 59.977 | 65.8
22.5482 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.541 | 1.8515 | 59.9886 | 17.2 | 22.5492 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5281 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5574 | 50.1345 | 59.977 | 65.8
22.5565 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5493 | 1.8515 | 59.9886 | 17.2 | 22.5576 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5364 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5657 | 50.1341 | 59.977 | 65.8
22.5648 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5576 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.5659 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5447 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.574 | 50.1336 | 59.977 | 65.8
22.5732 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5659 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.5742 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.553 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5823 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.5815 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5743 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.5826 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5615 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5906 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.5898 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5826 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.5909 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5698 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.5989 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.5981 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5909 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.5992 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5781 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6074 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.6065 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.5992 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.6077 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5864 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6157 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.6148 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6077 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.616 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.5947 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.624 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.6232 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.616 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.6243 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.603 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6323 | 50.1332 | 59.977 | 65.8
22.6315 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6243 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.6326 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6113 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6406 | 50.1327 | 59.977 | 65.8
22.6398 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6327 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.641 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6196 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6489 | 50.1323 | 59.977 | 65.8
22.6482 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.641 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.6493 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6279 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6572 | 50.1318 | 59.977 | 65.8
22.6565 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6493 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.6576 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6362 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6658 | 50.1314 | 59.977 | 65.8
22.6648 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6576 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.666 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6448 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6741 | 50.1309 | 59.977 | 65.8
22.6732 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.666 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.6743 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6531 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6824 | 50.1305 | 59.977 | 65.8
22.6815 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6743 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.6826 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6614 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.6907 | 50.13 | 59.977 | 65.8
22.6898 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6826 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.6909 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6697 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.699 | 50.1296 | 59.977 | 65.8
22.6982 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.691 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.6993 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.678 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7073 | 50.1291 | 59.977 | 65.8
22.7065 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.6993 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7076 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6863 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7156 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7148 | 66.7879 | 60.0001 | 82 | 22.7076 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7159 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.6946 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7241 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7231 | 66.7938 | 60.0001 | 82 | 22.7159 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7244 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7029 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7324 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7315 | 66.7997 | 60.0001 | 82 | 22.7244 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7327 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7112 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7407 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7398 | 66.8056 | 60.0001 | 82 | 22.7327 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.741 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7197 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.749 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7482 | 66.8116 | 60.0001 | 82 | 22.741 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7494 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.728 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7573 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7565 | 66.8175 | 60.0001 | 82 | 22.7494 | 1.8514 | 59.9886 | 17.2 | 22.7577 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7363 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7656 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7648 | 66.8234 | 60.0001 | 82 | 22.7577 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.766 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7446 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7739 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7732 | 66.8293 | 60.0001 | 82 | 22.766 | 1.8513 | 59.9886 | 17.2 | 22.7743 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7529 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7825 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7815 | 66.8352 | 60.0001 | 82 | 22.7743 | 1.8512 | 59.9886 | 17.2 | 22.7827 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7612 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7908 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7898 | 66.8411 | 60.0001 | 82 | 22.7827 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.791 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7695 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.7991 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.7982 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.791 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.7993 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7778 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8074 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8065 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.7993 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.8077 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7861 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8157 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8148 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8076 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.816 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.7947 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.824 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8232 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.816 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.8243 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.803 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8323 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8315 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8243 | 1.851 | 59.9886 | 17.2 | 22.8326 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.8113 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8408 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8398 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8326 | 1.851 | 59.9886 | 17.2 | 22.8411 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.8196 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8491 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8481 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8411 | 1.851 | 59.9886 | 17.2 | 22.8494 | 17.3653 | 59.977 | 17.2 | 22.8279 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8574 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8565 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8494 | 1.8511 | 59.9886 | 17.2 | 22.8577 | 17.3628 | 59.977 | 17.2 | 22.8362 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8657 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8648 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8577 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.8661 | 17.3602 | 59.977 | 17.2 | 22.8445 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.874 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8732 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.866 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.8744 | 17.3554 | 59.977 | 17.2 | 22.8528 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8823 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8815 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8744 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.8827 | 17.3506 | 59.977 | 17.2 | 22.8611 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8909 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8898 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8827 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.891 | 17.3436 | 59.977 | 17.2 | 22.8694 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.8992 | 50.1286 | 59.977 | 65.8
22.8982 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.891 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.8994 | 17.3366 | 59.977 | 17.2 | 22.8779 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9075 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9065 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.8994 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.9077 | 17.3296 | 59.977 | 17.2 | 22.8862 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9158 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9148 | 66.847 | 60.0001 | 82 | 22.9077 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 22.916 | 17.3225 | 59.977 | 17.2 | 22.8945 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9241 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9232 | 66.8513 | 60.0001 | 82 | 22.916 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9244 | 17.3155 | 59.977 | 17.2 | 22.9028 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9324 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9315 | 66.8557 | 60.0001 | 82 | 22.9243 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9327 | 17.3085 | 59.977 | 17.2 | 22.9111 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9407 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9398 | 66.86 | 60.0001 | 82 | 22.9327 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.941 | 17.304 | 59.977 | 17.2 | 22.9194 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9492 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9482 | 66.8643 | 60.0001 | 82 | 22.941 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9495 | 17.2996 | 59.977 | 17.2 | 22.9277 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9575 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9565 | 66.8687 | 60.0001 | 82 | 22.9493 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9578 | 17.2974 | 59.977 | 17.2 | 22.936 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9658 | 50.1287 | 59.977 | 65.8
22.9648 | 66.873 | 60.0001 | 82 | 22.9578 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9661 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9443 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9741 | 50.1321 | 59.977 | 65.8
22.9731 | 66.8773 | 60.0001 | 82 | 22.9661 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9744 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9529 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9824 | 50.1355 | 59.977 | 65.8
22.9815 | 66.8816 | 60.0001 | 82 | 22.9744 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9828 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9612 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.9907 | 50.1389 | 59.977 | 65.8
22.9898 | 66.886 | 60.0001 | 82 | 22.9827 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9911 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9695 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 22.999 | 50.1423 | 59.977 | 65.8
22.9982 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 22.9911 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 22.9994 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9778 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0076 | 50.1457 | 59.977 | 65.8
23.0065 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 22.9994 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0078 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9861 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0159 | 50.1491 | 59.977 | 65.8
23.0148 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0077 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.0161 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 22.9944 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0242 | 50.1525 | 59.977 | 65.8
23.0232 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0161 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.0244 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.0027 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0325 | 50.1559 | 59.977 | 65.8
23.0315 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0244 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.0327 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.011 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0408 | 50.1593 | 59.977 | 65.8
23.0398 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0327 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.0411 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.0193 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0491 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0482 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.041 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0494 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.0278 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0574 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0565 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0494 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0577 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.0361 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0659 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0648 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0577 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0662 | 17.2952 | 59.977 | 17.2 | 23.0444 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0742 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0732 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.066 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0745 | 17.2929 | 59.977 | 17.2 | 23.0527 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0825 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0815 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0745 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0828 | 17.2906 | 59.977 | 17.2 | 23.061 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0908 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0898 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0828 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0912 | 17.2857 | 59.977 | 17.2 | 23.0693 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.0991 | 50.1628 | 59.977 | 65.8
23.0981 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0911 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.0995 | 17.2807 | 59.977 | 17.2 | 23.0776 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1074 | 50.163 | 59.977 | 65.8
23.1065 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.0994 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1078 | 17.2723 | 59.977 | 17.2 | 23.0859 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1157 | 50.1633 | 59.977 | 65.8
23.1148 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1078 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1161 | 17.264 | 59.977 | 17.2 | 23.0942 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1243 | 50.1636 | 59.977 | 65.8
23.1231 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1161 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1245 | 17.2556 | 59.977 | 17.2 | 23.1025 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1326 | 50.1639 | 59.977 | 65.8
23.1315 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1244 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1328 | 17.2472 | 59.977 | 17.2 | 23.1111 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1409 | 50.1642 | 59.977 | 65.8
23.1398 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1328 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1411 | 17.2388 | 59.977 | 17.2 | 23.1194 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1492 | 50.1645 | 59.977 | 65.8
23.1482 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1411 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1495 | 17.2305 | 59.977 | 17.2 | 23.1277 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1575 | 50.1648 | 59.977 | 65.8
23.1565 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1494 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1578 | 17.2244 | 59.977 | 17.2 | 23.136 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1658 | 50.1651 | 59.977 | 65.8
23.1648 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1577 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1661 | 17.2183 | 59.977 | 17.2 | 23.1443 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1741 | 50.1654 | 59.977 | 65.8
23.1732 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1661 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.1744 | 17.2149 | 59.977 | 17.2 | 23.1526 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1826 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.1815 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1744 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.1829 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.1609 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1909 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.1898 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1827 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.1912 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.1692 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.1992 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.1982 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1912 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.1995 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.1775 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2075 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.2065 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.1995 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2079 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.186 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2158 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.2148 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.2078 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2162 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.1943 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2241 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.2231 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.2161 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2245 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.2026 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2327 | 50.1657 | 59.977 | 65.8
23.2315 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.2245 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2328 | 17.2115 | 59.977 | 17.2 | 23.2109 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.241 | 50.165 | 59.977 | 65.8
23.2398 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.2328 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2412 | 17.2098 | 59.977 | 17.2 | 23.2192 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2493 | 50.1642 | 59.977 | 65.8
23.2481 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.2411 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2495 | 17.2082 | 59.977 | 17.2 | 23.2275 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2576 | 50.1658 | 59.977 | 65.8
23.2565 | 66.8906 | 60.0001 | 82 | 23.2495 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.2578 | 17.2066 | 59.977 | 17.2 | 23.2358 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2659 | 50.1675 | 59.977 | 65.8
23.2648 | 66.8909 | 60.0001 | 82 | 23.2578 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.2662 | 17.205 | 59.977 | 17.2 | 23.2441 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2742 | 50.1692 | 59.977 | 65.8
23.2732 | 66.8912 | 60.0001 | 82 | 23.2661 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2745 | 17.2073 | 59.977 | 17.2 | 23.2524 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2825 | 50.1708 | 59.977 | 65.8
23.2815 | 66.8916 | 60.0001 | 82 | 23.2744 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2828 | 17.2097 | 59.977 | 17.2 | 23.261 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.291 | 50.1719 | 59.977 | 65.8
23.2898 | 66.8919 | 60.0001 | 82 | 23.2828 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2913 | 17.2109 | 59.977 | 17.2 | 23.2693 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.2993 | 50.1731 | 59.977 | 65.8
23.2982 | 66.8923 | 60.0001 | 82 | 23.2911 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.2996 | 17.2122 | 59.977 | 17.2 | 23.2776 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3076 | 50.1742 | 59.977 | 65.8
23.3065 | 66.8926 | 60.0001 | 82 | 23.2994 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.3079 | 17.2185 | 59.977 | 17.2 | 23.2859 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3159 | 50.1753 | 59.977 | 65.8
23.3148 | 66.893 | 60.0001 | 82 | 23.3079 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.3162 | 17.2249 | 59.977 | 17.2 | 23.2942 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3242 | 50.1772 | 59.977 | 65.8
23.3232 | 66.8933 | 60.0001 | 82 | 23.3162 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.3246 | 17.2328 | 59.977 | 17.2 | 23.3025 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3325 | 50.1791 | 59.977 | 65.8
23.3315 | 66.8937 | 60.0001 | 82 | 23.3245 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.3329 | 17.2407 | 59.977 | 17.2 | 23.3108 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3408 | 50.1785 | 59.977 | 65.8
23.3398 | 66.8937 | 60.0001 | 82 | 23.3328 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.3412 | 17.2486 | 59.977 | 17.2 | 23.3191 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3494 | 50.178 | 59.977 | 65.8
23.3481 | 66.8938 | 60.0001 | 82 | 23.3412 | 1.8508 | 59.9828 | 17.2 | 23.3496 | 17.2566 | 59.977 | 17.2 | 23.3274 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3577 | 50.1774 | 59.977 | 65.8
23.3565 | 66.8938 | 60.0001 | 82 | 23.3495 | 1.8508 | 59.9828 | 17.2 | 23.3579 | 17.2606 | 59.977 | 17.2 | 23.3357 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.366 | 50.1768 | 59.977 | 65.8
23.3648 | 66.8938 | 60.0001 | 82 | 23.3578 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.3662 | 17.2646 | 59.977 | 17.2 | 23.3442 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3743 | 50.1769 | 59.977 | 65.8
23.3731 | 66.8938 | 60.0001 | 82 | 23.3662 | 1.8506 | 59.9828 | 17.2 | 23.3745 | 17.2696 | 59.977 | 17.2 | 23.3525 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3826 | 50.1769 | 59.977 | 65.8
23.3815 | 66.8938 | 60.0001 | 82 | 23.3745 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.3829 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.3608 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3909 | 50.1785 | 59.977 | 65.8
23.3898 | 66.8934 | 60.0001 | 82 | 23.3828 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.3912 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.3691 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.3992 | 50.1801 | 59.977 | 65.8
23.3982 | 66.8929 | 60.0001 | 82 | 23.3911 | 1.8502 | 59.9828 | 17.2 | 23.3995 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.3774 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4077 | 50.1806 | 59.977 | 65.8
23.4065 | 66.8925 | 60.0001 | 82 | 23.3995 | 1.8501 | 59.9828 | 17.2 | 23.408 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.3857 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.416 | 50.1812 | 59.977 | 65.8
23.4148 | 66.8921 | 60.0001 | 82 | 23.4078 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.4163 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.394 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4243 | 50.1822 | 59.977 | 65.8
23.4232 | 66.8916 | 60.0001 | 82 | 23.4161 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.4246 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4023 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4326 | 50.1831 | 59.977 | 65.8
23.4315 | 66.8912 | 60.0001 | 82 | 23.4246 | 1.8498 | 59.9828 | 17.2 | 23.433 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4106 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4409 | 50.1841 | 59.977 | 65.8
23.4398 | 66.8907 | 60.0001 | 82 | 23.4329 | 1.8497 | 59.9828 | 17.2 | 23.4413 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4192 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4492 | 50.1851 | 59.977 | 65.8
23.4482 | 66.8903 | 60.0001 | 82 | 23.4412 | 1.8496 | 59.9828 | 17.2 | 23.4496 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4275 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4575 | 50.186 | 59.977 | 65.8
23.4565 | 66.8899 | 60.0001 | 82 | 23.4495 | 1.8496 | 59.9828 | 17.2 | 23.4579 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4358 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4661 | 50.187 | 59.977 | 65.8
23.4648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4579 | 1.8496 | 59.9828 | 17.2 | 23.4663 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4441 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4744 | 50.1863 | 59.977 | 65.8
23.4731 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4662 | 1.8497 | 59.9828 | 17.2 | 23.4746 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4524 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4827 | 50.1857 | 59.977 | 65.8
23.4815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4745 | 1.8497 | 59.9828 | 17.2 | 23.4829 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4607 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.491 | 50.1857 | 59.977 | 65.8
23.4898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4829 | 1.8498 | 59.9828 | 17.2 | 23.4913 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.469 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.4993 | 50.1857 | 59.977 | 65.8
23.4981 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4912 | 1.8498 | 59.9828 | 17.2 | 23.4996 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4773 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5076 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.4995 | 1.8498 | 59.9828 | 17.2 | 23.5079 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4856 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5159 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5078 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.5162 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.4939 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5244 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5232 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5162 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.5247 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5024 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5327 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5245 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.533 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5107 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.541 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5328 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.5413 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.519 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5493 | 50.1856 | 59.977 | 65.8
23.5482 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5413 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.5497 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5273 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5576 | 50.1855 | 59.977 | 65.8
23.5565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5496 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.558 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5356 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5659 | 50.1855 | 59.977 | 65.8
23.5648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5579 | 1.8499 | 59.9828 | 17.2 | 23.5663 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5439 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5745 | 50.1891 | 59.977 | 65.8
23.5732 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5662 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.5746 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5522 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5828 | 50.1926 | 59.977 | 65.8
23.5815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5746 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.583 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5605 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5911 | 50.1961 | 59.977 | 65.8
23.5898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5829 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.5913 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5688 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.5994 | 50.1996 | 59.977 | 65.8
23.5981 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5912 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.5996 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5774 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6077 | 50.2085 | 59.977 | 65.8
23.6065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.5996 | 1.85 | 59.9828 | 17.2 | 23.608 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.5857 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.616 | 50.2173 | 59.977 | 65.8
23.6148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6079 | 1.8501 | 59.9828 | 17.2 | 23.6163 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.594 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6243 | 50.2304 | 59.977 | 65.8
23.6231 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6162 | 1.8501 | 59.9828 | 17.2 | 23.6246 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6023 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6328 | 50.2435 | 59.977 | 65.8
23.6315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6245 | 1.8501 | 59.9828 | 17.2 | 23.6331 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6106 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6411 | 50.2566 | 59.977 | 65.8
23.6398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6329 | 1.8501 | 59.9828 | 17.2 | 23.6414 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6189 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6494 | 50.2697 | 59.977 | 65.8
23.6482 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6412 | 1.8502 | 59.9828 | 17.2 | 23.6497 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6272 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6577 | 50.2797 | 59.9713 | 65.8
23.6565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6495 | 1.8502 | 59.9828 | 17.2 | 23.658 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6355 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.666 | 50.2896 | 59.9713 | 65.8
23.6648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.658 | 1.8503 | 59.9828 | 17.2 | 23.6664 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6438 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6743 | 50.2989 | 59.9713 | 65.8
23.6732 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6663 | 1.8503 | 59.9828 | 17.2 | 23.6747 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6523 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6826 | 50.3081 | 59.9713 | 65.8
23.6815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6746 | 1.8503 | 59.9828 | 17.2 | 23.683 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6606 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6912 | 50.3119 | 59.9713 | 65.8
23.6898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6829 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.6914 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6689 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.6995 | 50.3158 | 59.9713 | 65.8
23.6982 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6913 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.6997 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6772 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7078 | 50.3154 | 59.9713 | 65.8
23.7065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.6996 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.708 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6855 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7161 | 50.315 | 59.9713 | 65.8
23.7148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7079 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.7163 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.6938 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7244 | 50.3146 | 59.9713 | 65.8
23.7231 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7163 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.7247 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7021 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7327 | 50.3142 | 59.9713 | 65.8
23.7315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7246 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.733 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7104 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.741 | 50.3138 | 59.9713 | 65.8
23.7398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7329 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.7413 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7188 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7495 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7481 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7412 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.7498 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7271 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7578 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7496 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.7581 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7356 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7661 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7579 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.7664 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7439 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7744 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7732 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7662 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.7748 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7522 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7827 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7747 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.7831 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7605 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.791 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.783 | 1.8504 | 59.9828 | 17.2 | 23.7914 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7688 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.7996 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.7982 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7913 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.7997 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7771 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8079 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.7996 | 1.8505 | 59.9828 | 17.2 | 23.8081 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7854 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8162 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.808 | 1.8506 | 59.9828 | 17.2 | 23.8164 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.7937 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8245 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8232 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8163 | 1.8506 | 59.9828 | 17.2 | 23.8247 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.802 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8328 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8246 | 1.8506 | 59.9828 | 17.2 | 23.8331 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8105 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8411 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.833 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8414 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8188 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8494 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8481 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8413 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8497 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8271 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8579 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8496 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.858 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8354 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8662 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8579 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8665 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8438 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8745 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8731 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8663 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8748 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8521 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8828 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8746 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8831 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8604 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8911 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8829 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8915 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8687 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.8994 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.8982 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8914 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 23.8998 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.877 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 23.9077 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.8997 | 1.8508 | 59.9828 | 17.2 | 23.9081 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8855 | 33.6859 | 60.0462 | 49.6 | 23.9163 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.908 | 1.8508 | 59.9828 | 17.2 | 23.9164 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.8938 | 33.6859 | 60.0462 | 49.6 | 23.9246 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9232 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9163 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 23.9248 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9021 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 23.9329 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9247 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 23.9331 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9104 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 23.9412 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.933 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 23.9414 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9187 | 33.6861 | 60.0462 | 49.6 | 23.9495 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9482 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9413 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.9498 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.927 | 33.6861 | 60.0462 | 49.6 | 23.9578 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9497 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.9581 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9353 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 23.9663 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.958 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.9664 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9436 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 23.9746 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9731 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9663 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.9749 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9519 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 23.9829 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9746 | 1.8513 | 59.9828 | 17.2 | 23.9832 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9602 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 23.9912 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.983 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.9915 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9688 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 23.9995 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
23.9981 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9913 | 1.8512 | 59.9828 | 17.2 | 23.9998 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9771 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0078 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
24.0065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 23.9996 | 1.8511 | 59.9828 | 17.2 | 24.0082 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9854 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0161 | 50.3134 | 59.9713 | 65.8
24.0148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0081 | 1.851 | 59.9828 | 17.2 | 24.0165 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 23.9937 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0247 | 50.3135 | 59.9713 | 65.8
24.0232 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0164 | 1.8509 | 59.9828 | 17.2 | 24.0248 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.002 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.033 | 50.3137 | 59.9713 | 65.8
24.0315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0247 | 1.8508 | 59.9828 | 17.2 | 24.0332 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0103 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0413 | 50.3138 | 59.9713 | 65.8
24.0398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0331 | 1.8507 | 59.9828 | 17.2 | 24.0415 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0186 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0496 | 50.314 | 59.9713 | 65.8
24.0482 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0414 | 1.8583 | 59.9828 | 17.2 | 24.0498 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0269 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0579 | 50.3141 | 59.9713 | 65.8
24.0565 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0497 | 1.8658 | 59.9828 | 17.2 | 24.0581 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0352 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0662 | 50.3143 | 59.9713 | 65.8
24.0648 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.058 | 1.8734 | 59.9828 | 17.2 | 24.0665 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0437 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0745 | 50.3144 | 59.9713 | 65.8
24.0732 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0664 | 1.8809 | 59.9828 | 17.2 | 24.0748 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.052 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.083 | 50.3146 | 59.9713 | 65.8
24.0815 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0747 | 1.8885 | 59.9828 | 17.2 | 24.0831 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0603 | 33.6864 | 60.0462 | 49.6 | 24.0913 | 50.3148 | 59.9713 | 65.8
24.0898 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.083 | 1.8962 | 59.9828 | 17.2 | 24.0916 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0686 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.0996 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.0981 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0914 | 1.9038 | 59.9828 | 17.2 | 24.0999 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0769 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 24.1079 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1065 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.0997 | 1.9115 | 59.9828 | 17.2 | 24.1082 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0852 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 24.1162 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1148 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.108 | 1.9191 | 59.9828 | 17.2 | 24.1166 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.0935 | 33.6861 | 60.0462 | 49.6 | 24.1245 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1231 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.1163 | 1.9268 | 59.9828 | 17.2 | 24.1249 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1018 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 24.1331 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1315 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.1248 | 1.9268 | 59.9828 | 17.2 | 24.1332 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1101 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 24.1414 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1398 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.1331 | 1.9269 | 59.9828 | 17.2 | 24.1415 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1187 | 33.6859 | 60.0462 | 49.6 | 24.1497 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1482 | 66.8894 | 60.0001 | 82 | 24.1414 | 1.9269 | 59.9828 | 17.2 | 24.1499 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.127 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 24.158 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1565 | 66.8921 | 60.0001 | 82 | 24.1498 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1582 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1353 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 24.1663 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1648 | 66.8947 | 60.0001 | 82 | 24.1581 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1665 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1436 | 33.6857 | 60.0462 | 49.6 | 24.1746 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1732 | 66.8974 | 60.0001 | 82 | 24.1664 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1749 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1519 | 33.6857 | 60.0462 | 49.6 | 24.1829 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1815 | 66.9 | 60.0001 | 82 | 24.1747 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1832 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1602 | 33.6857 | 60.0462 | 49.6 | 24.1914 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1898 | 66.9026 | 60.0001 | 82 | 24.1831 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1915 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1685 | 33.6857 | 60.0462 | 49.6 | 24.1997 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.1982 | 66.9053 | 60.0001 | 82 | 24.1914 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.1998 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1768 | 33.6858 | 60.0462 | 49.6 | 24.208 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2065 | 66.9079 | 60.0001 | 82 | 24.1997 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.2083 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1851 | 33.6859 | 60.0462 | 49.6 | 24.2163 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2148 | 66.9106 | 60.0001 | 82 | 24.2081 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.2166 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.1934 | 33.6859 | 60.0462 | 49.6 | 24.2246 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2231 | 66.9138 | 60.0001 | 82 | 24.2164 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.2249 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2019 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 24.2329 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2315 | 66.917 | 60.0001 | 82 | 24.2247 | 1.9271 | 59.9828 | 17.2 | 24.2333 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2102 | 33.686 | 60.0462 | 49.6 | 24.2412 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2398 | 66.9176 | 60.0001 | 82 | 24.233 | 1.9271 | 59.9828 | 17.2 | 24.2416 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2185 | 33.6861 | 60.0462 | 49.6 | 24.2498 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2481 | 66.9182 | 60.0001 | 82 | 24.2415 | 1.9271 | 59.9828 | 17.2 | 24.2499 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2268 | 33.6861 | 60.0462 | 49.6 | 24.2581 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2565 | 66.9187 | 60.0001 | 82 | 24.2498 | 1.9272 | 59.9828 | 17.2 | 24.2583 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2351 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 24.2664 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2648 | 66.9192 | 60.0001 | 82 | 24.2581 | 1.9272 | 59.9828 | 17.2 | 24.2666 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2434 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.2747 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2732 | 66.9193 | 60.0001 | 82 | 24.2665 | 1.9272 | 59.9828 | 17.2 | 24.2749 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2517 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.283 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2815 | 66.9195 | 60.0001 | 82 | 24.2748 | 1.9272 | 59.9828 | 17.2 | 24.2832 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.26 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.2913 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2898 | 66.9199 | 60.0001 | 82 | 24.2831 | 1.9272 | 59.9828 | 17.2 | 24.2916 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2683 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.2996 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.2982 | 66.9203 | 60.0001 | 82 | 24.2914 | 1.9271 | 59.9828 | 17.2 | 24.2999 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2769 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3081 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.3065 | 66.9201 | 60.0001 | 82 | 24.2998 | 1.927 | 59.9828 | 17.2 | 24.3082 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2852 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3164 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.3148 | 66.9199 | 60.0001 | 82 | 24.3081 | 1.9269 | 59.9828 | 17.2 | 24.3167 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.2935 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3247 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.3232 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3164 | 1.9268 | 59.9828 | 17.2 | 24.325 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3018 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.333 | 50.3149 | 59.9713 | 65.8
24.3315 | 66.9196 | 60.0001 | 82 | 24.3248 | 1.9267 | 59.9828 | 17.2 | 24.3333 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3101 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3413 | 50.3153 | 59.9713 | 65.8
24.3398 | 66.9195 | 60.0001 | 82 | 24.3331 | 1.9266 | 59.9828 | 17.2 | 24.3416 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3184 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3496 | 50.3157 | 59.9713 | 65.8
24.3481 | 66.9193 | 60.0001 | 82 | 24.3414 | 1.9266 | 59.9828 | 17.2 | 24.35 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3267 | 33.6863 | 60.0462 | 49.6 | 24.3582 | 50.3161 | 59.9713 | 65.8
24.3565 | 66.9196 | 60.0001 | 82 | 24.3497 | 1.9265 | 59.9828 | 17.2 | 24.3583 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.335 | 33.6857 | 60.0462 | 49.6 | 24.3665 | 50.3165 | 59.9713 | 65.8
24.3648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3582 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.3666 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3433 | 33.6852 | 60.0462 | 49.6 | 24.3748 | 50.317 | 59.9713 | 65.8
24.3731 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3665 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.375 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3518 | 33.6847 | 60.0462 | 49.6 | 24.3831 | 50.3174 | 59.9713 | 65.8
24.3815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3748 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.3833 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3601 | 33.6842 | 60.0462 | 49.6 | 24.3914 | 50.3178 | 59.9713 | 65.8
24.3898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3832 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.3916 | 17.2747 | 59.977 | 17.2 | 24.3684 | 33.6836 | 60.0462 | 49.6 | 24.3997 | 50.3182 | 59.9713 | 65.8
24.3982 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3915 | 1.9262 | 59.9771 | 17.2 | 24.3999 | 17.2747 | 59.977 | 17.2613 | 24.3767 | 33.6831 | 60.0462 | 49.6 | 24.408 | 50.3186 | 59.9713 | 65.8
24.4065 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.3998 | 1.9262 | 59.9771 | 17.2 | 24.4083 | 17.2747 | 59.977 | 17.3963 | 24.385 | 33.6826 | 60.0462 | 49.6 | 24.4165 | 50.319 | 59.9713 | 65.8
24.4148 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4081 | 1.9261 | 59.9771 | 17.2 | 24.4166 | 17.2747 | 59.977 | 17.5314 | 24.3933 | 33.682 | 60.0462 | 49.6 | 24.4248 | 50.319 | 59.9713 | 65.8
24.4232 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4165 | 1.926 | 59.9771 | 17.2 | 24.4249 | 17.2747 | 59.977 | 17.6664 | 24.4016 | 33.6815 | 60.0462 | 49.6 | 24.4331 | 50.319 | 59.9713 | 65.8
24.4315 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4248 | 1.9259 | 59.9771 | 17.2 | 24.4333 | 17.2747 | 59.977 | 17.8015 | 24.4099 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4414 | 50.32 | 59.9713 | 65.8
24.4398 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4331 | 1.9258 | 59.9771 | 17.2 | 24.4417 | 17.2747 | 59.977 | 17.9365 | 24.4182 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4497 | 50.3211 | 59.9713 | 65.8
24.4482 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4415 | 1.9258 | 59.9771 | 17.2 | 24.45 | 17.2747 | 59.977 | 18.0716 | 24.4265 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.458 | 50.3221 | 59.9713 | 65.8
24.4565 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4498 | 1.9257 | 59.9771 | 17.2 | 24.4584 | 17.2747 | 59.977 | 18.2066 | 24.4351 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4663 | 50.3231 | 59.9713 | 65.8
24.4648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4581 | 1.9256 | 59.9771 | 17.2 | 24.4667 | 17.2747 | 59.977 | 18.3417 | 24.4434 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4749 | 50.3241 | 59.9713 | 65.8
24.4731 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4664 | 1.9256 | 59.9771 | 17.2 | 24.475 | 17.2747 | 59.977 | 18.4767 | 24.4517 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4832 | 50.3251 | 59.9713 | 65.8
24.4815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4749 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.4833 | 17.2747 | 59.977 | 18.6118 | 24.46 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4915 | 50.3261 | 59.9713 | 65.8
24.4898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4832 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.4917 | 17.2747 | 59.977 | 18.7468 | 24.4683 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.4998 | 50.3271 | 59.9713 | 65.8
24.4981 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4915 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5 | 17.2747 | 59.977 | 18.8819 | 24.4766 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5081 | 50.3281 | 59.9713 | 65.8
24.5065 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.4999 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5083 | 17.2747 | 59.977 | 19.0169 | 24.4849 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5164 | 50.3291 | 59.9713 | 65.8
24.5148 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5082 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5167 | 17.2747 | 59.977 | 19.152 | 24.4932 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5249 | 50.3291 | 59.9713 | 65.8
24.5232 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5165 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.525 | 17.2747 | 59.977 | 19.287 | 24.5015 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5332 | 50.3291 | 59.9713 | 65.8
24.5315 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5249 | 1.9254 | 59.9771 | 17.2 | 24.5333 | 17.2747 | 59.977 | 19.4221 | 24.51 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5415 | 50.3291 | 59.9713 | 65.8
24.5398 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5332 | 1.9254 | 59.9771 | 17.2 | 24.5416 | 17.2747 | 59.977 | 19.5571 | 24.5183 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5498 | 50.3291 | 59.9713 | 65.8
24.5482 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5415 | 1.9254 | 59.9771 | 17.2 | 24.55 | 17.2747 | 59.977 | 19.6922 | 24.5266 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5581 | 50.3297 | 59.9713 | 65.8
24.5565 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5498 | 1.9254 | 59.9771 | 17.2 | 24.5583 | 17.2747 | 59.977 | 19.8273 | 24.5349 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5664 | 50.3304 | 59.9713 | 65.8
24.5648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5582 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5667 | 17.2747 | 59.977 | 19.9623 | 24.5432 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5747 | 50.331 | 59.9713 | 65.8
24.5732 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5665 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5751 | 17.2747 | 59.977 | 20.0974 | 24.5515 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5833 | 50.3316 | 59.9713 | 65.8
24.5815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5748 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5834 | 17.2747 | 59.977 | 20.2324 | 24.5598 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5916 | 50.3322 | 59.9713 | 65.8
24.5898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5833 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.5917 | 17.2747 | 59.977 | 20.3675 | 24.5681 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.5999 | 50.3329 | 59.9713 | 65.8
24.5981 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5916 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.6001 | 17.2747 | 59.977 | 20.5025 | 24.5764 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.6082 | 50.3335 | 59.9713 | 65.8
24.6065 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.5999 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.6084 | 17.2747 | 59.977 | 20.6376 | 24.585 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.6165 | 50.3341 | 59.9713 | 65.8
24.6148 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6082 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.6167 | 17.2747 | 59.977 | 20.7726 | 24.5933 | 33.681 | 60.0462 | 49.6 | 24.6248 | 50.3347 | 59.9713 | 65.8
24.6231 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6166 | 1.9255 | 59.9771 | 17.2 | 24.625 | 17.2747 | 59.977 | 20.9077 | 24.6016 | 33.6862 | 60.0462 | 49.6 | 24.6331 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6315 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6249 | 1.9256 | 59.9771 | 17.2 | 24.6334 | 17.2747 | 59.977 | 21.0427 | 24.6099 | 33.6915 | 60.0462 | 49.6 | 24.6416 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6398 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6332 | 1.9257 | 59.9771 | 17.2 | 24.6417 | 17.2747 | 59.977 | 21.1778 | 24.6182 | 33.6967 | 60.0462 | 49.6 | 24.6499 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6482 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6416 | 1.9257 | 59.9771 | 17.2 | 24.65 | 17.2747 | 59.977 | 21.3128 | 24.6265 | 33.7019 | 60.0462 | 49.6 | 24.6582 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6565 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6499 | 1.9258 | 59.9771 | 17.2 | 24.6584 | 17.2731 | 59.977 | 21.4479 | 24.6348 | 33.7072 | 60.0462 | 49.6 | 24.6665 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6582 | 1.9259 | 59.9771 | 17.2 | 24.6667 | 17.2715 | 59.977 | 21.5829 | 24.6431 | 33.7124 | 60.0462 | 49.6 | 24.6748 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6732 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6665 | 1.926 | 59.9771 | 17.2 | 24.675 | 17.2699 | 59.977 | 21.718 | 24.6514 | 33.7225 | 60.0462 | 49.6 | 24.6831 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6749 | 1.9261 | 59.9771 | 17.2 | 24.6833 | 17.2683 | 59.977 | 21.853 | 24.6597 | 33.7326 | 60.0462 | 49.6 | 24.6917 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6832 | 1.9262 | 59.9771 | 17.2 | 24.6918 | 17.2667 | 59.977 | 21.9881 | 24.6682 | 33.7427 | 60.0462 | 49.6 | 24.7 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.6982 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.6915 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.7001 | 17.2651 | 59.977 | 22.1231 | 24.6765 | 33.7528 | 60.0462 | 49.6 | 24.7083 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7065 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7084 | 17.2605 | 59.977 | 22.2582 | 24.6848 | 33.7576 | 60.0462 | 49.6 | 24.7166 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7148 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7083 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7168 | 17.256 | 59.977 | 22.3932 | 24.6931 | 33.7624 | 60.0462 | 49.6 | 24.7249 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7231 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7166 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7251 | 17.2514 | 59.977 | 22.5283 | 24.7014 | 33.7673 | 60.0462 | 49.6 | 24.7332 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7315 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.725 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7334 | 17.2468 | 59.977 | 22.6633 | 24.7097 | 33.7721 | 60.0462 | 49.6 | 24.7415 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7398 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7333 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7417 | 17.2438 | 59.977 | 22.7984 | 24.718 | 33.777 | 60.0462 | 49.6 | 24.75 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7481 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7416 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7501 | 17.2408 | 59.977 | 22.9334 | 24.7263 | 33.7818 | 60.0462 | 49.6 | 24.7583 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7565 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7499 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7584 | 17.2379 | 59.977 | 23.0685 | 24.7346 | 33.7818 | 60.0462 | 49.6 | 24.7666 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7583 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7667 | 17.2349 | 59.977 | 23.2035 | 24.7432 | 33.7818 | 60.0462 | 49.6 | 24.7749 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7732 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7666 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7751 | 17.2383 | 59.977 | 23.3386 | 24.7515 | 33.7818 | 60.0462 | 49.6 | 24.7832 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7749 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.7834 | 17.2417 | 59.977 | 23.4736 | 24.7598 | 33.7818 | 60.0462 | 49.6 | 24.7915 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7833 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.7917 | 17.248 | 59.977 | 23.6087 | 24.7681 | 33.7877 | 60.0462 | 49.6 | 24.7998 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.7982 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7916 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.8002 | 17.2544 | 59.977 | 23.7438 | 24.7764 | 33.7936 | 60.0462 | 49.6 | 24.8083 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8065 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.7999 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.8085 | 17.2576 | 59.977 | 23.8788 | 24.7847 | 33.7991 | 60.0462 | 49.6 | 24.8167 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8148 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8082 | 1.9263 | 59.9771 | 17.2 | 24.8168 | 17.2608 | 59.977 | 24.0139 | 24.793 | 33.8046 | 60.0462 | 49.6 | 24.825 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8232 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8167 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.8251 | 17.264 | 59.977 | 24.1489 | 24.8013 | 33.8101 | 60.0462 | 49.6 | 24.8333 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8315 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.825 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.8335 | 17.2672 | 59.977 | 24.284 | 24.8096 | 33.8156 | 60.0462 | 49.6 | 24.8416 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8398 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8333 | 1.9264 | 59.9771 | 17.2 | 24.8418 | 17.2704 | 59.977 | 24.419 | 24.8181 | 33.8211 | 60.0462 | 49.6 | 24.8499 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8481 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8417 | 1.9353 | 59.9771 | 17.2 | 24.8501 | 17.2736 | 59.977 | 24.5541 | 24.8264 | 33.8265 | 60.0462 | 49.6 | 24.8584 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8565 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.85 | 1.9442 | 59.9771 | 17.2 | 24.8585 | 17.2704 | 59.977 | 24.6891 | 24.8347 | 33.832 | 60.0462 | 49.6 | 24.8667 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8648 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8583 | 1.953 | 59.9771 | 17.2 | 24.8668 | 17.2672 | 59.977 | 24.8242 | 24.843 | 33.8375 | 60.0462 | 49.6 | 24.875 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8731 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8667 | 1.9619 | 59.9771 | 17.2 | 24.8751 | 17.264 | 59.977 | 24.9592 | 24.8513 | 33.8371 | 60.0462 | 49.6 | 24.8833 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8815 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.875 | 1.9707 | 59.9771 | 17.2 | 24.8834 | 17.2608 | 59.977 | 25.0943 | 24.8596 | 33.8367 | 60.0462 | 49.6 | 24.8916 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8898 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8833 | 1.9795 | 59.9771 | 17.2 | 24.8918 | 17.2608 | 59.977 | 25.2293 | 24.8679 | 33.8366 | 60.0462 | 49.6 | 24.8999 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.8982 | 66.9198 | 60.0001 | 82 | 24.8916 | 1.9883 | 59.9771 | 17.2 | 24.9001 | 17.2608 | 59.977 | 25.3644 | 24.8762 | 33.8366 | 60.0462 | 49.6 | 24.9082 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9065 | 66.9203 | 60.0001 | 82 | 24.9 | 1.9971 | 59.9771 | 17.2 | 24.9084 | 17.2588 | 59.977 | 25.4994 | 24.8845 | 33.8365 | 60.0462 | 49.6 | 24.9167 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9148 | 66.9208 | 60.0001 | 82 | 24.9083 | 2.0059 | 59.9771 | 17.2 | 24.9169 | 17.2567 | 59.977 | 25.6345 | 24.8928 | 33.8364 | 60.0462 | 49.6 | 24.925 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9232 | 66.924 | 60.0001 | 82 | 24.9166 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9252 | 17.2547 | 59.977 | 25.7695 | 24.9014 | 33.8363 | 60.0462 | 49.6 | 24.9333 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9315 | 66.9272 | 60.0001 | 82 | 24.925 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9335 | 17.2526 | 59.977 | 25.9046 | 24.9097 | 33.8362 | 60.0462 | 49.6 | 24.9417 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9398 | 66.9304 | 60.0001 | 82 | 24.9333 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9419 | 17.2505 | 59.977 | 26.0396 | 24.918 | 33.8361 | 60.0462 | 49.6 | 24.95 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9482 | 66.9335 | 60.0001 | 82 | 24.9417 | 2.0146 | 59.9771 | 17.2 | 24.9502 | 17.2485 | 59.977 | 26.1747 | 24.9263 | 33.836 | 60.0462 | 49.6 | 24.9583 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9565 | 66.9367 | 60.0001 | 82 | 24.95 | 2.0146 | 59.9771 | 17.2 | 24.9585 | 17.2464 | 59.977 | 26.3097 | 24.9346 | 33.8359 | 60.0462 | 49.6 | 24.9666 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9648 | 66.9399 | 60.0001 | 82 | 24.9584 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9668 | 17.2444 | 59.977 | 26.4448 | 24.9429 | 33.8358 | 60.0462 | 49.6 | 24.9751 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9731 | 66.943 | 60.0001 | 82 | 24.9667 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9752 | 17.2423 | 59.977 | 26.5798 | 24.9512 | 33.8357 | 60.0462 | 49.6 | 24.9834 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9815 | 66.9462 | 60.0001 | 82 | 24.975 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 24.9835 | 17.2403 | 59.977 | 26.7149 | 24.9595 | 33.8355 | 60.0462 | 49.6 | 24.9917 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9898 | 66.9489 | 60.0001 | 82 | 24.9834 | 2.0148 | 59.9771 | 17.2 | 24.9918 | 17.238 | 59.977 | 26.85 | 24.9678 | 33.8354 | 60.0462 | 49.6 | 25 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
24.9981 | 66.9515 | 60.0001 | 82 | 24.9917 | 2.0148 | 59.9771 | 17.2 | 25.0002 | 17.2357 | 59.977 | 26.985 | 24.9763 | 33.8353 | 60.0462 | 49.6 | 25.0083 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0065 | 66.9511 | 60.0001 | 82 | 25 | 2.0149 | 59.9771 | 17.2 | 25.0085 | 17.2334 | 59.977 | 27.1201 | 24.9846 | 33.835 | 60.0462 | 49.6 | 25.0166 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0148 | 66.9506 | 60.0001 | 82 | 25.0084 | 2.0149 | 59.9771 | 17.2 | 25.0168 | 17.2311 | 59.977 | 27.2551 | 24.9929 | 33.8347 | 60.0462 | 49.6 | 25.0251 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0232 | 66.9501 | 60.0001 | 82 | 25.0167 | 2.015 | 59.9771 | 17.2 | 25.0251 | 17.2289 | 59.977 | 27.3902 | 25.0012 | 33.8343 | 60.0462 | 49.6 | 25.0334 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0315 | 66.9497 | 60.0001 | 82 | 25.025 | 2.015 | 59.9771 | 17.2 | 25.0336 | 17.2266 | 59.977 | 27.5252 | 25.0095 | 33.834 | 60.0462 | 49.6 | 25.0417 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0398 | 66.9493 | 60.0001 | 82 | 25.0333 | 2.0151 | 59.9771 | 17.2 | 25.0419 | 17.2222 | 59.977 | 27.6603 | 25.0178 | 33.8337 | 60.0462 | 49.6 | 25.05 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0482 | 66.9489 | 60.0001 | 82 | 25.0417 | 2.0151 | 59.9771 | 17.2 | 25.0502 | 17.2178 | 59.977 | 27.7953 | 25.0261 | 33.8334 | 60.0462 | 49.6 | 25.0583 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0565 | 66.9494 | 60.0001 | 82 | 25.05 | 2.0151 | 59.9771 | 17.2 | 25.0586 | 17.2134 | 59.977 | 27.9304 | 25.0344 | 33.8358 | 60.0462 | 49.6 | 25.0667 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0648 | 66.95 | 60.0001 | 82 | 25.0583 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.0669 | 17.209 | 59.977 | 28.0654 | 25.0427 | 33.8382 | 60.0462 | 49.6 | 25.075 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0732 | 66.9506 | 60.0001 | 82 | 25.0668 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.0752 | 17.2069 | 59.977 | 28.2005 | 25.0513 | 33.8419 | 60.0462 | 49.6 | 25.0835 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0815 | 66.9511 | 60.0001 | 82 | 25.0751 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.0835 | 17.2048 | 59.977 | 28.3355 | 25.0596 | 33.8457 | 60.0462 | 49.6 | 25.0918 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0898 | 66.9525 | 60.0001 | 82 | 25.0834 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.0919 | 17.2004 | 59.977 | 28.4706 | 25.0679 | 33.8497 | 60.0462 | 49.6 | 25.1001 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.0981 | 66.9539 | 60.0001 | 82 | 25.0917 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.1002 | 17.1959 | 59.977 | 28.6056 | 25.0762 | 33.8538 | 60.0462 | 49.6 | 25.1084 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1065 | 66.9553 | 60.0001 | 82 | 25.1001 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.1085 | 17.1915 | 59.977 | 28.7407 | 25.0845 | 33.8581 | 60.0462 | 49.6 | 25.1167 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1148 | 66.9567 | 60.0001 | 82 | 25.1084 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.1169 | 17.1871 | 59.977 | 28.8757 | 25.0928 | 33.8623 | 60.0462 | 49.6 | 25.125 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1231 | 66.9579 | 60.0001 | 82 | 25.1167 | 2.0152 | 59.9771 | 17.2 | 25.1252 | 17.1933 | 59.977 | 29.0108 | 25.1011 | 33.8666 | 60.0462 | 49.6 | 25.1333 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1315 | 66.9591 | 60.0001 | 82 | 25.1251 | 2.0151 | 59.9771 | 17.2 | 25.1335 | 17.1994 | 59.977 | 29.1458 | 25.1094 | 33.8709 | 60.0462 | 49.6 | 25.1418 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1398 | 66.9594 | 60.0001 | 82 | 25.1334 | 2.0151 | 59.9771 | 17.2 | 25.142 | 17.2131 | 59.977 | 29.2809 | 25.1177 | 33.8726 | 60.0462 | 49.6 | 25.1501 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1482 | 66.9596 | 60.0001 | 82 | 25.1417 | 2.015 | 59.9771 | 17.2 | 25.1503 | 17.2267 | 59.977 | 29.4159 | 25.126 | 33.8742 | 60.0462 | 49.6 | 25.1584 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1565 | 66.9598 | 60.0001 | 82 | 25.15 | 2.015 | 59.9771 | 17.2 | 25.1586 | 17.2403 | 59.977 | 29.551 | 25.1345 | 33.8745 | 60.0462 | 49.6 | 25.1667 | 50.3354 | 59.9713 | 65.8
25.1648 | 66.9601 | 60.0001 | 82 | 25.1584 | 2.0149 | 59.9771 | 17.2 | 25.1669 | 17.2539 | 59.977 | 29.686 | 25.1428 | 33.8747 | 60.0462 | 49.6 | 25.175 | 50.3351 | 59.9713 | 65.8
25.1732 | 66.9595 | 60.0001 | 82 | 25.1667 | 2.0148 | 59.9771 | 17.2 | 25.1753 | 17.2699 | 59.977 | 29.8211 | 25.1511 | 33.8788 | 60.0462 | 49.6 | 25.1833 | 50.3349 | 59.9713 | 65.8
25.1815 | 66.9588 | 60.0001 | 82 | 25.175 | 2.0147 | 59.9771 | 17.2 | 25.1836 | 17.2858 | 59.977 | 29.9561 | 25.1594 | 33.8828 | 60.0462 | 49.6 | 25.1919 | 50.3347 | 59.9713 | 65.8
25.1898 | 66.9582 | 60.0001 | 82 | 25.1835 | 2.0146 | 59.9771 | 17.2 | 25.1919 | 17.2991 | 59.977 | 30.0912 | 25.1677 | 33.8869 | 60.0462 | 49.6 | 25.2002 | 50.3345 | 59.9713 | 65.8
25.1982 | 66.9576 | 60.0001 | 82 | 25.1918 | 2.0145 | 59.9771 | 17.2 | 25.2003 | 17.3123 | 59.977 | 30.2262 | 25.176 | 33.891 | 60.0462 | 49.6 | 25.2085 | 50.3339 | 59.9713 | 65.8
25.2065 | 66.9572 | 60.0001 | 82 | 25.2001 | 2.0143 | 59.9771 | 17.2 | 25.2086 | 17.3172 | 59.977 | 30.3613 | 25.1843 | 33.8951 | 60.0462 | 49.6 | 25.2168 | 50.3333 | 59.9713 | 65.8
25.2148 | 66.9567 | 60.0001 | 82 | 25.2085 | 2.0143 | 59.9771 | 17.2 | 25.2169 | 17.322 | 59.977 | 30.4963 | 25.1926 | 33.8991 | 60.0462 | 49.6 | 25.2251 | 50.3327 | 59.9713 | 65.8
25.2231 | 66.9562 | 60.0001 | 82 | 25.2168 | 2.0142 | 59.9771 | 17.2 | 25.2252 | 17.3166 | 59.977 | 30.6314 | 25.2009 | 33.9037 | 60.0462 | 49.6 | 25.2334 | 50.3321 | 59.9713 | 65.8
25.2315 | 66.9557 | 60.0001 | 82 | 25.2251 | 2.0141 | 59.9771 | 17.2 | 25.2336 | 17.3112 | 59.977 | 30.7664 | 25.2095 | 33.9083 | 60.0462 | 49.6 | 25.2417 | 50.3315 | 59.9713 | 65.8
25.2398 | 66.9552 | 60.0001 | 82 | 25.2334 | 2.014 | 59.9771 | 17.2 | 25.2419 | 17.3058 | 59.977 | 30.9015 | 25.2178 | 33.9129 | 60.0462 | 49.6 | 25.2502 | 50.3309 | 59.9713 | 65.8
25.2481 | 66.9547 | 60.0001 | 82 | 25.2418 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.2502 | 17.3004 | 59.977 | 31.0366 | 25.2261 | 33.9175 | 60.0462 | 49.6 | 25.2585 | 50.3305 | 59.9713 | 65.8
25.2565 | 66.9547 | 60.0001 | 82 | 25.2501 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.2587 | 17.2928 | 59.977 | 31.1716 | 25.2344 | 33.9182 | 60.0462 | 49.6 | 25.2668 | 50.3301 | 59.9713 | 65.8
25.2648 | 66.9547 | 60.0001 | 82 | 25.2584 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.267 | 17.2851 | 59.977 | 31.3067 | 25.2427 | 33.919 | 60.0462 | 49.6 | 25.2751 | 50.3297 | 59.9713 | 65.8
25.2732 | 66.9547 | 60.0001 | 82 | 25.2668 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.2753 | 17.2801 | 59.977 | 31.4417 | 25.251 | 33.9195 | 60.0462 | 49.6 | 25.2834 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.2815 | 66.9547 | 60.0001 | 82 | 25.2751 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.2837 | 17.2752 | 59.977 | 31.5768 | 25.2593 | 33.92 | 60.0462 | 49.6 | 25.2917 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.2898 | 66.9542 | 60.0001 | 82 | 25.2834 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.292 | 17.2702 | 59.977 | 31.7118 | 25.2676 | 33.9197 | 60.0462 | 49.6 | 25.3 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.2982 | 66.9538 | 60.0001 | 82 | 25.2917 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.3003 | 17.2652 | 59.977 | 31.8469 | 25.2759 | 33.9195 | 60.0462 | 49.6 | 25.3086 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.3065 | 66.9552 | 60.0001 | 82 | 25.3002 | 2.0137 | 59.9771 | 17.2 | 25.3086 | 17.2685 | 59.977 | 31.9819 | 25.2844 | 33.9181 | 60.0462 | 49.6 | 25.3169 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.3148 | 66.9567 | 60.0001 | 82 | 25.3085 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.317 | 17.2719 | 59.977 | 32.117 | 25.2927 | 33.9168 | 60.0462 | 49.6 | 25.3252 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.3232 | 66.9581 | 60.0001 | 82 | 25.3168 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.3253 | 17.2732 | 59.977 | 32.252 | 25.301 | 33.9154 | 60.0462 | 49.6 | 25.3335 | 50.3293 | 59.9713 | 65.8
25.3315 | 66.9596 | 60.0001 | 82 | 25.3252 | 2.0138 | 59.9771 | 17.2 | 25.3336 | 17.2746 | 59.977 | 32.3871 | 25.3093 | 33.914 | 60.0462 | 49.6 | 25.3418 | 50.329 | 59.9713 | 65.8
25.3398 | 66.961 | 60.0001 | 82 | 25.3335 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.342 | 17.2781 | 59.977 | 32.5221 | 25.3176 | 33.9136 | 60.0462 | 49.6 | 25.3501 | 50.3288 | 59.9713 | 65.8
25.3481 | 66.9625 | 60.0001 | 82 | 25.3418 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.3503 | 17.2817 | 59.977 | 32.6572 | 25.3259 | 33.9133 | 60.0462 | 49.6 | 25.3586 | 50.3286 | 59.9713 | 65.8
25.3565 | 66.9634 | 60.0001 | 82 | 25.3502 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.3586 | 17.2826 | 59.977 | 32.7922 | 25.3342 | 33.9147 | 60.0462 | 49.6 | 25.3669 | 50.3284 | 59.9713 | 65.8
25.3648 | 66.9642 | 60.0001 | 82 | 25.3585 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.3669 | 17.2834 | 59.977 | 32.9273 | 25.3425 | 33.9161 | 60.0462 | 49.6 | 25.3752 | 50.3281 | 59.9713 | 65.8
25.3731 | 66.9656 | 60.0001 | 82 | 25.3668 | 2.014 | 59.9771 | 17.2 | 25.3754 | 17.2843 | 59.977 | 33.0623 | 25.3508 | 33.9183 | 60.0462 | 49.6 | 25.3835 | 50.3279 | 59.9713 | 65.8
25.3815 | 66.9669 | 60.0001 | 82 | 25.3751 | 2.014 | 59.9771 | 17.2 | 25.3837 | 17.2851 | 59.977 | 33.1974 | 25.3591 | 33.9205 | 60.0462 | 49.6 | 25.3918 | 50.3277 | 59.9713 | 65.8
25.3898 | 66.9663 | 60.0001 | 82 | 25.3835 | 2.014 | 59.9771 | 17.2 | 25.392 | 17.2803 | 59.977 | 33.3324 | 25.3677 | 33.9236 | 60.0462 | 49.6 | 25.4001 | 50.3274 | 59.9713 | 65.8
25.3982 | 66.9657 | 60.0001 | 82 | 25.3918 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4004 | 17.2756 | 59.977 | 33.4 | 25.376 | 33.9267 | 60.0462 | 49.6 | 25.4084 | 50.3272 | 59.9713 | 65.8
25.4065 | 66.9655 | 60.0001 | 82 | 25.4001 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4087 | 17.2682 | 59.977 | 33.4 | 25.3843 | 33.9297 | 60.0462 | 49.6 | 25.417 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4148 | 66.9652 | 60.0001 | 82 | 25.4086 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.417 | 17.2608 | 59.977 | 33.4 | 25.3926 | 33.9328 | 60.0462 | 49.6 | 25.4253 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4232 | 66.9656 | 60.0001 | 82 | 25.4169 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4253 | 17.2534 | 59.977 | 33.4 | 25.4009 | 33.9349 | 60.0462 | 49.6 | 25.4336 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4315 | 66.966 | 60.0001 | 82 | 25.4252 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4337 | 17.246 | 59.977 | 33.4 | 25.4092 | 33.937 | 60.0462 | 49.6 | 25.4419 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4398 | 66.9669 | 60.0001 | 82 | 25.4335 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.442 | 17.2413 | 59.977 | 33.4 | 25.4175 | 33.9374 | 60.0462 | 49.6 | 25.4502 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4482 | 66.9679 | 60.0001 | 82 | 25.4419 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4503 | 17.2366 | 59.977 | 33.4 | 25.4258 | 33.9378 | 60.0462 | 49.6 | 25.4585 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4565 | 66.9688 | 60.0001 | 82 | 25.4502 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4587 | 17.2294 | 59.977 | 33.4 | 25.4341 | 33.9382 | 60.0462 | 49.6 | 25.4668 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4648 | 66.9698 | 60.0001 | 82 | 25.4585 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.467 | 17.2222 | 59.977 | 33.4 | 25.4426 | 33.9386 | 60.0462 | 49.6 | 25.4753 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4731 | 66.9699 | 60.0001 | 82 | 25.4669 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4753 | 17.2151 | 59.977 | 33.4 | 25.4509 | 33.9384 | 60.0462 | 49.6 | 25.4836 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4815 | 66.9701 | 60.0001 | 82 | 25.4752 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4838 | 17.2079 | 59.977 | 33.4 | 25.4592 | 33.9381 | 60.0462 | 49.6 | 25.4919 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4898 | 66.9701 | 60.0001 | 82 | 25.4835 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.4921 | 17.2065 | 59.977 | 33.4 | 25.4675 | 33.9379 | 60.0462 | 49.6 | 25.5002 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.4981 | 66.9701 | 60.0001 | 82 | 25.4918 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5004 | 17.2051 | 59.977 | 33.4 | 25.4758 | 33.9377 | 60.0462 | 49.6 | 25.5085 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5065 | 66.969 | 60.0001 | 82 | 25.5002 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5087 | 17.201 | 59.977 | 33.4 | 25.4841 | 33.937 | 60.0462 | 49.6 | 25.5168 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5148 | 66.968 | 60.0001 | 82 | 25.5085 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5171 | 17.197 | 59.977 | 33.4 | 25.4924 | 33.9364 | 60.0462 | 49.6 | 25.5254 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5232 | 66.9681 | 60.0001 | 82 | 25.5168 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5254 | 17.193 | 59.977 | 33.4 | 25.5007 | 33.9353 | 60.0462 | 49.6 | 25.5337 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5315 | 66.9682 | 60.0001 | 82 | 25.5253 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5337 | 17.189 | 59.977 | 33.4 | 25.509 | 33.9342 | 60.0462 | 49.6 | 25.542 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5398 | 66.9683 | 60.0116 | 82 | 25.5336 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5421 | 17.1897 | 59.977 | 33.4 | 25.5176 | 33.9334 | 60.0462 | 49.6 | 25.5503 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5482 | 66.9685 | 60.0116 | 82 | 25.5419 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5504 | 17.1904 | 59.977 | 33.4 | 25.5259 | 33.9326 | 60.0462 | 49.6 | 25.5586 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5565 | 66.9694 | 60.0116 | 82 | 25.5503 | 2.0139 | 59.9771 | 17.2 | 25.5587 | 17.1897 | 59.977 | 33.4 | 25.5342 | 33.9321 | 60.0462 | 49.6 | 25.5669 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5648 | 66.9703 | 60.0116 | 82 | 25.5586 | 2.0236 | 59.9771 | 17.2 | 25.567 | 17.189 | 59.977 | 33.4 | 25.5425 | 33.9316 | 60.0462 | 49.6 | 25.5752 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5732 | 66.9711 | 60.0116 | 82 | 25.5669 | 2.0332 | 59.9771 | 17.2 | 25.5754 | 17.1872 | 59.9885 | 33.4 | 25.5508 | 33.9312 | 60.0462 | 49.6 | 25.5837 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5815 | 66.9718 | 60.0116 | 82 | 25.5752 | 2.0429 | 59.9771 | 17.2 | 25.5837 | 17.1854 | 59.9885 | 33.4 | 25.5591 | 33.9307 | 60.0462 | 49.6 | 25.592 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5898 | 66.9723 | 60.0116 | 82 | 25.5836 | 2.0525 | 59.9771 | 17.2 | 25.592 | 17.1862 | 59.9885 | 33.4 | 25.5674 | 33.9307 | 60.0462 | 49.6 | 25.6003 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.5981 | 66.9729 | 60.0116 | 82 | 25.5919 | 2.0621 | 59.9771 | 17.2 | 25.6005 | 17.187 | 59.9885 | 33.4 | 25.5757 | 33.9307 | 60.0462 | 49.6 | 25.6086 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.6065 | 66.9723 | 60.0116 | 82 | 25.6002 | 2.0717 | 59.9771 | 17.2 | 25.6088 | 17.1879 | 59.9885 | 33.4 | 25.584 | 33.9329 | 60.0462 | 49.6 | 25.6169 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.6148 | 66.9718 | 60.0116 | 82 | 25.6086 | 2.0813 | 59.9771 | 17.2 | 25.6171 | 17.1887 | 59.9885 | 33.4 | 25.5923 | 33.935 | 60.0462 | 49.6 | 25.6252 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.6231 | 66.9713 | 60.0116 | 82 | 25.6169 | 2.0909 | 59.9771 | 17.2 | 25.6254 | 17.1873 | 59.9885 | 33.4 | 25.6008 | 33.9366 | 60.0462 | 49.6 | 25.6335 | 50.327 | 59.9713 | 65.8
25.6315 | 66.9708 | 60.0116 | 82 | 25.6252 | 2.1005 | 59.9771 | 17.2 | 25.6338 | 17.1859 | 59.9885 | 33.4 | 25.6091 | 33.9381 | 60.0462 | 49.6 | 25.6421 | 50.3319 | 59.9713 | 65.8
25.6398 | 66.9828 | 60.0116 | 82 | 25.6335 | 2.1101 | 59.9771 | 17.2 | 25.6421 | 17.1859 | 59.9885 | 33.4 | 25.6174 | 33.9397 | 60.0462 | 49.6 | 25.6504 | 50.3369 | 59.9713 | 65.8
25.6481 | 66.9949 | 60.0116 | 82 | 25.642 | 2.11 | 59.9771 | 17.2 | 25.6504 | 17.1859 | 59.9885 | 33.4 | 25.6257 | 33.9412 | 60.0462 | 49.6 | 25.6587 | 50.3419 | 59.9713 | 65.8
25.6565 | 67.0138 | 60.0116 | 82 | 25.6503 | 2.11 | 59.9771 | 17.2 | 25.6588 | 17.1943 | 59.9885 | 33.4 | 25.634 | 33.9428 | 60.0462 | 49.6 | 25.667 | 50.3469 | 59.9713 | 65.8
25.6648 | 67.0328 | 60.0116 | 82 | 25.6586 | 2.11 | 59.9771 | 17.2 | 25.6671 | 17.2027 | 59.9885 | 33.4 | 25.6423 | 33.9444 | 60.0462 | 49.6 | 25.6753 | 50.3518 | 59.9713 | 65.8
25.6731 | 67.0525 | 60.0116 | 82 | 25.667 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.6754 | 17.211 | 59.9885 | 33.4 | 25.6506 | 33.9461 | 60.0462 | 49.6 | 25.6836 | 50.3568 | 59.9713 | 65.8
25.6815 | 67.0721 | 60.0116 | 82 | 25.6753 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.6837 | 17.2194 | 59.9885 | 33.4 | 25.6589 | 33.9477 | 60.0462 | 49.6 | 25.6919 | 50.3618 | 59.9713 | 65.8
25.6898 | 67.0908 | 60.0116 | 82 | 25.6836 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.6921 | 17.2278 | 59.9885 | 33.4 | 25.6672 | 33.9479 | 60.0462 | 49.6 | 25.7004 | 50.3667 | 59.9713 | 65.8
25.6981 | 67.1095 | 60.0116 | 82 | 25.692 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.7004 | 17.2361 | 59.9885 | 33.4 | 25.6758 | 33.948 | 60.0462 | 49.6 | 25.7087 | 50.3717 | 59.9713 | 65.8
25.7065 | 67.1276 | 60.0116 | 82 | 25.7003 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.7087 | 17.2445 | 59.9885 | 33.4 | 25.6841 | 33.9485 | 60.0462 | 49.6 | 25.717 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7148 | 67.1457 | 60.0116 | 82 | 25.7086 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 25.7172 | 17.2528 | 59.9885 | 33.4 | 25.6924 | 33.9489 | 60.0462 | 49.6 | 25.7253 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7231 | 67.1512 | 60.0116 | 82 | 25.7169 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.7255 | 17.2612 | 59.9885 | 33.4 | 25.7007 | 33.9494 | 60.0462 | 49.6 | 25.7336 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7314 | 67.1567 | 60.0116 | 82 | 25.7253 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.7338 | 17.2696 | 59.9885 | 33.4 | 25.709 | 33.9498 | 60.0462 | 49.6 | 25.7419 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7398 | 67.1587 | 60.0116 | 82 | 25.7336 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.7421 | 17.2769 | 59.9885 | 33.4 | 25.7173 | 33.9505 | 60.0462 | 49.6 | 25.7505 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7481 | 67.1607 | 60.0116 | 82 | 25.7419 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.7505 | 17.2843 | 59.9885 | 33.4 | 25.7256 | 33.9513 | 60.0462 | 49.6 | 25.7588 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7564 | 67.1644 | 60.0116 | 82 | 25.7504 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.7588 | 17.2916 | 59.9885 | 33.4 | 25.7339 | 33.9545 | 60.0462 | 49.6 | 25.7671 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7648 | 67.1681 | 60.0116 | 82 | 25.7587 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.7671 | 17.2989 | 59.9885 | 33.4 | 25.7422 | 33.9578 | 60.0462 | 49.6 | 25.7754 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7731 | 67.1727 | 60.0116 | 82 | 25.767 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.7754 | 17.3063 | 59.9885 | 33.4 | 25.7507 | 33.9608 | 60.0462 | 49.6 | 25.7837 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7814 | 67.1772 | 60.0116 | 82 | 25.7753 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.7838 | 17.3136 | 59.9885 | 33.4 | 25.759 | 33.9638 | 60.0462 | 49.6 | 25.792 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7898 | 67.1815 | 60.0116 | 82 | 25.7837 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 25.7921 | 17.321 | 59.9885 | 33.4 | 25.7673 | 33.9668 | 60.0462 | 49.6 | 25.8003 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.7981 | 67.1858 | 60.0116 | 82 | 25.792 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8004 | 17.3283 | 59.9885 | 33.4 | 25.7756 | 33.9699 | 60.0462 | 49.6 | 25.8088 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8064 | 67.1909 | 60.0116 | 82 | 25.8003 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8088 | 17.3379 | 59.9885 | 33.4 | 25.7839 | 33.9729 | 60.0462 | 49.6 | 25.8171 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8148 | 67.196 | 60.0116 | 82 | 25.8087 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8171 | 17.3476 | 59.9885 | 33.4 | 25.7922 | 33.9759 | 60.0462 | 49.6 | 25.8254 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8231 | 67.1977 | 60.0116 | 82 | 25.817 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.8254 | 17.3482 | 59.9885 | 33.4 | 25.8005 | 33.9787 | 60.0462 | 49.6 | 25.8337 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8314 | 67.1994 | 60.0116 | 82 | 25.8253 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 25.8337 | 17.3489 | 59.9885 | 33.4 | 25.8088 | 33.9814 | 60.0462 | 49.6 | 25.842 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8398 | 67.2013 | 60.0116 | 82 | 25.8336 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8422 | 17.3495 | 59.9885 | 33.4 | 25.8171 | 33.9814 | 60.0462 | 49.6 | 25.8503 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8481 | 67.2033 | 60.0116 | 82 | 25.842 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8505 | 17.3502 | 59.9885 | 33.4 | 25.8254 | 33.9814 | 60.0462 | 49.6 | 25.8586 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8564 | 67.2043 | 60.0116 | 82 | 25.8503 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 25.8588 | 17.3311 | 59.9885 | 33.4 | 25.834 | 33.9819 | 60.0462 | 49.6 | 25.8672 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8647 | 67.2054 | 60.0116 | 82 | 25.8586 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 25.8672 | 17.3119 | 59.9885 | 33.4 | 25.8423 | 33.9825 | 60.0462 | 49.6 | 25.8755 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8731 | 67.2074 | 60.0116 | 82 | 25.8671 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 25.8755 | 17.2948 | 59.9885 | 33.4 | 25.8506 | 33.9835 | 60.0462 | 49.6 | 25.8838 | 50.3767 | 59.9713 | 65.8
25.8814 | 67.2095 | 60.0116 | 82 | 25.8754 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 25.8838 | 17.2778 | 59.9885 | 33.4 | 25.8589 | 33.9845 | 60.0462 | 49.6 | 25.8921 | 50.377 | 59.9713 | 65.8
25.8897 | 67.2107 | 60.0116 | 82 | 25.8837 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 25.8921 | 17.2584 | 59.9885 | 33.4 | 25.8672 | 33.9855 | 60.0462 | 49.6 | 25.9004 | 50.3773 | 59.9713 | 65.8
25.8981 | 67.212 | 60.0116 | 82 | 25.8921 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9005 | 17.239 | 59.9885 | 33.4 | 25.8755 | 33.9865 | 60.0462 | 49.6 | 25.9087 | 50.3804 | 59.9713 | 65.8
25.9064 | 67.2135 | 60.0116 | 82 | 25.9004 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9088 | 17.2261 | 59.9885 | 33.4 | 25.8838 | 33.987 | 60.0462 | 49.6 | 25.9172 | 50.3835 | 59.9713 | 65.8
25.9147 | 67.215 | 60.0116 | 82 | 25.9087 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9171 | 17.2131 | 59.9885 | 33.4 | 25.8921 | 33.9875 | 60.0462 | 49.6 | 25.9255 | 50.3866 | 59.9713 | 65.8
25.9231 | 67.213 | 60.0116 | 82 | 25.917 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 25.9255 | 17.2002 | 59.9885 | 33.4 | 25.9004 | 33.9874 | 60.0462 | 49.6 | 25.9338 | 50.3896 | 59.9713 | 65.8
25.9314 | 67.2111 | 60.0116 | 82 | 25.9254 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 25.9338 | 17.1873 | 59.9885 | 33.4 | 25.9089 | 33.9872 | 60.0462 | 49.6 | 25.9421 | 50.3927 | 59.9713 | 65.8
25.9397 | 67.2099 | 60.0116 | 82 | 25.9337 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9421 | 17.1941 | 59.9885 | 33.4 | 25.9172 | 33.989 | 60.0462 | 49.6 | 25.9504 | 50.3958 | 59.9713 | 65.8
25.9481 | 67.2087 | 60.0116 | 82 | 25.942 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9504 | 17.201 | 59.9885 | 33.4 | 25.9255 | 33.9907 | 60.0462 | 49.6 | 25.9587 | 50.3989 | 59.9713 | 65.8
25.9564 | 67.207 | 60.0116 | 82 | 25.9504 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9589 | 17.2086 | 59.9885 | 33.4 | 25.9338 | 33.9916 | 60.0462 | 49.6 | 25.967 | 50.402 | 59.9713 | 65.8
25.9647 | 67.2052 | 60.0116 | 82 | 25.9587 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9672 | 17.2161 | 59.9885 | 33.4 | 25.9421 | 33.9925 | 60.0462 | 49.6 | 25.9756 | 50.4048 | 59.9713 | 65.8
25.9731 | 67.2046 | 60.0116 | 82 | 25.967 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9755 | 17.2291 | 59.9885 | 33.4 | 25.9504 | 33.9934 | 60.0462 | 49.6 | 25.9839 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
25.9814 | 67.2041 | 60.0116 | 82 | 25.9753 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9838 | 17.2421 | 59.9885 | 33.4 | 25.9587 | 33.9943 | 60.0462 | 49.6 | 25.9922 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
25.9897 | 67.2033 | 60.0116 | 82 | 25.9838 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 25.9922 | 17.2503 | 59.9885 | 33.4 | 25.967 | 33.9957 | 60.0462 | 49.6 | 26.0005 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
25.9981 | 67.2025 | 60.0116 | 82 | 25.9921 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.0005 | 17.2585 | 59.9885 | 33.4 | 25.9753 | 33.9971 | 60.0462 | 49.6 | 26.0088 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0064 | 67.2034 | 60.0116 | 82 | 26.0004 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.0088 | 17.2667 | 59.9885 | 33.4 | 25.9839 | 33.9995 | 60.0462 | 49.6 | 26.0171 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0147 | 67.2043 | 60.0116 | 82 | 26.0088 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.0172 | 17.2748 | 59.9885 | 33.4 | 25.9922 | 34.0018 | 60.0462 | 49.6 | 26.0254 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0231 | 67.2039 | 60.0116 | 82 | 26.0171 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0255 | 17.2858 | 59.9885 | 33.4 | 26.0005 | 34.0018 | 60.0462 | 49.6 | 26.0339 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0314 | 67.2036 | 60.0116 | 82 | 26.0254 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0338 | 17.2968 | 59.9885 | 33.4 | 26.0088 | 34.0018 | 60.0462 | 49.6 | 26.0422 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0397 | 67.2027 | 60.0116 | 82 | 26.0338 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0421 | 17.3076 | 59.9885 | 33.4 | 26.0171 | 34.0023 | 60.0462 | 49.6 | 26.0505 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0481 | 67.2017 | 60.0116 | 82 | 26.0421 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0505 | 17.3185 | 59.9885 | 33.4 | 26.0254 | 34.0028 | 60.0462 | 49.6 | 26.0588 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0564 | 67.1996 | 60.0116 | 82 | 26.0504 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0588 | 17.3266 | 59.9885 | 33.4 | 26.0337 | 34.0032 | 60.0462 | 49.6 | 26.0671 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0647 | 67.1974 | 60.0116 | 82 | 26.0587 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0671 | 17.3347 | 59.9885 | 33.4 | 26.042 | 34.0037 | 60.0462 | 49.6 | 26.0754 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0731 | 67.1953 | 60.0116 | 82 | 26.0671 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.0756 | 17.3327 | 59.9885 | 33.4 | 26.0503 | 34.0038 | 60.0462 | 49.6 | 26.084 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0814 | 67.1931 | 60.0116 | 82 | 26.0754 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0839 | 17.3307 | 59.9885 | 33.4 | 26.0586 | 34.004 | 60.0462 | 49.6 | 26.0923 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0897 | 67.1881 | 60.0116 | 82 | 26.0837 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.0922 | 17.3305 | 59.9885 | 33.4 | 26.0671 | 34.0039 | 60.0462 | 49.6 | 26.1006 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.0981 | 67.1831 | 60.0116 | 82 | 26.0922 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.1005 | 17.3303 | 59.9885 | 33.4 | 26.0754 | 34.0038 | 60.0462 | 49.6 | 26.1089 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1064 | 67.1802 | 60.0116 | 82 | 26.1005 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.1089 | 17.3274 | 59.9885 | 33.4 | 26.0837 | 34.0037 | 60.0462 | 49.6 | 26.1172 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1147 | 67.1773 | 60.0116 | 82 | 26.1088 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.1172 | 17.3244 | 59.9885 | 33.4 | 26.092 | 34.0036 | 60.0462 | 49.6 | 26.1255 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.123 | 67.1753 | 60.0116 | 82 | 26.1171 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.1255 | 17.3215 | 59.9885 | 33.4 | 26.1003 | 34.0032 | 60.0462 | 49.6 | 26.1338 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1314 | 67.1733 | 60.0116 | 82 | 26.1255 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.1339 | 17.3186 | 59.9885 | 33.4 | 26.1086 | 34.0028 | 60.0462 | 49.6 | 26.1423 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1397 | 67.1721 | 60.0116 | 82 | 26.1338 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.1422 | 17.3041 | 59.9885 | 33.4 | 26.1169 | 34.0024 | 60.0462 | 49.6 | 26.1506 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.148 | 67.1708 | 60.0116 | 82 | 26.1421 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.1505 | 17.2895 | 59.9885 | 33.4 | 26.1252 | 34.002 | 60.0462 | 49.6 | 26.1589 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1564 | 67.1696 | 60.0116 | 82 | 26.1505 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.1588 | 17.278 | 59.9885 | 33.4 | 26.1335 | 34.003 | 60.0462 | 49.6 | 26.1672 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1647 | 67.1684 | 60.0116 | 82 | 26.1588 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.1672 | 17.2665 | 59.9885 | 33.4 | 26.1421 | 34.0041 | 60.0462 | 49.6 | 26.1755 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.173 | 67.1695 | 60.0116 | 82 | 26.1671 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.1755 | 17.2532 | 59.9885 | 33.4 | 26.1504 | 34.0054 | 60.0462 | 49.6 | 26.1838 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1814 | 67.1706 | 60.0116 | 82 | 26.1754 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.1838 | 17.2399 | 59.9885 | 33.4 | 26.1587 | 34.0067 | 60.0462 | 49.6 | 26.1921 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.1897 | 67.1719 | 60.0116 | 82 | 26.1838 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.1921 | 17.2266 | 59.9885 | 33.4 | 26.167 | 34.0082 | 60.0462 | 49.6 | 26.2007 | 50.4076 | 59.9713 | 65.8
26.198 | 67.1732 | 60.0116 | 82 | 26.1921 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.2006 | 17.2133 | 59.9885 | 33.4 | 26.1753 | 34.0097 | 60.0462 | 49.6 | 26.209 | 50.4074 | 59.9713 | 65.8
26.2064 | 67.1758 | 60.0116 | 82 | 26.2004 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.2089 | 17.2001 | 59.9885 | 33.4 | 26.1836 | 34.0115 | 60.0462 | 49.6 | 26.2173 | 50.4072 | 59.9713 | 65.8
26.2147 | 67.1783 | 60.0116 | 82 | 26.2089 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.2172 | 17.1869 | 59.9885 | 33.4 | 26.1919 | 34.0132 | 60.0462 | 49.6 | 26.2256 | 50.407 | 59.9713 | 65.8
26.223 | 67.1801 | 60.0116 | 82 | 26.2172 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.2256 | 17.1879 | 59.9885 | 33.4 | 26.2002 | 34.0151 | 60.0462 | 49.6 | 26.2339 | 50.4068 | 59.9713 | 65.8
26.2314 | 67.1818 | 60.0116 | 82 | 26.2255 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.2339 | 17.1889 | 59.9885 | 33.4 | 26.2085 | 34.0171 | 60.0462 | 49.6 | 26.2422 | 50.4067 | 59.9713 | 65.8
26.2397 | 67.1835 | 60.0116 | 82 | 26.2339 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.2422 | 17.197 | 59.9885 | 33.4 | 26.217 | 34.0177 | 60.0462 | 49.6 | 26.2507 | 50.4065 | 59.9713 | 65.8
26.248 | 67.1853 | 60.0116 | 82 | 26.2422 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.2505 | 17.205 | 59.9885 | 33.4 | 26.2253 | 34.0184 | 60.0462 | 49.6 | 26.259 | 50.4063 | 59.9713 | 65.8
26.2563 | 67.1873 | 60.0116 | 82 | 26.2505 | 2.1092 | 59.9771 | 17.2 | 26.2589 | 17.2131 | 59.9885 | 33.4 | 26.2336 | 34.0184 | 60.0462 | 49.6 | 26.2673 | 50.4061 | 59.9713 | 65.8
26.2647 | 67.1893 | 60.0116 | 82 | 26.2588 | 2.1091 | 59.9771 | 17.2 | 26.2672 | 17.2211 | 59.9885 | 33.4 | 26.2419 | 34.0185 | 60.0462 | 49.6 | 26.2756 | 50.4059 | 59.9713 | 65.8
26.273 | 67.1911 | 60.0116 | 82 | 26.2672 | 2.1091 | 59.9771 | 17.2 | 26.2755 | 17.2292 | 59.9885 | 33.4 | 26.2502 | 34.0182 | 60.0462 | 49.6 | 26.2839 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.2813 | 67.1929 | 60.0116 | 82 | 26.2755 | 2.109 | 59.9771 | 17.2 | 26.2839 | 17.2372 | 59.9885 | 33.4 | 26.2585 | 34.0179 | 60.0462 | 49.6 | 26.2922 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.2897 | 67.1923 | 60.0116 | 82 | 26.2838 | 2.109 | 59.9771 | 17.2 | 26.2922 | 17.2424 | 59.9885 | 33.4 | 26.2668 | 34.0173 | 60.0462 | 49.6 | 26.3005 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.298 | 67.1917 | 60.0116 | 82 | 26.2922 | 2.109 | 59.9771 | 17.2 | 26.3005 | 17.2476 | 59.9885 | 33.4 | 26.2751 | 34.0168 | 60.0462 | 49.6 | 26.3091 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3063 | 67.1895 | 60.0116 | 82 | 26.3005 | 2.1091 | 59.9771 | 17.2 | 26.3088 | 17.2519 | 59.9885 | 33.4 | 26.2834 | 34.016 | 60.0462 | 49.6 | 26.3174 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3147 | 67.1874 | 60.0116 | 82 | 26.3088 | 2.1091 | 59.9771 | 17.2 | 26.3173 | 17.2562 | 59.9885 | 33.4 | 26.2917 | 34.0153 | 60.0462 | 49.6 | 26.3257 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.323 | 67.1848 | 60.0116 | 82 | 26.3171 | 2.1091 | 59.9771 | 17.2 | 26.3256 | 17.2632 | 59.9885 | 33.4 | 26.3003 | 34.015 | 60.0462 | 49.6 | 26.334 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3313 | 67.1823 | 60.0116 | 82 | 26.3256 | 2.1092 | 59.9771 | 17.2 | 26.3339 | 17.2702 | 59.9885 | 33.4 | 26.3086 | 34.0147 | 60.0462 | 49.6 | 26.3423 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3397 | 67.1794 | 60.0116 | 82 | 26.3339 | 2.1092 | 59.9771 | 17.2 | 26.3422 | 17.2772 | 59.9885 | 33.4 | 26.3169 | 34.014 | 60.0462 | 49.6 | 26.3506 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.348 | 67.1765 | 60.0116 | 82 | 26.3422 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.3506 | 17.2842 | 59.9885 | 33.4 | 26.3252 | 34.0132 | 60.0462 | 49.6 | 26.3589 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3563 | 67.173 | 60.0116 | 82 | 26.3506 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.3589 | 17.2912 | 59.9885 | 33.4 | 26.3335 | 34.0125 | 60.0462 | 49.6 | 26.3674 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3647 | 67.1695 | 60.0116 | 82 | 26.3589 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.3672 | 17.2982 | 59.9885 | 33.4 | 26.3418 | 34.0117 | 60.0462 | 49.6 | 26.3757 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.373 | 67.1672 | 60.0116 | 82 | 26.3672 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.3756 | 17.31 | 59.9885 | 33.4 | 26.3501 | 34.011 | 60.0462 | 49.6 | 26.384 | 50.4058 | 59.9713 | 65.8
26.3813 | 67.1649 | 60.0116 | 82 | 26.3756 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.3839 | 17.3218 | 59.9885 | 33.4 | 26.3584 | 34.0102 | 60.0462 | 49.6 | 26.3923 | 50.406 | 59.9713 | 65.8
26.3896 | 67.1647 | 60.0116 | 82 | 26.3839 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.3922 | 17.3209 | 59.9885 | 33.4 | 26.3667 | 34.0101 | 60.0462 | 49.6 | 26.4006 | 50.4062 | 59.9713 | 65.8
26.398 | 67.1646 | 60.0116 | 82 | 26.3922 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.4005 | 17.32 | 59.9885 | 33.4 | 26.3752 | 34.01 | 60.0462 | 49.6 | 26.4089 | 50.4064 | 59.9713 | 65.8
26.4063 | 67.1658 | 60.0116 | 82 | 26.4005 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.4089 | 17.3186 | 59.9885 | 33.4 | 26.3835 | 34.0095 | 60.0462 | 49.6 | 26.4175 | 50.4066 | 59.9713 | 65.8
26.4146 | 67.1671 | 60.0116 | 82 | 26.4089 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.4172 | 17.3172 | 59.9885 | 33.4 | 26.3918 | 34.0091 | 60.0462 | 49.6 | 26.4258 | 50.4068 | 59.9713 | 65.8
26.423 | 67.1685 | 60.0116 | 82 | 26.4172 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.4255 | 17.3158 | 59.9885 | 33.4 | 26.4001 | 34.0093 | 60.0462 | 49.6 | 26.4341 | 50.407 | 59.9713 | 65.8
26.4313 | 67.1699 | 60.0116 | 82 | 26.4255 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.434 | 17.3144 | 59.9885 | 33.4 | 26.4084 | 34.0095 | 60.0462 | 49.6 | 26.4424 | 50.4073 | 59.9713 | 65.8
26.4396 | 67.1712 | 60.0116 | 82 | 26.434 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 26.4423 | 17.3129 | 59.9885 | 33.4 | 26.4167 | 34.0088 | 60.0462 | 49.6 | 26.4507 | 50.4075 | 59.9713 | 65.8
26.448 | 67.1726 | 60.0116 | 82 | 26.4423 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.4506 | 17.3115 | 59.9885 | 33.4 | 26.425 | 34.0082 | 60.0462 | 49.6 | 26.459 | 50.4077 | 59.9713 | 65.8
26.4563 | 67.1738 | 60.0116 | 82 | 26.4506 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 26.4589 | 17.3053 | 59.9885 | 33.4 | 26.4333 | 34.0069 | 60.0462 | 49.6 | 26.4673 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.4646 | 67.1749 | 60.0116 | 82 | 26.4589 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.4673 | 17.2991 | 59.9885 | 33.4 | 26.4417 | 34.0056 | 60.0462 | 49.6 | 26.4758 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.473 | 67.1754 | 60.0116 | 82 | 26.4673 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.4756 | 17.3059 | 59.9885 | 33.4 | 26.4502 | 34.0036 | 60.0462 | 49.6 | 26.4841 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.4813 | 67.1759 | 60.0116 | 82 | 26.4756 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.4839 | 17.3126 | 59.9885 | 33.4 | 26.4585 | 34.0016 | 60.0462 | 49.6 | 26.4924 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.4896 | 67.1755 | 60.0116 | 82 | 26.4839 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.4923 | 17.3172 | 59.9885 | 33.4 | 26.4668 | 33.9995 | 60.0462 | 49.6 | 26.5007 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.498 | 67.175 | 60.0116 | 82 | 26.4923 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.5006 | 17.3218 | 59.9885 | 33.4 | 26.4751 | 33.9974 | 60.0462 | 49.6 | 26.509 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.5063 | 67.1756 | 60.0116 | 82 | 26.5006 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5089 | 17.3264 | 59.9885 | 33.4 | 26.4834 | 33.9959 | 60.0462 | 49.6 | 26.5173 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.5146 | 67.1762 | 60.0116 | 82 | 26.5089 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5172 | 17.331 | 59.9885 | 33.4 | 26.4917 | 33.9943 | 60.0462 | 49.6 | 26.5256 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.5229 | 67.1768 | 60.0116 | 82 | 26.5172 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5256 | 17.3213 | 59.9885 | 33.4 | 26.5 | 33.9937 | 60.0462 | 49.6 | 26.5342 | 50.4079 | 59.9713 | 65.8
26.5313 | 67.1773 | 60.0116 | 82 | 26.5256 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5339 | 17.3115 | 59.9885 | 33.4 | 26.5083 | 33.9931 | 60.0462 | 49.6 | 26.5425 | 50.4113 | 59.9713 | 65.8
26.5396 | 67.1772 | 60.0116 | 82 | 26.5339 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5422 | 17.3039 | 59.9885 | 33.4 | 26.5166 | 33.9936 | 60.0462 | 49.6 | 26.5508 | 50.4147 | 59.9713 | 65.8
26.5479 | 67.177 | 60.0116 | 82 | 26.5422 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5505 | 17.2962 | 59.9885 | 33.4 | 26.5249 | 33.9941 | 60.0462 | 49.6 | 26.5591 | 50.4181 | 59.9713 | 65.8
26.5563 | 67.1768 | 60.0116 | 82 | 26.5507 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.559 | 17.2863 | 59.9885 | 33.4 | 26.5334 | 33.9948 | 60.0462 | 49.6 | 26.5674 | 50.4216 | 59.9713 | 65.8
26.5646 | 67.1766 | 60.0116 | 82 | 26.559 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5673 | 17.2763 | 59.9885 | 33.4 | 26.5417 | 33.9954 | 60.0462 | 49.6 | 26.5757 | 50.425 | 59.9713 | 65.8
26.5729 | 67.1761 | 60.0116 | 82 | 26.5673 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.5756 | 17.2663 | 59.9885 | 33.4 | 26.55 | 33.9958 | 60.0462 | 49.6 | 26.5842 | 50.4284 | 59.9713 | 65.8
26.5813 | 67.1756 | 60.0116 | 82 | 26.5757 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.584 | 17.2564 | 59.9885 | 33.4 | 26.5583 | 33.9962 | 60.0462 | 49.6 | 26.5925 | 50.4318 | 59.9713 | 65.8
26.5896 | 67.1743 | 60.0116 | 82 | 26.584 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.5923 | 17.2464 | 59.9885 | 33.4 | 26.5667 | 33.9965 | 60.0462 | 49.6 | 26.6008 | 50.4352 | 59.9713 | 65.8
26.5979 | 67.173 | 60.0116 | 82 | 26.5923 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6006 | 17.2365 | 59.9885 | 33.4 | 26.575 | 33.9969 | 60.0462 | 49.6 | 26.6091 | 50.4386 | 59.9713 | 65.8
26.6063 | 67.1714 | 60.0116 | 82 | 26.6006 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6089 | 17.243 | 59.9885 | 33.4 | 26.5833 | 33.9972 | 60.0462 | 49.6 | 26.6174 | 50.442 | 59.9713 | 65.8
26.6146 | 67.1699 | 60.0116 | 82 | 26.609 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6173 | 17.2495 | 59.9885 | 33.4 | 26.5916 | 33.9976 | 60.0462 | 49.6 | 26.6257 | 50.4427 | 59.9713 | 65.8
26.623 | 67.1693 | 60.0116 | 82 | 26.6173 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 26.6256 | 17.2562 | 59.9885 | 33.4 | 26.5999 | 34.0002 | 60.0462 | 49.6 | 26.634 | 50.4433 | 59.9713 | 65.8
26.6313 | 67.1688 | 60.0116 | 82 | 26.6256 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 26.6339 | 17.263 | 59.9885 | 33.4 | 26.6084 | 34.0029 | 60.0462 | 49.6 | 26.6426 | 50.4439 | 59.9713 | 65.8
26.6396 | 67.1681 | 60.0116 | 82 | 26.634 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 26.6423 | 17.2698 | 59.9885 | 33.4 | 26.6167 | 34.0058 | 60.0462 | 49.6 | 26.6509 | 50.4445 | 59.9713 | 65.8
26.6479 | 67.1674 | 60.0116 | 82 | 26.6423 | 2.1099 | 59.9771 | 17.2 | 26.6506 | 17.2765 | 59.9885 | 33.4 | 26.625 | 34.0087 | 60.0462 | 49.6 | 26.6592 | 50.4452 | 59.9713 | 65.8
26.6563 | 67.1678 | 60.0116 | 82 | 26.6506 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6589 | 17.2833 | 59.9885 | 33.4 | 26.6333 | 34.0121 | 60.0462 | 49.6 | 26.6675 | 50.4458 | 59.9713 | 65.8
26.6646 | 67.1683 | 60.0116 | 82 | 26.6589 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6672 | 17.2901 | 59.9885 | 33.4 | 26.6416 | 34.0154 | 60.0462 | 49.6 | 26.6758 | 50.447 | 59.9713 | 65.8
26.6729 | 67.1687 | 60.0116 | 82 | 26.6674 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6757 | 17.2969 | 59.9885 | 33.4 | 26.6499 | 34.0184 | 60.0462 | 49.6 | 26.6841 | 50.4482 | 59.9713 | 65.8
26.6813 | 67.1692 | 60.0116 | 82 | 26.6757 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.684 | 17.3036 | 59.9885 | 33.4 | 26.6582 | 34.0215 | 60.0462 | 49.6 | 26.6924 | 50.4495 | 59.9713 | 65.8
26.6896 | 67.1704 | 60.0116 | 82 | 26.684 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.6923 | 17.3083 | 59.9885 | 33.4 | 26.6665 | 34.028 | 60.0462 | 49.6 | 26.7009 | 50.4507 | 59.9713 | 65.8
26.6979 | 67.1717 | 60.0116 | 82 | 26.6924 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7007 | 17.3129 | 59.9885 | 33.4 | 26.6748 | 34.0345 | 60.0462 | 49.6 | 26.7092 | 50.4513 | 59.9713 | 65.8
26.7063 | 67.1727 | 60.0116 | 82 | 26.7007 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.709 | 17.3169 | 59.9885 | 33.4 | 26.6833 | 34.0407 | 60.0462 | 49.6 | 26.7175 | 50.4519 | 59.9713 | 65.8
26.7146 | 67.1738 | 60.0116 | 82 | 26.709 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7173 | 17.3208 | 59.9885 | 33.4 | 26.6917 | 34.0468 | 60.0462 | 49.6 | 26.7258 | 50.4525 | 59.9713 | 65.8
26.7229 | 67.1754 | 60.0116 | 82 | 26.7174 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7256 | 17.3252 | 59.9885 | 33.4 | 26.7 | 34.0527 | 60.0404 | 49.6 | 26.7341 | 50.4531 | 59.9713 | 65.8
26.7313 | 67.177 | 60.0116 | 82 | 26.7257 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.734 | 17.3295 | 59.9885 | 33.4 | 26.7083 | 34.0586 | 60.0404 | 49.6 | 26.7424 | 50.4537 | 59.9713 | 65.8
26.7396 | 67.1778 | 60.0116 | 82 | 26.734 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7423 | 17.3361 | 59.9885 | 33.4 | 26.7166 | 34.0642 | 60.0404 | 49.6 | 26.751 | 50.4543 | 59.9713 | 65.8
26.7479 | 67.1786 | 60.0116 | 82 | 26.7423 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7506 | 17.3428 | 59.9885 | 33.4 | 26.7249 | 34.0699 | 60.0404 | 49.6 | 26.7593 | 50.4543 | 59.9713 | 65.8
26.7563 | 67.1782 | 60.0116 | 82 | 26.7507 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7589 | 17.3494 | 59.9885 | 33.4 | 26.7332 | 34.0753 | 60.0404 | 49.6 | 26.7676 | 50.4543 | 59.9713 | 65.8
26.7646 | 67.1779 | 60.0116 | 82 | 26.759 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.7673 | 17.3561 | 59.9885 | 33.4 | 26.7415 | 34.0808 | 60.0404 | 49.6 | 26.7759 | 50.4539 | 59.9713 | 65.8
26.7729 | 67.177 | 60.0116 | 82 | 26.7673 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.7756 | 17.3544 | 59.9885 | 33.4 | 26.7498 | 34.0827 | 60.0404 | 49.6 | 26.7842 | 50.4536 | 59.9713 | 65.8
26.7812 | 67.1761 | 60.0116 | 82 | 26.7758 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.7839 | 17.3527 | 59.9885 | 33.4 | 26.7581 | 34.0847 | 60.0404 | 49.6 | 26.7925 | 50.4532 | 59.9713 | 65.8
26.7896 | 67.1759 | 60.0116 | 82 | 26.7841 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.7924 | 17.3494 | 59.9885 | 33.4 | 26.7666 | 34.0847 | 60.0404 | 49.6 | 26.8008 | 50.4529 | 59.9713 | 65.8
26.7979 | 67.1756 | 60.0116 | 82 | 26.7924 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.8007 | 17.3461 | 59.9885 | 33.4 | 26.7749 | 34.0846 | 60.0404 | 49.6 | 26.8093 | 50.4554 | 59.9713 | 65.8
26.8062 | 67.175 | 60.0116 | 82 | 26.8007 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.809 | 17.3429 | 59.9885 | 33.4 | 26.7832 | 34.0846 | 60.0404 | 49.6 | 26.8176 | 50.4579 | 59.9713 | 65.8
26.8146 | 67.1743 | 60.0116 | 82 | 26.8091 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.8173 | 17.3397 | 59.9885 | 33.4 | 26.7915 | 34.0846 | 60.0404 | 49.6 | 26.8259 | 50.4642 | 59.9713 | 65.8
26.8229 | 67.1736 | 60.0116 | 82 | 26.8174 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.8257 | 17.3374 | 59.9885 | 33.4 | 26.7998 | 34.0845 | 60.0404 | 49.6 | 26.8342 | 50.4706 | 59.9713 | 65.8
26.8312 | 67.1729 | 60.0116 | 82 | 26.8257 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.834 | 17.3351 | 59.9885 | 33.4 | 26.8081 | 34.0845 | 60.0404 | 49.6 | 26.8425 | 50.4761 | 59.9713 | 65.8
26.8396 | 67.1737 | 60.0116 | 82 | 26.8341 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.8423 | 17.3357 | 59.9885 | 33.4 | 26.8164 | 34.0846 | 60.0404 | 49.6 | 26.8508 | 50.4816 | 59.9713 | 65.8
26.8479 | 67.1745 | 60.0116 | 82 | 26.8424 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.8507 | 17.3364 | 59.9885 | 33.4 | 26.8247 | 34.0848 | 60.0404 | 49.6 | 26.8591 | 50.4872 | 59.9713 | 65.8
26.8562 | 67.1744 | 60.0116 | 82 | 26.8507 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.859 | 17.3454 | 59.9885 | 33.4 | 26.833 | 34.0849 | 60.0404 | 49.6 | 26.8677 | 50.4929 | 59.9713 | 65.8
26.8646 | 67.1743 | 60.0116 | 82 | 26.8591 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.8673 | 17.3545 | 59.9885 | 33.4 | 26.8416 | 34.0851 | 60.0404 | 49.6 | 26.876 | 50.4986 | 59.9713 | 65.8
26.8729 | 67.1739 | 60.0116 | 82 | 26.8674 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.8756 | 17.3635 | 59.9885 | 33.4 | 26.8499 | 34.0851 | 60.0404 | 49.6 | 26.8843 | 50.5043 | 59.9713 | 65.8
26.8812 | 67.1734 | 60.0116 | 82 | 26.8757 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.884 | 17.3725 | 59.9885 | 33.4 | 26.8582 | 34.0851 | 60.0404 | 49.6 | 26.8926 | 50.5071 | 59.9713 | 65.8
26.8896 | 67.1719 | 60.0116 | 82 | 26.884 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.8923 | 17.3803 | 59.9885 | 33.4 | 26.8665 | 34.0851 | 60.0404 | 49.6 | 26.9009 | 50.5099 | 59.9713 | 65.8
26.8979 | 67.1704 | 60.0116 | 82 | 26.8925 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.9006 | 17.3882 | 59.9885 | 33.4 | 26.8748 | 34.0851 | 60.0404 | 49.6 | 26.9092 | 50.5087 | 59.9713 | 65.8
26.9062 | 67.1688 | 60.0116 | 82 | 26.9008 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.9091 | 17.3928 | 59.9885 | 33.4 | 26.8831 | 34.0856 | 60.0404 | 49.6 | 26.9175 | 50.5076 | 59.9713 | 65.8
26.9146 | 67.1671 | 60.0116 | 82 | 26.9091 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.9174 | 17.3974 | 59.9885 | 33.4 | 26.8914 | 34.0861 | 60.0404 | 49.6 | 26.926 | 50.5072 | 59.9713 | 65.8
26.9229 | 67.1652 | 60.0116 | 82 | 26.9175 | 2.1098 | 59.9771 | 17.2 | 26.9257 | 17.399 | 59.9885 | 33.4 | 26.8997 | 34.0863 | 60.0404 | 49.6 | 26.9343 | 50.5069 | 59.9713 | 65.8
26.9312 | 67.1632 | 60.0116 | 82 | 26.9258 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.934 | 17.4007 | 59.9885 | 33.4 | 26.908 | 34.0866 | 60.0404 | 49.6 | 26.9426 | 50.5081 | 59.9713 | 65.8
26.9395 | 67.163 | 60.0116 | 82 | 26.9341 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.9424 | 17.4065 | 59.9885 | 33.4 | 26.9165 | 34.0868 | 60.0404 | 49.6 | 26.9509 | 50.5092 | 59.9713 | 65.8
26.9479 | 67.1628 | 60.0116 | 82 | 26.9424 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.9507 | 17.4123 | 59.9885 | 33.4 | 26.9248 | 34.087 | 60.0404 | 49.6 | 26.9592 | 50.5102 | 59.9713 | 65.8
26.9562 | 67.1627 | 60.0116 | 82 | 26.9508 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.959 | 17.4181 | 59.9885 | 33.4 | 26.9331 | 34.0869 | 60.0404 | 49.6 | 26.9675 | 50.5111 | 59.9713 | 65.8
26.9645 | 67.1625 | 60.0116 | 82 | 26.9591 | 2.1097 | 59.9771 | 17.2 | 26.9673 | 17.424 | 59.9885 | 33.4 | 26.9414 | 34.0869 | 60.0404 | 49.6 | 26.9761 | 50.512 | 59.9713 | 65.8
26.9729 | 67.1633 | 60.0116 | 82 | 26.9674 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.9757 | 17.4097 | 59.9885 | 33.4 | 26.9497 | 34.0868 | 60.0404 | 49.6 | 26.9844 | 50.5129 | 59.9713 | 65.8
26.9812 | 67.1641 | 60.0116 | 82 | 26.9758 | 2.1096 | 59.9771 | 17.2 | 26.984 | 17.3954 | 59.9885 | 33.4 | 26.958 | 34.0867 | 60.0404 | 49.6 | 26.9927 | 50.514 | 59.9713 | 65.8
26.9895 | 67.1648 | 60.0116 | 82 | 26.9841 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 26.9923 | 17.3811 | 59.9885 | 33.4 | 26.9663 | 34.0858 | 60.0404 | 49.6 | 27.001 | 50.5151 | 59.9713 | 65.8
26.9979 | 67.1656 | 60.0116 | 82 | 26.9924 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 27.0007 | 17.3668 | 59.9885 | 33.4 | 26.9746 | 34.0848 | 60.0404 | 49.6 | 27.0093 | 50.5156 | 59.9713 | 65.8
27.0062 | 67.1663 | 60.0116 | 82 | 27.0007 | 2.1095 | 59.9771 | 17.2 | 27.009 | 17.3525 | 59.9885 | 33.4 | 26.9829 | 34.0831 | 60.0404 | 49.6 | 27.0176 | 50.516 | 59.9713 | 65.8
27.0145 | 67.167 | 60.0116 | 82 | 27.0092 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 27.0173 | 17.3382 | 59.9885 | 33.4 | 26.9915 | 34.0815 | 60.0404 | 49.6 | 27.0259 | 50.5152 | 59.9713 | 65.8
27.0229 | 67.1655 | 60.0116 | 82 | 27.0175 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 27.0256 | 17.3227 | 59.9885 | 33.4 | 26.9998 | 34.0798 | 60.0404 | 49.6 | 27.0344 | 50.5143 | 59.9713 | 65.8
27.0312 | 67.1641 | 60.0116 | 82 | 27.0258 | 2.1094 | 59.9771 | 17.2 | 27.0341 | 17.3073 | 59.9885 | 33.4 | 27.0081 | 34.0782 | 60.0404 | 49.6 | 27.0427 | 50.5134 | 59.9713 | 65.8
27.0395 | 67.1655 | 60.0116 | 82 | 27.0342 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 27.0424 | 17.295 | 59.9885 | 33.4 | 27.0164 | 34.0768 | 60.0404 | 49.6 | 27.051 | 50.5125 | 59.9713 | 65.8
27.0479 | 67.1669 | 60.0116 | 82 | 27.0425 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 27.0507 | 17.2827 | 59.9885 | 33.4 | 27.0247 | 34.0754 | 60.0404 | 49.6 | 27.0593 | 50.5116 | 59.9713 | 65.8
27.0562 | 67.1683 | 60.0116 | 82 | 27.0508 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 27.0591 | 17.2913 | 59.9885 | 33.4 | 27.033 | 34.0741 | 60.0404 | 49.6 | 27.0676 | 50.5107 | 59.9713 | 65.8
27.0645 | 67.1697 | 60.0116 | 82 | 27.0592 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 27.0674 | 17.2999 | 59.9885 | 33.4 | 27.0413 | 34.0727 | 60.0404 | 49.6 | 27.0759 | 50.5098 | 59.9713 | 65.8
27.0728 | 67.1711 | 60.0116 | 82 | 27.0675 | 2.1093 | 59.9771 | 17.2 | 27.0757 | 17.3085 | 59.9885 | 33.4 | 27.0496 | 34.0719 | 60.0404 | 49.6 | 27.0842 | 50.5089 | 59.9713 | 65.8
27.0812 | 67.1724 | 60.0116 | 82 | 27.0758 | 2.1187 | 59.9771 | 17.2 | 27.084 | 17.317 | 59.9885 | 33.4 | 27.0579 | 34.0711 | 60.0404 | 49.6 | 27.0928 | 50.5087 | 59.9713 | 65.8
27.0895 | 67.1743 | 60.0116 | 82 | 27.0841 | 2.1282 | 59.9771 | 17.2 | 27.0924 | 17.3256 | 59.9885 | 33.4 | 27.0664 | 34.0716 | 60.0404 | 49.6 | 27.1011 | 50.5085 | 59.9713 | 65.8
27.0978 | 67.1761 | 60.0116 | 82 | 27.0925 | 2.1376 | 59.9771 | 17.2 | 27.1007 | 17.3342 | 59.9885 | 33.4 | 27.0747 | 34.072 | 60.0404 | 49.6 | 27.1094 | 50.5082 | 59.9713 | 65.8
27.1062 | 67.1776 | 60.0116 | 82 | 27.1008 | 2.147 | 59.9771 | 17.2 | 27.109 | 17.3397 | 59.9885 | 33.4 | 27.083 | 34.0725 | 60.0404 | 49.6 | 27.1177 | 50.508 | 59.9713 | 65.8
27.1145 | 67.1791 | 60.0116 | 82 | 27.1091 | 2.1565 | 59.9771 | 17.2 | 27.1174 | 17.3452 | 59.9885 | 33.4 | 27.0913 | 34.073 | 60.0404 | 49.6 | 27.126 | 50.5084 | 59.9713 | 65.8
27.1228 | 67.1777 | 60.0116 | 82 | 27.1176 | 2.1659 | 59.9771 | 17.2 | 27.1257 | 17.3476 | 59.9885 | 33.4 | 27.0996 | 34.0735 | 60.0404 | 49.6 | 27.1343 | 50.5088 | 59.9713 | 65.8
27.1312 | 67.1764 | 60.0116 | 82 | 27.1259 | 2.1754 | 59.9771 | 17.2 | 27.134 | 17.3499 | 59.9885 | 33.4 | 27.1079 | 34.0741 | 60.0404 | 49.6 | 27.1428 | 50.5091 | 59.9713 | 65.8
27.1395 | 67.1745 | 60.0116 | 82 | 27.1342 | 2.1848 | 59.9771 | 17.2 | 27.1423 | 17.3416 | 59.9885 | 33.4 | 27.1162 | 34.0749 | 60.0404 | 49.6 | 27.1511 | 50.5095 | 59.9713 | 65.8
27.1478 | 67.1727 | 60.0116 | 82 | 27.1425 | 2.1942 | 59.9771 | 17.2 | 27.1508 | 17.3334 | 59.9885 | 33.4 | 27.1245 | 34.0756 | 60.0404 | 49.6 | 27.1594 | 50.5098 | 59.977 | 65.8
27.1562 | 67.1703 | 60.0116 | 82 | 27.1509 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.1591 | 17.3306 | 59.9885 | 33.4 | 27.1328 | 34.076 | 60.0404 | 49.6 | 27.1677 | 50.5102 | 59.977 | 65.8
27.1645 | 67.1679 | 60.0116 | 82 | 27.1592 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.1674 | 17.3278 | 59.9885 | 33.4 | 27.1414 | 34.0764 | 60.0404 | 49.6 | 27.176 | 50.5105 | 59.977 | 65.8
27.1728 | 67.1671 | 60.0116 | 82 | 27.1675 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.1757 | 17.3271 | 59.9885 | 33.4 | 27.1497 | 34.0764 | 60.0404 | 49.6 | 27.1843 | 50.5108 | 59.977 | 65.8
27.1812 | 67.1663 | 60.0116 | 82 | 27.1759 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.1841 | 17.3264 | 59.9885 | 33.4 | 27.158 | 34.0765 | 60.0404 | 49.6 | 27.1926 | 50.5113 | 59.977 | 65.8
27.1895 | 67.167 | 60.0116 | 82 | 27.1842 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.1924 | 17.3257 | 59.9885 | 33.4 | 27.1663 | 34.0766 | 60.0404 | 49.6 | 27.2012 | 50.5117 | 59.977 | 65.8
27.1978 | 67.1677 | 60.0116 | 82 | 27.1925 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.2007 | 17.325 | 59.9885 | 33.4 | 27.1746 | 34.0766 | 60.0404 | 49.6 | 27.2095 | 50.5119 | 59.977 | 65.8
27.2062 | 67.1694 | 60.0116 | 82 | 27.2009 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.2091 | 17.3243 | 59.9885 | 33.4 | 27.1829 | 34.0784 | 60.0404 | 49.6 | 27.2178 | 50.512 | 59.977 | 65.8
27.2145 | 67.171 | 60.0116 | 82 | 27.2092 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.2174 | 17.3237 | 59.9885 | 33.4 | 27.1912 | 34.0802 | 60.0404 | 49.6 | 27.2261 | 50.5122 | 59.977 | 65.8
27.2228 | 67.1738 | 60.0116 | 82 | 27.2175 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.2257 | 17.3312 | 59.9885 | 33.4 | 27.1995 | 34.0821 | 60.0404 | 49.6 | 27.2344 | 50.5123 | 59.977 | 65.8
27.2312 | 67.1765 | 60.0116 | 82 | 27.2258 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.234 | 17.3388 | 59.9885 | 33.4 | 27.2078 | 34.0841 | 60.0404 | 49.6 | 27.2427 | 50.5125 | 59.977 | 65.8
27.2395 | 67.1797 | 60.0116 | 82 | 27.2343 | 2.2036 | 59.9771 | 17.2 | 27.2424 | 17.341 | 59.9885 | 33.4 | 27.2163 | 34.0867 | 60.0404 | 49.6 | 27.251 | 50.5126 | 59.977 | 65.8
27.2478 | 67.1829 | 60.0116 | 82 | 27.2426 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.2507 | 17.3431 | 59.9885 | 33.4 | 27.2246 | 34.0893 | 60.0404 | 49.6 | 27.2595 | 50.5128 | 59.977 | 65.8
27.2562 | 67.184 | 60.0116 | 82 | 27.2509 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.259 | 17.3454 | 59.9885 | 33.4 | 27.2329 | 34.0921 | 60.0404 | 49.6 | 27.2678 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.2645 | 67.185 | 60.0116 | 82 | 27.2593 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.2675 | 17.3477 | 59.9885 | 33.4 | 27.2412 | 34.0949 | 60.0404 | 49.6 | 27.2761 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.2728 | 67.1851 | 60.0116 | 82 | 27.2676 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.2758 | 17.3524 | 59.9885 | 33.4 | 27.2495 | 34.0979 | 60.0404 | 49.6 | 27.2844 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.2812 | 67.1851 | 60.0116 | 82 | 27.2759 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.2841 | 17.3571 | 59.9885 | 33.4 | 27.2578 | 34.101 | 60.0404 | 49.6 | 27.2927 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.2895 | 67.1837 | 60.0116 | 82 | 27.2842 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.2924 | 17.3644 | 59.9885 | 33.4 | 27.2661 | 34.1021 | 60.0404 | 49.6 | 27.301 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.2978 | 67.1824 | 60.0116 | 82 | 27.2926 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3008 | 17.3718 | 59.9885 | 33.4 | 27.2744 | 34.1033 | 60.0404 | 49.6 | 27.3093 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3062 | 67.1805 | 60.0116 | 82 | 27.3009 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3091 | 17.3792 | 59.9885 | 33.4 | 27.2827 | 34.1044 | 60.0404 | 49.6 | 27.3179 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3145 | 67.1785 | 60.0116 | 82 | 27.3092 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3174 | 17.3865 | 59.9885 | 33.4 | 27.2913 | 34.1054 | 60.0404 | 49.6 | 27.3262 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3228 | 67.1765 | 60.0116 | 82 | 27.3176 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3258 | 17.3939 | 59.9885 | 33.4 | 27.2996 | 34.106 | 60.0404 | 49.6 | 27.3345 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3311 | 67.1745 | 60.0116 | 82 | 27.3259 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3341 | 17.4012 | 59.9885 | 33.4 | 27.3079 | 34.1066 | 60.0404 | 49.6 | 27.3428 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3395 | 67.1725 | 60.0116 | 82 | 27.3342 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3424 | 17.4062 | 59.9885 | 33.4 | 27.3162 | 34.1065 | 60.0404 | 49.6 | 27.3511 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3478 | 67.1705 | 60.0116 | 82 | 27.3425 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3507 | 17.4113 | 59.9885 | 33.4 | 27.3245 | 34.1064 | 60.0404 | 49.6 | 27.3594 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3561 | 67.1695 | 60.0116 | 82 | 27.351 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3591 | 17.416 | 59.9885 | 33.4 | 27.3328 | 34.1061 | 60.0404 | 49.6 | 27.3677 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3645 | 67.1685 | 60.0116 | 82 | 27.3593 | 2.2037 | 59.9771 | 17.2 | 27.3674 | 17.4207 | 59.9885 | 33.4 | 27.3411 | 34.1058 | 60.0404 | 49.6 | 27.3762 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3728 | 67.1696 | 60.0116 | 82 | 27.3676 | 2.2038 | 59.9771 | 17.2 | 27.3757 | 17.4164 | 59.9885 | 33.4 | 27.3494 | 34.1059 | 60.0404 | 49.6 | 27.3845 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3811 | 67.1706 | 60.0116 | 82 | 27.376 | 2.2038 | 59.9771 | 17.2 | 27.384 | 17.4121 | 59.9885 | 33.4 | 27.3577 | 34.1059 | 60.0404 | 49.6 | 27.3928 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3895 | 67.173 | 60.0116 | 82 | 27.3843 | 2.2039 | 59.9771 | 17.2 | 27.3925 | 17.4078 | 59.9885 | 33.4 | 27.3662 | 34.104 | 60.0404 | 49.6 | 27.4011 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.3978 | 67.1755 | 60.0116 | 82 | 27.3926 | 2.2039 | 59.9771 | 17.2 | 27.4008 | 17.4036 | 59.9885 | 33.4 | 27.3745 | 34.1021 | 60.0404 | 49.6 | 27.4094 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.4061 | 67.1784 | 60.0116 | 82 | 27.401 | 2.2039 | 59.9771 | 17.2 | 27.4091 | 17.3918 | 59.9885 | 33.4 | 27.3828 | 34.1009 | 60.0404 | 49.6 | 27.4177 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.4145 | 67.1814 | 60.0116 | 82 | 27.4093 | 2.204 | 59.9771 | 17.2 | 27.4175 | 17.38 | 59.9885 | 33.4 | 27.3911 | 34.0996 | 60.0404 | 49.6 | 27.4263 | 50.5128 | 59.977 | 65.8
27.4228 | 67.1844 | 60.0116 | 82 | 27.4176 | 2.204 | 59.9771 | 17.2 | 27.4258 | 17.371 | 59.9885 | 33.4 | 27.3994 | 34.0986 | 60.0404 | 49.6 | 27.4346 | 50.5127 | 59.977 | 65.8
27.4311 | 67.1874 | 60.0116 | 82 | 27.4259 | 2.2041 | 59.9771 | 17.2 | 27.4341 | 17.362 | 59.9885 | 33.4 | 27.4077 | 34.0976 | 60.0404 | 49.6 | 27.4429 | 50.5126 | 59.977 | 65.8
27.4395 | 67.1911 | 60.0116 | 82 | 27.4343 | 2.2041 | 59.9771 | 17.2 | 27.4424 | 17.351 | 59.9885 | 33.4 | 27.416 | 34.0965 | 60.0404 | 49.6 | 27.4512 | 50.5125 | 59.977 | 65.8
27.4478 | 67.1948 | 60.0116 | 82 | 27.4426 | 2.2041 | 59.9771 | 17.2 | 27.4508 | 17.3399 | 59.9885 | 33.4 | 27.4243 | 34.0954 | 60.0404 | 49.6 | 27.4595 | 50.5124 | 59.977 | 65.8
27.4561 | 67.197 | 60.0116 | 82 | 27.4509 | 2.2041 | 59.9771 | 17.2 | 27.4591 | 17.3352 | 59.9885 | 33.4 | 27.4326 | 34.095 | 60.0404 | 49.6 | 27.4678 | 50.5122 | 59.977 | 65.8
27.4644 | 67.1992 | 60.0116 | 82 | 27.4594 | 2.2042 | 59.9771 | 17.2 | 27.4674 | 17.3305 | 59.9885 | 33.4 | 27.4412 | 34.0946 | 60.0404 | 49.6 | 27.4761 | 50.5121 | 59.977 | 65.8
27.4728 | 67.2009 | 60.0116 | 82 | 27.4677 | 2.2042 | 59.9771 | 17.2 | 27.4758 | 17.3302 | 59.9885 | 33.4 | 27.4495 | 34.0957 | 60.0404 | 49.6 | 27.4846 | 50.512 | 59.977 | 65.8
27.4811 | 67.2025 | 60.0116 | 82 | 27.476 | 2.2042 | 59.9771 | 17.2 | 27.4841 | 17.3299 | 59.9885 | 33.4 | 27.4578 | 34.0967 | 60.0404 | 49.6 | 27.4929 | 50.5119 | 59.977 | 65.8
27.4894 | 67.2041 | 60.0116 | 82 | 27.4843 | 2.2042 | 59.9771 | 17.2 | 27.4924 | 17.3372 | 59.9885 | 33.4 | 27.4661 | 34.0971 | 60.0404 | 49.6 | 27.5012 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.4978 | 67.2058 | 60.0116 | 82 | 27.4927 | 2.2042 | 59.9771 | 17.2 | 27.5007 | 17.3444 | 59.9885 | 33.4 | 27.4744 | 34.0974 | 60.0404 | 49.6 | 27.5095 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5061 | 67.2074 | 60.0116 | 82 | 27.501 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5092 | 17.3488 | 59.9885 | 33.4 | 27.4827 | 34.0983 | 60.0404 | 49.6 | 27.5178 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5144 | 67.209 | 60.0116 | 82 | 27.5093 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5175 | 17.3533 | 59.9885 | 33.4 | 27.491 | 34.0992 | 60.0404 | 49.6 | 27.5261 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5228 | 67.2098 | 60.0116 | 82 | 27.5177 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5258 | 17.3523 | 59.9885 | 33.4 | 27.4993 | 34.1034 | 60.0404 | 49.6 | 27.5344 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5311 | 67.2107 | 60.0116 | 82 | 27.526 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5341 | 17.3512 | 59.9885 | 33.4 | 27.5076 | 34.1076 | 60.0404 | 49.6 | 27.543 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5394 | 67.2115 | 60.0116 | 82 | 27.5343 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5425 | 17.3502 | 59.9885 | 33.4 | 27.5161 | 34.1113 | 60.0404 | 49.6 | 27.5513 | 50.5118 | 59.977 | 65.8
27.5478 | 67.2124 | 60.0116 | 82 | 27.5427 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5508 | 17.3492 | 59.9885 | 33.4 | 27.5244 | 34.1151 | 60.0404 | 49.6 | 27.5596 | 50.5123 | 59.977 | 65.8
27.5561 | 67.2119 | 60.0116 | 82 | 27.551 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5591 | 17.3437 | 59.9885 | 33.4 | 27.5327 | 34.1191 | 60.0346 | 49.6 | 27.5679 | 50.5129 | 59.977 | 65.8
27.5644 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.5593 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5675 | 17.3382 | 59.9885 | 33.4 | 27.541 | 34.1232 | 60.0346 | 49.6 | 27.5762 | 50.514 | 59.977 | 65.8
27.5728 | 67.2113 | 60.0116 | 82 | 27.5676 | 2.2043 | 59.9771 | 17.2 | 27.5758 | 17.3328 | 59.9885 | 33.4 | 27.5493 | 34.1275 | 60.0346 | 49.6 | 27.5845 | 50.5151 | 59.977 | 65.8
27.5811 | 67.2113 | 60.0116 | 82 | 27.576 | 2.2044 | 59.9771 | 17.2 | 27.5841 | 17.3273 | 59.9885 | 33.4 | 27.5576 | 34.1318 | 60.0346 | 49.6 | 27.5928 | 50.5173 | 59.977 | 65.8
27.5894 | 67.2112 | 60.0116 | 82 | 27.5844 | 2.2044 | 59.9771 | 17.2 | 27.5924 | 17.3245 | 59.9885 | 33.4 | 27.5659 | 34.1359 | 60.0346 | 49.6 | 27.6013 | 50.5195 | 59.977 | 65.8
27.5977 | 67.2111 | 60.0116 | 82 | 27.5927 | 2.2045 | 59.9771 | 17.2 | 27.6008 | 17.3218 | 59.9885 | 33.4 | 27.5742 | 34.14 | 60.0346 | 49.6 | 27.6096 | 50.5217 | 59.977 | 65.8
27.6061 | 67.211 | 60.0116 | 82 | 27.6011 | 2.2045 | 59.9771 | 17.2 | 27.6091 | 17.3272 | 59.9885 | 33.4 | 27.5825 | 34.1408 | 60.0346 | 49.6 | 27.6179 | 50.5238 | 59.977 | 65.8
27.6144 | 67.2109 | 60.0116 | 82 | 27.6094 | 2.2046 | 59.9771 | 17.2 | 27.6174 | 17.3325 | 59.9885 | 33.4 | 27.5911 | 34.1416 | 60.0346 | 49.6 | 27.6262 | 50.526 | 59.977 | 65.8
27.6227 | 67.2108 | 60.0116 | 82 | 27.6177 | 2.2046 | 59.9771 | 17.2 | 27.6259 | 17.3405 | 59.9885 | 33.4 | 27.5994 | 34.142 | 60.0346 | 49.6 | 27.6345 | 50.5282 | 59.977 | 65.8
27.6311 | 67.2107 | 60.0116 | 82 | 27.626 | 2.2047 | 59.9771 | 17.2 | 27.6342 | 17.3485 | 59.9885 | 33.4 | 27.6077 | 34.1423 | 60.0346 | 49.6 | 27.6428 | 50.5299 | 59.977 | 65.8
27.6394 | 67.211 | 60.0116 | 82 | 27.6344 | 2.2047 | 59.9771 | 17.2 | 27.6425 | 17.3566 | 59.9885 | 33.4 | 27.616 | 34.1424 | 60.0346 | 49.6 | 27.6511 | 50.5315 | 59.977 | 65.8
27.6477 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.6427 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6508 | 17.3646 | 59.9885 | 33.4 | 27.6243 | 34.1425 | 60.0346 | 49.6 | 27.6597 | 50.5326 | 59.977 | 65.8
27.6561 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.651 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6592 | 17.3726 | 59.9885 | 33.4 | 27.6326 | 34.142 | 60.0346 | 49.6 | 27.668 | 50.5337 | 59.977 | 65.8
27.6644 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.6594 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6675 | 17.3806 | 59.9885 | 33.4 | 27.6409 | 34.1415 | 60.0346 | 49.6 | 27.6763 | 50.5337 | 59.977 | 65.8
27.6727 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.6677 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6758 | 17.3859 | 59.9885 | 33.4 | 27.6492 | 34.141 | 60.0346 | 49.6 | 27.6846 | 50.5337 | 59.977 | 65.8
27.6811 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.676 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6842 | 17.3912 | 59.9885 | 33.4 | 27.6575 | 34.1404 | 60.0346 | 49.6 | 27.6929 | 50.5337 | 59.977 | 65.8
27.6894 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.6843 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.6925 | 17.3938 | 59.9885 | 33.4 | 27.666 | 34.1415 | 60.0346 | 49.6 | 27.7012 | 50.5337 | 59.977 | 65.8
27.6977 | 67.2114 | 60.0116 | 82 | 27.6927 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7008 | 17.3965 | 59.9885 | 33.4 | 27.6743 | 34.1425 | 60.0346 | 49.6 | 27.7095 | 50.5395 | 59.977 | 65.8
27.7061 | 67.2121 | 60.0116 | 82 | 27.701 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7091 | 17.3965 | 59.9885 | 33.4 | 27.6826 | 34.1433 | 60.0346 | 49.6 | 27.718 | 50.5453 | 59.977 | 65.8
27.7144 | 67.2129 | 60.0116 | 82 | 27.7094 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7175 | 17.3965 | 59.9885 | 33.4 | 27.6909 | 34.1441 | 60.0346 | 49.6 | 27.7263 | 50.5511 | 59.977 | 65.8
27.7227 | 67.2137 | 60.0116 | 82 | 27.7178 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7258 | 17.3965 | 59.9885 | 33.4 | 27.6992 | 34.1449 | 60.0346 | 49.6 | 27.7346 | 50.5569 | 59.977 | 65.8
27.731 | 67.2145 | 60.0116 | 82 | 27.7261 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7341 | 17.3965 | 59.9885 | 33.4 | 27.7075 | 34.1457 | 60.0346 | 49.6 | 27.7429 | 50.5627 | 59.977 | 65.8
27.7394 | 67.2151 | 60.0116 | 82 | 27.7344 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7424 | 17.3964 | 59.9885 | 33.4 | 27.7158 | 34.1471 | 60.0346 | 49.6 | 27.7512 | 50.5686 | 59.977 | 65.8
27.7477 | 67.2158 | 60.0116 | 82 | 27.7428 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7509 | 17.3964 | 59.9885 | 33.4 | 27.7241 | 34.1485 | 60.0346 | 49.6 | 27.7595 | 50.5736 | 59.977 | 65.8
27.756 | 67.2164 | 60.0116 | 82 | 27.7511 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7592 | 17.3964 | 59.9885 | 33.4 | 27.7324 | 34.1499 | 60.0346 | 49.6 | 27.7681 | 50.5786 | 59.977 | 65.8
27.7644 | 67.2171 | 60.0116 | 82 | 27.7594 | 2.2048 | 59.9771 | 17.2 | 27.7675 | 17.3964 | 59.9885 | 33.4 | 27.741 | 34.1513 | 60.0346 | 49.6 | 27.7764 | 50.5841 | 59.977 | 65.8
27.7727 | 67.2178 | 60.0116 | 82 | 27.7677 | 2.2047 | 59.9771 | 17.2 | 27.7759 | 17.3964 | 59.9885 | 33.4 | 27.7493 | 34.1545 | 60.0346 | 49.6 | 27.7847 | 50.5896 | 59.977 | 65.8
27.781 | 67.2184 | 60.0116 | 82 | 27.7761 | 2.2047 | 59.9771 | 17.2 | 27.7842 | 17.3963 | 59.9885 | 33.4 | 27.7576 | 34.1577 | 60.0346 | 49.6 | 27.793 | 50.5893 | 59.977 | 65.8
27.7894 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 27.7844 | 2.2046 | 59.9771 | 17.2 | 27.7925 | 17.3993 | 59.9885 | 33.4 | 27.7659 | 34.1614 | 60.0346 | 49.6 | 27.8013 | 50.5889 | 59.977 | 65.8
27.7977 | 67.2182 | 60.0116 | 82 | 27.7927 | 2.2046 | 59.9771 | 17.2 | 27.8008 | 17.4022 | 59.9885 | 33.4 | 27.7742 | 34.165 | 60.0346 | 49.6 | 27.8096 | 50.5886 | 59.977 | 65.8
27.8061 | 67.2181 | 60.0116 | 82 | 27.8011 | 2.2046 | 59.9771 | 17.2 | 27.8092 | 17.4052 | 59.9885 | 33.4 | 27.7825 | 34.1687 | 60.0346 | 49.6 | 27.8179 | 50.5883 | 59.977 | 65.8
27.8144 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8094 | 2.2045 | 59.9771 | 17.2 | 27.8175 | 17.4082 | 59.9885 | 33.4 | 27.7908 | 34.1723 | 60.0346 | 49.6 | 27.8264 | 50.5879 | 59.977 | 65.8
27.8227 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8177 | 2.2045 | 59.9771 | 17.2 | 27.8258 | 17.4111 | 59.9885 | 33.4 | 27.7991 | 34.1756 | 60.0346 | 49.6 | 27.8347 | 50.5876 | 59.977 | 65.8
27.8311 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.826 | 2.2142 | 59.9771 | 17.2 | 27.8342 | 17.4141 | 59.9885 | 33.4 | 27.8076 | 34.179 | 60.0346 | 49.6 | 27.843 | 50.59 | 59.977 | 65.8
27.8394 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8345 | 2.2239 | 59.9771 | 17.2 | 27.8425 | 17.4178 | 59.9885 | 33.4 | 27.8159 | 34.182 | 60.0346 | 49.6 | 27.8513 | 50.5924 | 59.977 | 65.8
27.8477 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8428 | 2.2336 | 59.9771 | 17.2 | 27.8508 | 17.4215 | 59.9885 | 33.4 | 27.8242 | 34.1851 | 60.0346 | 49.6 | 27.8596 | 50.5943 | 59.977 | 65.8
27.856 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8511 | 2.2434 | 59.9771 | 17.2 | 27.8591 | 17.4252 | 59.9885 | 33.4 | 27.8325 | 34.1848 | 60.0346 | 49.6 | 27.8679 | 50.5963 | 59.977 | 65.8
27.8644 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8595 | 2.2531 | 59.9771 | 17.2 | 27.8676 | 17.4289 | 59.9885 | 33.4 | 27.8408 | 34.1845 | 60.0346 | 49.6 | 27.8762 | 50.5983 | 59.977 | 65.8
27.8727 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8678 | 2.2628 | 59.9771 | 17.2 | 27.8759 | 17.4297 | 59.9885 | 33.4 | 27.8491 | 34.184 | 60.0346 | 49.6 | 27.8848 | 50.6003 | 59.977 | 65.8
27.881 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8761 | 2.2725 | 59.9771 | 17.2 | 27.8842 | 17.4304 | 59.9885 | 33.4 | 27.8574 | 34.1835 | 60.0346 | 49.6 | 27.8931 | 50.6023 | 59.977 | 65.8
27.8894 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8845 | 2.2821 | 59.9771 | 17.2 | 27.8926 | 17.4312 | 59.9885 | 33.4 | 27.8657 | 34.1832 | 60.0346 | 49.6 | 27.9014 | 50.6043 | 59.977 | 65.8
27.8977 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.8928 | 2.2918 | 59.9771 | 17.2 | 27.9009 | 17.4319 | 59.9885 | 33.4 | 27.874 | 34.1829 | 60.0346 | 49.6 | 27.9097 | 50.6063 | 59.977 | 65.8
27.906 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9011 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 27.9092 | 17.4326 | 59.9885 | 33.4 | 27.8826 | 34.1827 | 60.0346 | 49.6 | 27.918 | 50.6083 | 59.977 | 65.8
27.9144 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9094 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 27.9175 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.8909 | 34.1825 | 60.0346 | 49.6 | 27.9263 | 50.608 | 59.977 | 65.8
27.9227 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9178 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 27.9259 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.8992 | 34.1822 | 60.0346 | 49.6 | 27.9346 | 50.6076 | 59.977 | 65.8
27.931 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9261 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 27.9342 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9075 | 34.1819 | 60.0346 | 49.6 | 27.9431 | 50.6072 | 59.977 | 65.8
27.9394 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9344 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 27.9425 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9158 | 34.1817 | 60.0346 | 49.6 | 27.9514 | 50.6069 | 59.977 | 65.8
27.9477 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9429 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9508 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9241 | 34.1814 | 60.0346 | 49.6 | 27.9597 | 50.6067 | 59.977 | 65.8
27.956 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9512 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9592 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9324 | 34.1811 | 60.0346 | 49.6 | 27.968 | 50.6065 | 59.977 | 65.8
27.9644 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9595 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9675 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9407 | 34.1808 | 60.0346 | 49.6 | 27.9763 | 50.6063 | 59.977 | 65.8
27.9727 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9678 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9758 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.949 | 34.1805 | 60.0346 | 49.6 | 27.9846 | 50.6061 | 59.977 | 65.8
27.981 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9762 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9843 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9575 | 34.1803 | 60.0346 | 49.6 | 27.9929 | 50.6067 | 59.9828 | 65.8
27.9893 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9845 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 27.9926 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9658 | 34.1799 | 60.0346 | 49.6 | 28.0015 | 50.6073 | 59.9828 | 65.8
27.9977 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 27.9928 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0009 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9741 | 34.1796 | 60.0346 | 49.6 | 28.0098 | 50.6084 | 59.9828 | 65.8
28.006 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0012 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0092 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9824 | 34.1791 | 60.0346 | 49.6 | 28.0181 | 50.6094 | 59.9828 | 65.8
28.0143 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0095 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0176 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.9907 | 34.1785 | 60.0346 | 49.6 | 28.0264 | 50.6105 | 59.9828 | 65.8
28.0227 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0178 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0259 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 27.999 | 34.1788 | 60.0346 | 49.6 | 28.0347 | 50.6115 | 59.9828 | 65.8
28.031 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0261 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0342 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0073 | 34.179 | 60.0346 | 49.6 | 28.043 | 50.6124 | 59.9828 | 65.8
28.0393 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0345 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0426 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0156 | 34.1799 | 60.0346 | 49.6 | 28.0513 | 50.6132 | 59.9828 | 65.8
28.0477 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0428 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0509 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0239 | 34.1807 | 60.0346 | 49.6 | 28.0598 | 50.614 | 59.9828 | 65.8
28.056 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0511 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0592 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0325 | 34.1811 | 60.0346 | 49.6 | 28.0681 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.0643 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0596 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0675 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0408 | 34.1815 | 60.0346 | 49.6 | 28.0764 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.0727 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0679 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0759 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0491 | 34.1822 | 60.0346 | 49.6 | 28.0847 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.081 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0762 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0842 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0574 | 34.1828 | 60.0346 | 49.6 | 28.093 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.0893 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0846 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.0925 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0657 | 34.1845 | 60.0346 | 49.6 | 28.1013 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.0977 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.0929 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.101 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.074 | 34.1862 | 60.0346 | 49.6 | 28.1096 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.106 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1012 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1093 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0823 | 34.1872 | 60.0346 | 49.6 | 28.1182 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.1143 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1095 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1176 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0906 | 34.1881 | 60.0346 | 49.6 | 28.1265 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.1227 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1179 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1259 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.0989 | 34.1891 | 60.0346 | 49.6 | 28.1348 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.131 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1262 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1343 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1074 | 34.1901 | 60.0346 | 49.6 | 28.1431 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.1393 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1345 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1426 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1157 | 34.1915 | 60.0346 | 49.6 | 28.1514 | 50.6148 | 59.9828 | 65.8
28.1476 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1429 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1509 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.124 | 34.1929 | 60.0346 | 49.6 | 28.1597 | 50.6139 | 59.9828 | 65.8
28.156 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1512 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1592 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1323 | 34.1939 | 60.0346 | 49.6 | 28.168 | 50.613 | 59.9828 | 65.8
28.1643 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1595 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1676 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1406 | 34.1949 | 60.0346 | 49.6 | 28.1765 | 50.6121 | 59.9828 | 65.8
28.1726 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1678 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1759 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1489 | 34.1953 | 60.0346 | 49.6 | 28.1848 | 50.6112 | 59.9828 | 65.8
28.181 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1763 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1842 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1572 | 34.1958 | 60.0346 | 49.6 | 28.1931 | 50.6103 | 59.9828 | 65.8
28.1893 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1846 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.1926 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1655 | 34.1965 | 60.0346 | 49.6 | 28.2014 | 50.6093 | 59.9828 | 65.8
28.1976 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.1929 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2009 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1741 | 34.1973 | 60.0346 | 49.6 | 28.2097 | 50.6085 | 59.9828 | 65.8
28.206 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2013 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2092 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1824 | 34.1972 | 60.0346 | 49.6 | 28.218 | 50.6077 | 59.9828 | 65.8
28.2143 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2096 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2175 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.1907 | 34.1971 | 60.0346 | 49.6 | 28.2263 | 50.6068 | 59.9828 | 65.8
28.2226 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2179 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.226 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.199 | 34.197 | 60.0346 | 49.6 | 28.2349 | 50.606 | 59.9828 | 65.8
28.231 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2263 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2343 | 17.4334 | 59.9885 | 33.4 | 28.2073 | 34.197 | 60.0346 | 49.6 | 28.2432 | 50.606 | 59.9828 | 65.8
28.2393 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2346 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2426 | 17.4294 | 59.9943 | 33.4 | 28.2156 | 34.1973 | 60.0346 | 49.6 | 28.2515 | 50.6061 | 59.9828 | 65.8
28.2476 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2429 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.251 | 17.4253 | 59.9943 | 33.4 | 28.2239 | 34.1977 | 60.0346 | 49.6 | 28.2598 | 50.6062 | 59.9828 | 65.8
28.256 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2512 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2593 | 17.4171 | 59.9943 | 33.4 | 28.2322 | 34.1977 | 60.0346 | 49.6 | 28.2681 | 50.6062 | 59.9828 | 65.8
28.2643 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2596 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2676 | 17.4088 | 59.9943 | 33.4 | 28.2405 | 34.1978 | 60.0346 | 49.6 | 28.2764 | 50.6063 | 59.9828 | 65.8
28.2726 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2679 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2759 | 17.4005 | 59.9943 | 33.4 | 28.249 | 34.1994 | 60.0346 | 49.6 | 28.2847 | 50.6063 | 59.9828 | 65.8
28.2809 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2762 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2843 | 17.3923 | 59.9943 | 33.4 | 28.2573 | 34.2011 | 60.0346 | 49.6 | 28.2932 | 50.6063 | 59.9828 | 65.8
28.2893 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.2847 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.2926 | 17.384 | 59.9943 | 33.4 | 28.2656 | 34.2029 | 60.0346 | 49.6 | 28.3015 | 50.6063 | 59.9828 | 65.8
28.2976 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.293 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3009 | 17.3757 | 59.9943 | 33.4 | 28.2739 | 34.2047 | 60.0346 | 49.6 | 28.3098 | 50.6066 | 59.9828 | 65.8
28.3059 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.3013 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3092 | 17.3674 | 59.9943 | 33.4 | 28.2822 | 34.207 | 60.0346 | 49.6 | 28.3181 | 50.6068 | 59.9828 | 65.8
28.3143 | 67.218 | 60.0116 | 82 | 28.3096 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3176 | 17.3592 | 59.9943 | 33.4 | 28.2905 | 34.2092 | 60.0346 | 49.6 | 28.3264 | 50.6084 | 59.9828 | 65.8
28.3226 | 67.2181 | 60.0116 | 82 | 28.318 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3259 | 17.3549 | 59.9943 | 33.4 | 28.2988 | 34.2103 | 60.0346 | 49.6 | 28.3347 | 50.6099 | 59.9828 | 65.8
28.3309 | 67.2181 | 60.0116 | 82 | 28.3263 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3342 | 17.3507 | 59.9943 | 33.4 | 28.3071 | 34.2114 | 60.0346 | 49.6 | 28.343 | 50.6112 | 59.9828 | 65.8
28.3393 | 67.2181 | 60.0116 | 82 | 28.3346 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3427 | 17.3533 | 59.9943 | 33.4 | 28.3154 | 34.2127 | 60.0346 | 49.6 | 28.3516 | 50.6124 | 59.9828 | 65.8
28.3476 | 67.2182 | 60.0116 | 82 | 28.343 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.351 | 17.3559 | 59.9943 | 33.4 | 28.324 | 34.214 | 60.0346 | 49.6 | 28.3599 | 50.6136 | 59.9828 | 65.8
28.3559 | 67.2182 | 60.0116 | 82 | 28.3513 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3593 | 17.3614 | 59.9943 | 33.4 | 28.3323 | 34.2135 | 60.0346 | 49.6 | 28.3682 | 50.6149 | 59.9828 | 65.8
28.3643 | 67.2182 | 60.0116 | 82 | 28.3596 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3676 | 17.3668 | 59.9943 | 33.4 | 28.3406 | 34.2129 | 60.0346 | 49.6 | 28.3765 | 50.6161 | 59.9828 | 65.8
28.3726 | 67.2182 | 60.0116 | 82 | 28.3679 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.376 | 17.3749 | 59.9943 | 33.4 | 28.3489 | 34.2126 | 60.0346 | 49.6 | 28.3848 | 50.6173 | 59.9828 | 65.8
28.3809 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.3763 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3843 | 17.383 | 59.9943 | 33.4 | 28.3572 | 34.2124 | 60.0346 | 49.6 | 28.3931 | 50.6184 | 59.9828 | 65.8
28.3893 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.3846 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.3926 | 17.3912 | 59.9943 | 33.4 | 28.3655 | 34.2116 | 60.0346 | 49.6 | 28.4014 | 50.6195 | 59.9828 | 65.8
28.3976 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.3929 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4009 | 17.3993 | 59.9943 | 33.4 | 28.3738 | 34.2107 | 60.0346 | 49.6 | 28.4099 | 50.6192 | 59.9828 | 65.8
28.4059 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4014 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4093 | 17.4074 | 59.9943 | 33.4 | 28.3821 | 34.2104 | 60.0346 | 49.6 | 28.4182 | 50.6189 | 59.9828 | 65.8
28.4143 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4097 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4176 | 17.4156 | 59.9943 | 33.4 | 28.3904 | 34.2101 | 60.0346 | 49.6 | 28.4265 | 50.619 | 59.9828 | 65.8
28.4226 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.418 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4259 | 17.421 | 59.9943 | 33.4 | 28.3989 | 34.21 | 60.0346 | 49.6 | 28.4348 | 50.619 | 59.9828 | 65.8
28.4309 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4264 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4343 | 17.4265 | 59.9943 | 33.4 | 28.4072 | 34.2098 | 60.0346 | 49.6 | 28.4431 | 50.6186 | 59.9828 | 65.8
28.4393 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4347 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4426 | 17.4314 | 59.9943 | 33.4 | 28.4155 | 34.2093 | 60.0346 | 49.6 | 28.4514 | 50.6182 | 59.9828 | 65.8
28.4476 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.443 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4509 | 17.4362 | 59.9943 | 33.4 | 28.4238 | 34.2089 | 60.0346 | 49.6 | 28.4597 | 50.6201 | 59.9828 | 65.8
28.4559 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4513 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4592 | 17.4348 | 59.9943 | 33.4 | 28.4321 | 34.2073 | 60.0346 | 49.6 | 28.4683 | 50.622 | 59.9828 | 65.8
28.4643 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4597 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4677 | 17.4334 | 59.9943 | 33.4 | 28.4404 | 34.2057 | 60.0346 | 49.6 | 28.4766 | 50.6234 | 59.9828 | 65.8
28.4726 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.468 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.476 | 17.4348 | 59.9943 | 33.4 | 28.4487 | 34.2046 | 60.0346 | 49.6 | 28.4849 | 50.6249 | 59.9828 | 65.8
28.4809 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4763 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4843 | 17.4362 | 59.9943 | 33.4 | 28.457 | 34.2035 | 60.0346 | 49.6 | 28.4932 | 50.6263 | 59.9828 | 65.8
28.4893 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.4847 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 28.4926 | 17.4376 | 59.9943 | 33.4 | 28.4653 | 34.2026 | 60.0346 | 49.6 | 28.5015 | 50.6278 | 59.9828 | 65.8
28.4976 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.493 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 28.501 | 17.439 | 59.9943 | 33.4 | 28.4739 | 34.2017 | 60.0346 | 49.6 | 28.5098 | 50.6293 | 59.9828 | 65.8
28.5059 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5013 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 28.5093 | 17.4404 | 59.9943 | 33.4 | 28.4822 | 34.2009 | 60.0346 | 49.6 | 28.5181 | 50.6307 | 59.9828 | 65.8
28.5143 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5096 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.5176 | 17.4418 | 59.9943 | 33.4 | 28.4905 | 34.2002 | 60.0346 | 49.6 | 28.5266 | 50.6327 | 59.9828 | 65.8
28.5226 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5181 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.526 | 17.4429 | 59.9943 | 33.4 | 28.4988 | 34.1999 | 60.0346 | 49.6 | 28.5349 | 50.6346 | 59.9828 | 65.8
28.5309 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5264 | 2.3015 | 59.9771 | 17.2 | 28.5343 | 17.4441 | 59.9943 | 33.4 | 28.5071 | 34.1995 | 60.0346 | 49.6 | 28.5432 | 50.6342 | 59.9828 | 65.8
28.5392 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5347 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.5426 | 17.4488 | 59.9943 | 33.4 | 28.5154 | 34.2023 | 60.0346 | 49.6 | 28.5515 | 50.6339 | 59.9828 | 65.8
28.5476 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5431 | 2.3017 | 59.9771 | 17.2 | 28.5509 | 17.4535 | 59.9943 | 33.4 | 28.5237 | 34.205 | 60.0346 | 49.6 | 28.5598 | 50.6328 | 59.9828 | 65.8
28.5559 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5514 | 2.3018 | 59.9771 | 17.2 | 28.5593 | 17.4554 | 59.9943 | 33.4 | 28.532 | 34.2074 | 60.0289 | 49.6 | 28.5681 | 50.6317 | 59.9828 | 65.8
28.5642 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5597 | 2.3019 | 59.9771 | 17.2 | 28.5676 | 17.4573 | 59.9943 | 33.4 | 28.5405 | 34.2098 | 60.0289 | 49.6 | 28.5764 | 50.6306 | 59.9828 | 65.8
28.5726 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5681 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.5759 | 17.4615 | 59.9943 | 33.4 | 28.5488 | 34.2123 | 60.0289 | 49.6 | 28.585 | 50.6295 | 59.9828 | 65.8
28.5809 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5764 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.5842 | 17.4657 | 59.9943 | 33.4 | 28.5571 | 34.2147 | 60.0289 | 49.6 | 28.5933 | 50.6284 | 59.9828 | 65.8
28.5892 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.5847 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.5927 | 17.4722 | 59.9943 | 33.4 | 28.5654 | 34.217 | 60.0289 | 49.6 | 28.6016 | 50.6273 | 59.9828 | 65.8
28.5976 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.593 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.601 | 17.4787 | 59.9943 | 33.4 | 28.5737 | 34.2193 | 60.0289 | 49.6 | 28.6099 | 50.6262 | 59.9828 | 65.8
28.6059 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6014 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.6093 | 17.4855 | 59.9943 | 33.4 | 28.582 | 34.2214 | 60.0289 | 49.6 | 28.6182 | 50.6251 | 59.9828 | 65.8
28.6142 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6097 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.6177 | 17.4922 | 59.9943 | 33.4 | 28.5903 | 34.2235 | 60.0289 | 49.6 | 28.6265 | 50.6237 | 59.9828 | 65.8
28.6226 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.618 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.626 | 17.4989 | 59.9943 | 33.4 | 28.5986 | 34.223 | 60.0289 | 49.6 | 28.6348 | 50.6222 | 59.9828 | 65.8
28.6309 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6265 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.6343 | 17.5057 | 59.9943 | 33.4 | 28.6069 | 34.2226 | 60.0289 | 49.6 | 28.6433 | 50.6254 | 59.9828 | 65.8
28.6392 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6348 | 2.3021 | 59.9771 | 17.2 | 28.6426 | 17.5075 | 59.9943 | 33.4 | 28.6155 | 34.2222 | 60.0289 | 49.6 | 28.6516 | 50.6286 | 59.9828 | 65.8
28.6476 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6431 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.651 | 17.5094 | 59.9943 | 33.4 | 28.6238 | 34.2217 | 60.0289 | 49.6 | 28.6599 | 50.6317 | 59.977 | 65.8
28.6559 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6514 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.6593 | 17.5089 | 59.9943 | 33.4 | 28.6321 | 34.2214 | 60.0289 | 49.6 | 28.6682 | 50.6349 | 59.977 | 65.8
28.6642 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6598 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.6676 | 17.5084 | 59.9943 | 33.4 | 28.6404 | 34.2211 | 60.0289 | 49.6 | 28.6765 | 50.6405 | 59.977 | 65.8
28.6725 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6681 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.6759 | 17.5082 | 59.9943 | 33.4 | 28.6487 | 34.2208 | 60.0289 | 49.6 | 28.6848 | 50.6462 | 59.977 | 65.8
28.6809 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6764 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.6843 | 17.5081 | 59.9943 | 33.4 | 28.657 | 34.2205 | 60.0289 | 49.6 | 28.6934 | 50.6518 | 59.977 | 65.8
28.6892 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6848 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.6926 | 17.5086 | 59.9943 | 33.4 | 28.6653 | 34.2228 | 60.0289 | 49.6 | 28.7017 | 50.6574 | 59.977 | 65.8
28.6975 | 67.2183 | 60.0116 | 82 | 28.6931 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.7009 | 17.5091 | 59.9943 | 33.4 | 28.6736 | 34.2252 | 60.0289 | 49.6 | 28.71 | 50.6634 | 59.977 | 65.8
28.7059 | 67.2265 | 60.0116 | 82 | 28.7014 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.7094 | 17.499 | 59.9943 | 33.4 | 28.6821 | 34.2273 | 60.0289 | 49.6 | 28.7183 | 50.6694 | 59.977 | 65.8
28.7142 | 67.2347 | 60.0116 | 82 | 28.7098 | 2.302 | 59.9771 | 17.2 | 28.7177 | 17.4889 | 59.9943 | 33.4 | 28.6904 | 34.2294 | 60.0289 | 49.6 | 28.7266 | 50.6718 | 59.977 | 65.8
28.7225 | 67.2502 | 60.0116 | 82 | 28.7181 | 2.3019 | 59.9771 | 17.2 | 28.726 | 17.4837 | 59.9943 | 33.4 | 28.6987 | 34.2314 | 60.0289 | 49.6 | 28.7349 | 50.6743 | 59.977 | 65.8
28.7309 | 67.2656 | 60.0116 | 82 | 28.7264 | 2.3019 | 59.9771 | 17.2 | 28.7343 | 17.4784 | 59.9943 | 33.4 | 28.707 | 34.2335 | 60.0289 | 49.6 | 28.7432 | 50.6768 | 59.977 | 65.8
28.7392 | 67.2885 | 60.0116 | 82 | 28.7347 | 2.3019 | 59.9771 | 17.2 | 28.7427 | 17.4732 | 59.9943 | 33.4 | 28.7153 | 34.2355 | 60.0289 | 49.6 | 28.7517 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7475 | 67.3114 | 60.0116 | 82 | 28.7432 | 2.3018 | 59.9771 | 17.2 | 28.751 | 17.468 | 59.9943 | 33.4 | 28.7236 | 34.2375 | 60.0289 | 49.6 | 28.76 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7559 | 67.3343 | 60.0116 | 82 | 28.7515 | 2.3018 | 59.9771 | 17.2 | 28.7593 | 17.4622 | 59.9943 | 33.4 | 28.7319 | 34.2393 | 60.0289 | 49.6 | 28.7683 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7642 | 67.3571 | 60.0116 | 82 | 28.7598 | 2.3018 | 59.9771 | 17.2 | 28.7676 | 17.4565 | 59.9943 | 33.4 | 28.7402 | 34.2411 | 60.0289 | 49.6 | 28.7766 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7725 | 67.38 | 60.0116 | 82 | 28.7682 | 2.3017 | 59.9771 | 17.2 | 28.776 | 17.4479 | 59.9943 | 33.4 | 28.7485 | 34.2404 | 60.0289 | 49.6 | 28.7849 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7809 | 67.4029 | 60.0116 | 82 | 28.7765 | 2.3017 | 59.9771 | 17.2 | 28.7843 | 17.4394 | 59.9943 | 33.4 | 28.7571 | 34.2396 | 60.0289 | 49.6 | 28.7932 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7892 | 67.4176 | 60.0116 | 82 | 28.7848 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.7926 | 17.4443 | 59.9943 | 33.4 | 28.7654 | 34.2393 | 60.0289 | 49.6 | 28.8015 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.7975 | 67.4322 | 60.0116 | 82 | 28.7931 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.801 | 17.4492 | 59.9943 | 33.4 | 28.7737 | 34.239 | 60.0289 | 49.6 | 28.8101 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8058 | 67.4402 | 60.0116 | 82 | 28.8015 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8093 | 17.4574 | 59.9943 | 33.4 | 28.782 | 34.2387 | 60.0289 | 49.6 | 28.8184 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8142 | 67.4482 | 60.0116 | 82 | 28.8098 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8176 | 17.4656 | 59.9943 | 33.4 | 28.7903 | 34.2384 | 60.0289 | 49.6 | 28.8267 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8225 | 67.4499 | 60.0116 | 82 | 28.8181 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8259 | 17.467 | 59.9943 | 33.4 | 28.7986 | 34.2383 | 60.0289 | 49.6 | 28.835 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8308 | 67.4517 | 60.0116 | 82 | 28.8265 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8344 | 17.4683 | 59.9943 | 33.4 | 28.8069 | 34.2381 | 60.0289 | 49.6 | 28.8433 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8392 | 67.4536 | 60.0116 | 82 | 28.8348 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8427 | 17.4676 | 59.9943 | 33.4 | 28.8152 | 34.2381 | 60.0289 | 49.6 | 28.8516 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8475 | 67.4556 | 60.0116 | 82 | 28.8431 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.851 | 17.4669 | 59.9943 | 33.4 | 28.8235 | 34.2381 | 60.0289 | 49.6 | 28.8599 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8558 | 67.4575 | 60.0116 | 82 | 28.8514 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8593 | 17.4662 | 59.9943 | 33.4 | 28.832 | 34.2377 | 60.0289 | 49.6 | 28.8684 | 50.6792 | 59.977 | 65.8
28.8642 | 67.4595 | 60.0116 | 82 | 28.8599 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8677 | 17.4655 | 59.9943 | 33.4 | 28.8403 | 34.2374 | 60.0289 | 49.6 | 28.8767 | 50.679 | 59.977 | 65.8
28.8725 | 67.4614 | 60.0116 | 82 | 28.8682 | 2.3017 | 59.9771 | 17.2 | 28.876 | 17.4641 | 59.9943 | 33.4 | 28.8486 | 34.2366 | 60.0289 | 49.6 | 28.885 | 50.6788 | 59.977 | 65.8
28.8808 | 67.4634 | 60.0116 | 82 | 28.8765 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8843 | 17.4627 | 59.9943 | 33.4 | 28.8569 | 34.2358 | 60.0289 | 49.6 | 28.8933 | 50.6784 | 59.977 | 65.8
28.8892 | 67.4648 | 60.0116 | 82 | 28.8849 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.8927 | 17.458 | 59.9943 | 33.4 | 28.8652 | 34.2351 | 60.0289 | 49.6 | 28.9016 | 50.678 | 59.977 | 65.8
28.8975 | 67.4663 | 60.0116 | 82 | 28.8932 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.901 | 17.4533 | 59.9943 | 33.4 | 28.8735 | 34.2343 | 60.0289 | 49.6 | 28.9099 | 50.6776 | 59.977 | 65.8
28.9058 | 67.4665 | 60.0116 | 82 | 28.9015 | 2.3016 | 59.9771 | 17.2 | 28.9093 | 17.4582 | 59.9943 | 33.4 | 28.8818 | 34.2347 | 60.0289 | 49.6 | 28.9182 | 50.6772 | 59.977 | 65.8
28.9142 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9099 | 2.3015 | 59.9771 | 17.2 | 28.9176 | 17.4632 | 59.9943 | 33.4 | 28.8901 | 34.2351 | 60.0289 | 49.6 | 28.9268 | 50.6769 | 59.977 | 65.8
28.9225 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9182 | 2.3015 | 59.9771 | 17.2 | 28.926 | 17.4709 | 59.9943 | 33.4 | 28.8987 | 34.2355 | 60.0289 | 49.6 | 28.9351 | 50.6765 | 59.977 | 65.8
28.9308 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9265 | 2.3015 | 59.9771 | 17.2 | 28.9343 | 17.4786 | 59.9943 | 33.4 | 28.907 | 34.2359 | 60.0289 | 49.6 | 28.9434 | 50.6755 | 59.977 | 65.8
28.9391 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9348 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.9426 | 17.4863 | 59.9943 | 33.4 | 28.9153 | 34.2366 | 60.0289 | 49.6 | 28.9517 | 50.6744 | 59.977 | 65.8
28.9475 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9432 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.9509 | 17.494 | 59.9943 | 33.4 | 28.9236 | 34.2374 | 60.0289 | 49.6 | 28.96 | 50.6736 | 59.977 | 65.8
28.9558 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9515 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 28.9594 | 17.5024 | 59.9943 | 33.4 | 28.9319 | 34.2385 | 60.0289 | 49.6 | 28.9683 | 50.6728 | 59.977 | 65.8
28.9641 | 67.4667 | 60.0116 | 82 | 28.9598 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 28.9677 | 17.5108 | 59.9943 | 33.4 | 28.9402 | 34.2397 | 60.0289 | 49.6 | 28.9766 | 50.6722 | 59.977 | 65.8
28.9725 | 67.4668 | 60.0116 | 82 | 28.9683 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 28.976 | 17.5192 | 59.9943 | 33.4 | 28.9485 | 34.2408 | 60.0289 | 49.6 | 28.9851 | 50.6715 | 59.977 | 65.8
28.9808 | 67.467 | 60.0116 | 82 | 28.9766 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.9844 | 17.5276 | 59.9943 | 33.4 | 28.9568 | 34.2419 | 60.0289 | 49.6 | 28.9934 | 50.6709 | 59.977 | 65.8
28.9891 | 67.4671 | 60.0116 | 82 | 28.9849 | 2.3014 | 59.9771 | 17.2 | 28.9927 | 17.5286 | 59.9943 | 33.4 | 28.9651 | 34.2419 | 60.0289 | 49.6 | 29.0017 | 50.6702 | 59.977 | 65.8
28.9975 | 67.4672 | 60.0116 | 82 | 28.9932 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.001 | 17.5297 | 59.9943 | 33.4 | 28.9736 | 34.2419 | 60.0289 | 49.6 | 29.01 | 50.6696 | 59.977 | 65.8
29.0058 | 67.4669 | 60.0116 | 82 | 29.0016 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.0093 | 17.528 | 59.9943 | 33.4 | 28.9819 | 34.2433 | 60.0289 | 49.6 | 29.0183 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0142 | 67.4666 | 60.0116 | 82 | 29.0099 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.0177 | 17.5263 | 59.9943 | 33.4 | 28.9902 | 34.2448 | 60.0289 | 49.6 | 29.0266 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0225 | 67.4665 | 60.0116 | 82 | 29.0182 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.026 | 17.5246 | 59.9943 | 33.4 | 28.9985 | 34.2463 | 60.0289 | 49.6 | 29.0352 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0308 | 67.4663 | 60.0116 | 82 | 29.0266 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.0343 | 17.5229 | 59.9943 | 33.4 | 29.0068 | 34.2478 | 60.0289 | 49.6 | 29.0435 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0392 | 67.4628 | 60.0174 | 82 | 29.0349 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.0426 | 17.5205 | 59.9943 | 33.4 | 29.0151 | 34.2496 | 60.0289 | 49.6 | 29.0518 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0475 | 67.4593 | 60.0174 | 82 | 29.0432 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.051 | 17.5181 | 59.9943 | 33.4 | 29.0234 | 34.2514 | 60.0289 | 49.6 | 29.0601 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0558 | 67.4556 | 60.0174 | 82 | 29.0516 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.0593 | 17.5158 | 59.9943 | 33.4 | 29.0317 | 34.2532 | 60.0289 | 49.6 | 29.0684 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0641 | 67.452 | 60.0174 | 82 | 29.0599 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.0676 | 17.5134 | 59.9943 | 33.4 | 29.0403 | 34.2551 | 60.0289 | 49.6 | 29.0767 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0725 | 67.4483 | 60.0174 | 82 | 29.0682 | 2.3011 | 59.9771 | 17.2 | 29.076 | 17.5215 | 59.9943 | 33.4 | 29.0486 | 34.2569 | 60.0289 | 49.6 | 29.085 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0808 | 67.4447 | 60.0174 | 82 | 29.0765 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.0844 | 17.5296 | 59.9943 | 33.4 | 29.0569 | 34.2587 | 60.0289 | 49.6 | 29.0935 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0891 | 67.4414 | 60.0174 | 82 | 29.085 | 2.3012 | 59.9771 | 17.2 | 29.0927 | 17.5299 | 59.9943 | 33.4 | 29.0652 | 34.259 | 60.0289 | 49.6 | 29.1018 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.0974 | 67.4382 | 60.0174 | 82 | 29.0933 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.101 | 17.5303 | 59.9943 | 33.4 | 29.0735 | 34.2594 | 60.0289 | 49.6 | 29.1101 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1058 | 67.4349 | 60.0174 | 82 | 29.1016 | 2.3013 | 59.9771 | 17.2 | 29.1094 | 17.5238 | 59.9943 | 33.4 | 29.0818 | 34.2597 | 60.0289 | 49.6 | 29.1184 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1141 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.11 | 2.311 | 59.9771 | 17.2 | 29.1177 | 17.5173 | 59.9943 | 33.4 | 29.0901 | 34.26 | 60.0289 | 49.6 | 29.1267 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1224 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1183 | 2.3207 | 59.9771 | 17.2 | 29.126 | 17.5086 | 59.9943 | 33.4 | 29.0984 | 34.26 | 60.0289 | 49.6 | 29.135 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1308 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1266 | 2.3305 | 59.9771 | 17.2 | 29.1343 | 17.5 | 59.9943 | 33.4 | 29.1067 | 34.26 | 60.0289 | 49.6 | 29.1433 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1391 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1349 | 2.3402 | 59.9771 | 17.2 | 29.1427 | 17.4913 | 59.9943 | 33.4 | 29.1152 | 34.2604 | 60.0289 | 49.6 | 29.1519 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1474 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1433 | 2.3499 | 59.9771 | 17.2 | 29.151 | 17.4826 | 59.9943 | 33.4 | 29.1235 | 34.2607 | 60.0289 | 49.6 | 29.1602 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1558 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1516 | 2.3597 | 59.9771 | 17.2 | 29.1593 | 17.4704 | 59.9943 | 33.4 | 29.1318 | 34.2615 | 60.0289 | 49.6 | 29.1685 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1641 | 67.4315 | 60.0174 | 82 | 29.1599 | 2.3694 | 59.9771 | 17.2 | 29.1677 | 17.4582 | 59.9943 | 33.4 | 29.1401 | 34.2623 | 60.0289 | 49.6 | 29.1768 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1724 | 67.4301 | 60.0174 | 82 | 29.1683 | 2.3791 | 59.9771 | 17.2 | 29.176 | 17.4592 | 59.9943 | 33.4 | 29.1484 | 34.2631 | 60.0289 | 49.6 | 29.1851 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1808 | 67.4286 | 60.0174 | 82 | 29.1766 | 2.3888 | 59.9771 | 17.2 | 29.1843 | 17.4603 | 59.9943 | 33.4 | 29.1567 | 34.2638 | 60.0289 | 49.6 | 29.1934 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1891 | 67.4269 | 60.0174 | 82 | 29.1849 | 2.3984 | 59.9771 | 17.2 | 29.1926 | 17.4681 | 59.9943 | 33.4 | 29.165 | 34.264 | 60.0289 | 49.6 | 29.2017 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.1974 | 67.4251 | 60.0174 | 82 | 29.1932 | 2.3984 | 59.9771 | 17.2 | 29.201 | 17.476 | 59.9943 | 33.4 | 29.1733 | 34.2642 | 60.0289 | 49.6 | 29.2102 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2057 | 67.4234 | 60.0174 | 82 | 29.2017 | 2.3984 | 59.9771 | 17.2 | 29.2094 | 17.4838 | 59.9943 | 33.4 | 29.1819 | 34.2644 | 60.0289 | 49.6 | 29.2185 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2141 | 67.4216 | 60.0174 | 82 | 29.21 | 2.3984 | 59.9771 | 17.2 | 29.2177 | 17.4917 | 59.9943 | 33.4 | 29.1902 | 34.2645 | 60.0289 | 49.6 | 29.2268 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2224 | 67.4198 | 60.0174 | 82 | 29.2183 | 2.3984 | 59.9771 | 17.2 | 29.2261 | 17.5015 | 59.9943 | 33.4 | 29.1985 | 34.2643 | 60.0289 | 49.6 | 29.2351 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2307 | 67.418 | 60.0174 | 82 | 29.2267 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.2344 | 17.5114 | 59.9943 | 33.4 | 29.2068 | 34.2642 | 60.0289 | 49.6 | 29.2434 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2391 | 67.4132 | 60.0174 | 82 | 29.235 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.2427 | 17.5118 | 59.9943 | 33.4 | 29.2151 | 34.2635 | 60.0289 | 49.6 | 29.2517 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2474 | 67.4084 | 60.0174 | 82 | 29.2433 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.251 | 17.5122 | 59.9943 | 33.4 | 29.2234 | 34.2629 | 60.0289 | 49.6 | 29.26 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2557 | 67.4034 | 60.0174 | 82 | 29.2517 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.2594 | 17.505 | 59.9943 | 33.4 | 29.2317 | 34.2627 | 60.0289 | 49.6 | 29.2686 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2641 | 67.3984 | 60.0174 | 82 | 29.26 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.2677 | 17.4978 | 59.9943 | 33.4 | 29.24 | 34.2625 | 60.0289 | 49.6 | 29.2769 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2724 | 67.3938 | 60.0174 | 82 | 29.2683 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.276 | 17.4906 | 59.9943 | 33.4 | 29.2483 | 34.263 | 60.0289 | 49.6 | 29.2852 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2807 | 67.3891 | 60.0174 | 82 | 29.2766 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.2843 | 17.4834 | 59.9943 | 33.4 | 29.2568 | 34.2636 | 60.0289 | 49.6 | 29.2935 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2891 | 67.3844 | 60.0174 | 82 | 29.285 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.2927 | 17.4786 | 59.9943 | 33.4 | 29.2651 | 34.2641 | 60.0289 | 49.6 | 29.3018 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.2974 | 67.3797 | 60.0174 | 82 | 29.2933 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.301 | 17.4739 | 59.9943 | 33.4 | 29.2734 | 34.2647 | 60.0289 | 49.6 | 29.3101 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3057 | 67.3751 | 60.0174 | 82 | 29.3016 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.3093 | 17.4671 | 59.9943 | 33.4 | 29.2817 | 34.2652 | 60.0289 | 49.6 | 29.3184 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3141 | 67.3705 | 60.0174 | 82 | 29.3101 | 2.3983 | 59.9771 | 17.2 | 29.3177 | 17.4603 | 59.9943 | 33.4 | 29.29 | 34.2658 | 60.0289 | 49.6 | 29.3269 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3224 | 67.3689 | 60.0174 | 82 | 29.3184 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.326 | 17.4605 | 59.9943 | 33.4 | 29.2983 | 34.2663 | 60.0289 | 49.6 | 29.3352 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3307 | 67.3672 | 60.0174 | 82 | 29.3267 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.3344 | 17.4608 | 59.9943 | 33.4 | 29.3066 | 34.2668 | 60.0289 | 49.6 | 29.3435 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3391 | 67.3672 | 60.0174 | 82 | 29.335 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.3427 | 17.4682 | 59.9943 | 33.4 | 29.3149 | 34.267 | 60.0289 | 49.6 | 29.3518 | 50.6689 | 59.977 | 65.8
29.3474 | 67.3672 | 60.0174 | 82 | 29.3434 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.3511 | 17.4755 | 59.9943 | 33.4 | 29.3235 | 34.2672 | 60.0289 | 49.6 | 29.3601 | 50.6724 | 59.977 | 65.8
29.3557 | 67.3676 | 60.0174 | 82 | 29.3517 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.3594 | 17.4749 | 59.9943 | 33.4 | 29.3318 | 34.2675 | 60.0289 | 49.6 | 29.3684 | 50.676 | 59.977 | 65.8
29.364 | 67.3679 | 60.0174 | 82 | 29.36 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.3677 | 17.4742 | 59.9943 | 33.4 | 29.3401 | 34.2679 | 60.0289 | 49.6 | 29.377 | 50.6795 | 59.977 | 65.8
29.3724 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.3684 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.376 | 17.4736 | 59.9943 | 33.4 | 29.3484 | 34.2683 | 60.0289 | 49.6 | 29.3853 | 50.683 | 59.977 | 65.8
29.3807 | 67.3681 | 60.0174 | 82 | 29.3767 | 2.3981 | 59.9771 | 17.2 | 29.3844 | 17.4729 | 59.9943 | 33.4 | 29.3567 | 34.2686 | 60.0289 | 49.6 | 29.3936 | 50.6865 | 59.977 | 65.8
29.389 | 67.3681 | 60.0174 | 82 | 29.385 | 2.3981 | 59.9771 | 17.2 | 29.3927 | 17.4722 | 59.9943 | 33.4 | 29.365 | 34.269 | 60.0289 | 49.6 | 29.4019 | 50.69 | 59.977 | 65.8
29.3974 | 67.3682 | 60.0174 | 82 | 29.3934 | 2.3981 | 59.9771 | 17.2 | 29.401 | 17.4716 | 59.9943 | 33.4 | 29.3733 | 34.2693 | 60.0289 | 49.6 | 29.4102 | 50.6935 | 59.977 | 65.8
29.4057 | 67.3683 | 60.0174 | 82 | 29.4017 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4094 | 17.4709 | 59.9943 | 33.4 | 29.3816 | 34.2697 | 60.0289 | 49.6 | 29.4185 | 50.6971 | 59.977 | 65.8
29.414 | 67.3683 | 60.0174 | 82 | 29.41 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4177 | 17.4703 | 59.9943 | 33.4 | 29.3899 | 34.2701 | 60.0289 | 49.6 | 29.4268 | 50.7006 | 59.977 | 65.8
29.4224 | 67.3684 | 60.0174 | 82 | 29.4183 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.426 | 17.4669 | 59.9943 | 33.4 | 29.3984 | 34.2705 | 60.0289 | 49.6 | 29.4353 | 50.7041 | 59.977 | 65.8
29.4307 | 67.3685 | 60.0174 | 82 | 29.4268 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4343 | 17.4635 | 59.9943 | 33.4 | 29.4067 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.4436 | 50.707 | 59.977 | 65.8
29.439 | 67.3682 | 60.0174 | 82 | 29.4351 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4427 | 17.4715 | 59.9943 | 33.4 | 29.415 | 34.2711 | 60.0289 | 49.6 | 29.4519 | 50.71 | 59.977 | 65.8
29.4474 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.4434 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.451 | 17.4794 | 59.9943 | 33.4 | 29.4233 | 34.2711 | 60.0289 | 49.6 | 29.4602 | 50.7165 | 59.977 | 65.8
29.4557 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.4518 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4594 | 17.4874 | 59.9943 | 33.4 | 29.4316 | 34.2712 | 60.0289 | 49.6 | 29.4685 | 50.7229 | 59.977 | 65.8
29.464 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.4601 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4677 | 17.4954 | 59.9943 | 33.4 | 29.4399 | 34.2713 | 60.0289 | 49.6 | 29.4768 | 50.7294 | 59.977 | 65.8
29.4724 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.4684 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4761 | 17.5034 | 59.9943 | 33.4 | 29.4482 | 34.2713 | 60.0289 | 49.6 | 29.4851 | 50.7359 | 59.977 | 65.8
29.4807 | 67.368 | 60.0174 | 82 | 29.4767 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4844 | 17.5114 | 59.9943 | 33.4 | 29.4565 | 34.2714 | 60.0289 | 49.6 | 29.4937 | 50.7424 | 59.977 | 65.8
29.489 | 67.3679 | 60.0174 | 82 | 29.4851 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.4927 | 17.5218 | 59.9943 | 33.4 | 29.4648 | 34.2714 | 60.0289 | 49.6 | 29.502 | 50.7489 | 59.977 | 65.8
29.4973 | 67.3679 | 60.0174 | 82 | 29.4934 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.5011 | 17.5322 | 59.9943 | 33.4 | 29.4734 | 34.2714 | 60.0289 | 49.6 | 29.5103 | 50.7553 | 59.977 | 65.8
29.5057 | 67.3679 | 60.0174 | 82 | 29.5017 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.5094 | 17.5404 | 59.9943 | 33.4 | 29.4817 | 34.2713 | 60.0289 | 49.6 | 29.5186 | 50.7618 | 59.977 | 65.8
29.514 | 67.3679 | 60.0174 | 82 | 29.5101 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.5177 | 17.5486 | 59.9943 | 33.4 | 29.49 | 34.2713 | 60.0289 | 49.6 | 29.5269 | 50.7653 | 59.977 | 65.8
29.5223 | 67.3678 | 60.0174 | 82 | 29.5184 | 2.3982 | 59.9771 | 17.2 | 29.526 | 17.5535 | 59.9943 | 33.4 | 29.4983 | 34.2712 | 60.0289 | 49.6 | 29.5352 | 50.7689 | 59.977 | 65.8
29.5307 | 67.3678 | 60.0174 | 82 | 29.5267 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.5344 | 17.5583 | 59.9943 | 33.4 | 29.5066 | 34.2711 | 60.0289 | 49.6 | 29.5435 | 50.7689 | 59.977 | 65.8
29.539 | 67.3678 | 60.0174 | 82 | 29.535 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.5427 | 17.5654 | 59.9943 | 33.4 | 29.5149 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.552 | 50.7689 | 59.977 | 65.8
29.5473 | 67.3678 | 60.0174 | 82 | 29.5435 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.551 | 17.5726 | 59.9943 | 33.4 | 29.5232 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.5603 | 50.7687 | 59.977 | 65.8
29.5557 | 67.3678 | 60.0174 | 82 | 29.5518 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.5593 | 17.572 | 59.9943 | 33.4 | 29.5315 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.5686 | 50.7686 | 59.977 | 65.8
29.564 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.5601 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.5677 | 17.5714 | 59.9943 | 33.4 | 29.54 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.5769 | 50.7685 | 59.977 | 65.8
29.5723 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.5685 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.576 | 17.5707 | 59.9943 | 33.4 | 29.5483 | 34.2703 | 60.0289 | 49.6 | 29.5852 | 50.7684 | 59.977 | 65.8
29.5807 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.5768 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.5844 | 17.5699 | 59.9943 | 33.4 | 29.5566 | 34.2695 | 60.0289 | 49.6 | 29.5935 | 50.7682 | 59.977 | 65.8
29.589 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.5851 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.5928 | 17.5691 | 59.9943 | 33.4 | 29.5649 | 34.2703 | 60.0289 | 49.6 | 29.6018 | 50.7681 | 59.977 | 65.8
29.5973 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.5934 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6011 | 17.5684 | 59.9943 | 33.4 | 29.5732 | 34.271 | 60.0289 | 49.6 | 29.6104 | 50.768 | 59.977 | 65.8
29.6057 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.6018 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6094 | 17.5676 | 59.9943 | 33.4 | 29.5815 | 34.2717 | 60.0289 | 49.6 | 29.6187 | 50.7678 | 59.977 | 65.8
29.614 | 67.3677 | 60.0174 | 82 | 29.6101 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6177 | 17.5668 | 59.9943 | 33.4 | 29.5898 | 34.2724 | 60.0289 | 49.6 | 29.627 | 50.7677 | 59.977 | 65.8
29.6223 | 67.3695 | 60.0174 | 82 | 29.6184 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6261 | 17.5678 | 59.9943 | 33.4 | 29.5981 | 34.2731 | 60.0289 | 49.6 | 29.6353 | 50.7676 | 59.977 | 65.8
29.6306 | 67.3712 | 60.0174 | 82 | 29.6268 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6344 | 17.5687 | 59.9943 | 33.4 | 29.6064 | 34.2738 | 60.0289 | 49.6 | 29.6436 | 50.7676 | 59.977 | 65.8
29.639 | 67.3739 | 60.0174 | 82 | 29.6351 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6427 | 17.5774 | 59.9943 | 33.4 | 29.615 | 34.2745 | 60.0289 | 49.6 | 29.6519 | 50.7676 | 59.977 | 65.8
29.6473 | 67.3767 | 60.0174 | 82 | 29.6434 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.651 | 17.586 | 59.9943 | 33.4 | 29.6233 | 34.2752 | 60.0289 | 49.6 | 29.6602 | 50.7676 | 59.977 | 65.8
29.6556 | 67.3817 | 60.0174 | 82 | 29.6517 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6594 | 17.5829 | 59.9943 | 33.4 | 29.6316 | 34.2793 | 60.0289 | 49.6 | 29.6687 | 50.7676 | 59.977 | 65.8
29.664 | 67.3867 | 60.0174 | 82 | 29.6602 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6677 | 17.5797 | 59.9943 | 33.4 | 29.6399 | 34.2834 | 60.0289 | 49.6 | 29.677 | 50.7678 | 59.977 | 65.8
29.6723 | 67.3917 | 60.0174 | 82 | 29.6685 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.676 | 17.5785 | 59.9943 | 33.4 | 29.6482 | 34.286 | 60.0289 | 49.6 | 29.6853 | 50.768 | 59.977 | 65.8
29.6806 | 67.3967 | 60.0174 | 82 | 29.6768 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.6844 | 17.5773 | 59.9943 | 33.4 | 29.6565 | 34.2885 | 60.0289 | 49.6 | 29.6936 | 50.7683 | 59.977 | 65.8
29.689 | 67.4018 | 60.0174 | 82 | 29.6852 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.6927 | 17.5761 | 59.9943 | 33.4 | 29.6648 | 34.2907 | 60.0289 | 49.6 | 29.7019 | 50.7685 | 59.977 | 65.8
29.6973 | 67.4068 | 60.0174 | 82 | 29.6935 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.701 | 17.5749 | 59.9943 | 33.4 | 29.6731 | 34.2928 | 60.0289 | 49.6 | 29.7102 | 50.7688 | 59.977 | 65.8
29.7056 | 67.4101 | 60.0174 | 82 | 29.7018 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7094 | 17.5592 | 59.9943 | 33.4 | 29.6816 | 34.295 | 60.0289 | 49.6 | 29.7188 | 50.769 | 59.977 | 65.8
29.714 | 67.4134 | 60.0174 | 82 | 29.7101 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7178 | 17.5434 | 59.9943 | 33.4 | 29.6899 | 34.2971 | 60.0289 | 49.6 | 29.7271 | 50.7692 | 59.977 | 65.8
29.7223 | 67.4188 | 60.0174 | 82 | 29.7185 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7261 | 17.5277 | 59.9943 | 33.4 | 29.6982 | 34.299 | 60.0289 | 49.6 | 29.7354 | 50.7695 | 59.977 | 65.8
29.7306 | 67.4242 | 60.0174 | 82 | 29.7268 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7344 | 17.512 | 59.9943 | 33.4 | 29.7065 | 34.3009 | 60.0289 | 49.6 | 29.7437 | 50.7697 | 59.977 | 65.8
29.739 | 67.4273 | 60.0174 | 82 | 29.7351 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7427 | 17.5058 | 59.9943 | 33.4 | 29.7148 | 34.3 | 60.0289 | 49.6 | 29.752 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7473 | 67.4304 | 60.0174 | 82 | 29.7434 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7511 | 17.4997 | 59.9943 | 33.4 | 29.7231 | 34.2991 | 60.0289 | 49.6 | 29.7603 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7556 | 67.4335 | 60.0174 | 82 | 29.7518 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.7594 | 17.4966 | 59.9943 | 33.4 | 29.7314 | 34.2982 | 60.0289 | 49.6 | 29.7686 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7639 | 67.4367 | 60.0174 | 82 | 29.7601 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7677 | 17.4935 | 59.9943 | 33.4 | 29.7397 | 34.2973 | 60.0289 | 49.6 | 29.7771 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7722 | 67.4398 | 60.0174 | 82 | 29.7684 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7761 | 17.4931 | 59.9943 | 33.4 | 29.748 | 34.2968 | 60.0289 | 49.6 | 29.7854 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7806 | 67.4429 | 60.0174 | 82 | 29.7769 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7844 | 17.4927 | 59.9943 | 33.4 | 29.7566 | 34.2964 | 60.0289 | 49.6 | 29.7937 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7889 | 67.446 | 60.0174 | 82 | 29.7852 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.7927 | 17.5003 | 59.9943 | 33.4 | 29.7649 | 34.2959 | 60.0289 | 49.6 | 29.802 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.7972 | 67.4491 | 60.0174 | 82 | 29.7935 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.801 | 17.508 | 59.9943 | 33.4 | 29.7732 | 34.2954 | 60.0289 | 49.6 | 29.8103 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8056 | 67.4491 | 60.0174 | 82 | 29.8018 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.8094 | 17.5156 | 59.9943 | 33.4 | 29.7815 | 34.2954 | 60.0289 | 49.6 | 29.8186 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8139 | 67.4491 | 60.0174 | 82 | 29.8102 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.8177 | 17.5233 | 59.9943 | 33.4 | 29.7898 | 34.2954 | 60.0289 | 49.6 | 29.8269 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8222 | 67.4491 | 60.0174 | 82 | 29.8185 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.826 | 17.5309 | 59.9943 | 33.4 | 29.7981 | 34.2954 | 60.0289 | 49.6 | 29.8354 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8306 | 67.4491 | 60.0174 | 82 | 29.8268 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.8344 | 17.5386 | 59.9943 | 33.4 | 29.8064 | 34.2955 | 60.0289 | 49.6 | 29.8438 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8389 | 67.449 | 60.0174 | 82 | 29.8352 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.8428 | 17.5412 | 59.9943 | 33.4 | 29.8147 | 34.2971 | 60.0289 | 49.6 | 29.8521 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8472 | 67.4488 | 60.0174 | 82 | 29.8435 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.8511 | 17.5438 | 59.9943 | 33.4 | 29.8232 | 34.2988 | 60.0289 | 49.6 | 29.8604 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8556 | 67.4481 | 60.0174 | 82 | 29.8518 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 29.8594 | 17.5463 | 59.9943 | 33.4 | 29.8315 | 34.3037 | 60.0289 | 49.6 | 29.8687 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8639 | 67.4474 | 60.0174 | 82 | 29.8601 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 29.8678 | 17.5487 | 59.9943 | 33.4 | 29.8398 | 34.3085 | 60.0289 | 49.6 | 29.877 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8722 | 67.4467 | 60.0174 | 82 | 29.8685 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 29.8761 | 17.5511 | 59.9943 | 33.4 | 29.8481 | 34.3133 | 60.0289 | 49.6 | 29.8853 | 50.77 | 59.977 | 65.8
29.8806 | 67.4461 | 60.0174 | 82 | 29.8768 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 29.8844 | 17.5536 | 59.9943 | 33.4 | 29.8564 | 34.3182 | 60.0289 | 49.6 | 29.8938 | 50.7705 | 59.977 | 65.8
29.8889 | 67.4454 | 60.0174 | 82 | 29.8851 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 29.8927 | 17.5535 | 59.9943 | 33.4 | 29.8647 | 34.3228 | 60.0289 | 49.6 | 29.9021 | 50.7711 | 59.977 | 65.8
29.8972 | 67.4447 | 60.0174 | 82 | 29.8934 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.9011 | 17.5535 | 59.9943 | 33.4 | 29.873 | 34.3274 | 60.0289 | 49.6 | 29.9104 | 50.7717 | 59.977 | 65.8
29.9055 | 67.444 | 60.0174 | 82 | 29.9019 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 29.9094 | 17.5535 | 59.9943 | 33.4 | 29.8813 | 34.3319 | 60.0289 | 49.6 | 29.9187 | 50.7723 | 59.977 | 65.8
29.9139 | 67.4434 | 60.0174 | 82 | 29.9102 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.9177 | 17.5534 | 59.9943 | 33.4 | 29.8896 | 34.3363 | 60.0289 | 49.6 | 29.927 | 50.7729 | 59.977 | 65.8
29.9222 | 67.4429 | 60.0174 | 82 | 29.9185 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.926 | 17.5563 | 59.9943 | 33.4 | 29.8982 | 34.3384 | 60.0289 | 49.6 | 29.9353 | 50.7735 | 59.977 | 65.8
29.9305 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9269 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.9344 | 17.5591 | 59.9943 | 33.4 | 29.9065 | 34.3405 | 60.0289 | 49.6 | 29.9436 | 50.7741 | 59.977 | 65.8
29.9389 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9352 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.9427 | 17.5595 | 59.9943 | 33.4 | 29.9148 | 34.3394 | 60.0289 | 49.6 | 29.9521 | 50.7747 | 59.977 | 65.8
29.9472 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9435 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.951 | 17.5598 | 59.9943 | 33.4 | 29.9231 | 34.3384 | 60.0289 | 49.6 | 29.9604 | 50.7753 | 59.977 | 65.8
29.9555 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9518 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.9595 | 17.5602 | 59.9943 | 33.4 | 29.9314 | 34.3373 | 60.0289 | 49.6 | 29.9688 | 50.7758 | 59.977 | 65.8
29.9639 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9602 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.9678 | 17.5606 | 59.9943 | 33.4 | 29.9397 | 34.3362 | 60.0289 | 49.6 | 29.9771 | 50.7758 | 59.977 | 65.8
29.9722 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9685 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 29.9761 | 17.5635 | 59.9943 | 33.4 | 29.948 | 34.335 | 60.0289 | 49.6 | 29.9854 | 50.7758 | 59.977 | 65.8
29.9805 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9768 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.9844 | 17.5663 | 59.9943 | 33.4 | 29.9563 | 34.3338 | 60.0289 | 49.6 | 29.9937 | 50.7758 | 59.977 | 65.8
29.9889 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9852 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 29.9928 | 17.5717 | 59.9943 | 33.4 | 29.9648 | 34.3327 | 60.0289 | 49.6 | 30.002 | 50.7758 | 59.977 | 65.8
29.9972 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 29.9935 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 30.0011 | 17.577 | 59.9943 | 33.4 | 29.9731 | 34.3316 | 60.0289 | 49.6 | 30.0105 | 50.7757 | 59.977 | 65.8
30.0055 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0018 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0094 | 17.5795 | 59.9943 | 33.4 | 29.9814 | 34.3314 | 60.0289 | 49.6 | 30.0188 | 50.7756 | 59.977 | 65.8
30.0139 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0101 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0177 | 17.582 | 59.9943 | 33.4 | 29.9897 | 34.3312 | 60.0289 | 49.6 | 30.0271 | 50.7752 | 59.977 | 65.8
30.0222 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0186 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0261 | 17.5831 | 59.9943 | 33.4 | 29.998 | 34.3315 | 60.0289 | 49.6 | 30.0354 | 50.7747 | 59.977 | 65.8
30.0305 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0269 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0344 | 17.5842 | 59.9943 | 33.4 | 30.0063 | 34.3318 | 60.0289 | 49.6 | 30.0437 | 50.7743 | 59.977 | 65.8
30.0388 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0352 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0427 | 17.5853 | 59.9943 | 33.4 | 30.0146 | 34.3321 | 60.0289 | 49.6 | 30.052 | 50.7739 | 59.977 | 65.8
30.0472 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0436 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0511 | 17.5864 | 59.9943 | 33.4 | 30.0229 | 34.3324 | 60.0289 | 49.6 | 30.0605 | 50.7734 | 59.977 | 65.8
30.0555 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0519 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.0594 | 17.5876 | 59.9943 | 33.4 | 30.0312 | 34.3333 | 60.0289 | 49.6 | 30.0688 | 50.773 | 59.977 | 65.8
30.0638 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0602 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.0677 | 17.5887 | 59.9943 | 33.4 | 30.0398 | 34.3342 | 60.0289 | 49.6 | 30.0771 | 50.7726 | 59.977 | 65.8
30.0722 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0685 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.076 | 17.5873 | 59.9943 | 33.4 | 30.0481 | 34.3351 | 60.0289 | 49.6 | 30.0854 | 50.7721 | 59.977 | 65.8
30.0805 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0769 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.0845 | 17.586 | 59.9943 | 33.4 | 30.0564 | 34.336 | 60.0289 | 49.6 | 30.0938 | 50.7718 | 59.977 | 65.8
30.0888 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0852 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.0928 | 17.5876 | 59.9943 | 33.4 | 30.0647 | 34.3378 | 60.0289 | 49.6 | 30.1021 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.0972 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.0935 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.1011 | 17.5892 | 59.9943 | 33.4 | 30.073 | 34.3395 | 60.0289 | 49.6 | 30.1104 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1055 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1018 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.1094 | 17.5921 | 59.9943 | 33.4 | 30.0813 | 34.3409 | 60.0289 | 49.6 | 30.1189 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1138 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1102 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.1178 | 17.5951 | 59.9943 | 33.4 | 30.0896 | 34.3423 | 60.0289 | 49.6 | 30.1272 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1222 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1185 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.1261 | 17.5935 | 59.9943 | 33.4 | 30.0979 | 34.345 | 60.0289 | 49.6 | 30.1355 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1305 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1268 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.1344 | 17.592 | 59.9943 | 33.4 | 30.1062 | 34.3477 | 60.0289 | 49.6 | 30.1438 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1388 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1353 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.1428 | 17.5928 | 59.9943 | 33.4 | 30.1147 | 34.3499 | 60.0289 | 49.6 | 30.1521 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1472 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1436 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.1511 | 17.5936 | 59.9943 | 33.4 | 30.123 | 34.3522 | 60.0289 | 49.6 | 30.1604 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1555 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1519 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.1594 | 17.5966 | 59.9943 | 33.4 | 30.1313 | 34.3543 | 60.0289 | 49.6 | 30.1687 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1638 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1602 | 2.3979 | 59.9886 | 17.2 | 30.1677 | 17.5996 | 59.9943 | 33.4 | 30.1396 | 34.3564 | 60.0289 | 49.6 | 30.1772 | 50.7715 | 59.977 | 65.8
30.1721 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1686 | 2.3979 | 59.9886 | 17.2 | 30.1761 | 17.5997 | 59.9943 | 33.4 | 30.1479 | 34.3577 | 60.0289 | 49.6 | 30.1855 | 50.7714 | 59.977 | 65.8
30.1805 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1769 | 2.3979 | 59.9886 | 17.2 | 30.1844 | 17.5997 | 59.9943 | 33.4 | 30.1562 | 34.3589 | 60.0289 | 49.6 | 30.1938 | 50.7713 | 59.977 | 65.8
30.1888 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1852 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.1927 | 17.5998 | 59.9943 | 33.4 | 30.1646 | 34.36 | 60.0289 | 49.6 | 30.2021 | 50.7712 | 59.977 | 65.8
30.1971 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.1936 | 2.398 | 59.9886 | 17.2 | 30.201 | 17.5999 | 59.9943 | 33.4 | 30.1729 | 34.3611 | 60.0289 | 49.6 | 30.2104 | 50.7712 | 59.977 | 65.8
30.2055 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2019 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.2095 | 17.6045 | 59.9943 | 33.4 | 30.1814 | 34.3608 | 60.0289 | 49.6 | 30.2188 | 50.7711 | 59.977 | 65.8
30.2138 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2102 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.2178 | 17.609 | 59.9943 | 33.4 | 30.1897 | 34.3605 | 60.0289 | 49.6 | 30.2271 | 50.7708 | 59.977 | 65.8
30.2221 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2185 | 2.3981 | 59.9886 | 17.2 | 30.2261 | 17.6113 | 59.9943 | 33.4 | 30.198 | 34.3602 | 60.0289 | 49.6 | 30.2356 | 50.7706 | 59.977 | 65.8
30.2305 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2269 | 2.3982 | 59.9886 | 17.2 | 30.2345 | 17.6135 | 59.9943 | 33.4 | 30.2063 | 34.3599 | 60.0289 | 49.6 | 30.2439 | 50.7714 | 59.977 | 65.8
30.2388 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2352 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 30.2428 | 17.6094 | 59.9943 | 33.4 | 30.2146 | 34.3596 | 60.0289 | 49.6 | 30.2522 | 50.7721 | 59.977 | 65.8
30.2471 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2435 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 30.2511 | 17.6053 | 59.9943 | 33.4 | 30.2229 | 34.3594 | 60.0289 | 49.6 | 30.2605 | 50.773 | 59.977 | 65.8
30.2555 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.252 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 30.2594 | 17.5958 | 59.9943 | 33.4 | 30.2312 | 34.3595 | 60.0289 | 49.6 | 30.2688 | 50.7738 | 59.977 | 65.8
30.2638 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2603 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 30.2678 | 17.5864 | 59.9943 | 33.4 | 30.2395 | 34.3596 | 60.0289 | 49.6 | 30.2771 | 50.7747 | 59.977 | 65.8
30.2721 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2686 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 30.2761 | 17.5718 | 59.9943 | 33.4 | 30.2478 | 34.3598 | 60.0289 | 49.6 | 30.2854 | 50.7755 | 59.977 | 65.8
30.2805 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2769 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 30.2844 | 17.5573 | 59.9943 | 33.4 | 30.2563 | 34.36 | 60.0289 | 49.6 | 30.2939 | 50.776 | 59.977 | 65.8
30.2888 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2853 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.2927 | 17.5452 | 59.9943 | 33.4 | 30.2646 | 34.3602 | 60.0289 | 49.6 | 30.3022 | 50.7764 | 59.977 | 65.8
30.2971 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.2936 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.3011 | 17.5331 | 59.9943 | 33.4 | 30.2729 | 34.3604 | 60.0289 | 49.6 | 30.3105 | 50.777 | 59.977 | 65.8
30.3055 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3019 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.3094 | 17.5257 | 59.9943 | 33.4 | 30.2812 | 34.3606 | 60.0289 | 49.6 | 30.3188 | 50.7776 | 59.977 | 65.8
30.3138 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3102 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.3177 | 17.5183 | 59.9943 | 33.4 | 30.2896 | 34.3608 | 60.0289 | 49.6 | 30.3271 | 50.7772 | 59.977 | 65.8
30.3221 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3186 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.3262 | 17.515 | 59.9943 | 33.4 | 30.2979 | 34.3612 | 60.0289 | 49.6 | 30.3354 | 50.7768 | 59.977 | 65.8
30.3304 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3269 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.3345 | 17.5117 | 59.9943 | 33.4 | 30.3062 | 34.3616 | 60.0289 | 49.6 | 30.3438 | 50.7789 | 59.977 | 65.8
30.3388 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3352 | 2.3991 | 59.9886 | 17.2 | 30.3428 | 17.5138 | 59.9943 | 33.4 | 30.3145 | 34.3653 | 60.0289 | 49.6 | 30.3523 | 50.7811 | 59.977 | 65.8
30.3471 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3436 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.3511 | 17.5158 | 59.9943 | 33.4 | 30.323 | 34.3691 | 60.0289 | 49.6 | 30.3606 | 50.7844 | 59.977 | 65.8
30.3554 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3519 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.3595 | 17.523 | 59.9943 | 33.4 | 30.3313 | 34.3729 | 60.0289 | 49.6 | 30.3689 | 50.7877 | 59.977 | 65.8
30.3638 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3602 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.3678 | 17.5301 | 59.9943 | 33.4 | 30.3396 | 34.3766 | 60.0289 | 49.6 | 30.3772 | 50.7914 | 59.977 | 65.8
30.3721 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3685 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.3761 | 17.5348 | 59.9943 | 33.4 | 30.3479 | 34.3799 | 60.0289 | 49.6 | 30.3855 | 50.7952 | 59.977 | 65.8
30.3804 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.377 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.3844 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3562 | 34.3832 | 60.0289 | 49.6 | 30.3938 | 50.7989 | 59.977 | 65.8
30.3888 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3853 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.3928 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3645 | 34.3865 | 60.0289 | 49.6 | 30.4023 | 50.8026 | 59.977 | 65.8
30.3971 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.3936 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.4011 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3728 | 34.3898 | 60.0289 | 49.6 | 30.4106 | 50.8064 | 59.977 | 65.8
30.4054 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.402 | 2.3994 | 59.9886 | 17.2 | 30.4094 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3811 | 34.3919 | 60.0289 | 49.6 | 30.4189 | 50.8101 | 59.977 | 65.8
30.4138 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4103 | 2.3994 | 59.9886 | 17.2 | 30.4178 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3894 | 34.3939 | 60.0289 | 49.6 | 30.4272 | 50.8113 | 59.977 | 65.8
30.4221 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4186 | 2.3995 | 59.9886 | 17.2 | 30.4261 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.3979 | 34.3911 | 60.0289 | 49.6 | 30.4355 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4304 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4269 | 2.3995 | 59.9886 | 17.2 | 30.4344 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.4062 | 34.3883 | 60.0289 | 49.6 | 30.4438 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4387 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4353 | 2.3996 | 59.9886 | 17.2 | 30.4427 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.4146 | 34.3848 | 60.0289 | 49.6 | 30.4521 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4471 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4436 | 2.3997 | 59.9886 | 17.2 | 30.4512 | 17.5396 | 59.9943 | 33.4 | 30.4229 | 34.3814 | 60.0289 | 49.6 | 30.4607 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4554 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4519 | 2.3997 | 59.9886 | 17.2 | 30.4595 | 17.5421 | 59.9943 | 33.4 | 30.4312 | 34.3784 | 60.0289 | 49.6 | 30.469 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4637 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4603 | 2.3998 | 59.9886 | 17.2 | 30.4678 | 17.5446 | 59.9943 | 33.4 | 30.4395 | 34.3754 | 60.0289 | 49.6 | 30.4773 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.472 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4686 | 2.3998 | 59.9886 | 17.2 | 30.4761 | 17.5493 | 59.9943 | 33.4 | 30.4478 | 34.3724 | 60.0289 | 49.6 | 30.4856 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4804 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4769 | 2.3997 | 59.9886 | 17.2 | 30.4845 | 17.554 | 59.9943 | 33.4 | 30.4561 | 34.3695 | 60.0289 | 49.6 | 30.4939 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.4887 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4852 | 2.3997 | 59.9886 | 17.2 | 30.4928 | 17.5621 | 59.9943 | 33.4 | 30.4646 | 34.3676 | 60.0289 | 49.6 | 30.5022 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.497 | 67.4424 | 60.0174 | 82 | 30.4937 | 2.3996 | 59.9886 | 17.2 | 30.5011 | 17.5702 | 59.9943 | 33.4 | 30.4729 | 34.3658 | 60.0289 | 49.6 | 30.5105 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5054 | 67.4413 | 60.0174 | 82 | 30.502 | 2.3996 | 59.9886 | 17.2 | 30.5095 | 17.5784 | 59.9943 | 33.4 | 30.4812 | 34.3652 | 60.0289 | 49.6 | 30.519 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5137 | 67.4403 | 60.0174 | 82 | 30.5103 | 2.3995 | 59.9886 | 17.2 | 30.5178 | 17.5865 | 59.9943 | 33.4 | 30.4895 | 34.3645 | 60.0289 | 49.6 | 30.5273 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.522 | 67.4382 | 60.0174 | 82 | 30.5186 | 2.3995 | 59.9886 | 17.2 | 30.5261 | 17.5946 | 59.9943 | 33.4 | 30.4978 | 34.3637 | 60.0289 | 49.6 | 30.5356 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5304 | 67.4361 | 60.0174 | 82 | 30.527 | 2.3994 | 59.9886 | 17.2 | 30.5344 | 17.6027 | 59.9943 | 33.4 | 30.5061 | 34.3628 | 60.0289 | 49.6 | 30.5439 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5387 | 67.4341 | 60.0174 | 82 | 30.5353 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.5428 | 17.6084 | 59.9943 | 33.4 | 30.5144 | 34.362 | 60.0289 | 49.6 | 30.5522 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.547 | 67.432 | 60.0174 | 82 | 30.5436 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.5511 | 17.614 | 59.9943 | 33.4 | 30.5227 | 34.3612 | 60.0289 | 49.6 | 30.5605 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5554 | 67.4299 | 60.0174 | 82 | 30.552 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.5594 | 17.6174 | 59.9943 | 33.4 | 30.531 | 34.3604 | 60.0289 | 49.6 | 30.5688 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5637 | 67.4278 | 60.0174 | 82 | 30.5603 | 2.3993 | 59.9886 | 17.2 | 30.5677 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5396 | 34.3596 | 60.0289 | 49.6 | 30.5774 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.572 | 67.4249 | 60.0174 | 82 | 30.5686 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.5762 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5479 | 34.3626 | 60.0289 | 49.6 | 30.5857 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5804 | 67.422 | 60.0174 | 82 | 30.5769 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.5845 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5562 | 34.3656 | 60.0289 | 49.6 | 30.594 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.5887 | 67.42 | 60.0174 | 82 | 30.5853 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.5928 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5645 | 34.3685 | 60.0289 | 49.6 | 30.6023 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.597 | 67.4181 | 60.0174 | 82 | 30.5936 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.6012 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5728 | 34.3714 | 60.0289 | 49.6 | 30.6106 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6053 | 67.4172 | 60.0174 | 82 | 30.6019 | 2.3992 | 59.9886 | 17.2 | 30.6095 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5811 | 34.3758 | 60.0289 | 49.6 | 30.6189 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6137 | 67.4164 | 60.0174 | 82 | 30.6104 | 2.3991 | 59.9886 | 17.2 | 30.6178 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5894 | 34.3802 | 60.0289 | 49.6 | 30.6272 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.622 | 67.4155 | 60.0174 | 82 | 30.6187 | 2.3991 | 59.9886 | 17.2 | 30.6261 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.5977 | 34.3846 | 60.0289 | 49.6 | 30.6357 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6303 | 67.4146 | 60.0174 | 82 | 30.627 | 2.3991 | 59.9886 | 17.2 | 30.6345 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.6062 | 34.3891 | 60.0289 | 49.6 | 30.644 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6387 | 67.4137 | 60.0174 | 82 | 30.6353 | 2.3991 | 59.9886 | 17.2 | 30.6428 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.6145 | 34.3934 | 60.0289 | 49.6 | 30.6523 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.647 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.6437 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.6511 | 17.6208 | 59.9943 | 33.4 | 30.6228 | 34.3977 | 60.0289 | 49.6 | 30.6606 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6553 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.652 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.6594 | 17.625 | 59.9943 | 33.4 | 30.6311 | 34.3983 | 60.0289 | 49.6 | 30.6689 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6637 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.6603 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.6678 | 17.6293 | 59.9943 | 33.4 | 30.6394 | 34.3988 | 60.0289 | 49.6 | 30.6772 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.672 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.6687 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.6761 | 17.6335 | 59.9943 | 33.4 | 30.6477 | 34.3992 | 60.0289 | 49.6 | 30.6858 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6803 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.677 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.6844 | 17.6378 | 59.9943 | 33.4 | 30.656 | 34.3997 | 60.0289 | 49.6 | 30.6941 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.6887 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.6853 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.6929 | 17.642 | 59.9943 | 33.4 | 30.6643 | 34.3995 | 60.0289 | 49.6 | 30.7024 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.697 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.6936 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.7012 | 17.6462 | 59.9943 | 33.4 | 30.6726 | 34.3993 | 60.0289 | 49.6 | 30.7107 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.7053 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.702 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.7095 | 17.6505 | 59.9943 | 33.4 | 30.6812 | 34.4003 | 60.0289 | 49.6 | 30.719 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.7137 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7103 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.7178 | 17.6547 | 59.9943 | 33.4 | 30.6895 | 34.4014 | 60.0289 | 49.6 | 30.7273 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.722 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7186 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.7262 | 17.6589 | 59.9943 | 33.4 | 30.6978 | 34.4025 | 60.0289 | 49.6 | 30.7356 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.7303 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7269 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.7345 | 17.6632 | 59.9943 | 33.4 | 30.7061 | 34.4036 | 60.0289 | 49.6 | 30.7441 | 50.8119 | 59.977 | 65.8
30.7386 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7354 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.7428 | 17.6632 | 59.9943 | 33.4 | 30.7144 | 34.4047 | 60.0289 | 49.6 | 30.7524 | 50.8113 | 59.977 | 65.8
30.747 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7437 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.7511 | 17.6632 | 59.9943 | 33.4 | 30.7227 | 34.4058 | 60.0289 | 49.6 | 30.7607 | 50.8107 | 59.977 | 65.8
30.7553 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.752 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.7595 | 17.6632 | 59.9943 | 33.4 | 30.731 | 34.4071 | 60.0289 | 49.6 | 30.769 | 50.8101 | 59.977 | 65.8
30.7636 | 67.4129 | 60.0174 | 82 | 30.7604 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.7678 | 17.6632 | 59.9943 | 33.4 | 30.7393 | 34.4084 | 60.0289 | 49.6 | 30.7773 | 50.8095 | 59.977 | 65.8
30.772 | 67.4163 | 60.0174 | 82 | 30.7687 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.7761 | 17.6559 | 59.9943 | 33.4 | 30.7476 | 34.4097 | 60.0289 | 49.6 | 30.7856 | 50.8089 | 59.977 | 65.8
30.7803 | 67.4197 | 60.0174 | 82 | 30.777 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.7845 | 17.6486 | 59.9943 | 33.4 | 30.7561 | 34.411 | 60.0289 | 49.6 | 30.7939 | 50.8082 | 59.977 | 65.8
30.7886 | 67.4265 | 60.0174 | 82 | 30.7853 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.7928 | 17.6413 | 59.9943 | 33.4 | 30.7644 | 34.4137 | 60.0289 | 49.6 | 30.8025 | 50.8076 | 59.977 | 65.8
30.797 | 67.4332 | 60.0174 | 82 | 30.7937 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.8011 | 17.634 | 59.9943 | 33.4 | 30.7727 | 34.4164 | 60.0289 | 49.6 | 30.8108 | 50.807 | 59.977 | 65.8
30.8053 | 67.4399 | 60.0174 | 82 | 30.802 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.8094 | 17.6267 | 59.9943 | 33.4 | 30.781 | 34.4191 | 60.0289 | 49.6 | 30.8191 | 50.8064 | 59.977 | 65.8
30.8136 | 67.4467 | 60.0174 | 82 | 30.8103 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.8179 | 17.6194 | 59.9943 | 33.4 | 30.7893 | 34.4218 | 60.0289 | 49.6 | 30.8274 | 50.8065 | 59.977 | 65.8
30.822 | 67.4534 | 60.0174 | 82 | 30.8187 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.8262 | 17.612 | 59.9943 | 33.4 | 30.7976 | 34.4245 | 60.0289 | 49.6 | 30.8357 | 50.8065 | 59.977 | 65.8
30.8303 | 67.4602 | 60.0174 | 82 | 30.827 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.8345 | 17.6047 | 59.9943 | 33.4 | 30.8059 | 34.4272 | 60.0289 | 49.6 | 30.844 | 50.8066 | 59.977 | 65.8
30.8386 | 67.4669 | 60.0174 | 82 | 30.8353 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.8428 | 17.5974 | 59.9943 | 33.4 | 30.8142 | 34.4301 | 60.0289 | 49.6 | 30.8523 | 50.8066 | 59.977 | 65.8
30.847 | 67.4736 | 60.0174 | 82 | 30.8436 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.8512 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8228 | 34.4329 | 60.0289 | 49.6 | 30.8608 | 50.8067 | 59.977 | 65.8
30.8553 | 67.4769 | 60.0174 | 82 | 30.8521 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.8595 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8311 | 34.4357 | 60.0289 | 49.6 | 30.8691 | 50.8068 | 59.977 | 65.8
30.8636 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.8604 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.8678 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8394 | 34.4385 | 60.0289 | 49.6 | 30.8774 | 50.8068 | 59.977 | 65.8
30.8719 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.8687 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.8762 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8477 | 34.4378 | 60.0289 | 49.6 | 30.8857 | 50.8069 | 59.977 | 65.8
30.8803 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.8771 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.8845 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.856 | 34.4371 | 60.0289 | 49.6 | 30.894 | 50.807 | 59.977 | 65.8
30.8886 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.8854 | 2.399 | 59.9886 | 17.2 | 30.8928 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8643 | 34.4365 | 60.0289 | 49.6 | 30.9023 | 50.807 | 59.977 | 65.8
30.8969 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.8937 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.9011 | 17.5901 | 59.9943 | 33.4 | 30.8726 | 34.4358 | 60.0289 | 49.6 | 30.9106 | 50.807 | 59.977 | 65.8
30.9053 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.902 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.9095 | 17.5924 | 59.9943 | 33.4 | 30.8809 | 34.4352 | 60.0289 | 49.6 | 30.9192 | 50.807 | 59.977 | 65.8
30.9136 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9104 | 2.3989 | 59.9886 | 17.2 | 30.9178 | 17.5946 | 59.9943 | 33.4 | 30.8892 | 34.4345 | 60.0289 | 49.6 | 30.9275 | 50.8072 | 59.977 | 65.8
30.9219 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9187 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.9261 | 17.5968 | 59.9943 | 33.4 | 30.8977 | 34.4336 | 60.0289 | 49.6 | 30.9358 | 50.8073 | 59.977 | 65.8
30.9303 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.927 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.9344 | 17.5991 | 59.9943 | 33.4 | 30.906 | 34.4327 | 60.0289 | 49.6 | 30.9441 | 50.8075 | 59.977 | 65.8
30.9386 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9353 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.9429 | 17.6035 | 59.9943 | 33.4 | 30.9143 | 34.4317 | 60.0289 | 49.6 | 30.9524 | 50.8077 | 59.977 | 65.8
30.9469 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9437 | 2.3988 | 59.9886 | 17.2 | 30.9512 | 17.6079 | 59.9943 | 33.4 | 30.9226 | 34.4306 | 60.0289 | 49.6 | 30.9607 | 50.8081 | 59.977 | 65.8
30.9553 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.952 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.9595 | 17.6124 | 59.9943 | 33.4 | 30.9309 | 34.4309 | 60.0289 | 49.6 | 30.969 | 50.8085 | 59.977 | 65.8
30.9636 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9603 | 2.3987 | 59.9886 | 17.2 | 30.9679 | 17.6168 | 59.9943 | 33.4 | 30.9392 | 34.4312 | 60.0289 | 49.6 | 30.9775 | 50.8098 | 59.977 | 65.8
30.9719 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9688 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 30.9762 | 17.6212 | 59.9943 | 33.4 | 30.9475 | 34.4316 | 60.0289 | 49.6 | 30.9858 | 50.8112 | 59.977 | 65.8
30.9803 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9771 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 30.9845 | 17.6257 | 59.9943 | 33.4 | 30.9558 | 34.4321 | 60.0289 | 49.6 | 30.9941 | 50.8125 | 59.977 | 65.8
30.9886 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9854 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 30.9928 | 17.6278 | 59.9943 | 33.4 | 30.9644 | 34.4325 | 60.0289 | 49.6 | 31.0024 | 50.8139 | 59.977 | 65.8
30.9969 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 30.9937 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 31.0012 | 17.63 | 59.9943 | 33.4 | 30.9727 | 34.433 | 60.0289 | 49.6 | 31.0107 | 50.8152 | 59.977 | 65.8
31.0052 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0021 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 31.0095 | 17.6322 | 59.9943 | 33.4 | 30.981 | 34.4335 | 60.0289 | 49.6 | 31.019 | 50.8165 | 59.977 | 65.8
31.0136 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0104 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 31.0178 | 17.6344 | 59.9943 | 33.4 | 30.9893 | 34.4339 | 60.0289 | 49.6 | 31.0276 | 50.8177 | 59.977 | 65.8
31.0219 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0187 | 2.3986 | 59.9886 | 17.2 | 31.0261 | 17.6373 | 59.9943 | 33.4 | 30.9976 | 34.4346 | 60.0289 | 49.6 | 31.0359 | 50.819 | 59.977 | 65.8
31.0302 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0271 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 31.0345 | 17.6402 | 59.9943 | 33.4 | 31.0059 | 34.4352 | 60.0289 | 49.6 | 31.0442 | 50.8201 | 59.977 | 65.8
31.0386 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0354 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 31.0428 | 17.6431 | 59.9943 | 33.4 | 31.0142 | 34.4352 | 60.0289 | 49.6 | 31.0525 | 50.8211 | 59.977 | 65.8
31.0469 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0437 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 31.0511 | 17.646 | 59.9943 | 33.4 | 31.0225 | 34.4352 | 60.0289 | 49.6 | 31.0608 | 50.8236 | 59.977 | 65.8
31.0552 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.052 | 2.3985 | 59.9886 | 17.2 | 31.0596 | 17.6489 | 59.9943 | 33.4 | 31.0308 | 34.4349 | 60.0289 | 49.6 | 31.0691 | 50.826 | 59.977 | 65.8
31.0636 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0604 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 31.0679 | 17.6518 | 59.9943 | 33.4 | 31.0393 | 34.4347 | 60.0289 | 49.6 | 31.0774 | 50.8303 | 59.977 | 65.8
31.0719 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0687 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 31.0762 | 17.6548 | 59.9943 | 33.4 | 31.0476 | 34.4348 | 60.0289 | 49.6 | 31.0859 | 50.8347 | 59.977 | 65.8
31.0802 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.077 | 2.3984 | 59.9886 | 17.2 | 31.0845 | 17.6577 | 59.9943 | 33.4 | 31.0559 | 34.435 | 60.0289 | 49.6 | 31.0942 | 50.8389 | 59.977 | 65.8
31.0886 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0853 | 2.3983 | 59.9886 | 17.2 | 31.0929 | 17.6606 | 59.9943 | 33.4 | 31.0642 | 34.4333 | 60.0289 | 49.6 | 31.1025 | 50.8431 | 59.977 | 65.8
31.0969 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.0938 | 2.4086 | 59.9886 | 17.2 | 31.1012 | 17.6635 | 59.9943 | 33.4 | 31.0725 | 34.4316 | 60.0289 | 49.6 | 31.1108 | 50.848 | 59.977 | 65.8
31.1052 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1021 | 2.4189 | 59.9886 | 17.2 | 31.1095 | 17.6659 | 59.9943 | 33.4 | 31.0808 | 34.43 | 60.0289 | 49.6 | 31.1191 | 50.853 | 59.977 | 65.8
31.1136 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1104 | 2.4293 | 59.9886 | 17.2 | 31.1179 | 17.6684 | 59.9943 | 33.4 | 31.0891 | 34.4283 | 60.0289 | 49.6 | 31.1274 | 50.8579 | 59.977 | 65.8
31.1219 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1188 | 2.4396 | 59.9886 | 17.2 | 31.1262 | 17.6709 | 59.9943 | 33.4 | 31.0974 | 34.4265 | 60.0289 | 49.6 | 31.1357 | 50.8629 | 59.977 | 65.8
31.1302 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1271 | 2.45 | 59.9886 | 17.2 | 31.1345 | 17.6733 | 59.9943 | 33.4 | 31.106 | 34.4246 | 60.0289 | 49.6 | 31.1443 | 50.8655 | 59.977 | 65.8
31.1385 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1354 | 2.4603 | 59.9886 | 17.2 | 31.1428 | 17.6758 | 59.9943 | 33.4 | 31.1143 | 34.4227 | 60.0289 | 49.6 | 31.1526 | 50.8681 | 59.977 | 65.8
31.1469 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1437 | 2.4707 | 59.9886 | 17.2 | 31.1512 | 17.6782 | 59.9943 | 33.4 | 31.1226 | 34.4208 | 60.0289 | 49.6 | 31.1609 | 50.8683 | 59.977 | 65.8
31.1552 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1521 | 2.4811 | 59.9886 | 17.2 | 31.1595 | 17.6831 | 59.9943 | 33.4 | 31.1309 | 34.4208 | 60.0289 | 49.6 | 31.1692 | 50.8685 | 59.977 | 65.8
31.1635 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1604 | 2.4914 | 59.9886 | 17.2 | 31.1678 | 17.6881 | 59.9943 | 33.4 | 31.1392 | 34.4207 | 60.0289 | 49.6 | 31.1775 | 50.8688 | 59.977 | 65.8
31.1718 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1687 | 2.5018 | 59.9886 | 17.2 | 31.1761 | 17.693 | 59.9943 | 33.4 | 31.1475 | 34.4225 | 60.0289 | 49.6 | 31.1858 | 50.869 | 59.977 | 65.8
31.1802 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1771 | 2.5018 | 59.9886 | 17.2 | 31.1846 | 17.6979 | 59.9943 | 33.4 | 31.1558 | 34.4242 | 60.0289 | 49.6 | 31.1941 | 50.8687 | 59.977 | 65.8
31.1885 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1854 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.1929 | 17.7003 | 59.9943 | 33.4 | 31.1641 | 34.426 | 60.0289 | 49.6 | 31.2026 | 50.8685 | 59.977 | 65.8
31.1968 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.1937 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2012 | 17.7028 | 59.9943 | 33.4 | 31.1724 | 34.4278 | 60.0289 | 49.6 | 31.2109 | 50.8682 | 59.977 | 65.8
31.2052 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.202 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2096 | 17.7053 | 59.9943 | 33.4 | 31.1809 | 34.4301 | 60.0289 | 49.6 | 31.2192 | 50.8679 | 59.977 | 65.8
31.2135 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2104 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2179 | 17.7077 | 59.9943 | 33.4 | 31.1892 | 34.4325 | 60.0289 | 49.6 | 31.2275 | 50.8666 | 59.977 | 65.8
31.2218 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2188 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2262 | 17.7035 | 59.9943 | 33.4 | 31.1975 | 34.4345 | 60.0289 | 49.6 | 31.2358 | 50.8653 | 59.977 | 65.8
31.2302 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2271 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2345 | 17.6993 | 59.9943 | 33.4 | 31.2058 | 34.4365 | 60.0289 | 49.6 | 31.2441 | 50.8645 | 59.977 | 65.8
31.2385 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2355 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.2429 | 17.6873 | 59.9943 | 33.4 | 31.2141 | 34.4364 | 60.0289 | 49.6 | 31.2524 | 50.8637 | 59.977 | 65.8
31.2468 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2438 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2512 | 17.6753 | 59.9943 | 33.4 | 31.2224 | 34.4363 | 60.0289 | 49.6 | 31.261 | 50.8629 | 59.977 | 65.8
31.2552 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2521 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2595 | 17.6633 | 59.9943 | 33.4 | 31.2307 | 34.4362 | 60.0289 | 49.6 | 31.2693 | 50.8622 | 59.977 | 65.8
31.2635 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2604 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2678 | 17.6513 | 59.9943 | 33.4 | 31.239 | 34.4361 | 60.0289 | 49.6 | 31.2776 | 50.8606 | 59.977 | 65.8
31.2718 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2688 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2762 | 17.6393 | 59.9943 | 33.4 | 31.2476 | 34.436 | 60.0289 | 49.6 | 31.2859 | 50.859 | 59.977 | 65.8
31.2802 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2771 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2845 | 17.6273 | 59.9943 | 33.4 | 31.2559 | 34.4359 | 60.0289 | 49.6 | 31.2942 | 50.8575 | 59.977 | 65.8
31.2885 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2854 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.2928 | 17.6177 | 59.9943 | 33.4 | 31.2642 | 34.4365 | 60.0289 | 49.6 | 31.3025 | 50.856 | 59.977 | 65.8
31.2968 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.2937 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.3013 | 17.6081 | 59.9943 | 33.4 | 31.2725 | 34.4372 | 60.0289 | 49.6 | 31.3108 | 50.8546 | 59.977 | 65.8
31.3051 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3021 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.3096 | 17.607 | 59.9943 | 33.4 | 31.2808 | 34.438 | 60.0289 | 49.6 | 31.3193 | 50.8531 | 59.977 | 65.8
31.3135 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3104 | 2.502 | 59.9886 | 17.2 | 31.3179 | 17.6059 | 59.9943 | 33.4 | 31.2891 | 34.4388 | 60.0289 | 49.6 | 31.3276 | 50.852 | 59.977 | 65.8
31.3218 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3187 | 2.5019 | 59.9886 | 17.2 | 31.3262 | 17.6101 | 59.9943 | 33.4 | 31.2974 | 34.4396 | 60.0289 | 49.6 | 31.3359 | 50.8509 | 59.977 | 65.8
31.3301 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3271 | 2.5018 | 59.9886 | 17.2 | 31.3346 | 17.6143 | 59.9943 | 33.4 | 31.3057 | 34.4403 | 60.0289 | 49.6 | 31.3442 | 50.8497 | 59.977 | 65.8
31.3385 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3354 | 2.5018 | 59.9886 | 17.2 | 31.3429 | 17.6185 | 59.9943 | 33.4 | 31.314 | 34.4411 | 60.0289 | 49.6 | 31.3525 | 50.8486 | 59.977 | 65.8
31.3468 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3438 | 2.5017 | 59.9886 | 17.2 | 31.3512 | 17.6227 | 59.9943 | 33.4 | 31.3225 | 34.4419 | 60.0289 | 49.6 | 31.3608 | 50.848 | 59.977 | 65.8
31.3551 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3521 | 2.5016 | 59.9886 | 17.2 | 31.3595 | 17.629 | 59.9943 | 33.4 | 31.3308 | 34.4427 | 60.0289 | 49.6 | 31.3694 | 50.8473 | 59.977 | 65.8
31.3635 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3605 | 2.5016 | 59.9886 | 17.2 | 31.3679 | 17.6353 | 59.9943 | 33.4 | 31.3391 | 34.4435 | 60.0289 | 49.6 | 31.3777 | 50.8466 | 59.977 | 65.8
31.3718 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3688 | 2.5015 | 59.9886 | 17.2 | 31.3762 | 17.6391 | 59.9943 | 33.4 | 31.3474 | 34.4446 | 60.0289 | 49.6 | 31.386 | 50.8459 | 59.977 | 65.8
31.3801 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3771 | 2.5015 | 59.9886 | 17.2 | 31.3845 | 17.643 | 59.9943 | 33.4 | 31.3557 | 34.4457 | 60.0289 | 49.6 | 31.3943 | 50.8462 | 59.977 | 65.8
31.3885 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3855 | 2.5014 | 59.9886 | 17.2 | 31.3929 | 17.6451 | 59.9943 | 33.4 | 31.364 | 34.4471 | 60.0289 | 49.6 | 31.4026 | 50.8465 | 59.977 | 65.8
31.3968 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.3938 | 2.5013 | 59.9886 | 17.2 | 31.4012 | 17.6472 | 59.9943 | 33.4 | 31.3723 | 34.4485 | 60.0289 | 49.6 | 31.4109 | 50.8465 | 59.977 | 65.8
31.4051 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4021 | 2.5013 | 59.9886 | 17.2 | 31.4095 | 17.6492 | 59.9943 | 33.4 | 31.3806 | 34.4494 | 60.0289 | 49.6 | 31.4192 | 50.8465 | 59.977 | 65.8
31.4135 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4104 | 2.5013 | 59.9886 | 17.2 | 31.4178 | 17.6513 | 59.9943 | 33.4 | 31.3892 | 34.4503 | 60.0289 | 49.6 | 31.4277 | 50.8466 | 59.977 | 65.8
31.4218 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4188 | 2.5012 | 59.9886 | 17.2 | 31.4263 | 17.6534 | 59.9943 | 33.4 | 31.3975 | 34.4511 | 60.0289 | 49.6 | 31.436 | 50.8468 | 59.977 | 65.8
31.4301 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4271 | 2.5011 | 59.9886 | 17.2 | 31.4346 | 17.6555 | 59.9943 | 33.4 | 31.4058 | 34.452 | 60.0289 | 49.6 | 31.4443 | 50.8466 | 59.977 | 65.8
31.4384 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4354 | 2.5011 | 59.9886 | 17.2 | 31.4429 | 17.6578 | 59.9943 | 33.4 | 31.4141 | 34.4529 | 60.0289 | 49.6 | 31.4526 | 50.8464 | 59.977 | 65.8
31.4468 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4438 | 2.501 | 59.9886 | 17.2 | 31.4512 | 17.66 | 59.9943 | 33.4 | 31.4224 | 34.4538 | 60.0289 | 49.6 | 31.4609 | 50.8462 | 59.977 | 65.8
31.4551 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4521 | 2.501 | 59.9886 | 17.2 | 31.4596 | 17.6623 | 59.9943 | 33.4 | 31.4307 | 34.4529 | 60.0289 | 49.6 | 31.4692 | 50.846 | 59.977 | 65.8
31.4634 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4604 | 2.5009 | 59.9886 | 17.2 | 31.4679 | 17.6646 | 59.9943 | 33.4 | 31.439 | 34.4521 | 60.0289 | 49.6 | 31.4775 | 50.8459 | 59.977 | 65.8
31.4718 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4688 | 2.5008 | 59.9886 | 17.2 | 31.4762 | 17.6703 | 59.9943 | 33.4 | 31.4473 | 34.4512 | 60.0289 | 49.6 | 31.4861 | 50.8457 | 59.977 | 65.8
31.4801 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4772 | 2.5007 | 59.9886 | 17.2 | 31.4846 | 17.6759 | 59.9943 | 33.4 | 31.4556 | 34.4504 | 60.0289 | 49.6 | 31.4944 | 50.8456 | 59.977 | 65.8
31.4884 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4855 | 2.5006 | 59.9886 | 17.2 | 31.4929 | 17.6844 | 59.9943 | 33.4 | 31.4641 | 34.4501 | 60.0289 | 49.6 | 31.5027 | 50.8454 | 59.977 | 65.8
31.4968 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.4938 | 2.5005 | 59.9886 | 17.2 | 31.5012 | 17.6929 | 59.9943 | 33.4 | 31.4724 | 34.4497 | 60.0289 | 49.6 | 31.511 | 50.8451 | 59.977 | 65.8
31.5051 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5021 | 2.5004 | 59.9886 | 17.2 | 31.5095 | 17.7014 | 59.9943 | 33.4 | 31.4807 | 34.4494 | 60.0289 | 49.6 | 31.5193 | 50.8447 | 59.977 | 65.8
31.5134 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5105 | 2.5004 | 59.9886 | 17.2 | 31.5179 | 17.7098 | 59.9943 | 33.4 | 31.489 | 34.4491 | 60.0289 | 49.6 | 31.5276 | 50.8442 | 59.977 | 65.8
31.5218 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5188 | 2.5003 | 59.9886 | 17.2 | 31.5262 | 17.716 | 59.9943 | 33.4 | 31.4973 | 34.4489 | 60.0289 | 49.6 | 31.5359 | 50.8437 | 59.977 | 65.8
31.5301 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5271 | 2.5002 | 59.9886 | 17.2 | 31.5345 | 17.7223 | 59.9943 | 33.4 | 31.5056 | 34.4487 | 60.0289 | 49.6 | 31.5444 | 50.8432 | 59.977 | 65.8
31.5384 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5355 | 2.5001 | 59.9886 | 17.2 | 31.5428 | 17.7235 | 59.9943 | 33.4 | 31.5139 | 34.4495 | 60.0289 | 49.6 | 31.5527 | 50.8427 | 59.977 | 65.8
31.5468 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5438 | 2.5001 | 59.9886 | 17.2 | 31.5513 | 17.7247 | 59.9943 | 33.4 | 31.5222 | 34.4503 | 60.0289 | 49.6 | 31.561 | 50.8422 | 59.977 | 65.8
31.5551 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5521 | 2.5 | 59.9886 | 17.2 | 31.5596 | 17.7225 | 59.9943 | 33.4 | 31.5305 | 34.4512 | 60.0289 | 49.6 | 31.5693 | 50.8416 | 59.977 | 65.8
31.5634 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5604 | 2.5 | 59.9886 | 17.2 | 31.5679 | 17.7203 | 59.9943 | 33.4 | 31.5391 | 34.4521 | 60.0289 | 49.6 | 31.5776 | 50.8442 | 59.977 | 65.8
31.5717 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5688 | 2.4999 | 59.9886 | 17.2 | 31.5763 | 17.7152 | 59.9943 | 33.4 | 31.5474 | 34.4529 | 60.0289 | 49.6 | 31.5859 | 50.8468 | 59.977 | 65.8
31.5801 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5771 | 2.4999 | 59.9886 | 17.2 | 31.5846 | 17.7102 | 59.9943 | 33.4 | 31.5557 | 34.4538 | 60.0289 | 49.6 | 31.5942 | 50.8544 | 59.977 | 65.8
31.5884 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5854 | 2.4999 | 59.9886 | 17.2 | 31.5929 | 17.71 | 59.9943 | 33.4 | 31.564 | 34.4547 | 60.0289 | 49.6 | 31.6028 | 50.862 | 59.977 | 65.8
31.5967 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.5939 | 2.4998 | 59.9886 | 17.2 | 31.6012 | 17.7098 | 59.9943 | 33.4 | 31.5723 | 34.4555 | 60.0289 | 49.6 | 31.6111 | 50.8702 | 59.977 | 65.8
31.6051 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6022 | 2.4997 | 59.9886 | 17.2 | 31.6096 | 17.7095 | 59.9943 | 33.4 | 31.5806 | 34.4577 | 60.0289 | 49.6 | 31.6194 | 50.8784 | 59.977 | 65.8
31.6134 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6105 | 2.5066 | 59.9886 | 17.2 | 31.6179 | 17.7093 | 59.9943 | 33.4 | 31.5889 | 34.4599 | 60.0289 | 49.6 | 31.6277 | 50.8868 | 59.977 | 65.8
31.6217 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6188 | 2.5136 | 59.9886 | 17.2 | 31.6262 | 17.7141 | 59.9943 | 33.4 | 31.5972 | 34.4616 | 60.0289 | 49.6 | 31.636 | 50.8953 | 59.977 | 65.8
31.6301 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6272 | 2.5205 | 59.9886 | 17.2 | 31.6345 | 17.7188 | 59.9943 | 33.4 | 31.6057 | 34.4634 | 60.0289 | 49.6 | 31.6443 | 50.9038 | 59.977 | 65.8
31.6384 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6355 | 2.5274 | 59.9886 | 17.2 | 31.6429 | 17.7257 | 59.9943 | 33.4 | 31.614 | 34.4652 | 60.0289 | 49.6 | 31.6526 | 50.9123 | 59.977 | 65.8
31.6467 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6438 | 2.5343 | 59.9886 | 17.2 | 31.6512 | 17.7326 | 59.9943 | 33.4 | 31.6223 | 34.467 | 60.0289 | 49.6 | 31.6611 | 50.9176 | 59.9713 | 65.8
31.6551 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6522 | 2.5412 | 59.9886 | 17.2 | 31.6595 | 17.7394 | 59.9943 | 33.4 | 31.6306 | 34.4688 | 60.0289 | 49.6 | 31.6694 | 50.923 | 59.9713 | 65.8
31.6634 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6605 | 2.5481 | 59.9886 | 17.2 | 31.668 | 17.7463 | 59.9943 | 33.4 | 31.6389 | 34.4707 | 60.0289 | 49.6 | 31.6777 | 50.9233 | 59.9713 | 65.8
31.6717 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6688 | 2.555 | 59.9886 | 17.2 | 31.6763 | 17.7508 | 59.9943 | 33.4 | 31.6472 | 34.4725 | 60.0289 | 49.6 | 31.686 | 50.9236 | 59.9713 | 65.8
31.6801 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6771 | 2.562 | 59.9886 | 17.2 | 31.6846 | 17.7554 | 59.9943 | 33.4 | 31.6555 | 34.4743 | 60.0289 | 49.6 | 31.6943 | 50.9239 | 59.9713 | 65.8
31.6884 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6855 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 31.6929 | 17.7599 | 59.9943 | 33.4 | 31.6638 | 34.4745 | 60.0289 | 49.6 | 31.7026 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.6967 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.6938 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 31.7013 | 17.7645 | 59.9943 | 33.4 | 31.6721 | 34.4747 | 60.0289 | 49.6 | 31.7112 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.705 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7021 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 31.7096 | 17.7702 | 59.9943 | 33.4 | 31.6807 | 34.4746 | 60.0289 | 49.6 | 31.7195 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7134 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7104 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7179 | 17.7759 | 59.9943 | 33.4 | 31.689 | 34.4745 | 60.0289 | 49.6 | 31.7278 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7217 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7189 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7262 | 17.7804 | 59.9943 | 33.4 | 31.6973 | 34.4734 | 60.0289 | 49.6 | 31.7361 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.73 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7272 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7346 | 17.785 | 59.9943 | 33.4 | 31.7056 | 34.4723 | 60.0289 | 49.6 | 31.7444 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7384 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7355 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 31.7429 | 17.7896 | 59.9885 | 33.4 | 31.7139 | 34.4714 | 60.0289 | 49.6 | 31.7527 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7467 | 67.4802 | 60.0174 | 82 | 31.7439 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7512 | 17.7941 | 59.9885 | 33.4 | 31.7222 | 34.4705 | 60.0289 | 49.6 | 31.761 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.755 | 67.4796 | 60.0174 | 82 | 31.7522 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7596 | 17.7926 | 59.9885 | 33.4 | 31.7305 | 34.4696 | 60.0289 | 49.6 | 31.7695 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7634 | 67.479 | 60.0174 | 82 | 31.7605 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7679 | 17.7911 | 59.9885 | 33.4 | 31.7388 | 34.4687 | 60.0289 | 49.6 | 31.7778 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7717 | 67.4782 | 60.0174 | 82 | 31.7688 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.7762 | 17.7896 | 59.9885 | 33.4 | 31.7473 | 34.468 | 60.0289 | 49.6 | 31.7861 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.78 | 67.4774 | 60.0174 | 82 | 31.7772 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 31.7845 | 17.788 | 59.9885 | 33.4 | 31.7556 | 34.4673 | 60.0289 | 49.6 | 31.7944 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7883 | 67.4765 | 60.0174 | 82 | 31.7855 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 31.793 | 17.7854 | 59.9885 | 33.4 | 31.7639 | 34.4666 | 60.0289 | 49.6 | 31.8027 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.7967 | 67.4757 | 60.0174 | 82 | 31.7938 | 2.5687 | 59.9886 | 17.2 | 31.8013 | 17.7827 | 59.9885 | 33.4 | 31.7722 | 34.4659 | 60.0289 | 49.6 | 31.811 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.805 | 67.4748 | 60.0174 | 82 | 31.8022 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 31.8096 | 17.7813 | 59.9885 | 33.4 | 31.7805 | 34.4661 | 60.0289 | 49.6 | 31.8193 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8133 | 67.474 | 60.0174 | 82 | 31.8105 | 2.5685 | 59.9886 | 17.2 | 31.818 | 17.7799 | 59.9885 | 33.4 | 31.7888 | 34.4663 | 60.0289 | 49.6 | 31.8279 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8217 | 67.4731 | 60.0174 | 82 | 31.8188 | 2.5684 | 59.9886 | 17.2 | 31.8263 | 17.7785 | 59.9885 | 33.4 | 31.7971 | 34.4663 | 60.0289 | 49.6 | 31.8362 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.83 | 67.4723 | 60.0174 | 82 | 31.8271 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 31.8346 | 17.7771 | 59.9885 | 33.4 | 31.8054 | 34.4663 | 60.0289 | 49.6 | 31.8445 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8383 | 67.4721 | 60.0174 | 82 | 31.8356 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 31.8429 | 17.7793 | 59.9885 | 33.4 | 31.8137 | 34.4664 | 60.0289 | 49.6 | 31.8528 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8466 | 67.4718 | 60.0174 | 82 | 31.8439 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8513 | 17.7816 | 59.9885 | 33.4 | 31.8223 | 34.4665 | 60.0289 | 49.6 | 31.8611 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.855 | 67.4718 | 60.0174 | 82 | 31.8522 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8596 | 17.7838 | 59.9885 | 33.4 | 31.8306 | 34.4666 | 60.0289 | 49.6 | 31.8694 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8633 | 67.4718 | 60.0174 | 82 | 31.8606 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8679 | 17.786 | 59.9885 | 33.4 | 31.8389 | 34.4667 | 60.0289 | 49.6 | 31.8779 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8716 | 67.4718 | 60.0174 | 82 | 31.8689 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8762 | 17.7883 | 59.9885 | 33.4 | 31.8472 | 34.4678 | 60.0289 | 49.6 | 31.8862 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.88 | 67.4718 | 60.0174 | 82 | 31.8772 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8846 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8555 | 34.4689 | 60.0289 | 49.6 | 31.8945 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8883 | 67.4709 | 60.0174 | 82 | 31.8855 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 31.8929 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8638 | 34.47 | 60.0289 | 49.6 | 31.9028 | 50.9242 | 59.9713 | 65.8
31.8966 | 67.4701 | 60.0174 | 82 | 31.8939 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 31.9012 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8721 | 34.4711 | 60.0289 | 49.6 | 31.9111 | 50.9248 | 59.9713 | 65.8
31.905 | 67.4692 | 60.0174 | 82 | 31.9022 | 2.5684 | 59.9886 | 17.2 | 31.9097 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8804 | 34.4721 | 60.0289 | 49.6 | 31.9194 | 50.9253 | 59.9713 | 65.8
31.9133 | 67.4683 | 60.0174 | 82 | 31.9105 | 2.5685 | 59.9886 | 17.2 | 31.918 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8889 | 34.4732 | 60.0289 | 49.6 | 31.9277 | 50.9258 | 59.9713 | 65.8
31.9216 | 67.4721 | 60.0174 | 82 | 31.9188 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 31.9263 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.8972 | 34.4742 | 60.0289 | 49.6 | 31.9363 | 50.9263 | 59.9713 | 65.8
31.93 | 67.4759 | 60.0174 | 82 | 31.9272 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 31.9346 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.9055 | 34.4752 | 60.0289 | 49.6 | 31.9446 | 50.9269 | 59.9713 | 65.8
31.9383 | 67.4797 | 60.0174 | 82 | 31.9355 | 2.5687 | 59.9886 | 17.2 | 31.943 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.9138 | 34.476 | 60.0289 | 49.6 | 31.9529 | 50.9276 | 59.9713 | 65.8
31.9466 | 67.4836 | 60.0174 | 82 | 31.9438 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 31.9513 | 17.7905 | 59.9885 | 33.4 | 31.9221 | 34.4768 | 60.0289 | 49.6 | 31.9612 | 50.9283 | 59.9713 | 65.8
31.955 | 67.4874 | 60.0174 | 82 | 31.9523 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 31.9596 | 17.7863 | 59.9885 | 33.4 | 31.9304 | 34.4765 | 60.0289 | 49.6 | 31.9695 | 50.9289 | 59.9713 | 65.8
31.9633 | 67.4912 | 60.0174 | 82 | 31.9606 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 31.968 | 17.7821 | 59.9885 | 33.4 | 31.9387 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 31.9778 | 50.9296 | 59.9713 | 65.8
31.9716 | 67.4958 | 60.0174 | 82 | 31.9689 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 31.9763 | 17.7779 | 59.9885 | 33.4 | 31.947 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 31.9861 | 50.9303 | 59.9713 | 65.8
31.9799 | 67.5005 | 60.0174 | 82 | 31.9772 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 31.9846 | 17.7737 | 59.9885 | 33.4 | 31.9553 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 31.9946 | 50.9304 | 59.9713 | 65.8
31.9883 | 67.5083 | 60.0174 | 82 | 31.9856 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 31.9929 | 17.7677 | 59.9885 | 33.4 | 31.9639 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 32.0029 | 50.9306 | 59.9713 | 65.8
31.9966 | 67.5161 | 60.0174 | 82 | 31.9939 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.0013 | 17.7618 | 59.9885 | 33.4 | 31.9722 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 32.0112 | 50.9303 | 59.9713 | 65.8
32.0049 | 67.5193 | 60.0174 | 82 | 32.0022 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.0096 | 17.7559 | 59.9885 | 33.4 | 31.9805 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 32.0195 | 50.93 | 59.9713 | 65.8
32.0133 | 67.5224 | 60.0174 | 82 | 32.0106 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.0179 | 17.75 | 59.9885 | 33.4 | 31.9888 | 34.4763 | 60.0289 | 49.6 | 32.0278 | 50.9296 | 59.9713 | 65.8
32.0216 | 67.5255 | 60.0174 | 82 | 32.0189 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.0262 | 17.7441 | 59.9885 | 33.4 | 31.9971 | 34.4784 | 60.0289 | 49.6 | 32.0361 | 50.9292 | 59.9713 | 65.8
32.0299 | 67.5286 | 60.0174 | 82 | 32.0272 | 2.5695 | 59.9886 | 17.2 | 32.0347 | 17.7382 | 59.9885 | 33.4 | 32.0054 | 34.4805 | 60.0289 | 49.6 | 32.0447 | 50.9287 | 59.9713 | 65.8
32.0383 | 67.5341 | 60.0174 | 82 | 32.0355 | 2.5695 | 59.9886 | 17.2 | 32.043 | 17.7365 | 59.9885 | 33.4 | 32.0137 | 34.4825 | 60.0289 | 49.6 | 32.053 | 50.9283 | 59.9713 | 65.8
32.0466 | 67.5395 | 60.0174 | 82 | 32.0439 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.0513 | 17.7348 | 59.9885 | 33.4 | 32.022 | 34.4846 | 60.0289 | 49.6 | 32.0613 | 50.9279 | 59.9713 | 65.8
32.0549 | 67.5448 | 60.0174 | 82 | 32.0522 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.0597 | 17.7331 | 59.9885 | 33.4 | 32.0305 | 34.4863 | 60.0289 | 49.6 | 32.0696 | 50.9275 | 59.9713 | 65.8
32.0633 | 67.55 | 60.0174 | 82 | 32.0605 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.068 | 17.7313 | 59.9885 | 33.4 | 32.0388 | 34.488 | 60.0289 | 49.6 | 32.0779 | 50.927 | 59.9713 | 65.8
32.0716 | 67.5521 | 60.0174 | 82 | 32.0688 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.0763 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0471 | 34.4897 | 60.0289 | 49.6 | 32.0862 | 50.9266 | 59.9713 | 65.8
32.0799 | 67.5542 | 60.0174 | 82 | 32.0773 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.0846 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0554 | 34.4914 | 60.0289 | 49.6 | 32.0945 | 50.9266 | 59.9713 | 65.8
32.0883 | 67.5563 | 60.0174 | 82 | 32.0856 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.093 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0637 | 34.4933 | 60.0289 | 49.6 | 32.103 | 50.9266 | 59.9713 | 65.8
32.0966 | 67.5584 | 60.0174 | 82 | 32.0939 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.1013 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.072 | 34.4952 | 60.0289 | 49.6 | 32.1113 | 50.927 | 59.9713 | 65.8
32.1049 | 67.5607 | 60.0174 | 82 | 32.1023 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.1096 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0803 | 34.4972 | 60.0289 | 49.6 | 32.1196 | 50.9274 | 59.9713 | 65.8
32.1133 | 67.563 | 60.0174 | 82 | 32.1106 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 32.118 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0886 | 34.4992 | 60.0289 | 49.6 | 32.1279 | 50.9284 | 59.9713 | 65.8
32.1216 | 67.5629 | 60.0174 | 82 | 32.1189 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 32.1263 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.0969 | 34.5012 | 60.0289 | 49.6 | 32.1362 | 50.9295 | 59.9713 | 65.8
32.1299 | 67.5629 | 60.0174 | 82 | 32.1272 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 32.1346 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1055 | 34.5032 | 60.0289 | 49.6 | 32.1445 | 50.9319 | 59.9713 | 65.8
32.1382 | 67.5631 | 60.0174 | 82 | 32.1356 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.1429 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1138 | 34.5054 | 60.0289 | 49.6 | 32.1528 | 50.9343 | 59.9713 | 65.8
32.1466 | 67.5633 | 60.0174 | 82 | 32.1439 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.1514 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1221 | 34.5076 | 60.0289 | 49.6 | 32.1614 | 50.9379 | 59.9713 | 65.8
32.1549 | 67.5635 | 60.0174 | 82 | 32.1522 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.1597 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1304 | 34.5093 | 60.0289 | 49.6 | 32.1697 | 50.9415 | 59.9713 | 65.8
32.1632 | 67.5637 | 60.0174 | 82 | 32.1606 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.168 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1387 | 34.5111 | 60.0289 | 49.6 | 32.178 | 50.9451 | 59.9713 | 65.8
32.1716 | 67.5639 | 60.0174 | 82 | 32.1689 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.1763 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.147 | 34.5126 | 60.0289 | 49.6 | 32.1863 | 50.9487 | 59.9713 | 65.8
32.1799 | 67.5641 | 60.0174 | 82 | 32.1772 | 2.5695 | 59.9886 | 17.2 | 32.1847 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1553 | 34.5142 | 60.0289 | 49.6 | 32.1946 | 50.9519 | 59.9713 | 65.8
32.1882 | 67.5655 | 60.0174 | 82 | 32.1855 | 2.5696 | 59.9886 | 17.2 | 32.193 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1636 | 34.5138 | 60.0289 | 49.6 | 32.2029 | 50.9551 | 59.9713 | 65.8
32.1966 | 67.567 | 60.0174 | 82 | 32.194 | 2.5697 | 59.9886 | 17.2 | 32.2013 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1719 | 34.5134 | 60.0289 | 49.6 | 32.2114 | 50.9576 | 59.9713 | 65.8
32.2049 | 67.5684 | 60.0174 | 82 | 32.2023 | 2.5697 | 59.9886 | 17.2 | 32.2097 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1804 | 34.5153 | 60.0289 | 49.6 | 32.2197 | 50.9602 | 59.9713 | 65.8
32.2132 | 67.5699 | 60.0174 | 82 | 32.2106 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.218 | 17.7314 | 59.9943 | 33.4 | 32.1887 | 34.5171 | 60.0289 | 49.6 | 32.228 | 50.9613 | 59.9713 | 65.8
32.2216 | 67.5686 | 60.0174 | 82 | 32.219 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.2263 | 17.7332 | 59.9943 | 33.4 | 32.197 | 34.5194 | 60.0289 | 49.6 | 32.2363 | 50.9625 | 59.9713 | 65.8
32.2299 | 67.5674 | 60.0174 | 82 | 32.2273 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2346 | 17.735 | 59.9943 | 33.4 | 32.2053 | 34.5216 | 60.0289 | 49.6 | 32.2446 | 50.9625 | 59.9713 | 65.8
32.2382 | 67.5655 | 60.0174 | 82 | 32.2356 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.243 | 17.7368 | 59.9943 | 33.4 | 32.2136 | 34.5241 | 60.0289 | 49.6 | 32.2529 | 50.9625 | 59.9713 | 65.8
32.2466 | 67.5636 | 60.0174 | 82 | 32.2439 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2513 | 17.7385 | 59.9943 | 33.4 | 32.2219 | 34.5266 | 60.0289 | 49.6 | 32.2612 | 50.9613 | 59.9713 | 65.8
32.2549 | 67.5615 | 60.0174 | 82 | 32.2523 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2596 | 17.7403 | 59.9943 | 33.4 | 32.2302 | 34.5295 | 60.0289 | 49.6 | 32.2698 | 50.9601 | 59.9713 | 65.8
32.2632 | 67.5594 | 60.0174 | 82 | 32.2606 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2679 | 17.7421 | 59.9943 | 33.4 | 32.2385 | 34.5324 | 60.0289 | 49.6 | 32.2781 | 50.9591 | 59.9713 | 65.8
32.2715 | 67.5558 | 60.0174 | 82 | 32.2689 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2764 | 17.7439 | 59.9943 | 33.4 | 32.2471 | 34.5352 | 60.0289 | 49.6 | 32.2864 | 50.958 | 59.9713 | 65.8
32.2799 | 67.5523 | 60.0174 | 82 | 32.2772 | 2.5699 | 59.9886 | 17.2 | 32.2847 | 17.7457 | 59.9943 | 33.4 | 32.2554 | 34.5381 | 60.0289 | 49.6 | 32.2947 | 50.957 | 59.9713 | 65.8
32.2882 | 67.5487 | 60.0174 | 82 | 32.2856 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.293 | 17.75 | 59.9943 | 33.4 | 32.2637 | 34.5384 | 60.0289 | 49.6 | 32.303 | 50.956 | 59.9713 | 65.8
32.2965 | 67.5452 | 60.0174 | 82 | 32.2939 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.3014 | 17.7543 | 59.9943 | 33.4 | 32.272 | 34.5388 | 60.0289 | 49.6 | 32.3113 | 50.955 | 59.9713 | 65.8
32.3049 | 67.5443 | 60.0174 | 82 | 32.3022 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.3097 | 17.7569 | 59.9943 | 33.4 | 32.2803 | 34.5387 | 60.0289 | 49.6 | 32.3196 | 50.9539 | 59.9713 | 65.8
32.3132 | 67.5435 | 60.0174 | 82 | 32.3107 | 2.5698 | 59.9886 | 17.2 | 32.318 | 17.7594 | 59.9943 | 33.4 | 32.2886 | 34.5386 | 60.0289 | 49.6 | 32.3281 | 50.9529 | 59.9713 | 65.8
32.3215 | 67.5442 | 60.0174 | 82 | 32.319 | 2.5697 | 59.9886 | 17.2 | 32.3263 | 17.7619 | 59.9943 | 33.4 | 32.2969 | 34.5394 | 60.0289 | 49.6 | 32.3364 | 50.9519 | 59.9713 | 65.8
32.3299 | 67.5449 | 60.0174 | 82 | 32.3273 | 2.5697 | 59.9886 | 17.2 | 32.3347 | 17.7644 | 59.9943 | 33.4 | 32.3052 | 34.5402 | 60.0289 | 49.6 | 32.3447 | 50.9521 | 59.9713 | 65.8
32.3382 | 67.5458 | 60.0174 | 82 | 32.3356 | 2.5696 | 59.9886 | 17.2 | 32.343 | 17.7687 | 59.9943 | 33.4 | 32.3135 | 34.5407 | 60.0289 | 49.6 | 32.353 | 50.9523 | 59.9713 | 65.8
32.3465 | 67.5467 | 60.0174 | 82 | 32.344 | 2.5695 | 59.9886 | 17.2 | 32.3513 | 17.7729 | 59.9943 | 33.4 | 32.322 | 34.5411 | 60.0289 | 49.6 | 32.3613 | 50.9523 | 59.9713 | 65.8
32.3549 | 67.5486 | 60.0174 | 82 | 32.3523 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.3596 | 17.7772 | 59.9943 | 33.4 | 32.3303 | 34.5415 | 60.0289 | 49.6 | 32.3696 | 50.9523 | 59.9713 | 65.8
32.3632 | 67.5505 | 60.0174 | 82 | 32.3606 | 2.5694 | 59.9886 | 17.2 | 32.368 | 17.7814 | 59.9943 | 33.4 | 32.3386 | 34.5418 | 60.0289 | 49.6 | 32.3782 | 50.9523 | 59.9713 | 65.8
32.3715 | 67.5525 | 60.0174 | 82 | 32.369 | 2.5693 | 59.9886 | 17.2 | 32.3763 | 17.7831 | 59.9943 | 33.4 | 32.3469 | 34.5423 | 60.0289 | 49.6 | 32.3865 | 50.9523 | 59.9713 | 65.8
32.3799 | 67.5544 | 60.0174 | 82 | 32.3773 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.3846 | 17.7848 | 59.9943 | 33.4 | 32.3552 | 34.5428 | 60.0289 | 49.6 | 32.3948 | 50.9518 | 59.9713 | 65.8
32.3882 | 67.5558 | 60.0174 | 82 | 32.3856 | 2.5692 | 59.9886 | 17.2 | 32.3931 | 17.7865 | 59.9943 | 33.4 | 32.3635 | 34.5434 | 60.0289 | 49.6 | 32.4031 | 50.9513 | 59.9713 | 65.8
32.3965 | 67.5572 | 60.0174 | 82 | 32.3939 | 2.5691 | 59.9886 | 17.2 | 32.4014 | 17.7883 | 59.9943 | 33.4 | 32.3718 | 34.5439 | 60.0289 | 49.6 | 32.4114 | 50.9509 | 59.9713 | 65.8
32.4048 | 67.5584 | 60.0174 | 82 | 32.4023 | 2.569 | 59.9886 | 17.2 | 32.4097 | 17.79 | 59.9943 | 33.4 | 32.3801 | 34.5437 | 60.0289 | 49.6 | 32.4197 | 50.9504 | 59.9713 | 65.8
32.4132 | 67.5597 | 60.0174 | 82 | 32.4106 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 32.418 | 17.7917 | 59.9943 | 33.4 | 32.3887 | 34.5434 | 60.0289 | 49.6 | 32.428 | 50.9491 | 59.9713 | 65.8
32.4215 | 67.561 | 60.0174 | 82 | 32.4189 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 32.4264 | 17.7922 | 59.9943 | 33.4 | 32.397 | 34.5432 | 60.0289 | 49.6 | 32.4365 | 50.9477 | 59.9713 | 65.8
32.4298 | 67.5623 | 60.0174 | 82 | 32.4274 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 32.4347 | 17.7927 | 59.9943 | 33.4 | 32.4053 | 34.5429 | 60.0289 | 49.6 | 32.4448 | 50.9463 | 59.9713 | 65.8
32.4382 | 67.564 | 60.0174 | 82 | 32.4357 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 32.443 | 17.7932 | 59.9943 | 33.4 | 32.4136 | 34.5428 | 60.0289 | 49.6 | 32.4531 | 50.9449 | 59.9713 | 65.8
32.4465 | 67.5656 | 60.0174 | 82 | 32.444 | 2.5687 | 59.9886 | 17.2 | 32.4513 | 17.7937 | 59.9943 | 33.4 | 32.4219 | 34.5426 | 60.0289 | 49.6 | 32.4614 | 50.945 | 59.9713 | 65.8
32.4548 | 67.5673 | 60.0174 | 82 | 32.4523 | 2.5687 | 59.9886 | 17.2 | 32.4597 | 17.7942 | 59.9943 | 33.4 | 32.4302 | 34.5424 | 60.0289 | 49.6 | 32.4697 | 50.9451 | 59.9713 | 65.8
32.4631 | 67.569 | 60.0174 | 82 | 32.4607 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 32.468 | 17.7947 | 59.9943 | 33.4 | 32.4385 | 34.5421 | 60.0289 | 49.6 | 32.478 | 50.9458 | 59.9713 | 65.8
32.4715 | 67.5703 | 60.0174 | 82 | 32.469 | 2.5685 | 59.9886 | 17.2 | 32.4763 | 17.7952 | 59.9943 | 33.4 | 32.4468 | 34.542 | 60.0289 | 49.6 | 32.4863 | 50.9464 | 59.9713 | 65.8
32.4798 | 67.5717 | 60.0174 | 82 | 32.4773 | 2.5684 | 59.9886 | 17.2 | 32.4847 | 17.7957 | 59.9943 | 33.4 | 32.4551 | 34.5418 | 60.0289 | 49.6 | 32.4949 | 50.9469 | 59.9713 | 65.8
32.4881 | 67.5723 | 60.0174 | 82 | 32.4856 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 32.493 | 17.7962 | 59.9943 | 33.4 | 32.4636 | 34.5433 | 60.0289 | 49.6 | 32.5032 | 50.9475 | 59.9713 | 65.8
32.4965 | 67.5728 | 60.0174 | 82 | 32.494 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 32.5013 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.4719 | 34.5448 | 60.0289 | 49.6 | 32.5115 | 50.9493 | 59.9713 | 65.8
32.5048 | 67.5734 | 60.0174 | 82 | 32.5023 | 2.5681 | 59.9886 | 17.2 | 32.5096 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.4802 | 34.5463 | 60.0289 | 49.6 | 32.5198 | 50.9512 | 59.9713 | 65.8
32.5131 | 67.574 | 60.0174 | 82 | 32.5106 | 2.5681 | 59.9886 | 17.2 | 32.5181 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.4885 | 34.5478 | 60.0289 | 49.6 | 32.5281 | 50.9531 | 59.9713 | 65.8
32.5215 | 67.5732 | 60.0174 | 82 | 32.519 | 2.568 | 59.9886 | 17.2 | 32.5264 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.4968 | 34.5494 | 60.0289 | 49.6 | 32.5364 | 50.955 | 59.9713 | 65.8
32.5298 | 67.5723 | 60.0174 | 82 | 32.5273 | 2.568 | 59.9886 | 17.2 | 32.5347 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5051 | 34.5509 | 60.0289 | 49.6 | 32.5447 | 50.9555 | 59.9713 | 65.8
32.5381 | 67.5715 | 60.0174 | 82 | 32.5356 | 2.568 | 59.9886 | 17.2 | 32.543 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5134 | 34.5524 | 60.0289 | 49.6 | 32.5532 | 50.9559 | 59.9713 | 65.8
32.5464 | 67.5706 | 60.0174 | 82 | 32.5439 | 2.568 | 59.9886 | 17.2 | 32.5514 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5217 | 34.5539 | 60.0289 | 49.6 | 32.5615 | 50.957 | 59.9713 | 65.8
32.5548 | 67.5706 | 60.0174 | 82 | 32.5524 | 2.568 | 59.9886 | 17.2 | 32.5597 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5303 | 34.5548 | 60.0289 | 49.6 | 32.5698 | 50.9582 | 59.9713 | 65.8
32.5631 | 67.5706 | 60.0174 | 82 | 32.5607 | 2.5681 | 59.9886 | 17.2 | 32.568 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5386 | 34.5557 | 60.0289 | 49.6 | 32.5781 | 50.961 | 59.9713 | 65.8
32.5714 | 67.5707 | 60.0174 | 82 | 32.569 | 2.5682 | 59.9886 | 17.2 | 32.5764 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5469 | 34.555 | 60.0289 | 49.6 | 32.5864 | 50.9637 | 59.9713 | 65.8
32.5798 | 67.5707 | 60.0174 | 82 | 32.5774 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 32.5847 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5552 | 34.5542 | 60.0289 | 49.6 | 32.5947 | 50.9661 | 59.9713 | 65.8
32.5881 | 67.5699 | 60.0174 | 82 | 32.5857 | 2.5683 | 59.9886 | 17.2 | 32.593 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5635 | 34.5555 | 60.0289 | 49.6 | 32.6033 | 50.9686 | 59.9713 | 65.8
32.5964 | 67.5692 | 60.0174 | 82 | 32.594 | 2.5684 | 59.9886 | 17.2 | 32.6013 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5718 | 34.5568 | 60.0289 | 49.6 | 32.6116 | 50.9704 | 59.9713 | 65.8
32.6048 | 67.5689 | 60.0174 | 82 | 32.6023 | 2.5685 | 59.9886 | 17.2 | 32.6097 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5801 | 34.5587 | 60.0289 | 49.6 | 32.6199 | 50.9723 | 59.9713 | 65.8
32.6131 | 67.5687 | 60.0174 | 82 | 32.6107 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 32.618 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5884 | 34.5606 | 60.0289 | 49.6 | 32.6282 | 50.9735 | 59.9713 | 65.8
32.6214 | 67.5684 | 60.0174 | 82 | 32.619 | 2.5686 | 59.9886 | 17.2 | 32.6263 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.5967 | 34.5634 | 60.0289 | 49.6 | 32.6365 | 50.9748 | 59.9713 | 65.8
32.6298 | 67.5681 | 60.0174 | 82 | 32.6273 | 2.5687 | 59.9886 | 17.2 | 32.6346 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6052 | 34.5662 | 60.0289 | 49.6 | 32.6448 | 50.9753 | 59.9713 | 65.8
32.6381 | 67.5709 | 60.0174 | 82 | 32.6357 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 32.6431 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6135 | 34.5697 | 60.0289 | 49.6 | 32.6531 | 50.9757 | 59.9713 | 65.8
32.6464 | 67.5736 | 60.0174 | 82 | 32.644 | 2.5688 | 59.9886 | 17.2 | 32.6514 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6218 | 34.5732 | 60.0289 | 49.6 | 32.6616 | 50.9749 | 59.9713 | 65.8
32.6548 | 67.5763 | 60.0174 | 82 | 32.6523 | 2.5689 | 59.9886 | 17.2 | 32.6597 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6301 | 34.5766 | 60.0289 | 49.6 | 32.6699 | 50.974 | 59.9713 | 65.8
32.6631 | 67.5791 | 60.0174 | 82 | 32.6606 | 2.5773 | 59.9886 | 17.2 | 32.6681 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6384 | 34.5801 | 60.0289 | 49.6 | 32.6782 | 50.9753 | 59.9713 | 65.8
32.6714 | 67.5826 | 60.0174 | 82 | 32.6691 | 2.5857 | 59.9886 | 17.2 | 32.6764 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6467 | 34.5815 | 60.0289 | 49.6 | 32.6865 | 50.9767 | 59.9713 | 65.8
32.6797 | 67.5861 | 60.0174 | 82 | 32.6774 | 2.5941 | 59.9886 | 17.2 | 32.6847 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.655 | 34.5829 | 60.0289 | 49.6 | 32.6948 | 50.9789 | 59.9713 | 65.8
32.6881 | 67.5891 | 60.0174 | 82 | 32.6857 | 2.6026 | 59.9886 | 17.2 | 32.693 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6633 | 34.5845 | 60.0289 | 49.6 | 32.7031 | 50.9811 | 59.9713 | 65.8
32.6964 | 67.5921 | 60.0174 | 82 | 32.694 | 2.611 | 59.9886 | 17.2 | 32.7014 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6719 | 34.5861 | 60.0289 | 49.6 | 32.7114 | 50.9848 | 59.9713 | 65.8
32.7047 | 67.5951 | 60.0174 | 82 | 32.7024 | 2.6194 | 59.9886 | 17.2 | 32.7097 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6802 | 34.5869 | 60.0289 | 49.6 | 32.72 | 50.9885 | 59.9713 | 65.8
32.7131 | 67.598 | 60.0174 | 82 | 32.7107 | 2.6277 | 59.9886 | 17.2 | 32.718 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6885 | 34.5877 | 60.0289 | 49.6 | 32.7283 | 50.9922 | 59.9713 | 65.8
32.7214 | 67.598 | 60.0174 | 82 | 32.719 | 2.6361 | 59.9886 | 17.2 | 32.7263 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.6968 | 34.5885 | 60.0231 | 49.6 | 32.7366 | 50.9959 | 59.9713 | 65.8
32.7297 | 67.598 | 60.0174 | 82 | 32.7274 | 2.6445 | 59.9886 | 17.2 | 32.7347 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.7051 | 34.5893 | 60.0231 | 49.6 | 32.7449 | 50.9994 | 59.9713 | 65.8
32.7381 | 67.598 | 60.0174 | 82 | 32.7357 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.743 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.7134 | 34.59 | 60.0231 | 49.6 | 32.7532 | 51.0029 | 59.9713 | 65.8
32.7464 | 67.5979 | 60.0174 | 82 | 32.744 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7513 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.7217 | 34.5908 | 60.0231 | 49.6 | 32.7615 | 51.0044 | 59.9713 | 65.8
32.7547 | 67.5978 | 60.0174 | 82 | 32.7523 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7598 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.73 | 34.5916 | 60.0231 | 49.6 | 32.77 | 51.0059 | 59.9713 | 65.8
32.7631 | 67.5977 | 60.0174 | 82 | 32.7607 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7681 | 17.7968 | 59.9943 | 33.4 | 32.7383 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.7783 | 51.0074 | 59.9713 | 65.8
32.7714 | 67.6009 | 60.0174 | 82 | 32.769 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7764 | 17.7924 | 59.9943 | 33.4 | 32.7468 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.7866 | 51.0089 | 59.9713 | 65.8
32.7797 | 67.6041 | 60.0174 | 82 | 32.7773 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7847 | 17.788 | 59.9943 | 33.4 | 32.7551 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.7949 | 51.0095 | 59.9713 | 65.8
32.7881 | 67.6057 | 60.0174 | 82 | 32.7858 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.7931 | 17.7836 | 59.9943 | 33.4 | 32.7634 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8032 | 51.0102 | 59.9713 | 65.8
32.7964 | 67.6074 | 60.0174 | 82 | 32.7941 | 2.653 | 59.9886 | 17.2 | 32.8014 | 17.7792 | 59.9943 | 33.4 | 32.7717 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8115 | 51.0093 | 59.9713 | 65.8
32.8047 | 67.6091 | 60.0174 | 82 | 32.8024 | 2.653 | 59.9886 | 17.2 | 32.8097 | 17.7748 | 59.9943 | 33.4 | 32.78 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8198 | 51.0084 | 59.9713 | 65.8
32.813 | 67.6107 | 60.0174 | 82 | 32.8107 | 2.653 | 59.9886 | 17.2 | 32.818 | 17.7704 | 59.9943 | 33.4 | 32.7883 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8284 | 51.0076 | 59.9655 | 65.8
32.8214 | 67.6125 | 60.0174 | 82 | 32.8191 | 2.653 | 59.9886 | 17.2 | 32.8264 | 17.766 | 59.9943 | 33.4 | 32.7966 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8367 | 51.0067 | 59.9655 | 65.8
32.8297 | 67.6142 | 60.0174 | 82 | 32.8274 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8347 | 17.7616 | 59.9943 | 33.4 | 32.8049 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.845 | 51.0055 | 59.9655 | 65.8
32.838 | 67.6159 | 60.0174 | 82 | 32.8357 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.843 | 17.7572 | 59.9943 | 33.4 | 32.8135 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8533 | 51.0044 | 59.9655 | 65.8
32.8464 | 67.6177 | 60.0174 | 82 | 32.8441 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8514 | 17.7528 | 59.9943 | 33.4 | 32.8218 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8616 | 51.0029 | 59.9655 | 65.8
32.8547 | 67.6162 | 60.0174 | 82 | 32.8524 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8597 | 17.7497 | 59.9943 | 33.4 | 32.8301 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8699 | 51.0014 | 59.9655 | 65.8
32.863 | 67.6147 | 60.0174 | 82 | 32.8607 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.868 | 17.7467 | 59.9943 | 33.4 | 32.8384 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8784 | 50.9998 | 59.9655 | 65.8
32.8714 | 67.6147 | 60.0174 | 82 | 32.869 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8763 | 17.7437 | 59.9943 | 33.4 | 32.8467 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.8867 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.8797 | 67.6147 | 60.0174 | 82 | 32.8774 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8848 | 17.7407 | 59.9943 | 33.4 | 32.855 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.895 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.888 | 67.6147 | 60.0174 | 82 | 32.8857 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.8931 | 17.7377 | 59.9943 | 33.4 | 32.8633 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9033 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.8964 | 67.6147 | 60.0174 | 82 | 32.894 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9014 | 17.7346 | 59.9943 | 33.4 | 32.8716 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9116 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9047 | 67.6143 | 60.0174 | 82 | 32.9023 | 2.6528 | 59.9886 | 17.2 | 32.9097 | 17.7316 | 59.9943 | 33.4 | 32.8801 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9199 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.913 | 67.614 | 60.0174 | 82 | 32.9108 | 2.6528 | 59.9886 | 17.2 | 32.9181 | 17.7286 | 59.9943 | 33.4 | 32.8884 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9282 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9214 | 67.6161 | 60.0174 | 82 | 32.9191 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9264 | 17.7256 | 59.9943 | 33.4 | 32.8967 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9368 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9297 | 67.6181 | 60.0174 | 82 | 32.9274 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9347 | 17.7225 | 59.9943 | 33.4 | 32.905 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9451 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.938 | 67.6202 | 60.0174 | 82 | 32.9358 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9431 | 17.7225 | 59.9943 | 33.4 | 32.9133 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9534 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9464 | 67.6223 | 60.0174 | 82 | 32.9441 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9514 | 17.7225 | 59.9943 | 33.4 | 32.9216 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9617 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9547 | 67.6244 | 60.0174 | 82 | 32.9524 | 2.6529 | 59.9886 | 17.2 | 32.9597 | 17.7177 | 59.9943 | 33.4 | 32.9299 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.97 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.963 | 67.6266 | 60.0174 | 82 | 32.9607 | 2.6528 | 59.9886 | 17.2 | 32.968 | 17.713 | 59.9943 | 33.4 | 32.9382 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9783 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9713 | 67.6288 | 60.0174 | 82 | 32.9691 | 2.6528 | 59.9886 | 17.2 | 32.9764 | 17.7082 | 59.9943 | 33.4 | 32.9465 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9866 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9797 | 67.6311 | 60.0174 | 82 | 32.9774 | 2.6528 | 59.9886 | 17.2 | 32.9847 | 17.7034 | 59.9943 | 33.4 | 32.9551 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 32.9951 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.988 | 67.6337 | 60.0174 | 82 | 32.9857 | 2.6527 | 59.9886 | 17.2 | 32.993 | 17.6986 | 59.9943 | 33.4 | 32.9634 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0034 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
32.9963 | 67.6363 | 60.0174 | 82 | 32.9941 | 2.6527 | 59.9886 | 17.2 | 33.0015 | 17.6938 | 59.9943 | 33.4 | 32.9717 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0117 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.0047 | 67.6365 | 60.0174 | 82 | 33.0024 | 2.6526 | 59.9886 | 17.2 | 33.0098 | 17.689 | 59.9943 | 33.4 | 32.98 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.02 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.013 | 67.6367 | 60.0174 | 82 | 33.0107 | 2.6526 | 59.9886 | 17.2 | 33.0181 | 17.6842 | 59.9943 | 33.4 | 32.9883 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0283 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.0213 | 67.6368 | 60.0174 | 82 | 33.019 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0264 | 17.6794 | 59.9943 | 33.4 | 32.9966 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0366 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.0297 | 67.637 | 60.0174 | 82 | 33.0275 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0348 | 17.6747 | 59.9943 | 33.4 | 33.0049 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0452 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.038 | 67.6385 | 60.0174 | 82 | 33.0358 | 2.6524 | 59.9886 | 17.2 | 33.0431 | 17.6747 | 59.9943 | 33.4 | 33.0132 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0535 | 50.9983 | 59.9655 | 65.8
33.0463 | 67.6399 | 60.0174 | 82 | 33.0441 | 2.6524 | 59.9886 | 17.2 | 33.0514 | 17.6747 | 59.9943 | 33.4 | 33.0217 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0618 | 50.9993 | 59.9655 | 65.8
33.0547 | 67.6411 | 60.0174 | 82 | 33.0525 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0597 | 17.6716 | 59.9943 | 33.4 | 33.03 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0701 | 51.0004 | 59.9655 | 65.8
33.063 | 67.6423 | 60.0174 | 82 | 33.0608 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0681 | 17.6686 | 59.9943 | 33.4 | 33.0383 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0784 | 51.0029 | 59.9655 | 65.8
33.0713 | 67.6434 | 60.0174 | 82 | 33.0691 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0764 | 17.673 | 59.9943 | 33.4 | 33.0466 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.0867 | 51.0054 | 59.9655 | 65.8
33.0797 | 67.6446 | 60.0174 | 82 | 33.0774 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0847 | 17.6775 | 59.9943 | 33.4 | 33.0549 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.095 | 51.0079 | 59.9655 | 65.8
33.088 | 67.6458 | 60.0174 | 82 | 33.0858 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.0931 | 17.6876 | 59.9943 | 33.4 | 33.0632 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.1035 | 51.0105 | 59.9655 | 65.8
33.0963 | 67.647 | 60.0174 | 82 | 33.0941 | 2.6526 | 59.9886 | 17.2 | 33.1014 | 17.6978 | 59.9943 | 33.4 | 33.0715 | 34.5924 | 60.0231 | 49.6 | 33.1118 | 51.013 | 59.9655 | 65.8
33.1046 | 67.6483 | 60.0174 | 82 | 33.1024 | 2.6526 | 59.9886 | 17.2 | 33.1097 | 17.7051 | 59.9943 | 33.4 | 33.0798 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1201 | 51.0155 | 59.9655 | 65.8
33.113 | 67.6496 | 60.0174 | 82 | 33.1107 | 2.6526 | 59.9886 | 17.2 | 33.118 | 17.7124 | 59.9943 | 33.4 | 33.0884 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1284 | 51.018 | 59.9655 | 65.8
33.1213 | 67.6496 | 60.0174 | 82 | 33.1191 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.1265 | 17.7197 | 59.9943 | 33.4 | 33.0967 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1367 | 51.0205 | 59.9655 | 65.8
33.1296 | 67.6496 | 60.0174 | 82 | 33.1274 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.1348 | 17.7269 | 59.9943 | 33.4 | 33.105 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.145 | 51.0229 | 59.9655 | 65.8
33.1379 | 67.6496 | 60.0174 | 82 | 33.1357 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.1431 | 17.7373 | 59.9943 | 33.4 | 33.1133 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1536 | 51.0252 | 59.9655 | 65.8
33.1463 | 67.6495 | 60.0174 | 82 | 33.1442 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.1514 | 17.7476 | 59.9943 | 33.4 | 33.1216 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1619 | 51.0261 | 59.9713 | 65.8
33.1546 | 67.6495 | 60.0174 | 82 | 33.1525 | 2.6525 | 59.9886 | 17.2 | 33.1598 | 17.7588 | 59.9943 | 33.4 | 33.1299 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1702 | 51.027 | 59.9713 | 65.8
33.1629 | 67.6494 | 60.0174 | 82 | 33.1608 | 2.658 | 59.9886 | 17.2 | 33.1681 | 17.77 | 59.9943 | 33.4 | 33.1382 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1785 | 51.0279 | 59.9713 | 65.8
33.1713 | 67.6504 | 60.0174 | 82 | 33.1691 | 2.6636 | 59.9886 | 17.2 | 33.1764 | 17.7755 | 59.9943 | 33.4 | 33.1465 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1868 | 51.0288 | 59.9713 | 65.8
33.1796 | 67.6514 | 60.0174 | 82 | 33.1775 | 2.6691 | 59.9886 | 17.2 | 33.1848 | 17.7811 | 59.9943 | 33.4 | 33.1548 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.1951 | 51.0297 | 59.9713 | 65.8
33.1879 | 67.6522 | 60.0174 | 82 | 33.1858 | 2.6746 | 59.9886 | 17.2 | 33.1931 | 17.7894 | 59.9943 | 33.4 | 33.1633 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.2034 | 51.0306 | 59.9713 | 65.8
33.1963 | 67.6531 | 60.0174 | 82 | 33.1941 | 2.6802 | 59.9886 | 17.2 | 33.2014 | 17.7978 | 59.9943 | 33.4 | 33.1716 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.2119 | 51.0315 | 59.9713 | 65.8
33.2046 | 67.6539 | 60.0174 | 82 | 33.2025 | 2.6858 | 59.9886 | 17.2 | 33.2097 | 17.8017 | 59.9943 | 33.4 | 33.1799 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.2202 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2129 | 67.6548 | 60.0174 | 82 | 33.2108 | 2.6914 | 59.9886 | 17.2 | 33.2181 | 17.8055 | 59.9943 | 33.4 | 33.1882 | 34.5923 | 60.0231 | 49.6 | 33.2285 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2213 | 67.6559 | 60.0174 | 82 | 33.2191 | 2.697 | 59.9886 | 17.2 | 33.2264 | 17.8093 | 59.9943 | 33.4 | 33.1965 | 34.5917 | 60.0231 | 49.6 | 33.2368 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2296 | 67.657 | 60.0174 | 82 | 33.2274 | 2.7026 | 59.9886 | 17.2 | 33.2347 | 17.8131 | 59.9943 | 33.4 | 33.2048 | 34.5912 | 60.0231 | 49.6 | 33.2451 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2379 | 67.6577 | 60.0174 | 82 | 33.2358 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.243 | 17.8086 | 60.0001 | 33.4 | 33.2131 | 34.5906 | 60.0231 | 49.6 | 33.2534 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2462 | 67.6584 | 60.0174 | 82 | 33.2441 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.2515 | 17.804 | 60.0001 | 33.4 | 33.2214 | 34.5901 | 60.0231 | 49.6 | 33.2617 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2546 | 67.6582 | 60.0174 | 82 | 33.2524 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.2598 | 17.7995 | 60.0001 | 33.4 | 33.23 | 34.5895 | 60.0231 | 49.6 | 33.2703 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2629 | 67.6579 | 60.0174 | 82 | 33.2607 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.2681 | 17.7949 | 60.0001 | 33.4 | 33.2383 | 34.589 | 60.0231 | 49.6 | 33.2786 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2712 | 67.658 | 60.0174 | 82 | 33.2692 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.2764 | 17.7904 | 60.0001 | 33.4 | 33.2466 | 34.5884 | 60.0231 | 49.6 | 33.2869 | 51.0323 | 59.9713 | 65.8
33.2796 | 67.658 | 60.0174 | 82 | 33.2775 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.2848 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2549 | 34.5879 | 60.0231 | 49.6 | 33.2952 | 51.0318 | 59.9713 | 65.8
33.2879 | 67.6581 | 60.0174 | 82 | 33.2858 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.2931 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2632 | 34.5873 | 60.0231 | 49.6 | 33.3035 | 51.0313 | 59.9713 | 65.8
33.2962 | 67.6582 | 60.0174 | 82 | 33.2942 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3014 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2715 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3118 | 51.0292 | 59.9713 | 65.8
33.3046 | 67.6582 | 60.0174 | 82 | 33.3025 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3098 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2798 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3203 | 51.0272 | 59.9713 | 65.8
33.3129 | 67.6582 | 60.0174 | 82 | 33.3108 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3181 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2881 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3286 | 51.0251 | 59.9713 | 65.8
33.3212 | 67.6585 | 60.0174 | 82 | 33.3191 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3264 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.2966 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3369 | 51.023 | 59.9713 | 65.8
33.3296 | 67.6589 | 60.0174 | 82 | 33.3275 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3347 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3049 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3452 | 51.021 | 59.9713 | 65.8
33.3379 | 67.6593 | 60.0174 | 82 | 33.3358 | 2.7083 | 59.9886 | 17.2 | 33.3431 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3132 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3535 | 51.0189 | 59.9713 | 65.8
33.3462 | 67.6596 | 60.0174 | 82 | 33.3441 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.3514 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3215 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3618 | 51.0169 | 59.9713 | 65.8
33.3546 | 67.6591 | 60.0174 | 82 | 33.3525 | 2.7082 | 59.9886 | 17.2 | 33.3597 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3298 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3701 | 51.0148 | 59.9713 | 65.8
33.3629 | 67.6585 | 60.0174 | 82 | 33.3608 | 2.7082 | 59.9828 | 17.2 | 33.368 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3381 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3787 | 51.0133 | 59.9713 | 65.8
33.3712 | 67.6583 | 60.0174 | 82 | 33.3691 | 2.7081 | 59.9828 | 17.2 | 33.3765 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3464 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.387 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.3795 | 67.6581 | 60.0174 | 82 | 33.3774 | 2.708 | 59.9828 | 17.2 | 33.3848 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3547 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.3953 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.3879 | 67.6579 | 60.0174 | 82 | 33.3859 | 2.7079 | 59.9828 | 17.2 | 33.3931 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.363 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4036 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.3962 | 67.6577 | 60.0174 | 82 | 33.3942 | 2.7078 | 59.9828 | 17.2 | 33.4014 | 17.7858 | 60.0001 | 33.4 | 33.3716 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4119 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4045 | 67.6575 | 60.0174 | 82 | 33.4025 | 2.7077 | 59.9828 | 17.2 | 33.4098 | 17.7887 | 60.0001 | 33.4 | 33.3799 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4202 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4129 | 67.6572 | 60.0174 | 82 | 33.4109 | 2.7076 | 59.9828 | 17.2 | 33.4181 | 17.7916 | 60.0001 | 33.4 | 33.3882 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4285 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4212 | 67.6561 | 60.0174 | 82 | 33.4192 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.4264 | 17.7973 | 60.0001 | 33.4 | 33.3965 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.437 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4295 | 67.655 | 60.0174 | 82 | 33.4275 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.4348 | 17.803 | 60.0001 | 33.4 | 33.4048 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4453 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4379 | 67.6545 | 60.0174 | 82 | 33.4358 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.4431 | 17.8117 | 60.0001 | 33.4 | 33.4131 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4536 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4462 | 67.654 | 60.0174 | 82 | 33.4442 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.4514 | 17.8204 | 60.0001 | 33.4 | 33.4214 | 34.5868 | 60.0231 | 49.6 | 33.4619 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4545 | 67.6532 | 60.0174 | 82 | 33.4525 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.4597 | 17.8291 | 60.0001 | 33.4 | 33.4297 | 34.586 | 60.0231 | 49.6 | 33.4702 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4629 | 67.6523 | 60.0174 | 82 | 33.4608 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.4681 | 17.8378 | 60.0001 | 33.4 | 33.4382 | 34.5852 | 60.0231 | 49.6 | 33.4785 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4712 | 67.652 | 60.0174 | 82 | 33.4692 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.4764 | 17.8466 | 60.0001 | 33.4 | 33.4465 | 34.5844 | 60.0231 | 49.6 | 33.4871 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4795 | 67.6517 | 60.0174 | 82 | 33.4775 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.4847 | 17.8553 | 60.0001 | 33.4 | 33.4548 | 34.5837 | 60.0231 | 49.6 | 33.4954 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4879 | 67.6516 | 60.0174 | 82 | 33.4858 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.493 | 17.8611 | 60.0001 | 33.4 | 33.4631 | 34.5829 | 60.0231 | 49.6 | 33.5037 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.4962 | 67.6515 | 60.0174 | 82 | 33.4941 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.5015 | 17.867 | 60.0001 | 33.4 | 33.4714 | 34.5821 | 60.0231 | 49.6 | 33.512 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5045 | 67.6536 | 60.0174 | 82 | 33.5026 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.5098 | 17.87 | 60.0001 | 33.4 | 33.4797 | 34.5813 | 60.0231 | 49.6 | 33.5203 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5128 | 67.6558 | 60.0174 | 82 | 33.5109 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.5181 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.488 | 34.5806 | 60.0231 | 49.6 | 33.5286 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5212 | 67.6581 | 60.0174 | 82 | 33.5192 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.5264 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.4963 | 34.5798 | 60.0231 | 49.6 | 33.5369 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5295 | 67.6604 | 60.0174 | 82 | 33.5276 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.5348 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5049 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5454 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5378 | 67.6627 | 60.0174 | 82 | 33.5359 | 2.7073 | 59.9828 | 17.2 | 33.5431 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5132 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5537 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5462 | 67.665 | 60.0174 | 82 | 33.5442 | 2.7073 | 59.9828 | 17.2 | 33.5514 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5215 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.562 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5545 | 67.6668 | 60.0174 | 82 | 33.5525 | 2.7073 | 59.9828 | 17.2 | 33.5598 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5298 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5703 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5628 | 67.6686 | 60.0174 | 82 | 33.5609 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.5681 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5381 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5786 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5712 | 67.6692 | 60.0174 | 82 | 33.5692 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.5764 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5464 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5869 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5795 | 67.6699 | 60.0174 | 82 | 33.5775 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.5847 | 17.873 | 60.0001 | 33.4 | 33.5547 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.5952 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5878 | 67.6691 | 60.0174 | 82 | 33.5859 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.5931 | 17.8753 | 60.0001 | 33.4 | 33.563 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6038 | 51.0118 | 59.9713 | 65.8
33.5962 | 67.6682 | 60.0174 | 82 | 33.5942 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.6014 | 17.8776 | 60.0001 | 33.4 | 33.5713 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6121 | 51.0147 | 59.9713 | 65.8
33.6045 | 67.6669 | 60.0174 | 82 | 33.6025 | 2.7072 | 59.9828 | 17.2 | 33.6097 | 17.8824 | 60.0001 | 33.4 | 33.5798 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6204 | 51.0176 | 59.9713 | 65.8
33.6128 | 67.6655 | 60.0174 | 82 | 33.6108 | 2.7073 | 59.9828 | 17.2 | 33.618 | 17.8872 | 60.0001 | 33.4 | 33.5881 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6287 | 51.0205 | 59.9713 | 65.8
33.6212 | 67.6629 | 60.0174 | 82 | 33.6193 | 2.7073 | 59.9828 | 17.2 | 33.6265 | 17.892 | 60.0001 | 33.4 | 33.5964 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.637 | 51.0234 | 59.9713 | 65.8
33.6295 | 67.6603 | 60.0174 | 82 | 33.6276 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.6348 | 17.8968 | 60.0001 | 33.4 | 33.6047 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6453 | 51.0272 | 59.9713 | 65.8
33.6378 | 67.6578 | 60.0174 | 82 | 33.6359 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.6431 | 17.9047 | 60.0001 | 33.4 | 33.613 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6538 | 51.031 | 59.9713 | 65.8
33.6461 | 67.6552 | 60.0174 | 82 | 33.6443 | 2.7074 | 59.9828 | 17.2 | 33.6514 | 17.9125 | 60.0001 | 33.4 | 33.6213 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6621 | 51.0348 | 59.9713 | 65.8
33.6545 | 67.6535 | 60.0174 | 82 | 33.6526 | 2.7075 | 59.9828 | 17.2 | 33.6598 | 17.9138 | 60.0001 | 33.4 | 33.6296 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6704 | 51.0386 | 59.9713 | 65.8
33.6628 | 67.6519 | 60.0174 | 82 | 33.6609 | 2.715 | 59.9828 | 17.2 | 33.6681 | 17.9152 | 60.0001 | 33.4 | 33.6379 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6787 | 51.0424 | 59.9713 | 65.8
33.6711 | 67.6532 | 60.0174 | 82 | 33.6692 | 2.7224 | 59.9828 | 17.2 | 33.6764 | 17.9142 | 60.0001 | 33.4 | 33.6465 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.687 | 51.0462 | 59.9713 | 65.8
33.6795 | 67.6545 | 60.0174 | 82 | 33.6776 | 2.7299 | 59.9828 | 17.2 | 33.6848 | 17.9132 | 60.0001 | 33.4 | 33.6548 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.6953 | 51.0471 | 59.9713 | 65.8
33.6878 | 67.658 | 60.0174 | 82 | 33.6859 | 2.7374 | 59.9828 | 17.2 | 33.6931 | 17.9097 | 60.0001 | 33.4 | 33.6631 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.7036 | 51.048 | 59.9713 | 65.8
33.6961 | 67.6616 | 60.0174 | 82 | 33.6942 | 2.7448 | 59.9828 | 17.2 | 33.7014 | 17.9063 | 60.0001 | 33.4 | 33.6714 | 34.579 | 60.0231 | 49.6 | 33.7122 | 51.0485 | 59.9713 | 65.8
33.7045 | 67.6673 | 60.0174 | 82 | 33.7026 | 2.7523 | 59.9828 | 17.2 | 33.7097 | 17.8973 | 60.0001 | 33.4 | 33.6797 | 34.5798 | 60.0231 | 49.6 | 33.7205 | 51.0491 | 59.9713 | 65.8
33.7128 | 67.6731 | 60.0174 | 82 | 33.7109 | 2.7598 | 59.9828 | 17.2 | 33.7181 | 17.8884 | 60.0001 | 33.4 | 33.688 | 34.5806 | 60.0231 | 49.6 | 33.7288 | 51.0486 | 59.9713 | 65.8
33.7211 | 67.6791 | 60.0174 | 82 | 33.7192 | 2.7672 | 59.9828 | 17.2 | 33.7264 | 17.88 | 60.0001 | 33.4 | 33.6963 | 34.5829 | 60.0231 | 49.6 | 33.7371 | 51.0481 | 59.9713 | 65.8
33.7295 | 67.6851 | 60.0174 | 82 | 33.7275 | 2.7747 | 59.9828 | 17.2 | 33.7347 | 17.8716 | 60.0001 | 33.4 | 33.7046 | 34.5851 | 60.0231 | 49.6 | 33.7454 | 51.0476 | 59.9713 | 65.8
33.7378 | 67.6911 | 60.0174 | 82 | 33.736 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 33.743 | 17.8697 | 60.0001 | 33.4 | 33.7131 | 34.5874 | 60.0231 | 49.6 | 33.7537 | 51.0471 | 59.9713 | 65.8
33.7461 | 67.6971 | 60.0174 | 82 | 33.7443 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 33.7515 | 17.8678 | 60.0001 | 33.4 | 33.7214 | 34.5897 | 60.0231 | 49.6 | 33.762 | 51.0466 | 59.9713 | 65.8
33.7545 | 67.699 | 60.0174 | 82 | 33.7526 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 33.7598 | 17.8659 | 60.0001 | 33.4 | 33.7297 | 34.5919 | 60.0231 | 49.6 | 33.7705 | 51.0461 | 59.9713 | 65.8
33.7628 | 67.701 | 60.0174 | 82 | 33.761 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 33.7681 | 17.864 | 60.0001 | 33.4 | 33.738 | 34.5942 | 60.0231 | 49.6 | 33.7788 | 51.0456 | 59.9713 | 65.8
33.7711 | 67.7011 | 60.0174 | 82 | 33.7693 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 33.7764 | 17.8554 | 60.0001 | 33.4 | 33.7463 | 34.5964 | 60.0231 | 49.6 | 33.7871 | 51.0451 | 59.9713 | 65.8
33.7794 | 67.7013 | 60.0174 | 82 | 33.7776 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 33.7848 | 17.8469 | 60.0001 | 33.4 | 33.7546 | 34.5987 | 60.0231 | 49.6 | 33.7954 | 51.045 | 59.9713 | 65.8
33.7878 | 67.7004 | 60.0174 | 82 | 33.7859 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 33.7931 | 17.8439 | 60.0001 | 33.4 | 33.7629 | 34.6001 | 60.0231 | 49.6 | 33.8037 | 51.0449 | 59.9713 | 65.8
33.7961 | 67.6995 | 60.0174 | 82 | 33.7943 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 33.8014 | 17.8408 | 60.0001 | 33.4 | 33.7712 | 34.6016 | 60.0231 | 49.6 | 33.812 | 51.045 | 59.9713 | 65.8
33.8044 | 67.6979 | 60.0174 | 82 | 33.8026 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 33.8098 | 17.8342 | 60.0001 | 33.4 | 33.7795 | 34.6016 | 60.0231 | 49.6 | 33.8206 | 51.0451 | 59.9713 | 65.8
33.8128 | 67.6963 | 60.0174 | 82 | 33.8109 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 33.8181 | 17.8276 | 60.0001 | 33.4 | 33.7881 | 34.6016 | 60.0231 | 49.6 | 33.8289 | 51.0452 | 59.9713 | 65.8
33.8211 | 67.695 | 60.0174 | 82 | 33.8193 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 33.8264 | 17.821 | 60.0001 | 33.4 | 33.7964 | 34.6022 | 60.0231 | 49.6 | 33.8372 | 51.0452 | 59.9713 | 65.8
33.8294 | 67.6937 | 60.0174 | 82 | 33.8276 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 33.8347 | 17.8143 | 60.0001 | 33.4 | 33.8047 | 34.6027 | 60.0231 | 49.6 | 33.8455 | 51.0453 | 59.9713 | 65.8
33.8378 | 67.6936 | 60.0174 | 82 | 33.8359 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 33.8431 | 17.8106 | 60.0001 | 33.4 | 33.813 | 34.6033 | 60.0231 | 49.6 | 33.8538 | 51.0454 | 59.9713 | 65.8
33.8461 | 67.6935 | 60.0174 | 82 | 33.8442 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 33.8514 | 17.8069 | 60.0001 | 33.4 | 33.8213 | 34.6039 | 60.0231 | 49.6 | 33.8621 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8544 | 67.6931 | 60.0174 | 82 | 33.8527 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 33.8597 | 17.8098 | 60.0001 | 33.4 | 33.8296 | 34.605 | 60.0231 | 49.6 | 33.8704 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8627 | 67.6928 | 60.0174 | 82 | 33.861 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 33.868 | 17.8126 | 60.0001 | 33.4 | 33.8379 | 34.606 | 60.0231 | 49.6 | 33.8789 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8711 | 67.6924 | 60.0174 | 82 | 33.8693 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 33.8765 | 17.821 | 60.0001 | 33.4 | 33.8462 | 34.6071 | 60.0231 | 49.6 | 33.8872 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8794 | 67.692 | 60.0174 | 82 | 33.8777 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 33.8848 | 17.8294 | 60.0001 | 33.4 | 33.8547 | 34.6081 | 60.0231 | 49.6 | 33.8955 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8877 | 67.6937 | 60.0174 | 82 | 33.886 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 33.8931 | 17.8378 | 60.0001 | 33.4 | 33.863 | 34.6089 | 60.0231 | 49.6 | 33.9038 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.8961 | 67.6954 | 60.0174 | 82 | 33.8943 | 2.7831 | 59.9828 | 17.2 | 33.9014 | 17.8462 | 60.0001 | 33.4 | 33.8713 | 34.6096 | 60.0231 | 49.6 | 33.9121 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.9044 | 67.6964 | 60.0174 | 82 | 33.9026 | 2.7831 | 59.9828 | 17.2 | 33.9098 | 17.8545 | 60.0001 | 33.4 | 33.8796 | 34.6135 | 60.0231 | 49.6 | 33.9204 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.9127 | 67.6973 | 60.0174 | 82 | 33.911 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9181 | 17.8629 | 60.0001 | 33.4 | 33.8879 | 34.6173 | 60.0231 | 49.6 | 33.9287 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.9211 | 67.6982 | 60.0174 | 82 | 33.9193 | 2.7833 | 59.9828 | 17.2 | 33.9264 | 17.8684 | 60.0001 | 33.4 | 33.8962 | 34.6211 | 60.0231 | 49.6 | 33.9373 | 51.0455 | 59.9713 | 65.8
33.9294 | 67.6991 | 60.0174 | 82 | 33.9276 | 2.7833 | 59.9828 | 17.2 | 33.9348 | 17.8739 | 60.0001 | 33.4 | 33.9045 | 34.625 | 60.0231 | 49.6 | 33.9456 | 51.0492 | 59.9713 | 65.8
33.9377 | 67.7002 | 60.0174 | 82 | 33.936 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9431 | 17.8794 | 60.0001 | 33.4 | 33.9128 | 34.6283 | 60.0231 | 49.6 | 33.9539 | 51.0528 | 59.9713 | 65.8
33.946 | 67.7014 | 60.0174 | 82 | 33.9443 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9514 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9214 | 34.6317 | 60.0231 | 49.6 | 33.9622 | 51.0569 | 59.9713 | 65.8
33.9544 | 67.7025 | 60.0174 | 82 | 33.9526 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9597 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9297 | 34.635 | 60.0231 | 49.6 | 33.9705 | 51.0609 | 59.9713 | 65.8
33.9627 | 67.7037 | 60.0174 | 82 | 33.9609 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9681 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.938 | 34.6383 | 60.0231 | 49.6 | 33.9788 | 51.0646 | 59.9713 | 65.8
33.971 | 67.7035 | 60.0174 | 82 | 33.9694 | 2.7832 | 59.9828 | 17.2 | 33.9764 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9463 | 34.6416 | 60.0231 | 49.6 | 33.9873 | 51.0683 | 59.9713 | 65.8
33.9794 | 67.7033 | 60.0174 | 82 | 33.9777 | 2.7831 | 59.9828 | 17.2 | 33.9847 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9546 | 34.645 | 60.0231 | 49.6 | 33.9956 | 51.072 | 59.9713 | 65.8
33.9877 | 67.7029 | 60.0174 | 82 | 33.986 | 2.7831 | 59.9828 | 17.2 | 33.993 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9629 | 34.6447 | 60.0231 | 49.6 | 34.0039 | 51.0757 | 59.9713 | 65.8
33.996 | 67.7024 | 60.0174 | 82 | 33.9944 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0015 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9712 | 34.6445 | 60.0231 | 49.6 | 34.0122 | 51.0793 | 59.9713 | 65.8
34.0044 | 67.7017 | 60.0174 | 82 | 34.0027 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0098 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9795 | 34.6448 | 60.0231 | 49.6 | 34.0205 | 51.083 | 59.9713 | 65.8
34.0127 | 67.7009 | 60.0174 | 82 | 34.011 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0181 | 17.8849 | 60.0001 | 33.4 | 33.9878 | 34.6451 | 60.0231 | 49.6 | 34.0288 | 51.0831 | 59.9713 | 65.8
34.021 | 67.7006 | 60.0174 | 82 | 34.0193 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0264 | 17.8907 | 60.0001 | 33.4 | 33.9963 | 34.6454 | 60.0231 | 49.6 | 34.0371 | 51.0832 | 59.9713 | 65.8
34.0294 | 67.7003 | 60.0174 | 82 | 34.0277 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0348 | 17.8965 | 60.0001 | 33.4 | 34.0046 | 34.6457 | 60.0231 | 49.6 | 34.0457 | 51.0828 | 59.9713 | 65.8
34.0377 | 67.7 | 60.0174 | 82 | 34.036 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0431 | 17.9023 | 60.0001 | 33.4 | 34.0129 | 34.6458 | 60.0231 | 49.6 | 34.054 | 51.0824 | 59.9713 | 65.8
34.046 | 67.6997 | 60.0174 | 82 | 34.0443 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.0514 | 17.9081 | 60.0001 | 33.4 | 34.0212 | 34.6458 | 60.0231 | 49.6 | 34.0623 | 51.0832 | 59.9713 | 65.8
34.0544 | 67.6993 | 60.0174 | 82 | 34.0527 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.0598 | 17.9167 | 60.0001 | 33.4 | 34.0295 | 34.6464 | 60.0346 | 49.6 | 34.0706 | 51.084 | 59.9713 | 65.8
34.0627 | 67.6989 | 60.0174 | 82 | 34.061 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.0681 | 17.9254 | 60.0001 | 33.4 | 34.0378 | 34.647 | 60.0346 | 49.6 | 34.0789 | 51.085 | 59.9713 | 65.8
34.071 | 67.6982 | 60.0174 | 82 | 34.0693 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0764 | 17.9341 | 60.0001 | 33.4 | 34.0461 | 34.6476 | 60.0346 | 49.6 | 34.0872 | 51.0861 | 59.9713 | 65.8
34.0793 | 67.6975 | 60.0174 | 82 | 34.0776 | 2.783 | 59.9828 | 17.2 | 34.0847 | 17.9428 | 60.0001 | 33.4 | 34.0544 | 34.6482 | 60.0346 | 49.6 | 34.0955 | 51.0871 | 59.9713 | 65.8
34.0877 | 67.6971 | 60.0174 | 82 | 34.0861 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.0931 | 17.9514 | 60.0001 | 33.4 | 34.063 | 34.6482 | 60.0346 | 49.6 | 34.104 | 51.0881 | 59.9713 | 65.8
34.096 | 67.6968 | 60.0174 | 82 | 34.0944 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.1014 | 17.9601 | 60.0001 | 33.4 | 34.0713 | 34.6482 | 60.0346 | 49.6 | 34.1123 | 51.0887 | 59.9713 | 65.8
34.1043 | 67.6963 | 60.0174 | 82 | 34.1027 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.1097 | 17.963 | 60.0001 | 33.4 | 34.0796 | 34.6482 | 60.0346 | 49.6 | 34.1206 | 51.0894 | 59.9713 | 65.8
34.1127 | 67.6959 | 60.0174 | 82 | 34.1111 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.118 | 17.9659 | 60.0001 | 33.4 | 34.0879 | 34.6482 | 60.0346 | 49.6 | 34.1289 | 51.0901 | 59.9713 | 65.8
34.121 | 67.6966 | 60.0174 | 82 | 34.1194 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.1265 | 17.9688 | 60.0001 | 33.4 | 34.0962 | 34.6485 | 60.0346 | 49.6 | 34.1372 | 51.0908 | 59.9713 | 65.8
34.1293 | 67.6973 | 60.0174 | 82 | 34.1277 | 2.7829 | 59.9828 | 17.2 | 34.1348 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1045 | 34.6488 | 60.0346 | 49.6 | 34.1455 | 51.0906 | 59.9713 | 65.8
34.1377 | 67.6978 | 60.0174 | 82 | 34.136 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.1431 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1128 | 34.6486 | 60.0346 | 49.6 | 34.1541 | 51.0905 | 59.9713 | 65.8
34.146 | 67.6983 | 60.0174 | 82 | 34.1444 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.1514 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1211 | 34.6483 | 60.0346 | 49.6 | 34.1624 | 51.0898 | 59.9713 | 65.8
34.1543 | 67.7 | 60.0174 | 82 | 34.1527 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.1598 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1294 | 34.6476 | 60.0346 | 49.6 | 34.1707 | 51.0892 | 59.9713 | 65.8
34.1627 | 67.7018 | 60.0174 | 82 | 34.161 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.1681 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1379 | 34.6468 | 60.0346 | 49.6 | 34.179 | 51.0886 | 59.9713 | 65.8
34.171 | 67.7036 | 60.0174 | 82 | 34.1694 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.1764 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1462 | 34.6461 | 60.0346 | 49.6 | 34.1873 | 51.088 | 59.9713 | 65.8
34.1793 | 67.7053 | 60.0174 | 82 | 34.1777 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.1848 | 17.9717 | 60.0001 | 33.4 | 34.1545 | 34.6454 | 60.0346 | 49.6 | 34.1956 | 51.0877 | 59.9713 | 65.8
34.1877 | 67.7083 | 60.0174 | 82 | 34.186 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.1931 | 17.9733 | 60.0001 | 33.4 | 34.1628 | 34.6447 | 60.0346 | 49.6 | 34.2039 | 51.0874 | 59.9713 | 65.8
34.196 | 67.7112 | 60.0174 | 82 | 34.1943 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.2014 | 17.975 | 60.0001 | 33.4 | 34.1711 | 34.644 | 60.0346 | 49.6 | 34.2124 | 51.0882 | 59.9713 | 65.8
34.2043 | 67.7145 | 60.0174 | 82 | 34.2028 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.2097 | 17.9791 | 60.0001 | 33.4 | 34.1794 | 34.6433 | 60.0346 | 49.6 | 34.2207 | 51.0889 | 59.9713 | 65.8
34.2126 | 67.7178 | 60.0174 | 82 | 34.2111 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.2181 | 17.9831 | 60.0001 | 33.4 | 34.1877 | 34.6426 | 60.0346 | 49.6 | 34.229 | 51.0897 | 59.9713 | 65.8
34.221 | 67.7211 | 60.0174 | 82 | 34.2194 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.2264 | 17.9822 | 60.0001 | 33.4 | 34.196 | 34.6418 | 60.0346 | 49.6 | 34.2373 | 51.0905 | 59.9713 | 65.8
34.2293 | 67.7244 | 60.0174 | 82 | 34.2278 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.2347 | 17.9814 | 60.0001 | 33.4 | 34.2043 | 34.6411 | 60.0346 | 49.6 | 34.2456 | 51.092 | 59.9713 | 65.8
34.2376 | 67.7284 | 60.0174 | 82 | 34.2361 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.243 | 17.9805 | 60.0001 | 33.4 | 34.2129 | 34.6407 | 60.0346 | 49.6 | 34.2539 | 51.0935 | 59.9713 | 65.8
34.246 | 67.7325 | 60.0174 | 82 | 34.2444 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.2515 | 17.9796 | 60.0001 | 33.4 | 34.2212 | 34.6403 | 60.0346 | 49.6 | 34.2622 | 51.0952 | 59.9713 | 65.8
34.2543 | 67.7364 | 60.0174 | 82 | 34.2527 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.2598 | 17.9787 | 60.0001 | 33.4 | 34.2295 | 34.6399 | 60.0346 | 49.6 | 34.2708 | 51.0969 | 59.9713 | 65.8
34.2626 | 67.7404 | 60.0174 | 82 | 34.2611 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.2681 | 17.9778 | 60.0001 | 33.4 | 34.2378 | 34.6395 | 60.0346 | 49.6 | 34.2791 | 51.0985 | 59.9713 | 65.8
34.271 | 67.7434 | 60.0174 | 82 | 34.2694 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.2764 | 17.968 | 60.0001 | 33.4 | 34.2461 | 34.6391 | 60.0346 | 49.6 | 34.2874 | 51.1002 | 59.9713 | 65.8
34.2793 | 67.7464 | 60.0174 | 82 | 34.2777 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.2848 | 17.9583 | 60.0001 | 33.4 | 34.2544 | 34.6387 | 60.0346 | 49.6 | 34.2957 | 51.1025 | 59.9713 | 65.8
34.2876 | 67.7483 | 60.0174 | 82 | 34.2861 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.2931 | 17.9461 | 60.0001 | 33.4 | 34.2627 | 34.6383 | 60.0346 | 49.6 | 34.304 | 51.1049 | 59.9713 | 65.8
34.296 | 67.7502 | 60.0174 | 82 | 34.2944 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.3014 | 17.9339 | 60.0001 | 33.4 | 34.271 | 34.6379 | 60.0346 | 49.6 | 34.3123 | 51.1072 | 59.9713 | 65.8
34.3043 | 67.7512 | 60.0174 | 82 | 34.3027 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.3098 | 17.9266 | 60.0001 | 33.4 | 34.2793 | 34.6384 | 60.0346 | 49.6 | 34.3208 | 51.1095 | 59.9713 | 65.8
34.3126 | 67.7521 | 60.0174 | 82 | 34.311 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.3181 | 17.9193 | 60.0001 | 33.4 | 34.2878 | 34.6389 | 60.0346 | 49.6 | 34.3291 | 51.1114 | 59.9713 | 65.8
34.321 | 67.7521 | 60.0174 | 82 | 34.3195 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.3264 | 17.9121 | 60.0001 | 33.4 | 34.2961 | 34.644 | 60.0346 | 49.6 | 34.3374 | 51.1133 | 59.9713 | 65.8
34.3293 | 67.7522 | 60.0174 | 82 | 34.3278 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3347 | 17.9048 | 60.0001 | 33.4 | 34.3044 | 34.6491 | 60.0346 | 49.6 | 34.3457 | 51.1149 | 59.9713 | 65.8
34.3376 | 67.7515 | 60.0174 | 82 | 34.3361 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3431 | 17.8976 | 60.0001 | 33.4 | 34.3127 | 34.6546 | 60.0346 | 49.6 | 34.354 | 51.1166 | 59.9713 | 65.8
34.3459 | 67.7509 | 60.0174 | 82 | 34.3445 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3514 | 17.8903 | 60.0001 | 33.4 | 34.321 | 34.6601 | 60.0346 | 49.6 | 34.3623 | 51.117 | 59.9713 | 65.8
34.3543 | 67.7497 | 60.0174 | 82 | 34.3528 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3597 | 17.8841 | 60.0001 | 33.4 | 34.3293 | 34.6656 | 60.0346 | 49.6 | 34.3706 | 51.1174 | 59.9713 | 65.8
34.3626 | 67.7486 | 60.0174 | 82 | 34.3611 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.368 | 17.878 | 60.0001 | 33.4 | 34.3376 | 34.6711 | 60.0346 | 49.6 | 34.3792 | 51.1161 | 59.9713 | 65.8
34.3709 | 67.7462 | 60.0174 | 82 | 34.3694 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3765 | 17.8718 | 60.0001 | 33.4 | 34.3459 | 34.6763 | 60.0346 | 49.6 | 34.3875 | 51.1148 | 59.9713 | 65.8
34.3793 | 67.7438 | 60.0174 | 82 | 34.3778 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3848 | 17.8656 | 60.0001 | 33.4 | 34.3545 | 34.6816 | 60.0346 | 49.6 | 34.3958 | 51.114 | 59.9713 | 65.8
34.3876 | 67.7426 | 60.0174 | 82 | 34.3861 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.3931 | 17.8594 | 60.0001 | 33.4 | 34.3628 | 34.6865 | 60.0346 | 49.6 | 34.4041 | 51.1132 | 59.9713 | 65.8
34.3959 | 67.7414 | 60.0174 | 82 | 34.3944 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.4014 | 17.8533 | 60.0001 | 33.4 | 34.3711 | 34.6915 | 60.0346 | 49.6 | 34.4124 | 51.1124 | 59.9713 | 65.8
34.4043 | 67.7405 | 60.0174 | 82 | 34.4028 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.4098 | 17.8496 | 60.0001 | 33.4 | 34.3794 | 34.6919 | 60.0346 | 49.6 | 34.4207 | 51.1116 | 59.9713 | 65.8
34.4126 | 67.7396 | 60.0174 | 82 | 34.4111 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.4181 | 17.8459 | 60.0001 | 33.4 | 34.3877 | 34.6923 | 60.0346 | 49.6 | 34.429 | 51.1108 | 59.9713 | 65.8
34.4209 | 67.7394 | 60.0174 | 82 | 34.4194 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.4264 | 17.8454 | 60.0001 | 33.4 | 34.396 | 34.6923 | 60.0346 | 49.6 | 34.4375 | 51.11 | 59.9713 | 65.8
34.4293 | 67.7393 | 60.0174 | 82 | 34.4277 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.4348 | 17.8448 | 60.0001 | 33.4 | 34.4043 | 34.6923 | 60.0346 | 49.6 | 34.4458 | 51.1105 | 59.9713 | 65.8
34.4376 | 67.7389 | 60.0174 | 82 | 34.4362 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.4431 | 17.8504 | 60.0001 | 33.4 | 34.4126 | 34.6927 | 60.0346 | 49.6 | 34.4541 | 51.111 | 59.9713 | 65.8
34.4459 | 67.7385 | 60.0174 | 82 | 34.4445 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.4514 | 17.856 | 60.0001 | 33.4 | 34.4209 | 34.6931 | 60.0346 | 49.6 | 34.4624 | 51.1131 | 59.9713 | 65.8
34.4543 | 67.7411 | 60.0174 | 82 | 34.4528 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.4597 | 17.8616 | 60.0001 | 33.4 | 34.4294 | 34.694 | 60.0346 | 49.6 | 34.4707 | 51.1152 | 59.9713 | 65.8
34.4626 | 67.7437 | 60.0174 | 82 | 34.4612 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.4681 | 17.8672 | 60.0001 | 33.4 | 34.4377 | 34.695 | 60.0346 | 49.6 | 34.479 | 51.1168 | 59.9713 | 65.8
34.4709 | 67.7454 | 60.0174 | 82 | 34.4695 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.4764 | 17.8727 | 60.0001 | 33.4 | 34.446 | 34.6958 | 60.0346 | 49.6 | 34.4875 | 51.1184 | 59.9713 | 65.8
34.4792 | 67.747 | 60.0174 | 82 | 34.4778 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.4847 | 17.8783 | 60.0001 | 33.4 | 34.4543 | 34.6966 | 60.0346 | 49.6 | 34.4958 | 51.12 | 59.9655 | 65.8
34.4876 | 67.749 | 60.0174 | 82 | 34.4861 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.493 | 17.8838 | 60.0001 | 33.4 | 34.4626 | 34.6974 | 60.0346 | 49.6 | 34.5042 | 51.1216 | 59.9655 | 65.8
34.4959 | 67.7509 | 60.0174 | 82 | 34.4945 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5015 | 17.8892 | 60.0001 | 33.4 | 34.4709 | 34.6982 | 60.0346 | 49.6 | 34.5125 | 51.1232 | 59.9655 | 65.8
34.5042 | 67.7526 | 60.0174 | 82 | 34.5028 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5098 | 17.8916 | 60.0001 | 33.4 | 34.4792 | 34.699 | 60.0346 | 49.6 | 34.5208 | 51.1248 | 59.9655 | 65.8
34.5126 | 67.7542 | 60.0174 | 82 | 34.5111 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5181 | 17.8939 | 60.0001 | 33.4 | 34.4875 | 34.6998 | 60.0346 | 49.6 | 34.5291 | 51.1263 | 59.9655 | 65.8
34.5209 | 67.7559 | 60.0174 | 82 | 34.5195 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5264 | 17.8981 | 60.0001 | 33.4 | 34.4958 | 34.7003 | 60.0346 | 49.6 | 34.5374 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5292 | 67.7577 | 60.0174 | 82 | 34.5278 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5348 | 17.9022 | 60.0001 | 33.4 | 34.5044 | 34.7007 | 60.0346 | 49.6 | 34.5459 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5375 | 67.757 | 60.0174 | 82 | 34.5361 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5431 | 17.9064 | 60.0001 | 33.4 | 34.5127 | 34.7013 | 60.0346 | 49.6 | 34.5542 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5459 | 67.7564 | 60.0174 | 82 | 34.5444 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5514 | 17.9105 | 60.0001 | 33.4 | 34.521 | 34.7018 | 60.0346 | 49.6 | 34.5625 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5542 | 67.7564 | 60.0174 | 82 | 34.5529 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5598 | 17.9147 | 60.0001 | 33.4 | 34.5293 | 34.702 | 60.0346 | 49.6 | 34.5708 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5625 | 67.7564 | 60.0174 | 82 | 34.5612 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5681 | 17.9188 | 60.0001 | 33.4 | 34.5376 | 34.7022 | 60.0346 | 49.6 | 34.5791 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5709 | 67.7558 | 60.0174 | 82 | 34.5695 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5764 | 17.9207 | 60.0001 | 33.4 | 34.5459 | 34.7024 | 60.0346 | 49.6 | 34.5874 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5792 | 67.7552 | 60.0174 | 82 | 34.5779 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5847 | 17.9225 | 60.0001 | 33.4 | 34.5542 | 34.7025 | 60.0346 | 49.6 | 34.5957 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5875 | 67.7549 | 60.0174 | 82 | 34.5862 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.5931 | 17.9243 | 60.0001 | 33.4 | 34.5625 | 34.7027 | 60.0346 | 49.6 | 34.6042 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.5959 | 67.7547 | 60.0174 | 82 | 34.5945 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6014 | 17.9261 | 60.0001 | 33.4 | 34.5708 | 34.7029 | 60.0346 | 49.6 | 34.6125 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.6042 | 67.7554 | 60.0174 | 82 | 34.6029 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6097 | 17.9292 | 60.0001 | 33.4 | 34.5793 | 34.7039 | 60.0346 | 49.6 | 34.6208 | 51.1279 | 59.9655 | 65.8
34.6125 | 67.7561 | 60.0174 | 82 | 34.6112 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.618 | 17.9322 | 60.0001 | 33.4 | 34.5876 | 34.7048 | 60.0346 | 49.6 | 34.6292 | 51.1293 | 59.9655 | 65.8
34.6208 | 67.7567 | 60.0174 | 82 | 34.6195 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6265 | 17.9353 | 60.0001 | 33.4 | 34.5959 | 34.7053 | 60.0346 | 49.6 | 34.6375 | 51.1307 | 59.9655 | 65.8
34.6292 | 67.7574 | 60.0174 | 82 | 34.6278 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6348 | 17.9384 | 60.0001 | 33.4 | 34.6042 | 34.7058 | 60.0346 | 49.6 | 34.6458 | 51.1321 | 59.9655 | 65.8
34.6375 | 67.7584 | 60.0174 | 82 | 34.6362 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6431 | 17.9415 | 60.0001 | 33.4 | 34.6125 | 34.7065 | 60.0346 | 49.6 | 34.6543 | 51.1335 | 59.9655 | 65.8
34.6458 | 67.7594 | 60.0174 | 82 | 34.6445 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6514 | 17.9446 | 60.0001 | 33.4 | 34.6208 | 34.7071 | 60.0346 | 49.6 | 34.6626 | 51.1349 | 59.9713 | 65.8
34.6542 | 67.7598 | 60.0174 | 82 | 34.6528 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6598 | 17.9505 | 60.0001 | 33.4 | 34.6292 | 34.7088 | 60.0346 | 49.6 | 34.6709 | 51.1362 | 59.9713 | 65.8
34.6625 | 67.7601 | 60.0174 | 82 | 34.6613 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6681 | 17.9565 | 60.0001 | 33.4 | 34.6375 | 34.7105 | 60.0346 | 49.6 | 34.6792 | 51.1376 | 59.9713 | 65.8
34.6708 | 67.7604 | 60.0174 | 82 | 34.6696 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6764 | 17.965 | 60.0001 | 33.4 | 34.6458 | 34.7122 | 60.0346 | 49.6 | 34.6875 | 51.139 | 59.9713 | 65.8
34.6792 | 67.7606 | 60.0174 | 82 | 34.6779 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6848 | 17.9735 | 60.0001 | 33.4 | 34.6543 | 34.714 | 60.0346 | 49.6 | 34.6958 | 51.1404 | 59.9713 | 65.8
34.6875 | 67.7598 | 60.0174 | 82 | 34.6862 | 2.7828 | 59.9828 | 17.2 | 34.6931 | 17.9789 | 60.0001 | 33.4 | 34.6626 | 34.7149 | 60.0346 | 49.6 | 34.7041 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.6958 | 67.759 | 60.0174 | 82 | 34.6946 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.7014 | 17.9843 | 60.0001 | 33.4 | 34.6709 | 34.7158 | 60.0346 | 49.6 | 34.7126 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7042 | 67.7587 | 60.0174 | 82 | 34.7029 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.7097 | 17.9897 | 60.0001 | 33.4 | 34.6792 | 34.7168 | 60.0346 | 49.6 | 34.7209 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7125 | 67.7584 | 60.0174 | 82 | 34.7112 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.7181 | 17.9951 | 60.0001 | 33.4 | 34.6875 | 34.7178 | 60.0346 | 49.6 | 34.7292 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7208 | 67.7581 | 60.0174 | 82 | 34.7196 | 2.7827 | 59.9828 | 17.2 | 34.7264 | 18.0005 | 60.0001 | 33.4 | 34.6958 | 34.7189 | 60.0346 | 49.6 | 34.7375 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7292 | 67.7578 | 60.0174 | 82 | 34.7279 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.7347 | 18.0059 | 60.0001 | 33.4 | 34.7041 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.7458 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7375 | 67.7583 | 60.0174 | 82 | 34.7362 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.743 | 18.0084 | 60.0001 | 33.4 | 34.7124 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.7542 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7458 | 67.7588 | 60.0174 | 82 | 34.7445 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.7515 | 18.011 | 60.0001 | 33.4 | 34.7209 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.7627 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7542 | 67.7604 | 60.0174 | 82 | 34.7529 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.7598 | 18.0048 | 60.0001 | 33.4 | 34.7292 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.771 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7625 | 67.762 | 60.0174 | 82 | 34.7612 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.7681 | 17.9987 | 60.0001 | 33.4 | 34.7375 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.7793 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7708 | 67.7637 | 60.0174 | 82 | 34.7695 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.7764 | 17.9925 | 60.0001 | 33.4 | 34.7458 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.7876 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7791 | 67.7655 | 60.0174 | 82 | 34.778 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.7848 | 17.9864 | 60.0001 | 33.4 | 34.7542 | 34.7199 | 60.0346 | 49.6 | 34.7959 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7875 | 67.7673 | 60.0174 | 82 | 34.7863 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.7931 | 17.973 | 60.0001 | 33.4 | 34.7625 | 34.7198 | 60.0346 | 49.6 | 34.8042 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.7958 | 67.769 | 60.0174 | 82 | 34.7946 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.8014 | 17.9596 | 60.0001 | 33.4 | 34.7708 | 34.7198 | 60.0346 | 49.6 | 34.8125 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8041 | 67.7717 | 60.0174 | 82 | 34.8029 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.8098 | 17.9486 | 60.0001 | 33.4 | 34.7791 | 34.7201 | 60.0346 | 49.6 | 34.821 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8125 | 67.7744 | 60.0174 | 82 | 34.8113 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.8181 | 17.9375 | 60.0001 | 33.4 | 34.7874 | 34.7203 | 60.0346 | 49.6 | 34.8293 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8208 | 67.7767 | 60.0174 | 82 | 34.8196 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.8264 | 17.9295 | 60.0001 | 33.4 | 34.7959 | 34.7202 | 60.0346 | 49.6 | 34.8376 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8291 | 67.7789 | 60.0174 | 82 | 34.8279 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.8347 | 17.9215 | 60.0001 | 33.4 | 34.8042 | 34.7201 | 60.0346 | 49.6 | 34.8459 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8375 | 67.7795 | 60.0174 | 82 | 34.8363 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.8431 | 17.9196 | 60.0001 | 33.4 | 34.8125 | 34.72 | 60.0346 | 49.6 | 34.8542 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8458 | 67.78 | 60.0174 | 82 | 34.8446 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.8514 | 17.9177 | 60.0001 | 33.4 | 34.8208 | 34.7199 | 60.0346 | 49.6 | 34.8625 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8541 | 67.7805 | 60.0174 | 82 | 34.8529 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.8597 | 17.9188 | 60.0001 | 33.4 | 34.8291 | 34.7199 | 60.0346 | 49.6 | 34.8708 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8625 | 67.7811 | 60.0174 | 82 | 34.8612 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.868 | 17.92 | 60.0001 | 33.4 | 34.8374 | 34.7198 | 60.0346 | 49.6 | 34.8794 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8708 | 67.7821 | 60.0174 | 82 | 34.8696 | 2.7826 | 59.9828 | 17.2 | 34.8765 | 17.9283 | 60.0001 | 33.4 | 34.8457 | 34.7198 | 60.0346 | 49.6 | 34.8877 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8791 | 67.783 | 60.0174 | 82 | 34.8779 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.8848 | 17.9367 | 60.0001 | 33.4 | 34.854 | 34.7197 | 60.0346 | 49.6 | 34.896 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8875 | 67.7817 | 60.0174 | 82 | 34.8862 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.8931 | 17.9427 | 60.0001 | 33.4 | 34.8623 | 34.7197 | 60.0346 | 49.6 | 34.9043 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.8958 | 67.7803 | 60.0174 | 82 | 34.8947 | 2.7825 | 59.9828 | 17.2 | 34.9014 | 17.9487 | 60.0001 | 33.4 | 34.8708 | 34.7196 | 60.0346 | 49.6 | 34.9126 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9041 | 67.7793 | 60.0174 | 82 | 34.903 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.9098 | 17.9518 | 60.0001 | 33.4 | 34.8792 | 34.7194 | 60.0346 | 49.6 | 34.9209 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9124 | 67.7783 | 60.0174 | 82 | 34.9113 | 2.7824 | 59.9828 | 17.2 | 34.9181 | 17.9548 | 60.0001 | 33.4 | 34.8875 | 34.7193 | 60.0346 | 49.6 | 34.9294 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9208 | 67.7784 | 60.0174 | 82 | 34.9196 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.9264 | 17.9578 | 60.0001 | 33.4 | 34.8958 | 34.7184 | 60.0346 | 49.6 | 34.9377 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9291 | 67.7785 | 60.0174 | 82 | 34.928 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.9348 | 17.9608 | 60.0001 | 33.4 | 34.9041 | 34.7176 | 60.0346 | 49.6 | 34.946 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9374 | 67.7788 | 60.0174 | 82 | 34.9363 | 2.7823 | 59.9828 | 17.2 | 34.9431 | 17.9608 | 60.0001 | 33.4 | 34.9124 | 34.7167 | 60.0346 | 49.6 | 34.9543 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9458 | 67.7792 | 60.0174 | 82 | 34.9446 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.9514 | 17.9608 | 60.0001 | 33.4 | 34.9207 | 34.7159 | 60.0346 | 49.6 | 34.9626 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9541 | 67.7794 | 60.0174 | 82 | 34.953 | 2.7822 | 59.9828 | 17.2 | 34.9597 | 17.9608 | 60.0001 | 33.4 | 34.929 | 34.715 | 60.0346 | 49.6 | 34.9709 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9624 | 67.7796 | 60.0174 | 82 | 34.9613 | 2.7821 | 59.9828 | 17.2 | 34.9681 | 17.9608 | 60.0001 | 33.4 | 34.9373 | 34.7141 | 60.0346 | 49.6 | 34.9792 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9708 | 67.781 | 60.0174 | 82 | 34.9696 | 2.7821 | 59.9828 | 17.2 | 34.9764 | 17.9632 | 60.0001 | 33.4 | 34.9458 | 34.7144 | 60.0346 | 49.6 | 34.9878 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9791 | 67.7825 | 60.0174 | 82 | 34.9779 | 2.782 | 59.9828 | 17.2 | 34.9847 | 17.9655 | 60.0001 | 33.4 | 34.9541 | 34.7147 | 60.0346 | 49.6 | 34.9961 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9874 | 67.7847 | 60.0174 | 82 | 34.9863 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 34.993 | 17.9659 | 60.0001 | 33.4 | 34.9624 | 34.7154 | 60.0346 | 49.6 | 35.0044 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
34.9958 | 67.787 | 60.0174 | 82 | 34.9946 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.0015 | 17.9662 | 60.0001 | 33.4 | 34.9707 | 34.7162 | 60.0346 | 49.6 | 35.0127 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0041 | 67.7869 | 60.0174 | 82 | 35.0029 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0098 | 17.9666 | 60.0001 | 33.4 | 34.979 | 34.7176 | 60.0346 | 49.6 | 35.021 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0124 | 67.7869 | 60.0174 | 82 | 35.0114 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0181 | 17.9669 | 60.0001 | 33.4 | 34.9873 | 34.719 | 60.0346 | 49.6 | 35.0293 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0208 | 67.7866 | 60.0174 | 82 | 35.0197 | 2.7817 | 59.9828 | 17.2 | 35.0264 | 17.9673 | 60.0001 | 33.4 | 34.9956 | 34.7186 | 60.0346 | 49.6 | 35.0376 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0291 | 67.7862 | 60.0174 | 82 | 35.028 | 2.7817 | 59.9828 | 17.2 | 35.0348 | 17.9676 | 60.0001 | 33.4 | 35.0039 | 34.7182 | 60.0346 | 49.6 | 35.0461 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0374 | 67.7842 | 60.0174 | 82 | 35.0363 | 2.7817 | 59.9828 | 17.2 | 35.0431 | 17.968 | 60.0001 | 33.4 | 35.0122 | 34.7178 | 60.0346 | 49.6 | 35.0544 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0457 | 67.7822 | 60.0174 | 82 | 35.0447 | 2.7817 | 59.9828 | 17.2 | 35.0514 | 17.9684 | 60.0001 | 33.4 | 35.0208 | 34.7174 | 60.0346 | 49.6 | 35.0627 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0541 | 67.7799 | 60.0174 | 82 | 35.053 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0598 | 17.9664 | 60.0001 | 33.4 | 35.0291 | 34.7166 | 60.0346 | 49.6 | 35.071 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0624 | 67.7777 | 60.0174 | 82 | 35.0613 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0681 | 17.9643 | 60.0001 | 33.4 | 35.0374 | 34.7158 | 60.0346 | 49.6 | 35.0793 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0707 | 67.7747 | 60.0174 | 82 | 35.0697 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0764 | 17.9643 | 60.0001 | 33.4 | 35.0457 | 34.715 | 60.0346 | 49.6 | 35.0876 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0791 | 67.7717 | 60.0174 | 82 | 35.078 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.0847 | 17.9643 | 60.0001 | 33.4 | 35.054 | 34.7142 | 60.0346 | 49.6 | 35.0959 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0874 | 67.77 | 60.0174 | 82 | 35.0863 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.0931 | 17.9669 | 60.0001 | 33.4 | 35.0623 | 34.7134 | 60.0346 | 49.6 | 35.1045 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.0957 | 67.7684 | 60.0174 | 82 | 35.0946 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.1014 | 17.9695 | 60.0001 | 33.4 | 35.0706 | 34.7127 | 60.0346 | 49.6 | 35.1128 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1041 | 67.7677 | 60.0174 | 82 | 35.103 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.1097 | 17.972 | 60.0001 | 33.4 | 35.0789 | 34.7141 | 60.0346 | 49.6 | 35.1211 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1124 | 67.767 | 60.0174 | 82 | 35.1113 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.118 | 17.9746 | 60.0001 | 33.4 | 35.0874 | 34.7155 | 60.0346 | 49.6 | 35.1294 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1207 | 67.7699 | 60.0174 | 82 | 35.1196 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.1265 | 17.9736 | 60.0001 | 33.4 | 35.0957 | 34.7165 | 60.0346 | 49.6 | 35.1377 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1291 | 67.7728 | 60.0174 | 82 | 35.1281 | 2.7819 | 59.9828 | 17.2 | 35.1348 | 17.9726 | 60.0001 | 33.4 | 35.104 | 34.7176 | 60.0346 | 49.6 | 35.146 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1374 | 67.7757 | 60.0174 | 82 | 35.1364 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.1431 | 17.9716 | 60.0001 | 33.4 | 35.1123 | 34.7175 | 60.0346 | 49.6 | 35.1545 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1457 | 67.7786 | 60.0174 | 82 | 35.1447 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.1514 | 17.9707 | 60.0001 | 33.4 | 35.1206 | 34.7175 | 60.0346 | 49.6 | 35.1628 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1541 | 67.782 | 60.0174 | 82 | 35.153 | 2.7818 | 59.9828 | 17.2 | 35.1598 | 17.9723 | 60.0001 | 33.4 | 35.1289 | 34.7175 | 60.0346 | 49.6 | 35.1711 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1624 | 67.7854 | 60.0174 | 82 | 35.1614 | 2.7896 | 59.9828 | 17.2 | 35.1681 | 17.9739 | 60.0001 | 33.4 | 35.1372 | 34.7174 | 60.0346 | 49.6 | 35.1794 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1707 | 67.7892 | 60.0174 | 82 | 35.1697 | 2.7974 | 59.9828 | 17.2 | 35.1764 | 17.973 | 60.0001 | 33.4 | 35.1455 | 34.7172 | 60.0346 | 49.6 | 35.1877 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.179 | 67.793 | 60.0174 | 82 | 35.178 | 2.8053 | 59.9828 | 17.2 | 35.1848 | 17.972 | 60.0001 | 33.4 | 35.1538 | 34.717 | 60.0346 | 49.6 | 35.196 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1873 | 67.7964 | 60.0174 | 82 | 35.1864 | 2.8131 | 59.9828 | 17.2 | 35.1931 | 17.9711 | 60.0001 | 33.4 | 35.1624 | 34.7178 | 60.0346 | 49.6 | 35.2043 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.1957 | 67.7998 | 60.0174 | 82 | 35.1947 | 2.821 | 59.9828 | 17.2 | 35.2014 | 17.9701 | 60.0001 | 33.4 | 35.1707 | 34.7186 | 60.0346 | 49.6 | 35.2129 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.204 | 67.8014 | 60.0174 | 82 | 35.203 | 2.8288 | 59.9828 | 17.2 | 35.2097 | 17.9753 | 60.0001 | 33.4 | 35.179 | 34.7198 | 60.0346 | 49.6 | 35.2212 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.2123 | 67.803 | 60.0174 | 82 | 35.2113 | 2.8366 | 59.9828 | 17.2 | 35.2181 | 17.9805 | 60.0001 | 33.4 | 35.1873 | 34.721 | 60.0346 | 49.6 | 35.2295 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.2207 | 67.8054 | 60.0174 | 82 | 35.2197 | 2.8444 | 59.9828 | 17.2 | 35.2264 | 17.9857 | 60.0001 | 33.4 | 35.1956 | 34.7226 | 60.0346 | 49.6 | 35.2378 | 51.1418 | 59.9713 | 65.8
35.229 | 67.8078 | 60.0174 | 82 | 35.228 | 2.8522 | 59.9828 | 17.2 | 35.2347 | 17.9909 | 60.0001 | 33.4 | 35.2039 | 34.7242 | 60.0346 | 49.6 | 35.2461 | 51.1422 | 59.9713 | 65.8
35.2373 | 67.8097 | 60.0174 | 82 | 35.2363 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.243 | 17.9935 | 60.0001 | 33.4 | 35.2122 | 34.7258 | 60.0346 | 49.6 | 35.2544 | 51.1426 | 59.9713 | 65.8
35.2457 | 67.8116 | 60.0174 | 82 | 35.2448 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2515 | 17.9961 | 60.0001 | 33.4 | 35.2205 | 34.7274 | 60.0346 | 49.6 | 35.2627 | 51.1429 | 59.9713 | 65.8
35.254 | 67.8136 | 60.0174 | 82 | 35.2531 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2598 | 18.0006 | 60.0001 | 33.4 | 35.2288 | 34.7322 | 60.0346 | 49.6 | 35.2712 | 51.1433 | 59.9713 | 65.8
35.2623 | 67.8156 | 60.0174 | 82 | 35.2614 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2681 | 18.0051 | 60.0001 | 33.4 | 35.2373 | 34.7369 | 60.0346 | 49.6 | 35.2795 | 51.1436 | 59.9713 | 65.8
35.2707 | 67.8165 | 60.0174 | 82 | 35.2697 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2764 | 18.0095 | 60.0001 | 33.4 | 35.2456 | 34.7406 | 60.0346 | 49.6 | 35.2878 | 51.1439 | 59.9713 | 65.8
35.279 | 67.8174 | 60.0174 | 82 | 35.2781 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2848 | 18.014 | 60.0001 | 33.4 | 35.2539 | 34.7443 | 60.0346 | 49.6 | 35.2961 | 51.1441 | 59.9713 | 65.8
35.2873 | 67.8179 | 60.0174 | 82 | 35.2864 | 2.86 | 59.9828 | 17.2 | 35.2931 | 18.0158 | 60.0001 | 33.4 | 35.2622 | 34.748 | 60.0346 | 49.6 | 35.3044 | 51.1444 | 59.9713 | 65.8
35.2957 | 67.8184 | 60.0174 | 82 | 35.2947 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3014 | 18.0177 | 60.0001 | 33.4 | 35.2705 | 34.7518 | 60.0346 | 49.6 | 35.3127 | 51.1469 | 59.9713 | 65.8
35.304 | 67.8181 | 60.0174 | 82 | 35.3031 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3098 | 18.0195 | 60.0001 | 33.4 | 35.2788 | 34.7551 | 60.0346 | 49.6 | 35.3213 | 51.1495 | 59.9713 | 65.8
35.3123 | 67.8178 | 60.0174 | 82 | 35.3114 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3181 | 18.0214 | 60.0001 | 33.4 | 35.2871 | 34.7584 | 60.0346 | 49.6 | 35.3296 | 51.1515 | 59.9713 | 65.8
35.3206 | 67.8154 | 60.0174 | 82 | 35.3197 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3264 | 18.0232 | 60.0001 | 33.4 | 35.2954 | 34.7626 | 60.0346 | 49.6 | 35.3379 | 51.1535 | 59.9713 | 65.8
35.329 | 67.8129 | 60.0174 | 82 | 35.328 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3347 | 18.0251 | 60.0001 | 33.4 | 35.3037 | 34.7668 | 60.0346 | 49.6 | 35.3462 | 51.1555 | 59.9713 | 65.8
35.3373 | 67.8108 | 60.0174 | 82 | 35.3364 | 2.8601 | 59.9828 | 17.2 | 35.3431 | 18.0251 | 60.0001 | 33.4 | 35.3123 | 34.7684 | 60.0346 | 49.6 | 35.3545 | 51.1575 | 59.9713 | 65.8
35.3456 | 67.8087 | 60.0174 | 82 | 35.3447 | 2.8672 | 59.9828 | 17.2 | 35.3514 | 18.0251 | 60.0001 | 33.4 | 35.3206 | 34.77 | 60.0346 | 49.6 | 35.3628 | 51.1597 | 59.9713 | 65.8
35.354 | 67.8065 | 60.0174 | 82 | 35.353 | 2.8743 | 59.9828 | 17.2 | 35.3597 | 18.0217 | 60.0001 | 33.4 | 35.3289 | 34.7716 | 60.0346 | 49.6 | 35.3711 | 51.1618 | 59.9713 | 65.8
35.3623 | 67.8044 | 60.0174 | 82 | 35.3615 | 2.8814 | 59.9828 | 17.2 | 35.368 | 18.0183 | 60.0001 | 33.4 | 35.3372 | 34.7732 | 60.0346 | 49.6 | 35.3796 | 51.1644 | 59.9713 | 65.8
35.3706 | 67.803 | 60.0174 | 82 | 35.3698 | 2.8884 | 59.9828 | 17.2 | 35.3765 | 18.0176 | 60.0001 | 33.4 | 35.3455 | 34.7749 | 60.0346 | 49.6 | 35.3879 | 51.1669 | 59.9713 | 65.8
35.379 | 67.8015 | 60.0174 | 82 | 35.3781 | 2.8955 | 59.9828 | 17.2 | 35.3848 | 18.0168 | 60.0001 | 33.4 | 35.3538 | 34.7765 | 60.0346 | 49.6 | 35.3962 | 51.1674 | 59.9713 | 65.8
35.3873 | 67.8001 | 60.0174 | 82 | 35.3864 | 2.9025 | 59.9828 | 17.2 | 35.3931 | 18.0161 | 60.0001 | 33.4 | 35.3621 | 34.7785 | 60.0346 | 49.6 | 35.4045 | 51.1678 | 59.9713 | 65.8
35.3956 | 67.7987 | 60.0174 | 82 | 35.3948 | 2.9096 | 59.9828 | 17.2 | 35.4014 | 18.0153 | 60.0001 | 33.4 | 35.3704 | 34.7806 | 60.0346 | 49.6 | 35.4128 | 51.1688 | 59.9713 | 65.8
35.404 | 67.7997 | 60.0174 | 82 | 35.4031 | 2.9167 | 59.9828 | 17.2 | 35.4098 | 18.0145 | 60.0001 | 33.4 | 35.3787 | 34.7817 | 60.0346 | 49.6 | 35.4211 | 51.1697 | 59.9713 | 65.8
35.4123 | 67.8008 | 60.0174 | 82 | 35.4114 | 2.9238 | 59.9828 | 17.2 | 35.4181 | 18.0138 | 60.0001 | 33.4 | 35.3872 | 34.7827 | 60.0346 | 49.6 | 35.4294 | 51.1707 | 59.9713 | 65.8
35.4206 | 67.8011 | 60.0174 | 82 | 35.4198 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.4264 | 18.013 | 60.0001 | 33.4 | 35.3955 | 34.7835 | 60.0346 | 49.6 | 35.438 | 51.1716 | 59.9713 | 65.8
35.429 | 67.8014 | 60.0174 | 82 | 35.4281 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.4348 | 18.0123 | 60.0001 | 33.4 | 35.4038 | 34.7842 | 60.0346 | 49.6 | 35.4463 | 51.1726 | 59.9713 | 65.8
35.4373 | 67.8031 | 60.0174 | 82 | 35.4364 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.4431 | 18.0173 | 60.0001 | 33.4 | 35.4121 | 34.7831 | 60.0346 | 49.6 | 35.4546 | 51.1736 | 59.9713 | 65.8
35.4456 | 67.8047 | 60.0174 | 82 | 35.4447 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.4514 | 18.0222 | 60.0001 | 33.4 | 35.4204 | 34.782 | 60.0346 | 49.6 | 35.4629 | 51.1746 | 59.9713 | 65.8
35.4539 | 67.808 | 60.0174 | 82 | 35.4531 | 2.9307 | 59.9828 | 17.2 | 35.4597 | 18.0246 | 60.0001 | 33.4 | 35.4287 | 34.7811 | 60.0346 | 49.6 | 35.4712 | 51.1756 | 59.9713 | 65.8
35.4623 | 67.8113 | 60.0174 | 82 | 35.4614 | 2.9307 | 59.9828 | 17.2 | 35.4681 | 18.027 | 60.0001 | 33.4 | 35.437 | 34.7801 | 60.0346 | 49.6 | 35.4795 | 51.1778 | 59.9713 | 65.8
35.4706 | 67.814 | 60.0174 | 82 | 35.4697 | 2.9307 | 59.9828 | 17.2 | 35.4764 | 18.0294 | 60.0001 | 33.4 | 35.4453 | 34.7787 | 60.0346 | 49.6 | 35.488 | 51.18 | 59.9713 | 65.8
35.4789 | 67.8167 | 60.0174 | 82 | 35.4781 | 2.9307 | 59.9828 | 17.2 | 35.4847 | 18.0317 | 60.0001 | 33.4 | 35.4539 | 34.7774 | 60.0346 | 49.6 | 35.4963 | 51.1822 | 59.977 | 65.8
35.4873 | 67.8186 | 60.0174 | 82 | 35.4865 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.493 | 18.0341 | 60.0001 | 33.4 | 35.4622 | 34.7761 | 60.0346 | 49.6 | 35.5046 | 51.1843 | 59.977 | 65.8
35.4956 | 67.8205 | 60.0174 | 82 | 35.4948 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.5015 | 18.0365 | 60.0001 | 33.4 | 35.4705 | 34.7749 | 60.0346 | 49.6 | 35.5129 | 51.1874 | 59.977 | 65.8
35.5039 | 67.8229 | 60.0174 | 82 | 35.5031 | 2.9308 | 59.9828 | 17.2 | 35.5098 | 18.0419 | 60.0001 | 33.4 | 35.4788 | 34.7736 | 60.0346 | 49.6 | 35.5212 | 51.1906 | 59.977 | 65.8
35.5123 | 67.8252 | 60.0174 | 82 | 35.5115 | 2.9309 | 59.9828 | 17.2 | 35.5181 | 18.0473 | 60.0001 | 33.4 | 35.4871 | 34.7723 | 60.0346 | 49.6 | 35.5295 | 51.1937 | 59.977 | 65.8
35.5206 | 67.826 | 60.0174 | 82 | 35.5198 | 2.931 | 59.9828 | 17.2 | 35.5264 | 18.0504 | 60.0001 | 33.4 | 35.4954 | 34.7728 | 60.0346 | 49.6 | 35.5378 | 51.1969 | 59.977 | 65.8
35.5289 | 67.8267 | 60.0174 | 82 | 35.5281 | 2.9311 | 59.9828 | 17.2 | 35.5348 | 18.0534 | 60.0001 | 33.4 | 35.5037 | 34.7733 | 60.0346 | 49.6 | 35.5464 | 51.1995 | 59.977 | 65.8
35.5373 | 67.8244 | 60.0174 | 82 | 35.5365 | 2.9312 | 59.9828 | 17.2 | 35.5431 | 18.0565 | 60.0001 | 33.4 | 35.512 | 34.7759 | 60.0346 | 49.6 | 35.5547 | 51.2022 | 59.977 | 65.8
35.5456 | 67.8221 | 60.0174 | 82 | 35.5448 | 2.9313 | 59.9828 | 17.2 | 35.5514 | 18.0595 | 60.0001 | 33.4 | 35.5203 | 34.7785 | 60.0346 | 49.6 | 35.563 | 51.2035 | 59.977 | 65.8
35.5539 | 67.8211 | 60.0174 | 82 | 35.5531 | 2.9313 | 59.9828 | 17.2 | 35.5598 | 18.0626 | 60.0001 | 33.4 | 35.5288 | 34.7816 | 60.0346 | 49.6 | 35.5713 | 51.2049 | 59.977 | 65.8
35.5623 | 67.8201 | 60.0174 | 82 | 35.5614 | 2.9314 | 59.9828 | 17.2 | 35.5681 | 18.0656 | 60.0001 | 33.4 | 35.5371 | 34.7847 | 60.0346 | 49.6 | 35.5796 | 51.2059 | 59.977 | 65.8
35.5706 | 67.8201 | 60.0174 | 82 | 35.5698 | 2.9314 | 59.9828 | 17.2 | 35.5764 | 18.0687 | 60.0001 | 33.4 | 35.5454 | 34.7879 | 60.0346 | 49.6 | 35.5879 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.5789 | 67.8201 | 60.0174 | 82 | 35.5781 | 2.9314 | 59.9828 | 17.2 | 35.5847 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.5537 | 34.791 | 60.0346 | 49.6 | 35.5962 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.5872 | 67.8206 | 60.0174 | 82 | 35.5864 | 2.9314 | 59.9828 | 17.2 | 35.5931 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.562 | 34.7943 | 60.0346 | 49.6 | 35.6047 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.5956 | 67.8211 | 60.0174 | 82 | 35.5948 | 2.9313 | 59.9828 | 17.2 | 35.6014 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.5703 | 34.7975 | 60.0346 | 49.6 | 35.613 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.6039 | 67.8225 | 60.0174 | 82 | 35.6031 | 2.9313 | 59.9828 | 17.2 | 35.6097 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.5786 | 34.8004 | 60.0346 | 49.6 | 35.6213 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.6122 | 67.8238 | 60.0174 | 82 | 35.6115 | 2.9312 | 59.9828 | 17.2 | 35.618 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.5869 | 34.8032 | 60.0346 | 49.6 | 35.6296 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.6206 | 67.8256 | 60.0174 | 82 | 35.6198 | 2.9311 | 59.9828 | 17.2 | 35.6265 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.5952 | 34.8057 | 60.0346 | 49.6 | 35.6379 | 51.2069 | 59.977 | 65.8
35.6289 | 67.8273 | 60.0174 | 82 | 35.6282 | 2.9311 | 59.9828 | 17.2 | 35.6348 | 18.0717 | 60.0001 | 33.4 | 35.6038 | 34.8081 | 60.0346 | 49.6 | 35.6462 | 51.2089 | 59.977 | 65.8
35.6372 | 67.8274 | 60.0174 | 82 | 35.6365 | 2.9311 | 59.9828 | 17.2 | 35.6431 | 18.0739 | 60.0001 | 33.4 | 35.6121 | 34.811 | 60.0346 | 49.6 | 35.6545 | 51.2108 | 59.977 | 65.8
35.6456 | 67.8274 | 60.0174 | 82 | 35.6448 | 2.9347 | 59.9828 | 17.2 | 35.6514 | 18.0761 | 60.0001 | 33.4 | 35.6204 | 34.8138 | 60.0346 | 49.6 | 35.6631 | 51.2128 | 59.977 | 65.8
35.6539 | 67.8269 | 60.0174 | 82 | 35.6532 | 2.9384 | 59.9828 | 17.2 | 35.6598 | 18.0784 | 60.0001 | 33.4 | 35.6287 | 34.8166 | 60.0346 | 49.6 | 35.6714 | 51.2148 | 59.977 | 65.8
35.6622 | 67.8263 | 60.0174 | 82 | 35.6615 | 2.9421 | 59.9828 | 17.2 | 35.6681 | 18.0806 | 60.0001 | 33.4 | 35.637 | 34.8193 | 60.0346 | 49.6 | 35.6797 | 51.2168 | 59.977 | 65.8
35.6706 | 67.8252 | 60.0174 | 82 | 35.6698 | 2.9458 | 59.9828 | 17.2 | 35.6764 | 18.0828 | 60.0001 | 33.4 | 35.6453 | 34.8221 | 60.0346 | 49.6 | 35.688 | 51.2187 | 59.977 | 65.8
35.6789 | 67.8242 | 60.0174 | 82 | 35.6781 | 2.9494 | 59.9828 | 17.2 | 35.6848 | 18.085 | 60.0001 | 33.4 | 35.6536 | 34.8248 | 60.0346 | 49.6 | 35.6963 | 51.2207 | 59.977 | 65.8
35.6872 | 67.8231 | 60.0174 | 82 | 35.6865 | 2.9531 | 59.9828 | 17.2 | 35.6931 | 18.0843 | 60.0001 | 33.4 | 35.6619 | 34.8276 | 60.0346 | 49.6 | 35.7046 | 51.2227 | 59.977 | 65.8
35.6956 | 67.822 | 60.0174 | 82 | 35.6948 | 2.9569 | 59.9771 | 17.2 | 35.7014 | 18.0837 | 60.0001 | 33.4 | 35.6702 | 34.8303 | 60.0346 | 49.6 | 35.7129 | 51.2274 | 59.977 | 65.8
35.7039 | 67.8244 | 60.0174 | 82 | 35.7031 | 2.9607 | 59.9771 | 17.2 | 35.7097 | 18.083 | 60.0001 | 33.4 | 35.6787 | 34.8308 | 60.0346 | 49.6 | 35.7214 | 51.2321 | 59.977 | 65.8
35.7122 | 67.8268 | 60.0174 | 82 | 35.7115 | 2.9644 | 59.9771 | 17.2 | 35.7181 | 18.0823 | 60.0001 | 33.4 | 35.687 | 34.8312 | 60.0346 | 49.6 | 35.7297 | 51.2352 | 59.977 | 65.8
35.7206 | 67.8303 | 60.0174 | 82 | 35.7198 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7264 | 18.0794 | 60.0001 | 33.4 | 35.6953 | 34.8308 | 60.0289 | 49.6 | 35.738 | 51.2384 | 59.977 | 65.8
35.7289 | 67.8338 | 60.0174 | 82 | 35.7281 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7347 | 18.0765 | 60.0001 | 33.4 | 35.7036 | 34.8303 | 60.0289 | 49.6 | 35.7463 | 51.2415 | 59.977 | 65.8
35.7372 | 67.8377 | 60.0174 | 82 | 35.7365 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.743 | 18.0736 | 60.0001 | 33.4 | 35.7119 | 34.8299 | 60.0289 | 49.6 | 35.7546 | 51.2446 | 59.977 | 65.8
35.7455 | 67.8416 | 60.0174 | 82 | 35.7449 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7515 | 18.0707 | 60.0001 | 33.4 | 35.7202 | 34.8295 | 60.0289 | 49.6 | 35.7629 | 51.2477 | 59.977 | 65.8
35.7539 | 67.8465 | 60.0174 | 82 | 35.7532 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7598 | 18.0678 | 60.0001 | 33.4 | 35.7285 | 34.829 | 60.0289 | 49.6 | 35.7715 | 51.2509 | 59.977 | 65.8
35.7622 | 67.8513 | 60.0174 | 82 | 35.7615 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7681 | 18.0649 | 60.0001 | 33.4 | 35.7368 | 34.8286 | 60.0289 | 49.6 | 35.7798 | 51.2536 | 59.977 | 65.8
35.7705 | 67.8561 | 60.0174 | 82 | 35.7699 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 35.7764 | 18.0649 | 60.0001 | 33.4 | 35.7454 | 34.8282 | 60.0289 | 49.6 | 35.7881 | 51.2564 | 59.977 | 65.8
35.7789 | 67.8609 | 60.0174 | 82 | 35.7782 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 35.7848 | 18.0649 | 60.0001 | 33.4 | 35.7537 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.7964 | 51.2565 | 59.977 | 65.8
35.7872 | 67.8627 | 60.0174 | 82 | 35.7865 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 35.7931 | 18.0649 | 60.0001 | 33.4 | 35.762 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8047 | 51.2566 | 59.977 | 65.8
35.7955 | 67.8646 | 60.0174 | 82 | 35.7949 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 35.8014 | 18.0649 | 60.0001 | 33.4 | 35.7703 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.813 | 51.2586 | 59.977 | 65.8
35.8039 | 67.867 | 60.0174 | 82 | 35.8032 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 35.8098 | 18.0586 | 60.0001 | 33.4 | 35.7786 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8213 | 51.2606 | 59.977 | 65.8
35.8122 | 67.8694 | 60.0174 | 82 | 35.8115 | 2.9678 | 59.9771 | 17.2 | 35.8181 | 18.0523 | 60.0001 | 33.4 | 35.7869 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8298 | 51.2616 | 59.9828 | 65.8
35.8205 | 67.8722 | 60.0174 | 82 | 35.8198 | 2.9678 | 59.9771 | 17.2 | 35.8264 | 18.0459 | 60.0001 | 33.4 | 35.7952 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8381 | 51.2625 | 59.9828 | 65.8
35.8289 | 67.8751 | 60.0174 | 82 | 35.8282 | 2.9677 | 59.9771 | 17.2 | 35.8347 | 18.0396 | 60.0001 | 33.4 | 35.8035 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8464 | 51.2634 | 59.9828 | 65.8
35.8372 | 67.8771 | 60.0174 | 82 | 35.8365 | 2.9676 | 59.9771 | 17.2 | 35.8431 | 18.0333 | 60.0001 | 33.4 | 35.8118 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8547 | 51.2644 | 59.9828 | 65.8
35.8455 | 67.879 | 60.0174 | 82 | 35.8448 | 2.9675 | 59.9771 | 17.2 | 35.8514 | 18.027 | 60.0001 | 33.4 | 35.8203 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.863 | 51.2657 | 59.9828 | 65.8
35.8539 | 67.881 | 60.0174 | 82 | 35.8533 | 2.9674 | 59.9771 | 17.2 | 35.8597 | 18.0238 | 60.0001 | 33.4 | 35.8286 | 34.8277 | 60.0289 | 49.6 | 35.8713 | 51.2669 | 59.9828 | 65.8
35.8622 | 67.8829 | 60.0174 | 82 | 35.8616 | 2.9674 | 59.9771 | 17.2 | 35.868 | 18.0206 | 60.0001 | 33.4 | 35.8369 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.8796 | 51.2682 | 59.9828 | 65.8
35.8705 | 67.8838 | 60.0174 | 82 | 35.8699 | 2.9673 | 59.9771 | 17.2 | 35.8765 | 18.0197 | 60.0001 | 33.4 | 35.8452 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.8882 | 51.2695 | 59.9828 | 65.8
35.8788 | 67.8847 | 60.0174 | 82 | 35.8782 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.8848 | 18.0187 | 60.0001 | 33.4 | 35.8535 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.8965 | 51.2684 | 59.9828 | 65.8
35.8871 | 67.8837 | 60.0174 | 82 | 35.8866 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.8931 | 18.0241 | 60.0001 | 33.4 | 35.8618 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9048 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.8955 | 67.8826 | 60.0174 | 82 | 35.8949 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9014 | 18.0294 | 60.0001 | 33.4 | 35.8701 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9131 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9038 | 67.8808 | 60.0174 | 82 | 35.9032 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 35.9098 | 18.0284 | 60.0001 | 33.4 | 35.8784 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9214 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9121 | 67.8789 | 60.0174 | 82 | 35.9116 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 35.9181 | 18.0273 | 60.0001 | 33.4 | 35.887 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9297 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9205 | 67.877 | 60.0174 | 82 | 35.9199 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9264 | 18.0262 | 60.0001 | 33.4 | 35.8953 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.938 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9288 | 67.8752 | 60.0174 | 82 | 35.9282 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9348 | 18.0252 | 60.0001 | 33.4 | 35.9036 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9465 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9371 | 67.873 | 60.0174 | 82 | 35.9365 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9431 | 18.021 | 60.0001 | 33.4 | 35.9119 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9548 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9455 | 67.8709 | 60.0174 | 82 | 35.9449 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9514 | 18.0168 | 60.0001 | 33.4 | 35.9202 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9631 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9538 | 67.8693 | 60.0174 | 82 | 35.9532 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9597 | 18.0131 | 60.0001 | 33.4 | 35.9285 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9714 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9621 | 67.8677 | 60.0174 | 82 | 35.9615 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9681 | 18.0095 | 60.0001 | 33.4 | 35.9368 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9797 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9705 | 67.8674 | 60.0174 | 82 | 35.97 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9764 | 18.0058 | 60.0001 | 33.4 | 35.9451 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.988 | 51.2673 | 59.9828 | 65.8
35.9788 | 67.8671 | 60.0174 | 82 | 35.9783 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.9847 | 18.0022 | 60.0001 | 33.4 | 35.9534 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 35.9963 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
35.9871 | 67.8667 | 60.0174 | 82 | 35.9866 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 35.993 | 18.0049 | 60.0001 | 33.4 | 35.9619 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0049 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
35.9955 | 67.8664 | 60.0174 | 82 | 35.995 | 2.9673 | 59.9771 | 17.2 | 36.0015 | 18.0077 | 60.0001 | 33.4 | 35.9702 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0132 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0038 | 67.8661 | 60.0174 | 82 | 36.0033 | 2.9673 | 59.9771 | 17.2 | 36.0098 | 18.0104 | 60.0001 | 33.4 | 35.9785 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0215 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0121 | 67.8658 | 60.0174 | 82 | 36.0116 | 2.9674 | 59.9771 | 17.2 | 36.0181 | 18.0132 | 60.0001 | 33.4 | 35.9868 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0298 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0204 | 67.8657 | 60.0174 | 82 | 36.0199 | 2.9675 | 59.9771 | 17.2 | 36.0264 | 18.0159 | 60.0001 | 33.4 | 35.9951 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0381 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0288 | 67.8657 | 60.0174 | 82 | 36.0283 | 2.9675 | 59.9771 | 17.2 | 36.0348 | 18.0187 | 60.0001 | 33.4 | 36.0034 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0464 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0371 | 67.8642 | 60.0174 | 82 | 36.0366 | 2.9676 | 59.9771 | 17.2 | 36.0431 | 18.0209 | 60.0001 | 33.4 | 36.0117 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0547 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0454 | 67.8627 | 60.0174 | 82 | 36.0449 | 2.9677 | 59.9771 | 17.2 | 36.0514 | 18.0231 | 60.0001 | 33.4 | 36.02 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0632 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0538 | 67.8621 | 60.0174 | 82 | 36.0533 | 2.9677 | 59.9771 | 17.2 | 36.0598 | 18.0284 | 60.0001 | 33.4 | 36.0283 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0715 | 51.2673 | 59.9885 | 65.8
36.0621 | 67.8615 | 60.0174 | 82 | 36.0616 | 2.9678 | 59.9771 | 17.2 | 36.0681 | 18.0336 | 60.0001 | 33.4 | 36.0369 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0798 | 51.2672 | 59.9885 | 65.8
36.0704 | 67.8596 | 60.0174 | 82 | 36.0699 | 2.9678 | 59.9771 | 17.2 | 36.0764 | 18.0389 | 60.0001 | 33.4 | 36.0452 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0881 | 51.2671 | 59.9885 | 65.8
36.0788 | 67.8578 | 60.0174 | 82 | 36.0782 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.0847 | 18.0442 | 60.0001 | 33.4 | 36.0535 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.0964 | 51.2671 | 59.9885 | 65.8
36.0871 | 67.8571 | 60.0174 | 82 | 36.0867 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.0931 | 18.0513 | 60.0001 | 33.4 | 36.0618 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1047 | 51.267 | 59.9885 | 65.8
36.0954 | 67.8564 | 60.0174 | 82 | 36.095 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1014 | 18.0585 | 60.0001 | 33.4 | 36.0701 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.113 | 51.2669 | 59.9885 | 65.8
36.1038 | 67.8557 | 60.0174 | 82 | 36.1033 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1097 | 18.0656 | 60.0001 | 33.4 | 36.0784 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1213 | 51.2668 | 59.9885 | 65.8
36.1121 | 67.855 | 60.0174 | 82 | 36.1117 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.118 | 18.0728 | 60.0001 | 33.4 | 36.0867 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1299 | 51.2667 | 59.9885 | 65.8
36.1204 | 67.8558 | 60.0174 | 82 | 36.12 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1265 | 18.0777 | 60.0001 | 33.4 | 36.095 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1382 | 51.2666 | 59.9885 | 65.8
36.1288 | 67.8566 | 60.0174 | 82 | 36.1283 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1348 | 18.0826 | 60.0001 | 33.4 | 36.1035 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1465 | 51.2674 | 59.9885 | 65.8
36.1371 | 67.856 | 60.0174 | 82 | 36.1367 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1431 | 18.0797 | 60.0001 | 33.4 | 36.1118 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1548 | 51.2682 | 59.9885 | 65.8
36.1454 | 67.8554 | 60.0174 | 82 | 36.145 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1514 | 18.0768 | 60.0001 | 33.4 | 36.1201 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1631 | 51.271 | 59.9885 | 65.8
36.1537 | 67.8564 | 60.0174 | 82 | 36.1533 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1598 | 18.074 | 60.0001 | 33.4 | 36.1284 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1714 | 51.2737 | 59.9885 | 65.8
36.1621 | 67.8575 | 60.0174 | 82 | 36.1616 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1681 | 18.0711 | 60.0001 | 33.4 | 36.1367 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1797 | 51.2765 | 59.9885 | 65.8
36.1704 | 67.8575 | 60.0174 | 82 | 36.17 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1764 | 18.0693 | 60.0001 | 33.4 | 36.145 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1882 | 51.2792 | 59.9885 | 65.8
36.1787 | 67.8575 | 60.0174 | 82 | 36.1783 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1848 | 18.0675 | 60.0001 | 33.4 | 36.1533 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.1965 | 51.282 | 59.9885 | 65.8
36.1871 | 67.8595 | 60.0174 | 82 | 36.1866 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.1931 | 18.0657 | 60.0001 | 33.4 | 36.1616 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.2048 | 51.2847 | 59.9885 | 65.8
36.1954 | 67.8615 | 60.0174 | 82 | 36.1951 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2014 | 18.0639 | 60.0001 | 33.4 | 36.1699 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.2131 | 51.2875 | 59.9885 | 65.8
36.2037 | 67.8638 | 60.0174 | 82 | 36.2034 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.2097 | 18.065 | 60.0001 | 33.4 | 36.1785 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.2214 | 51.2902 | 59.9885 | 65.8
36.2121 | 67.866 | 60.0174 | 82 | 36.2117 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.2181 | 18.0661 | 60.0001 | 33.4 | 36.1868 | 34.8278 | 60.0289 | 49.6 | 36.2297 | 51.294 | 59.9885 | 65.8
36.2204 | 67.8688 | 60.0174 | 82 | 36.22 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.2264 | 18.072 | 60.0001 | 33.4 | 36.1951 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.238 | 51.2978 | 59.9885 | 65.8
36.2287 | 67.8715 | 60.0174 | 82 | 36.2284 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2347 | 18.0779 | 60.0001 | 33.4 | 36.2034 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2466 | 51.2993 | 59.9885 | 65.8
36.2371 | 67.8739 | 60.0174 | 82 | 36.2367 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.243 | 18.0863 | 60.0001 | 33.4 | 36.2117 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2549 | 51.3009 | 59.9885 | 65.8
36.2454 | 67.8762 | 60.0174 | 82 | 36.245 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2515 | 18.0947 | 60.0001 | 33.4 | 36.22 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2632 | 51.3024 | 59.9885 | 65.8
36.2537 | 67.8779 | 60.0174 | 82 | 36.2534 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2598 | 18.1002 | 60.0001 | 33.4 | 36.2283 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2715 | 51.304 | 59.9885 | 65.8
36.2621 | 67.8796 | 60.0174 | 82 | 36.2617 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2681 | 18.1057 | 60.0001 | 33.4 | 36.2366 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2798 | 51.3056 | 59.9885 | 65.8
36.2704 | 67.8785 | 60.0174 | 82 | 36.27 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2764 | 18.1111 | 60.0001 | 33.4 | 36.2451 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2881 | 51.3071 | 59.9885 | 65.8
36.2787 | 67.8775 | 60.0174 | 82 | 36.2783 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2848 | 18.1166 | 60.0001 | 33.4 | 36.2534 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.2964 | 51.3099 | 59.9885 | 65.8
36.287 | 67.8773 | 60.0174 | 82 | 36.2867 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.2931 | 18.1191 | 60.0001 | 33.4 | 36.2617 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.3049 | 51.3127 | 59.9885 | 65.8
36.2954 | 67.877 | 60.0174 | 82 | 36.295 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.3014 | 18.1216 | 60.0001 | 33.4 | 36.27 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.3132 | 51.3132 | 59.9885 | 65.8
36.3037 | 67.8768 | 60.0174 | 82 | 36.3033 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.3098 | 18.1242 | 60.0001 | 33.4 | 36.2783 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.3215 | 51.3137 | 59.9885 | 65.8
36.312 | 67.8766 | 60.0174 | 82 | 36.3118 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.3181 | 18.1267 | 60.0001 | 33.4 | 36.2866 | 34.8278 | 60.0346 | 49.6 | 36.3298 | 51.3143 | 59.9828 | 65.8
36.3204 | 67.8764 | 60.0174 | 82 | 36.3201 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.3264 | 18.1267 | 60.0001 | 33.4 | 36.2949 | 34.8281 | 60.0346 | 49.6 | 36.3381 | 51.3149 | 59.9828 | 65.8
36.3287 | 67.8761 | 60.0174 | 82 | 36.3284 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 36.3347 | 18.1267 | 60.0001 | 33.4 | 36.3032 | 34.8284 | 60.0346 | 49.6 | 36.3464 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.337 | 67.8775 | 60.0174 | 82 | 36.3368 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 36.3431 | 18.1267 | 60.0001 | 33.4 | 36.3115 | 34.8288 | 60.0346 | 49.6 | 36.3547 | 51.316 | 59.9828 | 65.8
36.3454 | 67.8789 | 60.0174 | 82 | 36.3451 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 36.3514 | 18.1267 | 60.0001 | 33.4 | 36.3201 | 34.8292 | 60.0346 | 49.6 | 36.3633 | 51.3166 | 59.9828 | 65.8
36.3537 | 67.8817 | 60.0174 | 82 | 36.3534 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.3597 | 18.129 | 60.0001 | 33.4 | 36.3284 | 34.8296 | 60.0346 | 49.6 | 36.3716 | 51.3172 | 59.9828 | 65.8
36.362 | 67.8844 | 60.0174 | 82 | 36.3617 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.368 | 18.1313 | 60.0001 | 33.4 | 36.3367 | 34.8299 | 60.0346 | 49.6 | 36.3799 | 51.3166 | 59.9828 | 65.8
36.3704 | 67.8868 | 60.0174 | 82 | 36.3701 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.3765 | 18.1335 | 60.0001 | 33.4 | 36.345 | 34.8291 | 60.0346 | 49.6 | 36.3882 | 51.3159 | 59.9828 | 65.8
36.3787 | 67.8892 | 60.0174 | 82 | 36.3784 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.3848 | 18.1358 | 60.0001 | 33.4 | 36.3533 | 34.8282 | 60.0346 | 49.6 | 36.3965 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.387 | 67.8915 | 60.0174 | 82 | 36.3867 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.3931 | 18.141 | 60.0001 | 33.4 | 36.3616 | 34.8274 | 60.0346 | 49.6 | 36.4048 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.3954 | 67.8939 | 60.0174 | 82 | 36.3951 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.4014 | 18.1462 | 60.0001 | 33.4 | 36.3699 | 34.8266 | 60.0346 | 49.6 | 36.4131 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4037 | 67.896 | 60.0174 | 82 | 36.4034 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4098 | 18.1469 | 60.0001 | 33.4 | 36.3782 | 34.8255 | 60.0346 | 49.6 | 36.4216 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.412 | 67.8981 | 60.0174 | 82 | 36.4117 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4181 | 18.1476 | 60.0001 | 33.4 | 36.3865 | 34.8244 | 60.0346 | 49.6 | 36.4299 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4203 | 67.8992 | 60.0174 | 82 | 36.42 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4264 | 18.1482 | 60.0001 | 33.4 | 36.395 | 34.8233 | 60.0346 | 49.6 | 36.4382 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4287 | 67.9002 | 60.0174 | 82 | 36.4285 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4348 | 18.1489 | 60.0001 | 33.4 | 36.4033 | 34.8222 | 60.0346 | 49.6 | 36.4465 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.437 | 67.9006 | 60.0174 | 82 | 36.4368 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4431 | 18.1474 | 60.0001 | 33.4 | 36.4116 | 34.8216 | 60.0346 | 49.6 | 36.4548 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4453 | 67.9009 | 60.0174 | 82 | 36.4451 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.4514 | 18.1458 | 60.0001 | 33.4 | 36.4199 | 34.8209 | 60.0346 | 49.6 | 36.4631 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4537 | 67.9 | 60.0174 | 82 | 36.4535 | 2.9685 | 59.9771 | 17.2 | 36.4597 | 18.1402 | 60.0001 | 33.4 | 36.4282 | 34.8222 | 60.0346 | 49.6 | 36.4714 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.462 | 67.8992 | 60.0174 | 82 | 36.4618 | 2.9685 | 59.9771 | 17.2 | 36.4681 | 18.1346 | 60.0001 | 33.4 | 36.4365 | 34.8235 | 60.0346 | 49.6 | 36.48 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4703 | 67.8975 | 60.0174 | 82 | 36.4701 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.4764 | 18.1261 | 60.0001 | 33.4 | 36.4448 | 34.8248 | 60.0346 | 49.6 | 36.4883 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4787 | 67.8958 | 60.0174 | 82 | 36.4785 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.4847 | 18.1176 | 60.0001 | 33.4 | 36.4531 | 34.8261 | 60.0346 | 49.6 | 36.4966 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.487 | 67.8943 | 60.0174 | 82 | 36.4868 | 2.9685 | 59.9771 | 17.2 | 36.493 | 18.1136 | 60.0001 | 33.4 | 36.4614 | 34.8279 | 60.0346 | 49.6 | 36.5049 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.4953 | 67.8928 | 60.0174 | 82 | 36.4951 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5015 | 18.1096 | 60.0001 | 33.4 | 36.47 | 34.8297 | 60.0346 | 49.6 | 36.5132 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5037 | 67.8916 | 60.0174 | 82 | 36.5034 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5098 | 18.108 | 60.0001 | 33.4 | 36.4783 | 34.8312 | 60.0346 | 49.6 | 36.5215 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.512 | 67.8904 | 60.0174 | 82 | 36.5118 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5181 | 18.1064 | 60.0001 | 33.4 | 36.4866 | 34.8328 | 60.0346 | 49.6 | 36.5298 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5203 | 67.8884 | 60.0174 | 82 | 36.5201 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5264 | 18.1048 | 60.0001 | 33.4 | 36.4949 | 34.8339 | 60.0346 | 49.6 | 36.5383 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5287 | 67.8865 | 60.0174 | 82 | 36.5284 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5348 | 18.1032 | 60.0001 | 33.4 | 36.5032 | 34.835 | 60.0346 | 49.6 | 36.5466 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.537 | 67.8851 | 60.0174 | 82 | 36.5369 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5431 | 18.1057 | 60.0001 | 33.4 | 36.5115 | 34.8354 | 60.0346 | 49.6 | 36.5549 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5453 | 67.8838 | 60.0174 | 82 | 36.5452 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5514 | 18.1081 | 60.0001 | 33.4 | 36.5198 | 34.8359 | 60.0346 | 49.6 | 36.5632 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5536 | 67.883 | 60.0174 | 82 | 36.5535 | 2.9685 | 59.9771 | 17.2 | 36.5598 | 18.113 | 60.0001 | 33.4 | 36.5281 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.5715 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.562 | 67.8823 | 60.0174 | 82 | 36.5618 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5681 | 18.118 | 60.0001 | 33.4 | 36.5364 | 34.8366 | 60.0346 | 49.6 | 36.5798 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5703 | 67.8826 | 60.0174 | 82 | 36.5702 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5764 | 18.123 | 60.0001 | 33.4 | 36.5449 | 34.8365 | 60.0346 | 49.6 | 36.5881 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5786 | 67.883 | 60.0174 | 82 | 36.5785 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5847 | 18.1279 | 60.0001 | 33.4 | 36.5532 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.5967 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5869 | 67.8838 | 60.0174 | 82 | 36.5868 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.5931 | 18.1305 | 60.0001 | 33.4 | 36.5615 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.605 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.5953 | 67.8846 | 60.0174 | 82 | 36.5952 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.6014 | 18.133 | 60.0001 | 33.4 | 36.5698 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.6133 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6036 | 67.8861 | 60.0174 | 82 | 36.6035 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.6097 | 18.1382 | 60.0001 | 33.4 | 36.5781 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.6216 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6119 | 67.8877 | 60.0174 | 82 | 36.6118 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.618 | 18.1433 | 60.0001 | 33.4 | 36.5864 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.6299 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6203 | 67.8893 | 60.0174 | 82 | 36.6202 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.6265 | 18.1485 | 60.0001 | 33.4 | 36.5947 | 34.8363 | 60.0346 | 49.6 | 36.6382 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6286 | 67.8909 | 60.0174 | 82 | 36.6285 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.6348 | 18.1537 | 60.0001 | 33.4 | 36.603 | 34.8362 | 60.0346 | 49.6 | 36.6465 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6369 | 67.8927 | 60.0174 | 82 | 36.6368 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.6431 | 18.1563 | 60.0001 | 33.4 | 36.6116 | 34.8362 | 60.0346 | 49.6 | 36.655 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6453 | 67.8944 | 60.0174 | 82 | 36.6451 | 2.9688 | 59.9771 | 17.2 | 36.6514 | 18.1589 | 60.0001 | 33.4 | 36.6199 | 34.8361 | 60.0346 | 49.6 | 36.6633 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6536 | 67.8974 | 60.0174 | 82 | 36.6536 | 2.9688 | 59.9771 | 17.2 | 36.6598 | 18.1555 | 60.0001 | 33.4 | 36.6282 | 34.8361 | 60.0346 | 49.6 | 36.6716 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6619 | 67.9004 | 60.0174 | 82 | 36.6619 | 2.9688 | 59.9771 | 17.2 | 36.6681 | 18.1521 | 60.0001 | 33.4 | 36.6365 | 34.836 | 60.0346 | 49.6 | 36.6799 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6703 | 67.9043 | 60.0174 | 82 | 36.6702 | 2.9688 | 59.9771 | 17.2 | 36.6764 | 18.1507 | 60.0001 | 33.4 | 36.6448 | 34.836 | 60.0346 | 49.6 | 36.6882 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6786 | 67.9081 | 60.0174 | 82 | 36.6786 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.6848 | 18.1492 | 60.0001 | 33.4 | 36.6531 | 34.8359 | 60.0346 | 49.6 | 36.6965 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6869 | 67.9118 | 60.0174 | 82 | 36.6869 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.6931 | 18.1451 | 60.0001 | 33.4 | 36.6614 | 34.8398 | 60.0346 | 49.6 | 36.7048 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.6953 | 67.9155 | 60.0174 | 82 | 36.6952 | 2.9687 | 59.9771 | 17.2 | 36.7014 | 18.141 | 60.0001 | 33.4 | 36.6697 | 34.8437 | 60.0346 | 49.6 | 36.7134 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.7036 | 67.9194 | 60.0174 | 82 | 36.7035 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.7097 | 18.1369 | 60.0001 | 33.4 | 36.678 | 34.8476 | 60.0346 | 49.6 | 36.7217 | 51.3154 | 59.9828 | 65.8
36.7119 | 67.9234 | 60.0174 | 82 | 36.7119 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.7181 | 18.1328 | 60.0001 | 33.4 | 36.6865 | 34.8516 | 60.0346 | 49.6 | 36.73 | 51.3155 | 59.9828 | 65.8
36.7202 | 67.9273 | 60.0174 | 82 | 36.7202 | 2.9686 | 59.9771 | 17.2 | 36.7264 | 18.1287 | 60.0001 | 33.4 | 36.6948 | 34.8538 | 60.0346 | 49.6 | 36.7383 | 51.3155 | 59.9828 | 65.8
36.7286 | 67.9312 | 60.0174 | 82 | 36.7285 | 2.9685 | 59.9771 | 17.2 | 36.7347 | 18.1247 | 60.0001 | 33.4 | 36.7031 | 34.8561 | 60.0346 | 49.6 | 36.7466 | 51.3155 | 59.9828 | 65.8
36.7369 | 67.9335 | 60.0174 | 82 | 36.7369 | 2.9684 | 59.9771 | 17.2 | 36.743 | 18.1266 | 60.0001 | 33.4 | 36.7114 | 34.8583 | 60.0346 | 49.6 | 36.7549 | 51.3155 | 59.9828 | 65.8
36.7452 | 67.9358 | 60.0174 | 82 | 36.7452 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.7515 | 18.1285 | 60.0001 | 33.4 | 36.7197 | 34.8606 | 60.0346 | 49.6 | 36.7632 | 51.3156 | 59.9828 | 65.8
36.7536 | 67.9365 | 60.0174 | 82 | 36.7535 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.7598 | 18.1285 | 60.0001 | 33.4 | 36.728 | 34.8671 | 60.0346 | 49.6 | 36.7717 | 51.3156 | 59.9828 | 65.8
36.7619 | 67.9371 | 60.0174 | 82 | 36.7618 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.7681 | 18.1285 | 60.0001 | 33.4 | 36.7363 | 34.8736 | 60.0346 | 49.6 | 36.78 | 51.3156 | 59.9828 | 65.8
36.7702 | 67.9385 | 60.0174 | 82 | 36.7703 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.7764 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7446 | 34.8761 | 60.0346 | 49.6 | 36.7883 | 51.3156 | 59.9828 | 65.8
36.7786 | 67.9399 | 60.0174 | 82 | 36.7786 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.7848 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7529 | 34.8787 | 60.0346 | 49.6 | 36.7966 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.7869 | 67.9423 | 60.0174 | 82 | 36.7869 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.7931 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7615 | 34.8812 | 60.0346 | 49.6 | 36.8049 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.7952 | 67.9446 | 60.0174 | 82 | 36.7953 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8014 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7698 | 34.8838 | 60.0346 | 49.6 | 36.8132 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.8036 | 67.9463 | 60.0174 | 82 | 36.8036 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8098 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7781 | 34.8874 | 60.0346 | 49.6 | 36.8215 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.8119 | 67.9481 | 60.0174 | 82 | 36.8119 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8181 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7864 | 34.891 | 60.0346 | 49.6 | 36.8301 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.8202 | 67.9501 | 60.0174 | 82 | 36.8203 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8264 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.7947 | 34.8947 | 60.0346 | 49.6 | 36.8384 | 51.3157 | 59.9828 | 65.8
36.8286 | 67.9521 | 60.0174 | 82 | 36.8286 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8347 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.803 | 34.8985 | 60.0346 | 49.6 | 36.8467 | 51.3144 | 59.9828 | 65.8
36.8369 | 67.9542 | 60.0174 | 82 | 36.8369 | 2.9683 | 59.9771 | 17.2 | 36.8431 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8113 | 34.9016 | 60.0346 | 49.6 | 36.855 | 51.3131 | 59.9828 | 65.8
36.8452 | 67.9563 | 60.0174 | 82 | 36.8452 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8514 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8196 | 34.9048 | 60.0346 | 49.6 | 36.8633 | 51.3118 | 59.9828 | 65.8
36.8535 | 67.9578 | 60.0174 | 82 | 36.8536 | 2.9682 | 59.9771 | 17.2 | 36.8597 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8279 | 34.908 | 60.0346 | 49.6 | 36.8716 | 51.3105 | 59.9828 | 65.8
36.8619 | 67.9592 | 60.0174 | 82 | 36.8619 | 2.9681 | 59.9771 | 17.2 | 36.868 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8364 | 34.9112 | 60.0346 | 49.6 | 36.8799 | 51.3085 | 59.9828 | 65.8
36.8702 | 67.9596 | 60.0174 | 82 | 36.8702 | 2.968 | 59.9771 | 17.2 | 36.8765 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8447 | 34.9144 | 60.0346 | 49.6 | 36.8884 | 51.3064 | 59.9828 | 65.8
36.8785 | 67.9599 | 60.0174 | 82 | 36.8787 | 2.9679 | 59.9771 | 17.2 | 36.8848 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.853 | 34.9176 | 60.0346 | 49.6 | 36.8967 | 51.3045 | 59.9828 | 65.8
36.8869 | 67.9603 | 60.0174 | 82 | 36.887 | 2.9678 | 59.9771 | 17.2 | 36.8931 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8613 | 34.9214 | 60.0346 | 49.6 | 36.905 | 51.3026 | 59.9828 | 65.8
36.8952 | 67.9606 | 60.0174 | 82 | 36.8953 | 2.9677 | 59.9771 | 17.2 | 36.9014 | 18.1286 | 60.0001 | 33.4 | 36.8696 | 34.9253 | 60.0346 | 49.6 | 36.9133 | 51.3007 | 59.9828 | 65.8
36.9035 | 67.9602 | 60.0174 | 82 | 36.9036 | 2.9676 | 59.9771 | 17.2 | 36.9098 | 18.1305 | 60.0001 | 33.4 | 36.8779 | 34.9293 | 60.0346 | 49.6 | 36.9216 | 51.2988 | 59.9828 | 65.8
36.9119 | 67.9597 | 60.0174 | 82 | 36.912 | 2.9675 | 59.9771 | 17.2 | 36.9181 | 18.1324 | 60.0001 | 33.4 | 36.8862 | 34.9333 | 60.0346 | 49.6 | 36.9299 | 51.2982 | 59.9828 | 65.8
36.9202 | 67.9592 | 60.0174 | 82 | 36.9203 | 2.9674 | 59.9771 | 17.2 | 36.9264 | 18.1343 | 60.0001 | 33.4 | 36.8945 | 34.9334 | 60.0346 | 49.6 | 36.9382 | 51.2976 | 59.9828 | 65.8
36.9285 | 67.9587 | 60.0174 | 82 | 36.9286 | 2.9673 | 59.9771 | 17.2 | 36.9348 | 18.1362 | 60.0001 | 33.4 | 36.9028 | 34.9335 | 60.0346 | 49.6 | 36.9468 | 51.297 | 59.9828 | 65.8
36.9369 | 67.9595 | 60.0174 | 82 | 36.937 | 2.9672 | 59.9771 | 17.2 | 36.9431 | 18.1381 | 60.0001 | 33.4 | 36.9114 | 34.9336 | 60.0346 | 49.6 | 36.9551 | 51.2964 | 59.9828 | 65.8
36.9452 | 67.9604 | 60.0174 | 82 | 36.9453 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 36.9514 | 18.14 | 60.0001 | 33.4 | 36.9197 | 34.9336 | 60.0346 | 49.6 | 36.9634 | 51.2965 | 59.9828 | 65.8
36.9535 | 67.9612 | 60.0174 | 82 | 36.9536 | 2.967 | 59.9771 | 17.2 | 36.9597 | 18.143 | 60.0001 | 33.4 | 36.928 | 34.9345 | 60.0346 | 49.6 | 36.9717 | 51.2967 | 59.9828 | 65.8
36.9619 | 67.962 | 60.0174 | 82 | 36.962 | 2.967 | 59.9771 | 17.2 | 36.9681 | 18.1461 | 60.0001 | 33.4 | 36.9363 | 34.9353 | 60.0346 | 49.6 | 36.98 | 51.2967 | 59.9828 | 65.8
36.9702 | 67.9634 | 60.0174 | 82 | 36.9703 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 36.9764 | 18.1491 | 60.0001 | 33.4 | 36.9446 | 34.9359 | 60.0346 | 49.6 | 36.9883 | 51.2967 | 59.9828 | 65.8
36.9785 | 67.9647 | 60.0174 | 82 | 36.9786 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 36.9847 | 18.1521 | 60.0001 | 33.4 | 36.9529 | 34.9365 | 60.0346 | 49.6 | 36.9966 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
36.9868 | 67.9661 | 60.0174 | 82 | 36.9869 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 36.993 | 18.1532 | 60.0001 | 33.4 | 36.9612 | 34.9368 | 60.0346 | 49.6 | 37.0051 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
36.9952 | 67.9674 | 60.0174 | 82 | 36.9954 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.0015 | 18.1543 | 60.0001 | 33.4 | 36.9695 | 34.9371 | 60.0346 | 49.6 | 37.0134 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0035 | 67.9685 | 60.0174 | 82 | 37.0037 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0098 | 18.1554 | 60.0001 | 33.4 | 36.978 | 34.9383 | 60.0346 | 49.6 | 37.0217 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0118 | 67.9695 | 60.0174 | 82 | 37.012 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0181 | 18.1566 | 60.0001 | 33.4 | 36.9863 | 34.9395 | 60.0346 | 49.6 | 37.03 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0202 | 67.9692 | 60.0174 | 82 | 37.0204 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0264 | 18.159 | 60.0001 | 33.4 | 36.9946 | 34.9407 | 60.0346 | 49.6 | 37.0383 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0285 | 67.969 | 60.0174 | 82 | 37.0287 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0348 | 18.1615 | 60.0001 | 33.4 | 37.0029 | 34.942 | 60.0346 | 49.6 | 37.0466 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0368 | 67.9686 | 60.0174 | 82 | 37.037 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0431 | 18.1629 | 60.0001 | 33.4 | 37.0112 | 34.943 | 60.0346 | 49.6 | 37.0549 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0452 | 67.9681 | 60.0174 | 82 | 37.0453 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0514 | 18.1643 | 60.0001 | 33.4 | 37.0195 | 34.9439 | 60.0346 | 49.6 | 37.0635 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0535 | 67.9677 | 60.0174 | 82 | 37.0537 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0598 | 18.1656 | 60.0001 | 33.4 | 37.0278 | 34.9451 | 60.0346 | 49.6 | 37.0718 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0618 | 67.9673 | 60.0174 | 82 | 37.062 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.0681 | 18.167 | 60.0001 | 33.4 | 37.0361 | 34.9463 | 60.0346 | 49.6 | 37.0801 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0702 | 67.9651 | 60.0174 | 82 | 37.0703 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.0764 | 18.1684 | 60.0001 | 33.4 | 37.0444 | 34.9468 | 60.0346 | 49.6 | 37.0884 | 51.2967 | 59.9885 | 65.8
37.0785 | 67.963 | 60.0174 | 82 | 37.0787 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.0847 | 18.1697 | 60.0001 | 33.4 | 37.053 | 34.9473 | 60.0346 | 49.6 | 37.0967 | 51.297 | 59.9885 | 65.8
37.0868 | 67.9611 | 60.0174 | 82 | 37.087 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.0931 | 18.1711 | 60.0001 | 33.4 | 37.0613 | 34.9474 | 60.0346 | 49.6 | 37.105 | 51.2974 | 59.9885 | 65.8
37.0952 | 67.9592 | 60.0174 | 82 | 37.0953 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.1014 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.0696 | 34.9474 | 60.0346 | 49.6 | 37.1133 | 51.2985 | 59.9885 | 65.8
37.1035 | 67.9563 | 60.0174 | 82 | 37.1036 | 2.967 | 59.9771 | 17.2 | 37.1097 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.0779 | 34.9473 | 60.0346 | 49.6 | 37.1218 | 51.2996 | 59.9885 | 65.8
37.1118 | 67.9535 | 60.0174 | 82 | 37.1121 | 2.967 | 59.9771 | 17.2 | 37.118 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.0862 | 34.9472 | 60.0346 | 49.6 | 37.1301 | 51.3007 | 59.9885 | 65.8
37.1201 | 67.9507 | 60.0174 | 82 | 37.1204 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 37.1265 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.0945 | 34.9465 | 60.0346 | 49.6 | 37.1384 | 51.3018 | 59.9885 | 65.8
37.1285 | 67.948 | 60.0174 | 82 | 37.1287 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 37.1348 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1028 | 34.9458 | 60.0346 | 49.6 | 37.1467 | 51.3029 | 59.9885 | 65.8
37.1368 | 67.9452 | 60.0174 | 82 | 37.1371 | 2.9671 | 59.9771 | 17.2 | 37.1431 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1111 | 34.945 | 60.0346 | 49.6 | 37.155 | 51.304 | 59.9885 | 65.8
37.1451 | 67.9425 | 60.0174 | 82 | 37.1454 | 2.967 | 59.9771 | 17.2 | 37.1514 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1194 | 34.9443 | 60.0346 | 49.6 | 37.1633 | 51.3051 | 59.9885 | 65.8
37.1535 | 67.9411 | 60.0174 | 82 | 37.1537 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.1598 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1279 | 34.9435 | 60.0346 | 49.6 | 37.1716 | 51.3062 | 59.9885 | 65.8
37.1618 | 67.9396 | 60.0174 | 82 | 37.1621 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.1681 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1362 | 34.9426 | 60.0346 | 49.6 | 37.1802 | 51.3069 | 59.9885 | 65.8
37.1701 | 67.9409 | 60.0174 | 82 | 37.1704 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.1764 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1445 | 34.9418 | 60.0346 | 49.6 | 37.1885 | 51.3077 | 59.9885 | 65.8
37.1785 | 67.9421 | 60.0174 | 82 | 37.1787 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.1848 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1528 | 34.9409 | 60.0346 | 49.6 | 37.1968 | 51.3077 | 59.9885 | 65.8
37.1868 | 67.9443 | 60.0174 | 82 | 37.187 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.1931 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1611 | 34.9402 | 60.0346 | 49.6 | 37.2051 | 51.3077 | 59.9885 | 65.8
37.1951 | 67.9465 | 60.0174 | 82 | 37.1954 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.2014 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1694 | 34.9395 | 60.0346 | 49.6 | 37.2134 | 51.311 | 59.9885 | 65.8
37.2035 | 67.9504 | 60.0174 | 82 | 37.2037 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.2097 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1777 | 34.9388 | 60.0346 | 49.6 | 37.2217 | 51.3142 | 59.9885 | 65.8
37.2118 | 67.9542 | 60.0174 | 82 | 37.212 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.2181 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.186 | 34.9382 | 60.0346 | 49.6 | 37.23 | 51.3175 | 59.9885 | 65.8
37.2201 | 67.9568 | 60.0174 | 82 | 37.2205 | 2.9667 | 59.9771 | 17.2 | 37.2264 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.1943 | 34.9375 | 60.0346 | 49.6 | 37.2383 | 51.3207 | 59.9885 | 65.8
37.2284 | 67.9595 | 60.0174 | 82 | 37.2288 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.2347 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2029 | 34.9369 | 60.0346 | 49.6 | 37.2468 | 51.3245 | 59.9885 | 65.8
37.2368 | 67.9625 | 60.0174 | 82 | 37.2371 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.243 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2112 | 34.9374 | 60.0346 | 49.6 | 37.2551 | 51.3284 | 59.9885 | 65.8
37.2451 | 67.9656 | 60.0174 | 82 | 37.2454 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2515 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2195 | 34.9379 | 60.0346 | 49.6 | 37.2634 | 51.335 | 59.9885 | 65.8
37.2534 | 67.9653 | 60.0174 | 82 | 37.2538 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2598 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2278 | 34.9382 | 60.0346 | 49.6 | 37.2717 | 51.3417 | 59.9885 | 65.8
37.2617 | 67.965 | 60.0174 | 82 | 37.2621 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2681 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2361 | 34.9384 | 60.0346 | 49.6 | 37.28 | 51.3483 | 59.9885 | 65.8
37.2701 | 67.9676 | 60.0174 | 82 | 37.2704 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2764 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2444 | 34.9389 | 60.0346 | 49.6 | 37.2883 | 51.355 | 59.9885 | 65.8
37.2784 | 67.9701 | 60.0174 | 82 | 37.2788 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2848 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2527 | 34.9393 | 60.0346 | 49.6 | 37.2966 | 51.3584 | 59.9885 | 65.8
37.2867 | 67.971 | 60.0174 | 82 | 37.2871 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.2931 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.261 | 34.9397 | 60.0346 | 49.6 | 37.3052 | 51.3618 | 59.9885 | 65.8
37.2951 | 67.9719 | 60.0174 | 82 | 37.2954 | 2.9669 | 59.9771 | 17.2 | 37.3014 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2693 | 34.9402 | 60.0346 | 49.6 | 37.3135 | 51.3656 | 59.9885 | 65.8
37.3034 | 67.9742 | 60.0174 | 82 | 37.3038 | 2.9668 | 59.9771 | 17.2 | 37.3098 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2778 | 34.9396 | 60.0346 | 49.6 | 37.3218 | 51.3694 | 59.9885 | 65.8
37.3117 | 67.9764 | 60.0174 | 82 | 37.3121 | 2.9723 | 59.9771 | 17.2 | 37.3181 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2861 | 34.939 | 60.0346 | 49.6 | 37.3301 | 51.3727 | 59.9885 | 65.8
37.3201 | 67.9787 | 60.0174 | 82 | 37.3204 | 2.9777 | 59.9771 | 17.2 | 37.3264 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.2944 | 34.9386 | 60.0346 | 49.6 | 37.3384 | 51.3759 | 59.9885 | 65.8
37.3284 | 67.981 | 60.0174 | 82 | 37.3287 | 2.9832 | 59.9771 | 17.2 | 37.3347 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3027 | 34.9382 | 60.0346 | 49.6 | 37.3467 | 51.3763 | 59.9885 | 65.8
37.3367 | 67.984 | 60.0174 | 82 | 37.3372 | 2.9886 | 59.9771 | 17.2 | 37.3431 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.311 | 34.9391 | 60.0346 | 49.6 | 37.355 | 51.3768 | 59.9885 | 65.8
37.3451 | 67.987 | 60.0174 | 82 | 37.3455 | 2.9941 | 59.9771 | 17.2 | 37.3514 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3193 | 34.94 | 60.0346 | 49.6 | 37.3635 | 51.3772 | 59.9885 | 65.8
37.3534 | 67.9885 | 60.0174 | 82 | 37.3538 | 2.9995 | 59.9771 | 17.2 | 37.3597 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3276 | 34.9413 | 60.0346 | 49.6 | 37.3718 | 51.3776 | 59.9885 | 65.8
37.3617 | 67.9901 | 60.0174 | 82 | 37.3622 | 3.005 | 59.9771 | 17.2 | 37.368 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3359 | 34.9425 | 60.0346 | 49.6 | 37.3801 | 51.3781 | 59.9885 | 65.8
37.3701 | 67.9913 | 60.0116 | 82 | 37.3705 | 3.0105 | 59.9771 | 17.2 | 37.3765 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3445 | 34.9439 | 60.0346 | 49.6 | 37.3884 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.3784 | 67.9925 | 60.0116 | 82 | 37.3788 | 3.0159 | 59.9771 | 17.2 | 37.3848 | 18.1725 | 60.0001 | 33.4 | 37.3528 | 34.9453 | 60.0346 | 49.6 | 37.3967 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.3867 | 67.9936 | 60.0116 | 82 | 37.3871 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.3931 | 18.1738 | 60.0001 | 33.4 | 37.3611 | 34.9477 | 60.0346 | 49.6 | 37.405 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.3951 | 67.9947 | 60.0116 | 82 | 37.3955 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.4014 | 18.175 | 60.0001 | 33.4 | 37.3694 | 34.95 | 60.0346 | 49.6 | 37.4133 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4034 | 67.9958 | 60.0116 | 82 | 37.4038 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.4098 | 18.1792 | 60.0001 | 33.4 | 37.3777 | 34.9515 | 60.0346 | 49.6 | 37.4219 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4117 | 67.997 | 60.0116 | 82 | 37.4121 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.4181 | 18.1834 | 60.0001 | 33.4 | 37.386 | 34.9531 | 60.0346 | 49.6 | 37.4302 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.42 | 67.9981 | 60.0116 | 82 | 37.4205 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.4264 | 18.1846 | 60.0001 | 33.4 | 37.3943 | 34.9538 | 60.0346 | 49.6 | 37.4385 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4284 | 67.9992 | 60.0116 | 82 | 37.4288 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4348 | 18.1858 | 60.0001 | 33.4 | 37.4026 | 34.9544 | 60.0346 | 49.6 | 37.4468 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4367 | 67.9989 | 60.0116 | 82 | 37.4371 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4431 | 18.1895 | 60.0001 | 33.4 | 37.4109 | 34.9554 | 60.0346 | 49.6 | 37.4551 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.445 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4454 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4514 | 18.1933 | 60.0001 | 33.4 | 37.4194 | 34.9563 | 60.0346 | 49.6 | 37.4634 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4534 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4539 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4597 | 18.1957 | 60.0001 | 33.4 | 37.4277 | 34.957 | 60.0346 | 49.6 | 37.4717 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4617 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4622 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4681 | 18.198 | 60.0001 | 33.4 | 37.436 | 34.9577 | 60.0346 | 49.6 | 37.4802 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.47 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4705 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.4764 | 18.2007 | 60.0001 | 33.4 | 37.4443 | 34.9585 | 60.0346 | 49.6 | 37.4885 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4784 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4789 | 3.0212 | 59.9771 | 17.2 | 37.4847 | 18.2034 | 60.0001 | 33.4 | 37.4526 | 34.9593 | 60.0346 | 49.6 | 37.4968 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.4867 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4872 | 3.0212 | 59.9771 | 17.2 | 37.493 | 18.2076 | 60.0001 | 33.4 | 37.4609 | 34.9604 | 60.0346 | 49.6 | 37.5051 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.495 | 67.9986 | 60.0116 | 82 | 37.4955 | 3.0212 | 59.9771 | 17.2 | 37.5015 | 18.2118 | 60.0001 | 33.4 | 37.4692 | 34.9615 | 60.0346 | 49.6 | 37.5134 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5034 | 67.999 | 60.0116 | 82 | 37.5039 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.5098 | 18.2158 | 60.0001 | 33.4 | 37.4775 | 34.9599 | 60.0346 | 49.6 | 37.5217 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5117 | 67.9995 | 60.0116 | 82 | 37.5122 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5181 | 18.2199 | 60.0001 | 33.4 | 37.4858 | 34.9583 | 60.0346 | 49.6 | 37.53 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5201 | 67.9989 | 60.0116 | 82 | 37.5205 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5264 | 18.2284 | 60.0001 | 33.4 | 37.4944 | 34.9561 | 60.0346 | 49.6 | 37.5386 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5284 | 67.9983 | 60.0116 | 82 | 37.5288 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5348 | 18.2369 | 60.0001 | 33.4 | 37.5027 | 34.9538 | 60.0346 | 49.6 | 37.5469 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5367 | 67.9977 | 60.0116 | 82 | 37.5372 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5431 | 18.2522 | 60.0001 | 33.4 | 37.511 | 34.9517 | 60.0346 | 49.6 | 37.5552 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.545 | 67.9971 | 60.0116 | 82 | 37.5455 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5514 | 18.2674 | 60.0001 | 33.4 | 37.5193 | 34.9496 | 60.0346 | 49.6 | 37.5635 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5534 | 67.9965 | 60.0116 | 82 | 37.5538 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5598 | 18.28 | 60.0001 | 33.4 | 37.5276 | 34.9474 | 60.0346 | 49.6 | 37.5718 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5617 | 67.9959 | 60.0116 | 82 | 37.5623 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5681 | 18.2925 | 60.0001 | 33.4 | 37.5359 | 34.9453 | 60.0346 | 49.6 | 37.5801 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.57 | 67.9953 | 60.0116 | 82 | 37.5706 | 3.0215 | 59.9771 | 17.2 | 37.5764 | 18.3024 | 60.0001 | 33.4 | 37.5442 | 34.9426 | 60.0346 | 49.6 | 37.5884 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5784 | 67.9948 | 60.0116 | 82 | 37.5789 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5847 | 18.3122 | 60.0001 | 33.4 | 37.5525 | 34.9399 | 60.0346 | 49.6 | 37.5969 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.5867 | 67.9952 | 60.0116 | 82 | 37.5872 | 3.0214 | 59.9771 | 17.2 | 37.5931 | 18.3302 | 60.0001 | 33.4 | 37.5608 | 34.9388 | 60.0346 | 49.6 | 37.6052 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.595 | 67.9956 | 60.0116 | 82 | 37.5956 | 3.0213 | 59.9771 | 17.2 | 37.6014 | 18.3481 | 60.0001 | 33.4 | 37.5693 | 34.9377 | 60.0346 | 49.6 | 37.6135 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6034 | 67.997 | 60.0116 | 82 | 37.6039 | 3.0212 | 59.9771 | 17.2 | 37.6097 | 18.3589 | 60.0001 | 33.4 | 37.5776 | 34.9382 | 60.0346 | 49.6 | 37.6218 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6117 | 67.9985 | 60.0116 | 82 | 37.6122 | 3.0211 | 59.9771 | 17.2 | 37.618 | 18.3698 | 60.0001 | 33.4 | 37.5859 | 34.9387 | 60.0346 | 49.6 | 37.6301 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.62 | 68 | 60.0116 | 82 | 37.6206 | 3.021 | 59.9771 | 17.2 | 37.6265 | 18.3832 | 60.0001 | 33.4 | 37.5942 | 34.9385 | 60.0346 | 49.6 | 37.6384 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6284 | 68.0015 | 60.0116 | 82 | 37.6289 | 3.0209 | 59.9771 | 17.2 | 37.6348 | 18.3966 | 60.0001 | 33.4 | 37.6025 | 34.9382 | 60.0346 | 49.6 | 37.6467 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6367 | 68.0031 | 60.0116 | 82 | 37.6372 | 3.0209 | 59.9771 | 17.2 | 37.6431 | 18.4111 | 60.0001 | 33.4 | 37.6108 | 34.9383 | 60.0346 | 49.6 | 37.655 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.645 | 68.0047 | 60.0116 | 82 | 37.6456 | 3.0207 | 59.9771 | 17.2 | 37.6514 | 18.4256 | 60.0001 | 33.4 | 37.6191 | 34.9383 | 60.0346 | 49.6 | 37.6636 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6534 | 68.0074 | 60.0116 | 82 | 37.6539 | 3.0206 | 59.9771 | 17.2 | 37.6598 | 18.4384 | 60.0001 | 33.4 | 37.6274 | 34.9388 | 60.0346 | 49.6 | 37.6719 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6617 | 68.0101 | 60.0116 | 82 | 37.6622 | 3.0205 | 59.9771 | 17.2 | 37.6681 | 18.4512 | 60.0001 | 33.4 | 37.6357 | 34.9393 | 60.0346 | 49.6 | 37.6802 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.67 | 68.0113 | 60.0116 | 82 | 37.6705 | 3.0204 | 59.9771 | 17.2 | 37.6764 | 18.4604 | 60.0001 | 33.4 | 37.6443 | 34.9409 | 60.0346 | 49.6 | 37.6885 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6783 | 68.0125 | 60.0116 | 82 | 37.679 | 3.0203 | 59.9771 | 17.2 | 37.6848 | 18.4696 | 60.0001 | 33.4 | 37.6526 | 34.9424 | 60.0346 | 49.6 | 37.6968 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.6867 | 68.0137 | 60.0116 | 82 | 37.6873 | 3.0202 | 59.9771 | 17.2 | 37.6931 | 18.485 | 60.0001 | 33.4 | 37.6609 | 34.9441 | 60.0346 | 49.6 | 37.7051 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.695 | 68.0149 | 60.0116 | 82 | 37.6956 | 3.0201 | 59.9771 | 17.2 | 37.7014 | 18.5004 | 60.0001 | 33.4 | 37.6692 | 34.9459 | 60.0346 | 49.6 | 37.7134 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.7033 | 68.0176 | 60.0174 | 82 | 37.704 | 3.02 | 59.9771 | 17.2 | 37.7097 | 18.506 | 60.0001 | 33.4 | 37.6775 | 34.9483 | 60.0346 | 49.6 | 37.7219 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.7117 | 68.0202 | 60.0174 | 82 | 37.7123 | 3.0199 | 59.9771 | 17.2 | 37.7181 | 18.5116 | 60.0001 | 33.4 | 37.6858 | 34.9507 | 60.0346 | 49.6 | 37.7302 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.72 | 68.0227 | 60.0174 | 82 | 37.7206 | 3.0198 | 59.9771 | 17.2 | 37.7264 | 18.5183 | 60.0001 | 33.4 | 37.6941 | 34.9528 | 60.0346 | 49.6 | 37.7385 | 51.3785 | 59.9885 | 65.8
37.7283 | 68.0252 | 60.0174 | 82 | 37.7289 | 3.0198 | 59.9771 | 17.2 | 37.7347 | 18.5251 | 60.0001 | 33.4 | 37.7024 | 34.9549 | 60.0346 | 49.6 | 37.7468 | 51.3791 | 59.9885 | 65.8
37.7367 | 68.0267 | 60.0174 | 82 | 37.7373 | 3.0197 | 59.9771 | 17.2 | 37.743 | 18.5354 | 60.0001 | 33.4 | 37.7109 | 34.9571 | 60.0346 | 49.6 | 37.7551 | 51.3797 | 59.9885 | 65.8
37.745 | 68.0282 | 60.0174 | 82 | 37.7456 | 3.0197 | 59.9771 | 17.2 | 37.7515 | 18.5458 | 60.0001 | 33.4 | 37.7192 | 34.9593 | 60.0346 | 49.6 | 37.7634 | 51.3815 | 59.9885 | 65.8
37.7533 | 68.0296 | 60.0174 | 82 | 37.7539 | 3.0196 | 59.9771 | 17.2 | 37.7598 | 18.5509 | 60.0001 | 33.4 | 37.7275 | 34.965 | 60.0346 | 49.6 | 37.7717 | 51.3834 | 59.9885 | 65.8
37.7617 | 68.0311 | 60.0174 | 82 | 37.7623 | 3.0195 | 59.9771 | 17.2 | 37.7681 | 18.5561 | 60.0001 | 33.4 | 37.7358 | 34.9707 | 60.0346 | 49.6 | 37.7803 | 51.3852 | 59.9885 | 65.8
37.77 | 68.0325 | 60.0174 | 82 | 37.7706 | 3.0195 | 59.9771 | 17.2 | 37.7764 | 18.5551 | 60.0001 | 33.4 | 37.7441 | 34.9758 | 60.0346 | 49.6 | 37.7886 | 51.3871 | 59.9885 | 65.8
37.7783 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.7789 | 3.0194 | 59.9771 | 17.2 | 37.7848 | 18.5541 | 60.0001 | 33.4 | 37.7524 | 34.981 | 60.0346 | 49.6 | 37.7969 | 51.3889 | 59.9885 | 65.8
37.7867 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.7872 | 3.0194 | 59.9771 | 17.2 | 37.7931 | 18.555 | 60.0001 | 33.4 | 37.7607 | 34.9861 | 60.0346 | 49.6 | 37.8052 | 51.3908 | 59.9885 | 65.8
37.795 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.7957 | 3.0254 | 59.9771 | 17.2 | 37.8014 | 18.5559 | 60.0001 | 33.4 | 37.769 | 34.9912 | 60.0346 | 49.6 | 37.8135 | 51.3926 | 59.9885 | 65.8
37.8033 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.804 | 3.0314 | 59.9771 | 17.2 | 37.8098 | 18.557 | 60.0001 | 33.4 | 37.7773 | 34.9964 | 60.0346 | 49.6 | 37.8218 | 51.3944 | 59.9885 | 65.8
37.8116 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.8123 | 3.0375 | 59.9771 | 17.2 | 37.8181 | 18.5582 | 60.0001 | 33.4 | 37.7859 | 35.0017 | 60.0346 | 49.6 | 37.8301 | 51.3962 | 59.9943 | 65.8
37.82 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.8207 | 3.0435 | 59.9771 | 17.2 | 37.8264 | 18.5558 | 60.0001 | 33.4 | 37.7942 | 35.007 | 60.0346 | 49.6 | 37.8386 | 51.3979 | 59.9943 | 65.8
37.8283 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.829 | 3.0496 | 59.9771 | 17.2 | 37.8347 | 18.5534 | 60.0001 | 33.4 | 37.8025 | 35.0123 | 60.0346 | 49.6 | 37.8469 | 51.398 | 59.9943 | 65.8
37.8366 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.8373 | 3.0557 | 59.9771 | 17.2 | 37.8431 | 18.5538 | 60.0001 | 33.4 | 37.8108 | 35.0138 | 60.0346 | 49.6 | 37.8552 | 51.398 | 59.9943 | 65.8
37.845 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.8457 | 3.0618 | 59.9771 | 17.2 | 37.8514 | 18.5543 | 60.0001 | 33.4 | 37.8191 | 35.0153 | 60.0346 | 49.6 | 37.8635 | 51.3981 | 59.9943 | 65.8
37.8533 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.854 | 3.0679 | 59.9771 | 17.2 | 37.8597 | 18.553 | 60.0001 | 33.4 | 37.8274 | 35.015 | 60.0346 | 49.6 | 37.8718 | 51.3982 | 59.9943 | 65.8
37.8616 | 68.034 | 60.0174 | 82 | 37.8623 | 3.074 | 59.9713 | 17.2 | 37.868 | 18.5518 | 60.0001 | 33.4 | 37.8357 | 35.0147 | 60.0346 | 49.6 | 37.8801 | 51.3983 | 59.9943 | 65.8
37.87 | 68.0346 | 60.0174 | 82 | 37.8706 | 3.0801 | 59.9713 | 17.2 | 37.8765 | 18.5507 | 60.0001 | 33.4 | 37.844 | 35.0143 | 60.0346 | 49.6 | 37.8884 | 51.3984 | 59.9943 | 65.8
37.8783 | 68.0352 | 60.0174 | 82 | 37.879 | 3.0801 | 59.9713 | 17.2 | 37.8848 | 18.5496 | 60.0001 | 33.4 | 37.8523 | 35.0139 | 60.0346 | 49.6 | 37.897 | 51.3984 | 59.9943 | 65.8
37.8866 | 68.0358 | 60.0174 | 82 | 37.8873 | 3.0801 | 59.9713 | 17.2 | 37.8931 | 18.5413 | 60.0001 | 33.4 | 37.8608 | 35.013 | 60.0289 | 49.6 | 37.9053 | 51.3985 | 59.9943 | 65.8
37.895 | 68.0364 | 60.0174 | 82 | 37.8956 | 3.0801 | 59.9713 | 17.2 | 37.9014 | 18.5331 | 60.0001 | 33.4 | 37.8691 | 35.0121 | 60.0289 | 49.6 | 37.9136 | 51.3981 | 59.9943 | 65.8
37.9033 | 68.037 | 60.0174 | 82 | 37.9041 | 3.0801 | 59.9713 | 17.2 | 37.9098 | 18.5244 | 60.0116 | 33.4 | 37.8774 | 35.0112 | 60.0289 | 49.6 | 37.9219 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9116 | 68.0376 | 60.0174 | 82 | 37.9124 | 3.08 | 59.9713 | 17.2 | 37.9181 | 18.5157 | 60.0116 | 33.4 | 37.8857 | 35.0102 | 60.0289 | 49.6 | 37.9302 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.92 | 68.0369 | 60.0174 | 82 | 37.9207 | 3.08 | 59.9713 | 17.2 | 37.9264 | 18.5101 | 60.0116 | 33.4 | 37.894 | 35.0093 | 60.0289 | 49.6 | 37.9385 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9283 | 68.0362 | 60.0174 | 82 | 37.9291 | 3.0863 | 59.9713 | 17.2 | 37.9347 | 18.5045 | 60.0116 | 33.4 | 37.9023 | 35.0083 | 60.0289 | 49.6 | 37.9468 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9366 | 68.0355 | 60.0174 | 82 | 37.9374 | 3.0926 | 59.9713 | 17.2 | 37.9431 | 18.4994 | 60.0116 | 33.4 | 37.9106 | 35.0079 | 60.0289 | 49.6 | 37.9551 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9449 | 68.0348 | 60.0174 | 82 | 37.9457 | 3.0989 | 59.9713 | 17.2 | 37.9514 | 18.4944 | 60.0116 | 33.4 | 37.9189 | 35.0074 | 60.0289 | 49.6 | 37.9636 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9532 | 68.0335 | 60.0174 | 82 | 37.954 | 3.1053 | 59.9713 | 17.2 | 37.9597 | 18.4906 | 60.0116 | 33.4 | 37.9272 | 35.0073 | 60.0289 | 49.6 | 37.9719 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9616 | 68.0322 | 60.0174 | 82 | 37.9624 | 3.1116 | 59.9713 | 17.2 | 37.968 | 18.4868 | 60.0116 | 33.4 | 37.9358 | 35.0072 | 60.0289 | 49.6 | 37.9802 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9699 | 68.0309 | 60.0174 | 82 | 37.9707 | 3.1179 | 59.9713 | 17.2 | 37.9764 | 18.4875 | 60.0116 | 33.4 | 37.9441 | 35.0075 | 60.0289 | 49.6 | 37.9885 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9782 | 68.0295 | 60.0174 | 82 | 37.979 | 3.1243 | 59.9713 | 17.2 | 37.9847 | 18.4881 | 60.0116 | 33.4 | 37.9524 | 35.0079 | 60.0289 | 49.6 | 37.9968 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9866 | 68.0293 | 60.0174 | 82 | 37.9874 | 3.1306 | 59.9713 | 17.2 | 37.993 | 18.4892 | 60.0116 | 33.4 | 37.9607 | 35.0081 | 60.0289 | 49.6 | 38.0051 | 51.3977 | 59.9943 | 65.8
37.9949 | 68.0291 | 60.0174 | 82 | 37.9957 | 3.1369 | 59.9713 | 17.2 | 38.0015 | 18.4903 | 60.0116 | 33.4 | 37.969 | 35.0084 | 60.0289 | 49.6 | 38.0134 | 51.3973 | 59.9943 | 65.8
38.0032 | 68.0301 | 60.0174 | 82 | 38.004 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0098 | 18.4926 | 60.0116 | 33.4 | 37.9773 | 35.0087 | 60.0289 | 49.6 | 38.022 | 51.3968 | 59.9943 | 65.8
38.0116 | 68.0312 | 60.0174 | 82 | 38.0125 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0181 | 18.4949 | 60.0116 | 33.4 | 37.9856 | 35.0089 | 60.0289 | 49.6 | 38.0303 | 51.3949 | 59.9943 | 65.8
38.0199 | 68.0322 | 60.0174 | 82 | 38.0208 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0264 | 18.4998 | 60.0116 | 33.4 | 37.9939 | 35.0105 | 60.0289 | 49.6 | 38.0386 | 51.393 | 59.9943 | 65.8
38.0282 | 68.0333 | 60.0174 | 82 | 38.0291 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0348 | 18.5047 | 60.0116 | 33.4 | 38.0024 | 35.0121 | 60.0289 | 49.6 | 38.0469 | 51.391 | 59.9943 | 65.8
38.0366 | 68.0344 | 60.0174 | 82 | 38.0374 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0431 | 18.5082 | 60.0116 | 33.4 | 38.0107 | 35.0142 | 60.0289 | 49.6 | 38.0552 | 51.3889 | 59.9943 | 65.8
38.0449 | 68.0354 | 60.0174 | 82 | 38.0458 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0514 | 18.5117 | 60.0116 | 33.4 | 38.019 | 35.0162 | 60.0289 | 49.6 | 38.0635 | 51.3866 | 59.9943 | 65.8
38.0532 | 68.0365 | 60.0174 | 82 | 38.0541 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0597 | 18.5179 | 60.0116 | 33.4 | 38.0273 | 35.0183 | 60.0289 | 49.6 | 38.0718 | 51.3842 | 59.9943 | 65.8
38.0616 | 68.0376 | 60.0174 | 82 | 38.0624 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0681 | 18.5242 | 60.0116 | 33.4 | 38.0356 | 35.0204 | 60.0289 | 49.6 | 38.0803 | 51.3819 | 59.9943 | 65.8
38.0699 | 68.0404 | 60.0174 | 82 | 38.0708 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0764 | 18.5304 | 60.0116 | 33.4 | 38.0439 | 35.0228 | 60.0289 | 49.6 | 38.0886 | 51.3796 | 59.9943 | 65.8
38.0782 | 68.0433 | 60.0174 | 82 | 38.0791 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.0847 | 18.5366 | 60.0116 | 33.4 | 38.0522 | 35.0253 | 60.0289 | 49.6 | 38.0969 | 51.3777 | 59.9943 | 65.8
38.0865 | 68.0461 | 60.0174 | 82 | 38.0874 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.093 | 18.5419 | 60.0116 | 33.4 | 38.0605 | 35.0281 | 60.0289 | 49.6 | 38.1052 | 51.3758 | 59.9943 | 65.8
38.0949 | 68.0489 | 60.0174 | 82 | 38.0958 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1014 | 18.5472 | 60.0116 | 33.4 | 38.0688 | 35.031 | 60.0289 | 49.6 | 38.1135 | 51.3754 | 59.9943 | 65.8
38.1032 | 68.0518 | 60.0174 | 82 | 38.1041 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1097 | 18.5511 | 60.0116 | 33.4 | 38.0774 | 35.0326 | 60.0289 | 49.6 | 38.1218 | 51.375 | 59.9943 | 65.8
38.1115 | 68.0546 | 60.0174 | 82 | 38.1124 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.118 | 18.5549 | 60.0116 | 33.4 | 38.0857 | 35.0342 | 60.0289 | 49.6 | 38.1301 | 51.3751 | 59.9943 | 65.8
38.1199 | 68.0575 | 60.0174 | 82 | 38.1207 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1263 | 18.5567 | 60.0116 | 33.4 | 38.094 | 35.035 | 60.0289 | 49.6 | 38.1384 | 51.3752 | 59.9943 | 65.8
38.1282 | 68.0603 | 60.0174 | 82 | 38.1292 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1348 | 18.5584 | 60.0116 | 33.4 | 38.1023 | 35.0359 | 60.0289 | 49.6 | 38.147 | 51.3759 | 59.9943 | 65.8
38.1365 | 68.0632 | 60.0174 | 82 | 38.1375 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1431 | 18.5587 | 60.0116 | 33.4 | 38.1106 | 35.0367 | 60.0289 | 49.6 | 38.1553 | 51.3766 | 59.9943 | 65.8
38.1449 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1458 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1514 | 18.5589 | 60.0116 | 33.4 | 38.1189 | 35.0375 | 60.0289 | 49.6 | 38.1636 | 51.3777 | 59.9943 | 65.8
38.1532 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1542 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1597 | 18.5627 | 60.0116 | 33.4 | 38.1272 | 35.0381 | 60.0289 | 49.6 | 38.1719 | 51.3788 | 59.9943 | 65.8
38.1615 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1625 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1681 | 18.5665 | 60.0116 | 33.4 | 38.1355 | 35.0386 | 60.0289 | 49.6 | 38.1802 | 51.3811 | 59.9943 | 65.8
38.1699 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1708 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1764 | 18.5679 | 60.0116 | 33.4 | 38.144 | 35.0387 | 60.0289 | 49.6 | 38.1885 | 51.3835 | 59.9943 | 65.8
38.1782 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1792 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.1847 | 18.5693 | 60.0116 | 33.4 | 38.1523 | 35.0388 | 60.0289 | 49.6 | 38.1968 | 51.3913 | 59.9943 | 65.8
38.1865 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1875 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.193 | 18.572 | 60.0116 | 33.4 | 38.1606 | 35.039 | 60.0289 | 49.6 | 38.2053 | 51.3991 | 59.9943 | 65.8
38.1949 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.1958 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.2014 | 18.5748 | 60.0116 | 33.4 | 38.1689 | 35.0391 | 60.0289 | 49.6 | 38.2136 | 51.4065 | 59.9943 | 65.8
38.2032 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2041 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.2097 | 18.5796 | 60.0116 | 33.4 | 38.1772 | 35.0392 | 60.0289 | 49.6 | 38.2219 | 51.4139 | 59.9943 | 65.8
38.2115 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2125 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.218 | 18.5845 | 60.0116 | 33.4 | 38.1855 | 35.0393 | 60.0289 | 49.6 | 38.2302 | 51.4216 | 59.9943 | 65.8
38.2198 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2208 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.2263 | 18.5907 | 60.0116 | 33.4 | 38.1938 | 35.0396 | 60.0289 | 49.6 | 38.2385 | 51.4293 | 59.9943 | 65.8
38.2282 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2291 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.2347 | 18.5969 | 60.0116 | 33.4 | 38.2021 | 35.04 | 60.0289 | 49.6 | 38.2468 | 51.437 | 59.9943 | 65.8
38.2365 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2375 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.243 | 18.5997 | 60.0116 | 33.4 | 38.2104 | 35.0403 | 60.0289 | 49.6 | 38.2551 | 51.4448 | 59.9943 | 65.8
38.2448 | 68.066 | 60.0174 | 82 | 38.2458 | 3.1434 | 59.9713 | 17.2 | 38.2513 | 18.6024 | 60.0116 | 33.4 | 38.219 | 35.0405 | 60.0289 | 49.6 | 38.2637 | 51.4512 | 59.9943 | 65.8
38.2532 | 68.0647 | 60.0174 | 82 | 38.2542 | 3.1436 | 59.9713 | 17.2 | 38.2596 | 18.6051 | 60.0116 | 33.4 | 38.2273 | 35.0409 | 60.0289 | 49.6 | 38.272 | 51.4577 | 59.9943 | 65.8
38.2615 | 68.0634 | 60.0174 | 82 | 38.2625 | 3.1437 | 59.9713 | 17.2 | 38.2681 | 18.6078 | 60.0116 | 33.4 | 38.2356 | 35.0412 | 60.0289 | 49.6 | 38.2803 | 51.4587 | 59.9943 | 65.8
38.2698 | 68.0649 | 60.0174 | 82 | 38.2709 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.2764 | 18.6123 | 60.0116 | 33.4 | 38.2439 | 35.0416 | 60.0289 | 49.6 | 38.2886 | 51.4597 | 59.9943 | 65.8
38.2782 | 68.0664 | 60.0174 | 82 | 38.2792 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.2847 | 18.6168 | 60.0116 | 33.4 | 38.2522 | 35.0419 | 60.0289 | 49.6 | 38.2969 | 51.4621 | 59.9943 | 65.8
38.2865 | 68.0679 | 60.0174 | 82 | 38.2875 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.293 | 18.6213 | 60.0116 | 33.4 | 38.2605 | 35.0423 | 60.0289 | 49.6 | 38.3052 | 51.4645 | 59.9943 | 65.8
38.2948 | 68.0694 | 60.0174 | 82 | 38.2959 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.3014 | 18.6259 | 60.0116 | 33.4 | 38.2688 | 35.0426 | 60.0289 | 49.6 | 38.3135 | 51.4663 | 59.9943 | 65.8
38.3032 | 68.0709 | 60.0174 | 82 | 38.3042 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.3097 | 18.6237 | 60.0116 | 33.4 | 38.2771 | 35.0427 | 60.0289 | 49.6 | 38.3218 | 51.4681 | 59.9943 | 65.8
38.3115 | 68.0724 | 60.0174 | 82 | 38.3125 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.318 | 18.6215 | 60.0116 | 33.4 | 38.2856 | 35.0428 | 60.0289 | 49.6 | 38.3303 | 51.4695 | 60.0001 | 65.8
38.3198 | 68.0739 | 60.0174 | 82 | 38.3209 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3263 | 18.6143 | 60.0116 | 33.4 | 38.2939 | 35.0437 | 60.0289 | 49.6 | 38.3386 | 51.471 | 60.0001 | 65.8
38.3282 | 68.0754 | 60.0174 | 82 | 38.3292 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3347 | 18.6071 | 60.0116 | 33.4 | 38.3022 | 35.0447 | 60.0289 | 49.6 | 38.3469 | 51.4724 | 60.0001 | 65.8
38.3365 | 68.0782 | 60.0174 | 82 | 38.3375 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.343 | 18.6009 | 60.0116 | 33.4 | 38.3105 | 35.0456 | 60.0289 | 49.6 | 38.3552 | 51.4738 | 60.0001 | 65.8
38.3448 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3458 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3513 | 18.5947 | 60.0116 | 33.4 | 38.3188 | 35.0465 | 60.0289 | 49.6 | 38.3635 | 51.4745 | 60.0001 | 65.8
38.3531 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3542 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3596 | 18.5825 | 60.0116 | 33.4 | 38.3271 | 35.0473 | 60.0289 | 49.6 | 38.3718 | 51.4752 | 60.0001 | 65.8
38.3615 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3625 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.368 | 18.5704 | 60.0116 | 33.4 | 38.3354 | 35.0482 | 60.0289 | 49.6 | 38.3801 | 51.4746 | 60.0001 | 65.8
38.3698 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3708 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3763 | 18.5616 | 60.0116 | 33.4 | 38.3438 | 35.0491 | 60.0289 | 49.6 | 38.3887 | 51.4739 | 60.0001 | 65.8
38.3781 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3793 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3846 | 18.5528 | 60.0116 | 33.4 | 38.3521 | 35.05 | 60.0289 | 49.6 | 38.397 | 51.4738 | 60.0001 | 65.8
38.3865 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3876 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.3929 | 18.5538 | 60.0116 | 33.4 | 38.3606 | 35.0508 | 60.0289 | 49.6 | 38.4053 | 51.4736 | 60.0001 | 65.8
38.3948 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.3959 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.4014 | 18.5549 | 60.0116 | 33.4 | 38.3689 | 35.0517 | 60.0289 | 49.6 | 38.4136 | 51.4733 | 60.0001 | 65.8
38.4031 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4043 | 3.1443 | 59.9713 | 17.2 | 38.4097 | 18.5569 | 60.0116 | 33.4 | 38.3772 | 35.0508 | 60.0289 | 49.6 | 38.4219 | 51.473 | 60.0001 | 65.8
38.4115 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4126 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.418 | 18.5588 | 60.0116 | 33.4 | 38.3855 | 35.05 | 60.0289 | 49.6 | 38.4302 | 51.4727 | 60.0001 | 65.8
38.4198 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4209 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.4263 | 18.5551 | 60.0116 | 33.4 | 38.3938 | 35.0486 | 60.0289 | 49.6 | 38.4385 | 51.4724 | 60.0001 | 65.8
38.4281 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4292 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.4347 | 18.5513 | 60.0116 | 33.4 | 38.4021 | 35.0473 | 60.0289 | 49.6 | 38.4468 | 51.4729 | 60.0001 | 65.8
38.4365 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4376 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.443 | 18.5454 | 60.0116 | 33.4 | 38.4104 | 35.046 | 60.0289 | 49.6 | 38.4553 | 51.4733 | 60.0001 | 65.8
38.4448 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4459 | 3.1442 | 59.9713 | 17.2 | 38.4513 | 18.5394 | 60.0116 | 33.4 | 38.4187 | 35.0447 | 60.0289 | 49.6 | 38.4636 | 51.474 | 60.0001 | 65.8
38.4531 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4542 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.4596 | 18.5278 | 60.0116 | 33.4 | 38.4272 | 35.0434 | 60.0289 | 49.6 | 38.4719 | 51.4748 | 60.0001 | 65.8
38.4615 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4626 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.468 | 18.5161 | 60.0116 | 33.4 | 38.4355 | 35.0421 | 60.0289 | 49.6 | 38.4802 | 51.4758 | 60.0001 | 65.8
38.4698 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4709 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.4763 | 18.4999 | 60.0116 | 33.4 | 38.4438 | 35.0392 | 60.0289 | 49.6 | 38.4885 | 51.4769 | 60.0001 | 65.8
38.4781 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4792 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.4846 | 18.4837 | 60.0116 | 33.4 | 38.4521 | 35.0363 | 60.0289 | 49.6 | 38.4968 | 51.4779 | 60.0116 | 65.8
38.4865 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.4877 | 3.1441 | 59.9713 | 17.2 | 38.4929 | 18.476 | 60.0116 | 33.4 | 38.4604 | 35.0344 | 60.0289 | 49.6 | 38.5051 | 51.479 | 60.0116 | 65.8
38.4948 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.496 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.5013 | 18.4683 | 60.0116 | 33.4 | 38.4688 | 35.0325 | 60.0289 | 49.6 | 38.5137 | 51.48 | 60.0116 | 65.8
38.5031 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5043 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.5096 | 18.4653 | 60.0116 | 33.4 | 38.4771 | 35.0298 | 60.0289 | 49.6 | 38.522 | 51.4811 | 60.0116 | 65.8
38.5114 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5126 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.5179 | 18.4624 | 60.0116 | 33.4 | 38.4854 | 35.027 | 60.0289 | 49.6 | 38.5303 | 51.4822 | 60.0116 | 65.8
38.5198 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.521 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.5262 | 18.4651 | 60.0116 | 33.4 | 38.4937 | 35.0242 | 60.0289 | 49.6 | 38.5386 | 51.4832 | 60.0116 | 65.8
38.5281 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5293 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.5347 | 18.4678 | 60.0116 | 33.4 | 38.5022 | 35.0215 | 60.0289 | 49.6 | 38.5469 | 51.484 | 60.0116 | 65.8
38.5364 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5376 | 3.144 | 59.9713 | 17.2 | 38.543 | 18.4729 | 60.0116 | 33.4 | 38.5105 | 35.0187 | 60.0289 | 49.6 | 38.5552 | 51.4848 | 60.0116 | 65.8
38.5448 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.546 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.5513 | 18.478 | 60.0116 | 33.4 | 38.5188 | 35.016 | 60.0289 | 49.6 | 38.5635 | 51.4848 | 60.0116 | 65.8
38.5531 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5543 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.5596 | 18.4839 | 60.0116 | 33.4 | 38.5271 | 35.0146 | 60.0289 | 49.6 | 38.5718 | 51.4848 | 60.0116 | 65.8
38.5614 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5626 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.568 | 18.4897 | 60.0116 | 33.4 | 38.5354 | 35.0132 | 60.0289 | 49.6 | 38.5803 | 51.4859 | 60.0116 | 65.8
38.5698 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.571 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.5763 | 18.4912 | 60.0116 | 33.4 | 38.5437 | 35.0118 | 60.0289 | 49.6 | 38.5886 | 51.4871 | 60.0116 | 65.8
38.5781 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5793 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.5846 | 18.4927 | 60.0116 | 33.4 | 38.552 | 35.0103 | 60.0289 | 49.6 | 38.5969 | 51.488 | 60.0116 | 65.8
38.5864 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5876 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.5929 | 18.4958 | 60.0116 | 33.4 | 38.5603 | 35.0102 | 60.0289 | 49.6 | 38.6052 | 51.4889 | 60.0116 | 65.8
38.5948 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.5959 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6013 | 18.4988 | 60.0116 | 33.4 | 38.5686 | 35.01 | 60.0289 | 49.6 | 38.6135 | 51.4898 | 60.0116 | 65.8
38.6031 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.6044 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6096 | 18.5012 | 60.0116 | 33.4 | 38.5771 | 35.0102 | 60.0289 | 49.6 | 38.6218 | 51.4907 | 60.0116 | 65.8
38.6114 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.6127 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6179 | 18.5035 | 60.0116 | 33.4 | 38.5854 | 35.0104 | 60.0289 | 49.6 | 38.6301 | 51.4916 | 60.0116 | 65.8
38.6197 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.621 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6263 | 18.507 | 60.0116 | 33.4 | 38.5938 | 35.0106 | 60.0289 | 49.6 | 38.6384 | 51.4924 | 60.0116 | 65.8
38.6281 | 68.081 | 60.0174 | 82 | 38.6294 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6346 | 18.5105 | 60.0116 | 33.4 | 38.6021 | 35.0108 | 60.0289 | 49.6 | 38.647 | 51.4929 | 60.0116 | 65.8
38.6364 | 68.0821 | 60.0174 | 82 | 38.6377 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6429 | 18.515 | 60.0116 | 33.4 | 38.6104 | 35.0112 | 60.0289 | 49.6 | 38.6553 | 51.4933 | 60.0116 | 65.8
38.6447 | 68.0832 | 60.0174 | 82 | 38.646 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6512 | 18.5196 | 60.0116 | 33.4 | 38.6187 | 35.0115 | 60.0289 | 49.6 | 38.6636 | 51.4918 | 60.0116 | 65.8
38.653 | 68.0844 | 60.0174 | 82 | 38.6544 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.6597 | 18.5265 | 60.0116 | 33.4 | 38.627 | 35.012 | 60.0289 | 49.6 | 38.6719 | 51.4904 | 60.0116 | 65.8
38.6614 | 68.0855 | 60.0174 | 82 | 38.6627 | 3.1437 | 59.9713 | 17.2 | 38.668 | 18.5334 | 60.0116 | 33.4 | 38.6353 | 35.0124 | 60.0289 | 49.6 | 38.6802 | 51.4894 | 60.0116 | 65.8
38.6697 | 68.0866 | 60.0174 | 82 | 38.671 | 3.1437 | 59.9713 | 17.2 | 38.6763 | 18.5373 | 60.0116 | 33.4 | 38.6438 | 35.013 | 60.0289 | 49.6 | 38.6885 | 51.4884 | 60.0116 | 65.8
38.678 | 68.0877 | 60.0174 | 82 | 38.6793 | 3.1436 | 59.9713 | 17.2 | 38.6846 | 18.5413 | 60.0116 | 33.4 | 38.6521 | 35.0136 | 60.0289 | 49.6 | 38.6968 | 51.4925 | 60.0116 | 65.8
38.6864 | 68.0901 | 60.0174 | 82 | 38.6877 | 3.1435 | 59.9713 | 17.2 | 38.693 | 18.5445 | 60.0116 | 33.4 | 38.6604 | 35.0139 | 60.0289 | 49.6 | 38.7051 | 51.4966 | 60.0116 | 65.8
38.6947 | 68.0925 | 60.0174 | 82 | 38.696 | 3.1435 | 59.9713 | 17.2 | 38.7013 | 18.5477 | 60.0116 | 33.4 | 38.6687 | 35.0141 | 60.0289 | 49.6 | 38.7136 | 51.5007 | 60.0116 | 65.8
38.703 | 68.0948 | 60.0174 | 82 | 38.7043 | 3.1434 | 59.9713 | 17.2 | 38.7096 | 18.5497 | 60.0116 | 33.4 | 38.677 | 35.0143 | 60.0289 | 49.6 | 38.7219 | 51.5048 | 60.0116 | 65.8
38.7114 | 68.0972 | 60.0174 | 82 | 38.7128 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.7179 | 18.5518 | 60.0116 | 33.4 | 38.6853 | 35.0146 | 60.0289 | 49.6 | 38.7302 | 51.5094 | 60.0116 | 65.8
38.7197 | 68.0984 | 60.0174 | 82 | 38.7211 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.7263 | 18.5525 | 60.0116 | 33.4 | 38.6936 | 35.0144 | 60.0289 | 49.6 | 38.7385 | 51.514 | 60.0116 | 65.8
38.728 | 68.0997 | 60.0174 | 82 | 38.7294 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.7346 | 18.5532 | 60.0116 | 33.4 | 38.7019 | 35.0143 | 60.0289 | 49.6 | 38.7468 | 51.5188 | 60.0116 | 65.8
38.7364 | 68.1009 | 60.0174 | 82 | 38.7378 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 38.7429 | 18.5515 | 60.0116 | 33.4 | 38.7102 | 35.014 | 60.0289 | 49.6 | 38.7551 | 51.5236 | 60.0116 | 65.8
38.7447 | 68.1021 | 60.0174 | 82 | 38.7461 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.7512 | 18.5498 | 60.0116 | 33.4 | 38.7188 | 35.0137 | 60.0289 | 49.6 | 38.7634 | 51.5283 | 60.0116 | 65.8
38.753 | 68.1034 | 60.0174 | 82 | 38.7544 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.7596 | 18.5515 | 60.0116 | 33.4 | 38.7271 | 35.0147 | 60.0289 | 49.6 | 38.7717 | 51.533 | 60.0116 | 65.8
38.7614 | 68.1046 | 60.0174 | 82 | 38.7627 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.7679 | 18.5532 | 60.0116 | 33.4 | 38.7354 | 35.0158 | 60.0289 | 49.6 | 38.7803 | 51.5325 | 60.0116 | 65.8
38.7697 | 68.1046 | 60.0174 | 82 | 38.7711 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.7762 | 18.5517 | 60.0116 | 33.4 | 38.7437 | 35.0193 | 60.0289 | 49.6 | 38.7886 | 51.5321 | 60.0116 | 65.8
38.778 | 68.1046 | 60.0174 | 82 | 38.7794 | 3.1434 | 59.9713 | 17.2 | 38.7845 | 18.5503 | 60.0116 | 33.4 | 38.752 | 35.0228 | 60.0289 | 49.6 | 38.7969 | 51.5316 | 60.0116 | 65.8
38.7863 | 68.1046 | 60.0174 | 82 | 38.7877 | 3.1434 | 59.9713 | 17.2 | 38.793 | 18.5497 | 60.0116 | 33.4 | 38.7603 | 35.0269 | 60.0289 | 49.6 | 38.8052 | 51.5311 | 60.0116 | 65.8
38.7947 | 68.1046 | 60.0174 | 82 | 38.7961 | 3.1435 | 59.9713 | 17.2 | 38.8013 | 18.5492 | 60.0116 | 33.4 | 38.7686 | 35.0311 | 60.0289 | 49.6 | 38.8135 | 51.5301 | 60.0116 | 65.8
38.803 | 68.1032 | 60.0174 | 82 | 38.8044 | 3.1436 | 59.9713 | 17.2 | 38.8096 | 18.5482 | 60.0116 | 33.4 | 38.7769 | 35.0357 | 60.0289 | 49.6 | 38.8218 | 51.5291 | 60.0116 | 65.8
38.8113 | 68.1019 | 60.0174 | 82 | 38.8127 | 3.1437 | 59.9713 | 17.2 | 38.8179 | 18.5473 | 60.0116 | 33.4 | 38.7854 | 35.0404 | 60.0289 | 49.6 | 38.8301 | 51.5285 | 60.0058 | 65.8
38.8197 | 68.1005 | 60.0174 | 82 | 38.8212 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.8263 | 18.5484 | 60.0116 | 33.4 | 38.7937 | 35.0451 | 60.0289 | 49.6 | 38.8384 | 51.528 | 60.0058 | 65.8
38.828 | 68.0991 | 60.0174 | 82 | 38.8295 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.8346 | 18.5495 | 60.0116 | 33.4 | 38.802 | 35.0498 | 60.0289 | 49.6 | 38.8469 | 51.5274 | 60.0058 | 65.8
38.8363 | 68.0989 | 60.0174 | 82 | 38.8378 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.8429 | 18.5495 | 60.0116 | 33.4 | 38.8103 | 35.053 | 60.0289 | 49.6 | 38.8552 | 51.5269 | 60.0058 | 65.8
38.8447 | 68.0988 | 60.0174 | 82 | 38.8461 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.8512 | 18.5496 | 60.0116 | 33.4 | 38.8186 | 35.0563 | 60.0289 | 49.6 | 38.8635 | 51.5264 | 60.0058 | 65.8
38.853 | 68.0978 | 60.0174 | 82 | 38.8545 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.8596 | 18.5535 | 60.0116 | 33.4 | 38.8269 | 35.0565 | 60.0289 | 49.6 | 38.8718 | 51.5258 | 60.0058 | 65.8
38.8613 | 68.0968 | 60.0174 | 82 | 38.8628 | 3.1439 | 59.9713 | 17.2 | 38.8679 | 18.5575 | 60.0116 | 33.4 | 38.8352 | 35.0567 | 60.0289 | 49.6 | 38.8801 | 51.5253 | 60.0058 | 65.8
38.8697 | 68.0957 | 60.0174 | 82 | 38.8711 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.8762 | 18.5565 | 60.0116 | 33.4 | 38.8435 | 35.0564 | 60.0289 | 49.6 | 38.8884 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.878 | 68.0946 | 60.0174 | 82 | 38.8795 | 3.1438 | 59.9713 | 17.2 | 38.8845 | 18.5555 | 60.0116 | 33.4 | 38.8518 | 35.0561 | 60.0289 | 49.6 | 38.8967 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.8863 | 68.0949 | 60.0174 | 82 | 38.8878 | 3.1437 | 59.9713 | 17.2 | 38.8929 | 18.5528 | 60.0116 | 33.4 | 38.8604 | 35.0557 | 60.0289 | 49.6 | 38.9053 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.8947 | 68.0952 | 60.0174 | 82 | 38.8961 | 3.1436 | 59.9713 | 17.2 | 38.9012 | 18.5501 | 60.0116 | 33.4 | 38.8687 | 35.0552 | 60.0289 | 49.6 | 38.9136 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.903 | 68.0956 | 60.0174 | 82 | 38.9045 | 3.1435 | 59.9713 | 17.2 | 38.9095 | 18.547 | 60.0116 | 33.4 | 38.877 | 35.0548 | 60.0289 | 49.6 | 38.9219 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.9113 | 68.0959 | 60.0174 | 82 | 38.9128 | 3.1435 | 59.9713 | 17.2 | 38.9178 | 18.5439 | 60.0116 | 33.4 | 38.8853 | 35.0543 | 60.0289 | 49.6 | 38.9302 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.9196 | 68.095 | 60.0174 | 82 | 38.9211 | 3.1434 | 59.9713 | 17.2 | 38.9263 | 18.5371 | 60.0116 | 33.4 | 38.8936 | 35.056 | 60.0289 | 49.6 | 38.9385 | 51.5248 | 60.0058 | 65.8
38.928 | 68.0941 | 60.0174 | 82 | 38.9294 | 3.1433 | 59.9713 | 17.2 | 38.9346 | 18.5304 | 60.0116 | 33.4 | 38.9019 | 35.0578 | 60.0289 | 49.6 | 38.9468 | 51.5245 | 60.0058 | 65.8
38.9363 | 68.094 | 60.0174 | 82 | 38.9379 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.9429 | 18.522 | 60.0116 | 33.4 | 38.9102 | 35.0596 | 60.0289 | 49.6 | 38.9551 | 51.5242 | 60.0058 | 65.8
38.9446 | 68.0939 | 60.0174 | 82 | 38.9462 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.9512 | 18.5137 | 60.0116 | 33.4 | 38.9185 | 35.0614 | 60.0289 | 49.6 | 38.9634 | 51.5238 | 60.0058 | 65.8
38.953 | 68.0939 | 60.0174 | 82 | 38.9545 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.9596 | 18.5068 | 60.0116 | 33.4 | 38.927 | 35.0632 | 60.0289 | 49.6 | 38.9719 | 51.5233 | 60.0058 | 65.8
38.9613 | 68.0939 | 60.0174 | 82 | 38.9629 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 38.9679 | 18.4998 | 60.0116 | 33.4 | 38.9353 | 35.065 | 60.0289 | 49.6 | 38.9802 | 51.523 | 60.0058 | 65.8
38.9696 | 68.0939 | 60.0174 | 82 | 38.9712 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 38.9762 | 18.4956 | 60.0116 | 33.4 | 38.9436 | 35.0664 | 60.0289 | 49.6 | 38.9885 | 51.5228 | 60.0058 | 65.8
38.978 | 68.0939 | 60.0174 | 82 | 38.9795 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 38.9845 | 18.4914 | 60.0116 | 33.4 | 38.9519 | 35.0678 | 60.0289 | 49.6 | 38.9968 | 51.5225 | 60.0058 | 65.8
38.9863 | 68.0928 | 60.0174 | 82 | 38.9879 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 38.9929 | 18.4862 | 60.0116 | 33.4 | 38.9602 | 35.0696 | 60.0289 | 49.6 | 39.0051 | 51.5222 | 60.0058 | 65.8
38.9946 | 68.0918 | 60.0174 | 82 | 38.9962 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0012 | 18.4811 | 60.0116 | 33.4 | 38.9685 | 35.0713 | 60.0289 | 49.6 | 39.0134 | 51.5219 | 60.0058 | 65.8
39.003 | 68.0907 | 60.0174 | 82 | 39.0045 | 3.143 | 59.9713 | 17.2 | 39.0095 | 18.4787 | 60.0116 | 33.4 | 38.9768 | 35.0709 | 60.0289 | 49.6 | 39.0217 | 51.5217 | 60.0058 | 65.8
39.0113 | 68.0896 | 60.0174 | 82 | 39.0128 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0178 | 18.4764 | 60.0116 | 33.4 | 38.9851 | 35.0706 | 60.0289 | 49.6 | 39.03 | 51.5222 | 60.0058 | 65.8
39.0196 | 68.0885 | 60.0174 | 82 | 39.0212 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0262 | 18.4759 | 60.0116 | 33.4 | 38.9934 | 35.0702 | 60.0289 | 49.6 | 39.0386 | 51.5226 | 60.0058 | 65.8
39.028 | 68.0874 | 60.0174 | 82 | 39.0295 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0345 | 18.4755 | 60.0116 | 33.4 | 39.002 | 35.0699 | 60.0289 | 49.6 | 39.0469 | 51.5243 | 60.0058 | 65.8
39.0363 | 68.0864 | 60.0174 | 82 | 39.0378 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0428 | 18.4789 | 60.0116 | 33.4 | 39.0103 | 35.0707 | 60.0289 | 49.6 | 39.0552 | 51.5259 | 60.0058 | 65.8
39.0446 | 68.0853 | 60.0174 | 82 | 39.0463 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0511 | 18.4823 | 60.0116 | 33.4 | 39.0186 | 35.0714 | 60.0289 | 49.6 | 39.0635 | 51.5274 | 60.0058 | 65.8
39.0529 | 68.0842 | 60.0174 | 82 | 39.0546 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0596 | 18.4859 | 60.0116 | 33.4 | 39.0269 | 35.0725 | 60.0289 | 49.6 | 39.0718 | 51.5289 | 60.0058 | 65.8
39.0613 | 68.0831 | 60.0174 | 82 | 39.0629 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0679 | 18.4896 | 60.0116 | 33.4 | 39.0352 | 35.0736 | 60.0289 | 49.6 | 39.0801 | 51.5301 | 60.0058 | 65.8
39.0696 | 68.0831 | 60.0174 | 82 | 39.0713 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0762 | 18.4925 | 60.0058 | 33.4 | 39.0435 | 35.0749 | 60.0289 | 49.6 | 39.0884 | 51.5313 | 60.0058 | 65.8
39.0779 | 68.0831 | 60.0174 | 82 | 39.0796 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0845 | 18.4954 | 60.0058 | 33.4 | 39.0518 | 35.0763 | 60.0289 | 49.6 | 39.0969 | 51.5325 | 60.0058 | 65.8
39.0863 | 68.0836 | 60.0174 | 82 | 39.0879 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.0929 | 18.4983 | 60.0058 | 33.4 | 39.0601 | 35.0775 | 60.0289 | 49.6 | 39.1052 | 51.5337 | 60.0058 | 65.8
39.0946 | 68.0842 | 60.0174 | 82 | 39.0962 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1012 | 18.5012 | 60.0058 | 33.4 | 39.0686 | 35.0787 | 60.0289 | 49.6 | 39.1135 | 51.532 | 60.0058 | 65.8
39.1029 | 68.0847 | 60.0174 | 82 | 39.1046 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1095 | 18.5036 | 60.0058 | 33.4 | 39.0769 | 35.0803 | 60.0289 | 49.6 | 39.1218 | 51.5303 | 60.0058 | 65.8
39.1113 | 68.0852 | 60.0174 | 82 | 39.1129 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1178 | 18.5061 | 60.0058 | 33.4 | 39.0852 | 35.082 | 60.0289 | 49.6 | 39.1301 | 51.5271 | 60.0058 | 65.8
39.1196 | 68.0858 | 60.0174 | 82 | 39.1212 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1262 | 18.5074 | 60.0058 | 33.4 | 39.0935 | 35.0826 | 60.0289 | 49.6 | 39.1384 | 51.5239 | 60.0058 | 65.8
39.1279 | 68.0863 | 60.0174 | 82 | 39.1296 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1345 | 18.5087 | 60.0058 | 33.4 | 39.1018 | 35.0832 | 60.0289 | 49.6 | 39.1467 | 51.5207 | 60.0058 | 65.8
39.1363 | 68.0868 | 60.0174 | 82 | 39.1379 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1428 | 18.5087 | 60.0058 | 33.4 | 39.1101 | 35.084 | 60.0289 | 49.6 | 39.155 | 51.5175 | 60.0058 | 65.8
39.1446 | 68.0873 | 60.0174 | 82 | 39.1462 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1512 | 18.5087 | 60.0058 | 33.4 | 39.1184 | 35.0848 | 60.0289 | 49.6 | 39.1636 | 51.5151 | 60.0173 | 65.8
39.1529 | 68.0879 | 60.0174 | 82 | 39.1547 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1595 | 18.5091 | 60.0058 | 33.4 | 39.1267 | 35.0846 | 60.0289 | 49.6 | 39.1719 | 51.5126 | 60.0173 | 65.8
39.1613 | 68.0884 | 60.0174 | 82 | 39.163 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1678 | 18.5094 | 60.0058 | 33.4 | 39.135 | 35.0845 | 60.0289 | 49.6 | 39.1802 | 51.5102 | 60.0173 | 65.8
39.1696 | 68.0884 | 60.0174 | 82 | 39.1713 | 3.1432 | 59.9713 | 17.2 | 39.1761 | 18.5101 | 60.0058 | 33.4 | 39.1436 | 35.0843 | 60.0289 | 49.6 | 39.1885 | 51.5078 | 60.0173 | 65.8
39.1779 | 68.0884 | 60.0174 | 82 | 39.1796 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1846 | 18.5107 | 60.0058 | 33.4 | 39.1519 | 35.0842 | 60.0289 | 49.6 | 39.1968 | 51.5078 | 60.0173 | 65.8
39.1862 | 68.0884 | 60.0174 | 82 | 39.188 | 3.1431 | 59.9713 | 17.2 | 39.1929 | 18.5133 | 60.0058 | 33.4 | 39.1602 | 35.084 | 60.0289 | 49.6 | 39.2051 | 51.5078 | 60.0173 | 65.8
39.1946 | 68.0884 | 60.0174 | 82 | 39.1963 | 3.1429 | 59.9655 | 17.2 | 39.2012 | 18.5159 | 60.0058 | 33.4 | 39.1685 | 35.0839 | 60.0289 | 49.6 | 39.2134 | 51.5083 | 60.0173 | 65.8
39.2029 | 68.0914 | 60.0174 | 82 | 39.2046 | 3.1428 | 59.9655 | 17.2 | 39.2095 | 18.5185 | 60.0058 | 33.4 | 39.1768 | 35.0839 | 60.0289 | 49.6 | 39.2217 | 51.5088 | 60.0173 | 65.8
39.2112 | 68.0944 | 60.0174 | 82 | 39.213 | 3.1427 | 59.9655 | 17.2 | 39.2179 | 18.521 | 60.0058 | 33.4 | 39.1851 | 35.0839 | 60.0289 | 49.6 | 39.2302 | 51.5093 | 60.0173 | 65.8
39.2196 | 68.0974 | 60.0174 | 82 | 39.2213 | 3.1425 | 59.9655 | 17.2 | 39.2262 | 18.5236 | 60.0058 | 33.4 | 39.1934 | 35.0837 | 60.0289 | 49.6 | 39.2385 | 51.5098 | 60.0173 | 65.8
39.2279 | 68.1004 | 60.0174 | 82 | 39.2296 | 3.1424 | 59.9655 | 17.2 | 39.2345 | 18.5262 | 60.0058 | 33.4 | 39.2017 | 35.0835 | 60.0289 | 49.6 | 39.2468 | 51.5098 | 60.0173 | 65.8
39.2362 | 68.1039 | 60.0174 | 82 | 39.238 | 3.1423 | 59.9655 | 17.2 | 39.2428 | 18.5284 | 60.0058 | 33.4 | 39.21 | 35.086 | 60.0289 | 49.6 | 39.2551 | 51.5098 | 60.0173 | 65.8
39.2446 | 68.1075 | 60.0174 | 82 | 39.2463 | 3.1422 | 59.9655 | 17.2 | 39.2512 | 18.5307 | 60.0058 | 33.4 | 39.2185 | 35.0885 | 60.0289 | 49.6 | 39.2634 | 51.5105 | 60.0173 | 65.8
39.2529 | 68.1148 | 60.0174 | 82 | 39.2546 | 3.142 | 59.9655 | 17.2 | 39.2595 | 18.5326 | 60.0058 | 33.4 | 39.2268 | 35.091 | 60.0289 | 49.6 | 39.2717 | 51.5112 | 60.0173 | 65.8
39.2612 | 68.1221 | 60.0174 | 82 | 39.2629 | 3.142 | 59.9655 | 17.2 | 39.2678 | 18.5345 | 60.0058 | 33.4 | 39.2351 | 35.0934 | 60.0289 | 49.6 | 39.28 | 51.5116 | 60.0173 | 65.8
39.2696 | 68.1294 | 60.0174 | 82 | 39.2714 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.2761 | 18.5349 | 60.0058 | 33.4 | 39.2434 | 35.0966 | 60.0289 | 49.6 | 39.2883 | 51.512 | 60.0173 | 65.8
39.2779 | 68.1366 | 60.0174 | 82 | 39.2797 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.2845 | 18.5352 | 60.0058 | 33.4 | 39.2517 | 35.0998 | 60.0289 | 49.6 | 39.2969 | 51.5124 | 60.0173 | 65.8
39.2862 | 68.1409 | 60.0174 | 82 | 39.288 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.2928 | 18.5356 | 60.0058 | 33.4 | 39.26 | 35.1028 | 60.0289 | 49.6 | 39.3052 | 51.5129 | 60.0173 | 65.8
39.2945 | 68.1451 | 60.0174 | 82 | 39.2964 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.3011 | 18.5359 | 60.0058 | 33.4 | 39.2683 | 35.1059 | 60.0289 | 49.6 | 39.3135 | 51.5133 | 60.0173 | 65.8
39.3029 | 68.1493 | 60.0174 | 82 | 39.3047 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.3094 | 18.5344 | 60.0058 | 33.4 | 39.2766 | 35.1088 | 60.0289 | 49.6 | 39.3218 | 51.5137 | 60.0173 | 65.8
39.3112 | 68.1536 | 60.0174 | 82 | 39.313 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.3179 | 18.5328 | 60.0058 | 33.4 | 39.2852 | 35.1117 | 60.0289 | 49.6 | 39.3301 | 51.5141 | 60.0173 | 65.8
39.3195 | 68.1573 | 60.0174 | 82 | 39.3214 | 3.1419 | 59.9655 | 17.2 | 39.3262 | 18.5313 | 60.0058 | 33.4 | 39.2935 | 35.1136 | 60.0289 | 49.6 | 39.3384 | 51.5146 | 60.0173 | 65.8
39.3279 | 68.161 | 60.0174 | 82 | 39.3297 | 3.142 | 59.9655 | 17.2 | 39.3345 | 18.5297 | 60.0058 | 33.4 | 39.3018 | 35.1155 | 60.0289 | 49.6 | 39.3467 | 51.5148 | 60.0173 | 65.8
39.3362 | 68.161 | 60.0174 | 82 | 39.338 | 3.142 | 59.9655 | 17.2 | 39.3429 | 18.5256 | 60.0058 | 33.4 | 39.3101 | 35.117 | 60.0289 | 49.6 | 39.355 | 51.515 | 60.0173 | 65.8
39.3445 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3464 | 3.142 | 59.9655 | 17.2 | 39.3512 | 18.5215 | 60.0058 | 33.4 | 39.3184 | 35.1185 | 60.0289 | 49.6 | 39.3635 | 51.5154 | 60.0173 | 65.8
39.3528 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3547 | 3.1421 | 59.9655 | 17.2 | 39.3595 | 18.5171 | 60.0058 | 33.4 | 39.3267 | 35.1189 | 60.0289 | 49.6 | 39.3718 | 51.5159 | 60.0173 | 65.8
39.3612 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.363 | 3.1421 | 59.9655 | 17.2 | 39.3678 | 18.5126 | 60.0058 | 33.4 | 39.335 | 35.1192 | 60.0289 | 49.6 | 39.3801 | 51.5164 | 60.0173 | 65.8
39.3695 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3713 | 3.1422 | 59.9655 | 17.2 | 39.3762 | 18.5082 | 60.0058 | 33.4 | 39.3433 | 35.1195 | 60.0289 | 49.6 | 39.3884 | 51.517 | 60.0173 | 65.8
39.3778 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3798 | 3.1422 | 59.9655 | 17.2 | 39.3845 | 18.5037 | 60.0058 | 33.4 | 39.3516 | 35.1199 | 60.0289 | 49.6 | 39.3967 | 51.5175 | 60.0173 | 65.8
39.3862 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3881 | 3.1422 | 59.9655 | 17.2 | 39.3928 | 18.5056 | 60.0058 | 33.4 | 39.3601 | 35.12 | 60.0289 | 49.6 | 39.405 | 51.5181 | 60.0173 | 65.8
39.3945 | 68.1609 | 60.0174 | 82 | 39.3964 | 3.1423 | 59.9655 | 17.2 | 39.4011 | 18.5075 | 60.0058 | 33.4 | 39.3684 | 35.1202 | 60.0289 | 49.6 | 39.4133 | 51.5196 | 60.0173 | 65.8
39.4028 | 68.1611 | 60.0174 | 82 | 39.4048 | 3.1423 | 59.9655 | 17.2 | 39.4095 | 18.5091 | 60.0058 | 33.4 | 39.3767 | 35.1192 | 60.0289 | 49.6 | 39.4216 | 51.5211 | 60.0173 | 65.8
39.4112 | 68.1614 | 60.0174 | 82 | 39.4131 | 3.1423 | 59.9655 | 17.2 | 39.4178 | 18.5106 | 60.0058 | 33.4 | 39.385 | 35.1182 | 60.0289 | 49.6 | 39.4302 | 51.5221 | 60.0173 | 65.8
39.4195 | 68.1619 | 60.0174 | 82 | 39.4214 | 3.1424 | 59.9655 | 17.2 | 39.4261 | 18.511 | 60.0058 | 33.4 | 39.3933 | 35.1177 | 60.0289 | 49.6 | 39.4385 | 51.5232 | 60.0173 | 65.8
39.4278 | 68.1623 | 60.0174 | 82 | 39.4298 | 3.1483 | 59.9655 | 17.2 | 39.4344 | 18.5114 | 60.0058 | 33.4 | 39.4016 | 35.1173 | 60.0289 | 49.6 | 39.4468 | 51.5242 | 60.0173 | 65.8
39.4362 | 68.1628 | 60.0174 | 82 | 39.4381 | 3.1543 | 59.9655 | 17.2 | 39.4429 | 18.5079 | 60.0058 | 33.4 | 39.4099 | 35.1173 | 60.0289 | 49.6 | 39.4551 | 51.5253 | 60.0173 | 65.8
39.4445 | 68.1632 | 60.0174 | 82 | 39.4464 | 3.1603 | 59.9655 | 17.2 | 39.4512 | 18.5043 | 60.0058 | 33.4 | 39.4182 | 35.1173 | 60.0289 | 49.6 | 39.4634 | 51.5269 | 60.0173 | 65.8
39.4528 | 68.1644 | 60.0174 | 82 | 39.4548 | 3.1663 | 59.9655 | 17.2 | 39.4595 | 18.5021 | 60.0058 | 33.4 | 39.4268 | 35.118 | 60.0289 | 49.6 | 39.4717 | 51.5286 | 60.0173 | 65.8
39.4612 | 68.1656 | 60.0174 | 82 | 39.4631 | 3.1723 | 59.9655 | 17.2 | 39.4678 | 18.4998 | 60.0058 | 33.4 | 39.4351 | 35.1187 | 60.0289 | 49.6 | 39.48 | 51.5302 | 60.0173 | 65.8
39.4695 | 68.1667 | 60.0174 | 82 | 39.4714 | 3.1783 | 59.9655 | 17.2 | 39.4762 | 18.4913 | 60.0058 | 33.4 | 39.4434 | 35.1198 | 60.0289 | 49.6 | 39.4883 | 51.5318 | 60.0173 | 65.8
39.4778 | 68.1679 | 60.0174 | 82 | 39.4797 | 3.1843 | 59.9655 | 17.2 | 39.4845 | 18.4829 | 60.0058 | 33.4 | 39.4517 | 35.1208 | 60.0289 | 49.6 | 39.4966 | 51.5325 | 60.0173 | 65.8
39.4861 | 68.1688 | 60.0174 | 82 | 39.4882 | 3.1903 | 59.9655 | 17.2 | 39.4928 | 18.4748 | 60.0058 | 33.4 | 39.46 | 35.1215 | 60.0289 | 49.6 | 39.5051 | 51.5332 | 60.0173 | 65.8
39.4945 | 68.1697 | 60.0174 | 82 | 39.4965 | 3.1962 | 59.9655 | 17.2 | 39.5011 | 18.4667 | 60.0058 | 33.4 | 39.4683 | 35.1222 | 60.0289 | 49.6 | 39.5134 | 51.5335 | 60.0173 | 65.8
39.5028 | 68.1703 | 60.0174 | 82 | 39.5048 | 3.2021 | 59.9655 | 17.2 | 39.5095 | 18.4656 | 60.0058 | 33.4 | 39.4766 | 35.1227 | 60.0289 | 49.6 | 39.5217 | 51.5338 | 60.0173 | 65.8
39.5111 | 68.1709 | 60.0174 | 82 | 39.5132 | 3.202 | 59.9655 | 17.2 | 39.5178 | 18.4646 | 60.0058 | 33.4 | 39.4849 | 35.1232 | 60.0289 | 49.6 | 39.53 | 51.5341 | 60.0173 | 65.8
39.5195 | 68.1715 | 60.0174 | 82 | 39.5215 | 3.202 | 59.9655 | 17.2 | 39.5261 | 18.4678 | 60.0058 | 33.4 | 39.4932 | 35.1238 | 60.0289 | 49.6 | 39.5383 | 51.5344 | 60.0173 | 65.8
39.5278 | 68.1721 | 60.0174 | 82 | 39.5298 | 3.2019 | 59.9655 | 17.2 | 39.5344 | 18.4711 | 60.0058 | 33.4 | 39.5017 | 35.1244 | 60.0289 | 49.6 | 39.5466 | 51.5341 | 60.0173 | 65.8
39.5361 | 68.172 | 60.0174 | 82 | 39.5382 | 3.2018 | 59.9655 | 17.2 | 39.5428 | 18.4746 | 60.0058 | 33.4 | 39.51 | 35.1246 | 60.0289 | 49.6 | 39.5549 | 51.5337 | 60.0173 | 65.8
39.5445 | 68.1719 | 60.0174 | 82 | 39.5465 | 3.2018 | 59.9655 | 17.2 | 39.5511 | 18.478 | 60.0058 | 33.4 | 39.5183 | 35.1248 | 60.0289 | 49.6 | 39.5632 | 51.5325 | 60.0173 | 65.8
39.5528 | 68.1701 | 60.0174 | 82 | 39.5548 | 3.2017 | 59.9655 | 17.2 | 39.5594 | 18.4832 | 60.0058 | 33.4 | 39.5266 | 35.125 | 60.0289 | 49.6 | 39.5718 | 51.5313 | 60.0173 | 65.8
39.5611 | 68.1684 | 60.0174 | 82 | 39.5631 | 3.2016 | 59.9655 | 17.2 | 39.5679 | 18.4884 | 60.0058 | 33.4 | 39.5349 | 35.1252 | 60.0289 | 49.6 | 39.5801 | 51.5302 | 60.0173 | 65.8
39.5695 | 68.1684 | 60.0174 | 82 | 39.5715 | 3.2016 | 59.9655 | 17.2 | 39.5762 | 18.4932 | 60.0116 | 33.4 | 39.5432 | 35.1277 | 60.0289 | 49.6 | 39.5884 | 51.529 | 60.0173 | 65.8
39.5778 | 68.1684 | 60.0174 | 82 | 39.5798 | 3.2016 | 59.9655 | 17.2 | 39.5845 | 18.4979 | 60.0116 | 33.4 | 39.5515 | 35.1301 | 60.0289 | 49.6 | 39.5967 | 51.5282 | 60.0173 | 65.8
39.5861 | 68.1686 | 60.0174 | 82 | 39.5881 | 3.2015 | 59.9655 | 17.2 | 39.5928 | 18.4993 | 60.0116 | 33.4 | 39.5598 | 35.1353 | 60.0289 | 49.6 | 39.605 | 51.5273 | 60.0173 | 65.8
39.5945 | 68.1687 | 60.0174 | 82 | 39.5966 | 3.2015 | 59.9655 | 17.2 | 39.6012 | 18.5008 | 60.0116 | 33.4 | 39.5684 | 35.1404 | 60.0289 | 49.6 | 39.6133 | 51.5265 | 60.0173 | 65.8
39.6028 | 68.1689 | 60.0174 | 82 | 39.6049 | 3.2015 | 59.9655 | 17.2 | 39.6095 | 18.5044 | 60.0116 | 33.4 | 39.5767 | 35.1455 | 60.0289 | 49.6 | 39.6216 | 51.5257 | 60.0173 | 65.8
39.6111 | 68.169 | 60.0174 | 82 | 39.6132 | 3.2015 | 59.9655 | 17.2 | 39.6178 | 18.5081 | 60.0116 | 33.4 | 39.585 | 35.1506 | 60.0289 | 49.6 | 39.6299 | 51.5249 | 60.0173 | 65.8
39.6194 | 68.1692 | 60.0174 | 82 | 39.6216 | 3.2015 | 59.9655 | 17.2 | 39.6261 | 18.5117 | 60.0116 | 33.4 | 39.5933 | 35.1554 | 60.0289 | 49.6 | 39.6384 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6278 | 68.1693 | 60.0174 | 82 | 39.6299 | 3.2016 | 59.9655 | 17.2 | 39.6345 | 18.5154 | 60.0116 | 33.4 | 39.6016 | 35.1602 | 60.0289 | 49.6 | 39.6467 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6361 | 68.1711 | 60.0174 | 82 | 39.6382 | 3.2016 | 59.9655 | 17.2 | 39.6428 | 18.519 | 60.0116 | 33.4 | 39.6099 | 35.1643 | 60.0289 | 49.6 | 39.655 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6444 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6466 | 3.2017 | 59.9655 | 17.2 | 39.6511 | 18.5227 | 60.0116 | 33.4 | 39.6182 | 35.1685 | 60.0289 | 49.6 | 39.6633 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6528 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6549 | 3.2017 | 59.9655 | 17.2 | 39.6594 | 18.5287 | 60.0116 | 33.4 | 39.6265 | 35.1708 | 60.0289 | 49.6 | 39.6716 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6611 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6632 | 3.2018 | 59.9655 | 17.2 | 39.6678 | 18.5348 | 60.0116 | 33.4 | 39.6348 | 35.173 | 60.0289 | 49.6 | 39.6799 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6694 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6715 | 3.2019 | 59.9655 | 17.2 | 39.6761 | 18.539 | 60.0116 | 33.4 | 39.6433 | 35.1724 | 60.0289 | 49.6 | 39.6882 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6778 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6799 | 3.2084 | 59.9655 | 17.2 | 39.6844 | 18.5431 | 60.0116 | 33.4 | 39.6516 | 35.1717 | 60.0289 | 49.6 | 39.6965 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6861 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6882 | 3.215 | 59.9655 | 17.2 | 39.6927 | 18.5447 | 60.0116 | 33.4 | 39.6599 | 35.1712 | 60.0289 | 49.6 | 39.7051 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.6944 | 68.1729 | 60.0174 | 82 | 39.6965 | 3.2215 | 59.9655 | 17.2 | 39.7012 | 18.5463 | 60.0116 | 33.4 | 39.6682 | 35.1707 | 60.0289 | 49.6 | 39.7134 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7028 | 68.1734 | 60.0174 | 82 | 39.705 | 3.2281 | 59.9655 | 17.2 | 39.7095 | 18.5463 | 60.0116 | 33.4 | 39.6765 | 35.1703 | 60.0289 | 49.6 | 39.7217 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7111 | 68.1738 | 60.0174 | 82 | 39.7133 | 3.2346 | 59.9655 | 17.2 | 39.7178 | 18.5464 | 60.0116 | 33.4 | 39.6848 | 35.17 | 60.0289 | 49.6 | 39.73 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7194 | 68.1754 | 60.0174 | 82 | 39.7216 | 3.2411 | 59.9655 | 17.2 | 39.7261 | 18.5447 | 60.0116 | 33.4 | 39.6931 | 35.1706 | 60.0289 | 49.6 | 39.7383 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7278 | 68.1769 | 60.0174 | 82 | 39.73 | 3.2476 | 59.9655 | 17.2 | 39.7345 | 18.5431 | 60.0116 | 33.4 | 39.7014 | 35.1713 | 60.0289 | 49.6 | 39.7466 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7361 | 68.1775 | 60.0174 | 82 | 39.7383 | 3.2541 | 59.9655 | 17.2 | 39.7428 | 18.5409 | 60.0116 | 33.4 | 39.71 | 35.1722 | 60.0289 | 49.6 | 39.7549 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7444 | 68.1781 | 60.0174 | 82 | 39.7466 | 3.2606 | 59.9655 | 17.2 | 39.7511 | 18.5387 | 60.0116 | 33.4 | 39.7183 | 35.173 | 60.0289 | 49.6 | 39.7632 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7527 | 68.1814 | 60.0174 | 82 | 39.755 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.7594 | 18.5388 | 60.0116 | 33.4 | 39.7266 | 35.1742 | 60.0289 | 49.6 | 39.7717 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7611 | 68.1846 | 60.0174 | 82 | 39.7633 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.7678 | 18.5388 | 60.0116 | 33.4 | 39.7349 | 35.1753 | 60.0289 | 49.6 | 39.78 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7694 | 68.1879 | 60.0174 | 82 | 39.7716 | 3.2672 | 59.9655 | 17.2 | 39.7761 | 18.5375 | 60.0116 | 33.4 | 39.7432 | 35.1744 | 60.0289 | 49.6 | 39.7883 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7777 | 68.1912 | 60.0174 | 82 | 39.7799 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.7844 | 18.5361 | 60.0116 | 33.4 | 39.7515 | 35.1736 | 60.0289 | 49.6 | 39.7966 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7861 | 68.194 | 60.0174 | 82 | 39.7883 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.7927 | 18.5348 | 60.0116 | 33.4 | 39.7598 | 35.1723 | 60.0289 | 49.6 | 39.8049 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.7944 | 68.1969 | 60.0174 | 82 | 39.7966 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.8011 | 18.5335 | 60.0116 | 33.4 | 39.7681 | 35.171 | 60.0289 | 49.6 | 39.8132 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.8027 | 68.1986 | 60.0174 | 82 | 39.8049 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.8094 | 18.532 | 60.0116 | 33.4 | 39.7764 | 35.1692 | 60.0289 | 49.6 | 39.8215 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.8111 | 68.2003 | 60.0174 | 82 | 39.8134 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.8177 | 18.5305 | 60.0116 | 33.4 | 39.7849 | 35.1674 | 60.0289 | 49.6 | 39.8298 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.8194 | 68.2036 | 60.0174 | 82 | 39.8217 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.826 | 18.5275 | 60.0116 | 33.4 | 39.7932 | 35.1641 | 60.0289 | 49.6 | 39.8384 | 51.5241 | 60.0173 | 65.8
39.8277 | 68.2069 | 60.0174 | 82 | 39.83 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8345 | 18.5246 | 60.0116 | 33.4 | 39.8015 | 35.1608 | 60.0289 | 49.6 | 39.8467 | 51.5235 | 60.0173 | 65.8
39.8361 | 68.2067 | 60.0174 | 82 | 39.8384 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8428 | 18.5213 | 60.0116 | 33.4 | 39.8098 | 35.1592 | 60.0289 | 49.6 | 39.855 | 51.523 | 60.0173 | 65.8
39.8444 | 68.2065 | 60.0174 | 82 | 39.8467 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8511 | 18.518 | 60.0116 | 33.4 | 39.8181 | 35.1577 | 60.0289 | 49.6 | 39.8633 | 51.5228 | 60.0173 | 65.8
39.8527 | 68.2063 | 60.0174 | 82 | 39.855 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8594 | 18.5161 | 60.0116 | 33.4 | 39.8264 | 35.1578 | 60.0289 | 49.6 | 39.8716 | 51.5227 | 60.0173 | 65.8
39.8611 | 68.2061 | 60.0174 | 82 | 39.8633 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8678 | 18.5142 | 60.0116 | 33.4 | 39.8347 | 35.158 | 60.0289 | 49.6 | 39.8799 | 51.5225 | 60.0173 | 65.8
39.8694 | 68.2059 | 60.0174 | 82 | 39.8717 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8761 | 18.5123 | 60.0116 | 33.4 | 39.843 | 35.1583 | 60.0289 | 49.6 | 39.8882 | 51.5224 | 60.0173 | 65.8
39.8777 | 68.2057 | 60.0174 | 82 | 39.88 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8844 | 18.5104 | 60.0116 | 33.4 | 39.8516 | 35.1586 | 60.0289 | 49.6 | 39.8965 | 51.5222 | 60.0173 | 65.8
39.886 | 68.2056 | 60.0174 | 82 | 39.8883 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.8927 | 18.5108 | 60.0116 | 33.4 | 39.8599 | 35.1589 | 60.0231 | 49.6 | 39.905 | 51.522 | 60.0173 | 65.8
39.8944 | 68.2054 | 60.0174 | 82 | 39.8967 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.9011 | 18.5111 | 60.0116 | 33.4 | 39.8682 | 35.1592 | 60.0231 | 49.6 | 39.9133 | 51.5219 | 60.0173 | 65.8
39.9027 | 68.2046 | 60.0174 | 82 | 39.905 | 3.267 | 59.9655 | 17.2 | 39.9094 | 18.5114 | 60.0116 | 33.4 | 39.8765 | 35.1608 | 60.0231 | 49.6 | 39.9216 | 51.5217 | 60.0173 | 65.8
39.911 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9133 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.9177 | 18.5117 | 60.0116 | 33.4 | 39.8848 | 35.1625 | 60.0231 | 49.6 | 39.9299 | 51.5221 | 60.0173 | 65.8
39.9194 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9218 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.926 | 18.5113 | 60.0116 | 33.4 | 39.8931 | 35.1623 | 60.0231 | 49.6 | 39.9382 | 51.5225 | 60.0173 | 65.8
39.9277 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9301 | 3.2671 | 59.9655 | 17.2 | 39.9344 | 18.5109 | 60.0116 | 33.4 | 39.9014 | 35.1622 | 60.0231 | 49.6 | 39.9465 | 51.5225 | 60.0173 | 65.8
39.936 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9384 | 3.2672 | 59.9655 | 17.2 | 39.9427 | 18.5065 | 60.0116 | 33.4 | 39.9097 | 35.1621 | 60.0231 | 49.6 | 39.9548 | 51.5225 | 60.0173 | 65.8
39.9444 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9468 | 3.2672 | 59.9655 | 17.2 | 39.951 | 18.5021 | 60.0116 | 33.4 | 39.918 | 35.162 | 60.0231 | 49.6 | 39.9631 | 51.5237 | 60.0173 | 65.8
39.9527 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9551 | 3.2673 | 59.9655 | 17.2 | 39.9594 | 18.4977 | 60.0116 | 33.4 | 39.9265 | 35.1622 | 60.0231 | 49.6 | 39.9717 | 51.5249 | 60.0173 | 65.8
39.961 | 68.2038 | 60.0174 | 82 | 39.9634 | 3.2673 | 59.9655 | 17.2 | 39.9678 | 18.4933 | 60.0116 | 33.4 | 39.9348 | 35.1624 | 60.0231 | 49.6 | 39.98 | 51.5329 | 60.0173 | 65.8
39.9693 | 68.2039 | 60.0174 | 82 | 39.9717 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 39.9761 | 18.4886 | 60.0116 | 33.4 | 39.9431 | 35.1623 | 60.0231 | 49.6 | 39.9883 | 51.5409 | 60.0173 | 65.8
39.9777 | 68.2041 | 60.0174 | 82 | 39.9801 | 3.2673 | 59.9655 | 17.2 | 39.9844 | 18.4839 | 60.0116 | 33.4 | 39.9514 | 35.1622 | 60.0231 | 49.6 | 39.9966 | 51.5488 | 60.0173 | 65.8
39.986 | 68.2042 | 60.0174 | 82 | 39.9884 | 3.2673 | 59.9655 | 17.2 | 39.9927 | 18.4775 | 60.0116 | 33.4 | 39.9597 | 35.1621 | 60.0231 | 49.6 | 40.0049 | 51.5568 | 60.0173 | 65.8
39.9943 | 68.2043 | 60.0174 | 82 | 39.9967 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.0011 | 18.4711 | 60.0116 | 33.4 | 39.968 | 35.162 | 60.0231 | 49.6 | 40.0132 | 51.5659 | 60.0173 | 65.8
40.0027 | 68.2044 | 60.0174 | 82 | 40.0051 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.0094 | 18.4654 | 60.0116 | 33.4 | 39.9763 | 35.1627 | 60.0231 | 49.6 | 40.0215 | 51.575 | 60.0173 | 65.8
40.011 | 68.2045 | 60.0174 | 82 | 40.0134 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.0177 | 18.4597 | 60.0116 | 33.4 | 39.9846 | 35.1633 | 60.0231 | 49.6 | 40.0298 | 51.5844 | 60.0173 | 65.8
40.0193 | 68.2046 | 60.0174 | 82 | 40.0217 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.026 | 18.458 | 60.0116 | 33.4 | 39.9932 | 35.164 | 60.0231 | 49.6 | 40.0383 | 51.5939 | 60.0173 | 65.8
40.0276 | 68.2047 | 60.0174 | 82 | 40.0302 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.0344 | 18.4563 | 60.0116 | 33.4 | 40.0015 | 35.1647 | 60.0231 | 49.6 | 40.0466 | 51.6021 | 60.0173 | 65.8
40.036 | 68.2048 | 60.0174 | 82 | 40.0385 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.0427 | 18.455 | 60.0116 | 33.4 | 40.0098 | 35.1651 | 60.0231 | 49.6 | 40.0549 | 51.6102 | 60.0173 | 65.8
40.0443 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0468 | 3.2674 | 59.9655 | 17.2 | 40.051 | 18.4536 | 60.0116 | 33.4 | 40.0181 | 35.1656 | 60.0231 | 49.6 | 40.0632 | 51.6119 | 60.0173 | 65.8
40.0526 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0552 | 3.2675 | 59.9655 | 17.2 | 40.0594 | 18.4522 | 60.0116 | 33.4 | 40.0264 | 35.1664 | 60.0231 | 49.6 | 40.0715 | 51.6135 | 60.0173 | 65.8
40.061 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0635 | 3.2675 | 59.9655 | 17.2 | 40.0677 | 18.4508 | 60.0116 | 33.4 | 40.0347 | 35.1671 | 60.0231 | 49.6 | 40.0798 | 51.6152 | 60.0173 | 65.8
40.0693 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0718 | 3.2675 | 59.9655 | 17.2 | 40.076 | 18.4514 | 60.0116 | 33.4 | 40.043 | 35.1679 | 60.0231 | 49.6 | 40.0881 | 51.6169 | 60.0173 | 65.8
40.0776 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0801 | 3.2675 | 59.9655 | 17.2 | 40.0844 | 18.452 | 60.0116 | 33.4 | 40.0513 | 35.1686 | 60.0231 | 49.6 | 40.0964 | 51.6172 | 60.0173 | 65.8
40.086 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0885 | 3.2676 | 59.9655 | 17.2 | 40.0928 | 18.4525 | 60.0116 | 33.4 | 40.0598 | 35.1688 | 60.0231 | 49.6 | 40.105 | 51.6176 | 60.0173 | 65.8
40.0943 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.0968 | 3.2677 | 59.9655 | 17.2 | 40.1011 | 18.4531 | 60.0116 | 33.4 | 40.0681 | 35.1689 | 60.0231 | 49.6 | 40.1133 | 51.6175 | 60.0173 | 65.8
40.1026 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.1051 | 3.2677 | 59.9655 | 17.2 | 40.1094 | 18.4537 | 60.0116 | 33.4 | 40.0764 | 35.1689 | 60.0231 | 49.6 | 40.1216 | 51.6174 | 60.0173 | 65.8
40.111 | 68.2049 | 60.0174 | 82 | 40.1135 | 3.2758 | 59.9655 | 17.2 | 40.1177 | 18.4542 | 60.0116 | 33.4 | 40.0847 | 35.1688 | 60.0231 | 49.6 | 40.1299 | 51.6186 | 60.0173 | 65.8
40.1193 | 68.2054 | 60.0174 | 82 | 40.1218 | 3.2838 | 59.9655 | 17.2 | 40.1261 | 18.4545 | 60.0116 | 33.4 | 40.093 | 35.1703 | 60.0231 | 49.6 | 40.1382 | 51.6198 | 60.0173 | 65.8
40.1276 | 68.206 | 60.0174 | 82 | 40.1301 | 3.2919 | 59.9655 | 17.2 | 40.1344 | 18.4547 | 60.0116 | 33.4 | 40.1013 | 35.1717 | 60.0231 | 49.6 | 40.1465 | 51.6205 | 60.0173 | 65.8
40.136 | 68.2078 | 60.0174 | 82 | 40.1385 | 3.3 | 59.9655 | 17.2 | 40.1427 | 18.455 | 60.0116 | 33.4 | 40.1096 | 35.1732 | 60.0231 | 49.6 | 40.1548 | 51.6211 | 60.0173 | 65.8
40.1443 | 68.2097 | 60.0174 | 82 | 40.1469 | 3.308 | 59.9655 | 17.2 | 40.151 | 18.4553 | 60.0116 | 33.4 | 40.1179 | 35.1746 | 60.0231 | 49.6 | 40.1631 | 51.6218 | 60.0231 | 65.8
40.1526 | 68.2116 | 60.0174 | 82 | 40.1552 | 3.3161 | 59.9655 | 17.2 | 40.1594 | 18.4562 | 60.0116 | 33.4 | 40.1262 | 35.1763 | 60.0231 | 49.6 | 40.1714 | 51.6225 | 60.0231 | 65.8
40.1609 | 68.2135 | 60.0174 | 82 | 40.1636 | 3.3241 | 59.9655 | 17.2 | 40.1677 | 18.4572 | 60.0116 | 33.4 | 40.1348 | 35.178 | 60.0231 | 49.6 | 40.1799 | 51.6268 | 60.0231 | 65.8
40.1693 | 68.2153 | 60.0174 | 82 | 40.1719 | 3.3321 | 59.9655 | 17.2 | 40.176 | 18.4581 | 60.0116 | 33.4 | 40.1431 | 35.1795 | 60.0231 | 49.6 | 40.1882 | 51.6311 | 60.0231 | 65.8
40.1776 | 68.2172 | 60.0174 | 82 | 40.1802 | 3.3401 | 59.9655 | 17.2 | 40.1843 | 18.4591 | 60.0116 | 33.4 | 40.1514 | 35.181 | 60.0231 | 49.6 | 40.1965 | 51.6355 | 60.0231 | 65.8
40.1859 | 68.2191 | 60.0174 | 82 | 40.1885 | 3.3481 | 59.9655 | 17.2 | 40.1927 | 18.4607 | 60.0116 | 33.4 | 40.1597 | 35.1828 | 60.0231 | 49.6 | 40.2048 | 51.6399 | 60.0231 | 65.8
40.1943 | 68.2209 | 60.0174 | 82 | 40.1969 | 3.3481 | 59.9655 | 17.2 | 40.201 | 18.4623 | 60.0116 | 33.4 | 40.168 | 35.1845 | 60.0231 | 49.6 | 40.2131 | 51.6441 | 60.0231 | 65.8
40.2026 | 68.2223 | 60.0174 | 82 | 40.2052 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.2094 | 18.464 | 60.0116 | 33.4 | 40.1763 | 35.1852 | 60.0231 | 49.6 | 40.2214 | 51.6482 | 60.0231 | 65.8
40.2109 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2135 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.2177 | 18.4656 | 60.0116 | 33.4 | 40.1846 | 35.1859 | 60.0231 | 49.6 | 40.2297 | 51.6526 | 60.0231 | 65.8
40.2193 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2219 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.2261 | 18.4675 | 60.0116 | 33.4 | 40.1929 | 35.1866 | 60.0231 | 49.6 | 40.238 | 51.657 | 60.0231 | 65.8
40.2276 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2302 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.2344 | 18.4694 | 60.0116 | 33.4 | 40.2014 | 35.1872 | 60.0231 | 49.6 | 40.2466 | 51.6614 | 60.0231 | 65.8
40.2359 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2385 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.2427 | 18.4703 | 60.0116 | 33.4 | 40.2097 | 35.1877 | 60.0231 | 49.6 | 40.2549 | 51.6658 | 60.0231 | 65.8
40.2443 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2469 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.251 | 18.4712 | 60.0116 | 33.4 | 40.218 | 35.1882 | 60.0231 | 49.6 | 40.2632 | 51.6667 | 60.0231 | 65.8
40.2526 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2552 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.2594 | 18.4721 | 60.0116 | 33.4 | 40.2263 | 35.1887 | 60.0231 | 49.6 | 40.2715 | 51.6677 | 60.0231 | 65.8
40.2609 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2635 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.2677 | 18.473 | 60.0116 | 33.4 | 40.2346 | 35.1891 | 60.0231 | 49.6 | 40.2798 | 51.6681 | 60.0231 | 65.8
40.2693 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2719 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.276 | 18.4733 | 60.0116 | 33.4 | 40.2429 | 35.1896 | 60.0231 | 49.6 | 40.2881 | 51.6684 | 60.0231 | 65.8
40.2776 | 68.2236 | 60.0174 | 82 | 40.2803 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.2843 | 18.4735 | 60.0116 | 33.4 | 40.2512 | 35.1901 | 60.0231 | 49.6 | 40.2964 | 51.6674 | 60.0231 | 65.8
40.2859 | 68.2235 | 60.0174 | 82 | 40.2886 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.2927 | 18.4737 | 60.0116 | 33.4 | 40.2595 | 35.1898 | 60.0231 | 49.6 | 40.3047 | 51.6664 | 60.0231 | 65.8
40.2943 | 68.2234 | 60.0174 | 82 | 40.2969 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.301 | 18.4739 | 60.0116 | 33.4 | 40.2681 | 35.1896 | 60.0231 | 49.6 | 40.3132 | 51.6654 | 60.0231 | 65.8
40.3026 | 68.2233 | 60.0174 | 82 | 40.3053 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.3093 | 18.4739 | 60.0116 | 33.4 | 40.2764 | 35.19 | 60.0231 | 49.6 | 40.3215 | 51.6643 | 60.0231 | 65.8
40.3109 | 68.2232 | 60.0174 | 82 | 40.3136 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.3176 | 18.4739 | 60.0116 | 33.4 | 40.2847 | 35.1905 | 60.0231 | 49.6 | 40.3298 | 51.6631 | 60.0289 | 65.8
40.3192 | 68.2231 | 60.0174 | 82 | 40.3219 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.326 | 18.475 | 60.0116 | 33.4 | 40.293 | 35.1904 | 60.0231 | 49.6 | 40.3381 | 51.6619 | 60.0289 | 65.8
40.3276 | 68.223 | 60.0174 | 82 | 40.3303 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.3344 | 18.4761 | 60.0116 | 33.4 | 40.3013 | 35.1903 | 60.0231 | 49.6 | 40.3464 | 51.6607 | 60.0289 | 65.8
40.3359 | 68.223 | 60.0174 | 82 | 40.3386 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.3427 | 18.4786 | 60.0116 | 33.4 | 40.3096 | 35.1902 | 60.0231 | 49.6 | 40.3547 | 51.6595 | 60.0289 | 65.8
40.3442 | 68.2229 | 60.0174 | 82 | 40.3469 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.351 | 18.481 | 60.0116 | 33.4 | 40.3179 | 35.19 | 60.0231 | 49.6 | 40.363 | 51.6588 | 60.0289 | 65.8
40.3526 | 68.2228 | 60.0174 | 82 | 40.3553 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.3594 | 18.4835 | 60.0116 | 33.4 | 40.3262 | 35.1899 | 60.0231 | 49.6 | 40.3713 | 51.6582 | 60.0289 | 65.8
40.3609 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.3636 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.3677 | 18.4859 | 60.0116 | 33.4 | 40.3345 | 35.1898 | 60.0231 | 49.6 | 40.3796 | 51.658 | 60.0289 | 65.8
40.3692 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.3719 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.376 | 18.4864 | 60.0116 | 33.4 | 40.343 | 35.1889 | 60.0231 | 49.6 | 40.3882 | 51.6578 | 60.0289 | 65.8
40.3776 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.3802 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.3843 | 18.4869 | 60.0116 | 33.4 | 40.3513 | 35.188 | 60.0231 | 49.6 | 40.3965 | 51.6576 | 60.0289 | 65.8
40.3859 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.3887 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.3927 | 18.4867 | 60.0116 | 33.4 | 40.3596 | 35.1864 | 60.0231 | 49.6 | 40.4048 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.3942 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.397 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.401 | 18.4864 | 60.0116 | 33.4 | 40.3679 | 35.1847 | 60.0231 | 49.6 | 40.4131 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4026 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4053 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.4093 | 18.4857 | 60.0116 | 33.4 | 40.3762 | 35.1846 | 60.0231 | 49.6 | 40.4214 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4109 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4137 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.4176 | 18.485 | 60.0116 | 33.4 | 40.3845 | 35.1845 | 60.0231 | 49.6 | 40.4297 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4192 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.422 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.426 | 18.4839 | 60.0116 | 33.4 | 40.3928 | 35.1844 | 60.0231 | 49.6 | 40.438 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4276 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4303 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 40.4343 | 18.4828 | 60.0116 | 33.4 | 40.4011 | 35.1843 | 60.0231 | 49.6 | 40.4463 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4359 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4387 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 40.4426 | 18.481 | 60.0116 | 33.4 | 40.4097 | 35.1847 | 60.0231 | 49.6 | 40.4548 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4442 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.447 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 40.4509 | 18.4791 | 60.0116 | 33.4 | 40.418 | 35.185 | 60.0231 | 49.6 | 40.4631 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4525 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4553 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.4594 | 18.4792 | 60.0116 | 33.4 | 40.4263 | 35.187 | 60.0231 | 49.6 | 40.4714 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4609 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4637 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.4677 | 18.4793 | 60.0116 | 33.4 | 40.4346 | 35.189 | 60.0231 | 49.6 | 40.4797 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4692 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.472 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.476 | 18.4806 | 60.0116 | 33.4 | 40.4429 | 35.1912 | 60.0231 | 49.6 | 40.488 | 51.6574 | 60.0289 | 65.8
40.4775 | 68.2227 | 60.0174 | 82 | 40.4803 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.4843 | 18.4818 | 60.0116 | 33.4 | 40.4512 | 35.1935 | 60.0231 | 49.6 | 40.4963 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.4859 | 68.2233 | 60.0174 | 82 | 40.4886 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.4927 | 18.4837 | 60.0116 | 33.4 | 40.4595 | 35.1947 | 60.0231 | 49.6 | 40.5046 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.4942 | 68.224 | 60.0174 | 82 | 40.4971 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.501 | 18.4857 | 60.0116 | 33.4 | 40.4678 | 35.1959 | 60.0231 | 49.6 | 40.5129 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5025 | 68.2247 | 60.0174 | 82 | 40.5054 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5093 | 18.487 | 60.0116 | 33.4 | 40.4763 | 35.1972 | 60.0231 | 49.6 | 40.5212 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5109 | 68.2253 | 60.0174 | 82 | 40.5137 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5176 | 18.4883 | 60.0116 | 33.4 | 40.4846 | 35.1984 | 60.0231 | 49.6 | 40.5298 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5192 | 68.226 | 60.0174 | 82 | 40.5221 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.526 | 18.4904 | 60.0116 | 33.4 | 40.4929 | 35.2003 | 60.0231 | 49.6 | 40.5381 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5275 | 68.2267 | 60.0174 | 82 | 40.5304 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5343 | 18.4925 | 60.0116 | 33.4 | 40.5012 | 35.2022 | 60.0231 | 49.6 | 40.5464 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5359 | 68.2273 | 60.0174 | 82 | 40.5387 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5426 | 18.4937 | 60.0116 | 33.4 | 40.5095 | 35.2033 | 60.0231 | 49.6 | 40.5547 | 51.6574 | 60.0346 | 65.8
40.5442 | 68.228 | 60.0174 | 82 | 40.5471 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5509 | 18.4949 | 60.0116 | 33.4 | 40.5178 | 35.2044 | 60.0231 | 49.6 | 40.563 | 51.6576 | 60.0346 | 65.8
40.5525 | 68.2287 | 60.0174 | 82 | 40.5554 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5593 | 18.4965 | 60.0116 | 33.4 | 40.5261 | 35.2055 | 60.0231 | 49.6 | 40.5713 | 51.6579 | 60.0346 | 65.8
40.5609 | 68.2293 | 60.0174 | 82 | 40.5637 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5676 | 18.498 | 60.0116 | 33.4 | 40.5344 | 35.2066 | 60.0231 | 49.6 | 40.5796 | 51.6578 | 60.0346 | 65.8
40.5692 | 68.2293 | 60.0174 | 82 | 40.572 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 40.5759 | 18.4982 | 60.0116 | 33.4 | 40.5427 | 35.2077 | 60.0231 | 49.6 | 40.5879 | 51.6576 | 60.0346 | 65.8
40.5775 | 68.2293 | 60.0174 | 82 | 40.5804 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 40.5842 | 18.4984 | 60.0116 | 33.4 | 40.5513 | 35.2088 | 60.0231 | 49.6 | 40.5962 | 51.658 | 60.0346 | 65.8
40.5858 | 68.2293 | 60.0174 | 82 | 40.5887 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 40.5927 | 18.4984 | 60.0116 | 33.4 | 40.5596 | 35.2097 | 60.0231 | 49.6 | 40.6047 | 51.6583 | 60.0346 | 65.8
40.5942 | 68.2293 | 60.0174 | 82 | 40.597 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 40.601 | 18.4983 | 60.0116 | 33.4 | 40.5679 | 35.2105 | 60.0231 | 49.6 | 40.613 | 51.6586 | 60.0346 | 65.8
40.6025 | 68.2301 | 60.0174 | 82 | 40.6055 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 40.6093 | 18.5003 | 60.0116 | 33.4 | 40.5762 | 35.2103 | 60.0231 | 49.6 | 40.6213 | 51.6589 | 60.0346 | 65.8
40.6108 | 68.2309 | 60.0174 | 82 | 40.6138 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 40.6176 | 18.5023 | 60.0116 | 33.4 | 40.5845 | 35.21 | 60.0231 | 49.6 | 40.6296 | 51.6592 | 60.0346 | 65.8
40.6191 | 68.2318 | 60.0174 | 82 | 40.6221 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 40.626 | 18.5052 | 60.0116 | 33.4 | 40.5928 | 35.2095 | 60.0231 | 49.6 | 40.6379 | 51.6595 | 60.0346 | 65.8
40.6275 | 68.2326 | 60.0174 | 82 | 40.6305 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 40.6343 | 18.5081 | 60.0116 | 33.4 | 40.6011 | 35.209 | 60.0231 | 49.6 | 40.6462 | 51.6596 | 60.0346 | 65.8
40.6358 | 68.2321 | 60.0174 | 82 | 40.6388 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 40.6426 | 18.5096 | 60.0116 | 33.4 | 40.6094 | 35.2083 | 60.0231 | 49.6 | 40.6545 | 51.6597 | 60.0346 | 65.8
40.6441 | 68.2316 | 60.0174 | 82 | 40.6471 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 40.6509 | 18.5111 | 60.0116 | 33.4 | 40.6179 | 35.2076 | 60.0231 | 49.6 | 40.6628 | 51.6601 | 60.0346 | 65.8
40.6525 | 68.2312 | 60.0174 | 82 | 40.6555 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.6593 | 18.5126 | 60.0116 | 33.4 | 40.6262 | 35.2069 | 60.0231 | 49.6 | 40.6714 | 51.6605 | 60.0346 | 65.8
40.6608 | 68.2307 | 60.0174 | 82 | 40.6638 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.6676 | 18.5142 | 60.0116 | 33.4 | 40.6345 | 35.2062 | 60.0231 | 49.6 | 40.6797 | 51.6605 | 60.0346 | 65.8
40.6691 | 68.2302 | 60.0174 | 82 | 40.6721 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 40.6759 | 18.5157 | 60.0116 | 33.4 | 40.6428 | 35.2064 | 60.0231 | 49.6 | 40.688 | 51.6605 | 60.0346 | 65.8
40.6775 | 68.2298 | 60.0174 | 82 | 40.6804 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 40.6843 | 18.5172 | 60.0116 | 33.4 | 40.6511 | 35.2066 | 60.0231 | 49.6 | 40.6963 | 51.6601 | 60.0346 | 65.8
40.6858 | 68.2285 | 60.0174 | 82 | 40.6888 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 40.6926 | 18.5167 | 60.0116 | 33.4 | 40.6594 | 35.2068 | 60.0231 | 49.6 | 40.7046 | 51.6597 | 60.0346 | 65.8
40.6941 | 68.2272 | 60.0174 | 82 | 40.6971 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 40.7009 | 18.5161 | 60.0116 | 33.4 | 40.6677 | 35.207 | 60.0231 | 49.6 | 40.7129 | 51.6595 | 60.0346 | 65.8
40.7025 | 68.2272 | 60.0174 | 82 | 40.7054 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 40.7092 | 18.5151 | 60.0116 | 33.4 | 40.676 | 35.2074 | 60.0231 | 49.6 | 40.7212 | 51.6593 | 60.0346 | 65.8
40.7108 | 68.2273 | 60.0174 | 82 | 40.7139 | 3.3482 | 59.9655 | 17.2 | 40.7177 | 18.5142 | 60.0116 | 33.4 | 40.6846 | 35.2078 | 60.0231 | 49.6 | 40.7295 | 51.6591 | 60.0346 | 65.8
40.7191 | 68.2286 | 60.0174 | 82 | 40.7222 | 3.3483 | 59.9655 | 17.2 | 40.726 | 18.5138 | 60.0116 | 33.4 | 40.6929 | 35.2083 | 60.0231 | 49.6 | 40.7378 | 51.6589 | 60.0346 | 65.8
40.7274 | 68.2299 | 60.0174 | 82 | 40.7305 | 3.3485 | 59.9655 | 17.2 | 40.7343 | 18.5134 | 60.0116 | 33.4 | 40.7012 | 35.2087 | 60.0231 | 49.6 | 40.7463 | 51.6587 | 60.0346 | 65.8
40.7358 | 68.2316 | 60.0174 | 82 | 40.7389 | 3.3486 | 59.9655 | 17.2 | 40.7426 | 18.513 | 60.0116 | 33.4 | 40.7095 | 35.2089 | 60.0231 | 49.6 | 40.7546 | 51.6585 | 60.0346 | 65.8
40.7441 | 68.2333 | 60.0174 | 82 | 40.7472 | 3.3488 | 59.9655 | 17.2 | 40.751 | 18.5126 | 60.0116 | 33.4 | 40.7178 | 35.2091 | 60.0231 | 49.6 | 40.7629 | 51.6583 | 60.0346 | 65.8
40.7524 | 68.2365 | 60.0174 | 82 | 40.7555 | 3.3489 | 59.9655 | 17.2 | 40.7593 | 18.5122 | 60.0116 | 33.4 | 40.7261 | 35.2093 | 60.0231 | 49.6 | 40.7712 | 51.6581 | 60.0346 | 65.8
40.7608 | 68.2397 | 60.0174 | 82 | 40.7639 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.7676 | 18.5118 | 60.0116 | 33.4 | 40.7344 | 35.2094 | 60.0231 | 49.6 | 40.7795 | 51.6583 | 60.0346 | 65.8
40.7691 | 68.2429 | 60.0174 | 82 | 40.7722 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.7759 | 18.5114 | 60.0116 | 33.4 | 40.7427 | 35.2108 | 60.0231 | 49.6 | 40.7878 | 51.6585 | 60.0346 | 65.8
40.7774 | 68.2461 | 60.0174 | 82 | 40.7805 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.7843 | 18.511 | 60.0116 | 33.4 | 40.751 | 35.2121 | 60.0231 | 49.6 | 40.7961 | 51.6587 | 60.0346 | 65.8
40.7858 | 68.248 | 60.0174 | 82 | 40.7888 | 3.3491 | 59.9655 | 17.2 | 40.7926 | 18.5105 | 60.0116 | 33.4 | 40.7595 | 35.2139 | 60.0231 | 49.6 | 40.8044 | 51.6588 | 60.0346 | 65.8
40.7941 | 68.2499 | 60.0174 | 82 | 40.7972 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8009 | 18.5101 | 60.0116 | 33.4 | 40.7678 | 35.2157 | 60.0231 | 49.6 | 40.8127 | 51.659 | 60.0346 | 65.8
40.8024 | 68.2518 | 60.0174 | 82 | 40.8055 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8092 | 18.5096 | 60.0116 | 33.4 | 40.7761 | 35.2172 | 60.0231 | 49.6 | 40.8213 | 51.6592 | 60.0346 | 65.8
40.8108 | 68.2536 | 60.0174 | 82 | 40.8138 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8176 | 18.5092 | 60.0116 | 33.4 | 40.7844 | 35.2188 | 60.0231 | 49.6 | 40.8296 | 51.6594 | 60.0346 | 65.8
40.8191 | 68.2594 | 60.0174 | 82 | 40.8223 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8259 | 18.5087 | 60.0116 | 33.4 | 40.7927 | 35.2205 | 60.0231 | 49.6 | 40.8379 | 51.6596 | 60.0346 | 65.8
40.8274 | 68.2651 | 60.0174 | 82 | 40.8306 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8342 | 18.5083 | 60.0116 | 33.4 | 40.801 | 35.2222 | 60.0231 | 49.6 | 40.8462 | 51.6597 | 60.0346 | 65.8
40.8358 | 68.2681 | 60.0174 | 82 | 40.8389 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8425 | 18.5077 | 60.0116 | 33.4 | 40.8093 | 35.2232 | 60.0231 | 49.6 | 40.8545 | 51.6599 | 60.0346 | 65.8
40.8441 | 68.271 | 60.0174 | 82 | 40.8473 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.851 | 18.5072 | 60.0116 | 33.4 | 40.8176 | 35.2241 | 60.0231 | 49.6 | 40.8628 | 51.6601 | 60.0346 | 65.8
40.8524 | 68.274 | 60.0174 | 82 | 40.8556 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8593 | 18.5066 | 60.0116 | 33.4 | 40.8262 | 35.2239 | 60.0231 | 49.6 | 40.8711 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.8607 | 68.2769 | 60.0174 | 82 | 40.8639 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8676 | 18.506 | 60.0116 | 33.4 | 40.8345 | 35.2237 | 60.0231 | 49.6 | 40.8794 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.8691 | 68.2798 | 60.0174 | 82 | 40.8722 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8759 | 18.5059 | 60.0116 | 33.4 | 40.8428 | 35.2235 | 60.0231 | 49.6 | 40.8877 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.8774 | 68.2828 | 60.0174 | 82 | 40.8806 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8843 | 18.5058 | 60.0116 | 33.4 | 40.8511 | 35.2234 | 60.0231 | 49.6 | 40.8962 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.8857 | 68.2867 | 60.0174 | 82 | 40.8889 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.8926 | 18.5055 | 60.0116 | 33.4 | 40.8594 | 35.2222 | 60.0231 | 49.6 | 40.9045 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.8941 | 68.2905 | 60.0174 | 82 | 40.8972 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.9009 | 18.5052 | 60.0116 | 33.4 | 40.8677 | 35.2209 | 60.0231 | 49.6 | 40.9128 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9024 | 68.2901 | 60.0174 | 82 | 40.9056 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.9092 | 18.5048 | 60.0116 | 33.4 | 40.876 | 35.2199 | 60.0231 | 49.6 | 40.9211 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9107 | 68.2897 | 60.0174 | 82 | 40.9139 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 40.9176 | 18.5045 | 60.0116 | 33.4 | 40.8843 | 35.2188 | 60.0231 | 49.6 | 40.9294 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9191 | 68.2906 | 60.0174 | 82 | 40.9222 | 3.3491 | 59.9655 | 17.2 | 40.9259 | 18.5043 | 60.0116 | 33.4 | 40.8928 | 35.218 | 60.0231 | 49.6 | 40.9377 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9274 | 68.2916 | 60.0174 | 82 | 40.9307 | 3.3491 | 59.9655 | 17.2 | 40.9342 | 18.5041 | 60.0116 | 33.4 | 40.9011 | 35.2171 | 60.0231 | 49.6 | 40.946 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9357 | 68.2913 | 60.0174 | 82 | 40.939 | 3.3491 | 59.9655 | 17.2 | 40.9425 | 18.5039 | 60.0116 | 33.4 | 40.9094 | 35.216 | 60.0231 | 49.6 | 40.9543 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9441 | 68.291 | 60.0174 | 82 | 40.9473 | 3.3492 | 59.9655 | 17.2 | 40.9509 | 18.5036 | 60.0116 | 33.4 | 40.9177 | 35.2149 | 60.0231 | 49.6 | 40.9626 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9524 | 68.2907 | 60.0174 | 82 | 40.9557 | 3.3492 | 59.9655 | 17.2 | 40.9592 | 18.5034 | 60.0116 | 33.4 | 40.926 | 35.2133 | 60.0231 | 49.6 | 40.9712 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9607 | 68.2904 | 60.0174 | 82 | 40.964 | 3.3492 | 59.9655 | 17.2 | 40.9675 | 18.5032 | 60.0116 | 33.4 | 40.9343 | 35.2116 | 60.0231 | 49.6 | 40.9795 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9691 | 68.2891 | 60.0174 | 82 | 40.9723 | 3.3493 | 59.9655 | 17.2 | 40.9758 | 18.5031 | 60.0116 | 33.4 | 40.9426 | 35.2114 | 60.0231 | 49.6 | 40.9878 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9774 | 68.2878 | 60.0174 | 82 | 40.9806 | 3.3493 | 59.9655 | 17.2 | 40.9843 | 18.5031 | 60.0116 | 33.4 | 40.9509 | 35.2112 | 60.0231 | 49.6 | 40.9961 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.9857 | 68.2864 | 60.0174 | 82 | 40.989 | 3.3494 | 59.9655 | 17.2 | 40.9926 | 18.5031 | 60.0116 | 33.4 | 40.9592 | 35.2108 | 60.0231 | 49.6 | 41.0044 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
40.994 | 68.2851 | 60.0174 | 82 | 40.9973 | 3.3494 | 59.9655 | 17.2 | 41.0009 | 18.5031 | 60.0116 | 33.4 | 40.9678 | 35.2104 | 60.0231 | 49.6 | 41.0127 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0024 | 68.2837 | 60.0174 | 82 | 41.0056 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0092 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 40.9761 | 35.21 | 60.0231 | 49.6 | 41.021 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0107 | 68.2824 | 60.0174 | 82 | 41.014 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0176 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 40.9844 | 35.2096 | 60.0231 | 49.6 | 41.0293 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.019 | 68.2826 | 60.0174 | 82 | 41.0223 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0259 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 40.9927 | 35.2097 | 60.0231 | 49.6 | 41.0378 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0274 | 68.2829 | 60.0174 | 82 | 41.0306 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0342 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 41.001 | 35.2099 | 60.0231 | 49.6 | 41.0461 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0357 | 68.2831 | 60.0174 | 82 | 41.0391 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0425 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 41.0093 | 35.21 | 60.0231 | 49.6 | 41.0544 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.044 | 68.2834 | 60.0174 | 82 | 41.0474 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0509 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 41.0176 | 35.2102 | 60.0231 | 49.6 | 41.0627 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0524 | 68.2831 | 60.0174 | 82 | 41.0557 | 3.3495 | 59.9655 | 17.2 | 41.0592 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 41.0259 | 35.2103 | 60.0173 | 49.6 | 41.071 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.0607 | 68.2829 | 60.0174 | 82 | 41.0641 | 3.3494 | 59.9655 | 17.2 | 41.0675 | 18.503 | 60.0116 | 33.4 | 41.0344 | 35.2104 | 60.0173 | 49.6 | 41.0793 | 51.6608 | 60.0346 | 65.8
41.069 | 68.2827 | 60.0174 | 82 | 41.0724 | 3.3493 | 59.9655 | 17.2 | 41.0758 | 18.5025 | 60.0116 | 33.4 | 41.0427 | 35.2104 | 60.0173 | 49.6 | 41.0876 | 51.6613 | 60.0346 | 65.8
41.0774 | 68.2825 | 60.0174 | 82 | 41.0807 | 3.3493 | 59.9655 | 17.2 | 41.0842 | 18.502 | 60.0116 | 33.4 | 41.051 | 35.2105 | 60.0173 | 49.6 | 41.0959 | 51.6618 | 60.0346 | 65.8
41.0857 | 68.2822 | 60.0174 | 82 | 41.089 | 3.3492 | 59.9655 | 17.2 | 41.0925 | 18.5016 | 60.0116 | 33.4 | 41.0593 | 35.2101 | 60.0173 | 49.6 | 41.1042 | 51.6623 | 60.0346 | 65.8
41.094 | 68.282 | 60.0174 | 82 | 41.0974 | 3.3492 | 59.9655 | 17.2 | 41.1008 | 18.5013 | 60.0116 | 33.4 | 41.0676 | 35.2097 | 60.0173 | 49.6 | 41.1128 | 51.6628 | 60.0346 | 65.8
41.1024 | 68.2814 | 60.0174 | 82 | 41.1057 | 3.3491 | 59.9655 | 17.2 | 41.1091 | 18.5011 | 60.0116 | 33.4 | 41.0759 | 35.2104 | 60.0173 | 49.6 | 41.1211 | 51.6633 | 60.0346 | 65.8
41.1107 | 68.2807 | 60.0174 | 82 | 41.114 | 3.349 | 59.9655 | 17.2 | 41.1176 | 18.5009 | 60.0116 | 33.4 | 41.0842 | 35.211 | 60.0173 | 49.6 | 41.1294 | 51.6632 | 60.0346 | 65.8
41.119 | 68.2801 | 60.0174 | 82 | 41.1224 | 3.3489 | 59.9655 | 17.2 | 41.1259 | 18.5007 | 60.0116 | 33.4 | 41.0925 | 35.2118 | 60.0173 | 49.6 | 41.1377 | 51.6631 | 60.0346 | 65.8
41.1273 | 68.2795 | 60.0174 | 82 | 41.1307 | 3.3489 | 59.9655 | 17.2 | 41.1342 | 18.5006 | 60.0116 | 33.4 | 41.1011 | 35.2125 | 60.0173 | 49.6 | 41.146 | 51.6629 | 60.0346 | 65.8
41.1357 | 68.2794 | 60.0174 | 82 | 41.139 | 3.3488 | 59.9655 | 17.2 | 41.1425 | 18.501 | 60.0116 | 33.4 | 41.1094 | 35.2132 | 60.0173 | 49.6 | 41.1543 | 51.6628 | 60.0346 | 65.8
41.144 | 68.2794 | 60.0174 | 82 | 41.1475 | 3.3487 | 59.9655 | 17.2 | 41.1509 | 18.5014 | 60.0116 | 33.4 | 41.1177 | 35.2139 | 60.0173 | 49.6 | 41.1626 | 51.6622 | 60.0346 | 65.8
41.1523 | 68.2793 | 60.0174 | 82 | 41.1558 | 3.3487 | 59.9655 | 17.2 | 41.1592 | 18.5022 | 60.0116 | 33.4 | 41.126 | 35.2147 | 60.0173 | 49.6 | 41.1709 | 51.6615 | 60.0346 | 65.8
41.1607 | 68.2793 | 60.0174 | 82 | 41.1641 | 3.3486 | 59.9655 | 17.2 | 41.1675 | 18.5029 | 60.0116 | 33.4 | 41.1343 | 35.2154 | 60.0173 | 49.6 | 41.1792 | 51.6609 | 60.0346 | 65.8
41.169 | 68.2787 | 60.0174 | 82 | 41.1725 | 3.3485 | 59.9655 | 17.2 | 41.1758 | 18.5035 | 60.0116 | 33.4 | 41.1426 | 35.2166 | 60.0173 | 49.6 | 41.1877 | 51.6603 | 60.0346 | 65.8
41.1773 | 68.2781 | 60.0174 | 82 | 41.1808 | 3.3484 | 59.9655 | 17.2 | 41.1842 | 18.5041 | 60.0116 | 33.4 | 41.1509 | 35.2178 | 60.0173 | 49.6 | 41.196 | 51.6597 | 60.0346 | 65.8
41.1857 | 68.2776 | 60.0174 | 82 | 41.1891 | 3.3483 | 59.9655 | 17.2 | 41.1925 | 18.5044 | 60.0116 | 33.4 | 41.1592 | 35.2177 | 60.0173 | 49.6 | 41.2043 | 51.659 | 60.0346 | 65.8
41.194 | 68.2771 | 60.0174 | 82 | 41.1974 | 3.3482 | 59.9655 | 17.2 | 41.2008 | 18.5048 | 60.0116 | 33.4 | 41.1677 | 35.2175 | 60.0173 | 49.6 | 41.2126 | 51.659 | 60.0346 | 65.8
41.2023 | 68.2766 | 60.0174 | 82 | 41.2058 | 3.3481 | 59.9655 | 17.2 | 41.2091 | 18.5052 | 60.0116 | 33.4 | 41.176 | 35.2175 | 60.0173 | 49.6 | 41.2209 | 51.659 | 60.0346 | 65.8
41.2107 | 68.276 | 60.0174 | 82 | 41.2141 | 3.348 | 59.9655 | 17.2 | 41.2175 | 18.5056 | 60.0116 | 33.4 | 41.1843 | 35.2175 | 60.0173 | 49.6 | 41.2292 | 51.6579 | 60.0346 | 65.8
41.219 | 68.2755 | 60.0174 | 82 | 41.2224 | 3.3479 | 59.9655 | 17.2 | 41.2258 | 18.5053 | 60.0116 | 33.4 | 41.1926 | 35.2178 | 60.0173 | 49.6 | 41.2375 | 51.6568 | 60.0346 | 65.8
41.2273 | 68.275 | 60.0174 | 82 | 41.2308 | 3.3478 | 59.9655 | 17.2 | 41.2341 | 18.5051 | 60.0116 | 33.4 | 41.2009 | 35.2181 | 60.0173 | 49.6 | 41.2458 | 51.6553 | 60.0346 | 65.8
41.2357 | 68.2744 | 60.0174 | 82 | 41.2391 | 3.3477 | 59.9655 | 17.2 | 41.2426 | 18.5051 | 60.0116 | 33.4 | 41.2092 | 35.2183 | 60.0173 | 49.6 | 41.2542 | 51.6537 | 60.0346 | 65.8
41.244 | 68.2739 | 60.0174 | 82 | 41.2474 | 3.3476 | 59.9655 | 17.2 | 41.2509 | 18.505 | 60.0116 | 33.4 | 41.2175 | 35.2186 | 60.0173 | 49.6 | 41.2627 | 51.6521 | 60.0346 | 65.8
41.2523 | 68.2735 | 60.0174 | 82 | 41.2559 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.2592 | 18.505 | 60.0116 | 33.4 | 41.2258 | 35.2221 | 60.0173 | 49.6 | 41.271 | 51.6505 | 60.0346 | 65.8
41.2607 | 68.273 | 60.0174 | 82 | 41.2642 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 41.2675 | 18.505 | 60.0116 | 33.4 | 41.2344 | 35.2255 | 60.0173 | 49.6 | 41.2793 | 51.6545 | 60.0346 | 65.8
41.269 | 68.2722 | 60.0174 | 82 | 41.2725 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 41.2759 | 18.5053 | 60.0116 | 33.4 | 41.2427 | 35.229 | 60.0173 | 49.6 | 41.2876 | 51.6585 | 60.0346 | 65.8
41.2773 | 68.2713 | 60.0174 | 82 | 41.2808 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.2842 | 18.5056 | 60.0116 | 33.4 | 41.251 | 35.2325 | 60.0173 | 49.6 | 41.2959 | 51.6635 | 60.0346 | 65.8
41.2856 | 68.2708 | 60.0174 | 82 | 41.2892 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.2925 | 18.5058 | 60.0116 | 33.4 | 41.2593 | 35.236 | 60.0173 | 49.6 | 41.3042 | 51.6686 | 60.0346 | 65.8
41.294 | 68.2702 | 60.0174 | 82 | 41.2975 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.3008 | 18.5061 | 60.0116 | 33.4 | 41.2676 | 35.2394 | 60.0173 | 49.6 | 41.3125 | 51.6747 | 60.0346 | 65.8
41.3023 | 68.2692 | 60.0174 | 82 | 41.3058 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.3092 | 18.5051 | 60.0116 | 33.4 | 41.2759 | 35.2446 | 60.0173 | 49.6 | 41.3208 | 51.6809 | 60.0346 | 65.8
41.3106 | 68.2682 | 60.0174 | 82 | 41.3142 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.3175 | 18.5042 | 60.0116 | 33.4 | 41.2842 | 35.2498 | 60.0173 | 49.6 | 41.3291 | 51.6875 | 60.0404 | 65.8
41.3189 | 68.2672 | 60.0174 | 82 | 41.3225 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.3258 | 18.5027 | 60.0116 | 33.4 | 41.2925 | 35.2552 | 60.0173 | 49.6 | 41.3376 | 51.6942 | 60.0404 | 65.8
41.3273 | 68.2662 | 60.0174 | 82 | 41.3308 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 41.3341 | 18.5013 | 60.0116 | 33.4 | 41.301 | 35.2606 | 60.0173 | 49.6 | 41.3459 | 51.7008 | 60.0404 | 65.8
41.3356 | 68.2657 | 60.0174 | 82 | 41.3392 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 41.3425 | 18.5004 | 60.0116 | 33.4 | 41.3093 | 35.2623 | 60.0173 | 49.6 | 41.3542 | 51.7074 | 60.0404 | 65.8
41.3439 | 68.2651 | 60.0174 | 82 | 41.3475 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3508 | 18.4995 | 60.0116 | 33.4 | 41.3176 | 35.2641 | 60.0173 | 49.6 | 41.3625 | 51.7085 | 60.0404 | 65.8
41.3523 | 68.265 | 60.0174 | 82 | 41.3558 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3591 | 18.4983 | 60.0116 | 33.4 | 41.3259 | 35.2674 | 60.0173 | 49.6 | 41.3708 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.3606 | 68.2648 | 60.0174 | 82 | 41.3643 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3674 | 18.4972 | 60.0116 | 33.4 | 41.3342 | 35.2708 | 60.0173 | 49.6 | 41.3792 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.3689 | 68.2649 | 60.0174 | 82 | 41.3726 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3759 | 18.4978 | 60.0116 | 33.4 | 41.3425 | 35.2741 | 60.0173 | 49.6 | 41.3875 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.3773 | 68.265 | 60.0174 | 82 | 41.3809 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3842 | 18.4984 | 60.0116 | 33.4 | 41.3508 | 35.2774 | 60.0173 | 49.6 | 41.3958 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.3856 | 68.2656 | 60.0174 | 82 | 41.3892 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.3925 | 18.5003 | 60.0116 | 33.4 | 41.3591 | 35.2788 | 60.0173 | 49.6 | 41.4041 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.3939 | 68.2661 | 60.0174 | 82 | 41.3976 | 3.3475 | 59.9655 | 17.2 | 41.4008 | 18.5022 | 60.0116 | 33.4 | 41.3677 | 35.2801 | 60.0173 | 49.6 | 41.4126 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4023 | 68.2667 | 60.0174 | 82 | 41.4059 | 3.3474 | 59.9655 | 17.2 | 41.4092 | 18.5036 | 60.0116 | 33.4 | 41.376 | 35.2813 | 60.0173 | 49.6 | 41.4209 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4106 | 68.2673 | 60.0174 | 82 | 41.4142 | 3.3473 | 59.9655 | 17.2 | 41.4175 | 18.505 | 60.0116 | 33.4 | 41.3843 | 35.2824 | 60.0173 | 49.6 | 41.4292 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4189 | 68.2678 | 60.0174 | 82 | 41.4226 | 3.3472 | 59.9655 | 17.2 | 41.4258 | 18.5058 | 60.0116 | 33.4 | 41.3926 | 35.2839 | 60.0173 | 49.6 | 41.4375 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4272 | 68.2684 | 60.0174 | 82 | 41.4309 | 3.3471 | 59.9655 | 17.2 | 41.4341 | 18.5067 | 60.0116 | 33.4 | 41.4009 | 35.2854 | 60.0173 | 49.6 | 41.4458 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4356 | 68.2693 | 60.0174 | 82 | 41.4392 | 3.347 | 59.9655 | 17.2 | 41.4425 | 18.506 | 60.0116 | 33.4 | 41.4092 | 35.2851 | 60.0173 | 49.6 | 41.4541 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4439 | 68.2703 | 60.0174 | 82 | 41.4476 | 3.3469 | 59.9655 | 17.2 | 41.4508 | 18.5053 | 60.0116 | 33.4 | 41.4175 | 35.2849 | 60.0173 | 49.6 | 41.4624 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4522 | 68.2706 | 60.0174 | 82 | 41.4559 | 3.3469 | 59.9655 | 17.2 | 41.4591 | 18.5028 | 60.0116 | 33.4 | 41.4258 | 35.2847 | 60.0173 | 49.6 | 41.4707 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4606 | 68.271 | 60.0174 | 82 | 41.4642 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.4674 | 18.5003 | 60.0116 | 33.4 | 41.4341 | 35.2845 | 60.0173 | 49.6 | 41.479 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4689 | 68.2714 | 60.0174 | 82 | 41.4727 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.4758 | 18.4978 | 60.0116 | 33.4 | 41.4426 | 35.2842 | 60.0173 | 49.6 | 41.4875 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4772 | 68.2717 | 60.0174 | 82 | 41.481 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.4841 | 18.4953 | 60.0116 | 33.4 | 41.4509 | 35.284 | 60.0173 | 49.6 | 41.4958 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4856 | 68.2721 | 60.0174 | 82 | 41.4893 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.4924 | 18.4937 | 60.0116 | 33.4 | 41.4592 | 35.2838 | 60.0173 | 49.6 | 41.5042 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.4939 | 68.2725 | 60.0174 | 82 | 41.4976 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5007 | 18.4922 | 60.0116 | 33.4 | 41.4675 | 35.2836 | 60.0173 | 49.6 | 41.5125 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5022 | 68.2728 | 60.0174 | 82 | 41.506 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5092 | 18.4906 | 60.0116 | 33.4 | 41.4758 | 35.2834 | 60.0173 | 49.6 | 41.5208 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5106 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.5143 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5175 | 18.4891 | 60.0116 | 33.4 | 41.4841 | 35.2833 | 60.0173 | 49.6 | 41.5291 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5189 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.5226 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5258 | 18.4891 | 60.0116 | 33.4 | 41.4924 | 35.2827 | 60.0173 | 49.6 | 41.5374 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5272 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.531 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5341 | 18.4891 | 60.0116 | 33.4 | 41.5007 | 35.282 | 60.0173 | 49.6 | 41.5457 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5356 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.5393 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5425 | 18.4888 | 60.0116 | 33.4 | 41.5093 | 35.2818 | 60.0173 | 49.6 | 41.554 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5439 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.5476 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5508 | 18.4885 | 60.0116 | 33.4 | 41.5176 | 35.2815 | 60.0173 | 49.6 | 41.5625 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5522 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.556 | 3.3468 | 59.9655 | 17.2 | 41.5591 | 18.4864 | 60.0116 | 33.4 | 41.5259 | 35.2812 | 60.0173 | 49.6 | 41.5708 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5605 | 68.2732 | 60.0174 | 82 | 41.5643 | 3.3529 | 59.9655 | 17.2 | 41.5674 | 18.4844 | 60.0116 | 33.4 | 41.5342 | 35.2809 | 60.0173 | 49.6 | 41.5791 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5689 | 68.2753 | 60.0174 | 82 | 41.5726 | 3.359 | 59.9655 | 17.2 | 41.5758 | 18.481 | 60.0116 | 33.4 | 41.5425 | 35.2818 | 60.0173 | 49.6 | 41.5874 | 51.7096 | 60.0404 | 65.8
41.5772 | 68.2773 | 60.0174 | 82 | 41.5811 | 3.3652 | 59.9655 | 17.2 | 41.5841 | 18.4776 | 60.0116 | 33.4 | 41.5508 | 35.2827 | 60.0173 | 49.6 | 41.5957 | 51.7098 | 60.0404 | 65.8
41.5855 | 68.2794 | 60.0174 | 82 | 41.5894 | 3.3714 | 59.9655 | 17.2 | 41.5924 | 18.4732 | 60.0116 | 33.4 | 41.5591 | 35.2836 | 60.0173 | 49.6 | 41.604 | 51.7099 | 60.0404 | 65.8
41.5939 | 68.2815 | 60.0174 | 82 | 41.5977 | 3.3775 | 59.9655 | 17.2 | 41.6007 | 18.4687 | 60.0116 | 33.4 | 41.5674 | 35.2845 | 60.0173 | 49.6 | 41.6123 | 51.71 | 60.0404 | 65.8
41.6022 | 68.2835 | 60.0174 | 82 | 41.606 | 3.3837 | 59.9655 | 17.2 | 41.6091 | 18.4643 | 60.0116 | 33.4 | 41.5759 | 35.2858 | 60.0173 | 49.6 | 41.6206 | 51.7101 | 60.0404 | 65.8
41.6105 | 68.2856 | 60.0174 | 82 | 41.6144 | 3.3899 | 59.9655 | 17.2 | 41.6174 | 18.4599 | 60.0116 | 33.4 | 41.5842 | 35.2872 | 60.0173 | 49.6 | 41.6289 | 51.7102 | 60.0404 | 65.8
41.6189 | 68.2877 | 60.0174 | 82 | 41.6227 | 3.3961 | 59.9655 | 17.2 | 41.6257 | 18.4557 | 60.0116 | 33.4 | 41.5925 | 35.2888 | 60.0173 | 49.6 | 41.6375 | 51.7103 | 60.0404 | 65.8
41.6272 | 68.2897 | 60.0174 | 82 | 41.631 | 3.4023 | 59.9655 | 17.2 | 41.634 | 18.4516 | 60.0116 | 33.4 | 41.6008 | 35.2904 | 60.0173 | 49.6 | 41.6458 | 51.7104 | 60.0404 | 65.8
41.6355 | 68.2934 | 60.0174 | 82 | 41.6394 | 3.4085 | 59.9655 | 17.2 | 41.6425 | 18.4492 | 60.0116 | 33.4 | 41.6091 | 35.2919 | 60.0173 | 49.6 | 41.6541 | 51.7105 | 60.0404 | 65.8
41.6439 | 68.2971 | 60.0174 | 82 | 41.6477 | 3.4086 | 59.9655 | 17.2 | 41.6508 | 18.4469 | 60.0116 | 33.4 | 41.6174 | 35.2934 | 60.0173 | 49.6 | 41.6624 | 51.7109 | 60.0404 | 65.8
41.6522 | 68.2988 | 60.0174 | 82 | 41.656 | 3.4086 | 59.9655 | 17.2 | 41.6591 | 18.4457 | 60.0116 | 33.4 | 41.6257 | 35.2959 | 60.0173 | 49.6 | 41.6707 | 51.7113 | 60.0404 | 65.8
41.6605 | 68.3004 | 60.0174 | 82 | 41.6644 | 3.4086 | 59.9655 | 17.2 | 41.6674 | 18.4444 | 60.0116 | 33.4 | 41.634 | 35.2983 | 60.0173 | 49.6 | 41.679 | 51.7115 | 60.0404 | 65.8
41.6689 | 68.302 | 60.0174 | 82 | 41.6727 | 3.4086 | 59.9655 | 17.2 | 41.6758 | 18.4443 | 60.0116 | 33.4 | 41.6426 | 35.3015 | 60.0173 | 49.6 | 41.6873 | 51.7118 | 60.0404 | 65.8
41.6772 | 68.3036 | 60.0174 | 82 | 41.681 | 3.4087 | 59.9655 | 17.2 | 41.6841 | 18.4441 | 60.0116 | 33.4 | 41.6509 | 35.3047 | 60.0173 | 49.6 | 41.6956 | 51.712 | 60.0404 | 65.8
41.6855 | 68.3043 | 60.0174 | 82 | 41.6893 | 3.4087 | 59.9655 | 17.2 | 41.6924 | 18.4439 | 60.0116 | 33.4 | 41.6592 | 35.3084 | 60.0173 | 49.6 | 41.7039 | 51.7123 | 60.0404 | 65.8
41.6938 | 68.3049 | 60.0174 | 82 | 41.6978 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.7007 | 18.4437 | 60.0116 | 33.4 | 41.6675 | 35.3122 | 60.0173 | 49.6 | 41.7124 | 51.7125 | 60.0404 | 65.8
41.7022 | 68.3055 | 60.0174 | 82 | 41.7061 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.7091 | 18.4436 | 60.0116 | 33.4 | 41.6758 | 35.3155 | 60.0173 | 49.6 | 41.7207 | 51.7128 | 60.0404 | 65.8
41.7105 | 68.3061 | 60.0174 | 82 | 41.7144 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7174 | 18.4434 | 60.0116 | 33.4 | 41.6841 | 35.3187 | 60.0173 | 49.6 | 41.729 | 51.713 | 60.0404 | 65.8
41.7188 | 68.3086 | 60.0174 | 82 | 41.7228 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7257 | 18.4432 | 60.0116 | 33.4 | 41.6924 | 35.3221 | 60.0173 | 49.6 | 41.7373 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7272 | 68.3111 | 60.0174 | 82 | 41.7311 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.734 | 18.4431 | 60.0116 | 33.4 | 41.7007 | 35.3254 | 60.0173 | 49.6 | 41.7456 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7355 | 68.3127 | 60.0174 | 82 | 41.7394 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7424 | 18.4431 | 60.0116 | 33.4 | 41.7092 | 35.3266 | 60.0173 | 49.6 | 41.7539 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7438 | 68.3144 | 60.0174 | 82 | 41.7478 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7507 | 18.4431 | 60.0116 | 33.4 | 41.7175 | 35.3277 | 60.0173 | 49.6 | 41.7622 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7522 | 68.3161 | 60.0174 | 82 | 41.7561 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.759 | 18.4431 | 60.0116 | 33.4 | 41.7258 | 35.328 | 60.0173 | 49.6 | 41.7705 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7605 | 68.3178 | 60.0174 | 82 | 41.7644 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7673 | 18.4431 | 60.0116 | 33.4 | 41.7341 | 35.3283 | 60.0173 | 49.6 | 41.7788 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7688 | 68.3235 | 60.0174 | 82 | 41.7728 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.7758 | 18.4451 | 60.0116 | 33.4 | 41.7424 | 35.3279 | 60.0173 | 49.6 | 41.7874 | 51.7133 | 60.0404 | 65.8
41.7772 | 68.3293 | 60.0174 | 82 | 41.7811 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.7841 | 18.4471 | 60.0116 | 33.4 | 41.7507 | 35.3276 | 60.0173 | 49.6 | 41.7957 | 51.7179 | 60.0404 | 65.8
41.7855 | 68.3351 | 60.0174 | 82 | 41.7894 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.7924 | 18.4508 | 60.0116 | 33.4 | 41.759 | 35.3272 | 60.0173 | 49.6 | 41.804 | 51.7226 | 60.0404 | 65.8
41.7938 | 68.3408 | 60.0174 | 82 | 41.7979 | 3.4086 | 59.9598 | 17.2 | 41.8007 | 18.4546 | 60.0116 | 33.4 | 41.7673 | 35.3267 | 60.0173 | 49.6 | 41.8123 | 51.7272 | 60.0404 | 65.8
41.8022 | 68.3421 | 60.0174 | 82 | 41.8062 | 3.4086 | 59.9598 | 17.2 | 41.8091 | 18.4582 | 60.0116 | 33.4 | 41.7759 | 35.3263 | 60.0173 | 49.6 | 41.8206 | 51.7319 | 60.0404 | 65.8
41.8105 | 68.3433 | 60.0174 | 82 | 41.8145 | 3.4085 | 59.9598 | 17.2 | 41.8174 | 18.4617 | 60.0116 | 33.4 | 41.7842 | 35.3259 | 60.0173 | 49.6 | 41.8289 | 51.7365 | 60.0404 | 65.8
41.8188 | 68.3473 | 60.0174 | 82 | 41.8228 | 3.4085 | 59.9598 | 17.2 | 41.8257 | 18.4653 | 60.0116 | 33.4 | 41.7925 | 35.3249 | 60.0173 | 49.6 | 41.8372 | 51.7411 | 60.0404 | 65.8
41.8271 | 68.3512 | 60.0174 | 82 | 41.8312 | 3.4086 | 59.9598 | 17.2 | 41.834 | 18.4689 | 60.0116 | 33.4 | 41.8008 | 35.3238 | 60.0173 | 49.6 | 41.8455 | 51.7458 | 60.0404 | 65.8
41.8355 | 68.3552 | 60.0174 | 82 | 41.8395 | 3.4086 | 59.9598 | 17.2 | 41.8424 | 18.4753 | 60.0116 | 33.4 | 41.8091 | 35.3233 | 60.0173 | 49.6 | 41.8538 | 51.7504 | 60.0404 | 65.8
41.8438 | 68.3591 | 60.0174 | 82 | 41.8478 | 3.4086 | 59.9598 | 17.2 | 41.8507 | 18.4816 | 60.0116 | 33.4 | 41.8174 | 35.3227 | 60.0173 | 49.6 | 41.8623 | 51.7551 | 60.0404 | 65.8
41.8521 | 68.36 | 60.0174 | 82 | 41.8562 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.859 | 18.4859 | 60.0116 | 33.4 | 41.8257 | 35.3224 | 60.0173 | 49.6 | 41.8706 | 51.7597 | 60.0404 | 65.8
41.8605 | 68.3609 | 60.0174 | 82 | 41.8645 | 3.4087 | 59.9598 | 17.2 | 41.8674 | 18.4903 | 60.0116 | 33.4 | 41.834 | 35.322 | 60.0173 | 49.6 | 41.8789 | 51.7592 | 60.0404 | 65.8
41.8688 | 68.3621 | 60.0174 | 82 | 41.8728 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.8757 | 18.4944 | 60.0116 | 33.4 | 41.8425 | 35.3215 | 60.0173 | 49.6 | 41.8872 | 51.7587 | 60.0404 | 65.8
41.8771 | 68.3634 | 60.0174 | 82 | 41.8812 | 3.4088 | 59.9598 | 17.2 | 41.884 | 18.4986 | 60.0116 | 33.4 | 41.8508 | 35.3211 | 60.0173 | 49.6 | 41.8955 | 51.7617 | 60.0404 | 65.8
41.8855 | 68.3658 | 60.0174 | 82 | 41.8895 | 3.4089 | 59.9598 | 17.2 | 41.8923 | 18.5037 | 60.0116 | 33.4 | 41.8591 | 35.3206 | 60.0173 | 49.6 | 41.9038 | 51.7646 | 60.0404 | 65.8
41.8938 | 68.3681 | 60.0174 | 82 | 41.8978 | 3.409 | 59.9598 | 17.2 | 41.9008 | 18.5089 | 60.0116 | 33.4 | 41.8674 | 35.3201 | 60.0173 | 49.6 | 41.9121 | 51.7675 | 60.0404 | 65.8
41.9021 | 68.3685 | 60.0174 | 82 | 41.9062 | 3.409 | 59.9598 | 17.2 | 41.9091 | 18.5141 | 60.0116 | 33.4 | 41.8757 | 35.3203 | 60.0173 | 49.6 | 41.9204 | 51.7705 | 60.0404 | 65.8
41.9105 | 68.369 | 60.0174 | 82 | 41.9146 | 3.409 | 59.9598 | 17.2 | 41.9174 | 18.5193 | 60.0116 | 33.4 | 41.884 | 35.3204 | 60.0173 | 49.6 | 41.9287 | 51.7734 | 60.0404 | 65.8
41.9188 | 68.3695 | 60.0174 | 82 | 41.9229 | 3.409 | 59.9598 | 17.2 | 41.9257 | 18.5217 | 60.0116 | 33.4 | 41.8923 | 35.3186 | 60.0173 | 49.6 | 41.9373 | 51.7764 | 60.0404 | 65.8
41.9271 | 68.37 | 60.0174 | 82 | 41.9313 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9341 | 18.5241 | 60.0116 | 33.4 | 41.9006 | 35.3167 | 60.0173 | 49.6 | 41.9456 | 51.7793 | 60.0404 | 65.8
41.9355 | 68.3704 | 60.0174 | 82 | 41.9396 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9424 | 18.5265 | 60.0116 | 33.4 | 41.9092 | 35.3154 | 60.0173 | 49.6 | 41.9539 | 51.7823 | 60.0404 | 65.8
41.9438 | 68.3709 | 60.0174 | 82 | 41.9479 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9507 | 18.5289 | 60.0116 | 33.4 | 41.9175 | 35.314 | 60.0173 | 49.6 | 41.9622 | 51.7857 | 60.0404 | 65.8
41.9521 | 68.3709 | 60.0174 | 82 | 41.9562 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.959 | 18.5297 | 60.0116 | 33.4 | 41.9258 | 35.3127 | 60.0173 | 49.6 | 41.9705 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
41.9604 | 68.3709 | 60.0174 | 82 | 41.9646 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9674 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9341 | 35.3115 | 60.0173 | 49.6 | 41.9788 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
41.9688 | 68.371 | 60.0174 | 82 | 41.9729 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9757 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9424 | 35.3106 | 60.0173 | 49.6 | 41.9871 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
41.9771 | 68.3712 | 60.0174 | 82 | 41.9812 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.984 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9507 | 35.3098 | 60.0173 | 49.6 | 41.9954 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
41.9854 | 68.3712 | 60.0174 | 82 | 41.9896 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 41.9923 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.959 | 35.3091 | 60.0173 | 49.6 | 42.0037 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
41.9937 | 68.3713 | 60.0174 | 82 | 41.9979 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0007 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9673 | 35.3084 | 60.0173 | 49.6 | 42.0122 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0021 | 68.3714 | 60.0174 | 82 | 42.0062 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.009 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9758 | 35.3105 | 60.0173 | 49.6 | 42.0205 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0104 | 68.3715 | 60.0174 | 82 | 42.0146 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0173 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9841 | 35.3125 | 60.0173 | 49.6 | 42.0288 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0187 | 68.3716 | 60.0174 | 82 | 42.0229 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0256 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 41.9924 | 35.3138 | 60.0173 | 49.6 | 42.0371 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0271 | 68.3717 | 60.0174 | 82 | 42.0312 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0341 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0007 | 35.315 | 60.0173 | 49.6 | 42.0454 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0354 | 68.3718 | 60.0174 | 82 | 42.0397 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0424 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.009 | 35.3163 | 60.0173 | 49.6 | 42.0537 | 51.7892 | 60.0404 | 65.8
42.0437 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.048 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0507 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0173 | 35.3175 | 60.0173 | 49.6 | 42.062 | 51.7885 | 60.0404 | 65.8
42.0521 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.0563 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.059 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0256 | 35.3178 | 60.0116 | 49.6 | 42.0703 | 51.7879 | 60.0404 | 65.8
42.0604 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.0647 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0674 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0339 | 35.3182 | 60.0116 | 49.6 | 42.0786 | 51.7872 | 60.0404 | 65.8
42.0687 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.073 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0757 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0425 | 35.3185 | 60.0116 | 49.6 | 42.0872 | 51.7865 | 60.0404 | 65.8
42.0771 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.0813 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.084 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0508 | 35.3189 | 60.0116 | 49.6 | 42.0955 | 51.7859 | 60.0404 | 65.8
42.0854 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.0896 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.0923 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0591 | 35.318 | 60.0116 | 49.6 | 42.1038 | 51.7852 | 60.0404 | 65.8
42.0937 | 68.372 | 60.0174 | 82 | 42.098 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.1007 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0674 | 35.3172 | 60.0116 | 49.6 | 42.1121 | 51.7845 | 60.0404 | 65.8
42.1021 | 68.3727 | 60.0174 | 82 | 42.1063 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.109 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0757 | 35.3167 | 60.0116 | 49.6 | 42.1204 | 51.7839 | 60.0404 | 65.8
42.1104 | 68.3733 | 60.0174 | 82 | 42.1146 | 3.4091 | 59.9598 | 17.2 | 42.1173 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.084 | 35.3162 | 60.0116 | 49.6 | 42.1287 | 51.7832 | 60.0404 | 65.8
42.1187 | 68.3739 | 60.0174 | 82 | 42.123 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.1256 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.0923 | 35.3158 | 60.0116 | 49.6 | 42.137 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.127 | 68.3746 | 60.0174 | 82 | 42.1313 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.134 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1006 | 35.3153 | 60.0116 | 49.6 | 42.1453 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1354 | 68.3761 | 60.0174 | 82 | 42.1396 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.1423 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1091 | 35.3153 | 60.0116 | 49.6 | 42.1536 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1437 | 68.3775 | 60.0174 | 82 | 42.1481 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.1506 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1174 | 35.3153 | 60.0116 | 49.6 | 42.1621 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.152 | 68.379 | 60.0174 | 82 | 42.1564 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.1589 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1257 | 35.3149 | 60.0116 | 49.6 | 42.1704 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1604 | 68.3805 | 60.0174 | 82 | 42.1647 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.1674 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.134 | 35.3145 | 60.0116 | 49.6 | 42.1787 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1687 | 68.382 | 60.0174 | 82 | 42.1731 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.1757 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1423 | 35.3159 | 60.0116 | 49.6 | 42.187 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.177 | 68.3835 | 60.0174 | 82 | 42.1814 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.184 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1506 | 35.3173 | 60.0116 | 49.6 | 42.1953 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1854 | 68.385 | 60.0174 | 82 | 42.1897 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.1923 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1589 | 35.3186 | 60.0116 | 49.6 | 42.2036 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.1937 | 68.3865 | 60.0174 | 82 | 42.1981 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2007 | 18.5306 | 60.0116 | 33.4 | 42.1672 | 35.3199 | 60.0116 | 49.6 | 42.2119 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.202 | 68.3879 | 60.0174 | 82 | 42.2064 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.209 | 18.5296 | 60.0116 | 33.4 | 42.1758 | 35.3246 | 60.0116 | 49.6 | 42.2202 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2104 | 68.3894 | 60.0174 | 82 | 42.2147 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2173 | 18.5286 | 60.0116 | 33.4 | 42.1841 | 35.3293 | 60.0116 | 49.6 | 42.2285 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2187 | 68.3905 | 60.0174 | 82 | 42.223 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2256 | 18.5281 | 60.0116 | 33.4 | 42.1924 | 35.334 | 60.0116 | 49.6 | 42.2371 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.227 | 68.3916 | 60.0174 | 82 | 42.2314 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.234 | 18.5276 | 60.0116 | 33.4 | 42.2007 | 35.3387 | 60.0116 | 49.6 | 42.2454 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2354 | 68.3927 | 60.0174 | 82 | 42.2397 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2423 | 18.5271 | 60.0116 | 33.4 | 42.209 | 35.3437 | 60.0116 | 49.6 | 42.2537 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2437 | 68.3938 | 60.0174 | 82 | 42.248 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2506 | 18.5266 | 60.0116 | 33.4 | 42.2173 | 35.3488 | 60.0116 | 49.6 | 42.262 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.252 | 68.3948 | 60.0174 | 82 | 42.2565 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2589 | 18.5261 | 60.0116 | 33.4 | 42.2256 | 35.3525 | 60.0116 | 49.6 | 42.2703 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2603 | 68.3959 | 60.0174 | 82 | 42.2648 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.2673 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.2339 | 35.3561 | 60.0116 | 49.6 | 42.2786 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2687 | 68.3964 | 60.0174 | 82 | 42.2731 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.2756 | 18.5251 | 60.0116 | 33.4 | 42.2424 | 35.3599 | 60.0116 | 49.6 | 42.2869 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.277 | 68.3968 | 60.0174 | 82 | 42.2815 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.2839 | 18.5246 | 60.0116 | 33.4 | 42.2507 | 35.3637 | 60.0116 | 49.6 | 42.2952 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2853 | 68.3972 | 60.0174 | 82 | 42.2898 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.2922 | 18.5251 | 60.0116 | 33.4 | 42.259 | 35.364 | 60.0116 | 49.6 | 42.3035 | 51.7825 | 60.0404 | 65.8
42.2937 | 68.3976 | 60.0174 | 82 | 42.2981 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3007 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.2673 | 35.3643 | 60.0116 | 49.6 | 42.312 | 51.7844 | 60.0404 | 65.8
42.302 | 68.3976 | 60.0174 | 82 | 42.3065 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.309 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.2756 | 35.3644 | 60.0116 | 49.6 | 42.3203 | 51.7862 | 60.0404 | 65.8
42.3103 | 68.3976 | 60.0174 | 82 | 42.3148 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3173 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.2839 | 35.3645 | 60.0116 | 49.6 | 42.3286 | 51.788 | 60.0404 | 65.8
42.3187 | 68.3976 | 60.0174 | 82 | 42.3231 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3256 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.2922 | 35.3645 | 60.0116 | 49.6 | 42.3369 | 51.7898 | 60.0404 | 65.8
42.327 | 68.3976 | 60.0174 | 82 | 42.3315 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.334 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3005 | 35.3646 | 60.0116 | 49.6 | 42.3452 | 51.7916 | 60.0404 | 65.8
42.3353 | 68.3982 | 60.0174 | 82 | 42.3398 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3423 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3091 | 35.3677 | 60.0116 | 49.6 | 42.3535 | 51.7934 | 60.0404 | 65.8
42.3437 | 68.3988 | 60.0174 | 82 | 42.3481 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3506 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3174 | 35.3708 | 60.0116 | 49.6 | 42.3618 | 51.7953 | 60.0404 | 65.8
42.352 | 68.3994 | 60.0174 | 82 | 42.3564 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3589 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3257 | 35.373 | 60.0116 | 49.6 | 42.3701 | 51.7971 | 60.0404 | 65.8
42.3603 | 68.4 | 60.0174 | 82 | 42.3649 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3673 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.334 | 35.3751 | 60.0116 | 49.6 | 42.3784 | 51.7989 | 60.0404 | 65.8
42.3687 | 68.4006 | 60.0174 | 82 | 42.3732 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3756 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3423 | 35.3773 | 60.0116 | 49.6 | 42.3867 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.377 | 68.4012 | 60.0174 | 82 | 42.3815 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3839 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3506 | 35.3795 | 60.0116 | 49.6 | 42.3953 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.3853 | 68.4018 | 60.0174 | 82 | 42.3899 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.3922 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3589 | 35.3811 | 60.0116 | 49.6 | 42.4036 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.3936 | 68.4024 | 60.0174 | 82 | 42.3982 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4006 | 18.5256 | 60.0116 | 33.4 | 42.3672 | 35.3827 | 60.0116 | 49.6 | 42.4119 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.402 | 68.403 | 60.0174 | 82 | 42.4065 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4089 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.3757 | 35.3844 | 60.0116 | 49.6 | 42.4202 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4103 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4149 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4172 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.384 | 35.386 | 60.0116 | 49.6 | 42.4285 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4186 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4232 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4255 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.3923 | 35.3831 | 60.0116 | 49.6 | 42.4368 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.427 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4315 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.434 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.4006 | 35.3802 | 60.0116 | 49.6 | 42.4451 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4353 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4399 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4423 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.4089 | 35.3804 | 60.0116 | 49.6 | 42.4534 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4436 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4482 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4506 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.4172 | 35.3806 | 60.0116 | 49.6 | 42.4617 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.452 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4565 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4589 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.4255 | 35.3802 | 60.0116 | 49.6 | 42.4702 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4603 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.465 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4673 | 18.5256 | 60.0173 | 33.4 | 42.4338 | 35.3799 | 60.0116 | 49.6 | 42.4785 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4686 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4733 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4756 | 18.5261 | 60.0173 | 33.4 | 42.4424 | 35.3803 | 60.0116 | 49.6 | 42.4868 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.477 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4816 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4839 | 18.5266 | 60.0173 | 33.4 | 42.4507 | 35.3808 | 60.0116 | 49.6 | 42.4951 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4853 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4899 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.4922 | 18.5271 | 60.0173 | 33.4 | 42.459 | 35.3836 | 60.0116 | 49.6 | 42.5034 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.4936 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.4983 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5006 | 18.5276 | 60.0173 | 33.4 | 42.4673 | 35.3865 | 60.0116 | 49.6 | 42.5117 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.502 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5066 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5089 | 18.5282 | 60.0173 | 33.4 | 42.4756 | 35.3908 | 60.0116 | 49.6 | 42.52 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.5103 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5149 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5172 | 18.5287 | 60.0173 | 33.4 | 42.4839 | 35.3951 | 60.0116 | 49.6 | 42.5283 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.5186 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5233 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5255 | 18.5293 | 60.0173 | 33.4 | 42.4922 | 35.3973 | 60.0116 | 49.6 | 42.5366 | 51.8007 | 60.0404 | 65.8
42.5269 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5316 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5339 | 18.5299 | 60.0173 | 33.4 | 42.5005 | 35.3995 | 60.0116 | 49.6 | 42.5452 | 51.8005 | 60.0404 | 65.8
42.5353 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5399 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5422 | 18.5304 | 60.0173 | 33.4 | 42.509 | 35.4023 | 60.0116 | 49.6 | 42.5535 | 51.8003 | 60.0404 | 65.8
42.5436 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5483 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5505 | 18.531 | 60.0173 | 33.4 | 42.5173 | 35.4051 | 60.0116 | 49.6 | 42.5618 | 51.8001 | 60.0404 | 65.8
42.5519 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5566 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5588 | 18.531 | 60.0173 | 33.4 | 42.5256 | 35.4079 | 60.0116 | 49.6 | 42.5701 | 51.7999 | 60.0404 | 65.8
42.5603 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5649 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5673 | 18.531 | 60.0173 | 33.4 | 42.5339 | 35.4107 | 60.0116 | 49.6 | 42.5784 | 51.7997 | 60.0404 | 65.8
42.5686 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5734 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5756 | 18.5307 | 60.0173 | 33.4 | 42.5422 | 35.4123 | 60.0116 | 49.6 | 42.5867 | 51.7995 | 60.0404 | 65.8
42.5769 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5817 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5839 | 18.5304 | 60.0173 | 33.4 | 42.5505 | 35.4138 | 60.0116 | 49.6 | 42.595 | 51.7993 | 60.0404 | 65.8
42.5853 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.59 | 3.4095 | 59.9598 | 17.2 | 42.5922 | 18.5298 | 60.0173 | 33.4 | 42.5588 | 35.415 | 60.0116 | 49.6 | 42.6033 | 51.7991 | 60.0404 | 65.8
42.5936 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.5984 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.6006 | 18.5293 | 60.0173 | 33.4 | 42.5671 | 35.4161 | 60.0116 | 49.6 | 42.6116 | 51.7989 | 60.0404 | 65.8
42.6019 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6067 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.6089 | 18.5288 | 60.0173 | 33.4 | 42.5757 | 35.4173 | 60.0116 | 49.6 | 42.6201 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6103 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.615 | 3.4094 | 59.9598 | 17.2 | 42.6172 | 18.5283 | 60.0173 | 33.4 | 42.584 | 35.4185 | 60.0116 | 49.6 | 42.6284 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6186 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6233 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.6255 | 18.5277 | 60.0173 | 33.4 | 42.5923 | 35.4196 | 60.0116 | 49.6 | 42.6367 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6269 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6317 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.6339 | 18.5272 | 60.0173 | 33.4 | 42.6006 | 35.4208 | 60.0116 | 49.6 | 42.645 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6353 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.64 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.6422 | 18.5267 | 60.0173 | 33.4 | 42.6089 | 35.4218 | 60.0116 | 49.6 | 42.6533 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6436 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6483 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.6505 | 18.5262 | 60.0173 | 33.4 | 42.6172 | 35.4228 | 60.0116 | 49.6 | 42.6616 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6519 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6567 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.6588 | 18.526 | 60.0173 | 33.4 | 42.6255 | 35.4227 | 60.0116 | 49.6 | 42.6699 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6602 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.665 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.6672 | 18.5258 | 60.0173 | 33.4 | 42.634 | 35.4226 | 60.0116 | 49.6 | 42.6782 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6685 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6733 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.6755 | 18.5274 | 60.0173 | 33.4 | 42.6423 | 35.4223 | 60.0116 | 49.6 | 42.6865 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6769 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6818 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.6838 | 18.529 | 60.0173 | 33.4 | 42.6506 | 35.4221 | 60.0116 | 49.6 | 42.6951 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6852 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6901 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.6921 | 18.5317 | 60.0173 | 33.4 | 42.6589 | 35.4218 | 60.0116 | 49.6 | 42.7034 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.6935 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.6984 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7006 | 18.5344 | 60.0173 | 33.4 | 42.6672 | 35.4215 | 60.0116 | 49.6 | 42.7117 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7019 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7068 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7089 | 18.5366 | 60.0173 | 33.4 | 42.6755 | 35.4225 | 60.0116 | 49.6 | 42.72 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7102 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7151 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7172 | 18.5389 | 60.0173 | 33.4 | 42.6838 | 35.4235 | 60.0116 | 49.6 | 42.7283 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7185 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7234 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7255 | 18.5411 | 60.0173 | 33.4 | 42.6921 | 35.4245 | 60.0116 | 49.6 | 42.7366 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7269 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7318 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7339 | 18.5433 | 60.0173 | 33.4 | 42.7007 | 35.4256 | 60.0116 | 49.6 | 42.7449 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7352 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7401 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7422 | 18.5456 | 60.0173 | 33.4 | 42.709 | 35.4267 | 60.0116 | 49.6 | 42.7532 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7435 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7484 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7505 | 18.548 | 60.0173 | 33.4 | 42.7173 | 35.4278 | 60.0116 | 49.6 | 42.7615 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7519 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7567 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7588 | 18.5487 | 60.0173 | 33.4 | 42.7256 | 35.4286 | 60.0116 | 49.6 | 42.77 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7602 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7651 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7672 | 18.5494 | 60.0173 | 33.4 | 42.7339 | 35.4293 | 60.0116 | 49.6 | 42.7783 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7685 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7734 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7755 | 18.549 | 60.0173 | 33.4 | 42.7422 | 35.4304 | 60.0116 | 49.6 | 42.7866 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7769 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7817 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7838 | 18.5486 | 60.0173 | 33.4 | 42.7505 | 35.4314 | 60.0116 | 49.6 | 42.7949 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7852 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7902 | 3.4092 | 59.9598 | 17.2 | 42.7921 | 18.5487 | 60.0173 | 33.4 | 42.7588 | 35.4308 | 60.0116 | 49.6 | 42.8032 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.7935 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.7985 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.8005 | 18.5488 | 60.0173 | 33.4 | 42.7673 | 35.4301 | 60.0116 | 49.6 | 42.8115 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8018 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8068 | 3.4093 | 59.9598 | 17.2 | 42.8088 | 18.5489 | 60.0173 | 33.4 | 42.7756 | 35.4295 | 60.0116 | 49.6 | 42.8198 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8102 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8152 | 3.4184 | 59.9598 | 17.2 | 42.8171 | 18.549 | 60.0173 | 33.4 | 42.7839 | 35.4288 | 60.0116 | 49.6 | 42.8281 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8185 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8235 | 3.4275 | 59.9598 | 17.2 | 42.8254 | 18.5491 | 60.0173 | 33.4 | 42.7922 | 35.4287 | 60.0116 | 49.6 | 42.8364 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8268 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8318 | 3.4367 | 59.9598 | 17.2 | 42.8339 | 18.5492 | 60.0173 | 33.4 | 42.8005 | 35.4286 | 60.0116 | 49.6 | 42.845 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8352 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8402 | 3.4458 | 59.9598 | 17.2 | 42.8422 | 18.5493 | 60.0173 | 33.4 | 42.8088 | 35.4289 | 60.0116 | 49.6 | 42.8533 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8435 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8485 | 3.4549 | 59.9598 | 17.2 | 42.8505 | 18.5493 | 60.0173 | 33.4 | 42.8171 | 35.4292 | 60.0116 | 49.6 | 42.8616 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8518 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8568 | 3.4641 | 59.9598 | 17.2 | 42.8588 | 18.5495 | 60.0173 | 33.4 | 42.8254 | 35.4292 | 60.0116 | 49.6 | 42.8699 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8602 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8652 | 3.4732 | 59.9598 | 17.2 | 42.8672 | 18.5498 | 60.0173 | 33.4 | 42.834 | 35.4292 | 60.0116 | 49.6 | 42.8782 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8685 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8735 | 3.4823 | 59.9598 | 17.2 | 42.8755 | 18.5499 | 60.0173 | 33.4 | 42.8423 | 35.4302 | 60.0116 | 49.6 | 42.8865 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8768 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8818 | 3.4914 | 59.9598 | 17.2 | 42.8838 | 18.5501 | 60.0173 | 33.4 | 42.8506 | 35.4312 | 60.0116 | 49.6 | 42.8948 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8852 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8901 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.8921 | 18.5503 | 60.0173 | 33.4 | 42.8589 | 35.4325 | 60.0116 | 49.6 | 42.9031 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.8935 | 68.4036 | 60.0174 | 82 | 42.8986 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9005 | 18.5505 | 60.0173 | 33.4 | 42.8672 | 35.4338 | 60.0116 | 49.6 | 42.9114 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9018 | 68.4032 | 60.0174 | 82 | 42.9069 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9088 | 18.5506 | 60.0173 | 33.4 | 42.8755 | 35.435 | 60.0116 | 49.6 | 42.9199 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9102 | 68.4028 | 60.0174 | 82 | 42.9152 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9171 | 18.5507 | 60.0173 | 33.4 | 42.8838 | 35.4361 | 60.0116 | 49.6 | 42.9282 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9185 | 68.4017 | 60.0174 | 82 | 42.9236 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9254 | 18.5508 | 60.0173 | 33.4 | 42.8921 | 35.4373 | 60.0116 | 49.6 | 42.9365 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9268 | 68.4006 | 60.0174 | 82 | 42.9319 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9338 | 18.551 | 60.0173 | 33.4 | 42.9006 | 35.4385 | 60.0116 | 49.6 | 42.9448 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9352 | 68.3995 | 60.0174 | 82 | 42.9402 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9421 | 18.551 | 60.0173 | 33.4 | 42.9089 | 35.4396 | 60.0116 | 49.6 | 42.9531 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9435 | 68.3984 | 60.0174 | 82 | 42.9486 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9504 | 18.551 | 60.0173 | 33.4 | 42.9172 | 35.4408 | 60.0116 | 49.6 | 42.9614 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9518 | 68.3973 | 60.0174 | 82 | 42.9569 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9587 | 18.559 | 60.0173 | 33.4 | 42.9255 | 35.4404 | 60.0116 | 49.6 | 42.9697 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9601 | 68.3962 | 60.0174 | 82 | 42.9652 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9672 | 18.5671 | 60.0173 | 33.4 | 42.9338 | 35.44 | 60.0116 | 49.6 | 42.978 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9685 | 68.3951 | 60.0174 | 82 | 42.9736 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9755 | 18.5751 | 60.0173 | 33.4 | 42.9421 | 35.4393 | 60.0116 | 49.6 | 42.9863 | 51.7987 | 60.0404 | 65.8
42.9768 | 68.394 | 60.0174 | 82 | 42.9819 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9838 | 18.5831 | 60.0173 | 33.4 | 42.9504 | 35.4386 | 60.0116 | 49.6 | 42.9949 | 51.7983 | 60.0404 | 65.8
42.9851 | 68.3933 | 60.0174 | 82 | 42.9902 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 42.9921 | 18.5912 | 60.0173 | 33.4 | 42.9587 | 35.4376 | 60.0116 | 49.6 | 43.0032 | 51.798 | 60.0404 | 65.8
42.9935 | 68.3925 | 60.0174 | 82 | 42.9987 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0005 | 18.5992 | 60.0173 | 33.4 | 42.9673 | 35.4365 | 60.0116 | 49.6 | 43.0115 | 51.7976 | 60.0404 | 65.8
43.0018 | 68.3933 | 60.0174 | 82 | 43.007 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0088 | 18.6077 | 60.0173 | 33.4 | 42.9756 | 35.4355 | 60.0116 | 49.6 | 43.0198 | 51.7973 | 60.0404 | 65.8
43.0101 | 68.3941 | 60.0174 | 82 | 43.0153 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0171 | 18.6162 | 60.0173 | 33.4 | 42.9839 | 35.4344 | 60.0116 | 49.6 | 43.0281 | 51.7961 | 60.0404 | 65.8
43.0185 | 68.3949 | 60.0174 | 82 | 43.0236 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0254 | 18.6246 | 60.0173 | 33.4 | 42.9922 | 35.434 | 60.0116 | 49.6 | 43.0364 | 51.7949 | 60.0404 | 65.8
43.0268 | 68.3957 | 60.0174 | 82 | 43.032 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0338 | 18.633 | 60.0173 | 33.4 | 43.0005 | 35.4335 | 60.0116 | 49.6 | 43.0447 | 51.7937 | 60.0404 | 65.8
43.0351 | 68.3971 | 60.0174 | 82 | 43.0403 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0421 | 18.6324 | 60.0173 | 33.4 | 43.0088 | 35.4336 | 60.0116 | 49.6 | 43.053 | 51.7925 | 60.0404 | 65.8
43.0435 | 68.3986 | 60.0174 | 82 | 43.0486 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0504 | 18.6317 | 60.0173 | 33.4 | 43.0171 | 35.4336 | 60.0116 | 49.6 | 43.0613 | 51.7911 | 60.0404 | 65.8
43.0518 | 68.4038 | 60.0174 | 82 | 43.057 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0587 | 18.6303 | 60.0173 | 33.4 | 43.0254 | 35.4336 | 60.0116 | 49.6 | 43.0698 | 51.7897 | 60.0404 | 65.8
43.0601 | 68.4089 | 60.0174 | 82 | 43.0653 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.067 | 18.6288 | 60.0173 | 33.4 | 43.0339 | 35.4337 | 60.0116 | 49.6 | 43.0781 | 51.7887 | 60.0404 | 65.8
43.0685 | 68.4156 | 60.0174 | 82 | 43.0736 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0754 | 18.6273 | 60.0173 | 33.4 | 43.0422 | 35.4337 | 60.0116 | 49.6 | 43.0864 | 51.7877 | 60.0404 | 65.8
43.0768 | 68.4223 | 60.0174 | 82 | 43.082 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.0837 | 18.6259 | 60.0173 | 33.4 | 43.0505 | 35.4337 | 60.0116 | 49.6 | 43.0947 | 51.7866 | 60.0404 | 65.8
43.0851 | 68.4287 | 60.0174 | 82 | 43.0903 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.092 | 18.624 | 60.0173 | 33.4 | 43.0588 | 35.4334 | 60.0116 | 49.6 | 43.103 | 51.7856 | 60.0404 | 65.8
43.0934 | 68.4352 | 60.0174 | 82 | 43.0986 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.1003 | 18.6221 | 60.0173 | 33.4 | 43.0671 | 35.4331 | 60.0116 | 49.6 | 43.1113 | 51.7854 | 60.0404 | 65.8
43.1018 | 68.4417 | 60.0174 | 82 | 43.1071 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.1088 | 18.6202 | 60.0173 | 33.4 | 43.0754 | 35.4323 | 60.0116 | 49.6 | 43.1196 | 51.7852 | 60.0404 | 65.8
43.1101 | 68.4481 | 60.0174 | 82 | 43.1154 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.1171 | 18.6183 | 60.0173 | 33.4 | 43.0837 | 35.4314 | 60.0116 | 49.6 | 43.1279 | 51.7849 | 60.0404 | 65.8
43.1184 | 68.4539 | 60.0174 | 82 | 43.1237 | 3.5005 | 59.9598 | 17.2 | 43.1254 | 18.6175 | 60.0173 | 33.4 | 43.092 | 35.4308 | 60.0116 | 49.6 | 43.1362 | 51.7847 | 60.0404 | 65.8
43.1268 | 68.4597 | 60.0174 | 82 | 43.1321 | 3.5006 | 59.9598 | 17.2 | 43.1337 | 18.6167 | 60.0173 | 33.4 | 43.1006 | 35.4303 | 60.0116 | 49.6 | 43.1448 | 51.7865 | 60.0404 | 65.8
43.1351 | 68.4618 | 60.0174 | 82 | 43.1404 | 3.5007 | 59.9598 | 17.2 | 43.1421 | 18.6165 | 60.0173 | 33.4 | 43.1089 | 35.4284 | 60.0116 | 49.6 | 43.1531 | 51.7882 | 60.0404 | 65.8
43.1434 | 68.4639 | 60.0174 | 82 | 43.1487 | 3.5008 | 59.9598 | 17.2 | 43.1504 | 18.6163 | 60.0173 | 33.4 | 43.1172 | 35.4265 | 60.0116 | 49.6 | 43.1614 | 51.7932 | 60.0404 | 65.8
43.1518 | 68.4645 | 60.0174 | 82 | 43.157 | 3.5009 | 59.9598 | 17.2 | 43.1587 | 18.6161 | 60.0173 | 33.4 | 43.1255 | 35.4246 | 60.0116 | 49.6 | 43.1697 | 51.7982 | 60.0404 | 65.8
43.1601 | 68.4652 | 60.0174 | 82 | 43.1654 | 3.501 | 59.9598 | 17.2 | 43.167 | 18.616 | 60.0173 | 33.4 | 43.1338 | 35.4228 | 60.0116 | 49.6 | 43.178 | 51.8032 | 60.0404 | 65.8
43.1684 | 68.4644 | 60.0174 | 82 | 43.1737 | 3.5011 | 59.9598 | 17.2 | 43.1754 | 18.6158 | 60.0173 | 33.4 | 43.1421 | 35.4213 | 60.0116 | 49.6 | 43.1863 | 51.8082 | 60.0404 | 65.8
43.1768 | 68.4636 | 60.0174 | 82 | 43.182 | 3.5012 | 59.9598 | 17.2 | 43.1837 | 18.6156 | 60.0173 | 33.4 | 43.1504 | 35.4198 | 60.0116 | 49.6 | 43.1946 | 51.8137 | 60.0404 | 65.8
43.1851 | 68.4627 | 60.0174 | 82 | 43.1904 | 3.5013 | 59.9598 | 17.2 | 43.192 | 18.6155 | 60.0173 | 33.4 | 43.1587 | 35.4182 | 60.0116 | 49.6 | 43.2029 | 51.8192 | 60.0404 | 65.8
43.1934 | 68.4619 | 60.0174 | 82 | 43.1987 | 3.5014 | 59.9655 | 17.2 | 43.2003 | 18.6153 | 60.0173 | 33.4 | 43.1672 | 35.4166 | 60.0116 | 49.6 | 43.2112 | 51.8276 | 60.0404 | 65.8
43.2018 | 68.4611 | 60.0174 | 82 | 43.207 | 3.5015 | 59.9655 | 17.2 | 43.2087 | 18.6151 | 60.0173 | 33.4 | 43.1755 | 35.4154 | 60.0116 | 49.6 | 43.2197 | 51.836 | 60.0404 | 65.8
43.2101 | 68.4603 | 60.0174 | 82 | 43.2155 | 3.5015 | 59.9655 | 17.2 | 43.217 | 18.615 | 60.0173 | 33.4 | 43.1838 | 35.4141 | 60.0116 | 49.6 | 43.228 | 51.8426 | 60.0404 | 65.8
43.2184 | 68.4595 | 60.0174 | 82 | 43.2238 | 3.5015 | 59.9655 | 17.2 | 43.2253 | 18.615 | 60.0173 | 33.4 | 43.1921 | 35.4141 | 60.0058 | 49.6 | 43.2363 | 51.8493 | 60.0404 | 65.8
43.2267 | 68.4586 | 60.0174 | 82 | 43.2321 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2336 | 18.615 | 60.0173 | 33.4 | 43.2004 | 35.4142 | 60.0058 | 49.6 | 43.2446 | 51.853 | 60.0404 | 65.8
43.2351 | 68.4578 | 60.0174 | 82 | 43.2405 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2421 | 18.6148 | 60.0173 | 33.4 | 43.2087 | 35.4138 | 60.0058 | 49.6 | 43.2529 | 51.8568 | 60.0404 | 65.8
43.2434 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2488 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2504 | 18.6146 | 60.0173 | 33.4 | 43.217 | 35.4134 | 60.0058 | 49.6 | 43.2612 | 51.8606 | 60.0404 | 65.8
43.2517 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2571 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2587 | 18.6144 | 60.0173 | 33.4 | 43.2256 | 35.4127 | 60.0058 | 49.6 | 43.2695 | 51.8643 | 60.0404 | 65.8
43.2601 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2654 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.267 | 18.6142 | 60.0173 | 33.4 | 43.2339 | 35.4121 | 60.0058 | 49.6 | 43.2778 | 51.8676 | 60.0404 | 65.8
43.2684 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2738 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2754 | 18.6156 | 60.0173 | 33.4 | 43.2422 | 35.411 | 60.0058 | 49.6 | 43.2861 | 51.8709 | 60.0404 | 65.8
43.2767 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2821 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.2837 | 18.617 | 60.0173 | 33.4 | 43.2505 | 35.4098 | 60.0058 | 49.6 | 43.2947 | 51.8714 | 60.0404 | 65.8
43.2851 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2904 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.292 | 18.6185 | 60.0173 | 33.4 | 43.2588 | 35.4086 | 60.0058 | 49.6 | 43.303 | 51.8719 | 60.0404 | 65.8
43.2934 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.2988 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3003 | 18.6199 | 60.0173 | 33.4 | 43.2671 | 35.4074 | 60.0058 | 49.6 | 43.3113 | 51.8718 | 60.0404 | 65.8
43.3017 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3071 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3087 | 18.6213 | 60.0173 | 33.4 | 43.2754 | 35.4076 | 60.0058 | 49.6 | 43.3196 | 51.8717 | 60.0404 | 65.8
43.3101 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3154 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.317 | 18.6228 | 60.0173 | 33.4 | 43.2837 | 35.4078 | 60.0058 | 49.6 | 43.3279 | 51.8711 | 60.0462 | 65.8
43.3184 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3239 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3253 | 18.6235 | 60.0173 | 33.4 | 43.2922 | 35.4084 | 60.0058 | 49.6 | 43.3362 | 51.8706 | 60.0462 | 65.8
43.3267 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3322 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3336 | 18.6241 | 60.0173 | 33.4 | 43.3005 | 35.4089 | 60.0058 | 49.6 | 43.3445 | 51.87 | 60.0462 | 65.8
43.335 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3405 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.342 | 18.6248 | 60.0173 | 33.4 | 43.3088 | 35.4114 | 60.0058 | 49.6 | 43.3528 | 51.8695 | 60.0462 | 65.8
43.3434 | 68.457 | 60.0174 | 82 | 43.3489 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3503 | 18.6255 | 60.0173 | 33.4 | 43.3171 | 35.4138 | 60.0058 | 49.6 | 43.3611 | 51.869 | 60.0462 | 65.8
43.3517 | 68.4562 | 60.0174 | 82 | 43.3572 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3586 | 18.6246 | 60.0173 | 33.4 | 43.3254 | 35.4178 | 60.0058 | 49.6 | 43.3696 | 51.8685 | 60.0462 | 65.8
43.36 | 68.4554 | 60.0174 | 82 | 43.3655 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3669 | 18.6236 | 60.0173 | 33.4 | 43.3337 | 35.4218 | 60.0058 | 49.6 | 43.3779 | 51.8678 | 60.0462 | 65.8
43.3683 | 68.4546 | 60.0174 | 82 | 43.3738 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3754 | 18.6227 | 60.0173 | 33.4 | 43.342 | 35.4258 | 60.0058 | 49.6 | 43.3862 | 51.8672 | 60.0462 | 65.8
43.3767 | 68.4538 | 60.0174 | 82 | 43.3822 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.3837 | 18.6218 | 60.0173 | 33.4 | 43.3503 | 35.4298 | 60.0058 | 49.6 | 43.3945 | 51.8694 | 60.0462 | 65.8
43.385 | 68.453 | 60.0174 | 82 | 43.3905 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.392 | 18.6208 | 60.0173 | 33.4 | 43.3589 | 35.4352 | 60.0058 | 49.6 | 43.4028 | 51.8716 | 60.0462 | 65.8
43.3933 | 68.4522 | 60.0174 | 82 | 43.3988 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.4003 | 18.6199 | 60.0173 | 33.4 | 43.3672 | 35.4406 | 60.0058 | 49.6 | 43.4111 | 51.8738 | 60.0462 | 65.8
43.4017 | 68.4514 | 60.0174 | 82 | 43.4072 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.4087 | 18.6199 | 60.0173 | 33.4 | 43.3755 | 35.446 | 60.0058 | 49.6 | 43.4194 | 51.876 | 60.0462 | 65.8
43.41 | 68.4506 | 60.0174 | 82 | 43.4155 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.417 | 18.6199 | 60.0173 | 33.4 | 43.3838 | 35.4514 | 60.0058 | 49.6 | 43.4277 | 51.8782 | 60.0462 | 65.8
43.4183 | 68.4498 | 60.0174 | 82 | 43.4238 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4253 | 18.6197 | 60.0173 | 33.4 | 43.3921 | 35.4556 | 60.0058 | 49.6 | 43.436 | 51.8804 | 60.0462 | 65.8
43.4267 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4323 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4336 | 18.6195 | 60.0173 | 33.4 | 43.4004 | 35.4598 | 60.0058 | 49.6 | 43.4443 | 51.8825 | 60.0462 | 65.8
43.435 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4406 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.442 | 18.6193 | 60.0173 | 33.4 | 43.4087 | 35.4626 | 60.0058 | 49.6 | 43.4529 | 51.8847 | 60.0462 | 65.8
43.4433 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4489 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4503 | 18.6191 | 60.0173 | 33.4 | 43.4172 | 35.4654 | 60.0058 | 49.6 | 43.4612 | 51.8869 | 60.0462 | 65.8
43.4517 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4573 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4586 | 18.6189 | 60.0173 | 33.4 | 43.4255 | 35.4682 | 60.0058 | 49.6 | 43.4695 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.46 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4656 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4669 | 18.6187 | 60.0173 | 33.4 | 43.4338 | 35.471 | 60.0058 | 49.6 | 43.4778 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.4683 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4739 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4753 | 18.618 | 60.0173 | 33.4 | 43.4421 | 35.4711 | 60.0058 | 49.6 | 43.4861 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.4767 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4822 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4836 | 18.6173 | 60.0173 | 33.4 | 43.4504 | 35.4711 | 60.0058 | 49.6 | 43.4944 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.485 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4906 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.4919 | 18.6167 | 60.0173 | 33.4 | 43.4587 | 35.4707 | 60.0058 | 49.6 | 43.5027 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.4933 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.4989 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.5002 | 18.616 | 60.0173 | 33.4 | 43.467 | 35.4703 | 60.0058 | 49.6 | 43.511 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5016 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5072 | 3.5016 | 59.9655 | 17.2 | 43.5087 | 18.6152 | 60.0173 | 33.4 | 43.4753 | 35.4695 | 60.0058 | 49.6 | 43.5193 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.51 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5156 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.517 | 18.6144 | 60.0173 | 33.4 | 43.4839 | 35.4688 | 60.0058 | 49.6 | 43.5278 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5183 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5239 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.5253 | 18.6136 | 60.0173 | 33.4 | 43.4922 | 35.4681 | 60.0058 | 49.6 | 43.5361 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5266 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5322 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.5336 | 18.6128 | 60.0173 | 33.4 | 43.5005 | 35.4675 | 60.0058 | 49.6 | 43.5444 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.535 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5406 | 3.5017 | 59.9655 | 17.2 | 43.542 | 18.6119 | 60.0173 | 33.4 | 43.5088 | 35.4669 | 60.0058 | 49.6 | 43.5527 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5433 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.549 | 3.5083 | 59.9655 | 17.2 | 43.5503 | 18.6111 | 60.0173 | 33.4 | 43.5171 | 35.4663 | 60.0058 | 49.6 | 43.561 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5516 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5573 | 3.5148 | 59.9655 | 17.2 | 43.5586 | 18.6104 | 60.0173 | 33.4 | 43.5254 | 35.4655 | 60.0058 | 49.6 | 43.5693 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.56 | 68.449 | 60.0174 | 82 | 43.5656 | 3.5214 | 59.9655 | 17.2 | 43.5669 | 18.6097 | 60.0173 | 33.4 | 43.5337 | 35.4647 | 60.0058 | 49.6 | 43.5776 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5683 | 68.4543 | 60.0174 | 82 | 43.574 | 3.5279 | 59.9655 | 17.2 | 43.5753 | 18.609 | 60.0173 | 33.4 | 43.542 | 35.465 | 60.0058 | 49.6 | 43.5859 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5766 | 68.4597 | 60.0174 | 82 | 43.5823 | 3.5344 | 59.9655 | 17.2 | 43.5836 | 18.6082 | 60.0173 | 33.4 | 43.5505 | 35.4653 | 60.0058 | 49.6 | 43.5942 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.585 | 68.4651 | 60.0174 | 82 | 43.5906 | 3.5409 | 59.9655 | 17.2 | 43.5919 | 18.6078 | 60.0173 | 33.4 | 43.5588 | 35.4659 | 60.0058 | 49.6 | 43.6028 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.5933 | 68.4705 | 60.0174 | 82 | 43.599 | 3.5475 | 59.9655 | 17.2 | 43.6002 | 18.6075 | 60.0173 | 33.4 | 43.5671 | 35.4666 | 60.0058 | 49.6 | 43.6111 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6016 | 68.4759 | 60.0174 | 82 | 43.6073 | 3.554 | 59.9655 | 17.2 | 43.6086 | 18.6069 | 60.0173 | 33.4 | 43.5754 | 35.4676 | 60.0058 | 49.6 | 43.6194 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.61 | 68.4813 | 60.0174 | 82 | 43.6156 | 3.5605 | 59.9655 | 17.2 | 43.6169 | 18.6063 | 60.0173 | 33.4 | 43.5837 | 35.4685 | 60.0058 | 49.6 | 43.6277 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6183 | 68.4867 | 60.0174 | 82 | 43.624 | 3.5671 | 59.9655 | 17.2 | 43.6252 | 18.6066 | 60.0173 | 33.4 | 43.592 | 35.4695 | 60.0058 | 49.6 | 43.636 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6266 | 68.492 | 60.0174 | 82 | 43.6323 | 3.5672 | 59.9655 | 17.2 | 43.6335 | 18.607 | 60.0173 | 33.4 | 43.6003 | 35.4704 | 60.0058 | 49.6 | 43.6443 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6349 | 68.4974 | 60.0174 | 82 | 43.6406 | 3.5672 | 59.9655 | 17.2 | 43.642 | 18.6082 | 60.0173 | 33.4 | 43.6089 | 35.4724 | 60.0058 | 49.6 | 43.6526 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6433 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.649 | 3.5673 | 59.9655 | 17.2 | 43.6503 | 18.6095 | 60.0173 | 33.4 | 43.6172 | 35.4743 | 60.0058 | 49.6 | 43.6609 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6516 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.6573 | 3.5674 | 59.9655 | 17.2 | 43.6586 | 18.6107 | 60.0173 | 33.4 | 43.6255 | 35.4761 | 60.0058 | 49.6 | 43.6692 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6599 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.6656 | 3.5675 | 59.9655 | 17.2 | 43.6669 | 18.612 | 60.0173 | 33.4 | 43.6338 | 35.4779 | 60.0058 | 49.6 | 43.6775 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6683 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.674 | 3.5676 | 59.9655 | 17.2 | 43.6753 | 18.6132 | 60.0173 | 33.4 | 43.6421 | 35.4795 | 60.0058 | 49.6 | 43.686 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6766 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.6824 | 3.5676 | 59.9655 | 17.2 | 43.6836 | 18.6145 | 60.0173 | 33.4 | 43.6504 | 35.4812 | 60.0058 | 49.6 | 43.6943 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6849 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.6907 | 3.5677 | 59.9655 | 17.2 | 43.6919 | 18.6159 | 60.0173 | 33.4 | 43.6587 | 35.4828 | 60.0058 | 49.6 | 43.7026 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.6933 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.699 | 3.5676 | 59.9655 | 17.2 | 43.7002 | 18.6173 | 60.0173 | 33.4 | 43.667 | 35.4845 | 60.0058 | 49.6 | 43.7109 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7016 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7074 | 3.5676 | 59.9655 | 17.2 | 43.7086 | 18.6174 | 60.0173 | 33.4 | 43.6755 | 35.4862 | 60.0058 | 49.6 | 43.7192 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7099 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7157 | 3.5675 | 59.9655 | 17.2 | 43.7169 | 18.6176 | 60.0173 | 33.4 | 43.6838 | 35.4879 | 60.0058 | 49.6 | 43.7275 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7183 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.724 | 3.5674 | 59.9655 | 17.2 | 43.7252 | 18.6172 | 60.0173 | 33.4 | 43.6921 | 35.4885 | 60.0058 | 49.6 | 43.7358 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7266 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7324 | 3.5674 | 59.9655 | 17.2 | 43.7335 | 18.6168 | 60.0173 | 33.4 | 43.7004 | 35.4891 | 60.0058 | 49.6 | 43.7441 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7349 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7407 | 3.5673 | 59.9655 | 17.2 | 43.7418 | 18.6169 | 60.0173 | 33.4 | 43.7087 | 35.4891 | 60.0058 | 49.6 | 43.7524 | 51.8891 | 60.0462 | 65.8
43.7433 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.749 | 3.5672 | 59.9655 | 17.2 | 43.7502 | 18.617 | 60.0173 | 33.4 | 43.717 | 35.4891 | 60.0058 | 49.6 | 43.761 | 51.8886 | 60.0462 | 65.8
43.7516 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7574 | 3.5671 | 59.9655 | 17.2 | 43.7585 | 18.6167 | 60.0173 | 33.4 | 43.7253 | 35.489 | 60.0058 | 49.6 | 43.7693 | 51.8881 | 60.0462 | 65.8
43.7599 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7657 | 3.5733 | 59.9655 | 17.2 | 43.7668 | 18.6164 | 60.0173 | 33.4 | 43.7336 | 35.4888 | 60.0058 | 49.6 | 43.7776 | 51.8864 | 60.0462 | 65.8
43.7682 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.774 | 3.5795 | 59.9655 | 17.2 | 43.7751 | 18.6179 | 60.0173 | 33.4 | 43.7422 | 35.4887 | 60.0058 | 49.6 | 43.7859 | 51.8847 | 60.0462 | 65.8
43.7766 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7823 | 3.5857 | 59.9655 | 17.2 | 43.7836 | 18.6195 | 60.0173 | 33.4 | 43.7505 | 35.4886 | 60.0058 | 49.6 | 43.7942 | 51.883 | 60.0462 | 65.8
43.7849 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7908 | 3.592 | 59.9655 | 17.2 | 43.7919 | 18.6224 | 60.0173 | 33.4 | 43.7588 | 35.4884 | 60.0058 | 49.6 | 43.8025 | 51.8814 | 60.0462 | 65.8
43.7932 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.7991 | 3.5982 | 59.9655 | 17.2 | 43.8002 | 18.6252 | 60.0173 | 33.4 | 43.7671 | 35.4881 | 60.0058 | 49.6 | 43.8108 | 51.8789 | 60.0462 | 65.8
43.8016 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8074 | 3.6045 | 59.9655 | 17.2 | 43.8085 | 18.6281 | 60.0173 | 33.4 | 43.7754 | 35.4882 | 60.0058 | 49.6 | 43.8191 | 51.8765 | 60.0462 | 65.8
43.8099 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8158 | 3.6107 | 59.9655 | 17.2 | 43.8169 | 18.631 | 60.0173 | 33.4 | 43.7837 | 35.4882 | 60.0058 | 49.6 | 43.8274 | 51.8741 | 60.0462 | 65.8
43.8182 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8241 | 3.617 | 59.9655 | 17.2 | 43.8252 | 18.6333 | 60.0173 | 33.4 | 43.792 | 35.4884 | 60.0058 | 49.6 | 43.8359 | 51.8717 | 60.0462 | 65.8
43.8266 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8324 | 3.6233 | 59.9655 | 17.2 | 43.8335 | 18.6357 | 60.0173 | 33.4 | 43.8003 | 35.4885 | 60.0058 | 49.6 | 43.8442 | 51.8698 | 60.0462 | 65.8
43.8349 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8408 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 43.8418 | 18.6379 | 60.0173 | 33.4 | 43.8088 | 35.4882 | 60.0058 | 49.6 | 43.8525 | 51.8679 | 60.0462 | 65.8
43.8432 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8491 | 3.6296 | 59.9655 | 17.2 | 43.8502 | 18.6402 | 60.0173 | 33.4 | 43.8171 | 35.4879 | 60.0058 | 49.6 | 43.8608 | 51.8671 | 60.0462 | 65.8
43.8516 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8574 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.8585 | 18.6404 | 60.0173 | 33.4 | 43.8254 | 35.4877 | 60.0058 | 49.6 | 43.8691 | 51.8664 | 60.0462 | 65.8
43.8599 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8657 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.8668 | 18.6407 | 60.0173 | 33.4 | 43.8337 | 35.4875 | 60.0058 | 49.6 | 43.8774 | 51.8656 | 60.0462 | 65.8
43.8682 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8741 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.8751 | 18.6401 | 60.0173 | 33.4 | 43.842 | 35.4869 | 60.0058 | 49.6 | 43.8857 | 51.8649 | 60.0462 | 65.8
43.8766 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8824 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.8835 | 18.6394 | 60.0173 | 33.4 | 43.8503 | 35.4863 | 60.0058 | 49.6 | 43.894 | 51.8649 | 60.0462 | 65.8
43.8849 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8907 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.8918 | 18.6387 | 60.0173 | 33.4 | 43.8586 | 35.4861 | 60.0058 | 49.6 | 43.9023 | 51.8649 | 60.0462 | 65.8
43.8932 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.8992 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.9001 | 18.6381 | 60.0173 | 33.4 | 43.8672 | 35.4859 | 60.0058 | 49.6 | 43.9106 | 51.8649 | 60.0462 | 65.8
43.9016 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9075 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.9084 | 18.6374 | 60.0173 | 33.4 | 43.8755 | 35.4857 | 60.0058 | 49.6 | 43.9192 | 51.865 | 60.0462 | 65.8
43.9099 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9158 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 43.9169 | 18.6368 | 60.0173 | 33.4 | 43.8838 | 35.4856 | 60.0058 | 49.6 | 43.9275 | 51.8651 | 60.0462 | 65.8
43.9182 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9242 | 3.6296 | 59.9655 | 17.2 | 43.9252 | 18.6367 | 60.0173 | 33.4 | 43.8921 | 35.4859 | 60.0058 | 49.6 | 43.9358 | 51.8652 | 60.0462 | 65.8
43.9265 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9325 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 43.9335 | 18.6365 | 60.0173 | 33.4 | 43.9004 | 35.4863 | 60.0058 | 49.6 | 43.9441 | 51.8657 | 60.0462 | 65.8
43.9349 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9408 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 43.9418 | 18.6362 | 60.0173 | 33.4 | 43.9087 | 35.4866 | 60.0058 | 49.6 | 43.9524 | 51.8661 | 60.0462 | 65.8
43.9432 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9492 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 43.9502 | 18.6358 | 60.0173 | 33.4 | 43.917 | 35.4869 | 60.0058 | 49.6 | 43.9607 | 51.8707 | 60.0462 | 65.8
43.9515 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9575 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 43.9585 | 18.6384 | 60.0173 | 33.4 | 43.9253 | 35.4881 | 60.0058 | 49.6 | 43.969 | 51.8752 | 60.0462 | 65.8
43.9599 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9658 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 43.9668 | 18.6409 | 60.0173 | 33.4 | 43.9338 | 35.4892 | 60.0058 | 49.6 | 43.9773 | 51.8797 | 60.0462 | 65.8
43.9682 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9741 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 43.9751 | 18.6435 | 60.0173 | 33.4 | 43.9421 | 35.4902 | 60.0058 | 49.6 | 43.9856 | 51.8843 | 60.0462 | 65.8
43.9765 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9825 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 43.9835 | 18.6461 | 60.0173 | 33.4 | 43.9504 | 35.4911 | 60.0058 | 49.6 | 43.9941 | 51.8888 | 60.0462 | 65.8
43.9849 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9908 | 3.6296 | 59.9655 | 17.2 | 43.9918 | 18.6502 | 60.0173 | 33.4 | 43.9587 | 35.4919 | 60.0058 | 49.6 | 44.0024 | 51.8932 | 60.0462 | 65.8
43.9932 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 43.9991 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 44.0001 | 18.6542 | 60.0173 | 33.4 | 43.967 | 35.4926 | 60.0058 | 49.6 | 44.0107 | 51.8977 | 60.0462 | 65.8
44.0015 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0076 | 3.6298 | 59.9655 | 17.2 | 44.0084 | 18.6581 | 60.0173 | 33.4 | 43.9753 | 35.4933 | 60.0058 | 49.6 | 44.019 | 51.9021 | 60.0462 | 65.8
44.0098 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0159 | 3.6298 | 59.9655 | 17.2 | 44.0168 | 18.6619 | 60.0173 | 33.4 | 43.9836 | 35.494 | 60.0058 | 49.6 | 44.0273 | 51.9066 | 60.0462 | 65.8
44.0182 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0242 | 3.6298 | 59.9655 | 17.2 | 44.0251 | 18.6659 | 60.0173 | 33.4 | 43.9919 | 35.4941 | 60.0058 | 49.6 | 44.0356 | 51.911 | 60.0462 | 65.8
44.0265 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0326 | 3.6298 | 59.9598 | 17.2 | 44.0334 | 18.6698 | 60.0173 | 33.4 | 44.0005 | 35.4942 | 60.0058 | 49.6 | 44.0439 | 51.9113 | 60.0462 | 65.8
44.0348 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0409 | 3.6298 | 59.9598 | 17.2 | 44.0417 | 18.6706 | 60.0173 | 33.4 | 44.0088 | 35.4939 | 60.0058 | 49.6 | 44.0522 | 51.9117 | 60.0462 | 65.8
44.0432 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0492 | 3.6296 | 59.9598 | 17.2 | 44.0502 | 18.6714 | 60.0173 | 33.4 | 44.0171 | 35.4937 | 60.0058 | 49.6 | 44.0605 | 51.912 | 60.0462 | 65.8
44.0515 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0576 | 3.6295 | 59.9598 | 17.2 | 44.0585 | 18.6721 | 60.0173 | 33.4 | 44.0254 | 35.4926 | 60.0001 | 49.6 | 44.0688 | 51.9124 | 60.0462 | 65.8
44.0598 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0659 | 3.6294 | 59.9598 | 17.2 | 44.0668 | 18.6729 | 60.0173 | 33.4 | 44.0337 | 35.4916 | 60.0001 | 49.6 | 44.0774 | 51.9127 | 60.0462 | 65.8
44.0681 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0742 | 3.6294 | 59.9598 | 17.2 | 44.0751 | 18.6722 | 60.0173 | 33.4 | 44.042 | 35.4905 | 60.0001 | 49.6 | 44.0857 | 51.9131 | 60.0462 | 65.8
44.0765 | 68.5028 | 60.0174 | 82 | 44.0825 | 3.6293 | 59.9598 | 17.2 | 44.0835 | 18.6715 | 60.0173 | 33.4 | 44.0503 | 35.4895 | 60.0001 | 49.6 | 44.094 | 51.9129 | 60.0462 | 65.8
44.0848 | 68.5039 | 60.0174 | 82 | 44.0909 | 3.6292 | 59.9598 | 17.2 | 44.0918 | 18.671 | 60.0173 | 33.4 | 44.0588 | 35.4886 | 60.0001 | 49.6 | 44.1023 | 51.9128 | 60.0462 | 65.8
44.0931 | 68.5049 | 60.0174 | 82 | 44.0992 | 3.6292 | 59.9598 | 17.2 | 44.1001 | 18.6705 | 60.0173 | 33.4 | 44.0671 | 35.4877 | 60.0001 | 49.6 | 44.1106 | 51.912 | 60.0462 | 65.8
44.1015 | 68.5059 | 60.0174 | 82 | 44.1075 | 3.6292 | 59.9598 | 17.2 | 44.1084 | 18.67 | 60.0173 | 33.4 | 44.0754 | 35.4872 | 60.0001 | 49.6 | 44.1189 | 51.9111 | 60.0462 | 65.8
44.1098 | 68.507 | 60.0174 | 82 | 44.116 | 3.6292 | 59.9598 | 17.2 | 44.1168 | 18.6695 | 60.0173 | 33.4 | 44.0837 | 35.4867 | 60.0001 | 49.6 | 44.1272 | 51.9097 | 60.0462 | 65.8
44.1181 | 68.508 | 60.0174 | 82 | 44.1243 | 3.6292 | 59.9598 | 17.2 | 44.1251 | 18.6691 | 60.0173 | 33.4 | 44.092 | 35.4863 | 60.0001 | 49.6 | 44.1355 | 51.9083 | 60.0462 | 65.8
44.1265 | 68.5091 | 60.0174 | 82 | 44.1326 | 3.6293 | 59.9598 | 17.2 | 44.1334 | 18.6687 | 60.0173 | 33.4 | 44.1003 | 35.4858 | 60.0001 | 49.6 | 44.1438 | 51.907 | 60.0462 | 65.8
44.1348 | 68.5102 | 60.0174 | 82 | 44.141 | 3.6293 | 59.9598 | 17.2 | 44.1417 | 18.6688 | 60.0173 | 33.4 | 44.1086 | 35.486 | 60.0001 | 49.6 | 44.1523 | 51.9056 | 60.0462 | 65.8
44.1431 | 68.5112 | 60.0174 | 82 | 44.1493 | 3.6294 | 59.9598 | 17.2 | 44.1501 | 18.6688 | 60.0173 | 33.4 | 44.1169 | 35.4862 | 60.0001 | 49.6 | 44.1606 | 51.9042 | 60.0462 | 65.8
44.1515 | 68.5123 | 60.0174 | 82 | 44.1576 | 3.6295 | 59.9598 | 17.2 | 44.1584 | 18.6686 | 60.0173 | 33.4 | 44.1255 | 35.4867 | 60.0001 | 49.6 | 44.1689 | 51.9029 | 60.0462 | 65.8
44.1598 | 68.5133 | 60.0174 | 82 | 44.166 | 3.6295 | 59.9598 | 17.2 | 44.1667 | 18.6684 | 60.0173 | 33.4 | 44.1338 | 35.4873 | 60.0001 | 49.6 | 44.1772 | 51.902 | 60.0462 | 65.8
44.1681 | 68.5137 | 60.0174 | 82 | 44.1743 | 3.6296 | 59.9598 | 17.2 | 44.175 | 18.6682 | 60.0173 | 33.4 | 44.1421 | 35.4876 | 60.0001 | 49.6 | 44.1855 | 51.9011 | 60.0462 | 65.8
44.1765 | 68.514 | 60.0174 | 82 | 44.1826 | 3.6297 | 59.9598 | 17.2 | 44.1835 | 18.668 | 60.0173 | 33.4 | 44.1504 | 35.488 | 60.0001 | 49.6 | 44.1938 | 51.901 | 60.0462 | 65.8
44.1848 | 68.5147 | 60.0174 | 82 | 44.191 | 3.6297 | 59.9598 | 17.2 | 44.1918 | 18.6681 | 60.0173 | 33.4 | 44.1587 | 35.4884 | 60.0001 | 49.6 | 44.2021 | 51.901 | 60.0462 | 65.8
44.1931 | 68.5154 | 60.0174 | 82 | 44.1993 | 3.6298 | 59.9598 | 17.2 | 44.2001 | 18.6683 | 60.0173 | 33.4 | 44.167 | 35.4887 | 60.0001 | 49.6 | 44.2104 | 51.9015 | 60.0462 | 65.8
44.2014 | 68.5161 | 60.0174 | 82 | 44.2076 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2084 | 18.6685 | 60.0173 | 33.4 | 44.1753 | 35.4891 | 60.0001 | 49.6 | 44.2188 | 51.9019 | 60.0462 | 65.8
44.2098 | 68.5168 | 60.0174 | 82 | 44.2159 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2168 | 18.6686 | 60.0173 | 33.4 | 44.1838 | 35.4895 | 60.0001 | 49.6 | 44.2273 | 51.9026 | 60.0462 | 65.8
44.2181 | 68.5178 | 60.0174 | 82 | 44.2244 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2251 | 18.6684 | 60.0173 | 33.4 | 44.1921 | 35.4916 | 60.0001 | 49.6 | 44.2356 | 51.9033 | 60.0462 | 65.8
44.2264 | 68.5188 | 60.0174 | 82 | 44.2327 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2334 | 18.6681 | 60.0173 | 33.4 | 44.2004 | 35.4937 | 60.0001 | 49.6 | 44.2439 | 51.9065 | 60.0462 | 65.8
44.2348 | 68.5198 | 60.0174 | 82 | 44.241 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2417 | 18.6682 | 60.0173 | 33.4 | 44.2087 | 35.4956 | 60.0001 | 49.6 | 44.2522 | 51.9097 | 60.0462 | 65.8
44.2431 | 68.5208 | 60.0174 | 82 | 44.2494 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2501 | 18.6682 | 60.0173 | 33.4 | 44.217 | 35.4975 | 60.0001 | 49.6 | 44.2605 | 51.9129 | 60.0462 | 65.8
44.2514 | 68.5215 | 60.0174 | 82 | 44.2577 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2584 | 18.6682 | 60.0173 | 33.4 | 44.2253 | 35.4998 | 60.0001 | 49.6 | 44.2688 | 51.9161 | 60.0462 | 65.8
44.2598 | 68.5222 | 60.0174 | 82 | 44.266 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2667 | 18.6682 | 60.0173 | 33.4 | 44.2336 | 35.5021 | 60.0001 | 49.6 | 44.2771 | 51.9189 | 60.0462 | 65.8
44.2681 | 68.5252 | 60.0174 | 82 | 44.2744 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.275 | 18.6679 | 60.0173 | 33.4 | 44.2419 | 35.5044 | 60.0001 | 49.6 | 44.2854 | 51.9216 | 60.0462 | 65.8
44.2764 | 68.5283 | 60.0174 | 82 | 44.2827 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2834 | 18.6675 | 60.0173 | 33.4 | 44.2505 | 35.5067 | 60.0001 | 49.6 | 44.2937 | 51.9287 | 60.0462 | 65.8
44.2848 | 68.5313 | 60.0174 | 82 | 44.291 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.2917 | 18.6668 | 60.0173 | 33.4 | 44.2588 | 35.509 | 60.0001 | 49.6 | 44.302 | 51.9358 | 60.0462 | 65.8
44.2931 | 68.5344 | 60.0174 | 82 | 44.2994 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3 | 18.6661 | 60.0173 | 33.4 | 44.2671 | 35.5113 | 60.0001 | 49.6 | 44.3105 | 51.9427 | 60.0462 | 65.8
44.3014 | 68.5371 | 60.0174 | 82 | 44.3077 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3083 | 18.6654 | 60.0173 | 33.4 | 44.2754 | 35.5118 | 60.0001 | 49.6 | 44.3188 | 51.9496 | 60.0462 | 65.8
44.3098 | 68.5399 | 60.0174 | 82 | 44.316 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3168 | 18.6646 | 60.0173 | 33.4 | 44.2837 | 35.5124 | 60.0001 | 49.6 | 44.3271 | 51.9532 | 60.0462 | 65.8
44.3181 | 68.5426 | 60.0174 | 82 | 44.3245 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3251 | 18.6639 | 60.0173 | 33.4 | 44.292 | 35.5129 | 60.0001 | 49.6 | 44.3354 | 51.9569 | 60.0462 | 65.8
44.3264 | 68.5454 | 60.0174 | 82 | 44.3328 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3334 | 18.6632 | 60.0173 | 33.4 | 44.3003 | 35.5134 | 60.0001 | 49.6 | 44.3438 | 51.9605 | 60.0462 | 65.8
44.3347 | 68.5481 | 60.0174 | 82 | 44.3411 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3417 | 18.6625 | 60.0173 | 33.4 | 44.3088 | 35.514 | 60.0001 | 49.6 | 44.3521 | 51.9641 | 60.0462 | 65.8
44.3431 | 68.5509 | 60.0174 | 82 | 44.3494 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3501 | 18.6618 | 60.0173 | 33.4 | 44.3171 | 35.5146 | 60.0001 | 49.6 | 44.3604 | 51.9703 | 60.0462 | 65.8
44.3514 | 68.5511 | 60.0174 | 82 | 44.3578 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3584 | 18.6613 | 60.0173 | 33.4 | 44.3254 | 35.5152 | 60.0001 | 49.6 | 44.3687 | 51.9766 | 60.0462 | 65.8
44.3597 | 68.5513 | 60.0174 | 82 | 44.3661 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3667 | 18.6609 | 60.0173 | 33.4 | 44.3337 | 35.5157 | 60.0001 | 49.6 | 44.377 | 51.9779 | 60.0462 | 65.8
44.3681 | 68.5512 | 60.0174 | 82 | 44.3744 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.375 | 18.665 | 60.0173 | 33.4 | 44.342 | 35.5163 | 60.0001 | 49.6 | 44.3855 | 51.9793 | 60.0462 | 65.8
44.3764 | 68.551 | 60.0174 | 82 | 44.3828 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3834 | 18.6692 | 60.0173 | 33.4 | 44.3503 | 35.5169 | 60.0001 | 49.6 | 44.3938 | 51.9811 | 60.0462 | 65.8
44.3847 | 68.5509 | 60.0174 | 82 | 44.3911 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.3917 | 18.6729 | 60.0173 | 33.4 | 44.3586 | 35.5231 | 60.0001 | 49.6 | 44.4021 | 51.983 | 60.0462 | 65.8
44.3931 | 68.5507 | 60.0174 | 82 | 44.3994 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4 | 18.6765 | 60.0173 | 33.4 | 44.3669 | 35.5292 | 60.0001 | 49.6 | 44.4104 | 51.9855 | 60.0462 | 65.8
44.4014 | 68.5506 | 60.0174 | 82 | 44.4078 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4083 | 18.6824 | 60.0173 | 33.4 | 44.3755 | 35.5353 | 60.0001 | 49.6 | 44.4187 | 51.988 | 60.0462 | 65.8
44.4097 | 68.5504 | 60.0174 | 82 | 44.4161 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4166 | 18.6882 | 60.0173 | 33.4 | 44.3838 | 35.5413 | 60.0001 | 49.6 | 44.427 | 51.9909 | 60.0462 | 65.8
44.4181 | 68.5502 | 60.0174 | 82 | 44.4244 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.425 | 18.6941 | 60.0173 | 33.4 | 44.3921 | 35.5468 | 60.0001 | 49.6 | 44.4353 | 51.9937 | 60.0462 | 65.8
44.4264 | 68.5501 | 60.0174 | 82 | 44.4329 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4333 | 18.7 | 60.0173 | 33.4 | 44.4004 | 35.5524 | 60.0001 | 49.6 | 44.4436 | 51.9927 | 60.0462 | 65.8
44.4347 | 68.5522 | 60.0174 | 82 | 44.4412 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4417 | 18.7058 | 60.0173 | 33.4 | 44.4087 | 35.5579 | 60.0001 | 49.6 | 44.4519 | 51.9917 | 60.0462 | 65.8
44.4431 | 68.5544 | 60.0174 | 82 | 44.4495 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.45 | 18.7117 | 60.0173 | 33.4 | 44.417 | 35.5634 | 60.0001 | 49.6 | 44.4604 | 51.9918 | 60.0462 | 65.8
44.4514 | 68.5569 | 60.0174 | 82 | 44.4579 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4584 | 18.7134 | 60.0173 | 33.4 | 44.4253 | 35.5686 | 60.0001 | 49.6 | 44.4688 | 51.9918 | 60.0462 | 65.8
44.4597 | 68.5594 | 60.0174 | 82 | 44.4662 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4667 | 18.7152 | 60.0173 | 33.4 | 44.4338 | 35.5737 | 60.0001 | 49.6 | 44.4771 | 51.9914 | 60.0462 | 65.8
44.468 | 68.5639 | 60.0174 | 82 | 44.4745 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.475 | 18.717 | 60.0173 | 33.4 | 44.4421 | 35.5732 | 60.0001 | 49.6 | 44.4854 | 51.991 | 60.0462 | 65.8
44.4764 | 68.5683 | 60.0174 | 82 | 44.4828 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4833 | 18.7189 | 60.0173 | 33.4 | 44.4504 | 35.5728 | 60.0001 | 49.6 | 44.4937 | 51.9911 | 60.0404 | 65.8
44.4847 | 68.5726 | 60.0174 | 82 | 44.4912 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.4917 | 18.7183 | 60.0173 | 33.4 | 44.4587 | 35.5725 | 60.0001 | 49.6 | 44.502 | 51.9913 | 60.0404 | 65.8
44.493 | 68.577 | 60.0174 | 82 | 44.4995 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5 | 18.7178 | 60.0173 | 33.4 | 44.467 | 35.5723 | 60.0001 | 49.6 | 44.5103 | 51.9912 | 60.0404 | 65.8
44.5014 | 68.5814 | 60.0174 | 82 | 44.5078 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5083 | 18.7172 | 60.0173 | 33.4 | 44.4753 | 35.5722 | 60.0001 | 49.6 | 44.5186 | 51.9912 | 60.0404 | 65.8
44.5097 | 68.5857 | 60.0174 | 82 | 44.5162 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5166 | 18.7166 | 60.0173 | 33.4 | 44.4836 | 35.5722 | 60.0001 | 49.6 | 44.5269 | 51.9924 | 60.0404 | 65.8
44.518 | 68.5876 | 60.0174 | 82 | 44.5245 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.525 | 18.716 | 60.0173 | 33.4 | 44.4919 | 35.5724 | 60.0001 | 49.6 | 44.5354 | 51.9937 | 60.0404 | 65.8
44.5264 | 68.5894 | 60.0174 | 82 | 44.5328 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5333 | 18.7154 | 60.0173 | 33.4 | 44.5005 | 35.5726 | 60.0001 | 49.6 | 44.5437 | 51.9944 | 60.0404 | 65.8
44.5347 | 68.5922 | 60.0174 | 82 | 44.5413 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5416 | 18.7166 | 60.0173 | 33.4 | 44.5088 | 35.5732 | 60.0001 | 49.6 | 44.552 | 51.9951 | 60.0404 | 65.8
44.543 | 68.595 | 60.0174 | 82 | 44.5496 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5499 | 18.7178 | 60.0173 | 33.4 | 44.5171 | 35.5738 | 60.0001 | 49.6 | 44.5603 | 51.9958 | 60.0404 | 65.8
44.5514 | 68.5958 | 60.0174 | 82 | 44.5579 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5583 | 18.7193 | 60.0173 | 33.4 | 44.5254 | 35.5741 | 60.0001 | 49.6 | 44.5686 | 51.9965 | 60.0404 | 65.8
44.5597 | 68.5967 | 60.0174 | 82 | 44.5663 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5667 | 18.7209 | 60.0173 | 33.4 | 44.5337 | 35.5745 | 60.0001 | 49.6 | 44.5769 | 51.9966 | 60.0404 | 65.8
44.568 | 68.5963 | 60.0174 | 82 | 44.5746 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.575 | 18.7227 | 60.0173 | 33.4 | 44.542 | 35.5747 | 60.0001 | 49.6 | 44.5852 | 51.9968 | 60.0404 | 65.8
44.5764 | 68.596 | 60.0174 | 82 | 44.5829 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5833 | 18.7245 | 60.0173 | 33.4 | 44.5503 | 35.5749 | 60.0001 | 49.6 | 44.5935 | 51.9968 | 60.0404 | 65.8
44.5847 | 68.5956 | 60.0174 | 82 | 44.5913 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.5917 | 18.7263 | 60.0173 | 33.4 | 44.5588 | 35.5746 | 60.0001 | 49.6 | 44.6018 | 51.9968 | 60.0404 | 65.8
44.593 | 68.5952 | 60.0174 | 82 | 44.5996 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6 | 18.728 | 60.0173 | 33.4 | 44.5671 | 35.5743 | 60.0001 | 49.6 | 44.6104 | 51.9968 | 60.0404 | 65.8
44.6013 | 68.5949 | 60.0174 | 82 | 44.6079 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6083 | 18.7298 | 60.0173 | 33.4 | 44.5754 | 35.5723 | 60.0001 | 49.6 | 44.6187 | 51.9968 | 60.0404 | 65.8
44.6097 | 68.5946 | 60.0174 | 82 | 44.6162 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6166 | 18.7316 | 60.0173 | 33.4 | 44.5837 | 35.5702 | 60.0001 | 49.6 | 44.627 | 51.998 | 60.0404 | 65.8
44.618 | 68.5933 | 60.0174 | 82 | 44.6246 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.625 | 18.732 | 60.0173 | 33.4 | 44.592 | 35.5681 | 60.0001 | 49.6 | 44.6353 | 51.9991 | 60.0404 | 65.8
44.6263 | 68.5921 | 60.0174 | 82 | 44.6329 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6333 | 18.7323 | 60.0173 | 33.4 | 44.6003 | 35.566 | 60.0001 | 49.6 | 44.6436 | 52.001 | 60.0404 | 65.8
44.6347 | 68.5909 | 60.0174 | 82 | 44.6412 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6416 | 18.7326 | 60.0173 | 33.4 | 44.6086 | 35.5627 | 60.0001 | 49.6 | 44.6519 | 52.0029 | 60.0404 | 65.8
44.643 | 68.5897 | 60.0174 | 82 | 44.6497 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6499 | 18.7329 | 60.0173 | 33.4 | 44.6169 | 35.5594 | 60.0001 | 49.6 | 44.6602 | 52.0048 | 60.0404 | 65.8
44.6513 | 68.5917 | 60.0174 | 82 | 44.658 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6583 | 18.7332 | 60.0173 | 33.4 | 44.6255 | 35.5563 | 60.0001 | 49.6 | 44.6685 | 52.0068 | 60.0404 | 65.8
44.6597 | 68.5937 | 60.0174 | 82 | 44.6663 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6666 | 18.7335 | 60.0173 | 33.4 | 44.6338 | 35.5532 | 60.0001 | 49.6 | 44.6768 | 52.0087 | 60.0404 | 65.8
44.668 | 68.5965 | 60.0174 | 82 | 44.6747 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6749 | 18.7338 | 60.0173 | 33.4 | 44.6421 | 35.5505 | 60.0001 | 49.6 | 44.6851 | 52.0106 | 60.0404 | 65.8
44.6763 | 68.5993 | 60.0174 | 82 | 44.683 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6832 | 18.7341 | 60.0173 | 33.4 | 44.6504 | 35.5478 | 60.0001 | 49.6 | 44.6936 | 52.0125 | 60.0404 | 65.8
44.6847 | 68.6021 | 60.0174 | 82 | 44.6913 | 3.6299 | 59.9598 | 17.2 | 44.6917 | 18.7345 | 60.0173 | 33.4 | 44.6587 | 35.5466 | 60.0001 | 49.6 | 44.7019 | 52.0144 | 60.0404 | 65.8
44.693 | 68.6049 | 60.0174 | 82 | 44.6997 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7 | 18.7348 | 60.0173 | 33.4 | 44.667 | 35.5455 | 60.0001 | 49.6 | 44.7102 | 52.0151 | 60.0404 | 65.8
44.7013 | 68.6086 | 60.0174 | 82 | 44.708 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7083 | 18.7347 | 60.0173 | 33.4 | 44.6753 | 35.5451 | 60.0001 | 49.6 | 44.7185 | 52.0159 | 60.0404 | 65.8
44.7096 | 68.6124 | 60.0174 | 82 | 44.7163 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7166 | 18.7346 | 60.0173 | 33.4 | 44.6838 | 35.5446 | 60.0001 | 49.6 | 44.7268 | 52.0159 | 60.0404 | 65.8
44.718 | 68.6161 | 60.0174 | 82 | 44.7247 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.725 | 18.7347 | 60.0173 | 33.4 | 44.6921 | 35.5457 | 60.0001 | 49.6 | 44.7351 | 52.0159 | 60.0404 | 65.8
44.7263 | 68.6198 | 60.0174 | 82 | 44.733 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7333 | 18.7348 | 60.0173 | 33.4 | 44.7004 | 35.5468 | 60.0001 | 49.6 | 44.7434 | 52.0163 | 60.0404 | 65.8
44.7346 | 68.6217 | 60.0174 | 82 | 44.7413 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7416 | 18.7349 | 60.0173 | 33.4 | 44.7087 | 35.5473 | 60.0001 | 49.6 | 44.7517 | 52.0168 | 60.0404 | 65.8
44.743 | 68.6236 | 60.0174 | 82 | 44.7496 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7499 | 18.7351 | 60.0173 | 33.4 | 44.717 | 35.5478 | 60.0001 | 49.6 | 44.76 | 52.0172 | 60.0404 | 65.8
44.7513 | 68.6246 | 60.0174 | 82 | 44.7581 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7583 | 18.7352 | 60.0173 | 33.4 | 44.7253 | 35.5483 | 60.0001 | 49.6 | 44.7686 | 52.0176 | 60.0404 | 65.8
44.7596 | 68.6257 | 60.0174 | 82 | 44.7664 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7666 | 18.7353 | 60.0173 | 33.4 | 44.7336 | 35.5488 | 60.0001 | 49.6 | 44.7769 | 52.018 | 60.0404 | 65.8
44.7679 | 68.6264 | 60.0174 | 82 | 44.7747 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7749 | 18.7354 | 60.0173 | 33.4 | 44.7419 | 35.5485 | 60.0001 | 49.6 | 44.7852 | 52.0185 | 60.0404 | 65.8
44.7763 | 68.6272 | 60.0174 | 82 | 44.7831 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7832 | 18.7355 | 60.0173 | 33.4 | 44.7505 | 35.5483 | 60.0001 | 49.6 | 44.7935 | 52.0194 | 60.0404 | 65.8
44.7846 | 68.627 | 60.0174 | 82 | 44.7914 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7916 | 18.7357 | 60.0173 | 33.4 | 44.7588 | 35.5459 | 60.0001 | 49.6 | 44.8018 | 52.0203 | 60.0404 | 65.8
44.7929 | 68.6268 | 60.0174 | 82 | 44.7997 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.7999 | 18.7358 | 60.0173 | 33.4 | 44.7671 | 35.5436 | 60.0001 | 49.6 | 44.8101 | 52.0212 | 60.0404 | 65.8
44.8013 | 68.6266 | 60.0174 | 82 | 44.8081 | 3.6299 | 59.9655 | 17.2 | 44.8082 | 18.7357 | 60.0173 | 33.4 | 44.7754 | 35.5413 | 60.0001 | 49.6 | 44.8184 | 52.0221 | 60.0404 | 65.8
44.8096 | 68.6264 | 60.0174 | 82 | 44.8164 | 3.6298 | 59.9655 | 17.2 | 44.8165 | 18.7356 | 60.0173 | 33.4 | 44.7837 | 35.5389 | 60.0001 | 49.6 | 44.8267 | 52.0225 | 60.0404 | 65.8
44.8179 | 68.6261 | 60.0174 | 82 | 44.8247 | 3.6298 | 59.9655 | 17.2 | 44.825 | 18.7349 | 60.0173 | 33.4 | 44.792 | 35.5366 | 60.0001 | 49.6 | 44.835 | 52.023 | 60.0404 | 65.8
44.8263 | 68.6258 | 60.0174 | 82 | 44.8331 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 44.8333 | 18.7341 | 60.0173 | 33.4 | 44.8003 | 35.5343 | 60.0001 | 49.6 | 44.8435 | 52.0235 | 60.0404 | 65.8
44.8346 | 68.626 | 60.0174 | 82 | 44.8414 | 3.6297 | 59.9655 | 17.2 | 44.8416 | 18.7333 | 60.0173 | 33.4 | 44.8088 | 35.5322 | 60.0001 | 49.6 | 44.8518 | 52.024 | 60.0404 | 65.8
44.8429 | 68.6262 | 60.0174 | 82 | 44.8497 | 3.6296 | 59.9655 | 17.2 | 44.8499 | 18.7325 | 60.0173 | 33.4 | 44.8171 | 35.5301 | 60.0001 | 49.6 | 44.8601 | 52.0244 | 60.0404 | 65.8
44.8513 | 68.6267 | 60.0174 | 82 | 44.858 | 3.6296 | 59.9655 | 17.2 | 44.8583 | 18.7317 | 60.0173 | 33.4 | 44.8254 | 35.5298 | 60.0001 | 49.6 | 44.8684 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.8596 | 68.6271 | 60.0174 | 82 | 44.8665 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 44.8666 | 18.731 | 60.0173 | 33.4 | 44.8337 | 35.5295 | 60.0001 | 49.6 | 44.8767 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.8679 | 68.6276 | 60.0174 | 82 | 44.8748 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 44.8749 | 18.7298 | 60.0173 | 33.4 | 44.842 | 35.5305 | 60.0001 | 49.6 | 44.885 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.8763 | 68.6281 | 60.0174 | 82 | 44.8831 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 44.8832 | 18.7286 | 60.0173 | 33.4 | 44.8503 | 35.5316 | 60.0001 | 49.6 | 44.8933 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.8846 | 68.629 | 60.0174 | 82 | 44.8915 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 44.8916 | 18.7327 | 60.0173 | 33.4 | 44.8586 | 35.5335 | 60.0001 | 49.6 | 44.9016 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.8929 | 68.6298 | 60.0174 | 82 | 44.8998 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 44.8999 | 18.7367 | 60.0173 | 33.4 | 44.8669 | 35.5354 | 60.0001 | 49.6 | 44.9099 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9012 | 68.6307 | 60.0174 | 82 | 44.9081 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 44.9082 | 18.7414 | 60.0173 | 33.4 | 44.8755 | 35.5378 | 60.0001 | 49.6 | 44.9185 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9096 | 68.6316 | 60.0174 | 82 | 44.9165 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9165 | 18.7461 | 60.0173 | 33.4 | 44.8838 | 35.5401 | 60.0001 | 49.6 | 44.9268 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9179 | 68.6319 | 60.0174 | 82 | 44.9248 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9249 | 18.7529 | 60.0173 | 33.4 | 44.8921 | 35.5418 | 60.0001 | 49.6 | 44.9351 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9262 | 68.6323 | 60.0174 | 82 | 44.9331 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9332 | 18.7597 | 60.0173 | 33.4 | 44.9004 | 35.5435 | 60.0001 | 49.6 | 44.9434 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9346 | 68.6339 | 60.0174 | 82 | 44.9414 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9415 | 18.7644 | 60.0173 | 33.4 | 44.9087 | 35.5441 | 60.0001 | 49.6 | 44.9517 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
44.9429 | 68.6354 | 60.0174 | 82 | 44.9498 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9498 | 18.7691 | 60.0173 | 33.4 | 44.917 | 35.5447 | 60.0001 | 49.6 | 44.96 | 52.0247 | 60.0404 | 65.8
44.9512 | 68.6372 | 60.0174 | 82 | 44.9581 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 44.9583 | 18.7739 | 60.0173 | 33.4 | 44.9253 | 35.5453 | 60.0001 | 49.6 | 44.9683 | 52.0245 | 60.0404 | 65.8
44.9596 | 68.6389 | 60.0174 | 82 | 44.9664 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 44.9666 | 18.7786 | 60.0173 | 33.4 | 44.9338 | 35.5459 | 60.0001 | 49.6 | 44.9766 | 52.0242 | 60.0404 | 65.8
44.9679 | 68.6389 | 60.0174 | 82 | 44.9749 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 44.9749 | 18.7783 | 60.0173 | 33.4 | 44.9421 | 35.5454 | 60.0001 | 49.6 | 44.9849 | 52.024 | 60.0404 | 65.8
44.9762 | 68.6388 | 60.0174 | 82 | 44.9832 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 44.9832 | 18.7779 | 60.0173 | 33.4 | 44.9504 | 35.5449 | 60.0001 | 49.6 | 44.9934 | 52.0238 | 60.0404 | 65.8
44.9846 | 68.6388 | 60.0174 | 82 | 44.9915 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 44.9916 | 18.7779 | 60.0173 | 33.4 | 44.9587 | 35.544 | 60.0001 | 49.6 | 45.0017 | 52.0236 | 60.0404 | 65.8
44.9929 | 68.6387 | 60.0174 | 82 | 44.9999 | 3.629 | 59.9655 | 17.2 | 44.9999 | 18.7778 | 60.0173 | 33.4 | 44.967 | 35.5431 | 60.0001 | 49.6 | 45.01 | 52.0234 | 60.0404 | 65.8
45.0012 | 68.6392 | 60.0174 | 82 | 45.0082 | 3.629 | 59.9655 | 17.2 | 45.0082 | 18.7756 | 60.0173 | 33.4 | 44.9753 | 35.5427 | 60.0001 | 49.6 | 45.0183 | 52.0231 | 60.0404 | 65.8
45.0096 | 68.6397 | 60.0174 | 82 | 45.0165 | 3.629 | 59.9655 | 17.2 | 45.0165 | 18.7734 | 60.0173 | 33.4 | 44.9836 | 35.5424 | 60.0001 | 49.6 | 45.0266 | 52.0229 | 60.0404 | 65.8
45.0179 | 68.6385 | 60.0174 | 82 | 45.0249 | 3.629 | 59.9655 | 17.2 | 45.0249 | 18.7732 | 60.0173 | 33.4 | 44.9919 | 35.542 | 60.0001 | 49.6 | 45.0349 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0262 | 68.6373 | 60.0174 | 82 | 45.0332 | 3.629 | 59.9655 | 17.2 | 45.0332 | 18.773 | 60.0173 | 33.4 | 45.0005 | 35.5416 | 60.0001 | 49.6 | 45.0432 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0345 | 68.6346 | 60.0174 | 82 | 45.0415 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 45.0415 | 18.7732 | 60.0173 | 33.4 | 45.0088 | 35.5412 | 60.0001 | 49.6 | 45.0515 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0429 | 68.6318 | 60.0174 | 82 | 45.0498 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 45.0498 | 18.7734 | 60.0173 | 33.4 | 45.0171 | 35.5408 | 60.0001 | 49.6 | 45.0598 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0512 | 68.6305 | 60.0174 | 82 | 45.0582 | 3.6291 | 59.9655 | 17.2 | 45.0582 | 18.7735 | 60.0173 | 33.4 | 45.0254 | 35.5415 | 60.0001 | 49.6 | 45.0684 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0595 | 68.6291 | 60.0174 | 82 | 45.0665 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 45.0665 | 18.7737 | 60.0173 | 33.4 | 45.0337 | 35.5423 | 60.0001 | 49.6 | 45.0767 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0679 | 68.6291 | 60.0174 | 82 | 45.0748 | 3.6292 | 59.9655 | 17.2 | 45.0748 | 18.7727 | 60.0173 | 33.4 | 45.042 | 35.5455 | 60.0001 | 49.6 | 45.085 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0762 | 68.6291 | 60.0174 | 82 | 45.0833 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.0831 | 18.7717 | 60.0173 | 33.4 | 45.0503 | 35.5488 | 60.0001 | 49.6 | 45.0933 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0845 | 68.629 | 60.0174 | 82 | 45.0916 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.0916 | 18.7709 | 60.0173 | 33.4 | 45.0588 | 35.552 | 60.0001 | 49.6 | 45.1016 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.0929 | 68.629 | 60.0174 | 82 | 45.0999 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 45.0999 | 18.7701 | 60.0173 | 33.4 | 45.0671 | 35.5553 | 60.0001 | 49.6 | 45.1099 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1012 | 68.6287 | 60.0174 | 82 | 45.1083 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 45.1082 | 18.7693 | 60.0173 | 33.4 | 45.0754 | 35.5585 | 60.0001 | 49.6 | 45.1182 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1095 | 68.6284 | 60.0174 | 82 | 45.1166 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 45.1165 | 18.7686 | 60.0173 | 33.4 | 45.0837 | 35.5617 | 60.0001 | 49.6 | 45.1265 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1179 | 68.6297 | 60.0174 | 82 | 45.1249 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 45.1248 | 18.7649 | 60.0173 | 33.4 | 45.092 | 35.5652 | 60.0001 | 49.6 | 45.1348 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1262 | 68.631 | 60.0174 | 82 | 45.1333 | 3.6295 | 59.9655 | 17.2 | 45.1332 | 18.7611 | 60.0173 | 33.4 | 45.1003 | 35.5687 | 60.0001 | 49.6 | 45.1433 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1345 | 68.6317 | 60.0174 | 82 | 45.1416 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 45.1415 | 18.7574 | 60.0173 | 33.4 | 45.1086 | 35.5723 | 60.0001 | 49.6 | 45.1516 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1429 | 68.6324 | 60.0174 | 82 | 45.1499 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 45.1498 | 18.7536 | 60.0173 | 33.4 | 45.1169 | 35.576 | 60.0001 | 49.6 | 45.1599 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1512 | 68.6318 | 60.0174 | 82 | 45.1582 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 45.1581 | 18.751 | 60.0173 | 33.4 | 45.1255 | 35.5773 | 60.0001 | 49.6 | 45.1682 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1595 | 68.6311 | 60.0174 | 82 | 45.1666 | 3.6294 | 59.9655 | 17.2 | 45.1665 | 18.7484 | 60.0173 | 33.4 | 45.1338 | 35.5786 | 60.0001 | 49.6 | 45.1765 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1678 | 68.6305 | 60.0174 | 82 | 45.1749 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.1748 | 18.7457 | 60.0173 | 33.4 | 45.1421 | 35.58 | 60.0001 | 49.6 | 45.1848 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1762 | 68.6298 | 60.0174 | 82 | 45.1832 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.1831 | 18.7431 | 60.0173 | 33.4 | 45.1504 | 35.5815 | 60.0001 | 49.6 | 45.1931 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1845 | 68.63 | 60.0174 | 82 | 45.1917 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.1914 | 18.7405 | 60.0173 | 33.4 | 45.1587 | 35.5831 | 60.0001 | 49.6 | 45.2014 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.1928 | 68.6301 | 60.0174 | 82 | 45.2 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.1998 | 18.7379 | 60.0173 | 33.4 | 45.167 | 35.5847 | 60.0001 | 49.6 | 45.2097 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2012 | 68.6308 | 60.0174 | 82 | 45.2083 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.2081 | 18.7378 | 60.0173 | 33.4 | 45.1753 | 35.5859 | 60.0001 | 49.6 | 45.2183 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2095 | 68.6316 | 60.0174 | 82 | 45.2167 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.2164 | 18.7378 | 60.0173 | 33.4 | 45.1838 | 35.5871 | 60.0001 | 49.6 | 45.2266 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2178 | 68.6316 | 60.0174 | 82 | 45.225 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.2247 | 18.7379 | 60.0173 | 33.4 | 45.1921 | 35.5873 | 60.0001 | 49.6 | 45.2349 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2262 | 68.6317 | 60.0174 | 82 | 45.2333 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.2332 | 18.738 | 60.0173 | 33.4 | 45.2004 | 35.5875 | 60.0001 | 49.6 | 45.2432 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2345 | 68.6316 | 60.0174 | 82 | 45.2416 | 3.6293 | 59.9655 | 17.2 | 45.2415 | 18.7381 | 60.0173 | 33.4 | 45.2087 | 35.5874 | 60.0001 | 49.6 | 45.2515 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2428 | 68.6315 | 60.0174 | 82 | 45.25 | 3.6365 | 59.9655 | 17.2 | 45.2498 | 18.7382 | 60.0173 | 33.4 | 45.217 | 35.5873 | 60.0001 | 49.6 | 45.2598 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2512 | 68.6308 | 60.0174 | 82 | 45.2583 | 3.6438 | 59.9655 | 17.2 | 45.2581 | 18.7381 | 60.0173 | 33.4 | 45.2253 | 35.5891 | 60.0001 | 49.6 | 45.2681 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2595 | 68.6302 | 60.0174 | 82 | 45.2666 | 3.651 | 59.9655 | 17.2 | 45.2665 | 18.738 | 60.0173 | 33.4 | 45.2336 | 35.591 | 60.0001 | 49.6 | 45.2764 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2678 | 68.6282 | 60.0174 | 82 | 45.275 | 3.6582 | 59.9655 | 17.2 | 45.2748 | 18.7377 | 60.0173 | 33.4 | 45.2419 | 35.5941 | 60.0001 | 49.6 | 45.2847 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2762 | 68.6261 | 60.0174 | 82 | 45.2833 | 3.6654 | 59.9655 | 17.2 | 45.2831 | 18.7373 | 60.0173 | 33.4 | 45.2505 | 35.5972 | 60.0001 | 49.6 | 45.2932 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2845 | 68.6207 | 60.0174 | 82 | 45.2916 | 3.6727 | 59.9655 | 17.2 | 45.2914 | 18.7371 | 60.0173 | 33.4 | 45.2588 | 35.6004 | 60.0001 | 49.6 | 45.3015 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.2928 | 68.6153 | 60.0174 | 82 | 45.3 | 3.68 | 59.9655 | 17.2 | 45.2998 | 18.7369 | 60.0173 | 33.4 | 45.2671 | 35.6036 | 60.0001 | 49.6 | 45.3098 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3011 | 68.6111 | 60.0174 | 82 | 45.3083 | 3.6872 | 59.9655 | 17.2 | 45.3081 | 18.7364 | 60.0173 | 33.4 | 45.2754 | 35.6071 | 60.0001 | 49.6 | 45.3181 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3095 | 68.6069 | 60.0174 | 82 | 45.3167 | 3.6945 | 59.9655 | 17.2 | 45.3164 | 18.736 | 60.0173 | 33.4 | 45.2837 | 35.6106 | 60.0001 | 49.6 | 45.3264 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3178 | 68.6047 | 60.0174 | 82 | 45.3251 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.3247 | 18.7352 | 60.0173 | 33.4 | 45.292 | 35.6144 | 60.0001 | 49.6 | 45.3347 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3261 | 68.6024 | 60.0174 | 82 | 45.3334 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.3331 | 18.7343 | 60.0173 | 33.4 | 45.3003 | 35.6182 | 60.0001 | 49.6 | 45.343 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3345 | 68.5996 | 60.0174 | 82 | 45.3417 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.3414 | 18.7337 | 60.0173 | 33.4 | 45.3088 | 35.6199 | 60.0001 | 49.6 | 45.3513 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3428 | 68.5969 | 60.0174 | 82 | 45.35 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.3497 | 18.7332 | 60.0173 | 33.4 | 45.3171 | 35.6215 | 60.0001 | 49.6 | 45.3596 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3511 | 68.5953 | 60.0174 | 82 | 45.3584 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.358 | 18.7329 | 60.0173 | 33.4 | 45.3254 | 35.6219 | 60.0001 | 49.6 | 45.3682 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3594 | 68.5937 | 60.0174 | 82 | 45.3667 | 3.7022 | 59.9655 | 17.2 | 45.3665 | 18.7326 | 60.0173 | 33.4 | 45.3337 | 35.6223 | 60.0001 | 49.6 | 45.3765 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3678 | 68.5954 | 60.0174 | 82 | 45.375 | 3.7022 | 59.9655 | 17.2 | 45.3748 | 18.7358 | 60.0173 | 33.4 | 45.342 | 35.6243 | 60.0001 | 49.6 | 45.3848 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3761 | 68.5972 | 60.0174 | 82 | 45.3834 | 3.7022 | 59.9655 | 17.2 | 45.3831 | 18.7389 | 60.0173 | 33.4 | 45.3503 | 35.6263 | 60.0001 | 49.6 | 45.3931 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3844 | 68.5989 | 60.0174 | 82 | 45.3917 | 3.7022 | 59.9655 | 17.2 | 45.3914 | 18.7456 | 60.0173 | 33.4 | 45.3586 | 35.6274 | 60.0001 | 49.6 | 45.4014 | 52.0227 | 60.0404 | 65.8
45.3928 | 68.6006 | 60.0174 | 82 | 45.4 | 3.7022 | 59.9655 | 17.2 | 45.3998 | 18.7523 | 60.0173 | 33.4 | 45.3669 | 35.6285 | 60.0001 | 49.6 | 45.4097 | 52.0237 | 60.0404 | 65.8
45.4011 | 68.6039 | 60.0174 | 82 | 45.4084 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.4081 | 18.7592 | 60.0173 | 33.4 | 45.3755 | 35.6295 | 60.0001 | 49.6 | 45.418 | 52.0247 | 60.0404 | 65.8
45.4094 | 68.6073 | 60.0174 | 82 | 45.4167 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.4164 | 18.7661 | 60.0173 | 33.4 | 45.3838 | 35.6306 | 60.0001 | 49.6 | 45.4263 | 52.0256 | 60.0404 | 65.8
45.4178 | 68.6106 | 60.0174 | 82 | 45.425 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.4247 | 18.7725 | 60.0173 | 33.4 | 45.3921 | 35.6341 | 60.0001 | 49.6 | 45.4346 | 52.0266 | 60.0404 | 65.8
45.4261 | 68.614 | 60.0174 | 82 | 45.4335 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.4331 | 18.7788 | 60.0173 | 33.4 | 45.4004 | 35.6377 | 60.0001 | 49.6 | 45.4431 | 52.0276 | 60.0404 | 65.8
45.4344 | 68.6193 | 60.0174 | 82 | 45.4418 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.4414 | 18.7852 | 60.0173 | 33.4 | 45.4087 | 35.6411 | 60.0001 | 49.6 | 45.4514 | 52.0286 | 60.0404 | 65.8
45.4427 | 68.6246 | 60.0174 | 82 | 45.4501 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.4497 | 18.7915 | 60.0173 | 33.4 | 45.417 | 35.6444 | 60.0001 | 49.6 | 45.4597 | 52.0295 | 60.0404 | 65.8
45.4511 | 68.629 | 60.0174 | 82 | 45.4584 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.458 | 18.7945 | 60.0173 | 33.4 | 45.4253 | 35.6462 | 60.0001 | 49.6 | 45.468 | 52.0305 | 60.0404 | 65.8
45.4594 | 68.6334 | 60.0174 | 82 | 45.4668 | 3.7018 | 59.9655 | 17.2 | 45.4664 | 18.7975 | 60.0173 | 33.4 | 45.4338 | 35.6479 | 60.0001 | 49.6 | 45.4763 | 52.0313 | 60.0404 | 65.8
45.4677 | 68.6381 | 60.0174 | 82 | 45.4751 | 3.7017 | 59.9655 | 17.2 | 45.4747 | 18.797 | 60.0173 | 33.4 | 45.4421 | 35.6506 | 60.0001 | 49.6 | 45.4846 | 52.0322 | 60.0404 | 65.8
45.4761 | 68.6428 | 60.0174 | 82 | 45.4834 | 3.7017 | 59.9655 | 17.2 | 45.483 | 18.7965 | 60.0173 | 33.4 | 45.4504 | 35.6533 | 60.0001 | 49.6 | 45.4929 | 52.0321 | 60.0404 | 65.8
45.4844 | 68.6427 | 60.0174 | 82 | 45.4918 | 3.7016 | 59.9655 | 17.2 | 45.4913 | 18.7959 | 60.0173 | 33.4 | 45.4587 | 35.6564 | 60.0001 | 49.6 | 45.5012 | 52.0319 | 60.0404 | 65.8
45.4927 | 68.6427 | 60.0174 | 82 | 45.5001 | 3.7016 | 59.9655 | 17.2 | 45.4998 | 18.7953 | 60.0173 | 33.4 | 45.467 | 35.6594 | 60.0001 | 49.6 | 45.5095 | 52.0318 | 60.0404 | 65.8
45.5011 | 68.6438 | 60.0174 | 82 | 45.5084 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5081 | 18.795 | 60.0173 | 33.4 | 45.4753 | 35.6599 | 60.0001 | 49.6 | 45.5181 | 52.0317 | 60.0404 | 65.8
45.5094 | 68.6449 | 60.0174 | 82 | 45.5168 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5164 | 18.7946 | 60.0173 | 33.4 | 45.4836 | 35.6603 | 60.0001 | 49.6 | 45.5264 | 52.0315 | 60.0404 | 65.8
45.5177 | 68.6431 | 60.0174 | 82 | 45.5251 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5247 | 18.7941 | 60.0173 | 33.4 | 45.4919 | 35.6609 | 60.0001 | 49.6 | 45.5347 | 52.0314 | 60.0404 | 65.8
45.5261 | 68.6413 | 60.0174 | 82 | 45.5334 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5331 | 18.7935 | 60.0173 | 33.4 | 45.5005 | 35.6615 | 60.0001 | 49.6 | 45.543 | 52.0313 | 60.0404 | 65.8
45.5344 | 68.6395 | 60.0116 | 82 | 45.5419 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5414 | 18.7932 | 60.0173 | 33.4 | 45.5088 | 35.6638 | 60.0001 | 49.6 | 45.5513 | 52.0311 | 60.0404 | 65.8
45.5427 | 68.6376 | 60.0116 | 82 | 45.5502 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5497 | 18.7928 | 60.0173 | 33.4 | 45.5171 | 35.6661 | 60.0001 | 49.6 | 45.5596 | 52.0311 | 60.0404 | 65.8
45.5511 | 68.635 | 60.0116 | 82 | 45.5585 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.558 | 18.7921 | 60.0173 | 33.4 | 45.5254 | 35.6668 | 60.0001 | 49.6 | 45.5679 | 52.0311 | 60.0404 | 65.8
45.5594 | 68.6325 | 60.0116 | 82 | 45.5668 | 3.7015 | 59.9655 | 17.2 | 45.5664 | 18.7913 | 60.0173 | 33.4 | 45.5337 | 35.6676 | 60.0001 | 49.6 | 45.5762 | 52.0311 | 60.0404 | 65.8
45.5677 | 68.6313 | 60.0116 | 82 | 45.5752 | 3.7016 | 59.9655 | 17.2 | 45.5747 | 18.7903 | 60.0173 | 33.4 | 45.542 | 35.668 | 60.0001 | 49.6 | 45.5845 | 52.0311 | 60.0404 | 65.8
45.576 | 68.6302 | 60.0116 | 82 | 45.5835 | 3.7017 | 59.9655 | 17.2 | 45.583 | 18.7892 | 60.0173 | 33.4 | 45.5503 | 35.6683 | 60.0001 | 49.6 | 45.593 | 52.0302 | 60.0404 | 65.8
45.5844 | 68.6284 | 60.0116 | 82 | 45.5918 | 3.7018 | 59.9655 | 17.2 | 45.5913 | 18.7925 | 60.0173 | 33.4 | 45.5588 | 35.6685 | 60.0001 | 49.6 | 45.6013 | 52.0293 | 60.0404 | 65.8
45.5927 | 68.6266 | 60.0116 | 82 | 45.6002 | 3.7018 | 59.9655 | 17.2 | 45.5997 | 18.7958 | 60.0173 | 33.4 | 45.5671 | 35.6686 | 60.0001 | 49.6 | 45.6096 | 52.0278 | 60.0404 | 65.8
45.601 | 68.6277 | 60.0116 | 82 | 45.6085 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.608 | 18.7993 | 60.0173 | 33.4 | 45.5754 | 35.6695 | 60.0001 | 49.6 | 45.6179 | 52.0264 | 60.0404 | 65.8
45.6094 | 68.6288 | 60.0116 | 82 | 45.6168 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.6163 | 18.8028 | 60.0173 | 33.4 | 45.5837 | 35.6704 | 60.0001 | 49.6 | 45.6262 | 52.0249 | 60.0404 | 65.8
45.6177 | 68.6309 | 60.0116 | 82 | 45.6252 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.6246 | 18.8063 | 60.0173 | 33.4 | 45.592 | 35.669 | 60.0001 | 49.6 | 45.6345 | 52.0234 | 60.0404 | 65.8
45.626 | 68.633 | 60.0116 | 82 | 45.6335 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.6331 | 18.8098 | 60.0173 | 33.4 | 45.6003 | 35.6676 | 60.0001 | 49.6 | 45.6428 | 52.022 | 60.0404 | 65.8
45.6344 | 68.6344 | 60.0116 | 82 | 45.6418 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.6414 | 18.8137 | 60.0173 | 33.4 | 45.6086 | 35.6673 | 60.0001 | 49.6 | 45.6511 | 52.0205 | 60.0404 | 65.8
45.6427 | 68.6357 | 60.0116 | 82 | 45.6501 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.6497 | 18.8177 | 60.0173 | 33.4 | 45.6169 | 35.6669 | 60.0001 | 49.6 | 45.6594 | 52.0201 | 60.0404 | 65.8
45.651 | 68.6388 | 60.0116 | 82 | 45.6586 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.658 | 18.8218 | 60.0173 | 33.4 | 45.6255 | 35.6665 | 60.0001 | 49.6 | 45.668 | 52.0197 | 60.0404 | 65.8
45.6594 | 68.642 | 60.0116 | 82 | 45.6669 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.6664 | 18.8259 | 60.0173 | 33.4 | 45.6338 | 35.6662 | 60.0001 | 49.6 | 45.6763 | 52.0216 | 60.0404 | 65.8
45.6677 | 68.6451 | 60.0116 | 82 | 45.6752 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.6747 | 18.8255 | 60.0173 | 33.4 | 45.6421 | 35.6661 | 60.0001 | 49.6 | 45.6846 | 52.0235 | 60.0404 | 65.8
45.676 | 68.6482 | 60.0116 | 82 | 45.6836 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.683 | 18.8251 | 60.0173 | 33.4 | 45.6504 | 35.6661 | 60.0001 | 49.6 | 45.6929 | 52.026 | 60.0404 | 65.8
45.6844 | 68.6495 | 60.0116 | 82 | 45.6919 | 3.7021 | 59.9655 | 17.2 | 45.6913 | 18.8247 | 60.0173 | 33.4 | 45.6587 | 35.6652 | 60.0001 | 49.6 | 45.7012 | 52.0285 | 60.0404 | 65.8
45.6927 | 68.6508 | 60.0116 | 82 | 45.7002 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.6997 | 18.8243 | 60.0173 | 33.4 | 45.667 | 35.6642 | 60.0001 | 49.6 | 45.7095 | 52.0309 | 60.0404 | 65.8
45.701 | 68.6518 | 60.0116 | 82 | 45.7086 | 3.702 | 59.9655 | 17.2 | 45.708 | 18.8238 | 60.0173 | 33.4 | 45.6753 | 35.6643 | 60.0001 | 49.6 | 45.7178 | 52.0334 | 60.0404 | 65.8
45.7094 | 68.6528 | 60.0116 | 82 | 45.7169 | 3.7019 | 59.9655 | 17.2 | 45.7163 | 18.8234 | 60.0173 | 33.4 | 45.6838 | 35.6644 | 60.0001 | 49.6 | 45.7261 | 52.0358 | 60.0404 | 65.8
45.7177 | 68.6549 | 60.0116 | 82 | 45.7252 | 3.7018 | 59.9655 | 17.2 | 45.7246 | 18.8221 | 60.0173 | 33.4 | 45.6921 | 35.6646 | 60.0001 | 49.6 | 45.7344 | 52.0383 | 60.0404 | 65.8
45.726 | 68.657 | 60.0116 | 82 | 45.7336 | 3.7017 | 59.9655 | 17.2 | 45.733 | 18.8209 | 60.0173 | 33.4 | 45.7004 | 35.6648 | 60.0001 | 49.6 | 45.7429 | 52.0392 | 60.0404 | 65.8
45.7344 | 68.6573 | 60.0116 | 82 | 45.7419 | 3.7017 | 59.9655 | 17.2 | 45.7413 | 18.8198 | 60.0173 | 33.4 | 45.7087 | 35.665 | 60.0001 | 49.6 | 45.7512 | 52.0401 | 60.0404 | 65.8
45.7427 | 68.6577 | 60.0116 | 82 | 45.7502 | 3.7016 | 59.9655 | 17.2 | 45.7496 | 18.8188 | 60.0173 | 33.4 | 45.717 | 35.6652 | 60.0001 | 49.6 | 45.7595 | 52.0396 | 60.0404 | 65.8
45.751 | 68.6584 | 60.0116 | 82 | 45.7585 | 3.7016 | 59.9655 | 17.2 | 45.7579 | 18.8179 | 60.0173 | 33.4 | 45.7253 | 35.6654 | 60.0001 | 49.6 | 45.7678 | 52.0391 | 60.0404 | 65.8
45.7594 | 68.6592 | 60.0116 | 82 | 45.767 | 3.7014 | 59.9655 | 17.2 | 45.7664 | 18.8171 | 60.0173 | 33.4 | 45.7336 | 35.6657 | 60.0001 | 49.6 | 45.7761 | 52.0387 | 60.0404 | 65.8
45.7677 | 68.6603 | 60.0116 | 82 | 45.7753 | 3.7013 | 59.9655 | 17.2 | 45.7747 | 18.8163 | 60.0173 | 33.4 | 45.7419 | 35.6667 | 60.0001 | 49.6 | 45.7844 | 52.0382 | 60.0404 | 65.8
45.776 | 68.6614 | 60.0116 | 82 | 45.7836 | 3.7012 | 59.9655 | 17.2 | 45.783 | 18.8154 | 60.0173 | 33.4 | 45.7505 | 35.6678 | 60.0001 | 49.6 | 45.7927 | 52.0391 | 60.0404 | 65.8
45.7844 | 68.6622 | 60.0116 | 82 | 45.792 | 3.7011 | 59.9655 | 17.2 | 45.7913 | 18.8146 | 60.0173 | 33.4 | 45.7588 | 35.6685 | 60.0001 | 49.6 | 45.801 | 52.0401 | 60.0404 | 65.8
45.7927 | 68.663 | 60.0116 | 82 | 45.8003 | 3.7087 | 59.9655 | 17.2 | 45.7996 | 18.8137 | 60.0173 | 33.4 | 45.7671 | 35.6691 | 60.0001 | 49.6 | 45.8093 | 52.0411 | 60.0404 | 65.8
45.801 | 68.6634 | 60.0116 | 82 | 45.8086 | 3.7163 | 59.9655 | 17.2 | 45.808 | 18.8137 | 60.0173 | 33.4 | 45.7754 | 35.6703 | 60.0001 | 49.6 | 45.8179 | 52.0421 | 60.0404 | 65.8
45.8094 | 68.6637 | 60.0116 | 82 | 45.817 | 3.7239 | 59.9655 | 17.2 | 45.8163 | 18.8137 | 60.0173 | 33.4 | 45.7837 | 35.6715 | 60.0001 | 49.6 | 45.8262 | 52.0436 | 60.0462 | 65.8
45.8177 | 68.665 | 60.0116 | 82 | 45.8253 | 3.7315 | 59.9655 | 17.2 | 45.8246 | 18.8136 | 60.0173 | 33.4 | 45.792 | 35.6733 | 60.0001 | 49.6 | 45.8345 | 52.0451 | 60.0462 | 65.8
45.826 | 68.6663 | 60.0116 | 82 | 45.8336 | 3.7391 | 59.9655 | 17.2 | 45.8329 | 18.8136 | 60.0173 | 33.4 | 45.8003 | 35.6751 | 60.0001 | 49.6 | 45.8428 | 52.0466 | 60.0462 | 65.8
45.8344 | 68.6688 | 60.0116 | 82 | 45.842 | 3.7467 | 59.9655 | 17.2 | 45.8413 | 18.8132 | 60.0173 | 33.4 | 45.8088 | 35.6768 | 60.0001 | 49.6 | 45.8511 | 52.0481 | 60.0462 | 65.8
45.8427 | 68.6713 | 60.0116 | 82 | 45.8503 | 3.7544 | 59.9655 | 17.2 | 45.8496 | 18.8129 | 60.0173 | 33.4 | 45.8171 | 35.6786 | 60.0001 | 49.6 | 45.8594 | 52.0496 | 60.0462 | 65.8
45.851 | 68.6734 | 60.0116 | 82 | 45.8586 | 3.7621 | 59.9655 | 17.2 | 45.8579 | 18.8126 | 60.0173 | 33.4 | 45.8254 | 35.6797 | 60.0001 | 49.6 | 45.8677 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.8593 | 68.6755 | 60.0116 | 82 | 45.8669 | 3.7698 | 59.9655 | 17.2 | 45.8662 | 18.8123 | 60.0173 | 33.4 | 45.8337 | 35.6808 | 60.0001 | 49.6 | 45.876 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.8677 | 68.6765 | 60.0116 | 82 | 45.8754 | 3.7776 | 59.9655 | 17.2 | 45.8746 | 18.8118 | 60.0173 | 33.4 | 45.842 | 35.6819 | 60.0001 | 49.6 | 45.8843 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.876 | 68.6776 | 60.0116 | 82 | 45.8837 | 3.7776 | 59.9655 | 17.2 | 45.8829 | 18.8113 | 60.0173 | 33.4 | 45.8503 | 35.683 | 60.0001 | 49.6 | 45.8926 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.8843 | 68.6787 | 60.0116 | 82 | 45.892 | 3.7777 | 59.9655 | 17.2 | 45.8912 | 18.8108 | 60.0173 | 33.4 | 45.8586 | 35.6843 | 59.9943 | 49.6 | 45.9011 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.8927 | 68.6798 | 60.0116 | 82 | 45.9004 | 3.7778 | 59.9655 | 17.2 | 45.8995 | 18.8104 | 60.0173 | 33.4 | 45.8669 | 35.6856 | 59.9943 | 49.6 | 45.9094 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.901 | 68.6801 | 60.0116 | 82 | 45.9087 | 3.7778 | 59.9655 | 17.2 | 45.908 | 18.81 | 60.0173 | 33.4 | 45.8755 | 35.6862 | 59.9943 | 49.6 | 45.9177 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.9093 | 68.6803 | 60.0116 | 82 | 45.917 | 3.7779 | 59.9655 | 17.2 | 45.9163 | 18.8096 | 60.0173 | 33.4 | 45.8838 | 35.6869 | 59.9943 | 49.6 | 45.926 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.9177 | 68.6788 | 60.0116 | 82 | 45.9254 | 3.7779 | 59.9655 | 17.2 | 45.9246 | 18.8095 | 60.0173 | 33.4 | 45.8921 | 35.6876 | 59.9943 | 49.6 | 45.9343 | 52.0511 | 60.0462 | 65.8
45.926 | 68.6774 | 60.0116 | 82 | 45.9337 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9329 | 18.8093 | 60.0173 | 33.4 | 45.9004 | 35.6882 | 59.9943 | 49.6 | 45.9426 | 52.0516 | 60.0462 | 65.8
45.9343 | 68.6759 | 60.0116 | 82 | 45.942 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9413 | 18.8092 | 60.0173 | 33.4 | 45.9087 | 35.6889 | 59.9943 | 49.6 | 45.9509 | 52.052 | 60.0462 | 65.8
45.9427 | 68.6745 | 60.0116 | 82 | 45.9503 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9496 | 18.8091 | 60.0173 | 33.4 | 45.917 | 35.6896 | 59.9943 | 49.6 | 45.9592 | 52.0531 | 60.0462 | 65.8
45.951 | 68.6756 | 60.0116 | 82 | 45.9587 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9579 | 18.8092 | 60.0173 | 33.4 | 45.9253 | 35.6902 | 59.9943 | 49.6 | 45.9675 | 52.0543 | 60.0462 | 65.8
45.9593 | 68.6767 | 60.0116 | 82 | 45.967 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9662 | 18.8093 | 60.0173 | 33.4 | 45.9338 | 35.6908 | 59.9943 | 49.6 | 45.9761 | 52.0554 | 60.0462 | 65.8
45.9677 | 68.678 | 60.0116 | 82 | 45.9753 | 3.778 | 59.9655 | 17.2 | 45.9746 | 18.813 | 60.0173 | 33.4 | 45.9421 | 35.6908 | 59.9943 | 49.6 | 45.9844 | 52.0566 | 60.0462 | 65.8
45.976 | 68.6794 | 60.0116 | 82 | 45.9838 | 3.7823 | 59.9655 | 17.2 | 45.9829 | 18.8166 | 60.0173 | 33.4 | 45.9504 | 35.6907 | 59.9943 | 49.6 | 45.9927 | 52.0577 | 60.0462 | 65.8
45.9843 | 68.6833 | 60.0116 | 82 | 45.9921 | 3.7865 | 59.9655 | 17.2 | 45.9912 | 18.8208 | 60.0173 | 33.4 | 45.9587 | 35.6904 | 59.9943 | 49.6 | 46.001 | 52.0588 | 60.0462 | 65.8
45.9926 | 68.6873 | 60.0116 | 82 | 46.0004 | 3.7908 | 59.9655 | 17.2 | 45.9995 | 18.8251 | 60.0173 | 33.4 | 45.967 | 35.6902 | 59.9943 | 49.6 | 46.0093 | 52.06 | 60.0462 | 65.8
46.001 | 68.6912 | 60.0116 | 82 | 46.0088 | 3.795 | 59.9655 | 17.2 | 46.0079 | 18.8293 | 60.0173 | 33.4 | 45.9753 | 35.6899 | 59.9943 | 49.6 | 46.0176 | 52.0611 | 60.0462 | 65.8
46.0093 | 68.6952 | 60.0116 | 82 | 46.0171 | 3.7994 | 59.9655 | 17.2 | 46.0162 | 18.8336 | 60.0173 | 33.4 | 45.9836 | 35.6896 | 59.9943 | 49.6 | 46.0259 | 52.0618 | 60.0462 | 65.8
46.0176 | 68.6992 | 60.0116 | 82 | 46.0254 | 3.8038 | 59.9655 | 17.2 | 46.0245 | 18.8376 | 60.0173 | 33.4 | 45.9922 | 35.6898 | 59.9943 | 49.6 | 46.0342 | 52.0625 | 60.0462 | 65.8
46.026 | 68.7032 | 60.0116 | 82 | 46.0338 | 3.8082 | 59.9655 | 17.2 | 46.0328 | 18.8416 | 60.0173 | 33.4 | 46.0005 | 35.6899 | 59.9943 | 49.6 | 46.0425 | 52.0625 | 60.0462 | 65.8
46.0343 | 68.7055 | 60.0116 | 82 | 46.0421 | 3.8126 | 59.9655 | 17.2 | 46.0413 | 18.845 | 60.0173 | 33.4 | 46.0088 | 35.6901 | 59.9943 | 49.6 | 46.051 | 52.0625 | 60.0462 | 65.8
46.0426 | 68.7078 | 60.0116 | 82 | 46.0504 | 3.817 | 59.9655 | 17.2 | 46.0496 | 18.8485 | 60.0173 | 33.4 | 46.0171 | 35.6903 | 59.9943 | 49.6 | 46.0593 | 52.0618 | 60.0462 | 65.8
46.051 | 68.7101 | 60.0116 | 82 | 46.0587 | 3.8214 | 59.9655 | 17.2 | 46.0579 | 18.8484 | 60.0173 | 33.4 | 46.0254 | 35.6905 | 59.9943 | 49.6 | 46.0676 | 52.0612 | 60.0462 | 65.8
46.0593 | 68.7124 | 60.0116 | 82 | 46.0671 | 3.8216 | 59.9655 | 17.2 | 46.0662 | 18.8483 | 60.0173 | 33.4 | 46.0337 | 35.6907 | 59.9943 | 49.6 | 46.0759 | 52.0606 | 60.0462 | 65.8
46.0676 | 68.7139 | 60.0116 | 82 | 46.0754 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.0746 | 18.8475 | 60.0173 | 33.4 | 46.042 | 35.6905 | 59.9943 | 49.6 | 46.0842 | 52.0601 | 60.0462 | 65.8
46.076 | 68.7154 | 60.0116 | 82 | 46.0837 | 3.8218 | 59.9655 | 17.2 | 46.0829 | 18.8468 | 60.0173 | 33.4 | 46.0503 | 35.6903 | 59.9943 | 49.6 | 46.0925 | 52.0595 | 60.0462 | 65.8
46.0843 | 68.7165 | 60.0116 | 82 | 46.0922 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.0912 | 18.8463 | 60.0173 | 33.4 | 46.0588 | 35.6901 | 59.9943 | 49.6 | 46.1008 | 52.0589 | 60.0462 | 65.8
46.0926 | 68.7176 | 60.0116 | 82 | 46.1005 | 3.8221 | 59.9655 | 17.2 | 46.0995 | 18.8457 | 60.0173 | 33.4 | 46.0671 | 35.6899 | 59.9943 | 49.6 | 46.1091 | 52.0587 | 60.0462 | 65.8
46.101 | 68.7184 | 60.0116 | 82 | 46.1088 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 46.1079 | 18.8461 | 60.0173 | 33.4 | 46.0754 | 35.6893 | 59.9943 | 49.6 | 46.1174 | 52.0584 | 60.0462 | 65.8
46.1093 | 68.7192 | 60.0116 | 82 | 46.1172 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 46.1162 | 18.8465 | 60.0173 | 33.4 | 46.0837 | 35.6887 | 59.9943 | 49.6 | 46.1257 | 52.0583 | 60.0462 | 65.8
46.1176 | 68.72 | 60.0116 | 82 | 46.1255 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.1245 | 18.8476 | 60.0173 | 33.4 | 46.092 | 35.6881 | 59.9943 | 49.6 | 46.1343 | 52.0582 | 60.0462 | 65.8
46.1259 | 68.7208 | 60.0116 | 82 | 46.1338 | 3.8225 | 59.9655 | 17.2 | 46.1328 | 18.8487 | 60.0173 | 33.4 | 46.1003 | 35.6875 | 59.9943 | 49.6 | 46.1426 | 52.0588 | 60.0462 | 65.8
46.1343 | 68.7216 | 60.0116 | 82 | 46.1422 | 3.8226 | 59.9655 | 17.2 | 46.1412 | 18.852 | 60.0173 | 33.4 | 46.1086 | 35.6875 | 59.9943 | 49.6 | 46.1509 | 52.0594 | 60.0462 | 65.8
46.1426 | 68.7224 | 60.0116 | 82 | 46.1505 | 3.8227 | 59.9655 | 17.2 | 46.1495 | 18.8553 | 60.0173 | 33.4 | 46.1172 | 35.6876 | 59.9943 | 49.6 | 46.1592 | 52.0599 | 60.0462 | 65.8
46.1509 | 68.7223 | 60.0116 | 82 | 46.1588 | 3.8228 | 59.9655 | 17.2 | 46.1578 | 18.8585 | 60.0173 | 33.4 | 46.1255 | 35.6879 | 59.9943 | 49.6 | 46.1675 | 52.0604 | 60.0462 | 65.8
46.1593 | 68.7223 | 60.0116 | 82 | 46.1671 | 3.8229 | 59.9655 | 17.2 | 46.1661 | 18.8616 | 60.0173 | 33.4 | 46.1338 | 35.6883 | 59.9943 | 49.6 | 46.1758 | 52.0607 | 60.0462 | 65.8
46.1676 | 68.7223 | 60.0116 | 82 | 46.1755 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.1746 | 18.8646 | 60.0173 | 33.4 | 46.1421 | 35.6887 | 59.9943 | 49.6 | 46.1841 | 52.061 | 60.0462 | 65.8
46.1759 | 68.7224 | 60.0116 | 82 | 46.1838 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.1829 | 18.8675 | 60.0173 | 33.4 | 46.1504 | 35.689 | 59.9943 | 49.6 | 46.1924 | 52.061 | 60.0462 | 65.8
46.1843 | 68.7228 | 60.0116 | 82 | 46.1921 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.1912 | 18.8694 | 60.0173 | 33.4 | 46.1587 | 35.6894 | 59.9943 | 49.6 | 46.2007 | 52.061 | 60.0462 | 65.8
46.1926 | 68.7232 | 60.0116 | 82 | 46.2006 | 3.8231 | 59.9655 | 17.2 | 46.1995 | 18.8713 | 60.0173 | 33.4 | 46.167 | 35.6898 | 59.9943 | 49.6 | 46.2092 | 52.0611 | 60.0462 | 65.8
46.2009 | 68.7234 | 60.0116 | 82 | 46.2089 | 3.8232 | 59.9655 | 17.2 | 46.2079 | 18.8731 | 60.0173 | 33.4 | 46.1755 | 35.6901 | 59.9943 | 49.6 | 46.2175 | 52.0613 | 60.0462 | 65.8
46.2093 | 68.7237 | 60.0116 | 82 | 46.2172 | 3.8233 | 59.9655 | 17.2 | 46.2162 | 18.8749 | 60.0173 | 33.4 | 46.1838 | 35.6905 | 59.9943 | 49.6 | 46.2258 | 52.0618 | 60.0462 | 65.8
46.2176 | 68.724 | 60.0116 | 82 | 46.2256 | 3.8233 | 59.9655 | 17.2 | 46.2245 | 18.8745 | 60.0173 | 33.4 | 46.1921 | 35.6902 | 59.9943 | 49.6 | 46.2341 | 52.0622 | 60.0462 | 65.8
46.2259 | 68.7243 | 60.0116 | 82 | 46.2339 | 3.8234 | 59.9655 | 17.2 | 46.2328 | 18.874 | 60.0173 | 33.4 | 46.2004 | 35.6899 | 59.9943 | 49.6 | 46.2424 | 52.0627 | 60.0462 | 65.8
46.2343 | 68.724 | 60.0116 | 82 | 46.2422 | 3.8236 | 59.9655 | 17.2 | 46.2412 | 18.8738 | 60.0116 | 33.4 | 46.2087 | 35.69 | 59.9943 | 49.6 | 46.2507 | 52.0632 | 60.0462 | 65.8
46.2426 | 68.7237 | 60.0116 | 82 | 46.2506 | 3.8236 | 59.9655 | 17.2 | 46.2495 | 18.8735 | 60.0116 | 33.4 | 46.217 | 35.6901 | 59.9943 | 49.6 | 46.259 | 52.0638 | 60.0462 | 65.8
46.2509 | 68.7237 | 60.0116 | 82 | 46.2589 | 3.8237 | 59.9655 | 17.2 | 46.2578 | 18.8731 | 60.0116 | 33.4 | 46.2253 | 35.6901 | 59.9943 | 49.6 | 46.2673 | 52.0645 | 60.0462 | 65.8
46.2592 | 68.7236 | 60.0116 | 82 | 46.2672 | 3.8238 | 59.9655 | 17.2 | 46.2661 | 18.8726 | 60.0116 | 33.4 | 46.2336 | 35.6902 | 59.9943 | 49.6 | 46.2756 | 52.0654 | 60.0462 | 65.8
46.2676 | 68.7233 | 60.0116 | 82 | 46.2755 | 3.8238 | 59.9655 | 17.2 | 46.2745 | 18.8725 | 60.0116 | 33.4 | 46.2422 | 35.6903 | 59.9943 | 49.6 | 46.2842 | 52.0662 | 60.0462 | 65.8
46.2759 | 68.7229 | 60.0116 | 82 | 46.2839 | 3.8238 | 59.9655 | 17.2 | 46.2828 | 18.8724 | 60.0116 | 33.4 | 46.2505 | 35.6904 | 59.9943 | 49.6 | 46.2925 | 52.0668 | 60.0462 | 65.8
46.2842 | 68.7233 | 60.0116 | 82 | 46.2922 | 3.8238 | 59.9655 | 17.2 | 46.2911 | 18.8722 | 60.0116 | 33.4 | 46.2588 | 35.6905 | 59.9943 | 49.6 | 46.3008 | 52.0673 | 60.0462 | 65.8
46.2926 | 68.7238 | 60.0116 | 82 | 46.3005 | 3.8237 | 59.9655 | 17.2 | 46.2994 | 18.872 | 60.0116 | 33.4 | 46.2671 | 35.6906 | 59.9943 | 49.6 | 46.3091 | 52.0724 | 60.0462 | 65.8
46.3009 | 68.7234 | 60.0116 | 82 | 46.309 | 3.8237 | 59.9655 | 17.2 | 46.3079 | 18.8712 | 60.0116 | 33.4 | 46.2754 | 35.6907 | 59.9943 | 49.6 | 46.3174 | 52.0776 | 60.0462 | 65.8
46.3093 | 68.7229 | 60.0116 | 82 | 46.3173 | 3.8236 | 59.9655 | 17.2 | 46.3162 | 18.8705 | 60.0116 | 33.4 | 46.2837 | 35.6908 | 59.9943 | 49.6 | 46.3257 | 52.0854 | 60.0462 | 65.8
46.3176 | 68.7218 | 60.0116 | 82 | 46.3256 | 3.8236 | 59.9655 | 17.2 | 46.3245 | 18.8693 | 60.0116 | 33.4 | 46.292 | 35.6917 | 59.9943 | 49.6 | 46.334 | 52.0932 | 60.0462 | 65.8
46.3259 | 68.7207 | 60.0116 | 82 | 46.334 | 3.8236 | 59.9655 | 17.2 | 46.3328 | 18.8681 | 60.0116 | 33.4 | 46.3005 | 35.6926 | 59.9943 | 49.6 | 46.3423 | 52.1007 | 60.0462 | 65.8
46.3343 | 68.7196 | 60.0116 | 82 | 46.3423 | 3.8235 | 59.9655 | 17.2 | 46.3412 | 18.8671 | 60.0116 | 33.4 | 46.3088 | 35.6935 | 59.9943 | 49.6 | 46.3506 | 52.1082 | 60.0462 | 65.8
46.3426 | 68.7185 | 60.0116 | 82 | 46.3506 | 3.8235 | 59.9655 | 17.2 | 46.3495 | 18.8661 | 60.0116 | 33.4 | 46.3171 | 35.6944 | 59.9943 | 49.6 | 46.3589 | 52.1155 | 60.0462 | 65.8
46.3509 | 68.7175 | 60.0116 | 82 | 46.3589 | 3.8234 | 59.9655 | 17.2 | 46.3578 | 18.8651 | 60.0116 | 33.4 | 46.3254 | 35.6931 | 59.9943 | 49.6 | 46.3674 | 52.1228 | 60.0462 | 65.8
46.3593 | 68.7165 | 60.0116 | 82 | 46.3673 | 3.8234 | 59.9655 | 17.2 | 46.3661 | 18.8641 | 60.0116 | 33.4 | 46.3337 | 35.6918 | 59.9943 | 49.6 | 46.3757 | 52.1301 | 60.0462 | 65.8
46.3676 | 68.7162 | 60.0116 | 82 | 46.3756 | 3.8234 | 59.9655 | 17.2 | 46.3745 | 18.8632 | 60.0116 | 33.4 | 46.342 | 35.6909 | 59.9943 | 49.6 | 46.384 | 52.1374 | 60.0462 | 65.8
46.3759 | 68.7159 | 60.0116 | 82 | 46.3839 | 3.8233 | 59.9655 | 17.2 | 46.3828 | 18.8623 | 60.0116 | 33.4 | 46.3503 | 35.69 | 59.9943 | 49.6 | 46.3923 | 52.1398 | 60.0462 | 65.8
46.3842 | 68.7164 | 60.0116 | 82 | 46.3923 | 3.8233 | 59.9655 | 17.2 | 46.3911 | 18.8616 | 60.0116 | 33.4 | 46.3589 | 35.6892 | 59.9943 | 49.6 | 46.4006 | 52.1422 | 60.0462 | 65.8
46.3926 | 68.717 | 60.0116 | 82 | 46.4006 | 3.8232 | 59.9655 | 17.2 | 46.3994 | 18.8609 | 60.0116 | 33.4 | 46.3672 | 35.6883 | 59.9943 | 49.6 | 46.4089 | 52.142 | 60.0462 | 65.8
46.4009 | 68.7184 | 60.0116 | 82 | 46.4089 | 3.8232 | 59.9655 | 17.2 | 46.4078 | 18.8606 | 60.0116 | 33.4 | 46.3755 | 35.6865 | 59.9943 | 49.6 | 46.4172 | 52.1418 | 60.0462 | 65.8
46.4092 | 68.7197 | 60.0116 | 82 | 46.4174 | 3.8231 | 59.9655 | 17.2 | 46.4161 | 18.8604 | 60.0116 | 33.4 | 46.3838 | 35.6848 | 59.9943 | 49.6 | 46.4255 | 52.145 | 60.0462 | 65.8
46.4176 | 68.7204 | 60.0116 | 82 | 46.4257 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.4244 | 18.8602 | 60.0116 | 33.4 | 46.3921 | 35.6818 | 59.9943 | 49.6 | 46.4338 | 52.1481 | 60.0462 | 65.8
46.4259 | 68.7211 | 60.0116 | 82 | 46.434 | 3.8229 | 59.9655 | 17.2 | 46.4327 | 18.8599 | 60.0116 | 33.4 | 46.4004 | 35.6789 | 59.9943 | 49.6 | 46.4424 | 52.1509 | 60.0462 | 65.8
46.4342 | 68.7228 | 60.0116 | 82 | 46.4424 | 3.8229 | 59.9655 | 17.2 | 46.4412 | 18.8595 | 60.0116 | 33.4 | 46.4087 | 35.6782 | 59.9943 | 49.6 | 46.4507 | 52.1537 | 60.0462 | 65.8
46.4426 | 68.7245 | 60.0116 | 82 | 46.4507 | 3.8228 | 59.9655 | 17.2 | 46.4495 | 18.8591 | 60.0116 | 33.4 | 46.417 | 35.6774 | 59.9943 | 49.6 | 46.459 | 52.1565 | 60.0462 | 65.8
46.4509 | 68.7251 | 60.0116 | 82 | 46.459 | 3.8227 | 59.9655 | 17.2 | 46.4578 | 18.8585 | 60.0116 | 33.4 | 46.4255 | 35.6762 | 59.9943 | 49.6 | 46.4673 | 52.1593 | 60.0462 | 65.8
46.4592 | 68.7257 | 60.0116 | 82 | 46.4673 | 3.8227 | 59.9655 | 17.2 | 46.4661 | 18.858 | 60.0116 | 33.4 | 46.4338 | 35.6751 | 59.9943 | 49.6 | 46.4756 | 52.1615 | 60.0462 | 65.8
46.4676 | 68.7263 | 60.0116 | 82 | 46.4757 | 3.8226 | 59.9655 | 17.2 | 46.4745 | 18.8576 | 60.0116 | 33.4 | 46.4421 | 35.6736 | 59.9943 | 49.6 | 46.4839 | 52.1636 | 60.0462 | 65.8
46.4759 | 68.7269 | 60.0116 | 82 | 46.484 | 3.8225 | 59.9655 | 17.2 | 46.4828 | 18.8572 | 60.0116 | 33.4 | 46.4504 | 35.6721 | 59.9943 | 49.6 | 46.4922 | 52.1657 | 60.0462 | 65.8
46.4842 | 68.727 | 60.0116 | 82 | 46.4923 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.4911 | 18.8588 | 60.0116 | 33.4 | 46.4587 | 35.6718 | 59.9943 | 49.6 | 46.5005 | 52.1678 | 60.0462 | 65.8
46.4926 | 68.7271 | 60.0116 | 82 | 46.5007 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.4994 | 18.8604 | 60.0116 | 33.4 | 46.467 | 35.6715 | 59.9943 | 49.6 | 46.5088 | 52.1669 | 60.0462 | 65.8
46.5009 | 68.7271 | 60.0116 | 82 | 46.509 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.5078 | 18.862 | 60.0116 | 33.4 | 46.4753 | 35.6723 | 59.9943 | 49.6 | 46.5173 | 52.1659 | 60.0462 | 65.8
46.5092 | 68.7272 | 60.0116 | 82 | 46.5173 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 46.5161 | 18.8636 | 60.0116 | 33.4 | 46.4839 | 35.6732 | 59.9943 | 49.6 | 46.5256 | 52.1647 | 60.0462 | 65.8
46.5175 | 68.7264 | 60.0116 | 82 | 46.5258 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 46.5244 | 18.8651 | 60.0116 | 33.4 | 46.4922 | 35.6741 | 59.9943 | 49.6 | 46.5339 | 52.1635 | 60.0462 | 65.8
46.5259 | 68.7256 | 60.0116 | 82 | 46.5341 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 46.5327 | 18.8666 | 60.0116 | 33.4 | 46.5005 | 35.6749 | 59.9943 | 49.6 | 46.5422 | 52.162 | 60.0462 | 65.8
46.5342 | 68.7248 | 60.0116 | 82 | 46.5424 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 46.5411 | 18.8682 | 60.0116 | 33.4 | 46.5088 | 35.6758 | 59.9943 | 49.6 | 46.5505 | 52.1604 | 60.0462 | 65.8
46.5425 | 68.724 | 60.0116 | 82 | 46.5508 | 3.8221 | 59.9655 | 17.2 | 46.5494 | 18.8699 | 60.0116 | 33.4 | 46.5171 | 35.6767 | 59.9943 | 49.6 | 46.5588 | 52.1601 | 60.0462 | 65.8
46.5509 | 68.7268 | 60.0116 | 82 | 46.5591 | 3.822 | 59.9655 | 17.2 | 46.5577 | 18.8718 | 60.0116 | 33.4 | 46.5254 | 35.6779 | 59.9943 | 49.6 | 46.5671 | 52.1598 | 60.0462 | 65.8
46.5592 | 68.7295 | 60.0116 | 82 | 46.5674 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.566 | 18.8738 | 60.0116 | 33.4 | 46.5337 | 35.6791 | 59.9943 | 49.6 | 46.5754 | 52.159 | 60.0462 | 65.8
46.5675 | 68.7322 | 60.0116 | 82 | 46.5757 | 3.8218 | 59.9655 | 17.2 | 46.5745 | 18.8737 | 60.0116 | 33.4 | 46.5422 | 35.6788 | 59.9943 | 49.6 | 46.5837 | 52.1582 | 60.0462 | 65.8
46.5759 | 68.7349 | 60.0116 | 82 | 46.5841 | 3.8218 | 59.9655 | 17.2 | 46.5828 | 18.8736 | 60.0116 | 33.4 | 46.5505 | 35.6786 | 59.9943 | 49.6 | 46.592 | 52.1573 | 60.0462 | 65.8
46.5842 | 68.7375 | 60.0116 | 82 | 46.5924 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.5911 | 18.8735 | 60.0116 | 33.4 | 46.5588 | 35.6783 | 59.9943 | 49.6 | 46.6006 | 52.1565 | 60.0462 | 65.8
46.5925 | 68.7401 | 60.0116 | 82 | 46.6007 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.5994 | 18.8735 | 60.0116 | 33.4 | 46.5671 | 35.678 | 59.9943 | 49.6 | 46.6089 | 52.1563 | 60.0462 | 65.8
46.6009 | 68.7426 | 60.0116 | 82 | 46.6091 | 3.8216 | 59.9655 | 17.2 | 46.6078 | 18.8736 | 60.0116 | 33.4 | 46.5754 | 35.6778 | 59.9943 | 49.6 | 46.6172 | 52.1561 | 60.0462 | 65.8
46.6092 | 68.7452 | 60.0116 | 82 | 46.6174 | 3.8216 | 59.9655 | 17.2 | 46.6161 | 18.8736 | 60.0116 | 33.4 | 46.5837 | 35.6775 | 59.9943 | 49.6 | 46.6255 | 52.1562 | 60.0462 | 65.8
46.6175 | 68.7478 | 60.0116 | 82 | 46.6257 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.6244 | 18.8735 | 60.0116 | 33.4 | 46.592 | 35.6773 | 59.9943 | 49.6 | 46.6338 | 52.1564 | 60.0462 | 65.8
46.6259 | 68.7503 | 60.0116 | 82 | 46.6342 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.6327 | 18.8734 | 60.0116 | 33.4 | 46.6003 | 35.677 | 59.9943 | 49.6 | 46.6421 | 52.1545 | 60.0462 | 65.8
46.6342 | 68.75 | 60.0116 | 82 | 46.6425 | 3.8218 | 59.9655 | 17.2 | 46.6411 | 18.8733 | 60.0116 | 33.4 | 46.6089 | 35.6768 | 59.9943 | 49.6 | 46.6504 | 52.1525 | 60.0462 | 65.8
46.6425 | 68.7497 | 60.0116 | 82 | 46.6508 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.6494 | 18.8731 | 60.0116 | 33.4 | 46.6172 | 35.6765 | 59.9943 | 49.6 | 46.6587 | 52.1509 | 60.0462 | 65.8
46.6508 | 68.7482 | 60.0116 | 82 | 46.6591 | 3.822 | 59.9655 | 17.2 | 46.6577 | 18.8724 | 60.0116 | 33.4 | 46.6255 | 35.6765 | 59.9943 | 49.6 | 46.667 | 52.1493 | 60.0462 | 65.8
46.6592 | 68.7468 | 60.0116 | 82 | 46.6675 | 3.822 | 59.9655 | 17.2 | 46.6661 | 18.8717 | 60.0116 | 33.4 | 46.6338 | 35.6765 | 59.9943 | 49.6 | 46.6755 | 52.1477 | 60.0462 | 65.8
46.6675 | 68.7454 | 60.0116 | 82 | 46.6758 | 3.822 | 59.9655 | 17.2 | 46.6744 | 18.8708 | 60.0116 | 33.4 | 46.6421 | 35.6765 | 59.9943 | 49.6 | 46.6838 | 52.1461 | 60.0462 | 65.8
46.6758 | 68.7441 | 60.0116 | 82 | 46.6841 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.6827 | 18.8699 | 60.0116 | 33.4 | 46.6504 | 35.6765 | 59.9943 | 49.6 | 46.6921 | 52.145 | 60.0462 | 65.8
46.6842 | 68.7438 | 60.0116 | 82 | 46.6925 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.691 | 18.8692 | 60.0116 | 33.4 | 46.6587 | 35.6773 | 59.9943 | 49.6 | 46.7004 | 52.144 | 60.0462 | 65.8
46.6925 | 68.7434 | 60.0116 | 82 | 46.7008 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.6995 | 18.8685 | 60.0116 | 33.4 | 46.6672 | 35.6781 | 59.9943 | 49.6 | 46.7087 | 52.1436 | 60.0462 | 65.8
46.7008 | 68.7431 | 60.0116 | 82 | 46.7091 | 3.8216 | 59.9655 | 17.2 | 46.7078 | 18.8678 | 60.0116 | 33.4 | 46.6755 | 35.6789 | 59.9943 | 49.6 | 46.717 | 52.1432 | 60.0462 | 65.8
46.7092 | 68.7427 | 60.0116 | 82 | 46.7175 | 3.8215 | 59.9655 | 17.2 | 46.7161 | 18.8671 | 60.0116 | 33.4 | 46.6838 | 35.6797 | 59.9943 | 49.6 | 46.7253 | 52.1442 | 60.0462 | 65.8
46.7175 | 68.7425 | 60.0116 | 82 | 46.7258 | 3.8214 | 59.9655 | 17.2 | 46.7244 | 18.8663 | 60.0116 | 33.4 | 46.6921 | 35.6809 | 59.9943 | 49.6 | 46.7336 | 52.1453 | 60.0462 | 65.8
46.7258 | 68.7422 | 60.0116 | 82 | 46.7341 | 3.8213 | 59.9655 | 17.2 | 46.7328 | 18.8655 | 60.0116 | 33.4 | 46.7004 | 35.6821 | 59.9943 | 49.6 | 46.7419 | 52.1467 | 60.0462 | 65.8
46.7342 | 68.7417 | 60.0116 | 82 | 46.7426 | 3.8211 | 59.9655 | 17.2 | 46.7411 | 18.8652 | 60.0058 | 33.4 | 46.7087 | 35.6833 | 59.9943 | 49.6 | 46.7505 | 52.1481 | 60.0462 | 65.8
46.7425 | 68.7413 | 60.0116 | 82 | 46.7509 | 3.8211 | 59.9655 | 17.2 | 46.7494 | 18.865 | 60.0058 | 33.4 | 46.717 | 35.6845 | 59.9943 | 49.6 | 46.7588 | 52.1495 | 60.0462 | 65.8
46.7508 | 68.7415 | 60.0116 | 82 | 46.7592 | 3.821 | 59.9655 | 17.2 | 46.7577 | 18.8648 | 60.0058 | 33.4 | 46.7256 | 35.6856 | 59.9943 | 49.6 | 46.7671 | 52.1509 | 60.0462 | 65.8
46.7592 | 68.7418 | 60.0116 | 82 | 46.7675 | 3.821 | 59.9655 | 17.2 | 46.7661 | 18.8647 | 60.0058 | 33.4 | 46.7339 | 35.6868 | 59.9943 | 49.6 | 46.7754 | 52.1521 | 60.0462 | 65.8
46.7675 | 68.7423 | 60.0116 | 82 | 46.7759 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.7744 | 18.8646 | 60.0058 | 33.4 | 46.7422 | 35.6874 | 59.9943 | 49.6 | 46.7837 | 52.1533 | 60.0462 | 65.8
46.7758 | 68.7428 | 60.0116 | 82 | 46.7842 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.7827 | 18.8645 | 60.0058 | 33.4 | 46.7505 | 35.6879 | 59.9943 | 49.6 | 46.792 | 52.1538 | 60.0462 | 65.8
46.7841 | 68.7431 | 60.0116 | 82 | 46.7925 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.791 | 18.8653 | 60.0058 | 33.4 | 46.7588 | 35.6885 | 59.9943 | 49.6 | 46.8003 | 52.1544 | 60.0462 | 65.8
46.7925 | 68.7435 | 60.0116 | 82 | 46.8009 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.7994 | 18.8662 | 60.0058 | 33.4 | 46.7671 | 35.6891 | 59.9943 | 49.6 | 46.8086 | 52.1552 | 60.0462 | 65.8
46.8008 | 68.7428 | 60.0116 | 82 | 46.8092 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.8077 | 18.8674 | 60.0058 | 33.4 | 46.7754 | 35.6892 | 59.9943 | 49.6 | 46.8169 | 52.156 | 60.0462 | 65.8
46.8091 | 68.7422 | 60.0116 | 82 | 46.8175 | 3.8209 | 59.9655 | 17.2 | 46.816 | 18.8686 | 60.0058 | 33.4 | 46.7837 | 35.6894 | 59.9943 | 49.6 | 46.8252 | 52.1563 | 60.0404 | 65.8
46.8175 | 68.7484 | 60.0116 | 82 | 46.8259 | 3.821 | 59.9655 | 17.2 | 46.8243 | 18.8698 | 60.0058 | 33.4 | 46.7922 | 35.6903 | 59.9943 | 49.6 | 46.8337 | 52.1566 | 60.0404 | 65.8
46.8258 | 68.7547 | 60.0116 | 82 | 46.8342 | 3.8212 | 59.9655 | 17.2 | 46.8328 | 18.871 | 60.0058 | 33.4 | 46.8005 | 35.6913 | 59.9943 | 49.6 | 46.842 | 52.1585 | 60.0404 | 65.8
46.8341 | 68.7621 | 60.0116 | 82 | 46.8425 | 3.8213 | 59.9655 | 17.2 | 46.8411 | 18.8743 | 60.0058 | 33.4 | 46.8088 | 35.6922 | 59.9943 | 49.6 | 46.8503 | 52.1605 | 60.0404 | 65.8
46.8425 | 68.7696 | 60.0116 | 82 | 46.851 | 3.8215 | 59.9655 | 17.2 | 46.8494 | 18.8775 | 60.0058 | 33.4 | 46.8171 | 35.6931 | 59.9943 | 49.6 | 46.8586 | 52.1621 | 60.0404 | 65.8
46.8508 | 68.7755 | 60.0116 | 82 | 46.8593 | 3.8216 | 59.9655 | 17.2 | 46.8577 | 18.8808 | 60.0058 | 33.4 | 46.8254 | 35.6939 | 59.9943 | 49.6 | 46.8669 | 52.1636 | 60.0404 | 65.8
46.8591 | 68.7815 | 60.0116 | 82 | 46.8676 | 3.8217 | 59.9655 | 17.2 | 46.8661 | 18.8841 | 60.0058 | 33.4 | 46.8337 | 35.6947 | 59.9943 | 49.6 | 46.8752 | 52.165 | 60.0404 | 65.8
46.8675 | 68.7884 | 60.0058 | 82 | 46.8759 | 3.8219 | 59.9655 | 17.2 | 46.8744 | 18.8864 | 60.0058 | 33.4 | 46.842 | 35.6954 | 59.9943 | 49.6 | 46.8835 | 52.1663 | 60.0404 | 65.8
46.8758 | 68.7954 | 60.0058 | 82 | 46.8843 | 3.822 | 59.9655 | 17.2 | 46.8827 | 18.8887 | 60.0058 | 33.4 | 46.8506 | 35.6962 | 59.9943 | 49.6 | 46.8918 | 52.1673 | 60.0404 | 65.8
46.8842 | 68.8017 | 60.0058 | 82 | 46.8926 | 3.8221 | 59.9655 | 17.2 | 46.891 | 18.8908 | 60.0058 | 33.4 | 46.8589 | 35.697 | 59.9943 | 49.6 | 46.9001 | 52.1684 | 60.0404 | 65.8
46.8925 | 68.808 | 60.0058 | 82 | 46.9009 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 46.8994 | 18.8929 | 60.0058 | 33.4 | 46.8672 | 35.6977 | 59.9943 | 49.6 | 46.9087 | 52.1698 | 60.0404 | 65.8
46.9008 | 68.8071 | 60.0058 | 82 | 46.9093 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 46.9077 | 18.8954 | 60.0058 | 33.4 | 46.8755 | 35.6977 | 59.9943 | 49.6 | 46.917 | 52.1712 | 60.0404 | 65.8
46.9091 | 68.8063 | 60.0058 | 82 | 46.9176 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 46.916 | 18.8978 | 60.0058 | 33.4 | 46.8838 | 35.6977 | 59.9943 | 49.6 | 46.9253 | 52.1701 | 60.0404 | 65.8
46.9175 | 68.8046 | 60.0058 | 82 | 46.9259 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.9244 | 18.8982 | 60.0058 | 33.4 | 46.8921 | 35.6978 | 59.9943 | 49.6 | 46.9336 | 52.1689 | 60.0404 | 65.8
46.9258 | 68.8029 | 60.0058 | 82 | 46.9343 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.9327 | 18.8986 | 60.0058 | 33.4 | 46.9004 | 35.6978 | 59.9943 | 49.6 | 46.9419 | 52.1674 | 60.0404 | 65.8
46.9341 | 68.8015 | 60.0058 | 82 | 46.9426 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 46.941 | 18.899 | 60.0058 | 33.4 | 46.9089 | 35.6978 | 59.9943 | 49.6 | 46.9502 | 52.1658 | 60.0404 | 65.8
46.9425 | 68.8001 | 60.0058 | 82 | 46.9509 | 3.8225 | 59.9655 | 17.2 | 46.9493 | 18.8994 | 60.0058 | 33.4 | 46.9172 | 35.6978 | 59.9943 | 49.6 | 46.9585 | 52.1645 | 60.0404 | 65.8
46.9508 | 68.7978 | 60.0058 | 82 | 46.9594 | 3.8227 | 59.9655 | 17.2 | 46.9578 | 18.9 | 60.0058 | 33.4 | 46.9255 | 35.6984 | 59.9943 | 49.6 | 46.9668 | 52.1632 | 60.0404 | 65.8
46.9591 | 68.7955 | 60.0058 | 82 | 46.9677 | 3.8228 | 59.9655 | 17.2 | 46.9661 | 18.9005 | 60.0058 | 33.4 | 46.9338 | 35.6991 | 59.9943 | 49.6 | 46.9751 | 52.1619 | 60.0404 | 65.8
46.9675 | 68.7942 | 60.0058 | 82 | 46.976 | 3.8229 | 59.9655 | 17.2 | 46.9744 | 18.9011 | 60.0058 | 33.4 | 46.9421 | 35.7001 | 59.9943 | 49.6 | 46.9836 | 52.1606 | 60.0404 | 65.8
46.9758 | 68.7928 | 60.0058 | 82 | 46.9843 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.9827 | 18.9017 | 60.0058 | 33.4 | 46.9504 | 35.7011 | 59.9943 | 49.6 | 46.9919 | 52.1593 | 60.0404 | 65.8
46.9841 | 68.793 | 60.0058 | 82 | 46.9927 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.9911 | 18.905 | 60.0058 | 33.4 | 46.9587 | 35.7032 | 59.9943 | 49.6 | 47.0002 | 52.158 | 60.0404 | 65.8
46.9925 | 68.7932 | 60.0058 | 82 | 47.001 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 46.9994 | 18.9083 | 60.0058 | 33.4 | 46.967 | 35.7052 | 59.9943 | 49.6 | 47.0085 | 52.1576 | 60.0404 | 65.8
47.0008 | 68.7931 | 60.0058 | 82 | 47.0093 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 47.0077 | 18.9115 | 60.0058 | 33.4 | 46.9756 | 35.7072 | 59.9943 | 49.6 | 47.0168 | 52.1571 | 60.0404 | 65.8
47.0091 | 68.7931 | 60.0058 | 82 | 47.0177 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 47.016 | 18.9148 | 60.0058 | 33.4 | 46.9839 | 35.7093 | 59.9943 | 49.6 | 47.0251 | 52.1571 | 60.0404 | 65.8
47.0175 | 68.793 | 60.0058 | 82 | 47.026 | 3.823 | 59.9655 | 17.2 | 47.0244 | 18.9218 | 60.0058 | 33.4 | 46.9922 | 35.7113 | 59.9943 | 49.6 | 47.0334 | 52.1572 | 60.0404 | 65.8
47.0258 | 68.793 | 60.0058 | 82 | 47.0343 | 3.823 | 59.9598 | 17.2 | 47.0327 | 18.9288 | 60.0058 | 33.4 | 47.0005 | 35.7133 | 59.9943 | 49.6 | 47.0417 | 52.1571 | 60.0404 | 65.8
47.0341 | 68.7952 | 60.0058 | 82 | 47.0427 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.041 | 18.9357 | 60.0058 | 33.4 | 47.0088 | 35.7147 | 59.9943 | 49.6 | 47.05 | 52.1571 | 60.0404 | 65.8
47.0424 | 68.7974 | 60.0058 | 82 | 47.051 | 3.8227 | 59.9598 | 17.2 | 47.0493 | 18.9426 | 60.0058 | 33.4 | 47.0171 | 35.7161 | 59.9943 | 49.6 | 47.0586 | 52.1579 | 60.0404 | 65.8
47.0508 | 68.7999 | 60.0058 | 82 | 47.0593 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.0577 | 18.9494 | 60.0058 | 33.4 | 47.0254 | 35.7171 | 59.9943 | 49.6 | 47.0669 | 52.1588 | 60.0404 | 65.8
47.0591 | 68.8024 | 60.0058 | 82 | 47.0677 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.066 | 18.9563 | 60.0058 | 33.4 | 47.0339 | 35.7181 | 59.9943 | 49.6 | 47.0752 | 52.1596 | 60.0404 | 65.8
47.0674 | 68.804 | 60.0058 | 82 | 47.076 | 3.8222 | 59.9598 | 17.2 | 47.0743 | 18.9601 | 60.0058 | 33.4 | 47.0422 | 35.7181 | 59.9943 | 49.6 | 47.0835 | 52.1605 | 60.0404 | 65.8
47.0758 | 68.8056 | 60.0058 | 82 | 47.0844 | 3.8222 | 59.9598 | 17.2 | 47.0826 | 18.9639 | 60.0058 | 33.4 | 47.0505 | 35.7181 | 59.9943 | 49.6 | 47.0918 | 52.1613 | 60.0404 | 65.8
47.0841 | 68.8062 | 60.0058 | 82 | 47.0927 | 3.8221 | 59.9598 | 17.2 | 47.0911 | 18.9677 | 60.0058 | 33.4 | 47.0588 | 35.7181 | 59.9943 | 49.6 | 47.1001 | 52.1622 | 60.0404 | 65.8
47.0925 | 68.8068 | 60.0058 | 82 | 47.1011 | 3.822 | 59.9598 | 17.2 | 47.0994 | 18.9716 | 60.0058 | 33.4 | 47.0671 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1084 | 52.1627 | 60.0404 | 65.8
47.1008 | 68.8064 | 60.0058 | 82 | 47.1094 | 3.822 | 59.9598 | 17.2 | 47.1077 | 18.971 | 60.0058 | 33.4 | 47.0754 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1167 | 52.1632 | 60.0404 | 65.8
47.1091 | 68.8061 | 60.0058 | 82 | 47.1177 | 3.8219 | 59.9598 | 17.2 | 47.116 | 18.9705 | 60.0058 | 33.4 | 47.0837 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.125 | 52.1638 | 60.0404 | 65.8
47.1175 | 68.8035 | 60.0058 | 82 | 47.1261 | 3.8219 | 59.9598 | 17.2 | 47.1244 | 18.9701 | 60.0058 | 33.4 | 47.0923 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1335 | 52.1644 | 60.0404 | 65.8
47.1258 | 68.8009 | 60.0058 | 82 | 47.1344 | 3.8219 | 59.9598 | 17.2 | 47.1327 | 18.9697 | 60.0058 | 33.4 | 47.1006 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1418 | 52.1641 | 60.0404 | 65.8
47.1341 | 68.798 | 60.0058 | 82 | 47.1427 | 3.822 | 59.9598 | 17.2 | 47.141 | 18.969 | 60.0058 | 33.4 | 47.1089 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1501 | 52.1637 | 60.0404 | 65.8
47.1425 | 68.7951 | 60.0058 | 82 | 47.1511 | 3.822 | 59.9598 | 17.2 | 47.1494 | 18.9683 | 60.0058 | 33.4 | 47.1172 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1584 | 52.1634 | 60.0404 | 65.8
47.1508 | 68.7935 | 60.0058 | 82 | 47.1594 | 3.8221 | 59.9598 | 17.2 | 47.1577 | 18.9676 | 60.0058 | 33.4 | 47.1255 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1667 | 52.1631 | 60.0404 | 65.8
47.1591 | 68.7919 | 60.0058 | 82 | 47.1677 | 3.8221 | 59.9598 | 17.2 | 47.166 | 18.9668 | 60.0058 | 33.4 | 47.1338 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.175 | 52.1628 | 60.0404 | 65.8
47.1674 | 68.7914 | 60.0058 | 82 | 47.1761 | 3.8222 | 59.9598 | 17.2 | 47.1743 | 18.966 | 60.0058 | 33.4 | 47.1421 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1833 | 52.1624 | 60.0404 | 65.8
47.1758 | 68.7909 | 60.0058 | 82 | 47.1844 | 3.8222 | 59.9598 | 17.2 | 47.1827 | 18.9652 | 60.0058 | 33.4 | 47.1504 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.1917 | 52.1624 | 60.0404 | 65.8
47.1841 | 68.7914 | 60.0058 | 82 | 47.1927 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.191 | 18.9649 | 60.0058 | 33.4 | 47.1589 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2 | 52.1624 | 60.0404 | 65.8
47.1924 | 68.7919 | 60.0058 | 82 | 47.2012 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.1993 | 18.9646 | 60.0058 | 33.4 | 47.1672 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2085 | 52.1624 | 60.0404 | 65.8
47.2008 | 68.7938 | 60.0058 | 82 | 47.2095 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2076 | 18.9641 | 60.0058 | 33.4 | 47.1755 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2168 | 52.1624 | 60.0404 | 65.8
47.2091 | 68.7957 | 60.0058 | 82 | 47.2178 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2161 | 18.9636 | 60.0058 | 33.4 | 47.1838 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2251 | 52.1627 | 60.0404 | 65.8
47.2174 | 68.7996 | 60.0058 | 82 | 47.2261 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2244 | 18.9635 | 60.0058 | 33.4 | 47.1921 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2334 | 52.1629 | 60.0404 | 65.8
47.2258 | 68.8034 | 60.0058 | 82 | 47.2345 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2327 | 18.9633 | 60.0058 | 33.4 | 47.2004 | 35.718 | 59.9943 | 49.6 | 47.2417 | 52.1632 | 60.0404 | 65.8
47.2341 | 68.8082 | 60.0058 | 82 | 47.2428 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.241 | 18.963 | 60.0058 | 33.4 | 47.2087 | 35.7188 | 59.9943 | 49.6 | 47.25 | 52.1634 | 60.0404 | 65.8
47.2424 | 68.8129 | 60.0058 | 82 | 47.2511 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2494 | 18.9627 | 60.0058 | 33.4 | 47.2173 | 35.7195 | 59.9943 | 49.6 | 47.2583 | 52.1634 | 60.0404 | 65.8
47.2508 | 68.8175 | 60.0058 | 82 | 47.2595 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2577 | 18.9625 | 60.0058 | 33.4 | 47.2256 | 35.7202 | 59.9943 | 49.6 | 47.2666 | 52.1634 | 60.0404 | 65.8
47.2591 | 68.8221 | 60.0058 | 82 | 47.2678 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.266 | 18.9622 | 60.0058 | 33.4 | 47.2339 | 35.7209 | 59.9943 | 49.6 | 47.2749 | 52.1635 | 60.0404 | 65.8
47.2674 | 68.8266 | 60.0058 | 82 | 47.2761 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2743 | 18.962 | 60.0058 | 33.4 | 47.2422 | 35.7216 | 59.9943 | 49.6 | 47.2834 | 52.1635 | 60.0404 | 65.8
47.2758 | 68.8312 | 60.0058 | 82 | 47.2845 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2827 | 18.9618 | 60.0058 | 33.4 | 47.2505 | 35.7223 | 59.9943 | 49.6 | 47.2917 | 52.1657 | 60.0404 | 65.8
47.2841 | 68.8352 | 60.0058 | 82 | 47.2928 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.291 | 18.9616 | 60.0058 | 33.4 | 47.2588 | 35.723 | 59.9943 | 49.6 | 47.3 | 52.168 | 60.0404 | 65.8
47.2924 | 68.8392 | 60.0058 | 82 | 47.3011 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.2993 | 18.9614 | 60.0058 | 33.4 | 47.2671 | 35.7237 | 59.9943 | 49.6 | 47.3083 | 52.17 | 60.0404 | 65.8
47.3008 | 68.8412 | 60.0058 | 82 | 47.3096 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3076 | 18.9611 | 60.0058 | 33.4 | 47.2756 | 35.7244 | 59.9943 | 49.6 | 47.3167 | 52.1721 | 60.0404 | 65.8
47.3091 | 68.8433 | 60.0058 | 82 | 47.3179 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.316 | 18.9609 | 60.0058 | 33.4 | 47.2839 | 35.7251 | 59.9943 | 49.6 | 47.325 | 52.1741 | 60.0404 | 65.8
47.3174 | 68.8443 | 60.0058 | 82 | 47.3262 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3243 | 18.9606 | 60.0058 | 33.4 | 47.2922 | 35.7251 | 59.9943 | 49.6 | 47.3333 | 52.1761 | 60.0404 | 65.8
47.3258 | 68.8453 | 60.0058 | 82 | 47.3346 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3326 | 18.9603 | 60.0058 | 33.4 | 47.3005 | 35.7251 | 59.9943 | 49.6 | 47.3416 | 52.1792 | 60.0404 | 65.8
47.3341 | 68.8462 | 60.0058 | 82 | 47.3429 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3411 | 18.9601 | 60.0058 | 33.4 | 47.3088 | 35.725 | 59.9943 | 49.6 | 47.3499 | 52.1822 | 60.0404 | 65.8
47.3424 | 68.8472 | 60.0058 | 82 | 47.3512 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3494 | 18.9598 | 60.0058 | 33.4 | 47.3171 | 35.725 | 59.9943 | 49.6 | 47.3584 | 52.1869 | 60.0404 | 65.8
47.3508 | 68.8516 | 60.0058 | 82 | 47.3595 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.3577 | 18.9596 | 60.0058 | 33.4 | 47.3254 | 35.725 | 59.9943 | 49.6 | 47.3667 | 52.1916 | 60.0404 | 65.8
47.3591 | 68.8559 | 60.0058 | 82 | 47.3679 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.366 | 18.9594 | 60.0058 | 33.4 | 47.334 | 35.725 | 59.9943 | 49.6 | 47.375 | 52.194 | 60.0404 | 65.8
47.3674 | 68.8595 | 60.0001 | 82 | 47.3762 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.3744 | 18.9592 | 60.0058 | 33.4 | 47.3423 | 35.7246 | 59.9943 | 49.6 | 47.3833 | 52.1964 | 60.0404 | 65.8
47.3758 | 68.863 | 60.0001 | 82 | 47.3845 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.3827 | 18.9591 | 60.0058 | 33.4 | 47.3506 | 35.7241 | 59.9943 | 49.6 | 47.3916 | 52.1985 | 60.0404 | 65.8
47.3841 | 68.8633 | 60.0001 | 82 | 47.3929 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.391 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.3589 | 35.7237 | 59.9943 | 49.6 | 47.3999 | 52.2006 | 60.0404 | 65.8
47.3924 | 68.8635 | 60.0001 | 82 | 47.4012 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.3993 | 18.9589 | 60.0058 | 33.4 | 47.3672 | 35.7233 | 59.9943 | 49.6 | 47.4082 | 52.2027 | 60.0404 | 65.8
47.4008 | 68.8648 | 60.0001 | 82 | 47.4095 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.4077 | 18.9589 | 60.0058 | 33.4 | 47.3755 | 35.7228 | 59.9943 | 49.6 | 47.4165 | 52.2047 | 60.0404 | 65.8
47.4091 | 68.866 | 60.0001 | 82 | 47.418 | 3.8226 | 59.9598 | 17.2 | 47.416 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.3838 | 35.7224 | 59.9943 | 49.6 | 47.4248 | 52.206 | 60.0404 | 65.8
47.4174 | 68.8672 | 60.0001 | 82 | 47.4263 | 3.8226 | 59.9598 | 17.2 | 47.4243 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.3921 | 35.7242 | 59.9943 | 49.6 | 47.4333 | 52.2073 | 60.0404 | 65.8
47.4258 | 68.8684 | 60.0001 | 82 | 47.4346 | 3.8227 | 59.9598 | 17.2 | 47.4326 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.4006 | 35.7261 | 59.9943 | 49.6 | 47.4417 | 52.207 | 60.0404 | 65.8
47.4341 | 68.8662 | 60.0001 | 82 | 47.443 | 3.8227 | 59.9598 | 17.2 | 47.441 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.4089 | 35.731 | 59.9943 | 49.6 | 47.45 | 52.2066 | 60.0404 | 65.8
47.4424 | 68.864 | 60.0001 | 82 | 47.4513 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.4493 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.4172 | 35.7359 | 59.9943 | 49.6 | 47.4583 | 52.2062 | 60.0404 | 65.8
47.4508 | 68.8618 | 60.0001 | 82 | 47.4596 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.4576 | 18.959 | 60.0058 | 33.4 | 47.4255 | 35.7412 | 59.9943 | 49.6 | 47.4666 | 52.2059 | 60.0404 | 65.8
47.4591 | 68.8597 | 60.0001 | 82 | 47.468 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.4659 | 18.9589 | 60.0058 | 33.4 | 47.4338 | 35.7466 | 59.9943 | 49.6 | 47.4749 | 52.2058 | 60.0404 | 65.8
47.4674 | 68.8606 | 60.0001 | 82 | 47.4763 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.4744 | 18.9588 | 60.0058 | 33.4 | 47.4421 | 35.7515 | 59.9943 | 49.6 | 47.4832 | 52.2058 | 60.0404 | 65.8
47.4758 | 68.8615 | 60.0001 | 82 | 47.4846 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.4827 | 18.9587 | 60.0058 | 33.4 | 47.4504 | 35.7565 | 59.9943 | 49.6 | 47.4915 | 52.2057 | 60.0404 | 65.8
47.4841 | 68.8615 | 60.0001 | 82 | 47.4929 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.491 | 18.9585 | 60.0058 | 33.4 | 47.459 | 35.7609 | 59.9943 | 49.6 | 47.4998 | 52.2055 | 60.0404 | 65.8
47.4924 | 68.8615 | 60.0001 | 82 | 47.5013 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.4993 | 18.9582 | 60.0058 | 33.4 | 47.4673 | 35.7654 | 59.9943 | 49.6 | 47.5083 | 52.2059 | 60.0404 | 65.8
47.5008 | 68.8615 | 60.0001 | 82 | 47.5096 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.5077 | 18.9581 | 60.0058 | 33.4 | 47.4756 | 35.7715 | 59.9943 | 49.6 | 47.5166 | 52.2063 | 60.0404 | 65.8
47.5091 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5179 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.516 | 18.958 | 60.0058 | 33.4 | 47.4839 | 35.7777 | 59.9943 | 49.6 | 47.5249 | 52.2067 | 60.0404 | 65.8
47.5174 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5264 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.5243 | 18.9579 | 60.0058 | 33.4 | 47.4922 | 35.7806 | 59.9943 | 49.6 | 47.5332 | 52.2071 | 60.0404 | 65.8
47.5258 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5347 | 3.823 | 59.9598 | 17.2 | 47.5326 | 18.9578 | 60.0058 | 33.4 | 47.5005 | 35.7835 | 59.9943 | 49.6 | 47.5415 | 52.2073 | 60.0404 | 65.8
47.5341 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.543 | 3.823 | 59.9598 | 17.2 | 47.541 | 18.9578 | 60.0058 | 33.4 | 47.5088 | 35.7864 | 59.9943 | 49.6 | 47.5498 | 52.2074 | 60.0404 | 65.8
47.5424 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5514 | 3.823 | 59.9598 | 17.2 | 47.5493 | 18.9578 | 60.0058 | 33.4 | 47.5173 | 35.7892 | 59.9943 | 49.6 | 47.5581 | 52.2076 | 60.0404 | 65.8
47.5508 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5597 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.5576 | 18.9578 | 60.0058 | 33.4 | 47.5256 | 35.7925 | 60.0001 | 49.6 | 47.5664 | 52.2077 | 60.0404 | 65.8
47.5591 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.568 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.566 | 18.9579 | 60.0058 | 33.4 | 47.5339 | 35.7957 | 60.0001 | 49.6 | 47.5747 | 52.208 | 60.0404 | 65.8
47.5674 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5764 | 3.8229 | 59.9598 | 17.2 | 47.5743 | 18.9588 | 60.0058 | 33.4 | 47.5422 | 35.7995 | 60.0001 | 49.6 | 47.5833 | 52.2083 | 60.0404 | 65.8
47.5758 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.5847 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.5826 | 18.9598 | 60.0058 | 33.4 | 47.5505 | 35.8033 | 60.0001 | 49.6 | 47.5916 | 52.2081 | 60.0404 | 65.8
47.5841 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.593 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.5909 | 18.9605 | 60.0058 | 33.4 | 47.5588 | 35.8031 | 60.0001 | 49.6 | 47.5999 | 52.2078 | 60.0404 | 65.8
47.5924 | 68.8616 | 60.0001 | 82 | 47.6014 | 3.8228 | 59.9598 | 17.2 | 47.5994 | 18.9612 | 60.0058 | 33.4 | 47.5671 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6082 | 52.2079 | 60.0404 | 65.8
47.6008 | 68.862 | 60.0001 | 82 | 47.6097 | 3.8227 | 59.9598 | 17.2 | 47.6077 | 18.9621 | 60.0058 | 33.4 | 47.5754 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6165 | 52.2079 | 60.0404 | 65.8
47.6091 | 68.8624 | 60.0001 | 82 | 47.618 | 3.8226 | 59.9598 | 17.2 | 47.616 | 18.963 | 60.0058 | 33.4 | 47.584 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6248 | 52.2114 | 60.0404 | 65.8
47.6174 | 68.8629 | 60.0001 | 82 | 47.6263 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.6243 | 18.9669 | 60.0058 | 33.4 | 47.5923 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6331 | 52.2148 | 60.0404 | 65.8
47.6258 | 68.8633 | 60.0001 | 82 | 47.6348 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.6327 | 18.9707 | 60.0058 | 33.4 | 47.6006 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6414 | 52.2204 | 60.0404 | 65.8
47.6341 | 68.8637 | 60.0001 | 82 | 47.6431 | 3.8225 | 59.9598 | 17.2 | 47.641 | 18.9744 | 60.0058 | 33.4 | 47.6089 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6497 | 52.2261 | 60.0404 | 65.8
47.6424 | 68.8642 | 60.0001 | 82 | 47.6514 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.6493 | 18.9781 | 60.0058 | 33.4 | 47.6172 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6582 | 52.2318 | 60.0404 | 65.8
47.6508 | 68.8639 | 60.0001 | 82 | 47.6598 | 3.8224 | 59.9598 | 17.2 | 47.6576 | 18.9809 | 60.0058 | 33.4 | 47.6255 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6665 | 52.2374 | 60.0404 | 65.8
47.6591 | 68.8635 | 60.0001 | 82 | 47.6681 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.666 | 18.9838 | 60.0058 | 33.4 | 47.6338 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6748 | 52.2436 | 60.0404 | 65.8
47.6674 | 68.8621 | 60.0001 | 82 | 47.6764 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.6743 | 18.9867 | 60.0058 | 33.4 | 47.6423 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6831 | 52.2499 | 60.0404 | 65.8
47.6758 | 68.8607 | 60.0001 | 82 | 47.6848 | 3.8223 | 59.9598 | 17.2 | 47.6826 | 18.9896 | 60.0058 | 33.4 | 47.6506 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6914 | 52.2557 | 60.0404 | 65.8
47.6841 | 68.8589 | 60.0001 | 82 | 47.6931 | 3.8222 | 59.9598 | 17.2 | 47.6909 | 18.9924 | 60.0058 | 33.4 | 47.6589 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.6997 | 52.2616 | 60.0404 | 65.8
47.6924 | 68.8571 | 60.0001 | 82 | 47.7014 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 47.6993 | 18.9952 | 60.0058 | 33.4 | 47.6672 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.708 | 52.2644 | 60.0404 | 65.8
47.7007 | 68.8553 | 60.0001 | 82 | 47.7098 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 47.7076 | 18.995 | 60.0058 | 33.4 | 47.6755 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.7163 | 52.2672 | 60.0404 | 65.8
47.7091 | 68.8534 | 60.0001 | 82 | 47.7181 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 47.7159 | 18.9948 | 60.0058 | 33.4 | 47.6838 | 35.8028 | 60.0001 | 49.6 | 47.7246 | 52.2678 | 60.0404 | 65.8
47.7174 | 68.8516 | 60.0001 | 82 | 47.7264 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 47.7242 | 18.9956 | 60.0058 | 33.4 | 47.6921 | 35.8025 | 60.0001 | 49.6 | 47.7329 | 52.2683 | 60.0404 | 65.8
47.7258 | 68.8498 | 60.0001 | 82 | 47.7347 | 3.8222 | 59.9655 | 17.2 | 47.7327 | 18.9964 | 60.0058 | 33.4 | 47.7004 | 35.8022 | 60.0001 | 49.6 | 47.7415 | 52.269 | 60.0404 | 65.8
47.7341 | 68.8487 | 60.0001 | 82 | 47.7432 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.741 | 18.9978 | 60.0058 | 33.4 | 47.709 | 35.8016 | 60.0001 | 49.6 | 47.7498 | 52.2697 | 60.0404 | 65.8
47.7424 | 68.8476 | 60.0001 | 82 | 47.7515 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.7493 | 18.9993 | 60.0058 | 33.4 | 47.7173 | 35.801 | 60.0001 | 49.6 | 47.7581 | 52.2698 | 60.0404 | 65.8
47.7508 | 68.8476 | 60.0001 | 82 | 47.7598 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.7577 | 19.0007 | 60.0058 | 33.4 | 47.7256 | 35.8004 | 60.0001 | 49.6 | 47.7664 | 52.2699 | 60.0404 | 65.8
47.7591 | 68.8476 | 60.0001 | 82 | 47.7682 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.766 | 19.0021 | 60.0058 | 33.4 | 47.7339 | 35.7997 | 60.0001 | 49.6 | 47.7747 | 52.27 | 60.0404 | 65.8
47.7674 | 68.8479 | 60.0001 | 82 | 47.7765 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.7743 | 19.0036 | 60.0058 | 33.4 | 47.7422 | 35.7991 | 60.0001 | 49.6 | 47.783 | 52.2701 | 60.0404 | 65.8
47.7758 | 68.8481 | 60.0001 | 82 | 47.7848 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.7826 | 19.005 | 60.0058 | 33.4 | 47.7505 | 35.7985 | 60.0001 | 49.6 | 47.7913 | 52.2703 | 60.0404 | 65.8
47.7841 | 68.8494 | 60.0001 | 82 | 47.7932 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.791 | 19.0064 | 60.0058 | 33.4 | 47.7588 | 35.7979 | 60.0001 | 49.6 | 47.7996 | 52.2704 | 60.0404 | 65.8
47.7924 | 68.8507 | 60.0001 | 82 | 47.8015 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.7993 | 19.0078 | 60.0058 | 33.4 | 47.7673 | 35.7973 | 60.0001 | 49.6 | 47.8079 | 52.2705 | 60.0404 | 65.8
47.8008 | 68.8516 | 60.0001 | 82 | 47.8098 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8076 | 19.0082 | 60.0058 | 33.4 | 47.7756 | 35.797 | 60.0001 | 49.6 | 47.8164 | 52.2706 | 60.0404 | 65.8
47.8091 | 68.8525 | 60.0001 | 82 | 47.8182 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8159 | 19.0087 | 60.0058 | 33.4 | 47.7839 | 35.7968 | 60.0001 | 49.6 | 47.8247 | 52.2706 | 60.0404 | 65.8
47.8174 | 68.8534 | 60.0001 | 82 | 47.8265 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8243 | 19.0086 | 60.0058 | 33.4 | 47.7922 | 35.7968 | 60.0001 | 49.6 | 47.833 | 52.2706 | 60.0404 | 65.8
47.8257 | 68.8543 | 60.0001 | 82 | 47.8348 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8326 | 19.0085 | 60.0058 | 33.4 | 47.8005 | 35.7968 | 60.0001 | 49.6 | 47.8413 | 52.2711 | 60.0404 | 65.8
47.8341 | 68.8552 | 60.0001 | 82 | 47.8431 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8409 | 19.0085 | 60.0058 | 33.4 | 47.8088 | 35.7971 | 60.0001 | 49.6 | 47.8496 | 52.2716 | 60.0404 | 65.8
47.8424 | 68.8561 | 60.0001 | 82 | 47.8516 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8492 | 19.0084 | 60.0058 | 33.4 | 47.8171 | 35.7975 | 60.0001 | 49.6 | 47.8579 | 52.2722 | 60.0404 | 65.8
47.8508 | 68.8577 | 60.0001 | 82 | 47.8599 | 3.8223 | 59.9655 | 17.2 | 47.8577 | 19.0083 | 60.0058 | 33.4 | 47.8254 | 35.7978 | 60.0001 | 49.6 | 47.8662 | 52.2727 | 60.0404 | 65.8
47.8591 | 68.8592 | 60.0001 | 82 | 47.8682 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 47.866 | 19.0082 | 60.0058 | 33.4 | 47.834 | 35.7982 | 60.0001 | 49.6 | 47.8745 | 52.2729 | 60.0404 | 65.8
47.8674 | 68.8598 | 60.0001 | 82 | 47.8766 | 3.8224 | 59.9655 | 17.2 | 47.8743 | 19.0081 | 60.0058 | 33.4 | 47.8423 | 35.7985 | 60.0001 | 49.6 | 47.8828 | 52.2731 | 60.0404 | 65.8
47.8758 | 68.8604 | 60.0001 | 82 | 47.8849 | 3.8225 | 59.9655 | 17.2 | 47.8826 | 19.0079 | 60.0058 | 33.4 | 47.8506 | 35.7989 | 60.0001 | 49.6 | 47.8914 | 52.2755 | 60.0404 | 65.8
47.8841 | 68.8613 | 60.0001 | 82 | 47.8932 | 3.8225 | 59.9655 | 17.2 | 47.891 | 19.0082 | 60.0058 | 33.4 | 47.8589 | 35.7993 | 60.0001 | 49.6 | 47.8997 | 52.2779 | 60.0404 | 65.8
47.8924 | 68.8622 | 60.0001 | 82 | 47.9016 | 3.8292 | 59.9655 | 17.2 | 47.8993 | 19.0084 | 60.0058 | 33.4 | 47.8672 | 35.7996 | 60.0001 | 49.6 | 47.908 | 52.2806 | 60.0404 | 65.8
47.9008 | 68.8648 | 60.0001 | 82 | 47.9099 | 3.8359 | 59.9655 | 17.2 | 47.9076 | 19.0086 | 60.0058 | 33.4 | 47.8755 | 35.8 | 60.0001 | 49.6 | 47.9163 | 52.2833 | 60.0404 | 65.8
47.9091 | 68.8674 | 60.0001 | 82 | 47.9182 | 3.8426 | 59.9655 | 17.2 | 47.9159 | 19.0088 | 60.0058 | 33.4 | 47.8838 | 35.8003 | 60.0001 | 49.6 | 47.9246 | 52.2855 | 60.0404 | 65.8
47.9174 | 68.87 | 60.0001 | 82 | 47.9266 | 3.8493 | 59.9655 | 17.2 | 47.9243 | 19.009 | 60.0058 | 33.4 | 47.8923 | 35.8003 | 60.0001 | 49.6 | 47.9329 | 52.2878 | 60.0404 | 65.8
47.9258 | 68.8726 | 60.0001 | 82 | 47.9349 | 3.8559 | 59.9655 | 17.2 | 47.9326 | 19.0093 | 60.0058 | 33.4 | 47.9006 | 35.8003 | 60.0001 | 49.6 | 47.9412 | 52.29 | 60.0404 | 65.8
47.9341 | 68.8743 | 60.0001 | 82 | 47.9432 | 3.8626 | 59.9655 | 17.2 | 47.9409 | 19.0096 | 60.0058 | 33.4 | 47.9089 | 35.8003 | 60.0001 | 49.6 | 47.9495 | 52.2922 | 60.0404 | 65.8
47.9424 | 68.876 | 60.0001 | 82 | 47.9515 | 3.8692 | 59.9655 | 17.2 | 47.9492 | 19.0099 | 60.0058 | 33.4 | 47.9172 | 35.8003 | 60.0001 | 49.6 | 47.9578 | 52.2947 | 60.0404 | 65.8
47.9507 | 68.8777 | 60.0001 | 82 | 47.96 | 3.8758 | 59.9655 | 17.2 | 47.9576 | 19.0098 | 60.0058 | 33.4 | 47.9255 | 35.8007 | 60.0001 | 49.6 | 47.9663 | 52.2972 | 60.0404 | 65.8
47.9591 | 68.8794 | 60.0001 | 82 | 47.9683 | 3.8824 | 59.9655 | 17.2 | 47.9659 | 19.0098 | 60.0058 | 33.4 | 47.9338 | 35.8011 | 60.0001 | 49.6 | 47.9746 | 52.2976 | 60.0404 | 65.8
47.9674 | 68.8802 | 60.0001 | 82 | 47.9766 | 3.889 | 59.9655 | 17.2 | 47.9742 | 19.0095 | 60.0058 | 33.4 | 47.9421 | 35.802 | 60.0001 | 49.6 | 47.9829 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
47.9758 | 68.8811 | 60.0001 | 82 | 47.985 | 3.889 | 59.9655 | 17.2 | 47.9827 | 19.0093 | 60.0058 | 33.4 | 47.9504 | 35.8029 | 60.0001 | 49.6 | 47.9912 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
47.9841 | 68.8802 | 60.0001 | 82 | 47.9933 | 3.889 | 59.9655 | 17.2 | 47.991 | 19.009 | 60.0058 | 33.4 | 47.959 | 35.8038 | 60.0001 | 49.6 | 47.9995 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
47.9924 | 68.8793 | 60.0001 | 82 | 48.0016 | 3.889 | 59.9655 | 17.2 | 47.9993 | 19.0087 | 60.0058 | 33.4 | 47.9673 | 35.8047 | 60.0001 | 49.6 | 48.0078 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0008 | 68.8778 | 60.0001 | 82 | 48.01 | 3.889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0076 | 19.0095 | 60.0058 | 33.4 | 47.9756 | 35.8056 | 60.0001 | 49.6 | 48.0161 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0091 | 68.8762 | 60.0001 | 82 | 48.0183 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.016 | 19.0103 | 60.0058 | 33.4 | 47.9839 | 35.8065 | 60.0001 | 49.6 | 48.0244 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0174 | 68.8746 | 60.0001 | 82 | 48.0266 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0243 | 19.0111 | 60.0058 | 33.4 | 47.9922 | 35.8074 | 60.0001 | 49.6 | 48.0327 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0258 | 68.8729 | 60.0001 | 82 | 48.0349 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0326 | 19.0118 | 60.0058 | 33.4 | 48.0005 | 35.8083 | 60.0001 | 49.6 | 48.0413 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0341 | 68.8712 | 60.0001 | 82 | 48.0433 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0409 | 19.0129 | 60.0058 | 33.4 | 48.0088 | 35.8089 | 60.0001 | 49.6 | 48.0496 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0424 | 68.8695 | 60.0001 | 82 | 48.0516 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0493 | 19.014 | 60.0058 | 33.4 | 48.0173 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0579 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0508 | 68.8692 | 60.0001 | 82 | 48.0599 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.0576 | 19.0167 | 60.0058 | 33.4 | 48.0256 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0662 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0591 | 68.869 | 60.0001 | 82 | 48.0684 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.0659 | 19.0195 | 60.0058 | 33.4 | 48.0339 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0745 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0674 | 68.8687 | 60.0001 | 82 | 48.0767 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.0742 | 19.0222 | 60.0058 | 33.4 | 48.0422 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0828 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0757 | 68.8683 | 60.0001 | 82 | 48.085 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.0826 | 19.0249 | 60.0058 | 33.4 | 48.0505 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0911 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0841 | 68.8687 | 60.0001 | 82 | 48.0934 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.0909 | 19.0262 | 60.0058 | 33.4 | 48.0588 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.0994 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.0924 | 68.8691 | 60.0001 | 82 | 48.1017 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.0992 | 19.0275 | 60.0058 | 33.4 | 48.0671 | 35.8094 | 60.0001 | 49.6 | 48.1077 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.1008 | 68.869 | 60.0001 | 82 | 48.11 | 3.8889 | 59.9655 | 17.2 | 48.1075 | 19.0287 | 60.0058 | 33.4 | 48.0754 | 35.8098 | 60.0001 | 49.6 | 48.1162 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.1091 | 68.8689 | 60.0001 | 82 | 48.1184 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.116 | 19.03 | 60.0058 | 33.4 | 48.084 | 35.8102 | 60.0001 | 49.6 | 48.1245 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.1174 | 68.8688 | 60.0001 | 82 | 48.1267 | 3.8888 | 59.9655 | 17.2 | 48.1243 | 19.0337 | 60.0058 | 33.4 | 48.0923 | 35.8107 | 60.0001 | 49.6 | 48.1328 | 52.2979 | 60.0404 | 65.8
48.1258 | 68.8688 | 60.0001 | 82 | 48.135 | 3.8887 | 59.9655 | 17.2 | 48.1326 | 19.0374 | 60.0058 | 33.4 | 48.1006 | 35.8111 | 60.0001 | 49.6 | 48.1411 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1341 | 68.8681 | 60.0001 | 82 | 48.1433 | 3.8887 | 59.9655 | 17.2 | 48.1409 | 19.0397 | 60.0058 | 33.4 | 48.1089 | 35.8115 | 60.0001 | 49.6 | 48.1494 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1424 | 68.8675 | 60.0001 | 82 | 48.1517 | 3.8887 | 59.9655 | 17.2 | 48.1493 | 19.042 | 60.0058 | 33.4 | 48.1172 | 35.8119 | 60.0001 | 49.6 | 48.1577 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1508 | 68.8671 | 60.0001 | 82 | 48.16 | 3.8886 | 59.9655 | 17.2 | 48.1576 | 19.0443 | 60.0058 | 33.4 | 48.1255 | 35.819 | 60.0001 | 49.6 | 48.166 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1591 | 68.8666 | 60.0001 | 82 | 48.1683 | 3.8982 | 59.9655 | 17.2 | 48.1659 | 19.0466 | 60.0058 | 33.4 | 48.1338 | 35.8261 | 60.0001 | 49.6 | 48.1743 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1674 | 68.8669 | 60.0001 | 82 | 48.1768 | 3.9078 | 59.9655 | 17.2 | 48.1743 | 19.0503 | 60.0058 | 33.4 | 48.1423 | 35.8331 | 60.0001 | 49.6 | 48.1826 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1758 | 68.8672 | 60.0001 | 82 | 48.1851 | 3.9173 | 59.9655 | 17.2 | 48.1826 | 19.054 | 60.0058 | 33.4 | 48.1506 | 35.84 | 60.0001 | 49.6 | 48.1912 | 52.298 | 60.0404 | 65.8
48.1841 | 68.868 | 60.0001 | 82 | 48.1934 | 3.9268 | 59.9655 | 17.2 | 48.1909 | 19.0575 | 60.0058 | 33.4 | 48.1589 | 35.8459 | 60.0001 | 49.6 | 48.1995 | 52.2981 | 60.0404 | 65.8
48.1924 | 68.8687 | 60.0001 | 82 | 48.2018 | 3.9364 | 59.9655 | 17.2 | 48.1992 | 19.0611 | 60.0058 | 33.4 | 48.1672 | 35.8519 | 60.0001 | 49.6 | 48.2078 | 52.2981 | 60.0404 | 65.8
48.2007 | 68.8704 | 60.0001 | 82 | 48.2101 | 3.946 | 59.9655 | 17.2 | 48.2076 | 19.0621 | 60.0058 | 33.4 | 48.1755 | 35.8578 | 60.0001 | 49.6 | 48.2161 | 52.2981 | 60.0404 | 65.8
48.2091 | 68.8721 | 60.0001 | 82 | 48.2184 | 3.9555 | 59.9655 | 17.2 | 48.2159 | 19.0631 | 60.0058 | 33.4 | 48.1838 | 35.8637 | 60.0001 | 49.6 | 48.2244 | 52.297 | 60.0404 | 65.8
48.2174 | 68.8738 | 60.0001 | 82 | 48.2268 | 3.9651 | 59.9655 | 17.2 | 48.2242 | 19.0641 | 60.0058 | 33.4 | 48.1921 | 35.8697 | 60.0001 | 49.6 | 48.2327 | 52.2958 | 60.0404 | 65.8
48.2258 | 68.8756 | 60.0001 | 82 | 48.2351 | 3.9747 | 59.9655 | 17.2 | 48.2325 | 19.065 | 60.0058 | 33.4 | 48.2004 | 35.8756 | 60.0001 | 49.6 | 48.241 | 52.2934 | 60.0404 | 65.8
48.2341 | 68.8775 | 60.0001 | 82 | 48.2434 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.241 | 19.0664 | 60.0058 | 33.4 | 48.209 | 35.8749 | 60.0001 | 49.6 | 48.2493 | 52.291 | 60.0404 | 65.8
48.2424 | 68.8794 | 60.0001 | 82 | 48.2517 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2493 | 19.0678 | 60.0058 | 33.4 | 48.2173 | 35.8741 | 60.0001 | 49.6 | 48.2576 | 52.2886 | 60.0404 | 65.8
48.2508 | 68.8806 | 60.0001 | 82 | 48.2601 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2576 | 19.0681 | 60.0058 | 33.4 | 48.2256 | 35.8735 | 60.0001 | 49.6 | 48.2661 | 52.2862 | 60.0404 | 65.8
48.2591 | 68.8817 | 60.0001 | 82 | 48.2684 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2659 | 19.0684 | 60.0058 | 33.4 | 48.2339 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.2744 | 52.2838 | 60.0404 | 65.8
48.2674 | 68.8838 | 60.0001 | 82 | 48.2767 | 3.9842 | 59.9655 | 17.2 | 48.2743 | 19.068 | 60.0058 | 33.4 | 48.2422 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.2827 | 52.2814 | 60.0404 | 65.8
48.2758 | 68.8859 | 60.0001 | 82 | 48.2852 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2826 | 19.0675 | 60.0058 | 33.4 | 48.2505 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.291 | 52.279 | 60.0404 | 65.8
48.2841 | 68.8867 | 60.0001 | 82 | 48.2935 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2909 | 19.0671 | 60.0058 | 33.4 | 48.2588 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.2993 | 52.2765 | 60.0404 | 65.8
48.2924 | 68.8874 | 60.0001 | 82 | 48.3018 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.2992 | 19.0667 | 60.0058 | 33.4 | 48.2673 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3076 | 52.2753 | 60.0404 | 65.8
48.3008 | 68.8882 | 60.0001 | 82 | 48.3102 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.3076 | 19.0662 | 60.0058 | 33.4 | 48.2756 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3159 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3091 | 68.8889 | 60.0001 | 82 | 48.3185 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.3159 | 19.0656 | 60.0058 | 33.4 | 48.2839 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3242 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3174 | 68.8886 | 60.0001 | 82 | 48.3268 | 3.9843 | 59.9655 | 17.2 | 48.3242 | 19.0658 | 60.0058 | 33.4 | 48.2922 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3325 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3257 | 68.8882 | 60.0001 | 82 | 48.3352 | 3.9842 | 59.9655 | 17.2 | 48.3325 | 19.066 | 60.0058 | 33.4 | 48.3005 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3411 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3341 | 68.8904 | 60.0001 | 82 | 48.3435 | 3.9842 | 59.9655 | 17.2 | 48.3409 | 19.0665 | 60.0058 | 33.4 | 48.3088 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3494 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3424 | 68.8926 | 60.0001 | 82 | 48.3518 | 3.9841 | 59.9655 | 17.2 | 48.3492 | 19.0669 | 60.0058 | 33.4 | 48.3171 | 35.8729 | 60.0001 | 49.6 | 48.3577 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3508 | 68.8942 | 60.0001 | 82 | 48.3601 | 3.984 | 59.9655 | 17.2 | 48.3575 | 19.0683 | 60.0058 | 33.4 | 48.3254 | 35.8726 | 60.0001 | 49.6 | 48.366 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3591 | 68.8957 | 60.0001 | 82 | 48.3685 | 3.9928 | 59.9655 | 17.2 | 48.3658 | 19.0696 | 60.0058 | 33.4 | 48.334 | 35.8722 | 60.0001 | 49.6 | 48.3743 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3674 | 68.8993 | 60.0001 | 82 | 48.3768 | 4.0016 | 59.9655 | 17.2 | 48.3743 | 19.0722 | 60.0058 | 33.4 | 48.3423 | 35.8719 | 60.0001 | 49.6 | 48.3826 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3758 | 68.9029 | 60.0001 | 82 | 48.3851 | 4.0103 | 59.9655 | 17.2 | 48.3826 | 19.0748 | 60.0058 | 33.4 | 48.3506 | 35.8715 | 60.0001 | 49.6 | 48.3909 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3841 | 68.9068 | 60.0001 | 82 | 48.3936 | 4.0191 | 59.9655 | 17.2 | 48.3909 | 19.0777 | 60.0058 | 33.4 | 48.3589 | 35.871 | 60.0001 | 49.6 | 48.3992 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.3924 | 68.9106 | 60.0001 | 82 | 48.4019 | 4.0279 | 59.9655 | 17.2 | 48.3993 | 19.0806 | 60.0058 | 33.4 | 48.3672 | 35.8706 | 60.0001 | 49.6 | 48.4075 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.4008 | 68.9153 | 60.0001 | 82 | 48.4102 | 4.0367 | 59.9655 | 17.2 | 48.4076 | 19.0814 | 60.0001 | 33.4 | 48.3755 | 35.8701 | 60.0001 | 49.6 | 48.416 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.4091 | 68.9199 | 60.0001 | 82 | 48.4186 | 4.0455 | 59.9655 | 17.2 | 48.4159 | 19.0823 | 60.0001 | 33.4 | 48.3838 | 35.8696 | 60.0001 | 49.6 | 48.4243 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.4174 | 68.9219 | 60.0001 | 82 | 48.4269 | 4.0543 | 59.9655 | 17.2 | 48.4242 | 19.083 | 60.0001 | 33.4 | 48.3923 | 35.8691 | 60.0001 | 49.6 | 48.4326 | 52.274 | 60.0404 | 65.8
48.4258 | 68.924 | 60.0001 | 82 | 48.4352 | 4.0632 | 59.9655 | 17.2 | 48.4326 | 19.0836 | 60.0001 | 33.4 | 48.4006 | 35.8686 | 60.0001 | 49.6 | 48.4409 | 52.2728 | 60.0404 | 65.8
48.4341 | 68.9266 | 60.0001 | 82 | 48.4435 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 48.4409 | 19.0837 | 60.0001 | 33.4 | 48.4089 | 35.8685 | 60.0001 | 49.6 | 48.4492 | 52.2716 | 60.0404 | 65.8
48.4424 | 68.9291 | 60.0001 | 82 | 48.4519 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 48.4492 | 19.0837 | 60.0001 | 33.4 | 48.4172 | 35.8684 | 60.0001 | 49.6 | 48.4575 | 52.2704 | 60.0404 | 65.8
48.4507 | 68.93 | 60.0001 | 82 | 48.4602 | 4.0722 | 59.9655 | 17.2 | 48.4575 | 19.0819 | 60.0001 | 33.4 | 48.4255 | 35.8683 | 60.0001 | 49.6 | 48.4658 | 52.2692 | 60.0404 | 65.8
48.4591 | 68.9309 | 60.0001 | 82 | 48.4685 | 4.0722 | 59.9655 | 17.2 | 48.4659 | 19.0801 | 60.0001 | 33.4 | 48.4338 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.4741 | 52.268 | 60.0404 | 65.8
48.4674 | 68.9315 | 60.0001 | 82 | 48.4769 | 4.0723 | 59.9655 | 17.2 | 48.4742 | 19.078 | 60.0001 | 33.4 | 48.4421 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.4824 | 52.2668 | 60.0404 | 65.8
48.4758 | 68.9322 | 60.0001 | 82 | 48.4852 | 4.0724 | 59.9655 | 17.2 | 48.4825 | 19.0759 | 60.0001 | 33.4 | 48.4504 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.491 | 52.2656 | 60.0404 | 65.8
48.4841 | 68.9329 | 60.0001 | 82 | 48.4935 | 4.0724 | 59.9655 | 17.2 | 48.4908 | 19.075 | 60.0001 | 33.4 | 48.459 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.4993 | 52.2644 | 60.0404 | 65.8
48.4924 | 68.9335 | 60.0001 | 82 | 48.502 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.4993 | 19.0741 | 60.0001 | 33.4 | 48.4673 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.5076 | 52.2632 | 60.0404 | 65.8
48.5008 | 68.9354 | 60.0001 | 82 | 48.5103 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5076 | 19.0726 | 60.0001 | 33.4 | 48.4756 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.5159 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5091 | 68.9372 | 60.0001 | 82 | 48.5186 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5159 | 19.071 | 60.0001 | 33.4 | 48.4839 | 35.8682 | 60.0001 | 49.6 | 48.5242 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5174 | 68.9398 | 60.0001 | 82 | 48.527 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5243 | 19.0701 | 60.0001 | 33.4 | 48.4922 | 35.8674 | 60.0001 | 49.6 | 48.5325 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5258 | 68.9423 | 60.0001 | 82 | 48.5353 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5326 | 19.0692 | 60.0001 | 33.4 | 48.5005 | 35.8667 | 60.0001 | 49.6 | 48.5408 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5341 | 68.9448 | 60.0001 | 82 | 48.5436 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5409 | 19.0683 | 60.0001 | 33.4 | 48.5088 | 35.8659 | 60.0001 | 49.6 | 48.5491 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5424 | 68.9473 | 60.0001 | 82 | 48.5519 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5492 | 19.0673 | 60.0001 | 33.4 | 48.5173 | 35.8651 | 60.0001 | 49.6 | 48.5574 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5508 | 68.9505 | 60.0001 | 82 | 48.5603 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 48.5576 | 19.0663 | 60.0001 | 33.4 | 48.5256 | 35.8643 | 60.0001 | 49.6 | 48.5659 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5591 | 68.9537 | 60.0001 | 82 | 48.5686 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 48.5659 | 19.0654 | 60.0001 | 33.4 | 48.5339 | 35.8636 | 60.0001 | 49.6 | 48.5742 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5674 | 68.9555 | 60.0001 | 82 | 48.5769 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 48.5742 | 19.0641 | 60.0001 | 33.4 | 48.5422 | 35.8628 | 60.0001 | 49.6 | 48.5825 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5757 | 68.9573 | 60.0001 | 82 | 48.5853 | 4.0727 | 59.9655 | 17.2 | 48.5825 | 19.0628 | 60.0001 | 33.4 | 48.5505 | 35.862 | 60.0001 | 49.6 | 48.5908 | 52.262 | 60.0404 | 65.8
48.5841 | 68.9581 | 60.0001 | 82 | 48.5936 | 4.0728 | 59.9655 | 17.2 | 48.5909 | 19.0625 | 60.0001 | 33.4 | 48.5588 | 35.8612 | 60.0001 | 49.6 | 48.5991 | 52.2619 | 60.0404 | 65.8
48.5924 | 68.959 | 60.0001 | 82 | 48.6019 | 4.0729 | 59.9655 | 17.2 | 48.5992 | 19.0623 | 60.0001 | 33.4 | 48.5671 | 35.8604 | 60.0001 | 49.6 | 48.6074 | 52.2619 | 60.0404 | 65.8
48.6008 | 68.9585 | 60.0001 | 82 | 48.6104 | 4.0729 | 59.9655 | 17.2 | 48.6075 | 19.0611 | 60.0001 | 33.4 | 48.5754 | 35.8601 | 60.0001 | 49.6 | 48.6157 | 52.2619 | 60.0404 | 65.8
48.6091 | 68.9581 | 60.0001 | 82 | 48.6187 | 4.073 | 59.9655 | 17.2 | 48.6158 | 19.06 | 60.0001 | 33.4 | 48.584 | 35.8599 | 60.0001 | 49.6 | 48.624 | 52.2619 | 60.0404 | 65.8
48.6174 | 68.9565 | 60.0001 | 82 | 48.627 | 4.0731 | 59.9655 | 17.2 | 48.6243 | 19.0589 | 60.0001 | 33.4 | 48.5923 | 35.8597 | 60.0001 | 49.6 | 48.6323 | 52.2619 | 60.0404 | 65.8
48.6258 | 68.9549 | 60.0001 | 82 | 48.6354 | 4.0732 | 59.9655 | 17.2 | 48.6326 | 19.0578 | 60.0001 | 33.4 | 48.6006 | 35.8595 | 60.0001 | 49.6 | 48.6409 | 52.2617 | 60.0404 | 65.8
48.6341 | 68.9516 | 60.0001 | 82 | 48.6437 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6409 | 19.0569 | 60.0001 | 33.4 | 48.6089 | 35.8592 | 60.0001 | 49.6 | 48.6492 | 52.2614 | 60.0404 | 65.8
48.6424 | 68.9483 | 60.0001 | 82 | 48.652 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6493 | 19.056 | 60.0001 | 33.4 | 48.6172 | 35.859 | 60.0001 | 49.6 | 48.6575 | 52.2612 | 60.0404 | 65.8
48.6508 | 68.9467 | 60.0001 | 82 | 48.6603 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6576 | 19.055 | 60.0001 | 33.4 | 48.6255 | 35.8596 | 60.0001 | 49.6 | 48.6658 | 52.261 | 60.0404 | 65.8
48.6591 | 68.945 | 60.0001 | 82 | 48.6687 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6659 | 19.0541 | 60.0001 | 33.4 | 48.6338 | 35.8601 | 60.0001 | 49.6 | 48.6741 | 52.2615 | 60.0404 | 65.8
48.6674 | 68.9423 | 60.0001 | 82 | 48.677 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6742 | 19.0532 | 60.0001 | 33.4 | 48.6423 | 35.8619 | 60.0001 | 49.6 | 48.6824 | 52.2621 | 60.0404 | 65.8
48.6758 | 68.9396 | 60.0001 | 82 | 48.6853 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6826 | 19.0522 | 60.0001 | 33.4 | 48.6506 | 35.8636 | 60.0001 | 49.6 | 48.6907 | 52.2632 | 60.0404 | 65.8
48.6841 | 68.9362 | 60.0001 | 82 | 48.6937 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6909 | 19.0522 | 60.0001 | 33.4 | 48.6589 | 35.866 | 60.0001 | 49.6 | 48.699 | 52.2642 | 60.0404 | 65.8
48.6924 | 68.9327 | 60.0001 | 82 | 48.702 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.6992 | 19.0521 | 60.0001 | 33.4 | 48.6672 | 35.8685 | 60.0001 | 49.6 | 48.7073 | 52.2653 | 60.0404 | 65.8
48.7007 | 68.9307 | 60.0001 | 82 | 48.7103 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7075 | 19.0527 | 60.0001 | 33.4 | 48.6755 | 35.8709 | 60.0001 | 49.6 | 48.7158 | 52.2663 | 60.0404 | 65.8
48.7091 | 68.9287 | 60.0001 | 82 | 48.7188 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7159 | 19.0532 | 60.0001 | 33.4 | 48.6838 | 35.8734 | 60.0001 | 49.6 | 48.7241 | 52.2676 | 60.0404 | 65.8
48.7174 | 68.9277 | 60.0001 | 82 | 48.7271 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7242 | 19.054 | 60.0001 | 33.4 | 48.6921 | 35.8775 | 60.0001 | 49.6 | 48.7324 | 52.2689 | 60.0404 | 65.8
48.7258 | 68.9267 | 60.0001 | 82 | 48.7354 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7325 | 19.0549 | 60.0001 | 33.4 | 48.7004 | 35.8815 | 60.0001 | 49.6 | 48.7407 | 52.2702 | 60.0404 | 65.8
48.7341 | 68.9257 | 60.0001 | 82 | 48.7438 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7408 | 19.0558 | 60.0001 | 33.4 | 48.709 | 35.8849 | 60.0001 | 49.6 | 48.749 | 52.2715 | 60.0404 | 65.8
48.7424 | 68.9247 | 60.0001 | 82 | 48.7521 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7493 | 19.0567 | 60.0001 | 33.4 | 48.7173 | 35.8883 | 60.0001 | 49.6 | 48.7573 | 52.272 | 60.0404 | 65.8
48.7508 | 68.925 | 60.0001 | 82 | 48.7604 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7576 | 19.0573 | 60.0001 | 33.4 | 48.7256 | 35.8905 | 60.0001 | 49.6 | 48.7656 | 52.2724 | 60.0404 | 65.8
48.7591 | 68.9254 | 60.0001 | 82 | 48.7687 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7659 | 19.0579 | 60.0001 | 33.4 | 48.7339 | 35.8927 | 60.0001 | 49.6 | 48.7739 | 52.2733 | 60.0404 | 65.8
48.7674 | 68.9266 | 60.0001 | 82 | 48.7771 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7743 | 19.0585 | 60.0001 | 33.4 | 48.7422 | 35.8941 | 60.0001 | 49.6 | 48.7822 | 52.2741 | 60.0404 | 65.8
48.7758 | 68.9278 | 60.0001 | 82 | 48.7854 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7826 | 19.059 | 60.0001 | 33.4 | 48.7505 | 35.8956 | 60.0001 | 49.6 | 48.7908 | 52.2747 | 60.0404 | 65.8
48.7841 | 68.9295 | 60.0001 | 82 | 48.7937 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7909 | 19.0623 | 60.0001 | 33.4 | 48.7588 | 35.8976 | 60.0001 | 49.6 | 48.7991 | 52.2753 | 60.0404 | 65.8
48.7924 | 68.9312 | 60.0001 | 82 | 48.8021 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.7992 | 19.0655 | 60.0001 | 33.4 | 48.7673 | 35.8996 | 60.0001 | 49.6 | 48.8074 | 52.2758 | 60.0404 | 65.8
48.8008 | 68.9328 | 60.0001 | 82 | 48.8104 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8076 | 19.0683 | 60.0001 | 33.4 | 48.7756 | 35.9 | 60.0001 | 49.6 | 48.8157 | 52.2764 | 60.0404 | 65.8
48.8091 | 68.9345 | 60.0001 | 82 | 48.8187 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8159 | 19.0711 | 60.0001 | 33.4 | 48.7839 | 35.9003 | 60.0001 | 49.6 | 48.824 | 52.2773 | 60.0404 | 65.8
48.8174 | 68.9358 | 60.0001 | 82 | 48.8271 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8242 | 19.0738 | 60.0001 | 33.4 | 48.7922 | 35.9006 | 60.0001 | 49.6 | 48.8323 | 52.2782 | 60.0404 | 65.8
48.8257 | 68.9371 | 60.0001 | 82 | 48.8354 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8325 | 19.0765 | 60.0001 | 33.4 | 48.8005 | 35.901 | 60.0001 | 49.6 | 48.8406 | 52.2787 | 60.0404 | 65.8
48.8341 | 68.9375 | 60.0001 | 82 | 48.8438 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8409 | 19.0793 | 60.0001 | 33.4 | 48.8088 | 35.9016 | 60.0001 | 49.6 | 48.8489 | 52.2792 | 60.0404 | 65.8
48.8424 | 68.9379 | 60.0001 | 82 | 48.8521 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8492 | 19.0821 | 60.0001 | 33.4 | 48.8171 | 35.9023 | 60.0001 | 49.6 | 48.8572 | 52.2788 | 60.0404 | 65.8
48.8508 | 68.9387 | 60.0001 | 82 | 48.8605 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8575 | 19.0848 | 60.0001 | 33.4 | 48.8254 | 35.9032 | 60.0001 | 49.6 | 48.8657 | 52.2785 | 60.0404 | 65.8
48.8591 | 68.9395 | 60.0001 | 82 | 48.8688 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8658 | 19.0875 | 60.0001 | 33.4 | 48.834 | 35.9041 | 60.0001 | 49.6 | 48.874 | 52.2784 | 60.0404 | 65.8
48.8674 | 68.9412 | 60.0001 | 82 | 48.8771 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8743 | 19.0873 | 60.0001 | 33.4 | 48.8423 | 35.9045 | 60.0001 | 49.6 | 48.8823 | 52.2783 | 60.0404 | 65.8
48.8758 | 68.943 | 60.0001 | 82 | 48.8855 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8826 | 19.0871 | 60.0001 | 33.4 | 48.8506 | 35.9049 | 60.0001 | 49.6 | 48.8906 | 52.2788 | 60.0404 | 65.8
48.8841 | 68.944 | 60.0001 | 82 | 48.8938 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8909 | 19.0868 | 60.0001 | 33.4 | 48.8589 | 35.9048 | 60.0001 | 49.6 | 48.8989 | 52.2793 | 60.0404 | 65.8
48.8924 | 68.9449 | 60.0001 | 82 | 48.9021 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.8993 | 19.0866 | 60.0001 | 33.4 | 48.8672 | 35.9047 | 60.0001 | 49.6 | 48.9072 | 52.2796 | 60.0404 | 65.8
48.9008 | 68.9462 | 60.0001 | 82 | 48.9105 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9076 | 19.0864 | 60.0001 | 33.4 | 48.8755 | 35.9046 | 60.0001 | 49.6 | 48.9155 | 52.2798 | 60.0404 | 65.8
48.9091 | 68.9475 | 60.0001 | 82 | 48.9188 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9159 | 19.0862 | 60.0001 | 33.4 | 48.8838 | 35.9045 | 60.0001 | 49.6 | 48.9238 | 52.2835 | 60.0404 | 65.8
48.9174 | 68.9491 | 60.0001 | 82 | 48.9271 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9242 | 19.0877 | 60.0001 | 33.4 | 48.8923 | 35.9045 | 60.0001 | 49.6 | 48.9321 | 52.2873 | 60.0404 | 65.8
48.9258 | 68.9508 | 60.0001 | 82 | 48.9355 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9326 | 19.0892 | 60.0001 | 33.4 | 48.9006 | 35.9045 | 60.0001 | 49.6 | 48.9404 | 52.2944 | 60.0404 | 65.8
48.9341 | 68.9518 | 60.0001 | 82 | 48.9438 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9409 | 19.0906 | 60.0001 | 33.4 | 48.9089 | 35.9043 | 60.0001 | 49.6 | 48.949 | 52.3015 | 60.0404 | 65.8
48.9424 | 68.9529 | 60.0001 | 82 | 48.9521 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9492 | 19.092 | 60.0001 | 33.4 | 48.9172 | 35.9041 | 60.0001 | 49.6 | 48.9573 | 52.3086 | 60.0404 | 65.8
48.9507 | 68.9532 | 60.0001 | 82 | 48.9604 | 4.0733 | 59.9655 | 17.2 | 48.9575 | 19.0936 | 60.0001 | 33.4 | 48.9255 | 35.9035 | 60.0001 | 49.6 | 48.9656 | 52.3157 | 60.0404 | 65.8
48.9591 | 68.9534 | 60.0001 | 82 | 48.9689 | 4.0732 | 59.9655 | 17.2 | 48.9659 | 19.0952 | 60.0001 | 33.4 | 48.9338 | 35.903 | 60.0001 | 49.6 | 48.9739 | 52.322 | 60.0404 | 65.8
48.9674 | 68.9555 | 60.0001 | 82 | 48.9772 | 4.0732 | 59.9655 | 17.2 | 48.9742 | 19.0968 | 60.0001 | 33.4 | 48.9421 | 35.903 | 60.0001 | 49.6 | 48.9822 | 52.3282 | 60.0404 | 65.8
48.9758 | 68.9575 | 60.0001 | 82 | 48.9855 | 4.0731 | 59.9655 | 17.2 | 48.9825 | 19.0985 | 60.0001 | 33.4 | 48.9504 | 35.903 | 60.0001 | 49.6 | 48.9905 | 52.3345 | 60.0404 | 65.8
48.9841 | 68.9595 | 60.0001 | 82 | 48.9939 | 4.073 | 59.9655 | 17.2 | 48.9908 | 19.1001 | 60.0001 | 33.4 | 48.959 | 35.9028 | 60.0001 | 49.6 | 48.9988 | 52.3407 | 60.0404 | 65.8
48.9924 | 68.9614 | 60.0001 | 82 | 49.0022 | 4.0729 | 59.9655 | 17.2 | 48.9993 | 19.1017 | 60.0001 | 33.4 | 48.9673 | 35.9026 | 60.0001 | 49.6 | 49.0071 | 52.3439 | 60.0404 | 65.8
49.0008 | 68.9629 | 60.0001 | 82 | 49.0105 | 4.0729 | 59.9655 | 17.2 | 49.0076 | 19.1026 | 60.0001 | 33.4 | 48.9756 | 35.902 | 60.0001 | 49.6 | 49.0154 | 52.347 | 60.0404 | 65.8
49.0091 | 68.9644 | 60.0001 | 82 | 49.0189 | 4.0728 | 59.9655 | 17.2 | 49.0159 | 19.1034 | 60.0001 | 33.4 | 48.9839 | 35.9015 | 60.0001 | 49.6 | 49.0239 | 52.3472 | 60.0404 | 65.8
49.0174 | 68.9659 | 60.0001 | 82 | 49.0272 | 4.0727 | 59.9655 | 17.2 | 49.0243 | 19.1059 | 60.0001 | 33.4 | 48.9922 | 35.9011 | 60.0001 | 49.6 | 49.0322 | 52.3474 | 60.0404 | 65.8
49.0258 | 68.9674 | 60.0001 | 82 | 49.0355 | 4.0727 | 59.9655 | 17.2 | 49.0326 | 19.1083 | 60.0001 | 33.4 | 49.0005 | 35.9008 | 60.0001 | 49.6 | 49.0405 | 52.3474 | 60.0404 | 65.8
49.0341 | 68.9678 | 60.0001 | 82 | 49.0439 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.0409 | 19.1101 | 60.0001 | 33.4 | 49.0088 | 35.9013 | 60.0001 | 49.6 | 49.0488 | 52.3475 | 60.0404 | 65.8
49.0424 | 68.9681 | 60.0001 | 82 | 49.0522 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.0492 | 19.112 | 60.0001 | 33.4 | 49.0173 | 35.9018 | 60.0001 | 49.6 | 49.0571 | 52.3477 | 60.0404 | 65.8
49.0508 | 68.9669 | 60.0001 | 82 | 49.0605 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.0576 | 19.1136 | 60.0001 | 33.4 | 49.0256 | 35.9022 | 60.0001 | 49.6 | 49.0654 | 52.348 | 60.0404 | 65.8
49.0591 | 68.9656 | 60.0001 | 82 | 49.0688 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.0659 | 19.1152 | 60.0001 | 33.4 | 49.0339 | 35.9026 | 60.0001 | 49.6 | 49.0737 | 52.3489 | 60.0404 | 65.8
49.0674 | 68.9643 | 60.0001 | 82 | 49.0773 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.0742 | 19.1168 | 60.0001 | 33.4 | 49.0422 | 35.9031 | 60.0001 | 49.6 | 49.082 | 52.3497 | 60.0404 | 65.8
49.0757 | 68.963 | 60.0001 | 82 | 49.0856 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 49.0825 | 19.1185 | 60.0001 | 33.4 | 49.0505 | 35.9037 | 60.0001 | 49.6 | 49.0903 | 52.3536 | 60.0404 | 65.8
49.0841 | 68.9643 | 60.0001 | 82 | 49.0939 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 49.0909 | 19.1193 | 60.0001 | 33.4 | 49.0588 | 35.9041 | 60.0001 | 49.6 | 49.0989 | 52.3574 | 60.0404 | 65.8
49.0924 | 68.9655 | 60.0001 | 82 | 49.1023 | 4.0725 | 59.9655 | 17.2 | 49.0992 | 19.1201 | 60.0001 | 33.4 | 49.0671 | 35.9046 | 60.0001 | 49.6 | 49.1072 | 52.3609 | 60.0404 | 65.8
49.1008 | 68.9667 | 60.0001 | 82 | 49.1106 | 4.0724 | 59.9655 | 17.2 | 49.1075 | 19.1201 | 60.0001 | 33.4 | 49.0754 | 35.9055 | 60.0001 | 49.6 | 49.1155 | 52.3644 | 60.0404 | 65.8
49.1091 | 68.9679 | 60.0001 | 82 | 49.1189 | 4.0724 | 59.9655 | 17.2 | 49.1158 | 19.1202 | 60.0001 | 33.4 | 49.084 | 35.9064 | 60.0001 | 49.6 | 49.1238 | 52.3677 | 60.0404 | 65.8
49.1174 | 68.9703 | 60.0001 | 82 | 49.1273 | 4.0723 | 59.9655 | 17.2 | 49.1243 | 19.1228 | 60.0001 | 33.4 | 49.0923 | 35.9081 | 60.0001 | 49.6 | 49.1321 | 52.371 | 60.0404 | 65.8
49.1258 | 68.9728 | 60.0001 | 82 | 49.1356 | 4.0723 | 59.9655 | 17.2 | 49.1326 | 19.1254 | 60.0001 | 33.4 | 49.1006 | 35.9098 | 60.0001 | 49.6 | 49.1404 | 52.374 | 60.0404 | 65.8
49.1341 | 68.9761 | 60.0001 | 82 | 49.1439 | 4.0722 | 59.9655 | 17.2 | 49.1409 | 19.1282 | 60.0001 | 33.4 | 49.1089 | 35.9117 | 60.0001 | 49.6 | 49.1487 | 52.377 | 60.0404 | 65.8
49.1424 | 68.9794 | 60.0001 | 82 | 49.1522 | 4.0722 | 59.9655 | 17.2 | 49.1493 | 19.131 | 60.0001 | 33.4 | 49.1172 | 35.9135 | 60.0001 | 49.6 | 49.157 | 52.3794 | 60.0346 | 65.8
49.1508 | 68.9828 | 60.0001 | 82 | 49.1606 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1576 | 19.1335 | 60.0001 | 33.4 | 49.1255 | 35.9153 | 60.0001 | 49.6 | 49.1653 | 52.3818 | 60.0346 | 65.8
49.1591 | 68.9861 | 60.0001 | 82 | 49.1689 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1659 | 19.136 | 60.0001 | 33.4 | 49.1338 | 35.9171 | 60.0001 | 49.6 | 49.1738 | 52.3812 | 60.0346 | 65.8
49.1674 | 68.9876 | 60.0001 | 82 | 49.1772 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1742 | 19.1383 | 60.0001 | 33.4 | 49.1423 | 35.9189 | 60.0001 | 49.6 | 49.1821 | 52.3806 | 60.0346 | 65.8
49.1758 | 68.9891 | 60.0001 | 82 | 49.1857 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1826 | 19.1407 | 60.0001 | 33.4 | 49.1506 | 35.9207 | 60.0001 | 49.6 | 49.1904 | 52.3799 | 60.0346 | 65.8
49.1841 | 68.9909 | 60.0001 | 82 | 49.194 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1909 | 19.1447 | 60.0001 | 33.4 | 49.1589 | 35.9231 | 60.0001 | 49.6 | 49.1987 | 52.3793 | 60.0346 | 65.8
49.1924 | 68.9928 | 60.0001 | 82 | 49.2023 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.1992 | 19.1487 | 60.0001 | 33.4 | 49.1672 | 35.9255 | 60.0001 | 49.6 | 49.207 | 52.379 | 60.0346 | 65.8
49.2007 | 68.9926 | 59.9943 | 82 | 49.2107 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2075 | 19.1508 | 60.0001 | 33.4 | 49.1755 | 35.9263 | 60.0001 | 49.6 | 49.2153 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2091 | 68.9923 | 59.9943 | 82 | 49.219 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2159 | 19.1528 | 60.0001 | 33.4 | 49.1838 | 35.927 | 60.0001 | 49.6 | 49.2236 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2174 | 68.9899 | 59.9943 | 82 | 49.2273 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2242 | 19.1553 | 60.0001 | 33.4 | 49.1921 | 35.9278 | 60.0001 | 49.6 | 49.2319 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2258 | 68.9876 | 59.9943 | 82 | 49.2357 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2325 | 19.1577 | 60.0001 | 33.4 | 49.2004 | 35.9286 | 60.0001 | 49.6 | 49.2405 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2341 | 68.985 | 59.9943 | 82 | 49.244 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2408 | 19.1612 | 60.0001 | 33.4 | 49.209 | 35.9294 | 60.0001 | 49.6 | 49.2488 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2424 | 68.9825 | 59.9943 | 82 | 49.2523 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2493 | 19.1646 | 60.0001 | 33.4 | 49.2173 | 35.9302 | 60.0001 | 49.6 | 49.2571 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2508 | 68.9797 | 59.9943 | 82 | 49.2606 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2576 | 19.1682 | 60.0001 | 33.4 | 49.2256 | 35.932 | 60.0001 | 49.6 | 49.2654 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2591 | 68.9768 | 59.9943 | 82 | 49.269 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2659 | 19.1718 | 60.0001 | 33.4 | 49.2339 | 35.9338 | 60.0001 | 49.6 | 49.2737 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2674 | 68.9736 | 59.9943 | 82 | 49.2773 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2743 | 19.173 | 60.0001 | 33.4 | 49.2422 | 35.9346 | 60.0001 | 49.6 | 49.282 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2758 | 68.9703 | 59.9943 | 82 | 49.2856 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2826 | 19.1742 | 60.0001 | 33.4 | 49.2505 | 35.9354 | 60.0001 | 49.6 | 49.2903 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2841 | 68.9676 | 59.9943 | 82 | 49.2941 | 4.072 | 59.9655 | 17.2 | 49.2909 | 19.1754 | 60.0001 | 33.4 | 49.2588 | 35.9363 | 60.0001 | 49.6 | 49.2986 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.2924 | 68.9649 | 59.9943 | 82 | 49.3024 | 4.0719 | 59.9655 | 17.2 | 49.2992 | 19.1765 | 60.0001 | 33.4 | 49.2673 | 35.9373 | 60.0001 | 49.6 | 49.3069 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3008 | 68.9637 | 59.9943 | 82 | 49.3107 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.3076 | 19.1773 | 60.0001 | 33.4 | 49.2756 | 35.9374 | 60.0001 | 49.6 | 49.3154 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3091 | 68.9624 | 59.9943 | 82 | 49.3191 | 4.0717 | 59.9655 | 17.2 | 49.3159 | 19.178 | 60.0001 | 33.4 | 49.2839 | 35.9376 | 60.0001 | 49.6 | 49.3237 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3174 | 68.9612 | 59.9943 | 82 | 49.3274 | 4.0717 | 59.9655 | 17.2 | 49.3242 | 19.1781 | 60.0001 | 33.4 | 49.2922 | 35.9377 | 60.0001 | 49.6 | 49.332 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3258 | 68.96 | 59.9943 | 82 | 49.3357 | 4.0716 | 59.9655 | 17.2 | 49.3325 | 19.1782 | 60.0001 | 33.4 | 49.3005 | 35.9378 | 60.0001 | 49.6 | 49.3403 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3341 | 68.9589 | 59.9943 | 82 | 49.3441 | 4.0715 | 59.9655 | 17.2 | 49.3409 | 19.1782 | 60.0001 | 33.4 | 49.3088 | 35.9369 | 60.0001 | 49.6 | 49.3486 | 52.3786 | 60.0346 | 65.8
49.3424 | 68.9578 | 59.9943 | 82 | 49.3524 | 4.0715 | 59.9655 | 17.2 | 49.3492 | 19.1782 | 60.0001 | 33.4 | 49.3171 | 35.936 | 60.0001 | 49.6 | 49.3569 | 52.3783 | 60.0346 | 65.8
49.3508 | 68.9572 | 59.9943 | 82 | 49.3607 | 4.0714 | 59.9655 | 17.2 | 49.3575 | 19.1782 | 60.0001 | 33.4 | 49.3254 | 35.9351 | 60.0001 | 49.6 | 49.3652 | 52.378 | 60.0346 | 65.8
49.3591 | 68.9565 | 59.9943 | 82 | 49.369 | 4.0713 | 59.9655 | 17.2 | 49.3658 | 19.1783 | 60.0001 | 33.4 | 49.334 | 35.9342 | 60.0001 | 49.6 | 49.3735 | 52.3777 | 60.0346 | 65.8
49.3674 | 68.9573 | 59.9943 | 82 | 49.3774 | 4.0713 | 59.9655 | 17.2 | 49.3743 | 19.1786 | 60.0001 | 33.4 | 49.3423 | 35.9328 | 60.0001 | 49.6 | 49.3818 | 52.3773 | 60.0346 | 65.8
49.3758 | 68.9581 | 59.9943 | 82 | 49.3857 | 4.0712 | 59.9655 | 17.2 | 49.3826 | 19.179 | 60.0001 | 33.4 | 49.3506 | 35.9313 | 60.0001 | 49.6 | 49.3904 | 52.3768 | 60.0346 | 65.8
49.3841 | 68.96 | 59.9943 | 82 | 49.394 | 4.0712 | 59.9655 | 17.2 | 49.3909 | 19.1793 | 60.0001 | 33.4 | 49.3589 | 35.9323 | 60.0001 | 49.6 | 49.3987 | 52.3763 | 60.0346 | 65.8
49.3925 | 68.9618 | 59.9943 | 82 | 49.4025 | 4.0713 | 59.9655 | 17.2 | 49.3993 | 19.1797 | 60.0001 | 33.4 | 49.3672 | 35.9333 | 60.0001 | 49.6 | 49.407 | 52.3758 | 60.0346 | 65.8
49.4008 | 68.9643 | 59.9943 | 82 | 49.4108 | 4.0714 | 59.9655 | 17.2 | 49.4076 | 19.18 | 60.0001 | 33.4 | 49.3755 | 35.9343 | 60.0001 | 49.6 | 49.4153 | 52.3753 | 60.0346 | 65.8
49.4091 | 68.9668 | 59.9943 | 82 | 49.4191 | 4.0714 | 59.9655 | 17.2 | 49.4159 | 19.1803 | 60.0001 | 33.4 | 49.3838 | 35.9353 | 60.0001 | 49.6 | 49.4236 | 52.3741 | 60.0346 | 65.8
49.4174 | 68.9708 | 59.9943 | 82 | 49.4275 | 4.0715 | 59.9655 | 17.2 | 49.4242 | 19.1805 | 60.0001 | 33.4 | 49.3923 | 35.9364 | 60.0001 | 49.6 | 49.4319 | 52.3729 | 60.0346 | 65.8
49.4258 | 68.9747 | 59.9943 | 82 | 49.4358 | 4.0716 | 59.9655 | 17.2 | 49.4326 | 19.1808 | 60.0001 | 33.4 | 49.4006 | 35.9375 | 60.0001 | 49.6 | 49.4402 | 52.372 | 60.0346 | 65.8
49.4341 | 68.9783 | 59.9943 | 82 | 49.4441 | 4.0716 | 59.9655 | 17.2 | 49.4409 | 19.1806 | 60.0001 | 33.4 | 49.4089 | 35.9383 | 60.0001 | 49.6 | 49.4485 | 52.3711 | 60.0346 | 65.8
49.4424 | 68.9819 | 59.9943 | 82 | 49.4525 | 4.0717 | 59.9655 | 17.2 | 49.4492 | 19.1805 | 60.0001 | 33.4 | 49.4172 | 35.939 | 60.0001 | 49.6 | 49.4568 | 52.3702 | 60.0346 | 65.8
49.4508 | 68.9846 | 59.9943 | 82 | 49.4608 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.4575 | 19.1823 | 60.0001 | 33.4 | 49.4255 | 35.9405 | 60.0001 | 49.6 | 49.4653 | 52.3694 | 60.0346 | 65.8
49.4591 | 68.9874 | 59.9943 | 82 | 49.4691 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.4659 | 19.184 | 60.0001 | 33.4 | 49.4338 | 35.9419 | 60.0001 | 49.6 | 49.4736 | 52.3687 | 60.0346 | 65.8
49.4674 | 68.9889 | 59.9943 | 82 | 49.4774 | 4.0719 | 59.9655 | 17.2 | 49.4742 | 19.1861 | 60.0001 | 33.4 | 49.4421 | 35.9417 | 60.0001 | 49.6 | 49.4819 | 52.368 | 60.0346 | 65.8
49.4758 | 68.9905 | 59.9943 | 82 | 49.4858 | 4.0719 | 59.9655 | 17.2 | 49.4825 | 19.1882 | 60.0001 | 33.4 | 49.4504 | 35.9415 | 60.0001 | 49.6 | 49.4902 | 52.3673 | 60.0346 | 65.8
49.4841 | 68.9912 | 59.9943 | 82 | 49.4941 | 4.0719 | 59.9655 | 17.2 | 49.4908 | 19.1902 | 60.0001 | 33.4 | 49.459 | 35.9413 | 60.0001 | 49.6 | 49.4985 | 52.3666 | 60.0346 | 65.8
49.4925 | 68.9918 | 59.9943 | 82 | 49.5024 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.4993 | 19.1923 | 60.0001 | 33.4 | 49.4673 | 35.9411 | 60.0001 | 49.6 | 49.5068 | 52.3665 | 60.0346 | 65.8
49.5008 | 68.9915 | 59.9943 | 82 | 49.5109 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5076 | 19.1947 | 60.0001 | 33.4 | 49.4756 | 35.9408 | 60.0001 | 49.6 | 49.5151 | 52.3665 | 60.0346 | 65.8
49.5091 | 68.9912 | 59.9943 | 82 | 49.5192 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5159 | 19.1971 | 60.0001 | 33.4 | 49.4839 | 35.9405 | 60.0001 | 49.6 | 49.5234 | 52.3665 | 60.0346 | 65.8
49.5175 | 68.9908 | 59.9943 | 82 | 49.5275 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5243 | 19.2001 | 60.0001 | 33.4 | 49.4922 | 35.9405 | 60.0001 | 49.6 | 49.5317 | 52.3665 | 60.0346 | 65.8
49.5258 | 68.9905 | 59.9943 | 82 | 49.5359 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5326 | 19.2031 | 60.0001 | 33.4 | 49.5005 | 35.9406 | 60.0001 | 49.6 | 49.5403 | 52.3668 | 60.0346 | 65.8
49.5341 | 68.9901 | 59.9943 | 82 | 49.5442 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5409 | 19.2024 | 60.0001 | 33.4 | 49.5088 | 35.9407 | 60.0001 | 49.6 | 49.5486 | 52.3671 | 60.0346 | 65.8
49.5424 | 68.9898 | 59.9943 | 82 | 49.5525 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5492 | 19.2018 | 60.0001 | 33.4 | 49.5173 | 35.9408 | 60.0001 | 49.6 | 49.5569 | 52.3674 | 60.0346 | 65.8
49.5508 | 68.9899 | 59.9943 | 82 | 49.5608 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5576 | 19.2009 | 60.0001 | 33.4 | 49.5256 | 35.9409 | 60.0001 | 49.6 | 49.5652 | 52.3677 | 60.0346 | 65.8
49.5591 | 68.9901 | 59.9943 | 82 | 49.5692 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5659 | 19.2 | 60.0001 | 33.4 | 49.5339 | 35.941 | 60.0001 | 49.6 | 49.5735 | 52.3687 | 60.0346 | 65.8
49.5675 | 68.9906 | 59.9943 | 82 | 49.5775 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5742 | 19.199 | 60.0001 | 33.4 | 49.5422 | 35.9429 | 60.0001 | 49.6 | 49.5818 | 52.3696 | 60.0346 | 65.8
49.5758 | 68.9911 | 59.9943 | 82 | 49.5858 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5825 | 19.1981 | 60.0001 | 33.4 | 49.5505 | 35.9449 | 60.0001 | 49.6 | 49.5901 | 52.3718 | 60.0346 | 65.8
49.5841 | 68.9921 | 59.9943 | 82 | 49.5942 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5909 | 19.1969 | 60.0001 | 33.4 | 49.5588 | 35.9469 | 60.0001 | 49.6 | 49.5984 | 52.3741 | 60.0346 | 65.8
49.5925 | 68.9931 | 59.9943 | 82 | 49.6025 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.5992 | 19.1957 | 60.0001 | 33.4 | 49.5671 | 35.949 | 60.0001 | 49.6 | 49.6069 | 52.3763 | 60.0346 | 65.8
49.6008 | 68.9941 | 59.9943 | 82 | 49.6108 | 4.0718 | 59.9655 | 17.2 | 49.6075 | 19.1943 | 60.0001 | 33.4 | 49.5754 | 35.951 | 60.0001 | 49.6 | 49.6152 | 52.3785 | 60.0346 | 65.8
49.6091 | 68.9951 | 59.9943 | 82 | 49.6193 | 4.0719 | 59.9655 | 17.2 | 49.6158 | 19.1929 | 60.0001 | 33.4 | 49.584 | 35.9529 | 60.0001 | 49.6 | 49.6235 | 52.3798 | 60.0346 | 65.8
49.6175 | 68.996 | 59.9943 | 82 | 49.6276 | 4.0721 | 59.9655 | 17.2 | 49.6243 | 19.1928 | 60.0001 | 33.4 | 49.5923 | 35.9549 | 60.0001 | 49.6 | 49.6318 | 52.3811 | 60.0346 | 65.8
49.6258 | 68.9968 | 59.9943 | 82 | 49.6359 | 4.0723 | 59.9655 | 17.2 | 49.6326 | 19.1927 | 60.0001 | 33.4 | 49.6006 | 35.9569 | 60.0001 | 49.6 | 49.6401 | 52.3825 | 60.0346 | 65.8
49.6341 | 68.9971 | 59.9943 | 82 | 49.6443 | 4.0724 | 59.9655 | 17.2 | 49.6409 | 19.1926 | 60.0001 | 33.4 | 49.6089 | 35.9589 | 60.0001 | 49.6 | 49.6484 | 52.3838 | 60.0346 | 65.8
49.6425 | 68.9974 | 59.9943 | 82 | 49.6526 | 4.0726 | 59.9655 | 17.2 | 49.6493 | 19.1924 | 60.0001 | 33.4 | 49.6172 | 35.9609 | 60.0001 | 49.6 | 49.6567 | 52.3859 | 60.0346 | 65.8
49.6508 | 68.9985 | 59.9943 | 82 | 49.6609 | 4.0727 | 59.9655 | 17.2 | 49.6576 | 19.1923 | 60.0001 | 33.4 | 49.6255 | 35.9609 | 60.0001 | 49.6 | 49.665 | 52.3881 | 60.0346 | 65.8
49.6591 | 68.9996 | 59.9943 | 82 | 49.6692 | 4.073 | 59.9655 | 17.2 | 49.6659 | 19.1922 | 60.0001 | 33.4 | 49.6338 | 35.9609 | 60.0001 | 49.6 | 49.6733 | 52.3889 | 60.0346 | 65.8
49.6675 | 69.0015 | 59.9943 | 82 | 49.6776 | 4.0732 | 59.9655 | 17.2 | 49.6742 | 19.1921 | 60.0001 | 33.4 | 49.6423 | 35.9606 | 60.0001 | 49.6 | 49.6819 | 52.3898 | 60.0346 | 65.8
49.6758 | 69.0033 | 59.9943 | 82 | 49.6859 | 4.0735 | 59.9655 | 17.2 | 49.6826 | 19.192 | 60.0001 | 33.4 | 49.6506 | 35.9603 | 60.0001 | 49.6 | 49.6902 | 52.3906 | 60.0346 | 65.8
49.6841 | 69.0052 | 59.9943 | 82 | 49.6942 | 4.0737 | 59.9655 | 17.2 | 49.6909 | 19.1919 | 60.0001 | 33.4 | 49.6589 | 35.963 | 60.0001 | 49.6 | 49.6985 | 52.3915 | 60.0346 | 65.8
49.6925 | 69.007 | 59.9943 | 82 | 49.7026 | 4.0738 | 59.9655 | 17.2 | 49.6992 | 19.1918 | 60.0001 | 33.4 | 49.6672 | 35.9657 | 60.0001 | 49.6 | 49.7068 | 52.3939 | 60.0346 | 65.8
49.7008 | 69.009 | 59.9943 | 82 | 49.7109 | 4.0739 | 59.9655 | 17.2 | 49.7075 | 19.1919 | 60.0001 | 33.4 | 49.6755 | 35.9685 | 60.0001 | 49.6 | 49.7151 | 52.3963 | 60.0346 | 65.8
49.7091 | 69.0111 | 59.9943 | 82 | 49.7192 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 49.7159 | 19.1919 | 60.0001 | 33.4 | 49.6838 | 35.9712 | 60.0001 | 49.6 | 49.7234 | 52.3987 | 60.0346 | 65.8
49.7175 | 69.0136 | 59.9943 | 82 | 49.7277 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 49.7242 | 19.1917 | 60.0001 | 33.4 | 49.6921 | 35.9739 | 60.0001 | 49.6 | 49.7317 | 52.4011 | 60.0346 | 65.8
49.7258 | 69.0162 | 59.9943 | 82 | 49.736 | 4.0741 | 59.9655 | 17.2 | 49.7325 | 19.1915 | 60.0001 | 33.4 | 49.7004 | 35.9767 | 60.0001 | 49.6 | 49.74 | 52.4021 | 60.0346 | 65.8
49.7341 | 69.02 | 59.9943 | 82 | 49.7443 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7408 | 19.191 | 60.0001 | 33.4 | 49.709 | 35.9795 | 60.0001 | 49.6 | 49.7483 | 52.403 | 60.0346 | 65.8
49.7425 | 69.0239 | 59.9943 | 82 | 49.7527 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7493 | 19.1904 | 60.0001 | 33.4 | 49.7173 | 35.9823 | 60.0001 | 49.6 | 49.7568 | 52.4039 | 60.0346 | 65.8
49.7508 | 69.0255 | 59.9943 | 82 | 49.761 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7576 | 19.1899 | 60.0001 | 33.4 | 49.7256 | 35.9853 | 60.0001 | 49.6 | 49.7651 | 52.4049 | 60.0346 | 65.8
49.7592 | 69.0272 | 59.9943 | 82 | 49.7693 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7659 | 19.1893 | 60.0001 | 33.4 | 49.7339 | 35.9884 | 60.0001 | 49.6 | 49.7734 | 52.4058 | 60.0346 | 65.8
49.7675 | 69.028 | 59.9943 | 82 | 49.7776 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7743 | 19.1885 | 60.0001 | 33.4 | 49.7422 | 35.9884 | 60.0001 | 49.6 | 49.7817 | 52.4067 | 60.0346 | 65.8
49.7758 | 69.0289 | 59.9943 | 82 | 49.786 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7826 | 19.1877 | 60.0001 | 33.4 | 49.7505 | 35.9884 | 60.0001 | 49.6 | 49.79 | 52.4067 | 60.0346 | 65.8
49.7841 | 69.0297 | 59.9943 | 82 | 49.7943 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7909 | 19.1869 | 60.0001 | 33.4 | 49.7588 | 35.9886 | 60.0001 | 49.6 | 49.7983 | 52.4067 | 60.0346 | 65.8
49.7925 | 69.0305 | 59.9943 | 82 | 49.8026 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.7992 | 19.186 | 60.0001 | 33.4 | 49.7673 | 35.9887 | 60.0001 | 49.6 | 49.8066 | 52.4066 | 60.0346 | 65.8
49.8008 | 69.0341 | 59.9943 | 82 | 49.811 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8076 | 19.1851 | 60.0001 | 33.4 | 49.7756 | 35.9889 | 60.0001 | 49.6 | 49.8149 | 52.4065 | 60.0346 | 65.8
49.8091 | 69.0376 | 59.9943 | 82 | 49.8193 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8159 | 19.1843 | 60.0001 | 33.4 | 49.7839 | 35.9891 | 60.0001 | 49.6 | 49.8232 | 52.4068 | 60.0346 | 65.8
49.8175 | 69.0391 | 59.9943 | 82 | 49.8276 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8242 | 19.1837 | 60.0001 | 33.4 | 49.7922 | 35.9897 | 60.0001 | 49.6 | 49.8318 | 52.4072 | 60.0346 | 65.8
49.8258 | 69.0405 | 59.9943 | 82 | 49.8361 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8325 | 19.1832 | 60.0001 | 33.4 | 49.8005 | 35.9904 | 60.0001 | 49.6 | 49.8401 | 52.4069 | 60.0346 | 65.8
49.8341 | 69.0424 | 59.9943 | 82 | 49.8444 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8409 | 19.1826 | 60.0001 | 33.4 | 49.8088 | 35.9917 | 60.0001 | 49.6 | 49.8484 | 52.4066 | 60.0346 | 65.8
49.8425 | 69.0443 | 59.9943 | 82 | 49.8527 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8492 | 19.1821 | 60.0001 | 33.4 | 49.8171 | 35.993 | 60.0001 | 49.6 | 49.8567 | 52.4063 | 60.0346 | 65.8
49.8508 | 69.0466 | 59.9943 | 82 | 49.861 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8575 | 19.1815 | 60.0001 | 33.4 | 49.8254 | 35.9943 | 60.0001 | 49.6 | 49.865 | 52.406 | 60.0346 | 65.8
49.8592 | 69.0488 | 59.9943 | 82 | 49.8694 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8658 | 19.181 | 60.0001 | 33.4 | 49.834 | 35.9957 | 60.0001 | 49.6 | 49.8733 | 52.4058 | 60.0346 | 65.8
49.8675 | 69.0505 | 59.9943 | 82 | 49.8777 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8743 | 19.1804 | 60.0001 | 33.4 | 49.8423 | 35.998 | 60.0001 | 49.6 | 49.8816 | 52.4055 | 60.0346 | 65.8
49.8758 | 69.0522 | 59.9943 | 82 | 49.886 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8826 | 19.1797 | 60.0001 | 33.4 | 49.8506 | 36.0003 | 60.0001 | 49.6 | 49.8899 | 52.406 | 60.0346 | 65.8
49.8842 | 69.0515 | 59.9943 | 82 | 49.8944 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8909 | 19.1794 | 60.0001 | 33.4 | 49.8589 | 36.0026 | 60.0001 | 49.6 | 49.8982 | 52.4066 | 60.0346 | 65.8
49.8925 | 69.0508 | 59.9943 | 82 | 49.9027 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.8993 | 19.1791 | 60.0001 | 33.4 | 49.8672 | 36.0049 | 60.0001 | 49.6 | 49.9067 | 52.409 | 60.0346 | 65.8
49.9008 | 69.0511 | 59.9943 | 82 | 49.911 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9076 | 19.1787 | 60.0001 | 33.4 | 49.8755 | 36.0067 | 60.0001 | 49.6 | 49.915 | 52.4113 | 60.0346 | 65.8
49.9091 | 69.0513 | 59.9943 | 82 | 49.9194 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9159 | 19.1784 | 60.0001 | 33.4 | 49.8838 | 36.0085 | 60.0001 | 49.6 | 49.9233 | 52.4132 | 60.0346 | 65.8
49.9175 | 69.0516 | 59.9943 | 82 | 49.9277 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9242 | 19.1778 | 60.0001 | 33.4 | 49.8923 | 36.0097 | 60.0001 | 49.6 | 49.9316 | 52.4151 | 60.0346 | 65.8
49.9258 | 69.0518 | 59.9943 | 82 | 49.936 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9326 | 19.1772 | 60.0001 | 33.4 | 49.9006 | 36.0108 | 60.0001 | 49.6 | 49.9399 | 52.417 | 60.0346 | 65.8
49.9342 | 69.0532 | 59.9943 | 82 | 49.9445 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9409 | 19.1767 | 60.0001 | 33.4 | 49.9089 | 36.012 | 60.0001 | 49.6 | 49.9482 | 52.4189 | 60.0346 | 65.8
49.9425 | 69.0545 | 59.9943 | 82 | 49.9528 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9492 | 19.1762 | 60.0001 | 33.4 | 49.9172 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.9565 | 52.4208 | 60.0346 | 65.8
49.9508 | 69.0553 | 59.9943 | 82 | 49.9611 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9575 | 19.1758 | 60.0001 | 33.4 | 49.9255 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.9648 | 52.4226 | 60.0346 | 65.8
49.9592 | 69.0562 | 59.9943 | 82 | 49.9694 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9659 | 19.1754 | 60.0001 | 33.4 | 49.9338 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.9734 | 52.4228 | 60.0346 | 65.8
49.9675 | 69.0567 | 59.9943 | 82 | 49.9778 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9742 | 19.1752 | 60.0001 | 33.4 | 49.9421 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.9817 | 52.423 | 60.0346 | 65.8
49.9758 | 69.0573 | 59.9943 | 82 | 49.9861 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9825 | 19.1749 | 60.0001 | 33.4 | 49.9504 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.99 | 52.4209 | 60.0289 | 65.8
49.9842 | 69.0569 | 59.9943 | 82 | 49.9944 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9908 | 19.1747 | 60.0001 | 33.4 | 49.959 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 49.9983 | 52.4189 | 60.0289 | 65.8
49.9925 | 69.0566 | 59.9943 | 82 | 50.0028 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 49.9993 | 19.1745 | 60.0001 | 33.4 | 49.9673 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 50.0066 | 52.4179 | 60.0289 | 65.8
50.0008 | 69.0562 | 59.9943 | 82 | 50.0111 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0076 | 19.1745 | 60.0001 | 33.4 | 49.9756 | 36.0132 | 60.0001 | 49.6 | 50.0149 | 52.417 | 60.0289 | 65.8
50.0092 | 69.0558 | 59.9943 | 82 | 50.0194 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0159 | 19.1745 | 60.0001 | 33.4 | 49.9839 | 36.0132 | 60.0001 | 49.6 | 50.0232 | 52.416 | 60.0289 | 65.8
50.0175 | 69.0543 | 59.9943 | 82 | 50.0278 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0243 | 19.1746 | 60.0001 | 33.4 | 49.9922 | 36.0133 | 60.0001 | 49.6 | 50.0315 | 52.4151 | 60.0289 | 65.8
50.0258 | 69.0528 | 59.9943 | 82 | 50.0361 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0326 | 19.1748 | 60.0001 | 33.4 | 50.0005 | 36.0134 | 60.0001 | 49.6 | 50.0398 | 52.4141 | 60.0289 | 65.8
50.0342 | 69.0525 | 59.9943 | 82 | 50.0444 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0409 | 19.1749 | 60.0001 | 33.4 | 50.0088 | 36.0134 | 60.0001 | 49.6 | 50.0483 | 52.4131 | 60.0289 | 65.8
50.0425 | 69.0521 | 59.9943 | 82 | 50.0529 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0492 | 19.175 | 60.0001 | 33.4 | 50.0171 | 36.0135 | 60.0001 | 49.6 | 50.0566 | 52.4131 | 60.0289 | 65.8
50.0508 | 69.0515 | 59.9943 | 82 | 50.0612 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0576 | 19.175 | 60.0001 | 33.4 | 50.0256 | 36.0131 | 60.0001 | 49.6 | 50.0649 | 52.413 | 60.0289 | 65.8
50.0592 | 69.0509 | 59.9943 | 82 | 50.0695 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0659 | 19.175 | 60.0001 | 33.4 | 50.0339 | 36.0127 | 60.0001 | 49.6 | 50.0732 | 52.413 | 60.0289 | 65.8
50.0675 | 69.0501 | 59.9943 | 82 | 50.0778 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0742 | 19.175 | 60.0001 | 33.4 | 50.0422 | 36.0124 | 60.0001 | 49.6 | 50.0815 | 52.413 | 60.0289 | 65.8
50.0758 | 69.0493 | 59.9943 | 82 | 50.0862 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0825 | 19.1749 | 60.0001 | 33.4 | 50.0505 | 36.012 | 60.0001 | 49.6 | 50.0898 | 52.4129 | 60.0289 | 65.8
50.0842 | 69.049 | 59.9943 | 82 | 50.0945 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0909 | 19.1759 | 60.0001 | 33.4 | 50.0588 | 36.0116 | 60.0001 | 49.6 | 50.0981 | 52.4129 | 60.0289 | 65.8
50.0925 | 69.0487 | 59.9943 | 82 | 50.1028 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.0992 | 19.1768 | 60.0001 | 33.4 | 50.0671 | 36.0112 | 60.0001 | 49.6 | 50.1064 | 52.4129 | 60.0289 | 65.8
50.1008 | 69.0488 | 59.9943 | 82 | 50.1112 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.1075 | 19.1777 | 60.0001 | 33.4 | 50.0754 | 36.0108 | 60.0001 | 49.6 | 50.1147 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1092 | 69.0489 | 59.9943 | 82 | 50.1195 | 4.0742 | 59.9655 | 17.2 | 50.1158 | 19.1787 | 60.0001 | 33.4 | 50.084 | 36.0103 | 60.0001 | 49.6 | 50.1233 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1175 | 69.049 | 59.9943 | 82 | 50.1278 | 4.0741 | 59.9655 | 17.2 | 50.1243 | 19.1796 | 60.0001 | 33.4 | 50.0923 | 36.0099 | 60.0001 | 49.6 | 50.1316 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1259 | 69.0491 | 59.9943 | 82 | 50.1362 | 4.0741 | 59.9655 | 17.2 | 50.1326 | 19.1805 | 60.0001 | 33.4 | 50.1006 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.1399 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1342 | 69.0504 | 59.9943 | 82 | 50.1445 | 4.0741 | 59.9655 | 17.2 | 50.1409 | 19.1814 | 60.0001 | 33.4 | 50.1089 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.1482 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1425 | 69.0516 | 59.9943 | 82 | 50.1528 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1493 | 19.1823 | 60.0001 | 33.4 | 50.1172 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.1565 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1508 | 69.0538 | 59.9943 | 82 | 50.1613 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1576 | 19.1844 | 60.0001 | 33.4 | 50.1255 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.1648 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1592 | 69.0559 | 59.9943 | 82 | 50.1696 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1659 | 19.1864 | 60.0001 | 33.4 | 50.1338 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.1731 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1675 | 69.057 | 59.9943 | 82 | 50.1779 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1742 | 19.1884 | 60.0001 | 33.4 | 50.1421 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.1814 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1758 | 69.0582 | 59.9943 | 82 | 50.1862 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1826 | 19.1904 | 60.0001 | 33.4 | 50.1506 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.1899 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1842 | 69.0584 | 59.9943 | 82 | 50.1946 | 4.074 | 59.9655 | 17.2 | 50.1909 | 19.1924 | 60.0001 | 33.4 | 50.1589 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.1982 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.1925 | 69.0586 | 59.9943 | 82 | 50.2029 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.1992 | 19.1944 | 60.0001 | 33.4 | 50.1672 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.2065 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2009 | 69.0572 | 59.9943 | 82 | 50.2112 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2075 | 19.1961 | 60.0001 | 33.4 | 50.1755 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.2148 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2092 | 69.0558 | 59.9943 | 82 | 50.2196 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2159 | 19.1979 | 60.0001 | 33.4 | 50.1838 | 36.0096 | 60.0001 | 49.6 | 50.2231 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2175 | 69.0534 | 59.9943 | 82 | 50.2279 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2242 | 19.1998 | 60.0001 | 33.4 | 50.1921 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.2314 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2259 | 69.051 | 59.9943 | 82 | 50.2362 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2325 | 19.2017 | 60.0001 | 33.4 | 50.2004 | 36.0095 | 60.0001 | 49.6 | 50.2397 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2342 | 69.0479 | 59.9943 | 82 | 50.2446 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2408 | 19.2024 | 60.0001 | 33.4 | 50.209 | 36.0094 | 60.0001 | 49.6 | 50.248 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2425 | 69.0448 | 59.9943 | 82 | 50.2529 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2493 | 19.2031 | 60.0001 | 33.4 | 50.2173 | 36.0094 | 60.0001 | 49.6 | 50.2563 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2509 | 69.0422 | 59.9943 | 82 | 50.2612 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2576 | 19.203 | 60.0001 | 33.4 | 50.2256 | 36.009 | 60.0001 | 49.6 | 50.2649 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2592 | 69.0397 | 59.9943 | 82 | 50.2695 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2659 | 19.2028 | 60.0001 | 33.4 | 50.2339 | 36.0087 | 60.0001 | 49.6 | 50.2732 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2675 | 69.0392 | 59.9943 | 82 | 50.278 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2743 | 19.2028 | 60.0001 | 33.4 | 50.2422 | 36.0085 | 60.0001 | 49.6 | 50.2815 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2758 | 69.0386 | 59.9943 | 82 | 50.2863 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2826 | 19.2027 | 60.0001 | 33.4 | 50.2505 | 36.0082 | 60.0001 | 49.6 | 50.2898 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2842 | 69.0383 | 59.9943 | 82 | 50.2946 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2909 | 19.2028 | 60.0001 | 33.4 | 50.2588 | 36.008 | 60.0001 | 49.6 | 50.2981 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.2925 | 69.038 | 59.9943 | 82 | 50.303 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.2992 | 19.2029 | 60.0001 | 33.4 | 50.2671 | 36.0078 | 60.0001 | 49.6 | 50.3064 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.3009 | 69.0376 | 59.9943 | 82 | 50.3113 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3076 | 19.2029 | 60.0001 | 33.4 | 50.2756 | 36.0077 | 60.0001 | 49.6 | 50.3147 | 52.4128 | 60.0289 | 65.8
50.3092 | 69.0371 | 59.9943 | 82 | 50.3196 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3159 | 19.2029 | 60.0001 | 33.4 | 50.2839 | 36.0075 | 60.0001 | 49.6 | 50.323 | 52.4124 | 60.0346 | 65.8
50.3175 | 69.0362 | 59.9943 | 82 | 50.328 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3242 | 19.2033 | 60.0001 | 33.4 | 50.2922 | 36.0074 | 60.0001 | 49.6 | 50.3315 | 52.412 | 60.0346 | 65.8
50.3259 | 69.0354 | 59.9943 | 82 | 50.3363 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3325 | 19.2037 | 60.0001 | 33.4 | 50.3005 | 36.0072 | 60.0001 | 49.6 | 50.3398 | 52.4116 | 60.0346 | 65.8
50.3342 | 69.035 | 59.9943 | 82 | 50.3446 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3409 | 19.2041 | 60.0001 | 33.4 | 50.3088 | 36.011 | 60.0001 | 49.6 | 50.3481 | 52.4113 | 60.0346 | 65.8
50.3425 | 69.0347 | 59.9943 | 82 | 50.3529 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3492 | 19.2045 | 60.0001 | 33.4 | 50.3171 | 36.0147 | 60.0001 | 49.6 | 50.3564 | 52.4109 | 60.0346 | 65.8
50.3509 | 69.0332 | 59.9943 | 82 | 50.3613 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3575 | 19.2048 | 60.0001 | 33.4 | 50.3254 | 36.0184 | 60.0001 | 49.6 | 50.3647 | 52.4105 | 60.0346 | 65.8
50.3592 | 69.0318 | 59.9943 | 82 | 50.3696 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3658 | 19.2052 | 60.0001 | 33.4 | 50.334 | 36.022 | 60.0001 | 49.6 | 50.373 | 52.4101 | 60.0346 | 65.8
50.3675 | 69.0314 | 59.9943 | 82 | 50.3779 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3743 | 19.2078 | 60.0001 | 33.4 | 50.3423 | 36.0256 | 60.0001 | 49.6 | 50.3813 | 52.4097 | 60.0346 | 65.8
50.3759 | 69.0309 | 59.9943 | 82 | 50.3864 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3826 | 19.2105 | 60.0001 | 33.4 | 50.3506 | 36.0292 | 60.0001 | 49.6 | 50.3896 | 52.4093 | 60.0346 | 65.8
50.3842 | 69.032 | 59.9943 | 82 | 50.3947 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3909 | 19.2132 | 60.0001 | 33.4 | 50.3589 | 36.0328 | 60.0001 | 49.6 | 50.3979 | 52.4089 | 60.0346 | 65.8
50.3925 | 69.033 | 59.9943 | 82 | 50.403 | 4.074 | 59.9713 | 17.2 | 50.3993 | 19.2159 | 60.0001 | 33.4 | 50.3672 | 36.0364 | 60.0001 | 49.6 | 50.4065 | 52.4098 | 60.0346 | 65.8
50.4009 | 69.0347 | 59.9943 | 82 | 50.4114 | 4.0739 | 59.9713 | 17.2 | 50.4076 | 19.2182 | 60.0001 | 33.4 | 50.3755 | 36.04 | 60.0001 | 49.6 | 50.4148 | 52.4107 | 60.0346 | 65.8
50.4092 | 69.0365 | 59.9943 | 82 | 50.4197 | 4.0739 | 59.9713 | 17.2 | 50.4159 | 19.2206 | 60.0001 | 33.4 | 50.3838 | 36.0436 | 60.0001 | 49.6 | 50.4231 | 52.412 | 60.0346 | 65.8
50.4175 | 69.0372 | 59.9943 | 82 | 50.428 | 4.0739 | 59.9713 | 17.2 | 50.4242 | 19.2229 | 60.0001 | 33.4 | 50.3921 | 36.0435 | 60.0001 | 49.6 | 50.4314 | 52.4134 | 60.0346 | 65.8
50.4259 | 69.0379 | 59.9943 | 82 | 50.4363 | 4.0738 | 59.9713 | 17.2 | 50.4326 | 19.2253 | 60.0001 | 33.4 | 50.4006 | 36.0435 | 60.0001 | 49.6 | 50.4397 | 52.4146 | 60.0346 | 65.8
50.4342 | 69.0393 | 59.9943 | 82 | 50.4447 | 4.0738 | 59.9713 | 17.2 | 50.4409 | 19.2276 | 60.0001 | 33.4 | 50.4089 | 36.0435 | 60.0001 | 49.6 | 50.448 | 52.4158 | 60.0346 | 65.8
50.4425 | 69.0406 | 59.9943 | 82 | 50.453 | 4.0738 | 59.9713 | 17.2 | 50.4492 | 19.2299 | 60.0001 | 33.4 | 50.4172 | 36.0434 | 60.0001 | 49.6 | 50.4563 | 52.417 | 60.0346 | 65.8
50.4509 | 69.0424 | 59.9943 | 82 | 50.4613 | 4.0737 | 59.9713 | 17.2 | 50.4575 | 19.2296 | 60.0001 | 33.4 | 50.4255 | 36.0428 | 60.0001 | 49.6 | 50.4646 | 52.4183 | 60.0346 | 65.8
50.4592 | 69.0442 | 59.9943 | 82 | 50.4697 | 4.0737 | 59.9713 | 17.2 | 50.4659 | 19.2292 | 60.0001 | 33.4 | 50.4338 | 36.0422 | 60.0001 | 49.6 | 50.4729 | 52.421 | 60.0346 | 65.8
50.4676 | 69.0458 | 59.9943 | 82 | 50.478 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.4742 | 19.2285 | 60.0001 | 33.4 | 50.4421 | 36.0418 | 60.0001 | 49.6 | 50.4814 | 52.4238 | 60.0346 | 65.8
50.4759 | 69.0474 | 59.9943 | 82 | 50.4863 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.4825 | 19.2278 | 60.0001 | 33.4 | 50.4504 | 36.0413 | 60.0001 | 49.6 | 50.4897 | 52.4256 | 60.0346 | 65.8
50.4842 | 69.0506 | 59.9943 | 82 | 50.4948 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.4908 | 19.2271 | 60.0001 | 33.4 | 50.459 | 36.0427 | 60.0001 | 49.6 | 50.498 | 52.4275 | 60.0346 | 65.8
50.4926 | 69.0538 | 59.9943 | 82 | 50.5031 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.4993 | 19.2264 | 60.0001 | 33.4 | 50.4673 | 36.0441 | 60.0001 | 49.6 | 50.5063 | 52.4288 | 60.0346 | 65.8
50.5009 | 69.0589 | 59.9943 | 82 | 50.5114 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.5076 | 19.2257 | 60.0001 | 33.4 | 50.4756 | 36.0456 | 60.0001 | 49.6 | 50.5146 | 52.4302 | 60.0346 | 65.8
50.5092 | 69.0639 | 59.9943 | 82 | 50.5197 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.5159 | 19.225 | 60.0001 | 33.4 | 50.4839 | 36.047 | 60.0001 | 49.6 | 50.5229 | 52.4318 | 60.0346 | 65.8
50.5175 | 69.0691 | 59.9943 | 82 | 50.5281 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.5243 | 19.2241 | 60.0001 | 33.4 | 50.4922 | 36.0484 | 60.0001 | 49.6 | 50.5312 | 52.4333 | 60.0346 | 65.8
50.5259 | 69.0744 | 59.9943 | 82 | 50.5364 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.5326 | 19.2232 | 60.0001 | 33.4 | 50.5005 | 36.0498 | 60.0001 | 49.6 | 50.5396 | 52.4353 | 60.0346 | 65.8
50.5342 | 69.0803 | 59.9943 | 82 | 50.5447 | 4.0736 | 59.9713 | 17.2 | 50.5409 | 19.2225 | 60.0001 | 33.4 | 50.5088 | 36.0518 | 60.0001 | 49.6 | 50.5479 | 52.4372 | 60.0346 | 65.8
50.5425 | 69.0862 | 59.9943 | 82 | 50.5531 | 4.0814 | 59.9713 | 17.2 | 50.5492 | 19.2218 | 60.0001 | 33.4 | 50.5171 | 36.0538 | 60.0001 | 49.6 | 50.5564 | 52.4384 | 60.0346 | 65.8
50.5509 | 69.091 | 59.9943 | 82 | 50.5614 | 4.0891 | 59.9713 | 17.2 | 50.5576 | 19.2211 | 60.0001 | 33.4 | 50.5256 | 36.0556 | 60.0001 | 49.6 | 50.5647 | 52.4395 | 60.0346 | 65.8
50.5592 | 69.0959 | 59.9943 | 82 | 50.5697 | 4.0969 | 59.9713 | 17.2 | 50.5659 | 19.2205 | 60.0001 | 33.4 | 50.5339 | 36.0573 | 60.0001 | 49.6 | 50.573 | 52.4406 | 60.0346 | 65.8
50.5676 | 69.0987 | 59.9943 | 82 | 50.5781 | 4.1046 | 59.9713 | 17.2 | 50.5742 | 19.2198 | 60.0001 | 33.4 | 50.5422 | 36.0573 | 60.0001 | 49.6 | 50.5813 | 52.4417 | 60.0346 | 65.8
50.5759 | 69.1016 | 59.9943 | 82 | 50.5864 | 4.1124 | 59.9713 | 17.2 | 50.5825 | 19.2191 | 60.0001 | 33.4 | 50.5505 | 36.0573 | 60.0001 | 49.6 | 50.5896 | 52.4428 | 60.0346 | 65.8
50.5842 | 69.1007 | 59.9943 | 82 | 50.5947 | 4.1201 | 59.9713 | 17.2 | 50.5909 | 19.2184 | 60.0001 | 33.4 | 50.5588 | 36.0576 | 60.0001 | 49.6 | 50.5979 | 52.4439 | 60.0346 | 65.8
50.5926 | 69.0998 | 59.9943 | 82 | 50.603 | 4.1279 | 59.9713 | 17.2 | 50.5992 | 19.2177 | 60.0001 | 33.4 | 50.5671 | 36.0579 | 60.0001 | 49.6 | 50.6062 | 52.4467 | 60.0346 | 65.8
50.6009 | 69.0977 | 59.9943 | 82 | 50.6115 | 4.1356 | 59.9713 | 17.2 | 50.6075 | 19.2173 | 60.0001 | 33.4 | 50.5754 | 36.0581 | 60.0001 | 49.6 | 50.6145 | 52.4495 | 60.0346 | 65.8
50.6092 | 69.0957 | 59.9943 | 82 | 50.6198 | 4.1434 | 59.9713 | 17.2 | 50.6158 | 19.2168 | 60.0001 | 33.4 | 50.584 | 36.0584 | 60.0001 | 49.6 | 50.6228 | 52.4518 | 60.0346 | 65.8
50.6176 | 69.093 | 59.9943 | 82 | 50.6281 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.6243 | 19.2164 | 60.0001 | 33.4 | 50.5923 | 36.0587 | 60.0001 | 49.6 | 50.6313 | 52.4541 | 60.0346 | 65.8
50.6259 | 69.0902 | 59.9943 | 82 | 50.6365 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.6326 | 19.216 | 60.0001 | 33.4 | 50.6006 | 36.0591 | 60.0001 | 49.6 | 50.6396 | 52.4558 | 60.0346 | 65.8
50.6342 | 69.0857 | 59.9943 | 82 | 50.6448 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.6409 | 19.22 | 60.0001 | 33.4 | 50.6089 | 36.0595 | 60.0001 | 49.6 | 50.6479 | 52.4574 | 60.0346 | 65.8
50.6425 | 69.0812 | 59.9943 | 82 | 50.6531 | 4.1513 | 59.9713 | 17.2 | 50.6493 | 19.2239 | 60.0001 | 33.4 | 50.6172 | 36.06 | 60.0001 | 49.6 | 50.6562 | 52.459 | 60.0289 | 65.8
50.6509 | 69.0754 | 59.9943 | 82 | 50.6615 | 4.1514 | 59.9713 | 17.2 | 50.6576 | 19.2275 | 60.0001 | 33.4 | 50.6255 | 36.0612 | 60.0001 | 49.6 | 50.6646 | 52.4607 | 60.0289 | 65.8
50.6592 | 69.0695 | 59.9943 | 82 | 50.6698 | 4.1514 | 59.9713 | 17.2 | 50.6659 | 19.2312 | 60.0001 | 33.4 | 50.6338 | 36.0623 | 60.0001 | 49.6 | 50.6729 | 52.4634 | 60.0289 | 65.8
50.6676 | 69.0669 | 59.9943 | 82 | 50.6781 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.6742 | 19.2348 | 60.0001 | 33.4 | 50.6421 | 36.0631 | 60.0001 | 49.6 | 50.6812 | 52.4662 | 60.0289 | 65.8
50.6759 | 69.0642 | 59.9943 | 82 | 50.6864 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.6826 | 19.2385 | 60.0001 | 33.4 | 50.6506 | 36.0639 | 60.0001 | 49.6 | 50.6895 | 52.4674 | 60.0289 | 65.8
50.6842 | 69.0617 | 59.9943 | 82 | 50.6948 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.6909 | 19.2417 | 60.0001 | 33.4 | 50.6589 | 36.0648 | 60.0001 | 49.6 | 50.698 | 52.4685 | 60.0289 | 65.8
50.6926 | 69.0592 | 59.9943 | 82 | 50.7031 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.6992 | 19.2449 | 60.0001 | 33.4 | 50.6672 | 36.0656 | 60.0001 | 49.6 | 50.7063 | 52.4696 | 60.0289 | 65.8
50.7009 | 69.0567 | 59.9943 | 82 | 50.7114 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.7075 | 19.2483 | 60.0001 | 33.4 | 50.6755 | 36.0664 | 60.0001 | 49.6 | 50.7146 | 52.4707 | 60.0289 | 65.8
50.7092 | 69.0541 | 59.9943 | 82 | 50.7198 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.7159 | 19.2516 | 60.0001 | 33.4 | 50.6838 | 36.0673 | 60.0001 | 49.6 | 50.7229 | 52.4719 | 60.0289 | 65.8
50.7176 | 69.0532 | 59.9943 | 82 | 50.7281 | 4.1515 | 59.9713 | 17.2 | 50.7242 | 19.2507 | 60.0001 | 33.4 | 50.6921 | 36.0687 | 60.0001 | 49.6 | 50.7312 | 52.4731 | 60.0289 | 65.8
50.7259 | 69.0522 | 59.9943 | 82 | 50.7365 | 4.1514 | 59.9713 | 17.2 | 50.7325 | 19.2497 | 60.0001 | 33.4 | 50.7004 | 36.0701 | 60.0001 | 49.6 | 50.7395 | 52.4742 | 60.0289 | 65.8
50.7342 | 69.0547 | 59.9943 | 82 | 50.7448 | 4.1514 | 59.9713 | 17.2 | 50.7408 | 19.2491 | 60.0001 | 33.4 | 50.709 | 36.0708 | 60.0001 | 49.6 | 50.7478 | 52.4754 | 60.0289 | 65.8
50.7426 | 69.0571 | 59.9943 | 82 | 50.7532 | 4.1513 | 59.9713 | 17.2 | 50.7493 | 19.2484 | 60.0001 | 33.4 | 50.7173 | 36.0715 | 60.0001 | 49.6 | 50.7561 | 52.4754 | 60.0289 | 65.8
50.7509 | 69.0599 | 59.9943 | 82 | 50.7615 | 4.1513 | 59.9713 | 17.2 | 50.7576 | 19.2476 | 60.0001 | 33.4 | 50.7256 | 36.0723 | 60.0001 | 49.6 | 50.7644 | 52.4754 | 60.0289 | 65.8
50.7592 | 69.0626 | 59.9943 | 82 | 50.7698 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.7659 | 19.2468 | 60.0001 | 33.4 | 50.7339 | 36.073 | 60.0001 | 49.6 | 50.7729 | 52.4754 | 60.0289 | 65.8
50.7676 | 69.0645 | 59.9943 | 82 | 50.7782 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.7743 | 19.2464 | 60.0001 | 33.4 | 50.7422 | 36.0737 | 60.0001 | 49.6 | 50.7812 | 52.4754 | 60.0289 | 65.8
50.7759 | 69.0663 | 59.9943 | 82 | 50.7865 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.7826 | 19.246 | 60.0001 | 33.4 | 50.7505 | 36.0745 | 60.0001 | 49.6 | 50.7896 | 52.4756 | 60.0289 | 65.8
50.7842 | 69.0674 | 59.9943 | 82 | 50.7948 | 4.1512 | 59.9713 | 17.2 | 50.7909 | 19.2487 | 60.0001 | 33.4 | 50.7588 | 36.0758 | 60.0001 | 49.6 | 50.7979 | 52.4758 | 60.0289 | 65.8
50.7926 | 69.0685 | 59.9943 | 82 | 50.8032 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.7992 | 19.2514 | 60.0001 | 33.4 | 50.7671 | 36.0772 | 60.0001 | 49.6 | 50.8062 | 52.4756 | 60.0289 | 65.8
50.8009 | 69.0695 | 59.9943 | 82 | 50.8115 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.8076 | 19.2543 | 60.0001 | 33.4 | 50.7756 | 36.0788 | 60.0001 | 49.6 | 50.8145 | 52.4753 | 60.0289 | 65.8
50.8092 | 69.0706 | 59.9943 | 82 | 50.8198 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.8159 | 19.2573 | 60.0001 | 33.4 | 50.7839 | 36.0803 | 60.0001 | 49.6 | 50.8228 | 52.4751 | 60.0346 | 65.8
50.8176 | 69.0711 | 59.9943 | 82 | 50.8281 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.8242 | 19.2603 | 60.0001 | 33.4 | 50.7922 | 36.0819 | 60.0001 | 49.6 | 50.8311 | 52.4749 | 60.0346 | 65.8
50.8259 | 69.0717 | 59.9943 | 82 | 50.8365 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.8325 | 19.2633 | 60.0001 | 33.4 | 50.8005 | 36.0834 | 60.0001 | 49.6 | 50.8396 | 52.4746 | 60.0346 | 65.8
50.8343 | 69.0715 | 59.9943 | 82 | 50.8448 | 4.1511 | 59.9713 | 17.2 | 50.8409 | 19.2686 | 60.0001 | 33.4 | 50.8088 | 36.085 | 60.0001 | 49.6 | 50.8479 | 52.4744 | 60.0346 | 65.8
50.8426 | 69.0714 | 59.9943 | 82 | 50.8531 | 4.151 | 59.9713 | 17.2 | 50.8492 | 19.274 | 60.0001 | 33.4 | 50.8171 | 36.0865 | 60.0001 | 49.6 | 50.8562 | 52.4742 | 60.0346 | 65.8
50.8509 | 69.0742 | 59.9943 | 82 | 50.8616 | 4.151 | 59.9713 | 17.2 | 50.8575 | 19.2793 | 60.0001 | 33.4 | 50.8254 | 36.0881 | 60.0001 | 49.6 | 50.8645 | 52.4739 | 60.0346 | 65.8
50.8593 | 69.0771 | 59.9943 | 82 | 50.8699 | 4.1509 | 59.9713 | 17.2 | 50.8658 | 19.2846 | 60.0001 | 33.4 | 50.834 | 36.0896 | 60.0001 | 49.6 | 50.8728 | 52.4735 | 60.0346 | 65.8
50.8676 | 69.0807 | 59.9886 | 82 | 50.8782 | 4.1509 | 59.9713 | 17.2 | 50.8743 | 19.2869 | 60.0001 | 33.4 | 50.8423 | 36.0907 | 60.0001 | 49.6 | 50.8811 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.8759 | 69.0844 | 59.9886 | 82 | 50.8866 | 4.1508 | 59.9713 | 17.2 | 50.8826 | 19.2891 | 60.0001 | 33.4 | 50.8506 | 36.0918 | 60.0001 | 49.6 | 50.8894 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.8842 | 69.0883 | 59.9886 | 82 | 50.8949 | 4.1508 | 59.9713 | 17.2 | 50.8909 | 19.2913 | 60.0001 | 33.4 | 50.8589 | 36.0919 | 60.0001 | 49.6 | 50.8977 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.8926 | 69.0922 | 59.9886 | 82 | 50.9032 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.8992 | 19.2935 | 60.0001 | 33.4 | 50.8672 | 36.092 | 60.0001 | 49.6 | 50.906 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9009 | 69.0945 | 59.9886 | 82 | 50.9115 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9076 | 19.2958 | 60.0001 | 33.4 | 50.8755 | 36.0922 | 60.0001 | 49.6 | 50.9146 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9093 | 69.0968 | 59.9886 | 82 | 50.9199 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9159 | 19.2981 | 60.0001 | 33.4 | 50.8838 | 36.0923 | 60.0001 | 49.6 | 50.9229 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9176 | 69.0989 | 59.9886 | 82 | 50.9282 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9242 | 19.2982 | 60.0001 | 33.4 | 50.8921 | 36.0914 | 60.0001 | 49.6 | 50.9312 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9259 | 69.101 | 59.9886 | 82 | 50.9365 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9326 | 19.2983 | 60.0001 | 33.4 | 50.9006 | 36.0905 | 60.0001 | 49.6 | 50.9395 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9343 | 69.101 | 59.9886 | 82 | 50.9449 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9409 | 19.2985 | 60.0001 | 33.4 | 50.9089 | 36.0889 | 60.0001 | 49.6 | 50.9478 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9426 | 69.101 | 59.9886 | 82 | 50.9532 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9492 | 19.2987 | 60.0001 | 33.4 | 50.9172 | 36.0873 | 60.0001 | 49.6 | 50.9561 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9509 | 69.101 | 59.9886 | 82 | 50.9615 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9575 | 19.299 | 60.0001 | 33.4 | 50.9255 | 36.085 | 60.0001 | 49.6 | 50.9644 | 52.473 | 60.0346 | 65.8
50.9593 | 69.101 | 59.9886 | 82 | 50.97 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9659 | 19.2993 | 60.0001 | 33.4 | 50.9338 | 36.0827 | 60.0001 | 49.6 | 50.9727 | 52.4727 | 60.0346 | 65.8
50.9676 | 69.1012 | 59.9886 | 82 | 50.9783 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9742 | 19.2997 | 60.0001 | 33.4 | 50.9421 | 36.0803 | 60.0001 | 49.6 | 50.981 | 52.4724 | 60.0346 | 65.8
50.9759 | 69.1014 | 59.9886 | 82 | 50.9866 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9825 | 19.3001 | 60.0001 | 33.4 | 50.9504 | 36.078 | 60.0001 | 49.6 | 50.9895 | 52.4721 | 60.0404 | 65.8
50.9843 | 69.1016 | 59.9886 | 82 | 50.9949 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9908 | 19.3004 | 60.0001 | 33.4 | 50.959 | 36.0756 | 60.0001 | 49.6 | 50.9978 | 52.4718 | 60.0404 | 65.8
50.9926 | 69.1018 | 59.9886 | 82 | 51.0033 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 50.9993 | 19.3007 | 60.0001 | 33.4 | 50.9673 | 36.0733 | 60.0001 | 49.6 | 51.0061 | 52.4715 | 60.0404 | 65.8
51.0009 | 69.102 | 59.9886 | 82 | 51.0116 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0076 | 19.3016 | 60.0001 | 33.4 | 50.9756 | 36.0717 | 60.0001 | 49.6 | 51.0144 | 52.4712 | 60.0404 | 65.8
51.0093 | 69.1022 | 59.9886 | 82 | 51.0199 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0159 | 19.3024 | 60.0001 | 33.4 | 50.9839 | 36.07 | 60.0001 | 49.6 | 51.0227 | 52.4724 | 60.0404 | 65.8
51.0176 | 69.1024 | 59.9886 | 82 | 51.0283 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0242 | 19.3045 | 60.0001 | 33.4 | 50.9922 | 36.069 | 60.0001 | 49.6 | 51.031 | 52.4736 | 60.0404 | 65.8
51.0259 | 69.1026 | 59.9886 | 82 | 51.0366 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0326 | 19.3066 | 60.0001 | 33.4 | 51.0005 | 36.068 | 60.0001 | 49.6 | 51.0393 | 52.4755 | 60.0404 | 65.8
51.0343 | 69.1028 | 59.9886 | 82 | 51.0449 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0409 | 19.309 | 60.0001 | 33.4 | 51.0088 | 36.0677 | 60.0001 | 49.6 | 51.0476 | 52.4774 | 60.0404 | 65.8
51.0426 | 69.103 | 59.9886 | 82 | 51.0533 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0492 | 19.3113 | 60.0001 | 33.4 | 51.0171 | 36.0673 | 60.0001 | 49.6 | 51.0559 | 52.4797 | 60.0404 | 65.8
51.051 | 69.103 | 59.9886 | 82 | 51.0616 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0576 | 19.3137 | 60.0001 | 33.4 | 51.0256 | 36.0668 | 60.0001 | 49.6 | 51.0645 | 52.482 | 60.0404 | 65.8
51.0593 | 69.103 | 59.9886 | 82 | 51.0699 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0659 | 19.316 | 60.0001 | 33.4 | 51.0339 | 36.0663 | 60.0001 | 49.6 | 51.0728 | 52.4862 | 60.0404 | 65.8
51.0676 | 69.103 | 59.9886 | 82 | 51.0782 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0742 | 19.3183 | 59.9943 | 33.4 | 51.0422 | 36.0658 | 60.0001 | 49.6 | 51.0811 | 52.4903 | 60.0404 | 65.8
51.076 | 69.103 | 59.9886 | 82 | 51.0867 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0825 | 19.3206 | 59.9943 | 33.4 | 51.0505 | 36.0653 | 60.0001 | 49.6 | 51.0894 | 52.4944 | 60.0404 | 65.8
51.0843 | 69.1039 | 59.9886 | 82 | 51.095 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0909 | 19.3224 | 59.9943 | 33.4 | 51.0588 | 36.0652 | 60.0001 | 49.6 | 51.0977 | 52.4984 | 60.0404 | 65.8
51.0926 | 69.1047 | 59.9886 | 82 | 51.1033 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.0992 | 19.3241 | 59.9943 | 33.4 | 51.0671 | 36.065 | 60.0001 | 49.6 | 51.106 | 52.5004 | 60.0404 | 65.8
51.101 | 69.1056 | 59.9886 | 82 | 51.1117 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1075 | 19.3244 | 59.9943 | 33.4 | 51.0754 | 36.0647 | 60.0001 | 49.6 | 51.1143 | 52.5024 | 60.0404 | 65.8
51.1093 | 69.1065 | 59.9886 | 82 | 51.12 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1158 | 19.3246 | 59.9943 | 33.4 | 51.084 | 36.0644 | 60.0001 | 49.6 | 51.1226 | 52.5052 | 60.0404 | 65.8
51.1176 | 69.1078 | 59.9886 | 82 | 51.1283 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1243 | 19.3249 | 59.9943 | 33.4 | 51.0923 | 36.0637 | 60.0001 | 49.6 | 51.1309 | 52.5079 | 60.0404 | 65.8
51.126 | 69.1091 | 59.9886 | 82 | 51.1367 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1326 | 19.3252 | 59.9943 | 33.4 | 51.1006 | 36.063 | 60.0001 | 49.6 | 51.1394 | 52.5104 | 60.0404 | 65.8
51.1343 | 69.1105 | 59.9886 | 82 | 51.145 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1409 | 19.3251 | 59.9943 | 33.4 | 51.1089 | 36.0625 | 60.0001 | 49.6 | 51.1477 | 52.5129 | 60.0404 | 65.8
51.1426 | 69.1118 | 59.9886 | 82 | 51.1533 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1493 | 19.3251 | 59.9943 | 33.4 | 51.1172 | 36.0619 | 60.0001 | 49.6 | 51.156 | 52.5146 | 60.0346 | 65.8
51.151 | 69.1131 | 59.9886 | 82 | 51.1616 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1576 | 19.3252 | 59.9943 | 33.4 | 51.1255 | 36.0613 | 60.0001 | 49.6 | 51.1643 | 52.5162 | 60.0346 | 65.8
51.1593 | 69.1144 | 59.9886 | 82 | 51.17 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1659 | 19.3253 | 59.9943 | 33.4 | 51.1338 | 36.0607 | 60.0001 | 49.6 | 51.1726 | 52.5182 | 60.0346 | 65.8
51.1676 | 69.1148 | 59.9886 | 82 | 51.1783 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1742 | 19.3254 | 59.9943 | 33.4 | 51.1421 | 36.0597 | 60.0001 | 49.6 | 51.1809 | 52.5201 | 60.0346 | 65.8
51.176 | 69.1152 | 59.9886 | 82 | 51.1866 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1826 | 19.3255 | 59.9943 | 33.4 | 51.1506 | 36.0587 | 60.0001 | 49.6 | 51.1892 | 52.5225 | 60.0346 | 65.8
51.1843 | 69.1156 | 59.9886 | 82 | 51.1951 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1909 | 19.3258 | 59.9943 | 33.4 | 51.1589 | 36.0579 | 60.0001 | 49.6 | 51.1975 | 52.525 | 60.0346 | 65.8
51.1927 | 69.116 | 59.9886 | 82 | 51.2034 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.1992 | 19.3262 | 59.9943 | 33.4 | 51.1672 | 36.0571 | 60.0001 | 49.6 | 51.2058 | 52.5261 | 60.0346 | 65.8
51.201 | 69.1194 | 59.9886 | 82 | 51.2117 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2075 | 19.3261 | 59.9943 | 33.4 | 51.1755 | 36.0567 | 60.0001 | 49.6 | 51.2144 | 52.5272 | 60.0346 | 65.8
51.2093 | 69.1227 | 59.9886 | 82 | 51.2201 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2159 | 19.326 | 59.9943 | 33.4 | 51.1838 | 36.0563 | 60.0001 | 49.6 | 51.2227 | 52.5283 | 60.0346 | 65.8
51.2177 | 69.1261 | 59.9886 | 82 | 51.2284 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2242 | 19.3261 | 59.9943 | 33.4 | 51.1921 | 36.0555 | 60.0001 | 49.6 | 51.231 | 52.5295 | 60.0346 | 65.8
51.226 | 69.1294 | 59.9886 | 82 | 51.2367 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2325 | 19.3263 | 59.9943 | 33.4 | 51.2004 | 36.0546 | 60.0001 | 49.6 | 51.2393 | 52.5297 | 60.0346 | 65.8
51.2343 | 69.1327 | 59.9886 | 82 | 51.245 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.241 | 19.3263 | 59.9943 | 33.4 | 51.209 | 36.0559 | 60.0001 | 49.6 | 51.2476 | 52.5298 | 60.0346 | 65.8
51.2426 | 69.1361 | 59.9886 | 82 | 51.2534 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2493 | 19.3263 | 59.9943 | 33.4 | 51.2173 | 36.0572 | 60.0001 | 49.6 | 51.2559 | 52.5298 | 60.0346 | 65.8
51.251 | 69.1394 | 59.9886 | 82 | 51.2617 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2576 | 19.3265 | 59.9943 | 33.4 | 51.2256 | 36.0588 | 60.0001 | 49.6 | 51.2642 | 52.5298 | 60.0346 | 65.8
51.2593 | 69.1428 | 59.9886 | 82 | 51.27 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2659 | 19.3266 | 59.9943 | 33.4 | 51.2339 | 36.0605 | 60.0001 | 49.6 | 51.2725 | 52.5298 | 60.0346 | 65.8
51.2677 | 69.1461 | 59.9886 | 82 | 51.2784 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2743 | 19.3276 | 59.9943 | 33.4 | 51.2422 | 36.0622 | 60.0001 | 49.6 | 51.2808 | 52.5297 | 60.0346 | 65.8
51.276 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.2867 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2826 | 19.3287 | 59.9943 | 33.4 | 51.2505 | 36.0639 | 60.0001 | 49.6 | 51.2893 | 52.5297 | 60.0346 | 65.8
51.2843 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.295 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2909 | 19.3297 | 59.9943 | 33.4 | 51.2588 | 36.0651 | 60.0001 | 49.6 | 51.2976 | 52.5297 | 60.0346 | 65.8
51.2927 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.3035 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.2992 | 19.3308 | 59.9943 | 33.4 | 51.2671 | 36.0663 | 60.0001 | 49.6 | 51.3059 | 52.5296 | 60.0346 | 65.8
51.301 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.3118 | 4.1507 | 59.9713 | 17.2 | 51.3076 | 19.3302 | 59.9943 | 33.4 | 51.2756 | 36.0701 | 60.0001 | 49.6 | 51.3142 | 52.5296 | 60.0346 | 65.8
51.3093 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.3201 | 4.1604 | 59.9713 | 17.2 | 51.3159 | 19.3296 | 59.9943 | 33.4 | 51.2839 | 36.0739 | 60.0001 | 49.6 | 51.3225 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3177 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.3284 | 4.1701 | 59.9713 | 17.2 | 51.3242 | 19.3291 | 59.9943 | 33.4 | 51.2922 | 36.0787 | 60.0001 | 49.6 | 51.3308 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.326 | 69.1495 | 59.9886 | 82 | 51.3368 | 4.1798 | 59.9713 | 17.2 | 51.3326 | 19.3285 | 59.9943 | 33.4 | 51.3005 | 36.0835 | 60.0001 | 49.6 | 51.3391 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3344 | 69.1522 | 59.9886 | 82 | 51.3451 | 4.1895 | 59.9713 | 17.2 | 51.3409 | 19.3284 | 59.9943 | 33.4 | 51.3088 | 36.0883 | 60.0001 | 49.6 | 51.3474 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3427 | 69.1549 | 59.9886 | 82 | 51.3534 | 4.1993 | 59.9713 | 17.2 | 51.3492 | 19.3283 | 59.9943 | 33.4 | 51.3171 | 36.093 | 60.0001 | 49.6 | 51.356 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.351 | 69.1585 | 59.9886 | 82 | 51.3618 | 4.209 | 59.9713 | 17.2 | 51.3575 | 19.3273 | 59.9943 | 33.4 | 51.3254 | 36.0977 | 60.0001 | 49.6 | 51.3643 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3593 | 69.1621 | 59.9886 | 82 | 51.3701 | 4.2187 | 59.9713 | 17.2 | 51.366 | 19.3262 | 59.9943 | 33.4 | 51.334 | 36.1023 | 60.0001 | 49.6 | 51.3726 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3677 | 69.1656 | 59.9886 | 82 | 51.3784 | 4.2284 | 59.9713 | 17.2 | 51.3743 | 19.3251 | 59.9943 | 33.4 | 51.3423 | 36.108 | 60.0001 | 49.6 | 51.3809 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.376 | 69.1692 | 59.9886 | 82 | 51.3868 | 4.2382 | 59.9713 | 17.2 | 51.3826 | 19.3241 | 59.9943 | 33.4 | 51.3506 | 36.1137 | 60.0001 | 49.6 | 51.3892 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3843 | 69.1729 | 59.9886 | 82 | 51.3951 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.3909 | 19.3248 | 59.9943 | 33.4 | 51.3589 | 36.1171 | 60.0001 | 49.6 | 51.3975 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.3927 | 69.1767 | 59.9886 | 82 | 51.4034 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.3993 | 19.3255 | 59.9943 | 33.4 | 51.3672 | 36.1206 | 60.0001 | 49.6 | 51.4058 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.401 | 69.1804 | 59.9886 | 82 | 51.4117 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4076 | 19.3263 | 59.9943 | 33.4 | 51.3755 | 36.121 | 60.0001 | 49.6 | 51.4141 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.4094 | 69.1842 | 59.9886 | 82 | 51.4202 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4159 | 19.3271 | 59.9943 | 33.4 | 51.3838 | 36.1214 | 60.0001 | 49.6 | 51.4224 | 52.5296 | 60.0289 | 65.8
51.4177 | 69.1852 | 59.9886 | 82 | 51.4285 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4243 | 19.3267 | 59.9943 | 33.4 | 51.3921 | 36.1221 | 60.0001 | 49.6 | 51.4309 | 52.5297 | 60.0289 | 65.8
51.426 | 69.1862 | 59.9886 | 82 | 51.4368 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4326 | 19.3264 | 59.9943 | 33.4 | 51.4006 | 36.1227 | 60.0001 | 49.6 | 51.4392 | 52.5297 | 60.0289 | 65.8
51.4344 | 69.1863 | 59.9886 | 82 | 51.4452 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4409 | 19.3264 | 59.9943 | 33.4 | 51.4089 | 36.1235 | 60.0001 | 49.6 | 51.4475 | 52.5297 | 60.0289 | 65.8
51.4427 | 69.1865 | 59.9886 | 82 | 51.4535 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4492 | 19.3264 | 59.9943 | 33.4 | 51.4172 | 36.1243 | 60.0001 | 49.6 | 51.4558 | 52.5297 | 60.0289 | 65.8
51.451 | 69.1867 | 59.9886 | 82 | 51.4618 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4576 | 19.3245 | 59.9943 | 33.4 | 51.4255 | 36.1245 | 60.0001 | 49.6 | 51.4641 | 52.5298 | 60.0289 | 65.8
51.4594 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.4702 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4659 | 19.3227 | 59.9943 | 33.4 | 51.4338 | 36.1247 | 60.0001 | 49.6 | 51.4724 | 52.5298 | 60.0289 | 65.8
51.4677 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.4785 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4742 | 19.3209 | 59.9943 | 33.4 | 51.4421 | 36.1252 | 60.0001 | 49.6 | 51.4807 | 52.5298 | 60.0289 | 65.8
51.476 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.4868 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4825 | 19.3191 | 59.9943 | 33.4 | 51.4504 | 36.1257 | 60.0001 | 49.6 | 51.489 | 52.5307 | 60.0289 | 65.8
51.4844 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.4951 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.491 | 19.3171 | 59.9943 | 33.4 | 51.459 | 36.1262 | 60.0001 | 49.6 | 51.4973 | 52.5315 | 60.0289 | 65.8
51.4927 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.5035 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.4993 | 19.315 | 59.9943 | 33.4 | 51.4673 | 36.1267 | 60.0001 | 49.6 | 51.5059 | 52.533 | 60.0289 | 65.8
51.501 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.5118 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5076 | 19.3136 | 59.9943 | 33.4 | 51.4756 | 36.1265 | 60.0001 | 49.6 | 51.5142 | 52.5344 | 60.0289 | 65.8
51.5094 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.5201 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.516 | 19.3122 | 59.9943 | 33.4 | 51.4839 | 36.1262 | 60.0001 | 49.6 | 51.5225 | 52.5359 | 60.0289 | 65.8
51.5177 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.5286 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5243 | 19.3106 | 59.9943 | 33.4 | 51.4922 | 36.1259 | 60.0001 | 49.6 | 51.5308 | 52.5373 | 60.0289 | 65.8
51.526 | 69.1869 | 59.9886 | 82 | 51.5369 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5326 | 19.309 | 59.9943 | 33.4 | 51.5005 | 36.1257 | 60.0001 | 49.6 | 51.5391 | 52.5388 | 60.0289 | 65.8
51.5344 | 69.1856 | 59.9886 | 82 | 51.5452 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5409 | 19.3093 | 59.9943 | 33.4 | 51.5088 | 36.1254 | 60.0001 | 49.6 | 51.5474 | 52.5402 | 60.0289 | 65.8
51.5427 | 69.1844 | 59.9886 | 82 | 51.5536 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5493 | 19.3096 | 59.9943 | 33.4 | 51.5171 | 36.1252 | 60.0001 | 49.6 | 51.5557 | 52.5417 | 60.0289 | 65.8
51.5511 | 69.1831 | 59.9886 | 82 | 51.5619 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5576 | 19.3097 | 59.9943 | 33.4 | 51.5256 | 36.1247 | 60.0001 | 49.6 | 51.564 | 52.5431 | 60.0289 | 65.8
51.5594 | 69.1819 | 59.9886 | 82 | 51.5702 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5659 | 19.3097 | 59.9943 | 33.4 | 51.5339 | 36.1242 | 60.0001 | 49.6 | 51.5725 | 52.5437 | 60.0289 | 65.8
51.5677 | 69.1806 | 59.9886 | 82 | 51.5785 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5742 | 19.3098 | 59.9943 | 33.4 | 51.5422 | 36.1241 | 60.0001 | 49.6 | 51.5808 | 52.5443 | 60.0289 | 65.8
51.576 | 69.1794 | 59.9886 | 82 | 51.5869 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5826 | 19.3099 | 59.9943 | 33.4 | 51.5505 | 36.1241 | 60.0001 | 49.6 | 51.5891 | 52.5443 | 60.0289 | 65.8
51.5844 | 69.1781 | 59.9886 | 82 | 51.5952 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5909 | 19.3098 | 59.9943 | 33.4 | 51.5588 | 36.1253 | 60.0001 | 49.6 | 51.5974 | 52.5443 | 60.0289 | 65.8
51.5927 | 69.1769 | 59.9886 | 82 | 51.6035 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.5992 | 19.3097 | 59.9943 | 33.4 | 51.5671 | 36.1264 | 60.0001 | 49.6 | 51.6057 | 52.5443 | 60.0289 | 65.8
51.601 | 69.1756 | 59.9886 | 82 | 51.6119 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6077 | 19.3094 | 59.9943 | 33.4 | 51.5754 | 36.1295 | 60.0001 | 49.6 | 51.614 | 52.5443 | 60.0289 | 65.8
51.6094 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6202 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.616 | 19.3091 | 59.9943 | 33.4 | 51.584 | 36.1326 | 60.0001 | 49.6 | 51.6223 | 52.5435 | 60.0289 | 65.8
51.6177 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6285 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6243 | 19.3088 | 59.9943 | 33.4 | 51.5923 | 36.1358 | 60.0001 | 49.6 | 51.6306 | 52.5426 | 60.0289 | 65.8
51.6261 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.637 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6326 | 19.3085 | 59.9943 | 33.4 | 51.6006 | 36.1389 | 60.0001 | 49.6 | 51.6389 | 52.5419 | 60.0289 | 65.8
51.6344 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6453 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.641 | 19.3081 | 59.9943 | 33.4 | 51.6089 | 36.1419 | 60.0001 | 49.6 | 51.6475 | 52.5412 | 60.0289 | 65.8
51.6427 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6536 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6493 | 19.3077 | 59.9943 | 33.4 | 51.6172 | 36.145 | 60.0001 | 49.6 | 51.6558 | 52.5402 | 60.0346 | 65.8
51.6511 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6619 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6576 | 19.3069 | 59.9943 | 33.4 | 51.6255 | 36.1476 | 60.0001 | 49.6 | 51.6641 | 52.5392 | 60.0346 | 65.8
51.6594 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6703 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6659 | 19.3061 | 59.9943 | 33.4 | 51.6338 | 36.1503 | 60.0001 | 49.6 | 51.6724 | 52.5382 | 60.0346 | 65.8
51.6677 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6786 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6743 | 19.3065 | 59.9943 | 33.4 | 51.6421 | 36.1523 | 60.0001 | 49.6 | 51.6807 | 52.5372 | 60.0346 | 65.8
51.6761 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6869 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6826 | 19.307 | 59.9943 | 33.4 | 51.6506 | 36.1543 | 60.0001 | 49.6 | 51.689 | 52.5362 | 60.0346 | 65.8
51.6844 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.6953 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6909 | 19.3075 | 59.9943 | 33.4 | 51.6589 | 36.1547 | 60.0001 | 49.6 | 51.6973 | 52.5352 | 60.0346 | 65.8
51.6927 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7036 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.6993 | 19.308 | 59.9943 | 33.4 | 51.6672 | 36.1552 | 60.0001 | 49.6 | 51.7056 | 52.5351 | 60.0346 | 65.8
51.7011 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7119 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7076 | 19.3084 | 59.9943 | 33.4 | 51.6755 | 36.1558 | 60.0001 | 49.6 | 51.7141 | 52.5349 | 60.0346 | 65.8
51.7094 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7203 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7159 | 19.3089 | 59.9943 | 33.4 | 51.6838 | 36.1563 | 60.0001 | 49.6 | 51.7224 | 52.5346 | 60.0346 | 65.8
51.7177 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7286 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7242 | 19.3095 | 59.9943 | 33.4 | 51.6921 | 36.1569 | 60.0001 | 49.6 | 51.7307 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7261 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7369 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7327 | 19.3101 | 59.9943 | 33.4 | 51.7004 | 36.1575 | 60.0001 | 49.6 | 51.739 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7344 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7452 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.741 | 19.3111 | 59.9943 | 33.4 | 51.709 | 36.1581 | 60.0001 | 49.6 | 51.7473 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7427 | 69.1744 | 59.9886 | 82 | 51.7537 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7493 | 19.3122 | 59.9943 | 33.4 | 51.7173 | 36.1587 | 60.0001 | 49.6 | 51.7556 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7511 | 69.1751 | 59.9886 | 82 | 51.762 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7576 | 19.3123 | 59.9943 | 33.4 | 51.7256 | 36.1593 | 60.0001 | 49.6 | 51.7639 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7594 | 69.1759 | 59.9886 | 82 | 51.7703 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.766 | 19.3124 | 59.9943 | 33.4 | 51.7339 | 36.1598 | 60.0001 | 49.6 | 51.7722 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7678 | 69.1767 | 59.9886 | 82 | 51.7787 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7743 | 19.3125 | 59.9943 | 33.4 | 51.7422 | 36.16 | 60.0001 | 49.6 | 51.7805 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7761 | 69.1775 | 59.9886 | 82 | 51.787 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7826 | 19.3126 | 59.9943 | 33.4 | 51.7505 | 36.1602 | 60.0001 | 49.6 | 51.7891 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7844 | 69.1783 | 59.9886 | 82 | 51.7953 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.791 | 19.3129 | 59.9943 | 33.4 | 51.7588 | 36.1604 | 60.0001 | 49.6 | 51.7974 | 52.5343 | 60.0346 | 65.8
51.7928 | 69.1791 | 59.9886 | 82 | 51.8037 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.7993 | 19.3132 | 59.9943 | 33.4 | 51.7671 | 36.1606 | 60.0001 | 49.6 | 51.8057 | 52.5341 | 60.0346 | 65.8
51.8011 | 69.1799 | 59.9886 | 82 | 51.812 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8076 | 19.3137 | 59.9943 | 33.4 | 51.7756 | 36.1612 | 60.0001 | 49.6 | 51.814 | 52.5338 | 60.0346 | 65.8
51.8094 | 69.1807 | 59.9886 | 82 | 51.8203 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8159 | 19.3142 | 59.9943 | 33.4 | 51.7839 | 36.1617 | 60.0001 | 49.6 | 51.8223 | 52.5336 | 60.0346 | 65.8
51.8177 | 69.1814 | 59.9886 | 82 | 51.8286 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8243 | 19.3145 | 59.9943 | 33.4 | 51.7922 | 36.1629 | 60.0001 | 49.6 | 51.8306 | 52.5333 | 60.0346 | 65.8
51.8261 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.837 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8326 | 19.3149 | 59.9943 | 33.4 | 51.8005 | 36.164 | 60.0001 | 49.6 | 51.8389 | 52.5331 | 60.0346 | 65.8
51.8344 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8453 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8409 | 19.315 | 59.9943 | 33.4 | 51.8088 | 36.1651 | 60.0001 | 49.6 | 51.8472 | 52.5329 | 60.0346 | 65.8
51.8428 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8536 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8494 | 19.3151 | 59.9943 | 33.4 | 51.8171 | 36.1662 | 60.0001 | 49.6 | 51.8555 | 52.5326 | 60.0346 | 65.8
51.8511 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8621 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8577 | 19.3155 | 59.9943 | 33.4 | 51.8254 | 36.1673 | 60.0001 | 49.6 | 51.864 | 52.5324 | 60.0346 | 65.8
51.8594 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8704 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.866 | 19.3159 | 59.9943 | 33.4 | 51.834 | 36.1684 | 60.0001 | 49.6 | 51.8723 | 52.5321 | 60.0346 | 65.8
51.8678 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8787 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8743 | 19.3214 | 59.9943 | 33.4 | 51.8423 | 36.1694 | 60.0001 | 49.6 | 51.8806 | 52.5319 | 60.0346 | 65.8
51.8761 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8871 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8827 | 19.3268 | 59.9943 | 33.4 | 51.8506 | 36.1703 | 60.0001 | 49.6 | 51.8889 | 52.5319 | 60.0346 | 65.8
51.8844 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.8954 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.891 | 19.3324 | 59.9943 | 33.4 | 51.8589 | 36.1705 | 60.0001 | 49.6 | 51.8972 | 52.5319 | 60.0346 | 65.8
51.8928 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9037 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.8993 | 19.3379 | 59.9943 | 33.4 | 51.8672 | 36.1707 | 60.0001 | 49.6 | 51.9055 | 52.5367 | 60.0346 | 65.8
51.9011 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.912 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9076 | 19.3434 | 59.9885 | 33.4 | 51.8755 | 36.1696 | 60.0001 | 49.6 | 51.9138 | 52.5415 | 60.0346 | 65.8
51.9095 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9204 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.916 | 19.349 | 59.9885 | 33.4 | 51.8838 | 36.1685 | 60.0001 | 49.6 | 51.9221 | 52.5481 | 60.0346 | 65.8
51.9178 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9287 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9243 | 19.3546 | 59.9885 | 33.4 | 51.8921 | 36.1678 | 60.0001 | 49.6 | 51.9304 | 52.5546 | 60.0346 | 65.8
51.9261 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.937 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9326 | 19.3603 | 59.9885 | 33.4 | 51.9006 | 36.167 | 60.0001 | 49.6 | 51.939 | 52.5608 | 60.0346 | 65.8
51.9344 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9454 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.941 | 19.3657 | 59.9885 | 33.4 | 51.9089 | 36.1662 | 60.0001 | 49.6 | 51.9473 | 52.5669 | 60.0346 | 65.8
51.9428 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9537 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9493 | 19.3712 | 59.9885 | 33.4 | 51.9172 | 36.1655 | 60.0001 | 49.6 | 51.9556 | 52.573 | 60.0346 | 65.8
51.9511 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.962 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9576 | 19.3714 | 59.9885 | 33.4 | 51.9255 | 36.1647 | 60.0001 | 49.6 | 51.9639 | 52.5791 | 60.0346 | 65.8
51.9595 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9705 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9659 | 19.3715 | 59.9885 | 33.4 | 51.9338 | 36.1639 | 60.0001 | 49.6 | 51.9722 | 52.5852 | 60.0346 | 65.8
51.9678 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9788 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9744 | 19.3715 | 59.9885 | 33.4 | 51.9421 | 36.1638 | 60.0001 | 49.6 | 51.9805 | 52.5913 | 60.0346 | 65.8
51.9761 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9871 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9827 | 19.3714 | 59.9885 | 33.4 | 51.9504 | 36.1636 | 60.0001 | 49.6 | 51.9888 | 52.5926 | 60.0346 | 65.8
51.9845 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 51.9954 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.991 | 19.3734 | 59.9885 | 33.4 | 51.959 | 36.1643 | 60.0001 | 49.6 | 51.9971 | 52.5939 | 60.0346 | 65.8
51.9928 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 52.0038 | 4.2479 | 59.9713 | 17.2 | 51.9993 | 19.3754 | 59.9885 | 33.4 | 51.9673 | 36.165 | 60.0001 | 49.6 | 52.0054 | 52.5934 | 60.0346 | 65.8
52.0011 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 52.0121 | 4.248 | 59.9713 | 17.2 | 52.0077 | 19.3774 | 59.9885 | 33.4 | 51.9756 | 36.1654 | 60.0001 | 49.6 | 52.0139 | 52.5928 | 60.0346 | 65.8
52.0095 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 52.0204 | 4.248 | 59.9713 | 17.2 | 52.016 | 19.3794 | 59.9885 | 33.4 | 51.9839 | 36.1657 | 60.0001 | 49.6 | 52.0222 | 52.5922 | 60.0346 | 65.8
52.0178 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 52.0288 | 4.248 | 59.9713 | 17.2 | 52.0244 | 19.3813 | 59.9885 | 33.4 | 51.9922 | 36.1661 | 60.0001 | 49.6 | 52.0305 | 52.5915 | 60.0346 | 65.8
52.0261 | 69.1822 | 59.9886 | 82 | 52.0371 | 4.2481 | 59.9713 | 17.2 | 52.0327 | 19.3833 | 59.9885 | 33.4 | 52.0005 | 36.1665 | 60.0001 | 49.6 | 52.0388 | 52.591 | 60.0346 | 65.8
52.0345 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0454 | 4.2481 | 59.9713 | 17.2 | 52.041 | 19.3855 | 59.9885 | 33.4 | 52.0088 | 36.1669 | 60.0001 | 49.6 | 52.0471 | 52.5904 | 60.0346 | 65.8
52.0428 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0537 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0493 | 19.3877 | 59.9885 | 33.4 | 52.0171 | 36.1672 | 60.0001 | 49.6 | 52.0554 | 52.5899 | 60.0346 | 65.8
52.0511 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0621 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0576 | 19.3899 | 59.9885 | 33.4 | 52.0256 | 36.1672 | 60.0001 | 49.6 | 52.0637 | 52.5894 | 60.0346 | 65.8
52.0595 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0704 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0659 | 19.3921 | 59.9885 | 33.4 | 52.0339 | 36.1672 | 60.0001 | 49.6 | 52.072 | 52.5889 | 60.0346 | 65.8
52.0678 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0787 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0745 | 19.3923 | 59.9885 | 33.4 | 52.0422 | 36.1661 | 60.0001 | 49.6 | 52.0806 | 52.5884 | 60.0346 | 65.8
52.0761 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0872 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0828 | 19.3925 | 59.9885 | 33.4 | 52.0505 | 36.165 | 60.0001 | 49.6 | 52.0889 | 52.5879 | 60.0346 | 65.8
52.0845 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.0955 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0911 | 19.3929 | 59.9885 | 33.4 | 52.0588 | 36.1638 | 60.0001 | 49.6 | 52.0972 | 52.5873 | 60.0346 | 65.8
52.0928 | 69.1822 | 59.9943 | 82 | 52.1038 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.0994 | 19.3932 | 59.9885 | 33.4 | 52.0671 | 36.1627 | 60.0001 | 49.6 | 52.1055 | 52.5875 | 60.0346 | 65.8
52.1011 | 69.1829 | 59.9943 | 82 | 52.1122 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1077 | 19.3937 | 59.9885 | 33.4 | 52.0754 | 36.1612 | 60.0001 | 49.6 | 52.1138 | 52.5876 | 60.0346 | 65.8
52.1095 | 69.1836 | 59.9943 | 82 | 52.1205 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.116 | 19.3942 | 59.9885 | 33.4 | 52.084 | 36.1597 | 60.0001 | 49.6 | 52.1221 | 52.5872 | 60.0346 | 65.8
52.1178 | 69.186 | 59.9943 | 82 | 52.1288 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1243 | 19.3945 | 59.9885 | 33.4 | 52.0923 | 36.1582 | 60.0001 | 49.6 | 52.1304 | 52.5868 | 60.0346 | 65.8
52.1262 | 69.1884 | 59.9943 | 82 | 52.1371 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1326 | 19.3948 | 59.9885 | 33.4 | 52.1006 | 36.1567 | 60.0001 | 49.6 | 52.1387 | 52.584 | 60.0346 | 65.8
52.1345 | 69.192 | 59.9943 | 82 | 52.1455 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1411 | 19.395 | 59.9885 | 33.4 | 52.1089 | 36.1553 | 60.0001 | 49.6 | 52.147 | 52.5811 | 60.0346 | 65.8
52.1428 | 69.1956 | 59.9943 | 82 | 52.1538 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1494 | 19.3953 | 59.9885 | 33.4 | 52.1172 | 36.1539 | 60.0001 | 49.6 | 52.1555 | 52.5793 | 60.0346 | 65.8
52.1512 | 69.2001 | 59.9943 | 82 | 52.1621 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1577 | 19.3956 | 59.9885 | 33.4 | 52.1255 | 36.1536 | 60.0001 | 49.6 | 52.1638 | 52.5775 | 60.0346 | 65.8
52.1595 | 69.2045 | 59.9943 | 82 | 52.1705 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.166 | 19.3958 | 59.9885 | 33.4 | 52.1338 | 36.1532 | 60.0001 | 49.6 | 52.1721 | 52.5757 | 60.0346 | 65.8
52.1678 | 69.208 | 59.9943 | 82 | 52.1788 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1743 | 19.396 | 59.9885 | 33.4 | 52.1421 | 36.1528 | 60.0001 | 49.6 | 52.1804 | 52.5739 | 60.0346 | 65.8
52.1761 | 69.2114 | 59.9943 | 82 | 52.1871 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1826 | 19.3962 | 59.9885 | 33.4 | 52.1506 | 36.1524 | 60.0001 | 49.6 | 52.1887 | 52.5722 | 60.0346 | 65.8
52.1845 | 69.214 | 59.9943 | 82 | 52.1956 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1909 | 19.3962 | 59.9885 | 33.4 | 52.1589 | 36.1521 | 60.0001 | 49.6 | 52.197 | 52.5704 | 60.0346 | 65.8
52.1928 | 69.2165 | 59.9943 | 82 | 52.2039 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.1995 | 19.3962 | 59.9885 | 33.4 | 52.1672 | 36.1517 | 60.0001 | 49.6 | 52.2053 | 52.569 | 60.0346 | 65.8
52.2011 | 69.2183 | 59.9943 | 82 | 52.2122 | 4.2482 | 59.9713 | 17.2 | 52.2078 | 19.3961 | 59.9885 | 33.4 | 52.1755 | 36.1513 | 60.0001 | 49.6 | 52.2136 | 52.5675 | 60.0346 | 65.8
52.2095 | 69.2201 | 59.9943 | 82 | 52.2205 | 4.2483 | 59.9713 | 17.2 | 52.2161 | 19.3961 | 59.9885 | 33.4 | 52.1838 | 36.1509 | 60.0001 | 49.6 | 52.2219 | 52.5687 | 60.0346 | 65.8
52.2178 | 69.2205 | 59.9943 | 82 | 52.2289 | 4.2484 | 59.9713 | 17.2 | 52.2244 | 19.3961 | 59.9885 | 33.4 | 52.1921 | 36.1504 | 60.0001 | 49.6 | 52.2305 | 52.5698 | 60.0346 | 65.8
52.2262 | 69.221 | 59.9943 | 82 | 52.2372 | 4.2485 | 59.9713 | 17.2 | 52.2327 | 19.3961 | 59.9885 | 33.4 | 52.2004 | 36.1499 | 60.0001 | 49.6 | 52.2388 | 52.5699 | 60.0346 | 65.8
52.2345 | 69.2206 | 59.9943 | 82 | 52.2455 | 4.2485 | 59.9713 | 17.2 | 52.241 | 19.3953 | 59.9885 | 33.4 | 52.209 | 36.1514 | 60.0001 | 49.6 | 52.2471 | 52.57 | 60.0346 | 65.8
52.2428 | 69.2202 | 59.9943 | 82 | 52.2539 | 4.2486 | 59.9713 | 17.2 | 52.2493 | 19.3945 | 59.9885 | 33.4 | 52.2173 | 36.1528 | 60.0001 | 49.6 | 52.2554 | 52.57 | 60.0346 | 65.8
52.2512 | 69.2208 | 59.9943 | 82 | 52.2622 | 4.2486 | 59.9713 | 17.2 | 52.2578 | 19.3936 | 59.9885 | 33.4 | 52.2256 | 36.1549 | 60.0001 | 49.6 | 52.2637 | 52.57 | 60.0346 | 65.8
52.2595 | 69.2215 | 59.9943 | 82 | 52.2705 | 4.2487 | 59.9713 | 17.2 | 52.2661 | 19.3927 | 59.9885 | 33.4 | 52.2339 | 36.1569 | 60.0001 | 49.6 | 52.272 | 52.5699 | 60.0346 | 65.8
52.2678 | 69.2217 | 59.9943 | 82 | 52.2789 | 4.2488 | 59.9713 | 17.2 | 52.2744 | 19.3917 | 59.9885 | 33.4 | 52.2422 | 36.1593 | 60.0001 | 49.6 | 52.2803 | 52.5699 | 60.0346 | 65.8
52.2762 | 69.2219 | 59.9943 | 82 | 52.2872 | 4.2489 | 59.9713 | 17.2 | 52.2827 | 19.3908 | 59.9885 | 33.4 | 52.2505 | 36.1617 | 60.0001 | 49.6 | 52.2886 | 52.5699 | 60.0346 | 65.8
52.2845 | 69.2223 | 59.9943 | 82 | 52.2955 | 4.249 | 59.9713 | 17.2 | 52.291 | 19.3899 | 59.9885 | 33.4 | 52.2588 | 36.1642 | 60.0001 | 49.6 | 52.2969 | 52.5699 | 60.0346 | 65.8
52.2928 | 69.2227 | 59.9943 | 82 | 52.3038 | 4.249 | 59.9713 | 17.2 | 52.2993 | 19.389 | 59.9885 | 33.4 | 52.2671 | 36.1667 | 60.0001 | 49.6 | 52.3054 | 52.5697 | 60.0346 | 65.8
52.3012 | 69.2259 | 59.9943 | 82 | 52.3123 | 4.249 | 59.9713 | 17.2 | 52.3076 | 19.3881 | 59.9885 | 33.4 | 52.2756 | 36.1694 | 60.0001 | 49.6 | 52.3137 | 52.5695 | 60.0346 | 65.8
52.3095 | 69.2291 | 59.9943 | 82 | 52.3206 | 4.249 | 59.9713 | 17.2 | 52.3162 | 19.3871 | 59.9885 | 33.4 | 52.2839 | 36.1721 | 60.0001 | 49.6 | 52.322 | 52.5718 | 60.0346 | 65.8
52.3178 | 69.2322 | 59.9943 | 82 | 52.3289 | 4.249 | 59.9713 | 17.2 | 52.3245 | 19.387 | 59.9885 | 33.4 | 52.2922 | 36.1729 | 60.0001 | 49.6 | 52.3303 | 52.5741 | 60.0346 | 65.8
52.3262 | 69.2354 | 59.9943 | 82 | 52.3373 | 4.2491 | 59.9713 | 17.2 | 52.3328 | 19.3869 | 59.9885 | 33.4 | 52.3005 | 36.1737 | 60.0001 | 49.6 | 52.3386 | 52.577 | 60.0346 | 65.8
52.3345 | 69.2386 | 59.9943 | 82 | 52.3456 | 4.2491 | 59.9713 | 17.2 | 52.3411 | 19.3869 | 59.9885 | 33.4 | 52.3088 | 36.1739 | 60.0001 | 49.6 | 52.3469 | 52.58 | 60.0346 | 65.8
52.3428 | 69.2418 | 59.9943 | 82 | 52.3539 | 4.2586 | 59.9713 | 17.2 | 52.3494 | 19.3869 | 59.9885 | 33.4 | 52.3171 | 36.1742 | 60.0001 | 49.6 | 52.3552 | 52.5833 | 60.0346 | 65.8
52.3512 | 69.2456 | 59.9943 | 82 | 52.3623 | 4.2681 | 59.9713 | 17.2 | 52.3577 | 19.3867 | 59.9885 | 33.4 | 52.3254 | 36.1744 | 60.0001 | 49.6 | 52.3635 | 52.5866 | 60.0346 | 65.8
52.3595 | 69.2494 | 59.9943 | 82 | 52.3706 | 4.2776 | 59.9713 | 17.2 | 52.366 | 19.3865 | 59.9885 | 33.4 | 52.334 | 36.1746 | 60.0001 | 49.6 | 52.3718 | 52.592 | 60.0346 | 65.8
52.3678 | 69.2544 | 59.9943 | 82 | 52.3789 | 4.287 | 59.9713 | 17.2 | 52.3745 | 19.3864 | 59.9885 | 33.4 | 52.3423 | 36.1748 | 60.0001 | 49.6 | 52.3804 | 52.5974 | 60.0346 | 65.8
52.3762 | 69.2594 | 59.9943 | 82 | 52.3872 | 4.2965 | 59.9713 | 17.2 | 52.3828 | 19.3862 | 59.9885 | 33.4 | 52.3506 | 36.175 | 60.0001 | 49.6 | 52.3887 | 52.6027 | 60.0346 | 65.8
52.3845 | 69.2616 | 59.9943 | 82 | 52.3956 | 4.306 | 59.9713 | 17.2 | 52.3911 | 19.3861 | 59.9885 | 33.4 | 52.3589 | 36.175 | 60.0001 | 49.6 | 52.397 | 52.6081 | 60.0346 | 65.8
52.3929 | 69.2637 | 59.9943 | 82 | 52.4039 | 4.3155 | 59.9713 | 17.2 | 52.3994 | 19.3859 | 59.9885 | 33.4 | 52.3672 | 36.175 | 60.0001 | 49.6 | 52.4053 | 52.6118 | 60.0346 | 65.8
52.4012 | 69.2647 | 59.9943 | 82 | 52.4122 | 4.3249 | 59.9713 | 17.2 | 52.4077 | 19.3858 | 59.9885 | 33.4 | 52.3755 | 36.175 | 60.0001 | 49.6 | 52.4136 | 52.6155 | 60.0346 | 65.8
52.4095 | 69.2657 | 59.9943 | 82 | 52.4207 | 4.3344 | 59.9713 | 17.2 | 52.416 | 19.3856 | 59.9885 | 33.4 | 52.3838 | 36.175 | 60.0001 | 49.6 | 52.4219 | 52.6187 | 60.0346 | 65.8
52.4178 | 69.2667 | 59.9943 | 82 | 52.429 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4243 | 19.3854 | 59.9885 | 33.4 | 52.3921 | 36.1749 | 60.0001 | 49.6 | 52.4302 | 52.6218 | 60.0346 | 65.8
52.4262 | 69.2677 | 59.9943 | 82 | 52.4373 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4329 | 19.3852 | 59.9885 | 33.4 | 52.4006 | 36.1748 | 60.0001 | 49.6 | 52.4385 | 52.6247 | 60.0346 | 65.8
52.4345 | 69.2687 | 59.9943 | 82 | 52.4457 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4412 | 19.3851 | 59.9885 | 33.4 | 52.4089 | 36.1747 | 60.0001 | 49.6 | 52.447 | 52.6275 | 60.0346 | 65.8
52.4428 | 69.2697 | 59.9943 | 82 | 52.454 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4495 | 19.385 | 59.9885 | 33.4 | 52.4172 | 36.1746 | 60.0001 | 49.6 | 52.4553 | 52.6283 | 60.0346 | 65.8
52.4512 | 69.2673 | 59.9943 | 82 | 52.4623 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4578 | 19.385 | 59.9885 | 33.4 | 52.4255 | 36.1785 | 60.0001 | 49.6 | 52.4636 | 52.6291 | 60.0346 | 65.8
52.4595 | 69.265 | 59.9943 | 82 | 52.4706 | 4.3439 | 59.9713 | 17.2 | 52.4661 | 19.3849 | 59.9885 | 33.4 | 52.4338 | 36.1825 | 60.0001 | 49.6 | 52.4719 | 52.6298 | 60.0346 | 65.8
52.4678 | 69.2628 | 59.9943 | 82 | 52.479 | 4.3438 | 59.9713 | 17.2 | 52.4744 | 19.3848 | 59.9885 | 33.4 | 52.4421 | 36.1865 | 60.0001 | 49.6 | 52.4802 | 52.6306 | 60.0346 | 65.8
52.4762 | 69.2606 | 59.9943 | 82 | 52.4873 | 4.3437 | 59.9713 | 17.2 | 52.4827 | 19.3847 | 59.9885 | 33.4 | 52.4504 | 36.1906 | 60.0001 | 49.6 | 52.4885 | 52.6293 | 60.0289 | 65.8
52.4845 | 69.261 | 59.9943 | 82 | 52.4956 | 4.3437 | 59.9713 | 17.2 | 52.491 | 19.3851 | 59.9885 | 33.4 | 52.459 | 36.1946 | 60.0001 | 49.6 | 52.4968 | 52.6281 | 60.0289 | 65.8
52.4929 | 69.2614 | 59.9943 | 82 | 52.504 | 4.3436 | 59.9713 | 17.2 | 52.4995 | 19.3854 | 59.9885 | 33.4 | 52.4673 | 36.1987 | 60.0001 | 49.6 | 52.5051 | 52.6268 | 60.0289 | 65.8
52.5012 | 69.2618 | 59.9943 | 82 | 52.5123 | 4.3435 | 59.9713 | 17.2 | 52.5078 | 19.3859 | 59.9885 | 33.4 | 52.4756 | 36.2027 | 60.0001 | 49.6 | 52.5134 | 52.6256 | 60.0289 | 65.8
52.5095 | 69.2622 | 59.9943 | 82 | 52.5206 | 4.3434 | 59.9713 | 17.2 | 52.5161 | 19.3864 | 59.9885 | 33.4 | 52.4839 | 36.2068 | 60.0001 | 49.6 | 52.522 | 52.6243 | 60.0289 | 65.8
52.5179 | 69.2614 | 59.9943 | 82 | 52.5291 | 4.3433 | 59.9713 | 17.2 | 52.5244 | 19.3868 | 59.9885 | 33.4 | 52.4922 | 36.2108 | 60.0001 | 49.6 | 52.5303 | 52.6231 | 60.0289 | 65.8
52.5262 | 69.2605 | 59.9943 | 82 | 52.5374 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.5327 | 19.3873 | 59.9885 | 33.4 | 52.5005 | 36.2149 | 60.0001 | 49.6 | 52.5386 | 52.6218 | 60.0289 | 65.8
52.5345 | 69.2607 | 59.9943 | 82 | 52.5457 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.541 | 19.3877 | 59.9885 | 33.4 | 52.5088 | 36.215 | 60.0001 | 49.6 | 52.5469 | 52.6206 | 60.0289 | 65.8
52.5428 | 69.2609 | 59.9943 | 82 | 52.554 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.5493 | 19.3882 | 59.9885 | 33.4 | 52.5171 | 36.2151 | 60.0001 | 49.6 | 52.5552 | 52.6193 | 60.0289 | 65.8
52.5512 | 69.2603 | 59.9943 | 82 | 52.5624 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.5579 | 19.3887 | 59.9885 | 33.4 | 52.5256 | 36.2151 | 60.0001 | 49.6 | 52.5635 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.5595 | 69.2597 | 59.9943 | 82 | 52.5707 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.5662 | 19.3891 | 59.9885 | 33.4 | 52.5339 | 36.215 | 60.0001 | 49.6 | 52.5718 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.5678 | 69.2575 | 59.9943 | 82 | 52.579 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.5745 | 19.3891 | 59.9885 | 33.4 | 52.5422 | 36.215 | 60.0001 | 49.6 | 52.5801 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.5762 | 69.2553 | 59.9943 | 82 | 52.5874 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.5828 | 19.3892 | 59.9885 | 33.4 | 52.5505 | 36.215 | 60.0001 | 49.6 | 52.5884 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.5845 | 69.2531 | 59.9943 | 82 | 52.5957 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.5911 | 19.3892 | 59.9885 | 33.4 | 52.5588 | 36.2149 | 60.0001 | 49.6 | 52.5969 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.5929 | 69.251 | 59.9943 | 82 | 52.604 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.5994 | 19.3892 | 59.9885 | 33.4 | 52.5671 | 36.2149 | 60.0001 | 49.6 | 52.6052 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6012 | 69.2495 | 59.9943 | 82 | 52.6123 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6077 | 19.3889 | 59.9885 | 33.4 | 52.5754 | 36.2153 | 60.0001 | 49.6 | 52.6135 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6095 | 69.2479 | 59.9943 | 82 | 52.6207 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6162 | 19.3886 | 59.9885 | 33.4 | 52.584 | 36.2157 | 60.0001 | 49.6 | 52.6218 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6179 | 69.2464 | 59.9943 | 82 | 52.629 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6245 | 19.3882 | 59.9885 | 33.4 | 52.5923 | 36.2163 | 60.0001 | 49.6 | 52.6301 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6262 | 69.2449 | 59.9943 | 82 | 52.6373 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6328 | 19.3878 | 59.9885 | 33.4 | 52.6006 | 36.2169 | 60.0001 | 49.6 | 52.6384 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6345 | 69.2442 | 59.9943 | 82 | 52.6458 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6411 | 19.3874 | 59.9885 | 33.4 | 52.6089 | 36.2176 | 60.0001 | 49.6 | 52.6467 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6429 | 69.2435 | 59.9943 | 82 | 52.6541 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6494 | 19.387 | 59.9885 | 33.4 | 52.6172 | 36.2182 | 60.0001 | 49.6 | 52.655 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6512 | 69.244 | 59.9943 | 82 | 52.6624 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6577 | 19.3863 | 59.9885 | 33.4 | 52.6255 | 36.2189 | 60.0001 | 49.6 | 52.6636 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6595 | 69.2446 | 59.9943 | 82 | 52.6708 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.666 | 19.3855 | 59.9885 | 33.4 | 52.6338 | 36.2196 | 60.0001 | 49.6 | 52.6719 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6679 | 69.2452 | 59.9943 | 82 | 52.6791 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6746 | 19.3848 | 59.9885 | 33.4 | 52.6421 | 36.2202 | 60.0001 | 49.6 | 52.6802 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6762 | 69.2457 | 59.9943 | 82 | 52.6874 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6829 | 19.3841 | 59.9885 | 33.4 | 52.6506 | 36.2209 | 60.0001 | 49.6 | 52.6885 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6845 | 69.2469 | 59.9943 | 82 | 52.6957 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6912 | 19.3836 | 59.9885 | 33.4 | 52.6589 | 36.2211 | 60.0001 | 49.6 | 52.6968 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.6929 | 69.248 | 59.9943 | 82 | 52.7041 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.6995 | 19.3832 | 59.9885 | 33.4 | 52.6672 | 36.2213 | 60.0001 | 49.6 | 52.7051 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7012 | 69.2505 | 59.9943 | 82 | 52.7124 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.7078 | 19.3829 | 59.9885 | 33.4 | 52.6755 | 36.2213 | 60.0001 | 49.6 | 52.7134 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7095 | 69.253 | 59.9943 | 82 | 52.7207 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.7161 | 19.3826 | 59.9885 | 33.4 | 52.6838 | 36.2213 | 60.0001 | 49.6 | 52.7217 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7179 | 69.2553 | 59.9943 | 82 | 52.7291 | 4.3432 | 59.9771 | 17.2 | 52.7244 | 19.3835 | 59.9885 | 33.4 | 52.6921 | 36.2229 | 60.0001 | 49.6 | 52.73 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7262 | 69.2577 | 59.9943 | 82 | 52.7374 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7329 | 19.3844 | 59.9885 | 33.4 | 52.7004 | 36.2245 | 60.0001 | 49.6 | 52.7385 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7345 | 69.2589 | 59.9943 | 82 | 52.7457 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7412 | 19.3874 | 59.9885 | 33.4 | 52.709 | 36.2261 | 60.0001 | 49.6 | 52.7468 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7429 | 69.26 | 59.9943 | 82 | 52.754 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7495 | 19.3904 | 59.9885 | 33.4 | 52.7173 | 36.2276 | 60.0001 | 49.6 | 52.7551 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7512 | 69.2612 | 59.9943 | 82 | 52.7625 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7578 | 19.3937 | 59.9885 | 33.4 | 52.7256 | 36.2292 | 60.0001 | 49.6 | 52.7634 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7596 | 69.2624 | 59.9943 | 82 | 52.7708 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7661 | 19.3969 | 59.9885 | 33.4 | 52.7339 | 36.2307 | 60.0001 | 49.6 | 52.7717 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7679 | 69.2634 | 59.9943 | 82 | 52.7791 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7744 | 19.4001 | 59.9885 | 33.4 | 52.7422 | 36.2323 | 60.0001 | 49.6 | 52.78 | 52.618 | 60.0289 | 65.8
52.7762 | 69.2645 | 59.9943 | 82 | 52.7875 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7827 | 19.4033 | 59.9885 | 33.4 | 52.7505 | 36.2338 | 60.0001 | 49.6 | 52.7883 | 52.6184 | 60.0289 | 65.8
52.7845 | 69.2659 | 59.9943 | 82 | 52.7958 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7913 | 19.4066 | 59.9885 | 33.4 | 52.7588 | 36.2382 | 60.0001 | 49.6 | 52.7966 | 52.6187 | 60.0289 | 65.8
52.7929 | 69.2674 | 59.9943 | 82 | 52.8041 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.7996 | 19.4098 | 59.9885 | 33.4 | 52.7671 | 36.2425 | 60.0001 | 49.6 | 52.8052 | 52.619 | 60.0289 | 65.8
52.8012 | 69.2691 | 59.9943 | 82 | 52.8125 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8079 | 19.4117 | 59.9885 | 33.4 | 52.7756 | 36.2453 | 60.0001 | 49.6 | 52.8135 | 52.6193 | 60.0289 | 65.8
52.8095 | 69.2708 | 59.9943 | 82 | 52.8208 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8162 | 19.4136 | 59.9885 | 33.4 | 52.7839 | 36.2481 | 60.0001 | 49.6 | 52.8218 | 52.6196 | 60.0346 | 65.8
52.8179 | 69.2725 | 59.9943 | 82 | 52.8291 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8245 | 19.4138 | 59.9885 | 33.4 | 52.7922 | 36.2504 | 60.0001 | 49.6 | 52.8301 | 52.6199 | 60.0346 | 65.8
52.8262 | 69.2742 | 59.9943 | 82 | 52.8374 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8328 | 19.414 | 59.9885 | 33.4 | 52.8005 | 36.2527 | 60.0001 | 49.6 | 52.8384 | 52.6203 | 60.0346 | 65.8
52.8345 | 69.2759 | 59.9943 | 82 | 52.8458 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8411 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.8088 | 36.2551 | 60.0001 | 49.6 | 52.8467 | 52.6206 | 60.0346 | 65.8
52.8429 | 69.2776 | 59.9943 | 82 | 52.8541 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8496 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.8171 | 36.2574 | 60.0001 | 49.6 | 52.855 | 52.6209 | 60.0346 | 65.8
52.8512 | 69.2794 | 59.9943 | 82 | 52.8624 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8579 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.8254 | 36.2598 | 60.0001 | 49.6 | 52.8633 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.8596 | 69.2812 | 59.9943 | 82 | 52.8708 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8662 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.834 | 36.2621 | 60.0001 | 49.6 | 52.8716 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.8679 | 69.2816 | 59.9943 | 82 | 52.8792 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8745 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.8423 | 36.2616 | 60.0001 | 49.6 | 52.8801 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.8762 | 69.2819 | 59.9943 | 82 | 52.8875 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8828 | 19.4141 | 59.9885 | 33.4 | 52.8506 | 36.2612 | 60.0001 | 49.6 | 52.8884 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.8846 | 69.2823 | 59.9943 | 82 | 52.8958 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8911 | 19.4144 | 59.9885 | 33.4 | 52.8589 | 36.2607 | 60.0001 | 49.6 | 52.8967 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.8929 | 69.2826 | 59.9943 | 82 | 52.9042 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.8994 | 19.4147 | 59.9885 | 33.4 | 52.8672 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.905 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.9012 | 69.283 | 59.9943 | 82 | 52.9125 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9077 | 19.4149 | 59.9885 | 33.4 | 52.8755 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9133 | 52.6212 | 60.0346 | 65.8
52.9095 | 69.2833 | 59.9943 | 82 | 52.9208 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9163 | 19.415 | 59.9885 | 33.4 | 52.8838 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9216 | 52.6205 | 60.0346 | 65.8
52.9179 | 69.2853 | 59.9943 | 82 | 52.9292 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9246 | 19.4155 | 59.9885 | 33.4 | 52.8921 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9299 | 52.6198 | 60.0346 | 65.8
52.9262 | 69.2872 | 59.9943 | 82 | 52.9375 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9329 | 19.4159 | 59.9885 | 33.4 | 52.9006 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9382 | 52.6221 | 60.0346 | 65.8
52.9346 | 69.2905 | 59.9943 | 82 | 52.9458 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9412 | 19.4163 | 59.9885 | 33.4 | 52.9089 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9465 | 52.6243 | 60.0346 | 65.8
52.9429 | 69.2938 | 59.9943 | 82 | 52.9541 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9495 | 19.4167 | 59.9885 | 33.4 | 52.9172 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9551 | 52.6266 | 60.0346 | 65.8
52.9512 | 69.2968 | 59.9943 | 82 | 52.9625 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9578 | 19.4172 | 59.9885 | 33.4 | 52.9255 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9634 | 52.6289 | 60.0346 | 65.8
52.9596 | 69.2997 | 59.9943 | 82 | 52.9708 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9661 | 19.4176 | 59.9885 | 33.4 | 52.9338 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9717 | 52.6312 | 60.0346 | 65.8
52.9679 | 69.3042 | 59.9943 | 82 | 52.9791 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9746 | 19.4178 | 59.9885 | 33.4 | 52.9421 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.98 | 52.6334 | 60.0346 | 65.8
52.9762 | 69.3086 | 59.9943 | 82 | 52.9875 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9829 | 19.4181 | 59.9885 | 33.4 | 52.9504 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9883 | 52.6357 | 60.0346 | 65.8
52.9846 | 69.3131 | 59.9943 | 82 | 52.9958 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9912 | 19.4182 | 59.9885 | 33.4 | 52.959 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 52.9966 | 52.638 | 60.0346 | 65.8
52.9929 | 69.3176 | 59.9943 | 82 | 53.0042 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 52.9995 | 19.4183 | 59.9885 | 33.4 | 52.9673 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0049 | 52.6409 | 60.0346 | 65.8
53.0012 | 69.3204 | 59.9943 | 82 | 53.0126 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 53.0078 | 19.4182 | 59.9885 | 33.4 | 52.9756 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0132 | 52.6439 | 60.0346 | 65.8
53.0096 | 69.3233 | 59.9943 | 82 | 53.0209 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 53.0161 | 19.4181 | 59.9885 | 33.4 | 52.9839 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0215 | 52.6439 | 60.0346 | 65.8
53.0179 | 69.3246 | 59.9943 | 82 | 53.0292 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.0244 | 19.4179 | 59.9885 | 33.4 | 52.9922 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.03 | 52.6439 | 60.0346 | 65.8
53.0262 | 69.3259 | 59.9943 | 82 | 53.0375 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.033 | 19.4177 | 59.9885 | 33.4 | 53.0005 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0383 | 52.6434 | 60.0346 | 65.8
53.0346 | 69.3273 | 59.9943 | 82 | 53.0459 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.0413 | 19.4175 | 59.9885 | 33.4 | 53.0088 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0466 | 52.6428 | 60.0346 | 65.8
53.0429 | 69.3286 | 59.9943 | 82 | 53.0542 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.0496 | 19.4173 | 59.9885 | 33.4 | 53.0171 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0549 | 52.6445 | 60.0346 | 65.8
53.0512 | 69.3294 | 59.9943 | 82 | 53.0625 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.0579 | 19.4185 | 59.9885 | 33.4 | 53.0256 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0632 | 52.6463 | 60.0346 | 65.8
53.0596 | 69.3302 | 59.9943 | 82 | 53.0709 | 4.3428 | 59.9771 | 17.2 | 53.0662 | 19.4197 | 59.9885 | 33.4 | 53.0339 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0715 | 52.6506 | 60.0346 | 65.8
53.0679 | 69.3321 | 59.9943 | 82 | 53.0792 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.0745 | 19.4213 | 59.9885 | 33.4 | 53.0422 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0798 | 52.655 | 60.0346 | 65.8
53.0762 | 69.334 | 59.9943 | 82 | 53.0875 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.0828 | 19.4228 | 59.9885 | 33.4 | 53.0505 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0881 | 52.6594 | 60.0346 | 65.8
53.0846 | 69.3358 | 59.9943 | 82 | 53.0958 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.0913 | 19.4244 | 59.9885 | 33.4 | 53.0588 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.0967 | 52.6638 | 60.0346 | 65.8
53.0929 | 69.3377 | 59.9943 | 82 | 53.1042 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.0996 | 19.4259 | 59.9885 | 33.4 | 53.0671 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.105 | 52.6682 | 60.0346 | 65.8
53.1012 | 69.3398 | 59.9943 | 82 | 53.1125 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1079 | 19.4276 | 59.9885 | 33.4 | 53.0754 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.1133 | 52.6726 | 60.0346 | 65.8
53.1096 | 69.3419 | 59.9943 | 82 | 53.1208 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.1162 | 19.4292 | 59.9885 | 33.4 | 53.084 | 36.2602 | 60.0001 | 49.6 | 53.1216 | 52.6775 | 60.0346 | 65.8
53.1179 | 69.344 | 59.9943 | 82 | 53.1293 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.1245 | 19.4309 | 59.9885 | 33.4 | 53.0923 | 36.2601 | 60.0001 | 49.6 | 53.1299 | 52.6824 | 60.0346 | 65.8
53.1263 | 69.346 | 59.9943 | 82 | 53.1376 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.1328 | 19.4325 | 59.9885 | 33.4 | 53.1006 | 36.2601 | 60.0001 | 49.6 | 53.1382 | 52.6851 | 60.0346 | 65.8
53.1346 | 69.3471 | 59.9943 | 82 | 53.1459 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.1411 | 19.4336 | 59.9885 | 33.4 | 53.1089 | 36.2601 | 60.0001 | 49.6 | 53.1465 | 52.6878 | 60.0346 | 65.8
53.1429 | 69.3482 | 59.9943 | 82 | 53.1543 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1497 | 19.4347 | 59.9885 | 33.4 | 53.1172 | 36.26 | 60.0001 | 49.6 | 53.1548 | 52.6878 | 60.0346 | 65.8
53.1512 | 69.3482 | 59.9943 | 82 | 53.1626 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.158 | 19.4356 | 59.9885 | 33.4 | 53.1255 | 36.26 | 60.0001 | 49.6 | 53.1631 | 52.6877 | 60.0346 | 65.8
53.1596 | 69.3482 | 59.9943 | 82 | 53.1709 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1663 | 19.4365 | 59.9885 | 33.4 | 53.1338 | 36.26 | 60.0001 | 49.6 | 53.1716 | 52.6878 | 60.0346 | 65.8
53.1679 | 69.3496 | 59.9943 | 82 | 53.1792 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1746 | 19.4373 | 59.9885 | 33.4 | 53.1421 | 36.26 | 60.0001 | 49.6 | 53.1799 | 52.688 | 60.0346 | 65.8
53.1762 | 69.3511 | 59.9943 | 82 | 53.1876 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1829 | 19.4382 | 59.9885 | 33.4 | 53.1506 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.1882 | 52.6881 | 60.0346 | 65.8
53.1846 | 69.3524 | 59.9943 | 82 | 53.1959 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1912 | 19.4391 | 59.9885 | 33.4 | 53.1589 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.1965 | 52.6882 | 60.0346 | 65.8
53.1929 | 69.3537 | 59.9943 | 82 | 53.2042 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.1995 | 19.4399 | 59.9885 | 33.4 | 53.1672 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2048 | 52.6883 | 60.0346 | 65.8
53.2013 | 69.355 | 59.9943 | 82 | 53.2126 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.208 | 19.441 | 59.9885 | 33.4 | 53.1755 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2131 | 52.6884 | 60.0346 | 65.8
53.2096 | 69.3563 | 59.9943 | 82 | 53.2209 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.2163 | 19.442 | 59.9885 | 33.4 | 53.1838 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2214 | 52.6884 | 60.0346 | 65.8
53.2179 | 69.357 | 59.9943 | 82 | 53.2292 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.2246 | 19.4421 | 59.9885 | 33.4 | 53.1921 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2297 | 52.6885 | 60.0346 | 65.8
53.2263 | 69.3577 | 59.9943 | 82 | 53.2375 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.2329 | 19.4422 | 59.9885 | 33.4 | 53.2004 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.238 | 52.6886 | 60.0346 | 65.8
53.2346 | 69.3579 | 59.9943 | 82 | 53.246 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.2412 | 19.4423 | 59.9885 | 33.4 | 53.209 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2466 | 52.6888 | 60.0346 | 65.8
53.2429 | 69.3581 | 59.9943 | 82 | 53.2543 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.2495 | 19.4424 | 59.9885 | 33.4 | 53.2173 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2549 | 52.6888 | 60.0346 | 65.8
53.2513 | 69.3568 | 59.9943 | 82 | 53.2626 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.2578 | 19.4425 | 59.9885 | 33.4 | 53.2256 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2632 | 52.6888 | 60.0346 | 65.8
53.2596 | 69.3555 | 59.9943 | 82 | 53.271 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.2664 | 19.4426 | 59.9885 | 33.4 | 53.2339 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2715 | 52.6891 | 60.0346 | 65.8
53.2679 | 69.3544 | 59.9943 | 82 | 53.2793 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.2747 | 19.4426 | 59.9885 | 33.4 | 53.2422 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2798 | 52.6893 | 60.0346 | 65.8
53.2762 | 69.3532 | 59.9943 | 82 | 53.2876 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.283 | 19.4426 | 59.9885 | 33.4 | 53.2505 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2881 | 52.6896 | 60.0346 | 65.8
53.2846 | 69.3521 | 59.9943 | 82 | 53.2959 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.2913 | 19.4427 | 59.9885 | 33.4 | 53.2588 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.2964 | 52.6899 | 60.0346 | 65.8
53.2929 | 69.3509 | 59.9943 | 82 | 53.3043 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.2996 | 19.4428 | 59.9885 | 33.4 | 53.2671 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.3047 | 52.6901 | 60.0346 | 65.8
53.3013 | 69.3498 | 59.9943 | 82 | 53.3126 | 4.3428 | 59.9771 | 17.2 | 53.3079 | 19.443 | 59.9885 | 33.4 | 53.2756 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.313 | 52.6904 | 60.0346 | 65.8
53.3096 | 69.3486 | 59.9943 | 82 | 53.3209 | 4.3428 | 59.9771 | 17.2 | 53.3162 | 19.4431 | 59.9885 | 33.4 | 53.2839 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.3215 | 52.6913 | 60.0346 | 65.8
53.3179 | 69.3468 | 59.9943 | 82 | 53.3293 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.3245 | 19.4433 | 59.9885 | 33.4 | 53.2922 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.3298 | 52.6922 | 60.0346 | 65.8
53.3263 | 69.3451 | 59.9943 | 82 | 53.3376 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.333 | 19.4434 | 59.9885 | 33.4 | 53.3005 | 36.2599 | 60.0001 | 49.6 | 53.3381 | 52.695 | 60.0346 | 65.8
53.3346 | 69.3433 | 59.9943 | 82 | 53.3459 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3413 | 19.4436 | 59.9885 | 33.4 | 53.3088 | 36.2598 | 60.0001 | 49.6 | 53.3464 | 52.6978 | 60.0346 | 65.8
53.3429 | 69.3416 | 59.9943 | 82 | 53.3544 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3496 | 19.4437 | 59.9885 | 33.4 | 53.3171 | 36.2597 | 60.0001 | 49.6 | 53.3547 | 52.7004 | 60.0346 | 65.8
53.3513 | 69.3398 | 59.9943 | 82 | 53.3627 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3579 | 19.4461 | 59.9885 | 33.4 | 53.3254 | 36.2596 | 60.0001 | 49.6 | 53.363 | 52.703 | 60.0346 | 65.8
53.3596 | 69.3381 | 59.9943 | 82 | 53.371 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3662 | 19.4485 | 59.9885 | 33.4 | 53.334 | 36.2596 | 60.0001 | 49.6 | 53.3713 | 52.7044 | 60.0346 | 65.8
53.3679 | 69.3363 | 59.9943 | 82 | 53.3793 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3745 | 19.4507 | 59.9885 | 33.4 | 53.3423 | 36.2595 | 60.0001 | 49.6 | 53.3796 | 52.7059 | 60.0346 | 65.8
53.3763 | 69.3345 | 59.9943 | 82 | 53.3877 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3828 | 19.4528 | 59.9885 | 33.4 | 53.3506 | 36.2594 | 60.0001 | 49.6 | 53.3879 | 52.7083 | 60.0346 | 65.8
53.3846 | 69.3331 | 59.9943 | 82 | 53.396 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3914 | 19.4547 | 59.9885 | 33.4 | 53.3589 | 36.2593 | 60.0001 | 49.6 | 53.3965 | 52.7107 | 60.0346 | 65.8
53.3929 | 69.3318 | 59.9943 | 82 | 53.4043 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.3997 | 19.4566 | 59.9885 | 33.4 | 53.3672 | 36.2593 | 60.0001 | 49.6 | 53.4048 | 52.7125 | 60.0346 | 65.8
53.4013 | 69.3315 | 59.9943 | 82 | 53.4127 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.408 | 19.4585 | 59.9885 | 33.4 | 53.3755 | 36.2592 | 60.0001 | 49.6 | 53.4131 | 52.7142 | 60.0346 | 65.8
53.4096 | 69.3312 | 59.9943 | 82 | 53.421 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.4163 | 19.4604 | 59.9885 | 33.4 | 53.3838 | 36.2591 | 60.0001 | 49.6 | 53.4214 | 52.7141 | 60.0346 | 65.8
53.4179 | 69.3309 | 59.9943 | 82 | 53.4293 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.4246 | 19.4634 | 59.9885 | 33.4 | 53.3921 | 36.2591 | 60.0001 | 49.6 | 53.4297 | 52.7139 | 60.0346 | 65.8
53.4263 | 69.3306 | 59.9943 | 82 | 53.4376 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.4329 | 19.4664 | 59.9885 | 33.4 | 53.4006 | 36.2591 | 60.0001 | 49.6 | 53.438 | 52.7137 | 60.0346 | 65.8
53.4346 | 69.3303 | 59.9943 | 82 | 53.446 | 4.3431 | 59.9771 | 17.2 | 53.4412 | 19.4675 | 59.9885 | 33.4 | 53.4089 | 36.2591 | 60.0001 | 49.6 | 53.4463 | 52.7136 | 60.0346 | 65.8
53.4429 | 69.33 | 59.9943 | 82 | 53.4543 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.4497 | 19.4686 | 59.9885 | 33.4 | 53.4172 | 36.259 | 60.0001 | 49.6 | 53.4546 | 52.7145 | 60.0346 | 65.8
53.4513 | 69.3297 | 59.9943 | 82 | 53.4626 | 4.343 | 59.9771 | 17.2 | 53.458 | 19.4696 | 59.9885 | 33.4 | 53.4255 | 36.259 | 60.0001 | 49.6 | 53.4631 | 52.7154 | 60.0346 | 65.8
53.4596 | 69.3294 | 59.9943 | 82 | 53.4711 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.4663 | 19.4706 | 59.9885 | 33.4 | 53.4338 | 36.259 | 60.0001 | 49.6 | 53.4714 | 52.7154 | 60.0346 | 65.8
53.4679 | 69.3294 | 59.9943 | 82 | 53.4794 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.4746 | 19.4723 | 59.9885 | 33.4 | 53.4421 | 36.2589 | 60.0001 | 49.6 | 53.4797 | 52.7153 | 60.0346 | 65.8
53.4763 | 69.3294 | 59.9943 | 82 | 53.4877 | 4.3429 | 59.9771 | 17.2 | 53.4829 | 19.474 | 59.9885 | 33.4 | 53.4504 | 36.2589 | 60.0001 | 49.6 | 53.488 | 52.7153 | 60.0346 | 65.8
53.4846 | 69.3309 | 59.9943 | 82 | 53.4961 | 4.3428 | 59.9771 | 17.2 | 53.4912 | 19.4757 | 59.9885 | 33.4 | 53.459 | 36.2589 | 60.0001 | 49.6 | 53.4963 | 52.7152 | 60.0346 | 65.8
53.493 | 69.3324 | 59.9943 | 82 | 53.5044 | 4.3428 | 59.9771 | 17.2 | 53.4995 | 19.4774 | 59.9885 | 33.4 | 53.4673 | 36.2588 | 60.0001 | 49.6 | 53.5046 | 52.7157 | 60.0346 | 65.8
53.5013 | 69.3339 | 59.9943 | 82 | 53.5127 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.5081 | 19.478 | 59.9885 | 33.4 | 53.4756 | 36.2612 | 60.0001 | 49.6 | 53.5129 | 52.7162 | 60.0346 | 65.8
53.5096 | 69.3354 | 59.9943 | 82 | 53.521 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.5164 | 19.4786 | 59.9885 | 33.4 | 53.4839 | 36.2635 | 60.0001 | 49.6 | 53.5212 | 52.7167 | 60.0346 | 65.8
53.5179 | 69.3368 | 59.9943 | 82 | 53.5294 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5247 | 19.4801 | 59.9885 | 33.4 | 53.4922 | 36.2658 | 60.0001 | 49.6 | 53.5295 | 52.7172 | 60.0346 | 65.8
53.5263 | 69.3383 | 59.9943 | 82 | 53.5377 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.533 | 19.4816 | 59.9885 | 33.4 | 53.5005 | 36.2682 | 60.0001 | 49.6 | 53.5381 | 52.7169 | 60.0346 | 65.8
53.5346 | 69.3397 | 59.9943 | 82 | 53.546 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5413 | 19.4833 | 59.9885 | 33.4 | 53.5088 | 36.2705 | 60.0001 | 49.6 | 53.5464 | 52.7166 | 60.0346 | 65.8
53.5429 | 69.341 | 59.9943 | 82 | 53.5544 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5496 | 19.485 | 59.9885 | 33.4 | 53.5171 | 36.2729 | 60.0001 | 49.6 | 53.5547 | 52.7163 | 60.0346 | 65.8
53.5513 | 69.3439 | 59.9943 | 82 | 53.5627 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5579 | 19.4863 | 59.9885 | 33.4 | 53.5256 | 36.2752 | 60.0001 | 49.6 | 53.563 | 52.7161 | 60.0346 | 65.8
53.5596 | 69.3468 | 59.9943 | 82 | 53.571 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5664 | 19.4875 | 59.9885 | 33.4 | 53.5339 | 36.2775 | 60.0001 | 49.6 | 53.5713 | 52.718 | 60.0346 | 65.8
53.568 | 69.3481 | 59.9943 | 82 | 53.5793 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.5747 | 19.4902 | 59.9885 | 33.4 | 53.5422 | 36.2799 | 60.0001 | 49.6 | 53.5796 | 52.72 | 60.0346 | 65.8
53.5763 | 69.3495 | 59.9943 | 82 | 53.5878 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.583 | 19.4929 | 59.9885 | 33.4 | 53.5505 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.5879 | 52.7233 | 60.0346 | 65.8
53.5846 | 69.35 | 59.9943 | 82 | 53.5961 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.5913 | 19.498 | 59.9885 | 33.4 | 53.5588 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.5962 | 52.7266 | 60.0346 | 65.8
53.593 | 69.3505 | 59.9943 | 82 | 53.6044 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.5996 | 19.503 | 59.9885 | 33.4 | 53.5671 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6045 | 52.7299 | 60.0346 | 65.8
53.6013 | 69.3522 | 59.9943 | 82 | 53.6128 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.6079 | 19.5071 | 59.9885 | 33.4 | 53.5754 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.613 | 52.7332 | 60.0346 | 65.8
53.6096 | 69.3538 | 59.9943 | 82 | 53.6211 | 4.3427 | 59.9771 | 17.2 | 53.6162 | 19.5113 | 59.9885 | 33.4 | 53.584 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6213 | 52.7373 | 60.0346 | 65.8
53.618 | 69.3556 | 59.9943 | 82 | 53.6294 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.6248 | 19.5145 | 59.9885 | 33.4 | 53.5923 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6296 | 52.7414 | 60.0346 | 65.8
53.6263 | 69.3574 | 59.9943 | 82 | 53.6378 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.6331 | 19.5177 | 59.9885 | 33.4 | 53.6006 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6379 | 52.7454 | 60.0346 | 65.8
53.6346 | 69.3577 | 59.9943 | 82 | 53.6461 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.6414 | 19.5209 | 59.9885 | 33.4 | 53.6089 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6462 | 52.7495 | 60.0346 | 65.8
53.6429 | 69.358 | 59.9943 | 82 | 53.6544 | 4.3426 | 59.9771 | 17.2 | 53.6497 | 19.5241 | 59.9885 | 33.4 | 53.6172 | 36.2822 | 60.0001 | 49.6 | 53.6545 | 52.7512 | 60.0346 | 65.8
53.6513 | 69.3582 | 59.9943 | 82 | 53.6627 | 4.3425 | 59.9771 | 17.2 | 53.658 | 19.5262 | 59.9885 | 33.4 | 53.6255 | 36.282 | 60.0001 | 49.6 | 53.6628 | 52.7529 | 60.0346 | 65.8
53.6596 | 69.3584 | 59.9943 | 82 | 53.6711 | 4.3425 | 59.9771 | 17.2 | 53.6663 | 19.5282 | 59.9885 | 33.4 | 53.6338 | 36.2817 | 60.0001 | 49.6 | 53.6711 | 52.7527 | 60.0346 | 65.8
53.668 | 69.3595 | 59.9943 | 82 | 53.6794 | 4.3425 | 59.9771 | 17.2 | 53.6746 | 19.528 | 59.9885 | 33.4 | 53.6421 | 36.2814 | 60.0001 | 49.6 | 53.6794 | 52.7526 | 60.0346 | 65.8
53.6763 | 69.3607 | 59.9943 | 82 | 53.6877 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.6829 | 19.5278 | 59.9885 | 33.4 | 53.6506 | 36.2812 | 60.0001 | 49.6 | 53.688 | 52.7524 | 60.0346 | 65.8
53.6846 | 69.3606 | 59.9943 | 82 | 53.6962 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.6914 | 19.5275 | 59.9885 | 33.4 | 53.6589 | 36.2809 | 60.0001 | 49.6 | 53.6963 | 52.7522 | 60.0346 | 65.8
53.693 | 69.3606 | 59.9943 | 82 | 53.7045 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.6997 | 19.5273 | 59.9885 | 33.4 | 53.6672 | 36.2807 | 60.0001 | 49.6 | 53.7046 | 52.7522 | 60.0346 | 65.8
53.7013 | 69.3606 | 59.9943 | 82 | 53.7128 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.708 | 19.5259 | 59.9885 | 33.4 | 53.6755 | 36.2805 | 60.0001 | 49.6 | 53.7129 | 52.7521 | 60.0346 | 65.8
53.7096 | 69.3606 | 59.9943 | 82 | 53.7211 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7163 | 19.5245 | 59.9885 | 33.4 | 53.6838 | 36.2804 | 60.0001 | 49.6 | 53.7212 | 52.7521 | 60.0346 | 65.8
53.718 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7295 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7246 | 19.5238 | 59.9885 | 33.4 | 53.6921 | 36.2803 | 60.0001 | 49.6 | 53.7295 | 52.7521 | 60.0346 | 65.8
53.7263 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7378 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7329 | 19.5231 | 59.9885 | 33.4 | 53.7004 | 36.2802 | 60.0001 | 49.6 | 53.7378 | 52.7522 | 60.0346 | 65.8
53.7346 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7461 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7412 | 19.5221 | 59.9885 | 33.4 | 53.709 | 36.2803 | 60.0001 | 49.6 | 53.7461 | 52.7522 | 60.0346 | 65.8
53.743 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7545 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7498 | 19.521 | 59.9885 | 33.4 | 53.7173 | 36.2805 | 60.0001 | 49.6 | 53.7544 | 52.7523 | 60.0346 | 65.8
53.7513 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7628 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7581 | 19.52 | 59.9885 | 33.4 | 53.7256 | 36.2806 | 60.0001 | 49.6 | 53.7629 | 52.7524 | 60.0346 | 65.8
53.7596 | 69.3605 | 59.9943 | 82 | 53.7711 | 4.3424 | 59.9771 | 17.2 | 53.7664 | 19.5189 | 59.9885 | 33.4 | 53.7339 | 36.2808 | 60.0001 | 49.6 | 53.7712 | 52.7553 | 60.0346 | 65.8
53.768 | 69.3602 | 59.9943 | 82 | 53.7794 | 4.3423 | 59.9771 | 17.2 | 53.7747 | 19.5177 | 59.9885 | 33.4 | 53.7422 | 36.2809 | 60.0001 | 49.6 | 53.7795 | 52.7581 | 60.0346 | 65.8
53.7763 | 69.3599 | 59.9943 | 82 | 53.7878 | 4.3422 | 59.9771 | 17.2 | 53.783 | 19.5165 | 59.9885 | 33.4 | 53.7505 | 36.2811 | 60.0001 | 49.6 | 53.7878 | 52.7609 | 60.0346 | 65.8
53.7846 | 69.3601 | 59.9943 | 82 | 53.7961 | 4.3422 | 59.9771 | 17.2 | 53.7913 | 19.5172 | 59.9885 | 33.4 | 53.7588 | 36.2811 | 60.0001 | 49.6 | 53.7961 | 52.7637 | 60.0346 | 65.8
53.793 | 69.3603 | 59.9943 | 82 | 53.8044 | 4.3421 | 59.9771 | 17.2 | 53.7996 | 19.518 | 59.9885 | 33.4 | 53.7671 | 36.2811 | 60.0001 | 49.6 | 53.8044 | 52.7665 | 60.0346 | 65.8
53.8013 | 69.3606 | 59.9943 | 82 | 53.8129 | 4.342 | 59.9771 | 17.2 | 53.8081 | 19.5183 | 59.9885 | 33.4 | 53.7756 | 36.2811 | 60.0001 | 49.6 | 53.8127 | 52.7693 | 60.0346 | 65.8
53.8096 | 69.3608 | 59.9943 | 82 | 53.8212 | 4.3419 | 59.9771 | 17.2 | 53.8164 | 19.5185 | 59.9885 | 33.4 | 53.7839 | 36.2811 | 60.0001 | 49.6 | 53.821 | 52.7721 | 60.0346 | 65.8
53.818 | 69.361 | 59.9943 | 82 | 53.8295 | 4.3419 | 59.9771 | 17.2 | 53.8247 | 19.5188 | 59.9885 | 33.4 | 53.7922 | 36.285 | 60.0001 | 49.6 | 53.8296 | 52.7749 | 60.0346 | 65.8
53.8263 | 69.3613 | 59.9943 | 82 | 53.8379 | 4.3418 | 59.9771 | 17.2 | 53.833 | 19.5191 | 59.9885 | 33.4 | 53.8005 | 36.289 | 60.0001 | 49.6 | 53.8379 | 52.7774 | 60.0346 | 65.8
53.8347 | 69.3615 | 59.9943 | 82 | 53.8462 | 4.3417 | 59.9771 | 17.2 | 53.8413 | 19.5193 | 59.9885 | 33.4 | 53.8088 | 36.293 | 60.0001 | 49.6 | 53.8462 | 52.7798 | 60.0346 | 65.8
53.843 | 69.3617 | 59.9943 | 82 | 53.8545 | 4.3508 | 59.9771 | 17.2 | 53.8496 | 19.5196 | 59.9885 | 33.4 | 53.8171 | 36.2969 | 60.0001 | 49.6 | 53.8545 | 52.7793 | 60.0346 | 65.8
53.8513 | 69.3622 | 59.9943 | 82 | 53.8628 | 4.3598 | 59.9771 | 17.2 | 53.8579 | 19.5198 | 59.9885 | 33.4 | 53.8254 | 36.3009 | 60.0001 | 49.6 | 53.8628 | 52.7788 | 60.0346 | 65.8
53.8596 | 69.3626 | 59.9943 | 82 | 53.8712 | 4.3689 | 59.9771 | 17.2 | 53.8665 | 19.52 | 59.9885 | 33.4 | 53.834 | 36.3048 | 60.0001 | 49.6 | 53.8711 | 52.7784 | 60.0346 | 65.8
53.868 | 69.3626 | 59.9943 | 82 | 53.8795 | 4.378 | 59.9771 | 17.2 | 53.8748 | 19.5201 | 59.9885 | 33.4 | 53.8423 | 36.3088 | 60.0001 | 49.6 | 53.8794 | 52.778 | 60.0346 | 65.8
53.8763 | 69.3626 | 59.9943 | 82 | 53.8878 | 4.3871 | 59.9771 | 17.2 | 53.8831 | 19.5203 | 59.9885 | 33.4 | 53.8506 | 36.3127 | 60.0001 | 49.6 | 53.8877 | 52.7776 | 60.0346 | 65.8
53.8846 | 69.3634 | 59.9943 | 82 | 53.8962 | 4.3962 | 59.9771 | 17.2 | 53.8914 | 19.5203 | 59.9885 | 33.4 | 53.8589 | 36.3167 | 60.0001 | 49.6 | 53.896 | 52.7772 | 60.0346 | 65.8
53.893 | 69.3643 | 59.9943 | 82 | 53.9045 | 4.4052 | 59.9771 | 17.2 | 53.8997 | 19.5202 | 59.9885 | 33.4 | 53.8672 | 36.3206 | 60.0001 | 49.6 | 53.9045 | 52.7768 | 60.0346 | 65.8
53.9013 | 69.3651 | 59.9943 | 82 | 53.9128 | 4.4143 | 59.9771 | 17.2 | 53.908 | 19.5201 | 59.9885 | 33.4 | 53.8755 | 36.3202 | 60.0001 | 49.6 | 53.9128 | 52.7764 | 60.0346 | 65.8
53.9096 | 69.366 | 59.9943 | 82 | 53.9211 | 4.4233 | 59.9771 | 17.2 | 53.9163 | 19.52 | 59.9885 | 33.4 | 53.8838 | 36.3197 | 60.0001 | 49.6 | 53.9211 | 52.7763 | 60.0346 | 65.8
53.918 | 69.3672 | 59.9943 | 82 | 53.9296 | 4.4324 | 59.9771 | 17.2 | 53.9248 | 19.52 | 59.9885 | 33.4 | 53.8921 | 36.319 | 60.0001 | 49.6 | 53.9294 | 52.7762 | 60.0346 | 65.8
53.9263 | 69.3684 | 59.9943 | 82 | 53.9379 | 4.4324 | 59.9771 | 17.2 | 53.9331 | 19.5199 | 59.9885 | 33.4 | 53.9006 | 36.3182 | 60.0001 | 49.6 | 53.9377 | 52.7763 | 60.0346 | 65.8
53.9347 | 69.3697 | 59.9943 | 82 | 53.9462 | 4.4324 | 59.9771 | 17.2 | 53.9414 | 19.5199 | 59.9885 | 33.4 | 53.9089 | 36.3175 | 60.0001 | 49.6 | 53.946 | 52.7764 | 60.0346 | 65.8
53.943 | 69.3709 | 59.9943 | 82 | 53.9546 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9497 | 19.52 | 59.9885 | 33.4 | 53.9172 | 36.3167 | 60.0001 | 49.6 | 53.9543 | 52.7751 | 60.0346 | 65.8
53.9513 | 69.3721 | 59.9943 | 82 | 53.9629 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.958 | 19.5197 | 59.9885 | 33.4 | 53.9255 | 36.316 | 60.0001 | 49.6 | 53.9626 | 52.7737 | 60.0346 | 65.8
53.9597 | 69.3734 | 59.9943 | 82 | 53.9712 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9663 | 19.5195 | 59.9885 | 33.4 | 53.9338 | 36.3152 | 60.0001 | 49.6 | 53.9709 | 52.7704 | 60.0346 | 65.8
53.968 | 69.3743 | 59.9943 | 82 | 53.9796 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9746 | 19.5194 | 59.9885 | 33.4 | 53.9421 | 36.3144 | 60.0001 | 49.6 | 53.9795 | 52.767 | 60.0346 | 65.8
53.9763 | 69.3753 | 59.9943 | 82 | 53.9879 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9832 | 19.5193 | 59.9885 | 33.4 | 53.9504 | 36.3137 | 60.0001 | 49.6 | 53.9878 | 52.7636 | 60.0346 | 65.8
53.9846 | 69.3763 | 59.9943 | 82 | 53.9962 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9915 | 19.5191 | 59.9885 | 33.4 | 53.959 | 36.3133 | 60.0001 | 49.6 | 53.9961 | 52.7602 | 60.0346 | 65.8
53.993 | 69.3772 | 59.9943 | 82 | 54.0045 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 53.9998 | 19.519 | 59.9885 | 33.4 | 53.9673 | 36.313 | 60.0001 | 49.6 | 54.0044 | 52.7568 | 60.0346 | 65.8
54.0013 | 69.3778 | 59.9943 | 82 | 54.0129 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0081 | 19.5196 | 59.9885 | 33.4 | 53.9756 | 36.313 | 60.0001 | 49.6 | 54.0127 | 52.7534 | 60.0346 | 65.8
54.0096 | 69.3784 | 59.9943 | 82 | 54.0212 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0164 | 19.5202 | 59.9885 | 33.4 | 53.9839 | 36.313 | 60.0001 | 49.6 | 54.021 | 52.7508 | 60.0346 | 65.8
54.018 | 69.379 | 59.9943 | 82 | 54.0295 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0247 | 19.5207 | 59.9885 | 33.4 | 53.9922 | 36.3129 | 60.0001 | 49.6 | 54.0293 | 52.7482 | 60.0346 | 65.8
54.0263 | 69.3796 | 59.9943 | 82 | 54.038 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.033 | 19.5212 | 59.9885 | 33.4 | 54.0005 | 36.3129 | 60.0001 | 49.6 | 54.0376 | 52.7469 | 60.0346 | 65.8
54.0347 | 69.3819 | 59.9943 | 82 | 54.0463 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0415 | 19.5219 | 59.9885 | 33.4 | 54.0088 | 36.318 | 60.0001 | 49.6 | 54.0459 | 52.7456 | 60.0346 | 65.8
54.043 | 69.3841 | 59.9943 | 82 | 54.0546 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0498 | 19.5226 | 59.9885 | 33.4 | 54.0171 | 36.3231 | 60.0001 | 49.6 | 54.0544 | 52.7467 | 60.0346 | 65.8
54.0513 | 69.3858 | 59.9943 | 82 | 54.0629 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0581 | 19.5232 | 59.9885 | 33.4 | 54.0256 | 36.3282 | 60.0001 | 49.6 | 54.0627 | 52.7478 | 60.0346 | 65.8
54.0597 | 69.3875 | 59.9943 | 82 | 54.0713 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0664 | 19.5239 | 59.9885 | 33.4 | 54.0339 | 36.3333 | 60.0001 | 49.6 | 54.071 | 52.7488 | 60.0346 | 65.8
54.068 | 69.3897 | 59.9943 | 82 | 54.0796 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.0747 | 19.5238 | 59.9885 | 33.4 | 54.0422 | 36.3384 | 60.0001 | 49.6 | 54.0793 | 52.7499 | 60.0346 | 65.8
54.0763 | 69.3919 | 59.9943 | 82 | 54.0879 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.083 | 19.5236 | 59.9885 | 33.4 | 54.0505 | 36.3435 | 60.0001 | 49.6 | 54.0876 | 52.751 | 60.0346 | 65.8
54.0847 | 69.3942 | 59.9943 | 82 | 54.0963 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.0913 | 19.5234 | 59.9885 | 33.4 | 54.0588 | 36.3511 | 60.0001 | 49.6 | 54.0959 | 52.7521 | 60.0346 | 65.8
54.093 | 69.3964 | 59.9943 | 82 | 54.1046 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.0996 | 19.5232 | 59.9885 | 33.4 | 54.0671 | 36.3586 | 60.0001 | 49.6 | 54.1042 | 52.7524 | 60.0346 | 65.8
54.1013 | 69.3986 | 59.9943 | 82 | 54.1129 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1082 | 19.5222 | 59.9885 | 33.4 | 54.0754 | 36.3662 | 60.0001 | 49.6 | 54.1125 | 52.7527 | 60.0346 | 65.8
54.1097 | 69.4009 | 59.9943 | 82 | 54.1212 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1165 | 19.5212 | 59.9885 | 33.4 | 54.084 | 36.3737 | 60.0001 | 49.6 | 54.1208 | 52.753 | 60.0346 | 65.8
54.118 | 69.4014 | 59.9943 | 82 | 54.1296 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1248 | 19.5202 | 59.9885 | 33.4 | 54.0923 | 36.3762 | 60.0001 | 49.6 | 54.1294 | 52.7533 | 60.0346 | 65.8
54.1263 | 69.402 | 59.9943 | 82 | 54.1379 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1331 | 19.5192 | 59.9885 | 33.4 | 54.1006 | 36.3786 | 60.0001 | 49.6 | 54.1377 | 52.7533 | 60.0346 | 65.8
54.1347 | 69.4027 | 59.9943 | 82 | 54.1462 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1414 | 19.5185 | 59.9885 | 33.4 | 54.1089 | 36.381 | 60.0001 | 49.6 | 54.146 | 52.7533 | 60.0346 | 65.8
54.143 | 69.4033 | 59.9943 | 82 | 54.1547 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.1497 | 19.5177 | 59.9885 | 33.4 | 54.1172 | 36.3835 | 60.0001 | 49.6 | 54.1543 | 52.7535 | 60.0346 | 65.8
54.1513 | 69.4034 | 59.9943 | 82 | 54.163 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.158 | 19.5191 | 59.9885 | 33.4 | 54.1255 | 36.3864 | 60.0001 | 49.6 | 54.1626 | 52.7536 | 60.0346 | 65.8
54.1597 | 69.4036 | 59.9943 | 82 | 54.1713 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.1665 | 19.5205 | 59.9885 | 33.4 | 54.1338 | 36.3894 | 60.0001 | 49.6 | 54.1709 | 52.7537 | 60.0346 | 65.8
54.168 | 69.4026 | 59.9943 | 82 | 54.1797 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.1748 | 19.5212 | 59.9885 | 33.4 | 54.1421 | 36.3899 | 60.0001 | 49.6 | 54.1792 | 52.7539 | 60.0346 | 65.8
54.1763 | 69.4017 | 59.9943 | 82 | 54.188 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.1831 | 19.5219 | 59.9885 | 33.4 | 54.1506 | 36.3904 | 60.0001 | 49.6 | 54.1875 | 52.754 | 60.0346 | 65.8
54.1847 | 69.4008 | 59.9943 | 82 | 54.1963 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.1914 | 19.526 | 59.9885 | 33.4 | 54.1589 | 36.391 | 60.0001 | 49.6 | 54.196 | 52.7541 | 60.0346 | 65.8
54.193 | 69.3998 | 59.9943 | 82 | 54.2046 | 4.4323 | 59.9771 | 17.2 | 54.1997 | 19.5301 | 59.9885 | 33.4 | 54.1672 | 36.3915 | 60.0001 | 49.6 | 54.2043 | 52.7542 | 60.0346 | 65.8
54.2014 | 69.3989 | 59.9943 | 82 | 54.213 | 4.4324 | 59.9771 | 17.2 | 54.208 | 19.5339 | 59.9885 | 33.4 | 54.1755 | 36.392 | 60.0001 | 49.6 | 54.2126 | 52.7544 | 60.0346 | 65.8
54.2097 | 69.398 | 59.9943 | 82 | 54.2213 | 4.4325 | 59.9771 | 17.2 | 54.2163 | 19.5378 | 59.9885 | 33.4 | 54.1838 | 36.3925 | 60.0001 | 49.6 | 54.2209 | 52.7545 | 60.0346 | 65.8
54.218 | 69.3969 | 59.9943 | 82 | 54.2296 | 4.4326 | 59.9771 | 17.2 | 54.2249 | 19.5409 | 59.9885 | 33.4 | 54.1921 | 36.3931 | 60.0001 | 49.6 | 54.2292 | 52.7546 | 60.0346 | 65.8
54.2263 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.238 | 4.4327 | 59.9771 | 17.2 | 54.2332 | 19.5441 | 59.9885 | 33.4 | 54.2004 | 36.3936 | 60.0001 | 49.6 | 54.2375 | 52.7546 | 60.0346 | 65.8
54.2347 | 69.3948 | 59.9943 | 82 | 54.2463 | 4.4328 | 59.9771 | 17.2 | 54.2415 | 19.5459 | 59.9885 | 33.4 | 54.209 | 36.3936 | 60.0001 | 49.6 | 54.2458 | 52.7546 | 60.0346 | 65.8
54.243 | 69.3937 | 59.9943 | 82 | 54.2546 | 4.4329 | 59.9771 | 17.2 | 54.2498 | 19.5478 | 59.9885 | 33.4 | 54.2173 | 36.3936 | 60.0001 | 49.6 | 54.2542 | 52.7547 | 60.0346 | 65.8
54.2513 | 69.3949 | 59.9943 | 82 | 54.2629 | 4.433 | 59.9771 | 17.2 | 54.2581 | 19.5496 | 59.9885 | 33.4 | 54.2256 | 36.3936 | 60.0001 | 49.6 | 54.2625 | 52.7548 | 60.0346 | 65.8
54.2597 | 69.3962 | 59.9943 | 82 | 54.2714 | 4.4332 | 59.9771 | 17.2 | 54.2664 | 19.5515 | 59.9885 | 33.4 | 54.2339 | 36.3936 | 60.0001 | 49.6 | 54.271 | 52.7548 | 60.0346 | 65.8
54.268 | 69.3974 | 59.9943 | 82 | 54.2797 | 4.4334 | 59.9771 | 17.2 | 54.2747 | 19.5507 | 59.9885 | 33.4 | 54.2422 | 36.394 | 60.0001 | 49.6 | 54.2793 | 52.7549 | 60.0346 | 65.8
54.2763 | 69.3986 | 59.9943 | 82 | 54.288 | 4.4335 | 59.9771 | 17.2 | 54.2832 | 19.55 | 59.9885 | 33.4 | 54.2505 | 36.3944 | 60.0001 | 49.6 | 54.2876 | 52.755 | 60.0346 | 65.8
54.2847 | 69.3996 | 59.9943 | 82 | 54.2964 | 4.4337 | 59.9771 | 17.2 | 54.2915 | 19.5495 | 59.9885 | 33.4 | 54.2588 | 36.3948 | 60.0001 | 49.6 | 54.2959 | 52.7551 | 60.0346 | 65.8
54.293 | 69.4006 | 59.9943 | 82 | 54.3047 | 4.4337 | 59.9771 | 17.2 | 54.2998 | 19.549 | 59.9885 | 33.4 | 54.2671 | 36.3952 | 60.0001 | 49.6 | 54.3042 | 52.7554 | 60.0346 | 65.8
54.3014 | 69.4016 | 59.9943 | 82 | 54.313 | 4.4338 | 59.9771 | 17.2 | 54.3081 | 19.5491 | 59.9885 | 33.4 | 54.2756 | 36.3957 | 60.0001 | 49.6 | 54.3125 | 52.7558 | 60.0346 | 65.8
54.3097 | 69.4025 | 59.9943 | 82 | 54.3214 | 4.4339 | 59.9771 | 17.2 | 54.3164 | 19.5492 | 59.9885 | 33.4 | 54.2839 | 36.3961 | 60.0001 | 49.6 | 54.3208 | 52.7562 | 60.0346 | 65.8
54.318 | 69.4036 | 59.9943 | 82 | 54.3297 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.3247 | 19.5493 | 59.9885 | 33.4 | 54.2922 | 36.3965 | 60.0001 | 49.6 | 54.3291 | 52.7566 | 60.0346 | 65.8
54.3264 | 69.4046 | 59.9943 | 82 | 54.338 | 4.4341 | 59.9771 | 17.2 | 54.333 | 19.5494 | 59.9885 | 33.4 | 54.3005 | 36.3969 | 60.0001 | 49.6 | 54.3374 | 52.7588 | 60.0346 | 65.8
54.3347 | 69.4036 | 59.9943 | 82 | 54.3463 | 4.4341 | 59.9771 | 17.2 | 54.3416 | 19.5494 | 59.9885 | 33.4 | 54.3088 | 36.3973 | 60.0001 | 49.6 | 54.3459 | 52.7611 | 60.0346 | 65.8
54.343 | 69.4026 | 59.9943 | 82 | 54.3547 | 4.4341 | 59.9771 | 17.2 | 54.3499 | 19.5493 | 59.9885 | 33.4 | 54.3171 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3542 | 52.7634 | 60.0346 | 65.8
54.3513 | 69.4015 | 59.9943 | 82 | 54.363 | 4.4341 | 59.9771 | 17.2 | 54.3582 | 19.5492 | 59.9885 | 33.4 | 54.3254 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3625 | 52.7656 | 60.0346 | 65.8
54.3597 | 69.4005 | 59.9943 | 82 | 54.3713 | 4.4341 | 59.9771 | 17.2 | 54.3665 | 19.5491 | 59.9885 | 33.4 | 54.334 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3708 | 52.7693 | 60.0346 | 65.8
54.368 | 69.3997 | 59.9943 | 82 | 54.3798 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.3748 | 19.549 | 59.9885 | 33.4 | 54.3423 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3792 | 52.773 | 60.0346 | 65.8
54.3764 | 69.399 | 59.9943 | 82 | 54.3881 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.3831 | 19.5489 | 59.9885 | 33.4 | 54.3506 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3875 | 52.7764 | 60.0346 | 65.8
54.3847 | 69.3982 | 59.9943 | 82 | 54.3964 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.3914 | 19.551 | 59.9885 | 33.4 | 54.3589 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.3958 | 52.7798 | 60.0346 | 65.8
54.393 | 69.3974 | 59.9943 | 82 | 54.4047 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.3999 | 19.5532 | 59.9885 | 33.4 | 54.3672 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.4041 | 52.7832 | 60.0346 | 65.8
54.4014 | 69.3967 | 59.9943 | 82 | 54.4131 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4082 | 19.555 | 59.9885 | 33.4 | 54.3755 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.4124 | 52.7866 | 60.0346 | 65.8
54.4097 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4214 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4165 | 19.5568 | 59.9885 | 33.4 | 54.3838 | 36.3977 | 60.0001 | 49.6 | 54.4209 | 52.788 | 60.0346 | 65.8
54.418 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4297 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4248 | 19.5589 | 59.9885 | 33.4 | 54.3921 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4292 | 52.7894 | 60.0346 | 65.8
54.4264 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4381 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4331 | 19.5609 | 59.9885 | 33.4 | 54.4006 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4375 | 52.791 | 60.0346 | 65.8
54.4347 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4464 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4414 | 19.563 | 59.9885 | 33.4 | 54.4089 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4458 | 52.7925 | 60.0346 | 65.8
54.443 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4547 | 4.434 | 59.9771 | 17.2 | 54.4497 | 19.565 | 59.9885 | 33.4 | 54.4172 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4541 | 52.7926 | 60.0346 | 65.8
54.4514 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.463 | 4.4339 | 59.9771 | 17.2 | 54.458 | 19.567 | 59.9885 | 33.4 | 54.4255 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4624 | 52.7927 | 60.0346 | 65.8
54.4597 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4714 | 4.4339 | 59.9771 | 17.2 | 54.4666 | 19.5691 | 59.9885 | 33.4 | 54.4338 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4707 | 52.7928 | 60.0346 | 65.8
54.468 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4797 | 4.4338 | 59.9771 | 17.2 | 54.4749 | 19.5688 | 59.9885 | 33.4 | 54.4421 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.479 | 52.7929 | 60.0346 | 65.8
54.4764 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.488 | 4.4338 | 59.9771 | 17.2 | 54.4832 | 19.5685 | 59.9885 | 33.4 | 54.4504 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4873 | 52.7918 | 60.0346 | 65.8
54.4847 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.4965 | 4.4337 | 59.9771 | 17.2 | 54.4915 | 19.5685 | 59.9885 | 33.4 | 54.459 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.4958 | 52.7907 | 60.0346 | 65.8
54.493 | 69.3959 | 59.9943 | 82 | 54.5048 | 4.4336 | 59.9771 | 17.2 | 54.4998 | 19.5685 | 59.9885 | 33.4 | 54.4673 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.5042 | 52.7896 | 60.0346 | 65.8
54.5014 | 69.396 | 59.9943 | 82 | 54.5131 | 4.4335 | 59.9771 | 17.2 | 54.5081 | 19.5686 | 59.9885 | 33.4 | 54.4756 | 36.398 | 60.0001 | 49.6 | 54.5125 | 52.7885 | 60.0346 | 65.8
54.5097 | 69.396 | 59.9943 | 82 | 54.5215 | 4.4334 | 59.9771 | 17.2 | 54.5164 | 19.5687 | 59.9885 | 33.4 | 54.4839 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 54.5208 | 52.7873 | 60.0346 | 65.8
54.518 | 69.3961 | 59.9943 | 82 | 54.5298 | 4.4333 | 59.9771 | 17.2 | 54.5249 | 19.5688 | 59.9885 | 33.4 | 54.4922 | 36.3978 | 60.0001 | 49.6 | 54.5291 | 52.7861 | 60.0346 | 65.8
54.5264 | 69.3962 | 59.9943 | 82 | 54.5381 | 4.4332 | 59.9771 | 17.2 | 54.5332 | 19.5689 | 59.9885 | 33.4 | 54.5005 | 36.3973 | 60.0001 | 49.6 | 54.5374 | 52.7849 | 60.0346 | 65.8
54.5347 | 69.3962 | 59.9943 | 82 | 54.5464 | 4.4332 | 59.9771 | 17.2 | 54.5415 | 19.569 | 59.9885 | 33.4 | 54.5088 | 36.3969 | 60.0001 | 49.6 | 54.5457 | 52.7837 | 60.0346 | 65.8
54.543 | 69.3963 | 59.9943 | 82 | 54.5548 | 4.4332 | 59.9771 | 17.2 | 54.5498 | 19.5692 | 59.9885 | 33.4 | 54.5171 | 36.3964 | 60.0001 | 49.6 | 54.554 | 52.7825 | 60.0346 | 65.8
54.5514 | 69.3964 | 59.9943 | 82 | 54.5631 | 4.4331 | 59.9771 | 17.2 | 54.5581 | 19.5693 | 59.9885 | 33.4 | 54.5256 | 36.396 | 60.0001 | 49.6 | 54.5625 | 52.7813 | 60.0346 | 65.8
54.5597 | 69.3965 | 59.9943 | 82 | 54.5714 | 4.4331 | 59.9771 | 17.2 | 54.5664 | 19.5694 | 59.9885 | 33.4 | 54.5339 | 36.3955 | 60.0001 | 49.6 | 54.5708 | 52.7813 | 60.0346 | 65.8
54.5681 | 69.3968 | 59.9943 | 82 | 54.5798 | 4.433 | 59.9771 | 17.2 | 54.5747 | 19.5695 | 59.9885 | 33.4 | 54.5422 | 36.3951 | 60.0001 | 49.6 | 54.5791 | 52.7813 | 60.0346 | 65.8
54.5764 | 69.3971 | 59.9943 | 82 | 54.5881 | 4.433 | 59.9771 | 17.2 | 54.5833 | 19.5697 | 59.9885 | 33.4 | 54.5505 | 36.3947 | 60.0001 | 49.6 | 54.5874 | 52.7805 | 60.0346 | 65.8
54.5847 | 69.3966 | 59.9943 | 82 | 54.5964 | 4.4329 | 59.9771 | 17.2 | 54.5916 | 19.5697 | 59.9885 | 33.4 | 54.5588 | 36.394 | 60.0001 | 49.6 | 54.5957 | 52.7798 | 60.0346 | 65.8
54.593 | 69.3962 | 59.9943 | 82 | 54.6047 | 4.4328 | 59.9771 | 17.2 | 54.5999 | 19.5697 | 59.9885 | 33.4 | 54.5671 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.604 | 52.779 | 60.0346 | 65.8
54.6014 | 69.3957 | 59.9943 | 82 | 54.6132 | 4.4327 | 59.9771 | 17.2 | 54.6082 | 19.5697 | 59.9885 | 33.4 | 54.5754 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6123 | 52.7783 | 60.0346 | 65.8
54.6097 | 69.3953 | 59.9943 | 82 | 54.6215 | 4.4326 | 59.9771 | 17.2 | 54.6165 | 19.5697 | 59.9885 | 33.4 | 54.584 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6206 | 52.7775 | 60.0346 | 65.8
54.618 | 69.3949 | 59.9943 | 82 | 54.6298 | 4.4325 | 59.9771 | 17.2 | 54.6248 | 19.5694 | 59.9885 | 33.4 | 54.5923 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6289 | 52.7768 | 60.0346 | 65.8
54.6264 | 69.3944 | 59.9943 | 82 | 54.6382 | 4.4324 | 59.9771 | 17.2 | 54.6331 | 19.5691 | 59.9885 | 33.4 | 54.6006 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6375 | 52.7761 | 60.0346 | 65.8
54.6347 | 69.394 | 59.9943 | 82 | 54.6465 | 4.4322 | 59.9771 | 17.2 | 54.6416 | 19.569 | 59.9885 | 33.4 | 54.6089 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6458 | 52.7753 | 60.0346 | 65.8
54.6431 | 69.3935 | 59.9943 | 82 | 54.6548 | 4.4321 | 59.9771 | 17.2 | 54.6499 | 19.5689 | 59.9885 | 33.4 | 54.6172 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6541 | 52.7746 | 60.0346 | 65.8
54.6514 | 69.3929 | 59.9943 | 82 | 54.6632 | 4.432 | 59.9771 | 17.2 | 54.6582 | 19.5687 | 59.9885 | 33.4 | 54.6255 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6624 | 52.7738 | 60.0346 | 65.8
54.6597 | 69.3923 | 59.9943 | 82 | 54.6715 | 4.432 | 59.9771 | 17.2 | 54.6665 | 19.5686 | 59.9885 | 33.4 | 54.6338 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6707 | 52.7738 | 60.0346 | 65.8
54.6681 | 69.3918 | 59.9943 | 82 | 54.6798 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.6748 | 19.5699 | 59.9885 | 33.4 | 54.6421 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.679 | 52.7738 | 60.0346 | 65.8
54.6764 | 69.3914 | 59.9943 | 82 | 54.6881 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.6831 | 19.5713 | 59.9885 | 33.4 | 54.6506 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6873 | 52.7749 | 60.0346 | 65.8
54.6847 | 69.391 | 59.9943 | 82 | 54.6965 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.6914 | 19.5726 | 59.9885 | 33.4 | 54.6589 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.6956 | 52.7759 | 60.0346 | 65.8
54.6931 | 69.3906 | 59.9943 | 82 | 54.7048 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7 | 19.5739 | 59.9885 | 33.4 | 54.6672 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.7039 | 52.777 | 60.0346 | 65.8
54.7014 | 69.3901 | 59.9943 | 82 | 54.7131 | 4.432 | 59.9771 | 17.2 | 54.7083 | 19.5759 | 59.9885 | 33.4 | 54.6755 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.7124 | 52.778 | 60.0346 | 65.8
54.7097 | 69.3897 | 59.9943 | 82 | 54.7216 | 4.432 | 59.9771 | 17.2 | 54.7166 | 19.5778 | 59.9885 | 33.4 | 54.6838 | 36.3933 | 60.0001 | 49.6 | 54.7207 | 52.7791 | 60.0346 | 65.8
54.718 | 69.3893 | 59.9943 | 82 | 54.7299 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7249 | 19.5796 | 59.9885 | 33.4 | 54.6921 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.729 | 52.7802 | 60.0346 | 65.8
54.7264 | 69.3889 | 59.9943 | 82 | 54.7382 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7332 | 19.5813 | 59.9885 | 33.4 | 54.7004 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7373 | 52.7813 | 60.0346 | 65.8
54.7347 | 69.3887 | 59.9943 | 82 | 54.7465 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7415 | 19.583 | 59.9885 | 33.4 | 54.709 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7456 | 52.7825 | 60.0346 | 65.8
54.7431 | 69.3885 | 59.9943 | 82 | 54.7549 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7498 | 19.5847 | 59.9885 | 33.4 | 54.7173 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7539 | 52.7837 | 60.0346 | 65.8
54.7514 | 69.3887 | 59.9943 | 82 | 54.7632 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7583 | 19.5849 | 59.9885 | 33.4 | 54.7256 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7622 | 52.7849 | 60.0346 | 65.8
54.7597 | 69.389 | 59.9943 | 82 | 54.7715 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7666 | 19.5852 | 59.9885 | 33.4 | 54.7339 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7705 | 52.787 | 60.0346 | 65.8
54.7681 | 69.3893 | 59.9943 | 82 | 54.7799 | 4.4319 | 59.9771 | 17.2 | 54.7749 | 19.5854 | 59.9885 | 33.4 | 54.7422 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7788 | 52.789 | 60.0346 | 65.8
54.7764 | 69.3896 | 59.9943 | 82 | 54.7882 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.7832 | 19.5856 | 59.9885 | 33.4 | 54.7505 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7874 | 52.7911 | 60.0346 | 65.8
54.7847 | 69.3899 | 59.9943 | 82 | 54.7965 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.7915 | 19.5856 | 59.9885 | 33.4 | 54.7588 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.7957 | 52.7931 | 60.0346 | 65.8
54.7931 | 69.3902 | 59.9943 | 82 | 54.8048 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.7998 | 19.5855 | 59.9885 | 33.4 | 54.7671 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.804 | 52.7952 | 60.0346 | 65.8
54.8014 | 69.3905 | 59.9943 | 82 | 54.8132 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.8081 | 19.5855 | 59.9885 | 33.4 | 54.7756 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.8123 | 52.7973 | 60.0346 | 65.8
54.8097 | 69.3908 | 59.9943 | 82 | 54.8215 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.8167 | 19.5854 | 59.9885 | 33.4 | 54.7839 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.8206 | 52.7999 | 60.0346 | 65.8
54.8181 | 69.3909 | 59.9943 | 82 | 54.8298 | 4.4318 | 59.9771 | 17.2 | 54.825 | 19.5854 | 59.9885 | 33.4 | 54.7922 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.8289 | 52.8026 | 60.0346 | 65.8
54.8264 | 69.3909 | 59.9943 | 82 | 54.8383 | 4.4317 | 59.9771 | 17.2 | 54.8333 | 19.5853 | 59.9885 | 33.4 | 54.8005 | 36.3934 | 60.0001 | 49.6 | 54.8372 | 52.8084 | 60.0346 | 65.8
54.8347 | 69.391 | 59.9943 | 82 | 54.8466 | 4.4317 | 59.9771 | 17.2 | 54.8416 | 19.5851 | 59.9885 | 33.4 | 54.8088 | 36.3937 | 60.0001 | 49.6 | 54.8455 | 52.8142 | 60.0346 | 65.8
54.8431 | 69.3911 | 59.9943 | 82 | 54.8549 | 4.4316 | 59.9771 | 17.2 | 54.8499 | 19.585 | 59.9885 | 33.4 | 54.8171 | 36.3941 | 60.0001 | 49.6 | 54.8538 | 52.818 | 60.0346 | 65.8
54.8514 | 69.3912 | 59.9943 | 82 | 54.8633 | 4.4316 | 59.9771 | 17.2 | 54.8582 | 19.5848 | 59.9885 | 33.4 | 54.8254 | 36.3945 | 60.0001 | 49.6 | 54.8623 | 52.8218 | 60.0346 | 65.8
54.8597 | 69.3912 | 59.9943 | 82 | 54.8716 | 4.4316 | 59.9886 | 17.2 | 54.8665 | 19.5846 | 59.9885 | 33.4 | 54.834 | 36.3948 | 60.0001 | 49.6 | 54.8706 | 52.8257 | 60.0346 | 65.8
54.8681 | 69.394 | 59.9943 | 82 | 54.8799 | 4.4316 | 59.9886 | 17.2 | 54.8748 | 19.5842 | 59.9885 | 33.4 | 54.8423 | 36.3952 | 60.0001 | 49.6 | 54.8789 | 52.8296 | 60.0346 | 65.8
54.8764 | 69.3968 | 59.9943 | 82 | 54.8882 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.8833 | 19.5838 | 59.9885 | 33.4 | 54.8506 | 36.3956 | 60.0001 | 49.6 | 54.8872 | 52.8334 | 60.0346 | 65.8
54.8847 | 69.4035 | 59.9943 | 82 | 54.8966 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.8916 | 19.5833 | 59.9885 | 33.4 | 54.8589 | 36.396 | 60.0001 | 49.6 | 54.8955 | 52.8373 | 60.0346 | 65.8
54.8931 | 69.4102 | 59.9943 | 82 | 54.9049 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.8999 | 19.5829 | 59.9885 | 33.4 | 54.8672 | 36.3963 | 60.0001 | 49.6 | 54.9038 | 52.8404 | 60.0346 | 65.8
54.9014 | 69.4176 | 59.9943 | 82 | 54.9132 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.9082 | 19.5825 | 59.9885 | 33.4 | 54.8755 | 36.3967 | 60.0001 | 49.6 | 54.9121 | 52.8435 | 60.0346 | 65.8
54.9097 | 69.4251 | 59.9943 | 82 | 54.9216 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.9165 | 19.582 | 59.9885 | 33.4 | 54.8838 | 36.3971 | 60.0001 | 49.6 | 54.9204 | 52.8437 | 60.0346 | 65.8
54.9181 | 69.4325 | 59.9943 | 82 | 54.9299 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.9248 | 19.5818 | 59.9885 | 33.4 | 54.8921 | 36.3967 | 60.0001 | 49.6 | 54.929 | 52.8439 | 60.0346 | 65.8
54.9264 | 69.4399 | 59.9943 | 82 | 54.9382 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.9331 | 19.5815 | 59.9885 | 33.4 | 54.9006 | 36.3963 | 60.0001 | 49.6 | 54.9373 | 52.844 | 60.0346 | 65.8
54.9348 | 69.4474 | 59.9943 | 82 | 54.9465 | 4.4315 | 59.9886 | 17.2 | 54.9417 | 19.581 | 59.9885 | 33.4 | 54.9089 | 36.3963 | 60.0001 | 49.6 | 54.9456 | 52.8442 | 60.0346 | 65.8
54.9431 | 69.4548 | 59.9943 | 82 | 54.955 | 4.4317 | 59.9886 | 17.2 | 54.95 | 19.5804 | 59.9885 | 33.4 | 54.9172 | 36.3962 | 60.0001 | 49.6 | 54.9539 | 52.8444 | 60.0346 | 65.8
54.9514 | 69.4596 | 59.9943 | 82 | 54.9633 | 4.4318 | 59.9886 | 17.2 | 54.9583 | 19.5801 | 59.9885 | 33.4 | 54.9255 | 36.3963 | 60.0001 | 49.6 | 54.9622 | 52.8446 | 60.0346 | 65.8
54.9597 | 69.4644 | 59.9943 | 82 | 54.9716 | 4.432 | 59.9886 | 17.2 | 54.9666 | 19.5798 | 59.9885 | 33.4 | 54.9338 | 36.3965 | 60.0001 | 49.6 | 54.9705 | 52.8459 | 60.0346 | 65.8
54.9681 | 69.4653 | 59.9943 | 82 | 54.9799 | 4.4322 | 59.9886 | 17.2 | 54.9749 | 19.5796 | 59.9885 | 33.4 | 54.9421 | 36.3966 | 60.0001 | 49.6 | 54.9788 | 52.8473 | 60.0346 | 65.8
54.9764 | 69.4661 | 59.9943 | 82 | 54.9883 | 4.4323 | 59.9886 | 17.2 | 54.9832 | 19.5794 | 59.9885 | 33.4 | 54.9504 | 36.3967 | 60.0001 | 49.6 | 54.9871 | 52.8484 | 60.0346 | 65.8
54.9847 | 69.4662 | 59.9943 | 82 | 54.9966 | 4.4325 | 59.9886 | 17.2 | 54.9915 | 19.5788 | 59.9885 | 33.4 | 54.959 | 36.3968 | 60.0001 | 49.6 | 54.9954 | 52.8496 | 60.0346 | 65.8
54.9931 | 69.4663 | 59.9943 | 82 | 55.0049 | 4.4327 | 59.9886 | 17.2 | 55 | 19.5783 | 59.9885 | 33.4 | 54.9673 | 36.3969 | 60.0001 | 49.6 | 55.0039 | 52.8505 | 60.0346 | 65.8
55.0014 | 69.467 | 59.9943 | 82 | 55.0133 | 4.4328 | 59.9886 | 17.2 | 55.0083 | 19.5777 | 59.9885 | 33.4 | 54.9756 | 36.3974 | 60.0001 | 49.6 | 55.0122 | 52.8515 | 60.0346 | 65.8
55.0098 | 69.4678 | 59.9943 | 82 | 55.0216 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0166 | 19.5772 | 59.9885 | 33.4 | 54.9839 | 36.3979 | 60.0001 | 49.6 | 55.0205 | 52.8525 | 60.0346 | 65.8
55.0181 | 69.4685 | 59.9943 | 82 | 55.0299 | 4.4331 | 59.9886 | 17.2 | 55.0249 | 19.5769 | 59.9885 | 33.4 | 54.9922 | 36.3981 | 60.0001 | 49.6 | 55.0288 | 52.8535 | 60.0346 | 65.8
55.0264 | 69.4693 | 59.9943 | 82 | 55.0382 | 4.4331 | 59.9886 | 17.2 | 55.0332 | 19.5767 | 59.9885 | 33.4 | 55.0005 | 36.3983 | 60.0001 | 49.6 | 55.0371 | 52.8567 | 60.0346 | 65.8
55.0348 | 69.4701 | 59.9943 | 82 | 55.0466 | 4.4331 | 59.9886 | 17.2 | 55.0415 | 19.5764 | 59.9885 | 33.4 | 55.0088 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0454 | 52.8599 | 60.0346 | 65.8
55.0431 | 69.471 | 59.9943 | 82 | 55.0549 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0498 | 19.5761 | 59.9885 | 33.4 | 55.0171 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0537 | 52.862 | 60.0346 | 65.8
55.0514 | 69.472 | 59.9943 | 82 | 55.0632 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0583 | 19.5773 | 59.9885 | 33.4 | 55.0256 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.062 | 52.8641 | 60.0346 | 65.8
55.0598 | 69.4729 | 59.9943 | 82 | 55.0717 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0667 | 19.5785 | 59.9885 | 33.4 | 55.0339 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0703 | 52.8663 | 60.0346 | 65.8
55.0681 | 69.4739 | 59.9943 | 82 | 55.08 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.075 | 19.5802 | 59.9885 | 33.4 | 55.0422 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0789 | 52.8686 | 60.0346 | 65.8
55.0764 | 69.4748 | 59.9943 | 82 | 55.0883 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0833 | 19.582 | 59.9885 | 33.4 | 55.0505 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0872 | 52.8709 | 60.0346 | 65.8
55.0847 | 69.4765 | 59.9943 | 82 | 55.0966 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0916 | 19.5853 | 59.9885 | 33.4 | 55.0588 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.0955 | 52.8731 | 60.0346 | 65.8
55.0931 | 69.4782 | 59.9943 | 82 | 55.105 | 4.433 | 59.9886 | 17.2 | 55.0999 | 19.5886 | 59.9885 | 33.4 | 55.0671 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.1038 | 52.8752 | 60.0346 | 65.8
55.1014 | 69.4796 | 59.9943 | 82 | 55.1133 | 4.4329 | 59.9886 | 17.2 | 55.1082 | 19.5929 | 59.9885 | 33.4 | 55.0754 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.1121 | 52.8772 | 60.0346 | 65.8
55.1098 | 69.481 | 59.9943 | 82 | 55.1216 | 4.4331 | 59.9886 | 17.2 | 55.1167 | 19.5972 | 59.9885 | 33.4 | 55.084 | 36.3982 | 60.0001 | 49.6 | 55.1204 | 52.8781 | 60.0346 | 65.8
55.1181 | 69.4821 | 59.9943 | 82 | 55.13 | 4.4332 | 59.9886 | 17.2 | 55.125 | 19.6015 | 59.9885 | 33.4 | 55.0923 | 36.3983 | 60.0001 | 49.6 | 55.1287 | 52.8791 | 60.0346 | 65.8
55.1264 | 69.4832 | 59.9943 | 82 | 55.1383 | 4.4333 | 59.9886 | 17.2 | 55.1333 | 19.6058 | 59.9885 | 33.4 | 55.1006 | 36.3985 | 60.0001 | 49.6 | 55.137 | 52.88 | 60.0346 | 65.8
55.1348 | 69.4837 | 59.9943 | 82 | 55.1466 | 4.4333 | 59.9886 | 17.2 | 55.1416 | 19.6086 | 59.9885 | 33.4 | 55.1089 | 36.3995 | 60.0001 | 49.6 | 55.1453 | 52.8809 | 60.0346 | 65.8
55.1431 | 69.4842 | 59.9943 | 82 | 55.1549 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.1499 | 19.6114 | 59.9885 | 33.4 | 55.1172 | 36.4005 | 60.0001 | 49.6 | 55.1538 | 52.882 | 60.0346 | 65.8
55.1514 | 69.4847 | 59.9943 | 82 | 55.1633 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.1582 | 19.6142 | 59.9885 | 33.4 | 55.1255 | 36.4015 | 60.0001 | 49.6 | 55.1621 | 52.8831 | 60.0346 | 65.8
55.1598 | 69.4852 | 59.9943 | 82 | 55.1716 | 4.4335 | 59.9886 | 17.2 | 55.1665 | 19.617 | 59.9885 | 33.4 | 55.1338 | 36.4025 | 60.0001 | 49.6 | 55.1704 | 52.8842 | 60.0346 | 65.8
55.1681 | 69.4842 | 59.9943 | 82 | 55.1799 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.175 | 19.6183 | 59.9885 | 33.4 | 55.1421 | 36.4053 | 60.0001 | 49.6 | 55.1787 | 52.8853 | 60.0346 | 65.8
55.1764 | 69.4832 | 59.9943 | 82 | 55.1882 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.1833 | 19.6195 | 59.9885 | 33.4 | 55.1506 | 36.4081 | 60.0001 | 49.6 | 55.187 | 52.8866 | 60.0346 | 65.8
55.1848 | 69.4827 | 59.9943 | 82 | 55.1967 | 4.4337 | 59.9886 | 17.2 | 55.1917 | 19.6199 | 59.9885 | 33.4 | 55.1589 | 36.4109 | 60.0001 | 49.6 | 55.1953 | 52.8879 | 60.0346 | 65.8
55.1931 | 69.4821 | 59.9943 | 82 | 55.205 | 4.4337 | 59.9886 | 17.2 | 55.2 | 19.6202 | 59.9885 | 33.4 | 55.1672 | 36.4136 | 60.0001 | 49.6 | 55.2036 | 52.8881 | 60.0346 | 65.8
55.2014 | 69.4816 | 59.9943 | 82 | 55.2133 | 4.4337 | 59.9886 | 17.2 | 55.2083 | 19.6199 | 59.9885 | 33.4 | 55.1755 | 36.4163 | 60.0001 | 49.6 | 55.2119 | 52.8883 | 60.0346 | 65.8
55.2098 | 69.4812 | 59.9943 | 82 | 55.2217 | 4.4337 | 59.9886 | 17.2 | 55.2166 | 19.6195 | 59.9885 | 33.4 | 55.1838 | 36.4189 | 60.0001 | 49.6 | 55.2202 | 52.8885 | 60.0346 | 65.8
55.2181 | 69.4802 | 59.9943 | 82 | 55.23 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.2249 | 19.6191 | 59.9885 | 33.4 | 55.1921 | 36.4206 | 60.0001 | 49.6 | 55.2288 | 52.8887 | 60.0346 | 65.8
55.2264 | 69.4793 | 59.9943 | 82 | 55.2383 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.2334 | 19.6188 | 59.9885 | 33.4 | 55.2004 | 36.4224 | 60.0001 | 49.6 | 55.2371 | 52.8887 | 60.0346 | 65.8
55.2348 | 69.4786 | 59.9943 | 82 | 55.2466 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.2417 | 19.6182 | 59.9885 | 33.4 | 55.209 | 36.4242 | 60.0001 | 49.6 | 55.2454 | 52.8887 | 60.0346 | 65.8
55.2431 | 69.4779 | 59.9943 | 82 | 55.255 | 4.4336 | 59.9886 | 17.2 | 55.25 | 19.6176 | 59.9885 | 33.4 | 55.2173 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.2537 | 52.8876 | 60.0346 | 65.8
55.2514 | 69.4783 | 59.9943 | 82 | 55.2633 | 4.4335 | 59.9886 | 17.2 | 55.2583 | 19.617 | 59.9885 | 33.4 | 55.2256 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.262 | 52.8865 | 60.0346 | 65.8
55.2598 | 69.4787 | 59.9943 | 82 | 55.2716 | 4.4335 | 59.9886 | 17.2 | 55.2666 | 19.6164 | 59.9885 | 33.4 | 55.2339 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.2703 | 52.8854 | 60.0346 | 65.8
55.2681 | 69.4789 | 59.9943 | 82 | 55.28 | 4.4335 | 59.9886 | 17.2 | 55.2749 | 19.616 | 59.9885 | 33.4 | 55.2422 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.2786 | 52.8843 | 60.0346 | 65.8
55.2765 | 69.4791 | 59.9943 | 82 | 55.2883 | 4.4335 | 59.9886 | 17.2 | 55.2832 | 19.6156 | 59.9885 | 33.4 | 55.2505 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.2869 | 52.8829 | 60.0346 | 65.8
55.2848 | 69.4791 | 59.9943 | 82 | 55.2966 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.2915 | 19.6169 | 59.9885 | 33.4 | 55.2588 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.2954 | 52.8815 | 60.0346 | 65.8
55.2931 | 69.4791 | 59.9943 | 82 | 55.3049 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.3 | 19.6182 | 59.9885 | 33.4 | 55.2671 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.3037 | 52.8801 | 60.0346 | 65.8
55.3015 | 69.4795 | 59.9943 | 82 | 55.3134 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.3083 | 19.6195 | 59.9885 | 33.4 | 55.2756 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.312 | 52.8787 | 60.0346 | 65.8
55.3098 | 69.4799 | 59.9943 | 82 | 55.3217 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.3167 | 19.6207 | 59.9885 | 33.4 | 55.2839 | 36.4259 | 60.0001 | 49.6 | 55.3203 | 52.8774 | 60.0346 | 65.8
55.3181 | 69.4794 | 59.9943 | 82 | 55.33 | 4.4334 | 59.9886 | 17.2 | 55.325 | 19.622 | 59.9885 | 33.4 | 55.2922 | 36.4252 | 60.0001 | 49.6 | 55.3286 | 52.8761 | 60.0346 | 65.8
55.3264 | 69.479 | 59.9943 | 82 | 55.3384 | 4.4431 | 59.9886 | 17.2 | 55.3333 | 19.6233 | 59.9885 | 33.4 | 55.3005 | 36.4245 | 60.0001 | 49.6 | 55.3369 | 52.876 | 60.0346 | 65.8
55.3348 | 69.4774 | 59.9943 | 82 | 55.3467 | 4.4528 | 59.9886 | 17.2 | 55.3416 | 19.6245 | 59.9885 | 33.4 | 55.3088 | 36.4239 | 60.0001 | 49.6 | 55.3452 | 52.8758 | 60.0346 | 65.8
55.3431 | 69.4758 | 59.9943 | 82 | 55.355 | 4.4687 | 59.9886 | 17.2 | 55.3499 | 19.6258 | 59.9885 | 33.4 | 55.3171 | 36.4232 | 60.0001 | 49.6 | 55.3535 | 52.8751 | 60.0346 | 65.8
55.3514 | 69.4744 | 59.9943 | 82 | 55.3633 | 4.4846 | 59.9886 | 17.2 | 55.3584 | 19.6267 | 59.9885 | 33.4 | 55.3254 | 36.4225 | 60.0001 | 49.6 | 55.3618 | 52.8745 | 60.0346 | 65.8
55.3598 | 69.473 | 59.9943 | 82 | 55.3717 | 4.5004 | 59.9886 | 17.2 | 55.3667 | 19.6276 | 59.9885 | 33.4 | 55.334 | 36.4218 | 60.0001 | 49.6 | 55.3704 | 52.8744 | 60.0346 | 65.8
55.3681 | 69.4717 | 59.9943 | 82 | 55.38 | 4.5163 | 59.9886 | 17.2 | 55.375 | 19.6276 | 59.9885 | 33.4 | 55.3423 | 36.4211 | 60.0001 | 49.6 | 55.3787 | 52.8744 | 60.0346 | 65.8
55.3765 | 69.4703 | 59.9943 | 82 | 55.3883 | 4.5322 | 59.9886 | 17.2 | 55.3833 | 19.6276 | 59.9885 | 33.4 | 55.3506 | 36.4204 | 60.0001 | 49.6 | 55.387 | 52.8748 | 60.0346 | 65.8
55.3848 | 69.4697 | 59.9943 | 82 | 55.3966 | 4.5481 | 59.9886 | 17.2 | 55.3916 | 19.6275 | 59.9885 | 33.4 | 55.3589 | 36.4197 | 60.0001 | 49.6 | 55.3953 | 52.8753 | 60.0346 | 65.8
55.3931 | 69.469 | 59.9943 | 82 | 55.405 | 4.5639 | 59.9886 | 17.2 | 55.3999 | 19.6273 | 59.9885 | 33.4 | 55.3672 | 36.419 | 60.0001 | 49.6 | 55.4036 | 52.877 | 60.0346 | 65.8
55.4015 | 69.4685 | 59.9943 | 82 | 55.4133 | 4.5798 | 59.9886 | 17.2 | 55.4082 | 19.6272 | 59.9885 | 33.4 | 55.3755 | 36.4184 | 60.0001 | 49.6 | 55.4119 | 52.8786 | 60.0346 | 65.8
55.4098 | 69.4681 | 59.9943 | 82 | 55.4216 | 4.586 | 59.9886 | 17.2 | 55.4167 | 19.6271 | 59.9885 | 33.4 | 55.3838 | 36.4178 | 60.0001 | 49.6 | 55.4202 | 52.8803 | 60.0346 | 65.8
55.4181 | 69.4692 | 59.9943 | 82 | 55.4301 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.425 | 19.6269 | 59.9885 | 33.4 | 55.3921 | 36.4172 | 60.0001 | 49.6 | 55.4285 | 52.8819 | 60.0346 | 65.8
55.4265 | 69.4702 | 59.9943 | 82 | 55.4384 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.4333 | 19.6268 | 59.9885 | 33.4 | 55.4006 | 36.4166 | 60.0001 | 49.6 | 55.4368 | 52.884 | 60.0346 | 65.8
55.4348 | 69.4732 | 59.9943 | 82 | 55.4467 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4417 | 19.6267 | 59.9885 | 33.4 | 55.4089 | 36.4155 | 60.0001 | 49.6 | 55.4453 | 52.8861 | 60.0346 | 65.8
55.4431 | 69.4762 | 59.9943 | 82 | 55.455 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.45 | 19.6266 | 59.9885 | 33.4 | 55.4172 | 36.4145 | 60.0001 | 49.6 | 55.4536 | 52.888 | 60.0346 | 65.8
55.4514 | 69.4792 | 59.9943 | 82 | 55.4634 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4583 | 19.6265 | 59.9885 | 33.4 | 55.4255 | 36.4135 | 60.0001 | 49.6 | 55.4619 | 52.8898 | 60.0346 | 65.8
55.4598 | 69.4822 | 59.9943 | 82 | 55.4717 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4666 | 19.6264 | 59.9885 | 33.4 | 55.4338 | 36.4124 | 60.0001 | 49.6 | 55.4702 | 52.8911 | 60.0346 | 65.8
55.4681 | 69.4851 | 59.9943 | 82 | 55.48 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4751 | 19.6264 | 59.9885 | 33.4 | 55.4421 | 36.4114 | 60.0001 | 49.6 | 55.4785 | 52.8924 | 60.0346 | 65.8
55.4765 | 69.4881 | 59.9943 | 82 | 55.4884 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4834 | 19.6264 | 59.9885 | 33.4 | 55.4504 | 36.4104 | 60.0001 | 49.6 | 55.4868 | 52.8924 | 60.0289 | 65.8
55.4848 | 69.4917 | 59.9943 | 82 | 55.4967 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.4917 | 19.6265 | 59.9885 | 33.4 | 55.459 | 36.41 | 60.0001 | 49.6 | 55.4951 | 52.8925 | 60.0289 | 65.8
55.4931 | 69.4952 | 59.9943 | 82 | 55.505 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.5 | 19.6267 | 59.9885 | 33.4 | 55.4673 | 36.4096 | 60.0001 | 49.6 | 55.5034 | 52.8925 | 60.0289 | 65.8
55.5015 | 69.4983 | 59.9943 | 82 | 55.5133 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.5083 | 19.6268 | 59.9885 | 33.4 | 55.4756 | 36.4092 | 60.0001 | 49.6 | 55.5117 | 52.8925 | 60.0289 | 65.8
55.5098 | 69.5014 | 59.9943 | 82 | 55.5217 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.5166 | 19.627 | 59.9885 | 33.4 | 55.4839 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5203 | 52.8925 | 60.0289 | 65.8
55.5181 | 69.5025 | 59.9943 | 82 | 55.53 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.5249 | 19.6272 | 59.9885 | 33.4 | 55.4922 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5286 | 52.8925 | 60.0289 | 65.8
55.5265 | 69.5037 | 59.9943 | 82 | 55.5383 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.5334 | 19.6275 | 59.9885 | 33.4 | 55.5005 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5369 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5348 | 69.5069 | 59.9943 | 82 | 55.5466 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.5417 | 19.6277 | 59.9885 | 33.4 | 55.5088 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5452 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5432 | 69.51 | 59.9943 | 82 | 55.5551 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.55 | 19.6279 | 59.9885 | 33.4 | 55.5171 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5535 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5515 | 69.5132 | 59.9943 | 82 | 55.5634 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.5583 | 19.6281 | 59.9885 | 33.4 | 55.5256 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5618 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5598 | 69.5163 | 59.9943 | 82 | 55.5717 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.5667 | 19.6284 | 59.9885 | 33.4 | 55.5339 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5701 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5681 | 69.5195 | 59.9943 | 82 | 55.5801 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.575 | 19.6285 | 59.9885 | 33.4 | 55.5422 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5784 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5765 | 69.5228 | 59.9943 | 82 | 55.5884 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 55.5833 | 19.6287 | 59.9885 | 33.4 | 55.5505 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5869 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5848 | 69.5251 | 59.9943 | 82 | 55.5967 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 55.5918 | 19.6287 | 59.9885 | 33.4 | 55.5588 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.5952 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.5931 | 69.5274 | 59.9943 | 82 | 55.605 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 55.6001 | 19.6288 | 59.9885 | 33.4 | 55.5671 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6035 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6015 | 69.5296 | 59.9943 | 82 | 55.6134 | 4.5917 | 59.9886 | 17.2 | 55.6084 | 19.6291 | 59.9885 | 33.4 | 55.5754 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6118 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6098 | 69.5319 | 59.9943 | 82 | 55.6217 | 4.5917 | 59.9886 | 17.2 | 55.6167 | 19.6294 | 59.9885 | 33.4 | 55.584 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6201 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6181 | 69.5322 | 59.9943 | 82 | 55.63 | 4.5916 | 59.9886 | 17.2 | 55.625 | 19.6297 | 59.9885 | 33.4 | 55.5923 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6284 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6265 | 69.5325 | 59.9943 | 82 | 55.6384 | 4.5916 | 59.9886 | 17.2 | 55.6333 | 19.63 | 59.9885 | 33.4 | 55.6006 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6367 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6348 | 69.5328 | 59.9943 | 82 | 55.6467 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.6416 | 19.6303 | 59.9885 | 33.4 | 55.6089 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.645 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6432 | 69.5332 | 59.9943 | 82 | 55.655 | 4.5914 | 59.9886 | 17.2 | 55.6499 | 19.6306 | 59.9885 | 33.4 | 55.6172 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6533 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6515 | 69.5333 | 59.9943 | 82 | 55.6633 | 4.5914 | 59.9886 | 17.2 | 55.6584 | 19.6332 | 59.9885 | 33.4 | 55.6255 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6619 | 52.8926 | 60.0289 | 65.8
55.6598 | 69.5334 | 59.9943 | 82 | 55.6718 | 4.5914 | 59.9886 | 17.2 | 55.6667 | 19.6358 | 59.9885 | 33.4 | 55.6338 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6702 | 52.8938 | 60.0289 | 65.8
55.6682 | 69.5336 | 59.9943 | 82 | 55.6801 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.675 | 19.6384 | 59.9885 | 33.4 | 55.6421 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6785 | 52.895 | 60.0289 | 65.8
55.6765 | 69.5337 | 59.9943 | 82 | 55.6884 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.6833 | 19.6409 | 59.9885 | 33.4 | 55.6506 | 36.4088 | 60.0001 | 49.6 | 55.6868 | 52.8962 | 60.0289 | 65.8
55.6848 | 69.5347 | 59.9943 | 82 | 55.6968 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.6917 | 19.6433 | 59.9885 | 33.4 | 55.6589 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.6951 | 52.8974 | 60.0289 | 65.8
55.6931 | 69.5357 | 59.9943 | 82 | 55.7051 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.7 | 19.6456 | 59.9885 | 33.4 | 55.6672 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7034 | 52.8986 | 60.0289 | 65.8
55.7015 | 69.5365 | 59.9943 | 82 | 55.7134 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.7083 | 19.6477 | 59.9885 | 33.4 | 55.6755 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7117 | 52.8998 | 60.0289 | 65.8
55.7098 | 69.5374 | 59.9943 | 82 | 55.7217 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.7168 | 19.6498 | 59.9885 | 33.4 | 55.6838 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.72 | 52.901 | 60.0289 | 65.8
55.7181 | 69.5382 | 59.9943 | 82 | 55.7301 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.7251 | 19.6519 | 59.9885 | 33.4 | 55.6921 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7285 | 52.9022 | 60.0289 | 65.8
55.7265 | 69.5391 | 59.9943 | 82 | 55.7384 | 4.5915 | 59.9886 | 17.2 | 55.7334 | 19.654 | 59.9885 | 33.4 | 55.7004 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7368 | 52.9034 | 60.0289 | 65.8
55.7348 | 69.5399 | 59.9943 | 82 | 55.7467 | 4.5916 | 59.9886 | 17.2 | 55.7417 | 19.6538 | 59.9885 | 33.4 | 55.709 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7451 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7432 | 69.5408 | 59.9943 | 82 | 55.755 | 4.5916 | 59.9886 | 17.2 | 55.75 | 19.6536 | 59.9885 | 33.4 | 55.7173 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7534 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7515 | 69.5414 | 59.9943 | 82 | 55.7634 | 4.5917 | 59.9886 | 17.2 | 55.7583 | 19.6534 | 59.9885 | 33.4 | 55.7256 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7617 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7598 | 69.5421 | 59.9943 | 82 | 55.7717 | 4.5917 | 59.9886 | 17.2 | 55.7666 | 19.6532 | 59.9885 | 33.4 | 55.7339 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.77 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7682 | 69.5397 | 59.9943 | 82 | 55.78 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 55.7751 | 19.6559 | 59.9885 | 33.4 | 55.7422 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7783 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7765 | 69.5372 | 59.9943 | 82 | 55.7885 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 55.7834 | 19.6586 | 59.9885 | 33.4 | 55.7505 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7866 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7848 | 69.5349 | 59.9943 | 82 | 55.7968 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 55.7917 | 19.6616 | 59.9885 | 33.4 | 55.7588 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.7949 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.7932 | 69.5326 | 59.9943 | 82 | 55.8051 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 55.8 | 19.6645 | 59.9885 | 33.4 | 55.7671 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8035 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.8015 | 69.5314 | 59.9943 | 82 | 55.8134 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 55.8083 | 19.6673 | 59.9885 | 33.4 | 55.7756 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8118 | 52.9046 | 60.0289 | 65.8
55.8098 | 69.5303 | 59.9943 | 82 | 55.8218 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 55.8167 | 19.67 | 59.9885 | 33.4 | 55.7839 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8201 | 52.9046 | 60.0346 | 65.8
55.8182 | 69.5291 | 59.9943 | 82 | 55.8301 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 55.825 | 19.6728 | 59.9885 | 33.4 | 55.7922 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8284 | 52.9045 | 60.0346 | 65.8
55.8265 | 69.5279 | 59.9943 | 82 | 55.8384 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 55.8335 | 19.6756 | 59.9885 | 33.4 | 55.8005 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8367 | 52.9053 | 60.0346 | 65.8
55.8348 | 69.5248 | 59.9943 | 82 | 55.8468 | 4.5923 | 59.9886 | 17.2 | 55.8418 | 19.6784 | 59.9885 | 33.4 | 55.8088 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.845 | 52.906 | 60.0346 | 65.8
55.8432 | 69.5217 | 59.9943 | 82 | 55.8551 | 4.5923 | 59.9886 | 17.2 | 55.8501 | 19.6811 | 59.9885 | 33.4 | 55.8171 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8533 | 52.9068 | 60.0346 | 65.8
55.8515 | 69.52 | 59.9943 | 82 | 55.8634 | 4.5924 | 59.9886 | 17.2 | 55.8584 | 19.6807 | 59.9885 | 33.4 | 55.8254 | 36.4089 | 60.0001 | 49.6 | 55.8616 | 52.9075 | 60.0346 | 65.8
55.8598 | 69.5182 | 59.9943 | 82 | 55.8717 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 55.8667 | 19.6802 | 59.9885 | 33.4 | 55.834 | 36.409 | 60.0001 | 49.6 | 55.8699 | 52.9082 | 60.0346 | 65.8
55.8682 | 69.5165 | 59.9943 | 82 | 55.8801 | 4.5927 | 59.9886 | 17.2 | 55.875 | 19.6797 | 59.9885 | 33.4 | 55.8423 | 36.4124 | 60.0001 | 49.6 | 55.8784 | 52.909 | 60.0346 | 65.8
55.8765 | 69.5148 | 59.9943 | 82 | 55.8884 | 4.5929 | 59.9886 | 17.2 | 55.8833 | 19.6792 | 59.9885 | 33.4 | 55.8506 | 36.4159 | 60.0001 | 49.6 | 55.8867 | 52.9097 | 60.0346 | 65.8
55.8848 | 69.512 | 59.9943 | 82 | 55.8967 | 4.5931 | 59.9886 | 17.2 | 55.8918 | 19.6785 | 59.9885 | 33.4 | 55.8589 | 36.4193 | 60.0001 | 49.6 | 55.895 | 52.9105 | 60.0346 | 65.8
55.8932 | 69.5091 | 59.9943 | 82 | 55.9052 | 4.5932 | 59.9886 | 17.2 | 55.9001 | 19.6779 | 59.9885 | 33.4 | 55.8672 | 36.4228 | 60.0001 | 49.6 | 55.9033 | 52.9112 | 60.0346 | 65.8
55.9015 | 69.5053 | 59.9943 | 82 | 55.9135 | 4.5933 | 59.9886 | 17.2 | 55.9084 | 19.6772 | 59.9885 | 33.4 | 55.8755 | 36.4262 | 60.0001 | 49.6 | 55.9116 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9099 | 69.5015 | 59.9943 | 82 | 55.9218 | 4.5935 | 59.9886 | 17.2 | 55.9167 | 19.6765 | 59.9885 | 33.4 | 55.8838 | 36.4297 | 60.0001 | 49.6 | 55.9199 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9182 | 69.4996 | 59.9943 | 82 | 55.9301 | 4.5936 | 59.9886 | 17.2 | 55.925 | 19.6759 | 59.9885 | 33.4 | 55.8921 | 36.433 | 60.0001 | 49.6 | 55.9282 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9265 | 69.4977 | 59.9943 | 82 | 55.9385 | 4.5937 | 59.9886 | 17.2 | 55.9333 | 19.6752 | 59.9885 | 33.4 | 55.9006 | 36.4363 | 60.0001 | 49.6 | 55.9365 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9348 | 69.4967 | 59.9943 | 82 | 55.9468 | 4.5938 | 59.9886 | 17.2 | 55.9417 | 19.6749 | 59.9885 | 33.4 | 55.9089 | 36.4396 | 60.0001 | 49.6 | 55.9451 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9432 | 69.4958 | 59.9943 | 82 | 55.9551 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9502 | 19.6746 | 59.9885 | 33.4 | 55.9172 | 36.443 | 60.0001 | 49.6 | 55.9534 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9515 | 69.4982 | 59.9943 | 82 | 55.9634 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9585 | 19.674 | 59.9885 | 33.4 | 55.9255 | 36.4428 | 60.0001 | 49.6 | 55.9617 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9598 | 69.5006 | 59.9943 | 82 | 55.9718 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9668 | 19.6733 | 59.9885 | 33.4 | 55.9338 | 36.4427 | 60.0001 | 49.6 | 55.97 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9682 | 69.503 | 59.9943 | 82 | 55.9801 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9751 | 19.673 | 59.9885 | 33.4 | 55.9421 | 36.4465 | 60.0001 | 49.6 | 55.9783 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9765 | 69.5054 | 59.9943 | 82 | 55.9884 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9834 | 19.6727 | 59.9885 | 33.4 | 55.9504 | 36.4503 | 60.0001 | 49.6 | 55.9866 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9848 | 69.5087 | 59.9943 | 82 | 55.9968 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 55.9917 | 19.6723 | 59.9885 | 33.4 | 55.959 | 36.4541 | 60.0001 | 49.6 | 55.9949 | 52.912 | 60.0346 | 65.8
55.9932 | 69.5121 | 59.9943 | 82 | 56.0051 | 4.5939 | 59.9886 | 17.2 | 56 | 19.672 | 59.9885 | 33.4 | 55.9673 | 36.4579 | 60.0001 | 49.6 | 56.0032 | 52.9114 | 60.0346 | 65.8
56.0015 | 69.517 | 59.9943 | 82 | 56.0134 | 4.594 | 59.9886 | 17.2 | 56.0085 | 19.6714 | 59.9885 | 33.4 | 55.9756 | 36.4619 | 60.0001 | 49.6 | 56.0115 | 52.9108 | 60.0346 | 65.8
56.0099 | 69.5218 | 59.9943 | 82 | 56.0217 | 4.5941 | 59.9886 | 17.2 | 56.0168 | 19.6709 | 59.9885 | 33.4 | 55.9839 | 36.4658 | 60.0001 | 49.6 | 56.02 | 52.9105 | 60.0346 | 65.8
56.0182 | 69.5266 | 59.9943 | 82 | 56.0302 | 4.5941 | 59.9886 | 17.2 | 56.0251 | 19.6703 | 59.9885 | 33.4 | 55.9922 | 36.4694 | 60.0001 | 49.6 | 56.0283 | 52.9102 | 60.0346 | 65.8
56.0265 | 69.5313 | 59.9943 | 82 | 56.0385 | 4.5942 | 59.9886 | 17.2 | 56.0334 | 19.6698 | 59.9885 | 33.4 | 56.0005 | 36.4729 | 60.0001 | 49.6 | 56.0366 | 52.9091 | 60.0346 | 65.8
56.0349 | 69.533 | 59.9943 | 82 | 56.0468 | 4.5943 | 59.9886 | 17.2 | 56.0417 | 19.6696 | 59.9885 | 33.4 | 56.0088 | 36.4764 | 60.0001 | 49.6 | 56.0449 | 52.908 | 60.0346 | 65.8
56.0432 | 69.5346 | 59.9943 | 82 | 56.0552 | 4.5943 | 59.9886 | 17.2 | 56.05 | 19.6693 | 59.9885 | 33.4 | 56.0171 | 36.4799 | 60.0001 | 49.6 | 56.0532 | 52.9069 | 60.0346 | 65.8
56.0515 | 69.5362 | 59.9943 | 82 | 56.0635 | 4.5944 | 59.9886 | 17.2 | 56.0583 | 19.6691 | 59.9885 | 33.4 | 56.0256 | 36.4795 | 60.0001 | 49.6 | 56.0615 | 52.9058 | 60.0346 | 65.8
56.0598 | 69.5379 | 59.9943 | 82 | 56.0718 | 4.5944 | 59.9886 | 17.2 | 56.0667 | 19.6689 | 59.9885 | 33.4 | 56.0339 | 36.4791 | 60.0001 | 49.6 | 56.0698 | 52.9047 | 60.0346 | 65.8
56.0682 | 69.5395 | 59.9943 | 82 | 56.0801 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.0752 | 19.6687 | 59.9885 | 33.4 | 56.0422 | 36.4787 | 60.0001 | 49.6 | 56.0781 | 52.9036 | 60.0346 | 65.8
56.0765 | 69.5411 | 59.9943 | 82 | 56.0885 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.0835 | 19.6685 | 59.9885 | 33.4 | 56.0505 | 36.4783 | 60.0001 | 49.6 | 56.0864 | 52.9031 | 60.0346 | 65.8
56.0849 | 69.5407 | 59.9943 | 82 | 56.0968 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.0918 | 19.6688 | 59.9885 | 33.4 | 56.0588 | 36.4779 | 60.0001 | 49.6 | 56.095 | 52.9026 | 60.0346 | 65.8
56.0932 | 69.5404 | 59.9943 | 82 | 56.1051 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.1001 | 19.6691 | 59.9885 | 33.4 | 56.0671 | 36.4775 | 60.0001 | 49.6 | 56.1033 | 52.9017 | 60.0346 | 65.8
56.1015 | 69.5414 | 59.9943 | 82 | 56.1135 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.1084 | 19.6697 | 59.9885 | 33.4 | 56.0754 | 36.4772 | 60.0001 | 49.6 | 56.1116 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1099 | 69.5425 | 59.9943 | 82 | 56.1218 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.1167 | 19.6702 | 59.9885 | 33.4 | 56.084 | 36.4768 | 60.0001 | 49.6 | 56.1199 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1182 | 69.543 | 59.9943 | 82 | 56.1301 | 4.5945 | 59.9886 | 17.2 | 56.125 | 19.6736 | 59.9885 | 33.4 | 56.0923 | 36.4764 | 60.0001 | 49.6 | 56.1282 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1265 | 69.5434 | 59.9943 | 82 | 56.1384 | 4.5943 | 59.9886 | 17.2 | 56.1335 | 19.677 | 59.9885 | 33.4 | 56.1006 | 36.4761 | 60.0001 | 49.6 | 56.1365 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1349 | 69.544 | 59.9943 | 82 | 56.1469 | 4.594 | 59.9886 | 17.2 | 56.1418 | 19.6804 | 59.9885 | 33.4 | 56.1089 | 36.4757 | 60.0001 | 49.6 | 56.1448 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1432 | 69.5446 | 59.9943 | 82 | 56.1552 | 4.5938 | 59.9886 | 17.2 | 56.1501 | 19.6838 | 59.9885 | 33.4 | 56.1172 | 36.4753 | 60.0001 | 49.6 | 56.1531 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1515 | 69.5452 | 59.9943 | 82 | 56.1635 | 4.5935 | 59.9886 | 17.2 | 56.1584 | 19.6879 | 59.9885 | 33.4 | 56.1255 | 36.4773 | 60.0001 | 49.6 | 56.1614 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1599 | 69.5458 | 59.9943 | 82 | 56.1718 | 4.5933 | 59.9886 | 17.2 | 56.1667 | 19.6919 | 59.9885 | 33.4 | 56.1338 | 36.4793 | 60.0001 | 49.6 | 56.1699 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1682 | 69.5474 | 59.9943 | 82 | 56.1802 | 4.593 | 59.9886 | 17.2 | 56.175 | 19.6972 | 59.9885 | 33.4 | 56.1421 | 36.4815 | 60.0001 | 49.6 | 56.1782 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1765 | 69.549 | 59.9943 | 82 | 56.1885 | 4.5928 | 59.9886 | 17.2 | 56.1833 | 19.7026 | 59.9885 | 33.4 | 56.1506 | 36.4837 | 60.0001 | 49.6 | 56.1865 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1849 | 69.5477 | 59.9943 | 82 | 56.1968 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.1919 | 19.7077 | 59.9885 | 33.4 | 56.1589 | 36.4862 | 60.0001 | 49.6 | 56.1948 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.1932 | 69.5465 | 59.9943 | 82 | 56.2052 | 4.5923 | 59.9886 | 17.2 | 56.2002 | 19.7127 | 59.9885 | 33.4 | 56.1672 | 36.4887 | 60.0001 | 49.6 | 56.2031 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2015 | 69.5456 | 59.9943 | 82 | 56.2135 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2085 | 19.715 | 59.9885 | 33.4 | 56.1755 | 36.4913 | 60.0001 | 49.6 | 56.2114 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2099 | 69.5448 | 59.9943 | 82 | 56.2218 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2168 | 19.7173 | 59.9885 | 33.4 | 56.1838 | 36.4938 | 60.0001 | 49.6 | 56.2197 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2182 | 69.5433 | 59.9943 | 82 | 56.2301 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2251 | 19.7195 | 59.9885 | 33.4 | 56.1921 | 36.4969 | 60.0001 | 49.6 | 56.228 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2265 | 69.5418 | 59.9943 | 82 | 56.2385 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2334 | 19.7218 | 59.9885 | 33.4 | 56.2004 | 36.5001 | 60.0001 | 49.6 | 56.2363 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2349 | 69.5392 | 59.9943 | 82 | 56.2468 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2417 | 19.7231 | 59.9885 | 33.4 | 56.209 | 36.5008 | 60.0001 | 49.6 | 56.2449 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2432 | 69.5367 | 59.9943 | 82 | 56.2551 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2502 | 19.7244 | 59.9885 | 33.4 | 56.2173 | 36.5016 | 60.0001 | 49.6 | 56.2532 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2515 | 69.5343 | 59.9943 | 82 | 56.2635 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2585 | 19.7237 | 59.9885 | 33.4 | 56.2256 | 36.5022 | 60.0001 | 49.6 | 56.2615 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2599 | 69.532 | 59.9943 | 82 | 56.2719 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2668 | 19.7229 | 59.9885 | 33.4 | 56.2339 | 36.5027 | 60.0001 | 49.6 | 56.2698 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2682 | 69.531 | 59.9943 | 82 | 56.2802 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2751 | 19.7225 | 59.9885 | 33.4 | 56.2422 | 36.5033 | 60.0001 | 49.6 | 56.2781 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2766 | 69.5301 | 59.9943 | 82 | 56.2885 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2834 | 19.7222 | 59.9885 | 33.4 | 56.2505 | 36.5039 | 60.0001 | 49.6 | 56.2864 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2849 | 69.5291 | 59.9943 | 82 | 56.2969 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.2917 | 19.7203 | 59.9885 | 33.4 | 56.2588 | 36.5049 | 60.0001 | 49.6 | 56.2947 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.2932 | 69.5281 | 59.9943 | 82 | 56.3052 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.3 | 19.7185 | 59.9885 | 33.4 | 56.2671 | 36.5059 | 60.0001 | 49.6 | 56.303 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.3015 | 69.5277 | 59.9943 | 82 | 56.3135 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.3086 | 19.7167 | 59.9885 | 33.4 | 56.2756 | 36.5063 | 60.0001 | 49.6 | 56.3115 | 52.9009 | 60.0346 | 65.8
56.3099 | 69.5272 | 59.9943 | 82 | 56.3218 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3169 | 19.7148 | 59.9885 | 33.4 | 56.2839 | 36.5067 | 60.0001 | 49.6 | 56.3198 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3182 | 69.528 | 59.9943 | 82 | 56.3302 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3252 | 19.7133 | 59.9885 | 33.4 | 56.2922 | 36.5069 | 60.0001 | 49.6 | 56.3281 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3265 | 69.5288 | 59.9943 | 82 | 56.3385 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3335 | 19.7118 | 59.9885 | 33.4 | 56.3005 | 36.5072 | 60.0001 | 49.6 | 56.3364 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3349 | 69.527 | 59.9943 | 82 | 56.3468 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3418 | 19.7107 | 59.9885 | 33.4 | 56.3088 | 36.5075 | 60.0001 | 49.6 | 56.3447 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3432 | 69.5251 | 59.9943 | 82 | 56.3552 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3501 | 19.7096 | 59.9885 | 33.4 | 56.3171 | 36.5077 | 60.0001 | 49.6 | 56.353 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3515 | 69.5214 | 59.9943 | 82 | 56.3635 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.3584 | 19.7081 | 59.9885 | 33.4 | 56.3254 | 36.508 | 60.0001 | 49.6 | 56.3613 | 52.9009 | 60.0404 | 65.8
56.3599 | 69.5177 | 59.9943 | 82 | 56.3718 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.3669 | 19.7067 | 59.9885 | 33.4 | 56.334 | 36.5082 | 60.0001 | 49.6 | 56.3696 | 52.9003 | 60.0404 | 65.8
56.3682 | 69.5132 | 59.9943 | 82 | 56.3801 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.3752 | 19.7067 | 59.9885 | 33.4 | 56.3423 | 36.5092 | 60.0001 | 49.6 | 56.3779 | 52.8998 | 60.0404 | 65.8
56.3766 | 69.5087 | 59.9943 | 82 | 56.3885 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 56.3835 | 19.7067 | 59.9885 | 33.4 | 56.3506 | 36.5101 | 60.0001 | 49.6 | 56.3865 | 52.8992 | 60.0404 | 65.8
56.3849 | 69.5043 | 59.9943 | 82 | 56.3969 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 56.3918 | 19.7068 | 59.9885 | 33.4 | 56.3589 | 36.5108 | 60.0001 | 49.6 | 56.3948 | 52.8987 | 60.0404 | 65.8
56.3932 | 69.4999 | 59.9943 | 82 | 56.4052 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 56.4001 | 19.7068 | 59.9885 | 33.4 | 56.3672 | 36.5114 | 60.0001 | 49.6 | 56.4031 | 52.9034 | 60.0404 | 65.8
56.4016 | 69.4965 | 59.9943 | 82 | 56.4136 | 4.5923 | 59.9886 | 17.2 | 56.4084 | 19.7069 | 59.9885 | 33.4 | 56.3755 | 36.5122 | 60.0001 | 49.6 | 56.4114 | 52.9081 | 60.0404 | 65.8
56.4099 | 69.4931 | 59.9943 | 82 | 56.4219 | 4.5924 | 59.9886 | 17.2 | 56.4167 | 19.707 | 59.9885 | 33.4 | 56.3838 | 36.513 | 60.0001 | 49.6 | 56.4197 | 52.9128 | 60.0404 | 65.8
56.4182 | 69.4923 | 59.9943 | 82 | 56.4302 | 4.5924 | 59.9886 | 17.2 | 56.4253 | 19.707 | 59.9885 | 33.4 | 56.3921 | 36.5134 | 60.0001 | 49.6 | 56.428 | 52.9175 | 60.0404 | 65.8
56.4265 | 69.4915 | 59.9943 | 82 | 56.4385 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.4336 | 19.7071 | 59.9885 | 33.4 | 56.4006 | 36.5139 | 60.0001 | 49.6 | 56.4363 | 52.9245 | 60.0404 | 65.8
56.4349 | 69.4952 | 59.9943 | 82 | 56.4469 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4419 | 19.7072 | 59.9885 | 33.4 | 56.4089 | 36.5141 | 60.0001 | 49.6 | 56.4446 | 52.9315 | 60.0404 | 65.8
56.4432 | 69.4988 | 59.9943 | 82 | 56.4552 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4502 | 19.7072 | 59.9885 | 33.4 | 56.4172 | 36.5144 | 60.0001 | 49.6 | 56.4529 | 52.9389 | 60.0404 | 65.8
56.4516 | 69.5062 | 59.9943 | 82 | 56.4635 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4585 | 19.7068 | 59.9885 | 33.4 | 56.4255 | 36.5136 | 60.0001 | 49.6 | 56.4612 | 52.9464 | 60.0404 | 65.8
56.4599 | 69.5136 | 59.9943 | 82 | 56.4719 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4668 | 19.7065 | 59.9885 | 33.4 | 56.4338 | 36.5128 | 60.0001 | 49.6 | 56.4697 | 52.9539 | 60.0404 | 65.8
56.4682 | 69.5224 | 59.9943 | 82 | 56.4802 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4751 | 19.706 | 59.9885 | 33.4 | 56.4421 | 36.5127 | 60.0001 | 49.6 | 56.478 | 52.9614 | 60.0404 | 65.8
56.4766 | 69.5312 | 59.9943 | 82 | 56.4885 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4834 | 19.7056 | 59.9885 | 33.4 | 56.4504 | 36.5127 | 60.0001 | 49.6 | 56.4863 | 52.9619 | 60.0404 | 65.8
56.4849 | 69.5391 | 59.9943 | 82 | 56.4968 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.4919 | 19.7051 | 59.9885 | 33.4 | 56.459 | 36.5124 | 60.0001 | 49.6 | 56.4946 | 52.9625 | 60.0404 | 65.8
56.4932 | 69.5471 | 59.9943 | 82 | 56.5052 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5002 | 19.7047 | 59.9885 | 33.4 | 56.4673 | 36.5122 | 60.0001 | 49.6 | 56.5029 | 52.963 | 60.0404 | 65.8
56.5016 | 69.5546 | 59.9943 | 82 | 56.5135 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5085 | 19.7043 | 59.9885 | 33.4 | 56.4756 | 36.5122 | 60.0001 | 49.6 | 56.5112 | 52.9635 | 60.0404 | 65.8
56.5099 | 69.5621 | 59.9943 | 82 | 56.5219 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5168 | 19.7038 | 59.9885 | 33.4 | 56.4839 | 36.5123 | 60.0001 | 49.6 | 56.5195 | 52.9621 | 60.0404 | 65.8
56.5182 | 69.5674 | 59.9943 | 82 | 56.5302 | 4.5927 | 59.9886 | 17.2 | 56.5251 | 19.7034 | 59.9885 | 33.4 | 56.4922 | 36.5128 | 60.0001 | 49.6 | 56.5278 | 52.9606 | 60.0404 | 65.8
56.5266 | 69.5728 | 59.9943 | 82 | 56.5386 | 4.5927 | 59.9886 | 17.2 | 56.5334 | 19.7029 | 59.9885 | 33.4 | 56.5005 | 36.5132 | 60.0001 | 49.6 | 56.5361 | 52.9586 | 60.0404 | 65.8
56.5349 | 69.5755 | 59.9886 | 82 | 56.5469 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5417 | 19.7029 | 59.9885 | 33.4 | 56.5088 | 36.5137 | 60.0001 | 49.6 | 56.5447 | 52.9566 | 60.0404 | 65.8
56.5432 | 69.5783 | 59.9886 | 82 | 56.5552 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5503 | 19.7029 | 59.9885 | 33.4 | 56.5171 | 36.5141 | 60.0001 | 49.6 | 56.553 | 52.9554 | 60.0404 | 65.8
56.5516 | 69.5797 | 59.9886 | 82 | 56.5636 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5586 | 19.7027 | 59.9885 | 33.4 | 56.5256 | 36.5146 | 60.0001 | 49.6 | 56.5613 | 52.9543 | 60.0404 | 65.8
56.5599 | 69.581 | 59.9886 | 82 | 56.5719 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5669 | 19.7025 | 59.9885 | 33.4 | 56.5339 | 36.5151 | 60.0001 | 49.6 | 56.5696 | 52.9553 | 60.0404 | 65.8
56.5682 | 69.5811 | 59.9886 | 82 | 56.5802 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5752 | 19.7037 | 59.9885 | 33.4 | 56.5422 | 36.5158 | 60.0001 | 49.6 | 56.5779 | 52.9564 | 60.0404 | 65.8
56.5766 | 69.5811 | 59.9886 | 82 | 56.5885 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5835 | 19.7049 | 59.9885 | 33.4 | 56.5505 | 36.5166 | 60.0001 | 49.6 | 56.5862 | 52.9574 | 60.0404 | 65.8
56.5849 | 69.581 | 59.9886 | 82 | 56.5969 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.5918 | 19.7136 | 59.9885 | 33.4 | 56.5588 | 36.5173 | 60.0001 | 49.6 | 56.5945 | 52.9584 | 60.0404 | 65.8
56.5932 | 69.5809 | 59.9886 | 82 | 56.6052 | 4.5926 | 59.9886 | 17.2 | 56.6001 | 19.7224 | 59.9885 | 33.4 | 56.5671 | 36.518 | 60.0001 | 49.6 | 56.6028 | 52.9592 | 60.0404 | 65.8
56.6016 | 69.5803 | 59.9886 | 82 | 56.6135 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6086 | 19.7303 | 59.9885 | 33.4 | 56.5754 | 36.5185 | 60.0001 | 49.6 | 56.6111 | 52.9599 | 60.0404 | 65.8
56.6099 | 69.5797 | 59.9886 | 82 | 56.6219 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6169 | 19.7382 | 59.9885 | 33.4 | 56.584 | 36.519 | 60.0001 | 49.6 | 56.6196 | 52.9617 | 60.0404 | 65.8
56.6183 | 69.5788 | 59.9886 | 82 | 56.6302 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6252 | 19.7461 | 59.9885 | 33.4 | 56.5923 | 36.5197 | 60.0001 | 49.6 | 56.6279 | 52.9635 | 60.0404 | 65.8
56.6266 | 69.5779 | 59.9886 | 82 | 56.6385 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6335 | 19.7541 | 59.9885 | 33.4 | 56.6006 | 36.5205 | 60.0001 | 49.6 | 56.6362 | 52.9647 | 60.0404 | 65.8
56.6349 | 69.5777 | 59.9886 | 82 | 56.6469 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6418 | 19.7622 | 59.9885 | 33.4 | 56.6089 | 36.5207 | 60.0001 | 49.6 | 56.6445 | 52.9659 | 60.0404 | 65.8
56.6432 | 69.5774 | 59.9886 | 82 | 56.6553 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6501 | 19.7704 | 59.9885 | 33.4 | 56.6172 | 36.5209 | 60.0001 | 49.6 | 56.6528 | 52.966 | 60.0346 | 65.8
56.6516 | 69.5781 | 59.9886 | 82 | 56.6636 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6584 | 19.7771 | 59.9885 | 33.4 | 56.6255 | 36.521 | 60.0001 | 49.6 | 56.6611 | 52.9661 | 60.0346 | 65.8
56.6599 | 69.5787 | 59.9886 | 82 | 56.6719 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.667 | 19.7838 | 59.9885 | 33.4 | 56.6338 | 36.5211 | 60.0001 | 49.6 | 56.6694 | 52.9662 | 60.0346 | 65.8
56.6682 | 69.5798 | 59.9886 | 82 | 56.6803 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6753 | 19.783 | 59.9885 | 33.4 | 56.6421 | 36.5229 | 60.0001 | 49.6 | 56.6777 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.6766 | 69.5809 | 59.9886 | 82 | 56.6886 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6836 | 19.7821 | 59.9885 | 33.4 | 56.6506 | 36.5247 | 60.0001 | 49.6 | 56.686 | 52.9664 | 60.0346 | 65.8
56.6849 | 69.5831 | 59.9886 | 82 | 56.6969 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.6919 | 19.7821 | 59.9885 | 33.4 | 56.6589 | 36.5265 | 60.0001 | 49.6 | 56.6946 | 52.9665 | 60.0346 | 65.8
56.6933 | 69.5854 | 59.9886 | 82 | 56.7052 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7002 | 19.7821 | 59.9885 | 33.4 | 56.6672 | 36.5283 | 60.0001 | 49.6 | 56.7029 | 52.9662 | 60.0346 | 65.8
56.7016 | 69.588 | 59.9886 | 82 | 56.7136 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7085 | 19.7819 | 59.9885 | 33.4 | 56.6755 | 36.5296 | 60.0001 | 49.6 | 56.7112 | 52.9658 | 60.0346 | 65.8
56.7099 | 69.5906 | 59.9886 | 82 | 56.7219 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7168 | 19.7816 | 59.9885 | 33.4 | 56.6838 | 36.5308 | 60.0001 | 49.6 | 56.7195 | 52.9652 | 60.0346 | 65.8
56.7183 | 69.5925 | 59.9886 | 82 | 56.7302 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7253 | 19.7813 | 59.9885 | 33.4 | 56.6921 | 36.532 | 60.0001 | 49.6 | 56.7278 | 52.9646 | 60.0346 | 65.8
56.7266 | 69.5944 | 59.9886 | 82 | 56.7385 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7336 | 19.781 | 59.9885 | 33.4 | 56.7004 | 36.5332 | 60.0001 | 49.6 | 56.7361 | 52.9646 | 60.0346 | 65.8
56.7349 | 69.5963 | 59.9886 | 82 | 56.7469 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7419 | 19.7808 | 59.9885 | 33.4 | 56.709 | 36.5345 | 60.0001 | 49.6 | 56.7444 | 52.9646 | 60.0346 | 65.8
56.7433 | 69.5982 | 59.9886 | 82 | 56.7552 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7502 | 19.7807 | 59.9885 | 33.4 | 56.7173 | 36.5358 | 60.0001 | 49.6 | 56.7527 | 52.9646 | 60.0346 | 65.8
56.7516 | 69.5998 | 59.9886 | 82 | 56.7635 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7585 | 19.7801 | 59.9885 | 33.4 | 56.7256 | 36.5359 | 60.0001 | 49.6 | 56.7612 | 52.9646 | 60.0346 | 65.8
56.7599 | 69.6015 | 59.9886 | 82 | 56.772 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7668 | 19.7796 | 59.9885 | 33.4 | 56.7339 | 36.5359 | 60.0001 | 49.6 | 56.7695 | 52.9648 | 60.0346 | 65.8
56.7683 | 69.6007 | 59.9886 | 82 | 56.7803 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7751 | 19.7791 | 59.9885 | 33.4 | 56.7422 | 36.536 | 60.0001 | 49.6 | 56.7778 | 52.9649 | 60.0346 | 65.8
56.7766 | 69.5999 | 59.9886 | 82 | 56.7886 | 4.5925 | 59.9886 | 17.2 | 56.7837 | 19.7786 | 59.9885 | 33.4 | 56.7505 | 36.5361 | 60.0001 | 49.6 | 56.7861 | 52.9651 | 60.0346 | 65.8
56.7849 | 69.5987 | 59.9886 | 82 | 56.7969 | 4.5924 | 59.9886 | 17.2 | 56.792 | 19.7784 | 59.9885 | 33.4 | 56.7588 | 36.5363 | 60.0001 | 49.6 | 56.7944 | 52.9653 | 60.0346 | 65.8
56.7933 | 69.5975 | 59.9886 | 82 | 56.8053 | 4.5923 | 59.9886 | 17.2 | 56.8003 | 19.7782 | 59.9885 | 33.4 | 56.7671 | 36.5365 | 60.0001 | 49.6 | 56.8027 | 52.9655 | 60.0346 | 65.8
56.8016 | 69.5948 | 59.9886 | 82 | 56.8136 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 56.8086 | 19.778 | 59.9885 | 33.4 | 56.7756 | 36.5372 | 60.0001 | 49.6 | 56.811 | 52.9656 | 60.0346 | 65.8
56.8099 | 69.5922 | 59.9886 | 82 | 56.8219 | 4.5922 | 59.9886 | 17.2 | 56.8169 | 19.7778 | 59.9885 | 33.4 | 56.7839 | 36.5379 | 60.0001 | 49.6 | 56.8193 | 52.9658 | 60.0346 | 65.8
56.8183 | 69.5895 | 59.9886 | 82 | 56.8303 | 4.5921 | 59.9886 | 17.2 | 56.8252 | 19.7775 | 59.9885 | 33.4 | 56.7922 | 36.54 | 60.0001 | 49.6 | 56.8276 | 52.966 | 60.0346 | 65.8
56.8266 | 69.5868 | 59.9886 | 82 | 56.8386 | 4.592 | 59.9886 | 17.2 | 56.8335 | 19.7772 | 59.9885 | 33.4 | 56.8005 | 36.542 | 60.0001 | 49.6 | 56.8362 | 52.9661 | 60.0346 | 65.8
56.835 | 69.5845 | 59.9886 | 82 | 56.8469 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.842 | 19.7771 | 59.9885 | 33.4 | 56.8088 | 36.5435 | 60.0001 | 49.6 | 56.8445 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8433 | 69.5821 | 59.9886 | 82 | 56.8552 | 4.5919 | 59.9886 | 17.2 | 56.8503 | 19.7769 | 59.9885 | 33.4 | 56.8171 | 36.5451 | 60.0001 | 49.6 | 56.8528 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8516 | 69.581 | 59.9886 | 82 | 56.8636 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 56.8586 | 19.7768 | 59.9885 | 33.4 | 56.8254 | 36.5466 | 60.0001 | 49.6 | 56.8611 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.86 | 69.5799 | 59.9886 | 82 | 56.8719 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 56.8669 | 19.7766 | 59.9885 | 33.4 | 56.834 | 36.5481 | 60.0001 | 49.6 | 56.8694 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8683 | 69.5787 | 59.9886 | 82 | 56.8802 | 4.5918 | 59.9886 | 17.2 | 56.8752 | 19.7765 | 59.9885 | 33.4 | 56.8423 | 36.5501 | 60.0001 | 49.6 | 56.8777 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8766 | 69.5774 | 59.9886 | 82 | 56.8887 | 4.5993 | 59.9886 | 17.2 | 56.8835 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 56.8506 | 36.552 | 60.0001 | 49.6 | 56.886 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8849 | 69.5777 | 59.9886 | 82 | 56.897 | 4.6067 | 59.9886 | 17.2 | 56.8918 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 56.8589 | 36.5536 | 60.0001 | 49.6 | 56.8943 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.8933 | 69.5779 | 59.9886 | 82 | 56.9053 | 4.6142 | 59.9886 | 17.2 | 56.9001 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 56.8672 | 36.5552 | 60.0001 | 49.6 | 56.9026 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9016 | 69.5781 | 59.9886 | 82 | 56.9136 | 4.6217 | 59.9886 | 17.2 | 56.9087 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 56.8755 | 36.5555 | 60.0001 | 49.6 | 56.9111 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.91 | 69.5784 | 59.9886 | 82 | 56.922 | 4.6292 | 59.9886 | 17.2 | 56.917 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 56.8838 | 36.5558 | 60.0001 | 49.6 | 56.9194 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9183 | 69.5814 | 59.9886 | 82 | 56.9303 | 4.6367 | 59.9886 | 17.2 | 56.9253 | 19.7766 | 59.9885 | 33.4 | 56.8921 | 36.5561 | 60.0001 | 49.6 | 56.9277 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9266 | 69.5843 | 59.9886 | 82 | 56.9386 | 4.6441 | 59.9886 | 17.2 | 56.9336 | 19.7769 | 59.9885 | 33.4 | 56.9006 | 36.5564 | 60.0001 | 49.6 | 56.936 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.935 | 69.589 | 59.9886 | 82 | 56.9469 | 4.6516 | 59.9886 | 17.2 | 56.9419 | 19.7772 | 59.9885 | 33.4 | 56.9089 | 36.5577 | 60.0001 | 49.6 | 56.9443 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9433 | 69.5936 | 59.9886 | 82 | 56.9553 | 4.6591 | 59.9886 | 17.2 | 56.9502 | 19.7775 | 59.9885 | 33.4 | 56.9172 | 36.559 | 60.0001 | 49.6 | 56.9526 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9516 | 69.5977 | 59.9886 | 82 | 56.9636 | 4.6666 | 59.9886 | 17.2 | 56.9585 | 19.7778 | 59.9885 | 33.4 | 56.9255 | 36.5625 | 60.0001 | 49.6 | 56.9609 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.96 | 69.6019 | 59.9886 | 82 | 56.9719 | 4.6666 | 59.9886 | 17.2 | 56.967 | 19.7781 | 59.9885 | 33.4 | 56.9338 | 36.5659 | 60.0001 | 49.6 | 56.9692 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9683 | 69.6075 | 59.9886 | 82 | 56.9803 | 4.6665 | 59.9886 | 17.2 | 56.9753 | 19.7782 | 59.9885 | 33.4 | 56.9421 | 36.5694 | 60.0001 | 49.6 | 56.9775 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9767 | 69.6131 | 59.9886 | 82 | 56.9886 | 4.6665 | 59.9886 | 17.2 | 56.9836 | 19.7783 | 59.9885 | 33.4 | 56.9504 | 36.5728 | 60.0001 | 49.6 | 56.9861 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.985 | 69.6187 | 59.9886 | 82 | 56.9969 | 4.6665 | 59.9886 | 17.2 | 56.9919 | 19.7783 | 59.9885 | 33.4 | 56.959 | 36.5791 | 60.0001 | 49.6 | 56.9944 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
56.9933 | 69.6243 | 59.9886 | 82 | 57.0052 | 4.6664 | 59.9886 | 17.2 | 57.0002 | 19.7783 | 59.9885 | 33.4 | 56.9673 | 36.5855 | 60.0001 | 49.6 | 57.0027 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0016 | 69.6268 | 59.9886 | 82 | 57.0137 | 4.6664 | 59.9886 | 17.2 | 57.0085 | 19.7781 | 59.9885 | 33.4 | 56.9756 | 36.592 | 60.0001 | 49.6 | 57.011 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.01 | 69.6293 | 59.9886 | 82 | 57.022 | 4.6664 | 59.9886 | 17.2 | 57.0168 | 19.7778 | 59.9885 | 33.4 | 56.9839 | 36.5985 | 60.0001 | 49.6 | 57.0193 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0183 | 69.6305 | 59.9886 | 82 | 57.0303 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0254 | 19.7775 | 59.9885 | 33.4 | 56.9922 | 36.604 | 60.0001 | 49.6 | 57.0276 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0267 | 69.6317 | 59.9886 | 82 | 57.0387 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0337 | 19.7772 | 59.9885 | 33.4 | 57.0005 | 36.6095 | 60.0001 | 49.6 | 57.0359 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.035 | 69.6332 | 59.9886 | 82 | 57.047 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.042 | 19.7769 | 59.9885 | 33.4 | 57.0088 | 36.6124 | 60.0001 | 49.6 | 57.0442 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0433 | 69.6348 | 59.9886 | 82 | 57.0553 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0503 | 19.7766 | 59.9885 | 33.4 | 57.0171 | 36.6153 | 60.0001 | 49.6 | 57.0525 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0517 | 69.6332 | 59.9886 | 82 | 57.0636 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0586 | 19.7763 | 59.9885 | 33.4 | 57.0256 | 36.6182 | 60.0001 | 49.6 | 57.061 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.06 | 69.6317 | 59.9886 | 82 | 57.072 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0669 | 19.776 | 59.9885 | 33.4 | 57.0339 | 36.621 | 60.0001 | 49.6 | 57.0693 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0683 | 69.6322 | 59.9886 | 82 | 57.0803 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0752 | 19.7759 | 59.9885 | 33.4 | 57.0422 | 36.6207 | 60.0001 | 49.6 | 57.0776 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0767 | 69.6328 | 59.9886 | 82 | 57.0886 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.0837 | 19.7758 | 59.9885 | 33.4 | 57.0505 | 36.6203 | 60.0001 | 49.6 | 57.0859 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.085 | 69.6339 | 59.9886 | 82 | 57.097 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.092 | 19.7762 | 59.9885 | 33.4 | 57.0588 | 36.6191 | 60.0001 | 49.6 | 57.0942 | 52.9663 | 60.0346 | 65.8
57.0933 | 69.635 | 59.9886 | 82 | 57.1053 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1003 | 19.7767 | 59.9885 | 33.4 | 57.0671 | 36.6179 | 60.0001 | 49.6 | 57.1025 | 52.966 | 60.0346 | 65.8
57.1017 | 69.6357 | 59.9886 | 82 | 57.1136 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1086 | 19.7771 | 59.9885 | 33.4 | 57.0754 | 36.6167 | 60.0001 | 49.6 | 57.1108 | 52.9656 | 60.0346 | 65.8
57.11 | 69.6365 | 59.9886 | 82 | 57.1219 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1169 | 19.7776 | 59.9885 | 33.4 | 57.084 | 36.6154 | 60.0001 | 49.6 | 57.1191 | 52.9653 | 60.0346 | 65.8
57.1183 | 69.6382 | 59.9886 | 82 | 57.1304 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1252 | 19.778 | 59.9885 | 33.4 | 57.0923 | 36.6143 | 60.0001 | 49.6 | 57.1277 | 52.965 | 60.0346 | 65.8
57.1267 | 69.64 | 59.9886 | 82 | 57.1387 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1335 | 19.7785 | 59.9885 | 33.4 | 57.1006 | 36.6133 | 60.0001 | 49.6 | 57.136 | 52.9639 | 60.0346 | 65.8
57.135 | 69.6436 | 59.9886 | 82 | 57.147 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1421 | 19.7791 | 59.9885 | 33.4 | 57.1089 | 36.6121 | 60.0001 | 49.6 | 57.1443 | 52.9629 | 60.0346 | 65.8
57.1433 | 69.6472 | 59.9886 | 82 | 57.1553 | 4.6663 | 59.9886 | 17.2 | 57.1504 | 19.7797 | 59.9885 | 33.4 | 57.1172 | 36.6109 | 60.0001 | 49.6 | 57.1526 | 52.9619 | 60.0346 | 65.8
57.1517 | 69.6482 | 59.9886 | 82 | 57.1637 | 4.6664 | 59.9886 | 17.2 | 57.1587 | 19.7802 | 59.9885 | 33.4 | 57.1255 | 36.6102 | 60.0001 | 49.6 | 57.1609 | 52.9609 | 60.0346 | 65.8
57.16 | 69.6491 | 59.9886 | 82 | 57.172 | 4.6665 | 59.9886 | 17.2 | 57.167 | 19.7807 | 59.9885 | 33.4 | 57.1338 | 36.6095 | 60.0001 | 49.6 | 57.1692 | 52.9599 | 60.0346 | 65.8
57.1684 | 69.6496 | 59.9886 | 82 | 57.1803 | 4.6665 | 59.9886 | 17.2 | 57.1753 | 19.782 | 59.9885 | 33.4 | 57.1421 | 36.61 | 60.0001 | 49.6 | 57.1775 | 52.9589 | 60.0346 | 65.8
57.1767 | 69.6501 | 59.9886 | 82 | 57.1887 | 4.6666 | 59.9886 | 17.2 | 57.1836 | 19.7832 | 59.9885 | 33.4 | 57.1506 | 36.6104 | 60.0001 | 49.6 | 57.1858 | 52.9606 | 60.0346 | 65.8
57.185 | 69.6513 | 59.9886 | 82 | 57.197 | 4.6666 | 59.9886 | 17.2 | 57.1919 | 19.7845 | 59.9885 | 33.4 | 57.1589 | 36.6109 | 60.0001 | 49.6 | 57.1941 | 52.9624 | 60.0346 | 65.8
57.1934 | 69.6525 | 59.9886 | 82 | 57.2053 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.2004 | 19.7857 | 59.9885 | 33.4 | 57.1672 | 36.6115 | 60.0001 | 49.6 | 57.2026 | 52.9641 | 60.0346 | 65.8
57.2017 | 69.6517 | 59.9886 | 82 | 57.2136 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.2087 | 19.7869 | 59.9885 | 33.4 | 57.1755 | 36.6115 | 60.0001 | 49.6 | 57.2109 | 52.9659 | 60.0346 | 65.8
57.21 | 69.6509 | 59.9886 | 82 | 57.222 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.217 | 19.7882 | 59.9885 | 33.4 | 57.1838 | 36.6116 | 60.0001 | 49.6 | 57.2192 | 52.9681 | 60.0346 | 65.8
57.2184 | 69.6488 | 59.9886 | 82 | 57.2303 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2253 | 19.7893 | 59.9885 | 33.4 | 57.1921 | 36.6119 | 60.0001 | 49.6 | 57.2275 | 52.9702 | 60.0346 | 65.8
57.2267 | 69.6468 | 59.9886 | 82 | 57.2386 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2336 | 19.7905 | 59.9885 | 33.4 | 57.2004 | 36.6122 | 60.0001 | 49.6 | 57.2358 | 52.9724 | 60.0346 | 65.8
57.235 | 69.6452 | 59.9886 | 82 | 57.2471 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2419 | 19.7914 | 59.9885 | 33.4 | 57.209 | 36.6123 | 60.0001 | 49.6 | 57.2441 | 52.9745 | 60.0346 | 65.8
57.2434 | 69.6437 | 59.9886 | 82 | 57.2554 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2502 | 19.7923 | 59.9885 | 33.4 | 57.2173 | 36.6124 | 60.0001 | 49.6 | 57.2524 | 52.9767 | 60.0346 | 65.8
57.2517 | 69.6408 | 59.9886 | 82 | 57.2637 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2585 | 19.792 | 59.9885 | 33.4 | 57.2256 | 36.6136 | 60.0001 | 49.6 | 57.2607 | 52.9789 | 60.0346 | 65.8
57.26 | 69.6379 | 59.9886 | 82 | 57.272 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2671 | 19.7916 | 59.9885 | 33.4 | 57.2339 | 36.6147 | 60.0001 | 49.6 | 57.269 | 52.9786 | 60.0346 | 65.8
57.2684 | 69.6343 | 59.9886 | 82 | 57.2804 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2754 | 19.7913 | 59.9885 | 33.4 | 57.2422 | 36.6153 | 60.0001 | 49.6 | 57.2776 | 52.9784 | 60.0346 | 65.8
57.2767 | 69.6307 | 59.9886 | 82 | 57.2887 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.2837 | 19.791 | 59.9885 | 33.4 | 57.2505 | 36.6158 | 60.0001 | 49.6 | 57.2859 | 52.9781 | 60.0346 | 65.8
57.285 | 69.6287 | 59.9886 | 82 | 57.297 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.292 | 19.7905 | 59.9885 | 33.4 | 57.2588 | 36.6168 | 60.0001 | 49.6 | 57.2942 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.2934 | 69.6267 | 59.9886 | 82 | 57.3053 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.3003 | 19.79 | 59.9885 | 33.4 | 57.2671 | 36.6178 | 60.0001 | 49.6 | 57.3025 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3017 | 69.6264 | 59.9886 | 82 | 57.3137 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.3086 | 19.7896 | 59.9885 | 33.4 | 57.2756 | 36.6184 | 60.0001 | 49.6 | 57.3108 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3101 | 69.6261 | 59.9886 | 82 | 57.322 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.3169 | 19.7892 | 59.9885 | 33.4 | 57.2839 | 36.619 | 60.0001 | 49.6 | 57.3191 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3184 | 69.6258 | 59.9886 | 82 | 57.3303 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.3254 | 19.789 | 59.9885 | 33.4 | 57.2922 | 36.6195 | 60.0001 | 49.6 | 57.3274 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3267 | 69.6255 | 59.9886 | 82 | 57.3387 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3337 | 19.7888 | 59.9885 | 33.4 | 57.3005 | 36.6201 | 60.0001 | 49.6 | 57.3357 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3351 | 69.627 | 59.9886 | 82 | 57.347 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.342 | 19.7911 | 59.9885 | 33.4 | 57.3088 | 36.6178 | 60.0001 | 49.6 | 57.344 | 52.9778 | 60.0346 | 65.8
57.3434 | 69.6285 | 59.9886 | 82 | 57.3553 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3503 | 19.7934 | 59.9885 | 33.4 | 57.3171 | 36.6155 | 60.0001 | 49.6 | 57.3525 | 52.9811 | 60.0346 | 65.8
57.3517 | 69.6304 | 59.9886 | 82 | 57.3636 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3586 | 19.7958 | 59.9885 | 33.4 | 57.3254 | 36.6139 | 60.0001 | 49.6 | 57.3608 | 52.9843 | 60.0346 | 65.8
57.36 | 69.6322 | 59.9886 | 82 | 57.3721 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3669 | 19.7982 | 59.9885 | 33.4 | 57.334 | 36.6123 | 60.0001 | 49.6 | 57.3691 | 52.9875 | 60.0346 | 65.8
57.3684 | 69.6345 | 59.9886 | 82 | 57.3804 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3752 | 19.8025 | 59.9885 | 33.4 | 57.3423 | 36.6101 | 60.0001 | 49.6 | 57.3774 | 52.9908 | 60.0346 | 65.8
57.3767 | 69.6368 | 59.9886 | 82 | 57.3887 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3838 | 19.8069 | 59.9885 | 33.4 | 57.3506 | 36.6078 | 60.0001 | 49.6 | 57.3857 | 52.9933 | 60.0346 | 65.8
57.3851 | 69.6359 | 59.9886 | 82 | 57.397 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.3921 | 19.8111 | 59.9885 | 33.4 | 57.3589 | 36.6057 | 60.0001 | 49.6 | 57.394 | 52.9958 | 60.0346 | 65.8
57.3934 | 69.635 | 59.9886 | 82 | 57.4054 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4004 | 19.8153 | 59.9885 | 33.4 | 57.3672 | 36.6035 | 60.0001 | 49.6 | 57.4023 | 52.9986 | 60.0346 | 65.8
57.4017 | 69.6341 | 59.9886 | 82 | 57.4137 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4087 | 19.8195 | 59.9885 | 33.4 | 57.3755 | 36.6026 | 60.0001 | 49.6 | 57.4106 | 53.0014 | 60.0346 | 65.8
57.4101 | 69.6333 | 59.9886 | 82 | 57.422 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.417 | 19.8237 | 59.9885 | 33.4 | 57.3838 | 36.6018 | 60.0001 | 49.6 | 57.4189 | 53.0042 | 60.0346 | 65.8
57.4184 | 69.6314 | 59.9886 | 82 | 57.4304 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4253 | 19.8251 | 59.9885 | 33.4 | 57.3921 | 36.6023 | 60.0001 | 49.6 | 57.4275 | 53.007 | 60.0346 | 65.8
57.4267 | 69.6295 | 59.9886 | 82 | 57.4387 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4336 | 19.8265 | 59.9885 | 33.4 | 57.4006 | 36.6027 | 60.0001 | 49.6 | 57.4358 | 53.0086 | 60.0346 | 65.8
57.4351 | 69.6279 | 59.9886 | 82 | 57.447 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4421 | 19.8285 | 59.9885 | 33.4 | 57.4089 | 36.6031 | 60.0001 | 49.6 | 57.4441 | 53.0101 | 60.0346 | 65.8
57.4434 | 69.6262 | 59.9886 | 82 | 57.4553 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.4504 | 19.8305 | 59.9885 | 33.4 | 57.4172 | 36.6036 | 60.0001 | 49.6 | 57.4524 | 53.0117 | 60.0346 | 65.8
57.4518 | 69.6237 | 59.9886 | 82 | 57.4637 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.4587 | 19.8307 | 59.9885 | 33.4 | 57.4255 | 36.606 | 60.0001 | 49.6 | 57.4607 | 53.0132 | 60.0346 | 65.8
57.4601 | 69.6213 | 59.9886 | 82 | 57.472 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.467 | 19.8309 | 59.9885 | 33.4 | 57.4338 | 36.6084 | 60.0001 | 49.6 | 57.469 | 53.0155 | 60.0346 | 65.8
57.4684 | 69.6251 | 59.9886 | 82 | 57.4803 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4753 | 19.8311 | 59.9885 | 33.4 | 57.4421 | 36.6114 | 60.0001 | 49.6 | 57.4773 | 53.0178 | 60.0346 | 65.8
57.4767 | 69.6289 | 59.9886 | 82 | 57.4886 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.4836 | 19.8313 | 59.9885 | 33.4 | 57.4504 | 36.6144 | 60.0001 | 49.6 | 57.4856 | 53.0198 | 60.0346 | 65.8
57.4851 | 69.6321 | 59.9886 | 82 | 57.4971 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.4919 | 19.8314 | 59.9885 | 33.4 | 57.459 | 36.6162 | 60.0001 | 49.6 | 57.4941 | 53.0218 | 60.0346 | 65.8
57.4934 | 69.6354 | 59.9886 | 82 | 57.5054 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.5005 | 19.8315 | 59.9885 | 33.4 | 57.4673 | 36.6179 | 60.0001 | 49.6 | 57.5024 | 53.0238 | 60.0346 | 65.8
57.5017 | 69.6392 | 59.9886 | 82 | 57.5137 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.5088 | 19.8321 | 59.9885 | 33.4 | 57.4756 | 36.6197 | 60.0001 | 49.6 | 57.5107 | 53.0258 | 60.0346 | 65.8
57.5101 | 69.6429 | 59.9886 | 82 | 57.5221 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.5171 | 19.8327 | 59.9885 | 33.4 | 57.4839 | 36.6214 | 60.0001 | 49.6 | 57.519 | 53.0258 | 60.0346 | 65.8
57.5184 | 69.6455 | 59.9886 | 82 | 57.5304 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.5254 | 19.8326 | 59.9885 | 33.4 | 57.4922 | 36.6236 | 60.0001 | 49.6 | 57.5273 | 53.0258 | 60.0346 | 65.8
57.5268 | 69.6481 | 59.9886 | 82 | 57.5387 | 4.6666 | 59.9943 | 17.2 | 57.5337 | 19.8325 | 59.9885 | 33.4 | 57.5005 | 36.6259 | 60.0001 | 49.6 | 57.5356 | 53.0258 | 60.0346 | 65.8
57.5351 | 69.6507 | 59.9828 | 82 | 57.547 | 4.6666 | 59.9943 | 17.2 | 57.542 | 19.8321 | 59.9885 | 33.4 | 57.5088 | 36.6272 | 60.0001 | 49.6 | 57.5439 | 53.0258 | 60.0346 | 65.8
57.5434 | 69.6533 | 59.9828 | 82 | 57.5554 | 4.6665 | 59.9943 | 17.2 | 57.5503 | 19.8317 | 59.9885 | 33.4 | 57.5171 | 36.6285 | 60.0001 | 49.6 | 57.5522 | 53.0256 | 60.0346 | 65.8
57.5518 | 69.6515 | 59.9828 | 82 | 57.5637 | 4.6665 | 59.9943 | 17.2 | 57.5588 | 19.8311 | 59.9885 | 33.4 | 57.5256 | 36.6294 | 60.0001 | 49.6 | 57.5605 | 53.0254 | 60.0346 | 65.8
57.5601 | 69.6497 | 59.9828 | 82 | 57.572 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.5671 | 19.8304 | 59.9885 | 33.4 | 57.5339 | 36.6303 | 60.0001 | 49.6 | 57.5691 | 53.0253 | 60.0346 | 65.8
57.5684 | 69.6484 | 59.9828 | 82 | 57.5803 | 4.6662 | 59.9943 | 17.2 | 57.5754 | 19.8303 | 59.9885 | 33.4 | 57.5422 | 36.6328 | 60.0001 | 49.6 | 57.5774 | 53.0251 | 60.0346 | 65.8
57.5768 | 69.6471 | 59.9828 | 82 | 57.5887 | 4.6662 | 59.9943 | 17.2 | 57.5837 | 19.8301 | 59.9885 | 33.4 | 57.5505 | 36.6353 | 60.0001 | 49.6 | 57.5857 | 53.0249 | 60.0346 | 65.8
57.5851 | 69.6457 | 59.9828 | 82 | 57.597 | 4.6662 | 59.9943 | 17.2 | 57.592 | 19.8299 | 59.9885 | 33.4 | 57.5588 | 36.6375 | 60.0001 | 49.6 | 57.594 | 53.0248 | 60.0346 | 65.8
57.5934 | 69.6444 | 59.9828 | 82 | 57.6053 | 4.6661 | 59.9943 | 17.2 | 57.6003 | 19.8297 | 59.9885 | 33.4 | 57.5671 | 36.6398 | 60.0001 | 49.6 | 57.6023 | 53.0263 | 60.0346 | 65.8
57.6018 | 69.6433 | 59.9828 | 82 | 57.6138 | 4.6661 | 59.9943 | 17.2 | 57.6086 | 19.8291 | 59.9885 | 33.4 | 57.5754 | 36.6418 | 60.0001 | 49.6 | 57.6106 | 53.0278 | 60.0346 | 65.8
57.6101 | 69.6423 | 59.9828 | 82 | 57.6221 | 4.666 | 59.9943 | 17.2 | 57.6172 | 19.8284 | 59.9885 | 33.4 | 57.584 | 36.6439 | 60.0001 | 49.6 | 57.6189 | 53.0294 | 60.0346 | 65.8
57.6184 | 69.6411 | 59.9828 | 82 | 57.6304 | 4.666 | 59.9943 | 17.2 | 57.6255 | 19.8271 | 59.9885 | 33.4 | 57.5923 | 36.6464 | 60.0001 | 49.6 | 57.6272 | 53.0309 | 60.0346 | 65.8
57.6268 | 69.6398 | 59.9828 | 82 | 57.6387 | 4.666 | 59.9943 | 17.2 | 57.6338 | 19.8257 | 59.9885 | 33.4 | 57.6006 | 36.6489 | 60.0001 | 49.6 | 57.6355 | 53.0326 | 60.0346 | 65.8
57.6351 | 69.6399 | 59.9828 | 82 | 57.6471 | 4.6659 | 59.9943 | 17.2 | 57.6421 | 19.8246 | 59.9885 | 33.4 | 57.6089 | 36.6513 | 60.0001 | 49.6 | 57.644 | 53.0343 | 60.0346 | 65.8
57.6435 | 69.6399 | 59.9828 | 82 | 57.6554 | 4.666 | 59.9943 | 17.2 | 57.6504 | 19.8235 | 59.9885 | 33.4 | 57.6172 | 36.6538 | 60.0001 | 49.6 | 57.6523 | 53.0362 | 60.0346 | 65.8
57.6518 | 69.6406 | 59.9828 | 82 | 57.6637 | 4.666 | 59.9943 | 17.2 | 57.6587 | 19.8219 | 59.9885 | 33.4 | 57.6255 | 36.6547 | 60.0001 | 49.6 | 57.6606 | 53.0382 | 60.0346 | 65.8
57.6601 | 69.6414 | 59.9828 | 82 | 57.672 | 4.6661 | 59.9943 | 17.2 | 57.667 | 19.8204 | 59.9885 | 33.4 | 57.6338 | 36.6555 | 60.0001 | 49.6 | 57.6689 | 53.0402 | 60.0346 | 65.8
57.6685 | 69.6421 | 59.9828 | 82 | 57.6804 | 4.6661 | 59.9943 | 17.2 | 57.6753 | 19.8193 | 59.9885 | 33.4 | 57.6421 | 36.6565 | 60.0001 | 49.6 | 57.6772 | 53.0422 | 60.0346 | 65.8
57.6768 | 69.6428 | 59.9828 | 82 | 57.6887 | 4.6662 | 59.9943 | 17.2 | 57.6838 | 19.8181 | 59.9885 | 33.4 | 57.6506 | 36.6574 | 60.0001 | 49.6 | 57.6855 | 53.0425 | 60.0346 | 65.8
57.6851 | 69.6439 | 59.9828 | 82 | 57.697 | 4.6662 | 59.9943 | 17.2 | 57.6921 | 19.8178 | 59.9885 | 33.4 | 57.6589 | 36.6581 | 60.0001 | 49.6 | 57.6938 | 53.0428 | 60.0346 | 65.8
57.6935 | 69.6451 | 59.9828 | 82 | 57.7054 | 4.6663 | 59.9943 | 17.2 | 57.7004 | 19.8174 | 59.9885 | 33.4 | 57.6672 | 36.6587 | 60.0001 | 49.6 | 57.7021 | 53.0431 | 60.0346 | 65.8
57.7018 | 69.6464 | 59.9828 | 82 | 57.7137 | 4.6663 | 59.9943 | 17.2 | 57.7087 | 19.8182 | 59.9885 | 33.4 | 57.6755 | 36.6585 | 60.0001 | 49.6 | 57.7104 | 53.0434 | 60.0346 | 65.8
57.7101 | 69.6477 | 59.9828 | 82 | 57.722 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.717 | 19.8189 | 59.9885 | 33.4 | 57.6838 | 36.6583 | 60.0001 | 49.6 | 57.719 | 53.0442 | 60.0346 | 65.8
57.7185 | 69.6472 | 59.9828 | 82 | 57.7303 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.7253 | 19.8197 | 59.9885 | 33.4 | 57.6921 | 36.6585 | 60.0001 | 49.6 | 57.7273 | 53.0451 | 60.0346 | 65.8
57.7268 | 69.6468 | 59.9828 | 82 | 57.7388 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.7336 | 19.8204 | 59.9885 | 33.4 | 57.7004 | 36.6587 | 60.0001 | 49.6 | 57.7356 | 53.0484 | 60.0346 | 65.8
57.7351 | 69.6457 | 59.9828 | 82 | 57.7471 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.7422 | 19.8195 | 59.9828 | 33.4 | 57.709 | 36.659 | 60.0001 | 49.6 | 57.7439 | 53.0516 | 60.0346 | 65.8
57.7435 | 69.6445 | 59.9828 | 82 | 57.7554 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.7505 | 19.8185 | 59.9828 | 33.4 | 57.7173 | 36.6593 | 60.0001 | 49.6 | 57.7522 | 53.0552 | 60.0346 | 65.8
57.7518 | 69.6435 | 59.9828 | 82 | 57.7637 | 4.6664 | 59.9943 | 17.2 | 57.7588 | 19.8172 | 59.9828 | 33.4 | 57.7256 | 36.6597 | 60.0001 | 49.6 | 57.7605 | 53.0588 | 60.0346 | 65.8
57.7602 | 69.6425 | 59.9828 | 82 | 57.7721 | 4.6665 | 59.9943 | 17.2 | 57.7671 | 19.8158 | 59.9828 | 33.4 | 57.7339 | 36.6601 | 60.0001 | 49.6 | 57.7688 | 53.063 | 60.0346 | 65.8
57.7685 | 69.6415 | 59.9828 | 82 | 57.7804 | 4.6665 | 59.9943 | 17.2 | 57.7754 | 19.8141 | 59.9828 | 33.4 | 57.7422 | 36.6604 | 60.0001 | 49.6 | 57.7771 | 53.0671 | 60.0346 | 65.8
57.7768 | 69.6405 | 59.9828 | 82 | 57.7887 | 4.6665 | 59.9943 | 17.2 | 57.7837 | 19.8124 | 59.9828 | 33.4 | 57.7505 | 36.6606 | 60.0001 | 49.6 | 57.7854 | 53.0712 | 60.0346 | 65.8
57.7852 | 69.6391 | 59.9828 | 82 | 57.7971 | 4.6666 | 59.9943 | 17.2 | 57.792 | 19.8107 | 59.9828 | 33.4 | 57.7588 | 36.6605 | 60.0001 | 49.6 | 57.7939 | 53.0754 | 60.0346 | 65.8
57.7935 | 69.6378 | 59.9828 | 82 | 57.8054 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.8005 | 19.809 | 59.9828 | 33.4 | 57.7671 | 36.6604 | 60.0001 | 49.6 | 57.8022 | 53.079 | 60.0346 | 65.8
57.8018 | 69.6376 | 59.9828 | 82 | 57.8137 | 4.6667 | 59.9943 | 17.2 | 57.8088 | 19.8073 | 59.9828 | 33.4 | 57.7756 | 36.6598 | 60.0001 | 49.6 | 57.8105 | 53.0825 | 60.0346 | 65.8
57.8102 | 69.6374 | 59.9828 | 82 | 57.822 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.8171 | 19.8056 | 59.9828 | 33.4 | 57.7839 | 36.6593 | 60.0001 | 49.6 | 57.8188 | 53.0838 | 60.0346 | 65.8
57.8185 | 69.6373 | 59.9828 | 82 | 57.8304 | 4.6669 | 59.9943 | 17.2 | 57.8254 | 19.8056 | 59.9828 | 33.4 | 57.7922 | 36.6585 | 60.0001 | 49.6 | 57.8271 | 53.0851 | 60.0346 | 65.8
57.8268 | 69.6371 | 59.9828 | 82 | 57.8387 | 4.6669 | 59.9943 | 17.2 | 57.8337 | 19.8056 | 59.9828 | 33.4 | 57.8005 | 36.6576 | 60.0001 | 49.6 | 57.8354 | 53.0855 | 60.0346 | 65.8
57.8352 | 69.6368 | 59.9828 | 82 | 57.847 | 4.667 | 59.9943 | 17.2 | 57.842 | 19.8056 | 59.9828 | 33.4 | 57.8088 | 36.6567 | 60.0001 | 49.6 | 57.8438 | 53.0859 | 60.0346 | 65.8
57.8435 | 69.6365 | 59.9828 | 82 | 57.8553 | 4.667 | 59.9943 | 17.2 | 57.8503 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8171 | 36.6559 | 60.0001 | 49.6 | 57.8521 | 53.0871 | 60.0346 | 65.8
57.8518 | 69.637 | 59.9828 | 82 | 57.8638 | 4.667 | 59.9943 | 17.2 | 57.8589 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8254 | 36.6553 | 60.0001 | 49.6 | 57.8606 | 53.0883 | 60.0346 | 65.8
57.8602 | 69.6376 | 59.9828 | 82 | 57.8721 | 4.6671 | 59.9943 | 17.2 | 57.8672 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.834 | 36.6546 | 60.0001 | 49.6 | 57.8689 | 53.0899 | 60.0346 | 65.8
57.8685 | 69.6384 | 59.9828 | 82 | 57.8804 | 4.6671 | 59.9943 | 17.2 | 57.8755 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8423 | 36.6543 | 60.0001 | 49.6 | 57.8772 | 53.0916 | 60.0346 | 65.8
57.8769 | 69.6393 | 59.9828 | 82 | 57.8888 | 4.6671 | 59.9943 | 17.2 | 57.8838 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8506 | 36.6539 | 60.0001 | 49.6 | 57.8855 | 53.0932 | 60.0346 | 65.8
57.8852 | 69.6409 | 59.9828 | 82 | 57.8971 | 4.6671 | 59.9943 | 17.2 | 57.8921 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8589 | 36.653 | 59.9943 | 49.6 | 57.8938 | 53.0948 | 60.0346 | 65.8
57.8935 | 69.6425 | 59.9828 | 82 | 57.9054 | 4.667 | 59.9943 | 17.2 | 57.9004 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8672 | 36.6521 | 59.9943 | 49.6 | 57.9021 | 53.0951 | 60.0346 | 65.8
57.9019 | 69.6434 | 59.9828 | 82 | 57.9137 | 4.6669 | 59.9943 | 17.2 | 57.9087 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8755 | 36.6515 | 59.9943 | 49.6 | 57.9104 | 53.0953 | 60.0346 | 65.8
57.9102 | 69.6442 | 59.9828 | 82 | 57.9221 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.9172 | 19.8057 | 59.9828 | 33.4 | 57.8838 | 36.6509 | 59.9943 | 49.6 | 57.9187 | 53.095 | 60.0346 | 65.8
57.9185 | 69.6462 | 59.9828 | 82 | 57.9304 | 4.6668 | 59.9943 | 17.2 | 57.9255 | 19.8058 | 59.9828 | 33.4 | 57.8921 | 36.6502 | 59.9943 | 49.6 | 57.927 | 53.0947 | 60.0346 | 65.8
57.9269 | 69.6482 | 59.9828 | 82 | 57.9387 | 4.6756 | 59.9943 | 17.2 | 57.9338 | 19.8058 | 59.9828 | 33.4 | 57.9006 | 36.6496 | 59.9943 | 49.6 | 57.9355 | 53.093 | 60.0346 | 65.8
57.9352 | 69.649 | 59.9828 | 82 | 57.947 | 4.6845 | 59.9943 | 17.2 | 57.9421 | 19.806 | 59.9828 | 33.4 | 57.9089 | 36.6511 | 59.9943 | 49.6 | 57.9438 | 53.0914 | 60.0346 | 65.8
57.9435 | 69.6497 | 59.9828 | 82 | 57.9554 | 4.6934 | 59.9943 | 17.2 | 57.9504 | 19.8062 | 59.9828 | 33.4 | 57.9172 | 36.6526 | 59.9943 | 49.6 | 57.9521 | 53.089 | 60.0346 | 65.8
57.9519 | 69.6508 | 59.9828 | 82 | 57.9637 | 4.7023 | 59.9943 | 17.2 | 57.9587 | 19.8063 | 59.9828 | 33.4 | 57.9255 | 36.6541 | 59.9943 | 49.6 | 57.9604 | 53.0866 | 60.0346 | 65.8
57.9602 | 69.6518 | 59.9828 | 82 | 57.972 | 4.7111 | 59.9943 | 17.2 | 57.967 | 19.8065 | 59.9828 | 33.4 | 57.9338 | 36.6557 | 59.9943 | 49.6 | 57.9688 | 53.0843 | 60.0346 | 65.8
57.9685 | 69.652 | 59.9828 | 82 | 57.9805 | 4.72 | 59.9943 | 17.2 | 57.9756 | 19.8068 | 59.9828 | 33.4 | 57.9421 | 36.6578 | 59.9943 | 49.6 | 57.9771 | 53.0819 | 60.0346 | 65.8
57.9769 | 69.6523 | 59.9828 | 82 | 57.9888 | 4.729 | 59.9943 | 17.2 | 57.9839 | 19.8072 | 59.9828 | 33.4 | 57.9504 | 36.6599 | 59.9943 | 49.6 | 57.9854 | 53.0805 | 60.0346 | 65.8
57.9852 | 69.6533 | 59.9828 | 82 | 57.9971 | 4.7379 | 59.9943 | 17.2 | 57.9922 | 19.8075 | 59.9828 | 33.4 | 57.959 | 36.6618 | 59.9943 | 49.6 | 57.9937 | 53.0792 | 60.0346 | 65.8
57.9936 | 69.6544 | 59.9828 | 82 | 58.0054 | 4.7469 | 59.9943 | 17.2 | 58.0005 | 19.8078 | 59.9828 | 33.4 | 57.9673 | 36.6638 | 59.9943 | 49.6 | 58.002 | 53.0789 | 60.0346 | 65.8
58.0019 | 69.6541 | 59.9828 | 82 | 58.0138 | 4.7558 | 59.9943 | 17.2 | 58.0088 | 19.8081 | 59.9828 | 33.4 | 57.9756 | 36.6657 | 59.9943 | 49.6 | 58.0105 | 53.0787 | 60.0346 | 65.8
58.0102 | 69.6538 | 59.9828 | 82 | 58.0221 | 4.7638 | 59.9943 | 17.2 | 58.0171 | 19.8084 | 59.9828 | 33.4 | 57.9839 | 36.6676 | 59.9943 | 49.6 | 58.0188 | 53.0778 | 60.0346 | 65.8
58.0186 | 69.6539 | 59.9828 | 82 | 58.0304 | 4.7717 | 59.9943 | 17.2 | 58.0254 | 19.809 | 59.9828 | 33.4 | 57.9922 | 36.6683 | 59.9943 | 49.6 | 58.0271 | 53.077 | 60.0346 | 65.8
58.0269 | 69.654 | 59.9828 | 82 | 58.0387 | 4.7796 | 59.9943 | 17.2 | 58.0339 | 19.8096 | 59.9828 | 33.4 | 58.0005 | 36.6689 | 59.9943 | 49.6 | 58.0354 | 53.0764 | 60.0346 | 65.8
58.0352 | 69.6547 | 59.9828 | 82 | 58.0471 | 4.7875 | 59.9943 | 17.2 | 58.0422 | 19.8101 | 59.9828 | 33.4 | 58.0088 | 36.6696 | 59.9943 | 49.6 | 58.0437 | 53.0758 | 60.0346 | 65.8
58.0436 | 69.6554 | 59.9828 | 82 | 58.0554 | 4.7955 | 59.9943 | 17.2 | 58.0505 | 19.8107 | 59.9828 | 33.4 | 58.0173 | 36.6702 | 59.9943 | 49.6 | 58.052 | 53.0757 | 60.0346 | 65.8
58.0519 | 69.6588 | 59.9828 | 82 | 58.0637 | 4.8034 | 59.9943 | 17.2 | 58.0588 | 19.8112 | 59.9828 | 33.4 | 58.0256 | 36.6709 | 59.9943 | 49.6 | 58.0603 | 53.0755 | 60.0346 | 65.8
58.0602 | 69.6622 | 59.9828 | 82 | 58.0721 | 4.8114 | 59.9943 | 17.2 | 58.0671 | 19.8116 | 59.9828 | 33.4 | 58.0339 | 36.6715 | 59.9943 | 49.6 | 58.0686 | 53.0747 | 60.0346 | 65.8
58.0686 | 69.6657 | 59.9828 | 82 | 58.0804 | 4.8193 | 59.9943 | 17.2 | 58.0754 | 19.8135 | 59.9828 | 33.4 | 58.0422 | 36.6724 | 59.9943 | 49.6 | 58.0769 | 53.0738 | 60.0346 | 65.8
58.0769 | 69.6691 | 59.9828 | 82 | 58.0887 | 4.8271 | 59.9943 | 17.2 | 58.0837 | 19.8154 | 59.9828 | 33.4 | 58.0505 | 36.6732 | 59.9943 | 49.6 | 58.0854 | 53.0729 | 60.0346 | 65.8
58.0852 | 69.6727 | 59.9828 | 82 | 58.097 | 4.8349 | 59.9943 | 17.2 | 58.0923 | 19.8173 | 59.9828 | 33.4 | 58.0588 | 36.6741 | 59.9943 | 49.6 | 58.0938 | 53.072 | 60.0346 | 65.8
58.0936 | 69.6763 | 59.9828 | 82 | 58.1055 | 4.8348 | 59.9943 | 17.2 | 58.1006 | 19.8192 | 59.9828 | 33.4 | 58.0671 | 36.6749 | 59.9943 | 49.6 | 58.1021 | 53.0716 | 60.0346 | 65.8
58.1019 | 69.6807 | 59.9828 | 82 | 58.1138 | 4.8347 | 59.9943 | 17.2 | 58.1089 | 19.8248 | 59.9828 | 33.4 | 58.0754 | 36.6749 | 59.9943 | 49.6 | 58.1104 | 53.0712 | 60.0346 | 65.8
58.1103 | 69.6851 | 59.9828 | 82 | 58.1221 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.1172 | 19.8304 | 59.9828 | 33.4 | 58.084 | 36.6749 | 59.9943 | 49.6 | 58.1187 | 53.0728 | 60.0346 | 65.8
58.1186 | 69.6881 | 59.9828 | 82 | 58.1304 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.1255 | 19.8385 | 59.9828 | 33.4 | 58.0923 | 36.6749 | 59.9943 | 49.6 | 58.127 | 53.0743 | 60.0346 | 65.8
58.1269 | 69.6911 | 59.9828 | 82 | 58.1388 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 58.1338 | 19.8466 | 59.9828 | 33.4 | 58.1006 | 36.6749 | 59.9943 | 49.6 | 58.1353 | 53.0751 | 60.0346 | 65.8
58.1353 | 69.6947 | 59.9828 | 82 | 58.1471 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 58.1421 | 19.8548 | 59.9828 | 33.4 | 58.1089 | 36.675 | 59.9943 | 49.6 | 58.1436 | 53.0759 | 60.0346 | 65.8
58.1436 | 69.6984 | 59.9828 | 82 | 58.1554 | 4.8342 | 59.9943 | 17.2 | 58.1506 | 19.8629 | 59.9828 | 33.4 | 58.1172 | 36.675 | 59.9943 | 49.6 | 58.1519 | 53.0775 | 60.0346 | 65.8
58.1519 | 69.7021 | 59.9828 | 82 | 58.1638 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.1589 | 19.8695 | 59.9828 | 33.4 | 58.1255 | 36.675 | 59.9943 | 49.6 | 58.1604 | 53.0791 | 60.0346 | 65.8
58.1603 | 69.7057 | 59.9828 | 82 | 58.1721 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.1672 | 19.8762 | 59.9828 | 33.4 | 58.1338 | 36.6751 | 59.9943 | 49.6 | 58.1687 | 53.0807 | 60.0346 | 65.8
58.1686 | 69.7094 | 59.9828 | 82 | 58.1804 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.1755 | 19.8828 | 59.9828 | 33.4 | 58.1423 | 36.6747 | 59.9943 | 49.6 | 58.177 | 53.0823 | 60.0346 | 65.8
58.1769 | 69.7131 | 59.9828 | 82 | 58.1887 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.1838 | 19.8895 | 59.9828 | 33.4 | 58.1506 | 36.6742 | 59.9943 | 49.6 | 58.1853 | 53.0842 | 60.0346 | 65.8
58.1853 | 69.7159 | 59.9828 | 82 | 58.1971 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.1921 | 19.892 | 59.9828 | 33.4 | 58.1589 | 36.6738 | 59.9943 | 49.6 | 58.1936 | 53.0861 | 60.0346 | 65.8
58.1936 | 69.7188 | 59.9828 | 82 | 58.2054 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.2004 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.1672 | 36.6733 | 59.9943 | 49.6 | 58.2019 | 53.0862 | 60.0346 | 65.8
58.2019 | 69.7217 | 59.9828 | 82 | 58.2137 | 4.834 | 59.9943 | 17.2 | 58.209 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.1755 | 36.6729 | 59.9943 | 49.6 | 58.2102 | 53.0863 | 60.0346 | 65.8
58.2103 | 69.7246 | 59.9828 | 82 | 58.222 | 4.8339 | 59.9943 | 17.2 | 58.2173 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.1838 | 36.6724 | 59.9943 | 49.6 | 58.2185 | 53.0863 | 60.0346 | 65.8
58.2186 | 69.7261 | 59.9828 | 82 | 58.2305 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.2256 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.1921 | 36.672 | 59.9943 | 49.6 | 58.2271 | 53.0863 | 60.0346 | 65.8
58.227 | 69.7277 | 59.9828 | 82 | 58.2388 | 4.8337 | 59.9943 | 17.2 | 58.2339 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2007 | 36.6715 | 59.9943 | 49.6 | 58.2354 | 53.0863 | 60.0346 | 65.8
58.2353 | 69.7293 | 59.9828 | 82 | 58.2471 | 4.8337 | 59.9943 | 17.2 | 58.2422 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.209 | 36.6707 | 59.9943 | 49.6 | 58.2437 | 53.0864 | 60.0346 | 65.8
58.2436 | 69.7308 | 59.9828 | 82 | 58.2555 | 4.8336 | 59.9943 | 17.2 | 58.2505 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2173 | 36.6699 | 59.9943 | 49.6 | 58.252 | 53.0867 | 60.0346 | 65.8
58.252 | 69.7324 | 59.9828 | 82 | 58.2638 | 4.8335 | 59.9943 | 17.2 | 58.2588 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2256 | 36.6696 | 59.9943 | 49.6 | 58.2603 | 53.0871 | 60.0346 | 65.8
58.2603 | 69.7339 | 59.9828 | 82 | 58.2721 | 4.8334 | 59.9943 | 17.2 | 58.2673 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2339 | 36.6692 | 59.9943 | 49.6 | 58.2686 | 53.0878 | 60.0346 | 65.8
58.2686 | 69.7355 | 59.9828 | 82 | 58.2804 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.2756 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2422 | 36.6688 | 59.9943 | 49.6 | 58.2769 | 53.0884 | 60.0346 | 65.8
58.277 | 69.737 | 59.9828 | 82 | 58.2888 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.2839 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2505 | 36.6684 | 59.9943 | 49.6 | 58.2852 | 53.0894 | 60.0346 | 65.8
58.2853 | 69.7397 | 59.9828 | 82 | 58.2971 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.2922 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2588 | 36.6674 | 59.9943 | 49.6 | 58.2935 | 53.0905 | 60.0346 | 65.8
58.2936 | 69.7424 | 59.9828 | 82 | 58.3054 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.3005 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2673 | 36.6665 | 59.9943 | 49.6 | 58.302 | 53.0923 | 60.0346 | 65.8
58.302 | 69.7435 | 59.9828 | 82 | 58.3137 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.3088 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2756 | 36.6655 | 59.9943 | 49.6 | 58.3103 | 53.0942 | 60.0346 | 65.8
58.3103 | 69.7447 | 59.9828 | 82 | 58.3221 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.3171 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2839 | 36.6645 | 59.9943 | 49.6 | 58.3186 | 53.0959 | 60.0346 | 65.8
58.3186 | 69.7459 | 59.9828 | 82 | 58.3304 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.3257 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.2922 | 36.6638 | 59.9943 | 49.6 | 58.3269 | 53.0976 | 60.0346 | 65.8
58.327 | 69.7471 | 59.9828 | 82 | 58.3387 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.334 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3005 | 36.6632 | 59.9943 | 49.6 | 58.3352 | 53.099 | 60.0346 | 65.8
58.3353 | 69.7482 | 59.9828 | 82 | 58.3472 | 4.8332 | 59.9943 | 17.2 | 58.3423 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3088 | 36.6628 | 59.9943 | 49.6 | 58.3435 | 53.1004 | 60.0346 | 65.8
58.3437 | 69.7494 | 59.9828 | 82 | 58.3555 | 4.8332 | 59.9943 | 17.2 | 58.3506 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3171 | 36.6624 | 59.9943 | 49.6 | 58.3518 | 53.1011 | 60.0346 | 65.8
58.352 | 69.7506 | 59.9828 | 82 | 58.3638 | 4.8332 | 59.9943 | 17.2 | 58.3589 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3257 | 36.6633 | 59.9943 | 49.6 | 58.3601 | 53.1019 | 60.0346 | 65.8
58.3603 | 69.7518 | 59.9828 | 82 | 58.3721 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.3672 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.334 | 36.6641 | 59.9943 | 49.6 | 58.3684 | 53.1024 | 60.0346 | 65.8
58.3687 | 69.7529 | 59.9828 | 82 | 58.3805 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.3755 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3423 | 36.6681 | 59.9943 | 49.6 | 58.377 | 53.1028 | 60.0346 | 65.8
58.377 | 69.7541 | 59.9828 | 82 | 58.3888 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.384 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3506 | 36.672 | 59.9943 | 49.6 | 58.3853 | 53.1027 | 60.0346 | 65.8
58.3853 | 69.7561 | 59.9828 | 82 | 58.3971 | 4.833 | 59.9943 | 17.2 | 58.3923 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3589 | 36.676 | 59.9943 | 49.6 | 58.3936 | 53.1025 | 60.0346 | 65.8
58.3937 | 69.7581 | 59.9828 | 82 | 58.4054 | 4.833 | 59.9943 | 17.2 | 58.4006 | 19.8945 | 59.9828 | 33.4 | 58.3672 | 36.68 | 59.9943 | 49.6 | 58.4019 | 53.1034 | 60.0346 | 65.8
58.402 | 69.7609 | 59.9828 | 82 | 58.4138 | 4.833 | 59.9943 | 17.2 | 58.4089 | 19.8955 | 59.9828 | 33.4 | 58.3755 | 36.6839 | 59.9943 | 49.6 | 58.4102 | 53.1043 | 60.0346 | 65.8
58.4103 | 69.7638 | 59.9828 | 82 | 58.4221 | 4.833 | 59.9943 | 17.2 | 58.4172 | 19.8965 | 59.9828 | 33.4 | 58.384 | 36.6879 | 59.9943 | 49.6 | 58.4185 | 53.1056 | 60.0346 | 65.8
58.4187 | 69.7667 | 59.9828 | 82 | 58.4304 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.4255 | 19.8968 | 59.9828 | 33.4 | 58.3923 | 36.6906 | 59.9943 | 49.6 | 58.4268 | 53.1068 | 60.0346 | 65.8
58.427 | 69.7695 | 59.9828 | 82 | 58.4388 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.4338 | 19.897 | 59.9828 | 33.4 | 58.4006 | 36.6934 | 59.9943 | 49.6 | 58.4351 | 53.1081 | 60.0346 | 65.8
58.4353 | 69.7724 | 59.9828 | 82 | 58.4471 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.4424 | 19.8972 | 59.9828 | 33.4 | 58.4089 | 36.695 | 59.9943 | 49.6 | 58.4434 | 53.1094 | 60.0346 | 65.8
58.4437 | 69.7753 | 59.9828 | 82 | 58.4554 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.4507 | 19.8975 | 59.9828 | 33.4 | 58.4172 | 36.6967 | 59.9943 | 49.6 | 58.4519 | 53.1112 | 60.0346 | 65.8
58.452 | 69.7782 | 59.9828 | 82 | 58.4637 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.459 | 19.8977 | 59.9828 | 33.4 | 58.4255 | 36.6958 | 59.9943 | 49.6 | 58.4602 | 53.1131 | 60.0346 | 65.8
58.4604 | 69.7812 | 59.9828 | 82 | 58.4722 | 4.8331 | 59.9943 | 17.2 | 58.4673 | 19.898 | 59.9828 | 33.4 | 58.4338 | 36.695 | 59.9943 | 49.6 | 58.4685 | 53.1149 | 60.0346 | 65.8
58.4687 | 69.7823 | 59.9828 | 82 | 58.4805 | 4.8332 | 59.9943 | 17.2 | 58.4756 | 19.8998 | 59.9828 | 33.4 | 58.4421 | 36.6941 | 59.9943 | 49.6 | 58.4768 | 53.1168 | 60.0346 | 65.8
58.477 | 69.7834 | 59.9828 | 82 | 58.4888 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.4839 | 19.9017 | 59.9828 | 33.4 | 58.4507 | 36.6933 | 59.9943 | 49.6 | 58.4851 | 53.1175 | 60.0346 | 65.8
58.4854 | 69.7852 | 59.9828 | 82 | 58.4971 | 4.8333 | 59.9943 | 17.2 | 58.4922 | 19.9026 | 59.9828 | 33.4 | 58.459 | 36.6928 | 59.9943 | 49.6 | 58.4934 | 53.1183 | 60.0346 | 65.8
58.4937 | 69.7869 | 59.9828 | 82 | 58.5055 | 4.8334 | 59.9943 | 17.2 | 58.5007 | 19.9035 | 59.9828 | 33.4 | 58.4673 | 36.6923 | 59.9943 | 49.6 | 58.5017 | 53.1187 | 60.0346 | 65.8
58.502 | 69.7894 | 59.9828 | 82 | 58.5138 | 4.8335 | 59.9943 | 17.2 | 58.509 | 19.9052 | 59.9828 | 33.4 | 58.4756 | 36.695 | 59.9943 | 49.6 | 58.51 | 53.1191 | 60.0346 | 65.8
58.5104 | 69.7918 | 59.9828 | 82 | 58.5221 | 4.8335 | 59.9943 | 17.2 | 58.5173 | 19.9068 | 59.9828 | 33.4 | 58.4839 | 36.6977 | 59.9943 | 49.6 | 58.5183 | 53.1196 | 60.0346 | 65.8
58.5187 | 69.7942 | 59.9828 | 82 | 58.5305 | 4.8336 | 59.9943 | 17.2 | 58.5256 | 19.9079 | 59.9828 | 33.4 | 58.4922 | 36.7034 | 59.9943 | 49.6 | 58.5269 | 53.12 | 60.0346 | 65.8
58.527 | 69.7967 | 59.9828 | 82 | 58.5388 | 4.8337 | 59.9943 | 17.2 | 58.5339 | 19.909 | 59.9828 | 33.4 | 58.5005 | 36.7092 | 59.9943 | 49.6 | 58.5352 | 53.119 | 60.0346 | 65.8
58.5354 | 69.8002 | 59.9828 | 82 | 58.5471 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5422 | 19.9101 | 59.9828 | 33.4 | 58.509 | 36.7148 | 59.9943 | 49.6 | 58.5435 | 53.1179 | 60.0346 | 65.8
58.5437 | 69.8037 | 59.9828 | 82 | 58.5554 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5505 | 19.9112 | 59.9828 | 33.4 | 58.5173 | 36.7205 | 59.9943 | 49.6 | 58.5518 | 53.1169 | 60.0346 | 65.8
58.552 | 69.8076 | 59.9828 | 82 | 58.5638 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5591 | 19.913 | 59.9828 | 33.4 | 58.5256 | 36.7257 | 59.9885 | 49.6 | 58.5601 | 53.1158 | 60.0346 | 65.8
58.5604 | 69.8115 | 59.9828 | 82 | 58.5721 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5674 | 19.9149 | 59.9828 | 33.4 | 58.5339 | 36.7308 | 59.9885 | 49.6 | 58.5684 | 53.1155 | 60.0346 | 65.8
58.5687 | 69.8139 | 59.9828 | 82 | 58.5804 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5757 | 19.9165 | 59.9885 | 33.4 | 58.5422 | 36.7352 | 59.9885 | 49.6 | 58.5767 | 53.1151 | 60.0346 | 65.8
58.5771 | 69.8162 | 59.9828 | 82 | 58.5887 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.584 | 19.918 | 59.9885 | 33.4 | 58.5505 | 36.7395 | 59.9885 | 49.6 | 58.585 | 53.1145 | 60.0346 | 65.8
58.5854 | 69.8179 | 59.9828 | 82 | 58.5972 | 4.8338 | 59.9943 | 17.2 | 58.5923 | 19.9208 | 59.9885 | 33.4 | 58.5588 | 36.7416 | 59.9885 | 49.6 | 58.5935 | 53.1139 | 60.0346 | 65.8
58.5937 | 69.8196 | 59.9828 | 82 | 58.6055 | 4.8339 | 59.9943 | 17.2 | 58.6006 | 19.9236 | 59.9885 | 33.4 | 58.5674 | 36.7436 | 59.9885 | 49.6 | 58.6018 | 53.1137 | 60.0346 | 65.8
58.6021 | 69.822 | 59.9828 | 82 | 58.6138 | 4.834 | 59.9943 | 17.2 | 58.6089 | 19.9269 | 59.9885 | 33.4 | 58.5757 | 36.7426 | 59.9885 | 49.6 | 58.6101 | 53.1135 | 60.0346 | 65.8
58.6104 | 69.8245 | 59.9828 | 82 | 58.6222 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.6174 | 19.9303 | 59.9885 | 33.4 | 58.584 | 36.7416 | 59.9885 | 49.6 | 58.6184 | 53.1141 | 60.0346 | 65.8
58.6187 | 69.8252 | 59.9828 | 82 | 58.6305 | 4.8341 | 59.9943 | 17.2 | 58.6257 | 19.9336 | 59.9885 | 33.4 | 58.5923 | 36.7405 | 59.9885 | 49.6 | 58.6267 | 53.1147 | 60.0346 | 65.8
58.6271 | 69.8259 | 59.9828 | 82 | 58.6388 | 4.8342 | 59.9943 | 17.2 | 58.634 | 19.9369 | 59.9885 | 33.4 | 58.6006 | 36.7395 | 59.9885 | 49.6 | 58.635 | 53.116 | 60.0346 | 65.8
58.6354 | 69.8266 | 59.9828 | 82 | 58.6471 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 58.6423 | 19.938 | 59.9885 | 33.4 | 58.6089 | 36.7388 | 59.9885 | 49.6 | 58.6433 | 53.1173 | 60.0346 | 65.8
58.6437 | 69.8273 | 59.9828 | 82 | 58.6555 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 58.6506 | 19.939 | 59.9885 | 33.4 | 58.6172 | 36.7382 | 59.9885 | 49.6 | 58.6516 | 53.1178 | 60.0346 | 65.8
58.6521 | 69.827 | 59.9828 | 82 | 58.6638 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 58.6589 | 19.9405 | 59.9885 | 33.4 | 58.6257 | 36.7405 | 59.9885 | 49.6 | 58.6599 | 53.1182 | 60.0346 | 65.8
58.6604 | 69.8268 | 59.9828 | 82 | 58.6721 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.6672 | 19.942 | 59.9885 | 33.4 | 58.634 | 36.7427 | 59.9885 | 49.6 | 58.6685 | 53.1192 | 60.0346 | 65.8
58.6687 | 69.8265 | 59.9828 | 82 | 58.6804 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.6758 | 19.9425 | 59.9885 | 33.4 | 58.6423 | 36.7457 | 59.9885 | 49.6 | 58.6768 | 53.1201 | 60.0346 | 65.8
58.6771 | 69.8262 | 59.9828 | 82 | 58.6888 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.6841 | 19.9429 | 59.9885 | 33.4 | 58.6506 | 36.7486 | 59.9885 | 49.6 | 58.6851 | 53.121 | 60.0346 | 65.8
58.6854 | 69.8252 | 59.9828 | 82 | 58.6971 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.6924 | 19.9434 | 59.9885 | 33.4 | 58.6589 | 36.7515 | 59.9885 | 49.6 | 58.6934 | 53.122 | 60.0346 | 65.8
58.6938 | 69.8241 | 59.9828 | 82 | 58.7054 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7007 | 19.9439 | 59.9885 | 33.4 | 58.6672 | 36.7545 | 59.9885 | 49.6 | 58.7017 | 53.1247 | 60.0346 | 65.8
58.7021 | 69.8223 | 59.9828 | 82 | 58.7139 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.709 | 19.9445 | 59.9885 | 33.4 | 58.6755 | 36.7574 | 59.9885 | 49.6 | 58.71 | 53.1274 | 60.0346 | 65.8
58.7104 | 69.8205 | 59.9828 | 82 | 58.7222 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7173 | 19.9451 | 59.9885 | 33.4 | 58.6841 | 36.7604 | 59.9885 | 49.6 | 58.7183 | 53.1294 | 60.0346 | 65.8
58.7188 | 69.8187 | 59.9828 | 82 | 58.7305 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7256 | 19.9455 | 59.9885 | 33.4 | 58.6924 | 36.7633 | 59.9885 | 49.6 | 58.7266 | 53.1315 | 60.0346 | 65.8
58.7271 | 69.8169 | 59.9828 | 82 | 58.7388 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7341 | 19.946 | 59.9885 | 33.4 | 58.7007 | 36.7663 | 59.9885 | 49.6 | 58.7349 | 53.1343 | 60.0346 | 65.8
58.7354 | 69.8162 | 59.9828 | 82 | 58.7472 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7424 | 19.9461 | 59.9885 | 33.4 | 58.709 | 36.7669 | 59.9885 | 49.6 | 58.7434 | 53.1371 | 60.0346 | 65.8
58.7438 | 69.8155 | 59.9828 | 82 | 58.7555 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7507 | 19.9461 | 59.9885 | 33.4 | 58.7173 | 36.7675 | 59.9885 | 49.6 | 58.7517 | 53.1403 | 60.0346 | 65.8
58.7521 | 69.8148 | 59.9828 | 82 | 58.7638 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.759 | 19.9462 | 59.9885 | 33.4 | 58.7256 | 36.7671 | 59.9885 | 49.6 | 58.76 | 53.1435 | 60.0346 | 65.8
58.7604 | 69.814 | 59.9828 | 82 | 58.7721 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7673 | 19.9462 | 59.9885 | 33.4 | 58.7339 | 36.7667 | 59.9885 | 49.6 | 58.7683 | 53.146 | 60.0346 | 65.8
58.7688 | 69.8142 | 59.9828 | 82 | 58.7805 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7756 | 19.9461 | 59.9885 | 33.4 | 58.7422 | 36.765 | 59.9885 | 49.6 | 58.7766 | 53.1485 | 60.0346 | 65.8
58.7771 | 69.8144 | 59.9828 | 82 | 58.7888 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7839 | 19.946 | 59.9885 | 33.4 | 58.7507 | 36.7633 | 59.9885 | 49.6 | 58.7849 | 53.1493 | 60.0346 | 65.8
58.7855 | 69.815 | 59.9828 | 82 | 58.7971 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.7925 | 19.9458 | 59.9885 | 33.4 | 58.759 | 36.7624 | 59.9885 | 49.6 | 58.7932 | 53.15 | 60.0346 | 65.8
58.7938 | 69.8156 | 59.9828 | 82 | 58.8055 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8008 | 19.9456 | 59.9885 | 33.4 | 58.7673 | 36.7615 | 59.9885 | 49.6 | 58.8015 | 53.1504 | 60.0346 | 65.8
58.8021 | 69.8162 | 59.9828 | 82 | 58.8138 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8091 | 19.9453 | 59.9885 | 33.4 | 58.7756 | 36.7607 | 59.9885 | 49.6 | 58.8098 | 53.1509 | 60.0346 | 65.8
58.8105 | 69.8167 | 59.9828 | 82 | 58.8221 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8174 | 19.9449 | 59.9885 | 33.4 | 58.7839 | 36.7598 | 59.9885 | 49.6 | 58.8184 | 53.1509 | 60.0346 | 65.8
58.8188 | 69.8173 | 59.9828 | 82 | 58.8304 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8257 | 19.9442 | 59.9885 | 33.4 | 58.7922 | 36.7572 | 59.9885 | 49.6 | 58.8267 | 53.1509 | 60.0346 | 65.8
58.8271 | 69.8179 | 59.9828 | 82 | 58.8389 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.834 | 19.9435 | 59.9885 | 33.4 | 58.8005 | 36.7546 | 59.9885 | 49.6 | 58.835 | 53.1498 | 60.0346 | 65.8
58.8354 | 69.8184 | 59.9828 | 82 | 58.8472 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8423 | 19.9427 | 59.9885 | 33.4 | 58.8091 | 36.7523 | 59.9885 | 49.6 | 58.8433 | 53.1487 | 60.0346 | 65.8
58.8438 | 69.8189 | 59.9828 | 82 | 58.8555 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8508 | 19.9418 | 59.9885 | 33.4 | 58.8174 | 36.75 | 59.9885 | 49.6 | 58.8516 | 53.1479 | 60.0346 | 65.8
58.8521 | 69.8185 | 59.9828 | 82 | 58.8639 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8591 | 19.9411 | 59.9885 | 33.4 | 58.8257 | 36.749 | 59.9885 | 49.6 | 58.8599 | 53.147 | 60.0346 | 65.8
58.8605 | 69.8181 | 59.9828 | 82 | 58.8722 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8674 | 19.9404 | 59.9885 | 33.4 | 58.834 | 36.748 | 59.9885 | 49.6 | 58.8682 | 53.1462 | 60.0346 | 65.8
58.8688 | 69.8188 | 59.9828 | 82 | 58.8805 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8757 | 19.9399 | 59.9885 | 33.4 | 58.8423 | 36.7469 | 59.9885 | 49.6 | 58.8765 | 53.1454 | 60.0346 | 65.8
58.8771 | 69.8195 | 59.9828 | 82 | 58.8888 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.884 | 19.9393 | 59.9885 | 33.4 | 58.8506 | 36.7458 | 59.9885 | 49.6 | 58.8848 | 53.1455 | 60.0346 | 65.8
58.8855 | 69.8201 | 59.9828 | 82 | 58.8972 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.8923 | 19.939 | 59.9885 | 33.4 | 58.8589 | 36.7449 | 59.9885 | 49.6 | 58.8933 | 53.1457 | 60.0346 | 65.8
58.8938 | 69.8208 | 59.9828 | 82 | 58.9055 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9006 | 19.9387 | 59.9885 | 33.4 | 58.8674 | 36.744 | 59.9885 | 49.6 | 58.9016 | 53.1484 | 60.0346 | 65.8
58.9022 | 69.8233 | 59.9828 | 82 | 58.9138 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9092 | 19.9389 | 59.9885 | 33.4 | 58.8757 | 36.7448 | 59.9885 | 49.6 | 58.9099 | 53.1511 | 60.0346 | 65.8
58.9105 | 69.8258 | 59.9828 | 82 | 58.9221 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9175 | 19.939 | 59.9885 | 33.4 | 58.884 | 36.7455 | 59.9885 | 49.6 | 58.9182 | 53.1537 | 60.0346 | 65.8
58.9188 | 69.8283 | 59.9828 | 82 | 58.9305 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9258 | 19.939 | 59.9885 | 33.4 | 58.8923 | 36.7463 | 59.9885 | 49.6 | 58.9265 | 53.1562 | 60.0346 | 65.8
58.9272 | 69.8309 | 59.9828 | 82 | 58.9388 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9341 | 19.939 | 59.9885 | 33.4 | 58.9006 | 36.7471 | 59.9885 | 49.6 | 58.9348 | 53.1588 | 60.0346 | 65.8
58.9355 | 69.8331 | 59.9828 | 82 | 58.9471 | 4.8346 | 59.9943 | 17.2 | 58.9424 | 19.9392 | 59.9885 | 33.4 | 58.9089 | 36.748 | 59.9885 | 49.6 | 58.9431 | 53.1614 | 60.0346 | 65.8
58.9438 | 69.8353 | 59.9828 | 82 | 58.9556 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.9507 | 19.9394 | 59.9885 | 33.4 | 58.9172 | 36.7489 | 59.9885 | 49.6 | 58.9514 | 53.1639 | 60.0346 | 65.8
58.9521 | 69.8368 | 59.9828 | 82 | 58.9639 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.959 | 19.9394 | 59.9885 | 33.4 | 58.9258 | 36.7492 | 59.9885 | 49.6 | 58.96 | 53.1665 | 60.0346 | 65.8
58.9605 | 69.8383 | 59.9828 | 82 | 58.9722 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.9673 | 19.9395 | 59.9885 | 33.4 | 58.9341 | 36.7494 | 59.9885 | 49.6 | 58.9683 | 53.1685 | 60.0346 | 65.8
58.9688 | 69.8388 | 59.9828 | 82 | 58.9805 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.9758 | 19.9398 | 59.9885 | 33.4 | 58.9424 | 36.7496 | 59.9885 | 49.6 | 58.9766 | 53.1705 | 60.0346 | 65.8
58.9772 | 69.8392 | 59.9828 | 82 | 58.9889 | 4.8345 | 59.9943 | 17.2 | 58.9841 | 19.9402 | 59.9885 | 33.4 | 58.9507 | 36.7497 | 59.9885 | 49.6 | 58.9849 | 53.1705 | 60.0346 | 65.8
58.9855 | 69.838 | 59.9828 | 82 | 58.9972 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 58.9924 | 19.9405 | 59.9885 | 33.4 | 58.959 | 36.7506 | 59.9885 | 49.6 | 58.9932 | 53.1706 | 60.0346 | 65.8
58.9938 | 69.8367 | 59.9828 | 82 | 59.0055 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0007 | 19.9409 | 59.9885 | 33.4 | 58.9673 | 36.7515 | 59.9885 | 49.6 | 59.0015 | 53.1714 | 60.0346 | 65.8
59.0022 | 69.8362 | 59.9828 | 82 | 59.0138 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.009 | 19.9414 | 59.9885 | 33.4 | 58.9756 | 36.7523 | 59.9885 | 49.6 | 59.0098 | 53.1723 | 60.0346 | 65.8
59.0105 | 69.8358 | 59.9828 | 82 | 59.0222 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0173 | 19.9419 | 59.9885 | 33.4 | 58.9841 | 36.7532 | 59.9885 | 49.6 | 59.0181 | 53.1739 | 60.0346 | 65.8
59.0189 | 69.8367 | 59.9828 | 82 | 59.0305 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0256 | 19.9426 | 59.9885 | 33.4 | 58.9924 | 36.754 | 59.9885 | 49.6 | 59.0264 | 53.1755 | 60.0346 | 65.8
59.0272 | 69.8376 | 59.9828 | 82 | 59.0388 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0342 | 19.9432 | 59.9885 | 33.4 | 59.0007 | 36.7547 | 59.9885 | 49.6 | 59.0349 | 53.177 | 60.0346 | 65.8
59.0355 | 69.8391 | 59.9828 | 82 | 59.0472 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0425 | 19.9439 | 59.9885 | 33.4 | 59.009 | 36.7548 | 59.9885 | 49.6 | 59.0432 | 53.1786 | 60.0346 | 65.8
59.0439 | 69.8407 | 59.9828 | 82 | 59.0555 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0508 | 19.9446 | 59.9885 | 33.4 | 59.0173 | 36.7548 | 59.9885 | 49.6 | 59.0515 | 53.1802 | 60.0346 | 65.8
59.0522 | 69.8431 | 59.9828 | 82 | 59.0638 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0591 | 19.9449 | 59.9885 | 33.4 | 59.0256 | 36.7548 | 59.9885 | 49.6 | 59.0598 | 53.1818 | 60.0346 | 65.8
59.0605 | 69.8454 | 59.9828 | 82 | 59.0721 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0674 | 19.9452 | 59.9885 | 33.4 | 59.0339 | 36.7548 | 59.9885 | 49.6 | 59.0681 | 53.1827 | 60.0346 | 65.8
59.0688 | 69.8477 | 59.9828 | 82 | 59.0806 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0757 | 19.9457 | 59.9828 | 33.4 | 59.0425 | 36.7541 | 59.9885 | 49.6 | 59.0764 | 53.1836 | 60.0346 | 65.8
59.0772 | 69.8501 | 59.9828 | 82 | 59.0889 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.084 | 19.9462 | 59.9828 | 33.4 | 59.0508 | 36.7534 | 59.9885 | 49.6 | 59.0847 | 53.1843 | 60.0346 | 65.8
59.0855 | 69.8515 | 59.9828 | 82 | 59.0972 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.0925 | 19.9467 | 59.9828 | 33.4 | 59.0591 | 36.7527 | 59.9885 | 49.6 | 59.093 | 53.185 | 60.0346 | 65.8
59.0939 | 69.8529 | 59.9828 | 82 | 59.1055 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1008 | 19.9472 | 59.9828 | 33.4 | 59.0674 | 36.752 | 59.9885 | 49.6 | 59.1013 | 53.1846 | 60.0346 | 65.8
59.1022 | 69.8543 | 59.9828 | 82 | 59.1139 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1091 | 19.9473 | 59.9828 | 33.4 | 59.0757 | 36.7514 | 59.9885 | 49.6 | 59.1099 | 53.1842 | 60.0346 | 65.8
59.1105 | 69.8556 | 59.9828 | 82 | 59.1222 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1174 | 19.9474 | 59.9828 | 33.4 | 59.084 | 36.7509 | 59.9885 | 49.6 | 59.1182 | 53.1829 | 60.0346 | 65.8
59.1189 | 69.8563 | 59.9828 | 82 | 59.1305 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1257 | 19.9474 | 59.9828 | 33.4 | 59.0923 | 36.752 | 59.9885 | 49.6 | 59.1265 | 53.1816 | 60.0346 | 65.8
59.1272 | 69.857 | 59.9828 | 82 | 59.1389 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.134 | 19.9474 | 59.9828 | 33.4 | 59.1008 | 36.7531 | 59.9885 | 49.6 | 59.1348 | 53.1797 | 60.0346 | 65.8
59.1356 | 69.8572 | 59.9828 | 82 | 59.1472 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1423 | 19.9474 | 59.9828 | 33.4 | 59.1091 | 36.7542 | 59.9885 | 49.6 | 59.1431 | 53.1777 | 60.0346 | 65.8
59.1439 | 69.8575 | 59.9828 | 82 | 59.1555 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1509 | 19.9474 | 59.9828 | 33.4 | 59.1174 | 36.7553 | 59.9885 | 49.6 | 59.1514 | 53.1764 | 60.0346 | 65.8
59.1522 | 69.8578 | 59.9828 | 82 | 59.1638 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1592 | 19.9472 | 59.9828 | 33.4 | 59.1257 | 36.757 | 59.9885 | 49.6 | 59.1597 | 53.1752 | 60.0346 | 65.8
59.1606 | 69.858 | 59.9828 | 82 | 59.1722 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1675 | 19.9471 | 59.9828 | 33.4 | 59.134 | 36.7587 | 59.9885 | 49.6 | 59.168 | 53.1739 | 60.0346 | 65.8
59.1689 | 69.8578 | 59.9828 | 82 | 59.1805 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1758 | 19.9459 | 59.9828 | 33.4 | 59.1423 | 36.7599 | 59.9885 | 49.6 | 59.1763 | 53.1726 | 60.0346 | 65.8
59.1772 | 69.8576 | 59.9828 | 82 | 59.1888 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1841 | 19.9448 | 59.9828 | 33.4 | 59.1506 | 36.7612 | 59.9885 | 49.6 | 59.1848 | 53.1722 | 60.0346 | 65.8
59.1855 | 69.8573 | 59.9828 | 82 | 59.1971 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.1924 | 19.9437 | 59.9828 | 33.4 | 59.1589 | 36.7624 | 59.9885 | 49.6 | 59.1931 | 53.1718 | 60.0346 | 65.8
59.1939 | 69.857 | 59.9828 | 82 | 59.2056 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2007 | 19.9425 | 59.9828 | 33.4 | 59.1675 | 36.7636 | 59.9885 | 49.6 | 59.2014 | 53.1732 | 60.0346 | 65.8
59.2022 | 69.8535 | 59.9771 | 82 | 59.2139 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2092 | 19.9416 | 59.9828 | 33.4 | 59.1758 | 36.7641 | 59.9885 | 49.6 | 59.2097 | 53.1745 | 60.0346 | 65.8
59.2106 | 69.8501 | 59.9771 | 82 | 59.2222 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2175 | 19.9406 | 59.9828 | 33.4 | 59.1841 | 36.7647 | 59.9885 | 49.6 | 59.218 | 53.1761 | 60.0346 | 65.8
59.2189 | 69.8464 | 59.9771 | 82 | 59.2306 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2258 | 19.9396 | 59.9828 | 33.4 | 59.1924 | 36.7657 | 59.9885 | 49.6 | 59.2263 | 53.1777 | 60.0346 | 65.8
59.2272 | 69.8428 | 59.9771 | 82 | 59.2389 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2341 | 19.9386 | 59.9828 | 33.4 | 59.2007 | 36.7667 | 59.9885 | 49.6 | 59.2346 | 53.1789 | 60.0346 | 65.8
59.2356 | 69.8391 | 59.9771 | 82 | 59.2472 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2424 | 19.9376 | 59.9828 | 33.4 | 59.209 | 36.7673 | 59.9885 | 49.6 | 59.2429 | 53.18 | 60.0346 | 65.8
59.2439 | 69.8354 | 59.9771 | 82 | 59.2555 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2507 | 19.9367 | 59.9828 | 33.4 | 59.2173 | 36.7678 | 59.9885 | 49.6 | 59.2512 | 53.1812 | 60.0346 | 65.8
59.2523 | 69.8322 | 59.9771 | 82 | 59.2639 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.259 | 19.9367 | 59.9828 | 33.4 | 59.2258 | 36.7687 | 59.9885 | 49.6 | 59.2598 | 53.1824 | 60.0346 | 65.8
59.2606 | 69.829 | 59.9771 | 82 | 59.2722 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2676 | 19.9367 | 59.9828 | 33.4 | 59.2341 | 36.7697 | 59.9885 | 49.6 | 59.2681 | 53.1825 | 60.0346 | 65.8
59.2689 | 69.8251 | 59.9771 | 82 | 59.2805 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2759 | 19.9366 | 59.9828 | 33.4 | 59.2424 | 36.7701 | 59.9885 | 49.6 | 59.2764 | 53.1827 | 60.0346 | 65.8
59.2773 | 69.8211 | 59.9771 | 82 | 59.2888 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2842 | 19.9365 | 59.9828 | 33.4 | 59.2507 | 36.7706 | 59.9885 | 49.6 | 59.2847 | 53.182 | 60.0346 | 65.8
59.2856 | 69.8206 | 59.9771 | 82 | 59.2972 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.2925 | 19.9363 | 59.9828 | 33.4 | 59.259 | 36.77 | 59.9885 | 49.6 | 59.293 | 53.1814 | 60.0346 | 65.8
59.2939 | 69.8201 | 59.9771 | 82 | 59.3055 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3008 | 19.936 | 59.9828 | 33.4 | 59.2673 | 36.7694 | 59.9885 | 49.6 | 59.3013 | 53.1811 | 60.0346 | 65.8
59.3023 | 69.8204 | 59.9771 | 82 | 59.3138 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3091 | 19.9356 | 59.9828 | 33.4 | 59.2756 | 36.7683 | 59.9885 | 49.6 | 59.3096 | 53.1809 | 60.0346 | 65.8
59.3106 | 69.8208 | 59.9771 | 82 | 59.3223 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3174 | 19.9352 | 59.9828 | 33.4 | 59.2842 | 36.7671 | 59.9885 | 49.6 | 59.3179 | 53.1804 | 60.0346 | 65.8
59.3189 | 69.8212 | 59.9771 | 82 | 59.3306 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3259 | 19.9348 | 59.9828 | 33.4 | 59.2925 | 36.7661 | 59.9885 | 49.6 | 59.3264 | 53.1799 | 60.0346 | 65.8
59.3273 | 69.8215 | 59.9771 | 82 | 59.3389 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3342 | 19.9344 | 59.9828 | 33.4 | 59.3008 | 36.765 | 59.9885 | 49.6 | 59.3347 | 53.1804 | 60.0346 | 65.8
59.3356 | 69.8226 | 59.9771 | 82 | 59.3472 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3425 | 19.934 | 59.9828 | 33.4 | 59.3091 | 36.7625 | 59.9885 | 49.6 | 59.343 | 53.181 | 60.0346 | 65.8
59.344 | 69.8236 | 59.9771 | 82 | 59.3556 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3508 | 19.9336 | 59.9828 | 33.4 | 59.3174 | 36.76 | 59.9885 | 49.6 | 59.3513 | 53.182 | 60.0346 | 65.8
59.3523 | 69.8247 | 59.9771 | 82 | 59.3639 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3591 | 19.9332 | 59.9828 | 33.4 | 59.3257 | 36.7576 | 59.9885 | 49.6 | 59.3596 | 53.183 | 60.0346 | 65.8
59.3606 | 69.8257 | 59.9771 | 82 | 59.3722 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3674 | 19.9329 | 59.9828 | 33.4 | 59.334 | 36.7552 | 59.9885 | 49.6 | 59.3679 | 53.185 | 60.0346 | 65.8
59.369 | 69.8271 | 59.9771 | 82 | 59.3805 | 4.8344 | 59.9943 | 17.2 | 59.3757 | 19.9324 | 59.9828 | 33.4 | 59.3425 | 36.7535 | 59.9885 | 49.6 | 59.3762 | 53.187 | 60.0346 | 65.8
59.3773 | 69.8286 | 59.9771 | 82 | 59.3889 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 59.3843 | 19.932 | 59.9828 | 33.4 | 59.3508 | 36.7519 | 59.9885 | 49.6 | 59.3845 | 53.1891 | 60.0346 | 65.8
59.3857 | 69.8299 | 59.9771 | 82 | 59.3972 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 59.3926 | 19.9317 | 59.9828 | 33.4 | 59.3591 | 36.7492 | 59.9828 | 49.6 | 59.3928 | 53.1911 | 60.0346 | 65.8
59.394 | 69.8312 | 59.9771 | 82 | 59.4055 | 4.8343 | 59.9943 | 17.2 | 59.4009 | 19.9314 | 59.9828 | 33.4 | 59.3674 | 36.7465 | 59.9828 | 49.6 | 59.4014 | 53.1961 | 60.0346 | 65.8
59.4023 | 69.8316 | 59.9771 | 82 | 59.4139 | 4.8342 | 59.9943 | 17.2 | 59.4092 | 19.9311 | 59.9828 | 33.4 | 59.3757 | 36.7436 | 59.9828 | 49.6 | 59.4097 | 53.2011 | 60.0346 | 65.8
59.4106 | 69.832 | 59.9771 | 82 | 59.4222 | 4.8429 | 59.9943 | 17.2 | 59.4175 | 19.9308 | 59.9828 | 33.4 | 59.384 | 36.7408 | 59.9828 | 49.6 | 59.418 | 53.2066 | 60.0346 | 65.8
59.419 | 69.8318 | 59.9771 | 82 | 59.4305 | 4.8517 | 59.9943 | 17.2 | 59.4258 | 19.9305 | 59.9828 | 33.4 | 59.3923 | 36.7394 | 59.9828 | 49.6 | 59.4263 | 53.212 | 60.0346 | 65.8
59.4273 | 69.8315 | 59.9771 | 82 | 59.4388 | 4.8604 | 59.9943 | 17.2 | 59.4341 | 19.9302 | 59.9828 | 33.4 | 59.4009 | 36.738 | 59.9828 | 49.6 | 59.4346 | 53.2163 | 60.0346 | 65.8
59.4357 | 69.8318 | 59.9771 | 82 | 59.4473 | 4.8691 | 59.9943 | 17.2 | 59.4426 | 19.9299 | 59.9828 | 33.4 | 59.4092 | 36.737 | 59.9828 | 49.6 | 59.4429 | 53.2206 | 60.0346 | 65.8
59.444 | 69.8322 | 59.9771 | 82 | 59.4556 | 4.8778 | 59.9943 | 17.2 | 59.4509 | 19.9296 | 59.9828 | 33.4 | 59.4175 | 36.7359 | 59.9828 | 49.6 | 59.4512 | 53.2239 | 60.0346 | 65.8
59.4523 | 69.8318 | 59.9771 | 82 | 59.4639 | 4.8865 | 59.9943 | 17.2 | 59.4592 | 19.9297 | 59.9828 | 33.4 | 59.4258 | 36.7349 | 59.9828 | 49.6 | 59.4595 | 53.2272 | 60.0346 | 65.8
59.4607 | 69.8315 | 59.9771 | 82 | 59.4722 | 4.8953 | 59.9943 | 17.2 | 59.4675 | 19.9297 | 59.9828 | 33.4 | 59.4341 | 36.7339 | 59.9828 | 49.6 | 59.4678 | 53.2294 | 60.0346 | 65.8
59.469 | 69.8312 | 59.9771 | 82 | 59.4806 | 4.904 | 59.9943 | 17.2 | 59.4758 | 19.9295 | 59.9828 | 33.4 | 59.4424 | 36.7342 | 59.9828 | 49.6 | 59.4763 | 53.2315 | 60.0346 | 65.8
59.4773 | 69.8309 | 59.9771 | 82 | 59.4889 | 4.9127 | 59.9943 | 17.2 | 59.4841 | 19.9294 | 59.9828 | 33.4 | 59.4507 | 36.7344 | 59.9828 | 49.6 | 59.4846 | 53.2307 | 60.0346 | 65.8
59.4857 | 69.8315 | 59.9771 | 82 | 59.4972 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.4924 | 19.9293 | 59.9828 | 33.4 | 59.4592 | 36.7345 | 59.9828 | 49.6 | 59.4929 | 53.2298 | 60.0346 | 65.8
59.494 | 69.8321 | 59.9771 | 82 | 59.5056 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.501 | 19.9291 | 59.9828 | 33.4 | 59.4675 | 36.7346 | 59.9828 | 49.6 | 59.5012 | 53.2276 | 60.0346 | 65.8
59.5023 | 69.8329 | 59.9771 | 82 | 59.5139 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5093 | 19.929 | 59.9828 | 33.4 | 59.4758 | 36.7353 | 59.9828 | 49.6 | 59.5095 | 53.2253 | 60.0346 | 65.8
59.5107 | 69.8337 | 59.9771 | 82 | 59.5222 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5176 | 19.9288 | 59.9828 | 33.4 | 59.4841 | 36.7361 | 59.9828 | 49.6 | 59.5178 | 53.2241 | 60.0346 | 65.8
59.519 | 69.8339 | 59.9771 | 82 | 59.5305 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5259 | 19.9329 | 59.9828 | 33.4 | 59.4924 | 36.7368 | 59.9828 | 49.6 | 59.5261 | 53.223 | 60.0346 | 65.8
59.5273 | 69.8341 | 59.9771 | 82 | 59.5389 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5342 | 19.9369 | 59.9828 | 33.4 | 59.5007 | 36.7376 | 59.9828 | 49.6 | 59.5344 | 53.223 | 60.0346 | 65.8
59.5357 | 69.8351 | 59.9771 | 82 | 59.5472 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5425 | 19.941 | 59.9828 | 33.4 | 59.509 | 36.738 | 59.9828 | 49.6 | 59.5427 | 53.223 | 60.0346 | 65.8
59.544 | 69.8362 | 59.9771 | 82 | 59.5555 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5508 | 19.9451 | 59.9828 | 33.4 | 59.5176 | 36.7385 | 59.9828 | 49.6 | 59.5513 | 53.2246 | 60.0346 | 65.8
59.5524 | 69.8373 | 59.9771 | 82 | 59.5638 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5593 | 19.9494 | 59.9828 | 33.4 | 59.5259 | 36.739 | 59.9828 | 49.6 | 59.5596 | 53.2262 | 60.0346 | 65.8
59.5607 | 69.8383 | 59.9771 | 82 | 59.5723 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5676 | 19.9537 | 59.9828 | 33.4 | 59.5342 | 36.7394 | 59.9828 | 49.6 | 59.5679 | 53.2278 | 60.0346 | 65.8
59.569 | 69.8375 | 59.9771 | 82 | 59.5806 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5759 | 19.958 | 59.9828 | 33.4 | 59.5425 | 36.7402 | 59.9828 | 49.6 | 59.5762 | 53.2295 | 60.0346 | 65.8
59.5774 | 69.8367 | 59.9771 | 82 | 59.5889 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5842 | 19.9623 | 59.9828 | 33.4 | 59.5508 | 36.7409 | 59.9828 | 49.6 | 59.5845 | 53.2316 | 60.0346 | 65.8
59.5857 | 69.8353 | 59.9771 | 82 | 59.5973 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.5925 | 19.9666 | 59.9828 | 33.4 | 59.5591 | 36.743 | 59.9828 | 49.6 | 59.5928 | 53.2337 | 60.0346 | 65.8
59.5941 | 69.834 | 59.9771 | 82 | 59.6056 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6008 | 19.9709 | 59.9828 | 33.4 | 59.5674 | 36.745 | 59.9828 | 49.6 | 59.6011 | 53.237 | 60.0346 | 65.8
59.6024 | 69.8328 | 59.9771 | 82 | 59.6139 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6091 | 19.971 | 59.9828 | 33.4 | 59.5759 | 36.7471 | 59.9828 | 49.6 | 59.6094 | 53.2402 | 60.0346 | 65.8
59.6107 | 69.8315 | 59.9771 | 82 | 59.6222 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6177 | 19.9711 | 59.9828 | 33.4 | 59.5842 | 36.7492 | 59.9828 | 49.6 | 59.6177 | 53.2423 | 60.0346 | 65.8
59.619 | 69.8294 | 59.9771 | 82 | 59.6306 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.626 | 19.9711 | 59.9828 | 33.4 | 59.5925 | 36.7511 | 59.9828 | 49.6 | 59.6262 | 53.2443 | 60.0346 | 65.8
59.6274 | 69.8273 | 59.9771 | 82 | 59.6389 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6343 | 19.9712 | 59.9828 | 33.4 | 59.6008 | 36.753 | 59.9828 | 49.6 | 59.6345 | 53.2448 | 60.0346 | 65.8
59.6357 | 69.8238 | 59.9771 | 82 | 59.6472 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6426 | 19.971 | 59.9828 | 33.4 | 59.6091 | 36.755 | 59.9828 | 49.6 | 59.6428 | 53.2452 | 60.0346 | 65.8
59.6441 | 69.8203 | 59.9771 | 82 | 59.6555 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6509 | 19.9709 | 59.9828 | 33.4 | 59.6174 | 36.7569 | 59.9828 | 49.6 | 59.6511 | 53.2457 | 60.0346 | 65.8
59.6524 | 69.8187 | 59.9771 | 82 | 59.6639 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6592 | 19.9706 | 59.9828 | 33.4 | 59.6257 | 36.7589 | 59.9828 | 49.6 | 59.6594 | 53.2461 | 60.0346 | 65.8
59.6607 | 69.8171 | 59.9771 | 82 | 59.6722 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6675 | 19.9702 | 59.9828 | 33.4 | 59.6343 | 36.7608 | 59.9828 | 49.6 | 59.6677 | 53.2459 | 60.0346 | 65.8
59.6691 | 69.8158 | 59.9771 | 82 | 59.6805 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.676 | 19.9699 | 59.9828 | 33.4 | 59.6426 | 36.7607 | 59.9828 | 49.6 | 59.676 | 53.2457 | 60.0346 | 65.8
59.6774 | 69.8146 | 59.9771 | 82 | 59.689 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6843 | 19.9696 | 59.9828 | 33.4 | 59.6509 | 36.7606 | 59.9828 | 49.6 | 59.6843 | 53.2443 | 60.0346 | 65.8
59.6858 | 69.8132 | 59.9771 | 82 | 59.6973 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.6926 | 19.9693 | 59.9828 | 33.4 | 59.6592 | 36.7608 | 59.9828 | 49.6 | 59.6929 | 53.243 | 60.0346 | 65.8
59.6941 | 69.8119 | 59.9771 | 82 | 59.7056 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7009 | 19.9689 | 59.9828 | 33.4 | 59.6675 | 36.7611 | 59.9828 | 49.6 | 59.7012 | 53.2417 | 60.0346 | 65.8
59.7024 | 69.8092 | 59.9771 | 82 | 59.7139 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7092 | 19.9732 | 59.9828 | 33.4 | 59.6758 | 36.7619 | 59.9828 | 49.6 | 59.7095 | 53.2405 | 60.0346 | 65.8
59.7108 | 69.8066 | 59.9771 | 82 | 59.7223 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7175 | 19.9775 | 59.9828 | 33.4 | 59.6841 | 36.7626 | 59.9828 | 49.6 | 59.7178 | 53.2392 | 60.0346 | 65.8
59.7191 | 69.8048 | 59.9771 | 82 | 59.7306 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7258 | 19.9825 | 59.9828 | 33.4 | 59.6926 | 36.7631 | 59.9828 | 49.6 | 59.7261 | 53.2379 | 60.0346 | 65.8
59.7274 | 69.8029 | 59.9771 | 82 | 59.7389 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7344 | 19.9874 | 59.9828 | 33.4 | 59.7009 | 36.7637 | 59.9828 | 49.6 | 59.7344 | 53.2366 | 60.0346 | 65.8
59.7358 | 69.801 | 59.9771 | 82 | 59.7472 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7427 | 19.9963 | 59.977 | 33.4 | 59.7092 | 36.7644 | 59.9828 | 49.6 | 59.7427 | 53.2353 | 60.0346 | 65.8
59.7441 | 69.7991 | 59.9771 | 82 | 59.7556 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.751 | 20.0051 | 59.977 | 33.4 | 59.7175 | 36.7651 | 59.9828 | 49.6 | 59.751 | 53.2342 | 60.0346 | 65.8
59.7524 | 69.8002 | 59.9771 | 82 | 59.7639 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7593 | 20.014 | 59.977 | 33.4 | 59.7258 | 36.7662 | 59.9828 | 49.6 | 59.7593 | 53.233 | 60.0346 | 65.8
59.7608 | 69.8012 | 59.9771 | 82 | 59.7722 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7676 | 20.0228 | 59.977 | 33.4 | 59.7341 | 36.7674 | 59.9828 | 49.6 | 59.7678 | 53.2316 | 60.0346 | 65.8
59.7691 | 69.8022 | 59.9771 | 82 | 59.7806 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7759 | 20.0316 | 59.977 | 33.4 | 59.7424 | 36.7681 | 59.9828 | 49.6 | 59.7761 | 53.2301 | 60.0346 | 65.8
59.7775 | 69.8033 | 59.9771 | 82 | 59.7889 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7842 | 20.0405 | 59.977 | 33.4 | 59.751 | 36.7689 | 59.9828 | 49.6 | 59.7844 | 53.2278 | 60.0346 | 65.8
59.7858 | 69.8055 | 59.9771 | 82 | 59.7972 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 59.7927 | 20.0447 | 59.977 | 33.4 | 59.7593 | 36.7698 | 59.9828 | 49.6 | 59.7927 | 53.2254 | 60.0346 | 65.8
59.7941 | 69.8078 | 59.9771 | 82 | 59.8055 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 59.801 | 20.0489 | 59.977 | 33.4 | 59.7676 | 36.7706 | 59.9828 | 49.6 | 59.801 | 53.2241 | 60.0346 | 65.8
59.8025 | 69.8113 | 59.9771 | 82 | 59.814 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 59.8093 | 20.0526 | 59.977 | 33.4 | 59.7759 | 36.7714 | 59.9828 | 49.6 | 59.8093 | 53.2228 | 60.0346 | 65.8
59.8108 | 69.8148 | 59.9771 | 82 | 59.8223 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 59.8176 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.7842 | 36.7721 | 59.9828 | 49.6 | 59.8176 | 53.2202 | 60.0346 | 65.8
59.8191 | 69.8183 | 59.9771 | 82 | 59.8306 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 59.8259 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.7925 | 36.7731 | 59.9828 | 49.6 | 59.8259 | 53.2176 | 60.0346 | 65.8
59.8275 | 69.8219 | 59.9771 | 82 | 59.8389 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8342 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.8008 | 36.774 | 59.9828 | 49.6 | 59.8342 | 53.2147 | 60.0346 | 65.8
59.8358 | 69.8223 | 59.9771 | 82 | 59.8473 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8428 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.8093 | 36.7742 | 59.9828 | 49.6 | 59.8428 | 53.2118 | 60.0346 | 65.8
59.8441 | 69.8227 | 59.9771 | 82 | 59.8556 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8511 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.8176 | 36.7743 | 59.9828 | 49.6 | 59.8511 | 53.2088 | 60.0346 | 65.8
59.8525 | 69.8247 | 59.9771 | 82 | 59.8639 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8594 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8259 | 36.7744 | 59.9828 | 49.6 | 59.8594 | 53.2059 | 60.0346 | 65.8
59.8608 | 69.8266 | 59.9771 | 82 | 59.8723 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8677 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8342 | 36.7746 | 59.9828 | 49.6 | 59.8677 | 53.2036 | 60.0346 | 65.8
59.8691 | 69.8286 | 59.9771 | 82 | 59.8806 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.876 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8425 | 36.7746 | 59.9828 | 49.6 | 59.876 | 53.2013 | 60.0346 | 65.8
59.8775 | 69.8306 | 59.9771 | 82 | 59.8889 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8843 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8508 | 36.7746 | 59.9828 | 49.6 | 59.8843 | 53.1992 | 60.0346 | 65.8
59.8858 | 69.8311 | 59.9771 | 82 | 59.8972 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.8926 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8591 | 36.7728 | 59.9828 | 49.6 | 59.8926 | 53.197 | 60.0346 | 65.8
59.8942 | 69.8316 | 59.9771 | 82 | 59.9056 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9011 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8677 | 36.771 | 59.9828 | 49.6 | 59.9009 | 53.1971 | 60.0346 | 65.8
59.9025 | 69.8322 | 59.9771 | 82 | 59.9139 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9094 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.876 | 36.769 | 59.9828 | 49.6 | 59.9092 | 53.1972 | 60.0346 | 65.8
59.9108 | 69.8327 | 59.9771 | 82 | 59.9222 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9177 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 59.8843 | 36.767 | 59.9828 | 49.6 | 59.9177 | 53.1977 | 60.0346 | 65.8
59.9192 | 69.8344 | 59.9771 | 82 | 59.9305 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.926 | 20.0563 | 59.977 | 33.4 | 59.8926 | 36.7654 | 59.9828 | 49.6 | 59.926 | 53.1981 | 60.0346 | 65.8
59.9275 | 69.8362 | 59.9771 | 82 | 59.939 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9343 | 20.0564 | 59.977 | 33.4 | 59.9009 | 36.7638 | 59.9828 | 49.6 | 59.9343 | 53.2001 | 60.0346 | 65.8
59.9359 | 69.8401 | 59.9771 | 82 | 59.9473 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9426 | 20.0565 | 59.977 | 33.4 | 59.9092 | 36.7623 | 59.9828 | 49.6 | 59.9426 | 53.2022 | 60.0346 | 65.8
59.9442 | 69.844 | 59.9771 | 82 | 59.9556 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9509 | 20.0566 | 59.977 | 33.4 | 59.9175 | 36.7607 | 59.9828 | 49.6 | 59.9509 | 53.2045 | 60.0346 | 65.8
59.9525 | 69.8479 | 59.9771 | 82 | 59.964 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9595 | 20.0567 | 59.977 | 33.4 | 59.926 | 36.76 | 59.9828 | 49.6 | 59.9592 | 53.2069 | 60.0346 | 65.8
59.9608 | 69.8518 | 59.9771 | 82 | 59.9723 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9678 | 20.0568 | 59.977 | 33.4 | 59.9343 | 36.7592 | 59.9828 | 49.6 | 59.9675 | 53.2089 | 60.0346 | 65.8
59.9692 | 69.8561 | 59.9771 | 82 | 59.9806 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9761 | 20.0569 | 59.977 | 33.4 | 59.9426 | 36.7616 | 59.9828 | 49.6 | 59.9758 | 53.2109 | 60.0346 | 65.8
59.9775 | 69.8604 | 59.9771 | 82 | 59.9889 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9844 | 20.0569 | 59.977 | 33.4 | 59.9509 | 36.764 | 59.9828 | 49.6 | 59.9841 | 53.2144 | 60.0289 | 65.8
59.9859 | 69.8657 | 59.9771 | 82 | 59.9973 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 59.9927 | 20.057 | 59.977 | 33.4 | 59.9592 | 36.7735 | 59.9828 | 49.6 | 59.9927 | 53.2179 | 60.0289 | 65.8
59.9942 | 69.871 | 59.9771 | 82 | 60.0056 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.001 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 59.9675 | 36.7831 | 59.9828 | 49.6 | 60.001 | 53.2214 | 60.0289 | 65.8
60.0025 | 69.8783 | 59.9771 | 82 | 60.0139 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0093 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 59.9758 | 36.7927 | 59.9828 | 49.6 | 60.0093 | 53.2249 | 60.0289 | 65.8
60.0109 | 69.8856 | 59.9771 | 82 | 60.0222 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0178 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 59.9844 | 36.8024 | 59.9828 | 49.6 | 60.0176 | 53.2268 | 60.0289 | 65.8
60.0192 | 69.8892 | 59.9771 | 82 | 60.0306 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0261 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 59.9927 | 36.8119 | 59.9828 | 49.6 | 60.0259 | 53.2286 | 60.0289 | 65.8
60.0276 | 69.8928 | 59.9771 | 82 | 60.0389 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0344 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 60.001 | 36.8214 | 59.9828 | 49.6 | 60.0342 | 53.2304 | 60.0289 | 65.8
60.0359 | 69.8983 | 59.9771 | 82 | 60.0472 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0427 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 60.0093 | 36.8301 | 59.9828 | 49.6 | 60.0425 | 53.2322 | 60.0289 | 65.8
60.0442 | 69.9039 | 59.9771 | 82 | 60.0557 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.051 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 60.0176 | 36.8388 | 59.9828 | 49.6 | 60.0508 | 53.2345 | 60.0289 | 65.8
60.0526 | 69.91 | 59.9771 | 82 | 60.064 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0593 | 20.0571 | 59.977 | 33.4 | 60.0259 | 36.8459 | 59.9828 | 49.6 | 60.0593 | 53.2368 | 60.0289 | 65.8
60.0609 | 69.9161 | 59.9771 | 82 | 60.0723 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0676 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0342 | 36.853 | 59.9828 | 49.6 | 60.0676 | 53.2365 | 60.0289 | 65.8
60.0692 | 69.9213 | 59.9771 | 82 | 60.0806 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0762 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0427 | 36.8531 | 59.9828 | 49.6 | 60.0759 | 53.2362 | 60.0289 | 65.8
60.0776 | 69.9265 | 59.9771 | 82 | 60.089 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0845 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.051 | 36.8531 | 59.9828 | 49.6 | 60.0842 | 53.2359 | 60.0289 | 65.8
60.0859 | 69.9287 | 59.9771 | 82 | 60.0973 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.0928 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0593 | 36.8529 | 59.9828 | 49.6 | 60.0925 | 53.2357 | 60.0289 | 65.8
60.0942 | 69.9309 | 59.9771 | 82 | 60.1056 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1011 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0676 | 36.8527 | 59.9828 | 49.6 | 60.1008 | 53.2369 | 60.0289 | 65.8
60.1026 | 69.933 | 59.9771 | 82 | 60.1139 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1094 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0759 | 36.8526 | 59.9828 | 49.6 | 60.1091 | 53.2381 | 60.0289 | 65.8
60.1109 | 69.9352 | 59.9771 | 82 | 60.1223 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1177 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0842 | 36.8525 | 59.9828 | 49.6 | 60.1174 | 53.2393 | 60.0289 | 65.8
60.1193 | 69.9353 | 59.9771 | 82 | 60.1306 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1262 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.0925 | 36.8519 | 59.9828 | 49.6 | 60.1257 | 53.2404 | 60.0289 | 65.8
60.1276 | 69.9355 | 59.9771 | 82 | 60.1389 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1345 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.1011 | 36.8512 | 59.9828 | 49.6 | 60.1343 | 53.2415 | 60.0289 | 65.8
60.1359 | 69.9359 | 59.9771 | 82 | 60.1473 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1428 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.1094 | 36.851 | 59.9828 | 49.6 | 60.1426 | 53.2426 | 60.0289 | 65.8
60.1443 | 69.9362 | 59.9771 | 82 | 60.1556 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1511 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.1177 | 36.8508 | 59.9828 | 49.6 | 60.1509 | 53.2437 | 60.0289 | 65.8
60.1526 | 69.9361 | 59.9771 | 82 | 60.1639 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1594 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.126 | 36.8521 | 59.9828 | 49.6 | 60.1592 | 53.2448 | 60.0289 | 65.8
60.1609 | 69.9359 | 59.9771 | 82 | 60.1722 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1677 | 20.0572 | 59.977 | 33.4 | 60.1343 | 36.8535 | 59.9828 | 49.6 | 60.1675 | 53.246 | 60.0289 | 65.8
60.1693 | 69.9358 | 59.9771 | 82 | 60.1807 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.176 | 20.0573 | 59.977 | 33.4 | 60.1426 | 36.8559 | 59.9828 | 49.6 | 60.1758 | 53.2471 | 60.0289 | 65.8
60.1776 | 69.9356 | 59.9771 | 82 | 60.189 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1846 | 20.0573 | 59.977 | 33.4 | 60.1509 | 36.8582 | 59.9828 | 49.6 | 60.1841 | 53.2472 | 60.0289 | 65.8
60.1859 | 69.9356 | 59.9771 | 82 | 60.1973 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.1929 | 20.0573 | 59.977 | 33.4 | 60.1594 | 36.8603 | 59.9828 | 49.6 | 60.1924 | 53.2473 | 60.0289 | 65.8
60.1943 | 69.9357 | 59.9771 | 82 | 60.2056 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2012 | 20.0574 | 59.977 | 33.4 | 60.1677 | 36.8625 | 59.9828 | 49.6 | 60.2009 | 53.2473 | 60.0289 | 65.8
60.2026 | 69.9362 | 59.9771 | 82 | 60.214 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2095 | 20.057 | 59.977 | 33.4 | 60.176 | 36.8654 | 59.9828 | 49.6 | 60.2092 | 53.2474 | 60.0289 | 65.8
60.2109 | 69.9367 | 59.9771 | 82 | 60.2223 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2178 | 20.0566 | 59.977 | 33.4 | 60.1843 | 36.8683 | 59.9828 | 49.6 | 60.2175 | 53.2475 | 60.0289 | 65.8
60.2193 | 69.9369 | 59.9771 | 82 | 60.2306 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2261 | 20.0562 | 59.977 | 33.4 | 60.1926 | 36.8706 | 59.977 | 49.6 | 60.2258 | 53.2475 | 60.0289 | 65.8
60.2276 | 69.937 | 59.9771 | 82 | 60.239 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2344 | 20.0558 | 59.977 | 33.4 | 60.2009 | 36.873 | 59.977 | 49.6 | 60.2341 | 53.2475 | 60.0289 | 65.8
60.236 | 69.9388 | 59.9771 | 82 | 60.2473 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2429 | 20.0553 | 59.977 | 33.4 | 60.2092 | 36.8734 | 59.977 | 49.6 | 60.2424 | 53.2475 | 60.0289 | 65.8
60.2443 | 69.9407 | 59.9771 | 82 | 60.2556 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2512 | 20.0549 | 59.977 | 33.4 | 60.2178 | 36.8738 | 59.977 | 49.6 | 60.2507 | 53.2489 | 60.0289 | 65.8
60.2526 | 69.9417 | 59.9771 | 82 | 60.2639 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2595 | 20.0545 | 59.977 | 33.4 | 60.2261 | 36.8736 | 59.977 | 49.6 | 60.259 | 53.2503 | 60.0289 | 65.8
60.261 | 69.9426 | 59.9771 | 82 | 60.2723 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2678 | 20.054 | 59.977 | 33.4 | 60.2344 | 36.8735 | 59.977 | 49.6 | 60.2673 | 53.2517 | 60.0289 | 65.8
60.2693 | 69.9423 | 59.9771 | 82 | 60.2806 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2761 | 20.0536 | 59.977 | 33.4 | 60.2427 | 36.8739 | 59.977 | 49.6 | 60.2759 | 53.253 | 60.0289 | 65.8
60.2776 | 69.9419 | 59.9771 | 82 | 60.2889 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2844 | 20.0532 | 59.977 | 33.4 | 60.251 | 36.8744 | 59.977 | 49.6 | 60.2842 | 53.2544 | 60.0289 | 65.8
60.286 | 69.9411 | 59.9771 | 82 | 60.2972 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.2927 | 20.053 | 59.977 | 33.4 | 60.2593 | 36.8745 | 59.977 | 49.6 | 60.2925 | 53.2558 | 60.0289 | 65.8
60.2943 | 69.9403 | 59.9771 | 82 | 60.3057 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3013 | 20.0529 | 59.977 | 33.4 | 60.2676 | 36.8747 | 59.977 | 49.6 | 60.3008 | 53.2571 | 60.0289 | 65.8
60.3026 | 69.9394 | 59.9771 | 82 | 60.314 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3096 | 20.0527 | 59.977 | 33.4 | 60.2761 | 36.8754 | 59.977 | 49.6 | 60.3091 | 53.2584 | 60.0289 | 65.8
60.311 | 69.9385 | 59.9771 | 82 | 60.3223 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3179 | 20.0526 | 59.977 | 33.4 | 60.2844 | 36.876 | 59.977 | 49.6 | 60.3174 | 53.2598 | 60.0289 | 65.8
60.3193 | 69.9364 | 59.9771 | 82 | 60.3307 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3262 | 20.0524 | 59.977 | 33.4 | 60.2927 | 36.8768 | 59.977 | 49.6 | 60.3257 | 53.2612 | 60.0289 | 65.8
60.3277 | 69.9343 | 59.9771 | 82 | 60.339 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3345 | 20.0523 | 59.977 | 33.4 | 60.301 | 36.8775 | 59.977 | 49.6 | 60.334 | 53.2611 | 60.0289 | 65.8
60.336 | 69.9333 | 59.9771 | 82 | 60.3473 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3428 | 20.0521 | 59.977 | 33.4 | 60.3093 | 36.8779 | 59.977 | 49.6 | 60.3425 | 53.261 | 60.0289 | 65.8
60.3443 | 69.9324 | 59.9771 | 82 | 60.3556 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3511 | 20.052 | 59.977 | 33.4 | 60.3176 | 36.8784 | 59.977 | 49.6 | 60.3508 | 53.2607 | 60.0289 | 65.8
60.3527 | 69.9329 | 59.9771 | 82 | 60.364 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3596 | 20.052 | 59.977 | 33.4 | 60.3262 | 36.8779 | 59.977 | 49.6 | 60.3591 | 53.2604 | 60.0289 | 65.8
60.361 | 69.9335 | 59.9771 | 82 | 60.3723 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3679 | 20.0521 | 59.977 | 33.4 | 60.3345 | 36.8775 | 59.977 | 49.6 | 60.3674 | 53.2611 | 60.0289 | 65.8
60.3694 | 69.9339 | 59.9771 | 82 | 60.3806 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3762 | 20.0523 | 59.977 | 33.4 | 60.3428 | 36.8771 | 59.977 | 49.6 | 60.3757 | 53.2618 | 60.0289 | 65.8
60.3777 | 69.9343 | 59.9771 | 82 | 60.3889 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3845 | 20.0525 | 59.977 | 33.4 | 60.3511 | 36.8767 | 59.977 | 49.6 | 60.384 | 53.2632 | 60.0289 | 65.8
60.386 | 69.933 | 59.9771 | 82 | 60.3973 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.3928 | 20.0527 | 59.977 | 33.4 | 60.3594 | 36.8761 | 59.977 | 49.6 | 60.3923 | 53.2646 | 60.0289 | 65.8
60.3943 | 69.9316 | 59.9771 | 82 | 60.4056 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.4011 | 20.0529 | 59.977 | 33.4 | 60.3677 | 36.8756 | 59.977 | 49.6 | 60.4006 | 53.266 | 60.0289 | 65.8
60.4027 | 69.9303 | 59.9771 | 82 | 60.4139 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.4094 | 20.0531 | 59.977 | 33.4 | 60.376 | 36.8749 | 59.977 | 49.6 | 60.4089 | 53.2674 | 60.0289 | 65.8
60.411 | 69.929 | 59.9771 | 82 | 60.4224 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.418 | 20.0533 | 59.977 | 33.4 | 60.3845 | 36.8743 | 59.977 | 49.6 | 60.4175 | 53.27 | 60.0289 | 65.8
60.4194 | 69.9266 | 59.9771 | 82 | 60.4307 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.4263 | 20.0535 | 59.977 | 33.4 | 60.3928 | 36.8736 | 59.977 | 49.6 | 60.4258 | 53.2725 | 60.0289 | 65.8
60.4277 | 69.9242 | 59.9771 | 82 | 60.439 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 60.4346 | 20.0537 | 59.977 | 33.4 | 60.4011 | 36.873 | 59.977 | 49.6 | 60.4341 | 53.2759 | 60.0289 | 65.8
60.436 | 69.9215 | 59.9771 | 82 | 60.4473 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.4429 | 20.0537 | 59.977 | 33.4 | 60.4094 | 36.8731 | 59.977 | 49.6 | 60.4424 | 53.2792 | 60.0289 | 65.8
60.4444 | 69.9188 | 59.9771 | 82 | 60.4557 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.4512 | 20.0537 | 59.977 | 33.4 | 60.4177 | 36.8731 | 59.977 | 49.6 | 60.4507 | 53.2815 | 60.0289 | 65.8
60.4527 | 69.9155 | 59.9771 | 82 | 60.464 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.4595 | 20.0536 | 59.977 | 33.4 | 60.426 | 36.8732 | 59.977 | 49.6 | 60.459 | 53.2839 | 60.0289 | 65.8
60.4611 | 69.9122 | 59.9771 | 82 | 60.4723 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.468 | 20.0536 | 59.977 | 33.4 | 60.4343 | 36.8733 | 59.977 | 49.6 | 60.4673 | 53.2867 | 60.0289 | 65.8
60.4694 | 69.9104 | 59.9771 | 82 | 60.4806 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.4763 | 20.0535 | 59.977 | 33.4 | 60.4429 | 36.8733 | 59.977 | 49.6 | 60.4756 | 53.2896 | 60.0289 | 65.8
60.4777 | 69.9085 | 59.9771 | 82 | 60.489 | 4.9219 | 59.9943 | 17.2 | 60.4846 | 20.0534 | 59.977 | 33.4 | 60.4512 | 36.8734 | 59.977 | 49.6 | 60.4841 | 53.2921 | 60.0289 | 65.8
60.4861 | 69.9071 | 59.9771 | 82 | 60.4973 | 4.922 | 59.9943 | 17.2 | 60.4929 | 20.0542 | 59.977 | 33.4 | 60.4595 | 36.8724 | 59.977 | 49.6 | 60.4924 | 53.2946 | 60.0289 | 65.8
60.4944 | 69.9057 | 59.9771 | 82 | 60.5056 | 4.9221 | 59.9943 | 17.2 | 60.5012 | 20.0551 | 59.977 | 33.4 | 60.4678 | 36.8714 | 59.977 | 49.6 | 60.5007 | 53.296 | 60.0289 | 65.8
60.5027 | 69.9047 | 59.9771 | 82 | 60.514 | 4.9221 | 59.9943 | 17.2 | 60.5095 | 20.0559 | 59.977 | 33.4 | 60.4761 | 36.8708 | 59.977 | 49.6 | 60.509 | 53.2974 | 60.0289 | 65.8
60.5111 | 69.9037 | 59.9771 | 82 | 60.5223 | 4.9222 | 59.9943 | 17.2 | 60.5178 | 20.0568 | 59.977 | 33.4 | 60.4844 | 36.8701 | 59.977 | 49.6 | 60.5173 | 53.2981 | 60.0289 | 65.8
60.5194 | 69.9041 | 59.9771 | 82 | 60.5306 | 4.9222 | 59.9943 | 17.2 | 60.5264 | 20.0576 | 59.977 | 33.4 | 60.4927 | 36.8693 | 59.977 | 49.6 | 60.5256 | 53.2989 | 60.0289 | 65.8
60.5277 | 69.9045 | 59.9771 | 82 | 60.5389 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.5347 | 20.0585 | 59.977 | 33.4 | 60.5012 | 36.8685 | 59.977 | 49.6 | 60.5339 | 53.2997 | 60.0289 | 65.8
60.5361 | 69.9056 | 59.9713 | 82 | 60.5474 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.543 | 20.0594 | 59.977 | 33.4 | 60.5095 | 36.8681 | 59.977 | 49.6 | 60.5422 | 53.3005 | 60.0289 | 65.8
60.5444 | 69.9068 | 59.9713 | 82 | 60.5557 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.5513 | 20.0603 | 59.977 | 33.4 | 60.5178 | 36.8676 | 59.977 | 49.6 | 60.5505 | 53.3002 | 60.0289 | 65.8
60.5528 | 69.9075 | 59.9713 | 82 | 60.564 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.5596 | 20.0628 | 59.977 | 33.4 | 60.5261 | 36.8672 | 59.977 | 49.6 | 60.5591 | 53.2998 | 60.0289 | 65.8
60.5611 | 69.9083 | 59.9713 | 82 | 60.5723 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.5679 | 20.0654 | 59.977 | 33.4 | 60.5344 | 36.8668 | 59.977 | 49.6 | 60.5674 | 53.3009 | 60.0289 | 65.8
60.5694 | 69.9087 | 59.9713 | 82 | 60.5807 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.5762 | 20.067 | 59.977 | 33.4 | 60.5427 | 36.8675 | 59.977 | 49.6 | 60.5757 | 53.302 | 60.0289 | 65.8
60.5778 | 69.909 | 59.9713 | 82 | 60.589 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.5847 | 20.0686 | 59.977 | 33.4 | 60.551 | 36.8682 | 59.977 | 49.6 | 60.584 | 53.3029 | 60.0289 | 65.8
60.5861 | 69.9097 | 59.9713 | 82 | 60.5973 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.593 | 20.0702 | 59.977 | 33.4 | 60.5596 | 36.8687 | 59.977 | 49.6 | 60.5923 | 53.3038 | 60.0289 | 65.8
60.5945 | 69.9104 | 59.9713 | 82 | 60.6057 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6013 | 20.0718 | 59.977 | 33.4 | 60.5679 | 36.8692 | 59.977 | 49.6 | 60.6006 | 53.3046 | 60.0289 | 65.8
60.6028 | 69.9097 | 59.9713 | 82 | 60.614 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6096 | 20.0734 | 59.977 | 33.4 | 60.5762 | 36.8696 | 59.977 | 49.6 | 60.6089 | 53.3054 | 60.0289 | 65.8
60.6111 | 69.909 | 59.9713 | 82 | 60.6223 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6179 | 20.075 | 59.977 | 33.4 | 60.5845 | 36.8701 | 59.977 | 49.6 | 60.6172 | 53.3084 | 60.0289 | 65.8
60.6194 | 69.9083 | 59.9713 | 82 | 60.6306 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6262 | 20.0766 | 59.977 | 33.4 | 60.5928 | 36.8706 | 59.977 | 49.6 | 60.6255 | 53.3115 | 60.0289 | 65.8
60.6278 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.639 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6345 | 20.0783 | 59.977 | 33.4 | 60.6011 | 36.871 | 59.977 | 49.6 | 60.634 | 53.3145 | 60.0289 | 65.8
60.6361 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6473 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 60.6431 | 20.0783 | 59.977 | 33.4 | 60.6094 | 36.8715 | 59.977 | 49.6 | 60.6423 | 53.3175 | 60.0289 | 65.8
60.6445 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6556 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.6514 | 20.0783 | 59.977 | 33.4 | 60.6179 | 36.872 | 59.977 | 49.6 | 60.6506 | 53.3194 | 60.0289 | 65.8
60.6528 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6639 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.6597 | 20.0788 | 59.977 | 33.4 | 60.6262 | 36.8729 | 59.977 | 49.6 | 60.6589 | 53.3213 | 60.0289 | 65.8
60.6611 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6724 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 60.668 | 20.0793 | 59.977 | 33.4 | 60.6345 | 36.8738 | 59.977 | 49.6 | 60.6672 | 53.3246 | 60.0289 | 65.8
60.6695 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6807 | 4.9222 | 59.9943 | 17.2 | 60.6763 | 20.0798 | 59.977 | 33.4 | 60.6428 | 36.8747 | 59.977 | 49.6 | 60.6755 | 53.3278 | 60.0289 | 65.8
60.6778 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.689 | 4.9221 | 59.9943 | 17.2 | 60.6846 | 20.0803 | 59.977 | 33.4 | 60.6511 | 36.8756 | 59.977 | 49.6 | 60.6838 | 53.3311 | 60.0289 | 65.8
60.6862 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.6974 | 4.922 | 59.9943 | 17.2 | 60.6929 | 20.0808 | 59.977 | 33.4 | 60.6594 | 36.8768 | 59.977 | 49.6 | 60.6921 | 53.3345 | 60.0289 | 65.8
60.6945 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7057 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 60.7014 | 20.0814 | 59.977 | 33.4 | 60.668 | 36.878 | 59.977 | 49.6 | 60.7007 | 53.3356 | 60.0289 | 65.8
60.7028 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.714 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 60.7097 | 20.0819 | 59.977 | 33.4 | 60.6763 | 36.8797 | 59.977 | 49.6 | 60.709 | 53.3367 | 60.0289 | 65.8
60.7112 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7223 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 60.718 | 20.0824 | 59.977 | 33.4 | 60.6846 | 36.8814 | 59.977 | 49.6 | 60.7173 | 53.3384 | 60.0289 | 65.8
60.7195 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7307 | 4.9213 | 59.9943 | 17.2 | 60.7263 | 20.0829 | 59.977 | 33.4 | 60.6929 | 36.8827 | 59.977 | 49.6 | 60.7256 | 53.3402 | 60.0289 | 65.8
60.7278 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.739 | 4.9212 | 59.9943 | 17.2 | 60.7346 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7012 | 36.884 | 59.977 | 49.6 | 60.7339 | 53.3419 | 60.0289 | 65.8
60.7362 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7473 | 4.921 | 59.9943 | 17.2 | 60.7429 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7095 | 36.885 | 59.977 | 49.6 | 60.7422 | 53.3437 | 60.0289 | 65.8
60.7445 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7557 | 4.9209 | 59.9943 | 17.2 | 60.7512 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7178 | 36.886 | 59.977 | 49.6 | 60.7505 | 53.3444 | 60.0289 | 65.8
60.7528 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.764 | 4.9208 | 59.9943 | 17.2 | 60.7598 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7263 | 36.8869 | 59.977 | 49.6 | 60.7588 | 53.3451 | 60.0289 | 65.8
60.7612 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7723 | 4.9207 | 59.9943 | 17.2 | 60.7681 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7346 | 36.8877 | 59.977 | 49.6 | 60.7671 | 53.3458 | 60.0289 | 65.8
60.7695 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7806 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.7764 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7429 | 36.8883 | 59.977 | 49.6 | 60.7756 | 53.3465 | 60.0289 | 65.8
60.7779 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7891 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.7847 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7512 | 36.8889 | 59.977 | 49.6 | 60.7839 | 53.3472 | 60.0289 | 65.8
60.7862 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.7974 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.793 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7595 | 36.8886 | 59.977 | 49.6 | 60.7922 | 53.3479 | 60.0289 | 65.8
60.7945 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8057 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8013 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7678 | 36.8883 | 59.977 | 49.6 | 60.8005 | 53.348 | 60.0289 | 65.8
60.8029 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.814 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8098 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7761 | 36.8867 | 59.977 | 49.6 | 60.8088 | 53.348 | 60.0289 | 65.8
60.8112 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8224 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8181 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.7847 | 36.8852 | 59.977 | 49.6 | 60.8171 | 53.348 | 60.0289 | 65.8
60.8195 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8307 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8264 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.793 | 36.8836 | 59.977 | 49.6 | 60.8254 | 53.348 | 60.0289 | 65.8
60.8279 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.839 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8347 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8013 | 36.8819 | 59.977 | 49.6 | 60.8337 | 53.3485 | 60.0289 | 65.8
60.8362 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8474 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.843 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8096 | 36.8803 | 59.977 | 49.6 | 60.8423 | 53.3489 | 60.0289 | 65.8
60.8445 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8557 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8513 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8179 | 36.8786 | 59.977 | 49.6 | 60.8506 | 53.3492 | 60.0289 | 65.8
60.8529 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.864 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8596 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8262 | 36.8767 | 59.977 | 49.6 | 60.8589 | 53.3495 | 60.0289 | 65.8
60.8612 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8723 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8682 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8345 | 36.8747 | 59.977 | 49.6 | 60.8672 | 53.3498 | 60.0289 | 65.8
60.8696 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8807 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8765 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.843 | 36.8717 | 59.977 | 49.6 | 60.8755 | 53.35 | 60.0289 | 65.8
60.8779 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.889 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8848 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8513 | 36.8687 | 59.977 | 49.6 | 60.8838 | 53.3503 | 60.0289 | 65.8
60.8862 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.8973 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.8931 | 20.0834 | 59.977 | 33.4 | 60.8596 | 36.8669 | 59.977 | 49.6 | 60.8921 | 53.3506 | 60.0289 | 65.8
60.8946 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9056 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.9014 | 20.0833 | 59.977 | 33.4 | 60.8679 | 36.865 | 59.977 | 49.6 | 60.9004 | 53.3507 | 60.0289 | 65.8
60.9029 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9141 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.9097 | 20.0833 | 59.977 | 33.4 | 60.8762 | 36.8631 | 59.977 | 49.6 | 60.9087 | 53.3508 | 60.0289 | 65.8
60.9113 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9224 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.918 | 20.0833 | 59.977 | 33.4 | 60.8845 | 36.8613 | 59.977 | 49.6 | 60.9172 | 53.3505 | 60.0289 | 65.8
60.9196 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9307 | 4.9206 | 59.9943 | 17.2 | 60.9265 | 20.0833 | 59.977 | 33.4 | 60.8928 | 36.8588 | 59.977 | 49.6 | 60.9255 | 53.3502 | 60.0289 | 65.8
60.9279 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9391 | 4.9207 | 59.9943 | 17.2 | 60.9348 | 20.0833 | 59.977 | 33.4 | 60.9014 | 36.8563 | 59.977 | 49.6 | 60.9338 | 53.35 | 60.0289 | 65.8
60.9363 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9474 | 4.9208 | 59.9943 | 17.2 | 60.9431 | 20.0843 | 59.977 | 33.4 | 60.9097 | 36.854 | 59.977 | 49.6 | 60.9421 | 53.3499 | 60.0289 | 65.8
60.9446 | 69.9076 | 59.9713 | 82 | 60.9557 | 4.9209 | 59.9943 | 17.2 | 60.9514 | 20.0854 | 59.977 | 33.4 | 60.918 | 36.8516 | 59.977 | 49.6 | 60.9504 | 53.3497 | 60.0289 | 65.8
60.9529 | 69.9072 | 59.9713 | 82 | 60.964 | 4.9209 | 59.9943 | 17.2 | 60.9597 | 20.0865 | 59.977 | 33.4 | 60.9263 | 36.8502 | 59.977 | 49.6 | 60.9587 | 53.3496 | 60.0289 | 65.8
60.9613 | 69.9069 | 59.9713 | 82 | 60.9724 | 4.921 | 59.9943 | 17.2 | 60.968 | 20.0876 | 59.977 | 33.4 | 60.9346 | 36.8488 | 59.977 | 49.6 | 60.967 | 53.3494 | 60.0289 | 65.8
60.9696 | 69.9065 | 59.9713 | 82 | 60.9807 | 4.9211 | 59.9943 | 17.2 | 60.9763 | 20.0901 | 59.977 | 33.4 | 60.9429 | 36.8478 | 59.977 | 49.6 | 60.9753 | 53.3493 | 60.0289 | 65.8
60.978 | 69.9061 | 59.9713 | 82 | 60.989 | 4.9212 | 59.9943 | 17.2 | 60.9849 | 20.0926 | 59.977 | 33.4 | 60.9512 | 36.8468 | 59.977 | 49.6 | 60.9839 | 53.3493 | 60.0289 | 65.8
60.9863 | 69.9057 | 59.9713 | 82 | 60.9973 | 4.9214 | 59.9943 | 17.2 | 60.9932 | 20.0951 | 59.977 | 33.4 | 60.9597 | 36.8469 | 59.977 | 49.6 | 60.9922 | 53.3493 | 60.0289 | 65.8
60.9946 | 69.9054 | 59.9713 | 82 | 61.0057 | 4.9215 | 59.9943 | 17.2 | 61.0015 | 20.0976 | 59.977 | 33.4 | 60.968 | 36.8469 | 59.977 | 49.6 | 61.0005 | 53.349 | 60.0289 | 65.8
61.003 | 69.905 | 59.9713 | 82 | 61.014 | 4.9216 | 59.9943 | 17.2 | 61.0098 | 20.1001 | 59.977 | 33.4 | 60.9763 | 36.8533 | 59.977 | 49.6 | 61.0088 | 53.3486 | 60.0289 | 65.8
61.0113 | 69.9046 | 59.9713 | 82 | 61.0223 | 4.9217 | 59.9943 | 17.2 | 61.0181 | 20.1025 | 59.977 | 33.4 | 60.9846 | 36.8597 | 59.977 | 49.6 | 61.0171 | 53.3493 | 60.0289 | 65.8
61.0197 | 69.9042 | 59.9713 | 82 | 61.0308 | 4.9218 | 59.9943 | 17.2 | 61.0264 | 20.104 | 59.977 | 33.4 | 60.9929 | 36.8666 | 59.977 | 49.6 | 61.0254 | 53.3499 | 60.0289 | 65.8
61.028 | 69.9039 | 59.9713 | 82 | 61.0391 | 4.9219 | 59.9943 | 17.2 | 61.0347 | 20.1054 | 59.977 | 33.4 | 61.0012 | 36.8736 | 59.977 | 49.6 | 61.0337 | 53.3506 | 60.0289 | 65.8
61.0363 | 69.9039 | 59.9713 | 82 | 61.0474 | 4.9219 | 59.9943 | 17.2 | 61.0432 | 20.1068 | 59.977 | 33.4 | 61.0098 | 36.8813 | 59.977 | 49.6 | 61.042 | 53.3512 | 60.0289 | 65.8
61.0446 | 69.9039 | 59.9713 | 82 | 61.0557 | 4.922 | 59.9943 | 17.2 | 61.0515 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0181 | 36.8891 | 59.977 | 49.6 | 61.0503 | 53.3519 | 60.0289 | 65.8
61.053 | 69.9043 | 59.9713 | 82 | 61.0641 | 4.9222 | 59.9943 | 17.2 | 61.0598 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0264 | 36.8968 | 59.977 | 49.6 | 61.0588 | 53.3525 | 60.0289 | 65.8
61.0613 | 69.9047 | 59.9713 | 82 | 61.0724 | 4.9222 | 59.9943 | 17.2 | 61.0681 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0347 | 36.9046 | 59.977 | 49.6 | 61.0671 | 53.3532 | 60.0289 | 65.8
61.0697 | 69.9067 | 59.9713 | 82 | 61.0807 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 61.0764 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.043 | 36.9113 | 59.977 | 49.6 | 61.0754 | 53.3538 | 60.0289 | 65.8
61.078 | 69.9087 | 59.9713 | 82 | 61.089 | 4.9223 | 59.9943 | 17.2 | 61.0847 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0513 | 36.9179 | 59.977 | 49.6 | 61.0837 | 53.3556 | 60.0289 | 65.8
61.0863 | 69.9107 | 59.9713 | 82 | 61.0974 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 61.093 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0596 | 36.9186 | 59.977 | 49.6 | 61.092 | 53.3574 | 60.0289 | 65.8
61.0947 | 69.9127 | 59.9713 | 82 | 61.1057 | 4.9224 | 59.9943 | 17.2 | 61.1016 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0681 | 36.9192 | 59.977 | 49.6 | 61.1003 | 53.3582 | 60.0289 | 65.8
61.103 | 69.9147 | 59.9713 | 82 | 61.114 | 4.9225 | 59.9943 | 17.2 | 61.1099 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0764 | 36.9195 | 59.977 | 49.6 | 61.1086 | 53.359 | 60.0289 | 65.8
61.1114 | 69.9167 | 59.9713 | 82 | 61.1224 | 4.9225 | 59.9943 | 17.2 | 61.1182 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.0847 | 36.9197 | 59.977 | 49.6 | 61.1169 | 53.3598 | 60.0289 | 65.8
61.1197 | 69.9189 | 59.9713 | 82 | 61.1307 | 4.9226 | 59.9943 | 17.2 | 61.1265 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.093 | 36.9194 | 59.977 | 49.6 | 61.1255 | 53.3606 | 60.0289 | 65.8
61.128 | 69.9212 | 59.9713 | 82 | 61.139 | 4.9226 | 59.9943 | 17.2 | 61.1348 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.1013 | 36.919 | 59.977 | 49.6 | 61.1338 | 53.3614 | 60.0289 | 65.8
61.1364 | 69.9231 | 59.9713 | 82 | 61.1473 | 4.9226 | 59.9943 | 17.2 | 61.1431 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.1096 | 36.918 | 59.977 | 49.6 | 61.1421 | 53.3622 | 60.0289 | 65.8
61.1447 | 69.9249 | 59.9713 | 82 | 61.1558 | 4.9226 | 59.9943 | 17.2 | 61.1516 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.1179 | 36.9169 | 59.977 | 49.6 | 61.1504 | 53.363 | 60.0289 | 65.8
61.153 | 69.9262 | 59.9713 | 82 | 61.1641 | 4.9226 | 59.9943 | 17.2 | 61.1599 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.1265 | 36.9158 | 59.977 | 49.6 | 61.1587 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.1614 | 69.9276 | 59.9713 | 82 | 61.1724 | 4.9227 | 59.9943 | 17.2 | 61.1682 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.1348 | 36.9147 | 59.977 | 49.6 | 61.167 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.1697 | 69.9297 | 59.9713 | 82 | 61.1807 | 4.9227 | 59.9943 | 17.2 | 61.1765 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.1431 | 36.914 | 59.977 | 49.6 | 61.1753 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.178 | 69.9318 | 59.9713 | 82 | 61.1891 | 4.9227 | 59.9943 | 17.2 | 61.1848 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.1514 | 36.9132 | 59.977 | 49.6 | 61.1836 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.1864 | 69.9348 | 59.9713 | 82 | 61.1974 | 4.9228 | 59.9943 | 17.2 | 61.1931 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.1597 | 36.9131 | 59.977 | 49.6 | 61.1919 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.1947 | 69.9379 | 59.9713 | 82 | 61.2057 | 4.9228 | 59.9943 | 17.2 | 61.2014 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.168 | 36.913 | 59.977 | 49.6 | 61.2004 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2031 | 69.9406 | 59.9713 | 82 | 61.2141 | 4.9228 | 59.9943 | 17.2 | 61.21 | 20.1081 | 59.977 | 33.4 | 61.1763 | 36.9139 | 59.977 | 49.6 | 61.2087 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2114 | 69.9433 | 59.9713 | 82 | 61.2224 | 4.9229 | 59.9943 | 17.2 | 61.2183 | 20.108 | 59.977 | 33.4 | 61.1848 | 36.9148 | 59.977 | 49.6 | 61.217 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2197 | 69.9461 | 59.9713 | 82 | 61.2307 | 4.9229 | 59.9943 | 17.2 | 61.2266 | 20.1076 | 59.977 | 33.4 | 61.1931 | 36.9183 | 59.977 | 49.6 | 61.2253 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2281 | 69.9488 | 59.9713 | 82 | 61.239 | 4.9229 | 59.9943 | 17.2 | 61.2349 | 20.1072 | 59.977 | 33.4 | 61.2014 | 36.9217 | 59.977 | 49.6 | 61.2336 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2364 | 69.9505 | 59.9713 | 82 | 61.2474 | 4.9229 | 59.9943 | 17.2 | 61.2432 | 20.1068 | 59.977 | 33.4 | 61.2097 | 36.9251 | 59.977 | 49.6 | 61.2419 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2448 | 69.9522 | 59.9713 | 82 | 61.2557 | 4.923 | 59.9943 | 17.2 | 61.2515 | 20.1064 | 59.977 | 33.4 | 61.218 | 36.9285 | 59.977 | 49.6 | 61.2502 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2531 | 69.953 | 59.9713 | 82 | 61.264 | 4.923 | 59.9943 | 17.2 | 61.2598 | 20.106 | 59.977 | 33.4 | 61.2263 | 36.9318 | 59.977 | 49.6 | 61.2585 | 53.3638 | 60.0289 | 65.8
61.2614 | 69.9539 | 59.9713 | 82 | 61.2723 | 4.9231 | 59.9943 | 17.2 | 61.2683 | 20.1055 | 59.977 | 33.4 | 61.2346 | 36.9351 | 59.977 | 49.6 | 61.2668 | 53.3645 | 60.0289 | 65.8
61.2698 | 69.9543 | 59.9713 | 82 | 61.2808 | 4.9232 | 59.9943 | 17.2 | 61.2766 | 20.1048 | 59.977 | 33.4 | 61.2432 | 36.9378 | 59.977 | 49.6 | 61.2754 | 53.3652 | 60.0289 | 65.8
61.2781 | 69.9547 | 59.9713 | 82 | 61.2891 | 4.9233 | 59.9943 | 17.2 | 61.2849 | 20.104 | 59.977 | 33.4 | 61.2515 | 36.9405 | 59.977 | 49.6 | 61.2837 | 53.3659 | 60.0289 | 65.8
61.2864 | 69.955 | 59.9713 | 82 | 61.2974 | 4.9234 | 59.9943 | 17.2 | 61.2932 | 20.1032 | 59.977 | 33.4 | 61.2598 | 36.9427 | 59.977 | 49.6 | 61.292 | 53.3666 | 60.0289 | 65.8
61.2948 | 69.9554 | 59.9713 | 82 | 61.3058 | 4.9235 | 59.9943 | 17.2 | 61.3015 | 20.1025 | 59.977 | 33.4 | 61.2681 | 36.9448 | 59.977 | 49.6 | 61.3003 | 53.3672 | 60.0289 | 65.8
61.3031 | 69.9566 | 59.9713 | 82 | 61.3141 | 4.9235 | 59.9943 | 17.2 | 61.3098 | 20.1082 | 59.977 | 33.4 | 61.2764 | 36.9454 | 59.977 | 49.6 | 61.3086 | 53.3679 | 60.0289 | 65.8
61.3114 | 69.9578 | 59.9713 | 82 | 61.3224 | 4.9236 | 59.9943 | 17.2 | 61.3181 | 20.1139 | 59.977 | 33.4 | 61.2847 | 36.9459 | 59.977 | 49.6 | 61.3169 | 53.3686 | 60.0289 | 65.8
61.3198 | 69.9591 | 59.9713 | 82 | 61.3307 | 4.9237 | 59.9943 | 17.2 | 61.3267 | 20.1196 | 59.977 | 33.4 | 61.293 | 36.9456 | 59.977 | 49.6 | 61.3252 | 53.3693 | 60.0289 | 65.8
61.3281 | 69.9603 | 59.9713 | 82 | 61.3391 | 4.9237 | 59.9943 | 17.2 | 61.335 | 20.1253 | 59.977 | 33.4 | 61.3015 | 36.9452 | 59.977 | 49.6 | 61.3335 | 53.37 | 60.0289 | 65.8
61.3365 | 69.9616 | 59.9713 | 82 | 61.3474 | 4.9237 | 59.9943 | 17.2 | 61.3433 | 20.131 | 59.977 | 33.4 | 61.3098 | 36.9438 | 59.977 | 49.6 | 61.342 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3448 | 69.9629 | 59.9713 | 82 | 61.3557 | 4.9236 | 59.9943 | 17.2 | 61.3516 | 20.1367 | 59.977 | 33.4 | 61.3181 | 36.9425 | 59.977 | 49.6 | 61.3503 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3531 | 69.9658 | 59.9713 | 82 | 61.364 | 4.9235 | 59.9943 | 17.2 | 61.3599 | 20.1428 | 59.977 | 33.4 | 61.3264 | 36.9412 | 59.977 | 49.6 | 61.3586 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3615 | 69.9688 | 59.9713 | 82 | 61.3724 | 4.9234 | 59.9943 | 17.2 | 61.3682 | 20.1489 | 59.977 | 33.4 | 61.3347 | 36.9399 | 59.977 | 49.6 | 61.3669 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3698 | 69.9718 | 59.9713 | 82 | 61.3807 | 4.9233 | 59.9943 | 17.2 | 61.3765 | 20.1546 | 59.977 | 33.4 | 61.343 | 36.9378 | 59.977 | 49.6 | 61.3752 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3781 | 69.9747 | 59.9713 | 82 | 61.389 | 4.9232 | 59.9943 | 17.2 | 61.385 | 20.1603 | 59.977 | 33.4 | 61.3516 | 36.9357 | 59.977 | 49.6 | 61.3835 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3865 | 69.9768 | 59.9713 | 82 | 61.3975 | 4.9232 | 59.9943 | 17.2 | 61.3933 | 20.16 | 59.977 | 33.4 | 61.3599 | 36.9334 | 59.9713 | 49.6 | 61.3918 | 53.3707 | 60.0289 | 65.8
61.3948 | 69.979 | 59.9713 | 82 | 61.4058 | 4.9411 | 59.9943 | 17.2 | 61.4016 | 20.1596 | 59.977 | 33.4 | 61.3682 | 36.9311 | 59.9713 | 49.6 | 61.4001 | 53.3712 | 60.0289 | 65.8
61.4032 | 69.979 | 59.9713 | 82 | 61.4141 | 4.9591 | 59.9943 | 17.2 | 61.4099 | 20.1593 | 59.977 | 33.4 | 61.3765 | 36.9296 | 59.9713 | 49.6 | 61.4084 | 53.3718 | 60.0289 | 65.8
61.4115 | 69.9791 | 59.9713 | 82 | 61.4224 | 4.9771 | 59.9943 | 17.2 | 61.4182 | 20.159 | 59.977 | 33.4 | 61.3848 | 36.9281 | 59.9713 | 49.6 | 61.417 | 53.3724 | 60.0289 | 65.8
61.4198 | 69.9792 | 59.9713 | 82 | 61.4308 | 4.9952 | 59.9943 | 17.2 | 61.4265 | 20.1586 | 59.977 | 33.4 | 61.3931 | 36.9277 | 59.9713 | 49.6 | 61.4253 | 53.373 | 60.0289 | 65.8
61.4282 | 69.9793 | 59.9713 | 82 | 61.4391 | 5.0132 | 59.9943 | 17.2 | 61.4348 | 20.1582 | 59.977 | 33.4 | 61.4014 | 36.9272 | 59.9713 | 49.6 | 61.4336 | 53.374 | 60.0289 | 65.8
61.4365 | 69.9774 | 59.9713 | 82 | 61.4474 | 5.0312 | 59.9943 | 17.2 | 61.4434 | 20.1579 | 59.977 | 33.4 | 61.4099 | 36.9266 | 59.9713 | 49.6 | 61.4419 | 53.375 | 60.0289 | 65.8
61.4449 | 69.9754 | 59.9713 | 82 | 61.4557 | 5.0493 | 59.9943 | 17.2 | 61.4517 | 20.1575 | 59.977 | 33.4 | 61.4182 | 36.926 | 59.9713 | 49.6 | 61.4502 | 53.3762 | 60.0289 | 65.8
61.4532 | 69.9748 | 59.9713 | 82 | 61.4641 | 5.0673 | 59.9943 | 17.2 | 61.46 | 20.1578 | 59.977 | 33.4 | 61.4265 | 36.9257 | 59.9713 | 49.6 | 61.4585 | 53.3774 | 60.0289 | 65.8
61.4615 | 69.9741 | 59.9713 | 82 | 61.4724 | 5.0853 | 59.9943 | 17.2 | 61.4683 | 20.1581 | 59.977 | 33.4 | 61.4348 | 36.9254 | 59.9713 | 49.6 | 61.4668 | 53.3796 | 60.0289 | 65.8
61.4698 | 69.9735 | 59.9713 | 82 | 61.4807 | 5.1033 | 59.9943 | 17.2 | 61.4766 | 20.1584 | 59.977 | 33.4 | 61.4431 | 36.9248 | 59.9713 | 49.6 | 61.4751 | 53.3818 | 60.0289 | 65.8
61.4782 | 69.9728 | 59.9713 | 82 | 61.4891 | 5.1033 | 59.9943 | 17.2 | 61.4849 | 20.1586 | 59.977 | 33.4 | 61.4514 | 36.9242 | 59.9713 | 49.6 | 61.4836 | 53.3834 | 60.0289 | 65.8
61.4865 | 69.9741 | 59.9713 | 82 | 61.4974 | 5.1032 | 59.9943 | 17.2 | 61.4934 | 20.1589 | 59.977 | 33.4 | 61.4597 | 36.9302 | 59.9713 | 49.6 | 61.4919 | 53.385 | 60.0289 | 65.8
61.4949 | 69.9754 | 59.9713 | 82 | 61.5057 | 5.1032 | 59.9943 | 17.2 | 61.5017 | 20.1592 | 59.977 | 33.4 | 61.4683 | 36.9363 | 59.9713 | 49.6 | 61.5002 | 53.3866 | 60.0289 | 65.8
61.5032 | 69.9791 | 59.9713 | 82 | 61.514 | 5.1032 | 59.9943 | 17.2 | 61.51 | 20.1596 | 59.977 | 33.4 | 61.4766 | 36.9434 | 59.9713 | 49.6 | 61.5085 | 53.3882 | 60.0289 | 65.8
61.5115 | 69.9828 | 59.9713 | 82 | 61.5225 | 5.103 | 59.9943 | 17.2 | 61.5183 | 20.1599 | 59.977 | 33.4 | 61.4849 | 36.9506 | 59.9713 | 49.6 | 61.5168 | 53.3894 | 60.0289 | 65.8
61.5199 | 69.9864 | 59.9713 | 82 | 61.5308 | 5.1029 | 59.9943 | 17.2 | 61.5266 | 20.1603 | 59.977 | 33.4 | 61.4932 | 36.9583 | 59.9713 | 49.6 | 61.5251 | 53.3905 | 60.0289 | 65.8
61.5282 | 69.9901 | 59.9713 | 82 | 61.5391 | 5.1028 | 59.9943 | 17.2 | 61.5349 | 20.1607 | 59.977 | 33.4 | 61.5015 | 36.9661 | 59.9713 | 49.6 | 61.5334 | 53.3916 | 60.0289 | 65.8
61.5366 | 69.9924 | 59.9713 | 82 | 61.5474 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.5432 | 20.1612 | 59.977 | 33.4 | 61.5098 | 36.9735 | 59.9713 | 49.6 | 61.5417 | 53.3926 | 60.0289 | 65.8
61.5449 | 69.9948 | 59.9713 | 82 | 61.5558 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.5518 | 20.1616 | 59.977 | 33.4 | 61.5183 | 36.9809 | 59.9713 | 49.6 | 61.55 | 53.3925 | 60.0289 | 65.8
61.5532 | 69.9968 | 59.9713 | 82 | 61.5641 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.5601 | 20.1621 | 59.977 | 33.4 | 61.5266 | 36.9886 | 59.9655 | 49.6 | 61.5586 | 53.3924 | 60.0289 | 65.8
61.5616 | 69.9988 | 59.9713 | 82 | 61.5724 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.5684 | 20.1625 | 59.977 | 33.4 | 61.5349 | 36.9963 | 59.9655 | 49.6 | 61.5669 | 53.3923 | 60.0289 | 65.8
61.5699 | 70.0007 | 59.9713 | 82 | 61.5808 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.5767 | 20.163 | 59.977 | 33.4 | 61.5432 | 36.9972 | 59.9655 | 49.6 | 61.5752 | 53.3922 | 60.0289 | 65.8
61.5782 | 70.0026 | 59.9713 | 82 | 61.5891 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.585 | 20.1634 | 59.977 | 33.4 | 61.5515 | 36.9981 | 59.9655 | 49.6 | 61.5835 | 53.3921 | 60.0289 | 65.8
61.5866 | 70.0021 | 59.9713 | 82 | 61.5974 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.5933 | 20.1638 | 59.977 | 33.4 | 61.5598 | 36.9995 | 59.9655 | 49.6 | 61.5918 | 53.392 | 60.0289 | 65.8
61.5949 | 70.0016 | 59.9713 | 82 | 61.6057 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.6016 | 20.1642 | 59.977 | 33.4 | 61.5681 | 37.001 | 59.9655 | 49.6 | 61.6001 | 53.3919 | 60.0289 | 65.8
61.6032 | 70.0012 | 59.9713 | 82 | 61.6141 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.6101 | 20.1648 | 59.977 | 33.4 | 61.5767 | 37.0006 | 59.9655 | 49.6 | 61.6084 | 53.3918 | 60.0289 | 65.8
61.6116 | 70.0007 | 59.9713 | 82 | 61.6224 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.6184 | 20.1653 | 59.977 | 33.4 | 61.585 | 37.0003 | 59.9655 | 49.6 | 61.6167 | 53.3917 | 60.0289 | 65.8
61.6199 | 70.0002 | 59.9713 | 82 | 61.6307 | 5.1028 | 59.9943 | 17.2 | 61.6267 | 20.1656 | 59.977 | 33.4 | 61.5933 | 36.9992 | 59.9655 | 49.6 | 61.6252 | 53.3916 | 60.0289 | 65.8
61.6283 | 69.9998 | 59.9713 | 82 | 61.639 | 5.1028 | 59.9943 | 17.2 | 61.635 | 20.1658 | 59.977 | 33.4 | 61.6016 | 36.9981 | 59.9655 | 49.6 | 61.6335 | 53.3916 | 60.0289 | 65.8
61.6366 | 69.9996 | 59.9713 | 82 | 61.6475 | 5.1028 | 59.9943 | 17.2 | 61.6433 | 20.166 | 59.977 | 33.4 | 61.6099 | 36.9963 | 59.9655 | 49.6 | 61.6418 | 53.3916 | 60.0289 | 65.8
61.6449 | 69.9994 | 59.9713 | 82 | 61.6558 | 5.1028 | 59.9943 | 17.2 | 61.6516 | 20.1663 | 59.977 | 33.4 | 61.6182 | 36.9944 | 59.9655 | 49.6 | 61.6501 | 53.3909 | 60.0289 | 65.8
61.6533 | 70 | 59.9713 | 82 | 61.6641 | 5.1027 | 59.9943 | 17.2 | 61.6599 | 20.1665 | 59.977 | 33.4 | 61.6265 | 36.993 | 59.9655 | 49.6 | 61.6584 | 53.3902 | 60.0289 | 65.8
61.6616 | 70.0007 | 59.9713 | 82 | 61.6725 | 5.1026 | 59.9943 | 17.2 | 61.6685 | 20.1667 | 59.977 | 33.4 | 61.635 | 36.9916 | 59.9655 | 49.6 | 61.6667 | 53.3896 | 60.0289 | 65.8
61.67 | 70.0004 | 59.9713 | 82 | 61.6808 | 5.1024 | 59.9943 | 17.2 | 61.6768 | 20.1665 | 59.977 | 33.4 | 61.6433 | 36.9885 | 59.9655 | 49.6 | 61.675 | 53.3889 | 60.0289 | 65.8
61.6783 | 70.0001 | 59.9713 | 82 | 61.6891 | 5.1023 | 59.9943 | 17.2 | 61.6851 | 20.1663 | 59.977 | 33.4 | 61.6516 | 36.9854 | 59.9655 | 49.6 | 61.6833 | 53.3882 | 60.0289 | 65.8
61.6866 | 70.0004 | 59.9713 | 82 | 61.6974 | 5.1021 | 59.9943 | 17.2 | 61.6934 | 20.1684 | 59.977 | 33.4 | 61.6599 | 36.9836 | 59.9655 | 49.6 | 61.6917 | 53.3876 | 60.0289 | 65.8
61.695 | 70.0006 | 59.9713 | 82 | 61.7058 | 5.102 | 60.0001 | 17.2 | 61.7017 | 20.1706 | 59.977 | 33.4 | 61.6682 | 36.9818 | 59.9655 | 49.6 | 61.7002 | 53.3862 | 60.0289 | 65.8
61.7033 | 70.0014 | 59.9713 | 82 | 61.7141 | 5.1019 | 60.0001 | 17.2 | 61.71 | 20.1728 | 59.977 | 33.4 | 61.6765 | 36.9811 | 59.9655 | 49.6 | 61.7085 | 53.3849 | 60.0289 | 65.8
61.7116 | 70.0021 | 59.9713 | 82 | 61.7224 | 5.1018 | 60.0001 | 17.2 | 61.7183 | 20.1749 | 59.977 | 33.4 | 61.6851 | 36.9804 | 59.9655 | 49.6 | 61.7168 | 53.3832 | 60.0289 | 65.8
61.72 | 70.0029 | 59.9713 | 82 | 61.7307 | 5.1017 | 60.0001 | 17.2 | 61.7268 | 20.1771 | 59.977 | 33.4 | 61.6934 | 36.9802 | 59.9655 | 49.6 | 61.7251 | 53.3814 | 60.0289 | 65.8
61.7283 | 70.0037 | 59.9713 | 82 | 61.7391 | 5.1016 | 60.0001 | 17.2 | 61.7351 | 20.1792 | 59.977 | 33.4 | 61.7017 | 36.9799 | 59.9655 | 49.6 | 61.7334 | 53.3803 | 60.0289 | 65.8
61.7367 | 70.005 | 59.9713 | 82 | 61.7474 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7434 | 20.1814 | 59.977 | 33.4 | 61.71 | 36.9797 | 59.9655 | 49.6 | 61.7417 | 53.3792 | 60.0289 | 65.8
61.745 | 70.0063 | 59.9713 | 82 | 61.7557 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7517 | 20.1836 | 59.977 | 33.4 | 61.7183 | 36.9794 | 59.9655 | 49.6 | 61.75 | 53.3782 | 60.0289 | 65.8
61.7533 | 70.0086 | 59.9713 | 82 | 61.7642 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.76 | 20.1862 | 59.977 | 33.4 | 61.7266 | 36.9779 | 59.9655 | 49.6 | 61.7583 | 53.3771 | 60.0289 | 65.8
61.7617 | 70.0109 | 59.9713 | 82 | 61.7725 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7683 | 20.1888 | 59.977 | 33.4 | 61.7349 | 36.9764 | 59.9655 | 49.6 | 61.7668 | 53.376 | 60.0289 | 65.8
61.77 | 70.0126 | 59.9713 | 82 | 61.7808 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7766 | 20.1891 | 59.977 | 33.4 | 61.7434 | 36.9749 | 59.9655 | 49.6 | 61.7751 | 53.3749 | 60.0289 | 65.8
61.7784 | 70.0143 | 59.9713 | 82 | 61.7891 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7852 | 20.1893 | 59.977 | 33.4 | 61.7517 | 36.9734 | 59.9655 | 49.6 | 61.7834 | 53.3746 | 60.0289 | 65.8
61.7867 | 70.0152 | 59.9713 | 82 | 61.7975 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.7935 | 20.1896 | 59.977 | 33.4 | 61.76 | 36.9719 | 59.9655 | 49.6 | 61.7917 | 53.3743 | 60.0289 | 65.8
61.795 | 70.0161 | 59.9713 | 82 | 61.8058 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8018 | 20.1898 | 59.977 | 33.4 | 61.7683 | 36.9704 | 59.9655 | 49.6 | 61.8 | 53.3744 | 60.0289 | 65.8
61.8033 | 70.0167 | 59.9713 | 82 | 61.8141 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8101 | 20.19 | 59.977 | 33.4 | 61.7766 | 36.9691 | 59.9655 | 49.6 | 61.8083 | 53.3744 | 60.0289 | 65.8
61.8117 | 70.0172 | 59.9713 | 82 | 61.8224 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8184 | 20.1903 | 59.977 | 33.4 | 61.7849 | 36.9679 | 59.9655 | 49.6 | 61.8167 | 53.3745 | 60.0289 | 65.8
61.82 | 70.0166 | 59.9713 | 82 | 61.8308 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8267 | 20.1905 | 59.977 | 33.4 | 61.7935 | 36.9655 | 59.9655 | 49.6 | 61.825 | 53.3746 | 60.0289 | 65.8
61.8284 | 70.0161 | 59.9713 | 82 | 61.8391 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8352 | 20.1908 | 59.977 | 33.4 | 61.8018 | 36.9632 | 59.9655 | 49.6 | 61.8333 | 53.3714 | 60.0289 | 65.8
61.8367 | 70.0157 | 59.9713 | 82 | 61.8474 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8435 | 20.191 | 59.977 | 33.4 | 61.8101 | 36.962 | 59.9655 | 49.6 | 61.8418 | 53.3682 | 60.0289 | 65.8
61.845 | 70.0153 | 59.9713 | 82 | 61.8557 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8518 | 20.1912 | 59.977 | 33.4 | 61.8184 | 36.9608 | 59.9655 | 49.6 | 61.8501 | 53.365 | 60.0289 | 65.8
61.8534 | 70.0145 | 59.9713 | 82 | 61.8641 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8601 | 20.191 | 59.977 | 33.4 | 61.8267 | 36.9596 | 59.9655 | 49.6 | 61.8584 | 53.3618 | 60.0289 | 65.8
61.8617 | 70.0138 | 59.9713 | 82 | 61.8724 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8684 | 20.1908 | 59.977 | 33.4 | 61.835 | 36.9584 | 59.9655 | 49.6 | 61.8667 | 53.3586 | 60.0289 | 65.8
61.8701 | 70.0136 | 59.9771 | 82 | 61.8807 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8767 | 20.1905 | 59.977 | 33.4 | 61.8433 | 36.9572 | 59.9655 | 49.6 | 61.875 | 53.3553 | 60.0289 | 65.8
61.8784 | 70.0135 | 59.9771 | 82 | 61.8892 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.885 | 20.1903 | 59.977 | 33.4 | 61.8518 | 36.956 | 59.9655 | 49.6 | 61.8833 | 53.352 | 60.0289 | 65.8
61.8867 | 70.0138 | 59.9771 | 82 | 61.8975 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.8936 | 20.1895 | 59.977 | 33.4 | 61.8601 | 36.9548 | 59.9655 | 49.6 | 61.8916 | 53.3487 | 60.0289 | 65.8
61.8951 | 70.0141 | 59.9771 | 82 | 61.9058 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.9019 | 20.1887 | 59.977 | 33.4 | 61.8684 | 36.9536 | 59.9655 | 49.6 | 61.8999 | 53.3454 | 60.0289 | 65.8
61.9034 | 70.0142 | 59.9771 | 82 | 61.9141 | 5.1015 | 60.0001 | 17.2 | 61.9102 | 20.1878 | 59.977 | 33.4 | 61.8767 | 36.9535 | 59.9655 | 49.6 | 61.9082 | 53.3421 | 60.0289 | 65.8
61.9117 | 70.0143 | 59.9771 | 82 | 61.9225 | 5.1016 | 60.0001 | 17.2 | 61.9185 | 20.187 | 59.977 | 33.4 | 61.885 | 36.9533 | 59.9655 | 49.6 | 61.9167 | 53.3423 | 60.0289 | 65.8
61.9201 | 70.0142 | 59.9771 | 82 | 61.9308 | 5.1016 | 60.0001 | 17.2 | 61.9268 | 20.1862 | 59.977 | 33.4 | 61.8933 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.925 | 53.3425 | 60.0289 | 65.8
61.9284 | 70.0142 | 59.9771 | 82 | 61.9391 | 5.1017 | 60.0001 | 17.2 | 61.9351 | 20.1854 | 59.977 | 33.4 | 61.9019 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9333 | 53.3427 | 60.0289 | 65.8
61.9367 | 70.0145 | 59.9771 | 82 | 61.9474 | 5.1017 | 60.0001 | 17.2 | 61.9434 | 20.1844 | 59.977 | 33.4 | 61.9102 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9417 | 53.3429 | 60.0289 | 65.8
61.9451 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9558 | 5.1018 | 60.0001 | 17.2 | 61.9519 | 20.1834 | 59.977 | 33.4 | 61.9185 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.95 | 53.3431 | 60.0289 | 65.8
61.9534 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9641 | 5.1018 | 60.0001 | 17.2 | 61.9602 | 20.1826 | 59.977 | 33.4 | 61.9268 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9583 | 53.3433 | 60.0289 | 65.8
61.9618 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9724 | 5.1019 | 60.0001 | 17.2 | 61.9685 | 20.1818 | 59.977 | 33.4 | 61.9351 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9666 | 53.3432 | 60.0289 | 65.8
61.9701 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9807 | 5.102 | 60.0001 | 17.2 | 61.9768 | 20.1824 | 59.977 | 33.4 | 61.9434 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9749 | 53.3431 | 60.0289 | 65.8
61.9784 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9891 | 5.1021 | 60.0001 | 17.2 | 61.9851 | 20.1831 | 59.977 | 33.4 | 61.9517 | 36.9534 | 59.9655 | 49.6 | 61.9834 | 53.343 | 60.0289 | 65.8
61.9868 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 61.9974 | 5.1022 | 60.0001 | 17.2 | 61.9934 | 20.1837 | 59.977 | 33.4 | 61.9602 | 36.9535 | 59.9655 | 49.6 | 61.9917 | 53.3429 | 60.0289 | 65.8
61.9951 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 62.0057 | 5.1023 | 60.0001 | 17.2 | 62.0017 | 20.1842 | 59.977 | 33.4 | 61.9685 | 36.9536 | 59.9655 | 49.6 | 62 | 53.3426 | 60.0289 | 65.8
62.0034 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 62.0142 | 5.1023 | 60.0001 | 17.2 | 62.0103 | 20.1848 | 59.977 | 33.4 | 61.9768 | 36.9537 | 59.9655 | 49.6 | 62.0083 | 53.3423 | 60.0289 | 65.8
62.0118 | 70.0148 | 59.9771 | 82 | 62.0225 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.0186 | 20.1854 | 59.977 | 33.4 | 61.9851 | 36.9538 | 59.9655 | 49.6 | 62.0166 | 53.342 | 60.0289 | 65.8
62.0201 | 70.0149 | 59.9771 | 82 | 62.0308 | 5.1025 | 60.0001 | 17.2 | 62.0269 | 20.1865 | 59.977 | 33.4 | 61.9934 | 36.9538 | 59.9655 | 49.6 | 62.0249 | 53.3417 | 60.0289 | 65.8
62.0284 | 70.0149 | 59.9771 | 82 | 62.0391 | 5.1026 | 60.0001 | 17.2 | 62.0352 | 20.1875 | 59.977 | 33.4 | 62.0017 | 36.9538 | 59.9655 | 49.6 | 62.0332 | 53.3413 | 60.0289 | 65.8
62.0368 | 70.015 | 59.9771 | 82 | 62.0475 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0435 | 20.1884 | 59.977 | 33.4 | 62.0103 | 36.9543 | 59.9655 | 49.6 | 62.0415 | 53.3409 | 60.0289 | 65.8
62.0451 | 70.015 | 59.9771 | 82 | 62.0558 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0518 | 20.1893 | 59.977 | 33.4 | 62.0186 | 36.9549 | 59.9655 | 49.6 | 62.0498 | 53.3403 | 60.0289 | 65.8
62.0534 | 70.0151 | 59.9771 | 82 | 62.0641 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0601 | 20.1892 | 59.977 | 33.4 | 62.0269 | 36.9552 | 59.9655 | 49.6 | 62.0583 | 53.3396 | 60.0289 | 65.8
62.0618 | 70.0151 | 59.9771 | 82 | 62.0724 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0686 | 20.189 | 59.977 | 33.4 | 62.0352 | 36.9556 | 59.9655 | 49.6 | 62.0667 | 53.339 | 60.0289 | 65.8
62.0701 | 70.0151 | 59.9771 | 82 | 62.0808 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0769 | 20.1889 | 59.977 | 33.4 | 62.0435 | 36.9559 | 59.9655 | 49.6 | 62.075 | 53.3384 | 60.0289 | 65.8
62.0785 | 70.0152 | 59.9771 | 82 | 62.0891 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0852 | 20.1888 | 59.977 | 33.4 | 62.0518 | 36.9562 | 59.9655 | 49.6 | 62.0833 | 53.3377 | 60.0289 | 65.8
62.0868 | 70.0152 | 59.9771 | 82 | 62.0974 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.0935 | 20.1887 | 59.977 | 33.4 | 62.0601 | 36.9566 | 59.9655 | 49.6 | 62.0916 | 53.337 | 60.0289 | 65.8
62.0951 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1057 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1018 | 20.1886 | 59.977 | 33.4 | 62.0686 | 36.9569 | 59.9655 | 49.6 | 62.0999 | 53.3363 | 60.0289 | 65.8
62.1035 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1141 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1101 | 20.1884 | 59.977 | 33.4 | 62.0769 | 36.9574 | 59.9655 | 49.6 | 62.1082 | 53.3357 | 60.0289 | 65.8
62.1118 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1224 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1184 | 20.1882 | 59.977 | 33.4 | 62.0852 | 36.9579 | 59.9655 | 49.6 | 62.1165 | 53.3351 | 60.0289 | 65.8
62.1201 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1307 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.127 | 20.188 | 59.977 | 33.4 | 62.0935 | 36.9579 | 59.9655 | 49.6 | 62.125 | 53.3345 | 60.0289 | 65.8
62.1285 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1392 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1353 | 20.1879 | 59.977 | 33.4 | 62.1018 | 36.9578 | 59.9655 | 49.6 | 62.1333 | 53.3344 | 60.0289 | 65.8
62.1368 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1475 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1436 | 20.1879 | 59.977 | 33.4 | 62.1101 | 36.9584 | 59.9655 | 49.6 | 62.1416 | 53.3343 | 60.0289 | 65.8
62.1451 | 70.0153 | 59.9771 | 82 | 62.1558 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1519 | 20.1879 | 59.977 | 33.4 | 62.1187 | 36.959 | 59.9655 | 49.6 | 62.1499 | 53.3342 | 60.0289 | 65.8
62.1535 | 70.0163 | 59.9771 | 82 | 62.1641 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1602 | 20.1877 | 59.977 | 33.4 | 62.127 | 36.9609 | 59.9655 | 49.6 | 62.1582 | 53.3341 | 60.0289 | 65.8
62.1618 | 70.0174 | 59.9771 | 82 | 62.1725 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1685 | 20.1876 | 59.977 | 33.4 | 62.1353 | 36.9628 | 59.9655 | 49.6 | 62.1665 | 53.3347 | 60.0289 | 65.8
62.1702 | 70.0184 | 59.9771 | 82 | 62.1808 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.177 | 20.1871 | 59.977 | 33.4 | 62.1436 | 36.9647 | 59.9655 | 49.6 | 62.1748 | 53.3354 | 60.0289 | 65.8
62.1785 | 70.0195 | 59.9771 | 82 | 62.1891 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1853 | 20.1866 | 59.977 | 33.4 | 62.1519 | 36.9665 | 59.9655 | 49.6 | 62.1831 | 53.336 | 60.0289 | 65.8
62.1868 | 70.0205 | 59.9771 | 82 | 62.1974 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.1936 | 20.1861 | 59.977 | 33.4 | 62.1602 | 36.9683 | 59.9655 | 49.6 | 62.1914 | 53.3367 | 60.0289 | 65.8
62.1952 | 70.0216 | 59.9771 | 82 | 62.2058 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2019 | 20.1857 | 59.977 | 33.4 | 62.1685 | 36.9701 | 59.9655 | 49.6 | 62.2 | 53.3374 | 60.0289 | 65.8
62.2035 | 70.0251 | 59.9771 | 82 | 62.2141 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2102 | 20.1852 | 59.977 | 33.4 | 62.177 | 36.9718 | 59.9655 | 49.6 | 62.2083 | 53.338 | 60.0289 | 65.8
62.2119 | 70.0287 | 59.9771 | 82 | 62.2224 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2185 | 20.1847 | 59.977 | 33.4 | 62.1853 | 36.9736 | 59.9655 | 49.6 | 62.2166 | 53.3388 | 60.0289 | 65.8
62.2202 | 70.033 | 59.9771 | 82 | 62.2307 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2268 | 20.1842 | 59.977 | 33.4 | 62.1936 | 36.9749 | 59.9655 | 49.6 | 62.2249 | 53.3395 | 60.0289 | 65.8
62.2285 | 70.0374 | 59.9771 | 82 | 62.2391 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2354 | 20.1837 | 59.977 | 33.4 | 62.2019 | 36.9761 | 59.9655 | 49.6 | 62.2332 | 53.341 | 60.0289 | 65.8
62.2368 | 70.0412 | 59.9771 | 82 | 62.2474 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2437 | 20.1833 | 59.977 | 33.4 | 62.2102 | 36.9761 | 59.9655 | 49.6 | 62.2415 | 53.3425 | 60.0289 | 65.8
62.2452 | 70.0451 | 59.9771 | 82 | 62.2557 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.252 | 20.1829 | 59.977 | 33.4 | 62.2185 | 36.9762 | 59.9655 | 49.6 | 62.2498 | 53.3435 | 60.0289 | 65.8
62.2535 | 70.0491 | 59.9771 | 82 | 62.2642 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2603 | 20.1826 | 59.977 | 33.4 | 62.2268 | 36.9765 | 59.9655 | 49.6 | 62.2581 | 53.3444 | 60.0289 | 65.8
62.2619 | 70.0531 | 59.9771 | 82 | 62.2725 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2686 | 20.1824 | 59.977 | 33.4 | 62.2354 | 36.9768 | 59.9655 | 49.6 | 62.2666 | 53.3455 | 60.0289 | 65.8
62.2702 | 70.0571 | 59.9771 | 82 | 62.2808 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2769 | 20.1822 | 59.977 | 33.4 | 62.2437 | 36.977 | 59.9655 | 49.6 | 62.2749 | 53.3466 | 60.0289 | 65.8
62.2785 | 70.0611 | 59.9771 | 82 | 62.2891 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2852 | 20.1821 | 59.977 | 33.4 | 62.252 | 36.9772 | 59.9655 | 49.6 | 62.2832 | 53.351 | 60.0289 | 65.8
62.2869 | 70.0626 | 59.9771 | 82 | 62.2975 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.2937 | 20.1819 | 59.977 | 33.4 | 62.2603 | 36.9774 | 59.9655 | 49.6 | 62.2915 | 53.3554 | 60.0289 | 65.8
62.2952 | 70.0641 | 59.9771 | 82 | 62.3058 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.302 | 20.1817 | 59.977 | 33.4 | 62.2686 | 36.9776 | 59.9655 | 49.6 | 62.2998 | 53.3651 | 60.0289 | 65.8
62.3036 | 70.0648 | 59.9771 | 82 | 62.3141 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.3103 | 20.1815 | 59.977 | 33.4 | 62.2769 | 36.9777 | 59.9655 | 49.6 | 62.3081 | 53.3748 | 60.0289 | 65.8
62.3119 | 70.0655 | 59.9771 | 82 | 62.3224 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.3186 | 20.1813 | 59.977 | 33.4 | 62.2854 | 36.9779 | 59.9655 | 49.6 | 62.3164 | 53.384 | 60.0289 | 65.8
62.3202 | 70.0656 | 59.9771 | 82 | 62.3308 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.3269 | 20.1812 | 59.977 | 33.4 | 62.2937 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3247 | 53.3933 | 60.0289 | 65.8
62.3286 | 70.0658 | 59.9771 | 82 | 62.3391 | 5.1026 | 60.0001 | 17.2 | 62.3352 | 20.181 | 59.977 | 33.4 | 62.302 | 36.9783 | 59.9655 | 49.6 | 62.333 | 53.4023 | 60.0289 | 65.8
62.3369 | 70.0658 | 59.9771 | 82 | 62.3474 | 5.1026 | 60.0001 | 17.2 | 62.3435 | 20.1808 | 59.977 | 33.4 | 62.3103 | 36.9782 | 59.9655 | 49.6 | 62.3416 | 53.4113 | 60.0289 | 65.8
62.3452 | 70.0658 | 59.9771 | 82 | 62.3557 | 5.1025 | 60.0001 | 17.2 | 62.3521 | 20.1806 | 59.977 | 33.4 | 62.3186 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3499 | 53.4202 | 60.0289 | 65.8
62.3536 | 70.066 | 59.9771 | 82 | 62.3641 | 5.1025 | 60.0001 | 17.2 | 62.3604 | 20.1816 | 59.977 | 33.4 | 62.3269 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3582 | 53.429 | 60.0289 | 65.8
62.3619 | 70.0662 | 59.9771 | 82 | 62.3724 | 5.1025 | 60.0001 | 17.2 | 62.3687 | 20.1825 | 59.977 | 33.4 | 62.3352 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3665 | 53.4345 | 60.0289 | 65.8
62.3702 | 70.0663 | 59.9771 | 82 | 62.3807 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.377 | 20.1835 | 59.977 | 33.4 | 62.3438 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3748 | 53.44 | 60.0289 | 65.8
62.3786 | 70.0665 | 59.9771 | 82 | 62.3892 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.3853 | 20.1844 | 59.977 | 33.4 | 62.3521 | 36.9781 | 59.9655 | 49.6 | 62.3831 | 53.4402 | 60.0289 | 65.8
62.3869 | 70.0665 | 59.9771 | 82 | 62.3975 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.3936 | 20.1854 | 59.977 | 33.4 | 62.3604 | 36.9784 | 59.9655 | 49.6 | 62.3914 | 53.4404 | 60.0289 | 65.8
62.3953 | 70.0665 | 59.9771 | 82 | 62.4058 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4019 | 20.1863 | 59.977 | 33.4 | 62.3687 | 36.9788 | 59.9655 | 49.6 | 62.3997 | 53.4406 | 60.0289 | 65.8
62.4036 | 70.0664 | 59.9771 | 82 | 62.4141 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4104 | 20.1875 | 59.977 | 33.4 | 62.377 | 36.9797 | 59.9655 | 49.6 | 62.4082 | 53.4407 | 60.0289 | 65.8
62.4119 | 70.0662 | 59.9771 | 82 | 62.4225 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4187 | 20.1887 | 59.977 | 33.4 | 62.3853 | 36.9806 | 59.9655 | 49.6 | 62.4165 | 53.4404 | 60.0289 | 65.8
62.4203 | 70.0678 | 59.9771 | 82 | 62.4308 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.427 | 20.1903 | 59.977 | 33.4 | 62.3938 | 36.982 | 59.9655 | 49.6 | 62.4248 | 53.44 | 60.0289 | 65.8
62.4286 | 70.0694 | 59.9771 | 82 | 62.4391 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4353 | 20.1918 | 59.977 | 33.4 | 62.4021 | 36.9834 | 59.9655 | 49.6 | 62.4331 | 53.4397 | 60.0289 | 65.8
62.4369 | 70.0708 | 59.9771 | 82 | 62.4474 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4436 | 20.1922 | 59.977 | 33.4 | 62.4104 | 36.9847 | 59.9655 | 49.6 | 62.4414 | 53.4394 | 60.0289 | 65.8
62.4453 | 70.0722 | 59.9771 | 82 | 62.4558 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4519 | 20.1926 | 59.977 | 33.4 | 62.4187 | 36.9861 | 59.9655 | 49.6 | 62.4497 | 53.4393 | 60.0289 | 65.8
62.4536 | 70.0736 | 59.9771 | 82 | 62.4641 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4602 | 20.1962 | 59.977 | 33.4 | 62.427 | 36.9875 | 59.9655 | 49.6 | 62.458 | 53.4393 | 60.0289 | 65.8
62.4619 | 70.075 | 59.9771 | 82 | 62.4724 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4688 | 20.1999 | 59.977 | 33.4 | 62.4353 | 36.9889 | 59.9655 | 49.6 | 62.4663 | 53.4407 | 60.0289 | 65.8
62.4703 | 70.0766 | 59.9771 | 82 | 62.4807 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4771 | 20.204 | 59.977 | 33.4 | 62.4436 | 36.9899 | 59.9655 | 49.6 | 62.4746 | 53.4421 | 60.0289 | 65.8
62.4786 | 70.0781 | 59.9771 | 82 | 62.4891 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4854 | 20.208 | 59.977 | 33.4 | 62.4521 | 36.991 | 59.9655 | 49.6 | 62.4832 | 53.4435 | 60.0289 | 65.8
62.4869 | 70.0808 | 59.9771 | 82 | 62.4974 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.4937 | 20.2119 | 59.977 | 33.4 | 62.4604 | 36.9914 | 59.9655 | 49.6 | 62.4915 | 53.445 | 60.0289 | 65.8
62.4953 | 70.0834 | 59.9771 | 82 | 62.5057 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.502 | 20.2157 | 59.977 | 33.4 | 62.4688 | 36.9919 | 59.9655 | 49.6 | 62.4998 | 53.4469 | 60.0289 | 65.8
62.5036 | 70.0856 | 59.9771 | 82 | 62.5142 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5103 | 20.2193 | 59.977 | 33.4 | 62.4771 | 36.9962 | 59.9655 | 49.6 | 62.5081 | 53.4488 | 60.0289 | 65.8
62.512 | 70.0878 | 59.9771 | 82 | 62.5225 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5188 | 20.2229 | 59.977 | 33.4 | 62.4854 | 37.0004 | 59.9655 | 49.6 | 62.5164 | 53.4502 | 60.0289 | 65.8
62.5203 | 70.0901 | 59.9771 | 82 | 62.5308 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5271 | 20.2265 | 59.977 | 33.4 | 62.4937 | 37.005 | 59.9655 | 49.6 | 62.5247 | 53.4516 | 60.0289 | 65.8
62.5286 | 70.0924 | 59.9771 | 82 | 62.5391 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5354 | 20.2301 | 59.977 | 33.4 | 62.5022 | 37.0096 | 59.9655 | 49.6 | 62.533 | 53.4528 | 60.0289 | 65.8
62.537 | 70.0948 | 59.9771 | 82 | 62.5475 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5437 | 20.2303 | 59.977 | 33.4 | 62.5105 | 37.0141 | 59.9655 | 49.6 | 62.5413 | 53.4539 | 60.0289 | 65.8
62.5453 | 70.0971 | 59.9771 | 82 | 62.5558 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.552 | 20.2305 | 59.977 | 33.4 | 62.5188 | 37.0187 | 59.9655 | 49.6 | 62.5496 | 53.4551 | 60.0289 | 65.8
62.5536 | 70.0992 | 59.9771 | 82 | 62.5641 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5603 | 20.2303 | 59.977 | 33.4 | 62.5271 | 37.0234 | 59.9655 | 49.6 | 62.5581 | 53.4563 | 60.0289 | 65.8
62.562 | 70.1013 | 59.9771 | 82 | 62.5724 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5686 | 20.2301 | 59.977 | 33.4 | 62.5354 | 37.028 | 59.9655 | 49.6 | 62.5664 | 53.4575 | 60.0289 | 65.8
62.5703 | 70.103 | 59.9771 | 82 | 62.5808 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5771 | 20.2298 | 59.977 | 33.4 | 62.5437 | 37.0326 | 59.9655 | 49.6 | 62.5747 | 53.4588 | 60.0289 | 65.8
62.5786 | 70.1047 | 59.9771 | 82 | 62.5891 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5854 | 20.2295 | 59.977 | 33.4 | 62.552 | 37.0372 | 59.9655 | 49.6 | 62.583 | 53.4601 | 60.0289 | 65.8
62.587 | 70.1051 | 59.9771 | 82 | 62.5974 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.5938 | 20.2292 | 59.977 | 33.4 | 62.5605 | 37.0376 | 59.9655 | 49.6 | 62.5913 | 53.4613 | 60.0289 | 65.8
62.5953 | 70.1056 | 59.9771 | 82 | 62.6057 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6021 | 20.229 | 59.977 | 33.4 | 62.5688 | 37.038 | 59.9655 | 49.6 | 62.5996 | 53.4643 | 60.0289 | 65.8
62.6037 | 70.1059 | 59.9771 | 82 | 62.6141 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6104 | 20.2287 | 59.977 | 33.4 | 62.5771 | 37.0381 | 59.9655 | 49.6 | 62.6079 | 53.4673 | 60.0289 | 65.8
62.612 | 70.1061 | 59.9771 | 82 | 62.6224 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6187 | 20.2285 | 59.977 | 33.4 | 62.5854 | 37.0381 | 59.9655 | 49.6 | 62.6162 | 53.4721 | 60.0289 | 65.8
62.6203 | 70.1067 | 59.9771 | 82 | 62.6307 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.627 | 20.2283 | 59.977 | 33.4 | 62.5938 | 37.0376 | 59.9655 | 49.6 | 62.6248 | 53.4768 | 60.0289 | 65.8
62.6287 | 70.1072 | 59.9771 | 82 | 62.639 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6355 | 20.2282 | 59.977 | 33.4 | 62.6021 | 37.0371 | 59.9655 | 49.6 | 62.6331 | 53.4797 | 60.0289 | 65.8
62.637 | 70.1079 | 59.9771 | 82 | 62.6475 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6438 | 20.2279 | 59.977 | 33.4 | 62.6106 | 37.0366 | 59.9655 | 49.6 | 62.6414 | 53.4826 | 60.0289 | 65.8
62.6454 | 70.1086 | 59.9771 | 82 | 62.6558 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6521 | 20.2276 | 59.977 | 33.4 | 62.6189 | 37.036 | 59.9655 | 49.6 | 62.6497 | 53.4852 | 60.0289 | 65.8
62.6537 | 70.1095 | 59.9771 | 82 | 62.6641 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6604 | 20.2274 | 59.977 | 33.4 | 62.6272 | 37.0355 | 59.9655 | 49.6 | 62.658 | 53.4879 | 60.0289 | 65.8
62.662 | 70.1103 | 59.9771 | 82 | 62.6725 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6687 | 20.2272 | 59.977 | 33.4 | 62.6355 | 37.0349 | 59.9655 | 49.6 | 62.6663 | 53.4905 | 60.0289 | 65.8
62.6703 | 70.1109 | 59.9771 | 82 | 62.6808 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.677 | 20.227 | 59.977 | 33.4 | 62.6438 | 37.0344 | 59.9655 | 49.6 | 62.6746 | 53.4932 | 60.0289 | 65.8
62.6787 | 70.1116 | 59.9771 | 82 | 62.6891 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6853 | 20.2268 | 59.977 | 33.4 | 62.6521 | 37.0338 | 59.9655 | 49.6 | 62.6829 | 53.4956 | 60.0289 | 65.8
62.687 | 70.113 | 59.9771 | 82 | 62.6974 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.6938 | 20.2268 | 59.977 | 33.4 | 62.6604 | 37.0333 | 59.9655 | 49.6 | 62.6912 | 53.4979 | 60.0289 | 65.8
62.6954 | 70.1144 | 59.9771 | 82 | 62.7058 | 5.1024 | 60.0001 | 17.2 | 62.7021 | 20.2267 | 59.977 | 33.4 | 62.6689 | 37.0327 | 59.9655 | 49.6 | 62.6997 | 53.4985 | 60.0289 | 65.8
62.7037 | 70.1158 | 59.9771 | 82 | 62.7141 | 5.1025 | 60.0001 | 17.2 | 62.7104 | 20.2267 | 59.977 | 33.4 | 62.6772 | 37.0326 | 59.9655 | 49.6 | 62.708 | 53.499 | 60.0289 | 65.8
62.712 | 70.1172 | 59.9771 | 82 | 62.7224 | 5.1026 | 60.0001 | 17.2 | 62.7188 | 20.2266 | 59.977 | 33.4 | 62.6855 | 37.0326 | 59.9655 | 49.6 | 62.7163 | 53.4995 | 60.0289 | 65.8
62.7204 | 70.1195 | 59.9771 | 82 | 62.7307 | 5.1027 | 60.0001 | 17.2 | 62.7271 | 20.2286 | 59.977 | 33.4 | 62.6938 | 37.0311 | 59.9655 | 49.6 | 62.7246 | 53.4999 | 60.0289 | 65.8
62.7287 | 70.1217 | 59.9771 | 82 | 62.7391 | 5.1028 | 60.0001 | 17.2 | 62.7354 | 20.2305 | 59.977 | 33.4 | 62.7021 | 37.0296 | 59.9655 | 49.6 | 62.7329 | 53.4986 | 60.0289 | 65.8
62.7371 | 70.1234 | 59.9771 | 82 | 62.7474 | 5.1029 | 60.0001 | 17.2 | 62.7437 | 20.2362 | 59.9713 | 33.4 | 62.7104 | 37.0281 | 59.9655 | 49.6 | 62.7412 | 53.4974 | 60.0289 | 65.8
62.7454 | 70.125 | 59.9771 | 82 | 62.7557 | 5.103 | 60.0001 | 17.2 | 62.7522 | 20.2419 | 59.9713 | 33.4 | 62.719 | 37.0266 | 59.9655 | 49.6 | 62.7495 | 53.4964 | 60.0289 | 65.8
62.7537 | 70.1269 | 59.9771 | 82 | 62.764 | 5.1031 | 60.0001 | 17.2 | 62.7605 | 20.2475 | 59.9713 | 33.4 | 62.7273 | 37.0251 | 59.9655 | 49.6 | 62.7578 | 53.4955 | 60.0289 | 65.8
62.7621 | 70.1288 | 59.9771 | 82 | 62.7725 | 5.1033 | 60.0001 | 17.2 | 62.7688 | 20.2531 | 59.9713 | 33.4 | 62.7356 | 37.0236 | 59.9655 | 49.6 | 62.7664 | 53.4926 | 60.0289 | 65.8
62.7704 | 70.1293 | 59.9771 | 82 | 62.7808 | 5.1034 | 60.0001 | 17.2 | 62.7771 | 20.2586 | 59.9713 | 33.4 | 62.7439 | 37.0221 | 59.9655 | 49.6 | 62.7747 | 53.4898 | 60.0289 | 65.8
62.7787 | 70.1297 | 59.9771 | 82 | 62.7891 | 5.1034 | 60.0001 | 17.2 | 62.7854 | 20.2641 | 59.9713 | 33.4 | 62.7522 | 37.0206 | 59.9655 | 49.6 | 62.783 | 53.4869 | 60.0289 | 65.8
62.7871 | 70.1305 | 59.9771 | 82 | 62.7975 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.7937 | 20.2696 | 59.9713 | 33.4 | 62.7605 | 37.0184 | 59.9655 | 49.6 | 62.7913 | 53.4841 | 60.0289 | 65.8
62.7954 | 70.1313 | 59.9771 | 82 | 62.8058 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8022 | 20.2751 | 59.9713 | 33.4 | 62.7688 | 37.0163 | 59.9655 | 49.6 | 62.7996 | 53.4814 | 60.0289 | 65.8
62.8037 | 70.1312 | 59.9771 | 82 | 62.8141 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8105 | 20.2788 | 59.9713 | 33.4 | 62.7773 | 37.016 | 59.9655 | 49.6 | 62.8079 | 53.4787 | 60.0289 | 65.8
62.8121 | 70.1311 | 59.9771 | 82 | 62.8224 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8188 | 20.2825 | 59.9713 | 33.4 | 62.7856 | 37.0157 | 59.9655 | 49.6 | 62.8162 | 53.4775 | 60.0231 | 65.8
62.8204 | 70.1311 | 59.9771 | 82 | 62.8308 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8271 | 20.2824 | 59.9713 | 33.4 | 62.7939 | 37.0179 | 59.9655 | 49.6 | 62.8245 | 53.4764 | 60.0231 | 65.8
62.8287 | 70.1311 | 59.9771 | 82 | 62.8391 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8354 | 20.2823 | 59.9713 | 33.4 | 62.8022 | 37.0202 | 59.9655 | 49.6 | 62.8328 | 53.4753 | 60.0231 | 65.8
62.8371 | 70.1315 | 59.9771 | 82 | 62.8474 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8438 | 20.2823 | 59.9713 | 33.4 | 62.8105 | 37.0224 | 59.9655 | 49.6 | 62.8413 | 53.4741 | 60.0231 | 65.8
62.8454 | 70.132 | 59.9771 | 82 | 62.8557 | 5.1035 | 60.0001 | 17.2 | 62.8521 | 20.2823 | 59.9713 | 33.4 | 62.8188 | 37.0246 | 59.9655 | 49.6 | 62.8496 | 53.474 | 60.0231 | 65.8
62.8538 | 70.1332 | 59.9771 | 82 | 62.8641 | 5.1036 | 60.0001 | 17.2 | 62.8606 | 20.283 | 59.9713 | 33.4 | 62.8274 | 37.0269 | 59.9655 | 49.6 | 62.8579 | 53.4739 | 60.0231 | 65.8
62.8621 | 70.1345 | 59.9771 | 82 | 62.8724 | 5.1037 | 60.0001 | 17.2 | 62.8689 | 20.2837 | 59.9713 | 33.4 | 62.8357 | 37.0291 | 59.9655 | 49.6 | 62.8662 | 53.4747 | 60.0231 | 65.8
62.8704 | 70.1352 | 59.9886 | 82 | 62.8807 | 5.1038 | 60.0001 | 17.2 | 62.8772 | 20.2844 | 59.9713 | 33.4 | 62.844 | 37.032 | 59.9655 | 49.6 | 62.8745 | 53.4755 | 60.0231 | 65.8
62.8788 | 70.1359 | 59.9886 | 82 | 62.889 | 5.1038 | 60.0001 | 17.2 | 62.8855 | 20.2851 | 59.9713 | 33.4 | 62.8523 | 37.0349 | 59.9655 | 49.6 | 62.8828 | 53.4767 | 60.0231 | 65.8
62.8871 | 70.1366 | 59.9886 | 82 | 62.8975 | 5.1039 | 60.0001 | 17.2 | 62.8938 | 20.2858 | 59.9713 | 33.4 | 62.8606 | 37.0386 | 59.9655 | 49.6 | 62.8911 | 53.478 | 60.0231 | 65.8
62.8954 | 70.1374 | 59.9886 | 82 | 62.9058 | 5.104 | 60.0001 | 17.2 | 62.9021 | 20.2864 | 59.9713 | 33.4 | 62.8689 | 37.0423 | 59.9655 | 49.6 | 62.8994 | 53.4795 | 60.0231 | 65.8
62.9038 | 70.138 | 59.9886 | 82 | 62.9141 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 62.9104 | 20.2871 | 59.9713 | 33.4 | 62.8772 | 37.0436 | 59.9655 | 49.6 | 62.908 | 53.4809 | 60.0231 | 65.8
62.9121 | 70.1386 | 59.9886 | 82 | 62.9225 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9189 | 20.2877 | 59.9713 | 33.4 | 62.8857 | 37.0448 | 59.9655 | 49.6 | 62.9163 | 53.4822 | 60.0231 | 65.8
62.9204 | 70.1387 | 59.9886 | 82 | 62.9308 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9272 | 20.2884 | 59.9713 | 33.4 | 62.894 | 37.0461 | 59.9655 | 49.6 | 62.9246 | 53.4834 | 60.0231 | 65.8
62.9288 | 70.1388 | 59.9886 | 82 | 62.9391 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9355 | 20.289 | 59.9713 | 33.4 | 62.9023 | 37.0473 | 59.9655 | 49.6 | 62.9329 | 53.4844 | 60.0231 | 65.8
62.9371 | 70.1388 | 59.9886 | 82 | 62.9474 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9438 | 20.289 | 59.9713 | 33.4 | 62.9106 | 37.0485 | 59.9655 | 49.6 | 62.9412 | 53.4854 | 60.0231 | 65.8
62.9454 | 70.1388 | 59.9886 | 82 | 62.9558 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9521 | 20.2889 | 59.9713 | 33.4 | 62.9189 | 37.0497 | 59.9655 | 49.6 | 62.9495 | 53.4859 | 60.0231 | 65.8
62.9538 | 70.1388 | 59.9886 | 82 | 62.9641 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9604 | 20.2888 | 59.9713 | 33.4 | 62.9272 | 37.051 | 59.9655 | 49.6 | 62.9578 | 53.4863 | 60.0231 | 65.8
62.9621 | 70.1388 | 59.9886 | 82 | 62.9724 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.969 | 20.2888 | 59.9713 | 33.4 | 62.9355 | 37.0522 | 59.9655 | 49.6 | 62.9661 | 53.4867 | 60.0231 | 65.8
62.9705 | 70.1394 | 59.9886 | 82 | 62.9807 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9773 | 20.2887 | 59.9713 | 33.4 | 62.9441 | 37.0524 | 59.9655 | 49.6 | 62.9746 | 53.4872 | 60.0231 | 65.8
62.9788 | 70.14 | 59.9886 | 82 | 62.9891 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9856 | 20.2886 | 59.9713 | 33.4 | 62.9524 | 37.0526 | 59.9655 | 49.6 | 62.9829 | 53.4873 | 60.0231 | 65.8
62.9871 | 70.1406 | 59.9886 | 82 | 62.9974 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 62.9939 | 20.2885 | 59.9713 | 33.4 | 62.9607 | 37.0524 | 59.9655 | 49.6 | 62.9912 | 53.4874 | 60.0231 | 65.8
62.9955 | 70.1412 | 59.9886 | 82 | 63.0057 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 63.0022 | 20.2884 | 59.9713 | 33.4 | 62.969 | 37.0522 | 59.9655 | 49.6 | 62.9995 | 53.49 | 60.0231 | 65.8
63.0038 | 70.1426 | 59.9886 | 82 | 63.014 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 63.0105 | 20.2884 | 59.9713 | 33.4 | 62.9773 | 37.0572 | 59.9655 | 49.6 | 63.0078 | 53.4926 | 60.0231 | 65.8
63.0121 | 70.144 | 59.9886 | 82 | 63.0225 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 63.0188 | 20.2883 | 59.9713 | 33.4 | 62.9856 | 37.0623 | 59.9655 | 49.6 | 63.0161 | 53.4954 | 60.0231 | 65.8
63.0204 | 70.1446 | 59.9886 | 82 | 63.0308 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 63.0273 | 20.2882 | 59.9713 | 33.4 | 62.9941 | 37.0674 | 59.9655 | 49.6 | 63.0244 | 53.4982 | 60.0231 | 65.8
63.0288 | 70.1453 | 59.9886 | 82 | 63.0391 | 5.1041 | 60.0001 | 17.2 | 63.0356 | 20.2881 | 59.9713 | 33.4 | 63.0024 | 37.0724 | 59.9655 | 49.6 | 63.0327 | 53.5006 | 60.0231 | 65.8
63.0371 | 70.146 | 59.9886 | 82 | 63.0475 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 63.0439 | 20.2877 | 59.9713 | 33.4 | 63.0107 | 37.0775 | 59.9655 | 49.6 | 63.041 | 53.5031 | 60.0231 | 65.8
63.0455 | 70.1466 | 59.9886 | 82 | 63.0558 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 63.0522 | 20.2874 | 59.9713 | 33.4 | 63.019 | 37.0826 | 59.9655 | 49.6 | 63.0496 | 53.5056 | 60.0231 | 65.8
63.0538 | 70.1484 | 59.9886 | 82 | 63.0641 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 63.0605 | 20.2871 | 59.9713 | 33.4 | 63.0273 | 37.0872 | 59.9655 | 49.6 | 63.0579 | 53.5081 | 60.0231 | 65.8
63.0621 | 70.1501 | 59.9886 | 82 | 63.0724 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 63.0688 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0356 | 37.0917 | 59.9655 | 49.6 | 63.0662 | 53.5105 | 60.0231 | 65.8
63.0705 | 70.1519 | 59.9886 | 82 | 63.0808 | 5.1042 | 60.0001 | 17.2 | 63.0771 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0439 | 37.0991 | 59.9655 | 49.6 | 63.0745 | 53.5128 | 60.0231 | 65.8
63.0788 | 70.1536 | 59.9886 | 82 | 63.0891 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.0857 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0525 | 37.1064 | 59.9655 | 49.6 | 63.0828 | 53.5136 | 60.0231 | 65.8
63.0871 | 70.1541 | 59.9886 | 82 | 63.0974 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.094 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0608 | 37.1086 | 59.9655 | 49.6 | 63.0911 | 53.5143 | 60.0231 | 65.8
63.0955 | 70.1546 | 59.9886 | 82 | 63.1057 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1023 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0691 | 37.1107 | 59.9655 | 49.6 | 63.0994 | 53.515 | 60.0231 | 65.8
63.1038 | 70.1558 | 59.9886 | 82 | 63.1141 | 5.1044 | 60.0001 | 17.2 | 63.1106 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0774 | 37.1131 | 59.9655 | 49.6 | 63.1077 | 53.5157 | 60.0231 | 65.8
63.1122 | 70.157 | 59.9886 | 82 | 63.1224 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1189 | 20.2868 | 59.9713 | 33.4 | 63.0857 | 37.1155 | 59.9655 | 49.6 | 63.1162 | 53.5169 | 60.0231 | 65.8
63.1205 | 70.1582 | 59.9886 | 82 | 63.1307 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1272 | 20.2871 | 59.9713 | 33.4 | 63.094 | 37.1176 | 59.9655 | 49.6 | 63.1245 | 53.5181 | 60.0231 | 65.8
63.1288 | 70.1594 | 59.9886 | 82 | 63.139 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1357 | 20.2874 | 59.9713 | 33.4 | 63.1025 | 37.1198 | 59.9655 | 49.6 | 63.1328 | 53.5193 | 60.0231 | 65.8
63.1371 | 70.1589 | 59.9886 | 82 | 63.1475 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.144 | 20.2877 | 59.9713 | 33.4 | 63.1108 | 37.1224 | 59.9655 | 49.6 | 63.1411 | 53.5205 | 60.0231 | 65.8
63.1455 | 70.1584 | 59.9886 | 82 | 63.1558 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1523 | 20.2879 | 59.9713 | 33.4 | 63.1191 | 37.1249 | 59.9655 | 49.6 | 63.1494 | 53.5192 | 60.0231 | 65.8
63.1538 | 70.1579 | 59.9886 | 82 | 63.1641 | 5.1043 | 60.0001 | 17.2 | 63.1606 | 20.2879 | 59.9713 | 33.4 | 63.1274 | 37.1249 | 59.9655 | 49.6 | 63.1577 | 53.518 | 60.0231 | 65.8
63.1621 | 70.1574 | 59.9886 | 82 | 63.1725 | 5.1131 | 60.0001 | 17.2 | 63.1689 | 20.2879 | 59.9713 | 33.4 | 63.1357 | 37.125 | 59.9655 | 49.6 | 63.166 | 53.5158 | 60.0231 | 65.8
63.1705 | 70.1579 | 59.9886 | 82 | 63.1808 | 5.1219 | 60.0001 | 17.2 | 63.1772 | 20.2879 | 59.9713 | 33.4 | 63.144 | 37.1249 | 59.9655 | 49.6 | 63.1743 | 53.5137 | 60.0231 | 65.8
63.1788 | 70.1585 | 59.9886 | 82 | 63.1891 | 5.1306 | 60.0001 | 17.2 | 63.1855 | 20.2879 | 59.9713 | 33.4 | 63.1523 | 37.1248 | 59.9655 | 49.6 | 63.1829 | 53.5115 | 60.0231 | 65.8
63.1872 | 70.159 | 59.9886 | 82 | 63.1974 | 5.1394 | 60.0001 | 17.2 | 63.1941 | 20.2881 | 59.9713 | 33.4 | 63.1609 | 37.1267 | 59.9655 | 49.6 | 63.1912 | 53.5094 | 60.0231 | 65.8
63.1955 | 70.1595 | 59.9886 | 82 | 63.2058 | 5.1481 | 60.0116 | 17.2 | 63.2024 | 20.2882 | 59.9713 | 33.4 | 63.1692 | 37.1287 | 59.9655 | 49.6 | 63.1995 | 53.5078 | 60.0231 | 65.8
63.2038 | 70.1601 | 59.9886 | 82 | 63.2141 | 5.1568 | 60.0116 | 17.2 | 63.2107 | 20.289 | 59.9713 | 33.4 | 63.1775 | 37.1294 | 59.9655 | 49.6 | 63.2078 | 53.5062 | 60.0231 | 65.8
63.2122 | 70.1606 | 59.9886 | 82 | 63.2224 | 5.1656 | 60.0116 | 17.2 | 63.219 | 20.2898 | 59.9713 | 33.4 | 63.1858 | 37.13 | 59.9655 | 49.6 | 63.2161 | 53.5047 | 60.0231 | 65.8
63.2205 | 70.1611 | 59.9886 | 82 | 63.2307 | 5.1743 | 60.0116 | 17.2 | 63.2273 | 20.2906 | 59.9713 | 33.4 | 63.1941 | 37.131 | 59.9655 | 49.6 | 63.2244 | 53.5031 | 60.0231 | 65.8
63.2288 | 70.1617 | 59.9886 | 82 | 63.2391 | 5.183 | 60.0116 | 17.2 | 63.2356 | 20.2915 | 59.9713 | 33.4 | 63.2024 | 37.1319 | 59.9655 | 49.6 | 63.2327 | 53.5043 | 60.0231 | 65.8
63.2372 | 70.1622 | 59.9886 | 82 | 63.2474 | 5.1917 | 60.0116 | 17.2 | 63.2439 | 20.2942 | 59.9713 | 33.4 | 63.2109 | 37.1329 | 59.9655 | 49.6 | 63.241 | 53.5056 | 60.0231 | 65.8
63.2455 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.2557 | 5.1917 | 60.0116 | 17.2 | 63.2524 | 20.2969 | 59.9713 | 33.4 | 63.2192 | 37.134 | 59.9655 | 49.6 | 63.2493 | 53.5068 | 60.0231 | 65.8
63.2538 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.264 | 5.1917 | 60.0116 | 17.2 | 63.2607 | 20.2997 | 59.9713 | 33.4 | 63.2275 | 37.134 | 59.9655 | 49.6 | 63.2578 | 53.508 | 60.0231 | 65.8
63.2622 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.2725 | 5.1917 | 60.0116 | 17.2 | 63.269 | 20.3024 | 59.9713 | 33.4 | 63.2358 | 37.134 | 59.9655 | 49.6 | 63.2661 | 53.5093 | 60.0231 | 65.8
63.2705 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.2808 | 5.1916 | 60.0116 | 17.2 | 63.2773 | 20.305 | 59.9713 | 33.4 | 63.2441 | 37.1319 | 59.9655 | 49.6 | 63.2744 | 53.5105 | 60.0231 | 65.8
63.2788 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.2891 | 5.1917 | 60.0116 | 17.2 | 63.2856 | 20.3076 | 59.9713 | 33.4 | 63.2524 | 37.1299 | 59.9655 | 49.6 | 63.2827 | 53.5099 | 60.0231 | 65.8
63.2872 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.2974 | 5.1918 | 60.0116 | 17.2 | 63.2939 | 20.3095 | 59.9713 | 33.4 | 63.2607 | 37.1295 | 59.9655 | 49.6 | 63.291 | 53.5094 | 60.0231 | 65.8
63.2955 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3058 | 5.1919 | 60.0116 | 17.2 | 63.3022 | 20.3114 | 59.9713 | 33.4 | 63.2693 | 37.129 | 59.9655 | 49.6 | 63.2993 | 53.508 | 60.0231 | 65.8
63.3038 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3141 | 5.192 | 60.0116 | 17.2 | 63.3108 | 20.3133 | 59.9713 | 33.4 | 63.2776 | 37.1283 | 59.9655 | 49.6 | 63.3076 | 53.5067 | 60.0231 | 65.8
63.3122 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3224 | 5.1921 | 60.0116 | 17.2 | 63.3191 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.2859 | 37.1277 | 59.9655 | 49.6 | 63.3159 | 53.5051 | 60.0231 | 65.8
63.3205 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3307 | 5.1922 | 60.0116 | 17.2 | 63.3274 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.2942 | 37.1271 | 59.9655 | 49.6 | 63.3245 | 53.5036 | 60.0231 | 65.8
63.3289 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3391 | 5.1923 | 60.0116 | 17.2 | 63.3357 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3025 | 37.1266 | 59.9655 | 49.6 | 63.3328 | 53.5023 | 60.0231 | 65.8
63.3372 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3474 | 5.1924 | 60.0116 | 17.2 | 63.344 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3108 | 37.1268 | 59.9655 | 49.6 | 63.3411 | 53.5009 | 60.0231 | 65.8
63.3455 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3557 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.3523 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3193 | 37.1271 | 59.9655 | 49.6 | 63.3494 | 53.5 | 60.0231 | 65.8
63.3539 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.364 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.3608 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3276 | 37.1271 | 59.9655 | 49.6 | 63.3577 | 53.499 | 60.0231 | 65.8
63.3622 | 70.1627 | 59.9886 | 82 | 63.3724 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.3691 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3359 | 37.1271 | 59.9655 | 49.6 | 63.366 | 53.4988 | 60.0231 | 65.8
63.3705 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.3807 | 5.1928 | 60.0116 | 17.2 | 63.3774 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3442 | 37.1264 | 59.9655 | 49.6 | 63.3743 | 53.4986 | 60.0231 | 65.8
63.3788 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.389 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.3857 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3525 | 37.1256 | 59.9655 | 49.6 | 63.3826 | 53.4996 | 60.0231 | 65.8
63.3872 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.3973 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.394 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3608 | 37.1261 | 59.9598 | 49.6 | 63.3911 | 53.5006 | 60.0231 | 65.8
63.3955 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.4058 | 5.1925 | 60.0116 | 17.2 | 63.4023 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3691 | 37.1266 | 59.9598 | 49.6 | 63.3994 | 53.5013 | 60.0231 | 65.8
63.4039 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.4141 | 5.1925 | 60.0116 | 17.2 | 63.4106 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.3777 | 37.1267 | 59.9598 | 49.6 | 63.4077 | 53.502 | 60.0231 | 65.8
63.4122 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.4224 | 5.1924 | 60.0116 | 17.2 | 63.4192 | 20.3152 | 59.9713 | 33.4 | 63.386 | 37.1268 | 59.9598 | 49.6 | 63.416 | 53.505 | 60.0231 | 65.8
63.4205 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.4307 | 5.1923 | 60.0116 | 17.2 | 63.4275 | 20.316 | 59.9713 | 33.4 | 63.3943 | 37.1274 | 59.9598 | 49.6 | 63.4243 | 53.5081 | 60.0231 | 65.8
63.4289 | 70.1627 | 59.9943 | 82 | 63.4391 | 5.1922 | 60.0116 | 17.2 | 63.4358 | 20.3168 | 59.9713 | 33.4 | 63.4026 | 37.1279 | 59.9598 | 49.6 | 63.4326 | 53.51 | 60.0231 | 65.8
63.4372 | 70.1614 | 59.9943 | 82 | 63.4474 | 5.1921 | 60.0116 | 17.2 | 63.4441 | 20.3181 | 59.9713 | 33.4 | 63.4109 | 37.1284 | 59.9598 | 49.6 | 63.4409 | 53.512 | 60.0231 | 65.8
63.4455 | 70.16 | 59.9943 | 82 | 63.4557 | 5.1921 | 60.0116 | 17.2 | 63.4524 | 20.3194 | 59.9713 | 33.4 | 63.4192 | 37.129 | 59.9598 | 49.6 | 63.4492 | 53.514 | 60.0231 | 65.8
63.4539 | 70.1594 | 59.9943 | 82 | 63.464 | 5.192 | 60.0116 | 17.2 | 63.4607 | 20.3207 | 59.9713 | 33.4 | 63.4277 | 37.1301 | 59.9598 | 49.6 | 63.4575 | 53.5159 | 60.0231 | 65.8
63.4622 | 70.1589 | 59.9943 | 82 | 63.4724 | 5.192 | 60.0116 | 17.2 | 63.469 | 20.322 | 59.9713 | 33.4 | 63.436 | 37.1312 | 59.9598 | 49.6 | 63.4661 | 53.5174 | 60.0231 | 65.8
63.4705 | 70.1594 | 59.9943 | 82 | 63.4807 | 5.192 | 60.0116 | 17.2 | 63.4775 | 20.3233 | 59.9713 | 33.4 | 63.4443 | 37.1312 | 59.9598 | 49.6 | 63.4744 | 53.519 | 60.0231 | 65.8
63.4789 | 70.1599 | 59.9943 | 82 | 63.489 | 5.1921 | 60.0116 | 17.2 | 63.4858 | 20.3246 | 59.9713 | 33.4 | 63.4526 | 37.1312 | 59.9598 | 49.6 | 63.4827 | 53.5207 | 60.0173 | 65.8
63.4872 | 70.1603 | 59.9943 | 82 | 63.4973 | 5.1923 | 60.0116 | 17.2 | 63.4941 | 20.3259 | 59.9713 | 33.4 | 63.4609 | 37.1329 | 59.9598 | 49.6 | 63.491 | 53.5224 | 60.0173 | 65.8
63.4955 | 70.1608 | 59.9943 | 82 | 63.5057 | 5.1924 | 60.0116 | 17.2 | 63.5024 | 20.3272 | 59.9713 | 33.4 | 63.4692 | 37.1346 | 59.9598 | 49.6 | 63.4993 | 53.5215 | 60.0173 | 65.8
63.5039 | 70.1613 | 59.9943 | 82 | 63.514 | 5.1925 | 60.0116 | 17.2 | 63.5107 | 20.3277 | 59.9713 | 33.4 | 63.4775 | 37.1363 | 59.9598 | 49.6 | 63.5076 | 53.5207 | 60.0173 | 65.8
63.5122 | 70.1618 | 59.9943 | 82 | 63.5223 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.519 | 20.3281 | 59.9713 | 33.4 | 63.4861 | 37.138 | 59.9598 | 49.6 | 63.5159 | 53.5206 | 60.0173 | 65.8
63.5205 | 70.1646 | 59.9943 | 82 | 63.5308 | 5.1928 | 60.0116 | 17.2 | 63.5276 | 20.3282 | 59.9713 | 33.4 | 63.4944 | 37.139 | 59.9598 | 49.6 | 63.5242 | 53.5205 | 60.0173 | 65.8
63.5289 | 70.1674 | 59.9943 | 82 | 63.5391 | 5.1929 | 60.0116 | 17.2 | 63.5359 | 20.3282 | 59.9713 | 33.4 | 63.5027 | 37.14 | 59.9598 | 49.6 | 63.5327 | 53.5229 | 60.0173 | 65.8
63.5372 | 70.1683 | 59.9943 | 82 | 63.5474 | 5.1931 | 60.0116 | 17.2 | 63.5442 | 20.3283 | 59.9713 | 33.4 | 63.511 | 37.141 | 59.9598 | 49.6 | 63.541 | 53.5253 | 60.0173 | 65.8
63.5455 | 70.1693 | 59.9943 | 82 | 63.5557 | 5.1932 | 60.0116 | 17.2 | 63.5525 | 20.3283 | 59.9713 | 33.4 | 63.5193 | 37.142 | 59.9598 | 49.6 | 63.5493 | 53.5277 | 60.0173 | 65.8
63.5539 | 70.1692 | 59.9943 | 82 | 63.5641 | 5.1933 | 60.0116 | 17.2 | 63.5608 | 20.3304 | 59.9713 | 33.4 | 63.5276 | 37.1429 | 59.9598 | 49.6 | 63.5576 | 53.5301 | 60.0173 | 65.8
63.5622 | 70.1692 | 59.9943 | 82 | 63.5724 | 5.1933 | 60.0116 | 17.2 | 63.5691 | 20.3325 | 59.9713 | 33.4 | 63.5361 | 37.1438 | 59.9598 | 49.6 | 63.5659 | 53.5326 | 60.0173 | 65.8
63.5706 | 70.1706 | 59.9943 | 82 | 63.5807 | 5.1932 | 60.0116 | 17.2 | 63.5774 | 20.3346 | 59.9713 | 33.4 | 63.5444 | 37.1444 | 59.9598 | 49.6 | 63.5742 | 53.5351 | 60.0173 | 65.8
63.5789 | 70.172 | 59.9943 | 82 | 63.589 | 5.1931 | 60.0116 | 17.2 | 63.5859 | 20.3367 | 59.9713 | 33.4 | 63.5527 | 37.145 | 59.9598 | 49.6 | 63.5825 | 53.5383 | 60.0173 | 65.8
63.5872 | 70.1734 | 59.9943 | 82 | 63.5974 | 5.193 | 60.0116 | 17.2 | 63.5942 | 20.3391 | 59.9713 | 33.4 | 63.561 | 37.1463 | 59.9598 | 49.6 | 63.5908 | 53.5415 | 60.0173 | 65.8
63.5956 | 70.1748 | 59.9943 | 82 | 63.6057 | 5.193 | 60.0116 | 17.2 | 63.6025 | 20.3415 | 59.9713 | 33.4 | 63.5693 | 37.1475 | 59.9598 | 49.6 | 63.5994 | 53.5472 | 60.0173 | 65.8
63.6039 | 70.1753 | 59.9943 | 82 | 63.614 | 5.1929 | 60.0116 | 17.2 | 63.6108 | 20.3438 | 59.9713 | 33.4 | 63.5776 | 37.1495 | 59.9598 | 49.6 | 63.6077 | 53.553 | 60.0173 | 65.8
63.6122 | 70.1757 | 59.9943 | 82 | 63.6223 | 5.1928 | 60.0116 | 17.2 | 63.6191 | 20.3462 | 59.9713 | 33.4 | 63.5862 | 37.1514 | 59.9598 | 49.6 | 63.616 | 53.5562 | 60.0173 | 65.8
63.6205 | 70.1772 | 59.9943 | 82 | 63.6307 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.6274 | 20.3485 | 59.9713 | 33.4 | 63.5945 | 37.1534 | 59.9598 | 49.6 | 63.6243 | 53.5595 | 60.0173 | 65.8
63.6289 | 70.1787 | 59.9943 | 82 | 63.639 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.6357 | 20.3509 | 59.9713 | 33.4 | 63.6028 | 37.1553 | 59.9598 | 49.6 | 63.6326 | 53.5627 | 60.0173 | 65.8
63.6372 | 70.1802 | 59.9943 | 82 | 63.6473 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6443 | 20.3514 | 59.9713 | 33.4 | 63.6111 | 37.1569 | 59.9598 | 49.6 | 63.6409 | 53.566 | 60.0173 | 65.8
63.6455 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.6556 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6526 | 20.3519 | 59.9713 | 33.4 | 63.6194 | 37.1585 | 59.9598 | 49.6 | 63.6492 | 53.5692 | 60.0173 | 65.8
63.6539 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.6641 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6609 | 20.3524 | 59.9713 | 33.4 | 63.6277 | 37.1582 | 59.9598 | 49.6 | 63.6575 | 53.5725 | 60.0173 | 65.8
63.6622 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.6724 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6692 | 20.3528 | 59.9713 | 33.4 | 63.636 | 37.1579 | 59.9598 | 49.6 | 63.666 | 53.575 | 60.0173 | 65.8
63.6706 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.6807 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6775 | 20.3531 | 59.9713 | 33.4 | 63.6445 | 37.157 | 59.9598 | 49.6 | 63.6743 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.6789 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.689 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6858 | 20.3533 | 59.9713 | 33.4 | 63.6528 | 37.156 | 59.9598 | 49.6 | 63.6826 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.6872 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.6974 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.6943 | 20.3533 | 59.9713 | 33.4 | 63.6611 | 37.1551 | 59.9598 | 49.6 | 63.6909 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.6956 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7057 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7026 | 20.3533 | 59.9713 | 33.4 | 63.6694 | 37.1541 | 59.9598 | 49.6 | 63.6992 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7039 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.714 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7109 | 20.3545 | 59.9713 | 33.4 | 63.6777 | 37.1534 | 59.9598 | 49.6 | 63.7075 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7122 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7223 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7192 | 20.3556 | 59.9713 | 33.4 | 63.686 | 37.1526 | 59.9598 | 49.6 | 63.7158 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7206 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7307 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7275 | 20.3563 | 59.9713 | 33.4 | 63.6946 | 37.1523 | 59.9598 | 49.6 | 63.7241 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7289 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.739 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7358 | 20.357 | 59.9713 | 33.4 | 63.7029 | 37.152 | 59.9598 | 49.6 | 63.7327 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7372 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7473 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7441 | 20.3577 | 59.9713 | 33.4 | 63.7112 | 37.1522 | 59.9598 | 49.6 | 63.741 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7456 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7556 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7527 | 20.3584 | 59.9713 | 33.4 | 63.7195 | 37.1524 | 59.9598 | 49.6 | 63.7493 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7539 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.764 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.761 | 20.3591 | 59.9713 | 33.4 | 63.7278 | 37.1527 | 59.9598 | 49.6 | 63.7576 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7622 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7723 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7693 | 20.3598 | 59.9713 | 33.4 | 63.7361 | 37.153 | 59.9598 | 49.6 | 63.7659 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7706 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7806 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7776 | 20.3597 | 59.9713 | 33.4 | 63.7444 | 37.1533 | 59.9598 | 49.6 | 63.7742 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7789 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7889 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7859 | 20.3596 | 59.9713 | 33.4 | 63.7529 | 37.1535 | 59.9598 | 49.6 | 63.7825 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7872 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.7974 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.7942 | 20.3585 | 59.9713 | 33.4 | 63.7612 | 37.1553 | 59.9598 | 49.6 | 63.7908 | 53.5776 | 60.0173 | 65.8
63.7956 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8057 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8025 | 20.3575 | 59.9713 | 33.4 | 63.7695 | 37.1572 | 59.9598 | 49.6 | 63.7993 | 53.578 | 60.0173 | 65.8
63.8039 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.814 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.811 | 20.3566 | 59.9713 | 33.4 | 63.7778 | 37.159 | 59.9598 | 49.6 | 63.8076 | 53.5784 | 60.0173 | 65.8
63.8122 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8223 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8193 | 20.3558 | 59.9713 | 33.4 | 63.7861 | 37.1608 | 59.9598 | 49.6 | 63.8159 | 53.5788 | 60.0173 | 65.8
63.8206 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8307 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8276 | 20.3552 | 59.9713 | 33.4 | 63.7944 | 37.1626 | 59.9598 | 49.6 | 63.8242 | 53.5792 | 60.0173 | 65.8
63.8289 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.839 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8359 | 20.3546 | 59.9713 | 33.4 | 63.803 | 37.1644 | 59.9598 | 49.6 | 63.8325 | 53.5796 | 60.0173 | 65.8
63.8372 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8473 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8442 | 20.3545 | 59.9713 | 33.4 | 63.8113 | 37.166 | 59.9598 | 49.6 | 63.8408 | 53.58 | 60.0173 | 65.8
63.8456 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8556 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8525 | 20.3543 | 59.9713 | 33.4 | 63.8196 | 37.1676 | 59.9598 | 49.6 | 63.8491 | 53.5805 | 60.0173 | 65.8
63.8539 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.864 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8611 | 20.3556 | 59.9713 | 33.4 | 63.8279 | 37.1689 | 59.9598 | 49.6 | 63.8574 | 53.5809 | 60.0173 | 65.8
63.8622 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8723 | 5.1926 | 60.0116 | 17.2 | 63.8694 | 20.357 | 59.9713 | 33.4 | 63.8362 | 37.1701 | 59.9598 | 49.6 | 63.866 | 53.5813 | 60.0173 | 65.8
63.8706 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8806 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.8777 | 20.3572 | 59.9713 | 33.4 | 63.8445 | 37.1696 | 59.9598 | 49.6 | 63.8743 | 53.5817 | 60.0173 | 65.8
63.8789 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8889 | 5.1927 | 60.0116 | 17.2 | 63.886 | 20.3575 | 59.9713 | 33.4 | 63.853 | 37.169 | 59.9598 | 49.6 | 63.8826 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.8872 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.8973 | 5.1928 | 60.0116 | 17.2 | 63.8943 | 20.3564 | 59.9713 | 33.4 | 63.8613 | 37.1685 | 59.954 | 49.6 | 63.8909 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.8956 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.9056 | 5.1928 | 60.0116 | 17.2 | 63.9026 | 20.3553 | 59.9713 | 33.4 | 63.8696 | 37.1679 | 59.954 | 49.6 | 63.8992 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9039 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.9139 | 5.1929 | 60.0116 | 17.2 | 63.9109 | 20.3539 | 59.9713 | 33.4 | 63.8779 | 37.167 | 59.954 | 49.6 | 63.9075 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9122 | 70.1816 | 59.9943 | 82 | 63.9222 | 5.1929 | 60.0116 | 17.2 | 63.9194 | 20.3526 | 59.9713 | 33.4 | 63.8862 | 37.1662 | 59.954 | 49.6 | 63.9158 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9206 | 70.1819 | 59.9943 | 82 | 63.9307 | 5.1929 | 60.0116 | 17.2 | 63.9277 | 20.3509 | 59.9713 | 33.4 | 63.8945 | 37.1655 | 59.954 | 49.6 | 63.9241 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9289 | 70.1821 | 59.9943 | 82 | 63.939 | 5.193 | 60.0116 | 17.2 | 63.936 | 20.3493 | 59.9713 | 33.4 | 63.9028 | 37.1648 | 59.954 | 49.6 | 63.9326 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9373 | 70.1832 | 59.9943 | 82 | 63.9473 | 5.193 | 60.0116 | 17.2 | 63.9443 | 20.3472 | 59.9713 | 33.4 | 63.9114 | 37.1637 | 59.954 | 49.6 | 63.9409 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9456 | 70.1842 | 59.9943 | 82 | 63.9556 | 5.2029 | 60.0116 | 17.2 | 63.9526 | 20.3451 | 59.9713 | 33.4 | 63.9197 | 37.1626 | 59.954 | 49.6 | 63.9492 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9539 | 70.1853 | 59.9943 | 82 | 63.964 | 5.2127 | 60.0116 | 17.2 | 63.9609 | 20.3441 | 59.9713 | 33.4 | 63.928 | 37.1616 | 59.954 | 49.6 | 63.9575 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9622 | 70.1864 | 59.9943 | 82 | 63.9723 | 5.2224 | 60.0116 | 17.2 | 63.9692 | 20.3432 | 59.9713 | 33.4 | 63.9363 | 37.1605 | 59.954 | 49.6 | 63.9658 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9706 | 70.1868 | 59.9943 | 82 | 63.9806 | 5.2322 | 60.0116 | 17.2 | 63.9778 | 20.3435 | 59.9713 | 33.4 | 63.9446 | 37.1606 | 59.954 | 49.6 | 63.9741 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9789 | 70.1872 | 59.9943 | 82 | 63.9889 | 5.242 | 60.0116 | 17.2 | 63.9861 | 20.3437 | 59.9713 | 33.4 | 63.9529 | 37.1608 | 59.954 | 49.6 | 63.9824 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9872 | 70.1892 | 59.9943 | 82 | 63.9973 | 5.2518 | 60.0116 | 17.2 | 63.9944 | 20.3439 | 59.9713 | 33.4 | 63.9614 | 37.1613 | 59.954 | 49.6 | 63.9907 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
63.9956 | 70.1913 | 59.9943 | 82 | 64.0056 | 5.2616 | 60.0116 | 17.2 | 64.0027 | 20.3442 | 59.9713 | 33.4 | 63.9697 | 37.1618 | 59.954 | 49.6 | 63.9993 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0039 | 70.1931 | 59.9943 | 82 | 64.0139 | 5.2713 | 60.0116 | 17.2 | 64.011 | 20.3442 | 59.9713 | 33.4 | 63.978 | 37.1622 | 59.954 | 49.6 | 64.0076 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0122 | 70.1948 | 59.9943 | 82 | 64.0222 | 5.2811 | 60.0116 | 17.2 | 64.0193 | 20.3443 | 59.9713 | 33.4 | 63.9863 | 37.1626 | 59.954 | 49.6 | 64.0159 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0206 | 70.1958 | 59.9943 | 82 | 64.0306 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0278 | 20.3444 | 59.9713 | 33.4 | 63.9946 | 37.1647 | 59.954 | 49.6 | 64.0242 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0289 | 70.1967 | 59.9943 | 82 | 64.0389 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0361 | 20.3445 | 59.9713 | 33.4 | 64.0029 | 37.1668 | 59.954 | 49.6 | 64.0325 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0373 | 70.1998 | 59.9943 | 82 | 64.0472 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0444 | 20.3443 | 59.9713 | 33.4 | 64.0115 | 37.1689 | 59.954 | 49.6 | 64.0408 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0456 | 70.2028 | 59.9943 | 82 | 64.0555 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0527 | 20.3441 | 59.9713 | 33.4 | 64.0198 | 37.171 | 59.954 | 49.6 | 64.0491 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0539 | 70.2066 | 59.9943 | 82 | 64.064 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.061 | 20.3438 | 59.9713 | 33.4 | 64.0281 | 37.1723 | 59.954 | 49.6 | 64.0574 | 53.5818 | 60.0173 | 65.8
64.0623 | 70.2104 | 59.9943 | 82 | 64.0723 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0693 | 20.3436 | 59.9713 | 33.4 | 64.0364 | 37.1736 | 59.954 | 49.6 | 64.0657 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.0706 | 70.2127 | 59.9943 | 82 | 64.0806 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0776 | 20.3434 | 59.9713 | 33.4 | 64.0447 | 37.1749 | 59.954 | 49.6 | 64.0742 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.0789 | 70.2149 | 59.9943 | 82 | 64.0889 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0862 | 20.3432 | 59.9713 | 33.4 | 64.053 | 37.1761 | 59.954 | 49.6 | 64.0825 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.0872 | 70.2187 | 59.9943 | 82 | 64.0973 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.0945 | 20.3427 | 59.9713 | 33.4 | 64.0615 | 37.1774 | 59.954 | 49.6 | 64.0908 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.0956 | 70.2225 | 59.9943 | 82 | 64.1056 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1028 | 20.3421 | 59.9713 | 33.4 | 64.0698 | 37.1786 | 59.954 | 49.6 | 64.0991 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1039 | 70.2267 | 59.9943 | 82 | 64.1139 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1111 | 20.3415 | 59.9713 | 33.4 | 64.0781 | 37.1791 | 59.954 | 49.6 | 64.1074 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1123 | 70.2309 | 59.9943 | 82 | 64.1223 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1194 | 20.3409 | 59.9713 | 33.4 | 64.0864 | 37.1797 | 59.954 | 49.6 | 64.1157 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1206 | 70.233 | 59.9943 | 82 | 64.1306 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1277 | 20.3403 | 59.9713 | 33.4 | 64.0947 | 37.1802 | 59.954 | 49.6 | 64.124 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1289 | 70.2351 | 59.9943 | 82 | 64.1389 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.136 | 20.3398 | 59.9713 | 33.4 | 64.103 | 37.1807 | 59.954 | 49.6 | 64.1323 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1373 | 70.2369 | 59.9943 | 82 | 64.1472 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1445 | 20.3394 | 59.9713 | 33.4 | 64.1113 | 37.1812 | 59.954 | 49.6 | 64.1409 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1456 | 70.2387 | 59.9943 | 82 | 64.1556 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1528 | 20.3391 | 59.9713 | 33.4 | 64.1199 | 37.1817 | 59.954 | 49.6 | 64.1492 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1539 | 70.2405 | 59.9943 | 82 | 64.1639 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1611 | 20.3388 | 59.9713 | 33.4 | 64.1282 | 37.1822 | 59.954 | 49.6 | 64.1575 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1623 | 70.2422 | 59.9943 | 82 | 64.1722 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1694 | 20.3385 | 59.9713 | 33.4 | 64.1365 | 37.1827 | 59.954 | 49.6 | 64.1658 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1706 | 70.2424 | 59.9943 | 82 | 64.1805 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1777 | 20.3387 | 59.9713 | 33.4 | 64.1448 | 37.1808 | 59.954 | 49.6 | 64.1741 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1789 | 70.2426 | 59.9943 | 82 | 64.189 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.186 | 20.3388 | 59.9713 | 33.4 | 64.1531 | 37.179 | 59.954 | 49.6 | 64.1824 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1873 | 70.2424 | 59.9943 | 82 | 64.1973 | 5.2909 | 60.0116 | 17.2 | 64.1946 | 20.339 | 59.9713 | 33.4 | 64.1614 | 37.1771 | 59.954 | 49.6 | 64.1907 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.1956 | 70.2422 | 59.9943 | 82 | 64.2056 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2029 | 20.3392 | 59.9713 | 33.4 | 64.1699 | 37.1751 | 59.954 | 49.6 | 64.199 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2039 | 70.2412 | 60.0001 | 82 | 64.2139 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2112 | 20.3396 | 59.9713 | 33.4 | 64.1782 | 37.1735 | 59.954 | 49.6 | 64.2075 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2123 | 70.2403 | 60.0001 | 82 | 64.2223 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2195 | 20.3401 | 59.9713 | 33.4 | 64.1865 | 37.1718 | 59.954 | 49.6 | 64.2158 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2206 | 70.2389 | 60.0001 | 82 | 64.2306 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2278 | 20.3405 | 59.9713 | 33.4 | 64.1948 | 37.1705 | 59.954 | 49.6 | 64.2241 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2289 | 70.2375 | 60.0001 | 82 | 64.2389 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2361 | 20.341 | 59.9713 | 33.4 | 64.2031 | 37.1692 | 59.954 | 49.6 | 64.2324 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2373 | 70.2361 | 60.0001 | 82 | 64.2472 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2444 | 20.3413 | 59.9713 | 33.4 | 64.2114 | 37.1685 | 59.954 | 49.6 | 64.2407 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2456 | 70.2347 | 60.0001 | 82 | 64.2556 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2529 | 20.3416 | 59.9713 | 33.4 | 64.22 | 37.1678 | 59.954 | 49.6 | 64.249 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2539 | 70.2346 | 60.0001 | 82 | 64.2639 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.2612 | 20.3419 | 59.9713 | 33.4 | 64.2283 | 37.1694 | 59.954 | 49.6 | 64.2573 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2623 | 70.2344 | 60.0001 | 82 | 64.2722 | 5.2908 | 60.0174 | 17.2 | 64.2695 | 20.3422 | 59.9713 | 33.4 | 64.2366 | 37.171 | 59.954 | 49.6 | 64.2656 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2706 | 70.2343 | 60.0001 | 82 | 64.2805 | 5.2906 | 60.0174 | 17.2 | 64.2778 | 20.3462 | 59.9713 | 33.4 | 64.2449 | 37.1726 | 59.954 | 49.6 | 64.2742 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2789 | 70.2342 | 60.0001 | 82 | 64.2889 | 5.2904 | 60.0174 | 17.2 | 64.2861 | 20.3503 | 59.9713 | 33.4 | 64.2532 | 37.1742 | 59.954 | 49.6 | 64.2825 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2873 | 70.2348 | 60.0001 | 82 | 64.2972 | 5.2902 | 60.0174 | 17.2 | 64.2944 | 20.357 | 59.9713 | 33.4 | 64.2615 | 37.1755 | 59.954 | 49.6 | 64.2908 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.2956 | 70.2354 | 60.0001 | 82 | 64.3055 | 5.2899 | 60.0174 | 17.2 | 64.3027 | 20.3637 | 59.9713 | 33.4 | 64.2698 | 37.1767 | 59.954 | 49.6 | 64.2991 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.3039 | 70.2366 | 60.0001 | 82 | 64.3138 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.3113 | 20.3705 | 59.9713 | 33.4 | 64.2783 | 37.1772 | 59.954 | 49.6 | 64.3074 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.3123 | 70.2378 | 60.0001 | 82 | 64.3221 | 5.2895 | 60.0174 | 17.2 | 64.3196 | 20.3772 | 59.9713 | 33.4 | 64.2866 | 37.1776 | 59.954 | 49.6 | 64.3157 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.3206 | 70.2385 | 60.0001 | 82 | 64.3306 | 5.2893 | 60.0174 | 17.2 | 64.3279 | 20.3839 | 59.9713 | 33.4 | 64.2949 | 37.1776 | 59.954 | 49.6 | 64.324 | 53.5819 | 60.0173 | 65.8
64.3289 | 70.2392 | 60.0001 | 82 | 64.3389 | 5.2891 | 60.0174 | 17.2 | 64.3362 | 20.3907 | 59.9713 | 33.4 | 64.3032 | 37.1777 | 59.954 | 49.6 | 64.3323 | 53.5811 | 60.0173 | 65.8
64.3373 | 70.2386 | 60.0001 | 82 | 64.3472 | 5.2888 | 60.0174 | 17.2 | 64.3445 | 20.3973 | 59.9713 | 33.4 | 64.3115 | 37.1774 | 59.954 | 49.6 | 64.3408 | 53.5803 | 60.0173 | 65.8
64.3456 | 70.238 | 60.0001 | 82 | 64.3555 | 5.2888 | 60.0174 | 17.2 | 64.3528 | 20.404 | 59.9713 | 33.4 | 64.3198 | 37.1772 | 59.954 | 49.6 | 64.3491 | 53.5796 | 60.0173 | 65.8
64.3539 | 70.2374 | 60.0001 | 82 | 64.3639 | 5.2888 | 60.0174 | 17.2 | 64.3613 | 20.4069 | 59.9713 | 33.4 | 64.3284 | 37.1772 | 59.954 | 49.6 | 64.3574 | 53.5788 | 60.0173 | 65.8
64.3623 | 70.2368 | 60.0001 | 82 | 64.3722 | 5.2889 | 60.0174 | 17.2 | 64.3696 | 20.4097 | 59.9713 | 33.4 | 64.3367 | 37.1771 | 59.954 | 49.6 | 64.3657 | 53.578 | 60.0173 | 65.8
64.3706 | 70.2361 | 60.0116 | 82 | 64.3805 | 5.2889 | 60.0174 | 17.2 | 64.3779 | 20.4097 | 59.9713 | 33.4 | 64.345 | 37.1786 | 59.954 | 49.6 | 64.374 | 53.5773 | 60.0173 | 65.8
64.3789 | 70.2353 | 60.0116 | 82 | 64.3888 | 5.289 | 60.0174 | 17.2 | 64.3862 | 20.4096 | 59.9713 | 33.4 | 64.3533 | 37.18 | 59.954 | 49.6 | 64.3823 | 53.5762 | 60.0173 | 65.8
64.3873 | 70.2346 | 60.0116 | 82 | 64.3972 | 5.2891 | 60.0174 | 17.2 | 64.3945 | 20.4092 | 59.9713 | 33.4 | 64.3616 | 37.1815 | 59.954 | 49.6 | 64.3906 | 53.5751 | 60.0173 | 65.8
64.3956 | 70.2338 | 60.0116 | 82 | 64.4055 | 5.2892 | 60.0174 | 17.2 | 64.4028 | 20.4089 | 59.9713 | 33.4 | 64.3699 | 37.183 | 59.954 | 49.6 | 64.3989 | 53.574 | 60.0173 | 65.8
64.4039 | 70.2337 | 60.0116 | 82 | 64.4138 | 5.2892 | 60.0174 | 17.2 | 64.4111 | 20.4086 | 59.9713 | 33.4 | 64.3784 | 37.1842 | 59.954 | 49.6 | 64.4075 | 53.5729 | 60.0173 | 65.8
64.4123 | 70.2335 | 60.0116 | 82 | 64.4221 | 5.2893 | 60.0174 | 17.2 | 64.4197 | 20.4082 | 59.9713 | 33.4 | 64.3867 | 37.1855 | 59.954 | 49.6 | 64.4158 | 53.5726 | 60.0173 | 65.8
64.4206 | 70.2334 | 60.0116 | 82 | 64.4305 | 5.2894 | 60.0174 | 17.2 | 64.428 | 20.408 | 59.9713 | 33.4 | 64.395 | 37.187 | 59.954 | 49.6 | 64.4241 | 53.5723 | 60.0173 | 65.8
64.4289 | 70.2332 | 60.0116 | 82 | 64.4388 | 5.2894 | 60.0174 | 17.2 | 64.4363 | 20.4077 | 59.9713 | 33.4 | 64.4033 | 37.1884 | 59.954 | 49.6 | 64.4324 | 53.5719 | 60.0173 | 65.8
64.4373 | 70.2338 | 60.0116 | 82 | 64.4471 | 5.2894 | 60.0174 | 17.2 | 64.4446 | 20.4075 | 59.9713 | 33.4 | 64.4116 | 37.1895 | 59.954 | 49.6 | 64.4407 | 53.5716 | 60.0173 | 65.8
64.4456 | 70.2344 | 60.0116 | 82 | 64.4554 | 5.2895 | 60.0174 | 17.2 | 64.4529 | 20.4072 | 59.9713 | 33.4 | 64.4199 | 37.1907 | 59.954 | 49.6 | 64.449 | 53.5713 | 60.0173 | 65.8
64.4539 | 70.2359 | 60.0116 | 82 | 64.4639 | 5.2896 | 60.0174 | 17.2 | 64.4612 | 20.407 | 59.9713 | 33.4 | 64.4285 | 37.1915 | 59.954 | 49.6 | 64.4573 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.4622 | 70.2373 | 60.0116 | 82 | 64.4722 | 5.2896 | 60.0174 | 17.2 | 64.4695 | 20.4067 | 59.9713 | 33.4 | 64.4368 | 37.1923 | 59.954 | 49.6 | 64.4656 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.4706 | 70.2351 | 60.0116 | 82 | 64.4805 | 5.2896 | 60.0174 | 17.2 | 64.478 | 20.4068 | 59.9713 | 33.4 | 64.4451 | 37.1934 | 59.954 | 49.6 | 64.4741 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.4789 | 70.2329 | 60.0116 | 82 | 64.4888 | 5.2896 | 60.0174 | 17.2 | 64.4863 | 20.4069 | 59.9713 | 33.4 | 64.4534 | 37.1946 | 59.954 | 49.6 | 64.4824 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.4872 | 70.2299 | 60.0116 | 82 | 64.4972 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.4946 | 20.407 | 59.9713 | 33.4 | 64.4617 | 37.1958 | 59.954 | 49.6 | 64.4907 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.4956 | 70.2268 | 60.0116 | 82 | 64.5055 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5029 | 20.407 | 59.9713 | 33.4 | 64.47 | 37.1971 | 59.954 | 49.6 | 64.499 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.5039 | 70.2236 | 60.0116 | 82 | 64.5138 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5112 | 20.4072 | 59.9713 | 33.4 | 64.4783 | 37.1987 | 59.954 | 49.6 | 64.5073 | 53.571 | 60.0173 | 65.8
64.5122 | 70.2204 | 60.0116 | 82 | 64.5221 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.5195 | 20.4075 | 59.9713 | 33.4 | 64.4868 | 37.2003 | 59.954 | 49.6 | 64.5156 | 53.5723 | 60.0173 | 65.8
64.5206 | 70.2166 | 60.0116 | 82 | 64.5305 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.5281 | 20.4077 | 59.9713 | 33.4 | 64.4951 | 37.2017 | 59.954 | 49.6 | 64.5239 | 53.5736 | 60.0173 | 65.8
64.5289 | 70.2128 | 60.0116 | 82 | 64.5388 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.5364 | 20.4079 | 59.9713 | 33.4 | 64.5034 | 37.2031 | 59.954 | 49.6 | 64.5322 | 53.5769 | 60.0173 | 65.8
64.5372 | 70.2082 | 60.0116 | 82 | 64.5471 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5447 | 20.4081 | 59.9713 | 33.4 | 64.5117 | 37.2034 | 59.954 | 49.6 | 64.5408 | 53.5803 | 60.0173 | 65.8
64.5456 | 70.2037 | 60.0116 | 82 | 64.5554 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.553 | 20.4083 | 59.9713 | 33.4 | 64.52 | 37.2037 | 59.954 | 49.6 | 64.5491 | 53.5846 | 60.0173 | 65.8
64.5539 | 70.2028 | 60.0116 | 82 | 64.5638 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.5613 | 20.4085 | 59.9713 | 33.4 | 64.5283 | 37.2034 | 59.954 | 49.6 | 64.5574 | 53.5889 | 60.0173 | 65.8
64.5622 | 70.2018 | 60.0116 | 82 | 64.5721 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5696 | 20.4087 | 59.9713 | 33.4 | 64.5369 | 37.203 | 59.954 | 49.6 | 64.5657 | 53.5932 | 60.0173 | 65.8
64.5706 | 70.2018 | 60.0116 | 82 | 64.5804 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5779 | 20.4088 | 59.9713 | 33.4 | 64.5452 | 37.2027 | 59.954 | 49.6 | 64.574 | 53.5975 | 60.0173 | 65.8
64.5789 | 70.2018 | 60.0116 | 82 | 64.5887 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5864 | 20.409 | 59.9713 | 33.4 | 64.5535 | 37.2023 | 59.954 | 49.6 | 64.5823 | 53.6025 | 60.0173 | 65.8
64.5872 | 70.2032 | 60.0116 | 82 | 64.5972 | 5.2897 | 60.0174 | 17.2 | 64.5947 | 20.4088 | 59.9713 | 33.4 | 64.5618 | 37.2016 | 59.954 | 49.6 | 64.5906 | 53.6076 | 60.0173 | 65.8
64.5956 | 70.2047 | 60.0116 | 82 | 64.6055 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.603 | 20.4086 | 59.9713 | 33.4 | 64.5701 | 37.201 | 59.954 | 49.6 | 64.5989 | 53.6113 | 60.0173 | 65.8
64.6039 | 70.2087 | 60.0116 | 82 | 64.6138 | 5.2898 | 60.0174 | 17.2 | 64.6113 | 20.4084 | 59.9713 | 33.4 | 64.5784 | 37.2019 | 59.954 | 49.6 | 64.6074 | 53.615 | 60.0173 | 65.8
64.6122 | 70.2127 | 60.0116 | 82 | 64.6221 | 5.2899 | 60.0174 | 17.2 | 64.6196 | 20.4082 | 59.9713 | 33.4 | 64.5869 | 37.2027 | 59.954 | 49.6 | 64.6157 | 53.6167 | 60.0173 | 65.8
64.6205 | 70.2182 | 60.0116 | 82 | 64.6305 | 5.2899 | 60.0174 | 17.2 | 64.6279 | 20.4078 | 59.9713 | 33.4 | 64.5952 | 37.2036 | 59.954 | 49.6 | 64.624 | 53.6185 | 60.0173 | 65.8
64.6289 | 70.2237 | 60.0116 | 82 | 64.6388 | 5.29 | 60.0174 | 17.2 | 64.6362 | 20.4074 | 59.9713 | 33.4 | 64.6035 | 37.2044 | 59.954 | 49.6 | 64.6323 | 53.6192 | 60.0173 | 65.8
64.6372 | 70.229 | 60.0116 | 82 | 64.6471 | 5.29 | 60.0174 | 17.2 | 64.6448 | 20.407 | 59.9713 | 33.4 | 64.6118 | 37.2058 | 59.954 | 49.6 | 64.6406 | 53.6199 | 60.0173 | 65.8
64.6455 | 70.2343 | 60.0116 | 82 | 64.6554 | 5.2901 | 60.0174 | 17.2 | 64.6531 | 20.4066 | 59.9713 | 33.4 | 64.6201 | 37.2071 | 59.954 | 49.6 | 64.6489 | 53.6207 | 60.0173 | 65.8
64.6539 | 70.2401 | 60.0116 | 82 | 64.6638 | 5.2902 | 60.0174 | 17.2 | 64.6614 | 20.4062 | 59.9713 | 33.4 | 64.6284 | 37.209 | 59.954 | 49.6 | 64.6572 | 53.6214 | 60.0173 | 65.8
64.6622 | 70.2459 | 60.0116 | 82 | 64.6721 | 5.2903 | 60.0174 | 17.2 | 64.6697 | 20.4058 | 59.9713 | 33.4 | 64.637 | 37.2108 | 59.954 | 49.6 | 64.6655 | 53.6214 | 60.0173 | 65.8
64.6705 | 70.2504 | 60.0116 | 82 | 64.6804 | 5.2904 | 60.0174 | 17.2 | 64.678 | 20.4053 | 59.9713 | 33.4 | 64.6453 | 37.213 | 59.954 | 49.6 | 64.6741 | 53.6214 | 60.0173 | 65.8
64.6789 | 70.2549 | 60.0116 | 82 | 64.6887 | 5.2905 | 60.0174 | 17.2 | 64.6863 | 20.4048 | 59.9713 | 33.4 | 64.6536 | 37.2153 | 59.954 | 49.6 | 64.6824 | 53.6222 | 60.0173 | 65.8
64.6872 | 70.2566 | 60.0116 | 82 | 64.6971 | 5.2905 | 60.0174 | 17.2 | 64.6946 | 20.4043 | 59.9713 | 33.4 | 64.6619 | 37.2166 | 59.954 | 49.6 | 64.6907 | 53.623 | 60.0173 | 65.8
64.6956 | 70.2584 | 60.0116 | 82 | 64.7054 | 5.2906 | 60.0174 | 17.2 | 64.7031 | 20.4039 | 59.9713 | 33.4 | 64.6702 | 37.2179 | 59.954 | 49.6 | 64.699 | 53.6238 | 60.0173 | 65.8
64.7039 | 70.2588 | 60.0116 | 82 | 64.7137 | 5.2907 | 60.0174 | 17.2 | 64.7114 | 20.4036 | 59.9713 | 33.4 | 64.6785 | 37.2194 | 59.954 | 49.6 | 64.7073 | 53.6246 | 60.0173 | 65.8
64.7122 | 70.2592 | 60.0116 | 82 | 64.722 | 5.2908 | 60.0174 | 17.2 | 64.7197 | 20.4033 | 59.9713 | 33.4 | 64.6868 | 37.2209 | 59.954 | 49.6 | 64.7156 | 53.6263 | 60.0173 | 65.8
64.7206 | 70.2598 | 60.0116 | 82 | 64.7305 | 5.2909 | 60.0174 | 17.2 | 64.728 | 20.403 | 59.9713 | 33.4 | 64.6953 | 37.2224 | 59.954 | 49.6 | 64.7239 | 53.6279 | 60.0173 | 65.8
64.7289 | 70.2603 | 60.0116 | 82 | 64.7388 | 5.291 | 60.0174 | 17.2 | 64.7363 | 20.4028 | 59.9713 | 33.4 | 64.7036 | 37.2239 | 59.954 | 49.6 | 64.7322 | 53.6296 | 60.0173 | 65.8
64.7372 | 70.2606 | 60.0116 | 82 | 64.7471 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 64.7446 | 20.4025 | 59.9713 | 33.4 | 64.7119 | 37.224 | 59.954 | 49.6 | 64.7405 | 53.6312 | 60.0173 | 65.8
64.7455 | 70.2608 | 60.0116 | 82 | 64.7554 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 64.7532 | 20.4022 | 59.9713 | 33.4 | 64.7202 | 37.2242 | 59.954 | 49.6 | 64.749 | 53.6329 | 60.0173 | 65.8
64.7539 | 70.2601 | 60.0116 | 82 | 64.7638 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.7615 | 20.4022 | 59.9713 | 33.4 | 64.7285 | 37.2236 | 59.954 | 49.6 | 64.7573 | 53.6346 | 60.0173 | 65.8
64.7622 | 70.2595 | 60.0116 | 82 | 64.7721 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.7698 | 20.4021 | 59.9713 | 33.4 | 64.7368 | 37.223 | 59.954 | 49.6 | 64.7656 | 53.6354 | 60.0173 | 65.8
64.7705 | 70.2598 | 60.0116 | 82 | 64.7804 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.7781 | 20.4053 | 59.9713 | 33.4 | 64.7454 | 37.2225 | 59.954 | 49.6 | 64.7739 | 53.6363 | 60.0173 | 65.8
64.7789 | 70.2601 | 60.0116 | 82 | 64.7887 | 5.2914 | 60.0174 | 17.2 | 64.7864 | 20.4084 | 59.9713 | 33.4 | 64.7537 | 37.2221 | 59.954 | 49.6 | 64.7822 | 53.6371 | 60.0173 | 65.8
64.7872 | 70.2604 | 60.0116 | 82 | 64.7971 | 5.2914 | 60.0174 | 17.2 | 64.7947 | 20.4117 | 59.9713 | 33.4 | 64.762 | 37.2214 | 59.954 | 49.6 | 64.7905 | 53.638 | 60.0173 | 65.8
64.7955 | 70.2607 | 60.0116 | 82 | 64.8054 | 5.2915 | 60.0174 | 17.2 | 64.803 | 20.415 | 59.9713 | 33.4 | 64.7703 | 37.2207 | 59.954 | 49.6 | 64.7988 | 53.638 | 60.0173 | 65.8
64.8039 | 70.261 | 60.0116 | 82 | 64.8137 | 5.2915 | 60.0174 | 17.2 | 64.8115 | 20.4198 | 59.9713 | 33.4 | 64.7786 | 37.2203 | 59.954 | 49.6 | 64.8071 | 53.638 | 60.0173 | 65.8
64.8122 | 70.2613 | 60.0116 | 82 | 64.822 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8198 | 20.4246 | 59.9713 | 33.4 | 64.7869 | 37.2199 | 59.954 | 49.6 | 64.8157 | 53.6379 | 60.0173 | 65.8
64.8205 | 70.2613 | 60.0116 | 82 | 64.8304 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8281 | 20.4294 | 59.9713 | 33.4 | 64.7954 | 37.2202 | 59.954 | 49.6 | 64.824 | 53.6378 | 60.0173 | 65.8
64.8289 | 70.2614 | 60.0116 | 82 | 64.8387 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8364 | 20.4342 | 59.9713 | 33.4 | 64.8037 | 37.2205 | 59.954 | 49.6 | 64.8323 | 53.6381 | 60.0173 | 65.8
64.8372 | 70.2623 | 60.0116 | 82 | 64.847 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8447 | 20.4412 | 59.9713 | 33.4 | 64.812 | 37.2253 | 59.954 | 49.6 | 64.8406 | 53.6385 | 60.0173 | 65.8
64.8455 | 70.2632 | 60.0116 | 82 | 64.8553 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.853 | 20.4482 | 59.9713 | 33.4 | 64.8203 | 37.23 | 59.954 | 49.6 | 64.8489 | 53.6388 | 60.0173 | 65.8
64.8539 | 70.263 | 60.0116 | 82 | 64.8638 | 5.2917 | 60.0174 | 17.2 | 64.8613 | 20.452 | 59.9713 | 33.4 | 64.8286 | 37.2344 | 59.954 | 49.6 | 64.8572 | 53.6391 | 60.0173 | 65.8
64.8622 | 70.2629 | 60.0116 | 82 | 64.8721 | 5.2917 | 60.0174 | 17.2 | 64.8699 | 20.4558 | 59.9713 | 33.4 | 64.8369 | 37.2388 | 59.954 | 49.6 | 64.8655 | 53.6395 | 60.0173 | 65.8
64.8705 | 70.2627 | 60.0116 | 82 | 64.8804 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8782 | 20.4595 | 59.9713 | 33.4 | 64.8452 | 37.2439 | 59.954 | 49.6 | 64.8738 | 53.6398 | 60.0173 | 65.8
64.8788 | 70.2626 | 60.0116 | 82 | 64.8887 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8865 | 20.4632 | 59.9713 | 33.4 | 64.8538 | 37.2489 | 59.954 | 49.6 | 64.8823 | 53.6402 | 60.0173 | 65.8
64.8872 | 70.2618 | 60.0116 | 82 | 64.8971 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.8948 | 20.4653 | 59.9713 | 33.4 | 64.8621 | 37.2537 | 59.9483 | 49.6 | 64.8906 | 53.6405 | 60.0173 | 65.8
64.8955 | 70.261 | 60.0116 | 82 | 64.9054 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.9031 | 20.4674 | 59.9713 | 33.4 | 64.8704 | 37.2584 | 59.9483 | 49.6 | 64.8989 | 53.6406 | 60.0173 | 65.8
64.9038 | 70.2594 | 60.0116 | 82 | 64.9137 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.9114 | 20.4696 | 59.9713 | 33.4 | 64.8787 | 37.2632 | 59.9483 | 49.6 | 64.9072 | 53.6406 | 60.0173 | 65.8
64.9122 | 70.2578 | 60.0116 | 82 | 64.922 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.9199 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.887 | 37.2679 | 59.9483 | 49.6 | 64.9155 | 53.6403 | 60.0173 | 65.8
64.9205 | 70.2561 | 60.0116 | 82 | 64.9304 | 5.2916 | 60.0174 | 17.2 | 64.9282 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.8953 | 37.2687 | 59.9483 | 49.6 | 64.9238 | 53.64 | 60.0173 | 65.8
64.9288 | 70.2545 | 60.0116 | 82 | 64.9387 | 5.2915 | 60.0174 | 17.2 | 64.9365 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9038 | 37.2694 | 59.9483 | 49.6 | 64.9321 | 53.6396 | 60.0173 | 65.8
64.9372 | 70.2564 | 60.0116 | 82 | 64.947 | 5.2915 | 60.0174 | 17.2 | 64.9448 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9121 | 37.2701 | 59.9483 | 49.6 | 64.9404 | 53.6393 | 60.0173 | 65.8
64.9455 | 70.2582 | 60.0116 | 82 | 64.9553 | 5.2915 | 60.0174 | 17.2 | 64.9531 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9204 | 37.2708 | 59.9483 | 49.6 | 64.949 | 53.6389 | 60.0173 | 65.8
64.9538 | 70.2601 | 60.0116 | 82 | 64.9637 | 5.2914 | 60.0174 | 17.2 | 64.9614 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9287 | 37.2709 | 59.9483 | 49.6 | 64.9573 | 53.6386 | 60.0173 | 65.8
64.9622 | 70.262 | 60.0116 | 82 | 64.972 | 5.2914 | 60.0174 | 17.2 | 64.9697 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.937 | 37.271 | 59.9483 | 49.6 | 64.9656 | 53.6383 | 60.0173 | 65.8
64.9705 | 70.2645 | 60.0116 | 82 | 64.9803 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.9783 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9453 | 37.271 | 59.9483 | 49.6 | 64.9739 | 53.6379 | 60.0173 | 65.8
64.9788 | 70.2669 | 60.0116 | 82 | 64.9886 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.9866 | 20.4717 | 59.9713 | 33.4 | 64.9539 | 37.271 | 59.9483 | 49.6 | 64.9822 | 53.6379 | 60.0173 | 65.8
64.9872 | 70.2703 | 60.0116 | 82 | 64.9971 | 5.2913 | 60.0174 | 17.2 | 64.9949 | 20.4719 | 59.9713 | 33.4 | 64.9622 | 37.271 | 59.9483 | 49.6 | 64.9905 | 53.6379 | 60.0173 | 65.8
64.9955 | 70.2736 | 60.0116 | 82 | 65.0054 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0032 | 20.4722 | 59.9713 | 33.4 | 64.9705 | 37.271 | 59.9483 | 49.6 | 64.9988 | 53.6404 | 60.0173 | 65.8
65.0038 | 70.2769 | 60.0116 | 82 | 65.0137 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0115 | 20.4724 | 59.9713 | 33.4 | 64.9788 | 37.2711 | 59.9483 | 49.6 | 65.0071 | 53.6429 | 60.0173 | 65.8
65.0121 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.022 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0198 | 20.4727 | 59.9713 | 33.4 | 64.9871 | 37.2713 | 59.9483 | 49.6 | 65.0156 | 53.6493 | 60.0173 | 65.8
65.0205 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.0303 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0281 | 20.4729 | 59.9713 | 33.4 | 64.9954 | 37.2715 | 59.9483 | 49.6 | 65.0239 | 53.6557 | 60.0173 | 65.8
65.0288 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.0387 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0366 | 20.4732 | 59.9713 | 33.4 | 65.0039 | 37.2716 | 59.9483 | 49.6 | 65.0322 | 53.6621 | 60.0173 | 65.8
65.0371 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.047 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0449 | 20.4734 | 59.9713 | 33.4 | 65.0122 | 37.2718 | 59.9483 | 49.6 | 65.0405 | 53.6685 | 60.0173 | 65.8
65.0455 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.0553 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.0532 | 20.4736 | 59.9713 | 33.4 | 65.0205 | 37.272 | 59.9483 | 49.6 | 65.0488 | 53.6749 | 60.0173 | 65.8
65.0538 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.0636 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.0615 | 20.4739 | 59.9713 | 33.4 | 65.0288 | 37.2722 | 59.9483 | 49.6 | 65.0571 | 53.6813 | 60.0173 | 65.8
65.0621 | 70.2803 | 60.0116 | 82 | 65.072 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.0698 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0371 | 37.2723 | 59.9483 | 49.6 | 65.0654 | 53.6877 | 60.0173 | 65.8
65.0705 | 70.28 | 60.0116 | 82 | 65.0803 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.0781 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0454 | 37.2725 | 59.9483 | 49.6 | 65.0737 | 53.6941 | 60.0173 | 65.8
65.0788 | 70.2797 | 60.0116 | 82 | 65.0886 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.0867 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.054 | 37.2727 | 59.9483 | 49.6 | 65.0823 | 53.698 | 60.0173 | 65.8
65.0871 | 70.2794 | 60.0116 | 82 | 65.0969 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.095 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0623 | 37.2727 | 59.9483 | 49.6 | 65.0906 | 53.7019 | 60.0173 | 65.8
65.0955 | 70.2792 | 60.0116 | 82 | 65.1053 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1033 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0706 | 37.2727 | 59.9483 | 49.6 | 65.0989 | 53.7015 | 60.0173 | 65.8
65.1038 | 70.2784 | 60.0116 | 82 | 65.1136 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1116 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0789 | 37.2728 | 59.9483 | 49.6 | 65.1072 | 53.7012 | 60.0173 | 65.8
65.1121 | 70.2776 | 60.0116 | 82 | 65.1219 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1199 | 20.4741 | 59.9713 | 33.4 | 65.0872 | 37.273 | 59.9483 | 49.6 | 65.1155 | 53.706 | 60.0173 | 65.8
65.1205 | 70.2769 | 60.0116 | 82 | 65.1302 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1282 | 20.4768 | 59.9713 | 33.4 | 65.0955 | 37.2735 | 59.9483 | 49.6 | 65.1238 | 53.7108 | 60.0173 | 65.8
65.1288 | 70.2761 | 60.0116 | 82 | 65.1387 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1365 | 20.4796 | 59.9713 | 33.4 | 65.104 | 37.2741 | 59.9483 | 49.6 | 65.1321 | 53.7153 | 60.0173 | 65.8
65.1371 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.147 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.145 | 20.4823 | 59.9713 | 33.4 | 65.1123 | 37.2746 | 59.9483 | 49.6 | 65.1404 | 53.7197 | 60.0173 | 65.8
65.1454 | 70.2746 | 60.0116 | 82 | 65.1553 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1533 | 20.485 | 59.9713 | 33.4 | 65.1206 | 37.2752 | 59.9483 | 49.6 | 65.1489 | 53.7242 | 60.0173 | 65.8
65.1538 | 70.2736 | 60.0116 | 82 | 65.1636 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1616 | 20.4877 | 59.9713 | 33.4 | 65.1289 | 37.2757 | 59.9483 | 49.6 | 65.1572 | 53.7286 | 60.0173 | 65.8
65.1621 | 70.2726 | 60.0116 | 82 | 65.172 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1699 | 20.4904 | 59.9713 | 33.4 | 65.1372 | 37.2762 | 59.9483 | 49.6 | 65.1655 | 53.7331 | 60.0173 | 65.8
65.1704 | 70.2724 | 60.0116 | 82 | 65.1803 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1782 | 20.4921 | 59.9713 | 33.4 | 65.1455 | 37.2768 | 59.9483 | 49.6 | 65.1738 | 53.7375 | 60.0173 | 65.8
65.1788 | 70.2722 | 60.0116 | 82 | 65.1886 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1865 | 20.4939 | 59.9713 | 33.4 | 65.1541 | 37.2773 | 59.9483 | 49.6 | 65.1821 | 53.7423 | 60.0173 | 65.8
65.1871 | 70.2725 | 60.0116 | 82 | 65.1969 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.1948 | 20.4956 | 59.9713 | 33.4 | 65.1624 | 37.2777 | 59.9483 | 49.6 | 65.1904 | 53.7471 | 60.0173 | 65.8
65.1954 | 70.2727 | 60.0116 | 82 | 65.2053 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2034 | 20.4973 | 59.9713 | 33.4 | 65.1707 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.1987 | 53.7467 | 60.0173 | 65.8
65.2038 | 70.273 | 60.0116 | 82 | 65.2136 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2117 | 20.4964 | 59.9713 | 33.4 | 65.179 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.207 | 53.7464 | 60.0173 | 65.8
65.2121 | 70.2732 | 60.0116 | 82 | 65.2219 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.22 | 20.4954 | 59.9713 | 33.4 | 65.1873 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.2156 | 53.7464 | 60.0173 | 65.8
65.2204 | 70.2735 | 60.0116 | 82 | 65.2302 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2283 | 20.4898 | 59.9713 | 33.4 | 65.1956 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.2239 | 53.7464 | 60.0173 | 65.8
65.2288 | 70.2738 | 60.0116 | 82 | 65.2386 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2366 | 20.4843 | 59.9713 | 33.4 | 65.2039 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.2322 | 53.7464 | 60.0173 | 65.8
65.2371 | 70.2745 | 60.0116 | 82 | 65.2469 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2449 | 20.4787 | 59.9713 | 33.4 | 65.2124 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.2405 | 53.7464 | 60.0173 | 65.8
65.2454 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.2552 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2534 | 20.4732 | 59.9713 | 33.4 | 65.2207 | 37.2781 | 59.9483 | 49.6 | 65.2488 | 53.7494 | 60.0173 | 65.8
65.2538 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.2635 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2617 | 20.4686 | 59.9713 | 33.4 | 65.229 | 37.2776 | 59.9483 | 49.6 | 65.2571 | 53.7524 | 60.0173 | 65.8
65.2621 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.272 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.27 | 20.464 | 59.9713 | 33.4 | 65.2373 | 37.2772 | 59.9483 | 49.6 | 65.2654 | 53.7554 | 60.0173 | 65.8
65.2704 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.2803 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.2783 | 20.4594 | 59.9713 | 33.4 | 65.2456 | 37.2784 | 59.9483 | 49.6 | 65.2737 | 53.7583 | 60.0173 | 65.8
65.2787 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.2886 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.2866 | 20.4548 | 59.9713 | 33.4 | 65.2539 | 37.2797 | 59.9483 | 49.6 | 65.2822 | 53.7618 | 60.0173 | 65.8
65.2871 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.2969 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.2949 | 20.4496 | 59.9713 | 33.4 | 65.2625 | 37.2809 | 59.9483 | 49.6 | 65.2905 | 53.7652 | 60.0173 | 65.8
65.2954 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.3053 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3032 | 20.4444 | 59.9713 | 33.4 | 65.2708 | 37.2821 | 59.9483 | 49.6 | 65.2988 | 53.7708 | 60.0173 | 65.8
65.3037 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.3136 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3118 | 20.4438 | 59.9713 | 33.4 | 65.2791 | 37.2833 | 59.9483 | 49.6 | 65.3071 | 53.7764 | 60.0173 | 65.8
65.3121 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.3219 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3201 | 20.4431 | 59.9713 | 33.4 | 65.2874 | 37.2846 | 59.9483 | 49.6 | 65.3154 | 53.7819 | 60.0173 | 65.8
65.3204 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.3302 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3284 | 20.4419 | 59.9713 | 33.4 | 65.2957 | 37.2858 | 59.9483 | 49.6 | 65.3237 | 53.7875 | 60.0173 | 65.8
65.3288 | 70.2753 | 60.0116 | 82 | 65.3386 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3367 | 20.4406 | 59.9713 | 33.4 | 65.304 | 37.2871 | 59.9483 | 49.6 | 65.332 | 53.791 | 60.0173 | 65.8
65.3371 | 70.2775 | 60.0116 | 82 | 65.3469 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.345 | 20.4397 | 59.9713 | 33.4 | 65.3125 | 37.2887 | 59.9483 | 49.6 | 65.3403 | 53.7945 | 60.0173 | 65.8
65.3454 | 70.2796 | 60.0116 | 82 | 65.3552 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3533 | 20.4387 | 59.9713 | 33.4 | 65.3208 | 37.2904 | 59.9483 | 49.6 | 65.3489 | 53.7981 | 60.0173 | 65.8
65.3538 | 70.2818 | 60.0116 | 82 | 65.3635 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3616 | 20.4377 | 59.9713 | 33.4 | 65.3291 | 37.2904 | 59.9483 | 49.6 | 65.3572 | 53.8017 | 60.0173 | 65.8
65.3621 | 70.284 | 60.0116 | 82 | 65.3719 | 5.2912 | 60.0174 | 17.2 | 65.3701 | 20.4368 | 59.9713 | 33.4 | 65.3374 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.3655 | 53.8048 | 60.0173 | 65.8
65.3704 | 70.2861 | 60.0116 | 82 | 65.3802 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.3784 | 20.4364 | 59.9713 | 33.4 | 65.3457 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.3738 | 53.8079 | 60.0173 | 65.8
65.3788 | 70.2883 | 60.0116 | 82 | 65.3885 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.3867 | 20.4361 | 59.9713 | 33.4 | 65.354 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.3821 | 53.809 | 60.0173 | 65.8
65.3871 | 70.2905 | 60.0116 | 82 | 65.3969 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.395 | 20.4357 | 59.9713 | 33.4 | 65.3625 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.3904 | 53.8101 | 60.0173 | 65.8
65.3954 | 70.2926 | 60.0116 | 82 | 65.4053 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.4033 | 20.4354 | 59.9713 | 33.4 | 65.3708 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.3987 | 53.8099 | 60.0173 | 65.8
65.4037 | 70.2948 | 60.0116 | 82 | 65.4136 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.4116 | 20.4356 | 59.9713 | 33.4 | 65.3792 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.407 | 53.8097 | 60.0173 | 65.8
65.4121 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.4219 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.4202 | 20.4359 | 59.9713 | 33.4 | 65.3875 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4155 | 53.8085 | 60.0173 | 65.8
65.4204 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.4302 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.4285 | 20.4359 | 59.9713 | 33.4 | 65.3958 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4238 | 53.8074 | 60.0173 | 65.8
65.4287 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.4386 | 5.2911 | 60.0174 | 17.2 | 65.4368 | 20.4359 | 59.9713 | 33.4 | 65.4041 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4321 | 53.8062 | 60.0173 | 65.8
65.4371 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.4469 | 5.291 | 60.0174 | 17.2 | 65.4451 | 20.4358 | 59.9713 | 33.4 | 65.4126 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4404 | 53.8051 | 60.0173 | 65.8
65.4454 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.4552 | 5.3078 | 60.0174 | 17.2 | 65.4534 | 20.4358 | 59.9713 | 33.4 | 65.4209 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4487 | 53.804 | 60.0173 | 65.8
65.4537 | 70.2968 | 60.0116 | 82 | 65.4635 | 5.3245 | 60.0174 | 17.2 | 65.4617 | 20.4357 | 59.9713 | 33.4 | 65.4292 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.457 | 53.8028 | 60.0173 | 65.8
65.4621 | 70.2966 | 60.0116 | 82 | 65.4719 | 5.3412 | 60.0174 | 17.2 | 65.47 | 20.4355 | 59.9713 | 33.4 | 65.4375 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4653 | 53.8015 | 60.0173 | 65.8
65.4704 | 70.2964 | 60.0116 | 82 | 65.4802 | 5.3579 | 60.0174 | 17.2 | 65.4785 | 20.4354 | 59.9713 | 33.4 | 65.4458 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4736 | 53.8002 | 60.0173 | 65.8
65.4787 | 70.2962 | 60.0116 | 82 | 65.4885 | 5.3747 | 60.0174 | 17.2 | 65.4868 | 20.4352 | 59.9713 | 33.4 | 65.4541 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4819 | 53.8007 | 60.0173 | 65.8
65.4871 | 70.296 | 60.0116 | 82 | 65.4968 | 5.3914 | 60.0174 | 17.2 | 65.4951 | 20.4351 | 59.9713 | 33.4 | 65.4626 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4905 | 53.8012 | 60.0173 | 65.8
65.4954 | 70.2958 | 60.0116 | 82 | 65.5052 | 5.4082 | 60.0174 | 17.2 | 65.5034 | 20.4349 | 59.9713 | 33.4 | 65.4709 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.4988 | 53.8015 | 60.0173 | 65.8
65.5037 | 70.2956 | 60.0116 | 82 | 65.5135 | 5.4249 | 60.0174 | 17.2 | 65.5117 | 20.4347 | 59.9713 | 33.4 | 65.4792 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5071 | 53.8017 | 60.0173 | 65.8
65.5121 | 70.2954 | 60.0116 | 82 | 65.5219 | 5.4418 | 60.0174 | 17.2 | 65.52 | 20.4344 | 59.9713 | 33.4 | 65.4875 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5154 | 53.8023 | 60.0173 | 65.8
65.5204 | 70.2952 | 60.0116 | 82 | 65.5302 | 5.4586 | 60.0174 | 17.2 | 65.5283 | 20.4337 | 59.9713 | 33.4 | 65.4958 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5237 | 53.8029 | 60.0173 | 65.8
65.5287 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5386 | 5.4586 | 60.0174 | 17.2 | 65.5369 | 20.433 | 59.9713 | 33.4 | 65.5042 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.532 | 53.8015 | 60.0173 | 65.8
65.537 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5469 | 5.4586 | 60.0174 | 17.2 | 65.5452 | 20.434 | 59.9713 | 33.4 | 65.5127 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5403 | 53.8 | 60.0173 | 65.8
65.5454 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5552 | 5.4587 | 60.0174 | 17.2 | 65.5535 | 20.435 | 59.9713 | 33.4 | 65.521 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5486 | 53.7985 | 60.0173 | 65.8
65.5537 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5635 | 5.4587 | 60.0174 | 17.2 | 65.5618 | 20.4364 | 59.9713 | 33.4 | 65.5293 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5571 | 53.7971 | 60.0173 | 65.8
65.562 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5719 | 5.4587 | 60.0174 | 17.2 | 65.5701 | 20.4378 | 59.9713 | 33.4 | 65.5376 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5654 | 53.795 | 60.0173 | 65.8
65.5704 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5802 | 5.4588 | 60.0174 | 17.2 | 65.5784 | 20.4391 | 59.9713 | 33.4 | 65.5459 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.5737 | 53.793 | 60.0173 | 65.8
65.5787 | 70.295 | 60.0116 | 82 | 65.5885 | 5.4589 | 60.0174 | 17.2 | 65.5869 | 20.4405 | 59.9713 | 33.4 | 65.5542 | 37.2905 | 59.9483 | 49.6 | 65.582 | 53.7918 | 60.0173 | 65.8
65.587 | 70.2953 | 60.0116 | 82 | 65.5968 | 5.4589 | 60.0174 | 17.2 | 65.5952 | 20.442 | 59.9713 | 33.4 | 65.5625 | 37.292 | 59.9483 | 49.6 | 65.5903 | 53.7905 | 60.0173 | 65.8
65.5954 | 70.2956 | 60.0116 | 82 | 65.6052 | 5.4589 | 60.0174 | 17.2 | 65.6035 | 20.4434 | 59.9713 | 33.4 | 65.571 | 37.2934 | 59.9483 | 49.6 | 65.5986 | 53.7881 | 60.0173 | 65.8
65.6037 | 70.2958 | 60.0116 | 82 | 65.6135 | 5.4589 | 60.0174 | 17.2 | 65.6118 | 20.4454 | 59.9713 | 33.4 | 65.5793 | 37.2941 | 59.9483 | 49.6 | 65.6069 | 53.7857 | 60.0173 | 65.8
65.612 | 70.2961 | 60.0116 | 82 | 65.6218 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6201 | 20.4473 | 59.9713 | 33.4 | 65.5876 | 37.2948 | 59.9483 | 49.6 | 65.6152 | 53.7864 | 60.0173 | 65.8
65.6204 | 70.2964 | 60.0116 | 82 | 65.6301 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6284 | 20.4477 | 59.9713 | 33.4 | 65.5959 | 37.2952 | 59.9483 | 49.6 | 65.6238 | 53.787 | 60.0173 | 65.8
65.6287 | 70.2967 | 60.0116 | 82 | 65.6385 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6367 | 20.4481 | 59.9713 | 33.4 | 65.6042 | 37.2956 | 59.9483 | 49.6 | 65.6321 | 53.7877 | 60.0173 | 65.8
65.637 | 70.297 | 60.0116 | 82 | 65.6469 | 5.4591 | 60.0174 | 17.2 | 65.6453 | 20.4481 | 59.9713 | 33.4 | 65.6125 | 37.296 | 59.9483 | 49.6 | 65.6404 | 53.7883 | 60.0173 | 65.8
65.6454 | 70.2973 | 60.0116 | 82 | 65.6552 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6536 | 20.4481 | 59.9713 | 33.4 | 65.6211 | 37.2965 | 59.9483 | 49.6 | 65.6487 | 53.7894 | 60.0231 | 65.8
65.6537 | 70.2976 | 60.0116 | 82 | 65.6635 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6619 | 20.4477 | 59.9713 | 33.4 | 65.6294 | 37.2969 | 59.9483 | 49.6 | 65.657 | 53.7905 | 60.0231 | 65.8
65.662 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.6718 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6702 | 20.4474 | 59.9713 | 33.4 | 65.6377 | 37.2973 | 59.9483 | 49.6 | 65.6653 | 53.7911 | 60.0231 | 65.8
65.6703 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.6802 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6785 | 20.4486 | 59.9713 | 33.4 | 65.646 | 37.2962 | 59.9483 | 49.6 | 65.6736 | 53.7916 | 60.0231 | 65.8
65.6787 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.6885 | 5.459 | 60.0174 | 17.2 | 65.6868 | 20.4498 | 59.9713 | 33.4 | 65.6543 | 37.2952 | 59.9483 | 49.6 | 65.6819 | 53.7935 | 60.0231 | 65.8
65.687 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.6968 | 5.4589 | 60.0174 | 17.2 | 65.6951 | 20.4593 | 59.9713 | 33.4 | 65.6626 | 37.2949 | 59.9483 | 49.6 | 65.6904 | 53.7954 | 60.0231 | 65.8
65.6953 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7051 | 5.4589 | 60.0231 | 17.2 | 65.7036 | 20.4689 | 59.9713 | 33.4 | 65.6711 | 37.2946 | 59.9483 | 49.6 | 65.6987 | 53.7962 | 60.0231 | 65.8
65.7037 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7135 | 5.4589 | 60.0231 | 17.2 | 65.7119 | 20.4785 | 59.9713 | 33.4 | 65.6794 | 37.2946 | 59.9483 | 49.6 | 65.707 | 53.7971 | 60.0231 | 65.8
65.712 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7218 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7202 | 20.4881 | 59.9713 | 33.4 | 65.6877 | 37.2946 | 59.9483 | 49.6 | 65.7153 | 53.798 | 60.0231 | 65.8
65.7203 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7301 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7285 | 20.4976 | 59.9713 | 33.4 | 65.696 | 37.2946 | 59.9483 | 49.6 | 65.7236 | 53.7989 | 60.0231 | 65.8
65.7287 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7384 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7368 | 20.5072 | 59.9713 | 33.4 | 65.7043 | 37.2946 | 59.9483 | 49.6 | 65.7319 | 53.7994 | 60.0231 | 65.8
65.737 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7468 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7451 | 20.5172 | 59.9713 | 33.4 | 65.7126 | 37.2949 | 59.9483 | 49.6 | 65.7402 | 53.7999 | 60.0231 | 65.8
65.7453 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7551 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7537 | 20.5271 | 59.9713 | 33.4 | 65.7212 | 37.2951 | 59.9483 | 49.6 | 65.7485 | 53.8004 | 60.0231 | 65.8
65.7537 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7634 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.762 | 20.5355 | 59.9713 | 33.4 | 65.7295 | 37.2977 | 59.9483 | 49.6 | 65.7571 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.762 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7717 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7703 | 20.5438 | 59.9713 | 33.4 | 65.7378 | 37.3003 | 59.9483 | 49.6 | 65.7654 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.7703 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7802 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7786 | 20.5438 | 59.9713 | 33.4 | 65.7461 | 37.3029 | 59.9483 | 49.6 | 65.7737 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.7787 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7885 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7869 | 20.5438 | 59.9713 | 33.4 | 65.7544 | 37.3055 | 59.9483 | 49.6 | 65.782 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.787 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.7968 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.7952 | 20.5441 | 59.9713 | 33.4 | 65.7627 | 37.3082 | 59.9483 | 49.6 | 65.7903 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.7953 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8051 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8035 | 20.5443 | 59.9713 | 33.4 | 65.7712 | 37.3108 | 59.9483 | 49.6 | 65.7986 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8036 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8135 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.812 | 20.5449 | 59.9713 | 33.4 | 65.7795 | 37.3134 | 59.9483 | 49.6 | 65.8069 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.812 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8218 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8203 | 20.5456 | 59.9713 | 33.4 | 65.7878 | 37.316 | 59.9483 | 49.6 | 65.8152 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8203 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8301 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8286 | 20.5462 | 59.9713 | 33.4 | 65.7961 | 37.3183 | 59.9483 | 49.6 | 65.8235 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8286 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8384 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8369 | 20.5469 | 59.9713 | 33.4 | 65.8044 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.832 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.837 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8468 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8452 | 20.5475 | 59.9713 | 33.4 | 65.8127 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8403 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8453 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8551 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8535 | 20.5482 | 59.9713 | 33.4 | 65.8213 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8486 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8536 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8634 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8618 | 20.5488 | 59.9713 | 33.4 | 65.8296 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8569 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.862 | 70.2978 | 60.0116 | 82 | 65.8717 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8704 | 20.5494 | 59.9713 | 33.4 | 65.8379 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8652 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8703 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.8801 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8787 | 20.5499 | 59.9713 | 33.4 | 65.8462 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8735 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8786 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.8884 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.887 | 20.5503 | 59.9713 | 33.4 | 65.8545 | 37.3207 | 59.9483 | 49.6 | 65.8818 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.887 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.8967 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.8953 | 20.5503 | 59.9713 | 33.4 | 65.8628 | 37.3211 | 59.9483 | 49.6 | 65.8901 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.8953 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.905 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9036 | 20.5503 | 59.9713 | 33.4 | 65.8713 | 37.3215 | 59.9483 | 49.6 | 65.8987 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.9036 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9133 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9119 | 20.5499 | 59.9713 | 33.4 | 65.8796 | 37.3219 | 59.9483 | 49.6 | 65.907 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.912 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9218 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9202 | 20.5495 | 59.9713 | 33.4 | 65.8879 | 37.3223 | 59.9483 | 49.6 | 65.9153 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.9203 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9301 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9287 | 20.551 | 59.9713 | 33.4 | 65.8962 | 37.3227 | 59.9483 | 49.6 | 65.9236 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.9286 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9384 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.937 | 20.5525 | 59.9713 | 33.4 | 65.9045 | 37.3231 | 59.9483 | 49.6 | 65.9319 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.937 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9467 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9453 | 20.5539 | 59.9713 | 33.4 | 65.9128 | 37.3235 | 59.9483 | 49.6 | 65.9402 | 53.801 | 60.0231 | 65.8
65.9453 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9551 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9536 | 20.5553 | 59.9713 | 33.4 | 65.9211 | 37.3239 | 59.9483 | 49.6 | 65.9485 | 53.803 | 60.0231 | 65.8
65.9536 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9634 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9619 | 20.5565 | 59.9713 | 33.4 | 65.9297 | 37.3249 | 59.9483 | 49.6 | 65.9568 | 53.8051 | 60.0231 | 65.8
65.9619 | 70.2978 | 60.0174 | 82 | 65.9717 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9702 | 20.5577 | 59.9713 | 33.4 | 65.938 | 37.326 | 59.9483 | 49.6 | 65.9653 | 53.8115 | 60.0231 | 65.8
65.9703 | 70.2955 | 60.0174 | 82 | 65.98 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9788 | 20.5589 | 59.9713 | 33.4 | 65.9463 | 37.3266 | 59.9483 | 49.6 | 65.9736 | 53.8178 | 60.0231 | 65.8
65.9786 | 70.2932 | 60.0174 | 82 | 65.9884 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9871 | 20.5601 | 59.9713 | 33.4 | 65.9546 | 37.3273 | 59.9483 | 49.6 | 65.9819 | 53.8242 | 60.0231 | 65.8
65.9869 | 70.2908 | 60.0174 | 82 | 65.9967 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 65.9954 | 20.5617 | 59.9713 | 33.4 | 65.9629 | 37.3279 | 59.9483 | 49.6 | 65.9902 | 53.8306 | 60.0231 | 65.8
65.9953 | 70.2885 | 60.0174 | 82 | 66.005 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0037 | 20.5633 | 59.9713 | 33.4 | 65.9712 | 37.3286 | 59.9483 | 49.6 | 65.9985 | 53.837 | 60.0231 | 65.8
66.0036 | 70.2861 | 60.0174 | 82 | 66.0133 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.012 | 20.5644 | 59.9713 | 33.4 | 65.9797 | 37.3292 | 59.9483 | 49.6 | 66.0068 | 53.8434 | 60.0231 | 65.8
66.0119 | 70.2838 | 60.0174 | 82 | 66.0217 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0203 | 20.5654 | 59.9713 | 33.4 | 65.988 | 37.3299 | 59.9483 | 49.6 | 66.0151 | 53.8498 | 60.0231 | 65.8
66.0203 | 70.2814 | 60.0174 | 82 | 66.03 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0286 | 20.5665 | 59.9713 | 33.4 | 65.9963 | 37.3306 | 59.9483 | 49.6 | 66.0234 | 53.8562 | 60.0231 | 65.8
66.0286 | 70.2791 | 60.0174 | 82 | 66.0383 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0371 | 20.5677 | 59.9713 | 33.4 | 66.0046 | 37.3312 | 59.9483 | 49.6 | 66.0317 | 53.8606 | 60.0231 | 65.8
66.0369 | 70.2846 | 60.0174 | 82 | 66.0466 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0454 | 20.5691 | 59.9713 | 33.4 | 66.0129 | 37.3314 | 59.9483 | 49.6 | 66.0403 | 53.8649 | 60.0231 | 65.8
66.0453 | 70.2901 | 60.0174 | 82 | 66.0551 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.0537 | 20.5706 | 59.9713 | 33.4 | 66.0212 | 37.3317 | 59.9483 | 49.6 | 66.0486 | 53.8649 | 60.0231 | 65.8
66.0536 | 70.298 | 60.0174 | 82 | 66.0634 | 5.4588 | 60.0231 | 17.2 | 66.062 | 20.572 | 59.9713 | 33.4 | 66.0298 | 37.3319 | 59.9483 | 49.6 | 66.0569 | 53.8649 | 60.0231 | 65.8
66.0619 | 70.3058 | 60.0174 | 82 | 66.0717 | 5.4587 | 60.0231 | 17.2 | 66.0703 | 20.5735 | 59.9713 | 33.4 | 66.0381 | 37.3322 | 59.9483 | 49.6 | 66.0652 | 53.8649 | 60.0231 | 65.8
66.0703 | 70.3189 | 60.0174 | 82 | 66.08 | 5.4587 | 60.0231 | 17.2 | 66.0786 | 20.5752 | 59.9713 | 33.4 | 66.0464 | 37.3324 | 59.9483 | 49.6 | 66.0735 | 53.8649 | 60.0231 | 65.8
66.0786 | 70.3321 | 60.0174 | 82 | 66.0884 | 5.4587 | 60.0231 | 17.2 | 66.0869 | 20.5769 | 59.9713 | 33.4 | 66.0547 | 37.3326 | 59.9483 | 49.6 | 66.0818 | 53.864 | 60.0231 | 65.8
66.0869 | 70.3455 | 60.0174 | 82 | 66.0967 | 5.4586 | 60.0231 | 17.2 | 66.0955 | 20.5772 | 59.9713 | 33.4 | 66.063 | 37.3329 | 59.9483 | 49.6 | 66.0901 | 53.8632 | 60.0231 | 65.8
66.0952 | 70.3589 | 60.0174 | 82 | 66.105 | 5.4586 | 60.0231 | 17.2 | 66.1038 | 20.5776 | 59.9713 | 33.4 | 66.0713 | 37.3331 | 59.9483 | 49.6 | 66.0984 | 53.8618 | 60.0231 | 65.8
66.1036 | 70.3724 | 60.0174 | 82 | 66.1133 | 5.4586 | 60.0231 | 17.2 | 66.1121 | 20.578 | 59.9713 | 33.4 | 66.0798 | 37.3341 | 59.9483 | 49.6 | 66.1069 | 53.8604 | 60.0231 | 65.8
66.1119 | 70.3858 | 60.0174 | 82 | 66.1217 | 5.4584 | 60.0231 | 17.2 | 66.1204 | 20.5784 | 59.9713 | 33.4 | 66.0881 | 37.3351 | 59.9483 | 49.6 | 66.1152 | 53.859 | 60.0231 | 65.8
66.1202 | 70.3914 | 60.0174 | 82 | 66.13 | 5.4583 | 60.0231 | 17.2 | 66.1287 | 20.5788 | 59.9713 | 33.4 | 66.0964 | 37.3356 | 59.9483 | 49.6 | 66.1235 | 53.8576 | 60.0231 | 65.8
66.1286 | 70.397 | 60.0174 | 82 | 66.1383 | 5.4582 | 60.0231 | 17.2 | 66.137 | 20.5793 | 59.9713 | 33.4 | 66.1047 | 37.336 | 59.9483 | 49.6 | 66.1318 | 53.8572 | 60.0231 | 65.8
66.1369 | 70.4026 | 60.0174 | 82 | 66.1466 | 5.4581 | 60.0231 | 17.2 | 66.1455 | 20.5798 | 59.9713 | 33.4 | 66.113 | 37.3364 | 59.9483 | 49.6 | 66.1401 | 53.8568 | 60.0231 | 65.8
66.1452 | 70.4081 | 60.0174 | 82 | 66.1549 | 5.458 | 60.0231 | 17.2 | 66.1538 | 20.5803 | 59.9713 | 33.4 | 66.1213 | 37.3369 | 59.9483 | 49.6 | 66.1484 | 53.8565 | 60.0231 | 65.8
66.1536 | 70.4084 | 60.0174 | 82 | 66.1633 | 5.4579 | 60.0231 | 17.2 | 66.1621 | 20.5808 | 59.9713 | 33.4 | 66.1299 | 37.3369 | 59.9483 | 49.6 | 66.1567 | 53.8561 | 60.0231 | 65.8
66.1619 | 70.4088 | 60.0174 | 82 | 66.1716 | 5.4579 | 60.0231 | 17.2 | 66.1704 | 20.5812 | 59.9713 | 33.4 | 66.1382 | 37.3369 | 59.9483 | 49.6 | 66.165 | 53.8565 | 60.0231 | 65.8
66.1702 | 70.4088 | 60.0174 | 82 | 66.1799 | 5.4578 | 60.0231 | 17.2 | 66.1787 | 20.582 | 59.9713 | 33.4 | 66.1465 | 37.3369 | 59.9483 | 49.6 | 66.1736 | 53.857 | 60.0231 | 65.8
66.1786 | 70.4088 | 60.0174 | 82 | 66.1882 | 5.4577 | 60.0231 | 17.2 | 66.187 | 20.5827 | 59.9713 | 33.4 | 66.1548 | 37.3369 | 59.9483 | 49.6 | 66.1819 | 53.858 | 60.0231 | 65.8
66.1869 | 70.4086 | 60.0174 | 82 | 66.1967 | 5.4576 | 60.0231 | 17.2 | 66.1953 | 20.5837 | 59.9713 | 33.4 | 66.1631 | 37.3357 | 59.9483 | 49.6 | 66.1902 | 53.859 | 60.0231 | 65.8
66.1952 | 70.4085 | 60.0174 | 82 | 66.205 | 5.4575 | 60.0231 | 17.2 | 66.2039 | 20.5848 | 59.9713 | 33.4 | 66.1714 | 37.3345 | 59.9483 | 49.6 | 66.1985 | 53.8606 | 60.0231 | 65.8
66.2036 | 70.4087 | 60.0174 | 82 | 66.2133 | 5.4574 | 60.0231 | 17.2 | 66.2122 | 20.5856 | 59.9713 | 33.4 | 66.1799 | 37.3337 | 59.9483 | 49.6 | 66.2068 | 53.8621 | 60.0231 | 65.8
66.2119 | 70.4088 | 60.0174 | 82 | 66.2216 | 5.4573 | 60.0231 | 17.2 | 66.2205 | 20.5864 | 59.9713 | 33.4 | 66.1882 | 37.3328 | 59.9483 | 49.6 | 66.2151 | 53.8626 | 60.0231 | 65.8
66.2202 | 70.409 | 60.0174 | 82 | 66.23 | 5.4573 | 60.0231 | 17.2 | 66.2288 | 20.5873 | 59.9713 | 33.4 | 66.1965 | 37.332 | 59.9483 | 49.6 | 66.2234 | 53.8632 | 60.0231 | 65.8
66.2285 | 70.4091 | 60.0174 | 82 | 66.2383 | 5.4572 | 60.0231 | 17.2 | 66.2371 | 20.5881 | 59.9713 | 33.4 | 66.2048 | 37.3311 | 59.9483 | 49.6 | 66.2317 | 53.8644 | 60.0231 | 65.8
66.2369 | 70.4093 | 60.0174 | 82 | 66.2466 | 5.4571 | 60.0231 | 17.2 | 66.2454 | 20.5886 | 59.9713 | 33.4 | 66.2131 | 37.3307 | 59.9483 | 49.6 | 66.24 | 53.8657 | 60.0231 | 65.8
66.2452 | 70.4095 | 60.0174 | 82 | 66.2549 | 5.457 | 60.0231 | 17.2 | 66.2537 | 20.5891 | 59.9713 | 33.4 | 66.2214 | 37.3302 | 59.9483 | 49.6 | 66.2485 | 53.8672 | 60.0231 | 65.8
66.2535 | 70.4111 | 60.0174 | 82 | 66.2633 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.2622 | 20.5894 | 59.9713 | 33.4 | 66.23 | 37.3298 | 59.9483 | 49.6 | 66.2568 | 53.8687 | 60.0231 | 65.8
66.2619 | 70.4128 | 60.0174 | 82 | 66.2716 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.2705 | 20.5897 | 59.9713 | 33.4 | 66.2383 | 37.3294 | 59.9483 | 49.6 | 66.2651 | 53.8699 | 60.0231 | 65.8
66.2702 | 70.4149 | 60.0174 | 82 | 66.2799 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.2788 | 20.5896 | 59.9713 | 33.4 | 66.2466 | 37.3294 | 59.9483 | 49.6 | 66.2734 | 53.8711 | 60.0231 | 65.8
66.2785 | 70.417 | 60.0174 | 82 | 66.2882 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.2871 | 20.5895 | 59.9713 | 33.4 | 66.2549 | 37.3294 | 59.9483 | 49.6 | 66.2817 | 53.8714 | 60.0231 | 65.8
66.2869 | 70.419 | 60.0174 | 82 | 66.2966 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.2954 | 20.5894 | 59.9713 | 33.4 | 66.2632 | 37.3294 | 59.9483 | 49.6 | 66.29 | 53.8717 | 60.0231 | 65.8
66.2952 | 70.4209 | 60.0174 | 82 | 66.3049 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3037 | 20.5893 | 59.9713 | 33.4 | 66.2715 | 37.3294 | 59.9483 | 49.6 | 66.2983 | 53.8719 | 60.0231 | 65.8
66.3035 | 70.4229 | 60.0174 | 82 | 66.3132 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3123 | 20.5891 | 59.9713 | 33.4 | 66.2798 | 37.3314 | 59.9483 | 49.6 | 66.3066 | 53.8722 | 60.0231 | 65.8
66.3119 | 70.4249 | 60.0174 | 82 | 66.3215 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3206 | 20.589 | 59.9713 | 33.4 | 66.2883 | 37.3334 | 59.9483 | 49.6 | 66.3152 | 53.872 | 60.0346 | 65.8
66.3202 | 70.4268 | 60.0174 | 82 | 66.33 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3289 | 20.5889 | 59.9713 | 33.4 | 66.2966 | 37.3354 | 59.9483 | 49.6 | 66.3235 | 53.8717 | 60.0346 | 65.8
66.3285 | 70.4288 | 60.0174 | 82 | 66.3383 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3372 | 20.5887 | 59.9713 | 33.4 | 66.3049 | 37.3375 | 59.9483 | 49.6 | 66.3318 | 53.8712 | 60.0346 | 65.8
66.3369 | 70.4293 | 60.0174 | 82 | 66.3466 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3455 | 20.5917 | 59.9713 | 33.4 | 66.3132 | 37.3394 | 59.9483 | 49.6 | 66.3401 | 53.8707 | 60.0346 | 65.8
66.3452 | 70.4298 | 60.0174 | 82 | 66.3549 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3538 | 20.5946 | 59.9713 | 33.4 | 66.3215 | 37.3413 | 59.9483 | 49.6 | 66.3484 | 53.8705 | 60.0346 | 65.8
66.3535 | 70.4299 | 60.0174 | 82 | 66.3632 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3621 | 20.5976 | 59.9713 | 33.4 | 66.3298 | 37.3432 | 59.9483 | 49.6 | 66.3567 | 53.8703 | 60.0346 | 65.8
66.3618 | 70.43 | 60.0174 | 82 | 66.3716 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3706 | 20.6007 | 59.9713 | 33.4 | 66.3384 | 37.3451 | 59.9483 | 49.6 | 66.365 | 53.8705 | 60.0346 | 65.8
66.3702 | 70.4302 | 60.0174 | 82 | 66.3799 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3789 | 20.6033 | 59.9713 | 33.4 | 66.3467 | 37.3472 | 59.9483 | 49.6 | 66.3733 | 53.8707 | 60.0346 | 65.8
66.3785 | 70.4305 | 60.0174 | 82 | 66.3882 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3872 | 20.6059 | 59.9713 | 33.4 | 66.355 | 37.3492 | 59.9483 | 49.6 | 66.3816 | 53.8709 | 60.0346 | 65.8
66.3868 | 70.4307 | 60.0174 | 82 | 66.3965 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.3955 | 20.6085 | 59.9713 | 33.4 | 66.3633 | 37.3495 | 59.9483 | 49.6 | 66.3901 | 53.871 | 60.0346 | 65.8
66.3952 | 70.4309 | 60.0174 | 82 | 66.4049 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4038 | 20.6112 | 59.9713 | 33.4 | 66.3716 | 37.3497 | 59.9483 | 49.6 | 66.3984 | 53.871 | 60.0346 | 65.8
66.4035 | 70.4311 | 60.0174 | 82 | 66.4132 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4121 | 20.6137 | 59.977 | 33.4 | 66.3799 | 37.35 | 59.9483 | 49.6 | 66.4067 | 53.871 | 60.0346 | 65.8
66.4118 | 70.4313 | 60.0174 | 82 | 66.4215 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4204 | 20.6163 | 59.977 | 33.4 | 66.3884 | 37.3502 | 59.9483 | 49.6 | 66.415 | 53.8714 | 60.0346 | 65.8
66.4202 | 70.4319 | 60.0174 | 82 | 66.4298 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.429 | 20.6158 | 59.977 | 33.4 | 66.3967 | 37.3506 | 59.9483 | 49.6 | 66.4233 | 53.8717 | 60.0346 | 65.8
66.4285 | 70.4325 | 60.0174 | 82 | 66.4382 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4373 | 20.6154 | 59.977 | 33.4 | 66.405 | 37.351 | 59.9483 | 49.6 | 66.4316 | 53.8721 | 60.0346 | 65.8
66.4368 | 70.4331 | 60.0174 | 82 | 66.4465 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4456 | 20.6149 | 59.977 | 33.4 | 66.4133 | 37.3513 | 59.9483 | 49.6 | 66.4399 | 53.8726 | 60.0346 | 65.8
66.4452 | 70.4337 | 60.0174 | 82 | 66.4548 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4539 | 20.6144 | 59.977 | 33.4 | 66.4216 | 37.3517 | 59.9483 | 49.6 | 66.4482 | 53.873 | 60.0346 | 65.8
66.4535 | 70.4341 | 60.0174 | 82 | 66.4631 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4622 | 20.6144 | 59.977 | 33.4 | 66.4299 | 37.3519 | 59.9483 | 49.6 | 66.4568 | 53.8734 | 60.0346 | 65.8
66.4618 | 70.4344 | 60.0174 | 82 | 66.4716 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4705 | 20.6143 | 59.977 | 33.4 | 66.4385 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.4651 | 53.8738 | 60.0346 | 65.8
66.4702 | 70.4348 | 60.0174 | 82 | 66.4799 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4788 | 20.6143 | 59.977 | 33.4 | 66.4468 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.4734 | 53.8743 | 60.0346 | 65.8
66.4785 | 70.4351 | 60.0174 | 82 | 66.4882 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4873 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.4551 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.4817 | 53.8747 | 60.0346 | 65.8
66.4868 | 70.4355 | 60.0174 | 82 | 66.4965 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.4956 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.4634 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.49 | 53.8751 | 60.0346 | 65.8
66.4951 | 70.4358 | 60.0174 | 82 | 66.5049 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5039 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.4717 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.4983 | 53.8747 | 60.0346 | 65.8
66.5034 | 70.4355 | 60.0174 | 82 | 66.5132 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5122 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.48 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.5066 | 53.8742 | 60.0346 | 65.8
66.5118 | 70.4352 | 60.0174 | 82 | 66.5215 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5205 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.4885 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.5149 | 53.8709 | 60.0346 | 65.8
66.5201 | 70.4364 | 60.0174 | 82 | 66.5298 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5288 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.4968 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.5232 | 53.8677 | 60.0346 | 65.8
66.5284 | 70.4376 | 60.0174 | 82 | 66.5382 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5374 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.5051 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.5317 | 53.8623 | 60.0346 | 65.8
66.5368 | 70.4388 | 60.0174 | 82 | 66.5465 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5457 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.5134 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.54 | 53.8568 | 60.0346 | 65.8
66.5451 | 70.44 | 60.0174 | 82 | 66.5548 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.554 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.5217 | 37.3522 | 59.9483 | 49.6 | 66.5483 | 53.851 | 60.0346 | 65.8
66.5534 | 70.4408 | 60.0174 | 82 | 66.5631 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5623 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.53 | 37.3526 | 59.9483 | 49.6 | 66.5566 | 53.8451 | 60.0346 | 65.8
66.5618 | 70.4416 | 60.0174 | 82 | 66.5714 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5706 | 20.6142 | 59.977 | 33.4 | 66.5386 | 37.3529 | 59.9483 | 49.6 | 66.5649 | 53.8392 | 60.0346 | 65.8
66.5701 | 70.444 | 60.0174 | 82 | 66.5798 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5789 | 20.6167 | 59.977 | 33.4 | 66.5469 | 37.3534 | 59.9483 | 49.6 | 66.5732 | 53.8333 | 60.0346 | 65.8
66.5784 | 70.4464 | 60.0174 | 82 | 66.5881 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5872 | 20.6192 | 59.977 | 33.4 | 66.5552 | 37.3538 | 59.9483 | 49.6 | 66.5815 | 53.828 | 60.0346 | 65.8
66.5868 | 70.4491 | 60.0174 | 82 | 66.5964 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.5957 | 20.6218 | 59.977 | 33.4 | 66.5635 | 37.3543 | 59.9483 | 49.6 | 66.5898 | 53.8227 | 60.0346 | 65.8
66.5951 | 70.4519 | 60.0174 | 82 | 66.6047 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.604 | 20.6243 | 59.977 | 33.4 | 66.5718 | 37.3547 | 59.9483 | 49.6 | 66.5981 | 53.8209 | 60.0346 | 65.8
66.6034 | 70.4531 | 60.0174 | 82 | 66.6132 | 5.4567 | 60.0231 | 17.2 | 66.6123 | 20.6268 | 59.977 | 33.4 | 66.5801 | 37.3552 | 59.9483 | 49.6 | 66.6067 | 53.8191 | 60.0346 | 65.8
66.6118 | 70.4543 | 60.0174 | 82 | 66.6215 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6206 | 20.6293 | 59.977 | 33.4 | 66.5886 | 37.3556 | 59.9483 | 49.6 | 66.615 | 53.8195 | 60.0346 | 65.8
66.6201 | 70.4555 | 60.0174 | 82 | 66.6298 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6289 | 20.6318 | 59.977 | 33.4 | 66.5969 | 37.356 | 59.9483 | 49.6 | 66.6233 | 53.8199 | 60.0346 | 65.8
66.6284 | 70.4567 | 60.0174 | 82 | 66.6381 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6372 | 20.6344 | 59.977 | 33.4 | 66.6052 | 37.3565 | 59.9483 | 49.6 | 66.6316 | 53.8207 | 60.0346 | 65.8
66.6367 | 70.4617 | 60.0174 | 82 | 66.6465 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6455 | 20.637 | 59.977 | 33.4 | 66.6135 | 37.3565 | 59.9483 | 49.6 | 66.6399 | 53.8215 | 60.0346 | 65.8
66.6451 | 70.4667 | 60.0174 | 82 | 66.6548 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6541 | 20.6397 | 59.977 | 33.4 | 66.6218 | 37.3566 | 59.9483 | 49.6 | 66.6482 | 53.8223 | 60.0346 | 65.8
66.6534 | 70.4701 | 60.0174 | 82 | 66.6631 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6624 | 20.6398 | 59.977 | 33.4 | 66.6301 | 37.3566 | 59.9483 | 49.6 | 66.6565 | 53.8231 | 60.0346 | 65.8
66.6617 | 70.4734 | 60.0174 | 82 | 66.6714 | 5.4568 | 60.0231 | 17.2 | 66.6707 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6384 | 37.3566 | 59.9483 | 49.6 | 66.6648 | 53.8242 | 60.0346 | 65.8
66.6701 | 70.4768 | 60.0174 | 82 | 66.6798 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.679 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.647 | 37.3594 | 59.9483 | 49.6 | 66.6731 | 53.8252 | 60.0346 | 65.8
66.6784 | 70.4802 | 60.0174 | 82 | 66.6881 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.6873 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6553 | 37.3621 | 59.9483 | 49.6 | 66.6816 | 53.8254 | 60.0346 | 65.8
66.6867 | 70.4836 | 60.0174 | 82 | 66.6964 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.6956 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6636 | 37.3654 | 59.9483 | 49.6 | 66.6899 | 53.8257 | 60.0346 | 65.8
66.6951 | 70.487 | 60.0174 | 82 | 66.7047 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7039 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6719 | 37.3687 | 59.9483 | 49.6 | 66.6982 | 53.8259 | 60.0346 | 65.8
66.7034 | 70.4904 | 60.0174 | 82 | 66.7131 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7124 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6802 | 37.372 | 59.9483 | 49.6 | 66.7065 | 53.8261 | 60.0346 | 65.8
66.7117 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7214 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7207 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.6885 | 37.3754 | 59.9483 | 49.6 | 66.7148 | 53.83 | 60.0346 | 65.8
66.7201 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7297 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.729 | 20.6399 | 59.977 | 33.4 | 66.697 | 37.3787 | 59.9483 | 49.6 | 66.7231 | 53.8338 | 60.0346 | 65.8
66.7284 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.738 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7373 | 20.6397 | 59.977 | 33.4 | 66.7053 | 37.382 | 59.9483 | 49.6 | 66.7314 | 53.8377 | 60.0346 | 65.8
66.7367 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7465 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7456 | 20.6396 | 59.977 | 33.4 | 66.7136 | 37.3853 | 59.9483 | 49.6 | 66.7397 | 53.8417 | 60.0346 | 65.8
66.7451 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7548 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7539 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7219 | 37.3886 | 59.9483 | 49.6 | 66.748 | 53.8454 | 60.0346 | 65.8
66.7534 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7631 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7622 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7302 | 37.3891 | 59.9483 | 49.6 | 66.7566 | 53.8491 | 60.0346 | 65.8
66.7617 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7714 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7708 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7385 | 37.3897 | 59.9483 | 49.6 | 66.7649 | 53.858 | 60.0346 | 65.8
66.7701 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7797 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7791 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7471 | 37.39 | 59.9483 | 49.6 | 66.7732 | 53.867 | 60.0346 | 65.8
66.7784 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7881 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7874 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7554 | 37.3902 | 59.9483 | 49.6 | 66.7815 | 53.8759 | 60.0346 | 65.8
66.7867 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.7964 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.7957 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7637 | 37.3906 | 59.9483 | 49.6 | 66.7898 | 53.8848 | 60.0346 | 65.8
66.795 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8047 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.804 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.772 | 37.391 | 59.9483 | 49.6 | 66.7981 | 53.8898 | 60.0346 | 65.8
66.8034 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.813 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8123 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7803 | 37.3915 | 59.9483 | 49.6 | 66.8064 | 53.8947 | 60.0346 | 65.8
66.8117 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8214 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8208 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7886 | 37.3919 | 59.9483 | 49.6 | 66.8147 | 53.8996 | 60.0346 | 65.8
66.82 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8297 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8291 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.7971 | 37.3927 | 59.9483 | 49.6 | 66.8232 | 53.9045 | 60.0346 | 65.8
66.8284 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.838 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8374 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8054 | 37.3935 | 59.9483 | 49.6 | 66.8315 | 53.9088 | 60.0346 | 65.8
66.8367 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8463 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8457 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8137 | 37.3943 | 59.9483 | 49.6 | 66.8398 | 53.9132 | 60.0346 | 65.8
66.845 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8547 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.854 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.822 | 37.3951 | 59.9483 | 49.6 | 66.8481 | 53.9122 | 60.0346 | 65.8
66.8534 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.863 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8623 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8303 | 37.3953 | 59.9483 | 49.6 | 66.8564 | 53.9113 | 60.0346 | 65.8
66.8617 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8713 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8706 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8386 | 37.3956 | 59.9483 | 49.6 | 66.8647 | 53.9104 | 60.0346 | 65.8
66.87 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8796 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8792 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8472 | 37.3957 | 59.9483 | 49.6 | 66.873 | 53.9095 | 60.0346 | 65.8
66.8784 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8881 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8875 | 20.6395 | 59.977 | 33.4 | 66.8555 | 37.3958 | 59.9483 | 49.6 | 66.8813 | 53.909 | 60.0346 | 65.8
66.8867 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.8964 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.8958 | 20.6397 | 59.977 | 33.4 | 66.8638 | 37.3981 | 59.9483 | 49.6 | 66.8896 | 53.9084 | 60.0346 | 65.8
66.895 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9047 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9041 | 20.64 | 59.977 | 33.4 | 66.8721 | 37.4004 | 59.9483 | 49.6 | 66.8982 | 53.9079 | 60.0346 | 65.8
66.9034 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.913 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9124 | 20.6403 | 59.977 | 33.4 | 66.8804 | 37.4022 | 59.9483 | 49.6 | 66.9065 | 53.9073 | 60.0346 | 65.8
66.9117 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9214 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9207 | 20.6405 | 59.977 | 33.4 | 66.8887 | 37.4041 | 59.9483 | 49.6 | 66.9148 | 53.9073 | 60.0346 | 65.8
66.92 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9297 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.929 | 20.6408 | 59.977 | 33.4 | 66.8972 | 37.406 | 59.9483 | 49.6 | 66.9231 | 53.9073 | 60.0346 | 65.8
66.9283 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.938 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9375 | 20.6411 | 59.977 | 33.4 | 66.9055 | 37.4079 | 59.9483 | 49.6 | 66.9314 | 53.9074 | 60.0346 | 65.8
66.9367 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9463 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9458 | 20.6413 | 59.977 | 33.4 | 66.9138 | 37.41 | 59.9483 | 49.6 | 66.9397 | 53.9075 | 60.0346 | 65.8
66.945 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9547 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9541 | 20.6416 | 59.977 | 33.4 | 66.9221 | 37.4121 | 59.9483 | 49.6 | 66.948 | 53.9075 | 60.0346 | 65.8
66.9533 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.963 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9624 | 20.6419 | 59.977 | 33.4 | 66.9304 | 37.4139 | 59.9483 | 49.6 | 66.9563 | 53.9076 | 60.0346 | 65.8
66.9617 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9713 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9707 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9387 | 37.4156 | 59.9483 | 49.6 | 66.9646 | 53.9077 | 60.0346 | 65.8
66.97 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9796 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.979 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9473 | 37.4152 | 59.9483 | 49.6 | 66.9731 | 53.9078 | 60.0346 | 65.8
66.9783 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.988 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9873 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9556 | 37.4148 | 59.9483 | 49.6 | 66.9814 | 53.9075 | 60.0346 | 65.8
66.9867 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 66.9963 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 66.9958 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9639 | 37.4144 | 59.9483 | 49.6 | 66.9897 | 53.9073 | 60.0346 | 65.8
66.995 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0046 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0042 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9722 | 37.414 | 59.9483 | 49.6 | 66.998 | 53.9071 | 60.0346 | 65.8
67.0033 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0129 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0125 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9805 | 37.4137 | 59.9483 | 49.6 | 67.0063 | 53.9068 | 60.0346 | 65.8
67.0117 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0212 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0208 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9888 | 37.4133 | 59.9483 | 49.6 | 67.0146 | 53.906 | 60.0346 | 65.8
67.02 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0297 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0291 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 66.9971 | 37.4129 | 59.9483 | 49.6 | 67.0229 | 53.9052 | 60.0346 | 65.8
67.0283 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.038 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0374 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 67.0056 | 37.4125 | 59.9483 | 49.6 | 67.0312 | 53.9044 | 60.0346 | 65.8
67.0367 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0463 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0457 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 67.0139 | 37.4131 | 59.9483 | 49.6 | 67.0396 | 53.9036 | 60.0346 | 65.8
67.045 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0546 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0542 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 67.0222 | 37.4137 | 59.9483 | 49.6 | 67.0481 | 53.9026 | 60.0346 | 65.8
67.0533 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.063 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0625 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 67.0305 | 37.4143 | 59.9483 | 49.6 | 67.0564 | 53.9015 | 60.0346 | 65.8
67.0616 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0713 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0708 | 20.6421 | 59.977 | 33.4 | 67.0388 | 37.415 | 59.9483 | 49.6 | 67.0647 | 53.9008 | 60.0346 | 65.8
67.07 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0796 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0791 | 20.6428 | 59.977 | 33.4 | 67.0471 | 37.4156 | 59.9483 | 49.6 | 67.073 | 53.9001 | 60.0346 | 65.8
67.0783 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0879 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0874 | 20.6434 | 59.977 | 33.4 | 67.0557 | 37.4162 | 59.9483 | 49.6 | 67.0813 | 53.8994 | 60.0346 | 65.8
67.0866 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.0963 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.0957 | 20.6442 | 59.977 | 33.4 | 67.064 | 37.4168 | 59.9483 | 49.6 | 67.0896 | 53.8987 | 60.0346 | 65.8
67.095 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1046 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.104 | 20.6451 | 59.977 | 33.4 | 67.0723 | 37.4174 | 59.9483 | 49.6 | 67.0979 | 53.8985 | 60.0346 | 65.8
67.1033 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1129 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1125 | 20.6459 | 59.977 | 33.4 | 67.0806 | 37.4181 | 59.9483 | 49.6 | 67.1062 | 53.8982 | 60.0346 | 65.8
67.1116 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1212 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1208 | 20.6467 | 59.977 | 33.4 | 67.0889 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1145 | 53.8984 | 60.0346 | 65.8
67.12 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1296 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1292 | 20.6476 | 59.977 | 33.4 | 67.0972 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.123 | 53.8986 | 60.0346 | 65.8
67.1283 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1379 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1375 | 20.6484 | 59.977 | 33.4 | 67.1057 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1313 | 53.8985 | 60.0346 | 65.8
67.1366 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1462 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1458 | 20.6493 | 59.977 | 33.4 | 67.114 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1396 | 53.8983 | 60.0346 | 65.8
67.145 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1545 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1541 | 20.6501 | 59.977 | 33.4 | 67.1223 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1479 | 53.8981 | 60.0346 | 65.8
67.1533 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.163 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1626 | 20.6503 | 59.977 | 33.4 | 67.1306 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1562 | 53.898 | 60.0346 | 65.8
67.1616 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1713 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1709 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1389 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1646 | 53.8978 | 60.0346 | 65.8
67.17 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1796 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1792 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1472 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1729 | 53.8977 | 60.0346 | 65.8
67.1783 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1879 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1875 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1558 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1812 | 53.8979 | 60.0346 | 65.8
67.1866 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.1963 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.1958 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1641 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.1897 | 53.8981 | 60.0346 | 65.8
67.1949 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2046 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2041 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1724 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.198 | 53.898 | 60.0346 | 65.8
67.2032 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2129 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2124 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.1807 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2063 | 53.8978 | 60.0346 | 65.8
67.2116 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2212 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2209 | 20.6505 | 59.977 | 33.4 | 67.189 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2146 | 53.8991 | 60.0346 | 65.8
67.2199 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2295 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2292 | 20.6502 | 59.977 | 33.4 | 67.1973 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2229 | 53.9003 | 60.0346 | 65.8
67.2282 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2379 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2375 | 20.6498 | 59.977 | 33.4 | 67.2058 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2312 | 53.9016 | 60.0346 | 65.8
67.2366 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2462 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2458 | 20.6495 | 59.977 | 33.4 | 67.2141 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2395 | 53.9029 | 60.0346 | 65.8
67.2449 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2545 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2542 | 20.6492 | 59.977 | 33.4 | 67.2224 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2478 | 53.9041 | 60.0346 | 65.8
67.2532 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2628 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2625 | 20.6488 | 59.977 | 33.4 | 67.2307 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2561 | 53.9054 | 60.0346 | 65.8
67.2616 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2712 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2708 | 20.6485 | 59.977 | 33.4 | 67.239 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2646 | 53.9063 | 60.0346 | 65.8
67.2699 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2795 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2793 | 20.6482 | 59.977 | 33.4 | 67.2473 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2729 | 53.9072 | 60.0346 | 65.8
67.2782 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2878 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2876 | 20.6479 | 59.977 | 33.4 | 67.2559 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2812 | 53.9079 | 60.0346 | 65.8
67.2866 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.2961 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.2959 | 20.6476 | 59.977 | 33.4 | 67.2642 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2896 | 53.9086 | 60.0346 | 65.8
67.2949 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3046 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3042 | 20.6472 | 59.977 | 33.4 | 67.2725 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.2979 | 53.908 | 60.0346 | 65.8
67.3032 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3129 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3125 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.2808 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3062 | 53.9074 | 60.0346 | 65.8
67.3116 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3212 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3208 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.2891 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3145 | 53.9068 | 60.0346 | 65.8
67.3199 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3295 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3291 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.2974 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3228 | 53.9062 | 60.0346 | 65.8
67.3282 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3379 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3376 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.3059 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3311 | 53.9056 | 60.0346 | 65.8
67.3365 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3462 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3459 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.3142 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3396 | 53.905 | 60.0346 | 65.8
67.3449 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3545 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3542 | 20.6473 | 59.977 | 33.4 | 67.3225 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3479 | 53.9044 | 60.0346 | 65.8
67.3532 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3628 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3625 | 20.6469 | 59.977 | 33.4 | 67.3308 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3562 | 53.9037 | 60.0346 | 65.8
67.3615 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3712 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3708 | 20.6465 | 59.977 | 33.4 | 67.3391 | 37.4187 | 59.9483 | 49.6 | 67.3645 | 53.9033 | 60.0346 | 65.8
67.3699 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3795 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3792 | 20.6461 | 59.977 | 33.4 | 67.3474 | 37.4192 | 59.9483 | 49.6 | 67.3728 | 53.9028 | 60.0346 | 65.8
67.3782 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3878 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.3875 | 20.6457 | 59.977 | 33.4 | 67.3557 | 37.4198 | 59.9483 | 49.6 | 67.3811 | 53.9028 | 60.0346 | 65.8
67.3865 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.3961 | 5.4569 | 60.0231 | 17.2 | 67.396 | 20.6453 | 59.977 | 33.4 | 67.3643 | 37.4203 | 59.9483 | 49.6 | 67.3894 | 53.9028 | 60.0346 | 65.8
67.3949 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4045 | 5.457 | 60.0231 | 17.2 | 67.4043 | 20.6449 | 59.977 | 33.4 | 67.3726 | 37.4208 | 59.9483 | 49.6 | 67.3977 | 53.9034 | 60.0346 | 65.8
67.4032 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4128 | 5.457 | 60.0231 | 17.2 | 67.4126 | 20.6445 | 59.977 | 33.4 | 67.3809 | 37.4213 | 59.9483 | 49.6 | 67.406 | 53.9039 | 60.0346 | 65.8
67.4115 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4211 | 5.4571 | 60.0231 | 17.2 | 67.4209 | 20.6441 | 59.977 | 33.4 | 67.3892 | 37.4219 | 59.9483 | 49.6 | 67.4146 | 53.9045 | 60.0346 | 65.8
67.4199 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4294 | 5.4572 | 60.0231 | 17.2 | 67.4292 | 20.6437 | 59.977 | 33.4 | 67.3975 | 37.4224 | 59.9483 | 49.6 | 67.4229 | 53.9051 | 60.0346 | 65.8
67.4282 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4377 | 5.4573 | 60.0231 | 17.2 | 67.4375 | 20.6433 | 59.977 | 33.4 | 67.4058 | 37.4229 | 59.9483 | 49.6 | 67.4312 | 53.906 | 60.0346 | 65.8
67.4365 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4462 | 5.4575 | 60.0231 | 17.2 | 67.4458 | 20.6441 | 59.977 | 33.4 | 67.4143 | 37.4235 | 59.9483 | 49.6 | 67.4395 | 53.9069 | 60.0346 | 65.8
67.4449 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4545 | 5.4577 | 60.0231 | 17.2 | 67.4543 | 20.6449 | 59.977 | 33.4 | 67.4226 | 37.424 | 59.9483 | 49.6 | 67.4478 | 53.9079 | 60.0346 | 65.8
67.4532 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4628 | 5.4579 | 60.0231 | 17.2 | 67.4626 | 20.647 | 59.977 | 33.4 | 67.4309 | 37.4243 | 59.9483 | 49.6 | 67.4561 | 53.9088 | 60.0346 | 65.8
67.4615 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4711 | 5.466 | 60.0231 | 17.2 | 67.4709 | 20.649 | 59.977 | 33.4 | 67.4392 | 37.4246 | 59.9483 | 49.6 | 67.4644 | 53.9094 | 60.0346 | 65.8
67.4698 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4795 | 5.474 | 60.0231 | 17.2 | 67.4792 | 20.6511 | 59.977 | 33.4 | 67.4475 | 37.4249 | 59.9483 | 49.6 | 67.4727 | 53.91 | 60.0346 | 65.8
67.4782 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4878 | 5.482 | 60.0231 | 17.2 | 67.4875 | 20.6531 | 59.977 | 33.4 | 67.4558 | 37.4252 | 59.9483 | 49.6 | 67.481 | 53.9101 | 60.0346 | 65.8
67.4865 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.4961 | 5.49 | 60.0231 | 17.2 | 67.4958 | 20.6553 | 59.977 | 33.4 | 67.4644 | 37.4258 | 59.9483 | 49.6 | 67.4895 | 53.9102 | 60.0346 | 65.8
67.4948 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5044 | 5.498 | 60.0231 | 17.2 | 67.5044 | 20.6574 | 59.977 | 33.4 | 67.4727 | 37.4265 | 59.9483 | 49.6 | 67.4978 | 53.9103 | 60.0346 | 65.8
67.5032 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5128 | 5.506 | 60.0231 | 17.2 | 67.5127 | 20.6598 | 59.977 | 33.4 | 67.481 | 37.4273 | 59.9483 | 49.6 | 67.5061 | 53.9103 | 60.0346 | 65.8
67.5115 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5211 | 5.5139 | 60.0231 | 17.2 | 67.521 | 20.6622 | 59.977 | 33.4 | 67.4893 | 37.4281 | 59.9483 | 49.6 | 67.5144 | 53.91 | 60.0346 | 65.8
67.5198 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5294 | 5.5218 | 60.0231 | 17.2 | 67.5293 | 20.6638 | 59.977 | 33.4 | 67.4976 | 37.4289 | 59.9483 | 49.6 | 67.5227 | 53.9098 | 60.0346 | 65.8
67.5282 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5377 | 5.5296 | 60.0231 | 17.2 | 67.5376 | 20.6654 | 59.977 | 33.4 | 67.5059 | 37.4297 | 59.9483 | 49.6 | 67.531 | 53.9095 | 60.0346 | 65.8
67.5365 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5461 | 5.5375 | 60.0231 | 17.2 | 67.5459 | 20.6658 | 59.977 | 33.4 | 67.5144 | 37.4302 | 59.9483 | 49.6 | 67.5393 | 53.9092 | 60.0346 | 65.8
67.5448 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5544 | 5.5375 | 60.0231 | 17.2 | 67.5542 | 20.6662 | 59.977 | 33.4 | 67.5227 | 37.4307 | 59.9483 | 49.6 | 67.5476 | 53.9085 | 60.0346 | 65.8
67.5532 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5627 | 5.5375 | 60.0231 | 17.2 | 67.5627 | 20.6663 | 59.977 | 33.4 | 67.531 | 37.4346 | 59.954 | 49.6 | 67.5562 | 53.9079 | 60.0346 | 65.8
67.5615 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.571 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.571 | 20.6664 | 59.977 | 33.4 | 67.5393 | 37.4385 | 59.954 | 49.6 | 67.5645 | 53.9063 | 60.0346 | 65.8
67.5698 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5795 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.5793 | 20.6665 | 59.977 | 33.4 | 67.5476 | 37.4421 | 59.954 | 49.6 | 67.5728 | 53.9047 | 60.0346 | 65.8
67.5782 | 70.4938 | 60.0174 | 82 | 67.5878 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.5876 | 20.6665 | 59.977 | 33.4 | 67.5559 | 37.4457 | 59.954 | 49.6 | 67.5811 | 53.9031 | 60.0346 | 65.8
67.5865 | 70.4927 | 60.0174 | 82 | 67.5961 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.5959 | 20.6663 | 59.977 | 33.4 | 67.5645 | 37.45 | 59.954 | 49.6 | 67.5894 | 53.9015 | 60.0346 | 65.8
67.5948 | 70.4916 | 60.0174 | 82 | 67.6044 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.6042 | 20.666 | 59.977 | 33.4 | 67.5728 | 37.4543 | 59.954 | 49.6 | 67.5977 | 53.8999 | 60.0346 | 65.8
67.6031 | 70.4905 | 60.0174 | 82 | 67.6128 | 5.5374 | 60.0231 | 17.2 | 67.6125 | 20.6658 | 59.977 | 33.4 | 67.5811 | 37.4586 | 59.954 | 49.6 | 67.606 | 53.8984 | 60.0346 | 65.8
67.6115 | 70.4894 | 60.0174 | 82 | 67.6211 | 5.5373 | 60.0231 | 17.2 | 67.6211 | 20.6656 | 59.977 | 33.4 | 67.5894 | 37.4629 | 59.954 | 49.6 | 67.6143 | 53.8971 | 60.0346 | 65.8
67.6198 | 70.4883 | 60.0174 | 82 | 67.6294 | 5.5373 | 60.0231 | 17.2 | 67.6294 | 20.6654 | 59.977 | 33.4 | 67.5977 | 37.4672 | 59.954 | 49.6 | 67.6226 | 53.8958 | 60.0346 | 65.8
67.6281 | 70.4872 | 60.0174 | 82 | 67.6377 | 5.5372 | 60.0231 | 17.2 | 67.6377 | 20.6651 | 59.977 | 33.4 | 67.606 | 37.4715 | 59.954 | 49.6 | 67.6311 | 53.8952 | 60.0346 | 65.8
67.6365 | 70.4861 | 60.0174 | 82 | 67.646 | 5.5372 | 60.0231 | 17.2 | 67.646 | 20.6648 | 59.977 | 33.4 | 67.6145 | 37.4724 | 59.954 | 49.6 | 67.6394 | 53.8946 | 60.0346 | 65.8
67.6448 | 70.485 | 60.0174 | 82 | 67.6544 | 5.5371 | 60.0231 | 17.2 | 67.6543 | 20.6644 | 59.977 | 33.4 | 67.6228 | 37.4733 | 59.954 | 49.6 | 67.6477 | 53.8948 | 60.0346 | 65.8
67.6531 | 70.4827 | 60.0174 | 82 | 67.6627 | 5.537 | 60.0231 | 17.2 | 67.6626 | 20.6641 | 59.977 | 33.4 | 67.6311 | 37.4741 | 59.954 | 49.6 | 67.656 | 53.8951 | 60.0346 | 65.8
67.6615 | 70.4804 | 60.0174 | 82 | 67.671 | 5.537 | 60.0231 | 17.2 | 67.6709 | 20.6637 | 59.977 | 33.4 | 67.6394 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.6643 | 53.8953 | 60.0346 | 65.8
67.6698 | 70.4816 | 60.0174 | 82 | 67.6793 | 5.5369 | 60.0231 | 17.2 | 67.6794 | 20.6633 | 59.977 | 33.4 | 67.6477 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.6726 | 53.8956 | 60.0346 | 65.8
67.6781 | 70.4828 | 60.0174 | 82 | 67.6877 | 5.5368 | 60.0231 | 17.2 | 67.6877 | 20.663 | 59.977 | 33.4 | 67.656 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.6809 | 53.8958 | 60.0346 | 65.8
67.6865 | 70.484 | 60.0174 | 82 | 67.696 | 5.5368 | 60.0231 | 17.2 | 67.696 | 20.6626 | 59.977 | 33.4 | 67.6643 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.6892 | 53.896 | 60.0346 | 65.8
67.6948 | 70.4852 | 60.0174 | 82 | 67.7043 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7043 | 20.6622 | 59.977 | 33.4 | 67.6729 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.6975 | 53.8966 | 60.0346 | 65.8
67.7031 | 70.4864 | 60.0174 | 82 | 67.7126 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7126 | 20.6619 | 59.977 | 33.4 | 67.6812 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7061 | 53.8972 | 60.0346 | 65.8
67.7115 | 70.4876 | 60.0174 | 82 | 67.7211 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7209 | 20.6615 | 59.977 | 33.4 | 67.6895 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7144 | 53.8978 | 60.0346 | 65.8
67.7198 | 70.4888 | 60.0174 | 82 | 67.7294 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7292 | 20.6615 | 59.977 | 33.4 | 67.6978 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7227 | 53.8984 | 60.0346 | 65.8
67.7281 | 70.4901 | 60.0174 | 82 | 67.7377 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7378 | 20.6615 | 59.977 | 33.4 | 67.7061 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.731 | 53.899 | 60.0346 | 65.8
67.7365 | 70.4925 | 60.0174 | 82 | 67.746 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7461 | 20.6615 | 59.977 | 33.4 | 67.7144 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7393 | 53.8997 | 60.0346 | 65.8
67.7448 | 70.4949 | 60.0174 | 82 | 67.7544 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7544 | 20.6615 | 59.977 | 33.4 | 67.7229 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7476 | 53.9003 | 60.0346 | 65.8
67.7531 | 70.4949 | 60.0174 | 82 | 67.7627 | 5.5367 | 60.0347 | 17.2 | 67.7627 | 20.6619 | 59.977 | 33.4 | 67.7312 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7559 | 53.901 | 60.0346 | 65.8
67.7614 | 70.4949 | 60.0174 | 82 | 67.771 | 5.5366 | 60.0347 | 17.2 | 67.771 | 20.6624 | 59.977 | 33.4 | 67.7395 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7642 | 53.9015 | 60.0346 | 65.8
67.7698 | 70.4949 | 60.0174 | 82 | 67.7793 | 5.5365 | 60.0347 | 17.2 | 67.7793 | 20.6628 | 59.977 | 33.4 | 67.7478 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7725 | 53.9021 | 60.0346 | 65.8
67.7781 | 70.495 | 60.0174 | 82 | 67.7876 | 5.5365 | 60.0347 | 17.2 | 67.7876 | 20.6632 | 59.977 | 33.4 | 67.7561 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.781 | 53.903 | 60.0346 | 65.8
67.7864 | 70.495 | 60.0174 | 82 | 67.796 | 5.5364 | 60.0347 | 17.2 | 67.7961 | 20.6637 | 59.977 | 33.4 | 67.7644 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7893 | 53.904 | 60.0346 | 65.8
67.7948 | 70.495 | 60.0174 | 82 | 67.8043 | 5.5364 | 60.0347 | 17.2 | 67.8044 | 20.6641 | 59.977 | 33.4 | 67.7729 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.7976 | 53.905 | 60.0346 | 65.8
67.8031 | 70.495 | 60.0174 | 82 | 67.8126 | 5.5363 | 60.0347 | 17.2 | 67.8127 | 20.6646 | 59.977 | 33.4 | 67.7812 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8059 | 53.906 | 60.0346 | 65.8
67.8114 | 70.4951 | 60.0174 | 82 | 67.8209 | 5.5362 | 60.0347 | 17.2 | 67.821 | 20.665 | 59.977 | 33.4 | 67.7896 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8142 | 53.907 | 60.0346 | 65.8
67.8198 | 70.499 | 60.0174 | 82 | 67.8293 | 5.5362 | 60.0347 | 17.2 | 67.8293 | 20.6655 | 59.977 | 33.4 | 67.7979 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8225 | 53.908 | 60.0346 | 65.8
67.8281 | 70.503 | 60.0174 | 82 | 67.8376 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8376 | 20.6659 | 59.977 | 33.4 | 67.8062 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8308 | 53.909 | 60.0346 | 65.8
67.8364 | 70.51 | 60.0174 | 82 | 67.8459 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8462 | 20.6659 | 59.977 | 33.4 | 67.8145 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8391 | 53.9099 | 60.0346 | 65.8
67.8448 | 70.5169 | 60.0174 | 82 | 67.8542 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8545 | 20.6659 | 59.977 | 33.4 | 67.8228 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8474 | 53.9106 | 60.0346 | 65.8
67.8531 | 70.5238 | 60.0174 | 82 | 67.8625 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8628 | 20.6665 | 59.977 | 33.4 | 67.8313 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.856 | 53.9113 | 60.0346 | 65.8
67.8614 | 70.5307 | 60.0174 | 82 | 67.871 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8711 | 20.667 | 59.977 | 33.4 | 67.8396 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8643 | 53.9109 | 60.0346 | 65.8
67.8697 | 70.5373 | 60.0174 | 82 | 67.8793 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8794 | 20.6676 | 59.977 | 33.4 | 67.8479 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8726 | 53.9105 | 60.0346 | 65.8
67.8781 | 70.5439 | 60.0174 | 82 | 67.8876 | 5.5361 | 60.0347 | 17.2 | 67.8877 | 20.6682 | 59.977 | 33.4 | 67.8562 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8809 | 53.9101 | 60.0346 | 65.8
67.8864 | 70.5498 | 60.0174 | 82 | 67.8959 | 5.536 | 60.0347 | 17.2 | 67.896 | 20.6688 | 59.977 | 33.4 | 67.8645 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8892 | 53.9096 | 60.0346 | 65.8
67.8947 | 70.5557 | 60.0174 | 82 | 67.9043 | 5.536 | 60.0347 | 17.2 | 67.9045 | 20.6693 | 59.977 | 33.4 | 67.8728 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.8975 | 53.9089 | 60.0346 | 65.8
67.903 | 70.5576 | 60.0174 | 82 | 67.9126 | 5.536 | 60.0347 | 17.2 | 67.9128 | 20.6699 | 59.977 | 33.4 | 67.8813 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9058 | 53.9082 | 60.0346 | 65.8
67.9114 | 70.5596 | 60.0174 | 82 | 67.9209 | 5.5359 | 60.0347 | 17.2 | 67.9211 | 20.6705 | 59.977 | 33.4 | 67.8896 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9141 | 53.9074 | 60.0346 | 65.8
67.9197 | 70.5585 | 60.0174 | 82 | 67.9292 | 5.5358 | 60.0347 | 17.2 | 67.9294 | 20.671 | 59.977 | 33.4 | 67.8979 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9226 | 53.9067 | 60.0346 | 65.8
67.928 | 70.5575 | 60.0174 | 82 | 67.9376 | 5.5358 | 60.0347 | 17.2 | 67.9377 | 20.6716 | 59.977 | 33.4 | 67.9062 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9309 | 53.9064 | 60.0346 | 65.8
67.9364 | 70.5565 | 60.0174 | 82 | 67.9459 | 5.5357 | 60.0347 | 17.2 | 67.946 | 20.6711 | 59.977 | 33.4 | 67.9146 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9392 | 53.9061 | 60.0346 | 65.8
67.9447 | 70.5554 | 60.0174 | 82 | 67.9542 | 5.5357 | 60.0347 | 17.2 | 67.9543 | 20.6705 | 59.977 | 33.4 | 67.9229 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9475 | 53.9058 | 60.0346 | 65.8
67.953 | 70.5547 | 60.0174 | 82 | 67.9625 | 5.5357 | 60.0347 | 17.2 | 67.9629 | 20.6699 | 59.977 | 33.4 | 67.9314 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9558 | 53.9055 | 60.0346 | 65.8
67.9614 | 70.554 | 60.0174 | 82 | 67.9708 | 5.5356 | 60.0347 | 17.2 | 67.9712 | 20.6693 | 59.977 | 33.4 | 67.9397 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9641 | 53.9052 | 60.0346 | 65.8
67.9697 | 70.554 | 60.0174 | 82 | 67.9792 | 5.5355 | 60.0347 | 17.2 | 67.9795 | 20.6687 | 59.977 | 33.4 | 67.948 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9724 | 53.9048 | 60.0346 | 65.8
67.978 | 70.554 | 60.0174 | 82 | 67.9875 | 5.5354 | 60.0347 | 17.2 | 67.9878 | 20.6681 | 59.977 | 33.4 | 67.9563 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9807 | 53.9051 | 60.0346 | 65.8
67.9864 | 70.5554 | 60.0174 | 82 | 67.9958 | 5.5352 | 60.0347 | 17.2 | 67.9961 | 20.6675 | 59.977 | 33.4 | 67.9646 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.989 | 53.9054 | 60.0346 | 65.8
67.9947 | 70.5568 | 60.0174 | 82 | 68.0042 | 5.5352 | 60.0347 | 17.2 | 68.0044 | 20.6669 | 59.977 | 33.4 | 67.9729 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 67.9976 | 53.9077 | 60.0346 | 65.8
68.003 | 70.5581 | 60.0174 | 82 | 68.0126 | 5.5351 | 60.0347 | 17.2 | 68.0127 | 20.6663 | 59.977 | 33.4 | 67.9814 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0059 | 53.9101 | 60.0346 | 65.8
68.0114 | 70.5594 | 60.0174 | 82 | 68.0209 | 5.535 | 60.0347 | 17.2 | 68.0212 | 20.6657 | 59.977 | 33.4 | 67.9897 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0142 | 53.9124 | 60.0346 | 65.8
68.0197 | 70.5607 | 60.0174 | 82 | 68.0292 | 5.5349 | 60.0347 | 17.2 | 68.0295 | 20.6656 | 59.977 | 33.4 | 67.998 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0225 | 53.9147 | 60.0346 | 65.8
68.028 | 70.5621 | 60.0174 | 82 | 68.0375 | 5.5346 | 60.0289 | 17.2 | 68.0378 | 20.6655 | 59.977 | 33.4 | 68.0063 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0308 | 53.9171 | 60.0346 | 65.8
68.0363 | 70.563 | 60.0174 | 82 | 68.0458 | 5.5344 | 60.0289 | 17.2 | 68.0461 | 20.6655 | 59.977 | 33.4 | 68.0146 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0391 | 53.9194 | 60.0346 | 65.8
68.0447 | 70.5639 | 60.0174 | 82 | 68.0542 | 5.5342 | 60.0289 | 17.2 | 68.0544 | 20.6655 | 59.977 | 33.4 | 68.0229 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0474 | 53.9217 | 60.0346 | 65.8
68.053 | 70.5648 | 60.0174 | 82 | 68.0625 | 5.534 | 60.0289 | 17.2 | 68.0627 | 20.6671 | 59.977 | 33.4 | 68.0312 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.0557 | 53.9241 | 60.0346 | 65.8
68.0613 | 70.5658 | 60.0174 | 82 | 68.0708 | 5.5339 | 60.0289 | 17.2 | 68.071 | 20.6687 | 59.977 | 33.4 | 68.0398 | 37.475 | 59.954 | 49.6 | 68.064 | 53.9261 | 60.0346 | 65.8
68.0697 | 70.5656 | 60.0174 | 82 | 68.0791 | 5.5337 | 60.0289 | 17.2 | 68.0796 | 20.6703 | 59.977 | 33.4 | 68.0481 | 37.4749 | 59.954 | 49.6 | 68.0725 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.078 | 70.5655 | 60.0174 | 82 | 68.0875 | 5.5335 | 60.0289 | 17.2 | 68.0879 | 20.6719 | 59.977 | 33.4 | 68.0564 | 37.4747 | 59.954 | 49.6 | 68.0808 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.0863 | 70.5648 | 60.0174 | 82 | 68.0958 | 5.5333 | 60.0289 | 17.2 | 68.0962 | 20.6759 | 59.977 | 33.4 | 68.0647 | 37.4746 | 59.954 | 49.6 | 68.0891 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.0947 | 70.564 | 60.0174 | 82 | 68.1041 | 5.5331 | 60.0289 | 17.2 | 68.1045 | 20.68 | 59.977 | 33.4 | 68.073 | 37.4745 | 59.954 | 49.6 | 68.0974 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.103 | 70.5633 | 60.0174 | 82 | 68.1124 | 5.5329 | 60.0289 | 17.2 | 68.1128 | 20.6841 | 59.977 | 33.4 | 68.0813 | 37.4744 | 59.954 | 49.6 | 68.1057 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.1113 | 70.5626 | 60.0174 | 82 | 68.1208 | 5.5328 | 60.0289 | 17.2 | 68.1211 | 20.6881 | 59.977 | 33.4 | 68.0898 | 37.4742 | 59.954 | 49.6 | 68.114 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.1197 | 70.5623 | 60.0174 | 82 | 68.1292 | 5.5327 | 60.0289 | 17.2 | 68.1294 | 20.6922 | 59.977 | 33.4 | 68.0981 | 37.4745 | 59.954 | 49.6 | 68.1223 | 53.9282 | 60.0346 | 65.8
68.128 | 70.5621 | 60.0174 | 82 | 68.1375 | 5.5326 | 60.0289 | 17.2 | 68.1379 | 20.6963 | 59.977 | 33.4 | 68.1064 | 37.4747 | 59.954 | 49.6 | 68.1306 | 53.9288 | 60.0346 | 65.8
68.1363 | 70.5619 | 60.0174 | 82 | 68.1458 | 5.5326 | 60.0289 | 17.2 | 68.1462 | 20.6982 | 59.977 | 33.4 | 68.1147 | 37.4777 | 59.954 | 49.6 | 68.1389 | 53.9294 | 60.0346 | 65.8
68.1447 | 70.5617 | 60.0174 | 82 | 68.1542 | 5.5327 | 60.0289 | 17.2 | 68.1545 | 20.7001 | 59.977 | 33.4 | 68.123 | 37.4807 | 59.954 | 49.6 | 68.1475 | 53.93 | 60.0346 | 65.8
68.153 | 70.5611 | 60.0174 | 82 | 68.1625 | 5.5328 | 60.0289 | 17.2 | 68.1628 | 20.7018 | 59.977 | 33.4 | 68.1313 | 37.4839 | 59.954 | 49.6 | 68.1558 | 53.9307 | 60.0346 | 65.8
68.1613 | 70.5605 | 60.0174 | 82 | 68.1708 | 5.5329 | 60.0289 | 17.2 | 68.1711 | 20.7035 | 59.977 | 33.4 | 68.1399 | 37.487 | 59.954 | 49.6 | 68.1641 | 53.9313 | 60.0346 | 65.8
68.1696 | 70.5606 | 60.0174 | 82 | 68.1791 | 5.5331 | 60.0289 | 17.2 | 68.1794 | 20.7027 | 59.977 | 33.4 | 68.1482 | 37.4909 | 59.954 | 49.6 | 68.1724 | 53.9319 | 60.0346 | 65.8
68.178 | 70.5607 | 60.0174 | 82 | 68.1874 | 5.5332 | 60.0289 | 17.2 | 68.188 | 20.7019 | 59.977 | 33.4 | 68.1565 | 37.4948 | 59.954 | 49.6 | 68.1807 | 53.9325 | 60.0346 | 65.8
68.1863 | 70.5608 | 60.0174 | 82 | 68.1958 | 5.5334 | 60.0289 | 17.2 | 68.1963 | 20.7012 | 59.977 | 33.4 | 68.1648 | 37.4987 | 59.954 | 49.6 | 68.189 | 53.9332 | 60.0346 | 65.8
68.1946 | 70.5609 | 60.0174 | 82 | 68.2041 | 5.5335 | 60.0231 | 17.2 | 68.2046 | 20.7004 | 59.977 | 33.4 | 68.1731 | 37.5026 | 59.954 | 49.6 | 68.1973 | 53.9338 | 60.0346 | 65.8
68.203 | 70.5613 | 60.0174 | 82 | 68.2124 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2129 | 20.6996 | 59.977 | 33.4 | 68.1814 | 37.5062 | 59.954 | 49.6 | 68.2056 | 53.9344 | 60.0346 | 65.8
68.2113 | 70.5617 | 60.0174 | 82 | 68.2207 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2212 | 20.6989 | 59.977 | 33.4 | 68.1899 | 37.5097 | 59.954 | 49.6 | 68.2139 | 53.9371 | 60.0346 | 65.8
68.2196 | 70.5624 | 60.0174 | 82 | 68.2291 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2295 | 20.6987 | 59.977 | 33.4 | 68.1982 | 37.5105 | 59.954 | 49.6 | 68.2224 | 53.9398 | 60.0346 | 65.8
68.228 | 70.5631 | 60.0174 | 82 | 68.2374 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2378 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2065 | 37.5112 | 59.954 | 49.6 | 68.2307 | 53.9425 | 60.0346 | 65.8
68.2363 | 70.5638 | 60.0174 | 82 | 68.2457 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2463 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2148 | 37.512 | 59.954 | 49.6 | 68.239 | 53.9452 | 60.0346 | 65.8
68.2446 | 70.5646 | 60.0174 | 82 | 68.254 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2546 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2231 | 37.5128 | 59.954 | 49.6 | 68.2473 | 53.9479 | 60.0346 | 65.8
68.253 | 70.5664 | 60.0174 | 82 | 68.2625 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2629 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2314 | 37.5136 | 59.954 | 49.6 | 68.2556 | 53.9506 | 60.0346 | 65.8
68.2613 | 70.5683 | 60.0174 | 82 | 68.2708 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2712 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2397 | 37.5143 | 59.954 | 49.6 | 68.2639 | 53.9538 | 60.0346 | 65.8
68.2696 | 70.5705 | 60.0174 | 82 | 68.2791 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2795 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2483 | 37.5151 | 59.954 | 49.6 | 68.2722 | 53.957 | 60.0346 | 65.8
68.278 | 70.5727 | 60.0174 | 82 | 68.2874 | 5.5337 | 60.0231 | 17.2 | 68.2878 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2566 | 37.5159 | 59.954 | 49.6 | 68.2805 | 53.9603 | 60.0346 | 65.8
68.2863 | 70.5746 | 60.0174 | 82 | 68.2958 | 5.5338 | 60.0231 | 17.2 | 68.2961 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2649 | 37.5167 | 59.954 | 49.6 | 68.2891 | 53.9635 | 60.0346 | 65.8
68.2946 | 70.5766 | 60.0174 | 82 | 68.3041 | 5.5338 | 60.0231 | 17.2 | 68.3047 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2732 | 37.5175 | 59.954 | 49.6 | 68.2974 | 53.964 | 60.0346 | 65.8
68.3029 | 70.5782 | 60.0174 | 82 | 68.3124 | 5.5338 | 60.0231 | 17.2 | 68.313 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2815 | 37.518 | 59.954 | 49.6 | 68.3057 | 53.9646 | 60.0346 | 65.8
68.3113 | 70.5798 | 60.0174 | 82 | 68.3207 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3213 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2898 | 37.5186 | 59.954 | 49.6 | 68.314 | 53.9651 | 60.0346 | 65.8
68.3196 | 70.5814 | 60.0174 | 82 | 68.3291 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3296 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.2983 | 37.5191 | 59.954 | 49.6 | 68.3223 | 53.9656 | 60.0346 | 65.8
68.3279 | 70.583 | 60.0174 | 82 | 68.3374 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3379 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3066 | 37.5197 | 59.954 | 49.6 | 68.3306 | 53.9662 | 60.0346 | 65.8
68.3363 | 70.5834 | 60.0174 | 82 | 68.3457 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3462 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3149 | 37.5192 | 59.954 | 49.6 | 68.3389 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3446 | 70.5839 | 60.0174 | 82 | 68.354 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3545 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3232 | 37.5187 | 59.954 | 49.6 | 68.3472 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3529 | 70.584 | 60.0174 | 82 | 68.3624 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.363 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3315 | 37.5183 | 59.954 | 49.6 | 68.3555 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3613 | 70.5842 | 60.0174 | 82 | 68.3707 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3713 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3398 | 37.518 | 59.954 | 49.6 | 68.364 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3696 | 70.5847 | 60.0174 | 82 | 68.379 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3796 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3484 | 37.5194 | 59.954 | 49.6 | 68.3723 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3779 | 70.5853 | 60.0174 | 82 | 68.3873 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3879 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.3567 | 37.5208 | 59.954 | 49.6 | 68.3806 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3863 | 70.5868 | 60.0174 | 82 | 68.3956 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.3962 | 20.6985 | 59.977 | 33.4 | 68.365 | 37.5258 | 59.9655 | 49.6 | 68.3889 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.3946 | 70.5883 | 60.0174 | 82 | 68.4041 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.4045 | 20.6986 | 59.977 | 33.4 | 68.3733 | 37.5309 | 59.9655 | 49.6 | 68.3972 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4029 | 70.5898 | 60.0174 | 82 | 68.4124 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.4128 | 20.6986 | 59.977 | 33.4 | 68.3816 | 37.536 | 59.9655 | 49.6 | 68.4055 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4113 | 70.5913 | 60.0174 | 82 | 68.4207 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.4214 | 20.6987 | 59.977 | 33.4 | 68.3899 | 37.5411 | 59.9655 | 49.6 | 68.4138 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4196 | 70.5928 | 60.0174 | 82 | 68.429 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.4297 | 20.6991 | 59.977 | 33.4 | 68.3982 | 37.5464 | 59.9655 | 49.6 | 68.4221 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4279 | 70.5943 | 60.0174 | 82 | 68.4374 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.438 | 20.6994 | 59.977 | 33.4 | 68.4067 | 37.5518 | 59.9655 | 49.6 | 68.4304 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4362 | 70.5958 | 60.0174 | 82 | 68.4457 | 5.5339 | 60.0231 | 17.2 | 68.4463 | 20.6998 | 59.977 | 33.4 | 68.415 | 37.557 | 59.9655 | 49.6 | 68.439 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4446 | 70.5974 | 60.0174 | 82 | 68.454 | 5.5426 | 60.0231 | 17.2 | 68.4546 | 20.7002 | 59.977 | 33.4 | 68.4233 | 37.5622 | 59.9655 | 49.6 | 68.4473 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4529 | 70.5982 | 60.0174 | 82 | 68.4623 | 5.5513 | 60.0231 | 17.2 | 68.4629 | 20.7005 | 59.977 | 33.4 | 68.4316 | 37.5657 | 59.9655 | 49.6 | 68.4556 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4612 | 70.599 | 60.0174 | 82 | 68.4707 | 5.56 | 60.0231 | 17.2 | 68.4712 | 20.7009 | 59.977 | 33.4 | 68.4399 | 37.5691 | 59.9655 | 49.6 | 68.4639 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4696 | 70.5977 | 60.0174 | 82 | 68.479 | 5.5687 | 60.0231 | 17.2 | 68.4797 | 20.7012 | 59.977 | 33.4 | 68.4482 | 37.5691 | 59.9655 | 49.6 | 68.4722 | 53.9667 | 60.0346 | 65.8
68.4779 | 70.5965 | 60.0174 | 82 | 68.4873 | 5.5774 | 60.0231 | 17.2 | 68.488 | 20.7015 | 59.977 | 33.4 | 68.4568 | 37.5691 | 59.9655 | 49.6 | 68.4805 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.4862 | 70.5939 | 60.0174 | 82 | 68.4956 | 5.5861 | 60.0231 | 17.2 | 68.4963 | 20.7018 | 59.977 | 33.4 | 68.4651 | 37.5694 | 59.9655 | 49.6 | 68.4888 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.4946 | 70.5913 | 60.0174 | 82 | 68.504 | 5.5947 | 60.0231 | 17.2 | 68.5046 | 20.7021 | 59.977 | 33.4 | 68.4734 | 37.5696 | 59.9655 | 49.6 | 68.4971 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.5029 | 70.5887 | 60.0174 | 82 | 68.5123 | 5.6034 | 60.0231 | 17.2 | 68.5129 | 20.7021 | 59.977 | 33.4 | 68.4817 | 37.5699 | 59.9655 | 49.6 | 68.5054 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.5112 | 70.5861 | 60.0174 | 82 | 68.5206 | 5.6121 | 60.0231 | 17.2 | 68.5212 | 20.7021 | 59.977 | 33.4 | 68.49 | 37.5701 | 59.9655 | 49.6 | 68.5139 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.5196 | 70.5838 | 60.0174 | 82 | 68.5289 | 5.6208 | 60.0231 | 17.2 | 68.5298 | 20.7021 | 59.977 | 33.4 | 68.4983 | 37.5699 | 59.9655 | 49.6 | 68.5222 | 53.9667 | 60.0404 | 65.8
68.5279 | 70.5816 | 60.0174 | 82 | 68.5374 | 5.6208 | 60.0231 | 17.2 | 68.5381 | 20.7021 | 59.977 | 33.4 | 68.5066 | 37.5698 | 59.9655 | 49.6 | 68.5305 | 53.9668 | 60.0404 | 65.8
68.5362 | 70.5795 | 60.0174 | 82 | 68.5457 | 5.6208 | 60.0231 | 17.2 | 68.5464 | 20.7033 | 59.977 | 33.4 | 68.5151 | 37.5696 | 59.9655 | 49.6 | 68.5388 | 53.9669 | 60.0404 | 65.8
68.5445 | 70.5774 | 60.0174 | 82 | 68.554 | 5.6208 | 60.0231 | 17.2 | 68.5547 | 20.7044 | 59.977 | 33.4 | 68.5234 | 37.5694 | 59.9655 | 49.6 | 68.5471 | 53.967 | 60.0404 | 65.8
68.5529 | 70.5769 | 60.0174 | 82 | 68.5623 | 5.6209 | 60.0231 | 17.2 | 68.563 | 20.7107 | 59.977 | 33.4 | 68.5317 | 37.5692 | 59.9655 | 49.6 | 68.5554 | 53.9671 | 60.0404 | 65.8
68.5612 | 70.5764 | 60.0174 | 82 | 68.5707 | 5.6209 | 60.0231 | 17.2 | 68.5713 | 20.717 | 59.977 | 33.4 | 68.54 | 37.569 | 59.9655 | 49.6 | 68.5637 | 53.9671 | 60.0404 | 65.8
68.5695 | 70.5772 | 60.0174 | 82 | 68.579 | 5.6209 | 60.0231 | 17.2 | 68.5796 | 20.7233 | 59.977 | 33.4 | 68.5483 | 37.5686 | 59.9655 | 49.6 | 68.572 | 53.9672 | 60.0404 | 65.8
68.5779 | 70.578 | 60.0174 | 82 | 68.5873 | 5.6209 | 60.0231 | 17.2 | 68.5881 | 20.7296 | 59.977 | 33.4 | 68.5566 | 37.5681 | 59.9655 | 49.6 | 68.5803 | 53.969 | 60.0404 | 65.8
68.5862 | 70.5779 | 60.0174 | 82 | 68.5956 | 5.6209 | 60.0231 | 17.2 | 68.5964 | 20.7359 | 59.977 | 33.4 | 68.5652 | 37.5677 | 59.9655 | 49.6 | 68.5889 | 53.9708 | 60.0404 | 65.8
68.5945 | 70.5777 | 60.0174 | 82 | 68.6039 | 5.6208 | 60.0231 | 17.2 | 68.6047 | 20.7422 | 59.977 | 33.4 | 68.5735 | 37.5672 | 59.9655 | 49.6 | 68.5972 | 53.9727 | 60.0404 | 65.8
68.6028 | 70.5796 | 60.0174 | 82 | 68.6123 | 5.6207 | 60.0231 | 17.2 | 68.613 | 20.7485 | 59.977 | 33.4 | 68.5818 | 37.5669 | 59.9655 | 49.6 | 68.6055 | 53.9746 | 60.0404 | 65.8
68.6112 | 70.5815 | 60.0174 | 82 | 68.6206 | 5.6207 | 60.0231 | 17.2 | 68.6213 | 20.7548 | 59.977 | 33.4 | 68.5901 | 37.5666 | 59.9655 | 49.6 | 68.6138 | 53.979 | 60.0404 | 65.8
68.6195 | 70.5834 | 60.0174 | 82 | 68.6289 | 5.6206 | 60.0231 | 17.2 | 68.6296 | 20.7599 | 59.977 | 33.4 | 68.5984 | 37.5663 | 59.9655 | 49.6 | 68.6221 | 53.9833 | 60.0404 | 65.8
68.6278 | 70.5853 | 60.0174 | 82 | 68.6372 | 5.6203 | 60.0231 | 17.2 | 68.6379 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6067 | 37.566 | 59.9655 | 49.6 | 68.6304 | 53.9877 | 60.0404 | 65.8
68.6362 | 70.5867 | 60.0174 | 82 | 68.6456 | 5.6201 | 60.0231 | 17.2 | 68.6465 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.615 | 37.5653 | 59.9655 | 49.6 | 68.6387 | 53.992 | 60.0404 | 65.8
68.6445 | 70.5882 | 60.0174 | 82 | 68.6539 | 5.6199 | 60.0231 | 17.2 | 68.6548 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6235 | 37.5645 | 59.9655 | 49.6 | 68.647 | 53.9964 | 60.0404 | 65.8
68.6528 | 70.5904 | 60.0174 | 82 | 68.6622 | 5.6197 | 60.0231 | 17.2 | 68.6631 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6318 | 37.5638 | 59.9655 | 49.6 | 68.6553 | 54.0007 | 60.0404 | 65.8
68.6612 | 70.5927 | 60.0174 | 82 | 68.6705 | 5.6195 | 60.0231 | 17.2 | 68.6714 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6401 | 37.5632 | 59.9655 | 49.6 | 68.6638 | 54.0035 | 60.0404 | 65.8
68.6695 | 70.5959 | 60.0174 | 82 | 68.679 | 5.6193 | 60.0231 | 17.2 | 68.6797 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6484 | 37.5625 | 59.9655 | 49.6 | 68.6721 | 54.0064 | 60.0404 | 65.8
68.6778 | 70.5991 | 60.0174 | 82 | 68.6873 | 5.6193 | 60.0231 | 17.2 | 68.688 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6567 | 37.5618 | 59.9655 | 49.6 | 68.6804 | 54.0091 | 60.0404 | 65.8
68.6862 | 70.5988 | 60.0174 | 82 | 68.6956 | 5.6192 | 60.0231 | 17.2 | 68.6963 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.665 | 37.5615 | 59.9655 | 49.6 | 68.6887 | 54.0118 | 60.0404 | 65.8
68.6945 | 70.5986 | 60.0174 | 82 | 68.7039 | 5.619 | 60.0231 | 17.2 | 68.7048 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6736 | 37.5611 | 59.9655 | 49.6 | 68.697 | 54.0119 | 60.0404 | 65.8
68.7028 | 70.5984 | 60.0174 | 82 | 68.7123 | 5.6189 | 60.0231 | 17.2 | 68.7131 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6819 | 37.5608 | 59.9655 | 49.6 | 68.7053 | 54.0121 | 60.0404 | 65.8
68.7112 | 70.5981 | 60.0174 | 82 | 68.7206 | 5.6188 | 60.0231 | 17.2 | 68.7214 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6902 | 37.5604 | 59.9655 | 49.6 | 68.7136 | 54.0122 | 60.0404 | 65.8
68.7195 | 70.596 | 60.0174 | 82 | 68.7289 | 5.6188 | 60.0231 | 17.2 | 68.7297 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.6985 | 37.5605 | 59.9655 | 49.6 | 68.7219 | 54.0124 | 60.0404 | 65.8
68.7278 | 70.5938 | 60.0174 | 82 | 68.7372 | 5.6187 | 60.0231 | 17.2 | 68.738 | 20.765 | 59.977 | 33.4 | 68.7068 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7302 | 54.0126 | 60.0404 | 65.8
68.7361 | 70.5916 | 60.0174 | 82 | 68.7456 | 5.6186 | 60.0231 | 17.2 | 68.7463 | 20.7675 | 59.977 | 33.4 | 68.7151 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7388 | 54.0127 | 60.0404 | 65.8
68.7445 | 70.5894 | 60.0174 | 82 | 68.7539 | 5.6185 | 60.0231 | 17.2 | 68.7546 | 20.7699 | 59.977 | 33.4 | 68.7234 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7471 | 54.0103 | 60.0404 | 65.8
68.7528 | 70.5891 | 60.0174 | 82 | 68.7622 | 5.6184 | 60.0231 | 17.2 | 68.7632 | 20.7749 | 59.977 | 33.4 | 68.7319 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7554 | 54.0078 | 60.0404 | 65.8
68.7611 | 70.5888 | 60.0174 | 82 | 68.7705 | 5.6182 | 60.0231 | 17.2 | 68.7715 | 20.7799 | 59.977 | 33.4 | 68.7402 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7637 | 54.0054 | 60.0404 | 65.8
68.7695 | 70.5895 | 60.0174 | 82 | 68.7789 | 5.6181 | 60.0231 | 17.2 | 68.7798 | 20.787 | 59.977 | 33.4 | 68.7485 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.772 | 54.0029 | 60.0404 | 65.8
68.7778 | 70.5901 | 60.0174 | 82 | 68.7872 | 5.618 | 60.0231 | 17.2 | 68.7881 | 20.7941 | 59.977 | 33.4 | 68.7568 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7803 | 54.0003 | 60.0404 | 65.8
68.7861 | 70.5903 | 60.0174 | 82 | 68.7955 | 5.6179 | 60.0231 | 17.2 | 68.7964 | 20.8012 | 59.977 | 33.4 | 68.7651 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7886 | 53.9976 | 60.0404 | 65.8
68.7945 | 70.5906 | 60.0174 | 82 | 68.8038 | 5.6177 | 60.0231 | 17.2 | 68.8047 | 20.8083 | 59.977 | 33.4 | 68.7734 | 37.5606 | 59.9655 | 49.6 | 68.7969 | 53.995 | 60.0404 | 65.8
68.8028 | 70.5927 | 60.0174 | 82 | 68.8121 | 5.6176 | 60.0231 | 17.2 | 68.813 | 20.8153 | 59.977 | 33.4 | 68.782 | 37.5602 | 59.9655 | 49.6 | 68.8052 | 53.9923 | 60.0404 | 65.8
68.8111 | 70.5948 | 60.0174 | 82 | 68.8206 | 5.6175 | 60.0231 | 17.2 | 68.8215 | 20.8224 | 59.977 | 33.4 | 68.7903 | 37.5598 | 59.9655 | 49.6 | 68.8137 | 53.9897 | 60.0404 | 65.8
68.8195 | 70.5962 | 60.0174 | 82 | 68.8289 | 5.6173 | 60.0231 | 17.2 | 68.8298 | 20.8271 | 59.977 | 33.4 | 68.7986 | 37.5595 | 59.9655 | 49.6 | 68.822 | 53.987 | 60.0404 | 65.8
68.8278 | 70.5977 | 60.0174 | 82 | 68.8372 | 5.6172 | 60.0231 | 17.2 | 68.8381 | 20.8318 | 59.977 | 33.4 | 68.8069 | 37.5591 | 59.9655 | 49.6 | 68.8303 | 53.9859 | 60.0404 | 65.8
68.8361 | 70.5966 | 60.0174 | 82 | 68.8455 | 5.6171 | 60.0231 | 17.2 | 68.8464 | 20.8339 | 59.977 | 33.4 | 68.8152 | 37.5588 | 59.9655 | 49.6 | 68.8386 | 53.9847 | 60.0404 | 65.8
68.8445 | 70.5956 | 60.0174 | 82 | 68.8539 | 5.617 | 60.0231 | 17.2 | 68.8547 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8235 | 37.5584 | 59.9655 | 49.6 | 68.8469 | 53.9836 | 60.0404 | 65.8
68.8528 | 70.5942 | 60.0174 | 82 | 68.8622 | 5.6169 | 60.0231 | 17.2 | 68.863 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8318 | 37.558 | 59.9655 | 49.6 | 68.8552 | 53.9825 | 60.0404 | 65.8
68.8611 | 70.5928 | 60.0174 | 82 | 68.8705 | 5.6169 | 60.0231 | 17.2 | 68.8716 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8403 | 37.5577 | 59.9655 | 49.6 | 68.8635 | 53.9815 | 60.0404 | 65.8
68.8694 | 70.5921 | 60.0174 | 82 | 68.8788 | 5.6168 | 60.0231 | 17.2 | 68.8799 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8486 | 37.5573 | 59.9655 | 49.6 | 68.8718 | 53.9806 | 60.0404 | 65.8
68.8778 | 70.5914 | 60.0174 | 82 | 68.8872 | 5.6168 | 60.0231 | 17.2 | 68.8882 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8569 | 37.5569 | 59.9655 | 49.6 | 68.8801 | 53.9797 | 60.0404 | 65.8
68.8861 | 70.5911 | 60.0174 | 82 | 68.8955 | 5.6168 | 60.0231 | 17.2 | 68.8965 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8652 | 37.5573 | 59.9655 | 49.6 | 68.8887 | 53.9788 | 60.0404 | 65.8
68.8944 | 70.5909 | 60.0174 | 82 | 68.9038 | 5.6168 | 60.0231 | 17.2 | 68.9048 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8735 | 37.5577 | 59.9655 | 49.6 | 68.897 | 53.9779 | 60.0404 | 65.8
68.9028 | 70.5915 | 60.0174 | 82 | 68.9121 | 5.6167 | 60.0231 | 17.2 | 68.9131 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8818 | 37.5581 | 59.9655 | 49.6 | 68.9053 | 53.977 | 60.0404 | 65.8
68.9111 | 70.5921 | 60.0174 | 82 | 68.9205 | 5.6167 | 60.0231 | 17.2 | 68.9214 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8901 | 37.5584 | 59.9655 | 49.6 | 68.9136 | 53.9768 | 60.0404 | 65.8
68.9194 | 70.5947 | 60.0174 | 82 | 68.9288 | 5.6167 | 60.0231 | 17.2 | 68.9299 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.8987 | 37.5588 | 59.9655 | 49.6 | 68.9219 | 53.9767 | 60.0404 | 65.8
68.9278 | 70.5972 | 60.0174 | 82 | 68.9371 | 5.6166 | 60.0231 | 17.2 | 68.9382 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.907 | 37.5592 | 59.9655 | 49.6 | 68.9302 | 53.9766 | 60.0404 | 65.8
68.9361 | 70.6002 | 60.0174 | 82 | 68.9454 | 5.6165 | 60.0231 | 17.2 | 68.9465 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9153 | 37.5596 | 59.9655 | 49.6 | 68.9385 | 53.9765 | 60.0404 | 65.8
68.9444 | 70.6031 | 60.0174 | 82 | 68.9539 | 5.6165 | 60.0231 | 17.2 | 68.9548 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9236 | 37.5599 | 59.9655 | 49.6 | 68.9468 | 53.977 | 60.0404 | 65.8
68.9528 | 70.6058 | 60.0174 | 82 | 68.9622 | 5.6164 | 60.0231 | 17.2 | 68.9631 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9319 | 37.5605 | 59.9655 | 49.6 | 68.9551 | 53.9775 | 60.0404 | 65.8
68.9611 | 70.6085 | 60.0174 | 82 | 68.9705 | 5.6227 | 60.0231 | 17.2 | 68.9714 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9402 | 37.5611 | 59.9655 | 49.6 | 68.9636 | 53.9805 | 60.0404 | 65.8
68.9694 | 70.6101 | 60.0174 | 82 | 68.9788 | 5.629 | 60.0231 | 17.2 | 68.9797 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9487 | 37.5613 | 59.9655 | 49.6 | 68.9719 | 53.9835 | 60.0404 | 65.8
68.9778 | 70.6116 | 60.0174 | 82 | 68.9872 | 5.6353 | 60.0231 | 17.2 | 68.9883 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.957 | 37.5615 | 59.9655 | 49.6 | 68.9802 | 53.9866 | 60.0404 | 65.8
68.9861 | 70.6128 | 60.0174 | 82 | 68.9955 | 5.6417 | 60.0231 | 17.2 | 68.9966 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9653 | 37.5616 | 59.9655 | 49.6 | 68.9885 | 53.9896 | 60.0404 | 65.8
68.9944 | 70.6139 | 60.0174 | 82 | 69.0038 | 5.6481 | 60.0231 | 17.2 | 69.0049 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9736 | 37.5618 | 59.9655 | 49.6 | 68.9968 | 53.9927 | 60.0404 | 65.8
69.0027 | 70.6135 | 60.0174 | 82 | 69.0121 | 5.6545 | 60.0231 | 17.2 | 69.0132 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9819 | 37.562 | 59.9655 | 49.6 | 69.0051 | 53.9958 | 60.0404 | 65.8
69.0111 | 70.613 | 60.0174 | 82 | 69.0204 | 5.6611 | 60.0231 | 17.2 | 69.0215 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9902 | 37.5622 | 59.9655 | 49.6 | 69.0134 | 54.001 | 60.0404 | 65.8
69.0194 | 70.6126 | 60.0174 | 82 | 69.0288 | 5.6676 | 60.0231 | 17.2 | 69.0298 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 68.9985 | 37.5624 | 59.9655 | 49.6 | 69.0217 | 54.0061 | 60.0404 | 65.8
69.0277 | 70.6122 | 60.0174 | 82 | 69.0371 | 5.6742 | 60.0231 | 17.2 | 69.0381 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0071 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.03 | 54.0105 | 60.0404 | 65.8
69.0361 | 70.6128 | 60.0116 | 82 | 69.0454 | 5.6807 | 60.0231 | 17.2 | 69.0466 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0154 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0386 | 54.0148 | 60.0404 | 65.8
69.0444 | 70.6134 | 60.0116 | 82 | 69.0537 | 5.6809 | 60.0231 | 17.2 | 69.0549 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0237 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0469 | 54.0167 | 60.0404 | 65.8
69.0527 | 70.6146 | 60.0116 | 82 | 69.0621 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.0632 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.032 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0552 | 54.0185 | 60.0404 | 65.8
69.0611 | 70.6159 | 60.0116 | 82 | 69.0704 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.0715 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0403 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0635 | 54.0205 | 60.0404 | 65.8
69.0694 | 70.6168 | 60.0116 | 82 | 69.0787 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.0798 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0486 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0718 | 54.0226 | 60.0404 | 65.8
69.0777 | 70.6176 | 60.0116 | 82 | 69.087 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.0881 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0571 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0801 | 54.0251 | 60.0404 | 65.8
69.0861 | 70.6187 | 60.0116 | 82 | 69.0955 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.0964 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0654 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0884 | 54.0276 | 60.0404 | 65.8
69.0944 | 70.6198 | 60.0116 | 82 | 69.1038 | 5.6809 | 60.0231 | 17.2 | 69.105 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0737 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.0967 | 54.0281 | 60.0404 | 65.8
69.1027 | 70.6206 | 60.0116 | 82 | 69.1121 | 5.6808 | 60.0231 | 17.2 | 69.1133 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.082 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.105 | 54.0286 | 60.0404 | 65.8
69.1111 | 70.6214 | 60.0116 | 82 | 69.1204 | 5.6808 | 60.0231 | 17.2 | 69.1216 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0903 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1135 | 54.0293 | 60.0404 | 65.8
69.1194 | 70.6211 | 60.0116 | 82 | 69.1288 | 5.6807 | 60.0231 | 17.2 | 69.1299 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.0986 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1218 | 54.03 | 60.0404 | 65.8
69.1277 | 70.6208 | 60.0116 | 82 | 69.1371 | 5.6807 | 60.0231 | 17.2 | 69.1382 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1069 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1301 | 54.0307 | 60.0404 | 65.8
69.136 | 70.6205 | 60.0116 | 82 | 69.1454 | 5.6806 | 60.0231 | 17.2 | 69.1465 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1155 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1384 | 54.0314 | 60.0404 | 65.8
69.1444 | 70.6202 | 60.0116 | 82 | 69.1537 | 5.6808 | 60.0231 | 17.2 | 69.1548 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1238 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1467 | 54.0341 | 60.0404 | 65.8
69.1527 | 70.6211 | 60.0116 | 82 | 69.1621 | 5.681 | 60.0231 | 17.2 | 69.1633 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1321 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.155 | 54.0369 | 60.0404 | 65.8
69.161 | 70.622 | 60.0116 | 82 | 69.1704 | 5.6811 | 60.0231 | 17.2 | 69.1716 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1404 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1633 | 54.0391 | 60.0404 | 65.8
69.1694 | 70.6229 | 60.0116 | 82 | 69.1787 | 5.6812 | 60.0231 | 17.2 | 69.1799 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1487 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1716 | 54.0414 | 60.0404 | 65.8
69.1777 | 70.6237 | 60.0116 | 82 | 69.187 | 5.6813 | 60.0231 | 17.2 | 69.1882 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.157 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1799 | 54.0436 | 60.0404 | 65.8
69.186 | 70.6249 | 60.0116 | 82 | 69.1954 | 5.6815 | 60.0231 | 17.2 | 69.1965 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1655 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1885 | 54.0459 | 60.0404 | 65.8
69.1944 | 70.6261 | 60.0116 | 82 | 69.2037 | 5.6862 | 60.0174 | 17.2 | 69.2048 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1738 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.1968 | 54.0481 | 60.0404 | 65.8
69.2027 | 70.6272 | 60.0116 | 82 | 69.212 | 5.6909 | 60.0174 | 17.2 | 69.2134 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1821 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2051 | 54.0504 | 60.0404 | 65.8
69.211 | 70.6284 | 60.0116 | 82 | 69.2203 | 5.6956 | 60.0174 | 17.2 | 69.2217 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1904 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2134 | 54.0527 | 60.0404 | 65.8
69.2194 | 70.6295 | 60.0116 | 82 | 69.2288 | 5.7002 | 60.0174 | 17.2 | 69.23 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.1987 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2217 | 54.0549 | 60.0404 | 65.8
69.2277 | 70.6306 | 60.0116 | 82 | 69.2371 | 5.7048 | 60.0174 | 17.2 | 69.2383 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.207 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.23 | 54.054 | 60.0404 | 65.8
69.236 | 70.6305 | 60.0116 | 82 | 69.2454 | 5.7093 | 60.0174 | 17.2 | 69.2466 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2153 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2383 | 54.0531 | 60.0404 | 65.8
69.2444 | 70.6304 | 60.0116 | 82 | 69.2537 | 5.7139 | 60.0174 | 17.2 | 69.2549 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2239 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2466 | 54.0522 | 60.0404 | 65.8
69.2527 | 70.6303 | 60.0116 | 82 | 69.2621 | 5.7185 | 60.0174 | 17.2 | 69.2632 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2322 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2549 | 54.0513 | 60.0404 | 65.8
69.261 | 70.6302 | 60.0116 | 82 | 69.2704 | 5.7231 | 60.0174 | 17.2 | 69.2717 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2405 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2632 | 54.0508 | 60.0404 | 65.8
69.2693 | 70.6311 | 60.0116 | 82 | 69.2787 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.28 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2488 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2717 | 54.0503 | 60.0404 | 65.8
69.2777 | 70.632 | 60.0116 | 82 | 69.287 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.2883 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2571 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.28 | 54.0498 | 60.0404 | 65.8
69.286 | 70.633 | 60.0116 | 82 | 69.2954 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.2966 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2654 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2883 | 54.0493 | 60.0404 | 65.8
69.2943 | 70.6339 | 60.0116 | 82 | 69.3037 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.3049 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2739 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.2966 | 54.0488 | 60.0404 | 65.8
69.3027 | 70.6349 | 60.0116 | 82 | 69.312 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.3132 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2822 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.3049 | 54.0484 | 60.0404 | 65.8
69.311 | 70.6359 | 60.0116 | 82 | 69.3203 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.3215 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2905 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.3132 | 54.0488 | 60.0404 | 65.8
69.3193 | 70.6369 | 60.0116 | 82 | 69.3286 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 69.3301 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.2988 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.3215 | 54.0492 | 60.0404 | 65.8
69.3277 | 70.638 | 60.0116 | 82 | 69.337 | 5.7278 | 60.0174 | 17.2 | 69.3384 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3071 | 37.5626 | 59.9655 | 49.6 | 69.3298 | 54.0496 | 60.0404 | 65.8
69.336 | 70.639 | 60.0116 | 82 | 69.3453 | 5.7279 | 60.0174 | 17.2 | 69.3467 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3154 | 37.5637 | 59.9655 | 49.6 | 69.3381 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.3443 | 70.64 | 60.0116 | 82 | 69.3536 | 5.728 | 60.0174 | 17.2 | 69.355 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3237 | 37.5648 | 59.9655 | 49.6 | 69.3467 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.3527 | 70.6406 | 60.0116 | 82 | 69.3619 | 5.7282 | 60.0174 | 17.2 | 69.3633 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3323 | 37.566 | 59.9655 | 49.6 | 69.355 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.361 | 70.6412 | 60.0116 | 82 | 69.3704 | 5.7283 | 60.0116 | 17.2 | 69.3716 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3406 | 37.5671 | 59.9655 | 49.6 | 69.3633 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.3693 | 70.6419 | 60.0116 | 82 | 69.3787 | 5.7285 | 60.0116 | 17.2 | 69.3799 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3489 | 37.5682 | 59.9655 | 49.6 | 69.3716 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.3777 | 70.6425 | 60.0116 | 82 | 69.387 | 5.7286 | 60.0116 | 17.2 | 69.3884 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3572 | 37.5693 | 59.9655 | 49.6 | 69.3799 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.386 | 70.6438 | 60.0116 | 82 | 69.3953 | 5.7288 | 60.0116 | 17.2 | 69.3967 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3655 | 37.5705 | 59.9713 | 49.6 | 69.3882 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.3943 | 70.6451 | 60.0116 | 82 | 69.4037 | 5.7289 | 60.0116 | 17.2 | 69.405 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3738 | 37.5716 | 59.9713 | 49.6 | 69.3965 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4026 | 70.6472 | 60.0116 | 82 | 69.412 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.4133 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3823 | 37.5727 | 59.9713 | 49.6 | 69.4048 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.411 | 70.6492 | 60.0116 | 82 | 69.4203 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4216 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3906 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4131 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4193 | 70.6515 | 60.0116 | 82 | 69.4286 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4299 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.3989 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4216 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4276 | 70.6537 | 60.0116 | 82 | 69.437 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4382 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4072 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4299 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.436 | 70.6553 | 60.0116 | 82 | 69.4453 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4468 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4155 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4382 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4443 | 70.6569 | 60.0116 | 82 | 69.4536 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4551 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4238 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4465 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4526 | 70.659 | 60.0116 | 82 | 69.462 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4634 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4321 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4548 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.461 | 70.661 | 60.0116 | 82 | 69.4703 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4717 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4407 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4631 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4693 | 70.6618 | 60.0116 | 82 | 69.4786 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.48 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.449 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4714 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4776 | 70.6626 | 60.0116 | 82 | 69.4869 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4883 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4573 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4797 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.486 | 70.6627 | 60.0116 | 82 | 69.4954 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.4966 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4656 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.488 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.4943 | 70.6628 | 60.0116 | 82 | 69.5037 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5051 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4739 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.4966 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5027 | 70.6632 | 60.0116 | 82 | 69.512 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5134 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4822 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5049 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.511 | 70.6636 | 60.0116 | 82 | 69.5203 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5217 | 20.836 | 59.977 | 33.4 | 69.4905 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5132 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5193 | 70.6634 | 60.0116 | 82 | 69.5287 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.53 | 20.8362 | 59.977 | 33.4 | 69.499 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5215 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5276 | 70.6632 | 60.0116 | 82 | 69.537 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5383 | 20.8365 | 59.977 | 33.4 | 69.5073 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5298 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.536 | 70.6625 | 60.0116 | 82 | 69.5453 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5466 | 20.8367 | 59.977 | 33.4 | 69.5156 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5381 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5443 | 70.6619 | 60.0116 | 82 | 69.5536 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5552 | 20.837 | 59.977 | 33.4 | 69.5239 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5464 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5526 | 70.661 | 60.0116 | 82 | 69.562 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5635 | 20.8374 | 59.977 | 33.4 | 69.5322 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5547 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.561 | 70.6601 | 60.0116 | 82 | 69.5703 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5718 | 20.8378 | 59.977 | 33.4 | 69.5405 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.563 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5693 | 70.66 | 60.0116 | 82 | 69.5786 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5801 | 20.8381 | 59.977 | 33.4 | 69.5491 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5715 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5776 | 70.6599 | 60.0116 | 82 | 69.5869 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5884 | 20.8385 | 59.977 | 33.4 | 69.5574 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5798 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.586 | 70.6608 | 60.0116 | 82 | 69.5953 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.5967 | 20.8389 | 59.977 | 33.4 | 69.5657 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5881 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.5943 | 70.6617 | 60.0116 | 82 | 69.6036 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.605 | 20.8393 | 59.977 | 33.4 | 69.574 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.5964 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6026 | 70.6632 | 60.0116 | 82 | 69.6119 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.6135 | 20.8395 | 59.977 | 33.4 | 69.5823 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6047 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.611 | 70.6647 | 60.0116 | 82 | 69.6202 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6218 | 20.8396 | 59.977 | 33.4 | 69.5906 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.613 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6193 | 70.6662 | 60.0116 | 82 | 69.6287 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6301 | 20.8398 | 59.977 | 33.4 | 69.5989 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6213 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6276 | 70.6677 | 60.0116 | 82 | 69.637 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6384 | 20.8399 | 59.977 | 33.4 | 69.6074 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6296 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.636 | 70.67 | 60.0116 | 82 | 69.6453 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6467 | 20.8399 | 59.977 | 33.4 | 69.6157 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6379 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6443 | 70.6722 | 60.0116 | 82 | 69.6536 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.655 | 20.8399 | 59.977 | 33.4 | 69.624 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6465 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6526 | 70.6747 | 60.0116 | 82 | 69.662 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6633 | 20.8399 | 59.977 | 33.4 | 69.6323 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6548 | 54.05 | 60.0404 | 65.8
69.6609 | 70.6772 | 60.0116 | 82 | 69.6703 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6719 | 20.8399 | 59.977 | 33.4 | 69.6406 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6631 | 54.0527 | 60.0404 | 65.8
69.6693 | 70.6781 | 60.0116 | 82 | 69.6786 | 5.7292 | 60.0116 | 17.2 | 69.6802 | 20.84 | 59.977 | 33.4 | 69.6489 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6714 | 54.0555 | 60.0404 | 65.8
69.6776 | 70.679 | 60.0116 | 82 | 69.6869 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6885 | 20.8401 | 59.977 | 33.4 | 69.6572 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6797 | 54.0582 | 60.0404 | 65.8
69.6859 | 70.6805 | 60.0116 | 82 | 69.6953 | 5.7291 | 60.0116 | 17.2 | 69.6968 | 20.8402 | 59.977 | 33.4 | 69.6658 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.688 | 54.061 | 60.0404 | 65.8
69.6943 | 70.6819 | 60.0116 | 82 | 69.7036 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.7051 | 20.8403 | 59.977 | 33.4 | 69.6741 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.6963 | 54.0632 | 60.0404 | 65.8
69.7026 | 70.6842 | 60.0116 | 82 | 69.7119 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.7134 | 20.8404 | 59.977 | 33.4 | 69.6824 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7046 | 54.0654 | 60.0404 | 65.8
69.7109 | 70.6864 | 60.0116 | 82 | 69.7202 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.7217 | 20.8405 | 59.977 | 33.4 | 69.6907 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7129 | 54.0678 | 60.0404 | 65.8
69.7193 | 70.6888 | 60.0116 | 82 | 69.7286 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.7302 | 20.8406 | 59.977 | 33.4 | 69.699 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7214 | 54.0702 | 60.0404 | 65.8
69.7276 | 70.6911 | 60.0116 | 82 | 69.7369 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.7385 | 20.8407 | 59.977 | 33.4 | 69.7073 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7297 | 54.0726 | 60.0404 | 65.8
69.7359 | 70.6923 | 60.0116 | 82 | 69.7452 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.7468 | 20.8408 | 59.977 | 33.4 | 69.7158 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.738 | 54.075 | 60.0404 | 65.8
69.7443 | 70.6935 | 60.0116 | 82 | 69.7535 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.7551 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7241 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7463 | 54.0744 | 60.0404 | 65.8
69.7526 | 70.6947 | 60.0116 | 82 | 69.762 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.7634 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7324 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7546 | 54.0739 | 60.0404 | 65.8
69.7609 | 70.6959 | 60.0116 | 82 | 69.7703 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.7717 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7407 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7629 | 54.0734 | 60.0404 | 65.8
69.7693 | 70.6957 | 60.0116 | 82 | 69.7786 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.78 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.749 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7712 | 54.0729 | 60.0404 | 65.8
69.7776 | 70.6955 | 60.0116 | 82 | 69.7869 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.7886 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7573 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7795 | 54.0729 | 60.0404 | 65.8
69.7859 | 70.6945 | 60.0116 | 82 | 69.7953 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.7969 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7656 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7878 | 54.0729 | 60.0404 | 65.8
69.7943 | 70.6935 | 60.0116 | 82 | 69.8036 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.8052 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7742 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.7964 | 54.0727 | 60.0404 | 65.8
69.8026 | 70.6925 | 60.0116 | 82 | 69.8119 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.8135 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7825 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8047 | 54.0725 | 60.0404 | 65.8
69.8109 | 70.6915 | 60.0116 | 82 | 69.8202 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.8218 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7908 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.813 | 54.0723 | 60.0404 | 65.8
69.8192 | 70.6909 | 60.0116 | 82 | 69.8286 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.8301 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.7991 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8213 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8276 | 70.6903 | 60.0116 | 82 | 69.8369 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.8384 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8074 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8296 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8359 | 70.69 | 60.0116 | 82 | 69.8452 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.8469 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8157 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8379 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8442 | 70.6898 | 60.0116 | 82 | 69.8535 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.8552 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.824 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8462 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8526 | 70.6915 | 60.0116 | 82 | 69.8619 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.8635 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8325 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8545 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8609 | 70.6932 | 60.0116 | 82 | 69.8702 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.8718 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8408 | 37.5738 | 59.9713 | 49.6 | 69.8628 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8692 | 70.6951 | 60.0058 | 82 | 69.8785 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.8801 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8491 | 37.5728 | 59.9713 | 49.6 | 69.8713 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8776 | 70.6971 | 60.0058 | 82 | 69.8868 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.8884 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8574 | 37.5718 | 59.9713 | 49.6 | 69.8796 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8859 | 70.6986 | 60.0058 | 82 | 69.8953 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 69.897 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8657 | 37.5704 | 59.9713 | 49.6 | 69.8879 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.8942 | 70.7001 | 60.0058 | 82 | 69.9036 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.9053 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.874 | 37.5691 | 59.9713 | 49.6 | 69.8962 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.9026 | 70.7021 | 60.0058 | 82 | 69.9119 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 69.9136 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8823 | 37.5677 | 59.9713 | 49.6 | 69.9045 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.9109 | 70.7041 | 60.0058 | 82 | 69.9202 | 5.7289 | 60.0174 | 17.2 | 69.9219 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8909 | 37.5663 | 59.9713 | 49.6 | 69.9128 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.9192 | 70.7057 | 60.0058 | 82 | 69.9286 | 5.7288 | 60.0174 | 17.2 | 69.9302 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.8992 | 37.5649 | 59.9713 | 49.6 | 69.9211 | 54.0721 | 60.0404 | 65.8
69.9276 | 70.7074 | 60.0058 | 82 | 69.9369 | 5.7288 | 60.0174 | 17.2 | 69.9385 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9075 | 37.5636 | 59.9713 | 49.6 | 69.9294 | 54.0744 | 60.0404 | 65.8
69.9359 | 70.7079 | 60.0058 | 82 | 69.9452 | 5.7287 | 60.0174 | 17.2 | 69.9468 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9158 | 37.5622 | 59.9713 | 49.6 | 69.9377 | 54.0767 | 60.0404 | 65.8
69.9442 | 70.7085 | 60.0058 | 82 | 69.9535 | 5.7286 | 60.0174 | 17.2 | 69.9553 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9241 | 37.5608 | 59.9713 | 49.6 | 69.9463 | 54.079 | 60.0404 | 65.8
69.9526 | 70.7089 | 60.0058 | 82 | 69.9619 | 5.7285 | 60.0174 | 17.2 | 69.9636 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9324 | 37.5604 | 59.9713 | 49.6 | 69.9546 | 54.0813 | 60.0404 | 65.8
69.9609 | 70.7092 | 60.0058 | 82 | 69.9702 | 5.7285 | 60.0174 | 17.2 | 69.9719 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9409 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 69.9629 | 54.0836 | 60.0404 | 65.8
69.9692 | 70.71 | 60.0058 | 82 | 69.9785 | 5.7284 | 60.0174 | 17.2 | 69.9802 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9492 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 69.9712 | 54.0859 | 60.0404 | 65.8
69.9776 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 69.9868 | 5.7284 | 60.0174 | 17.2 | 69.9885 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9575 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 69.9795 | 54.0882 | 60.0404 | 65.8
69.9859 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 69.9952 | 5.7283 | 60.0174 | 17.2 | 69.9968 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9658 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 69.9878 | 54.0905 | 60.0404 | 65.8
69.9942 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0035 | 5.7282 | 60.0174 | 17.2 | 70.0051 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9741 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 69.9961 | 54.0928 | 60.0404 | 65.8
70.0026 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0118 | 5.7281 | 60.0174 | 17.2 | 70.0137 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9824 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 70.0044 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0109 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0201 | 5.728 | 60.0174 | 17.2 | 70.022 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9907 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 70.0127 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0192 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0284 | 5.7279 | 60.0174 | 17.2 | 70.0303 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 69.9993 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 70.0212 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0276 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0369 | 5.7279 | 60.0174 | 17.2 | 70.0386 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0076 | 37.56 | 59.9713 | 49.6 | 70.0295 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0359 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0452 | 5.7278 | 60.0174 | 17.2 | 70.0469 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0159 | 37.5604 | 59.9713 | 49.6 | 70.0378 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0442 | 70.7108 | 60.0058 | 82 | 70.0535 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 70.0552 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0242 | 37.5608 | 59.9713 | 49.6 | 70.0461 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0526 | 70.7123 | 60.0058 | 82 | 70.0618 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 70.0635 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0325 | 37.5613 | 59.9713 | 49.6 | 70.0544 | 54.0951 | 60.0404 | 65.8
70.0609 | 70.7137 | 60.0058 | 82 | 70.0702 | 5.7277 | 60.0174 | 17.2 | 70.072 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0408 | 37.5618 | 59.9713 | 49.6 | 70.0627 | 54.0953 | 60.0404 | 65.8
70.0692 | 70.7151 | 60.0058 | 82 | 70.0785 | 5.7278 | 60.0174 | 17.2 | 70.0803 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0491 | 37.5626 | 59.9713 | 49.6 | 70.071 | 54.0955 | 60.0404 | 65.8
70.0775 | 70.7164 | 60.0058 | 82 | 70.0868 | 5.7279 | 60.0174 | 17.2 | 70.0886 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0576 | 37.5634 | 59.9713 | 49.6 | 70.0793 | 54.0965 | 60.0404 | 65.8
70.0859 | 70.7176 | 60.0058 | 82 | 70.0951 | 5.728 | 60.0174 | 17.2 | 70.0969 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0659 | 37.5675 | 59.9713 | 49.6 | 70.0876 | 54.0974 | 60.0404 | 65.8
70.0942 | 70.7187 | 60.0058 | 82 | 70.1035 | 5.7281 | 60.0174 | 17.2 | 70.1052 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0742 | 37.5717 | 59.9713 | 49.6 | 70.0962 | 54.0983 | 60.0404 | 65.8
70.1025 | 70.719 | 60.0058 | 82 | 70.1118 | 5.7281 | 60.0174 | 17.2 | 70.1135 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0825 | 37.5819 | 59.9713 | 49.6 | 70.1045 | 54.0992 | 60.0404 | 65.8
70.1109 | 70.7193 | 60.0058 | 82 | 70.1201 | 5.7282 | 60.0174 | 17.2 | 70.1218 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0908 | 37.5921 | 59.9713 | 49.6 | 70.1128 | 54.1 | 60.0404 | 65.8
70.1192 | 70.7193 | 60.0058 | 82 | 70.1284 | 5.7283 | 60.0174 | 17.2 | 70.1304 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.0991 | 37.6019 | 59.9713 | 49.6 | 70.1211 | 54.1009 | 60.0404 | 65.8
70.1275 | 70.7193 | 60.0058 | 82 | 70.1368 | 5.7284 | 60.0174 | 17.2 | 70.1387 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1077 | 37.6118 | 59.9713 | 49.6 | 70.1294 | 54.1017 | 60.0404 | 65.8
70.1359 | 70.7179 | 60.0058 | 82 | 70.1451 | 5.7286 | 60.0174 | 17.2 | 70.147 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.116 | 37.6219 | 59.9713 | 49.6 | 70.1377 | 54.1025 | 60.0404 | 65.8
70.1442 | 70.7164 | 60.0058 | 82 | 70.1534 | 5.7287 | 60.0174 | 17.2 | 70.1553 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1243 | 37.6319 | 59.9713 | 49.6 | 70.146 | 54.1032 | 60.0404 | 65.8
70.1526 | 70.7151 | 60.0058 | 82 | 70.1617 | 5.7288 | 60.0174 | 17.2 | 70.1636 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1326 | 37.6422 | 59.9713 | 49.6 | 70.1543 | 54.1038 | 60.0404 | 65.8
70.1609 | 70.7137 | 60.0058 | 82 | 70.1702 | 5.729 | 60.0174 | 17.2 | 70.1719 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1409 | 37.6525 | 59.9713 | 49.6 | 70.1626 | 54.1037 | 60.0404 | 65.8
70.1692 | 70.7132 | 60.0058 | 82 | 70.1785 | 5.7291 | 60.0174 | 17.2 | 70.1804 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1492 | 37.6594 | 59.9713 | 49.6 | 70.1711 | 54.1037 | 60.0404 | 65.8
70.1776 | 70.7128 | 60.0058 | 82 | 70.1868 | 5.7292 | 60.0174 | 17.2 | 70.1887 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1575 | 37.6663 | 59.9713 | 49.6 | 70.1794 | 54.1036 | 60.0404 | 65.8
70.1859 | 70.7126 | 60.0058 | 82 | 70.1951 | 5.7294 | 60.0174 | 17.2 | 70.197 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.166 | 37.6671 | 59.9713 | 49.6 | 70.1877 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.1942 | 70.7124 | 60.0058 | 82 | 70.2035 | 5.7295 | 60.0174 | 17.2 | 70.2053 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1743 | 37.6679 | 59.9713 | 49.6 | 70.196 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2025 | 70.7125 | 60.0058 | 82 | 70.2118 | 5.7296 | 60.0174 | 17.2 | 70.2136 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1826 | 37.6685 | 59.9713 | 49.6 | 70.2043 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2109 | 70.7127 | 60.0058 | 82 | 70.2201 | 5.7296 | 60.0174 | 17.2 | 70.2219 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1909 | 37.669 | 59.9713 | 49.6 | 70.2126 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2192 | 70.7129 | 60.0058 | 82 | 70.2284 | 5.7296 | 60.0174 | 17.2 | 70.2302 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.1992 | 37.6691 | 59.9713 | 49.6 | 70.2209 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2275 | 70.7132 | 60.0058 | 82 | 70.2368 | 5.7296 | 60.0174 | 17.2 | 70.2388 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2075 | 37.6692 | 59.9713 | 49.6 | 70.2292 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2359 | 70.7134 | 60.0058 | 82 | 70.2451 | 5.7295 | 60.0174 | 17.2 | 70.2471 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2158 | 37.6688 | 59.9713 | 49.6 | 70.2375 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2442 | 70.7137 | 60.0058 | 82 | 70.2534 | 5.7295 | 60.0174 | 17.2 | 70.2554 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2244 | 37.6685 | 59.9713 | 49.6 | 70.2461 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2525 | 70.7138 | 60.0058 | 82 | 70.2617 | 5.7295 | 60.0174 | 17.2 | 70.2637 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2327 | 37.6691 | 59.9713 | 49.6 | 70.2544 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2609 | 70.714 | 60.0058 | 82 | 70.2701 | 5.7294 | 60.0174 | 17.2 | 70.272 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.241 | 37.6698 | 59.9713 | 49.6 | 70.2627 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2692 | 70.7159 | 60.0058 | 82 | 70.2784 | 5.7294 | 60.0174 | 17.2 | 70.2803 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2493 | 37.6709 | 59.9713 | 49.6 | 70.271 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2775 | 70.7177 | 60.0058 | 82 | 70.2867 | 5.7294 | 60.0174 | 17.2 | 70.2886 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2576 | 37.672 | 59.9713 | 49.6 | 70.2793 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2859 | 70.7196 | 60.0058 | 82 | 70.295 | 5.7294 | 60.0174 | 17.2 | 70.2971 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2659 | 37.6725 | 59.9713 | 49.6 | 70.2876 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.2942 | 70.7214 | 60.0058 | 82 | 70.3035 | 5.7296 | 60.0174 | 17.2 | 70.3054 | 20.8409 | 59.977 | 33.4 | 70.2744 | 37.673 | 59.9713 | 49.6 | 70.2959 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3025 | 70.7232 | 60.0058 | 82 | 70.3118 | 5.7299 | 60.0174 | 17.2 | 70.3137 | 20.8403 | 59.977 | 33.4 | 70.2827 | 37.6737 | 59.9713 | 49.6 | 70.3042 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3109 | 70.7249 | 60.0058 | 82 | 70.3201 | 5.7301 | 60.0174 | 17.2 | 70.322 | 20.8396 | 59.977 | 33.4 | 70.291 | 37.6744 | 59.9713 | 49.6 | 70.3125 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3192 | 70.7286 | 60.0058 | 82 | 70.3284 | 5.7304 | 60.0174 | 17.2 | 70.3303 | 20.8386 | 59.977 | 33.4 | 70.2993 | 37.6756 | 59.9713 | 49.6 | 70.321 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3275 | 70.7322 | 60.0058 | 82 | 70.3368 | 5.7306 | 60.0174 | 17.2 | 70.3386 | 20.8377 | 59.977 | 33.4 | 70.3076 | 37.6768 | 59.9713 | 49.6 | 70.3293 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3358 | 70.7349 | 60.0058 | 82 | 70.3451 | 5.7309 | 60.0174 | 17.2 | 70.3469 | 20.8367 | 59.977 | 33.4 | 70.3159 | 37.6772 | 59.9713 | 49.6 | 70.3376 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3442 | 70.7376 | 60.0058 | 82 | 70.3534 | 5.7311 | 60.0174 | 17.2 | 70.3555 | 20.8357 | 59.977 | 33.4 | 70.3242 | 37.6776 | 59.9713 | 49.6 | 70.3459 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3525 | 70.7383 | 60.0058 | 82 | 70.3617 | 5.7314 | 60.0174 | 17.2 | 70.3638 | 20.8348 | 59.977 | 33.4 | 70.3328 | 37.678 | 59.9713 | 49.6 | 70.3542 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3609 | 70.7391 | 60.0058 | 82 | 70.3701 | 5.7362 | 60.0174 | 17.2 | 70.3721 | 20.8338 | 59.977 | 33.4 | 70.3411 | 37.6783 | 59.9713 | 49.6 | 70.3625 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3692 | 70.7399 | 60.0058 | 82 | 70.3784 | 5.7411 | 60.0174 | 17.2 | 70.3804 | 20.8328 | 59.977 | 33.4 | 70.3494 | 37.6795 | 59.9713 | 49.6 | 70.3708 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3775 | 70.7406 | 60.0058 | 82 | 70.3867 | 5.7457 | 60.0174 | 17.2 | 70.3887 | 20.8318 | 59.977 | 33.4 | 70.3577 | 37.6806 | 59.9713 | 49.6 | 70.3792 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3859 | 70.7405 | 60.0058 | 82 | 70.395 | 5.7504 | 60.0174 | 17.2 | 70.397 | 20.8315 | 59.977 | 33.4 | 70.366 | 37.6817 | 59.977 | 49.6 | 70.3875 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.3942 | 70.7404 | 60.0058 | 82 | 70.4034 | 5.7552 | 60.0174 | 17.2 | 70.4053 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.3743 | 37.6827 | 59.977 | 49.6 | 70.396 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4025 | 70.7377 | 60.0058 | 82 | 70.4117 | 5.76 | 60.0174 | 17.2 | 70.4138 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.3826 | 37.6837 | 59.977 | 49.6 | 70.4043 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4109 | 70.735 | 60.0058 | 82 | 70.42 | 5.7648 | 60.0174 | 17.2 | 70.4221 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.3911 | 37.6846 | 59.977 | 49.6 | 70.4126 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4192 | 70.7332 | 60.0058 | 82 | 70.4283 | 5.7697 | 60.0174 | 17.2 | 70.4304 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.3994 | 37.6853 | 59.977 | 49.6 | 70.4209 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4275 | 70.7315 | 60.0058 | 82 | 70.4368 | 5.7746 | 60.0174 | 17.2 | 70.4387 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.4077 | 37.686 | 59.977 | 49.6 | 70.4292 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4359 | 70.7305 | 60.0058 | 82 | 70.4451 | 5.7795 | 60.0174 | 17.2 | 70.447 | 20.8313 | 59.977 | 33.4 | 70.416 | 37.6864 | 59.977 | 49.6 | 70.4375 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4442 | 70.7296 | 60.0058 | 82 | 70.4534 | 5.7798 | 60.0174 | 17.2 | 70.4553 | 20.8314 | 59.977 | 33.4 | 70.4243 | 37.6867 | 59.977 | 49.6 | 70.4458 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4525 | 70.7279 | 60.0058 | 82 | 70.4617 | 5.78 | 60.0174 | 17.2 | 70.4636 | 20.8314 | 59.977 | 33.4 | 70.4326 | 37.687 | 59.977 | 49.6 | 70.4541 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4608 | 70.7263 | 60.0058 | 82 | 70.4701 | 5.7803 | 60.0174 | 17.2 | 70.4722 | 20.8315 | 59.977 | 33.4 | 70.4409 | 37.6874 | 59.977 | 49.6 | 70.4624 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4692 | 70.7265 | 60.0058 | 82 | 70.4784 | 5.7805 | 60.0174 | 17.2 | 70.4805 | 20.8317 | 59.977 | 33.4 | 70.4495 | 37.6878 | 59.977 | 49.6 | 70.4707 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4775 | 70.7267 | 60.0058 | 82 | 70.4867 | 5.7805 | 60.0174 | 17.2 | 70.4888 | 20.8319 | 59.977 | 33.4 | 70.4578 | 37.6882 | 59.977 | 49.6 | 70.4792 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4858 | 70.7271 | 60.0058 | 82 | 70.495 | 5.7806 | 60.0174 | 17.2 | 70.4971 | 20.8354 | 59.977 | 33.4 | 70.4661 | 37.6904 | 59.977 | 49.6 | 70.4875 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.4942 | 70.7274 | 60.0058 | 82 | 70.5034 | 5.7806 | 60.0174 | 17.2 | 70.5054 | 20.8389 | 59.977 | 33.4 | 70.4744 | 37.6925 | 59.977 | 49.6 | 70.4958 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5025 | 70.7278 | 60.0058 | 82 | 70.5117 | 5.7805 | 60.0174 | 17.2 | 70.5137 | 20.8424 | 59.977 | 33.4 | 70.4827 | 37.6944 | 59.977 | 49.6 | 70.5042 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5108 | 70.7283 | 60.0058 | 82 | 70.52 | 5.7849 | 60.0174 | 17.2 | 70.5222 | 20.8458 | 59.977 | 33.4 | 70.491 | 37.6963 | 59.977 | 49.6 | 70.5125 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5192 | 70.7287 | 60.0058 | 82 | 70.5283 | 5.7893 | 60.0174 | 17.2 | 70.5305 | 20.8517 | 59.977 | 33.4 | 70.4995 | 37.699 | 59.977 | 49.6 | 70.5208 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5275 | 70.7291 | 60.0058 | 82 | 70.5367 | 5.7936 | 60.0116 | 17.2 | 70.5388 | 20.8576 | 59.977 | 33.4 | 70.5078 | 37.7017 | 59.977 | 49.6 | 70.5291 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5358 | 70.73 | 60.0058 | 82 | 70.545 | 5.798 | 60.0116 | 17.2 | 70.5471 | 20.8635 | 59.977 | 33.4 | 70.5161 | 37.7044 | 59.977 | 49.6 | 70.5374 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5442 | 70.7308 | 60.0058 | 82 | 70.5533 | 5.8025 | 60.0116 | 17.2 | 70.5554 | 20.8695 | 59.977 | 33.4 | 70.5244 | 37.7071 | 59.977 | 49.6 | 70.5457 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5525 | 70.7315 | 60.0058 | 82 | 70.5616 | 5.8069 | 60.0116 | 17.2 | 70.5637 | 20.8755 | 59.977 | 33.4 | 70.5327 | 37.7098 | 59.9885 | 49.6 | 70.5542 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5608 | 70.7322 | 60.0058 | 82 | 70.5701 | 5.8113 | 60.0116 | 17.2 | 70.572 | 20.8815 | 59.977 | 33.4 | 70.541 | 37.7125 | 59.9885 | 49.6 | 70.5625 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5692 | 70.7369 | 60.0058 | 82 | 70.5784 | 5.8157 | 60.0116 | 17.2 | 70.5806 | 20.8843 | 59.977 | 33.4 | 70.5493 | 37.7131 | 59.9885 | 49.6 | 70.5708 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5775 | 70.7416 | 60.0058 | 82 | 70.5867 | 5.8202 | 60.0116 | 17.2 | 70.5889 | 20.887 | 59.977 | 33.4 | 70.5579 | 37.7137 | 59.9885 | 49.6 | 70.5791 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5858 | 70.7459 | 60.0058 | 82 | 70.595 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.5972 | 20.8898 | 59.977 | 33.4 | 70.5662 | 37.7145 | 59.9885 | 49.6 | 70.5874 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.5942 | 70.7503 | 60.0058 | 82 | 70.6034 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.6055 | 20.8925 | 59.977 | 33.4 | 70.5745 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.5957 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.6025 | 70.7538 | 60.0058 | 82 | 70.6117 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.6138 | 20.8928 | 59.977 | 33.4 | 70.5828 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.604 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.6108 | 70.7572 | 60.0058 | 82 | 70.62 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.6221 | 20.8931 | 59.977 | 33.4 | 70.5911 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.6123 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.6192 | 70.761 | 60.0058 | 82 | 70.6283 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.6304 | 20.8933 | 59.977 | 33.4 | 70.5994 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.6206 | 54.1035 | 60.0404 | 65.8
70.6275 | 70.7648 | 60.0058 | 82 | 70.6367 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.6389 | 20.8936 | 59.977 | 33.4 | 70.6077 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.6292 | 54.1073 | 60.0404 | 65.8
70.6358 | 70.7673 | 60.0058 | 82 | 70.645 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.6472 | 20.8935 | 59.977 | 33.4 | 70.6162 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.6375 | 54.1112 | 60.0404 | 65.8
70.6442 | 70.7698 | 60.0058 | 82 | 70.6533 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.6555 | 20.8935 | 59.977 | 33.4 | 70.6245 | 37.7153 | 59.9885 | 49.6 | 70.6458 | 54.1186 | 60.0404 | 65.8
70.6525 | 70.7699 | 60.0058 | 82 | 70.6616 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.6638 | 20.8934 | 59.977 | 33.4 | 70.6328 | 37.7149 | 59.9885 | 49.6 | 70.6541 | 54.1261 | 60.0404 | 65.8
70.6608 | 70.77 | 60.0058 | 82 | 70.67 | 5.8247 | 60.0116 | 17.2 | 70.6721 | 20.8934 | 59.977 | 33.4 | 70.6411 | 37.7145 | 59.9885 | 49.6 | 70.6624 | 54.1335 | 60.0404 | 65.8
70.6692 | 70.7699 | 60.0058 | 82 | 70.6783 | 5.8247 | 60.0116 | 17.2 | 70.6804 | 20.8934 | 59.977 | 33.4 | 70.6494 | 37.7141 | 59.9885 | 49.6 | 70.6707 | 54.141 | 60.0404 | 65.8
70.6775 | 70.7699 | 60.0058 | 82 | 70.6866 | 5.8248 | 60.0116 | 17.2 | 70.6887 | 20.8933 | 59.977 | 33.4 | 70.6577 | 37.7137 | 59.9885 | 49.6 | 70.679 | 54.1484 | 60.0404 | 65.8
70.6858 | 70.7714 | 60.0058 | 82 | 70.6949 | 5.8248 | 60.0116 | 17.2 | 70.6973 | 20.8933 | 59.977 | 33.4 | 70.666 | 37.7125 | 59.9885 | 49.6 | 70.6873 | 54.1559 | 60.0404 | 65.8
70.6942 | 70.773 | 60.0058 | 82 | 70.7034 | 5.8249 | 60.0116 | 17.2 | 70.7056 | 20.8932 | 59.977 | 33.4 | 70.6743 | 37.7112 | 59.9885 | 49.6 | 70.6956 | 54.1633 | 60.0404 | 65.8
70.7025 | 70.7735 | 60.0001 | 82 | 70.7117 | 5.8249 | 60.0116 | 17.2 | 70.7139 | 20.8966 | 59.977 | 33.4 | 70.6829 | 37.7099 | 59.9885 | 49.6 | 70.7041 | 54.1708 | 60.0404 | 65.8
70.7108 | 70.774 | 60.0001 | 82 | 70.72 | 5.8248 | 60.0116 | 17.2 | 70.7222 | 20.9 | 59.977 | 33.4 | 70.6912 | 37.7087 | 59.9885 | 49.6 | 70.7124 | 54.1719 | 60.0404 | 65.8
70.7191 | 70.7749 | 60.0001 | 82 | 70.7283 | 5.8248 | 60.0116 | 17.2 | 70.7305 | 20.9034 | 59.977 | 33.4 | 70.6995 | 37.7074 | 59.9885 | 49.6 | 70.7207 | 54.1731 | 60.0404 | 65.8
70.7275 | 70.7758 | 60.0001 | 82 | 70.7367 | 5.8248 | 60.0116 | 17.2 | 70.7388 | 20.9068 | 59.977 | 33.4 | 70.7078 | 37.7061 | 59.9885 | 49.6 | 70.729 | 54.1706 | 60.0404 | 65.8
70.7358 | 70.7767 | 60.0001 | 82 | 70.745 | 5.8247 | 60.0116 | 17.2 | 70.7471 | 20.9101 | 59.977 | 33.4 | 70.7161 | 37.7052 | 59.9885 | 49.6 | 70.7373 | 54.1682 | 60.0404 | 65.8
70.7441 | 70.7776 | 60.0001 | 82 | 70.7533 | 5.8247 | 60.0116 | 17.2 | 70.7556 | 20.9134 | 59.977 | 33.4 | 70.7244 | 37.7044 | 59.9885 | 49.6 | 70.7456 | 54.1657 | 60.0404 | 65.8
70.7525 | 70.7786 | 60.0001 | 82 | 70.7616 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.7639 | 20.9167 | 59.977 | 33.4 | 70.7327 | 37.7035 | 59.9885 | 49.6 | 70.7539 | 54.1633 | 60.0404 | 65.8
70.7608 | 70.7795 | 60.0001 | 82 | 70.77 | 5.8246 | 60.0116 | 17.2 | 70.7722 | 20.92 | 59.977 | 33.4 | 70.7412 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.7622 | 54.163 | 60.0404 | 65.8
70.7692 | 70.7798 | 60.0001 | 82 | 70.7783 | 5.8245 | 60.0116 | 17.2 | 70.7805 | 20.9233 | 59.977 | 33.4 | 70.7495 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.7705 | 54.1628 | 60.0404 | 65.8
70.7775 | 70.78 | 60.0001 | 82 | 70.7866 | 5.8244 | 60.0116 | 17.2 | 70.7888 | 20.9267 | 59.977 | 33.4 | 70.7578 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.7791 | 54.1625 | 60.0404 | 65.8
70.7858 | 70.7825 | 60.0001 | 82 | 70.7949 | 5.8243 | 60.0116 | 17.2 | 70.7971 | 20.9266 | 59.977 | 33.4 | 70.7661 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.7874 | 54.1623 | 60.0404 | 65.8
70.7942 | 70.7851 | 60.0001 | 82 | 70.8033 | 5.8243 | 60.0116 | 17.2 | 70.8054 | 20.9266 | 59.977 | 33.4 | 70.7744 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.7957 | 54.1645 | 60.0404 | 65.8
70.8025 | 70.7877 | 60.0001 | 82 | 70.8116 | 5.8243 | 60.0116 | 17.2 | 70.814 | 20.9262 | 59.977 | 33.4 | 70.7827 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.804 | 54.1667 | 60.0404 | 65.8
70.8108 | 70.7903 | 60.0001 | 82 | 70.8199 | 5.8242 | 60.0116 | 17.2 | 70.8223 | 20.9259 | 59.977 | 33.4 | 70.791 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.8123 | 54.1689 | 60.0404 | 65.8
70.8192 | 70.7919 | 60.0001 | 82 | 70.8282 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8306 | 20.9254 | 59.977 | 33.4 | 70.7996 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.8206 | 54.1711 | 60.0404 | 65.8
70.8275 | 70.7936 | 60.0001 | 82 | 70.8367 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8389 | 20.9249 | 59.977 | 33.4 | 70.8079 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.8289 | 54.1733 | 60.0404 | 65.8
70.8358 | 70.7952 | 60.0001 | 82 | 70.845 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8472 | 20.9244 | 59.977 | 33.4 | 70.8162 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.8372 | 54.1755 | 60.0404 | 65.8
70.8441 | 70.7968 | 60.0001 | 82 | 70.8533 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8555 | 20.9239 | 59.977 | 33.4 | 70.8245 | 37.7026 | 59.9885 | 49.6 | 70.8455 | 54.1763 | 60.0404 | 65.8
70.8525 | 70.799 | 60.0001 | 82 | 70.8616 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.864 | 20.9235 | 59.977 | 33.4 | 70.8328 | 37.7022 | 59.9885 | 49.6 | 70.854 | 54.1771 | 60.0404 | 65.8
70.8608 | 70.8013 | 60.0001 | 82 | 70.87 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8723 | 20.923 | 59.977 | 33.4 | 70.8411 | 37.7018 | 59.9885 | 49.6 | 70.8623 | 54.1779 | 60.0404 | 65.8
70.8691 | 70.802 | 60.0001 | 82 | 70.8783 | 5.8241 | 60.0116 | 17.2 | 70.8806 | 20.9225 | 59.977 | 33.4 | 70.8494 | 37.7015 | 59.9885 | 49.6 | 70.8706 | 54.1787 | 60.0404 | 65.8
70.8775 | 70.8028 | 60.0001 | 82 | 70.8866 | 5.824 | 60.0116 | 17.2 | 70.8889 | 20.922 | 59.977 | 33.4 | 70.8579 | 37.7011 | 59.9885 | 49.6 | 70.8789 | 54.1794 | 60.0404 | 65.8
70.8858 | 70.8029 | 60.0001 | 82 | 70.8949 | 5.824 | 60.0116 | 17.2 | 70.8972 | 20.9219 | 59.977 | 33.4 | 70.8662 | 37.7 | 59.9885 | 49.6 | 70.8872 | 54.1801 | 60.0404 | 65.8
70.8942 | 70.8029 | 60.0001 | 82 | 70.9033 | 5.824 | 60.0116 | 17.2 | 70.9055 | 20.9218 | 59.977 | 33.4 | 70.8745 | 37.6988 | 59.9885 | 49.6 | 70.8955 | 54.1808 | 60.0404 | 65.8
70.9025 | 70.803 | 60.0001 | 82 | 70.9116 | 5.824 | 60.0116 | 17.2 | 70.9138 | 20.9215 | 59.977 | 33.4 | 70.8828 | 37.6977 | 59.9885 | 49.6 | 70.9038 | 54.1815 | 60.0404 | 65.8
70.9108 | 70.8031 | 60.0001 | 82 | 70.9199 | 5.824 | 60.0116 | 17.2 | 70.9224 | 20.9213 | 59.977 | 33.4 | 70.8911 | 37.6966 | 59.9885 | 49.6 | 70.9121 | 54.1822 | 60.0404 | 65.8
70.9192 | 70.8014 | 60.0001 | 82 | 70.9282 | 5.8239 | 60.0116 | 17.2 | 70.9307 | 20.9205 | 59.977 | 33.4 | 70.8994 | 37.6954 | 59.9885 | 49.6 | 70.9204 | 54.183 | 60.0404 | 65.8
70.9275 | 70.7997 | 60.0001 | 82 | 70.9366 | 5.8239 | 60.0116 | 17.2 | 70.939 | 20.9198 | 59.977 | 33.4 | 70.9077 | 37.6943 | 59.9885 | 49.6 | 70.929 | 54.1829 | 60.0404 | 65.8
70.9358 | 70.7991 | 60.0001 | 82 | 70.9449 | 5.8239 | 60.0116 | 17.2 | 70.9473 | 20.919 | 59.977 | 33.4 | 70.9163 | 37.6929 | 59.9885 | 49.6 | 70.9373 | 54.1828 | 60.0404 | 65.8
70.9442 | 70.7984 | 60.0001 | 82 | 70.9532 | 5.8238 | 60.0116 | 17.2 | 70.9556 | 20.9183 | 59.977 | 33.4 | 70.9246 | 37.6915 | 59.9885 | 49.6 | 70.9456 | 54.188 | 60.0404 | 65.8
70.9525 | 70.7986 | 60.0001 | 82 | 70.9615 | 5.8238 | 60.0116 | 17.2 | 70.9639 | 20.9169 | 59.977 | 33.4 | 70.9329 | 37.6901 | 59.9885 | 49.6 | 70.9539 | 54.1932 | 60.0404 | 65.8
70.9608 | 70.7988 | 60.0001 | 82 | 70.97 | 5.8237 | 60.0116 | 17.2 | 70.9722 | 20.9155 | 59.977 | 33.4 | 70.9412 | 37.6887 | 59.9885 | 49.6 | 70.9622 | 54.1987 | 60.0404 | 65.8
70.9691 | 70.7997 | 60.0001 | 82 | 70.9783 | 5.8237 | 60.0116 | 17.2 | 70.9807 | 20.9135 | 59.977 | 33.4 | 70.9495 | 37.688 | 59.9885 | 49.6 | 70.9705 | 54.2042 | 60.0404 | 65.8
70.9775 | 70.8005 | 60.0001 | 82 | 70.9866 | 5.8237 | 60.0116 | 17.2 | 70.989 | 20.9116 | 59.977 | 33.4 | 70.9578 | 37.6874 | 59.9885 | 49.6 | 70.9788 | 54.2097 | 60.0404 | 65.8
70.9858 | 70.8001 | 60.0001 | 82 | 70.9949 | 5.8236 | 60.0116 | 17.2 | 70.9973 | 20.91 | 59.977 | 33.4 | 70.9661 | 37.6898 | 59.9885 | 49.6 | 70.9871 | 54.2152 | 60.0404 | 65.8
70.9941 | 70.7996 | 60.0001 | 82 | 71.0033 | 5.8236 | 60.0116 | 17.2 | 71.0056 | 20.9083 | 59.977 | 33.4 | 70.9746 | 37.6923 | 59.9885 | 49.6 | 70.9954 | 54.2212 | 60.0404 | 65.8
71.0025 | 70.8009 | 60.0001 | 82 | 71.0116 | 5.8235 | 60.0116 | 17.2 | 71.0139 | 20.9072 | 59.977 | 33.4 | 70.9829 | 37.6947 | 59.9885 | 49.6 | 71.0039 | 54.2272 | 60.0404 | 65.8
71.0108 | 70.8023 | 60.0001 | 82 | 71.0199 | 5.8235 | 60.0116 | 17.2 | 71.0222 | 20.9061 | 59.977 | 33.4 | 70.9912 | 37.6972 | 59.9885 | 49.6 | 71.0122 | 54.2369 | 60.0404 | 65.8
71.0192 | 70.8021 | 60.0001 | 82 | 71.0283 | 5.8235 | 60.0116 | 17.2 | 71.0305 | 20.9054 | 59.977 | 33.4 | 70.9995 | 37.7003 | 59.9885 | 49.6 | 71.0205 | 54.2467 | 60.0404 | 65.8
71.0275 | 70.802 | 60.0001 | 82 | 71.0366 | 5.8235 | 60.0058 | 17.2 | 71.0391 | 20.9047 | 59.977 | 33.4 | 71.0078 | 37.7034 | 59.9885 | 49.6 | 71.0288 | 54.2511 | 60.0404 | 65.8
71.0358 | 70.8011 | 60.0001 | 82 | 71.0449 | 5.8235 | 60.0058 | 17.2 | 71.0474 | 20.905 | 59.977 | 33.4 | 71.0161 | 37.7066 | 59.9885 | 49.6 | 71.0371 | 54.2555 | 60.0404 | 65.8
71.0442 | 70.8003 | 60.0001 | 82 | 71.0532 | 5.8236 | 60.0058 | 17.2 | 71.0557 | 20.9054 | 59.977 | 33.4 | 71.0244 | 37.7097 | 59.9885 | 49.6 | 71.0454 | 54.2602 | 60.0404 | 65.8
71.0525 | 70.8 | 60.0001 | 82 | 71.0616 | 5.8237 | 60.0058 | 17.2 | 71.064 | 20.9062 | 59.977 | 33.4 | 71.0327 | 37.7128 | 59.9885 | 49.6 | 71.0537 | 54.2649 | 60.0404 | 65.8
71.0608 | 70.7997 | 60.0001 | 82 | 71.0699 | 5.8237 | 60.0058 | 17.2 | 71.0723 | 20.907 | 59.977 | 33.4 | 71.0413 | 37.7159 | 59.9885 | 49.6 | 71.062 | 54.2702 | 60.0404 | 65.8
71.0692 | 70.8006 | 60.0001 | 82 | 71.0782 | 5.8238 | 60.0058 | 17.2 | 71.0806 | 20.9078 | 59.977 | 33.4 | 71.0496 | 37.7159 | 59.9885 | 49.6 | 71.0703 | 54.2754 | 60.0404 | 65.8
71.0775 | 70.8016 | 60.0001 | 82 | 71.0865 | 5.8239 | 60.0058 | 17.2 | 71.0889 | 20.9086 | 59.977 | 33.4 | 71.0579 | 37.7159 | 59.9885 | 49.6 | 71.0789 | 54.2802 | 60.0404 | 65.8
71.0858 | 70.8027 | 60.0001 | 82 | 71.095 | 5.824 | 60.0058 | 17.2 | 71.0974 | 20.9094 | 59.977 | 33.4 | 71.0662 | 37.716 | 59.9885 | 49.6 | 71.0872 | 54.2849 | 60.0404 | 65.8
71.0941 | 70.8038 | 60.0001 | 82 | 71.1033 | 5.824 | 60.0058 | 17.2 | 71.1057 | 20.9102 | 59.977 | 33.4 | 71.0745 | 37.7161 | 59.9885 | 49.6 | 71.0955 | 54.286 | 60.0404 | 65.8
71.1025 | 70.8036 | 60.0001 | 82 | 71.1116 | 5.824 | 60.0058 | 17.2 | 71.114 | 20.9106 | 59.977 | 33.4 | 71.0828 | 37.7161 | 59.9885 | 49.6 | 71.1038 | 54.287 | 60.0404 | 65.8
71.1108 | 70.8035 | 60.0001 | 82 | 71.1199 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1223 | 20.911 | 59.977 | 33.4 | 71.0911 | 37.7162 | 59.9885 | 49.6 | 71.1121 | 54.2907 | 60.0404 | 65.8
71.1191 | 70.8038 | 60.0001 | 82 | 71.1283 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1306 | 20.9156 | 59.977 | 33.4 | 71.0996 | 37.7163 | 59.9885 | 49.6 | 71.1204 | 54.2943 | 60.0404 | 65.8
71.1275 | 70.8042 | 60.0001 | 82 | 71.1366 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1389 | 20.9202 | 59.977 | 33.4 | 71.1079 | 37.7164 | 59.9885 | 49.6 | 71.1287 | 54.3021 | 60.0404 | 65.8
71.1358 | 70.8041 | 60.0001 | 82 | 71.1449 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1472 | 20.9283 | 59.977 | 33.4 | 71.1162 | 37.7219 | 59.9885 | 49.6 | 71.137 | 54.3099 | 60.0404 | 65.8
71.1442 | 70.804 | 60.0001 | 82 | 71.1532 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1558 | 20.9363 | 59.977 | 33.4 | 71.1245 | 37.7273 | 59.9885 | 49.6 | 71.1453 | 54.3175 | 60.0404 | 65.8
71.1525 | 70.8035 | 60.0001 | 82 | 71.1616 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1641 | 20.9475 | 59.977 | 33.4 | 71.1328 | 37.7328 | 59.9885 | 49.6 | 71.1538 | 54.325 | 60.0404 | 65.8
71.1608 | 70.8029 | 60.0001 | 82 | 71.1699 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1724 | 20.9587 | 59.977 | 33.4 | 71.1411 | 37.7383 | 59.9885 | 49.6 | 71.1621 | 54.3326 | 60.0404 | 65.8
71.1692 | 70.8014 | 60.0001 | 82 | 71.1782 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1807 | 20.9699 | 59.977 | 33.4 | 71.1494 | 37.7437 | 59.9885 | 49.6 | 71.1704 | 54.3401 | 60.0404 | 65.8
71.1775 | 70.7999 | 60.0001 | 82 | 71.1865 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.189 | 20.9811 | 59.977 | 33.4 | 71.158 | 37.7491 | 59.9885 | 49.6 | 71.1787 | 54.3476 | 60.0404 | 65.8
71.1858 | 70.7983 | 60.0001 | 82 | 71.1949 | 5.8241 | 60.0058 | 17.2 | 71.1973 | 20.9928 | 59.977 | 33.4 | 71.1663 | 37.7568 | 59.9885 | 49.6 | 71.187 | 54.3552 | 60.0404 | 65.8
71.1942 | 70.7967 | 60.0001 | 82 | 71.2032 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2058 | 21.0046 | 59.977 | 33.4 | 71.1746 | 37.7644 | 59.9885 | 49.6 | 71.1953 | 54.3601 | 60.0404 | 65.8
71.2025 | 70.7952 | 60.0001 | 82 | 71.2115 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2141 | 21.0117 | 59.977 | 33.4 | 71.1829 | 37.7721 | 59.9885 | 49.6 | 71.2036 | 54.365 | 60.0404 | 65.8
71.2108 | 70.7938 | 60.0001 | 82 | 71.2198 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2224 | 21.0189 | 59.977 | 33.4 | 71.1912 | 37.7797 | 59.9885 | 49.6 | 71.2119 | 54.3651 | 60.0404 | 65.8
71.2191 | 70.7932 | 60.0001 | 82 | 71.2283 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2307 | 21.0226 | 59.977 | 33.4 | 71.1995 | 37.7819 | 59.9885 | 49.6 | 71.2202 | 54.3651 | 60.0404 | 65.8
71.2275 | 70.7925 | 60.0001 | 82 | 71.2366 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.239 | 21.0264 | 59.977 | 33.4 | 71.2078 | 37.7842 | 59.9885 | 49.6 | 71.2288 | 54.3651 | 60.0404 | 65.8
71.2358 | 70.7923 | 60.0001 | 82 | 71.2449 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2473 | 21.027 | 59.9713 | 33.4 | 71.2163 | 37.7864 | 59.9885 | 49.6 | 71.2371 | 54.365 | 60.0404 | 65.8
71.2441 | 70.7921 | 60.0001 | 82 | 71.2533 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.2556 | 21.0276 | 59.9713 | 33.4 | 71.2246 | 37.7886 | 59.9885 | 49.6 | 71.2454 | 54.365 | 60.0404 | 65.8
71.2525 | 70.7914 | 60.0001 | 82 | 71.2616 | 5.8243 | 60.0058 | 17.2 | 71.2642 | 21.0282 | 59.9713 | 33.4 | 71.2329 | 37.7909 | 59.9885 | 49.6 | 71.2537 | 54.365 | 60.0404 | 65.8
71.2608 | 70.7908 | 60.0001 | 82 | 71.2699 | 5.8243 | 60.0058 | 17.2 | 71.2725 | 21.0288 | 59.9713 | 33.4 | 71.2412 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.262 | 54.3688 | 60.0404 | 65.8
71.2692 | 70.7913 | 60.0001 | 82 | 71.2782 | 5.8244 | 60.0058 | 17.2 | 71.2808 | 21.0288 | 59.9713 | 33.4 | 71.2495 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.2703 | 54.3725 | 60.0404 | 65.8
71.2775 | 70.7918 | 60.0001 | 82 | 71.2866 | 5.8244 | 60.0058 | 17.2 | 71.2891 | 21.0288 | 59.9713 | 33.4 | 71.2578 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.2786 | 54.3763 | 60.0404 | 65.8
71.2858 | 70.7916 | 60.0001 | 82 | 71.2949 | 5.8244 | 60.0058 | 17.2 | 71.2974 | 21.0289 | 59.9713 | 33.4 | 71.2661 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.2869 | 54.38 | 60.0404 | 65.8
71.2942 | 70.7914 | 60.0001 | 82 | 71.3032 | 5.8245 | 60.0058 | 17.2 | 71.3057 | 21.029 | 59.9713 | 33.4 | 71.2747 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.2952 | 54.384 | 60.0404 | 65.8
71.3025 | 70.791 | 60.0001 | 82 | 71.3115 | 5.8245 | 60.0058 | 17.2 | 71.314 | 21.0292 | 59.9713 | 33.4 | 71.283 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3037 | 54.3879 | 60.0404 | 65.8
71.3108 | 70.7906 | 60.0001 | 82 | 71.3199 | 5.8246 | 60.0058 | 17.2 | 71.3225 | 21.0293 | 59.9713 | 33.4 | 71.2913 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.312 | 54.3917 | 60.0404 | 65.8
71.3192 | 70.7912 | 60.0001 | 82 | 71.3282 | 5.8246 | 60.0058 | 17.2 | 71.3308 | 21.0294 | 59.9713 | 33.4 | 71.2996 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3203 | 54.3954 | 60.0404 | 65.8
71.3275 | 70.7918 | 60.0001 | 82 | 71.3365 | 5.8245 | 60.0058 | 17.2 | 71.3391 | 21.0296 | 59.9713 | 33.4 | 71.3079 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3286 | 54.3989 | 60.0404 | 65.8
71.3358 | 70.7937 | 60.0001 | 82 | 71.3448 | 5.8244 | 60.0058 | 17.2 | 71.3474 | 21.0297 | 59.9713 | 33.4 | 71.3162 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3369 | 54.4023 | 60.0404 | 65.8
71.3441 | 70.7955 | 60.0001 | 82 | 71.3533 | 5.8243 | 60.0058 | 17.2 | 71.3557 | 21.0299 | 59.9713 | 33.4 | 71.3245 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3452 | 54.4012 | 60.0404 | 65.8
71.3525 | 70.799 | 60.0001 | 82 | 71.3616 | 5.8242 | 60.0058 | 17.2 | 71.364 | 21.03 | 59.9713 | 33.4 | 71.333 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3535 | 54.4 | 60.0404 | 65.8
71.3608 | 70.8026 | 60.0001 | 82 | 71.3699 | 5.824 | 60.0058 | 17.2 | 71.3723 | 21.0301 | 59.9713 | 33.4 | 71.3413 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3618 | 54.3989 | 60.0404 | 65.8
71.3691 | 70.8061 | 60.0001 | 82 | 71.3782 | 5.8239 | 60.0058 | 17.2 | 71.3809 | 21.0301 | 59.9713 | 33.4 | 71.3496 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3701 | 54.3978 | 60.0404 | 65.8
71.3775 | 70.8096 | 60.0001 | 82 | 71.3866 | 5.8237 | 60.0058 | 17.2 | 71.3892 | 21.0301 | 59.9713 | 33.4 | 71.3579 | 37.7931 | 59.9885 | 49.6 | 71.3787 | 54.3967 | 60.0404 | 65.8
71.3858 | 70.8118 | 60.0001 | 82 | 71.3949 | 5.8235 | 60.0058 | 17.2 | 71.3975 | 21.0302 | 59.9713 | 33.4 | 71.3662 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.387 | 54.3956 | 60.0404 | 65.8
71.3942 | 70.814 | 60.0001 | 82 | 71.4032 | 5.8234 | 60.0058 | 17.2 | 71.4058 | 21.0302 | 59.9713 | 33.4 | 71.3745 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.3953 | 54.3945 | 60.0404 | 65.8
71.4025 | 70.8161 | 60.0001 | 82 | 71.4115 | 5.8232 | 60.0058 | 17.2 | 71.4141 | 21.0302 | 59.9713 | 33.4 | 71.3828 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4036 | 54.3933 | 60.0404 | 65.8
71.4108 | 70.8182 | 60.0001 | 82 | 71.4199 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4224 | 21.0303 | 59.9713 | 33.4 | 71.3911 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4119 | 54.3929 | 60.0404 | 65.8
71.4192 | 70.8211 | 60.0001 | 82 | 71.4282 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4309 | 21.0303 | 59.9713 | 33.4 | 71.3997 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4202 | 54.3924 | 60.0404 | 65.8
71.4275 | 70.824 | 60.0001 | 82 | 71.4365 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4392 | 21.0303 | 59.9713 | 33.4 | 71.408 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4285 | 54.3927 | 60.0404 | 65.8
71.4358 | 70.8247 | 60.0001 | 82 | 71.4449 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4475 | 21.0304 | 59.9713 | 33.4 | 71.4163 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4368 | 54.3931 | 60.0404 | 65.8
71.4442 | 70.8254 | 60.0001 | 82 | 71.4532 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4558 | 21.0304 | 59.9713 | 33.4 | 71.4246 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4451 | 54.3934 | 60.0404 | 65.8
71.4525 | 70.825 | 60.0001 | 82 | 71.4615 | 5.8233 | 60.0058 | 17.2 | 71.4641 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4329 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4536 | 54.3937 | 60.0404 | 65.8
71.4608 | 70.8246 | 60.0001 | 82 | 71.4698 | 5.8232 | 60.0058 | 17.2 | 71.4724 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4412 | 37.7931 | 59.9943 | 49.6 | 71.4619 | 54.3941 | 60.0404 | 65.8
71.4691 | 70.8248 | 60.0001 | 82 | 71.4783 | 5.8232 | 60.0058 | 17.2 | 71.4807 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4495 | 37.7935 | 59.9943 | 49.6 | 71.4702 | 54.3944 | 60.0404 | 65.8
71.4775 | 70.825 | 60.0001 | 82 | 71.4866 | 5.8231 | 60.0058 | 17.2 | 71.4893 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.458 | 37.7938 | 59.9943 | 49.6 | 71.4785 | 54.3947 | 60.0404 | 65.8
71.4858 | 70.8228 | 60.0001 | 82 | 71.4949 | 5.823 | 60.0058 | 17.2 | 71.4976 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4663 | 37.7948 | 59.9943 | 49.6 | 71.4868 | 54.3951 | 60.0404 | 65.8
71.4941 | 70.8205 | 60.0001 | 82 | 71.5032 | 5.8301 | 60.0058 | 17.2 | 71.5059 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4746 | 37.7957 | 59.9943 | 49.6 | 71.4951 | 54.3946 | 60.0404 | 65.8
71.5025 | 70.8171 | 60.0001 | 82 | 71.5116 | 5.8371 | 60.0058 | 17.2 | 71.5142 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4829 | 37.7967 | 59.9943 | 49.6 | 71.5034 | 54.3941 | 60.0404 | 65.8
71.5108 | 70.8138 | 60.0001 | 82 | 71.5199 | 5.8441 | 60.0058 | 17.2 | 71.5225 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4912 | 37.7977 | 59.9943 | 49.6 | 71.5117 | 54.3934 | 60.0404 | 65.8
71.5192 | 70.811 | 60.0001 | 82 | 71.5282 | 5.8511 | 60.0058 | 17.2 | 71.5308 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.4995 | 37.7987 | 59.9943 | 49.6 | 71.52 | 54.3927 | 60.0404 | 65.8
71.5275 | 70.8083 | 60.0001 | 82 | 71.5365 | 5.8582 | 60.0058 | 17.2 | 71.5391 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5078 | 37.7996 | 59.9943 | 49.6 | 71.5286 | 54.3911 | 60.0404 | 65.8
71.5358 | 70.8076 | 60.0001 | 82 | 71.5449 | 5.8652 | 60.0058 | 17.2 | 71.5476 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5164 | 37.8006 | 59.9943 | 49.6 | 71.5369 | 54.3894 | 60.0404 | 65.8
71.5442 | 70.8069 | 60.0001 | 82 | 71.5532 | 5.8724 | 60.0058 | 17.2 | 71.5559 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5247 | 37.8016 | 59.9943 | 49.6 | 71.5452 | 54.3878 | 60.0404 | 65.8
71.5525 | 70.8083 | 60.0001 | 82 | 71.5615 | 5.8795 | 60.0058 | 17.2 | 71.5642 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.533 | 37.802 | 59.9943 | 49.6 | 71.5535 | 54.3862 | 60.0404 | 65.8
71.5608 | 70.8098 | 60.0001 | 82 | 71.5698 | 5.8866 | 60.0058 | 17.2 | 71.5725 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5413 | 37.8025 | 59.9943 | 49.6 | 71.5618 | 54.3845 | 60.0404 | 65.8
71.5692 | 70.8135 | 60.0001 | 82 | 71.5782 | 5.8936 | 60.0058 | 17.2 | 71.5808 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5496 | 37.8019 | 59.9943 | 49.6 | 71.5701 | 54.3829 | 60.0404 | 65.8
71.5775 | 70.8172 | 60.0001 | 82 | 71.5865 | 5.8937 | 60.0058 | 17.2 | 71.5891 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5579 | 37.8014 | 59.9943 | 49.6 | 71.5784 | 54.3817 | 60.0404 | 65.8
71.5858 | 70.8208 | 60.0001 | 82 | 71.5948 | 5.8937 | 60.0058 | 17.2 | 71.5977 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5662 | 37.8037 | 59.9943 | 49.6 | 71.5867 | 54.3805 | 60.0404 | 65.8
71.5941 | 70.8243 | 60.0001 | 82 | 71.6031 | 5.8936 | 60.0058 | 17.2 | 71.606 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5747 | 37.806 | 59.9943 | 49.6 | 71.595 | 54.3796 | 60.0404 | 65.8
71.6025 | 70.8275 | 60.0001 | 82 | 71.6116 | 5.8936 | 60.0058 | 17.2 | 71.6143 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.583 | 37.8083 | 59.9943 | 49.6 | 71.6035 | 54.3787 | 60.0404 | 65.8
71.6108 | 70.8307 | 60.0001 | 82 | 71.6199 | 5.8935 | 60.0058 | 17.2 | 71.6226 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5913 | 37.8106 | 59.9943 | 49.6 | 71.6118 | 54.3785 | 60.0404 | 65.8
71.6191 | 70.8338 | 60.0001 | 82 | 71.6282 | 5.8935 | 60.0058 | 17.2 | 71.6309 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.5996 | 37.8129 | 59.9943 | 49.6 | 71.6201 | 54.3783 | 60.0404 | 65.8
71.6275 | 70.837 | 60.0001 | 82 | 71.6365 | 5.8934 | 60.0058 | 17.2 | 71.6392 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6079 | 37.8152 | 59.9943 | 49.6 | 71.6284 | 54.375 | 60.0404 | 65.8
71.6358 | 70.8408 | 60.0001 | 82 | 71.6449 | 5.8934 | 60.0058 | 17.2 | 71.6475 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6162 | 37.8177 | 59.9943 | 49.6 | 71.6367 | 54.3717 | 60.0404 | 65.8
71.6442 | 70.8446 | 60.0001 | 82 | 71.6532 | 5.8933 | 60.0058 | 17.2 | 71.656 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6245 | 37.8202 | 59.9943 | 49.6 | 71.645 | 54.3688 | 60.0404 | 65.8
71.6525 | 70.8485 | 60.0001 | 82 | 71.6615 | 5.8933 | 60.0058 | 17.2 | 71.6643 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6328 | 37.8236 | 59.9943 | 49.6 | 71.6533 | 54.3658 | 60.0404 | 65.8
71.6608 | 70.8523 | 60.0001 | 82 | 71.6699 | 5.8932 | 60.0058 | 17.2 | 71.6726 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6414 | 37.827 | 59.9943 | 49.6 | 71.6616 | 54.3629 | 60.0404 | 65.8
71.6692 | 70.8563 | 60.0001 | 82 | 71.6782 | 5.893 | 60.0058 | 17.2 | 71.6809 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6497 | 37.828 | 59.9943 | 49.6 | 71.6699 | 54.3599 | 60.0404 | 65.8
71.6775 | 70.8602 | 60.0001 | 82 | 71.6865 | 5.893 | 60.0058 | 17.2 | 71.6892 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.658 | 37.8289 | 59.9943 | 49.6 | 71.6782 | 54.3569 | 60.0404 | 65.8
71.6858 | 70.8647 | 60.0001 | 82 | 71.6948 | 5.8929 | 60.0058 | 17.2 | 71.6975 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6663 | 37.8299 | 59.9943 | 49.6 | 71.6868 | 54.354 | 60.0404 | 65.8
71.6942 | 70.8693 | 60.0001 | 82 | 71.7032 | 5.8929 | 60.0058 | 17.2 | 71.7058 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6746 | 37.8309 | 59.9943 | 49.6 | 71.6951 | 54.3512 | 60.0404 | 65.8
71.7025 | 70.8726 | 59.9943 | 82 | 71.7115 | 5.8929 | 60.0058 | 17.2 | 71.7144 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6829 | 37.8321 | 59.9943 | 49.6 | 71.7034 | 54.3484 | 60.0404 | 65.8
71.7108 | 70.8759 | 59.9943 | 82 | 71.7198 | 5.8928 | 60.0058 | 17.2 | 71.7227 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6912 | 37.8333 | 59.9943 | 49.6 | 71.7117 | 54.3487 | 60.0404 | 65.8
71.7191 | 70.8767 | 59.9943 | 82 | 71.7281 | 5.8928 | 60.0058 | 17.2 | 71.731 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.6997 | 37.8345 | 59.9943 | 49.6 | 71.72 | 54.349 | 60.0404 | 65.8
71.7275 | 70.8774 | 59.9943 | 82 | 71.7366 | 5.8928 | 60.0058 | 17.2 | 71.7393 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.708 | 37.8356 | 59.9943 | 49.6 | 71.7283 | 54.349 | 60.0404 | 65.8
71.7358 | 70.8763 | 59.9943 | 82 | 71.7449 | 5.8928 | 60.0058 | 17.2 | 71.7476 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7163 | 37.8362 | 59.9943 | 49.6 | 71.7366 | 54.3491 | 60.0404 | 65.8
71.7442 | 70.8753 | 59.9943 | 82 | 71.7532 | 5.8929 | 60.0058 | 17.2 | 71.7559 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7246 | 37.8368 | 59.9943 | 49.6 | 71.7449 | 54.3491 | 60.0404 | 65.8
71.7525 | 70.8742 | 59.9943 | 82 | 71.7615 | 5.893 | 60.0058 | 17.2 | 71.7644 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7329 | 37.8371 | 59.9943 | 49.6 | 71.7532 | 54.3491 | 60.0404 | 65.8
71.7608 | 70.8732 | 59.9943 | 82 | 71.7699 | 5.8931 | 60.0058 | 17.2 | 71.7727 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7412 | 37.8373 | 59.9943 | 49.6 | 71.7617 | 54.3491 | 60.0404 | 65.8
71.7692 | 70.8731 | 59.9943 | 82 | 71.7782 | 5.8931 | 60.0058 | 17.2 | 71.781 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7495 | 37.8375 | 59.9943 | 49.6 | 71.77 | 54.3491 | 60.0404 | 65.8
71.7775 | 70.873 | 59.9943 | 82 | 71.7865 | 5.8933 | 60.0058 | 17.2 | 71.7893 | 21.0305 | 59.9713 | 33.4 | 71.7581 | 37.8377 | 59.9943 | 49.6 | 71.7783 | 54.3454 | 60.0404 | 65.8
71.7858 | 70.8745 | 59.9943 | 82 | 71.7948 | 5.8935 | 60.0058 | 17.2 | 71.7976 | 21.0306 | 59.9713 | 33.4 | 71.7664 | 37.8377 | 59.9943 | 49.6 | 71.7866 | 54.3418 | 60.0404 | 65.8
71.7942 | 70.876 | 59.9943 | 82 | 71.8032 | 5.8936 | 60.0058 | 17.2 | 71.8059 | 21.0306 | 59.9713 | 33.4 | 71.7747 | 37.8377 | 59.9943 | 49.6 | 71.7949 | 54.3381 | 60.0404 | 65.8
71.8025 | 70.8773 | 59.9943 | 82 | 71.8115 | 5.8938 | 60.0058 | 17.2 | 71.8142 | 21.0307 | 59.9713 | 33.4 | 71.783 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 71.8032 | 54.3345 | 60.0404 | 65.8
71.8108 | 70.8785 | 59.9943 | 82 | 71.8198 | 5.894 | 60.0058 | 17.2 | 71.8228 | 21.0307 | 59.9713 | 33.4 | 71.7913 | 37.8385 | 59.9943 | 49.6 | 71.8115 | 54.3315 | 60.0404 | 65.8
71.8192 | 70.882 | 59.9943 | 82 | 71.8281 | 5.8942 | 60.0058 | 17.2 | 71.8311 | 21.0308 | 59.9713 | 33.4 | 71.7996 | 37.8389 | 59.9943 | 49.6 | 71.8198 | 54.3285 | 60.0404 | 65.8
71.8275 | 70.8855 | 59.9943 | 82 | 71.8365 | 5.8943 | 60.0058 | 17.2 | 71.8394 | 21.0308 | 59.9713 | 33.4 | 71.8079 | 37.8393 | 59.9943 | 49.6 | 71.8281 | 54.3255 | 60.0404 | 65.8
71.8358 | 70.8883 | 59.9943 | 82 | 71.8448 | 5.8945 | 60.0058 | 17.2 | 71.8477 | 21.0309 | 59.9713 | 33.4 | 71.8162 | 37.8397 | 59.9943 | 49.6 | 71.8367 | 54.3225 | 60.0404 | 65.8
71.8442 | 70.8912 | 59.9943 | 82 | 71.8531 | 5.8946 | 60.0058 | 17.2 | 71.856 | 21.0309 | 59.9713 | 33.4 | 71.8247 | 37.8401 | 59.9943 | 49.6 | 71.845 | 54.3141 | 60.0404 | 65.8
71.8525 | 70.8927 | 59.9943 | 82 | 71.8616 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.8643 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.833 | 37.8405 | 59.9943 | 49.6 | 71.8533 | 54.3057 | 60.0404 | 65.8
71.8608 | 70.8942 | 59.9943 | 82 | 71.8699 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.8726 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8413 | 37.8409 | 59.9943 | 49.6 | 71.8616 | 54.301 | 60.0404 | 65.8
71.8692 | 70.8947 | 59.9886 | 82 | 71.8782 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.8811 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8496 | 37.8414 | 59.9943 | 49.6 | 71.8699 | 54.2963 | 60.0404 | 65.8
71.8775 | 70.8953 | 59.9886 | 82 | 71.8865 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.8894 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8579 | 37.8419 | 59.9943 | 49.6 | 71.8782 | 54.2917 | 60.0404 | 65.8
71.8858 | 70.8954 | 59.9886 | 82 | 71.8949 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.8977 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8662 | 37.8419 | 59.9943 | 49.6 | 71.8865 | 54.287 | 60.0404 | 65.8
71.8942 | 70.8955 | 59.9886 | 82 | 71.9032 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.906 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8745 | 37.842 | 59.9943 | 49.6 | 71.8948 | 54.2817 | 60.0404 | 65.8
71.9025 | 70.8947 | 59.9886 | 82 | 71.9115 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9143 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8831 | 37.842 | 59.9943 | 49.6 | 71.9031 | 54.2764 | 60.0404 | 65.8
71.9109 | 70.8938 | 59.9886 | 82 | 71.9198 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9226 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8914 | 37.8421 | 59.9943 | 49.6 | 71.9116 | 54.2711 | 60.0404 | 65.8
71.9192 | 70.8936 | 59.9886 | 82 | 71.9282 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9312 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.8997 | 37.8406 | 59.9943 | 49.6 | 71.9199 | 54.2658 | 60.0404 | 65.8
71.9275 | 70.8934 | 59.9886 | 82 | 71.9365 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9395 | 21.031 | 59.9713 | 33.4 | 71.908 | 37.8391 | 59.9943 | 49.6 | 71.9282 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9359 | 70.8933 | 59.9886 | 82 | 71.9448 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9478 | 21.0311 | 59.9713 | 33.4 | 71.9163 | 37.8377 | 59.9943 | 49.6 | 71.9365 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9442 | 70.8932 | 59.9886 | 82 | 71.9531 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9561 | 21.0312 | 59.9713 | 33.4 | 71.9246 | 37.8364 | 59.9943 | 49.6 | 71.9448 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9525 | 70.8927 | 59.9886 | 82 | 71.9615 | 5.8947 | 60.0058 | 17.2 | 71.9644 | 21.0313 | 59.9713 | 33.4 | 71.9329 | 37.8349 | 59.9943 | 49.6 | 71.9531 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9608 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 71.9698 | 5.8946 | 60.0058 | 17.2 | 71.9727 | 21.0314 | 59.9713 | 33.4 | 71.9414 | 37.8335 | 59.9943 | 49.6 | 71.9614 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9692 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 71.9781 | 5.8946 | 60.0058 | 17.2 | 71.981 | 21.0316 | 59.9713 | 33.4 | 71.9497 | 37.8321 | 59.9943 | 49.6 | 71.9697 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9775 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 71.9865 | 5.8945 | 60.0058 | 17.2 | 71.9895 | 21.0318 | 59.9713 | 33.4 | 71.958 | 37.8307 | 59.9943 | 49.6 | 71.978 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9859 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 71.9949 | 5.8945 | 60.0058 | 17.2 | 71.9978 | 21.0331 | 59.9713 | 33.4 | 71.9663 | 37.8293 | 59.9943 | 49.6 | 71.9866 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
71.9942 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0032 | 5.8944 | 60.0058 | 17.2 | 72.0061 | 21.0345 | 59.9713 | 33.4 | 71.9746 | 37.8279 | 59.9943 | 49.6 | 71.9949 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0025 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0115 | 5.8944 | 60.0058 | 17.2 | 72.0144 | 21.0358 | 59.9713 | 33.4 | 71.9829 | 37.828 | 59.9943 | 49.6 | 72.0032 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0109 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0198 | 5.8943 | 60.0058 | 17.2 | 72.0227 | 21.0371 | 59.9713 | 33.4 | 71.9912 | 37.8281 | 59.9943 | 49.6 | 72.0115 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0192 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0282 | 5.8943 | 60.0058 | 17.2 | 72.031 | 21.0383 | 59.9713 | 33.4 | 71.9995 | 37.8282 | 59.9943 | 49.6 | 72.0198 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0275 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0365 | 5.8942 | 60.0058 | 17.2 | 72.0393 | 21.0395 | 59.9713 | 33.4 | 72.0081 | 37.8282 | 59.9943 | 49.6 | 72.0281 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0448 | 5.8942 | 60.0058 | 17.2 | 72.0479 | 21.0427 | 59.9713 | 33.4 | 72.0164 | 37.8282 | 59.9943 | 49.6 | 72.0364 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0442 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0531 | 5.8942 | 60.0058 | 17.2 | 72.0562 | 21.0459 | 59.9713 | 33.4 | 72.0247 | 37.8283 | 59.9943 | 49.6 | 72.0447 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0615 | 5.8941 | 60.0058 | 17.2 | 72.0645 | 21.049 | 59.9713 | 33.4 | 72.033 | 37.8292 | 59.9943 | 49.6 | 72.053 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0609 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0698 | 5.8944 | 60.0058 | 17.2 | 72.0728 | 21.0521 | 59.9713 | 33.4 | 72.0413 | 37.8301 | 59.9943 | 49.6 | 72.0615 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0692 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0781 | 5.8946 | 60.0058 | 17.2 | 72.0811 | 21.0541 | 59.9713 | 33.4 | 72.0496 | 37.831 | 59.9943 | 49.6 | 72.0698 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0775 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0865 | 5.8949 | 60.0058 | 17.2 | 72.0894 | 21.0561 | 59.9713 | 33.4 | 72.0579 | 37.8318 | 59.9943 | 49.6 | 72.0781 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0859 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.0948 | 5.8952 | 60.0058 | 17.2 | 72.0979 | 21.0581 | 59.9713 | 33.4 | 72.0664 | 37.8328 | 59.9943 | 49.6 | 72.0864 | 54.2659 | 60.0404 | 65.8
72.0942 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1031 | 5.8954 | 60.0058 | 17.2 | 72.1062 | 21.0601 | 59.9713 | 33.4 | 72.0747 | 37.8338 | 59.9943 | 49.6 | 72.0947 | 54.2631 | 60.0404 | 65.8
72.1025 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1115 | 5.8956 | 60.0058 | 17.2 | 72.1145 | 21.0621 | 59.9713 | 33.4 | 72.083 | 37.8348 | 59.9943 | 49.6 | 72.103 | 54.2604 | 60.0404 | 65.8
72.1109 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1199 | 5.8959 | 60.0058 | 17.2 | 72.1228 | 21.0642 | 59.9713 | 33.4 | 72.0913 | 37.8357 | 59.9943 | 49.6 | 72.1113 | 54.2576 | 60.0404 | 65.8
72.1192 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1282 | 5.8961 | 60.0058 | 17.2 | 72.1311 | 21.0642 | 59.9713 | 33.4 | 72.0996 | 37.8367 | 59.9943 | 49.6 | 72.1196 | 54.2549 | 60.0404 | 65.8
72.1276 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1365 | 5.8964 | 60.0058 | 17.2 | 72.1394 | 21.0643 | 59.9713 | 33.4 | 72.1079 | 37.8377 | 59.9943 | 49.6 | 72.1279 | 54.2521 | 60.0404 | 65.8
72.1359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1448 | 5.8967 | 60.0058 | 17.2 | 72.1477 | 21.0643 | 59.9713 | 33.4 | 72.1162 | 37.8378 | 59.9943 | 49.6 | 72.1365 | 54.2494 | 60.0404 | 65.8
72.1442 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1532 | 5.8968 | 60.0058 | 17.2 | 72.1562 | 21.0644 | 59.9713 | 33.4 | 72.1248 | 37.8379 | 59.9943 | 49.6 | 72.1448 | 54.2466 | 60.0404 | 65.8
72.1526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1615 | 5.8968 | 60.0058 | 17.2 | 72.1646 | 21.0643 | 59.9713 | 33.4 | 72.1331 | 37.838 | 59.9943 | 49.6 | 72.1531 | 54.2439 | 60.0404 | 65.8
72.1609 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1698 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.1729 | 21.0643 | 59.9713 | 33.4 | 72.1414 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.1614 | 54.2411 | 60.0404 | 65.8
72.1692 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1781 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.1812 | 21.0642 | 59.9713 | 33.4 | 72.1497 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.1697 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.1776 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1865 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.1895 | 21.0642 | 59.9713 | 33.4 | 72.158 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.178 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.1859 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.1948 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.1978 | 21.0641 | 59.9713 | 33.4 | 72.1663 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.1863 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.1942 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2031 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.2061 | 21.064 | 59.9713 | 33.4 | 72.1746 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.1946 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2026 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2114 | 5.8969 | 60.0058 | 17.2 | 72.2146 | 21.0639 | 59.9713 | 33.4 | 72.1829 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2029 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2109 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2198 | 5.8968 | 60.0058 | 17.2 | 72.2229 | 21.0638 | 59.9713 | 33.4 | 72.1914 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2114 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2192 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2281 | 5.8967 | 60.0058 | 17.2 | 72.2312 | 21.0634 | 59.9713 | 33.4 | 72.1997 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2197 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2276 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2365 | 5.8967 | 60.0058 | 17.2 | 72.2395 | 21.063 | 59.9713 | 33.4 | 72.208 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.228 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2448 | 5.8967 | 60.0058 | 17.2 | 72.2478 | 21.0627 | 59.9713 | 33.4 | 72.2163 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2363 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2442 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2532 | 5.901 | 60.0058 | 17.2 | 72.2561 | 21.0624 | 59.9713 | 33.4 | 72.2246 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2446 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2615 | 5.9054 | 60.0058 | 17.2 | 72.2646 | 21.0621 | 59.9713 | 33.4 | 72.2329 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2529 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2609 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2698 | 5.9097 | 60.0058 | 17.2 | 72.2729 | 21.0618 | 59.9713 | 33.4 | 72.2412 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2612 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2693 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2782 | 5.914 | 60.0058 | 17.2 | 72.2812 | 21.0615 | 59.9713 | 33.4 | 72.2498 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2695 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2776 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2865 | 5.9182 | 60.0058 | 17.2 | 72.2896 | 21.0612 | 59.9713 | 33.4 | 72.2581 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2778 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2859 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.2948 | 5.9224 | 60.0058 | 17.2 | 72.2979 | 21.0607 | 59.9713 | 33.4 | 72.2664 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2864 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.2943 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3031 | 5.9266 | 60.0058 | 17.2 | 72.3062 | 21.0602 | 59.9713 | 33.4 | 72.2747 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.2947 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3026 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3115 | 5.9308 | 60.0058 | 17.2 | 72.3145 | 21.0599 | 59.9713 | 33.4 | 72.283 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.303 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3109 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3198 | 5.935 | 60.0058 | 17.2 | 72.323 | 21.0595 | 59.9713 | 33.4 | 72.2913 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3113 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3192 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3281 | 5.9392 | 60.0058 | 17.2 | 72.3313 | 21.0592 | 59.9713 | 33.4 | 72.2996 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3196 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3276 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3364 | 5.9391 | 60.0058 | 17.2 | 72.3396 | 21.0589 | 59.9713 | 33.4 | 72.3081 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3279 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3448 | 5.9389 | 60.0058 | 17.2 | 72.3479 | 21.0585 | 59.9713 | 33.4 | 72.3164 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3362 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3443 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3531 | 5.9386 | 60.0058 | 17.2 | 72.3562 | 21.0582 | 59.9713 | 33.4 | 72.3247 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3445 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3615 | 5.9384 | 60.0058 | 17.2 | 72.3645 | 21.0579 | 59.9713 | 33.4 | 72.333 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3528 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3609 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3698 | 5.9382 | 60.0058 | 17.2 | 72.3728 | 21.0576 | 59.9713 | 33.4 | 72.3413 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3613 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3693 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3782 | 5.938 | 60.0058 | 17.2 | 72.3813 | 21.0575 | 59.9713 | 33.4 | 72.3496 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3696 | 54.2384 | 60.0404 | 65.8
72.3776 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3865 | 5.9378 | 60.0058 | 17.2 | 72.3896 | 21.0575 | 59.9713 | 33.4 | 72.3579 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3779 | 54.2381 | 60.0404 | 65.8
72.3859 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.3948 | 5.9377 | 60.0058 | 17.2 | 72.3979 | 21.0576 | 59.9713 | 33.4 | 72.3662 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3862 | 54.2378 | 60.0404 | 65.8
72.3943 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4031 | 5.9375 | 60.0058 | 17.2 | 72.4062 | 21.0577 | 59.9713 | 33.4 | 72.3748 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.3945 | 54.2368 | 60.0404 | 65.8
72.4026 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4115 | 5.9373 | 60.0058 | 17.2 | 72.4146 | 21.0578 | 59.9713 | 33.4 | 72.3831 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.4028 | 54.2358 | 60.0404 | 65.8
72.4109 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4198 | 5.9372 | 60.0058 | 17.2 | 72.4229 | 21.0579 | 59.9713 | 33.4 | 72.3914 | 37.8381 | 59.9943 | 49.6 | 72.4111 | 54.2348 | 60.0404 | 65.8
72.4193 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4281 | 5.937 | 60.0058 | 17.2 | 72.4312 | 21.058 | 59.9713 | 33.4 | 72.3997 | 37.8384 | 59.9943 | 49.6 | 72.4194 | 54.2338 | 60.0404 | 65.8
72.4276 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4364 | 5.937 | 60.0058 | 17.2 | 72.4397 | 21.0582 | 59.9713 | 33.4 | 72.408 | 37.8387 | 59.9943 | 49.6 | 72.4277 | 54.2316 | 60.0404 | 65.8
72.4359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4448 | 5.937 | 60.0058 | 17.2 | 72.448 | 21.0581 | 59.9713 | 33.4 | 72.4163 | 37.8393 | 59.9943 | 49.6 | 72.4363 | 54.2294 | 60.0404 | 65.8
72.4443 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4531 | 5.9371 | 60.0058 | 17.2 | 72.4563 | 21.0581 | 59.9713 | 33.4 | 72.4246 | 37.84 | 59.9943 | 49.6 | 72.4446 | 54.2272 | 60.0404 | 65.8
72.4526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4614 | 5.9372 | 60.0058 | 17.2 | 72.4646 | 21.058 | 59.9713 | 33.4 | 72.4331 | 37.8408 | 59.9943 | 49.6 | 72.4529 | 54.225 | 60.0404 | 65.8
72.4609 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4697 | 5.9373 | 60.0058 | 17.2 | 72.4729 | 21.0579 | 59.9713 | 33.4 | 72.4414 | 37.8416 | 59.9943 | 49.6 | 72.4612 | 54.2232 | 60.0404 | 65.8
72.4693 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4781 | 5.9373 | 60.0058 | 17.2 | 72.4812 | 21.0578 | 59.9713 | 33.4 | 72.4497 | 37.8424 | 59.9943 | 49.6 | 72.4695 | 54.2213 | 60.0404 | 65.8
72.4776 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4865 | 5.9374 | 60.0058 | 17.2 | 72.4897 | 21.0577 | 59.9713 | 33.4 | 72.458 | 37.8432 | 59.9943 | 49.6 | 72.4778 | 54.2201 | 60.0404 | 65.8
72.486 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.4948 | 5.9374 | 60.0058 | 17.2 | 72.498 | 21.0576 | 59.9713 | 33.4 | 72.4663 | 37.844 | 59.9943 | 49.6 | 72.4861 | 54.2189 | 60.0404 | 65.8
72.4943 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5032 | 5.9432 | 60.0058 | 17.2 | 72.5063 | 21.0575 | 59.9713 | 33.4 | 72.4746 | 37.8448 | 59.9943 | 49.6 | 72.4944 | 54.2177 | 60.0404 | 65.8
72.5026 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5115 | 5.9489 | 60.0058 | 17.2 | 72.5146 | 21.0573 | 59.9713 | 33.4 | 72.4829 | 37.8463 | 59.9943 | 49.6 | 72.5027 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.511 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5198 | 5.9547 | 60.0058 | 17.2 | 72.5229 | 21.0572 | 59.9713 | 33.4 | 72.4915 | 37.8477 | 59.9943 | 49.6 | 72.5112 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5193 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5281 | 5.9605 | 60.0058 | 17.2 | 72.5312 | 21.0568 | 59.9713 | 33.4 | 72.4998 | 37.8503 | 59.9943 | 49.6 | 72.5195 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5276 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5365 | 5.9661 | 60.0058 | 17.2 | 72.5396 | 21.0563 | 59.9713 | 33.4 | 72.5081 | 37.8528 | 59.9943 | 49.6 | 72.5278 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5359 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5448 | 5.9717 | 60.0058 | 17.2 | 72.5481 | 21.0558 | 59.9713 | 33.4 | 72.5164 | 37.8549 | 59.9943 | 49.6 | 72.5361 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5443 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5531 | 5.9774 | 60.0058 | 17.2 | 72.5564 | 21.0554 | 59.9713 | 33.4 | 72.5247 | 37.8571 | 59.9943 | 49.6 | 72.5444 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5526 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5614 | 5.9831 | 60.0058 | 17.2 | 72.5647 | 21.0549 | 59.9713 | 33.4 | 72.533 | 37.8616 | 59.9943 | 49.6 | 72.5527 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.561 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5698 | 5.9887 | 60.0058 | 17.2 | 72.573 | 21.0544 | 59.9713 | 33.4 | 72.5413 | 37.8661 | 59.9943 | 49.6 | 72.561 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5693 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5781 | 5.9944 | 60.0058 | 17.2 | 72.5813 | 21.054 | 59.9713 | 33.4 | 72.5496 | 37.8702 | 59.9943 | 49.6 | 72.5693 | 54.2165 | 60.0404 | 65.8
72.5776 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5864 | 5.9944 | 60.0058 | 17.2 | 72.5896 | 21.0535 | 59.9713 | 33.4 | 72.5581 | 37.8744 | 59.9943 | 49.6 | 72.5776 | 54.2221 | 60.0404 | 65.8
72.586 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.5947 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.5979 | 21.0527 | 59.9713 | 33.4 | 72.5664 | 37.8775 | 59.9943 | 49.6 | 72.5862 | 54.2277 | 60.0404 | 65.8
72.5943 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.6031 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6064 | 21.052 | 59.9713 | 33.4 | 72.5747 | 37.8807 | 59.9943 | 49.6 | 72.5945 | 54.2398 | 60.0404 | 65.8
72.6026 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.6115 | 5.9942 | 60.0058 | 17.2 | 72.6147 | 21.0517 | 59.9713 | 33.4 | 72.583 | 37.8825 | 59.9943 | 49.6 | 72.6028 | 54.2518 | 60.0404 | 65.8
72.611 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.6198 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.623 | 21.0514 | 59.9713 | 33.4 | 72.5913 | 37.8843 | 59.9943 | 49.6 | 72.6111 | 54.2639 | 60.0404 | 65.8
72.6193 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.6281 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6313 | 21.0512 | 59.9713 | 33.4 | 72.5996 | 37.8861 | 59.9943 | 49.6 | 72.6194 | 54.2759 | 60.0404 | 65.8
72.6277 | 70.8922 | 59.9886 | 82 | 72.6365 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6396 | 21.0509 | 59.9713 | 33.4 | 72.6079 | 37.8878 | 59.9943 | 49.6 | 72.6277 | 54.2927 | 60.0404 | 65.8
72.636 | 70.8925 | 59.9886 | 82 | 72.6448 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6479 | 21.0501 | 59.9713 | 33.4 | 72.6165 | 37.8873 | 59.9943 | 49.6 | 72.636 | 54.3095 | 60.0404 | 65.8
72.6443 | 70.8929 | 59.9886 | 82 | 72.6531 | 5.9944 | 60.0058 | 17.2 | 72.6565 | 21.0493 | 59.9713 | 33.4 | 72.6248 | 37.8867 | 59.9943 | 49.6 | 72.6443 | 54.3262 | 60.0404 | 65.8
72.6526 | 70.8933 | 59.9886 | 82 | 72.6614 | 5.9944 | 60.0058 | 17.2 | 72.6648 | 21.0486 | 59.9713 | 33.4 | 72.6331 | 37.8862 | 59.9943 | 49.6 | 72.6526 | 54.343 | 60.0404 | 65.8
72.661 | 70.8936 | 59.9886 | 82 | 72.6698 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6731 | 21.0478 | 59.9713 | 33.4 | 72.6414 | 37.8857 | 59.9943 | 49.6 | 72.6611 | 54.3541 | 60.0404 | 65.8
72.6693 | 70.894 | 59.9886 | 82 | 72.6781 | 5.9943 | 60.0058 | 17.2 | 72.6814 | 21.0473 | 59.9713 | 33.4 | 72.6497 | 37.8852 | 59.9943 | 49.6 | 72.6694 | 54.3652 | 60.0404 | 65.8
72.6776 | 70.8943 | 59.9886 | 82 | 72.6864 | 5.9941 | 60.0058 | 17.2 | 72.6897 | 21.0468 | 59.9713 | 33.4 | 72.658 | 37.8847 | 59.9943 | 49.6 | 72.6777 | 54.37 | 60.0404 | 65.8
72.686 | 70.8947 | 59.9886 | 82 | 72.6948 | 5.994 | 60.0058 | 17.2 | 72.698 | 21.0464 | 59.9713 | 33.4 | 72.6663 | 37.8846 | 59.9943 | 49.6 | 72.686 | 54.3747 | 60.0404 | 65.8
72.6943 | 70.8951 | 59.9886 | 82 | 72.7031 | 5.9939 | 60.0058 | 17.2 | 72.7063 | 21.0459 | 59.9713 | 33.4 | 72.6748 | 37.8844 | 59.9943 | 49.6 | 72.6943 | 54.3794 | 60.0404 | 65.8
72.7027 | 70.8954 | 59.9886 | 82 | 72.7114 | 5.9938 | 60.0058 | 17.2 | 72.7148 | 21.0454 | 59.9713 | 33.4 | 72.6831 | 37.8845 | 59.9943 | 49.6 | 72.7026 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.711 | 70.8958 | 59.9886 | 82 | 72.7197 | 5.9938 | 60.0058 | 17.2 | 72.7231 | 21.045 | 59.9713 | 33.4 | 72.6914 | 37.8846 | 59.9943 | 49.6 | 72.7109 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7193 | 70.8958 | 59.9886 | 82 | 72.7281 | 5.9937 | 60.0058 | 17.2 | 72.7314 | 21.045 | 59.9713 | 33.4 | 72.6997 | 37.8845 | 60.0001 | 49.6 | 72.7192 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7277 | 70.8958 | 59.9886 | 82 | 72.7365 | 5.9936 | 60.0058 | 17.2 | 72.7397 | 21.045 | 59.9713 | 33.4 | 72.708 | 37.8845 | 60.0001 | 49.6 | 72.7275 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.736 | 70.8958 | 59.9886 | 82 | 72.7448 | 5.9936 | 60.0058 | 17.2 | 72.748 | 21.0451 | 59.9713 | 33.4 | 72.7163 | 37.8851 | 60.0001 | 49.6 | 72.7361 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7443 | 70.8958 | 59.9886 | 82 | 72.7531 | 5.9935 | 60.0058 | 17.2 | 72.7563 | 21.0452 | 59.9713 | 33.4 | 72.7246 | 37.8856 | 60.0001 | 49.6 | 72.7444 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7527 | 70.896 | 59.9886 | 82 | 72.7615 | 5.9935 | 60.0058 | 17.2 | 72.7646 | 21.0453 | 59.9713 | 33.4 | 72.7329 | 37.8862 | 60.0001 | 49.6 | 72.7527 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.761 | 70.8962 | 59.9886 | 82 | 72.7698 | 5.9936 | 60.0058 | 17.2 | 72.7732 | 21.0455 | 59.9713 | 33.4 | 72.7415 | 37.8867 | 60.0001 | 49.6 | 72.761 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7693 | 70.8964 | 59.9886 | 82 | 72.7781 | 5.9936 | 60.0058 | 17.2 | 72.7815 | 21.0456 | 59.9713 | 33.4 | 72.7498 | 37.8869 | 60.0001 | 49.6 | 72.7693 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7777 | 70.8967 | 59.9886 | 82 | 72.7864 | 5.9936 | 60.0058 | 17.2 | 72.7898 | 21.0457 | 59.9713 | 33.4 | 72.7581 | 37.8871 | 60.0001 | 49.6 | 72.7776 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.786 | 70.8974 | 59.9886 | 82 | 72.7948 | 5.9937 | 60.0058 | 17.2 | 72.7981 | 21.0459 | 59.9713 | 33.4 | 72.7664 | 37.8907 | 60.0001 | 49.6 | 72.7859 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.7943 | 70.8981 | 59.9886 | 82 | 72.8031 | 5.9937 | 60.0058 | 17.2 | 72.8064 | 21.0462 | 59.9713 | 33.4 | 72.7747 | 37.8944 | 60.0001 | 49.6 | 72.7942 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.8027 | 70.8988 | 59.9886 | 82 | 72.8114 | 5.9938 | 60.0058 | 17.2 | 72.8147 | 21.0489 | 59.9713 | 33.4 | 72.783 | 37.8979 | 60.0001 | 49.6 | 72.8025 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.811 | 70.8996 | 59.9886 | 82 | 72.8197 | 5.9938 | 60.0058 | 17.2 | 72.8232 | 21.0515 | 59.9713 | 33.4 | 72.7913 | 37.9015 | 60.0001 | 49.6 | 72.811 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.8193 | 70.9003 | 59.9886 | 82 | 72.8281 | 5.9939 | 60.0058 | 17.2 | 72.8315 | 21.0538 | 59.9713 | 33.4 | 72.7998 | 37.9048 | 60.0001 | 49.6 | 72.8193 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.8277 | 70.901 | 59.9886 | 82 | 72.8364 | 5.9971 | 60.0058 | 17.2 | 72.8398 | 21.056 | 59.9713 | 33.4 | 72.8081 | 37.908 | 60.0001 | 49.6 | 72.8276 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.836 | 70.9015 | 59.9886 | 82 | 72.8447 | 6.0003 | 60.0058 | 17.2 | 72.8481 | 21.0586 | 59.9713 | 33.4 | 72.8164 | 37.912 | 60.0001 | 49.6 | 72.8359 | 54.3841 | 60.0404 | 65.8
72.8444 | 70.902 | 59.9886 | 82 | 72.853 | 6.0035 | 60.0058 | 17.2 | 72.8564 | 21.0613 | 59.9713 | 33.4 | 72.8247 | 37.9161 | 60.0001 | 49.6 | 72.8442 | 54.385 | 60.0404 | 65.8
72.8527 | 70.9025 | 59.9886 | 82 | 72.8615 | 6.0068 | 60.0058 | 17.2 | 72.8647 | 21.064 | 59.9713 | 33.4 | 72.833 | 37.9201 | 60.0001 | 49.6 | 72.8525 | 54.386 | 60.0404 | 65.8
72.861 | 70.903 | 59.9886 | 82 | 72.8698 | 6.01 | 60.0058 | 17.2 | 72.873 | 21.0667 | 59.9713 | 33.4 | 72.8413 | 37.9242 | 60.0001 | 49.6 | 72.8608 | 54.387 | 60.0404 | 65.8
72.8694 | 70.9051 | 59.9886 | 82 | 72.8781 | 6.0132 | 60.0058 | 17.2 | 72.8816 | 21.0692 | 59.9713 | 33.4 | 72.8496 | 37.9248 | 60.0001 | 49.6 | 72.8691 | 54.388 | 60.0404 | 65.8
72.8777 | 70.9072 | 59.9886 | 82 | 72.8864 | 6.0164 | 60.0058 | 17.2 | 72.8899 | 21.0718 | 59.9713 | 33.4 | 72.8579 | 37.9255 | 60.0001 | 49.6 | 72.8774 | 54.389 | 60.0404 | 65.8
72.886 | 70.9092 | 59.9886 | 82 | 72.8948 | 6.0197 | 60.0058 | 17.2 | 72.8982 | 21.0721 | 59.9713 | 33.4 | 72.8665 | 37.9263 | 60.0001 | 49.6 | 72.886 | 54.39 | 60.0404 | 65.8
72.8944 | 70.9113 | 59.9886 | 82 | 72.9031 | 6.023 | 60.0058 | 17.2 | 72.9065 | 21.0724 | 59.9713 | 33.4 | 72.8748 | 37.9271 | 60.0001 | 49.6 | 72.8943 | 54.391 | 60.0404 | 65.8
72.9027 | 70.9133 | 59.9886 | 82 | 72.9114 | 6.0262 | 60.0058 | 17.2 | 72.9148 | 21.0744 | 59.9713 | 33.4 | 72.8831 | 37.9279 | 60.0001 | 49.6 | 72.9026 | 54.392 | 60.0404 | 65.8
72.911 | 70.9153 | 59.9886 | 82 | 72.9198 | 6.0263 | 60.0058 | 17.2 | 72.9231 | 21.0765 | 59.9713 | 33.4 | 72.8914 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 72.9109 | 54.393 | 60.0404 | 65.8
72.9194 | 70.9173 | 59.9886 | 82 | 72.9281 | 6.0264 | 60.0058 | 17.2 | 72.9314 | 21.0784 | 59.9713 | 33.4 | 72.8997 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 72.9192 | 54.394 | 60.0404 | 65.8
72.9277 | 70.9193 | 59.9886 | 82 | 72.9364 | 6.0264 | 60.0058 | 17.2 | 72.9399 | 21.0802 | 59.9713 | 33.4 | 72.908 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 72.9275 | 54.3923 | 60.0404 | 65.8
72.936 | 70.9213 | 59.9886 | 82 | 72.9447 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 72.9482 | 21.0819 | 59.9713 | 33.4 | 72.9163 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 72.9358 | 54.3906 | 60.0404 | 65.8
72.9444 | 70.9233 | 59.9886 | 82 | 72.9531 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 72.9565 | 21.0837 | 59.9713 | 33.4 | 72.9248 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 72.9441 | 54.3882 | 60.0404 | 65.8
72.9527 | 70.923 | 59.9886 | 82 | 72.9614 | 6.0266 | 60.0058 | 17.2 | 72.9648 | 21.0855 | 59.9713 | 33.4 | 72.9331 | 37.9289 | 60.0001 | 49.6 | 72.9524 | 54.3858 | 60.0404 | 65.8
72.9611 | 70.9226 | 59.9886 | 82 | 72.9697 | 6.0266 | 60.0058 | 17.2 | 72.9731 | 21.0874 | 59.9713 | 33.4 | 72.9414 | 37.9292 | 60.0001 | 49.6 | 72.9607 | 54.3819 | 60.0404 | 65.8
72.9694 | 70.9213 | 59.9886 | 82 | 72.978 | 6.0266 | 60.0058 | 17.2 | 72.9814 | 21.0892 | 59.9713 | 33.4 | 72.9497 | 37.9294 | 60.0001 | 49.6 | 72.9692 | 54.378 | 60.0404 | 65.8
72.9777 | 70.92 | 59.9886 | 82 | 72.9865 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 72.99 | 21.091 | 59.9713 | 33.4 | 72.958 | 37.9296 | 60.0001 | 49.6 | 72.9775 | 54.3741 | 60.0404 | 65.8
72.9861 | 70.9187 | 59.9886 | 82 | 72.9948 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 72.9983 | 21.0913 | 59.9713 | 33.4 | 72.9663 | 37.9302 | 60.0001 | 49.6 | 72.9858 | 54.3702 | 60.0404 | 65.8
72.9944 | 70.9174 | 59.9886 | 82 | 73.0031 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 73.0066 | 21.0915 | 59.9713 | 33.4 | 72.9746 | 37.9308 | 60.0001 | 49.6 | 72.9941 | 54.3663 | 60.0404 | 65.8
73.0027 | 70.9181 | 59.9886 | 82 | 73.0114 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 73.0149 | 21.0917 | 59.9713 | 33.4 | 72.9829 | 37.9318 | 60.0001 | 49.6 | 73.0024 | 54.3624 | 60.0404 | 65.8
73.011 | 70.9189 | 59.9886 | 82 | 73.0198 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 73.0232 | 21.0919 | 59.9713 | 33.4 | 72.9915 | 37.9327 | 60.0001 | 49.6 | 73.0107 | 54.3604 | 60.0404 | 65.8
73.0194 | 70.9197 | 59.9886 | 82 | 73.0281 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 73.0315 | 21.0921 | 59.9713 | 33.4 | 72.9998 | 37.9336 | 60.0001 | 49.6 | 73.019 | 54.3583 | 60.0404 | 65.8
73.0277 | 70.9204 | 59.9886 | 82 | 73.0364 | 6.0267 | 60.0058 | 17.2 | 73.0398 | 21.0924 | 59.9713 | 33.4 | 73.0081 | 37.9346 | 60.0001 | 49.6 | 73.0273 | 54.3569 | 60.0404 | 65.8
73.0361 | 70.9214 | 59.9886 | 82 | 73.0447 | 6.0268 | 60.0058 | 17.2 | 73.0483 | 21.0925 | 59.9713 | 33.4 | 73.0164 | 37.9352 | 60.0001 | 49.6 | 73.0356 | 54.3556 | 60.0404 | 65.8
73.0444 | 70.9225 | 59.9886 | 82 | 73.0531 | 6.0269 | 60.0058 | 17.2 | 73.0566 | 21.0927 | 59.9713 | 33.4 | 73.0247 | 37.936 | 60.0001 | 49.6 | 73.0442 | 54.3557 | 60.0404 | 65.8
73.0527 | 70.9242 | 59.9886 | 82 | 73.0614 | 6.027 | 60.0058 | 17.2 | 73.0649 | 21.0927 | 59.9713 | 33.4 | 73.033 | 37.9366 | 60.0001 | 49.6 | 73.0525 | 54.3558 | 60.0404 | 65.8
73.0611 | 70.9259 | 59.9886 | 82 | 73.0697 | 6.0271 | 60.0058 | 17.2 | 73.0732 | 21.0927 | 59.9713 | 33.4 | 73.0413 | 37.9374 | 60.0001 | 49.6 | 73.0608 | 54.3563 | 60.0404 | 65.8
73.0694 | 70.9292 | 59.9886 | 82 | 73.078 | 6.0273 | 60.0058 | 17.2 | 73.0815 | 21.0925 | 59.9713 | 33.4 | 73.0498 | 37.9377 | 60.0001 | 49.6 | 73.0691 | 54.3568 | 60.0404 | 65.8
73.0777 | 70.9326 | 59.9886 | 82 | 73.0864 | 6.0273 | 60.0058 | 17.2 | 73.0898 | 21.0923 | 59.9713 | 33.4 | 73.0581 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.0774 | 54.3579 | 60.0404 | 65.8
73.0861 | 70.9332 | 59.9886 | 82 | 73.0947 | 6.0273 | 60.0058 | 17.2 | 73.0981 | 21.0922 | 59.9713 | 33.4 | 73.0664 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.0857 | 54.359 | 60.0404 | 65.8
73.0944 | 70.9338 | 59.9886 | 82 | 73.103 | 6.0274 | 60.0058 | 17.2 | 73.1067 | 21.092 | 59.9713 | 33.4 | 73.0747 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.094 | 54.36 | 60.0404 | 65.8
73.1028 | 70.9346 | 59.9886 | 82 | 73.1115 | 6.0274 | 60.0058 | 17.2 | 73.115 | 21.0912 | 59.9713 | 33.4 | 73.083 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.1023 | 54.361 | 60.0404 | 65.8
73.1111 | 70.9354 | 59.9886 | 82 | 73.1198 | 6.0273 | 60.0058 | 17.2 | 73.1233 | 21.0904 | 59.9713 | 33.4 | 73.0913 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.1106 | 54.3611 | 60.0404 | 65.8
73.1194 | 70.9363 | 59.9886 | 82 | 73.1281 | 6.0272 | 60.0058 | 17.2 | 73.1316 | 21.0897 | 59.9713 | 33.4 | 73.0996 | 37.9382 | 60.0001 | 49.6 | 73.1191 | 54.3612 | 60.0404 | 65.8
73.1277 | 70.9371 | 59.9886 | 82 | 73.1364 | 6.027 | 60.0058 | 17.2 | 73.1399 | 21.089 | 59.9713 | 33.4 | 73.1079 | 37.9384 | 60.0001 | 49.6 | 73.1274 | 54.3602 | 60.0404 | 65.8
73.1361 | 70.9383 | 59.9886 | 82 | 73.1448 | 6.0268 | 60.0058 | 17.2 | 73.1482 | 21.0909 | 59.9713 | 33.4 | 73.1165 | 37.9386 | 60.0001 | 49.6 | 73.1357 | 54.3592 | 60.0404 | 65.8
73.1444 | 70.9395 | 59.9886 | 82 | 73.1531 | 6.0267 | 60.0058 | 17.2 | 73.1567 | 21.0928 | 59.9713 | 33.4 | 73.1248 | 37.9388 | 60.0001 | 49.6 | 73.144 | 54.3578 | 60.0404 | 65.8
73.1527 | 70.9391 | 59.9886 | 82 | 73.1614 | 6.0265 | 60.0058 | 17.2 | 73.165 | 21.095 | 59.9713 | 33.4 | 73.1331 | 37.939 | 60.0001 | 49.6 | 73.1523 | 54.3565 | 60.0404 | 65.8
73.1611 | 70.9387 | 59.9886 | 82 | 73.1697 | 6.0264 | 60.0058 | 17.2 | 73.1733 | 21.0971 | 59.9713 | 33.4 | 73.1414 | 37.9392 | 60.0001 | 49.6 | 73.1606 | 54.3577 | 60.0404 | 65.8
73.1694 | 70.9389 | 59.9886 | 82 | 73.1781 | 6.0263 | 60.0058 | 17.2 | 73.1816 | 21.0995 | 59.9713 | 33.4 | 73.1497 | 37.9391 | 60.0001 | 49.6 | 73.1689 | 54.359 | 60.0404 | 65.8
73.1778 | 70.9391 | 59.9886 | 82 | 73.1864 | 6.0263 | 60.0058 | 17.2 | 73.1899 | 21.1018 | 59.9713 | 33.4 | 73.158 | 37.939 | 60.0001 | 49.6 | 73.1772 | 54.3612 | 60.0404 | 65.8
73.1861 | 70.9391 | 59.9886 | 82 | 73.1947 | 6.0262 | 60.0058 | 17.2 | 73.1982 | 21.1046 | 59.9713 | 33.4 | 73.1663 | 37.9388 | 60.0001 | 49.6 | 73.1855 | 54.3634 | 60.0404 | 65.8
73.1944 | 70.9391 | 59.9886 | 82 | 73.203 | 6.0262 | 60.0001 | 17.2 | 73.2065 | 21.1075 | 59.9713 | 33.4 | 73.1748 | 37.9385 | 60.0001 | 49.6 | 73.1941 | 54.3665 | 60.0404 | 65.8
73.2028 | 70.9399 | 59.9886 | 82 | 73.2114 | 6.0262 | 60.0001 | 17.2 | 73.2151 | 21.1103 | 59.9713 | 33.4 | 73.1831 | 37.9381 | 60.0001 | 49.6 | 73.2024 | 54.3696 | 60.0404 | 65.8
73.2111 | 70.9407 | 59.9886 | 82 | 73.2197 | 6.0263 | 60.0001 | 17.2 | 73.2234 | 21.1132 | 59.9713 | 33.4 | 73.1914 | 37.9377 | 60.0001 | 49.6 | 73.2107 | 54.3736 | 60.0404 | 65.8
73.2194 | 70.9423 | 59.9886 | 82 | 73.228 | 6.0264 | 60.0001 | 17.2 | 73.2317 | 21.1136 | 59.9713 | 33.4 | 73.1997 | 37.9373 | 60.0001 | 49.6 | 73.219 | 54.3775 | 60.0404 | 65.8
73.2278 | 70.9439 | 59.9886 | 82 | 73.2363 | 6.0265 | 60.0001 | 17.2 | 73.24 | 21.114 | 59.9713 | 33.4 | 73.208 | 37.9368 | 60.0001 | 49.6 | 73.2273 | 54.3831 | 60.0404 | 65.8
73.2361 | 70.9476 | 59.9886 | 82 | 73.2448 | 6.0266 | 60.0001 | 17.2 | 73.2483 | 21.1158 | 59.9655 | 33.4 | 73.2163 | 37.9379 | 60.0001 | 49.6 | 73.2356 | 54.3887 | 60.0404 | 65.8
73.2444 | 70.9512 | 59.9886 | 82 | 73.2531 | 6.0266 | 60.0001 | 17.2 | 73.2566 | 21.1175 | 59.9655 | 33.4 | 73.2246 | 37.939 | 60.0001 | 49.6 | 73.2439 | 54.391 | 60.0404 | 65.8
73.2528 | 70.9554 | 59.9886 | 82 | 73.2614 | 6.0267 | 60.0001 | 17.2 | 73.2649 | 21.1192 | 59.9655 | 33.4 | 73.2329 | 37.9403 | 60.0001 | 49.6 | 73.2522 | 54.3932 | 60.0404 | 65.8
73.2611 | 70.9595 | 59.9886 | 82 | 73.2697 | 6.0265 | 60.0001 | 17.2 | 73.2734 | 21.121 | 59.9655 | 33.4 | 73.2415 | 37.9416 | 60.0001 | 49.6 | 73.2605 | 54.3946 | 60.0404 | 65.8
73.2694 | 70.9637 | 59.9886 | 82 | 73.2781 | 6.0264 | 60.0001 | 17.2 | 73.2817 | 21.1226 | 59.9655 | 33.4 | 73.2498 | 37.9428 | 60.0001 | 49.6 | 73.269 | 54.3959 | 60.0404 | 65.8
73.2778 | 70.9679 | 59.9886 | 82 | 73.2864 | 6.0262 | 60.0001 | 17.2 | 73.29 | 21.1242 | 59.9655 | 33.4 | 73.2581 | 37.944 | 60.0001 | 49.6 | 73.2773 | 54.3978 | 60.0404 | 65.8
73.2861 | 70.9713 | 59.9886 | 82 | 73.2947 | 6.026 | 60.0001 | 17.2 | 73.2983 | 21.1256 | 59.9655 | 33.4 | 73.2664 | 37.9451 | 60.0001 | 49.6 | 73.2856 | 54.3998 | 60.0404 | 65.8
73.2944 | 70.9746 | 59.9886 | 82 | 73.3031 | 6.0257 | 60.0001 | 17.2 | 73.3066 | 21.1271 | 59.9655 | 33.4 | 73.2747 | 37.9463 | 60.0001 | 49.6 | 73.2939 | 54.4009 | 60.0404 | 65.8
73.3028 | 70.9772 | 59.9886 | 82 | 73.3114 | 6.0254 | 60.0001 | 17.2 | 73.3149 | 21.1311 | 59.9655 | 33.4 | 73.283 | 37.9473 | 60.0001 | 49.6 | 73.3022 | 54.4021 | 60.0404 | 65.8
73.3111 | 70.9798 | 59.9886 | 82 | 73.3197 | 6.0252 | 60.0001 | 17.2 | 73.3235 | 21.1351 | 59.9655 | 33.4 | 73.2913 | 37.9483 | 60.0001 | 49.6 | 73.3105 | 54.4016 | 60.0346 | 65.8
73.3195 | 70.9803 | 59.9886 | 82 | 73.328 | 6.0249 | 60.0001 | 17.2 | 73.3318 | 21.14 | 59.9655 | 33.4 | 73.2998 | 37.947 | 60.0001 | 49.6 | 73.3188 | 54.4012 | 60.0346 | 65.8
73.3278 | 70.9809 | 59.9886 | 82 | 73.3364 | 6.0246 | 60.0001 | 17.2 | 73.3401 | 21.1449 | 59.9655 | 33.4 | 73.3081 | 37.9458 | 60.0001 | 49.6 | 73.3271 | 54.4003 | 60.0346 | 65.8
73.3361 | 70.9809 | 59.9886 | 82 | 73.3447 | 6.0244 | 60.0001 | 17.2 | 73.3484 | 21.1496 | 59.9655 | 33.4 | 73.3164 | 37.9445 | 60.0001 | 49.6 | 73.3354 | 54.3995 | 60.0346 | 65.8
73.3445 | 70.9809 | 59.9886 | 82 | 73.353 | 6.0243 | 60.0001 | 17.2 | 73.3567 | 21.1543 | 59.9655 | 33.4 | 73.3247 | 37.9432 | 60.0001 | 49.6 | 73.344 | 54.3988 | 60.0346 | 65.8
73.3528 | 70.9827 | 59.9886 | 82 | 73.3613 | 6.0242 | 60.0001 | 17.2 | 73.365 | 21.1597 | 59.9655 | 33.4 | 73.333 | 37.9423 | 60.0001 | 49.6 | 73.3523 | 54.3981 | 60.0346 | 65.8
73.3611 | 70.9846 | 59.9886 | 82 | 73.3698 | 6.0241 | 60.0001 | 17.2 | 73.3733 | 21.165 | 59.9655 | 33.4 | 73.3413 | 37.9414 | 60.0001 | 49.6 | 73.3606 | 54.3965 | 60.0346 | 65.8
73.3694 | 70.9866 | 59.9886 | 82 | 73.3781 | 6.024 | 60.0001 | 17.2 | 73.3818 | 21.1707 | 59.9655 | 33.4 | 73.3496 | 37.9404 | 60.0001 | 49.6 | 73.3689 | 54.3948 | 60.0346 | 65.8
73.3778 | 70.9886 | 59.9886 | 82 | 73.3864 | 6.024 | 60.0001 | 17.2 | 73.3901 | 21.1764 | 59.9655 | 33.4 | 73.3579 | 37.9395 | 60.0001 | 49.6 | 73.3772 | 54.3943 | 60.0346 | 65.8
73.3861 | 70.9904 | 59.9886 | 82 | 73.3947 | 6.0241 | 60.0001 | 17.2 | 73.3984 | 21.1813 | 59.9655 | 33.4 | 73.3665 | 37.938 | 60.0001 | 49.6 | 73.3855 | 54.3938 | 60.0346 | 65.8
73.3945 | 70.9922 | 59.9886 | 82 | 73.4031 | 6.024 | 60.0001 | 17.2 | 73.4067 | 21.1862 | 59.9655 | 33.4 | 73.3748 | 37.9364 | 60.0001 | 49.6 | 73.3938 | 54.3933 | 60.0346 | 65.8
73.4028 | 70.9948 | 59.9886 | 82 | 73.4114 | 6.0239 | 60.0001 | 17.2 | 73.415 | 21.1889 | 59.9655 | 33.4 | 73.3831 | 37.9358 | 60.0001 | 49.6 | 73.4021 | 54.3928 | 60.0346 | 65.8
73.4111 | 70.9973 | 59.9886 | 82 | 73.4197 | 6.0239 | 60.0001 | 17.2 | 73.4233 | 21.1916 | 59.9655 | 33.4 | 73.3914 | 37.9352 | 60.0001 | 49.6 | 73.4104 | 54.3929 | 60.0346 | 65.8
73.4195 | 70.9999 | 59.9886 | 82 | 73.4281 | 6.0238 | 60.0001 | 17.2 | 73.4319 | 21.1932 | 59.9655 | 33.4 | 73.3997 | 37.9351 | 60.0001 | 49.6 | 73.4189 | 54.393 | 60.0346 | 65.8
73.4278 | 71.0024 | 59.9886 | 82 | 73.4364 | 6.0238 | 60.0001 | 17.2 | 73.4402 | 21.1949 | 59.9655 | 33.4 | 73.408 | 37.9349 | 60.0001 | 49.6 | 73.4272 | 54.392 | 60.0346 | 65.8
73.4361 | 71.0031 | 59.9886 | 82 | 73.4447 | 6.0237 | 60.0001 | 17.2 | 73.4485 | 21.1961 | 59.9655 | 33.4 | 73.4163 | 37.9347 | 60.0001 | 49.6 | 73.4355 | 54.391 | 60.0346 | 65.8
73.4445 | 71.0038 | 59.9886 | 82 | 73.453 | 6.0237 | 60.0001 | 17.2 | 73.4568 | 21.1973 | 59.9655 | 33.4 | 73.4248 | 37.9345 | 60.0001 | 49.6 | 73.4438 | 54.3903 | 60.0346 | 65.8
73.4528 | 71.0043 | 59.9886 | 82 | 73.4614 | 6.0237 | 60.0001 | 17.2 | 73.4651 | 21.1981 | 59.9655 | 33.4 | 73.4331 | 37.9343 | 60.0001 | 49.6 | 73.4521 | 54.3896 | 60.0346 | 65.8
73.4612 | 71.0049 | 59.9886 | 82 | 73.4697 | 6.0236 | 60.0001 | 17.2 | 73.4734 | 21.199 | 59.9655 | 33.4 | 73.4414 | 37.9341 | 60.0001 | 49.6 | 73.4604 | 54.3888 | 60.0346 | 65.8
73.4695 | 71.0056 | 59.9886 | 82 | 73.478 | 6.0235 | 60.0001 | 17.2 | 73.4817 | 21.198 | 59.9655 | 33.4 | 73.4497 | 37.9342 | 60.0001 | 49.6 | 73.4688 | 54.3879 | 60.0346 | 65.8
73.4778 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.4863 | 6.0235 | 60.0001 | 17.2 | 73.4902 | 21.197 | 59.9655 | 33.4 | 73.458 | 37.9344 | 60.0001 | 49.6 | 73.4771 | 54.3871 | 60.0289 | 65.8
73.4861 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.4948 | 6.0235 | 60.0001 | 17.2 | 73.4985 | 21.1959 | 59.9655 | 33.4 | 73.4663 | 37.9343 | 60.0001 | 49.6 | 73.4856 | 54.3863 | 60.0289 | 65.8
73.4945 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.5031 | 6.0235 | 60.0001 | 17.2 | 73.5068 | 21.1948 | 59.9655 | 33.4 | 73.4746 | 37.9342 | 60.0001 | 49.6 | 73.4939 | 54.3853 | 60.0289 | 65.8
73.5028 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.5114 | 6.0234 | 60.0001 | 17.2 | 73.5151 | 21.1925 | 59.9655 | 33.4 | 73.4829 | 37.9337 | 60.0001 | 49.6 | 73.5022 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5111 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.5197 | 6.0234 | 60.0001 | 17.2 | 73.5234 | 21.1903 | 59.9655 | 33.4 | 73.4915 | 37.9332 | 60.0001 | 49.6 | 73.5105 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5195 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.5281 | 6.0233 | 60.0001 | 17.2 | 73.5317 | 21.1884 | 59.9655 | 33.4 | 73.4998 | 37.9322 | 60.0001 | 49.6 | 73.5188 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5278 | 71.0064 | 59.9886 | 82 | 73.5364 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.5403 | 21.1865 | 59.9655 | 33.4 | 73.5081 | 37.9311 | 60.0001 | 49.6 | 73.5271 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5362 | 71.0078 | 59.9886 | 82 | 73.5447 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.5486 | 21.1848 | 59.9655 | 33.4 | 73.5164 | 37.9299 | 60.0001 | 49.6 | 73.5354 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5445 | 71.0092 | 59.9886 | 82 | 73.5531 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5569 | 21.1831 | 59.9655 | 33.4 | 73.5247 | 37.9287 | 60.0001 | 49.6 | 73.5437 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5528 | 71.0106 | 59.9886 | 82 | 73.5614 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5652 | 21.1815 | 59.9655 | 33.4 | 73.533 | 37.9279 | 60.0001 | 49.6 | 73.552 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5612 | 71.0121 | 59.9886 | 82 | 73.5697 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5735 | 21.1798 | 59.9655 | 33.4 | 73.5413 | 37.9272 | 60.0001 | 49.6 | 73.5605 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5695 | 71.0152 | 59.9886 | 82 | 73.578 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5818 | 21.1782 | 59.9655 | 33.4 | 73.5498 | 37.9265 | 60.0001 | 49.6 | 73.5688 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5778 | 71.0183 | 59.9886 | 82 | 73.5864 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5901 | 21.1766 | 59.9655 | 33.4 | 73.5581 | 37.9258 | 60.0001 | 49.6 | 73.5771 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5862 | 71.0221 | 59.9886 | 82 | 73.5947 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.5986 | 21.1772 | 59.9655 | 33.4 | 73.5664 | 37.925 | 60.0001 | 49.6 | 73.5854 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.5945 | 71.0259 | 59.9886 | 82 | 73.603 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.6069 | 21.1779 | 59.9655 | 33.4 | 73.5747 | 37.9243 | 60.0001 | 49.6 | 73.5938 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.6028 | 71.0288 | 59.9886 | 82 | 73.6113 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.6152 | 21.1782 | 59.9655 | 33.4 | 73.583 | 37.924 | 60.0001 | 49.6 | 73.6021 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.6112 | 71.0318 | 59.9886 | 82 | 73.6198 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.6235 | 21.1785 | 59.9655 | 33.4 | 73.5913 | 37.9237 | 60.0001 | 49.6 | 73.6104 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.6195 | 71.0334 | 59.9886 | 82 | 73.6281 | 6.023 | 60.0001 | 17.2 | 73.6318 | 21.1789 | 59.9655 | 33.4 | 73.5996 | 37.9236 | 60.0001 | 49.6 | 73.6187 | 54.3843 | 60.0289 | 65.8
73.6278 | 71.0349 | 59.9886 | 82 | 73.6364 | 6.023 | 60.0001 | 17.2 | 73.6401 | 21.1792 | 59.9655 | 33.4 | 73.6079 | 37.9234 | 60.0001 | 49.6 | 73.6272 | 54.3863 | 60.0289 | 65.8
73.6362 | 71.0365 | 59.9886 | 82 | 73.6447 | 6.0229 | 60.0001 | 17.2 | 73.6487 | 21.1795 | 59.9655 | 33.4 | 73.6165 | 37.9247 | 60.0001 | 49.6 | 73.6355 | 54.3884 | 60.0289 | 65.8
73.6445 | 71.038 | 59.9886 | 82 | 73.6531 | 6.0229 | 60.0001 | 17.2 | 73.657 | 21.1798 | 59.9655 | 33.4 | 73.6248 | 37.926 | 60.0001 | 49.6 | 73.6438 | 54.3928 | 60.0289 | 65.8
73.6528 | 71.0368 | 59.9886 | 82 | 73.6614 | 6.0229 | 60.0001 | 17.2 | 73.6653 | 21.178 | 59.9655 | 33.4 | 73.6331 | 37.9273 | 60.0001 | 49.6 | 73.6521 | 54.3973 | 60.0289 | 65.8
73.6612 | 71.0356 | 59.9886 | 82 | 73.6697 | 6.0228 | 60.0001 | 17.2 | 73.6736 | 21.1761 | 59.9655 | 33.4 | 73.6414 | 37.9286 | 60.0001 | 49.6 | 73.6604 | 54.4017 | 60.0289 | 65.8
73.6695 | 71.0338 | 59.9886 | 82 | 73.6781 | 6.0228 | 60.0001 | 17.2 | 73.6819 | 21.175 | 59.9655 | 33.4 | 73.6497 | 37.9299 | 60.0001 | 49.6 | 73.6687 | 54.4061 | 60.0289 | 65.8
73.6779 | 71.032 | 59.9886 | 82 | 73.6864 | 6.0228 | 60.0001 | 17.2 | 73.6902 | 21.1738 | 59.9655 | 33.4 | 73.658 | 37.9311 | 60.0001 | 49.6 | 73.677 | 54.4106 | 60.0289 | 65.8
73.6862 | 71.0309 | 59.9886 | 82 | 73.6947 | 6.0227 | 60.0001 | 17.2 | 73.6985 | 21.1725 | 59.9655 | 33.4 | 73.6663 | 37.9326 | 60.0001 | 49.6 | 73.6853 | 54.415 | 60.0289 | 65.8
73.6945 | 71.0299 | 59.9886 | 82 | 73.703 | 6.0228 | 60.0001 | 17.2 | 73.707 | 21.1712 | 59.9655 | 33.4 | 73.6748 | 37.934 | 60.0001 | 49.6 | 73.6936 | 54.4195 | 60.0289 | 65.8
73.7029 | 71.0289 | 59.9886 | 82 | 73.7114 | 6.0229 | 60.0001 | 17.2 | 73.7153 | 21.1695 | 59.9655 | 33.4 | 73.6831 | 37.9375 | 60.0001 | 49.6 | 73.7021 | 54.4239 | 60.0289 | 65.8
73.7112 | 71.0278 | 59.9886 | 82 | 73.7197 | 6.023 | 60.0001 | 17.2 | 73.7236 | 21.1679 | 59.9655 | 33.4 | 73.6914 | 37.9409 | 60.0001 | 49.6 | 73.7104 | 54.4256 | 60.0289 | 65.8
73.7195 | 71.0268 | 59.9886 | 82 | 73.728 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.7319 | 21.1663 | 59.9655 | 33.4 | 73.6997 | 37.9428 | 60.0001 | 49.6 | 73.7188 | 54.4273 | 60.0289 | 65.8
73.7278 | 71.0258 | 59.9886 | 82 | 73.7363 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.7402 | 21.1647 | 59.9655 | 33.4 | 73.708 | 37.9447 | 60.0001 | 49.6 | 73.7271 | 54.4228 | 60.0289 | 65.8
73.7362 | 71.0258 | 59.9886 | 82 | 73.7448 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.7485 | 21.1652 | 59.9655 | 33.4 | 73.7163 | 37.9484 | 60.0001 | 49.6 | 73.7354 | 54.4183 | 60.0289 | 65.8
73.7445 | 71.0258 | 59.9886 | 82 | 73.7531 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.7568 | 21.1658 | 59.9655 | 33.4 | 73.7246 | 37.9522 | 60.0001 | 49.6 | 73.7437 | 54.412 | 60.0289 | 65.8
73.7529 | 71.0258 | 59.9886 | 82 | 73.7614 | 6.0233 | 60.0001 | 17.2 | 73.7654 | 21.1655 | 59.9655 | 33.4 | 73.7329 | 37.9559 | 60.0001 | 49.6 | 73.752 | 54.4058 | 60.0289 | 65.8
73.7612 | 71.0258 | 59.9886 | 82 | 73.7697 | 6.0233 | 60.0001 | 17.2 | 73.7737 | 21.1653 | 59.9655 | 33.4 | 73.7415 | 37.9596 | 60.0001 | 49.6 | 73.7603 | 54.3995 | 60.0289 | 65.8
73.7695 | 71.0249 | 59.9886 | 82 | 73.7781 | 6.0233 | 60.0001 | 17.2 | 73.782 | 21.1652 | 59.9655 | 33.4 | 73.7498 | 37.9634 | 60.0001 | 49.6 | 73.7686 | 54.3933 | 60.0289 | 65.8
73.7779 | 71.0241 | 59.9886 | 82 | 73.7864 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.7903 | 21.1651 | 59.9655 | 33.4 | 73.7581 | 37.9671 | 60.0001 | 49.6 | 73.7771 | 54.3869 | 60.0289 | 65.8
73.7862 | 71.0226 | 59.9886 | 82 | 73.7947 | 6.0232 | 60.0001 | 17.2 | 73.7986 | 21.1652 | 59.9655 | 33.4 | 73.7664 | 37.9688 | 60.0001 | 49.6 | 73.7854 | 54.3805 | 60.0289 | 65.8
73.7945 | 71.0211 | 59.9886 | 82 | 73.8031 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.8069 | 21.1653 | 59.9655 | 33.4 | 73.7747 | 37.9706 | 60.0001 | 49.6 | 73.7937 | 54.3748 | 60.0289 | 65.8
73.8029 | 71.0187 | 59.9886 | 82 | 73.8114 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.8154 | 21.1652 | 59.9655 | 33.4 | 73.783 | 37.9724 | 60.0001 | 49.6 | 73.802 | 54.3691 | 60.0289 | 65.8
73.8112 | 71.0164 | 59.9886 | 82 | 73.8197 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.8237 | 21.165 | 59.9655 | 33.4 | 73.7913 | 37.9742 | 60.0001 | 49.6 | 73.8103 | 54.3671 | 60.0346 | 65.8
73.8195 | 71.0141 | 59.9886 | 82 | 73.828 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.832 | 21.1649 | 59.9655 | 33.4 | 73.7998 | 37.9742 | 60.0001 | 49.6 | 73.8186 | 54.3651 | 60.0346 | 65.8
73.8279 | 71.0117 | 59.9886 | 82 | 73.8364 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.8403 | 21.1648 | 59.9655 | 33.4 | 73.8081 | 37.9742 | 60.0001 | 49.6 | 73.8269 | 54.3649 | 60.0346 | 65.8
73.8362 | 71.0094 | 59.9886 | 82 | 73.8447 | 6.0231 | 60.0001 | 17.2 | 73.8486 | 21.1647 | 59.9655 | 33.4 | 73.8164 | 37.9746 | 60.0001 | 49.6 | 73.8352 | 54.3647 | 60.0346 | 65.8
73.8445 | 71.007 | 59.9886 | 82 | 73.853 | 6.0313 | 60.0001 | 17.2 | 73.8569 | 21.1646 | 59.9655 | 33.4 | 73.8247 | 37.975 | 60.0001 | 49.6 | 73.8438 | 54.3645 | 60.0346 | 65.8
73.8529 | 71.0055 | 59.9886 | 82 | 73.8613 | 6.0395 | 60.0001 | 17.2 | 73.8652 | 21.1648 | 59.9655 | 33.4 | 73.833 | 37.9754 | 60.0001 | 49.6 | 73.8521 | 54.3643 | 60.0346 | 65.8
73.8612 | 71.004 | 59.9886 | 82 | 73.8698 | 6.0476 | 60.0001 | 17.2 | 73.8738 | 21.1649 | 59.9655 | 33.4 | 73.8413 | 37.9757 | 60.0001 | 49.6 | 73.8604 | 54.3642 | 60.0346 | 65.8
73.8695 | 71.0038 | 59.9886 | 82 | 73.8781 | 6.0558 | 60.0001 | 17.2 | 73.8821 | 21.1651 | 59.9655 | 33.4 | 73.8496 | 37.9764 | 60.0001 | 49.6 | 73.8687 | 54.3641 | 60.0346 | 65.8
73.8779 | 71.0036 | 59.9886 | 82 | 73.8864 | 6.064 | 60.0001 | 17.2 | 73.8904 | 21.1654 | 59.9655 | 33.4 | 73.8579 | 37.977 | 60.0001 | 49.6 | 73.877 | 54.364 | 60.0346 | 65.8
73.8862 | 71.004 | 59.9886 | 82 | 73.8947 | 6.0722 | 60.0001 | 17.2 | 73.8987 | 21.1658 | 59.9655 | 33.4 | 73.8665 | 37.9777 | 60.0116 | 49.6 | 73.8853 | 54.3639 | 60.0346 | 65.8
73.8946 | 71.0044 | 59.9886 | 82 | 73.9031 | 6.0805 | 60.0001 | 17.2 | 73.907 | 21.1663 | 59.9655 | 33.4 | 73.8748 | 37.9783 | 60.0116 | 49.6 | 73.8936 | 54.3625 | 60.0346 | 65.8
73.9029 | 71.0047 | 59.9886 | 82 | 73.9114 | 6.0887 | 60.0001 | 17.2 | 73.9153 | 21.1667 | 59.9655 | 33.4 | 73.8831 | 37.979 | 60.0116 | 49.6 | 73.9019 | 54.3612 | 60.0346 | 65.8
73.9112 | 71.0051 | 59.9886 | 82 | 73.9197 | 6.1005 | 60.0001 | 17.2 | 73.9238 | 21.1672 | 59.9655 | 33.4 | 73.8914 | 37.9796 | 60.0116 | 49.6 | 73.9102 | 54.3598 | 60.0346 | 65.8
73.9196 | 71.0056 | 59.9886 | 82 | 73.9281 | 6.1123 | 60.0001 | 17.2 | 73.9321 | 21.1675 | 59.9655 | 33.4 | 73.8997 | 37.9799 | 60.0116 | 49.6 | 73.9187 | 54.3585 | 60.0346 | 65.8
73.9279 | 71.0061 | 59.9886 | 82 | 73.9364 | 6.116 | 60.0001 | 17.2 | 73.9404 | 21.1678 | 59.9655 | 33.4 | 73.908 | 37.9801 | 60.0116 | 49.6 | 73.927 | 54.3571 | 60.0346 | 65.8
73.9362 | 71.0067 | 59.9886 | 82 | 73.9447 | 6.1197 | 60.0001 | 17.2 | 73.9487 | 21.1679 | 59.9655 | 33.4 | 73.9163 | 37.9804 | 60.0116 | 49.6 | 73.9353 | 54.3558 | 60.0346 | 65.8
73.9446 | 71.0072 | 59.9886 | 82 | 73.953 | 6.1234 | 60.0001 | 17.2 | 73.957 | 21.168 | 59.9655 | 33.4 | 73.9246 | 37.9807 | 60.0116 | 49.6 | 73.9436 | 54.3544 | 60.0346 | 65.8
73.9529 | 71.0071 | 59.9886 | 82 | 73.9614 | 6.1271 | 60.0001 | 17.2 | 73.9653 | 21.1682 | 59.9655 | 33.4 | 73.9331 | 37.981 | 60.0116 | 49.6 | 73.9519 | 54.3531 | 60.0346 | 65.8
73.9612 | 71.0069 | 59.9886 | 82 | 73.9697 | 6.1308 | 60.0001 | 17.2 | 73.9736 | 21.1684 | 59.9655 | 33.4 | 73.9414 | 37.9813 | 60.0116 | 49.6 | 73.9602 | 54.3517 | 60.0346 | 65.8
73.9696 | 71.0082 | 59.9886 | 82 | 73.978 | 6.1345 | 60.0001 | 17.2 | 73.9822 | 21.1687 | 59.9655 | 33.4 | 73.9497 | 37.9817 | 60.0116 | 49.6 | 73.9685 | 54.3504 | 60.0346 | 65.8
73.9779 | 71.0096 | 59.9886 | 82 | 73.9863 | 6.1381 | 60.0001 | 17.2 | 73.9905 | 21.1689 | 59.9655 | 33.4 | 73.958 | 37.982 | 60.0116 | 49.6 | 73.9768 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
73.9862 | 71.013 | 59.9886 | 82 | 73.9948 | 6.1417 | 60.0001 | 17.2 | 73.9988 | 21.1691 | 59.9655 | 33.4 | 73.9663 | 37.9824 | 60.0116 | 49.6 | 73.9851 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
73.9946 | 71.0165 | 59.9886 | 82 | 74.0031 | 6.1418 | 60.0001 | 17.2 | 74.0071 | 21.1693 | 59.9655 | 33.4 | 73.9746 | 37.9827 | 60.0116 | 49.6 | 73.9937 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0029 | 71.0189 | 59.9886 | 82 | 74.0114 | 6.1418 | 60.0001 | 17.2 | 74.0154 | 21.1696 | 59.9655 | 33.4 | 73.9829 | 37.9826 | 60.0116 | 49.6 | 74.002 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0112 | 71.0212 | 59.9886 | 82 | 74.0197 | 6.1417 | 60.0001 | 17.2 | 74.0237 | 21.17 | 59.9655 | 33.4 | 73.9915 | 37.9826 | 60.0116 | 49.6 | 74.0103 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0196 | 71.0236 | 59.9886 | 82 | 74.0281 | 6.1417 | 60.0001 | 17.2 | 74.0322 | 21.1702 | 59.9655 | 33.4 | 73.9998 | 37.9825 | 60.0116 | 49.6 | 74.0186 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0279 | 71.026 | 59.9886 | 82 | 74.0364 | 6.1417 | 59.9943 | 17.2 | 74.0405 | 21.1705 | 59.9655 | 33.4 | 74.0081 | 37.9825 | 60.0116 | 49.6 | 74.0269 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0363 | 71.0283 | 59.9886 | 82 | 74.0447 | 6.1416 | 59.9943 | 17.2 | 74.0488 | 21.1703 | 59.9655 | 33.4 | 74.0164 | 37.9836 | 60.0116 | 49.6 | 74.0352 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0446 | 71.0307 | 59.9886 | 82 | 74.0531 | 6.1416 | 59.9943 | 17.2 | 74.0571 | 21.1701 | 59.9655 | 33.4 | 74.0247 | 37.9847 | 60.0116 | 49.6 | 74.0435 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0529 | 71.033 | 59.9886 | 82 | 74.0614 | 6.1416 | 59.9943 | 17.2 | 74.0654 | 21.1696 | 59.9655 | 33.4 | 74.033 | 37.9842 | 60.0116 | 49.6 | 74.0518 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0612 | 71.0354 | 59.9886 | 82 | 74.0697 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.0737 | 21.1691 | 59.9655 | 33.4 | 74.0413 | 37.9837 | 60.0116 | 49.6 | 74.0601 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0696 | 71.0356 | 59.9886 | 82 | 74.078 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.082 | 21.1686 | 59.9598 | 33.4 | 74.0496 | 37.9837 | 60.0116 | 49.6 | 74.0686 | 54.3504 | 60.0404 | 65.8
74.0779 | 71.0358 | 59.9886 | 82 | 74.0864 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.0906 | 21.1681 | 59.9598 | 33.4 | 74.0581 | 37.9837 | 60.0116 | 49.6 | 74.0769 | 54.3501 | 60.0404 | 65.8
74.0863 | 71.0367 | 59.9886 | 82 | 74.0947 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.0989 | 21.1677 | 59.9598 | 33.4 | 74.0664 | 37.984 | 60.0116 | 49.6 | 74.0852 | 54.3498 | 60.0404 | 65.8
74.0946 | 71.0376 | 59.9886 | 82 | 74.103 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.1072 | 21.1672 | 59.9598 | 33.4 | 74.0747 | 37.9844 | 60.0116 | 49.6 | 74.0935 | 54.349 | 60.0404 | 65.8
74.1029 | 71.0407 | 59.9886 | 82 | 74.1113 | 6.1414 | 59.9943 | 17.2 | 74.1155 | 21.1668 | 59.9598 | 33.4 | 74.083 | 37.9847 | 60.0116 | 49.6 | 74.1018 | 54.3483 | 60.0404 | 65.8
74.1113 | 71.0437 | 59.9886 | 82 | 74.1198 | 6.1413 | 59.9943 | 17.2 | 74.1238 | 21.1664 | 59.9598 | 33.4 | 74.0913 | 37.9851 | 60.0116 | 49.6 | 74.1101 | 54.3476 | 60.0404 | 65.8
74.1196 | 71.0464 | 59.9886 | 82 | 74.1281 | 6.1412 | 59.9943 | 17.2 | 74.1321 | 21.1675 | 59.9598 | 33.4 | 74.0996 | 37.9827 | 60.0116 | 49.6 | 74.1184 | 54.3469 | 60.0404 | 65.8
74.1279 | 71.0492 | 59.9886 | 82 | 74.1364 | 6.1411 | 59.9943 | 17.2 | 74.1406 | 21.1685 | 59.9598 | 33.4 | 74.1079 | 37.9804 | 60.0116 | 49.6 | 74.1267 | 54.3462 | 60.0404 | 65.8
74.1363 | 71.0511 | 59.9886 | 82 | 74.1448 | 6.141 | 59.9943 | 17.2 | 74.1489 | 21.1714 | 59.9598 | 33.4 | 74.1162 | 37.9793 | 60.0116 | 49.6 | 74.135 | 54.3455 | 60.0404 | 65.8
74.1446 | 71.0529 | 59.9886 | 82 | 74.1531 | 6.1408 | 59.9943 | 17.2 | 74.1572 | 21.1743 | 59.9598 | 33.4 | 74.1248 | 37.9781 | 60.0116 | 49.6 | 74.1436 | 54.3517 | 60.0404 | 65.8
74.1529 | 71.0548 | 59.9886 | 82 | 74.1614 | 6.1407 | 59.9943 | 17.2 | 74.1655 | 21.1771 | 59.9598 | 33.4 | 74.1331 | 37.9766 | 60.0116 | 49.6 | 74.1519 | 54.3578 | 60.0404 | 65.8
74.1613 | 71.0567 | 59.9886 | 82 | 74.1697 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.1738 | 21.1799 | 59.9598 | 33.4 | 74.1414 | 37.975 | 60.0116 | 49.6 | 74.1602 | 54.3712 | 60.0404 | 65.8
74.1696 | 71.0603 | 59.9886 | 82 | 74.1781 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.1821 | 21.1838 | 59.9598 | 33.4 | 74.1497 | 37.9734 | 60.0116 | 49.6 | 74.1685 | 54.3845 | 60.0404 | 65.8
74.1779 | 71.064 | 59.9886 | 82 | 74.1864 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.1904 | 21.1877 | 59.9598 | 33.4 | 74.158 | 37.9719 | 60.0116 | 49.6 | 74.1768 | 54.398 | 60.0404 | 65.8
74.1863 | 71.0661 | 59.9886 | 82 | 74.1947 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.199 | 21.1916 | 59.9598 | 33.4 | 74.1663 | 37.9726 | 60.0116 | 49.6 | 74.1851 | 54.4116 | 60.0404 | 65.8
74.1946 | 71.0682 | 59.9886 | 82 | 74.203 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.2073 | 21.1955 | 59.9598 | 33.4 | 74.1746 | 37.9733 | 60.0116 | 49.6 | 74.1934 | 54.4297 | 60.0404 | 65.8
74.2029 | 71.0702 | 59.9828 | 82 | 74.2114 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.2156 | 21.1981 | 59.9598 | 33.4 | 74.1829 | 37.9759 | 60.0116 | 49.6 | 74.2017 | 54.4479 | 60.0404 | 65.8
74.2113 | 71.0722 | 59.9828 | 82 | 74.2197 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2239 | 21.2006 | 59.9598 | 33.4 | 74.1914 | 37.9784 | 60.0116 | 49.6 | 74.21 | 54.4662 | 60.0404 | 65.8
74.2196 | 71.074 | 59.9828 | 82 | 74.228 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2322 | 21.2017 | 59.9598 | 33.4 | 74.1997 | 37.9829 | 60.0058 | 49.6 | 74.2185 | 54.4845 | 60.0404 | 65.8
74.228 | 71.0758 | 59.9828 | 82 | 74.2365 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2405 | 21.2027 | 59.9598 | 33.4 | 74.208 | 37.9873 | 60.0058 | 49.6 | 74.2268 | 54.4959 | 60.0404 | 65.8
74.2363 | 71.0775 | 59.9828 | 82 | 74.2448 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.249 | 21.2088 | 59.9598 | 33.4 | 74.2163 | 37.9917 | 60.0058 | 49.6 | 74.2351 | 54.5073 | 60.0404 | 65.8
74.2446 | 71.0793 | 59.9828 | 82 | 74.2531 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2573 | 21.2148 | 59.9598 | 33.4 | 74.2246 | 37.9962 | 60.0058 | 49.6 | 74.2434 | 54.5118 | 60.0404 | 65.8
74.253 | 71.0795 | 59.9828 | 82 | 74.2614 | 6.1407 | 59.9943 | 17.2 | 74.2656 | 21.2261 | 59.9598 | 33.4 | 74.2329 | 38.0006 | 60.0058 | 49.6 | 74.2517 | 54.5163 | 60.0404 | 65.8
74.2613 | 71.0796 | 59.9828 | 82 | 74.2698 | 6.1407 | 59.9943 | 17.2 | 74.2739 | 21.2373 | 59.9598 | 33.4 | 74.2412 | 38.005 | 60.0058 | 49.6 | 74.26 | 54.5209 | 60.0404 | 65.8
74.2696 | 71.0793 | 59.9828 | 82 | 74.2781 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2822 | 21.2486 | 59.9598 | 33.4 | 74.2495 | 38.0071 | 60.0058 | 49.6 | 74.2683 | 54.5256 | 60.0404 | 65.8
74.278 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.2864 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2905 | 21.2598 | 59.9598 | 33.4 | 74.2581 | 38.0092 | 60.0058 | 49.6 | 74.2766 | 54.5253 | 60.0404 | 65.8
74.2863 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.2947 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.2991 | 21.2711 | 59.9598 | 33.4 | 74.2664 | 38.0108 | 60.0058 | 49.6 | 74.2849 | 54.5249 | 60.0404 | 65.8
74.2946 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3031 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.3074 | 21.2823 | 59.9598 | 33.4 | 74.2747 | 38.0123 | 60.0058 | 49.6 | 74.2935 | 54.5244 | 60.0404 | 65.8
74.303 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3114 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.3157 | 21.2936 | 59.9598 | 33.4 | 74.283 | 38.0123 | 60.0058 | 49.6 | 74.3018 | 54.5239 | 60.0404 | 65.8
74.3113 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3197 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.324 | 21.3049 | 59.9598 | 33.4 | 74.2913 | 38.0123 | 60.0058 | 49.6 | 74.3101 | 54.5222 | 60.0404 | 65.8
74.3196 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3281 | 6.1404 | 59.9943 | 17.2 | 74.3323 | 21.3111 | 59.9598 | 33.4 | 74.2996 | 38.0123 | 60.0058 | 49.6 | 74.3184 | 54.5206 | 60.0404 | 65.8
74.328 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3364 | 6.1404 | 59.9943 | 17.2 | 74.3406 | 21.3174 | 59.9598 | 33.4 | 74.3079 | 38.0123 | 60.0058 | 49.6 | 74.3267 | 54.5186 | 60.0404 | 65.8
74.3363 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3447 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.3489 | 21.3186 | 59.9598 | 33.4 | 74.3162 | 38.0116 | 60.0058 | 49.6 | 74.335 | 54.5166 | 60.0404 | 65.8
74.3447 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.353 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.3574 | 21.3197 | 59.9598 | 33.4 | 74.3247 | 38.011 | 60.0058 | 49.6 | 74.3433 | 54.5156 | 60.0404 | 65.8
74.353 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3615 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.3657 | 21.3208 | 59.9598 | 33.4 | 74.333 | 38.0099 | 60.0058 | 49.6 | 74.3516 | 54.5147 | 60.0404 | 65.8
74.3613 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3698 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.374 | 21.3219 | 59.9598 | 33.4 | 74.3413 | 38.0088 | 60.0058 | 49.6 | 74.3599 | 54.5128 | 60.0404 | 65.8
74.3697 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3781 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.3823 | 21.3231 | 59.9598 | 33.4 | 74.3496 | 38.007 | 60.0058 | 49.6 | 74.3684 | 54.5109 | 60.0404 | 65.8
74.378 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3864 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.3906 | 21.3242 | 59.9598 | 33.4 | 74.3579 | 38.0052 | 60.0058 | 49.6 | 74.3767 | 54.51 | 60.0404 | 65.8
74.3863 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.3948 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.3989 | 21.3253 | 59.9598 | 33.4 | 74.3662 | 38.0033 | 60.0058 | 49.6 | 74.385 | 54.5091 | 60.0404 | 65.8
74.3947 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4031 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4075 | 21.3264 | 59.9598 | 33.4 | 74.3745 | 38.0015 | 60.0058 | 49.6 | 74.3933 | 54.5094 | 60.0404 | 65.8
74.403 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4114 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4158 | 21.3271 | 59.9598 | 33.4 | 74.3831 | 37.9997 | 60.0058 | 49.6 | 74.4016 | 54.5096 | 60.0404 | 65.8
74.4113 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4198 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4241 | 21.3278 | 59.9598 | 33.4 | 74.3914 | 37.9978 | 60.0058 | 49.6 | 74.4099 | 54.5102 | 60.0404 | 65.8
74.4197 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4281 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4324 | 21.3269 | 59.9598 | 33.4 | 74.3997 | 37.9967 | 60.0058 | 49.6 | 74.4182 | 54.5107 | 60.0404 | 65.8
74.428 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4364 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4407 | 21.326 | 59.9598 | 33.4 | 74.408 | 37.9955 | 60.0058 | 49.6 | 74.4265 | 54.5102 | 60.0404 | 65.8
74.4363 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4447 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.449 | 21.325 | 59.9598 | 33.4 | 74.4163 | 37.9948 | 60.0058 | 49.6 | 74.4348 | 54.5097 | 60.0404 | 65.8
74.4447 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4531 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.4573 | 21.3241 | 59.9598 | 33.4 | 74.4246 | 37.994 | 60.0058 | 49.6 | 74.4434 | 54.5071 | 60.0404 | 65.8
74.453 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4614 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.4658 | 21.3232 | 59.9598 | 33.4 | 74.4329 | 37.9947 | 60.0058 | 49.6 | 74.4517 | 54.5045 | 60.0404 | 65.8
74.4614 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4697 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.4741 | 21.3223 | 59.9598 | 33.4 | 74.4412 | 37.9954 | 60.0058 | 49.6 | 74.46 | 54.4986 | 60.0404 | 65.8
74.4697 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.478 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.4824 | 21.3211 | 59.9598 | 33.4 | 74.4497 | 37.9961 | 60.0058 | 49.6 | 74.4683 | 54.4927 | 60.0404 | 65.8
74.478 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4865 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.4907 | 21.3199 | 59.9598 | 33.4 | 74.458 | 37.9968 | 60.0058 | 49.6 | 74.4766 | 54.4868 | 60.0404 | 65.8
74.4864 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.4948 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.499 | 21.3192 | 59.9598 | 33.4 | 74.4663 | 37.9984 | 60.0058 | 49.6 | 74.4849 | 54.4809 | 60.0404 | 65.8
74.4947 | 71.0789 | 59.9828 | 82 | 74.5031 | 6.1401 | 59.9943 | 17.2 | 74.5073 | 21.3184 | 59.9598 | 33.4 | 74.4746 | 38.0001 | 60.0058 | 49.6 | 74.4932 | 54.4767 | 60.0404 | 65.8
74.503 | 71.081 | 59.9828 | 82 | 74.5115 | 6.14 | 59.9943 | 17.2 | 74.5159 | 21.3181 | 59.9598 | 33.4 | 74.4829 | 38.0022 | 60.0058 | 49.6 | 74.5015 | 54.4724 | 60.0404 | 65.8
74.5114 | 71.083 | 59.9828 | 82 | 74.5198 | 6.14 | 59.9943 | 17.2 | 74.5242 | 21.3178 | 59.9598 | 33.4 | 74.4912 | 38.0044 | 60.0058 | 49.6 | 74.5098 | 54.4682 | 60.0404 | 65.8
74.5197 | 71.0851 | 59.9828 | 82 | 74.5281 | 6.14 | 59.9943 | 17.2 | 74.5325 | 21.3175 | 59.9598 | 33.4 | 74.4995 | 38.0066 | 60.0058 | 49.6 | 74.5183 | 54.464 | 60.0404 | 65.8
74.528 | 71.0871 | 59.9828 | 82 | 74.5364 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5408 | 21.3172 | 59.9598 | 33.4 | 74.5078 | 38.0088 | 60.0058 | 49.6 | 74.5266 | 54.4624 | 60.0404 | 65.8
74.5364 | 71.0892 | 59.9886 | 82 | 74.5448 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5491 | 21.317 | 59.9598 | 33.4 | 74.5164 | 38.0103 | 60.0058 | 49.6 | 74.5349 | 54.4607 | 60.0404 | 65.8
74.5447 | 71.0912 | 59.9886 | 82 | 74.5531 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5574 | 21.3167 | 59.9598 | 33.4 | 74.5247 | 38.0117 | 60.0058 | 49.6 | 74.5432 | 54.4663 | 60.0404 | 65.8
74.553 | 71.0933 | 59.9886 | 82 | 74.5614 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5659 | 21.3167 | 59.9598 | 33.4 | 74.533 | 38.0134 | 60.0058 | 49.6 | 74.5515 | 54.4719 | 60.0404 | 65.8
74.5614 | 71.0954 | 59.9886 | 82 | 74.5698 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5742 | 21.3167 | 59.9598 | 33.4 | 74.5413 | 38.0151 | 60.0058 | 49.6 | 74.5598 | 54.4776 | 60.0404 | 65.8
74.5697 | 71.0974 | 59.9886 | 82 | 74.5781 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5825 | 21.3154 | 59.9655 | 33.4 | 74.5496 | 38.0169 | 60.0058 | 49.6 | 74.5681 | 54.4833 | 60.0404 | 65.8
74.5781 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.5864 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5908 | 21.3142 | 59.9655 | 33.4 | 74.5579 | 38.0186 | 60.0058 | 49.6 | 74.5764 | 54.4978 | 60.0404 | 65.8
74.5864 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.5947 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.5991 | 21.313 | 59.9655 | 33.4 | 74.5662 | 38.0201 | 60.0058 | 49.6 | 74.5847 | 54.5123 | 60.0404 | 65.8
74.5947 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6031 | 6.1399 | 59.9943 | 17.2 | 74.6074 | 21.3117 | 59.9655 | 33.4 | 74.5747 | 38.0216 | 60.0058 | 49.6 | 74.5933 | 54.5268 | 60.0404 | 65.8
74.6031 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6115 | 6.14 | 59.9943 | 17.2 | 74.6157 | 21.3105 | 59.9655 | 33.4 | 74.583 | 38.0245 | 60.0058 | 49.6 | 74.6016 | 54.5414 | 60.0404 | 65.8
74.6114 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6198 | 6.14 | 59.9943 | 17.2 | 74.6243 | 21.3093 | 59.9655 | 33.4 | 74.5913 | 38.0274 | 60.0058 | 49.6 | 74.6099 | 54.5576 | 60.0404 | 65.8
74.6197 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6281 | 6.1401 | 59.9943 | 17.2 | 74.6326 | 21.308 | 59.9655 | 33.4 | 74.5996 | 38.0305 | 60.0058 | 49.6 | 74.6182 | 54.5737 | 60.0404 | 65.8
74.6281 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6365 | 6.1401 | 59.9943 | 17.2 | 74.6409 | 21.3068 | 59.9655 | 33.4 | 74.6079 | 38.0336 | 60.0058 | 49.6 | 74.6265 | 54.5879 | 60.0404 | 65.8
74.6364 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6448 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.6492 | 21.3055 | 59.9655 | 33.4 | 74.6162 | 38.0365 | 60.0058 | 49.6 | 74.6348 | 54.602 | 60.0404 | 65.8
74.6447 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6531 | 6.1402 | 59.9943 | 17.2 | 74.6575 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6245 | 38.0394 | 60.0058 | 49.6 | 74.6431 | 54.6157 | 60.0346 | 65.8
74.6531 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6615 | 6.1403 | 59.9943 | 17.2 | 74.6658 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6328 | 38.0412 | 60.0058 | 49.6 | 74.6514 | 54.6294 | 60.0346 | 65.8
74.6614 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6698 | 6.1405 | 59.9943 | 17.2 | 74.6743 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6414 | 38.0431 | 60.0058 | 49.6 | 74.6597 | 54.6312 | 60.0346 | 65.8
74.6697 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6781 | 6.1406 | 59.9943 | 17.2 | 74.6826 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6497 | 38.0445 | 60.0058 | 49.6 | 74.6682 | 54.6331 | 60.0346 | 65.8
74.6781 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6864 | 6.1407 | 59.9943 | 17.2 | 74.6909 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.658 | 38.046 | 60.0058 | 49.6 | 74.6765 | 54.6351 | 60.0346 | 65.8
74.6864 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.6948 | 6.1408 | 59.9943 | 17.2 | 74.6992 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6663 | 38.0463 | 60.0058 | 49.6 | 74.6848 | 54.6371 | 60.0346 | 65.8
74.6947 | 71.0995 | 59.9886 | 82 | 74.7031 | 6.1409 | 59.9943 | 17.2 | 74.7075 | 21.3043 | 59.9655 | 33.4 | 74.6746 | 38.0465 | 60.0058 | 49.6 | 74.6931 | 54.6384 | 60.0346 | 65.8
74.7031 | 71.0984 | 59.9886 | 82 | 74.7114 | 6.141 | 59.9943 | 17.2 | 74.7158 | 21.3041 | 59.9655 | 33.4 | 74.6829 | 38.0468 | 60.0058 | 49.6 | 74.7014 | 54.6397 | 60.0346 | 65.8
74.7114 | 71.0973 | 59.9886 | 82 | 74.7197 | 6.1411 | 59.9943 | 17.2 | 74.7241 | 21.3039 | 59.9655 | 33.4 | 74.6912 | 38.0471 | 60.0058 | 49.6 | 74.7097 | 54.638 | 60.0346 | 65.8
74.7198 | 71.0954 | 59.9886 | 82 | 74.7281 | 6.1411 | 59.9943 | 17.2 | 74.7327 | 21.3038 | 59.9655 | 33.4 | 74.6995 | 38.0474 | 60.0058 | 49.6 | 74.718 | 54.6363 | 60.0346 | 65.8
74.7281 | 71.0936 | 59.9886 | 82 | 74.7365 | 6.1412 | 59.9943 | 17.2 | 74.741 | 21.3036 | 59.9655 | 33.4 | 74.708 | 38.0476 | 60.0058 | 49.6 | 74.7263 | 54.6317 | 60.0346 | 65.8
74.7364 | 71.0909 | 59.9886 | 82 | 74.7448 | 6.1413 | 59.9943 | 17.2 | 74.7493 | 21.3035 | 59.9713 | 33.4 | 74.7163 | 38.048 | 60.0058 | 49.6 | 74.7346 | 54.6272 | 60.0346 | 65.8
74.7448 | 71.0882 | 59.9886 | 82 | 74.7532 | 6.1414 | 59.9943 | 17.2 | 74.7576 | 21.3034 | 59.9713 | 33.4 | 74.7246 | 38.0484 | 60.0058 | 49.6 | 74.7432 | 54.6209 | 60.0346 | 65.8
74.7531 | 71.0855 | 59.9886 | 82 | 74.7615 | 6.1415 | 59.9943 | 17.2 | 74.7659 | 21.3033 | 59.9713 | 33.4 | 74.7329 | 38.0498 | 60.0058 | 49.6 | 74.7515 | 54.6147 | 60.0346 | 65.8
74.7614 | 71.0828 | 59.9886 | 82 | 74.7698 | 6.1417 | 59.9943 | 17.2 | 74.7742 | 21.3033 | 59.9713 | 33.4 | 74.7412 | 38.0512 | 60.0058 | 49.6 | 74.7598 | 54.6045 | 60.0346 | 65.8
74.7697 | 71.0801 | 59.9886 | 82 | 74.7781 | 6.1418 | 59.9943 | 17.2 | 74.7825 | 21.3037 | 59.9713 | 33.4 | 74.7495 | 38.0524 | 60.0058 | 49.6 | 74.7681 | 54.5942 | 60.0346 | 65.8
74.7781 | 71.0774 | 59.9886 | 82 | 74.7865 | 6.142 | 59.9943 | 17.2 | 74.791 | 21.3042 | 59.9713 | 33.4 | 74.7578 | 38.0536 | 60.0058 | 49.6 | 74.7764 | 54.5838 | 60.0346 | 65.8
74.7864 | 71.0758 | 59.9886 | 82 | 74.7948 | 6.1422 | 59.9943 | 17.2 | 74.7993 | 21.3018 | 59.9713 | 33.4 | 74.7664 | 38.0538 | 60.0058 | 49.6 | 74.7847 | 54.5734 | 60.0346 | 65.8
74.7948 | 71.0742 | 59.9886 | 82 | 74.8031 | 6.1423 | 59.9943 | 17.2 | 74.8076 | 21.2993 | 59.9713 | 33.4 | 74.7747 | 38.0541 | 60.0058 | 49.6 | 74.793 | 54.5629 | 60.0346 | 65.8
74.8031 | 71.0733 | 59.9886 | 82 | 74.8114 | 6.1425 | 59.9943 | 17.2 | 74.8159 | 21.2967 | 59.9713 | 33.4 | 74.783 | 38.054 | 60.0058 | 49.6 | 74.8013 | 54.5525 | 60.0346 | 65.8
74.8114 | 71.0724 | 59.9886 | 82 | 74.8198 | 6.1426 | 59.9943 | 17.2 | 74.8242 | 21.2942 | 59.9713 | 33.4 | 74.7913 | 38.054 | 60.0058 | 49.6 | 74.8096 | 54.5445 | 60.0289 | 65.8
74.8198 | 71.0731 | 59.9886 | 82 | 74.8281 | 6.1428 | 59.9943 | 17.2 | 74.8325 | 21.2915 | 59.9713 | 33.4 | 74.7996 | 38.0539 | 60.0058 | 49.6 | 74.8181 | 54.5366 | 60.0289 | 65.8
74.8281 | 71.0738 | 59.9886 | 82 | 74.8364 | 6.1428 | 59.9943 | 17.2 | 74.8411 | 21.2889 | 59.9713 | 33.4 | 74.8079 | 38.0538 | 60.0058 | 49.6 | 74.8264 | 54.528 | 60.0289 | 65.8
74.8364 | 71.0745 | 59.9886 | 82 | 74.8448 | 6.1428 | 59.9943 | 17.2 | 74.8494 | 21.2862 | 59.9713 | 33.4 | 74.8162 | 38.0528 | 60.0058 | 49.6 | 74.8347 | 54.5195 | 60.0289 | 65.8
74.8448 | 71.0751 | 59.9886 | 82 | 74.8531 | 6.1428 | 59.9943 | 17.2 | 74.8577 | 21.2836 | 59.9713 | 33.4 | 74.8245 | 38.0517 | 60.0058 | 49.6 | 74.843 | 54.5148 | 60.0289 | 65.8
74.8531 | 71.0758 | 59.9886 | 82 | 74.8615 | 6.1428 | 59.9943 | 17.2 | 74.866 | 21.2807 | 59.9713 | 33.4 | 74.833 | 38.0507 | 60.0058 | 49.6 | 74.8513 | 54.5102 | 60.0289 | 65.8
74.8615 | 71.0765 | 59.9886 | 82 | 74.8698 | 6.1428 | 59.9886 | 17.2 | 74.8743 | 21.2779 | 59.9713 | 33.4 | 74.8413 | 38.0496 | 60.0058 | 49.6 | 74.8596 | 54.5053 | 60.0289 | 65.8
74.8698 | 71.0771 | 59.9886 | 82 | 74.8782 | 6.1427 | 59.9886 | 17.2 | 74.8826 | 21.2781 | 59.9713 | 33.4 | 74.8496 | 38.0508 | 60.0058 | 49.6 | 74.8679 | 54.5005 | 60.0289 | 65.8
74.8781 | 71.0778 | 59.9886 | 82 | 74.8865 | 6.1427 | 59.9886 | 17.2 | 74.8909 | 21.2784 | 59.9713 | 33.4 | 74.8579 | 38.052 | 60.0058 | 49.6 | 74.8762 | 54.4956 | 60.0289 | 65.8
74.8864 | 71.0829 | 59.9886 | 82 | 74.8948 | 6.1426 | 59.9886 | 17.2 | 74.8994 | 21.2788 | 59.9713 | 33.4 | 74.8662 | 38.0555 | 60.0058 | 49.6 | 74.8848 | 54.4908 | 60.0289 | 65.8
74.8948 | 71.088 | 59.9886 | 82 | 74.9031 | 6.1426 | 59.9886 | 17.2 | 74.9077 | 21.2792 | 59.9713 | 33.4 | 74.8745 | 38.0589 | 60.0058 | 49.6 | 74.8931 | 54.4868 | 60.0289 | 65.8
74.9031 | 71.0924 | 59.9886 | 82 | 74.9115 | 6.1426 | 59.9886 | 17.2 | 74.916 | 21.2795 | 59.9713 | 33.4 | 74.8828 | 38.0631 | 60.0058 | 49.6 | 74.9014 | 54.4828 | 60.0289 | 65.8
74.9114 | 71.0969 | 59.9886 | 82 | 74.9198 | 6.1425 | 59.9886 | 17.2 | 74.9243 | 21.2798 | 59.9713 | 33.4 | 74.8911 | 38.0673 | 60.0058 | 49.6 | 74.9097 | 54.4825 | 60.0289 | 65.8
74.9198 | 71.1013 | 59.9886 | 82 | 74.9281 | 6.1425 | 59.9886 | 17.2 | 74.9326 | 21.279 | 59.9713 | 33.4 | 74.8997 | 38.0716 | 60.0058 | 49.6 | 74.918 | 54.4822 | 60.0289 | 65.8
74.9281 | 71.1057 | 59.9886 | 82 | 74.9365 | 6.1424 | 59.9886 | 17.2 | 74.9409 | 21.2783 | 59.9713 | 33.4 | 74.908 | 38.0758 | 60.0058 | 49.6 | 74.9263 | 54.4821 | 60.0289 | 65.8
74.9365 | 71.1094 | 59.9886 | 82 | 74.9448 | 6.1422 | 59.9886 | 17.2 | 74.9492 | 21.2772 | 59.9713 | 33.4 | 74.9163 | 38.08 | 60.0058 | 49.6 | 74.9346 | 54.482 | 60.0289 | 65.8
74.9448 | 71.1131 | 59.9886 | 82 | 74.9531 | 6.1421 | 59.9886 | 17.2 | 74.9578 | 21.2761 | 59.9713 | 33.4 | 74.9246 | 38.0843 | 60.0058 | 49.6 | 74.9429 | 54.4822 | 60.0289 | 65.8
74.9531 | 71.1168 | 59.9886 | 82 | 74.9614 | 6.142 | 59.9886 | 17.2 | 74.9661 | 21.2753 | 59.9713 | 33.4 | 74.9329 | 38.087 | 60.0058 | 49.6 | 74.9512 | 54.4825 | 60.0289 | 65.8
74.9615 | 71.1206 | 59.9886 | 82 | 74.9698 | 6.1419 | 59.9886 | 17.2 | 74.9744 | 21.2745 | 59.9713 | 33.4 | 74.9412 | 38.0897 | 60.0058 | 49.6 | 74.9597 | 54.4827 | 60.0289 | 65.8
74.9698 | 71.1199 | 59.9886 | 82 | 74.9781 | 6.1418 | 59.9886 | 17.2 | 74.9827 | 21.2737 | 59.9713 | 33.4 | 74.9495 | 38.0905 | 60.0058 | 49.6 | 74.968 | 54.4829 | 60.0289 | 65.8
74.9781 | 71.1191 | 59.9886 | 82 | 74.9865 | 6.1417 | 59.9886 | 17.2 | 74.991 | 21.2729 | 59.9713 | 33.4 | 74.958 | 38.0913 | 60.0058 | 49.6 | 74.9763 | 54.4832 | 60.0289 | 65.8
74.9865 | 71.1184 | 59.9886 | 82 | 74.9949 | 6.1416 | 59.9886 | 17.2 | 74.9993 | 21.2721 | 59.9713 | 33.4 | 74.9663 | 38.0913 | 60.0058 | 49.6 | 74.9846 | 54.4834 | 60.0289 | 65.8
74.9948 | 71.1177 | 59.9886 | 82 | 75.0032 | 6.1414 | 59.9886 | 17.2 | 75.0078 | 21.2713 | 59.9713 | 33.4 | 74.9746 | 38.0913 | 60.0058 | 49.6 | 74.9929 | 54.4833 | 60.0289 | 65.8
75.0031 | 71.117 | 59.9886 | 82 | 75.0115 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0161 | 21.2724 | 59.9713 | 33.4 | 74.9829 | 38.0899 | 60.0058 | 49.6 | 75.0012 | 54.4832 | 60.0289 | 65.8
75.0115 | 71.1163 | 59.9886 | 82 | 75.0198 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0244 | 21.2734 | 59.9713 | 33.4 | 74.9912 | 38.0885 | 60.0058 | 49.6 | 75.0095 | 54.4832 | 60.0289 | 65.8
75.0198 | 71.1163 | 59.9886 | 82 | 75.0282 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0327 | 21.2751 | 59.9713 | 33.4 | 74.9995 | 38.0871 | 60.0058 | 49.6 | 75.0178 | 54.4833 | 60.0289 | 65.8
75.0281 | 71.1163 | 59.9886 | 82 | 75.0365 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.041 | 21.2769 | 59.9713 | 33.4 | 75.0078 | 38.0857 | 60.0058 | 49.6 | 75.0261 | 54.4862 | 60.0289 | 65.8
75.0365 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0448 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0493 | 21.2783 | 59.9713 | 33.4 | 75.0161 | 38.0847 | 60.0058 | 49.6 | 75.0347 | 54.4892 | 60.0289 | 65.8
75.0448 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0531 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0576 | 21.2797 | 59.9713 | 33.4 | 75.0247 | 38.0837 | 60.0058 | 49.6 | 75.043 | 54.4919 | 60.0289 | 65.8
75.0531 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0615 | 6.1413 | 59.9886 | 17.2 | 75.0662 | 21.2806 | 59.9713 | 33.4 | 75.033 | 38.0826 | 60.0058 | 49.6 | 75.0513 | 54.4946 | 60.0289 | 65.8
75.0615 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0698 | 6.1412 | 59.9886 | 17.2 | 75.0745 | 21.2816 | 59.9713 | 33.4 | 75.0413 | 38.0816 | 60.0058 | 49.6 | 75.0596 | 54.4973 | 60.0289 | 65.8
75.0698 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0781 | 6.1411 | 59.9886 | 17.2 | 75.0828 | 21.2825 | 59.9655 | 33.4 | 75.0496 | 38.0806 | 60.0058 | 49.6 | 75.0679 | 54.5 | 60.0289 | 65.8
75.0782 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0865 | 6.141 | 59.9886 | 17.2 | 75.0911 | 21.2835 | 59.9655 | 33.4 | 75.0579 | 38.0795 | 60.0058 | 49.6 | 75.0762 | 54.5027 | 60.0289 | 65.8
75.0865 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.0948 | 6.1408 | 59.9886 | 17.2 | 75.0994 | 21.2838 | 59.9655 | 33.4 | 75.0662 | 38.0799 | 60.0058 | 49.6 | 75.0845 | 54.5055 | 60.0289 | 65.8
75.0948 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.1031 | 6.1407 | 59.9886 | 17.2 | 75.1077 | 21.284 | 59.9655 | 33.4 | 75.0745 | 38.0803 | 60.0058 | 49.6 | 75.0928 | 54.5097 | 60.0289 | 65.8
75.1031 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.1115 | 6.1406 | 59.9886 | 17.2 | 75.116 | 21.2835 | 59.9655 | 33.4 | 75.0828 | 38.0806 | 60.0058 | 49.6 | 75.1013 | 54.514 | 60.0289 | 65.8
75.1115 | 71.1162 | 59.9886 | 82 | 75.1199 | 6.1405 | 59.9886 | 17.2 | 75.1245 | 21.283 | 59.9655 | 33.4 | 75.0913 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1096 | 54.5153 | 60.0289 | 65.8
75.1198 | 71.1163 | 59.9886 | 82 | 75.1282 | 6.1403 | 59.9886 | 17.2 | 75.1328 | 21.2825 | 59.9655 | 33.4 | 75.0996 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1179 | 54.5166 | 60.0289 | 65.8
75.1281 | 71.1164 | 59.9886 | 82 | 75.1365 | 6.1402 | 59.9886 | 17.2 | 75.1411 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1079 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1262 | 54.5189 | 60.0289 | 65.8
75.1365 | 71.1164 | 59.9886 | 82 | 75.1449 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1494 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1162 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1345 | 54.5213 | 60.0289 | 65.8
75.1448 | 71.1164 | 59.9886 | 82 | 75.1532 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1577 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1245 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1428 | 54.5251 | 60.0289 | 65.8
75.1532 | 71.1164 | 59.9886 | 82 | 75.1615 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.166 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1328 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1511 | 54.5289 | 60.0289 | 65.8
75.1615 | 71.1164 | 59.9886 | 82 | 75.1698 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1746 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1411 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1594 | 54.5329 | 60.0289 | 65.8
75.1698 | 71.1176 | 59.9886 | 82 | 75.1782 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1829 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1494 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1677 | 54.537 | 60.0289 | 65.8
75.1782 | 71.1189 | 59.9886 | 82 | 75.1865 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1912 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.158 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1763 | 54.5413 | 60.0289 | 65.8
75.1865 | 71.1201 | 59.9886 | 82 | 75.1948 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.1995 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1663 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1846 | 54.5457 | 60.0289 | 65.8
75.1948 | 71.1214 | 59.9886 | 82 | 75.2032 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.2078 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1746 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.1929 | 54.5503 | 60.0289 | 65.8
75.2032 | 71.1236 | 59.9886 | 82 | 75.2115 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.2161 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1829 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2012 | 54.5548 | 60.0289 | 65.8
75.2115 | 71.1258 | 59.9886 | 82 | 75.2198 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.2244 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1912 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2095 | 54.5586 | 60.0289 | 65.8
75.2198 | 71.1299 | 59.9886 | 82 | 75.2281 | 6.1401 | 59.9886 | 17.2 | 75.2329 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.1995 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2178 | 54.5624 | 60.0289 | 65.8
75.2282 | 71.134 | 59.9886 | 82 | 75.2366 | 6.14 | 59.9886 | 17.2 | 75.2412 | 21.282 | 59.9655 | 33.4 | 75.2078 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2261 | 54.5651 | 60.0289 | 65.8
75.2365 | 71.1382 | 59.9886 | 82 | 75.2449 | 6.14 | 59.9886 | 17.2 | 75.2495 | 21.2818 | 59.9655 | 33.4 | 75.2163 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2344 | 54.5679 | 60.0289 | 65.8
75.2448 | 71.1423 | 59.9886 | 82 | 75.2532 | 6.14 | 59.9886 | 17.2 | 75.2578 | 21.2817 | 59.9655 | 33.4 | 75.2246 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2429 | 54.5707 | 60.0289 | 65.8
75.2532 | 71.1454 | 59.9886 | 82 | 75.2615 | 6.14 | 59.9886 | 17.2 | 75.2661 | 21.2814 | 59.9655 | 33.4 | 75.2329 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2512 | 54.5736 | 60.0289 | 65.8
75.2615 | 71.1484 | 59.9886 | 82 | 75.2699 | 6.1399 | 59.9886 | 17.2 | 75.2744 | 21.2811 | 59.9655 | 33.4 | 75.2412 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2595 | 54.5744 | 60.0289 | 65.8
75.2698 | 71.1514 | 59.9886 | 82 | 75.2782 | 6.1399 | 59.9886 | 17.2 | 75.283 | 21.2822 | 59.9655 | 33.4 | 75.2495 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2678 | 54.5752 | 60.0289 | 65.8
75.2782 | 71.1544 | 59.9886 | 82 | 75.2865 | 6.1399 | 59.9886 | 17.2 | 75.2913 | 21.2833 | 59.9655 | 33.4 | 75.2578 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2761 | 54.5764 | 60.0289 | 65.8
75.2865 | 71.1565 | 59.9886 | 82 | 75.2949 | 6.1398 | 59.9886 | 17.2 | 75.2996 | 21.2843 | 59.9655 | 33.4 | 75.2661 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2844 | 54.5776 | 60.0289 | 65.8
75.2949 | 71.1585 | 59.9886 | 82 | 75.3032 | 6.1397 | 59.9886 | 17.2 | 75.3079 | 21.2854 | 59.9655 | 33.4 | 75.2744 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.2927 | 54.5786 | 60.0289 | 65.8
75.3032 | 71.1594 | 59.9886 | 82 | 75.3115 | 6.1396 | 59.9886 | 17.2 | 75.3162 | 21.2865 | 59.9655 | 33.4 | 75.283 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.301 | 54.5797 | 60.0289 | 65.8
75.3115 | 71.1602 | 59.9886 | 82 | 75.3198 | 6.1395 | 59.9886 | 17.2 | 75.3245 | 21.2875 | 59.9655 | 33.4 | 75.2913 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3093 | 54.5801 | 60.0289 | 65.8
75.3199 | 71.1611 | 59.9886 | 82 | 75.3282 | 6.1394 | 59.9886 | 17.2 | 75.3328 | 21.2887 | 59.9655 | 33.4 | 75.2996 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3179 | 54.5805 | 60.0289 | 65.8
75.3282 | 71.162 | 59.9886 | 82 | 75.3365 | 6.1393 | 59.9886 | 17.2 | 75.3413 | 21.2899 | 59.9655 | 33.4 | 75.3079 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3262 | 54.5808 | 60.0289 | 65.8
75.3365 | 71.1627 | 59.9886 | 82 | 75.3448 | 6.1392 | 59.9886 | 17.2 | 75.3496 | 21.2915 | 59.9655 | 33.4 | 75.3162 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3345 | 54.5811 | 60.0289 | 65.8
75.3449 | 71.1634 | 59.9886 | 82 | 75.3533 | 6.1391 | 59.9886 | 17.2 | 75.3579 | 21.293 | 59.9655 | 33.4 | 75.3245 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3428 | 54.5813 | 60.0289 | 65.8
75.3532 | 71.165 | 59.9886 | 82 | 75.3616 | 6.139 | 59.9886 | 17.2 | 75.3662 | 21.2947 | 59.9655 | 33.4 | 75.3328 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3511 | 54.5815 | 60.0289 | 65.8
75.3615 | 71.1666 | 59.9886 | 82 | 75.3699 | 6.1389 | 59.9886 | 17.2 | 75.3745 | 21.2965 | 59.9655 | 33.4 | 75.3411 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3594 | 54.5808 | 60.0289 | 65.8
75.3699 | 71.1681 | 59.9886 | 82 | 75.3782 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.3828 | 21.2981 | 59.9655 | 33.4 | 75.3496 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.3677 | 54.5801 | 60.0289 | 65.8
75.3782 | 71.1697 | 59.9886 | 82 | 75.3866 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.3914 | 21.2997 | 59.9655 | 33.4 | 75.3579 | 38.081 | 60.0058 | 49.6 | 75.376 | 54.5795 | 60.0289 | 65.8
75.3865 | 71.171 | 59.9886 | 82 | 75.3949 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.3997 | 21.3011 | 59.9655 | 33.4 | 75.3662 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.3845 | 54.579 | 60.0289 | 65.8
75.3949 | 71.1723 | 59.9886 | 82 | 75.4032 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.408 | 21.3025 | 59.9655 | 33.4 | 75.3745 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.3928 | 54.5786 | 60.0289 | 65.8
75.4032 | 71.1736 | 59.9886 | 82 | 75.4116 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.4163 | 21.304 | 59.9655 | 33.4 | 75.3828 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4011 | 54.5783 | 60.0289 | 65.8
75.4115 | 71.1749 | 59.9886 | 82 | 75.4199 | 6.1388 | 59.9886 | 17.2 | 75.4246 | 21.3054 | 59.9655 | 33.4 | 75.3911 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4094 | 54.5766 | 60.0289 | 65.8
75.4199 | 71.1761 | 59.9886 | 82 | 75.4282 | 6.1389 | 59.9886 | 17.2 | 75.4329 | 21.3067 | 59.9655 | 33.4 | 75.3994 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4177 | 54.5749 | 60.0289 | 65.8
75.4282 | 71.1774 | 59.9886 | 82 | 75.4365 | 6.1389 | 59.9886 | 17.2 | 75.4412 | 21.3079 | 59.9655 | 33.4 | 75.408 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.426 | 54.5731 | 60.0289 | 65.8
75.4366 | 71.1779 | 59.9886 | 82 | 75.4449 | 6.1389 | 59.9886 | 17.2 | 75.4497 | 21.3076 | 59.9655 | 33.4 | 75.4163 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4343 | 54.5712 | 60.0289 | 65.8
75.4449 | 71.1784 | 59.9886 | 82 | 75.4532 | 6.1389 | 59.9886 | 17.2 | 75.458 | 21.3073 | 59.9655 | 33.4 | 75.4246 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4426 | 54.5706 | 60.0289 | 65.8
75.4532 | 71.179 | 59.9886 | 82 | 75.4615 | 6.139 | 59.9886 | 17.2 | 75.4663 | 21.3071 | 59.9655 | 33.4 | 75.4329 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4509 | 54.57 | 60.0289 | 65.8
75.4615 | 71.1796 | 59.9886 | 82 | 75.4698 | 6.1391 | 59.9886 | 17.2 | 75.4746 | 21.3068 | 59.9655 | 33.4 | 75.4412 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4595 | 54.5686 | 60.0289 | 65.8
75.4699 | 71.1797 | 59.9886 | 82 | 75.4783 | 6.1392 | 59.9886 | 17.2 | 75.4829 | 21.3067 | 59.9655 | 33.4 | 75.4495 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4678 | 54.5672 | 60.0289 | 65.8
75.4782 | 71.1798 | 59.9886 | 82 | 75.4866 | 6.1393 | 59.9886 | 17.2 | 75.4912 | 21.3066 | 59.9655 | 33.4 | 75.4578 | 38.081 | 60.0116 | 49.6 | 75.4761 | 54.5651 | 60.0231 | 65.8
75.4866 | 71.18 | 59.9886 | 82 | 75.4949 | 6.1393 | 59.9886 | 17.2 | 75.4998 | 21.3065 | 59.9655 | 33.4 | 75.4661 | 38.0807 | 60.0116 | 49.6 | 75.4844 | 54.563 | 60.0231 | 65.8
75.4949 | 71.1801 | 59.9886 | 82 | 75.5033 | 6.1396 | 59.9886 | 17.2 | 75.5081 | 21.3064 | 59.9655 | 33.4 | 75.4746 | 38.0804 | 60.0116 | 49.6 | 75.4927 | 54.5614 | 60.0231 | 65.8
75.5032 | 71.1802 | 59.9886 | 82 | 75.5116 | 6.1398 | 59.9886 | 17.2 | 75.5164 | 21.3062 | 59.9655 | 33.4 | 75.4829 | 38.0801 | 60.0116 | 49.6 | 75.501 | 54.5598 | 60.0231 | 65.8
75.5116 | 71.1803 | 59.9886 | 82 | 75.5199 | 6.14 | 59.9886 | 17.2 | 75.5247 | 21.306 | 59.9655 | 33.4 | 75.4912 | 38.0797 | 60.0116 | 49.6 | 75.5093 | 54.5596 | 60.0231 | 65.8
75.5199 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.5282 | 6.1402 | 59.9886 | 17.2 | 75.533 | 21.3054 | 59.9655 | 33.4 | 75.4995 | 38.0794 | 60.0116 | 49.6 | 75.5176 | 54.5595 | 60.0231 | 65.8
75.5282 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5366 | 6.1441 | 59.9886 | 17.2 | 75.5413 | 21.3049 | 59.9655 | 33.4 | 75.5078 | 38.0791 | 60.0116 | 49.6 | 75.5261 | 54.5592 | 60.0231 | 65.8
75.5366 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5449 | 6.148 | 59.9886 | 17.2 | 75.5496 | 21.3045 | 59.9655 | 33.4 | 75.5161 | 38.0788 | 60.0116 | 49.6 | 75.5344 | 54.5589 | 60.0231 | 65.8
75.5449 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5532 | 6.152 | 59.9886 | 17.2 | 75.5581 | 21.3042 | 59.9655 | 33.4 | 75.5244 | 38.0785 | 60.0116 | 49.6 | 75.5427 | 54.5601 | 60.0231 | 65.8
75.5532 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5616 | 6.1559 | 59.9886 | 17.2 | 75.5664 | 21.3038 | 59.9655 | 33.4 | 75.5327 | 38.0782 | 60.0116 | 49.6 | 75.551 | 54.5614 | 60.0231 | 65.8
75.5616 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5699 | 6.1632 | 59.9886 | 17.2 | 75.5747 | 21.3034 | 59.9655 | 33.4 | 75.5413 | 38.0778 | 60.0116 | 49.6 | 75.5593 | 54.5639 | 60.0231 | 65.8
75.5699 | 71.1806 | 59.9886 | 82 | 75.5782 | 6.1705 | 59.9886 | 17.2 | 75.583 | 21.3049 | 59.9655 | 33.4 | 75.5496 | 38.0777 | 60.0116 | 49.6 | 75.5676 | 54.5665 | 60.0231 | 65.8
75.5782 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.5865 | 6.1777 | 59.9886 | 17.2 | 75.5913 | 21.3064 | 59.9655 | 33.4 | 75.5579 | 38.0775 | 60.0116 | 49.6 | 75.5759 | 54.5701 | 60.0231 | 65.8
75.5866 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.595 | 6.1849 | 59.9886 | 17.2 | 75.5996 | 21.308 | 59.9655 | 33.4 | 75.5662 | 38.0773 | 60.0116 | 49.6 | 75.5842 | 54.5738 | 60.0231 | 65.8
75.5949 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.6033 | 6.1921 | 59.9886 | 17.2 | 75.6082 | 21.3096 | 59.9655 | 33.4 | 75.5745 | 38.0772 | 60.0116 | 49.6 | 75.5925 | 54.5762 | 60.0231 | 65.8
75.6032 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.6116 | 6.1993 | 59.9886 | 17.2 | 75.6165 | 21.3115 | 59.9655 | 33.4 | 75.5828 | 38.0768 | 60.0116 | 49.6 | 75.6011 | 54.5786 | 60.0231 | 65.8
75.6116 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.62 | 6.2028 | 59.9886 | 17.2 | 75.6248 | 21.3134 | 59.9655 | 33.4 | 75.5911 | 38.0763 | 60.0116 | 49.6 | 75.6094 | 54.5802 | 60.0231 | 65.8
75.6199 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.6283 | 6.2062 | 59.9886 | 17.2 | 75.6331 | 21.3153 | 59.9655 | 33.4 | 75.5994 | 38.078 | 60.0116 | 49.6 | 75.6177 | 54.5817 | 60.0231 | 65.8
75.6283 | 71.1805 | 59.9886 | 82 | 75.6366 | 6.2137 | 59.9886 | 17.2 | 75.6414 | 21.3172 | 59.9655 | 33.4 | 75.6079 | 38.0797 | 60.0116 | 49.6 | 75.626 | 54.5814 | 60.0231 | 65.8
75.6366 | 71.1807 | 59.9886 | 82 | 75.6449 | 6.2211 | 59.9886 | 17.2 | 75.6497 | 21.3191 | 59.9655 | 33.4 | 75.6162 | 38.0879 | 60.0116 | 49.6 | 75.6343 | 54.581 | 60.0231 | 65.8
75.6449 | 71.1809 | 59.9886 | 82 | 75.6533 | 6.2251 | 59.9886 | 17.2 | 75.658 | 21.321 | 59.9655 | 33.4 | 75.6245 | 38.0961 | 60.0116 | 49.6 | 75.6426 | 54.5802 | 60.0174 | 65.8
75.6533 | 71.1811 | 59.9886 | 82 | 75.6616 | 6.2292 | 59.9886 | 17.2 | 75.6665 | 21.321 | 59.9655 | 33.4 | 75.6328 | 38.104 | 60.0116 | 49.6 | 75.6509 | 54.5794 | 60.0174 | 65.8
75.6616 | 71.1813 | 59.9886 | 82 | 75.6699 | 6.2332 | 59.9886 | 17.2 | 75.6748 | 21.321 | 59.9655 | 33.4 | 75.6411 | 38.1119 | 60.0116 | 49.6 | 75.6592 | 54.5784 | 60.0174 | 65.8
75.6699 | 71.1815 | 59.9886 | 82 | 75.6782 | 6.2373 | 59.9886 | 17.2 | 75.6831 | 21.3213 | 59.9655 | 33.4 | 75.6494 | 38.1198 | 60.0116 | 49.6 | 75.6677 | 54.5774 | 60.0174 | 65.8
75.6783 | 71.1817 | 59.9886 | 82 | 75.6866 | 6.2413 | 59.9886 | 17.2 | 75.6914 | 21.3217 | 59.9655 | 33.4 | 75.6577 | 38.1277 | 60.0116 | 49.6 | 75.676 | 54.5764 | 60.0174 | 65.8
75.6866 | 71.1819 | 59.9886 | 82 | 75.6949 | 6.2454 | 59.9886 | 17.2 | 75.6997 | 21.322 | 59.9655 | 33.4 | 75.666 | 38.1356 | 60.0116 | 49.6 | 75.6843 | 54.5753 | 60.0174 | 65.8
75.6949 | 71.1821 | 59.9886 | 82 | 75.7032 | 6.2493 | 59.9886 | 17.2 | 75.708 | 21.3223 | 59.9655 | 33.4 | 75.6746 | 38.1436 | 60.0116 | 49.6 | 75.6926 | 54.5744 | 60.0174 | 65.8
75.7033 | 71.1822 | 59.9886 | 82 | 75.7117 | 6.2533 | 59.9886 | 17.2 | 75.7166 | 21.3225 | 59.9655 | 33.4 | 75.6829 | 38.1494 | 60.0116 | 49.6 | 75.7009 | 54.5734 | 60.0174 | 65.8
75.7116 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.72 | 6.2533 | 59.9886 | 17.2 | 75.7249 | 21.3228 | 59.9655 | 33.4 | 75.6912 | 38.1552 | 60.0116 | 49.6 | 75.7092 | 54.5733 | 60.0174 | 65.8
75.7199 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7283 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7332 | 21.323 | 59.9655 | 33.4 | 75.6995 | 38.1545 | 60.0116 | 49.6 | 75.7175 | 54.5732 | 60.0174 | 65.8
75.7283 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7366 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7415 | 21.3232 | 59.9655 | 33.4 | 75.7078 | 38.1538 | 60.0116 | 49.6 | 75.7258 | 54.5729 | 60.0174 | 65.8
75.7366 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.745 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7498 | 21.3234 | 59.9655 | 33.4 | 75.7161 | 38.1536 | 60.0116 | 49.6 | 75.7344 | 54.5726 | 60.0174 | 65.8
75.7449 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7533 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7581 | 21.3236 | 59.9655 | 33.4 | 75.7244 | 38.1534 | 60.0116 | 49.6 | 75.7427 | 54.5723 | 60.0174 | 65.8
75.7533 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7616 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7664 | 21.3235 | 59.9655 | 33.4 | 75.7327 | 38.1526 | 60.0116 | 49.6 | 75.751 | 54.572 | 60.0174 | 65.8
75.7616 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.77 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7749 | 21.3234 | 59.9655 | 33.4 | 75.7412 | 38.1518 | 60.0116 | 49.6 | 75.7593 | 54.5717 | 60.0174 | 65.8
75.77 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7783 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 75.7832 | 21.3233 | 59.9655 | 33.4 | 75.7495 | 38.1512 | 60.0116 | 49.6 | 75.7676 | 54.5714 | 60.0174 | 65.8
75.7783 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7866 | 6.2532 | 59.9886 | 17.2 | 75.7915 | 21.3232 | 59.9655 | 33.4 | 75.7578 | 38.1507 | 60.0116 | 49.6 | 75.7759 | 54.5711 | 60.0174 | 65.8
75.7866 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.7949 | 6.253 | 59.9886 | 17.2 | 75.7998 | 21.3232 | 59.9655 | 33.4 | 75.7661 | 38.1496 | 60.0116 | 49.6 | 75.7842 | 54.5708 | 60.0174 | 65.8
75.795 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8033 | 6.2528 | 59.9886 | 17.2 | 75.8081 | 21.3232 | 59.9655 | 33.4 | 75.7744 | 38.1486 | 60.0116 | 49.6 | 75.7925 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.8033 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8116 | 6.2526 | 59.9886 | 17.2 | 75.8164 | 21.3234 | 59.9655 | 33.4 | 75.7827 | 38.1504 | 60.0116 | 49.6 | 75.801 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.8116 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8199 | 6.2523 | 59.9886 | 17.2 | 75.8247 | 21.3235 | 59.9655 | 33.4 | 75.791 | 38.1521 | 60.0116 | 49.6 | 75.8093 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.8199 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8284 | 6.2521 | 59.9886 | 17.2 | 75.8333 | 21.327 | 59.9655 | 33.4 | 75.7993 | 38.1564 | 60.0116 | 49.6 | 75.8176 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.8283 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8367 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 75.8416 | 21.3305 | 59.9655 | 33.4 | 75.8079 | 38.1606 | 60.0116 | 49.6 | 75.8259 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.8366 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.845 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 75.8499 | 21.3344 | 59.9655 | 33.4 | 75.8162 | 38.1651 | 60.0116 | 49.6 | 75.8342 | 54.5707 | 60.0174 | 65.8
75.845 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8533 | 6.2516 | 59.9886 | 17.2 | 75.8582 | 21.3383 | 59.9655 | 33.4 | 75.8245 | 38.1695 | 60.0116 | 49.6 | 75.8425 | 54.5712 | 60.0174 | 65.8
75.8533 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8617 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 75.8665 | 21.3422 | 59.9655 | 33.4 | 75.8328 | 38.174 | 60.0116 | 49.6 | 75.8508 | 54.5717 | 60.0174 | 65.8
75.8616 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.87 | 6.2516 | 59.9886 | 17.2 | 75.8748 | 21.3461 | 59.9655 | 33.4 | 75.8411 | 38.1784 | 60.0116 | 49.6 | 75.8591 | 54.5721 | 60.0174 | 65.8
75.87 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8783 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 75.8833 | 21.3499 | 59.9655 | 33.4 | 75.8494 | 38.1834 | 60.0116 | 49.6 | 75.8677 | 54.5725 | 60.0174 | 65.8
75.8783 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.8866 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 75.8916 | 21.3538 | 59.9655 | 33.4 | 75.8577 | 38.1883 | 60.0116 | 49.6 | 75.876 | 54.5729 | 60.0174 | 65.8
75.8866 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.895 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 75.8999 | 21.3574 | 59.9655 | 33.4 | 75.866 | 38.1902 | 60.0058 | 49.6 | 75.8843 | 54.5733 | 60.0174 | 65.8
75.895 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.9033 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 75.9082 | 21.3611 | 59.9655 | 33.4 | 75.8745 | 38.192 | 60.0058 | 49.6 | 75.8926 | 54.5737 | 60.0174 | 65.8
75.9033 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.9116 | 6.2521 | 59.9886 | 17.2 | 75.9165 | 21.3615 | 59.9655 | 33.4 | 75.8828 | 38.191 | 60.0058 | 49.6 | 75.9009 | 54.5741 | 60.0174 | 65.8
75.9117 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.92 | 6.2521 | 59.9886 | 17.2 | 75.9248 | 21.3619 | 59.9655 | 33.4 | 75.8911 | 38.1901 | 60.0058 | 49.6 | 75.9092 | 54.5745 | 60.0174 | 65.8
75.92 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.9283 | 6.2521 | 59.9886 | 17.2 | 75.9331 | 21.3618 | 59.9655 | 33.4 | 75.8994 | 38.1895 | 60.0058 | 49.6 | 75.9175 | 54.5749 | 60.0174 | 65.8
75.9283 | 71.1824 | 59.9886 | 82 | 75.9366 | 6.252 | 59.9886 | 17.2 | 75.9417 | 21.3618 | 59.9655 | 33.4 | 75.9077 | 38.1889 | 60.0058 | 49.6 | 75.9258 | 54.5747 | 60.0174 | 65.8
75.9366 | 71.1814 | 59.9886 | 82 | 75.9449 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 75.95 | 21.3618 | 59.9655 | 33.4 | 75.916 | 38.1883 | 60.0058 | 49.6 | 75.9343 | 54.5746 | 60.0174 | 65.8
75.945 | 71.1804 | 59.9886 | 82 | 75.9534 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 75.9583 | 21.3618 | 59.9655 | 33.4 | 75.9243 | 38.1877 | 60.0058 | 49.6 | 75.9426 | 54.5746 | 60.0174 | 65.8
75.9533 | 71.1788 | 59.9886 | 82 | 75.9617 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 75.9666 | 21.366 | 59.9655 | 33.4 | 75.9329 | 38.1871 | 60.0058 | 49.6 | 75.9509 | 54.5746 | 60.0174 | 65.8
75.9616 | 71.1772 | 59.9886 | 82 | 75.97 | 6.2516 | 59.9886 | 17.2 | 75.9749 | 21.3702 | 59.9655 | 33.4 | 75.9412 | 38.1865 | 60.0058 | 49.6 | 75.9592 | 54.5747 | 60.0174 | 65.8
75.97 | 71.1779 | 59.9886 | 82 | 75.9784 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 75.9832 | 21.3742 | 59.9655 | 33.4 | 75.9495 | 38.1861 | 60.0058 | 49.6 | 75.9675 | 54.5747 | 60.0174 | 65.8
75.9783 | 71.1786 | 59.9886 | 82 | 75.9867 | 6.2514 | 59.9886 | 17.2 | 75.9917 | 21.3783 | 59.9655 | 33.4 | 75.9578 | 38.1858 | 60.0058 | 49.6 | 75.9758 | 54.5748 | 60.0174 | 65.8
75.9867 | 71.1793 | 59.9886 | 82 | 75.995 | 6.2514 | 59.9886 | 17.2 | 76 | 21.3824 | 59.9655 | 33.4 | 75.9661 | 38.1855 | 60.0058 | 49.6 | 75.9841 | 54.5749 | 60.0174 | 65.8
75.995 | 71.18 | 59.9886 | 82 | 76.0033 | 6.2514 | 59.9886 | 17.2 | 76.0083 | 21.3864 | 59.9655 | 33.4 | 75.9744 | 38.1852 | 60.0058 | 49.6 | 75.9924 | 54.5754 | 60.0174 | 65.8
76.0033 | 71.1807 | 59.9886 | 82 | 76.0117 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 76.0166 | 21.3904 | 59.9655 | 33.4 | 75.9827 | 38.1849 | 60.0058 | 49.6 | 76.001 | 54.5759 | 60.0174 | 65.8
76.0117 | 71.1814 | 59.9886 | 82 | 76.02 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 76.0249 | 21.3943 | 59.9655 | 33.4 | 75.991 | 38.1846 | 60.0058 | 49.6 | 76.0093 | 54.5789 | 60.0174 | 65.8
76.02 | 71.1832 | 59.9886 | 82 | 76.0283 | 6.2516 | 59.9886 | 17.2 | 76.0332 | 21.3983 | 59.9655 | 33.4 | 75.9995 | 38.1835 | 60.0058 | 49.6 | 76.0176 | 54.5819 | 60.0174 | 65.8
76.0283 | 71.1849 | 59.9886 | 82 | 76.0366 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 76.0415 | 21.4022 | 59.9655 | 33.4 | 76.0078 | 38.1823 | 60.0058 | 49.6 | 76.0259 | 54.5849 | 60.0174 | 65.8
76.0367 | 71.1872 | 59.9943 | 82 | 76.045 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 76.05 | 21.402 | 59.9655 | 33.4 | 76.0161 | 38.1812 | 60.0058 | 49.6 | 76.0342 | 54.5879 | 60.0174 | 65.8
76.045 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.0533 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 76.0583 | 21.4017 | 59.9655 | 33.4 | 76.0244 | 38.1801 | 60.0058 | 49.6 | 76.0425 | 54.5908 | 60.0174 | 65.8
76.0533 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.0616 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 76.0667 | 21.4016 | 59.9655 | 33.4 | 76.0327 | 38.1789 | 60.0058 | 49.6 | 76.0508 | 54.5937 | 60.0174 | 65.8
76.0617 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.0701 | 6.2519 | 59.9886 | 17.2 | 76.075 | 21.4015 | 59.9655 | 33.4 | 76.041 | 38.1778 | 60.0058 | 49.6 | 76.0591 | 54.5966 | 60.0174 | 65.8
76.07 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.0784 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 76.0833 | 21.4013 | 59.9655 | 33.4 | 76.0493 | 38.1767 | 60.0058 | 49.6 | 76.0676 | 54.5996 | 60.0174 | 65.8
76.0783 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.0867 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 76.0916 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0576 | 38.1756 | 60.0058 | 49.6 | 76.0759 | 54.602 | 60.0174 | 65.8
76.0867 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.095 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 76.1001 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0662 | 38.1745 | 60.0058 | 49.6 | 76.0842 | 54.6045 | 60.0174 | 65.8
76.095 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.1034 | 6.2516 | 59.9886 | 17.2 | 76.1084 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0745 | 38.1735 | 60.0058 | 49.6 | 76.0925 | 54.6045 | 60.0174 | 65.8
76.1033 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.1117 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 76.1167 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0828 | 38.1736 | 60.0058 | 49.6 | 76.1008 | 54.6045 | 60.0174 | 65.8
76.1117 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.12 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 76.125 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0911 | 38.1736 | 60.0058 | 49.6 | 76.1091 | 54.6052 | 60.0174 | 65.8
76.12 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.1284 | 6.2515 | 59.9886 | 17.2 | 76.1333 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.0994 | 38.1741 | 60.0058 | 49.6 | 76.1174 | 54.6059 | 60.0174 | 65.8
76.1283 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.1367 | 6.2517 | 59.9886 | 17.2 | 76.1416 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1077 | 38.1745 | 60.0058 | 49.6 | 76.1257 | 54.6067 | 60.0174 | 65.8
76.1367 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.145 | 6.2518 | 59.9886 | 17.2 | 76.1499 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.116 | 38.1754 | 60.0058 | 49.6 | 76.134 | 54.6074 | 60.0174 | 65.8
76.145 | 71.1895 | 59.9943 | 82 | 76.1533 | 6.252 | 59.9886 | 17.2 | 76.1584 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1245 | 38.1763 | 60.0058 | 49.6 | 76.1426 | 54.6082 | 60.0174 | 65.8
76.1534 | 71.1898 | 59.9943 | 82 | 76.1617 | 6.2521 | 59.9886 | 17.2 | 76.1667 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1328 | 38.1775 | 60.0058 | 49.6 | 76.1509 | 54.6089 | 60.0174 | 65.8
76.1617 | 71.1901 | 59.9943 | 82 | 76.17 | 6.2523 | 59.9886 | 17.2 | 76.175 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1411 | 38.1787 | 60.0058 | 49.6 | 76.1592 | 54.6097 | 60.0174 | 65.8
76.17 | 71.1907 | 59.9943 | 82 | 76.1783 | 6.2525 | 59.9886 | 17.2 | 76.1833 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1494 | 38.1799 | 60.0058 | 49.6 | 76.1675 | 54.6104 | 60.0174 | 65.8
76.1783 | 71.1912 | 59.9943 | 82 | 76.1868 | 6.2527 | 59.9886 | 17.2 | 76.1917 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1577 | 38.1811 | 60.0058 | 49.6 | 76.1758 | 54.6115 | 60.0174 | 65.8
76.1867 | 71.1918 | 59.9943 | 82 | 76.1951 | 6.2529 | 59.9886 | 17.2 | 76.2 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.166 | 38.1817 | 60.0058 | 49.6 | 76.1841 | 54.6126 | 60.0174 | 65.8
76.195 | 71.1924 | 59.9943 | 82 | 76.2034 | 6.253 | 59.9886 | 17.2 | 76.2085 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1743 | 38.1822 | 60.0058 | 49.6 | 76.1924 | 54.619 | 60.0174 | 65.8
76.2033 | 71.1932 | 59.9943 | 82 | 76.2117 | 6.253 | 59.9886 | 17.2 | 76.2168 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1826 | 38.1825 | 60.0058 | 49.6 | 76.2007 | 54.6254 | 60.0174 | 65.8
76.2117 | 71.194 | 59.9943 | 82 | 76.2201 | 6.2531 | 59.9886 | 17.2 | 76.2251 | 21.4012 | 59.9655 | 33.4 | 76.1912 | 38.1827 | 60.0058 | 49.6 | 76.2092 | 54.6318 | 60.0174 | 65.8
76.22 | 71.1949 | 59.9943 | 82 | 76.2284 | 6.2531 | 59.9886 | 17.2 | 76.2334 | 21.4055 | 59.9655 | 33.4 | 76.1995 | 38.1824 | 60.0058 | 49.6 | 76.2175 | 54.6382 | 60.0174 | 65.8
76.2283 | 71.1957 | 59.9943 | 82 | 76.2367 | 6.2531 | 59.9886 | 17.2 | 76.2417 | 21.4098 | 59.9655 | 33.4 | 76.2078 | 38.1821 | 60.0058 | 49.6 | 76.2258 | 54.6452 | 60.0174 | 65.8
76.2367 | 71.1975 | 59.9943 | 82 | 76.245 | 6.2531 | 59.9886 | 17.2 | 76.25 | 21.4141 | 59.9655 | 33.4 | 76.2161 | 38.1816 | 60.0058 | 49.6 | 76.2341 | 54.6523 | 60.0174 | 65.8
76.245 | 71.1993 | 59.9943 | 82 | 76.2534 | 6.2531 | 59.9886 | 17.2 | 76.2583 | 21.4184 | 59.9655 | 33.4 | 76.2244 | 38.181 | 60.0058 | 49.6 | 76.2424 | 54.6596 | 60.0174 | 65.8
76.2534 | 71.2009 | 59.9943 | 82 | 76.2617 | 6.2532 | 59.9886 | 17.2 | 76.2668 | 21.4223 | 59.9655 | 33.4 | 76.2327 | 38.1805 | 60.0058 | 49.6 | 76.2507 | 54.6669 | 60.0174 | 65.8
76.2617 | 71.2024 | 59.9943 | 82 | 76.27 | 6.2532 | 59.9886 | 17.2 | 76.2751 | 21.4261 | 59.9655 | 33.4 | 76.241 | 38.18 | 60.0058 | 49.6 | 76.259 | 54.6818 | 60.0174 | 65.8
76.27 | 71.204 | 59.9943 | 82 | 76.2784 | 6.2533 | 59.9886 | 17.2 | 76.2834 | 21.43 | 59.9655 | 33.4 | 76.2493 | 38.1797 | 60.0058 | 49.6 | 76.2673 | 54.6966 | 60.0174 | 65.8
76.2784 | 71.2055 | 59.9943 | 82 | 76.2867 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 76.2917 | 21.4339 | 59.9655 | 33.4 | 76.2578 | 38.1795 | 60.0058 | 49.6 | 76.2759 | 54.7057 | 60.0174 | 65.8
76.2867 | 71.207 | 59.9943 | 82 | 76.295 | 6.2534 | 59.9886 | 17.2 | 76.3 | 21.4378 | 59.9655 | 33.4 | 76.2661 | 38.1791 | 60.0058 | 49.6 | 76.2842 | 54.7148 | 60.0174 | 65.8
76.295 | 71.2084 | 59.9943 | 82 | 76.3033 | 6.2535 | 59.9886 | 17.2 | 76.3083 | 21.4416 | 59.9655 | 33.4 | 76.2744 | 38.1787 | 60.0058 | 49.6 | 76.2925 | 54.7239 | 60.0174 | 65.8
76.3033 | 71.2117 | 59.9943 | 82 | 76.3118 | 6.2536 | 59.9886 | 17.2 | 76.3169 | 21.4413 | 59.9655 | 33.4 | 76.2827 | 38.1791 | 60.0058 | 49.6 | 76.3008 | 54.733 | 60.0174 | 65.8
76.3117 | 71.2149 | 59.9943 | 82 | 76.3201 | 6.2537 | 59.9886 | 17.2 | 76.3252 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.291 | 38.1795 | 60.0058 | 49.6 | 76.3091 | 54.7415 | 60.0174 | 65.8
76.32 | 71.2169 | 59.9943 | 82 | 76.3284 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.3335 | 21.4407 | 59.9655 | 33.4 | 76.2993 | 38.18 | 60.0058 | 49.6 | 76.3174 | 54.75 | 60.0174 | 65.8
76.3284 | 71.2189 | 59.9943 | 82 | 76.3368 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.3418 | 21.4403 | 59.9655 | 33.4 | 76.3076 | 38.1806 | 60.0058 | 49.6 | 76.3257 | 54.7582 | 60.0174 | 65.8
76.3367 | 71.2208 | 59.9943 | 82 | 76.3451 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.3501 | 21.4404 | 59.9655 | 33.4 | 76.3159 | 38.181 | 60.0058 | 49.6 | 76.334 | 54.7664 | 60.0174 | 65.8
76.345 | 71.2228 | 59.9943 | 82 | 76.3534 | 6.2537 | 59.9886 | 17.2 | 76.3584 | 21.4405 | 59.9655 | 33.4 | 76.3245 | 38.1814 | 60.0058 | 49.6 | 76.3425 | 54.7666 | 60.0174 | 65.8
76.3534 | 71.2247 | 59.9943 | 82 | 76.3617 | 6.2537 | 59.9886 | 17.2 | 76.3667 | 21.4406 | 59.9655 | 33.4 | 76.3328 | 38.1818 | 60.0058 | 49.6 | 76.3508 | 54.7669 | 60.0174 | 65.8
76.3617 | 71.2267 | 59.9943 | 82 | 76.3701 | 6.2537 | 59.9886 | 17.2 | 76.3752 | 21.4407 | 59.9655 | 33.4 | 76.3411 | 38.1823 | 60.0058 | 49.6 | 76.3591 | 54.7666 | 60.0174 | 65.8
76.37 | 71.2285 | 59.9943 | 82 | 76.3784 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.3835 | 21.4408 | 59.9655 | 33.4 | 76.3494 | 38.182 | 60.0058 | 49.6 | 76.3674 | 54.7663 | 60.0174 | 65.8
76.3784 | 71.2303 | 59.9943 | 82 | 76.3867 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.3918 | 21.4409 | 59.9655 | 33.4 | 76.3577 | 38.1817 | 60.0058 | 49.6 | 76.3757 | 54.7661 | 60.0174 | 65.8
76.3867 | 71.2303 | 59.9943 | 82 | 76.3951 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.4001 | 21.4409 | 59.9655 | 33.4 | 76.366 | 38.1807 | 60.0058 | 49.6 | 76.384 | 54.7658 | 60.0174 | 65.8
76.395 | 71.2304 | 59.9943 | 82 | 76.4034 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.4084 | 21.4409 | 59.9655 | 33.4 | 76.3743 | 38.1797 | 60.0058 | 49.6 | 76.3923 | 54.7666 | 60.0174 | 65.8
76.4034 | 71.2304 | 59.9943 | 82 | 76.4117 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.4167 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.3828 | 38.1788 | 60.0058 | 49.6 | 76.4006 | 54.7674 | 60.0174 | 65.8
76.4117 | 71.2304 | 59.9943 | 82 | 76.42 | 6.2538 | 59.9886 | 17.2 | 76.4253 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.3911 | 38.1779 | 60.0058 | 49.6 | 76.4092 | 54.7682 | 60.0174 | 65.8
76.42 | 71.231 | 59.9943 | 82 | 76.4285 | 6.2539 | 59.9886 | 17.2 | 76.4336 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.3994 | 38.177 | 60.0058 | 49.6 | 76.4175 | 54.769 | 60.0174 | 65.8
76.4284 | 71.2316 | 59.9943 | 82 | 76.4368 | 6.2539 | 59.9886 | 17.2 | 76.4419 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4077 | 38.1761 | 60.0058 | 49.6 | 76.4258 | 54.7698 | 60.0174 | 65.8
76.4367 | 71.2322 | 59.9943 | 82 | 76.4451 | 6.254 | 59.9886 | 17.2 | 76.4502 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.416 | 38.1755 | 60.0058 | 49.6 | 76.4341 | 54.7706 | 60.0174 | 65.8
76.445 | 71.2329 | 59.9943 | 82 | 76.4534 | 6.2541 | 59.9886 | 17.2 | 76.4585 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4243 | 38.175 | 60.0058 | 49.6 | 76.4424 | 54.7716 | 60.0174 | 65.8
76.4534 | 71.2335 | 59.9943 | 82 | 76.4618 | 6.2541 | 59.9886 | 17.2 | 76.4668 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4326 | 38.1752 | 60.0058 | 49.6 | 76.4507 | 54.7727 | 60.0174 | 65.8
76.4617 | 71.2341 | 59.9943 | 82 | 76.4701 | 6.2542 | 59.9886 | 17.2 | 76.4751 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4409 | 38.1755 | 60.0058 | 49.6 | 76.459 | 54.7691 | 60.0174 | 65.8
76.47 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.4784 | 6.2542 | 59.9886 | 17.2 | 76.4836 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4495 | 38.1763 | 60.0058 | 49.6 | 76.4673 | 54.7655 | 60.0174 | 65.8
76.4784 | 71.2353 | 59.9943 | 82 | 76.4868 | 6.2543 | 59.9886 | 17.2 | 76.4919 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4578 | 38.1772 | 60.0058 | 49.6 | 76.4758 | 54.7599 | 60.0174 | 65.8
76.4867 | 71.2359 | 59.9943 | 82 | 76.4951 | 6.2543 | 59.9886 | 17.2 | 76.5002 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4661 | 38.178 | 60.0058 | 49.6 | 76.4841 | 54.7543 | 60.0174 | 65.8
76.495 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5034 | 6.2543 | 59.9886 | 17.2 | 76.5085 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4744 | 38.1787 | 60.0058 | 49.6 | 76.4924 | 54.745 | 60.0174 | 65.8
76.5034 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5117 | 6.2542 | 59.9886 | 17.2 | 76.5168 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4827 | 38.1787 | 60.0058 | 49.6 | 76.5007 | 54.7357 | 60.0174 | 65.8
76.5117 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5201 | 6.2542 | 59.9886 | 17.2 | 76.5251 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.491 | 38.1787 | 60.0058 | 49.6 | 76.509 | 54.7265 | 60.0174 | 65.8
76.5201 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5284 | 6.2541 | 59.9886 | 17.2 | 76.5334 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.4993 | 38.1784 | 60.0058 | 49.6 | 76.5173 | 54.7172 | 60.0174 | 65.8
76.5284 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5367 | 6.2585 | 59.9828 | 17.2 | 76.542 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5076 | 38.178 | 60.0058 | 49.6 | 76.5256 | 54.7079 | 60.0174 | 65.8
76.5367 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5452 | 6.2629 | 59.9828 | 17.2 | 76.5503 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5161 | 38.1777 | 60.0058 | 49.6 | 76.5339 | 54.6986 | 60.0174 | 65.8
76.545 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5535 | 6.2673 | 59.9828 | 17.2 | 76.5586 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5244 | 38.1773 | 60.0058 | 49.6 | 76.5425 | 54.694 | 60.0174 | 65.8
76.5534 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5618 | 6.2717 | 59.9828 | 17.2 | 76.5669 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5327 | 38.1761 | 60.0058 | 49.6 | 76.5508 | 54.6894 | 60.0174 | 65.8
76.5617 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5701 | 6.2761 | 59.9828 | 17.2 | 76.5752 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.541 | 38.1749 | 60.0058 | 49.6 | 76.5591 | 54.6857 | 60.0174 | 65.8
76.57 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5785 | 6.2805 | 59.9828 | 17.2 | 76.5835 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5493 | 38.1735 | 60.0058 | 49.6 | 76.5674 | 54.682 | 60.0174 | 65.8
76.5784 | 71.2365 | 59.9943 | 82 | 76.5868 | 6.285 | 59.9828 | 17.2 | 76.592 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5576 | 38.1722 | 60.0058 | 49.6 | 76.5757 | 54.6773 | 60.0174 | 65.8
76.5867 | 71.2363 | 59.9943 | 82 | 76.5951 | 6.2895 | 59.9828 | 17.2 | 76.6003 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5659 | 38.1704 | 60.0058 | 49.6 | 76.584 | 54.6726 | 60.0174 | 65.8
76.5951 | 71.2362 | 59.9943 | 82 | 76.6035 | 6.294 | 59.9828 | 17.2 | 76.6086 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5745 | 38.1687 | 60.0058 | 49.6 | 76.5923 | 54.6679 | 60.0174 | 65.8
76.6034 | 71.236 | 59.9943 | 82 | 76.6118 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.6169 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5828 | 38.167 | 60.0058 | 49.6 | 76.6006 | 54.6632 | 60.0174 | 65.8
76.6117 | 71.2358 | 59.9943 | 82 | 76.6201 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.6252 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5911 | 38.1652 | 60.0058 | 49.6 | 76.6091 | 54.6578 | 60.0174 | 65.8
76.6201 | 71.2356 | 59.9943 | 82 | 76.6284 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.6335 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.5994 | 38.1641 | 60.0058 | 49.6 | 76.6174 | 54.6524 | 60.0174 | 65.8
76.6284 | 71.2354 | 59.9943 | 82 | 76.6368 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.6418 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6077 | 38.163 | 60.0058 | 49.6 | 76.6257 | 54.647 | 60.0174 | 65.8
76.6367 | 71.2353 | 59.9943 | 82 | 76.6451 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.6504 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.616 | 38.1623 | 60.0058 | 49.6 | 76.634 | 54.6416 | 60.0174 | 65.8
76.6451 | 71.2351 | 59.9943 | 82 | 76.6534 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.6587 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6243 | 38.1616 | 60.0058 | 49.6 | 76.6423 | 54.6362 | 60.0174 | 65.8
76.6534 | 71.2349 | 59.9943 | 82 | 76.6619 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.667 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6326 | 38.1611 | 60.0058 | 49.6 | 76.6506 | 54.6308 | 60.0174 | 65.8
76.6617 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.6702 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.6753 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6411 | 38.1606 | 60.0058 | 49.6 | 76.6589 | 54.6299 | 60.0174 | 65.8
76.67 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.6785 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.6836 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6494 | 38.1613 | 60.0058 | 49.6 | 76.6672 | 54.6289 | 60.0174 | 65.8
76.6784 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.6868 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.6919 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6577 | 38.1621 | 60.0058 | 49.6 | 76.6758 | 54.6314 | 60.0174 | 65.8
76.6867 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.6952 | 6.2985 | 59.9828 | 17.2 | 76.7004 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.666 | 38.1639 | 60.0058 | 49.6 | 76.6841 | 54.634 | 60.0174 | 65.8
76.6951 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7035 | 6.2984 | 59.9828 | 17.2 | 76.7087 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6743 | 38.1657 | 60.0058 | 49.6 | 76.6924 | 54.642 | 60.0174 | 65.8
76.7034 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7118 | 6.2983 | 59.9828 | 17.2 | 76.717 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6826 | 38.1672 | 60.0058 | 49.6 | 76.7007 | 54.65 | 60.0174 | 65.8
76.7117 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7202 | 6.2983 | 59.9828 | 17.2 | 76.7253 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6909 | 38.1687 | 60.0058 | 49.6 | 76.709 | 54.665 | 60.0174 | 65.8
76.7201 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7285 | 6.2982 | 59.9828 | 17.2 | 76.7336 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.6992 | 38.1703 | 60.0058 | 49.6 | 76.7173 | 54.6801 | 60.0174 | 65.8
76.7284 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7368 | 6.2981 | 59.9828 | 17.2 | 76.7419 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.7078 | 38.172 | 60.0058 | 49.6 | 76.7256 | 54.6952 | 60.0174 | 65.8
76.7367 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7451 | 6.298 | 59.9828 | 17.2 | 76.7502 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.7161 | 38.1736 | 60.0058 | 49.6 | 76.7339 | 54.7102 | 60.0174 | 65.8
76.7451 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7535 | 6.2979 | 59.9828 | 17.2 | 76.7588 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.7244 | 38.1752 | 60.0058 | 49.6 | 76.7424 | 54.7262 | 60.0174 | 65.8
76.7534 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7618 | 6.2978 | 59.9828 | 17.2 | 76.7671 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.7327 | 38.1773 | 60.0058 | 49.6 | 76.7507 | 54.7422 | 60.0174 | 65.8
76.7617 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7701 | 6.2977 | 59.9828 | 17.2 | 76.7754 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.741 | 38.1794 | 60.0058 | 49.6 | 76.759 | 54.7547 | 60.0174 | 65.8
76.7701 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7786 | 6.2976 | 59.9828 | 17.2 | 76.7837 | 21.441 | 59.9655 | 33.4 | 76.7493 | 38.1805 | 60.0058 | 49.6 | 76.7673 | 54.7672 | 60.0174 | 65.8
76.7784 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7869 | 6.2975 | 59.9828 | 17.2 | 76.792 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.7576 | 38.1816 | 60.0058 | 49.6 | 76.7756 | 54.7798 | 60.0174 | 65.8
76.7867 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.7952 | 6.2975 | 59.9828 | 17.2 | 76.8003 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.7661 | 38.1827 | 60.0058 | 49.6 | 76.7839 | 54.7925 | 60.0174 | 65.8
76.7951 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8035 | 6.2974 | 59.9828 | 17.2 | 76.8088 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.7744 | 38.1838 | 60.0058 | 49.6 | 76.7922 | 54.7981 | 60.0174 | 65.8
76.8034 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8119 | 6.2974 | 59.9828 | 17.2 | 76.8171 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.7827 | 38.1845 | 60.0058 | 49.6 | 76.8005 | 54.8036 | 60.0174 | 65.8
76.8117 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8202 | 6.2973 | 59.9828 | 17.2 | 76.8254 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.791 | 38.1852 | 60.0058 | 49.6 | 76.8088 | 54.8135 | 60.0174 | 65.8
76.8201 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8285 | 6.2973 | 59.9828 | 17.2 | 76.8337 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.7993 | 38.185 | 60.0058 | 49.6 | 76.8174 | 54.8233 | 60.0174 | 65.8
76.8284 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8369 | 6.2972 | 59.9828 | 17.2 | 76.842 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.8076 | 38.1847 | 60.0058 | 49.6 | 76.8257 | 54.8343 | 60.0174 | 65.8
76.8367 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8452 | 6.2972 | 59.9828 | 17.2 | 76.8503 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.8159 | 38.184 | 60.0058 | 49.6 | 76.834 | 54.8452 | 60.0174 | 65.8
76.8451 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8535 | 6.2971 | 59.9828 | 17.2 | 76.8586 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.8242 | 38.1832 | 60.0058 | 49.6 | 76.8423 | 54.8561 | 60.0174 | 65.8
76.8534 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8618 | 6.297 | 59.9828 | 17.2 | 76.8672 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.8328 | 38.1835 | 60.0058 | 49.6 | 76.8506 | 54.867 | 60.0174 | 65.8
76.8618 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8702 | 6.2969 | 59.9828 | 17.2 | 76.8755 | 21.4411 | 59.9655 | 33.4 | 76.8411 | 38.1838 | 60.0058 | 49.6 | 76.8589 | 54.873 | 60.0174 | 65.8
76.8701 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8785 | 6.2968 | 59.9828 | 17.2 | 76.8838 | 21.4413 | 59.9655 | 33.4 | 76.8494 | 38.1841 | 60.0058 | 49.6 | 76.8672 | 54.879 | 60.0174 | 65.8
76.8784 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8868 | 6.2968 | 59.9828 | 17.2 | 76.8921 | 21.4416 | 59.9655 | 33.4 | 76.8577 | 38.1844 | 60.0058 | 49.6 | 76.8755 | 54.8849 | 60.0174 | 65.8
76.8867 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.8953 | 6.2967 | 59.9828 | 17.2 | 76.9004 | 21.4423 | 59.9655 | 33.4 | 76.866 | 38.1866 | 60.0058 | 49.6 | 76.884 | 54.8909 | 60.0174 | 65.8
76.8951 | 71.2348 | 59.9943 | 82 | 76.9036 | 6.2967 | 59.9828 | 17.2 | 76.9087 | 21.443 | 59.9655 | 33.4 | 76.8743 | 38.1889 | 60.0058 | 49.6 | 76.8923 | 54.8921 | 60.0174 | 65.8
76.9034 | 71.2345 | 59.9943 | 82 | 76.9119 | 6.2967 | 59.9828 | 17.2 | 76.9172 | 21.4436 | 59.9713 | 33.4 | 76.8826 | 38.1921 | 60.0058 | 49.6 | 76.9006 | 54.8933 | 60.0174 | 65.8
76.9117 | 71.2341 | 59.9943 | 82 | 76.9202 | 6.3025 | 59.9828 | 17.2 | 76.9255 | 21.4443 | 59.9713 | 33.4 | 76.8909 | 38.1952 | 60.0058 | 49.6 | 76.9089 | 54.8928 | 60.0174 | 65.8
76.9201 | 71.234 | 59.9943 | 82 | 76.9286 | 6.3082 | 59.9828 | 17.2 | 76.9338 | 21.4449 | 59.9713 | 33.4 | 76.8994 | 38.1984 | 60.0058 | 49.6 | 76.9172 | 54.8923 | 60.0174 | 65.8
76.9284 | 71.2338 | 59.9943 | 82 | 76.9369 | 6.3197 | 59.9828 | 17.2 | 76.9421 | 21.4456 | 59.9713 | 33.4 | 76.9077 | 38.2016 | 60.0058 | 49.6 | 76.9255 | 54.8918 | 60.0174 | 65.8
76.9367 | 71.2336 | 59.9943 | 82 | 76.9452 | 6.3311 | 59.9828 | 17.2 | 76.9504 | 21.4462 | 59.9713 | 33.4 | 76.916 | 38.2037 | 60.0058 | 49.6 | 76.9338 | 54.8913 | 60.0174 | 65.8
76.9451 | 71.2335 | 59.9943 | 82 | 76.9536 | 6.3424 | 59.9828 | 17.2 | 76.9587 | 21.4468 | 59.9713 | 33.4 | 76.9243 | 38.2059 | 60.0058 | 49.6 | 76.9421 | 54.8826 | 60.0174 | 65.8
76.9534 | 71.2333 | 59.9943 | 82 | 76.9619 | 6.3538 | 59.9828 | 17.2 | 76.967 | 21.4472 | 59.9713 | 33.4 | 76.9326 | 38.2079 | 60.0058 | 49.6 | 76.9507 | 54.874 | 60.0174 | 65.8
76.9618 | 71.2331 | 59.9943 | 82 | 76.9702 | 6.365 | 59.9828 | 17.2 | 76.9756 | 21.4476 | 59.9713 | 33.4 | 76.9409 | 38.2098 | 60.0058 | 49.6 | 76.959 | 54.8656 | 60.0174 | 65.8
76.9701 | 71.2347 | 59.9943 | 82 | 76.9785 | 6.3763 | 59.9828 | 17.2 | 76.9839 | 21.4476 | 59.9713 | 33.4 | 76.9492 | 38.21 | 60.0058 | 49.6 | 76.9673 | 54.8573 | 60.0174 | 65.8
76.9784 | 71.2363 | 59.9943 | 82 | 76.9869 | 6.3874 | 59.9828 | 17.2 | 76.9922 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.9578 | 38.2102 | 60.0058 | 49.6 | 76.9756 | 54.8496 | 60.0174 | 65.8
76.9868 | 71.2411 | 59.9943 | 82 | 76.9952 | 6.3986 | 59.9828 | 17.2 | 77.0005 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.9661 | 38.2103 | 60.0058 | 49.6 | 76.9839 | 54.8418 | 60.0174 | 65.8
76.9951 | 71.2459 | 59.9943 | 82 | 77.0035 | 6.404 | 59.9828 | 17.2 | 77.0088 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.9744 | 38.2105 | 60.0058 | 49.6 | 76.9922 | 54.8341 | 60.0174 | 65.8
77.0034 | 71.2506 | 59.9943 | 82 | 77.012 | 6.4094 | 59.9828 | 17.2 | 77.0171 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.9827 | 38.2132 | 60.0058 | 49.6 | 77.0005 | 54.8263 | 60.0174 | 65.8
77.0117 | 71.2553 | 59.9943 | 82 | 77.0203 | 6.4091 | 59.9828 | 17.2 | 77.0254 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.991 | 38.2158 | 60.0058 | 49.6 | 77.0088 | 54.8185 | 60.0174 | 65.8
77.0201 | 71.2605 | 59.9943 | 82 | 77.0286 | 6.4089 | 59.9828 | 17.2 | 77.0339 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 76.9993 | 38.2182 | 60.0058 | 49.6 | 77.0173 | 54.8108 | 60.0174 | 65.8
77.0284 | 71.2657 | 59.9943 | 82 | 77.0369 | 6.4087 | 59.9828 | 17.2 | 77.0422 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 77.0076 | 38.2205 | 60.0058 | 49.6 | 77.0256 | 54.8077 | 60.0174 | 65.8
77.0367 | 71.2731 | 60.0001 | 82 | 77.0453 | 6.4086 | 59.9828 | 17.2 | 77.0505 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 77.0159 | 38.2241 | 60.0058 | 49.6 | 77.0339 | 54.8046 | 60.0174 | 65.8
77.0451 | 71.2804 | 60.0001 | 82 | 77.0536 | 6.4085 | 59.9828 | 17.2 | 77.0588 | 21.4475 | 59.9713 | 33.4 | 77.0244 | 38.2278 | 60.0058 | 49.6 | 77.0422 | 54.8016 | 60.0174 | 65.8
77.0534 | 71.286 | 60.0001 | 82 | 77.0619 | 6.4084 | 59.9828 | 17.2 | 77.0671 | 21.4474 | 59.9713 | 33.4 | 77.0327 | 38.2323 | 60.0058 | 49.6 | 77.0505 | 54.7986 | 60.0174 | 65.8
77.0618 | 71.2916 | 60.0001 | 82 | 77.0703 | 6.4083 | 59.9828 | 17.2 | 77.0754 | 21.4473 | 59.9713 | 33.4 | 77.041 | 38.2369 | 60.0058 | 49.6 | 77.0588 | 54.7956 | 60.0174 | 65.8
77.0701 | 71.2943 | 60.0001 | 82 | 77.0786 | 6.4083 | 59.9828 | 17.2 | 77.084 | 21.4469 | 59.9713 | 33.4 | 77.0493 | 38.2407 | 60.0058 | 49.6 | 77.0671 | 54.7926 | 60.0174 | 65.8
77.0784 | 71.297 | 60.0001 | 82 | 77.0869 | 6.4083 | 59.9828 | 17.2 | 77.0923 | 21.4465 | 59.9713 | 33.4 | 77.0576 | 38.2445 | 60.0058 | 49.6 | 77.0754 | 54.788 | 60.0174 | 65.8
77.0868 | 71.2996 | 60.0001 | 82 | 77.0952 | 6.4084 | 59.9828 | 17.2 | 77.1006 | 21.446 | 59.9713 | 33.4 | 77.0659 | 38.2462 | 60.0058 | 49.6 | 77.084 | 54.7834 | 60.0174 | 65.8
77.0951 | 71.3023 | 60.0001 | 82 | 77.1036 | 6.4086 | 59.9828 | 17.2 | 77.1089 | 21.4456 | 59.9713 | 33.4 | 77.0742 | 38.2479 | 60.0058 | 49.6 | 77.0923 | 54.7782 | 60.0174 | 65.8
77.1034 | 71.3044 | 60.0001 | 82 | 77.1119 | 6.4088 | 59.9828 | 17.2 | 77.1172 | 21.4451 | 59.9713 | 33.4 | 77.0825 | 38.25 | 60.0058 | 49.6 | 77.1006 | 54.7729 | 60.0174 | 65.8
77.1118 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1202 | 6.409 | 59.9828 | 17.2 | 77.1255 | 21.4447 | 59.9713 | 33.4 | 77.0911 | 38.252 | 60.0058 | 49.6 | 77.1089 | 54.7712 | 60.0174 | 65.8
77.1201 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1287 | 6.4092 | 59.9828 | 17.2 | 77.1338 | 21.4443 | 59.9713 | 33.4 | 77.0994 | 38.2525 | 60.0058 | 49.6 | 77.1172 | 54.7694 | 60.0174 | 65.8
77.1284 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.137 | 6.4094 | 59.9828 | 17.2 | 77.1423 | 21.4438 | 59.9713 | 33.4 | 77.1077 | 38.253 | 60.0058 | 49.6 | 77.1255 | 54.7678 | 60.0174 | 65.8
77.1367 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1453 | 6.4097 | 59.9828 | 17.2 | 77.1506 | 21.4435 | 59.9713 | 33.4 | 77.116 | 38.253 | 60.0058 | 49.6 | 77.1338 | 54.7661 | 60.0174 | 65.8
77.1451 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1536 | 6.4099 | 59.9828 | 17.2 | 77.1589 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1243 | 38.253 | 60.0058 | 49.6 | 77.1421 | 54.7645 | 60.0174 | 65.8
77.1534 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.162 | 6.4102 | 59.9828 | 17.2 | 77.1672 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1326 | 38.2531 | 60.0058 | 49.6 | 77.1506 | 54.7629 | 60.0174 | 65.8
77.1617 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1703 | 6.4105 | 59.9828 | 17.2 | 77.1755 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1409 | 38.2531 | 60.0058 | 49.6 | 77.1589 | 54.7685 | 60.0174 | 65.8
77.1701 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1786 | 6.4108 | 59.9828 | 17.2 | 77.1838 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1494 | 38.2528 | 60.0058 | 49.6 | 77.1672 | 54.774 | 60.0174 | 65.8
77.1784 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.187 | 6.4109 | 59.9828 | 17.2 | 77.1921 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1577 | 38.2525 | 60.0058 | 49.6 | 77.1755 | 54.7803 | 60.0174 | 65.8
77.1868 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.1953 | 6.411 | 59.9828 | 17.2 | 77.2007 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.166 | 38.2517 | 60.0058 | 49.6 | 77.1838 | 54.7865 | 60.0174 | 65.8
77.1951 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2036 | 6.4112 | 59.9828 | 17.2 | 77.209 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1743 | 38.251 | 60.0058 | 49.6 | 77.1921 | 54.7927 | 60.0174 | 65.8
77.2034 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2119 | 6.4114 | 59.9828 | 17.2 | 77.2173 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1826 | 38.2501 | 60.0058 | 49.6 | 77.2004 | 54.799 | 60.0174 | 65.8
77.2118 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2203 | 6.4116 | 59.9828 | 17.2 | 77.2256 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1909 | 38.2493 | 60.0058 | 49.6 | 77.2087 | 54.8208 | 60.0174 | 65.8
77.2201 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2286 | 6.4118 | 59.9828 | 17.2 | 77.2339 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.1992 | 38.2504 | 60.0058 | 49.6 | 77.2173 | 54.8426 | 60.0174 | 65.8
77.2284 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2369 | 6.4119 | 59.9828 | 17.2 | 77.2422 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.2075 | 38.2515 | 60.0058 | 49.6 | 77.2256 | 54.8646 | 60.0174 | 65.8
77.2368 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2454 | 6.412 | 59.9828 | 17.2 | 77.2507 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.2161 | 38.2566 | 60.0058 | 49.6 | 77.2339 | 54.8867 | 60.0174 | 65.8
77.2451 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2537 | 6.4121 | 59.9828 | 17.2 | 77.259 | 21.4432 | 59.9713 | 33.4 | 77.2244 | 38.2617 | 60.0058 | 49.6 | 77.2422 | 54.9068 | 60.0174 | 65.8
77.2534 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.262 | 6.4121 | 59.9828 | 17.2 | 77.2673 | 21.4431 | 59.9713 | 33.4 | 77.2327 | 38.2692 | 60.0058 | 49.6 | 77.2505 | 54.927 | 60.0174 | 65.8
77.2617 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2703 | 6.4123 | 59.9828 | 17.2 | 77.2756 | 21.443 | 59.9713 | 33.4 | 77.241 | 38.2766 | 60.0058 | 49.6 | 77.2588 | 54.9472 | 60.0174 | 65.8
77.2701 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2787 | 6.4124 | 59.9828 | 17.2 | 77.2839 | 21.4429 | 59.9713 | 33.4 | 77.2493 | 38.2845 | 60.0058 | 49.6 | 77.2671 | 54.9673 | 60.0174 | 65.8
77.2784 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.287 | 6.4125 | 59.9828 | 17.2 | 77.2922 | 21.4428 | 59.9713 | 33.4 | 77.2576 | 38.2924 | 60.0058 | 49.6 | 77.2754 | 54.9872 | 60.0174 | 65.8
77.2867 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.2953 | 6.4125 | 59.9828 | 17.2 | 77.3005 | 21.4427 | 59.9713 | 33.4 | 77.2659 | 38.3003 | 60.0058 | 49.6 | 77.2839 | 55.0071 | 60.0174 | 65.8
77.2951 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.3037 | 6.4126 | 59.9828 | 17.2 | 77.3091 | 21.4427 | 59.9713 | 33.4 | 77.2742 | 38.3082 | 60.0058 | 49.6 | 77.2922 | 55.0106 | 60.0174 | 65.8
77.3034 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.312 | 6.4127 | 59.9828 | 17.2 | 77.3174 | 21.4426 | 59.9713 | 33.4 | 77.2827 | 38.3138 | 60.0058 | 49.6 | 77.3005 | 55.014 | 60.0174 | 65.8
77.3118 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.3203 | 6.4128 | 59.9828 | 17.2 | 77.3257 | 21.4425 | 59.9713 | 33.4 | 77.291 | 38.3194 | 60.0058 | 49.6 | 77.3088 | 55.017 | 60.0174 | 65.8
77.3201 | 71.3065 | 60.0001 | 82 | 77.3286 | 6.4129 | 59.9828 | 17.2 | 77.334 | 21.4426 | 59.9713 | 33.4 | 77.2993 | 38.3218 | 60.0058 | 49.6 | 77.3171 | 55.0201 | 60.0174 | 65.8
77.3284 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.337 | 6.413 | 59.9828 | 17.2 | 77.3423 | 21.4428 | 59.9713 | 33.4 | 77.3076 | 38.3242 | 60.0058 | 49.6 | 77.3254 | 55.0198 | 60.0174 | 65.8
77.3368 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3453 | 6.413 | 59.9828 | 17.2 | 77.3506 | 21.4431 | 59.9713 | 33.4 | 77.3159 | 38.324 | 60.0058 | 49.6 | 77.3337 | 55.0194 | 60.0174 | 65.8
77.3451 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3536 | 6.4131 | 59.9828 | 17.2 | 77.3589 | 21.4433 | 59.9713 | 33.4 | 77.3242 | 38.3239 | 60.0058 | 49.6 | 77.342 | 55.0211 | 60.0174 | 65.8
77.3534 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3621 | 6.4131 | 59.9828 | 17.2 | 77.3674 | 21.4435 | 59.9713 | 33.4 | 77.3325 | 38.3245 | 60.0058 | 49.6 | 77.3506 | 55.0227 | 60.0174 | 65.8
77.3618 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3704 | 6.4131 | 59.9771 | 17.2 | 77.3757 | 21.4438 | 59.9713 | 33.4 | 77.3408 | 38.3252 | 60.0058 | 49.6 | 77.3589 | 55.0247 | 60.0174 | 65.8
77.3701 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3787 | 6.4131 | 59.9771 | 17.2 | 77.384 | 21.4473 | 59.9713 | 33.4 | 77.3494 | 38.3258 | 60.0058 | 49.6 | 77.3672 | 55.0267 | 60.0174 | 65.8
77.3784 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.387 | 6.4132 | 59.9771 | 17.2 | 77.3923 | 21.4509 | 59.9713 | 33.4 | 77.3577 | 38.3264 | 60.0058 | 49.6 | 77.3755 | 55.0294 | 60.0174 | 65.8
77.3867 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.3954 | 6.4132 | 59.9771 | 17.2 | 77.4006 | 21.4544 | 59.9713 | 33.4 | 77.366 | 38.3268 | 60.0058 | 49.6 | 77.3838 | 55.0322 | 60.0174 | 65.8
77.3951 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4037 | 6.4133 | 59.9771 | 17.2 | 77.4089 | 21.4579 | 59.9713 | 33.4 | 77.3743 | 38.3272 | 60.0058 | 49.6 | 77.3921 | 55.0349 | 60.0174 | 65.8
77.4034 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.412 | 6.4133 | 59.9771 | 17.2 | 77.4175 | 21.4628 | 59.9713 | 33.4 | 77.3826 | 38.3277 | 60.0058 | 49.6 | 77.4004 | 55.0377 | 60.0174 | 65.8
77.4117 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4204 | 6.4134 | 59.9771 | 17.2 | 77.4258 | 21.4678 | 59.9713 | 33.4 | 77.3909 | 38.3281 | 60.0058 | 49.6 | 77.4087 | 55.0402 | 60.0174 | 65.8
77.4201 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4287 | 6.4134 | 59.9771 | 17.2 | 77.4341 | 21.4727 | 59.9713 | 33.4 | 77.3992 | 38.3287 | 60.0058 | 49.6 | 77.4172 | 55.0428 | 60.0174 | 65.8
77.4284 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.437 | 6.4135 | 59.9771 | 17.2 | 77.4424 | 21.4776 | 59.9713 | 33.4 | 77.4077 | 38.3293 | 60.0058 | 49.6 | 77.4255 | 55.0429 | 60.0174 | 65.8
77.4368 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4454 | 6.4135 | 59.9771 | 17.2 | 77.4507 | 21.4825 | 59.9713 | 33.4 | 77.416 | 38.3286 | 60.0058 | 49.6 | 77.4338 | 55.0431 | 60.0174 | 65.8
77.4451 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4537 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.459 | 21.4874 | 59.9713 | 33.4 | 77.4243 | 38.3278 | 60.0058 | 49.6 | 77.4421 | 55.0431 | 60.0174 | 65.8
77.4534 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.462 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.4673 | 21.4891 | 59.9713 | 33.4 | 77.4326 | 38.3276 | 60.0058 | 49.6 | 77.4504 | 55.0431 | 60.0174 | 65.8
77.4618 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4703 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.4758 | 21.4907 | 59.9713 | 33.4 | 77.4409 | 38.3273 | 60.0058 | 49.6 | 77.4587 | 55.0413 | 60.0174 | 65.8
77.4701 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4788 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.4841 | 21.4923 | 59.9713 | 33.4 | 77.4492 | 38.3267 | 60.0058 | 49.6 | 77.467 | 55.0395 | 60.0174 | 65.8
77.4784 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4871 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.4924 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.4575 | 38.3262 | 60.0058 | 49.6 | 77.4753 | 55.039 | 60.0116 | 65.8
77.4868 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.4954 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5007 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.4658 | 38.3256 | 60.0058 | 49.6 | 77.4836 | 55.0385 | 60.0116 | 65.8
77.4951 | 71.3066 | 60.0001 | 82 | 77.5038 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.509 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.4744 | 38.325 | 60.0058 | 49.6 | 77.4922 | 55.0379 | 60.0116 | 65.8
77.5034 | 71.3074 | 60.0001 | 82 | 77.5121 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5173 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.4827 | 38.324 | 60.0058 | 49.6 | 77.5005 | 55.0373 | 60.0116 | 65.8
77.5117 | 71.3083 | 60.0001 | 82 | 77.5204 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5256 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.491 | 38.323 | 60.0058 | 49.6 | 77.5088 | 55.0371 | 60.0116 | 65.8
77.5201 | 71.3103 | 60.0001 | 82 | 77.5287 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5342 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.4993 | 38.3228 | 60.0058 | 49.6 | 77.5171 | 55.0369 | 60.0116 | 65.8
77.5284 | 71.3123 | 60.0001 | 82 | 77.5371 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5425 | 21.4939 | 59.9713 | 33.4 | 77.5076 | 38.3226 | 60.0058 | 49.6 | 77.5254 | 55.0367 | 60.0116 | 65.8
77.5367 | 71.3152 | 60.0001 | 82 | 77.5454 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5508 | 21.4942 | 59.9713 | 33.4 | 77.5159 | 38.3226 | 60.0058 | 49.6 | 77.5337 | 55.0365 | 60.0116 | 65.8
77.5451 | 71.3181 | 60.0001 | 82 | 77.5537 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5591 | 21.4945 | 59.9713 | 33.4 | 77.5242 | 38.3225 | 60.0058 | 49.6 | 77.542 | 55.0372 | 60.0116 | 65.8
77.5534 | 71.321 | 60.0001 | 82 | 77.5621 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5674 | 21.4948 | 59.9713 | 33.4 | 77.5325 | 38.3228 | 60.0058 | 49.6 | 77.5505 | 55.0378 | 60.0116 | 65.8
77.5618 | 71.3238 | 60.0001 | 82 | 77.5704 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5757 | 21.4951 | 59.9713 | 33.4 | 77.541 | 38.3231 | 60.0058 | 49.6 | 77.5588 | 55.0377 | 60.0116 | 65.8
77.5701 | 71.3267 | 60.0001 | 82 | 77.5787 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5842 | 21.4954 | 59.9713 | 33.4 | 77.5493 | 38.3234 | 60.0058 | 49.6 | 77.5671 | 55.0376 | 60.0116 | 65.8
77.5784 | 71.3296 | 60.0001 | 82 | 77.5872 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.5925 | 21.4957 | 59.9713 | 33.4 | 77.5576 | 38.3237 | 60.0058 | 49.6 | 77.5754 | 55.0374 | 60.0116 | 65.8
77.5868 | 71.3317 | 60.0001 | 82 | 77.5955 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6008 | 21.496 | 59.9713 | 33.4 | 77.5659 | 38.3244 | 60.0058 | 49.6 | 77.5837 | 55.0373 | 60.0116 | 65.8
77.5951 | 71.3338 | 60.0001 | 82 | 77.6038 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6091 | 21.4963 | 59.9713 | 33.4 | 77.5742 | 38.3251 | 60.0058 | 49.6 | 77.592 | 55.038 | 60.0116 | 65.8
77.6034 | 71.3346 | 60.0001 | 82 | 77.6121 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6174 | 21.4966 | 59.9713 | 33.4 | 77.5825 | 38.3261 | 60.0058 | 49.6 | 77.6003 | 55.0388 | 60.0116 | 65.8
77.6118 | 71.3355 | 60.0001 | 82 | 77.6205 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6257 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.5908 | 38.3271 | 60.0058 | 49.6 | 77.6086 | 55.0367 | 60.0116 | 65.8
77.6201 | 71.3355 | 60.0001 | 82 | 77.6288 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.634 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.5994 | 38.3275 | 60.0058 | 49.6 | 77.6172 | 55.0346 | 60.0116 | 65.8
77.6284 | 71.3355 | 60.0001 | 82 | 77.6371 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6426 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.6077 | 38.3279 | 60.0058 | 49.6 | 77.6255 | 55.033 | 60.0116 | 65.8
77.6367 | 71.338 | 60.0001 | 82 | 77.6455 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6509 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.616 | 38.3284 | 60.0058 | 49.6 | 77.6338 | 55.0315 | 60.0116 | 65.8
77.6451 | 71.3405 | 60.0001 | 82 | 77.6538 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6592 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.6243 | 38.3289 | 60.0058 | 49.6 | 77.6421 | 55.0285 | 60.0116 | 65.8
77.6534 | 71.343 | 60.0001 | 82 | 77.6621 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6675 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.6326 | 38.3293 | 60.0058 | 49.6 | 77.6504 | 55.0254 | 60.0116 | 65.8
77.6617 | 71.3456 | 60.0001 | 82 | 77.6704 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6758 | 21.4969 | 59.9713 | 33.4 | 77.6409 | 38.3298 | 60.0058 | 49.6 | 77.6587 | 55.0196 | 60.0116 | 65.8
77.6701 | 71.3471 | 60.0001 | 82 | 77.6788 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6841 | 21.4972 | 59.9713 | 33.4 | 77.6492 | 38.3297 | 60.0058 | 49.6 | 77.667 | 55.0137 | 60.0116 | 65.8
77.6784 | 71.3486 | 60.0001 | 82 | 77.6871 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.6924 | 21.4976 | 59.9713 | 33.4 | 77.6575 | 38.3297 | 60.0058 | 49.6 | 77.6753 | 55.0077 | 60.0116 | 65.8
77.6868 | 71.3519 | 60.0001 | 82 | 77.6954 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7009 | 21.4979 | 59.9713 | 33.4 | 77.666 | 38.3294 | 60.0058 | 49.6 | 77.6838 | 55.0017 | 60.0116 | 65.8
77.6951 | 71.3551 | 60.0001 | 82 | 77.7039 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7092 | 21.4982 | 59.9713 | 33.4 | 77.6743 | 38.3292 | 60.0058 | 49.6 | 77.6921 | 54.9985 | 60.0116 | 65.8
77.7034 | 71.3583 | 60.0058 | 82 | 77.7122 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7175 | 21.4986 | 59.9713 | 33.4 | 77.6826 | 38.3275 | 60.0058 | 49.6 | 77.7004 | 54.9953 | 60.0116 | 65.8
77.7118 | 71.3615 | 60.0058 | 82 | 77.7205 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7258 | 21.4989 | 59.9713 | 33.4 | 77.6909 | 38.3258 | 60.0058 | 49.6 | 77.7087 | 54.9921 | 60.0116 | 65.8
77.7201 | 71.3623 | 60.0058 | 82 | 77.7288 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7341 | 21.4997 | 59.9713 | 33.4 | 77.6992 | 38.3243 | 60.0058 | 49.6 | 77.717 | 54.9889 | 60.0116 | 65.8
77.7284 | 71.363 | 60.0058 | 82 | 77.7372 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7424 | 21.5004 | 59.9713 | 33.4 | 77.7075 | 38.3227 | 60.0058 | 49.6 | 77.7253 | 54.9849 | 60.0116 | 65.8
77.7368 | 71.3637 | 60.0058 | 82 | 77.7455 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.751 | 21.5011 | 59.9713 | 33.4 | 77.7158 | 38.3214 | 60.0058 | 49.6 | 77.7336 | 54.981 | 60.0116 | 65.8
77.7451 | 71.3644 | 60.0058 | 82 | 77.7538 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7593 | 21.5019 | 59.9713 | 33.4 | 77.7241 | 38.32 | 60.0058 | 49.6 | 77.7419 | 54.9796 | 60.0116 | 65.8
77.7534 | 71.3661 | 60.0058 | 82 | 77.7622 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7676 | 21.5023 | 59.9713 | 33.4 | 77.7327 | 38.319 | 60.0058 | 49.6 | 77.7505 | 54.9781 | 60.0116 | 65.8
77.7617 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.7705 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7759 | 21.5027 | 59.9713 | 33.4 | 77.741 | 38.318 | 60.0058 | 49.6 | 77.7588 | 54.9783 | 60.0116 | 65.8
77.7701 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.7788 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7842 | 21.5031 | 59.9713 | 33.4 | 77.7493 | 38.3166 | 60.0058 | 49.6 | 77.7671 | 54.9785 | 60.0116 | 65.8
77.7784 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.7872 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.7925 | 21.5035 | 59.9713 | 33.4 | 77.7576 | 38.3151 | 60.0058 | 49.6 | 77.7754 | 54.9787 | 60.0116 | 65.8
77.7867 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.7955 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8008 | 21.5039 | 59.9713 | 33.4 | 77.7659 | 38.3139 | 60.0058 | 49.6 | 77.7837 | 54.979 | 60.0116 | 65.8
77.7951 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8038 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8093 | 21.5043 | 59.9713 | 33.4 | 77.7742 | 38.3127 | 60.0058 | 49.6 | 77.792 | 54.9794 | 60.0116 | 65.8
77.8034 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8121 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8176 | 21.5043 | 59.9713 | 33.4 | 77.7825 | 38.311 | 60.0058 | 49.6 | 77.8003 | 54.9799 | 60.0116 | 65.8
77.8117 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8206 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8259 | 21.5043 | 59.9713 | 33.4 | 77.791 | 38.3092 | 60.0058 | 49.6 | 77.8086 | 54.9822 | 60.0116 | 65.8
77.8201 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8289 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8342 | 21.5043 | 59.9713 | 33.4 | 77.7993 | 38.307 | 60.0058 | 49.6 | 77.8171 | 54.9845 | 60.0116 | 65.8
77.8284 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8372 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8425 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8076 | 38.3047 | 60.0058 | 49.6 | 77.8254 | 54.9915 | 60.0116 | 65.8
77.8367 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8456 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8508 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8159 | 38.3025 | 60.0058 | 49.6 | 77.8337 | 54.9986 | 60.0116 | 65.8
77.8451 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8539 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8591 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8242 | 38.3002 | 60.0058 | 49.6 | 77.842 | 55.0033 | 60.0116 | 65.8
77.8534 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8622 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8677 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8325 | 38.2984 | 60.0058 | 49.6 | 77.8503 | 55.008 | 60.0116 | 65.8
77.8618 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8705 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.876 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8408 | 38.2966 | 60.0058 | 49.6 | 77.8586 | 55.0151 | 60.0116 | 65.8
77.8701 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8789 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8843 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8491 | 38.2953 | 60.0058 | 49.6 | 77.8669 | 55.0221 | 60.0116 | 65.8
77.8784 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8872 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.8926 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8577 | 38.2941 | 60.0058 | 49.6 | 77.8752 | 55.0297 | 60.0116 | 65.8
77.8867 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.8955 | 6.4136 | 59.9771 | 17.2 | 77.9009 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.866 | 38.2955 | 60.0001 | 49.6 | 77.8838 | 55.0374 | 60.0116 | 65.8
77.8951 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9039 | 6.4135 | 59.9771 | 17.2 | 77.9092 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8743 | 38.297 | 60.0001 | 49.6 | 77.8921 | 55.045 | 60.0116 | 65.8
77.9034 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9122 | 6.4133 | 59.9771 | 17.2 | 77.9175 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8826 | 38.2988 | 60.0001 | 49.6 | 77.9004 | 55.0527 | 60.0116 | 65.8
77.9117 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9205 | 6.4132 | 59.9771 | 17.2 | 77.926 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8909 | 38.3006 | 60.0001 | 49.6 | 77.9087 | 55.0524 | 60.0116 | 65.8
77.9201 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.929 | 6.413 | 59.9771 | 17.2 | 77.9343 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.8992 | 38.3024 | 60.0001 | 49.6 | 77.917 | 55.0521 | 60.0116 | 65.8
77.9284 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9373 | 6.4129 | 59.9771 | 17.2 | 77.9426 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9075 | 38.3042 | 60.0001 | 49.6 | 77.9253 | 55.0513 | 60.0116 | 65.8
77.9367 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9456 | 6.4127 | 59.9771 | 17.2 | 77.9509 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9158 | 38.3075 | 60.0001 | 49.6 | 77.9336 | 55.0505 | 60.0116 | 65.8
77.9451 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9539 | 6.4125 | 59.9771 | 17.2 | 77.9592 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9243 | 38.3109 | 60.0001 | 49.6 | 77.9419 | 55.0438 | 60.0116 | 65.8
77.9534 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9623 | 6.4124 | 59.9771 | 17.2 | 77.9675 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9326 | 38.3147 | 60.0001 | 49.6 | 77.9504 | 55.0371 | 60.0116 | 65.8
77.9617 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9706 | 6.4122 | 59.9771 | 17.2 | 77.9761 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9409 | 38.3185 | 60.0001 | 49.6 | 77.9587 | 55.0247 | 60.0116 | 65.8
77.9701 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9789 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 77.9844 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9492 | 38.3201 | 60.0001 | 49.6 | 77.967 | 55.0123 | 60.0116 | 65.8
77.9784 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9873 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 77.9927 | 21.5042 | 59.9713 | 33.4 | 77.9575 | 38.3216 | 60.0001 | 49.6 | 77.9753 | 54.9999 | 60.0058 | 65.8
77.9867 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 77.9956 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.001 | 21.5058 | 59.9713 | 33.4 | 77.9658 | 38.324 | 60.0001 | 49.6 | 77.9836 | 54.9876 | 60.0058 | 65.8
77.9951 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0039 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0093 | 21.5074 | 59.9713 | 33.4 | 77.9741 | 38.3263 | 60.0001 | 49.6 | 77.9919 | 54.9792 | 60.0058 | 65.8
78.0034 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0122 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0176 | 21.5091 | 59.9713 | 33.4 | 77.9827 | 38.3287 | 60.0001 | 49.6 | 78.0002 | 54.9707 | 60.0058 | 65.8
78.0117 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0206 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0259 | 21.5107 | 59.9713 | 33.4 | 77.991 | 38.3312 | 60.0001 | 49.6 | 78.0085 | 54.9627 | 60.0058 | 65.8
78.0201 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0289 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0344 | 21.5123 | 59.9713 | 33.4 | 77.9993 | 38.3321 | 60.0001 | 49.6 | 78.0171 | 54.9547 | 60.0058 | 65.8
78.0284 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0372 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0427 | 21.5139 | 59.9713 | 33.4 | 78.0076 | 38.333 | 60.0001 | 49.6 | 78.0254 | 54.9489 | 60.0058 | 65.8
78.0367 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0457 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.051 | 21.5155 | 59.9713 | 33.4 | 78.0159 | 38.3339 | 60.0001 | 49.6 | 78.0337 | 54.9431 | 60.0058 | 65.8
78.045 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.054 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0593 | 21.5171 | 59.9713 | 33.4 | 78.0242 | 38.3349 | 60.0001 | 49.6 | 78.042 | 54.9405 | 60.0058 | 65.8
78.0534 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0623 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0676 | 21.5187 | 59.9713 | 33.4 | 78.0325 | 38.3356 | 60.0001 | 49.6 | 78.0503 | 54.9379 | 60.0058 | 65.8
78.0617 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0706 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0759 | 21.5203 | 59.9713 | 33.4 | 78.0408 | 38.3364 | 60.0001 | 49.6 | 78.0586 | 54.9353 | 60.0058 | 65.8
78.0701 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.079 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0842 | 21.5203 | 59.9713 | 33.4 | 78.0493 | 38.3363 | 60.0001 | 49.6 | 78.0669 | 54.9327 | 60.0058 | 65.8
78.0784 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0873 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.0928 | 21.5203 | 59.9713 | 33.4 | 78.0576 | 38.3363 | 60.0001 | 49.6 | 78.0754 | 54.9293 | 60.0058 | 65.8
78.0867 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.0956 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1011 | 21.52 | 59.9713 | 33.4 | 78.0659 | 38.3361 | 60.0001 | 49.6 | 78.0837 | 54.9259 | 60.0058 | 65.8
78.0951 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.104 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1094 | 21.5197 | 59.9713 | 33.4 | 78.0742 | 38.3359 | 60.0001 | 49.6 | 78.092 | 54.9236 | 60.0058 | 65.8
78.1034 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1123 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1177 | 21.5194 | 59.9713 | 33.4 | 78.0825 | 38.3358 | 60.0001 | 49.6 | 78.1003 | 54.9213 | 60.0058 | 65.8
78.1117 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1206 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.126 | 21.5191 | 59.9713 | 33.4 | 78.0908 | 38.3356 | 60.0001 | 49.6 | 78.1086 | 54.9203 | 60.0058 | 65.8
78.1201 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.129 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1343 | 21.5192 | 59.9713 | 33.4 | 78.0991 | 38.3355 | 60.0001 | 49.6 | 78.1169 | 54.9194 | 60.0058 | 65.8
78.1284 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1373 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1428 | 21.5193 | 59.9713 | 33.4 | 78.1077 | 38.3353 | 60.0001 | 49.6 | 78.1252 | 54.92 | 60.0058 | 65.8
78.1367 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1456 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1511 | 21.5194 | 59.9713 | 33.4 | 78.116 | 38.335 | 60.0001 | 49.6 | 78.1335 | 54.9207 | 60.0058 | 65.8
78.1451 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1539 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1594 | 21.5196 | 59.9713 | 33.4 | 78.1243 | 38.3348 | 60.0001 | 49.6 | 78.1421 | 54.9219 | 60.0058 | 65.8
78.1534 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1624 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1677 | 21.5197 | 59.9713 | 33.4 | 78.1326 | 38.3345 | 60.0001 | 49.6 | 78.1504 | 54.9231 | 60.0058 | 65.8
78.1617 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1707 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.176 | 21.5199 | 59.9713 | 33.4 | 78.1409 | 38.3342 | 60.0001 | 49.6 | 78.1587 | 54.9245 | 60.0058 | 65.8
78.17 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.179 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1843 | 21.5204 | 59.9713 | 33.4 | 78.1492 | 38.334 | 60.0001 | 49.6 | 78.167 | 54.9259 | 60.0058 | 65.8
78.1784 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1874 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.1926 | 21.5209 | 59.9713 | 33.4 | 78.1575 | 38.3339 | 60.0001 | 49.6 | 78.1753 | 54.9264 | 60.0058 | 65.8
78.1867 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.1957 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2012 | 21.5215 | 59.9713 | 33.4 | 78.1658 | 38.3337 | 60.0001 | 49.6 | 78.1836 | 54.9269 | 60.0058 | 65.8
78.195 | 71.3677 | 60.0058 | 82 | 78.204 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2095 | 21.522 | 59.9713 | 33.4 | 78.1743 | 38.3336 | 60.0001 | 49.6 | 78.1919 | 54.9272 | 60.0058 | 65.8
78.2034 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2123 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2178 | 21.5221 | 59.9713 | 33.4 | 78.1826 | 38.3334 | 60.0001 | 49.6 | 78.2002 | 54.9275 | 60.0058 | 65.8
78.2117 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2207 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2261 | 21.5222 | 59.9713 | 33.4 | 78.1909 | 38.3333 | 60.0001 | 49.6 | 78.2087 | 54.9296 | 60.0058 | 65.8
78.22 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.229 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2344 | 21.5223 | 59.9713 | 33.4 | 78.1992 | 38.3334 | 60.0001 | 49.6 | 78.217 | 54.9317 | 60.0058 | 65.8
78.2284 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2373 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2427 | 21.5224 | 59.9713 | 33.4 | 78.2075 | 38.3335 | 60.0001 | 49.6 | 78.2253 | 54.9409 | 60.0058 | 65.8
78.2367 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2457 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.251 | 21.5225 | 59.9713 | 33.4 | 78.2158 | 38.3339 | 60.0001 | 49.6 | 78.2336 | 54.95 | 60.0058 | 65.8
78.245 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.254 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2595 | 21.5226 | 59.9713 | 33.4 | 78.2241 | 38.3342 | 60.0001 | 49.6 | 78.2419 | 54.9599 | 60.0058 | 65.8
78.2534 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2623 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2678 | 21.5226 | 59.9713 | 33.4 | 78.2327 | 38.3344 | 60.0001 | 49.6 | 78.2502 | 54.9699 | 60.0058 | 65.8
78.2617 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2708 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.2761 | 21.5226 | 59.9713 | 33.4 | 78.241 | 38.3347 | 60.0001 | 49.6 | 78.2585 | 54.9798 | 60.0058 | 65.8
78.27 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2791 | 6.4122 | 59.9771 | 17.2 | 78.2844 | 21.5227 | 59.9713 | 33.4 | 78.2493 | 38.3352 | 60.0001 | 49.6 | 78.2671 | 54.9897 | 60.0058 | 65.8
78.2784 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2874 | 6.4122 | 59.9771 | 17.2 | 78.2927 | 21.5228 | 59.9713 | 33.4 | 78.2576 | 38.3358 | 60.0001 | 49.6 | 78.2754 | 54.9998 | 60.0058 | 65.8
78.2867 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.2957 | 6.4123 | 59.9771 | 17.2 | 78.301 | 21.5228 | 59.9713 | 33.4 | 78.2659 | 38.3379 | 60.0001 | 49.6 | 78.2837 | 55.01 | 60.0058 | 65.8
78.295 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.3041 | 6.4124 | 59.9771 | 17.2 | 78.3096 | 21.5229 | 59.9713 | 33.4 | 78.2742 | 38.3399 | 60.0001 | 49.6 | 78.292 | 55.0187 | 60.0058 | 65.8
78.3033 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.3124 | 6.4124 | 59.9771 | 17.2 | 78.3179 | 21.5231 | 59.9713 | 33.4 | 78.2825 | 38.3419 | 60.0001 | 49.6 | 78.3003 | 55.0274 | 60.0058 | 65.8
78.3117 | 71.3677 | 60.0116 | 82 | 78.3207 | 6.4124 | 59.9771 | 17.2 | 78.3262 | 21.5233 | 59.9713 | 33.4 | 78.2908 | 38.344 | 60.0001 | 49.6 | 78.3086 | 55.0285 | 60.0058 | 65.8
78.32 | 71.3673 | 60.0116 | 82 | 78.3291 | 6.4123 | 59.9771 | 17.2 | 78.3345 | 21.5235 | 59.9713 | 33.4 | 78.2993 | 38.3458 | 60.0001 | 49.6 | 78.3169 | 55.0295 | 60.0058 | 65.8
78.3283 | 71.3668 | 60.0116 | 82 | 78.3374 | 6.4123 | 59.9771 | 17.2 | 78.3428 | 21.5237 | 59.9713 | 33.4 | 78.3076 | 38.3476 | 60.0001 | 49.6 | 78.3252 | 55.0299 | 60.0058 | 65.8
78.3367 | 71.3663 | 60.0116 | 82 | 78.3457 | 6.4123 | 59.9771 | 17.2 | 78.3511 | 21.5238 | 59.9713 | 33.4 | 78.3159 | 38.3494 | 60.0001 | 49.6 | 78.3337 | 55.0303 | 60.0058 | 65.8
78.345 | 71.3658 | 60.0116 | 82 | 78.354 | 6.4122 | 59.9771 | 17.2 | 78.3594 | 21.524 | 59.9713 | 33.4 | 78.3242 | 38.3513 | 60.0001 | 49.6 | 78.342 | 55.0337 | 60.0058 | 65.8
78.3533 | 71.3653 | 60.0116 | 82 | 78.3624 | 6.4122 | 59.9771 | 17.2 | 78.3679 | 21.5242 | 59.9713 | 33.4 | 78.3325 | 38.3527 | 60.0001 | 49.6 | 78.3503 | 55.0372 | 60.0058 | 65.8
78.3617 | 71.3649 | 60.0116 | 82 | 78.3707 | 6.4121 | 59.9771 | 17.2 | 78.3762 | 21.5243 | 59.9713 | 33.4 | 78.3408 | 38.3541 | 60.0001 | 49.6 | 78.3586 | 55.0407 | 60.0058 | 65.8
78.37 | 71.3654 | 60.0116 | 82 | 78.379 | 6.412 | 59.9771 | 17.2 | 78.3845 | 21.5241 | 59.9713 | 33.4 | 78.3491 | 38.3542 | 60.0001 | 49.6 | 78.3669 | 55.0442 | 60.0058 | 65.8
78.3783 | 71.3658 | 60.0116 | 82 | 78.3875 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.3928 | 21.524 | 59.9713 | 33.4 | 78.3577 | 38.3543 | 60.0001 | 49.6 | 78.3752 | 55.0492 | 60.0058 | 65.8
78.3867 | 71.3663 | 60.0116 | 82 | 78.3958 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4011 | 21.5235 | 59.9713 | 33.4 | 78.366 | 38.3546 | 60.0001 | 49.6 | 78.3835 | 55.0542 | 60.0058 | 65.8
78.395 | 71.3668 | 60.0116 | 82 | 78.4041 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4094 | 21.5229 | 59.9713 | 33.4 | 78.3743 | 38.3548 | 60.0001 | 49.6 | 78.3918 | 55.0594 | 60.0058 | 65.8
78.4034 | 71.3678 | 60.0116 | 82 | 78.4124 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4177 | 21.5229 | 59.977 | 33.4 | 78.3826 | 38.3551 | 60.0001 | 49.6 | 78.4004 | 55.0646 | 60.0058 | 65.8
78.4117 | 71.3688 | 60.0116 | 82 | 78.4208 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4263 | 21.523 | 59.977 | 33.4 | 78.3909 | 38.3553 | 60.0001 | 49.6 | 78.4087 | 55.0698 | 60.0058 | 65.8
78.42 | 71.3697 | 60.0116 | 82 | 78.4291 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4346 | 21.523 | 59.977 | 33.4 | 78.3992 | 38.3556 | 60.0001 | 49.6 | 78.417 | 55.075 | 60.0058 | 65.8
78.4283 | 71.3707 | 60.0116 | 82 | 78.4374 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4429 | 21.523 | 59.977 | 33.4 | 78.4075 | 38.3559 | 60.0001 | 49.6 | 78.4253 | 55.0771 | 60.0058 | 65.8
78.4367 | 71.3716 | 60.0116 | 82 | 78.4458 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4512 | 21.523 | 59.977 | 33.4 | 78.4158 | 38.3569 | 60.0001 | 49.6 | 78.4336 | 55.0792 | 60.0058 | 65.8
78.445 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4541 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4595 | 21.523 | 59.977 | 33.4 | 78.4243 | 38.3579 | 60.0001 | 49.6 | 78.4419 | 55.0803 | 60.0058 | 65.8
78.4533 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4624 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4678 | 21.5271 | 59.977 | 33.4 | 78.4326 | 38.3589 | 60.0001 | 49.6 | 78.4502 | 55.0815 | 60.0058 | 65.8
78.4617 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4708 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4761 | 21.5312 | 59.977 | 33.4 | 78.4409 | 38.3598 | 60.0001 | 49.6 | 78.4587 | 55.0812 | 60.0058 | 65.8
78.47 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4791 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4846 | 21.5355 | 59.977 | 33.4 | 78.4492 | 38.3607 | 60.0001 | 49.6 | 78.467 | 55.0809 | 60.0058 | 65.8
78.4783 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4874 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.4929 | 21.5398 | 59.977 | 33.4 | 78.4575 | 38.3616 | 60.0001 | 49.6 | 78.4753 | 55.0804 | 60.0058 | 65.8
78.4867 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.4957 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.5012 | 21.5436 | 59.977 | 33.4 | 78.4658 | 38.3607 | 60.0001 | 49.6 | 78.4836 | 55.08 | 60.0058 | 65.8
78.495 | 71.3726 | 60.0116 | 82 | 78.5042 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.5095 | 21.5473 | 59.977 | 33.4 | 78.4741 | 38.3598 | 60.0001 | 49.6 | 78.4919 | 55.0765 | 60.0058 | 65.8
78.5033 | 71.3741 | 60.0116 | 82 | 78.5125 | 6.4119 | 59.9771 | 17.2 | 78.5178 | 21.5511 | 59.977 | 33.4 | 78.4827 | 38.3584 | 60.0001 | 49.6 | 78.5002 | 55.0732 | 60.0058 | 65.8
78.5117 | 71.3756 | 60.0116 | 82 | 78.5208 | 6.4118 | 59.9771 | 17.2 | 78.5261 | 21.5549 | 59.977 | 33.4 | 78.491 | 38.3571 | 60.0001 | 49.6 | 78.5085 | 55.0697 | 60.0058 | 65.8
78.52 | 71.3772 | 60.0116 | 82 | 78.5292 | 6.4117 | 59.9771 | 17.2 | 78.5347 | 21.5586 | 59.977 | 33.4 | 78.4993 | 38.3549 | 60.0001 | 49.6 | 78.5168 | 55.0663 | 60.0058 | 65.8
78.5283 | 71.3787 | 60.0116 | 82 | 78.5375 | 6.4117 | 59.9771 | 17.2 | 78.543 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5076 | 38.3528 | 60.0001 | 49.6 | 78.5254 | 55.0638 | 60.0058 | 65.8
78.5367 | 71.3802 | 60.0116 | 82 | 78.5458 | 6.4116 | 59.9771 | 17.2 | 78.5513 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5159 | 38.3506 | 60.0001 | 49.6 | 78.5337 | 55.0613 | 60.0058 | 65.8
78.545 | 71.3817 | 60.0116 | 82 | 78.5541 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.5596 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5242 | 38.3485 | 60.0001 | 49.6 | 78.542 | 55.0584 | 60.0058 | 65.8
78.5533 | 71.3832 | 60.0116 | 82 | 78.5625 | 6.4114 | 59.9771 | 17.2 | 78.5679 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5325 | 38.3456 | 60.0001 | 49.6 | 78.5503 | 55.0554 | 60.0058 | 65.8
78.5616 | 71.3848 | 60.0116 | 82 | 78.5708 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 78.5762 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5408 | 38.3428 | 60.0001 | 49.6 | 78.5586 | 55.0521 | 60.0058 | 65.8
78.57 | 71.3863 | 60.0116 | 82 | 78.5791 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 78.5845 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5493 | 38.3418 | 60.0001 | 49.6 | 78.5669 | 55.0488 | 60.0058 | 65.8
78.5783 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.5875 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 78.593 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5576 | 38.3408 | 60.0001 | 49.6 | 78.5752 | 55.0485 | 60.0058 | 65.8
78.5866 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.5958 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6013 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5659 | 38.3403 | 60.0001 | 49.6 | 78.5835 | 55.0481 | 60.0058 | 65.8
78.595 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6041 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6096 | 21.5624 | 59.977 | 33.4 | 78.5742 | 38.3398 | 60.0001 | 49.6 | 78.592 | 55.0455 | 60.0058 | 65.8
78.6033 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6125 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6179 | 21.5621 | 59.977 | 33.4 | 78.5825 | 38.3393 | 60.0001 | 49.6 | 78.6003 | 55.0428 | 60.0058 | 65.8
78.6116 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6208 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6262 | 21.5618 | 59.977 | 33.4 | 78.5908 | 38.3388 | 60.0001 | 49.6 | 78.6086 | 55.0402 | 60.0058 | 65.8
78.62 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6292 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6345 | 21.5615 | 59.977 | 33.4 | 78.5991 | 38.3379 | 60.0001 | 49.6 | 78.6169 | 55.0376 | 60.0058 | 65.8
78.6283 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6375 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6428 | 21.5612 | 59.977 | 33.4 | 78.6077 | 38.3371 | 60.0001 | 49.6 | 78.6252 | 55.0349 | 60.0058 | 65.8
78.6366 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6459 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6514 | 21.5609 | 59.977 | 33.4 | 78.616 | 38.3365 | 60.0001 | 49.6 | 78.6335 | 55.0323 | 60.0058 | 65.8
78.645 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6542 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6597 | 21.5606 | 59.977 | 33.4 | 78.6243 | 38.3359 | 60.0001 | 49.6 | 78.6418 | 55.0288 | 60.0058 | 65.8
78.6533 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6625 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.668 | 21.5603 | 59.977 | 33.4 | 78.6326 | 38.3352 | 60.0001 | 49.6 | 78.6504 | 55.0252 | 60.0058 | 65.8
78.6616 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6709 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.6763 | 21.56 | 59.977 | 33.4 | 78.6409 | 38.3346 | 60.0001 | 49.6 | 78.6587 | 55.0217 | 60.0058 | 65.8
78.67 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6792 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.6846 | 21.5621 | 59.977 | 33.4 | 78.6492 | 38.3339 | 60.0001 | 49.6 | 78.667 | 55.0181 | 60.0058 | 65.8
78.6783 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6875 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.6929 | 21.5643 | 59.977 | 33.4 | 78.6575 | 38.3333 | 60.0001 | 49.6 | 78.6753 | 55.0165 | 60.0058 | 65.8
78.6866 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.6958 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.7012 | 21.5667 | 59.977 | 33.4 | 78.6658 | 38.3327 | 60.0001 | 49.6 | 78.6836 | 55.0149 | 60.0058 | 65.8
78.6949 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7042 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.7097 | 21.5691 | 59.977 | 33.4 | 78.6743 | 38.3322 | 60.0001 | 49.6 | 78.6919 | 55.0133 | 60.0058 | 65.8
78.7033 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7125 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.718 | 21.5715 | 59.977 | 33.4 | 78.6826 | 38.3337 | 60.0001 | 49.6 | 78.7002 | 55.0117 | 60.0058 | 65.8
78.7116 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7208 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.7263 | 21.5739 | 59.977 | 33.4 | 78.6909 | 38.3352 | 60.0001 | 49.6 | 78.7085 | 55.0108 | 60.0058 | 65.8
78.7199 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7292 | 6.411 | 59.9771 | 17.2 | 78.7346 | 21.5763 | 59.977 | 33.4 | 78.6992 | 38.3406 | 60.0001 | 49.6 | 78.717 | 55.0098 | 60.0058 | 65.8
78.7283 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7375 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.7429 | 21.5787 | 59.977 | 33.4 | 78.7075 | 38.3459 | 60.0001 | 49.6 | 78.7253 | 55.0098 | 60.0058 | 65.8
78.7366 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7458 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 78.7512 | 21.5811 | 59.977 | 33.4 | 78.7158 | 38.3512 | 60.0001 | 49.6 | 78.7336 | 55.0098 | 60.0058 | 65.8
78.7449 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7542 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 78.7595 | 21.5835 | 59.977 | 33.4 | 78.7241 | 38.3565 | 60.0001 | 49.6 | 78.7419 | 55.0098 | 60.0058 | 65.8
78.7533 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7626 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 78.7681 | 21.5836 | 59.977 | 33.4 | 78.7327 | 38.361 | 60.0001 | 49.6 | 78.7502 | 55.0098 | 60.0058 | 65.8
78.7616 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7709 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 78.7764 | 21.5837 | 59.977 | 33.4 | 78.741 | 38.3655 | 60.0001 | 49.6 | 78.7585 | 55.0106 | 60.0058 | 65.8
78.7699 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7792 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 78.7847 | 21.5838 | 59.977 | 33.4 | 78.7493 | 38.3728 | 60.0001 | 49.6 | 78.7668 | 55.0114 | 60.0058 | 65.8
78.7783 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7876 | 6.4114 | 59.9771 | 17.2 | 78.793 | 21.584 | 59.977 | 33.4 | 78.7576 | 38.3801 | 60.0001 | 49.6 | 78.7751 | 55.0119 | 60.0058 | 65.8
78.7866 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.7959 | 6.4114 | 59.9771 | 17.2 | 78.8013 | 21.5842 | 59.977 | 33.4 | 78.7659 | 38.3856 | 60.0001 | 49.6 | 78.7837 | 55.0123 | 60.0058 | 65.8
78.7949 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.8042 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8096 | 21.5844 | 59.977 | 33.4 | 78.7742 | 38.3912 | 60.0001 | 49.6 | 78.792 | 55.0109 | 60.0058 | 65.8
78.8033 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.8126 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8181 | 21.5846 | 59.977 | 33.4 | 78.7825 | 38.393 | 60.0001 | 49.6 | 78.8003 | 55.0095 | 60.0058 | 65.8
78.8116 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.8209 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8264 | 21.5847 | 59.977 | 33.4 | 78.7908 | 38.3949 | 60.0001 | 49.6 | 78.8086 | 55.0084 | 60.0058 | 65.8
78.8199 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.8292 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8347 | 21.585 | 59.977 | 33.4 | 78.7993 | 38.3973 | 60.0001 | 49.6 | 78.8169 | 55.0072 | 60.0058 | 65.8
78.8282 | 71.3878 | 60.0116 | 82 | 78.8375 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.843 | 21.5853 | 59.977 | 33.4 | 78.8076 | 38.3997 | 60.0001 | 49.6 | 78.8252 | 55.0061 | 60.0058 | 65.8
78.8366 | 71.3928 | 60.0116 | 82 | 78.8459 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8513 | 21.5855 | 59.977 | 33.4 | 78.8159 | 38.4029 | 60.0001 | 49.6 | 78.8335 | 55.005 | 60.0058 | 65.8
78.8449 | 71.3978 | 60.0116 | 82 | 78.8542 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8596 | 21.5857 | 59.977 | 33.4 | 78.8242 | 38.4061 | 60.0001 | 49.6 | 78.8418 | 55.0032 | 60.0058 | 65.8
78.8532 | 71.4028 | 60.0116 | 82 | 78.8625 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8679 | 21.5858 | 59.977 | 33.4 | 78.8325 | 38.4064 | 60.0001 | 49.6 | 78.8503 | 55.0014 | 60.0058 | 65.8
78.8616 | 71.4079 | 60.0116 | 82 | 78.871 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8765 | 21.5859 | 59.977 | 33.4 | 78.8408 | 38.4067 | 60.0001 | 49.6 | 78.8586 | 55 | 60.0058 | 65.8
78.8699 | 71.4155 | 60.0174 | 82 | 78.8793 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8848 | 21.586 | 59.977 | 33.4 | 78.8491 | 38.4067 | 60.0001 | 49.6 | 78.8669 | 54.9986 | 60.0058 | 65.8
78.8782 | 71.4231 | 60.0174 | 82 | 78.8876 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.8931 | 21.5861 | 59.977 | 33.4 | 78.8577 | 38.4066 | 60.0001 | 49.6 | 78.8752 | 54.9989 | 60.0058 | 65.8
78.8866 | 71.4307 | 60.0174 | 82 | 78.8959 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9014 | 21.5862 | 59.977 | 33.4 | 78.866 | 38.4075 | 60.0001 | 49.6 | 78.8835 | 54.9993 | 60.0058 | 65.8
78.8949 | 71.4383 | 60.0174 | 82 | 78.9043 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9097 | 21.5863 | 59.977 | 33.4 | 78.8743 | 38.4084 | 60.0001 | 49.6 | 78.8918 | 54.9977 | 60.0058 | 65.8
78.9032 | 71.4459 | 60.0174 | 82 | 78.9126 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.918 | 21.5896 | 59.977 | 33.4 | 78.8826 | 38.4088 | 60.0001 | 49.6 | 78.9001 | 54.9961 | 60.0058 | 65.8
78.9116 | 71.4536 | 60.0174 | 82 | 78.9209 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9263 | 21.5929 | 59.977 | 33.4 | 78.8909 | 38.4092 | 60.0001 | 49.6 | 78.9087 | 54.9944 | 60.0058 | 65.8
78.9199 | 71.4562 | 60.0174 | 82 | 78.9293 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9348 | 21.5964 | 59.977 | 33.4 | 78.8992 | 38.4102 | 60.0001 | 49.6 | 78.917 | 54.9928 | 60.0058 | 65.8
78.9282 | 71.4588 | 60.0174 | 82 | 78.9376 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9431 | 21.6 | 59.977 | 33.4 | 78.9075 | 38.4112 | 60.0001 | 49.6 | 78.9253 | 54.9872 | 60.0058 | 65.8
78.9366 | 71.4614 | 60.0174 | 82 | 78.9459 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9514 | 21.6036 | 59.977 | 33.4 | 78.9158 | 38.4123 | 60.0001 | 49.6 | 78.9336 | 54.9815 | 60.0058 | 65.8
78.9449 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.9543 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9597 | 21.6073 | 59.977 | 33.4 | 78.9243 | 38.4134 | 60.0001 | 49.6 | 78.9419 | 54.9735 | 60.0058 | 65.8
78.9532 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.9626 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.968 | 21.6109 | 59.977 | 33.4 | 78.9326 | 38.4146 | 60.0001 | 49.6 | 78.9502 | 54.9656 | 60.0058 | 65.8
78.9615 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.9709 | 6.4115 | 59.9771 | 17.2 | 78.9763 | 21.6146 | 59.977 | 33.4 | 78.9409 | 38.4159 | 60.0001 | 49.6 | 78.9585 | 54.9566 | 60.0058 | 65.8
78.9699 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.9792 | 6.4114 | 59.9771 | 17.2 | 78.9846 | 21.6182 | 59.977 | 33.4 | 78.9492 | 38.4161 | 60.0001 | 49.6 | 78.9668 | 54.9476 | 60.0058 | 65.8
78.9782 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.9877 | 6.4114 | 59.9771 | 17.2 | 78.9932 | 21.6218 | 59.977 | 33.4 | 78.9575 | 38.4163 | 60.0001 | 49.6 | 78.9753 | 54.9383 | 60.0058 | 65.8
78.9865 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 78.996 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 79.0015 | 21.6257 | 59.977 | 33.4 | 78.9658 | 38.4166 | 60.0001 | 49.6 | 78.9836 | 54.9289 | 60.0058 | 65.8
78.9949 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0043 | 6.4113 | 59.9771 | 17.2 | 79.0098 | 21.6296 | 59.977 | 33.4 | 78.9741 | 38.4169 | 60.0001 | 49.6 | 78.9919 | 54.9201 | 60.0058 | 65.8
79.0032 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0127 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0181 | 21.6332 | 59.977 | 33.4 | 78.9827 | 38.4165 | 60.0001 | 49.6 | 79.0002 | 54.9113 | 60.0058 | 65.8
79.0115 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.021 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0264 | 21.6368 | 59.977 | 33.4 | 78.991 | 38.4161 | 60.0001 | 49.6 | 79.0085 | 54.9065 | 60.0058 | 65.8
79.0199 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0293 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0347 | 21.6404 | 59.977 | 33.4 | 78.9993 | 38.4156 | 60.0001 | 49.6 | 79.0168 | 54.9017 | 60.0058 | 65.8
79.0282 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0376 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.043 | 21.6439 | 59.977 | 33.4 | 79.0076 | 38.4151 | 60.0001 | 49.6 | 79.0251 | 54.8991 | 60.0058 | 65.8
79.0365 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.046 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 79.0515 | 21.6468 | 59.977 | 33.4 | 79.0159 | 38.4144 | 60.0001 | 49.6 | 79.0334 | 54.8964 | 60.0058 | 65.8
79.0449 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0543 | 6.4111 | 59.9771 | 17.2 | 79.0598 | 21.6497 | 59.977 | 33.4 | 79.0242 | 38.4137 | 60.0001 | 49.6 | 79.042 | 54.8941 | 60.0058 | 65.8
79.0532 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0626 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0681 | 21.6546 | 59.977 | 33.4 | 79.0325 | 38.4132 | 59.9943 | 49.6 | 79.0503 | 54.8919 | 60.0058 | 65.8
79.0615 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.071 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0764 | 21.6595 | 59.977 | 33.4 | 79.0408 | 38.4128 | 59.9943 | 49.6 | 79.0586 | 54.8918 | 60.0058 | 65.8
79.0699 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0793 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.0847 | 21.6608 | 59.9885 | 33.4 | 79.0493 | 38.4121 | 59.9943 | 49.6 | 79.0669 | 54.8916 | 60.0058 | 65.8
79.0782 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0876 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.093 | 21.6622 | 59.9885 | 33.4 | 79.0576 | 38.4114 | 59.9943 | 49.6 | 79.0752 | 54.8914 | 60.0058 | 65.8
79.0865 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.0961 | 6.4112 | 59.9771 | 17.2 | 79.1013 | 21.6635 | 59.9885 | 33.4 | 79.0659 | 38.4105 | 59.9943 | 49.6 | 79.0835 | 54.8912 | 60.0058 | 65.8
79.0948 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.1044 | 6.4173 | 59.9771 | 17.2 | 79.1099 | 21.6648 | 59.9885 | 33.4 | 79.0742 | 38.4096 | 59.9943 | 49.6 | 79.0918 | 54.8912 | 60.0058 | 65.8
79.1032 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.1127 | 6.4234 | 59.9771 | 17.2 | 79.1182 | 21.6662 | 59.9885 | 33.4 | 79.0825 | 38.4088 | 59.9943 | 49.6 | 79.1003 | 54.8912 | 60.0058 | 65.8
79.1115 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.121 | 6.4296 | 59.9771 | 17.2 | 79.1265 | 21.6675 | 59.9885 | 33.4 | 79.0908 | 38.408 | 59.9943 | 49.6 | 79.1086 | 54.8894 | 60.0058 | 65.8
79.1198 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.1294 | 6.4358 | 59.9771 | 17.2 | 79.1348 | 21.6695 | 59.9885 | 33.4 | 79.0991 | 38.4077 | 59.9943 | 49.6 | 79.1169 | 54.8875 | 60.0058 | 65.8
79.1282 | 71.464 | 60.0174 | 82 | 79.1377 | 6.4419 | 59.9771 | 17.2 | 79.1431 | 21.6714 | 59.9885 | 33.4 | 79.1077 | 38.4073 | 59.9943 | 49.6 | 79.1252 | 54.8872 | 60.0058 | 65.8
79.1365 | 71.4636 | 60.0174 | 82 | 79.146 | 6.4481 | 59.9771 | 17.2 | 79.1514 | 21.6717 | 59.9885 | 33.4 | 79.116 | 38.407 | 59.9943 | 49.6 | 79.1335 | 54.8868 | 60.0058 | 65.8
79.1448 | 71.4633 | 60.0174 | 82 | 79.1544 | 6.4542 | 59.9771 | 17.2 | 79.1597 | 21.6719 | 59.9885 | 33.4 | 79.1243 | 38.4067 | 59.9943 | 49.6 | 79.1418 | 54.8868 | 60.0058 | 65.8
79.1532 | 71.4623 | 60.0174 | 82 | 79.1627 | 6.4604 | 59.9771 | 17.2 | 79.1682 | 21.6726 | 59.9885 | 33.4 | 79.1326 | 38.4066 | 59.9943 | 49.6 | 79.1501 | 54.8867 | 60.0058 | 65.8
79.1615 | 71.4614 | 60.0174 | 82 | 79.171 | 6.4665 | 59.9771 | 17.2 | 79.1765 | 21.6732 | 59.9885 | 33.4 | 79.1409 | 38.4065 | 59.9943 | 49.6 | 79.1584 | 54.8861 | 60.0058 | 65.8
79.1698 | 71.4605 | 60.0174 | 82 | 79.1793 | 6.4727 | 59.9771 | 17.2 | 79.1848 | 21.6738 | 59.9885 | 33.4 | 79.1492 | 38.4077 | 59.9943 | 49.6 | 79.167 | 54.8854 | 60.0058 | 65.8
79.1782 | 71.4595 | 60.0174 | 82 | 79.1877 | 6.4728 | 59.9771 | 17.2 | 79.1931 | 21.6745 | 59.9885 | 33.4 | 79.1575 | 38.4088 | 59.9943 | 49.6 | 79.1753 | 54.8849 | 60.0058 | 65.8
79.1865 | 71.4586 | 60.0174 | 82 | 79.196 | 6.4729 | 59.9771 | 17.2 | 79.2014 | 21.6751 | 59.9885 | 33.4 | 79.166 | 38.4099 | 59.9943 | 49.6 | 79.1836 | 54.8844 | 60.0058 | 65.8
79.1948 | 71.4576 | 60.0174 | 82 | 79.2043 | 6.473 | 59.9771 | 17.2 | 79.2097 | 21.6757 | 59.9885 | 33.4 | 79.1743 | 38.4111 | 59.9943 | 49.6 | 79.1919 | 54.8861 | 60.0058 | 65.8
79.2032 | 71.4567 | 60.0174 | 82 | 79.2128 | 6.473 | 59.9771 | 17.2 | 79.218 | 21.6766 | 59.9885 | 33.4 | 79.1826 | 38.4114 | 59.9943 | 49.6 | 79.2002 | 54.8877 | 60.0058 | 65.8
79.2115 | 71.4558 | 60.0174 | 82 | 79.2211 | 6.4795 | 59.9771 | 17.2 | 79.2266 | 21.6775 | 59.9885 | 33.4 | 79.1909 | 38.4118 | 59.9943 | 49.6 | 79.2085 | 54.8876 | 60.0058 | 65.8
79.2198 | 71.4552 | 60.0174 | 82 | 79.2294 | 6.486 | 59.9771 | 17.2 | 79.2349 | 21.6783 | 59.9885 | 33.4 | 79.1992 | 38.4152 | 59.9943 | 49.6 | 79.2168 | 54.8875 | 60.0058 | 65.8
79.2281 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2377 | 6.4926 | 59.9771 | 17.2 | 79.2432 | 21.6791 | 59.9885 | 33.4 | 79.2075 | 38.4186 | 59.9943 | 49.6 | 79.2251 | 54.8862 | 60.0058 | 65.8
79.2365 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2461 | 6.4991 | 59.9771 | 17.2 | 79.2515 | 21.6796 | 59.9885 | 33.4 | 79.2158 | 38.4221 | 59.9943 | 49.6 | 79.2336 | 54.885 | 60.0058 | 65.8
79.2448 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2544 | 6.5056 | 59.9771 | 17.2 | 79.2598 | 21.68 | 59.9885 | 33.4 | 79.2241 | 38.4255 | 59.9943 | 49.6 | 79.2419 | 54.8843 | 60.0058 | 65.8
79.2531 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2627 | 6.5121 | 59.9771 | 17.2 | 79.2681 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 79.2327 | 38.4277 | 59.9943 | 49.6 | 79.2502 | 54.8836 | 60.0058 | 65.8
79.2615 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2711 | 6.5185 | 59.9771 | 17.2 | 79.2764 | 21.6811 | 59.9885 | 33.4 | 79.241 | 38.4298 | 59.9943 | 49.6 | 79.2585 | 54.8826 | 60.0058 | 65.8
79.2698 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2794 | 6.525 | 59.9771 | 17.2 | 79.2849 | 21.6816 | 59.9885 | 33.4 | 79.2493 | 38.432 | 59.9943 | 49.6 | 79.2668 | 54.8816 | 60.0058 | 65.8
79.2781 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2877 | 6.5315 | 59.9771 | 17.2 | 79.2932 | 21.6821 | 59.9885 | 33.4 | 79.2576 | 38.4341 | 59.9943 | 49.6 | 79.2751 | 54.8765 | 60.0058 | 65.8
79.2865 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.2961 | 6.5379 | 59.9771 | 17.2 | 79.3015 | 21.6823 | 59.9885 | 33.4 | 79.2659 | 38.4392 | 59.9943 | 49.6 | 79.2834 | 54.8715 | 60.0058 | 65.8
79.2948 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3044 | 6.538 | 59.9771 | 17.2 | 79.3098 | 21.6825 | 59.9885 | 33.4 | 79.2742 | 38.4444 | 59.9943 | 49.6 | 79.292 | 54.8664 | 60.0058 | 65.8
79.3031 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3127 | 6.538 | 59.9771 | 17.2 | 79.3181 | 21.6822 | 59.9885 | 33.4 | 79.2825 | 38.4463 | 59.9943 | 49.6 | 79.3003 | 54.8614 | 60.0058 | 65.8
79.3115 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.321 | 6.5381 | 59.9771 | 17.2 | 79.3264 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.291 | 38.4482 | 59.9943 | 49.6 | 79.3086 | 54.8528 | 60.0001 | 65.8
79.3198 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3295 | 6.5383 | 59.9771 | 17.2 | 79.3347 | 21.6816 | 59.9885 | 33.4 | 79.2993 | 38.4504 | 59.9943 | 49.6 | 79.3169 | 54.8443 | 60.0001 | 65.8
79.3281 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3378 | 6.5384 | 59.9771 | 17.2 | 79.3433 | 21.6813 | 59.9885 | 33.4 | 79.3076 | 38.4527 | 59.9943 | 49.6 | 79.3252 | 54.8315 | 60.0001 | 65.8
79.3365 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3461 | 6.5385 | 59.9771 | 17.2 | 79.3516 | 21.6808 | 59.9885 | 33.4 | 79.3159 | 38.4552 | 59.9943 | 49.6 | 79.3335 | 54.8188 | 60.0001 | 65.8
79.3448 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3545 | 6.5386 | 59.9771 | 17.2 | 79.3599 | 21.6803 | 59.9885 | 33.4 | 79.3242 | 38.4577 | 59.9943 | 49.6 | 79.3418 | 54.8071 | 60.0001 | 65.8
79.3531 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3628 | 6.5388 | 59.9771 | 17.2 | 79.3682 | 21.6799 | 59.9885 | 33.4 | 79.3325 | 38.4613 | 59.9943 | 49.6 | 79.3501 | 54.7953 | 60.0001 | 65.8
79.3615 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3711 | 6.5389 | 59.9771 | 17.2 | 79.3765 | 21.6794 | 59.9885 | 33.4 | 79.3408 | 38.4648 | 59.9943 | 49.6 | 79.3586 | 54.7875 | 60.0001 | 65.8
79.3698 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3794 | 6.539 | 59.9771 | 17.2 | 79.3848 | 21.6789 | 59.9885 | 33.4 | 79.3494 | 38.4661 | 59.9943 | 49.6 | 79.3669 | 54.7798 | 60.0001 | 65.8
79.3781 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3878 | 6.5391 | 59.9771 | 17.2 | 79.3931 | 21.6784 | 59.9885 | 33.4 | 79.3577 | 38.4673 | 59.9943 | 49.6 | 79.3752 | 54.7721 | 60.0001 | 65.8
79.3864 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.3961 | 6.5392 | 59.9771 | 17.2 | 79.4016 | 21.6778 | 59.9885 | 33.4 | 79.366 | 38.4675 | 59.9943 | 49.6 | 79.3835 | 54.7645 | 60.0001 | 65.8
79.3948 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.4044 | 6.5437 | 59.9771 | 17.2 | 79.4099 | 21.6773 | 59.9885 | 33.4 | 79.3743 | 38.4677 | 59.9943 | 49.6 | 79.3918 | 54.7598 | 60.0001 | 65.8
79.4031 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.4128 | 6.5482 | 59.9771 | 17.2 | 79.4182 | 21.6768 | 59.9885 | 33.4 | 79.3826 | 38.467 | 59.9943 | 49.6 | 79.4001 | 54.7552 | 60.0001 | 65.8
79.4114 | 71.4546 | 60.0174 | 82 | 79.4211 | 6.5527 | 59.9771 | 17.2 | 79.4265 | 21.6763 | 59.9885 | 33.4 | 79.3909 | 38.4664 | 59.9943 | 49.6 | 79.4084 | 54.7548 | 60.0001 | 65.8
79.4197 | 71.4541 | 60.0174 | 82 | 79.4294 | 6.5572 | 59.9771 | 17.2 | 79.4348 | 21.6759 | 59.9885 | 33.4 | 79.3992 | 38.4658 | 59.9943 | 49.6 | 79.417 | 54.7545 | 60.0001 | 65.8
79.4281 | 71.4537 | 60.0174 | 82 | 79.4379 | 6.5617 | 59.9771 | 17.2 | 79.4431 | 21.6755 | 59.9885 | 33.4 | 79.4075 | 38.4652 | 59.9943 | 49.6 | 79.4253 | 54.7531 | 60.0001 | 65.8
79.4364 | 71.4532 | 60.0174 | 82 | 79.4462 | 6.5662 | 59.9771 | 17.2 | 79.4514 | 21.6751 | 59.9885 | 33.4 | 79.416 | 38.4636 | 59.9943 | 49.6 | 79.4336 | 54.7518 | 60.0001 | 65.8
79.4447 | 71.4528 | 60.0174 | 82 | 79.4545 | 6.5706 | 59.9771 | 17.2 | 79.4597 | 21.6747 | 59.9885 | 33.4 | 79.4243 | 38.462 | 59.9943 | 49.6 | 79.4419 | 54.7519 | 60.0001 | 65.8
79.4531 | 71.4553 | 60.0174 | 82 | 79.4628 | 6.5751 | 59.9771 | 17.2 | 79.4683 | 21.6744 | 59.9885 | 33.4 | 79.4326 | 38.4612 | 59.9943 | 49.6 | 79.4502 | 54.752 | 60.0001 | 65.8
79.4614 | 71.4579 | 60.0174 | 82 | 79.4712 | 6.5795 | 59.9771 | 17.2 | 79.4766 | 21.6742 | 59.9885 | 33.4 | 79.4409 | 38.4604 | 59.9943 | 49.6 | 79.4585 | 54.7521 | 60.0001 | 65.8
79.4697 | 71.4604 | 60.0174 | 82 | 79.4795 | 6.5839 | 59.9771 | 17.2 | 79.4849 | 21.6742 | 59.9885 | 33.4 | 79.4492 | 38.4612 | 59.9943 | 49.6 | 79.4668 | 54.7522 | 60.0001 | 65.8
79.4781 | 71.463 | 60.0174 | 82 | 79.4878 | 6.5839 | 59.9771 | 17.2 | 79.4932 | 21.6742 | 59.9885 | 33.4 | 79.4575 | 38.4619 | 59.9943 | 49.6 | 79.4751 | 54.7541 | 60.0001 | 65.8
79.4864 | 71.467 | 60.0174 | 82 | 79.4962 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 79.5015 | 21.6741 | 59.9885 | 33.4 | 79.4658 | 38.4631 | 59.9943 | 49.6 | 79.4836 | 54.7559 | 60.0001 | 65.8
79.4947 | 71.471 | 60.0174 | 82 | 79.5045 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 79.5098 | 21.674 | 59.9885 | 33.4 | 79.4744 | 38.4642 | 59.9943 | 49.6 | 79.4919 | 54.7572 | 60.0001 | 65.8
79.5031 | 71.4754 | 60.0174 | 82 | 79.5128 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 79.5181 | 21.6739 | 59.9885 | 33.4 | 79.4827 | 38.4654 | 59.9943 | 49.6 | 79.5002 | 54.7585 | 60.0001 | 65.8
79.5114 | 71.4799 | 60.0174 | 82 | 79.5211 | 6.5837 | 59.9771 | 17.2 | 79.5266 | 21.6738 | 59.9885 | 33.4 | 79.491 | 38.4667 | 59.9943 | 49.6 | 79.5085 | 54.7599 | 60.0001 | 65.8
79.5197 | 71.4847 | 60.0174 | 82 | 79.5295 | 6.5837 | 59.9771 | 17.2 | 79.5349 | 21.6737 | 59.9885 | 33.4 | 79.4993 | 38.4677 | 59.9943 | 49.6 | 79.5168 | 54.7613 | 60.0001 | 65.8
79.528 | 71.4896 | 60.0174 | 82 | 79.5378 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.5432 | 21.6736 | 59.9885 | 33.4 | 79.5076 | 38.4686 | 59.9943 | 49.6 | 79.5251 | 54.7609 | 60.0001 | 65.8
79.5364 | 71.4935 | 60.0231 | 82 | 79.5461 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.5515 | 21.6735 | 59.9885 | 33.4 | 79.5159 | 38.4688 | 59.9943 | 49.6 | 79.5334 | 54.7604 | 60.0001 | 65.8
79.5447 | 71.4975 | 60.0231 | 82 | 79.5546 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.5598 | 21.6734 | 59.9885 | 33.4 | 79.5242 | 38.469 | 59.9943 | 49.6 | 79.542 | 54.7632 | 60.0001 | 65.8
79.553 | 71.5015 | 60.0231 | 82 | 79.5629 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.5681 | 21.6733 | 59.9885 | 33.4 | 79.5327 | 38.4692 | 59.9885 | 49.6 | 79.5503 | 54.766 | 60.0001 | 65.8
79.5614 | 71.5054 | 60.0231 | 82 | 79.5712 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 79.5764 | 21.6732 | 59.9885 | 33.4 | 79.541 | 38.4693 | 59.9885 | 49.6 | 79.5586 | 54.7689 | 60.0001 | 65.8
79.5697 | 71.508 | 60.0231 | 82 | 79.5795 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 79.585 | 21.6732 | 59.9885 | 33.4 | 79.5493 | 38.4704 | 59.9885 | 49.6 | 79.5669 | 54.7717 | 60.0001 | 65.8
79.578 | 71.5105 | 60.0231 | 82 | 79.5879 | 6.5831 | 59.9771 | 17.2 | 79.5933 | 21.6733 | 59.9885 | 33.4 | 79.5576 | 38.4715 | 59.9885 | 49.6 | 79.5752 | 54.7745 | 60.0001 | 65.8
79.5864 | 71.513 | 60.0231 | 82 | 79.5962 | 6.583 | 59.9771 | 17.2 | 79.6016 | 21.6741 | 59.9885 | 33.4 | 79.5659 | 38.4724 | 59.9885 | 49.6 | 79.5835 | 54.7773 | 60.0001 | 65.8
79.5947 | 71.5156 | 60.0231 | 82 | 79.6045 | 6.5828 | 59.9771 | 17.2 | 79.6099 | 21.675 | 59.9885 | 33.4 | 79.5742 | 38.4733 | 59.9885 | 49.6 | 79.5918 | 54.7802 | 60.0001 | 65.8
79.603 | 71.5177 | 60.0231 | 82 | 79.6129 | 6.5827 | 59.9771 | 17.2 | 79.6182 | 21.6759 | 59.9885 | 33.4 | 79.5825 | 38.4745 | 59.9885 | 49.6 | 79.6001 | 54.783 | 60.0001 | 65.8
79.6114 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6212 | 6.5825 | 59.9771 | 17.2 | 79.6265 | 21.6768 | 59.9885 | 33.4 | 79.5911 | 38.4756 | 59.9885 | 49.6 | 79.6086 | 54.7921 | 60.0001 | 65.8
79.6197 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6295 | 6.5824 | 59.9771 | 17.2 | 79.6348 | 21.6776 | 59.9885 | 33.4 | 79.5994 | 38.4768 | 59.9885 | 49.6 | 79.6169 | 54.8012 | 60.0001 | 65.8
79.628 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6379 | 6.5822 | 59.9771 | 17.2 | 79.6433 | 21.6785 | 59.9885 | 33.4 | 79.6077 | 38.4779 | 59.9885 | 49.6 | 79.6252 | 54.8069 | 60.0001 | 65.8
79.6364 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6462 | 6.5821 | 59.9771 | 17.2 | 79.6516 | 21.6794 | 59.9885 | 33.4 | 79.616 | 38.4783 | 59.9885 | 49.6 | 79.6335 | 54.8126 | 60.0001 | 65.8
79.6447 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6545 | 6.5821 | 59.9771 | 17.2 | 79.6599 | 21.6802 | 59.9885 | 33.4 | 79.6243 | 38.4787 | 59.9885 | 49.6 | 79.6418 | 54.8183 | 60.0001 | 65.8
79.653 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6628 | 6.5821 | 59.9771 | 17.2 | 79.6682 | 21.6811 | 59.9885 | 33.4 | 79.6326 | 38.4783 | 59.9885 | 49.6 | 79.6501 | 54.824 | 60.0001 | 65.8
79.6613 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6713 | 6.5821 | 59.9771 | 17.2 | 79.6765 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6409 | 38.4778 | 59.9885 | 49.6 | 79.6584 | 54.8297 | 60.0001 | 65.8
79.6697 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6796 | 6.5821 | 59.9771 | 17.2 | 79.6848 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6492 | 38.4774 | 59.9885 | 49.6 | 79.667 | 54.8354 | 60.0001 | 65.8
79.678 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6879 | 6.5823 | 59.9771 | 17.2 | 79.6931 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6577 | 38.4769 | 59.9885 | 49.6 | 79.6753 | 54.8444 | 60.0001 | 65.8
79.6863 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.6963 | 6.5824 | 59.9771 | 17.2 | 79.7017 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.666 | 38.4765 | 59.9885 | 49.6 | 79.6836 | 54.8535 | 60.0001 | 65.8
79.6947 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7046 | 6.5825 | 59.9771 | 17.2 | 79.71 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6743 | 38.476 | 59.9885 | 49.6 | 79.6919 | 54.8576 | 60.0001 | 65.8
79.703 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7129 | 6.5826 | 59.9771 | 17.2 | 79.7183 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6826 | 38.4753 | 59.9885 | 49.6 | 79.7002 | 54.8617 | 60.0001 | 65.8
79.7113 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7212 | 6.5828 | 59.9771 | 17.2 | 79.7266 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6909 | 38.4747 | 59.9885 | 49.6 | 79.7085 | 54.8661 | 60.0001 | 65.8
79.7196 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7296 | 6.5829 | 59.9771 | 17.2 | 79.7349 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.6992 | 38.4741 | 59.9885 | 49.6 | 79.7168 | 54.8705 | 60.0001 | 65.8
79.728 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7379 | 6.583 | 59.9771 | 17.2 | 79.7432 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7075 | 38.4736 | 59.9885 | 49.6 | 79.7251 | 54.8756 | 60.0001 | 65.8
79.7363 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7462 | 6.5831 | 59.9771 | 17.2 | 79.7515 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7161 | 38.4721 | 59.9885 | 49.6 | 79.7336 | 54.8807 | 60.0001 | 65.8
79.7446 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7546 | 6.5832 | 59.9771 | 17.2 | 79.76 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7244 | 38.4706 | 59.9885 | 49.6 | 79.7419 | 54.8858 | 60.0001 | 65.8
79.753 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7629 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 79.7683 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7327 | 38.4691 | 59.9885 | 49.6 | 79.7502 | 54.8909 | 60.0001 | 65.8
79.7613 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7712 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 79.7766 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.741 | 38.4676 | 59.9885 | 49.6 | 79.7585 | 54.8917 | 60.0001 | 65.8
79.7696 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7797 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 79.7849 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7493 | 38.4661 | 59.9885 | 49.6 | 79.7668 | 54.8925 | 60.0001 | 65.8
79.778 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.788 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 79.7932 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7576 | 38.4646 | 59.9885 | 49.6 | 79.7751 | 54.892 | 60.0001 | 65.8
79.7863 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.7963 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 79.8015 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7659 | 38.4634 | 59.9885 | 49.6 | 79.7834 | 54.8916 | 60.0001 | 65.8
79.7946 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8046 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 79.8098 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7744 | 38.4622 | 59.9885 | 49.6 | 79.792 | 54.8891 | 60.0001 | 65.8
79.8029 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.813 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.8181 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7827 | 38.4609 | 59.9885 | 49.6 | 79.8003 | 54.8866 | 60.0001 | 65.8
79.8113 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8213 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.8267 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.791 | 38.4597 | 59.9885 | 49.6 | 79.8086 | 54.8834 | 60.0001 | 65.8
79.8196 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8296 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.835 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.7993 | 38.4594 | 59.9885 | 49.6 | 79.8169 | 54.8801 | 60.0001 | 65.8
79.8279 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.838 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.8433 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8076 | 38.4592 | 59.9885 | 49.6 | 79.8252 | 54.8777 | 60.0001 | 65.8
79.8363 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8463 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 79.8516 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8159 | 38.4594 | 59.9885 | 49.6 | 79.8335 | 54.8753 | 60.0001 | 65.8
79.8446 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8546 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.8599 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8242 | 38.4596 | 59.9885 | 49.6 | 79.8418 | 54.8734 | 60.0001 | 65.8
79.8529 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8629 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.8682 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8328 | 38.4602 | 59.9885 | 49.6 | 79.8501 | 54.8715 | 60.0001 | 65.8
79.8613 | 71.5199 | 60.0231 | 82 | 79.8713 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.8765 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8411 | 38.4608 | 59.9885 | 49.6 | 79.8586 | 54.87 | 60.0001 | 65.8
79.8696 | 71.5205 | 60.0231 | 82 | 79.8796 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 79.885 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8494 | 38.4617 | 59.9885 | 49.6 | 79.8669 | 54.8685 | 60.0001 | 65.8
79.8779 | 71.521 | 60.0231 | 82 | 79.8879 | 6.5837 | 59.9771 | 17.2 | 79.8933 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8577 | 38.4626 | 59.9885 | 49.6 | 79.8752 | 54.8681 | 60.0001 | 65.8
79.8863 | 71.5216 | 60.0231 | 82 | 79.8964 | 6.5837 | 59.9771 | 17.2 | 79.9016 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.866 | 38.4637 | 59.9885 | 49.6 | 79.8835 | 54.8677 | 60.0001 | 65.8
79.8946 | 71.5222 | 60.0231 | 82 | 79.9047 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 79.9099 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8743 | 38.4649 | 59.9885 | 49.6 | 79.8918 | 54.8669 | 60.0001 | 65.8
79.9029 | 71.5228 | 60.0231 | 82 | 79.913 | 6.5839 | 59.9771 | 17.2 | 79.9182 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8826 | 38.466 | 59.9885 | 49.6 | 79.9001 | 54.866 | 60.0001 | 65.8
79.9113 | 71.5234 | 60.0231 | 82 | 79.9213 | 6.584 | 59.9771 | 17.2 | 79.9265 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8911 | 38.4672 | 59.9885 | 49.6 | 79.9084 | 54.8643 | 60.0001 | 65.8
79.9196 | 71.5232 | 60.0231 | 82 | 79.9297 | 6.584 | 59.9771 | 17.2 | 79.9348 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.8994 | 38.4682 | 59.9885 | 49.6 | 79.917 | 54.8626 | 60.0001 | 65.8
79.9279 | 71.5231 | 60.0231 | 82 | 79.938 | 6.5841 | 59.9771 | 17.2 | 79.9434 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.9077 | 38.4692 | 59.9885 | 49.6 | 79.9253 | 54.8614 | 60.0001 | 65.8
79.9362 | 71.5229 | 60.0231 | 82 | 79.9463 | 6.5842 | 59.9771 | 17.2 | 79.9517 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.916 | 38.4694 | 59.9885 | 49.6 | 79.9336 | 54.8602 | 60.0001 | 65.8
79.9445 | 71.5227 | 60.0231 | 82 | 79.9547 | 6.5842 | 59.9771 | 17.2 | 79.96 | 21.6819 | 59.9885 | 33.4 | 79.9243 | 38.4696 | 59.9885 | 49.6 | 79.9419 | 54.8601 | 60.0001 | 65.8
79.9529 | 71.5219 | 60.0231 | 82 | 79.963 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 79.9683 | 21.682 | 59.9885 | 33.4 | 79.9326 | 38.4684 | 59.9885 | 49.6 | 79.9502 | 54.8599 | 60.0001 | 65.8
79.9612 | 71.5211 | 60.0231 | 82 | 79.9713 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 79.9766 | 21.6822 | 59.9885 | 33.4 | 79.9409 | 38.4672 | 59.9885 | 49.6 | 79.9585 | 54.8601 | 60.0001 | 65.8
79.9695 | 71.5203 | 60.0231 | 82 | 79.9797 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 79.9849 | 21.6821 | 59.9885 | 33.4 | 79.9495 | 38.4664 | 59.9885 | 49.6 | 79.9668 | 54.8603 | 60.0001 | 65.8
79.9779 | 71.5195 | 60.0231 | 82 | 79.988 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 79.9932 | 21.682 | 59.9885 | 33.4 | 79.9578 | 38.4655 | 59.9885 | 49.6 | 79.9751 | 54.863 | 60.0001 | 65.8
79.9862 | 71.5187 | 60.0231 | 82 | 79.9963 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 80.0017 | 21.6818 | 59.9885 | 33.4 | 79.9661 | 38.4651 | 59.9885 | 49.6 | 79.9836 | 54.8657 | 60.0001 | 65.8
79.9945 | 71.5179 | 60.0231 | 82 | 80.0046 | 6.5844 | 59.9771 | 17.2 | 80.01 | 21.6817 | 59.9885 | 33.4 | 79.9744 | 38.4647 | 59.9885 | 49.6 | 79.9919 | 54.868 | 60.0001 | 65.8
80.0029 | 71.5178 | 60.0231 | 82 | 80.0131 | 6.5846 | 59.9771 | 17.2 | 80.0183 | 21.6815 | 59.9885 | 33.4 | 79.9827 | 38.464 | 59.9885 | 49.6 | 80.0002 | 54.8703 | 60.0001 | 65.8
80.0112 | 71.5177 | 60.0231 | 82 | 80.0214 | 6.5847 | 59.9771 | 17.2 | 80.0266 | 21.6814 | 59.9885 | 33.4 | 79.991 | 38.4633 | 59.9885 | 49.6 | 80.0085 | 54.8729 | 60.0001 | 65.8
80.0195 | 71.5174 | 60.0231 | 82 | 80.0297 | 6.5848 | 59.9771 | 17.2 | 80.0349 | 21.6812 | 59.9885 | 33.4 | 79.9993 | 38.4627 | 59.9885 | 49.6 | 80.0168 | 54.8755 | 60.0001 | 65.8
80.0279 | 71.5171 | 60.0231 | 82 | 80.0381 | 6.585 | 59.9771 | 17.2 | 80.0432 | 21.6811 | 59.9885 | 33.4 | 80.0078 | 38.4622 | 59.9885 | 49.6 | 80.0251 | 54.8761 | 60.0001 | 65.8
80.0362 | 71.5168 | 60.0231 | 82 | 80.0464 | 6.5851 | 59.9771 | 17.2 | 80.0515 | 21.6809 | 59.9885 | 33.4 | 80.0161 | 38.463 | 59.9885 | 49.6 | 80.0334 | 54.8767 | 60.0001 | 65.8
80.0445 | 71.5165 | 60.0231 | 82 | 80.0547 | 6.5853 | 59.9771 | 17.2 | 80.0601 | 21.6806 | 59.9885 | 33.4 | 80.0244 | 38.4638 | 59.9885 | 49.6 | 80.042 | 54.8776 | 60.0001 | 65.8
80.0529 | 71.5159 | 60.0231 | 82 | 80.063 | 6.5854 | 59.9771 | 17.2 | 80.0684 | 21.6806 | 59.9885 | 33.4 | 80.0327 | 38.4628 | 59.9828 | 49.6 | 80.0503 | 54.8785 | 60.0001 | 65.8
80.0612 | 71.5153 | 60.0231 | 82 | 80.0714 | 6.5856 | 59.9771 | 17.2 | 80.0767 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 80.041 | 38.4618 | 59.9828 | 49.6 | 80.0586 | 54.8774 | 60.0001 | 65.8
80.0695 | 71.5148 | 60.0231 | 82 | 80.0797 | 6.5857 | 59.9771 | 17.2 | 80.085 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 80.0493 | 38.4603 | 59.9828 | 49.6 | 80.0669 | 54.8764 | 60.0001 | 65.8
80.0779 | 71.5142 | 60.0231 | 82 | 80.088 | 6.586 | 59.9771 | 17.2 | 80.0933 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 80.0576 | 38.4588 | 59.9828 | 49.6 | 80.0752 | 54.8756 | 60.0001 | 65.8
80.0862 | 71.5163 | 60.0231 | 82 | 80.0964 | 6.5862 | 59.9771 | 17.2 | 80.1016 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 80.0662 | 38.4573 | 59.9828 | 49.6 | 80.0835 | 54.8748 | 60.0001 | 65.8
80.0945 | 71.5184 | 60.0231 | 82 | 80.1047 | 6.5864 | 59.9771 | 17.2 | 80.1099 | 21.6805 | 59.9885 | 33.4 | 80.0745 | 38.4557 | 59.9828 | 49.6 | 80.0918 | 54.8782 | 60.0001 | 65.8
80.1028 | 71.5208 | 60.0231 | 82 | 80.113 | 6.5866 | 59.9771 | 17.2 | 80.1184 | 21.6806 | 59.9885 | 33.4 | 80.0828 | 38.4545 | 59.9828 | 49.6 | 80.1001 | 54.8816 | 60.0001 | 65.8
80.1112 | 71.5231 | 60.0231 | 82 | 80.1215 | 6.5868 | 59.9771 | 17.2 | 80.1267 | 21.6807 | 59.9885 | 33.4 | 80.0911 | 38.4533 | 59.9828 | 49.6 | 80.1086 | 54.8952 | 60.0001 | 65.8
80.1195 | 71.5261 | 60.0231 | 82 | 80.1298 | 6.587 | 59.9771 | 17.2 | 80.135 | 21.6809 | 59.9885 | 33.4 | 80.0994 | 38.4514 | 59.9828 | 49.6 | 80.1169 | 54.9088 | 60.0001 | 65.8
80.1278 | 71.5291 | 60.0231 | 82 | 80.1381 | 6.5872 | 59.9771 | 17.2 | 80.1433 | 21.6811 | 59.9885 | 33.4 | 80.1077 | 38.4494 | 59.9828 | 49.6 | 80.1252 | 54.9224 | 60.0001 | 65.8
80.1362 | 71.5329 | 60.0231 | 82 | 80.1464 | 6.5874 | 59.9771 | 17.2 | 80.1516 | 21.6818 | 59.9885 | 33.4 | 80.116 | 38.4486 | 59.9828 | 49.6 | 80.1335 | 54.936 | 60.0001 | 65.8
80.1445 | 71.5368 | 60.0231 | 82 | 80.1548 | 6.5876 | 59.9771 | 17.2 | 80.1599 | 21.6824 | 59.9885 | 33.4 | 80.1245 | 38.4478 | 59.9828 | 49.6 | 80.1418 | 54.9491 | 60.0001 | 65.8
80.1528 | 71.5406 | 60.0231 | 82 | 80.1631 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.1682 | 21.683 | 59.9885 | 33.4 | 80.1328 | 38.4471 | 59.9828 | 49.6 | 80.1501 | 54.9621 | 60.0001 | 65.8
80.1611 | 71.5444 | 60.0231 | 82 | 80.1714 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.1768 | 21.6836 | 59.9885 | 33.4 | 80.1411 | 38.4465 | 59.9828 | 49.6 | 80.1584 | 54.9744 | 60.0001 | 65.8
80.1695 | 71.5453 | 60.0231 | 82 | 80.1798 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.1851 | 21.6842 | 59.9885 | 33.4 | 80.1494 | 38.4463 | 59.9828 | 49.6 | 80.167 | 54.9867 | 60.0001 | 65.8
80.1778 | 71.5461 | 60.0231 | 82 | 80.1881 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.1934 | 21.6848 | 59.9885 | 33.4 | 80.1577 | 38.4461 | 59.9828 | 49.6 | 80.1753 | 55.0007 | 60.0001 | 65.8
80.1861 | 71.547 | 60.0231 | 82 | 80.1964 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.2017 | 21.6854 | 59.9885 | 33.4 | 80.166 | 38.4456 | 59.9828 | 49.6 | 80.1836 | 55.0147 | 60.0001 | 65.8
80.1945 | 71.5478 | 60.0231 | 82 | 80.2047 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.21 | 21.686 | 59.9885 | 33.4 | 80.1743 | 38.445 | 59.9828 | 49.6 | 80.1919 | 55.0202 | 60.0001 | 65.8
80.2028 | 71.5481 | 60.0231 | 82 | 80.2131 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.2183 | 21.6865 | 59.9885 | 33.4 | 80.1829 | 38.4448 | 59.9828 | 49.6 | 80.2002 | 55.0257 | 60.0001 | 65.8
80.2111 | 71.5484 | 60.0231 | 82 | 80.2214 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.2266 | 21.687 | 59.9885 | 33.4 | 80.1912 | 38.4446 | 59.9828 | 49.6 | 80.2085 | 55.0423 | 60.0001 | 65.8
80.2195 | 71.5481 | 60.0231 | 82 | 80.2297 | 6.5878 | 59.9771 | 17.2 | 80.2349 | 21.6873 | 59.9885 | 33.4 | 80.1995 | 38.4449 | 59.9828 | 49.6 | 80.2168 | 55.0589 | 60.0001 | 65.8
80.2278 | 71.5478 | 60.0231 | 82 | 80.2382 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.2434 | 21.6875 | 59.9885 | 33.4 | 80.2078 | 38.4453 | 59.9828 | 49.6 | 80.2251 | 55.0766 | 60.0001 | 65.8
80.2361 | 71.5467 | 60.0231 | 82 | 80.2465 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.2517 | 21.6878 | 59.9943 | 33.4 | 80.2161 | 38.4457 | 59.9828 | 49.6 | 80.2336 | 55.0943 | 60.0001 | 65.8
80.2444 | 71.5455 | 60.0231 | 82 | 80.2548 | 6.5877 | 59.9771 | 17.2 | 80.26 | 21.688 | 59.9943 | 33.4 | 80.2244 | 38.446 | 59.9828 | 49.6 | 80.2419 | 55.1129 | 60.0001 | 65.8
80.2528 | 71.5469 | 60.0231 | 82 | 80.2631 | 6.5876 | 59.9771 | 17.2 | 80.2683 | 21.6883 | 59.9943 | 33.4 | 80.2327 | 38.4459 | 59.9828 | 49.6 | 80.2502 | 55.1316 | 60.0001 | 65.8
80.2611 | 71.5483 | 60.0231 | 82 | 80.2715 | 6.5875 | 59.9771 | 17.2 | 80.2766 | 21.6885 | 59.9943 | 33.4 | 80.2412 | 38.4458 | 59.9828 | 49.6 | 80.2585 | 55.1436 | 60.0001 | 65.8
80.2694 | 71.5498 | 60.0231 | 82 | 80.2798 | 6.5874 | 59.9771 | 17.2 | 80.2849 | 21.6887 | 59.9943 | 33.4 | 80.2495 | 38.4465 | 59.9828 | 49.6 | 80.2668 | 55.1557 | 60.0001 | 65.8
80.2778 | 71.5513 | 60.0231 | 82 | 80.2881 | 6.5874 | 59.9771 | 17.2 | 80.2932 | 21.6888 | 59.9943 | 33.4 | 80.2578 | 38.4472 | 59.9828 | 49.6 | 80.2751 | 55.1663 | 60.0001 | 65.8
80.2861 | 71.5533 | 60.0231 | 82 | 80.2965 | 6.5873 | 59.9771 | 17.2 | 80.3018 | 21.6889 | 59.9943 | 33.4 | 80.2661 | 38.4479 | 59.9828 | 49.6 | 80.2834 | 55.1768 | 60.0001 | 65.8
80.2944 | 71.5554 | 60.0231 | 82 | 80.3048 | 6.587 | 59.9771 | 17.2 | 80.3101 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.2744 | 38.4486 | 59.9828 | 49.6 | 80.292 | 55.1762 | 60.0001 | 65.8
80.3028 | 71.5574 | 60.0231 | 82 | 80.3131 | 6.5868 | 59.9771 | 17.2 | 80.3184 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.2827 | 38.4502 | 59.9828 | 49.6 | 80.3003 | 55.1756 | 60.0001 | 65.8
80.3111 | 71.5593 | 60.0231 | 82 | 80.3215 | 6.5866 | 59.9771 | 17.2 | 80.3267 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.291 | 38.4518 | 59.9828 | 49.6 | 80.3086 | 55.1718 | 60.0001 | 65.8
80.3194 | 71.5624 | 60.0231 | 82 | 80.3298 | 6.5864 | 59.9771 | 17.2 | 80.335 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.2996 | 38.4533 | 59.9828 | 49.6 | 80.3169 | 55.168 | 60.0001 | 65.8
80.3278 | 71.5654 | 60.0231 | 82 | 80.3381 | 6.5862 | 59.9771 | 17.2 | 80.3433 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3079 | 38.4549 | 59.9828 | 49.6 | 80.3252 | 55.1595 | 60.0001 | 65.8
80.3361 | 71.5654 | 60.0231 | 82 | 80.3464 | 6.5861 | 59.9771 | 17.2 | 80.3516 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3162 | 38.4576 | 59.9828 | 49.6 | 80.3335 | 55.1511 | 60.0001 | 65.8
80.3444 | 71.5655 | 60.0231 | 82 | 80.3549 | 6.5857 | 59.9771 | 17.2 | 80.3601 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3245 | 38.4602 | 59.9828 | 49.6 | 80.3418 | 55.1438 | 60.0001 | 65.8
80.3528 | 71.5663 | 60.0231 | 82 | 80.3632 | 6.5854 | 59.9771 | 17.2 | 80.3684 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3328 | 38.463 | 59.9828 | 49.6 | 80.3501 | 55.1365 | 60.0001 | 65.8
80.3611 | 71.5671 | 60.0231 | 82 | 80.3715 | 6.5851 | 59.9771 | 17.2 | 80.3767 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3411 | 38.4657 | 59.9828 | 49.6 | 80.3586 | 55.1301 | 60.0001 | 65.8
80.3694 | 71.5673 | 60.0289 | 82 | 80.3799 | 6.5848 | 59.9771 | 17.2 | 80.385 | 21.6891 | 59.9943 | 33.4 | 80.3494 | 38.472 | 59.9828 | 49.6 | 80.3669 | 55.1236 | 60.0001 | 65.8
80.3777 | 71.5675 | 60.0289 | 82 | 80.3882 | 6.5847 | 59.9771 | 17.2 | 80.3933 | 21.6892 | 59.9943 | 33.4 | 80.3579 | 38.4783 | 59.9828 | 49.6 | 80.3752 | 55.1172 | 60.0001 | 65.8
80.386 | 71.569 | 60.0289 | 82 | 80.3965 | 6.5845 | 59.9771 | 17.2 | 80.4016 | 21.6892 | 59.9943 | 33.4 | 80.3662 | 38.4843 | 59.9828 | 49.6 | 80.3835 | 55.1107 | 60.0001 | 65.8
80.3944 | 71.5704 | 60.0289 | 82 | 80.4048 | 6.5844 | 59.9771 | 17.2 | 80.4099 | 21.6893 | 59.9943 | 33.4 | 80.3745 | 38.4903 | 59.9828 | 49.6 | 80.3918 | 55.1073 | 60.0001 | 65.8
80.4027 | 71.5717 | 60.0289 | 82 | 80.4132 | 6.5843 | 59.9771 | 17.2 | 80.4182 | 21.6894 | 59.9943 | 33.4 | 80.3828 | 38.4962 | 59.9828 | 49.6 | 80.4001 | 55.1039 | 60.0001 | 65.8
80.411 | 71.573 | 60.0289 | 82 | 80.4215 | 6.5841 | 59.9771 | 17.2 | 80.4268 | 21.6894 | 59.9943 | 33.4 | 80.3911 | 38.5022 | 59.9828 | 49.6 | 80.4084 | 55.1048 | 60.0001 | 65.8
80.4194 | 71.575 | 60.0289 | 82 | 80.4298 | 6.5839 | 59.9771 | 17.2 | 80.4351 | 21.6907 | 59.9943 | 33.4 | 80.3994 | 38.507 | 59.9828 | 49.6 | 80.417 | 55.1057 | 60.0001 | 65.8
80.4277 | 71.577 | 60.0289 | 82 | 80.4382 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 80.4434 | 21.6919 | 59.9943 | 33.4 | 80.4077 | 38.5119 | 59.9828 | 49.6 | 80.4253 | 55.1008 | 60.0001 | 65.8
80.436 | 71.5782 | 60.0289 | 82 | 80.4465 | 6.5838 | 59.9771 | 17.2 | 80.4517 | 21.6932 | 59.9943 | 33.4 | 80.4163 | 38.516 | 59.9828 | 49.6 | 80.4336 | 55.096 | 60.0001 | 65.8
80.4444 | 71.5794 | 60.0289 | 82 | 80.4548 | 6.5837 | 59.9771 | 17.2 | 80.46 | 21.6944 | 59.9943 | 33.4 | 80.4246 | 38.5201 | 59.9828 | 49.6 | 80.4419 | 55.0911 | 60.0001 | 65.8
80.4527 | 71.5806 | 60.0289 | 82 | 80.4633 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.4683 | 21.6956 | 59.9943 | 33.4 | 80.4329 | 38.5206 | 59.9828 | 49.6 | 80.4502 | 55.0862 | 60.0001 | 65.8
80.461 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.4716 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.4766 | 21.6968 | 59.9943 | 33.4 | 80.4412 | 38.5211 | 59.9828 | 49.6 | 80.4585 | 55.0791 | 60.0001 | 65.8
80.4694 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.4799 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.4851 | 21.698 | 59.9943 | 33.4 | 80.4495 | 38.5214 | 59.9828 | 49.6 | 80.4668 | 55.0721 | 60.0001 | 65.8
80.4777 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.4882 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.4934 | 21.6992 | 59.9943 | 33.4 | 80.4578 | 38.5216 | 59.9828 | 49.6 | 80.4751 | 55.0655 | 60.0001 | 65.8
80.486 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.4966 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 80.5017 | 21.7004 | 59.9943 | 33.4 | 80.4661 | 38.5219 | 59.9828 | 49.6 | 80.4836 | 55.0589 | 60.0001 | 65.8
80.4943 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.5049 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 80.51 | 21.7016 | 59.9943 | 33.4 | 80.4746 | 38.5221 | 59.9828 | 49.6 | 80.4919 | 55.0536 | 60.0001 | 65.8
80.5027 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.5132 | 6.5833 | 59.9771 | 17.2 | 80.5183 | 21.7016 | 59.9943 | 33.4 | 80.4829 | 38.5223 | 59.9828 | 49.6 | 80.5002 | 55.0484 | 60.0001 | 65.8
80.511 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.5216 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.5266 | 21.7016 | 59.9943 | 33.4 | 80.4912 | 38.5226 | 59.9828 | 49.6 | 80.5085 | 55.048 | 60.0001 | 65.8
80.5193 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.5299 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.5349 | 21.7016 | 59.9943 | 33.4 | 80.4995 | 38.5235 | 59.9828 | 49.6 | 80.5168 | 55.0477 | 60.0001 | 65.8
80.5276 | 71.5818 | 60.0289 | 82 | 80.5382 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.5435 | 21.7017 | 59.9943 | 33.4 | 80.5078 | 38.5245 | 59.9828 | 49.6 | 80.5251 | 55.0473 | 60.0001 | 65.8
80.536 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.5465 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.5518 | 21.7017 | 59.9943 | 33.4 | 80.5161 | 38.5255 | 59.9828 | 49.6 | 80.5334 | 55.0468 | 60.0001 | 65.8
80.5443 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.5549 | 6.5834 | 59.9771 | 17.2 | 80.5601 | 21.7018 | 59.9943 | 33.4 | 80.5244 | 38.5264 | 59.9828 | 49.6 | 80.542 | 55.0485 | 60.0001 | 65.8
80.5526 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.5632 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.5684 | 21.7019 | 59.9943 | 33.4 | 80.533 | 38.5264 | 59.9828 | 49.6 | 80.5503 | 55.0503 | 60.0001 | 65.8
80.561 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.5715 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.5767 | 21.7019 | 59.9943 | 33.4 | 80.5413 | 38.5264 | 59.9828 | 49.6 | 80.5586 | 55.0521 | 60.0001 | 65.8
80.5693 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.58 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.585 | 21.702 | 59.9943 | 33.4 | 80.5496 | 38.526 | 59.9828 | 49.6 | 80.5669 | 55.054 | 60.0001 | 65.8
80.5776 | 71.5818 | 60.0347 | 82 | 80.5883 | 6.5835 | 59.9771 | 17.2 | 80.5933 | 21.702 | 59.9943 | 33.4 | 80.5579 | 38.5257 | 59.9828 | 49.6 | 80.5752 | 55.0548 | 60.0001 | 65.8
80.586 | 71.5828 | 60.0347 | 82 | 80.5966 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6018 | 21.705 | 59.9943 | 33.4 | 80.5662 | 38.5253 | 59.9828 | 49.6 | 80.5835 | 55.0556 | 60.0001 | 65.8
80.5943 | 71.5837 | 60.0347 | 82 | 80.6049 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6101 | 21.7079 | 59.9943 | 33.4 | 80.5745 | 38.5249 | 59.9828 | 49.6 | 80.5918 | 55.056 | 60.0001 | 65.8
80.6026 | 71.5846 | 60.0347 | 82 | 80.6133 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6184 | 21.7108 | 59.9943 | 33.4 | 80.5828 | 38.5233 | 59.9828 | 49.6 | 80.6001 | 55.0563 | 60.0001 | 65.8
80.6109 | 71.5855 | 60.0347 | 82 | 80.6216 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6267 | 21.7137 | 59.9943 | 33.4 | 80.5913 | 38.5217 | 59.9828 | 49.6 | 80.6086 | 55.0625 | 60.0001 | 65.8
80.6193 | 71.5861 | 60.0347 | 82 | 80.6299 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.635 | 21.7166 | 59.9943 | 33.4 | 80.5996 | 38.5201 | 59.9828 | 49.6 | 80.6169 | 55.0686 | 60.0001 | 65.8
80.6276 | 71.5867 | 60.0347 | 82 | 80.6383 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6433 | 21.7195 | 59.9943 | 33.4 | 80.6079 | 38.5185 | 59.9828 | 49.6 | 80.6252 | 55.0748 | 60.0001 | 65.8
80.6359 | 71.5873 | 60.0347 | 82 | 80.6466 | 6.5836 | 59.9771 | 17.2 | 80.6516 | 21.7223 | 59.9943 | 33.4 | 80.6162 | 38.5196 | 59.9828 | 49.6 | 80.6335 | 55.0809 | 60.0001 | 65.8
80.6443 | 71.5879 | 60.0347 | 82 | 80.6549 | 6.5875 | 59.9771 | 17.2 | 80.6599 | 21.725 | 59.9943 | 33.4 | 80.6245 | 38.5206 | 59.9828 | 49.6 | 80.6418 | 55.0861 | 60.0001 | 65.8
80.6526 | 71.5893 | 60.0347 | 82 | 80.6633 | 6.5914 | 59.9771 | 17.2 | 80.6685 | 21.7313 | 59.9943 | 33.4 | 80.6328 | 38.522 | 59.9828 | 49.6 | 80.6501 | 55.0914 | 60.0001 | 65.8
80.6609 | 71.5906 | 60.0347 | 82 | 80.6716 | 6.5952 | 59.9771 | 17.2 | 80.6768 | 21.7376 | 59.9943 | 33.4 | 80.6411 | 38.5235 | 59.9828 | 49.6 | 80.6584 | 55.0968 | 60.0001 | 65.8
80.6693 | 71.5911 | 60.0347 | 82 | 80.6799 | 6.5991 | 59.9771 | 17.2 | 80.6851 | 21.7411 | 59.9943 | 33.4 | 80.6497 | 38.5245 | 59.9828 | 49.6 | 80.667 | 55.1022 | 60.0001 | 65.8
80.6776 | 71.5916 | 60.0347 | 82 | 80.6882 | 6.6029 | 59.9771 | 17.2 | 80.6934 | 21.7445 | 59.9943 | 33.4 | 80.658 | 38.5256 | 59.9828 | 49.6 | 80.6753 | 55.1081 | 60.0001 | 65.8
80.6859 | 71.592 | 60.0347 | 82 | 80.6967 | 6.6068 | 59.9771 | 17.2 | 80.7017 | 21.7477 | 59.9943 | 33.4 | 80.6663 | 38.5272 | 59.9828 | 49.6 | 80.6836 | 55.114 | 60.0001 | 65.8
80.6942 | 71.5925 | 60.0347 | 82 | 80.705 | 6.6106 | 59.9771 | 17.2 | 80.71 | 21.7509 | 59.9943 | 33.4 | 80.6746 | 38.5288 | 59.9828 | 49.6 | 80.6919 | 55.1224 | 60.0001 | 65.8
80.7025 | 71.5925 | 60.0347 | 82 | 80.7133 | 6.6145 | 59.9771 | 17.2 | 80.7183 | 21.754 | 59.9943 | 33.4 | 80.6829 | 38.5303 | 59.9828 | 49.6 | 80.7002 | 55.1307 | 60.0001 | 65.8
80.7109 | 71.5926 | 60.0347 | 82 | 80.7217 | 6.6183 | 59.9771 | 17.2 | 80.7268 | 21.7572 | 59.9943 | 33.4 | 80.6912 | 38.5319 | 59.9828 | 49.6 | 80.7085 | 55.1391 | 60.0001 | 65.8
80.7192 | 71.5927 | 60.0347 | 82 | 80.73 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7351 | 21.7606 | 59.9943 | 33.4 | 80.6995 | 38.5329 | 59.9828 | 49.6 | 80.7168 | 55.1476 | 60.0001 | 65.8
80.7275 | 71.5928 | 60.0347 | 82 | 80.7383 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7434 | 21.764 | 59.9943 | 33.4 | 80.708 | 38.534 | 59.9828 | 49.6 | 80.7251 | 55.156 | 60.0001 | 65.8
80.7359 | 71.5913 | 60.0347 | 82 | 80.7466 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7517 | 21.7637 | 59.9943 | 33.4 | 80.7163 | 38.535 | 59.9828 | 49.6 | 80.7336 | 55.1644 | 60.0001 | 65.8
80.7442 | 71.5897 | 60.0347 | 82 | 80.755 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.76 | 21.7635 | 59.9943 | 33.4 | 80.7246 | 38.536 | 59.9828 | 49.6 | 80.7419 | 55.1726 | 60.0001 | 65.8
80.7525 | 71.591 | 60.0347 | 82 | 80.7633 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7683 | 21.7634 | 59.9943 | 33.4 | 80.7329 | 38.5373 | 59.9828 | 49.6 | 80.7502 | 55.1808 | 60.0001 | 65.8
80.7609 | 71.5924 | 60.0347 | 82 | 80.7716 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7766 | 21.7632 | 59.9943 | 33.4 | 80.7412 | 38.5386 | 59.9828 | 49.6 | 80.7585 | 55.189 | 60.0001 | 65.8
80.7692 | 71.5937 | 60.0347 | 82 | 80.78 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7852 | 21.7634 | 59.9943 | 33.4 | 80.7495 | 38.5403 | 59.9828 | 49.6 | 80.7668 | 55.1972 | 60.0001 | 65.8
80.7775 | 71.595 | 60.0347 | 82 | 80.7883 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.7935 | 21.7635 | 59.9943 | 33.4 | 80.7578 | 38.5419 | 59.9828 | 49.6 | 80.7751 | 55.198 | 60.0001 | 65.8
80.7858 | 71.5971 | 60.0347 | 82 | 80.7966 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8018 | 21.7636 | 59.9943 | 33.4 | 80.7664 | 38.5432 | 59.9828 | 49.6 | 80.7834 | 55.1987 | 60.0001 | 65.8
80.7942 | 71.5991 | 60.0347 | 82 | 80.8051 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8101 | 21.7637 | 59.9943 | 33.4 | 80.7747 | 38.5446 | 59.9828 | 49.6 | 80.792 | 55.1995 | 60.0001 | 65.8
80.8025 | 71.6012 | 60.0347 | 82 | 80.8134 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8184 | 21.7638 | 59.9943 | 33.4 | 80.783 | 38.5443 | 59.9828 | 49.6 | 80.8003 | 55.2003 | 60.0001 | 65.8
80.8108 | 71.6032 | 60.0347 | 82 | 80.8217 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8267 | 21.7639 | 59.9943 | 33.4 | 80.7913 | 38.544 | 59.9828 | 49.6 | 80.8086 | 55.199 | 60.0001 | 65.8
80.8192 | 71.6066 | 60.0347 | 82 | 80.83 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.835 | 21.764 | 59.9943 | 33.4 | 80.7996 | 38.5443 | 59.9828 | 49.6 | 80.8169 | 55.1977 | 60.0001 | 65.8
80.8275 | 71.61 | 60.0347 | 82 | 80.8384 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8433 | 21.7641 | 59.9943 | 33.4 | 80.8079 | 38.5445 | 59.9828 | 49.6 | 80.8252 | 55.1966 | 60.0001 | 65.8
80.8358 | 71.6093 | 60.0347 | 82 | 80.8467 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8518 | 21.7643 | 59.9943 | 33.4 | 80.8162 | 38.5449 | 59.9828 | 49.6 | 80.8335 | 55.1955 | 60.0001 | 65.8
80.8441 | 71.6087 | 60.0347 | 82 | 80.855 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8601 | 21.7645 | 59.9943 | 33.4 | 80.8247 | 38.5452 | 59.9828 | 49.6 | 80.8418 | 55.191 | 60.0001 | 65.8
80.8525 | 71.6078 | 60.0347 | 82 | 80.8634 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8684 | 21.7669 | 59.9943 | 33.4 | 80.833 | 38.5473 | 59.9828 | 49.6 | 80.8501 | 55.1866 | 60.0001 | 65.8
80.8608 | 71.6069 | 60.0347 | 82 | 80.8717 | 6.6221 | 59.9771 | 17.2 | 80.8767 | 21.7693 | 59.9943 | 33.4 | 80.8413 | 38.5495 | 59.9828 | 49.6 | 80.8586 | 55.1808 | 60.0001 | 65.8
80.8691 | 71.606 | 60.0289 | 82 | 80.88 | 6.6222 | 59.9771 | 17.2 | 80.885 | 21.7717 | 59.9943 | 33.4 | 80.8496 | 38.5519 | 59.9828 | 49.6 | 80.8669 | 55.1749 | 60.0001 | 65.8
80.8774 | 71.6051 | 60.0289 | 82 | 80.8883 | 6.6222 | 59.9771 | 17.2 | 80.8933 | 21.774 | 59.9943 | 33.4 | 80.8579 | 38.5543 | 59.9828 | 49.6 | 80.8752 | 55.1688 | 60.0001 | 65.8
80.8858 | 71.6042 | 60.0289 | 82 | 80.8967 | 6.6223 | 59.9771 | 17.2 | 80.9016 | 21.7765 | 59.9943 | 33.4 | 80.8662 | 38.5567 | 59.9828 | 49.6 | 80.8835 | 55.1626 | 60.0001 | 65.8
80.8941 | 71.6033 | 60.0289 | 82 | 80.905 | 6.6224 | 59.9771 | 17.2 | 80.9102 | 21.7789 | 59.9943 | 33.4 | 80.8745 | 38.5591 | 59.9828 | 49.6 | 80.8918 | 55.1557 | 60.0001 | 65.8
80.9024 | 71.6019 | 60.0289 | 82 | 80.9133 | 6.6225 | 59.9771 | 17.2 | 80.9185 | 21.7812 | 60.0001 | 33.4 | 80.8831 | 38.561 | 59.9828 | 49.6 | 80.9001 | 55.1487 | 60.0001 | 65.8
80.9108 | 71.6005 | 60.0289 | 82 | 80.9218 | 6.6226 | 59.9771 | 17.2 | 80.9268 | 21.7836 | 60.0001 | 33.4 | 80.8914 | 38.5629 | 59.9828 | 49.6 | 80.9084 | 55.1418 | 60.0001 | 65.8
80.9191 | 71.6002 | 60.0289 | 82 | 80.9301 | 6.6227 | 59.9771 | 17.2 | 80.9351 | 21.7857 | 60.0001 | 33.4 | 80.8997 | 38.5648 | 59.9828 | 49.6 | 80.917 | 55.1349 | 60.0001 | 65.8
80.9274 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9384 | 6.6229 | 59.9771 | 17.2 | 80.9434 | 21.7879 | 60.0001 | 33.4 | 80.908 | 38.5666 | 59.9828 | 49.6 | 80.9253 | 55.1313 | 60.0001 | 65.8
80.9358 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9468 | 6.623 | 59.9771 | 17.2 | 80.9517 | 21.7879 | 60.0001 | 33.4 | 80.9163 | 38.5659 | 59.9828 | 49.6 | 80.9336 | 55.1277 | 60.0001 | 65.8
80.9441 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9551 | 6.6232 | 59.9771 | 17.2 | 80.96 | 21.7878 | 60.0001 | 33.4 | 80.9246 | 38.5653 | 59.9828 | 49.6 | 80.9419 | 55.1248 | 60.0001 | 65.8
80.9524 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9634 | 6.6233 | 59.9771 | 17.2 | 80.9683 | 21.7878 | 60.0001 | 33.4 | 80.9329 | 38.5659 | 59.9828 | 49.6 | 80.9502 | 55.122 | 60.0001 | 65.8
80.9608 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9717 | 6.6234 | 59.9771 | 17.2 | 80.9768 | 21.7877 | 60.0001 | 33.4 | 80.9414 | 38.5666 | 59.9828 | 49.6 | 80.9585 | 55.1192 | 60.0001 | 65.8
80.9691 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9801 | 6.6234 | 59.9771 | 17.2 | 80.9851 | 21.7875 | 60.0001 | 33.4 | 80.9497 | 38.5673 | 59.9828 | 49.6 | 80.9668 | 55.1165 | 60.0001 | 65.8
80.9774 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9884 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 80.9934 | 21.7873 | 60.0001 | 33.4 | 80.958 | 38.568 | 59.9828 | 49.6 | 80.9751 | 55.1169 | 60.0001 | 65.8
80.9857 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 80.9967 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.0017 | 21.7871 | 60.0001 | 33.4 | 80.9663 | 38.5687 | 59.9828 | 49.6 | 80.9836 | 55.1172 | 60.0001 | 65.8
80.9941 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 81.0051 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.01 | 21.787 | 60.0001 | 33.4 | 80.9746 | 38.5695 | 59.9828 | 49.6 | 80.9919 | 55.1167 | 60.0001 | 65.8
81.0024 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 81.0134 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0183 | 21.7868 | 60.0001 | 33.4 | 80.9829 | 38.5701 | 59.9828 | 49.6 | 81.0002 | 55.1162 | 60.0001 | 65.8
81.0107 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 81.0217 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0266 | 21.7866 | 60.0001 | 33.4 | 80.9912 | 38.5707 | 59.9828 | 49.6 | 81.0085 | 55.1158 | 60.0001 | 65.8
81.019 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 81.03 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0352 | 21.7865 | 60.0001 | 33.4 | 80.9998 | 38.5726 | 59.9828 | 49.6 | 81.0168 | 55.1154 | 60.0001 | 65.8
81.0274 | 71.5999 | 60.0289 | 82 | 81.0385 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0435 | 21.7863 | 60.0001 | 33.4 | 81.0081 | 38.5745 | 59.9828 | 49.6 | 81.0251 | 55.115 | 60.0001 | 65.8
81.0357 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0468 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0518 | 21.7861 | 60.0001 | 33.4 | 81.0164 | 38.575 | 59.9828 | 49.6 | 81.0334 | 55.1146 | 60.0001 | 65.8
81.044 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0551 | 6.6237 | 59.9771 | 17.2 | 81.0601 | 21.786 | 60.0001 | 33.4 | 81.0247 | 38.5756 | 59.9828 | 49.6 | 81.042 | 55.1158 | 60.0001 | 65.8
81.0524 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0635 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.0684 | 21.786 | 60.0001 | 33.4 | 81.033 | 38.5768 | 59.9828 | 49.6 | 81.0503 | 55.117 | 60.0001 | 65.8
81.0607 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0718 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.0767 | 21.786 | 60.0001 | 33.4 | 81.0413 | 38.578 | 59.9828 | 49.6 | 81.0586 | 55.1173 | 60.0001 | 65.8
81.069 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0801 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.085 | 21.7859 | 60.0116 | 33.4 | 81.0496 | 38.5796 | 59.9828 | 49.6 | 81.0669 | 55.1176 | 60.0001 | 65.8
81.0774 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0884 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.0933 | 21.7858 | 60.0116 | 33.4 | 81.0581 | 38.5811 | 59.9828 | 49.6 | 81.0752 | 55.1186 | 60.0001 | 65.8
81.0857 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.0968 | 6.6236 | 59.9771 | 17.2 | 81.1018 | 21.7857 | 60.0116 | 33.4 | 81.0664 | 38.5828 | 59.9828 | 49.6 | 81.0835 | 55.1196 | 60.0001 | 65.8
81.094 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.1051 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1101 | 21.7856 | 60.0116 | 33.4 | 81.0747 | 38.5844 | 59.9828 | 49.6 | 81.0918 | 55.1205 | 60.0001 | 65.8
81.1023 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.1134 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1184 | 21.7856 | 60.0116 | 33.4 | 81.083 | 38.5855 | 59.9828 | 49.6 | 81.1001 | 55.1214 | 60.0001 | 65.8
81.1107 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.1218 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1267 | 21.7855 | 60.0116 | 33.4 | 81.0913 | 38.5866 | 59.9828 | 49.6 | 81.1086 | 55.1215 | 60.0001 | 65.8
81.119 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.1301 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.135 | 21.7854 | 60.0116 | 33.4 | 81.0996 | 38.5876 | 59.9828 | 49.6 | 81.1169 | 55.1216 | 60.0001 | 65.8
81.1273 | 71.5999 | 60.0347 | 82 | 81.1384 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1433 | 21.7853 | 60.0116 | 33.4 | 81.1079 | 38.5887 | 59.9828 | 49.6 | 81.1252 | 55.1187 | 60.0001 | 65.8
81.1357 | 71.6004 | 60.0347 | 82 | 81.1469 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1516 | 21.7858 | 60.0116 | 33.4 | 81.1165 | 38.5887 | 59.9828 | 49.6 | 81.1335 | 55.1158 | 60.0001 | 65.8
81.144 | 71.6008 | 60.0347 | 82 | 81.1552 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1599 | 21.7862 | 60.0116 | 33.4 | 81.1248 | 38.5888 | 59.9828 | 49.6 | 81.1418 | 55.1136 | 60.0001 | 65.8
81.1523 | 71.6001 | 60.0347 | 82 | 81.1635 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1685 | 21.7868 | 60.0116 | 33.4 | 81.1331 | 38.5884 | 59.9828 | 49.6 | 81.1501 | 55.1114 | 60.0001 | 65.8
81.1606 | 71.5994 | 60.0347 | 82 | 81.1718 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1768 | 21.7874 | 60.0116 | 33.4 | 81.1414 | 38.588 | 59.9828 | 49.6 | 81.1584 | 55.1093 | 60.0001 | 65.8
81.169 | 71.6008 | 60.0347 | 82 | 81.1802 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1851 | 21.788 | 60.0116 | 33.4 | 81.1497 | 38.5868 | 59.9828 | 49.6 | 81.167 | 55.1071 | 60.0001 | 65.8
81.1773 | 71.6022 | 60.0347 | 82 | 81.1885 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.1934 | 21.7886 | 60.0116 | 33.4 | 81.158 | 38.5857 | 59.9828 | 49.6 | 81.1753 | 55.1004 | 60.0001 | 65.8
81.1856 | 71.605 | 60.0347 | 82 | 81.1968 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.2017 | 21.7891 | 60.0116 | 33.4 | 81.1663 | 38.5865 | 59.9828 | 49.6 | 81.1836 | 55.0936 | 60.0001 | 65.8
81.1939 | 71.6077 | 60.0347 | 82 | 81.2052 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.21 | 21.7896 | 60.0116 | 33.4 | 81.1748 | 38.5872 | 59.9828 | 49.6 | 81.1919 | 55.0876 | 60.0001 | 65.8
81.2023 | 71.6105 | 60.0347 | 82 | 81.2135 | 6.6235 | 59.9771 | 17.2 | 81.2183 | 21.79 | 60.0116 | 33.4 | 81.1831 | 38.5894 | 59.9828 | 49.6 | 81.2002 | 55.0816 | 60.0001 | 65.8
81.2106 | 71.6132 | 60.0347 | 82 | 81.2218 | 6.6279 | 59.9771 | 17.2 | 81.2268 | 21.7904 | 60.0116 | 33.4 | 81.1914 | 38.5916 | 59.9828 | 49.6 | 81.2085 | 55.077 | 60.0001 | 65.8
81.2189 | 71.6155 | 60.0347 | 82 | 81.2301 | 6.6324 | 59.9771 | 17.2 | 81.2351 | 21.7902 | 60.0116 | 33.4 | 81.1997 | 38.5954 | 59.9828 | 49.6 | 81.2168 | 55.0725 | 60.0001 | 65.8
81.2273 | 71.6179 | 60.0347 | 82 | 81.2385 | 6.6368 | 59.9771 | 17.2 | 81.2434 | 21.7899 | 60.0116 | 33.4 | 81.208 | 38.5993 | 59.9828 | 49.6 | 81.2251 | 55.068 | 60.0001 | 65.8
81.2356 | 71.6213 | 60.0347 | 82 | 81.2468 | 6.6413 | 59.9771 | 17.2 | 81.2517 | 21.7897 | 60.0116 | 33.4 | 81.2163 | 38.6033 | 59.9828 | 49.6 | 81.2336 | 55.0634 | 60.0001 | 65.8
81.2439 | 71.6248 | 60.0347 | 82 | 81.2551 | 6.6457 | 59.9771 | 17.2 | 81.26 | 21.7895 | 60.0116 | 33.4 | 81.2246 | 38.6073 | 59.9828 | 49.6 | 81.2419 | 55.0582 | 60.0001 | 65.8
81.2523 | 71.6261 | 60.0347 | 82 | 81.2635 | 6.65 | 59.9771 | 17.2 | 81.2683 | 21.7892 | 60.0116 | 33.4 | 81.2332 | 38.612 | 59.9828 | 49.6 | 81.2502 | 55.0529 | 60.0001 | 65.8
81.2606 | 71.6275 | 60.0347 | 82 | 81.2719 | 6.6543 | 59.9771 | 17.2 | 81.2766 | 21.7888 | 60.0116 | 33.4 | 81.2415 | 38.6166 | 59.9828 | 49.6 | 81.2585 | 55.0522 | 60.0001 | 65.8
81.2689 | 71.6299 | 60.0347 | 82 | 81.2802 | 6.6587 | 59.9771 | 17.2 | 81.2849 | 21.7891 | 60.0116 | 33.4 | 81.2498 | 38.6194 | 59.9828 | 49.6 | 81.2668 | 55.0515 | 60.0001 | 65.8
81.2773 | 71.6323 | 60.0347 | 82 | 81.2886 | 6.663 | 59.9771 | 17.2 | 81.2935 | 21.7894 | 60.0116 | 33.4 | 81.2581 | 38.6222 | 59.9828 | 49.6 | 81.2751 | 55.0507 | 60.0001 | 65.8
81.2856 | 71.6347 | 60.0347 | 82 | 81.2969 | 6.6673 | 59.9771 | 17.2 | 81.3018 | 21.7898 | 60.0116 | 33.4 | 81.2664 | 38.6236 | 59.9828 | 49.6 | 81.2834 | 55.05 | 60.0001 | 65.8
81.2939 | 71.6371 | 60.0347 | 82 | 81.3052 | 6.6671 | 59.9771 | 17.2 | 81.3101 | 21.7902 | 60.0116 | 33.4 | 81.2747 | 38.6249 | 59.9828 | 49.6 | 81.292 | 55.049 | 60.0001 | 65.8
81.3022 | 71.6394 | 60.0347 | 82 | 81.3135 | 6.667 | 59.9771 | 17.2 | 81.3184 | 21.7906 | 60.0116 | 33.4 | 81.283 | 38.6248 | 59.9828 | 49.6 | 81.3003 | 55.048 | 60.0001 | 65.8
81.3105 | 71.6417 | 60.0347 | 82 | 81.3219 | 6.6669 | 59.9771 | 17.2 | 81.3267 | 21.791 | 60.0116 | 33.4 | 81.2915 | 38.6247 | 59.9828 | 49.6 | 81.3086 | 55.0455 | 60.0001 | 65.8
81.3189 | 71.6441 | 60.0347 | 82 | 81.3302 | 6.6667 | 59.9771 | 17.2 | 81.335 | 21.7916 | 60.0116 | 33.4 | 81.2998 | 38.6246 | 59.9828 | 49.6 | 81.3169 | 55.043 | 60.0001 | 65.8
81.3272 | 71.6464 | 60.0347 | 82 | 81.3385 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.3433 | 21.7922 | 60.0116 | 33.4 | 81.3081 | 38.6246 | 59.9828 | 49.6 | 81.3252 | 55.0412 | 60.0001 | 65.8
81.3355 | 71.6488 | 60.0347 | 82 | 81.3469 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.3516 | 21.793 | 60.0116 | 33.4 | 81.3164 | 38.6254 | 59.9828 | 49.6 | 81.3335 | 55.0394 | 60.0001 | 65.8
81.3439 | 71.6512 | 60.0347 | 82 | 81.3552 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.3601 | 21.7938 | 60.0116 | 33.4 | 81.3247 | 38.6261 | 59.9828 | 49.6 | 81.3418 | 55.0376 | 60.0001 | 65.8
81.3522 | 71.6512 | 60.0347 | 82 | 81.3635 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.3684 | 21.7937 | 60.0116 | 33.4 | 81.333 | 38.6251 | 59.9828 | 49.6 | 81.3501 | 55.0358 | 60.0001 | 65.8
81.3605 | 71.6512 | 60.0347 | 82 | 81.3718 | 6.6664 | 59.9771 | 17.2 | 81.3767 | 21.7937 | 60.0116 | 33.4 | 81.3413 | 38.6241 | 59.9828 | 49.6 | 81.3586 | 55.0362 | 60.0001 | 65.8
81.3689 | 71.6512 | 60.0347 | 82 | 81.3802 | 6.6662 | 59.9771 | 17.2 | 81.385 | 21.7966 | 60.0116 | 33.4 | 81.3499 | 38.6234 | 59.9828 | 49.6 | 81.3669 | 55.0366 | 60.0001 | 65.8
81.3772 | 71.6512 | 60.0347 | 82 | 81.3885 | 6.6659 | 59.9771 | 17.2 | 81.3933 | 21.7996 | 60.0116 | 33.4 | 81.3582 | 38.6227 | 59.9828 | 49.6 | 81.3752 | 55.0386 | 60.0001 | 65.8
81.3855 | 71.6513 | 60.0347 | 82 | 81.3969 | 6.6657 | 59.9771 | 17.2 | 81.4016 | 21.8039 | 60.0116 | 33.4 | 81.3665 | 38.6218 | 59.977 | 49.6 | 81.3835 | 55.0407 | 60.0001 | 65.8
81.3938 | 71.6514 | 60.0347 | 82 | 81.4053 | 6.6655 | 59.9771 | 17.2 | 81.4099 | 21.8083 | 60.0116 | 33.4 | 81.3748 | 38.6208 | 59.977 | 49.6 | 81.3918 | 55.0453 | 60.0001 | 65.8
81.4022 | 71.6515 | 60.0347 | 82 | 81.4136 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.4182 | 21.8124 | 60.0116 | 33.4 | 81.3831 | 38.6192 | 59.977 | 49.6 | 81.4001 | 55.05 | 60.0001 | 65.8
81.4105 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4219 | 6.665 | 59.9771 | 17.2 | 81.4268 | 21.8165 | 60.0116 | 33.4 | 81.3914 | 38.6176 | 59.977 | 49.6 | 81.4084 | 55.0543 | 60.0001 | 65.8
81.4188 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4302 | 6.6647 | 59.9771 | 17.2 | 81.4351 | 21.8205 | 60.0116 | 33.4 | 81.3997 | 38.6152 | 59.977 | 49.6 | 81.4167 | 55.0586 | 60.0001 | 65.8
81.4272 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4386 | 6.6644 | 59.9771 | 17.2 | 81.4434 | 21.8246 | 60.0116 | 33.4 | 81.4082 | 38.6128 | 59.977 | 49.6 | 81.4253 | 55.0632 | 60.0001 | 65.8
81.4355 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4469 | 6.6641 | 59.9771 | 17.2 | 81.4517 | 21.8287 | 60.0116 | 33.4 | 81.4165 | 38.6121 | 59.977 | 49.6 | 81.4336 | 55.0679 | 60.0001 | 65.8
81.4438 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4552 | 6.6641 | 59.9771 | 17.2 | 81.46 | 21.8327 | 60.0116 | 33.4 | 81.4248 | 38.6115 | 59.977 | 49.6 | 81.4419 | 55.0703 | 60.0001 | 65.8
81.4521 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4636 | 6.664 | 59.9771 | 17.2 | 81.4683 | 21.8335 | 60.0116 | 33.4 | 81.4331 | 38.6106 | 59.977 | 49.6 | 81.4502 | 55.0728 | 60.0001 | 65.8
81.4605 | 71.6516 | 60.0347 | 82 | 81.4719 | 6.6639 | 59.9771 | 17.2 | 81.4766 | 21.8343 | 60.0116 | 33.4 | 81.4414 | 38.6096 | 59.977 | 49.6 | 81.4585 | 55.0741 | 60.0001 | 65.8
81.4688 | 71.6519 | 60.0347 | 82 | 81.4802 | 6.6637 | 59.9771 | 17.2 | 81.4849 | 21.8337 | 60.0116 | 33.4 | 81.4497 | 38.609 | 59.977 | 49.6 | 81.4668 | 55.0755 | 60.0001 | 65.8
81.4771 | 71.6521 | 60.0347 | 82 | 81.4886 | 6.6636 | 59.9771 | 17.2 | 81.4934 | 21.8331 | 60.0116 | 33.4 | 81.458 | 38.6083 | 59.977 | 49.6 | 81.4751 | 55.0761 | 59.9943 | 65.8
81.4854 | 71.6538 | 60.0347 | 82 | 81.4969 | 6.6634 | 59.9771 | 17.2 | 81.5017 | 21.8321 | 60.0116 | 33.4 | 81.4666 | 38.6082 | 59.977 | 49.6 | 81.4836 | 55.0767 | 59.9943 | 65.8
81.4938 | 71.6555 | 60.0347 | 82 | 81.5052 | 6.6634 | 59.9771 | 17.2 | 81.51 | 21.8311 | 60.0116 | 33.4 | 81.4749 | 38.6082 | 59.977 | 49.6 | 81.4919 | 55.0782 | 59.9943 | 65.8
81.5021 | 71.6571 | 60.0347 | 82 | 81.5135 | 6.6633 | 59.9771 | 17.2 | 81.5183 | 21.8301 | 60.0116 | 33.4 | 81.4832 | 38.6081 | 59.977 | 49.6 | 81.5002 | 55.0796 | 59.9943 | 65.8
81.5104 | 71.6587 | 60.0347 | 82 | 81.522 | 6.6634 | 59.9771 | 17.2 | 81.5266 | 21.8291 | 60.0116 | 33.4 | 81.4915 | 38.608 | 59.977 | 49.6 | 81.5085 | 55.0807 | 59.9943 | 65.8
81.5188 | 71.6603 | 60.0347 | 82 | 81.5303 | 6.6634 | 59.9771 | 17.2 | 81.5349 | 21.8309 | 60.0116 | 33.4 | 81.4998 | 38.6082 | 59.977 | 49.6 | 81.5168 | 55.0818 | 59.9943 | 65.8
81.5271 | 71.6618 | 60.0347 | 82 | 81.5386 | 6.6634 | 59.9771 | 17.2 | 81.5432 | 21.8327 | 60.0116 | 33.4 | 81.5081 | 38.6083 | 59.977 | 49.6 | 81.5251 | 55.0829 | 59.9943 | 65.8
81.5354 | 71.6634 | 60.0347 | 82 | 81.547 | 6.6635 | 59.9771 | 17.2 | 81.5515 | 21.8348 | 60.0116 | 33.4 | 81.5164 | 38.6085 | 59.977 | 49.6 | 81.5334 | 55.084 | 59.9943 | 65.8
81.5438 | 71.665 | 60.0347 | 82 | 81.5553 | 6.6636 | 59.9771 | 17.2 | 81.5601 | 21.8369 | 60.0116 | 33.4 | 81.5249 | 38.6086 | 59.977 | 49.6 | 81.542 | 55.0848 | 59.9943 | 65.8
81.5521 | 71.6663 | 60.0347 | 82 | 81.5636 | 6.6637 | 59.9771 | 17.2 | 81.5684 | 21.8386 | 60.0116 | 33.4 | 81.5332 | 38.6088 | 59.977 | 49.6 | 81.5503 | 55.0856 | 59.9943 | 65.8
81.5604 | 71.6676 | 60.0347 | 82 | 81.5719 | 6.6639 | 59.9771 | 17.2 | 81.5767 | 21.8404 | 60.0116 | 33.4 | 81.5415 | 38.609 | 59.977 | 49.6 | 81.5586 | 55.0863 | 59.9943 | 65.8
81.5687 | 71.668 | 60.0347 | 82 | 81.5803 | 6.6641 | 59.9771 | 17.2 | 81.585 | 21.8428 | 60.0116 | 33.4 | 81.5498 | 38.6096 | 59.977 | 49.6 | 81.5669 | 55.0871 | 59.9943 | 65.8
81.5771 | 71.6684 | 60.0347 | 82 | 81.5886 | 6.6643 | 59.9771 | 17.2 | 81.5933 | 21.8453 | 60.0116 | 33.4 | 81.5581 | 38.6103 | 59.977 | 49.6 | 81.5752 | 55.0826 | 59.9943 | 65.8
81.5854 | 71.6709 | 60.0347 | 82 | 81.5969 | 6.6646 | 59.9771 | 17.2 | 81.6016 | 21.8477 | 60.0116 | 33.4 | 81.5664 | 38.6113 | 59.977 | 49.6 | 81.5835 | 55.0782 | 59.9943 | 65.8
81.5937 | 71.6734 | 60.0347 | 82 | 81.6053 | 6.6647 | 59.9771 | 17.2 | 81.6099 | 21.8502 | 60.0116 | 33.4 | 81.5747 | 38.6124 | 59.977 | 49.6 | 81.5918 | 55.068 | 59.9943 | 65.8
81.6021 | 71.6759 | 60.0347 | 82 | 81.6136 | 6.6648 | 59.9771 | 17.2 | 81.6182 | 21.8501 | 60.0116 | 33.4 | 81.5833 | 38.6134 | 59.977 | 49.6 | 81.6001 | 55.0579 | 59.9943 | 65.8
81.6104 | 71.6784 | 60.0347 | 82 | 81.6219 | 6.6652 | 59.9771 | 17.2 | 81.6267 | 21.85 | 60.0116 | 33.4 | 81.5916 | 38.6144 | 59.977 | 49.6 | 81.6086 | 55.0488 | 59.9943 | 65.8
81.6187 | 71.6809 | 60.0347 | 82 | 81.6304 | 6.6655 | 59.9771 | 17.2 | 81.635 | 21.8499 | 60.0116 | 33.4 | 81.5999 | 38.6154 | 59.977 | 49.6 | 81.6169 | 55.0396 | 59.9943 | 65.8
81.627 | 71.6834 | 60.0347 | 82 | 81.6387 | 6.6658 | 59.9771 | 17.2 | 81.6433 | 21.8498 | 60.0116 | 33.4 | 81.6082 | 38.6164 | 59.977 | 49.6 | 81.6252 | 55.0305 | 59.9943 | 65.8
81.6354 | 71.6859 | 60.0347 | 82 | 81.647 | 6.666 | 59.9771 | 17.2 | 81.6516 | 21.8501 | 60.0116 | 33.4 | 81.6165 | 38.6176 | 59.977 | 49.6 | 81.6335 | 55.0213 | 59.9943 | 65.8
81.6437 | 71.6884 | 60.0347 | 82 | 81.6553 | 6.6662 | 59.9771 | 17.2 | 81.6599 | 21.8504 | 60.0116 | 33.4 | 81.6248 | 38.6189 | 59.977 | 49.6 | 81.6418 | 55.0084 | 59.9943 | 65.8
81.652 | 71.6904 | 60.0347 | 82 | 81.6637 | 6.6664 | 59.9771 | 17.2 | 81.6682 | 21.8503 | 60.0116 | 33.4 | 81.6333 | 38.6197 | 59.977 | 49.6 | 81.6501 | 54.9954 | 59.9943 | 65.8
81.6603 | 71.6923 | 60.0347 | 82 | 81.672 | 6.6665 | 59.9771 | 17.2 | 81.6765 | 21.8502 | 60.0116 | 33.4 | 81.6416 | 38.6205 | 59.977 | 49.6 | 81.6584 | 54.9874 | 59.9943 | 65.8
81.6687 | 71.6923 | 60.0347 | 82 | 81.6803 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.6848 | 21.8502 | 60.0116 | 33.4 | 81.6499 | 38.6201 | 59.977 | 49.6 | 81.667 | 54.9794 | 59.9943 | 65.8
81.677 | 71.6923 | 60.0347 | 82 | 81.6887 | 6.6667 | 59.9771 | 17.2 | 81.6934 | 21.8503 | 60.0116 | 33.4 | 81.6582 | 38.6197 | 59.977 | 49.6 | 81.6753 | 54.9771 | 59.9943 | 65.8
81.6853 | 71.692 | 60.0347 | 82 | 81.697 | 6.6668 | 59.9771 | 17.2 | 81.7017 | 21.8503 | 60.0116 | 33.4 | 81.6665 | 38.6196 | 59.977 | 49.6 | 81.6836 | 54.9747 | 59.9943 | 65.8
81.6937 | 71.6916 | 60.0347 | 82 | 81.7053 | 6.6667 | 59.9771 | 17.2 | 81.71 | 21.8503 | 60.0116 | 33.4 | 81.6748 | 38.6194 | 59.977 | 49.6 | 81.6919 | 54.9714 | 59.9943 | 65.8
81.702 | 71.6912 | 60.0347 | 82 | 81.7136 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.7183 | 21.8503 | 60.0116 | 33.4 | 81.6831 | 38.6186 | 59.977 | 49.6 | 81.7002 | 54.9681 | 59.9943 | 65.8
81.7103 | 71.6909 | 60.0347 | 82 | 81.722 | 6.6666 | 59.9771 | 17.2 | 81.7266 | 21.8504 | 60.0116 | 33.4 | 81.6917 | 38.6178 | 59.977 | 49.6 | 81.7085 | 54.9648 | 59.9943 | 65.8
81.7187 | 71.6905 | 60.0347 | 82 | 81.7303 | 6.6665 | 59.9771 | 17.2 | 81.7349 | 21.8504 | 60.0116 | 33.4 | 81.7 | 38.6168 | 59.977 | 49.6 | 81.7168 | 54.9615 | 59.9943 | 65.8
81.727 | 71.6902 | 60.0347 | 82 | 81.7386 | 6.6664 | 59.9771 | 17.2 | 81.7432 | 21.8504 | 60.0116 | 33.4 | 81.7083 | 38.6158 | 59.977 | 49.6 | 81.7253 | 54.9617 | 59.9943 | 65.8
81.7353 | 71.6898 | 60.0347 | 82 | 81.7471 | 6.6663 | 59.9771 | 17.2 | 81.7515 | 21.8505 | 60.0116 | 33.4 | 81.7166 | 38.6146 | 59.977 | 49.6 | 81.7336 | 54.9619 | 59.9943 | 65.8
81.7436 | 71.6895 | 60.0347 | 82 | 81.7554 | 6.6661 | 59.9771 | 17.2 | 81.76 | 21.8507 | 60.0116 | 33.4 | 81.7249 | 38.6135 | 59.977 | 49.6 | 81.7419 | 54.9619 | 59.9943 | 65.8
81.752 | 71.6891 | 60.0347 | 82 | 81.7637 | 6.666 | 59.9771 | 17.2 | 81.7683 | 21.8507 | 60.0116 | 33.4 | 81.7332 | 38.613 | 59.977 | 49.6 | 81.7502 | 54.9619 | 59.9943 | 65.8
81.7603 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.772 | 6.6659 | 59.9771 | 17.2 | 81.7766 | 21.8507 | 60.0116 | 33.4 | 81.7415 | 38.6126 | 59.977 | 49.6 | 81.7585 | 54.9619 | 59.9943 | 65.8
81.7686 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.7804 | 6.6658 | 59.9771 | 17.2 | 81.7849 | 21.8507 | 60.0116 | 33.4 | 81.75 | 38.6168 | 59.977 | 49.6 | 81.7668 | 54.9619 | 59.9943 | 65.8
81.7769 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.7887 | 6.6657 | 59.9771 | 17.2 | 81.7932 | 21.8507 | 60.0116 | 33.4 | 81.7583 | 38.6211 | 59.977 | 49.6 | 81.7751 | 54.9635 | 59.9943 | 65.8
81.7853 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.797 | 6.6656 | 59.9771 | 17.2 | 81.8015 | 21.8509 | 60.0116 | 33.4 | 81.7666 | 38.626 | 59.977 | 49.6 | 81.7834 | 54.965 | 59.9943 | 65.8
81.7936 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8054 | 6.6655 | 59.9771 | 17.2 | 81.8098 | 21.8511 | 60.0116 | 33.4 | 81.7749 | 38.6309 | 59.977 | 49.6 | 81.792 | 54.9665 | 59.9943 | 65.8
81.8019 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8137 | 6.6654 | 59.9771 | 17.2 | 81.8184 | 21.8512 | 60.0116 | 33.4 | 81.7832 | 38.6353 | 59.977 | 49.6 | 81.8003 | 54.9681 | 59.9943 | 65.8
81.8103 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.822 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.8267 | 21.8513 | 60.0116 | 33.4 | 81.7915 | 38.6398 | 59.977 | 49.6 | 81.8086 | 54.9688 | 59.9943 | 65.8
81.8186 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8304 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.835 | 21.8513 | 60.0116 | 33.4 | 81.7998 | 38.6444 | 59.977 | 49.6 | 81.8169 | 54.9695 | 59.9943 | 65.8
81.8269 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8387 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.8433 | 21.8514 | 60.0116 | 33.4 | 81.8083 | 38.649 | 59.977 | 49.6 | 81.8252 | 54.9684 | 59.9943 | 65.8
81.8352 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.847 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.8516 | 21.8514 | 60.0116 | 33.4 | 81.8167 | 38.6539 | 59.977 | 49.6 | 81.8335 | 54.9672 | 59.9943 | 65.8
81.8436 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8553 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.8599 | 21.8515 | 60.0116 | 33.4 | 81.825 | 38.6589 | 59.977 | 49.6 | 81.8418 | 54.966 | 59.9943 | 65.8
81.8519 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8638 | 6.6653 | 59.9771 | 17.2 | 81.8682 | 21.8515 | 60.0116 | 33.4 | 81.8333 | 38.6588 | 59.977 | 49.6 | 81.8503 | 54.9649 | 59.9943 | 65.8
81.8602 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8721 | 6.6654 | 59.9771 | 17.2 | 81.8765 | 21.8515 | 60.0116 | 33.4 | 81.8416 | 38.6588 | 59.977 | 49.6 | 81.8586 | 54.9622 | 59.9943 | 65.8
81.8686 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8804 | 6.6654 | 59.9771 | 17.2 | 81.885 | 21.8514 | 60.0116 | 33.4 | 81.8499 | 38.6592 | 59.977 | 49.6 | 81.8669 | 54.9595 | 59.9943 | 65.8
81.8769 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8888 | 6.6655 | 59.9771 | 17.2 | 81.8933 | 21.8512 | 60.0116 | 33.4 | 81.8582 | 38.6596 | 59.977 | 49.6 | 81.8752 | 54.9628 | 59.9943 | 65.8
81.8852 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.8971 | 6.6655 | 59.9771 | 17.2 | 81.9016 | 21.8512 | 60.0116 | 33.4 | 81.8667 | 38.6619 | 59.977 | 49.6 | 81.8835 | 54.9662 | 59.9943 | 65.8
81.8936 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9054 | 6.6656 | 59.9771 | 17.2 | 81.9099 | 21.8511 | 60.0116 | 33.4 | 81.875 | 38.6642 | 59.977 | 49.6 | 81.8918 | 54.9704 | 59.9943 | 65.8
81.9019 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9137 | 6.6657 | 59.9771 | 17.2 | 81.9182 | 21.8511 | 60.0116 | 33.4 | 81.8833 | 38.6664 | 59.977 | 49.6 | 81.9001 | 54.9746 | 59.9943 | 65.8
81.9102 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9221 | 6.6657 | 59.9771 | 17.2 | 81.9265 | 21.8511 | 60.0116 | 33.4 | 81.8916 | 38.6686 | 59.977 | 49.6 | 81.9087 | 54.9806 | 59.9943 | 65.8
81.9185 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9304 | 6.6658 | 59.9771 | 17.2 | 81.9348 | 21.8549 | 60.0116 | 33.4 | 81.8999 | 38.6695 | 59.977 | 49.6 | 81.917 | 54.9867 | 59.9943 | 65.8
81.9268 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9387 | 6.6658 | 59.9771 | 17.2 | 81.9431 | 21.8586 | 60.0116 | 33.4 | 81.9082 | 38.6705 | 59.977 | 49.6 | 81.9253 | 54.9928 | 59.9943 | 65.8
81.9352 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9471 | 6.6658 | 59.9771 | 17.2 | 81.9517 | 21.8641 | 60.0116 | 33.4 | 81.9165 | 38.6734 | 59.977 | 49.6 | 81.9336 | 54.9988 | 59.9943 | 65.8
81.9435 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9554 | 6.6659 | 59.9771 | 17.2 | 81.96 | 21.8696 | 60.0116 | 33.4 | 81.925 | 38.6763 | 59.977 | 49.6 | 81.9419 | 55.0049 | 59.9943 | 65.8
81.9518 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9637 | 6.6659 | 59.9771 | 17.2 | 81.9683 | 21.8751 | 60.0116 | 33.4 | 81.9333 | 38.6788 | 59.977 | 49.6 | 81.9502 | 55.011 | 59.9943 | 65.8
81.9602 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9722 | 6.6659 | 59.9771 | 17.2 | 81.9766 | 21.8806 | 60.0116 | 33.4 | 81.9417 | 38.6812 | 59.977 | 49.6 | 81.9585 | 55.011 | 59.9943 | 65.8
81.9685 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9805 | 6.666 | 59.9771 | 17.2 | 81.9849 | 21.886 | 60.0116 | 33.4 | 81.95 | 38.682 | 59.977 | 49.6 | 81.9668 | 55.011 | 59.9943 | 65.8
81.9768 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9888 | 6.666 | 59.9771 | 17.2 | 81.9932 | 21.8915 | 60.0116 | 33.4 | 81.9583 | 38.6827 | 59.977 | 49.6 | 81.9753 | 55.011 | 59.9943 | 65.8
81.9852 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 81.9971 | 6.666 | 59.9771 | 17.2 | 82.0015 | 21.8971 | 60.0116 | 33.4 | 81.9666 | 38.6837 | 59.977 | 49.6 | 81.9836 | 55.011 | 59.9943 | 65.8
81.9935 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0055 | 6.6661 | 59.9771 | 17.2 | 82.0098 | 21.9027 | 60.0116 | 33.4 | 81.9751 | 38.6846 | 59.977 | 49.6 | 81.9919 | 55.0236 | 59.9943 | 65.8
82.0018 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0138 | 6.6661 | 59.9771 | 17.2 | 82.0183 | 21.9045 | 60.0116 | 33.4 | 81.9834 | 38.6865 | 59.977 | 49.6 | 82.0002 | 55.0363 | 59.9943 | 65.8
82.0102 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0221 | 6.6723 | 59.9771 | 17.2 | 82.0266 | 21.9063 | 60.0116 | 33.4 | 81.9917 | 38.6883 | 59.977 | 49.6 | 82.0085 | 55.0489 | 59.9943 | 65.8
82.0185 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0305 | 6.6785 | 59.9771 | 17.2 | 82.0349 | 21.9064 | 60.0116 | 33.4 | 82 | 38.6883 | 59.977 | 49.6 | 82.0168 | 55.0616 | 59.9943 | 65.8
82.0268 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0388 | 6.6846 | 59.9771 | 17.2 | 82.0432 | 21.9065 | 60.0116 | 33.4 | 82.0083 | 38.6883 | 59.977 | 49.6 | 82.0251 | 55.0745 | 59.9943 | 65.8
82.0351 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0471 | 6.6908 | 59.9771 | 17.2 | 82.0515 | 21.9066 | 60.0116 | 33.4 | 82.0166 | 38.6875 | 59.977 | 49.6 | 82.0337 | 55.0875 | 59.9943 | 65.8
82.0435 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0554 | 6.6968 | 59.9771 | 17.2 | 82.0598 | 21.9067 | 60.0116 | 33.4 | 82.0249 | 38.6868 | 59.977 | 49.6 | 82.042 | 55.1005 | 59.9943 | 65.8
82.0518 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0638 | 6.7029 | 59.9771 | 17.2 | 82.0681 | 21.9068 | 60.0116 | 33.4 | 82.0334 | 38.6864 | 59.9713 | 49.6 | 82.0503 | 55.1134 | 59.9943 | 65.8
82.0601 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0721 | 6.7089 | 59.9771 | 17.2 | 82.0764 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.0417 | 38.6859 | 59.9713 | 49.6 | 82.0586 | 55.1271 | 59.9943 | 65.8
82.0685 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0804 | 6.715 | 59.9771 | 17.2 | 82.085 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.05 | 38.6854 | 59.9713 | 49.6 | 82.0669 | 55.1408 | 59.9943 | 65.8
82.0768 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0889 | 6.721 | 59.9771 | 17.2 | 82.0933 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.0583 | 38.6848 | 59.9713 | 49.6 | 82.0752 | 55.1419 | 59.9943 | 65.8
82.0851 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.0972 | 6.7271 | 59.9771 | 17.2 | 82.1016 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.0667 | 38.6843 | 59.9713 | 49.6 | 82.0835 | 55.143 | 59.9943 | 65.8
82.0934 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1055 | 6.727 | 59.9771 | 17.2 | 82.1099 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.075 | 38.6837 | 59.9713 | 49.6 | 82.092 | 55.144 | 59.9943 | 65.8
82.1018 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1138 | 6.7268 | 59.9771 | 17.2 | 82.1182 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.0833 | 38.6833 | 59.9713 | 49.6 | 82.1003 | 55.1451 | 59.9943 | 65.8
82.1101 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1222 | 6.7266 | 59.9771 | 17.2 | 82.1265 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.0918 | 38.6828 | 59.9713 | 49.6 | 82.1086 | 55.1458 | 59.9943 | 65.8
82.1184 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1305 | 6.7264 | 59.9771 | 17.2 | 82.1348 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1001 | 38.6842 | 59.9713 | 49.6 | 82.1169 | 55.1466 | 59.9943 | 65.8
82.1267 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1388 | 6.7263 | 59.9771 | 17.2 | 82.1431 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1084 | 38.6856 | 59.9713 | 49.6 | 82.1252 | 55.1478 | 59.9943 | 65.8
82.1351 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1472 | 6.7261 | 59.9771 | 17.2 | 82.1516 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1167 | 38.6878 | 59.9713 | 49.6 | 82.1335 | 55.1491 | 59.9943 | 65.8
82.1434 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1555 | 6.726 | 59.9771 | 17.2 | 82.1599 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.125 | 38.69 | 59.9713 | 49.6 | 82.1418 | 55.1496 | 59.9943 | 65.8
82.1517 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1638 | 6.7259 | 59.9771 | 17.2 | 82.1682 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1333 | 38.6924 | 59.9713 | 49.6 | 82.1501 | 55.1501 | 59.9943 | 65.8
82.1601 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1722 | 6.7256 | 59.9771 | 17.2 | 82.1765 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1416 | 38.6948 | 59.9713 | 49.6 | 82.1587 | 55.1506 | 59.9943 | 65.8
82.1684 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1805 | 6.7253 | 59.9771 | 17.2 | 82.1848 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1501 | 38.6971 | 59.9713 | 49.6 | 82.167 | 55.1511 | 59.9943 | 65.8
82.1767 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1888 | 6.7251 | 59.9771 | 17.2 | 82.1931 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1584 | 38.6995 | 59.9713 | 49.6 | 82.1753 | 55.1516 | 59.9943 | 65.8
82.1851 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.1971 | 6.725 | 59.9771 | 17.2 | 82.2014 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1667 | 38.7017 | 59.9713 | 49.6 | 82.1836 | 55.1521 | 59.9943 | 65.8
82.1934 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2056 | 6.7249 | 59.9771 | 17.2 | 82.2097 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.175 | 38.7038 | 59.9713 | 49.6 | 82.1919 | 55.1526 | 59.9943 | 65.8
82.2017 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2139 | 6.7248 | 59.9771 | 17.2 | 82.2183 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1833 | 38.7047 | 59.9713 | 49.6 | 82.2002 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.21 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2222 | 6.7307 | 59.9771 | 17.2 | 82.2266 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.1917 | 38.7056 | 59.9713 | 49.6 | 82.2085 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2184 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2306 | 6.7367 | 59.9771 | 17.2 | 82.2349 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2002 | 38.7058 | 59.9713 | 49.6 | 82.217 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2267 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2389 | 6.7427 | 59.9771 | 17.2 | 82.2432 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2085 | 38.706 | 59.9713 | 49.6 | 82.2253 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.235 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2472 | 6.7487 | 59.9771 | 17.2 | 82.2515 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2168 | 38.706 | 59.9713 | 49.6 | 82.2336 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2433 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2555 | 6.7548 | 59.9771 | 17.2 | 82.2598 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2251 | 38.706 | 59.9713 | 49.6 | 82.2419 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2517 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2639 | 6.761 | 59.9771 | 17.2 | 82.2681 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2334 | 38.706 | 59.9713 | 49.6 | 82.2502 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.26 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2722 | 6.7671 | 59.9771 | 17.2 | 82.2764 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2417 | 38.706 | 59.9713 | 49.6 | 82.2585 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2683 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2805 | 6.7732 | 59.9771 | 17.2 | 82.2849 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.25 | 38.7067 | 59.9713 | 49.6 | 82.2668 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2767 | 71.6888 | 60.0347 | 82 | 82.2889 | 6.7795 | 59.9771 | 17.2 | 82.2932 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2585 | 38.7075 | 59.9713 | 49.6 | 82.2754 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.285 | 71.6886 | 60.0347 | 82 | 82.2972 | 6.7858 | 59.9771 | 17.2 | 82.3015 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2668 | 38.7089 | 59.9713 | 49.6 | 82.2837 | 55.1531 | 59.9943 | 65.8
82.2933 | 71.6885 | 60.0347 | 82 | 82.3055 | 6.786 | 59.9771 | 17.2 | 82.3098 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2751 | 38.7103 | 59.9713 | 49.6 | 82.292 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.3016 | 71.6884 | 60.0347 | 82 | 82.314 | 6.7862 | 59.9771 | 17.2 | 82.3181 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2834 | 38.7116 | 59.9713 | 49.6 | 82.3003 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.31 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3223 | 6.7863 | 59.9771 | 17.2 | 82.3264 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.2917 | 38.7128 | 59.9713 | 49.6 | 82.3086 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.3183 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3306 | 6.7865 | 59.9771 | 17.2 | 82.3347 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3 | 38.7141 | 59.9713 | 49.6 | 82.3169 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.3266 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3389 | 6.7866 | 59.9771 | 17.2 | 82.343 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3083 | 38.7153 | 59.9713 | 49.6 | 82.3252 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.335 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3473 | 6.7867 | 59.9771 | 17.2 | 82.3516 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3169 | 38.7166 | 59.9713 | 49.6 | 82.3335 | 55.1532 | 59.9943 | 65.8
82.3433 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3556 | 6.7867 | 59.9771 | 17.2 | 82.3599 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3252 | 38.7178 | 59.9713 | 49.6 | 82.342 | 55.1572 | 59.9943 | 65.8
82.3516 | 71.6883 | 60.0347 | 82 | 82.3639 | 6.7867 | 59.9771 | 17.2 | 82.3682 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3335 | 38.7183 | 59.9713 | 49.6 | 82.3503 | 55.1612 | 59.9943 | 65.8
82.36 | 71.6884 | 60.0347 | 82 | 82.3723 | 6.7865 | 59.9771 | 17.2 | 82.3765 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3418 | 38.7188 | 59.9713 | 49.6 | 82.3586 | 55.1652 | 59.9943 | 65.8
82.3683 | 71.6877 | 60.0347 | 82 | 82.3806 | 6.7864 | 59.9771 | 17.2 | 82.3848 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3501 | 38.7181 | 59.9713 | 49.6 | 82.3669 | 55.1693 | 59.9943 | 65.8
82.3766 | 71.6871 | 60.0347 | 82 | 82.3889 | 6.7862 | 59.9771 | 17.2 | 82.3931 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3584 | 38.7174 | 59.9713 | 49.6 | 82.3752 | 55.1733 | 59.9943 | 65.8
82.3849 | 71.6865 | 60.0347 | 82 | 82.3972 | 6.7861 | 59.9771 | 17.2 | 82.4014 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3669 | 38.7163 | 59.9713 | 49.6 | 82.3835 | 55.1773 | 59.9943 | 65.8
82.3932 | 71.6858 | 60.0347 | 82 | 82.4056 | 6.7859 | 59.9771 | 17.2 | 82.4099 | 21.9069 | 60.0116 | 33.4 | 82.3752 | 38.7151 | 59.9713 | 49.6 | 82.3918 | 55.1814 | 59.9943 | 65.8
82.4016 | 71.6851 | 60.0347 | 82 | 82.4139 | 6.7857 | 59.9771 | 17.2 | 82.4182 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.3835 | 38.714 | 59.9713 | 49.6 | 82.4004 | 55.1854 | 59.9943 | 65.8
82.4099 | 71.6843 | 60.0347 | 82 | 82.4222 | 6.7856 | 59.9771 | 17.2 | 82.4265 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.3918 | 38.7129 | 59.9713 | 49.6 | 82.4087 | 55.1894 | 59.9943 | 65.8
82.4182 | 71.691 | 60.0347 | 82 | 82.4307 | 6.7855 | 59.9771 | 17.2 | 82.4348 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4001 | 38.7119 | 59.9713 | 49.6 | 82.417 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4266 | 71.6976 | 60.0347 | 82 | 82.439 | 6.7855 | 59.9771 | 17.2 | 82.4431 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4084 | 38.711 | 59.9713 | 49.6 | 82.4253 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4349 | 71.7043 | 60.0347 | 82 | 82.4473 | 6.7856 | 59.9771 | 17.2 | 82.4514 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4167 | 38.71 | 59.9713 | 49.6 | 82.4336 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4432 | 71.711 | 60.0347 | 82 | 82.4556 | 6.7857 | 59.9771 | 17.2 | 82.4597 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4253 | 38.709 | 59.9713 | 49.6 | 82.4419 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4516 | 71.7184 | 60.0347 | 82 | 82.464 | 6.7858 | 59.9771 | 17.2 | 82.468 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4336 | 38.7066 | 59.9713 | 49.6 | 82.4502 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4599 | 71.7258 | 60.0347 | 82 | 82.4723 | 6.7859 | 59.9771 | 17.2 | 82.4766 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4419 | 38.7043 | 59.9713 | 49.6 | 82.4587 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4682 | 71.7333 | 60.0347 | 82 | 82.4806 | 6.786 | 59.9771 | 17.2 | 82.4849 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4502 | 38.7024 | 59.9713 | 49.6 | 82.467 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4765 | 71.7407 | 60.0347 | 82 | 82.489 | 6.7914 | 59.9771 | 17.2 | 82.4932 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4585 | 38.7005 | 59.9713 | 49.6 | 82.4753 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4849 | 71.7482 | 60.0347 | 82 | 82.4973 | 6.7969 | 59.9771 | 17.2 | 82.5015 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4668 | 38.6984 | 59.9713 | 49.6 | 82.4836 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.4932 | 71.7556 | 60.0347 | 82 | 82.5056 | 6.8024 | 59.9771 | 17.2 | 82.5098 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4751 | 38.6964 | 59.9713 | 49.6 | 82.4919 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5015 | 71.7556 | 60.0347 | 82 | 82.514 | 6.8078 | 59.9771 | 17.2 | 82.5181 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4836 | 38.6943 | 59.9713 | 49.6 | 82.5002 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5099 | 71.7556 | 60.0347 | 82 | 82.5223 | 6.8132 | 59.9771 | 17.2 | 82.5264 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.4919 | 38.6921 | 59.9713 | 49.6 | 82.5085 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5182 | 71.7556 | 60.0347 | 82 | 82.5306 | 6.8186 | 59.9771 | 17.2 | 82.5347 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.5002 | 38.6904 | 59.9713 | 49.6 | 82.5171 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5265 | 71.7556 | 60.0347 | 82 | 82.5389 | 6.824 | 59.9713 | 17.2 | 82.543 | 21.9068 | 60.0173 | 33.4 | 82.5085 | 38.6887 | 59.9713 | 49.6 | 82.5254 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5349 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.5474 | 6.8293 | 59.9713 | 17.2 | 82.5515 | 21.9068 | 60.0173 | 33.4 | 82.5168 | 38.689 | 59.9713 | 49.6 | 82.5337 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5432 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.5557 | 6.8346 | 59.9713 | 17.2 | 82.5598 | 21.9068 | 60.0173 | 33.4 | 82.5251 | 38.6894 | 59.9713 | 49.6 | 82.542 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5515 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.564 | 6.8399 | 59.9713 | 17.2 | 82.5681 | 21.9069 | 60.0173 | 33.4 | 82.5337 | 38.6897 | 59.9713 | 49.6 | 82.5503 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5598 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.5724 | 6.8398 | 59.9713 | 17.2 | 82.5764 | 21.9071 | 60.0173 | 33.4 | 82.542 | 38.6901 | 59.9713 | 49.6 | 82.5586 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5681 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.5807 | 6.8398 | 59.9713 | 17.2 | 82.5847 | 21.9115 | 60.0173 | 33.4 | 82.5503 | 38.6905 | 59.9713 | 49.6 | 82.5669 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5765 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.589 | 6.8397 | 59.9713 | 17.2 | 82.593 | 21.916 | 60.0173 | 33.4 | 82.5586 | 38.691 | 59.9713 | 49.6 | 82.5752 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5848 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.5974 | 6.8396 | 59.9713 | 17.2 | 82.6013 | 21.9204 | 60.0173 | 33.4 | 82.5669 | 38.6914 | 59.9713 | 49.6 | 82.5837 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.5931 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.6057 | 6.8395 | 59.9713 | 17.2 | 82.6096 | 21.9249 | 60.0173 | 33.4 | 82.5752 | 38.6919 | 59.9713 | 49.6 | 82.592 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6015 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.614 | 6.8395 | 59.9713 | 17.2 | 82.6182 | 21.9294 | 60.0173 | 33.4 | 82.5835 | 38.6912 | 59.9713 | 49.6 | 82.6003 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6098 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.6223 | 6.8394 | 59.9713 | 17.2 | 82.6265 | 21.9339 | 60.0173 | 33.4 | 82.592 | 38.6906 | 59.9713 | 49.6 | 82.6086 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6181 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.6307 | 6.8393 | 59.9713 | 17.2 | 82.6348 | 21.9384 | 60.0173 | 33.4 | 82.6003 | 38.6894 | 59.9713 | 49.6 | 82.6169 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6265 | 71.7556 | 60.0404 | 82 | 82.639 | 6.8393 | 59.9713 | 17.2 | 82.6431 | 21.9429 | 60.0173 | 33.4 | 82.6086 | 38.6883 | 59.9713 | 49.6 | 82.6252 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6348 | 71.7555 | 60.0404 | 82 | 82.6473 | 6.8393 | 59.9713 | 17.2 | 82.6514 | 21.9472 | 60.0173 | 33.4 | 82.6169 | 38.6872 | 59.9713 | 49.6 | 82.6335 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6431 | 71.7555 | 60.0404 | 82 | 82.6558 | 6.8394 | 59.9713 | 17.2 | 82.6597 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6252 | 38.686 | 59.9713 | 49.6 | 82.6421 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6514 | 71.7564 | 60.0404 | 82 | 82.6641 | 6.8394 | 59.9713 | 17.2 | 82.668 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6335 | 38.6848 | 59.9713 | 49.6 | 82.6504 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6598 | 71.7573 | 60.0404 | 82 | 82.6724 | 6.8395 | 59.9713 | 17.2 | 82.6763 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6418 | 38.6836 | 59.9713 | 49.6 | 82.6587 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6681 | 71.7599 | 60.0404 | 82 | 82.6808 | 6.8396 | 59.9713 | 17.2 | 82.6848 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6504 | 38.6823 | 59.9713 | 49.6 | 82.667 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6764 | 71.7625 | 60.0404 | 82 | 82.6891 | 6.8397 | 59.9713 | 17.2 | 82.6931 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6587 | 38.6811 | 59.9713 | 49.6 | 82.6753 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6848 | 71.7671 | 60.0404 | 82 | 82.6974 | 6.8398 | 59.9713 | 17.2 | 82.7014 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.667 | 38.6783 | 59.9713 | 49.6 | 82.6836 | 55.1934 | 59.9943 | 65.8
82.6931 | 71.7718 | 60.0404 | 82 | 82.7057 | 6.84 | 59.9713 | 17.2 | 82.7097 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6753 | 38.6754 | 59.9713 | 49.6 | 82.6919 | 55.1883 | 59.9943 | 65.8
82.7014 | 71.7765 | 60.0404 | 82 | 82.7141 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 82.718 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6836 | 38.6736 | 59.9713 | 49.6 | 82.7004 | 55.1831 | 59.9943 | 65.8
82.7097 | 71.7811 | 60.0404 | 82 | 82.7224 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 82.7263 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.6919 | 38.6717 | 59.9713 | 49.6 | 82.7087 | 55.1721 | 59.9943 | 65.8
82.718 | 71.7869 | 60.0404 | 82 | 82.7307 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 82.7346 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7004 | 38.6699 | 59.9713 | 49.6 | 82.717 | 55.1611 | 59.9943 | 65.8
82.7264 | 71.7927 | 60.0404 | 82 | 82.7391 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 82.7429 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7087 | 38.668 | 59.9713 | 49.6 | 82.7253 | 55.1501 | 59.9943 | 65.8
82.7347 | 71.796 | 60.0404 | 82 | 82.7474 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 82.7515 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.717 | 38.6659 | 59.9713 | 49.6 | 82.7336 | 55.1391 | 59.9943 | 65.8
82.743 | 71.7992 | 60.0404 | 82 | 82.7557 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 82.7598 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7253 | 38.6637 | 59.9713 | 49.6 | 82.7419 | 55.1281 | 59.9943 | 65.8
82.7514 | 71.7999 | 60.0404 | 82 | 82.7642 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 82.7681 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7336 | 38.6616 | 59.9713 | 49.6 | 82.7502 | 55.1171 | 59.9943 | 65.8
82.7597 | 71.8006 | 60.0404 | 82 | 82.7725 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.7764 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7419 | 38.6594 | 59.9713 | 49.6 | 82.7585 | 55.1061 | 59.9943 | 65.8
82.768 | 71.7992 | 60.0404 | 82 | 82.7808 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.7847 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7502 | 38.662 | 59.9713 | 49.6 | 82.7671 | 55.0951 | 59.9943 | 65.8
82.7763 | 71.7979 | 60.0404 | 82 | 82.7891 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.793 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7588 | 38.6645 | 59.9713 | 49.6 | 82.7754 | 55.0893 | 59.9943 | 65.8
82.7847 | 71.7965 | 60.0404 | 82 | 82.7975 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8013 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7671 | 38.6665 | 59.9713 | 49.6 | 82.7837 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.793 | 71.7952 | 60.0404 | 82 | 82.8058 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8096 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7754 | 38.6685 | 59.9713 | 49.6 | 82.792 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8013 | 71.7927 | 60.0404 | 82 | 82.8141 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8181 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.7837 | 38.6705 | 59.9713 | 49.6 | 82.8003 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8097 | 71.7903 | 60.0404 | 82 | 82.8225 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8264 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.792 | 38.6725 | 59.9713 | 49.6 | 82.8086 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.818 | 71.7894 | 60.0404 | 82 | 82.8308 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8347 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8003 | 38.675 | 59.9713 | 49.6 | 82.8169 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8263 | 71.7886 | 60.0404 | 82 | 82.8391 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.843 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8086 | 38.6774 | 59.9713 | 49.6 | 82.8254 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8347 | 71.7886 | 60.0404 | 82 | 82.8475 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8513 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8171 | 38.6802 | 59.9713 | 49.6 | 82.8337 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.843 | 71.7886 | 60.0404 | 82 | 82.8558 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8596 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8254 | 38.6831 | 59.9713 | 49.6 | 82.842 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8513 | 71.7897 | 60.0404 | 82 | 82.8641 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8679 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8337 | 38.6841 | 59.9713 | 49.6 | 82.8503 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8596 | 71.7908 | 60.0404 | 82 | 82.8724 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8762 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.842 | 38.6851 | 59.9713 | 49.6 | 82.8586 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.868 | 71.792 | 60.0404 | 82 | 82.8809 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8848 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8503 | 38.6861 | 59.9713 | 49.6 | 82.8669 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8763 | 71.7931 | 60.0404 | 82 | 82.8892 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 82.8931 | 21.9515 | 60.0173 | 33.4 | 82.8586 | 38.6872 | 59.9713 | 49.6 | 82.8752 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8846 | 71.7942 | 60.0404 | 82 | 82.8975 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 82.9014 | 21.9518 | 60.0173 | 33.4 | 82.8672 | 38.6882 | 59.9713 | 49.6 | 82.8838 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.8929 | 71.7953 | 60.0404 | 82 | 82.9059 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 82.9097 | 21.952 | 60.0173 | 33.4 | 82.8755 | 38.6892 | 59.9713 | 49.6 | 82.8921 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.9013 | 71.7967 | 60.0404 | 82 | 82.9142 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 82.918 | 21.9524 | 60.0173 | 33.4 | 82.8838 | 38.6902 | 59.9713 | 49.6 | 82.9004 | 55.0834 | 59.9943 | 65.8
82.9096 | 71.7981 | 60.0404 | 82 | 82.9225 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 82.9263 | 21.9528 | 60.0173 | 33.4 | 82.8921 | 38.6913 | 59.9713 | 49.6 | 82.9087 | 55.0912 | 59.9943 | 65.8
82.9179 | 71.7995 | 60.0404 | 82 | 82.9309 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 82.9346 | 21.9532 | 60.0173 | 33.4 | 82.9004 | 38.6918 | 59.9713 | 49.6 | 82.917 | 55.0989 | 59.9943 | 65.8
82.9262 | 71.8009 | 60.0404 | 82 | 82.9392 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 82.9429 | 21.9536 | 60.0173 | 33.4 | 82.9087 | 38.6924 | 59.9713 | 49.6 | 82.9253 | 55.1066 | 59.9943 | 65.8
82.9346 | 71.8012 | 60.0404 | 82 | 82.9475 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 82.9514 | 21.9539 | 60.0173 | 33.4 | 82.917 | 38.6924 | 59.9713 | 49.6 | 82.9336 | 55.1143 | 59.9943 | 65.8
82.9429 | 71.8015 | 60.0404 | 82 | 82.9558 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 82.9597 | 21.9543 | 60.0173 | 33.4 | 82.9255 | 38.6924 | 59.9713 | 49.6 | 82.9419 | 55.1221 | 59.9943 | 65.8
82.9512 | 71.8017 | 60.0404 | 82 | 82.9642 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 82.968 | 21.9547 | 60.0173 | 33.4 | 82.9338 | 38.6928 | 59.9713 | 49.6 | 82.9504 | 55.1298 | 59.9943 | 65.8
82.9596 | 71.802 | 60.0404 | 82 | 82.9725 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 82.9763 | 21.9551 | 60.0173 | 33.4 | 82.9421 | 38.6933 | 59.9713 | 49.6 | 82.9587 | 55.1403 | 59.9943 | 65.8
82.9679 | 71.8023 | 60.0404 | 82 | 82.9808 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 82.9846 | 21.9552 | 60.0173 | 33.4 | 82.9504 | 38.6943 | 59.9713 | 49.6 | 82.967 | 55.1509 | 59.9943 | 65.8
82.9762 | 71.8026 | 60.0404 | 82 | 82.9893 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 82.9929 | 21.9553 | 60.0173 | 33.4 | 82.9587 | 38.6953 | 59.9713 | 49.6 | 82.9753 | 55.1614 | 59.9943 | 65.8
82.9845 | 71.8025 | 60.0404 | 82 | 82.9976 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0012 | 21.9553 | 60.0173 | 33.4 | 82.967 | 38.697 | 59.9713 | 49.6 | 82.9836 | 55.1719 | 59.9943 | 65.8
82.9929 | 71.8024 | 60.0404 | 82 | 83.0059 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0095 | 21.9553 | 60.0173 | 33.4 | 82.9753 | 38.6988 | 59.9713 | 49.6 | 82.9919 | 55.1747 | 59.9943 | 65.8
83.0012 | 71.8024 | 60.0404 | 82 | 83.0142 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0181 | 21.9553 | 60.0173 | 33.4 | 82.9839 | 38.7006 | 59.9713 | 49.6 | 83.0002 | 55.1775 | 59.9943 | 65.8
83.0095 | 71.8023 | 60.0404 | 82 | 83.0226 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0264 | 21.9553 | 60.0173 | 33.4 | 82.9922 | 38.7023 | 59.9713 | 49.6 | 83.0088 | 55.1803 | 59.9943 | 65.8
83.0179 | 71.8022 | 60.0404 | 82 | 83.0309 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0347 | 21.9554 | 60.0173 | 33.4 | 83.0005 | 38.7041 | 59.9713 | 49.6 | 83.0171 | 55.1831 | 59.9943 | 65.8
83.0262 | 71.8021 | 60.0404 | 82 | 83.0392 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.043 | 21.9555 | 60.0173 | 33.4 | 83.0088 | 38.7059 | 59.9713 | 49.6 | 83.0254 | 55.1859 | 59.9943 | 65.8
83.0345 | 71.8021 | 60.0404 | 82 | 83.0476 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0513 | 21.9556 | 60.0173 | 33.4 | 83.0171 | 38.7072 | 59.9713 | 49.6 | 83.0337 | 55.1887 | 59.9943 | 65.8
83.0428 | 71.802 | 60.0404 | 82 | 83.0559 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0596 | 21.9558 | 60.0173 | 33.4 | 83.0254 | 38.7085 | 59.9713 | 49.6 | 83.042 | 55.1887 | 59.9943 | 65.8
83.0512 | 71.8024 | 60.0404 | 82 | 83.0642 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0679 | 21.956 | 60.0173 | 33.4 | 83.0339 | 38.71 | 59.9713 | 49.6 | 83.0503 | 55.1887 | 59.9943 | 65.8
83.0595 | 71.8029 | 60.0404 | 82 | 83.0726 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0762 | 21.9563 | 60.0173 | 33.4 | 83.0422 | 38.7114 | 59.9713 | 49.6 | 83.0586 | 55.1887 | 59.9943 | 65.8
83.0678 | 71.8046 | 60.0404 | 82 | 83.0809 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.0847 | 21.9566 | 60.0173 | 33.4 | 83.0505 | 38.712 | 59.9713 | 49.6 | 83.0671 | 55.1887 | 59.9943 | 65.8
83.0761 | 71.8064 | 60.0404 | 82 | 83.0892 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.093 | 21.9568 | 60.0173 | 33.4 | 83.0588 | 38.7127 | 59.9713 | 49.6 | 83.0754 | 55.1893 | 59.9943 | 65.8
83.0845 | 71.8081 | 60.0404 | 82 | 83.0975 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1013 | 21.9571 | 60.0173 | 33.4 | 83.0671 | 38.7138 | 59.9713 | 49.6 | 83.0837 | 55.1899 | 59.9943 | 65.8
83.0928 | 71.8099 | 60.0404 | 82 | 83.106 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1096 | 21.9574 | 60.0173 | 33.4 | 83.0754 | 38.7149 | 59.9713 | 49.6 | 83.092 | 55.1904 | 59.9943 | 65.8
83.1011 | 71.8116 | 60.0404 | 82 | 83.1143 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1179 | 21.9576 | 60.0173 | 33.4 | 83.0837 | 38.716 | 59.9713 | 49.6 | 83.1003 | 55.191 | 59.9943 | 65.8
83.1095 | 71.8134 | 60.0404 | 82 | 83.1226 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1262 | 21.9577 | 60.0173 | 33.4 | 83.0923 | 38.7171 | 59.9713 | 49.6 | 83.1086 | 55.1916 | 59.9943 | 65.8
83.1178 | 71.8152 | 60.0404 | 82 | 83.131 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1345 | 21.9579 | 60.0173 | 33.4 | 83.1006 | 38.7182 | 59.9713 | 49.6 | 83.1169 | 55.1922 | 59.9943 | 65.8
83.1261 | 71.8169 | 60.0404 | 82 | 83.1393 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1428 | 21.9581 | 60.0173 | 33.4 | 83.1089 | 38.7193 | 59.9713 | 49.6 | 83.1252 | 55.1928 | 59.9943 | 65.8
83.1344 | 71.8171 | 60.0404 | 82 | 83.1476 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1514 | 21.9586 | 60.0173 | 33.4 | 83.1172 | 38.7198 | 59.9713 | 49.6 | 83.1338 | 55.1935 | 59.9943 | 65.8
83.1428 | 71.8172 | 60.0404 | 82 | 83.156 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1597 | 21.959 | 60.0173 | 33.4 | 83.1255 | 38.7203 | 59.9713 | 49.6 | 83.1421 | 55.1942 | 59.9943 | 65.8
83.1511 | 71.8161 | 60.0404 | 82 | 83.1643 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.168 | 21.9595 | 60.0173 | 33.4 | 83.1338 | 38.7208 | 59.9713 | 49.6 | 83.1504 | 55.1948 | 59.9943 | 65.8
83.1594 | 71.815 | 60.0404 | 82 | 83.1726 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1763 | 21.9601 | 60.0173 | 33.4 | 83.1421 | 38.7213 | 59.9713 | 49.6 | 83.1587 | 55.1949 | 59.9943 | 65.8
83.1678 | 71.814 | 60.0404 | 82 | 83.1809 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1846 | 21.9606 | 60.0173 | 33.4 | 83.1506 | 38.7225 | 59.9713 | 49.6 | 83.167 | 55.1949 | 59.9943 | 65.8
83.1761 | 71.8129 | 60.0404 | 82 | 83.1893 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.1929 | 21.9612 | 60.0173 | 33.4 | 83.1589 | 38.7236 | 59.9713 | 49.6 | 83.1753 | 55.195 | 59.9943 | 65.8
83.1844 | 71.8118 | 60.0404 | 82 | 83.1976 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2012 | 21.9618 | 60.0173 | 33.4 | 83.1672 | 38.7248 | 59.9713 | 49.6 | 83.1836 | 55.1951 | 59.9943 | 65.8
83.1927 | 71.8107 | 60.0404 | 82 | 83.2059 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2095 | 21.9624 | 60.0173 | 33.4 | 83.1755 | 38.726 | 59.9713 | 49.6 | 83.1921 | 55.1951 | 59.9943 | 65.8
83.201 | 71.8096 | 60.0404 | 82 | 83.2144 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2178 | 21.963 | 60.0173 | 33.4 | 83.1838 | 38.7263 | 59.9713 | 49.6 | 83.2004 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2094 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2227 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2263 | 21.9635 | 60.0173 | 33.4 | 83.1921 | 38.7266 | 59.9713 | 49.6 | 83.2087 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2177 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.231 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2346 | 21.9634 | 60.0173 | 33.4 | 83.2004 | 38.7269 | 59.9713 | 49.6 | 83.217 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.226 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2394 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2429 | 21.9632 | 60.0173 | 33.4 | 83.209 | 38.7271 | 59.9713 | 49.6 | 83.2253 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2344 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2477 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2512 | 21.9626 | 60.0231 | 33.4 | 83.2173 | 38.7269 | 59.9713 | 49.6 | 83.2336 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2427 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.256 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2595 | 21.9619 | 60.0231 | 33.4 | 83.2256 | 38.7267 | 59.9713 | 49.6 | 83.2419 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.251 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2643 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.2678 | 21.961 | 60.0231 | 33.4 | 83.2339 | 38.7254 | 59.9713 | 49.6 | 83.2505 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2594 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2727 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.2761 | 21.9601 | 60.0231 | 33.4 | 83.2422 | 38.7241 | 59.9713 | 49.6 | 83.2588 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2677 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.281 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.2844 | 21.9591 | 60.0231 | 33.4 | 83.2505 | 38.7267 | 59.9713 | 49.6 | 83.2671 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.276 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2893 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.293 | 21.9581 | 60.0231 | 33.4 | 83.259 | 38.7294 | 59.9713 | 49.6 | 83.2754 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2843 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.2977 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.3013 | 21.9571 | 60.0231 | 33.4 | 83.2673 | 38.733 | 59.9713 | 49.6 | 83.2837 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.2927 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.306 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.3096 | 21.9561 | 60.0231 | 33.4 | 83.2756 | 38.7365 | 59.9713 | 49.6 | 83.292 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.301 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3143 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.3179 | 21.9555 | 60.0231 | 33.4 | 83.2839 | 38.7401 | 59.9713 | 49.6 | 83.3003 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.3093 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3228 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.3262 | 21.9548 | 60.0231 | 33.4 | 83.2922 | 38.7436 | 59.9713 | 49.6 | 83.3086 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.3177 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3311 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.3345 | 21.9546 | 60.0231 | 33.4 | 83.3005 | 38.748 | 59.9713 | 49.6 | 83.3171 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.326 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3394 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3428 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3088 | 38.7525 | 59.9713 | 49.6 | 83.3254 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.3343 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3477 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3511 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3174 | 38.7569 | 59.9713 | 49.6 | 83.3337 | 55.1952 | 59.9943 | 65.8
83.3426 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3561 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3596 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3257 | 38.7614 | 59.9713 | 49.6 | 83.342 | 55.1918 | 59.9943 | 65.8
83.351 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3644 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3679 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.334 | 38.7618 | 59.9713 | 49.6 | 83.3503 | 55.1884 | 59.9943 | 65.8
83.3593 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3727 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3762 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3423 | 38.7622 | 59.9713 | 49.6 | 83.3586 | 55.1829 | 59.9943 | 65.8
83.3676 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3811 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3845 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3506 | 38.7627 | 59.9713 | 49.6 | 83.3669 | 55.1775 | 59.9943 | 65.8
83.3759 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3894 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.3928 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3589 | 38.7631 | 59.9713 | 49.6 | 83.3755 | 55.1708 | 59.9943 | 65.8
83.3843 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.3977 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4011 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3672 | 38.7635 | 59.9713 | 49.6 | 83.3838 | 55.1642 | 59.9943 | 65.8
83.3926 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4061 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4094 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3757 | 38.764 | 59.9713 | 49.6 | 83.3921 | 55.1538 | 59.9943 | 65.8
83.4009 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4144 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4177 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.384 | 38.764 | 59.9713 | 49.6 | 83.4004 | 55.1434 | 59.9943 | 65.8
83.4093 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4227 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4263 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.3923 | 38.764 | 59.9713 | 49.6 | 83.4087 | 55.1327 | 59.9943 | 65.8
83.4176 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.431 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4346 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.4006 | 38.7642 | 59.9713 | 49.6 | 83.417 | 55.122 | 59.9943 | 65.8
83.4259 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4395 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4429 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.4089 | 38.7644 | 59.9713 | 49.6 | 83.4253 | 55.1147 | 59.9943 | 65.8
83.4342 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4478 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4512 | 21.9542 | 60.0231 | 33.4 | 83.4172 | 38.764 | 59.9713 | 49.6 | 83.4338 | 55.1074 | 59.9943 | 65.8
83.4426 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4561 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4595 | 21.954 | 60.0231 | 33.4 | 83.4258 | 38.7636 | 59.9713 | 49.6 | 83.4421 | 55.1021 | 59.9943 | 65.8
83.4509 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4645 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4678 | 21.954 | 60.0231 | 33.4 | 83.4341 | 38.7633 | 59.9713 | 49.6 | 83.4504 | 55.0968 | 59.9943 | 65.8
83.4592 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4728 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4761 | 21.954 | 60.0231 | 33.4 | 83.4424 | 38.7629 | 59.9713 | 49.6 | 83.4587 | 55.0922 | 59.9943 | 65.8
83.4676 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4811 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4844 | 21.9539 | 60.0231 | 33.4 | 83.4507 | 38.7625 | 59.9713 | 49.6 | 83.467 | 55.0877 | 59.9943 | 65.8
83.4759 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4895 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.4927 | 21.9539 | 60.0231 | 33.4 | 83.459 | 38.7621 | 59.9713 | 49.6 | 83.4753 | 55.0868 | 59.9943 | 65.8
83.4842 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.4978 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.5012 | 21.9539 | 60.0231 | 33.4 | 83.4673 | 38.7617 | 59.9713 | 49.6 | 83.4836 | 55.086 | 59.9943 | 65.8
83.4925 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5061 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.5095 | 21.9538 | 60.0231 | 33.4 | 83.4756 | 38.7613 | 59.9713 | 49.6 | 83.4919 | 55.0981 | 59.9943 | 65.8
83.5009 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5144 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.5178 | 21.9535 | 60.0231 | 33.4 | 83.4841 | 38.7607 | 59.9713 | 49.6 | 83.5005 | 55.1102 | 59.9943 | 65.8
83.5092 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5228 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.5261 | 21.9532 | 60.0231 | 33.4 | 83.4924 | 38.7601 | 59.9713 | 49.6 | 83.5088 | 55.1456 | 59.9943 | 65.8
83.5175 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5311 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.5344 | 21.9543 | 60.0231 | 33.4 | 83.5007 | 38.7598 | 59.9713 | 49.6 | 83.5171 | 55.1809 | 59.9943 | 65.8
83.5258 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5394 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.5427 | 21.9553 | 60.0231 | 33.4 | 83.509 | 38.7595 | 59.9713 | 49.6 | 83.5254 | 55.2163 | 59.9943 | 65.8
83.5342 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5479 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.551 | 21.9563 | 60.0231 | 33.4 | 83.5173 | 38.7591 | 59.9713 | 49.6 | 83.5337 | 55.2516 | 59.9943 | 65.8
83.5425 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5562 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.5593 | 21.9572 | 60.0231 | 33.4 | 83.5256 | 38.7588 | 59.9713 | 49.6 | 83.542 | 55.2874 | 59.9943 | 65.8
83.5508 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5645 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.5679 | 21.961 | 60.0231 | 33.4 | 83.5339 | 38.7589 | 59.9713 | 49.6 | 83.5503 | 55.3233 | 59.9943 | 65.8
83.5591 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5729 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.5762 | 21.9647 | 60.0231 | 33.4 | 83.5425 | 38.7589 | 59.9713 | 49.6 | 83.5588 | 55.3591 | 59.9943 | 65.8
83.5675 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5812 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.5845 | 21.974 | 60.0231 | 33.4 | 83.5508 | 38.76 | 59.9713 | 49.6 | 83.5671 | 55.395 | 59.9943 | 65.8
83.5758 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5895 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.5928 | 21.9833 | 60.0231 | 33.4 | 83.5591 | 38.7611 | 59.9713 | 49.6 | 83.5754 | 55.4182 | 59.9943 | 65.8
83.5841 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.5978 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6011 | 21.9928 | 60.0231 | 33.4 | 83.5674 | 38.7622 | 59.9713 | 49.6 | 83.5837 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.5925 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6062 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6094 | 22.0024 | 60.0231 | 33.4 | 83.5757 | 38.7633 | 59.9713 | 49.6 | 83.592 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6008 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6145 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6177 | 22.0113 | 60.0231 | 33.4 | 83.584 | 38.7663 | 59.9713 | 49.6 | 83.6003 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6091 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6228 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.626 | 22.0201 | 60.0231 | 33.4 | 83.5925 | 38.7694 | 59.9713 | 49.6 | 83.6086 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6175 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6312 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6345 | 22.029 | 60.0231 | 33.4 | 83.6008 | 38.7747 | 59.9713 | 49.6 | 83.6172 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6258 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6395 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.6428 | 22.0379 | 60.0231 | 33.4 | 83.6091 | 38.7799 | 59.9713 | 49.6 | 83.6255 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6341 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6478 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.6511 | 22.044 | 60.0231 | 33.4 | 83.6174 | 38.785 | 59.9713 | 49.6 | 83.6338 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6424 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6562 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6594 | 22.05 | 60.0231 | 33.4 | 83.6257 | 38.7902 | 59.9713 | 49.6 | 83.6421 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6508 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6646 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.6677 | 22.0506 | 60.0231 | 33.4 | 83.634 | 38.7943 | 59.9713 | 49.6 | 83.6504 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6591 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6729 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.676 | 22.0511 | 60.0231 | 33.4 | 83.6423 | 38.7984 | 59.9713 | 49.6 | 83.6587 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6674 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6812 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.6843 | 22.0516 | 60.0231 | 33.4 | 83.6509 | 38.8025 | 59.9713 | 49.6 | 83.667 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6758 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6896 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.6926 | 22.0521 | 60.0231 | 33.4 | 83.6592 | 38.8066 | 59.9713 | 49.6 | 83.6753 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6841 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.6979 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.7009 | 22.0523 | 60.0231 | 33.4 | 83.6675 | 38.8091 | 59.9713 | 49.6 | 83.6838 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.6924 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7062 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.7095 | 22.0524 | 60.0231 | 33.4 | 83.6758 | 38.8115 | 59.9713 | 49.6 | 83.6921 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7007 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7146 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.7178 | 22.0521 | 60.0231 | 33.4 | 83.6841 | 38.8115 | 59.9713 | 49.6 | 83.7004 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.709 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7229 | 6.841 | 59.9713 | 17.2 | 83.7261 | 22.0518 | 60.0231 | 33.4 | 83.6924 | 38.8114 | 59.9713 | 49.6 | 83.7087 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7174 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7312 | 6.8411 | 59.9713 | 17.2 | 83.7344 | 22.0516 | 60.0231 | 33.4 | 83.7007 | 38.8111 | 59.9713 | 49.6 | 83.717 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7257 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7396 | 6.8411 | 59.9713 | 17.2 | 83.7427 | 22.0513 | 60.0231 | 33.4 | 83.7092 | 38.8108 | 59.9713 | 49.6 | 83.7253 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.734 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7479 | 6.8412 | 59.9713 | 17.2 | 83.751 | 22.051 | 60.0231 | 33.4 | 83.7175 | 38.8105 | 59.9713 | 49.6 | 83.7336 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7424 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7562 | 6.8412 | 59.9713 | 17.2 | 83.7593 | 22.0508 | 60.0231 | 33.4 | 83.7258 | 38.8102 | 59.9713 | 49.6 | 83.7422 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7507 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7645 | 6.8412 | 59.9713 | 17.2 | 83.7676 | 22.0505 | 60.0231 | 33.4 | 83.7341 | 38.8099 | 59.9713 | 49.6 | 83.7505 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.759 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7729 | 6.8413 | 59.9713 | 17.2 | 83.7761 | 22.0502 | 60.0231 | 33.4 | 83.7424 | 38.8096 | 59.9713 | 49.6 | 83.7588 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7673 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7812 | 6.8413 | 59.9713 | 17.2 | 83.7844 | 22.0496 | 60.0231 | 33.4 | 83.7507 | 38.8095 | 59.9713 | 49.6 | 83.7671 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7757 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.7896 | 6.8414 | 59.9713 | 17.2 | 83.7927 | 22.0489 | 60.0231 | 33.4 | 83.7593 | 38.8094 | 59.9713 | 49.6 | 83.7754 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.784 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.798 | 6.8414 | 59.9713 | 17.2 | 83.801 | 22.0489 | 60.0231 | 33.4 | 83.7676 | 38.8095 | 59.9713 | 49.6 | 83.7837 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.7923 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.8063 | 6.8413 | 59.9713 | 17.2 | 83.8093 | 22.0489 | 60.0231 | 33.4 | 83.7759 | 38.8097 | 59.9713 | 49.6 | 83.792 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8007 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.8146 | 6.8412 | 59.9713 | 17.2 | 83.8176 | 22.0489 | 60.0231 | 33.4 | 83.7842 | 38.8099 | 59.9713 | 49.6 | 83.8005 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.809 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.823 | 6.8411 | 59.9713 | 17.2 | 83.8259 | 22.0489 | 60.0231 | 33.4 | 83.7925 | 38.8101 | 59.9713 | 49.6 | 83.8088 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8173 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.8313 | 6.841 | 59.9713 | 17.2 | 83.8342 | 22.0488 | 60.0231 | 33.4 | 83.8008 | 38.8103 | 59.9713 | 49.6 | 83.8171 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8257 | 71.8085 | 60.0404 | 82 | 83.8396 | 6.8409 | 59.9713 | 17.2 | 83.8428 | 22.0488 | 60.0231 | 33.4 | 83.8091 | 38.8105 | 59.9713 | 49.6 | 83.8254 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.834 | 71.8081 | 60.0404 | 82 | 83.8479 | 6.8408 | 59.9713 | 17.2 | 83.8511 | 22.0494 | 60.0231 | 33.4 | 83.8176 | 38.8099 | 59.9713 | 49.6 | 83.8337 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8423 | 71.8077 | 60.0404 | 82 | 83.8563 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.8594 | 22.0499 | 60.0231 | 33.4 | 83.8259 | 38.8093 | 59.9713 | 49.6 | 83.842 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8506 | 71.8071 | 60.0404 | 82 | 83.8646 | 6.8407 | 59.9713 | 17.2 | 83.8677 | 22.0519 | 60.0231 | 33.4 | 83.8342 | 38.8085 | 59.9713 | 49.6 | 83.8503 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8589 | 71.8066 | 60.0404 | 82 | 83.8729 | 6.8406 | 59.9713 | 17.2 | 83.876 | 22.054 | 60.0231 | 33.4 | 83.8425 | 38.8078 | 59.9713 | 49.6 | 83.8586 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8673 | 71.8061 | 60.0404 | 82 | 83.8813 | 6.8405 | 59.9713 | 17.2 | 83.8843 | 22.0554 | 60.0231 | 33.4 | 83.8508 | 38.807 | 59.9713 | 49.6 | 83.8672 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8756 | 71.8055 | 60.0404 | 82 | 83.8896 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.8926 | 22.0569 | 60.0231 | 33.4 | 83.8591 | 38.8062 | 59.9713 | 49.6 | 83.8755 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8839 | 71.805 | 60.0404 | 82 | 83.8979 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.9009 | 22.0581 | 60.0231 | 33.4 | 83.8674 | 38.8054 | 59.9713 | 49.6 | 83.8838 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.8923 | 71.8045 | 60.0404 | 82 | 83.9064 | 6.8404 | 59.9713 | 17.2 | 83.9092 | 22.0594 | 60.0231 | 33.4 | 83.876 | 38.8045 | 59.9713 | 49.6 | 83.8921 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9006 | 71.804 | 60.0404 | 82 | 83.9147 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.9177 | 22.0606 | 60.0346 | 33.4 | 83.8843 | 38.8037 | 59.9713 | 49.6 | 83.9004 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9089 | 71.8034 | 60.0404 | 82 | 83.923 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.926 | 22.0619 | 60.0346 | 33.4 | 83.8926 | 38.8028 | 59.9713 | 49.6 | 83.9087 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9172 | 71.8033 | 60.0404 | 82 | 83.9313 | 6.8403 | 59.9713 | 17.2 | 83.9343 | 22.0626 | 60.0346 | 33.4 | 83.9009 | 38.8024 | 59.9713 | 49.6 | 83.917 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9256 | 71.8032 | 60.0404 | 82 | 83.9397 | 6.8402 | 59.9713 | 17.2 | 83.9426 | 22.0633 | 60.0346 | 33.4 | 83.9092 | 38.802 | 59.9713 | 49.6 | 83.9255 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9339 | 71.8038 | 60.0404 | 82 | 83.948 | 6.8402 | 59.9713 | 17.2 | 83.9509 | 22.0628 | 60.0346 | 33.4 | 83.9175 | 38.8016 | 59.9713 | 49.6 | 83.9338 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9422 | 71.8043 | 60.0404 | 82 | 83.9563 | 6.8402 | 59.9713 | 17.2 | 83.9592 | 22.0623 | 60.0346 | 33.4 | 83.926 | 38.8012 | 59.9713 | 49.6 | 83.9421 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9506 | 71.8049 | 60.0404 | 82 | 83.9647 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 83.9675 | 22.0621 | 60.0346 | 33.4 | 83.9343 | 38.8008 | 59.9713 | 49.6 | 83.9504 | 55.4414 | 59.9943 | 65.8
83.9589 | 71.8054 | 60.0404 | 82 | 83.973 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 83.9758 | 22.0619 | 60.0346 | 33.4 | 83.9426 | 38.8003 | 59.9713 | 49.6 | 83.9587 | 55.4398 | 59.9943 | 65.8
83.9672 | 71.8059 | 60.0404 | 82 | 83.9813 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 83.9844 | 22.0619 | 60.0346 | 33.4 | 83.9509 | 38.8 | 59.9713 | 49.6 | 83.967 | 55.4382 | 59.9943 | 65.8
83.9756 | 71.8065 | 60.0404 | 82 | 83.9897 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 83.9927 | 22.0619 | 60.0346 | 33.4 | 83.9592 | 38.7997 | 59.9713 | 49.6 | 83.9753 | 55.4365 | 59.9943 | 65.8
83.9839 | 71.8087 | 60.0404 | 82 | 83.998 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.001 | 22.0618 | 60.0346 | 33.4 | 83.9675 | 38.7994 | 59.9713 | 49.6 | 83.9839 | 55.4349 | 59.9943 | 65.8
83.9922 | 71.8109 | 60.0404 | 82 | 84.0063 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0093 | 22.0617 | 60.0346 | 33.4 | 83.9758 | 38.7991 | 59.9713 | 49.6 | 83.9922 | 55.4333 | 59.9943 | 65.8
84.0005 | 71.8165 | 60.0404 | 82 | 84.0146 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0176 | 22.0618 | 60.0346 | 33.4 | 83.9844 | 38.8012 | 59.9713 | 49.6 | 84.0005 | 55.4317 | 59.9943 | 65.8
84.0089 | 71.8221 | 60.0404 | 82 | 84.0231 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0259 | 22.0619 | 60.0346 | 33.4 | 83.9927 | 38.8033 | 59.9713 | 49.6 | 84.0088 | 55.43 | 59.9943 | 65.8
84.0172 | 71.8271 | 60.0404 | 82 | 84.0314 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0342 | 22.062 | 60.0346 | 33.4 | 84.001 | 38.8061 | 59.9713 | 49.6 | 84.0171 | 55.4284 | 59.9943 | 65.8
84.0255 | 71.8321 | 60.0404 | 82 | 84.0397 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0425 | 22.0621 | 60.0346 | 33.4 | 84.0093 | 38.8089 | 59.9713 | 49.6 | 84.0254 | 55.4268 | 59.9943 | 65.8
84.0338 | 71.8371 | 60.0404 | 82 | 84.0481 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0508 | 22.0622 | 60.0346 | 33.4 | 84.0176 | 38.8121 | 59.9713 | 49.6 | 84.0337 | 55.4252 | 59.9943 | 65.8
84.0422 | 71.8422 | 60.0404 | 82 | 84.0564 | 6.8401 | 59.9713 | 17.2 | 84.0593 | 22.0623 | 60.0346 | 33.4 | 84.0259 | 38.8153 | 59.9713 | 49.6 | 84.042 | 55.4252 | 59.9943 | 65.8
84.0505 | 71.8472 | 60.0404 | 82 | 84.0647 | 6.84 | 59.9713 | 17.2 | 84.0676 | 22.0624 | 60.0346 | 33.4 | 84.0342 | 38.8185 | 59.9713 | 49.6 | 84.0505 | 55.4252 | 59.9943 | 65.8
84.0588 | 71.8522 | 60.0404 | 82 | 84.0731 | 6.84 | 59.9713 | 17.2 | 84.0759 | 22.0625 | 60.0346 | 33.4 | 84.0427 | 38.8217 | 59.9713 | 49.6 | 84.0588 | 55.4072 | 59.9943 | 65.8
84.0671 | 71.8556 | 60.0404 | 82 | 84.0814 | 6.84 | 59.9713 | 17.2 | 84.0842 | 22.0629 | 60.0346 | 33.4 | 84.051 | 38.8249 | 59.9713 | 49.6 | 84.0671 | 55.3893 | 59.9943 | 65.8
84.0755 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.0897 | 6.8399 | 59.9713 | 17.2 | 84.0925 | 22.0634 | 60.0346 | 33.4 | 84.0593 | 38.8281 | 59.9713 | 49.6 | 84.0754 | 55.3636 | 59.9943 | 65.8
84.0838 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.098 | 6.8399 | 59.9713 | 17.2 | 84.1008 | 22.0636 | 60.0346 | 33.4 | 84.0676 | 38.8292 | 59.9713 | 49.6 | 84.0837 | 55.3378 | 59.9943 | 65.8
84.0921 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1064 | 6.8399 | 59.9713 | 17.2 | 84.1091 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.0759 | 38.8303 | 59.9713 | 49.6 | 84.092 | 55.3121 | 59.9943 | 65.8
84.1005 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1147 | 6.8398 | 59.9713 | 17.2 | 84.1174 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.0842 | 38.8307 | 59.9713 | 49.6 | 84.1003 | 55.2863 | 59.9943 | 65.8
84.1088 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.123 | 6.8446 | 59.9713 | 17.2 | 84.1257 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.0928 | 38.8311 | 59.9713 | 49.6 | 84.1089 | 55.2606 | 59.9943 | 65.8
84.1171 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1315 | 6.8494 | 59.9713 | 17.2 | 84.1343 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.1011 | 38.8314 | 59.9713 | 49.6 | 84.1172 | 55.2348 | 59.9943 | 65.8
84.1254 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1398 | 6.8542 | 59.9713 | 17.2 | 84.1426 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.1094 | 38.8318 | 59.9713 | 49.6 | 84.1255 | 55.2091 | 59.9943 | 65.8
84.1338 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1481 | 6.8589 | 59.9713 | 17.2 | 84.1509 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.1177 | 38.8321 | 59.9713 | 49.6 | 84.1338 | 55.1833 | 59.9943 | 65.8
84.1421 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1565 | 6.8637 | 59.9713 | 17.2 | 84.1592 | 22.0639 | 60.0346 | 33.4 | 84.126 | 38.8324 | 59.9713 | 49.6 | 84.1421 | 55.1755 | 59.9943 | 65.8
84.1504 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1648 | 6.8684 | 59.9713 | 17.2 | 84.1675 | 22.0635 | 60.0346 | 33.4 | 84.1343 | 38.833 | 59.9713 | 49.6 | 84.1504 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.1588 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1731 | 6.8732 | 59.9713 | 17.2 | 84.1758 | 22.0631 | 60.0346 | 33.4 | 84.1426 | 38.8336 | 59.9713 | 49.6 | 84.1587 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.1671 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1814 | 6.8779 | 59.9713 | 17.2 | 84.1841 | 22.0627 | 60.0346 | 33.4 | 84.1511 | 38.8342 | 59.9713 | 49.6 | 84.1672 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.1754 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1898 | 6.8827 | 59.9713 | 17.2 | 84.1924 | 22.0624 | 60.0346 | 33.4 | 84.1594 | 38.8348 | 59.9713 | 49.6 | 84.1755 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.1837 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.1981 | 6.8875 | 59.9713 | 17.2 | 84.2007 | 22.0622 | 60.0346 | 33.4 | 84.1677 | 38.8352 | 59.9713 | 49.6 | 84.1838 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.1921 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2064 | 6.8874 | 59.9713 | 17.2 | 84.2092 | 22.0621 | 60.0346 | 33.4 | 84.176 | 38.8357 | 59.9713 | 49.6 | 84.1921 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2004 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2148 | 6.8873 | 59.9713 | 17.2 | 84.2175 | 22.0617 | 60.0346 | 33.4 | 84.1843 | 38.8358 | 59.9713 | 49.6 | 84.2004 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2087 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2231 | 6.8873 | 59.9713 | 17.2 | 84.2258 | 22.0613 | 60.0346 | 33.4 | 84.1926 | 38.8359 | 59.9713 | 49.6 | 84.2087 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.217 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2314 | 6.8873 | 59.9713 | 17.2 | 84.2341 | 22.0609 | 60.0346 | 33.4 | 84.2009 | 38.8361 | 59.9713 | 49.6 | 84.217 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2254 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2397 | 6.8872 | 59.9713 | 17.2 | 84.2424 | 22.0605 | 60.0346 | 33.4 | 84.2095 | 38.8362 | 59.9713 | 49.6 | 84.2253 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2337 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2482 | 6.8871 | 59.9713 | 17.2 | 84.2507 | 22.0614 | 60.0346 | 33.4 | 84.2178 | 38.8357 | 59.9713 | 49.6 | 84.2339 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.242 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2565 | 6.887 | 59.9713 | 17.2 | 84.259 | 22.0624 | 60.0346 | 33.4 | 84.2261 | 38.8352 | 59.9713 | 49.6 | 84.2422 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2504 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2648 | 6.8869 | 59.9713 | 17.2 | 84.2673 | 22.0633 | 60.0346 | 33.4 | 84.2344 | 38.8348 | 59.9713 | 49.6 | 84.2505 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2587 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2732 | 6.8868 | 59.9713 | 17.2 | 84.2756 | 22.0641 | 60.0346 | 33.4 | 84.2427 | 38.8343 | 59.9713 | 49.6 | 84.2588 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.267 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2815 | 6.8867 | 59.9713 | 17.2 | 84.2842 | 22.065 | 60.0346 | 33.4 | 84.251 | 38.8357 | 59.9713 | 49.6 | 84.2671 | 55.1676 | 59.9943 | 65.8
84.2753 | 71.8589 | 60.0404 | 82 | 84.2898 | 6.8865 | 59.9713 | 17.2 | 84.2925 | 22.0659 | 60.0346 | 33.4 | 84.2595 | 38.8371 | 59.9713 | 49.6 | 84.2754 | 55.1682 | 59.9943 | 65.8
84.2837 | 71.8618 | 60.0404 | 82 | 84.2982 | 6.8864 | 59.9713 | 17.2 | 84.3008 | 22.067 | 60.0346 | 33.4 | 84.2678 | 38.8386 | 59.9713 | 49.6 | 84.2837 | 55.1689 | 59.9943 | 65.8
84.292 | 71.8646 | 60.0404 | 82 | 84.3065 | 6.8863 | 59.9713 | 17.2 | 84.3091 | 22.0682 | 60.0346 | 33.4 | 84.2761 | 38.84 | 59.9713 | 49.6 | 84.2922 | 55.1695 | 59.9943 | 65.8
84.3003 | 71.8675 | 60.0404 | 82 | 84.3148 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.3174 | 22.0695 | 60.0346 | 33.4 | 84.2844 | 38.8412 | 59.9713 | 49.6 | 84.3005 | 55.1701 | 59.9943 | 65.8
84.3087 | 71.8703 | 60.0404 | 82 | 84.3231 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.3257 | 22.0708 | 60.0346 | 33.4 | 84.2927 | 38.8424 | 59.9713 | 49.6 | 84.3088 | 55.1704 | 59.9943 | 65.8
84.317 | 71.8737 | 60.0404 | 82 | 84.3315 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.334 | 22.0709 | 60.0346 | 33.4 | 84.301 | 38.8463 | 59.9713 | 49.6 | 84.3171 | 55.1707 | 59.9943 | 65.8
84.3253 | 71.8771 | 60.0404 | 82 | 84.3398 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.3423 | 22.071 | 60.0346 | 33.4 | 84.3093 | 38.8503 | 59.9713 | 49.6 | 84.3254 | 55.171 | 59.9943 | 65.8
84.3336 | 71.8804 | 60.0404 | 82 | 84.3481 | 6.886 | 59.9713 | 17.2 | 84.3508 | 22.071 | 60.0346 | 33.4 | 84.3179 | 38.8542 | 59.9713 | 49.6 | 84.3337 | 55.1713 | 59.9943 | 65.8
84.3419 | 71.8838 | 60.0404 | 82 | 84.3566 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.3591 | 22.0711 | 60.0346 | 33.4 | 84.3262 | 38.8582 | 59.9713 | 49.6 | 84.342 | 55.1716 | 59.9943 | 65.8
84.3503 | 71.8872 | 60.0404 | 82 | 84.3649 | 6.8861 | 59.9713 | 17.2 | 84.3674 | 22.0712 | 60.0346 | 33.4 | 84.3345 | 38.8604 | 59.9713 | 49.6 | 84.3506 | 55.1719 | 59.9943 | 65.8
84.3586 | 71.8906 | 60.0404 | 82 | 84.3732 | 6.8862 | 59.9713 | 17.2 | 84.3757 | 22.0712 | 60.0346 | 33.4 | 84.3428 | 38.8626 | 59.9713 | 49.6 | 84.3589 | 55.1716 | 59.9943 | 65.8
84.3669 | 71.8911 | 60.0404 | 82 | 84.3816 | 6.8864 | 59.9713 | 17.2 | 84.384 | 22.0712 | 60.0346 | 33.4 | 84.3511 | 38.8675 | 59.9713 | 49.6 | 84.3672 | 55.1713 | 59.9943 | 65.8
84.3753 | 71.8916 | 60.0404 | 82 | 84.3899 | 6.8915 | 59.9713 | 17.2 | 84.3923 | 22.0712 | 60.0346 | 33.4 | 84.3594 | 38.8724 | 59.9713 | 49.6 | 84.3755 | 55.1711 | 59.9943 | 65.8
84.3836 | 71.8922 | 60.0404 | 82 | 84.3982 | 6.8965 | 59.9713 | 17.2 | 84.4006 | 22.071 | 60.0346 | 33.4 | 84.3677 | 38.8775 | 59.9713 | 49.6 | 84.3838 | 55.1708 | 59.9943 | 65.8
84.3919 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4065 | 6.9016 | 59.9713 | 17.2 | 84.4089 | 22.0708 | 60.0346 | 33.4 | 84.3762 | 38.8826 | 59.9713 | 49.6 | 84.3921 | 55.1708 | 59.9943 | 65.8
84.4003 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4149 | 6.9066 | 59.9713 | 17.2 | 84.4172 | 22.0705 | 60.0346 | 33.4 | 84.3845 | 38.8854 | 59.9713 | 49.6 | 84.4004 | 55.1709 | 59.9943 | 65.8
84.4086 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4232 | 6.9117 | 59.9713 | 17.2 | 84.4258 | 22.0703 | 60.0346 | 33.4 | 84.3928 | 38.8882 | 59.9713 | 49.6 | 84.4089 | 55.1787 | 59.9943 | 65.8
84.4169 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4315 | 6.9168 | 59.9713 | 17.2 | 84.4341 | 22.0702 | 60.0346 | 33.4 | 84.4011 | 38.8907 | 59.9713 | 49.6 | 84.4172 | 55.1866 | 59.9943 | 65.8
84.4252 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4399 | 6.9217 | 59.9713 | 17.2 | 84.4424 | 22.0701 | 60.0346 | 33.4 | 84.4094 | 38.8932 | 59.9713 | 49.6 | 84.4255 | 55.1945 | 59.9943 | 65.8
84.4336 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4482 | 6.9267 | 59.9713 | 17.2 | 84.4507 | 22.0701 | 60.0346 | 33.4 | 84.4177 | 38.8957 | 59.9713 | 49.6 | 84.4338 | 55.2023 | 59.9943 | 65.8
84.4419 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4565 | 6.9314 | 59.9713 | 17.2 | 84.459 | 22.07 | 60.0346 | 33.4 | 84.4263 | 38.8981 | 59.9713 | 49.6 | 84.4421 | 55.2102 | 59.9943 | 65.8
84.4502 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.465 | 6.9361 | 59.9713 | 17.2 | 84.4673 | 22.07 | 60.0346 | 33.4 | 84.4346 | 38.8979 | 59.9713 | 49.6 | 84.4504 | 55.218 | 59.9943 | 65.8
84.4586 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4733 | 6.9359 | 59.9713 | 17.2 | 84.4756 | 22.07 | 60.0346 | 33.4 | 84.4429 | 38.8976 | 59.9713 | 49.6 | 84.4587 | 55.2256 | 59.9943 | 65.8
84.4669 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4816 | 6.9357 | 59.9713 | 17.2 | 84.4839 | 22.0702 | 60.0346 | 33.4 | 84.4512 | 38.8974 | 59.9713 | 49.6 | 84.467 | 55.2331 | 59.9943 | 65.8
84.4752 | 71.8927 | 60.0404 | 82 | 84.4899 | 6.9355 | 59.9713 | 17.2 | 84.4922 | 22.0703 | 60.0346 | 33.4 | 84.4595 | 38.8972 | 59.9713 | 49.6 | 84.4756 | 55.2407 | 59.9943 | 65.8
84.4835 | 71.8928 | 60.0404 | 82 | 84.4983 | 6.9353 | 59.9713 | 17.2 | 84.5007 | 22.0721 | 60.0346 | 33.4 | 84.4678 | 38.8968 | 59.9713 | 49.6 | 84.4839 | 55.2482 | 59.9943 | 65.8
84.4919 | 71.8929 | 60.0404 | 82 | 84.5066 | 6.9351 | 59.9713 | 17.2 | 84.509 | 22.0739 | 60.0346 | 33.4 | 84.4761 | 38.8965 | 59.9713 | 49.6 | 84.4922 | 55.248 | 59.9943 | 65.8
84.5002 | 71.8931 | 60.0404 | 82 | 84.5149 | 6.935 | 59.9713 | 17.2 | 84.5173 | 22.0755 | 60.0346 | 33.4 | 84.4846 | 38.8969 | 59.9713 | 49.6 | 84.5005 | 55.2477 | 59.9943 | 65.8
84.5085 | 71.8932 | 60.0404 | 82 | 84.5233 | 6.9349 | 59.9713 | 17.2 | 84.5256 | 22.0772 | 60.0346 | 33.4 | 84.4929 | 38.8972 | 59.9713 | 49.6 | 84.5088 | 55.2503 | 59.9943 | 65.8
84.5168 | 71.8933 | 60.0404 | 82 | 84.5316 | 6.9349 | 59.9713 | 17.2 | 84.5339 | 22.0789 | 60.0346 | 33.4 | 84.5012 | 38.8977 | 59.9713 | 49.6 | 84.5171 | 55.2528 | 59.9943 | 65.8
84.5252 | 71.8934 | 60.0404 | 82 | 84.5399 | 6.935 | 59.9713 | 17.2 | 84.5422 | 22.0806 | 60.0346 | 33.4 | 84.5095 | 38.8982 | 59.9713 | 49.6 | 84.5254 | 55.2554 | 59.9943 | 65.8
84.5335 | 71.8936 | 60.0404 | 82 | 84.5483 | 6.9351 | 59.9713 | 17.2 | 84.5505 | 22.0822 | 60.0346 | 33.4 | 84.5178 | 38.8987 | 59.9713 | 49.6 | 84.5339 | 55.2579 | 59.9943 | 65.8
84.5418 | 71.8937 | 60.0404 | 82 | 84.5566 | 6.9352 | 59.9713 | 17.2 | 84.5588 | 22.0839 | 60.0346 | 33.4 | 84.5261 | 38.8992 | 59.9713 | 49.6 | 84.5422 | 55.2608 | 59.9943 | 65.8
84.5501 | 71.8938 | 60.0404 | 82 | 84.5649 | 6.9352 | 59.9713 | 17.2 | 84.5671 | 22.0855 | 60.0346 | 33.4 | 84.5344 | 38.8996 | 59.9713 | 49.6 | 84.5505 | 55.2637 | 59.9943 | 65.8
84.5585 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.5732 | 6.9353 | 59.9713 | 17.2 | 84.5757 | 22.087 | 60.0346 | 33.4 | 84.543 | 38.9001 | 59.9713 | 49.6 | 84.5588 | 55.2665 | 59.9943 | 65.8
84.5668 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.5817 | 6.9354 | 59.9713 | 17.2 | 84.584 | 22.0891 | 60.0346 | 33.4 | 84.5513 | 38.8998 | 59.9713 | 49.6 | 84.5671 | 55.2694 | 59.9943 | 65.8
84.5751 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.59 | 6.9355 | 59.9713 | 17.2 | 84.5923 | 22.0911 | 60.0346 | 33.4 | 84.5596 | 38.8994 | 59.9713 | 49.6 | 84.5754 | 55.2722 | 59.9943 | 65.8
84.5835 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.5983 | 6.9356 | 59.9713 | 17.2 | 84.6006 | 22.0932 | 60.0346 | 33.4 | 84.5679 | 38.8991 | 59.9713 | 49.6 | 84.5837 | 55.2751 | 59.9943 | 65.8
84.5918 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6067 | 6.9357 | 59.9713 | 17.2 | 84.6089 | 22.0953 | 60.0346 | 33.4 | 84.5762 | 38.8989 | 59.9713 | 49.6 | 84.5923 | 55.2751 | 59.9943 | 65.8
84.6001 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.615 | 6.9359 | 59.9713 | 17.2 | 84.6172 | 22.0976 | 60.0346 | 33.4 | 84.5845 | 38.8978 | 59.9713 | 49.6 | 84.6006 | 55.2751 | 59.9943 | 65.8
84.6085 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6233 | 6.936 | 59.9713 | 17.2 | 84.6255 | 22.0999 | 60.0346 | 33.4 | 84.5928 | 38.8967 | 59.9713 | 49.6 | 84.6089 | 55.2752 | 59.9943 | 65.8
84.6168 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6317 | 6.9362 | 59.9713 | 17.2 | 84.6338 | 22.1022 | 60.0346 | 33.4 | 84.6013 | 38.8957 | 59.9713 | 49.6 | 84.6172 | 55.2752 | 59.9943 | 65.8
84.6251 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.64 | 6.9363 | 59.9713 | 17.2 | 84.6421 | 22.1045 | 60.0346 | 33.4 | 84.6096 | 38.8946 | 59.9713 | 49.6 | 84.6255 | 55.2752 | 59.9943 | 65.8
84.6334 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6483 | 6.9364 | 59.9713 | 17.2 | 84.6506 | 22.1068 | 60.0346 | 33.4 | 84.6179 | 38.8942 | 59.9713 | 49.6 | 84.6338 | 55.2752 | 59.9943 | 65.8
84.6418 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6566 | 6.9365 | 59.9713 | 17.2 | 84.6589 | 22.1091 | 60.0346 | 33.4 | 84.6262 | 38.8938 | 59.9713 | 49.6 | 84.6421 | 55.2755 | 59.9943 | 65.8
84.6501 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.665 | 6.9366 | 59.9713 | 17.2 | 84.6672 | 22.1092 | 60.0346 | 33.4 | 84.6345 | 38.8943 | 59.9713 | 49.6 | 84.6504 | 55.2759 | 59.9943 | 65.8
84.6584 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6733 | 6.9365 | 59.9713 | 17.2 | 84.6755 | 22.1094 | 60.0346 | 33.4 | 84.6428 | 38.8948 | 59.9713 | 49.6 | 84.6589 | 55.2762 | 59.9943 | 65.8
84.6667 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6816 | 6.9365 | 59.9713 | 17.2 | 84.6838 | 22.1096 | 60.0346 | 33.4 | 84.6514 | 38.8948 | 59.9713 | 49.6 | 84.6672 | 55.2765 | 59.9943 | 65.8
84.6751 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6901 | 6.9362 | 59.9713 | 17.2 | 84.6921 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.6597 | 38.8948 | 59.9713 | 49.6 | 84.6755 | 55.2769 | 59.9943 | 65.8
84.6834 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.6984 | 6.936 | 59.9713 | 17.2 | 84.7004 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.668 | 38.8957 | 59.9713 | 49.6 | 84.6838 | 55.2772 | 59.9943 | 65.8
84.6917 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.7067 | 6.9357 | 59.9655 | 17.2 | 84.7087 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.6763 | 38.8966 | 59.9713 | 49.6 | 84.6921 | 55.2776 | 59.9943 | 65.8
84.7 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.7151 | 6.9354 | 59.9655 | 17.2 | 84.7173 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.6846 | 38.8972 | 59.9713 | 49.6 | 84.7004 | 55.2779 | 59.9943 | 65.8
84.7084 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.7234 | 6.9352 | 59.9655 | 17.2 | 84.7256 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.6929 | 38.8979 | 59.9713 | 49.6 | 84.7087 | 55.2783 | 59.9943 | 65.8
84.7167 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.7317 | 6.935 | 59.9655 | 17.2 | 84.7339 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7012 | 38.8977 | 59.9713 | 49.6 | 84.7173 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.725 | 71.894 | 60.0404 | 82 | 84.74 | 6.9348 | 59.9655 | 17.2 | 84.7422 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7097 | 38.8975 | 59.9713 | 49.6 | 84.7256 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7334 | 71.8948 | 60.0404 | 82 | 84.7484 | 6.9347 | 59.9655 | 17.2 | 84.7505 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.718 | 38.8973 | 59.9713 | 49.6 | 84.7339 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7417 | 71.8956 | 60.0404 | 82 | 84.7567 | 6.9345 | 59.9655 | 17.2 | 84.7588 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7263 | 38.8971 | 59.9713 | 49.6 | 84.7422 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.75 | 71.8982 | 60.0404 | 82 | 84.765 | 6.9343 | 59.9655 | 17.2 | 84.7671 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7346 | 38.8969 | 59.9713 | 49.6 | 84.7505 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7584 | 71.9008 | 60.0404 | 82 | 84.7734 | 6.9343 | 59.9655 | 17.2 | 84.7754 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7429 | 38.8966 | 59.9713 | 49.6 | 84.7588 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7667 | 71.9045 | 60.0404 | 82 | 84.7817 | 6.9343 | 59.9655 | 17.2 | 84.7837 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7512 | 38.8958 | 59.9713 | 49.6 | 84.7671 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.775 | 71.9082 | 60.0404 | 82 | 84.79 | 6.9344 | 59.9655 | 17.2 | 84.7922 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7595 | 38.895 | 59.9713 | 49.6 | 84.7756 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7833 | 71.9124 | 60.0404 | 82 | 84.7985 | 6.9345 | 59.9655 | 17.2 | 84.8005 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7681 | 38.8948 | 59.9713 | 49.6 | 84.7839 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.7917 | 71.9166 | 60.0404 | 82 | 84.8068 | 6.9346 | 59.9655 | 17.2 | 84.8088 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7764 | 38.8946 | 59.9713 | 49.6 | 84.7922 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.8 | 71.9209 | 60.0404 | 82 | 84.8151 | 6.9347 | 59.9655 | 17.2 | 84.8171 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.7847 | 38.8945 | 59.9713 | 49.6 | 84.8005 | 55.2786 | 59.9943 | 65.8
84.8083 | 71.9251 | 60.0404 | 82 | 84.8235 | 6.9348 | 59.9655 | 17.2 | 84.8254 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.793 | 38.8944 | 59.9713 | 49.6 | 84.8088 | 55.2792 | 59.9943 | 65.8
84.8167 | 71.9286 | 60.0404 | 82 | 84.8318 | 6.9349 | 59.9655 | 17.2 | 84.8337 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.8013 | 38.8943 | 59.9713 | 49.6 | 84.8171 | 55.2799 | 59.9943 | 65.8
84.825 | 71.932 | 60.0404 | 82 | 84.8401 | 6.935 | 59.9655 | 17.2 | 84.842 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.8096 | 38.8942 | 59.9713 | 49.6 | 84.8254 | 55.2805 | 59.9943 | 65.8
84.8333 | 71.9336 | 60.0404 | 82 | 84.8484 | 6.9351 | 59.9655 | 17.2 | 84.8503 | 22.1098 | 60.0346 | 33.4 | 84.8181 | 38.8938 | 59.9713 | 49.6 | 84.8337 | 55.2811 | 59.9943 | 65.8
84.8416 | 71.9353 | 60.0404 | 82 | 84.8568 | 6.9352 | 59.9655 | 17.2 | 84.8586 | 22.1099 | 60.0346 | 33.4 | 84.8264 | 38.8935 | 59.9713 | 49.6 | 84.8423 | 55.2818 | 59.9943 | 65.8
84.8499 | 71.9359 | 60.0404 | 82 | 84.8651 | 6.9353 | 59.9655 | 17.2 | 84.8672 | 22.11 | 60.0346 | 33.4 | 84.8347 | 38.8935 | 59.9713 | 49.6 | 84.8506 | 55.2824 | 59.9943 | 65.8
84.8583 | 71.9364 | 60.0404 | 82 | 84.8734 | 6.9408 | 59.9655 | 17.2 | 84.8755 | 22.1101 | 60.0346 | 33.4 | 84.843 | 38.8936 | 59.9713 | 49.6 | 84.8589 | 55.2843 | 59.9943 | 65.8
84.8666 | 71.9373 | 60.0404 | 82 | 84.8818 | 6.9464 | 59.9655 | 17.2 | 84.8838 | 22.1104 | 60.0346 | 33.4 | 84.8513 | 38.8933 | 59.9713 | 49.6 | 84.8672 | 55.2863 | 59.9943 | 65.8
84.8749 | 71.9382 | 60.0404 | 82 | 84.8901 | 6.9519 | 59.9655 | 17.2 | 84.8921 | 22.1107 | 60.0346 | 33.4 | 84.8596 | 38.8931 | 59.9713 | 49.6 | 84.8755 | 55.2915 | 59.9943 | 65.8
84.8833 | 71.9391 | 60.0404 | 82 | 84.8984 | 6.9574 | 59.9655 | 17.2 | 84.9004 | 22.1109 | 60.0346 | 33.4 | 84.8679 | 38.8928 | 59.9713 | 49.6 | 84.8838 | 55.2967 | 59.9943 | 65.8
84.8916 | 71.9399 | 60.0404 | 82 | 84.9069 | 6.9628 | 59.9655 | 17.2 | 84.9087 | 22.111 | 60.0346 | 33.4 | 84.8765 | 38.8925 | 59.9713 | 49.6 | 84.8921 | 55.3052 | 59.9943 | 65.8
84.8999 | 71.9408 | 60.0404 | 82 | 84.9152 | 6.9683 | 59.9655 | 17.2 | 84.917 | 22.1111 | 60.0404 | 33.4 | 84.8848 | 38.8922 | 59.9713 | 49.6 | 84.9006 | 55.3136 | 59.9943 | 65.8
84.9082 | 71.9417 | 60.0404 | 82 | 84.9235 | 6.9737 | 59.9655 | 17.2 | 84.9253 | 22.1112 | 60.0404 | 33.4 | 84.8931 | 38.8919 | 59.9713 | 49.6 | 84.9089 | 55.3221 | 59.9943 | 65.8
84.9166 | 71.9437 | 60.0404 | 82 | 84.9319 | 6.9792 | 59.9655 | 17.2 | 84.9336 | 22.1112 | 60.0404 | 33.4 | 84.9014 | 38.8923 | 59.9713 | 49.6 | 84.9172 | 55.3305 | 59.9943 | 65.8
84.9249 | 71.9458 | 60.0404 | 82 | 84.9402 | 6.9846 | 59.9655 | 17.2 | 84.9421 | 22.1113 | 60.0404 | 33.4 | 84.9097 | 38.8926 | 59.9713 | 49.6 | 84.9255 | 55.339 | 59.9943 | 65.8
84.9332 | 71.9474 | 60.0404 | 82 | 84.9485 | 6.9901 | 59.9655 | 17.2 | 84.9504 | 22.1113 | 60.0404 | 33.4 | 84.918 | 38.8932 | 59.9713 | 49.6 | 84.9338 | 55.3474 | 59.9943 | 65.8
84.9416 | 71.9489 | 60.0404 | 82 | 84.9568 | 6.99 | 59.9655 | 17.2 | 84.9587 | 22.1113 | 60.0404 | 33.4 | 84.9263 | 38.8938 | 59.9713 | 49.6 | 84.9421 | 55.3545 | 59.9943 | 65.8
84.9499 | 71.9496 | 60.0404 | 82 | 84.9652 | 6.99 | 59.9655 | 17.2 | 84.967 | 22.1111 | 60.0404 | 33.4 | 84.9348 | 38.8947 | 59.9713 | 49.6 | 84.9504 | 55.3617 | 59.9943 | 65.8
84.9582 | 71.9503 | 60.0404 | 82 | 84.9735 | 6.9899 | 59.9655 | 17.2 | 84.9753 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9431 | 38.8957 | 59.9713 | 49.6 | 84.959 | 55.3655 | 59.9943 | 65.8
84.9666 | 71.951 | 60.0404 | 82 | 84.9818 | 6.9899 | 59.9655 | 17.2 | 84.9836 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9514 | 38.8967 | 59.9713 | 49.6 | 84.9673 | 55.3694 | 59.9943 | 65.8
84.9749 | 71.9517 | 60.0404 | 82 | 84.9902 | 6.9899 | 59.9655 | 17.2 | 84.9919 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9597 | 38.8977 | 59.9713 | 49.6 | 84.9756 | 55.3694 | 59.9943 | 65.8
84.9832 | 71.9518 | 60.0404 | 82 | 84.9985 | 6.9899 | 59.9655 | 17.2 | 85.0002 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.968 | 38.899 | 59.9713 | 49.6 | 84.9839 | 55.3694 | 59.9943 | 65.8
84.9915 | 71.952 | 60.0404 | 82 | 85.0068 | 6.9899 | 59.9655 | 17.2 | 85.0085 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9763 | 38.9003 | 59.9713 | 49.6 | 84.9922 | 55.3694 | 59.9943 | 65.8
84.9998 | 71.951 | 60.0404 | 82 | 85.0153 | 6.99 | 59.9655 | 17.2 | 85.0171 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9849 | 38.9016 | 59.9713 | 49.6 | 85.0005 | 55.3694 | 59.9943 | 65.8
85.0082 | 71.9499 | 60.0404 | 82 | 85.0236 | 6.9901 | 59.9655 | 17.2 | 85.0254 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 84.9932 | 38.9028 | 59.9713 | 49.6 | 85.0088 | 55.3625 | 59.9943 | 65.8
85.0165 | 71.9494 | 60.0404 | 82 | 85.0319 | 6.9902 | 59.9655 | 17.2 | 85.0337 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0015 | 38.9053 | 59.9713 | 49.6 | 85.0171 | 55.3555 | 59.9943 | 65.8
85.0248 | 71.9489 | 60.0404 | 82 | 85.0402 | 6.9902 | 59.9598 | 17.2 | 85.042 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0098 | 38.9077 | 59.9713 | 49.6 | 85.0256 | 55.3425 | 59.9943 | 65.8
85.0332 | 71.9483 | 60.0462 | 82 | 85.0486 | 6.9903 | 59.9598 | 17.2 | 85.0503 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0181 | 38.9097 | 59.9713 | 49.6 | 85.0339 | 55.3295 | 59.9943 | 65.8
85.0415 | 71.9478 | 60.0462 | 82 | 85.0569 | 6.9904 | 59.9598 | 17.2 | 85.0586 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0264 | 38.9118 | 59.9713 | 49.6 | 85.0422 | 55.3112 | 59.9943 | 65.8
85.0498 | 71.9472 | 60.0462 | 82 | 85.0652 | 6.9905 | 59.9598 | 17.2 | 85.0669 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0347 | 38.9134 | 59.9713 | 49.6 | 85.0505 | 55.2928 | 59.9943 | 65.8
85.0581 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.0736 | 6.9906 | 59.9598 | 17.2 | 85.0752 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0432 | 38.915 | 59.9713 | 49.6 | 85.0588 | 55.2742 | 59.9943 | 65.8
85.0665 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.0819 | 6.9907 | 59.9598 | 17.2 | 85.0835 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0515 | 38.9162 | 59.9713 | 49.6 | 85.0671 | 55.2556 | 59.9943 | 65.8
85.0748 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.0902 | 6.9907 | 59.9598 | 17.2 | 85.092 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0598 | 38.9175 | 59.9713 | 49.6 | 85.0754 | 55.2369 | 59.9943 | 65.8
85.0831 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.0986 | 6.9908 | 59.9598 | 17.2 | 85.1003 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0681 | 38.9182 | 59.9713 | 49.6 | 85.084 | 55.2183 | 59.9943 | 65.8
85.0915 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.1069 | 6.9908 | 59.9598 | 17.2 | 85.1086 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0764 | 38.9189 | 59.9713 | 49.6 | 85.0923 | 55.2066 | 59.9943 | 65.8
85.0998 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.1152 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1169 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.0847 | 38.9179 | 59.9713 | 49.6 | 85.1006 | 55.1949 | 59.9943 | 65.8
85.1081 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.1237 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1252 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.093 | 38.9169 | 59.9713 | 49.6 | 85.1089 | 55.1995 | 59.9943 | 65.8
85.1164 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.132 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1335 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1016 | 38.9159 | 59.9713 | 49.6 | 85.1172 | 55.204 | 59.9943 | 65.8
85.1248 | 71.9467 | 60.0462 | 82 | 85.1403 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1418 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1099 | 38.915 | 59.9713 | 49.6 | 85.1255 | 55.2364 | 59.9943 | 65.8
85.1331 | 71.947 | 60.0462 | 82 | 85.1487 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1501 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1182 | 38.9146 | 59.9713 | 49.6 | 85.1338 | 55.2689 | 59.9943 | 65.8
85.1414 | 71.9473 | 60.0462 | 82 | 85.157 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1584 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1265 | 38.9143 | 59.9713 | 49.6 | 85.1423 | 55.3017 | 59.9943 | 65.8
85.1497 | 71.9475 | 60.0462 | 82 | 85.1653 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.167 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1348 | 38.9139 | 59.9713 | 49.6 | 85.1506 | 55.3344 | 59.9943 | 65.8
85.1581 | 71.9478 | 60.0462 | 82 | 85.1736 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1753 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1431 | 38.9135 | 59.9713 | 49.6 | 85.1589 | 55.366 | 59.9943 | 65.8
85.1664 | 71.9483 | 60.0462 | 82 | 85.182 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1836 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1516 | 38.9138 | 59.9713 | 49.6 | 85.1672 | 55.3977 | 59.9943 | 65.8
85.1747 | 71.9488 | 60.0462 | 82 | 85.1903 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.1919 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1599 | 38.914 | 59.9713 | 49.6 | 85.1755 | 55.4293 | 59.9943 | 65.8
85.183 | 71.9492 | 60.0462 | 82 | 85.1986 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2002 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1682 | 38.9145 | 59.9713 | 49.6 | 85.1838 | 55.461 | 59.9943 | 65.8
85.1914 | 71.9497 | 60.0462 | 82 | 85.207 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2085 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1765 | 38.9151 | 59.9713 | 49.6 | 85.1921 | 55.4888 | 59.9943 | 65.8
85.1997 | 71.9497 | 60.0462 | 82 | 85.2153 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2168 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1848 | 38.9158 | 59.9713 | 49.6 | 85.2004 | 55.5167 | 59.9943 | 65.8
85.208 | 71.9496 | 60.0462 | 82 | 85.2236 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2251 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.1931 | 38.9165 | 59.9713 | 49.6 | 85.209 | 55.5277 | 59.9943 | 65.8
85.2164 | 71.9499 | 60.0462 | 82 | 85.2321 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2334 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2014 | 38.917 | 59.9713 | 49.6 | 85.2173 | 55.5388 | 59.9943 | 65.8
85.2247 | 71.9502 | 60.0462 | 82 | 85.2404 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2419 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.21 | 38.9175 | 59.9713 | 49.6 | 85.2256 | 55.5563 | 59.9943 | 65.8
85.233 | 71.9505 | 60.0462 | 82 | 85.2487 | 6.9909 | 59.9598 | 17.2 | 85.2502 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2183 | 38.9181 | 59.9713 | 49.6 | 85.2339 | 55.5739 | 59.9943 | 65.8
85.2413 | 71.9507 | 60.0462 | 82 | 85.2571 | 6.991 | 59.9598 | 17.2 | 85.2585 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2266 | 38.9186 | 59.9713 | 49.6 | 85.2422 | 55.5919 | 59.9943 | 65.8
85.2497 | 71.9508 | 60.0462 | 82 | 85.2654 | 6.9911 | 59.9598 | 17.2 | 85.2668 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2349 | 38.9189 | 59.9713 | 49.6 | 85.2505 | 55.6098 | 59.9943 | 65.8
85.258 | 71.9509 | 60.0462 | 82 | 85.2737 | 6.9913 | 59.9598 | 17.2 | 85.2751 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2432 | 38.9192 | 59.9713 | 49.6 | 85.2588 | 55.6278 | 59.9943 | 65.8
85.2663 | 71.9506 | 60.0462 | 82 | 85.2821 | 6.9916 | 59.9598 | 17.2 | 85.2834 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2515 | 38.9192 | 59.9713 | 49.6 | 85.2673 | 55.6458 | 59.9943 | 65.8
85.2747 | 71.9502 | 60.0462 | 82 | 85.2904 | 6.992 | 59.9598 | 17.2 | 85.2917 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2598 | 38.9192 | 59.9713 | 49.6 | 85.2756 | 55.657 | 59.9943 | 65.8
85.283 | 71.9503 | 60.0462 | 82 | 85.2987 | 6.9923 | 59.9598 | 17.2 | 85.3 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2683 | 38.9191 | 59.9713 | 49.6 | 85.2839 | 55.6683 | 59.9943 | 65.8
85.2913 | 71.9505 | 60.0462 | 82 | 85.307 | 6.9927 | 59.9598 | 17.2 | 85.3083 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2766 | 38.9189 | 59.9713 | 49.6 | 85.2922 | 55.6738 | 59.9943 | 65.8
85.2996 | 71.9516 | 60.0462 | 82 | 85.3154 | 6.9931 | 59.9598 | 17.2 | 85.3169 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2849 | 38.9188 | 59.9713 | 49.6 | 85.3005 | 55.6792 | 59.9943 | 65.8
85.308 | 71.9527 | 60.0462 | 82 | 85.3237 | 6.9934 | 59.9598 | 17.2 | 85.3252 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.2932 | 38.9186 | 59.9713 | 49.6 | 85.3088 | 55.6782 | 59.9943 | 65.8
85.3163 | 71.9538 | 60.0462 | 82 | 85.332 | 6.9938 | 59.9598 | 17.2 | 85.3335 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.3015 | 38.9184 | 59.9713 | 49.6 | 85.3171 | 55.6771 | 59.9943 | 65.8
85.3246 | 71.9549 | 60.0462 | 82 | 85.3405 | 6.9941 | 59.9598 | 17.2 | 85.3418 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.3098 | 38.9183 | 59.9713 | 49.6 | 85.3257 | 55.6767 | 59.9943 | 65.8
85.3329 | 71.9552 | 60.0462 | 82 | 85.3488 | 6.9943 | 59.9598 | 17.2 | 85.3501 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.3184 | 38.9191 | 59.9713 | 49.6 | 85.334 | 55.6764 | 59.9943 | 65.8
85.3412 | 71.9554 | 60.0462 | 82 | 85.3571 | 6.9945 | 59.9598 | 17.2 | 85.3584 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.3267 | 38.92 | 59.9713 | 49.6 | 85.3423 | 55.6761 | 59.9943 | 65.8
85.3496 | 71.9561 | 60.0462 | 82 | 85.3655 | 6.9946 | 59.9598 | 17.2 | 85.3667 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.335 | 38.9206 | 59.9713 | 49.6 | 85.3506 | 55.6758 | 59.9943 | 65.8
85.3579 | 71.9568 | 60.0462 | 82 | 85.3738 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.375 | 22.1109 | 60.0404 | 33.4 | 85.3433 | 38.9212 | 59.9713 | 49.6 | 85.3589 | 55.6766 | 59.9943 | 65.8
85.3662 | 71.9576 | 60.0462 | 82 | 85.3821 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.3833 | 22.111 | 60.0404 | 33.4 | 85.3516 | 38.9218 | 59.9713 | 49.6 | 85.3672 | 55.6774 | 59.9943 | 65.8
85.3746 | 71.9583 | 60.0462 | 82 | 85.3905 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.3918 | 22.1111 | 60.0404 | 33.4 | 85.3599 | 38.9224 | 59.9713 | 49.6 | 85.3755 | 55.6788 | 59.9943 | 65.8
85.3829 | 71.9574 | 60.0462 | 82 | 85.3988 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4001 | 22.1112 | 60.0404 | 33.4 | 85.3682 | 38.923 | 59.9713 | 49.6 | 85.3838 | 55.6801 | 59.9943 | 65.8
85.3912 | 71.9566 | 60.0462 | 82 | 85.4071 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4084 | 22.1113 | 60.0404 | 33.4 | 85.3767 | 38.9236 | 59.9713 | 49.6 | 85.3923 | 55.6815 | 59.9943 | 65.8
85.3995 | 71.9548 | 60.0462 | 82 | 85.4155 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4167 | 22.1115 | 60.0404 | 33.4 | 85.385 | 38.9242 | 59.9713 | 49.6 | 85.4006 | 55.6829 | 59.9943 | 65.8
85.4079 | 71.953 | 60.0462 | 82 | 85.4238 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.425 | 22.1118 | 60.0404 | 33.4 | 85.3933 | 38.9247 | 59.9713 | 49.6 | 85.4089 | 55.6824 | 59.9943 | 65.8
85.4162 | 71.9557 | 60.0462 | 82 | 85.4321 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4333 | 22.1121 | 60.0404 | 33.4 | 85.4016 | 38.9246 | 59.9713 | 49.6 | 85.4172 | 55.6818 | 59.9943 | 65.8
85.4245 | 71.9584 | 60.0462 | 82 | 85.4404 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4417 | 22.1123 | 60.0404 | 33.4 | 85.4099 | 38.9245 | 59.9713 | 49.6 | 85.4255 | 55.6811 | 59.9943 | 65.8
85.4329 | 71.9611 | 60.0462 | 82 | 85.4489 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.45 | 22.1126 | 60.0404 | 33.4 | 85.4182 | 38.9249 | 59.9713 | 49.6 | 85.4338 | 55.6804 | 59.9943 | 65.8
85.4412 | 71.9638 | 60.0462 | 82 | 85.4572 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4583 | 22.1129 | 60.0404 | 33.4 | 85.4265 | 38.9252 | 59.9713 | 49.6 | 85.4421 | 55.6794 | 59.9943 | 65.8
85.4495 | 71.9665 | 60.0462 | 82 | 85.4655 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4668 | 22.1131 | 60.0404 | 33.4 | 85.4351 | 38.9257 | 59.9713 | 49.6 | 85.4507 | 55.6784 | 59.9943 | 65.8
85.4578 | 71.9692 | 60.0462 | 82 | 85.4739 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4751 | 22.1133 | 60.0404 | 33.4 | 85.4434 | 38.9261 | 59.9713 | 49.6 | 85.459 | 55.6768 | 59.9943 | 65.8
85.4662 | 71.9718 | 60.0462 | 82 | 85.4822 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4834 | 22.1135 | 60.0404 | 33.4 | 85.4517 | 38.9265 | 59.9713 | 49.6 | 85.4673 | 55.6753 | 59.9943 | 65.8
85.4745 | 71.9745 | 60.0462 | 82 | 85.4905 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.4917 | 22.1137 | 60.0404 | 33.4 | 85.46 | 38.9269 | 59.9713 | 49.6 | 85.4756 | 55.6736 | 59.9943 | 65.8
85.4828 | 71.9781 | 60.0462 | 82 | 85.4989 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.5 | 22.1138 | 60.0404 | 33.4 | 85.4683 | 38.9272 | 59.9713 | 49.6 | 85.4839 | 55.672 | 59.9943 | 65.8
85.4911 | 71.9817 | 60.0462 | 82 | 85.5072 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.5083 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.4766 | 38.9275 | 59.9713 | 49.6 | 85.4922 | 55.6723 | 59.9943 | 65.8
85.4995 | 71.9816 | 60.0462 | 82 | 85.5155 | 6.9946 | 59.9655 | 17.2 | 85.5166 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.4851 | 38.9274 | 59.9713 | 49.6 | 85.5005 | 55.6726 | 59.9943 | 65.8
85.5078 | 71.9816 | 60.0462 | 82 | 85.5238 | 6.9945 | 59.9655 | 17.2 | 85.5249 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.4934 | 38.9273 | 59.9713 | 49.6 | 85.509 | 55.6729 | 59.9943 | 65.8
85.5161 | 71.9812 | 60.0462 | 82 | 85.5322 | 6.9945 | 59.9655 | 17.2 | 85.5332 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.5017 | 38.9274 | 59.9713 | 49.6 | 85.5173 | 55.6732 | 59.9943 | 65.8
85.5244 | 71.9809 | 60.0462 | 82 | 85.5405 | 6.9945 | 59.9713 | 17.2 | 85.5417 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.51 | 38.9275 | 59.9713 | 49.6 | 85.5256 | 55.6726 | 59.9943 | 65.8
85.5328 | 71.9806 | 60.0462 | 82 | 85.5488 | 6.9946 | 59.9713 | 17.2 | 85.55 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.5183 | 38.9277 | 59.9713 | 49.6 | 85.5339 | 55.6719 | 59.9943 | 65.8
85.5411 | 71.9802 | 60.0462 | 82 | 85.5573 | 6.9946 | 59.9713 | 17.2 | 85.5583 | 22.1139 | 60.0404 | 33.4 | 85.5266 | 38.9278 | 59.9713 | 49.6 | 85.5422 | 55.6604 | 59.9943 | 65.8
85.5494 | 71.9814 | 60.0462 | 82 | 85.5656 | 6.9946 | 59.9713 | 17.2 | 85.5667 | 22.114 | 60.0404 | 33.4 | 85.5349 | 38.928 | 59.9713 | 49.6 | 85.5505 | 55.6488 | 59.9943 | 65.8
85.5578 | 71.9826 | 60.0462 | 82 | 85.5739 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.575 | 22.1141 | 60.0404 | 33.4 | 85.5435 | 38.9281 | 59.9713 | 49.6 | 85.5588 | 55.6373 | 59.9943 | 65.8
85.5661 | 71.983 | 60.0462 | 82 | 85.5823 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.5833 | 22.114 | 60.0404 | 33.4 | 85.5518 | 38.9284 | 59.9713 | 49.6 | 85.5671 | 55.6258 | 59.9943 | 65.8
85.5744 | 71.9834 | 60.0462 | 82 | 85.5906 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.5916 | 22.114 | 60.0404 | 33.4 | 85.5601 | 38.9286 | 59.9713 | 49.6 | 85.5757 | 55.6077 | 59.9943 | 65.8
85.5827 | 71.9841 | 60.0462 | 82 | 85.5989 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.5999 | 22.1142 | 60.0404 | 33.4 | 85.5684 | 38.9288 | 59.9713 | 49.6 | 85.584 | 55.5896 | 59.9943 | 65.8
85.5911 | 71.9848 | 60.0462 | 82 | 85.6073 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.6082 | 22.1144 | 60.0404 | 33.4 | 85.5767 | 38.9291 | 59.9713 | 49.6 | 85.5923 | 55.5722 | 59.9943 | 65.8
85.5994 | 71.9847 | 60.0462 | 82 | 85.6156 | 6.9947 | 59.9713 | 17.2 | 85.6167 | 22.1147 | 60.0404 | 33.4 | 85.585 | 38.9291 | 59.9713 | 49.6 | 85.6006 | 55.5548 | 59.9943 | 65.8
85.6077 | 71.9846 | 60.0462 | 82 | 85.6239 | 6.9945 | 59.9713 | 17.2 | 85.625 | 22.1149 | 60.0404 | 33.4 | 85.5933 | 38.9291 | 59.9713 | 49.6 | 85.6089 | 55.5378 | 59.9943 | 65.8
85.6161 | 71.9844 | 60.0462 | 82 | 85.6322 | 6.9944 | 59.9713 | 17.2 | 85.6333 | 22.1151 | 60.0404 | 33.4 | 85.6018 | 38.9291 | 59.9713 | 49.6 | 85.6172 | 55.5209 | 59.9943 | 65.8
85.6244 | 71.9843 | 60.0462 | 82 | 85.6406 | 6.9943 | 59.9713 | 17.2 | 85.6416 | 22.1154 | 60.0404 | 33.4 | 85.6101 | 38.9291 | 59.9713 | 49.6 | 85.6255 | 55.5148 | 59.9943 | 65.8
85.6327 | 71.983 | 60.0462 | 82 | 85.6489 | 6.9941 | 59.9713 | 17.2 | 85.6499 | 22.1155 | 60.0404 | 33.4 | 85.6184 | 38.9296 | 59.9713 | 49.6 | 85.634 | 55.5087 | 59.9943 | 65.8
85.641 | 71.9817 | 60.0462 | 82 | 85.6572 | 6.994 | 59.9713 | 17.2 | 85.6582 | 22.1156 | 60.0404 | 33.4 | 85.6267 | 38.9302 | 59.9713 | 49.6 | 85.6423 | 55.5027 | 59.9943 | 65.8
85.6494 | 71.9812 | 60.0462 | 82 | 85.6656 | 6.9938 | 59.9713 | 17.2 | 85.6665 | 22.1159 | 60.0404 | 33.4 | 85.635 | 38.9304 | 59.9713 | 49.6 | 85.6506 | 55.4966 | 59.9943 | 65.8
85.6577 | 71.9807 | 60.0462 | 82 | 85.674 | 6.9938 | 59.9713 | 17.2 | 85.6748 | 22.1162 | 60.0404 | 33.4 | 85.6433 | 38.9306 | 59.9713 | 49.6 | 85.6589 | 55.4978 | 59.9943 | 65.8
85.666 | 71.9798 | 60.0462 | 82 | 85.6823 | 6.9938 | 59.9713 | 17.2 | 85.6831 | 22.1163 | 60.0404 | 33.4 | 85.6519 | 38.9308 | 59.9713 | 49.6 | 85.6672 | 55.4991 | 59.9943 | 65.8
85.6743 | 71.979 | 60.0462 | 82 | 85.6906 | 6.9939 | 59.9713 | 17.2 | 85.6914 | 22.1164 | 60.0404 | 33.4 | 85.6602 | 38.931 | 59.9713 | 49.6 | 85.6755 | 55.5002 | 59.9943 | 65.8
85.6826 | 71.9805 | 60.0462 | 82 | 85.699 | 6.9941 | 59.9713 | 17.2 | 85.7 | 22.1194 | 60.0404 | 33.4 | 85.6685 | 38.9338 | 59.9713 | 49.6 | 85.6838 | 55.5014 | 59.9943 | 65.8
85.691 | 71.9819 | 60.0462 | 82 | 85.7073 | 6.9976 | 59.9713 | 17.2 | 85.7083 | 22.1223 | 60.0404 | 33.4 | 85.6768 | 38.9365 | 59.9713 | 49.6 | 85.6924 | 55.5021 | 59.9943 | 65.8
85.6993 | 71.9837 | 60.0404 | 82 | 85.7156 | 7.0012 | 59.9713 | 17.2 | 85.7166 | 22.129 | 60.0404 | 33.4 | 85.6851 | 38.9393 | 59.9713 | 49.6 | 85.7007 | 55.5028 | 59.9943 | 65.8
85.7076 | 71.9855 | 60.0404 | 82 | 85.724 | 7.0047 | 59.9713 | 17.2 | 85.7249 | 22.1357 | 60.0404 | 33.4 | 85.6934 | 38.942 | 59.9713 | 49.6 | 85.709 | 55.5003 | 59.9943 | 65.8
85.716 | 71.987 | 60.0404 | 82 | 85.7323 | 7.0083 | 59.9713 | 17.2 | 85.7332 | 22.1422 | 60.0404 | 33.4 | 85.7017 | 38.9442 | 59.9713 | 49.6 | 85.7173 | 55.4978 | 59.9943 | 65.8
85.7243 | 71.9885 | 60.0404 | 82 | 85.7406 | 7.0118 | 59.9713 | 17.2 | 85.7415 | 22.1488 | 60.0404 | 33.4 | 85.7102 | 38.9464 | 59.9713 | 49.6 | 85.7256 | 55.4933 | 59.9943 | 65.8
85.7326 | 71.9899 | 60.0404 | 82 | 85.749 | 7.0153 | 59.9713 | 17.2 | 85.7498 | 22.1553 | 60.0404 | 33.4 | 85.7185 | 38.9505 | 59.9713 | 49.6 | 85.7339 | 55.4888 | 59.9943 | 65.8
85.741 | 71.9914 | 60.0404 | 82 | 85.7573 | 7.0186 | 59.9713 | 17.2 | 85.7581 | 22.1619 | 60.0404 | 33.4 | 85.7268 | 38.9547 | 59.9713 | 49.6 | 85.7422 | 55.4831 | 59.9943 | 65.8
85.7493 | 71.9929 | 60.0404 | 82 | 85.7656 | 7.022 | 59.9713 | 17.2 | 85.7664 | 22.1684 | 60.0404 | 33.4 | 85.7351 | 38.9589 | 59.9713 | 49.6 | 85.7505 | 55.4773 | 59.9943 | 65.8
85.7576 | 71.9943 | 60.0404 | 82 | 85.7739 | 7.0253 | 59.9713 | 17.2 | 85.7749 | 22.1749 | 60.0404 | 33.4 | 85.7434 | 38.9631 | 59.9713 | 49.6 | 85.759 | 55.4671 | 59.9943 | 65.8
85.7659 | 71.9947 | 60.0404 | 82 | 85.7823 | 7.0286 | 59.9713 | 17.2 | 85.7832 | 22.1786 | 60.0404 | 33.4 | 85.7517 | 38.9694 | 59.9713 | 49.6 | 85.7673 | 55.4569 | 59.9943 | 65.8
85.7743 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.7906 | 7.0285 | 59.9713 | 17.2 | 85.7915 | 22.1823 | 60.0404 | 33.4 | 85.76 | 38.9757 | 59.9713 | 49.6 | 85.7756 | 55.4473 | 59.9943 | 65.8
85.7826 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.799 | 7.0284 | 59.9713 | 17.2 | 85.7998 | 22.1853 | 60.0404 | 33.4 | 85.7686 | 38.9821 | 59.9713 | 49.6 | 85.7839 | 55.4378 | 59.9943 | 65.8
85.7909 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8074 | 7.0315 | 59.9713 | 17.2 | 85.8081 | 22.1882 | 60.0404 | 33.4 | 85.7769 | 38.9884 | 59.9713 | 49.6 | 85.7922 | 55.4315 | 59.9943 | 65.8
85.7993 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8157 | 7.0346 | 59.9713 | 17.2 | 85.8164 | 22.1914 | 60.0404 | 33.4 | 85.7852 | 38.9946 | 59.9713 | 49.6 | 85.8005 | 55.4251 | 59.9943 | 65.8
85.8076 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.824 | 7.0377 | 59.9713 | 17.2 | 85.8247 | 22.1945 | 60.0404 | 33.4 | 85.7935 | 39.0009 | 59.9713 | 49.6 | 85.8088 | 55.4207 | 60.0001 | 65.8
85.8159 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8324 | 7.0408 | 59.9713 | 17.2 | 85.833 | 22.1977 | 60.0404 | 33.4 | 85.8018 | 39.0054 | 59.9713 | 49.6 | 85.8174 | 55.4163 | 60.0001 | 65.8
85.8242 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8407 | 7.044 | 59.9713 | 17.2 | 85.8413 | 22.2008 | 60.0404 | 33.4 | 85.8101 | 39.0099 | 59.9713 | 49.6 | 85.8257 | 55.4127 | 60.0001 | 65.8
85.8326 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.849 | 7.0471 | 59.9713 | 17.2 | 85.8499 | 22.2038 | 60.0404 | 33.4 | 85.8184 | 39.0144 | 59.9713 | 49.6 | 85.834 | 55.4091 | 60.0001 | 65.8
85.8409 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8573 | 7.0503 | 59.9713 | 17.2 | 85.8582 | 22.2069 | 60.0404 | 33.4 | 85.8269 | 39.0189 | 59.9713 | 49.6 | 85.8423 | 55.4092 | 60.0001 | 65.8
85.8492 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8657 | 7.0534 | 59.9713 | 17.2 | 85.8665 | 22.2102 | 60.0404 | 33.4 | 85.8352 | 39.0187 | 59.9713 | 49.6 | 85.8506 | 55.4094 | 60.0001 | 65.8
85.8575 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.874 | 7.0566 | 59.9713 | 17.2 | 85.8748 | 22.2135 | 60.0404 | 33.4 | 85.8435 | 39.0185 | 59.9713 | 49.6 | 85.8589 | 55.4095 | 60.0001 | 65.8
85.8659 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8823 | 7.0597 | 59.9713 | 17.2 | 85.8831 | 22.2135 | 60.0404 | 33.4 | 85.8518 | 39.0183 | 59.9713 | 49.6 | 85.8672 | 55.4097 | 60.0001 | 65.8
85.8742 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.8907 | 7.0597 | 59.9713 | 17.2 | 85.8914 | 22.2136 | 60.0404 | 33.4 | 85.8601 | 39.0182 | 59.9713 | 49.6 | 85.8757 | 55.4098 | 60.0001 | 65.8
85.8825 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.899 | 7.0596 | 59.9713 | 17.2 | 85.8997 | 22.2136 | 60.0404 | 33.4 | 85.8684 | 39.0181 | 59.9713 | 49.6 | 85.884 | 55.41 | 60.0001 | 65.8
85.8908 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9073 | 7.0596 | 59.9713 | 17.2 | 85.908 | 22.2136 | 60.0404 | 33.4 | 85.877 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.8923 | 55.4102 | 60.0001 | 65.8
85.8992 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9158 | 7.0595 | 59.9713 | 17.2 | 85.9163 | 22.2136 | 60.0404 | 33.4 | 85.8853 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9006 | 55.4105 | 60.0001 | 65.8
85.9075 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9241 | 7.0595 | 59.9713 | 17.2 | 85.9248 | 22.2136 | 60.0404 | 33.4 | 85.8936 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9089 | 55.4105 | 60.0001 | 65.8
85.9158 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9324 | 7.0594 | 59.9713 | 17.2 | 85.9331 | 22.2137 | 60.0404 | 33.4 | 85.9019 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9172 | 55.4105 | 60.0001 | 65.8
85.9242 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9407 | 7.0593 | 59.9713 | 17.2 | 85.9414 | 22.2137 | 60.0404 | 33.4 | 85.9102 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9255 | 55.4105 | 60.0001 | 65.8
85.9325 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9491 | 7.0592 | 59.9713 | 17.2 | 85.9497 | 22.2134 | 60.0404 | 33.4 | 85.9185 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9338 | 55.4105 | 60.0001 | 65.8
85.9408 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9574 | 7.0591 | 59.9713 | 17.2 | 85.958 | 22.2132 | 60.0404 | 33.4 | 85.9268 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9424 | 55.4064 | 60.0001 | 65.8
85.9492 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9657 | 7.059 | 59.9713 | 17.2 | 85.9663 | 22.2132 | 60.0404 | 33.4 | 85.9353 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9507 | 55.4023 | 60.0001 | 65.8
85.9575 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9741 | 7.059 | 59.9713 | 17.2 | 85.9746 | 22.2132 | 60.0404 | 33.4 | 85.9436 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.959 | 55.3923 | 60.0001 | 65.8
85.9658 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9824 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 85.9829 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9519 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9673 | 55.3823 | 60.0001 | 65.8
85.9741 | 71.9951 | 60.0404 | 82 | 85.9907 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 85.9912 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9602 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9756 | 55.3724 | 60.0001 | 65.8
85.9825 | 71.9948 | 60.0404 | 82 | 85.9991 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 85.9998 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9685 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9839 | 55.3624 | 60.0001 | 65.8
85.9908 | 71.9944 | 60.0404 | 82 | 86.0074 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.0081 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9768 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 85.9922 | 55.3525 | 60.0001 | 65.8
85.9991 | 71.994 | 60.0404 | 82 | 86.0157 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.0164 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9851 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 86.0007 | 55.3425 | 60.0001 | 65.8
86.0074 | 71.9937 | 60.0404 | 82 | 86.024 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.0247 | 22.2133 | 60.0404 | 33.4 | 85.9937 | 39.018 | 59.9713 | 49.6 | 86.009 | 55.3325 | 60.0001 | 65.8
86.0158 | 71.9965 | 60.0404 | 82 | 86.0325 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.033 | 22.2132 | 60.0404 | 33.4 | 86.002 | 39.0178 | 59.9713 | 49.6 | 86.0173 | 55.3226 | 60.0001 | 65.8
86.0241 | 71.9993 | 60.0404 | 82 | 86.0408 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 86.0413 | 22.2132 | 60.0404 | 33.4 | 86.0103 | 39.0176 | 59.9713 | 49.6 | 86.0256 | 55.3167 | 60.0001 | 65.8
86.0324 | 72.0022 | 60.0404 | 82 | 86.0491 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 86.0496 | 22.2129 | 60.0404 | 33.4 | 86.0186 | 39.0173 | 59.9713 | 49.6 | 86.0339 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0407 | 72.005 | 60.0404 | 82 | 86.0575 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 86.0579 | 22.2126 | 60.0404 | 33.4 | 86.0269 | 39.0171 | 59.9713 | 49.6 | 86.0422 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0491 | 72.0078 | 60.0404 | 82 | 86.0658 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 86.0662 | 22.2121 | 60.0404 | 33.4 | 86.0352 | 39.0169 | 59.9713 | 49.6 | 86.0505 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0574 | 72.0107 | 60.0404 | 82 | 86.0741 | 7.0589 | 59.9713 | 17.2 | 86.0747 | 22.2116 | 60.0404 | 33.4 | 86.0437 | 39.0166 | 59.9713 | 49.6 | 86.0588 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0657 | 72.0204 | 60.0404 | 82 | 86.0825 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.083 | 22.2111 | 60.0462 | 33.4 | 86.052 | 39.0163 | 59.9713 | 49.6 | 86.0674 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0741 | 72.0301 | 60.0404 | 82 | 86.0908 | 7.0587 | 59.9713 | 17.2 | 86.0913 | 22.2106 | 60.0462 | 33.4 | 86.0603 | 39.016 | 59.9713 | 49.6 | 86.0757 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0824 | 72.0398 | 60.0404 | 82 | 86.0991 | 7.0586 | 59.9713 | 17.2 | 86.0996 | 22.2102 | 60.0462 | 33.4 | 86.0686 | 39.0152 | 59.9713 | 49.6 | 86.084 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0907 | 72.0495 | 60.0404 | 82 | 86.1074 | 7.0585 | 59.9713 | 17.2 | 86.1079 | 22.2098 | 60.0462 | 33.4 | 86.0769 | 39.0143 | 59.9713 | 49.6 | 86.0923 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.0991 | 72.056 | 60.0404 | 82 | 86.1158 | 7.0584 | 59.9713 | 17.2 | 86.1162 | 22.2095 | 60.0462 | 33.4 | 86.0852 | 39.0137 | 59.9713 | 49.6 | 86.1006 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1074 | 72.0625 | 60.0404 | 82 | 86.1241 | 7.0583 | 59.9713 | 17.2 | 86.1245 | 22.2092 | 60.0462 | 33.4 | 86.0935 | 39.013 | 59.9713 | 49.6 | 86.1089 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1157 | 72.0689 | 60.0404 | 82 | 86.1324 | 7.0582 | 59.9713 | 17.2 | 86.1328 | 22.2089 | 60.0462 | 33.4 | 86.1021 | 39.0124 | 59.9713 | 49.6 | 86.1172 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.124 | 72.0754 | 60.0404 | 82 | 86.1409 | 7.0581 | 59.9713 | 17.2 | 86.1411 | 22.2086 | 60.0462 | 33.4 | 86.1104 | 39.0117 | 59.9713 | 49.6 | 86.1257 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1324 | 72.0819 | 60.0404 | 82 | 86.1492 | 7.0581 | 59.9713 | 17.2 | 86.1497 | 22.2085 | 60.0462 | 33.4 | 86.1187 | 39.0111 | 59.9713 | 49.6 | 86.134 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1407 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1575 | 7.0582 | 59.9713 | 17.2 | 86.158 | 22.2084 | 60.0462 | 33.4 | 86.127 | 39.0106 | 59.9713 | 49.6 | 86.1423 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.149 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1659 | 7.0583 | 59.9713 | 17.2 | 86.1663 | 22.2087 | 60.0462 | 33.4 | 86.1353 | 39.01 | 59.9713 | 49.6 | 86.1506 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1573 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1742 | 7.0584 | 59.9713 | 17.2 | 86.1746 | 22.209 | 60.0462 | 33.4 | 86.1436 | 39.0094 | 59.9713 | 49.6 | 86.1589 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1657 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1825 | 7.0586 | 59.9713 | 17.2 | 86.1829 | 22.2093 | 60.0462 | 33.4 | 86.1519 | 39.0129 | 59.9713 | 49.6 | 86.1672 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.174 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1908 | 7.0587 | 59.9713 | 17.2 | 86.1912 | 22.2096 | 60.0462 | 33.4 | 86.1604 | 39.0164 | 59.9713 | 49.6 | 86.1755 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1823 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.1992 | 7.0588 | 59.9713 | 17.2 | 86.1995 | 22.2097 | 60.0462 | 33.4 | 86.1687 | 39.02 | 59.9713 | 49.6 | 86.1838 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.1906 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.2075 | 7.0591 | 59.9713 | 17.2 | 86.2078 | 22.2099 | 60.0462 | 33.4 | 86.177 | 39.0235 | 59.9713 | 49.6 | 86.1924 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.199 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.2158 | 7.0593 | 59.9713 | 17.2 | 86.2161 | 22.2103 | 60.0462 | 33.4 | 86.1853 | 39.027 | 59.9713 | 49.6 | 86.2007 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2073 | 72.0884 | 60.0404 | 82 | 86.2242 | 7.0595 | 59.9713 | 17.2 | 86.2246 | 22.2107 | 60.0462 | 33.4 | 86.1936 | 39.0305 | 59.9713 | 49.6 | 86.209 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2156 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2325 | 7.0597 | 59.9713 | 17.2 | 86.2329 | 22.2111 | 60.0462 | 33.4 | 86.2019 | 39.034 | 59.9713 | 49.6 | 86.2173 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.224 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2408 | 7.0598 | 59.9713 | 17.2 | 86.2412 | 22.2115 | 60.0462 | 33.4 | 86.2104 | 39.0375 | 59.9713 | 49.6 | 86.2256 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2323 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2493 | 7.0599 | 59.9713 | 17.2 | 86.2495 | 22.2117 | 60.0577 | 33.4 | 86.2188 | 39.041 | 59.9713 | 49.6 | 86.2339 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2406 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2576 | 7.06 | 59.9713 | 17.2 | 86.2578 | 22.2119 | 60.0577 | 33.4 | 86.2271 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2422 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2489 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2659 | 7.0601 | 59.9713 | 17.2 | 86.2661 | 22.2121 | 60.0577 | 33.4 | 86.2354 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2507 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2573 | 72.0885 | 60.0404 | 82 | 86.2742 | 7.0601 | 59.9713 | 17.2 | 86.2744 | 22.2123 | 60.0577 | 33.4 | 86.2437 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.259 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2656 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.2826 | 7.0602 | 59.9713 | 17.2 | 86.2827 | 22.2125 | 60.0577 | 33.4 | 86.252 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2673 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2739 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.2909 | 7.0602 | 59.9713 | 17.2 | 86.291 | 22.2126 | 60.0577 | 33.4 | 86.2603 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2756 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2823 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.2992 | 7.0601 | 59.9713 | 17.2 | 86.2993 | 22.2128 | 60.0577 | 33.4 | 86.2688 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2839 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2906 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3076 | 7.0601 | 59.9713 | 17.2 | 86.3079 | 22.213 | 60.0577 | 33.4 | 86.2771 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.2922 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.2989 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3159 | 7.06 | 59.9713 | 17.2 | 86.3162 | 22.2134 | 60.0577 | 33.4 | 86.2854 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.3005 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3073 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3242 | 7.0599 | 59.9713 | 17.2 | 86.3245 | 22.2139 | 60.0577 | 33.4 | 86.2937 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.3088 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3156 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3326 | 7.0597 | 59.9713 | 17.2 | 86.3328 | 22.2142 | 60.0577 | 33.4 | 86.302 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.3174 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3239 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3409 | 7.0645 | 59.9713 | 17.2 | 86.3411 | 22.2146 | 60.0577 | 33.4 | 86.3103 | 39.0446 | 59.9713 | 49.6 | 86.3257 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3322 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3492 | 7.0694 | 59.9713 | 17.2 | 86.3494 | 22.215 | 60.0577 | 33.4 | 86.3186 | 39.045 | 59.9713 | 49.6 | 86.334 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3405 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3575 | 7.0741 | 59.9713 | 17.2 | 86.3577 | 22.2154 | 60.0577 | 33.4 | 86.3271 | 39.0455 | 59.9713 | 49.6 | 86.3423 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3489 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.366 | 7.0788 | 59.9713 | 17.2 | 86.366 | 22.2156 | 60.0577 | 33.4 | 86.3354 | 39.046 | 59.9713 | 49.6 | 86.3506 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3572 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3743 | 7.0835 | 59.9713 | 17.2 | 86.3743 | 22.2158 | 60.0577 | 33.4 | 86.3438 | 39.0465 | 59.9713 | 49.6 | 86.3589 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3655 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.3826 | 7.0882 | 59.9713 | 17.2 | 86.3826 | 22.216 | 60.0577 | 33.4 | 86.3521 | 39.047 | 59.9713 | 49.6 | 86.3672 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3739 | 72.0886 | 60.0404 | 82 | 86.391 | 7.093 | 59.9713 | 17.2 | 86.3911 | 22.2163 | 60.0577 | 33.4 | 86.3604 | 39.0474 | 59.9713 | 49.6 | 86.3757 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3822 | 72.088 | 60.0404 | 82 | 86.3993 | 7.0977 | 59.9713 | 17.2 | 86.3994 | 22.2163 | 60.0577 | 33.4 | 86.3687 | 39.0479 | 59.9713 | 49.6 | 86.384 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3905 | 72.0873 | 60.0404 | 82 | 86.4076 | 7.1026 | 59.9713 | 17.2 | 86.4077 | 22.2163 | 60.0577 | 33.4 | 86.3772 | 39.0484 | 59.9713 | 49.6 | 86.3923 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.3988 | 72.0867 | 60.0404 | 82 | 86.416 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.416 | 22.2162 | 60.0577 | 33.4 | 86.3855 | 39.0489 | 59.9713 | 49.6 | 86.4006 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.4072 | 72.0861 | 60.0404 | 82 | 86.4243 | 7.1073 | 59.9713 | 17.2 | 86.4243 | 22.216 | 60.0577 | 33.4 | 86.3938 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4089 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.4155 | 72.0854 | 60.0404 | 82 | 86.4326 | 7.1072 | 59.9713 | 17.2 | 86.4326 | 22.2159 | 60.0577 | 33.4 | 86.4021 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4172 | 55.3109 | 60.0001 | 65.8
86.4238 | 72.0848 | 60.0404 | 82 | 86.4409 | 7.1072 | 59.9713 | 17.2 | 86.4409 | 22.2157 | 60.0577 | 33.4 | 86.4104 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4255 | 55.3167 | 60.0001 | 65.8
86.4322 | 72.0842 | 60.0404 | 82 | 86.4493 | 7.1072 | 59.9713 | 17.2 | 86.4492 | 22.216 | 60.0577 | 33.4 | 86.4187 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4338 | 55.3225 | 60.0001 | 65.8
86.4405 | 72.0835 | 60.0404 | 82 | 86.4576 | 7.1073 | 59.9713 | 17.2 | 86.4575 | 22.2162 | 60.0577 | 33.4 | 86.427 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4424 | 55.3284 | 60.0001 | 65.8
86.4488 | 72.0829 | 60.0404 | 82 | 86.4659 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.4658 | 22.2164 | 60.0577 | 33.4 | 86.4355 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4507 | 55.3342 | 60.0001 | 65.8
86.4572 | 72.0823 | 60.0404 | 82 | 86.4744 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.4744 | 22.2166 | 60.0577 | 33.4 | 86.4438 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.459 | 55.34 | 60.0001 | 65.8
86.4655 | 72.0823 | 60.0404 | 82 | 86.4827 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.4827 | 22.2166 | 60.0577 | 33.4 | 86.4521 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4673 | 55.3459 | 60.0001 | 65.8
86.4738 | 72.0823 | 60.0404 | 82 | 86.491 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.491 | 22.2167 | 60.0577 | 33.4 | 86.4604 | 39.0494 | 59.9713 | 49.6 | 86.4756 | 55.3517 | 60.0001 | 65.8
86.4821 | 72.0813 | 60.0404 | 82 | 86.4994 | 7.1074 | 59.9713 | 17.2 | 86.4993 | 22.2166 | 60.0577 | 33.4 | 86.4688 | 39.049 | 59.9713 | 49.6 | 86.4839 | 55.3576 | 60.0001 | 65.8
86.4904 | 72.0804 | 60.0404 | 82 | 86.5077 | 7.1109 | 59.9713 | 17.2 | 86.5076 | 22.2166 | 60.0577 | 33.4 | 86.4771 | 39.0487 | 59.9713 | 49.6 | 86.4922 | 55.3626 | 60.0001 | 65.8
86.4988 | 72.0795 | 60.0404 | 82 | 86.516 | 7.1143 | 59.9713 | 17.2 | 86.5159 | 22.2165 | 60.0577 | 33.4 | 86.4854 | 39.0483 | 59.9713 | 49.6 | 86.5007 | 55.3677 | 60.0001 | 65.8
86.5071 | 72.0785 | 60.0404 | 82 | 86.5243 | 7.1178 | 59.9713 | 17.2 | 86.5242 | 22.2164 | 60.0577 | 33.4 | 86.4939 | 39.0479 | 59.9713 | 49.6 | 86.509 | 55.3672 | 60.0001 | 65.8
86.5154 | 72.0776 | 60.0404 | 82 | 86.5327 | 7.1212 | 59.9713 | 17.2 | 86.5325 | 22.2164 | 60.0577 | 33.4 | 86.5022 | 39.0473 | 59.9713 | 49.6 | 86.5173 | 55.3666 | 60.0001 | 65.8
86.5238 | 72.0767 | 60.0404 | 82 | 86.541 | 7.1245 | 59.9655 | 17.2 | 86.5408 | 22.2164 | 60.0577 | 33.4 | 86.5105 | 39.0466 | 59.9713 | 49.6 | 86.5256 | 55.366 | 60.0001 | 65.8
86.5321 | 72.0758 | 60.0404 | 82 | 86.5493 | 7.1278 | 59.9655 | 17.2 | 86.5491 | 22.2163 | 60.0577 | 33.4 | 86.5188 | 39.046 | 59.9713 | 49.6 | 86.5339 | 55.3654 | 60.0001 | 65.8
86.5404 | 72.0748 | 60.0404 | 82 | 86.5577 | 7.1349 | 59.9655 | 17.2 | 86.5576 | 22.2163 | 60.0577 | 33.4 | 86.5271 | 39.0454 | 59.9713 | 49.6 | 86.5422 | 55.3649 | 60.0001 | 65.8
86.5487 | 72.0739 | 60.0404 | 82 | 86.566 | 7.142 | 59.9655 | 17.2 | 86.5659 | 22.2166 | 60.0577 | 33.4 | 86.5354 | 39.0471 | 59.9713 | 49.6 | 86.5505 | 55.3643 | 60.0001 | 65.8
86.5571 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.5743 | 7.1491 | 59.9655 | 17.2 | 86.5742 | 22.2168 | 60.0577 | 33.4 | 86.5439 | 39.0489 | 59.9713 | 49.6 | 86.5588 | 55.3637 | 60.0001 | 65.8
86.5654 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.5828 | 7.1562 | 59.9655 | 17.2 | 86.5825 | 22.2174 | 60.0577 | 33.4 | 86.5522 | 39.0511 | 59.9713 | 49.6 | 86.5674 | 55.3631 | 60.0001 | 65.8
86.5737 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.5911 | 7.1599 | 59.9655 | 17.2 | 86.5908 | 22.2179 | 60.0577 | 33.4 | 86.5605 | 39.0532 | 59.9713 | 49.6 | 86.5757 | 55.3633 | 60.0001 | 65.8
86.5821 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.5994 | 7.1636 | 59.9655 | 17.2 | 86.5991 | 22.2211 | 60.0577 | 33.4 | 86.5688 | 39.0554 | 59.9713 | 49.6 | 86.584 | 55.3635 | 60.0001 | 65.8
86.5904 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6077 | 7.1673 | 59.9655 | 17.2 | 86.6074 | 22.2243 | 60.0577 | 33.4 | 86.5771 | 39.0575 | 59.9713 | 49.6 | 86.5923 | 55.3635 | 60.0001 | 65.8
86.5987 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6161 | 7.1709 | 59.9655 | 17.2 | 86.6157 | 22.2273 | 60.0577 | 33.4 | 86.5854 | 39.06 | 59.9713 | 49.6 | 86.6006 | 55.3635 | 60.0001 | 65.8
86.607 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6244 | 7.1747 | 59.9655 | 17.2 | 86.624 | 22.2302 | 60.0577 | 33.4 | 86.5938 | 39.0624 | 59.9713 | 49.6 | 86.6089 | 55.3635 | 60.0001 | 65.8
86.6154 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6327 | 7.1784 | 59.9655 | 17.2 | 86.6323 | 22.2332 | 60.0577 | 33.4 | 86.6023 | 39.0648 | 59.9713 | 49.6 | 86.6172 | 55.3635 | 60.0001 | 65.8
86.6237 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6411 | 7.1784 | 59.9655 | 17.2 | 86.6409 | 22.2362 | 60.0577 | 33.4 | 86.6106 | 39.0672 | 59.9713 | 49.6 | 86.6257 | 55.3628 | 60.0001 | 65.8
86.632 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6494 | 7.1784 | 59.9655 | 17.2 | 86.6492 | 22.2395 | 60.0577 | 33.4 | 86.6189 | 39.0685 | 59.9713 | 49.6 | 86.634 | 55.3621 | 60.0001 | 65.8
86.6404 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6577 | 7.1782 | 59.9655 | 17.2 | 86.6575 | 22.2429 | 60.0577 | 33.4 | 86.6272 | 39.0697 | 59.9713 | 49.6 | 86.6423 | 55.3614 | 60.0001 | 65.8
86.6487 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6661 | 7.1781 | 59.9655 | 17.2 | 86.6658 | 22.2458 | 60.0577 | 33.4 | 86.6355 | 39.071 | 59.9713 | 49.6 | 86.6506 | 55.3607 | 60.0001 | 65.8
86.657 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6744 | 7.1778 | 59.9655 | 17.2 | 86.6741 | 22.2487 | 60.0577 | 33.4 | 86.6438 | 39.0723 | 59.9713 | 49.6 | 86.6589 | 55.36 | 60.0001 | 65.8
86.6653 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6827 | 7.1774 | 59.9655 | 17.2 | 86.6824 | 22.249 | 60.0577 | 33.4 | 86.6521 | 39.0736 | 59.9713 | 49.6 | 86.6672 | 55.3593 | 60.0001 | 65.8
86.6736 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6912 | 7.1771 | 59.9655 | 17.2 | 86.6907 | 22.2493 | 60.0577 | 33.4 | 86.6606 | 39.0748 | 59.9713 | 49.6 | 86.6755 | 55.3586 | 60.0001 | 65.8
86.682 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.6995 | 7.1767 | 59.9655 | 17.2 | 86.699 | 22.2496 | 60.0577 | 33.4 | 86.6689 | 39.0761 | 59.9713 | 49.6 | 86.6838 | 55.3579 | 60.0001 | 65.8
86.6903 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7078 | 7.1764 | 59.9598 | 17.2 | 86.7073 | 22.25 | 60.0577 | 33.4 | 86.6772 | 39.0774 | 59.9713 | 49.6 | 86.6924 | 55.3573 | 60.0001 | 65.8
86.6986 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7161 | 7.1761 | 59.9598 | 17.2 | 86.7156 | 22.2511 | 60.0577 | 33.4 | 86.6855 | 39.0787 | 59.9713 | 49.6 | 86.7007 | 55.3566 | 60.0001 | 65.8
86.707 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7245 | 7.1757 | 59.9598 | 17.2 | 86.7241 | 22.2522 | 60.0577 | 33.4 | 86.6938 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.709 | 55.3566 | 60.0001 | 65.8
86.7153 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7328 | 7.1754 | 59.9598 | 17.2 | 86.7324 | 22.2526 | 60.0577 | 33.4 | 86.7021 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7173 | 55.3566 | 60.0001 | 65.8
86.7236 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7411 | 7.1752 | 59.9598 | 17.2 | 86.7407 | 22.2529 | 60.0577 | 33.4 | 86.7107 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7256 | 55.3566 | 60.0001 | 65.8
86.732 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7495 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.749 | 22.2535 | 60.0577 | 33.4 | 86.719 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7339 | 55.3566 | 60.0001 | 65.8
86.7403 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7578 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7573 | 22.2542 | 60.0577 | 33.4 | 86.7273 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7422 | 55.3642 | 60.0001 | 65.8
86.7486 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7661 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7656 | 22.2548 | 60.0577 | 33.4 | 86.7356 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7507 | 55.3719 | 60.0001 | 65.8
86.7569 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7745 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7739 | 22.2554 | 60.0577 | 33.4 | 86.7439 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.759 | 55.3937 | 60.0001 | 65.8
86.7653 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7828 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7822 | 22.256 | 60.0577 | 33.4 | 86.7522 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7673 | 55.4154 | 60.0001 | 65.8
86.7736 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7911 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7905 | 22.2565 | 60.0577 | 33.4 | 86.7605 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7756 | 55.4372 | 60.0001 | 65.8
86.7819 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.7996 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.7988 | 22.2559 | 60.0577 | 33.4 | 86.769 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7839 | 55.4589 | 60.0001 | 65.8
86.7903 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8079 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8074 | 22.2553 | 60.0577 | 33.4 | 86.7773 | 39.0799 | 59.9713 | 49.6 | 86.7922 | 55.4905 | 60.0001 | 65.8
86.7986 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8162 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8157 | 22.2547 | 60.0577 | 33.4 | 86.7856 | 39.0798 | 59.9713 | 49.6 | 86.8005 | 55.5221 | 60.0001 | 65.8
86.8069 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8246 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.824 | 22.254 | 60.0577 | 33.4 | 86.7939 | 39.0796 | 59.9713 | 49.6 | 86.8088 | 55.5536 | 60.0001 | 65.8
86.8152 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8329 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8323 | 22.2532 | 60.0577 | 33.4 | 86.8022 | 39.0793 | 59.9713 | 49.6 | 86.8174 | 55.5852 | 60.0001 | 65.8
86.8235 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8412 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8406 | 22.2524 | 60.0577 | 33.4 | 86.8105 | 39.0792 | 59.9713 | 49.6 | 86.8257 | 55.6091 | 60.0001 | 65.8
86.8319 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8495 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8489 | 22.2516 | 60.0577 | 33.4 | 86.8188 | 39.079 | 59.9713 | 49.6 | 86.834 | 55.633 | 60.0001 | 65.8
86.8402 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8579 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8572 | 22.2508 | 60.0577 | 33.4 | 86.8274 | 39.0788 | 59.9713 | 49.6 | 86.8423 | 55.6428 | 60.0001 | 65.8
86.8485 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8662 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8655 | 22.2503 | 60.0577 | 33.4 | 86.8357 | 39.0786 | 59.9713 | 49.6 | 86.8506 | 55.6526 | 60.0001 | 65.8
86.8569 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8745 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8738 | 22.2498 | 60.0577 | 33.4 | 86.844 | 39.0784 | 59.9713 | 49.6 | 86.8589 | 55.6685 | 60.0001 | 65.8
86.8652 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8829 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8821 | 22.2497 | 60.0577 | 33.4 | 86.8523 | 39.0782 | 59.9713 | 49.6 | 86.8672 | 55.6844 | 60.0001 | 65.8
86.8735 | 72.073 | 60.0404 | 82 | 86.8912 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8906 | 22.2496 | 60.0577 | 33.4 | 86.8606 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.8757 | 55.6905 | 60.0001 | 65.8
86.8819 | 72.0725 | 60.0404 | 82 | 86.8995 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.8989 | 22.2497 | 60.0577 | 33.4 | 86.8689 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.884 | 55.6965 | 60.0001 | 65.8
86.8902 | 72.072 | 60.0404 | 82 | 86.908 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9072 | 22.2498 | 60.0577 | 33.4 | 86.8774 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.8923 | 55.7047 | 60.0001 | 65.8
86.8985 | 72.0716 | 60.0404 | 82 | 86.9163 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9155 | 22.25 | 60.0577 | 33.4 | 86.8857 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9006 | 55.7129 | 60.0001 | 65.8
86.9068 | 72.0711 | 60.0404 | 82 | 86.9246 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9238 | 22.2503 | 60.0577 | 33.4 | 86.894 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9089 | 55.7211 | 60.0001 | 65.8
86.9152 | 72.0706 | 60.0404 | 82 | 86.933 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9321 | 22.2503 | 60.0577 | 33.4 | 86.9023 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9172 | 55.7293 | 60.0001 | 65.8
86.9235 | 72.0702 | 60.0404 | 82 | 86.9413 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9404 | 22.2504 | 60.0577 | 33.4 | 86.9106 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9255 | 55.7375 | 60.0001 | 65.8
86.9318 | 72.0697 | 60.0404 | 82 | 86.9496 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9487 | 22.2522 | 60.0577 | 33.4 | 86.9189 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9338 | 55.7457 | 60.0001 | 65.8
86.9402 | 72.0692 | 60.0404 | 82 | 86.958 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.957 | 22.254 | 60.0577 | 33.4 | 86.9272 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9424 | 55.7479 | 60.0001 | 65.8
86.9485 | 72.0688 | 60.0404 | 82 | 86.9663 | 7.175 | 59.9598 | 17.2 | 86.9653 | 22.2557 | 60.0577 | 33.4 | 86.9358 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9507 | 55.75 | 60.0001 | 65.8
86.9568 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 86.9746 | 7.1751 | 59.9598 | 17.2 | 86.9739 | 22.2574 | 60.0577 | 33.4 | 86.9441 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.959 | 55.7521 | 60.0001 | 65.8
86.9651 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 86.9829 | 7.1752 | 59.9598 | 17.2 | 86.9822 | 22.2592 | 60.0577 | 33.4 | 86.9524 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9673 | 55.7543 | 60.0001 | 65.8
86.9734 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 86.9913 | 7.1753 | 59.9598 | 17.2 | 86.9905 | 22.261 | 60.0577 | 33.4 | 86.9607 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9756 | 55.7559 | 60.0001 | 65.8
86.9818 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 86.9996 | 7.1754 | 59.9598 | 17.2 | 86.9988 | 22.2627 | 60.0577 | 33.4 | 86.969 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9839 | 55.7576 | 60.0001 | 65.8
86.9901 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.0079 | 7.1755 | 59.9598 | 17.2 | 87.0071 | 22.2645 | 60.0577 | 33.4 | 86.9773 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 86.9922 | 55.7592 | 60.0001 | 65.8
86.9984 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.0164 | 7.1757 | 59.9598 | 17.2 | 87.0154 | 22.2664 | 60.0577 | 33.4 | 86.9856 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0007 | 55.7609 | 60.0001 | 65.8
87.0068 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.0247 | 7.1758 | 59.9598 | 17.2 | 87.0237 | 22.2682 | 60.0577 | 33.4 | 86.9941 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.009 | 55.7625 | 60.0001 | 65.8
87.0151 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.033 | 7.1759 | 59.9598 | 17.2 | 87.032 | 22.2701 | 60.0577 | 33.4 | 87.0024 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0173 | 55.7642 | 60.0001 | 65.8
87.0234 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.0414 | 7.1761 | 59.9598 | 17.2 | 87.0403 | 22.2719 | 60.0577 | 33.4 | 87.0107 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0256 | 55.7658 | 60.0001 | 65.8
87.0317 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.0497 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.0486 | 22.2737 | 60.0577 | 33.4 | 87.019 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0339 | 55.7675 | 60.0001 | 65.8
87.0401 | 72.0683 | 60.0404 | 82 | 87.058 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.0571 | 22.2755 | 60.0577 | 33.4 | 87.0273 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0422 | 55.7691 | 60.0001 | 65.8
87.0484 | 72.0686 | 60.0404 | 82 | 87.0664 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.0654 | 22.2773 | 60.0577 | 33.4 | 87.0356 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0505 | 55.7708 | 60.0001 | 65.8
87.0567 | 72.0688 | 60.0404 | 82 | 87.0747 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.0737 | 22.2791 | 60.0577 | 33.4 | 87.0442 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0588 | 55.7627 | 60.0001 | 65.8
87.0651 | 72.0713 | 60.0404 | 82 | 87.083 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.082 | 22.281 | 60.0577 | 33.4 | 87.0525 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0674 | 55.7546 | 60.0001 | 65.8
87.0734 | 72.0738 | 60.0404 | 82 | 87.0914 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.0903 | 22.2828 | 60.0577 | 33.4 | 87.0608 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0757 | 55.7386 | 60.0001 | 65.8
87.0817 | 72.0776 | 60.0404 | 82 | 87.0997 | 7.1764 | 59.9598 | 17.2 | 87.0986 | 22.2847 | 60.0577 | 33.4 | 87.0691 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.084 | 55.7227 | 60.0001 | 65.8
87.0901 | 72.0815 | 60.0404 | 82 | 87.108 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1069 | 22.2865 | 60.0577 | 33.4 | 87.0774 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.0923 | 55.7067 | 60.0001 | 65.8
87.0984 | 72.0853 | 60.0404 | 82 | 87.1163 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1152 | 22.2864 | 60.0577 | 33.4 | 87.0857 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1006 | 55.6908 | 60.0001 | 65.8
87.1067 | 72.0892 | 60.0404 | 82 | 87.1248 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1235 | 22.2863 | 60.0577 | 33.4 | 87.094 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1089 | 55.6656 | 60.0001 | 65.8
87.115 | 72.093 | 60.0404 | 82 | 87.1331 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1318 | 22.2863 | 60.0577 | 33.4 | 87.1025 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1172 | 55.6404 | 60.0001 | 65.8
87.1234 | 72.0969 | 60.0404 | 82 | 87.1414 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1404 | 22.2863 | 60.0577 | 33.4 | 87.1108 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1257 | 55.6152 | 60.0001 | 65.8
87.1317 | 72.1005 | 60.0404 | 82 | 87.1498 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.1487 | 22.2866 | 60.0577 | 33.4 | 87.1191 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.134 | 55.59 | 60.0001 | 65.8
87.14 | 72.1041 | 60.0404 | 82 | 87.1581 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.157 | 22.2868 | 60.0577 | 33.4 | 87.1274 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1423 | 55.5731 | 60.0001 | 65.8
87.1483 | 72.1054 | 60.0404 | 82 | 87.1664 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.1653 | 22.2873 | 60.0577 | 33.4 | 87.1357 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1506 | 55.5561 | 60.0001 | 65.8
87.1567 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.1748 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.1736 | 22.2878 | 60.0577 | 33.4 | 87.144 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1589 | 55.547 | 60.0001 | 65.8
87.165 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.1831 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.1819 | 22.2883 | 60.0577 | 33.4 | 87.1523 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1672 | 55.5378 | 60.0001 | 65.8
87.1733 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.1914 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.1902 | 22.2888 | 60.0577 | 33.4 | 87.1609 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1755 | 55.5287 | 60.0001 | 65.8
87.1816 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.1998 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.1985 | 22.2893 | 60.0577 | 33.4 | 87.1692 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1838 | 55.5196 | 60.0001 | 65.8
87.19 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.2081 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.2068 | 22.2898 | 60.0577 | 33.4 | 87.1775 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.1924 | 55.5197 | 60.0001 | 65.8
87.1983 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.2164 | 7.1762 | 59.9598 | 17.2 | 87.2151 | 22.2901 | 60.0577 | 33.4 | 87.1858 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2007 | 55.5198 | 60.0001 | 65.8
87.2066 | 72.1068 | 60.0404 | 82 | 87.2249 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.2236 | 22.2904 | 60.0577 | 33.4 | 87.1941 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.209 | 55.5199 | 60.0001 | 65.8
87.215 | 72.1069 | 60.0404 | 82 | 87.2332 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.2319 | 22.2904 | 60.0577 | 33.4 | 87.2024 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2173 | 55.52 | 60.0001 | 65.8
87.2233 | 72.1069 | 60.0404 | 82 | 87.2415 | 7.1764 | 59.9598 | 17.2 | 87.2402 | 22.2905 | 60.0577 | 33.4 | 87.2107 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2256 | 55.52 | 60.0001 | 65.8
87.2316 | 72.1074 | 60.0404 | 82 | 87.2498 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.2485 | 22.2903 | 60.0577 | 33.4 | 87.2192 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2339 | 55.52 | 60.0001 | 65.8
87.24 | 72.1078 | 60.0404 | 82 | 87.2582 | 7.1767 | 59.9598 | 17.2 | 87.2568 | 22.29 | 60.0577 | 33.4 | 87.2275 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2422 | 55.52 | 60.0001 | 65.8
87.2483 | 72.1083 | 60.0404 | 82 | 87.2665 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.2651 | 22.2888 | 60.0577 | 33.4 | 87.2358 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2507 | 55.52 | 60.0001 | 65.8
87.2566 | 72.1088 | 60.0404 | 82 | 87.2748 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.2734 | 22.2876 | 60.0577 | 33.4 | 87.2441 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.259 | 55.5202 | 60.0001 | 65.8
87.2649 | 72.1093 | 60.0404 | 82 | 87.2832 | 7.1772 | 59.9598 | 17.2 | 87.2817 | 22.2864 | 60.0577 | 33.4 | 87.2524 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2673 | 55.5205 | 60.0001 | 65.8
87.2733 | 72.1097 | 60.0404 | 82 | 87.2915 | 7.1772 | 59.9598 | 17.2 | 87.29 | 22.2852 | 60.0577 | 33.4 | 87.2607 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2756 | 55.5207 | 60.0001 | 65.8
87.2816 | 72.1109 | 60.0404 | 82 | 87.2998 | 7.1773 | 59.9598 | 17.2 | 87.2983 | 22.2858 | 60.0577 | 33.4 | 87.2693 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2839 | 55.5209 | 60.0001 | 65.8
87.2899 | 72.1121 | 60.0404 | 82 | 87.3082 | 7.1774 | 59.9598 | 17.2 | 87.3069 | 22.2864 | 60.0577 | 33.4 | 87.2776 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.2922 | 55.5211 | 60.0001 | 65.8
87.2982 | 72.1135 | 60.0404 | 82 | 87.3165 | 7.1775 | 59.9598 | 17.2 | 87.3152 | 22.2871 | 60.0577 | 33.4 | 87.2859 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3005 | 55.5214 | 60.0001 | 65.8
87.3066 | 72.1149 | 60.0404 | 82 | 87.3248 | 7.1775 | 59.9598 | 17.2 | 87.3235 | 22.2877 | 60.0577 | 33.4 | 87.2942 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3088 | 55.5216 | 60.0001 | 65.8
87.3149 | 72.1158 | 60.0404 | 82 | 87.3333 | 7.1774 | 59.9598 | 17.2 | 87.3318 | 22.289 | 60.0577 | 33.4 | 87.3025 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3174 | 55.5218 | 60.0001 | 65.8
87.3232 | 72.1167 | 60.0404 | 82 | 87.3416 | 7.1774 | 59.9598 | 17.2 | 87.3401 | 22.2903 | 60.0577 | 33.4 | 87.3108 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3257 | 55.522 | 60.0001 | 65.8
87.3315 | 72.1177 | 60.0404 | 82 | 87.3499 | 7.1774 | 59.9598 | 17.2 | 87.3484 | 22.2926 | 60.0577 | 33.4 | 87.3191 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.334 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3399 | 72.1186 | 60.0404 | 82 | 87.3583 | 7.1773 | 59.9598 | 17.2 | 87.3567 | 22.2948 | 60.0577 | 33.4 | 87.3276 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3423 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3482 | 72.1195 | 60.0404 | 82 | 87.3666 | 7.1772 | 59.9598 | 17.2 | 87.365 | 22.2971 | 60.0577 | 33.4 | 87.3359 | 39.0779 | 59.9713 | 49.6 | 87.3506 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3565 | 72.1205 | 60.0404 | 82 | 87.3749 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.3733 | 22.2994 | 60.0577 | 33.4 | 87.3442 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.3589 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3649 | 72.1207 | 60.0404 | 82 | 87.3832 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.3816 | 22.3 | 60.0577 | 33.4 | 87.3525 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.3672 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3732 | 72.1209 | 60.0404 | 82 | 87.3916 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.3901 | 22.3006 | 60.0577 | 33.4 | 87.3608 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.3757 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3815 | 72.1225 | 60.0404 | 82 | 87.3999 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.3984 | 22.3012 | 60.0577 | 33.4 | 87.3691 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.384 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3898 | 72.124 | 60.0404 | 82 | 87.4082 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.4067 | 22.3018 | 60.0577 | 33.4 | 87.3774 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.3923 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.3982 | 72.1286 | 60.0404 | 82 | 87.4166 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.415 | 22.3018 | 60.0577 | 33.4 | 87.386 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.4006 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.4065 | 72.1331 | 60.0404 | 82 | 87.4249 | 7.1767 | 59.9598 | 17.2 | 87.4233 | 22.3018 | 60.0577 | 33.4 | 87.3943 | 39.078 | 59.9713 | 49.6 | 87.4089 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.4148 | 72.1377 | 60.0404 | 82 | 87.4332 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.4316 | 22.3017 | 60.0577 | 33.4 | 87.4026 | 39.0788 | 59.9713 | 49.6 | 87.4172 | 55.5222 | 60.0001 | 65.8
87.4232 | 72.1423 | 60.0404 | 82 | 87.4417 | 7.1767 | 59.9598 | 17.2 | 87.4399 | 22.3016 | 60.0577 | 33.4 | 87.4109 | 39.0796 | 59.9713 | 49.6 | 87.4255 | 55.5232 | 60.0001 | 65.8
87.4315 | 72.1468 | 60.0404 | 82 | 87.45 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.4482 | 22.3014 | 60.0577 | 33.4 | 87.4192 | 39.0812 | 59.9713 | 49.6 | 87.4338 | 55.5242 | 60.0001 | 65.8
87.4398 | 72.1514 | 60.0404 | 82 | 87.4583 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.4565 | 22.3013 | 60.0577 | 33.4 | 87.4275 | 39.0827 | 59.9713 | 49.6 | 87.4424 | 55.5252 | 60.0001 | 65.8
87.4482 | 72.1587 | 60.0404 | 82 | 87.4667 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.4651 | 22.3023 | 60.0577 | 33.4 | 87.436 | 39.0842 | 59.9713 | 49.6 | 87.4507 | 55.5261 | 60.0001 | 65.8
87.4565 | 72.1659 | 60.0404 | 82 | 87.475 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.4734 | 22.3033 | 60.0577 | 33.4 | 87.4443 | 39.0857 | 59.9713 | 49.6 | 87.459 | 55.5271 | 60.0001 | 65.8
87.4648 | 72.1716 | 60.0404 | 82 | 87.4833 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.4817 | 22.3043 | 60.0577 | 33.4 | 87.4526 | 39.0872 | 59.9713 | 49.6 | 87.4673 | 55.5281 | 60.0001 | 65.8
87.4731 | 72.1773 | 60.0404 | 82 | 87.4917 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.49 | 22.3053 | 60.0577 | 33.4 | 87.4609 | 39.0888 | 59.9713 | 49.6 | 87.4756 | 55.5291 | 60.0001 | 65.8
87.4814 | 72.1803 | 60.0404 | 82 | 87.5 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.4983 | 22.3064 | 60.0577 | 33.4 | 87.4692 | 39.0903 | 59.9713 | 49.6 | 87.4839 | 55.5301 | 60.0001 | 65.8
87.4898 | 72.1832 | 60.0404 | 82 | 87.5083 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.5066 | 22.3074 | 60.0577 | 33.4 | 87.4775 | 39.0918 | 59.9713 | 49.6 | 87.4922 | 55.531 | 60.0001 | 65.8
87.4981 | 72.1861 | 60.0404 | 82 | 87.5166 | 7.1772 | 59.9598 | 17.2 | 87.5149 | 22.3085 | 60.0577 | 33.4 | 87.4858 | 39.0925 | 59.9713 | 49.6 | 87.5007 | 55.532 | 60.0001 | 65.8
87.5064 | 72.1891 | 60.0404 | 82 | 87.525 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.5232 | 22.3096 | 60.0577 | 33.4 | 87.4944 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.509 | 55.5321 | 60.0001 | 65.8
87.5148 | 72.192 | 60.0404 | 82 | 87.5333 | 7.1771 | 59.9598 | 17.2 | 87.5315 | 22.3111 | 60.0577 | 33.4 | 87.5027 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5173 | 55.5322 | 60.0001 | 65.8
87.5231 | 72.1949 | 60.0404 | 82 | 87.5416 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.5398 | 22.3127 | 60.0577 | 33.4 | 87.511 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5256 | 55.5322 | 60.0001 | 65.8
87.5314 | 72.1944 | 60.0404 | 82 | 87.55 | 7.177 | 59.9598 | 17.2 | 87.5483 | 22.313 | 60.0577 | 33.4 | 87.5193 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5339 | 55.5323 | 60.0001 | 65.8
87.5397 | 72.1939 | 60.0404 | 82 | 87.5583 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.5566 | 22.3134 | 60.0577 | 33.4 | 87.5276 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5422 | 55.5324 | 60.0001 | 65.8
87.5481 | 72.1935 | 60.0404 | 82 | 87.5667 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.5649 | 22.3137 | 60.0577 | 33.4 | 87.5359 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5505 | 55.5324 | 60.0001 | 65.8
87.5564 | 72.193 | 60.0404 | 82 | 87.5751 | 7.1769 | 59.9598 | 17.2 | 87.5732 | 22.314 | 60.0577 | 33.4 | 87.5442 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5588 | 55.5325 | 60.0001 | 65.8
87.5647 | 72.1918 | 60.0404 | 82 | 87.5834 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.5815 | 22.3143 | 60.0577 | 33.4 | 87.5527 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5674 | 55.5326 | 60.0001 | 65.8
87.5731 | 72.1905 | 60.0404 | 82 | 87.5917 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.5898 | 22.3146 | 60.0577 | 33.4 | 87.561 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5757 | 55.543 | 60.0001 | 65.8
87.5814 | 72.1912 | 60.0404 | 82 | 87.6001 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.5981 | 22.3149 | 60.0577 | 33.4 | 87.5693 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.584 | 55.5534 | 60.0001 | 65.8
87.5897 | 72.1918 | 60.0404 | 82 | 87.6084 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.6064 | 22.3152 | 60.0577 | 33.4 | 87.5776 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.5923 | 55.5638 | 60.0001 | 65.8
87.598 | 72.1924 | 60.0404 | 82 | 87.6167 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.6147 | 22.3152 | 60.0577 | 33.4 | 87.5859 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6006 | 55.5741 | 60.0001 | 65.8
87.6064 | 72.1931 | 60.0404 | 82 | 87.6251 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.623 | 22.3151 | 60.0577 | 33.4 | 87.5942 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6089 | 55.5903 | 60.0001 | 65.8
87.6147 | 72.194 | 60.0404 | 82 | 87.6334 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.6316 | 22.3151 | 60.0577 | 33.4 | 87.6028 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6172 | 55.6065 | 60.0001 | 65.8
87.623 | 72.1948 | 60.0404 | 82 | 87.6417 | 7.1768 | 59.9598 | 17.2 | 87.6399 | 22.315 | 60.0577 | 33.4 | 87.6111 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6257 | 55.6227 | 60.0001 | 65.8
87.6313 | 72.1949 | 60.0404 | 82 | 87.65 | 7.1767 | 59.9598 | 17.2 | 87.6482 | 22.3149 | 60.0577 | 33.4 | 87.6194 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.634 | 55.6389 | 60.0001 | 65.8
87.6397 | 72.1949 | 60.0404 | 82 | 87.6584 | 7.1767 | 59.9598 | 17.2 | 87.6565 | 22.3149 | 60.0577 | 33.4 | 87.6277 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6423 | 55.6551 | 60.0001 | 65.8
87.648 | 72.1955 | 60.0404 | 82 | 87.6667 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.6648 | 22.3149 | 60.0577 | 33.4 | 87.636 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6506 | 55.6713 | 60.0001 | 65.8
87.6563 | 72.1961 | 60.0404 | 82 | 87.675 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.6731 | 22.315 | 60.0577 | 33.4 | 87.6443 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6589 | 55.6771 | 60.0001 | 65.8
87.6647 | 72.1947 | 60.0404 | 82 | 87.6835 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.6814 | 22.3151 | 60.0577 | 33.4 | 87.6526 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6672 | 55.683 | 60.0001 | 65.8
87.673 | 72.1935 | 60.0404 | 82 | 87.6918 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.6897 | 22.3152 | 60.0577 | 33.4 | 87.6611 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6755 | 55.6888 | 60.0001 | 65.8
87.6813 | 72.1921 | 60.0404 | 82 | 87.7001 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.698 | 22.3154 | 60.0577 | 33.4 | 87.6694 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6838 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.6896 | 72.1908 | 60.0404 | 82 | 87.7085 | 7.1765 | 59.9598 | 17.2 | 87.7063 | 22.3155 | 60.0577 | 33.4 | 87.6777 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.6924 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.698 | 72.1915 | 60.0347 | 82 | 87.7168 | 7.1765 | 59.9598 | 17.2 | 87.7148 | 22.3156 | 60.0577 | 33.4 | 87.686 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7007 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7063 | 72.1921 | 60.0347 | 82 | 87.7251 | 7.1765 | 59.9598 | 17.2 | 87.7231 | 22.3158 | 60.0577 | 33.4 | 87.6943 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.709 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7146 | 72.1935 | 60.0347 | 82 | 87.7335 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.7314 | 22.3159 | 60.0577 | 33.4 | 87.7026 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7173 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.723 | 72.1949 | 60.0347 | 82 | 87.7418 | 7.1766 | 59.9598 | 17.2 | 87.7397 | 22.3161 | 60.0577 | 33.4 | 87.7109 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7256 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7313 | 72.1964 | 60.0347 | 82 | 87.7501 | 7.1765 | 59.9598 | 17.2 | 87.748 | 22.3176 | 60.0577 | 33.4 | 87.7195 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7339 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7396 | 72.1978 | 60.0347 | 82 | 87.7585 | 7.1764 | 59.9598 | 17.2 | 87.7563 | 22.3192 | 60.0577 | 33.4 | 87.7278 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7422 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.748 | 72.1992 | 60.0347 | 82 | 87.7668 | 7.1763 | 59.9598 | 17.2 | 87.7646 | 22.3206 | 60.0577 | 33.4 | 87.7361 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7507 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7563 | 72.2007 | 60.0347 | 82 | 87.7751 | 7.1839 | 59.9598 | 17.2 | 87.7729 | 22.322 | 60.0577 | 33.4 | 87.7444 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.759 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7646 | 72.2021 | 60.0347 | 82 | 87.7834 | 7.1915 | 59.9598 | 17.2 | 87.7812 | 22.3234 | 60.0577 | 33.4 | 87.7527 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7673 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7729 | 72.2035 | 60.0347 | 82 | 87.7919 | 7.1991 | 59.9598 | 17.2 | 87.7896 | 22.3248 | 60.0577 | 33.4 | 87.761 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7756 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7812 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8002 | 7.2068 | 59.9598 | 17.2 | 87.7981 | 22.3259 | 60.0577 | 33.4 | 87.7695 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7839 | 55.6946 | 60.0001 | 65.8
87.7896 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8085 | 7.2144 | 59.9598 | 17.2 | 87.8064 | 22.3269 | 60.0577 | 33.4 | 87.7778 | 39.0932 | 59.9713 | 49.6 | 87.7922 | 55.6868 | 60.0001 | 65.8
87.7979 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8169 | 7.2221 | 59.9598 | 17.2 | 87.8147 | 22.3281 | 60.0577 | 33.4 | 87.7861 | 39.0924 | 59.9713 | 49.6 | 87.8005 | 55.679 | 60.0001 | 65.8
87.8062 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8252 | 7.2299 | 59.9598 | 17.2 | 87.823 | 22.3292 | 60.0577 | 33.4 | 87.7944 | 39.0916 | 59.9713 | 49.6 | 87.8088 | 55.6712 | 60.0001 | 65.8
87.8146 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8335 | 7.2377 | 59.9598 | 17.2 | 87.8313 | 22.3288 | 60.0577 | 33.4 | 87.8027 | 39.0908 | 59.9713 | 49.6 | 87.8174 | 55.6633 | 60.0001 | 65.8
87.8229 | 72.2036 | 60.0347 | 82 | 87.8419 | 7.2456 | 59.9598 | 17.2 | 87.8396 | 22.3284 | 60.0577 | 33.4 | 87.811 | 39.09 | 59.9713 | 49.6 | 87.8257 | 55.6477 | 60.0001 | 65.8
87.8312 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.8502 | 7.2536 | 59.9598 | 17.2 | 87.8479 | 22.328 | 60.0577 | 33.4 | 87.8193 | 39.0892 | 59.9713 | 49.6 | 87.834 | 55.6321 | 60.0001 | 65.8
87.8396 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.8585 | 7.2538 | 59.9598 | 17.2 | 87.8562 | 22.3276 | 60.0577 | 33.4 | 87.8279 | 39.0884 | 59.9713 | 49.6 | 87.8423 | 55.6165 | 60.0001 | 65.8
87.8479 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.8669 | 7.254 | 59.9598 | 17.2 | 87.8645 | 22.3291 | 60.0577 | 33.4 | 87.8362 | 39.0878 | 59.9713 | 49.6 | 87.8506 | 55.6009 | 60.0001 | 65.8
87.8562 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.8752 | 7.2541 | 59.9598 | 17.2 | 87.8728 | 22.3306 | 60.0577 | 33.4 | 87.8445 | 39.0872 | 59.9713 | 49.6 | 87.8589 | 55.5853 | 60.0001 | 65.8
87.8645 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.8835 | 7.2543 | 59.9598 | 17.2 | 87.8813 | 22.3324 | 60.0577 | 33.4 | 87.8528 | 39.0865 | 59.9713 | 49.6 | 87.8672 | 55.5697 | 60.0001 | 65.8
87.8729 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.892 | 7.2546 | 59.9598 | 17.2 | 87.8896 | 22.3342 | 60.0577 | 33.4 | 87.8611 | 39.0859 | 59.9713 | 49.6 | 87.8757 | 55.5619 | 60.0001 | 65.8
87.8812 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9003 | 7.2548 | 59.9598 | 17.2 | 87.8979 | 22.336 | 60.0577 | 33.4 | 87.8694 | 39.086 | 59.9713 | 49.6 | 87.884 | 55.5541 | 60.0001 | 65.8
87.8895 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9086 | 7.255 | 59.9598 | 17.2 | 87.9062 | 22.3377 | 60.0577 | 33.4 | 87.8777 | 39.0862 | 59.9713 | 49.6 | 87.8923 | 55.541 | 60.0001 | 65.8
87.8979 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9169 | 7.2551 | 59.9598 | 17.2 | 87.9146 | 22.3393 | 60.0577 | 33.4 | 87.8862 | 39.0864 | 59.9713 | 49.6 | 87.9006 | 55.5279 | 60.0001 | 65.8
87.9062 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9253 | 7.2553 | 59.9598 | 17.2 | 87.9229 | 22.3408 | 60.0577 | 33.4 | 87.8945 | 39.0865 | 59.9713 | 49.6 | 87.9089 | 55.5226 | 60.0001 | 65.8
87.9145 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9336 | 7.2554 | 59.9598 | 17.2 | 87.9312 | 22.3426 | 60.0577 | 33.4 | 87.9028 | 39.086 | 59.9713 | 49.6 | 87.9172 | 55.5173 | 60.0001 | 65.8
87.9229 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9419 | 7.2555 | 59.9598 | 17.2 | 87.9395 | 22.3443 | 60.0577 | 33.4 | 87.9111 | 39.0855 | 59.9713 | 49.6 | 87.9255 | 55.512 | 60.0001 | 65.8
87.9312 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9503 | 7.2557 | 59.9598 | 17.2 | 87.9478 | 22.3442 | 60.0577 | 33.4 | 87.9194 | 39.0848 | 59.9713 | 49.6 | 87.9338 | 55.5067 | 60.0001 | 65.8
87.9395 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9586 | 7.2558 | 59.9598 | 17.2 | 87.9561 | 22.3441 | 60.0577 | 33.4 | 87.9277 | 39.0842 | 59.9713 | 49.6 | 87.9424 | 55.5014 | 60.0001 | 65.8
87.9478 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9669 | 7.256 | 59.9598 | 17.2 | 87.9646 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 87.9363 | 39.0835 | 59.9713 | 49.6 | 87.9507 | 55.4961 | 60.0001 | 65.8
87.9561 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9753 | 7.2559 | 59.9598 | 17.2 | 87.9729 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 87.9446 | 39.0828 | 59.9713 | 49.6 | 87.959 | 55.4907 | 60.0001 | 65.8
87.9645 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9836 | 7.2559 | 59.9598 | 17.2 | 87.9812 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 87.9529 | 39.0821 | 59.9713 | 49.6 | 87.9673 | 55.4854 | 60.0001 | 65.8
87.9728 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 87.9919 | 7.2585 | 59.9598 | 17.2 | 87.9895 | 22.3438 | 60.0577 | 33.4 | 87.9612 | 39.0815 | 59.9713 | 49.6 | 87.9756 | 55.4854 | 60.0001 | 65.8
87.9811 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0004 | 7.2612 | 59.9598 | 17.2 | 87.9978 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 87.9695 | 39.0808 | 59.9713 | 49.6 | 87.9839 | 55.4854 | 60.0001 | 65.8
87.9895 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0087 | 7.2639 | 59.9598 | 17.2 | 88.0061 | 22.3441 | 60.0577 | 33.4 | 87.9778 | 39.0801 | 59.9713 | 49.6 | 87.9922 | 55.4854 | 60.0001 | 65.8
87.9978 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.017 | 7.2665 | 59.9598 | 17.2 | 88.0144 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 87.9861 | 39.0801 | 59.9713 | 49.6 | 88.0007 | 55.4854 | 60.0001 | 65.8
88.0061 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0254 | 7.2692 | 59.9598 | 17.2 | 88.0227 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 87.9946 | 39.0801 | 59.9713 | 49.6 | 88.009 | 55.4975 | 60.0001 | 65.8
88.0145 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0337 | 7.2718 | 59.9598 | 17.2 | 88.031 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 88.0029 | 39.0801 | 59.9713 | 49.6 | 88.0173 | 55.5096 | 60.0001 | 65.8
88.0228 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.042 | 7.2745 | 59.9598 | 17.2 | 88.0393 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 88.0112 | 39.0801 | 59.9713 | 49.6 | 88.0256 | 55.5316 | 60.0001 | 65.8
88.0311 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0503 | 7.2772 | 59.9598 | 17.2 | 88.0479 | 22.344 | 60.0577 | 33.4 | 88.0195 | 39.0803 | 59.9713 | 49.6 | 88.0339 | 55.5535 | 60.0001 | 65.8
88.0394 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0587 | 7.28 | 59.9598 | 17.2 | 88.0562 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0278 | 39.0805 | 59.9713 | 49.6 | 88.0422 | 55.5844 | 60.0001 | 65.8
88.0478 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.067 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.0645 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0361 | 39.0807 | 59.9713 | 49.6 | 88.0505 | 55.6153 | 60.0001 | 65.8
88.0561 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0753 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.0728 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0444 | 39.0809 | 59.9713 | 49.6 | 88.0588 | 55.6462 | 60.0001 | 65.8
88.0644 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.0837 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.0811 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.053 | 39.082 | 59.9713 | 49.6 | 88.0674 | 55.6771 | 60.0001 | 65.8
88.0728 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.092 | 7.2833 | 59.9598 | 17.2 | 88.0894 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0613 | 39.0831 | 59.9713 | 49.6 | 88.0757 | 55.708 | 60.0001 | 65.8
88.0811 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.1003 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.0977 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0696 | 39.0854 | 59.9713 | 49.6 | 88.084 | 55.7389 | 60.0001 | 65.8
88.0894 | 72.2037 | 60.0347 | 82 | 88.1088 | 7.2837 | 59.9598 | 17.2 | 88.106 | 22.3439 | 60.0577 | 33.4 | 88.0779 | 39.0876 | 59.9713 | 49.6 | 88.0923 | 55.7577 | 60.0001 | 65.8
88.0977 | 72.2044 | 60.0347 | 82 | 88.1171 | 7.2838 | 59.9598 | 17.2 | 88.1143 | 22.3438 | 60.0577 | 33.4 | 88.0862 | 39.0898 | 59.9713 | 49.6 | 88.1006 | 55.7765 | 60.0001 | 65.8
88.1061 | 72.2051 | 60.0347 | 82 | 88.1254 | 7.2839 | 59.9598 | 17.2 | 88.1226 | 22.3438 | 60.0577 | 33.4 | 88.0945 | 39.0921 | 59.9713 | 49.6 | 88.1089 | 55.7854 | 60.0001 | 65.8
88.1144 | 72.2075 | 60.0347 | 82 | 88.1338 | 7.2841 | 59.9598 | 17.2 | 88.1311 | 22.3437 | 60.0577 | 33.4 | 88.103 | 39.0991 | 59.9713 | 49.6 | 88.1172 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1227 | 72.2099 | 60.0347 | 82 | 88.1421 | 7.2842 | 59.9598 | 17.2 | 88.1394 | 22.3437 | 60.0577 | 33.4 | 88.1113 | 39.1062 | 59.9713 | 49.6 | 88.1257 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.131 | 72.2123 | 60.0347 | 82 | 88.1504 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.1477 | 22.3436 | 60.0577 | 33.4 | 88.1196 | 39.1133 | 59.9713 | 49.6 | 88.134 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1394 | 72.2147 | 60.0347 | 82 | 88.1588 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.156 | 22.3435 | 60.0577 | 33.4 | 88.1279 | 39.1203 | 59.9713 | 49.6 | 88.1423 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1477 | 72.2175 | 60.0347 | 82 | 88.1671 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.1643 | 22.3434 | 60.0577 | 33.4 | 88.1362 | 39.1266 | 59.9713 | 49.6 | 88.1506 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.156 | 72.2203 | 60.0347 | 82 | 88.1754 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.1726 | 22.3433 | 60.0577 | 33.4 | 88.1445 | 39.133 | 59.9713 | 49.6 | 88.1589 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1644 | 72.2226 | 60.0347 | 82 | 88.1837 | 7.2842 | 59.9598 | 17.2 | 88.1809 | 22.3433 | 60.0577 | 33.4 | 88.1528 | 39.1382 | 59.9713 | 49.6 | 88.1672 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1727 | 72.2249 | 60.0347 | 82 | 88.1921 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.1892 | 22.3433 | 60.0577 | 33.4 | 88.1614 | 39.1434 | 59.9713 | 49.6 | 88.1755 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.181 | 72.2264 | 60.0347 | 82 | 88.2004 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.1975 | 22.3432 | 60.0577 | 33.4 | 88.1697 | 39.1486 | 59.9713 | 49.6 | 88.1838 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1894 | 72.2279 | 60.0347 | 82 | 88.2087 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.2058 | 22.3432 | 60.0577 | 33.4 | 88.178 | 39.1538 | 59.9713 | 49.6 | 88.1924 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.1977 | 72.2278 | 60.0347 | 82 | 88.2172 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.2144 | 22.3432 | 60.0577 | 33.4 | 88.1863 | 39.1539 | 59.9713 | 49.6 | 88.2007 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.206 | 72.2277 | 60.0347 | 82 | 88.2255 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.2227 | 22.3431 | 60.0577 | 33.4 | 88.1946 | 39.1541 | 59.9713 | 49.6 | 88.209 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2143 | 72.2276 | 60.0347 | 82 | 88.2338 | 7.2843 | 59.9598 | 17.2 | 88.231 | 22.3431 | 60.0577 | 33.4 | 88.2029 | 39.1543 | 59.9713 | 49.6 | 88.2173 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2227 | 72.2275 | 60.0347 | 82 | 88.2422 | 7.2844 | 59.9598 | 17.2 | 88.2393 | 22.343 | 60.0577 | 33.4 | 88.2112 | 39.1545 | 59.9713 | 49.6 | 88.2256 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.231 | 72.227 | 60.0347 | 82 | 88.2505 | 7.2844 | 59.9598 | 17.2 | 88.2476 | 22.3447 | 60.0577 | 33.4 | 88.2197 | 39.1572 | 59.9713 | 49.6 | 88.2339 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2393 | 72.2264 | 60.0347 | 82 | 88.2588 | 7.2844 | 59.9598 | 17.2 | 88.2559 | 22.3464 | 60.0577 | 33.4 | 88.228 | 39.1599 | 59.9713 | 49.6 | 88.2422 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2477 | 72.2256 | 60.0347 | 82 | 88.2672 | 7.2845 | 59.9598 | 17.2 | 88.2642 | 22.3478 | 60.0577 | 33.4 | 88.2363 | 39.1624 | 59.9713 | 49.6 | 88.2507 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.256 | 72.2248 | 60.0347 | 82 | 88.2755 | 7.2846 | 59.9598 | 17.2 | 88.2725 | 22.3493 | 60.0577 | 33.4 | 88.2446 | 39.1648 | 59.9713 | 49.6 | 88.259 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2643 | 72.2243 | 60.0347 | 82 | 88.2838 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.2808 | 22.3508 | 60.0577 | 33.4 | 88.2529 | 39.1727 | 59.9713 | 49.6 | 88.2673 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2726 | 72.2238 | 60.0347 | 82 | 88.2922 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.2891 | 22.3523 | 60.0577 | 33.4 | 88.2612 | 39.1806 | 59.9713 | 49.6 | 88.2756 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.281 | 72.2232 | 60.0347 | 82 | 88.3005 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.2976 | 22.3537 | 60.0577 | 33.4 | 88.2698 | 39.188 | 59.9713 | 49.6 | 88.2839 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2893 | 72.2227 | 60.0347 | 82 | 88.3088 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.3059 | 22.3552 | 60.0577 | 33.4 | 88.2781 | 39.1955 | 59.9713 | 49.6 | 88.2922 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.2976 | 72.2224 | 60.0347 | 82 | 88.3171 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.3142 | 22.3568 | 60.0577 | 33.4 | 88.2864 | 39.2029 | 59.9713 | 49.6 | 88.3005 | 55.7944 | 60.0001 | 65.8
88.3059 | 72.2221 | 60.0347 | 82 | 88.3256 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.3225 | 22.3583 | 60.0577 | 33.4 | 88.2947 | 39.2104 | 59.9713 | 49.6 | 88.3088 | 55.7877 | 60.0001 | 65.8
88.3143 | 72.2218 | 60.0347 | 82 | 88.3339 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.3308 | 22.3584 | 60.0577 | 33.4 | 88.303 | 39.2151 | 59.9713 | 49.6 | 88.3174 | 55.781 | 60.0001 | 65.8
88.3226 | 72.2215 | 60.0347 | 82 | 88.3422 | 7.2847 | 59.9598 | 17.2 | 88.3391 | 22.3585 | 60.0577 | 33.4 | 88.3113 | 39.2198 | 59.9713 | 49.6 | 88.3257 | 55.7684 | 60.0001 | 65.8
88.3309 | 72.222 | 60.0347 | 82 | 88.3506 | 7.2846 | 59.9598 | 17.2 | 88.3474 | 22.359 | 60.0577 | 33.4 | 88.3196 | 39.2248 | 59.9713 | 49.6 | 88.334 | 55.7557 | 60.0001 | 65.8
88.3393 | 72.2226 | 60.0347 | 82 | 88.3589 | 7.2844 | 59.9598 | 17.2 | 88.3557 | 22.3596 | 60.0577 | 33.4 | 88.3281 | 39.2299 | 59.9713 | 49.6 | 88.3423 | 55.7431 | 60.0001 | 65.8
88.3476 | 72.2228 | 60.0347 | 82 | 88.3672 | 7.2842 | 59.9598 | 17.2 | 88.364 | 22.3602 | 60.0577 | 33.4 | 88.3364 | 39.2298 | 59.9713 | 49.6 | 88.3506 | 55.7305 | 60.0001 | 65.8
88.3559 | 72.223 | 60.0347 | 82 | 88.3756 | 7.2842 | 59.9598 | 17.2 | 88.3723 | 22.3607 | 60.0577 | 33.4 | 88.3447 | 39.2297 | 59.9713 | 49.6 | 88.3589 | 55.7179 | 60.0001 | 65.8
88.3643 | 72.2247 | 60.0347 | 82 | 88.3839 | 7.2841 | 59.9598 | 17.2 | 88.3809 | 22.3613 | 60.0577 | 33.4 | 88.353 | 39.2301 | 59.9713 | 49.6 | 88.3672 | 55.7053 | 60.0001 | 65.8
88.3726 | 72.2264 | 60.0347 | 82 | 88.3922 | 7.2839 | 59.9598 | 17.2 | 88.3892 | 22.3619 | 60.0577 | 33.4 | 88.3613 | 39.2305 | 59.9713 | 49.6 | 88.3757 | 55.6927 | 60.0001 | 65.8
88.3809 | 72.2278 | 60.0347 | 82 | 88.4006 | 7.2837 | 59.9598 | 17.2 | 88.3975 | 22.3624 | 60.0577 | 33.4 | 88.3696 | 39.2307 | 59.9713 | 49.6 | 88.384 | 55.68 | 60.0001 | 65.8
88.3893 | 72.2292 | 60.0347 | 82 | 88.4089 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.4058 | 22.363 | 60.0577 | 33.4 | 88.3779 | 39.2309 | 59.9713 | 49.6 | 88.3923 | 55.6741 | 60.0001 | 65.8
88.3976 | 72.2306 | 60.0347 | 82 | 88.4172 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 88.4141 | 22.3633 | 60.0577 | 33.4 | 88.3865 | 39.2314 | 59.9713 | 49.6 | 88.4006 | 55.6682 | 60.0001 | 65.8
88.4059 | 72.232 | 60.0347 | 82 | 88.4257 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.4224 | 22.3636 | 60.0577 | 33.4 | 88.3948 | 39.2318 | 59.9713 | 49.6 | 88.4089 | 55.6626 | 60.0001 | 65.8
88.4142 | 72.2337 | 60.0347 | 82 | 88.434 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.4307 | 22.3636 | 60.0577 | 33.4 | 88.4031 | 39.2323 | 59.9713 | 49.6 | 88.4172 | 55.657 | 60.0001 | 65.8
88.4225 | 72.2354 | 60.0347 | 82 | 88.4423 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.439 | 22.3636 | 60.0577 | 33.4 | 88.4114 | 39.2327 | 59.9713 | 49.6 | 88.4255 | 55.6514 | 60.0001 | 65.8
88.4309 | 72.2372 | 60.0347 | 82 | 88.4506 | 7.2826 | 59.9598 | 17.2 | 88.4473 | 22.3637 | 60.0577 | 33.4 | 88.4197 | 39.2328 | 59.9713 | 49.6 | 88.4338 | 55.6458 | 60.0001 | 65.8
88.4392 | 72.239 | 60.0347 | 82 | 88.459 | 7.2825 | 59.9598 | 17.2 | 88.4556 | 22.3638 | 60.0577 | 33.4 | 88.428 | 39.2329 | 59.9713 | 49.6 | 88.4424 | 55.6402 | 60.0001 | 65.8
88.4475 | 72.2394 | 60.0347 | 82 | 88.4673 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 88.4641 | 22.364 | 60.0577 | 33.4 | 88.4363 | 39.233 | 59.9713 | 49.6 | 88.4507 | 55.6346 | 60.0001 | 65.8
88.4559 | 72.2398 | 60.0347 | 82 | 88.4756 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 88.4724 | 22.3641 | 60.0577 | 33.4 | 88.4448 | 39.2331 | 59.9713 | 49.6 | 88.459 | 55.629 | 60.0001 | 65.8
88.4642 | 72.2407 | 60.0347 | 82 | 88.484 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 88.4807 | 22.3641 | 60.0577 | 33.4 | 88.4531 | 39.2333 | 59.9713 | 49.6 | 88.4673 | 55.6234 | 60.0001 | 65.8
88.4725 | 72.2417 | 60.0347 | 82 | 88.4923 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 88.489 | 22.3642 | 60.0577 | 33.4 | 88.4614 | 39.2336 | 59.9713 | 49.6 | 88.4756 | 55.6178 | 60.0001 | 65.8
88.4809 | 72.2426 | 60.0347 | 82 | 88.5006 | 7.2825 | 59.9598 | 17.2 | 88.4973 | 22.3708 | 60.0577 | 33.4 | 88.4697 | 39.2336 | 59.9713 | 49.6 | 88.4839 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.4892 | 72.2436 | 60.0347 | 82 | 88.509 | 7.2825 | 59.9598 | 17.2 | 88.5056 | 22.3774 | 60.0577 | 33.4 | 88.478 | 39.2336 | 59.9713 | 49.6 | 88.4922 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.4975 | 72.2443 | 60.0347 | 82 | 88.5173 | 7.2826 | 59.9598 | 17.2 | 88.5139 | 22.384 | 60.0577 | 33.4 | 88.4863 | 39.2348 | 59.9713 | 49.6 | 88.5007 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5058 | 72.2449 | 60.0347 | 82 | 88.5256 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.5222 | 22.3905 | 60.0577 | 33.4 | 88.4949 | 39.236 | 59.9713 | 49.6 | 88.509 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5142 | 72.2455 | 60.0347 | 82 | 88.5341 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.5305 | 22.397 | 60.0577 | 33.4 | 88.5032 | 39.2372 | 59.9713 | 49.6 | 88.5173 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5225 | 72.2461 | 60.0347 | 82 | 88.5424 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.5388 | 22.4035 | 60.0577 | 33.4 | 88.5115 | 39.2385 | 59.9713 | 49.6 | 88.5256 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5308 | 72.2472 | 60.0347 | 82 | 88.5507 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.5474 | 22.4099 | 60.0577 | 33.4 | 88.5198 | 39.2394 | 59.9713 | 49.6 | 88.5339 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5392 | 72.2483 | 60.0347 | 82 | 88.5591 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.5557 | 22.4164 | 60.0577 | 33.4 | 88.5281 | 39.2404 | 59.9713 | 49.6 | 88.5422 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5475 | 72.2477 | 60.0347 | 82 | 88.5674 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.564 | 22.4229 | 60.0577 | 33.4 | 88.5364 | 39.2413 | 59.9713 | 49.6 | 88.5505 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5558 | 72.247 | 60.0347 | 82 | 88.5757 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.5723 | 22.4294 | 60.0577 | 33.4 | 88.5447 | 39.2422 | 59.9713 | 49.6 | 88.5588 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5641 | 72.2468 | 60.0347 | 82 | 88.584 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.5806 | 22.429 | 60.0577 | 33.4 | 88.5532 | 39.2432 | 59.9713 | 49.6 | 88.5674 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5725 | 72.2465 | 60.0347 | 82 | 88.5924 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.5889 | 22.4286 | 60.0577 | 33.4 | 88.5615 | 39.2441 | 59.9713 | 49.6 | 88.5757 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5808 | 72.2462 | 60.0347 | 82 | 88.6007 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.5972 | 22.4279 | 60.0577 | 33.4 | 88.5698 | 39.2439 | 59.9713 | 49.6 | 88.584 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5891 | 72.246 | 60.0347 | 82 | 88.609 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6055 | 22.4272 | 60.0577 | 33.4 | 88.5781 | 39.2436 | 59.9713 | 49.6 | 88.5923 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.5974 | 72.2457 | 60.0347 | 82 | 88.6174 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6138 | 22.4265 | 60.0577 | 33.4 | 88.5864 | 39.2433 | 59.9713 | 49.6 | 88.6006 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6058 | 72.2454 | 60.0347 | 82 | 88.6257 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6221 | 22.4258 | 60.0577 | 33.4 | 88.5947 | 39.243 | 59.9713 | 49.6 | 88.6089 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6141 | 72.2445 | 60.0347 | 82 | 88.634 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6306 | 22.4248 | 60.0577 | 33.4 | 88.603 | 39.2442 | 59.9713 | 49.6 | 88.6172 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6224 | 72.2437 | 60.0347 | 82 | 88.6425 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6389 | 22.4237 | 60.0577 | 33.4 | 88.6116 | 39.2453 | 59.9713 | 49.6 | 88.6257 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6308 | 72.2453 | 60.0347 | 82 | 88.6508 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6472 | 22.4227 | 60.0577 | 33.4 | 88.6199 | 39.2468 | 59.9713 | 49.6 | 88.634 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6391 | 72.2469 | 60.0347 | 82 | 88.6591 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6555 | 22.4217 | 60.0577 | 33.4 | 88.6282 | 39.2482 | 59.9713 | 49.6 | 88.6423 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6474 | 72.2481 | 60.0347 | 82 | 88.6675 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.6638 | 22.421 | 60.0577 | 33.4 | 88.6365 | 39.2496 | 59.9713 | 49.6 | 88.6506 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6558 | 72.2493 | 60.0347 | 82 | 88.6758 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6721 | 22.4204 | 60.0577 | 33.4 | 88.6448 | 39.251 | 59.9713 | 49.6 | 88.6589 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6641 | 72.2511 | 60.0347 | 82 | 88.6841 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.6804 | 22.4201 | 60.0577 | 33.4 | 88.6531 | 39.2527 | 59.9713 | 49.6 | 88.6672 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6724 | 72.2529 | 60.0347 | 82 | 88.6925 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.6887 | 22.4197 | 60.0577 | 33.4 | 88.6616 | 39.2544 | 59.9713 | 49.6 | 88.6755 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6807 | 72.2548 | 60.0347 | 82 | 88.7008 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.697 | 22.4194 | 60.0577 | 33.4 | 88.6699 | 39.2561 | 59.9713 | 49.6 | 88.6838 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6891 | 72.2568 | 60.0347 | 82 | 88.7091 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.7053 | 22.4191 | 60.0577 | 33.4 | 88.6782 | 39.2578 | 59.9713 | 49.6 | 88.6924 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.6974 | 72.2595 | 60.0347 | 82 | 88.7174 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.7139 | 22.4192 | 60.0577 | 33.4 | 88.6865 | 39.2583 | 59.9713 | 49.6 | 88.7007 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.7057 | 72.2623 | 60.0347 | 82 | 88.7258 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.7222 | 22.4194 | 60.0577 | 33.4 | 88.6948 | 39.2588 | 59.9713 | 49.6 | 88.709 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.7141 | 72.2664 | 60.0347 | 82 | 88.7341 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 88.7305 | 22.4221 | 60.0577 | 33.4 | 88.7031 | 39.2583 | 59.9713 | 49.6 | 88.7173 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.7224 | 72.2705 | 60.0347 | 82 | 88.7424 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 88.7388 | 22.4248 | 60.0577 | 33.4 | 88.7114 | 39.2577 | 59.9713 | 49.6 | 88.7256 | 55.6124 | 60.0001 | 65.8
88.7307 | 72.2776 | 60.0347 | 82 | 88.7509 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 88.7471 | 22.4275 | 60.0577 | 33.4 | 88.72 | 39.2572 | 59.9713 | 49.6 | 88.7339 | 55.6126 | 60.0001 | 65.8
88.739 | 72.2846 | 60.0347 | 82 | 88.7592 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.7554 | 22.4302 | 60.0577 | 33.4 | 88.7283 | 39.2567 | 59.9713 | 49.6 | 88.7422 | 55.6128 | 60.0001 | 65.8
88.7474 | 72.2911 | 60.0347 | 82 | 88.7675 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.7637 | 22.4329 | 60.0577 | 33.4 | 88.7366 | 39.2553 | 59.9713 | 49.6 | 88.7507 | 55.613 | 60.0001 | 65.8
88.7557 | 72.2976 | 60.0347 | 82 | 88.7759 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.772 | 22.4356 | 60.0577 | 33.4 | 88.7449 | 39.2539 | 59.9713 | 49.6 | 88.759 | 55.6128 | 60.0001 | 65.8
88.764 | 72.3025 | 60.0347 | 82 | 88.7842 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.7803 | 22.4384 | 60.0577 | 33.4 | 88.7532 | 39.2525 | 59.9713 | 49.6 | 88.7673 | 55.6127 | 60.0001 | 65.8
88.7723 | 72.3074 | 60.0347 | 82 | 88.7925 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.7886 | 22.4411 | 60.0577 | 33.4 | 88.7615 | 39.251 | 59.9713 | 49.6 | 88.7756 | 55.6125 | 60.0001 | 65.8
88.7807 | 72.3114 | 60.0347 | 82 | 88.8009 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.7971 | 22.4436 | 60.0577 | 33.4 | 88.7698 | 39.2511 | 59.9713 | 49.6 | 88.7839 | 55.6123 | 60.0001 | 65.8
88.789 | 72.3155 | 60.0347 | 82 | 88.8092 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.8054 | 22.4462 | 60.0577 | 33.4 | 88.7783 | 39.2511 | 59.9713 | 49.6 | 88.7922 | 55.6122 | 60.0001 | 65.8
88.7973 | 72.3153 | 60.0347 | 82 | 88.8175 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8137 | 22.4462 | 60.0577 | 33.4 | 88.7866 | 39.2522 | 59.9713 | 49.6 | 88.8005 | 55.612 | 60.0001 | 65.8
88.8057 | 72.3151 | 60.0347 | 82 | 88.8259 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.822 | 22.4462 | 60.0577 | 33.4 | 88.7949 | 39.2532 | 59.9713 | 49.6 | 88.8088 | 55.6117 | 60.0001 | 65.8
88.814 | 72.312 | 60.0347 | 82 | 88.8342 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8303 | 22.4462 | 60.0577 | 33.4 | 88.8032 | 39.2547 | 59.9713 | 49.6 | 88.8174 | 55.6113 | 60.0001 | 65.8
88.8223 | 72.3089 | 60.0347 | 82 | 88.8425 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8386 | 22.4461 | 60.0577 | 33.4 | 88.8115 | 39.2561 | 59.9713 | 49.6 | 88.8257 | 55.6104 | 60.0001 | 65.8
88.8307 | 72.3047 | 60.0347 | 82 | 88.8508 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8469 | 22.4461 | 60.0577 | 33.4 | 88.8198 | 39.2582 | 59.9713 | 49.6 | 88.834 | 55.6095 | 60.0001 | 65.8
88.839 | 72.3004 | 60.0347 | 82 | 88.8593 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8552 | 22.446 | 60.0577 | 33.4 | 88.8284 | 39.2603 | 59.9713 | 49.6 | 88.8423 | 55.609 | 60.0001 | 65.8
88.8473 | 72.2975 | 60.0347 | 82 | 88.8676 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 88.8635 | 22.446 | 60.0577 | 33.4 | 88.8367 | 39.2623 | 59.9713 | 49.6 | 88.8506 | 55.6085 | 60.0001 | 65.8
88.8556 | 72.2946 | 60.0347 | 82 | 88.8759 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.8718 | 22.4459 | 60.0577 | 33.4 | 88.845 | 39.2644 | 59.9713 | 49.6 | 88.8589 | 55.608 | 60.0001 | 65.8
88.864 | 72.2917 | 60.0289 | 82 | 88.8843 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 88.8804 | 22.4459 | 60.0577 | 33.4 | 88.8533 | 39.2654 | 59.9713 | 49.6 | 88.8672 | 55.6075 | 60.0001 | 65.8
88.8723 | 72.2888 | 60.0289 | 82 | 88.8926 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 88.8887 | 22.4458 | 60.0577 | 33.4 | 88.8616 | 39.2663 | 59.9713 | 49.6 | 88.8757 | 55.607 | 60.0001 | 65.8
88.8806 | 72.2876 | 60.0289 | 82 | 88.9009 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.897 | 22.4456 | 60.0577 | 33.4 | 88.8699 | 39.2672 | 59.977 | 49.6 | 88.884 | 55.6064 | 60.0001 | 65.8
88.8889 | 72.2864 | 60.0289 | 82 | 88.9093 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 88.9053 | 22.4455 | 60.0577 | 33.4 | 88.8782 | 39.2681 | 59.977 | 49.6 | 88.8923 | 55.6059 | 60.0001 | 65.8
88.8973 | 72.2853 | 60.0289 | 82 | 88.9176 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 88.9136 | 22.4454 | 60.0577 | 33.4 | 88.8867 | 39.2685 | 59.977 | 49.6 | 88.9006 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9056 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9259 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 88.9219 | 22.4452 | 60.0577 | 33.4 | 88.895 | 39.269 | 59.977 | 49.6 | 88.9089 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9139 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9343 | 7.2833 | 59.9598 | 17.2 | 88.9302 | 22.4468 | 60.0577 | 33.4 | 88.9033 | 39.2695 | 59.977 | 49.6 | 88.9172 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9223 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9426 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 88.9385 | 22.4483 | 60.0577 | 33.4 | 88.9116 | 39.27 | 59.977 | 49.6 | 88.9255 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9306 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9509 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 88.9468 | 22.4499 | 60.0577 | 33.4 | 88.9199 | 39.2705 | 59.977 | 49.6 | 88.9338 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9389 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9594 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 88.9551 | 22.4515 | 60.0577 | 33.4 | 88.9282 | 39.271 | 59.977 | 49.6 | 88.9424 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9473 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9677 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.9636 | 22.4531 | 60.0577 | 33.4 | 88.9365 | 39.2711 | 59.977 | 49.6 | 88.9507 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9556 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.976 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.9719 | 22.4547 | 60.0577 | 33.4 | 88.9451 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 88.959 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9639 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9843 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.9802 | 22.4576 | 60.0577 | 33.4 | 88.9534 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 88.9673 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9722 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 88.9927 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.9885 | 22.4606 | 60.0577 | 33.4 | 88.9617 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 88.9756 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9806 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 89.001 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 88.9968 | 22.4635 | 60.0577 | 33.4 | 88.97 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 88.9839 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9889 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 89.0093 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 89.0051 | 22.4665 | 60.0577 | 33.4 | 88.9783 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 88.9922 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
88.9972 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 89.0177 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 89.0134 | 22.4678 | 60.0577 | 33.4 | 88.9866 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0007 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
89.0056 | 72.2841 | 60.0289 | 82 | 89.026 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 89.0217 | 22.4691 | 60.0577 | 33.4 | 88.9949 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.009 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
89.0139 | 72.2839 | 60.0289 | 82 | 89.0343 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 89.03 | 22.4704 | 60.0577 | 33.4 | 89.0034 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0173 | 55.6054 | 60.0001 | 65.8
89.0222 | 72.2836 | 60.0289 | 82 | 89.0427 | 7.2835 | 59.9598 | 17.2 | 89.0386 | 22.4717 | 60.0577 | 33.4 | 89.0117 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0256 | 55.6038 | 60.0001 | 65.8
89.0305 | 72.2834 | 60.0347 | 82 | 89.051 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 89.0469 | 22.473 | 60.0577 | 33.4 | 89.02 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0339 | 55.6022 | 60.0001 | 65.8
89.0389 | 72.2831 | 60.0347 | 82 | 89.0593 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 89.0552 | 22.4743 | 60.0577 | 33.4 | 89.0283 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0422 | 55.6084 | 60.0001 | 65.8
89.0472 | 72.2829 | 60.0347 | 82 | 89.0677 | 7.2834 | 59.9598 | 17.2 | 89.0635 | 22.4744 | 60.0577 | 33.4 | 89.0366 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0505 | 55.6147 | 60.0001 | 65.8
89.0555 | 72.2827 | 60.0347 | 82 | 89.076 | 7.2833 | 59.9598 | 17.2 | 89.0718 | 22.4745 | 60.0577 | 33.4 | 89.0449 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0588 | 55.6232 | 60.0001 | 65.8
89.0639 | 72.2825 | 60.0347 | 82 | 89.0844 | 7.2833 | 59.9598 | 17.2 | 89.0801 | 22.4748 | 60.0577 | 33.4 | 89.0532 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0674 | 55.6317 | 60.0001 | 65.8
89.0722 | 72.2822 | 60.0347 | 82 | 89.0928 | 7.2833 | 59.9598 | 17.2 | 89.0884 | 22.4752 | 60.0577 | 33.4 | 89.0618 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0757 | 55.6393 | 60.0001 | 65.8
89.0805 | 72.282 | 60.0347 | 82 | 89.1011 | 7.2832 | 59.9598 | 17.2 | 89.0967 | 22.4754 | 60.0577 | 33.4 | 89.0701 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.084 | 55.6469 | 60.0001 | 65.8
89.0888 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1094 | 7.2831 | 59.9598 | 17.2 | 89.105 | 22.4756 | 60.0577 | 33.4 | 89.0784 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.0923 | 55.6546 | 60.0001 | 65.8
89.0972 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1177 | 7.283 | 59.9598 | 17.2 | 89.1133 | 22.4758 | 60.0577 | 33.4 | 89.0867 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1006 | 55.6622 | 60.0001 | 65.8
89.1055 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1261 | 7.2829 | 59.9598 | 17.2 | 89.1218 | 22.476 | 60.0577 | 33.4 | 89.095 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1089 | 55.6714 | 60.0001 | 65.8
89.1138 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1344 | 7.2828 | 59.9598 | 17.2 | 89.1301 | 22.4762 | 60.0577 | 33.4 | 89.1033 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1172 | 55.6807 | 60.0001 | 65.8
89.1222 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1427 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 89.1384 | 22.4763 | 60.0577 | 33.4 | 89.1118 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1255 | 55.6831 | 60.0001 | 65.8
89.1305 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1511 | 7.2827 | 59.9598 | 17.2 | 89.1467 | 22.4762 | 60.0577 | 33.4 | 89.1201 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.134 | 55.6856 | 60.0001 | 65.8
89.1388 | 72.2818 | 60.0347 | 82 | 89.1594 | 7.2826 | 59.9598 | 17.2 | 89.155 | 22.4761 | 60.0577 | 33.4 | 89.1284 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1423 | 55.6858 | 60.0001 | 65.8
89.1472 | 72.2813 | 60.0347 | 82 | 89.1677 | 7.2825 | 59.9598 | 17.2 | 89.1633 | 22.476 | 60.0577 | 33.4 | 89.1367 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1506 | 55.686 | 60.0001 | 65.8
89.1555 | 72.2808 | 60.0347 | 82 | 89.1761 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 89.1716 | 22.4759 | 60.0577 | 33.4 | 89.145 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1589 | 55.6871 | 60.0001 | 65.8
89.1638 | 72.2803 | 60.0347 | 82 | 89.1844 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 89.1799 | 22.4759 | 60.0577 | 33.4 | 89.1533 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1672 | 55.6882 | 60.0001 | 65.8
89.1721 | 72.2798 | 60.0347 | 82 | 89.1927 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 89.1882 | 22.476 | 60.0577 | 33.4 | 89.1616 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1755 | 55.69 | 60.0001 | 65.8
89.1805 | 72.2798 | 60.0347 | 82 | 89.2012 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 89.1965 | 22.476 | 60.0577 | 33.4 | 89.1702 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1838 | 55.6918 | 60.0001 | 65.8
89.1888 | 72.2797 | 60.0347 | 82 | 89.2095 | 7.2824 | 59.9598 | 17.2 | 89.2051 | 22.476 | 60.0577 | 33.4 | 89.1785 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.1924 | 55.6936 | 60.0001 | 65.8
89.1971 | 72.2796 | 60.0404 | 82 | 89.2178 | 7.2823 | 59.9598 | 17.2 | 89.2134 | 22.4769 | 60.0577 | 33.4 | 89.1868 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2007 | 55.6955 | 60.0001 | 65.8
89.2054 | 72.2796 | 60.0404 | 82 | 89.2262 | 7.2821 | 59.9598 | 17.2 | 89.2217 | 22.4779 | 60.0577 | 33.4 | 89.1951 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.209 | 55.6971 | 60.0001 | 65.8
89.2138 | 72.2795 | 60.0404 | 82 | 89.2345 | 7.282 | 59.9598 | 17.2 | 89.23 | 22.479 | 60.0577 | 33.4 | 89.2034 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2173 | 55.6987 | 60.0001 | 65.8
89.2221 | 72.2795 | 60.0404 | 82 | 89.2428 | 7.2818 | 59.9598 | 17.2 | 89.2383 | 22.4801 | 60.0577 | 33.4 | 89.2117 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2256 | 55.7005 | 60.0001 | 65.8
89.2304 | 72.2837 | 60.0404 | 82 | 89.2511 | 7.2816 | 59.9598 | 17.2 | 89.2466 | 22.4809 | 60.0577 | 33.4 | 89.22 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2339 | 55.7024 | 60.0001 | 65.8
89.2388 | 72.288 | 60.0404 | 82 | 89.2595 | 7.2814 | 59.9598 | 17.2 | 89.2549 | 22.4817 | 60.0577 | 33.4 | 89.2285 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2422 | 55.7043 | 60.0001 | 65.8
89.2471 | 72.2929 | 60.0404 | 82 | 89.2678 | 7.2811 | 59.9598 | 17.2 | 89.2632 | 22.4825 | 60.0577 | 33.4 | 89.2368 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2505 | 55.7061 | 60.0001 | 65.8
89.2554 | 72.2978 | 60.0404 | 82 | 89.2761 | 7.2808 | 59.9598 | 17.2 | 89.2715 | 22.4832 | 60.0577 | 33.4 | 89.2451 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.259 | 55.7329 | 60.0001 | 65.8
89.2637 | 72.3031 | 60.0404 | 82 | 89.2845 | 7.2806 | 59.9598 | 17.2 | 89.2798 | 22.4857 | 60.0577 | 33.4 | 89.2534 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2673 | 55.7597 | 60.0001 | 65.8
89.2721 | 72.3083 | 60.0404 | 82 | 89.2928 | 7.2803 | 59.9598 | 17.2 | 89.2883 | 22.4882 | 60.0577 | 33.4 | 89.2617 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2756 | 55.7865 | 60.0001 | 65.8
89.2804 | 72.3128 | 60.0404 | 82 | 89.3011 | 7.28 | 59.9598 | 17.2 | 89.2966 | 22.4896 | 60.0577 | 33.4 | 89.27 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2839 | 55.8132 | 60.0001 | 65.8
89.2887 | 72.3173 | 60.0404 | 82 | 89.3096 | 7.2798 | 59.9598 | 17.2 | 89.3049 | 22.4911 | 60.0577 | 33.4 | 89.2783 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.2922 | 55.8391 | 60.0001 | 65.8
89.2971 | 72.3225 | 60.0404 | 82 | 89.3179 | 7.2796 | 59.9598 | 17.2 | 89.3132 | 22.4927 | 60.0577 | 33.4 | 89.2869 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.3005 | 55.865 | 60.0001 | 65.8
89.3054 | 72.3276 | 60.0404 | 82 | 89.3262 | 7.2795 | 59.9598 | 17.2 | 89.3215 | 22.4943 | 60.0577 | 33.4 | 89.2952 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.3088 | 55.8918 | 60.0001 | 65.8
89.3137 | 72.3293 | 60.0404 | 82 | 89.3346 | 7.2793 | 59.9598 | 17.2 | 89.3298 | 22.4966 | 60.0577 | 33.4 | 89.3035 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.3174 | 55.9185 | 60.0001 | 65.8
89.322 | 72.331 | 60.0404 | 82 | 89.3429 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3381 | 22.4988 | 60.0577 | 33.4 | 89.3118 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.3257 | 55.9454 | 60.0001 | 65.8
89.3304 | 72.3327 | 60.0404 | 82 | 89.3512 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3464 | 22.5011 | 60.0577 | 33.4 | 89.3201 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.334 | 55.9722 | 60.0001 | 65.8
89.3387 | 72.3345 | 60.0404 | 82 | 89.3596 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3547 | 22.5034 | 60.0577 | 33.4 | 89.3284 | 39.2713 | 59.977 | 49.6 | 89.3423 | 55.9738 | 60.0001 | 65.8
89.347 | 72.3347 | 60.0404 | 82 | 89.3679 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.363 | 22.5039 | 60.0577 | 33.4 | 89.3367 | 39.2711 | 59.977 | 49.6 | 89.3506 | 55.9753 | 60.0001 | 65.8
89.3553 | 72.3349 | 60.0404 | 82 | 89.3762 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3716 | 22.5045 | 60.0577 | 33.4 | 89.3452 | 39.271 | 59.977 | 49.6 | 89.3589 | 55.9767 | 60.0001 | 65.8
89.3637 | 72.3341 | 60.0347 | 82 | 89.3845 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3799 | 22.5051 | 60.0577 | 33.4 | 89.3535 | 39.2709 | 59.977 | 49.6 | 89.3672 | 55.9782 | 60.0001 | 65.8
89.372 | 72.3333 | 60.0347 | 82 | 89.3929 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3882 | 22.5057 | 60.0577 | 33.4 | 89.3618 | 39.2707 | 59.977 | 49.6 | 89.3755 | 55.9797 | 60.0001 | 65.8
89.3803 | 72.3318 | 60.0347 | 82 | 89.4012 | 7.2792 | 59.9598 | 17.2 | 89.3965 | 22.5059 | 60.0577 | 33.4 | 89.3701 | 39.2706 | 59.977 | 49.6 | 89.384 | 55.9813 | 60.0001 | 65.8
89.3887 | 72.3303 | 60.0347 | 82 | 89.4095 | 7.2791 | 59.9598 | 17.2 | 89.4048 | 22.5062 | 60.0577 | 33.4 | 89.3784 | 39.2704 | 59.977 | 49.6 | 89.3923 | 55.9817 | 60.0001 | 65.8
89.397 | 72.329 | 60.0347 | 82 | 89.418 | 7.279 | 59.9598 | 17.2 | 89.4131 | 22.5059 | 60.0519 | 33.4 | 89.3867 | 39.2703 | 59.977 | 49.6 | 89.4006 | 55.9821 | 60.0001 | 65.8
89.4053 | 72.3277 | 60.0347 | 82 | 89.4263 | 7.2788 | 59.9598 | 17.2 | 89.4214 | 22.5055 | 60.0519 | 33.4 | 89.3953 | 39.2701 | 59.977 | 49.6 | 89.4089 | 55.9819 | 60.0001 | 65.8
89.4136 | 72.3251 | 60.0347 | 82 | 89.4346 | 7.2787 | 59.9598 | 17.2 | 89.4297 | 22.5048 | 60.0519 | 33.4 | 89.4036 | 39.27 | 59.977 | 49.6 | 89.4172 | 55.9816 | 60.0001 | 65.8
89.422 | 72.3225 | 60.0347 | 82 | 89.443 | 7.2785 | 59.9598 | 17.2 | 89.438 | 22.5041 | 60.0519 | 33.4 | 89.4119 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4255 | 55.9799 | 60.0001 | 65.8
89.4303 | 72.3208 | 60.0347 | 82 | 89.4513 | 7.2784 | 59.9598 | 17.2 | 89.4463 | 22.5034 | 60.0519 | 33.4 | 89.4202 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4338 | 55.9782 | 60.0001 | 65.8
89.4386 | 72.3191 | 60.0347 | 82 | 89.4596 | 7.2783 | 59.9598 | 17.2 | 89.4548 | 22.5028 | 60.0519 | 33.4 | 89.4285 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4424 | 55.9754 | 60.0001 | 65.8
89.447 | 72.3186 | 60.0347 | 82 | 89.468 | 7.2783 | 59.9598 | 17.2 | 89.4631 | 22.5022 | 60.0519 | 33.4 | 89.4368 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4507 | 55.9727 | 60.0001 | 65.8
89.4553 | 72.3181 | 60.0347 | 82 | 89.4763 | 7.2783 | 59.9598 | 17.2 | 89.4714 | 22.5015 | 60.0519 | 33.4 | 89.4451 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.459 | 55.97 | 60.0001 | 65.8
89.4636 | 72.3197 | 60.0347 | 82 | 89.4846 | 7.2782 | 59.9598 | 17.2 | 89.4797 | 22.5012 | 60.0519 | 33.4 | 89.4536 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4673 | 55.9672 | 60.0001 | 65.8
89.472 | 72.3213 | 60.0347 | 82 | 89.493 | 7.2782 | 59.9598 | 17.2 | 89.488 | 22.5009 | 60.0519 | 33.4 | 89.4619 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4756 | 55.9645 | 60.0001 | 65.8
89.4803 | 72.3231 | 60.0347 | 82 | 89.5013 | 7.2782 | 59.9598 | 17.2 | 89.4963 | 22.5006 | 60.0519 | 33.4 | 89.4702 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4839 | 55.9618 | 60.0001 | 65.8
89.4886 | 72.3249 | 60.0347 | 82 | 89.5096 | 7.2782 | 59.9598 | 17.2 | 89.5046 | 22.5002 | 60.0519 | 33.4 | 89.4785 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.4922 | 55.9578 | 60.0001 | 65.8
89.4969 | 72.3272 | 60.0347 | 82 | 89.5179 | 7.2781 | 59.9598 | 17.2 | 89.5129 | 22.5002 | 60.0519 | 33.4 | 89.4868 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.5005 | 55.9539 | 60.0001 | 65.8
89.5052 | 72.3295 | 60.0347 | 82 | 89.5264 | 7.278 | 59.9598 | 17.2 | 89.5212 | 22.5002 | 60.0519 | 33.4 | 89.4951 | 39.2699 | 59.977 | 49.6 | 89.509 | 55.9483 | 60.0001 | 65.8
89.5136 | 72.3318 | 60.0347 | 82 | 89.5347 | 7.2779 | 59.9598 | 17.2 | 89.5295 | 22.5002 | 60.0519 | 33.4 | 89.5034 | 39.274 | 59.977 | 49.6 | 89.5173 | 55.9428 | 60.0001 | 65.8
89.5219 | 72.3341 | 60.0347 | 82 | 89.543 | 7.2777 | 59.9598 | 17.2 | 89.5381 | 22.5002 | 60.0519 | 33.4 | 89.512 | 39.2781 | 59.977 | 49.6 | 89.5256 | 55.9382 | 60.0001 | 65.8
89.5302 | 72.3387 | 60.0289 | 82 | 89.5514 | 7.2776 | 59.9598 | 17.2 | 89.5464 | 22.5003 | 60.0519 | 33.4 | 89.5203 | 39.2822 | 59.977 | 49.6 | 89.5339 | 55.9336 | 60.0001 | 65.8
89.5386 | 72.3433 | 60.0289 | 82 | 89.5597 | 7.2809 | 59.9598 | 17.2 | 89.5547 | 22.5003 | 60.0519 | 33.4 | 89.5286 | 39.2863 | 59.977 | 49.6 | 89.5422 | 55.9291 | 60.0001 | 65.8
89.5469 | 72.3458 | 60.0289 | 82 | 89.568 | 7.2842 | 59.9598 | 17.2 | 89.563 | 22.5004 | 60.0519 | 33.4 | 89.5369 | 39.2904 | 59.977 | 49.6 | 89.5505 | 55.9245 | 60.0001 | 65.8
89.5552 | 72.3483 | 60.0289 | 82 | 89.5764 | 7.2876 | 59.9598 | 17.2 | 89.5713 | 22.5004 | 60.0519 | 33.4 | 89.5452 | 39.2945 | 59.977 | 49.6 | 89.5588 | 55.9199 | 60.0001 | 65.8
89.5636 | 72.35 | 60.0289 | 82 | 89.5847 | 7.2911 | 59.9598 | 17.2 | 89.5796 | 22.5004 | 60.0519 | 33.4 | 89.5535 | 39.2982 | 59.977 | 49.6 | 89.5674 | 55.9153 | 60.0001 | 65.8
89.5719 | 72.3517 | 60.0289 | 82 | 89.593 | 7.2969 | 59.9598 | 17.2 | 89.5879 | 22.5005 | 60.0519 | 33.4 | 89.5618 | 39.302 | 59.977 | 49.6 | 89.5757 | 55.9123 | 60.0001 | 65.8
89.5802 | 72.3535 | 60.0289 | 82 | 89.6014 | 7.3028 | 59.9598 | 17.2 | 89.5962 | 22.5005 | 60.0519 | 33.4 | 89.5703 | 39.3057 | 59.977 | 49.6 | 89.584 | 55.9092 | 60.0001 | 65.8
89.5886 | 72.3552 | 60.0289 | 82 | 89.6097 | 7.3087 | 59.9598 | 17.2 | 89.6045 | 22.5006 | 60.0519 | 33.4 | 89.5786 | 39.3094 | 59.977 | 49.6 | 89.5923 | 55.9093 | 60.0001 | 65.8
89.5969 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.618 | 7.3145 | 59.9598 | 17.2 | 89.613 | 22.5006 | 60.0519 | 33.4 | 89.5869 | 39.3091 | 59.977 | 49.6 | 89.6006 | 55.9094 | 60.0001 | 65.8
89.6052 | 72.3586 | 60.0289 | 82 | 89.6265 | 7.3203 | 59.9598 | 17.2 | 89.6213 | 22.5007 | 60.0519 | 33.4 | 89.5952 | 39.3087 | 59.977 | 49.6 | 89.6089 | 55.9117 | 60.0001 | 65.8
89.6135 | 72.3585 | 60.0289 | 82 | 89.6348 | 7.3262 | 59.9598 | 17.2 | 89.6296 | 22.5005 | 60.0519 | 33.4 | 89.6035 | 39.3083 | 59.977 | 49.6 | 89.6172 | 55.914 | 60.0001 | 65.8
89.6219 | 72.3585 | 60.0289 | 82 | 89.6431 | 7.3286 | 59.9598 | 17.2 | 89.6379 | 22.5003 | 60.0519 | 33.4 | 89.6118 | 39.3079 | 59.977 | 49.6 | 89.6255 | 55.9156 | 60.0001 | 65.8
89.6302 | 72.3584 | 60.0289 | 82 | 89.6514 | 7.3311 | 59.9598 | 17.2 | 89.6462 | 22.5001 | 60.0519 | 33.4 | 89.6201 | 39.3076 | 59.977 | 49.6 | 89.634 | 55.9173 | 60.0001 | 65.8
89.6385 | 72.3583 | 60.0289 | 82 | 89.6598 | 7.3335 | 59.9598 | 17.2 | 89.6545 | 22.4999 | 60.0519 | 33.4 | 89.6287 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6423 | 55.9191 | 60.0001 | 65.8
89.6469 | 72.3582 | 60.0289 | 82 | 89.6681 | 7.3359 | 59.9598 | 17.2 | 89.6628 | 22.4997 | 60.0519 | 33.4 | 89.637 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6506 | 55.9208 | 60.0001 | 65.8
89.6552 | 72.3581 | 60.0289 | 82 | 89.6764 | 7.3361 | 59.9598 | 17.2 | 89.6711 | 22.4995 | 60.0519 | 33.4 | 89.6453 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6589 | 55.9221 | 60.0001 | 65.8
89.6635 | 72.3579 | 60.0289 | 82 | 89.6848 | 7.3362 | 59.9598 | 17.2 | 89.6794 | 22.4994 | 60.0519 | 33.4 | 89.6536 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6672 | 55.9234 | 60.0001 | 65.8
89.6718 | 72.3578 | 60.0289 | 82 | 89.6931 | 7.3447 | 59.9598 | 17.2 | 89.6877 | 22.4992 | 60.0519 | 33.4 | 89.6619 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6755 | 55.9245 | 60.0001 | 65.8
89.6802 | 72.3577 | 60.0289 | 82 | 89.7014 | 7.3533 | 59.9598 | 17.2 | 89.6963 | 22.4991 | 60.0519 | 33.4 | 89.6702 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6838 | 55.9256 | 60.0001 | 65.8
89.6885 | 72.3576 | 60.0289 | 82 | 89.7098 | 7.3618 | 59.954 | 17.2 | 89.7046 | 22.4989 | 60.0519 | 33.4 | 89.6785 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.6924 | 55.927 | 60.0001 | 65.8
89.6968 | 72.3574 | 60.0289 | 82 | 89.7181 | 7.3704 | 59.954 | 17.2 | 89.7129 | 22.5009 | 60.0519 | 33.4 | 89.687 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7007 | 55.9284 | 60.0001 | 65.8
89.7052 | 72.3573 | 60.0289 | 82 | 89.7264 | 7.3788 | 59.954 | 17.2 | 89.7212 | 22.5029 | 60.0519 | 33.4 | 89.6953 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.709 | 55.9327 | 60.0001 | 65.8
89.7135 | 72.3572 | 60.0289 | 82 | 89.7349 | 7.3873 | 59.954 | 17.2 | 89.7295 | 22.5049 | 60.0519 | 33.4 | 89.7036 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7173 | 55.9371 | 60.0001 | 65.8
89.7218 | 72.357 | 60.0289 | 82 | 89.7432 | 7.3957 | 59.954 | 17.2 | 89.7378 | 22.5069 | 60.0519 | 33.4 | 89.7119 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7256 | 55.9416 | 60.0001 | 65.8
89.7302 | 72.357 | 60.0289 | 82 | 89.7515 | 7.4042 | 59.954 | 17.2 | 89.7461 | 22.5088 | 60.0519 | 33.4 | 89.7202 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7339 | 55.9462 | 60.0001 | 65.8
89.7385 | 72.357 | 60.0289 | 82 | 89.7599 | 7.4126 | 59.954 | 17.2 | 89.7544 | 22.5108 | 60.0519 | 33.4 | 89.7285 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7422 | 55.9534 | 60.0001 | 65.8
89.7468 | 72.357 | 60.0289 | 82 | 89.7682 | 7.4211 | 59.954 | 17.2 | 89.7627 | 22.5127 | 60.0519 | 33.4 | 89.7371 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.7505 | 55.9606 | 60.0001 | 65.8
89.7551 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.7765 | 7.4212 | 59.954 | 17.2 | 89.771 | 22.5147 | 60.0519 | 33.4 | 89.7454 | 39.3072 | 59.977 | 49.6 | 89.759 | 55.9679 | 60.0001 | 65.8
89.7635 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.7849 | 7.4213 | 59.954 | 17.2 | 89.7795 | 22.5169 | 60.0519 | 33.4 | 89.7537 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.7673 | 55.9751 | 60.0001 | 65.8
89.7718 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.7932 | 7.4214 | 59.954 | 17.2 | 89.7878 | 22.5191 | 60.0519 | 33.4 | 89.762 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.7756 | 55.9798 | 60.0001 | 65.8
89.7801 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.8015 | 7.4216 | 59.954 | 17.2 | 89.7961 | 22.5194 | 60.0519 | 33.4 | 89.7703 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.7839 | 55.9845 | 60.0001 | 65.8
89.7885 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8098 | 7.4217 | 59.954 | 17.2 | 89.8044 | 22.5198 | 60.0519 | 33.4 | 89.7786 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.7922 | 55.9871 | 60.0001 | 65.8
89.7968 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8182 | 7.4219 | 59.954 | 17.2 | 89.8127 | 22.5201 | 60.0519 | 33.4 | 89.7869 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8005 | 55.9898 | 60.0001 | 65.8
89.8051 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8265 | 7.422 | 59.954 | 17.2 | 89.821 | 22.5205 | 60.0519 | 33.4 | 89.7954 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8088 | 55.9914 | 59.9943 | 65.8
89.8134 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8348 | 7.4222 | 59.954 | 17.2 | 89.8293 | 22.5208 | 60.0519 | 33.4 | 89.8037 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8174 | 55.9931 | 59.9943 | 65.8
89.8218 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8433 | 7.4224 | 59.954 | 17.2 | 89.8376 | 22.5212 | 60.0519 | 33.4 | 89.812 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8257 | 55.989 | 59.9943 | 65.8
89.8301 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8516 | 7.4226 | 59.954 | 17.2 | 89.8459 | 22.523 | 60.0519 | 33.4 | 89.8203 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.834 | 55.985 | 59.9943 | 65.8
89.8384 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8599 | 7.4227 | 59.954 | 17.2 | 89.8545 | 22.5248 | 60.0519 | 33.4 | 89.8286 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8423 | 55.981 | 59.9943 | 65.8
89.8468 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8683 | 7.4229 | 59.954 | 17.2 | 89.8628 | 22.5264 | 60.0519 | 33.4 | 89.8369 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8506 | 55.9769 | 59.9943 | 65.8
89.8551 | 72.3568 | 60.0289 | 82 | 89.8766 | 7.423 | 59.9483 | 17.2 | 89.8711 | 22.528 | 60.0519 | 33.4 | 89.8452 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8589 | 55.9729 | 59.9943 | 65.8
89.8634 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.8849 | 7.4231 | 59.9483 | 17.2 | 89.8794 | 22.5295 | 60.0519 | 33.4 | 89.8538 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8672 | 55.9689 | 59.9943 | 65.8
89.8717 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.8933 | 7.4232 | 59.9483 | 17.2 | 89.8877 | 22.531 | 60.0519 | 33.4 | 89.8621 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8757 | 55.9645 | 59.9943 | 65.8
89.8801 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.9016 | 7.4234 | 59.9483 | 17.2 | 89.896 | 22.5327 | 60.0519 | 33.4 | 89.8704 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.884 | 55.9601 | 59.9943 | 65.8
89.8884 | 72.3569 | 60.0289 | 82 | 89.9099 | 7.4234 | 59.9483 | 17.2 | 89.9043 | 22.5344 | 60.0519 | 33.4 | 89.8787 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.8923 | 55.9558 | 59.9943 | 65.8
89.8967 | 72.3597 | 60.0289 | 82 | 89.9183 | 7.4235 | 59.9483 | 17.2 | 89.9126 | 22.5361 | 60.0519 | 33.4 | 89.887 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9006 | 55.9515 | 59.9943 | 65.8
89.9051 | 72.3625 | 60.0289 | 82 | 89.9266 | 7.4234 | 59.9483 | 17.2 | 89.9209 | 22.5377 | 60.0519 | 33.4 | 89.8953 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9089 | 55.9453 | 59.9943 | 65.8
89.9134 | 72.3665 | 60.0289 | 82 | 89.9349 | 7.4234 | 59.9483 | 17.2 | 89.9292 | 22.5379 | 60.0519 | 33.4 | 89.9036 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9172 | 55.939 | 59.9943 | 65.8
89.9217 | 72.3705 | 60.0289 | 82 | 89.9434 | 7.4233 | 59.9483 | 17.2 | 89.9377 | 22.5381 | 60.0519 | 33.4 | 89.9121 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9255 | 55.9328 | 59.9943 | 65.8
89.9301 | 72.3745 | 60.0289 | 82 | 89.9517 | 7.4233 | 59.9483 | 17.2 | 89.946 | 22.5383 | 60.0519 | 33.4 | 89.9204 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9338 | 55.9265 | 59.9943 | 65.8
89.9384 | 72.3785 | 60.0289 | 82 | 89.96 | 7.4232 | 59.9483 | 17.2 | 89.9543 | 22.5385 | 60.0519 | 33.4 | 89.9287 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9424 | 55.9203 | 59.9943 | 65.8
89.9467 | 72.3825 | 60.0289 | 82 | 89.9684 | 7.4232 | 59.9483 | 17.2 | 89.9626 | 22.5387 | 60.0519 | 33.4 | 89.937 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9507 | 55.9141 | 59.9943 | 65.8
89.955 | 72.3865 | 60.0289 | 82 | 89.9767 | 7.423 | 59.9483 | 17.2 | 89.9709 | 22.5389 | 60.0519 | 33.4 | 89.9453 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.959 | 55.9078 | 59.9943 | 65.8
89.9634 | 72.3905 | 60.0289 | 82 | 89.985 | 7.4229 | 59.9483 | 17.2 | 89.9792 | 22.5389 | 60.0519 | 33.4 | 89.9536 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9673 | 55.9016 | 59.9943 | 65.8
89.9717 | 72.3945 | 60.0289 | 82 | 89.9934 | 7.4228 | 59.9483 | 17.2 | 89.9875 | 22.539 | 60.0519 | 33.4 | 89.9619 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9756 | 55.8962 | 59.9943 | 65.8
89.98 | 72.3942 | 60.0289 | 82 | 90.0017 | 7.4227 | 59.9483 | 17.2 | 89.9958 | 22.539 | 60.0519 | 33.4 | 89.9705 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9839 | 55.8908 | 59.9943 | 65.8
89.9884 | 72.3938 | 60.0289 | 82 | 90.01 | 7.4226 | 59.9483 | 17.2 | 90.0042 | 22.5391 | 60.0519 | 33.4 | 89.9788 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 89.9922 | 55.8724 | 59.9943 | 65.8
89.9967 | 72.3922 | 60.0289 | 82 | 90.0184 | 7.4225 | 59.9483 | 17.2 | 90.0127 | 22.5391 | 60.0519 | 33.4 | 89.9871 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0007 | 55.8541 | 59.9943 | 65.8
90.005 | 72.3906 | 60.0289 | 82 | 90.0267 | 7.4224 | 59.9483 | 17.2 | 90.021 | 22.5391 | 60.0519 | 33.4 | 89.9954 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.009 | 55.8357 | 59.9943 | 65.8
90.0133 | 72.388 | 60.0289 | 82 | 90.035 | 7.4223 | 59.9483 | 17.2 | 90.0293 | 22.5392 | 60.0519 | 33.4 | 90.0037 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0173 | 55.8173 | 59.9943 | 65.8
90.0217 | 72.3853 | 60.0289 | 82 | 90.0435 | 7.4222 | 59.9483 | 17.2 | 90.0376 | 22.5393 | 60.0519 | 33.4 | 90.012 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0256 | 55.7989 | 59.9943 | 65.8
90.03 | 72.3813 | 60.0289 | 82 | 90.0518 | 7.422 | 59.9483 | 17.2 | 90.0459 | 22.5394 | 60.0519 | 33.4 | 90.0203 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0339 | 55.7805 | 59.9943 | 65.8
90.0383 | 72.3773 | 60.0289 | 82 | 90.0601 | 7.4219 | 59.9483 | 17.2 | 90.0542 | 22.5395 | 60.0519 | 33.4 | 90.0288 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0422 | 55.7578 | 59.9943 | 65.8
90.0467 | 72.3733 | 60.0289 | 82 | 90.0684 | 7.4219 | 59.9483 | 17.2 | 90.0625 | 22.5396 | 60.0519 | 33.4 | 90.0371 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0505 | 55.7351 | 59.9943 | 65.8
90.055 | 72.3693 | 60.0289 | 82 | 90.0768 | 7.4218 | 59.9483 | 17.2 | 90.0708 | 22.5396 | 60.0519 | 33.4 | 90.0454 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0591 | 55.7125 | 59.9943 | 65.8
90.0633 | 72.3669 | 60.0289 | 82 | 90.0851 | 7.4217 | 59.9483 | 17.2 | 90.0791 | 22.5397 | 60.0519 | 33.4 | 90.0537 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0674 | 55.6898 | 59.9943 | 65.8
90.0717 | 72.3645 | 60.0289 | 82 | 90.0934 | 7.4216 | 59.9483 | 17.2 | 90.0874 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.062 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0757 | 55.6855 | 59.9943 | 65.8
90.08 | 72.3641 | 60.0289 | 82 | 90.1018 | 7.4215 | 59.9483 | 17.2 | 90.0959 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.0703 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.084 | 55.6812 | 59.9943 | 65.8
90.0883 | 72.3637 | 60.0289 | 82 | 90.1101 | 7.4215 | 59.9483 | 17.2 | 90.1042 | 22.5399 | 60.0519 | 33.4 | 90.0789 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.0923 | 55.677 | 59.9943 | 65.8
90.0966 | 72.3644 | 60.0289 | 82 | 90.1184 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1125 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.0872 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1006 | 55.6727 | 59.9943 | 65.8
90.105 | 72.3651 | 60.0289 | 82 | 90.1268 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1208 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.0955 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1089 | 55.6684 | 59.9943 | 65.8
90.1133 | 72.3666 | 60.0289 | 82 | 90.1351 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1292 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.1038 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1172 | 55.6641 | 59.9943 | 65.8
90.1216 | 72.3681 | 60.0289 | 82 | 90.1434 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1375 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.1121 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1257 | 55.6642 | 59.9943 | 65.8
90.1299 | 72.3697 | 60.0289 | 82 | 90.1519 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1458 | 22.5401 | 60.0519 | 33.4 | 90.1204 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.134 | 55.6642 | 59.9943 | 65.8
90.1383 | 72.3712 | 60.0289 | 82 | 90.1602 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1541 | 22.5404 | 60.0519 | 33.4 | 90.1287 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1423 | 55.666 | 59.9943 | 65.8
90.1466 | 72.3727 | 60.0289 | 82 | 90.1685 | 7.4214 | 59.9483 | 17.2 | 90.1624 | 22.5409 | 60.0519 | 33.4 | 90.1372 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1506 | 55.6678 | 59.9943 | 65.8
90.1549 | 72.3742 | 60.0289 | 82 | 90.1769 | 7.4325 | 59.9483 | 17.2 | 90.1707 | 22.5413 | 60.0519 | 33.4 | 90.1455 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1589 | 55.6718 | 59.9943 | 65.8
90.1633 | 72.3741 | 60.0289 | 82 | 90.1852 | 7.4437 | 59.9483 | 17.2 | 90.1792 | 22.5418 | 60.0519 | 33.4 | 90.1538 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1672 | 55.6758 | 59.9943 | 65.8
90.1716 | 72.3739 | 60.0289 | 82 | 90.1935 | 7.4549 | 59.9483 | 17.2 | 90.1875 | 22.5422 | 60.0519 | 33.4 | 90.1621 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1755 | 55.6796 | 59.9943 | 65.8
90.1799 | 72.3737 | 60.0289 | 82 | 90.2019 | 7.466 | 59.9483 | 17.2 | 90.1958 | 22.5426 | 60.0519 | 33.4 | 90.1704 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1841 | 55.6835 | 59.9943 | 65.8
90.1883 | 72.3735 | 60.0289 | 82 | 90.2102 | 7.4772 | 59.9483 | 17.2 | 90.2041 | 22.5431 | 60.0519 | 33.4 | 90.1787 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.1924 | 55.6873 | 59.9943 | 65.8
90.1966 | 72.3731 | 60.0289 | 82 | 90.2185 | 7.4883 | 59.9483 | 17.2 | 90.2124 | 22.5434 | 60.0519 | 33.4 | 90.187 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2007 | 55.6912 | 59.9943 | 65.8
90.2049 | 72.3728 | 60.0289 | 82 | 90.2269 | 7.4995 | 59.9483 | 17.2 | 90.2207 | 22.5438 | 60.0519 | 33.4 | 90.1956 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.209 | 55.6959 | 59.9943 | 65.8
90.2133 | 72.3749 | 60.0289 | 82 | 90.2352 | 7.5106 | 59.9483 | 17.2 | 90.229 | 22.5436 | 60.0519 | 33.4 | 90.2039 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2173 | 55.7006 | 59.9943 | 65.8
90.2216 | 72.3771 | 60.0289 | 82 | 90.2435 | 7.5219 | 59.9483 | 17.2 | 90.2373 | 22.5433 | 60.0519 | 33.4 | 90.2122 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2256 | 55.7035 | 59.9943 | 65.8
90.2299 | 72.3809 | 60.0289 | 82 | 90.252 | 7.5332 | 59.9483 | 17.2 | 90.2456 | 22.543 | 60.0519 | 33.4 | 90.2205 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2339 | 55.7064 | 59.9943 | 65.8
90.2383 | 72.3846 | 60.0289 | 82 | 90.2603 | 7.5333 | 59.9483 | 17.2 | 90.2542 | 22.5427 | 60.0519 | 33.4 | 90.2288 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2424 | 55.7071 | 59.9943 | 65.8
90.2466 | 72.3888 | 60.0289 | 82 | 90.2686 | 7.5335 | 59.9483 | 17.2 | 90.2625 | 22.5417 | 60.0519 | 33.4 | 90.2371 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.2507 | 55.7078 | 59.9943 | 65.8
90.2549 | 72.393 | 60.0289 | 82 | 90.277 | 7.5336 | 59.9483 | 17.2 | 90.2708 | 22.5408 | 60.0519 | 33.4 | 90.2454 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.259 | 55.7195 | 59.9943 | 65.8
90.2632 | 72.3972 | 60.0289 | 82 | 90.2853 | 7.5338 | 59.9483 | 17.2 | 90.2791 | 22.5398 | 60.0519 | 33.4 | 90.2539 | 39.3066 | 59.977 | 49.6 | 90.2673 | 55.7312 | 59.9943 | 65.8
90.2715 | 72.4014 | 60.0289 | 82 | 90.2936 | 7.534 | 59.9483 | 17.2 | 90.2874 | 22.5389 | 60.0519 | 33.4 | 90.2622 | 39.3062 | 59.977 | 49.6 | 90.2756 | 55.7429 | 59.9943 | 65.8
90.2799 | 72.4066 | 60.0289 | 82 | 90.302 | 7.5342 | 59.9483 | 17.2 | 90.2957 | 22.538 | 60.0519 | 33.4 | 90.2705 | 39.3057 | 59.977 | 49.6 | 90.2839 | 55.7546 | 59.9943 | 65.8
90.2882 | 72.4117 | 60.0289 | 82 | 90.3103 | 7.5344 | 59.9483 | 17.2 | 90.304 | 22.5371 | 60.0519 | 33.4 | 90.2788 | 39.3053 | 59.977 | 49.6 | 90.2922 | 55.7822 | 59.9943 | 65.8
90.2965 | 72.4158 | 60.0289 | 82 | 90.3186 | 7.5345 | 59.9483 | 17.2 | 90.3123 | 22.5382 | 60.0519 | 33.4 | 90.2871 | 39.3048 | 59.977 | 49.6 | 90.3005 | 55.8097 | 59.9943 | 65.8
90.3049 | 72.4199 | 60.0289 | 82 | 90.327 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 90.3206 | 22.5394 | 60.0519 | 33.4 | 90.2954 | 39.3044 | 59.977 | 49.6 | 90.3091 | 55.8368 | 59.9943 | 65.8
90.3132 | 72.4224 | 60.0289 | 82 | 90.3353 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3289 | 22.5405 | 60.0519 | 33.4 | 90.3037 | 39.3041 | 59.977 | 49.6 | 90.3174 | 55.8639 | 59.9943 | 65.8
90.3215 | 72.4249 | 60.0289 | 82 | 90.3436 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3374 | 22.5416 | 60.0519 | 33.4 | 90.3123 | 39.3038 | 59.977 | 49.6 | 90.3257 | 55.8907 | 59.9943 | 65.8
90.3299 | 72.4262 | 60.0289 | 82 | 90.3521 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3457 | 22.5431 | 60.0519 | 33.4 | 90.3206 | 39.3035 | 59.977 | 49.6 | 90.334 | 55.9174 | 59.9943 | 65.8
90.3382 | 72.4275 | 60.0289 | 82 | 90.3604 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.354 | 22.5446 | 60.0519 | 33.4 | 90.3289 | 39.3032 | 59.977 | 49.6 | 90.3423 | 55.9333 | 59.9943 | 65.8
90.3465 | 72.4288 | 60.0289 | 82 | 90.3687 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3623 | 22.5462 | 60.0519 | 33.4 | 90.3372 | 39.3034 | 59.977 | 49.6 | 90.3506 | 55.9492 | 59.9943 | 65.8
90.3549 | 72.4301 | 60.0289 | 82 | 90.3771 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3706 | 22.5478 | 60.0519 | 33.4 | 90.3455 | 39.3036 | 59.977 | 49.6 | 90.3589 | 55.9651 | 59.9943 | 65.8
90.3632 | 72.4303 | 60.0289 | 82 | 90.3854 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3789 | 22.5534 | 60.0519 | 33.4 | 90.3538 | 39.3037 | 59.977 | 49.6 | 90.3674 | 55.9809 | 59.9943 | 65.8
90.3715 | 72.4305 | 60.0289 | 82 | 90.3937 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3872 | 22.559 | 60.0519 | 33.4 | 90.3621 | 39.3039 | 59.977 | 49.6 | 90.3757 | 55.9795 | 59.9943 | 65.8
90.3798 | 72.43 | 60.0289 | 82 | 90.4021 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.3955 | 22.563 | 60.0519 | 33.4 | 90.3706 | 39.3041 | 59.977 | 49.6 | 90.384 | 55.9781 | 59.9943 | 65.8
90.3882 | 72.4295 | 60.0289 | 82 | 90.4104 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4038 | 22.567 | 60.0519 | 33.4 | 90.3789 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.3923 | 55.9771 | 59.9943 | 65.8
90.3965 | 72.4265 | 60.0289 | 82 | 90.4187 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4121 | 22.571 | 60.0519 | 33.4 | 90.3872 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4006 | 55.9762 | 59.9943 | 65.8
90.4048 | 72.4235 | 60.0289 | 82 | 90.4271 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4207 | 22.575 | 60.0519 | 33.4 | 90.3955 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4089 | 55.9756 | 59.9943 | 65.8
90.4131 | 72.4217 | 60.0289 | 82 | 90.4354 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.429 | 22.579 | 60.0519 | 33.4 | 90.4038 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4172 | 55.975 | 59.9943 | 65.8
90.4215 | 72.4199 | 60.0289 | 82 | 90.4437 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4373 | 22.583 | 60.0519 | 33.4 | 90.4121 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4258 | 55.9744 | 59.9943 | 65.8
90.4298 | 72.4192 | 60.0289 | 82 | 90.452 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4456 | 22.5865 | 60.0519 | 33.4 | 90.4207 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4341 | 55.9738 | 59.9943 | 65.8
90.4381 | 72.4185 | 60.0289 | 82 | 90.4604 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4539 | 22.59 | 60.0519 | 33.4 | 90.429 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4424 | 55.9729 | 59.9943 | 65.8
90.4465 | 72.4187 | 60.0289 | 82 | 90.4688 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4622 | 22.5928 | 60.0519 | 33.4 | 90.4373 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4507 | 55.972 | 59.9943 | 65.8
90.4548 | 72.4188 | 60.0289 | 82 | 90.4771 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4705 | 22.5956 | 60.0519 | 33.4 | 90.4456 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.459 | 55.9713 | 59.9943 | 65.8
90.4631 | 72.4199 | 60.0289 | 82 | 90.4855 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4788 | 22.5983 | 60.0519 | 33.4 | 90.4539 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4673 | 55.9705 | 59.9943 | 65.8
90.4715 | 72.4209 | 60.0289 | 82 | 90.4938 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4871 | 22.6011 | 60.0519 | 33.4 | 90.4622 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4756 | 55.9698 | 59.9943 | 65.8
90.4798 | 72.4245 | 60.0289 | 82 | 90.5021 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.4956 | 22.6039 | 60.0519 | 33.4 | 90.4705 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4839 | 55.9691 | 59.9943 | 65.8
90.4881 | 72.4281 | 60.0289 | 82 | 90.5105 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5039 | 22.6067 | 60.0519 | 33.4 | 90.479 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.4924 | 55.9688 | 59.9943 | 65.8
90.4965 | 72.4309 | 60.0289 | 82 | 90.5188 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5122 | 22.6096 | 60.0519 | 33.4 | 90.4873 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5007 | 55.9685 | 59.9943 | 65.8
90.5048 | 72.4338 | 60.0289 | 82 | 90.5271 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5205 | 22.6126 | 60.0519 | 33.4 | 90.4956 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.509 | 55.9682 | 59.9943 | 65.8
90.5131 | 72.4361 | 60.0289 | 82 | 90.5355 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5288 | 22.6162 | 60.0519 | 33.4 | 90.5039 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5173 | 55.968 | 59.9943 | 65.8
90.5214 | 72.4384 | 60.0289 | 82 | 90.5438 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5371 | 22.6199 | 60.0519 | 33.4 | 90.5122 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5256 | 55.968 | 59.9943 | 65.8
90.5298 | 72.4396 | 60.0289 | 82 | 90.5521 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5454 | 22.6203 | 60.0519 | 33.4 | 90.5205 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5339 | 55.9681 | 59.9943 | 65.8
90.5381 | 72.4408 | 60.0289 | 82 | 90.5605 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5537 | 22.6208 | 60.0519 | 33.4 | 90.5288 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5422 | 55.964 | 59.9943 | 65.8
90.5464 | 72.4394 | 60.0289 | 82 | 90.5688 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.562 | 22.6211 | 60.0519 | 33.4 | 90.5374 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5508 | 55.96 | 59.9943 | 65.8
90.5547 | 72.438 | 60.0289 | 82 | 90.5771 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5703 | 22.6215 | 60.0519 | 33.4 | 90.5457 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5591 | 55.949 | 59.9943 | 65.8
90.5631 | 72.4365 | 60.0289 | 82 | 90.5856 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5789 | 22.622 | 60.0519 | 33.4 | 90.554 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5674 | 55.938 | 59.9943 | 65.8
90.5714 | 72.4351 | 60.0289 | 82 | 90.5939 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5872 | 22.6224 | 60.0519 | 33.4 | 90.5623 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5757 | 55.9194 | 59.9943 | 65.8
90.5797 | 72.4336 | 60.0289 | 82 | 90.6022 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.5955 | 22.6231 | 60.0519 | 33.4 | 90.5706 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.584 | 55.9009 | 59.9943 | 65.8
90.5881 | 72.4322 | 60.0289 | 82 | 90.6106 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6038 | 22.6237 | 60.0519 | 33.4 | 90.5789 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.5923 | 55.8828 | 59.9943 | 65.8
90.5964 | 72.4304 | 60.0289 | 82 | 90.6189 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6121 | 22.6238 | 60.0519 | 33.4 | 90.5872 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.6006 | 55.8647 | 59.9943 | 65.8
90.6047 | 72.4286 | 60.0289 | 82 | 90.6272 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6204 | 22.6238 | 60.0519 | 33.4 | 90.5957 | 39.3042 | 59.977 | 49.6 | 90.6091 | 55.8466 | 59.9943 | 65.8
90.6131 | 72.4275 | 60.0289 | 82 | 90.6356 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6287 | 22.6238 | 60.0519 | 33.4 | 90.604 | 39.3071 | 59.977 | 49.6 | 90.6174 | 55.8285 | 59.9943 | 65.8
90.6214 | 72.4265 | 60.0289 | 82 | 90.6439 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.637 | 22.6238 | 60.0519 | 33.4 | 90.6123 | 39.3101 | 59.977 | 49.6 | 90.6257 | 55.8149 | 59.9943 | 65.8
90.6297 | 72.427 | 60.0289 | 82 | 90.6522 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6453 | 22.6237 | 60.0519 | 33.4 | 90.6206 | 39.313 | 59.977 | 49.6 | 90.634 | 55.8013 | 59.9943 | 65.8
90.638 | 72.4276 | 60.0289 | 82 | 90.6606 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6536 | 22.6237 | 60.0519 | 33.4 | 90.6289 | 39.3159 | 59.977 | 49.6 | 90.6423 | 55.7947 | 59.9943 | 65.8
90.6464 | 72.4298 | 60.0289 | 82 | 90.6689 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6621 | 22.6236 | 60.0519 | 33.4 | 90.6372 | 39.3188 | 59.977 | 49.6 | 90.6506 | 55.7881 | 59.9943 | 65.8
90.6547 | 72.4321 | 60.0289 | 82 | 90.6772 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6704 | 22.6235 | 60.0519 | 33.4 | 90.6455 | 39.3217 | 59.977 | 49.6 | 90.6589 | 55.7891 | 59.9943 | 65.8
90.663 | 72.4347 | 60.0289 | 82 | 90.6857 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6787 | 22.6233 | 60.0519 | 33.4 | 90.6541 | 39.3246 | 59.977 | 49.6 | 90.6672 | 55.7901 | 59.9943 | 65.8
90.6714 | 72.4374 | 60.0289 | 82 | 90.694 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.687 | 22.6231 | 60.0519 | 33.4 | 90.6624 | 39.3275 | 59.977 | 49.6 | 90.6758 | 55.7857 | 59.9943 | 65.8
90.6797 | 72.44 | 60.0289 | 82 | 90.7023 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.6953 | 22.6232 | 60.0519 | 33.4 | 90.6707 | 39.3305 | 59.977 | 49.6 | 90.6841 | 55.7813 | 59.9943 | 65.8
90.688 | 72.4425 | 60.0289 | 82 | 90.7107 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7036 | 22.6233 | 60.0519 | 33.4 | 90.679 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.6924 | 55.7769 | 59.9943 | 65.8
90.6964 | 72.4454 | 60.0231 | 82 | 90.719 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7119 | 22.6232 | 60.0519 | 33.4 | 90.6873 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.7007 | 55.7725 | 59.9943 | 65.8
90.7047 | 72.4483 | 60.0231 | 82 | 90.7273 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7202 | 22.6231 | 60.0519 | 33.4 | 90.6956 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.709 | 55.7682 | 59.9943 | 65.8
90.713 | 72.4501 | 60.0231 | 82 | 90.7357 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7285 | 22.6231 | 60.0519 | 33.4 | 90.7039 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.7173 | 55.7638 | 59.9943 | 65.8
90.7213 | 72.4519 | 60.0231 | 82 | 90.744 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7371 | 22.623 | 60.0519 | 33.4 | 90.7124 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.7256 | 55.7558 | 59.9943 | 65.8
90.7297 | 72.4521 | 60.0231 | 82 | 90.7523 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7454 | 22.6251 | 60.0462 | 33.4 | 90.7207 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.7341 | 55.7479 | 59.9943 | 65.8
90.738 | 72.4523 | 60.0231 | 82 | 90.7607 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7537 | 22.6272 | 60.0462 | 33.4 | 90.729 | 39.3334 | 59.977 | 49.6 | 90.7424 | 55.7395 | 59.9943 | 65.8
90.7463 | 72.4521 | 60.0231 | 82 | 90.769 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.762 | 22.6295 | 60.0462 | 33.4 | 90.7373 | 39.3332 | 59.977 | 49.6 | 90.7507 | 55.731 | 59.9943 | 65.8
90.7547 | 72.4518 | 60.0231 | 82 | 90.7773 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7703 | 22.6317 | 60.0462 | 33.4 | 90.7456 | 39.3329 | 59.977 | 49.6 | 90.759 | 55.728 | 59.9943 | 65.8
90.763 | 72.4514 | 60.0231 | 82 | 90.7856 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7786 | 22.6339 | 60.0462 | 33.4 | 90.7539 | 39.3327 | 59.977 | 49.6 | 90.7673 | 55.725 | 59.9943 | 65.8
90.7713 | 72.451 | 60.0231 | 82 | 90.7941 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7869 | 22.6362 | 60.0462 | 33.4 | 90.7625 | 39.3325 | 59.977 | 49.6 | 90.7756 | 55.7217 | 59.9943 | 65.8
90.7797 | 72.4506 | 60.0231 | 82 | 90.8024 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.7952 | 22.6383 | 60.0462 | 33.4 | 90.7708 | 39.3323 | 59.977 | 49.6 | 90.7839 | 55.7183 | 59.9943 | 65.8
90.788 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8107 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8035 | 22.6405 | 60.0462 | 33.4 | 90.7791 | 39.332 | 59.977 | 49.6 | 90.7925 | 55.715 | 59.9943 | 65.8
90.7963 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8191 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8118 | 22.6427 | 60.0462 | 33.4 | 90.7874 | 39.3339 | 59.977 | 49.6 | 90.8008 | 55.7116 | 59.9943 | 65.8
90.8046 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8274 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8203 | 22.6449 | 60.0462 | 33.4 | 90.7957 | 39.3358 | 59.977 | 49.6 | 90.8091 | 55.7118 | 59.9943 | 65.8
90.813 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8357 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8286 | 22.6449 | 60.0462 | 33.4 | 90.804 | 39.338 | 59.977 | 49.6 | 90.8174 | 55.712 | 59.9943 | 65.8
90.8213 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8441 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8369 | 22.6448 | 60.0462 | 33.4 | 90.8123 | 39.3402 | 59.977 | 49.6 | 90.8257 | 55.7121 | 59.9943 | 65.8
90.8296 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8524 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8452 | 22.6451 | 60.0462 | 33.4 | 90.8208 | 39.3465 | 59.977 | 49.6 | 90.834 | 55.7122 | 59.9943 | 65.8
90.838 | 72.4501 | 60.0231 | 82 | 90.8607 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8535 | 22.6454 | 60.0462 | 33.4 | 90.8291 | 39.3528 | 59.977 | 49.6 | 90.8423 | 55.7119 | 59.9943 | 65.8
90.8463 | 72.4501 | 60.0231 | 82 | 90.8691 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8618 | 22.6449 | 60.0462 | 33.4 | 90.8374 | 39.3591 | 59.977 | 49.6 | 90.8506 | 55.7115 | 59.9943 | 65.8
90.8546 | 72.4501 | 60.0231 | 82 | 90.8774 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8701 | 22.6443 | 60.0462 | 33.4 | 90.8457 | 39.3654 | 59.977 | 49.6 | 90.8591 | 55.712 | 59.9943 | 65.8
90.8629 | 72.4501 | 60.0231 | 82 | 90.8857 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.8784 | 22.6441 | 60.0462 | 33.4 | 90.854 | 39.3717 | 59.977 | 49.6 | 90.8674 | 55.7124 | 59.9943 | 65.8
90.8713 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.8942 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 90.8867 | 22.6438 | 60.0462 | 33.4 | 90.8623 | 39.378 | 59.977 | 49.6 | 90.8757 | 55.7122 | 59.9943 | 65.8
90.8796 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9025 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 90.8953 | 22.6436 | 60.0462 | 33.4 | 90.8706 | 39.3822 | 59.977 | 49.6 | 90.884 | 55.712 | 59.9943 | 65.8
90.8879 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9108 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 90.9036 | 22.6433 | 60.0462 | 33.4 | 90.8792 | 39.3864 | 59.977 | 49.6 | 90.8923 | 55.7118 | 59.9943 | 65.8
90.8963 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9192 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 90.9119 | 22.6434 | 60.0462 | 33.4 | 90.8875 | 39.3902 | 59.977 | 49.6 | 90.9006 | 55.7116 | 59.9943 | 65.8
90.9046 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9275 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.9202 | 22.6434 | 60.0462 | 33.4 | 90.8958 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9089 | 55.7135 | 59.9943 | 65.8
90.9129 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9358 | 7.5347 | 59.9483 | 17.2 | 90.9285 | 22.643 | 60.0462 | 33.4 | 90.9041 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9175 | 55.7153 | 59.9943 | 65.8
90.9213 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9442 | 7.5348 | 59.9483 | 17.2 | 90.9368 | 22.6426 | 60.0462 | 33.4 | 90.9124 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9258 | 55.7172 | 59.9943 | 65.8
90.9296 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9525 | 7.5349 | 59.9483 | 17.2 | 90.9451 | 22.6434 | 60.0462 | 33.4 | 90.9207 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9341 | 55.7191 | 59.9943 | 65.8
90.9379 | 72.4502 | 60.0231 | 82 | 90.9608 | 7.535 | 59.9483 | 17.2 | 90.9534 | 22.6441 | 60.0462 | 33.4 | 90.929 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9424 | 55.7205 | 59.9943 | 65.8
90.9463 | 72.4496 | 60.0231 | 82 | 90.9692 | 7.5351 | 59.9483 | 17.2 | 90.9617 | 22.6446 | 60.0462 | 33.4 | 90.9375 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9507 | 55.7219 | 59.9943 | 65.8
90.9546 | 72.449 | 60.0231 | 82 | 90.9775 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 90.9702 | 22.645 | 60.0462 | 33.4 | 90.9458 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.959 | 55.724 | 59.9943 | 65.8
90.9629 | 72.4483 | 60.0231 | 82 | 90.9858 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 90.9785 | 22.6455 | 60.0462 | 33.4 | 90.9541 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9673 | 55.7261 | 59.9943 | 65.8
90.9713 | 72.4477 | 60.0231 | 82 | 90.9943 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 90.9868 | 22.6459 | 60.0462 | 33.4 | 90.9624 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9758 | 55.7285 | 59.9943 | 65.8
90.9796 | 72.4471 | 60.0231 | 82 | 91.0026 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 90.9951 | 22.646 | 60.0462 | 33.4 | 90.9707 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9841 | 55.731 | 59.9943 | 65.8
90.9879 | 72.4465 | 60.0231 | 82 | 91.0109 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.0034 | 22.6461 | 60.0462 | 33.4 | 90.979 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 90.9924 | 55.7334 | 59.9943 | 65.8
90.9962 | 72.4495 | 60.0231 | 82 | 91.0193 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.0117 | 22.6464 | 60.0462 | 33.4 | 90.9873 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.0007 | 55.7359 | 59.9943 | 65.8
91.0046 | 72.4525 | 60.0231 | 82 | 91.0276 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.02 | 22.6466 | 60.0462 | 33.4 | 90.9958 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.009 | 55.7419 | 59.9943 | 65.8
91.0129 | 72.458 | 60.0231 | 82 | 91.0359 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.0283 | 22.6466 | 60.0462 | 33.4 | 91.0042 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.0173 | 55.7478 | 59.9943 | 65.8
91.0212 | 72.4635 | 60.0231 | 82 | 91.0443 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.0366 | 22.6465 | 60.0462 | 33.4 | 91.0125 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.0256 | 55.7529 | 59.9943 | 65.8
91.0295 | 72.4696 | 60.0231 | 82 | 91.0526 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.0449 | 22.6465 | 60.0462 | 33.4 | 91.0208 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.0342 | 55.758 | 59.9943 | 65.8
91.0379 | 72.4757 | 60.0231 | 82 | 91.0609 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.0535 | 22.6466 | 60.0462 | 33.4 | 91.0291 | 39.3941 | 59.977 | 49.6 | 91.0425 | 55.7631 | 59.9943 | 65.8
91.0462 | 72.4835 | 60.0231 | 82 | 91.0693 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.0618 | 22.6467 | 60.0462 | 33.4 | 91.0374 | 39.3952 | 59.977 | 49.6 | 91.0508 | 55.7683 | 59.9943 | 65.8
91.0545 | 72.4913 | 60.0231 | 82 | 91.0776 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.0701 | 22.6469 | 60.0462 | 33.4 | 91.0457 | 39.3962 | 59.977 | 49.6 | 91.0591 | 55.7735 | 59.9943 | 65.8
91.0629 | 72.4991 | 60.0231 | 82 | 91.0859 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.0784 | 22.6471 | 60.0462 | 33.4 | 91.0542 | 39.3973 | 59.977 | 49.6 | 91.0674 | 55.7787 | 59.9943 | 65.8
91.0712 | 72.5069 | 60.0231 | 82 | 91.0944 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.0867 | 22.6473 | 60.0462 | 33.4 | 91.0625 | 39.3983 | 59.977 | 49.6 | 91.0757 | 55.7818 | 59.9943 | 65.8
91.0795 | 72.5111 | 60.0231 | 82 | 91.1027 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.095 | 22.647 | 60.0462 | 33.4 | 91.0708 | 39.3994 | 59.977 | 49.6 | 91.084 | 55.7849 | 59.9943 | 65.8
91.0879 | 72.5153 | 60.0231 | 82 | 91.111 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.1033 | 22.6466 | 60.0462 | 33.4 | 91.0791 | 39.4005 | 59.977 | 49.6 | 91.0923 | 55.7843 | 59.9943 | 65.8
91.0962 | 72.517 | 60.0231 | 82 | 91.1194 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.1116 | 22.6463 | 60.0462 | 33.4 | 91.0874 | 39.402 | 59.977 | 49.6 | 91.1008 | 55.7837 | 59.9943 | 65.8
91.1045 | 72.5188 | 60.0231 | 82 | 91.1277 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.1199 | 22.646 | 60.0462 | 33.4 | 91.0957 | 39.4035 | 59.977 | 49.6 | 91.1091 | 55.7839 | 59.9943 | 65.8
91.1129 | 72.5205 | 60.0231 | 82 | 91.136 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.1284 | 22.6439 | 60.0462 | 33.4 | 91.1042 | 39.4049 | 59.977 | 49.6 | 91.1174 | 55.7842 | 59.9943 | 65.8
91.1212 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.1443 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.1367 | 22.6418 | 60.0462 | 33.4 | 91.1125 | 39.4064 | 59.977 | 49.6 | 91.1257 | 55.7858 | 59.9943 | 65.8
91.1295 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.1527 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.145 | 22.6397 | 60.0462 | 33.4 | 91.1208 | 39.4069 | 59.977 | 49.6 | 91.134 | 55.7875 | 59.9943 | 65.8
91.1378 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.161 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.1533 | 22.6375 | 60.0462 | 33.4 | 91.1292 | 39.4073 | 59.977 | 49.6 | 91.1423 | 55.7861 | 59.9943 | 65.8
91.1462 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.1693 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.1616 | 22.6354 | 60.0462 | 33.4 | 91.1375 | 39.4091 | 59.977 | 49.6 | 91.1506 | 55.7847 | 59.9943 | 65.8
91.1545 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.1777 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.1699 | 22.6332 | 60.0462 | 33.4 | 91.1458 | 39.4108 | 59.977 | 49.6 | 91.1592 | 55.7805 | 59.9943 | 65.8
91.1628 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.186 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.1782 | 22.6314 | 60.0462 | 33.4 | 91.1541 | 39.4123 | 59.977 | 49.6 | 91.1675 | 55.7762 | 59.9943 | 65.8
91.1712 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.1943 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.1865 | 22.6296 | 60.0462 | 33.4 | 91.1626 | 39.4137 | 59.977 | 49.6 | 91.1758 | 55.7702 | 59.9943 | 65.8
91.1795 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2028 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.1948 | 22.6269 | 60.0462 | 33.4 | 91.1709 | 39.4147 | 59.977 | 49.6 | 91.1841 | 55.7641 | 59.9943 | 65.8
91.1878 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2111 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.2034 | 22.6242 | 60.0462 | 33.4 | 91.1792 | 39.4157 | 59.977 | 49.6 | 91.1924 | 55.7576 | 59.9943 | 65.8
91.1962 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2194 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.2117 | 22.623 | 60.0462 | 33.4 | 91.1875 | 39.416 | 59.977 | 49.6 | 91.2007 | 55.7512 | 59.9943 | 65.8
91.2045 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2278 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.22 | 22.6218 | 60.0462 | 33.4 | 91.1958 | 39.4163 | 59.977 | 49.6 | 91.209 | 55.7438 | 59.9943 | 65.8
91.2128 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2361 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.2283 | 22.6206 | 60.0462 | 33.4 | 91.2041 | 39.4165 | 59.977 | 49.6 | 91.2175 | 55.7365 | 59.9943 | 65.8
91.2212 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2444 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.2366 | 22.6195 | 60.0462 | 33.4 | 91.2124 | 39.4167 | 59.977 | 49.6 | 91.2258 | 55.7317 | 59.9943 | 65.8
91.2295 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2528 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.2449 | 22.6186 | 60.0462 | 33.4 | 91.2209 | 39.4173 | 59.977 | 49.6 | 91.2341 | 55.7269 | 59.9943 | 65.8
91.2378 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2611 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 91.2532 | 22.6177 | 60.0462 | 33.4 | 91.2292 | 39.4179 | 59.977 | 49.6 | 91.2424 | 55.7247 | 59.9943 | 65.8
91.2461 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2694 | 7.535 | 59.9483 | 17.2 | 91.2615 | 22.6165 | 60.0462 | 33.4 | 91.2375 | 39.4189 | 59.977 | 49.6 | 91.2507 | 55.7225 | 59.9943 | 65.8
91.2545 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2778 | 7.5348 | 59.9483 | 17.2 | 91.2698 | 22.6154 | 60.0462 | 33.4 | 91.2458 | 39.4198 | 59.977 | 49.6 | 91.259 | 55.7268 | 59.9943 | 65.8
91.2628 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2861 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 91.2781 | 22.6149 | 60.0462 | 33.4 | 91.2542 | 39.4204 | 59.977 | 49.6 | 91.2673 | 55.7312 | 59.9943 | 65.8
91.2711 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.2944 | 7.5344 | 59.9483 | 17.2 | 91.2866 | 22.6144 | 60.0462 | 33.4 | 91.2625 | 39.421 | 59.977 | 49.6 | 91.2756 | 55.7427 | 59.9943 | 65.8
91.2794 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3029 | 7.5342 | 59.9483 | 17.2 | 91.2949 | 22.6142 | 60.0462 | 33.4 | 91.2708 | 39.4223 | 59.977 | 49.6 | 91.2842 | 55.7542 | 59.9943 | 65.8
91.2878 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3112 | 7.534 | 59.9483 | 17.2 | 91.3032 | 22.614 | 60.0462 | 33.4 | 91.2793 | 39.4236 | 59.977 | 49.6 | 91.2925 | 55.774 | 59.9943 | 65.8
91.2961 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3195 | 7.5338 | 59.9483 | 17.2 | 91.3115 | 22.6136 | 60.0462 | 33.4 | 91.2876 | 39.425 | 59.977 | 49.6 | 91.3008 | 55.7938 | 59.9943 | 65.8
91.3044 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3279 | 7.5336 | 59.9483 | 17.2 | 91.3198 | 22.6132 | 60.0462 | 33.4 | 91.2959 | 39.4264 | 59.977 | 49.6 | 91.3091 | 55.8136 | 59.9943 | 65.8
91.3128 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3362 | 7.5334 | 59.9483 | 17.2 | 91.3281 | 22.6125 | 60.0462 | 33.4 | 91.3042 | 39.426 | 59.977 | 49.6 | 91.3174 | 55.8334 | 59.9943 | 65.8
91.3211 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3445 | 7.5334 | 59.9483 | 17.2 | 91.3364 | 22.6118 | 60.0462 | 33.4 | 91.3125 | 39.4256 | 59.977 | 49.6 | 91.3257 | 55.8534 | 59.9943 | 65.8
91.3294 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3529 | 7.5334 | 59.9483 | 17.2 | 91.3447 | 22.6109 | 60.0462 | 33.4 | 91.3208 | 39.4252 | 59.977 | 49.6 | 91.334 | 55.8733 | 59.9943 | 65.8
91.3378 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3612 | 7.5335 | 59.9483 | 17.2 | 91.353 | 22.61 | 60.0462 | 33.4 | 91.3291 | 39.4248 | 59.977 | 49.6 | 91.3425 | 55.8962 | 59.9943 | 65.8
91.3461 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3695 | 7.5337 | 59.9483 | 17.2 | 91.3616 | 22.6096 | 60.0462 | 33.4 | 91.3376 | 39.4251 | 59.977 | 49.6 | 91.3508 | 55.919 | 59.9943 | 65.8
91.3544 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3779 | 7.5338 | 59.9483 | 17.2 | 91.3699 | 22.6092 | 60.0462 | 33.4 | 91.3459 | 39.4253 | 59.977 | 49.6 | 91.3591 | 55.9346 | 59.9943 | 65.8
91.3628 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3862 | 7.534 | 59.9483 | 17.2 | 91.3782 | 22.6112 | 60.0462 | 33.4 | 91.3542 | 39.4298 | 59.977 | 49.6 | 91.3674 | 55.9501 | 59.9943 | 65.8
91.3711 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.3945 | 7.5342 | 59.9483 | 17.2 | 91.3865 | 22.6132 | 60.0462 | 33.4 | 91.3625 | 39.4342 | 59.977 | 49.6 | 91.3757 | 55.9613 | 59.9943 | 65.8
91.3794 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.403 | 7.5344 | 59.9483 | 17.2 | 91.3948 | 22.6155 | 60.0462 | 33.4 | 91.3708 | 39.4383 | 59.977 | 49.6 | 91.384 | 55.9725 | 59.9943 | 65.8
91.3878 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4113 | 7.5346 | 59.9483 | 17.2 | 91.4031 | 22.6178 | 60.0462 | 33.4 | 91.3792 | 39.4424 | 59.977 | 49.6 | 91.3923 | 55.9828 | 59.9943 | 65.8
91.3961 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4196 | 7.5348 | 59.9483 | 17.2 | 91.4114 | 22.6197 | 60.0462 | 33.4 | 91.3875 | 39.4466 | 59.977 | 49.6 | 91.4009 | 55.993 | 59.9943 | 65.8
91.4044 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.428 | 7.535 | 59.9483 | 17.2 | 91.4197 | 22.6217 | 60.0462 | 33.4 | 91.396 | 39.4508 | 59.977 | 49.6 | 91.4092 | 56.0028 | 59.9943 | 65.8
91.4128 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4363 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 91.428 | 22.624 | 60.0462 | 33.4 | 91.4043 | 39.455 | 59.977 | 49.6 | 91.4175 | 56.0126 | 59.9943 | 65.8
91.4211 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4446 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.4365 | 22.6263 | 60.0462 | 33.4 | 91.4126 | 39.4592 | 59.977 | 49.6 | 91.4258 | 56.0174 | 59.9943 | 65.8
91.4294 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.453 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.4448 | 22.6287 | 60.0462 | 33.4 | 91.4209 | 39.463 | 59.977 | 49.6 | 91.4341 | 56.0223 | 59.9943 | 65.8
91.4377 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4613 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.4531 | 22.631 | 60.0462 | 33.4 | 91.4292 | 39.4669 | 59.977 | 49.6 | 91.4424 | 56.0275 | 59.9943 | 65.8
91.4461 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4696 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.4614 | 22.6306 | 60.0462 | 33.4 | 91.4375 | 39.4665 | 59.977 | 49.6 | 91.4507 | 56.0327 | 59.9943 | 65.8
91.4544 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.478 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.4697 | 22.6302 | 60.0462 | 33.4 | 91.446 | 39.4662 | 59.977 | 49.6 | 91.459 | 56.0336 | 59.9943 | 65.8
91.4627 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4863 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.478 | 22.6298 | 60.0462 | 33.4 | 91.4543 | 39.4661 | 59.977 | 49.6 | 91.4675 | 56.0344 | 59.9943 | 65.8
91.471 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.4946 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.4863 | 22.6294 | 60.0462 | 33.4 | 91.4626 | 39.466 | 59.977 | 49.6 | 91.4758 | 56.0362 | 59.9943 | 65.8
91.4794 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5029 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.4946 | 22.6291 | 60.0462 | 33.4 | 91.4709 | 39.4669 | 59.977 | 49.6 | 91.4841 | 56.038 | 59.9943 | 65.8
91.4877 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5114 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.5029 | 22.6289 | 60.0462 | 33.4 | 91.4792 | 39.4679 | 59.977 | 49.6 | 91.4924 | 56.0404 | 59.9943 | 65.8
91.496 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5197 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.5112 | 22.6342 | 60.0462 | 33.4 | 91.4875 | 39.4688 | 59.977 | 49.6 | 91.5007 | 56.0428 | 59.9943 | 65.8
91.5044 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.528 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.5198 | 22.6396 | 60.0462 | 33.4 | 91.4958 | 39.4696 | 59.977 | 49.6 | 91.509 | 56.0412 | 59.9943 | 65.8
91.5127 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5364 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.5281 | 22.645 | 60.0462 | 33.4 | 91.5044 | 39.4708 | 59.977 | 49.6 | 91.5173 | 56.0396 | 59.9943 | 65.8
91.521 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5447 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.5364 | 22.6503 | 60.0462 | 33.4 | 91.5127 | 39.4721 | 59.977 | 49.6 | 91.5259 | 56.038 | 59.9943 | 65.8
91.5294 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.553 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.5447 | 22.6559 | 60.0462 | 33.4 | 91.521 | 39.4733 | 59.977 | 49.6 | 91.5342 | 56.0364 | 59.9943 | 65.8
91.5377 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5614 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.553 | 22.6616 | 60.0462 | 33.4 | 91.5293 | 39.4745 | 59.977 | 49.6 | 91.5425 | 56.0345 | 59.9943 | 65.8
91.546 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5697 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.5613 | 22.6674 | 60.0462 | 33.4 | 91.5376 | 39.4759 | 59.977 | 49.6 | 91.5508 | 56.0325 | 59.9943 | 65.8
91.5544 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.578 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.5696 | 22.6732 | 60.0462 | 33.4 | 91.5459 | 39.4772 | 59.977 | 49.6 | 91.5591 | 56.0315 | 59.9943 | 65.8
91.5627 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5864 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.5779 | 22.6791 | 60.0404 | 33.4 | 91.5542 | 39.4775 | 59.977 | 49.6 | 91.5674 | 56.0304 | 59.9943 | 65.8
91.571 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.5947 | 7.5359 | 59.9483 | 17.2 | 91.5862 | 22.6849 | 60.0404 | 33.4 | 91.5627 | 39.4777 | 59.977 | 49.6 | 91.5757 | 56.0291 | 59.9943 | 65.8
91.5793 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.603 | 7.5359 | 59.9483 | 17.2 | 91.5947 | 22.685 | 60.0404 | 33.4 | 91.571 | 39.478 | 59.977 | 49.6 | 91.5842 | 56.0278 | 59.9943 | 65.8
91.5877 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6115 | 7.5359 | 59.9483 | 17.2 | 91.603 | 22.6851 | 60.0404 | 33.4 | 91.5793 | 39.4784 | 59.977 | 49.6 | 91.5925 | 56.029 | 59.9943 | 65.8
91.596 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6198 | 7.5358 | 59.9483 | 17.2 | 91.6113 | 22.6851 | 60.0404 | 33.4 | 91.5876 | 39.4783 | 59.977 | 49.6 | 91.6008 | 56.0301 | 59.9943 | 65.8
91.6043 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6281 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.6196 | 22.685 | 60.0404 | 33.4 | 91.5959 | 39.4782 | 59.977 | 49.6 | 91.6091 | 56.0313 | 59.9943 | 65.8
91.6127 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6365 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.6279 | 22.6857 | 60.0404 | 33.4 | 91.6042 | 39.4781 | 59.977 | 49.6 | 91.6174 | 56.0325 | 59.9943 | 65.8
91.621 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6448 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.6362 | 22.6863 | 60.0404 | 33.4 | 91.6125 | 39.478 | 59.977 | 49.6 | 91.6257 | 56.0332 | 59.9943 | 65.8
91.6293 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6531 | 7.5357 | 59.9483 | 17.2 | 91.6445 | 22.6868 | 60.0404 | 33.4 | 91.6211 | 39.478 | 59.977 | 49.6 | 91.634 | 56.034 | 59.9943 | 65.8
91.6377 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6615 | 7.5356 | 59.9483 | 17.2 | 91.6528 | 22.6873 | 60.0404 | 33.4 | 91.6294 | 39.478 | 59.977 | 49.6 | 91.6423 | 56.044 | 59.9943 | 65.8
91.646 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6698 | 7.5355 | 59.9483 | 17.2 | 91.6611 | 22.6879 | 60.0404 | 33.4 | 91.6377 | 39.4776 | 59.977 | 49.6 | 91.6509 | 56.0539 | 59.9943 | 65.8
91.6543 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6781 | 7.5354 | 59.9483 | 17.2 | 91.6697 | 22.6885 | 60.0404 | 33.4 | 91.646 | 39.4773 | 59.977 | 49.6 | 91.6592 | 56.0639 | 59.9943 | 65.8
91.6627 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6865 | 7.5353 | 59.9483 | 17.2 | 91.678 | 22.6893 | 60.0404 | 33.4 | 91.6543 | 39.477 | 59.977 | 49.6 | 91.6675 | 56.0739 | 59.9943 | 65.8
91.671 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.6948 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 91.6863 | 22.69 | 60.0404 | 33.4 | 91.6626 | 39.4767 | 59.977 | 49.6 | 91.6758 | 56.0842 | 59.9943 | 65.8
91.6793 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7031 | 7.5352 | 59.9483 | 17.2 | 91.6946 | 22.6908 | 60.0404 | 33.4 | 91.6709 | 39.4766 | 59.977 | 49.6 | 91.6841 | 56.0946 | 59.9943 | 65.8
91.6876 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7115 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 91.7029 | 22.6916 | 60.0404 | 33.4 | 91.6794 | 39.4764 | 59.977 | 49.6 | 91.6924 | 56.1045 | 59.9943 | 65.8
91.696 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7198 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 91.7112 | 22.6917 | 60.0404 | 33.4 | 91.6877 | 39.4762 | 59.977 | 49.6 | 91.7007 | 56.1144 | 59.9943 | 65.8
91.7043 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7281 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 91.7195 | 22.6918 | 60.0404 | 33.4 | 91.696 | 39.4761 | 59.977 | 49.6 | 91.7092 | 56.1251 | 59.9943 | 65.8
91.7126 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7366 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 91.7278 | 22.6919 | 60.0404 | 33.4 | 91.7043 | 39.4745 | 59.9885 | 49.6 | 91.7175 | 56.1358 | 59.9943 | 65.8
91.7209 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7449 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7361 | 22.6919 | 60.0404 | 33.4 | 91.7126 | 39.4728 | 59.9885 | 49.6 | 91.7258 | 56.1364 | 59.9943 | 65.8
91.7293 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7532 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7446 | 22.6921 | 60.0346 | 33.4 | 91.7209 | 39.4716 | 59.9885 | 49.6 | 91.7341 | 56.137 | 59.9943 | 65.8
91.7376 | 72.5222 | 60.0231 | 82 | 91.7616 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7529 | 22.6923 | 60.0346 | 33.4 | 91.7292 | 39.4703 | 59.9885 | 49.6 | 91.7424 | 56.1289 | 59.9943 | 65.8
91.7459 | 72.5232 | 60.0231 | 82 | 91.7699 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7612 | 22.6926 | 60.0346 | 33.4 | 91.7378 | 39.4691 | 59.9885 | 49.6 | 91.7507 | 56.1209 | 59.9943 | 65.8
91.7543 | 72.5241 | 60.0231 | 82 | 91.7782 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7695 | 22.6929 | 60.0346 | 33.4 | 91.7461 | 39.4678 | 59.9885 | 49.6 | 91.759 | 56.1118 | 59.9943 | 65.8
91.7626 | 72.525 | 60.0231 | 82 | 91.7866 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7778 | 22.6931 | 60.0346 | 33.4 | 91.7544 | 39.4664 | 59.9885 | 49.6 | 91.7676 | 56.1026 | 59.9943 | 65.8
91.7709 | 72.5259 | 60.0231 | 82 | 91.7949 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7861 | 22.6934 | 60.0346 | 33.4 | 91.7627 | 39.4651 | 59.9885 | 49.6 | 91.7759 | 56.0866 | 59.9943 | 65.8
91.7793 | 72.5268 | 60.0231 | 82 | 91.8032 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.7944 | 22.6936 | 60.0346 | 33.4 | 91.771 | 39.4644 | 59.9885 | 49.6 | 91.7842 | 56.0706 | 59.9943 | 65.8
91.7876 | 72.5278 | 60.0231 | 82 | 91.8115 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8027 | 22.6939 | 60.0346 | 33.4 | 91.7793 | 39.4637 | 59.9885 | 49.6 | 91.7925 | 56.0546 | 59.9943 | 65.8
91.7959 | 72.5287 | 60.0231 | 82 | 91.8199 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.811 | 22.6941 | 60.0346 | 33.4 | 91.7876 | 39.4643 | 59.9885 | 49.6 | 91.8008 | 56.0385 | 59.9943 | 65.8
91.8043 | 72.5296 | 60.0231 | 82 | 91.8282 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8196 | 22.6944 | 60.0346 | 33.4 | 91.7961 | 39.465 | 59.9885 | 49.6 | 91.8091 | 56.0228 | 59.9885 | 65.8
91.8126 | 72.5305 | 60.0231 | 82 | 91.8365 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8279 | 22.6945 | 60.0346 | 33.4 | 91.8044 | 39.4655 | 59.9885 | 49.6 | 91.8174 | 56.0072 | 59.9885 | 65.8
91.8209 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.845 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8362 | 22.6947 | 60.0346 | 33.4 | 91.8127 | 39.4659 | 59.9885 | 49.6 | 91.8257 | 55.9947 | 59.9885 | 65.8
91.8293 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.8533 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8445 | 22.6948 | 60.0346 | 33.4 | 91.821 | 39.4667 | 59.9885 | 49.6 | 91.8342 | 55.9822 | 59.9885 | 65.8
91.8376 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.8616 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8528 | 22.695 | 60.0346 | 33.4 | 91.8293 | 39.4674 | 59.9885 | 49.6 | 91.8425 | 55.9697 | 59.9885 | 65.8
91.8459 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.87 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8611 | 22.6951 | 60.0346 | 33.4 | 91.8376 | 39.4674 | 59.9885 | 49.6 | 91.8508 | 55.9573 | 59.9885 | 65.8
91.8542 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.8783 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8694 | 22.6953 | 60.0346 | 33.4 | 91.8459 | 39.4674 | 59.9885 | 49.6 | 91.8591 | 55.9471 | 59.9885 | 65.8
91.8626 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.8866 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8777 | 22.695 | 60.0346 | 33.4 | 91.8545 | 39.4675 | 59.9885 | 49.6 | 91.8674 | 55.9369 | 59.9885 | 65.8
91.8709 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.895 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.886 | 22.6947 | 60.0346 | 33.4 | 91.8628 | 39.4676 | 59.9885 | 49.6 | 91.8757 | 55.9267 | 59.9885 | 65.8
91.8792 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9033 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.8945 | 22.6946 | 60.0346 | 33.4 | 91.8711 | 39.4677 | 59.9885 | 49.6 | 91.884 | 55.9166 | 59.9885 | 65.8
91.8875 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9116 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9028 | 22.6945 | 60.0346 | 33.4 | 91.8794 | 39.4678 | 59.9885 | 49.6 | 91.8926 | 55.9008 | 59.9885 | 65.8
91.8959 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.92 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9111 | 22.6944 | 60.0346 | 33.4 | 91.8877 | 39.4716 | 59.9885 | 49.6 | 91.9009 | 55.885 | 59.9885 | 65.8
91.9042 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9283 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9194 | 22.6944 | 60.0346 | 33.4 | 91.896 | 39.4753 | 59.9885 | 49.6 | 91.9092 | 55.8746 | 59.9885 | 65.8
91.9125 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9366 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9277 | 22.6941 | 60.0346 | 33.4 | 91.9043 | 39.4787 | 59.9885 | 49.6 | 91.9175 | 55.8643 | 59.9885 | 65.8
91.9209 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9451 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.936 | 22.6939 | 60.0346 | 33.4 | 91.9128 | 39.4821 | 59.9885 | 49.6 | 91.9258 | 55.8539 | 59.9885 | 65.8
91.9292 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9534 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9443 | 22.6936 | 60.0346 | 33.4 | 91.9211 | 39.4865 | 59.9885 | 49.6 | 91.9341 | 55.8436 | 59.9885 | 65.8
91.9375 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9617 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9526 | 22.6933 | 60.0346 | 33.4 | 91.9294 | 39.4908 | 59.9885 | 49.6 | 91.9424 | 55.8352 | 59.9885 | 65.8
91.9459 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9701 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9612 | 22.6934 | 60.0346 | 33.4 | 91.9377 | 39.4941 | 59.9885 | 49.6 | 91.9509 | 55.8268 | 59.9885 | 65.8
91.9542 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9784 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 91.9695 | 22.6936 | 60.0346 | 33.4 | 91.946 | 39.4974 | 59.9885 | 49.6 | 91.9592 | 55.8182 | 59.9885 | 65.8
91.9625 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.9867 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 91.9778 | 22.6934 | 60.0346 | 33.4 | 91.9543 | 39.5004 | 59.9885 | 49.6 | 91.9675 | 55.8096 | 59.9885 | 65.8
91.9709 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 91.995 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 91.9861 | 22.6931 | 60.0346 | 33.4 | 91.9626 | 39.5034 | 59.9885 | 49.6 | 91.9758 | 55.8031 | 59.9885 | 65.8
91.9792 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0034 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 91.9944 | 22.6929 | 60.0346 | 33.4 | 91.9712 | 39.5031 | 59.9885 | 49.6 | 91.9841 | 55.7966 | 59.9885 | 65.8
91.9875 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0117 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.0027 | 22.6926 | 60.0346 | 33.4 | 91.9795 | 39.5027 | 59.9885 | 49.6 | 91.9924 | 55.7901 | 59.9885 | 65.8
91.9958 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.02 | 7.5353 | 59.954 | 17.2 | 92.011 | 22.6923 | 60.0346 | 33.4 | 91.9878 | 39.5017 | 59.9885 | 49.6 | 92.0007 | 55.7836 | 59.9885 | 65.8
92.0042 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0284 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.0193 | 22.692 | 60.0346 | 33.4 | 91.9961 | 39.5006 | 59.9885 | 49.6 | 92.0093 | 55.7777 | 59.9885 | 65.8
92.0125 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0367 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.0276 | 22.6923 | 60.0346 | 33.4 | 92.0044 | 39.4993 | 59.9885 | 49.6 | 92.0176 | 55.7719 | 59.9885 | 65.8
92.0208 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.045 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.0361 | 22.6927 | 60.0346 | 33.4 | 92.0127 | 39.4981 | 59.9885 | 49.6 | 92.0259 | 55.7691 | 59.9885 | 65.8
92.0292 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0535 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.0444 | 22.693 | 60.0346 | 33.4 | 92.021 | 39.4972 | 59.9885 | 49.6 | 92.0342 | 55.7663 | 59.9885 | 65.8
92.0375 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0618 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.0527 | 22.6933 | 60.0346 | 33.4 | 92.0295 | 39.4964 | 59.9885 | 49.6 | 92.0425 | 55.7637 | 59.9885 | 65.8
92.0458 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0701 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.061 | 22.6936 | 60.0346 | 33.4 | 92.0378 | 39.4958 | 59.9885 | 49.6 | 92.0508 | 55.7611 | 59.9885 | 65.8
92.0542 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.0785 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.0693 | 22.6939 | 60.0346 | 33.4 | 92.0461 | 39.4951 | 59.9885 | 49.6 | 92.0591 | 55.762 | 59.9885 | 65.8
92.0625 | 72.5319 | 60.0231 | 82 | 92.0868 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.0776 | 22.6941 | 60.0346 | 33.4 | 92.0544 | 39.4957 | 59.9885 | 49.6 | 92.0676 | 55.7629 | 59.9885 | 65.8
92.0708 | 72.5323 | 60.0231 | 82 | 92.0951 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.0859 | 22.6944 | 60.0346 | 33.4 | 92.0627 | 39.4962 | 59.9885 | 49.6 | 92.0759 | 55.7637 | 59.9885 | 65.8
92.0792 | 72.5328 | 60.0231 | 82 | 92.1035 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.0942 | 22.6947 | 60.0346 | 33.4 | 92.071 | 39.4975 | 59.9885 | 49.6 | 92.0842 | 55.7645 | 59.9885 | 65.8
92.0875 | 72.5333 | 60.0231 | 82 | 92.1118 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.1025 | 22.6949 | 60.0346 | 33.4 | 92.0793 | 39.4988 | 59.9885 | 49.6 | 92.0925 | 55.7647 | 59.9885 | 65.8
92.0958 | 72.5337 | 60.0231 | 82 | 92.1201 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1111 | 22.6947 | 60.0346 | 33.4 | 92.0876 | 39.5 | 59.9885 | 49.6 | 92.1008 | 55.7649 | 59.9885 | 65.8
92.1041 | 72.5342 | 60.0231 | 82 | 92.1285 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1194 | 22.6945 | 60.0346 | 33.4 | 92.0962 | 39.5011 | 59.9885 | 49.6 | 92.1091 | 55.7699 | 59.9885 | 65.8
92.1125 | 72.5346 | 60.0231 | 82 | 92.1368 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1277 | 22.6939 | 60.0346 | 33.4 | 92.1045 | 39.5018 | 59.9885 | 49.6 | 92.1174 | 55.7749 | 59.9885 | 65.8
92.1208 | 72.5351 | 60.0231 | 82 | 92.1451 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.136 | 22.6934 | 60.0346 | 33.4 | 92.1128 | 39.5026 | 59.9885 | 49.6 | 92.126 | 55.7799 | 59.9885 | 65.8
92.1291 | 72.5355 | 60.0231 | 82 | 92.1536 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1443 | 22.6928 | 60.0346 | 33.4 | 92.1211 | 39.5025 | 59.9885 | 49.6 | 92.1343 | 55.7848 | 59.9885 | 65.8
92.1375 | 72.536 | 60.0231 | 82 | 92.1619 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1526 | 22.6923 | 60.0346 | 33.4 | 92.1294 | 39.5024 | 59.9885 | 49.6 | 92.1426 | 55.7895 | 59.9885 | 65.8
92.1458 | 72.536 | 60.0231 | 82 | 92.1702 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1609 | 22.6918 | 60.0346 | 33.4 | 92.1377 | 39.5007 | 59.9885 | 49.6 | 92.1509 | 55.7941 | 59.9885 | 65.8
92.1541 | 72.536 | 60.0231 | 82 | 92.1785 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1692 | 22.6913 | 60.0346 | 33.4 | 92.146 | 39.499 | 59.9885 | 49.6 | 92.1592 | 55.8057 | 59.9885 | 65.8
92.1624 | 72.5353 | 60.0231 | 82 | 92.1869 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1775 | 22.6908 | 60.0346 | 33.4 | 92.1545 | 39.497 | 59.9885 | 49.6 | 92.1675 | 55.8174 | 59.9885 | 65.8
92.1708 | 72.5347 | 60.0231 | 82 | 92.1952 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.186 | 22.6904 | 60.0346 | 33.4 | 92.1628 | 39.4951 | 59.9885 | 49.6 | 92.1758 | 55.8359 | 59.9885 | 65.8
92.1791 | 72.534 | 60.0231 | 82 | 92.2035 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.1943 | 22.69 | 60.0346 | 33.4 | 92.1711 | 39.4932 | 59.9885 | 49.6 | 92.1841 | 55.8545 | 59.9885 | 65.8
92.1874 | 72.5334 | 60.0231 | 82 | 92.2119 | 7.5353 | 59.954 | 17.2 | 92.2026 | 22.6896 | 60.0346 | 33.4 | 92.1794 | 39.4914 | 59.9885 | 49.6 | 92.1926 | 55.8682 | 59.9885 | 65.8
92.1958 | 72.5327 | 60.0231 | 82 | 92.2202 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.2109 | 22.6896 | 60.0346 | 33.4 | 92.1877 | 39.4902 | 59.9885 | 49.6 | 92.2009 | 55.8819 | 59.9885 | 65.8
92.2041 | 72.5321 | 60.0231 | 82 | 92.2285 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 92.2192 | 22.6895 | 60.0346 | 33.4 | 92.196 | 39.4891 | 59.9885 | 49.6 | 92.2092 | 55.8956 | 59.9885 | 65.8
92.2124 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 92.2369 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 92.2275 | 22.6897 | 60.0346 | 33.4 | 92.2043 | 39.4883 | 59.9885 | 49.6 | 92.2175 | 55.9093 | 59.9885 | 65.8
92.2208 | 72.5308 | 60.0231 | 82 | 92.2452 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 92.2358 | 22.6899 | 60.0346 | 33.4 | 92.2129 | 39.4874 | 59.9885 | 49.6 | 92.2258 | 55.9231 | 59.9885 | 65.8
92.2291 | 72.5301 | 60.0231 | 82 | 92.2535 | 7.5348 | 59.954 | 17.2 | 92.2441 | 22.6901 | 60.0346 | 33.4 | 92.2212 | 39.4855 | 59.9885 | 49.6 | 92.2341 | 55.9369 | 59.9885 | 65.8
92.2374 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.262 | 7.5346 | 59.954 | 17.2 | 92.2524 | 22.6903 | 60.0346 | 33.4 | 92.2295 | 39.4835 | 59.9885 | 49.6 | 92.2424 | 55.9434 | 59.9885 | 65.8
92.2458 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.2703 | 7.5345 | 59.954 | 17.2 | 92.261 | 22.6898 | 60.0346 | 33.4 | 92.2378 | 39.4818 | 59.9885 | 49.6 | 92.251 | 55.9499 | 59.9885 | 65.8
92.2541 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.2786 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.2693 | 22.6894 | 60.0346 | 33.4 | 92.2461 | 39.4802 | 59.9885 | 49.6 | 92.2593 | 55.9584 | 59.9885 | 65.8
92.2624 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.287 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.2776 | 22.6883 | 60.0346 | 33.4 | 92.2544 | 39.4787 | 59.9885 | 49.6 | 92.2676 | 55.9669 | 59.9885 | 65.8
92.2708 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.2953 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.2859 | 22.6872 | 60.0346 | 33.4 | 92.2627 | 39.4772 | 59.9885 | 49.6 | 92.2759 | 55.9753 | 59.9885 | 65.8
92.2791 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3036 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.2942 | 22.6879 | 60.0346 | 33.4 | 92.2712 | 39.4758 | 59.9885 | 49.6 | 92.2842 | 55.9838 | 59.9885 | 65.8
92.2874 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.312 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.3025 | 22.6887 | 60.0346 | 33.4 | 92.2795 | 39.4745 | 59.9885 | 49.6 | 92.2925 | 55.9995 | 59.9885 | 65.8
92.2957 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3203 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.3108 | 22.6897 | 60.0346 | 33.4 | 92.2878 | 39.4736 | 59.9885 | 49.6 | 92.3008 | 56.0152 | 59.9885 | 65.8
92.3041 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3286 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.3191 | 22.6907 | 60.0346 | 33.4 | 92.2961 | 39.4727 | 59.9885 | 49.6 | 92.3093 | 56.0309 | 59.9885 | 65.8
92.3124 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.337 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.3276 | 22.693 | 60.0346 | 33.4 | 92.3044 | 39.4735 | 59.9885 | 49.6 | 92.3176 | 56.0466 | 59.9885 | 65.8
92.3207 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3453 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.3359 | 22.6954 | 60.0346 | 33.4 | 92.3127 | 39.4742 | 59.9885 | 49.6 | 92.3259 | 56.0714 | 59.9885 | 65.8
92.329 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3536 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.3442 | 22.6984 | 60.0346 | 33.4 | 92.321 | 39.4757 | 59.9885 | 49.6 | 92.3342 | 56.0963 | 59.9885 | 65.8
92.3374 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3621 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.3525 | 22.7014 | 60.0346 | 33.4 | 92.3296 | 39.4772 | 59.9885 | 49.6 | 92.3425 | 56.1122 | 59.9885 | 65.8
92.3457 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3704 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.3608 | 22.7052 | 60.0346 | 33.4 | 92.3379 | 39.4785 | 59.9885 | 49.6 | 92.3508 | 56.1281 | 59.9885 | 65.8
92.354 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3787 | 7.5345 | 59.954 | 17.2 | 92.3691 | 22.7089 | 60.0346 | 33.4 | 92.3462 | 39.4798 | 59.9885 | 49.6 | 92.3591 | 56.144 | 59.9885 | 65.8
92.3624 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.387 | 7.5346 | 59.954 | 17.2 | 92.3774 | 22.7106 | 60.0346 | 33.4 | 92.3545 | 39.4791 | 59.9885 | 49.6 | 92.3677 | 56.16 | 59.9885 | 65.8
92.3707 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.3954 | 7.5346 | 59.954 | 17.2 | 92.3857 | 22.7122 | 60.0346 | 33.4 | 92.3628 | 39.4785 | 59.9885 | 49.6 | 92.376 | 56.1684 | 59.9885 | 65.8
92.379 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4037 | 7.5347 | 59.954 | 17.2 | 92.394 | 22.7136 | 60.0346 | 33.4 | 92.3711 | 39.4773 | 59.9885 | 49.6 | 92.3843 | 56.1769 | 59.9885 | 65.8
92.3874 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.412 | 7.5348 | 59.954 | 17.2 | 92.4026 | 22.715 | 60.0346 | 33.4 | 92.3794 | 39.4761 | 59.9885 | 49.6 | 92.3926 | 56.1853 | 59.9885 | 65.8
92.3957 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4204 | 7.5349 | 59.954 | 17.2 | 92.4109 | 22.7149 | 60.0346 | 33.4 | 92.3879 | 39.4752 | 59.9885 | 49.6 | 92.4009 | 56.1938 | 59.9885 | 65.8
92.404 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4287 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 92.4192 | 22.7148 | 60.0346 | 33.4 | 92.3962 | 39.4742 | 59.9885 | 49.6 | 92.4092 | 56.1941 | 59.9885 | 65.8
92.4124 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.437 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 92.4275 | 22.7147 | 60.0346 | 33.4 | 92.4045 | 39.4735 | 59.9885 | 49.6 | 92.4175 | 56.1944 | 59.9885 | 65.8
92.4207 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4454 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 92.4358 | 22.7145 | 60.0346 | 33.4 | 92.4128 | 39.4729 | 59.9885 | 49.6 | 92.426 | 56.1951 | 59.9885 | 65.8
92.429 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4537 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.4441 | 22.7144 | 60.0346 | 33.4 | 92.4211 | 39.4729 | 59.9885 | 49.6 | 92.4343 | 56.1958 | 59.9885 | 65.8
92.4373 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.462 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.4524 | 22.7143 | 60.0346 | 33.4 | 92.4294 | 39.4729 | 59.9885 | 49.6 | 92.4426 | 56.1964 | 59.9885 | 65.8
92.4457 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4705 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.4607 | 22.7142 | 60.0346 | 33.4 | 92.4377 | 39.4748 | 59.9885 | 49.6 | 92.4509 | 56.197 | 59.9885 | 65.8
92.454 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4788 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.469 | 22.7142 | 60.0346 | 33.4 | 92.4463 | 39.4767 | 59.9885 | 49.6 | 92.4592 | 56.1975 | 59.9885 | 65.8
92.4623 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4871 | 7.5353 | 59.954 | 17.2 | 92.4775 | 22.7141 | 60.0346 | 33.4 | 92.4546 | 39.4795 | 59.9885 | 49.6 | 92.4675 | 56.1979 | 59.9885 | 65.8
92.4707 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.4955 | 7.5353 | 59.954 | 17.2 | 92.4858 | 22.714 | 60.0346 | 33.4 | 92.4629 | 39.4823 | 59.9885 | 49.6 | 92.4758 | 56.1984 | 59.9885 | 65.8
92.479 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5038 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.4941 | 22.7141 | 60.0346 | 33.4 | 92.4712 | 39.4849 | 59.9885 | 49.6 | 92.4844 | 56.1988 | 59.9885 | 65.8
92.4873 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5121 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.5024 | 22.7143 | 60.0346 | 33.4 | 92.4795 | 39.4875 | 59.9885 | 49.6 | 92.4927 | 56.1987 | 59.9885 | 65.8
92.4957 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5205 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.5107 | 22.716 | 60.0346 | 33.4 | 92.4878 | 39.4897 | 59.9885 | 49.6 | 92.501 | 56.1987 | 59.9885 | 65.8
92.504 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5288 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.519 | 22.7178 | 60.0346 | 33.4 | 92.4961 | 39.4918 | 59.9885 | 49.6 | 92.5093 | 56.1954 | 59.9885 | 65.8
92.5123 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5371 | 7.5356 | 59.954 | 17.2 | 92.5273 | 22.7213 | 60.0346 | 33.4 | 92.5044 | 39.493 | 59.9885 | 49.6 | 92.5176 | 56.192 | 59.9885 | 65.8
92.5207 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5455 | 7.5357 | 59.954 | 17.2 | 92.5356 | 22.7248 | 60.0346 | 33.4 | 92.5129 | 39.4941 | 59.9885 | 49.6 | 92.5259 | 56.1892 | 59.9885 | 65.8
92.529 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5538 | 7.5357 | 59.954 | 17.2 | 92.5439 | 22.7287 | 60.0346 | 33.4 | 92.5212 | 39.4949 | 59.9885 | 49.6 | 92.5342 | 56.1863 | 59.9885 | 65.8
92.5373 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5621 | 7.5358 | 59.954 | 17.2 | 92.5525 | 22.7326 | 60.0346 | 33.4 | 92.5295 | 39.4956 | 59.9885 | 49.6 | 92.5427 | 56.1817 | 59.9885 | 65.8
92.5456 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5704 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.5608 | 22.7368 | 60.0346 | 33.4 | 92.5378 | 39.4985 | 59.9828 | 49.6 | 92.551 | 56.177 | 59.9885 | 65.8
92.554 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5789 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.5691 | 22.741 | 60.0346 | 33.4 | 92.5461 | 39.5015 | 59.9828 | 49.6 | 92.5593 | 56.1724 | 59.9885 | 65.8
92.5623 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5872 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.5774 | 22.7456 | 60.0289 | 33.4 | 92.5544 | 39.5047 | 59.9828 | 49.6 | 92.5676 | 56.1677 | 59.9885 | 65.8
92.5706 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.5955 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.5857 | 22.7501 | 60.0289 | 33.4 | 92.5627 | 39.508 | 59.9828 | 49.6 | 92.5759 | 56.1583 | 59.9885 | 65.8
92.5789 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6039 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.594 | 22.753 | 60.0289 | 33.4 | 92.5713 | 39.5106 | 59.9828 | 49.6 | 92.5842 | 56.1489 | 59.9885 | 65.8
92.5873 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6122 | 7.5359 | 59.954 | 17.2 | 92.6023 | 22.7558 | 60.0289 | 33.4 | 92.5796 | 39.5132 | 59.9828 | 49.6 | 92.5925 | 56.1431 | 59.9885 | 65.8
92.5956 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6205 | 7.5358 | 59.954 | 17.2 | 92.6106 | 22.7564 | 60.0289 | 33.4 | 92.5879 | 39.5165 | 59.9828 | 49.6 | 92.6008 | 56.1373 | 59.9885 | 65.8
92.6039 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6289 | 7.5357 | 59.954 | 17.2 | 92.6191 | 22.7569 | 60.0289 | 33.4 | 92.5962 | 39.5199 | 59.9828 | 49.6 | 92.6094 | 56.1307 | 59.9885 | 65.8
92.6123 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6372 | 7.5355 | 59.954 | 17.2 | 92.6274 | 22.7572 | 60.0289 | 33.4 | 92.6045 | 39.5232 | 59.9828 | 49.6 | 92.6177 | 56.1241 | 59.9885 | 65.8
92.6206 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6455 | 7.5354 | 59.954 | 17.2 | 92.6357 | 22.7575 | 60.0289 | 33.4 | 92.6128 | 39.5265 | 59.9828 | 49.6 | 92.626 | 56.1141 | 59.9885 | 65.8
92.6289 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6539 | 7.5352 | 59.954 | 17.2 | 92.644 | 22.7574 | 60.0289 | 33.4 | 92.6211 | 39.5272 | 59.9828 | 49.6 | 92.6343 | 56.104 | 59.9885 | 65.8
92.6373 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6622 | 7.5351 | 59.954 | 17.2 | 92.6523 | 22.7573 | 60.0289 | 33.4 | 92.6296 | 39.5279 | 59.9828 | 49.6 | 92.6426 | 56.094 | 59.9885 | 65.8
92.6456 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6705 | 7.535 | 59.954 | 17.2 | 92.6606 | 22.7568 | 60.0289 | 33.4 | 92.6379 | 39.5283 | 59.9828 | 49.6 | 92.6509 | 56.084 | 59.9885 | 65.8
92.6539 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.679 | 7.5348 | 59.954 | 17.2 | 92.6689 | 22.7563 | 60.0289 | 33.4 | 92.6462 | 39.5288 | 59.9828 | 49.6 | 92.6592 | 56.0785 | 59.9885 | 65.8
92.6623 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6873 | 7.5346 | 59.954 | 17.2 | 92.6772 | 22.756 | 60.0289 | 33.4 | 92.6545 | 39.5292 | 59.9828 | 49.6 | 92.6677 | 56.0731 | 59.9885 | 65.8
92.6706 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.6956 | 7.5345 | 59.954 | 17.2 | 92.6855 | 22.7556 | 60.0289 | 33.4 | 92.6628 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.676 | 56.0668 | 59.9885 | 65.8
92.6789 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.704 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.6941 | 22.7556 | 60.0289 | 33.4 | 92.6711 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.6843 | 56.0606 | 59.9885 | 65.8
92.6873 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7123 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.7024 | 22.7556 | 60.0289 | 33.4 | 92.6794 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.6926 | 56.0548 | 59.9885 | 65.8
92.6956 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7206 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.7107 | 22.7555 | 60.0289 | 33.4 | 92.688 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.7009 | 56.049 | 59.9885 | 65.8
92.7039 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.729 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.719 | 22.7554 | 60.0289 | 33.4 | 92.6963 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.7092 | 56.0488 | 59.9885 | 65.8
92.7122 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7373 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.7273 | 22.7555 | 60.0289 | 33.4 | 92.7046 | 39.5295 | 59.9828 | 49.6 | 92.7175 | 56.0486 | 59.9885 | 65.8
92.7206 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7456 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.7356 | 22.7555 | 60.0289 | 33.4 | 92.7129 | 39.5295 | 59.9828 | 49.6 | 92.7261 | 56.0495 | 59.9885 | 65.8
92.7289 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.754 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.7439 | 22.7554 | 60.0231 | 33.4 | 92.7212 | 39.5295 | 59.9828 | 49.6 | 92.7344 | 56.0504 | 59.9885 | 65.8
92.7372 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7623 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.7522 | 22.7554 | 60.0231 | 33.4 | 92.7295 | 39.5295 | 59.9828 | 49.6 | 92.7427 | 56.0525 | 59.9885 | 65.8
92.7455 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7706 | 7.5342 | 59.954 | 17.2 | 92.7605 | 22.7552 | 60.0231 | 33.4 | 92.7378 | 39.5293 | 59.9828 | 49.6 | 92.751 | 56.0545 | 59.9885 | 65.8
92.7539 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7789 | 7.5343 | 59.954 | 17.2 | 92.769 | 22.755 | 60.0231 | 33.4 | 92.7463 | 39.529 | 59.9828 | 49.6 | 92.7593 | 56.0564 | 59.9885 | 65.8
92.7622 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7874 | 7.5344 | 59.954 | 17.2 | 92.7773 | 22.7548 | 60.0231 | 33.4 | 92.7546 | 39.5291 | 59.9828 | 49.6 | 92.7676 | 56.0583 | 59.9885 | 65.8
92.7705 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.7957 | 7.5402 | 59.954 | 17.2 | 92.7856 | 22.7547 | 60.0231 | 33.4 | 92.7629 | 39.5292 | 59.9828 | 49.6 | 92.7759 | 56.0626 | 59.9885 | 65.8
92.7789 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.804 | 7.5461 | 59.954 | 17.2 | 92.7939 | 22.7545 | 60.0231 | 33.4 | 92.7712 | 39.5293 | 59.9828 | 49.6 | 92.7844 | 56.0668 | 59.9885 | 65.8
92.7872 | 72.5295 | 60.0231 | 82 | 92.8124 | 7.5519 | 59.954 | 17.2 | 92.8022 | 22.7544 | 60.0231 | 33.4 | 92.7795 | 39.5294 | 59.9828 | 49.6 | 92.7927 | 56.0719 | 59.9885 | 65.8
92.7955 | 72.5291 | 60.0231 | 82 | 92.8207 | 7.5578 | 59.954 | 17.2 | 92.8105 | 22.7541 | 60.0231 | 33.4 | 92.7878 | 39.5294 | 59.9828 | 49.6 | 92.801 | 56.077 | 59.9885 | 65.8
92.8039 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.829 | 7.5637 | 59.954 | 17.2 | 92.8188 | 22.7538 | 60.0231 | 33.4 | 92.7961 | 39.5295 | 59.9828 | 49.6 | 92.8093 | 56.081 | 59.9885 | 65.8
92.8122 | 72.5282 | 60.0231 | 82 | 92.8374 | 7.5696 | 59.954 | 17.2 | 92.8271 | 22.7536 | 60.0231 | 33.4 | 92.8047 | 39.5296 | 59.9828 | 49.6 | 92.8176 | 56.0849 | 59.9885 | 65.8
92.8205 | 72.5278 | 60.0231 | 82 | 92.8457 | 7.5754 | 59.954 | 17.2 | 92.8357 | 22.7534 | 60.0231 | 33.4 | 92.813 | 39.5297 | 59.9828 | 49.6 | 92.8259 | 56.088 | 59.9885 | 65.8
92.8289 | 72.5277 | 60.0231 | 82 | 92.854 | 7.5813 | 59.954 | 17.2 | 92.844 | 22.7532 | 60.0231 | 33.4 | 92.8213 | 39.533 | 59.9828 | 49.6 | 92.8342 | 56.091 | 59.9885 | 65.8
92.8372 | 72.5276 | 60.0231 | 82 | 92.8624 | 7.5871 | 59.954 | 17.2 | 92.8523 | 22.7531 | 60.0231 | 33.4 | 92.8296 | 39.5363 | 59.9828 | 49.6 | 92.8428 | 56.0944 | 59.9885 | 65.8
92.8455 | 72.5275 | 60.0231 | 82 | 92.8707 | 7.5929 | 59.954 | 17.2 | 92.8606 | 22.7529 | 60.0231 | 33.4 | 92.8379 | 39.539 | 59.9828 | 49.6 | 92.8511 | 56.0979 | 59.9885 | 65.8
92.8539 | 72.5274 | 60.0231 | 82 | 92.879 | 7.5929 | 59.954 | 17.2 | 92.8689 | 22.7527 | 60.0231 | 33.4 | 92.8462 | 39.5417 | 59.9828 | 49.6 | 92.8594 | 56.0998 | 59.9885 | 65.8
92.8622 | 72.5273 | 60.0231 | 82 | 92.8875 | 7.593 | 59.954 | 17.2 | 92.8772 | 22.7525 | 60.0231 | 33.4 | 92.8545 | 39.5447 | 59.9828 | 49.6 | 92.8677 | 56.1017 | 59.9885 | 65.8
92.8705 | 72.5273 | 60.0231 | 82 | 92.8958 | 7.593 | 59.954 | 17.2 | 92.8855 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.863 | 39.5478 | 59.9828 | 49.6 | 92.876 | 56.1035 | 59.9885 | 65.8
92.8788 | 72.5276 | 60.0231 | 82 | 92.9041 | 7.593 | 59.954 | 17.2 | 92.8938 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.8713 | 39.5509 | 59.9828 | 49.6 | 92.8843 | 56.1053 | 59.9885 | 65.8
92.8872 | 72.5279 | 60.0231 | 82 | 92.9125 | 7.5931 | 59.954 | 17.2 | 92.9023 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.8796 | 39.554 | 59.9828 | 49.6 | 92.8926 | 56.107 | 59.9885 | 65.8
92.8955 | 72.5283 | 60.0231 | 82 | 92.9208 | 7.5931 | 59.954 | 17.2 | 92.9106 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.8879 | 39.5571 | 59.9828 | 49.6 | 92.9011 | 56.1088 | 59.9885 | 65.8
92.9038 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.9291 | 7.5932 | 59.954 | 17.2 | 92.9189 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.8962 | 39.5602 | 59.9828 | 49.6 | 92.9094 | 56.1106 | 59.9885 | 65.8
92.9122 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.9375 | 7.5933 | 59.954 | 17.2 | 92.9272 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.9045 | 39.56 | 59.9828 | 49.6 | 92.9177 | 56.1124 | 59.9885 | 65.8
92.9205 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.9458 | 7.5934 | 59.954 | 17.2 | 92.9355 | 22.7524 | 60.0231 | 33.4 | 92.9128 | 39.5598 | 59.9828 | 49.6 | 92.926 | 56.1154 | 59.9885 | 65.8
92.9288 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.9541 | 7.5935 | 59.954 | 17.2 | 92.9438 | 22.7522 | 60.0231 | 33.4 | 92.9214 | 39.5646 | 59.9828 | 49.6 | 92.9343 | 56.1185 | 59.9885 | 65.8
92.9372 | 72.5286 | 60.0231 | 82 | 92.9624 | 7.5937 | 59.954 | 17.2 | 92.9521 | 22.752 | 60.0231 | 33.4 | 92.9297 | 39.5695 | 59.9828 | 49.6 | 92.9426 | 56.1244 | 59.9885 | 65.8
92.9455 | 72.5292 | 60.0231 | 82 | 92.9708 | 7.5938 | 59.954 | 17.2 | 92.9604 | 22.7517 | 60.0231 | 33.4 | 92.938 | 39.574 | 59.9828 | 49.6 | 92.9509 | 56.1302 | 59.9885 | 65.8
92.9538 | 72.5297 | 60.0231 | 82 | 92.9791 | 7.594 | 59.954 | 17.2 | 92.9688 | 22.7515 | 60.0231 | 33.4 | 92.9463 | 39.5785 | 59.9828 | 49.6 | 92.9595 | 56.1353 | 59.9885 | 65.8
92.9621 | 72.5303 | 60.0231 | 82 | 92.9874 | 7.5942 | 59.954 | 17.2 | 92.9773 | 22.7513 | 60.0231 | 33.4 | 92.9546 | 39.583 | 59.9828 | 49.6 | 92.9678 | 56.1404 | 59.9885 | 65.8
92.9705 | 72.5309 | 60.0231 | 82 | 92.9958 | 7.5944 | 59.954 | 17.2 | 92.9856 | 22.7511 | 60.0231 | 33.4 | 92.9629 | 39.5874 | 59.9828 | 49.6 | 92.9761 | 56.1455 | 59.9885 | 65.8
92.9788 | 72.5314 | 60.0231 | 82 | 93.0042 | 7.5946 | 59.954 | 17.2 | 92.9939 | 22.7511 | 60.0231 | 33.4 | 92.9712 | 39.5914 | 59.9828 | 49.6 | 92.9844 | 56.1506 | 59.9885 | 65.8
92.9871 | 72.532 | 60.0231 | 82 | 93.0125 | 7.5947 | 59.954 | 17.2 | 93.0022 | 22.7511 | 60.0231 | 33.4 | 92.9797 | 39.5953 | 59.9828 | 49.6 | 92.9927 | 56.1591 | 59.9885 | 65.8
92.9955 | 72.5369 | 60.0231 | 82 | 93.0209 | 7.5948 | 59.954 | 17.2 | 93.0105 | 22.7511 | 60.0231 | 33.4 | 92.988 | 39.5996 | 59.9828 | 49.6 | 93.001 | 56.1676 | 59.9885 | 65.8
93.0038 | 72.5419 | 60.0231 | 82 | 93.0292 | 7.5949 | 59.954 | 17.2 | 93.0188 | 22.7511 | 60.0231 | 33.4 | 92.9963 | 39.6038 | 59.9828 | 49.6 | 93.0093 | 56.1746 | 59.9885 | 65.8
93.0121 | 72.5468 | 60.0231 | 82 | 93.0375 | 7.595 | 59.954 | 17.2 | 93.0271 | 22.7513 | 60.0231 | 33.4 | 93.0046 | 39.6033 | 59.9828 | 49.6 | 93.0176 | 56.1816 | 59.9885 | 65.8
93.0204 | 72.5518 | 60.0231 | 82 | 93.0459 | 7.5952 | 59.954 | 17.2 | 93.0354 | 22.7515 | 60.0231 | 33.4 | 93.0129 | 39.6027 | 59.9828 | 49.6 | 93.0261 | 56.1838 | 59.9885 | 65.8
93.0288 | 72.5562 | 60.0231 | 82 | 93.0542 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0439 | 22.7526 | 60.0231 | 33.4 | 93.0212 | 39.6022 | 59.9828 | 49.6 | 93.0344 | 56.1861 | 59.9885 | 65.8
93.0371 | 72.5606 | 60.0231 | 82 | 93.0625 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0522 | 22.7537 | 60.0231 | 33.4 | 93.0295 | 39.6017 | 59.9828 | 49.6 | 93.0427 | 56.189 | 59.9885 | 65.8
93.0454 | 72.565 | 60.0231 | 82 | 93.0709 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0605 | 22.7564 | 60.0231 | 33.4 | 93.0381 | 39.601 | 59.9828 | 49.6 | 93.051 | 56.192 | 59.9885 | 65.8
93.0538 | 72.5694 | 60.0231 | 82 | 93.0792 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0688 | 22.7591 | 60.0231 | 33.4 | 93.0464 | 39.6003 | 59.9828 | 49.6 | 93.0593 | 56.195 | 59.9885 | 65.8
93.0621 | 72.5738 | 60.0231 | 82 | 93.0875 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0771 | 22.7615 | 60.0231 | 33.4 | 93.0547 | 39.6001 | 59.9828 | 49.6 | 93.0676 | 56.1979 | 59.9885 | 65.8
93.0704 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.0959 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0854 | 22.764 | 60.0231 | 33.4 | 93.063 | 39.6 | 59.9828 | 49.6 | 93.0759 | 56.1975 | 59.9885 | 65.8
93.0788 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1042 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.0938 | 22.7696 | 60.0231 | 33.4 | 93.0713 | 39.5998 | 59.9828 | 49.6 | 93.0845 | 56.1971 | 59.9885 | 65.8
93.0871 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1125 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1021 | 22.7751 | 60.0231 | 33.4 | 93.0796 | 39.5996 | 59.9828 | 49.6 | 93.0928 | 56.2 | 59.9885 | 65.8
93.0954 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.121 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1106 | 22.7807 | 60.0231 | 33.4 | 93.0879 | 39.5992 | 59.9828 | 49.6 | 93.1011 | 56.2028 | 59.9885 | 65.8
93.1038 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1293 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1189 | 22.7862 | 60.0231 | 33.4 | 93.0964 | 39.5988 | 59.9828 | 49.6 | 93.1094 | 56.2093 | 59.9885 | 65.8
93.1121 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1376 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1272 | 22.7908 | 60.0231 | 33.4 | 93.1047 | 39.599 | 59.9828 | 49.6 | 93.1177 | 56.2157 | 59.9885 | 65.8
93.1204 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.146 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1355 | 22.7955 | 60.0231 | 33.4 | 93.113 | 39.5991 | 59.9828 | 49.6 | 93.126 | 56.2208 | 59.9885 | 65.8
93.1288 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1543 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1438 | 22.7986 | 60.0231 | 33.4 | 93.1213 | 39.5994 | 59.9828 | 49.6 | 93.1343 | 56.2259 | 59.9885 | 65.8
93.1371 | 72.5782 | 60.0231 | 82 | 93.1626 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1521 | 22.8016 | 60.0231 | 33.4 | 93.1296 | 39.5997 | 59.9828 | 49.6 | 93.1428 | 56.231 | 59.9885 | 65.8
93.1454 | 72.5783 | 60.0231 | 82 | 93.1709 | 7.5953 | 59.954 | 17.2 | 93.1604 | 22.8047 | 60.0231 | 33.4 | 93.1379 | 39.6 | 59.9828 | 49.6 | 93.1511 | 56.2361 | 59.9885 | 65.8
93.1537 | 72.5783 | 60.0231 | 82 | 93.1793 | 7.604 | 59.954 | 17.2 | 93.1687 | 22.8078 | 60.0231 | 33.4 | 93.1462 | 39.6003 | 59.9828 | 49.6 | 93.1594 | 56.2412 | 59.9885 | 65.8
93.1621 | 72.5783 | 60.0231 | 82 | 93.1876 | 7.6127 | 59.954 | 17.2 | 93.1772 | 22.8079 | 60.0231 | 33.4 | 93.1548 | 39.6006 | 59.9828 | 49.6 | 93.1677 | 56.2463 | 59.9885 | 65.8
93.1704 | 72.5783 | 60.0231 | 82 | 93.1959 | 7.6214 | 59.954 | 17.2 | 93.1855 | 22.8079 | 60.0231 | 33.4 | 93.1631 | 39.6009 | 59.9828 | 49.6 | 93.176 | 56.248 | 59.9885 | 65.8
93.1787 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2043 | 7.6301 | 59.954 | 17.2 | 93.1938 | 22.8079 | 60.0231 | 33.4 | 93.1714 | 39.6025 | 59.9828 | 49.6 | 93.1843 | 56.2497 | 59.9885 | 65.8
93.187 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2126 | 7.6387 | 59.954 | 17.2 | 93.2021 | 22.8079 | 60.0231 | 33.4 | 93.1797 | 39.604 | 59.9828 | 49.6 | 93.1926 | 56.2512 | 59.9885 | 65.8
93.1954 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2209 | 7.6474 | 59.954 | 17.2 | 93.2104 | 22.808 | 60.0231 | 33.4 | 93.188 | 39.6049 | 59.9828 | 49.6 | 93.2012 | 56.2526 | 59.9885 | 65.8
93.2037 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2294 | 7.6561 | 59.954 | 17.2 | 93.2188 | 22.808 | 60.0231 | 33.4 | 93.1963 | 39.6057 | 59.9828 | 49.6 | 93.2095 | 56.2547 | 59.9885 | 65.8
93.212 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2377 | 7.6648 | 59.954 | 17.2 | 93.2271 | 22.808 | 60.0231 | 33.4 | 93.2046 | 39.6065 | 59.9828 | 49.6 | 93.2178 | 56.2567 | 59.9885 | 65.8
93.2204 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.246 | 7.6735 | 59.954 | 17.2 | 93.2354 | 22.8079 | 60.0231 | 33.4 | 93.2131 | 39.6074 | 59.9828 | 49.6 | 93.2261 | 56.2582 | 59.9885 | 65.8
93.2287 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2544 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2437 | 22.8078 | 60.0231 | 33.4 | 93.2214 | 39.6079 | 59.9828 | 49.6 | 93.2344 | 56.2596 | 59.9885 | 65.8
93.237 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2627 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2522 | 22.8078 | 60.0231 | 33.4 | 93.2297 | 39.6084 | 59.9828 | 49.6 | 93.2427 | 56.261 | 59.9885 | 65.8
93.2454 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.271 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2605 | 22.8077 | 60.0231 | 33.4 | 93.238 | 39.609 | 59.9828 | 49.6 | 93.251 | 56.2624 | 59.9885 | 65.8
93.2537 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2794 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2688 | 22.8076 | 60.0231 | 33.4 | 93.2463 | 39.6095 | 59.9828 | 49.6 | 93.2595 | 56.2631 | 59.9885 | 65.8
93.262 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.2877 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2771 | 22.8076 | 60.0231 | 33.4 | 93.2546 | 39.609 | 59.9828 | 49.6 | 93.2678 | 56.2639 | 59.9885 | 65.8
93.2704 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.296 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2854 | 22.8075 | 60.0231 | 33.4 | 93.2629 | 39.6085 | 59.9828 | 49.6 | 93.2761 | 56.2595 | 59.9885 | 65.8
93.2787 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3044 | 7.6822 | 59.954 | 17.2 | 93.2937 | 22.8078 | 60.0231 | 33.4 | 93.2715 | 39.6095 | 59.9828 | 49.6 | 93.2844 | 56.2551 | 59.9885 | 65.8
93.287 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3127 | 7.6909 | 59.954 | 17.2 | 93.302 | 22.8081 | 60.0231 | 33.4 | 93.2798 | 39.6106 | 59.9828 | 49.6 | 93.2927 | 56.2508 | 59.9885 | 65.8
93.2953 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.321 | 7.6995 | 59.954 | 17.2 | 93.3103 | 22.8085 | 60.0231 | 33.4 | 93.2881 | 39.6111 | 59.9828 | 49.6 | 93.301 | 56.2464 | 59.9885 | 65.8
93.3037 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3295 | 7.7082 | 59.954 | 17.2 | 93.3188 | 22.8089 | 60.0231 | 33.4 | 93.2964 | 39.6115 | 59.9828 | 49.6 | 93.3093 | 56.2422 | 59.9885 | 65.8
93.312 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3378 | 7.7168 | 59.954 | 17.2 | 93.3271 | 22.8096 | 60.0231 | 33.4 | 93.3047 | 39.6128 | 59.9828 | 49.6 | 93.3179 | 56.2381 | 59.9885 | 65.8
93.3203 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3461 | 7.7255 | 59.954 | 17.2 | 93.3354 | 22.8103 | 60.0231 | 33.4 | 93.313 | 39.6141 | 59.9828 | 49.6 | 93.3262 | 56.2341 | 59.9885 | 65.8
93.3287 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3544 | 7.7342 | 59.954 | 17.2 | 93.3438 | 22.811 | 60.0231 | 33.4 | 93.3213 | 39.6154 | 59.9828 | 49.6 | 93.3345 | 56.23 | 59.9885 | 65.8
93.337 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3628 | 7.7428 | 59.954 | 17.2 | 93.3521 | 22.8117 | 60.0231 | 33.4 | 93.3298 | 39.6167 | 59.9828 | 49.6 | 93.3428 | 56.2229 | 59.9885 | 65.8
93.3453 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3711 | 7.7515 | 59.954 | 17.2 | 93.3604 | 22.8124 | 60.0231 | 33.4 | 93.3381 | 39.6183 | 59.9828 | 49.6 | 93.3511 | 56.2158 | 59.9885 | 65.8
93.3537 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3794 | 7.7601 | 59.954 | 17.2 | 93.3687 | 22.8131 | 60.0231 | 33.4 | 93.3464 | 39.6199 | 59.9828 | 49.6 | 93.3594 | 56.212 | 59.9885 | 65.8
93.362 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3878 | 7.7688 | 59.954 | 17.2 | 93.377 | 22.8137 | 60.0231 | 33.4 | 93.3547 | 39.62 | 59.9828 | 49.6 | 93.3677 | 56.2081 | 59.9885 | 65.8
93.3703 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.3961 | 7.769 | 59.954 | 17.2 | 93.3855 | 22.8143 | 60.0231 | 33.4 | 93.363 | 39.6202 | 59.9828 | 49.6 | 93.376 | 56.2042 | 59.9885 | 65.8
93.3787 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.4044 | 7.7691 | 59.954 | 17.2 | 93.3938 | 22.815 | 60.0231 | 33.4 | 93.3713 | 39.621 | 59.9828 | 49.6 | 93.3845 | 56.2003 | 59.9885 | 65.8
93.387 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.4128 | 7.7694 | 59.954 | 17.2 | 93.4021 | 22.8157 | 60.0231 | 33.4 | 93.3796 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.3928 | 56.1968 | 59.9885 | 65.8
93.3953 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.4211 | 7.7696 | 59.954 | 17.2 | 93.4104 | 22.816 | 60.0231 | 33.4 | 93.3882 | 39.6216 | 59.9828 | 49.6 | 93.4011 | 56.1932 | 59.9885 | 65.8
93.4036 | 72.5784 | 60.0231 | 82 | 93.4294 | 7.7699 | 59.954 | 17.2 | 93.4187 | 22.8163 | 60.0231 | 33.4 | 93.3965 | 39.6214 | 59.9828 | 49.6 | 93.4094 | 56.1907 | 59.9885 | 65.8
93.412 | 72.583 | 60.0231 | 82 | 93.4379 | 7.7702 | 59.954 | 17.2 | 93.427 | 22.8166 | 60.0231 | 33.4 | 93.4048 | 39.6211 | 59.9828 | 49.6 | 93.4177 | 56.1882 | 59.9885 | 65.8
93.4203 | 72.5875 | 60.0231 | 82 | 93.4462 | 7.7705 | 59.954 | 17.2 | 93.4353 | 22.8168 | 60.0231 | 33.4 | 93.4131 | 39.6207 | 59.9828 | 49.6 | 93.426 | 56.1873 | 59.9885 | 65.8
93.4286 | 72.592 | 60.0231 | 82 | 93.4545 | 7.7707 | 59.954 | 17.2 | 93.4436 | 22.8171 | 60.0231 | 33.4 | 93.4214 | 39.62 | 59.9828 | 49.6 | 93.4343 | 56.1865 | 59.9885 | 65.8
93.437 | 72.5966 | 60.0231 | 82 | 93.4629 | 7.771 | 59.954 | 17.2 | 93.4519 | 22.8173 | 60.0231 | 33.4 | 93.4297 | 39.6194 | 59.9828 | 49.6 | 93.4429 | 56.1855 | 59.9885 | 65.8
93.4453 | 72.6011 | 60.0231 | 82 | 93.4712 | 7.7713 | 59.954 | 17.2 | 93.4604 | 22.8173 | 60.0231 | 33.4 | 93.438 | 39.6195 | 59.9828 | 49.6 | 93.4512 | 56.1845 | 59.9885 | 65.8
93.4536 | 72.6056 | 60.0231 | 82 | 93.4795 | 7.7714 | 59.954 | 17.2 | 93.4688 | 22.8172 | 60.0231 | 33.4 | 93.4465 | 39.6196 | 59.9828 | 49.6 | 93.4595 | 56.1836 | 59.9885 | 65.8
93.4619 | 72.6102 | 60.0231 | 82 | 93.4879 | 7.7716 | 59.954 | 17.2 | 93.4771 | 22.8186 | 60.0231 | 33.4 | 93.4548 | 39.6197 | 59.9828 | 49.6 | 93.4678 | 56.1827 | 59.9885 | 65.8
93.4703 | 72.6147 | 60.0231 | 82 | 93.4962 | 7.7717 | 59.954 | 17.2 | 93.4854 | 22.8201 | 60.0231 | 33.4 | 93.4631 | 39.6198 | 59.9828 | 49.6 | 93.4761 | 56.1793 | 59.9885 | 65.8
93.4786 | 72.6193 | 60.0231 | 82 | 93.5045 | 7.7719 | 59.954 | 17.2 | 93.4937 | 22.8215 | 60.0231 | 33.4 | 93.4714 | 39.6207 | 59.9828 | 49.6 | 93.4844 | 56.176 | 59.9885 | 65.8
93.4869 | 72.6238 | 60.0231 | 82 | 93.5129 | 7.772 | 59.954 | 17.2 | 93.502 | 22.8229 | 60.0231 | 33.4 | 93.4797 | 39.6215 | 59.9828 | 49.6 | 93.4927 | 56.1717 | 59.9885 | 65.8
93.4953 | 72.6238 | 60.0231 | 82 | 93.5212 | 7.7721 | 59.954 | 17.2 | 93.5103 | 22.8257 | 60.0231 | 33.4 | 93.488 | 39.6226 | 59.9828 | 49.6 | 93.5012 | 56.1674 | 59.9885 | 65.8
93.5036 | 72.6238 | 60.0231 | 82 | 93.5295 | 7.7723 | 59.954 | 17.2 | 93.5186 | 22.8285 | 60.0231 | 33.4 | 93.4963 | 39.6236 | 59.9828 | 49.6 | 93.5095 | 56.165 | 59.9885 | 65.8
93.5119 | 72.6238 | 60.0231 | 82 | 93.5378 | 7.7726 | 59.954 | 17.2 | 93.5271 | 22.8313 | 60.0231 | 33.4 | 93.5049 | 39.6247 | 59.9828 | 49.6 | 93.5178 | 56.1626 | 59.9885 | 65.8
93.5203 | 72.6238 | 60.0231 | 82 | 93.5463 | 7.7728 | 59.954 | 17.2 | 93.5354 | 22.8341 | 60.0231 | 33.4 | 93.5132 | 39.6257 | 59.9828 | 49.6 | 93.5261 | 56.1602 | 59.9885 | 65.8
93.5286 | 72.6284 | 60.0231 | 82 | 93.5546 | 7.7731 | 59.954 | 17.2 | 93.5437 | 22.8368 | 60.0231 | 33.4 | 93.5215 | 39.6261 | 59.9828 | 49.6 | 93.5344 | 56.1578 | 59.9885 | 65.8
93.5369 | 72.6331 | 60.0231 | 82 | 93.5629 | 7.7732 | 59.954 | 17.2 | 93.552 | 22.8396 | 60.0231 | 33.4 | 93.5298 | 39.6264 | 59.9828 | 49.6 | 93.5427 | 56.1538 | 59.9885 | 65.8
93.5453 | 72.6378 | 60.0231 | 82 | 93.5713 | 7.7734 | 59.954 | 17.2 | 93.5603 | 22.841 | 60.0231 | 33.4 | 93.5381 | 39.6267 | 59.9828 | 49.6 | 93.551 | 56.1499 | 59.9885 | 65.8
93.5536 | 72.6424 | 60.0231 | 82 | 93.5796 | 7.7734 | 59.954 | 17.2 | 93.5686 | 22.8423 | 60.0231 | 33.4 | 93.5464 | 39.627 | 59.9828 | 49.6 | 93.5596 | 56.1484 | 59.9885 | 65.8
93.5619 | 72.6471 | 60.0231 | 82 | 93.5879 | 7.7734 | 59.954 | 17.2 | 93.5769 | 22.8435 | 60.0231 | 33.4 | 93.5547 | 39.6268 | 59.9828 | 49.6 | 93.5679 | 56.1469 | 59.9885 | 65.8
93.5703 | 72.6517 | 60.0231 | 82 | 93.5963 | 7.7734 | 59.954 | 17.2 | 93.5852 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.5632 | 39.6266 | 59.9828 | 49.6 | 93.5762 | 56.1454 | 59.9885 | 65.8
93.5786 | 72.6564 | 60.0231 | 82 | 93.6046 | 7.7735 | 59.954 | 17.2 | 93.5938 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.5715 | 39.6264 | 59.9828 | 49.6 | 93.5845 | 56.1439 | 59.9885 | 65.8
93.5869 | 72.6611 | 60.0231 | 82 | 93.6129 | 7.7732 | 59.954 | 17.2 | 93.6021 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.5798 | 39.6262 | 59.9828 | 49.6 | 93.5928 | 56.1381 | 59.9885 | 65.8
93.5952 | 72.6657 | 60.0231 | 82 | 93.6213 | 7.773 | 59.954 | 17.2 | 93.6104 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.5881 | 39.626 | 59.9828 | 49.6 | 93.6011 | 56.1322 | 59.9885 | 65.8
93.6036 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6296 | 7.7728 | 59.954 | 17.2 | 93.6187 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.5964 | 39.6258 | 59.9828 | 49.6 | 93.6094 | 56.1263 | 59.9885 | 65.8
93.6119 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6379 | 7.7725 | 59.954 | 17.2 | 93.627 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.6047 | 39.6256 | 59.9828 | 49.6 | 93.6179 | 56.1204 | 59.9885 | 65.8
93.6202 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6464 | 7.7723 | 59.954 | 17.2 | 93.6353 | 22.8447 | 60.0231 | 33.4 | 93.6133 | 39.6255 | 59.9828 | 49.6 | 93.6262 | 56.116 | 59.9885 | 65.8
93.6285 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6547 | 7.7721 | 59.954 | 17.2 | 93.6436 | 22.8449 | 60.0231 | 33.4 | 93.6216 | 39.6251 | 59.9828 | 49.6 | 93.6345 | 56.1116 | 59.9885 | 65.8
93.6369 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.663 | 7.7719 | 59.954 | 17.2 | 93.6519 | 22.8452 | 60.0231 | 33.4 | 93.6299 | 39.6247 | 59.9828 | 49.6 | 93.6428 | 56.1019 | 59.9885 | 65.8
93.6452 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6714 | 7.7717 | 59.954 | 17.2 | 93.6602 | 22.8455 | 60.0231 | 33.4 | 93.6382 | 39.6245 | 59.9828 | 49.6 | 93.6511 | 56.0923 | 59.9885 | 65.8
93.6535 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6797 | 7.7715 | 59.954 | 17.2 | 93.6687 | 22.8458 | 60.0231 | 33.4 | 93.6465 | 39.6243 | 59.9828 | 49.6 | 93.6594 | 56.0765 | 59.9885 | 65.8
93.6619 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.688 | 7.7712 | 59.954 | 17.2 | 93.677 | 22.8461 | 60.0231 | 33.4 | 93.6548 | 39.6241 | 59.9828 | 49.6 | 93.6677 | 56.0607 | 59.9885 | 65.8
93.6702 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.6964 | 7.7711 | 59.954 | 17.2 | 93.6853 | 22.8463 | 60.0231 | 33.4 | 93.6631 | 39.6238 | 59.9828 | 49.6 | 93.6763 | 56.0492 | 59.9885 | 65.8
93.6785 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7047 | 7.7709 | 59.954 | 17.2 | 93.6936 | 22.8467 | 60.0231 | 33.4 | 93.6716 | 39.6236 | 59.9828 | 49.6 | 93.6846 | 56.0377 | 59.9885 | 65.8
93.6869 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.713 | 7.7708 | 59.9655 | 17.2 | 93.7019 | 22.847 | 60.0231 | 33.4 | 93.6799 | 39.6234 | 59.9828 | 49.6 | 93.6929 | 56.0262 | 59.9885 | 65.8
93.6952 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7213 | 7.7707 | 59.9655 | 17.2 | 93.7102 | 22.8471 | 60.0231 | 33.4 | 93.6882 | 39.6231 | 59.9828 | 49.6 | 93.7012 | 56.0147 | 59.9885 | 65.8
93.7035 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7297 | 7.7706 | 59.9655 | 17.2 | 93.7185 | 22.8471 | 60.0231 | 33.4 | 93.6965 | 39.6229 | 59.9828 | 49.6 | 93.7095 | 56.0033 | 59.9885 | 65.8
93.7119 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.738 | 7.7705 | 59.9655 | 17.2 | 93.7268 | 22.8469 | 60.0231 | 33.4 | 93.7048 | 39.6229 | 59.9828 | 49.6 | 93.7178 | 55.9918 | 59.9885 | 65.8
93.7202 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7463 | 7.7705 | 59.9655 | 17.2 | 93.7354 | 22.8466 | 60.0231 | 33.4 | 93.7131 | 39.6228 | 59.9828 | 49.6 | 93.7261 | 55.9808 | 59.9885 | 65.8
93.7285 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7548 | 7.7705 | 59.9655 | 17.2 | 93.7437 | 22.8464 | 60.0231 | 33.4 | 93.7214 | 39.6227 | 59.9828 | 49.6 | 93.7346 | 55.9698 | 59.9885 | 65.8
93.7368 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7631 | 7.7705 | 59.9655 | 17.2 | 93.752 | 22.8461 | 60.0231 | 33.4 | 93.73 | 39.6226 | 59.9828 | 49.6 | 93.7429 | 55.9663 | 59.9885 | 65.8
93.7452 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7714 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.7603 | 22.8459 | 60.0231 | 33.4 | 93.7383 | 39.6225 | 59.9828 | 49.6 | 93.7512 | 55.9627 | 59.9885 | 65.8
93.7535 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7798 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.7686 | 22.8456 | 60.0231 | 33.4 | 93.7466 | 39.6224 | 59.9828 | 49.6 | 93.7595 | 55.9569 | 59.9885 | 65.8
93.7618 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7881 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.7769 | 22.8448 | 60.0231 | 33.4 | 93.7549 | 39.6223 | 59.9828 | 49.6 | 93.7678 | 55.9511 | 59.9885 | 65.8
93.7702 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.7964 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.7852 | 22.844 | 60.0231 | 33.4 | 93.7632 | 39.6222 | 59.9828 | 49.6 | 93.7761 | 55.9453 | 59.9885 | 65.8
93.7785 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.8048 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.7935 | 22.8436 | 60.0231 | 33.4 | 93.7715 | 39.6221 | 59.9828 | 49.6 | 93.7844 | 55.9395 | 59.9885 | 65.8
93.7868 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.8131 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.802 | 22.8431 | 60.0231 | 33.4 | 93.7798 | 39.622 | 59.9828 | 49.6 | 93.7927 | 55.9337 | 59.9885 | 65.8
93.7952 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.8214 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.8103 | 22.8421 | 60.0231 | 33.4 | 93.7883 | 39.6219 | 59.9828 | 49.6 | 93.8013 | 55.9279 | 59.9885 | 65.8
93.8035 | 72.6704 | 60.0231 | 82 | 93.8297 | 7.7704 | 59.9655 | 17.2 | 93.8186 | 22.8412 | 60.0231 | 33.4 | 93.7966 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8096 | 55.9268 | 59.9885 | 65.8
93.8118 | 72.6707 | 60.0231 | 82 | 93.8381 | 7.7703 | 59.9655 | 17.2 | 93.8269 | 22.8416 | 60.0231 | 33.4 | 93.8049 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8179 | 55.9256 | 59.9885 | 65.8
93.8202 | 72.6711 | 60.0231 | 82 | 93.8464 | 7.7701 | 59.9655 | 17.2 | 93.8352 | 22.842 | 60.0231 | 33.4 | 93.8132 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8262 | 55.9241 | 59.9885 | 65.8
93.8285 | 72.6715 | 60.0231 | 82 | 93.8547 | 7.77 | 59.9655 | 17.2 | 93.8435 | 22.8424 | 60.0231 | 33.4 | 93.8215 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8345 | 55.9225 | 59.9885 | 65.8
93.8368 | 72.6718 | 60.0231 | 82 | 93.8632 | 7.7698 | 59.9655 | 17.2 | 93.8518 | 22.8428 | 60.0231 | 33.4 | 93.8298 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8428 | 55.9233 | 59.9885 | 65.8
93.8451 | 72.6738 | 60.0231 | 82 | 93.8715 | 7.7696 | 59.9655 | 17.2 | 93.8601 | 22.8437 | 60.0231 | 33.4 | 93.8381 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8511 | 55.9242 | 59.9885 | 65.8
93.8535 | 72.6758 | 60.0231 | 82 | 93.8798 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 93.8684 | 22.8446 | 60.0231 | 33.4 | 93.8467 | 39.6218 | 59.9828 | 49.6 | 93.8596 | 55.9253 | 59.9885 | 65.8
93.8618 | 72.6778 | 60.0231 | 82 | 93.8882 | 7.7693 | 59.9655 | 17.2 | 93.877 | 22.8489 | 60.0231 | 33.4 | 93.855 | 39.6225 | 59.9828 | 49.6 | 93.8679 | 55.9264 | 59.9885 | 65.8
93.8701 | 72.6797 | 60.0231 | 82 | 93.8965 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 93.8853 | 22.8532 | 60.0231 | 33.4 | 93.8633 | 39.6233 | 59.9828 | 49.6 | 93.8762 | 55.9327 | 59.9885 | 65.8
93.8784 | 72.6817 | 60.0231 | 82 | 93.9048 | 7.7689 | 59.9655 | 17.2 | 93.8936 | 22.8579 | 60.0231 | 33.4 | 93.8716 | 39.624 | 59.9828 | 49.6 | 93.8845 | 55.939 | 59.9885 | 65.8
93.8868 | 72.6836 | 60.0231 | 82 | 93.9132 | 7.7688 | 59.9655 | 17.2 | 93.9019 | 22.8626 | 60.0231 | 33.4 | 93.8799 | 39.6248 | 59.9828 | 49.6 | 93.8928 | 55.9453 | 59.9885 | 65.8
93.8951 | 72.6852 | 60.0231 | 82 | 93.9215 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9102 | 22.866 | 60.0173 | 33.4 | 93.8882 | 39.6255 | 59.9828 | 49.6 | 93.9011 | 55.9516 | 59.9885 | 65.8
93.9034 | 72.6868 | 60.0231 | 82 | 93.9298 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9185 | 22.8693 | 60.0173 | 33.4 | 93.8965 | 39.6262 | 59.9828 | 49.6 | 93.9094 | 55.9571 | 59.9885 | 65.8
93.9118 | 72.6884 | 60.0231 | 82 | 93.9381 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9268 | 22.8727 | 60.0173 | 33.4 | 93.905 | 39.627 | 59.9828 | 49.6 | 93.918 | 55.9625 | 59.9885 | 65.8
93.9201 | 72.69 | 60.0231 | 82 | 93.9465 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9351 | 22.876 | 60.0173 | 33.4 | 93.9133 | 39.6277 | 59.9828 | 49.6 | 93.9263 | 55.968 | 59.9885 | 65.8
93.9284 | 72.6928 | 60.0231 | 82 | 93.9548 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9436 | 22.8794 | 60.0173 | 33.4 | 93.9216 | 39.6285 | 59.9828 | 49.6 | 93.9346 | 55.9734 | 59.9885 | 65.8
93.9368 | 72.6957 | 60.0231 | 82 | 93.9631 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9519 | 22.8827 | 60.0173 | 33.4 | 93.9299 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9429 | 55.9863 | 59.9885 | 65.8
93.9451 | 72.6986 | 60.0231 | 82 | 93.9716 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9602 | 22.8827 | 60.0173 | 33.4 | 93.9382 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9512 | 55.9992 | 59.9885 | 65.8
93.9534 | 72.7015 | 60.0231 | 82 | 93.9799 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 93.9685 | 22.8827 | 60.0173 | 33.4 | 93.9465 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9595 | 56.0071 | 59.9885 | 65.8
93.9618 | 72.7043 | 60.0231 | 82 | 93.9882 | 7.7688 | 59.9655 | 17.2 | 93.9768 | 22.8824 | 60.0173 | 33.4 | 93.9548 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9678 | 56.015 | 59.9885 | 65.8
93.9701 | 72.7072 | 60.0231 | 82 | 93.9966 | 7.7689 | 59.9655 | 17.2 | 93.9851 | 22.8821 | 60.0173 | 33.4 | 93.9634 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9763 | 56.023 | 59.9885 | 65.8
93.9784 | 72.7101 | 60.0231 | 82 | 94.0049 | 7.7689 | 59.9655 | 17.2 | 93.9934 | 22.8819 | 60.0173 | 33.4 | 93.9717 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9846 | 56.0309 | 59.9885 | 65.8
93.9868 | 72.713 | 60.0231 | 82 | 94.0132 | 7.769 | 59.9655 | 17.2 | 94.0017 | 22.8816 | 60.0173 | 33.4 | 93.98 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 93.9929 | 56.0378 | 59.9885 | 65.8
93.9951 | 72.7159 | 60.0231 | 82 | 94.0216 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.0103 | 22.8813 | 60.0173 | 33.4 | 93.9883 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0012 | 56.0446 | 59.9885 | 65.8
94.0034 | 72.7188 | 60.0231 | 82 | 94.0299 | 7.7692 | 59.9655 | 17.2 | 94.0186 | 22.881 | 60.0173 | 33.4 | 93.9966 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0095 | 56.0592 | 59.9885 | 65.8
94.0117 | 72.7192 | 60.0231 | 82 | 94.0382 | 7.7693 | 59.9655 | 17.2 | 94.0269 | 22.8807 | 60.0173 | 33.4 | 94.0049 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0178 | 56.0738 | 59.9885 | 65.8
94.0201 | 72.7196 | 60.0231 | 82 | 94.0465 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 94.0352 | 22.8804 | 60.0173 | 33.4 | 94.0132 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0261 | 56.0807 | 59.9885 | 65.8
94.0284 | 72.7199 | 60.0231 | 82 | 94.0549 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 94.0435 | 22.8801 | 60.0173 | 33.4 | 94.0217 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0347 | 56.0875 | 59.9885 | 65.8
94.0367 | 72.7203 | 60.0231 | 82 | 94.0632 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0518 | 22.8798 | 60.0173 | 33.4 | 94.03 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.043 | 56.0941 | 59.9885 | 65.8
94.0451 | 72.7217 | 60.0231 | 82 | 94.0715 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0601 | 22.8798 | 60.0173 | 33.4 | 94.0383 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0513 | 56.1008 | 59.9885 | 65.8
94.0534 | 72.7231 | 60.0231 | 82 | 94.08 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0684 | 22.8798 | 60.0173 | 33.4 | 94.0466 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0596 | 56.1122 | 59.9885 | 65.8
94.0617 | 72.724 | 60.0231 | 82 | 94.0883 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0769 | 22.8798 | 60.0173 | 33.4 | 94.0549 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0679 | 56.1237 | 59.9885 | 65.8
94.07 | 72.725 | 60.0231 | 82 | 94.0966 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0852 | 22.8798 | 60.0173 | 33.4 | 94.0632 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0762 | 56.1355 | 59.9885 | 65.8
94.0784 | 72.7259 | 60.0231 | 82 | 94.105 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.0935 | 22.8799 | 60.0173 | 33.4 | 94.0715 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.0845 | 56.1473 | 59.9885 | 65.8
94.0867 | 72.7269 | 60.0231 | 82 | 94.1133 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.1018 | 22.8801 | 60.0173 | 33.4 | 94.0801 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.093 | 56.1513 | 59.9885 | 65.8
94.095 | 72.7285 | 60.0231 | 82 | 94.1216 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.1101 | 22.8803 | 60.0173 | 33.4 | 94.0884 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1013 | 56.1554 | 59.9885 | 65.8
94.1034 | 72.7301 | 60.0231 | 82 | 94.1299 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.1184 | 22.8804 | 60.0173 | 33.4 | 94.0967 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1096 | 56.1595 | 59.9885 | 65.8
94.1117 | 72.7318 | 60.0231 | 82 | 94.1383 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.1267 | 22.8806 | 60.0173 | 33.4 | 94.105 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1179 | 56.1636 | 59.9885 | 65.8
94.12 | 72.7334 | 60.0231 | 82 | 94.1466 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.135 | 22.8808 | 60.0173 | 33.4 | 94.1133 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1262 | 56.1714 | 59.9885 | 65.8
94.1284 | 72.7341 | 60.0231 | 82 | 94.1549 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 94.1436 | 22.8809 | 60.0173 | 33.4 | 94.1216 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1345 | 56.1793 | 59.9885 | 65.8
94.1367 | 72.7347 | 60.0231 | 82 | 94.1633 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 94.1519 | 22.8811 | 60.0173 | 33.4 | 94.1299 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1428 | 56.1823 | 59.9885 | 65.8
94.145 | 72.7358 | 60.0231 | 82 | 94.1716 | 7.7693 | 59.9655 | 17.2 | 94.1602 | 22.8812 | 60.0173 | 33.4 | 94.1384 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1514 | 56.1853 | 59.9885 | 65.8
94.1534 | 72.7368 | 60.0231 | 82 | 94.1799 | 7.7693 | 59.9655 | 17.2 | 94.1685 | 22.8813 | 60.0173 | 33.4 | 94.1467 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1597 | 56.1893 | 59.9885 | 65.8
94.1617 | 72.7363 | 60.0231 | 82 | 94.1884 | 7.7692 | 59.9655 | 17.2 | 94.1768 | 22.8813 | 60.0173 | 33.4 | 94.155 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.168 | 56.1933 | 59.9885 | 65.8
94.17 | 72.7358 | 60.0231 | 82 | 94.1967 | 7.7692 | 59.9655 | 17.2 | 94.1851 | 22.8812 | 60.0173 | 33.4 | 94.1633 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1763 | 56.1974 | 59.9885 | 65.8
94.1783 | 72.7343 | 60.0231 | 82 | 94.205 | 7.7692 | 59.9655 | 17.2 | 94.1934 | 22.8809 | 60.0173 | 33.4 | 94.1716 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1846 | 56.2015 | 59.9885 | 65.8
94.1867 | 72.7327 | 60.0231 | 82 | 94.2134 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2017 | 22.8806 | 60.0173 | 33.4 | 94.1799 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.1929 | 56.2055 | 59.9885 | 65.8
94.195 | 72.7318 | 60.0231 | 82 | 94.2217 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2102 | 22.8814 | 60.0173 | 33.4 | 94.1882 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2012 | 56.2096 | 59.9885 | 65.8
94.2033 | 72.7309 | 60.0231 | 82 | 94.23 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2185 | 22.8822 | 60.0173 | 33.4 | 94.1968 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2095 | 56.2099 | 59.9885 | 65.8
94.2117 | 72.7298 | 60.0231 | 82 | 94.2383 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2268 | 22.8831 | 60.0173 | 33.4 | 94.2051 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.218 | 56.2103 | 59.9885 | 65.8
94.22 | 72.7288 | 60.0231 | 82 | 94.2467 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2351 | 22.8841 | 60.0173 | 33.4 | 94.2134 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2263 | 56.2152 | 59.9885 | 65.8
94.2283 | 72.7278 | 60.0231 | 82 | 94.255 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2434 | 22.885 | 60.0173 | 33.4 | 94.2217 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2346 | 56.2201 | 59.9885 | 65.8
94.2367 | 72.7267 | 60.0231 | 82 | 94.2633 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2517 | 22.886 | 60.0173 | 33.4 | 94.23 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2429 | 56.227 | 59.9885 | 65.8
94.245 | 72.7273 | 60.0231 | 82 | 94.2717 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.26 | 22.887 | 60.0173 | 33.4 | 94.2383 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2512 | 56.2338 | 59.9885 | 65.8
94.2533 | 72.7278 | 60.0231 | 82 | 94.28 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2683 | 22.8879 | 60.0173 | 33.4 | 94.2466 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2595 | 56.2405 | 59.9885 | 65.8
94.2617 | 72.7308 | 60.0231 | 82 | 94.2883 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2769 | 22.8892 | 60.0173 | 33.4 | 94.2551 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2678 | 56.2473 | 59.9885 | 65.8
94.27 | 72.7338 | 60.0231 | 82 | 94.2968 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2852 | 22.8905 | 60.0173 | 33.4 | 94.2634 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2764 | 56.2573 | 59.9885 | 65.8
94.2783 | 72.7362 | 60.0231 | 82 | 94.3051 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.2935 | 22.8906 | 60.0173 | 33.4 | 94.2717 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.2847 | 56.2673 | 59.9885 | 65.8
94.2866 | 72.7386 | 60.0231 | 82 | 94.3134 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3018 | 22.8908 | 60.0173 | 33.4 | 94.28 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.293 | 56.2773 | 59.9885 | 65.8
94.295 | 72.7418 | 60.0231 | 82 | 94.3218 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3101 | 22.8909 | 60.0173 | 33.4 | 94.2883 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3013 | 56.2873 | 59.9885 | 65.8
94.3033 | 72.7449 | 60.0231 | 82 | 94.3301 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3184 | 22.8909 | 60.0173 | 33.4 | 94.2966 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3096 | 56.2928 | 59.9885 | 65.8
94.3116 | 72.748 | 60.0231 | 82 | 94.3384 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3267 | 22.8897 | 60.0173 | 33.4 | 94.3049 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3179 | 56.2982 | 59.9885 | 65.8
94.3199 | 72.7512 | 60.0231 | 82 | 94.3467 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.335 | 22.8885 | 60.0173 | 33.4 | 94.3135 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3262 | 56.3018 | 59.9885 | 65.8
94.3283 | 72.7535 | 60.0231 | 82 | 94.3551 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3435 | 22.8872 | 60.0173 | 33.4 | 94.3218 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3347 | 56.3054 | 59.9885 | 65.8
94.3366 | 72.7558 | 60.0231 | 82 | 94.3634 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3518 | 22.886 | 60.0173 | 33.4 | 94.3301 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.343 | 56.309 | 59.9885 | 65.8
94.3449 | 72.7584 | 60.0231 | 82 | 94.3717 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3601 | 22.8843 | 60.0173 | 33.4 | 94.3384 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3513 | 56.3126 | 59.9885 | 65.8
94.3533 | 72.761 | 60.0231 | 82 | 94.3801 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3684 | 22.8826 | 60.0173 | 33.4 | 94.3467 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3596 | 56.3107 | 59.9885 | 65.8
94.3616 | 72.7636 | 60.0231 | 82 | 94.3884 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3767 | 22.8809 | 60.0173 | 33.4 | 94.355 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3679 | 56.3088 | 59.9885 | 65.8
94.3699 | 72.7662 | 60.0231 | 82 | 94.3967 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.385 | 22.8793 | 60.0173 | 33.4 | 94.3633 | 39.6292 | 59.9828 | 49.6 | 94.3762 | 56.3048 | 59.9885 | 65.8
94.3783 | 72.7667 | 60.0231 | 82 | 94.4052 | 7.7691 | 59.9655 | 17.2 | 94.3933 | 22.8776 | 60.0173 | 33.4 | 94.3718 | 39.6292 | 59.9885 | 49.6 | 94.3845 | 56.3009 | 59.9885 | 65.8
94.3866 | 72.7673 | 60.0231 | 82 | 94.4135 | 7.769 | 59.9655 | 17.2 | 94.4016 | 22.876 | 60.0173 | 33.4 | 94.3801 | 39.6292 | 59.9885 | 49.6 | 94.3931 | 56.2969 | 59.9885 | 65.8
94.3949 | 72.7678 | 60.0231 | 82 | 94.4218 | 7.7689 | 59.9655 | 17.2 | 94.4099 | 22.8757 | 60.0173 | 33.4 | 94.3884 | 39.6301 | 59.9885 | 49.6 | 94.4014 | 56.2929 | 59.9885 | 65.8
94.4033 | 72.7684 | 60.0231 | 82 | 94.4302 | 7.7688 | 59.9655 | 17.2 | 94.4185 | 22.8753 | 60.0173 | 33.4 | 94.3967 | 39.6309 | 59.9885 | 49.6 | 94.4097 | 56.2857 | 59.9885 | 65.8
94.4116 | 72.7697 | 60.0231 | 82 | 94.4385 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 94.4268 | 22.8751 | 60.0173 | 33.4 | 94.405 | 39.6318 | 59.9885 | 49.6 | 94.418 | 56.2786 | 59.9885 | 65.8
94.4199 | 72.7711 | 60.0231 | 82 | 94.4468 | 7.7686 | 59.9655 | 17.2 | 94.4351 | 22.8749 | 60.0173 | 33.4 | 94.4133 | 39.6326 | 59.9885 | 49.6 | 94.4263 | 56.2717 | 59.9885 | 65.8
94.4283 | 72.7697 | 60.0231 | 82 | 94.4551 | 7.7685 | 59.9655 | 17.2 | 94.4434 | 22.876 | 60.0173 | 33.4 | 94.4216 | 39.6335 | 59.9885 | 49.6 | 94.4346 | 56.2649 | 59.9885 | 65.8
94.4366 | 72.7683 | 60.0231 | 82 | 94.4635 | 7.7684 | 59.9655 | 17.2 | 94.4517 | 22.877 | 60.0173 | 33.4 | 94.4302 | 39.6344 | 59.9885 | 49.6 | 94.4429 | 56.2605 | 59.9885 | 65.8
94.4449 | 72.7669 | 60.0231 | 82 | 94.4718 | 7.7683 | 59.9655 | 17.2 | 94.46 | 22.8779 | 60.0173 | 33.4 | 94.4385 | 39.6352 | 59.9885 | 49.6 | 94.4514 | 56.2561 | 59.9885 | 65.8
94.4532 | 72.7655 | 60.0231 | 82 | 94.4801 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.4683 | 22.8788 | 60.0173 | 33.4 | 94.4468 | 39.6361 | 59.9885 | 49.6 | 94.4597 | 56.2523 | 59.9885 | 65.8
94.4616 | 72.765 | 60.0231 | 82 | 94.4885 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.4766 | 22.8797 | 60.0173 | 33.4 | 94.4551 | 39.637 | 59.9885 | 49.6 | 94.468 | 56.2486 | 59.9885 | 65.8
94.4699 | 72.7645 | 60.0231 | 82 | 94.4968 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.4851 | 22.8806 | 60.0173 | 33.4 | 94.4634 | 39.6378 | 59.9885 | 49.6 | 94.4763 | 56.2448 | 59.9885 | 65.8
94.4782 | 72.7635 | 60.0231 | 82 | 94.5051 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.4934 | 22.88 | 60.0173 | 33.4 | 94.4717 | 39.6378 | 59.9885 | 49.6 | 94.4846 | 56.241 | 59.9885 | 65.8
94.4865 | 72.7625 | 60.0231 | 82 | 94.5135 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5017 | 22.8794 | 60.0173 | 33.4 | 94.48 | 39.6378 | 59.9885 | 49.6 | 94.4929 | 56.2422 | 59.9885 | 65.8
94.4949 | 72.7614 | 60.0231 | 82 | 94.5219 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.51 | 22.8787 | 60.0173 | 33.4 | 94.4883 | 39.6383 | 59.9885 | 49.6 | 94.5012 | 56.2433 | 59.9885 | 65.8
94.5032 | 72.7604 | 60.0231 | 82 | 94.5302 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5183 | 22.8779 | 60.0173 | 33.4 | 94.4968 | 39.6388 | 59.9885 | 49.6 | 94.5098 | 56.2434 | 59.9885 | 65.8
94.5115 | 72.7594 | 60.0231 | 82 | 94.5385 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5266 | 22.8764 | 60.0173 | 33.4 | 94.5051 | 39.6394 | 59.9885 | 49.6 | 94.5181 | 56.2435 | 59.9885 | 65.8
94.5199 | 72.7584 | 60.0231 | 82 | 94.5469 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5349 | 22.8748 | 60.0173 | 33.4 | 94.5134 | 39.64 | 59.9885 | 49.6 | 94.5264 | 56.2433 | 59.9885 | 65.8
94.5282 | 72.7575 | 60.0289 | 82 | 94.5552 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5432 | 22.8733 | 60.0173 | 33.4 | 94.5217 | 39.6406 | 59.9885 | 49.6 | 94.5347 | 56.243 | 59.9885 | 65.8
94.5365 | 72.7566 | 60.0289 | 82 | 94.5635 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5518 | 22.8717 | 60.0173 | 33.4 | 94.53 | 39.6412 | 59.9885 | 49.6 | 94.543 | 56.2449 | 59.9885 | 65.8
94.5449 | 72.7562 | 60.0289 | 82 | 94.5719 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5601 | 22.8702 | 60.0173 | 33.4 | 94.5383 | 39.6418 | 59.9885 | 49.6 | 94.5513 | 56.2468 | 59.9885 | 65.8
94.5532 | 72.7558 | 60.0289 | 82 | 94.5802 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5684 | 22.8686 | 60.0173 | 33.4 | 94.5466 | 39.6424 | 59.9885 | 49.6 | 94.5596 | 56.2499 | 59.9885 | 65.8
94.5615 | 72.7559 | 60.0289 | 82 | 94.5885 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5767 | 22.8694 | 60.0173 | 33.4 | 94.5552 | 39.6449 | 59.9885 | 49.6 | 94.5679 | 56.2531 | 59.9885 | 65.8
94.5699 | 72.756 | 60.0289 | 82 | 94.5969 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.585 | 22.8702 | 60.0173 | 33.4 | 94.5635 | 39.6474 | 59.9885 | 49.6 | 94.5764 | 56.2538 | 59.9885 | 65.8
94.5782 | 72.7561 | 60.0289 | 82 | 94.6052 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.5933 | 22.8704 | 60.0173 | 33.4 | 94.5718 | 39.6494 | 59.9885 | 49.6 | 94.5847 | 56.2545 | 59.9885 | 65.8
94.5865 | 72.7562 | 60.0289 | 82 | 94.6135 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.6016 | 22.8706 | 60.0173 | 33.4 | 94.5801 | 39.6514 | 59.9885 | 49.6 | 94.593 | 56.2543 | 59.9885 | 65.8
94.5948 | 72.7562 | 60.0289 | 82 | 94.6219 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.6099 | 22.8708 | 60.0173 | 33.4 | 94.5884 | 39.6538 | 59.9885 | 49.6 | 94.6013 | 56.2541 | 59.9885 | 65.8
94.6032 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6302 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.6184 | 22.871 | 60.0173 | 33.4 | 94.5967 | 39.6562 | 59.9885 | 49.6 | 94.6096 | 56.2542 | 59.9885 | 65.8
94.6115 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6385 | 7.768 | 59.9655 | 17.2 | 94.6267 | 22.8712 | 60.0173 | 33.4 | 94.605 | 39.6589 | 59.9885 | 49.6 | 94.6179 | 56.2544 | 59.9885 | 65.8
94.6198 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6469 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.635 | 22.8715 | 60.0173 | 33.4 | 94.6135 | 39.6617 | 59.9885 | 49.6 | 94.6262 | 56.254 | 59.9885 | 65.8
94.6282 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6553 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.6433 | 22.8717 | 60.0173 | 33.4 | 94.6218 | 39.6676 | 59.9885 | 49.6 | 94.6348 | 56.2536 | 59.9885 | 65.8
94.6365 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6636 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.6516 | 22.8719 | 60.0173 | 33.4 | 94.6301 | 39.6735 | 59.9885 | 49.6 | 94.6431 | 56.2525 | 59.9885 | 65.8
94.6448 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6719 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.6599 | 22.8712 | 60.0173 | 33.4 | 94.6384 | 39.6773 | 59.9885 | 49.6 | 94.6514 | 56.2514 | 59.9885 | 65.8
94.6531 | 72.7563 | 60.0289 | 82 | 94.6803 | 7.7681 | 59.9655 | 17.2 | 94.6682 | 22.8705 | 60.0173 | 33.4 | 94.6467 | 39.6812 | 59.9885 | 49.6 | 94.6597 | 56.2485 | 59.9885 | 65.8
94.6615 | 72.7572 | 60.0289 | 82 | 94.6886 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.6765 | 22.8703 | 60.0173 | 33.4 | 94.655 | 39.6851 | 59.9885 | 49.6 | 94.668 | 56.2457 | 59.9885 | 65.8
94.6698 | 72.758 | 60.0289 | 82 | 94.6969 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.6851 | 22.8702 | 60.0173 | 33.4 | 94.6633 | 39.6889 | 59.9885 | 49.6 | 94.6763 | 56.2432 | 59.9885 | 65.8
94.6781 | 72.7591 | 60.0289 | 82 | 94.7053 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.6934 | 22.87 | 60.0173 | 33.4 | 94.6719 | 39.6923 | 59.9885 | 49.6 | 94.6846 | 56.2407 | 59.9885 | 65.8
94.6865 | 72.7602 | 60.0289 | 82 | 94.7136 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7017 | 22.8698 | 60.0173 | 33.4 | 94.6802 | 39.6957 | 59.9885 | 49.6 | 94.6931 | 56.2358 | 59.9885 | 65.8
94.6948 | 72.7613 | 60.0289 | 82 | 94.7219 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.71 | 22.8692 | 60.0173 | 33.4 | 94.6885 | 39.6987 | 59.9885 | 49.6 | 94.7014 | 56.2309 | 59.9885 | 65.8
94.7031 | 72.7624 | 60.0289 | 82 | 94.7303 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7183 | 22.8687 | 60.0173 | 33.4 | 94.6968 | 39.7018 | 59.9885 | 49.6 | 94.7097 | 56.2252 | 59.9885 | 65.8
94.7115 | 72.7634 | 60.0289 | 82 | 94.7386 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7266 | 22.8681 | 60.0173 | 33.4 | 94.7051 | 39.7016 | 59.9885 | 49.6 | 94.718 | 56.2196 | 59.9885 | 65.8
94.7198 | 72.7645 | 60.0289 | 82 | 94.7469 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7349 | 22.8676 | 60.0173 | 33.4 | 94.7134 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7263 | 56.2133 | 59.9885 | 65.8
94.7281 | 72.7656 | 60.0289 | 82 | 94.7552 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7432 | 22.8672 | 60.0173 | 33.4 | 94.7217 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7346 | 56.2071 | 59.9885 | 65.8
94.7365 | 72.7667 | 60.0289 | 82 | 94.7637 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7517 | 22.8668 | 60.0173 | 33.4 | 94.7302 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7429 | 56.2029 | 59.9885 | 65.8
94.7448 | 72.7669 | 60.0289 | 82 | 94.772 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.76 | 22.8664 | 60.0173 | 33.4 | 94.7385 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7515 | 56.1987 | 59.9885 | 65.8
94.7531 | 72.7671 | 60.0289 | 82 | 94.7803 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7683 | 22.866 | 60.0173 | 33.4 | 94.7468 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7598 | 56.1955 | 59.9885 | 65.8
94.7614 | 72.7663 | 60.0289 | 82 | 94.7887 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7766 | 22.8656 | 60.0173 | 33.4 | 94.7551 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7681 | 56.1923 | 59.9885 | 65.8
94.7697 | 72.7655 | 60.0289 | 82 | 94.797 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7849 | 22.8651 | 60.0173 | 33.4 | 94.7634 | 39.7015 | 59.9885 | 49.6 | 94.7764 | 56.1913 | 59.9885 | 65.8
94.7781 | 72.7648 | 60.0289 | 82 | 94.8053 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.7932 | 22.8648 | 60.0173 | 33.4 | 94.7717 | 39.7014 | 59.9885 | 49.6 | 94.7847 | 56.1903 | 59.9885 | 65.8
94.7864 | 72.764 | 60.0289 | 82 | 94.8137 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8015 | 22.8645 | 60.0173 | 33.4 | 94.78 | 39.7013 | 59.9885 | 49.6 | 94.793 | 56.1895 | 59.9885 | 65.8
94.7947 | 72.7621 | 60.0289 | 82 | 94.822 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8098 | 22.8642 | 60.0173 | 33.4 | 94.7886 | 39.7012 | 59.9885 | 49.6 | 94.8013 | 56.1887 | 59.9885 | 65.8
94.8031 | 72.7602 | 60.0289 | 82 | 94.8303 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8184 | 22.8639 | 60.0173 | 33.4 | 94.7969 | 39.7011 | 59.9885 | 49.6 | 94.8098 | 56.1874 | 59.9828 | 65.8
94.8114 | 72.7579 | 60.0289 | 82 | 94.8386 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8267 | 22.8635 | 60.0173 | 33.4 | 94.8052 | 39.7034 | 59.9885 | 49.6 | 94.8181 | 56.1862 | 59.9828 | 65.8
94.8197 | 72.7555 | 60.0289 | 82 | 94.847 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.835 | 22.8632 | 60.0173 | 33.4 | 94.8135 | 39.7057 | 59.9885 | 49.6 | 94.8264 | 56.1849 | 59.9828 | 65.8
94.8281 | 72.754 | 60.0289 | 82 | 94.8553 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8433 | 22.8632 | 60.0173 | 33.4 | 94.8218 | 39.7081 | 59.9885 | 49.6 | 94.8347 | 56.1837 | 59.9828 | 65.8
94.8364 | 72.7526 | 60.0289 | 82 | 94.8636 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8516 | 22.8633 | 60.0173 | 33.4 | 94.8301 | 39.7104 | 59.9885 | 49.6 | 94.843 | 56.1827 | 59.9828 | 65.8
94.8447 | 72.7519 | 60.0289 | 82 | 94.8721 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8599 | 22.8671 | 60.0173 | 33.4 | 94.8384 | 39.7116 | 59.9885 | 49.6 | 94.8513 | 56.1817 | 59.9828 | 65.8
94.8531 | 72.7513 | 60.0289 | 82 | 94.8804 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8682 | 22.8709 | 60.0173 | 33.4 | 94.8467 | 39.7128 | 59.9885 | 49.6 | 94.8596 | 56.1805 | 59.9828 | 65.8
94.8614 | 72.7506 | 60.0289 | 82 | 94.8887 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8765 | 22.875 | 60.0173 | 33.4 | 94.8552 | 39.7141 | 59.9885 | 49.6 | 94.8682 | 56.1794 | 59.9828 | 65.8
94.8697 | 72.75 | 60.0289 | 82 | 94.8971 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.885 | 22.879 | 60.0173 | 33.4 | 94.8635 | 39.7154 | 59.9885 | 49.6 | 94.8765 | 56.1788 | 59.9828 | 65.8
94.8781 | 72.7504 | 60.0289 | 82 | 94.9054 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.8933 | 22.8831 | 60.0173 | 33.4 | 94.8718 | 39.7166 | 59.9885 | 49.6 | 94.8848 | 56.1782 | 59.9828 | 65.8
94.8864 | 72.7508 | 60.0289 | 82 | 94.9137 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.9016 | 22.8872 | 60.0173 | 33.4 | 94.8801 | 39.7179 | 59.9885 | 49.6 | 94.8931 | 56.1786 | 59.9828 | 65.8
94.8947 | 72.7518 | 60.0289 | 82 | 94.9221 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.9099 | 22.8903 | 60.0173 | 33.4 | 94.8884 | 39.717 | 59.9885 | 49.6 | 94.9014 | 56.179 | 59.9828 | 65.8
94.903 | 72.7527 | 60.0289 | 82 | 94.9304 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.9182 | 22.8935 | 60.0173 | 33.4 | 94.8967 | 39.7161 | 59.9885 | 49.6 | 94.9097 | 56.1794 | 59.9828 | 65.8
94.9113 | 72.7527 | 60.0289 | 82 | 94.9387 | 7.7682 | 59.9655 | 17.2 | 94.9265 | 22.9012 | 60.0173 | 33.4 | 94.905 | 39.7152 | 59.9885 | 49.6 | 94.918 | 56.1798 | 59.9828 | 65.8
94.9197 | 72.7527 | 60.0289 | 82 | 94.947 | 7.7684 | 59.9655 | 17.2 | 94.9348 | 22.9089 | 60.0173 | 33.4 | 94.9136 | 39.7142 | 59.9885 | 49.6 | 94.9265 | 56.1804 | 59.9828 | 65.8
94.928 | 72.7534 | 60.0289 | 82 | 94.9554 | 7.7685 | 59.9655 | 17.2 | 94.9431 | 22.9128 | 60.0173 | 33.4 | 94.9219 | 39.7144 | 59.9885 | 49.6 | 94.9348 | 56.1809 | 59.9828 | 65.8
94.9363 | 72.7541 | 60.0289 | 82 | 94.9637 | 7.7687 | 59.9655 | 17.2 | 94.9517 | 22.9168 | 60.0173 | 33.4 | 94.9302 | 39.7146 | 59.9885 | 49.6 | 94.9431 | 56.1808 | 59.9828 | 65.8
94.9447 | 72.7549 | 60.0289 | 82 | 94.972 | 7.7688 | 59.9655 | 17.2 | 94.96 | 22.9206 | 60.0173 | 33.4 | 94.9385 | 39.7148 | 59.9885 | 49.6 | 94.9514 | 56.1807 | 59.9828 | 65.8
94.953 | 72.7556 | 60.0289 | 82 | 94.9805 | 7.769 | 59.9655 | 17.2 | 94.9683 | 22.9244 | 60.0173 | 33.4 | 94.9468 | 39.715 | 59.9885 | 49.6 | 94.9597 | 56.1805 | 59.9828 | 65.8
94.9613 | 72.7572 | 60.0289 | 82 | 94.9888 | 7.7692 | 59.9655 | 17.2 | 94.9766 | 22.9284 | 60.0173 | 33.4 | 94.9551 | 39.7152 | 59.9885 | 49.6 | 94.968 | 56.1804 | 59.9828 | 65.8
94.9697 | 72.7589 | 60.0289 | 82 | 94.9971 | 7.7693 | 59.9655 | 17.2 | 94.9849 | 22.9324 | 60.0173 | 33.4 | 94.9634 | 39.7154 | 59.9885 | 49.6 | 94.9763 | 56.1797 | 59.9828 | 65.8
94.978 | 72.7605 | 60.0289 | 82 | 95.0055 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 94.9932 | 22.9373 | 60.0173 | 33.4 | 94.9719 | 39.7154 | 59.9885 | 49.6 | 94.9849 | 56.179 | 59.9828 | 65.8
94.9863 | 72.7622 | 60.0289 | 82 | 95.0138 | 7.7696 | 59.9655 | 17.2 | 95.0015 | 22.9422 | 60.0173 | 33.4 | 94.9802 | 39.7153 | 59.9885 | 49.6 | 94.9932 | 56.1758 | 59.9828 | 65.8
94.9947 | 72.7638 | 60.0289 | 82 | 95.0221 | 7.7697 | 59.9655 | 17.2 | 95.0098 | 22.9424 | 60.0173 | 33.4 | 94.9885 | 39.7153 | 59.9885 | 49.6 | 95.0015 | 56.1727 | 59.9828 | 65.8
95.003 | 72.7655 | 60.0289 | 82 | 95.0305 | 7.7697 | 59.9655 | 17.2 | 95.0183 | 22.9425 | 60.0173 | 33.4 | 94.9968 | 39.7153 | 59.9885 | 49.6 | 95.0098 | 56.1697 | 59.9828 | 65.8
95.0113 | 72.7664 | 60.0289 | 82 | 95.0388 | 7.7696 | 59.9655 | 17.2 | 95.0266 | 22.9426 | 60.0173 | 33.4 | 95.0051 | 39.7146 | 59.9885 | 49.6 | 95.0181 | 56.1667 | 59.9828 | 65.8
95.0196 | 72.7673 | 60.0289 | 82 | 95.0471 | 7.7696 | 59.9655 | 17.2 | 95.0349 | 22.9428 | 60.0173 | 33.4 | 95.0134 | 39.7138 | 59.9885 | 49.6 | 95.0264 | 56.1643 | 59.9828 | 65.8
95.028 | 72.7683 | 60.0289 | 82 | 95.0554 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 95.0432 | 22.943 | 60.0173 | 33.4 | 95.0217 | 39.713 | 59.9885 | 49.6 | 95.0347 | 56.1618 | 59.9828 | 65.8
95.0363 | 72.7692 | 60.0289 | 82 | 95.0638 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 95.0515 | 22.9433 | 60.0173 | 33.4 | 95.0303 | 39.7122 | 59.9885 | 49.6 | 95.0432 | 56.1593 | 59.9828 | 65.8
95.0446 | 72.7705 | 60.0289 | 82 | 95.0721 | 7.7695 | 59.9655 | 17.2 | 95.0598 | 22.9483 | 60.0173 | 33.4 | 95.0386 | 39.7114 | 59.9885 | 49.6 | 95.0515 | 56.1568 | 59.9828 | 65.8
95.0529 | 72.7719 | 60.0289 | 82 | 95.0804 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.0681 | 22.9534 | 60.0173 | 33.4 | 95.0469 | 39.7107 | 59.9885 | 49.6 | 95.0598 | 56.1543 | 59.9828 | 65.8
95.0613 | 72.7746 | 60.0289 | 82 | 95.0889 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.0764 | 22.9584 | 60.0116 | 33.4 | 95.0552 | 39.7099 | 59.9885 | 49.6 | 95.0681 | 56.1518 | 59.9828 | 65.8
95.0696 | 72.7774 | 60.0289 | 82 | 95.0972 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.0847 | 22.9635 | 60.0116 | 33.4 | 95.0635 | 39.7091 | 59.9885 | 49.6 | 95.0764 | 56.1516 | 59.9828 | 65.8
95.0779 | 72.7802 | 60.0289 | 82 | 95.1055 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.0933 | 22.9683 | 60.0116 | 33.4 | 95.0718 | 39.7083 | 59.9885 | 49.6 | 95.0847 | 56.1514 | 59.9828 | 65.8
95.0863 | 72.783 | 60.0289 | 82 | 95.1139 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1016 | 22.9732 | 60.0116 | 33.4 | 95.0801 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.093 | 56.1492 | 59.9828 | 65.8
95.0946 | 72.7858 | 60.0289 | 82 | 95.1222 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1099 | 22.9781 | 60.0116 | 33.4 | 95.0886 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1016 | 56.147 | 59.9828 | 65.8
95.1029 | 72.7886 | 60.0289 | 82 | 95.1305 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1182 | 22.9831 | 60.0116 | 33.4 | 95.0969 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1099 | 56.1432 | 59.9828 | 65.8
95.1113 | 72.7914 | 60.0289 | 82 | 95.1389 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1265 | 22.988 | 60.0116 | 33.4 | 95.1052 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1182 | 56.1393 | 59.9828 | 65.8
95.1196 | 72.7942 | 60.0289 | 82 | 95.1472 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1348 | 22.9929 | 60.0116 | 33.4 | 95.1135 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1265 | 56.1337 | 59.9828 | 65.8
95.1279 | 72.7956 | 60.0289 | 82 | 95.1555 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1431 | 22.9929 | 60.0116 | 33.4 | 95.1218 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1348 | 56.128 | 59.9828 | 65.8
95.1363 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.1638 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1516 | 22.9928 | 60.0116 | 33.4 | 95.1301 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1431 | 56.1223 | 59.9828 | 65.8
95.1446 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.1722 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1599 | 22.9926 | 60.0116 | 33.4 | 95.1384 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1514 | 56.1166 | 59.9828 | 65.8
95.1529 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.1805 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1682 | 22.9924 | 60.0116 | 33.4 | 95.147 | 39.7075 | 59.9885 | 49.6 | 95.1599 | 56.1111 | 59.9828 | 65.8
95.1612 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.1888 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1765 | 22.9923 | 60.0116 | 33.4 | 95.1553 | 39.7063 | 59.9885 | 49.6 | 95.1682 | 56.1056 | 59.9828 | 65.8
95.1696 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.1973 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1848 | 22.9922 | 60.0116 | 33.4 | 95.1636 | 39.7052 | 59.9885 | 49.6 | 95.1765 | 56.1023 | 59.9828 | 65.8
95.1779 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.2056 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.1931 | 22.9921 | 60.0116 | 33.4 | 95.1719 | 39.7037 | 59.9885 | 49.6 | 95.1848 | 56.0991 | 59.9828 | 65.8
95.1862 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.2139 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2014 | 22.992 | 60.0116 | 33.4 | 95.1802 | 39.7022 | 59.9885 | 49.6 | 95.1931 | 56.0958 | 59.9828 | 65.8
95.1945 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.2223 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2097 | 22.9919 | 60.0116 | 33.4 | 95.1885 | 39.7007 | 59.9885 | 49.6 | 95.2014 | 56.0926 | 59.9828 | 65.8
95.2029 | 72.7971 | 60.0289 | 82 | 95.2306 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2183 | 22.9918 | 60.0116 | 33.4 | 95.1968 | 39.6993 | 59.9885 | 49.6 | 95.2097 | 56.0911 | 59.9828 | 65.8
95.2112 | 72.7985 | 60.0289 | 82 | 95.2389 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2266 | 22.9917 | 60.0116 | 33.4 | 95.2053 | 39.6978 | 59.9885 | 49.6 | 95.2183 | 56.0897 | 59.9828 | 65.8
95.2195 | 72.7999 | 60.0289 | 82 | 95.2472 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2349 | 22.9916 | 60.0116 | 33.4 | 95.2136 | 39.6963 | 59.9885 | 49.6 | 95.2266 | 56.0883 | 59.9828 | 65.8
95.2279 | 72.8013 | 60.0289 | 82 | 95.2556 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2432 | 22.9916 | 60.0116 | 33.4 | 95.2219 | 39.6949 | 59.9885 | 49.6 | 95.2349 | 56.0869 | 59.9828 | 65.8
95.2362 | 72.8027 | 60.0289 | 82 | 95.2639 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2515 | 22.9916 | 60.0116 | 33.4 | 95.2302 | 39.6934 | 59.9885 | 49.6 | 95.2432 | 56.0851 | 59.9828 | 65.8
95.2445 | 72.8041 | 60.0289 | 82 | 95.2722 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2598 | 22.9916 | 60.0116 | 33.4 | 95.2385 | 39.6931 | 59.9885 | 49.6 | 95.2515 | 56.0832 | 59.9828 | 65.8
95.2529 | 72.8055 | 60.0289 | 82 | 95.2806 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2681 | 22.9916 | 60.0116 | 33.4 | 95.2468 | 39.6928 | 59.9885 | 49.6 | 95.2598 | 56.0809 | 59.9828 | 65.8
95.2612 | 72.8069 | 60.0289 | 82 | 95.2889 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2764 | 22.9921 | 60.0116 | 33.4 | 95.2551 | 39.6927 | 59.9885 | 49.6 | 95.2681 | 56.0787 | 59.9828 | 65.8
95.2695 | 72.8083 | 60.0289 | 82 | 95.2972 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2849 | 22.9926 | 60.0116 | 33.4 | 95.2634 | 39.6926 | 59.9885 | 49.6 | 95.2766 | 56.0782 | 59.9828 | 65.8
95.2778 | 72.8097 | 60.0289 | 82 | 95.3057 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.2932 | 22.9933 | 60.0116 | 33.4 | 95.272 | 39.6925 | 59.9885 | 49.6 | 95.2849 | 56.0777 | 59.9828 | 65.8
95.2862 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.314 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3015 | 22.994 | 60.0116 | 33.4 | 95.2803 | 39.6924 | 59.9885 | 49.6 | 95.2932 | 56.0854 | 59.9828 | 65.8
95.2945 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3223 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3098 | 22.9947 | 60.0116 | 33.4 | 95.2886 | 39.6923 | 59.9885 | 49.6 | 95.3015 | 56.0931 | 59.9828 | 65.8
95.3028 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3307 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3181 | 22.9954 | 60.0116 | 33.4 | 95.2969 | 39.6922 | 59.9885 | 49.6 | 95.3098 | 56.1155 | 59.9828 | 65.8
95.3112 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.339 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3264 | 22.9961 | 60.0116 | 33.4 | 95.3052 | 39.6921 | 59.9885 | 49.6 | 95.3181 | 56.1379 | 59.9828 | 65.8
95.3195 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3473 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3347 | 22.9968 | 60.0116 | 33.4 | 95.3135 | 39.692 | 59.9885 | 49.6 | 95.3264 | 56.1608 | 59.9828 | 65.8
95.3278 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3556 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.343 | 22.9976 | 60.0116 | 33.4 | 95.3218 | 39.6919 | 59.9885 | 49.6 | 95.335 | 56.1837 | 59.9828 | 65.8
95.3362 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.364 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3516 | 22.9983 | 60.0116 | 33.4 | 95.3303 | 39.6918 | 59.9885 | 49.6 | 95.3433 | 56.2075 | 59.9828 | 65.8
95.3445 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3723 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3599 | 22.9986 | 60.0116 | 33.4 | 95.3386 | 39.6981 | 59.9885 | 49.6 | 95.3516 | 56.2313 | 59.9828 | 65.8
95.3528 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3806 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3682 | 22.9988 | 60.0116 | 33.4 | 95.3469 | 39.7044 | 59.9885 | 49.6 | 95.3599 | 56.2551 | 59.9828 | 65.8
95.3611 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.389 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3765 | 22.9988 | 60.0116 | 33.4 | 95.3552 | 39.7193 | 59.9885 | 49.6 | 95.3682 | 56.279 | 59.9828 | 65.8
95.3695 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.3973 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3848 | 22.9989 | 60.0116 | 33.4 | 95.3635 | 39.7343 | 59.9885 | 49.6 | 95.3765 | 56.2947 | 59.9828 | 65.8
95.3778 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.4056 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.3931 | 22.9989 | 60.0116 | 33.4 | 95.3718 | 39.7492 | 59.9885 | 49.6 | 95.3848 | 56.3103 | 59.9828 | 65.8
95.3861 | 72.8111 | 60.0289 | 82 | 95.4141 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4014 | 22.999 | 60.0116 | 33.4 | 95.3801 | 39.7642 | 59.9885 | 49.6 | 95.3933 | 56.3124 | 59.9828 | 65.8
95.3945 | 72.8099 | 60.0289 | 82 | 95.4224 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4097 | 22.999 | 60.0116 | 33.4 | 95.3887 | 39.7803 | 59.9885 | 49.6 | 95.4016 | 56.3145 | 59.9828 | 65.8
95.4028 | 72.8087 | 60.0289 | 82 | 95.4307 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4182 | 22.999 | 60.0116 | 33.4 | 95.397 | 39.7965 | 59.9885 | 49.6 | 95.4099 | 56.3166 | 59.9828 | 65.8
95.4111 | 72.8075 | 60.0289 | 82 | 95.4391 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4265 | 23.0005 | 60.0116 | 33.4 | 95.4053 | 39.8127 | 59.9885 | 49.6 | 95.4182 | 56.3187 | 59.9828 | 65.8
95.4194 | 72.8063 | 60.0289 | 82 | 95.4474 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4348 | 23.002 | 60.0116 | 33.4 | 95.4136 | 39.8289 | 59.9885 | 49.6 | 95.4265 | 56.3205 | 59.9828 | 65.8
95.4278 | 72.8052 | 60.0289 | 82 | 95.4557 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4431 | 23.0035 | 60.0116 | 33.4 | 95.4219 | 39.8388 | 59.9885 | 49.6 | 95.4348 | 56.3223 | 59.9828 | 65.8
95.4361 | 72.804 | 60.0289 | 82 | 95.464 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4514 | 23.005 | 60.0116 | 33.4 | 95.4302 | 39.8486 | 59.9885 | 49.6 | 95.4431 | 56.3242 | 59.9828 | 65.8
95.4444 | 72.8028 | 60.0289 | 82 | 95.4724 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4597 | 23.0065 | 60.0116 | 33.4 | 95.4385 | 39.8499 | 59.9885 | 49.6 | 95.4517 | 56.326 | 59.9828 | 65.8
95.4528 | 72.8016 | 60.0289 | 82 | 95.4807 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.468 | 23.0081 | 60.0116 | 33.4 | 95.447 | 39.8511 | 59.9885 | 49.6 | 95.46 | 56.3278 | 59.9828 | 65.8
95.4611 | 72.8004 | 60.0289 | 82 | 95.489 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4763 | 23.0095 | 60.0116 | 33.4 | 95.4553 | 39.8523 | 59.9885 | 49.6 | 95.4683 | 56.3296 | 59.9828 | 65.8
95.4694 | 72.7993 | 60.0289 | 82 | 95.4974 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4849 | 23.011 | 60.0116 | 33.4 | 95.4636 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.4766 | 56.3303 | 59.9828 | 65.8
95.4778 | 72.7993 | 60.0289 | 82 | 95.5057 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.4932 | 23.0125 | 60.0116 | 33.4 | 95.4719 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.4849 | 56.331 | 59.9828 | 65.8
95.4861 | 72.7993 | 60.0289 | 82 | 95.514 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.5015 | 23.014 | 60.0116 | 33.4 | 95.4802 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.4932 | 56.3317 | 59.9828 | 65.8
95.4944 | 72.7974 | 60.0289 | 82 | 95.5225 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.5098 | 23.0139 | 60.0116 | 33.4 | 95.4885 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5015 | 56.3324 | 59.9828 | 65.8
95.5027 | 72.7955 | 60.0289 | 82 | 95.5308 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.5181 | 23.0138 | 60.0116 | 33.4 | 95.4968 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.51 | 56.3324 | 59.9828 | 65.8
95.5111 | 72.7936 | 60.0289 | 82 | 95.5391 | 7.7694 | 59.9655 | 17.2 | 95.5264 | 23.0157 | 60.0116 | 33.4 | 95.5054 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5183 | 56.3323 | 59.9828 | 65.8
95.5194 | 72.7917 | 60.0289 | 82 | 95.5474 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5347 | 23.0177 | 60.0116 | 33.4 | 95.5137 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5266 | 56.3329 | 59.9828 | 65.8
95.5277 | 72.7898 | 60.0289 | 82 | 95.5558 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.543 | 23.0193 | 60.0116 | 33.4 | 95.522 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5349 | 56.3335 | 59.9828 | 65.8
95.536 | 72.7879 | 60.0289 | 82 | 95.5641 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5515 | 23.021 | 60.0116 | 33.4 | 95.5303 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5432 | 56.3304 | 59.9828 | 65.8
95.5444 | 72.786 | 60.0289 | 82 | 95.5724 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5598 | 23.0226 | 60.0116 | 33.4 | 95.5386 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5515 | 56.3274 | 59.9828 | 65.8
95.5527 | 72.7841 | 60.0289 | 82 | 95.5808 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5681 | 23.0243 | 60.0116 | 33.4 | 95.5469 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5598 | 56.3214 | 59.9828 | 65.8
95.561 | 72.784 | 60.0289 | 82 | 95.5891 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5764 | 23.0261 | 60.0116 | 33.4 | 95.5552 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5684 | 56.3153 | 59.9828 | 65.8
95.5694 | 72.784 | 60.0289 | 82 | 95.5974 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.5847 | 23.0279 | 60.0116 | 33.4 | 95.5637 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5767 | 56.3075 | 59.9828 | 65.8
95.5777 | 72.7882 | 60.0289 | 82 | 95.6058 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.593 | 23.0298 | 60.0116 | 33.4 | 95.572 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.585 | 56.2996 | 59.9828 | 65.8
95.586 | 72.7924 | 60.0289 | 82 | 95.6141 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6013 | 23.0318 | 60.0116 | 33.4 | 95.5803 | 39.8535 | 59.9885 | 49.6 | 95.5933 | 56.2918 | 59.9828 | 65.8
95.5944 | 72.7966 | 60.0289 | 82 | 95.6224 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6096 | 23.0316 | 60.0116 | 33.4 | 95.5886 | 39.8537 | 59.9885 | 49.6 | 95.6016 | 56.284 | 59.9828 | 65.8
95.6027 | 72.8008 | 60.0289 | 82 | 95.6307 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6182 | 23.0315 | 60.0116 | 33.4 | 95.5969 | 39.8539 | 59.9885 | 49.6 | 95.6099 | 56.2769 | 59.9828 | 65.8
95.611 | 72.805 | 60.0289 | 82 | 95.6392 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6265 | 23.0317 | 60.0116 | 33.4 | 95.6052 | 39.854 | 59.9885 | 49.6 | 95.6182 | 56.2697 | 59.9828 | 65.8
95.6194 | 72.8093 | 60.0289 | 82 | 95.6475 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6348 | 23.0318 | 60.0116 | 33.4 | 95.6135 | 39.854 | 59.9885 | 49.6 | 95.6267 | 56.2663 | 59.9828 | 65.8
95.6277 | 72.8135 | 60.0289 | 82 | 95.6558 | 7.7694 | 59.9713 | 17.2 | 95.6431 | 23.032 | 60.0116 | 33.4 | 95.6221 | 39.8541 | 59.9885 | 49.6 | 95.635 | 56.2628 | 59.9828 | 65.8
95.636 | 72.8177 | 60.0289 | 82 | 95.6642 | 7.7695 | 59.9713 | 17.2 | 95.6514 | 23.0322 | 60.0116 | 33.4 | 95.6304 | 39.8542 | 59.9885 | 49.6 | 95.6433 | 56.2624 | 59.9828 | 65.8
95.6443 | 72.8201 | 60.0289 | 82 | 95.6725 | 7.7696 | 59.9713 | 17.2 | 95.6597 | 23.0325 | 60.0116 | 33.4 | 95.6387 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.6516 | 56.2619 | 59.9828 | 65.8
95.6527 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.6808 | 7.7697 | 59.9713 | 17.2 | 95.668 | 23.0327 | 60.0116 | 33.4 | 95.647 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.6599 | 56.2633 | 59.9828 | 65.8
95.661 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.6892 | 7.7698 | 59.9713 | 17.2 | 95.6763 | 23.033 | 60.0116 | 33.4 | 95.6553 | 39.8544 | 59.9885 | 49.6 | 95.6682 | 56.2647 | 59.9828 | 65.8
95.6693 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.6975 | 7.7699 | 59.9713 | 17.2 | 95.6848 | 23.0333 | 60.0116 | 33.4 | 95.6636 | 39.8545 | 59.9885 | 49.6 | 95.6765 | 56.263 | 59.9828 | 65.8
95.6776 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7058 | 7.77 | 59.9713 | 17.2 | 95.6931 | 23.0355 | 60.0116 | 33.4 | 95.6719 | 39.8544 | 59.9885 | 49.6 | 95.6851 | 56.2613 | 59.9828 | 65.8
95.686 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7141 | 7.7702 | 59.9713 | 17.2 | 95.7014 | 23.0377 | 60.0116 | 33.4 | 95.6802 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.6934 | 56.2558 | 59.9828 | 65.8
95.6943 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7225 | 7.7705 | 59.9713 | 17.2 | 95.7097 | 23.0397 | 60.0116 | 33.4 | 95.6887 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7017 | 56.2504 | 59.9828 | 65.8
95.7026 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7308 | 7.7787 | 59.9713 | 17.2 | 95.718 | 23.0417 | 60.0116 | 33.4 | 95.697 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.71 | 56.2448 | 59.9828 | 65.8
95.711 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7391 | 7.787 | 59.9713 | 17.2 | 95.7263 | 23.0437 | 60.0116 | 33.4 | 95.7053 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7183 | 56.2393 | 59.9828 | 65.8
95.7193 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7476 | 7.7951 | 59.9713 | 17.2 | 95.7346 | 23.0457 | 60.0116 | 33.4 | 95.7136 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7266 | 56.2337 | 59.9828 | 65.8
95.7276 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7559 | 7.8033 | 59.9713 | 17.2 | 95.7432 | 23.0476 | 60.0116 | 33.4 | 95.7219 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7349 | 56.2281 | 59.9828 | 65.8
95.736 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7642 | 7.8114 | 59.9713 | 17.2 | 95.7515 | 23.0494 | 60.0116 | 33.4 | 95.7302 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7434 | 56.2225 | 59.9828 | 65.8
95.7443 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7726 | 7.8196 | 59.9713 | 17.2 | 95.7598 | 23.0511 | 60.0116 | 33.4 | 95.7385 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7517 | 56.2169 | 59.9828 | 65.8
95.7526 | 72.8225 | 60.0289 | 82 | 95.7809 | 7.8278 | 59.9713 | 17.2 | 95.7681 | 23.0529 | 60.0116 | 33.4 | 95.7471 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.76 | 56.2143 | 59.9828 | 65.8
95.761 | 72.8235 | 60.0289 | 82 | 95.7892 | 7.8359 | 59.9713 | 17.2 | 95.7764 | 23.055 | 60.0116 | 33.4 | 95.7554 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7683 | 56.2118 | 59.9828 | 65.8
95.7693 | 72.8245 | 60.0289 | 82 | 95.7975 | 7.8439 | 59.9713 | 17.2 | 95.7847 | 23.0572 | 60.0116 | 33.4 | 95.7637 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7766 | 56.2117 | 59.9828 | 65.8
95.7776 | 72.8256 | 60.0289 | 82 | 95.8059 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.793 | 23.0596 | 60.0116 | 33.4 | 95.772 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7849 | 56.2115 | 59.9828 | 65.8
95.7859 | 72.8266 | 60.0289 | 82 | 95.8142 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8013 | 23.0619 | 60.0116 | 33.4 | 95.7803 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.7932 | 56.2115 | 59.9828 | 65.8
95.7943 | 72.8294 | 60.0289 | 82 | 95.8225 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8098 | 23.0641 | 60.0116 | 33.4 | 95.7886 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.8018 | 56.2114 | 59.9828 | 65.8
95.8026 | 72.8322 | 60.0289 | 82 | 95.8309 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8181 | 23.0663 | 60.0116 | 33.4 | 95.7969 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.8101 | 56.2114 | 59.9828 | 65.8
95.8109 | 72.835 | 60.0289 | 82 | 95.8392 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8264 | 23.0685 | 60.0116 | 33.4 | 95.8054 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.8184 | 56.2113 | 59.9828 | 65.8
95.8192 | 72.8378 | 60.0289 | 82 | 95.8475 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8347 | 23.0707 | 60.0116 | 33.4 | 95.8137 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.8267 | 56.21 | 59.9828 | 65.8
95.8276 | 72.8406 | 60.0289 | 82 | 95.856 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.843 | 23.0728 | 60.0116 | 33.4 | 95.822 | 39.8543 | 59.9885 | 49.6 | 95.835 | 56.2088 | 59.9828 | 65.8
95.8359 | 72.8434 | 60.0289 | 82 | 95.8643 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8513 | 23.075 | 60.0116 | 33.4 | 95.8303 | 39.8542 | 59.9885 | 49.6 | 95.8433 | 56.2075 | 59.9828 | 65.8
95.8442 | 72.8452 | 60.0289 | 82 | 95.8726 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8596 | 23.0746 | 60.0116 | 33.4 | 95.8386 | 39.8541 | 59.9885 | 49.6 | 95.8516 | 56.2063 | 59.9828 | 65.8
95.8526 | 72.8469 | 60.0289 | 82 | 95.8809 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8679 | 23.0742 | 60.0116 | 33.4 | 95.8469 | 39.854 | 59.9885 | 49.6 | 95.8601 | 56.205 | 59.9828 | 65.8
95.8609 | 72.8487 | 60.0289 | 82 | 95.8893 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8765 | 23.0738 | 60.0116 | 33.4 | 95.8552 | 39.854 | 59.9885 | 49.6 | 95.8684 | 56.2037 | 59.9828 | 65.8
95.8692 | 72.8505 | 60.0289 | 82 | 95.8976 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8848 | 23.0734 | 60.0116 | 33.4 | 95.8638 | 39.854 | 59.9885 | 49.6 | 95.8767 | 56.2025 | 59.9828 | 65.8
95.8776 | 72.8519 | 60.0289 | 82 | 95.9059 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.8931 | 23.0732 | 60.0116 | 33.4 | 95.8721 | 39.8538 | 59.9885 | 49.6 | 95.885 | 56.2012 | 59.9828 | 65.8
95.8859 | 72.8533 | 60.0289 | 82 | 95.9143 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9014 | 23.073 | 60.0116 | 33.4 | 95.8804 | 39.8536 | 59.9885 | 49.6 | 95.8933 | 56.1969 | 59.9828 | 65.8
95.8942 | 72.8543 | 60.0289 | 82 | 95.9226 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9097 | 23.0728 | 60.0116 | 33.4 | 95.8887 | 39.8533 | 59.9885 | 49.6 | 95.9016 | 56.1927 | 59.9828 | 65.8
95.9026 | 72.8553 | 60.0289 | 82 | 95.9309 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.918 | 23.0726 | 60.0116 | 33.4 | 95.897 | 39.8531 | 59.9885 | 49.6 | 95.9099 | 56.1896 | 59.9828 | 65.8
95.9109 | 72.8563 | 60.0289 | 82 | 95.9393 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9263 | 23.0724 | 60.0116 | 33.4 | 95.9053 | 39.8529 | 59.9885 | 49.6 | 95.9185 | 56.1866 | 59.9828 | 65.8
95.9192 | 72.8573 | 60.0289 | 82 | 95.9476 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9346 | 23.0722 | 60.0116 | 33.4 | 95.9136 | 39.8528 | 59.9885 | 49.6 | 95.9268 | 56.1836 | 59.9828 | 65.8
95.9275 | 72.8598 | 60.0289 | 82 | 95.9559 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9431 | 23.0723 | 60.0116 | 33.4 | 95.9221 | 39.8526 | 59.9885 | 49.6 | 95.9351 | 56.1806 | 59.9828 | 65.8
95.9359 | 72.8622 | 60.0289 | 82 | 95.9642 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9514 | 23.0723 | 60.0116 | 33.4 | 95.9304 | 39.8524 | 59.9885 | 49.6 | 95.9434 | 56.1773 | 59.9828 | 65.8
95.9442 | 72.8647 | 60.0289 | 82 | 95.9727 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9597 | 23.0724 | 60.0116 | 33.4 | 95.9387 | 39.8522 | 59.9885 | 49.6 | 95.9517 | 56.174 | 59.9828 | 65.8
95.9525 | 72.8672 | 60.0289 | 82 | 95.981 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.968 | 23.0725 | 60.0116 | 33.4 | 95.947 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 95.96 | 56.1707 | 59.9828 | 65.8
95.9608 | 72.8688 | 60.0289 | 82 | 95.9893 | 7.8519 | 59.9713 | 17.2 | 95.9763 | 23.0725 | 60.0116 | 33.4 | 95.9553 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 95.9683 | 56.1674 | 59.9828 | 65.8
95.9692 | 72.8705 | 60.0289 | 82 | 95.9977 | 7.8521 | 59.9713 | 17.2 | 95.9846 | 23.0726 | 60.0116 | 33.4 | 95.9636 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 95.9768 | 56.167 | 59.9828 | 65.8
95.9775 | 72.8725 | 60.0289 | 82 | 96.006 | 7.8523 | 59.9713 | 17.2 | 95.9929 | 23.0729 | 60.0116 | 33.4 | 95.9719 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 95.9851 | 56.1665 | 59.9828 | 65.8
95.9858 | 72.8746 | 60.0289 | 82 | 96.0143 | 7.8526 | 59.9713 | 17.2 | 96.0012 | 23.0732 | 60.0116 | 33.4 | 95.9805 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 95.9934 | 56.166 | 59.9828 | 65.8
95.9942 | 72.8766 | 60.0289 | 82 | 96.0227 | 7.8529 | 59.9713 | 17.2 | 96.0098 | 23.0747 | 60.0116 | 33.4 | 95.9888 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0017 | 56.1656 | 59.9828 | 65.8
96.0025 | 72.8787 | 60.0289 | 82 | 96.031 | 7.8531 | 59.9713 | 17.2 | 96.0181 | 23.0762 | 60.0116 | 33.4 | 95.9971 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.01 | 56.1642 | 59.9828 | 65.8
96.0108 | 72.8792 | 60.0289 | 82 | 96.0393 | 7.8534 | 59.9713 | 17.2 | 96.0264 | 23.0777 | 60.0116 | 33.4 | 96.0054 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0183 | 56.1628 | 59.9828 | 65.8
96.0192 | 72.8798 | 60.0289 | 82 | 96.0476 | 7.8537 | 59.9713 | 17.2 | 96.0347 | 23.0792 | 60.0116 | 33.4 | 96.0137 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0266 | 56.1617 | 59.9828 | 65.8
96.0275 | 72.8804 | 60.0289 | 82 | 96.056 | 7.8539 | 59.9713 | 17.2 | 96.043 | 23.0807 | 60.0116 | 33.4 | 96.022 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0352 | 56.1606 | 59.9828 | 65.8
96.0358 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.0643 | 7.8542 | 59.9713 | 17.2 | 96.0513 | 23.0821 | 60.0116 | 33.4 | 96.0303 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0435 | 56.1595 | 59.9828 | 65.8
96.0441 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.0726 | 7.8545 | 59.9713 | 17.2 | 96.0596 | 23.0837 | 60.0116 | 33.4 | 96.0386 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0518 | 56.1584 | 59.9828 | 65.8
96.0525 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.0811 | 7.8545 | 59.9713 | 17.2 | 96.0679 | 23.0852 | 60.0116 | 33.4 | 96.0471 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0601 | 56.1575 | 59.9828 | 65.8
96.0608 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.0894 | 7.8546 | 59.9713 | 17.2 | 96.0764 | 23.0865 | 60.0116 | 33.4 | 96.0554 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0684 | 56.1566 | 59.9828 | 65.8
96.0691 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.0977 | 7.861 | 59.9713 | 17.2 | 96.0847 | 23.0877 | 60.0116 | 33.4 | 96.0637 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0767 | 56.1557 | 59.9828 | 65.8
96.0775 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1061 | 7.8674 | 59.9713 | 17.2 | 96.093 | 23.0877 | 60.0116 | 33.4 | 96.072 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.085 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.0858 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1144 | 7.8738 | 59.9713 | 17.2 | 96.1013 | 23.0878 | 60.0116 | 33.4 | 96.0803 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.0935 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.0941 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1227 | 7.8802 | 59.9713 | 17.2 | 96.1096 | 23.0877 | 60.0116 | 33.4 | 96.0886 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.1018 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1024 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.131 | 7.8866 | 59.9713 | 17.2 | 96.1179 | 23.0875 | 60.0116 | 33.4 | 96.0969 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.1101 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1108 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1394 | 7.893 | 59.9713 | 17.2 | 96.1262 | 23.0874 | 60.0116 | 33.4 | 96.1055 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.1184 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1191 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1477 | 7.8994 | 59.9713 | 17.2 | 96.1345 | 23.0873 | 60.0116 | 33.4 | 96.1138 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.1267 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1274 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.156 | 7.9057 | 59.9713 | 17.2 | 96.1431 | 23.0871 | 60.0116 | 33.4 | 96.1221 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.135 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1358 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1644 | 7.9122 | 59.9713 | 17.2 | 96.1514 | 23.0869 | 60.0116 | 33.4 | 96.1304 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.1433 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1441 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1727 | 7.9187 | 59.9713 | 17.2 | 96.1597 | 23.0868 | 60.0116 | 33.4 | 96.1387 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.1519 | 56.1548 | 59.9828 | 65.8
96.1524 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.181 | 7.9187 | 59.9713 | 17.2 | 96.168 | 23.0866 | 60.0116 | 33.4 | 96.147 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.1602 | 56.1541 | 59.9828 | 65.8
96.1608 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1895 | 7.9188 | 59.9713 | 17.2 | 96.1763 | 23.0862 | 60.0116 | 33.4 | 96.1553 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.1685 | 56.1535 | 59.9828 | 65.8
96.1691 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.1978 | 7.9188 | 59.9713 | 17.2 | 96.1846 | 23.0859 | 60.0116 | 33.4 | 96.1638 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.1768 | 56.1528 | 59.9828 | 65.8
96.1774 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.2061 | 7.9188 | 59.9713 | 17.2 | 96.1929 | 23.0857 | 60.0116 | 33.4 | 96.1721 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.1851 | 56.1521 | 59.9828 | 65.8
96.1857 | 72.881 | 60.0289 | 82 | 96.2144 | 7.9188 | 59.9771 | 17.2 | 96.2012 | 23.0855 | 60.0116 | 33.4 | 96.1804 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.1934 | 56.1514 | 59.9828 | 65.8
96.1941 | 72.8805 | 60.0289 | 82 | 96.2228 | 7.9187 | 59.9771 | 17.2 | 96.2097 | 23.0867 | 60.0116 | 33.4 | 96.1887 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2017 | 56.1508 | 59.9828 | 65.8
96.2024 | 72.8799 | 60.0289 | 82 | 96.2311 | 7.9185 | 59.9771 | 17.2 | 96.218 | 23.0879 | 60.0116 | 33.4 | 96.197 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2102 | 56.1501 | 59.9828 | 65.8
96.2107 | 72.8794 | 60.0289 | 82 | 96.2394 | 7.9183 | 59.9771 | 17.2 | 96.2263 | 23.0893 | 60.0116 | 33.4 | 96.2053 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2185 | 56.1494 | 59.9828 | 65.8
96.2191 | 72.8788 | 60.0289 | 82 | 96.2478 | 7.918 | 59.9771 | 17.2 | 96.2346 | 23.0907 | 60.0116 | 33.4 | 96.2136 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2268 | 56.1491 | 59.9828 | 65.8
96.2274 | 72.8783 | 60.0289 | 82 | 96.2561 | 7.9178 | 59.9771 | 17.2 | 96.2429 | 23.0921 | 60.0116 | 33.4 | 96.2222 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2351 | 56.1488 | 59.9828 | 65.8
96.2357 | 72.8777 | 60.0289 | 82 | 96.2644 | 7.9175 | 59.9771 | 17.2 | 96.2512 | 23.0935 | 60.0116 | 33.4 | 96.2305 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2434 | 56.15 | 59.9828 | 65.8
96.244 | 72.8772 | 60.0289 | 82 | 96.2727 | 7.9172 | 59.9771 | 17.2 | 96.2595 | 23.0951 | 60.0116 | 33.4 | 96.2388 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2517 | 56.1512 | 59.9828 | 65.8
96.2524 | 72.8766 | 60.0289 | 82 | 96.2811 | 7.917 | 59.9771 | 17.2 | 96.2678 | 23.0968 | 60.0116 | 33.4 | 96.2471 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.26 | 56.1524 | 59.9828 | 65.8
96.2607 | 72.8761 | 60.0289 | 82 | 96.2894 | 7.9168 | 59.9771 | 17.2 | 96.2764 | 23.0986 | 60.0116 | 33.4 | 96.2554 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2686 | 56.1535 | 59.9828 | 65.8
96.269 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.2977 | 7.9166 | 59.9771 | 17.2 | 96.2847 | 23.1005 | 60.0116 | 33.4 | 96.2637 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2769 | 56.1547 | 59.9828 | 65.8
96.2774 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3062 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.293 | 23.1009 | 60.0116 | 33.4 | 96.272 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2852 | 56.1559 | 59.9828 | 65.8
96.2857 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3145 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.3013 | 23.1014 | 60.0116 | 33.4 | 96.2805 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.2935 | 56.157 | 59.9828 | 65.8
96.294 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3228 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.3096 | 23.1017 | 60.0116 | 33.4 | 96.2888 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3018 | 56.1582 | 59.9828 | 65.8
96.3023 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3312 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.3179 | 23.1021 | 60.0116 | 33.4 | 96.2971 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3101 | 56.159 | 59.9828 | 65.8
96.3107 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3395 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.3262 | 23.1024 | 60.0116 | 33.4 | 96.3054 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3184 | 56.1598 | 59.9828 | 65.8
96.319 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3478 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.3347 | 23.1028 | 60.0116 | 33.4 | 96.3137 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3269 | 56.1642 | 59.9828 | 65.8
96.3273 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3561 | 7.9164 | 59.9771 | 17.2 | 96.343 | 23.1031 | 60.0116 | 33.4 | 96.322 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3352 | 56.1685 | 59.9828 | 65.8
96.3357 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3645 | 7.9165 | 59.9771 | 17.2 | 96.3513 | 23.1035 | 60.0116 | 33.4 | 96.3303 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3435 | 56.1769 | 59.9828 | 65.8
96.344 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3728 | 7.9165 | 59.9771 | 17.2 | 96.3596 | 23.1036 | 60.0116 | 33.4 | 96.3389 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3518 | 56.1852 | 59.9828 | 65.8
96.3523 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3811 | 7.9165 | 59.9886 | 17.2 | 96.3679 | 23.1037 | 60.0116 | 33.4 | 96.3472 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3601 | 56.1935 | 59.9828 | 65.8
96.3607 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3895 | 7.9165 | 59.9886 | 17.2 | 96.3762 | 23.1035 | 60.0116 | 33.4 | 96.3555 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3684 | 56.2018 | 59.9828 | 65.8
96.369 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.3978 | 7.9165 | 59.9886 | 17.2 | 96.3845 | 23.1034 | 60.0116 | 33.4 | 96.3638 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3767 | 56.2102 | 59.9828 | 65.8
96.3773 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4061 | 7.9165 | 59.9886 | 17.2 | 96.3928 | 23.1048 | 60.0116 | 33.4 | 96.3721 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3853 | 56.2185 | 59.9828 | 65.8
96.3857 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4144 | 7.9164 | 59.9886 | 17.2 | 96.4014 | 23.1062 | 60.0116 | 33.4 | 96.3804 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.3936 | 56.2268 | 59.9828 | 65.8
96.394 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4229 | 7.9164 | 59.9886 | 17.2 | 96.4097 | 23.1077 | 60.0116 | 33.4 | 96.3887 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4019 | 56.2351 | 59.9828 | 65.8
96.4023 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4312 | 7.9164 | 59.9886 | 17.2 | 96.418 | 23.1091 | 60.0116 | 33.4 | 96.3972 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4102 | 56.2424 | 59.9828 | 65.8
96.4106 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4395 | 7.9163 | 59.9886 | 17.2 | 96.4263 | 23.1106 | 60.0116 | 33.4 | 96.4055 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4185 | 56.2496 | 59.9828 | 65.8
96.419 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4479 | 7.9162 | 59.9886 | 17.2 | 96.4346 | 23.112 | 60.0116 | 33.4 | 96.4138 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4268 | 56.2529 | 59.9828 | 65.8
96.4273 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4562 | 7.9161 | 59.9886 | 17.2 | 96.4429 | 23.1134 | 60.0116 | 33.4 | 96.4221 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4351 | 56.2562 | 59.9828 | 65.8
96.4356 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4645 | 7.9161 | 59.9886 | 17.2 | 96.4512 | 23.1149 | 60.0116 | 33.4 | 96.4304 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4436 | 56.2594 | 59.9828 | 65.8
96.4439 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4728 | 7.916 | 59.9886 | 17.2 | 96.4595 | 23.1166 | 60.0116 | 33.4 | 96.4387 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4519 | 56.2627 | 59.9828 | 65.8
96.4523 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4812 | 7.9159 | 59.9886 | 17.2 | 96.468 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.447 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4602 | 56.266 | 59.9828 | 65.8
96.4606 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4895 | 7.9158 | 59.9886 | 17.2 | 96.4763 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.4553 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4685 | 56.2693 | 59.9828 | 65.8
96.4689 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.4978 | 7.9158 | 59.9886 | 17.2 | 96.4846 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.4639 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4768 | 56.2726 | 59.9828 | 65.8
96.4773 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5061 | 7.9157 | 59.9886 | 17.2 | 96.4929 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.4722 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4851 | 56.2759 | 59.9828 | 65.8
96.4856 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5145 | 7.9157 | 59.9886 | 17.2 | 96.5012 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.4805 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.4934 | 56.2755 | 59.9828 | 65.8
96.4939 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5228 | 7.9157 | 59.9886 | 17.2 | 96.5095 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.4888 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.502 | 56.2752 | 59.9828 | 65.8
96.5023 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5311 | 7.9218 | 59.9886 | 17.2 | 96.5178 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.4971 | 39.8518 | 59.9885 | 49.6 | 96.5103 | 56.2756 | 59.9828 | 65.8
96.5106 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5396 | 7.9279 | 59.9886 | 17.2 | 96.5261 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5054 | 39.8519 | 59.9885 | 49.6 | 96.5186 | 56.2759 | 59.9828 | 65.8
96.5189 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5479 | 7.9339 | 59.9886 | 17.2 | 96.5347 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5137 | 39.852 | 59.9885 | 49.6 | 96.5269 | 56.2766 | 59.9828 | 65.8
96.5273 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5562 | 7.94 | 59.9886 | 17.2 | 96.543 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5222 | 39.8521 | 59.9885 | 49.6 | 96.5352 | 56.2773 | 59.9828 | 65.8
96.5356 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5645 | 7.9461 | 59.9886 | 17.2 | 96.5513 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5305 | 39.8522 | 59.9885 | 49.6 | 96.5435 | 56.278 | 59.9828 | 65.8
96.5439 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5729 | 7.9522 | 59.9886 | 17.2 | 96.5596 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5388 | 39.8523 | 59.9885 | 49.6 | 96.5518 | 56.2786 | 59.9828 | 65.8
96.5522 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5812 | 7.9584 | 59.9886 | 17.2 | 96.5679 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5471 | 39.8524 | 59.9885 | 49.6 | 96.5603 | 56.2793 | 59.9828 | 65.8
96.5605 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5895 | 7.9645 | 59.9886 | 17.2 | 96.5762 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5554 | 39.8525 | 59.9885 | 49.6 | 96.5686 | 56.28 | 59.9828 | 65.8
96.5689 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.5979 | 7.9707 | 59.9886 | 17.2 | 96.5845 | 23.1184 | 60.0116 | 33.4 | 96.5637 | 39.8526 | 59.9885 | 49.6 | 96.5769 | 56.281 | 59.9828 | 65.8
96.5772 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6062 | 7.9768 | 59.9886 | 17.2 | 96.5928 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.572 | 39.8527 | 59.9885 | 49.6 | 96.5852 | 56.2819 | 59.9828 | 65.8
96.5855 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6145 | 7.9769 | 59.9886 | 17.2 | 96.6013 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.5806 | 39.8528 | 59.9885 | 49.6 | 96.5935 | 56.2823 | 59.9828 | 65.8
96.5939 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6228 | 7.977 | 59.9886 | 17.2 | 96.6096 | 23.1183 | 60.0116 | 33.4 | 96.5889 | 39.8522 | 59.9885 | 49.6 | 96.6018 | 56.2826 | 59.9828 | 65.8
96.6022 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6312 | 7.9771 | 59.9886 | 17.2 | 96.6179 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.5972 | 39.8515 | 59.9885 | 49.6 | 96.6101 | 56.2826 | 59.9828 | 65.8
96.6105 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6395 | 7.9771 | 59.9886 | 17.2 | 96.6262 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.6055 | 39.8509 | 59.9885 | 49.6 | 96.6187 | 56.2826 | 59.9828 | 65.8
96.6189 | 72.8756 | 60.0289 | 82 | 96.6478 | 7.9772 | 59.9886 | 17.2 | 96.6345 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6138 | 39.8503 | 59.9885 | 49.6 | 96.627 | 56.2826 | 59.9828 | 65.8
96.6272 | 72.877 | 60.0289 | 82 | 96.6562 | 7.9772 | 59.9886 | 17.2 | 96.6428 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6221 | 39.8496 | 59.9885 | 49.6 | 96.6353 | 56.2826 | 59.9828 | 65.8
96.6355 | 72.8785 | 60.0289 | 82 | 96.6646 | 7.9772 | 59.9886 | 17.2 | 96.6511 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6304 | 39.8489 | 59.9885 | 49.6 | 96.6436 | 56.2822 | 59.9828 | 65.8
96.6439 | 72.88 | 60.0289 | 82 | 96.6729 | 7.9772 | 59.9886 | 17.2 | 96.6594 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6389 | 39.8482 | 59.9885 | 49.6 | 96.6519 | 56.2818 | 59.9828 | 65.8
96.6522 | 72.8815 | 60.0289 | 82 | 96.6812 | 7.9773 | 59.9886 | 17.2 | 96.668 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6472 | 39.8476 | 59.9885 | 49.6 | 96.6602 | 56.2806 | 59.9828 | 65.8
96.6605 | 72.8867 | 60.0289 | 82 | 96.6896 | 7.9773 | 59.9886 | 17.2 | 96.6763 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6555 | 39.8469 | 59.9885 | 49.6 | 96.6685 | 56.2794 | 59.9828 | 65.8
96.6689 | 72.8919 | 60.0289 | 82 | 96.6979 | 7.9774 | 59.9886 | 17.2 | 96.6846 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6638 | 39.8462 | 59.9885 | 49.6 | 96.677 | 56.2782 | 59.9828 | 65.8
96.6772 | 72.8972 | 60.0289 | 82 | 96.7062 | 7.9774 | 59.9886 | 17.2 | 96.6929 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6721 | 39.8462 | 59.9885 | 49.6 | 96.6853 | 56.277 | 59.9828 | 65.8
96.6855 | 72.9024 | 60.0289 | 82 | 96.7145 | 7.9774 | 59.9828 | 17.2 | 96.7012 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6804 | 39.8461 | 59.9885 | 49.6 | 96.6936 | 56.2759 | 59.9828 | 65.8
96.6938 | 72.9099 | 60.0347 | 82 | 96.7229 | 7.9774 | 59.9828 | 17.2 | 96.7095 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.6887 | 39.846 | 59.9885 | 49.6 | 96.7019 | 56.2747 | 59.9828 | 65.8
96.7021 | 72.9174 | 60.0347 | 82 | 96.7312 | 7.9775 | 59.9828 | 17.2 | 96.7178 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.6973 | 39.846 | 59.9885 | 49.6 | 96.7102 | 56.2919 | 59.9828 | 65.8
96.7105 | 72.9235 | 60.0347 | 82 | 96.7395 | 7.9777 | 59.9828 | 17.2 | 96.7261 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7056 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7185 | 56.3091 | 59.9828 | 65.8
96.7188 | 72.9295 | 60.0347 | 82 | 96.7479 | 7.9777 | 59.9828 | 17.2 | 96.7346 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7139 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7268 | 56.3266 | 59.9828 | 65.8
96.7271 | 72.9356 | 60.0347 | 82 | 96.7562 | 7.9778 | 59.9828 | 17.2 | 96.7429 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7222 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7354 | 56.3442 | 59.9828 | 65.8
96.7355 | 72.9416 | 60.0347 | 82 | 96.7645 | 7.9778 | 59.9828 | 17.2 | 96.7512 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7305 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7437 | 56.3626 | 59.9828 | 65.8
96.7438 | 72.9439 | 60.0347 | 82 | 96.7728 | 7.9778 | 59.9828 | 17.2 | 96.7595 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7388 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.752 | 56.381 | 59.9828 | 65.8
96.7521 | 72.9462 | 60.0347 | 82 | 96.7812 | 7.9778 | 59.9828 | 17.2 | 96.7678 | 23.1182 | 60.0116 | 33.4 | 96.7471 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7603 | 56.3994 | 59.9828 | 65.8
96.7605 | 72.9486 | 60.0347 | 82 | 96.7896 | 7.9778 | 59.9828 | 17.2 | 96.7761 | 23.1181 | 60.0116 | 33.4 | 96.7556 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7686 | 56.4178 | 59.9828 | 65.8
96.7688 | 72.9509 | 60.0347 | 82 | 96.7979 | 7.978 | 59.9828 | 17.2 | 96.7844 | 23.1179 | 60.0116 | 33.4 | 96.7639 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7769 | 56.4352 | 59.9828 | 65.8
96.7771 | 72.9509 | 60.0347 | 82 | 96.8063 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.7927 | 23.1177 | 60.0116 | 33.4 | 96.7722 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7852 | 56.4526 | 59.9828 | 65.8
96.7854 | 72.9509 | 60.0347 | 82 | 96.8146 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8013 | 23.1175 | 60.0116 | 33.4 | 96.7805 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.7937 | 56.4516 | 59.9828 | 65.8
96.7938 | 72.9509 | 60.0347 | 82 | 96.8229 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8096 | 23.1173 | 60.0116 | 33.4 | 96.7888 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.802 | 56.4506 | 59.9828 | 65.8
96.8021 | 72.9509 | 60.0347 | 82 | 96.8312 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8179 | 23.1172 | 60.0116 | 33.4 | 96.7971 | 39.846 | 59.9943 | 49.6 | 96.8103 | 56.4496 | 59.9828 | 65.8
96.8104 | 72.9505 | 60.0347 | 82 | 96.8396 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8262 | 23.117 | 60.0116 | 33.4 | 96.8054 | 39.8459 | 59.9943 | 49.6 | 96.8186 | 56.4486 | 59.9828 | 65.8
96.8188 | 72.9501 | 60.0347 | 82 | 96.8479 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8345 | 23.1168 | 60.0116 | 33.4 | 96.8137 | 39.8458 | 59.9943 | 49.6 | 96.8269 | 56.4475 | 59.9828 | 65.8
96.8271 | 72.9497 | 60.0347 | 82 | 96.8562 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8428 | 23.1166 | 60.0116 | 33.4 | 96.8223 | 39.8459 | 59.9943 | 49.6 | 96.8352 | 56.4465 | 59.9828 | 65.8
96.8354 | 72.9493 | 60.0347 | 82 | 96.8646 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8511 | 23.1164 | 60.0116 | 33.4 | 96.8306 | 39.8459 | 59.9943 | 49.6 | 96.8435 | 56.4449 | 59.9828 | 65.8
96.8438 | 72.9489 | 60.0347 | 82 | 96.8729 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8594 | 23.1164 | 60.0116 | 33.4 | 96.8389 | 39.8525 | 59.9943 | 49.6 | 96.8521 | 56.4432 | 59.9828 | 65.8
96.8521 | 72.9485 | 60.0347 | 82 | 96.8812 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8679 | 23.1164 | 60.0116 | 33.4 | 96.8472 | 39.8591 | 59.9943 | 49.6 | 96.8604 | 56.4426 | 59.9828 | 65.8
96.8604 | 72.9478 | 60.0404 | 82 | 96.8895 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8762 | 23.1166 | 60.0116 | 33.4 | 96.8555 | 39.8678 | 59.9943 | 49.6 | 96.8687 | 56.442 | 59.9828 | 65.8
96.8687 | 72.9471 | 60.0404 | 82 | 96.8979 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8845 | 23.1167 | 60.0116 | 33.4 | 96.8638 | 39.8765 | 59.9943 | 49.6 | 96.877 | 56.4414 | 59.9828 | 65.8
96.877 | 72.9477 | 60.0404 | 82 | 96.9062 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.8928 | 23.1168 | 60.0116 | 33.4 | 96.8721 | 39.8852 | 59.9943 | 49.6 | 96.8853 | 56.4407 | 59.9828 | 65.8
96.8854 | 72.9483 | 60.0404 | 82 | 96.9146 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.9011 | 23.1169 | 60.0116 | 33.4 | 96.8806 | 39.8939 | 59.9943 | 49.6 | 96.8936 | 56.4404 | 59.9828 | 65.8
96.8937 | 72.9515 | 60.0404 | 82 | 96.923 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.9094 | 23.1171 | 60.0116 | 33.4 | 96.8889 | 39.9027 | 59.9943 | 49.6 | 96.9019 | 56.4401 | 59.9828 | 65.8
96.902 | 72.9546 | 60.0404 | 82 | 96.9313 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.9177 | 23.1172 | 60.0116 | 33.4 | 96.8972 | 39.9115 | 59.9943 | 49.6 | 96.9104 | 56.4397 | 59.9828 | 65.8
96.9104 | 72.9571 | 60.0404 | 82 | 96.9396 | 7.9781 | 59.9828 | 17.2 | 96.9263 | 23.1185 | 60.0116 | 33.4 | 96.9055 | 39.92 | 59.9943 | 49.6 | 96.9187 | 56.4394 | 59.9828 | 65.8
96.9187 | 72.9595 | 60.0404 | 82 | 96.9479 | 7.9779 | 59.9828 | 17.2 | 96.9346 | 23.1199 | 60.0116 | 33.4 | 96.9138 | 39.9286 | 59.9943 | 49.6 | 96.927 | 56.4368 | 59.9828 | 65.8
96.927 | 72.9617 | 60.0404 | 82 | 96.9563 | 7.9777 | 59.9828 | 17.2 | 96.9429 | 23.1213 | 60.0116 | 33.4 | 96.9221 | 39.931 | 59.9943 | 49.6 | 96.9353 | 56.4341 | 59.9828 | 65.8
96.9354 | 72.9639 | 60.0404 | 82 | 96.9646 | 7.9775 | 59.9828 | 17.2 | 96.9512 | 23.1226 | 60.0116 | 33.4 | 96.9304 | 39.9334 | 59.9943 | 49.6 | 96.9436 | 56.4315 | 59.9828 | 65.8
96.9437 | 72.9665 | 60.0404 | 82 | 96.9729 | 7.9773 | 59.9828 | 17.2 | 96.9595 | 23.1239 | 60.0116 | 33.4 | 96.939 | 39.9337 | 59.9943 | 49.6 | 96.9519 | 56.4289 | 59.9828 | 65.8
96.952 | 72.969 | 60.0404 | 82 | 96.9813 | 7.9771 | 59.9828 | 17.2 | 96.9678 | 23.1251 | 60.0116 | 33.4 | 96.9473 | 39.934 | 59.9943 | 49.6 | 96.9602 | 56.4268 | 59.9828 | 65.8
96.9603 | 72.9691 | 60.0404 | 82 | 96.9896 | 7.9769 | 59.9828 | 17.2 | 96.9761 | 23.1263 | 60.0116 | 33.4 | 96.9556 | 39.9345 | 59.9943 | 49.6 | 96.9688 | 56.4247 | 59.9828 | 65.8
96.9687 | 72.9692 | 60.0404 | 82 | 96.9979 | 7.9767 | 59.9828 | 17.2 | 96.9844 | 23.1276 | 60.0116 | 33.4 | 96.9639 | 39.9351 | 59.9943 | 49.6 | 96.9771 | 56.4225 | 59.9828 | 65.8
96.977 | 72.9675 | 60.0404 | 82 | 97.0063 | 7.9765 | 59.9828 | 17.2 | 96.9929 | 23.1288 | 60.0116 | 33.4 | 96.9722 | 39.9357 | 59.9943 | 49.6 | 96.9854 | 56.4202 | 59.9828 | 65.8
96.9853 | 72.9658 | 60.0404 | 82 | 97.0146 | 7.9763 | 59.9828 | 17.2 | 97.0012 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 96.9805 | 39.9362 | 59.9943 | 49.6 | 96.9937 | 56.4179 | 59.9828 | 65.8
96.9937 | 72.9645 | 60.0404 | 82 | 97.0229 | 7.9761 | 59.9828 | 17.2 | 97.0095 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 96.9888 | 39.9368 | 59.9943 | 49.6 | 97.002 | 56.4157 | 59.9828 | 65.8
97.002 | 72.9631 | 60.0404 | 82 | 97.0312 | 7.9761 | 59.9828 | 17.2 | 97.0178 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 96.9971 | 39.9374 | 59.9943 | 49.6 | 97.0103 | 56.4164 | 59.9828 | 65.8
97.0103 | 72.9623 | 60.0404 | 82 | 97.0397 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0261 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0056 | 39.9377 | 59.9943 | 49.6 | 97.0186 | 56.417 | 59.9828 | 65.8
97.0186 | 72.9615 | 60.0404 | 82 | 97.048 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0344 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0139 | 39.9379 | 59.9943 | 49.6 | 97.0271 | 56.4177 | 59.9828 | 65.8
97.0269 | 72.9603 | 60.0347 | 82 | 97.0563 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0427 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0222 | 39.9387 | 59.9943 | 49.6 | 97.0354 | 56.4184 | 59.9828 | 65.8
97.0353 | 72.9591 | 60.0347 | 82 | 97.0647 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.051 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0305 | 39.9395 | 59.9943 | 49.6 | 97.0437 | 56.4185 | 59.9828 | 65.8
97.0436 | 72.9591 | 60.0347 | 82 | 97.073 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0596 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0388 | 39.94 | 59.9943 | 49.6 | 97.052 | 56.4186 | 59.9828 | 65.8
97.0519 | 72.9592 | 60.0347 | 82 | 97.0813 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0679 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0471 | 39.9405 | 59.9943 | 49.6 | 97.0603 | 56.4181 | 59.9828 | 65.8
97.0603 | 72.9587 | 60.0347 | 82 | 97.0896 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0762 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0554 | 39.9405 | 59.9943 | 49.6 | 97.0686 | 56.4176 | 59.9828 | 65.8
97.0686 | 72.9582 | 60.0347 | 82 | 97.098 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0845 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.064 | 39.9406 | 59.9943 | 49.6 | 97.0769 | 56.4171 | 59.9828 | 65.8
97.0769 | 72.9583 | 60.0347 | 82 | 97.1063 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.0928 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0723 | 39.9406 | 59.9943 | 49.6 | 97.0854 | 56.4166 | 59.9828 | 65.8
97.0853 | 72.9583 | 60.0347 | 82 | 97.1146 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.1011 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0806 | 39.9407 | 59.9943 | 49.6 | 97.0938 | 56.4242 | 59.9828 | 65.8
97.0936 | 72.958 | 60.0347 | 82 | 97.123 | 7.976 | 59.9828 | 17.2 | 97.1094 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0889 | 39.9407 | 59.9943 | 49.6 | 97.1021 | 56.4319 | 59.9828 | 65.8
97.1019 | 72.9576 | 60.0347 | 82 | 97.1313 | 7.9759 | 59.9828 | 17.2 | 97.1177 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.0972 | 39.9408 | 59.9943 | 49.6 | 97.1104 | 56.443 | 59.9828 | 65.8
97.1102 | 72.9577 | 60.0347 | 82 | 97.1396 | 7.9759 | 59.9828 | 17.2 | 97.1262 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.1055 | 39.9403 | 59.9943 | 49.6 | 97.1187 | 56.4541 | 59.9828 | 65.8
97.1186 | 72.9577 | 60.0347 | 82 | 97.1479 | 7.9758 | 59.9828 | 17.2 | 97.1345 | 23.13 | 60.0116 | 33.4 | 97.1138 | 39.9398 | 59.9943 | 49.6 | 97.127 | 56.465 | 59.9828 | 65.8
97.1269 | 72.9581 | 60.0347 | 82 | 97.1564 | 7.9757 | 59.9828 | 17.2 | 97.1428 | 23.1303 | 60.0116 | 33.4 | 97.1223 | 39.9391 | 59.9943 | 49.6 | 97.1353 | 56.4759 | 59.9828 | 65.8
97.1352 | 72.9585 | 60.0347 | 82 | 97.1647 | 7.9756 | 59.9828 | 17.2 | 97.1511 | 23.1306 | 60.0116 | 33.4 | 97.1306 | 39.9384 | 59.9943 | 49.6 | 97.1438 | 56.4881 | 59.9828 | 65.8
97.1436 | 72.9588 | 60.0347 | 82 | 97.173 | 7.9756 | 59.9828 | 17.2 | 97.1594 | 23.1309 | 60.0116 | 33.4 | 97.1389 | 39.9382 | 59.9943 | 49.6 | 97.1521 | 56.5002 | 59.9828 | 65.8
97.1519 | 72.9592 | 60.0347 | 82 | 97.1814 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.1677 | 23.1311 | 60.0116 | 33.4 | 97.1472 | 39.938 | 59.9943 | 49.6 | 97.1604 | 56.5125 | 59.9828 | 65.8
97.1602 | 72.9595 | 60.0347 | 82 | 97.1897 | 7.9754 | 59.9828 | 17.2 | 97.176 | 23.1314 | 60.0116 | 33.4 | 97.1555 | 39.9378 | 59.9943 | 49.6 | 97.1687 | 56.5247 | 59.9828 | 65.8
97.1685 | 72.9599 | 60.0347 | 82 | 97.198 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.1843 | 23.1317 | 60.0116 | 33.4 | 97.1638 | 39.9376 | 59.9943 | 49.6 | 97.177 | 56.5288 | 59.9828 | 65.8
97.1769 | 72.9603 | 60.0347 | 82 | 97.2063 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.1929 | 23.132 | 60.0116 | 33.4 | 97.1721 | 39.9374 | 59.9943 | 49.6 | 97.1853 | 56.5329 | 59.9828 | 65.8
97.1852 | 72.9606 | 60.0347 | 82 | 97.2147 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2012 | 23.1323 | 60.0116 | 33.4 | 97.1804 | 39.9372 | 59.9943 | 49.6 | 97.1936 | 56.5335 | 59.9828 | 65.8
97.1935 | 72.961 | 60.0289 | 82 | 97.223 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2095 | 23.1325 | 60.0116 | 33.4 | 97.189 | 39.9363 | 59.9943 | 49.6 | 97.2021 | 56.5341 | 59.9828 | 65.8
97.2018 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2313 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2178 | 23.1328 | 60.0116 | 33.4 | 97.1973 | 39.9354 | 59.9943 | 49.6 | 97.2104 | 56.5337 | 59.9828 | 65.8
97.2102 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2397 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2261 | 23.1328 | 60.0116 | 33.4 | 97.2056 | 39.9347 | 59.9943 | 49.6 | 97.2188 | 56.5334 | 59.9828 | 65.8
97.2185 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.248 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2344 | 23.1328 | 60.0116 | 33.4 | 97.2139 | 39.934 | 59.9943 | 49.6 | 97.2271 | 56.533 | 59.9828 | 65.8
97.2268 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2563 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2427 | 23.1329 | 60.0116 | 33.4 | 97.2222 | 39.9333 | 59.9943 | 49.6 | 97.2354 | 56.5326 | 59.9828 | 65.8
97.2352 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2646 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.251 | 23.1329 | 60.0116 | 33.4 | 97.2305 | 39.9326 | 59.9943 | 49.6 | 97.2437 | 56.5261 | 59.9828 | 65.8
97.2435 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2731 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2595 | 23.1329 | 60.0116 | 33.4 | 97.2388 | 39.9319 | 59.9943 | 49.6 | 97.252 | 56.5196 | 59.9828 | 65.8
97.2518 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2814 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2678 | 23.1329 | 60.0116 | 33.4 | 97.2473 | 39.9312 | 59.9943 | 49.6 | 97.2605 | 56.5106 | 59.9828 | 65.8
97.2602 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2897 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2761 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.2556 | 39.9302 | 59.9943 | 49.6 | 97.2688 | 56.5017 | 59.9828 | 65.8
97.2685 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.2981 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2844 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.2639 | 39.9293 | 59.9943 | 49.6 | 97.2771 | 56.4934 | 59.9828 | 65.8
97.2768 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.3064 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.2927 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.2722 | 39.9309 | 59.9943 | 49.6 | 97.2854 | 56.4851 | 59.9828 | 65.8
97.2852 | 72.9614 | 60.0289 | 82 | 97.3147 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.301 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.2805 | 39.9325 | 59.9943 | 49.6 | 97.2937 | 56.4781 | 59.9828 | 65.8
97.2935 | 72.9604 | 60.0289 | 82 | 97.323 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.3093 | 23.1331 | 60.0116 | 33.4 | 97.2888 | 39.9341 | 59.9943 | 49.6 | 97.302 | 56.471 | 59.9828 | 65.8
97.3018 | 72.9594 | 60.0289 | 82 | 97.3314 | 7.9754 | 59.9828 | 17.2 | 97.3176 | 23.1331 | 60.0116 | 33.4 | 97.2971 | 39.9357 | 59.9943 | 49.6 | 97.3103 | 56.4627 | 59.9828 | 65.8
97.3102 | 72.9584 | 60.0289 | 82 | 97.3397 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3262 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.3057 | 39.9373 | 59.9943 | 49.6 | 97.3188 | 56.4544 | 59.9828 | 65.8
97.3185 | 72.9574 | 60.0289 | 82 | 97.348 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3345 | 23.133 | 60.0116 | 33.4 | 97.314 | 39.9389 | 59.9943 | 49.6 | 97.3271 | 56.4525 | 59.9828 | 65.8
97.3268 | 72.9584 | 60.0289 | 82 | 97.3564 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3428 | 23.1328 | 60.0116 | 33.4 | 97.3223 | 39.9405 | 59.9943 | 49.6 | 97.3354 | 56.4507 | 59.9828 | 65.8
97.3351 | 72.9593 | 60.0289 | 82 | 97.3647 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3511 | 23.1326 | 60.0116 | 33.4 | 97.3306 | 39.9422 | 59.9943 | 49.6 | 97.3438 | 56.4516 | 59.9828 | 65.8
97.3434 | 72.9603 | 60.0289 | 82 | 97.373 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3594 | 23.1324 | 60.0116 | 33.4 | 97.3389 | 39.944 | 59.9943 | 49.6 | 97.3521 | 56.4525 | 59.9828 | 65.8
97.3518 | 72.9612 | 60.0289 | 82 | 97.3813 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.3677 | 23.1322 | 60.0116 | 33.4 | 97.3472 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 97.3604 | 56.4514 | 59.9828 | 65.8
97.3601 | 72.9623 | 60.0347 | 82 | 97.3898 | 7.9756 | 59.9828 | 17.2 | 97.376 | 23.132 | 60.0116 | 33.4 | 97.3555 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 97.3687 | 56.4504 | 59.9828 | 65.8
97.3684 | 72.9634 | 60.0347 | 82 | 97.3981 | 7.9756 | 59.9828 | 17.2 | 97.3843 | 23.1318 | 60.0116 | 33.4 | 97.3638 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 97.3772 | 56.4465 | 59.9828 | 65.8
97.3768 | 72.9656 | 60.0347 | 82 | 97.4064 | 7.9756 | 59.9828 | 17.2 | 97.3928 | 23.1316 | 60.0116 | 33.4 | 97.3723 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 97.3855 | 56.4427 | 59.9828 | 65.8
97.3851 | 72.9677 | 60.0347 | 82 | 97.4148 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.4011 | 23.1314 | 60.0116 | 33.4 | 97.3806 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.3938 | 56.4392 | 59.9828 | 65.8
97.3934 | 72.9703 | 60.0347 | 82 | 97.4231 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.4094 | 23.1312 | 60.0116 | 33.4 | 97.3889 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4021 | 56.4357 | 59.9828 | 65.8
97.4018 | 72.973 | 60.0347 | 82 | 97.4314 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.4177 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.3972 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4104 | 56.4317 | 59.9828 | 65.8
97.4101 | 72.9737 | 60.0347 | 82 | 97.4397 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.426 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4055 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4187 | 56.4278 | 59.9828 | 65.8
97.4184 | 72.9744 | 60.0347 | 82 | 97.4481 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.4343 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4138 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.427 | 56.4235 | 59.9828 | 65.8
97.4267 | 72.9752 | 60.0347 | 82 | 97.4564 | 7.9755 | 59.9828 | 17.2 | 97.4426 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4221 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4355 | 56.4192 | 59.9828 | 65.8
97.4351 | 72.9759 | 60.0347 | 82 | 97.4647 | 7.9753 | 59.9828 | 17.2 | 97.4509 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4307 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4438 | 56.4161 | 59.9828 | 65.8
97.4434 | 72.9764 | 60.0347 | 82 | 97.4731 | 7.9752 | 59.9828 | 17.2 | 97.4595 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.439 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4521 | 56.4129 | 59.9828 | 65.8
97.4517 | 72.977 | 60.0347 | 82 | 97.4814 | 7.975 | 59.9828 | 17.2 | 97.4678 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4473 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4604 | 56.4156 | 59.9828 | 65.8
97.4601 | 72.9775 | 60.0347 | 82 | 97.4897 | 7.9749 | 59.9828 | 17.2 | 97.4761 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4556 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4688 | 56.4182 | 59.9828 | 65.8
97.4684 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.498 | 7.9747 | 59.9828 | 17.2 | 97.4844 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4639 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4771 | 56.4278 | 59.9828 | 65.8
97.4767 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5065 | 7.9746 | 59.9828 | 17.2 | 97.4927 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4722 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4854 | 56.4374 | 59.9828 | 65.8
97.485 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5148 | 7.9744 | 59.9828 | 17.2 | 97.501 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4805 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.4939 | 56.447 | 59.9828 | 65.8
97.4934 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5231 | 7.9743 | 59.9828 | 17.2 | 97.5093 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.489 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5022 | 56.4566 | 59.9828 | 65.8
97.5017 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5315 | 7.9742 | 59.9828 | 17.2 | 97.5178 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.4973 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5105 | 56.4657 | 59.9828 | 65.8
97.51 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5398 | 7.974 | 59.9828 | 17.2 | 97.5261 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5056 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5188 | 56.4748 | 59.9828 | 65.8
97.5183 | 72.9781 | 60.0347 | 82 | 97.5481 | 7.9741 | 59.9828 | 17.2 | 97.5344 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5139 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5271 | 56.484 | 59.9828 | 65.8
97.5267 | 72.9791 | 60.0404 | 82 | 97.5564 | 7.9741 | 59.9828 | 17.2 | 97.5427 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5222 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5354 | 56.4933 | 59.9828 | 65.8
97.535 | 72.9801 | 60.0404 | 82 | 97.5648 | 7.9742 | 59.9828 | 17.2 | 97.551 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5305 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5437 | 56.4995 | 59.9828 | 65.8
97.5433 | 72.9811 | 60.0404 | 82 | 97.5731 | 7.9743 | 59.9828 | 17.2 | 97.5593 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5388 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5522 | 56.5057 | 59.9828 | 65.8
97.5517 | 72.9821 | 60.0404 | 82 | 97.5814 | 7.9743 | 59.9828 | 17.2 | 97.5676 | 23.131 | 60.0116 | 33.4 | 97.5471 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5605 | 56.5055 | 59.9828 | 65.8
97.56 | 72.9831 | 60.0404 | 82 | 97.5898 | 7.9744 | 59.9828 | 17.2 | 97.5759 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.5557 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5688 | 56.5053 | 59.9828 | 65.8
97.5683 | 72.9841 | 60.0404 | 82 | 97.5981 | 7.9745 | 59.9828 | 17.2 | 97.5845 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.564 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5771 | 56.5003 | 59.9828 | 65.8
97.5767 | 72.9851 | 60.0404 | 82 | 97.6064 | 7.9746 | 59.9828 | 17.2 | 97.5928 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.5723 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5854 | 56.4953 | 59.9828 | 65.8
97.585 | 72.9861 | 60.0404 | 82 | 97.6147 | 7.9747 | 59.9828 | 17.2 | 97.6011 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.5806 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.5938 | 56.4908 | 59.9828 | 65.8
97.5933 | 72.9867 | 60.0404 | 82 | 97.6232 | 7.9748 | 59.9828 | 17.2 | 97.6094 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.5889 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6021 | 56.4862 | 59.9828 | 65.8
97.6016 | 72.9874 | 60.0404 | 82 | 97.6315 | 7.9749 | 59.9828 | 17.2 | 97.6177 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.5972 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6106 | 56.4782 | 59.9828 | 65.8
97.61 | 72.986 | 60.0404 | 82 | 97.6398 | 7.975 | 59.9828 | 17.2 | 97.626 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.6055 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6189 | 56.4701 | 59.9828 | 65.8
97.6183 | 72.9847 | 60.0404 | 82 | 97.6482 | 7.9751 | 59.9828 | 17.2 | 97.6343 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.614 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6272 | 56.4624 | 59.9828 | 65.8
97.6266 | 72.9866 | 60.0404 | 82 | 97.6565 | 7.9752 | 59.9828 | 17.2 | 97.6426 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.6223 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6355 | 56.4547 | 59.9828 | 65.8
97.6349 | 72.9885 | 60.0404 | 82 | 97.6648 | 7.9852 | 59.9828 | 17.2 | 97.6509 | 23.131 | 60.0173 | 33.4 | 97.6306 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6438 | 56.4438 | 59.977 | 65.8
97.6433 | 72.9905 | 60.0404 | 82 | 97.6731 | 7.9952 | 59.9828 | 17.2 | 97.6594 | 23.1312 | 60.0173 | 33.4 | 97.6389 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6521 | 56.4328 | 59.977 | 65.8
97.6516 | 72.9926 | 60.0404 | 82 | 97.6815 | 8.0052 | 59.9828 | 17.2 | 97.6677 | 23.1314 | 60.0173 | 33.4 | 97.6472 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6606 | 56.4243 | 59.977 | 65.8
97.6599 | 72.9943 | 60.0404 | 82 | 97.6898 | 8.0152 | 59.9828 | 17.2 | 97.676 | 23.1316 | 60.0173 | 33.4 | 97.6555 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6689 | 56.4158 | 59.977 | 65.8
97.6682 | 72.996 | 60.0404 | 82 | 97.6981 | 8.0252 | 59.9828 | 17.2 | 97.6843 | 23.1319 | 60.0173 | 33.4 | 97.6638 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6772 | 56.4074 | 59.977 | 65.8
97.6766 | 72.9984 | 60.0404 | 82 | 97.7065 | 8.0352 | 59.9828 | 17.2 | 97.6926 | 23.1322 | 60.0173 | 33.4 | 97.6724 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6855 | 56.3989 | 59.977 | 65.8
97.6849 | 73.0008 | 60.0404 | 82 | 97.7148 | 8.0451 | 59.9828 | 17.2 | 97.7009 | 23.1325 | 60.0173 | 33.4 | 97.6807 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.6938 | 56.394 | 59.977 | 65.8
97.6932 | 73.0041 | 60.0347 | 82 | 97.7231 | 8.0551 | 59.9828 | 17.2 | 97.7092 | 23.1328 | 60.0173 | 33.4 | 97.689 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7021 | 56.3891 | 59.977 | 65.8
97.7016 | 73.0075 | 60.0347 | 82 | 97.7314 | 8.065 | 59.9828 | 17.2 | 97.7175 | 23.133 | 60.0173 | 33.4 | 97.6973 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7104 | 56.3833 | 59.977 | 65.8
97.7099 | 73.0076 | 60.0347 | 82 | 97.7399 | 8.075 | 59.9828 | 17.2 | 97.7261 | 23.1333 | 60.0173 | 33.4 | 97.7056 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.719 | 56.3775 | 59.977 | 65.8
97.7182 | 73.0077 | 60.0347 | 82 | 97.7482 | 8.075 | 59.9828 | 17.2 | 97.7344 | 23.1336 | 60.0173 | 33.4 | 97.7139 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7273 | 56.3763 | 59.977 | 65.8
97.7266 | 73.0077 | 60.0347 | 82 | 97.7565 | 8.075 | 59.9828 | 17.2 | 97.7427 | 23.1371 | 60.0173 | 33.4 | 97.7222 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7356 | 56.3751 | 59.977 | 65.8
97.7349 | 73.0076 | 60.0347 | 82 | 97.7649 | 8.0751 | 59.9828 | 17.2 | 97.751 | 23.1405 | 60.0173 | 33.4 | 97.7305 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7439 | 56.3763 | 59.977 | 65.8
97.7432 | 73.0079 | 60.0347 | 82 | 97.7732 | 8.0751 | 59.9828 | 17.2 | 97.7593 | 23.1439 | 60.0173 | 33.4 | 97.739 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7522 | 56.3776 | 59.977 | 65.8
97.7515 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.7815 | 8.0751 | 59.9828 | 17.2 | 97.7676 | 23.1472 | 60.0173 | 33.4 | 97.7473 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7605 | 56.3788 | 59.977 | 65.8
97.7599 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.7898 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.7759 | 23.1506 | 60.0173 | 33.4 | 97.7556 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7688 | 56.38 | 59.977 | 65.8
97.7682 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.7982 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.7842 | 23.1539 | 60.0173 | 33.4 | 97.7639 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7773 | 56.3812 | 59.977 | 65.8
97.7765 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.8065 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.7927 | 23.1573 | 60.0173 | 33.4 | 97.7722 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7856 | 56.3824 | 59.977 | 65.8
97.7849 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.8148 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.801 | 23.1606 | 60.0173 | 33.4 | 97.7805 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.7939 | 56.3841 | 59.977 | 65.8
97.7932 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.8232 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8093 | 23.1639 | 60.0173 | 33.4 | 97.7888 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8022 | 56.3859 | 59.977 | 65.8
97.8015 | 73.0083 | 60.0347 | 82 | 97.8315 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8176 | 23.1673 | 60.0173 | 33.4 | 97.7974 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8105 | 56.3879 | 59.9713 | 65.8
97.8098 | 73.0097 | 60.0347 | 82 | 97.8398 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8259 | 23.1673 | 60.0173 | 33.4 | 97.8057 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8188 | 56.3899 | 59.9713 | 65.8
97.8182 | 73.0111 | 60.0347 | 82 | 97.8481 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8342 | 23.1673 | 60.0173 | 33.4 | 97.814 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8271 | 56.3918 | 59.9713 | 65.8
97.8265 | 73.0123 | 60.0347 | 82 | 97.8566 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8425 | 23.1672 | 60.0173 | 33.4 | 97.8223 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8357 | 56.3937 | 59.9713 | 65.8
97.8348 | 73.0135 | 60.0347 | 82 | 97.8649 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8508 | 23.167 | 60.0173 | 33.4 | 97.8306 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.844 | 56.3956 | 59.9713 | 65.8
97.8431 | 73.0147 | 60.0347 | 82 | 97.8732 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8594 | 23.1669 | 60.0173 | 33.4 | 97.8389 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8523 | 56.3976 | 59.9713 | 65.8
97.8515 | 73.0159 | 60.0347 | 82 | 97.8816 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8677 | 23.1668 | 60.0173 | 33.4 | 97.8472 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8606 | 56.3995 | 59.9713 | 65.8
97.8598 | 73.0172 | 60.0347 | 82 | 97.8899 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.876 | 23.1669 | 60.0173 | 33.4 | 97.8557 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8689 | 56.4014 | 59.9713 | 65.8
97.8681 | 73.0184 | 60.0347 | 82 | 97.8982 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8843 | 23.1669 | 60.0173 | 33.4 | 97.864 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8772 | 56.4033 | 59.9713 | 65.8
97.8765 | 73.0196 | 60.0347 | 82 | 97.9065 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.8926 | 23.167 | 60.0173 | 33.4 | 97.8723 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.8855 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.8848 | 73.0208 | 60.0347 | 82 | 97.9149 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9009 | 23.167 | 60.0173 | 33.4 | 97.8806 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.894 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.8931 | 73.0206 | 60.0347 | 82 | 97.9232 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9092 | 23.167 | 60.0173 | 33.4 | 97.8889 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9023 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9015 | 73.0204 | 60.0347 | 82 | 97.9315 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9175 | 23.167 | 60.0173 | 33.4 | 97.8972 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9106 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9098 | 73.0204 | 60.0347 | 82 | 97.9399 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.926 | 23.1699 | 60.0173 | 33.4 | 97.9055 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9189 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9181 | 73.0203 | 60.0347 | 82 | 97.9482 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9343 | 23.1728 | 60.0173 | 33.4 | 97.9138 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9272 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9264 | 73.0203 | 60.0347 | 82 | 97.9565 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9426 | 23.1758 | 60.0173 | 33.4 | 97.9224 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9355 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9348 | 73.0202 | 60.0347 | 82 | 97.9648 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9509 | 23.1787 | 60.0173 | 33.4 | 97.9307 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9441 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9431 | 73.0202 | 60.0347 | 82 | 97.9733 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9592 | 23.1816 | 60.0173 | 33.4 | 97.939 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9524 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9514 | 73.0201 | 60.0347 | 82 | 97.9816 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9675 | 23.1844 | 60.0173 | 33.4 | 97.9473 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9607 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9597 | 73.0201 | 60.0347 | 82 | 97.9899 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9758 | 23.1872 | 60.0173 | 33.4 | 97.9556 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.969 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9681 | 73.02 | 60.0347 | 82 | 97.9983 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9841 | 23.19 | 60.0173 | 33.4 | 97.9639 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9773 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9764 | 73.0183 | 60.0347 | 82 | 98.0066 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 97.9927 | 23.1928 | 60.0173 | 33.4 | 97.9722 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9856 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9847 | 73.0167 | 60.0347 | 82 | 98.0149 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 98.001 | 23.1956 | 60.0173 | 33.4 | 97.9807 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 97.9939 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
97.9931 | 73.014 | 60.0347 | 82 | 98.0232 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 98.0093 | 23.1957 | 60.0173 | 33.4 | 97.989 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0024 | 56.4052 | 59.9713 | 65.8
98.0014 | 73.0114 | 60.0347 | 82 | 98.0316 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 98.0176 | 23.1957 | 60.0173 | 33.4 | 97.9973 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0107 | 56.4054 | 59.9713 | 65.8
98.0097 | 73.0088 | 60.0347 | 82 | 98.0399 | 8.0752 | 59.9828 | 17.2 | 98.0259 | 23.1982 | 60.0173 | 33.4 | 98.0056 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.019 | 56.4055 | 59.9713 | 65.8
98.018 | 73.0061 | 60.0347 | 82 | 98.0482 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0342 | 23.2006 | 60.0173 | 33.4 | 98.0139 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0273 | 56.4051 | 59.9713 | 65.8
98.0264 | 73.0035 | 60.0347 | 82 | 98.0566 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0425 | 23.2031 | 60.0173 | 33.4 | 98.0222 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0356 | 56.4046 | 59.9713 | 65.8
98.0347 | 73.0008 | 60.0347 | 82 | 98.0649 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0508 | 23.2055 | 60.0173 | 33.4 | 98.0305 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0439 | 56.4053 | 59.9713 | 65.8
98.043 | 72.9982 | 60.0347 | 82 | 98.0732 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0593 | 23.208 | 60.0173 | 33.4 | 98.0391 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0522 | 56.406 | 59.9713 | 65.8
98.0514 | 72.9955 | 60.0347 | 82 | 98.0815 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0676 | 23.2105 | 60.0173 | 33.4 | 98.0474 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0608 | 56.4067 | 59.9713 | 65.8
98.0597 | 72.996 | 60.0347 | 82 | 98.09 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0759 | 23.213 | 60.0173 | 33.4 | 98.0557 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0691 | 56.4074 | 59.9713 | 65.8
98.068 | 72.9965 | 60.0347 | 82 | 98.0983 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0842 | 23.2155 | 60.0173 | 33.4 | 98.064 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0774 | 56.4081 | 59.9713 | 65.8
98.0764 | 72.998 | 60.0347 | 82 | 98.1066 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.0925 | 23.218 | 60.0173 | 33.4 | 98.0723 | 39.9458 | 59.9943 | 49.6 | 98.0857 | 56.4088 | 59.9713 | 65.8
98.0847 | 72.9995 | 60.0347 | 82 | 98.115 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.1008 | 23.2205 | 60.0173 | 33.4 | 98.0806 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 98.094 | 56.4093 | 59.9713 | 65.8
98.093 | 73.0011 | 60.0347 | 82 | 98.1233 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.1091 | 23.2206 | 60.0173 | 33.4 | 98.0889 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 98.1023 | 56.4099 | 59.9713 | 65.8
98.1013 | 73.0026 | 60.0347 | 82 | 98.1316 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.1174 | 23.2206 | 60.0173 | 33.4 | 98.0972 | 39.9459 | 59.9943 | 49.6 | 98.1108 | 56.411 | 59.9713 | 65.8
98.1096 | 73.0042 | 60.0347 | 82 | 98.1399 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.126 | 23.2206 | 60.0173 | 33.4 | 98.1057 | 39.9466 | 59.9943 | 49.6 | 98.1191 | 56.4121 | 59.9713 | 65.8
98.118 | 73.0057 | 60.0347 | 82 | 98.1483 | 8.0752 | 59.9886 | 17.2 | 98.1343 | 23.2207 | 60.0173 | 33.4 | 98.114 | 39.9473 | 59.9943 | 49.6 | 98.1274 | 56.4121 | 59.9713 | 65.8
98.1263 | 73.0073 | 60.0347 | 82 | 98.1566 | 8.0753 | 59.9886 | 17.2 | 98.1426 | 23.2207 | 60.0173 | 33.4 | 98.1223 | 39.948 | 59.9943 | 49.6 | 98.1357 | 56.4121 | 59.9713 | 65.8
98.1346 | 73.0088 | 60.0347 | 82 | 98.1649 | 8.0753 | 59.9886 | 17.2 | 98.1509 | 23.2207 | 60.0173 | 33.4 | 98.1306 | 39.9486 | 59.9943 | 49.6 | 98.144 | 56.4121 | 59.9713 | 65.8
98.143 | 73.0088 | 60.0347 | 82 | 98.1732 | 8.0753 | 59.9886 | 17.2 | 98.1592 | 23.2206 | 60.0173 | 33.4 | 98.1389 | 39.95 | 59.9943 | 49.6 | 98.1523 | 56.4121 | 59.9713 | 65.8
98.1513 | 73.0088 | 60.0347 | 82 | 98.1816 | 8.0753 | 59.9886 | 17.2 | 98.1675 | 23.2206 | 60.0173 | 33.4 | 98.1472 | 39.9513 | 59.9943 | 49.6 | 98.1606 | 56.414 | 59.9713 | 65.8
98.1596 | 73.0085 | 60.0347 | 82 | 98.1899 | 8.0753 | 59.9886 | 17.2 | 98.1758 | 23.2205 | 60.0173 | 33.4 | 98.1555 | 39.9526 | 59.9943 | 49.6 | 98.1692 | 56.416 | 59.9713 | 65.8
98.168 | 73.0081 | 60.0347 | 82 | 98.1982 | 8.0754 | 59.9886 | 17.2 | 98.1841 | 23.2204 | 60.0173 | 33.4 | 98.1641 | 39.954 | 59.9943 | 49.6 | 98.1775 | 56.4229 | 59.9713 | 65.8
98.1763 | 73.0078 | 60.0347 | 82 | 98.2067 | 8.0755 | 59.9886 | 17.2 | 98.1926 | 23.2201 | 60.0173 | 33.4 | 98.1724 | 39.9553 | 59.9943 | 49.6 | 98.1858 | 56.4297 | 59.9713 | 65.8
98.1846 | 73.0075 | 60.0347 | 82 | 98.215 | 8.0756 | 59.9886 | 17.2 | 98.2009 | 23.2198 | 60.0173 | 33.4 | 98.1807 | 39.9566 | 59.9943 | 49.6 | 98.1941 | 56.4376 | 59.9713 | 65.8
98.193 | 73.0091 | 60.0347 | 82 | 98.2233 | 8.0757 | 59.9886 | 17.2 | 98.2092 | 23.2194 | 60.0173 | 33.4 | 98.189 | 39.958 | 59.9943 | 49.6 | 98.2024 | 56.4455 | 59.9713 | 65.8
98.2013 | 73.0108 | 60.0347 | 82 | 98.2316 | 8.0757 | 59.9886 | 17.2 | 98.2175 | 23.2191 | 60.0173 | 33.4 | 98.1973 | 39.9594 | 59.9943 | 49.6 | 98.2107 | 56.4551 | 59.9713 | 65.8
98.2096 | 73.0136 | 60.0347 | 82 | 98.24 | 8.0758 | 59.9886 | 17.2 | 98.2258 | 23.2191 | 60.0173 | 33.4 | 98.2056 | 39.9608 | 59.9943 | 49.6 | 98.219 | 56.4647 | 59.9713 | 65.8
98.2179 | 73.0163 | 60.0347 | 82 | 98.2483 | 8.0759 | 59.9886 | 17.2 | 98.2341 | 23.2191 | 60.0173 | 33.4 | 98.2139 | 39.9622 | 59.9943 | 49.6 | 98.2275 | 56.4744 | 59.9713 | 65.8
98.2263 | 73.0191 | 60.0347 | 82 | 98.2566 | 8.0759 | 59.9886 | 17.2 | 98.2424 | 23.2193 | 60.0173 | 33.4 | 98.2224 | 39.9629 | 59.9943 | 49.6 | 98.2358 | 56.484 | 59.9713 | 65.8
98.2346 | 73.0219 | 60.0347 | 82 | 98.265 | 8.076 | 59.9886 | 17.2 | 98.2507 | 23.2194 | 60.0173 | 33.4 | 98.2307 | 39.9637 | 59.9943 | 49.6 | 98.2441 | 56.4916 | 59.9713 | 65.8
98.2429 | 73.025 | 60.0347 | 82 | 98.2733 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.2593 | 23.2196 | 60.0173 | 33.4 | 98.239 | 39.9645 | 59.9943 | 49.6 | 98.2524 | 56.4993 | 59.9713 | 65.8
98.2513 | 73.0281 | 60.0347 | 82 | 98.2816 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.2676 | 23.2199 | 60.0173 | 33.4 | 98.2473 | 39.9652 | 59.9943 | 49.6 | 98.2607 | 56.502 | 59.9713 | 65.8
98.2596 | 73.0312 | 60.0347 | 82 | 98.2899 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.2759 | 23.2203 | 60.0173 | 33.4 | 98.2556 | 39.966 | 59.9943 | 49.6 | 98.269 | 56.5048 | 59.9713 | 65.8
98.2679 | 73.0343 | 60.0347 | 82 | 98.2983 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.2842 | 23.2208 | 60.0173 | 33.4 | 98.2639 | 39.9667 | 59.9943 | 49.6 | 98.2776 | 56.5065 | 59.9713 | 65.8
98.2762 | 73.0354 | 60.0347 | 82 | 98.3066 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.2925 | 23.2221 | 60.0173 | 33.4 | 98.2722 | 39.9667 | 59.9943 | 49.6 | 98.2859 | 56.5082 | 59.9713 | 65.8
98.2846 | 73.0365 | 60.0347 | 82 | 98.3149 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3008 | 23.2234 | 60.0173 | 33.4 | 98.2805 | 39.9667 | 59.9943 | 49.6 | 98.2942 | 56.5086 | 59.9713 | 65.8
98.2929 | 73.0374 | 60.0347 | 82 | 98.3234 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3091 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.2891 | 39.9668 | 59.9943 | 49.6 | 98.3025 | 56.5089 | 59.9713 | 65.8
98.3012 | 73.0384 | 60.0347 | 82 | 98.3317 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3174 | 23.2251 | 60.0173 | 33.4 | 98.2974 | 39.9669 | 59.9943 | 49.6 | 98.3108 | 56.5093 | 59.9713 | 65.8
98.3095 | 73.0413 | 60.0347 | 82 | 98.34 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3259 | 23.226 | 60.0173 | 33.4 | 98.3057 | 39.9665 | 59.9943 | 49.6 | 98.3191 | 56.5096 | 59.9713 | 65.8
98.3179 | 73.0442 | 60.0347 | 82 | 98.3483 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3342 | 23.2268 | 60.0173 | 33.4 | 98.314 | 39.9661 | 59.9943 | 49.6 | 98.3274 | 56.5103 | 59.9713 | 65.8
98.3262 | 73.0471 | 60.0347 | 82 | 98.3567 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3425 | 23.2276 | 60.0173 | 33.4 | 98.3223 | 39.9656 | 59.9943 | 49.6 | 98.3359 | 56.511 | 59.9713 | 65.8
98.3345 | 73.0501 | 60.0347 | 82 | 98.365 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3508 | 23.2283 | 60.0173 | 33.4 | 98.3306 | 39.9652 | 59.9943 | 49.6 | 98.3442 | 56.5095 | 59.9713 | 65.8
98.3429 | 73.053 | 60.0347 | 82 | 98.3733 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3591 | 23.229 | 60.0173 | 33.4 | 98.3389 | 39.9645 | 59.9943 | 49.6 | 98.3525 | 56.508 | 59.9713 | 65.8
98.3512 | 73.0559 | 60.0347 | 82 | 98.3816 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3674 | 23.2298 | 60.0173 | 33.4 | 98.3474 | 39.9637 | 59.9943 | 49.6 | 98.3608 | 56.4958 | 59.9713 | 65.8
98.3595 | 73.0588 | 60.0347 | 82 | 98.39 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3757 | 23.2294 | 60.0173 | 33.4 | 98.3557 | 39.9694 | 59.9943 | 49.6 | 98.3691 | 56.4836 | 59.9713 | 65.8
98.3679 | 73.0617 | 60.0347 | 82 | 98.3983 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.384 | 23.229 | 60.0173 | 33.4 | 98.364 | 39.9752 | 59.9943 | 49.6 | 98.3774 | 56.472 | 59.9713 | 65.8
98.3762 | 73.0636 | 60.0347 | 82 | 98.4066 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.3923 | 23.2288 | 60.0173 | 33.4 | 98.3723 | 39.9809 | 59.9943 | 49.6 | 98.3857 | 56.4605 | 59.9713 | 65.8
98.3845 | 73.0655 | 60.0347 | 82 | 98.415 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4009 | 23.2285 | 60.0173 | 33.4 | 98.3806 | 39.9866 | 59.9943 | 49.6 | 98.3943 | 56.4493 | 59.9713 | 65.8
98.3928 | 73.0655 | 60.0347 | 82 | 98.4233 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4092 | 23.2282 | 60.0173 | 33.4 | 98.3889 | 39.9928 | 59.9943 | 49.6 | 98.4026 | 56.4382 | 59.9713 | 65.8
98.4012 | 73.0654 | 60.0347 | 82 | 98.4316 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4175 | 23.2279 | 60.0173 | 33.4 | 98.3972 | 39.9989 | 59.9943 | 49.6 | 98.4109 | 56.4266 | 59.9713 | 65.8
98.4095 | 73.0652 | 60.0347 | 82 | 98.4399 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4258 | 23.2274 | 60.0173 | 33.4 | 98.4058 | 40.0052 | 59.9943 | 49.6 | 98.4192 | 56.4151 | 59.9713 | 65.8
98.4178 | 73.0649 | 60.0347 | 82 | 98.4484 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4341 | 23.2269 | 60.0173 | 33.4 | 98.4141 | 40.0115 | 59.9943 | 49.6 | 98.4275 | 56.4055 | 59.9713 | 65.8
98.4261 | 73.0647 | 60.0347 | 82 | 98.4567 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4424 | 23.2263 | 60.0173 | 33.4 | 98.4224 | 40.0181 | 59.9943 | 49.6 | 98.4358 | 56.396 | 59.9713 | 65.8
98.4345 | 73.0644 | 60.0347 | 82 | 98.465 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4507 | 23.2258 | 60.0173 | 33.4 | 98.4307 | 40.0248 | 59.9943 | 49.6 | 98.4443 | 56.3964 | 59.9713 | 65.8
98.4428 | 73.065 | 60.0347 | 82 | 98.4734 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.459 | 23.2255 | 60.0173 | 33.4 | 98.439 | 40.0276 | 59.9943 | 49.6 | 98.4526 | 56.3969 | 59.9713 | 65.8
98.4511 | 73.0656 | 60.0347 | 82 | 98.4817 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4675 | 23.2253 | 60.0173 | 33.4 | 98.4473 | 40.0305 | 59.9943 | 49.6 | 98.4609 | 56.3964 | 59.9713 | 65.8
98.4595 | 73.0677 | 60.0347 | 82 | 98.49 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4758 | 23.225 | 60.0173 | 33.4 | 98.4556 | 40.0331 | 59.9943 | 49.6 | 98.4692 | 56.396 | 59.9713 | 65.8
98.4678 | 73.0698 | 60.0347 | 82 | 98.4983 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4841 | 23.2247 | 60.0173 | 33.4 | 98.4641 | 40.0356 | 59.9943 | 49.6 | 98.4775 | 56.3902 | 59.977 | 65.8
98.4761 | 73.0719 | 60.0347 | 82 | 98.5067 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.4924 | 23.2245 | 60.0173 | 33.4 | 98.4724 | 40.0382 | 59.9943 | 49.6 | 98.4858 | 56.3844 | 59.977 | 65.8
98.4844 | 73.074 | 60.0347 | 82 | 98.515 | 8.0761 | 59.9886 | 17.2 | 98.5007 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.4807 | 40.0407 | 59.9943 | 49.6 | 98.4941 | 56.3787 | 59.977 | 65.8
98.4928 | 73.0763 | 60.0347 | 82 | 98.5233 | 8.0762 | 59.9886 | 17.2 | 98.509 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.489 | 40.0432 | 59.9943 | 49.6 | 98.5027 | 56.3729 | 59.977 | 65.8
98.5011 | 73.0785 | 60.0347 | 82 | 98.5317 | 8.0763 | 59.9886 | 17.2 | 98.5173 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.4973 | 40.0457 | 59.9943 | 49.6 | 98.511 | 56.3646 | 59.977 | 65.8
98.5094 | 73.0809 | 60.0347 | 82 | 98.54 | 8.0765 | 59.9886 | 17.2 | 98.5256 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5056 | 40.0482 | 59.9943 | 49.6 | 98.5193 | 56.3563 | 59.977 | 65.8
98.5178 | 73.0834 | 60.0347 | 82 | 98.5483 | 8.0766 | 59.9886 | 17.2 | 98.5342 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5139 | 40.0508 | 59.9943 | 49.6 | 98.5276 | 56.3487 | 59.977 | 65.8
98.5261 | 73.0857 | 60.0289 | 82 | 98.5566 | 8.0768 | 59.9886 | 17.2 | 98.5425 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5222 | 40.0505 | 59.9943 | 49.6 | 98.5359 | 56.3411 | 59.977 | 65.8
98.5344 | 73.088 | 60.0289 | 82 | 98.5651 | 8.077 | 59.9886 | 17.2 | 98.5508 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5308 | 40.0503 | 59.9943 | 49.6 | 98.5442 | 56.3334 | 59.977 | 65.8
98.5428 | 73.0889 | 60.0289 | 82 | 98.5734 | 8.0772 | 59.9886 | 17.2 | 98.5591 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5391 | 40.0505 | 59.9943 | 49.6 | 98.5525 | 56.3257 | 59.977 | 65.8
98.5511 | 73.0897 | 60.0289 | 82 | 98.5817 | 8.0774 | 59.9886 | 17.2 | 98.5674 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5474 | 40.0507 | 59.9943 | 49.6 | 98.561 | 56.3211 | 59.977 | 65.8
98.5594 | 73.0906 | 60.0289 | 82 | 98.59 | 8.0776 | 59.9886 | 17.2 | 98.5757 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5557 | 40.0517 | 59.9943 | 49.6 | 98.5693 | 56.3165 | 59.977 | 65.8
98.5677 | 73.0914 | 60.0289 | 82 | 98.5984 | 8.0777 | 59.9886 | 17.2 | 98.584 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.564 | 40.0528 | 59.9943 | 49.6 | 98.5776 | 56.3119 | 59.977 | 65.8
98.5761 | 73.0922 | 60.0289 | 82 | 98.6067 | 8.0779 | 59.9886 | 17.2 | 98.5923 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5723 | 40.0533 | 59.9943 | 49.6 | 98.5859 | 56.3074 | 59.977 | 65.8
98.5844 | 73.0931 | 60.0289 | 82 | 98.615 | 8.078 | 59.9886 | 17.2 | 98.6008 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5806 | 40.0538 | 59.9943 | 49.6 | 98.5942 | 56.3055 | 59.977 | 65.8
98.5927 | 73.0938 | 60.0289 | 82 | 98.6234 | 8.078 | 59.9886 | 17.2 | 98.6091 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5891 | 40.0542 | 59.9943 | 49.6 | 98.6025 | 56.3037 | 59.977 | 65.8
98.601 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6317 | 8.0781 | 59.9886 | 17.2 | 98.6174 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.5974 | 40.0546 | 59.9943 | 49.6 | 98.6108 | 56.3019 | 59.977 | 65.8
98.6094 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.64 | 8.0782 | 59.9886 | 17.2 | 98.6257 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6057 | 40.055 | 59.9943 | 49.6 | 98.6194 | 56.3001 | 59.977 | 65.8
98.6177 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6483 | 8.0782 | 59.9886 | 17.2 | 98.634 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.614 | 40.0554 | 59.9943 | 49.6 | 98.6277 | 56.298 | 59.977 | 65.8
98.626 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6567 | 8.0782 | 59.9886 | 17.2 | 98.6423 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6223 | 40.0557 | 59.9943 | 49.6 | 98.636 | 56.296 | 59.977 | 65.8
98.6344 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.665 | 8.0784 | 59.9886 | 17.2 | 98.6506 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6306 | 40.0559 | 59.9943 | 49.6 | 98.6443 | 56.2958 | 59.977 | 65.8
98.6427 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6733 | 8.0787 | 59.9886 | 17.2 | 98.6589 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6389 | 40.054 | 59.9943 | 49.6 | 98.6526 | 56.2956 | 59.977 | 65.8
98.651 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6818 | 8.079 | 59.9886 | 17.2 | 98.6675 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6475 | 40.052 | 59.9943 | 49.6 | 98.6609 | 56.2954 | 59.977 | 65.8
98.6594 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6901 | 8.0794 | 59.9886 | 17.2 | 98.6758 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6558 | 40.0482 | 59.9943 | 49.6 | 98.6692 | 56.2952 | 59.977 | 65.8
98.6677 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.6984 | 8.0797 | 59.9886 | 17.2 | 98.6841 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6641 | 40.0444 | 59.9943 | 49.6 | 98.6777 | 56.295 | 59.977 | 65.8
98.676 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.7067 | 8.0801 | 59.9886 | 17.2 | 98.6924 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6724 | 40.0397 | 59.9943 | 49.6 | 98.686 | 56.2948 | 59.977 | 65.8
98.6844 | 73.0946 | 60.0289 | 82 | 98.7151 | 8.0804 | 59.9943 | 17.2 | 98.7007 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6807 | 40.035 | 59.9943 | 49.6 | 98.6943 | 56.2946 | 59.977 | 65.8
98.6927 | 73.0943 | 60.0347 | 82 | 98.7234 | 8.0808 | 59.9943 | 17.2 | 98.709 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.689 | 40.0303 | 59.9943 | 49.6 | 98.7026 | 56.2944 | 59.977 | 65.8
98.701 | 73.0941 | 60.0347 | 82 | 98.7317 | 8.081 | 59.9943 | 17.2 | 98.7173 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.6973 | 40.0256 | 59.9943 | 49.6 | 98.7109 | 56.2946 | 59.977 | 65.8
98.7093 | 73.0939 | 60.0347 | 82 | 98.74 | 8.0813 | 59.9943 | 17.2 | 98.7256 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7056 | 40.0213 | 60.0001 | 49.6 | 98.7192 | 56.2948 | 59.977 | 65.8
98.7177 | 73.0937 | 60.0347 | 82 | 98.7484 | 8.0813 | 59.9943 | 17.2 | 98.7341 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7141 | 40.0169 | 60.0001 | 49.6 | 98.7278 | 56.2949 | 59.977 | 65.8
98.726 | 73.0935 | 60.0347 | 82 | 98.7567 | 8.0814 | 59.9943 | 17.2 | 98.7424 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7224 | 40.0142 | 60.0001 | 49.6 | 98.7361 | 56.2951 | 59.977 | 65.8
98.7343 | 73.0933 | 60.0347 | 82 | 98.765 | 8.0882 | 59.9943 | 17.2 | 98.7507 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7307 | 40.0114 | 60.0001 | 49.6 | 98.7444 | 56.2958 | 59.977 | 65.8
98.7426 | 73.0931 | 60.0347 | 82 | 98.7734 | 8.0951 | 59.9943 | 17.2 | 98.759 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.739 | 40.011 | 60.0001 | 49.6 | 98.7527 | 56.2965 | 59.977 | 65.8
98.751 | 73.0929 | 60.0347 | 82 | 98.7817 | 8.102 | 59.9943 | 17.2 | 98.7673 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7473 | 40.0105 | 60.0001 | 49.6 | 98.761 | 56.2966 | 59.977 | 65.8
98.7593 | 73.0927 | 60.0347 | 82 | 98.79 | 8.1088 | 59.9943 | 17.2 | 98.7756 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7556 | 40.011 | 60.0001 | 49.6 | 98.7693 | 56.2968 | 59.977 | 65.8
98.7676 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.7983 | 8.1157 | 59.9943 | 17.2 | 98.7839 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7639 | 40.0115 | 60.0001 | 49.6 | 98.7776 | 56.3046 | 59.977 | 65.8
98.776 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8068 | 8.1225 | 59.9943 | 17.2 | 98.7922 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7725 | 40.012 | 60.0001 | 49.6 | 98.7861 | 56.3125 | 59.977 | 65.8
98.7843 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8151 | 8.1295 | 59.9943 | 17.2 | 98.8008 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7808 | 40.0125 | 60.0001 | 49.6 | 98.7944 | 56.3285 | 59.977 | 65.8
98.7926 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8234 | 8.1364 | 59.9943 | 17.2 | 98.8091 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7891 | 40.0126 | 60.0001 | 49.6 | 98.8027 | 56.3445 | 59.977 | 65.8
98.8009 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8317 | 8.1433 | 59.9943 | 17.2 | 98.8174 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.7974 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.811 | 56.3605 | 59.977 | 65.8
98.8093 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8401 | 8.1503 | 59.9943 | 17.2 | 98.8257 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.8057 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8193 | 56.3765 | 59.977 | 65.8
98.8176 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8484 | 8.1503 | 59.9943 | 17.2 | 98.834 | 23.2242 | 60.0173 | 33.4 | 98.814 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8276 | 56.4005 | 59.977 | 65.8
98.8259 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8567 | 8.1503 | 59.9943 | 17.2 | 98.8423 | 23.2249 | 60.0173 | 33.4 | 98.8223 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8359 | 56.4245 | 59.977 | 65.8
98.8343 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8651 | 8.1501 | 59.9943 | 17.2 | 98.8506 | 23.2257 | 60.0173 | 33.4 | 98.8306 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8445 | 56.4486 | 59.977 | 65.8
98.8426 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8734 | 8.15 | 59.9943 | 17.2 | 98.8589 | 23.2264 | 60.0173 | 33.4 | 98.8391 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8528 | 56.4727 | 59.977 | 65.8
98.8509 | 73.0925 | 60.0347 | 82 | 98.8817 | 8.1498 | 59.9943 | 17.2 | 98.8674 | 23.2272 | 60.0173 | 33.4 | 98.8474 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8611 | 56.489 | 59.977 | 65.8
98.8593 | 73.0922 | 60.0347 | 82 | 98.89 | 8.1497 | 59.9943 | 17.2 | 98.8757 | 23.228 | 60.0173 | 33.4 | 98.8557 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8694 | 56.5053 | 59.977 | 65.8
98.8676 | 73.0919 | 60.0347 | 82 | 98.8984 | 8.1495 | 59.9943 | 17.2 | 98.884 | 23.2287 | 60.0173 | 33.4 | 98.864 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8777 | 56.5129 | 59.977 | 65.8
98.8759 | 73.0904 | 60.0347 | 82 | 98.9067 | 8.1494 | 59.9943 | 17.2 | 98.8923 | 23.2295 | 60.0173 | 33.4 | 98.8723 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.886 | 56.5205 | 59.977 | 65.8
98.8842 | 73.089 | 60.0347 | 82 | 98.915 | 8.1493 | 59.9943 | 17.2 | 98.9006 | 23.2302 | 60.0173 | 33.4 | 98.8806 | 40.0127 | 60.0001 | 49.6 | 98.8943 | 56.5282 | 59.977 | 65.8
98.8925 | 73.0875 | 60.0347 | 82 | 98.9233 | 8.1491 | 59.9943 | 17.2 | 98.9089 | 23.231 | 60.0173 | 33.4 | 98.8889 | 40.0131 | 60.0001 | 49.6 | 98.9028 | 56.5358 | 59.977 | 65.8
98.9009 | 73.0861 | 60.0347 | 82 | 98.9318 | 8.149 | 59.9943 | 17.2 | 98.9172 | 23.2317 | 60.0173 | 33.4 | 98.8975 | 40.0135 | 60.0001 | 49.6 | 98.9111 | 56.534 | 59.977 | 65.8
98.9092 | 73.0846 | 60.0347 | 82 | 98.9401 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9255 | 23.2317 | 60.0173 | 33.4 | 98.9058 | 40.0147 | 60.0001 | 49.6 | 98.9194 | 56.5323 | 59.977 | 65.8
98.9175 | 73.0832 | 60.0347 | 82 | 98.9484 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9341 | 23.2317 | 60.0173 | 33.4 | 98.9141 | 40.0159 | 60.0001 | 49.6 | 98.9277 | 56.5311 | 59.977 | 65.8
98.9259 | 73.0817 | 60.0347 | 82 | 98.9568 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9424 | 23.2317 | 60.0173 | 33.4 | 98.9224 | 40.017 | 60.0001 | 49.6 | 98.936 | 56.5298 | 59.977 | 65.8
98.9342 | 73.0803 | 60.0347 | 82 | 98.9651 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9507 | 23.2316 | 60.0173 | 33.4 | 98.9307 | 40.0182 | 60.0001 | 49.6 | 98.9443 | 56.5286 | 59.977 | 65.8
98.9425 | 73.0791 | 60.0347 | 82 | 98.9734 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.959 | 23.2316 | 60.0173 | 33.4 | 98.939 | 40.0201 | 60.0001 | 49.6 | 98.9526 | 56.5273 | 59.977 | 65.8
98.9509 | 73.0779 | 60.0347 | 82 | 98.9817 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9673 | 23.2315 | 60.0173 | 33.4 | 98.9473 | 40.0221 | 60.0001 | 49.6 | 98.9612 | 56.5267 | 59.977 | 65.8
98.9592 | 73.08 | 60.0347 | 82 | 98.9901 | 8.1488 | 59.9943 | 17.2 | 98.9756 | 23.2314 | 60.0173 | 33.4 | 98.9556 | 40.024 | 60.0001 | 49.6 | 98.9695 | 56.5261 | 59.977 | 65.8
98.9675 | 73.0821 | 60.0347 | 82 | 98.9984 | 8.1486 | 59.9943 | 17.2 | 98.9839 | 23.2314 | 60.0173 | 33.4 | 98.9641 | 40.026 | 60.0001 | 49.6 | 98.9778 | 56.5259 | 59.977 | 65.8
98.9759 | 73.0875 | 60.0347 | 82 | 99.0067 | 8.1484 | 59.9943 | 17.2 | 98.9922 | 23.2313 | 60.0173 | 33.4 | 98.9724 | 40.0275 | 60.0001 | 49.6 | 98.9861 | 56.5258 | 59.977 | 65.8
98.9842 | 73.0929 | 60.0347 | 82 | 99.015 | 8.1481 | 59.9943 | 17.2 | 99.0007 | 23.2312 | 60.0173 | 33.4 | 98.9807 | 40.029 | 60.0001 | 49.6 | 98.9944 | 56.532 | 59.977 | 65.8
98.9925 | 73.0994 | 60.0347 | 82 | 99.0234 | 8.1479 | 59.9943 | 17.2 | 99.009 | 23.2311 | 60.0173 | 33.4 | 98.989 | 40.0313 | 60.0001 | 49.6 | 99.0027 | 56.5382 | 59.977 | 65.8
99.0008 | 73.106 | 60.0347 | 82 | 99.0317 | 8.1477 | 59.9943 | 17.2 | 99.0173 | 23.231 | 60.0173 | 33.4 | 98.9973 | 40.0335 | 60.0001 | 49.6 | 99.011 | 56.5444 | 59.977 | 65.8
99.0092 | 73.1125 | 60.0347 | 82 | 99.04 | 8.1475 | 59.9943 | 17.2 | 99.0256 | 23.2309 | 60.0173 | 33.4 | 99.0056 | 40.0359 | 60.0001 | 49.6 | 99.0195 | 56.5507 | 59.977 | 65.8
99.0175 | 73.1191 | 60.0347 | 82 | 99.0485 | 8.147 | 59.9943 | 17.2 | 99.0339 | 23.2307 | 60.0173 | 33.4 | 99.0139 | 40.0383 | 60.0001 | 49.6 | 99.0278 | 56.5574 | 59.977 | 65.8
99.0258 | 73.1256 | 60.0347 | 82 | 99.0568 | 8.1465 | 59.9943 | 17.2 | 99.0422 | 23.2305 | 60.0173 | 33.4 | 99.0225 | 40.0405 | 60.0001 | 49.6 | 99.0361 | 56.5642 | 59.977 | 65.8
99.0341 | 73.1321 | 60.0347 | 82 | 99.0651 | 8.146 | 59.9943 | 17.2 | 99.0505 | 23.2304 | 60.0173 | 33.4 | 99.0308 | 40.0427 | 60.0001 | 49.6 | 99.0444 | 56.5708 | 59.977 | 65.8
99.0425 | 73.1364 | 60.0347 | 82 | 99.0734 | 8.1456 | 59.9943 | 17.2 | 99.0588 | 23.2305 | 60.0173 | 33.4 | 99.0391 | 40.0449 | 60.0001 | 49.6 | 99.0527 | 56.5775 | 59.977 | 65.8
99.0508 | 73.1406 | 60.0347 | 82 | 99.0818 | 8.1453 | 59.9943 | 17.2 | 99.0671 | 23.2306 | 60.0173 | 33.4 | 99.0474 | 40.0471 | 60.0001 | 49.6 | 99.061 | 56.5837 | 59.977 | 65.8
99.0591 | 73.1409 | 60.0347 | 82 | 99.0901 | 8.145 | 59.9943 | 17.2 | 99.0757 | 23.2307 | 60.0173 | 33.4 | 99.0557 | 40.0493 | 60.0001 | 49.6 | 99.0696 | 56.5899 | 59.977 | 65.8
99.0675 | 73.1413 | 60.0347 | 82 | 99.0984 | 8.1448 | 59.9943 | 17.2 | 99.084 | 23.2308 | 60.0173 | 33.4 | 99.064 | 40.0515 | 60.0001 | 49.6 | 99.0779 | 56.5897 | 59.977 | 65.8
99.0758 | 73.1395 | 60.0347 | 82 | 99.1067 | 8.1445 | 59.9943 | 17.2 | 99.0923 | 23.2313 | 60.0173 | 33.4 | 99.0723 | 40.0535 | 60.0001 | 49.6 | 99.0862 | 56.5895 | 59.977 | 65.8
99.0841 | 73.1378 | 60.0347 | 82 | 99.1151 | 8.1443 | 59.9943 | 17.2 | 99.1006 | 23.2318 | 60.0173 | 33.4 | 99.0806 | 40.0555 | 60.0001 | 49.6 | 99.0945 | 56.5894 | 59.977 | 65.8
99.0924 | 73.1361 | 60.0347 | 82 | 99.1234 | 8.144 | 59.9943 | 17.2 | 99.1089 | 23.2324 | 60.0173 | 33.4 | 99.0891 | 40.0578 | 60.0001 | 49.6 | 99.1028 | 56.5892 | 59.977 | 65.8
99.1008 | 73.1343 | 60.0347 | 82 | 99.1317 | 8.144 | 59.9943 | 17.2 | 99.1172 | 23.233 | 60.0173 | 33.4 | 99.0974 | 40.0601 | 60.0001 | 49.6 | 99.1111 | 56.5885 | 59.977 | 65.8
99.1091 | 73.1326 | 60.0347 | 82 | 99.1401 | 8.1439 | 59.9943 | 17.2 | 99.1255 | 23.2336 | 60.0173 | 33.4 | 99.1057 | 40.0618 | 60.0001 | 49.6 | 99.1194 | 56.5878 | 59.977 | 65.8
99.1174 | 73.1308 | 60.0347 | 82 | 99.1484 | 8.1439 | 59.9943 | 17.2 | 99.1338 | 23.2342 | 60.0173 | 33.4 | 99.114 | 40.0635 | 60.0001 | 49.6 | 99.1279 | 56.587 | 59.977 | 65.8
99.1258 | 73.1293 | 60.0347 | 82 | 99.1567 | 8.1439 | 59.9943 | 17.2 | 99.1423 | 23.2391 | 60.0173 | 33.4 | 99.1223 | 40.0652 | 60.0001 | 49.6 | 99.1362 | 56.5862 | 59.977 | 65.8
99.1341 | 73.1278 | 60.0347 | 82 | 99.165 | 8.1438 | 59.9943 | 17.2 | 99.1506 | 23.244 | 60.0173 | 33.4 | 99.1306 | 40.0669 | 60.0001 | 49.6 | 99.1445 | 56.5855 | 59.9885 | 65.8
99.1424 | 73.1269 | 60.0347 | 82 | 99.1735 | 8.1438 | 59.9943 | 17.2 | 99.1589 | 23.2491 | 60.0173 | 33.4 | 99.1389 | 40.0686 | 60.0001 | 49.6 | 99.1528 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1508 | 73.126 | 60.0347 | 82 | 99.1818 | 8.1437 | 59.9943 | 17.2 | 99.1672 | 23.2542 | 60.0173 | 33.4 | 99.1475 | 40.0703 | 60.0001 | 49.6 | 99.1611 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1591 | 73.126 | 60.0347 | 82 | 99.1901 | 8.1437 | 59.9943 | 17.2 | 99.1755 | 23.2587 | 60.0173 | 33.4 | 99.1558 | 40.0694 | 60.0001 | 49.6 | 99.1694 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1674 | 73.126 | 60.0347 | 82 | 99.1984 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.1838 | 23.2633 | 60.0173 | 33.4 | 99.1641 | 40.0684 | 60.0001 | 49.6 | 99.1777 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1757 | 73.1258 | 60.0347 | 82 | 99.2068 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.1921 | 23.2678 | 60.0173 | 33.4 | 99.1724 | 40.0693 | 60.0001 | 49.6 | 99.1863 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1841 | 73.1256 | 60.0347 | 82 | 99.2151 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.2004 | 23.2724 | 60.0173 | 33.4 | 99.1807 | 40.0701 | 60.0001 | 49.6 | 99.1946 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.1924 | 73.1255 | 60.0347 | 82 | 99.2234 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.209 | 23.277 | 60.0173 | 33.4 | 99.189 | 40.071 | 60.0001 | 49.6 | 99.2029 | 56.5847 | 59.9885 | 65.8
99.2007 | 73.1253 | 60.0347 | 82 | 99.2318 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.2173 | 23.2815 | 60.0173 | 33.4 | 99.1973 | 40.0719 | 60.0001 | 49.6 | 99.2112 | 56.5852 | 59.9885 | 65.8
99.209 | 73.1256 | 60.0347 | 82 | 99.2401 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.2256 | 23.2835 | 60.0173 | 33.4 | 99.2056 | 40.0727 | 60.0116 | 49.6 | 99.2195 | 56.5856 | 59.9885 | 65.8
99.2174 | 73.1259 | 60.0347 | 82 | 99.2484 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.2339 | 23.2854 | 60.0173 | 33.4 | 99.2141 | 40.0736 | 60.0116 | 49.6 | 99.2278 | 56.5861 | 59.9885 | 65.8
99.2257 | 73.1277 | 60.0347 | 82 | 99.2567 | 8.1436 | 59.9943 | 17.2 | 99.2422 | 23.2872 | 60.0231 | 33.4 | 99.2224 | 40.0745 | 60.0116 | 49.6 | 99.2361 | 56.5866 | 59.9885 | 65.8
99.234 | 73.1296 | 60.0347 | 82 | 99.2651 | 8.1435 | 59.9943 | 17.2 | 99.2505 | 23.289 | 60.0231 | 33.4 | 99.2307 | 40.0753 | 60.0116 | 49.6 | 99.2446 | 56.587 | 59.9885 | 65.8
99.2424 | 73.1329 | 60.0347 | 82 | 99.2734 | 8.1435 | 59.9943 | 17.2 | 99.2588 | 23.291 | 60.0231 | 33.4 | 99.239 | 40.0776 | 60.0116 | 49.6 | 99.2529 | 56.5875 | 59.9885 | 65.8
99.2507 | 73.1362 | 60.0347 | 82 | 99.2817 | 8.1434 | 59.9943 | 17.2 | 99.2671 | 23.2929 | 60.0231 | 33.4 | 99.2473 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.2612 | 56.5882 | 59.9885 | 65.8
99.259 | 73.1402 | 60.0347 | 82 | 99.2902 | 8.1434 | 59.9943 | 17.2 | 99.2756 | 23.2948 | 60.0231 | 33.4 | 99.2556 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.2695 | 56.5889 | 59.9885 | 65.8
99.2673 | 73.1443 | 60.0347 | 82 | 99.2985 | 8.1433 | 59.9943 | 17.2 | 99.2839 | 23.2968 | 60.0231 | 33.4 | 99.2639 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.2778 | 56.5891 | 59.9885 | 65.8
99.2757 | 73.1483 | 60.0347 | 82 | 99.3068 | 8.1432 | 59.9943 | 17.2 | 99.2922 | 23.2987 | 60.0231 | 33.4 | 99.2722 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.2861 | 56.5893 | 59.9885 | 65.8
99.284 | 73.1523 | 60.0347 | 82 | 99.3151 | 8.1432 | 59.9943 | 17.2 | 99.3005 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.2808 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.2944 | 56.589 | 59.9885 | 65.8
99.2923 | 73.1558 | 60.0347 | 82 | 99.3235 | 8.1431 | 59.9943 | 17.2 | 99.3088 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.2891 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3027 | 56.5887 | 59.9885 | 65.8
99.3007 | 73.1593 | 60.0347 | 82 | 99.3318 | 8.1431 | 59.9943 | 17.2 | 99.3171 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.2974 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3113 | 56.5895 | 59.9885 | 65.8
99.309 | 73.1622 | 60.0347 | 82 | 99.3401 | 8.143 | 59.9943 | 17.2 | 99.3254 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3057 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3196 | 56.5903 | 59.9885 | 65.8
99.3173 | 73.1651 | 60.0347 | 82 | 99.3484 | 8.143 | 59.9943 | 17.2 | 99.3337 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.314 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3279 | 56.5912 | 59.9885 | 65.8
99.3257 | 73.1666 | 60.0347 | 82 | 99.3568 | 8.143 | 59.9943 | 17.2 | 99.3423 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3223 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3362 | 56.592 | 59.9885 | 65.8
99.334 | 73.168 | 60.0347 | 82 | 99.3651 | 8.1429 | 59.9943 | 17.2 | 99.3506 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3306 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3445 | 56.5928 | 59.9885 | 65.8
99.3423 | 73.1689 | 60.0347 | 82 | 99.3734 | 8.1429 | 59.9943 | 17.2 | 99.3589 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3389 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3528 | 56.5935 | 59.9885 | 65.8
99.3506 | 73.1698 | 60.0347 | 82 | 99.3818 | 8.1429 | 59.9943 | 17.2 | 99.3672 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3474 | 40.0798 | 60.0116 | 49.6 | 99.3611 | 56.5932 | 59.9885 | 65.8
99.3589 | 73.1708 | 60.0347 | 82 | 99.3901 | 8.1429 | 59.9943 | 17.2 | 99.3755 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3557 | 40.0797 | 60.0116 | 49.6 | 99.3696 | 56.5928 | 59.9885 | 65.8
99.3673 | 73.1717 | 60.0347 | 82 | 99.3984 | 8.1429 | 59.9943 | 17.2 | 99.3838 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.364 | 40.0796 | 60.0116 | 49.6 | 99.3779 | 56.5937 | 59.9885 | 65.8
99.3756 | 73.1726 | 60.0347 | 82 | 99.4067 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.3921 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3723 | 40.0795 | 60.0173 | 49.6 | 99.3862 | 56.5946 | 59.9885 | 65.8
99.3839 | 73.1735 | 60.0347 | 82 | 99.4152 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4004 | 23.3007 | 60.0231 | 33.4 | 99.3806 | 40.0793 | 60.0173 | 49.6 | 99.3945 | 56.5943 | 59.9885 | 65.8
99.3923 | 73.1736 | 60.0347 | 82 | 99.4235 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4087 | 23.3004 | 60.0346 | 33.4 | 99.3889 | 40.0789 | 60.0173 | 49.6 | 99.4028 | 56.594 | 59.9885 | 65.8
99.4006 | 73.1736 | 60.0347 | 82 | 99.4318 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4172 | 23.3001 | 60.0346 | 33.4 | 99.3972 | 40.0784 | 60.0173 | 49.6 | 99.4111 | 56.5952 | 59.9885 | 65.8
99.4089 | 73.1736 | 60.0347 | 82 | 99.4401 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4255 | 23.2999 | 60.0346 | 33.4 | 99.4055 | 40.077 | 60.0173 | 49.6 | 99.4194 | 56.5965 | 59.9885 | 65.8
99.4173 | 73.1736 | 60.0347 | 82 | 99.4485 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4338 | 23.2996 | 60.0346 | 33.4 | 99.4141 | 40.0756 | 60.0173 | 49.6 | 99.428 | 56.598 | 59.9885 | 65.8
99.4256 | 73.1716 | 60.0347 | 82 | 99.4568 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4421 | 23.2993 | 60.0346 | 33.4 | 99.4224 | 40.0742 | 60.0173 | 49.6 | 99.4363 | 56.5995 | 59.9885 | 65.8
99.4339 | 73.1696 | 60.0347 | 82 | 99.4651 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4504 | 23.299 | 60.0346 | 33.4 | 99.4307 | 40.0729 | 60.0173 | 49.6 | 99.4446 | 56.6027 | 59.9885 | 65.8
99.4422 | 73.1671 | 60.0347 | 82 | 99.4735 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4587 | 23.2988 | 60.0346 | 33.4 | 99.439 | 40.0714 | 60.0173 | 49.6 | 99.4529 | 56.6058 | 59.9885 | 65.8
99.4506 | 73.1646 | 60.0347 | 82 | 99.4818 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.467 | 23.2985 | 60.0346 | 33.4 | 99.4473 | 40.07 | 60.0173 | 49.6 | 99.4612 | 56.6068 | 59.9885 | 65.8
99.4589 | 73.1629 | 60.0347 | 82 | 99.4901 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4753 | 23.2985 | 60.0346 | 33.4 | 99.4556 | 40.0683 | 60.0173 | 49.6 | 99.4695 | 56.6078 | 59.9885 | 65.8
99.4672 | 73.1613 | 60.0347 | 82 | 99.4984 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4839 | 23.2985 | 60.0346 | 33.4 | 99.4639 | 40.0667 | 60.0173 | 49.6 | 99.4778 | 56.608 | 59.9828 | 65.8
99.4756 | 73.1596 | 60.0347 | 82 | 99.5068 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.4922 | 23.2988 | 60.0346 | 33.4 | 99.4722 | 40.066 | 60.0173 | 49.6 | 99.4863 | 56.6083 | 59.9828 | 65.8
99.4839 | 73.1579 | 60.0347 | 82 | 99.5151 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5005 | 23.2991 | 60.0346 | 33.4 | 99.4807 | 40.0654 | 60.0173 | 49.6 | 99.4946 | 56.6087 | 59.9828 | 65.8
99.4922 | 73.1562 | 60.0347 | 82 | 99.5234 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5088 | 23.2994 | 60.0346 | 33.4 | 99.489 | 40.0656 | 60.0173 | 49.6 | 99.5029 | 56.6092 | 59.9828 | 65.8
99.5005 | 73.1545 | 60.0347 | 82 | 99.5317 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5171 | 23.2997 | 60.0346 | 33.4 | 99.4973 | 40.0659 | 60.0173 | 49.6 | 99.5112 | 56.6092 | 59.9828 | 65.8
99.5089 | 73.1548 | 60.0347 | 82 | 99.5402 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5254 | 23.3 | 60.0346 | 33.4 | 99.5056 | 40.0702 | 60.0173 | 49.6 | 99.5195 | 56.6092 | 59.9828 | 65.8
99.5172 | 73.1551 | 60.0347 | 82 | 99.5485 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5337 | 23.3003 | 60.0346 | 33.4 | 99.5139 | 40.0746 | 60.0173 | 49.6 | 99.5278 | 56.6092 | 59.9828 | 65.8
99.5255 | 73.1555 | 60.0347 | 82 | 99.5568 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.542 | 23.3003 | 60.0346 | 33.4 | 99.5222 | 40.0795 | 60.0173 | 49.6 | 99.5361 | 56.6093 | 59.9828 | 65.8
99.5338 | 73.156 | 60.0347 | 82 | 99.5652 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5503 | 23.3004 | 60.0346 | 33.4 | 99.5305 | 40.0844 | 60.0173 | 49.6 | 99.5447 | 56.6103 | 59.9828 | 65.8
99.5422 | 73.1556 | 60.0347 | 82 | 99.5735 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5588 | 23.3026 | 60.0346 | 33.4 | 99.5388 | 40.0919 | 60.0173 | 49.6 | 99.553 | 56.6112 | 59.9828 | 65.8
99.5505 | 73.1551 | 60.0347 | 82 | 99.5818 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5671 | 23.3049 | 60.0346 | 33.4 | 99.5474 | 40.0994 | 60.0173 | 49.6 | 99.5613 | 56.613 | 59.9828 | 65.8
99.5588 | 73.1545 | 60.0347 | 82 | 99.5901 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5754 | 23.3066 | 60.0346 | 33.4 | 99.5557 | 40.106 | 60.0173 | 49.6 | 99.5696 | 56.6147 | 59.9828 | 65.8
99.5672 | 73.1539 | 60.0347 | 82 | 99.5985 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.5837 | 23.3083 | 60.0346 | 33.4 | 99.564 | 40.1126 | 60.0173 | 49.6 | 99.5779 | 56.6195 | 59.9828 | 65.8
99.5755 | 73.1533 | 60.0347 | 82 | 99.6068 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.592 | 23.3101 | 60.0346 | 33.4 | 99.5723 | 40.1192 | 60.0173 | 49.6 | 99.5862 | 56.6242 | 59.9828 | 65.8
99.5838 | 73.1527 | 60.0347 | 82 | 99.6151 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6003 | 23.3118 | 60.0346 | 33.4 | 99.5806 | 40.1258 | 60.0173 | 49.6 | 99.5945 | 56.6286 | 59.9828 | 65.8
99.5922 | 73.1521 | 60.0347 | 82 | 99.6234 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6086 | 23.3163 | 60.0346 | 33.4 | 99.5889 | 40.1282 | 60.0173 | 49.6 | 99.603 | 56.6329 | 59.9828 | 65.8
99.6005 | 73.1515 | 60.0347 | 82 | 99.6318 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6169 | 23.3208 | 60.0346 | 33.4 | 99.5972 | 40.1306 | 60.0173 | 49.6 | 99.6113 | 56.6373 | 59.9828 | 65.8
99.6088 | 73.1513 | 60.0347 | 82 | 99.6401 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6252 | 23.3261 | 60.0346 | 33.4 | 99.6055 | 40.1326 | 60.0173 | 49.6 | 99.6196 | 56.6416 | 59.9828 | 65.8
99.6172 | 73.1511 | 60.0347 | 82 | 99.6484 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6338 | 23.3313 | 60.0346 | 33.4 | 99.614 | 40.1346 | 60.0173 | 49.6 | 99.6279 | 56.6459 | 59.9828 | 65.8
99.6255 | 73.1509 | 60.0347 | 82 | 99.6569 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6421 | 23.3364 | 60.0346 | 33.4 | 99.6223 | 40.1342 | 60.0173 | 49.6 | 99.6362 | 56.6503 | 59.9828 | 65.8
99.6338 | 73.1507 | 60.0347 | 82 | 99.6652 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6504 | 23.3416 | 60.0346 | 33.4 | 99.6306 | 40.1337 | 60.0173 | 49.6 | 99.6445 | 56.6546 | 59.9828 | 65.8
99.6421 | 73.1507 | 60.0347 | 82 | 99.6735 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6587 | 23.3473 | 60.0346 | 33.4 | 99.6389 | 40.1335 | 60.0173 | 49.6 | 99.6528 | 56.659 | 59.9828 | 65.8
99.6505 | 73.1507 | 60.0347 | 82 | 99.6818 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.667 | 23.3529 | 60.0346 | 33.4 | 99.6472 | 40.1333 | 60.0173 | 49.6 | 99.6614 | 56.6585 | 59.9828 | 65.8
99.6588 | 73.152 | 60.0347 | 82 | 99.6902 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6753 | 23.3583 | 60.0346 | 33.4 | 99.6555 | 40.1328 | 60.0173 | 49.6 | 99.6697 | 56.6581 | 59.9828 | 65.8
99.6671 | 73.1534 | 60.0347 | 82 | 99.6985 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6836 | 23.3638 | 60.0346 | 33.4 | 99.6638 | 40.1324 | 60.0173 | 49.6 | 99.678 | 56.66 | 59.9828 | 65.8
99.6754 | 73.1543 | 60.0347 | 82 | 99.7068 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.6919 | 23.3664 | 60.0346 | 33.4 | 99.6721 | 40.1319 | 60.0173 | 49.6 | 99.6863 | 56.6619 | 59.9828 | 65.8
99.6838 | 73.1553 | 60.0347 | 82 | 99.7151 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7002 | 23.3691 | 60.0346 | 33.4 | 99.6807 | 40.1314 | 60.0173 | 49.6 | 99.6946 | 56.6638 | 59.9828 | 65.8
99.6921 | 73.1572 | 60.0347 | 82 | 99.7235 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7087 | 23.3713 | 60.0346 | 33.4 | 99.689 | 40.1309 | 60.0173 | 49.6 | 99.7029 | 56.6657 | 59.9828 | 65.8
99.7004 | 73.1592 | 60.0347 | 82 | 99.7318 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.717 | 23.3734 | 60.0346 | 33.4 | 99.6973 | 40.1304 | 60.0173 | 49.6 | 99.7112 | 56.6678 | 59.9828 | 65.8
99.7088 | 73.1629 | 60.0347 | 82 | 99.7401 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7253 | 23.373 | 60.0346 | 33.4 | 99.7056 | 40.13 | 60.0173 | 49.6 | 99.7197 | 56.6699 | 59.9828 | 65.8
99.7171 | 73.1666 | 60.0347 | 82 | 99.7485 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7336 | 23.3726 | 60.0346 | 33.4 | 99.7139 | 40.1296 | 60.0173 | 49.6 | 99.728 | 56.6734 | 59.9828 | 65.8
99.7254 | 73.1704 | 60.0347 | 82 | 99.7568 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7419 | 23.3722 | 60.0346 | 33.4 | 99.7222 | 40.1292 | 60.0173 | 49.6 | 99.7363 | 56.6768 | 59.9828 | 65.8
99.7337 | 73.1741 | 60.0347 | 82 | 99.7651 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7502 | 23.3718 | 60.0346 | 33.4 | 99.7305 | 40.1288 | 60.0173 | 49.6 | 99.7446 | 56.6802 | 59.9828 | 65.8
99.7421 | 73.1765 | 60.0347 | 82 | 99.7734 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7585 | 23.3717 | 60.0346 | 33.4 | 99.7388 | 40.1285 | 60.0173 | 49.6 | 99.7529 | 56.6837 | 59.9828 | 65.8
99.7504 | 73.1789 | 60.0347 | 82 | 99.7819 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7668 | 23.3715 | 60.0346 | 33.4 | 99.7473 | 40.1282 | 60.0173 | 49.6 | 99.7612 | 56.6855 | 59.9828 | 65.8
99.7587 | 73.1817 | 60.0347 | 82 | 99.7902 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7751 | 23.3714 | 60.0346 | 33.4 | 99.7556 | 40.1279 | 60.0173 | 49.6 | 99.7695 | 56.6873 | 59.9828 | 65.8
99.7671 | 73.1845 | 60.0347 | 82 | 99.7985 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.7837 | 23.3713 | 60.0346 | 33.4 | 99.7639 | 40.1275 | 60.0173 | 49.6 | 99.7781 | 56.6893 | 59.9828 | 65.8
99.7754 | 73.1846 | 60.0347 | 82 | 99.8068 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.792 | 23.3712 | 60.0346 | 33.4 | 99.7722 | 40.1276 | 60.0173 | 49.6 | 99.7864 | 56.6912 | 59.9828 | 65.8
99.7837 | 73.1847 | 60.0347 | 82 | 99.8152 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8003 | 23.371 | 60.0346 | 33.4 | 99.7805 | 40.1277 | 60.0173 | 49.6 | 99.7947 | 56.6928 | 59.9828 | 65.8
99.7921 | 73.183 | 60.0347 | 82 | 99.8235 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8086 | 23.3711 | 60.0346 | 33.4 | 99.7888 | 40.1278 | 60.0173 | 49.6 | 99.803 | 56.6945 | 59.9828 | 65.8
99.8004 | 73.1813 | 60.0347 | 82 | 99.8318 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8169 | 23.3711 | 60.0346 | 33.4 | 99.7971 | 40.128 | 60.0173 | 49.6 | 99.8113 | 56.6949 | 59.9828 | 65.8
99.8087 | 73.1792 | 60.0347 | 82 | 99.8402 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8252 | 23.3717 | 60.0346 | 33.4 | 99.8054 | 40.1275 | 60.0173 | 49.6 | 99.8196 | 56.6952 | 59.9828 | 65.8
99.817 | 73.1771 | 60.0347 | 82 | 99.8485 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8335 | 23.3723 | 60.0346 | 33.4 | 99.814 | 40.127 | 60.0173 | 49.6 | 99.8279 | 56.6932 | 59.9828 | 65.8
99.8253 | 73.175 | 60.0347 | 82 | 99.8568 | 8.1428 | 59.9943 | 17.2 | 99.8418 | 23.3728 | 60.0346 | 33.4 | 99.8223 | 40.1267 | 60.0173 | 49.6 | 99.8364 | 56.6912 | 59.9828 | 65.8
99.8337 | 73.173 | 60.0347 | 82 | 99.8651 | 8.1454 | 59.9943 | 17.2 | 99.8503 | 23.3734 | 60.0346 | 33.4 | 99.8306 | 40.1264 | 60.0173 | 49.6 | 99.8447 | 56.6884 | 59.9828 | 65.8
99.842 | 73.1709 | 60.0347 | 82 | 99.8735 | 8.1481 | 59.9943 | 17.2 | 99.8586 | 23.3739 | 60.0346 | 33.4 | 99.8389 | 40.1271 | 60.0173 | 49.6 | 99.853 | 56.6855 | 59.9828 | 65.8
99.8503 | 73.1688 | 60.0347 | 82 | 99.8818 | 8.1507 | 59.9943 | 17.2 | 99.8669 | 23.3744 | 60.0346 | 33.4 | 99.8472 | 40.1277 | 60.0173 | 49.6 | 99.8613 | 56.6795 | 59.9828 | 65.8
99.8587 | 73.1701 | 60.0289 | 82 | 99.8901 | 8.1534 | 59.9943 | 17.2 | 99.8752 | 23.3751 | 60.0346 | 33.4 | 99.8555 | 40.1279 | 60.0173 | 49.6 | 99.8696 | 56.6736 | 59.9828 | 65.8
99.867 | 73.1715 | 60.0289 | 82 | 99.8984 | 8.1631 | 59.9943 | 17.2 | 99.8835 | 23.3757 | 60.0346 | 33.4 | 99.8638 | 40.128 | 60.0173 | 49.6 | 99.8779 | 56.6676 | 59.9828 | 65.8
99.8753 | 73.1728 | 60.0289 | 82 | 99.9069 | 8.1729 | 59.9943 | 17.2 | 99.8918 | 23.3776 | 60.0346 | 33.4 | 99.8721 | 40.1281 | 60.0173 | 49.6 | 99.8862 | 56.6616 | 59.9828 | 65.8
99.8837 | 73.1741 | 60.0289 | 82 | 99.9152 | 8.1826 | 59.9943 | 17.2 | 99.9001 | 23.3794 | 60.0346 | 33.4 | 99.8806 | 40.1282 | 60.0173 | 49.6 | 99.8948 | 56.6533 | 59.9828 | 65.8
99.892 | 73.1759 | 60.0289 | 82 | 99.9235 | 8.1924 | 59.9943 | 17.2 | 99.9084 | 23.3808 | 60.0289 | 33.4 | 99.8889 | 40.1292 | 60.0173 | 49.6 | 99.9031 | 56.6449 | 59.9828 | 65.8
99.9003 | 73.1776 | 60.0289 | 82 | 99.9319 | 8.2021 | 59.9943 | 17.2 | 99.9167 | 23.3821 | 60.0289 | 33.4 | 99.8972 | 40.1302 | 60.0173 | 49.6 | 99.9114 | 56.6388 | 59.9828 | 65.8
99.9087 | 73.1794 | 60.0289 | 82 | 99.9402 | 8.2118 | 59.9943 | 17.2 | 99.9253 | 23.3847 | 60.0289 | 33.4 | 99.9055 | 40.1312 | 60.0173 | 49.6 | 99.9197 | 56.6328 | 59.9828 | 65.8
99.917 | 73.1811 | 60.0289 | 82 | 99.9485 | 8.2245 | 59.9943 | 17.2 | 99.9336 | 23.3872 | 60.0289 | 33.4 | 99.9138 | 40.1322 | 60.0173 | 49.6 | 99.928 | 56.6275 | 59.9828 | 65.8
99.9253 | 73.1829 | 60.0289 | 82 | 99.9568 | 8.2371 | 59.9943 | 17.2 | 99.9419 | 23.3902 | 60.0289 | 33.4 | 99.9221 | 40.1325 | 60.0173 | 49.6 | 99.9363 | 56.6222 | 59.9828 | 65.8
99.9336 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 99.9652 | 8.2497 | 59.9943 | 17.2 | 99.9502 | 23.3932 | 60.0289 | 33.4 | 99.9304 | 40.1328 | 60.0173 | 49.6 | 99.9446 | 56.62 | 59.9828 | 65.8
99.942 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 99.9735 | 8.2623 | 59.9943 | 17.2 | 99.9585 | 23.396 | 60.0289 | 33.4 | 99.9387 | 40.1331 | 60.0173 | 49.6 | 99.9531 | 56.6177 | 59.9828 | 65.8
99.9503 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 99.9818 | 8.268 | 59.9943 | 17.2 | 99.9668 | 23.3989 | 60.0289 | 33.4 | 99.9473 | 40.1333 | 60.0173 | 49.6 | 99.9614 | 56.6154 | 59.9828 | 65.8
99.9586 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 99.9901 | 8.2736 | 59.9943 | 17.2 | 99.9751 | 23.4005 | 60.0289 | 33.4 | 99.9556 | 40.1357 | 60.0173 | 49.6 | 99.9697 | 56.6131 | 59.9828 | 65.8
99.9669 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 99.9985 | 8.2792 | 59.9943 | 17.2 | 99.9834 | 23.4022 | 60.0289 | 33.4 | 99.9639 | 40.1381 | 60.0173 | 49.6 | 99.978 | 56.6133 | 59.9828 | 65.8
99.9753 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0068 | 8.2848 | 59.9943 | 17.2 | 99.9917 | 23.4039 | 60.0289 | 33.4 | 99.9722 | 40.1402 | 60.0173 | 49.6 | 99.9863 | 56.6134 | 59.9828 | 65.8
99.9836 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0151 | 8.2904 | 59.9943 | 17.2 | 100.0002 | 23.4055 | 60.0289 | 33.4 | 99.9805 | 40.1423 | 60.0173 | 49.6 | 99.9946 | 56.6136 | 59.9828 | 65.8
99.9919 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0236 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 100.0085 | 23.406 | 60.0289 | 33.4 | 99.9888 | 40.1443 | 60.0173 | 49.6 | 100.0029 | 56.6138 | 59.9828 | 65.8
100.0003 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0319 | 8.2961 | 59.9943 | 17.2 | 100.0168 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 99.9971 | 40.1464 | 60.0173 | 49.6 | 100.0115 | 56.6137 | 59.9828 | 65.8
100.0086 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0402 | 8.2962 | 59.9943 | 17.2 | 100.0251 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0054 | 40.1484 | 60.0173 | 49.6 | 100.0198 | 56.6136 | 59.9828 | 65.8
100.0169 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0485 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.0334 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0139 | 40.1505 | 60.0173 | 49.6 | 100.0281 | 56.6137 | 59.9828 | 65.8
100.0253 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0569 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.0417 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0222 | 40.1525 | 60.0173 | 49.6 | 100.0364 | 56.6138 | 59.9828 | 65.8
100.0336 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0652 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.05 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0305 | 40.1545 | 60.0173 | 49.6 | 100.0447 | 56.6184 | 59.9828 | 65.8
100.0419 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0735 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.0583 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0388 | 40.1539 | 60.0173 | 49.6 | 100.053 | 56.6229 | 59.9828 | 65.8
100.0502 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0818 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.0669 | 23.4064 | 60.0289 | 33.4 | 100.0471 | 40.1533 | 60.0173 | 49.6 | 100.0613 | 56.6274 | 59.9828 | 65.8
100.0586 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0902 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.0752 | 23.4065 | 60.0289 | 33.4 | 100.0554 | 40.1529 | 60.0173 | 49.6 | 100.0698 | 56.632 | 59.9828 | 65.8
100.0669 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.0985 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.0835 | 23.4065 | 60.0289 | 33.4 | 100.0637 | 40.1526 | 60.0173 | 49.6 | 100.0781 | 56.64 | 59.9828 | 65.8
100.0752 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1068 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.0918 | 23.4066 | 60.0289 | 33.4 | 100.072 | 40.1522 | 60.0173 | 49.6 | 100.0864 | 56.648 | 59.9828 | 65.8
100.0836 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1152 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.1001 | 23.4067 | 60.0289 | 33.4 | 100.0803 | 40.1519 | 60.0173 | 49.6 | 100.0947 | 56.6555 | 59.9828 | 65.8
100.0919 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1235 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.1084 | 23.4069 | 60.0289 | 33.4 | 100.0889 | 40.1515 | 60.0173 | 49.6 | 100.103 | 56.6629 | 59.9828 | 65.8
100.1002 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1318 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.1167 | 23.4071 | 60.0289 | 33.4 | 100.0972 | 40.1512 | 60.0173 | 49.6 | 100.1113 | 56.6701 | 59.9828 | 65.8
100.1086 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1401 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.125 | 23.4074 | 60.0289 | 33.4 | 100.1055 | 40.1509 | 60.0173 | 49.6 | 100.1196 | 56.6774 | 59.9828 | 65.8
100.1169 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1486 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1333 | 23.4076 | 60.0289 | 33.4 | 100.1138 | 40.1506 | 60.0173 | 49.6 | 100.1282 | 56.6804 | 59.9828 | 65.8
100.1252 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1569 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1418 | 23.4079 | 60.0289 | 33.4 | 100.1221 | 40.1509 | 60.0173 | 49.6 | 100.1365 | 56.6835 | 59.9828 | 65.8
100.1335 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1652 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1501 | 23.4081 | 60.0289 | 33.4 | 100.1304 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1448 | 56.6854 | 59.9828 | 65.8
100.1419 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1735 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1584 | 23.4083 | 60.0289 | 33.4 | 100.1387 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1531 | 56.6873 | 59.9828 | 65.8
100.1502 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1819 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1667 | 23.4085 | 60.0289 | 33.4 | 100.147 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1614 | 56.6854 | 59.9828 | 65.8
100.1585 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1902 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.175 | 23.4087 | 60.0289 | 33.4 | 100.1555 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1697 | 56.6836 | 59.9828 | 65.8
100.1668 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.1985 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1833 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.1638 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.178 | 56.6824 | 59.9828 | 65.8
100.1752 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.2069 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.1917 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.1721 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1865 | 56.6811 | 59.9828 | 65.8
100.1835 | 73.1846 | 60.0289 | 82 | 100.2152 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.2 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.1804 | 40.1511 | 60.0173 | 49.6 | 100.1948 | 56.6784 | 59.9828 | 65.8
100.1918 | 73.1846 | 60.0347 | 82 | 100.2235 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.2085 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.1887 | 40.1504 | 60.0173 | 49.6 | 100.2031 | 56.6756 | 59.9828 | 65.8
100.2002 | 73.1846 | 60.0347 | 82 | 100.2318 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.2168 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.197 | 40.1497 | 60.0173 | 49.6 | 100.2114 | 56.674 | 59.9828 | 65.8
100.2085 | 73.1846 | 60.0347 | 82 | 100.2402 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.2251 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.2053 | 40.1521 | 60.0173 | 49.6 | 100.2197 | 56.6724 | 59.9828 | 65.8
100.2168 | 73.1846 | 60.0347 | 82 | 100.2485 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.2334 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.2136 | 40.1544 | 60.0173 | 49.6 | 100.228 | 56.672 | 59.9828 | 65.8
100.2252 | 73.1852 | 60.0347 | 82 | 100.2568 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.2417 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.2222 | 40.1568 | 60.0173 | 49.6 | 100.2363 | 56.6716 | 59.9828 | 65.8
100.2335 | 73.1858 | 60.0347 | 82 | 100.2651 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.25 | 23.4088 | 60.0289 | 33.4 | 100.2305 | 40.1592 | 60.0173 | 49.6 | 100.2449 | 56.6719 | 59.9828 | 65.8
100.2418 | 73.1878 | 60.0347 | 82 | 100.2736 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.2583 | 23.4087 | 60.0289 | 33.4 | 100.2388 | 40.1606 | 60.0173 | 49.6 | 100.2532 | 56.6722 | 59.9828 | 65.8
100.2502 | 73.1898 | 60.0347 | 82 | 100.2819 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.2666 | 23.4085 | 60.0289 | 33.4 | 100.2471 | 40.162 | 60.0173 | 49.6 | 100.2615 | 56.6722 | 59.9828 | 65.8
100.2585 | 73.1919 | 60.0347 | 82 | 100.2902 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.2749 | 23.4081 | 60.0289 | 33.4 | 100.2554 | 40.1634 | 60.0173 | 49.6 | 100.2698 | 56.6722 | 59.9828 | 65.8
100.2668 | 73.1939 | 60.0347 | 82 | 100.2986 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.2834 | 23.4078 | 60.0289 | 33.4 | 100.2637 | 40.1647 | 60.0173 | 49.6 | 100.2781 | 56.671 | 59.9828 | 65.8
100.2751 | 73.1966 | 60.0347 | 82 | 100.3069 | 8.2962 | 59.9943 | 17.2 | 100.2917 | 23.4072 | 60.0289 | 33.4 | 100.272 | 40.166 | 60.0173 | 49.6 | 100.2864 | 56.6699 | 59.9828 | 65.8
100.2834 | 73.1992 | 60.0347 | 82 | 100.3152 | 8.2962 | 59.9943 | 17.2 | 100.3 | 23.4066 | 60.0289 | 33.4 | 100.2803 | 40.1673 | 60.0173 | 49.6 | 100.2947 | 56.6663 | 59.9828 | 65.8
100.2918 | 73.2018 | 60.0347 | 82 | 100.3235 | 8.2962 | 59.9943 | 17.2 | 100.3083 | 23.406 | 60.0289 | 33.4 | 100.2888 | 40.1654 | 60.0173 | 49.6 | 100.3032 | 56.6627 | 59.9828 | 65.8
100.3001 | 73.2044 | 60.0347 | 82 | 100.3319 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.3167 | 23.4053 | 60.0289 | 33.4 | 100.2971 | 40.1636 | 60.0173 | 49.6 | 100.3115 | 56.6588 | 59.977 | 65.8
100.3084 | 73.2066 | 60.0347 | 82 | 100.3402 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.325 | 23.4047 | 60.0289 | 33.4 | 100.3054 | 40.1618 | 60.0173 | 49.6 | 100.3198 | 56.6549 | 59.977 | 65.8
100.3168 | 73.2089 | 60.0347 | 82 | 100.3485 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.3333 | 23.4041 | 60.0289 | 33.4 | 100.3137 | 40.1599 | 60.0173 | 49.6 | 100.3281 | 56.6508 | 59.977 | 65.8
100.3251 | 73.2097 | 60.0347 | 82 | 100.3568 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.3416 | 23.4037 | 60.0289 | 33.4 | 100.322 | 40.1608 | 60.0173 | 49.6 | 100.3364 | 56.6466 | 59.977 | 65.8
100.3334 | 73.2105 | 60.0347 | 82 | 100.3652 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 100.3501 | 23.4032 | 60.0289 | 33.4 | 100.3303 | 40.1617 | 60.0173 | 49.6 | 100.3447 | 56.6428 | 59.977 | 65.8
100.3418 | 73.2112 | 60.0347 | 82 | 100.3735 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.3584 | 23.403 | 60.0289 | 33.4 | 100.3386 | 40.1625 | 60.0173 | 49.6 | 100.353 | 56.6389 | 59.977 | 65.8
100.3501 | 73.2119 | 60.0347 | 82 | 100.3818 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.3667 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3469 | 40.1633 | 60.0173 | 49.6 | 100.3616 | 56.6378 | 59.977 | 65.8
100.3584 | 73.2156 | 60.0289 | 82 | 100.3903 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.375 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3555 | 40.165 | 60.0173 | 49.6 | 100.3699 | 56.6367 | 59.977 | 65.8
100.3667 | 73.2194 | 60.0289 | 82 | 100.3986 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.3833 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3638 | 40.1667 | 60.0173 | 49.6 | 100.3782 | 56.6368 | 59.977 | 65.8
100.3751 | 73.2262 | 60.0289 | 82 | 100.4069 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.3916 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3721 | 40.1683 | 60.0173 | 49.6 | 100.3865 | 56.637 | 59.977 | 65.8
100.3834 | 73.2329 | 60.0289 | 82 | 100.4152 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.3999 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3804 | 40.17 | 60.0173 | 49.6 | 100.3948 | 56.6375 | 59.977 | 65.8
100.3917 | 73.2386 | 60.0289 | 82 | 100.4236 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4082 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.3887 | 40.1716 | 60.0173 | 49.6 | 100.4031 | 56.638 | 59.977 | 65.8
100.4001 | 73.2443 | 60.0289 | 82 | 100.4319 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4165 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.397 | 40.1733 | 60.0173 | 49.6 | 100.4114 | 56.6383 | 59.977 | 65.8
100.4084 | 73.25 | 60.0289 | 82 | 100.4402 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.425 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4053 | 40.1732 | 60.0173 | 49.6 | 100.4199 | 56.6386 | 59.977 | 65.8
100.4167 | 73.2557 | 60.0289 | 82 | 100.4485 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4333 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4136 | 40.1731 | 60.0173 | 49.6 | 100.4282 | 56.6389 | 59.977 | 65.8
100.425 | 73.2615 | 60.0289 | 82 | 100.4569 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4417 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4221 | 40.173 | 60.0173 | 49.6 | 100.4365 | 56.6392 | 59.977 | 65.8
100.4334 | 73.2673 | 60.0289 | 82 | 100.4652 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.45 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4304 | 40.173 | 60.0173 | 49.6 | 100.4448 | 56.6395 | 59.977 | 65.8
100.4417 | 73.2693 | 60.0289 | 82 | 100.4735 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4583 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4387 | 40.1729 | 60.0173 | 49.6 | 100.4531 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.45 | 73.2714 | 60.0289 | 82 | 100.4819 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4666 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.447 | 40.1728 | 60.0173 | 49.6 | 100.4614 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.4584 | 73.2694 | 60.0289 | 82 | 100.4902 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.4749 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4553 | 40.1731 | 60.0173 | 49.6 | 100.47 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.4667 | 73.2674 | 60.0289 | 82 | 100.4985 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 100.4832 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4636 | 40.1735 | 60.0173 | 49.6 | 100.4783 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.475 | 73.2663 | 60.0289 | 82 | 100.5068 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 100.4915 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4719 | 40.1738 | 60.0173 | 49.6 | 100.4866 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.4833 | 73.2651 | 60.0289 | 82 | 100.5153 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 100.5 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4802 | 40.1741 | 60.0173 | 49.6 | 100.4949 | 56.6398 | 59.977 | 65.8
100.4917 | 73.2639 | 60.0289 | 82 | 100.5236 | 8.2969 | 59.9943 | 17.2 | 100.5083 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4888 | 40.1744 | 60.0173 | 49.6 | 100.5032 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5 | 73.2627 | 60.0289 | 82 | 100.5319 | 8.2969 | 59.9943 | 17.2 | 100.5166 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.4971 | 40.1748 | 60.0173 | 49.6 | 100.5115 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5083 | 73.2616 | 60.0289 | 82 | 100.5402 | 8.297 | 59.9943 | 17.2 | 100.5249 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5054 | 40.1752 | 60.0173 | 49.6 | 100.5198 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5167 | 73.2604 | 60.0289 | 82 | 100.5486 | 8.2971 | 59.9943 | 17.2 | 100.5332 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5137 | 40.1756 | 60.0173 | 49.6 | 100.5283 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.525 | 73.2592 | 60.0289 | 82 | 100.5569 | 8.2972 | 59.9943 | 17.2 | 100.5415 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.522 | 40.177 | 60.0173 | 49.6 | 100.5366 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5333 | 73.258 | 60.0289 | 82 | 100.5652 | 8.2973 | 59.9943 | 17.2 | 100.5498 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5303 | 40.1784 | 60.0173 | 49.6 | 100.5449 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5417 | 73.258 | 60.0289 | 82 | 100.5736 | 8.2973 | 59.9943 | 17.2 | 100.5581 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5386 | 40.1795 | 60.0173 | 49.6 | 100.5532 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.55 | 73.258 | 60.0289 | 82 | 100.5819 | 8.2974 | 59.9943 | 17.2 | 100.5667 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5469 | 40.1805 | 60.0173 | 49.6 | 100.5615 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5583 | 73.2565 | 60.0289 | 82 | 100.5902 | 8.2974 | 59.9943 | 17.2 | 100.575 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5554 | 40.1821 | 60.0173 | 49.6 | 100.5698 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5667 | 73.2549 | 60.0289 | 82 | 100.5985 | 8.2975 | 59.9943 | 17.2 | 100.5833 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5637 | 40.1837 | 60.0173 | 49.6 | 100.5781 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.575 | 73.2526 | 60.0289 | 82 | 100.6069 | 8.2976 | 59.9943 | 17.2 | 100.5916 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.572 | 40.1852 | 60.0173 | 49.6 | 100.5867 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5833 | 73.2504 | 60.0289 | 82 | 100.6152 | 8.2977 | 59.9943 | 17.2 | 100.5999 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5803 | 40.1868 | 60.0173 | 49.6 | 100.595 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.5916 | 73.2497 | 60.0289 | 82 | 100.6235 | 8.2978 | 59.9943 | 17.2 | 100.6082 | 23.4027 | 60.0289 | 33.4 | 100.5886 | 40.1884 | 60.0173 | 49.6 | 100.6033 | 56.6399 | 59.977 | 65.8
100.6 | 73.249 | 60.0289 | 82 | 100.6318 | 8.2979 | 59.9943 | 17.2 | 100.6165 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.5969 | 40.1899 | 60.0173 | 49.6 | 100.6116 | 56.6402 | 59.977 | 65.8
100.6083 | 73.2483 | 60.0289 | 82 | 100.6403 | 8.298 | 59.9943 | 17.2 | 100.6248 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6052 | 40.1905 | 60.0173 | 49.6 | 100.6199 | 56.6406 | 59.977 | 65.8
100.6166 | 73.2475 | 60.0289 | 82 | 100.6486 | 8.2981 | 59.9943 | 17.2 | 100.6331 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6135 | 40.191 | 60.0173 | 49.6 | 100.6282 | 56.6409 | 59.977 | 65.8
100.6249 | 73.2477 | 60.0289 | 82 | 100.6569 | 8.2982 | 59.9943 | 17.2 | 100.6416 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6221 | 40.1915 | 60.0173 | 49.6 | 100.6365 | 56.6413 | 59.977 | 65.8
100.6333 | 73.248 | 60.0289 | 82 | 100.6653 | 8.2982 | 59.9943 | 17.2 | 100.6499 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6304 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.645 | 56.6416 | 59.977 | 65.8
100.6416 | 73.2511 | 60.0289 | 82 | 100.6736 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6582 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6387 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6533 | 56.6419 | 59.977 | 65.8
100.6499 | 73.2543 | 60.0289 | 82 | 100.6819 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6665 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.647 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6616 | 56.6423 | 59.977 | 65.8
100.6583 | 73.2581 | 60.0289 | 82 | 100.6902 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6748 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6553 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6699 | 56.6426 | 59.977 | 65.8
100.6666 | 73.262 | 60.0289 | 82 | 100.6986 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6831 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6636 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6782 | 56.6443 | 59.977 | 65.8
100.6749 | 73.265 | 60.0289 | 82 | 100.7069 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6914 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6719 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6865 | 56.646 | 59.977 | 65.8
100.6833 | 73.268 | 60.0289 | 82 | 100.7152 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.6997 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6802 | 40.1921 | 60.0173 | 49.6 | 100.6948 | 56.6474 | 59.977 | 65.8
100.6916 | 73.2708 | 60.0289 | 82 | 100.7235 | 8.2983 | 59.9943 | 17.2 | 100.7083 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.6887 | 40.1928 | 60.0173 | 49.6 | 100.7034 | 56.6487 | 59.977 | 65.8
100.6999 | 73.2735 | 60.0289 | 82 | 100.7319 | 8.2982 | 59.9943 | 17.2 | 100.7166 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.697 | 40.1935 | 60.0173 | 49.6 | 100.7117 | 56.65 | 59.977 | 65.8
100.7083 | 73.2753 | 60.0289 | 82 | 100.7402 | 8.2982 | 59.9943 | 17.2 | 100.7249 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.7053 | 40.1942 | 60.0173 | 49.6 | 100.72 | 56.6514 | 59.977 | 65.8
100.7166 | 73.277 | 60.0289 | 82 | 100.7485 | 8.2981 | 59.9943 | 17.2 | 100.7332 | 23.4028 | 60.0289 | 33.4 | 100.7136 | 40.1949 | 60.0173 | 49.6 | 100.7283 | 56.6527 | 59.977 | 65.8
100.7249 | 73.2774 | 60.0289 | 82 | 100.757 | 8.298 | 59.9943 | 17.2 | 100.7415 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7219 | 40.1963 | 60.0173 | 49.6 | 100.7366 | 56.6541 | 59.977 | 65.8
100.7332 | 73.2778 | 60.0289 | 82 | 100.7653 | 8.298 | 59.9943 | 17.2 | 100.7498 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7302 | 40.1976 | 60.0173 | 49.6 | 100.7449 | 56.6554 | 59.977 | 65.8
100.7415 | 73.2782 | 60.0289 | 82 | 100.7736 | 8.2979 | 59.9943 | 17.2 | 100.7581 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7385 | 40.1989 | 60.0173 | 49.6 | 100.7532 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7499 | 73.2786 | 60.0289 | 82 | 100.7819 | 8.2978 | 59.9943 | 17.2 | 100.7664 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7468 | 40.2003 | 60.0173 | 49.6 | 100.7617 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7582 | 73.2773 | 60.0289 | 82 | 100.7903 | 8.2978 | 59.9943 | 17.2 | 100.7747 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7551 | 40.2016 | 60.0173 | 49.6 | 100.77 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7665 | 73.2761 | 60.0289 | 82 | 100.7986 | 8.2977 | 59.9943 | 17.2 | 100.7832 | 23.4028 | 60.0346 | 33.4 | 100.7637 | 40.2029 | 60.0173 | 49.6 | 100.7783 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7749 | 73.2747 | 60.0289 | 82 | 100.8069 | 8.2976 | 59.9943 | 17.2 | 100.7915 | 23.4035 | 60.0346 | 33.4 | 100.772 | 40.2036 | 60.0173 | 49.6 | 100.7866 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7832 | 73.2733 | 60.0289 | 82 | 100.8152 | 8.2975 | 59.9943 | 17.2 | 100.7998 | 23.4041 | 60.0346 | 33.4 | 100.7803 | 40.2042 | 60.0173 | 49.6 | 100.7949 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7915 | 73.2722 | 60.0289 | 82 | 100.8236 | 8.2974 | 59.9943 | 17.2 | 100.8081 | 23.4048 | 60.0346 | 33.4 | 100.7886 | 40.2048 | 60.0173 | 49.6 | 100.8032 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.7999 | 73.2712 | 60.0289 | 82 | 100.8319 | 8.2972 | 59.9943 | 17.2 | 100.8164 | 23.4054 | 60.0346 | 33.4 | 100.7969 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8118 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8082 | 73.2702 | 60.0289 | 82 | 100.8402 | 8.297 | 59.9943 | 17.2 | 100.8247 | 23.4061 | 60.0346 | 33.4 | 100.8052 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8201 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8165 | 73.2692 | 60.0289 | 82 | 100.8486 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 100.833 | 23.4067 | 60.0346 | 33.4 | 100.8135 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8284 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8249 | 73.2681 | 60.0289 | 82 | 100.8569 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 100.8413 | 23.4094 | 60.0346 | 33.4 | 100.8218 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8367 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8332 | 73.267 | 60.0289 | 82 | 100.8652 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 100.8496 | 23.4121 | 60.0346 | 33.4 | 100.8303 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.845 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8415 | 73.2688 | 60.0289 | 82 | 100.8735 | 8.2961 | 59.9943 | 17.2 | 100.8582 | 23.4148 | 60.0346 | 33.4 | 100.8386 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8533 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8499 | 73.2706 | 60.0289 | 82 | 100.882 | 8.2958 | 59.9943 | 17.2 | 100.8665 | 23.4175 | 60.0346 | 33.4 | 100.8469 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8616 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8582 | 73.2745 | 60.0231 | 82 | 100.8903 | 8.2955 | 59.9943 | 17.2 | 100.8748 | 23.4198 | 60.0346 | 33.4 | 100.8552 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8701 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8665 | 73.2784 | 60.0231 | 82 | 100.8986 | 8.2953 | 59.9943 | 17.2 | 100.8831 | 23.4221 | 60.0346 | 33.4 | 100.8635 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8784 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8748 | 73.282 | 60.0231 | 82 | 100.9069 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 100.8914 | 23.4242 | 60.0346 | 33.4 | 100.8718 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.8867 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8831 | 73.2855 | 60.0231 | 82 | 100.9153 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 100.8997 | 23.4263 | 60.0346 | 33.4 | 100.8801 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.895 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8915 | 73.289 | 60.0231 | 82 | 100.9236 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 100.908 | 23.4285 | 60.0346 | 33.4 | 100.8884 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9033 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.8998 | 73.2926 | 60.0231 | 82 | 100.9319 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 100.9163 | 23.4306 | 60.0346 | 33.4 | 100.897 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9116 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9081 | 73.2962 | 60.0231 | 82 | 100.9403 | 8.2949 | 59.9943 | 17.2 | 100.9246 | 23.4308 | 60.0346 | 33.4 | 100.9053 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9199 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9165 | 73.2998 | 60.0231 | 82 | 100.9486 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 100.9331 | 23.4311 | 60.0346 | 33.4 | 100.9136 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9285 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9248 | 73.3015 | 60.0231 | 82 | 100.9569 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 100.9414 | 23.4331 | 60.0346 | 33.4 | 100.9219 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9368 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9331 | 73.3032 | 60.0231 | 82 | 100.9652 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 100.9497 | 23.4351 | 60.0346 | 33.4 | 100.9302 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9451 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9415 | 73.3032 | 60.0231 | 82 | 100.9736 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 100.958 | 23.4369 | 60.0346 | 33.4 | 100.9385 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9534 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9498 | 73.3032 | 60.0231 | 82 | 100.9819 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 100.9663 | 23.4387 | 60.0346 | 33.4 | 100.9468 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9617 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9581 | 73.3032 | 60.0231 | 82 | 100.9902 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 100.9746 | 23.4434 | 60.0346 | 33.4 | 100.9551 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.97 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9665 | 73.3032 | 60.0231 | 82 | 100.9985 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 100.9829 | 23.4482 | 60.0346 | 33.4 | 100.9636 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9783 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9748 | 73.3033 | 60.0231 | 82 | 101.007 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 100.9912 | 23.453 | 60.0346 | 33.4 | 100.9719 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9868 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9831 | 73.3035 | 60.0231 | 82 | 101.0153 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 100.9998 | 23.4578 | 60.0346 | 33.4 | 100.9802 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 100.9951 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9915 | 73.3036 | 60.0231 | 82 | 101.0236 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.0081 | 23.4624 | 60.0346 | 33.4 | 100.9885 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0034 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
100.9998 | 73.3038 | 60.0231 | 82 | 101.032 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.0164 | 23.4671 | 60.0346 | 33.4 | 100.9968 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0117 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
101.0081 | 73.304 | 60.0231 | 82 | 101.0403 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.0247 | 23.47 | 60.0346 | 33.4 | 101.0051 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.02 | 56.6568 | 59.977 | 65.8
101.0164 | 73.3041 | 60.0231 | 82 | 101.0486 | 8.2949 | 59.9943 | 17.2 | 101.033 | 23.4729 | 60.0346 | 33.4 | 101.0134 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0283 | 56.6577 | 59.977 | 65.8
101.0248 | 73.3043 | 60.0231 | 82 | 101.0569 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 101.0413 | 23.4759 | 60.0346 | 33.4 | 101.0217 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0366 | 56.6586 | 59.977 | 65.8
101.0331 | 73.3044 | 60.0231 | 82 | 101.0653 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 101.0496 | 23.479 | 60.0346 | 33.4 | 101.0303 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0452 | 56.6596 | 59.977 | 65.8
101.0414 | 73.3046 | 60.0231 | 82 | 101.0736 | 8.2952 | 59.9943 | 17.2 | 101.0579 | 23.4793 | 60.0346 | 33.4 | 101.0386 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0535 | 56.6605 | 59.977 | 65.8
101.0498 | 73.3048 | 60.0231 | 82 | 101.0819 | 8.2953 | 59.9943 | 17.2 | 101.0662 | 23.4796 | 60.0346 | 33.4 | 101.0469 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0618 | 56.662 | 59.977 | 65.8
101.0581 | 73.3048 | 60.0231 | 82 | 101.0903 | 8.2954 | 59.9943 | 17.2 | 101.0747 | 23.4798 | 60.0346 | 33.4 | 101.0552 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0701 | 56.6634 | 59.977 | 65.8
101.0664 | 73.3048 | 60.0231 | 82 | 101.0986 | 8.2955 | 59.9943 | 17.2 | 101.083 | 23.4801 | 60.0346 | 33.4 | 101.0635 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0784 | 56.6649 | 59.977 | 65.8
101.0748 | 73.304 | 60.0231 | 82 | 101.1069 | 8.2955 | 59.9943 | 17.2 | 101.0913 | 23.4804 | 60.0346 | 33.4 | 101.0718 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.0867 | 56.6664 | 59.977 | 65.8
101.0831 | 73.3033 | 60.0231 | 82 | 101.1152 | 8.2956 | 59.9943 | 17.2 | 101.0996 | 23.4806 | 60.0346 | 33.4 | 101.0801 | 40.2054 | 60.0173 | 49.6 | 101.095 | 56.6679 | 59.977 | 65.8
101.0914 | 73.3025 | 60.0231 | 82 | 101.1237 | 8.2957 | 59.9943 | 17.2 | 101.1079 | 23.4808 | 60.0346 | 33.4 | 101.0884 | 40.2067 | 60.0173 | 49.6 | 101.1035 | 56.6694 | 59.977 | 65.8
101.0997 | 73.3018 | 60.0231 | 82 | 101.132 | 8.2957 | 59.9943 | 17.2 | 101.1162 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.0969 | 40.2081 | 60.0173 | 49.6 | 101.1118 | 56.67 | 59.977 | 65.8
101.1081 | 73.301 | 60.0231 | 82 | 101.1403 | 8.2957 | 59.9943 | 17.2 | 101.1245 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1052 | 40.2094 | 60.0173 | 49.6 | 101.1201 | 56.6705 | 59.977 | 65.8
101.1164 | 73.3003 | 60.0231 | 82 | 101.1486 | 8.2958 | 59.9943 | 17.2 | 101.1328 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1135 | 40.2107 | 60.0173 | 49.6 | 101.1284 | 56.6711 | 59.977 | 65.8
101.1247 | 73.2995 | 60.0231 | 82 | 101.157 | 8.2958 | 59.9943 | 17.2 | 101.1411 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1218 | 40.212 | 60.0173 | 49.6 | 101.1367 | 56.6716 | 59.977 | 65.8
101.1331 | 73.2988 | 60.0231 | 82 | 101.1653 | 8.2959 | 59.9943 | 17.2 | 101.1497 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1301 | 40.2133 | 60.0173 | 49.6 | 101.145 | 56.6718 | 59.977 | 65.8
101.1414 | 73.2991 | 60.0231 | 82 | 101.1736 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.158 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1384 | 40.2146 | 60.0173 | 49.6 | 101.1536 | 56.672 | 59.977 | 65.8
101.1497 | 73.2995 | 60.0231 | 82 | 101.182 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.1663 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1467 | 40.216 | 60.0173 | 49.6 | 101.1619 | 56.6721 | 59.977 | 65.8
101.1581 | 73.3006 | 60.0231 | 82 | 101.1903 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.1746 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.155 | 40.2173 | 60.0173 | 49.6 | 101.1702 | 56.6723 | 59.977 | 65.8
101.1664 | 73.3018 | 60.0231 | 82 | 101.1986 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.1829 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1636 | 40.2186 | 60.0173 | 49.6 | 101.1785 | 56.6724 | 59.977 | 65.8
101.1747 | 73.3026 | 60.0231 | 82 | 101.2069 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.1912 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1719 | 40.2186 | 60.0173 | 49.6 | 101.1868 | 56.6726 | 59.977 | 65.8
101.183 | 73.3035 | 60.0231 | 82 | 101.2153 | 8.2961 | 59.9943 | 17.2 | 101.1995 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1802 | 40.2186 | 60.0173 | 49.6 | 101.1951 | 56.6719 | 59.977 | 65.8
101.1914 | 73.3043 | 60.0231 | 82 | 101.2236 | 8.2961 | 59.9943 | 17.2 | 101.2078 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1885 | 40.2186 | 60.0173 | 49.6 | 101.2034 | 56.6711 | 59.977 | 65.8
101.1997 | 73.3051 | 60.0231 | 82 | 101.2319 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.2161 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.1968 | 40.2186 | 60.0173 | 49.6 | 101.2119 | 56.6679 | 59.977 | 65.8
101.208 | 73.3054 | 60.0231 | 82 | 101.2402 | 8.2959 | 59.9943 | 17.2 | 101.2246 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2051 | 40.2187 | 60.0173 | 49.6 | 101.2202 | 56.6646 | 59.977 | 65.8
101.2164 | 73.3057 | 60.0231 | 82 | 101.2487 | 8.2959 | 59.9943 | 17.2 | 101.2329 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2134 | 40.2187 | 60.0173 | 49.6 | 101.2285 | 56.6636 | 59.977 | 65.8
101.2247 | 73.305 | 60.0231 | 82 | 101.257 | 8.2958 | 59.9943 | 17.2 | 101.2412 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2217 | 40.2188 | 60.0173 | 49.6 | 101.2368 | 56.6627 | 59.977 | 65.8
101.233 | 73.3043 | 60.0231 | 82 | 101.2653 | 8.2959 | 59.9943 | 17.2 | 101.2495 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2302 | 40.2188 | 60.0173 | 49.6 | 101.2451 | 56.6617 | 59.977 | 65.8
101.2414 | 73.3035 | 60.0231 | 82 | 101.2737 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.2578 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2385 | 40.2183 | 60.0173 | 49.6 | 101.2534 | 56.6608 | 59.977 | 65.8
101.2497 | 73.3028 | 60.0231 | 82 | 101.282 | 8.2961 | 59.9943 | 17.2 | 101.2661 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2468 | 40.2178 | 60.0173 | 49.6 | 101.2617 | 56.6594 | 59.977 | 65.8
101.258 | 73.2998 | 60.0231 | 82 | 101.2903 | 8.2962 | 59.9943 | 17.2 | 101.2744 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2551 | 40.2172 | 60.0173 | 49.6 | 101.2703 | 56.658 | 59.977 | 65.8
101.2664 | 73.2969 | 60.0231 | 82 | 101.2986 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 101.2827 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2634 | 40.2167 | 60.0173 | 49.6 | 101.2786 | 56.6575 | 59.977 | 65.8
101.2747 | 73.2939 | 60.0231 | 82 | 101.307 | 8.2964 | 59.9943 | 17.2 | 101.291 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2717 | 40.2169 | 60.0173 | 49.6 | 101.2869 | 56.657 | 59.977 | 65.8
101.283 | 73.2909 | 60.0231 | 82 | 101.3153 | 8.2965 | 59.9943 | 17.2 | 101.2996 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.28 | 40.2172 | 60.0173 | 49.6 | 101.2952 | 56.6591 | 59.977 | 65.8
101.2914 | 73.2885 | 60.0231 | 82 | 101.3236 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 101.3079 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2883 | 40.2175 | 60.0173 | 49.6 | 101.3035 | 56.6612 | 59.977 | 65.8
101.2997 | 73.2861 | 60.0231 | 82 | 101.3319 | 8.2967 | 59.9943 | 17.2 | 101.3162 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.2969 | 40.2178 | 60.0173 | 49.6 | 101.3118 | 56.6598 | 59.977 | 65.8
101.308 | 73.2851 | 60.0231 | 82 | 101.3403 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 101.3245 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3052 | 40.2226 | 60.0173 | 49.6 | 101.3201 | 56.6584 | 59.977 | 65.8
101.3163 | 73.284 | 60.0231 | 82 | 101.3486 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 101.3328 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3135 | 40.2273 | 60.0173 | 49.6 | 101.3286 | 56.6571 | 59.977 | 65.8
101.3246 | 73.283 | 60.0231 | 82 | 101.3569 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 101.3411 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3218 | 40.2328 | 60.0173 | 49.6 | 101.3369 | 56.6557 | 59.977 | 65.8
101.333 | 73.282 | 60.0231 | 82 | 101.3654 | 8.2969 | 59.9943 | 17.2 | 101.3494 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3301 | 40.2383 | 60.0173 | 49.6 | 101.3452 | 56.655 | 59.977 | 65.8
101.3413 | 73.2835 | 60.0231 | 82 | 101.3737 | 8.2969 | 59.9943 | 17.2 | 101.3577 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3384 | 40.2438 | 60.0173 | 49.6 | 101.3535 | 56.6542 | 59.977 | 65.8
101.3496 | 73.2851 | 60.0231 | 82 | 101.382 | 8.2971 | 59.9943 | 17.2 | 101.3662 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3467 | 40.2492 | 60.0173 | 49.6 | 101.3618 | 56.6543 | 59.977 | 65.8
101.358 | 73.2857 | 60.0231 | 82 | 101.3903 | 8.2972 | 59.9943 | 17.2 | 101.3745 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.355 | 40.2539 | 60.0173 | 49.6 | 101.3701 | 56.6544 | 59.977 | 65.8
101.3663 | 73.2863 | 60.0231 | 82 | 101.3987 | 8.2973 | 59.9943 | 17.2 | 101.3828 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3635 | 40.2586 | 60.0173 | 49.6 | 101.3784 | 56.6544 | 59.977 | 65.8
101.3746 | 73.2881 | 60.0231 | 82 | 101.407 | 8.2975 | 59.9943 | 17.2 | 101.3911 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3718 | 40.2633 | 60.0231 | 49.6 | 101.387 | 56.6545 | 59.977 | 65.8
101.383 | 73.2899 | 60.0231 | 82 | 101.4153 | 8.2976 | 59.9943 | 17.2 | 101.3994 | 23.4811 | 60.0346 | 33.4 | 101.3801 | 40.2681 | 60.0231 | 49.6 | 101.3953 | 56.6601 | 59.977 | 65.8
101.3913 | 73.2931 | 60.0231 | 82 | 101.4236 | 8.2978 | 59.9943 | 17.2 | 101.4077 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.3884 | 40.268 | 60.0231 | 49.6 | 101.4036 | 56.6658 | 59.977 | 65.8
101.3996 | 73.2963 | 60.0231 | 82 | 101.432 | 8.2979 | 59.9943 | 17.2 | 101.416 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.3967 | 40.268 | 60.0231 | 49.6 | 101.4119 | 56.6726 | 59.977 | 65.8
101.408 | 73.2994 | 60.0231 | 82 | 101.4403 | 8.298 | 59.9943 | 17.2 | 101.4243 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.405 | 40.2679 | 60.0231 | 49.6 | 101.4202 | 56.6794 | 59.977 | 65.8
101.4163 | 73.3026 | 60.0231 | 82 | 101.4486 | 8.2981 | 59.9943 | 17.2 | 101.4326 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4133 | 40.2677 | 60.0231 | 49.6 | 101.4285 | 56.6868 | 59.977 | 65.8
101.4246 | 73.3057 | 60.0231 | 82 | 101.457 | 8.2982 | 59.9943 | 17.2 | 101.4412 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4216 | 40.2676 | 60.0231 | 49.6 | 101.4368 | 56.6942 | 59.977 | 65.8
101.433 | 73.3089 | 60.0231 | 82 | 101.4653 | 8.298 | 59.9943 | 17.2 | 101.4495 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4299 | 40.2674 | 60.0231 | 49.6 | 101.4453 | 56.7011 | 59.977 | 65.8
101.4413 | 73.313 | 60.0231 | 82 | 101.4736 | 8.2978 | 59.9943 | 17.2 | 101.4578 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4385 | 40.2673 | 60.0231 | 49.6 | 101.4536 | 56.708 | 59.977 | 65.8
101.4496 | 73.317 | 60.0231 | 82 | 101.4819 | 8.2977 | 59.9943 | 17.2 | 101.4661 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4468 | 40.2671 | 60.0231 | 49.6 | 101.4619 | 56.715 | 59.977 | 65.8
101.4579 | 73.3199 | 60.0231 | 82 | 101.4904 | 8.2975 | 59.9943 | 17.2 | 101.4744 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4551 | 40.2668 | 60.0231 | 49.6 | 101.4702 | 56.7219 | 59.977 | 65.8
101.4663 | 73.3228 | 60.0231 | 82 | 101.4987 | 8.2973 | 59.9943 | 17.2 | 101.4827 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4634 | 40.2665 | 60.0231 | 49.6 | 101.4785 | 56.7241 | 59.977 | 65.8
101.4746 | 73.3228 | 60.0231 | 82 | 101.507 | 8.2971 | 59.9943 | 17.2 | 101.491 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4717 | 40.2669 | 60.0231 | 49.6 | 101.4868 | 56.7264 | 59.977 | 65.8
101.4829 | 73.3228 | 60.0231 | 82 | 101.5153 | 8.2968 | 59.9943 | 17.2 | 101.4993 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.48 | 40.2672 | 60.0231 | 49.6 | 101.4954 | 56.7212 | 59.977 | 65.8
101.4913 | 73.3229 | 60.0231 | 82 | 101.5237 | 8.2966 | 59.9943 | 17.2 | 101.5076 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4883 | 40.2676 | 60.0231 | 49.6 | 101.5037 | 56.716 | 59.977 | 65.8
101.4996 | 73.3231 | 60.0231 | 82 | 101.532 | 8.2963 | 59.9943 | 17.2 | 101.5161 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.4966 | 40.2679 | 60.0231 | 49.6 | 101.512 | 56.71 | 59.977 | 65.8
101.5079 | 73.3233 | 60.0231 | 82 | 101.5403 | 8.296 | 59.9943 | 17.2 | 101.5244 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.5051 | 40.2683 | 60.0231 | 49.6 | 101.5203 | 56.7039 | 59.977 | 65.8
101.5163 | 73.3235 | 60.0231 | 82 | 101.5487 | 8.2959 | 59.9943 | 17.2 | 101.5327 | 23.4811 | 60.0404 | 33.4 | 101.5134 | 40.2687 | 60.0231 | 49.6 | 101.5286 | 56.6932 | 59.977 | 65.8
101.5246 | 73.3263 | 60.0231 | 82 | 101.557 | 8.2958 | 59.9943 | 17.2 | 101.541 | 23.4806 | 60.0404 | 33.4 | 101.5217 | 40.269 | 60.0231 | 49.6 | 101.5369 | 56.6826 | 59.977 | 65.8
101.5329 | 73.3291 | 60.0231 | 82 | 101.5653 | 8.2957 | 59.9943 | 17.2 | 101.5493 | 23.4802 | 60.0404 | 33.4 | 101.53 | 40.2694 | 60.0231 | 49.6 | 101.5452 | 56.673 | 59.977 | 65.8
101.5412 | 73.3319 | 60.0231 | 82 | 101.5736 | 8.2956 | 59.9943 | 17.2 | 101.5576 | 23.4792 | 60.0404 | 33.4 | 101.5383 | 40.2698 | 60.0231 | 49.6 | 101.5537 | 56.6635 | 59.977 | 65.8
101.5496 | 73.3347 | 60.0231 | 82 | 101.582 | 8.2954 | 59.9943 | 17.2 | 101.5659 | 23.4782 | 60.0404 | 33.4 | 101.5466 | 40.2701 | 60.0231 | 49.6 | 101.562 | 56.6538 | 59.977 | 65.8
101.5579 | 73.3374 | 60.0231 | 82 | 101.5903 | 8.2952 | 59.9943 | 17.2 | 101.5742 | 23.4772 | 60.0404 | 33.4 | 101.5549 | 40.2701 | 60.0231 | 49.6 | 101.5703 | 56.6441 | 59.977 | 65.8
101.5662 | 73.3402 | 60.0231 | 82 | 101.5986 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 101.5825 | 23.4762 | 60.0404 | 33.4 | 101.5632 | 40.2701 | 60.0231 | 49.6 | 101.5786 | 56.6408 | 59.977 | 65.8
101.5746 | 73.3429 | 60.0231 | 82 | 101.6069 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 101.5911 | 23.4752 | 60.0404 | 33.4 | 101.5718 | 40.2701 | 60.0231 | 49.6 | 101.5869 | 56.6374 | 59.977 | 65.8
101.5829 | 73.3455 | 60.0231 | 82 | 101.6154 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 101.5994 | 23.4742 | 60.0404 | 33.4 | 101.5801 | 40.2701 | 60.0231 | 49.6 | 101.5952 | 56.6335 | 59.977 | 65.8
101.5912 | 73.3476 | 60.0231 | 82 | 101.6237 | 8.2949 | 59.9943 | 17.2 | 101.6077 | 23.4732 | 60.0404 | 33.4 | 101.5884 | 40.2709 | 60.0231 | 49.6 | 101.6035 | 56.6295 | 59.977 | 65.8
101.5995 | 73.3496 | 60.0231 | 82 | 101.632 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.616 | 23.4722 | 60.0404 | 33.4 | 101.5967 | 40.2717 | 60.0231 | 49.6 | 101.6121 | 56.6304 | 59.977 | 65.8
101.6079 | 73.3491 | 60.0231 | 82 | 101.6404 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.6243 | 23.4717 | 60.0404 | 33.4 | 101.605 | 40.2727 | 60.0231 | 49.6 | 101.6204 | 56.6313 | 59.977 | 65.8
101.6162 | 73.3486 | 60.0231 | 82 | 101.6487 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 101.6326 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6133 | 40.2736 | 60.0231 | 49.6 | 101.6287 | 56.6319 | 59.977 | 65.8
101.6245 | 73.3471 | 60.0231 | 82 | 101.657 | 8.2947 | 59.9943 | 17.2 | 101.6409 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6216 | 40.2745 | 60.0231 | 49.6 | 101.637 | 56.6325 | 59.977 | 65.8
101.6329 | 73.3456 | 60.0231 | 82 | 101.6653 | 8.2948 | 59.9943 | 17.2 | 101.6492 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6299 | 40.2754 | 60.0231 | 49.6 | 101.6453 | 56.6361 | 59.9885 | 65.8
101.6412 | 73.3441 | 60.0231 | 82 | 101.6737 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 101.6575 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6382 | 40.2761 | 60.0231 | 49.6 | 101.6536 | 56.6397 | 59.9885 | 65.8
101.6495 | 73.3426 | 60.0231 | 82 | 101.682 | 8.295 | 59.9943 | 17.2 | 101.666 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6467 | 40.2767 | 60.0231 | 49.6 | 101.6619 | 56.6433 | 59.9885 | 65.8
101.6579 | 73.3411 | 60.0231 | 82 | 101.6903 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 101.6743 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.655 | 40.2774 | 60.0231 | 49.6 | 101.6704 | 56.6469 | 59.9885 | 65.8
101.6662 | 73.3396 | 60.0231 | 82 | 101.6986 | 8.2951 | 59.9943 | 17.2 | 101.6826 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6633 | 40.278 | 60.0231 | 49.6 | 101.6787 | 56.6511 | 59.9885 | 65.8
101.6745 | 73.3386 | 60.0231 | 82 | 101.707 | 8.2952 | 59.9943 | 17.2 | 101.6909 | 23.4711 | 60.0404 | 33.4 | 101.6716 | 40.2779 | 60.0231 | 49.6 | 101.687 | 56.6553 | 59.9885 | 65.8
101.6829 | 73.3376 | 60.0231 | 82 | 101.7153 | 8.299 | 59.9943 | 17.2 | 101.6992 | 23.471 | 60.0404 | 33.4 | 101.6799 | 40.2777 | 60.0231 | 49.6 | 101.6953 | 56.659 | 59.9885 | 65.8
101.6912 | 73.3365 | 60.0231 | 82 | 101.7236 | 8.3029 | 59.9943 | 17.2 | 101.7075 | 23.4712 | 60.0404 | 33.4 | 101.6882 | 40.2775 | 60.0231 | 49.6 | 101.7036 | 56.6627 | 59.9885 | 65.8
101.6995 | 73.3353 | 60.0231 | 82 | 101.7321 | 8.3066 | 59.9943 | 17.2 | 101.7158 | 23.4714 | 60.0404 | 33.4 | 101.6965 | 40.2772 | 60.0231 | 49.6 | 101.7119 | 56.6662 | 59.9885 | 65.8
101.7079 | 73.3354 | 60.0231 | 82 | 101.7404 | 8.3104 | 59.9943 | 17.2 | 101.7241 | 23.4715 | 60.0404 | 33.4 | 101.7048 | 40.2797 | 60.0231 | 49.6 | 101.7202 | 56.6696 | 59.9885 | 65.8
101.7162 | 73.3355 | 60.0231 | 82 | 101.7487 | 8.3141 | 59.9943 | 17.2 | 101.7324 | 23.4717 | 60.0404 | 33.4 | 101.7134 | 40.2822 | 60.0231 | 49.6 | 101.7288 | 56.6712 | 59.9885 | 65.8
101.7245 | 73.3363 | 60.0231 | 82 | 101.757 | 8.3177 | 59.9943 | 17.2 | 101.741 | 23.4719 | 60.0404 | 33.4 | 101.7217 | 40.2848 | 60.0231 | 49.6 | 101.7371 | 56.6727 | 59.9885 | 65.8
101.7328 | 73.3371 | 60.0231 | 82 | 101.7654 | 8.3212 | 59.9943 | 17.2 | 101.7493 | 23.4721 | 60.0404 | 33.4 | 101.73 | 40.2875 | 60.0231 | 49.6 | 101.7454 | 56.6677 | 59.9885 | 65.8
101.7411 | 73.3379 | 60.0231 | 82 | 101.7737 | 8.3247 | 59.9943 | 17.2 | 101.7576 | 23.4722 | 60.0404 | 33.4 | 101.7383 | 40.2903 | 60.0231 | 49.6 | 101.7537 | 56.6626 | 59.9885 | 65.8
101.7495 | 73.3387 | 60.0231 | 82 | 101.782 | 8.3282 | 59.9943 | 17.2 | 101.7659 | 23.4724 | 60.0404 | 33.4 | 101.7466 | 40.2931 | 60.0231 | 49.6 | 101.762 | 56.6483 | 59.9885 | 65.8
101.7578 | 73.3394 | 60.0231 | 82 | 101.7903 | 8.3317 | 59.9943 | 17.2 | 101.7742 | 23.4726 | 60.0404 | 33.4 | 101.7549 | 40.2959 | 60.0231 | 49.6 | 101.7703 | 56.6339 | 59.9885 | 65.8
101.7661 | 73.3402 | 60.0231 | 82 | 101.7987 | 8.3314 | 59.9943 | 17.2 | 101.7825 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.7632 | 40.2986 | 60.0231 | 49.6 | 101.7786 | 56.6202 | 59.9885 | 65.8
101.7745 | 73.3417 | 60.0231 | 82 | 101.807 | 8.3312 | 59.9943 | 17.2 | 101.7908 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.7715 | 40.3014 | 60.0231 | 49.6 | 101.7871 | 56.6064 | 59.9885 | 65.8
101.7828 | 73.3431 | 60.0231 | 82 | 101.8153 | 8.3309 | 59.9943 | 17.2 | 101.7991 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.78 | 40.3042 | 60.0231 | 49.6 | 101.7954 | 56.592 | 59.9885 | 65.8
101.7911 | 73.3443 | 60.0231 | 82 | 101.8237 | 8.3306 | 59.9943 | 17.2 | 101.8074 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.7883 | 40.3038 | 60.0231 | 49.6 | 101.8037 | 56.5776 | 59.9885 | 65.8
101.7995 | 73.3455 | 60.0231 | 82 | 101.832 | 8.3303 | 59.9943 | 17.2 | 101.8157 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.7966 | 40.3033 | 60.0231 | 49.6 | 101.812 | 56.5623 | 59.9885 | 65.8
101.8078 | 73.3462 | 60.0231 | 82 | 101.8403 | 8.33 | 59.9943 | 17.2 | 101.8242 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.8049 | 40.3029 | 60.0231 | 49.6 | 101.8203 | 56.5469 | 59.9885 | 65.8
101.8161 | 73.3469 | 60.0231 | 82 | 101.8486 | 8.33 | 59.9943 | 17.2 | 101.8325 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.8132 | 40.3026 | 60.0231 | 49.6 | 101.8286 | 56.5382 | 59.9885 | 65.8
101.8245 | 73.3476 | 60.0231 | 82 | 101.8571 | 8.3299 | 59.9943 | 17.2 | 101.8408 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.8215 | 40.3039 | 60.0231 | 49.6 | 101.8369 | 56.5294 | 59.9885 | 65.8
101.8328 | 73.3482 | 60.0231 | 82 | 101.8654 | 8.3298 | 59.9943 | 17.2 | 101.8491 | 23.4729 | 60.0404 | 33.4 | 101.8298 | 40.3053 | 60.0231 | 49.6 | 101.8455 | 56.5299 | 59.9885 | 65.8
101.8411 | 73.3488 | 60.0231 | 82 | 101.8737 | 8.3298 | 59.9943 | 17.2 | 101.8574 | 23.475 | 60.0404 | 33.4 | 101.8381 | 40.3067 | 60.0231 | 49.6 | 101.8538 | 56.5305 | 59.9885 | 65.8
101.8495 | 73.3494 | 60.0231 | 82 | 101.882 | 8.3297 | 59.9943 | 17.2 | 101.8657 | 23.4771 | 60.0404 | 33.4 | 101.8464 | 40.308 | 60.0231 | 49.6 | 101.8621 | 56.5188 | 59.9885 | 65.8
101.8578 | 73.3496 | 60.0231 | 82 | 101.8904 | 8.3296 | 59.9943 | 17.2 | 101.874 | 23.479 | 60.0404 | 33.4 | 101.855 | 40.3097 | 60.0231 | 49.6 | 101.8704 | 56.5071 | 59.9885 | 65.8
101.8661 | 73.3497 | 60.0231 | 82 | 101.8987 | 8.3296 | 59.9943 | 17.2 | 101.8823 | 23.481 | 60.0404 | 33.4 | 101.8633 | 40.3114 | 60.0231 | 49.6 | 101.8787 | 56.4964 | 59.9885 | 65.8
101.8745 | 73.3499 | 60.0231 | 82 | 101.907 | 8.3295 | 59.9943 | 17.2 | 101.8906 | 23.483 | 60.0404 | 33.4 | 101.8716 | 40.3136 | 60.0346 | 49.6 | 101.887 | 56.4857 | 59.9885 | 65.8
101.8828 | 73.3501 | 60.0231 | 82 | 101.9154 | 8.3295 | 59.9943 | 17.2 | 101.8992 | 23.485 | 60.0404 | 33.4 | 101.8799 | 40.3158 | 60.0346 | 49.6 | 101.8953 | 56.4796 | 59.9885 | 65.8
101.8911 | 73.3512 | 60.0231 | 82 | 101.9237 | 8.3295 | 59.9943 | 17.2 | 101.9075 | 23.487 | 60.0404 | 33.4 | 101.8882 | 40.3181 | 60.0346 | 49.6 | 101.9036 | 56.4735 | 59.9885 | 65.8
101.8994 | 73.3524 | 60.0231 | 82 | 101.932 | 8.3295 | 59.9943 | 17.2 | 101.9158 | 23.489 | 60.0404 | 33.4 | 101.8965 | 40.3203 | 60.0346 | 49.6 | 101.9121 | 56.4681 | 59.9885 | 65.8
101.9078 | 73.3531 | 60.0231 | 82 | 101.9403 | 8.3295 | 59.9943 | 17.2 | 101.9241 | 23.491 | 60.0404 | 33.4 | 101.9048 | 40.3206 | 60.0346 | 49.6 | 101.9204 | 56.4626 | 59.9885 | 65.8
101.9161 | 73.3537 | 60.0231 | 82 | 101.9487 | 8.3359 | 59.9943 | 17.2 | 101.9324 | 23.493 | 60.0404 | 33.4 | 101.9131 | 40.321 | 60.0346 | 49.6 | 101.9287 | 56.4572 | 59.9885 | 65.8
101.9244 | 73.3555 | 60.0231 | 82 | 101.957 | 8.3423 | 59.9943 | 17.2 | 101.9407 | 23.4929 | 60.0404 | 33.4 | 101.9216 | 40.3213 | 60.0346 | 49.6 | 101.937 | 56.4517 | 59.9885 | 65.8
101.9328 | 73.3573 | 60.0231 | 82 | 101.9653 | 8.3487 | 59.9943 | 17.2 | 101.949 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9299 | 40.3217 | 60.0346 | 49.6 | 101.9453 | 56.4579 | 59.9885 | 65.8
101.9411 | 73.359 | 60.0231 | 82 | 101.9736 | 8.3551 | 59.9943 | 17.2 | 101.9573 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9382 | 40.3218 | 60.0346 | 49.6 | 101.9536 | 56.4641 | 59.9885 | 65.8
101.9494 | 73.3607 | 60.0231 | 82 | 101.9821 | 8.3616 | 59.9943 | 17.2 | 101.9656 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9465 | 40.3218 | 60.0346 | 49.6 | 101.9619 | 56.4689 | 59.9885 | 65.8
101.9577 | 73.3625 | 60.0231 | 82 | 101.9904 | 8.368 | 59.9943 | 17.2 | 101.9741 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9548 | 40.3217 | 60.0346 | 49.6 | 101.9705 | 56.4737 | 59.9885 | 65.8
101.9661 | 73.3642 | 60.0231 | 82 | 101.9987 | 8.3744 | 59.9943 | 17.2 | 101.9824 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9631 | 40.3216 | 60.0346 | 49.6 | 101.9788 | 56.4782 | 59.9885 | 65.8
101.9744 | 73.3655 | 60.0231 | 82 | 102.0071 | 8.3807 | 59.9943 | 17.2 | 101.9907 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9714 | 40.3214 | 60.0346 | 49.6 | 101.9871 | 56.4828 | 59.9885 | 65.8
101.9827 | 73.3669 | 60.0231 | 82 | 102.0154 | 8.3871 | 59.9943 | 17.2 | 101.999 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9797 | 40.3212 | 60.0346 | 49.6 | 101.9954 | 56.4857 | 59.9885 | 65.8
101.9911 | 73.3689 | 60.0231 | 82 | 102.0237 | 8.3935 | 59.9943 | 17.2 | 102.0073 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.988 | 40.321 | 60.0346 | 49.6 | 102.0037 | 56.4886 | 59.9885 | 65.8
101.9994 | 73.3708 | 60.0231 | 82 | 102.032 | 8.3935 | 59.9943 | 17.2 | 102.0156 | 23.4928 | 60.0404 | 33.4 | 101.9966 | 40.3208 | 60.0346 | 49.6 | 102.012 | 56.5077 | 59.9885 | 65.8
102.0077 | 73.3723 | 60.0231 | 82 | 102.0404 | 8.3934 | 59.9943 | 17.2 | 102.0239 | 23.4924 | 60.0404 | 33.4 | 102.0049 | 40.3207 | 60.0346 | 49.6 | 102.0203 | 56.5268 | 59.9885 | 65.8
102.0161 | 73.3738 | 60.0231 | 82 | 102.0487 | 8.3934 | 59.9943 | 17.2 | 102.0322 | 23.4919 | 60.0404 | 33.4 | 102.0132 | 40.3205 | 60.0346 | 49.6 | 102.0288 | 56.545 | 59.9885 | 65.8
102.0244 | 73.3751 | 60.0231 | 82 | 102.057 | 8.3934 | 59.9943 | 17.2 | 102.0405 | 23.4915 | 60.0404 | 33.4 | 102.0215 | 40.3203 | 60.0346 | 49.6 | 102.0371 | 56.5631 | 59.9885 | 65.8
102.0327 | 73.3764 | 60.0231 | 82 | 102.0653 | 8.3935 | 59.9943 | 17.2 | 102.0491 | 23.4911 | 60.0404 | 33.4 | 102.0298 | 40.3201 | 60.0346 | 49.6 | 102.0454 | 56.5817 | 59.9885 | 65.8
102.041 | 73.3777 | 60.0231 | 82 | 102.0737 | 8.3936 | 59.9943 | 17.2 | 102.0574 | 23.4906 | 60.0404 | 33.4 | 102.0381 | 40.3199 | 60.0346 | 49.6 | 102.0537 | 56.6003 | 59.9885 | 65.8
102.0494 | 73.379 | 60.0231 | 82 | 102.082 | 8.3936 | 59.9943 | 17.2 | 102.0657 | 23.4902 | 60.0404 | 33.4 | 102.0464 | 40.3197 | 60.0346 | 49.6 | 102.062 | 56.6145 | 59.9885 | 65.8
102.0577 | 73.3807 | 60.0231 | 82 | 102.0903 | 8.3936 | 59.9943 | 17.2 | 102.074 | 23.4897 | 60.0404 | 33.4 | 102.0547 | 40.3196 | 60.0346 | 49.6 | 102.0703 | 56.6287 | 59.9885 | 65.8
102.066 | 73.3824 | 60.0231 | 82 | 102.0988 | 8.3936 | 59.9943 | 17.2 | 102.0823 | 23.4893 | 60.0404 | 33.4 | 102.063 | 40.3195 | 60.0346 | 49.6 | 102.0786 | 56.6433 | 59.9885 | 65.8
102.0744 | 73.3841 | 60.0231 | 82 | 102.1071 | 8.3936 | 59.9943 | 17.2 | 102.0906 | 23.4889 | 60.0404 | 33.4 | 102.0715 | 40.3186 | 60.0346 | 49.6 | 102.0872 | 56.6578 | 59.9885 | 65.8
102.0827 | 73.3858 | 60.0231 | 82 | 102.1154 | 8.3937 | 59.9943 | 17.2 | 102.0989 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.0798 | 40.3177 | 60.0346 | 49.6 | 102.0955 | 56.6551 | 59.9885 | 65.8
102.091 | 73.3874 | 60.0231 | 82 | 102.1237 | 8.3937 | 59.9943 | 17.2 | 102.1072 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.0881 | 40.3169 | 60.0346 | 49.6 | 102.1038 | 56.6525 | 59.9885 | 65.8
102.0994 | 73.389 | 60.0231 | 82 | 102.1321 | 8.3937 | 59.9943 | 17.2 | 102.1155 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.0964 | 40.316 | 60.0346 | 49.6 | 102.1121 | 56.6512 | 59.9885 | 65.8
102.1077 | 73.3908 | 60.0231 | 82 | 102.1404 | 8.3937 | 59.9943 | 17.2 | 102.124 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.1047 | 40.3151 | 60.0346 | 49.6 | 102.1204 | 56.65 | 59.9885 | 65.8
102.116 | 73.3926 | 60.0231 | 82 | 102.1487 | 8.3939 | 59.9943 | 17.2 | 102.1323 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.113 | 40.3142 | 60.0346 | 49.6 | 102.1287 | 56.6487 | 59.9885 | 65.8
102.1244 | 73.3944 | 60.0231 | 82 | 102.157 | 8.394 | 59.9943 | 17.2 | 102.1406 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.1213 | 40.3159 | 60.0346 | 49.6 | 102.137 | 56.6474 | 59.9885 | 65.8
102.1327 | 73.3962 | 60.0231 | 82 | 102.1654 | 8.3942 | 59.9943 | 17.2 | 102.1489 | 23.4884 | 60.0404 | 33.4 | 102.1296 | 40.3175 | 60.0346 | 49.6 | 102.1455 | 56.6452 | 59.9885 | 65.8
102.141 | 73.3967 | 60.0231 | 82 | 102.1737 | 8.3943 | 59.9943 | 17.2 | 102.1572 | 23.4927 | 60.0404 | 33.4 | 102.1379 | 40.3191 | 60.0346 | 49.6 | 102.1538 | 56.643 | 59.9885 | 65.8
102.1494 | 73.3972 | 60.0231 | 82 | 102.182 | 8.3945 | 59.9943 | 17.2 | 102.1655 | 23.497 | 60.0404 | 33.4 | 102.1465 | 40.3207 | 60.0346 | 49.6 | 102.1621 | 56.642 | 59.9885 | 65.8
102.1577 | 73.3977 | 60.0231 | 82 | 102.1904 | 8.3947 | 59.9943 | 17.2 | 102.1738 | 23.5013 | 60.0404 | 33.4 | 102.1548 | 40.3234 | 60.0346 | 49.6 | 102.1704 | 56.641 | 59.9885 | 65.8
102.166 | 73.3982 | 60.0231 | 82 | 102.1987 | 8.3949 | 59.9943 | 17.2 | 102.1821 | 23.5056 | 60.0404 | 33.4 | 102.1631 | 40.3261 | 60.0346 | 49.6 | 102.1787 | 56.6407 | 59.9885 | 65.8
102.1743 | 73.4 | 60.0231 | 82 | 102.207 | 8.395 | 59.9943 | 17.2 | 102.1904 | 23.5128 | 60.0404 | 33.4 | 102.1714 | 40.3288 | 60.0346 | 49.6 | 102.187 | 56.6404 | 59.9885 | 65.8
102.1826 | 73.4017 | 60.0231 | 82 | 102.2153 | 8.3952 | 59.9943 | 17.2 | 102.199 | 23.52 | 60.0404 | 33.4 | 102.1797 | 40.3314 | 60.0346 | 49.6 | 102.1953 | 56.6391 | 59.9885 | 65.8
102.191 | 73.4012 | 60.0174 | 82 | 102.2238 | 8.3954 | 59.9943 | 17.2 | 102.2073 | 23.5271 | 60.0404 | 33.4 | 102.188 | 40.3341 | 60.0346 | 49.6 | 102.2039 | 56.6379 | 59.9885 | 65.8
102.1993 | 73.4007 | 60.0174 | 82 | 102.2321 | 8.3954 | 59.9943 | 17.2 | 102.2156 | 23.5342 | 60.0404 | 33.4 | 102.1963 | 40.3368 | 60.0346 | 49.6 | 102.2122 | 56.6366 | 59.9885 | 65.8
102.2076 | 73.3992 | 60.0174 | 82 | 102.2404 | 8.3954 | 59.9943 | 17.2 | 102.2239 | 23.5414 | 60.0404 | 33.4 | 102.2046 | 40.3378 | 60.0346 | 49.6 | 102.2205 | 56.6353 | 59.9885 | 65.8
102.216 | 73.3977 | 60.0174 | 82 | 102.2487 | 8.3953 | 59.9943 | 17.2 | 102.2322 | 23.5485 | 60.0404 | 33.4 | 102.2129 | 40.3389 | 60.0346 | 49.6 | 102.2288 | 56.6341 | 59.9885 | 65.8
102.2243 | 73.3961 | 60.0174 | 82 | 102.2571 | 8.3953 | 59.9943 | 17.2 | 102.2405 | 23.5513 | 60.0404 | 33.4 | 102.2214 | 40.34 | 60.0346 | 49.6 | 102.2371 | 56.6328 | 59.9885 | 65.8
102.2326 | 73.3946 | 60.0174 | 82 | 102.2654 | 8.3953 | 59.9943 | 17.2 | 102.2488 | 23.5541 | 60.0404 | 33.4 | 102.2297 | 40.341 | 60.0346 | 49.6 | 102.2454 | 56.6312 | 59.9885 | 65.8
102.241 | 73.3931 | 60.0174 | 82 | 102.2737 | 8.3954 | 59.9943 | 17.2 | 102.2571 | 23.557 | 60.0404 | 33.4 | 102.238 | 40.3417 | 60.0346 | 49.6 | 102.2537 | 56.6297 | 59.9885 | 65.8
102.2493 | 73.3915 | 60.0174 | 82 | 102.2821 | 8.3955 | 59.9943 | 17.2 | 102.2654 | 23.5598 | 60.0404 | 33.4 | 102.2463 | 40.3423 | 60.0346 | 49.6 | 102.2622 | 56.6351 | 59.9885 | 65.8
102.2576 | 73.3882 | 60.0174 | 82 | 102.2904 | 8.3956 | 59.9943 | 17.2 | 102.2739 | 23.5597 | 60.0404 | 33.4 | 102.2546 | 40.3427 | 60.0346 | 49.6 | 102.2705 | 56.6405 | 59.9885 | 65.8
102.266 | 73.3849 | 60.0174 | 82 | 102.2987 | 8.3956 | 59.9943 | 17.2 | 102.2822 | 23.5596 | 60.0404 | 33.4 | 102.2629 | 40.3431 | 60.0346 | 49.6 | 102.2788 | 56.6542 | 59.9885 | 65.8
102.2743 | 73.3838 | 60.0174 | 82 | 102.307 | 8.3957 | 59.9943 | 17.2 | 102.2905 | 23.5598 | 60.0404 | 33.4 | 102.2712 | 40.3435 | 60.0346 | 49.6 | 102.2871 | 56.6679 | 59.9885 | 65.8
102.2826 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3154 | 8.3958 | 59.9943 | 17.2 | 102.2988 | 23.56 | 60.0404 | 33.4 | 102.2795 | 40.3439 | 60.0346 | 49.6 | 102.2954 | 56.6888 | 59.9885 | 65.8
102.291 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3237 | 8.3958 | 59.9943 | 17.2 | 102.3071 | 23.5602 | 60.0404 | 33.4 | 102.2881 | 40.3434 | 60.0346 | 49.6 | 102.3037 | 56.7097 | 59.9885 | 65.8
102.2993 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.332 | 8.3959 | 59.9943 | 17.2 | 102.3154 | 23.5604 | 60.0404 | 33.4 | 102.2964 | 40.3429 | 60.0346 | 49.6 | 102.312 | 56.7314 | 59.9828 | 65.8
102.3076 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3403 | 8.3959 | 59.9943 | 17.2 | 102.3237 | 23.5606 | 60.0404 | 33.4 | 102.3047 | 40.3424 | 60.0346 | 49.6 | 102.3203 | 56.753 | 59.9828 | 65.8
102.3159 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3488 | 8.3958 | 59.9943 | 17.2 | 102.332 | 23.5609 | 60.0404 | 33.4 | 102.313 | 40.3419 | 60.0346 | 49.6 | 102.3289 | 56.7745 | 59.9828 | 65.8
102.3243 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3571 | 8.3957 | 59.9943 | 17.2 | 102.3403 | 23.5611 | 60.0404 | 33.4 | 102.3213 | 40.341 | 60.0346 | 49.6 | 102.3372 | 56.796 | 59.9828 | 65.8
102.3326 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3654 | 8.3956 | 59.9943 | 17.2 | 102.3489 | 23.5613 | 60.0404 | 33.4 | 102.3296 | 40.34 | 60.0346 | 49.6 | 102.3455 | 56.8107 | 59.9828 | 65.8
102.3409 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3738 | 8.3955 | 59.9943 | 17.2 | 102.3572 | 23.5615 | 60.0404 | 33.4 | 102.3379 | 40.3418 | 60.0346 | 49.6 | 102.3538 | 56.8255 | 59.9828 | 65.8
102.3493 | 73.3827 | 60.0174 | 82 | 102.3821 | 8.3954 | 59.9943 | 17.2 | 102.3655 | 23.5617 | 60.0404 | 33.4 | 102.3462 | 40.3436 | 60.0346 | 49.6 | 102.3621 | 56.8324 | 59.9828 | 65.8
102.3576 | 73.3839 | 60.0174 | 82 | 102.3904 | 8.3953 | 59.9943 | 17.2 | 102.3738 | 23.5617 | 60.0404 | 33.4 | 102.3545 | 40.3452 | 60.0346 | 49.6 | 102.3704 | 56.8394 | 59.9828 | 65.8
102.3659 | 73.3851 | 60.0174 | 82 | 102.3987 | 8.3999 | 59.9943 | 17.2 | 102.3821 | 23.5617 | 60.0404 | 33.4 | 102.363 | 40.3469 | 60.0346 | 49.6 | 102.3787 | 56.8391 | 59.9828 | 65.8
102.3743 | 73.3863 | 60.0174 | 82 | 102.4071 | 8.4044 | 59.9943 | 17.2 | 102.3904 | 23.5621 | 60.0404 | 33.4 | 102.3713 | 40.3485 | 60.0346 | 49.6 | 102.3872 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.3826 | 73.3875 | 60.0174 | 82 | 102.4154 | 8.4091 | 59.9943 | 17.2 | 102.3987 | 23.5625 | 60.0404 | 33.4 | 102.3796 | 40.3502 | 60.0346 | 49.6 | 102.3955 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.3909 | 73.3887 | 60.0174 | 82 | 102.4237 | 8.4137 | 59.9943 | 17.2 | 102.407 | 23.5629 | 60.0404 | 33.4 | 102.3879 | 40.3518 | 60.0346 | 49.6 | 102.4038 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.3993 | 73.3899 | 60.0174 | 82 | 102.432 | 8.4183 | 59.9943 | 17.2 | 102.4153 | 23.5634 | 60.0404 | 33.4 | 102.3962 | 40.3535 | 60.0346 | 49.6 | 102.4121 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4076 | 73.3911 | 60.0174 | 82 | 102.4404 | 8.4229 | 59.9943 | 17.2 | 102.4238 | 23.5638 | 60.0404 | 33.4 | 102.4045 | 40.3572 | 60.0346 | 49.6 | 102.4204 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4159 | 73.3923 | 60.0174 | 82 | 102.4487 | 8.4276 | 59.9943 | 17.2 | 102.4321 | 23.5642 | 60.0404 | 33.4 | 102.4128 | 40.361 | 60.0346 | 49.6 | 102.4287 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4243 | 73.3935 | 60.0174 | 82 | 102.457 | 8.4322 | 59.9943 | 17.2 | 102.4404 | 23.5646 | 60.0404 | 33.4 | 102.4211 | 40.3626 | 60.0346 | 49.6 | 102.437 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4326 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.4655 | 8.4368 | 59.9943 | 17.2 | 102.4487 | 23.5651 | 60.0404 | 33.4 | 102.4294 | 40.3642 | 60.0346 | 49.6 | 102.4456 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4409 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.4738 | 8.4414 | 59.9943 | 17.2 | 102.457 | 23.5655 | 60.0404 | 33.4 | 102.438 | 40.3667 | 60.0346 | 49.6 | 102.4539 | 56.8389 | 59.9828 | 65.8
102.4492 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.4821 | 8.4414 | 59.9943 | 17.2 | 102.4653 | 23.5659 | 60.0404 | 33.4 | 102.4463 | 40.3692 | 60.0346 | 49.6 | 102.4622 | 56.8386 | 59.9828 | 65.8
102.4576 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.4904 | 8.4413 | 59.9943 | 17.2 | 102.4736 | 23.566 | 60.0404 | 33.4 | 102.4546 | 40.3723 | 60.0346 | 49.6 | 102.4705 | 56.8383 | 59.9828 | 65.8
102.4659 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.4988 | 8.4413 | 59.9943 | 17.2 | 102.4819 | 23.566 | 60.0404 | 33.4 | 102.4629 | 40.3754 | 60.0346 | 49.6 | 102.4788 | 56.8465 | 59.9828 | 65.8
102.4742 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5071 | 8.4413 | 59.9943 | 17.2 | 102.4902 | 23.566 | 60.0404 | 33.4 | 102.4712 | 40.3784 | 60.0346 | 49.6 | 102.4871 | 56.8548 | 59.9828 | 65.8
102.4826 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5154 | 8.4412 | 59.9943 | 17.2 | 102.4988 | 23.5659 | 60.0404 | 33.4 | 102.4795 | 40.3815 | 60.0346 | 49.6 | 102.4954 | 56.863 | 59.9828 | 65.8
102.4909 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5237 | 8.4412 | 59.9943 | 17.2 | 102.5071 | 23.566 | 60.0404 | 33.4 | 102.4878 | 40.3832 | 60.0346 | 49.6 | 102.5039 | 56.8713 | 59.9828 | 65.8
102.4992 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5321 | 8.4411 | 59.9943 | 17.2 | 102.5154 | 23.5661 | 60.0404 | 33.4 | 102.4961 | 40.3848 | 60.0346 | 49.6 | 102.5122 | 56.8795 | 59.9828 | 65.8
102.5076 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5404 | 8.4411 | 59.9943 | 17.2 | 102.5237 | 23.5662 | 60.0404 | 33.4 | 102.5044 | 40.386 | 60.0346 | 49.6 | 102.5205 | 56.8877 | 59.9828 | 65.8
102.5159 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5487 | 8.441 | 59.9943 | 17.2 | 102.532 | 23.5662 | 60.0404 | 33.4 | 102.5129 | 40.3872 | 60.0346 | 49.6 | 102.5288 | 56.8991 | 59.9828 | 65.8
102.5242 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5571 | 8.4409 | 59.9943 | 17.2 | 102.5403 | 23.5663 | 60.0404 | 33.4 | 102.5212 | 40.3903 | 60.0346 | 49.6 | 102.5371 | 56.9106 | 59.9828 | 65.8
102.5326 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5654 | 8.4409 | 59.9943 | 17.2 | 102.5486 | 23.5664 | 60.0404 | 33.4 | 102.5295 | 40.3935 | 60.0346 | 49.6 | 102.5454 | 56.9224 | 59.9828 | 65.8
102.5409 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5737 | 8.4408 | 59.9943 | 17.2 | 102.5569 | 23.5665 | 60.0404 | 33.4 | 102.5378 | 40.3969 | 60.0346 | 49.6 | 102.5537 | 56.9341 | 59.9828 | 65.8
102.5492 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.582 | 8.4407 | 59.9943 | 17.2 | 102.5652 | 23.5666 | 60.0404 | 33.4 | 102.5461 | 40.4004 | 60.0346 | 49.6 | 102.5623 | 56.938 | 59.9828 | 65.8
102.5576 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5905 | 8.4407 | 59.9943 | 17.2 | 102.5737 | 23.5666 | 60.0404 | 33.4 | 102.5544 | 40.4044 | 60.0346 | 49.6 | 102.5706 | 56.942 | 59.9828 | 65.8
102.5659 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.5988 | 8.4407 | 59.9943 | 17.2 | 102.582 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.5627 | 40.4085 | 60.0346 | 49.6 | 102.5789 | 56.947 | 59.9828 | 65.8
102.5742 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6071 | 8.4406 | 59.9943 | 17.2 | 102.5903 | 23.5668 | 60.0404 | 33.4 | 102.571 | 40.413 | 60.0346 | 49.6 | 102.5872 | 56.9519 | 59.9828 | 65.8
102.5826 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6154 | 8.4406 | 59.9943 | 17.2 | 102.5986 | 23.5668 | 60.0404 | 33.4 | 102.5793 | 40.4174 | 60.0346 | 49.6 | 102.5955 | 56.9581 | 59.9828 | 65.8
102.5909 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6238 | 8.4406 | 59.9943 | 17.2 | 102.6069 | 23.5668 | 60.0404 | 33.4 | 102.5879 | 40.4219 | 60.0346 | 49.6 | 102.6038 | 56.9642 | 59.9828 | 65.8
102.5992 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6321 | 8.4426 | 59.9943 | 17.2 | 102.6152 | 23.5668 | 60.0404 | 33.4 | 102.5962 | 40.4263 | 60.0346 | 49.6 | 102.6121 | 56.9671 | 59.9828 | 65.8
102.6075 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6404 | 8.4445 | 59.9943 | 17.2 | 102.6235 | 23.5668 | 60.0404 | 33.4 | 102.6045 | 40.4282 | 60.0346 | 49.6 | 102.6206 | 56.97 | 59.9828 | 65.8
102.6159 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6488 | 8.4464 | 59.9943 | 17.2 | 102.6318 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6128 | 40.43 | 60.0346 | 49.6 | 102.6289 | 56.9729 | 59.9828 | 65.8
102.6242 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6571 | 8.4484 | 59.9943 | 17.2 | 102.6401 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6211 | 40.4318 | 60.0346 | 49.6 | 102.6372 | 56.9757 | 59.9828 | 65.8
102.6325 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6654 | 8.4504 | 59.9943 | 17.2 | 102.6487 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6294 | 40.4337 | 60.0346 | 49.6 | 102.6455 | 56.9779 | 59.9828 | 65.8
102.6409 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6737 | 8.4523 | 59.9943 | 17.2 | 102.657 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6377 | 40.435 | 60.0346 | 49.6 | 102.6538 | 56.9801 | 59.9828 | 65.8
102.6492 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6821 | 8.4543 | 59.9943 | 17.2 | 102.6653 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.646 | 40.4362 | 60.0346 | 49.6 | 102.6621 | 56.9815 | 59.9828 | 65.8
102.6575 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6904 | 8.4563 | 59.9943 | 17.2 | 102.6736 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6545 | 40.4366 | 60.0346 | 49.6 | 102.6704 | 56.9828 | 59.9828 | 65.8
102.6659 | 73.3947 | 60.0174 | 82 | 102.6987 | 8.4583 | 59.9943 | 17.2 | 102.6819 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6628 | 40.437 | 60.0346 | 49.6 | 102.679 | 56.9801 | 59.9828 | 65.8
102.6742 | 73.3935 | 60.0174 | 82 | 102.707 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.6902 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6711 | 40.4385 | 60.0346 | 49.6 | 102.6873 | 56.9773 | 59.9828 | 65.8
102.6825 | 73.3923 | 60.0174 | 82 | 102.7155 | 8.4604 | 59.9943 | 17.2 | 102.6985 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6794 | 40.44 | 60.0346 | 49.6 | 102.6956 | 56.9746 | 59.9828 | 65.8
102.6909 | 73.3911 | 60.0174 | 82 | 102.7238 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 102.7068 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.6877 | 40.4415 | 60.0346 | 49.6 | 102.7039 | 56.9719 | 59.9828 | 65.8
102.6992 | 73.3899 | 60.0174 | 82 | 102.7321 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 102.7151 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.696 | 40.443 | 60.0346 | 49.6 | 102.7122 | 56.9675 | 59.9828 | 65.8
102.7075 | 73.3883 | 60.0174 | 82 | 102.7405 | 8.4606 | 59.9943 | 17.2 | 102.7236 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7043 | 40.4436 | 60.0346 | 49.6 | 102.7205 | 56.9631 | 59.9828 | 65.8
102.7159 | 73.3868 | 60.0174 | 82 | 102.7488 | 8.4606 | 59.9943 | 17.2 | 102.7319 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7126 | 40.4442 | 60.0346 | 49.6 | 102.7288 | 56.9587 | 59.9828 | 65.8
102.7242 | 73.3853 | 60.0174 | 82 | 102.7571 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 102.7402 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7209 | 40.4449 | 60.0346 | 49.6 | 102.7373 | 56.9543 | 59.9828 | 65.8
102.7325 | 73.3838 | 60.0174 | 82 | 102.7654 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 102.7485 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7295 | 40.4455 | 60.0346 | 49.6 | 102.7456 | 56.9507 | 59.9828 | 65.8
102.7408 | 73.3823 | 60.0174 | 82 | 102.7738 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 102.7568 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7378 | 40.4466 | 60.0346 | 49.6 | 102.7539 | 56.9471 | 59.9828 | 65.8
102.7492 | 73.3808 | 60.0174 | 82 | 102.7821 | 8.4604 | 59.9943 | 17.2 | 102.7651 | 23.5667 | 60.0404 | 33.4 | 102.7461 | 40.4478 | 60.0346 | 49.6 | 102.7622 | 56.9464 | 59.9828 | 65.8
102.7575 | 73.3805 | 60.0174 | 82 | 102.7904 | 8.4604 | 59.9943 | 17.2 | 102.7734 | 23.5665 | 60.0404 | 33.4 | 102.7544 | 40.4478 | 60.0346 | 49.6 | 102.7705 | 56.9457 | 59.9828 | 65.8
102.7658 | 73.3803 | 60.0174 | 82 | 102.7987 | 8.4604 | 59.9943 | 17.2 | 102.7817 | 23.5663 | 60.0404 | 33.4 | 102.7627 | 40.4478 | 60.0346 | 49.6 | 102.7788 | 56.9452 | 59.9828 | 65.8
102.7742 | 73.38 | 60.0174 | 82 | 102.8071 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.79 | 23.5661 | 60.0404 | 33.4 | 102.771 | 40.447 | 60.0346 | 49.6 | 102.7874 | 56.9447 | 59.9828 | 65.8
102.7825 | 73.3797 | 60.0174 | 82 | 102.8154 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.7986 | 23.5659 | 60.0404 | 33.4 | 102.7793 | 40.4463 | 60.0346 | 49.6 | 102.7957 | 56.9458 | 59.9828 | 65.8
102.7908 | 73.3816 | 60.0174 | 82 | 102.8237 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8069 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.7876 | 40.4456 | 60.0346 | 49.6 | 102.804 | 56.947 | 59.9828 | 65.8
102.7992 | 73.3836 | 60.0174 | 82 | 102.8322 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8152 | 23.5656 | 60.0404 | 33.4 | 102.7959 | 40.4449 | 60.0346 | 49.6 | 102.8123 | 56.9481 | 59.9828 | 65.8
102.8075 | 73.3875 | 60.0174 | 82 | 102.8405 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8235 | 23.5654 | 60.0404 | 33.4 | 102.8044 | 40.4435 | 60.0346 | 49.6 | 102.8206 | 56.9492 | 59.9828 | 65.8
102.8158 | 73.3913 | 60.0174 | 82 | 102.8488 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8318 | 23.5652 | 60.0404 | 33.4 | 102.8127 | 40.4421 | 60.0346 | 49.6 | 102.8289 | 56.9485 | 59.9828 | 65.8
102.8241 | 73.3952 | 60.0174 | 82 | 102.8571 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8401 | 23.5651 | 60.0404 | 33.4 | 102.821 | 40.4406 | 60.0346 | 49.6 | 102.8372 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
102.8325 | 73.399 | 60.0174 | 82 | 102.8655 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8484 | 23.5651 | 60.0404 | 33.4 | 102.8293 | 40.4391 | 60.0346 | 49.6 | 102.8457 | 56.9466 | 59.9828 | 65.8
102.8408 | 73.4047 | 60.0174 | 82 | 102.8738 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8567 | 23.5652 | 60.0404 | 33.4 | 102.8376 | 40.4375 | 60.0346 | 49.6 | 102.854 | 56.9453 | 59.9828 | 65.8
102.8491 | 73.4104 | 60.0174 | 82 | 102.8821 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.865 | 23.5653 | 60.0404 | 33.4 | 102.8459 | 40.436 | 60.0346 | 49.6 | 102.8623 | 56.9408 | 59.9828 | 65.8
102.8575 | 73.417 | 60.0174 | 82 | 102.8904 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8735 | 23.5654 | 60.0404 | 33.4 | 102.8542 | 40.4352 | 60.0346 | 49.6 | 102.8706 | 56.9362 | 59.9828 | 65.8
102.8658 | 73.4235 | 60.0174 | 82 | 102.8988 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8818 | 23.5655 | 60.0404 | 33.4 | 102.8625 | 40.4344 | 60.0346 | 49.6 | 102.8789 | 56.9317 | 59.9828 | 65.8
102.8741 | 73.4282 | 60.0174 | 82 | 102.9071 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8901 | 23.5656 | 60.0404 | 33.4 | 102.8708 | 40.4336 | 60.0346 | 49.6 | 102.8872 | 56.9271 | 59.9828 | 65.8
102.8824 | 73.4328 | 60.0174 | 82 | 102.9154 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.8984 | 23.5657 | 60.0404 | 33.4 | 102.8794 | 40.4328 | 60.0346 | 49.6 | 102.8955 | 56.9226 | 59.9828 | 65.8
102.8908 | 73.4355 | 60.0174 | 82 | 102.9238 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.9067 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.8877 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 102.9041 | 56.918 | 59.9828 | 65.8
102.8991 | 73.4382 | 60.0174 | 82 | 102.9321 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.915 | 23.5659 | 60.0404 | 33.4 | 102.896 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9124 | 56.9134 | 59.9828 | 65.8
102.9074 | 73.4409 | 60.0174 | 82 | 102.9404 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.9233 | 23.5659 | 60.0404 | 33.4 | 102.9043 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9207 | 56.9087 | 59.9828 | 65.8
102.9158 | 73.4437 | 60.0174 | 82 | 102.9487 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.9316 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9126 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.929 | 56.9046 | 59.9828 | 65.8
102.9241 | 73.4445 | 60.0174 | 82 | 102.9572 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.9399 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9209 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9373 | 56.9005 | 59.9828 | 65.8
102.9324 | 73.4454 | 60.0174 | 82 | 102.9655 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 102.9485 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9292 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9456 | 56.8987 | 59.9828 | 65.8
102.9408 | 73.4454 | 60.0174 | 82 | 102.9738 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.9568 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9375 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 102.9539 | 56.8969 | 59.9828 | 65.8
102.9491 | 73.4454 | 60.0174 | 82 | 102.9821 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.9651 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9458 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 102.9624 | 56.8949 | 59.9828 | 65.8
102.9574 | 73.4454 | 60.0174 | 82 | 102.9905 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.9734 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9543 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 102.9707 | 56.893 | 59.9828 | 65.8
102.9658 | 73.4454 | 60.0174 | 82 | 102.9988 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.9817 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9626 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 102.979 | 56.891 | 59.9828 | 65.8
102.9741 | 73.4467 | 60.0174 | 82 | 103.0071 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.99 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9709 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9873 | 56.8891 | 59.9828 | 65.8
102.9824 | 73.448 | 60.0174 | 82 | 103.0155 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 102.9983 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9792 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 102.9956 | 56.8881 | 59.9828 | 65.8
102.9908 | 73.4492 | 60.0174 | 82 | 103.0238 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0066 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9875 | 40.4328 | 60.0346 | 49.6 | 103.0039 | 56.8871 | 59.9828 | 65.8
102.9991 | 73.4505 | 60.0174 | 82 | 103.0321 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0149 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 102.9958 | 40.4331 | 60.0346 | 49.6 | 103.0122 | 56.884 | 59.9828 | 65.8
103.0074 | 73.4538 | 60.0174 | 82 | 103.0404 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0232 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0042 | 40.4334 | 60.0346 | 49.6 | 103.0208 | 56.8809 | 59.9828 | 65.8
103.0157 | 73.4572 | 60.0174 | 82 | 103.0488 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0317 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0125 | 40.4336 | 60.0346 | 49.6 | 103.0291 | 56.8768 | 59.9828 | 65.8
103.0241 | 73.4605 | 60.0174 | 82 | 103.0571 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.04 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.021 | 40.4339 | 60.0346 | 49.6 | 103.0374 | 56.8726 | 59.9828 | 65.8
103.0324 | 73.4638 | 60.0174 | 82 | 103.0654 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0483 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0293 | 40.4341 | 60.0346 | 49.6 | 103.0457 | 56.8679 | 59.9828 | 65.8
103.0407 | 73.4689 | 60.0174 | 82 | 103.0739 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0566 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0376 | 40.4344 | 60.0346 | 49.6 | 103.054 | 56.8631 | 59.9828 | 65.8
103.0491 | 73.474 | 60.0174 | 82 | 103.0822 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0649 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0459 | 40.4346 | 60.0346 | 49.6 | 103.0623 | 56.8582 | 59.9828 | 65.8
103.0574 | 73.4762 | 60.0174 | 82 | 103.0905 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0732 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0542 | 40.4346 | 60.0346 | 49.6 | 103.0706 | 56.8533 | 59.9828 | 65.8
103.0657 | 73.4785 | 60.0174 | 82 | 103.0988 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0815 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0625 | 40.4346 | 60.0346 | 49.6 | 103.0791 | 56.8451 | 59.9828 | 65.8
103.0741 | 73.4814 | 60.0174 | 82 | 103.1072 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0898 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0708 | 40.4344 | 60.0346 | 49.6 | 103.0874 | 56.837 | 59.9828 | 65.8
103.0824 | 73.4844 | 60.0174 | 82 | 103.1155 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.0981 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0791 | 40.4342 | 60.0346 | 49.6 | 103.0957 | 56.8312 | 59.9828 | 65.8
103.0907 | 73.4853 | 60.0174 | 82 | 103.1238 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1067 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0874 | 40.434 | 60.0346 | 49.6 | 103.104 | 56.8255 | 59.9828 | 65.8
103.0991 | 73.4862 | 60.0174 | 82 | 103.1321 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.115 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.0959 | 40.4338 | 60.0346 | 49.6 | 103.1123 | 56.8218 | 59.9828 | 65.8
103.1074 | 73.4872 | 60.0174 | 82 | 103.1405 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1233 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.1042 | 40.4336 | 60.0346 | 49.6 | 103.1206 | 56.8181 | 59.9828 | 65.8
103.1157 | 73.4882 | 60.0174 | 82 | 103.1488 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1316 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.1125 | 40.4334 | 60.0346 | 49.6 | 103.1289 | 56.8132 | 59.9828 | 65.8
103.1241 | 73.4859 | 60.0174 | 82 | 103.1571 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1399 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.1208 | 40.4332 | 60.0346 | 49.6 | 103.1375 | 56.8084 | 59.9828 | 65.8
103.1324 | 73.4836 | 60.0174 | 82 | 103.1655 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1482 | 23.5658 | 60.0404 | 33.4 | 103.1292 | 40.433 | 60.0346 | 49.6 | 103.1458 | 56.8036 | 59.9828 | 65.8
103.1407 | 73.4828 | 60.0174 | 82 | 103.1738 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1565 | 23.5701 | 60.0404 | 33.4 | 103.1375 | 40.433 | 60.0346 | 49.6 | 103.1541 | 56.7988 | 59.9828 | 65.8
103.149 | 73.4821 | 60.0174 | 82 | 103.1821 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1648 | 23.5744 | 60.0404 | 33.4 | 103.1458 | 40.4331 | 60.0346 | 49.6 | 103.1624 | 56.7974 | 59.9828 | 65.8
103.1574 | 73.4814 | 60.0174 | 82 | 103.1904 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1731 | 23.5787 | 60.0404 | 33.4 | 103.1541 | 40.433 | 60.0346 | 49.6 | 103.1707 | 56.7959 | 59.9828 | 65.8
103.1657 | 73.4806 | 60.0174 | 82 | 103.1989 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1816 | 23.583 | 60.0404 | 33.4 | 103.1624 | 40.433 | 60.0346 | 49.6 | 103.179 | 56.7941 | 59.9828 | 65.8
103.174 | 73.4802 | 60.0174 | 82 | 103.2072 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1899 | 23.5873 | 60.0404 | 33.4 | 103.1709 | 40.433 | 60.0346 | 49.6 | 103.1873 | 56.7922 | 59.9828 | 65.8
103.1824 | 73.4798 | 60.0174 | 82 | 103.2155 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.1982 | 23.5916 | 60.0404 | 33.4 | 103.1792 | 40.4329 | 60.0346 | 49.6 | 103.1958 | 56.7902 | 59.9828 | 65.8
103.1907 | 73.4795 | 60.0116 | 82 | 103.2238 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.2065 | 23.5959 | 60.0404 | 33.4 | 103.1875 | 40.4329 | 60.0346 | 49.6 | 103.2041 | 56.7882 | 59.9828 | 65.8
103.199 | 73.4793 | 60.0116 | 82 | 103.2322 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.2148 | 23.6002 | 60.0404 | 33.4 | 103.1958 | 40.4328 | 60.0346 | 49.6 | 103.2124 | 56.7892 | 59.9828 | 65.8
103.2074 | 73.4805 | 60.0116 | 82 | 103.2405 | 8.4602 | 59.9943 | 17.2 | 103.2231 | 23.6045 | 60.0404 | 33.4 | 103.2041 | 40.4328 | 60.0346 | 49.6 | 103.2207 | 56.7903 | 59.9828 | 65.8
103.2157 | 73.4817 | 60.0116 | 82 | 103.2488 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.2314 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2124 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 103.229 | 56.7927 | 59.9828 | 65.8
103.224 | 73.4831 | 60.0116 | 82 | 103.2572 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.2397 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2207 | 40.4327 | 60.0346 | 49.6 | 103.2373 | 56.7951 | 59.9828 | 65.8
103.2324 | 73.4845 | 60.0116 | 82 | 103.2655 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.248 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.229 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 103.2456 | 56.7975 | 59.9828 | 65.8
103.2407 | 73.4852 | 60.0116 | 82 | 103.2738 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.2566 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2373 | 40.4326 | 60.0346 | 49.6 | 103.2542 | 56.7999 | 59.9828 | 65.8
103.249 | 73.4859 | 60.0116 | 82 | 103.2821 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.2649 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2458 | 40.4325 | 60.0346 | 49.6 | 103.2625 | 56.8024 | 59.9828 | 65.8
103.2574 | 73.4863 | 60.0116 | 82 | 103.2905 | 8.4603 | 59.9943 | 17.2 | 103.2732 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2542 | 40.4325 | 60.0346 | 49.6 | 103.2708 | 56.8048 | 59.9828 | 65.8
103.2657 | 73.4866 | 60.0116 | 82 | 103.2988 | 8.4605 | 59.9943 | 17.2 | 103.2815 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2625 | 40.4324 | 60.0346 | 49.6 | 103.2791 | 56.8073 | 59.9828 | 65.8
103.274 | 73.4868 | 60.0116 | 82 | 103.3071 | 8.4607 | 59.9943 | 17.2 | 103.2898 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2708 | 40.4322 | 60.0346 | 49.6 | 103.2874 | 56.8098 | 59.9828 | 65.8
103.2823 | 73.4869 | 60.0116 | 82 | 103.3154 | 8.4609 | 59.9943 | 17.2 | 103.2981 | 23.6088 | 60.0404 | 33.4 | 103.2791 | 40.432 | 60.0346 | 49.6 | 103.2957 | 56.8117 | 59.9828 | 65.8
103.2907 | 73.4873 | 60.0116 | 82 | 103.3239 | 8.4612 | 59.9943 | 17.2 | 103.3064 | 23.6089 | 60.0404 | 33.4 | 103.2874 | 40.4317 | 60.0346 | 49.6 | 103.304 | 56.8135 | 59.9828 | 65.8
103.299 | 73.4876 | 60.0116 | 82 | 103.3322 | 8.4614 | 59.9943 | 17.2 | 103.3147 | 23.6091 | 60.0404 | 33.4 | 103.2957 | 40.4315 | 60.0346 | 49.6 | 103.3125 | 56.8176 | 59.9828 | 65.8
103.3073 | 73.4877 | 60.0116 | 82 | 103.3405 | 8.4616 | 59.9943 | 17.2 | 103.323 | 23.6094 | 60.0404 | 33.4 | 103.304 | 40.4313 | 60.0346 | 49.6 | 103.3208 | 56.8216 | 59.9828 | 65.8
103.3157 | 73.4879 | 60.0116 | 82 | 103.3489 | 8.4618 | 59.9943 | 17.2 | 103.3315 | 23.6096 | 60.0404 | 33.4 | 103.3123 | 40.4311 | 60.0346 | 49.6 | 103.3291 | 56.8262 | 59.9828 | 65.8
103.324 | 73.487 | 60.0116 | 82 | 103.3572 | 8.4621 | 59.9943 | 17.2 | 103.3398 | 23.6099 | 60.0404 | 33.4 | 103.3208 | 40.431 | 60.0346 | 49.6 | 103.3374 | 56.8309 | 59.9828 | 65.8
103.3323 | 73.4861 | 60.0116 | 82 | 103.3655 | 8.4623 | 59.9943 | 17.2 | 103.3481 | 23.6102 | 60.0404 | 33.4 | 103.3291 | 40.4308 | 60.0346 | 49.6 | 103.3457 | 56.8355 | 59.9828 | 65.8
103.3407 | 73.4851 | 60.0116 | 82 | 103.3738 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.3564 | 23.6105 | 60.0404 | 33.4 | 103.3374 | 40.4306 | 60.0346 | 49.6 | 103.354 | 56.8402 | 59.9828 | 65.8
103.349 | 73.4842 | 60.0116 | 82 | 103.3822 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.3647 | 23.6107 | 60.0404 | 33.4 | 103.3457 | 40.4304 | 60.0346 | 49.6 | 103.3623 | 56.8448 | 59.9828 | 65.8
103.3573 | 73.4836 | 60.0116 | 82 | 103.3905 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.373 | 23.611 | 60.0404 | 33.4 | 103.354 | 40.4304 | 60.0346 | 49.6 | 103.3708 | 56.8494 | 59.9828 | 65.8
103.3657 | 73.4829 | 60.0116 | 82 | 103.3988 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.3813 | 23.6113 | 60.0404 | 33.4 | 103.3623 | 40.4304 | 60.0346 | 49.6 | 103.3792 | 56.8535 | 59.9828 | 65.8
103.374 | 73.4821 | 60.0116 | 82 | 103.4071 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.3896 | 23.6112 | 60.0404 | 33.4 | 103.3706 | 40.4303 | 60.0346 | 49.6 | 103.3875 | 56.8576 | 59.9828 | 65.8
103.3823 | 73.4813 | 60.0116 | 82 | 103.4155 | 8.4625 | 59.9943 | 17.2 | 103.3979 | 23.6112 | 60.0404 | 33.4 | 103.3789 | 40.4303 | 60.0346 | 49.6 | 103.3958 | 56.8616 | 59.9828 | 65.8
103.3907 | 73.4828 | 60.0116 | 82 | 103.4238 | 8.4624 | 59.9943 | 17.2 | 103.4065 | 23.611 | 60.0404 | 33.4 | 103.3875 | 40.4303 | 60.0346 | 49.6 | 103.4041 | 56.8655 | 59.9828 | 65.8
103.399 | 73.4844 | 60.0116 | 82 | 103.4321 | 8.4624 | 59.9943 | 17.2 | 103.4148 | 23.6108 | 60.0404 | 33.4 | 103.3958 | 40.4302 | 60.0346 | 49.6 | 103.4124 | 56.8689 | 59.9828 | 65.8
103.4073 | 73.487 | 60.0116 | 82 | 103.4406 | 8.4623 | 59.9943 | 17.2 | 103.4231 | 23.6107 | 60.0404 | 33.4 | 103.4041 | 40.4302 | 60.0346 | 49.6 | 103.4207 | 56.8723 | 59.9828 | 65.8
103.4156 | 73.4895 | 60.0116 | 82 | 103.4489 | 8.4623 | 59.9943 | 17.2 | 103.4314 | 23.6105 | 60.0404 | 33.4 | 103.4124 | 40.4302 | 60.0346 | 49.6 | 103.4292 | 56.8756 | 59.9828 | 65.8
103.424 | 73.4921 | 60.0116 | 82 | 103.4572 | 8.4622 | 59.9943 | 17.2 | 103.4397 | 23.6103 | 60.0404 | 33.4 | 103.4207 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4375 | 56.879 | 59.9828 | 65.8
103.4323 | 73.4947 | 60.0116 | 82 | 103.4655 | 8.4622 | 59.9943 | 17.2 | 103.448 | 23.6102 | 60.0404 | 33.4 | 103.429 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4458 | 56.8832 | 59.9828 | 65.8
103.4406 | 73.497 | 60.0116 | 82 | 103.4739 | 8.4621 | 59.9943 | 17.2 | 103.4563 | 23.61 | 60.0404 | 33.4 | 103.4373 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4541 | 56.8874 | 59.9828 | 65.8
103.449 | 73.4994 | 60.0116 | 82 | 103.4822 | 8.4621 | 59.9943 | 17.2 | 103.4646 | 23.6098 | 60.0404 | 33.4 | 103.4456 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4624 | 56.8927 | 59.9828 | 65.8
103.4573 | 73.5017 | 60.0116 | 82 | 103.4905 | 8.4621 | 59.9943 | 17.2 | 103.4729 | 23.6098 | 60.0404 | 33.4 | 103.4539 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4707 | 56.8979 | 59.9828 | 65.8
103.4656 | 73.504 | 60.0116 | 82 | 103.4988 | 8.462 | 59.9943 | 17.2 | 103.4814 | 23.6098 | 60.0404 | 33.4 | 103.4624 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.479 | 56.9023 | 59.9828 | 65.8
103.474 | 73.5042 | 60.0116 | 82 | 103.5072 | 8.462 | 59.9943 | 17.2 | 103.4897 | 23.6099 | 60.0404 | 33.4 | 103.4707 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4875 | 56.9067 | 59.9828 | 65.8
103.4823 | 73.5045 | 60.0116 | 82 | 103.5155 | 8.466 | 59.9943 | 17.2 | 103.498 | 23.6099 | 60.0404 | 33.4 | 103.479 | 40.4301 | 60.0346 | 49.6 | 103.4958 | 56.9111 | 59.9828 | 65.8
103.4906 | 73.5047 | 60.0116 | 82 | 103.5238 | 8.47 | 59.9943 | 17.2 | 103.5063 | 23.61 | 60.0404 | 33.4 | 103.4873 | 40.43 | 60.0346 | 49.6 | 103.5042 | 56.9155 | 59.9828 | 65.8
103.499 | 73.505 | 60.0116 | 82 | 103.5322 | 8.474 | 59.9943 | 17.2 | 103.5146 | 23.61 | 60.0404 | 33.4 | 103.4956 | 40.43 | 60.0346 | 49.6 | 103.5125 | 56.9199 | 59.9828 | 65.8
103.5073 | 73.5056 | 60.0116 | 82 | 103.5405 | 8.478 | 59.9943 | 17.2 | 103.5229 | 23.6101 | 60.0404 | 33.4 | 103.5039 | 40.4299 | 60.0346 | 49.6 | 103.5208 | 56.9243 | 59.9828 | 65.8
103.5156 | 73.5061 | 60.0116 | 82 | 103.5488 | 8.4819 | 59.9943 | 17.2 | 103.5312 | 23.6101 | 60.0404 | 33.4 | 103.5122 | 40.4299 | 60.0346 | 49.6 | 103.5291 | 56.9279 | 59.9828 | 65.8
103.524 | 73.5067 | 60.0116 | 82 | 103.5571 | 8.4859 | 59.9943 | 17.2 | 103.5396 | 23.6102 | 60.0404 | 33.4 | 103.5205 | 40.4298 | 60.0346 | 49.6 | 103.5374 | 56.9314 | 59.9828 | 65.8
103.5323 | 73.5072 | 60.0116 | 82 | 103.5656 | 8.4927 | 59.9943 | 17.2 | 103.5479 | 23.6103 | 60.0404 | 33.4 | 103.5288 | 40.4298 | 60.0346 | 49.6 | 103.5459 | 56.934 | 59.9828 | 65.8
103.5406 | 73.5084 | 60.0116 | 82 | 103.5739 | 8.4995 | 59.9943 | 17.2 | 103.5564 | 23.6107 | 60.0404 | 33.4 | 103.5374 | 40.4293 | 60.0346 | 49.6 | 103.5542 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.549 | 73.5095 | 60.0116 | 82 | 103.5822 | 8.5063 | 59.9943 | 17.2 | 103.5647 | 23.6111 | 60.0404 | 33.4 | 103.5457 | 40.4288 | 60.0346 | 49.6 | 103.5625 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.5573 | 73.5103 | 60.0116 | 82 | 103.5905 | 8.5131 | 59.9943 | 17.2 | 103.573 | 23.6115 | 60.0404 | 33.4 | 103.554 | 40.4305 | 60.0346 | 49.6 | 103.5708 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.5656 | 73.5112 | 60.0116 | 82 | 103.5989 | 8.5158 | 59.9943 | 17.2 | 103.5813 | 23.6119 | 60.0404 | 33.4 | 103.5623 | 40.4321 | 60.0346 | 49.6 | 103.5791 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.574 | 73.5121 | 60.0116 | 82 | 103.6072 | 8.5185 | 59.9943 | 17.2 | 103.5896 | 23.6122 | 60.0404 | 33.4 | 103.5706 | 40.4339 | 60.0346 | 49.6 | 103.5874 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.5823 | 73.5129 | 60.0116 | 82 | 103.6155 | 8.5211 | 59.9943 | 17.2 | 103.5979 | 23.6126 | 60.0404 | 33.4 | 103.5789 | 40.4356 | 60.0346 | 49.6 | 103.5957 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.5906 | 73.5152 | 60.0116 | 82 | 103.6239 | 8.5237 | 59.9943 | 17.2 | 103.6062 | 23.613 | 60.0404 | 33.4 | 103.5872 | 40.4373 | 60.0346 | 49.6 | 103.6042 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.599 | 73.5174 | 60.0116 | 82 | 103.6322 | 8.5321 | 59.9943 | 17.2 | 103.6145 | 23.6134 | 60.0404 | 33.4 | 103.5955 | 40.439 | 60.0346 | 49.6 | 103.6125 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.6073 | 73.5196 | 60.0116 | 82 | 103.6405 | 8.5406 | 59.9943 | 17.2 | 103.6228 | 23.6133 | 60.0404 | 33.4 | 103.6038 | 40.4441 | 60.0346 | 49.6 | 103.6208 | 56.9366 | 59.9828 | 65.8
103.6156 | 73.5219 | 60.0116 | 82 | 103.6488 | 8.5462 | 59.9943 | 17.2 | 103.6313 | 23.6131 | 60.0404 | 33.4 | 103.6123 | 40.4492 | 60.0346 | 49.6 | 103.6292 | 56.9364 | 59.9828 | 65.8
103.624 | 73.5238 | 60.0116 | 82 | 103.6572 | 8.5518 | 59.9943 | 17.2 | 103.6396 | 23.6126 | 60.0404 | 33.4 | 103.6206 | 40.4539 | 60.0346 | 49.6 | 103.6375 | 56.9362 | 59.9828 | 65.8
103.6323 | 73.5257 | 60.0116 | 82 | 103.6655 | 8.5574 | 59.9943 | 17.2 | 103.6479 | 23.6121 | 60.0404 | 33.4 | 103.6289 | 40.4585 | 60.0346 | 49.6 | 103.6458 | 56.9356 | 59.9828 | 65.8
103.6406 | 73.5281 | 60.0116 | 82 | 103.6738 | 8.563 | 59.9943 | 17.2 | 103.6562 | 23.6116 | 60.0404 | 33.4 | 103.6372 | 40.461 | 60.0346 | 49.6 | 103.6541 | 56.935 | 59.9828 | 65.8
103.649 | 73.5306 | 60.0116 | 82 | 103.6821 | 8.5689 | 59.9943 | 17.2 | 103.6646 | 23.6111 | 60.0404 | 33.4 | 103.6455 | 40.4635 | 60.0346 | 49.6 | 103.6626 | 56.9344 | 59.9828 | 65.8
103.6573 | 73.533 | 60.0116 | 82 | 103.6906 | 8.5748 | 59.9943 | 17.2 | 103.6729 | 23.6106 | 60.0404 | 33.4 | 103.6538 | 40.466 | 60.0346 | 49.6 | 103.6709 | 56.9338 | 59.9828 | 65.8
103.6656 | 73.5354 | 60.0116 | 82 | 103.6989 | 8.5807 | 59.9943 | 17.2 | 103.6812 | 23.6101 | 60.0404 | 33.4 | 103.6621 | 40.4684 | 60.0346 | 49.6 | 103.6792 | 56.9332 | 59.9828 | 65.8
103.674 | 73.5346 | 60.0116 | 82 | 103.7072 | 8.5867 | 59.9943 | 17.2 | 103.6895 | 23.6095 | 60.0404 | 33.4 | 103.6704 | 40.4738 | 60.0346 | 49.6 | 103.6875 | 56.9326 | 59.9828 | 65.8
103.6823 | 73.5338 | 60.0116 | 82 | 103.7156 | 8.5869 | 60.0001 | 17.2 | 103.6978 | 23.6089 | 60.0404 | 33.4 | 103.6787 | 40.4792 | 60.0346 | 49.6 | 103.6958 | 56.932 | 59.9828 | 65.8
103.6906 | 73.5329 | 60.0116 | 82 | 103.7239 | 8.5871 | 60.0001 | 17.2 | 103.7063 | 23.613 | 60.0404 | 33.4 | 103.6873 | 40.4805 | 60.0346 | 49.6 | 103.7041 | 56.9314 | 59.9828 | 65.8
103.6989 | 73.5321 | 60.0116 | 82 | 103.7322 | 8.5873 | 60.0001 | 17.2 | 103.7146 | 23.6171 | 60.0404 | 33.4 | 103.6956 | 40.4818 | 60.0346 | 49.6 | 103.7124 | 56.9327 | 59.9828 | 65.8
103.7073 | 73.531 | 60.0116 | 82 | 103.7405 | 8.5876 | 60.0001 | 17.2 | 103.7229 | 23.6212 | 60.0404 | 33.4 | 103.7039 | 40.484 | 60.0346 | 49.6 | 103.7209 | 56.9339 | 59.9828 | 65.8
103.7156 | 73.5299 | 60.0116 | 82 | 103.7489 | 8.5878 | 60.0001 | 17.2 | 103.7312 | 23.6253 | 60.0404 | 33.4 | 103.7122 | 40.4861 | 60.0346 | 49.6 | 103.7292 | 56.9357 | 59.9828 | 65.8
103.7239 | 73.5283 | 60.0116 | 82 | 103.7572 | 8.588 | 60.0001 | 17.2 | 103.7395 | 23.6294 | 60.0404 | 33.4 | 103.7205 | 40.4883 | 60.0346 | 49.6 | 103.7375 | 56.9374 | 59.9828 | 65.8
103.7323 | 73.5267 | 60.0116 | 82 | 103.7655 | 8.5882 | 60.0001 | 17.2 | 103.7478 | 23.6335 | 60.0404 | 33.4 | 103.7288 | 40.4905 | 60.0346 | 49.6 | 103.7458 | 56.9391 | 59.9828 | 65.8
103.7406 | 73.5245 | 60.0116 | 82 | 103.7738 | 8.5884 | 60.0001 | 17.2 | 103.7561 | 23.6376 | 60.0404 | 33.4 | 103.7371 | 40.4927 | 60.0346 | 49.6 | 103.7542 | 56.9409 | 59.9828 | 65.8
103.7489 | 73.5224 | 60.0116 | 82 | 103.7822 | 8.5885 | 60.0001 | 17.2 | 103.7644 | 23.6417 | 60.0404 | 33.4 | 103.7454 | 40.4949 | 60.0346 | 49.6 | 103.7625 | 56.9426 | 59.9828 | 65.8
103.7573 | 73.5187 | 60.0116 | 82 | 103.7905 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.7727 | 23.6454 | 60.0404 | 33.4 | 103.7539 | 40.4941 | 60.0346 | 49.6 | 103.7708 | 56.9443 | 59.9828 | 65.8
103.7656 | 73.5151 | 60.0116 | 82 | 103.7988 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.7812 | 23.6492 | 60.0404 | 33.4 | 103.7622 | 40.4932 | 60.0346 | 49.6 | 103.7793 | 56.9461 | 59.9828 | 65.8
103.7739 | 73.5123 | 60.0116 | 82 | 103.8071 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.7896 | 23.6488 | 60.0404 | 33.4 | 103.7705 | 40.493 | 60.0346 | 49.6 | 103.7876 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.7823 | 73.5096 | 60.0116 | 82 | 103.8156 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.7979 | 23.6484 | 60.0404 | 33.4 | 103.7788 | 40.4928 | 60.0346 | 49.6 | 103.7959 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.7906 | 73.5068 | 60.0116 | 82 | 103.8239 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.8062 | 23.6481 | 60.0404 | 33.4 | 103.7871 | 40.4919 | 60.0346 | 49.6 | 103.8042 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.7989 | 73.504 | 60.0116 | 82 | 103.8322 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.8145 | 23.6477 | 60.0404 | 33.4 | 103.7954 | 40.491 | 60.0346 | 49.6 | 103.8125 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8073 | 73.5013 | 60.0116 | 82 | 103.8406 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.8228 | 23.6519 | 60.0404 | 33.4 | 103.8037 | 40.4901 | 60.0346 | 49.6 | 103.8208 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8156 | 73.4985 | 60.0116 | 82 | 103.8489 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.8311 | 23.6561 | 60.0404 | 33.4 | 103.812 | 40.4892 | 60.0346 | 49.6 | 103.8291 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8239 | 73.4972 | 60.0116 | 82 | 103.8572 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 103.8394 | 23.6215 | 60.0404 | 33.4 | 103.8203 | 40.4884 | 60.0346 | 49.6 | 103.8376 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8322 | 73.496 | 60.0116 | 82 | 103.8655 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.8477 | 23.5869 | 60.0404 | 33.4 | 103.8289 | 40.4875 | 60.0346 | 49.6 | 103.8459 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8406 | 73.4978 | 60.0116 | 82 | 103.8739 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.8562 | 23.4875 | 60.0404 | 33.4 | 103.8372 | 40.4858 | 60.0346 | 49.6 | 103.8542 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8489 | 73.4997 | 60.0116 | 82 | 103.8822 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.8645 | 23.3881 | 60.0404 | 33.4 | 103.8455 | 40.4841 | 60.0346 | 49.6 | 103.8625 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8572 | 73.5009 | 60.0116 | 82 | 103.8905 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.8728 | 23.4061 | 60.0404 | 33.4 | 103.8538 | 40.4824 | 60.0346 | 49.6 | 103.8708 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8656 | 73.5021 | 60.0116 | 82 | 103.8988 | 8.5887 | 60.0001 | 17.2 | 103.8811 | 23.4241 | 60.0404 | 33.4 | 103.8621 | 40.4807 | 60.0346 | 49.6 | 103.8792 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8739 | 73.506 | 60.0116 | 82 | 103.9072 | 8.5887 | 60.0001 | 17.2 | 103.8894 | 23.4421 | 60.0404 | 33.4 | 103.8704 | 40.4796 | 60.0346 | 49.6 | 103.8875 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8822 | 73.5099 | 60.0116 | 82 | 103.9155 | 8.5887 | 60.0001 | 17.2 | 103.8977 | 23.46 | 60.0404 | 33.4 | 103.8787 | 40.4786 | 60.0346 | 49.6 | 103.896 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8906 | 73.5162 | 60.0116 | 82 | 103.9238 | 8.5887 | 60.0001 | 17.2 | 103.906 | 23.4735 | 60.0404 | 33.4 | 103.887 | 40.477 | 60.0346 | 49.6 | 103.9043 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.8989 | 73.5225 | 60.0116 | 82 | 103.9321 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9143 | 23.4869 | 60.0404 | 33.4 | 103.8953 | 40.4754 | 60.0346 | 49.6 | 103.9126 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9072 | 73.527 | 60.0116 | 82 | 103.9406 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9226 | 23.5391 | 60.0404 | 33.4 | 103.9038 | 40.473 | 60.0346 | 49.6 | 103.9209 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9156 | 73.5314 | 60.0116 | 82 | 103.9489 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9312 | 23.5913 | 60.0404 | 33.4 | 103.9121 | 40.4707 | 60.0346 | 49.6 | 103.9292 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9239 | 73.5359 | 60.0116 | 82 | 103.9572 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9395 | 23.7087 | 60.0404 | 33.4 | 103.9204 | 40.4705 | 60.0346 | 49.6 | 103.9375 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9322 | 73.5403 | 60.0116 | 82 | 103.9656 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9478 | 23.8261 | 60.0404 | 33.4 | 103.9287 | 40.4703 | 60.0346 | 49.6 | 103.9458 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9406 | 73.5445 | 60.0116 | 82 | 103.9739 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9561 | 23.8157 | 60.0404 | 33.4 | 103.937 | 40.4701 | 60.0346 | 49.6 | 103.9543 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9489 | 73.5486 | 60.0116 | 82 | 103.9822 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9644 | 23.8052 | 60.0404 | 33.4 | 103.9453 | 40.4699 | 60.0346 | 49.6 | 103.9626 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9572 | 73.5494 | 60.0116 | 82 | 103.9905 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 103.9727 | 23.7948 | 60.0404 | 33.4 | 103.9536 | 40.4697 | 60.0346 | 49.6 | 103.9709 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9655 | 73.5501 | 60.0116 | 82 | 103.9989 | 8.5887 | 60.0001 | 17.2 | 103.981 | 23.7844 | 60.0404 | 33.4 | 103.9619 | 40.4696 | 60.0346 | 49.6 | 103.9792 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9739 | 73.5495 | 60.0116 | 82 | 104.0072 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.9893 | 23.774 | 60.0404 | 33.4 | 103.9702 | 40.4715 | 60.0346 | 49.6 | 103.9875 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9822 | 73.5488 | 60.0116 | 82 | 104.0155 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 103.9976 | 23.7635 | 60.0404 | 33.4 | 103.9788 | 40.4734 | 60.0346 | 49.6 | 103.9958 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9905 | 73.549 | 60.0116 | 82 | 104.0238 | 8.5889 | 60.0001 | 17.2 | 104.0061 | 23.7531 | 60.0404 | 33.4 | 103.9871 | 40.4762 | 60.0346 | 49.6 | 104.0042 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
103.9989 | 73.5493 | 60.0116 | 82 | 104.0322 | 8.589 | 60.0001 | 17.2 | 104.0144 | 23.7427 | 60.0404 | 33.4 | 103.9954 | 40.4789 | 60.0346 | 49.6 | 104.0127 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0072 | 73.5495 | 60.0116 | 82 | 104.0405 | 8.589 | 60.0001 | 17.2 | 104.0227 | 23.7322 | 60.0404 | 33.4 | 104.0037 | 40.4813 | 60.0346 | 49.6 | 104.021 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0155 | 73.5498 | 60.0116 | 82 | 104.0488 | 8.5891 | 60.0001 | 17.2 | 104.031 | 23.7216 | 60.0404 | 33.4 | 104.012 | 40.4837 | 60.0346 | 49.6 | 104.0293 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0239 | 73.5526 | 60.0116 | 82 | 104.0571 | 8.5892 | 60.0001 | 17.2 | 104.0393 | 23.7149 | 60.0404 | 33.4 | 104.0203 | 40.4863 | 60.0346 | 49.6 | 104.0376 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0322 | 73.5553 | 60.0116 | 82 | 104.0656 | 8.5892 | 60.0001 | 17.2 | 104.0476 | 23.7081 | 60.0404 | 33.4 | 104.0286 | 40.4889 | 60.0346 | 49.6 | 104.0459 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0405 | 73.5614 | 60.0116 | 82 | 104.0739 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0559 | 23.6963 | 60.0404 | 33.4 | 104.0369 | 40.4916 | 60.0346 | 49.6 | 104.0542 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0489 | 73.5675 | 60.0116 | 82 | 104.0822 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0642 | 23.6844 | 60.0404 | 33.4 | 104.0452 | 40.4942 | 60.0346 | 49.6 | 104.0625 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0572 | 73.5715 | 60.0116 | 82 | 104.0906 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0725 | 23.6725 | 60.0404 | 33.4 | 104.0537 | 40.4953 | 60.0346 | 49.6 | 104.071 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0655 | 73.5755 | 60.0116 | 82 | 104.0989 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0811 | 23.6607 | 60.0404 | 33.4 | 104.062 | 40.4964 | 60.0346 | 49.6 | 104.0793 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0739 | 73.5795 | 60.0116 | 82 | 104.1072 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0894 | 23.6488 | 60.0404 | 33.4 | 104.0703 | 40.4973 | 60.0346 | 49.6 | 104.0876 | 56.9478 | 59.9828 | 65.8
104.0822 | 73.5835 | 60.0116 | 82 | 104.1155 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.0977 | 23.6369 | 60.0404 | 33.4 | 104.0786 | 40.4982 | 60.0346 | 49.6 | 104.0959 | 56.948 | 59.9828 | 65.8
104.0905 | 73.5876 | 60.0116 | 82 | 104.1239 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.106 | 23.6252 | 60.0404 | 33.4 | 104.0869 | 40.4984 | 60.0346 | 49.6 | 104.1042 | 56.9482 | 59.9828 | 65.8
104.0988 | 73.5916 | 60.0116 | 82 | 104.1322 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1143 | 23.6136 | 60.0404 | 33.4 | 104.0952 | 40.4986 | 60.0346 | 49.6 | 104.1125 | 56.9479 | 59.9828 | 65.8
104.1072 | 73.5931 | 60.0116 | 82 | 104.1405 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1226 | 23.6085 | 60.0404 | 33.4 | 104.1035 | 40.4986 | 60.0346 | 49.6 | 104.1208 | 56.9476 | 59.9828 | 65.8
104.1155 | 73.5946 | 60.0116 | 82 | 104.1488 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1309 | 23.6034 | 60.0404 | 33.4 | 104.1118 | 40.4986 | 60.0346 | 49.6 | 104.1294 | 56.9472 | 59.9828 | 65.8
104.1238 | 73.5931 | 60.0116 | 82 | 104.1572 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1392 | 23.6035 | 60.0404 | 33.4 | 104.1204 | 40.4988 | 60.0346 | 49.6 | 104.1377 | 56.9469 | 59.9828 | 65.8
104.1322 | 73.5915 | 60.0116 | 82 | 104.1655 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1475 | 23.6036 | 60.0404 | 33.4 | 104.1287 | 40.4989 | 60.0346 | 49.6 | 104.146 | 56.9465 | 59.9885 | 65.8
104.1405 | 73.5914 | 60.0116 | 82 | 104.1738 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.156 | 23.6036 | 60.0404 | 33.4 | 104.137 | 40.5004 | 60.0346 | 49.6 | 104.1543 | 56.9462 | 59.9885 | 65.8
104.1489 | 73.5913 | 60.0116 | 82 | 104.1821 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1643 | 23.6037 | 60.0404 | 33.4 | 104.1453 | 40.5019 | 60.0346 | 49.6 | 104.1626 | 56.9459 | 59.9885 | 65.8
104.1572 | 73.5924 | 60.0116 | 82 | 104.1906 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1726 | 23.6037 | 60.0404 | 33.4 | 104.1536 | 40.5035 | 60.0346 | 49.6 | 104.1709 | 56.9455 | 59.9885 | 65.8
104.1655 | 73.5935 | 60.0116 | 82 | 104.1989 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1809 | 23.6036 | 60.0404 | 33.4 | 104.1619 | 40.5051 | 60.0346 | 49.6 | 104.1792 | 56.945 | 59.9885 | 65.8
104.1739 | 73.5946 | 60.0116 | 82 | 104.2072 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1892 | 23.6031 | 60.0404 | 33.4 | 104.1702 | 40.5066 | 60.0346 | 49.6 | 104.1877 | 56.9444 | 59.9885 | 65.8
104.1822 | 73.5957 | 60.0116 | 82 | 104.2156 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.1975 | 23.6026 | 60.0404 | 33.4 | 104.1785 | 40.5082 | 60.0346 | 49.6 | 104.196 | 56.9444 | 59.9885 | 65.8
104.1905 | 73.595 | 60.0116 | 82 | 104.2239 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2058 | 23.6021 | 60.0404 | 33.4 | 104.1868 | 40.5098 | 60.0346 | 49.6 | 104.2043 | 56.9444 | 59.9885 | 65.8
104.1989 | 73.5944 | 60.0116 | 82 | 104.2322 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2141 | 23.6016 | 60.0404 | 33.4 | 104.1953 | 40.5113 | 60.0346 | 49.6 | 104.2126 | 56.9444 | 59.9885 | 65.8
104.2072 | 73.5955 | 60.0116 | 82 | 104.2405 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2224 | 23.601 | 60.0404 | 33.4 | 104.2036 | 40.5131 | 60.0346 | 49.6 | 104.2209 | 56.9444 | 59.9885 | 65.8
104.2155 | 73.5966 | 60.0116 | 82 | 104.2489 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2307 | 23.6005 | 60.0404 | 33.4 | 104.2119 | 40.5149 | 60.0346 | 49.6 | 104.2292 | 56.9292 | 59.9885 | 65.8
104.2238 | 73.5973 | 60.0116 | 82 | 104.2572 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2393 | 23.6002 | 60.0404 | 33.4 | 104.2202 | 40.5153 | 60.0346 | 49.6 | 104.2375 | 56.9141 | 59.9885 | 65.8
104.2322 | 73.5979 | 60.0116 | 82 | 104.2655 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2476 | 23.5998 | 60.0404 | 33.4 | 104.2285 | 40.5157 | 60.0346 | 49.6 | 104.2461 | 56.8989 | 59.9885 | 65.8
104.2405 | 73.5959 | 60.0116 | 82 | 104.2738 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2559 | 23.5995 | 60.0404 | 33.4 | 104.2368 | 40.5161 | 60.0346 | 49.6 | 104.2544 | 56.8837 | 59.9885 | 65.8
104.2488 | 73.5939 | 60.0116 | 82 | 104.2822 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2642 | 23.5993 | 60.0404 | 33.4 | 104.2451 | 40.5165 | 60.0346 | 49.6 | 104.2627 | 56.8594 | 59.9885 | 65.8
104.2572 | 73.5919 | 60.0116 | 82 | 104.2905 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2725 | 23.5994 | 60.0404 | 33.4 | 104.2534 | 40.5169 | 60.0346 | 49.6 | 104.271 | 56.8351 | 59.9885 | 65.8
104.2655 | 73.5899 | 60.0116 | 82 | 104.2988 | 8.5893 | 60.0001 | 17.2 | 104.2808 | 23.5996 | 60.0404 | 33.4 | 104.2617 | 40.5173 | 60.0346 | 49.6 | 104.2793 | 56.8111 | 59.9885 | 65.8
104.2738 | 73.5897 | 60.0116 | 82 | 104.3071 | 8.5892 | 60.0001 | 17.2 | 104.2891 | 23.5997 | 60.0404 | 33.4 | 104.2703 | 40.5177 | 60.0346 | 49.6 | 104.2876 | 56.7871 | 59.9885 | 65.8
104.2822 | 73.5894 | 60.0116 | 82 | 104.3156 | 8.5891 | 60.0001 | 17.2 | 104.2974 | 23.5999 | 60.0404 | 33.4 | 104.2786 | 40.5181 | 60.0346 | 49.6 | 104.2959 | 56.7636 | 59.9885 | 65.8
104.2905 | 73.5872 | 60.0116 | 82 | 104.3239 | 8.5891 | 60.0001 | 17.2 | 104.3057 | 23.6001 | 60.0404 | 33.4 | 104.2869 | 40.5181 | 60.0346 | 49.6 | 104.3042 | 56.7401 | 59.9885 | 65.8
104.2988 | 73.5851 | 60.0116 | 82 | 104.3322 | 8.5888 | 60.0001 | 17.2 | 104.3142 | 23.6003 | 60.0404 | 33.4 | 104.2952 | 40.5181 | 60.0346 | 49.6 | 104.3127 | 56.7319 | 59.9885 | 65.8
104.3072 | 73.583 | 60.0116 | 82 | 104.3406 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 104.3225 | 23.6004 | 60.0404 | 33.4 | 104.3035 | 40.5192 | 60.0346 | 49.6 | 104.321 | 56.7236 | 59.9885 | 65.8
104.3155 | 73.5809 | 60.0116 | 82 | 104.3489 | 8.5884 | 60.0001 | 17.2 | 104.3308 | 23.6005 | 60.0404 | 33.4 | 104.3118 | 40.5204 | 60.0346 | 49.6 | 104.3293 | 56.7154 | 59.9885 | 65.8
104.3238 | 73.5803 | 60.0116 | 82 | 104.3572 | 8.5882 | 60.0001 | 17.2 | 104.3391 | 23.601 | 60.0404 | 33.4 | 104.3201 | 40.5215 | 60.0346 | 49.6 | 104.3376 | 56.7071 | 59.9885 | 65.8
104.3322 | 73.5797 | 60.0116 | 82 | 104.3655 | 8.5879 | 60.0001 | 17.2 | 104.3474 | 23.6015 | 60.0404 | 33.4 | 104.3284 | 40.5227 | 60.0346 | 49.6 | 104.3459 | 56.7079 | 59.9885 | 65.8
104.3405 | 73.5791 | 60.0116 | 82 | 104.3739 | 8.5877 | 60.0001 | 17.2 | 104.3557 | 23.6023 | 60.0404 | 33.4 | 104.3367 | 40.5238 | 60.0346 | 49.6 | 104.3542 | 56.7088 | 59.9885 | 65.8
104.3488 | 73.5785 | 60.0116 | 82 | 104.3822 | 8.5873 | 60.0001 | 17.2 | 104.364 | 23.6031 | 60.0404 | 33.4 | 104.3452 | 40.525 | 60.0346 | 49.6 | 104.3625 | 56.7093 | 59.9885 | 65.8
104.3571 | 73.5785 | 60.0116 | 82 | 104.3905 | 8.5869 | 60.0001 | 17.2 | 104.3723 | 23.6039 | 60.0404 | 33.4 | 104.3535 | 40.5261 | 60.0346 | 49.6 | 104.3711 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.3655 | 73.5784 | 60.0116 | 82 | 104.3988 | 8.5865 | 60.0001 | 17.2 | 104.3806 | 23.6047 | 60.0404 | 33.4 | 104.3618 | 40.5272 | 60.0346 | 49.6 | 104.3794 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.3738 | 73.58 | 60.0116 | 82 | 104.4072 | 8.5861 | 60.0001 | 17.2 | 104.3892 | 23.6054 | 60.0404 | 33.4 | 104.3701 | 40.5284 | 60.0346 | 49.6 | 104.3877 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.3821 | 73.5815 | 60.0116 | 82 | 104.4155 | 8.5859 | 60.0001 | 17.2 | 104.3975 | 23.6061 | 60.0404 | 33.4 | 104.3784 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.396 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.3905 | 73.5831 | 60.0116 | 82 | 104.4238 | 8.5857 | 60.0001 | 17.2 | 104.4058 | 23.6068 | 60.0404 | 33.4 | 104.3867 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.4043 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.3988 | 73.5848 | 60.0116 | 82 | 104.4321 | 8.5855 | 60.0001 | 17.2 | 104.4141 | 23.6075 | 60.0404 | 33.4 | 104.395 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.4126 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.4071 | 73.5864 | 60.0116 | 82 | 104.4406 | 8.5852 | 60.0001 | 17.2 | 104.4224 | 23.6078 | 60.0404 | 33.4 | 104.4033 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.4209 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.4155 | 73.588 | 60.0116 | 82 | 104.4489 | 8.585 | 60.0001 | 17.2 | 104.4307 | 23.6082 | 60.0404 | 33.4 | 104.4116 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.4294 | 56.7099 | 59.9885 | 65.8
104.4238 | 73.5897 | 60.0116 | 82 | 104.4572 | 8.5848 | 60.0001 | 17.2 | 104.439 | 23.6083 | 60.0404 | 33.4 | 104.4202 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.4377 | 56.7098 | 59.9885 | 65.8
104.4321 | 73.5913 | 60.0116 | 82 | 104.4656 | 8.5848 | 60.0001 | 17.2 | 104.4473 | 23.6083 | 60.0404 | 33.4 | 104.4285 | 40.5295 | 60.0346 | 49.6 | 104.446 | 56.7209 | 59.9885 | 65.8
104.4405 | 73.5928 | 60.0116 | 82 | 104.4739 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.4556 | 23.6084 | 60.0404 | 33.4 | 104.4368 | 40.5298 | 60.0346 | 49.6 | 104.4543 | 56.732 | 59.9885 | 65.8
104.4488 | 73.5943 | 60.0116 | 82 | 104.4822 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.4641 | 23.6084 | 60.0404 | 33.4 | 104.4451 | 40.53 | 60.0346 | 49.6 | 104.4626 | 56.7431 | 59.9885 | 65.8
104.4571 | 73.5953 | 60.0116 | 82 | 104.4905 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.4724 | 23.6083 | 60.0404 | 33.4 | 104.4534 | 40.5303 | 60.0346 | 49.6 | 104.4709 | 56.7542 | 59.9885 | 65.8
104.4655 | 73.5963 | 60.0116 | 82 | 104.4989 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.4807 | 23.6082 | 60.0404 | 33.4 | 104.4617 | 40.5306 | 60.0346 | 49.6 | 104.4792 | 56.7901 | 59.9885 | 65.8
104.4738 | 73.5967 | 60.0116 | 82 | 104.5072 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.489 | 23.6079 | 60.0404 | 33.4 | 104.47 | 40.5309 | 60.0346 | 49.6 | 104.4878 | 56.826 | 59.9885 | 65.8
104.4821 | 73.597 | 60.0116 | 82 | 104.5155 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.4973 | 23.6077 | 60.0404 | 33.4 | 104.4783 | 40.5312 | 60.0346 | 49.6 | 104.4961 | 56.8619 | 59.9885 | 65.8
104.4904 | 73.5959 | 60.0116 | 82 | 104.5238 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5056 | 23.6073 | 60.0404 | 33.4 | 104.4868 | 40.5315 | 60.0346 | 49.6 | 104.5044 | 56.8978 | 59.9885 | 65.8
104.4988 | 73.5948 | 60.0116 | 82 | 104.5322 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5139 | 23.607 | 60.0404 | 33.4 | 104.4951 | 40.5318 | 60.0346 | 49.6 | 104.5127 | 56.9337 | 59.9885 | 65.8
104.5071 | 73.5929 | 60.0116 | 82 | 104.5405 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5222 | 23.61 | 60.0404 | 33.4 | 104.5034 | 40.5323 | 60.0346 | 49.6 | 104.521 | 56.9697 | 59.9885 | 65.8
104.5154 | 73.5911 | 60.0116 | 82 | 104.5488 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5305 | 23.6129 | 60.0404 | 33.4 | 104.5117 | 40.5329 | 60.0346 | 49.6 | 104.5293 | 56.9931 | 59.9885 | 65.8
104.5238 | 73.5888 | 60.0116 | 82 | 104.5571 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5391 | 23.6158 | 60.0404 | 33.4 | 104.52 | 40.5332 | 60.0346 | 49.6 | 104.5376 | 57.0166 | 59.9885 | 65.8
104.5321 | 73.5865 | 60.0116 | 82 | 104.5656 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5474 | 23.6187 | 60.0404 | 33.4 | 104.5283 | 40.5335 | 60.0346 | 49.6 | 104.5461 | 57.0401 | 59.9885 | 65.8
104.5404 | 73.5843 | 60.0116 | 82 | 104.5739 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5557 | 23.6218 | 60.0404 | 33.4 | 104.5366 | 40.5338 | 60.0346 | 49.6 | 104.5544 | 57.0636 | 59.9885 | 65.8
104.5488 | 73.5821 | 60.0116 | 82 | 104.5822 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.564 | 23.6249 | 60.0404 | 33.4 | 104.5449 | 40.5341 | 60.0346 | 49.6 | 104.5627 | 57.0623 | 59.9885 | 65.8
104.5571 | 73.581 | 60.0116 | 82 | 104.5906 | 8.5847 | 60.0001 | 17.2 | 104.5723 | 23.6279 | 60.0462 | 33.4 | 104.5532 | 40.5344 | 60.0346 | 49.6 | 104.571 | 57.0609 | 59.9885 | 65.8
104.5654 | 73.58 | 60.0116 | 82 | 104.5989 | 8.5886 | 60.0001 | 17.2 | 104.5806 | 23.6309 | 60.0462 | 33.4 | 104.5618 | 40.5346 | 60.0346 | 49.6 | 104.5793 | 57.0596 | 59.9885 | 65.8
104.5738 | 73.5798 | 60.0116 | 82 | 104.6072 | 8.5925 | 60.0001 | 17.2 | 104.5889 | 23.6339 | 60.0462 | 33.4 | 104.5701 | 40.5349 | 60.0346 | 49.6 | 104.5876 | 57.0583 | 59.9885 | 65.8
104.5821 | 73.5796 | 60.0116 | 82 | 104.6155 | 8.5964 | 60.0001 | 17.2 | 104.5972 | 23.6369 | 60.0462 | 33.4 | 104.5784 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.5959 | 57.0569 | 59.9885 | 65.8
104.5904 | 73.5808 | 60.0116 | 82 | 104.6239 | 8.6003 | 60.0001 | 17.2 | 104.6055 | 23.6409 | 60.0462 | 33.4 | 104.5867 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.6045 | 57.0556 | 59.9885 | 65.8
104.5988 | 73.5819 | 60.0116 | 82 | 104.6322 | 8.6042 | 60.0001 | 17.2 | 104.614 | 23.645 | 60.0462 | 33.4 | 104.595 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.6128 | 57.055 | 59.9885 | 65.8
104.6071 | 73.5835 | 60.0116 | 82 | 104.6405 | 8.6081 | 60.0001 | 17.2 | 104.6223 | 23.649 | 60.0462 | 33.4 | 104.6033 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.6211 | 57.0544 | 59.9885 | 65.8
104.6154 | 73.5851 | 60.0116 | 82 | 104.6488 | 8.612 | 60.0001 | 17.2 | 104.6306 | 23.6531 | 60.0462 | 33.4 | 104.6116 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.6294 | 57.0526 | 59.9885 | 65.8
104.6237 | 73.5862 | 60.0116 | 82 | 104.6572 | 8.6159 | 60.0001 | 17.2 | 104.6389 | 23.6627 | 60.0462 | 33.4 | 104.6199 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.6377 | 57.0509 | 59.9885 | 65.8
104.6321 | 73.5874 | 60.0116 | 82 | 104.6655 | 8.6199 | 60.0001 | 17.2 | 104.6472 | 23.6723 | 60.0462 | 33.4 | 104.6282 | 40.5352 | 60.0346 | 49.6 | 104.646 | 57.0491 | 59.9885 | 65.8
104.6404 | 73.5875 | 60.0116 | 82 | 104.6738 | 8.6239 | 60.0001 | 17.2 | 104.6555 | 23.6822 | 60.0462 | 33.4 | 104.6367 | 40.535 | 60.0346 | 49.6 | 104.6543 | 57.0473 | 59.9885 | 65.8
104.6487 | 73.5876 | 60.0116 | 82 | 104.6821 | 8.624 | 60.0001 | 17.2 | 104.6638 | 23.692 | 60.0462 | 33.4 | 104.645 | 40.5349 | 60.0346 | 49.6 | 104.6626 | 57.0455 | 59.9885 | 65.8
104.6571 | 73.5883 | 60.0116 | 82 | 104.6906 | 8.6241 | 60.0001 | 17.2 | 104.6721 | 23.7018 | 60.0462 | 33.4 | 104.6533 | 40.534 | 60.0346 | 49.6 | 104.6711 | 57.0437 | 59.9885 | 65.8
104.6654 | 73.589 | 60.0116 | 82 | 104.6989 | 8.6242 | 60.0001 | 17.2 | 104.6804 | 23.7117 | 60.0462 | 33.4 | 104.6616 | 40.5332 | 60.0346 | 49.6 | 104.6794 | 57.0419 | 59.9885 | 65.8
104.6737 | 73.5896 | 60.0116 | 82 | 104.7072 | 8.6243 | 60.0001 | 17.2 | 104.689 | 23.7172 | 60.0462 | 33.4 | 104.6699 | 40.5324 | 60.0346 | 49.6 | 104.6877 | 57.0401 | 59.9885 | 65.8
104.6821 | 73.5902 | 60.0116 | 82 | 104.7156 | 8.6244 | 60.0001 | 17.2 | 104.6973 | 23.7228 | 60.0462 | 33.4 | 104.6782 | 40.5316 | 60.0346 | 49.6 | 104.696 | 57.0389 | 59.9885 | 65.8
104.6904 | 73.5904 | 60.0116 | 82 | 104.7239 | 8.6244 | 60.0001 | 17.2 | 104.7056 | 23.7283 | 60.0462 | 33.4 | 104.6865 | 40.5307 | 60.0346 | 49.6 | 104.7043 | 57.0376 | 59.9885 | 65.8
104.6987 | 73.5906 | 60.0116 | 82 | 104.7322 | 8.6245 | 60.0001 | 17.2 | 104.7139 | 23.7339 | 60.0462 | 33.4 | 104.6948 | 40.5299 | 60.0346 | 49.6 | 104.7126 | 57.0383 | 59.9885 | 65.8
104.7071 | 73.5908 | 60.0116 | 82 | 104.7405 | 8.6246 | 60.0001 | 17.2 | 104.7222 | 23.7339 | 60.0462 | 33.4 | 104.7031 | 40.5291 | 60.0346 | 49.6 | 104.7209 | 57.0389 | 59.9885 | 65.8
104.7154 | 73.591 | 60.0116 | 82 | 104.7489 | 8.6246 | 60.0001 | 17.2 | 104.7305 | 23.7339 | 60.0462 | 33.4 | 104.7117 | 40.5283 | 60.0346 | 49.6 | 104.7295 | 57.0395 | 59.9885 | 65.8
104.7237 | 73.5929 | 60.0116 | 82 | 104.7572 | 8.6245 | 60.0001 | 17.2 | 104.7388 | 23.734 | 60.0462 | 33.4 | 104.72 | 40.5276 | 60.0346 | 49.6 | 104.7378 | 57.0402 | 59.9885 | 65.8
104.7321 | 73.5949 | 60.0116 | 82 | 104.7655 | 8.6291 | 60.0001 | 17.2 | 104.7471 | 23.7341 | 60.0462 | 33.4 | 104.7283 | 40.527 | 60.0346 | 49.6 | 104.7461 | 57.041 | 59.9885 | 65.8
104.7404 | 73.5962 | 60.0116 | 82 | 104.7738 | 8.6337 | 60.0001 | 17.2 | 104.7554 | 23.7342 | 60.0462 | 33.4 | 104.7366 | 40.527 | 60.0346 | 49.6 | 104.7544 | 57.0418 | 59.9885 | 65.8
104.7487 | 73.5975 | 60.0116 | 82 | 104.7822 | 8.6383 | 60.0001 | 17.2 | 104.7637 | 23.7344 | 60.0462 | 33.4 | 104.7449 | 40.527 | 60.0346 | 49.6 | 104.7627 | 57.0427 | 59.9885 | 65.8
104.7571 | 73.5977 | 60.0116 | 82 | 104.7905 | 8.6429 | 60.0001 | 17.2 | 104.7722 | 23.7344 | 60.0462 | 33.4 | 104.7532 | 40.527 | 60.0346 | 49.6 | 104.771 | 57.0435 | 59.9885 | 65.8
104.7654 | 73.5978 | 60.0116 | 82 | 104.7988 | 8.6475 | 60.0001 | 17.2 | 104.7805 | 23.7343 | 60.0462 | 33.4 | 104.7615 | 40.527 | 60.0346 | 49.6 | 104.7793 | 57.0443 | 59.9885 | 65.8
104.7737 | 73.598 | 60.0116 | 82 | 104.8071 | 8.6522 | 60.0001 | 17.2 | 104.7888 | 23.7343 | 60.0462 | 33.4 | 104.7698 | 40.5269 | 60.0346 | 49.6 | 104.7878 | 57.0451 | 59.9885 | 65.8
104.7821 | 73.5981 | 60.0116 | 82 | 104.8156 | 8.6568 | 60.0001 | 17.2 | 104.7971 | 23.7343 | 60.0462 | 33.4 | 104.7781 | 40.5269 | 60.0346 | 49.6 | 104.7961 | 57.0479 | 59.9885 | 65.8
104.7904 | 73.5983 | 60.0116 | 82 | 104.8239 | 8.6614 | 60.0001 | 17.2 | 104.8054 | 23.7343 | 60.0462 | 33.4 | 104.7866 | 40.5264 | 60.0346 | 49.6 | 104.8044 | 57.0506 | 59.9885 | 65.8
104.7987 | 73.5984 | 60.0116 | 82 | 104.8322 | 8.6659 | 60.0001 | 17.2 | 104.8137 | 23.7343 | 60.0462 | 33.4 | 104.7949 | 40.526 | 60.0346 | 49.6 | 104.8127 | 57.0534 | 59.9885 | 65.8
104.8071 | 73.5972 | 60.0116 | 82 | 104.8406 | 8.6704 | 60.0001 | 17.2 | 104.822 | 23.7341 | 60.0462 | 33.4 | 104.8032 | 40.5255 | 60.0346 | 49.6 | 104.821 | 57.0561 | 59.9885 | 65.8
104.8154 | 73.5959 | 60.0116 | 82 | 104.8489 | 8.6702 | 60.0001 | 17.2 | 104.8303 | 23.734 | 60.0462 | 33.4 | 104.8115 | 40.5251 | 60.0346 | 49.6 | 104.8293 | 57.0601 | 59.9885 | 65.8
104.8237 | 73.5949 | 60.0116 | 82 | 104.8572 | 8.6701 | 60.0001 | 17.2 | 104.8386 | 23.7336 | 60.0462 | 33.4 | 104.8198 | 40.5254 | 60.0346 | 49.6 | 104.8376 | 57.0641 | 59.9885 | 65.8
104.8321 | 73.5939 | 60.0116 | 82 | 104.8655 | 8.6699 | 60.0001 | 17.2 | 104.8472 | 23.7332 | 60.0462 | 33.4 | 104.8281 | 40.5258 | 60.0346 | 49.6 | 104.8462 | 57.0667 | 59.9885 | 65.8
104.8404 | 73.5928 | 60.0116 | 82 | 104.8739 | 8.6698 | 60.0001 | 17.2 | 104.8555 | 23.733 | 60.0462 | 33.4 | 104.8364 | 40.5261 | 60.0346 | 49.6 | 104.8545 | 57.0692 | 59.9885 | 65.8
104.8487 | 73.5918 | 60.0116 | 82 | 104.8822 | 8.6696 | 60.0001 | 17.2 | 104.8638 | 23.7328 | 60.0462 | 33.4 | 104.8447 | 40.5265 | 60.0346 | 49.6 | 104.8628 | 57.0718 | 59.9885 | 65.8
104.8571 | 73.5899 | 60.0116 | 82 | 104.8905 | 8.6695 | 60.0001 | 17.2 | 104.8721 | 23.7325 | 60.0462 | 33.4 | 104.8533 | 40.5269 | 60.0346 | 49.6 | 104.8711 | 57.0743 | 59.9885 | 65.8
104.8654 | 73.588 | 60.0116 | 82 | 104.8988 | 8.6693 | 60.0001 | 17.2 | 104.8804 | 23.7323 | 60.0462 | 33.4 | 104.8616 | 40.5273 | 60.0346 | 49.6 | 104.8794 | 57.078 | 59.9885 | 65.8
104.8737 | 73.5876 | 60.0116 | 82 | 104.9072 | 8.6691 | 60.0001 | 17.2 | 104.8887 | 23.7319 | 60.0462 | 33.4 | 104.8699 | 40.5281 | 60.0346 | 49.6 | 104.8877 | 57.0817 | 59.9885 | 65.8
104.882 | 73.5872 | 60.0116 | 82 | 104.9155 | 8.6692 | 60.0001 | 17.2 | 104.897 | 23.7315 | 60.0462 | 33.4 | 104.8782 | 40.5289 | 60.0346 | 49.6 | 104.896 | 57.0853 | 59.9885 | 65.8
104.8904 | 73.5868 | 60.0116 | 82 | 104.9238 | 8.6693 | 60.0001 | 17.2 | 104.9053 | 23.7311 | 60.0462 | 33.4 | 104.8865 | 40.5297 | 60.0346 | 49.6 | 104.9045 | 57.089 | 59.9885 | 65.8
104.8987 | 73.5864 | 60.0116 | 82 | 104.9321 | 8.6694 | 60.0001 | 17.2 | 104.9136 | 23.7307 | 60.0462 | 33.4 | 104.8948 | 40.5305 | 60.0346 | 49.6 | 104.9128 | 57.0912 | 59.9885 | 65.8
104.907 | 73.5882 | 60.0116 | 82 | 104.9406 | 8.6695 | 60.0001 | 17.2 | 104.9221 | 23.7305 | 60.0462 | 33.4 | 104.9031 | 40.5305 | 60.0346 | 49.6 | 104.9211 | 57.0934 | 59.9885 | 65.8
104.9154 | 73.5899 | 60.0116 | 82 | 104.9489 | 8.6695 | 60.0001 | 17.2 | 104.9304 | 23.7303 | 60.0462 | 33.4 | 104.9114 | 40.5305 | 60.0346 | 49.6 | 104.9294 | 57.097 | 59.9885 | 65.8
104.9237 | 73.593 | 60.0116 | 82 | 104.9572 | 8.6696 | 60.0001 | 17.2 | 104.9387 | 23.7301 | 60.0462 | 33.4 | 104.9197 | 40.5305 | 60.0346 | 49.6 | 104.9377 | 57.1007 | 59.9885 | 65.8
104.932 | 73.596 | 60.0116 | 82 | 104.9656 | 8.6697 | 60.0001 | 17.2 | 104.947 | 23.7299 | 60.0462 | 33.4 | 104.9282 | 40.5305 | 60.0346 | 49.6 | 104.946 | 57.1044 | 59.9885 | 65.8
104.9404 | 73.5998 | 60.0116 | 82 | 104.9739 | 8.6698 | 60.0001 | 17.2 | 104.9553 | 23.7296 | 60.0462 | 33.4 | 104.9365 | 40.5312 | 60.0346 | 49.6 | 104.9543 | 57.1082 | 59.9885 | 65.8
104.9487 | 73.6037 | 60.0116 | 82 | 104.9822 | 8.6699 | 60.0001 | 17.2 | 104.9636 | 23.7293 | 60.0462 | 33.4 | 104.9448 | 40.5319 | 60.0346 | 49.6 | 104.9629 | 57.1082 | 59.9885 | 65.8
104.957 | 73.606 | 60.0116 | 82 | 104.9905 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 104.9719 | 23.7291 | 60.0462 | 33.4 | 104.9531 | 40.5333 | 60.0346 | 49.6 | 104.9712 | 57.1083 | 59.9885 | 65.8
104.9654 | 73.6082 | 60.0116 | 82 | 104.9989 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 104.9802 | 23.729 | 60.0462 | 33.4 | 104.9614 | 40.5346 | 60.0346 | 49.6 | 104.9795 | 57.1103 | 59.9885 | 65.8
104.9737 | 73.6105 | 60.0116 | 82 | 105.0072 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 104.9885 | 23.7289 | 60.0462 | 33.4 | 104.9697 | 40.5359 | 60.0346 | 49.6 | 104.9878 | 57.1123 | 59.9885 | 65.8
104.982 | 73.6127 | 60.0116 | 82 | 105.0155 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 104.9968 | 23.7287 | 60.0462 | 33.4 | 104.978 | 40.5372 | 60.0346 | 49.6 | 104.9961 | 57.1143 | 59.9885 | 65.8
104.9904 | 73.6137 | 60.0116 | 82 | 105.0238 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 105.0054 | 23.7286 | 60.0462 | 33.4 | 104.9863 | 40.5385 | 60.0346 | 49.6 | 105.0044 | 57.1163 | 59.9885 | 65.8
104.9987 | 73.6147 | 60.0116 | 82 | 105.0322 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 105.0137 | 23.7285 | 60.0462 | 33.4 | 104.9946 | 40.5398 | 60.0346 | 49.6 | 105.0127 | 57.1199 | 59.9885 | 65.8
105.007 | 73.6152 | 60.0116 | 82 | 105.0405 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 105.022 | 23.7283 | 60.0462 | 33.4 | 105.0032 | 40.5428 | 60.0346 | 49.6 | 105.0212 | 57.1234 | 59.9885 | 65.8
105.0154 | 73.6157 | 60.0116 | 82 | 105.0488 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 105.0303 | 23.728 | 60.0462 | 33.4 | 105.0115 | 40.5458 | 60.0346 | 49.6 | 105.0295 | 57.1271 | 59.9885 | 65.8
105.0237 | 73.617 | 60.0116 | 82 | 105.0571 | 8.67 | 60.0001 | 17.2 | 105.0386 | 23.7278 | 60.0462 | 33.4 | 105.0198 | 40.5503 | 60.0346 | 49.6 | 105.0378 | 57.1308 | 59.9885 | 65.8
105.032 | 73.6182 | 60.0116 | 82 | 105.0656 | 8.6701 | 60.0001 | 17.2 | 105.0469 | 23.7276 | 60.0462 | 33.4 | 105.0281 | 40.5547 | 60.0346 | 49.6 | 105.0461 | 57.1343 | 59.9885 | 65.8
105.0403 | 73.6196 | 60.0116 | 82 | 105.0739 | 8.6702 | 60.0001 | 17.2 | 105.0552 | 23.7275 | 60.0462 | 33.4 | 105.0364 | 40.5586 | 60.0346 | 49.6 | 105.0544 | 57.1377 | 59.9885 | 65.8
105.0487 | 73.621 | 60.0116 | 82 | 105.0822 | 8.6704 | 60.0001 | 17.2 | 105.0635 | 23.7273 | 60.0462 | 33.4 | 105.0447 | 40.5624 | 60.0346 | 49.6 | 105.0627 | 57.1393 | 59.9885 | 65.8
105.057 | 73.6234 | 60.0116 | 82 | 105.0906 | 8.6706 | 60.0001 | 17.2 | 105.0718 | 23.7272 | 60.0462 | 33.4 | 105.053 | 40.5663 | 60.0346 | 49.6 | 105.071 | 57.1408 | 59.9885 | 65.8
105.0653 | 73.6257 | 60.0116 | 82 | 105.0989 | 8.6708 | 60.0001 | 17.2 | 105.0803 | 23.727 | 60.0462 | 33.4 | 105.0613 | 40.5701 | 60.0346 | 49.6 | 105.0793 | 57.1424 | 59.9885 | 65.8
105.0737 | 73.6276 | 60.0116 | 82 | 105.1072 | 8.671 | 60.0001 | 17.2 | 105.0886 | 23.7269 | 60.0462 | 33.4 | 105.0696 | 40.574 | 60.0346 | 49.6 | 105.0879 | 57.144 | 59.9885 | 65.8
105.082 | 73.6294 | 60.0116 | 82 | 105.1155 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.0969 | 23.7267 | 60.0462 | 33.4 | 105.0781 | 40.5778 | 60.0346 | 49.6 | 105.0962 | 57.1449 | 59.9885 | 65.8
105.0903 | 73.6317 | 60.0116 | 82 | 105.1239 | 8.6714 | 60.0001 | 17.2 | 105.1052 | 23.7267 | 60.0462 | 33.4 | 105.0864 | 40.5809 | 60.0346 | 49.6 | 105.1045 | 57.1459 | 59.9885 | 65.8
105.0987 | 73.634 | 60.0116 | 82 | 105.1322 | 8.6716 | 60.0001 | 17.2 | 105.1135 | 23.7268 | 60.0462 | 33.4 | 105.0947 | 40.584 | 60.0346 | 49.6 | 105.1128 | 57.1467 | 59.9885 | 65.8
105.107 | 73.6356 | 60.0116 | 82 | 105.1405 | 8.6718 | 60.0001 | 17.2 | 105.1218 | 23.7268 | 60.0462 | 33.4 | 105.103 | 40.5849 | 60.0346 | 49.6 | 105.1211 | 57.1475 | 59.9885 | 65.8
105.1153 | 73.6371 | 60.0116 | 82 | 105.1488 | 8.6719 | 60.0001 | 17.2 | 105.1301 | 23.7269 | 60.0462 | 33.4 | 105.1113 | 40.5858 | 60.0346 | 49.6 | 105.1294 | 57.1486 | 59.9885 | 65.8
105.1237 | 73.6383 | 60.0116 | 82 | 105.1572 | 8.6719 | 60.0001 | 17.2 | 105.1384 | 23.7294 | 60.0462 | 33.4 | 105.1196 | 40.5867 | 60.0346 | 49.6 | 105.1377 | 57.1497 | 59.9885 | 65.8
105.132 | 73.6394 | 60.0116 | 82 | 105.1655 | 8.6719 | 60.0001 | 17.2 | 105.1467 | 23.732 | 60.0462 | 33.4 | 105.1279 | 40.5876 | 60.0346 | 49.6 | 105.1462 | 57.1509 | 59.9885 | 65.8
105.1403 | 73.6383 | 60.0116 | 82 | 105.1738 | 8.6719 | 60.0001 | 17.2 | 105.1553 | 23.7359 | 60.0462 | 33.4 | 105.1362 | 40.5891 | 60.0346 | 49.6 | 105.1545 | 57.1521 | 59.9885 | 65.8
105.1487 | 73.6373 | 60.0116 | 82 | 105.1821 | 8.6719 | 60.0001 | 17.2 | 105.1636 | 23.7398 | 60.0462 | 33.4 | 105.1445 | 40.5907 | 60.0346 | 49.6 | 105.1628 | 57.1531 | 59.9885 | 65.8
105.157 | 73.6362 | 60.0116 | 82 | 105.1906 | 8.6718 | 60.0001 | 17.2 | 105.1719 | 23.7437 | 60.0462 | 33.4 | 105.1531 | 40.5923 | 60.0346 | 49.6 | 105.1711 | 57.1541 | 59.9885 | 65.8
105.1653 | 73.6351 | 60.0116 | 82 | 105.1989 | 8.6718 | 60.0001 | 17.2 | 105.1802 | 23.7476 | 60.0462 | 33.4 | 105.1614 | 40.5939 | 60.0346 | 49.6 | 105.1794 | 57.1542 | 59.9885 | 65.8
105.1736 | 73.6335 | 60.0116 | 82 | 105.2072 | 8.6718 | 60.0001 | 17.2 | 105.1885 | 23.7516 | 60.0462 | 33.4 | 105.1697 | 40.5946 | 60.0346 | 49.6 | 105.1877 | 57.1544 | 59.9885 | 65.8
105.182 | 73.6319 | 60.0116 | 82 | 105.2156 | 8.6718 | 60.0001 | 17.2 | 105.1968 | 23.7556 | 60.0462 | 33.4 | 105.178 | 40.5952 | 60.0346 | 49.6 | 105.196 | 57.1537 | 59.9885 | 65.8
105.1903 | 73.6303 | 60.0116 | 82 | 105.2239 | 8.6717 | 60.0001 | 17.2 | 105.2051 | 23.7597 | 60.0462 | 33.4 | 105.1863 | 40.5959 | 60.0346 | 49.6 | 105.2046 | 57.153 | 59.9885 | 65.8
105.1986 | 73.6287 | 60.0116 | 82 | 105.2322 | 8.6717 | 60.0001 | 17.2 | 105.2134 | 23.7637 | 60.0462 | 33.4 | 105.1946 | 40.5966 | 60.0346 | 49.6 | 105.2129 | 57.1549 | 59.9885 | 65.8
105.207 | 73.6268 | 60.0116 | 82 | 105.2405 | 8.6717 | 60.0001 | 17.2 | 105.2217 | 23.7649 | 60.0462 | 33.4 | 105.2029 | 40.5973 | 60.0346 | 49.6 | 105.2212 | 57.1568 | 59.9885 | 65.8
105.2153 | 73.625 | 60.0116 | 82 | 105.2489 | 8.6717 | 60.0001 | 17.2 | 105.23 | 23.7662 | 60.0462 | 33.4 | 105.2112 | 40.5979 | 60.0346 | 49.6 | 105.2295 | 57.1587 | 59.9885 | 65.8
105.2236 | 73.6235 | 60.0116 | 82 | 105.2572 | 8.6717 | 60.0001 | 17.2 | 105.2385 | 23.7663 | 60.0462 | 33.4 | 105.2197 | 40.5986 | 60.0346 | 49.6 | 105.2378 | 57.1606 | 59.9885 | 65.8
105.232 | 73.6221 | 60.0116 | 82 | 105.2655 | 8.6715 | 60.0001 | 17.2 | 105.2468 | 23.7663 | 60.0462 | 33.4 | 105.228 | 40.5992 | 60.0346 | 49.6 | 105.2461 | 57.1627 | 59.9885 | 65.8
105.2403 | 73.6207 | 60.0116 | 82 | 105.2738 | 8.6714 | 60.0001 | 17.2 | 105.2551 | 23.7664 | 60.0462 | 33.4 | 105.2363 | 40.5998 | 60.0346 | 49.6 | 105.2544 | 57.1649 | 59.9885 | 65.8
105.2486 | 73.6193 | 60.0116 | 82 | 105.2822 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.2634 | 23.7664 | 60.0462 | 33.4 | 105.2446 | 40.6004 | 60.0346 | 49.6 | 105.2629 | 57.1666 | 59.9885 | 65.8
105.257 | 73.6171 | 60.0116 | 82 | 105.2905 | 8.6711 | 60.0001 | 17.2 | 105.2717 | 23.7663 | 60.0462 | 33.4 | 105.2529 | 40.601 | 60.0346 | 49.6 | 105.2712 | 57.1684 | 59.9885 | 65.8
105.2653 | 73.6149 | 60.0116 | 82 | 105.2988 | 8.671 | 60.0001 | 17.2 | 105.28 | 23.7662 | 60.0462 | 33.4 | 105.2612 | 40.6016 | 60.0346 | 49.6 | 105.2795 | 57.1705 | 59.9885 | 65.8
105.2736 | 73.6128 | 60.0116 | 82 | 105.3071 | 8.6709 | 60.0001 | 17.2 | 105.2883 | 23.7668 | 60.0462 | 33.4 | 105.2695 | 40.6022 | 60.0346 | 49.6 | 105.2878 | 57.1727 | 59.9885 | 65.8
105.282 | 73.6106 | 60.0116 | 82 | 105.3156 | 8.6707 | 60.0001 | 17.2 | 105.2966 | 23.7674 | 60.0462 | 33.4 | 105.2778 | 40.6029 | 60.0346 | 49.6 | 105.2961 | 57.1723 | 59.9885 | 65.8
105.2903 | 73.6081 | 60.0116 | 82 | 105.3239 | 8.6706 | 60.0001 | 17.2 | 105.3049 | 23.7682 | 60.0462 | 33.4 | 105.2861 | 40.604 | 60.0346 | 49.6 | 105.3044 | 57.1719 | 59.9885 | 65.8
105.2986 | 73.6057 | 60.0116 | 82 | 105.3322 | 8.6705 | 60.0001 | 17.2 | 105.3135 | 23.769 | 60.0462 | 33.4 | 105.2947 | 40.6051 | 60.0346 | 49.6 | 105.3127 | 57.1696 | 59.9828 | 65.8
105.3069 | 73.6067 | 60.0116 | 82 | 105.3406 | 8.6704 | 60.0001 | 17.2 | 105.3218 | 23.7698 | 60.0462 | 33.4 | 105.303 | 40.6056 | 60.0346 | 49.6 | 105.3213 | 57.1672 | 59.9828 | 65.8
105.3153 | 73.6078 | 60.0116 | 82 | 105.3489 | 8.6704 | 60.0001 | 17.2 | 105.3301 | 23.7705 | 60.0462 | 33.4 | 105.3113 | 40.6061 | 60.0346 | 49.6 | 105.3296 | 57.1648 | 59.9828 | 65.8
105.3236 | 73.6089 | 60.0116 | 82 | 105.3572 | 8.6704 | 60.0001 | 17.2 | 105.3384 | 23.7713 | 60.0462 | 33.4 | 105.3196 | 40.6067 | 60.0346 | 49.6 | 105.3379 | 57.1623 | 59.9828 | 65.8
105.3319 | 73.61 | 60.0116 | 82 | 105.3655 | 8.6705 | 60.0001 | 17.2 | 105.3467 | 23.7721 | 60.0462 | 33.4 | 105.3279 | 40.6072 | 60.0346 | 49.6 | 105.3462 | 57.1603 | 59.9828 | 65.8
105.3403 | 73.6118 | 60.0116 | 82 | 105.3739 | 8.6706 | 60.0001 | 17.2 | 105.355 | 23.7731 | 60.0462 | 33.4 | 105.3362 | 40.6093 | 60.0346 | 49.6 | 105.3545 | 57.1582 | 59.9828 | 65.8
105.3486 | 73.6136 | 60.0116 | 82 | 105.3822 | 8.6707 | 60.0001 | 17.2 | 105.3633 | 23.774 | 60.0462 | 33.4 | 105.3445 | 40.6115 | 60.0346 | 49.6 | 105.3628 | 57.1575 | 59.9828 | 65.8
105.357 | 73.6154 | 60.0116 | 82 | 105.3905 | 8.6708 | 60.0001 | 17.2 | 105.3716 | 23.7743 | 60.0462 | 33.4 | 105.3528 | 40.6137 | 60.0346 | 49.6 | 105.3711 | 57.1568 | 59.9828 | 65.8
105.3653 | 73.6172 | 60.0116 | 82 | 105.3988 | 8.6709 | 60.0001 | 17.2 | 105.3799 | 23.7746 | 60.0462 | 33.4 | 105.3611 | 40.6159 | 60.0346 | 49.6 | 105.3796 | 57.1561 | 59.9828 | 65.8
105.3736 | 73.6209 | 60.0116 | 82 | 105.4072 | 8.6709 | 60.0001 | 17.2 | 105.3884 | 23.775 | 60.0462 | 33.4 | 105.3696 | 40.6175 | 60.0346 | 49.6 | 105.3879 | 57.1554 | 59.9828 | 65.8
105.382 | 73.6246 | 60.0116 | 82 | 105.4155 | 8.671 | 60.0001 | 17.2 | 105.3967 | 23.7753 | 60.0462 | 33.4 | 105.3779 | 40.6192 | 60.0346 | 49.6 | 105.3962 | 57.1566 | 59.9828 | 65.8
105.3903 | 73.6284 | 60.0116 | 82 | 105.4238 | 8.6711 | 60.0001 | 17.2 | 105.405 | 23.7754 | 60.0462 | 33.4 | 105.3862 | 40.6209 | 60.0346 | 49.6 | 105.4045 | 57.1577 | 59.9828 | 65.8
105.3986 | 73.6322 | 60.0116 | 82 | 105.4321 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.4133 | 23.7755 | 60.0462 | 33.4 | 105.3945 | 40.6225 | 60.0346 | 49.6 | 105.4128 | 57.1595 | 59.9828 | 65.8
105.407 | 73.6393 | 60.0116 | 82 | 105.4406 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.4216 | 23.7754 | 60.0462 | 33.4 | 105.4028 | 40.6242 | 60.0346 | 49.6 | 105.4211 | 57.1613 | 59.9828 | 65.8
105.4153 | 73.6464 | 60.0116 | 82 | 105.4489 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.4299 | 23.7753 | 60.0462 | 33.4 | 105.4111 | 40.6259 | 60.0346 | 49.6 | 105.4294 | 57.1632 | 59.9828 | 65.8
105.4236 | 73.6536 | 60.0116 | 82 | 105.4572 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.4382 | 23.775 | 60.0462 | 33.4 | 105.4194 | 40.6259 | 60.0346 | 49.6 | 105.438 | 57.1651 | 59.9828 | 65.8
105.4319 | 73.6607 | 60.0116 | 82 | 105.4656 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.4465 | 23.7747 | 60.0462 | 33.4 | 105.4277 | 40.6259 | 60.0346 | 49.6 | 105.4463 | 57.1659 | 59.9828 | 65.8
105.4403 | 73.6685 | 60.0116 | 82 | 105.4739 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.4548 | 23.7753 | 60.0462 | 33.4 | 105.436 | 40.6263 | 60.0346 | 49.6 | 105.4546 | 57.1666 | 59.9828 | 65.8
105.4486 | 73.6764 | 60.0116 | 82 | 105.4822 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.4631 | 23.7758 | 60.0462 | 33.4 | 105.4446 | 40.6267 | 60.0346 | 49.6 | 105.4629 | 57.1676 | 59.9828 | 65.8
105.4569 | 73.6833 | 60.0116 | 82 | 105.4905 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.4717 | 23.7764 | 60.0462 | 33.4 | 105.4529 | 40.6271 | 60.0346 | 49.6 | 105.4712 | 57.1686 | 59.9828 | 65.8
105.4653 | 73.6902 | 60.0116 | 82 | 105.4989 | 8.6712 | 60.0001 | 17.2 | 105.48 | 23.7769 | 60.0462 | 33.4 | 105.4612 | 40.6275 | 60.0346 | 49.6 | 105.4795 | 57.1696 | 59.9828 | 65.8
105.4736 | 73.6942 | 60.0116 | 82 | 105.5072 | 8.6711 | 60.0001 | 17.2 | 105.4883 | 23.7773 | 60.0462 | 33.4 | 105.4695 | 40.6279 | 60.0346 | 49.6 | 105.4878 | 57.1707 | 59.9828 | 65.8
105.4819 | 73.6982 | 60.0116 | 82 | 105.5155 | 8.6713 | 60.0001 | 17.2 | 105.4966 | 23.7777 | 60.0462 | 33.4 | 105.4778 | 40.6283 | 60.0346 | 49.6 | 105.4963 | 57.171 | 59.9828 | 65.8
105.4903 | 73.6973 | 60.0116 | 82 | 105.5238 | 8.6714 | 60.0001 | 17.2 | 105.5049 | 23.7799 | 60.0462 | 33.4 | 105.4861 | 40.6287 | 60.0346 | 49.6 | 105.5046 | 57.1714 | 59.9828 | 65.8
105.4986 | 73.6963 | 60.0116 | 82 | 105.5322 | 8.6739 | 60.0001 | 17.2 | 105.5132 | 23.7821 | 60.0462 | 33.4 | 105.4944 | 40.629 | 60.0346 | 49.6 | 105.5129 | 57.1717 | 59.9828 | 65.8
105.5069 | 73.6961 | 60.0116 | 82 | 105.5405 | 8.6765 | 60.0001 | 17.2 | 105.5215 | 23.7842 | 60.0462 | 33.4 | 105.5027 | 40.6291 | 60.0346 | 49.6 | 105.5212 | 57.1719 | 59.9828 | 65.8
105.5153 | 73.6958 | 60.0116 | 82 | 105.5488 | 8.6791 | 60.0001 | 17.2 | 105.5298 | 23.7864 | 60.0462 | 33.4 | 105.511 | 40.6291 | 60.0346 | 49.6 | 105.5295 | 57.1706 | 59.9828 | 65.8
105.5236 | 73.6952 | 60.0116 | 82 | 105.5571 | 8.6817 | 60.0001 | 17.2 | 105.5381 | 23.7894 | 60.0462 | 33.4 | 105.5195 | 40.6288 | 60.0346 | 49.6 | 105.5378 | 57.1692 | 59.9828 | 65.8
105.5319 | 73.6945 | 60.0116 | 82 | 105.5656 | 8.6841 | 60.0001 | 17.2 | 105.5466 | 23.7923 | 60.0462 | 33.4 | 105.5278 | 40.6284 | 60.0346 | 49.6 | 105.5461 | 57.165 | 59.9828 | 65.8
105.5403 | 73.6938 | 60.0116 | 82 | 105.5739 | 8.6866 | 60.0001 | 17.2 | 105.5549 | 23.795 | 60.0462 | 33.4 | 105.5361 | 40.628 | 60.0346 | 49.6 | 105.5547 | 57.1607 | 59.9828 | 65.8
105.5486 | 73.6931 | 60.0116 | 82 | 105.5822 | 8.6891 | 60.0001 | 17.2 | 105.5632 | 23.7977 | 60.0462 | 33.4 | 105.5444 | 40.6277 | 60.0346 | 49.6 | 105.563 | 57.1566 | 59.9828 | 65.8
105.5569 | 73.692 | 60.0116 | 82 | 105.5906 | 8.6916 | 60.0001 | 17.2 | 105.5715 | 23.8005 | 60.0462 | 33.4 | 105.5527 | 40.6267 | 60.0346 | 49.6 | 105.5713 | 57.1526 | 59.9828 | 65.8
105.5652 | 73.691 | 60.0116 | 82 | 105.5989 | 8.6941 | 60.0001 | 17.2 | 105.5798 | 23.8033 | 60.0462 | 33.4 | 105.561 | 40.6257 | 60.0346 | 49.6 | 105.5796 | 57.1485 | 59.9828 | 65.8
105.5736 | 73.6907 | 60.0116 | 82 | 105.6072 | 8.6966 | 60.0001 | 17.2 | 105.5881 | 23.8045 | 60.0462 | 33.4 | 105.5693 | 40.6248 | 60.0346 | 49.6 | 105.5879 | 57.1444 | 59.9828 | 65.8
105.5819 | 73.6904 | 60.0116 | 82 | 105.6155 | 8.6966 | 60.0001 | 17.2 | 105.5964 | 23.8058 | 60.0462 | 33.4 | 105.5776 | 40.6238 | 60.0346 | 49.6 | 105.5962 | 57.1398 | 59.9828 | 65.8
105.5902 | 73.6904 | 60.0116 | 82 | 105.6239 | 8.6966 | 60.0001 | 17.2 | 105.6047 | 23.8072 | 60.0462 | 33.4 | 105.5862 | 40.6232 | 60.0346 | 49.6 | 105.6045 | 57.1351 | 59.9828 | 65.8
105.5986 | 73.6904 | 60.0116 | 82 | 105.6322 | 8.6967 | 60.0001 | 17.2 | 105.613 | 23.8087 | 60.0462 | 33.4 | 105.5945 | 40.6226 | 60.0346 | 49.6 | 105.613 | 57.1321 | 59.9828 | 65.8
105.6069 | 73.6902 | 60.0116 | 82 | 105.6405 | 8.6967 | 60.0001 | 17.2 | 105.6216 | 23.8084 | 60.0462 | 33.4 | 105.6028 | 40.622 | 60.0346 | 49.6 | 105.6213 | 57.129 | 59.9828 | 65.8
105.6152 | 73.69 | 60.0116 | 82 | 105.6488 | 8.6968 | 60.0001 | 17.2 | 105.6299 | 23.8081 | 60.0462 | 33.4 | 105.6111 | 40.6214 | 60.0346 | 49.6 | 105.6296 | 57.1249 | 59.9828 | 65.8
105.6236 | 73.6903 | 60.0116 | 82 | 105.6572 | 8.6969 | 60.0001 | 17.2 | 105.6382 | 23.8081 | 60.0462 | 33.4 | 105.6194 | 40.6208 | 60.0346 | 49.6 | 105.6379 | 57.1208 | 59.9828 | 65.8
105.6319 | 73.6907 | 60.0116 | 82 | 105.6655 | 8.6972 | 60.0001 | 17.2 | 105.6465 | 23.808 | 60.0462 | 33.4 | 105.6277 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6462 | 57.1165 | 59.9828 | 65.8
105.6402 | 73.6911 | 60.0116 | 82 | 105.6738 | 8.6974 | 60.0001 | 17.2 | 105.6548 | 23.808 | 60.0462 | 33.4 | 105.636 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6545 | 57.1123 | 59.9828 | 65.8
105.6486 | 73.6916 | 60.0116 | 82 | 105.6821 | 8.6976 | 60.0001 | 17.2 | 105.6631 | 23.808 | 60.0462 | 33.4 | 105.6443 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6628 | 57.1068 | 59.9828 | 65.8
105.6569 | 73.6929 | 60.0116 | 82 | 105.6906 | 8.6977 | 60.0001 | 17.2 | 105.6714 | 23.8077 | 60.0462 | 33.4 | 105.6526 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6714 | 57.1014 | 59.9828 | 65.8
105.6652 | 73.6942 | 60.0116 | 82 | 105.6989 | 8.698 | 60.0001 | 17.2 | 105.6797 | 23.8073 | 60.0462 | 33.4 | 105.6611 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6797 | 57.0958 | 59.9828 | 65.8
105.6736 | 73.6939 | 60.0116 | 82 | 105.7072 | 8.6983 | 60.0001 | 17.2 | 105.688 | 23.8067 | 60.0462 | 33.4 | 105.6694 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.688 | 57.0902 | 59.9828 | 65.8
105.6819 | 73.6936 | 60.0116 | 82 | 105.7156 | 8.6986 | 60.0001 | 17.2 | 105.6963 | 23.8061 | 60.0462 | 33.4 | 105.6777 | 40.6202 | 60.0346 | 49.6 | 105.6963 | 57.0841 | 59.9828 | 65.8
105.6902 | 73.6934 | 60.0116 | 82 | 105.7239 | 8.6989 | 60.0001 | 17.2 | 105.7048 | 23.8059 | 60.0462 | 33.4 | 105.686 | 40.6194 | 60.0346 | 49.6 | 105.7046 | 57.078 | 59.9828 | 65.8
105.6985 | 73.6932 | 60.0116 | 82 | 105.7322 | 8.6993 | 60.0001 | 17.2 | 105.7131 | 23.8057 | 60.0462 | 33.4 | 105.6943 | 40.6187 | 60.0346 | 49.6 | 105.7129 | 57.0755 | 59.9828 | 65.8
105.7069 | 73.6938 | 60.0116 | 82 | 105.7405 | 8.6998 | 60.0001 | 17.2 | 105.7214 | 23.806 | 60.0462 | 33.4 | 105.7026 | 40.618 | 60.0346 | 49.6 | 105.7212 | 57.0731 | 59.9828 | 65.8
105.7152 | 73.6944 | 60.0116 | 82 | 105.7489 | 8.7 | 60.0001 | 17.2 | 105.7297 | 23.8063 | 60.0462 | 33.4 | 105.7109 | 40.6172 | 60.0346 | 49.6 | 105.7297 | 57.0708 | 59.9828 | 65.8
105.7235 | 73.6952 | 60.0116 | 82 | 105.7572 | 8.7003 | 60.0001 | 17.2 | 105.738 | 23.8066 | 60.0462 | 33.4 | 105.7192 | 40.6165 | 60.0346 | 49.6 | 105.738 | 57.0684 | 59.9828 | 65.8
105.7319 | 73.6961 | 60.0116 | 82 | 105.7655 | 8.7006 | 60.0001 | 17.2 | 105.7463 | 23.8069 | 60.0462 | 33.4 | 105.7275 | 40.6158 | 60.0346 | 49.6 | 105.7463 | 57.0672 | 59.9828 | 65.8
105.7402 | 73.6986 | 60.0116 | 82 | 105.7738 | 8.7008 | 60.0001 | 17.2 | 105.7546 | 23.8087 | 60.0462 | 33.4 | 105.7361 | 40.615 | 60.0346 | 49.6 | 105.7546 | 57.0661 | 59.9828 | 65.8
105.7485 | 73.7011 | 60.0116 | 82 | 105.7822 | 8.701 | 60.0001 | 17.2 | 105.7629 | 23.8105 | 60.0462 | 33.4 | 105.7444 | 40.6143 | 60.0346 | 49.6 | 105.7629 | 57.0674 | 59.9828 | 65.8
105.7569 | 73.7047 | 60.0116 | 82 | 105.7905 | 8.7011 | 60.0001 | 17.2 | 105.7712 | 23.8131 | 60.0462 | 33.4 | 105.7527 | 40.6153 | 60.0346 | 49.6 | 105.7712 | 57.0687 | 59.9828 | 65.8
105.7652 | 73.7082 | 60.0116 | 82 | 105.7988 | 8.7012 | 60.0001 | 17.2 | 105.7798 | 23.8157 | 60.0462 | 33.4 | 105.761 | 40.6164 | 60.0346 | 49.6 | 105.7795 | 57.0707 | 59.9828 | 65.8
105.7735 | 73.7092 | 60.0116 | 82 | 105.8071 | 8.7013 | 60.0001 | 17.2 | 105.7881 | 23.8186 | 60.0462 | 33.4 | 105.7693 | 40.6185 | 60.0346 | 49.6 | 105.7881 | 57.0726 | 59.9828 | 65.8
105.7819 | 73.7102 | 60.0116 | 82 | 105.8156 | 8.7015 | 60.0001 | 17.2 | 105.7964 | 23.8215 | 60.0462 | 33.4 | 105.7776 | 40.6206 | 60.0346 | 49.6 | 105.7964 | 57.0747 | 59.9828 | 65.8
105.7902 | 73.7086 | 60.0116 | 82 | 105.8239 | 8.7016 | 60.0001 | 17.2 | 105.8047 | 23.8244 | 60.0462 | 33.4 | 105.7859 | 40.6227 | 60.0346 | 49.6 | 105.8047 | 57.0768 | 59.9828 | 65.8
105.7985 | 73.707 | 60.0116 | 82 | 105.8322 | 8.7017 | 60.0001 | 17.2 | 105.813 | 23.8272 | 60.0462 | 33.4 | 105.7942 | 40.6248 | 60.0346 | 49.6 | 105.813 | 57.0792 | 59.9828 | 65.8
105.8069 | 73.7051 | 60.0116 | 82 | 105.8406 | 8.7018 | 60.0001 | 17.2 | 105.8213 | 23.8303 | 60.0462 | 33.4 | 105.8025 | 40.6269 | 60.0346 | 49.6 | 105.8213 | 57.0816 | 59.9828 | 65.8
105.8152 | 73.7031 | 60.0116 | 82 | 105.8489 | 8.7019 | 60.0001 | 17.2 | 105.8296 | 23.8333 | 60.0462 | 33.4 | 105.811 | 40.6291 | 60.0346 | 49.6 | 105.8296 | 57.084 | 59.9828 | 65.8
105.8235 | 73.6994 | 60.0116 | 82 | 105.8572 | 8.702 | 60.0001 | 17.2 | 105.8379 | 23.835 | 60.0462 | 33.4 | 105.8193 | 40.6311 | 60.0346 | 49.6 | 105.8379 | 57.0865 | 59.9828 | 65.8
105.8318 | 73.6958 | 60.0116 | 82 | 105.8655 | 8.7021 | 60.0001 | 17.2 | 105.8462 | 23.8367 | 60.0462 | 33.4 | 105.8276 | 40.6332 | 60.0346 | 49.6 | 105.8464 | 57.087 | 59.9828 | 65.8
105.8402 | 73.6917 | 60.0116 | 82 | 105.8739 | 8.7022 | 60.0001 | 17.2 | 105.8547 | 23.8375 | 60.0462 | 33.4 | 105.8359 | 40.6336 | 60.0346 | 49.6 | 105.8547 | 57.0876 | 59.9828 | 65.8
105.8485 | 73.6877 | 60.0116 | 82 | 105.8822 | 8.7023 | 60.0001 | 17.2 | 105.863 | 23.8383 | 60.0462 | 33.4 | 105.8442 | 40.634 | 60.0346 | 49.6 | 105.863 | 57.0909 | 59.9828 | 65.8
105.8568 | 73.6873 | 60.0116 | 82 | 105.8905 | 8.7024 | 60.0001 | 17.2 | 105.8713 | 23.8386 | 60.0462 | 33.4 | 105.8525 | 40.634 | 60.0346 | 49.6 | 105.8713 | 57.0941 | 59.9828 | 65.8
105.8652 | 73.687 | 60.0116 | 82 | 105.8988 | 8.7023 | 60.0001 | 17.2 | 105.8796 | 23.8388 | 60.0462 | 33.4 | 105.8608 | 40.6341 | 60.0346 | 49.6 | 105.8796 | 57.0971 | 59.9828 | 65.8
105.8735 | 73.6887 | 60.0116 | 82 | 105.9072 | 8.7022 | 60.0001 | 17.2 | 105.8879 | 23.8389 | 60.0462 | 33.4 | 105.8691 | 40.6341 | 60.0346 | 49.6 | 105.8879 | 57.1002 | 59.9828 | 65.8
105.8818 | 73.6904 | 60.0116 | 82 | 105.9155 | 8.7023 | 60.0001 | 17.2 | 105.8962 | 23.839 | 60.0462 | 33.4 | 105.8774 | 40.6342 | 60.0346 | 49.6 | 105.8962 | 57.1028 | 59.9828 | 65.8
105.8902 | 73.6925 | 60.0116 | 82 | 105.9238 | 8.7024 | 60.0001 | 17.2 | 105.9045 | 23.8386 | 60.0404 | 33.4 | 105.886 | 40.6342 | 60.0346 | 49.6 | 105.9048 | 57.1055 | 59.9828 | 65.8
105.8985 | 73.6946 | 60.0116 | 82 | 105.9321 | 8.7025 | 60.0001 | 17.2 | 105.9128 | 23.8382 | 60.0404 | 33.4 | 105.8943 | 40.6342 | 60.0346 | 49.6 | 105.9131 | 57.1076 | 59.9828 | 65.8
105.9068 | 73.6965 | 60.0116 | 82 | 105.9406 | 8.7025 | 60.0001 | 17.2 | 105.9211 | 23.8383 | 60.0404 | 33.4 | 105.9026 | 40.6341 | 60.0346 | 49.6 | 105.9214 | 57.1097 | 59.9828 | 65.8
105.9152 | 73.6984 | 60.0116 | 82 | 105.9489 | 8.7026 | 60.0001 | 17.2 | 105.9294 | 23.8384 | 60.0404 | 33.4 | 105.9109 | 40.634 | 60.0346 | 49.6 | 105.9297 | 57.1123 | 59.9828 | 65.8
105.9235 | 73.6987 | 60.0116 | 82 | 105.9572 | 8.7027 | 60.0001 | 17.2 | 105.938 | 23.8385 | 60.0404 | 33.4 | 105.9192 | 40.6339 | 60.0346 | 49.6 | 105.938 | 57.1148 | 59.9828 | 65.8
105.9318 | 73.6991 | 60.0116 | 82 | 105.9656 | 8.7028 | 60.0001 | 17.2 | 105.9463 | 23.8386 | 60.0404 | 33.4 | 105.9275 | 40.6337 | 60.0346 | 49.6 | 105.9463 | 57.1147 | 59.9828 | 65.8
105.9402 | 73.699 | 60.0116 | 82 | 105.9739 | 8.7029 | 60.0001 | 17.2 | 105.9546 | 23.8388 | 60.0404 | 33.4 | 105.9358 | 40.6335 | 60.0346 | 49.6 | 105.9546 | 57.1146 | 59.9828 | 65.8
105.9485 | 73.699 | 60.0116 | 82 | 105.9822 | 8.703 | 60.0001 | 17.2 | 105.9629 | 23.839 | 60.0404 | 33.4 | 105.9441 | 40.6333 | 60.0346 | 49.6 | 105.9631 | 57.1145 | 59.9828 | 65.8
105.9568 | 73.6991 | 60.0116 | 82 | 105.9905 | 8.703 | 60.0001 | 17.2 | 105.9712 | 23.8387 | 60.0404 | 33.4 | 105.9526 | 40.6331 | 60.0346 | 49.6 | 105.9714 | 57.1144 | 59.9828 | 65.8
105.9652 | 73.6993 | 60.0116 | 82 | 105.9989 | 8.7029 | 60.0001 | 17.2 | 105.9795 | 23.8384 | 60.0404 | 33.4 | 105.9609 | 40.6329 | 60.0346 | 49.6 | 105.9797 | 57.1143 | 59.9828 | 65.8
105.9735 | 73.6995 | 60.0116 | 82 | 106.0072 | 8.7027 | 60.0001 | 17.2 | 105.9878 | 23.8414 | 60.0404 | 33.4 | 105.9692 | 40.6327 | 60.0346 | 49.6 | 105.988 | 57.1142 | 59.9828 | 65.8
105.9818 | 73.6998 | 60.0116 | 82 | 106.0155 | 8.7022 | 60.0001 | 17.2 | 105.9961 | 23.8444 | 60.0404 | 33.4 | 105.9775 | 40.6326 | 60.0346 | 49.6 | 105.9963 | 57.1146 | 59.9828 | 65.8
105.9902 | 73.6999 | 60.0116 | 82 | 106.0238 | 8.7017 | 60.0001 | 17.2 | 106.0044 | 23.8494 | 60.0404 | 33.4 | 105.9858 | 40.6327 | 60.0346 | 49.6 | 106.0046 | 57.115 | 59.9828 | 65.8
105.9985 | 73.7 | 60.0116 | 82 | 106.0322 | 8.7013 | 60.0001 | 17.2 | 106.0129 | 23.8544 | 60.0404 | 33.4 | 105.9941 | 40.6327 | 60.0346 | 49.6 | 106.0129 | 57.115 | 59.9828 | 65.8
106.0068 | 73.7005 | 60.0116 | 82 | 106.0405 | 8.7008 | 60.0001 | 17.2 | 106.0212 | 23.8594 | 60.0404 | 33.4 | 106.0024 | 40.6332 | 60.0346 | 49.6 | 106.0215 | 57.115 | 59.9828 | 65.8
106.0152 | 73.701 | 60.0116 | 82 | 106.0488 | 8.7003 | 60.0116 | 17.2 | 106.0295 | 23.8644 | 60.0404 | 33.4 | 106.0107 | 40.6336 | 60.0346 | 49.6 | 106.0298 | 57.1102 | 59.9828 | 65.8
106.0235 | 73.702 | 60.0058 | 82 | 106.0571 | 8.6998 | 60.0116 | 17.2 | 106.0378 | 23.8698 | 60.0404 | 33.4 | 106.019 | 40.6341 | 60.0346 | 49.6 | 106.0381 | 57.1054 | 59.9828 | 65.8
106.0318 | 73.7029 | 60.0058 | 82 | 106.0656 | 8.6993 | 60.0116 | 17.2 | 106.0461 | 23.8752 | 60.0404 | 33.4 | 106.0276 | 40.6345 | 60.0346 | 49.6 | 106.0464 | 57.1011 | 59.9828 | 65.8
106.0402 | 73.7024 | 60.0058 | 82 | 106.0739 | 8.6988 | 60.0116 | 17.2 | 106.0544 | 23.8809 | 60.0404 | 33.4 | 106.0359 | 40.635 | 60.0346 | 49.6 | 106.0547 | 57.0969 | 59.9828 | 65.8
106.0485 | 73.7019 | 60.0058 | 82 | 106.0822 | 8.6985 | 60.0116 | 17.2 | 106.0627 | 23.8866 | 60.0404 | 33.4 | 106.0442 | 40.6354 | 60.0346 | 49.6 | 106.063 | 57.0926 | 59.9828 | 65.8
106.0568 | 73.7013 | 60.0058 | 82 | 106.0905 | 8.6982 | 60.0116 | 17.2 | 106.071 | 23.8893 | 60.0346 | 33.4 | 106.0525 | 40.6359 | 60.0346 | 49.6 | 106.0713 | 57.0884 | 59.9828 | 65.8
106.0652 | 73.7008 | 60.0058 | 82 | 106.0989 | 8.6982 | 60.0116 | 17.2 | 106.0793 | 23.892 | 60.0346 | 33.4 | 106.0608 | 40.6363 | 60.0346 | 49.6 | 106.0798 | 57.0835 | 59.9828 | 65.8
106.0735 | 73.7006 | 60.0058 | 82 | 106.1072 | 8.6982 | 60.0116 | 17.2 | 106.0879 | 23.8925 | 60.0346 | 33.4 | 106.0691 | 40.637 | 60.0346 | 49.6 | 106.0881 | 57.0785 | 59.9828 | 65.8
106.0818 | 73.7004 | 60.0058 | 82 | 106.1155 | 8.6982 | 60.0116 | 17.2 | 106.0962 | 23.893 | 60.0346 | 33.4 | 106.0774 | 40.6377 | 60.0346 | 49.6 | 106.0964 | 57.0736 | 59.9828 | 65.8
106.0901 | 73.7013 | 60.0058 | 82 | 106.1238 | 8.6982 | 60.0116 | 17.2 | 106.1045 | 23.8935 | 60.0346 | 33.4 | 106.0857 | 40.6381 | 60.0346 | 49.6 | 106.1047 | 57.0687 | 59.9828 | 65.8
106.0985 | 73.7022 | 60.0058 | 82 | 106.1322 | 8.6981 | 60.0116 | 17.2 | 106.1128 | 23.894 | 60.0346 | 33.4 | 106.094 | 40.6385 | 60.0346 | 49.6 | 106.113 | 57.0685 | 59.9828 | 65.8
106.1068 | 73.7013 | 60.0058 | 82 | 106.1405 | 8.698 | 60.0116 | 17.2 | 106.1211 | 23.894 | 60.0346 | 33.4 | 106.1025 | 40.6388 | 60.0346 | 49.6 | 106.1213 | 57.0684 | 59.9828 | 65.8
106.1151 | 73.7004 | 60.0058 | 82 | 106.1488 | 8.6978 | 60.0116 | 17.2 | 106.1294 | 23.894 | 60.0346 | 33.4 | 106.1108 | 40.6392 | 60.0346 | 49.6 | 106.1296 | 57.0681 | 59.9828 | 65.8
106.1235 | 73.7007 | 60.0058 | 82 | 106.1571 | 8.6976 | 60.0116 | 17.2 | 106.1377 | 23.8941 | 60.0346 | 33.4 | 106.1191 | 40.6396 | 60.0346 | 49.6 | 106.1382 | 57.0677 | 59.9828 | 65.8
106.1318 | 73.7011 | 60.0058 | 82 | 106.1655 | 8.6975 | 60.0116 | 17.2 | 106.146 | 23.8941 | 60.0346 | 33.4 | 106.1274 | 40.64 | 60.0346 | 49.6 | 106.1465 | 57.0676 | 59.9828 | 65.8
106.1401 | 73.7014 | 60.0058 | 82 | 106.1738 | 8.6973 | 60.0116 | 17.2 | 106.1543 | 23.8942 | 60.0346 | 33.4 | 106.1357 | 40.6428 | 60.0346 | 49.6 | 106.1548 | 57.0676 | 59.9828 | 65.8
106.1485 | 73.7017 | 60.0058 | 82 | 106.1821 | 8.6972 | 60.0116 | 17.2 | 106.1628 | 23.8942 | 60.0346 | 33.4 | 106.144 | 40.6455 | 60.0346 | 49.6 | 106.1631 | 57.0682 | 59.9828 | 65.8
106.1568 | 73.702 | 60.0058 | 82 | 106.1904 | 8.697 | 60.0116 | 17.2 | 106.1711 | 23.8974 | 60.0346 | 33.4 | 106.1523 | 40.6474 | 60.0346 | 49.6 | 106.1714 | 57.0688 | 59.9828 | 65.8
106.1651 | 73.7023 | 60.0058 | 82 | 106.1989 | 8.6967 | 60.0116 | 17.2 | 106.1794 | 23.9006 | 60.0346 | 33.4 | 106.1606 | 40.6492 | 60.0346 | 49.6 | 106.1797 | 57.0694 | 59.9828 | 65.8
106.1735 | 73.7027 | 60.0058 | 82 | 106.2072 | 8.6964 | 60.0116 | 17.2 | 106.1877 | 23.9038 | 60.0346 | 33.4 | 106.1689 | 40.6511 | 60.0346 | 49.6 | 106.188 | 57.07 | 59.9828 | 65.8
106.1818 | 73.7031 | 60.0058 | 82 | 106.2155 | 8.6964 | 60.0116 | 17.2 | 106.196 | 23.907 | 60.0346 | 33.4 | 106.1775 | 40.653 | 60.0346 | 49.6 | 106.1965 | 57.0706 | 59.9828 | 65.8
106.1901 | 73.705 | 60.0058 | 82 | 106.2239 | 8.6964 | 60.0116 | 17.2 | 106.2043 | 23.9101 | 60.0346 | 33.4 | 106.1858 | 40.6548 | 60.0346 | 49.6 | 106.2048 | 57.0712 | 59.9828 | 65.8
106.1985 | 73.7068 | 60.0058 | 82 | 106.2322 | 8.6963 | 60.0116 | 17.2 | 106.2126 | 23.9132 | 60.0346 | 33.4 | 106.1941 | 40.6567 | 60.0346 | 49.6 | 106.2131 | 57.0711 | 59.9828 | 65.8
106.2068 | 73.7077 | 60.0058 | 82 | 106.2405 | 8.6963 | 60.0116 | 17.2 | 106.2209 | 23.9163 | 60.0346 | 33.4 | 106.2024 | 40.6585 | 60.0346 | 49.6 | 106.2214 | 57.0711 | 59.9828 | 65.8
106.2151 | 73.7087 | 60.0058 | 82 | 106.2488 | 8.6962 | 60.0116 | 17.2 | 106.2295 | 23.9194 | 60.0346 | 33.4 | 106.2107 | 40.6603 | 60.0346 | 49.6 | 106.2297 | 57.0737 | 59.9828 | 65.8
106.2235 | 73.7097 | 60.0058 | 82 | 106.2572 | 8.6962 | 60.0116 | 17.2 | 106.2378 | 23.9228 | 60.0346 | 33.4 | 106.219 | 40.6598 | 60.0346 | 49.6 | 106.238 | 57.0763 | 59.9828 | 65.8
106.2318 | 73.7107 | 60.0058 | 82 | 106.2655 | 8.6961 | 60.0116 | 17.2 | 106.2461 | 23.9262 | 60.0346 | 33.4 | 106.2273 | 40.6593 | 60.0346 | 49.6 | 106.2463 | 57.0793 | 59.9828 | 65.8
106.2401 | 73.7116 | 60.0058 | 82 | 106.2738 | 8.6961 | 60.0116 | 17.2 | 106.2544 | 23.9264 | 60.0346 | 33.4 | 106.2356 | 40.66 | 60.0346 | 49.6 | 106.2549 | 57.0823 | 59.9828 | 65.8
106.2485 | 73.7126 | 60.0058 | 82 | 106.2821 | 8.6961 | 60.0116 | 17.2 | 106.2627 | 23.9265 | 60.0346 | 33.4 | 106.2439 | 40.6607 | 60.0346 | 49.6 | 106.2632 | 57.0854 | 59.9828 | 65.8
106.2568 | 73.7135 | 60.0058 | 82 | 106.2905 | 8.6962 | 60.0116 | 17.2 | 106.271 | 23.9267 | 60.0346 | 33.4 | 106.2524 | 40.6614 | 60.0346 | 49.6 | 106.2715 | 57.0884 | 59.9828 | 65.8
106.2651 | 73.7144 | 60.0058 | 82 | 106.2988 | 8.6963 | 60.0116 | 17.2 | 106.2793 | 23.9269 | 60.0346 | 33.4 | 106.2607 | 40.6622 | 60.0346 | 49.6 | 106.2798 | 57.0912 | 59.9828 | 65.8
106.2735 | 73.7144 | 60.0058 | 82 | 106.3071 | 8.6963 | 60.0116 | 17.2 | 106.2876 | 23.9272 | 60.0346 | 33.4 | 106.269 | 40.6632 | 60.0346 | 49.6 | 106.2881 | 57.094 | 59.9828 | 65.8
106.2818 | 73.7144 | 60.0058 | 82 | 106.3154 | 8.6964 | 60.0116 | 17.2 | 106.2959 | 23.9275 | 60.0346 | 33.4 | 106.2773 | 40.6641 | 60.0346 | 49.6 | 106.2964 | 57.0971 | 59.9828 | 65.8
106.2901 | 73.7144 | 60.0058 | 82 | 106.3239 | 8.6965 | 60.0116 | 17.2 | 106.3044 | 23.9277 | 60.0346 | 33.4 | 106.2856 | 40.665 | 60.0346 | 49.6 | 106.3047 | 57.1001 | 59.9828 | 65.8
106.2985 | 73.7144 | 60.0058 | 82 | 106.3322 | 8.6966 | 60.0116 | 17.2 | 106.3127 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.2939 | 40.6659 | 60.0346 | 49.6 | 106.3132 | 57.1003 | 59.9828 | 65.8
106.3068 | 73.7167 | 60.0058 | 82 | 106.3405 | 8.6967 | 60.0116 | 17.2 | 106.321 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.3022 | 40.6668 | 60.0346 | 49.6 | 106.3215 | 57.1005 | 59.9828 | 65.8
106.3151 | 73.7189 | 60.0058 | 82 | 106.3488 | 8.6968 | 60.0116 | 17.2 | 106.3293 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.3105 | 40.6677 | 60.0346 | 49.6 | 106.3298 | 57.1002 | 59.9828 | 65.8
106.3235 | 73.7208 | 60.0058 | 82 | 106.3572 | 8.6969 | 60.0116 | 17.2 | 106.3376 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.3191 | 40.6684 | 60.0346 | 49.6 | 106.3381 | 57.0999 | 59.9828 | 65.8
106.3318 | 73.7227 | 60.0058 | 82 | 106.3655 | 8.6969 | 60.0116 | 17.2 | 106.3459 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.3274 | 40.669 | 60.0346 | 49.6 | 106.3464 | 57.0997 | 59.9828 | 65.8
106.3401 | 73.7246 | 60.0058 | 82 | 106.3738 | 8.697 | 60.0116 | 17.2 | 106.3542 | 23.928 | 60.0346 | 33.4 | 106.3357 | 40.6695 | 60.0346 | 49.6 | 106.3547 | 57.0994 | 59.9828 | 65.8
106.3484 | 73.7266 | 60.0058 | 82 | 106.3821 | 8.6969 | 60.0116 | 17.2 | 106.3625 | 23.9279 | 60.0346 | 33.4 | 106.344 | 40.67 | 60.0346 | 49.6 | 106.363 | 57.0994 | 59.9828 | 65.8
106.3568 | 73.7285 | 60.0058 | 82 | 106.3905 | 8.6969 | 60.0116 | 17.2 | 106.3708 | 23.9279 | 60.0346 | 33.4 | 106.3523 | 40.6704 | 60.0346 | 49.6 | 106.3716 | 57.0994 | 59.9828 | 65.8
106.3651 | 73.7304 | 60.0058 | 82 | 106.3988 | 8.6969 | 60.0116 | 17.2 | 106.3794 | 23.9278 | 60.0346 | 33.4 | 106.3606 | 40.6708 | 60.0346 | 49.6 | 106.3799 | 57.1017 | 59.9828 | 65.8
106.3734 | 73.7321 | 60.0058 | 82 | 106.4071 | 8.6968 | 60.0116 | 17.2 | 106.3877 | 23.9278 | 60.0346 | 33.4 | 106.3689 | 40.6704 | 60.0346 | 49.6 | 106.3882 | 57.1039 | 59.9828 | 65.8
106.3818 | 73.7338 | 60.0058 | 82 | 106.4154 | 8.6967 | 60.0116 | 17.2 | 106.396 | 23.9277 | 60.0346 | 33.4 | 106.3772 | 40.6701 | 60.0346 | 49.6 | 106.3965 | 57.1062 | 59.9828 | 65.8
106.3901 | 73.7333 | 60.0058 | 82 | 106.4238 | 8.6967 | 60.0116 | 17.2 | 106.4043 | 23.9277 | 60.0346 | 33.4 | 106.3855 | 40.6698 | 60.0346 | 49.6 | 106.4048 | 57.1084 | 59.9828 | 65.8
106.3984 | 73.7328 | 60.0058 | 82 | 106.4321 | 8.6966 | 60.0116 | 17.2 | 106.4126 | 23.9276 | 60.0346 | 33.4 | 106.394 | 40.6695 | 60.0346 | 49.6 | 106.4131 | 57.1107 | 59.9828 | 65.8
106.4068 | 73.734 | 60.0058 | 82 | 106.4404 | 8.6965 | 60.0116 | 17.2 | 106.4209 | 23.9276 | 60.0346 | 33.4 | 106.4023 | 40.6682 | 60.0346 | 49.6 | 106.4214 | 57.113 | 59.9828 | 65.8
106.4151 | 73.7353 | 60.0058 | 82 | 106.4487 | 8.6966 | 60.0116 | 17.2 | 106.4292 | 23.9276 | 60.0346 | 33.4 | 106.4106 | 40.667 | 60.0346 | 49.6 | 106.4299 | 57.115 | 59.9828 | 65.8
106.4235 | 73.7365 | 60.0058 | 82 | 106.4572 | 8.6967 | 60.0116 | 17.2 | 106.4375 | 23.9271 | 60.0346 | 33.4 | 106.4189 | 40.6658 | 60.0346 | 49.6 | 106.4382 | 57.1169 | 59.9828 | 65.8
106.4318 | 73.7378 | 60.0058 | 82 | 106.4655 | 8.6965 | 60.0116 | 17.2 | 106.4458 | 23.9267 | 60.0346 | 33.4 | 106.4272 | 40.6646 | 60.0346 | 49.6 | 106.4465 | 57.1188 | 59.9828 | 65.8
106.4401 | 73.739 | 60.0058 | 82 | 106.4738 | 8.6964 | 60.0116 | 17.2 | 106.4543 | 23.9262 | 60.0346 | 33.4 | 106.4355 | 40.6633 | 60.0346 | 49.6 | 106.4548 | 57.1207 | 59.9828 | 65.8
106.4485 | 73.7403 | 60.0058 | 82 | 106.4821 | 8.6963 | 60.0116 | 17.2 | 106.4626 | 23.9258 | 60.0346 | 33.4 | 106.4438 | 40.6621 | 60.0346 | 49.6 | 106.4631 | 57.1204 | 59.9828 | 65.8
106.4568 | 73.7417 | 60.0058 | 82 | 106.4905 | 8.6962 | 60.0116 | 17.2 | 106.4709 | 23.9253 | 60.0346 | 33.4 | 106.4521 | 40.6616 | 60.0346 | 49.6 | 106.4714 | 57.1201 | 59.9828 | 65.8
106.4651 | 73.7432 | 60.0058 | 82 | 106.4988 | 8.6961 | 60.0116 | 17.2 | 106.4792 | 23.9249 | 60.0346 | 33.4 | 106.4604 | 40.6611 | 60.0346 | 49.6 | 106.4797 | 57.1198 | 59.9828 | 65.8
106.4734 | 73.7453 | 60.0058 | 82 | 106.5071 | 8.696 | 60.0116 | 17.2 | 106.4875 | 23.9244 | 60.0346 | 33.4 | 106.469 | 40.6606 | 60.0346 | 49.6 | 106.4883 | 57.1194 | 59.9828 | 65.8
106.4818 | 73.7474 | 60.0058 | 82 | 106.5154 | 8.6958 | 60.0116 | 17.2 | 106.4958 | 23.924 | 60.0346 | 33.4 | 106.4773 | 40.66 | 60.0346 | 49.6 | 106.4966 | 57.119 | 59.9828 | 65.8
106.4901 | 73.7481 | 60.0058 | 82 | 106.5238 | 8.6957 | 60.0116 | 17.2 | 106.5042 | 23.9235 | 60.0346 | 33.4 | 106.4856 | 40.6592 | 60.0346 | 49.6 | 106.5049 | 57.1186 | 59.9828 | 65.8
106.4984 | 73.7488 | 60.0058 | 82 | 106.5321 | 8.6954 | 60.0116 | 17.2 | 106.5125 | 23.9231 | 60.0346 | 33.4 | 106.4939 | 40.6583 | 60.0346 | 49.6 | 106.5132 | 57.1186 | 59.9828 | 65.8
106.5068 | 73.7488 | 60.0058 | 82 | 106.5404 | 8.695 | 60.0116 | 17.2 | 106.5208 | 23.9231 | 60.0346 | 33.4 | 106.5022 | 40.6574 | 60.0346 | 49.6 | 106.5215 | 57.1186 | 59.9828 | 65.8
106.5151 | 73.7489 | 60.0058 | 82 | 106.5487 | 8.6947 | 60.0116 | 17.2 | 106.5293 | 23.9231 | 60.0346 | 33.4 | 106.5105 | 40.6565 | 60.0346 | 49.6 | 106.5298 | 57.1186 | 59.9828 | 65.8
106.5234 | 73.7489 | 60.0058 | 82 | 106.5571 | 8.6945 | 60.0116 | 17.2 | 106.5376 | 23.9231 | 60.0346 | 33.4 | 106.5188 | 40.6556 | 60.0346 | 49.6 | 106.5381 | 57.1186 | 59.9828 | 65.8
106.5318 | 73.7489 | 60.0058 | 82 | 106.5654 | 8.6942 | 60.0116 | 17.2 | 106.5459 | 23.9231 | 60.0346 | 33.4 | 106.5271 | 40.6547 | 60.0346 | 49.6 | 106.5466 | 57.119 | 59.9828 | 65.8
106.5401 | 73.7489 | 60.0058 | 82 | 106.5737 | 8.6939 | 60.0116 | 17.2 | 106.5542 | 23.9228 | 60.0346 | 33.4 | 106.5354 | 40.6539 | 60.0346 | 49.6 | 106.5549 | 57.1193 | 59.9828 | 65.8
106.5484 | 73.7489 | 60.0058 | 82 | 106.582 | 8.6936 | 60.0116 | 17.2 | 106.5625 | 23.9225 | 60.0346 | 33.4 | 106.5439 | 40.6531 | 60.0346 | 49.6 | 106.5632 | 57.1197 | 59.9828 | 65.8
106.5568 | 73.7482 | 60.0058 | 82 | 106.5905 | 8.6933 | 60.0116 | 17.2 | 106.5708 | 23.9222 | 60.0346 | 33.4 | 106.5522 | 40.6525 | 60.0346 | 49.6 | 106.5715 | 57.12 | 59.9828 | 65.8
106.5651 | 73.7475 | 60.0058 | 82 | 106.5988 | 8.6931 | 60.0116 | 17.2 | 106.5791 | 23.922 | 60.0346 | 33.4 | 106.5605 | 40.6518 | 60.0346 | 49.6 | 106.5798 | 57.1204 | 59.9828 | 65.8
106.5734 | 73.7468 | 60.0058 | 82 | 106.6071 | 8.6929 | 60.0116 | 17.2 | 106.5874 | 23.9217 | 60.0346 | 33.4 | 106.5688 | 40.652 | 60.0346 | 49.6 | 106.5881 | 57.1207 | 59.9828 | 65.8
106.5818 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6154 | 8.693 | 60.0116 | 17.2 | 106.5959 | 23.9214 | 60.0346 | 33.4 | 106.5771 | 40.6522 | 60.0346 | 49.6 | 106.5964 | 57.1211 | 59.9828 | 65.8
106.5901 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6238 | 8.6931 | 60.0116 | 17.2 | 106.6042 | 23.9211 | 60.0346 | 33.4 | 106.5854 | 40.6524 | 60.0346 | 49.6 | 106.605 | 57.1214 | 59.9828 | 65.8
106.5984 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6321 | 8.6934 | 60.0116 | 17.2 | 106.6125 | 23.9208 | 60.0346 | 33.4 | 106.5938 | 40.6526 | 60.0346 | 49.6 | 106.6133 | 57.1218 | 59.9828 | 65.8
106.6068 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6404 | 8.6937 | 60.0116 | 17.2 | 106.6208 | 23.9206 | 60.0346 | 33.4 | 106.6021 | 40.6528 | 60.0346 | 49.6 | 106.6216 | 57.1221 | 59.9828 | 65.8
106.6151 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6487 | 8.6939 | 60.0116 | 17.2 | 106.6292 | 23.9203 | 60.0346 | 33.4 | 106.6104 | 40.653 | 60.0346 | 49.6 | 106.6299 | 57.1221 | 59.9828 | 65.8
106.6234 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6571 | 8.6942 | 60.0116 | 17.2 | 106.6375 | 23.9201 | 60.0346 | 33.4 | 106.6189 | 40.6531 | 60.0346 | 49.6 | 106.6382 | 57.1221 | 59.9828 | 65.8
106.6318 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6654 | 8.6945 | 60.0116 | 17.2 | 106.6458 | 23.9199 | 60.0346 | 33.4 | 106.6272 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6465 | 57.1221 | 59.9828 | 65.8
106.6401 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.6737 | 8.6949 | 60.0116 | 17.2 | 106.6541 | 23.9197 | 60.0346 | 33.4 | 106.6355 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6548 | 57.1221 | 59.9828 | 65.8
106.6484 | 73.7462 | 60.0058 | 82 | 106.682 | 8.6952 | 60.0116 | 17.2 | 106.6624 | 23.9195 | 60.0346 | 33.4 | 106.6438 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6633 | 57.1157 | 59.9828 | 65.8
106.6568 | 73.7461 | 60.0058 | 82 | 106.6904 | 8.6954 | 60.0116 | 17.2 | 106.6709 | 23.9195 | 60.0346 | 33.4 | 106.6521 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6716 | 57.1092 | 59.9828 | 65.8
106.6651 | 73.7461 | 60.0058 | 82 | 106.6987 | 8.6955 | 60.0116 | 17.2 | 106.6792 | 23.9194 | 60.0346 | 33.4 | 106.6604 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6799 | 57.0908 | 59.9828 | 65.8
106.6734 | 73.7469 | 60.0058 | 82 | 106.707 | 8.6957 | 60.0116 | 17.2 | 106.6875 | 23.9193 | 60.0346 | 33.4 | 106.6687 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6882 | 57.0725 | 59.9828 | 65.8
106.6818 | 73.7476 | 60.0058 | 82 | 106.7153 | 8.6957 | 60.0116 | 17.2 | 106.6958 | 23.9192 | 60.0346 | 33.4 | 106.677 | 40.6532 | 60.0346 | 49.6 | 106.6965 | 57.0541 | 59.9828 | 65.8
106.6901 | 73.7483 | 60.0058 | 82 | 106.7238 | 8.6956 | 60.0116 | 17.2 | 106.7041 | 23.9203 | 60.0346 | 33.4 | 106.6855 | 40.6551 | 60.0346 | 49.6 | 106.7048 | 57.0358 | 59.9828 | 65.8
106.6984 | 73.7491 | 60.0058 | 82 | 106.7321 | 8.6957 | 60.0116 | 17.2 | 106.7124 | 23.9213 | 60.0346 | 33.4 | 106.6938 | 40.6571 | 60.0346 | 49.6 | 106.7131 | 57.0174 | 59.9828 | 65.8
106.7068 | 73.7498 | 60.0058 | 82 | 106.7404 | 8.6958 | 60.0116 | 17.2 | 106.7207 | 23.9226 | 60.0346 | 33.4 | 106.7021 | 40.659 | 60.0346 | 49.6 | 106.7217 | 56.9991 | 59.9828 | 65.8
106.7151 | 73.7505 | 60.0058 | 82 | 106.7487 | 8.6957 | 60.0116 | 17.2 | 106.729 | 23.9239 | 60.0346 | 33.4 | 106.7104 | 40.661 | 60.0346 | 49.6 | 106.73 | 56.9807 | 59.9828 | 65.8
106.7234 | 73.7513 | 60.0058 | 82 | 106.7571 | 8.6956 | 60.0116 | 17.2 | 106.7373 | 23.9255 | 60.0346 | 33.4 | 106.7188 | 40.663 | 60.0346 | 49.6 | 106.7383 | 56.9624 | 59.9828 | 65.8
106.7318 | 73.752 | 60.0058 | 82 | 106.7654 | 8.6955 | 60.0116 | 17.2 | 106.7458 | 23.927 | 60.0346 | 33.4 | 106.7271 | 40.6651 | 60.0346 | 49.6 | 106.7466 | 56.9505 | 59.9828 | 65.8
106.7401 | 73.7527 | 60.0058 | 82 | 106.7737 | 8.6954 | 60.0116 | 17.2 | 106.7542 | 23.9285 | 60.0346 | 33.4 | 106.7354 | 40.6672 | 60.0346 | 49.6 | 106.7549 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.782 | 8.6953 | 60.0116 | 17.2 | 106.7625 | 23.93 | 60.0346 | 33.4 | 106.7437 | 40.6692 | 60.0346 | 49.6 | 106.7632 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7567 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.7904 | 8.6952 | 60.0116 | 17.2 | 106.7708 | 23.9315 | 60.0346 | 33.4 | 106.752 | 40.6712 | 60.0346 | 49.6 | 106.7715 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7651 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.7987 | 8.6951 | 60.0116 | 17.2 | 106.7791 | 23.933 | 60.0346 | 33.4 | 106.7605 | 40.6731 | 60.0346 | 49.6 | 106.78 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7734 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.807 | 8.6951 | 60.0116 | 17.2 | 106.7874 | 23.9334 | 60.0346 | 33.4 | 106.7688 | 40.6732 | 60.0346 | 49.6 | 106.7883 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7817 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8153 | 8.695 | 60.0116 | 17.2 | 106.7957 | 23.9337 | 60.0346 | 33.4 | 106.7771 | 40.6732 | 60.0346 | 49.6 | 106.7966 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7901 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8237 | 8.6949 | 60.0116 | 17.2 | 106.804 | 23.9341 | 60.0346 | 33.4 | 106.7854 | 40.676 | 60.0346 | 49.6 | 106.8049 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.7984 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.832 | 8.703 | 60.0116 | 17.2 | 106.8123 | 23.9344 | 60.0346 | 33.4 | 106.7937 | 40.6789 | 60.0346 | 49.6 | 106.8132 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8067 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8403 | 8.7111 | 60.0116 | 17.2 | 106.8208 | 23.9344 | 60.0346 | 33.4 | 106.802 | 40.6816 | 60.0346 | 49.6 | 106.8215 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8151 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8488 | 8.7192 | 60.0116 | 17.2 | 106.8291 | 23.9344 | 60.0346 | 33.4 | 106.8103 | 40.6843 | 60.0346 | 49.6 | 106.8298 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8234 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8571 | 8.7273 | 60.0116 | 17.2 | 106.8374 | 23.9345 | 60.0346 | 33.4 | 106.8186 | 40.6902 | 60.0346 | 49.6 | 106.8384 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8318 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8654 | 8.7354 | 60.0116 | 17.2 | 106.8457 | 23.9346 | 60.0346 | 33.4 | 106.8269 | 40.6961 | 60.0346 | 49.6 | 106.8467 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8401 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8737 | 8.7434 | 60.0116 | 17.2 | 106.854 | 23.9383 | 60.0346 | 33.4 | 106.8354 | 40.7021 | 60.0346 | 49.6 | 106.855 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8821 | 8.7578 | 60.0116 | 17.2 | 106.8623 | 23.9419 | 60.0346 | 33.4 | 106.8438 | 40.7081 | 60.0346 | 49.6 | 106.8633 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8568 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8904 | 8.7722 | 60.0116 | 17.2 | 106.8706 | 23.9456 | 60.0346 | 33.4 | 106.8521 | 40.7141 | 60.0346 | 49.6 | 106.8716 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8651 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.8987 | 8.7866 | 60.0116 | 17.2 | 106.8789 | 23.9493 | 60.0346 | 33.4 | 106.8604 | 40.7201 | 60.0346 | 49.6 | 106.8799 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8734 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.907 | 8.801 | 60.0116 | 17.2 | 106.8872 | 23.9529 | 60.0346 | 33.4 | 106.8687 | 40.7233 | 60.0346 | 49.6 | 106.8882 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8817 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9154 | 8.8072 | 60.0116 | 17.2 | 106.8958 | 23.9566 | 60.0346 | 33.4 | 106.877 | 40.7264 | 60.0346 | 49.6 | 106.8967 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8901 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9237 | 8.8135 | 60.0116 | 17.2 | 106.9041 | 23.9605 | 60.0346 | 33.4 | 106.8853 | 40.7291 | 60.0346 | 49.6 | 106.905 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.8984 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.932 | 8.82 | 60.0116 | 17.2 | 106.9124 | 23.9644 | 60.0346 | 33.4 | 106.8936 | 40.7317 | 60.0346 | 49.6 | 106.9133 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.9067 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9403 | 8.8264 | 60.0116 | 17.2 | 106.9207 | 23.9689 | 60.0346 | 33.4 | 106.9019 | 40.7318 | 60.0346 | 49.6 | 106.9216 | 56.9387 | 59.9828 | 65.8
106.9151 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9487 | 8.8329 | 60.0116 | 17.2 | 106.929 | 23.9734 | 60.0346 | 33.4 | 106.9104 | 40.7318 | 60.0346 | 49.6 | 106.9299 | 56.9388 | 59.9828 | 65.8
106.9234 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.957 | 8.8394 | 60.0116 | 17.2 | 106.9373 | 23.9743 | 60.0346 | 33.4 | 106.9187 | 40.7318 | 60.0346 | 49.6 | 106.9382 | 56.9388 | 59.9828 | 65.8
106.9317 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9653 | 8.8394 | 60.0116 | 17.2 | 106.9456 | 23.9752 | 60.0346 | 33.4 | 106.927 | 40.7319 | 60.0346 | 49.6 | 106.9465 | 56.9388 | 59.9828 | 65.8
106.9401 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9736 | 8.8395 | 60.0116 | 17.2 | 106.9539 | 23.9762 | 60.0346 | 33.4 | 106.9353 | 40.7319 | 60.0346 | 49.6 | 106.9551 | 56.9388 | 59.9828 | 65.8
106.9484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9821 | 8.8396 | 60.0116 | 17.2 | 106.9624 | 23.9771 | 60.0346 | 33.4 | 106.9436 | 40.732 | 60.0346 | 49.6 | 106.9634 | 56.9388 | 59.9828 | 65.8
106.9567 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9904 | 8.8397 | 60.0116 | 17.2 | 106.9707 | 23.9781 | 60.0346 | 33.4 | 106.9519 | 40.732 | 60.0346 | 49.6 | 106.9717 | 56.9389 | 59.9828 | 65.8
106.9651 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 106.9987 | 8.8398 | 60.0116 | 17.2 | 106.979 | 23.979 | 60.0346 | 33.4 | 106.9602 | 40.7321 | 60.0346 | 49.6 | 106.98 | 56.9389 | 59.9885 | 65.8
106.9734 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.007 | 8.8399 | 60.0116 | 17.2 | 106.9873 | 23.9798 | 60.0346 | 33.4 | 106.9685 | 40.7326 | 60.0346 | 49.6 | 106.9883 | 56.9389 | 59.9885 | 65.8
106.9817 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0154 | 8.8398 | 60.0116 | 17.2 | 106.9956 | 23.9805 | 60.0346 | 33.4 | 106.9768 | 40.7332 | 60.0346 | 49.6 | 106.9966 | 56.9533 | 59.9885 | 65.8
106.9901 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0237 | 8.8397 | 60.0116 | 17.2 | 107.0039 | 23.9806 | 60.0346 | 33.4 | 106.9854 | 40.7332 | 60.0346 | 49.6 | 107.0049 | 56.9677 | 59.9885 | 65.8
106.9984 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.032 | 8.8395 | 60.0116 | 17.2 | 107.0122 | 23.9807 | 60.0346 | 33.4 | 106.9937 | 40.7332 | 60.0346 | 49.6 | 107.0134 | 56.9821 | 59.9885 | 65.8
107.0067 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0403 | 8.8393 | 60.0116 | 17.2 | 107.0205 | 23.9809 | 60.0346 | 33.4 | 107.002 | 40.734 | 60.0346 | 49.6 | 107.0217 | 56.9965 | 59.9885 | 65.8
107.015 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0487 | 8.8392 | 60.0116 | 17.2 | 107.0288 | 23.9812 | 60.0346 | 33.4 | 107.0103 | 40.7348 | 60.0346 | 49.6 | 107.03 | 57.0108 | 59.9885 | 65.8
107.0234 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.057 | 8.8391 | 60.0116 | 17.2 | 107.0374 | 23.981 | 60.0346 | 33.4 | 107.0186 | 40.7353 | 60.0346 | 49.6 | 107.0383 | 57.0252 | 59.9885 | 65.8
107.0317 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0653 | 8.839 | 60.0116 | 17.2 | 107.0457 | 23.9809 | 60.0346 | 33.4 | 107.0269 | 40.7358 | 60.0346 | 49.6 | 107.0466 | 57.0474 | 59.9885 | 65.8
107.0401 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0736 | 8.8389 | 60.0116 | 17.2 | 107.054 | 23.9807 | 60.0346 | 33.4 | 107.0352 | 40.7365 | 60.0346 | 49.6 | 107.0549 | 57.0695 | 59.9885 | 65.8
107.0484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.082 | 8.8387 | 60.0116 | 17.2 | 107.0623 | 23.9805 | 60.0346 | 33.4 | 107.0435 | 40.7372 | 60.0346 | 49.6 | 107.0632 | 57.0917 | 59.9885 | 65.8
107.0567 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0903 | 8.8386 | 60.0116 | 17.2 | 107.0706 | 23.9803 | 60.0289 | 33.4 | 107.052 | 40.7399 | 60.0346 | 49.6 | 107.0718 | 57.1138 | 59.9885 | 65.8
107.0651 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.0986 | 8.8384 | 60.0116 | 17.2 | 107.0789 | 23.9801 | 60.0289 | 33.4 | 107.0603 | 40.7426 | 60.0346 | 49.6 | 107.0801 | 57.1223 | 59.9885 | 65.8
107.0734 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1069 | 8.8383 | 60.0116 | 17.2 | 107.0872 | 23.9799 | 60.0289 | 33.4 | 107.0686 | 40.7453 | 60.0346 | 49.6 | 107.0884 | 57.1307 | 59.9885 | 65.8
107.0817 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1154 | 8.8382 | 60.0116 | 17.2 | 107.0955 | 23.9797 | 60.0289 | 33.4 | 107.0769 | 40.748 | 60.0346 | 49.6 | 107.0967 | 57.1392 | 59.9885 | 65.8
107.0901 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1237 | 8.8382 | 60.0116 | 17.2 | 107.1038 | 23.9794 | 60.0289 | 33.4 | 107.0852 | 40.7499 | 60.0346 | 49.6 | 107.105 | 57.1476 | 59.9885 | 65.8
107.0984 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.132 | 8.8382 | 60.0116 | 17.2 | 107.1123 | 23.979 | 60.0289 | 33.4 | 107.0935 | 40.7519 | 60.0346 | 49.6 | 107.1133 | 57.1561 | 59.9885 | 65.8
107.1067 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1403 | 8.8382 | 60.0116 | 17.2 | 107.1206 | 23.979 | 60.0289 | 33.4 | 107.1018 | 40.7541 | 60.0346 | 49.6 | 107.1216 | 57.1645 | 59.9885 | 65.8
107.1151 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1487 | 8.8383 | 60.0116 | 17.2 | 107.1289 | 23.9789 | 60.0289 | 33.4 | 107.1101 | 40.7563 | 60.0346 | 49.6 | 107.1301 | 57.1652 | 59.9885 | 65.8
107.1234 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.157 | 8.8384 | 60.0116 | 17.2 | 107.1372 | 23.9789 | 60.0289 | 33.4 | 107.1184 | 40.7583 | 60.0346 | 49.6 | 107.1384 | 57.1659 | 59.9885 | 65.8
107.1317 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1653 | 8.8384 | 60.0116 | 17.2 | 107.1455 | 23.9789 | 60.0289 | 33.4 | 107.127 | 40.7603 | 60.0346 | 49.6 | 107.1467 | 57.1665 | 59.9885 | 65.8
107.14 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1736 | 8.8385 | 60.0116 | 17.2 | 107.1538 | 23.9789 | 60.0289 | 33.4 | 107.1353 | 40.7593 | 60.0346 | 49.6 | 107.155 | 57.1671 | 59.9885 | 65.8
107.1484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.182 | 8.8385 | 60.0116 | 17.2 | 107.1621 | 23.9789 | 60.0289 | 33.4 | 107.1436 | 40.7584 | 60.0346 | 49.6 | 107.1633 | 57.1674 | 59.9885 | 65.8
107.1567 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1903 | 8.8386 | 60.0116 | 17.2 | 107.1704 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1519 | 40.7581 | 60.0346 | 49.6 | 107.1716 | 57.1678 | 59.9885 | 65.8
107.165 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.1986 | 8.8386 | 60.0116 | 17.2 | 107.179 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1602 | 40.7578 | 60.0346 | 49.6 | 107.1799 | 57.1681 | 59.9885 | 65.8
107.1734 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2069 | 8.8386 | 60.0116 | 17.2 | 107.1873 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1685 | 40.7575 | 60.0346 | 49.6 | 107.1885 | 57.1685 | 59.9885 | 65.8
107.1817 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2153 | 8.8385 | 60.0058 | 17.2 | 107.1956 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1768 | 40.7572 | 60.0346 | 49.6 | 107.1968 | 57.1688 | 59.9885 | 65.8
107.19 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2236 | 8.8385 | 60.0058 | 17.2 | 107.2039 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1851 | 40.7568 | 60.0346 | 49.6 | 107.2051 | 57.1692 | 59.9885 | 65.8
107.1984 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2319 | 8.8384 | 60.0058 | 17.2 | 107.2122 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.1934 | 40.7565 | 60.0346 | 49.6 | 107.2134 | 57.1718 | 59.9885 | 65.8
107.2067 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2402 | 8.8384 | 60.0058 | 17.2 | 107.2205 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2019 | 40.7563 | 60.0346 | 49.6 | 107.2217 | 57.1744 | 59.9885 | 65.8
107.215 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2487 | 8.8383 | 60.0058 | 17.2 | 107.2288 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2102 | 40.7562 | 60.0346 | 49.6 | 107.23 | 57.1777 | 59.9885 | 65.8
107.2234 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.257 | 8.8382 | 60.0058 | 17.2 | 107.2371 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2185 | 40.7569 | 60.0346 | 49.6 | 107.2383 | 57.1809 | 59.9885 | 65.8
107.2317 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2653 | 8.8383 | 60.0058 | 17.2 | 107.2454 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2268 | 40.7577 | 60.0346 | 49.6 | 107.2468 | 57.1837 | 59.9885 | 65.8
107.24 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2736 | 8.8384 | 60.0058 | 17.2 | 107.2539 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2351 | 40.7571 | 60.0346 | 49.6 | 107.2551 | 57.1864 | 59.9885 | 65.8
107.2484 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.282 | 8.8384 | 60.0058 | 17.2 | 107.2622 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2434 | 40.7564 | 60.0346 | 49.6 | 107.2634 | 57.1889 | 59.9885 | 65.8
107.2567 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2903 | 8.8385 | 60.0058 | 17.2 | 107.2705 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2517 | 40.7558 | 60.0346 | 49.6 | 107.2717 | 57.1915 | 59.9885 | 65.8
107.265 | 73.7535 | 60.0058 | 82 | 107.2986 | 8.8385 | 60.0058 | 17.2 | 107.2788 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.26 | 40.7552 | 60.0346 | 49.6 | 107.28 | 57.194 | 59.9885 | 65.8
107.2734 | 73.7538 | 60.0058 | 82 | 107.307 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.2871 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2683 | 40.7547 | 60.0346 | 49.6 | 107.2883 | 57.1966 | 59.9885 | 65.8
107.2817 | 73.7541 | 60.0058 | 82 | 107.3153 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.2954 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2769 | 40.7542 | 60.0346 | 49.6 | 107.2966 | 57.1974 | 59.9885 | 65.8
107.29 | 73.7559 | 60.0058 | 82 | 107.3236 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.3037 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2852 | 40.7535 | 60.0346 | 49.6 | 107.3049 | 57.1982 | 59.9885 | 65.8
107.2984 | 73.7577 | 60.0058 | 82 | 107.3319 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.312 | 23.9788 | 60.0289 | 33.4 | 107.2935 | 40.7529 | 60.0346 | 49.6 | 107.3135 | 57.1986 | 59.9885 | 65.8
107.3067 | 73.7596 | 60.0058 | 82 | 107.3403 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.3206 | 23.9785 | 60.0289 | 33.4 | 107.3018 | 40.7518 | 60.0346 | 49.6 | 107.3218 | 57.199 | 59.9885 | 65.8
107.315 | 73.7615 | 60.0058 | 82 | 107.3486 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.3289 | 23.9782 | 60.0289 | 33.4 | 107.3101 | 40.7507 | 60.0346 | 49.6 | 107.3301 | 57.1988 | 59.9885 | 65.8
107.3234 | 73.7635 | 60.0058 | 82 | 107.3569 | 8.8386 | 60.0058 | 17.2 | 107.3372 | 23.9779 | 60.0289 | 33.4 | 107.3184 | 40.7503 | 60.0346 | 49.6 | 107.3384 | 57.1986 | 59.9885 | 65.8
107.3317 | 73.7654 | 60.0058 | 82 | 107.3652 | 8.8426 | 60.0058 | 17.2 | 107.3455 | 23.9776 | 60.0289 | 33.4 | 107.3267 | 40.7499 | 60.0346 | 49.6 | 107.3467 | 57.1961 | 59.9885 | 65.8
107.34 | 73.7684 | 60.0058 | 82 | 107.3737 | 8.8466 | 60.0058 | 17.2 | 107.3538 | 23.9773 | 60.0289 | 33.4 | 107.335 | 40.7495 | 60.0346 | 49.6 | 107.355 | 57.1937 | 59.9885 | 65.8
107.3484 | 73.7714 | 60.0058 | 82 | 107.382 | 8.8553 | 60.0058 | 17.2 | 107.3621 | 23.977 | 60.0289 | 33.4 | 107.3433 | 40.7491 | 60.0346 | 49.6 | 107.3633 | 57.1906 | 59.9885 | 65.8
107.3567 | 73.774 | 60.0058 | 82 | 107.3903 | 8.864 | 60.0058 | 17.2 | 107.3704 | 23.9767 | 60.0289 | 33.4 | 107.3518 | 40.7481 | 60.0346 | 49.6 | 107.3718 | 57.1875 | 59.9885 | 65.8
107.365 | 73.7767 | 60.0058 | 82 | 107.3986 | 8.8727 | 60.0058 | 17.2 | 107.3787 | 23.9764 | 60.0289 | 33.4 | 107.3601 | 40.747 | 60.0346 | 49.6 | 107.3801 | 57.1838 | 59.9885 | 65.8
107.3734 | 73.7779 | 60.0058 | 82 | 107.407 | 8.8815 | 60.0058 | 17.2 | 107.387 | 23.9757 | 60.0289 | 33.4 | 107.3684 | 40.746 | 60.0346 | 49.6 | 107.3884 | 57.1801 | 59.9885 | 65.8
107.3817 | 73.7791 | 60.0058 | 82 | 107.4153 | 8.8904 | 60.0058 | 17.2 | 107.3955 | 23.9749 | 60.0289 | 33.4 | 107.3767 | 40.7451 | 60.0346 | 49.6 | 107.3967 | 57.1765 | 59.9885 | 65.8
107.39 | 73.7834 | 60.0058 | 82 | 107.4236 | 8.8993 | 60.0058 | 17.2 | 107.4038 | 23.9745 | 60.0289 | 33.4 | 107.385 | 40.7446 | 60.0346 | 49.6 | 107.405 | 57.1728 | 59.9885 | 65.8
107.3983 | 73.7876 | 60.0058 | 82 | 107.4319 | 8.9082 | 60.0058 | 17.2 | 107.4121 | 23.9741 | 60.0289 | 33.4 | 107.3933 | 40.7441 | 60.0346 | 49.6 | 107.4133 | 57.1706 | 59.9885 | 65.8
107.4067 | 73.7918 | 60.0058 | 82 | 107.4403 | 8.917 | 60.0058 | 17.2 | 107.4204 | 23.9737 | 60.0289 | 33.4 | 107.4016 | 40.7436 | 60.0346 | 49.6 | 107.4216 | 57.1685 | 59.9885 | 65.8
107.415 | 73.796 | 60.0058 | 82 | 107.4486 | 8.9219 | 60.0058 | 17.2 | 107.4287 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.4099 | 40.7431 | 60.0346 | 49.6 | 107.4302 | 57.1688 | 59.9885 | 65.8
107.4233 | 73.799 | 60.0058 | 82 | 107.4569 | 8.9268 | 60.0058 | 17.2 | 107.437 | 23.9728 | 60.0289 | 33.4 | 107.4185 | 40.7421 | 60.0346 | 49.6 | 107.4385 | 57.169 | 59.9885 | 65.8
107.4317 | 73.8019 | 60.0058 | 82 | 107.4652 | 8.927 | 60.0058 | 17.2 | 107.4453 | 23.9724 | 60.0289 | 33.4 | 107.4268 | 40.7412 | 60.0346 | 49.6 | 107.4468 | 57.179 | 59.9885 | 65.8
107.44 | 73.8049 | 60.0058 | 82 | 107.4736 | 8.9271 | 60.0058 | 17.2 | 107.4536 | 23.9721 | 60.0289 | 33.4 | 107.4351 | 40.741 | 60.0346 | 49.6 | 107.4551 | 57.1889 | 59.9885 | 65.8
107.4483 | 73.8078 | 60.0058 | 82 | 107.4819 | 8.9273 | 60.0058 | 17.2 | 107.4619 | 23.9719 | 60.0289 | 33.4 | 107.4434 | 40.7407 | 60.0346 | 49.6 | 107.4634 | 57.1988 | 59.9885 | 65.8
107.4567 | 73.8107 | 60.0058 | 82 | 107.4902 | 8.9274 | 60.0058 | 17.2 | 107.4705 | 23.972 | 60.0289 | 33.4 | 107.4517 | 40.7404 | 60.0346 | 49.6 | 107.4717 | 57.2087 | 59.9885 | 65.8
107.465 | 73.8137 | 60.0058 | 82 | 107.4987 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 107.4788 | 23.9722 | 60.0289 | 33.4 | 107.46 | 40.74 | 60.0346 | 49.6 | 107.48 | 57.2221 | 59.9828 | 65.8
107.4734 | 73.8134 | 60.0058 | 82 | 107.507 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 107.4871 | 23.9724 | 60.0289 | 33.4 | 107.4683 | 40.7423 | 60.0346 | 49.6 | 107.4885 | 57.2355 | 59.9828 | 65.8
107.4817 | 73.8132 | 60.0058 | 82 | 107.5153 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 107.4954 | 23.9726 | 60.0289 | 33.4 | 107.4766 | 40.7446 | 60.0346 | 49.6 | 107.4968 | 57.2477 | 59.9828 | 65.8
107.49 | 73.8125 | 60.0058 | 82 | 107.5236 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 107.5037 | 23.9727 | 60.0289 | 33.4 | 107.4849 | 40.747 | 60.0346 | 49.6 | 107.5051 | 57.26 | 59.9828 | 65.8
107.4984 | 73.8118 | 60.0058 | 82 | 107.532 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 107.512 | 23.9729 | 60.0289 | 33.4 | 107.4934 | 40.7494 | 60.0346 | 49.6 | 107.5134 | 57.2723 | 59.9828 | 65.8
107.5067 | 73.8106 | 60.0058 | 82 | 107.5403 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 107.5203 | 23.9731 | 60.0289 | 33.4 | 107.5017 | 40.7522 | 60.0346 | 49.6 | 107.5217 | 57.2846 | 59.9828 | 65.8
107.515 | 73.8095 | 60.0058 | 82 | 107.5486 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 107.5286 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.51 | 40.755 | 60.0346 | 49.6 | 107.53 | 57.2879 | 59.9828 | 65.8
107.5233 | 73.8084 | 60.0116 | 82 | 107.5569 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.5371 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5183 | 40.7579 | 60.0346 | 49.6 | 107.5383 | 57.2912 | 59.9828 | 65.8
107.5317 | 73.8073 | 60.0116 | 82 | 107.5653 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5454 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5266 | 40.7607 | 60.0346 | 49.6 | 107.5469 | 57.2946 | 59.9828 | 65.8
107.54 | 73.8062 | 60.0116 | 82 | 107.5736 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5537 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5349 | 40.7644 | 60.0346 | 49.6 | 107.5552 | 57.2979 | 59.9828 | 65.8
107.5483 | 73.8051 | 60.0116 | 82 | 107.5819 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.562 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5432 | 40.7681 | 60.0346 | 49.6 | 107.5635 | 57.2984 | 59.9828 | 65.8
107.5567 | 73.8039 | 60.0116 | 82 | 107.5902 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5703 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5515 | 40.7721 | 60.0346 | 49.6 | 107.5718 | 57.2989 | 59.9828 | 65.8
107.565 | 73.8028 | 60.0116 | 82 | 107.5986 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5786 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5598 | 40.7761 | 60.0346 | 49.6 | 107.5801 | 57.299 | 59.9828 | 65.8
107.5733 | 73.8022 | 60.0116 | 82 | 107.6069 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5869 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5684 | 40.7801 | 60.0346 | 49.6 | 107.5884 | 57.2991 | 59.9828 | 65.8
107.5817 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6152 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.5952 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5767 | 40.7842 | 60.0346 | 49.6 | 107.5967 | 57.2993 | 59.9828 | 65.8
107.59 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6235 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6035 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.585 | 40.7882 | 60.0346 | 49.6 | 107.6052 | 57.2995 | 59.9828 | 65.8
107.5983 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.632 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6121 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.5933 | 40.7922 | 60.0346 | 49.6 | 107.6135 | 57.3005 | 59.9828 | 65.8
107.6067 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6403 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6204 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6016 | 40.796 | 60.0346 | 49.6 | 107.6218 | 57.3015 | 59.9828 | 65.8
107.615 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6486 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6287 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6099 | 40.7998 | 60.0346 | 49.6 | 107.6301 | 57.2997 | 59.9828 | 65.8
107.6233 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6569 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.637 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6182 | 40.8029 | 60.0346 | 49.6 | 107.6384 | 57.2979 | 59.9828 | 65.8
107.6317 | 73.8016 | 60.0116 | 82 | 107.6653 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6453 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6265 | 40.8061 | 60.0346 | 49.6 | 107.6467 | 57.2951 | 59.9828 | 65.8
107.64 | 73.8013 | 60.0116 | 82 | 107.6736 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6536 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6348 | 40.8062 | 60.0346 | 49.6 | 107.655 | 57.2923 | 59.9828 | 65.8
107.6483 | 73.801 | 60.0116 | 82 | 107.6819 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6619 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6433 | 40.8063 | 60.0346 | 49.6 | 107.6636 | 57.29 | 59.9828 | 65.8
107.6566 | 73.8007 | 60.0116 | 82 | 107.6902 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6702 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6516 | 40.806 | 60.0346 | 49.6 | 107.6719 | 57.2876 | 59.9828 | 65.8
107.665 | 73.8004 | 60.0116 | 82 | 107.6986 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6787 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6599 | 40.8058 | 60.0346 | 49.6 | 107.6802 | 57.2853 | 59.9828 | 65.8
107.6733 | 73.7992 | 60.0116 | 82 | 107.7069 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.687 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6682 | 40.8055 | 60.0346 | 49.6 | 107.6885 | 57.2829 | 59.9828 | 65.8
107.6816 | 73.7981 | 60.0116 | 82 | 107.7152 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.6953 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6765 | 40.8053 | 60.0346 | 49.6 | 107.6968 | 57.28 | 59.9828 | 65.8
107.69 | 73.799 | 60.0174 | 82 | 107.7236 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7036 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6848 | 40.805 | 60.0346 | 49.6 | 107.7051 | 57.2772 | 59.9828 | 65.8
107.6983 | 73.7999 | 60.0174 | 82 | 107.7319 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7119 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.6931 | 40.8048 | 60.0346 | 49.6 | 107.7134 | 57.2683 | 59.9828 | 65.8
107.7066 | 73.8008 | 60.0174 | 82 | 107.7402 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7202 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.7014 | 40.8044 | 60.0346 | 49.6 | 107.7219 | 57.2594 | 59.9828 | 65.8
107.715 | 73.8017 | 60.0174 | 82 | 107.7485 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7285 | 23.9732 | 60.0289 | 33.4 | 107.7097 | 40.8039 | 60.0346 | 49.6 | 107.7302 | 57.243 | 59.9828 | 65.8
107.7233 | 73.8018 | 60.0174 | 82 | 107.757 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7368 | 23.9758 | 60.0289 | 33.4 | 107.7183 | 40.8036 | 60.0346 | 49.6 | 107.7385 | 57.2266 | 59.9828 | 65.8
107.7316 | 73.8019 | 60.0174 | 82 | 107.7653 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7451 | 23.9783 | 60.0289 | 33.4 | 107.7266 | 40.8033 | 60.0346 | 49.6 | 107.7468 | 57.2031 | 59.9828 | 65.8
107.74 | 73.802 | 60.0174 | 82 | 107.7736 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7537 | 23.9809 | 60.0289 | 33.4 | 107.7349 | 40.8035 | 60.0346 | 49.6 | 107.7551 | 57.1795 | 59.9828 | 65.8
107.7483 | 73.8021 | 60.0174 | 82 | 107.7819 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.762 | 23.9834 | 60.0289 | 33.4 | 107.7432 | 40.8036 | 60.0346 | 49.6 | 107.7634 | 57.156 | 59.9828 | 65.8
107.7566 | 73.8031 | 60.0174 | 82 | 107.7903 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7703 | 23.986 | 60.0289 | 33.4 | 107.7515 | 40.8043 | 60.0346 | 49.6 | 107.7717 | 57.1324 | 59.9828 | 65.8
107.765 | 73.804 | 60.0174 | 82 | 107.7986 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7786 | 23.9885 | 60.0289 | 33.4 | 107.7598 | 40.8049 | 60.0346 | 49.6 | 107.7803 | 57.1089 | 59.9828 | 65.8
107.7733 | 73.8059 | 60.0174 | 82 | 107.8069 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7869 | 23.9911 | 60.0289 | 33.4 | 107.7681 | 40.8052 | 60.0346 | 49.6 | 107.7886 | 57.0854 | 59.9828 | 65.8
107.7816 | 73.8078 | 60.0174 | 82 | 107.8152 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.7952 | 23.9936 | 60.0289 | 33.4 | 107.7764 | 40.8056 | 60.0346 | 49.6 | 107.7969 | 57.0707 | 59.9828 | 65.8
107.7899 | 73.8116 | 60.0174 | 82 | 107.8236 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8035 | 23.9959 | 60.0289 | 33.4 | 107.7849 | 40.8049 | 60.0346 | 49.6 | 107.8052 | 57.056 | 59.9828 | 65.8
107.7983 | 73.8155 | 60.0174 | 82 | 107.8319 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8118 | 23.9981 | 60.0289 | 33.4 | 107.7932 | 40.8043 | 60.0346 | 49.6 | 107.8135 | 57.0498 | 59.9828 | 65.8
107.8066 | 73.82 | 60.0174 | 82 | 107.8402 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8203 | 23.9978 | 60.0289 | 33.4 | 107.8015 | 40.8032 | 60.0346 | 49.6 | 107.8218 | 57.0437 | 59.9828 | 65.8
107.8149 | 73.8246 | 60.0174 | 82 | 107.8485 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8286 | 23.9975 | 60.0289 | 33.4 | 107.8098 | 40.8021 | 60.0346 | 49.6 | 107.8301 | 57.0405 | 59.9828 | 65.8
107.8233 | 73.829 | 60.0174 | 82 | 107.8569 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8369 | 23.9973 | 60.0289 | 33.4 | 107.8181 | 40.8009 | 60.0346 | 49.6 | 107.8386 | 57.0374 | 59.9828 | 65.8
107.8316 | 73.8334 | 60.0174 | 82 | 107.8652 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8452 | 23.9971 | 60.0289 | 33.4 | 107.8264 | 40.7996 | 60.0346 | 49.6 | 107.8469 | 57.0342 | 59.9828 | 65.8
107.8399 | 73.8363 | 60.0174 | 82 | 107.8735 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8535 | 23.9972 | 60.0289 | 33.4 | 107.8347 | 40.7982 | 60.0346 | 49.6 | 107.8552 | 57.031 | 59.9828 | 65.8
107.8483 | 73.8391 | 60.0174 | 82 | 107.8818 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8618 | 23.9973 | 60.0289 | 33.4 | 107.843 | 40.7968 | 60.0346 | 49.6 | 107.8635 | 57.0257 | 59.9828 | 65.8
107.8566 | 73.8391 | 60.0116 | 82 | 107.8903 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8701 | 23.9974 | 60.0289 | 33.4 | 107.8513 | 40.7962 | 60.0346 | 49.6 | 107.8718 | 57.0204 | 59.9828 | 65.8
107.8649 | 73.839 | 60.0116 | 82 | 107.8986 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8784 | 23.9975 | 60.0289 | 33.4 | 107.8599 | 40.7956 | 60.0346 | 49.6 | 107.8801 | 57.0151 | 59.9828 | 65.8
107.8733 | 73.837 | 60.0116 | 82 | 107.9069 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8867 | 23.998 | 60.0289 | 33.4 | 107.8682 | 40.796 | 60.0346 | 49.6 | 107.8884 | 57.0098 | 59.9828 | 65.8
107.8816 | 73.8349 | 60.0116 | 82 | 107.9153 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.8953 | 23.9984 | 60.0289 | 33.4 | 107.8765 | 40.7963 | 60.0346 | 49.6 | 107.897 | 57.0034 | 59.9828 | 65.8
107.8899 | 73.8333 | 60.0116 | 82 | 107.9236 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.9036 | 23.9988 | 60.0289 | 33.4 | 107.8848 | 40.7995 | 60.0346 | 49.6 | 107.9053 | 56.997 | 59.9828 | 65.8
107.8983 | 73.8316 | 60.0116 | 82 | 107.9319 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.9119 | 23.9992 | 60.0289 | 33.4 | 107.8931 | 40.8027 | 60.0346 | 49.6 | 107.9136 | 56.9947 | 59.9828 | 65.8
107.9066 | 73.8301 | 60.0116 | 82 | 107.9402 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.9202 | 23.9996 | 60.0289 | 33.4 | 107.9014 | 40.8059 | 60.0346 | 49.6 | 107.9219 | 56.9924 | 59.9828 | 65.8
107.9149 | 73.8287 | 60.0116 | 82 | 107.9486 | 8.9281 | 60.0058 | 17.2 | 107.9285 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9097 | 40.8092 | 60.0346 | 49.6 | 107.9302 | 56.9901 | 59.9828 | 65.8
107.9232 | 73.8287 | 60.0116 | 82 | 107.9569 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9368 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.918 | 40.8116 | 60.0346 | 49.6 | 107.9385 | 56.9878 | 59.9828 | 65.8
107.9316 | 73.8288 | 60.0116 | 82 | 107.9652 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9451 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9263 | 40.814 | 60.0346 | 49.6 | 107.9468 | 56.9869 | 59.9828 | 65.8
107.9399 | 73.8305 | 60.0116 | 82 | 107.9735 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9534 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9348 | 40.8159 | 60.0346 | 49.6 | 107.9553 | 56.9859 | 59.9828 | 65.8
107.9482 | 73.8322 | 60.0116 | 82 | 107.9819 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9619 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9431 | 40.8179 | 60.0346 | 49.6 | 107.9636 | 56.9855 | 59.9828 | 65.8
107.9566 | 73.8369 | 60.0116 | 82 | 107.9902 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9702 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9514 | 40.8199 | 60.0346 | 49.6 | 107.9719 | 56.9852 | 59.9828 | 65.8
107.9649 | 73.8415 | 60.0116 | 82 | 107.9985 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9785 | 23.9999 | 60.0289 | 33.4 | 107.9597 | 40.822 | 60.0346 | 49.6 | 107.9802 | 56.9854 | 59.9828 | 65.8
107.9732 | 73.8486 | 60.0116 | 82 | 108.0068 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9868 | 24.0003 | 60.0289 | 33.4 | 107.968 | 40.8217 | 60.0346 | 49.6 | 107.9885 | 56.9857 | 59.9828 | 65.8
107.9816 | 73.8558 | 60.0116 | 82 | 108.0153 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 107.9951 | 24.0008 | 60.0289 | 33.4 | 107.9763 | 40.8214 | 60.0346 | 49.6 | 107.9968 | 56.9962 | 59.9828 | 65.8
107.9899 | 73.8629 | 60.0116 | 82 | 108.0236 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0034 | 24.002 | 60.0289 | 33.4 | 107.9846 | 40.8211 | 60.0346 | 49.6 | 108.0051 | 57.0067 | 59.9828 | 65.8
107.9982 | 73.87 | 60.0116 | 82 | 108.0319 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0117 | 24.0031 | 60.0289 | 33.4 | 107.9929 | 40.8208 | 60.0346 | 49.6 | 108.0137 | 57.018 | 59.9828 | 65.8
108.0066 | 73.8783 | 60.0116 | 82 | 108.0402 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.02 | 24.0043 | 60.0289 | 33.4 | 108.0012 | 40.8246 | 60.0346 | 49.6 | 108.022 | 57.0294 | 59.9828 | 65.8
108.0149 | 73.8866 | 60.0116 | 82 | 108.0486 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0283 | 24.0055 | 60.0289 | 33.4 | 108.0098 | 40.8283 | 60.0346 | 49.6 | 108.0303 | 57.0477 | 59.9828 | 65.8
108.0232 | 73.8941 | 60.0116 | 82 | 108.0569 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0369 | 24.0067 | 60.0289 | 33.4 | 108.0181 | 40.832 | 60.0346 | 49.6 | 108.0386 | 57.0659 | 59.9828 | 65.8
108.0316 | 73.9016 | 60.0116 | 82 | 108.0652 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0452 | 24.0078 | 60.0289 | 33.4 | 108.0264 | 40.8358 | 60.0346 | 49.6 | 108.0469 | 57.0836 | 59.9828 | 65.8
108.0399 | 73.9061 | 60.0116 | 82 | 108.0735 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0535 | 24.009 | 60.0289 | 33.4 | 108.0347 | 40.8394 | 60.0346 | 49.6 | 108.0552 | 57.1013 | 59.9828 | 65.8
108.0482 | 73.9106 | 60.0116 | 82 | 108.0819 | 8.928 | 60.0058 | 17.2 | 108.0618 | 24.0102 | 60.0289 | 33.4 | 108.043 | 40.8429 | 60.0346 | 49.6 | 108.0635 | 57.1187 | 59.9828 | 65.8
108.0565 | 73.9127 | 60.0116 | 82 | 108.0902 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.0701 | 24.0109 | 60.0289 | 33.4 | 108.0513 | 40.8465 | 60.0346 | 49.6 | 108.072 | 57.1362 | 59.9828 | 65.8
108.0649 | 73.9148 | 60.0116 | 82 | 108.0985 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.0784 | 24.0116 | 60.0289 | 33.4 | 108.0596 | 40.8502 | 60.0346 | 49.6 | 108.0803 | 57.1434 | 59.9828 | 65.8
108.0732 | 73.9169 | 60.0116 | 82 | 108.1068 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.0867 | 24.0116 | 60.0289 | 33.4 | 108.0679 | 40.8538 | 60.0346 | 49.6 | 108.0886 | 57.1507 | 59.9828 | 65.8
108.0815 | 73.919 | 60.0116 | 82 | 108.1152 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.095 | 24.0116 | 60.0289 | 33.4 | 108.0762 | 40.8574 | 60.0346 | 49.6 | 108.0969 | 57.156 | 59.9828 | 65.8
108.0899 | 73.9172 | 60.0116 | 82 | 108.1235 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.1033 | 24.0152 | 60.0289 | 33.4 | 108.0847 | 40.8575 | 60.0346 | 49.6 | 108.1052 | 57.1613 | 59.9828 | 65.8
108.0982 | 73.9155 | 60.0116 | 82 | 108.1318 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.1118 | 24.0189 | 60.0289 | 33.4 | 108.093 | 40.8576 | 60.0346 | 49.6 | 108.1135 | 57.1757 | 59.9828 | 65.8
108.1065 | 73.9128 | 60.0116 | 82 | 108.1403 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.1201 | 24.0222 | 60.0289 | 33.4 | 108.1013 | 40.8577 | 60.0346 | 49.6 | 108.1218 | 57.1902 | 59.9828 | 65.8
108.1149 | 73.9102 | 60.0116 | 82 | 108.1486 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.1284 | 24.0255 | 60.0289 | 33.4 | 108.1096 | 40.8578 | 60.0346 | 49.6 | 108.1304 | 57.2045 | 59.9828 | 65.8
108.1232 | 73.9074 | 60.0116 | 82 | 108.1569 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.1367 | 24.0289 | 60.0289 | 33.4 | 108.1179 | 40.858 | 60.0346 | 49.6 | 108.1387 | 57.2188 | 59.9828 | 65.8
108.1315 | 73.9046 | 60.0116 | 82 | 108.1652 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.145 | 24.0322 | 60.0289 | 33.4 | 108.1262 | 40.8581 | 60.0346 | 49.6 | 108.147 | 57.2327 | 59.9828 | 65.8
108.1399 | 73.9018 | 60.0116 | 82 | 108.1736 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.1533 | 24.0355 | 60.0289 | 33.4 | 108.1345 | 40.8582 | 60.0346 | 49.6 | 108.1553 | 57.2467 | 59.9828 | 65.8
108.1482 | 73.8991 | 60.0116 | 82 | 108.1819 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.1616 | 24.0388 | 60.0289 | 33.4 | 108.1428 | 40.8583 | 60.0346 | 49.6 | 108.1636 | 57.2606 | 59.9828 | 65.8
108.1565 | 73.8963 | 60.0116 | 82 | 108.1902 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.1699 | 24.0422 | 60.0289 | 33.4 | 108.1514 | 40.8584 | 60.0346 | 49.6 | 108.1719 | 57.2746 | 59.9828 | 65.8
108.1649 | 73.8935 | 60.0116 | 82 | 108.1985 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.1785 | 24.0455 | 60.0289 | 33.4 | 108.1597 | 40.8584 | 60.0346 | 49.6 | 108.1802 | 57.2993 | 59.9828 | 65.8
108.1732 | 73.8934 | 60.0116 | 82 | 108.2069 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.1868 | 24.0453 | 60.0289 | 33.4 | 108.168 | 40.8584 | 60.0346 | 49.6 | 108.1887 | 57.3239 | 59.9828 | 65.8
108.1815 | 73.8932 | 60.0116 | 82 | 108.2152 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.1951 | 24.045 | 60.0289 | 33.4 | 108.1763 | 40.8584 | 60.0346 | 49.6 | 108.197 | 57.3329 | 59.9828 | 65.8
108.1898 | 73.8928 | 60.0116 | 82 | 108.2235 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.2034 | 24.0447 | 60.0289 | 33.4 | 108.1846 | 40.8589 | 60.0346 | 49.6 | 108.2053 | 57.342 | 59.9828 | 65.8
108.1982 | 73.8923 | 60.0116 | 82 | 108.2318 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2117 | 24.0445 | 60.0289 | 33.4 | 108.1929 | 40.8594 | 60.0346 | 49.6 | 108.2136 | 57.351 | 59.9828 | 65.8
108.2065 | 73.892 | 60.0116 | 82 | 108.2402 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.22 | 24.0442 | 60.0289 | 33.4 | 108.2012 | 40.8599 | 60.0346 | 49.6 | 108.2219 | 57.3599 | 59.9828 | 65.8
108.2148 | 73.8917 | 60.0116 | 82 | 108.2485 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2283 | 24.0439 | 60.0289 | 33.4 | 108.2095 | 40.8604 | 60.0346 | 49.6 | 108.2302 | 57.3698 | 59.9828 | 65.8
108.2232 | 73.8911 | 60.0116 | 82 | 108.2568 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2366 | 24.0434 | 60.0289 | 33.4 | 108.2178 | 40.8609 | 60.0346 | 49.6 | 108.2385 | 57.3797 | 59.9828 | 65.8
108.2315 | 73.8905 | 60.0116 | 82 | 108.2651 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2449 | 24.0429 | 60.0289 | 33.4 | 108.2263 | 40.8614 | 60.0346 | 49.6 | 108.2471 | 57.3899 | 59.9828 | 65.8
108.2399 | 73.8915 | 60.0116 | 82 | 108.2736 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2534 | 24.0424 | 60.0289 | 33.4 | 108.2346 | 40.8616 | 60.0346 | 49.6 | 108.2554 | 57.4002 | 59.9828 | 65.8
108.2482 | 73.8925 | 60.0116 | 82 | 108.2819 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2617 | 24.0419 | 60.0289 | 33.4 | 108.2429 | 40.8617 | 60.0346 | 49.6 | 108.2637 | 57.4101 | 59.9828 | 65.8
108.2565 | 73.8936 | 60.0116 | 82 | 108.2902 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.27 | 24.0411 | 60.0289 | 33.4 | 108.2512 | 40.8617 | 60.0346 | 49.6 | 108.272 | 57.4201 | 59.9828 | 65.8
108.2649 | 73.8946 | 60.0116 | 82 | 108.2985 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2783 | 24.0402 | 60.0289 | 33.4 | 108.2595 | 40.8617 | 60.0346 | 49.6 | 108.2803 | 57.4301 | 59.9828 | 65.8
108.2732 | 73.8951 | 60.0116 | 82 | 108.3069 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2866 | 24.0398 | 60.0289 | 33.4 | 108.2678 | 40.8612 | 60.0346 | 49.6 | 108.2886 | 57.44 | 59.9828 | 65.8
108.2815 | 73.8957 | 60.0116 | 82 | 108.3152 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.2949 | 24.0394 | 60.0289 | 33.4 | 108.2761 | 40.8606 | 60.0346 | 49.6 | 108.2969 | 57.4502 | 59.9828 | 65.8
108.2899 | 73.8973 | 60.0116 | 82 | 108.3235 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3032 | 24.039 | 60.0289 | 33.4 | 108.2844 | 40.8586 | 60.0346 | 49.6 | 108.3054 | 57.4605 | 59.9828 | 65.8
108.2982 | 73.8988 | 60.0116 | 82 | 108.3319 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3115 | 24.0386 | 60.0289 | 33.4 | 108.2927 | 40.8566 | 60.0346 | 49.6 | 108.3137 | 57.4704 | 59.9828 | 65.8
108.3065 | 73.9014 | 60.0116 | 82 | 108.3402 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3201 | 24.0383 | 60.0289 | 33.4 | 108.3013 | 40.8546 | 60.0346 | 49.6 | 108.322 | 57.4803 | 59.9828 | 65.8
108.3148 | 73.9039 | 60.0116 | 82 | 108.3485 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3284 | 24.038 | 60.0289 | 33.4 | 108.3096 | 40.8526 | 60.0346 | 49.6 | 108.3303 | 57.4895 | 59.9828 | 65.8
108.3232 | 73.9042 | 60.0116 | 82 | 108.3568 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3367 | 24.0373 | 60.0289 | 33.4 | 108.3179 | 40.8515 | 60.0346 | 49.6 | 108.3386 | 57.4986 | 59.9828 | 65.8
108.3315 | 73.9045 | 60.0116 | 82 | 108.3652 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.345 | 24.0367 | 60.0289 | 33.4 | 108.3262 | 40.8505 | 60.0346 | 49.6 | 108.3469 | 57.4985 | 59.9828 | 65.8
108.3398 | 73.9047 | 60.0116 | 82 | 108.3735 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3533 | 24.0364 | 60.0289 | 33.4 | 108.3345 | 40.8496 | 60.0346 | 49.6 | 108.3552 | 57.4984 | 59.9828 | 65.8
108.3482 | 73.905 | 60.0116 | 82 | 108.3818 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3616 | 24.0361 | 60.0289 | 33.4 | 108.3428 | 40.8488 | 60.0346 | 49.6 | 108.3638 | 57.4994 | 59.9828 | 65.8
108.3565 | 73.906 | 60.0116 | 82 | 108.3901 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3699 | 24.0354 | 60.0289 | 33.4 | 108.3511 | 40.848 | 60.0346 | 49.6 | 108.3721 | 57.5004 | 59.9828 | 65.8
108.3648 | 73.907 | 60.0116 | 82 | 108.3986 | 8.9279 | 60.0058 | 17.2 | 108.3782 | 24.0348 | 60.0289 | 33.4 | 108.3594 | 40.8471 | 60.0346 | 49.6 | 108.3804 | 57.5011 | 59.9828 | 65.8
108.3732 | 73.9084 | 60.0116 | 82 | 108.4069 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.3865 | 24.0346 | 60.0289 | 33.4 | 108.3677 | 40.8481 | 60.0346 | 49.6 | 108.3887 | 57.5018 | 59.9828 | 65.8
108.3815 | 73.9098 | 60.0116 | 82 | 108.4152 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.395 | 24.0344 | 60.0289 | 33.4 | 108.3762 | 40.849 | 60.0346 | 49.6 | 108.397 | 57.5021 | 59.9828 | 65.8
108.3898 | 73.9098 | 60.0116 | 82 | 108.4235 | 8.9278 | 60.0058 | 17.2 | 108.4033 | 24.0341 | 60.0231 | 33.4 | 108.3845 | 40.8503 | 60.0346 | 49.6 | 108.4053 | 57.5023 | 59.9828 | 65.8
108.3982 | 73.9098 | 60.0116 | 82 | 108.4319 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.4116 | 24.0338 | 60.0231 | 33.4 | 108.3928 | 40.8515 | 60.0346 | 49.6 | 108.4136 | 57.5034 | 59.9828 | 65.8
108.4065 | 73.9094 | 60.0116 | 82 | 108.4402 | 8.9277 | 60.0058 | 17.2 | 108.4199 | 24.0338 | 60.0231 | 33.4 | 108.4011 | 40.852 | 60.0346 | 49.6 | 108.4221 | 57.5044 | 59.9828 | 65.8
108.4148 | 73.909 | 60.0116 | 82 | 108.4485 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.4282 | 24.0338 | 60.0231 | 33.4 | 108.4094 | 40.8524 | 60.0346 | 49.6 | 108.4304 | 57.5043 | 59.9828 | 65.8
108.4232 | 73.9085 | 60.0116 | 82 | 108.4568 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.4365 | 24.0364 | 60.0231 | 33.4 | 108.4177 | 40.8529 | 60.0346 | 49.6 | 108.4387 | 57.5041 | 59.9828 | 65.8
108.4315 | 73.9081 | 60.0116 | 82 | 108.4652 | 8.9276 | 60.0058 | 17.2 | 108.4448 | 24.0389 | 60.0231 | 33.4 | 108.426 | 40.8534 | 60.0346 | 49.6 | 108.447 | 57.5029 | 59.9828 | 65.8
108.4398 | 73.9084 | 60.0116 | 82 | 108.4735 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.4531 | 24.0419 | 60.0231 | 33.4 | 108.4343 | 40.8541 | 60.0346 | 49.6 | 108.4553 | 57.5017 | 59.9828 | 65.8
108.4482 | 73.9087 | 60.0116 | 82 | 108.4818 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.4617 | 24.0449 | 60.0231 | 33.4 | 108.4426 | 40.8549 | 60.0346 | 49.6 | 108.4636 | 57.4995 | 59.9828 | 65.8
108.4565 | 73.9078 | 60.0116 | 82 | 108.4901 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.47 | 24.0474 | 60.0231 | 33.4 | 108.4512 | 40.8553 | 60.0346 | 49.6 | 108.4719 | 57.4973 | 59.9828 | 65.8
108.4648 | 73.9068 | 60.0116 | 82 | 108.4985 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.4783 | 24.05 | 60.0231 | 33.4 | 108.4595 | 40.8557 | 60.0346 | 49.6 | 108.4805 | 57.4951 | 59.9828 | 65.8
108.4731 | 73.9066 | 60.0116 | 82 | 108.5068 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.4866 | 24.0528 | 60.0231 | 33.4 | 108.4678 | 40.8567 | 60.0346 | 49.6 | 108.4888 | 57.4929 | 59.9828 | 65.8
108.4815 | 73.9064 | 60.0116 | 82 | 108.5151 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.4949 | 24.0556 | 60.0231 | 33.4 | 108.4761 | 40.8577 | 60.0346 | 49.6 | 108.4971 | 57.4895 | 59.9828 | 65.8
108.4898 | 73.9072 | 60.0116 | 82 | 108.5234 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.5032 | 24.0585 | 60.0231 | 33.4 | 108.4844 | 40.8588 | 60.0346 | 49.6 | 108.5054 | 57.486 | 59.9828 | 65.8
108.4981 | 73.9081 | 60.0116 | 82 | 108.5319 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.5115 | 24.0614 | 60.0231 | 33.4 | 108.4927 | 40.8599 | 60.0346 | 49.6 | 108.5137 | 57.4828 | 59.9828 | 65.8
108.5065 | 73.9085 | 60.0116 | 82 | 108.5402 | 8.9275 | 60.0058 | 17.2 | 108.5198 | 24.0618 | 60.0231 | 33.4 | 108.501 | 40.8607 | 60.0346 | 49.6 | 108.522 | 57.4796 | 59.9828 | 65.8
108.5148 | 73.909 | 60.0116 | 82 | 108.5485 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5283 | 24.0621 | 60.0231 | 33.4 | 108.5093 | 40.8615 | 60.0346 | 49.6 | 108.5303 | 57.4762 | 59.9828 | 65.8
108.5231 | 73.9079 | 60.0116 | 82 | 108.5569 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5366 | 24.0622 | 60.0231 | 33.4 | 108.5178 | 40.8627 | 60.0346 | 49.6 | 108.5388 | 57.4728 | 59.9828 | 65.8
108.5315 | 73.9068 | 60.0116 | 82 | 108.5652 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5449 | 24.0623 | 60.0231 | 33.4 | 108.5261 | 40.8639 | 60.0346 | 49.6 | 108.5471 | 57.4706 | 59.9828 | 65.8
108.5398 | 73.9056 | 60.0116 | 82 | 108.5735 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5532 | 24.0624 | 60.0231 | 33.4 | 108.5344 | 40.8651 | 60.0346 | 49.6 | 108.5554 | 57.4684 | 59.9828 | 65.8
108.5481 | 73.9043 | 60.0116 | 82 | 108.5818 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5615 | 24.0625 | 60.0231 | 33.4 | 108.5427 | 40.8663 | 60.0346 | 49.6 | 108.5637 | 57.467 | 59.9828 | 65.8
108.5565 | 73.9031 | 60.0116 | 82 | 108.5902 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5698 | 24.0627 | 60.0231 | 33.4 | 108.551 | 40.8663 | 60.0346 | 49.6 | 108.572 | 57.4656 | 59.9828 | 65.8
108.5648 | 73.9019 | 60.0116 | 82 | 108.5985 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5781 | 24.0629 | 60.0231 | 33.4 | 108.5593 | 40.8663 | 60.0346 | 49.6 | 108.5803 | 57.4629 | 59.9828 | 65.8
108.5731 | 73.9018 | 60.0116 | 82 | 108.6068 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5864 | 24.0629 | 60.0231 | 33.4 | 108.5676 | 40.8667 | 60.0346 | 49.6 | 108.5886 | 57.4602 | 59.9828 | 65.8
108.5815 | 73.9017 | 60.0116 | 82 | 108.6151 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.5947 | 24.0629 | 60.0231 | 33.4 | 108.5759 | 40.867 | 60.0346 | 49.6 | 108.5972 | 57.4585 | 59.9828 | 65.8
108.5898 | 73.9033 | 60.0116 | 82 | 108.6235 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.6033 | 24.0629 | 60.0231 | 33.4 | 108.5842 | 40.8677 | 60.0346 | 49.6 | 108.6055 | 57.4568 | 59.9828 | 65.8
108.5981 | 73.905 | 60.0116 | 82 | 108.6318 | 8.9276 | 60.0116 | 17.2 | 108.6116 | 24.0629 | 60.0231 | 33.4 | 108.5928 | 40.8683 | 60.0346 | 49.6 | 108.6138 | 57.4552 | 59.9828 | 65.8
108.6064 | 73.9076 | 60.0116 | 82 | 108.6401 | 8.9276 | 60.0116 | 17.2 | 108.6199 | 24.063 | 60.0231 | 33.4 | 108.6011 | 40.8683 | 60.0346 | 49.6 | 108.6221 | 57.4537 | 59.9828 | 65.8
108.6148 | 73.9102 | 60.0116 | 82 | 108.6484 | 8.9277 | 60.0116 | 17.2 | 108.6282 | 24.0631 | 60.0231 | 33.4 | 108.6094 | 40.8683 | 60.0346 | 49.6 | 108.6304 | 57.4522 | 59.9828 | 65.8
108.6231 | 73.9128 | 60.0116 | 82 | 108.6569 | 8.9278 | 60.0116 | 17.2 | 108.6365 | 24.0632 | 60.0231 | 33.4 | 108.6177 | 40.8683 | 60.0346 | 49.6 | 108.6387 | 57.4507 | 59.9828 | 65.8
108.6314 | 73.9154 | 60.0116 | 82 | 108.6652 | 8.9279 | 60.0116 | 17.2 | 108.6448 | 24.0633 | 60.0231 | 33.4 | 108.626 | 40.8684 | 60.0346 | 49.6 | 108.647 | 57.4488 | 59.9828 | 65.8
108.6398 | 73.9178 | 60.0116 | 82 | 108.6735 | 8.928 | 60.0116 | 17.2 | 108.6531 | 24.0634 | 60.0231 | 33.4 | 108.6343 | 40.8686 | 60.0346 | 49.6 | 108.6555 | 57.4469 | 59.9828 | 65.8
108.6481 | 73.9203 | 60.0116 | 82 | 108.6818 | 8.928 | 60.0116 | 17.2 | 108.6614 | 24.0635 | 60.0231 | 33.4 | 108.6426 | 40.8689 | 60.0346 | 49.6 | 108.6638 | 57.4442 | 59.9828 | 65.8
108.6564 | 73.9219 | 60.0116 | 82 | 108.6902 | 8.9281 | 60.0116 | 17.2 | 108.6699 | 24.0636 | 60.0231 | 33.4 | 108.6509 | 40.8689 | 60.0346 | 49.6 | 108.6721 | 57.4414 | 59.9828 | 65.8
108.6648 | 73.9235 | 60.0116 | 82 | 108.6985 | 8.9282 | 60.0116 | 17.2 | 108.6782 | 24.0637 | 60.0231 | 33.4 | 108.6592 | 40.8689 | 60.0346 | 49.6 | 108.6804 | 57.4387 | 59.9828 | 65.8
108.6731 | 73.9238 | 60.0116 | 82 | 108.7068 | 8.9283 | 60.0116 | 17.2 | 108.6865 | 24.0642 | 60.0231 | 33.4 | 108.6677 | 40.8689 | 60.0346 | 49.6 | 108.6887 | 57.436 | 59.9828 | 65.8
108.6814 | 73.9241 | 60.0116 | 82 | 108.7151 | 8.9284 | 60.0116 | 17.2 | 108.6948 | 24.0648 | 60.0231 | 33.4 | 108.676 | 40.8689 | 60.0346 | 49.6 | 108.697 | 57.4333 | 59.9828 | 65.8
108.6898 | 73.9242 | 60.0116 | 82 | 108.7235 | 8.9285 | 60.0116 | 17.2 | 108.7031 | 24.0653 | 60.0231 | 33.4 | 108.6843 | 40.8699 | 60.0346 | 49.6 | 108.7053 | 57.4307 | 59.9828 | 65.8
108.6981 | 73.9244 | 60.0116 | 82 | 108.7318 | 8.9285 | 60.0116 | 17.2 | 108.7114 | 24.0657 | 60.0231 | 33.4 | 108.6926 | 40.8708 | 60.0346 | 49.6 | 108.7139 | 57.4277 | 59.9828 | 65.8
108.7064 | 73.9246 | 60.0116 | 82 | 108.7401 | 8.9286 | 60.0116 | 17.2 | 108.7197 | 24.0663 | 60.0231 | 33.4 | 108.7009 | 40.8718 | 60.0346 | 49.6 | 108.7222 | 57.4248 | 59.9828 | 65.8
108.7148 | 73.9247 | 60.0116 | 82 | 108.7484 | 8.9287 | 60.0116 | 17.2 | 108.728 | 24.0668 | 60.0231 | 33.4 | 108.7092 | 40.8728 | 60.0346 | 49.6 | 108.7305 | 57.4217 | 59.9828 | 65.8
108.7231 | 73.9251 | 60.0116 | 82 | 108.7568 | 8.9288 | 60.0116 | 17.2 | 108.7366 | 24.0673 | 60.0231 | 33.4 | 108.7175 | 40.873 | 60.0346 | 49.6 | 108.7388 | 57.4186 | 59.9828 | 65.8
108.7314 | 73.9254 | 60.0116 | 82 | 108.7651 | 8.9289 | 60.0116 | 17.2 | 108.7449 | 24.0678 | 60.0231 | 33.4 | 108.7258 | 40.8733 | 60.0346 | 49.6 | 108.7471 | 57.4184 | 59.9828 | 65.8
108.7397 | 73.9254 | 60.0116 | 82 | 108.7734 | 8.9291 | 60.0116 | 17.2 | 108.7532 | 24.0694 | 60.0231 | 33.4 | 108.7341 | 40.8739 | 60.0346 | 49.6 | 108.7554 | 57.4182 | 59.9828 | 65.8
108.7481 | 73.9254 | 60.0116 | 82 | 108.7817 | 8.9292 | 60.0116 | 17.2 | 108.7615 | 24.071 | 60.0231 | 33.4 | 108.7427 | 40.8744 | 60.0346 | 49.6 | 108.7637 | 57.418 | 59.9828 | 65.8
108.7564 | 73.9254 | 60.0116 | 82 | 108.7902 | 8.9294 | 60.0116 | 17.2 | 108.7698 | 24.0722 | 60.0231 | 33.4 | 108.751 | 40.8749 | 60.0346 | 49.6 | 108.7722 | 57.4177 | 59.9828 | 65.8
108.7647 | 73.9254 | 60.0116 | 82 | 108.7985 | 8.9293 | 60.0116 | 17.2 | 108.7781 | 24.0733 | 60.0231 | 33.4 | 108.7593 | 40.8755 | 60.0346 | 49.6 | 108.7805 | 57.4175 | 59.9828 | 65.8
108.7731 | 73.9252 | 60.0116 | 82 | 108.8068 | 8.9293 | 60.0116 | 17.2 | 108.7864 | 24.0744 | 60.0231 | 33.4 | 108.7676 | 40.8749 | 60.0346 | 49.6 | 108.7888 | 57.4173 | 59.9828 | 65.8
108.7814 | 73.9251 | 60.0116 | 82 | 108.8151 | 8.9293 | 60.0116 | 17.2 | 108.7947 | 24.0755 | 60.0231 | 33.4 | 108.7759 | 40.8744 | 60.0346 | 49.6 | 108.7971 | 57.4173 | 59.9828 | 65.8
108.7897 | 73.9269 | 60.0116 | 82 | 108.8235 | 8.9293 | 60.0116 | 17.2 | 108.803 | 24.0798 | 60.0231 | 33.4 | 108.7842 | 40.8747 | 60.0346 | 49.6 | 108.8054 | 57.4173 | 59.9828 | 65.8
108.7981 | 73.9287 | 60.0116 | 82 | 108.8318 | 8.9292 | 60.0116 | 17.2 | 108.8115 | 24.0841 | 60.0231 | 33.4 | 108.7925 | 40.8749 | 60.0346 | 49.6 | 108.8137 | 57.4173 | 59.9828 | 65.8
108.8064 | 73.9307 | 60.0116 | 82 | 108.8401 | 8.9291 | 60.0116 | 17.2 | 108.8198 | 24.0883 | 60.0231 | 33.4 | 108.8008 | 40.8762 | 60.0346 | 49.6 | 108.822 | 57.4173 | 59.9828 | 65.8
108.8147 | 73.9327 | 60.0116 | 82 | 108.8484 | 8.929 | 60.0116 | 17.2 | 108.8281 | 24.0926 | 60.0231 | 33.4 | 108.8091 | 40.8774 | 60.0346 | 49.6 | 108.8306 | 57.4182 | 59.9828 | 65.8
108.8231 | 73.9347 | 60.0116 | 82 | 108.8568 | 8.9288 | 60.0116 | 17.2 | 108.8364 | 24.0959 | 60.0231 | 33.4 | 108.8176 | 40.8784 | 60.0346 | 49.6 | 108.8389 | 57.4191 | 59.9828 | 65.8
108.8314 | 73.9367 | 60.0116 | 82 | 108.8651 | 8.9286 | 60.0116 | 17.2 | 108.8447 | 24.0993 | 60.0231 | 33.4 | 108.8259 | 40.8794 | 60.0346 | 49.6 | 108.8472 | 57.42 | 59.9828 | 65.8
108.8398 | 73.9388 | 60.0116 | 82 | 108.8734 | 8.9283 | 60.0116 | 17.2 | 108.853 | 24.1031 | 60.0231 | 33.4 | 108.8342 | 40.8804 | 60.0346 | 49.6 | 108.8555 | 57.4209 | 59.9828 | 65.8
108.8481 | 73.9408 | 60.0116 | 82 | 108.8817 | 8.9281 | 60.0116 | 17.2 | 108.8613 | 24.1068 | 60.0231 | 33.4 | 108.8425 | 40.8814 | 60.0346 | 49.6 | 108.8638 | 57.4218 | 59.9828 | 65.8
108.8564 | 73.9416 | 60.0116 | 82 | 108.8901 | 8.928 | 60.0116 | 17.2 | 108.8696 | 24.1106 | 60.0231 | 33.4 | 108.8508 | 40.8828 | 60.0346 | 49.6 | 108.8721 | 57.4226 | 59.9828 | 65.8
108.8647 | 73.9425 | 60.0116 | 82 | 108.8984 | 8.9279 | 60.0116 | 17.2 | 108.8782 | 24.1144 | 60.0231 | 33.4 | 108.8591 | 40.8842 | 60.0346 | 49.6 | 108.8804 | 57.4244 | 59.9828 | 65.8
108.8731 | 73.9414 | 60.0116 | 82 | 108.9067 | 8.9277 | 60.0116 | 17.2 | 108.8865 | 24.1151 | 60.0231 | 33.4 | 108.8674 | 40.8851 | 60.0346 | 49.6 | 108.8889 | 57.4261 | 59.9828 | 65.8
108.8814 | 73.9404 | 60.0116 | 82 | 108.915 | 8.9276 | 60.0116 | 17.2 | 108.8948 | 24.1157 | 60.0231 | 33.4 | 108.8757 | 40.8861 | 60.0346 | 49.6 | 108.8972 | 57.4286 | 59.9828 | 65.8
108.8897 | 73.941 | 60.0116 | 82 | 108.9235 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.9031 | 24.1163 | 60.0173 | 33.4 | 108.8843 | 40.8863 | 60.0346 | 49.6 | 108.9055 | 57.431 | 59.9828 | 65.8
108.8981 | 73.9416 | 60.0116 | 82 | 108.9318 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.9114 | 24.117 | 60.0173 | 33.4 | 108.8926 | 40.8865 | 60.0346 | 49.6 | 108.9138 | 57.4326 | 59.9828 | 65.8
108.9064 | 73.9422 | 60.0116 | 82 | 108.9401 | 8.9274 | 60.0116 | 17.2 | 108.9197 | 24.1175 | 60.0173 | 33.4 | 108.9009 | 40.8868 | 60.0346 | 49.6 | 108.9221 | 57.4342 | 59.9828 | 65.8
108.9147 | 73.9428 | 60.0116 | 82 | 108.9484 | 8.9274 | 60.0116 | 17.2 | 108.928 | 24.1179 | 60.0173 | 33.4 | 108.9092 | 40.887 | 60.0346 | 49.6 | 108.9304 | 57.4357 | 59.9828 | 65.8
108.9231 | 73.9436 | 60.0116 | 82 | 108.9568 | 8.9275 | 60.0116 | 17.2 | 108.9363 | 24.1178 | 60.0173 | 33.4 | 108.9175 | 40.8869 | 60.0346 | 49.6 | 108.9387 | 57.4373 | 59.9828 | 65.8
108.9314 | 73.9444 | 60.0116 | 82 | 108.9651 | 8.9317 | 60.0116 | 17.2 | 108.9448 | 24.1177 | 60.0173 | 33.4 | 108.9258 | 40.8868 | 60.0346 | 49.6 | 108.9473 | 57.4367 | 59.9828 | 65.8
108.9397 | 73.9472 | 60.0116 | 82 | 108.9734 | 8.9359 | 60.0116 | 17.2 | 108.9531 | 24.1185 | 60.0173 | 33.4 | 108.9341 | 40.8884 | 60.0346 | 49.6 | 108.9556 | 57.436 | 59.9828 | 65.8
108.9481 | 73.9501 | 60.0116 | 82 | 108.9817 | 8.94 | 60.0116 | 17.2 | 108.9614 | 24.1193 | 60.0173 | 33.4 | 108.9424 | 40.8899 | 60.0346 | 49.6 | 108.9639 | 57.4346 | 59.9828 | 65.8
108.9564 | 73.9523 | 60.0116 | 82 | 108.9901 | 8.9441 | 60.0116 | 17.2 | 108.9697 | 24.1201 | 60.0173 | 33.4 | 108.9507 | 40.8912 | 60.0346 | 49.6 | 108.9722 | 57.4331 | 59.9828 | 65.8
108.9647 | 73.9546 | 60.0116 | 82 | 108.9984 | 8.9482 | 60.0116 | 17.2 | 108.978 | 24.1209 | 60.0173 | 33.4 | 108.9592 | 40.8924 | 60.0346 | 49.6 | 108.9805 | 57.4291 | 59.9828 | 65.8
108.9731 | 73.955 | 60.0116 | 82 | 109.0067 | 8.9524 | 60.0116 | 17.2 | 108.9863 | 24.1216 | 60.0173 | 33.4 | 108.9675 | 40.894 | 60.0346 | 49.6 | 108.9888 | 57.4252 | 59.9828 | 65.8
108.9814 | 73.9554 | 60.0116 | 82 | 109.015 | 8.9566 | 60.0116 | 17.2 | 108.9946 | 24.1223 | 60.0173 | 33.4 | 108.9758 | 40.8956 | 60.0346 | 49.6 | 108.9971 | 57.4212 | 59.9828 | 65.8
108.9897 | 73.9557 | 60.0116 | 82 | 109.0234 | 8.9607 | 60.0116 | 17.2 | 109.0029 | 24.1229 | 60.0173 | 33.4 | 108.9841 | 40.8968 | 60.0346 | 49.6 | 109.0056 | 57.4172 | 59.9828 | 65.8
108.998 | 73.9561 | 60.0116 | 82 | 109.0317 | 8.9649 | 60.0116 | 17.2 | 109.0115 | 24.1235 | 60.0173 | 33.4 | 108.9924 | 40.8979 | 60.0346 | 49.6 | 109.0139 | 57.4132 | 59.9828 | 65.8
109.0064 | 73.9563 | 60.0116 | 82 | 109.04 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.0198 | 24.1242 | 60.0173 | 33.4 | 109.0007 | 40.8994 | 60.0346 | 49.6 | 109.0222 | 57.4092 | 59.9828 | 65.8
109.0147 | 73.9565 | 60.0116 | 82 | 109.0483 | 8.969 | 60.0116 | 17.2 | 109.0281 | 24.1249 | 60.0173 | 33.4 | 109.009 | 40.9009 | 60.0346 | 49.6 | 109.0305 | 57.4074 | 59.9828 | 65.8
109.023 | 73.9554 | 60.0116 | 82 | 109.0568 | 8.969 | 60.0116 | 17.2 | 109.0364 | 24.1248 | 60.0173 | 33.4 | 109.0173 | 40.9034 | 60.0346 | 49.6 | 109.0388 | 57.4056 | 59.9828 | 65.8
109.0314 | 73.9544 | 60.0116 | 82 | 109.0651 | 8.969 | 60.0116 | 17.2 | 109.0447 | 24.1246 | 60.0173 | 33.4 | 109.0256 | 40.9059 | 60.0346 | 49.6 | 109.0471 | 57.4039 | 59.9828 | 65.8
109.0397 | 73.9539 | 60.0116 | 82 | 109.0734 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.053 | 24.1245 | 60.0173 | 33.4 | 109.0342 | 40.9084 | 60.0346 | 49.6 | 109.0554 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.048 | 73.9534 | 60.0116 | 82 | 109.0818 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.0613 | 24.1243 | 60.0173 | 33.4 | 109.0425 | 40.9109 | 60.0346 | 49.6 | 109.064 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.0564 | 73.9529 | 60.0116 | 82 | 109.0901 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.0696 | 24.1241 | 60.0116 | 33.4 | 109.0508 | 40.9134 | 60.0346 | 49.6 | 109.0723 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.0647 | 73.9523 | 60.0116 | 82 | 109.0984 | 8.9692 | 60.0116 | 17.2 | 109.0781 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.0591 | 40.9159 | 60.0346 | 49.6 | 109.0806 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.073 | 73.952 | 60.0116 | 82 | 109.1067 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.0864 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.0674 | 40.9184 | 60.0346 | 49.6 | 109.0889 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.0814 | 73.9517 | 60.0116 | 82 | 109.1151 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.0947 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.0757 | 40.9209 | 60.0346 | 49.6 | 109.0972 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.0897 | 73.9514 | 60.0116 | 82 | 109.1234 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.103 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.084 | 40.926 | 60.0346 | 49.6 | 109.1055 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.098 | 73.9511 | 60.0116 | 82 | 109.1317 | 8.9694 | 60.0116 | 17.2 | 109.1113 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.0923 | 40.931 | 60.0346 | 49.6 | 109.1138 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1064 | 73.9539 | 60.0116 | 82 | 109.14 | 8.9694 | 60.0116 | 17.2 | 109.1196 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1006 | 40.9335 | 60.0346 | 49.6 | 109.1223 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1147 | 73.9568 | 60.0116 | 82 | 109.1484 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.1279 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1091 | 40.936 | 60.0346 | 49.6 | 109.1306 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.123 | 73.9597 | 60.0116 | 82 | 109.1567 | 8.9692 | 60.0116 | 17.2 | 109.1362 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1174 | 40.9385 | 60.0346 | 49.6 | 109.1389 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1313 | 73.9625 | 60.0116 | 82 | 109.165 | 8.9692 | 60.0116 | 17.2 | 109.1448 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1257 | 40.941 | 60.0346 | 49.6 | 109.1472 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1397 | 73.9656 | 60.0116 | 82 | 109.1733 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.1531 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.134 | 40.9438 | 60.0346 | 49.6 | 109.1555 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.148 | 73.9686 | 60.0116 | 82 | 109.1818 | 8.9689 | 60.0116 | 17.2 | 109.1614 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1423 | 40.9467 | 60.0346 | 49.6 | 109.1638 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1563 | 73.9714 | 60.0116 | 82 | 109.1901 | 8.9687 | 60.0116 | 17.2 | 109.1697 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1506 | 40.9511 | 60.0346 | 49.6 | 109.1721 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1647 | 73.9742 | 60.0116 | 82 | 109.1984 | 8.9686 | 60.0116 | 17.2 | 109.178 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1589 | 40.9554 | 60.0346 | 49.6 | 109.1807 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.173 | 73.977 | 60.0116 | 82 | 109.2067 | 8.9685 | 60.0116 | 17.2 | 109.1863 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1672 | 40.9572 | 60.0346 | 49.6 | 109.189 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1813 | 73.9798 | 60.0116 | 82 | 109.2151 | 8.9685 | 60.0116 | 17.2 | 109.1946 | 24.124 | 60.0116 | 33.4 | 109.1755 | 40.959 | 60.0346 | 49.6 | 109.1973 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.1897 | 73.9799 | 60.0116 | 82 | 109.2234 | 8.9685 | 60.0116 | 17.2 | 109.2029 | 24.1241 | 60.0116 | 33.4 | 109.1841 | 40.9602 | 60.0346 | 49.6 | 109.2056 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.198 | 73.98 | 60.0116 | 82 | 109.2317 | 8.9686 | 60.0116 | 17.2 | 109.2114 | 24.1243 | 60.0116 | 33.4 | 109.1924 | 40.9613 | 60.0346 | 49.6 | 109.2139 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.2063 | 73.9812 | 60.0116 | 82 | 109.24 | 8.9688 | 60.0116 | 17.2 | 109.2197 | 24.1244 | 60.0116 | 33.4 | 109.2007 | 40.9623 | 60.0346 | 49.6 | 109.2222 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.2147 | 73.9824 | 60.0116 | 82 | 109.2484 | 8.969 | 60.0116 | 17.2 | 109.228 | 24.1246 | 60.0116 | 33.4 | 109.209 | 40.9633 | 60.0346 | 49.6 | 109.2305 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.223 | 73.9828 | 60.0116 | 82 | 109.2567 | 8.9691 | 60.0116 | 17.2 | 109.2363 | 24.1247 | 60.0173 | 33.4 | 109.2173 | 40.9639 | 60.0346 | 49.6 | 109.239 | 57.4021 | 59.9828 | 65.8
109.2313 | 73.9832 | 60.0116 | 82 | 109.265 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.2446 | 24.1249 | 60.0173 | 33.4 | 109.2256 | 40.9645 | 60.0346 | 49.6 | 109.2473 | 57.4015 | 59.9828 | 65.8
109.2397 | 73.9836 | 60.0116 | 82 | 109.2733 | 8.9694 | 60.0116 | 17.2 | 109.2529 | 24.125 | 60.0173 | 33.4 | 109.2339 | 40.9638 | 60.0346 | 49.6 | 109.2556 | 57.401 | 59.9828 | 65.8
109.248 | 73.9839 | 60.0116 | 82 | 109.2817 | 8.9696 | 60.0116 | 17.2 | 109.2612 | 24.1252 | 60.0173 | 33.4 | 109.2422 | 40.963 | 60.0346 | 49.6 | 109.2639 | 57.4 | 59.9828 | 65.8
109.2563 | 73.9828 | 60.0116 | 82 | 109.29 | 8.9697 | 60.0116 | 17.2 | 109.2695 | 24.1253 | 60.0173 | 33.4 | 109.2507 | 40.9614 | 60.0346 | 49.6 | 109.2722 | 57.3989 | 59.9828 | 65.8
109.2646 | 73.9817 | 60.0116 | 82 | 109.2983 | 8.9699 | 60.0116 | 17.2 | 109.2781 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.259 | 40.9597 | 60.0346 | 49.6 | 109.2805 | 57.3972 | 59.9828 | 65.8
109.273 | 73.9806 | 60.0116 | 82 | 109.3066 | 8.9701 | 60.0116 | 17.2 | 109.2864 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.2673 | 40.9586 | 60.0346 | 49.6 | 109.2888 | 57.3954 | 59.9828 | 65.8
109.2813 | 73.9795 | 60.0116 | 82 | 109.3151 | 8.9701 | 60.0116 | 17.2 | 109.2947 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.2756 | 40.9575 | 60.0346 | 49.6 | 109.2974 | 57.3937 | 59.9828 | 65.8
109.2896 | 73.9773 | 60.0116 | 82 | 109.3234 | 8.9702 | 60.0116 | 17.2 | 109.303 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.2839 | 40.9553 | 60.0346 | 49.6 | 109.3057 | 57.392 | 59.9828 | 65.8
109.298 | 73.9751 | 60.0116 | 82 | 109.3317 | 8.9703 | 60.0116 | 17.2 | 109.3113 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.2922 | 40.953 | 60.0346 | 49.6 | 109.314 | 57.3912 | 59.9885 | 65.8
109.3063 | 73.9736 | 60.0116 | 82 | 109.34 | 8.9704 | 60.0116 | 17.2 | 109.3196 | 24.1252 | 60.0173 | 33.4 | 109.3005 | 40.9508 | 60.0346 | 49.6 | 109.3223 | 57.3903 | 59.9885 | 65.8
109.3146 | 73.9722 | 60.0116 | 82 | 109.3484 | 8.9705 | 60.0116 | 17.2 | 109.3279 | 24.1249 | 60.0173 | 33.4 | 109.3088 | 40.9485 | 60.0346 | 49.6 | 109.3306 | 57.3899 | 59.9885 | 65.8
109.323 | 73.9706 | 60.0116 | 82 | 109.3567 | 8.9706 | 60.0116 | 17.2 | 109.3362 | 24.1244 | 60.0173 | 33.4 | 109.3171 | 40.9465 | 60.0346 | 49.6 | 109.3389 | 57.3896 | 59.9885 | 65.8
109.3313 | 73.9691 | 60.0116 | 82 | 109.365 | 8.9708 | 60.0116 | 17.2 | 109.3447 | 24.1239 | 60.0173 | 33.4 | 109.3257 | 40.9444 | 60.0346 | 49.6 | 109.3472 | 57.3898 | 59.9885 | 65.8
109.3396 | 73.9679 | 60.0116 | 82 | 109.3733 | 8.971 | 60.0116 | 17.2 | 109.353 | 24.1235 | 60.0173 | 33.4 | 109.334 | 40.943 | 60.0346 | 49.6 | 109.3557 | 57.3901 | 59.9885 | 65.8
109.348 | 73.9667 | 60.0116 | 82 | 109.3817 | 8.971 | 60.0116 | 17.2 | 109.3613 | 24.123 | 60.0173 | 33.4 | 109.3423 | 40.9415 | 60.0346 | 49.6 | 109.364 | 57.3909 | 59.9885 | 65.8
109.3563 | 73.969 | 60.0116 | 82 | 109.39 | 8.971 | 60.0116 | 17.2 | 109.3696 | 24.1225 | 60.0173 | 33.4 | 109.3506 | 40.9397 | 60.0346 | 49.6 | 109.3723 | 57.3918 | 59.9885 | 65.8
109.3646 | 73.9713 | 60.0116 | 82 | 109.3983 | 8.971 | 60.0116 | 17.2 | 109.3779 | 24.122 | 60.0173 | 33.4 | 109.3589 | 40.938 | 60.0346 | 49.6 | 109.3806 | 57.3926 | 59.9885 | 65.8
109.373 | 73.9737 | 60.0116 | 82 | 109.4066 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.3862 | 24.1216 | 60.0173 | 33.4 | 109.3672 | 40.9374 | 60.0346 | 49.6 | 109.3889 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.3813 | 73.976 | 60.0116 | 82 | 109.415 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.3945 | 24.1211 | 60.0173 | 33.4 | 109.3755 | 40.9369 | 60.0346 | 49.6 | 109.3972 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.3896 | 73.9799 | 60.0116 | 82 | 109.4233 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.4028 | 24.1209 | 60.0173 | 33.4 | 109.3838 | 40.9378 | 60.0346 | 49.6 | 109.4055 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.3979 | 73.9838 | 60.0116 | 82 | 109.4316 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.4114 | 24.1208 | 60.0173 | 33.4 | 109.3921 | 40.9388 | 60.0346 | 49.6 | 109.4141 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4063 | 73.988 | 60.0116 | 82 | 109.4399 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.4197 | 24.1209 | 60.0173 | 33.4 | 109.4006 | 40.9398 | 60.0346 | 49.6 | 109.4224 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4146 | 73.9921 | 60.0116 | 82 | 109.4484 | 8.9711 | 60.0116 | 17.2 | 109.428 | 24.1211 | 60.0173 | 33.4 | 109.4089 | 40.9409 | 60.0346 | 49.6 | 109.4307 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.423 | 73.9975 | 60.0116 | 82 | 109.4567 | 8.971 | 60.0116 | 17.2 | 109.4363 | 24.1214 | 60.0173 | 33.4 | 109.4172 | 40.9434 | 60.0346 | 49.6 | 109.439 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4313 | 74.0028 | 60.0116 | 82 | 109.465 | 8.9709 | 60.0116 | 17.2 | 109.4446 | 24.1216 | 60.0173 | 33.4 | 109.4255 | 40.9458 | 60.0346 | 49.6 | 109.4473 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4396 | 74.0032 | 60.0116 | 82 | 109.4733 | 8.9708 | 60.0116 | 17.2 | 109.4529 | 24.1219 | 60.0173 | 33.4 | 109.4338 | 40.9494 | 60.0346 | 49.6 | 109.4556 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.448 | 74.0036 | 60.0116 | 82 | 109.4817 | 8.9707 | 60.0116 | 17.2 | 109.4612 | 24.1222 | 60.0173 | 33.4 | 109.4421 | 40.9531 | 60.0346 | 49.6 | 109.4639 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4563 | 74.0048 | 60.0116 | 82 | 109.49 | 8.9707 | 60.0116 | 17.2 | 109.4695 | 24.1233 | 60.0173 | 33.4 | 109.4504 | 40.9569 | 60.0346 | 49.6 | 109.4724 | 57.3935 | 59.9885 | 65.8
109.4646 | 74.006 | 60.0116 | 82 | 109.4983 | 8.9706 | 60.0116 | 17.2 | 109.478 | 24.1244 | 60.0173 | 33.4 | 109.4587 | 40.9607 | 60.0346 | 49.6 | 109.4807 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.473 | 74.0056 | 60.0116 | 82 | 109.5066 | 8.9705 | 60.0116 | 17.2 | 109.4863 | 24.1255 | 60.0173 | 33.4 | 109.467 | 40.963 | 60.0346 | 49.6 | 109.489 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.4813 | 74.0052 | 60.0116 | 82 | 109.515 | 8.9704 | 60.0116 | 17.2 | 109.4946 | 24.1266 | 60.0173 | 33.4 | 109.4756 | 40.9654 | 60.0346 | 49.6 | 109.4973 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.4896 | 74.0046 | 60.0116 | 82 | 109.5233 | 8.9703 | 60.0116 | 17.2 | 109.5029 | 24.1276 | 60.0173 | 33.4 | 109.4839 | 40.9678 | 60.0346 | 49.6 | 109.5056 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.498 | 74.0041 | 60.0116 | 82 | 109.5316 | 8.9702 | 60.0116 | 17.2 | 109.5112 | 24.1286 | 60.0173 | 33.4 | 109.4922 | 40.9702 | 60.0346 | 49.6 | 109.5139 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.5063 | 74.0035 | 60.0116 | 82 | 109.5399 | 8.9702 | 60.0116 | 17.2 | 109.5195 | 24.1293 | 60.0173 | 33.4 | 109.5005 | 40.9711 | 60.0346 | 49.6 | 109.5222 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.5146 | 74.0029 | 60.0116 | 82 | 109.5483 | 8.9701 | 60.0116 | 17.2 | 109.5278 | 24.13 | 60.0173 | 33.4 | 109.5088 | 40.9721 | 60.0346 | 49.6 | 109.5308 | 57.3947 | 59.9943 | 65.8
109.5229 | 74.0024 | 60.0116 | 82 | 109.5566 | 8.9701 | 60.0116 | 17.2 | 109.5361 | 24.1335 | 60.0173 | 33.4 | 109.5171 | 40.9727 | 60.0346 | 49.6 | 109.5391 | 57.396 | 59.9943 | 65.8
109.5313 | 74.002 | 60.0116 | 82 | 109.5649 | 8.9701 | 60.0116 | 17.2 | 109.5444 | 24.1369 | 60.0173 | 33.4 | 109.5254 | 40.9733 | 60.0346 | 49.6 | 109.5474 | 57.3978 | 59.9943 | 65.8
109.5396 | 73.9998 | 60.0116 | 82 | 109.5732 | 8.97 | 60.0116 | 17.2 | 109.553 | 24.1397 | 60.0173 | 33.4 | 109.5337 | 40.9737 | 60.0346 | 49.6 | 109.5557 | 57.3996 | 59.9943 | 65.8
109.5479 | 73.9976 | 60.0116 | 82 | 109.5817 | 8.97 | 60.0116 | 17.2 | 109.5613 | 24.1425 | 60.0173 | 33.4 | 109.542 | 40.9741 | 60.0346 | 49.6 | 109.564 | 57.4006 | 59.9943 | 65.8
109.5563 | 73.9952 | 60.0116 | 82 | 109.59 | 8.9699 | 60.0116 | 17.2 | 109.5696 | 24.1453 | 60.0116 | 33.4 | 109.5505 | 40.9754 | 60.0346 | 49.6 | 109.5723 | 57.4016 | 59.9943 | 65.8
109.5646 | 73.9928 | 60.0116 | 82 | 109.5983 | 8.9699 | 60.0116 | 17.2 | 109.5779 | 24.1481 | 60.0116 | 33.4 | 109.5588 | 40.9766 | 60.0346 | 49.6 | 109.5806 | 57.4026 | 59.9943 | 65.8
109.5729 | 73.9903 | 60.0116 | 82 | 109.6066 | 8.9699 | 60.0116 | 17.2 | 109.5862 | 24.1505 | 60.0116 | 33.4 | 109.5671 | 40.9775 | 60.0346 | 49.6 | 109.5889 | 57.4037 | 59.9943 | 65.8
109.5813 | 73.9879 | 60.0116 | 82 | 109.615 | 8.9699 | 60.0116 | 17.2 | 109.5945 | 24.1529 | 60.0116 | 33.4 | 109.5754 | 40.9784 | 60.0346 | 49.6 | 109.5974 | 57.4045 | 59.9943 | 65.8
109.5896 | 73.9854 | 60.0116 | 82 | 109.6233 | 8.9698 | 60.0116 | 17.2 | 109.6028 | 24.1556 | 60.0116 | 33.4 | 109.5837 | 40.9799 | 60.0346 | 49.6 | 109.6057 | 57.4053 | 59.9943 | 65.8
109.5979 | 73.983 | 60.0116 | 82 | 109.6316 | 8.9698 | 60.0116 | 17.2 | 109.6111 | 24.1584 | 60.0116 | 33.4 | 109.592 | 40.9814 | 60.0346 | 49.6 | 109.614 | 57.4047 | 59.9943 | 65.8
109.6063 | 73.9818 | 60.0116 | 82 | 109.6399 | 8.9698 | 60.0116 | 17.2 | 109.6196 | 24.1583 | 60.0116 | 33.4 | 109.6003 | 40.982 | 60.0346 | 49.6 | 109.6223 | 57.4041 | 59.9943 | 65.8
109.6146 | 73.9806 | 60.0116 | 82 | 109.6483 | 8.9697 | 60.0116 | 17.2 | 109.6279 | 24.1582 | 60.0116 | 33.4 | 109.6086 | 40.9825 | 60.0346 | 49.6 | 109.6306 | 57.4036 | 59.9943 | 65.8
109.6229 | 73.9815 | 60.0116 | 82 | 109.6566 | 8.9695 | 60.0116 | 17.2 | 109.6362 | 24.158 | 60.0116 | 33.4 | 109.6172 | 40.9859 | 60.0346 | 49.6 | 109.6389 | 57.4032 | 59.9943 | 65.8
109.6313 | 73.9824 | 60.0116 | 82 | 109.6649 | 8.9693 | 60.0116 | 17.2 | 109.6445 | 24.1577 | 60.0116 | 33.4 | 109.6255 | 40.9892 | 60.0346 | 49.6 | 109.6472 | 57.4036 | 59.9943 | 65.8
109.6396 | 73.9847 | 60.0116 | 82 | 109.6732 | 8.9692 | 60.0116 | 17.2 | 109.6528 | 24.1575 | 60.0116 | 33.4 | 109.6338 | 40.9937 | 60.0346 | 49.6 | 109.6558 | 57.4039 | 59.9943 | 65.8
109.6479 | 73.987 | 60.0116 | 82 | 109.6816 | 8.969 | 60.0116 | 17.2 | 109.6611 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6421 | 40.9981 | 60.0346 | 49.6 | 109.6641 | 57.4042 | 59.9943 | 65.8
109.6562 | 73.9893 | 60.0116 | 82 | 109.6899 | 8.9689 | 60.0116 | 17.2 | 109.6694 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6504 | 41.0019 | 60.0346 | 49.6 | 109.6724 | 57.4046 | 59.9943 | 65.8
109.6646 | 73.9916 | 60.0116 | 82 | 109.6982 | 8.9687 | 60.0116 | 17.2 | 109.678 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6587 | 41.0057 | 60.0346 | 49.6 | 109.6807 | 57.4049 | 59.9943 | 65.8
109.6729 | 73.9939 | 60.0116 | 82 | 109.7067 | 8.9686 | 60.0116 | 17.2 | 109.6863 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.667 | 41.0077 | 60.0346 | 49.6 | 109.689 | 57.4051 | 59.9943 | 65.8
109.6812 | 73.9962 | 60.0116 | 82 | 109.715 | 8.9685 | 60.0116 | 17.2 | 109.6946 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6753 | 41.0097 | 60.0346 | 49.6 | 109.6973 | 57.4049 | 59.9943 | 65.8
109.6896 | 73.9985 | 60.0116 | 82 | 109.7233 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7029 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6836 | 41.0117 | 60.0346 | 49.6 | 109.7056 | 57.4047 | 59.9943 | 65.8
109.6979 | 74.0008 | 60.0116 | 82 | 109.7316 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7112 | 24.1573 | 60.0116 | 33.4 | 109.6921 | 41.0138 | 60.0346 | 49.6 | 109.7141 | 57.4037 | 59.9943 | 65.8
109.7062 | 74.0022 | 60.0116 | 82 | 109.74 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7195 | 24.1577 | 60.0116 | 33.4 | 109.7004 | 41.013 | 60.0346 | 49.6 | 109.7224 | 57.4028 | 59.9943 | 65.8
109.7146 | 74.0035 | 60.0116 | 82 | 109.7483 | 8.9684 | 60.0116 | 17.2 | 109.7278 | 24.1581 | 60.0116 | 33.4 | 109.7087 | 41.0123 | 60.0346 | 49.6 | 109.7307 | 57.4005 | 59.9943 | 65.8
109.7229 | 74.0039 | 60.0116 | 82 | 109.7566 | 8.9684 | 60.0116 | 17.2 | 109.7361 | 24.1585 | 60.0116 | 33.4 | 109.717 | 41.0093 | 60.0346 | 49.6 | 109.739 | 57.3981 | 59.9943 | 65.8
109.7312 | 74.0042 | 60.0116 | 82 | 109.7649 | 8.9684 | 60.0116 | 17.2 | 109.7446 | 24.1589 | 60.0116 | 33.4 | 109.7253 | 41.0063 | 60.0346 | 49.6 | 109.7473 | 57.3958 | 59.9943 | 65.8
109.7396 | 74.0047 | 60.0116 | 82 | 109.7733 | 8.9684 | 60.0116 | 17.2 | 109.7529 | 24.1593 | 60.0116 | 33.4 | 109.7336 | 41.0044 | 60.0346 | 49.6 | 109.7556 | 57.3935 | 59.9943 | 65.8
109.7479 | 74.0052 | 60.0116 | 82 | 109.7816 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7612 | 24.1597 | 60.0116 | 33.4 | 109.7419 | 41.0026 | 60.0346 | 49.6 | 109.7639 | 57.3914 | 59.9943 | 65.8
109.7562 | 74.0061 | 60.0116 | 82 | 109.7899 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7695 | 24.1601 | 60.0116 | 33.4 | 109.7502 | 41.0021 | 60.0346 | 49.6 | 109.7722 | 57.3894 | 59.9943 | 65.8
109.7646 | 74.0069 | 60.0116 | 82 | 109.7982 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7778 | 24.1605 | 60.0116 | 33.4 | 109.7585 | 41.0016 | 60.0346 | 49.6 | 109.7808 | 57.3879 | 59.9943 | 65.8
109.7729 | 74.0078 | 60.0116 | 82 | 109.8066 | 8.9683 | 60.0116 | 17.2 | 109.7861 | 24.1609 | 60.0116 | 33.4 | 109.7671 | 41.0001 | 60.0346 | 49.6 | 109.7891 | 57.3865 | 59.9943 | 65.8
109.7812 | 74.0087 | 60.0116 | 82 | 109.8149 | 8.9682 | 60.0116 | 17.2 | 109.7944 | 24.1613 | 60.0116 | 33.4 | 109.7754 | 40.9985 | 60.0346 | 49.6 | 109.7974 | 57.3849 | 59.9943 | 65.8
109.7896 | 74.0093 | 60.0116 | 82 | 109.8232 | 8.9681 | 60.0116 | 17.2 | 109.8027 | 24.1613 | 60.0116 | 33.4 | 109.7837 | 40.9975 | 60.0346 | 49.6 | 109.8057 | 57.3833 | 59.9943 | 65.8
109.7979 | 74.0099 | 60.0116 | 82 | 109.8315 | 8.9678 | 60.0116 | 17.2 | 109.8113 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.792 | 40.9964 | 60.0346 | 49.6 | 109.814 | 57.383 | 59.9943 | 65.8
109.8062 | 74.0116 | 60.0116 | 82 | 109.84 | 8.9675 | 60.0116 | 17.2 | 109.8196 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8003 | 40.996 | 60.0346 | 49.6 | 109.8223 | 57.3827 | 59.9943 | 65.8
109.8145 | 74.0133 | 60.0116 | 82 | 109.8483 | 8.9736 | 60.0116 | 17.2 | 109.8279 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8086 | 40.9957 | 60.0346 | 49.6 | 109.8306 | 57.3824 | 59.9943 | 65.8
109.8229 | 74.0148 | 60.0116 | 82 | 109.8566 | 8.9797 | 60.0116 | 17.2 | 109.8362 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8169 | 40.9951 | 60.0346 | 49.6 | 109.8391 | 57.3821 | 59.9943 | 65.8
109.8312 | 74.0164 | 60.0116 | 82 | 109.8649 | 8.9906 | 60.0116 | 17.2 | 109.8445 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8252 | 40.9945 | 60.0346 | 49.6 | 109.8474 | 57.3817 | 59.9943 | 65.8
109.8395 | 74.0191 | 60.0116 | 82 | 109.8733 | 9.0015 | 60.0116 | 17.2 | 109.8528 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8335 | 40.9942 | 60.0346 | 49.6 | 109.8557 | 57.3812 | 59.9943 | 65.8
109.8479 | 74.0219 | 60.0116 | 82 | 109.8816 | 9.0124 | 60.0116 | 17.2 | 109.8611 | 24.1611 | 60.0116 | 33.4 | 109.842 | 40.9939 | 60.0346 | 49.6 | 109.864 | 57.3804 | 59.9943 | 65.8
109.8562 | 74.0246 | 60.0116 | 82 | 109.8899 | 9.0233 | 60.0116 | 17.2 | 109.8694 | 24.1612 | 60.0116 | 33.4 | 109.8503 | 40.9942 | 60.0346 | 49.6 | 109.8723 | 57.3796 | 59.9943 | 65.8
109.8645 | 74.0274 | 60.0116 | 82 | 109.8982 | 9.0342 | 60.0116 | 17.2 | 109.8779 | 24.1613 | 60.0116 | 33.4 | 109.8586 | 40.9945 | 60.0346 | 49.6 | 109.8806 | 57.3802 | 59.9943 | 65.8
109.8729 | 74.0289 | 60.0116 | 82 | 109.9066 | 9.0452 | 60.0116 | 17.2 | 109.8862 | 24.1616 | 60.0116 | 33.4 | 109.8669 | 40.9943 | 60.0346 | 49.6 | 109.8889 | 57.3809 | 59.9943 | 65.8
109.8812 | 74.0304 | 60.0116 | 82 | 109.9149 | 9.0564 | 60.0116 | 17.2 | 109.8945 | 24.1618 | 60.0116 | 33.4 | 109.8752 | 40.9941 | 60.0346 | 49.6 | 109.8975 | 57.3815 | 59.9943 | 65.8
109.8895 | 74.0308 | 60.0116 | 82 | 109.9232 | 9.0677 | 60.0116 | 17.2 | 109.9028 | 24.1621 | 60.0116 | 33.4 | 109.8835 | 40.9933 | 60.0346 | 49.6 | 109.9058 | 57.382 | 59.9943 | 65.8
109.8979 | 74.0311 | 60.0116 | 82 | 109.9315 | 9.0725 | 60.0116 | 17.2 | 109.9111 | 24.1624 | 60.0116 | 33.4 | 109.8918 | 40.9925 | 60.0346 | 49.6 | 109.9141 | 57.3825 | 59.9943 | 65.8
109.9062 | 74.0315 | 60.0116 | 82 | 109.9399 | 9.0773 | 60.0116 | 17.2 | 109.9194 | 24.1626 | 60.0116 | 33.4 | 109.9001 | 40.9914 | 60.0346 | 49.6 | 109.9224 | 57.3831 | 59.9943 | 65.8
109.9145 | 74.0319 | 60.0116 | 82 | 109.9482 | 9.0774 | 60.0116 | 17.2 | 109.9277 | 24.1629 | 60.0116 | 33.4 | 109.9084 | 40.9903 | 60.0346 | 49.6 | 109.9307 | 57.3838 | 59.9943 | 65.8
109.9229 | 74.0307 | 60.0116 | 82 | 109.9565 | 9.0775 | 60.0116 | 17.2 | 109.936 | 24.1632 | 60.0116 | 33.4 | 109.917 | 40.9917 | 60.0346 | 49.6 | 109.939 | 57.3846 | 59.9943 | 65.8
109.9312 | 74.0295 | 60.0116 | 82 | 109.9648 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9446 | 24.1635 | 60.0116 | 33.4 | 109.9253 | 40.9931 | 60.0346 | 49.6 | 109.9473 | 57.3857 | 59.9943 | 65.8
109.9395 | 74.0276 | 60.0116 | 82 | 109.9733 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9529 | 24.1636 | 60.0116 | 33.4 | 109.9336 | 40.9949 | 60.0346 | 49.6 | 109.9556 | 57.3868 | 59.9943 | 65.8
109.9478 | 74.0256 | 60.0116 | 82 | 109.9816 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9612 | 24.1638 | 60.0116 | 33.4 | 109.9419 | 40.9968 | 60.0346 | 49.6 | 109.9641 | 57.3886 | 59.9943 | 65.8
109.9562 | 74.0248 | 60.0116 | 82 | 109.9899 | 9.0777 | 60.0116 | 17.2 | 109.9695 | 24.1638 | 60.0116 | 33.4 | 109.9502 | 40.9981 | 60.0346 | 49.6 | 109.9724 | 57.3904 | 59.9943 | 65.8
109.9645 | 74.0241 | 60.0116 | 82 | 109.9982 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9778 | 24.1638 | 60.0116 | 33.4 | 109.9585 | 40.9994 | 60.0346 | 49.6 | 109.9807 | 57.3944 | 59.9943 | 65.8
109.9728 | 74.0233 | 60.0116 | 82 | 110.0066 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9861 | 24.1637 | 60.0116 | 33.4 | 109.9668 | 41.0037 | 60.0346 | 49.6 | 109.989 | 57.3984 | 59.9943 | 65.8
109.9812 | 74.0225 | 60.0116 | 82 | 110.0149 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 109.9944 | 24.1636 | 60.0116 | 33.4 | 109.9751 | 41.008 | 60.0346 | 49.6 | 109.9973 | 57.4024 | 59.9943 | 65.8
109.9895 | 74.0212 | 60.0116 | 82 | 110.0232 | 9.0775 | 60.0116 | 17.2 | 110.0027 | 24.1635 | 60.0116 | 33.4 | 109.9836 | 41.0126 | 60.0346 | 49.6 | 110.0056 | 57.4063 | 59.9943 | 65.8
109.9978 | 74.02 | 60.0116 | 82 | 110.0315 | 9.0774 | 60.0116 | 17.2 | 110.0112 | 24.1634 | 60.0116 | 33.4 | 109.9919 | 41.0173 | 60.0346 | 49.6 | 110.0139 | 57.4103 | 59.9943 | 65.8
110.0062 | 74.0192 | 60.0116 | 82 | 110.0399 | 9.0773 | 60.0116 | 17.2 | 110.0195 | 24.1633 | 60.0116 | 33.4 | 110.0002 | 41.0194 | 60.0346 | 49.6 | 110.0225 | 57.4142 | 59.9943 | 65.8
110.0145 | 74.0184 | 60.0116 | 82 | 110.0482 | 9.0772 | 60.0116 | 17.2 | 110.0278 | 24.1632 | 60.0116 | 33.4 | 110.0085 | 41.0216 | 60.0346 | 49.6 | 110.0308 | 57.4182 | 59.9943 | 65.8
110.0229 | 74.0184 | 60.0116 | 82 | 110.0565 | 9.0771 | 60.0116 | 17.2 | 110.0361 | 24.1631 | 60.0116 | 33.4 | 110.0168 | 41.0238 | 60.0346 | 49.6 | 110.0391 | 57.4222 | 59.9943 | 65.8
110.0312 | 74.0183 | 60.0116 | 82 | 110.0648 | 9.077 | 60.0116 | 17.2 | 110.0444 | 24.163 | 60.0116 | 33.4 | 110.0251 | 41.0259 | 60.0346 | 49.6 | 110.0474 | 57.4241 | 59.9943 | 65.8
110.0395 | 74.0176 | 60.0116 | 82 | 110.0732 | 9.0769 | 60.0116 | 17.2 | 110.0527 | 24.1629 | 60.0116 | 33.4 | 110.0334 | 41.0292 | 60.0289 | 49.6 | 110.0557 | 57.4261 | 59.9943 | 65.8
110.0479 | 74.0169 | 60.0116 | 82 | 110.0815 | 9.0768 | 60.0116 | 17.2 | 110.061 | 24.1628 | 60.0116 | 33.4 | 110.0417 | 41.0325 | 60.0289 | 49.6 | 110.064 | 57.4268 | 59.9943 | 65.8
110.0562 | 74.0161 | 60.0116 | 82 | 110.0898 | 9.0768 | 60.0116 | 17.2 | 110.0693 | 24.1628 | 60.0116 | 33.4 | 110.05 | 41.033 | 60.0289 | 49.6 | 110.0723 | 57.4276 | 59.9943 | 65.8
110.0645 | 74.0154 | 60.0116 | 82 | 110.0981 | 9.0768 | 60.0116 | 17.2 | 110.0779 | 24.1628 | 60.0116 | 33.4 | 110.0586 | 41.0335 | 60.0289 | 49.6 | 110.0808 | 57.4283 | 59.9943 | 65.8
110.0728 | 74.0151 | 60.0116 | 82 | 110.1066 | 9.0768 | 60.0116 | 17.2 | 110.0862 | 24.1641 | 60.0116 | 33.4 | 110.0669 | 41.034 | 60.0289 | 49.6 | 110.0891 | 57.4291 | 59.9943 | 65.8
110.0812 | 74.0149 | 60.0116 | 82 | 110.1149 | 9.0769 | 60.0116 | 17.2 | 110.0945 | 24.1654 | 60.0116 | 33.4 | 110.0752 | 41.0345 | 60.0289 | 49.6 | 110.0974 | 57.4299 | 59.9943 | 65.8
110.0895 | 74.0131 | 60.0116 | 82 | 110.1232 | 9.077 | 60.0116 | 17.2 | 110.1028 | 24.1668 | 60.0116 | 33.4 | 110.0835 | 41.035 | 60.0289 | 49.6 | 110.1057 | 57.4306 | 59.9943 | 65.8
110.0978 | 74.0113 | 60.0116 | 82 | 110.1315 | 9.0772 | 60.0116 | 17.2 | 110.1111 | 24.1681 | 60.0116 | 33.4 | 110.0918 | 41.0355 | 60.0289 | 49.6 | 110.114 | 57.4314 | 59.9943 | 65.8
110.1062 | 74.01 | 60.0116 | 82 | 110.1399 | 9.0773 | 60.0116 | 17.2 | 110.1194 | 24.1695 | 60.0116 | 33.4 | 110.1001 | 41.036 | 60.0289 | 49.6 | 110.1223 | 57.4322 | 59.9943 | 65.8
110.1145 | 74.0087 | 60.0116 | 82 | 110.1482 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 110.1277 | 24.1708 | 60.0116 | 33.4 | 110.1084 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1306 | 57.4329 | 59.9943 | 65.8
110.1228 | 74.009 | 60.0116 | 82 | 110.1565 | 9.0778 | 60.0116 | 17.2 | 110.136 | 24.1723 | 60.0116 | 33.4 | 110.1167 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1389 | 57.4336 | 59.9943 | 65.8
110.1312 | 74.0093 | 60.0116 | 82 | 110.1648 | 9.078 | 60.0116 | 17.2 | 110.1445 | 24.1737 | 60.0116 | 33.4 | 110.125 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1475 | 57.4337 | 59.9943 | 65.8
110.1395 | 74.0099 | 60.0116 | 82 | 110.1732 | 9.0782 | 60.0116 | 17.2 | 110.1528 | 24.1752 | 60.0116 | 33.4 | 110.1335 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1558 | 57.4338 | 59.9943 | 65.8
110.1478 | 74.0106 | 60.0116 | 82 | 110.1815 | 9.0783 | 60.0116 | 17.2 | 110.1611 | 24.1767 | 60.0116 | 33.4 | 110.1418 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1641 | 57.434 | 59.9943 | 65.8
110.1562 | 74.0114 | 60.0116 | 82 | 110.1898 | 9.0783 | 60.0116 | 17.2 | 110.1694 | 24.1769 | 60.0116 | 33.4 | 110.1501 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1724 | 57.4341 | 59.9943 | 65.8
110.1645 | 74.0122 | 60.0116 | 82 | 110.1981 | 9.0784 | 60.0116 | 17.2 | 110.1777 | 24.1771 | 60.0116 | 33.4 | 110.1584 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1807 | 57.4343 | 59.9943 | 65.8
110.1728 | 74.0141 | 60.0116 | 82 | 110.2065 | 9.0784 | 60.0116 | 17.2 | 110.186 | 24.177 | 60.0116 | 33.4 | 110.1667 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.189 | 57.4344 | 59.9943 | 65.8
110.1812 | 74.0159 | 60.0116 | 82 | 110.2148 | 9.0784 | 60.0116 | 17.2 | 110.1943 | 24.177 | 60.0116 | 33.4 | 110.175 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.1973 | 57.4346 | 59.9943 | 65.8
110.1895 | 74.0174 | 60.0116 | 82 | 110.2231 | 9.0785 | 60.0116 | 17.2 | 110.2026 | 24.177 | 60.0116 | 33.4 | 110.1833 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2058 | 57.4347 | 59.9943 | 65.8
110.1978 | 74.0189 | 60.0116 | 82 | 110.2314 | 9.0783 | 60.0116 | 17.2 | 110.2112 | 24.177 | 60.0116 | 33.4 | 110.1917 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2141 | 57.4344 | 59.9943 | 65.8
110.2061 | 74.019 | 60.0116 | 82 | 110.2399 | 9.0782 | 60.0116 | 17.2 | 110.2195 | 24.1794 | 60.0116 | 33.4 | 110.2002 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2224 | 57.434 | 59.9943 | 65.8
110.2145 | 74.0191 | 60.0116 | 82 | 110.2482 | 9.0781 | 60.0116 | 17.2 | 110.2278 | 24.1818 | 60.0116 | 33.4 | 110.2085 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2307 | 57.4332 | 59.9943 | 65.8
110.2228 | 74.0182 | 60.0116 | 82 | 110.2565 | 9.0779 | 60.0116 | 17.2 | 110.2361 | 24.1839 | 60.0116 | 33.4 | 110.2168 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.239 | 57.4324 | 59.9943 | 65.8
110.2311 | 74.0174 | 60.0116 | 82 | 110.2648 | 9.0779 | 60.0116 | 17.2 | 110.2444 | 24.1859 | 60.0116 | 33.4 | 110.2251 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2473 | 57.431 | 59.9943 | 65.8
110.2395 | 74.0164 | 60.0116 | 82 | 110.2732 | 9.0779 | 60.0116 | 17.2 | 110.2527 | 24.1879 | 60.0116 | 33.4 | 110.2334 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2556 | 57.4296 | 59.9943 | 65.8
110.2478 | 74.0154 | 60.0116 | 82 | 110.2815 | 9.0779 | 60.0116 | 17.2 | 110.261 | 24.19 | 60.0116 | 33.4 | 110.2417 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2642 | 57.4282 | 59.9943 | 65.8
110.2561 | 74.0144 | 60.0116 | 82 | 110.2898 | 9.078 | 60.0116 | 17.2 | 110.2695 | 24.1921 | 60.0116 | 33.4 | 110.25 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2725 | 57.4268 | 59.9943 | 65.8
110.2645 | 74.0135 | 60.0116 | 82 | 110.2982 | 9.0781 | 60.0116 | 17.2 | 110.2778 | 24.1943 | 60.0116 | 33.4 | 110.2583 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2808 | 57.4253 | 59.9943 | 65.8
110.2728 | 74.0128 | 60.0116 | 82 | 110.3065 | 9.0782 | 60.0116 | 17.2 | 110.2861 | 24.1965 | 60.0116 | 33.4 | 110.2666 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2891 | 57.4238 | 59.9943 | 65.8
110.2811 | 74.0121 | 60.0116 | 82 | 110.3148 | 9.0783 | 60.0116 | 17.2 | 110.2944 | 24.1987 | 60.0116 | 33.4 | 110.2751 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.2974 | 57.4228 | 59.9943 | 65.8
110.2895 | 74.0119 | 60.0116 | 82 | 110.3231 | 9.0785 | 60.0116 | 17.2 | 110.3027 | 24.1985 | 60.0116 | 33.4 | 110.2834 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3057 | 57.4219 | 59.9943 | 65.8
110.2978 | 74.0118 | 60.0116 | 82 | 110.3315 | 9.0786 | 60.0116 | 17.2 | 110.311 | 24.1983 | 60.0116 | 33.4 | 110.2917 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.314 | 57.4206 | 59.9943 | 65.8
110.3061 | 74.0127 | 60.0116 | 82 | 110.3398 | 9.0788 | 60.0116 | 17.2 | 110.3193 | 24.1983 | 60.0116 | 33.4 | 110.3 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3223 | 57.4193 | 59.9943 | 65.8
110.3145 | 74.0137 | 60.0116 | 82 | 110.3481 | 9.0789 | 60.0116 | 17.2 | 110.3276 | 24.1983 | 60.0116 | 33.4 | 110.3083 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3308 | 57.4185 | 59.9943 | 65.8
110.3228 | 74.0146 | 60.0116 | 82 | 110.3564 | 9.079 | 60.0116 | 17.2 | 110.3362 | 24.201 | 60.0116 | 33.4 | 110.3167 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3391 | 57.4178 | 59.9943 | 65.8
110.3311 | 74.0155 | 60.0116 | 82 | 110.3649 | 9.0792 | 60.0116 | 17.2 | 110.3445 | 24.2037 | 60.0116 | 33.4 | 110.325 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3474 | 57.417 | 59.9943 | 65.8
110.3394 | 74.0162 | 60.0116 | 82 | 110.3732 | 9.0793 | 60.0116 | 17.2 | 110.3528 | 24.2064 | 60.0116 | 33.4 | 110.3333 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.3557 | 57.4163 | 59.9943 | 65.8
110.3478 | 74.0169 | 60.0116 | 82 | 110.3815 | 9.0794 | 60.0116 | 17.2 | 110.3611 | 24.209 | 60.0116 | 33.4 | 110.3418 | 41.0366 | 60.0289 | 49.6 | 110.364 | 57.4157 | 59.9943 | 65.8
110.3561 | 74.0173 | 60.0116 | 82 | 110.3898 | 9.0795 | 60.0116 | 17.2 | 110.3694 | 24.2117 | 60.0116 | 33.4 | 110.3501 | 41.0374 | 60.0289 | 49.6 | 110.3723 | 57.415 | 59.9943 | 65.8
110.3644 | 74.0177 | 60.0116 | 82 | 110.3982 | 9.0797 | 60.0116 | 17.2 | 110.3777 | 24.2144 | 60.0116 | 33.4 | 110.3584 | 41.0383 | 60.0289 | 49.6 | 110.3806 | 57.4144 | 59.9943 | 65.8
110.3728 | 74.018 | 60.0116 | 82 | 110.4065 | 9.0798 | 60.0116 | 17.2 | 110.386 | 24.2167 | 60.0116 | 33.4 | 110.3667 | 41.0391 | 60.0289 | 49.6 | 110.3892 | 57.4139 | 59.9943 | 65.8
110.3811 | 74.0183 | 60.0116 | 82 | 110.4148 | 9.0801 | 60.0116 | 17.2 | 110.3943 | 24.2189 | 60.0116 | 33.4 | 110.375 | 41.04 | 60.0289 | 49.6 | 110.3975 | 57.4155 | 59.9943 | 65.8
110.3894 | 74.0185 | 60.0116 | 82 | 110.4231 | 9.0804 | 60.0116 | 17.2 | 110.4028 | 24.2215 | 60.0116 | 33.4 | 110.3833 | 41.0408 | 60.0289 | 49.6 | 110.4058 | 57.4171 | 59.9943 | 65.8
110.3978 | 74.0188 | 60.0116 | 82 | 110.4315 | 9.0849 | 60.0116 | 17.2 | 110.4111 | 24.2242 | 60.0116 | 33.4 | 110.3916 | 41.0417 | 60.0289 | 49.6 | 110.4141 | 57.4202 | 59.9943 | 65.8
110.4061 | 74.0191 | 60.0116 | 82 | 110.4398 | 9.0894 | 60.0116 | 17.2 | 110.4194 | 24.2241 | 60.0116 | 33.4 | 110.3999 | 41.0429 | 60.0289 | 49.6 | 110.4224 | 57.4232 | 59.9943 | 65.8
110.4144 | 74.0194 | 60.0116 | 82 | 110.4481 | 9.0939 | 60.0116 | 17.2 | 110.4277 | 24.224 | 60.0116 | 33.4 | 110.4082 | 41.0442 | 60.0289 | 49.6 | 110.4307 | 57.4271 | 59.9943 | 65.8
110.4228 | 74.0221 | 60.0116 | 82 | 110.4564 | 9.0983 | 60.0116 | 17.2 | 110.436 | 24.2241 | 60.0116 | 33.4 | 110.4167 | 41.0458 | 60.0289 | 49.6 | 110.439 | 57.4311 | 59.9943 | 65.8
110.4311 | 74.0249 | 60.0116 | 82 | 110.4648 | 9.1027 | 60.0116 | 17.2 | 110.4443 | 24.2242 | 60.0116 | 33.4 | 110.425 | 41.0474 | 60.0289 | 49.6 | 110.4475 | 57.435 | 59.9943 | 65.8
110.4394 | 74.0274 | 60.0116 | 82 | 110.4731 | 9.107 | 60.0116 | 17.2 | 110.4526 | 24.2242 | 60.0116 | 33.4 | 110.4333 | 41.0481 | 60.0289 | 49.6 | 110.4558 | 57.4389 | 59.9943 | 65.8
110.4478 | 74.03 | 60.0116 | 82 | 110.4814 | 9.1113 | 60.0116 | 17.2 | 110.4609 | 24.2243 | 60.0116 | 33.4 | 110.4417 | 41.0489 | 60.0289 | 49.6 | 110.4641 | 57.443 | 59.9943 | 65.8
110.4561 | 74.032 | 60.0116 | 82 | 110.4897 | 9.1155 | 60.0116 | 17.2 | 110.4695 | 24.2249 | 60.0116 | 33.4 | 110.45 | 41.0496 | 60.0289 | 49.6 | 110.4724 | 57.4472 | 59.9943 | 65.8
110.4644 | 74.034 | 60.0116 | 82 | 110.4982 | 9.1197 | 60.0116 | 17.2 | 110.4778 | 24.2255 | 60.0116 | 33.4 | 110.4583 | 41.0504 | 60.0289 | 49.6 | 110.4807 | 57.4497 | 59.9943 | 65.8
110.4727 | 74.0387 | 60.0116 | 82 | 110.5065 | 9.1239 | 60.0116 | 17.2 | 110.4861 | 24.2259 | 60.0116 | 33.4 | 110.4666 | 41.0536 | 60.0289 | 49.6 | 110.489 | 57.4522 | 59.9943 | 65.8
110.4811 | 74.0434 | 60.0116 | 82 | 110.5148 | 9.1238 | 60.0116 | 17.2 | 110.4944 | 24.2263 | 60.0116 | 33.4 | 110.4749 | 41.0567 | 60.0289 | 49.6 | 110.4973 | 57.4531 | 59.9943 | 65.8
110.4894 | 74.048 | 60.0116 | 82 | 110.5231 | 9.1237 | 60.0116 | 17.2 | 110.5027 | 24.2269 | 60.0116 | 33.4 | 110.4834 | 41.0595 | 60.0289 | 49.6 | 110.5059 | 57.4541 | 59.9943 | 65.8
110.4977 | 74.0527 | 60.0116 | 82 | 110.5315 | 9.1234 | 60.0116 | 17.2 | 110.511 | 24.2274 | 60.0116 | 33.4 | 110.4917 | 41.0622 | 60.0289 | 49.6 | 110.5142 | 57.4535 | 59.9943 | 65.8
110.5061 | 74.0549 | 60.0116 | 82 | 110.5398 | 9.1232 | 60.0116 | 17.2 | 110.5193 | 24.2279 | 60.0116 | 33.4 | 110.5 | 41.0646 | 60.0289 | 49.6 | 110.5225 | 57.4529 | 59.9943 | 65.8
110.5144 | 74.0572 | 60.0116 | 82 | 110.5481 | 9.1232 | 60.0058 | 17.2 | 110.5276 | 24.2283 | 60.0116 | 33.4 | 110.5083 | 41.067 | 60.0289 | 49.6 | 110.5308 | 57.4534 | 59.9943 | 65.8
110.5227 | 74.0595 | 60.0116 | 82 | 110.5564 | 9.1231 | 60.0058 | 17.2 | 110.5361 | 24.2286 | 60.0116 | 33.4 | 110.5166 | 41.0694 | 60.0289 | 49.6 | 110.5391 | 57.4539 | 59.9943 | 65.8
110.5311 | 74.0619 | 60.0116 | 82 | 110.5648 | 9.123 | 60.0058 | 17.2 | 110.5444 | 24.2289 | 60.0116 | 33.4 | 110.5249 | 41.0718 | 60.0289 | 49.6 | 110.5474 | 57.4564 | 59.9943 | 65.8
110.5394 | 74.0654 | 60.0116 | 82 | 110.5731 | 9.123 | 60.0058 | 17.2 | 110.5527 | 24.2289 | 60.0116 | 33.4 | 110.5332 | 41.0742 | 60.0289 | 49.6 | 110.5557 | 57.4589 | 59.9943 | 65.8
110.5477 | 74.0689 | 60.0116 | 82 | 110.5814 | 9.1229 | 60.0058 | 17.2 | 110.561 | 24.2288 | 60.0116 | 33.4 | 110.5415 | 41.0766 | 60.0289 | 49.6 | 110.564 | 57.4622 | 59.9943 | 65.8
110.5561 | 74.0697 | 60.0116 | 82 | 110.5897 | 9.1228 | 60.0058 | 17.2 | 110.5693 | 24.2288 | 60.0058 | 33.4 | 110.5498 | 41.0766 | 60.0289 | 49.6 | 110.5725 | 57.4655 | 59.9943 | 65.8
110.5644 | 74.0706 | 60.0116 | 82 | 110.5981 | 9.1228 | 60.0058 | 17.2 | 110.5776 | 24.2287 | 60.0058 | 33.4 | 110.5583 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.5808 | 57.469 | 59.9943 | 65.8
110.5727 | 74.0715 | 60.0116 | 82 | 110.6064 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.5859 | 24.2283 | 60.0058 | 33.4 | 110.5667 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.5891 | 57.4724 | 59.9943 | 65.8
110.5811 | 74.0723 | 60.0116 | 82 | 110.6147 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.5942 | 24.2279 | 60.0058 | 33.4 | 110.575 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.5974 | 57.4766 | 59.9943 | 65.8
110.5894 | 74.0744 | 60.0116 | 82 | 110.623 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.6028 | 24.2329 | 60.0058 | 33.4 | 110.5833 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.6057 | 57.4807 | 59.9943 | 65.8
110.5977 | 74.0766 | 60.0116 | 82 | 110.6315 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.6111 | 24.2379 | 60.0058 | 33.4 | 110.5916 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.614 | 57.4837 | 59.9943 | 65.8
110.606 | 74.0783 | 60.0116 | 82 | 110.6398 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.6194 | 24.2429 | 60.0058 | 33.4 | 110.5999 | 41.0767 | 60.0289 | 49.6 | 110.6223 | 57.4867 | 59.9943 | 65.8
110.6144 | 74.0801 | 60.0116 | 82 | 110.6481 | 9.1227 | 60.0058 | 17.2 | 110.6277 | 24.248 | 60.0058 | 33.4 | 110.6082 | 41.0768 | 60.0289 | 49.6 | 110.6309 | 57.4874 | 59.9943 | 65.8
110.6227 | 74.0809 | 60.0116 | 82 | 110.6564 | 9.1228 | 60.0058 | 17.2 | 110.636 | 24.2532 | 60.0058 | 33.4 | 110.6165 | 41.0779 | 60.0289 | 49.6 | 110.6392 | 57.4881 | 59.9943 | 65.8
110.631 | 74.0816 | 60.0116 | 82 | 110.6648 | 9.1229 | 60.0058 | 17.2 | 110.6443 | 24.2584 | 60.0058 | 33.4 | 110.625 | 41.079 | 60.0289 | 49.6 | 110.6475 | 57.4884 | 59.9943 | 65.8
110.6394 | 74.0819 | 60.0116 | 82 | 110.6731 | 9.1229 | 60.0058 | 17.2 | 110.6526 | 24.2636 | 60.0058 | 33.4 | 110.6333 | 41.0802 | 60.0289 | 49.6 | 110.6558 | 57.4886 | 59.9943 | 65.8
110.6477 | 74.0821 | 60.0116 | 82 | 110.6814 | 9.123 | 60.0058 | 17.2 | 110.6611 | 24.2687 | 60.0058 | 33.4 | 110.6416 | 41.0813 | 60.0289 | 49.6 | 110.6641 | 57.49 | 59.9943 | 65.8
110.6561 | 74.0816 | 60.0116 | 82 | 110.6898 | 9.1231 | 60.0058 | 17.2 | 110.6694 | 24.2741 | 60.0058 | 33.4 | 110.6499 | 41.0818 | 60.0289 | 49.6 | 110.6724 | 57.4913 | 59.9943 | 65.8
110.6644 | 74.081 | 60.0116 | 82 | 110.6981 | 9.1231 | 60.0058 | 17.2 | 110.6777 | 24.2795 | 60.0058 | 33.4 | 110.6582 | 41.0823 | 60.0289 | 49.6 | 110.6807 | 57.4926 | 59.9943 | 65.8
110.6727 | 74.0794 | 60.0116 | 82 | 110.7064 | 9.1232 | 60.0058 | 17.2 | 110.686 | 24.2795 | 60.0058 | 33.4 | 110.6665 | 41.0829 | 60.0289 | 49.6 | 110.6892 | 57.4939 | 59.9943 | 65.8
110.6811 | 74.0778 | 60.0116 | 82 | 110.7147 | 9.1233 | 60.0058 | 17.2 | 110.6943 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.6748 | 41.0834 | 60.0289 | 49.6 | 110.6975 | 57.4953 | 59.9943 | 65.8
110.6894 | 74.0766 | 60.0116 | 82 | 110.7231 | 9.1234 | 60.0058 | 17.2 | 110.7026 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.6831 | 41.0839 | 60.0289 | 49.6 | 110.7058 | 57.4967 | 59.9943 | 65.8
110.6977 | 74.0754 | 60.0116 | 82 | 110.7314 | 9.1234 | 60.0058 | 17.2 | 110.7109 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.6914 | 41.0845 | 60.0289 | 49.6 | 110.7141 | 57.4982 | 59.9943 | 65.8
110.7061 | 74.0743 | 60.0116 | 82 | 110.7397 | 9.1234 | 60.0058 | 17.2 | 110.7192 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7 | 41.0839 | 60.0289 | 49.6 | 110.7224 | 57.4997 | 59.9943 | 65.8
110.7144 | 74.0733 | 60.0116 | 82 | 110.748 | 9.1234 | 60.0058 | 17.2 | 110.7278 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7083 | 41.0833 | 60.0289 | 49.6 | 110.7307 | 57.5007 | 59.9943 | 65.8
110.7227 | 74.0723 | 60.0116 | 82 | 110.7565 | 9.1234 | 60.0058 | 17.2 | 110.7361 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7166 | 41.0827 | 60.0289 | 49.6 | 110.739 | 57.5018 | 59.9943 | 65.8
110.731 | 74.0713 | 60.0116 | 82 | 110.7648 | 9.1236 | 60.0058 | 17.2 | 110.7444 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7249 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7473 | 57.5018 | 59.9943 | 65.8
110.7394 | 74.0725 | 60.0116 | 82 | 110.7731 | 9.1238 | 60.0058 | 17.2 | 110.7527 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7332 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7559 | 57.5018 | 59.9943 | 65.8
110.7477 | 74.0736 | 60.0116 | 82 | 110.7814 | 9.124 | 60.0058 | 17.2 | 110.761 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7415 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7642 | 57.5018 | 59.9943 | 65.8
110.756 | 74.0748 | 60.0116 | 82 | 110.7898 | 9.1242 | 60.0058 | 17.2 | 110.7693 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7498 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7725 | 57.5017 | 59.9943 | 65.8
110.7644 | 74.0759 | 60.0116 | 82 | 110.7981 | 9.1245 | 60.0058 | 17.2 | 110.7776 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7581 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7808 | 57.5017 | 59.9943 | 65.8
110.7727 | 74.0771 | 60.0116 | 82 | 110.8064 | 9.1247 | 60.0058 | 17.2 | 110.7859 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7664 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7891 | 57.5016 | 59.9943 | 65.8
110.781 | 74.0782 | 60.0116 | 82 | 110.8147 | 9.1249 | 60.0058 | 17.2 | 110.7944 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7749 | 41.0821 | 60.0289 | 49.6 | 110.7974 | 57.5016 | 59.9943 | 65.8
110.7894 | 74.078 | 60.0116 | 82 | 110.8231 | 9.1251 | 60.0058 | 17.2 | 110.8027 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7832 | 41.0825 | 60.0289 | 49.6 | 110.8057 | 57.5015 | 59.9943 | 65.8
110.7977 | 74.0779 | 60.0116 | 82 | 110.8314 | 9.1253 | 60.0058 | 17.2 | 110.811 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7915 | 41.0828 | 60.0289 | 49.6 | 110.8142 | 57.5015 | 59.9943 | 65.8
110.806 | 74.0766 | 60.0116 | 82 | 110.8397 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8193 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.7998 | 41.0832 | 60.0289 | 49.6 | 110.8225 | 57.5014 | 59.9943 | 65.8
110.8144 | 74.0753 | 60.0116 | 82 | 110.848 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8276 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.8081 | 41.0835 | 60.0289 | 49.6 | 110.8308 | 57.5013 | 59.9943 | 65.8
110.8227 | 74.0715 | 60.0116 | 82 | 110.8564 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8359 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.8164 | 41.0838 | 60.0289 | 49.6 | 110.8391 | 57.5013 | 59.9943 | 65.8
110.831 | 74.0677 | 60.0116 | 82 | 110.8647 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8442 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.8247 | 41.0842 | 60.0289 | 49.6 | 110.8474 | 57.5013 | 59.9943 | 65.8
110.8394 | 74.0639 | 60.0116 | 82 | 110.873 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8525 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.833 | 41.0845 | 60.0289 | 49.6 | 110.8557 | 57.5012 | 59.9943 | 65.8
110.8477 | 74.0601 | 60.0116 | 82 | 110.8815 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8611 | 24.2796 | 60.0058 | 33.4 | 110.8416 | 41.0849 | 60.0289 | 49.6 | 110.864 | 57.5018 | 59.9943 | 65.8
110.856 | 74.0563 | 60.0116 | 82 | 110.8898 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8694 | 24.2844 | 60.0058 | 33.4 | 110.8499 | 41.0852 | 60.0289 | 49.6 | 110.8726 | 57.5023 | 59.9943 | 65.8
110.8643 | 74.0525 | 60.0116 | 82 | 110.8981 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8777 | 24.2892 | 60.0058 | 33.4 | 110.8582 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.8809 | 57.5029 | 59.9943 | 65.8
110.8727 | 74.0505 | 60.0116 | 82 | 110.9064 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.886 | 24.2942 | 60.0058 | 33.4 | 110.8665 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.8892 | 57.5034 | 59.9943 | 65.8
110.881 | 74.0485 | 60.0116 | 82 | 110.9148 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.8943 | 24.2992 | 60.0058 | 33.4 | 110.8748 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.8975 | 57.504 | 59.9943 | 65.8
110.8893 | 74.0478 | 60.0116 | 82 | 110.9231 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.9026 | 24.3042 | 60.0058 | 33.4 | 110.8831 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9058 | 57.5046 | 59.9943 | 65.8
110.8977 | 74.0471 | 60.0116 | 82 | 110.9314 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.9109 | 24.3092 | 60.0058 | 33.4 | 110.8914 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9141 | 57.5051 | 59.9943 | 65.8
110.906 | 74.0502 | 60.0116 | 82 | 110.9397 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.9194 | 24.3142 | 60.0058 | 33.4 | 110.8997 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9224 | 57.5057 | 59.9943 | 65.8
110.9143 | 74.0532 | 60.0116 | 82 | 110.9481 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.9277 | 24.3192 | 60.0058 | 33.4 | 110.908 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9307 | 57.5062 | 59.9943 | 65.8
110.9227 | 74.057 | 60.0116 | 82 | 110.9564 | 9.1255 | 60.0058 | 17.2 | 110.936 | 24.3242 | 60.0058 | 33.4 | 110.9165 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9392 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.931 | 74.0608 | 60.0116 | 82 | 110.9647 | 9.129 | 60.0058 | 17.2 | 110.9443 | 24.3291 | 60.0058 | 33.4 | 110.9248 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9475 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9393 | 74.0646 | 60.0116 | 82 | 110.973 | 9.1326 | 60.0058 | 17.2 | 110.9526 | 24.3293 | 60.0058 | 33.4 | 110.9331 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9558 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9477 | 74.0683 | 60.0116 | 82 | 110.9814 | 9.136 | 60.0058 | 17.2 | 110.9609 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9414 | 41.0856 | 60.0289 | 49.6 | 110.9641 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.956 | 74.0714 | 60.0116 | 82 | 110.9897 | 9.1394 | 60.0058 | 17.2 | 110.9692 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9497 | 41.0853 | 60.0289 | 49.6 | 110.9724 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9643 | 74.0744 | 60.0116 | 82 | 110.998 | 9.1423 | 60.0058 | 17.2 | 110.9775 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.958 | 41.0851 | 60.0289 | 49.6 | 110.9807 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9727 | 74.0785 | 60.0116 | 82 | 111.0063 | 9.1453 | 60.0058 | 17.2 | 110.9861 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9663 | 41.0848 | 60.0289 | 49.6 | 110.989 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.981 | 74.0826 | 60.0116 | 82 | 111.0148 | 9.1482 | 60.0058 | 17.2 | 110.9944 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9746 | 41.0846 | 60.0289 | 49.6 | 110.9976 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9893 | 74.0846 | 60.0116 | 82 | 111.0231 | 9.1511 | 60.0058 | 17.2 | 111.0027 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9832 | 41.0843 | 60.0289 | 49.6 | 111.0059 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
110.9977 | 74.0866 | 60.0116 | 82 | 111.0314 | 9.1552 | 60.0058 | 17.2 | 111.011 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9915 | 41.0841 | 60.0289 | 49.6 | 111.0142 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.006 | 74.0876 | 60.0116 | 82 | 111.0397 | 9.1593 | 60.0058 | 17.2 | 111.0193 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 110.9998 | 41.0838 | 60.0289 | 49.6 | 111.0225 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.0143 | 74.0887 | 60.0116 | 82 | 111.0481 | 9.1599 | 60.0116 | 17.2 | 111.0276 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 111.0081 | 41.0836 | 60.0289 | 49.6 | 111.0308 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.0226 | 74.0897 | 60.0116 | 82 | 111.0564 | 9.1605 | 60.0116 | 17.2 | 111.0359 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 111.0164 | 41.0833 | 60.0289 | 49.6 | 111.0391 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.031 | 74.0907 | 60.0116 | 82 | 111.0647 | 9.1594 | 60.0116 | 17.2 | 111.0442 | 24.3295 | 60.0058 | 33.4 | 111.0247 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0474 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.0393 | 74.0931 | 60.0116 | 82 | 111.073 | 9.1582 | 60.0116 | 17.2 | 111.0527 | 24.3338 | 60.0058 | 33.4 | 111.033 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0559 | 57.5068 | 59.9943 | 65.8
111.0476 | 74.0955 | 60.0116 | 82 | 111.0814 | 9.1583 | 60.0116 | 17.2 | 111.061 | 24.3381 | 60.0058 | 33.4 | 111.0413 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0642 | 57.5078 | 59.9943 | 65.8
111.056 | 74.0958 | 60.0116 | 82 | 111.0897 | 9.1583 | 60.0116 | 17.2 | 111.0693 | 24.3424 | 60.0058 | 33.4 | 111.0496 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0725 | 57.5088 | 59.9943 | 65.8
111.0643 | 74.0961 | 60.0116 | 82 | 111.098 | 9.1583 | 60.0116 | 17.2 | 111.0776 | 24.3468 | 60.0058 | 33.4 | 111.0581 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0808 | 57.5111 | 59.9943 | 65.8
111.0726 | 74.0966 | 60.0116 | 82 | 111.1063 | 9.1584 | 60.0116 | 17.2 | 111.0859 | 24.3509 | 60.0058 | 33.4 | 111.0664 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0891 | 57.5133 | 59.9943 | 65.8
111.081 | 74.0971 | 60.0116 | 82 | 111.1147 | 9.1526 | 60.0116 | 17.2 | 111.0942 | 24.355 | 60.0058 | 33.4 | 111.0747 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.0974 | 57.5078 | 59.9943 | 65.8
111.0893 | 74.0985 | 60.0116 | 82 | 111.123 | 9.1469 | 60.0116 | 17.2 | 111.1025 | 24.3591 | 60.0058 | 33.4 | 111.083 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1057 | 57.5022 | 59.9943 | 65.8
111.0976 | 74.0999 | 60.0116 | 82 | 111.1313 | 9.1413 | 60.0116 | 17.2 | 111.1111 | 24.3632 | 60.0058 | 33.4 | 111.0913 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.114 | 57.4911 | 59.9943 | 65.8
111.106 | 74.1012 | 60.0116 | 82 | 111.1396 | 9.1358 | 60.0116 | 17.2 | 111.1194 | 24.3674 | 60.0058 | 33.4 | 111.0996 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1226 | 57.4801 | 59.9943 | 65.8
111.1143 | 74.1026 | 60.0116 | 82 | 111.1481 | 9.1312 | 60.0116 | 17.2 | 111.1277 | 24.3715 | 60.0058 | 33.4 | 111.1079 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1309 | 57.469 | 59.9943 | 65.8
111.1226 | 74.1027 | 60.0116 | 82 | 111.1564 | 9.1267 | 60.0116 | 17.2 | 111.136 | 24.3713 | 60.0058 | 33.4 | 111.1162 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1392 | 57.458 | 59.9943 | 65.8
111.131 | 74.1027 | 60.0116 | 82 | 111.1647 | 9.1159 | 60.0116 | 17.2 | 111.1443 | 24.3711 | 60.0058 | 33.4 | 111.1248 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1475 | 57.446 | 59.9943 | 65.8
111.1393 | 74.1039 | 60.0116 | 82 | 111.1731 | 9.1052 | 60.0116 | 17.2 | 111.1526 | 24.3709 | 60.0058 | 33.4 | 111.1331 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1558 | 57.434 | 59.9943 | 65.8
111.1476 | 74.105 | 60.0116 | 82 | 111.1814 | 9.0945 | 60.0116 | 17.2 | 111.1609 | 24.3707 | 60.0058 | 33.4 | 111.1414 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1641 | 57.4206 | 59.9943 | 65.8
111.1559 | 74.1055 | 60.0116 | 82 | 111.1897 | 9.0837 | 60.0116 | 17.2 | 111.1692 | 24.3707 | 60.0058 | 33.4 | 111.1497 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1724 | 57.4072 | 59.9943 | 65.8
111.1643 | 74.106 | 60.0116 | 82 | 111.198 | 9.0776 | 60.0116 | 17.2 | 111.1777 | 24.3707 | 60.0058 | 33.4 | 111.158 | 41.083 | 60.0289 | 49.6 | 111.1809 | 57.4017 | 59.9943 | 65.8
111.1726 | 74.1058 | 60.0116 | 82 | 111.2064 | 9.0715 | 60.0116 | 17.2 | 111.186 | 24.371 | 60.0058 | 33.4 | 111.1663 | 41.0831 | 60.0289 | 49.6 | 111.1892 | 57.3961 | 59.9943 | 65.8
111.1809 | 74.1056 | 60.0116 | 82 | 111.2147 | 9.0658 | 60.0116 | 17.2 | 111.1943 | 24.3713 | 60.0058 | 33.4 | 111.1746 | 41.0831 | 60.0289 | 49.6 | 111.1975 | 57.3888 | 59.9943 | 65.8
111.1893 | 74.1056 | 60.0116 | 82 | 111.223 | 9.06 | 60.0116 | 17.2 | 111.2026 | 24.3716 | 60.0058 | 33.4 | 111.1829 | 41.0832 | 60.0289 | 49.6 | 111.2058 | 57.3814 | 59.9943 | 65.8
111.1976 | 74.1056 | 60.0116 | 82 | 111.2313 | 9.0551 | 60.0116 | 17.2 | 111.2109 | 24.3719 | 60.0058 | 33.4 | 111.1912 | 41.0832 | 60.0289 | 49.6 | 111.2141 | 57.3743 | 59.9943 | 65.8
111.2059 | 74.1056 | 60.0116 | 82 | 111.2397 | 9.0502 | 60.0116 | 17.2 | 111.2192 | 24.3722 | 60.0058 | 33.4 | 111.1997 | 41.0831 | 60.0346 | 49.6 | 111.2224 | 57.3671 | 59.9943 | 65.8
111.2143 | 74.1057 | 60.0116 | 82 | 111.248 | 9.0509 | 60.0116 | 17.2 | 111.2275 | 24.3725 | 60.0058 | 33.4 | 111.208 | 41.0831 | 60.0346 | 49.6 | 111.2307 | 57.354 | 59.9943 | 65.8
111.2226 | 74.1042 | 60.0116 | 82 | 111.2563 | 9.0517 | 60.0116 | 17.2 | 111.2358 | 24.3728 | 60.0058 | 33.4 | 111.2163 | 41.083 | 60.0346 | 49.6 | 111.2393 | 57.3408 | 59.9943 | 65.8
111.2309 | 74.1028 | 60.0116 | 82 | 111.2646 | 9.0525 | 60.0116 | 17.2 | 111.2444 | 24.3732 | 60.0058 | 33.4 | 111.2246 | 41.0829 | 60.0346 | 49.6 | 111.2476 | 57.3279 | 59.9943 | 65.8
111.2393 | 74.1027 | 60.0116 | 82 | 111.2731 | 9.0532 | 60.0116 | 17.2 | 111.2527 | 24.3734 | 60.0058 | 33.4 | 111.2329 | 41.0829 | 60.0346 | 49.6 | 111.2559 | 57.3149 | 59.9943 | 65.8
111.2476 | 74.1027 | 60.0116 | 82 | 111.2814 | 9.054 | 60.0116 | 17.2 | 111.261 | 24.3737 | 60.0058 | 33.4 | 111.2412 | 41.0828 | 60.0346 | 49.6 | 111.2642 | 57.3027 | 59.9943 | 65.8
111.256 | 74.1033 | 60.0116 | 82 | 111.2897 | 9.0548 | 60.0116 | 17.2 | 111.2693 | 24.3737 | 60.0058 | 33.4 | 111.2495 | 41.0827 | 60.0346 | 49.6 | 111.2725 | 57.2905 | 59.9943 | 65.8
111.2643 | 74.104 | 60.0116 | 82 | 111.298 | 9.055 | 60.0116 | 17.2 | 111.2776 | 24.3737 | 60.0058 | 33.4 | 111.2578 | 41.0826 | 60.0346 | 49.6 | 111.2808 | 57.286 | 59.9943 | 65.8
111.2726 | 74.1044 | 60.0116 | 82 | 111.3064 | 9.0552 | 60.0116 | 17.2 | 111.2859 | 24.3744 | 60.0058 | 33.4 | 111.2661 | 41.0825 | 60.0346 | 49.6 | 111.2891 | 57.2815 | 59.9943 | 65.8
111.2809 | 74.1049 | 60.0116 | 82 | 111.3147 | 9.0558 | 60.0116 | 17.2 | 111.2942 | 24.3752 | 60.0058 | 33.4 | 111.2747 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.2974 | 57.2782 | 59.9943 | 65.8
111.2893 | 74.1065 | 60.0116 | 82 | 111.323 | 9.0564 | 60.0116 | 17.2 | 111.3027 | 24.3758 | 60.0058 | 33.4 | 111.283 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3059 | 57.275 | 59.9943 | 65.8
111.2976 | 74.1082 | 60.0116 | 82 | 111.3313 | 9.0572 | 60.0116 | 17.2 | 111.311 | 24.3765 | 60.0058 | 33.4 | 111.2913 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3142 | 57.278 | 60.0001 | 65.8
111.3059 | 74.1113 | 60.0116 | 82 | 111.3397 | 9.0579 | 60.0116 | 17.2 | 111.3193 | 24.3771 | 60.0058 | 33.4 | 111.2996 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3225 | 57.281 | 60.0001 | 65.8
111.3143 | 74.1145 | 60.0116 | 82 | 111.348 | 9.0608 | 60.0116 | 17.2 | 111.3276 | 24.3778 | 60.0058 | 33.4 | 111.3079 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3308 | 57.2849 | 60.0001 | 65.8
111.3226 | 74.1164 | 60.0116 | 82 | 111.3563 | 9.0636 | 60.0116 | 17.2 | 111.3359 | 24.3784 | 60.0058 | 33.4 | 111.3162 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3391 | 57.2889 | 60.0001 | 65.8
111.3309 | 74.1184 | 60.0116 | 82 | 111.3646 | 9.0664 | 60.0116 | 17.2 | 111.3442 | 24.379 | 60.0058 | 33.4 | 111.3245 | 41.0824 | 60.0346 | 49.6 | 111.3474 | 57.2921 | 60.0001 | 65.8
111.3393 | 74.1194 | 60.0116 | 82 | 111.373 | 9.0693 | 60.0116 | 17.2 | 111.3525 | 24.3797 | 60.0058 | 33.4 | 111.3328 | 41.0822 | 60.0346 | 49.6 | 111.3557 | 57.2953 | 60.0001 | 65.8
111.3476 | 74.1205 | 60.0116 | 82 | 111.3813 | 9.0721 | 60.0116 | 17.2 | 111.3608 | 24.3803 | 60.0058 | 33.4 | 111.3413 | 41.082 | 60.0346 | 49.6 | 111.3643 | 57.2981 | 60.0001 | 65.8
111.3559 | 74.1216 | 60.0116 | 82 | 111.3896 | 9.0749 | 60.0116 | 17.2 | 111.3694 | 24.3802 | 60.0058 | 33.4 | 111.3496 | 41.0818 | 60.0346 | 49.6 | 111.3726 | 57.3008 | 60.0001 | 65.8
111.3643 | 74.1226 | 60.0116 | 82 | 111.3979 | 9.0773 | 60.0116 | 17.2 | 111.3777 | 24.3801 | 60.0058 | 33.4 | 111.3579 | 41.0816 | 60.0346 | 49.6 | 111.3809 | 57.3021 | 60.0001 | 65.8
111.3726 | 74.1225 | 60.0116 | 82 | 111.4064 | 9.0797 | 60.0116 | 17.2 | 111.386 | 24.3801 | 60.0058 | 33.4 | 111.3662 | 41.0815 | 60.0346 | 49.6 | 111.3892 | 57.3034 | 60.0001 | 65.8
111.3809 | 74.1224 | 60.0116 | 82 | 111.4147 | 9.0841 | 60.0116 | 17.2 | 111.3943 | 24.3801 | 60.0058 | 33.4 | 111.3745 | 41.0814 | 60.0346 | 49.6 | 111.3975 | 57.3047 | 60.0001 | 65.8
111.3893 | 74.1229 | 60.0116 | 82 | 111.423 | 9.0885 | 60.0116 | 17.2 | 111.4026 | 24.382 | 60.0001 | 33.4 | 111.3828 | 41.0813 | 60.0346 | 49.6 | 111.4058 | 57.306 | 60.0001 | 65.8
111.3976 | 74.1233 | 60.0116 | 82 | 111.4313 | 9.0921 | 60.0116 | 17.2 | 111.4109 | 24.384 | 60.0001 | 33.4 | 111.3911 | 41.0812 | 60.0346 | 49.6 | 111.4141 | 57.3064 | 60.0001 | 65.8
111.4059 | 74.1236 | 60.0116 | 82 | 111.4397 | 9.0957 | 60.0116 | 17.2 | 111.4192 | 24.3863 | 60.0001 | 33.4 | 111.3994 | 41.0811 | 60.0346 | 49.6 | 111.4224 | 57.3067 | 60.0001 | 65.8
111.4142 | 74.1239 | 60.0116 | 82 | 111.448 | 9.0993 | 60.0116 | 17.2 | 111.4275 | 24.3886 | 60.0001 | 33.4 | 111.4077 | 41.0811 | 60.0346 | 49.6 | 111.4309 | 57.3073 | 60.0001 | 65.8
111.4226 | 74.128 | 60.0116 | 82 | 111.4563 | 9.1029 | 60.0116 | 17.2 | 111.436 | 24.3909 | 60.0001 | 33.4 | 111.4163 | 41.0823 | 60.0346 | 49.6 | 111.4392 | 57.308 | 60.0001 | 65.8
111.4309 | 74.132 | 60.0116 | 82 | 111.4646 | 9.1053 | 60.0116 | 17.2 | 111.4443 | 24.3932 | 60.0001 | 33.4 | 111.4246 | 41.0835 | 60.0346 | 49.6 | 111.4475 | 57.3086 | 60.0001 | 65.8
111.4392 | 74.1348 | 60.0116 | 82 | 111.473 | 9.1078 | 60.0116 | 17.2 | 111.4526 | 24.3955 | 60.0001 | 33.4 | 111.4329 | 41.0848 | 60.0346 | 49.6 | 111.4558 | 57.3093 | 60.0001 | 65.8
111.4476 | 74.1376 | 60.0116 | 82 | 111.4813 | 9.1144 | 60.0116 | 17.2 | 111.4609 | 24.3978 | 60.0001 | 33.4 | 111.4412 | 41.086 | 60.0346 | 49.6 | 111.4641 | 57.3099 | 60.0001 | 65.8
111.4559 | 74.1408 | 60.0116 | 82 | 111.4896 | 9.121 | 60.0116 | 17.2 | 111.4692 | 24.4002 | 60.0001 | 33.4 | 111.4495 | 41.0877 | 60.0346 | 49.6 | 111.4724 | 57.3106 | 60.0001 | 65.8
111.4642 | 74.144 | 60.0116 | 82 | 111.4979 | 9.1242 | 60.0116 | 17.2 | 111.4775 | 24.4025 | 60.0001 | 33.4 | 111.4578 | 41.0893 | 60.0346 | 49.6 | 111.4807 | 57.3109 | 60.0116 | 65.8
111.4726 | 74.1458 | 60.0116 | 82 | 111.5063 | 9.1275 | 60.0116 | 17.2 | 111.4858 | 24.4028 | 60.0001 | 33.4 | 111.4661 | 41.0907 | 60.0346 | 49.6 | 111.4893 | 57.3112 | 60.0116 | 65.8
111.4809 | 74.1476 | 60.0116 | 82 | 111.5146 | 9.1295 | 60.0116 | 17.2 | 111.4944 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.4744 | 41.0921 | 60.0346 | 49.6 | 111.4976 | 57.3116 | 60.0116 | 65.8
111.4892 | 74.1493 | 60.0116 | 82 | 111.5229 | 9.1315 | 60.0116 | 17.2 | 111.5027 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.4827 | 41.0935 | 60.0346 | 49.6 | 111.5059 | 57.3119 | 60.0116 | 65.8
111.4976 | 74.151 | 60.0116 | 82 | 111.5312 | 9.1379 | 60.0116 | 17.2 | 111.511 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.4912 | 41.0949 | 60.0346 | 49.6 | 111.5142 | 57.3119 | 60.0116 | 65.8
111.5059 | 74.1492 | 60.0116 | 82 | 111.5397 | 9.1443 | 60.0116 | 17.2 | 111.5193 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.4995 | 41.0951 | 60.0346 | 49.6 | 111.5225 | 57.3119 | 60.0116 | 65.8
111.5142 | 74.1473 | 60.0116 | 82 | 111.548 | 9.1532 | 60.0116 | 17.2 | 111.5276 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5078 | 41.0954 | 60.0346 | 49.6 | 111.5308 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5226 | 74.1481 | 60.0116 | 82 | 111.5563 | 9.162 | 60.0116 | 17.2 | 111.5359 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5161 | 41.0957 | 60.0346 | 49.6 | 111.5391 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5309 | 74.1489 | 60.0116 | 82 | 111.5646 | 9.1667 | 60.0116 | 17.2 | 111.5442 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5244 | 41.0959 | 60.0346 | 49.6 | 111.5474 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5392 | 74.1504 | 60.0116 | 82 | 111.573 | 9.1714 | 60.0116 | 17.2 | 111.5525 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5327 | 41.098 | 60.0346 | 49.6 | 111.5559 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5475 | 74.152 | 60.0116 | 82 | 111.5813 | 9.1776 | 60.0116 | 17.2 | 111.561 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.541 | 41.1001 | 60.0346 | 49.6 | 111.5642 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5559 | 74.157 | 60.0116 | 82 | 111.5896 | 9.1838 | 60.0116 | 17.2 | 111.5693 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5493 | 41.1038 | 60.0346 | 49.6 | 111.5725 | 57.312 | 60.0116 | 65.8
111.5642 | 74.162 | 60.0116 | 82 | 111.5979 | 9.1856 | 60.0116 | 17.2 | 111.5776 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5576 | 41.1076 | 60.0346 | 49.6 | 111.5808 | 57.3117 | 60.0116 | 65.8
111.5725 | 74.167 | 60.0116 | 82 | 111.6063 | 9.1875 | 60.0116 | 17.2 | 111.5859 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5662 | 41.1113 | 60.0346 | 49.6 | 111.5891 | 57.3113 | 60.0116 | 65.8
111.5809 | 74.1721 | 60.0116 | 82 | 111.6146 | 9.1821 | 60.0116 | 17.2 | 111.5942 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5745 | 41.1149 | 60.0346 | 49.6 | 111.5974 | 57.3112 | 60.0116 | 65.8
111.5892 | 74.1771 | 60.0116 | 82 | 111.6229 | 9.1767 | 60.0116 | 17.2 | 111.6025 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5828 | 41.1186 | 60.0346 | 49.6 | 111.6057 | 57.3111 | 60.0116 | 65.8
111.5975 | 74.1822 | 60.0116 | 82 | 111.6312 | 9.1705 | 60.0116 | 17.2 | 111.6108 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5911 | 41.1222 | 60.0346 | 49.6 | 111.614 | 57.3203 | 60.0116 | 65.8
111.6059 | 74.1866 | 60.0116 | 82 | 111.6396 | 9.1643 | 60.0116 | 17.2 | 111.6194 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.5994 | 41.1259 | 60.0346 | 49.6 | 111.6226 | 57.3295 | 60.0116 | 65.8
111.6142 | 74.1911 | 60.0116 | 82 | 111.6479 | 9.1585 | 60.0116 | 17.2 | 111.6277 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6077 | 41.1296 | 60.0346 | 49.6 | 111.6309 | 57.3569 | 60.0116 | 65.8
111.6225 | 74.1947 | 60.0116 | 82 | 111.6562 | 9.1527 | 60.0116 | 17.2 | 111.636 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.616 | 41.1309 | 60.0346 | 49.6 | 111.6392 | 57.3843 | 60.0116 | 65.8
111.6309 | 74.1983 | 60.0116 | 82 | 111.6646 | 9.1463 | 60.0116 | 17.2 | 111.6443 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6243 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.6475 | 57.4117 | 60.0116 | 65.8
111.6392 | 74.1986 | 60.0116 | 82 | 111.673 | 9.14 | 60.0116 | 17.2 | 111.6526 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6326 | 41.1321 | 60.0346 | 49.6 | 111.6558 | 57.4391 | 60.0116 | 65.8
111.6475 | 74.1989 | 60.0116 | 82 | 111.6813 | 9.1391 | 60.0116 | 17.2 | 111.6609 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6411 | 41.1319 | 60.0346 | 49.6 | 111.6641 | 57.4669 | 60.0116 | 65.8
111.6559 | 74.2007 | 60.0116 | 82 | 111.6896 | 9.1381 | 60.0116 | 17.2 | 111.6692 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6494 | 41.132 | 60.0346 | 49.6 | 111.6724 | 57.4947 | 60.0116 | 65.8
111.6642 | 74.2024 | 60.0116 | 82 | 111.6979 | 9.1406 | 60.0116 | 17.2 | 111.6775 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6577 | 41.132 | 60.0346 | 49.6 | 111.6807 | 57.5212 | 60.0116 | 65.8
111.6725 | 74.2045 | 60.0116 | 82 | 111.7063 | 9.143 | 60.0116 | 17.2 | 111.686 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.666 | 41.132 | 60.0346 | 49.6 | 111.6892 | 57.5477 | 60.0116 | 65.8
111.6808 | 74.2066 | 60.0116 | 82 | 111.7146 | 9.1454 | 60.0058 | 17.2 | 111.6943 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6743 | 41.132 | 60.0346 | 49.6 | 111.6975 | 57.5649 | 60.0116 | 65.8
111.6892 | 74.2072 | 60.0116 | 82 | 111.7229 | 9.1477 | 60.0058 | 17.2 | 111.7026 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6826 | 41.1321 | 60.0346 | 49.6 | 111.7058 | 57.5821 | 60.0116 | 65.8
111.6975 | 74.2077 | 60.0116 | 82 | 111.7313 | 9.147 | 60.0058 | 17.2 | 111.7109 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6909 | 41.1321 | 60.0346 | 49.6 | 111.7141 | 57.5811 | 60.0116 | 65.8
111.7058 | 74.2084 | 60.0116 | 82 | 111.7396 | 9.1464 | 60.0058 | 17.2 | 111.7192 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.6992 | 41.1321 | 60.0346 | 49.6 | 111.7224 | 57.5801 | 60.0116 | 65.8
111.7142 | 74.2091 | 60.0116 | 82 | 111.7479 | 9.1451 | 60.0058 | 17.2 | 111.7275 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7078 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7307 | 57.5783 | 60.0116 | 65.8
111.7225 | 74.2114 | 60.0116 | 82 | 111.7562 | 9.1438 | 60.0058 | 17.2 | 111.7358 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7161 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.739 | 57.5765 | 60.0116 | 65.8
111.7308 | 74.2137 | 60.0116 | 82 | 111.7646 | 9.1415 | 60.0058 | 17.2 | 111.7444 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7244 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7473 | 57.5746 | 60.0116 | 65.8
111.7392 | 74.2146 | 60.0116 | 82 | 111.7729 | 9.1392 | 60.0058 | 17.2 | 111.7527 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7327 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7559 | 57.5728 | 60.0116 | 65.8
111.7475 | 74.2155 | 60.0116 | 82 | 111.7812 | 9.1367 | 60.0058 | 17.2 | 111.761 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.741 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7642 | 57.5719 | 60.0116 | 65.8
111.7558 | 74.216 | 60.0116 | 82 | 111.7896 | 9.1343 | 60.0058 | 17.2 | 111.7693 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7493 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7725 | 57.571 | 60.0116 | 65.8
111.7642 | 74.2165 | 60.0116 | 82 | 111.798 | 9.132 | 60.0058 | 17.2 | 111.7776 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7576 | 41.1322 | 60.0346 | 49.6 | 111.7808 | 57.5701 | 60.0116 | 65.8
111.7725 | 74.2161 | 60.0116 | 82 | 111.8063 | 9.1296 | 60.0058 | 17.2 | 111.7859 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7659 | 41.1316 | 60.0346 | 49.6 | 111.7891 | 57.5691 | 60.0116 | 65.8
111.7808 | 74.2157 | 60.0116 | 82 | 111.8146 | 9.1299 | 60.0058 | 17.2 | 111.7942 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7742 | 41.1309 | 60.0346 | 49.6 | 111.7974 | 57.5682 | 60.0116 | 65.8
111.7892 | 74.2143 | 60.0116 | 82 | 111.8229 | 9.1301 | 60.0058 | 17.2 | 111.8025 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7827 | 41.1302 | 60.0346 | 49.6 | 111.8057 | 57.5673 | 60.0116 | 65.8
111.7975 | 74.2129 | 60.0116 | 82 | 111.8313 | 9.1317 | 60.0058 | 17.2 | 111.811 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.791 | 41.1296 | 60.0346 | 49.6 | 111.814 | 57.5672 | 60.0116 | 65.8
111.8058 | 74.2103 | 60.0116 | 82 | 111.8396 | 9.1332 | 60.0058 | 17.2 | 111.8193 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.7993 | 41.1289 | 60.0346 | 49.6 | 111.8225 | 57.567 | 60.0116 | 65.8
111.8141 | 74.2077 | 60.0116 | 82 | 111.8479 | 9.1348 | 60.0058 | 17.2 | 111.8276 | 24.4032 | 60.0001 | 33.4 | 111.8076 | 41.1282 | 60.0346 | 49.6 | 111.8308 | 57.5669 | 60.0116 | 65.8
111.8225 | 74.2059 | 60.0116 | 82 | 111.8562 | 9.1363 | 60.0058 | 17.2 | 111.8359 | 24.4028 | 60.0001 | 33.4 | 111.8159 | 41.1275 | 60.0346 | 49.6 | 111.8391 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8308 | 74.204 | 60.0116 | 82 | 111.8646 | 9.1379 | 60.0058 | 17.2 | 111.8442 | 24.4025 | 60.0001 | 33.4 | 111.8242 | 41.1269 | 60.0346 | 49.6 | 111.8474 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8392 | 74.2029 | 60.0116 | 82 | 111.8729 | 9.1395 | 60.0058 | 17.2 | 111.8525 | 24.4022 | 60.0001 | 33.4 | 111.8325 | 41.1262 | 60.0346 | 49.6 | 111.8557 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8475 | 74.2017 | 60.0116 | 82 | 111.8812 | 9.1411 | 60.0058 | 17.2 | 111.8608 | 24.4019 | 60.0001 | 33.4 | 111.8408 | 41.1255 | 60.0346 | 49.6 | 111.864 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8558 | 74.2028 | 60.0116 | 82 | 111.8895 | 9.1426 | 60.0058 | 17.2 | 111.8694 | 24.401 | 60.0001 | 33.4 | 111.8491 | 41.1255 | 60.0346 | 49.6 | 111.8723 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8642 | 74.2038 | 60.0116 | 82 | 111.8979 | 9.1442 | 60.0058 | 17.2 | 111.8777 | 24.4002 | 60.0001 | 33.4 | 111.8577 | 41.1256 | 60.0346 | 49.6 | 111.8806 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8725 | 74.2041 | 60.0116 | 82 | 111.9062 | 9.1458 | 60.0058 | 17.2 | 111.886 | 24.3994 | 60.0001 | 33.4 | 111.866 | 41.1256 | 60.0346 | 49.6 | 111.8892 | 57.5668 | 60.0116 | 65.8
111.8808 | 74.2044 | 60.0116 | 82 | 111.9146 | 9.1468 | 60.0058 | 17.2 | 111.8943 | 24.3986 | 60.0001 | 33.4 | 111.8743 | 41.1256 | 60.0346 | 49.6 | 111.8975 | 57.5667 | 60.0116 | 65.8
111.8892 | 74.2063 | 60.0116 | 82 | 111.9229 | 9.1478 | 60.0058 | 17.2 | 111.9026 | 24.3978 | 60.0001 | 33.4 | 111.8826 | 41.125 | 60.0346 | 49.6 | 111.9058 | 57.5666 | 60.0116 | 65.8
111.8975 | 74.2082 | 60.0116 | 82 | 111.9313 | 9.1508 | 60.0058 | 17.2 | 111.9109 | 24.3969 | 60.0001 | 33.4 | 111.8909 | 41.1244 | 60.0346 | 49.6 | 111.9141 | 57.5665 | 60.0116 | 65.8
111.9058 | 74.2093 | 60.0116 | 82 | 111.9396 | 9.1538 | 60.0058 | 17.2 | 111.9192 | 24.3964 | 60.0001 | 33.4 | 111.8992 | 41.1238 | 60.0346 | 49.6 | 111.9224 | 57.5664 | 60.0116 | 65.8
111.9142 | 74.2103 | 60.0116 | 82 | 111.9479 | 9.157 | 60.0058 | 17.2 | 111.9275 | 24.3959 | 60.0001 | 33.4 | 111.9075 | 41.1231 | 60.0346 | 49.6 | 111.9307 | 57.5663 | 60.0116 | 65.8
111.9225 | 74.2136 | 60.0116 | 82 | 111.9563 | 9.1601 | 60.0058 | 17.2 | 111.936 | 24.3954 | 60.0001 | 33.4 | 111.9158 | 41.1237 | 60.0346 | 49.6 | 111.939 | 57.5662 | 60.0116 | 65.8
111.9308 | 74.2169 | 60.0116 | 82 | 111.9646 | 9.1634 | 60.0058 | 17.2 | 111.9443 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9241 | 41.1243 | 60.0346 | 49.6 | 111.9475 | 57.5618 | 60.0116 | 65.8
111.9391 | 74.2188 | 60.0116 | 82 | 111.9729 | 9.1666 | 60.0058 | 17.2 | 111.9526 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9326 | 41.1248 | 60.0346 | 49.6 | 111.9558 | 57.5573 | 60.0116 | 65.8
111.9475 | 74.2207 | 60.0116 | 82 | 111.9812 | 9.1727 | 60.0058 | 17.2 | 111.9609 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9409 | 41.1254 | 60.0346 | 49.6 | 111.9641 | 57.5487 | 60.0116 | 65.8
111.9558 | 74.2245 | 60.0116 | 82 | 111.9896 | 9.1787 | 60.0058 | 17.2 | 111.9692 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9492 | 41.1259 | 60.0346 | 49.6 | 111.9724 | 57.54 | 60.0116 | 65.8
111.9641 | 74.2282 | 60.0116 | 82 | 111.9979 | 9.1838 | 60.0058 | 17.2 | 111.9775 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9575 | 41.1264 | 60.0346 | 49.6 | 111.9807 | 57.5273 | 60.0116 | 65.8
111.9725 | 74.2303 | 60.0116 | 82 | 112.0062 | 9.1889 | 60.0058 | 17.2 | 111.9858 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9658 | 41.1276 | 60.0346 | 49.6 | 111.989 | 57.5146 | 60.0116 | 65.8
111.9808 | 74.2324 | 60.0116 | 82 | 112.0145 | 9.1923 | 60.0058 | 17.2 | 111.9944 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9741 | 41.1288 | 60.0346 | 49.6 | 111.9973 | 57.5018 | 60.0116 | 65.8
111.9891 | 74.2342 | 60.0116 | 82 | 112.0229 | 9.1956 | 60.0058 | 17.2 | 112.0027 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9824 | 41.13 | 60.0346 | 49.6 | 112.0056 | 57.4891 | 60.0116 | 65.8
111.9975 | 74.2361 | 60.0116 | 82 | 112.0312 | 9.1971 | 60.0058 | 17.2 | 112.011 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.9907 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0142 | 57.4759 | 60.0116 | 65.8
112.0058 | 74.2357 | 60.0116 | 82 | 112.0396 | 9.1986 | 60.0058 | 17.2 | 112.0193 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 111.999 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0225 | 57.4627 | 60.0116 | 65.8
112.0141 | 74.2352 | 60.0116 | 82 | 112.0479 | 9.2002 | 60.0058 | 17.2 | 112.0276 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 112.0076 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0308 | 57.4538 | 60.0116 | 65.8
112.0225 | 74.234 | 60.0116 | 82 | 112.0563 | 9.2018 | 60.0058 | 17.2 | 112.0359 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 112.0159 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0391 | 57.445 | 60.0116 | 65.8
112.0308 | 74.2327 | 60.0116 | 82 | 112.0646 | 9.2012 | 60.0058 | 17.2 | 112.0442 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 112.0242 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0474 | 57.4403 | 60.0116 | 65.8
112.0391 | 74.2314 | 60.0116 | 82 | 112.0729 | 9.2006 | 60.0058 | 17.2 | 112.0525 | 24.3947 | 60.0001 | 33.4 | 112.0325 | 41.1311 | 60.0346 | 49.6 | 112.0557 | 57.4356 | 60.0116 | 65.8
112.0475 | 74.2301 | 60.0116 | 82 | 112.0812 | 9.201 | 60.0058 | 17.2 | 112.061 | 24.3945 | 60.0001 | 33.4 | 112.0408 | 41.1312 | 60.0346 | 49.6 | 112.064 | 57.4352 | 60.0116 | 65.8
112.0558 | 74.2288 | 60.0116 | 82 | 112.0896 | 9.2013 | 60.0058 | 17.2 | 112.0693 | 24.3944 | 60.0001 | 33.4 | 112.0491 | 41.1321 | 60.0346 | 49.6 | 112.0723 | 57.4347 | 60.0116 | 65.8
112.0641 | 74.2276 | 60.0116 | 82 | 112.0979 | 9.1997 | 60.0058 | 17.2 | 112.0776 | 24.3943 | 60.0001 | 33.4 | 112.0574 | 41.133 | 60.0346 | 49.6 | 112.0808 | 57.4342 | 60.0116 | 65.8
112.0724 | 74.2253 | 60.0116 | 82 | 112.1062 | 9.1982 | 60.0058 | 17.2 | 112.0859 | 24.3942 | 60.0001 | 33.4 | 112.0657 | 41.1339 | 60.0346 | 49.6 | 112.0891 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.0808 | 74.223 | 60.0116 | 82 | 112.1145 | 9.1979 | 60.0058 | 17.2 | 112.0942 | 24.3941 | 60.0001 | 33.4 | 112.0742 | 41.1348 | 60.0346 | 49.6 | 112.0974 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.0891 | 74.2202 | 60.0116 | 82 | 112.1229 | 9.1976 | 60.0058 | 17.2 | 112.1025 | 24.394 | 60.0001 | 33.4 | 112.0825 | 41.1357 | 60.0346 | 49.6 | 112.1057 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.0974 | 74.2173 | 60.0116 | 82 | 112.1312 | 9.1985 | 60.0058 | 17.2 | 112.1108 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.0908 | 41.1366 | 60.0346 | 49.6 | 112.114 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1058 | 74.2152 | 60.0116 | 82 | 112.1395 | 9.1994 | 60.0058 | 17.2 | 112.1194 | 24.3938 | 60.0001 | 33.4 | 112.0991 | 41.1375 | 60.0346 | 49.6 | 112.1223 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1141 | 74.2131 | 60.0116 | 82 | 112.1479 | 9.1988 | 60.0058 | 17.2 | 112.1277 | 24.3937 | 60.0001 | 33.4 | 112.1074 | 41.1384 | 60.0346 | 49.6 | 112.1306 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1224 | 74.212 | 60.0116 | 82 | 112.1562 | 9.1982 | 60.0058 | 17.2 | 112.136 | 24.3938 | 60.0001 | 33.4 | 112.1157 | 41.1392 | 60.0346 | 49.6 | 112.1389 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1308 | 74.2109 | 60.0116 | 82 | 112.1646 | 9.1981 | 60.0058 | 17.2 | 112.1443 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.124 | 41.14 | 60.0346 | 49.6 | 112.1475 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1391 | 74.2098 | 60.0116 | 82 | 112.1729 | 9.1979 | 60.0058 | 17.2 | 112.1526 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1323 | 41.1399 | 60.0346 | 49.6 | 112.1558 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1474 | 74.2087 | 60.0116 | 82 | 112.1813 | 9.1994 | 60.0058 | 17.2 | 112.1609 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1406 | 41.1397 | 60.0346 | 49.6 | 112.1641 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1558 | 74.2113 | 60.0116 | 82 | 112.1896 | 9.2009 | 60.0058 | 17.2 | 112.1692 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1492 | 41.1421 | 60.0346 | 49.6 | 112.1724 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1641 | 74.2139 | 60.0116 | 82 | 112.1979 | 9.2041 | 60.0058 | 17.2 | 112.1775 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1575 | 41.1444 | 60.0346 | 49.6 | 112.1807 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1724 | 74.2164 | 60.0116 | 82 | 112.2062 | 9.2073 | 60.0058 | 17.2 | 112.186 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1658 | 41.1494 | 60.0346 | 49.6 | 112.189 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1808 | 74.219 | 60.0116 | 82 | 112.2146 | 9.2086 | 60.0001 | 17.2 | 112.1943 | 24.3939 | 60.0001 | 33.4 | 112.1741 | 41.1543 | 60.0346 | 49.6 | 112.1973 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1891 | 74.2224 | 60.0116 | 82 | 112.2229 | 9.2098 | 60.0001 | 17.2 | 112.2026 | 24.3941 | 60.0001 | 33.4 | 112.1824 | 41.1593 | 60.0346 | 49.6 | 112.2056 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.1974 | 74.2258 | 60.0116 | 82 | 112.2312 | 9.212 | 60.0001 | 17.2 | 112.2109 | 24.3944 | 60.0001 | 33.4 | 112.1907 | 41.1642 | 60.0346 | 49.6 | 112.2141 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.2057 | 74.2282 | 60.0116 | 82 | 112.2395 | 9.2141 | 60.0001 | 17.2 | 112.2192 | 24.3947 | 60.0001 | 33.4 | 112.199 | 41.1698 | 60.0346 | 49.6 | 112.2224 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.2141 | 74.2306 | 60.0116 | 82 | 112.2479 | 9.2158 | 60.0001 | 17.2 | 112.2275 | 24.3949 | 60.0001 | 33.4 | 112.2073 | 41.1753 | 60.0346 | 49.6 | 112.2307 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.2224 | 74.2321 | 60.0116 | 82 | 112.2562 | 9.2176 | 60.0001 | 17.2 | 112.2358 | 24.3952 | 60.0001 | 33.4 | 112.2156 | 41.1807 | 60.0346 | 49.6 | 112.239 | 57.4337 | 60.0116 | 65.8
112.2307 | 74.2337 | 60.0116 | 82 | 112.2645 | 9.2193 | 60.0001 | 17.2 | 112.2444 | 24.3954 | 60.0001 | 33.4 | 112.2241 | 41.186 | 60.0346 | 49.6 | 112.2473 | 57.4345 | 60.0116 | 65.8
112.2391 | 74.2332 | 60.0116 | 82 | 112.2728 | 9.221 | 60.0001 | 17.2 | 112.2527 | 24.3957 | 60.0001 | 33.4 | 112.2324 | 41.1889 | 60.0346 | 49.6 | 112.2556 | 57.4352 | 60.0116 | 65.8
112.2474 | 74.2327 | 60.0116 | 82 | 112.2812 | 9.2211 | 60.0001 | 17.2 | 112.261 | 24.396 | 60.0001 | 33.4 | 112.2407 | 41.1917 | 60.0346 | 49.6 | 112.2639 | 57.4458 | 60.0116 | 65.8
112.2557 | 74.2321 | 60.0116 | 82 | 112.2896 | 9.2212 | 60.0001 | 17.2 | 112.2693 | 24.3962 | 60.0001 | 33.4 | 112.249 | 41.192 | 60.0346 | 49.6 | 112.2722 | 57.4564 | 60.0116 | 65.8
112.2641 | 74.2316 | 60.0116 | 82 | 112.2979 | 9.2212 | 60.0001 | 17.2 | 112.2776 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2573 | 41.1922 | 60.0346 | 49.6 | 112.2808 | 57.4672 | 60.0116 | 65.8
112.2724 | 74.2303 | 60.0116 | 82 | 112.3063 | 9.2213 | 60.0001 | 17.2 | 112.2859 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2656 | 41.1925 | 60.0346 | 49.6 | 112.2891 | 57.478 | 60.0116 | 65.8
112.2807 | 74.2289 | 60.0116 | 82 | 112.3146 | 9.2213 | 60.0001 | 17.2 | 112.2942 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2739 | 41.1927 | 60.0346 | 49.6 | 112.2974 | 57.4888 | 60.0116 | 65.8
112.2891 | 74.2263 | 60.0116 | 82 | 112.3229 | 9.2213 | 60.0001 | 17.2 | 112.3025 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2822 | 41.1931 | 60.0346 | 49.6 | 112.3057 | 57.4996 | 60.0116 | 65.8
112.2974 | 74.2237 | 60.0116 | 82 | 112.3312 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.311 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2905 | 41.1934 | 60.0346 | 49.6 | 112.314 | 57.5104 | 60.0174 | 65.8
112.3057 | 74.2216 | 60.0116 | 82 | 112.3396 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.3193 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.2991 | 41.1939 | 60.0346 | 49.6 | 112.3223 | 57.5212 | 60.0174 | 65.8
112.3141 | 74.2196 | 60.0116 | 82 | 112.3479 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.3276 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.3074 | 41.1945 | 60.0346 | 49.6 | 112.3306 | 57.5408 | 60.0174 | 65.8
112.3224 | 74.2183 | 60.0116 | 82 | 112.3562 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.3359 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.3157 | 41.195 | 60.0346 | 49.6 | 112.3389 | 57.5605 | 60.0174 | 65.8
112.3307 | 74.217 | 60.0116 | 82 | 112.3645 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.3442 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.324 | 41.1956 | 60.0346 | 49.6 | 112.3474 | 57.5703 | 60.0174 | 65.8
112.3391 | 74.2157 | 60.0116 | 82 | 112.3729 | 9.2214 | 60.0001 | 17.2 | 112.3525 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.3323 | 41.199 | 60.0346 | 49.6 | 112.3557 | 57.5802 | 60.0174 | 65.8
112.3474 | 74.2144 | 60.0116 | 82 | 112.3812 | 9.22 | 60.0001 | 17.2 | 112.3608 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.3406 | 41.2025 | 60.0346 | 49.6 | 112.364 | 57.5898 | 60.0174 | 65.8
112.3557 | 74.2138 | 60.0116 | 82 | 112.3895 | 9.2185 | 60.0001 | 17.2 | 112.3694 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 112.3489 | 41.2059 | 60.0346 | 49.6 | 112.3723 | 57.5995 | 60.0174 | 65.8
112.364 | 74.2133 | 60.0116 | 82 | 112.3978 | 9.217 | 60.0001 | 17.2 | 112.3777 | 24.3966 | 60.0001 | 33.4 | 112.3572 | 41.2094 | 60.0346 | 49.6 | 112.3806 | 57.6091 | 60.0174 | 65.8
112.3724 | 74.2152 | 60.0116 | 82 | 112.4062 | 9.2156 | 60.0001 | 17.2 | 112.386 | 24.3967 | 60.0001 | 33.4 | 112.3655 | 41.2123 | 60.0346 | 49.6 | 112.3889 | 57.6187 | 60.0174 | 65.8
112.3807 | 74.2171 | 60.0116 | 82 | 112.4146 | 9.2147 | 60.0001 | 17.2 | 112.3943 | 24.3968 | 60.0001 | 33.4 | 112.374 | 41.2152 | 60.0346 | 49.6 | 112.3972 | 57.6284 | 60.0174 | 65.8
112.389 | 74.2185 | 60.0116 | 82 | 112.4229 | 9.2138 | 60.0001 | 17.2 | 112.4026 | 24.3969 | 60.0001 | 33.4 | 112.3823 | 41.2181 | 60.0346 | 49.6 | 112.4055 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.3974 | 74.2198 | 60.0116 | 82 | 112.4313 | 9.2134 | 60.0001 | 17.2 | 112.4109 | 24.3969 | 60.0001 | 33.4 | 112.3906 | 41.221 | 60.0346 | 49.6 | 112.4141 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4057 | 74.2203 | 60.0116 | 82 | 112.4396 | 9.2131 | 60.0001 | 17.2 | 112.4192 | 24.397 | 60.0001 | 33.4 | 112.3989 | 41.2239 | 60.0346 | 49.6 | 112.4224 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.414 | 74.2207 | 60.0116 | 82 | 112.4479 | 9.2127 | 60.0001 | 17.2 | 112.4275 | 24.3971 | 60.0001 | 33.4 | 112.4072 | 41.2268 | 60.0346 | 49.6 | 112.4307 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4224 | 74.2212 | 60.0116 | 82 | 112.4562 | 9.2124 | 60.0001 | 17.2 | 112.436 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4155 | 41.2268 | 60.0346 | 49.6 | 112.439 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4307 | 74.2217 | 60.0116 | 82 | 112.4646 | 9.2135 | 60.0001 | 17.2 | 112.4443 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4238 | 41.2268 | 60.0346 | 49.6 | 112.4473 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4391 | 74.2234 | 60.0116 | 82 | 112.4729 | 9.2146 | 60.0001 | 17.2 | 112.4526 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4321 | 41.2268 | 60.0346 | 49.6 | 112.4556 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4474 | 74.225 | 60.0116 | 82 | 112.4812 | 9.2149 | 60.0001 | 17.2 | 112.4609 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4407 | 41.2268 | 60.0346 | 49.6 | 112.4639 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4557 | 74.2272 | 60.0116 | 82 | 112.4895 | 9.2152 | 60.0001 | 17.2 | 112.4692 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.449 | 41.2275 | 60.0346 | 49.6 | 112.4722 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4641 | 74.2294 | 60.0116 | 82 | 112.4979 | 9.2167 | 60.0001 | 17.2 | 112.4775 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4573 | 41.2281 | 60.0346 | 49.6 | 112.4807 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4724 | 74.2323 | 60.0116 | 82 | 112.5062 | 9.2183 | 60.0001 | 17.2 | 112.4858 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4656 | 41.2288 | 60.0346 | 49.6 | 112.489 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4807 | 74.2353 | 60.0116 | 82 | 112.5145 | 9.2195 | 60.0001 | 17.2 | 112.4944 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4739 | 41.2294 | 60.0346 | 49.6 | 112.4973 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.489 | 74.2413 | 60.0116 | 82 | 112.5228 | 9.2208 | 60.0001 | 17.2 | 112.5027 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4822 | 41.23 | 60.0346 | 49.6 | 112.5056 | 57.638 | 60.0174 | 65.8
112.4974 | 74.2474 | 60.0116 | 82 | 112.5312 | 9.2228 | 60.0001 | 17.2 | 112.511 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4905 | 41.2307 | 60.0346 | 49.6 | 112.5139 | 57.646 | 60.0174 | 65.8
112.5057 | 74.2535 | 60.0116 | 82 | 112.5396 | 9.2249 | 60.0001 | 17.2 | 112.5193 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.4988 | 41.2313 | 60.0346 | 49.6 | 112.5222 | 57.654 | 60.0174 | 65.8
112.514 | 74.2596 | 60.0116 | 82 | 112.5479 | 9.2273 | 60.0001 | 17.2 | 112.5276 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5071 | 41.232 | 60.0346 | 49.6 | 112.5305 | 57.662 | 60.0174 | 65.8
112.5224 | 74.2634 | 60.0116 | 82 | 112.5563 | 9.2297 | 60.0001 | 17.2 | 112.5359 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5156 | 41.2326 | 60.0346 | 49.6 | 112.5388 | 57.67 | 60.0174 | 65.8
112.5307 | 74.2672 | 60.0116 | 82 | 112.5646 | 9.2321 | 60.0001 | 17.2 | 112.5442 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5239 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5474 | 57.678 | 60.0174 | 65.8
112.539 | 74.2693 | 60.0116 | 82 | 112.5729 | 9.2346 | 60.0001 | 17.2 | 112.5525 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5322 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5557 | 57.6859 | 60.0174 | 65.8
112.5474 | 74.2715 | 60.0116 | 82 | 112.5812 | 9.2353 | 60.0001 | 17.2 | 112.561 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5405 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.564 | 57.6939 | 60.0174 | 65.8
112.5557 | 74.2763 | 60.0116 | 82 | 112.5896 | 9.2359 | 60.0001 | 17.2 | 112.5693 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5488 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5723 | 57.7019 | 60.0174 | 65.8
112.564 | 74.2811 | 60.0116 | 82 | 112.5979 | 9.2371 | 60.0001 | 17.2 | 112.5776 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5571 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5806 | 57.7185 | 60.0174 | 65.8
112.5724 | 74.2826 | 60.0116 | 82 | 112.6062 | 9.2382 | 60.0001 | 17.2 | 112.5859 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5654 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5889 | 57.735 | 60.0174 | 65.8
112.5807 | 74.2841 | 60.0116 | 82 | 112.6145 | 9.2394 | 60.0001 | 17.2 | 112.5942 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5737 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.5972 | 57.7436 | 60.0174 | 65.8
112.589 | 74.2851 | 60.0116 | 82 | 112.6229 | 9.2406 | 60.0001 | 17.2 | 112.6025 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.582 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.6055 | 57.7522 | 60.0174 | 65.8
112.5974 | 74.286 | 60.0116 | 82 | 112.6312 | 9.2421 | 60.0001 | 17.2 | 112.6108 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5906 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.614 | 57.7608 | 60.0174 | 65.8
112.6057 | 74.2878 | 60.0116 | 82 | 112.6395 | 9.2436 | 60.0001 | 17.2 | 112.6194 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.5989 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.6223 | 57.7693 | 60.0174 | 65.8
112.614 | 74.2897 | 60.0116 | 82 | 112.6478 | 9.2458 | 60.0001 | 17.2 | 112.6277 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6072 | 41.2333 | 60.0346 | 49.6 | 112.6306 | 57.7779 | 60.0174 | 65.8
112.6223 | 74.2915 | 60.0116 | 82 | 112.6562 | 9.2481 | 60.0001 | 17.2 | 112.636 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6155 | 41.2332 | 60.0346 | 49.6 | 112.6389 | 57.7865 | 60.0174 | 65.8
112.6307 | 74.2933 | 60.0116 | 82 | 112.6646 | 9.2519 | 60.0001 | 17.2 | 112.6443 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6238 | 41.2331 | 60.0346 | 49.6 | 112.6472 | 57.795 | 60.0174 | 65.8
112.639 | 74.2925 | 60.0116 | 82 | 112.6729 | 9.2557 | 60.0001 | 17.2 | 112.6526 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6321 | 41.233 | 60.0346 | 49.6 | 112.6555 | 57.8036 | 60.0174 | 65.8
112.6473 | 74.2917 | 60.0116 | 82 | 112.6813 | 9.2564 | 60.0001 | 17.2 | 112.6609 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6404 | 41.233 | 60.0346 | 49.6 | 112.6638 | 57.8088 | 60.0174 | 65.8
112.6557 | 74.2918 | 60.0116 | 82 | 112.6896 | 9.257 | 60.0001 | 17.2 | 112.6692 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6487 | 41.2331 | 60.0346 | 49.6 | 112.6721 | 57.814 | 60.0174 | 65.8
112.664 | 74.2919 | 60.0116 | 82 | 112.6979 | 9.2578 | 60.0001 | 17.2 | 112.6775 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.657 | 41.2332 | 60.0346 | 49.6 | 112.6807 | 57.8192 | 60.0174 | 65.8
112.6723 | 74.2921 | 60.0116 | 82 | 112.7062 | 9.2585 | 60.0001 | 17.2 | 112.686 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6655 | 41.2334 | 60.0346 | 49.6 | 112.689 | 57.8244 | 60.0174 | 65.8
112.6807 | 74.2923 | 60.0116 | 82 | 112.7146 | 9.2587 | 59.9943 | 17.2 | 112.6943 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6738 | 41.2335 | 60.0346 | 49.6 | 112.6973 | 57.8296 | 60.0174 | 65.8
112.689 | 74.2929 | 60.0116 | 82 | 112.7229 | 9.2588 | 59.9943 | 17.2 | 112.7026 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6821 | 41.2337 | 60.0346 | 49.6 | 112.7056 | 57.8348 | 60.0174 | 65.8
112.6973 | 74.2935 | 60.0116 | 82 | 112.7312 | 9.2597 | 59.9943 | 17.2 | 112.7109 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6904 | 41.2338 | 60.0346 | 49.6 | 112.7139 | 57.84 | 60.0174 | 65.8
112.7057 | 74.2941 | 60.0116 | 82 | 112.7395 | 9.2606 | 59.9943 | 17.2 | 112.7192 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.6987 | 41.2345 | 60.0346 | 49.6 | 112.7222 | 57.8452 | 60.0174 | 65.8
112.714 | 74.2947 | 60.0116 | 82 | 112.7479 | 9.2599 | 59.9943 | 17.2 | 112.7275 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.707 | 41.2351 | 60.0346 | 49.6 | 112.7305 | 57.8504 | 60.0174 | 65.8
112.7223 | 74.2949 | 60.0116 | 82 | 112.7562 | 9.2592 | 59.9943 | 17.2 | 112.7358 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7153 | 41.2358 | 60.0346 | 49.6 | 112.7388 | 57.8556 | 60.0174 | 65.8
112.7307 | 74.295 | 60.0116 | 82 | 112.7645 | 9.2609 | 59.9943 | 17.2 | 112.7444 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7236 | 41.2364 | 60.0346 | 49.6 | 112.7473 | 57.855 | 60.0174 | 65.8
112.739 | 74.2941 | 60.0116 | 82 | 112.7728 | 9.2627 | 59.9943 | 17.2 | 112.7527 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7319 | 41.2369 | 60.0346 | 49.6 | 112.7556 | 57.8544 | 60.0174 | 65.8
112.7473 | 74.2932 | 60.0116 | 82 | 112.7812 | 9.2635 | 59.9943 | 17.2 | 112.761 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7405 | 41.2373 | 60.0346 | 49.6 | 112.7639 | 57.8538 | 60.0174 | 65.8
112.7556 | 74.293 | 60.0116 | 82 | 112.7896 | 9.2642 | 59.9943 | 17.2 | 112.7693 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7488 | 41.2377 | 60.0346 | 49.6 | 112.7722 | 57.8532 | 60.0174 | 65.8
112.764 | 74.2928 | 60.0116 | 82 | 112.7979 | 9.265 | 59.9943 | 17.2 | 112.7776 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7571 | 41.2382 | 60.0346 | 49.6 | 112.7805 | 57.8518 | 60.0174 | 65.8
112.7723 | 74.2924 | 60.0116 | 82 | 112.8063 | 9.2657 | 59.9943 | 17.2 | 112.7859 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7654 | 41.2386 | 60.0346 | 49.6 | 112.7888 | 57.8504 | 60.0174 | 65.8
112.7806 | 74.2921 | 60.0116 | 82 | 112.8146 | 9.2657 | 59.9943 | 17.2 | 112.7942 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7737 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.7971 | 57.849 | 60.0174 | 65.8
112.789 | 74.2928 | 60.0116 | 82 | 112.8229 | 9.2657 | 59.9943 | 17.2 | 112.8025 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.782 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8054 | 57.8475 | 60.0174 | 65.8
112.7973 | 74.2935 | 60.0116 | 82 | 112.8312 | 9.2657 | 59.9943 | 17.2 | 112.811 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7903 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8137 | 57.8461 | 60.0174 | 65.8
112.8056 | 74.2942 | 60.0116 | 82 | 112.8396 | 9.2657 | 59.9943 | 17.2 | 112.8193 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.7986 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8223 | 57.8447 | 60.0174 | 65.8
112.814 | 74.295 | 60.0116 | 82 | 112.8479 | 9.2663 | 59.9943 | 17.2 | 112.8276 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8071 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8306 | 57.8432 | 60.0174 | 65.8
112.8223 | 74.2958 | 60.0116 | 82 | 112.8562 | 9.2669 | 59.9943 | 17.2 | 112.8359 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8154 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8389 | 57.8416 | 60.0174 | 65.8
112.8306 | 74.2967 | 60.0116 | 82 | 112.8646 | 9.2674 | 59.9943 | 17.2 | 112.8442 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8237 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8472 | 57.8401 | 60.0174 | 65.8
112.839 | 74.2978 | 60.0116 | 82 | 112.8729 | 9.268 | 59.9943 | 17.2 | 112.8525 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.832 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8555 | 57.8385 | 60.0174 | 65.8
112.8473 | 74.2989 | 60.0116 | 82 | 112.8812 | 9.2685 | 59.9943 | 17.2 | 112.8608 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8403 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8638 | 57.8378 | 60.0174 | 65.8
112.8556 | 74.3 | 60.0116 | 82 | 112.8895 | 9.2691 | 59.9943 | 17.2 | 112.8694 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8486 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8721 | 57.837 | 60.0174 | 65.8
112.864 | 74.3011 | 60.0116 | 82 | 112.8979 | 9.2696 | 59.9943 | 17.2 | 112.8777 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8569 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8804 | 57.8363 | 60.0174 | 65.8
112.8723 | 74.3008 | 60.0116 | 82 | 112.9062 | 9.2702 | 59.9943 | 17.2 | 112.886 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8652 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8889 | 57.8355 | 60.0174 | 65.8
112.8806 | 74.3005 | 60.0116 | 82 | 112.9146 | 9.2708 | 59.9943 | 17.2 | 112.8943 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8735 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.8972 | 57.8348 | 60.0174 | 65.8
112.8889 | 74.2994 | 60.0116 | 82 | 112.9229 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9026 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8821 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9055 | 57.834 | 60.0174 | 65.8
112.8973 | 74.2984 | 60.0116 | 82 | 112.9313 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9109 | 24.3972 | 60.0001 | 33.4 | 112.8904 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9138 | 57.834 | 60.0174 | 65.8
112.9056 | 74.2967 | 60.0116 | 82 | 112.9396 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9192 | 24.3971 | 60.0001 | 33.4 | 112.8987 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9221 | 57.834 | 60.0174 | 65.8
112.9139 | 74.295 | 60.0116 | 82 | 112.9479 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9275 | 24.3969 | 60.0001 | 33.4 | 112.907 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9304 | 57.8353 | 60.0174 | 65.8
112.9223 | 74.2928 | 60.0116 | 82 | 112.9563 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.936 | 24.3966 | 60.0001 | 33.4 | 112.9153 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9387 | 57.8365 | 60.0174 | 65.8
112.9306 | 74.2907 | 60.0116 | 82 | 112.9646 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9443 | 24.3962 | 60.0001 | 33.4 | 112.9236 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.947 | 57.8378 | 60.0174 | 65.8
112.9389 | 74.2909 | 60.0116 | 82 | 112.9729 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9526 | 24.3957 | 60.0001 | 33.4 | 112.9319 | 41.239 | 60.0346 | 49.6 | 112.9556 | 57.8391 | 60.0174 | 65.8
112.9473 | 74.2911 | 60.0116 | 82 | 112.9812 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9609 | 24.3952 | 60.0001 | 33.4 | 112.9402 | 41.2389 | 60.0346 | 49.6 | 112.9639 | 57.8403 | 60.0174 | 65.8
112.9556 | 74.2917 | 60.0116 | 82 | 112.9896 | 9.2713 | 59.9943 | 17.2 | 112.9692 | 24.3947 | 60.0001 | 33.4 | 112.9485 | 41.2389 | 60.0346 | 49.6 | 112.9722 | 57.8416 | 60.0174 | 65.8
112.9639 | 74.2923 | 60.0116 | 82 | 112.9979 | 9.2711 | 59.9943 | 17.2 | 112.9775 | 24.3942 | 60.0001 | 33.4 | 112.957 | 41.2389 | 60.0346 | 49.6 | 112.9805 | 57.8429 | 60.0174 | 65.8
112.9723 | 74.2965 | 60.0116 | 82 | 113.0062 | 9.271 | 59.9943 | 17.2 | 112.9858 | 24.3937 | 60.0001 | 33.4 | 112.9653 | 41.2389 | 60.0346 | 49.6 | 112.9888 | 57.8443 | 60.0174 | 65.8
112.9806 | 74.3007 | 60.0116 | 82 | 113.0145 | 9.2723 | 59.9943 | 17.2 | 112.9944 | 24.3932 | 60.0001 | 33.4 | 112.9736 | 41.2389 | 60.0346 | 49.6 | 112.9971 | 57.8456 | 60.0174 | 65.8
112.9889 | 74.3066 | 60.0116 | 82 | 113.0229 | 9.2736 | 59.9943 | 17.2 | 113.0027 | 24.3929 | 60.0001 | 33.4 | 112.9819 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0054 | 57.847 | 60.0174 | 65.8
112.9973 | 74.3125 | 60.0116 | 82 | 113.0312 | 9.2749 | 59.9943 | 17.2 | 113.011 | 24.3926 | 60.0001 | 33.4 | 112.9902 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0137 | 57.8462 | 60.0174 | 65.8
113.0056 | 74.3184 | 60.0116 | 82 | 113.0396 | 9.2762 | 59.9943 | 17.2 | 113.0193 | 24.3925 | 60.0001 | 33.4 | 112.9985 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0222 | 57.8453 | 60.0174 | 65.8
113.0139 | 74.3243 | 60.0116 | 82 | 113.048 | 9.2775 | 59.9943 | 17.2 | 113.0276 | 24.3924 | 60.0001 | 33.4 | 113.0068 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0305 | 57.8437 | 60.0174 | 65.8
113.0223 | 74.3278 | 60.0116 | 82 | 113.0563 | 9.2788 | 59.9943 | 17.2 | 113.0359 | 24.3924 | 60.0001 | 33.4 | 113.0151 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0388 | 57.8421 | 60.0174 | 65.8
113.0306 | 74.3313 | 60.0116 | 82 | 113.0646 | 9.2801 | 59.9943 | 17.2 | 113.0442 | 24.3924 | 60.0001 | 33.4 | 113.0234 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0471 | 57.8394 | 60.0174 | 65.8
113.0389 | 74.3348 | 60.0116 | 82 | 113.0729 | 9.2814 | 59.9943 | 17.2 | 113.0525 | 24.3924 | 60.0001 | 33.4 | 113.032 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0554 | 57.8367 | 60.0174 | 65.8
113.0473 | 74.3384 | 60.0116 | 82 | 113.0813 | 9.2838 | 59.9943 | 17.2 | 113.061 | 24.3924 | 60.0001 | 33.4 | 113.0403 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0637 | 57.8339 | 60.0174 | 65.8
113.0556 | 74.3388 | 60.0116 | 82 | 113.0896 | 9.2863 | 59.9943 | 17.2 | 113.0693 | 24.3926 | 60.0001 | 33.4 | 113.0486 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.072 | 57.8312 | 60.0174 | 65.8
113.0639 | 74.3391 | 60.0116 | 82 | 113.0979 | 9.2872 | 59.9943 | 17.2 | 113.0776 | 24.3928 | 60.0001 | 33.4 | 113.0569 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0803 | 57.8284 | 60.0174 | 65.8
113.0723 | 74.3365 | 60.0116 | 82 | 113.1062 | 9.2881 | 59.9943 | 17.2 | 113.0859 | 24.3931 | 60.0001 | 33.4 | 113.0652 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0889 | 57.8257 | 60.0174 | 65.8
113.0806 | 74.3339 | 60.0116 | 82 | 113.1146 | 9.289 | 59.9943 | 17.2 | 113.0942 | 24.3935 | 60.0001 | 33.4 | 113.0735 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.0972 | 57.8239 | 60.0174 | 65.8
113.0889 | 74.3313 | 60.0116 | 82 | 113.1229 | 9.2899 | 59.9943 | 17.2 | 113.1025 | 24.3938 | 60.0001 | 33.4 | 113.0818 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.1055 | 57.8221 | 60.0174 | 65.8
113.0973 | 74.3287 | 60.0116 | 82 | 113.1312 | 9.2915 | 59.9943 | 17.2 | 113.1108 | 24.3941 | 60.0001 | 33.4 | 113.0901 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.1138 | 57.8222 | 60.0174 | 65.8
113.1056 | 74.3256 | 60.0116 | 82 | 113.1396 | 9.2932 | 59.9943 | 17.2 | 113.1194 | 24.3945 | 60.0001 | 33.4 | 113.0984 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.1221 | 57.8223 | 60.0174 | 65.8
113.1139 | 74.3225 | 60.0116 | 82 | 113.1479 | 9.2948 | 59.9943 | 17.2 | 113.1277 | 24.3948 | 60.0001 | 33.4 | 113.1069 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.1304 | 57.8234 | 60.0174 | 65.8
113.1223 | 74.3191 | 60.0116 | 82 | 113.1562 | 9.2964 | 59.9943 | 17.2 | 113.136 | 24.3952 | 60.0001 | 33.4 | 113.1152 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.1387 | 57.8245 | 60.0174 | 65.8
113.1306 | 74.3156 | 60.0116 | 82 | 113.1646 | 9.2971 | 59.9943 | 17.2 | 113.1443 | 24.3955 | 60.0001 | 33.4 | 113.1235 | 41.2388 | 60.0346 | 49.6 | 113.147 | 57.8248 | 60.0174 | 65.8
113.1389 | 74.3133 | 60.0116 | 82 | 113.173 | 9.2978 | 59.9943 | 17.2 | 113.1526 | 24.3956 | 60.0001 | 33.4 | 113.1318 | 41.2394 | 60.0346 | 49.6 | 113.1555 | 57.8251 | 60.0174 | 65.8
113.1472 | 74.3111 | 60.0116 | 82 | 113.1813 | 9.2986 | 59.9943 | 17.2 | 113.1609 | 24.3958 | 60.0001 | 33.4 | 113.1401 | 41.2399 | 60.0346 | 49.6 | 113.1638 | 57.8254 | 60.0174 | 65.8
113.1556 | 74.3107 | 60.0116 | 82 | 113.1896 | 9.2993 | 59.9943 | 17.2 | 113.1692 | 24.396 | 60.0001 | 33.4 | 113.1484 | 41.2405 | 60.0346 | 49.6 | 113.1721 | 57.8257 | 60.0174 | 65.8
113.1639 | 74.3104 | 60.0116 | 82 | 113.1979 | 9.3001 | 59.9943 | 17.2 | 113.1775 | 24.3962 | 60.0001 | 33.4 | 113.1567 | 41.241 | 60.0346 | 49.6 | 113.1804 | 57.8272 | 60.0174 | 65.8
113.1722 | 74.3138 | 60.0116 | 82 | 113.2063 | 9.3008 | 59.9943 | 17.2 | 113.186 | 24.3965 | 60.0001 | 33.4 | 113.165 | 41.2419 | 60.0346 | 49.6 | 113.1887 | 57.8288 | 60.0174 | 65.8
113.1806 | 74.3171 | 60.0116 | 82 | 113.2146 | 9.3022 | 59.9943 | 17.2 | 113.1943 | 24.3967 | 60.0001 | 33.4 | 113.1736 | 41.2427 | 60.0346 | 49.6 | 113.197 | 57.8292 | 60.0174 | 65.8
113.1889 | 74.3229 | 60.0058 | 82 | 113.2229 | 9.3035 | 59.9943 | 17.2 | 113.2026 | 24.3971 | 60.0001 | 33.4 | 113.1819 | 41.2436 | 60.0346 | 49.6 | 113.2053 | 57.8297 | 60.0174 | 65.8
113.1972 | 74.3287 | 60.0058 | 82 | 113.2313 | 9.3039 | 59.9943 | 17.2 | 113.2109 | 24.3974 | 60.0001 | 33.4 | 113.1902 | 41.2444 | 60.0346 | 49.6 | 113.2136 | 57.8265 | 60.0174 | 65.8
113.2056 | 74.3348 | 60.0058 | 82 | 113.2396 | 9.3043 | 59.9943 | 17.2 | 113.2192 | 24.3977 | 60.0001 | 33.4 | 113.1985 | 41.2452 | 60.0404 | 49.6 | 113.2222 | 57.8234 | 60.0174 | 65.8
113.2139 | 74.3408 | 60.0058 | 82 | 113.2479 | 9.3046 | 59.9943 | 17.2 | 113.2275 | 24.398 | 60.0001 | 33.4 | 113.2068 | 41.2461 | 60.0404 | 49.6 | 113.2305 | 57.8211 | 60.0174 | 65.8
113.2222 | 74.3464 | 60.0058 | 82 | 113.2562 | 9.305 | 59.9943 | 17.2 | 113.2358 | 24.3983 | 60.0001 | 33.4 | 113.2151 | 41.2464 | 60.0404 | 49.6 | 113.2388 | 57.8188 | 60.0174 | 65.8
113.2306 | 74.352 | 60.0058 | 82 | 113.2646 | 9.3054 | 59.9943 | 17.2 | 113.2444 | 24.3986 | 60.0001 | 33.4 | 113.2234 | 41.2466 | 60.0404 | 49.6 | 113.2471 | 57.8157 | 60.0174 | 65.8
113.2389 | 74.3576 | 60.0058 | 82 | 113.2729 | 9.3058 | 59.9943 | 17.2 | 113.2527 | 24.3987 | 60.0001 | 33.4 | 113.2317 | 41.2469 | 60.0404 | 49.6 | 113.2554 | 57.8127 | 60.0174 | 65.8
113.2472 | 74.3633 | 60.0058 | 82 | 113.2812 | 9.3067 | 59.9943 | 17.2 | 113.261 | 24.3988 | 60.0001 | 33.4 | 113.24 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.2637 | 57.8077 | 60.0174 | 65.8
113.2556 | 74.3652 | 60.0058 | 82 | 113.2896 | 9.3075 | 59.9943 | 17.2 | 113.2693 | 24.3986 | 60.0001 | 33.4 | 113.2485 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.272 | 57.8027 | 60.0174 | 65.8
113.2639 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.298 | 9.3076 | 59.9943 | 17.2 | 113.2776 | 24.3984 | 60.0001 | 33.4 | 113.2568 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.2803 | 57.7978 | 60.0174 | 65.8
113.2722 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3063 | 9.3077 | 59.9943 | 17.2 | 113.2859 | 24.401 | 60.0001 | 33.4 | 113.2651 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.2888 | 57.7928 | 60.0174 | 65.8
113.2805 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3146 | 9.3087 | 59.9943 | 17.2 | 113.2942 | 24.4035 | 60.0001 | 33.4 | 113.2734 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.2971 | 57.7908 | 60.0174 | 65.8
113.2889 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.323 | 9.3097 | 59.9943 | 17.2 | 113.3025 | 24.4109 | 60.0001 | 33.4 | 113.2817 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.3054 | 57.7888 | 60.0174 | 65.8
113.2972 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3313 | 9.3107 | 59.9943 | 17.2 | 113.311 | 24.4182 | 60.0001 | 33.4 | 113.29 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.3137 | 57.787 | 60.0231 | 65.8
113.3055 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3396 | 9.3117 | 59.9943 | 17.2 | 113.3193 | 24.4256 | 60.0001 | 33.4 | 113.2983 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.322 | 57.7852 | 60.0231 | 65.8
113.3139 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3479 | 9.3127 | 59.9943 | 17.2 | 113.3276 | 24.4329 | 60.0001 | 33.4 | 113.3066 | 41.2472 | 60.0404 | 49.6 | 113.3303 | 57.7841 | 60.0231 | 65.8
113.3222 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3563 | 9.3137 | 59.9943 | 17.2 | 113.3359 | 24.4401 | 60.0001 | 33.4 | 113.3149 | 41.2464 | 60.0404 | 49.6 | 113.3386 | 57.783 | 60.0231 | 65.8
113.3305 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3646 | 9.3142 | 59.9943 | 17.2 | 113.3442 | 24.4473 | 60.0001 | 33.4 | 113.3232 | 41.2456 | 60.0404 | 49.6 | 113.3469 | 57.7826 | 60.0231 | 65.8
113.3389 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3729 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.3525 | 24.4546 | 60.0001 | 33.4 | 113.3318 | 41.2448 | 60.0404 | 49.6 | 113.3555 | 57.7822 | 60.0231 | 65.8
113.3472 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3812 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.3608 | 24.4619 | 60.0001 | 33.4 | 113.3401 | 41.244 | 60.0404 | 49.6 | 113.3638 | 57.7822 | 60.0231 | 65.8
113.3556 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3896 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.3694 | 24.4708 | 60.0001 | 33.4 | 113.3484 | 41.2432 | 60.0404 | 49.6 | 113.3721 | 57.7821 | 60.0231 | 65.8
113.3639 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.3979 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.3777 | 24.4797 | 60.0001 | 33.4 | 113.3567 | 41.2424 | 60.0404 | 49.6 | 113.3804 | 57.7827 | 60.0231 | 65.8
113.3722 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4062 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.386 | 24.4838 | 60.0001 | 33.4 | 113.365 | 41.2416 | 60.0404 | 49.6 | 113.3887 | 57.7833 | 60.0231 | 65.8
113.3806 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4147 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.3943 | 24.488 | 60.0001 | 33.4 | 113.3733 | 41.2408 | 60.0404 | 49.6 | 113.397 | 57.7837 | 60.0231 | 65.8
113.3889 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.423 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.4026 | 24.4922 | 60.0001 | 33.4 | 113.3816 | 41.243 | 60.0404 | 49.6 | 113.4053 | 57.784 | 60.0231 | 65.8
113.3972 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4313 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.4109 | 24.4965 | 60.0001 | 33.4 | 113.3899 | 41.2451 | 60.0404 | 49.6 | 113.4136 | 57.7844 | 60.0231 | 65.8
113.4055 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4396 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.4192 | 24.5008 | 60.0001 | 33.4 | 113.3982 | 41.248 | 60.0404 | 49.6 | 113.4219 | 57.7848 | 60.0231 | 65.8
113.4139 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.448 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.4275 | 24.5052 | 60.0001 | 33.4 | 113.4067 | 41.251 | 60.0404 | 49.6 | 113.4304 | 57.7852 | 60.0231 | 65.8
113.4222 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4563 | 9.3147 | 59.9943 | 17.2 | 113.436 | 24.5097 | 60.0001 | 33.4 | 113.415 | 41.2536 | 60.0404 | 49.6 | 113.4387 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4305 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4646 | 9.3153 | 59.9943 | 17.2 | 113.4443 | 24.5141 | 60.0001 | 33.4 | 113.4233 | 41.2561 | 60.0404 | 49.6 | 113.447 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4389 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4729 | 9.316 | 59.9943 | 17.2 | 113.4526 | 24.5141 | 60.0001 | 33.4 | 113.4316 | 41.2587 | 60.0404 | 49.6 | 113.4553 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4472 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4813 | 9.3173 | 59.9943 | 17.2 | 113.4609 | 24.5142 | 60.0001 | 33.4 | 113.4399 | 41.2613 | 60.0404 | 49.6 | 113.4636 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4555 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4896 | 9.3185 | 59.9943 | 17.2 | 113.4692 | 24.5142 | 60.0001 | 33.4 | 113.4482 | 41.2639 | 60.0404 | 49.6 | 113.4719 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4639 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.4979 | 9.3206 | 59.9943 | 17.2 | 113.4775 | 24.5142 | 60.0001 | 33.4 | 113.4565 | 41.2665 | 60.0404 | 49.6 | 113.4802 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4722 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.5063 | 9.3227 | 59.9943 | 17.2 | 113.4858 | 24.5139 | 60.0001 | 33.4 | 113.4648 | 41.2661 | 60.0404 | 49.6 | 113.4885 | 57.7855 | 60.0231 | 65.8
113.4805 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.5146 | 9.3246 | 59.9943 | 17.2 | 113.4944 | 24.5136 | 60.0001 | 33.4 | 113.4731 | 41.2657 | 60.0404 | 49.6 | 113.4971 | 57.7848 | 60.0231 | 65.8
113.4889 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.5229 | 9.3265 | 59.9943 | 17.2 | 113.5027 | 24.5135 | 60.0001 | 33.4 | 113.4817 | 41.2654 | 60.0404 | 49.6 | 113.5054 | 57.784 | 60.0231 | 65.8
113.4972 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.5312 | 9.3284 | 59.9943 | 17.2 | 113.511 | 24.5134 | 60.0001 | 33.4 | 113.49 | 41.2651 | 60.0404 | 49.6 | 113.5137 | 57.7834 | 60.0231 | 65.8
113.5055 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.5397 | 9.3303 | 59.9943 | 17.2 | 113.5193 | 24.5135 | 60.0001 | 33.4 | 113.4983 | 41.2675 | 60.0404 | 49.6 | 113.522 | 57.7828 | 60.0231 | 65.8
113.5139 | 74.3671 | 60.0058 | 82 | 113.548 | 9.3316 | 59.9943 | 17.2 | 113.5276 | 24.5137 | 60.0001 | 33.4 | 113.5066 | 41.27 | 60.0404 | 49.6 | 113.5303 | 57.7822 | 60.0231 | 65.8
113.5222 | 74.3672 | 60.0058 | 82 | 113.5563 | 9.3329 | 59.9943 | 17.2 | 113.5359 | 24.5138 | 60.0001 | 33.4 | 113.5149 | 41.2724 | 60.0404 | 49.6 | 113.5386 | 57.7816 | 60.0231 | 65.8
113.5305 | 74.3673 | 60.0058 | 82 | 113.5646 | 9.3343 | 59.9943 | 17.2 | 113.5442 | 24.514 | 60.0001 | 33.4 | 113.5232 | 41.2748 | 60.0404 | 49.6 | 113.5469 | 57.781 | 60.0231 | 65.8
113.5388 | 74.3674 | 60.0058 | 82 | 113.573 | 9.3357 | 59.9943 | 17.2 | 113.5525 | 24.5141 | 60.0001 | 33.4 | 113.5315 | 41.2765 | 60.0404 | 49.6 | 113.5552 | 57.7804 | 60.0231 | 65.8
113.5472 | 74.3675 | 60.0058 | 82 | 113.5813 | 9.3358 | 59.9943 | 17.2 | 113.561 | 24.5143 | 60.0001 | 33.4 | 113.5398 | 41.2782 | 60.0404 | 49.6 | 113.5637 | 57.7798 | 60.0231 | 65.8
113.5555 | 74.3676 | 60.0058 | 82 | 113.5896 | 9.3358 | 59.9943 | 17.2 | 113.5693 | 24.5146 | 59.9943 | 33.4 | 113.5481 | 41.2799 | 60.0404 | 49.6 | 113.572 | 57.7792 | 60.0231 | 65.8
113.5639 | 74.3677 | 60.0058 | 82 | 113.598 | 9.3361 | 59.9943 | 17.2 | 113.5776 | 24.515 | 59.9943 | 33.4 | 113.5566 | 41.2816 | 60.0404 | 49.6 | 113.5803 | 57.7783 | 60.0231 | 65.8
113.5722 | 74.3678 | 60.0058 | 82 | 113.6063 | 9.3364 | 59.9943 | 17.2 | 113.5859 | 24.5152 | 59.9943 | 33.4 | 113.5649 | 41.2832 | 60.0404 | 49.6 | 113.5886 | 57.7773 | 60.0231 | 65.8
113.5805 | 74.3679 | 60.0058 | 82 | 113.6146 | 9.3343 | 59.9943 | 17.2 | 113.5942 | 24.5153 | 59.9943 | 33.4 | 113.5732 | 41.2849 | 60.0404 | 49.6 | 113.5969 | 57.7761 | 60.0231 | 65.8
113.5889 | 74.368 | 60.0058 | 82 | 113.6229 | 9.3322 | 59.9943 | 17.2 | 113.6025 | 24.5153 | 59.9943 | 33.4 | 113.5815 | 41.2852 | 60.0404 | 49.6 | 113.6052 | 57.775 | 60.0231 | 65.8
113.5972 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6313 | 9.331 | 59.9943 | 17.2 | 113.6108 | 24.5152 | 59.9943 | 33.4 | 113.5898 | 41.2856 | 60.0404 | 49.6 | 113.6135 | 57.7739 | 60.0231 | 65.8
113.6055 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6396 | 9.3298 | 59.9943 | 17.2 | 113.6194 | 24.5151 | 59.9943 | 33.4 | 113.5981 | 41.286 | 60.0404 | 49.6 | 113.6218 | 57.7727 | 60.0231 | 65.8
113.6139 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6479 | 9.3286 | 59.9943 | 17.2 | 113.6277 | 24.5151 | 59.9943 | 33.4 | 113.6064 | 41.2864 | 60.0404 | 49.6 | 113.6301 | 57.7721 | 60.0231 | 65.8
113.6222 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6562 | 9.3274 | 59.9943 | 17.2 | 113.636 | 24.515 | 59.9943 | 33.4 | 113.6147 | 41.2875 | 60.0404 | 49.6 | 113.6387 | 57.7714 | 60.0231 | 65.8
113.6305 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6647 | 9.3276 | 59.9943 | 17.2 | 113.6443 | 24.515 | 59.9943 | 33.4 | 113.623 | 41.2887 | 60.0404 | 49.6 | 113.647 | 57.7707 | 60.0231 | 65.8
113.6389 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.673 | 9.3278 | 59.9943 | 17.2 | 113.6526 | 24.5149 | 59.9943 | 33.4 | 113.6316 | 41.2895 | 60.0404 | 49.6 | 113.6553 | 57.77 | 60.0231 | 65.8
113.6472 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6813 | 9.328 | 59.9943 | 17.2 | 113.6609 | 24.5149 | 59.9943 | 33.4 | 113.6399 | 41.2904 | 60.0404 | 49.6 | 113.6636 | 57.7705 | 60.0231 | 65.8
113.6555 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.6897 | 9.3282 | 59.9943 | 17.2 | 113.6692 | 24.5149 | 59.9943 | 33.4 | 113.6482 | 41.2912 | 60.0404 | 49.6 | 113.6719 | 57.7709 | 60.0231 | 65.8
113.6638 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.698 | 9.3316 | 59.9943 | 17.2 | 113.6777 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.6565 | 41.2921 | 60.0404 | 49.6 | 113.6802 | 57.7714 | 60.0231 | 65.8
113.6722 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.7063 | 9.335 | 59.9943 | 17.2 | 113.686 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.6648 | 41.2916 | 60.0404 | 49.6 | 113.6885 | 57.7718 | 60.0231 | 65.8
113.6805 | 74.3681 | 60.0058 | 82 | 113.7146 | 9.3384 | 59.9943 | 17.2 | 113.6943 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.6731 | 41.2911 | 60.0404 | 49.6 | 113.6968 | 57.7731 | 60.0231 | 65.8
113.6888 | 74.3682 | 60.0058 | 82 | 113.723 | 9.3417 | 59.9943 | 17.2 | 113.7026 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.6814 | 41.2906 | 60.0404 | 49.6 | 113.7053 | 57.7744 | 60.0231 | 65.8
113.6972 | 74.3682 | 60.0058 | 82 | 113.7313 | 9.3454 | 59.9943 | 17.2 | 113.7109 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.6897 | 41.2901 | 60.0404 | 49.6 | 113.7136 | 57.7746 | 60.0231 | 65.8
113.7055 | 74.3682 | 60.0058 | 82 | 113.7396 | 9.3491 | 59.9943 | 17.2 | 113.7192 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.698 | 41.2896 | 60.0404 | 49.6 | 113.7219 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7138 | 74.3682 | 60.0058 | 82 | 113.7479 | 9.3526 | 59.9943 | 17.2 | 113.7275 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7065 | 41.2891 | 60.0404 | 49.6 | 113.7302 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7222 | 74.3683 | 60.0058 | 82 | 113.7563 | 9.3562 | 59.9943 | 17.2 | 113.7358 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7148 | 41.2889 | 60.0404 | 49.6 | 113.7385 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7305 | 74.3683 | 60.0058 | 82 | 113.7646 | 9.3605 | 59.9943 | 17.2 | 113.7444 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7231 | 41.2887 | 60.0404 | 49.6 | 113.7468 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7388 | 74.3683 | 60.0058 | 82 | 113.7729 | 9.3647 | 59.9943 | 17.2 | 113.7527 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7314 | 41.2885 | 60.0404 | 49.6 | 113.7551 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7472 | 74.3683 | 60.0058 | 82 | 113.7814 | 9.3682 | 59.9943 | 17.2 | 113.761 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7397 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.7634 | 57.7747 | 60.0231 | 65.8
113.7555 | 74.3683 | 60.0058 | 82 | 113.7897 | 9.3717 | 59.9943 | 17.2 | 113.7693 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.748 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.772 | 57.7748 | 60.0231 | 65.8
113.7639 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.798 | 9.376 | 59.9943 | 17.2 | 113.7776 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7563 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.7803 | 57.775 | 60.0231 | 65.8
113.7722 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8063 | 9.3803 | 59.9943 | 17.2 | 113.7859 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7646 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.7886 | 57.7752 | 60.0231 | 65.8
113.7805 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8147 | 9.381 | 59.9943 | 17.2 | 113.7942 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7729 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.7969 | 57.7754 | 60.0231 | 65.8
113.7888 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.823 | 9.3816 | 59.9943 | 17.2 | 113.8027 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7815 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8052 | 57.7757 | 60.0231 | 65.8
113.7972 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8313 | 9.3815 | 59.9943 | 17.2 | 113.811 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7898 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8135 | 57.776 | 60.0346 | 65.8
113.8055 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8396 | 9.3814 | 59.9943 | 17.2 | 113.8193 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.7981 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8218 | 57.7763 | 60.0346 | 65.8
113.8138 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.848 | 9.3814 | 59.9943 | 17.2 | 113.8276 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.8064 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8301 | 57.7768 | 60.0346 | 65.8
113.8222 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8563 | 9.3815 | 59.9943 | 17.2 | 113.8359 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.8147 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8384 | 57.7772 | 60.0346 | 65.8
113.8305 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8646 | 9.3835 | 59.9943 | 17.2 | 113.8442 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.823 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8469 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.8388 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.873 | 9.3856 | 59.9943 | 17.2 | 113.8525 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.8313 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8552 | 57.7781 | 60.0346 | 65.8
113.8472 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8813 | 9.386 | 59.9886 | 17.2 | 113.8611 | 24.5148 | 59.9943 | 33.4 | 113.8396 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8635 | 57.7775 | 60.0346 | 65.8
113.8555 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8896 | 9.3863 | 59.9886 | 17.2 | 113.8694 | 24.5154 | 59.9943 | 33.4 | 113.8479 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8718 | 57.7769 | 60.0346 | 65.8
113.8638 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.8979 | 9.39 | 59.9886 | 17.2 | 113.8777 | 24.516 | 59.9943 | 33.4 | 113.8564 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8801 | 57.777 | 60.0346 | 65.8
113.8722 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9064 | 9.3936 | 59.9886 | 17.2 | 113.886 | 24.5166 | 59.9943 | 33.4 | 113.8647 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8884 | 57.777 | 60.0346 | 65.8
113.8805 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9147 | 9.398 | 59.9886 | 17.2 | 113.8943 | 24.5172 | 59.9943 | 33.4 | 113.873 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.8967 | 57.7773 | 60.0346 | 65.8
113.8888 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.923 | 9.4025 | 59.9886 | 17.2 | 113.9026 | 24.5188 | 59.9943 | 33.4 | 113.8813 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.905 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.8972 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9313 | 9.406 | 59.9886 | 17.2 | 113.9109 | 24.5203 | 59.9943 | 33.4 | 113.8896 | 41.2883 | 60.0404 | 49.6 | 113.9133 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9055 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9397 | 9.4096 | 59.9886 | 17.2 | 113.9192 | 24.5218 | 59.9943 | 33.4 | 113.8979 | 41.289 | 60.0404 | 49.6 | 113.9219 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9138 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.948 | 9.4107 | 59.9886 | 17.2 | 113.9277 | 24.5233 | 59.9943 | 33.4 | 113.9062 | 41.2897 | 60.0404 | 49.6 | 113.9302 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9221 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9563 | 9.4119 | 59.9886 | 17.2 | 113.936 | 24.5249 | 59.9943 | 33.4 | 113.9146 | 41.291 | 60.0404 | 49.6 | 113.9385 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9305 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9647 | 9.4138 | 59.9886 | 17.2 | 113.9443 | 24.5264 | 59.9943 | 33.4 | 113.9229 | 41.2922 | 60.0404 | 49.6 | 113.9468 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9388 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.973 | 9.4157 | 59.9886 | 17.2 | 113.9526 | 24.5273 | 59.9943 | 33.4 | 113.9314 | 41.2935 | 60.0404 | 49.6 | 113.9551 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9471 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9813 | 9.4169 | 59.9886 | 17.2 | 113.9609 | 24.5282 | 59.9943 | 33.4 | 113.9397 | 41.2948 | 60.0404 | 49.6 | 113.9634 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9555 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.9896 | 9.418 | 59.9886 | 17.2 | 113.9692 | 24.5291 | 59.9943 | 33.4 | 113.948 | 41.296 | 60.0404 | 49.6 | 113.9717 | 57.7777 | 60.0346 | 65.8
113.9638 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 113.998 | 9.4192 | 59.9886 | 17.2 | 113.9775 | 24.5301 | 59.9943 | 33.4 | 113.9563 | 41.2973 | 60.0404 | 49.6 | 113.98 | 57.7776 | 60.0346 | 65.8
113.9722 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0063 | 9.4204 | 59.9886 | 17.2 | 113.9861 | 24.5301 | 59.9943 | 33.4 | 113.9646 | 41.2993 | 60.0404 | 49.6 | 113.9885 | 57.7774 | 60.0346 | 65.8
113.9805 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0146 | 9.4212 | 59.9886 | 17.2 | 113.9944 | 24.5301 | 59.9943 | 33.4 | 113.9729 | 41.3013 | 60.0404 | 49.6 | 113.9968 | 57.7779 | 60.0346 | 65.8
113.9888 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0231 | 9.422 | 59.9886 | 17.2 | 114.0027 | 24.5298 | 59.9943 | 33.4 | 113.9812 | 41.3026 | 60.0404 | 49.6 | 114.0051 | 57.7784 | 60.0346 | 65.8
113.9972 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0314 | 9.4241 | 59.9886 | 17.2 | 114.011 | 24.5295 | 59.9943 | 33.4 | 113.9895 | 41.3039 | 60.0404 | 49.6 | 114.0134 | 57.7812 | 60.0346 | 65.8
114.0055 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0397 | 9.4261 | 59.9886 | 17.2 | 114.0193 | 24.5292 | 59.9943 | 33.4 | 113.9978 | 41.306 | 60.0404 | 49.6 | 114.0217 | 57.7841 | 60.0346 | 65.8
114.0138 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.048 | 9.4275 | 59.9886 | 17.2 | 114.0276 | 24.529 | 59.9943 | 33.4 | 114.0063 | 41.3082 | 60.0404 | 49.6 | 114.03 | 57.787 | 60.0346 | 65.8
114.0222 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0564 | 9.4289 | 59.9886 | 17.2 | 114.0359 | 24.5286 | 59.9943 | 33.4 | 114.0146 | 41.3103 | 60.0404 | 49.6 | 114.0383 | 57.7898 | 60.0346 | 65.8
114.0305 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0647 | 9.4273 | 59.9886 | 17.2 | 114.0444 | 24.5282 | 59.9943 | 33.4 | 114.0229 | 41.3124 | 60.0404 | 49.6 | 114.0466 | 57.7946 | 60.0346 | 65.8
114.0388 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.073 | 9.4257 | 59.9886 | 17.2 | 114.0527 | 24.5275 | 59.9943 | 33.4 | 114.0312 | 41.3146 | 60.0404 | 49.6 | 114.0549 | 57.7994 | 60.0346 | 65.8
114.0471 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0814 | 9.4218 | 59.9886 | 17.2 | 114.061 | 24.5269 | 59.9943 | 33.4 | 114.0396 | 41.3167 | 60.0404 | 49.6 | 114.0635 | 57.8041 | 60.0346 | 65.8
114.0555 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.0897 | 9.4178 | 59.9886 | 17.2 | 114.0693 | 24.5263 | 60.0001 | 33.4 | 114.0479 | 41.3199 | 60.0404 | 49.6 | 114.0718 | 57.8089 | 60.0346 | 65.8
114.0638 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.098 | 9.4143 | 59.9886 | 17.2 | 114.0776 | 24.5256 | 60.0001 | 33.4 | 114.0562 | 41.3231 | 60.0404 | 49.6 | 114.0801 | 57.8131 | 60.0346 | 65.8
114.0721 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1063 | 9.4108 | 59.9886 | 17.2 | 114.0859 | 24.5253 | 60.0001 | 33.4 | 114.0645 | 41.3262 | 60.0404 | 49.6 | 114.0884 | 57.8174 | 60.0346 | 65.8
114.0805 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1147 | 9.4072 | 59.9886 | 17.2 | 114.0942 | 24.5249 | 60.0001 | 33.4 | 114.0728 | 41.3294 | 60.0404 | 49.6 | 114.0967 | 57.8193 | 60.0346 | 65.8
114.0888 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.123 | 9.4035 | 59.9886 | 17.2 | 114.1025 | 24.5245 | 60.0001 | 33.4 | 114.0813 | 41.3312 | 60.0404 | 49.6 | 114.105 | 57.8212 | 60.0346 | 65.8
114.0971 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1313 | 9.3999 | 59.9886 | 17.2 | 114.1111 | 24.5242 | 60.0001 | 33.4 | 114.0896 | 41.333 | 60.0404 | 49.6 | 114.1133 | 57.8231 | 60.0346 | 65.8
114.1055 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1396 | 9.3962 | 59.9886 | 17.2 | 114.1194 | 24.524 | 60.0001 | 33.4 | 114.0979 | 41.3347 | 60.0404 | 49.6 | 114.1216 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1138 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1481 | 9.3955 | 59.9886 | 17.2 | 114.1277 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1062 | 41.3365 | 60.0404 | 49.6 | 114.1299 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1221 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1564 | 9.3948 | 59.9886 | 17.2 | 114.136 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1145 | 41.3383 | 60.0404 | 49.6 | 114.1384 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1305 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1647 | 9.3964 | 59.9886 | 17.2 | 114.1443 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1228 | 41.34 | 60.0404 | 49.6 | 114.1467 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1388 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1731 | 9.398 | 59.9886 | 17.2 | 114.1526 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1311 | 41.3389 | 60.0404 | 49.6 | 114.155 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1471 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1814 | 9.4005 | 59.9886 | 17.2 | 114.1609 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1394 | 41.3378 | 60.0404 | 49.6 | 114.1633 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1555 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.1897 | 9.403 | 59.9886 | 17.2 | 114.1694 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1477 | 41.3367 | 60.0404 | 49.6 | 114.1716 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1638 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.198 | 9.4047 | 59.9886 | 17.2 | 114.1777 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1562 | 41.3355 | 60.0404 | 49.6 | 114.1799 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1721 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.2064 | 9.4064 | 59.9886 | 17.2 | 114.186 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1646 | 41.3344 | 60.0404 | 49.6 | 114.1882 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1805 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.2147 | 9.4089 | 59.9886 | 17.2 | 114.1943 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1729 | 41.3332 | 60.0404 | 49.6 | 114.1965 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1888 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.223 | 9.4114 | 59.9886 | 17.2 | 114.2026 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1812 | 41.3351 | 60.0404 | 49.6 | 114.2048 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.1971 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.2314 | 9.4139 | 59.9886 | 17.2 | 114.2109 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1895 | 41.3371 | 60.0404 | 49.6 | 114.2134 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2055 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.2397 | 9.4164 | 59.9886 | 17.2 | 114.2192 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.1978 | 41.339 | 60.0404 | 49.6 | 114.2217 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2138 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.248 | 9.4189 | 59.9886 | 17.2 | 114.2275 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.2061 | 41.3409 | 60.0404 | 49.6 | 114.23 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2221 | 74.3684 | 60.0058 | 82 | 114.2563 | 9.4215 | 59.9886 | 17.2 | 114.2361 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.2144 | 41.3439 | 60.0404 | 49.6 | 114.2383 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2305 | 74.3685 | 60.0058 | 82 | 114.2648 | 9.4231 | 59.9886 | 17.2 | 114.2444 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.2227 | 41.347 | 60.0404 | 49.6 | 114.2466 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2388 | 74.3685 | 60.0058 | 82 | 114.2731 | 9.4247 | 59.9886 | 17.2 | 114.2527 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.2312 | 41.3501 | 60.0404 | 49.6 | 114.2549 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2471 | 74.3685 | 60.0058 | 82 | 114.2814 | 9.4263 | 59.9886 | 17.2 | 114.261 | 24.5237 | 60.0001 | 33.4 | 114.2395 | 41.3531 | 60.0404 | 49.6 | 114.2632 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2555 | 74.3685 | 60.0058 | 82 | 114.2898 | 9.4279 | 59.9886 | 17.2 | 114.2693 | 24.5236 | 60.0001 | 33.4 | 114.2478 | 41.3562 | 60.0404 | 49.6 | 114.2715 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2638 | 74.3685 | 60.0058 | 82 | 114.2981 | 9.4272 | 59.9886 | 17.2 | 114.2776 | 24.5235 | 60.0001 | 33.4 | 114.2561 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.2798 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2721 | 74.3686 | 60.0058 | 82 | 114.3064 | 9.4266 | 59.9886 | 17.2 | 114.2859 | 24.5232 | 60.0001 | 33.4 | 114.2644 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.2883 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2805 | 74.3686 | 60.0058 | 82 | 114.3147 | 9.426 | 59.9886 | 17.2 | 114.2944 | 24.5229 | 60.0001 | 33.4 | 114.2727 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.2966 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2888 | 74.3679 | 60.0058 | 82 | 114.3231 | 9.4253 | 59.9886 | 17.2 | 114.3027 | 24.5224 | 60.0001 | 33.4 | 114.281 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3049 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.2971 | 74.3672 | 60.0058 | 82 | 114.3314 | 9.4246 | 59.9886 | 17.2 | 114.311 | 24.5219 | 60.0001 | 33.4 | 114.2893 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3132 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3055 | 74.3664 | 60.0058 | 82 | 114.3397 | 9.4238 | 59.9886 | 17.2 | 114.3193 | 24.5214 | 60.0001 | 33.4 | 114.2976 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3215 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3138 | 74.3657 | 60.0058 | 82 | 114.348 | 9.423 | 59.9886 | 17.2 | 114.3276 | 24.5209 | 60.0001 | 33.4 | 114.3062 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3298 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3221 | 74.365 | 60.0058 | 82 | 114.3564 | 9.4222 | 59.9886 | 17.2 | 114.3359 | 24.5204 | 60.0001 | 33.4 | 114.3145 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3381 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3304 | 74.3643 | 60.0058 | 82 | 114.3647 | 9.4214 | 59.9886 | 17.2 | 114.3442 | 24.5199 | 60.0001 | 33.4 | 114.3228 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3464 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3388 | 74.3635 | 60.0058 | 82 | 114.373 | 9.4207 | 59.9886 | 17.2 | 114.3525 | 24.5195 | 60.0001 | 33.4 | 114.3311 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.355 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3471 | 74.3628 | 60.0058 | 82 | 114.3815 | 9.4219 | 59.9886 | 17.2 | 114.3611 | 24.5191 | 60.0001 | 33.4 | 114.3394 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3633 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3554 | 74.3621 | 60.0058 | 82 | 114.3898 | 9.4232 | 59.9886 | 17.2 | 114.3694 | 24.5189 | 60.0001 | 33.4 | 114.3477 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3716 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3638 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.3981 | 9.4232 | 59.9886 | 17.2 | 114.3777 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.356 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3799 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3721 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4064 | 9.4231 | 59.9886 | 17.2 | 114.386 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.3643 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3882 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3805 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4148 | 9.4231 | 59.9886 | 17.2 | 114.3943 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.3726 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.3965 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3888 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4231 | 9.4231 | 59.9886 | 17.2 | 114.4026 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.3811 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4048 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.3971 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4314 | 9.423 | 59.9886 | 17.2 | 114.4109 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.3894 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4131 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.4055 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4398 | 9.423 | 59.9886 | 17.2 | 114.4194 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.3977 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4214 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.4138 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4481 | 9.4238 | 59.9886 | 17.2 | 114.4277 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.406 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4299 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.4221 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4564 | 9.4246 | 59.9886 | 17.2 | 114.436 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.4143 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4382 | 57.825 | 60.0346 | 65.8
114.4305 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4647 | 9.4255 | 59.9886 | 17.2 | 114.4443 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.4226 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4465 | 57.8242 | 60.0346 | 65.8
114.4388 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4731 | 9.4264 | 59.9886 | 17.2 | 114.4526 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.4309 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4548 | 57.8234 | 60.0346 | 65.8
114.4471 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4814 | 9.4297 | 59.9886 | 17.2 | 114.4609 | 24.5187 | 60.0001 | 33.4 | 114.4392 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4631 | 57.8225 | 60.0346 | 65.8
114.4554 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4897 | 9.4329 | 59.9886 | 17.2 | 114.4692 | 24.5189 | 60.0001 | 33.4 | 114.4475 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4714 | 57.8217 | 60.0346 | 65.8
114.4638 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.4982 | 9.4355 | 59.9886 | 17.2 | 114.4775 | 24.5192 | 60.0001 | 33.4 | 114.4561 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4797 | 57.8203 | 60.0404 | 65.8
114.4721 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5065 | 9.4381 | 59.9886 | 17.2 | 114.4861 | 24.5194 | 60.0001 | 33.4 | 114.4644 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.488 | 57.8189 | 60.0404 | 65.8
114.4804 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5148 | 9.4374 | 59.9886 | 17.2 | 114.4944 | 24.5196 | 60.0001 | 33.4 | 114.4727 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.4963 | 57.8175 | 60.0404 | 65.8
114.4888 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5231 | 9.4367 | 59.9886 | 17.2 | 114.5027 | 24.5198 | 60.0001 | 33.4 | 114.481 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5049 | 57.8161 | 60.0404 | 65.8
114.4971 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5315 | 9.4362 | 59.9886 | 17.2 | 114.511 | 24.52 | 60.0001 | 33.4 | 114.4893 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5132 | 57.8147 | 60.0404 | 65.8
114.5054 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5398 | 9.4357 | 59.9886 | 17.2 | 114.5193 | 24.5202 | 60.0001 | 33.4 | 114.4976 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5215 | 57.8132 | 60.0404 | 65.8
114.5138 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5481 | 9.4354 | 59.9886 | 17.2 | 114.5276 | 24.5204 | 60.0001 | 33.4 | 114.5059 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5298 | 57.8126 | 60.0404 | 65.8
114.5221 | 74.3601 | 60.0058 | 82 | 114.5564 | 9.4351 | 59.9886 | 17.2 | 114.5359 | 24.5238 | 60.0001 | 33.4 | 114.5142 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5381 | 57.812 | 60.0404 | 65.8
114.5304 | 74.359 | 60.0058 | 82 | 114.5648 | 9.4346 | 59.9886 | 17.2 | 114.5444 | 24.5271 | 60.0001 | 33.4 | 114.5225 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5464 | 57.8114 | 60.0404 | 65.8
114.5388 | 74.3613 | 60.0058 | 82 | 114.5731 | 9.4342 | 59.9886 | 17.2 | 114.5527 | 24.5303 | 60.0001 | 33.4 | 114.5308 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.5547 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5471 | 74.3636 | 60.0058 | 82 | 114.5814 | 9.4349 | 59.9886 | 17.2 | 114.561 | 24.5334 | 60.0001 | 33.4 | 114.5393 | 41.3593 | 60.0404 | 49.6 | 114.563 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5554 | 74.3659 | 60.0058 | 82 | 114.5898 | 9.4357 | 59.9886 | 17.2 | 114.5693 | 24.5366 | 60.0001 | 33.4 | 114.5476 | 41.3582 | 60.0404 | 49.6 | 114.5713 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5638 | 74.3682 | 60.0058 | 82 | 114.5981 | 9.4406 | 59.9886 | 17.2 | 114.5776 | 24.5397 | 60.0001 | 33.4 | 114.5559 | 41.357 | 60.0404 | 49.6 | 114.5798 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5721 | 74.372 | 60.0058 | 82 | 114.6064 | 9.4456 | 59.9886 | 17.2 | 114.5859 | 24.5427 | 60.0001 | 33.4 | 114.5642 | 41.3544 | 60.0404 | 49.6 | 114.5881 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5804 | 74.3758 | 60.0058 | 82 | 114.6147 | 9.4463 | 59.9886 | 17.2 | 114.5942 | 24.5458 | 60.0001 | 33.4 | 114.5725 | 41.3518 | 60.0404 | 49.6 | 114.5964 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5888 | 74.3796 | 60.0058 | 82 | 114.6232 | 9.447 | 59.9886 | 17.2 | 114.6025 | 24.5488 | 60.0001 | 33.4 | 114.5808 | 41.3492 | 60.0404 | 49.6 | 114.6047 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.5971 | 74.3834 | 60.0058 | 82 | 114.6315 | 9.4473 | 59.9886 | 17.2 | 114.6111 | 24.5518 | 60.0001 | 33.4 | 114.5891 | 41.3466 | 60.0404 | 49.6 | 114.613 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6054 | 74.3883 | 60.0058 | 82 | 114.6398 | 9.4477 | 59.9886 | 17.2 | 114.6194 | 24.5517 | 60.0001 | 33.4 | 114.5974 | 41.3431 | 60.0404 | 49.6 | 114.6213 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6138 | 74.3933 | 60.0058 | 82 | 114.6482 | 9.4491 | 59.9886 | 17.2 | 114.6277 | 24.5516 | 60.0001 | 33.4 | 114.6057 | 41.3396 | 60.0404 | 49.6 | 114.6296 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6221 | 74.3948 | 60.0058 | 82 | 114.6565 | 9.4504 | 59.9886 | 17.2 | 114.636 | 24.5541 | 60.0001 | 33.4 | 114.6143 | 41.3361 | 60.0404 | 49.6 | 114.6379 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6304 | 74.3963 | 60.0058 | 82 | 114.6648 | 9.4514 | 59.9886 | 17.2 | 114.6443 | 24.5567 | 60.0001 | 33.4 | 114.6226 | 41.3326 | 60.0404 | 49.6 | 114.6462 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6388 | 74.3978 | 60.0058 | 82 | 114.6731 | 9.4524 | 59.9886 | 17.2 | 114.6526 | 24.5592 | 60.0001 | 33.4 | 114.6309 | 41.3303 | 60.0404 | 49.6 | 114.6548 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6471 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.6815 | 9.4473 | 59.9886 | 17.2 | 114.6609 | 24.5618 | 60.0001 | 33.4 | 114.6392 | 41.328 | 60.0404 | 49.6 | 114.6631 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6554 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.6898 | 9.4421 | 59.9886 | 17.2 | 114.6694 | 24.5644 | 60.0001 | 33.4 | 114.6475 | 41.3304 | 60.0404 | 49.6 | 114.6714 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6638 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.6981 | 9.4436 | 59.9886 | 17.2 | 114.6777 | 24.5671 | 60.0001 | 33.4 | 114.6558 | 41.3328 | 60.0404 | 49.6 | 114.6797 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6721 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7065 | 9.445 | 59.9886 | 17.2 | 114.686 | 24.5696 | 60.0001 | 33.4 | 114.6641 | 41.3352 | 60.0404 | 49.6 | 114.688 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6804 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7148 | 9.4458 | 59.9828 | 17.2 | 114.6943 | 24.5721 | 60.0001 | 33.4 | 114.6724 | 41.3376 | 60.0404 | 49.6 | 114.6963 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6888 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7231 | 9.4467 | 59.9828 | 17.2 | 114.7026 | 24.5746 | 60.0001 | 33.4 | 114.6807 | 41.3408 | 60.0404 | 49.6 | 114.7046 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.6971 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7314 | 9.4466 | 59.9828 | 17.2 | 114.7109 | 24.5771 | 60.0001 | 33.4 | 114.6892 | 41.3441 | 60.0404 | 49.6 | 114.7129 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7054 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7399 | 9.4465 | 59.9828 | 17.2 | 114.7192 | 24.5769 | 60.0001 | 33.4 | 114.6975 | 41.3474 | 60.0404 | 49.6 | 114.7212 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7137 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7482 | 9.4433 | 59.9828 | 17.2 | 114.7275 | 24.5768 | 60.0001 | 33.4 | 114.7058 | 41.3506 | 60.0404 | 49.6 | 114.7297 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7221 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7565 | 9.4401 | 59.9828 | 17.2 | 114.7361 | 24.5805 | 60.0001 | 33.4 | 114.7141 | 41.3539 | 60.0404 | 49.6 | 114.738 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7304 | 74.3993 | 60.0058 | 82 | 114.7649 | 9.442 | 59.9828 | 17.2 | 114.7444 | 24.5843 | 60.0001 | 33.4 | 114.7224 | 41.3571 | 60.0404 | 49.6 | 114.7463 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7387 | 74.398 | 60.0058 | 82 | 114.7732 | 9.444 | 59.9828 | 17.2 | 114.7527 | 24.5881 | 60.0001 | 33.4 | 114.7307 | 41.3571 | 60.0404 | 49.6 | 114.7546 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7471 | 74.3967 | 60.0058 | 82 | 114.7815 | 9.4426 | 59.9828 | 17.2 | 114.761 | 24.5919 | 60.0001 | 33.4 | 114.739 | 41.3571 | 60.0404 | 49.6 | 114.7629 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7554 | 74.3954 | 60.0058 | 82 | 114.7898 | 9.4412 | 59.9828 | 17.2 | 114.7693 | 24.5961 | 60.0001 | 33.4 | 114.7473 | 41.3571 | 60.0404 | 49.6 | 114.7712 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7637 | 74.3941 | 60.0058 | 82 | 114.7982 | 9.4412 | 59.9828 | 17.2 | 114.7776 | 24.6004 | 60.0001 | 33.4 | 114.7556 | 41.3571 | 60.0404 | 49.6 | 114.7795 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7721 | 74.3928 | 60.0058 | 82 | 114.8065 | 9.4413 | 59.9828 | 17.2 | 114.7859 | 24.6049 | 60.0001 | 33.4 | 114.7642 | 41.3601 | 60.0404 | 49.6 | 114.7878 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7804 | 74.3915 | 60.0058 | 82 | 114.8148 | 9.4404 | 59.9828 | 17.2 | 114.7944 | 24.6094 | 60.0001 | 33.4 | 114.7725 | 41.3632 | 60.0404 | 49.6 | 114.7961 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7887 | 74.3937 | 60.0058 | 82 | 114.8232 | 9.4395 | 59.9828 | 17.2 | 114.8027 | 24.6138 | 60.0001 | 33.4 | 114.7808 | 41.3662 | 60.0404 | 49.6 | 114.8047 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.7971 | 74.3959 | 60.0058 | 82 | 114.8315 | 9.442 | 59.9828 | 17.2 | 114.811 | 24.6183 | 60.0001 | 33.4 | 114.7891 | 41.3692 | 60.0404 | 49.6 | 114.813 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8054 | 74.3981 | 60.0058 | 82 | 114.8398 | 9.4445 | 59.9828 | 17.2 | 114.8193 | 24.6189 | 60.0001 | 33.4 | 114.7974 | 41.3722 | 60.0404 | 49.6 | 114.8213 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8138 | 74.4003 | 60.0058 | 82 | 114.8481 | 9.449 | 59.9828 | 17.2 | 114.8276 | 24.6194 | 60.0001 | 33.4 | 114.8057 | 41.3752 | 60.0404 | 49.6 | 114.8296 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8221 | 74.4038 | 60.0058 | 82 | 114.8566 | 9.4534 | 59.9828 | 17.2 | 114.8359 | 24.6198 | 60.0001 | 33.4 | 114.814 | 41.3782 | 60.0404 | 49.6 | 114.8379 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8304 | 74.4073 | 60.0058 | 82 | 114.8649 | 9.4579 | 59.9828 | 17.2 | 114.8442 | 24.6202 | 60.0001 | 33.4 | 114.8223 | 41.3813 | 60.0404 | 49.6 | 114.8462 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8387 | 74.4108 | 60.0058 | 82 | 114.8732 | 9.4624 | 59.9828 | 17.2 | 114.8525 | 24.6202 | 60.0001 | 33.4 | 114.8306 | 41.3843 | 60.0404 | 49.6 | 114.8545 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8471 | 74.4143 | 60.0058 | 82 | 114.8816 | 9.4654 | 59.9771 | 17.2 | 114.8611 | 24.6203 | 60.0001 | 33.4 | 114.8391 | 41.3873 | 60.0404 | 49.6 | 114.8628 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8554 | 74.4177 | 60.0058 | 82 | 114.8899 | 9.4684 | 59.9771 | 17.2 | 114.8694 | 24.6201 | 60.0001 | 33.4 | 114.8474 | 41.3873 | 60.0404 | 49.6 | 114.8711 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8637 | 74.4212 | 60.0058 | 82 | 114.8982 | 9.4724 | 59.9771 | 17.2 | 114.8777 | 24.6199 | 60.0001 | 33.4 | 114.8557 | 41.3873 | 60.0404 | 49.6 | 114.8796 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8721 | 74.4212 | 60.0058 | 82 | 114.9065 | 9.4765 | 59.9771 | 17.2 | 114.886 | 24.6197 | 60.0001 | 33.4 | 114.864 | 41.3874 | 60.0404 | 49.6 | 114.8879 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8804 | 74.4212 | 60.0058 | 82 | 114.9149 | 9.4795 | 59.9771 | 17.2 | 114.8943 | 24.6195 | 60.0001 | 33.4 | 114.8723 | 41.3876 | 60.0404 | 49.6 | 114.8962 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8887 | 74.4204 | 60.0058 | 82 | 114.9232 | 9.4825 | 59.9771 | 17.2 | 114.9026 | 24.6193 | 60.0001 | 33.4 | 114.8806 | 41.3877 | 60.0404 | 49.6 | 114.9045 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.8971 | 74.4196 | 60.0058 | 82 | 114.9315 | 9.4835 | 59.9771 | 17.2 | 114.9109 | 24.6191 | 60.0001 | 33.4 | 114.8889 | 41.3878 | 60.0404 | 49.6 | 114.9128 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9054 | 74.4188 | 60.0058 | 82 | 114.9399 | 9.4845 | 59.9771 | 17.2 | 114.9194 | 24.6191 | 60.0001 | 33.4 | 114.8972 | 41.3887 | 60.0404 | 49.6 | 114.9211 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9137 | 74.4181 | 60.0058 | 82 | 114.9482 | 9.4862 | 59.9771 | 17.2 | 114.9277 | 24.619 | 60.0001 | 33.4 | 114.9055 | 41.3896 | 60.0404 | 49.6 | 114.9294 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9221 | 74.4173 | 60.0058 | 82 | 114.9565 | 9.4879 | 59.9771 | 17.2 | 114.936 | 24.6189 | 60.0001 | 33.4 | 114.9141 | 41.3904 | 60.0404 | 49.6 | 114.9377 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9304 | 74.4165 | 60.0058 | 82 | 114.9648 | 9.4905 | 59.9771 | 17.2 | 114.9443 | 24.6187 | 60.0001 | 33.4 | 114.9224 | 41.3913 | 60.0404 | 49.6 | 114.946 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9387 | 74.4158 | 60.0058 | 82 | 114.9733 | 9.493 | 59.9771 | 17.2 | 114.9526 | 24.621 | 60.0001 | 33.4 | 114.9307 | 41.3922 | 60.0404 | 49.6 | 114.9543 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9471 | 74.415 | 60.0058 | 82 | 114.9816 | 9.4945 | 59.9771 | 17.2 | 114.9609 | 24.6233 | 60.0001 | 33.4 | 114.939 | 41.3931 | 60.0404 | 49.6 | 114.9629 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9554 | 74.4142 | 60.0058 | 82 | 114.9899 | 9.4961 | 59.9771 | 17.2 | 114.9692 | 24.6256 | 60.0001 | 33.4 | 114.9473 | 41.3944 | 60.0404 | 49.6 | 114.9712 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9637 | 74.4135 | 60.0058 | 82 | 114.9983 | 9.4976 | 59.9771 | 17.2 | 114.9775 | 24.6279 | 60.0001 | 33.4 | 114.9556 | 41.3958 | 60.0404 | 49.6 | 114.9795 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.972 | 74.4135 | 60.0058 | 82 | 115.0066 | 9.4991 | 59.9771 | 17.2 | 114.9861 | 24.6303 | 60.0001 | 33.4 | 114.9639 | 41.3971 | 60.0404 | 49.6 | 114.9878 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9804 | 74.4135 | 60.0058 | 82 | 115.0149 | 9.5006 | 59.9771 | 17.2 | 114.9944 | 24.6326 | 60.0001 | 33.4 | 114.9722 | 41.3985 | 60.0404 | 49.6 | 114.9961 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.9887 | 74.4135 | 60.0058 | 82 | 115.0232 | 9.5022 | 59.9771 | 17.2 | 115.0027 | 24.6354 | 60.0001 | 33.4 | 114.9805 | 41.4005 | 60.0404 | 49.6 | 115.0044 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
114.997 | 74.4135 | 60.0058 | 82 | 115.0316 | 9.5005 | 59.9771 | 17.2 | 115.011 | 24.6381 | 60.0001 | 33.4 | 114.989 | 41.4026 | 60.0404 | 49.6 | 115.0127 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0054 | 74.4136 | 60.0058 | 82 | 115.0399 | 9.4988 | 59.9771 | 17.2 | 115.0193 | 24.641 | 60.0001 | 33.4 | 114.9973 | 41.4047 | 60.0404 | 49.6 | 115.021 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0137 | 74.4136 | 60.0058 | 82 | 115.0482 | 9.4962 | 59.9771 | 17.2 | 115.0276 | 24.6439 | 60.0001 | 33.4 | 115.0056 | 41.4067 | 60.0404 | 49.6 | 115.0293 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0221 | 74.4137 | 60.0058 | 82 | 115.0566 | 9.4937 | 59.9771 | 17.2 | 115.0359 | 24.6474 | 60.0001 | 33.4 | 115.0139 | 41.4088 | 60.0404 | 49.6 | 115.0378 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0304 | 74.4137 | 60.0058 | 82 | 115.0649 | 9.4927 | 59.9771 | 17.2 | 115.0444 | 24.6509 | 60.0001 | 33.4 | 115.0222 | 41.4109 | 60.0404 | 49.6 | 115.0461 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0387 | 74.4137 | 60.0058 | 82 | 115.0732 | 9.4917 | 59.9771 | 17.2 | 115.0527 | 24.6543 | 60.0001 | 33.4 | 115.0305 | 41.4123 | 60.0404 | 49.6 | 115.0544 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0471 | 74.4138 | 60.0058 | 82 | 115.0817 | 9.4907 | 59.9771 | 17.2 | 115.061 | 24.6578 | 60.0001 | 33.4 | 115.0388 | 41.4138 | 60.0404 | 49.6 | 115.0627 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0554 | 74.4154 | 60.0058 | 82 | 115.09 | 9.4897 | 59.9771 | 17.2 | 115.0693 | 24.6612 | 59.9943 | 33.4 | 115.0471 | 41.4152 | 60.0404 | 49.6 | 115.071 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0637 | 74.417 | 60.0058 | 82 | 115.0983 | 9.4896 | 59.9771 | 17.2 | 115.0776 | 24.6646 | 59.9943 | 33.4 | 115.0554 | 41.4167 | 60.0404 | 49.6 | 115.0793 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0721 | 74.4186 | 60.0058 | 82 | 115.1066 | 9.4894 | 59.9771 | 17.2 | 115.0859 | 24.6677 | 59.9943 | 33.4 | 115.064 | 41.4167 | 60.0404 | 49.6 | 115.0876 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0804 | 74.4202 | 60.0058 | 82 | 115.115 | 9.4917 | 59.9771 | 17.2 | 115.0942 | 24.6707 | 59.9943 | 33.4 | 115.0723 | 41.4167 | 60.0404 | 49.6 | 115.0959 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.0887 | 74.4239 | 60.0058 | 82 | 115.1233 | 9.4941 | 59.9771 | 17.2 | 115.1025 | 24.6737 | 59.9943 | 33.4 | 115.0806 | 41.4173 | 60.0404 | 49.6 | 115.1042 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.097 | 74.4277 | 60.0058 | 82 | 115.1316 | 9.4965 | 59.9771 | 17.2 | 115.1111 | 24.6767 | 59.9943 | 33.4 | 115.0889 | 41.4179 | 60.0404 | 49.6 | 115.1128 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1054 | 74.4314 | 60.0058 | 82 | 115.14 | 9.4989 | 59.9771 | 17.2 | 115.1194 | 24.6767 | 59.9943 | 33.4 | 115.0972 | 41.4193 | 60.0404 | 49.6 | 115.1211 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1137 | 74.4351 | 60.0058 | 82 | 115.1483 | 9.4997 | 59.9771 | 17.2 | 115.1277 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1055 | 41.4206 | 60.0404 | 49.6 | 115.1294 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.122 | 74.4388 | 60.0058 | 82 | 115.1566 | 9.5004 | 59.9771 | 17.2 | 115.136 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1138 | 41.422 | 60.0404 | 49.6 | 115.1377 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1304 | 74.4425 | 60.0058 | 82 | 115.1649 | 9.5013 | 59.9771 | 17.2 | 115.1443 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1221 | 41.4234 | 60.0404 | 49.6 | 115.146 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1387 | 74.4447 | 60.0058 | 82 | 115.1733 | 9.5021 | 59.9771 | 17.2 | 115.1526 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1304 | 41.4247 | 60.0404 | 49.6 | 115.1543 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.147 | 74.4468 | 60.0058 | 82 | 115.1816 | 9.5031 | 59.9771 | 17.2 | 115.1609 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1389 | 41.4261 | 60.0404 | 49.6 | 115.1626 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1554 | 74.4505 | 60.0058 | 82 | 115.1899 | 9.5041 | 59.9771 | 17.2 | 115.1694 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1472 | 41.4274 | 60.0404 | 49.6 | 115.1709 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1637 | 74.4541 | 60.0058 | 82 | 115.1984 | 9.5067 | 59.9771 | 17.2 | 115.1777 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1555 | 41.4288 | 60.0404 | 49.6 | 115.1792 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.172 | 74.4556 | 60.0058 | 82 | 115.2067 | 9.5094 | 59.9771 | 17.2 | 115.186 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1638 | 41.4296 | 60.0404 | 49.6 | 115.1877 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1804 | 74.4571 | 60.0058 | 82 | 115.215 | 9.512 | 59.9771 | 17.2 | 115.1943 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1721 | 41.4305 | 60.0404 | 49.6 | 115.196 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.1887 | 74.4586 | 60.0058 | 82 | 115.2234 | 9.5147 | 59.9771 | 17.2 | 115.2026 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1804 | 41.4306 | 60.0404 | 49.6 | 115.2043 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.197 | 74.4601 | 60.0058 | 82 | 115.2317 | 9.5173 | 59.9771 | 17.2 | 115.2109 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.1887 | 41.4307 | 60.0404 | 49.6 | 115.2126 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2054 | 74.4616 | 60.0058 | 82 | 115.24 | 9.52 | 59.9771 | 17.2 | 115.2192 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.197 | 41.4309 | 60.0404 | 49.6 | 115.2209 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2137 | 74.4631 | 60.0058 | 82 | 115.2483 | 9.5227 | 59.9771 | 17.2 | 115.2278 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2053 | 41.431 | 60.0404 | 49.6 | 115.2292 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.222 | 74.4647 | 60.0058 | 82 | 115.2567 | 9.5253 | 59.9771 | 17.2 | 115.2361 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2139 | 41.4311 | 60.0404 | 49.6 | 115.2375 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2304 | 74.4662 | 60.0058 | 82 | 115.265 | 9.527 | 59.9771 | 17.2 | 115.2444 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2222 | 41.4313 | 60.0404 | 49.6 | 115.2458 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2387 | 74.4662 | 60.0058 | 82 | 115.2733 | 9.5287 | 59.9771 | 17.2 | 115.2527 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2305 | 41.4314 | 60.0404 | 49.6 | 115.2542 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.247 | 74.4662 | 60.0058 | 82 | 115.2817 | 9.5254 | 59.9771 | 17.2 | 115.261 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2388 | 41.4315 | 60.0404 | 49.6 | 115.2627 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2554 | 74.4671 | 60.0058 | 82 | 115.29 | 9.5222 | 59.9771 | 17.2 | 115.2693 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2471 | 41.4315 | 60.0404 | 49.6 | 115.271 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2637 | 74.4679 | 60.0058 | 82 | 115.2983 | 9.519 | 59.9771 | 17.2 | 115.2776 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2554 | 41.4315 | 60.0404 | 49.6 | 115.2793 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.272 | 74.4696 | 60.0058 | 82 | 115.3066 | 9.5157 | 59.9771 | 17.2 | 115.2859 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2637 | 41.4304 | 60.0404 | 49.6 | 115.2876 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2804 | 74.4712 | 60.0058 | 82 | 115.3151 | 9.5133 | 59.9771 | 17.2 | 115.2944 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.272 | 41.4293 | 60.0404 | 49.6 | 115.2959 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.2887 | 74.4729 | 60.0058 | 82 | 115.3234 | 9.511 | 59.9771 | 17.2 | 115.3027 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2803 | 41.4282 | 60.0404 | 49.6 | 115.3042 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.297 | 74.4745 | 60.0058 | 82 | 115.3317 | 9.5096 | 59.9771 | 17.2 | 115.311 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2888 | 41.4271 | 60.0404 | 49.6 | 115.3125 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.3054 | 74.4774 | 60.0058 | 82 | 115.3401 | 9.5082 | 59.9771 | 17.2 | 115.3193 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.2971 | 41.426 | 60.0404 | 49.6 | 115.3208 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.3137 | 74.4803 | 60.0058 | 82 | 115.3484 | 9.5068 | 59.9771 | 17.2 | 115.3276 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.3054 | 41.4249 | 60.0404 | 49.6 | 115.3291 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.322 | 74.4832 | 60.0058 | 82 | 115.3567 | 9.5053 | 59.9771 | 17.2 | 115.3359 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.3137 | 41.4238 | 60.0404 | 49.6 | 115.3376 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.3304 | 74.4862 | 60.0058 | 82 | 115.3651 | 9.508 | 59.9771 | 17.2 | 115.3442 | 24.6766 | 59.9943 | 33.4 | 115.322 | 41.4227 | 60.0404 | 49.6 | 115.3459 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.3387 | 74.4882 | 60.0058 | 82 | 115.3734 | 9.5107 | 59.9771 | 17.2 | 115.3528 | 24.676 | 59.9943 | 33.4 | 115.3303 | 41.4216 | 60.0404 | 49.6 | 115.3542 | 57.8108 | 60.0404 | 65.8
115.347 | 74.4902 | 60.0058 | 82 | 115.3817 | 9.5134 | 59.9771 | 17.2 | 115.3611 | 24.6753 | 59.9943 | 33.4 | 115.3386 | 41.4205 | 60.0404 | 49.6 | 115.3625 | 57.8095 | 60.0404 | 65.8
115.3553 | 74.4915 | 60.0058 | 82 | 115.39 | 9.5161 | 59.9771 | 17.2 | 115.3694 | 24.6747 | 59.9943 | 33.4 | 115.3469 | 41.4205 | 60.0404 | 49.6 | 115.3708 | 57.8081 | 60.0404 | 65.8
115.3637 | 74.4928 | 60.0058 | 82 | 115.3984 | 9.518 | 59.9771 | 17.2 | 115.3777 | 24.6741 | 59.9943 | 33.4 | 115.3552 | 41.4205 | 60.0404 | 49.6 | 115.3792 | 57.8067 | 60.0404 | 65.8
115.372 | 74.4958 | 60.0058 | 82 | 115.4067 | 9.5198 | 59.9771 | 17.2 | 115.386 | 24.6735 | 59.9943 | 33.4 | 115.3638 | 41.4205 | 60.0404 | 49.6 | 115.3875 | 57.8054 | 60.0404 | 65.8
115.3803 | 74.4989 | 60.0058 | 82 | 115.415 | 9.5206 | 59.9771 | 17.2 | 115.3943 | 24.6728 | 59.9943 | 33.4 | 115.3721 | 41.4205 | 60.0404 | 49.6 | 115.3958 | 57.804 | 60.0404 | 65.8
115.3887 | 74.4996 | 60.0058 | 82 | 115.4235 | 9.5215 | 59.9771 | 17.2 | 115.4026 | 24.6722 | 59.9943 | 33.4 | 115.3804 | 41.4203 | 60.0404 | 49.6 | 115.4041 | 57.8027 | 60.0404 | 65.8
115.397 | 74.5003 | 60.0058 | 82 | 115.4318 | 9.5223 | 59.9771 | 17.2 | 115.4111 | 24.6716 | 59.9943 | 33.4 | 115.3887 | 41.42 | 60.0404 | 49.6 | 115.4126 | 57.8013 | 60.0404 | 65.8
115.4053 | 74.5006 | 60.0058 | 82 | 115.4401 | 9.5232 | 59.9771 | 17.2 | 115.4194 | 24.671 | 59.9943 | 33.4 | 115.397 | 41.4198 | 60.0404 | 49.6 | 115.4209 | 57.7999 | 60.0404 | 65.8
115.4137 | 74.5009 | 60.0058 | 82 | 115.4484 | 9.5232 | 59.9771 | 17.2 | 115.4277 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.4053 | 41.4195 | 60.0404 | 49.6 | 115.4292 | 57.7986 | 60.0404 | 65.8
115.422 | 74.5013 | 60.0058 | 82 | 115.4568 | 9.5232 | 59.9771 | 17.2 | 115.436 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.4136 | 41.4196 | 60.0404 | 49.6 | 115.4375 | 57.7972 | 60.0404 | 65.8
115.4304 | 74.5017 | 60.0058 | 82 | 115.4651 | 9.5248 | 59.9771 | 17.2 | 115.4443 | 24.6704 | 59.9943 | 33.4 | 115.4219 | 41.4197 | 60.0404 | 49.6 | 115.4458 | 57.7972 | 60.0404 | 65.8
115.4387 | 74.5021 | 60.0058 | 82 | 115.4734 | 9.5264 | 59.9771 | 17.2 | 115.4526 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.4302 | 41.4198 | 60.0404 | 49.6 | 115.4541 | 57.7972 | 60.0404 | 65.8
115.447 | 74.5025 | 60.0058 | 82 | 115.4818 | 9.5281 | 59.9771 | 17.2 | 115.4609 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.4387 | 41.4199 | 60.0404 | 49.6 | 115.4624 | 57.7965 | 60.0404 | 65.8
115.4554 | 74.5027 | 60.0058 | 82 | 115.4901 | 9.5297 | 59.9771 | 17.2 | 115.4692 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.447 | 41.42 | 60.0404 | 49.6 | 115.4707 | 57.7958 | 60.0404 | 65.8
115.4637 | 74.5029 | 60.0058 | 82 | 115.4984 | 9.5313 | 59.9771 | 17.2 | 115.4778 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.4553 | 41.4201 | 60.0404 | 49.6 | 115.479 | 57.7951 | 60.0404 | 65.8
115.472 | 74.5042 | 60.0058 | 82 | 115.5067 | 9.5329 | 59.9771 | 17.2 | 115.4861 | 24.6702 | 59.9943 | 33.4 | 115.4636 | 41.4204 | 60.0404 | 49.6 | 115.4875 | 57.7945 | 60.0404 | 65.8
115.4803 | 74.5055 | 60.0058 | 82 | 115.5151 | 9.5333 | 59.9771 | 17.2 | 115.4944 | 24.6702 | 59.9943 | 33.4 | 115.4719 | 41.4208 | 60.0404 | 49.6 | 115.4958 | 57.7971 | 60.0404 | 65.8
115.4887 | 74.5072 | 60.0058 | 82 | 115.5234 | 9.5337 | 59.9771 | 17.2 | 115.5027 | 24.6701 | 59.9943 | 33.4 | 115.4802 | 41.4211 | 60.0404 | 49.6 | 115.5042 | 57.7997 | 60.0404 | 65.8
115.497 | 74.5089 | 60.0058 | 82 | 115.5317 | 9.5341 | 59.9771 | 17.2 | 115.511 | 24.67 | 59.9943 | 33.4 | 115.4885 | 41.4214 | 60.0404 | 49.6 | 115.5125 | 57.8023 | 60.0404 | 65.8
115.5053 | 74.5101 | 60.0058 | 82 | 115.5402 | 9.5345 | 59.9771 | 17.2 | 115.5193 | 24.6699 | 59.9943 | 33.4 | 115.4968 | 41.4207 | 60.0404 | 49.6 | 115.5208 | 57.8049 | 60.0404 | 65.8
115.5137 | 74.5113 | 60.0058 | 82 | 115.5485 | 9.5332 | 59.9771 | 17.2 | 115.5276 | 24.6698 | 59.9943 | 33.4 | 115.5051 | 41.42 | 60.0404 | 49.6 | 115.5291 | 57.8075 | 60.0404 | 65.8
115.522 | 74.5125 | 60.0058 | 82 | 115.5568 | 9.532 | 59.9771 | 17.2 | 115.5361 | 24.6697 | 59.9943 | 33.4 | 115.5137 | 41.4192 | 60.0404 | 49.6 | 115.5374 | 57.8101 | 60.0404 | 65.8
115.5303 | 74.5136 | 60.0058 | 82 | 115.5652 | 9.5316 | 59.9771 | 17.2 | 115.5444 | 24.6696 | 59.9943 | 33.4 | 115.522 | 41.4183 | 60.0404 | 49.6 | 115.5457 | 57.8134 | 60.0404 | 65.8
115.5387 | 74.5127 | 60.0058 | 82 | 115.5735 | 9.5311 | 59.9771 | 17.2 | 115.5527 | 24.6694 | 59.9943 | 33.4 | 115.5303 | 41.4174 | 60.0404 | 49.6 | 115.554 | 57.8167 | 60.0404 | 65.8
115.547 | 74.5119 | 60.0058 | 82 | 115.5818 | 9.5316 | 59.9771 | 17.2 | 115.561 | 24.6691 | 59.9943 | 33.4 | 115.5386 | 41.4165 | 60.0404 | 49.6 | 115.5625 | 57.82 | 60.0404 | 65.8
115.5553 | 74.5131 | 60.0058 | 82 | 115.5901 | 9.5321 | 59.9771 | 17.2 | 115.5693 | 24.6694 | 59.9943 | 33.4 | 115.5469 | 41.4157 | 60.0404 | 49.6 | 115.5708 | 57.8232 | 60.0404 | 65.8
115.5637 | 74.5143 | 60.0058 | 82 | 115.5985 | 9.5314 | 59.9771 | 17.2 | 115.5776 | 24.6696 | 59.9943 | 33.4 | 115.5552 | 41.4148 | 60.0404 | 49.6 | 115.5791 | 57.8232 | 60.0404 | 65.8
115.572 | 74.5161 | 60.0058 | 82 | 115.6068 | 9.5306 | 59.9771 | 17.2 | 115.5859 | 24.6698 | 59.9943 | 33.4 | 115.5635 | 41.4139 | 60.0404 | 49.6 | 115.5874 | 57.8232 | 60.0404 | 65.8
115.5803 | 74.5178 | 60.0058 | 82 | 115.6151 | 9.5299 | 59.9771 | 17.2 | 115.5945 | 24.67 | 59.9943 | 33.4 | 115.5718 | 41.4131 | 60.0404 | 49.6 | 115.5957 | 57.8268 | 60.0404 | 65.8
115.5887 | 74.5198 | 60.0058 | 82 | 115.6235 | 9.5292 | 59.9771 | 17.2 | 115.6028 | 24.6703 | 59.9943 | 33.4 | 115.5801 | 41.4129 | 60.0404 | 49.6 | 115.604 | 57.8304 | 60.0404 | 65.8
115.597 | 74.5219 | 60.0058 | 82 | 115.6318 | 9.5284 | 59.9771 | 17.2 | 115.6111 | 24.6705 | 59.9943 | 33.4 | 115.5886 | 41.4127 | 60.0404 | 49.6 | 115.6123 | 57.834 | 60.0404 | 65.8
115.6053 | 74.5246 | 60.0058 | 82 | 115.6401 | 9.5277 | 59.9771 | 17.2 | 115.6194 | 24.6707 | 59.9943 | 33.4 | 115.5969 | 41.4129 | 60.0404 | 49.6 | 115.6206 | 57.8375 | 60.0404 | 65.8
115.6136 | 74.5273 | 60.0058 | 82 | 115.6484 | 9.5274 | 59.9771 | 17.2 | 115.6277 | 24.671 | 59.9943 | 33.4 | 115.6052 | 41.4132 | 60.0404 | 49.6 | 115.6289 | 57.8411 | 60.0404 | 65.8
115.622 | 74.5304 | 60.0058 | 82 | 115.6569 | 9.5271 | 59.9771 | 17.2 | 115.636 | 24.6713 | 59.9943 | 33.4 | 115.6135 | 41.4134 | 60.0404 | 49.6 | 115.6375 | 57.8447 | 60.0404 | 65.8
115.6303 | 74.5335 | 60.0058 | 82 | 115.6652 | 9.5268 | 59.9771 | 17.2 | 115.6443 | 24.6717 | 59.9943 | 33.4 | 115.6218 | 41.4136 | 60.0404 | 49.6 | 115.6458 | 57.8479 | 60.0404 | 65.8
115.6387 | 74.5346 | 60.0058 | 82 | 115.6735 | 9.5265 | 59.9771 | 17.2 | 115.6526 | 24.6731 | 59.9943 | 33.4 | 115.6301 | 41.4151 | 60.0404 | 49.6 | 115.6541 | 57.8511 | 60.0404 | 65.8
115.647 | 74.5357 | 60.0058 | 82 | 115.6819 | 9.5297 | 59.9771 | 17.2 | 115.6611 | 24.6745 | 59.9943 | 33.4 | 115.6384 | 41.4165 | 60.0404 | 49.6 | 115.6624 | 57.8543 | 60.0404 | 65.8
115.6553 | 74.5355 | 60.0058 | 82 | 115.6902 | 9.5329 | 59.9771 | 17.2 | 115.6694 | 24.676 | 59.9943 | 33.4 | 115.6467 | 41.4198 | 60.0404 | 49.6 | 115.6707 | 57.8576 | 60.0404 | 65.8
115.6637 | 74.5353 | 60.0058 | 82 | 115.6985 | 9.536 | 59.9771 | 17.2 | 115.6777 | 24.6774 | 59.9943 | 33.4 | 115.655 | 41.423 | 60.0404 | 49.6 | 115.679 | 57.8572 | 60.0404 | 65.8
115.672 | 74.5351 | 60.0058 | 82 | 115.7069 | 9.5392 | 59.9771 | 17.2 | 115.686 | 24.6788 | 59.9943 | 33.4 | 115.6636 | 41.4262 | 60.0404 | 49.6 | 115.6873 | 57.8569 | 60.0404 | 65.8
115.6803 | 74.5349 | 60.0058 | 82 | 115.7152 | 9.5424 | 59.9771 | 17.2 | 115.6943 | 24.6802 | 59.9943 | 33.4 | 115.6719 | 41.4295 | 60.0404 | 49.6 | 115.6956 | 57.8565 | 60.0404 | 65.8
115.6887 | 74.5347 | 60.0058 | 82 | 115.7235 | 9.5455 | 59.9771 | 17.2 | 115.7026 | 24.6815 | 59.9943 | 33.4 | 115.6802 | 41.4325 | 60.0404 | 49.6 | 115.7039 | 57.8562 | 60.0404 | 65.8
115.697 | 74.5345 | 60.0058 | 82 | 115.7318 | 9.5474 | 59.9771 | 17.2 | 115.7109 | 24.6828 | 59.9943 | 33.4 | 115.6885 | 41.4354 | 60.0404 | 49.6 | 115.7124 | 57.8558 | 60.0404 | 65.8
115.7053 | 74.5343 | 60.0058 | 82 | 115.7402 | 9.5493 | 59.9771 | 17.2 | 115.7195 | 24.6843 | 59.9943 | 33.4 | 115.6968 | 41.4386 | 60.0404 | 49.6 | 115.7207 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7137 | 74.5342 | 60.0058 | 82 | 115.7485 | 9.5511 | 59.9771 | 17.2 | 115.7278 | 24.6857 | 59.9943 | 33.4 | 115.7051 | 41.4418 | 60.0404 | 49.6 | 115.729 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.722 | 74.5325 | 60.0058 | 82 | 115.7568 | 9.5529 | 59.9771 | 17.2 | 115.7361 | 24.6858 | 59.9943 | 33.4 | 115.7134 | 41.4437 | 60.0404 | 49.6 | 115.7373 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7303 | 74.5308 | 60.0058 | 82 | 115.7653 | 9.5519 | 59.9771 | 17.2 | 115.7444 | 24.6858 | 59.9943 | 33.4 | 115.7217 | 41.4455 | 60.0404 | 49.6 | 115.7456 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7386 | 74.529 | 60.0058 | 82 | 115.7736 | 9.5509 | 59.9771 | 17.2 | 115.7527 | 24.6858 | 59.9943 | 33.4 | 115.73 | 41.4455 | 60.0404 | 49.6 | 115.7539 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.747 | 74.5272 | 60.0058 | 82 | 115.7819 | 9.5487 | 59.9771 | 17.2 | 115.761 | 24.6859 | 59.9943 | 33.4 | 115.7385 | 41.4456 | 60.0404 | 49.6 | 115.7622 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7553 | 74.5252 | 60.0058 | 82 | 115.7902 | 9.5465 | 59.9771 | 17.2 | 115.7693 | 24.686 | 59.9943 | 33.4 | 115.7468 | 41.4457 | 60.0404 | 49.6 | 115.7705 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7636 | 74.5233 | 60.0058 | 82 | 115.7986 | 9.541 | 59.9771 | 17.2 | 115.7778 | 24.6862 | 59.9943 | 33.4 | 115.7551 | 41.4458 | 60.0404 | 49.6 | 115.7788 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.772 | 74.5207 | 60.0058 | 82 | 115.8069 | 9.5355 | 59.9771 | 17.2 | 115.7861 | 24.6888 | 59.9943 | 33.4 | 115.7634 | 41.446 | 60.0404 | 49.6 | 115.7874 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7803 | 74.5182 | 60.0058 | 82 | 115.8152 | 9.53 | 59.9771 | 17.2 | 115.7944 | 24.6914 | 59.9943 | 33.4 | 115.7717 | 41.4462 | 60.0404 | 49.6 | 115.7957 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.7886 | 74.5156 | 60.0058 | 82 | 115.8236 | 9.5245 | 59.9771 | 17.2 | 115.8027 | 24.6939 | 59.9943 | 33.4 | 115.78 | 41.4459 | 60.0404 | 49.6 | 115.804 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.797 | 74.5131 | 60.0058 | 82 | 115.8319 | 9.5196 | 59.9771 | 17.2 | 115.811 | 24.6964 | 59.9943 | 33.4 | 115.7883 | 41.4456 | 60.0404 | 49.6 | 115.8123 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8053 | 74.512 | 60.0058 | 82 | 115.8402 | 9.5147 | 59.9771 | 17.2 | 115.8193 | 24.6989 | 59.9943 | 33.4 | 115.7966 | 41.4456 | 60.0404 | 49.6 | 115.8206 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8136 | 74.5109 | 60.0058 | 82 | 115.8485 | 9.5128 | 59.9771 | 17.2 | 115.8276 | 24.7013 | 59.9943 | 33.4 | 115.8049 | 41.4457 | 60.0404 | 49.6 | 115.8289 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.822 | 74.5113 | 60.0058 | 82 | 115.8569 | 9.5109 | 59.9771 | 17.2 | 115.8359 | 24.7037 | 59.9943 | 33.4 | 115.8135 | 41.4467 | 60.0404 | 49.6 | 115.8372 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8303 | 74.5116 | 60.0058 | 82 | 115.8652 | 9.5101 | 59.9771 | 17.2 | 115.8445 | 24.7062 | 59.9943 | 33.4 | 115.8218 | 41.4478 | 60.0404 | 49.6 | 115.8455 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8387 | 74.514 | 60.0058 | 82 | 115.8735 | 9.5093 | 59.9771 | 17.2 | 115.8528 | 24.7085 | 59.9943 | 33.4 | 115.8301 | 41.4487 | 60.0404 | 49.6 | 115.8538 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.847 | 74.5163 | 60.0058 | 82 | 115.882 | 9.5118 | 59.9771 | 17.2 | 115.8611 | 24.7109 | 59.9943 | 33.4 | 115.8384 | 41.4496 | 60.0404 | 49.6 | 115.8623 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8553 | 74.5204 | 60.0058 | 82 | 115.8903 | 9.5143 | 59.9771 | 17.2 | 115.8694 | 24.7108 | 59.9943 | 33.4 | 115.8467 | 41.45 | 60.0404 | 49.6 | 115.8706 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8636 | 74.5245 | 60.0058 | 82 | 115.8986 | 9.5186 | 59.9771 | 17.2 | 115.8777 | 24.7108 | 59.9943 | 33.4 | 115.855 | 41.4505 | 60.0404 | 49.6 | 115.8789 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.872 | 74.5286 | 60.0058 | 82 | 115.907 | 9.5229 | 59.9771 | 17.2 | 115.886 | 24.7108 | 59.9943 | 33.4 | 115.8633 | 41.4514 | 60.0404 | 49.6 | 115.8872 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8803 | 74.5327 | 60.0058 | 82 | 115.9153 | 9.5259 | 59.9771 | 17.2 | 115.8943 | 24.7107 | 59.9943 | 33.4 | 115.8716 | 41.4523 | 60.0404 | 49.6 | 115.8955 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.8886 | 74.5367 | 60.0058 | 82 | 115.9236 | 9.5288 | 59.9771 | 17.2 | 115.9028 | 24.7107 | 59.9943 | 33.4 | 115.8799 | 41.4549 | 60.0404 | 49.6 | 115.9038 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.897 | 74.5408 | 60.0058 | 82 | 115.9319 | 9.5315 | 59.9771 | 17.2 | 115.9111 | 24.7107 | 59.9943 | 33.4 | 115.8882 | 41.4574 | 60.0404 | 49.6 | 115.9121 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9053 | 74.5438 | 60.0058 | 82 | 115.9403 | 9.5342 | 59.9771 | 17.2 | 115.9194 | 24.7113 | 59.9943 | 33.4 | 115.8967 | 41.459 | 60.0404 | 49.6 | 115.9204 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9136 | 74.5467 | 60.0058 | 82 | 115.9486 | 9.537 | 59.9771 | 17.2 | 115.9277 | 24.7119 | 59.9943 | 33.4 | 115.905 | 41.4606 | 60.0404 | 49.6 | 115.9287 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.922 | 74.5478 | 60.0058 | 82 | 115.9569 | 9.5397 | 59.9771 | 17.2 | 115.936 | 24.7131 | 59.9943 | 33.4 | 115.9133 | 41.4625 | 60.0404 | 49.6 | 115.9373 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9303 | 74.5489 | 60.0058 | 82 | 115.9653 | 9.5442 | 59.9771 | 17.2 | 115.9443 | 24.7142 | 59.9943 | 33.4 | 115.9216 | 41.4644 | 60.0404 | 49.6 | 115.9456 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9386 | 74.5492 | 60.0058 | 82 | 115.9736 | 9.5487 | 59.9771 | 17.2 | 115.9526 | 24.7154 | 59.9943 | 33.4 | 115.9299 | 41.4666 | 60.0404 | 49.6 | 115.9539 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.947 | 74.5495 | 60.0058 | 82 | 115.9819 | 9.5514 | 59.9771 | 17.2 | 115.9612 | 24.7165 | 59.9943 | 33.4 | 115.9382 | 41.4687 | 60.0404 | 49.6 | 115.9622 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9553 | 74.5497 | 60.0058 | 82 | 115.9902 | 9.5542 | 59.9771 | 17.2 | 115.9695 | 24.7177 | 59.9943 | 33.4 | 115.9465 | 41.4706 | 60.0404 | 49.6 | 115.9705 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9636 | 74.5499 | 60.0058 | 82 | 115.9987 | 9.558 | 59.9771 | 17.2 | 115.9778 | 24.7188 | 59.9943 | 33.4 | 115.9548 | 41.4726 | 60.0404 | 49.6 | 115.9788 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.972 | 74.5494 | 60.0058 | 82 | 116.007 | 9.5618 | 59.9771 | 17.2 | 115.9861 | 24.72 | 59.9943 | 33.4 | 115.9631 | 41.4726 | 60.0404 | 49.6 | 115.9871 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9803 | 74.5488 | 60.0058 | 82 | 116.0153 | 9.5654 | 59.9771 | 17.2 | 115.9944 | 24.7211 | 59.9943 | 33.4 | 115.9717 | 41.4726 | 60.0404 | 49.6 | 115.9954 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9886 | 74.5489 | 60.0058 | 82 | 116.0237 | 9.569 | 59.9771 | 17.2 | 116.0027 | 24.7216 | 59.9943 | 33.4 | 115.98 | 41.4745 | 60.0404 | 49.6 | 116.0037 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
115.9969 | 74.549 | 60.0058 | 82 | 116.032 | 9.5737 | 59.9771 | 17.2 | 116.011 | 24.7222 | 59.9943 | 33.4 | 115.9883 | 41.4765 | 60.0404 | 49.6 | 116.0122 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0053 | 74.549 | 60.0058 | 82 | 116.0403 | 9.5783 | 59.9771 | 17.2 | 116.0193 | 24.7222 | 59.9943 | 33.4 | 115.9966 | 41.4802 | 60.0404 | 49.6 | 116.0205 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0136 | 74.5491 | 60.0058 | 82 | 116.0487 | 9.5811 | 59.9771 | 17.2 | 116.0278 | 24.7222 | 59.9943 | 33.4 | 116.0049 | 41.4839 | 60.0404 | 49.6 | 116.0288 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0219 | 74.5471 | 60.0058 | 82 | 116.057 | 9.5839 | 59.9771 | 17.2 | 116.0361 | 24.7233 | 59.9943 | 33.4 | 116.0132 | 41.4879 | 60.0404 | 49.6 | 116.0371 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0303 | 74.5451 | 60.0058 | 82 | 116.0653 | 9.5889 | 59.9771 | 17.2 | 116.0444 | 24.7244 | 59.9943 | 33.4 | 116.0215 | 41.4919 | 60.0404 | 49.6 | 116.0454 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0386 | 74.5434 | 60.0058 | 82 | 116.0736 | 9.5939 | 59.9771 | 17.2 | 116.0527 | 24.7255 | 59.9943 | 33.4 | 116.0298 | 41.4955 | 60.0346 | 49.6 | 116.0537 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.047 | 74.5418 | 60.0058 | 82 | 116.082 | 9.5985 | 59.9771 | 17.2 | 116.061 | 24.7266 | 59.9943 | 33.4 | 116.0381 | 41.4991 | 60.0346 | 49.6 | 116.062 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0553 | 74.5412 | 60.0058 | 82 | 116.0903 | 9.6031 | 59.9771 | 17.2 | 116.0693 | 24.7272 | 59.9943 | 33.4 | 116.0466 | 41.5025 | 60.0346 | 49.6 | 116.0703 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0636 | 74.5405 | 60.0058 | 82 | 116.0986 | 9.607 | 59.9771 | 17.2 | 116.0776 | 24.7278 | 59.9943 | 33.4 | 116.0549 | 41.5058 | 60.0346 | 49.6 | 116.0786 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.072 | 74.5398 | 60.0058 | 82 | 116.1071 | 9.6109 | 59.9771 | 17.2 | 116.0862 | 24.7278 | 59.9943 | 33.4 | 116.0632 | 41.5073 | 60.0346 | 49.6 | 116.0872 | 57.8555 | 60.0404 | 65.8
116.0803 | 74.539 | 60.0058 | 82 | 116.1154 | 9.6154 | 59.9771 | 17.2 | 116.0945 | 24.7278 | 59.9943 | 33.4 | 116.0715 | 41.5087 | 60.0346 | 49.6 | 116.0955 | 57.8581 | 60.0404 | 65.8
116.0886 | 74.5383 | 60.0058 | 82 | 116.1237 | 9.62 | 59.9771 | 17.2 | 116.1028 | 24.7278 | 59.9943 | 33.4 | 116.0798 | 41.5081 | 60.0346 | 49.6 | 116.1038 | 57.8607 | 60.0404 | 65.8
116.097 | 74.5375 | 60.0058 | 82 | 116.132 | 9.6255 | 59.9771 | 17.2 | 116.1111 | 24.7278 | 59.9943 | 33.4 | 116.0881 | 41.5074 | 60.0346 | 49.6 | 116.1121 | 57.8633 | 60.0404 | 65.8
116.1053 | 74.5385 | 60.0058 | 82 | 116.1404 | 9.6311 | 59.9771 | 17.2 | 116.1194 | 24.7267 | 59.9943 | 33.4 | 116.0964 | 41.5104 | 60.0346 | 49.6 | 116.1204 | 57.8659 | 60.0404 | 65.8
116.1136 | 74.5394 | 60.0058 | 82 | 116.1487 | 9.6355 | 59.9771 | 17.2 | 116.1277 | 24.7256 | 59.9943 | 33.4 | 116.1047 | 41.5133 | 60.0346 | 49.6 | 116.1287 | 57.8696 | 60.0404 | 65.8
116.1219 | 74.5403 | 60.0058 | 82 | 116.157 | 9.6399 | 59.9771 | 17.2 | 116.136 | 24.7245 | 59.9943 | 33.4 | 116.1133 | 41.5166 | 60.0346 | 49.6 | 116.137 | 57.8733 | 60.0404 | 65.8
116.1303 | 74.5412 | 60.0058 | 82 | 116.1654 | 9.6446 | 59.9771 | 17.2 | 116.1445 | 24.7235 | 59.9943 | 33.4 | 116.1216 | 41.52 | 60.0346 | 49.6 | 116.1453 | 57.877 | 60.0404 | 65.8
116.1386 | 74.5417 | 60.0058 | 82 | 116.1737 | 9.6493 | 59.9771 | 17.2 | 116.1528 | 24.7249 | 59.9943 | 33.4 | 116.1299 | 41.5236 | 60.0346 | 49.6 | 116.1536 | 57.8807 | 60.0404 | 65.8
116.1469 | 74.5423 | 60.0058 | 82 | 116.182 | 9.6549 | 59.9771 | 17.2 | 116.1611 | 24.7264 | 59.9943 | 33.4 | 116.1382 | 41.5272 | 60.0346 | 49.6 | 116.1619 | 57.8847 | 60.0404 | 65.8
116.1553 | 74.5429 | 60.0058 | 82 | 116.1903 | 9.6605 | 59.9771 | 17.2 | 116.1694 | 24.7284 | 59.9943 | 33.4 | 116.1465 | 41.5308 | 60.0346 | 49.6 | 116.1704 | 57.8887 | 60.0404 | 65.8
116.1636 | 74.5436 | 60.0058 | 82 | 116.1987 | 9.6611 | 59.9771 | 17.2 | 116.1777 | 24.7305 | 59.9943 | 33.4 | 116.1548 | 41.5344 | 60.0346 | 49.6 | 116.1787 | 57.89 | 60.0404 | 65.8
116.1719 | 74.5442 | 60.0058 | 82 | 116.207 | 9.6617 | 59.9771 | 17.2 | 116.186 | 24.7324 | 59.9943 | 33.4 | 116.1631 | 41.5378 | 60.0346 | 49.6 | 116.187 | 57.8914 | 60.0404 | 65.8
116.1803 | 74.5448 | 60.0058 | 82 | 116.2153 | 9.6583 | 59.9713 | 17.2 | 116.1943 | 24.7344 | 59.9943 | 33.4 | 116.1714 | 41.5413 | 60.0346 | 49.6 | 116.1953 | 57.8929 | 60.0404 | 65.8
116.1886 | 74.5463 | 60.0058 | 82 | 116.2238 | 9.6548 | 59.9713 | 17.2 | 116.2026 | 24.7364 | 59.9943 | 33.4 | 116.1797 | 41.5411 | 60.0346 | 49.6 | 116.2036 | 57.8944 | 60.0404 | 65.8
116.1969 | 74.5477 | 60.0058 | 82 | 116.2321 | 9.6503 | 59.9713 | 17.2 | 116.2112 | 24.7384 | 59.9943 | 33.4 | 116.1882 | 41.5409 | 60.0346 | 49.6 | 116.2119 | 57.8948 | 60.0404 | 65.8
116.2053 | 74.5493 | 60.0058 | 82 | 116.2404 | 9.6459 | 59.9713 | 17.2 | 116.2195 | 24.7403 | 59.9943 | 33.4 | 116.1965 | 41.5406 | 60.0346 | 49.6 | 116.2202 | 57.8951 | 60.0404 | 65.8
116.2136 | 74.5508 | 60.0058 | 82 | 116.2488 | 9.6409 | 59.9713 | 17.2 | 116.2278 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.2048 | 41.5404 | 60.0346 | 49.6 | 116.2285 | 57.8955 | 60.0404 | 65.8
116.2219 | 74.5524 | 60.0058 | 82 | 116.2571 | 9.636 | 59.9713 | 17.2 | 116.2361 | 24.7422 | 59.9943 | 33.4 | 116.2131 | 41.5401 | 60.0346 | 49.6 | 116.2368 | 57.8959 | 60.0404 | 65.8
116.2303 | 74.554 | 60.0058 | 82 | 116.2654 | 9.6301 | 59.9713 | 17.2 | 116.2444 | 24.7421 | 59.9943 | 33.4 | 116.2214 | 41.5399 | 60.0346 | 49.6 | 116.2454 | 57.896 | 60.0404 | 65.8
116.2386 | 74.5555 | 60.0058 | 82 | 116.2737 | 9.6243 | 59.9713 | 17.2 | 116.2527 | 24.742 | 59.9943 | 33.4 | 116.2297 | 41.5396 | 60.0346 | 49.6 | 116.2537 | 57.8961 | 60.0404 | 65.8
116.2469 | 74.5571 | 60.0058 | 82 | 116.2821 | 9.6225 | 59.9713 | 17.2 | 116.261 | 24.7419 | 59.9943 | 33.4 | 116.238 | 41.5394 | 60.0346 | 49.6 | 116.262 | 57.8962 | 60.0404 | 65.8
116.2553 | 74.5588 | 60.0058 | 82 | 116.2904 | 9.6208 | 59.9713 | 17.2 | 116.2695 | 24.7421 | 59.9943 | 33.4 | 116.2463 | 41.5393 | 60.0346 | 49.6 | 116.2703 | 57.8963 | 60.0404 | 65.8
116.2636 | 74.5604 | 60.0058 | 82 | 116.2987 | 9.6241 | 59.9713 | 17.2 | 116.2778 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.2546 | 41.5392 | 60.0346 | 49.6 | 116.2786 | 57.8987 | 60.0404 | 65.8
116.2719 | 74.5581 | 60.0058 | 82 | 116.3071 | 9.6274 | 59.9713 | 17.2 | 116.2861 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.2632 | 41.5391 | 60.0346 | 49.6 | 116.2869 | 57.901 | 60.0404 | 65.8
116.2803 | 74.5557 | 60.0058 | 82 | 116.3154 | 9.6306 | 59.9713 | 17.2 | 116.2944 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.2715 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.2952 | 57.9037 | 60.0404 | 65.8
116.2886 | 74.5531 | 60.0058 | 82 | 116.3237 | 9.6339 | 59.9713 | 17.2 | 116.3027 | 24.7424 | 59.9943 | 33.4 | 116.2798 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3035 | 57.9064 | 60.0404 | 65.8
116.2969 | 74.5504 | 60.0058 | 82 | 116.3322 | 9.6293 | 59.9713 | 17.2 | 116.311 | 24.7424 | 59.9943 | 33.4 | 116.2881 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3118 | 57.9104 | 60.0404 | 65.8
116.3053 | 74.5478 | 60.0058 | 82 | 116.3405 | 9.6247 | 59.9713 | 17.2 | 116.3193 | 24.7424 | 59.9943 | 33.4 | 116.2964 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3203 | 57.9144 | 60.0404 | 65.8
116.3136 | 74.5451 | 60.0058 | 82 | 116.3488 | 9.6212 | 59.9713 | 17.2 | 116.3279 | 24.7425 | 59.9943 | 33.4 | 116.3047 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3286 | 57.9192 | 60.0404 | 65.8
116.3219 | 74.5417 | 60.0058 | 82 | 116.3571 | 9.6177 | 59.9713 | 17.2 | 116.3362 | 24.7425 | 59.9943 | 33.4 | 116.313 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3369 | 57.9239 | 60.0404 | 65.8
116.3303 | 74.5383 | 60.0058 | 82 | 116.3655 | 9.6134 | 59.9713 | 17.2 | 116.3445 | 24.7426 | 59.9943 | 33.4 | 116.3213 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3452 | 57.9296 | 60.0404 | 65.8
116.3386 | 74.536 | 60.0058 | 82 | 116.3738 | 9.6091 | 59.9713 | 17.2 | 116.3528 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.3296 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3535 | 57.9353 | 60.0404 | 65.8
116.3469 | 74.5337 | 60.0058 | 82 | 116.3821 | 9.6041 | 59.9655 | 17.2 | 116.3611 | 24.7421 | 59.9943 | 33.4 | 116.3381 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3618 | 57.9387 | 60.0404 | 65.8
116.3553 | 74.5333 | 60.0058 | 82 | 116.3905 | 9.5991 | 59.9655 | 17.2 | 116.3694 | 24.742 | 59.9943 | 33.4 | 116.3464 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3701 | 57.942 | 60.0404 | 65.8
116.3636 | 74.5329 | 60.0058 | 82 | 116.3988 | 9.5952 | 59.9655 | 17.2 | 116.3777 | 24.7419 | 59.9943 | 33.4 | 116.3547 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3784 | 57.9444 | 60.0404 | 65.8
116.3719 | 74.5326 | 60.0058 | 82 | 116.4071 | 9.5913 | 59.9655 | 17.2 | 116.386 | 24.7418 | 59.9943 | 33.4 | 116.363 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3867 | 57.9468 | 60.0404 | 65.8
116.3802 | 74.5323 | 60.0058 | 82 | 116.4155 | 9.5947 | 59.9655 | 17.2 | 116.3945 | 24.7417 | 59.9943 | 33.4 | 116.3713 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.3953 | 57.948 | 60.0404 | 65.8
116.3886 | 74.5322 | 60.0058 | 82 | 116.4238 | 9.5981 | 59.9655 | 17.2 | 116.4028 | 24.7416 | 59.9943 | 33.4 | 116.3796 | 41.5389 | 60.0346 | 49.6 | 116.4036 | 57.9491 | 60.0404 | 65.8
116.3969 | 74.532 | 60.0058 | 82 | 116.4321 | 9.6005 | 59.9655 | 17.2 | 116.4111 | 24.7415 | 59.9943 | 33.4 | 116.3879 | 41.5387 | 60.0346 | 49.6 | 116.4119 | 57.9495 | 60.0404 | 65.8
116.4052 | 74.5325 | 60.0058 | 82 | 116.4404 | 9.6028 | 59.9655 | 17.2 | 116.4194 | 24.7414 | 59.9943 | 33.4 | 116.3962 | 41.5386 | 60.0346 | 49.6 | 116.4202 | 57.9499 | 60.0404 | 65.8
116.4136 | 74.533 | 60.0058 | 82 | 116.4489 | 9.6051 | 59.9655 | 17.2 | 116.4277 | 24.7413 | 59.9943 | 33.4 | 116.4045 | 41.5384 | 60.0346 | 49.6 | 116.4285 | 57.9496 | 60.0404 | 65.8
116.4219 | 74.5315 | 60.0058 | 82 | 116.4572 | 9.6075 | 59.9655 | 17.2 | 116.436 | 24.7413 | 59.9943 | 33.4 | 116.4131 | 41.5383 | 60.0346 | 49.6 | 116.4368 | 57.9493 | 60.0404 | 65.8
116.4302 | 74.53 | 60.0058 | 82 | 116.4655 | 9.6086 | 59.9655 | 17.2 | 116.4443 | 24.7413 | 59.9943 | 33.4 | 116.4214 | 41.5381 | 60.0346 | 49.6 | 116.4451 | 57.949 | 60.0404 | 65.8
116.4386 | 74.531 | 60.0058 | 82 | 116.4739 | 9.6097 | 59.9655 | 17.2 | 116.4529 | 24.7413 | 59.9943 | 33.4 | 116.4297 | 41.5379 | 60.0346 | 49.6 | 116.4534 | 57.9487 | 60.0404 | 65.8
116.4469 | 74.5321 | 60.0058 | 82 | 116.4822 | 9.6097 | 59.9655 | 17.2 | 116.4612 | 24.7412 | 59.9943 | 33.4 | 116.438 | 41.5378 | 60.0346 | 49.6 | 116.4617 | 57.9484 | 60.0404 | 65.8
116.4552 | 74.533 | 60.0058 | 82 | 116.4905 | 9.6097 | 59.9655 | 17.2 | 116.4695 | 24.7412 | 59.9943 | 33.4 | 116.4463 | 41.5379 | 60.0346 | 49.6 | 116.4702 | 57.9481 | 60.0404 | 65.8
116.4636 | 74.5339 | 60.0058 | 82 | 116.4989 | 9.6106 | 59.9655 | 17.2 | 116.4778 | 24.7412 | 59.9943 | 33.4 | 116.4546 | 41.538 | 60.0346 | 49.6 | 116.4785 | 57.9481 | 60.0404 | 65.8
116.4719 | 74.5347 | 60.0058 | 82 | 116.5072 | 9.6114 | 59.9655 | 17.2 | 116.4861 | 24.7414 | 59.9943 | 33.4 | 116.4629 | 41.5382 | 60.0346 | 49.6 | 116.4868 | 57.9481 | 60.0404 | 65.8
116.4803 | 74.5355 | 60.0058 | 82 | 116.5155 | 9.6123 | 59.9655 | 17.2 | 116.4944 | 24.7416 | 59.9943 | 33.4 | 116.4712 | 41.5385 | 60.0346 | 49.6 | 116.4951 | 57.9481 | 60.0404 | 65.8
116.4886 | 74.538 | 60.0058 | 82 | 116.5239 | 9.6131 | 59.9655 | 17.2 | 116.5027 | 24.7418 | 59.9943 | 33.4 | 116.4797 | 41.5387 | 60.0346 | 49.6 | 116.5034 | 57.9481 | 60.0404 | 65.8
116.4969 | 74.5405 | 60.0058 | 82 | 116.5322 | 9.614 | 59.9655 | 17.2 | 116.5112 | 24.7419 | 59.9943 | 33.4 | 116.488 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 116.5117 | 57.9478 | 60.0404 | 65.8
116.5052 | 74.5441 | 60.0058 | 82 | 116.5405 | 9.6148 | 59.9655 | 17.2 | 116.5195 | 24.7421 | 59.9943 | 33.4 | 116.4963 | 41.5395 | 60.0346 | 49.6 | 116.52 | 57.9475 | 60.0404 | 65.8
116.5136 | 74.5477 | 60.0058 | 82 | 116.5488 | 9.6156 | 59.9655 | 17.2 | 116.5278 | 24.7423 | 59.9943 | 33.4 | 116.5046 | 41.5399 | 60.0346 | 49.6 | 116.5283 | 57.9503 | 60.0404 | 65.8
116.5219 | 74.5497 | 60.0058 | 82 | 116.5573 | 9.6165 | 59.9655 | 17.2 | 116.5361 | 24.7442 | 59.9943 | 33.4 | 116.5129 | 41.5404 | 60.0346 | 49.6 | 116.5366 | 57.953 | 60.0404 | 65.8
116.5302 | 74.5517 | 60.0058 | 82 | 116.5656 | 9.6173 | 59.9655 | 17.2 | 116.5444 | 24.746 | 59.9943 | 33.4 | 116.5212 | 41.5409 | 60.0346 | 49.6 | 116.5452 | 57.9573 | 60.0404 | 65.8
116.5386 | 74.5559 | 60.0058 | 82 | 116.5739 | 9.6182 | 59.9655 | 17.2 | 116.5527 | 24.7482 | 59.9943 | 33.4 | 116.5295 | 41.5411 | 60.0346 | 49.6 | 116.5535 | 57.9615 | 60.0404 | 65.8
116.5469 | 74.56 | 60.0058 | 82 | 116.5823 | 9.6192 | 59.9655 | 17.2 | 116.561 | 24.7504 | 59.9943 | 33.4 | 116.5378 | 41.5413 | 60.0346 | 49.6 | 116.5618 | 57.9651 | 60.0404 | 65.8
116.5552 | 74.5662 | 60.0058 | 82 | 116.5906 | 9.6202 | 59.9655 | 17.2 | 116.5696 | 24.7523 | 59.9943 | 33.4 | 116.5461 | 41.5415 | 60.0346 | 49.6 | 116.5701 | 57.9687 | 60.0404 | 65.8
116.5636 | 74.5725 | 60.0058 | 82 | 116.5989 | 9.6225 | 59.9655 | 17.2 | 116.5779 | 24.7543 | 59.9943 | 33.4 | 116.5547 | 41.5418 | 60.0346 | 49.6 | 116.5784 | 57.9716 | 60.0404 | 65.8
116.5719 | 74.5771 | 60.0058 | 82 | 116.6073 | 9.6248 | 59.9655 | 17.2 | 116.5862 | 24.7563 | 59.9943 | 33.4 | 116.563 | 41.542 | 60.0346 | 49.6 | 116.5867 | 57.9746 | 60.0404 | 65.8
116.5802 | 74.5818 | 60.0058 | 82 | 116.6156 | 9.6271 | 59.9655 | 17.2 | 116.5945 | 24.7583 | 59.9943 | 33.4 | 116.5713 | 41.5422 | 60.0346 | 49.6 | 116.595 | 57.9775 | 60.0404 | 65.8
116.5886 | 74.585 | 60.0058 | 82 | 116.6239 | 9.6295 | 59.9655 | 17.2 | 116.6028 | 24.7603 | 59.9943 | 33.4 | 116.5796 | 41.5453 | 60.0346 | 49.6 | 116.6033 | 57.9804 | 60.0404 | 65.8
116.5969 | 74.5883 | 60.0058 | 82 | 116.6323 | 9.6327 | 59.9655 | 17.2 | 116.6111 | 24.7623 | 59.9943 | 33.4 | 116.5879 | 41.5484 | 60.0346 | 49.6 | 116.6116 | 57.9802 | 60.0404 | 65.8
116.6052 | 74.5912 | 60.0058 | 82 | 116.6406 | 9.636 | 59.9655 | 17.2 | 116.6194 | 24.7626 | 59.9943 | 33.4 | 116.5962 | 41.5518 | 60.0346 | 49.6 | 116.6201 | 57.98 | 60.0404 | 65.8
116.6136 | 74.5941 | 60.0058 | 82 | 116.6489 | 9.6393 | 59.9655 | 17.2 | 116.6277 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6045 | 41.5553 | 60.0346 | 49.6 | 116.6284 | 57.9789 | 60.0404 | 65.8
116.6219 | 74.5939 | 60.0058 | 82 | 116.6572 | 9.6426 | 59.9655 | 17.2 | 116.6362 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6128 | 41.5587 | 60.0346 | 49.6 | 116.6367 | 57.9778 | 60.0404 | 65.8
116.6302 | 74.5938 | 60.0058 | 82 | 116.6656 | 9.6454 | 59.9655 | 17.2 | 116.6445 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6211 | 41.5621 | 60.0346 | 49.6 | 116.645 | 57.9773 | 60.0462 | 65.8
116.6385 | 74.5919 | 60.0058 | 82 | 116.674 | 9.6483 | 59.9655 | 17.2 | 116.6528 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6296 | 41.5655 | 60.0346 | 49.6 | 116.6533 | 57.9768 | 60.0462 | 65.8
116.6469 | 74.59 | 60.0058 | 82 | 116.6823 | 9.6458 | 59.9655 | 17.2 | 116.6611 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6379 | 41.5689 | 60.0346 | 49.6 | 116.6616 | 57.978 | 60.0462 | 65.8
116.6552 | 74.5887 | 60.0058 | 82 | 116.6907 | 9.6433 | 59.9655 | 17.2 | 116.6694 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6462 | 41.5729 | 60.0346 | 49.6 | 116.6699 | 57.9792 | 60.0462 | 65.8
116.6635 | 74.5873 | 60.0058 | 82 | 116.699 | 9.6393 | 59.9655 | 17.2 | 116.6777 | 24.7629 | 59.9943 | 33.4 | 116.6545 | 41.577 | 60.0346 | 49.6 | 116.6782 | 57.9805 | 60.0462 | 65.8
116.6719 | 74.5872 | 60.0058 | 82 | 116.7073 | 9.6353 | 59.9655 | 17.2 | 116.686 | 24.7631 | 59.9943 | 33.4 | 116.6628 | 41.578 | 60.0346 | 49.6 | 116.6865 | 57.9817 | 60.0462 | 65.8
116.6802 | 74.5872 | 60.0058 | 82 | 116.7157 | 9.6304 | 59.9655 | 17.2 | 116.6946 | 24.7633 | 59.9943 | 33.4 | 116.6711 | 41.579 | 60.0346 | 49.6 | 116.6951 | 57.983 | 60.0462 | 65.8
116.6886 | 74.5871 | 60.0058 | 82 | 116.724 | 9.6255 | 59.9655 | 17.2 | 116.7029 | 24.7635 | 59.9943 | 33.4 | 116.6794 | 41.58 | 60.0346 | 49.6 | 116.7034 | 57.9842 | 60.0462 | 65.8
116.6969 | 74.587 | 60.0058 | 82 | 116.7323 | 9.6214 | 59.9655 | 17.2 | 116.7112 | 24.7638 | 59.9943 | 33.4 | 116.6877 | 41.581 | 60.0346 | 49.6 | 116.7117 | 57.9855 | 60.0462 | 65.8
116.7052 | 74.588 | 60.0058 | 82 | 116.7407 | 9.6173 | 59.9655 | 17.2 | 116.7195 | 24.764 | 59.9943 | 33.4 | 116.696 | 41.5819 | 60.0346 | 49.6 | 116.72 | 57.9869 | 60.0462 | 65.8
116.7136 | 74.589 | 60.0058 | 82 | 116.749 | 9.6135 | 59.9655 | 17.2 | 116.7278 | 24.7642 | 59.9943 | 33.4 | 116.7046 | 41.5829 | 60.0346 | 49.6 | 116.7283 | 57.9879 | 60.0462 | 65.8
116.7219 | 74.5896 | 60.0058 | 82 | 116.7573 | 9.6097 | 59.9655 | 17.2 | 116.7361 | 24.7644 | 59.9943 | 33.4 | 116.7129 | 41.5838 | 60.0346 | 49.6 | 116.7366 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7302 | 74.5902 | 60.0058 | 82 | 116.7656 | 9.6107 | 59.9655 | 17.2 | 116.7444 | 24.7646 | 59.9943 | 33.4 | 116.7212 | 41.5848 | 60.0346 | 49.6 | 116.7449 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7386 | 74.5919 | 60.0058 | 82 | 116.774 | 9.6118 | 59.9655 | 17.2 | 116.7529 | 24.7648 | 59.9943 | 33.4 | 116.7295 | 41.5851 | 60.0346 | 49.6 | 116.7532 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7469 | 74.5935 | 60.0058 | 82 | 116.7823 | 9.6143 | 59.9655 | 17.2 | 116.7612 | 24.765 | 59.9943 | 33.4 | 116.7378 | 41.5854 | 60.0346 | 49.6 | 116.7615 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7552 | 74.5944 | 60.0058 | 82 | 116.7906 | 9.6168 | 59.9655 | 17.2 | 116.7695 | 24.7651 | 59.9943 | 33.4 | 116.7461 | 41.5856 | 60.0346 | 49.6 | 116.77 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7635 | 74.5952 | 60.0058 | 82 | 116.7991 | 9.6193 | 59.9655 | 17.2 | 116.7778 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.7544 | 41.5859 | 60.0346 | 49.6 | 116.7783 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7719 | 74.5962 | 60.0058 | 82 | 116.8074 | 9.6219 | 59.9655 | 17.2 | 116.7861 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.7627 | 41.5859 | 60.0346 | 49.6 | 116.7866 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7802 | 74.5973 | 60.0058 | 82 | 116.8157 | 9.6236 | 59.9655 | 17.2 | 116.7944 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.771 | 41.5859 | 60.0346 | 49.6 | 116.7949 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7885 | 74.5996 | 60.0058 | 82 | 116.8241 | 9.6253 | 59.9655 | 17.2 | 116.8027 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.7795 | 41.5857 | 60.0346 | 49.6 | 116.8032 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.7969 | 74.6019 | 60.0058 | 82 | 116.8324 | 9.6269 | 59.9655 | 17.2 | 116.811 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.7878 | 41.5854 | 60.0346 | 49.6 | 116.8115 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8052 | 74.6043 | 60.0058 | 82 | 116.8407 | 9.6285 | 59.9655 | 17.2 | 116.8196 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.7961 | 41.5849 | 60.0346 | 49.6 | 116.8198 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8135 | 74.6067 | 60.0058 | 82 | 116.849 | 9.6293 | 59.9655 | 17.2 | 116.8279 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.8044 | 41.5843 | 60.0346 | 49.6 | 116.8281 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8219 | 74.607 | 60.0058 | 82 | 116.8574 | 9.6302 | 59.9655 | 17.2 | 116.8362 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.8127 | 41.5838 | 60.0346 | 49.6 | 116.8364 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8302 | 74.6073 | 60.0058 | 82 | 116.8657 | 9.6332 | 59.9655 | 17.2 | 116.8445 | 24.7652 | 59.9943 | 33.4 | 116.821 | 41.5833 | 60.0346 | 49.6 | 116.8447 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8385 | 74.6088 | 60.0058 | 82 | 116.874 | 9.6362 | 59.9655 | 17.2 | 116.8528 | 24.7686 | 59.9943 | 33.4 | 116.8293 | 41.5828 | 60.0346 | 49.6 | 116.8533 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8469 | 74.6103 | 60.0058 | 82 | 116.8824 | 9.6393 | 59.9655 | 17.2 | 116.8611 | 24.772 | 59.9943 | 33.4 | 116.8376 | 41.5823 | 60.0346 | 49.6 | 116.8616 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8552 | 74.6118 | 60.0058 | 82 | 116.8907 | 9.6423 | 59.9655 | 17.2 | 116.8694 | 24.7756 | 59.9943 | 33.4 | 116.8462 | 41.5818 | 60.0346 | 49.6 | 116.8699 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8635 | 74.6133 | 60.0058 | 82 | 116.899 | 9.6453 | 59.9655 | 17.2 | 116.8779 | 24.7791 | 59.9943 | 33.4 | 116.8545 | 41.5814 | 60.0346 | 49.6 | 116.8782 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8719 | 74.6138 | 60.0058 | 82 | 116.9075 | 9.6483 | 59.9655 | 17.2 | 116.8862 | 24.7826 | 59.9943 | 33.4 | 116.8628 | 41.5811 | 60.0346 | 49.6 | 116.8865 | 57.989 | 60.0462 | 65.8
116.8802 | 74.6144 | 60.0058 | 82 | 116.9158 | 9.6514 | 59.9655 | 17.2 | 116.8945 | 24.7861 | 59.9943 | 33.4 | 116.8711 | 41.5808 | 60.0346 | 49.6 | 116.8948 | 57.9829 | 60.0462 | 65.8
116.8885 | 74.6126 | 60.0058 | 82 | 116.9241 | 9.6546 | 59.9655 | 17.2 | 116.9028 | 24.7897 | 59.9943 | 33.4 | 116.8794 | 41.5809 | 60.0346 | 49.6 | 116.9031 | 57.9768 | 60.0462 | 65.8
116.8969 | 74.6107 | 60.0058 | 82 | 116.9325 | 9.6585 | 59.9655 | 17.2 | 116.9111 | 24.7932 | 59.9943 | 33.4 | 116.8877 | 41.581 | 60.0346 | 49.6 | 116.9114 | 57.9642 | 60.0462 | 65.8
116.9052 | 74.6095 | 60.0058 | 82 | 116.9408 | 9.6624 | 59.9655 | 17.2 | 116.9194 | 24.7967 | 59.9943 | 33.4 | 116.896 | 41.5775 | 60.0346 | 49.6 | 116.9197 | 57.9516 | 60.0462 | 65.8
116.9135 | 74.6082 | 60.0058 | 82 | 116.9491 | 9.665 | 59.9655 | 17.2 | 116.9277 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9043 | 41.574 | 60.0346 | 49.6 | 116.9282 | 57.9391 | 60.0462 | 65.8
116.9219 | 74.6077 | 60.0058 | 82 | 116.9574 | 9.6676 | 59.9655 | 17.2 | 116.9363 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9126 | 41.5712 | 60.0346 | 49.6 | 116.9365 | 57.9265 | 60.0462 | 65.8
116.9302 | 74.6071 | 60.0058 | 82 | 116.9658 | 9.6702 | 59.9655 | 17.2 | 116.9446 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9211 | 41.5684 | 60.0346 | 49.6 | 116.9448 | 57.9148 | 60.0462 | 65.8
116.9385 | 74.6066 | 60.0058 | 82 | 116.9741 | 9.6728 | 59.9655 | 17.2 | 116.9529 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9294 | 41.5657 | 60.0346 | 49.6 | 116.9531 | 57.9031 | 60.0462 | 65.8
116.9469 | 74.6061 | 60.0058 | 82 | 116.9824 | 9.671 | 59.9655 | 17.2 | 116.9612 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9377 | 41.5629 | 60.0346 | 49.6 | 116.9614 | 57.8917 | 60.0462 | 65.8
116.9552 | 74.6057 | 60.0058 | 82 | 116.9908 | 9.6692 | 59.9655 | 17.2 | 116.9695 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.946 | 41.5601 | 60.0346 | 49.6 | 116.9697 | 57.8803 | 60.0462 | 65.8
116.9635 | 74.6053 | 60.0058 | 82 | 116.9991 | 9.6674 | 59.9655 | 17.2 | 116.9778 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9543 | 41.5573 | 60.0346 | 49.6 | 116.978 | 57.8714 | 60.0462 | 65.8
116.9719 | 74.6073 | 60.0058 | 82 | 117.0074 | 9.6655 | 59.9655 | 17.2 | 116.9861 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9626 | 41.5526 | 60.0346 | 49.6 | 116.9863 | 57.8626 | 60.0462 | 65.8
116.9802 | 74.6093 | 60.0058 | 82 | 117.0159 | 9.6628 | 59.9655 | 17.2 | 116.9944 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9709 | 41.5478 | 60.0346 | 49.6 | 116.9946 | 57.8597 | 60.0462 | 65.8
116.9885 | 74.6122 | 60.0058 | 82 | 117.0242 | 9.6601 | 59.9655 | 17.2 | 117.0029 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9792 | 41.5466 | 60.0346 | 49.6 | 117.0032 | 57.8567 | 60.0462 | 65.8
116.9969 | 74.6151 | 60.0058 | 82 | 117.0325 | 9.6577 | 59.9655 | 17.2 | 117.0112 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9875 | 41.5453 | 60.0346 | 49.6 | 117.0115 | 57.8537 | 60.0462 | 65.8
117.0052 | 74.617 | 60.0058 | 82 | 117.0409 | 9.6552 | 59.9655 | 17.2 | 117.0195 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 116.9961 | 41.5434 | 60.0346 | 49.6 | 117.0198 | 57.8508 | 60.0462 | 65.8
117.0135 | 74.6189 | 60.0058 | 82 | 117.0492 | 9.6539 | 59.9655 | 17.2 | 117.0278 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 117.0044 | 41.5414 | 60.0346 | 49.6 | 117.0281 | 57.847 | 60.0462 | 65.8
117.0219 | 74.6199 | 60.0001 | 82 | 117.0575 | 9.6525 | 59.9655 | 17.2 | 117.0361 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 117.0127 | 41.539 | 60.0346 | 49.6 | 117.0364 | 57.8432 | 60.0462 | 65.8
117.0302 | 74.6209 | 60.0001 | 82 | 117.0658 | 9.6567 | 59.9655 | 17.2 | 117.0444 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 117.021 | 41.5367 | 60.0346 | 49.6 | 117.0447 | 57.8391 | 60.0462 | 65.8
117.0385 | 74.6213 | 60.0001 | 82 | 117.0742 | 9.6609 | 59.9655 | 17.2 | 117.0527 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 117.0293 | 41.5343 | 60.0346 | 49.6 | 117.053 | 57.835 | 60.0462 | 65.8
117.0468 | 74.6217 | 60.0001 | 82 | 117.0825 | 9.6643 | 59.9655 | 17.2 | 117.0613 | 24.8002 | 59.9943 | 33.4 | 117.0376 | 41.532 | 60.0346 | 49.6 | 117.0613 | 57.8344 | 60.0462 | 65.8
117.0552 | 74.6212 | 60.0001 | 82 | 117.0908 | 9.6677 | 59.9655 | 17.2 | 117.0696 | 24.7997 | 59.9943 | 33.4 | 117.0459 | 41.5316 | 60.0346 | 49.6 | 117.0696 | 57.8338 | 60.0462 | 65.8
117.0635 | 74.6206 | 60.0001 | 82 | 117.0992 | 9.6731 | 59.9655 | 17.2 | 117.0779 | 24.7992 | 59.9943 | 33.4 | 117.0542 | 41.5312 | 60.0346 | 49.6 | 117.0779 | 57.8333 | 60.0462 | 65.8
117.0719 | 74.619 | 60.0001 | 82 | 117.1075 | 9.6785 | 59.9655 | 17.2 | 117.0862 | 24.7988 | 59.9943 | 33.4 | 117.0625 | 41.5308 | 60.0346 | 49.6 | 117.0864 | 57.8328 | 60.0462 | 65.8
117.0802 | 74.6173 | 60.0001 | 82 | 117.1158 | 9.6836 | 59.9655 | 17.2 | 117.0945 | 24.7983 | 59.9943 | 33.4 | 117.071 | 41.5305 | 60.0346 | 49.6 | 117.0947 | 57.8316 | 60.0462 | 65.8
117.0885 | 74.6157 | 60.0001 | 82 | 117.1243 | 9.6887 | 59.9655 | 17.2 | 117.1028 | 24.7978 | 59.9943 | 33.4 | 117.0793 | 41.5296 | 60.0346 | 49.6 | 117.103 | 57.8305 | 60.0462 | 65.8
117.0969 | 74.614 | 60.0001 | 82 | 117.1326 | 9.6878 | 59.9655 | 17.2 | 117.1111 | 24.7973 | 59.9943 | 33.4 | 117.0876 | 41.5287 | 60.0346 | 49.6 | 117.1113 | 57.8385 | 60.0462 | 65.8
117.1052 | 74.6129 | 60.0001 | 82 | 117.1409 | 9.6868 | 59.9655 | 17.2 | 117.1196 | 24.7968 | 59.9943 | 33.4 | 117.0959 | 41.5275 | 60.0346 | 49.6 | 117.1196 | 57.8465 | 60.0462 | 65.8
117.1135 | 74.6118 | 60.0001 | 82 | 117.1492 | 9.6801 | 59.9655 | 17.2 | 117.1279 | 24.7963 | 59.9943 | 33.4 | 117.1042 | 41.5263 | 60.0346 | 49.6 | 117.1279 | 57.8629 | 60.0462 | 65.8
117.1219 | 74.611 | 60.0001 | 82 | 117.1576 | 9.6734 | 59.9655 | 17.2 | 117.1362 | 24.7958 | 59.9943 | 33.4 | 117.1125 | 41.5295 | 60.0346 | 49.6 | 117.1362 | 57.8793 | 60.0462 | 65.8
117.1302 | 74.6101 | 60.0001 | 82 | 117.1659 | 9.6687 | 59.9655 | 17.2 | 117.1445 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1208 | 41.5326 | 60.0346 | 49.6 | 117.1445 | 57.902 | 60.0462 | 65.8
117.1385 | 74.6101 | 60.0001 | 82 | 117.1742 | 9.664 | 59.9655 | 17.2 | 117.1528 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1292 | 41.5358 | 60.0346 | 49.6 | 117.1528 | 57.9247 | 60.0462 | 65.8
117.1469 | 74.6102 | 60.0001 | 82 | 117.1826 | 9.6574 | 59.9655 | 17.2 | 117.1611 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1375 | 41.5389 | 60.0346 | 49.6 | 117.1614 | 57.9479 | 60.0462 | 65.8
117.1552 | 74.6109 | 60.0001 | 82 | 117.1909 | 9.6507 | 59.9655 | 17.2 | 117.1694 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.146 | 41.542 | 60.0346 | 49.6 | 117.1697 | 57.9711 | 60.0462 | 65.8
117.1635 | 74.6115 | 60.0001 | 82 | 117.1992 | 9.6442 | 59.9655 | 17.2 | 117.1777 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1543 | 41.5451 | 60.0346 | 49.6 | 117.178 | 57.9949 | 60.0462 | 65.8
117.1718 | 74.6122 | 60.0001 | 82 | 117.2076 | 9.6376 | 59.9655 | 17.2 | 117.1863 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1626 | 41.5484 | 60.0346 | 49.6 | 117.1863 | 58.0187 | 60.0462 | 65.8
117.1802 | 74.6128 | 60.0001 | 82 | 117.2159 | 9.6372 | 59.9598 | 17.2 | 117.1946 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1709 | 41.5517 | 60.0346 | 49.6 | 117.1946 | 58.0333 | 60.0462 | 65.8
117.1885 | 74.6135 | 60.0001 | 82 | 117.2242 | 9.6368 | 59.9598 | 17.2 | 117.2029 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1792 | 41.5578 | 60.0346 | 49.6 | 117.2029 | 58.048 | 60.0462 | 65.8
117.1969 | 74.6141 | 60.0001 | 82 | 117.2327 | 9.6422 | 59.9598 | 17.2 | 117.2112 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1875 | 41.5639 | 60.0346 | 49.6 | 117.2112 | 58.0542 | 60.0462 | 65.8
117.2052 | 74.6153 | 60.0001 | 82 | 117.241 | 9.6476 | 59.9598 | 17.2 | 117.2195 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.1958 | 41.566 | 60.0346 | 49.6 | 117.2195 | 58.0604 | 60.0462 | 65.8
117.2135 | 74.6164 | 60.0001 | 82 | 117.2493 | 9.651 | 59.9598 | 17.2 | 117.2278 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2041 | 41.5681 | 60.0346 | 49.6 | 117.2278 | 58.0632 | 60.0462 | 65.8
117.2219 | 74.6185 | 60.0001 | 82 | 117.2576 | 9.6544 | 59.9598 | 17.2 | 117.2361 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2126 | 41.5704 | 60.0346 | 49.6 | 117.2363 | 58.066 | 60.0462 | 65.8
117.2302 | 74.6206 | 60.0001 | 82 | 117.266 | 9.6578 | 59.9598 | 17.2 | 117.2446 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2209 | 41.5727 | 60.0346 | 49.6 | 117.2446 | 58.071 | 60.0462 | 65.8
117.2385 | 74.6213 | 60.0001 | 82 | 117.2743 | 9.6612 | 59.9598 | 17.2 | 117.2529 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2292 | 41.5747 | 60.0346 | 49.6 | 117.2529 | 58.0761 | 60.0462 | 65.8
117.2469 | 74.622 | 60.0001 | 82 | 117.2826 | 9.6643 | 59.9598 | 17.2 | 117.2612 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2375 | 41.5767 | 60.0346 | 49.6 | 117.2612 | 58.0834 | 60.0462 | 65.8
117.2552 | 74.6227 | 60.0001 | 82 | 117.291 | 9.6674 | 59.9598 | 17.2 | 117.2695 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2458 | 41.579 | 60.0346 | 49.6 | 117.2695 | 58.0908 | 60.0462 | 65.8
117.2635 | 74.6234 | 60.0001 | 82 | 117.2993 | 9.6699 | 59.9598 | 17.2 | 117.2778 | 24.7953 | 59.9943 | 33.4 | 117.2542 | 41.5814 | 60.0346 | 49.6 | 117.2778 | 58.0973 | 60.0462 | 65.8
117.2719 | 74.6251 | 60.0001 | 82 | 117.3076 | 9.6725 | 59.9598 | 17.2 | 117.2861 | 24.7948 | 59.9943 | 33.4 | 117.2625 | 41.5816 | 60.0346 | 49.6 | 117.2861 | 58.1039 | 60.0462 | 65.8
117.2802 | 74.6267 | 60.0001 | 82 | 117.316 | 9.6738 | 59.9598 | 17.2 | 117.2944 | 24.7944 | 59.9943 | 33.4 | 117.2708 | 41.5818 | 60.0346 | 49.6 | 117.2944 | 58.1105 | 60.0462 | 65.8
117.2885 | 74.6286 | 60.0001 | 82 | 117.3243 | 9.6751 | 59.9598 | 17.2 | 117.303 | 24.7939 | 59.9943 | 33.4 | 117.2791 | 41.5816 | 60.0346 | 49.6 | 117.3027 | 58.117 | 60.0462 | 65.8
117.2968 | 74.6305 | 60.0001 | 82 | 117.3326 | 9.6764 | 59.9598 | 17.2 | 117.3113 | 24.7934 | 59.9943 | 33.4 | 117.2876 | 41.5814 | 60.0346 | 49.6 | 117.311 | 58.1207 | 60.0577 | 65.8
117.3052 | 74.6313 | 60.0001 | 82 | 117.3411 | 9.6777 | 59.9598 | 17.2 | 117.3196 | 24.7929 | 59.9943 | 33.4 | 117.2959 | 41.5811 | 60.0346 | 49.6 | 117.3196 | 58.1244 | 60.0577 | 65.8
117.3135 | 74.6322 | 60.0001 | 82 | 117.3494 | 9.679 | 59.9598 | 17.2 | 117.3279 | 24.7924 | 59.9943 | 33.4 | 117.3042 | 41.5808 | 60.0346 | 49.6 | 117.3279 | 58.1258 | 60.0577 | 65.8
117.3219 | 74.6339 | 60.0001 | 82 | 117.3577 | 9.6803 | 59.9598 | 17.2 | 117.3362 | 24.7914 | 59.9943 | 33.4 | 117.3125 | 41.5815 | 60.0346 | 49.6 | 117.3362 | 58.1272 | 60.0577 | 65.8
117.3302 | 74.6355 | 60.0001 | 82 | 117.3661 | 9.6819 | 59.9598 | 17.2 | 117.3445 | 24.7905 | 59.9943 | 33.4 | 117.3208 | 41.5821 | 60.0346 | 49.6 | 117.3445 | 58.1264 | 60.0577 | 65.8
117.3385 | 74.6364 | 60.0001 | 82 | 117.3744 | 9.6834 | 59.9598 | 17.2 | 117.3528 | 24.7895 | 59.9943 | 33.4 | 117.3291 | 41.5828 | 60.0346 | 49.6 | 117.3528 | 58.1255 | 60.0577 | 65.8
117.3469 | 74.6373 | 60.0001 | 82 | 117.3827 | 9.6844 | 59.9598 | 17.2 | 117.3611 | 24.7886 | 59.9943 | 33.4 | 117.3374 | 41.5834 | 60.0346 | 49.6 | 117.3611 | 58.1255 | 60.0577 | 65.8
117.3552 | 74.6373 | 60.0001 | 82 | 117.3911 | 9.6854 | 59.9598 | 17.2 | 117.3696 | 24.7881 | 59.9943 | 33.4 | 117.3457 | 41.5831 | 60.0346 | 49.6 | 117.3694 | 58.1255 | 60.0577 | 65.8
117.3635 | 74.6373 | 60.0001 | 82 | 117.3994 | 9.6873 | 59.9598 | 17.2 | 117.3779 | 24.7876 | 59.9943 | 33.4 | 117.354 | 41.5828 | 60.0346 | 49.6 | 117.3777 | 58.126 | 60.0577 | 65.8
117.3719 | 74.6365 | 60.0001 | 82 | 117.4077 | 9.6893 | 59.9598 | 17.2 | 117.3862 | 24.7872 | 59.9943 | 33.4 | 117.3625 | 41.5826 | 60.0346 | 49.6 | 117.386 | 58.1265 | 60.0577 | 65.8
117.3802 | 74.6358 | 60.0001 | 82 | 117.416 | 9.6924 | 59.9598 | 17.2 | 117.3945 | 24.7867 | 59.9943 | 33.4 | 117.3708 | 41.5825 | 60.0346 | 49.6 | 117.3943 | 58.1269 | 60.0577 | 65.8
117.3885 | 74.6355 | 60.0001 | 82 | 117.4244 | 9.6955 | 59.9598 | 17.2 | 117.4028 | 24.7862 | 59.9943 | 33.4 | 117.3792 | 41.5828 | 60.0346 | 49.6 | 117.4028 | 58.1273 | 60.0577 | 65.8
117.3969 | 74.6353 | 60.0001 | 82 | 117.4327 | 9.6986 | 59.9598 | 17.2 | 117.4111 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.3875 | 41.5831 | 60.0346 | 49.6 | 117.4111 | 58.1278 | 60.0577 | 65.8
117.4052 | 74.6351 | 60.0001 | 82 | 117.441 | 9.7016 | 59.9598 | 17.2 | 117.4194 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.3958 | 41.583 | 60.0346 | 49.6 | 117.4194 | 58.1282 | 60.0577 | 65.8
117.4135 | 74.6348 | 60.0001 | 82 | 117.4495 | 9.7038 | 59.9598 | 17.2 | 117.428 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4041 | 41.583 | 60.0346 | 49.6 | 117.4277 | 58.1293 | 60.0577 | 65.8
117.4218 | 74.6348 | 60.0001 | 82 | 117.4578 | 9.7059 | 59.9598 | 17.2 | 117.4363 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4124 | 41.583 | 60.0346 | 49.6 | 117.436 | 58.1303 | 60.0577 | 65.8
117.4302 | 74.6348 | 60.0001 | 82 | 117.4661 | 9.708 | 59.9598 | 17.2 | 117.4446 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4207 | 41.583 | 60.0346 | 49.6 | 117.4443 | 58.1328 | 60.0577 | 65.8
117.4385 | 74.6348 | 60.0001 | 82 | 117.4745 | 9.7102 | 59.9598 | 17.2 | 117.4529 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.429 | 41.584 | 60.0346 | 49.6 | 117.4526 | 58.1352 | 60.0577 | 65.8
117.4469 | 74.6348 | 60.0001 | 82 | 117.4828 | 9.7134 | 59.9598 | 17.2 | 117.4612 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4375 | 41.585 | 60.0346 | 49.6 | 117.4609 | 58.1385 | 60.0577 | 65.8
117.4552 | 74.6353 | 60.0001 | 82 | 117.4911 | 9.7167 | 59.9598 | 17.2 | 117.4695 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4458 | 41.5869 | 60.0346 | 49.6 | 117.4692 | 58.1418 | 60.0577 | 65.8
117.4635 | 74.6358 | 60.0001 | 82 | 117.4995 | 9.7198 | 59.9598 | 17.2 | 117.4778 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4541 | 41.5887 | 60.0346 | 49.6 | 117.4775 | 58.1451 | 60.0577 | 65.8
117.4719 | 74.6358 | 60.0001 | 82 | 117.5078 | 9.723 | 59.9598 | 17.2 | 117.4863 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4624 | 41.5896 | 60.0346 | 49.6 | 117.4861 | 58.1484 | 60.0577 | 65.8
117.4802 | 74.6357 | 60.0001 | 82 | 117.5161 | 9.7261 | 59.9598 | 17.2 | 117.4946 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4707 | 41.5904 | 60.0346 | 49.6 | 117.4944 | 58.1524 | 60.0577 | 65.8
117.4885 | 74.6356 | 60.0001 | 82 | 117.5245 | 9.7293 | 59.9598 | 17.2 | 117.5029 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.479 | 41.5927 | 60.0346 | 49.6 | 117.5027 | 58.1563 | 60.0577 | 65.8
117.4969 | 74.6355 | 60.0001 | 82 | 117.5328 | 9.7325 | 59.9598 | 17.2 | 117.5112 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4873 | 41.595 | 60.0346 | 49.6 | 117.511 | 58.1601 | 60.0577 | 65.8
117.5052 | 74.6359 | 60.0001 | 82 | 117.5411 | 9.7356 | 59.9598 | 17.2 | 117.5195 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.4956 | 41.5972 | 60.0346 | 49.6 | 117.5193 | 58.1639 | 60.0577 | 65.8
117.5135 | 74.6362 | 60.0001 | 82 | 117.5494 | 9.7388 | 59.9598 | 17.2 | 117.5278 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.5039 | 41.5994 | 60.0346 | 49.6 | 117.5276 | 58.1655 | 60.0577 | 65.8
117.5219 | 74.6365 | 60.0001 | 82 | 117.5579 | 9.7419 | 59.9598 | 17.2 | 117.5361 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.5125 | 41.6024 | 60.0346 | 49.6 | 117.5359 | 58.1672 | 60.0577 | 65.8
117.5302 | 74.6369 | 60.0001 | 82 | 117.5662 | 9.7447 | 59.9598 | 17.2 | 117.5444 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.5208 | 41.6053 | 60.0346 | 49.6 | 117.5442 | 58.1678 | 60.0577 | 65.8
117.5385 | 74.636 | 60.0001 | 82 | 117.5745 | 9.7475 | 59.9598 | 17.2 | 117.553 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.5291 | 41.6074 | 60.0346 | 49.6 | 117.5525 | 58.1685 | 60.0577 | 65.8
117.5468 | 74.6352 | 60.0001 | 82 | 117.5829 | 9.744 | 59.9598 | 17.2 | 117.5613 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5374 | 41.6094 | 60.0346 | 49.6 | 117.5608 | 58.1696 | 60.0577 | 65.8
117.5552 | 74.6339 | 60.0001 | 82 | 117.5912 | 9.7405 | 59.9598 | 17.2 | 117.5696 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5457 | 41.6118 | 60.0346 | 49.6 | 117.5693 | 58.1707 | 60.0577 | 65.8
117.5635 | 74.6326 | 60.0001 | 82 | 117.5995 | 9.737 | 59.9598 | 17.2 | 117.5779 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.554 | 41.6141 | 60.0346 | 49.6 | 117.5776 | 58.1712 | 60.0577 | 65.8
117.5719 | 74.6313 | 60.0001 | 82 | 117.6079 | 9.7334 | 59.9598 | 17.2 | 117.5862 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5623 | 41.6151 | 60.0346 | 49.6 | 117.5859 | 58.1717 | 60.0577 | 65.8
117.5802 | 74.6299 | 60.0001 | 82 | 117.6162 | 9.7299 | 59.9598 | 17.2 | 117.5945 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5706 | 41.616 | 60.0346 | 49.6 | 117.5942 | 58.1715 | 60.0577 | 65.8
117.5885 | 74.6291 | 60.0001 | 82 | 117.6245 | 9.7264 | 59.9598 | 17.2 | 117.6028 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5791 | 41.617 | 60.0346 | 49.6 | 117.6025 | 58.1713 | 60.0577 | 65.8
117.5969 | 74.6283 | 60.0001 | 82 | 117.6329 | 9.7239 | 59.9598 | 17.2 | 117.6113 | 24.7859 | 59.9943 | 33.4 | 117.5874 | 41.618 | 60.0346 | 49.6 | 117.6108 | 58.1731 | 60.0577 | 65.8
117.6052 | 74.6274 | 60.0001 | 82 | 117.6412 | 9.7214 | 59.9598 | 17.2 | 117.6196 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.5957 | 41.6189 | 60.0346 | 49.6 | 117.6191 | 58.175 | 60.0577 | 65.8
117.6135 | 74.6266 | 60.0001 | 82 | 117.6495 | 9.7181 | 59.9598 | 17.2 | 117.6279 | 24.7857 | 59.9943 | 33.4 | 117.604 | 41.6198 | 60.0346 | 49.6 | 117.6274 | 58.1771 | 60.0577 | 65.8
117.6219 | 74.6264 | 60.0001 | 82 | 117.658 | 9.7148 | 59.9598 | 17.2 | 117.6362 | 24.7857 | 59.9943 | 33.4 | 117.6123 | 41.62 | 60.0346 | 49.6 | 117.6357 | 58.1792 | 60.0577 | 65.8
117.6302 | 74.6262 | 60.0001 | 82 | 117.6663 | 9.7179 | 59.9598 | 17.2 | 117.6445 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.6206 | 41.6203 | 60.0346 | 49.6 | 117.644 | 58.1806 | 60.0577 | 65.8
117.6385 | 74.6265 | 60.0001 | 82 | 117.6746 | 9.7211 | 59.9598 | 17.2 | 117.6528 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.6289 | 41.6206 | 60.0346 | 49.6 | 117.6526 | 58.1819 | 60.0577 | 65.8
117.6469 | 74.6269 | 60.0001 | 82 | 117.6829 | 9.7242 | 59.9598 | 17.2 | 117.6611 | 24.7858 | 59.9943 | 33.4 | 117.6372 | 41.6209 | 60.0346 | 49.6 | 117.6609 | 58.1839 | 60.0577 | 65.8
117.6552 | 74.6273 | 60.0001 | 82 | 117.6913 | 9.7274 | 59.9598 | 17.2 | 117.6697 | 24.7908 | 59.9943 | 33.4 | 117.6455 | 41.6208 | 60.0346 | 49.6 | 117.6692 | 58.1858 | 60.0577 | 65.8
117.6635 | 74.6276 | 60.0001 | 82 | 117.6996 | 9.7305 | 59.9598 | 17.2 | 117.678 | 24.7958 | 59.9943 | 33.4 | 117.6541 | 41.6208 | 60.0346 | 49.6 | 117.6775 | 58.1894 | 60.0577 | 65.8
117.6718 | 74.6284 | 60.0001 | 82 | 117.7079 | 9.7336 | 59.9598 | 17.2 | 117.6863 | 24.8054 | 59.9943 | 33.4 | 117.6624 | 41.6215 | 60.0346 | 49.6 | 117.6858 | 58.1929 | 60.0577 | 65.8
117.6802 | 74.6291 | 60.0001 | 82 | 117.7163 | 9.7374 | 59.9598 | 17.2 | 117.6946 | 24.815 | 59.9943 | 33.4 | 117.6707 | 41.6222 | 60.0346 | 49.6 | 117.6941 | 58.1948 | 60.0577 | 65.8
117.6885 | 74.6299 | 60.0001 | 82 | 117.7246 | 9.7412 | 59.9598 | 17.2 | 117.7029 | 24.8248 | 59.9943 | 33.4 | 117.679 | 41.6221 | 60.0346 | 49.6 | 117.7024 | 58.1967 | 60.0577 | 65.8
117.6969 | 74.6308 | 60.0001 | 82 | 117.7329 | 9.744 | 59.9598 | 17.2 | 117.7112 | 24.8345 | 59.9943 | 33.4 | 117.6873 | 41.622 | 60.0346 | 49.6 | 117.7107 | 58.1968 | 60.0577 | 65.8
117.7052 | 74.6331 | 60.0001 | 82 | 117.7413 | 9.7469 | 59.9598 | 17.2 | 117.7195 | 24.8441 | 59.9943 | 33.4 | 117.6956 | 41.6238 | 60.0289 | 49.6 | 117.719 | 58.1969 | 60.0577 | 65.8
117.7135 | 74.6354 | 60.0001 | 82 | 117.7496 | 9.7486 | 59.9598 | 17.2 | 117.7278 | 24.8537 | 59.9943 | 33.4 | 117.7039 | 41.6255 | 60.0289 | 49.6 | 117.7273 | 58.1972 | 60.0577 | 65.8
117.7219 | 74.6376 | 60.0001 | 82 | 117.7579 | 9.7503 | 59.9598 | 17.2 | 117.7363 | 24.8632 | 59.9943 | 33.4 | 117.7122 | 41.6264 | 60.0289 | 49.6 | 117.7358 | 58.1976 | 60.0577 | 65.8
117.7302 | 74.6399 | 60.0001 | 82 | 117.7664 | 9.7477 | 59.9598 | 17.2 | 117.7446 | 24.8728 | 59.9943 | 33.4 | 117.7205 | 41.6273 | 60.0289 | 49.6 | 117.7441 | 58.197 | 60.0577 | 65.8
117.7385 | 74.6424 | 60.0001 | 82 | 117.7747 | 9.7451 | 59.9598 | 17.2 | 117.7529 | 24.8775 | 59.9943 | 33.4 | 117.729 | 41.6281 | 60.0289 | 49.6 | 117.7524 | 58.1964 | 60.0577 | 65.8
117.7469 | 74.6449 | 60.0001 | 82 | 117.783 | 9.7388 | 59.9598 | 17.2 | 117.7612 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7373 | 41.629 | 60.0289 | 49.6 | 117.7607 | 58.194 | 60.0577 | 65.8
117.7552 | 74.6473 | 60.0001 | 82 | 117.7913 | 9.7325 | 59.9598 | 17.2 | 117.7695 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7456 | 41.6292 | 60.0289 | 49.6 | 117.769 | 58.1915 | 60.0577 | 65.8
117.7635 | 74.6497 | 60.0001 | 82 | 117.7997 | 9.7246 | 59.9598 | 17.2 | 117.7778 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7539 | 41.6294 | 60.0289 | 49.6 | 117.7773 | 58.1883 | 60.0577 | 65.8
117.7719 | 74.652 | 60.0001 | 82 | 117.808 | 9.7167 | 59.9598 | 17.2 | 117.7861 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7622 | 41.6296 | 60.0289 | 49.6 | 117.7856 | 58.1851 | 60.0577 | 65.8
117.7802 | 74.6543 | 60.0001 | 82 | 117.8163 | 9.7087 | 59.9598 | 17.2 | 117.7947 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7705 | 41.6299 | 60.0289 | 49.6 | 117.7939 | 58.1838 | 60.0577 | 65.8
117.7885 | 74.656 | 60.0001 | 82 | 117.8247 | 9.7008 | 59.9598 | 17.2 | 117.803 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.7788 | 41.629 | 60.0289 | 49.6 | 117.8022 | 58.1825 | 60.0577 | 65.8
117.7968 | 74.6577 | 60.0001 | 82 | 117.833 | 9.6938 | 59.9598 | 17.2 | 117.8113 | 24.8822 | 59.9943 | 33.4 | 117.7871 | 41.6282 | 60.0289 | 49.6 | 117.8105 | 58.1805 | 60.0519 | 65.8
117.8052 | 74.6583 | 60.0001 | 82 | 117.8413 | 9.6868 | 59.9598 | 17.2 | 117.8196 | 24.8823 | 59.9943 | 33.4 | 117.7957 | 41.6282 | 60.0289 | 49.6 | 117.8191 | 58.1785 | 60.0519 | 65.8
117.8135 | 74.6588 | 60.0001 | 82 | 117.8497 | 9.6857 | 59.9598 | 17.2 | 117.8279 | 24.8824 | 59.9943 | 33.4 | 117.804 | 41.6282 | 60.0289 | 49.6 | 117.8274 | 58.1769 | 60.0519 | 65.8
117.8219 | 74.6592 | 60.0001 | 82 | 117.858 | 9.6846 | 59.9598 | 17.2 | 117.8362 | 24.8824 | 59.9943 | 33.4 | 117.8123 | 41.6277 | 60.0289 | 49.6 | 117.8357 | 58.1753 | 60.0519 | 65.8
117.8302 | 74.6596 | 60.0001 | 82 | 117.8663 | 9.6872 | 59.9598 | 17.2 | 117.8445 | 24.8824 | 59.9943 | 33.4 | 117.8206 | 41.6272 | 60.0289 | 49.6 | 117.844 | 58.1749 | 60.0519 | 65.8
117.8385 | 74.6614 | 60.0001 | 82 | 117.8748 | 9.6898 | 59.9598 | 17.2 | 117.853 | 24.8822 | 59.9943 | 33.4 | 117.8289 | 41.6267 | 60.0289 | 49.6 | 117.8523 | 58.1744 | 60.0519 | 65.8
117.8469 | 74.6631 | 60.0001 | 82 | 117.8831 | 9.6924 | 59.9598 | 17.2 | 117.8613 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 117.8372 | 41.6262 | 60.0289 | 49.6 | 117.8606 | 58.1751 | 60.0519 | 65.8
117.8552 | 74.6641 | 60.0001 | 82 | 117.8914 | 9.695 | 59.9598 | 17.2 | 117.8696 | 24.8819 | 59.9943 | 33.4 | 117.8455 | 41.6253 | 60.0289 | 49.6 | 117.8689 | 58.1758 | 60.0519 | 65.8
117.8635 | 74.6651 | 60.0001 | 82 | 117.8998 | 9.6984 | 59.9598 | 17.2 | 117.8779 | 24.8817 | 59.9943 | 33.4 | 117.8538 | 41.6244 | 60.0289 | 49.6 | 117.8772 | 58.1758 | 60.0519 | 65.8
117.8719 | 74.6653 | 60.0001 | 82 | 117.9081 | 9.7019 | 59.9598 | 17.2 | 117.8862 | 24.8815 | 59.9943 | 33.4 | 117.8621 | 41.624 | 60.0289 | 49.6 | 117.8855 | 58.1757 | 60.0519 | 65.8
117.8802 | 74.6654 | 60.0001 | 82 | 117.9164 | 9.7062 | 59.9598 | 17.2 | 117.8945 | 24.8814 | 59.9943 | 33.4 | 117.8706 | 41.6237 | 60.0289 | 49.6 | 117.894 | 58.1737 | 60.0519 | 65.8
117.8885 | 74.667 | 60.0001 | 82 | 117.9247 | 9.7106 | 59.9598 | 17.2 | 117.9028 | 24.8811 | 59.9943 | 33.4 | 117.8789 | 41.6233 | 60.0289 | 49.6 | 117.9023 | 58.1716 | 60.0519 | 65.8
117.8969 | 74.6685 | 60.0001 | 82 | 117.9331 | 9.7133 | 59.9598 | 17.2 | 117.9111 | 24.8808 | 59.9943 | 33.4 | 117.8872 | 41.6229 | 60.0289 | 49.6 | 117.9106 | 58.1696 | 60.0519 | 65.8
117.9052 | 74.6701 | 60.0001 | 82 | 117.9414 | 9.716 | 59.9598 | 17.2 | 117.9197 | 24.8806 | 59.9943 | 33.4 | 117.8955 | 41.6231 | 60.0289 | 49.6 | 117.9189 | 58.1675 | 60.0519 | 65.8
117.9135 | 74.6717 | 60.0001 | 82 | 117.9497 | 9.7187 | 59.9598 | 17.2 | 117.928 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9038 | 41.6232 | 60.0289 | 49.6 | 117.9272 | 58.1646 | 60.0519 | 65.8
117.9218 | 74.6707 | 60.0001 | 82 | 117.9581 | 9.7214 | 59.9598 | 17.2 | 117.9363 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9121 | 41.6233 | 60.0289 | 49.6 | 117.9355 | 58.1617 | 60.0519 | 65.8
117.9302 | 74.6698 | 60.0001 | 82 | 117.9664 | 9.725 | 59.9598 | 17.2 | 117.9446 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9204 | 41.6234 | 60.0289 | 49.6 | 117.9438 | 58.1588 | 60.0519 | 65.8
117.9385 | 74.6707 | 60.0001 | 82 | 117.9747 | 9.7285 | 59.9598 | 17.2 | 117.9529 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9287 | 41.624 | 60.0289 | 49.6 | 117.9521 | 58.1559 | 60.0519 | 65.8
117.9469 | 74.6716 | 60.0001 | 82 | 117.9832 | 9.7324 | 59.9598 | 17.2 | 117.9612 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.937 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 117.9604 | 58.153 | 60.0519 | 65.8
117.9552 | 74.6725 | 60.0001 | 82 | 117.9915 | 9.7362 | 59.9598 | 17.2 | 117.9695 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9456 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 117.9688 | 58.1501 | 60.0519 | 65.8
117.9635 | 74.6734 | 60.0001 | 82 | 117.9998 | 9.7394 | 59.9598 | 17.2 | 117.978 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9539 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 117.9773 | 58.1499 | 60.0519 | 65.8
117.9719 | 74.6726 | 60.0001 | 82 | 118.0082 | 9.7426 | 59.9598 | 17.2 | 117.9863 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9622 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 117.9856 | 58.1498 | 60.0519 | 65.8
117.9802 | 74.6718 | 60.0001 | 82 | 118.0165 | 9.7458 | 59.9598 | 17.2 | 117.9946 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9705 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 117.9939 | 58.1512 | 60.0519 | 65.8
117.9885 | 74.6711 | 60.0001 | 82 | 118.0248 | 9.749 | 59.9598 | 17.2 | 118.0029 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9788 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0022 | 58.1525 | 60.0519 | 65.8
117.9969 | 74.6704 | 60.0001 | 82 | 118.0332 | 9.7532 | 59.9598 | 17.2 | 118.0112 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9871 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0105 | 58.154 | 60.0519 | 65.8
118.0052 | 74.6736 | 60.0001 | 82 | 118.0415 | 9.7574 | 59.9598 | 17.2 | 118.0195 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 117.9954 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0188 | 58.1555 | 60.0519 | 65.8
118.0135 | 74.6767 | 60.0001 | 82 | 118.0498 | 9.7617 | 59.9598 | 17.2 | 118.0278 | 24.8804 | 59.9943 | 33.4 | 118.0037 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0271 | 58.157 | 60.0519 | 65.8
118.0219 | 74.6788 | 60.0001 | 82 | 118.0581 | 9.7661 | 59.9598 | 17.2 | 118.0364 | 24.8807 | 59.9943 | 33.4 | 118.0122 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0354 | 58.1585 | 60.0519 | 65.8
118.0302 | 74.6808 | 60.0001 | 82 | 118.0665 | 9.7703 | 59.9598 | 17.2 | 118.0447 | 24.881 | 59.9943 | 33.4 | 118.0205 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0437 | 58.1615 | 60.0519 | 65.8
118.0385 | 74.6829 | 60.0001 | 82 | 118.0748 | 9.7745 | 59.9598 | 17.2 | 118.053 | 24.8814 | 59.9943 | 33.4 | 118.0288 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0522 | 58.1644 | 60.0519 | 65.8
118.0468 | 74.685 | 60.0001 | 82 | 118.0831 | 9.7774 | 59.9598 | 17.2 | 118.0613 | 24.8817 | 59.9943 | 33.4 | 118.0371 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0605 | 58.1685 | 60.0519 | 65.8
118.0552 | 74.6896 | 60.0001 | 82 | 118.0916 | 9.7804 | 59.9598 | 17.2 | 118.0696 | 24.8821 | 59.9943 | 33.4 | 118.0454 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0688 | 58.1726 | 60.0519 | 65.8
118.0635 | 74.6943 | 60.0001 | 82 | 118.0999 | 9.7798 | 59.9598 | 17.2 | 118.0779 | 24.8824 | 59.9943 | 33.4 | 118.0537 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0771 | 58.1751 | 60.0519 | 65.8
118.0719 | 74.6989 | 60.0001 | 82 | 118.1082 | 9.7792 | 59.9598 | 17.2 | 118.0862 | 24.8827 | 59.9943 | 33.4 | 118.062 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0854 | 58.1776 | 60.0519 | 65.8
118.0802 | 74.7035 | 60.0001 | 82 | 118.1166 | 9.7785 | 59.9598 | 17.2 | 118.0947 | 24.8831 | 59.9943 | 33.4 | 118.0703 | 41.6245 | 60.0289 | 49.6 | 118.0938 | 58.1801 | 60.0519 | 65.8
118.0885 | 74.7036 | 60.0001 | 82 | 118.1249 | 9.7778 | 59.9598 | 17.2 | 118.103 | 24.8834 | 59.9943 | 33.4 | 118.0786 | 41.6246 | 60.0289 | 49.6 | 118.1021 | 58.1825 | 60.0519 | 65.8
118.0969 | 74.7038 | 60.0001 | 82 | 118.1332 | 9.7769 | 59.9598 | 17.2 | 118.1113 | 24.8838 | 59.9943 | 33.4 | 118.0872 | 41.6246 | 60.0289 | 49.6 | 118.1104 | 58.185 | 60.0519 | 65.8
118.1052 | 74.7064 | 60.0001 | 82 | 118.1416 | 9.7761 | 59.9598 | 17.2 | 118.1196 | 24.8838 | 59.9943 | 33.4 | 118.0955 | 41.6246 | 60.0289 | 49.6 | 118.1187 | 58.1875 | 60.0519 | 65.8
118.1135 | 74.709 | 60.0001 | 82 | 118.1499 | 9.7655 | 59.9598 | 17.2 | 118.1279 | 24.8838 | 59.9943 | 33.4 | 118.1038 | 41.6246 | 60.0289 | 49.6 | 118.127 | 58.1881 | 60.0519 | 65.8
118.1219 | 74.7116 | 60.0001 | 82 | 118.1582 | 9.7549 | 59.9598 | 17.2 | 118.1362 | 24.8838 | 59.9943 | 33.4 | 118.1121 | 41.628 | 60.0289 | 49.6 | 118.1355 | 58.1888 | 60.0519 | 65.8
118.1302 | 74.7142 | 60.0001 | 82 | 118.1666 | 9.7452 | 59.9598 | 17.2 | 118.1445 | 24.8838 | 59.9943 | 33.4 | 118.1204 | 41.6314 | 60.0289 | 49.6 | 118.1438 | 58.1882 | 60.0519 | 65.8
118.1385 | 74.7162 | 60.0001 | 82 | 118.1749 | 9.7355 | 59.9598 | 17.2 | 118.1528 | 24.8872 | 59.9943 | 33.4 | 118.1287 | 41.6348 | 60.0289 | 49.6 | 118.1521 | 58.1876 | 60.0519 | 65.8
118.1469 | 74.7182 | 60.0001 | 82 | 118.1832 | 9.7293 | 59.9598 | 17.2 | 118.1614 | 24.8906 | 59.9943 | 33.4 | 118.137 | 41.6382 | 60.0289 | 49.6 | 118.1604 | 58.1863 | 60.0519 | 65.8
118.1552 | 74.7201 | 60.0001 | 82 | 118.1915 | 9.7232 | 59.9598 | 17.2 | 118.1697 | 24.894 | 59.9943 | 33.4 | 118.1453 | 41.6416 | 60.0289 | 49.6 | 118.1687 | 58.1851 | 60.0519 | 65.8
118.1635 | 74.7221 | 60.0001 | 82 | 118.2 | 9.718 | 59.9598 | 17.2 | 118.178 | 24.8974 | 59.9943 | 33.4 | 118.1538 | 41.6451 | 60.0289 | 49.6 | 118.177 | 58.1838 | 60.0519 | 65.8
118.1718 | 74.7254 | 60.0001 | 82 | 118.2083 | 9.7129 | 59.9598 | 17.2 | 118.1863 | 24.9007 | 59.9943 | 33.4 | 118.1621 | 41.6483 | 60.0289 | 49.6 | 118.1853 | 58.1825 | 60.0519 | 65.8
118.1802 | 74.7287 | 60.0001 | 82 | 118.2166 | 9.7068 | 59.9598 | 17.2 | 118.1946 | 24.9041 | 59.9943 | 33.4 | 118.1704 | 41.6516 | 60.0289 | 49.6 | 118.1936 | 58.1824 | 60.0519 | 65.8
118.1885 | 74.7299 | 60.0001 | 82 | 118.225 | 9.7008 | 59.9598 | 17.2 | 118.2029 | 24.9075 | 59.9943 | 33.4 | 118.1787 | 41.6577 | 60.0289 | 49.6 | 118.2019 | 58.1823 | 60.0519 | 65.8
118.1969 | 74.7311 | 60.0001 | 82 | 118.2333 | 9.7049 | 59.9598 | 17.2 | 118.2112 | 24.9108 | 59.9943 | 33.4 | 118.187 | 41.6637 | 60.0289 | 49.6 | 118.2102 | 58.1825 | 60.0519 | 65.8
118.2052 | 74.7317 | 60.0001 | 82 | 118.2416 | 9.7089 | 59.9598 | 17.2 | 118.2197 | 24.9141 | 59.9943 | 33.4 | 118.1953 | 41.6665 | 60.0289 | 49.6 | 118.2188 | 58.1827 | 60.0519 | 65.8
118.2135 | 74.7323 | 60.0001 | 82 | 118.25 | 9.714 | 59.9598 | 17.2 | 118.228 | 24.9174 | 59.9943 | 33.4 | 118.2036 | 41.6692 | 60.0289 | 49.6 | 118.2271 | 58.183 | 60.0519 | 65.8
118.2219 | 74.7324 | 60.0001 | 82 | 118.2583 | 9.7191 | 59.9598 | 17.2 | 118.2363 | 24.9172 | 59.9943 | 33.4 | 118.2119 | 41.6719 | 60.0289 | 49.6 | 118.2354 | 58.1832 | 60.0519 | 65.8
118.2302 | 74.7325 | 60.0001 | 82 | 118.2666 | 9.7242 | 59.9598 | 17.2 | 118.2446 | 24.9171 | 59.9943 | 33.4 | 118.2202 | 41.6746 | 60.0289 | 49.6 | 118.2437 | 58.1843 | 60.0519 | 65.8
118.2385 | 74.7329 | 60.0001 | 82 | 118.275 | 9.7293 | 59.9598 | 17.2 | 118.2529 | 24.917 | 59.9943 | 33.4 | 118.2288 | 41.6773 | 60.0289 | 49.6 | 118.252 | 58.1854 | 60.0519 | 65.8
118.2469 | 74.7332 | 60.0001 | 82 | 118.2833 | 9.7336 | 59.9598 | 17.2 | 118.2612 | 24.9169 | 59.9943 | 33.4 | 118.2371 | 41.68 | 60.0289 | 49.6 | 118.2603 | 58.1859 | 60.0519 | 65.8
118.2552 | 74.7327 | 60.0001 | 82 | 118.2916 | 9.7379 | 59.9598 | 17.2 | 118.2695 | 24.9168 | 59.9943 | 33.4 | 118.2454 | 41.6837 | 60.0289 | 49.6 | 118.2686 | 58.1865 | 60.0519 | 65.8
118.2635 | 74.7322 | 60.0001 | 82 | 118.3 | 9.744 | 59.9598 | 17.2 | 118.2781 | 24.9167 | 59.9943 | 33.4 | 118.2537 | 41.6874 | 60.0289 | 49.6 | 118.2769 | 58.1865 | 60.0519 | 65.8
118.2719 | 74.7334 | 60.0001 | 82 | 118.3083 | 9.7502 | 59.9598 | 17.2 | 118.2864 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.262 | 41.6883 | 60.0289 | 49.6 | 118.2852 | 58.1866 | 60.0519 | 65.8
118.2802 | 74.7345 | 60.0001 | 82 | 118.3167 | 9.7551 | 59.9598 | 17.2 | 118.2947 | 24.9165 | 59.9943 | 33.4 | 118.2703 | 41.6892 | 60.0289 | 49.6 | 118.2937 | 58.1872 | 60.0519 | 65.8
118.2885 | 74.7363 | 60.0001 | 82 | 118.325 | 9.7599 | 59.9598 | 17.2 | 118.303 | 24.9165 | 59.9943 | 33.4 | 118.2786 | 41.69 | 60.0289 | 49.6 | 118.302 | 58.1877 | 60.0519 | 65.8
118.2968 | 74.738 | 60.0001 | 82 | 118.3334 | 9.763 | 59.9598 | 17.2 | 118.3113 | 24.9165 | 59.9943 | 33.4 | 118.2869 | 41.6909 | 60.0289 | 49.6 | 118.3103 | 58.1882 | 60.0519 | 65.8
118.3052 | 74.7393 | 60.0001 | 82 | 118.3417 | 9.766 | 59.9598 | 17.2 | 118.3196 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.2954 | 41.6918 | 60.0289 | 49.6 | 118.3186 | 58.1887 | 60.0519 | 65.8
118.3135 | 74.7407 | 60.0001 | 82 | 118.35 | 9.7708 | 59.9598 | 17.2 | 118.3279 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3037 | 41.6926 | 60.0289 | 49.6 | 118.3269 | 58.19 | 60.0519 | 65.8
118.3219 | 74.7417 | 60.0001 | 82 | 118.3584 | 9.7756 | 59.9598 | 17.2 | 118.3362 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.312 | 41.6935 | 60.0289 | 49.6 | 118.3352 | 58.1912 | 60.0519 | 65.8
118.3302 | 74.7428 | 60.0001 | 82 | 118.3667 | 9.7806 | 59.9598 | 17.2 | 118.3447 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3203 | 41.6944 | 60.0289 | 49.6 | 118.3435 | 58.193 | 60.0519 | 65.8
118.3385 | 74.7442 | 60.0001 | 82 | 118.375 | 9.7856 | 59.9598 | 17.2 | 118.353 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3286 | 41.6938 | 60.0289 | 49.6 | 118.3518 | 58.1949 | 60.0519 | 65.8
118.3469 | 74.7456 | 60.0001 | 82 | 118.3834 | 9.7887 | 59.954 | 17.2 | 118.3613 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3369 | 41.6931 | 60.0289 | 49.6 | 118.3601 | 58.1947 | 60.0519 | 65.8
118.3552 | 74.7457 | 60.0001 | 82 | 118.3917 | 9.7918 | 59.954 | 17.2 | 118.3696 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3452 | 41.6954 | 60.0289 | 49.6 | 118.3684 | 58.1945 | 60.0519 | 65.8
118.3635 | 74.7458 | 60.0001 | 82 | 118.4 | 9.7958 | 59.954 | 17.2 | 118.3779 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3535 | 41.6978 | 60.0289 | 49.6 | 118.377 | 58.194 | 60.0519 | 65.8
118.3719 | 74.7459 | 60.0001 | 82 | 118.4084 | 9.7998 | 59.954 | 17.2 | 118.3862 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3618 | 41.7001 | 60.0289 | 49.6 | 118.3853 | 58.1934 | 60.0519 | 65.8
118.3802 | 74.746 | 60.0001 | 82 | 118.4167 | 9.8046 | 59.954 | 17.2 | 118.3945 | 24.9166 | 59.9943 | 33.4 | 118.3704 | 41.7025 | 60.0289 | 49.6 | 118.3936 | 58.1939 | 60.0519 | 65.8
118.3885 | 74.7468 | 60.0001 | 82 | 118.425 | 9.8094 | 59.954 | 17.2 | 118.4031 | 24.9169 | 59.9943 | 33.4 | 118.3787 | 41.7048 | 60.0289 | 49.6 | 118.4019 | 58.1945 | 60.0519 | 65.8
118.3969 | 74.7476 | 60.0001 | 82 | 118.4335 | 9.8124 | 59.954 | 17.2 | 118.4114 | 24.9173 | 59.9943 | 33.4 | 118.387 | 41.7072 | 60.0289 | 49.6 | 118.4102 | 58.1944 | 60.0519 | 65.8
118.4052 | 74.7501 | 60.0001 | 82 | 118.4418 | 9.8154 | 59.954 | 17.2 | 118.4197 | 24.9176 | 59.9943 | 33.4 | 118.3953 | 41.7098 | 60.0289 | 49.6 | 118.4185 | 58.1942 | 60.0519 | 65.8
118.4135 | 74.7526 | 60.0001 | 82 | 118.4501 | 9.8172 | 59.954 | 17.2 | 118.428 | 24.918 | 59.9943 | 33.4 | 118.4036 | 41.7124 | 60.0289 | 49.6 | 118.4268 | 58.1944 | 60.0519 | 65.8
118.4218 | 74.7542 | 60.0001 | 82 | 118.4585 | 9.8189 | 59.954 | 17.2 | 118.4363 | 24.9184 | 59.9943 | 33.4 | 118.4119 | 41.7162 | 60.0289 | 49.6 | 118.4351 | 58.1946 | 60.0519 | 65.8
118.4302 | 74.7559 | 60.0001 | 82 | 118.4668 | 9.8168 | 59.954 | 17.2 | 118.4446 | 24.9187 | 59.9943 | 33.4 | 118.4202 | 41.7201 | 60.0289 | 49.6 | 118.4434 | 58.1962 | 60.0519 | 65.8
118.4385 | 74.7568 | 60.0001 | 82 | 118.4751 | 9.8148 | 59.954 | 17.2 | 118.4529 | 24.9191 | 59.9943 | 33.4 | 118.4285 | 41.7219 | 60.0289 | 49.6 | 118.4517 | 58.1978 | 60.0519 | 65.8
118.4469 | 74.7578 | 60.0001 | 82 | 118.4835 | 9.8128 | 59.954 | 17.2 | 118.4614 | 24.9194 | 59.9943 | 33.4 | 118.437 | 41.7238 | 60.0289 | 49.6 | 118.4602 | 58.2016 | 60.0519 | 65.8
118.4552 | 74.7586 | 60.0001 | 82 | 118.4918 | 9.8109 | 59.954 | 17.2 | 118.4697 | 24.9199 | 59.9943 | 33.4 | 118.4453 | 41.726 | 60.0289 | 49.6 | 118.4685 | 58.2054 | 60.0519 | 65.8
118.4635 | 74.7594 | 60.0001 | 82 | 118.5001 | 9.8081 | 59.954 | 17.2 | 118.478 | 24.9203 | 59.9943 | 33.4 | 118.4536 | 41.7281 | 60.0289 | 49.6 | 118.4768 | 58.2081 | 60.0519 | 65.8
118.4719 | 74.7593 | 60.0001 | 82 | 118.5084 | 9.8052 | 59.954 | 17.2 | 118.4863 | 24.9204 | 59.9943 | 33.4 | 118.4619 | 41.7307 | 60.0289 | 49.6 | 118.4851 | 58.2107 | 60.0519 | 65.8
118.4802 | 74.7593 | 60.0001 | 82 | 118.5168 | 9.8024 | 59.954 | 17.2 | 118.4946 | 24.9205 | 59.9943 | 33.4 | 118.4702 | 41.7333 | 60.0289 | 49.6 | 118.4934 | 58.2132 | 60.0519 | 65.8
118.4885 | 74.7577 | 60.0001 | 82 | 118.5251 | 9.7996 | 59.954 | 17.2 | 118.5029 | 24.9205 | 59.9943 | 33.4 | 118.4785 | 41.7356 | 60.0289 | 49.6 | 118.5017 | 58.2157 | 60.0519 | 65.8
118.4969 | 74.7561 | 60.0001 | 82 | 118.5334 | 9.7986 | 59.954 | 17.2 | 118.5112 | 24.9206 | 59.9943 | 33.4 | 118.4868 | 41.7379 | 60.0289 | 49.6 | 118.51 | 58.2179 | 60.0519 | 65.8
118.5052 | 74.7556 | 60.0001 | 82 | 118.5419 | 9.7976 | 59.954 | 17.2 | 118.5195 | 24.9207 | 59.9943 | 33.4 | 118.4951 | 41.7402 | 60.0289 | 49.6 | 118.5183 | 58.2201 | 60.0519 | 65.8
118.5135 | 74.755 | 60.0001 | 82 | 118.5502 | 9.8004 | 59.954 | 17.2 | 118.5281 | 24.9207 | 59.9943 | 33.4 | 118.5034 | 41.7425 | 60.0289 | 49.6 | 118.5266 | 58.2211 | 60.0519 | 65.8
118.5219 | 74.7562 | 60.0001 | 82 | 118.5585 | 9.8032 | 59.954 | 17.2 | 118.5364 | 24.9211 | 59.9943 | 33.4 | 118.512 | 41.7453 | 60.0289 | 49.6 | 118.5352 | 58.2221 | 60.0519 | 65.8
118.5302 | 74.7574 | 60.0001 | 82 | 118.5669 | 9.8051 | 59.954 | 17.2 | 118.5447 | 24.9214 | 59.9943 | 33.4 | 118.5203 | 41.7481 | 60.0289 | 49.6 | 118.5435 | 58.2209 | 60.0519 | 65.8
118.5385 | 74.759 | 60.0001 | 82 | 118.5752 | 9.8069 | 59.954 | 17.2 | 118.553 | 24.9216 | 59.9943 | 33.4 | 118.5286 | 41.7503 | 60.0289 | 49.6 | 118.5518 | 58.2196 | 60.0519 | 65.8
118.5468 | 74.7606 | 60.0001 | 82 | 118.5835 | 9.8088 | 59.954 | 17.2 | 118.5613 | 24.9218 | 59.9943 | 33.4 | 118.5369 | 41.7525 | 60.0289 | 49.6 | 118.5601 | 58.2186 | 60.0519 | 65.8
118.5552 | 74.7619 | 60.0001 | 82 | 118.5919 | 9.8106 | 59.954 | 17.2 | 118.5696 | 24.9221 | 59.9943 | 33.4 | 118.5452 | 41.7542 | 60.0289 | 49.6 | 118.5684 | 58.2175 | 60.0519 | 65.8
118.5635 | 74.7632 | 60.0001 | 82 | 118.6002 | 9.8124 | 59.954 | 17.2 | 118.5779 | 24.9223 | 59.9943 | 33.4 | 118.5535 | 41.756 | 60.0289 | 49.6 | 118.5767 | 58.2159 | 60.0519 | 65.8
118.5719 | 74.7644 | 60.0001 | 82 | 118.6085 | 9.8142 | 59.954 | 17.2 | 118.5864 | 24.9232 | 59.9943 | 33.4 | 118.5618 | 41.7577 | 60.0289 | 49.6 | 118.585 | 58.2143 | 60.0519 | 65.8
118.5802 | 74.7655 | 60.0001 | 82 | 118.6169 | 9.8142 | 59.954 | 17.2 | 118.5947 | 24.9241 | 59.9943 | 33.4 | 118.5701 | 41.7595 | 60.0289 | 49.6 | 118.5933 | 58.213 | 60.0519 | 65.8
118.5885 | 74.7653 | 60.0001 | 82 | 118.6252 | 9.8142 | 59.954 | 17.2 | 118.603 | 24.925 | 59.9943 | 33.4 | 118.5784 | 41.7615 | 60.0289 | 49.6 | 118.6016 | 58.2117 | 60.0519 | 65.8
118.5969 | 74.7651 | 60.0001 | 82 | 118.6335 | 9.8152 | 59.954 | 17.2 | 118.6113 | 24.926 | 59.9943 | 33.4 | 118.5869 | 41.7636 | 60.0289 | 49.6 | 118.6099 | 58.2114 | 60.0519 | 65.8
118.6052 | 74.7626 | 60.0001 | 82 | 118.642 | 9.8161 | 59.954 | 17.2 | 118.6196 | 24.9266 | 59.9943 | 33.4 | 118.5952 | 41.7644 | 60.0289 | 49.6 | 118.6184 | 58.2112 | 60.0519 | 65.8
118.6135 | 74.7602 | 60.0001 | 82 | 118.6503 | 9.8186 | 59.954 | 17.2 | 118.6279 | 24.9273 | 59.9943 | 33.4 | 118.6035 | 41.7653 | 60.0289 | 49.6 | 118.6267 | 58.2113 | 60.0519 | 65.8
118.6219 | 74.7579 | 60.0001 | 82 | 118.6586 | 9.821 | 59.954 | 17.2 | 118.6362 | 24.928 | 59.9943 | 33.4 | 118.6118 | 41.7665 | 60.0289 | 49.6 | 118.635 | 58.2115 | 60.0519 | 65.8
118.6302 | 74.7556 | 60.0001 | 82 | 118.667 | 9.8235 | 59.954 | 17.2 | 118.6448 | 24.9287 | 59.9943 | 33.4 | 118.6201 | 41.7677 | 60.0289 | 49.6 | 118.6433 | 58.2115 | 60.0519 | 65.8
118.6385 | 74.7553 | 60.0001 | 82 | 118.6753 | 9.8259 | 59.954 | 17.2 | 118.6531 | 24.9294 | 59.9943 | 33.4 | 118.6284 | 41.7685 | 60.0289 | 49.6 | 118.6516 | 58.2115 | 60.0519 | 65.8
118.6469 | 74.7551 | 60.0001 | 82 | 118.6836 | 9.8284 | 59.954 | 17.2 | 118.6614 | 24.93 | 59.9943 | 33.4 | 118.6367 | 41.7694 | 60.0289 | 49.6 | 118.6599 | 58.2121 | 60.0519 | 65.8
118.6552 | 74.7556 | 60.0001 | 82 | 118.6919 | 9.8308 | 59.954 | 17.2 | 118.6697 | 24.9303 | 59.9943 | 33.4 | 118.645 | 41.7697 | 60.0289 | 49.6 | 118.6682 | 58.2127 | 60.0519 | 65.8
118.6635 | 74.7562 | 60.0001 | 82 | 118.7003 | 9.8333 | 59.954 | 17.2 | 118.678 | 24.9306 | 59.9943 | 33.4 | 118.6536 | 41.77 | 60.0289 | 49.6 | 118.6765 | 58.2121 | 60.0519 | 65.8
118.6718 | 74.7582 | 60.0001 | 82 | 118.7086 | 9.8357 | 59.954 | 17.2 | 118.6863 | 24.9318 | 59.9943 | 33.4 | 118.6619 | 41.7695 | 60.0289 | 49.6 | 118.6848 | 58.2116 | 60.0519 | 65.8
118.6802 | 74.7602 | 60.0001 | 82 | 118.7169 | 9.8372 | 59.954 | 17.2 | 118.6946 | 24.9331 | 59.9943 | 33.4 | 118.6702 | 41.7691 | 60.0289 | 49.6 | 118.6934 | 58.2114 | 60.0519 | 65.8
118.6885 | 74.7623 | 60.0001 | 82 | 118.7253 | 9.8387 | 59.954 | 17.2 | 118.7029 | 24.9343 | 59.9943 | 33.4 | 118.6785 | 41.7682 | 60.0289 | 49.6 | 118.7017 | 58.2112 | 60.0519 | 65.8
118.6969 | 74.7644 | 60.0001 | 82 | 118.7336 | 9.8381 | 59.954 | 17.2 | 118.7114 | 24.9356 | 59.9943 | 33.4 | 118.6868 | 41.7674 | 60.0289 | 49.6 | 118.71 | 58.2091 | 60.0519 | 65.8
118.7052 | 74.7664 | 60.0001 | 82 | 118.7419 | 9.8374 | 59.954 | 17.2 | 118.7197 | 24.9368 | 59.9943 | 33.4 | 118.6951 | 41.7667 | 60.0289 | 49.6 | 118.7183 | 58.2071 | 60.0519 | 65.8
118.7135 | 74.7685 | 60.0001 | 82 | 118.7504 | 9.8368 | 59.954 | 17.2 | 118.728 | 24.9381 | 59.9943 | 33.4 | 118.7034 | 41.7661 | 60.0289 | 49.6 | 118.7266 | 58.205 | 60.0519 | 65.8
118.7219 | 74.7693 | 60.0001 | 82 | 118.7587 | 9.8362 | 59.954 | 17.2 | 118.7363 | 24.9394 | 59.9943 | 33.4 | 118.7117 | 41.7655 | 60.0289 | 49.6 | 118.7349 | 58.2029 | 60.0519 | 65.8
118.7302 | 74.7701 | 60.0001 | 82 | 118.767 | 9.8301 | 59.954 | 17.2 | 118.7446 | 24.9407 | 59.9943 | 33.4 | 118.72 | 41.765 | 60.0289 | 49.6 | 118.7432 | 58.2008 | 60.0519 | 65.8
118.7385 | 74.7694 | 60.0001 | 82 | 118.7754 | 9.824 | 59.954 | 17.2 | 118.7529 | 24.9412 | 59.9943 | 33.4 | 118.7285 | 41.7649 | 60.0289 | 49.6 | 118.7515 | 58.1987 | 60.0519 | 65.8
118.7469 | 74.7687 | 60.0001 | 82 | 118.7837 | 9.818 | 59.954 | 17.2 | 118.7612 | 24.9418 | 59.9943 | 33.4 | 118.7368 | 41.7648 | 60.0289 | 49.6 | 118.7598 | 58.1972 | 60.0519 | 65.8
118.7552 | 74.7693 | 60.0001 | 82 | 118.792 | 9.8119 | 59.954 | 17.2 | 118.7698 | 24.9414 | 59.9943 | 33.4 | 118.7451 | 41.7648 | 60.0289 | 49.6 | 118.7681 | 58.1956 | 60.0519 | 65.8
118.7635 | 74.7699 | 60.0001 | 82 | 118.8004 | 9.8065 | 59.954 | 17.2 | 118.7781 | 24.941 | 59.9943 | 33.4 | 118.7534 | 41.7647 | 60.0289 | 49.6 | 118.7766 | 58.1937 | 60.0519 | 65.8
118.7719 | 74.7709 | 60.0001 | 82 | 118.8087 | 9.8012 | 59.954 | 17.2 | 118.7864 | 24.9405 | 59.9943 | 33.4 | 118.7617 | 41.7642 | 60.0289 | 49.6 | 118.7849 | 58.1917 | 60.0519 | 65.8
118.7802 | 74.7719 | 60.0001 | 82 | 118.817 | 9.7974 | 59.954 | 17.2 | 118.7947 | 24.9401 | 59.9943 | 33.4 | 118.77 | 41.7637 | 60.0289 | 49.6 | 118.7932 | 58.19 | 60.0519 | 65.8
118.7885 | 74.771 | 60.0001 | 82 | 118.8254 | 9.7937 | 59.954 | 17.2 | 118.803 | 24.9397 | 59.9943 | 33.4 | 118.7783 | 41.7627 | 60.0289 | 49.6 | 118.8015 | 58.1883 | 60.0519 | 65.8
118.7968 | 74.7702 | 60.0001 | 82 | 118.8337 | 9.791 | 59.954 | 17.2 | 118.8113 | 24.9392 | 59.9943 | 33.4 | 118.7866 | 41.7617 | 60.0289 | 49.6 | 118.8098 | 58.1863 | 60.0462 | 65.8
118.8052 | 74.7689 | 60.0001 | 82 | 118.842 | 9.7883 | 59.954 | 17.2 | 118.8196 | 24.9388 | 59.9943 | 33.4 | 118.7952 | 41.7624 | 60.0289 | 49.6 | 118.8181 | 58.1843 | 60.0462 | 65.8
118.8135 | 74.7675 | 60.0001 | 82 | 118.8505 | 9.791 | 59.954 | 17.2 | 118.8281 | 24.9383 | 59.9943 | 33.4 | 118.8035 | 41.763 | 60.0289 | 49.6 | 118.8264 | 58.1811 | 60.0462 | 65.8
118.8219 | 74.7677 | 60.0001 | 82 | 118.8588 | 9.7937 | 59.954 | 17.2 | 118.8364 | 24.9383 | 59.9943 | 33.4 | 118.8118 | 41.7636 | 60.0289 | 49.6 | 118.8347 | 58.1779 | 60.0462 | 65.8
118.8302 | 74.7679 | 60.0001 | 82 | 118.8671 | 9.7965 | 59.954 | 17.2 | 118.8447 | 24.9383 | 59.9943 | 33.4 | 118.8201 | 41.7642 | 60.0289 | 49.6 | 118.843 | 58.1751 | 60.0462 | 65.8
118.8385 | 74.7678 | 60.0001 | 82 | 118.8755 | 9.7992 | 59.954 | 17.2 | 118.853 | 24.9377 | 59.9943 | 33.4 | 118.8284 | 41.7654 | 60.0289 | 49.6 | 118.8513 | 58.1722 | 60.0462 | 65.8
118.8469 | 74.7677 | 60.0001 | 82 | 118.8838 | 9.8012 | 59.954 | 17.2 | 118.8613 | 24.9371 | 59.9943 | 33.4 | 118.8367 | 41.7667 | 60.0289 | 49.6 | 118.8599 | 58.1695 | 60.0462 | 65.8
118.8552 | 74.7675 | 60.0001 | 82 | 118.8921 | 9.8033 | 59.954 | 17.2 | 118.8696 | 24.9362 | 59.9943 | 33.4 | 118.845 | 41.7684 | 60.0289 | 49.6 | 118.8682 | 58.1667 | 60.0462 | 65.8
118.8635 | 74.7674 | 60.0001 | 82 | 118.9004 | 9.8061 | 59.954 | 17.2 | 118.8779 | 24.9353 | 59.9943 | 33.4 | 118.8533 | 41.7701 | 60.0289 | 49.6 | 118.8765 | 58.1651 | 60.0462 | 65.8
118.8719 | 74.7699 | 60.0001 | 82 | 118.9088 | 9.8088 | 59.954 | 17.2 | 118.8862 | 24.9377 | 59.9943 | 33.4 | 118.8616 | 41.7721 | 60.0231 | 49.6 | 118.8848 | 58.1635 | 60.0462 | 65.8
118.8802 | 74.7723 | 60.0001 | 82 | 118.9171 | 9.8106 | 59.954 | 17.2 | 118.8948 | 24.9401 | 59.9943 | 33.4 | 118.8701 | 41.774 | 60.0231 | 49.6 | 118.8931 | 58.1623 | 60.0462 | 65.8
118.8885 | 74.7741 | 60.0001 | 82 | 118.9254 | 9.8123 | 59.954 | 17.2 | 118.9031 | 24.9425 | 59.9943 | 33.4 | 118.8784 | 41.7743 | 60.0231 | 49.6 | 118.9014 | 58.1611 | 60.0462 | 65.8
118.8969 | 74.7759 | 60.0001 | 82 | 118.9338 | 9.8152 | 59.954 | 17.2 | 118.9114 | 24.9448 | 59.9943 | 33.4 | 118.8867 | 41.7746 | 60.0231 | 49.6 | 118.9097 | 58.1611 | 60.0462 | 65.8
118.9052 | 74.7756 | 60.0001 | 82 | 118.9421 | 9.818 | 59.954 | 17.2 | 118.9197 | 24.9472 | 59.9943 | 33.4 | 118.895 | 41.7749 | 60.0231 | 49.6 | 118.918 | 58.1611 | 60.0462 | 65.8
118.9135 | 74.7753 | 60.0001 | 82 | 118.9504 | 9.8208 | 59.954 | 17.2 | 118.928 | 24.9496 | 59.9943 | 33.4 | 118.9033 | 41.7752 | 60.0231 | 49.6 | 118.9263 | 58.1623 | 60.0462 | 65.8
118.9218 | 74.7741 | 60.0001 | 82 | 118.9589 | 9.8236 | 59.954 | 17.2 | 118.9363 | 24.9526 | 59.9943 | 33.4 | 118.9116 | 41.7749 | 60.0231 | 49.6 | 118.9348 | 58.1634 | 60.0462 | 65.8
118.9302 | 74.7728 | 60.0001 | 82 | 118.9672 | 9.8282 | 59.954 | 17.2 | 118.9446 | 24.9555 | 59.9943 | 33.4 | 118.9199 | 41.7745 | 60.0231 | 49.6 | 118.9431 | 58.1646 | 60.0462 | 65.8
118.9385 | 74.7723 | 60.0001 | 82 | 118.9755 | 9.8329 | 59.954 | 17.2 | 118.9531 | 24.9588 | 59.9943 | 33.4 | 118.9282 | 41.7742 | 60.0231 | 49.6 | 118.9514 | 58.1658 | 60.0462 | 65.8
118.9469 | 74.7719 | 60.0001 | 82 | 118.9839 | 9.8359 | 59.954 | 17.2 | 118.9614 | 24.9621 | 59.9943 | 33.4 | 118.9368 | 41.7738 | 60.0231 | 49.6 | 118.9597 | 58.1669 | 60.0462 | 65.8
118.9552 | 74.7712 | 60.0001 | 82 | 118.9922 | 9.8389 | 59.954 | 17.2 | 118.9697 | 24.962 | 59.9943 | 33.4 | 118.9451 | 41.7731 | 60.0231 | 49.6 | 118.968 | 58.1681 | 60.0462 | 65.8
118.9635 | 74.7706 | 60.0001 | 82 | 119.0005 | 9.8418 | 59.954 | 17.2 | 118.978 | 24.962 | 59.9943 | 33.4 | 118.9534 | 41.7724 | 60.0231 | 49.6 | 118.9763 | 58.1692 | 60.0462 | 65.8
118.9719 | 74.7703 | 60.0001 | 82 | 119.0089 | 9.8448 | 59.954 | 17.2 | 118.9863 | 24.9621 | 59.9943 | 33.4 | 118.9617 | 41.772 | 60.0231 | 49.6 | 118.9846 | 58.1704 | 60.0462 | 65.8
118.9802 | 74.77 | 60.0001 | 82 | 119.0172 | 9.8478 | 59.954 | 17.2 | 118.9946 | 24.9622 | 59.9943 | 33.4 | 118.97 | 41.7716 | 60.0231 | 49.6 | 118.9929 | 58.1715 | 60.0462 | 65.8
118.9885 | 74.7722 | 60.0001 | 82 | 119.0255 | 9.8507 | 59.954 | 17.2 | 119.0029 | 24.9623 | 59.9943 | 33.4 | 118.9783 | 41.7712 | 60.0231 | 49.6 | 119.0012 | 58.1727 | 60.0462 | 65.8
118.9969 | 74.7744 | 60.0001 | 82 | 119.0339 | 9.8547 | 59.954 | 17.2 | 119.0115 | 24.9624 | 59.9943 | 33.4 | 118.9866 | 41.7709 | 60.0231 | 49.6 | 119.0098 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0052 | 74.7767 | 60.0001 | 82 | 119.0422 | 9.8587 | 59.954 | 17.2 | 119.0198 | 24.9626 | 59.9943 | 33.4 | 118.9949 | 41.7704 | 60.0231 | 49.6 | 119.0181 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0135 | 74.7789 | 60.0001 | 82 | 119.0505 | 9.8618 | 59.954 | 17.2 | 119.0281 | 24.9627 | 59.9943 | 33.4 | 119.0034 | 41.7699 | 60.0231 | 49.6 | 119.0264 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0219 | 74.7792 | 59.9943 | 82 | 119.059 | 9.8649 | 59.954 | 17.2 | 119.0364 | 24.9628 | 59.9943 | 33.4 | 119.0117 | 41.7693 | 60.0231 | 49.6 | 119.0347 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0302 | 74.7796 | 59.9943 | 82 | 119.0673 | 9.8679 | 59.954 | 17.2 | 119.0447 | 24.9629 | 59.9943 | 33.4 | 119.02 | 41.7687 | 60.0231 | 49.6 | 119.043 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0385 | 74.7775 | 59.9943 | 82 | 119.0756 | 9.871 | 59.954 | 17.2 | 119.053 | 24.963 | 59.9943 | 33.4 | 119.0283 | 41.7684 | 60.0231 | 49.6 | 119.0513 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0468 | 74.7754 | 59.9943 | 82 | 119.0839 | 9.874 | 59.954 | 17.2 | 119.0613 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0366 | 41.7681 | 60.0231 | 49.6 | 119.0596 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0552 | 74.7741 | 59.9943 | 82 | 119.0923 | 9.8771 | 59.954 | 17.2 | 119.0696 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0449 | 41.7677 | 60.0231 | 49.6 | 119.0679 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0635 | 74.7728 | 59.9943 | 82 | 119.1006 | 9.8819 | 59.954 | 17.2 | 119.0781 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0532 | 41.7674 | 60.0231 | 49.6 | 119.0762 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0719 | 74.7702 | 59.9943 | 82 | 119.1089 | 9.8867 | 59.954 | 17.2 | 119.0864 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0615 | 41.7671 | 60.0231 | 49.6 | 119.0845 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0802 | 74.7675 | 59.9943 | 82 | 119.1173 | 9.8906 | 59.954 | 17.2 | 119.0947 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0698 | 41.7667 | 60.0231 | 49.6 | 119.093 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0885 | 74.7672 | 59.9943 | 82 | 119.1256 | 9.8944 | 59.954 | 17.2 | 119.103 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0784 | 41.7666 | 60.0231 | 49.6 | 119.1013 | 58.1726 | 60.0462 | 65.8
119.0969 | 74.7669 | 59.9943 | 82 | 119.1339 | 9.8972 | 59.954 | 17.2 | 119.1113 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.0867 | 41.7664 | 60.0231 | 49.6 | 119.1096 | 58.1731 | 60.0462 | 65.8
119.1052 | 74.7677 | 59.9943 | 82 | 119.1423 | 9.9001 | 59.954 | 17.2 | 119.1196 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.095 | 41.7665 | 60.0231 | 49.6 | 119.1179 | 58.1737 | 60.0462 | 65.8
119.1135 | 74.7685 | 59.9943 | 82 | 119.1506 | 9.9049 | 59.954 | 17.2 | 119.1279 | 24.9632 | 59.9943 | 33.4 | 119.1033 | 41.7665 | 60.0231 | 49.6 | 119.1262 | 58.1742 | 60.0462 | 65.8
119.1219 | 74.7708 | 59.9943 | 82 | 119.1589 | 9.9097 | 59.954 | 17.2 | 119.1365 | 24.9635 | 59.9943 | 33.4 | 119.1116 | 41.7676 | 60.0231 | 49.6 | 119.1345 | 58.1748 | 60.0462 | 65.8
119.1302 | 74.7731 | 59.9943 | 82 | 119.1674 | 9.9155 | 59.954 | 17.2 | 119.1448 | 24.9638 | 59.9943 | 33.4 | 119.1199 | 41.7686 | 60.0231 | 49.6 | 119.1428 | 58.1753 | 60.0462 | 65.8
119.1385 | 74.7754 | 59.9943 | 82 | 119.1757 | 9.9213 | 59.954 | 17.2 | 119.1531 | 24.9641 | 59.9943 | 33.4 | 119.1282 | 41.7693 | 60.0231 | 49.6 | 119.1511 | 58.1759 | 60.0462 | 65.8
119.1469 | 74.7777 | 59.9943 | 82 | 119.184 | 9.9243 | 59.954 | 17.2 | 119.1614 | 24.9643 | 59.9943 | 33.4 | 119.1365 | 41.77 | 60.0231 | 49.6 | 119.1594 | 58.1764 | 60.0462 | 65.8
119.1552 | 74.7801 | 59.9943 | 82 | 119.1924 | 9.9273 | 59.954 | 17.2 | 119.1697 | 24.9646 | 59.9943 | 33.4 | 119.145 | 41.7707 | 60.0231 | 49.6 | 119.168 | 58.177 | 60.0462 | 65.8
119.1635 | 74.7824 | 59.9943 | 82 | 119.2007 | 9.9313 | 59.954 | 17.2 | 119.178 | 24.9649 | 59.9943 | 33.4 | 119.1533 | 41.7714 | 60.0231 | 49.6 | 119.1763 | 58.1775 | 60.0462 | 65.8
119.1719 | 74.7824 | 59.9943 | 82 | 119.209 | 9.9354 | 59.954 | 17.2 | 119.1863 | 24.9652 | 59.9943 | 33.4 | 119.1616 | 41.7721 | 60.0231 | 49.6 | 119.1846 | 58.1781 | 60.0462 | 65.8
119.1802 | 74.7824 | 59.9943 | 82 | 119.2174 | 9.933 | 59.954 | 17.2 | 119.1948 | 24.9655 | 59.9943 | 33.4 | 119.1699 | 41.7727 | 60.0231 | 49.6 | 119.1929 | 58.1781 | 60.0462 | 65.8
119.1885 | 74.7834 | 59.9943 | 82 | 119.2257 | 9.9306 | 59.954 | 17.2 | 119.2031 | 24.9694 | 59.9943 | 33.4 | 119.1782 | 41.7732 | 60.0231 | 49.6 | 119.2012 | 58.178 | 60.0462 | 65.8
119.1969 | 74.7844 | 59.9943 | 82 | 119.234 | 9.9263 | 59.954 | 17.2 | 119.2114 | 24.9732 | 59.9943 | 33.4 | 119.1865 | 41.7737 | 60.0231 | 49.6 | 119.2095 | 58.1788 | 60.0462 | 65.8
119.2052 | 74.7859 | 59.9943 | 82 | 119.2424 | 9.922 | 59.954 | 17.2 | 119.2197 | 24.9768 | 59.9943 | 33.4 | 119.1948 | 41.7734 | 60.0231 | 49.6 | 119.2178 | 58.1795 | 60.0462 | 65.8
119.2135 | 74.7873 | 59.9943 | 82 | 119.2507 | 9.9115 | 59.954 | 17.2 | 119.228 | 24.9803 | 59.9943 | 33.4 | 119.2031 | 41.773 | 60.0231 | 49.6 | 119.2261 | 58.1802 | 60.0462 | 65.8
119.2219 | 74.7891 | 59.9943 | 82 | 119.259 | 9.9011 | 59.954 | 17.2 | 119.2363 | 24.9839 | 59.9943 | 33.4 | 119.2117 | 41.7737 | 60.0231 | 49.6 | 119.2344 | 58.1809 | 60.0462 | 65.8
119.2302 | 74.7909 | 59.9943 | 82 | 119.2673 | 9.8915 | 59.954 | 17.2 | 119.2446 | 24.9874 | 59.9943 | 33.4 | 119.22 | 41.7744 | 60.0231 | 49.6 | 119.2429 | 58.1816 | 60.0462 | 65.8
119.2386 | 74.7927 | 59.9943 | 82 | 119.2758 | 9.8819 | 59.954 | 17.2 | 119.2529 | 24.991 | 59.9943 | 33.4 | 119.2283 | 41.7757 | 60.0231 | 49.6 | 119.2512 | 58.1823 | 60.0462 | 65.8
119.2469 | 74.7945 | 59.9943 | 82 | 119.2841 | 9.8726 | 59.954 | 17.2 | 119.2615 | 24.9946 | 59.9943 | 33.4 | 119.2366 | 41.777 | 60.0231 | 49.6 | 119.2595 | 58.183 | 60.0462 | 65.8
119.2552 | 74.7963 | 59.9943 | 82 | 119.2924 | 9.8633 | 59.954 | 17.2 | 119.2698 | 24.998 | 59.9943 | 33.4 | 119.2449 | 41.7783 | 60.0231 | 49.6 | 119.2678 | 58.1837 | 60.0462 | 65.8
119.2635 | 74.798 | 59.9943 | 82 | 119.3008 | 9.8567 | 59.954 | 17.2 | 119.2781 | 25.0015 | 59.9943 | 33.4 | 119.2532 | 41.7796 | 60.0231 | 49.6 | 119.2761 | 58.1845 | 60.0462 | 65.8
119.2719 | 74.7988 | 59.9943 | 82 | 119.3091 | 9.85 | 59.954 | 17.2 | 119.2864 | 25.0015 | 59.9943 | 33.4 | 119.2615 | 41.781 | 60.0231 | 49.6 | 119.2844 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.2802 | 74.7996 | 59.9943 | 82 | 119.3174 | 9.8434 | 59.954 | 17.2 | 119.2947 | 25.0015 | 59.9943 | 33.4 | 119.2698 | 41.7823 | 60.0231 | 49.6 | 119.2927 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.2885 | 74.8006 | 59.9943 | 82 | 119.3258 | 9.8368 | 59.954 | 17.2 | 119.303 | 25.005 | 59.9943 | 33.4 | 119.2781 | 41.7836 | 60.0231 | 49.6 | 119.301 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.2969 | 74.8016 | 59.9943 | 82 | 119.3341 | 9.8372 | 59.954 | 17.2 | 119.3113 | 25.0085 | 59.9943 | 33.4 | 119.2866 | 41.785 | 60.0231 | 49.6 | 119.3093 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3052 | 74.8022 | 59.9943 | 82 | 119.3424 | 9.8377 | 59.954 | 17.2 | 119.3198 | 25.0123 | 59.9943 | 33.4 | 119.2949 | 41.7856 | 60.0231 | 49.6 | 119.3176 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3135 | 74.8029 | 59.9943 | 82 | 119.3508 | 9.8386 | 59.954 | 17.2 | 119.3281 | 25.016 | 59.9943 | 33.4 | 119.3032 | 41.7862 | 60.0231 | 49.6 | 119.3262 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3219 | 74.8036 | 59.9943 | 82 | 119.3591 | 9.8395 | 59.954 | 17.2 | 119.3364 | 25.0197 | 59.9943 | 33.4 | 119.3115 | 41.7853 | 60.0231 | 49.6 | 119.3345 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3302 | 74.8043 | 59.9943 | 82 | 119.3674 | 9.8392 | 59.954 | 17.2 | 119.3447 | 25.0234 | 59.9943 | 33.4 | 119.3198 | 41.7844 | 60.0231 | 49.6 | 119.3428 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3386 | 74.805 | 59.9943 | 82 | 119.3759 | 9.8389 | 59.954 | 17.2 | 119.353 | 25.0272 | 59.9943 | 33.4 | 119.3281 | 41.7832 | 60.0231 | 49.6 | 119.3511 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3469 | 74.8057 | 59.9943 | 82 | 119.3842 | 9.8448 | 59.9483 | 17.2 | 119.3613 | 25.0309 | 59.9943 | 33.4 | 119.3364 | 41.782 | 60.0231 | 49.6 | 119.3594 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3552 | 74.8064 | 59.9943 | 82 | 119.3925 | 9.8506 | 59.9483 | 17.2 | 119.3696 | 25.0346 | 59.9943 | 33.4 | 119.3447 | 41.781 | 60.0231 | 49.6 | 119.3677 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3636 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4009 | 9.8575 | 59.9483 | 17.2 | 119.3782 | 25.0384 | 59.9943 | 33.4 | 119.3533 | 41.7801 | 60.0231 | 49.6 | 119.376 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3719 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4092 | 9.8644 | 59.9483 | 17.2 | 119.3865 | 25.0386 | 59.9943 | 33.4 | 119.3616 | 41.7792 | 60.0231 | 49.6 | 119.3843 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3802 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4175 | 9.8693 | 59.9483 | 17.2 | 119.3948 | 25.0387 | 59.9943 | 33.4 | 119.3699 | 41.7783 | 60.0231 | 49.6 | 119.3926 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3885 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4259 | 9.8742 | 59.9483 | 17.2 | 119.4031 | 25.0387 | 59.9885 | 33.4 | 119.3782 | 41.7774 | 60.0231 | 49.6 | 119.4011 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.3969 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4342 | 9.8777 | 59.9483 | 17.2 | 119.4114 | 25.0387 | 59.9885 | 33.4 | 119.3865 | 41.7765 | 60.0231 | 49.6 | 119.4094 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4052 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4425 | 9.8813 | 59.9483 | 17.2 | 119.4197 | 25.0386 | 59.9885 | 33.4 | 119.3948 | 41.7764 | 60.0231 | 49.6 | 119.4177 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4135 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4509 | 9.8848 | 59.9483 | 17.2 | 119.428 | 25.0385 | 59.9885 | 33.4 | 119.4031 | 41.7764 | 60.0231 | 49.6 | 119.426 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4219 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4592 | 9.8883 | 59.9483 | 17.2 | 119.4365 | 25.0384 | 59.9885 | 33.4 | 119.4114 | 41.7779 | 60.0231 | 49.6 | 119.4343 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4302 | 74.807 | 59.9943 | 82 | 119.4675 | 9.8902 | 59.9483 | 17.2 | 119.4448 | 25.0383 | 59.9885 | 33.4 | 119.4199 | 41.7794 | 60.0231 | 49.6 | 119.4426 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4386 | 74.8075 | 59.9943 | 82 | 119.476 | 9.8921 | 59.9483 | 17.2 | 119.4531 | 25.0382 | 59.9885 | 33.4 | 119.4282 | 41.7801 | 60.0231 | 49.6 | 119.4509 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4469 | 74.808 | 59.9943 | 82 | 119.4843 | 9.895 | 59.9483 | 17.2 | 119.4614 | 25.0381 | 59.9885 | 33.4 | 119.4365 | 41.7809 | 60.0231 | 49.6 | 119.4592 | 58.1852 | 60.0462 | 65.8
119.4552 | 74.8084 | 59.9943 | 82 | 119.4926 | 9.8979 | 59.9483 | 17.2 | 119.4697 | 25.038 | 59.9885 | 33.4 | 119.4448 | 41.7818 | 60.0231 | 49.6 | 119.4675 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.4636 | 74.8089 | 59.9943 | 82 | 119.501 | 9.9007 | 59.9483 | 17.2 | 119.478 | 25.038 | 59.9885 | 33.4 | 119.4531 | 41.7828 | 60.0231 | 49.6 | 119.4761 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.4719 | 74.8093 | 59.9943 | 82 | 119.5093 | 9.9036 | 59.9483 | 17.2 | 119.4863 | 25.0379 | 59.9885 | 33.4 | 119.4614 | 41.7838 | 60.0231 | 49.6 | 119.4844 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.4802 | 74.8098 | 59.9943 | 82 | 119.5176 | 9.9065 | 59.9483 | 17.2 | 119.4946 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.4697 | 41.7848 | 60.0231 | 49.6 | 119.4927 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.4886 | 74.8103 | 59.9943 | 82 | 119.5259 | 9.9093 | 59.9483 | 17.2 | 119.5032 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.478 | 41.7857 | 60.0231 | 49.6 | 119.501 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.4969 | 74.8107 | 59.9943 | 82 | 119.5343 | 9.9122 | 59.9483 | 17.2 | 119.5115 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.4863 | 41.7867 | 60.0231 | 49.6 | 119.5093 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.5052 | 74.8112 | 59.9943 | 82 | 119.5426 | 9.9151 | 59.9483 | 17.2 | 119.5198 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.4949 | 41.7861 | 60.0231 | 49.6 | 119.5176 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.5136 | 74.8116 | 59.9943 | 82 | 119.5509 | 9.9177 | 59.9483 | 17.2 | 119.5281 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5032 | 41.7856 | 60.0231 | 49.6 | 119.5259 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.5219 | 74.8116 | 59.9943 | 82 | 119.5593 | 9.9204 | 59.9483 | 17.2 | 119.5364 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5115 | 41.7855 | 60.0231 | 49.6 | 119.5342 | 58.1853 | 60.0462 | 65.8
119.5302 | 74.8116 | 59.9943 | 82 | 119.5676 | 9.9221 | 59.9483 | 17.2 | 119.5447 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5198 | 41.7853 | 60.0231 | 49.6 | 119.5425 | 58.185 | 60.0462 | 65.8
119.5386 | 74.8137 | 59.9943 | 82 | 119.5759 | 9.9237 | 59.9483 | 17.2 | 119.553 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5281 | 41.785 | 60.0231 | 49.6 | 119.5508 | 58.1847 | 60.0462 | 65.8
119.5469 | 74.8158 | 59.9943 | 82 | 119.5844 | 9.9264 | 59.9483 | 17.2 | 119.5615 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5364 | 41.7846 | 60.0231 | 49.6 | 119.5593 | 58.1845 | 60.0462 | 65.8
119.5552 | 74.8178 | 59.9943 | 82 | 119.5927 | 9.929 | 59.9483 | 17.2 | 119.5698 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5447 | 41.7842 | 60.0231 | 49.6 | 119.5676 | 58.1842 | 60.0462 | 65.8
119.5636 | 74.8199 | 59.9943 | 82 | 119.601 | 9.9317 | 59.9483 | 17.2 | 119.5781 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.553 | 41.7839 | 60.0231 | 49.6 | 119.5759 | 58.1839 | 60.0462 | 65.8
119.5719 | 74.8219 | 59.9943 | 82 | 119.6094 | 9.9344 | 59.9483 | 17.2 | 119.5864 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5615 | 41.7837 | 60.0231 | 49.6 | 119.5842 | 58.1836 | 60.0462 | 65.8
119.5802 | 74.824 | 59.9943 | 82 | 119.6177 | 9.9371 | 59.9483 | 17.2 | 119.5947 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5698 | 41.7835 | 60.0231 | 49.6 | 119.5925 | 58.1834 | 60.0462 | 65.8
119.5886 | 74.8261 | 59.9943 | 82 | 119.626 | 9.9397 | 59.9483 | 17.2 | 119.603 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5781 | 41.7839 | 60.0231 | 49.6 | 119.6008 | 58.1832 | 60.0462 | 65.8
119.5969 | 74.8281 | 59.9943 | 82 | 119.6344 | 9.9365 | 59.9483 | 17.2 | 119.6113 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5864 | 41.7844 | 60.0231 | 49.6 | 119.6091 | 58.183 | 60.0462 | 65.8
119.6053 | 74.8302 | 59.9943 | 82 | 119.6427 | 9.9332 | 59.9483 | 17.2 | 119.6199 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.5947 | 41.785 | 60.0231 | 49.6 | 119.6174 | 58.1828 | 60.0462 | 65.8
119.6136 | 74.8323 | 59.9943 | 82 | 119.651 | 9.923 | 59.9483 | 17.2 | 119.6282 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.603 | 41.7855 | 60.0231 | 49.6 | 119.6257 | 58.1831 | 60.0462 | 65.8
119.6219 | 74.8323 | 59.9943 | 82 | 119.6594 | 9.9128 | 59.9483 | 17.2 | 119.6365 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6113 | 41.7865 | 60.0231 | 49.6 | 119.6343 | 58.1834 | 60.0462 | 65.8
119.6302 | 74.8323 | 59.9943 | 82 | 119.6677 | 9.9025 | 59.9483 | 17.2 | 119.6448 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6196 | 41.7875 | 60.0231 | 49.6 | 119.6426 | 58.1847 | 60.0462 | 65.8
119.6386 | 74.8326 | 59.9943 | 82 | 119.676 | 9.8921 | 59.9483 | 17.2 | 119.6531 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6282 | 41.7885 | 60.0231 | 49.6 | 119.6509 | 58.1859 | 60.0462 | 65.8
119.6469 | 74.8328 | 59.9943 | 82 | 119.6844 | 9.8817 | 59.9483 | 17.2 | 119.6614 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6365 | 41.7896 | 60.0231 | 49.6 | 119.6592 | 58.1872 | 60.0462 | 65.8
119.6552 | 74.8331 | 59.9943 | 82 | 119.6927 | 9.8713 | 59.9483 | 17.2 | 119.6697 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6448 | 41.7904 | 60.0231 | 49.6 | 119.6675 | 58.1884 | 60.0462 | 65.8
119.6636 | 74.8334 | 59.9943 | 82 | 119.701 | 9.8618 | 59.9483 | 17.2 | 119.6782 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6531 | 41.7912 | 60.0231 | 49.6 | 119.6758 | 58.1896 | 60.0462 | 65.8
119.6719 | 74.8337 | 59.9943 | 82 | 119.7095 | 9.8524 | 59.9483 | 17.2 | 119.6865 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6614 | 41.7918 | 60.0231 | 49.6 | 119.6841 | 58.1908 | 60.0462 | 65.8
119.6802 | 74.834 | 59.9943 | 82 | 119.7178 | 9.8481 | 59.9483 | 17.2 | 119.6948 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6697 | 41.7923 | 60.0231 | 49.6 | 119.6924 | 58.192 | 60.0462 | 65.8
119.6886 | 74.8342 | 59.9943 | 82 | 119.7261 | 9.8438 | 59.9483 | 17.2 | 119.7031 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.678 | 41.7916 | 60.0231 | 49.6 | 119.7007 | 58.1932 | 60.0462 | 65.8
119.6969 | 74.8345 | 59.9943 | 82 | 119.7345 | 9.8418 | 59.9483 | 17.2 | 119.7114 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6863 | 41.791 | 60.0231 | 49.6 | 119.7092 | 58.1941 | 60.0462 | 65.8
119.7053 | 74.8348 | 59.9943 | 82 | 119.7428 | 9.8398 | 59.9483 | 17.2 | 119.7197 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.6946 | 41.7897 | 60.0231 | 49.6 | 119.7175 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7136 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7511 | 9.8369 | 59.9483 | 17.2 | 119.728 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7031 | 41.7884 | 60.0231 | 49.6 | 119.7258 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7219 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7595 | 9.834 | 59.9483 | 17.2 | 119.7366 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7114 | 41.7874 | 60.0231 | 49.6 | 119.7341 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7303 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7678 | 9.832 | 59.9483 | 17.2 | 119.7449 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7197 | 41.7864 | 60.0231 | 49.6 | 119.7424 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7386 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7761 | 9.83 | 59.9483 | 17.2 | 119.7532 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.728 | 41.7855 | 60.0231 | 49.6 | 119.7507 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7469 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7845 | 9.8271 | 59.9483 | 17.2 | 119.7615 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7363 | 41.7845 | 60.0231 | 49.6 | 119.759 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7552 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.7928 | 9.8242 | 59.9483 | 17.2 | 119.7698 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7446 | 41.7836 | 60.0231 | 49.6 | 119.7673 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7636 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8011 | 9.8222 | 59.9483 | 17.2 | 119.7781 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7529 | 41.7826 | 60.0231 | 49.6 | 119.7756 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7719 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8096 | 9.8201 | 59.9483 | 17.2 | 119.7864 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7612 | 41.7838 | 60.0231 | 49.6 | 119.7839 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7803 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8179 | 9.8229 | 59.9483 | 17.2 | 119.7949 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7698 | 41.785 | 60.0231 | 49.6 | 119.7925 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7886 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8262 | 9.8257 | 59.9483 | 17.2 | 119.8032 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7781 | 41.7864 | 60.0231 | 49.6 | 119.8008 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.7969 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8346 | 9.8294 | 59.9483 | 17.2 | 119.8115 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7864 | 41.7878 | 60.0231 | 49.6 | 119.8091 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8053 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8429 | 9.833 | 59.9483 | 17.2 | 119.8198 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.7947 | 41.7882 | 60.0231 | 49.6 | 119.8174 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8136 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8512 | 9.8357 | 59.9483 | 17.2 | 119.8281 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.803 | 41.7887 | 60.0231 | 49.6 | 119.8257 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8219 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8596 | 9.8385 | 59.9483 | 17.2 | 119.8364 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8113 | 41.7892 | 60.0231 | 49.6 | 119.834 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8303 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8679 | 9.8412 | 59.9483 | 17.2 | 119.8447 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8196 | 41.7896 | 60.0231 | 49.6 | 119.8423 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8386 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8762 | 9.8439 | 59.9483 | 17.2 | 119.853 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8279 | 41.7901 | 60.0231 | 49.6 | 119.8506 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8469 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8845 | 9.8468 | 59.9483 | 17.2 | 119.8616 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8364 | 41.7905 | 60.0231 | 49.6 | 119.8589 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8553 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.8929 | 9.8497 | 59.9483 | 17.2 | 119.8699 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8447 | 41.79 | 60.0231 | 49.6 | 119.8674 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8636 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.9012 | 9.8535 | 59.9483 | 17.2 | 119.8782 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.853 | 41.7894 | 60.0231 | 49.6 | 119.8757 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8719 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.9095 | 9.8574 | 59.9483 | 17.2 | 119.8865 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8613 | 41.7889 | 60.0231 | 49.6 | 119.884 | 58.195 | 60.0462 | 65.8
119.8803 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.918 | 9.8604 | 59.9483 | 17.2 | 119.8948 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8696 | 41.7883 | 60.0231 | 49.6 | 119.8923 | 58.1951 | 60.0462 | 65.8
119.8886 | 74.8351 | 59.9943 | 82 | 119.9263 | 9.8635 | 59.9483 | 17.2 | 119.9031 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8779 | 41.7883 | 60.0231 | 49.6 | 119.9006 | 58.1951 | 60.0462 | 65.8
119.8969 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.9346 | 9.8665 | 59.9483 | 17.2 | 119.9114 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8862 | 41.7883 | 60.0231 | 49.6 | 119.9089 | 58.1951 | 60.0462 | 65.8
119.9053 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.943 | 9.8696 | 59.9483 | 17.2 | 119.9199 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.8945 | 41.7898 | 60.0231 | 49.6 | 119.9172 | 58.1951 | 60.0462 | 65.8
119.9136 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.9513 | 9.8735 | 59.9483 | 17.2 | 119.9282 | 25.0378 | 59.9885 | 33.4 | 119.9028 | 41.7912 | 60.0231 | 49.6 | 119.9255 | 58.1952 | 60.0462 | 65.8
119.9219 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.9596 | 9.8775 | 59.9483 | 17.2 | 119.9365 | 25.0377 | 59.9885 | 33.4 | 119.9114 | 41.7925 | 60.0231 | 49.6 | 119.9338 | 58.1952 | 60.0462 | 65.8
119.9303 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.968 | 9.8805 | 59.9483 | 17.2 | 119.9448 | 25.0376 | 59.9885 | 33.4 | 119.9197 | 41.7937 | 60.0231 | 49.6 | 119.9424 | 58.1964 | 60.0462 | 65.8
119.9386 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.9763 | 9.8834 | 59.9483 | 17.2 | 119.9531 | 25.0375 | 59.9885 | 33.4 | 119.928 | 41.795 | 60.0231 | 49.6 | 119.9507 | 58.1977 | 60.0462 | 65.8
119.9469 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.9846 | 9.8853 | 59.9483 | 17.2 | 119.9614 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 119.9363 | 41.7962 | 60.0231 | 49.6 | 119.959 | 58.1989 | 60.0462 | 65.8
119.9553 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 119.993 | 9.8871 | 59.9483 | 17.2 | 119.9697 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 119.9446 | 41.7974 | 60.0231 | 49.6 | 119.9673 | 58.2002 | 60.0462 | 65.8
119.9636 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0013 | 9.8901 | 59.9483 | 17.2 | 119.9783 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 119.9529 | 41.7987 | 60.0231 | 49.6 | 119.9756 | 58.2014 | 60.0462 | 65.8
119.972 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0096 | 9.893 | 59.9483 | 17.2 | 119.9866 | 25.0371 | 59.9885 | 33.4 | 119.9612 | 41.7999 | 60.0231 | 49.6 | 119.9839 | 58.2026 | 60.0462 | 65.8
119.9803 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0181 | 9.896 | 59.9483 | 17.2 | 119.9949 | 25.037 | 59.9885 | 33.4 | 119.9695 | 41.8012 | 60.0231 | 49.6 | 119.9922 | 58.2038 | 60.0462 | 65.8
119.9886 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0264 | 9.8989 | 59.9483 | 17.2 | 120.0032 | 25.0368 | 59.9885 | 33.4 | 119.978 | 41.8009 | 60.0231 | 49.6 | 120.0005 | 58.2051 | 60.0462 | 65.8
119.9969 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0347 | 9.9021 | 59.9483 | 17.2 | 120.0115 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 119.9863 | 41.8007 | 60.0231 | 49.6 | 120.0088 | 58.2063 | 60.0462 | 65.8
120.0053 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0431 | 9.9052 | 59.9483 | 17.2 | 120.0198 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 119.9946 | 41.8007 | 60.0231 | 49.6 | 120.0171 | 58.2075 | 60.0462 | 65.8
120.0136 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0514 | 9.9093 | 59.9483 | 17.2 | 120.0281 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0029 | 41.8007 | 60.0231 | 49.6 | 120.0256 | 58.2075 | 60.0462 | 65.8
120.0219 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0597 | 9.9134 | 59.9483 | 17.2 | 120.0366 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0112 | 41.8006 | 60.0231 | 49.6 | 120.0339 | 58.2075 | 60.0462 | 65.8
120.0303 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0681 | 9.9166 | 59.9483 | 17.2 | 120.0449 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0195 | 41.8006 | 60.0231 | 49.6 | 120.0422 | 58.2075 | 60.0462 | 65.8
120.0386 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0764 | 9.9198 | 59.9483 | 17.2 | 120.0532 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0278 | 41.8005 | 60.0231 | 49.6 | 120.0505 | 58.2074 | 60.0462 | 65.8
120.0469 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0847 | 9.9219 | 59.9483 | 17.2 | 120.0615 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0361 | 41.8005 | 60.0231 | 49.6 | 120.0588 | 58.2074 | 60.0462 | 65.8
120.0553 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.0931 | 9.924 | 59.9483 | 17.2 | 120.0698 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0447 | 41.8006 | 60.0231 | 49.6 | 120.0671 | 58.2074 | 60.0462 | 65.8
120.0636 | 74.835 | 59.9943 | 82 | 120.1014 | 9.9271 | 59.9483 | 17.2 | 120.0781 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.053 | 41.8008 | 60.0231 | 49.6 | 120.0754 | 58.2074 | 60.0462 | 65.8
120.072 | 74.8361 | 59.9943 | 82 | 120.1097 | 9.9303 | 59.9483 | 17.2 | 120.0864 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0613 | 41.801 | 60.0231 | 49.6 | 120.0837 | 58.2074 | 60.0462 | 65.8
120.0803 | 74.8372 | 59.9943 | 82 | 120.1182 | 9.9333 | 59.9483 | 17.2 | 120.095 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0696 | 41.8012 | 60.0231 | 49.6 | 120.092 | 58.2067 | 60.0462 | 65.8
120.0886 | 74.8383 | 59.9943 | 82 | 120.1265 | 9.9363 | 59.9483 | 17.2 | 120.1033 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0779 | 41.8052 | 60.0231 | 49.6 | 120.1006 | 58.206 | 60.0462 | 65.8
120.097 | 74.8394 | 59.9943 | 82 | 120.1348 | 9.9392 | 59.9483 | 17.2 | 120.1116 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0862 | 41.8092 | 60.0231 | 49.6 | 120.1089 | 58.2054 | 60.0462 | 65.8
120.1053 | 74.8405 | 59.9943 | 82 | 120.1432 | 9.9422 | 59.9483 | 17.2 | 120.1199 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.0945 | 41.8133 | 60.0231 | 49.6 | 120.1172 | 58.2047 | 60.0462 | 65.8
120.1136 | 74.8416 | 59.9943 | 82 | 120.1515 | 9.9421 | 59.9483 | 17.2 | 120.1282 | 25.0367 | 59.9885 | 33.4 | 120.1028 | 41.8174 | 60.0231 | 49.6 | 120.1255 | 58.2037 | 60.0462 | 65.8
120.1219 | 74.8427 | 59.9943 | 82 | 120.1598 | 9.942 | 59.9483 | 17.2 | 120.1365 | 25.0368 | 59.9885 | 33.4 | 120.1111 | 41.8214 | 60.0231 | 49.6 | 120.1338 | 58.2027 | 60.0462 | 65.8
120.1303 | 74.8437 | 59.9943 | 82 | 120.1682 | 9.942 | 59.9483 | 17.2 | 120.1448 | 25.0369 | 59.9885 | 33.4 | 120.1196 | 41.8254 | 60.0231 | 49.6 | 120.1421 | 58.2016 | 60.0462 | 65.8
120.1386 | 74.8448 | 59.9943 | 82 | 120.1765 | 9.9419 | 59.9483 | 17.2 | 120.1533 | 25.037 | 59.9885 | 33.4 | 120.1279 | 41.8291 | 60.0231 | 49.6 | 120.1504 | 58.2006 | 60.0462 | 65.8
120.147 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.1848 | 9.9407 | 59.9483 | 17.2 | 120.1616 | 25.0371 | 59.9885 | 33.4 | 120.1362 | 41.8329 | 60.0231 | 49.6 | 120.1587 | 58.2012 | 60.0462 | 65.8
120.1553 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.1932 | 9.9395 | 59.9483 | 17.2 | 120.1699 | 25.0371 | 59.9885 | 33.4 | 120.1445 | 41.8367 | 60.0231 | 49.6 | 120.167 | 58.2019 | 60.0462 | 65.8
120.1636 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2015 | 9.9396 | 59.9483 | 17.2 | 120.1782 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 120.1528 | 41.8404 | 60.0231 | 49.6 | 120.1755 | 58.2031 | 60.0462 | 65.8
120.172 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2098 | 9.9398 | 59.9483 | 17.2 | 120.1865 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.1611 | 41.8406 | 60.0231 | 49.6 | 120.1838 | 58.2044 | 60.0462 | 65.8
120.1803 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2183 | 9.939 | 59.9483 | 17.2 | 120.1948 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.1694 | 41.8409 | 60.0231 | 49.6 | 120.1921 | 58.2057 | 60.0462 | 65.8
120.1886 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2266 | 9.9383 | 59.9483 | 17.2 | 120.2031 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.1777 | 41.8421 | 60.0231 | 49.6 | 120.2004 | 58.207 | 60.0462 | 65.8
120.197 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2349 | 9.9416 | 59.9483 | 17.2 | 120.2117 | 25.0375 | 59.9885 | 33.4 | 120.1863 | 41.8433 | 60.0231 | 49.6 | 120.2087 | 58.2086 | 60.0462 | 65.8
120.2053 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2432 | 9.945 | 59.9483 | 17.2 | 120.22 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.1946 | 41.8447 | 60.0231 | 49.6 | 120.217 | 58.2102 | 60.0462 | 65.8
120.2136 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2516 | 9.9483 | 59.9483 | 17.2 | 120.2283 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2029 | 41.846 | 60.0231 | 49.6 | 120.2253 | 58.2119 | 60.0462 | 65.8
120.222 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2599 | 9.9516 | 59.9483 | 17.2 | 120.2366 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2112 | 41.8472 | 60.0231 | 49.6 | 120.2336 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.2303 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2682 | 9.955 | 59.9483 | 17.2 | 120.2449 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2195 | 41.8483 | 60.0231 | 49.6 | 120.2419 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.2386 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2766 | 9.9584 | 59.9483 | 17.2 | 120.2532 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2278 | 41.8495 | 60.0231 | 49.6 | 120.2502 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.247 | 74.8459 | 59.9943 | 82 | 120.2849 | 9.9595 | 59.9483 | 17.2 | 120.2615 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2361 | 41.8507 | 60.0231 | 49.6 | 120.2588 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.2553 | 74.8454 | 59.9943 | 82 | 120.2932 | 9.9605 | 59.9483 | 17.2 | 120.2698 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2444 | 41.8515 | 60.0231 | 49.6 | 120.2671 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.2636 | 74.8448 | 59.9943 | 82 | 120.3016 | 9.9626 | 59.9483 | 17.2 | 120.2783 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2529 | 41.8523 | 60.0231 | 49.6 | 120.2754 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.272 | 74.8442 | 59.9943 | 82 | 120.3099 | 9.9646 | 59.9483 | 17.2 | 120.2866 | 25.0374 | 59.9885 | 33.4 | 120.2612 | 41.8522 | 60.0231 | 49.6 | 120.2837 | 58.2135 | 60.0462 | 65.8
120.2803 | 74.8437 | 59.9943 | 82 | 120.3182 | 9.9649 | 59.9483 | 17.2 | 120.2949 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.2695 | 41.852 | 60.0231 | 49.6 | 120.292 | 58.2161 | 60.0462 | 65.8
120.2886 | 74.8464 | 59.9943 | 82 | 120.3267 | 9.9652 | 59.9483 | 17.2 | 120.3032 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.2778 | 41.8517 | 60.0231 | 49.6 | 120.3003 | 58.2188 | 60.0462 | 65.8
120.297 | 74.8491 | 59.9943 | 82 | 120.335 | 9.9664 | 59.9483 | 17.2 | 120.3115 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.2861 | 41.8514 | 60.0231 | 49.6 | 120.3086 | 58.2215 | 60.0462 | 65.8
120.3053 | 74.8518 | 59.9943 | 82 | 120.3433 | 9.9676 | 59.9483 | 17.2 | 120.3198 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.2944 | 41.8512 | 60.0231 | 49.6 | 120.3169 | 58.2242 | 60.0462 | 65.8
120.3136 | 74.8546 | 59.9943 | 82 | 120.3517 | 9.9687 | 59.9483 | 17.2 | 120.3281 | 25.0373 | 59.9885 | 33.4 | 120.3027 | 41.851 | 60.0231 | 49.6 | 120.3252 | 58.227 | 60.0462 | 65.8
120.322 | 74.8573 | 59.9943 | 82 | 120.36 | 9.9699 | 59.9483 | 17.2 | 120.3367 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 120.311 | 41.8516 | 60.0231 | 49.6 | 120.3337 | 58.2297 | 60.0462 | 65.8
120.3303 | 74.86 | 59.9943 | 82 | 120.3683 | 9.9675 | 59.9483 | 17.2 | 120.345 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 120.3196 | 41.8521 | 60.0231 | 49.6 | 120.342 | 58.232 | 60.0462 | 65.8
120.3387 | 74.8633 | 59.9943 | 82 | 120.3767 | 9.965 | 59.9483 | 17.2 | 120.3533 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 120.3279 | 41.8527 | 60.0231 | 49.6 | 120.3503 | 58.2343 | 60.0462 | 65.8
120.347 | 74.8665 | 59.9943 | 82 | 120.385 | 9.9616 | 59.9483 | 17.2 | 120.3616 | 25.0372 | 59.9885 | 33.4 | 120.3362 | 41.8533 | 60.0231 | 49.6 | 120.3586 | 58.2365 | 60.0462 | 65.8
120.3553 | 74.8698 | 59.9943 | 82 | 120.3933 | 9.9582 | 59.9483 | 17.2 | 120.3699 | 25.0409 | 59.9885 | 33.4 | 120.3445 | 41.8538 | 60.0231 | 49.6 | 120.3669 | 58.2388 | 60.0462 | 65.8
120.3636 | 74.8731 | 59.9943 | 82 | 120.4017 | 9.9554 | 59.9483 | 17.2 | 120.3782 | 25.0447 | 59.9885 | 33.4 | 120.3528 | 41.8544 | 60.0231 | 49.6 | 120.3752 | 58.2384 | 60.0462 | 65.8
120.372 | 74.8727 | 59.9943 | 82 | 120.41 | 9.9527 | 59.9483 | 17.2 | 120.3865 | 25.0484 | 59.9885 | 33.4 | 120.3611 | 41.8549 | 60.0231 | 49.6 | 120.3835 | 58.2381 | 60.0462 | 65.8
120.3803 | 74.8723 | 59.9943 | 82 | 120.4183 | 9.949 | 59.9483 | 17.2 | 120.395 | 25.0521 | 59.9885 | 33.4 | 120.3694 | 41.8554 | 60.0231 | 49.6 | 120.3918 | 58.2376 | 60.0462 | 65.8
120.3886 | 74.8719 | 59.9943 | 82 | 120.4268 | 9.9454 | 59.9483 | 17.2 | 120.4033 | 25.0558 | 59.9885 | 33.4 | 120.3777 | 41.8558 | 60.0231 | 49.6 | 120.4001 | 58.2372 | 60.0462 | 65.8
120.397 | 74.8715 | 59.9943 | 82 | 120.4351 | 9.9417 | 59.9483 | 17.2 | 120.4116 | 25.0595 | 59.9885 | 33.4 | 120.386 | 41.8561 | 60.0231 | 49.6 | 120.4087 | 58.2397 | 60.0462 | 65.8
120.4053 | 74.8712 | 59.9943 | 82 | 120.4434 | 9.9381 | 59.9483 | 17.2 | 120.4199 | 25.0633 | 59.9885 | 33.4 | 120.3945 | 41.8555 | 60.0231 | 49.6 | 120.417 | 58.2422 | 60.0462 | 65.8
120.4137 | 74.8708 | 59.9943 | 82 | 120.4518 | 9.9391 | 59.9483 | 17.2 | 120.4282 | 25.067 | 59.9885 | 33.4 | 120.4028 | 41.8548 | 60.0231 | 49.6 | 120.4253 | 58.2452 | 60.0462 | 65.8
120.422 | 74.8704 | 59.9943 | 82 | 120.4601 | 9.94 | 59.9483 | 17.2 | 120.4365 | 25.0707 | 59.9885 | 33.4 | 120.4111 | 41.8534 | 60.0231 | 49.6 | 120.4336 | 58.2482 | 60.0462 | 65.8
120.4303 | 74.87 | 59.9943 | 82 | 120.4684 | 9.941 | 59.9483 | 17.2 | 120.4448 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4194 | 41.8519 | 60.0231 | 49.6 | 120.4419 | 58.2512 | 60.0462 | 65.8
120.4387 | 74.8726 | 59.9943 | 82 | 120.4768 | 9.942 | 59.9483 | 17.2 | 120.4534 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4277 | 41.8497 | 60.0231 | 49.6 | 120.4502 | 58.2542 | 60.0462 | 65.8
120.447 | 74.8752 | 59.9943 | 82 | 120.4851 | 9.9438 | 59.9483 | 17.2 | 120.4617 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.436 | 41.8475 | 60.0231 | 49.6 | 120.4585 | 58.2572 | 60.0462 | 65.8
120.4553 | 74.8791 | 59.9943 | 82 | 120.4934 | 9.9455 | 59.9483 | 17.2 | 120.47 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4443 | 41.8456 | 60.0231 | 49.6 | 120.4668 | 58.2602 | 60.0462 | 65.8
120.4637 | 74.883 | 59.9943 | 82 | 120.5018 | 9.9473 | 59.9483 | 17.2 | 120.4783 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4526 | 41.8438 | 60.0231 | 49.6 | 120.4751 | 58.2632 | 60.0462 | 65.8
120.472 | 74.887 | 59.9943 | 82 | 120.5101 | 9.949 | 59.9483 | 17.2 | 120.4866 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4612 | 41.8422 | 60.0231 | 49.6 | 120.4834 | 58.2662 | 60.0462 | 65.8
120.4803 | 74.8909 | 59.9943 | 82 | 120.5184 | 9.9508 | 59.9483 | 17.2 | 120.4949 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4695 | 41.8405 | 60.0231 | 49.6 | 120.4919 | 58.2677 | 60.0462 | 65.8
120.4886 | 74.8948 | 59.9943 | 82 | 120.5269 | 9.9526 | 59.9483 | 17.2 | 120.5032 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4778 | 41.8391 | 60.0231 | 49.6 | 120.5002 | 58.2692 | 60.0462 | 65.8
120.497 | 74.8987 | 59.9943 | 82 | 120.5352 | 9.9534 | 59.9483 | 17.2 | 120.5117 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4861 | 41.8377 | 60.0231 | 49.6 | 120.5085 | 58.2725 | 60.0462 | 65.8
120.5053 | 74.9022 | 59.9943 | 82 | 120.5435 | 9.9542 | 59.9483 | 17.2 | 120.52 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.4944 | 41.8371 | 60.0231 | 49.6 | 120.5168 | 58.2757 | 60.0462 | 65.8
120.5137 | 74.9056 | 59.9943 | 82 | 120.5519 | 9.9559 | 59.9483 | 17.2 | 120.5283 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.5027 | 41.8365 | 60.0231 | 49.6 | 120.5251 | 58.2789 | 60.0462 | 65.8
120.522 | 74.906 | 59.9943 | 82 | 120.5602 | 9.9576 | 59.9483 | 17.2 | 120.5366 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.511 | 41.8367 | 60.0231 | 49.6 | 120.5334 | 58.2821 | 60.0462 | 65.8
120.5303 | 74.9065 | 59.9943 | 82 | 120.5685 | 9.9585 | 59.9483 | 17.2 | 120.5449 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.5193 | 41.8369 | 60.0231 | 49.6 | 120.5417 | 58.2854 | 60.0462 | 65.8
120.5387 | 74.906 | 59.9943 | 82 | 120.5769 | 9.9594 | 59.9483 | 17.2 | 120.5532 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.5278 | 41.837 | 60.0231 | 49.6 | 120.55 | 58.2887 | 60.0462 | 65.8
120.547 | 74.9055 | 59.9943 | 82 | 120.5852 | 9.9603 | 59.9483 | 17.2 | 120.5615 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.5361 | 41.837 | 60.0231 | 49.6 | 120.5583 | 58.292 | 60.0462 | 65.8
120.5553 | 74.9054 | 59.9943 | 82 | 120.5935 | 9.9612 | 59.9483 | 17.2 | 120.5701 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.5444 | 41.837 | 60.0231 | 49.6 | 120.5669 | 58.2952 | 60.0462 | 65.8
120.5637 | 74.9053 | 59.9943 | 82 | 120.6018 | 9.9621 | 59.9483 | 17.2 | 120.5784 | 25.0743 | 59.9885 | 33.4 | 120.5527 | 41.8371 | 60.0231 | 49.6 | 120.5752 | 58.2998 | 60.0462 | 65.8
120.572 | 74.9046 | 59.9943 | 82 | 120.6102 | 9.963 | 59.9483 | 17.2 | 120.5867 | 25.0742 | 59.9885 | 33.4 | 120.561 | 41.8383 | 60.0231 | 49.6 | 120.5835 | 58.3043 | 60.0462 | 65.8
120.5803 | 74.904 | 59.9943 | 82 | 120.6185 | 9.9639 | 59.9483 | 17.2 | 120.595 | 25.0741 | 59.9885 | 33.4 | 120.5693 | 41.8396 | 60.0231 | 49.6 | 120.5918 | 58.3077 | 60.0462 | 65.8
120.5887 | 74.9038 | 59.9943 | 82 | 120.6268 | 9.9648 | 59.9483 | 17.2 | 120.6033 | 25.074 | 59.9885 | 33.4 | 120.5776 | 41.8409 | 60.0231 | 49.6 | 120.6001 | 58.3111 | 60.0462 | 65.8
120.597 | 74.9036 | 59.9943 | 82 | 120.6353 | 9.9648 | 59.9483 | 17.2 | 120.6116 | 25.074 | 59.9885 | 33.4 | 120.5859 | 41.8422 | 60.0231 | 49.6 | 120.6084 | 58.314 | 60.0462 | 65.8
120.6053 | 74.9034 | 59.9943 | 82 | 120.6436 | 9.9648 | 59.9483 | 17.2 | 120.6199 | 25.0739 | 59.9885 | 33.4 | 120.5942 | 41.8433 | 60.0231 | 49.6 | 120.6167 | 58.317 | 60.0462 | 65.8
120.6137 | 74.9032 | 59.9943 | 82 | 120.6519 | 9.9657 | 59.9483 | 17.2 | 120.6282 | 25.0738 | 59.9885 | 33.4 | 120.6028 | 41.8445 | 60.0231 | 49.6 | 120.625 | 58.32 | 60.0462 | 65.8
120.622 | 74.9036 | 59.9943 | 82 | 120.6603 | 9.9666 | 59.9483 | 17.2 | 120.6367 | 25.0737 | 59.9885 | 33.4 | 120.6111 | 41.8458 | 60.0231 | 49.6 | 120.6333 | 58.3229 | 60.0462 | 65.8
120.6303 | 74.904 | 59.9943 | 82 | 120.6686 | 9.9675 | 59.9483 | 17.2 | 120.645 | 25.0736 | 59.9885 | 33.4 | 120.6194 | 41.8471 | 60.0231 | 49.6 | 120.6418 | 58.3259 | 60.0462 | 65.8
120.6387 | 74.9039 | 59.9943 | 82 | 120.6769 | 9.9684 | 59.9483 | 17.2 | 120.6533 | 25.0736 | 59.9885 | 33.4 | 120.6277 | 41.8501 | 60.0231 | 49.6 | 120.6501 | 58.3289 | 60.0462 | 65.8
120.647 | 74.9039 | 59.9943 | 82 | 120.6853 | 9.9702 | 59.9483 | 17.2 | 120.6616 | 25.0735 | 59.9885 | 33.4 | 120.636 | 41.8531 | 60.0231 | 49.6 | 120.6584 | 58.3291 | 60.0462 | 65.8
120.6553 | 74.9044 | 59.9943 | 82 | 120.6936 | 9.9721 | 59.9483 | 17.2 | 120.6699 | 25.0735 | 59.9885 | 33.4 | 120.6443 | 41.8564 | 60.0231 | 49.6 | 120.6667 | 58.3293 | 60.0462 | 65.8
120.6637 | 74.905 | 59.9943 | 82 | 120.7019 | 9.9739 | 59.9483 | 17.2 | 120.6782 | 25.0735 | 59.9885 | 33.4 | 120.6526 | 41.8596 | 60.0231 | 49.6 | 120.675 | 58.3289 | 60.0462 | 65.8
120.672 | 74.9064 | 59.9943 | 82 | 120.7103 | 9.9757 | 59.9483 | 17.2 | 120.6865 | 25.0735 | 59.9885 | 33.4 | 120.6609 | 41.8628 | 60.0231 | 49.6 | 120.6833 | 58.3286 | 60.0462 | 65.8
120.6804 | 74.9078 | 59.9943 | 82 | 120.7186 | 9.9776 | 59.9483 | 17.2 | 120.6951 | 25.0735 | 59.9885 | 33.4 | 120.6694 | 41.866 | 60.0231 | 49.6 | 120.6917 | 58.3277 | 60.0462 | 65.8
120.6887 | 74.9109 | 59.9943 | 82 | 120.7269 | 9.9794 | 59.9483 | 17.2 | 120.7034 | 25.0732 | 59.9885 | 33.4 | 120.6777 | 41.8692 | 60.0231 | 49.6 | 120.7 | 58.3267 | 60.0462 | 65.8
120.697 | 74.9139 | 59.9943 | 82 | 120.7354 | 9.9803 | 59.9483 | 17.2 | 120.7117 | 25.073 | 59.9885 | 33.4 | 120.686 | 41.8723 | 60.0231 | 49.6 | 120.7083 | 58.325 | 60.0462 | 65.8
120.7054 | 74.9164 | 59.9943 | 82 | 120.7437 | 9.9812 | 59.9483 | 17.2 | 120.72 | 25.0728 | 59.9885 | 33.4 | 120.6943 | 41.8754 | 60.0231 | 49.6 | 120.7166 | 58.3233 | 60.0462 | 65.8
120.7137 | 74.9189 | 59.9943 | 82 | 120.752 | 9.9822 | 59.9483 | 17.2 | 120.7283 | 25.0726 | 59.9885 | 33.4 | 120.7026 | 41.8785 | 60.0231 | 49.6 | 120.7251 | 58.3217 | 60.0462 | 65.8
120.722 | 74.9214 | 59.9943 | 82 | 120.7604 | 9.9831 | 59.9483 | 17.2 | 120.7366 | 25.0723 | 59.9885 | 33.4 | 120.7109 | 41.8799 | 60.0231 | 49.6 | 120.7334 | 58.32 | 60.0462 | 65.8
120.7303 | 74.924 | 59.9943 | 82 | 120.7687 | 9.9842 | 59.9483 | 17.2 | 120.7449 | 25.0721 | 59.9885 | 33.4 | 120.7192 | 41.8813 | 60.0231 | 49.6 | 120.7417 | 58.3183 | 60.0462 | 65.8
120.7387 | 74.9271 | 59.9943 | 82 | 120.777 | 9.9853 | 59.9483 | 17.2 | 120.7534 | 25.0719 | 59.9885 | 33.4 | 120.7275 | 41.881 | 60.0231 | 49.6 | 120.75 | 58.3166 | 60.0462 | 65.8
120.747 | 74.9302 | 59.9943 | 82 | 120.7854 | 9.9864 | 59.9483 | 17.2 | 120.7617 | 25.0716 | 59.9885 | 33.4 | 120.7361 | 41.8807 | 60.0231 | 49.6 | 120.7583 | 58.3143 | 60.0462 | 65.8
120.7553 | 74.934 | 59.9943 | 82 | 120.7937 | 9.9874 | 59.9483 | 17.2 | 120.77 | 25.0714 | 59.9885 | 33.4 | 120.7444 | 41.8807 | 60.0231 | 49.6 | 120.7666 | 58.3119 | 60.0462 | 65.8
120.7637 | 74.9378 | 59.9943 | 82 | 120.802 | 9.9885 | 59.9483 | 17.2 | 120.7783 | 25.0712 | 59.9885 | 33.4 | 120.7527 | 41.8808 | 60.0231 | 49.6 | 120.7749 | 58.3103 | 60.0462 | 65.8
120.772 | 74.9404 | 59.9943 | 82 | 120.8104 | 9.9896 | 59.9483 | 17.2 | 120.7866 | 25.0712 | 59.9885 | 33.4 | 120.761 | 41.881 | 60.0231 | 49.6 | 120.7832 | 58.3086 | 60.0462 | 65.8
120.7804 | 74.9431 | 59.9943 | 82 | 120.8187 | 9.9907 | 59.9483 | 17.2 | 120.7949 | 25.0712 | 59.9885 | 33.4 | 120.7693 | 41.8811 | 60.0231 | 49.6 | 120.7915 | 58.3078 | 60.0462 | 65.8
120.7887 | 74.9457 | 59.9943 | 82 | 120.827 | 9.9918 | 59.9483 | 17.2 | 120.8032 | 25.0712 | 59.9885 | 33.4 | 120.7776 | 41.8826 | 60.0231 | 49.6 | 120.8 | 58.3069 | 60.0462 | 65.8
120.797 | 74.9483 | 59.9943 | 82 | 120.8354 | 9.9929 | 59.9483 | 17.2 | 120.8118 | 25.0712 | 59.9885 | 33.4 | 120.7859 | 41.884 | 60.0231 | 49.6 | 120.8083 | 58.3064 | 60.0404 | 65.8
120.8054 | 74.9506 | 59.9943 | 82 | 120.8438 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8201 | 25.0711 | 59.9885 | 33.4 | 120.7942 | 41.8852 | 60.0231 | 49.6 | 120.8167 | 58.3059 | 60.0404 | 65.8
120.8137 | 74.9529 | 59.9943 | 82 | 120.8521 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8284 | 25.071 | 59.9885 | 33.4 | 120.8025 | 41.8864 | 60.0231 | 49.6 | 120.825 | 58.3048 | 60.0404 | 65.8
120.822 | 74.9533 | 59.9943 | 82 | 120.8605 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8367 | 25.0709 | 59.9885 | 33.4 | 120.811 | 41.888 | 60.0231 | 49.6 | 120.8333 | 58.3038 | 60.0404 | 65.8
120.8304 | 74.9536 | 59.9943 | 82 | 120.8688 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.845 | 25.0709 | 59.9885 | 33.4 | 120.8193 | 41.8895 | 60.0231 | 49.6 | 120.8416 | 58.3034 | 60.0404 | 65.8
120.8387 | 74.9524 | 59.9943 | 82 | 120.8771 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8533 | 25.0744 | 59.9885 | 33.4 | 120.8276 | 41.8929 | 60.0231 | 49.6 | 120.8499 | 58.3029 | 60.0404 | 65.8
120.847 | 74.9513 | 59.9943 | 82 | 120.8855 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8616 | 25.0779 | 59.9885 | 33.4 | 120.8359 | 41.8962 | 60.0231 | 49.6 | 120.8582 | 58.3028 | 60.0404 | 65.8
120.8553 | 74.9494 | 59.9943 | 82 | 120.8938 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8701 | 25.0814 | 59.9885 | 33.4 | 120.8442 | 41.8998 | 60.0231 | 49.6 | 120.8665 | 58.3027 | 60.0404 | 65.8
120.8637 | 74.9474 | 59.9943 | 82 | 120.9021 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8784 | 25.0849 | 59.9885 | 33.4 | 120.8525 | 41.9033 | 60.0231 | 49.6 | 120.875 | 58.3025 | 60.0404 | 65.8
120.872 | 74.9455 | 59.9943 | 82 | 120.9105 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.8867 | 25.0884 | 59.9885 | 33.4 | 120.8608 | 41.9049 | 60.0231 | 49.6 | 120.8833 | 58.3022 | 60.0404 | 65.8
120.8804 | 74.9436 | 59.9943 | 82 | 120.9188 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.895 | 25.0919 | 59.9885 | 33.4 | 120.8691 | 41.9066 | 60.0231 | 49.6 | 120.8916 | 58.3017 | 60.0404 | 65.8
120.8887 | 74.9436 | 59.9943 | 82 | 120.9271 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9033 | 25.0955 | 59.9885 | 33.4 | 120.8777 | 41.9084 | 60.0231 | 49.6 | 120.8999 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.897 | 74.9435 | 59.9943 | 82 | 120.9355 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9116 | 25.0991 | 59.9885 | 33.4 | 120.886 | 41.9102 | 60.0231 | 49.6 | 120.9082 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9054 | 74.9447 | 59.9943 | 82 | 120.9438 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9199 | 25.1027 | 59.9885 | 33.4 | 120.8943 | 41.9135 | 60.0231 | 49.6 | 120.9165 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9137 | 74.9459 | 59.9943 | 82 | 120.9521 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9285 | 25.1063 | 59.9885 | 33.4 | 120.9026 | 41.9167 | 60.0231 | 49.6 | 120.9248 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.922 | 74.9471 | 59.9943 | 82 | 120.9604 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9368 | 25.1063 | 59.9885 | 33.4 | 120.9109 | 41.9182 | 60.0231 | 49.6 | 120.9331 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9304 | 74.9482 | 59.9943 | 82 | 120.9689 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9451 | 25.1063 | 59.9885 | 33.4 | 120.9192 | 41.9196 | 60.0231 | 49.6 | 120.9414 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9387 | 74.9519 | 59.9943 | 82 | 120.9772 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9534 | 25.1068 | 59.9885 | 33.4 | 120.9275 | 41.9213 | 60.0231 | 49.6 | 120.95 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.947 | 74.9556 | 59.9943 | 82 | 120.9855 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9617 | 25.1072 | 59.9885 | 33.4 | 120.9358 | 41.923 | 60.0231 | 49.6 | 120.9583 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9554 | 74.9592 | 59.9943 | 82 | 120.9939 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.97 | 25.1077 | 59.9885 | 33.4 | 120.9443 | 41.9253 | 60.0231 | 49.6 | 120.9666 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9637 | 74.9629 | 59.9943 | 82 | 121.0022 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9783 | 25.1082 | 59.9885 | 33.4 | 120.9526 | 41.9276 | 60.0231 | 49.6 | 120.9749 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.972 | 74.9651 | 59.9943 | 82 | 121.0105 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9868 | 25.1133 | 59.9885 | 33.4 | 120.9609 | 41.93 | 60.0231 | 49.6 | 120.9832 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9804 | 74.9673 | 59.9943 | 82 | 121.0189 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 120.9951 | 25.1184 | 59.9885 | 33.4 | 120.9692 | 41.9325 | 60.0231 | 49.6 | 120.9915 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.9887 | 74.9682 | 59.9943 | 82 | 121.0272 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0034 | 25.1239 | 59.9885 | 33.4 | 120.9775 | 41.9342 | 60.0231 | 49.6 | 120.9998 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
120.997 | 74.969 | 59.9943 | 82 | 121.0355 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0117 | 25.1294 | 59.9885 | 33.4 | 120.9858 | 41.9359 | 60.0231 | 49.6 | 121.0081 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0054 | 74.97 | 59.9943 | 82 | 121.0439 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.02 | 25.1349 | 59.9885 | 33.4 | 120.9941 | 41.9373 | 60.0231 | 49.6 | 121.0164 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0137 | 74.971 | 59.9943 | 82 | 121.0522 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0283 | 25.1405 | 59.9885 | 33.4 | 121.0024 | 41.9387 | 60.0231 | 49.6 | 121.0249 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.022 | 74.9703 | 59.9943 | 82 | 121.0605 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0366 | 25.1455 | 59.9885 | 33.4 | 121.0107 | 41.9387 | 60.0231 | 49.6 | 121.0332 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0304 | 74.9695 | 59.9943 | 82 | 121.069 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0449 | 25.1506 | 59.9885 | 33.4 | 121.0193 | 41.9387 | 60.0231 | 49.6 | 121.0415 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0387 | 74.9695 | 59.9943 | 82 | 121.0773 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0535 | 25.1557 | 59.9885 | 33.4 | 121.0276 | 41.9387 | 60.0173 | 49.6 | 121.0498 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0471 | 74.9695 | 59.9943 | 82 | 121.0856 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0618 | 25.1607 | 59.9885 | 33.4 | 121.0359 | 41.9387 | 60.0173 | 49.6 | 121.0581 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0554 | 74.9695 | 59.9943 | 82 | 121.094 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0701 | 25.1612 | 59.9885 | 33.4 | 121.0442 | 41.9375 | 60.0173 | 49.6 | 121.0664 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0637 | 74.9695 | 59.9943 | 82 | 121.1023 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0784 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0525 | 41.9363 | 60.0173 | 49.6 | 121.0747 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0721 | 74.9697 | 59.9943 | 82 | 121.1106 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.0867 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0608 | 41.9343 | 60.0173 | 49.6 | 121.083 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0804 | 74.97 | 59.9943 | 82 | 121.119 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.095 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0691 | 41.9323 | 60.0173 | 49.6 | 121.0913 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.0887 | 74.97 | 59.9943 | 82 | 121.1273 | 9.9939 | 59.9483 | 17.2 | 121.1033 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0774 | 41.9302 | 60.0173 | 49.6 | 121.0999 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.097 | 74.97 | 59.9943 | 82 | 121.1356 | 9.9947 | 59.9483 | 17.2 | 121.1118 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0859 | 41.9282 | 60.0173 | 49.6 | 121.1082 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.1054 | 74.9699 | 59.9943 | 82 | 121.144 | 9.9956 | 59.9483 | 17.2 | 121.1201 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.0942 | 41.927 | 60.0173 | 49.6 | 121.1165 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.1137 | 74.9698 | 59.9943 | 82 | 121.1523 | 9.9964 | 59.9483 | 17.2 | 121.1284 | 25.1616 | 59.9885 | 33.4 | 121.1025 | 41.9259 | 60.0173 | 49.6 | 121.1248 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.122 | 74.969 | 59.9943 | 82 | 121.1606 | 9.9972 | 59.9483 | 17.2 | 121.1367 | 25.162 | 59.9885 | 33.4 | 121.1108 | 41.9248 | 60.0173 | 49.6 | 121.1331 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.1304 | 74.9681 | 59.9943 | 82 | 121.1691 | 9.998 | 59.9483 | 17.2 | 121.145 | 25.1625 | 59.9885 | 33.4 | 121.1191 | 41.9238 | 60.0173 | 49.6 | 121.1414 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.1387 | 74.9673 | 59.9943 | 82 | 121.1774 | 9.9989 | 59.9483 | 17.2 | 121.1533 | 25.163 | 59.9885 | 33.4 | 121.1274 | 41.9238 | 60.0173 | 49.6 | 121.1497 | 58.3011 | 60.0404 | 65.8
121.1471 | 74.9664 | 59.9943 | 82 | 121.1857 | 10.0005 | 59.9483 | 17.2 | 121.1616 | 25.1635 | 59.9885 | 33.4 | 121.1357 | 41.9237 | 60.0173 | 49.6 | 121.158 | 58.3014 | 60.0404 | 65.8
121.1554 | 74.9667 | 59.9943 | 82 | 121.1941 | 10.0021 | 59.9483 | 17.2 | 121.1702 | 25.1641 | 59.9885 | 33.4 | 121.144 | 41.9233 | 60.0173 | 49.6 | 121.1663 | 58.3016 | 60.0404 | 65.8
121.1637 | 74.9669 | 59.9943 | 82 | 121.2024 | 10.0037 | 59.9483 | 17.2 | 121.1785 | 25.1646 | 59.9885 | 33.4 | 121.1526 | 41.9229 | 60.0173 | 49.6 | 121.1748 | 58.3019 | 60.0404 | 65.8
121.1721 | 74.9663 | 59.9943 | 82 | 121.2107 | 10.0053 | 59.9483 | 17.2 | 121.1868 | 25.1651 | 59.9885 | 33.4 | 121.1609 | 41.9224 | 60.0173 | 49.6 | 121.1831 | 58.3021 | 60.0404 | 65.8
121.1804 | 74.9656 | 59.9943 | 82 | 121.2191 | 10.0061 | 59.9483 | 17.2 | 121.1951 | 25.1657 | 59.9885 | 33.4 | 121.1692 | 41.922 | 60.0173 | 49.6 | 121.1914 | 58.3024 | 60.0404 | 65.8
121.1887 | 74.9638 | 59.9943 | 82 | 121.2274 | 10.0069 | 59.9483 | 17.2 | 121.2034 | 25.1662 | 59.9885 | 33.4 | 121.1775 | 41.9225 | 60.0173 | 49.6 | 121.1997 | 58.3026 | 60.0404 | 65.8
121.1971 | 74.962 | 59.9943 | 82 | 121.2357 | 10.0077 | 59.9483 | 17.2 | 121.2117 | 25.1667 | 59.9885 | 33.4 | 121.1858 | 41.923 | 60.0173 | 49.6 | 121.208 | 58.3029 | 60.0404 | 65.8
121.2054 | 74.9614 | 59.9943 | 82 | 121.2441 | 10.0084 | 59.9483 | 17.2 | 121.22 | 25.1669 | 59.9885 | 33.4 | 121.1941 | 41.9235 | 60.0173 | 49.6 | 121.2163 | 58.3031 | 60.0404 | 65.8
121.2137 | 74.9609 | 59.9943 | 82 | 121.2524 | 10.0092 | 59.9483 | 17.2 | 121.2285 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2024 | 41.924 | 60.0173 | 49.6 | 121.2246 | 58.3044 | 60.0404 | 65.8
121.2221 | 74.9603 | 59.9943 | 82 | 121.2607 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2368 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2107 | 41.9251 | 60.0173 | 49.6 | 121.2329 | 58.3056 | 60.0404 | 65.8
121.2304 | 74.9598 | 59.9943 | 82 | 121.2692 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2451 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2192 | 41.9263 | 60.0173 | 49.6 | 121.2412 | 58.3072 | 60.0404 | 65.8
121.2387 | 74.9592 | 59.9943 | 82 | 121.2775 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2534 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2275 | 41.9273 | 60.0173 | 49.6 | 121.2495 | 58.3088 | 60.0404 | 65.8
121.2471 | 74.9587 | 59.9943 | 82 | 121.2858 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2617 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2358 | 41.9284 | 60.0173 | 49.6 | 121.2581 | 58.3104 | 60.0404 | 65.8
121.2554 | 74.959 | 59.9943 | 82 | 121.2942 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.27 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2441 | 41.9295 | 60.0173 | 49.6 | 121.2664 | 58.312 | 60.0404 | 65.8
121.2637 | 74.9593 | 59.9943 | 82 | 121.3025 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2783 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2524 | 41.9306 | 60.0173 | 49.6 | 121.2747 | 58.3135 | 60.0404 | 65.8
121.2721 | 74.9585 | 59.9943 | 82 | 121.3108 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2869 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2607 | 41.9308 | 60.0173 | 49.6 | 121.283 | 58.315 | 60.0404 | 65.8
121.2804 | 74.9576 | 59.9943 | 82 | 121.3191 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.2952 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.269 | 41.9309 | 60.0173 | 49.6 | 121.2913 | 58.3166 | 60.0404 | 65.8
121.2887 | 74.955 | 59.9943 | 82 | 121.3275 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.3035 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2773 | 41.9311 | 60.0173 | 49.6 | 121.2996 | 58.3181 | 60.0404 | 65.8
121.2971 | 74.9525 | 59.9943 | 82 | 121.3358 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.3118 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2859 | 41.9312 | 60.0173 | 49.6 | 121.3079 | 58.32 | 60.0404 | 65.8
121.3054 | 74.9507 | 59.9943 | 82 | 121.3441 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.3201 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.2942 | 41.9308 | 60.0173 | 49.6 | 121.3162 | 58.3219 | 60.0404 | 65.8
121.3138 | 74.949 | 59.9943 | 82 | 121.3525 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.3284 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.3025 | 41.9303 | 60.0173 | 49.6 | 121.3245 | 58.3262 | 60.0404 | 65.8
121.3221 | 74.9485 | 59.9943 | 82 | 121.3608 | 10.01 | 59.9483 | 17.2 | 121.3367 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.3108 | 41.9303 | 60.0173 | 49.6 | 121.333 | 58.3304 | 60.0404 | 65.8
121.3304 | 74.9479 | 59.9943 | 82 | 121.3691 | 10.0101 | 59.9483 | 17.2 | 121.3452 | 25.167 | 59.9885 | 33.4 | 121.3191 | 41.9303 | 60.0173 | 49.6 | 121.3413 | 58.3346 | 60.0404 | 65.8
121.3387 | 74.9486 | 59.9943 | 82 | 121.3776 | 10.0101 | 59.9483 | 17.2 | 121.3535 | 25.1669 | 59.9885 | 33.4 | 121.3274 | 41.9304 | 60.0173 | 49.6 | 121.3496 | 58.3389 | 60.0404 | 65.8
121.3471 | 74.9493 | 59.9943 | 82 | 121.3859 | 10.0101 | 59.9483 | 17.2 | 121.3618 | 25.1669 | 59.9885 | 33.4 | 121.3357 | 41.9304 | 60.0173 | 49.6 | 121.3579 | 58.3432 | 60.0404 | 65.8
121.3554 | 74.9518 | 59.9943 | 82 | 121.3942 | 10.0101 | 59.9483 | 17.2 | 121.3701 | 25.1669 | 59.9885 | 33.4 | 121.344 | 41.9305 | 60.0173 | 49.6 | 121.3662 | 58.3475 | 60.0404 | 65.8
121.3637 | 74.9543 | 59.9943 | 82 | 121.4026 | 10.0101 | 59.9483 | 17.2 | 121.3784 | 25.1668 | 59.9885 | 33.4 | 121.3525 | 41.9305 | 60.0173 | 49.6 | 121.3745 | 58.3518 | 60.0404 | 65.8
121.3721 | 74.9575 | 59.9943 | 82 | 121.4109 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.3867 | 25.1668 | 59.9885 | 33.4 | 121.3608 | 41.9305 | 60.0173 | 49.6 | 121.3828 | 58.3561 | 60.0404 | 65.8
121.3804 | 74.9606 | 59.9943 | 82 | 121.4192 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.395 | 25.1667 | 59.9885 | 33.4 | 121.3691 | 41.9306 | 60.0173 | 49.6 | 121.3911 | 58.359 | 60.0404 | 65.8
121.3887 | 74.963 | 59.9943 | 82 | 121.4276 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4036 | 25.1667 | 59.9885 | 33.4 | 121.3774 | 41.9306 | 60.0173 | 49.6 | 121.3994 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.3971 | 74.9653 | 59.9943 | 82 | 121.4359 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4119 | 25.1667 | 59.9885 | 33.4 | 121.3857 | 41.9307 | 60.0173 | 49.6 | 121.408 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4054 | 74.9685 | 59.9943 | 82 | 121.4442 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4202 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.394 | 41.9304 | 60.0173 | 49.6 | 121.4163 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4138 | 74.9717 | 59.9943 | 82 | 121.4526 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4285 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4023 | 41.9302 | 60.0173 | 49.6 | 121.4246 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4221 | 74.9725 | 59.9943 | 82 | 121.4609 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4368 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4106 | 41.9294 | 60.0173 | 49.6 | 121.4329 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4304 | 74.9733 | 59.9943 | 82 | 121.4692 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4451 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4192 | 41.9286 | 60.0173 | 49.6 | 121.4412 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4388 | 74.9741 | 59.9943 | 82 | 121.4777 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4534 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4275 | 41.9278 | 60.0173 | 49.6 | 121.4495 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4471 | 74.9748 | 59.9943 | 82 | 121.486 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4617 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4358 | 41.927 | 60.0173 | 49.6 | 121.4578 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4554 | 74.9734 | 59.9943 | 82 | 121.4943 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4702 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4441 | 41.9262 | 60.0173 | 49.6 | 121.4661 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4637 | 74.972 | 59.9943 | 82 | 121.5027 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4785 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4524 | 41.9254 | 60.0173 | 49.6 | 121.4744 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4721 | 74.9705 | 59.9943 | 82 | 121.511 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4868 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4607 | 41.9246 | 60.0173 | 49.6 | 121.4829 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4804 | 74.9691 | 59.9943 | 82 | 121.5193 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.4951 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.469 | 41.9237 | 60.0173 | 49.6 | 121.4912 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4887 | 74.9666 | 59.9943 | 82 | 121.5277 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5034 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4773 | 41.9232 | 60.0173 | 49.6 | 121.4995 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.4971 | 74.9642 | 59.9943 | 82 | 121.536 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5117 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4858 | 41.9227 | 60.0173 | 49.6 | 121.5078 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5054 | 74.9631 | 59.9943 | 82 | 121.5443 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.52 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.4941 | 41.9227 | 60.0173 | 49.6 | 121.5161 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5138 | 74.9621 | 59.9943 | 82 | 121.5527 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5286 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5024 | 41.9227 | 60.0173 | 49.6 | 121.5244 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5221 | 74.961 | 59.9943 | 82 | 121.561 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5369 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5107 | 41.9246 | 60.0173 | 49.6 | 121.5327 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5304 | 74.96 | 59.9943 | 82 | 121.5693 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5452 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.519 | 41.9266 | 60.0173 | 49.6 | 121.541 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5388 | 74.9628 | 59.9943 | 82 | 121.5778 | 10.0102 | 59.9483 | 17.2 | 121.5535 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5273 | 41.9287 | 60.0173 | 49.6 | 121.5493 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5471 | 74.9657 | 59.9943 | 82 | 121.5861 | 10.0135 | 59.9483 | 17.2 | 121.5618 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5356 | 41.9308 | 60.0173 | 49.6 | 121.5579 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5554 | 74.9698 | 59.9943 | 82 | 121.5944 | 10.0169 | 59.9483 | 17.2 | 121.5701 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5439 | 41.9329 | 60.0173 | 49.6 | 121.5662 | 58.362 | 60.0404 | 65.8
121.5638 | 74.9738 | 59.9943 | 82 | 121.6028 | 10.0202 | 59.9483 | 17.2 | 121.5784 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5522 | 41.935 | 60.0173 | 49.6 | 121.5745 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.5721 | 74.9794 | 59.9943 | 82 | 121.6111 | 10.0236 | 59.9483 | 17.2 | 121.5869 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5608 | 41.938 | 60.0173 | 49.6 | 121.5828 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.5804 | 74.985 | 59.9943 | 82 | 121.6194 | 10.0269 | 59.9483 | 17.2 | 121.5952 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5691 | 41.941 | 60.0173 | 49.6 | 121.5911 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.5888 | 74.9907 | 59.9943 | 82 | 121.6278 | 10.0302 | 59.9483 | 17.2 | 121.6035 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5774 | 41.9442 | 60.0173 | 49.6 | 121.5994 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.5971 | 74.9963 | 59.9943 | 82 | 121.6361 | 10.0364 | 59.9483 | 17.2 | 121.6118 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.5857 | 41.9475 | 60.0173 | 49.6 | 121.6077 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6054 | 75.0027 | 59.9943 | 82 | 121.6444 | 10.0425 | 59.9483 | 17.2 | 121.6201 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.594 | 41.9488 | 60.0173 | 49.6 | 121.616 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6138 | 75.0091 | 59.9943 | 82 | 121.6528 | 10.0496 | 59.9483 | 17.2 | 121.6284 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6023 | 41.95 | 60.0173 | 49.6 | 121.6243 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6221 | 75.0135 | 59.9943 | 82 | 121.6611 | 10.0567 | 59.9483 | 17.2 | 121.6367 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6106 | 41.9512 | 60.0173 | 49.6 | 121.6328 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6304 | 75.0179 | 59.9943 | 82 | 121.6694 | 10.0605 | 59.9483 | 17.2 | 121.6453 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6189 | 41.9523 | 60.0173 | 49.6 | 121.6411 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6388 | 75.021 | 59.9943 | 82 | 121.6777 | 10.0642 | 59.9483 | 17.2 | 121.6536 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6274 | 41.9536 | 60.0173 | 49.6 | 121.6494 | 58.3619 | 60.0404 | 65.8
121.6471 | 75.0242 | 59.9943 | 82 | 121.6862 | 10.068 | 59.9483 | 17.2 | 121.6619 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6357 | 41.9548 | 60.0173 | 49.6 | 121.6577 | 58.361 | 60.0404 | 65.8
121.6554 | 75.0262 | 59.9943 | 82 | 121.6945 | 10.0718 | 59.9483 | 17.2 | 121.6702 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.644 | 41.9552 | 60.0173 | 49.6 | 121.666 | 58.3601 | 60.0404 | 65.8
121.6638 | 75.0282 | 59.9943 | 82 | 121.7028 | 10.0755 | 59.9483 | 17.2 | 121.6785 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6523 | 41.9556 | 60.0173 | 49.6 | 121.6743 | 58.3592 | 60.0404 | 65.8
121.6721 | 75.0308 | 59.9943 | 82 | 121.7112 | 10.0793 | 59.9483 | 17.2 | 121.6868 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6606 | 41.9557 | 60.0173 | 49.6 | 121.6826 | 58.3583 | 60.0404 | 65.8
121.6805 | 75.0333 | 59.9943 | 82 | 121.7195 | 10.0803 | 59.9483 | 17.2 | 121.6951 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6689 | 41.9558 | 60.0173 | 49.6 | 121.6909 | 58.3575 | 60.0404 | 65.8
121.6888 | 75.0359 | 59.9943 | 82 | 121.7278 | 10.0812 | 59.9483 | 17.2 | 121.7036 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6772 | 41.9559 | 60.0173 | 49.6 | 121.6992 | 58.3566 | 60.0404 | 65.8
121.6971 | 75.0386 | 59.9943 | 82 | 121.7362 | 10.0812 | 59.9483 | 17.2 | 121.7119 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6855 | 41.956 | 60.0173 | 49.6 | 121.7078 | 58.3557 | 60.0404 | 65.8
121.7054 | 75.0413 | 59.9943 | 82 | 121.7445 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7202 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.6941 | 41.9562 | 60.0173 | 49.6 | 121.7161 | 58.3548 | 60.0404 | 65.8
121.7138 | 75.044 | 59.9943 | 82 | 121.7528 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7285 | 25.1666 | 59.9885 | 33.4 | 121.7024 | 41.9565 | 60.0173 | 49.6 | 121.7244 | 58.3558 | 60.0404 | 65.8
121.7221 | 75.0467 | 59.9943 | 82 | 121.7612 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7368 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7107 | 41.9567 | 60.0173 | 49.6 | 121.7327 | 58.3568 | 60.0404 | 65.8
121.7304 | 75.0494 | 59.9943 | 82 | 121.7695 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7451 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.719 | 41.9568 | 60.0173 | 49.6 | 121.741 | 58.3587 | 60.0404 | 65.8
121.7388 | 75.0507 | 59.9943 | 82 | 121.7778 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7534 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7273 | 41.957 | 60.0173 | 49.6 | 121.7493 | 58.3606 | 60.0404 | 65.8
121.7471 | 75.052 | 59.9943 | 82 | 121.7863 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.762 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7356 | 41.9571 | 60.0173 | 49.6 | 121.7576 | 58.3625 | 60.0404 | 65.8
121.7554 | 75.0507 | 59.9943 | 82 | 121.7946 | 10.0813 | 59.9483 | 17.2 | 121.7703 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7439 | 41.9605 | 60.0173 | 49.6 | 121.7659 | 58.3643 | 60.0404 | 65.8
121.7638 | 75.0493 | 59.9943 | 82 | 121.8029 | 10.0821 | 59.9483 | 17.2 | 121.7786 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7522 | 41.9639 | 60.0173 | 49.6 | 121.7742 | 58.3662 | 60.0404 | 65.8
121.7721 | 75.0485 | 59.9943 | 82 | 121.8113 | 10.0829 | 59.9483 | 17.2 | 121.7869 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.7607 | 41.9672 | 60.0173 | 49.6 | 121.7827 | 58.3681 | 60.0404 | 65.8
121.7805 | 75.0477 | 59.9943 | 82 | 121.8196 | 10.0837 | 59.9483 | 17.2 | 121.7952 | 25.1666 | 59.9943 | 33.4 | 121.769 | 41.9706 | 60.0173 | 49.6 | 121.791 | 58.37 | 60.0404 | 65.8
121.7888 | 75.047 | 59.9943 | 82 | 121.8279 | 10.0844 | 59.9483 | 17.2 | 121.8035 | 25.168 | 59.9943 | 33.4 | 121.7773 | 41.9738 | 60.0173 | 49.6 | 121.7993 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.7971 | 75.0462 | 59.9943 | 82 | 121.8363 | 10.0862 | 59.9483 | 17.2 | 121.8118 | 25.1694 | 59.9943 | 33.4 | 121.7856 | 41.977 | 60.0173 | 49.6 | 121.8076 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8055 | 75.0464 | 59.9943 | 82 | 121.8446 | 10.0879 | 59.9483 | 17.2 | 121.8201 | 25.1709 | 59.9943 | 33.4 | 121.7939 | 41.9804 | 60.0173 | 49.6 | 121.8159 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8138 | 75.0466 | 59.9943 | 82 | 121.8529 | 10.0896 | 59.9483 | 17.2 | 121.8286 | 25.1723 | 59.9943 | 33.4 | 121.8022 | 41.9837 | 60.0173 | 49.6 | 121.8242 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8221 | 75.0468 | 59.9943 | 82 | 121.8613 | 10.0913 | 59.9483 | 17.2 | 121.8369 | 25.1734 | 59.9943 | 33.4 | 121.8105 | 41.987 | 60.0173 | 49.6 | 121.8325 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8304 | 75.0469 | 59.9943 | 82 | 121.8696 | 10.093 | 59.9483 | 17.2 | 121.8452 | 25.1746 | 59.9943 | 33.4 | 121.8188 | 41.9903 | 60.0173 | 49.6 | 121.8408 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8388 | 75.0498 | 59.9943 | 82 | 121.8779 | 10.0947 | 59.9483 | 17.2 | 121.8535 | 25.1757 | 59.9943 | 33.4 | 121.8274 | 41.9904 | 60.0173 | 49.6 | 121.8491 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8471 | 75.0527 | 59.9943 | 82 | 121.8864 | 10.0956 | 59.9483 | 17.2 | 121.8618 | 25.1768 | 59.9943 | 33.4 | 121.8357 | 41.9906 | 60.0173 | 49.6 | 121.8577 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8555 | 75.0559 | 59.9943 | 82 | 121.8947 | 10.0966 | 59.9483 | 17.2 | 121.8701 | 25.178 | 59.9943 | 33.4 | 121.844 | 41.9907 | 60.0173 | 49.6 | 121.866 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8638 | 75.0591 | 59.9943 | 82 | 121.903 | 10.0975 | 59.9483 | 17.2 | 121.8784 | 25.1791 | 59.9943 | 33.4 | 121.8523 | 41.9908 | 60.0173 | 49.6 | 121.8743 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8721 | 75.0622 | 59.9943 | 82 | 121.9114 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.887 | 25.1789 | 59.9943 | 33.4 | 121.8606 | 41.9909 | 60.0173 | 49.6 | 121.8826 | 58.3719 | 60.0404 | 65.8
121.8805 | 75.0653 | 59.9943 | 82 | 121.9197 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.8953 | 25.1786 | 59.9943 | 33.4 | 121.8689 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.8909 | 58.3742 | 60.0404 | 65.8
121.8888 | 75.0674 | 59.9943 | 82 | 121.928 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9036 | 25.1782 | 59.9943 | 33.4 | 121.8772 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.8992 | 58.3766 | 60.0404 | 65.8
121.8971 | 75.0695 | 59.9943 | 82 | 121.9364 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9119 | 25.1779 | 59.9943 | 33.4 | 121.8855 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9075 | 58.379 | 60.0404 | 65.8
121.9055 | 75.0688 | 59.9943 | 82 | 121.9447 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9202 | 25.1782 | 59.9943 | 33.4 | 121.894 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9158 | 58.3813 | 60.0404 | 65.8
121.9138 | 75.0681 | 59.9943 | 82 | 121.953 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9285 | 25.1784 | 59.9943 | 33.4 | 121.9023 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9241 | 58.3831 | 60.0404 | 65.8
121.9221 | 75.0666 | 59.9943 | 82 | 121.9614 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9368 | 25.1791 | 59.9943 | 33.4 | 121.9106 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9326 | 58.3849 | 60.0404 | 65.8
121.9305 | 75.0651 | 59.9943 | 82 | 121.9697 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9453 | 25.1798 | 59.9943 | 33.4 | 121.9189 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9409 | 58.3867 | 60.0404 | 65.8
121.9388 | 75.0617 | 59.9943 | 82 | 121.978 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9536 | 25.1805 | 59.9943 | 33.4 | 121.9272 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9492 | 58.3885 | 60.0404 | 65.8
121.9471 | 75.0584 | 59.9943 | 82 | 121.9865 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9619 | 25.1812 | 59.9943 | 33.4 | 121.9355 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9575 | 58.3903 | 60.0404 | 65.8
121.9555 | 75.055 | 59.9943 | 82 | 121.9948 | 10.0984 | 59.9483 | 17.2 | 121.9702 | 25.182 | 59.9943 | 33.4 | 121.9438 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9658 | 58.3921 | 60.0404 | 65.8
121.9638 | 75.0516 | 59.9943 | 82 | 122.0031 | 10.0996 | 59.9483 | 17.2 | 121.9785 | 25.1827 | 59.9943 | 33.4 | 121.9521 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9741 | 58.3916 | 60.0404 | 65.8
121.9721 | 75.0476 | 59.9943 | 82 | 122.0115 | 10.1007 | 59.9483 | 17.2 | 121.9868 | 25.1838 | 59.9943 | 33.4 | 121.9607 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9824 | 58.391 | 60.0404 | 65.8
121.9805 | 75.0436 | 59.9943 | 82 | 122.0198 | 10.1019 | 59.9483 | 17.2 | 121.9951 | 25.1848 | 59.9943 | 33.4 | 121.969 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.9907 | 58.3904 | 60.0404 | 65.8
121.9888 | 75.0424 | 59.9943 | 82 | 122.0281 | 10.1031 | 59.9483 | 17.2 | 122.0034 | 25.1857 | 59.9943 | 33.4 | 121.9773 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 121.999 | 58.3899 | 60.0404 | 65.8
121.9971 | 75.0413 | 59.9943 | 82 | 122.0364 | 10.1042 | 59.9483 | 17.2 | 122.012 | 25.1865 | 59.9943 | 33.4 | 121.9856 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0076 | 58.3899 | 60.0404 | 65.8
122.0055 | 75.042 | 59.9943 | 82 | 122.0448 | 10.1054 | 59.9483 | 17.2 | 122.0203 | 25.1869 | 59.9943 | 33.4 | 121.9939 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0159 | 58.3899 | 60.0404 | 65.8
122.0138 | 75.0427 | 59.9943 | 82 | 122.0531 | 10.1066 | 59.9483 | 17.2 | 122.0286 | 25.1874 | 59.9943 | 33.4 | 122.0022 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0242 | 58.3899 | 60.0404 | 65.8
122.0221 | 75.0445 | 59.9943 | 82 | 122.0614 | 10.1078 | 59.9483 | 17.2 | 122.0369 | 25.1879 | 59.9943 | 33.4 | 122.0105 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0325 | 58.3899 | 60.0404 | 65.8
122.0305 | 75.0463 | 59.9943 | 82 | 122.0698 | 10.1089 | 59.9483 | 17.2 | 122.0452 | 25.1884 | 59.9943 | 33.4 | 122.0188 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0408 | 58.39 | 60.0404 | 65.8
122.0388 | 75.0498 | 59.9943 | 82 | 122.0781 | 10.1101 | 59.9483 | 17.2 | 122.0535 | 25.1895 | 59.9943 | 33.4 | 122.0273 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0491 | 58.39 | 60.0404 | 65.8
122.0471 | 75.0534 | 59.9943 | 82 | 122.0864 | 10.1127 | 59.9483 | 17.2 | 122.0618 | 25.1907 | 59.9943 | 33.4 | 122.0356 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0574 | 58.39 | 60.0404 | 65.8
122.0555 | 75.0576 | 59.9943 | 82 | 122.0948 | 10.1153 | 59.9483 | 17.2 | 122.0703 | 25.1915 | 59.9943 | 33.4 | 122.0439 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0657 | 58.39 | 60.0404 | 65.8
122.0638 | 75.0618 | 59.9943 | 82 | 122.1031 | 10.1179 | 59.9483 | 17.2 | 122.0786 | 25.1924 | 59.9943 | 33.4 | 122.0522 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.074 | 58.39 | 60.0404 | 65.8
122.0721 | 75.066 | 59.9943 | 82 | 122.1115 | 10.1205 | 59.9483 | 17.2 | 122.0869 | 25.193 | 59.9943 | 33.4 | 122.0605 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0825 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.0805 | 75.0702 | 59.9943 | 82 | 122.1199 | 10.1231 | 59.9483 | 17.2 | 122.0952 | 25.1936 | 59.9943 | 33.4 | 122.0688 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0908 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.0888 | 75.071 | 59.9943 | 82 | 122.1282 | 10.1257 | 59.9483 | 17.2 | 122.1035 | 25.1944 | 59.9943 | 33.4 | 122.0771 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.0991 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.0971 | 75.0718 | 59.9943 | 82 | 122.1365 | 10.1283 | 59.9483 | 17.2 | 122.1118 | 25.1951 | 59.9943 | 33.4 | 122.0854 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1074 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1055 | 75.0716 | 59.9943 | 82 | 122.1449 | 10.1309 | 59.9483 | 17.2 | 122.1201 | 25.1958 | 59.9943 | 33.4 | 122.094 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1157 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1138 | 75.0715 | 59.9943 | 82 | 122.1532 | 10.1335 | 59.9483 | 17.2 | 122.1287 | 25.1964 | 59.9943 | 33.4 | 122.1023 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.124 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1222 | 75.0695 | 59.9943 | 82 | 122.1615 | 10.1361 | 59.9483 | 17.2 | 122.137 | 25.1964 | 59.9943 | 33.4 | 122.1106 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1323 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1305 | 75.0676 | 59.9943 | 82 | 122.1699 | 10.1361 | 59.9483 | 17.2 | 122.1453 | 25.1964 | 59.9943 | 33.4 | 122.1189 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1406 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1388 | 75.0657 | 59.9943 | 82 | 122.1782 | 10.136 | 59.9483 | 17.2 | 122.1536 | 25.1961 | 59.9943 | 33.4 | 122.1272 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1489 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1472 | 75.0639 | 59.9943 | 82 | 122.1865 | 10.136 | 59.9483 | 17.2 | 122.1619 | 25.1959 | 59.9943 | 33.4 | 122.1355 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1575 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1555 | 75.0635 | 59.9943 | 82 | 122.1949 | 10.136 | 59.9483 | 17.2 | 122.1702 | 25.1957 | 59.9943 | 33.4 | 122.1438 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1658 | 58.3901 | 60.0404 | 65.8
122.1638 | 75.0631 | 59.9943 | 82 | 122.2032 | 10.136 | 59.9483 | 17.2 | 122.1785 | 25.1955 | 59.9943 | 33.4 | 122.1521 | 41.991 | 60.0173 | 49.6 | 122.1741 | 58.3903 | 60.0404 | 65.8
122.1721 | 75.0635 | 59.9943 | 82 | 122.2115 | 10.136 | 59.9483 | 17.2 | 122.1868 | 25.1952 | 59.9943 | 33.4 | 122.1606 | 41.9916 | 60.0173 | 49.6 | 122.1824 | 58.3904 | 60.0404 | 65.8
122.1805 | 75.064 | 59.9943 | 82 | 122.22 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.1953 | 25.1948 | 59.9943 | 33.4 | 122.1689 | 41.9921 | 60.0173 | 49.6 | 122.1907 | 58.3906 | 60.0404 | 65.8
122.1888 | 75.0646 | 59.9943 | 82 | 122.2283 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2036 | 25.1944 | 59.9943 | 33.4 | 122.1772 | 41.9926 | 60.0173 | 49.6 | 122.199 | 58.3908 | 60.0404 | 65.8
122.1971 | 75.0653 | 59.9943 | 82 | 122.2366 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2119 | 25.1941 | 59.9943 | 33.4 | 122.1855 | 41.9932 | 60.0173 | 49.6 | 122.2073 | 58.391 | 60.0404 | 65.8
122.2055 | 75.0659 | 59.9943 | 82 | 122.245 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2202 | 25.1937 | 59.9943 | 33.4 | 122.1938 | 41.9937 | 60.0173 | 49.6 | 122.2156 | 58.3912 | 60.0404 | 65.8
122.2138 | 75.0666 | 59.9943 | 82 | 122.2533 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2285 | 25.1934 | 59.9943 | 33.4 | 122.2021 | 41.9943 | 60.0173 | 49.6 | 122.2239 | 58.3914 | 60.0404 | 65.8
122.2222 | 75.0679 | 59.9943 | 82 | 122.2616 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2368 | 25.1933 | 59.9943 | 33.4 | 122.2104 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.2324 | 58.3916 | 60.0404 | 65.8
122.2305 | 75.0692 | 59.9943 | 82 | 122.27 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2451 | 25.1933 | 59.9943 | 33.4 | 122.2188 | 41.9953 | 60.0173 | 49.6 | 122.2407 | 58.3918 | 60.0404 | 65.8
122.2388 | 75.0691 | 59.9943 | 82 | 122.2783 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2537 | 25.1933 | 59.9943 | 33.4 | 122.2271 | 41.9959 | 60.0173 | 49.6 | 122.249 | 58.392 | 60.0404 | 65.8
122.2472 | 75.0689 | 59.9943 | 82 | 122.2866 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.262 | 25.1932 | 59.9943 | 33.4 | 122.2356 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2573 | 58.392 | 60.0404 | 65.8
122.2555 | 75.0687 | 59.9943 | 82 | 122.295 | 10.1359 | 59.9483 | 17.2 | 122.2703 | 25.1931 | 59.9943 | 33.4 | 122.2439 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2656 | 58.392 | 60.0404 | 65.8
122.2638 | 75.0685 | 59.9943 | 82 | 122.3033 | 10.1362 | 59.9483 | 17.2 | 122.2786 | 25.1929 | 59.9943 | 33.4 | 122.2522 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2739 | 58.392 | 60.0404 | 65.8
122.2722 | 75.0673 | 59.9943 | 82 | 122.3116 | 10.1365 | 59.9483 | 17.2 | 122.2869 | 25.1926 | 59.9943 | 33.4 | 122.2605 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2822 | 58.392 | 60.0404 | 65.8
122.2805 | 75.0662 | 59.9943 | 82 | 122.3201 | 10.1368 | 59.9483 | 17.2 | 122.2952 | 25.1924 | 59.9943 | 33.4 | 122.2688 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2905 | 58.3915 | 60.0404 | 65.8
122.2888 | 75.0673 | 59.9943 | 82 | 122.3284 | 10.137 | 59.9483 | 17.2 | 122.3035 | 25.1922 | 59.9943 | 33.4 | 122.2771 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.2988 | 58.3911 | 60.0404 | 65.8
122.2971 | 75.0684 | 59.9943 | 82 | 122.3367 | 10.1373 | 59.9483 | 17.2 | 122.312 | 25.192 | 59.9943 | 33.4 | 122.2854 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3074 | 58.3906 | 60.0404 | 65.8
122.3055 | 75.0689 | 59.9943 | 82 | 122.3451 | 10.1376 | 59.9483 | 17.2 | 122.3203 | 25.1919 | 59.9943 | 33.4 | 122.2937 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3157 | 58.3902 | 60.0404 | 65.8
122.3138 | 75.0694 | 59.9943 | 82 | 122.3534 | 10.1379 | 59.9483 | 17.2 | 122.3286 | 25.1919 | 59.9943 | 33.4 | 122.3022 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.324 | 58.3897 | 60.0404 | 65.8
122.3222 | 75.0698 | 59.9943 | 82 | 122.3617 | 10.1382 | 59.9483 | 17.2 | 122.3369 | 25.1919 | 59.9943 | 33.4 | 122.3105 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3323 | 58.3893 | 60.0404 | 65.8
122.3305 | 75.0703 | 59.9943 | 82 | 122.3701 | 10.1385 | 59.9483 | 17.2 | 122.3452 | 25.1918 | 59.9943 | 33.4 | 122.3188 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3406 | 58.3888 | 60.0404 | 65.8
122.3388 | 75.0715 | 59.9943 | 82 | 122.3784 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.3535 | 25.1932 | 59.9943 | 33.4 | 122.3271 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3489 | 58.3884 | 60.0404 | 65.8
122.3472 | 75.0728 | 59.9943 | 82 | 122.3867 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.3618 | 25.1945 | 59.9943 | 33.4 | 122.3354 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3572 | 58.3879 | 60.0404 | 65.8
122.3555 | 75.075 | 59.9886 | 82 | 122.395 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.3701 | 25.1958 | 59.9943 | 33.4 | 122.3438 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3655 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.3638 | 75.0771 | 59.9886 | 82 | 122.4034 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.3787 | 25.1971 | 59.9943 | 33.4 | 122.3521 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3738 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.3722 | 75.0783 | 59.9886 | 82 | 122.4117 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.387 | 25.1985 | 59.9943 | 33.4 | 122.3604 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3823 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.3805 | 75.0795 | 59.9886 | 82 | 122.42 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.3953 | 25.1998 | 59.9943 | 33.4 | 122.3689 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3906 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.3889 | 75.0806 | 59.9886 | 82 | 122.4285 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4036 | 25.2027 | 59.9943 | 33.4 | 122.3772 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.3989 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.3972 | 75.0817 | 59.9886 | 82 | 122.4368 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4119 | 25.2056 | 59.9943 | 33.4 | 122.3855 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4072 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.4055 | 75.0828 | 59.9886 | 82 | 122.4451 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4202 | 25.2086 | 59.9943 | 33.4 | 122.3938 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4155 | 58.3875 | 60.0404 | 65.8
122.4138 | 75.084 | 59.9886 | 82 | 122.4535 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4285 | 25.2115 | 59.9943 | 33.4 | 122.4021 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4238 | 58.3876 | 60.0404 | 65.8
122.4222 | 75.0885 | 59.9886 | 82 | 122.4618 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.437 | 25.2135 | 59.9943 | 33.4 | 122.4104 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4321 | 58.3877 | 60.0404 | 65.8
122.4305 | 75.0929 | 59.9886 | 82 | 122.4701 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4453 | 25.2155 | 59.9943 | 33.4 | 122.4187 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4404 | 58.3878 | 60.0404 | 65.8
122.4388 | 75.0975 | 59.9886 | 82 | 122.4785 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4536 | 25.2194 | 59.9943 | 33.4 | 122.427 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4487 | 58.3878 | 60.0404 | 65.8
122.4472 | 75.1022 | 59.9886 | 82 | 122.4868 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4619 | 25.2234 | 59.9943 | 33.4 | 122.4355 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4573 | 58.389 | 60.0404 | 65.8
122.4555 | 75.1055 | 59.9886 | 82 | 122.4951 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4702 | 25.2273 | 59.9943 | 33.4 | 122.4438 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4656 | 58.3903 | 60.0404 | 65.8
122.4639 | 75.1089 | 59.9886 | 82 | 122.5035 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4785 | 25.2312 | 59.9943 | 33.4 | 122.4521 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.4739 | 58.3915 | 60.0404 | 65.8
122.4722 | 75.1122 | 59.9886 | 82 | 122.5118 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4868 | 25.2333 | 59.9943 | 33.4 | 122.4604 | 41.9968 | 60.0173 | 49.6 | 122.4822 | 58.3927 | 60.0404 | 65.8
122.4805 | 75.1155 | 59.9886 | 82 | 122.5201 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.4954 | 25.2354 | 59.9943 | 33.4 | 122.4688 | 41.9972 | 60.0173 | 49.6 | 122.4905 | 58.3939 | 60.0404 | 65.8
122.4889 | 75.1189 | 59.9886 | 82 | 122.5286 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.5037 | 25.2374 | 59.9943 | 33.4 | 122.4771 | 41.997 | 60.0173 | 49.6 | 122.4988 | 58.3951 | 60.0404 | 65.8
122.4972 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5369 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.512 | 25.2394 | 59.9943 | 33.4 | 122.4854 | 41.9968 | 60.0173 | 49.6 | 122.5071 | 58.3962 | 60.0404 | 65.8
122.5055 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5452 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.5203 | 25.2416 | 59.9943 | 33.4 | 122.4937 | 41.9967 | 60.0173 | 49.6 | 122.5154 | 58.3973 | 60.0404 | 65.8
122.5139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5536 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.5286 | 25.2437 | 59.9943 | 33.4 | 122.5022 | 41.9965 | 60.0173 | 49.6 | 122.5237 | 58.3984 | 60.0404 | 65.8
122.5222 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5619 | 10.1388 | 59.9483 | 17.2 | 122.5369 | 25.2438 | 59.9943 | 33.4 | 122.5105 | 41.9964 | 60.0173 | 49.6 | 122.532 | 58.3996 | 60.0404 | 65.8
122.5305 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5702 | 10.138 | 59.9483 | 17.2 | 122.5452 | 25.244 | 59.9943 | 33.4 | 122.5188 | 41.9962 | 60.0173 | 49.6 | 122.5405 | 58.4016 | 60.0404 | 65.8
122.5389 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5786 | 10.1372 | 59.9483 | 17.2 | 122.5535 | 25.2442 | 59.9943 | 33.4 | 122.5271 | 41.996 | 60.0173 | 49.6 | 122.5488 | 58.4036 | 60.0404 | 65.8
122.5472 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5869 | 10.1364 | 59.9483 | 17.2 | 122.562 | 25.2444 | 59.9943 | 33.4 | 122.5354 | 41.9959 | 60.0173 | 49.6 | 122.5571 | 58.4056 | 60.0404 | 65.8
122.5555 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.5952 | 10.1356 | 59.9483 | 17.2 | 122.5703 | 25.2446 | 59.9943 | 33.4 | 122.5437 | 41.9953 | 60.0173 | 49.6 | 122.5654 | 58.4076 | 60.0404 | 65.8
122.5639 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6036 | 10.1348 | 59.9483 | 17.2 | 122.5786 | 25.2449 | 59.9943 | 33.4 | 122.552 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.5737 | 58.4097 | 60.0404 | 65.8
122.5722 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6119 | 10.134 | 59.9483 | 17.2 | 122.5869 | 25.245 | 59.9943 | 33.4 | 122.5603 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.582 | 58.4117 | 60.0404 | 65.8
122.5805 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6202 | 10.1313 | 59.9483 | 17.2 | 122.5952 | 25.2451 | 59.9943 | 33.4 | 122.5688 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.5903 | 58.4137 | 60.0404 | 65.8
122.5889 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6287 | 10.1287 | 59.9483 | 17.2 | 122.6035 | 25.2445 | 59.9943 | 33.4 | 122.5771 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.5986 | 58.4157 | 60.0404 | 65.8
122.5972 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.637 | 10.126 | 59.9483 | 17.2 | 122.6118 | 25.244 | 59.9943 | 33.4 | 122.5854 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.6069 | 58.4178 | 60.0404 | 65.8
122.6056 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6453 | 10.1234 | 59.9483 | 17.2 | 122.6204 | 25.2436 | 59.9943 | 33.4 | 122.5938 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.6155 | 58.4198 | 60.0404 | 65.8
122.6139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6537 | 10.1215 | 59.9483 | 17.2 | 122.6287 | 25.2432 | 59.9943 | 33.4 | 122.6021 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.6238 | 58.4199 | 60.0404 | 65.8
122.6222 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.662 | 10.1196 | 59.9483 | 17.2 | 122.637 | 25.2428 | 59.9943 | 33.4 | 122.6104 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.6321 | 58.42 | 60.0404 | 65.8
122.6306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6703 | 10.1178 | 59.9483 | 17.2 | 122.6453 | 25.2425 | 59.9943 | 33.4 | 122.6187 | 41.9948 | 60.0173 | 49.6 | 122.6404 | 58.4201 | 60.0404 | 65.8
122.6389 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6787 | 10.1159 | 59.9483 | 17.2 | 122.6536 | 25.2421 | 59.9943 | 33.4 | 122.627 | 41.9939 | 60.0173 | 49.6 | 122.6487 | 58.4202 | 60.0404 | 65.8
122.6472 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.687 | 10.114 | 59.9483 | 17.2 | 122.6619 | 25.2417 | 59.9943 | 33.4 | 122.6355 | 41.993 | 60.0173 | 49.6 | 122.657 | 58.4203 | 60.0404 | 65.8
122.6555 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.6953 | 10.1122 | 59.9483 | 17.2 | 122.6702 | 25.2415 | 59.9943 | 33.4 | 122.6438 | 41.992 | 60.0173 | 49.6 | 122.6653 | 58.4204 | 60.0404 | 65.8
122.6639 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7037 | 10.1122 | 59.9483 | 17.2 | 122.6787 | 25.2413 | 59.9943 | 33.4 | 122.6521 | 41.9911 | 60.0173 | 49.6 | 122.6736 | 58.4225 | 60.0404 | 65.8
122.6722 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.712 | 10.1122 | 59.9483 | 17.2 | 122.687 | 25.2415 | 59.9943 | 33.4 | 122.6604 | 41.9901 | 60.0173 | 49.6 | 122.6819 | 58.4245 | 60.0404 | 65.8
122.6806 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7203 | 10.111 | 59.9483 | 17.2 | 122.6953 | 25.2416 | 59.9943 | 33.4 | 122.6687 | 41.9892 | 60.0173 | 49.6 | 122.6904 | 58.4265 | 60.0404 | 65.8
122.6889 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7288 | 10.1099 | 59.9483 | 17.2 | 122.7036 | 25.2414 | 59.9943 | 33.4 | 122.677 | 41.9882 | 60.0173 | 49.6 | 122.6987 | 58.4286 | 60.0404 | 65.8
122.6972 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7371 | 10.1069 | 59.9483 | 17.2 | 122.7119 | 25.2412 | 59.9943 | 33.4 | 122.6853 | 41.9873 | 60.0173 | 49.6 | 122.707 | 58.4326 | 60.0404 | 65.8
122.7056 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7454 | 10.1038 | 59.9483 | 17.2 | 122.7202 | 25.241 | 59.9943 | 33.4 | 122.6936 | 41.9863 | 60.0173 | 49.6 | 122.7153 | 58.4367 | 60.0404 | 65.8
122.7139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7537 | 10.1008 | 59.9483 | 17.2 | 122.7285 | 25.2409 | 59.9943 | 33.4 | 122.7021 | 41.9853 | 60.0173 | 49.6 | 122.7236 | 58.4408 | 60.0404 | 65.8
122.7222 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7621 | 10.0977 | 59.9483 | 17.2 | 122.7368 | 25.2407 | 59.9943 | 33.4 | 122.7104 | 41.9853 | 60.0173 | 49.6 | 122.7319 | 58.4449 | 60.0404 | 65.8
122.7306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7704 | 10.0947 | 59.9483 | 17.2 | 122.7454 | 25.2405 | 59.9943 | 33.4 | 122.7188 | 41.9852 | 60.0173 | 49.6 | 122.7402 | 58.449 | 60.0404 | 65.8
122.7389 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7787 | 10.0916 | 59.9483 | 17.2 | 122.7537 | 25.2408 | 59.9943 | 33.4 | 122.7271 | 41.9869 | 60.0173 | 49.6 | 122.7485 | 58.453 | 60.0404 | 65.8
122.7473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7871 | 10.0886 | 59.9483 | 17.2 | 122.762 | 25.2412 | 59.9943 | 33.4 | 122.7354 | 41.9887 | 60.0173 | 49.6 | 122.7568 | 58.4552 | 60.0404 | 65.8
122.7556 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.7954 | 10.0855 | 59.9483 | 17.2 | 122.7703 | 25.2417 | 59.9943 | 33.4 | 122.7437 | 41.9905 | 60.0173 | 49.6 | 122.7654 | 58.4574 | 60.0404 | 65.8
122.7639 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8037 | 10.0836 | 59.9483 | 17.2 | 122.7786 | 25.2421 | 59.9943 | 33.4 | 122.752 | 41.9923 | 60.0173 | 49.6 | 122.7737 | 58.4595 | 60.0404 | 65.8
122.7722 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8121 | 10.0817 | 59.9483 | 17.2 | 122.7869 | 25.2453 | 59.9943 | 33.4 | 122.7603 | 41.994 | 60.0173 | 49.6 | 122.782 | 58.4617 | 60.0404 | 65.8
122.7806 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8204 | 10.0807 | 59.9483 | 17.2 | 122.7952 | 25.2484 | 59.9943 | 33.4 | 122.7688 | 41.9958 | 60.0173 | 49.6 | 122.7903 | 58.4617 | 60.0404 | 65.8
122.7889 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8287 | 10.0798 | 59.9483 | 17.2 | 122.8037 | 25.2516 | 59.9943 | 33.4 | 122.7771 | 42.0018 | 60.0173 | 49.6 | 122.7986 | 58.4617 | 60.0404 | 65.8
122.7972 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8372 | 10.0797 | 59.9483 | 17.2 | 122.812 | 25.2547 | 59.9943 | 33.4 | 122.7854 | 42.0077 | 60.0173 | 49.6 | 122.8069 | 58.4623 | 60.0404 | 65.8
122.8056 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8455 | 10.0797 | 59.9483 | 17.2 | 122.8203 | 25.2578 | 59.9943 | 33.4 | 122.7937 | 42.0137 | 60.0173 | 49.6 | 122.8152 | 58.463 | 60.0404 | 65.8
122.8139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8538 | 10.0787 | 59.9483 | 17.2 | 122.8286 | 25.261 | 59.9943 | 33.4 | 122.802 | 42.0197 | 60.0173 | 49.6 | 122.8235 | 58.4637 | 60.0404 | 65.8
122.8223 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8622 | 10.0778 | 59.9483 | 17.2 | 122.8369 | 25.2636 | 59.9943 | 33.4 | 122.8103 | 42.0239 | 60.0173 | 49.6 | 122.8318 | 58.4643 | 60.0404 | 65.8
122.8306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8705 | 10.0768 | 59.9483 | 17.2 | 122.8452 | 25.2663 | 59.9943 | 33.4 | 122.8186 | 42.0281 | 60.0173 | 49.6 | 122.8403 | 58.4651 | 60.0404 | 65.8
122.8389 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8788 | 10.0758 | 59.9483 | 17.2 | 122.8535 | 25.2689 | 59.9943 | 33.4 | 122.8269 | 42.0329 | 60.0173 | 49.6 | 122.8486 | 58.4659 | 60.0404 | 65.8
122.8473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8872 | 10.0746 | 59.9598 | 17.2 | 122.8621 | 25.2715 | 59.9943 | 33.4 | 122.8354 | 42.0377 | 60.0173 | 49.6 | 122.8569 | 58.4666 | 60.0404 | 65.8
122.8556 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.8955 | 10.0733 | 59.9598 | 17.2 | 122.8704 | 25.2717 | 59.9943 | 33.4 | 122.8438 | 42.0426 | 60.0173 | 49.6 | 122.8652 | 58.4674 | 60.0404 | 65.8
122.8639 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9038 | 10.073 | 59.9598 | 17.2 | 122.8787 | 25.2718 | 59.9943 | 33.4 | 122.8521 | 42.0474 | 60.0173 | 49.6 | 122.8735 | 58.4682 | 60.0404 | 65.8
122.8723 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9122 | 10.0727 | 59.9598 | 17.2 | 122.887 | 25.272 | 59.9943 | 33.4 | 122.8604 | 42.0481 | 60.0173 | 49.6 | 122.8818 | 58.469 | 60.0404 | 65.8
122.8806 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9205 | 10.0714 | 59.9598 | 17.2 | 122.8953 | 25.2721 | 59.9943 | 33.4 | 122.8687 | 42.0488 | 60.0173 | 49.6 | 122.8901 | 58.4691 | 60.0404 | 65.8
122.8889 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9288 | 10.0702 | 59.9598 | 17.2 | 122.9036 | 25.2744 | 59.9943 | 33.4 | 122.877 | 42.0495 | 60.0173 | 49.6 | 122.8984 | 58.4692 | 60.0404 | 65.8
122.8973 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9373 | 10.0699 | 59.9598 | 17.2 | 122.9119 | 25.2766 | 59.9943 | 33.4 | 122.8853 | 42.0502 | 60.0173 | 49.6 | 122.9067 | 58.47 | 60.0404 | 65.8
122.9056 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9456 | 10.0696 | 59.9598 | 17.2 | 122.9202 | 25.2789 | 59.9943 | 33.4 | 122.8936 | 42.0509 | 60.0173 | 49.6 | 122.9153 | 58.4709 | 60.0404 | 65.8
122.9139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9539 | 10.0702 | 59.9598 | 17.2 | 122.9287 | 25.2812 | 59.9943 | 33.4 | 122.9019 | 42.0515 | 60.0173 | 49.6 | 122.9236 | 58.4717 | 60.0404 | 65.8
122.9223 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9623 | 10.0709 | 59.9598 | 17.2 | 122.937 | 25.2838 | 59.9943 | 33.4 | 122.9104 | 42.0522 | 60.0173 | 49.6 | 122.9319 | 58.4724 | 60.0404 | 65.8
122.9306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9706 | 10.0718 | 59.9598 | 17.2 | 122.9453 | 25.2864 | 59.9943 | 33.4 | 122.9187 | 42.0528 | 60.0173 | 49.6 | 122.9402 | 58.4732 | 60.0404 | 65.8
122.9389 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9789 | 10.0728 | 59.9598 | 17.2 | 122.9536 | 25.2891 | 59.9943 | 33.4 | 122.927 | 42.0534 | 60.0173 | 49.6 | 122.9485 | 58.474 | 60.0404 | 65.8
122.9473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9872 | 10.0748 | 59.9598 | 17.2 | 122.9619 | 25.2917 | 59.9943 | 33.4 | 122.9353 | 42.054 | 60.0173 | 49.6 | 122.9568 | 58.4747 | 60.0404 | 65.8
122.9556 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 122.9956 | 10.0767 | 59.9598 | 17.2 | 122.9702 | 25.2944 | 59.9943 | 33.4 | 122.9436 | 42.0545 | 60.0173 | 49.6 | 122.9651 | 58.4755 | 60.0404 | 65.8
122.964 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0039 | 10.0802 | 59.9598 | 17.2 | 122.9785 | 25.297 | 59.9943 | 33.4 | 122.9519 | 42.0551 | 60.0173 | 49.6 | 122.9734 | 58.4763 | 60.0404 | 65.8
122.9723 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0122 | 10.0836 | 59.9598 | 17.2 | 122.9871 | 25.2977 | 59.9943 | 33.4 | 122.9602 | 42.0557 | 60.0173 | 49.6 | 122.9817 | 58.477 | 60.0404 | 65.8
122.9806 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0206 | 10.087 | 59.9598 | 17.2 | 122.9954 | 25.2983 | 59.9943 | 33.4 | 122.9685 | 42.0563 | 60.0173 | 49.6 | 122.9902 | 58.4771 | 60.0404 | 65.8
122.989 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0289 | 10.0905 | 59.9598 | 17.2 | 123.0037 | 25.2988 | 59.9943 | 33.4 | 122.9771 | 42.0569 | 60.0173 | 49.6 | 122.9985 | 58.4773 | 60.0404 | 65.8
122.9973 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0372 | 10.094 | 59.9598 | 17.2 | 123.012 | 25.2994 | 59.9943 | 33.4 | 122.9854 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.0068 | 58.48 | 60.0404 | 65.8
123.0056 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0457 | 10.0976 | 59.9598 | 17.2 | 123.0203 | 25.2998 | 59.9943 | 33.4 | 122.9937 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.0151 | 58.4827 | 60.0404 | 65.8
123.0139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.054 | 10.1022 | 59.9598 | 17.2 | 123.0286 | 25.3002 | 59.9943 | 33.4 | 123.002 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.0234 | 58.4855 | 60.0404 | 65.8
123.0223 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0623 | 10.1068 | 59.9598 | 17.2 | 123.0369 | 25.3006 | 59.9943 | 33.4 | 123.0103 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.0317 | 58.4882 | 60.0404 | 65.8
123.0306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0707 | 10.1104 | 59.9598 | 17.2 | 123.0454 | 25.3009 | 59.9943 | 33.4 | 123.0186 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.04 | 58.491 | 60.0404 | 65.8
123.039 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.079 | 10.114 | 59.9598 | 17.2 | 123.0537 | 25.3014 | 59.9943 | 33.4 | 123.0269 | 42.0573 | 60.0173 | 49.6 | 123.0483 | 58.4937 | 60.0404 | 65.8
123.0473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0873 | 10.117 | 59.9598 | 17.2 | 123.062 | 25.3018 | 59.9943 | 33.4 | 123.0352 | 42.0572 | 60.0173 | 49.6 | 123.0566 | 58.4965 | 60.0404 | 65.8
123.0556 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.0957 | 10.12 | 59.9598 | 17.2 | 123.0703 | 25.3043 | 59.9943 | 33.4 | 123.0437 | 42.0573 | 60.0173 | 49.6 | 123.0652 | 58.4992 | 60.0404 | 65.8
123.064 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.104 | 10.1206 | 59.9598 | 17.2 | 123.0786 | 25.3068 | 59.9943 | 33.4 | 123.052 | 42.0574 | 60.0173 | 49.6 | 123.0735 | 58.5019 | 60.0404 | 65.8
123.0723 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1123 | 10.1211 | 59.9598 | 17.2 | 123.0869 | 25.3127 | 59.9943 | 33.4 | 123.0603 | 42.0575 | 60.0173 | 49.6 | 123.0818 | 58.5045 | 60.0404 | 65.8
123.0806 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1206 | 10.1215 | 59.9598 | 17.2 | 123.0952 | 25.3186 | 59.9943 | 33.4 | 123.0686 | 42.0577 | 60.0173 | 49.6 | 123.0901 | 58.5048 | 60.0404 | 65.8
123.089 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.129 | 10.1218 | 59.9598 | 17.2 | 123.1035 | 25.3245 | 59.9943 | 33.4 | 123.0769 | 42.0578 | 60.0173 | 49.6 | 123.0984 | 58.505 | 60.0404 | 65.8
123.0973 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1373 | 10.1225 | 59.9598 | 17.2 | 123.1121 | 25.3305 | 59.9943 | 33.4 | 123.0852 | 42.0579 | 60.0173 | 49.6 | 123.1067 | 58.5084 | 60.0404 | 65.8
123.1057 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1456 | 10.1231 | 59.9598 | 17.2 | 123.1204 | 25.3364 | 59.9943 | 33.4 | 123.0935 | 42.058 | 60.0173 | 49.6 | 123.115 | 58.5119 | 60.0404 | 65.8
123.114 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1541 | 10.1237 | 59.9598 | 17.2 | 123.1287 | 25.3423 | 59.9943 | 33.4 | 123.1018 | 42.0581 | 60.0173 | 49.6 | 123.1233 | 58.5155 | 60.0404 | 65.8
123.1223 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1624 | 10.1244 | 59.9598 | 17.2 | 123.137 | 25.3483 | 59.9943 | 33.4 | 123.1104 | 42.0584 | 60.0173 | 49.6 | 123.1316 | 58.5191 | 60.0404 | 65.8
123.1306 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1707 | 10.124 | 59.9598 | 17.2 | 123.1453 | 25.3542 | 59.9943 | 33.4 | 123.1187 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1401 | 58.5227 | 60.0404 | 65.8
123.139 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1791 | 10.1236 | 59.9598 | 17.2 | 123.1536 | 25.3581 | 59.9943 | 33.4 | 123.127 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1484 | 58.5264 | 60.0404 | 65.8
123.1473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1874 | 10.1266 | 59.9598 | 17.2 | 123.1619 | 25.3619 | 59.9943 | 33.4 | 123.1353 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1567 | 58.5337 | 60.0404 | 65.8
123.1557 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.1957 | 10.1295 | 59.9598 | 17.2 | 123.1704 | 25.3621 | 59.9943 | 33.4 | 123.1436 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.165 | 58.541 | 60.0404 | 65.8
123.164 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2041 | 10.1315 | 59.9598 | 17.2 | 123.1787 | 25.3624 | 59.9943 | 33.4 | 123.1519 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1733 | 58.5495 | 60.0404 | 65.8
123.1723 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2124 | 10.1335 | 59.9598 | 17.2 | 123.187 | 25.3622 | 59.9943 | 33.4 | 123.1602 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1816 | 58.5581 | 60.0404 | 65.8
123.1807 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2207 | 10.1349 | 59.9598 | 17.2 | 123.1953 | 25.362 | 59.9943 | 33.4 | 123.1685 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1899 | 58.5634 | 60.0404 | 65.8
123.189 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2291 | 10.1364 | 59.9598 | 17.2 | 123.2036 | 25.3618 | 59.9943 | 33.4 | 123.177 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.1982 | 58.5688 | 60.0404 | 65.8
123.1973 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2374 | 10.1378 | 59.9598 | 17.2 | 123.2119 | 25.3616 | 59.9943 | 33.4 | 123.1853 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.2065 | 58.574 | 60.0404 | 65.8
123.2057 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2457 | 10.1392 | 59.9598 | 17.2 | 123.2202 | 25.361 | 59.9943 | 33.4 | 123.1936 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.2151 | 58.5792 | 60.0404 | 65.8
123.214 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.254 | 10.1407 | 59.9598 | 17.2 | 123.2288 | 25.3603 | 59.9943 | 33.4 | 123.2019 | 42.0586 | 60.0173 | 49.6 | 123.2234 | 58.5871 | 60.0404 | 65.8
123.2223 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2625 | 10.1422 | 59.9598 | 17.2 | 123.2371 | 25.3596 | 59.9885 | 33.4 | 123.2102 | 42.0582 | 60.0173 | 49.6 | 123.2317 | 58.5949 | 60.0404 | 65.8
123.2307 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2708 | 10.1448 | 59.9598 | 17.2 | 123.2454 | 25.359 | 59.9885 | 33.4 | 123.2185 | 42.0578 | 60.0173 | 49.6 | 123.24 | 58.5992 | 60.0404 | 65.8
123.239 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2791 | 10.1474 | 59.9598 | 17.2 | 123.2537 | 25.3585 | 59.9885 | 33.4 | 123.2268 | 42.0574 | 60.0173 | 49.6 | 123.2483 | 58.6036 | 60.0404 | 65.8
123.2473 | 75.1222 | 59.9886 | 82 | 123.2875 | 10.15 | 59.9598 | 17.2 | 123.262 | 25.358 | 59.9885 | 33.4 | 123.2351 | 42.057 | 60.0173 | 49.6 | 123.2566 | 58.6065 | 60.0404 | 65.8
123.2557 | 75.1239 | 59.9886 | 82 | 123.2958 | 10.1526 | 59.9598 | 17.2 | 123.2703 | 25.3577 | 59.9885 | 33.4 | 123.2437 | 42.0566 | 60.0173 | 49.6 | 123.2649 | 58.6094 | 60.0404 | 65.8
123.264 | 75.1257 | 59.9886 | 82 | 123.3041 | 10.1557 | 59.9598 | 17.2 | 123.2786 | 25.3573 | 59.9885 | 33.4 | 123.252 | 42.0561 | 60.0173 | 49.6 | 123.2732 | 58.6122 | 60.0404 | 65.8
123.2723 | 75.1274 | 59.9886 | 82 | 123.3125 | 10.1588 | 59.9598 | 17.2 | 123.2871 | 25.357 | 59.9885 | 33.4 | 123.2603 | 42.055 | 60.0173 | 49.6 | 123.2815 | 58.615 | 60.0404 | 65.8
123.2807 | 75.1292 | 59.9886 | 82 | 123.3208 | 10.1575 | 59.9598 | 17.2 | 123.2954 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.2686 | 42.0539 | 60.0173 | 49.6 | 123.29 | 58.618 | 60.0404 | 65.8
123.289 | 75.131 | 59.9886 | 82 | 123.3291 | 10.1562 | 59.9598 | 17.2 | 123.3037 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.2769 | 42.0529 | 60.0173 | 49.6 | 123.2983 | 58.621 | 60.0404 | 65.8
123.2974 | 75.1327 | 59.9886 | 82 | 123.3375 | 10.1558 | 59.9598 | 17.2 | 123.312 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.2852 | 42.0518 | 60.0173 | 49.6 | 123.3066 | 58.6209 | 60.0404 | 65.8
123.3057 | 75.1354 | 59.9886 | 82 | 123.3458 | 10.1554 | 59.9598 | 17.2 | 123.3203 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.2935 | 42.0511 | 60.0173 | 49.6 | 123.3149 | 58.6207 | 60.0404 | 65.8
123.314 | 75.1382 | 59.9886 | 82 | 123.3541 | 10.1537 | 59.9598 | 17.2 | 123.3286 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.3018 | 42.0504 | 60.0173 | 49.6 | 123.3232 | 58.6208 | 60.0404 | 65.8
123.3224 | 75.1416 | 59.9886 | 82 | 123.3625 | 10.1521 | 59.9598 | 17.2 | 123.3369 | 25.3574 | 59.9885 | 33.4 | 123.3103 | 42.052 | 60.0173 | 49.6 | 123.3315 | 58.6209 | 60.0404 | 65.8
123.3307 | 75.145 | 59.9886 | 82 | 123.3708 | 10.1504 | 59.9598 | 17.2 | 123.3452 | 25.3582 | 59.9885 | 33.4 | 123.3186 | 42.0536 | 60.0173 | 49.6 | 123.3398 | 58.621 | 60.0404 | 65.8
123.339 | 75.1468 | 59.9886 | 82 | 123.3792 | 10.1488 | 59.9598 | 17.2 | 123.3538 | 25.359 | 59.9885 | 33.4 | 123.3269 | 42.0553 | 60.0173 | 49.6 | 123.3481 | 58.621 | 60.0404 | 65.8
123.3474 | 75.1487 | 59.9886 | 82 | 123.3875 | 10.1459 | 59.9598 | 17.2 | 123.3621 | 25.3598 | 59.9885 | 33.4 | 123.3352 | 42.0569 | 60.0173 | 49.6 | 123.3564 | 58.621 | 60.0404 | 65.8
123.3557 | 75.1511 | 59.9886 | 82 | 123.3959 | 10.1431 | 59.9598 | 17.2 | 123.3704 | 25.3605 | 59.9885 | 33.4 | 123.3435 | 42.0609 | 60.0173 | 49.6 | 123.365 | 58.621 | 60.0404 | 65.8
123.364 | 75.1535 | 59.9886 | 82 | 123.4042 | 10.1458 | 59.9598 | 17.2 | 123.3787 | 25.3613 | 59.9885 | 33.4 | 123.3518 | 42.0648 | 60.0173 | 49.6 | 123.3733 | 58.6191 | 60.0404 | 65.8
123.3724 | 75.1564 | 59.9886 | 82 | 123.4125 | 10.1485 | 59.9598 | 17.2 | 123.387 | 25.3621 | 59.9885 | 33.4 | 123.3601 | 42.0698 | 60.0173 | 49.6 | 123.3816 | 58.6173 | 60.0404 | 65.8
123.3807 | 75.1594 | 59.9886 | 82 | 123.4209 | 10.1512 | 59.9598 | 17.2 | 123.3953 | 25.3629 | 59.9885 | 33.4 | 123.3684 | 42.0748 | 60.0173 | 49.6 | 123.3899 | 58.6153 | 60.0404 | 65.8
123.389 | 75.1613 | 59.9886 | 82 | 123.4292 | 10.1539 | 59.9598 | 17.2 | 123.4036 | 25.3637 | 59.9885 | 33.4 | 123.377 | 42.0799 | 60.0173 | 49.6 | 123.3982 | 58.6134 | 60.0404 | 65.8
123.3974 | 75.1633 | 59.9886 | 82 | 123.4375 | 10.1571 | 59.9598 | 17.2 | 123.4121 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.3853 | 42.0849 | 60.0173 | 49.6 | 123.4065 | 58.611 | 60.0404 | 65.8
123.4057 | 75.1646 | 59.9886 | 82 | 123.4459 | 10.1603 | 59.9598 | 17.2 | 123.4204 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.3936 | 42.0898 | 60.0173 | 49.6 | 123.4148 | 58.6087 | 60.0404 | 65.8
123.414 | 75.1659 | 59.9886 | 82 | 123.4542 | 10.1635 | 59.9598 | 17.2 | 123.4287 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4019 | 42.0948 | 60.0173 | 49.6 | 123.4231 | 58.6044 | 60.0404 | 65.8
123.4224 | 75.167 | 59.9886 | 82 | 123.4625 | 10.1667 | 59.9598 | 17.2 | 123.437 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4102 | 42.0998 | 60.0173 | 49.6 | 123.4314 | 58.6001 | 60.0404 | 65.8
123.4307 | 75.1681 | 59.9886 | 82 | 123.4709 | 10.1699 | 59.9598 | 17.2 | 123.4453 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4185 | 42.1047 | 60.0173 | 49.6 | 123.4399 | 58.5944 | 60.0404 | 65.8
123.4391 | 75.1687 | 59.9886 | 82 | 123.4792 | 10.1731 | 59.9598 | 17.2 | 123.4536 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4268 | 42.108 | 60.0173 | 49.6 | 123.4482 | 58.5887 | 60.0404 | 65.8
123.4474 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.4875 | 10.176 | 59.9598 | 17.2 | 123.4619 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4351 | 42.1113 | 60.0173 | 49.6 | 123.4565 | 58.5848 | 60.0404 | 65.8
123.4557 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.496 | 10.1788 | 59.9598 | 17.2 | 123.4705 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4436 | 42.1136 | 60.0173 | 49.6 | 123.4648 | 58.5808 | 60.0404 | 65.8
123.4641 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.5043 | 10.1818 | 59.9598 | 17.2 | 123.4788 | 25.3645 | 59.9885 | 33.4 | 123.4519 | 42.1158 | 60.0173 | 49.6 | 123.4731 | 58.5797 | 60.0404 | 65.8
123.4724 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.5126 | 10.1849 | 59.9598 | 17.2 | 123.4871 | 25.3644 | 59.9885 | 33.4 | 123.4602 | 42.1181 | 60.0173 | 49.6 | 123.4814 | 58.5785 | 60.0404 | 65.8
123.4807 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.5209 | 10.1877 | 59.9598 | 17.2 | 123.4954 | 25.3643 | 59.9885 | 33.4 | 123.4685 | 42.1203 | 60.0173 | 49.6 | 123.4897 | 58.5774 | 60.0404 | 65.8
123.489 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.5293 | 10.1905 | 59.9598 | 17.2 | 123.5037 | 25.3637 | 59.9885 | 33.4 | 123.4768 | 42.1203 | 60.0173 | 49.6 | 123.498 | 58.5762 | 60.0404 | 65.8
123.4974 | 75.1692 | 59.9886 | 82 | 123.5376 | 10.1934 | 59.9598 | 17.2 | 123.512 | 25.3632 | 59.9885 | 33.4 | 123.4851 | 42.1203 | 60.0173 | 49.6 | 123.5063 | 58.5773 | 60.0404 | 65.8
123.5057 | 75.1693 | 59.9886 | 82 | 123.5459 | 10.1962 | 59.9598 | 17.2 | 123.5203 | 25.3627 | 59.9885 | 33.4 | 123.4934 | 42.1195 | 60.0173 | 49.6 | 123.5149 | 58.5784 | 60.0404 | 65.8
123.5141 | 75.1694 | 59.9886 | 82 | 123.5543 | 10.199 | 59.9598 | 17.2 | 123.5288 | 25.3621 | 59.9885 | 33.4 | 123.5017 | 42.1188 | 60.0173 | 49.6 | 123.5232 | 58.581 | 60.0404 | 65.8
123.5224 | 75.1696 | 59.9886 | 82 | 123.5626 | 10.2018 | 59.9598 | 17.2 | 123.5371 | 25.361 | 59.9885 | 33.4 | 123.5103 | 42.118 | 60.0173 | 49.6 | 123.5315 | 58.5836 | 60.0404 | 65.8
123.5307 | 75.1697 | 59.9886 | 82 | 123.5709 | 10.2056 | 59.9598 | 17.2 | 123.5454 | 25.3599 | 59.9885 | 33.4 | 123.5186 | 42.1172 | 60.0173 | 49.6 | 123.5398 | 58.5855 | 60.0404 | 65.8
123.5391 | 75.1681 | 59.9886 | 82 | 123.5793 | 10.2093 | 59.9598 | 17.2 | 123.5537 | 25.3588 | 59.9885 | 33.4 | 123.5269 | 42.1164 | 60.0173 | 49.6 | 123.5481 | 58.5873 | 60.0404 | 65.8
123.5474 | 75.1665 | 59.9886 | 82 | 123.5876 | 10.2121 | 59.9598 | 17.2 | 123.562 | 25.3576 | 59.9885 | 33.4 | 123.5352 | 42.1157 | 60.0173 | 49.6 | 123.5564 | 58.5875 | 60.0404 | 65.8
123.5557 | 75.1635 | 59.9886 | 82 | 123.5959 | 10.2148 | 59.9598 | 17.2 | 123.5703 | 25.3566 | 59.9885 | 33.4 | 123.5435 | 42.1134 | 60.0173 | 49.6 | 123.5647 | 58.5878 | 60.0404 | 65.8
123.5641 | 75.1605 | 59.9886 | 82 | 123.6044 | 10.2166 | 59.9598 | 17.2 | 123.5786 | 25.3556 | 59.9885 | 33.4 | 123.5518 | 42.1111 | 60.0173 | 49.6 | 123.573 | 58.5899 | 60.0404 | 65.8
123.5724 | 75.1575 | 59.9886 | 82 | 123.6127 | 10.2183 | 59.9598 | 17.2 | 123.5872 | 25.355 | 59.9885 | 33.4 | 123.5601 | 42.1088 | 60.0173 | 49.6 | 123.5813 | 58.5919 | 60.0404 | 65.8
123.5807 | 75.1545 | 59.9886 | 82 | 123.621 | 10.2224 | 59.9598 | 17.2 | 123.5955 | 25.3545 | 59.9885 | 33.4 | 123.5684 | 42.1065 | 60.0173 | 49.6 | 123.5898 | 58.5941 | 60.0404 | 65.8
123.5891 | 75.1513 | 59.9886 | 82 | 123.6294 | 10.2264 | 59.9598 | 17.2 | 123.6038 | 25.3539 | 59.9885 | 33.4 | 123.5767 | 42.105 | 60.0173 | 49.6 | 123.5981 | 58.5962 | 60.0404 | 65.8
123.5974 | 75.1482 | 59.9886 | 82 | 123.6377 | 10.2316 | 59.9598 | 17.2 | 123.6121 | 25.3533 | 59.9885 | 33.4 | 123.5852 | 42.1035 | 60.0173 | 49.6 | 123.6064 | 58.5984 | 60.0404 | 65.8
123.6057 | 75.145 | 59.9886 | 82 | 123.646 | 10.2368 | 59.9598 | 17.2 | 123.6204 | 25.3533 | 59.9885 | 33.4 | 123.5935 | 42.102 | 60.0173 | 49.6 | 123.6147 | 58.6006 | 60.0404 | 65.8
123.6141 | 75.1419 | 59.9886 | 82 | 123.6543 | 10.2402 | 59.9598 | 17.2 | 123.6287 | 25.3533 | 59.9885 | 33.4 | 123.6018 | 42.1005 | 60.0173 | 49.6 | 123.623 | 58.6021 | 60.0404 | 65.8
123.6224 | 75.1404 | 59.9886 | 82 | 123.6627 | 10.2436 | 59.9598 | 17.2 | 123.637 | 25.3532 | 59.9885 | 33.4 | 123.6101 | 42.0989 | 60.0173 | 49.6 | 123.6313 | 58.6037 | 60.0404 | 65.8
123.6307 | 75.139 | 59.9886 | 82 | 123.671 | 10.2471 | 59.9598 | 17.2 | 123.6455 | 25.3531 | 59.9885 | 33.4 | 123.6184 | 42.0974 | 60.0173 | 49.6 | 123.6396 | 58.6047 | 60.0404 | 65.8
123.6391 | 75.139 | 59.9886 | 82 | 123.6793 | 10.2505 | 59.9598 | 17.2 | 123.6538 | 25.353 | 59.9885 | 33.4 | 123.6267 | 42.0974 | 60.0173 | 49.6 | 123.6479 | 58.6057 | 60.0404 | 65.8
123.6474 | 75.139 | 59.9886 | 82 | 123.6877 | 10.2498 | 59.9598 | 17.2 | 123.6621 | 25.3529 | 59.9885 | 33.4 | 123.635 | 42.0974 | 60.0173 | 49.6 | 123.6562 | 58.606 | 60.0404 | 65.8
123.6558 | 75.1388 | 59.9886 | 82 | 123.696 | 10.2491 | 59.9598 | 17.2 | 123.6704 | 25.3528 | 59.9885 | 33.4 | 123.6433 | 42.0974 | 60.0173 | 49.6 | 123.6648 | 58.6063 | 60.0404 | 65.8
123.6641 | 75.1387 | 59.9886 | 82 | 123.7043 | 10.242 | 59.9598 | 17.2 | 123.6787 | 25.3527 | 59.9885 | 33.4 | 123.6519 | 42.0974 | 60.0173 | 49.6 | 123.6731 | 58.6074 | 60.0404 | 65.8
123.6724 | 75.1385 | 59.9886 | 82 | 123.7128 | 10.2349 | 59.9598 | 17.2 | 123.687 | 25.353 | 59.9885 | 33.4 | 123.6602 | 42.098 | 60.0173 | 49.6 | 123.6814 | 58.6086 | 60.0404 | 65.8
123.6808 | 75.1384 | 59.9886 | 82 | 123.7211 | 10.228 | 59.9598 | 17.2 | 123.6953 | 25.3533 | 59.9885 | 33.4 | 123.6685 | 42.0986 | 60.0173 | 49.6 | 123.6897 | 58.61 | 60.0404 | 65.8
123.6891 | 75.1382 | 59.9886 | 82 | 123.7294 | 10.2211 | 59.9598 | 17.2 | 123.7039 | 25.3535 | 59.9885 | 33.4 | 123.6768 | 42.0991 | 60.0173 | 49.6 | 123.698 | 58.6113 | 60.0404 | 65.8
123.6974 | 75.1381 | 59.9886 | 82 | 123.7378 | 10.2141 | 59.9598 | 17.2 | 123.7122 | 25.3538 | 59.9885 | 33.4 | 123.6851 | 42.0997 | 60.0173 | 49.6 | 123.7063 | 58.6149 | 60.0404 | 65.8
123.7057 | 75.1379 | 59.9886 | 82 | 123.7461 | 10.2072 | 59.9598 | 17.2 | 123.7205 | 25.3547 | 59.9885 | 33.4 | 123.6934 | 42.1003 | 60.0173 | 49.6 | 123.7146 | 58.6185 | 60.0404 | 65.8
123.7141 | 75.1378 | 59.9886 | 82 | 123.7544 | 10.2003 | 59.9598 | 17.2 | 123.7288 | 25.3556 | 59.9885 | 33.4 | 123.7017 | 42.1009 | 60.0173 | 49.6 | 123.7229 | 58.622 | 60.0404 | 65.8
123.7224 | 75.1365 | 59.9886 | 82 | 123.7627 | 10.1934 | 59.9598 | 17.2 | 123.7371 | 25.3565 | 59.9943 | 33.4 | 123.71 | 42.1014 | 60.0173 | 49.6 | 123.7312 | 58.6255 | 60.0404 | 65.8
123.7308 | 75.1353 | 59.9886 | 82 | 123.7711 | 10.1913 | 59.9598 | 17.2 | 123.7454 | 25.3574 | 59.9943 | 33.4 | 123.7185 | 42.102 | 60.0173 | 49.6 | 123.7395 | 58.6278 | 60.0404 | 65.8
123.7391 | 75.1342 | 59.9886 | 82 | 123.7794 | 10.1893 | 59.9598 | 17.2 | 123.7537 | 25.3583 | 59.9943 | 33.4 | 123.7268 | 42.1026 | 60.0173 | 49.6 | 123.748 | 58.6301 | 60.0404 | 65.8
123.7474 | 75.1332 | 59.9886 | 82 | 123.7877 | 10.1927 | 59.9598 | 17.2 | 123.762 | 25.3592 | 59.9943 | 33.4 | 123.7351 | 42.1033 | 60.0173 | 49.6 | 123.7563 | 58.6306 | 60.0404 | 65.8
123.7558 | 75.1321 | 59.9886 | 82 | 123.7961 | 10.1961 | 59.9598 | 17.2 | 123.7705 | 25.3598 | 59.9943 | 33.4 | 123.7434 | 42.1049 | 60.0173 | 49.6 | 123.7646 | 58.6311 | 60.0404 | 65.8
123.7641 | 75.131 | 59.9886 | 82 | 123.8044 | 10.1991 | 59.9598 | 17.2 | 123.7788 | 25.3603 | 59.9943 | 33.4 | 123.7517 | 42.1066 | 60.0173 | 49.6 | 123.7729 | 58.6308 | 60.0404 | 65.8
123.7724 | 75.1311 | 59.9886 | 82 | 123.8127 | 10.2022 | 59.9598 | 17.2 | 123.7871 | 25.3608 | 59.9943 | 33.4 | 123.76 | 42.1087 | 60.0173 | 49.6 | 123.7812 | 58.6304 | 60.0404 | 65.8
123.7808 | 75.1312 | 59.9886 | 82 | 123.8212 | 10.2053 | 59.9598 | 17.2 | 123.7954 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.7683 | 42.1108 | 60.0173 | 49.6 | 123.7896 | 58.6298 | 60.0404 | 65.8
123.7891 | 75.1312 | 59.9886 | 82 | 123.8295 | 10.2084 | 59.9598 | 17.2 | 123.8037 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.7766 | 42.113 | 60.0173 | 49.6 | 123.7979 | 58.6292 | 60.0404 | 65.8
123.7975 | 75.1313 | 59.9886 | 82 | 123.8378 | 10.206 | 59.9598 | 17.2 | 123.812 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.7852 | 42.1151 | 60.0173 | 49.6 | 123.8062 | 58.6296 | 60.0346 | 65.8
123.8058 | 75.1326 | 59.9886 | 82 | 123.8462 | 10.2036 | 59.9598 | 17.2 | 123.8203 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.7935 | 42.1172 | 60.0173 | 49.6 | 123.8145 | 58.6299 | 60.0346 | 65.8
123.8141 | 75.1339 | 59.9886 | 82 | 123.8545 | 10.2015 | 59.9598 | 17.2 | 123.8289 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8018 | 42.1194 | 60.0173 | 49.6 | 123.823 | 58.6303 | 60.0346 | 65.8
123.8224 | 75.1352 | 59.9886 | 82 | 123.8628 | 10.1993 | 59.9598 | 17.2 | 123.8372 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8101 | 42.1214 | 60.0173 | 49.6 | 123.8313 | 58.6307 | 60.0346 | 65.8
123.8308 | 75.1364 | 59.9886 | 82 | 123.8712 | 10.196 | 59.9598 | 17.2 | 123.8455 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8184 | 42.1235 | 60.0173 | 49.6 | 123.8396 | 58.6312 | 60.0346 | 65.8
123.8391 | 75.1377 | 59.9886 | 82 | 123.8795 | 10.1926 | 59.9598 | 17.2 | 123.8538 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8267 | 42.1239 | 60.0173 | 49.6 | 123.8479 | 58.6318 | 60.0346 | 65.8
123.8474 | 75.139 | 59.9886 | 82 | 123.8878 | 10.1902 | 59.9598 | 17.2 | 123.8621 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.835 | 42.1243 | 60.0173 | 49.6 | 123.8562 | 58.6329 | 60.0346 | 65.8
123.8558 | 75.1391 | 59.9886 | 82 | 123.8962 | 10.1878 | 59.9598 | 17.2 | 123.8704 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8433 | 42.1242 | 60.0173 | 49.6 | 123.8645 | 58.6339 | 60.0346 | 65.8
123.8641 | 75.1392 | 59.9886 | 82 | 123.9045 | 10.1854 | 59.9598 | 17.2 | 123.8787 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8518 | 42.1241 | 60.0173 | 49.6 | 123.8728 | 58.6344 | 60.0346 | 65.8
123.8725 | 75.1413 | 59.9886 | 82 | 123.9128 | 10.183 | 59.9598 | 17.2 | 123.8872 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8601 | 42.124 | 60.0173 | 49.6 | 123.8811 | 58.635 | 60.0346 | 65.8
123.8808 | 75.1433 | 59.9886 | 82 | 123.9211 | 10.1861 | 59.9598 | 17.2 | 123.8955 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 123.8684 | 42.1239 | 60.0173 | 49.6 | 123.8896 | 58.6345 | 60.0346 | 65.8
123.8891 | 75.1453 | 59.9886 | 82 | 123.9296 | 10.1891 | 59.9598 | 17.2 | 123.9038 | 25.3621 | 59.9943 | 33.4 | 123.8767 | 42.1252 | 60.0173 | 49.6 | 123.8979 | 58.634 | 60.0346 | 65.8
123.8975 | 75.1472 | 59.9886 | 82 | 123.9379 | 10.1921 | 59.9598 | 17.2 | 123.9121 | 25.3628 | 59.9943 | 33.4 | 123.885 | 42.1264 | 60.0173 | 49.6 | 123.9062 | 58.6336 | 60.0346 | 65.8
123.9058 | 75.1491 | 59.9886 | 82 | 123.9462 | 10.1951 | 59.9598 | 17.2 | 123.9204 | 25.3639 | 59.9943 | 33.4 | 123.8933 | 42.1285 | 60.0173 | 49.6 | 123.9146 | 58.6331 | 60.0346 | 65.8
123.9141 | 75.1511 | 59.9886 | 82 | 123.9546 | 10.1981 | 59.9598 | 17.2 | 123.9287 | 25.365 | 59.9943 | 33.4 | 123.9016 | 42.1307 | 60.0173 | 49.6 | 123.9229 | 58.6331 | 60.0346 | 65.8
123.9225 | 75.153 | 59.9886 | 82 | 123.9629 | 10.2011 | 59.9598 | 17.2 | 123.937 | 25.366 | 59.9943 | 33.4 | 123.9099 | 42.1329 | 60.0173 | 49.6 | 123.9312 | 58.6331 | 60.0346 | 65.8
123.9308 | 75.1549 | 59.9886 | 82 | 123.9712 | 10.2021 | 59.9598 | 17.2 | 123.9453 | 25.3671 | 59.9943 | 33.4 | 123.9185 | 42.1352 | 60.0173 | 49.6 | 123.9395 | 58.6331 | 60.0346 | 65.8
123.9391 | 75.157 | 59.9886 | 82 | 123.9796 | 10.2031 | 59.9598 | 17.2 | 123.9539 | 25.3682 | 59.9943 | 33.4 | 123.9268 | 42.1374 | 60.0173 | 49.6 | 123.9478 | 58.6331 | 60.0346 | 65.8
123.9475 | 75.159 | 59.9886 | 82 | 123.9879 | 10.2064 | 59.9598 | 17.2 | 123.9622 | 25.3692 | 59.9943 | 33.4 | 123.9351 | 42.1397 | 60.0173 | 49.6 | 123.9561 | 58.6327 | 60.0346 | 65.8
123.9558 | 75.1591 | 59.9886 | 82 | 123.9962 | 10.2097 | 59.9598 | 17.2 | 123.9705 | 25.3703 | 59.9943 | 33.4 | 123.9434 | 42.1421 | 60.0173 | 49.6 | 123.9646 | 58.6323 | 60.0346 | 65.8
123.9641 | 75.1592 | 59.9886 | 82 | 124.0046 | 10.213 | 59.9598 | 17.2 | 123.9788 | 25.3713 | 59.9943 | 33.4 | 123.9517 | 42.1445 | 60.0173 | 49.6 | 123.9729 | 58.6318 | 60.0346 | 65.8
123.9725 | 75.1593 | 59.9886 | 82 | 124.0129 | 10.2163 | 59.9598 | 17.2 | 123.9871 | 25.3716 | 59.9943 | 33.4 | 123.96 | 42.1456 | 60.0173 | 49.6 | 123.9812 | 58.6314 | 60.0346 | 65.8
123.9808 | 75.1595 | 59.9886 | 82 | 124.0212 | 10.2186 | 59.9598 | 17.2 | 123.9954 | 25.3719 | 59.9943 | 33.4 | 123.9683 | 42.1468 | 60.0173 | 49.6 | 123.9895 | 58.6303 | 60.0346 | 65.8
123.9891 | 75.1596 | 59.9886 | 82 | 124.0297 | 10.2208 | 59.9598 | 17.2 | 124.0037 | 25.3719 | 59.9943 | 33.4 | 123.9766 | 42.1475 | 60.0173 | 49.6 | 123.9978 | 58.6292 | 60.0346 | 65.8
123.9975 | 75.1597 | 59.9886 | 82 | 124.038 | 10.2241 | 59.9598 | 17.2 | 124.0122 | 25.3719 | 59.9943 | 33.4 | 123.9851 | 42.1483 | 60.0173 | 49.6 | 124.0061 | 58.6281 | 60.0346 | 65.8
124.0058 | 75.1598 | 59.9886 | 82 | 124.0463 | 10.2274 | 59.9598 | 17.2 | 124.0205 | 25.3719 | 59.9943 | 33.4 | 123.9934 | 42.1513 | 60.0173 | 49.6 | 124.0144 | 58.627 | 60.0346 | 65.8
124.0142 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.0546 | 10.2307 | 59.9598 | 17.2 | 124.0288 | 25.3719 | 59.9943 | 33.4 | 124.0017 | 42.1544 | 60.0173 | 49.6 | 124.0227 | 58.6259 | 60.0346 | 65.8
124.0225 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.063 | 10.234 | 59.9598 | 17.2 | 124.0371 | 25.3715 | 59.9943 | 33.4 | 124.01 | 42.1574 | 60.0173 | 49.6 | 124.031 | 58.6247 | 60.0346 | 65.8
124.0308 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.0713 | 10.2351 | 59.9598 | 17.2 | 124.0454 | 25.3712 | 59.9943 | 33.4 | 124.0183 | 42.1604 | 60.0173 | 49.6 | 124.0396 | 58.6241 | 60.0346 | 65.8
124.0392 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.0796 | 10.2361 | 59.9598 | 17.2 | 124.0537 | 25.3709 | 59.9943 | 33.4 | 124.0266 | 42.1633 | 60.0173 | 49.6 | 124.0479 | 58.6234 | 60.0346 | 65.8
124.0475 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.088 | 10.2381 | 59.9598 | 17.2 | 124.062 | 25.3706 | 59.9943 | 33.4 | 124.0349 | 42.1661 | 60.0173 | 49.6 | 124.0562 | 58.6227 | 60.0346 | 65.8
124.0558 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.0963 | 10.2401 | 59.9598 | 17.2 | 124.0706 | 25.37 | 59.9943 | 33.4 | 124.0432 | 42.1691 | 60.0173 | 49.6 | 124.0645 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.0641 | 75.1599 | 59.9886 | 82 | 124.1046 | 10.2431 | 59.9598 | 17.2 | 124.0789 | 25.3693 | 59.9943 | 33.4 | 124.0518 | 42.172 | 60.0173 | 49.6 | 124.0728 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.0725 | 75.1618 | 59.9886 | 82 | 124.113 | 10.246 | 59.9598 | 17.2 | 124.0872 | 25.3687 | 59.9943 | 33.4 | 124.0601 | 42.1744 | 60.0173 | 49.6 | 124.0811 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.0808 | 75.1637 | 59.9886 | 82 | 124.1213 | 10.248 | 59.9598 | 17.2 | 124.0955 | 25.3681 | 59.9943 | 33.4 | 124.0684 | 42.1767 | 60.0173 | 49.6 | 124.0894 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.0892 | 75.1656 | 59.9886 | 82 | 124.1296 | 10.25 | 59.9598 | 17.2 | 124.1038 | 25.3675 | 59.9943 | 33.4 | 124.0767 | 42.1768 | 60.0173 | 49.6 | 124.0977 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.0975 | 75.1675 | 59.9886 | 82 | 124.1381 | 10.2528 | 59.9598 | 17.2 | 124.1121 | 25.3669 | 59.9943 | 33.4 | 124.085 | 42.1769 | 60.0173 | 49.6 | 124.106 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.1058 | 75.1693 | 59.9886 | 82 | 124.1464 | 10.2556 | 59.9598 | 17.2 | 124.1204 | 25.3666 | 59.9943 | 33.4 | 124.0933 | 42.177 | 60.0173 | 49.6 | 124.1145 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.1142 | 75.1712 | 59.9886 | 82 | 124.1547 | 10.2584 | 59.9598 | 17.2 | 124.1287 | 25.3662 | 59.9943 | 33.4 | 124.1016 | 42.1771 | 60.0173 | 49.6 | 124.1228 | 58.6229 | 60.0346 | 65.8
124.1225 | 75.1748 | 59.9886 | 82 | 124.1631 | 10.2613 | 59.9598 | 17.2 | 124.1372 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.1099 | 42.1773 | 60.0173 | 49.6 | 124.1311 | 58.6237 | 60.0346 | 65.8
124.1308 | 75.1783 | 59.9886 | 82 | 124.1714 | 10.2631 | 59.9598 | 17.2 | 124.1455 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1184 | 42.1774 | 60.0173 | 49.6 | 124.1394 | 58.6245 | 60.0346 | 65.8
124.1392 | 75.1821 | 59.9886 | 82 | 124.1797 | 10.2649 | 59.9598 | 17.2 | 124.1538 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1267 | 42.1774 | 60.0173 | 49.6 | 124.1477 | 58.6253 | 60.0346 | 65.8
124.1475 | 75.1859 | 59.9886 | 82 | 124.188 | 10.2658 | 59.9598 | 17.2 | 124.1621 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.135 | 42.1775 | 60.0173 | 49.6 | 124.156 | 58.6262 | 60.0346 | 65.8
124.1559 | 75.1878 | 59.9886 | 82 | 124.1964 | 10.2666 | 59.9598 | 17.2 | 124.1704 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1433 | 42.1775 | 60.0173 | 49.6 | 124.1643 | 58.627 | 60.0346 | 65.8
124.1642 | 75.1897 | 59.9886 | 82 | 124.2047 | 10.2675 | 59.9598 | 17.2 | 124.1787 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1516 | 42.1775 | 60.0173 | 49.6 | 124.1726 | 58.6279 | 60.0346 | 65.8
124.1725 | 75.1916 | 59.9886 | 82 | 124.213 | 10.2683 | 59.9598 | 17.2 | 124.187 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1599 | 42.1796 | 60.0173 | 49.6 | 124.1809 | 58.6288 | 60.0346 | 65.8
124.1808 | 75.1935 | 59.9886 | 82 | 124.2214 | 10.2683 | 59.9598 | 17.2 | 124.1956 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1682 | 42.1817 | 60.0173 | 49.6 | 124.1895 | 58.6311 | 60.0346 | 65.8
124.1892 | 75.1954 | 59.9886 | 82 | 124.2297 | 10.2683 | 59.9598 | 17.2 | 124.2039 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1765 | 42.1832 | 60.0173 | 49.6 | 124.1978 | 58.6335 | 60.0346 | 65.8
124.1975 | 75.1973 | 59.9886 | 82 | 124.238 | 10.2691 | 59.9598 | 17.2 | 124.2122 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1851 | 42.1847 | 60.0173 | 49.6 | 124.2061 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.2058 | 75.1999 | 59.9886 | 82 | 124.2465 | 10.2698 | 59.9598 | 17.2 | 124.2205 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.1934 | 42.1862 | 60.0173 | 49.6 | 124.2144 | 58.6366 | 60.0346 | 65.8
124.2142 | 75.2024 | 59.9886 | 82 | 124.2548 | 10.2706 | 59.9598 | 17.2 | 124.2288 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2017 | 42.1876 | 60.0173 | 49.6 | 124.2227 | 58.6382 | 60.0346 | 65.8
124.2225 | 75.2048 | 59.9886 | 82 | 124.2631 | 10.2713 | 59.9598 | 17.2 | 124.2371 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.21 | 42.1891 | 60.0173 | 49.6 | 124.231 | 58.6397 | 60.0346 | 65.8
124.2309 | 75.2071 | 59.9886 | 82 | 124.2715 | 10.2731 | 59.9598 | 17.2 | 124.2454 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2183 | 42.1906 | 60.0173 | 49.6 | 124.2393 | 58.6402 | 60.0346 | 65.8
124.2392 | 75.2108 | 59.9886 | 82 | 124.2798 | 10.275 | 59.9598 | 17.2 | 124.2539 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2266 | 42.1921 | 60.0173 | 49.6 | 124.2476 | 58.6407 | 60.0346 | 65.8
124.2475 | 75.2146 | 59.9886 | 82 | 124.2881 | 10.2776 | 59.9598 | 17.2 | 124.2622 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2349 | 42.1936 | 60.0173 | 49.6 | 124.2561 | 58.6411 | 60.0346 | 65.8
124.2559 | 75.2183 | 59.9886 | 82 | 124.2964 | 10.2803 | 59.9598 | 17.2 | 124.2705 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2432 | 42.193 | 60.0173 | 49.6 | 124.2644 | 58.6415 | 60.0346 | 65.8
124.2642 | 75.2221 | 59.9886 | 82 | 124.3048 | 10.2829 | 59.9598 | 17.2 | 124.2788 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2515 | 42.1924 | 60.0173 | 49.6 | 124.2727 | 58.6405 | 60.0346 | 65.8
124.2725 | 75.2258 | 59.9886 | 82 | 124.3131 | 10.2856 | 59.9598 | 17.2 | 124.2871 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.26 | 42.1924 | 60.0173 | 49.6 | 124.281 | 58.6394 | 60.0346 | 65.8
124.2809 | 75.2296 | 59.9886 | 82 | 124.3214 | 10.2875 | 59.9598 | 17.2 | 124.2954 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2683 | 42.1924 | 60.0173 | 49.6 | 124.2893 | 58.6383 | 60.0346 | 65.8
124.2892 | 75.2317 | 59.9886 | 82 | 124.3298 | 10.2895 | 59.9598 | 17.2 | 124.3037 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2766 | 42.1924 | 60.0173 | 49.6 | 124.2976 | 58.6372 | 60.0346 | 65.8
124.2975 | 75.2338 | 59.9886 | 82 | 124.3381 | 10.2914 | 59.9598 | 17.2 | 124.312 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2849 | 42.1924 | 60.0173 | 49.6 | 124.3059 | 58.6362 | 60.0346 | 65.8
124.3059 | 75.236 | 59.9886 | 82 | 124.3464 | 10.2933 | 59.9598 | 17.2 | 124.3206 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.2932 | 42.1932 | 60.0173 | 49.6 | 124.3142 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3142 | 75.2382 | 59.9886 | 82 | 124.3549 | 10.2942 | 59.9598 | 17.2 | 124.3289 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3015 | 42.1939 | 60.0173 | 49.6 | 124.3225 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3225 | 75.2379 | 59.9886 | 82 | 124.3632 | 10.2951 | 59.9598 | 17.2 | 124.3372 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3098 | 42.1947 | 60.0173 | 49.6 | 124.3311 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3309 | 75.2377 | 59.9886 | 82 | 124.3715 | 10.2962 | 59.9598 | 17.2 | 124.3455 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3181 | 42.1955 | 60.0173 | 49.6 | 124.3394 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3392 | 75.2374 | 59.9886 | 82 | 124.3799 | 10.2972 | 59.9598 | 17.2 | 124.3538 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3267 | 42.1963 | 60.0173 | 49.6 | 124.3477 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3476 | 75.2371 | 59.9886 | 82 | 124.3882 | 10.2936 | 59.9598 | 17.2 | 124.3621 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.335 | 42.197 | 60.0173 | 49.6 | 124.356 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3559 | 75.2371 | 59.9886 | 82 | 124.3965 | 10.29 | 59.9598 | 17.2 | 124.3704 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3433 | 42.1985 | 60.0173 | 49.6 | 124.3643 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3642 | 75.237 | 59.9886 | 82 | 124.4049 | 10.2882 | 59.9598 | 17.2 | 124.3789 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3516 | 42.2 | 60.0173 | 49.6 | 124.3726 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3726 | 75.236 | 59.9886 | 82 | 124.4132 | 10.2863 | 59.9598 | 17.2 | 124.3872 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3599 | 42.2009 | 60.0173 | 49.6 | 124.3809 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3809 | 75.2351 | 59.9886 | 82 | 124.4215 | 10.2845 | 59.9598 | 17.2 | 124.3955 | 25.3656 | 59.9943 | 33.4 | 124.3682 | 42.2017 | 60.0173 | 49.6 | 124.3892 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3892 | 75.2331 | 59.9886 | 82 | 124.4298 | 10.2826 | 59.9598 | 17.2 | 124.4038 | 25.3657 | 59.9943 | 33.4 | 124.3765 | 42.2018 | 60.0173 | 49.6 | 124.3975 | 58.6351 | 60.0346 | 65.8
124.3976 | 75.2311 | 59.9886 | 82 | 124.4382 | 10.2808 | 59.9598 | 17.2 | 124.4121 | 25.3657 | 59.9943 | 33.4 | 124.3848 | 42.2019 | 60.0173 | 49.6 | 124.406 | 58.6349 | 60.0346 | 65.8
124.4059 | 75.2301 | 59.9886 | 82 | 124.4465 | 10.279 | 59.9598 | 17.2 | 124.4204 | 25.3657 | 59.9943 | 33.4 | 124.3933 | 42.202 | 60.0173 | 49.6 | 124.4143 | 58.6347 | 60.0346 | 65.8
124.4142 | 75.2291 | 59.9886 | 82 | 124.4548 | 10.2761 | 59.9598 | 17.2 | 124.4287 | 25.3657 | 59.9943 | 33.4 | 124.4016 | 42.2021 | 60.0173 | 49.6 | 124.4226 | 58.634 | 60.0346 | 65.8
124.4226 | 75.2281 | 59.9886 | 82 | 124.4633 | 10.2733 | 59.9598 | 17.2 | 124.4373 | 25.3657 | 59.9943 | 33.4 | 124.4099 | 42.2023 | 60.0173 | 49.6 | 124.4309 | 58.6332 | 60.0346 | 65.8
124.4309 | 75.2271 | 59.9886 | 82 | 124.4716 | 10.2751 | 59.9598 | 17.2 | 124.4456 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4182 | 42.2024 | 60.0173 | 49.6 | 124.4392 | 58.6325 | 60.0346 | 65.8
124.4392 | 75.226 | 59.9886 | 82 | 124.4799 | 10.277 | 59.9598 | 17.2 | 124.4539 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4265 | 42.202 | 60.0173 | 49.6 | 124.4475 | 58.6318 | 60.0346 | 65.8
124.4476 | 75.2248 | 59.9886 | 82 | 124.4883 | 10.2783 | 59.9598 | 17.2 | 124.4622 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4348 | 42.2016 | 60.0173 | 49.6 | 124.4558 | 58.6311 | 60.0346 | 65.8
124.4559 | 75.2237 | 59.9886 | 82 | 124.4966 | 10.2797 | 59.9598 | 17.2 | 124.4705 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4431 | 42.2024 | 60.0173 | 49.6 | 124.4641 | 58.6304 | 60.0346 | 65.8
124.4642 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5049 | 10.282 | 59.9598 | 17.2 | 124.4788 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4514 | 42.2032 | 60.0173 | 49.6 | 124.4724 | 58.6297 | 60.0346 | 65.8
124.4726 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5133 | 10.2844 | 59.9598 | 17.2 | 124.4871 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.46 | 42.204 | 60.0173 | 49.6 | 124.481 | 58.629 | 60.0346 | 65.8
124.4809 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5216 | 10.282 | 59.9598 | 17.2 | 124.4956 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4683 | 42.2049 | 60.0173 | 49.6 | 124.4893 | 58.6285 | 60.0346 | 65.8
124.4893 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5299 | 10.2796 | 59.9598 | 17.2 | 124.5039 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4766 | 42.206 | 60.0173 | 49.6 | 124.4976 | 58.6279 | 60.0346 | 65.8
124.4976 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5383 | 10.2784 | 59.9598 | 17.2 | 124.5122 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4849 | 42.2072 | 60.0173 | 49.6 | 124.5059 | 58.628 | 60.0346 | 65.8
124.5059 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5466 | 10.2773 | 59.9598 | 17.2 | 124.5205 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.4932 | 42.2083 | 60.0173 | 49.6 | 124.5142 | 58.628 | 60.0346 | 65.8
124.5143 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5549 | 10.2761 | 59.9598 | 17.2 | 124.5288 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.5015 | 42.2095 | 60.0173 | 49.6 | 124.5225 | 58.6264 | 60.0346 | 65.8
124.5226 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5632 | 10.2749 | 59.9598 | 17.2 | 124.5371 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.5098 | 42.2111 | 60.0173 | 49.6 | 124.5308 | 58.6247 | 60.0346 | 65.8
124.5309 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5717 | 10.2724 | 59.9598 | 17.2 | 124.5454 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.5181 | 42.2126 | 60.0173 | 49.6 | 124.5391 | 58.6234 | 60.0346 | 65.8
124.5392 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.58 | 10.2699 | 59.9598 | 17.2 | 124.5537 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.5266 | 42.215 | 60.0173 | 49.6 | 124.5474 | 58.6221 | 60.0346 | 65.8
124.5476 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5883 | 10.2663 | 59.9598 | 17.2 | 124.5623 | 25.3658 | 59.9943 | 33.4 | 124.5349 | 42.2174 | 60.0173 | 49.6 | 124.5559 | 58.6208 | 60.0346 | 65.8
124.5559 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.5967 | 10.2627 | 59.9598 | 17.2 | 124.5706 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5432 | 42.2198 | 60.0173 | 49.6 | 124.5642 | 58.6196 | 60.0346 | 65.8
124.5643 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.605 | 10.265 | 59.9598 | 17.2 | 124.5789 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5515 | 42.2223 | 60.0173 | 49.6 | 124.5725 | 58.6208 | 60.0346 | 65.8
124.5726 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.6133 | 10.2672 | 59.9598 | 17.2 | 124.5872 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5598 | 42.2235 | 60.0173 | 49.6 | 124.5808 | 58.622 | 60.0346 | 65.8
124.5809 | 75.2227 | 59.9886 | 82 | 124.6217 | 10.2693 | 59.9598 | 17.2 | 124.5955 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5681 | 42.2248 | 60.0173 | 49.6 | 124.5891 | 58.6233 | 60.0346 | 65.8
124.5893 | 75.221 | 59.9886 | 82 | 124.63 | 10.2713 | 59.9598 | 17.2 | 124.6038 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5764 | 42.226 | 60.0173 | 49.6 | 124.5974 | 58.6245 | 60.0346 | 65.8
124.5976 | 75.2193 | 59.9886 | 82 | 124.6383 | 10.2694 | 59.9598 | 17.2 | 124.6121 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5847 | 42.2273 | 60.0173 | 49.6 | 124.6057 | 58.6277 | 60.0346 | 65.8
124.6059 | 75.2176 | 59.9886 | 82 | 124.6467 | 10.2675 | 59.9598 | 17.2 | 124.6206 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.5933 | 42.228 | 60.0173 | 49.6 | 124.614 | 58.6309 | 60.0346 | 65.8
124.6143 | 75.2159 | 59.9886 | 82 | 124.655 | 10.2668 | 59.9598 | 17.2 | 124.6289 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6016 | 42.2287 | 60.0173 | 49.6 | 124.6226 | 58.6337 | 60.0346 | 65.8
124.6226 | 75.2144 | 59.9886 | 82 | 124.6633 | 10.2662 | 59.9598 | 17.2 | 124.6372 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6099 | 42.2276 | 60.0173 | 49.6 | 124.6309 | 58.6366 | 60.0346 | 65.8
124.631 | 75.2129 | 59.9886 | 82 | 124.6718 | 10.2656 | 59.9598 | 17.2 | 124.6455 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6182 | 42.2264 | 60.0173 | 49.6 | 124.6392 | 58.6394 | 60.0346 | 65.8
124.6393 | 75.2114 | 59.9886 | 82 | 124.6801 | 10.265 | 59.9598 | 17.2 | 124.6538 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6265 | 42.2254 | 60.0173 | 49.6 | 124.6475 | 58.6423 | 60.0346 | 65.8
124.6476 | 75.2098 | 59.9886 | 82 | 124.6884 | 10.2633 | 59.9598 | 17.2 | 124.6621 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6348 | 42.2245 | 60.0173 | 49.6 | 124.6558 | 58.6429 | 60.0346 | 65.8
124.6559 | 75.2083 | 59.9886 | 82 | 124.6967 | 10.2616 | 59.9598 | 17.2 | 124.6704 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6431 | 42.2252 | 60.0173 | 49.6 | 124.6641 | 58.6435 | 60.0346 | 65.8
124.6643 | 75.2068 | 59.9886 | 82 | 124.7051 | 10.2608 | 59.9598 | 17.2 | 124.679 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 124.6514 | 42.226 | 60.0173 | 49.6 | 124.6724 | 58.6441 | 60.0346 | 65.8
124.6726 | 75.207 | 59.9886 | 82 | 124.7134 | 10.2601 | 59.9598 | 17.2 | 124.6873 | 25.3662 | 59.9943 | 33.4 | 124.6599 | 42.2281 | 60.0173 | 49.6 | 124.6807 | 58.6447 | 60.0346 | 65.8
124.6809 | 75.2072 | 59.9886 | 82 | 124.7217 | 10.2633 | 59.9598 | 17.2 | 124.6956 | 25.3664 | 59.9943 | 33.4 | 124.6682 | 42.2302 | 60.0173 | 49.6 | 124.689 | 58.645 | 60.0346 | 65.8
124.6893 | 75.2074 | 59.9886 | 82 | 124.7301 | 10.2665 | 59.9598 | 17.2 | 124.7039 | 25.3667 | 59.9943 | 33.4 | 124.6765 | 42.232 | 60.0173 | 49.6 | 124.6975 | 58.6453 | 60.0346 | 65.8
124.6976 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7384 | 10.2684 | 59.9598 | 17.2 | 124.7122 | 25.367 | 59.9943 | 33.4 | 124.6848 | 42.2339 | 60.0173 | 49.6 | 124.7058 | 58.6457 | 60.0346 | 65.8
124.706 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7467 | 10.2703 | 59.9598 | 17.2 | 124.7205 | 25.3672 | 59.9943 | 33.4 | 124.6931 | 42.2361 | 60.0231 | 49.6 | 124.7141 | 58.646 | 60.0346 | 65.8
124.7143 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7551 | 10.2722 | 59.9598 | 17.2 | 124.7288 | 25.3674 | 59.9943 | 33.4 | 124.7014 | 42.2383 | 60.0231 | 49.6 | 124.7224 | 58.6463 | 60.0346 | 65.8
124.7226 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7634 | 10.2741 | 59.9598 | 17.2 | 124.7371 | 25.3678 | 59.9943 | 33.4 | 124.7097 | 42.2403 | 60.0231 | 49.6 | 124.7307 | 58.6467 | 60.0346 | 65.8
124.731 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7717 | 10.277 | 59.9598 | 17.2 | 124.7456 | 25.3682 | 59.9943 | 33.4 | 124.718 | 42.2424 | 60.0231 | 49.6 | 124.739 | 58.6468 | 60.0346 | 65.8
124.7393 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7802 | 10.2799 | 59.9598 | 17.2 | 124.7539 | 25.3686 | 59.9943 | 33.4 | 124.7266 | 42.2434 | 60.0231 | 49.6 | 124.7473 | 58.6468 | 60.0346 | 65.8
124.7476 | 75.2076 | 59.9886 | 82 | 124.7885 | 10.2809 | 59.9598 | 17.2 | 124.7622 | 25.3689 | 59.9943 | 33.4 | 124.7349 | 42.2445 | 60.0231 | 49.6 | 124.7556 | 58.6469 | 60.0346 | 65.8
124.756 | 75.2095 | 59.9886 | 82 | 124.7968 | 10.2819 | 59.9598 | 17.2 | 124.7705 | 25.369 | 59.9943 | 33.4 | 124.7432 | 42.2443 | 60.0231 | 49.6 | 124.7639 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.7643 | 75.2115 | 59.9886 | 82 | 124.8052 | 10.2848 | 59.9598 | 17.2 | 124.7788 | 25.3691 | 59.9943 | 33.4 | 124.7515 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.7725 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.7726 | 75.2135 | 59.9886 | 82 | 124.8135 | 10.2877 | 59.9598 | 17.2 | 124.7871 | 25.3692 | 59.9943 | 33.4 | 124.7598 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.7808 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.781 | 75.2154 | 59.9886 | 82 | 124.8218 | 10.2906 | 59.9598 | 17.2 | 124.7954 | 25.3693 | 59.9943 | 33.4 | 124.7681 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.7891 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.7893 | 75.2201 | 59.9886 | 82 | 124.8301 | 10.2935 | 59.9598 | 17.2 | 124.804 | 25.3694 | 59.9943 | 33.4 | 124.7764 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.7974 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.7976 | 75.2247 | 59.9886 | 82 | 124.8385 | 10.2964 | 59.9598 | 17.2 | 124.8123 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.7847 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8057 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.806 | 75.2293 | 59.9886 | 82 | 124.8468 | 10.2993 | 59.9598 | 17.2 | 124.8206 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.793 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.814 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.8143 | 75.234 | 59.9886 | 82 | 124.8551 | 10.3012 | 59.9598 | 17.2 | 124.8289 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8015 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8223 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.8226 | 75.2386 | 59.9886 | 82 | 124.8635 | 10.303 | 59.9598 | 17.2 | 124.8372 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8098 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8306 | 58.647 | 60.0346 | 65.8
124.831 | 75.2433 | 59.9886 | 82 | 124.8718 | 10.3049 | 59.9598 | 17.2 | 124.8455 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8181 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8389 | 58.6463 | 60.0346 | 65.8
124.8393 | 75.246 | 59.9886 | 82 | 124.8801 | 10.3068 | 59.9598 | 17.2 | 124.8538 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8264 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8474 | 58.6456 | 60.0346 | 65.8
124.8477 | 75.2487 | 59.9886 | 82 | 124.8885 | 10.3078 | 59.9598 | 17.2 | 124.8623 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8347 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8557 | 58.6449 | 60.0346 | 65.8
124.856 | 75.2513 | 59.9886 | 82 | 124.8969 | 10.3088 | 59.9598 | 17.2 | 124.8706 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.843 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.864 | 58.6442 | 60.0346 | 65.8
124.8643 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9052 | 10.3099 | 59.9598 | 17.2 | 124.8789 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8513 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8723 | 58.6435 | 60.0346 | 65.8
124.8727 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9136 | 10.3109 | 59.9598 | 17.2 | 124.8872 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8596 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8806 | 58.6428 | 60.0346 | 65.8
124.881 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9219 | 10.314 | 59.9598 | 17.2 | 124.8955 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8682 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8889 | 58.6421 | 60.0346 | 65.8
124.8893 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9302 | 10.3171 | 59.9598 | 17.2 | 124.9038 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8765 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.8972 | 58.6415 | 60.0346 | 65.8
124.8976 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9386 | 10.3201 | 59.9598 | 17.2 | 124.9121 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8848 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9055 | 58.6408 | 60.0346 | 65.8
124.906 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9469 | 10.3232 | 59.9598 | 17.2 | 124.9204 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.8931 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9138 | 58.6401 | 60.0346 | 65.8
124.9143 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9552 | 10.3263 | 59.9598 | 17.2 | 124.929 | 25.3696 | 59.9943 | 33.4 | 124.9014 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9224 | 58.6413 | 60.0346 | 65.8
124.9227 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9635 | 10.3294 | 59.9598 | 17.2 | 124.9373 | 25.3695 | 59.9943 | 33.4 | 124.9097 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9307 | 58.6425 | 60.0346 | 65.8
124.931 | 75.254 | 59.9886 | 82 | 124.9719 | 10.3315 | 59.9598 | 17.2 | 124.9456 | 25.3694 | 59.9943 | 33.4 | 124.918 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.939 | 58.6438 | 60.0346 | 65.8
124.9393 | 75.2557 | 59.9886 | 82 | 124.9802 | 10.3335 | 59.9598 | 17.2 | 124.9539 | 25.3693 | 59.9943 | 33.4 | 124.9263 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9473 | 58.645 | 60.0346 | 65.8
124.9477 | 75.2573 | 59.9886 | 82 | 124.9885 | 10.3356 | 59.9598 | 17.2 | 124.9622 | 25.3692 | 59.9943 | 33.4 | 124.9348 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9556 | 58.6482 | 60.0346 | 65.8
124.956 | 75.2589 | 59.9886 | 82 | 124.9969 | 10.3377 | 59.9598 | 17.2 | 124.9705 | 25.3691 | 59.9943 | 33.4 | 124.9431 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9639 | 58.6514 | 60.0346 | 65.8
124.9643 | 75.2605 | 59.9886 | 82 | 125.0052 | 10.3386 | 59.9598 | 17.2 | 124.9788 | 25.369 | 59.9943 | 33.4 | 124.9514 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9722 | 58.6545 | 60.0346 | 65.8
124.9727 | 75.2622 | 59.9886 | 82 | 125.0135 | 10.3395 | 59.9598 | 17.2 | 124.9873 | 25.3689 | 59.9943 | 33.4 | 124.9597 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9805 | 58.6577 | 60.0346 | 65.8
124.981 | 75.2638 | 59.9886 | 82 | 125.022 | 10.3415 | 59.9598 | 17.2 | 124.9956 | 25.3688 | 59.9943 | 33.4 | 124.968 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.989 | 58.6609 | 60.0346 | 65.8
124.9893 | 75.2657 | 59.9886 | 82 | 125.0303 | 10.3435 | 59.9598 | 17.2 | 125.0039 | 25.3684 | 59.9943 | 33.4 | 124.9763 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 124.9973 | 58.664 | 60.0346 | 65.8
124.9977 | 75.2677 | 59.9886 | 82 | 125.0386 | 10.3456 | 59.9598 | 17.2 | 125.0122 | 25.368 | 59.9943 | 33.4 | 124.9846 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0056 | 58.6664 | 60.0346 | 65.8
125.006 | 75.2697 | 59.9886 | 82 | 125.047 | 10.3476 | 59.9598 | 17.2 | 125.0205 | 25.3673 | 59.9943 | 33.4 | 124.9929 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0139 | 58.6687 | 60.0346 | 65.8
125.0143 | 75.2716 | 59.9886 | 82 | 125.0553 | 10.3506 | 59.9598 | 17.2 | 125.0288 | 25.3666 | 59.9943 | 33.4 | 125.0012 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0222 | 58.6711 | 60.0346 | 65.8
125.0227 | 75.272 | 59.9886 | 82 | 125.0636 | 10.3536 | 59.9598 | 17.2 | 125.0371 | 25.3659 | 59.9943 | 33.4 | 125.0098 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0305 | 58.6734 | 60.0346 | 65.8
125.031 | 75.2723 | 59.9886 | 82 | 125.072 | 10.3566 | 59.9598 | 17.2 | 125.0457 | 25.3651 | 59.9943 | 33.4 | 125.0181 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0388 | 58.6738 | 60.0346 | 65.8
125.0393 | 75.2728 | 59.9886 | 82 | 125.0803 | 10.3596 | 59.9598 | 17.2 | 125.054 | 25.3644 | 59.9943 | 33.4 | 125.0264 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0471 | 58.6742 | 60.0346 | 65.8
125.0477 | 75.2732 | 59.9886 | 82 | 125.0886 | 10.3617 | 59.9598 | 17.2 | 125.0623 | 25.3637 | 59.9943 | 33.4 | 125.0347 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0554 | 58.6747 | 60.0346 | 65.8
125.056 | 75.2737 | 59.9886 | 82 | 125.0969 | 10.3639 | 59.9598 | 17.2 | 125.0706 | 25.363 | 59.9943 | 33.4 | 125.043 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.064 | 58.6751 | 60.0346 | 65.8
125.0644 | 75.2741 | 59.9886 | 82 | 125.1053 | 10.3649 | 59.9598 | 17.2 | 125.0789 | 25.3623 | 59.9943 | 33.4 | 125.0513 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0723 | 58.6759 | 60.0346 | 65.8
125.0727 | 75.2743 | 59.9886 | 82 | 125.1136 | 10.3659 | 59.9598 | 17.2 | 125.0872 | 25.3619 | 59.9943 | 33.4 | 125.0596 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0806 | 58.6768 | 60.0346 | 65.8
125.081 | 75.2744 | 59.9886 | 82 | 125.1219 | 10.367 | 59.9598 | 17.2 | 125.0955 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.0679 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0889 | 58.678 | 60.0346 | 65.8
125.0894 | 75.2745 | 59.9886 | 82 | 125.1304 | 10.368 | 59.9598 | 17.2 | 125.1038 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.0764 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.0972 | 58.6793 | 60.0346 | 65.8
125.0977 | 75.2746 | 59.9886 | 82 | 125.1387 | 10.368 | 59.9598 | 17.2 | 125.1123 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.0847 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1055 | 58.6805 | 60.0346 | 65.8
125.106 | 75.2748 | 59.9886 | 82 | 125.147 | 10.3681 | 59.9598 | 17.2 | 125.1206 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.093 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1138 | 58.6818 | 60.0346 | 65.8
125.1143 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.1554 | 10.3691 | 59.9598 | 17.2 | 125.1289 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1013 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1221 | 58.683 | 60.0346 | 65.8
125.1227 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.1637 | 10.3701 | 59.9598 | 17.2 | 125.1372 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1096 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1304 | 58.6843 | 60.0346 | 65.8
125.131 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.172 | 10.3712 | 59.9598 | 17.2 | 125.1455 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1179 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1389 | 58.6855 | 60.0346 | 65.8
125.1394 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.1804 | 10.3722 | 59.9598 | 17.2 | 125.1538 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1262 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1472 | 58.6868 | 60.0346 | 65.8
125.1477 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.1887 | 10.3745 | 59.9598 | 17.2 | 125.1621 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1345 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1555 | 58.6876 | 60.0346 | 65.8
125.156 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.197 | 10.3767 | 59.9598 | 17.2 | 125.1707 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1431 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1638 | 58.6884 | 60.0346 | 65.8
125.1644 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2054 | 10.379 | 59.9598 | 17.2 | 125.179 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1514 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1721 | 58.6884 | 60.0346 | 65.8
125.1727 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2137 | 10.3813 | 59.9598 | 17.2 | 125.1873 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1597 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1804 | 58.6884 | 60.0346 | 65.8
125.181 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.222 | 10.3835 | 59.9598 | 17.2 | 125.1956 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.168 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.1887 | 58.6888 | 60.0346 | 65.8
125.1894 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2303 | 10.3858 | 59.9598 | 17.2 | 125.2039 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1763 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.197 | 58.6891 | 60.0346 | 65.8
125.1977 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2388 | 10.3871 | 59.9598 | 17.2 | 125.2122 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1846 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.2053 | 58.6895 | 60.0346 | 65.8
125.2061 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2471 | 10.3883 | 59.9598 | 17.2 | 125.2205 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.1929 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.2139 | 58.6898 | 60.0346 | 65.8
125.2144 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2554 | 10.3896 | 59.9598 | 17.2 | 125.229 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.2012 | 42.244 | 60.0231 | 49.6 | 125.2222 | 58.6901 | 60.0346 | 65.8
125.2227 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2638 | 10.3909 | 59.9598 | 17.2 | 125.2373 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.2095 | 42.2433 | 60.0231 | 49.6 | 125.2305 | 58.6905 | 60.0346 | 65.8
125.231 | 75.2749 | 59.9886 | 82 | 125.2721 | 10.3909 | 59.9598 | 17.2 | 125.2456 | 25.3615 | 59.9943 | 33.4 | 125.218 | 42.2425 | 60.0231 | 49.6 | 125.2388 | 58.6908 | 60.0346 | 65.8
125.2394 | 75.2778 | 59.9886 | 82 | 125.2804 | 10.391 | 59.9598 | 17.2 | 125.2539 | 25.3614 | 59.9943 | 33.4 | 125.2263 | 42.2415 | 60.0231 | 49.6 | 125.2471 | 58.6912 | 60.0346 | 65.8
125.2477 | 75.2807 | 59.9886 | 82 | 125.2888 | 10.391 | 59.9598 | 17.2 | 125.2622 | 25.3613 | 59.9943 | 33.4 | 125.2346 | 42.2406 | 60.0231 | 49.6 | 125.2554 | 58.6912 | 60.0346 | 65.8
125.256 | 75.2837 | 59.9886 | 82 | 125.2971 | 10.391 | 59.9598 | 17.2 | 125.2705 | 25.3612 | 59.9943 | 33.4 | 125.2429 | 42.2397 | 60.0231 | 49.6 | 125.2637 | 58.6912 | 60.0346 | 65.8
125.2644 | 75.2866 | 59.9886 | 82 | 125.3054 | 10.391 | 59.9598 | 17.2 | 125.2788 | 25.3611 | 59.9943 | 33.4 | 125.2512 | 42.2387 | 60.0231 | 49.6 | 125.272 | 58.6935 | 60.0346 | 65.8
125.2727 | 75.2895 | 59.9886 | 82 | 125.3138 | 10.391 | 59.9598 | 17.2 | 125.2871 | 25.3611 | 59.9943 | 33.4 | 125.2595 | 42.2377 | 60.0231 | 49.6 | 125.2805 | 58.6958 | 60.0346 | 65.8
125.2811 | 75.2924 | 59.9886 | 82 | 125.3221 | 10.3909 | 59.9598 | 17.2 | 125.2957 | 25.361 | 59.9943 | 33.4 | 125.2678 | 42.2366 | 60.0231 | 49.6 | 125.2888 | 58.6981 | 60.0346 | 65.8
125.2894 | 75.2953 | 59.9886 | 82 | 125.3304 | 10.3909 | 59.9598 | 17.2 | 125.304 | 25.3609 | 59.9943 | 33.4 | 125.2761 | 42.2355 | 60.0231 | 49.6 | 125.2971 | 58.7004 | 60.0346 | 65.8
125.2977 | 75.2983 | 59.9886 | 82 | 125.3389 | 10.392 | 59.9598 | 17.2 | 125.3123 | 25.3608 | 59.9943 | 33.4 | 125.2847 | 42.2345 | 60.0231 | 49.6 | 125.3054 | 58.7027 | 60.0346 | 65.8
125.3061 | 75.3012 | 59.9886 | 82 | 125.3472 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.3206 | 25.3607 | 59.9943 | 33.4 | 125.293 | 42.2342 | 60.0231 | 49.6 | 125.3137 | 58.705 | 60.0346 | 65.8
125.3144 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3555 | 10.394 | 59.9598 | 17.2 | 125.3289 | 25.3606 | 59.9943 | 33.4 | 125.3013 | 42.2339 | 60.0231 | 49.6 | 125.322 | 58.7073 | 60.0346 | 65.8
125.3227 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3638 | 10.3951 | 59.9598 | 17.2 | 125.3372 | 25.3606 | 59.9943 | 33.4 | 125.3096 | 42.2338 | 60.0231 | 49.6 | 125.3303 | 58.7095 | 60.0346 | 65.8
125.3311 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3722 | 10.3963 | 59.9598 | 17.2 | 125.3455 | 25.3606 | 59.9943 | 33.4 | 125.3179 | 42.2337 | 60.0231 | 49.6 | 125.3386 | 58.7117 | 60.0346 | 65.8
125.3394 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3805 | 10.3975 | 59.9598 | 17.2 | 125.354 | 25.3661 | 59.9943 | 33.4 | 125.3262 | 42.2336 | 60.0231 | 49.6 | 125.3469 | 58.7138 | 60.0346 | 65.8
125.3477 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3888 | 10.3977 | 59.9598 | 17.2 | 125.3623 | 25.3716 | 59.9943 | 33.4 | 125.3345 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.3555 | 58.7154 | 60.0346 | 65.8
125.3561 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.3972 | 10.3979 | 59.9598 | 17.2 | 125.3706 | 25.3771 | 59.9943 | 33.4 | 125.3428 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.3638 | 58.7169 | 60.0346 | 65.8
125.3644 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4055 | 10.3981 | 59.9598 | 17.2 | 125.3789 | 25.3825 | 59.9943 | 33.4 | 125.3513 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.3721 | 58.7185 | 60.0346 | 65.8
125.3727 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4138 | 10.3983 | 59.9598 | 17.2 | 125.3872 | 25.3927 | 59.9943 | 33.4 | 125.3596 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.3804 | 58.72 | 60.0346 | 65.8
125.3811 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4222 | 10.3975 | 59.9598 | 17.2 | 125.3955 | 25.4028 | 59.9943 | 33.4 | 125.3679 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.3887 | 58.7216 | 60.0346 | 65.8
125.3894 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4305 | 10.3967 | 59.9598 | 17.2 | 125.4038 | 25.4129 | 59.9943 | 33.4 | 125.3762 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.397 | 58.7231 | 60.0346 | 65.8
125.3977 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4388 | 10.3958 | 59.9598 | 17.2 | 125.4124 | 25.423 | 59.9943 | 33.4 | 125.3845 | 42.2335 | 60.0231 | 49.6 | 125.4053 | 58.7249 | 60.0346 | 65.8
125.4061 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4473 | 10.395 | 59.9598 | 17.2 | 125.4207 | 25.4331 | 59.9943 | 33.4 | 125.3928 | 42.2336 | 60.0231 | 49.6 | 125.4136 | 58.7267 | 60.0346 | 65.8
125.4144 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4556 | 10.394 | 59.9598 | 17.2 | 125.429 | 25.4432 | 59.9943 | 33.4 | 125.4011 | 42.2337 | 60.0231 | 49.6 | 125.4219 | 58.7295 | 60.0346 | 65.8
125.4228 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4639 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4373 | 25.4479 | 59.9943 | 33.4 | 125.4094 | 42.2337 | 60.0231 | 49.6 | 125.4304 | 58.7323 | 60.0346 | 65.8
125.4311 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4723 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4456 | 25.4525 | 59.9943 | 33.4 | 125.4177 | 42.2337 | 60.0231 | 49.6 | 125.4387 | 58.7339 | 60.0346 | 65.8
125.4394 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4806 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4539 | 25.4571 | 59.9943 | 33.4 | 125.4263 | 42.2334 | 60.0231 | 49.6 | 125.447 | 58.7355 | 60.0346 | 65.8
125.4478 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4889 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4622 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4346 | 42.2332 | 60.0231 | 49.6 | 125.4553 | 58.7371 | 60.0346 | 65.8
125.4561 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.4972 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4705 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4429 | 42.2329 | 60.0231 | 49.6 | 125.4636 | 58.7387 | 60.0346 | 65.8
125.4644 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5056 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.479 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4512 | 42.2327 | 60.0231 | 49.6 | 125.4719 | 58.7403 | 60.0346 | 65.8
125.4728 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5139 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4873 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4595 | 42.2325 | 60.0231 | 49.6 | 125.4802 | 58.7419 | 60.0346 | 65.8
125.4811 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5222 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.4956 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4678 | 42.2322 | 60.0231 | 49.6 | 125.4885 | 58.7439 | 60.0346 | 65.8
125.4894 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5306 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5039 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4761 | 42.2346 | 60.0231 | 49.6 | 125.4968 | 58.7459 | 60.0346 | 65.8
125.4978 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5389 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5122 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4844 | 42.2369 | 60.0231 | 49.6 | 125.5054 | 58.7465 | 60.0346 | 65.8
125.5061 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5472 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5205 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.4929 | 42.2393 | 60.0231 | 49.6 | 125.5137 | 58.7471 | 60.0346 | 65.8
125.5144 | 75.3041 | 59.9886 | 82 | 125.5557 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5288 | 25.4618 | 59.9943 | 33.4 | 125.5012 | 42.2418 | 60.0231 | 49.6 | 125.522 | 58.7468 | 60.0346 | 65.8
125.5228 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.564 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5374 | 25.4622 | 59.9943 | 33.4 | 125.5095 | 42.2444 | 60.0231 | 49.6 | 125.5303 | 58.7465 | 60.0346 | 65.8
125.5311 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.5723 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5457 | 25.4626 | 59.9943 | 33.4 | 125.5178 | 42.2471 | 60.0231 | 49.6 | 125.5386 | 58.7458 | 60.0346 | 65.8
125.5394 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.5807 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.554 | 25.4629 | 59.9943 | 33.4 | 125.5261 | 42.2497 | 60.0231 | 49.6 | 125.5469 | 58.7452 | 60.0346 | 65.8
125.5478 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.589 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5623 | 25.4633 | 59.9943 | 33.4 | 125.5344 | 42.2523 | 60.0231 | 49.6 | 125.5552 | 58.7451 | 60.0346 | 65.8
125.5561 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.5973 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5706 | 25.4639 | 59.9943 | 33.4 | 125.5427 | 42.255 | 60.0231 | 49.6 | 125.5635 | 58.745 | 60.0346 | 65.8
125.5645 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.6057 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5789 | 25.4644 | 59.9943 | 33.4 | 125.551 | 42.2577 | 60.0231 | 49.6 | 125.5718 | 58.7446 | 60.0346 | 65.8
125.5728 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.614 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5872 | 25.4649 | 59.9943 | 33.4 | 125.5596 | 42.2577 | 60.0231 | 49.6 | 125.5803 | 58.7443 | 60.0346 | 65.8
125.5811 | 75.3041 | 59.9943 | 82 | 125.6223 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.5957 | 25.4655 | 59.9943 | 33.4 | 125.5679 | 42.2578 | 60.0231 | 49.6 | 125.5886 | 58.7448 | 60.0346 | 65.8
125.5894 | 75.3071 | 59.9943 | 82 | 125.6306 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.604 | 25.466 | 59.9943 | 33.4 | 125.5762 | 42.2578 | 60.0231 | 49.6 | 125.5969 | 58.7453 | 60.0346 | 65.8
125.5978 | 75.3101 | 59.9943 | 82 | 125.639 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6123 | 25.4665 | 59.9943 | 33.4 | 125.5845 | 42.2578 | 60.0231 | 49.6 | 125.6052 | 58.7461 | 60.0346 | 65.8
125.6061 | 75.3131 | 59.9943 | 82 | 125.6473 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6206 | 25.4667 | 59.9943 | 33.4 | 125.5928 | 42.2579 | 60.0231 | 49.6 | 125.6135 | 58.7468 | 60.0346 | 65.8
125.6144 | 75.3161 | 59.9943 | 82 | 125.6556 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6289 | 25.4668 | 59.9943 | 33.4 | 125.6011 | 42.2579 | 60.0231 | 49.6 | 125.6218 | 58.7486 | 60.0346 | 65.8
125.6228 | 75.3218 | 59.9943 | 82 | 125.6641 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6372 | 25.4669 | 59.9943 | 33.4 | 125.6094 | 42.2589 | 60.0231 | 49.6 | 125.6301 | 58.7503 | 60.0346 | 65.8
125.6311 | 75.3275 | 59.9943 | 82 | 125.6724 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6455 | 25.4671 | 59.9943 | 33.4 | 125.6177 | 42.2598 | 60.0231 | 49.6 | 125.6384 | 58.7515 | 60.0346 | 65.8
125.6395 | 75.3321 | 59.9943 | 82 | 125.6807 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6538 | 25.4671 | 59.9943 | 33.4 | 125.6262 | 42.2607 | 60.0231 | 49.6 | 125.647 | 58.7528 | 60.0346 | 65.8
125.6478 | 75.3368 | 59.9943 | 82 | 125.6891 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6624 | 25.4671 | 59.9943 | 33.4 | 125.6345 | 42.2615 | 60.0231 | 49.6 | 125.6553 | 58.7541 | 60.0346 | 65.8
125.6561 | 75.3416 | 59.9943 | 82 | 125.6974 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6707 | 25.4728 | 59.9943 | 33.4 | 125.6428 | 42.2624 | 60.0231 | 49.6 | 125.6636 | 58.7554 | 60.0346 | 65.8
125.6645 | 75.3463 | 59.9943 | 82 | 125.7057 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.679 | 25.4785 | 59.9943 | 33.4 | 125.6511 | 42.2632 | 60.0231 | 49.6 | 125.6719 | 58.7562 | 60.0346 | 65.8
125.6728 | 75.348 | 59.9943 | 82 | 125.7141 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6873 | 25.4842 | 59.9943 | 33.4 | 125.6594 | 42.2649 | 60.0231 | 49.6 | 125.6802 | 58.757 | 60.0346 | 65.8
125.6811 | 75.3497 | 59.9943 | 82 | 125.7224 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.6956 | 25.4899 | 59.9943 | 33.4 | 125.6677 | 42.2666 | 60.0231 | 49.6 | 125.6885 | 58.7575 | 60.0346 | 65.8
125.6895 | 75.3515 | 59.9943 | 82 | 125.7307 | 10.393 | 59.9598 | 17.2 | 125.7039 | 25.4957 | 59.9943 | 33.4 | 125.676 | 42.2683 | 60.0231 | 49.6 | 125.6968 | 58.7581 | 60.0346 | 65.8
125.6978 | 75.3532 | 59.9943 | 82 | 125.7391 | 10.39 | 59.9598 | 17.2 | 125.7122 | 25.5014 | 59.9943 | 33.4 | 125.6843 | 42.27 | 60.0231 | 49.6 | 125.7051 | 58.758 | 60.0346 | 65.8
125.7061 | 75.3513 | 59.9943 | 82 | 125.7474 | 10.3871 | 59.9598 | 17.2 | 125.7207 | 25.5071 | 59.9943 | 33.4 | 125.6926 | 42.2708 | 60.0231 | 49.6 | 125.7134 | 58.7579 | 60.0346 | 65.8
125.7144 | 75.3494 | 59.9943 | 82 | 125.7557 | 10.3842 | 59.9598 | 17.2 | 125.729 | 25.5128 | 59.9943 | 33.4 | 125.7012 | 42.2716 | 60.0231 | 49.6 | 125.7219 | 58.758 | 60.0346 | 65.8
125.7228 | 75.3473 | 59.9943 | 82 | 125.764 | 10.3813 | 59.9598 | 17.2 | 125.7373 | 25.5185 | 59.9943 | 33.4 | 125.7095 | 42.2724 | 60.0231 | 49.6 | 125.7302 | 58.7581 | 60.0346 | 65.8
125.7311 | 75.3451 | 59.9943 | 82 | 125.7725 | 10.3784 | 59.9598 | 17.2 | 125.7456 | 25.5242 | 59.9943 | 33.4 | 125.7178 | 42.2731 | 60.0231 | 49.6 | 125.7385 | 58.7582 | 60.0346 | 65.8
125.7395 | 75.3437 | 59.9943 | 82 | 125.7808 | 10.3755 | 59.9598 | 17.2 | 125.7539 | 25.5241 | 59.9943 | 33.4 | 125.7261 | 42.2739 | 60.0231 | 49.6 | 125.7468 | 58.7583 | 60.0346 | 65.8
125.7478 | 75.3423 | 59.9943 | 82 | 125.7891 | 10.3726 | 59.9598 | 17.2 | 125.7622 | 25.5241 | 59.9943 | 33.4 | 125.7344 | 42.2747 | 60.0231 | 49.6 | 125.7551 | 58.7572 | 60.0346 | 65.8
125.7561 | 75.3409 | 59.9943 | 82 | 125.7975 | 10.3696 | 59.9598 | 17.2 | 125.7705 | 25.524 | 59.9943 | 33.4 | 125.7427 | 42.2746 | 60.0231 | 49.6 | 125.7634 | 58.7562 | 60.0346 | 65.8
125.7645 | 75.3394 | 59.9943 | 82 | 125.8058 | 10.3667 | 59.9598 | 17.2 | 125.7791 | 25.5239 | 59.9943 | 33.4 | 125.751 | 42.2745 | 60.0231 | 49.6 | 125.7717 | 58.7552 | 60.0346 | 65.8
125.7728 | 75.3415 | 59.9943 | 82 | 125.8141 | 10.3638 | 59.9598 | 17.2 | 125.7874 | 25.5238 | 59.9943 | 33.4 | 125.7593 | 42.2769 | 60.0231 | 49.6 | 125.78 | 58.7542 | 60.0346 | 65.8
125.7811 | 75.3436 | 59.9943 | 82 | 125.8225 | 10.3638 | 59.9598 | 17.2 | 125.7957 | 25.5237 | 59.9943 | 33.4 | 125.7678 | 42.2792 | 60.0231 | 49.6 | 125.7883 | 58.7532 | 60.0346 | 65.8
125.7895 | 75.3461 | 59.9943 | 82 | 125.8308 | 10.3638 | 59.9598 | 17.2 | 125.804 | 25.5236 | 59.9943 | 33.4 | 125.7761 | 42.2816 | 60.0231 | 49.6 | 125.7969 | 58.7522 | 60.0346 | 65.8
125.7978 | 75.3485 | 59.9943 | 82 | 125.8391 | 10.3638 | 59.9598 | 17.2 | 125.8123 | 25.5235 | 59.9943 | 33.4 | 125.7844 | 42.2841 | 60.0231 | 49.6 | 125.8052 | 58.7518 | 60.0346 | 65.8
125.8061 | 75.3522 | 59.9943 | 82 | 125.8475 | 10.3638 | 59.9598 | 17.2 | 125.8206 | 25.5234 | 59.9943 | 33.4 | 125.7927 | 42.2864 | 60.0231 | 49.6 | 125.8135 | 58.7514 | 60.0346 | 65.8
125.8145 | 75.3559 | 59.9943 | 82 | 125.8558 | 10.3632 | 59.9598 | 17.2 | 125.8289 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.801 | 42.2887 | 60.0231 | 49.6 | 125.8218 | 58.7498 | 60.0346 | 65.8
125.8228 | 75.3588 | 59.9943 | 82 | 125.8641 | 10.3625 | 59.9598 | 17.2 | 125.8372 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8093 | 42.2909 | 60.0231 | 49.6 | 125.8301 | 58.7481 | 60.0346 | 65.8
125.8311 | 75.3617 | 59.9943 | 82 | 125.8726 | 10.3605 | 59.9598 | 17.2 | 125.8457 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8176 | 42.2932 | 60.0231 | 49.6 | 125.8384 | 58.7486 | 60.0346 | 65.8
125.8395 | 75.365 | 59.9943 | 82 | 125.8809 | 10.3584 | 59.9598 | 17.2 | 125.854 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8259 | 42.2954 | 60.0231 | 49.6 | 125.8467 | 58.749 | 60.0346 | 65.8
125.8478 | 75.3683 | 59.9943 | 82 | 125.8892 | 10.3564 | 59.9655 | 17.2 | 125.8623 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8345 | 42.2976 | 60.0231 | 49.6 | 125.855 | 58.7494 | 60.0346 | 65.8
125.8561 | 75.3665 | 59.9943 | 82 | 125.8975 | 10.3544 | 59.9655 | 17.2 | 125.8706 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8428 | 42.2974 | 60.0231 | 49.6 | 125.8633 | 58.7499 | 60.0346 | 65.8
125.8645 | 75.3646 | 59.9943 | 82 | 125.9059 | 10.3524 | 59.9655 | 17.2 | 125.8789 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8511 | 42.2972 | 60.0231 | 49.6 | 125.8718 | 58.7509 | 60.0346 | 65.8
125.8728 | 75.3621 | 59.9943 | 82 | 125.9142 | 10.3503 | 59.9655 | 17.2 | 125.8872 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8594 | 42.2969 | 60.0231 | 49.6 | 125.8801 | 58.752 | 60.0346 | 65.8
125.8811 | 75.3595 | 59.9943 | 82 | 125.9225 | 10.3483 | 59.9655 | 17.2 | 125.8955 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8677 | 42.2967 | 60.0231 | 49.6 | 125.8884 | 58.7515 | 60.0346 | 65.8
125.8895 | 75.3569 | 59.9943 | 82 | 125.9309 | 10.3463 | 59.9655 | 17.2 | 125.9041 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.876 | 42.2969 | 60.0231 | 49.6 | 125.8967 | 58.751 | 60.0346 | 65.8
125.8978 | 75.3544 | 59.9943 | 82 | 125.9392 | 10.3449 | 59.9655 | 17.2 | 125.9124 | 25.5233 | 59.9943 | 33.4 | 125.8843 | 42.2971 | 60.0231 | 49.6 | 125.905 | 58.7514 | 60.0346 | 65.8
125.9061 | 75.3508 | 59.9943 | 82 | 125.9475 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9207 | 25.5229 | 59.9943 | 33.4 | 125.8926 | 42.2974 | 60.0231 | 49.6 | 125.9133 | 58.7518 | 60.0346 | 65.8
125.9145 | 75.3472 | 59.9943 | 82 | 125.9559 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.929 | 25.5226 | 59.9943 | 33.4 | 125.9009 | 42.2977 | 60.0231 | 49.6 | 125.9216 | 58.7499 | 60.0346 | 65.8
125.9228 | 75.3434 | 59.9943 | 82 | 125.9642 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9373 | 25.5222 | 59.9943 | 33.4 | 125.9094 | 42.2971 | 60.0231 | 49.6 | 125.9299 | 58.748 | 60.0346 | 65.8
125.9312 | 75.3395 | 59.9943 | 82 | 125.9725 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9456 | 25.5218 | 59.9943 | 33.4 | 125.9177 | 42.2966 | 60.0231 | 49.6 | 125.9382 | 58.7455 | 60.0346 | 65.8
125.9395 | 75.3372 | 59.9943 | 82 | 125.981 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9539 | 25.5215 | 59.9943 | 33.4 | 125.926 | 42.2961 | 60.0231 | 49.6 | 125.9468 | 58.743 | 60.0346 | 65.8
125.9478 | 75.3348 | 59.9943 | 82 | 125.9893 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9624 | 25.5213 | 59.9943 | 33.4 | 125.9343 | 42.2955 | 60.0231 | 49.6 | 125.9551 | 58.7405 | 60.0346 | 65.8
125.9561 | 75.3345 | 59.9943 | 82 | 125.9976 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9707 | 25.521 | 59.9943 | 33.4 | 125.9426 | 42.2944 | 60.0231 | 49.6 | 125.9634 | 58.738 | 60.0346 | 65.8
125.9645 | 75.3341 | 59.9943 | 82 | 126.0059 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.979 | 25.5208 | 59.9943 | 33.4 | 125.9509 | 42.2933 | 60.0231 | 49.6 | 125.9717 | 58.7362 | 60.0346 | 65.8
125.9728 | 75.3347 | 59.9943 | 82 | 126.0143 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9873 | 25.5205 | 59.9943 | 33.4 | 125.9592 | 42.2921 | 60.0231 | 49.6 | 125.98 | 58.7345 | 60.0346 | 65.8
125.9811 | 75.3353 | 59.9943 | 82 | 126.0226 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 125.9956 | 25.5202 | 59.9943 | 33.4 | 125.9675 | 42.291 | 60.0231 | 49.6 | 125.9883 | 58.7326 | 60.0346 | 65.8
125.9895 | 75.3373 | 59.9943 | 82 | 126.0309 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 126.0039 | 25.5204 | 59.9943 | 33.4 | 125.9761 | 42.2899 | 60.0231 | 49.6 | 125.9966 | 58.7307 | 60.0346 | 65.8
125.9978 | 75.3393 | 59.9943 | 82 | 126.0393 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 126.0122 | 25.5205 | 59.9943 | 33.4 | 125.9844 | 42.2887 | 60.0231 | 49.6 | 126.0049 | 58.7314 | 60.0346 | 65.8
126.0062 | 75.3414 | 59.9943 | 82 | 126.0476 | 10.3435 | 59.9655 | 17.2 | 126.0205 | 25.5207 | 59.9943 | 33.4 | 125.9927 | 42.2884 | 60.0231 | 49.6 | 126.0132 | 58.7321 | 60.0346 | 65.8
126.0145 | 75.3434 | 59.9943 | 82 | 126.0559 | 10.3435 | 59.9713 | 17.2 | 126.0291 | 25.5208 | 59.9943 | 33.4 | 126.001 | 42.2881 | 60.0231 | 49.6 | 126.0217 | 58.7331 | 60.0346 | 65.8
126.0228 | 75.3463 | 59.9943 | 82 | 126.0643 | 10.3435 | 59.9713 | 17.2 | 126.0374 | 25.5208 | 59.9943 | 33.4 | 126.0093 | 42.2878 | 60.0231 | 49.6 | 126.03 | 58.7342 | 60.0346 | 65.8
126.0312 | 75.3493 | 59.9943 | 82 | 126.0726 | 10.3435 | 59.9713 | 17.2 | 126.0457 | 25.5208 | 59.9943 | 33.4 | 126.0176 | 42.2875 | 60.0231 | 49.6 | 126.0383 | 58.7347 | 60.0346 | 65.8
126.0395 | 75.3521 | 59.9943 | 82 | 126.0809 | 10.3435 | 59.9713 | 17.2 | 126.054 | 25.5207 | 59.9943 | 33.4 | 126.0259 | 42.2878 | 60.0231 | 49.6 | 126.0466 | 58.7353 | 60.0346 | 65.8
126.0478 | 75.355 | 59.9943 | 82 | 126.0892 | 10.3446 | 59.9713 | 17.2 | 126.0623 | 25.5207 | 59.9943 | 33.4 | 126.0342 | 42.2881 | 60.0231 | 49.6 | 126.0549 | 58.7381 | 60.0346 | 65.8
126.0562 | 75.3569 | 59.9943 | 82 | 126.0977 | 10.3457 | 59.9713 | 17.2 | 126.0706 | 25.5206 | 59.9943 | 33.4 | 126.0427 | 42.2888 | 60.0231 | 49.6 | 126.0632 | 58.7409 | 60.0346 | 65.8
126.0645 | 75.3588 | 59.9943 | 82 | 126.106 | 10.3493 | 59.9713 | 17.2 | 126.0789 | 25.5205 | 59.9943 | 33.4 | 126.051 | 42.2895 | 60.0231 | 49.6 | 126.0715 | 58.7437 | 60.0346 | 65.8
126.0728 | 75.3603 | 59.9943 | 82 | 126.1143 | 10.353 | 59.9713 | 17.2 | 126.0874 | 25.5205 | 59.9943 | 33.4 | 126.0593 | 42.2902 | 60.0231 | 49.6 | 126.0798 | 58.7466 | 60.0346 | 65.8
126.0811 | 75.3618 | 59.9943 | 82 | 126.1227 | 10.3566 | 59.9713 | 17.2 | 126.0957 | 25.5204 | 59.9943 | 33.4 | 126.0676 | 42.2909 | 60.0231 | 49.6 | 126.0884 | 58.7487 | 60.0346 | 65.8
126.0895 | 75.3632 | 59.9943 | 82 | 126.131 | 10.3603 | 59.9713 | 17.2 | 126.104 | 25.5203 | 59.9943 | 33.4 | 126.0759 | 42.2914 | 60.0231 | 49.6 | 126.0967 | 58.7508 | 60.0346 | 65.8
126.0978 | 75.3646 | 59.9943 | 82 | 126.1393 | 10.364 | 59.9713 | 17.2 | 126.1123 | 25.5203 | 59.9943 | 33.4 | 126.0842 | 42.2919 | 60.0231 | 49.6 | 126.105 | 58.7537 | 60.0346 | 65.8
126.1062 | 75.3669 | 59.9943 | 82 | 126.1477 | 10.3676 | 59.9713 | 17.2 | 126.1206 | 25.5202 | 59.9943 | 33.4 | 126.0925 | 42.2925 | 60.0231 | 49.6 | 126.1133 | 58.7565 | 60.0346 | 65.8
126.1145 | 75.3691 | 59.9943 | 82 | 126.156 | 10.3722 | 59.9713 | 17.2 | 126.1289 | 25.5201 | 59.9943 | 33.4 | 126.1008 | 42.293 | 60.0231 | 49.6 | 126.1216 | 58.7593 | 60.0346 | 65.8
126.1228 | 75.3708 | 59.9943 | 82 | 126.1643 | 10.3767 | 59.9713 | 17.2 | 126.1372 | 25.5201 | 59.9943 | 33.4 | 126.1091 | 42.2935 | 60.0231 | 49.6 | 126.1299 | 58.7622 | 60.0346 | 65.8
126.1312 | 75.3725 | 59.9943 | 82 | 126.1726 | 10.3813 | 59.9713 | 17.2 | 126.1458 | 25.5201 | 59.9943 | 33.4 | 126.1177 | 42.294 | 60.0231 | 49.6 | 126.1382 | 58.7627 | 60.0346 | 65.8
126.1395 | 75.3742 | 59.9943 | 82 | 126.181 | 10.3859 | 59.9713 | 17.2 | 126.1541 | 25.5201 | 59.9943 | 33.4 | 126.126 | 42.2958 | 60.0231 | 49.6 | 126.1465 | 58.7633 | 60.0346 | 65.8
126.1478 | 75.3759 | 59.9943 | 82 | 126.1893 | 10.3889 | 59.9713 | 17.2 | 126.1624 | 25.5201 | 59.9943 | 33.4 | 126.1343 | 42.2976 | 60.0231 | 49.6 | 126.1548 | 58.7634 | 60.0346 | 65.8
126.1562 | 75.3781 | 59.9943 | 82 | 126.1976 | 10.3919 | 59.9713 | 17.2 | 126.1707 | 25.5199 | 59.9943 | 33.4 | 126.1426 | 42.2994 | 60.0231 | 49.6 | 126.1633 | 58.7635 | 60.0346 | 65.8
126.1645 | 75.3804 | 59.9943 | 82 | 126.2061 | 10.3939 | 59.9713 | 17.2 | 126.179 | 25.5198 | 59.9943 | 33.4 | 126.1509 | 42.3012 | 60.0231 | 49.6 | 126.1716 | 58.7635 | 60.0346 | 65.8
126.1728 | 75.384 | 59.9943 | 82 | 126.2144 | 10.3958 | 59.9713 | 17.2 | 126.1873 | 25.5196 | 59.9943 | 33.4 | 126.1592 | 42.3031 | 60.0231 | 49.6 | 126.1799 | 58.7635 | 60.0346 | 65.8
126.1812 | 75.3877 | 59.9943 | 82 | 126.2227 | 10.3978 | 59.9713 | 17.2 | 126.1956 | 25.5194 | 59.9943 | 33.4 | 126.1675 | 42.305 | 60.0231 | 49.6 | 126.1882 | 58.7628 | 60.0346 | 65.8
126.1895 | 75.3897 | 59.9943 | 82 | 126.2311 | 10.3997 | 59.9713 | 17.2 | 126.2039 | 25.5192 | 59.9943 | 33.4 | 126.1758 | 42.3141 | 60.0231 | 49.6 | 126.1965 | 58.762 | 60.0346 | 65.8
126.1978 | 75.3916 | 59.9943 | 82 | 126.2394 | 10.3958 | 59.9713 | 17.2 | 126.2124 | 25.519 | 59.9943 | 33.4 | 126.1843 | 42.3232 | 60.0231 | 49.6 | 126.2048 | 58.7639 | 60.0346 | 65.8
126.2062 | 75.3935 | 59.9943 | 82 | 126.2477 | 10.3919 | 59.9713 | 17.2 | 126.2207 | 25.5188 | 59.9943 | 33.4 | 126.1926 | 42.3322 | 60.0231 | 49.6 | 126.2131 | 58.7659 | 60.0346 | 65.8
126.2145 | 75.3955 | 59.9943 | 82 | 126.256 | 10.3877 | 59.9713 | 17.2 | 126.229 | 25.5186 | 59.9943 | 33.4 | 126.2009 | 42.3412 | 60.0231 | 49.6 | 126.2214 | 58.7702 | 60.0346 | 65.8
126.2228 | 75.3974 | 59.9943 | 82 | 126.2644 | 10.3835 | 59.9713 | 17.2 | 126.2373 | 25.5184 | 59.9943 | 33.4 | 126.2092 | 42.3476 | 60.0231 | 49.6 | 126.2297 | 58.7746 | 60.0346 | 65.8
126.2312 | 75.3993 | 59.9943 | 82 | 126.2727 | 10.3794 | 59.9713 | 17.2 | 126.2456 | 25.5182 | 59.9943 | 33.4 | 126.2175 | 42.3541 | 60.0231 | 49.6 | 126.2383 | 58.7788 | 60.0346 | 65.8
126.2395 | 75.3991 | 59.9943 | 82 | 126.281 | 10.3753 | 59.9713 | 17.2 | 126.2539 | 25.5196 | 59.9943 | 33.4 | 126.2258 | 42.3606 | 60.0231 | 49.6 | 126.2466 | 58.783 | 60.0346 | 65.8
126.2478 | 75.3989 | 59.9943 | 82 | 126.2894 | 10.3723 | 59.9713 | 17.2 | 126.2622 | 25.5209 | 59.9943 | 33.4 | 126.2341 | 42.367 | 60.0231 | 49.6 | 126.2549 | 58.7886 | 60.0346 | 65.8
126.2562 | 75.3966 | 59.9943 | 82 | 126.2977 | 10.3693 | 59.9713 | 17.2 | 126.2708 | 25.5222 | 59.9943 | 33.4 | 126.2424 | 42.3735 | 60.0231 | 49.6 | 126.2632 | 58.7942 | 60.0346 | 65.8
126.2645 | 75.3943 | 59.9943 | 82 | 126.306 | 10.3672 | 59.9713 | 17.2 | 126.2791 | 25.5236 | 59.9943 | 33.4 | 126.251 | 42.3799 | 60.0231 | 49.6 | 126.2715 | 58.8 | 60.0346 | 65.8
126.2729 | 75.3923 | 59.9943 | 82 | 126.3145 | 10.3651 | 59.9713 | 17.2 | 126.2874 | 25.5249 | 59.9943 | 33.4 | 126.2593 | 42.3792 | 60.0231 | 49.6 | 126.2798 | 58.8058 | 60.0346 | 65.8
126.2812 | 75.3902 | 59.9943 | 82 | 126.3228 | 10.3691 | 59.9713 | 17.2 | 126.2957 | 25.5263 | 59.9943 | 33.4 | 126.2676 | 42.3785 | 60.0231 | 49.6 | 126.2881 | 58.8079 | 60.0346 | 65.8
126.2895 | 75.3887 | 59.9943 | 82 | 126.3311 | 10.373 | 59.9713 | 17.2 | 126.304 | 25.5276 | 59.9943 | 33.4 | 126.2759 | 42.3778 | 60.0231 | 49.6 | 126.2964 | 58.81 | 60.0346 | 65.8
126.2979 | 75.3871 | 59.9943 | 82 | 126.3394 | 10.3773 | 59.9713 | 17.2 | 126.3123 | 25.529 | 59.9943 | 33.4 | 126.2842 | 42.3772 | 60.0231 | 49.6 | 126.3047 | 58.8094 | 60.0346 | 65.8
126.3062 | 75.3871 | 59.9943 | 82 | 126.3478 | 10.3815 | 59.9713 | 17.2 | 126.3206 | 25.531 | 59.9943 | 33.4 | 126.2925 | 42.377 | 60.0231 | 49.6 | 126.3132 | 58.8089 | 60.0346 | 65.8
126.3145 | 75.3871 | 59.9943 | 82 | 126.3561 | 10.3846 | 59.9713 | 17.2 | 126.3291 | 25.5331 | 59.9943 | 33.4 | 126.3008 | 42.3768 | 60.0231 | 49.6 | 126.3215 | 58.8083 | 60.0346 | 65.8
126.3228 | 75.3884 | 59.9943 | 82 | 126.3644 | 10.3876 | 59.9713 | 17.2 | 126.3374 | 25.5337 | 59.9943 | 33.4 | 126.3091 | 42.3766 | 60.0231 | 49.6 | 126.3298 | 58.8078 | 60.0346 | 65.8
126.3312 | 75.3897 | 59.9943 | 82 | 126.3728 | 10.3918 | 59.9713 | 17.2 | 126.3457 | 25.5344 | 59.9943 | 33.4 | 126.3174 | 42.3765 | 60.0231 | 49.6 | 126.3381 | 58.8061 | 60.0346 | 65.8
126.3395 | 75.3932 | 59.9943 | 82 | 126.3811 | 10.396 | 59.9713 | 17.2 | 126.354 | 25.535 | 59.9943 | 33.4 | 126.3259 | 42.3763 | 60.0231 | 49.6 | 126.3464 | 58.8044 | 60.0346 | 65.8
126.3478 | 75.3966 | 59.9943 | 82 | 126.3894 | 10.4006 | 59.9713 | 17.2 | 126.3623 | 25.5357 | 59.9943 | 33.4 | 126.3342 | 42.3762 | 60.0231 | 49.6 | 126.3547 | 58.8037 | 60.0346 | 65.8
126.3562 | 75.4001 | 59.9943 | 82 | 126.3978 | 10.4051 | 59.9713 | 17.2 | 126.3706 | 25.5363 | 59.9943 | 33.4 | 126.3425 | 42.3767 | 60.0231 | 49.6 | 126.363 | 58.8029 | 60.0346 | 65.8
126.3645 | 75.4036 | 59.9943 | 82 | 126.4061 | 10.4085 | 59.9713 | 17.2 | 126.3789 | 25.537 | 59.9943 | 33.4 | 126.3508 | 42.3772 | 60.0231 | 49.6 | 126.3713 | 58.8033 | 60.0346 | 65.8
126.3729 | 75.4069 | 59.9943 | 82 | 126.4144 | 10.412 | 59.9713 | 17.2 | 126.3875 | 25.5374 | 59.9943 | 33.4 | 126.3591 | 42.3779 | 60.0231 | 49.6 | 126.3796 | 58.8037 | 60.0346 | 65.8
126.3812 | 75.4102 | 59.9943 | 82 | 126.4227 | 10.4158 | 59.9713 | 17.2 | 126.3958 | 25.5379 | 59.9943 | 33.4 | 126.3674 | 42.3787 | 60.0231 | 49.6 | 126.3882 | 58.8051 | 60.0346 | 65.8
126.3895 | 75.4111 | 59.9943 | 82 | 126.4312 | 10.4196 | 59.9713 | 17.2 | 126.4041 | 25.5377 | 59.9943 | 33.4 | 126.3757 | 42.3799 | 60.0231 | 49.6 | 126.3965 | 58.8065 | 60.0346 | 65.8
126.3979 | 75.4121 | 59.9943 | 82 | 126.4395 | 10.4244 | 59.9713 | 17.2 | 126.4124 | 25.5374 | 59.9943 | 33.4 | 126.384 | 42.3812 | 60.0231 | 49.6 | 126.4048 | 58.8088 | 60.0346 | 65.8
126.4062 | 75.4117 | 59.9943 | 82 | 126.4478 | 10.4292 | 59.9713 | 17.2 | 126.4207 | 25.5375 | 59.9943 | 33.4 | 126.3926 | 42.3825 | 60.0231 | 49.6 | 126.4131 | 58.8111 | 60.0346 | 65.8
126.4145 | 75.4113 | 59.9943 | 82 | 126.4562 | 10.4341 | 59.9713 | 17.2 | 126.429 | 25.5375 | 59.9943 | 33.4 | 126.4009 | 42.3837 | 60.0231 | 49.6 | 126.4214 | 58.814 | 60.0346 | 65.8
126.4229 | 75.4095 | 59.9943 | 82 | 126.4645 | 10.439 | 59.9713 | 17.2 | 126.4373 | 25.5375 | 59.9943 | 33.4 | 126.4092 | 42.383 | 60.0231 | 49.6 | 126.4297 | 58.8168 | 60.0346 | 65.8
126.4312 | 75.4077 | 59.9943 | 82 | 126.4728 | 10.4426 | 59.9713 | 17.2 | 126.4456 | 25.5376 | 59.9943 | 33.4 | 126.4175 | 42.3824 | 60.0231 | 49.6 | 126.438 | 58.8187 | 60.0346 | 65.8
126.4395 | 75.4055 | 59.9943 | 82 | 126.4812 | 10.4462 | 59.9713 | 17.2 | 126.4541 | 25.5377 | 59.9943 | 33.4 | 126.4258 | 42.3812 | 60.0231 | 49.6 | 126.4463 | 58.8205 | 60.0346 | 65.8
126.4478 | 75.4034 | 59.9943 | 82 | 126.4895 | 10.4506 | 59.9713 | 17.2 | 126.4624 | 25.5379 | 59.9943 | 33.4 | 126.4341 | 42.38 | 60.0231 | 49.6 | 126.4548 | 58.8223 | 60.0346 | 65.8
126.4562 | 75.4019 | 59.9943 | 82 | 126.4978 | 10.4551 | 59.9713 | 17.2 | 126.4707 | 25.5382 | 59.9943 | 33.4 | 126.4424 | 42.3769 | 60.0231 | 49.6 | 126.4631 | 58.8242 | 60.0346 | 65.8
126.4645 | 75.4004 | 59.9943 | 82 | 126.5061 | 10.4599 | 59.9713 | 17.2 | 126.479 | 25.5386 | 59.9943 | 33.4 | 126.4507 | 42.3738 | 60.0231 | 49.6 | 126.4714 | 58.8253 | 60.0346 | 65.8
126.4729 | 75.3993 | 59.9943 | 82 | 126.5145 | 10.4646 | 59.9713 | 17.2 | 126.4873 | 25.5414 | 59.9943 | 33.4 | 126.4592 | 42.3705 | 60.0231 | 49.6 | 126.4797 | 58.8264 | 60.0346 | 65.8
126.4812 | 75.3982 | 59.9943 | 82 | 126.5228 | 10.4695 | 59.9713 | 17.2 | 126.4956 | 25.5442 | 59.9943 | 33.4 | 126.4675 | 42.3672 | 60.0231 | 49.6 | 126.488 | 58.8268 | 60.0346 | 65.8
126.4895 | 75.3986 | 59.9943 | 82 | 126.5311 | 10.4745 | 59.9713 | 17.2 | 126.5039 | 25.5469 | 59.9943 | 33.4 | 126.4758 | 42.3641 | 60.0231 | 49.6 | 126.4963 | 58.8271 | 60.0346 | 65.8
126.4979 | 75.3991 | 59.9943 | 82 | 126.5396 | 10.4794 | 59.9713 | 17.2 | 126.5125 | 25.5495 | 59.9943 | 33.4 | 126.4841 | 42.361 | 60.0231 | 49.6 | 126.5046 | 58.8266 | 60.0346 | 65.8
126.5062 | 75.3999 | 59.9943 | 82 | 126.5479 | 10.4842 | 59.9713 | 17.2 | 126.5208 | 25.5521 | 59.9943 | 33.4 | 126.4924 | 42.3597 | 60.0231 | 49.6 | 126.5129 | 58.826 | 60.0346 | 65.8
126.5145 | 75.4006 | 59.9943 | 82 | 126.5562 | 10.4892 | 59.9655 | 17.2 | 126.5291 | 25.5546 | 59.9943 | 33.4 | 126.5007 | 42.3585 | 60.0231 | 49.6 | 126.5212 | 58.825 | 60.0346 | 65.8
126.5229 | 75.4013 | 59.9943 | 82 | 126.5646 | 10.4941 | 59.9655 | 17.2 | 126.5374 | 25.5571 | 59.9943 | 33.4 | 126.509 | 42.3566 | 60.0231 | 49.6 | 126.5298 | 58.8241 | 60.0346 | 65.8
126.5312 | 75.4019 | 59.9943 | 82 | 126.5729 | 10.4981 | 59.9655 | 17.2 | 126.5457 | 25.5595 | 59.9943 | 33.4 | 126.5173 | 42.3548 | 60.0231 | 49.6 | 126.5381 | 58.8235 | 60.0346 | 65.8
126.5396 | 75.4017 | 59.9943 | 82 | 126.5812 | 10.5022 | 59.9655 | 17.2 | 126.554 | 25.5623 | 59.9943 | 33.4 | 126.5256 | 42.3541 | 60.0231 | 49.6 | 126.5464 | 58.823 | 60.0346 | 65.8
126.5479 | 75.4014 | 59.9943 | 82 | 126.5895 | 10.5045 | 59.9655 | 17.2 | 126.5623 | 25.565 | 59.9943 | 33.4 | 126.5342 | 42.3534 | 60.0231 | 49.6 | 126.5547 | 58.8224 | 60.0346 | 65.8
126.5562 | 75.4012 | 59.9943 | 82 | 126.5979 | 10.5069 | 59.9655 | 17.2 | 126.5708 | 25.5653 | 59.9943 | 33.4 | 126.5425 | 42.3521 | 60.0231 | 49.6 | 126.563 | 58.8219 | 60.0346 | 65.8
126.5645 | 75.4009 | 59.9943 | 82 | 126.6062 | 10.5088 | 59.9655 | 17.2 | 126.5791 | 25.5656 | 59.9943 | 33.4 | 126.5508 | 42.3509 | 60.0231 | 49.6 | 126.5713 | 58.8228 | 60.0346 | 65.8
126.5729 | 75.4011 | 59.9943 | 82 | 126.6145 | 10.5108 | 59.9655 | 17.2 | 126.5874 | 25.5664 | 59.9943 | 33.4 | 126.5591 | 42.3495 | 60.0231 | 49.6 | 126.5796 | 58.8237 | 60.0346 | 65.8
126.5812 | 75.4013 | 59.9943 | 82 | 126.6229 | 10.5116 | 59.9655 | 17.2 | 126.5957 | 25.5673 | 59.9943 | 33.4 | 126.5674 | 42.3482 | 60.0231 | 49.6 | 126.5879 | 58.8246 | 60.0346 | 65.8
126.5895 | 75.4008 | 59.9943 | 82 | 126.6312 | 10.5124 | 59.9655 | 17.2 | 126.604 | 25.5682 | 59.9943 | 33.4 | 126.5757 | 42.3472 | 60.0231 | 49.6 | 126.5962 | 58.8256 | 60.0346 | 65.8
126.5979 | 75.4003 | 59.9943 | 82 | 126.6395 | 10.5141 | 59.9655 | 17.2 | 126.6123 | 25.5692 | 59.9943 | 33.4 | 126.584 | 42.3462 | 60.0231 | 49.6 | 126.6047 | 58.8258 | 60.0346 | 65.8
126.6062 | 75.4036 | 59.9943 | 82 | 126.6479 | 10.5158 | 59.9655 | 17.2 | 126.6206 | 25.5701 | 59.9943 | 33.4 | 126.5923 | 42.3458 | 60.0231 | 49.6 | 126.613 | 58.826 | 60.0346 | 65.8
126.6145 | 75.407 | 59.9943 | 82 | 126.6562 | 10.5129 | 59.9655 | 17.2 | 126.6289 | 25.5709 | 59.9943 | 33.4 | 126.6008 | 42.3453 | 60.0231 | 49.6 | 126.6213 | 58.8256 | 60.0346 | 65.8
126.6229 | 75.4103 | 59.9943 | 82 | 126.6646 | 10.51 | 59.9655 | 17.2 | 126.6375 | 25.5715 | 59.9943 | 33.4 | 126.6091 | 42.3479 | 60.0231 | 49.6 | 126.6296 | 58.8252 | 60.0346 | 65.8
126.6312 | 75.4136 | 59.9943 | 82 | 126.673 | 10.5071 | 59.9655 | 17.2 | 126.6458 | 25.572 | 59.9943 | 33.4 | 126.6174 | 42.3505 | 60.0231 | 49.6 | 126.6379 | 58.8242 | 60.0346 | 65.8
126.6396 | 75.4174 | 59.9943 | 82 | 126.6813 | 10.5042 | 59.9655 | 17.2 | 126.6541 | 25.5727 | 59.9943 | 33.4 | 126.6257 | 42.3541 | 60.0231 | 49.6 | 126.6462 | 58.8232 | 60.0346 | 65.8
126.6479 | 75.4211 | 59.9943 | 82 | 126.6896 | 10.4975 | 59.9655 | 17.2 | 126.6624 | 25.5734 | 59.9943 | 33.4 | 126.634 | 42.3577 | 60.0231 | 49.6 | 126.6545 | 58.8216 | 60.0346 | 65.8
126.6562 | 75.4265 | 59.9943 | 82 | 126.6979 | 10.4908 | 59.9655 | 17.2 | 126.6707 | 25.5734 | 59.9943 | 33.4 | 126.6423 | 42.3634 | 60.0231 | 49.6 | 126.6628 | 58.8199 | 60.0346 | 65.8
126.6646 | 75.4319 | 59.9943 | 82 | 126.7063 | 10.4841 | 59.9655 | 17.2 | 126.679 | 25.5735 | 59.9943 | 33.4 | 126.6506 | 42.3691 | 60.0231 | 49.6 | 126.6711 | 58.8198 | 60.0346 | 65.8
126.6729 | 75.4382 | 59.9943 | 82 | 126.7146 | 10.4774 | 59.9655 | 17.2 | 126.6873 | 25.5751 | 59.9943 | 33.4 | 126.6589 | 42.3744 | 60.0231 | 49.6 | 126.6797 | 58.8197 | 60.0346 | 65.8
126.6812 | 75.4445 | 59.9943 | 82 | 126.7229 | 10.4699 | 59.9655 | 17.2 | 126.6958 | 25.5767 | 59.9943 | 33.4 | 126.6675 | 42.3797 | 60.0231 | 49.6 | 126.688 | 58.8198 | 60.0346 | 65.8
126.6895 | 75.4469 | 59.9943 | 82 | 126.7313 | 10.4624 | 59.9655 | 17.2 | 126.7041 | 25.578 | 59.9943 | 33.4 | 126.6758 | 42.3849 | 60.0231 | 49.6 | 126.6963 | 58.82 | 60.0346 | 65.8
126.6979 | 75.4494 | 59.9943 | 82 | 126.7396 | 10.4533 | 59.9655 | 17.2 | 126.7124 | 25.5794 | 59.9943 | 33.4 | 126.6841 | 42.3901 | 60.0231 | 49.6 | 126.7046 | 58.8206 | 60.0346 | 65.8
126.7062 | 75.4513 | 59.9943 | 82 | 126.7479 | 10.4441 | 59.9655 | 17.2 | 126.7207 | 25.5842 | 59.9943 | 33.4 | 126.6924 | 42.3949 | 60.0173 | 49.6 | 126.7129 | 58.8213 | 60.0346 | 65.8
126.7145 | 75.4532 | 59.9943 | 82 | 126.7563 | 10.4349 | 59.9655 | 17.2 | 126.729 | 25.589 | 59.9943 | 33.4 | 126.7007 | 42.3997 | 60.0173 | 49.6 | 126.7212 | 58.8225 | 60.0346 | 65.8
126.7229 | 75.4563 | 59.9943 | 82 | 126.7646 | 10.4258 | 59.9655 | 17.2 | 126.7373 | 25.5938 | 60.0001 | 33.4 | 126.709 | 42.4038 | 60.0173 | 49.6 | 126.7295 | 58.8238 | 60.0346 | 65.8
126.7312 | 75.4594 | 59.9943 | 82 | 126.7729 | 10.4196 | 59.9655 | 17.2 | 126.7456 | 25.5985 | 60.0001 | 33.4 | 126.7173 | 42.4079 | 60.0173 | 49.6 | 126.7378 | 58.8247 | 60.0346 | 65.8
126.7396 | 75.4604 | 59.9943 | 82 | 126.7814 | 10.4134 | 59.9655 | 17.2 | 126.7542 | 25.6032 | 60.0001 | 33.4 | 126.7256 | 42.4094 | 60.0173 | 49.6 | 126.7461 | 58.8256 | 60.0346 | 65.8
126.7479 | 75.4614 | 59.9943 | 82 | 126.7897 | 10.4072 | 59.9655 | 17.2 | 126.7625 | 25.6079 | 60.0001 | 33.4 | 126.7341 | 42.4109 | 60.0173 | 49.6 | 126.7546 | 58.8229 | 60.0346 | 65.8
126.7562 | 75.4605 | 59.9943 | 82 | 126.798 | 10.401 | 59.9655 | 17.2 | 126.7708 | 25.6111 | 60.0001 | 33.4 | 126.7424 | 42.4118 | 60.0173 | 49.6 | 126.7629 | 58.8203 | 60.0346 | 65.8
126.7646 | 75.4597 | 59.9943 | 82 | 126.8063 | 10.3949 | 59.9655 | 17.2 | 126.7791 | 25.6143 | 60.0001 | 33.4 | 126.7507 | 42.4128 | 60.0173 | 49.6 | 126.7712 | 58.8158 | 60.0346 | 65.8
126.7729 | 75.4581 | 59.9943 | 82 | 126.8147 | 10.3887 | 59.9655 | 17.2 | 126.7874 | 25.6178 | 60.0001 | 33.4 | 126.759 | 42.4137 | 60.0173 | 49.6 | 126.7795 | 58.8112 | 60.0346 | 65.8
126.7812 | 75.4565 | 59.9943 | 82 | 126.823 | 10.3887 | 59.9655 | 17.2 | 126.7957 | 25.6213 | 60.0001 | 33.4 | 126.7673 | 42.4147 | 60.0173 | 49.6 | 126.7878 | 58.8069 | 60.0346 | 65.8
126.7896 | 75.4555 | 59.9943 | 82 | 126.8313 | 10.3888 | 59.9655 | 17.2 | 126.804 | 25.6211 | 60.0001 | 33.4 | 126.7756 | 42.4135 | 60.0173 | 49.6 | 126.7961 | 58.8026 | 60.0346 | 65.8
126.7979 | 75.4545 | 59.9943 | 82 | 126.8397 | 10.3898 | 59.9655 | 17.2 | 126.8123 | 25.621 | 60.0001 | 33.4 | 126.7839 | 42.4124 | 60.0173 | 49.6 | 126.8044 | 58.7992 | 60.0346 | 65.8
126.8062 | 75.4507 | 59.9943 | 82 | 126.848 | 10.3909 | 59.9655 | 17.2 | 126.8208 | 25.6208 | 60.0001 | 33.4 | 126.7922 | 42.4112 | 60.0173 | 49.6 | 126.8127 | 58.7958 | 60.0346 | 65.8
126.8146 | 75.4469 | 59.9943 | 82 | 126.8563 | 10.3931 | 59.9655 | 17.2 | 126.8291 | 25.6206 | 60.0001 | 33.4 | 126.8005 | 42.41 | 60.0173 | 49.6 | 126.8213 | 58.7921 | 60.0346 | 65.8
126.8229 | 75.4431 | 59.9943 | 82 | 126.8647 | 10.3953 | 59.9655 | 17.2 | 126.8374 | 25.6204 | 60.0001 | 33.4 | 126.8091 | 42.4094 | 60.0173 | 49.6 | 126.8296 | 58.7883 | 60.0346 | 65.8
126.8312 | 75.4393 | 59.9943 | 82 | 126.873 | 10.3974 | 59.9655 | 17.2 | 126.8457 | 25.6202 | 60.0001 | 33.4 | 126.8174 | 42.4087 | 60.0173 | 49.6 | 126.8379 | 58.7864 | 60.0346 | 65.8
126.8396 | 75.4383 | 59.9943 | 82 | 126.8813 | 10.3996 | 59.9655 | 17.2 | 126.854 | 25.6201 | 60.0001 | 33.4 | 126.8257 | 42.4086 | 60.0173 | 49.6 | 126.8462 | 58.7845 | 60.0346 | 65.8
126.8479 | 75.4373 | 59.9943 | 82 | 126.8896 | 10.4027 | 59.9655 | 17.2 | 126.8623 | 25.6199 | 60.0001 | 33.4 | 126.834 | 42.4086 | 60.0173 | 49.6 | 126.8545 | 58.7859 | 60.0346 | 65.8
126.8562 | 75.4364 | 59.9886 | 82 | 126.8981 | 10.4058 | 59.9655 | 17.2 | 126.8706 | 25.6194 | 60.0001 | 33.4 | 126.8423 | 42.4109 | 60.0173 | 49.6 | 126.8628 | 58.7874 | 60.0346 | 65.8
126.8646 | 75.4356 | 59.9886 | 82 | 126.9064 | 10.4089 | 59.9655 | 17.2 | 126.8792 | 25.6188 | 60.0001 | 33.4 | 126.8506 | 42.4131 | 60.0173 | 49.6 | 126.8711 | 58.7903 | 60.0346 | 65.8
126.8729 | 75.4352 | 59.9886 | 82 | 126.9147 | 10.412 | 59.9655 | 17.2 | 126.8875 | 25.6184 | 60.0001 | 33.4 | 126.8589 | 42.415 | 60.0173 | 49.6 | 126.8794 | 58.7932 | 60.0346 | 65.8
126.8812 | 75.4347 | 59.9886 | 82 | 126.9231 | 10.4141 | 59.9655 | 17.2 | 126.8958 | 25.6181 | 60.0001 | 33.4 | 126.8672 | 42.4169 | 60.0173 | 49.6 | 126.8877 | 58.795 | 60.0346 | 65.8
126.8896 | 75.4359 | 59.9886 | 82 | 126.9314 | 10.4162 | 59.9655 | 17.2 | 126.9041 | 25.6177 | 60.0001 | 33.4 | 126.8757 | 42.4188 | 60.0173 | 49.6 | 126.8962 | 58.7969 | 60.0346 | 65.8
126.8979 | 75.4371 | 59.9886 | 82 | 126.9397 | 10.4171 | 59.9655 | 17.2 | 126.9124 | 25.6174 | 60.0001 | 33.4 | 126.884 | 42.4206 | 60.0173 | 49.6 | 126.9045 | 58.7991 | 60.0346 | 65.8
126.9062 | 75.4382 | 59.9886 | 82 | 126.9481 | 10.418 | 59.9655 | 17.2 | 126.9207 | 25.617 | 60.0001 | 33.4 | 126.8923 | 42.4225 | 60.0173 | 49.6 | 126.9128 | 58.8014 | 60.0346 | 65.8
126.9146 | 75.4394 | 59.9886 | 82 | 126.9564 | 10.419 | 59.9655 | 17.2 | 126.929 | 25.6167 | 60.0001 | 33.4 | 126.9006 | 42.4244 | 60.0173 | 49.6 | 126.9211 | 58.804 | 60.0346 | 65.8
126.9229 | 75.4393 | 59.9886 | 82 | 126.9647 | 10.4199 | 59.9655 | 17.2 | 126.9373 | 25.6163 | 60.0001 | 33.4 | 126.9089 | 42.4263 | 60.0173 | 49.6 | 126.9294 | 58.8065 | 60.0346 | 65.8
126.9312 | 75.4392 | 59.9886 | 82 | 126.9731 | 10.4211 | 59.9655 | 17.2 | 126.9458 | 25.616 | 60.0001 | 33.4 | 126.9172 | 42.4282 | 60.0173 | 49.6 | 126.9377 | 58.8084 | 60.0346 | 65.8
126.9396 | 75.4397 | 59.9886 | 82 | 126.9814 | 10.4222 | 59.9655 | 17.2 | 126.9541 | 25.616 | 60.0001 | 33.4 | 126.9255 | 42.4268 | 60.0173 | 49.6 | 126.946 | 58.8103 | 60.0346 | 65.8
126.9479 | 75.4401 | 59.9886 | 82 | 126.9897 | 10.4257 | 59.9655 | 17.2 | 126.9624 | 25.616 | 60.0001 | 33.4 | 126.9338 | 42.4255 | 60.0173 | 49.6 | 126.9543 | 58.8123 | 60.0346 | 65.8
126.9562 | 75.4401 | 59.9886 | 82 | 126.998 | 10.4292 | 59.9655 | 17.2 | 126.9707 | 25.616 | 60.0001 | 33.4 | 126.9424 | 42.4245 | 60.0173 | 49.6 | 126.9626 | 58.8143 | 60.0346 | 65.8
126.9646 | 75.4402 | 59.9886 | 82 | 127.0065 | 10.4326 | 59.9655 | 17.2 | 126.979 | 25.616 | 60.0001 | 33.4 | 126.9507 | 42.4236 | 60.0173 | 49.6 | 126.9712 | 58.816 | 60.0346 | 65.8
126.9729 | 75.4402 | 59.9886 | 82 | 127.0148 | 10.4361 | 59.9655 | 17.2 | 126.9873 | 25.6157 | 60.0001 | 33.4 | 126.959 | 42.4227 | 60.0173 | 49.6 | 126.9795 | 58.8177 | 60.0346 | 65.8
126.9813 | 75.4402 | 59.9886 | 82 | 127.0231 | 10.4396 | 59.9655 | 17.2 | 126.9956 | 25.6155 | 60.0001 | 33.4 | 126.9673 | 42.4219 | 60.0173 | 49.6 | 126.9878 | 58.8193 | 60.0346 | 65.8
126.9896 | 75.4403 | 59.9886 | 82 | 127.0315 | 10.4431 | 59.9655 | 17.2 | 127.0042 | 25.6152 | 60.0001 | 33.4 | 126.9756 | 42.4211 | 60.0173 | 49.6 | 126.9961 | 58.8209 | 60.0346 | 65.8
126.9979 | 75.4403 | 59.9886 | 82 | 127.0398 | 10.4466 | 59.9655 | 17.2 | 127.0125 | 25.6149 | 60.0001 | 33.4 | 126.9839 | 42.4202 | 60.0173 | 49.6 | 127.0044 | 58.8249 | 60.0346 | 65.8
127.0063 | 75.4403 | 59.9886 | 82 | 127.0481 | 10.4501 | 59.9655 | 17.2 | 127.0208 | 25.6145 | 60.0001 | 33.4 | 126.9922 | 42.4194 | 60.0173 | 49.6 | 127.0127 | 58.829 | 60.0346 | 65.8
127.0146 | 75.4404 | 59.9886 | 82 | 127.0565 | 10.4524 | 59.9655 | 17.2 | 127.0291 | 25.6142 | 60.0001 | 33.4 | 127.0005 | 42.4187 | 60.0173 | 49.6 | 127.021 | 58.8317 | 60.0346 | 65.8
127.0229 | 75.4404 | 59.9886 | 82 | 127.0648 | 10.4548 | 59.9655 | 17.2 | 127.0374 | 25.6169 | 60.0001 | 33.4 | 127.009 | 42.4213 | 60.0173 | 49.6 | 127.0293 | 58.8343 | 60.0346 | 65.8
127.0313 | 75.4404 | 59.9886 | 82 | 127.0731 | 10.456 | 59.9655 | 17.2 | 127.0457 | 25.6195 | 60.0001 | 33.4 | 127.0173 | 42.424 | 60.0173 | 49.6 | 127.0376 | 58.8346 | 60.0346 | 65.8
127.0396 | 75.4408 | 59.9886 | 82 | 127.0815 | 10.4572 | 59.9655 | 17.2 | 127.054 | 25.6221 | 60.0001 | 33.4 | 127.0256 | 42.4267 | 60.0173 | 49.6 | 127.0461 | 58.8348 | 60.0346 | 65.8
127.0479 | 75.4411 | 59.9886 | 82 | 127.0898 | 10.4591 | 59.9655 | 17.2 | 127.0623 | 25.6247 | 60.0001 | 33.4 | 127.0339 | 42.4293 | 60.0173 | 49.6 | 127.0544 | 58.8352 | 60.0346 | 65.8
127.0563 | 75.4414 | 59.9886 | 82 | 127.0981 | 10.461 | 59.9655 | 17.2 | 127.0708 | 25.6275 | 60.0001 | 33.4 | 127.0422 | 42.4314 | 60.0173 | 49.6 | 127.0627 | 58.8357 | 60.0346 | 65.8
127.0646 | 75.4417 | 59.9886 | 82 | 127.1064 | 10.4641 | 59.9655 | 17.2 | 127.0791 | 25.6302 | 60.0001 | 33.4 | 127.0505 | 42.4334 | 60.0173 | 49.6 | 127.071 | 58.8362 | 60.0346 | 65.8
127.0729 | 75.4421 | 59.9886 | 82 | 127.1149 | 10.4672 | 59.9655 | 17.2 | 127.0874 | 25.6331 | 60.0001 | 33.4 | 127.0588 | 42.4349 | 60.0173 | 49.6 | 127.0793 | 58.8367 | 60.0346 | 65.8
127.0813 | 75.4424 | 59.9886 | 82 | 127.1232 | 10.4702 | 59.9655 | 17.2 | 127.0957 | 25.6359 | 60.0001 | 33.4 | 127.0671 | 42.4365 | 60.0173 | 49.6 | 127.0876 | 58.8364 | 60.0346 | 65.8
127.0896 | 75.4427 | 59.9886 | 82 | 127.1315 | 10.4733 | 59.9655 | 17.2 | 127.104 | 25.6387 | 60.0001 | 33.4 | 127.0757 | 42.438 | 60.0173 | 49.6 | 127.0959 | 58.8362 | 60.0346 | 65.8
127.0979 | 75.443 | 59.9886 | 82 | 127.1399 | 10.4763 | 59.9655 | 17.2 | 127.1123 | 25.6415 | 60.0001 | 33.4 | 127.084 | 42.4394 | 60.0173 | 49.6 | 127.1042 | 58.8367 | 60.0346 | 65.8
127.1063 | 75.4434 | 59.9886 | 82 | 127.1482 | 10.4793 | 59.9655 | 17.2 | 127.1206 | 25.6414 | 60.0001 | 33.4 | 127.0923 | 42.4384 | 60.0173 | 49.6 | 127.1125 | 58.8372 | 60.0346 | 65.8
127.1146 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1565 | 10.4812 | 59.9655 | 17.2 | 127.1292 | 25.6413 | 60.0001 | 33.4 | 127.1006 | 42.4374 | 60.0173 | 49.6 | 127.1211 | 58.8379 | 60.0346 | 65.8
127.123 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1649 | 10.4831 | 59.9655 | 17.2 | 127.1375 | 25.6411 | 60.0001 | 33.4 | 127.1089 | 42.4367 | 60.0173 | 49.6 | 127.1294 | 58.8385 | 60.0346 | 65.8
127.1313 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1732 | 10.4853 | 59.9655 | 17.2 | 127.1458 | 25.6409 | 60.0001 | 33.4 | 127.1172 | 42.436 | 60.0173 | 49.6 | 127.1377 | 58.8436 | 60.0289 | 65.8
127.1396 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1815 | 10.4876 | 59.9655 | 17.2 | 127.1541 | 25.6411 | 60.0001 | 33.4 | 127.1255 | 42.4357 | 60.0173 | 49.6 | 127.146 | 58.8488 | 60.0289 | 65.8
127.1479 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1899 | 10.4897 | 59.9655 | 17.2 | 127.1624 | 25.6413 | 60.0001 | 33.4 | 127.1338 | 42.4355 | 60.0173 | 49.6 | 127.1543 | 58.8535 | 60.0289 | 65.8
127.1563 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.1982 | 10.4918 | 59.9655 | 17.2 | 127.1707 | 25.6415 | 60.0001 | 33.4 | 127.1423 | 42.4361 | 60.0173 | 49.6 | 127.1626 | 58.8582 | 60.0289 | 65.8
127.1646 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2065 | 10.4951 | 59.9655 | 17.2 | 127.179 | 25.6417 | 60.0001 | 33.4 | 127.1506 | 42.4366 | 60.0173 | 49.6 | 127.1709 | 58.8611 | 60.0289 | 65.8
127.173 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2148 | 10.4983 | 59.9655 | 17.2 | 127.1873 | 25.6419 | 60.0001 | 33.4 | 127.1589 | 42.4372 | 60.0173 | 49.6 | 127.1792 | 58.8641 | 60.0289 | 65.8
127.1813 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2233 | 10.5016 | 59.9655 | 17.2 | 127.1958 | 25.6421 | 60.0001 | 33.4 | 127.1672 | 42.4377 | 60.0173 | 49.6 | 127.1877 | 58.8679 | 60.0289 | 65.8
127.1896 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2316 | 10.5048 | 59.9655 | 17.2 | 127.2041 | 25.6424 | 60.0001 | 33.4 | 127.1755 | 42.4364 | 60.0173 | 49.6 | 127.196 | 58.8717 | 60.0289 | 65.8
127.198 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2399 | 10.5081 | 59.9655 | 17.2 | 127.2124 | 25.6427 | 60.0001 | 33.4 | 127.1838 | 42.435 | 60.0173 | 49.6 | 127.2043 | 58.8755 | 60.0289 | 65.8
127.2063 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2483 | 10.5113 | 59.9655 | 17.2 | 127.2207 | 25.643 | 60.0001 | 33.4 | 127.1921 | 42.4334 | 60.0173 | 49.6 | 127.2126 | 58.8793 | 60.0289 | 65.8
127.2146 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2566 | 10.5135 | 59.9655 | 17.2 | 127.229 | 25.6433 | 60.0001 | 33.4 | 127.2004 | 42.4318 | 60.0173 | 49.6 | 127.2209 | 58.8788 | 60.0289 | 65.8
127.223 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2649 | 10.5156 | 59.9655 | 17.2 | 127.2373 | 25.6434 | 60.0001 | 33.4 | 127.209 | 42.4302 | 60.0173 | 49.6 | 127.2292 | 58.8783 | 60.0289 | 65.8
127.2313 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2733 | 10.5177 | 59.9655 | 17.2 | 127.2456 | 25.6434 | 60.0001 | 33.4 | 127.2173 | 42.4286 | 60.0173 | 49.6 | 127.2375 | 58.8783 | 60.0289 | 65.8
127.2396 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2816 | 10.5197 | 59.9655 | 17.2 | 127.2542 | 25.6435 | 60.0001 | 33.4 | 127.2256 | 42.4268 | 60.0173 | 49.6 | 127.2458 | 58.8783 | 60.0289 | 65.8
127.248 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2899 | 10.5207 | 59.9655 | 17.2 | 127.2625 | 25.6435 | 60.0001 | 33.4 | 127.2339 | 42.425 | 60.0173 | 49.6 | 127.2542 | 58.8781 | 60.0289 | 65.8
127.2563 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.2982 | 10.5217 | 59.9655 | 17.2 | 127.2708 | 25.6435 | 60.0001 | 33.4 | 127.2422 | 42.4233 | 60.0173 | 49.6 | 127.2627 | 58.878 | 60.0289 | 65.8
127.2646 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3066 | 10.5252 | 59.9655 | 17.2 | 127.2791 | 25.6435 | 60.0001 | 33.4 | 127.2505 | 42.4217 | 60.0173 | 49.6 | 127.271 | 58.8779 | 60.0289 | 65.8
127.273 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3149 | 10.5287 | 59.9655 | 17.2 | 127.2874 | 25.6467 | 60.0001 | 33.4 | 127.2588 | 42.4199 | 60.0173 | 49.6 | 127.2793 | 58.8777 | 60.0289 | 65.8
127.2813 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3232 | 10.5322 | 59.9655 | 17.2 | 127.2957 | 25.6499 | 60.0001 | 33.4 | 127.2671 | 42.4182 | 60.0173 | 49.6 | 127.2876 | 58.8772 | 60.0289 | 65.8
127.2896 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3317 | 10.5357 | 59.9655 | 17.2 | 127.304 | 25.6531 | 60.0001 | 33.4 | 127.2756 | 42.4165 | 60.0173 | 49.6 | 127.2959 | 58.8768 | 60.0289 | 65.8
127.298 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.34 | 10.5392 | 59.9655 | 17.2 | 127.3123 | 25.6563 | 60.0001 | 33.4 | 127.2839 | 42.4147 | 60.0173 | 49.6 | 127.3042 | 58.8763 | 60.0289 | 65.8
127.3063 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3483 | 10.5427 | 59.9655 | 17.2 | 127.3208 | 25.6615 | 60.0001 | 33.4 | 127.2922 | 42.4124 | 60.0173 | 49.6 | 127.3125 | 58.8759 | 60.0289 | 65.8
127.3147 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3567 | 10.5464 | 59.9655 | 17.2 | 127.3291 | 25.6667 | 60.0001 | 33.4 | 127.3005 | 42.4101 | 60.0173 | 49.6 | 127.3208 | 58.8754 | 60.0289 | 65.8
127.323 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.365 | 10.55 | 59.9655 | 17.2 | 127.3374 | 25.6722 | 60.0001 | 33.4 | 127.3088 | 42.408 | 60.0173 | 49.6 | 127.3293 | 58.8749 | 60.0289 | 65.8
127.3313 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3733 | 10.5537 | 59.9655 | 17.2 | 127.3457 | 25.6777 | 60.0001 | 33.4 | 127.3171 | 42.4058 | 60.0173 | 49.6 | 127.3376 | 58.8739 | 60.0289 | 65.8
127.3397 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.3817 | 10.5573 | 59.9655 | 17.2 | 127.354 | 25.6833 | 60.0001 | 33.4 | 127.3254 | 42.4035 | 60.0173 | 49.6 | 127.3459 | 58.8728 | 60.0289 | 65.8
127.348 | 75.4437 | 59.9886 | 82 | 127.39 | 10.5584 | 59.9655 | 17.2 | 127.3623 | 25.6888 | 60.0001 | 33.4 | 127.3337 | 42.4012 | 60.0173 | 49.6 | 127.3542 | 58.8717 | 60.0289 | 65.8
127.3563 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.3983 | 10.5595 | 59.9655 | 17.2 | 127.3706 | 25.691 | 60.0001 | 33.4 | 127.3423 | 42.4008 | 60.0173 | 49.6 | 127.3625 | 58.8706 | 60.0289 | 65.8
127.3647 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4066 | 10.5606 | 59.9655 | 17.2 | 127.3792 | 25.6932 | 60.0001 | 33.4 | 127.3506 | 42.4005 | 60.0173 | 49.6 | 127.3708 | 58.8699 | 60.0289 | 65.8
127.373 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.415 | 10.5617 | 59.9655 | 17.2 | 127.3875 | 25.6954 | 60.0001 | 33.4 | 127.3589 | 42.4012 | 60.0173 | 49.6 | 127.3792 | 58.8692 | 60.0289 | 65.8
127.3813 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4233 | 10.5647 | 59.9655 | 17.2 | 127.3958 | 25.6977 | 60.0001 | 33.4 | 127.3672 | 42.4019 | 60.0173 | 49.6 | 127.3875 | 58.8685 | 60.0289 | 65.8
127.3897 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4316 | 10.5677 | 59.9655 | 17.2 | 127.4041 | 25.6979 | 60.0001 | 33.4 | 127.3755 | 42.4038 | 60.0173 | 49.6 | 127.3958 | 58.8678 | 60.0289 | 65.8
127.398 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4401 | 10.5696 | 59.9655 | 17.2 | 127.4124 | 25.6981 | 60.0001 | 33.4 | 127.3838 | 42.4058 | 60.0173 | 49.6 | 127.4043 | 58.8678 | 60.0289 | 65.8
127.4063 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4484 | 10.5715 | 59.9655 | 17.2 | 127.4207 | 25.6985 | 60.0001 | 33.4 | 127.3921 | 42.4077 | 60.0173 | 49.6 | 127.4126 | 58.8679 | 60.0289 | 65.8
127.4147 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4567 | 10.5735 | 59.9655 | 17.2 | 127.429 | 25.6988 | 60.0001 | 33.4 | 127.4004 | 42.4097 | 60.0173 | 49.6 | 127.4209 | 58.8686 | 60.0289 | 65.8
127.423 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4651 | 10.5754 | 59.9655 | 17.2 | 127.4373 | 25.6991 | 60.0001 | 33.4 | 127.4089 | 42.4115 | 60.0173 | 49.6 | 127.4292 | 58.8694 | 60.0289 | 65.8
127.4313 | 75.4437 | 59.9943 | 82 | 127.4734 | 10.5767 | 59.9655 | 17.2 | 127.4458 | 25.6994 | 60.0001 | 33.4 | 127.4172 | 42.4133 | 60.0173 | 49.6 | 127.4375 | 58.8701 | 60.0289 | 65.8
127.4397 | 75.4462 | 59.9943 | 82 | 127.4817 | 10.578 | 59.9655 | 17.2 | 127.4541 | 25.7 | 60.0001 | 33.4 | 127.4255 | 42.415 | 60.0173 | 49.6 | 127.4458 | 58.8709 | 60.0289 | 65.8
127.448 | 75.4486 | 59.9943 | 82 | 127.4901 | 10.5793 | 59.9655 | 17.2 | 127.4624 | 25.7006 | 60.0001 | 33.4 | 127.4338 | 42.4168 | 60.0173 | 49.6 | 127.4541 | 58.8714 | 60.0289 | 65.8
127.4563 | 75.4532 | 59.9943 | 82 | 127.4984 | 10.5805 | 59.9655 | 17.2 | 127.4707 | 25.7016 | 60.0001 | 33.4 | 127.4421 | 42.4171 | 60.0173 | 49.6 | 127.4624 | 58.8719 | 60.0289 | 65.8
127.4647 | 75.4578 | 59.9943 | 82 | 127.5067 | 10.5805 | 59.9655 | 17.2 | 127.479 | 25.7026 | 60.0001 | 33.4 | 127.4504 | 42.4175 | 60.0173 | 49.6 | 127.4709 | 58.8717 | 60.0289 | 65.8
127.473 | 75.4624 | 59.9943 | 82 | 127.515 | 10.5805 | 59.9655 | 17.2 | 127.4873 | 25.7035 | 60.0001 | 33.4 | 127.4587 | 42.417 | 60.0173 | 49.6 | 127.4792 | 58.8715 | 60.0289 | 65.8
127.4814 | 75.467 | 59.9943 | 82 | 127.5234 | 10.5801 | 59.9655 | 17.2 | 127.4956 | 25.7045 | 60.0001 | 33.4 | 127.467 | 42.4165 | 60.0173 | 49.6 | 127.4875 | 58.8705 | 60.0289 | 65.8
127.4897 | 75.4716 | 59.9943 | 82 | 127.5317 | 10.5797 | 59.9655 | 17.2 | 127.5042 | 25.7051 | 60.0001 | 33.4 | 127.4753 | 42.4158 | 60.0173 | 49.6 | 127.4958 | 58.8696 | 60.0289 | 65.8
127.498 | 75.4761 | 59.9943 | 82 | 127.54 | 10.5805 | 59.9655 | 17.2 | 127.5125 | 25.7058 | 60.0001 | 33.4 | 127.4839 | 42.4151 | 60.0173 | 49.6 | 127.5042 | 58.8684 | 60.0289 | 65.8
127.5063 | 75.4807 | 59.9943 | 82 | 127.5485 | 10.5812 | 59.9655 | 17.2 | 127.5208 | 25.7064 | 60.0001 | 33.4 | 127.4922 | 42.4146 | 60.0173 | 49.6 | 127.5125 | 58.8672 | 60.0289 | 65.8
127.5147 | 75.4853 | 59.9943 | 82 | 127.5568 | 10.5834 | 59.9655 | 17.2 | 127.5291 | 25.707 | 60.0001 | 33.4 | 127.5005 | 42.414 | 60.0173 | 49.6 | 127.5208 | 58.867 | 60.0289 | 65.8
127.523 | 75.488 | 59.9943 | 82 | 127.5651 | 10.5855 | 59.9655 | 17.2 | 127.5374 | 25.7074 | 60.0001 | 33.4 | 127.5088 | 42.4135 | 60.0173 | 49.6 | 127.5291 | 58.8667 | 60.0289 | 65.8
127.5313 | 75.4907 | 59.9943 | 82 | 127.5735 | 10.5877 | 59.9655 | 17.2 | 127.5457 | 25.7078 | 60.0001 | 33.4 | 127.5171 | 42.413 | 60.0173 | 49.6 | 127.5374 | 58.8667 | 60.0289 | 65.8
127.5397 | 75.4918 | 59.9943 | 82 | 127.5818 | 10.5898 | 59.9655 | 17.2 | 127.554 | 25.7078 | 60.0001 | 33.4 | 127.5254 | 42.4129 | 60.0173 | 49.6 | 127.5459 | 58.8666 | 60.0289 | 65.8
127.548 | 75.4929 | 59.9943 | 82 | 127.5901 | 10.5914 | 59.9655 | 17.2 | 127.5623 | 25.7078 | 60.0001 | 33.4 | 127.5337 | 42.4127 | 60.0173 | 49.6 | 127.5542 | 58.8675 | 60.0289 | 65.8
127.5563 | 75.4933 | 59.9943 | 82 | 127.5984 | 10.5929 | 59.9655 | 17.2 | 127.5708 | 25.7077 | 60.0001 | 33.4 | 127.542 | 42.4126 | 60.0173 | 49.6 | 127.5625 | 58.8683 | 60.0289 | 65.8
127.5647 | 75.4937 | 59.9943 | 82 | 127.6068 | 10.5948 | 59.9655 | 17.2 | 127.5791 | 25.7076 | 60.0001 | 33.4 | 127.5505 | 42.4126 | 60.0173 | 49.6 | 127.5708 | 58.8692 | 60.0289 | 65.8
127.573 | 75.494 | 59.9943 | 82 | 127.6151 | 10.5967 | 59.9655 | 17.2 | 127.5874 | 25.7075 | 60.0001 | 33.4 | 127.5588 | 42.4123 | 60.0173 | 49.6 | 127.5791 | 58.87 | 60.0289 | 65.8
127.5814 | 75.4944 | 59.9943 | 82 | 127.6234 | 10.5975 | 59.9655 | 17.2 | 127.5957 | 25.7074 | 60.0001 | 33.4 | 127.5671 | 42.412 | 60.0173 | 49.6 | 127.5874 | 58.871 | 60.0289 | 65.8
127.5897 | 75.4948 | 59.9943 | 82 | 127.6318 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.604 | 25.7073 | 60.0001 | 33.4 | 127.5754 | 42.4111 | 60.0173 | 49.6 | 127.5957 | 58.872 | 60.0289 | 65.8
127.598 | 75.4952 | 59.9943 | 82 | 127.6401 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6123 | 25.7072 | 60.0001 | 33.4 | 127.5837 | 42.4103 | 60.0173 | 49.6 | 127.604 | 58.8722 | 60.0289 | 65.8
127.6064 | 75.4954 | 59.9943 | 82 | 127.6484 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6206 | 25.7071 | 60.0001 | 33.4 | 127.592 | 42.4081 | 60.0173 | 49.6 | 127.6125 | 58.8723 | 60.0289 | 65.8
127.6147 | 75.4955 | 59.9943 | 82 | 127.6569 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6292 | 25.707 | 60.0001 | 33.4 | 127.6003 | 42.4058 | 60.0173 | 49.6 | 127.6208 | 58.8724 | 60.0289 | 65.8
127.623 | 75.4959 | 59.9943 | 82 | 127.6652 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6375 | 25.7084 | 60.0001 | 33.4 | 127.6086 | 42.4042 | 60.0173 | 49.6 | 127.6292 | 58.8725 | 60.0289 | 65.8
127.6313 | 75.4962 | 59.9943 | 82 | 127.6735 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6458 | 25.7098 | 60.0001 | 33.4 | 127.6172 | 42.4026 | 60.0173 | 49.6 | 127.6375 | 58.8725 | 60.0289 | 65.8
127.6397 | 75.4975 | 59.9943 | 82 | 127.6819 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6541 | 25.7113 | 60.0001 | 33.4 | 127.6255 | 42.4006 | 60.0173 | 49.6 | 127.6458 | 58.8724 | 60.0289 | 65.8
127.648 | 75.4987 | 59.9943 | 82 | 127.6902 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6624 | 25.7129 | 60.0001 | 33.4 | 127.6338 | 42.3986 | 60.0173 | 49.6 | 127.6541 | 58.8719 | 60.0289 | 65.8
127.6563 | 75.4991 | 59.9943 | 82 | 127.6985 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6707 | 25.7144 | 60.0001 | 33.4 | 127.6421 | 42.3969 | 60.0173 | 49.6 | 127.6624 | 58.8715 | 60.0289 | 65.8
127.6647 | 75.4995 | 59.9943 | 82 | 127.7068 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.679 | 25.716 | 60.0001 | 33.4 | 127.6504 | 42.3952 | 60.0173 | 49.6 | 127.6707 | 58.8707 | 60.0289 | 65.8
127.673 | 75.5001 | 59.9943 | 82 | 127.7152 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6873 | 25.7175 | 60.0001 | 33.4 | 127.6587 | 42.3937 | 60.0173 | 49.6 | 127.679 | 58.87 | 60.0289 | 65.8
127.6814 | 75.5007 | 59.9943 | 82 | 127.7235 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.6958 | 25.7191 | 60.0001 | 33.4 | 127.667 | 42.3922 | 60.0173 | 49.6 | 127.6875 | 58.8692 | 60.0289 | 65.8
127.6897 | 75.5016 | 59.9943 | 82 | 127.7318 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7041 | 25.7206 | 60.0001 | 33.4 | 127.6753 | 42.3921 | 60.0173 | 49.6 | 127.6958 | 58.8684 | 60.0289 | 65.8
127.698 | 75.5024 | 59.9943 | 82 | 127.7402 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7124 | 25.7222 | 60.0001 | 33.4 | 127.6838 | 42.392 | 60.0173 | 49.6 | 127.7041 | 58.8678 | 60.0289 | 65.8
127.7064 | 75.5026 | 59.9943 | 82 | 127.7485 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7207 | 25.7222 | 60.0001 | 33.4 | 127.6921 | 42.3924 | 60.0116 | 49.6 | 127.7124 | 58.8673 | 60.0289 | 65.8
127.7147 | 75.5028 | 59.9943 | 82 | 127.7568 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.729 | 25.7222 | 60.0001 | 33.4 | 127.7004 | 42.3928 | 60.0116 | 49.6 | 127.7207 | 58.8667 | 60.0289 | 65.8
127.723 | 75.5027 | 59.9943 | 82 | 127.7653 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7373 | 25.7222 | 60.0116 | 33.4 | 127.7087 | 42.3965 | 60.0116 | 49.6 | 127.729 | 58.8661 | 60.0289 | 65.8
127.7314 | 75.5027 | 59.9943 | 82 | 127.7736 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7456 | 25.7221 | 60.0116 | 33.4 | 127.717 | 42.4002 | 60.0116 | 49.6 | 127.7373 | 58.8659 | 60.0289 | 65.8
127.7397 | 75.503 | 59.9943 | 82 | 127.7819 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7539 | 25.722 | 60.0116 | 33.4 | 127.7253 | 42.4039 | 60.0116 | 49.6 | 127.7456 | 58.8658 | 60.0289 | 65.8
127.748 | 75.5033 | 59.9943 | 82 | 127.7903 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7625 | 25.722 | 60.0116 | 33.4 | 127.7336 | 42.4077 | 60.0116 | 49.6 | 127.7539 | 58.8683 | 60.0289 | 65.8
127.7564 | 75.5033 | 59.9943 | 82 | 127.7986 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7708 | 25.7219 | 60.0116 | 33.4 | 127.7419 | 42.4117 | 60.0116 | 49.6 | 127.7625 | 58.8707 | 60.0289 | 65.8
127.7647 | 75.5033 | 59.9943 | 82 | 127.8069 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7791 | 25.7218 | 60.0116 | 33.4 | 127.7505 | 42.4157 | 60.0116 | 49.6 | 127.7708 | 58.8743 | 60.0289 | 65.8
127.773 | 75.5027 | 59.9943 | 82 | 127.8152 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7874 | 25.7218 | 60.0116 | 33.4 | 127.7588 | 42.4197 | 60.0116 | 49.6 | 127.7791 | 58.878 | 60.0289 | 65.8
127.7814 | 75.5021 | 59.9943 | 82 | 127.8236 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.7957 | 25.7217 | 60.0116 | 33.4 | 127.7671 | 42.4237 | 60.0116 | 49.6 | 127.7874 | 58.881 | 60.0289 | 65.8
127.7897 | 75.5011 | 59.9943 | 82 | 127.8319 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.804 | 25.7216 | 60.0116 | 33.4 | 127.7754 | 42.4267 | 60.0116 | 49.6 | 127.7957 | 58.8841 | 60.0289 | 65.8
127.798 | 75.5 | 59.9943 | 82 | 127.8402 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8123 | 25.7216 | 60.0116 | 33.4 | 127.7837 | 42.4297 | 60.0116 | 49.6 | 127.804 | 58.8871 | 60.0289 | 65.8
127.8064 | 75.4989 | 59.9943 | 82 | 127.8486 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8208 | 25.7212 | 60.0116 | 33.4 | 127.792 | 42.4297 | 60.0116 | 49.6 | 127.8123 | 58.89 | 60.0289 | 65.8
127.8147 | 75.4979 | 59.9943 | 82 | 127.8569 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8291 | 25.7208 | 60.0116 | 33.4 | 127.8003 | 42.4297 | 60.0116 | 49.6 | 127.8206 | 58.893 | 60.0289 | 65.8
127.823 | 75.498 | 59.9943 | 82 | 127.8652 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8374 | 25.7204 | 60.0116 | 33.4 | 127.8086 | 42.4297 | 60.0116 | 49.6 | 127.8291 | 58.8959 | 60.0289 | 65.8
127.8314 | 75.4981 | 59.9943 | 82 | 127.8737 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8457 | 25.72 | 60.0116 | 33.4 | 127.8171 | 42.4297 | 60.0116 | 49.6 | 127.8374 | 58.8966 | 60.0289 | 65.8
127.8397 | 75.4983 | 59.9943 | 82 | 127.882 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.854 | 25.7197 | 60.0116 | 33.4 | 127.8254 | 42.4298 | 60.0116 | 49.6 | 127.8457 | 58.8972 | 60.0289 | 65.8
127.8481 | 75.4984 | 59.9943 | 82 | 127.8903 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8623 | 25.7193 | 60.0116 | 33.4 | 127.8337 | 42.43 | 60.0116 | 49.6 | 127.854 | 58.8957 | 60.0289 | 65.8
127.8564 | 75.4986 | 59.9943 | 82 | 127.8987 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8706 | 25.7189 | 60.0116 | 33.4 | 127.842 | 42.4301 | 60.0116 | 49.6 | 127.8623 | 58.8941 | 60.0289 | 65.8
127.8647 | 75.4987 | 59.9943 | 82 | 127.907 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8789 | 25.7186 | 60.0116 | 33.4 | 127.8503 | 42.4303 | 60.0116 | 49.6 | 127.8706 | 58.8929 | 60.0289 | 65.8
127.873 | 75.5025 | 59.9943 | 82 | 127.9153 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8875 | 25.7183 | 60.0116 | 33.4 | 127.8586 | 42.4319 | 60.0116 | 49.6 | 127.8789 | 58.8917 | 60.0289 | 65.8
127.8814 | 75.5063 | 59.9943 | 82 | 127.9236 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.8958 | 25.718 | 60.0116 | 33.4 | 127.8669 | 42.4336 | 60.0116 | 49.6 | 127.8872 | 58.8906 | 60.0289 | 65.8
127.8897 | 75.5108 | 59.9943 | 82 | 127.932 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9041 | 25.7181 | 60.0116 | 33.4 | 127.8752 | 42.4352 | 60.0116 | 49.6 | 127.8955 | 58.8895 | 60.0289 | 65.8
127.898 | 75.5152 | 59.9943 | 82 | 127.9403 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9124 | 25.7181 | 60.0116 | 33.4 | 127.8838 | 42.4369 | 60.0116 | 49.6 | 127.9041 | 58.8879 | 60.0289 | 65.8
127.9064 | 75.5191 | 59.9943 | 82 | 127.9486 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9207 | 25.7182 | 60.0116 | 33.4 | 127.8921 | 42.4386 | 60.0116 | 49.6 | 127.9124 | 58.8863 | 60.0289 | 65.8
127.9147 | 75.5229 | 59.9943 | 82 | 127.957 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.929 | 25.7183 | 60.0116 | 33.4 | 127.9004 | 42.4402 | 60.0116 | 49.6 | 127.9207 | 58.8846 | 60.0289 | 65.8
127.923 | 75.5268 | 59.9943 | 82 | 127.9653 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9373 | 25.718 | 60.0116 | 33.4 | 127.9087 | 42.4417 | 60.0116 | 49.6 | 127.929 | 58.883 | 60.0289 | 65.8
127.9314 | 75.5306 | 59.9943 | 82 | 127.9736 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9456 | 25.7177 | 60.0116 | 33.4 | 127.917 | 42.4432 | 60.0116 | 49.6 | 127.9373 | 58.8825 | 60.0289 | 65.8
127.9397 | 75.5358 | 59.9943 | 82 | 127.9821 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9541 | 25.7174 | 60.0116 | 33.4 | 127.9253 | 42.4447 | 60.0116 | 49.6 | 127.9456 | 58.8819 | 60.0289 | 65.8
127.9481 | 75.5411 | 59.9943 | 82 | 127.9904 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9624 | 25.717 | 60.0116 | 33.4 | 127.9336 | 42.4462 | 60.0116 | 49.6 | 127.9539 | 58.8825 | 60.0289 | 65.8
127.9564 | 75.5438 | 59.9943 | 82 | 127.9987 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9707 | 25.7185 | 60.0116 | 33.4 | 127.9421 | 42.4462 | 60.0116 | 49.6 | 127.9622 | 58.8831 | 60.0289 | 65.8
127.9647 | 75.5465 | 59.9943 | 82 | 128.007 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.979 | 25.7199 | 60.0116 | 33.4 | 127.9504 | 42.4462 | 60.0116 | 49.6 | 127.9707 | 58.8836 | 60.0289 | 65.8
127.9731 | 75.5485 | 59.9943 | 82 | 128.0154 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9873 | 25.7211 | 60.0116 | 33.4 | 127.9587 | 42.4465 | 60.0116 | 49.6 | 127.979 | 58.8842 | 60.0289 | 65.8
127.9814 | 75.5506 | 59.9943 | 82 | 128.0237 | 10.5982 | 59.9655 | 17.2 | 127.9956 | 25.7223 | 60.0116 | 33.4 | 127.967 | 42.4468 | 60.0116 | 49.6 | 127.9873 | 58.8853 | 60.0289 | 65.8
127.9897 | 75.5526 | 59.9943 | 82 | 128.032 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0039 | 25.7234 | 60.0116 | 33.4 | 127.9753 | 42.4471 | 60.0116 | 49.6 | 127.9956 | 58.8863 | 60.0289 | 65.8
127.998 | 75.5546 | 59.9943 | 82 | 128.0404 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0122 | 25.7246 | 60.0116 | 33.4 | 127.9836 | 42.4474 | 60.0116 | 49.6 | 128.0039 | 58.8874 | 60.0289 | 65.8
128.0064 | 75.5567 | 59.9943 | 82 | 128.0487 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0208 | 25.7277 | 60.0116 | 33.4 | 127.9919 | 42.4478 | 60.0116 | 49.6 | 128.0122 | 58.8884 | 60.0289 | 65.8
128.0147 | 75.5587 | 59.9943 | 82 | 128.057 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0291 | 25.7308 | 60.0116 | 33.4 | 128.0002 | 42.4482 | 60.0116 | 49.6 | 128.0205 | 58.8894 | 60.0289 | 65.8
128.0231 | 75.5594 | 59.9943 | 82 | 128.0654 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0374 | 25.7339 | 60.0116 | 33.4 | 128.0088 | 42.4486 | 60.0116 | 49.6 | 128.0288 | 58.8905 | 60.0289 | 65.8
128.0314 | 75.5601 | 59.9943 | 82 | 128.0737 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.0457 | 25.7371 | 60.0116 | 33.4 | 128.0171 | 42.449 | 60.0116 | 49.6 | 128.0371 | 58.8904 | 60.0289 | 65.8
128.0397 | 75.5607 | 59.9943 | 82 | 128.082 | 10.5983 | 59.9655 | 17.2 | 128.054 | 25.7384 | 60.0116 | 33.4 | 128.0254 | 42.4493 | 60.0116 | 49.6 | 128.0457 | 58.8903 | 60.0289 | 65.8
128.0481 | 75.5614 | 59.9943 | 82 | 128.0905 | 10.5951 | 59.9655 | 17.2 | 128.0623 | 25.7397 | 60.0116 | 33.4 | 128.0337 | 42.4497 | 60.0116 | 49.6 | 128.054 | 58.8899 | 60.0289 | 65.8
128.0564 | 75.562 | 59.9943 | 82 | 128.0988 | 10.592 | 59.9655 | 17.2 | 128.0706 | 25.7413 | 60.0116 | 33.4 | 128.042 | 42.4498 | 60.0116 | 49.6 | 128.0623 | 58.8895 | 60.0289 | 65.8
128.0647 | 75.5626 | 59.9943 | 82 | 128.1071 | 10.5889 | 59.9655 | 17.2 | 128.0789 | 25.7429 | 60.0116 | 33.4 | 128.0503 | 42.4499 | 60.0116 | 49.6 | 128.0706 | 58.8958 | 60.0289 | 65.8
128.0731 | 75.5626 | 59.9943 | 82 | 128.1154 | 10.5857 | 59.9655 | 17.2 | 128.0874 | 25.7445 | 60.0116 | 33.4 | 128.0586 | 42.4522 | 60.0116 | 49.6 | 128.0789 | 58.9022 | 60.0289 | 65.8
128.0814 | 75.5627 | 59.9943 | 82 | 128.1238 | 10.5826 | 59.9655 | 17.2 | 128.0957 | 25.7462 | 60.0116 | 33.4 | 128.0669 | 42.4546 | 60.0116 | 49.6 | 128.0872 | 58.9085 | 60.0289 | 65.8
128.0897 | 75.5645 | 59.9943 | 82 | 128.1321 | 10.5794 | 59.9655 | 17.2 | 128.104 | 25.7459 | 60.0116 | 33.4 | 128.0754 | 42.457 | 60.0116 | 49.6 | 128.0955 | 58.9149 | 60.0289 | 65.8
128.0981 | 75.5663 | 59.9943 | 82 | 128.1404 | 10.5763 | 59.9655 | 17.2 | 128.1123 | 25.7457 | 60.0116 | 33.4 | 128.0837 | 42.4594 | 60.0116 | 49.6 | 128.1038 | 58.9215 | 60.0289 | 65.8
128.1064 | 75.5681 | 59.9943 | 82 | 128.1488 | 10.5732 | 59.9655 | 17.2 | 128.1206 | 25.7446 | 60.0116 | 33.4 | 128.092 | 42.4637 | 60.0116 | 49.6 | 128.1123 | 58.9282 | 60.0289 | 65.8
128.1147 | 75.5699 | 59.9943 | 82 | 128.1571 | 10.57 | 59.9655 | 17.2 | 128.1289 | 25.7436 | 60.0116 | 33.4 | 128.1003 | 42.468 | 60.0116 | 49.6 | 128.1206 | 58.9349 | 60.0289 | 65.8
128.1231 | 75.5711 | 59.9943 | 82 | 128.1654 | 10.5669 | 59.9655 | 17.2 | 128.1372 | 25.7425 | 60.0116 | 33.4 | 128.1086 | 42.4723 | 60.0116 | 49.6 | 128.1289 | 58.9415 | 60.0289 | 65.8
128.1314 | 75.5722 | 59.9943 | 82 | 128.1738 | 10.5655 | 59.9655 | 17.2 | 128.1455 | 25.7414 | 60.0116 | 33.4 | 128.1169 | 42.4766 | 60.0116 | 49.6 | 128.1372 | 58.9485 | 60.0289 | 65.8
128.1397 | 75.5734 | 59.9943 | 82 | 128.1821 | 10.5642 | 59.9655 | 17.2 | 128.1541 | 25.7307 | 60.0116 | 33.4 | 128.1252 | 42.4809 | 60.0116 | 49.6 | 128.1455 | 58.9556 | 60.0289 | 65.8
128.1481 | 75.5746 | 59.9943 | 82 | 128.1904 | 10.5603 | 59.9655 | 17.2 | 128.1624 | 25.7201 | 60.0116 | 33.4 | 128.1335 | 42.4852 | 60.0116 | 49.6 | 128.1538 | 58.9558 | 60.0289 | 65.8
128.1564 | 75.5761 | 59.9943 | 82 | 128.1989 | 10.5565 | 59.9655 | 17.2 | 128.1707 | 25.7095 | 60.0116 | 33.4 | 128.1421 | 42.4875 | 60.0116 | 49.6 | 128.1621 | 58.9561 | 60.0289 | 65.8
128.1647 | 75.5775 | 59.9943 | 82 | 128.2072 | 10.5526 | 59.9655 | 17.2 | 128.179 | 25.6988 | 60.0116 | 33.4 | 128.1504 | 42.4897 | 60.0116 | 49.6 | 128.1704 | 58.9564 | 60.0289 | 65.8
128.1731 | 75.5766 | 59.9943 | 82 | 128.2155 | 10.5487 | 59.9655 | 17.2 | 128.1873 | 25.6896 | 60.0116 | 33.4 | 128.1587 | 42.4918 | 60.0116 | 49.6 | 128.1787 | 58.9567 | 60.0289 | 65.8
128.1814 | 75.5757 | 59.9943 | 82 | 128.2238 | 10.5449 | 59.9713 | 17.2 | 128.1956 | 25.6805 | 60.0116 | 33.4 | 128.167 | 42.4938 | 60.0116 | 49.6 | 128.1873 | 58.9575 | 60.0289 | 65.8
128.1897 | 75.5745 | 59.9943 | 82 | 128.2322 | 10.541 | 59.9713 | 17.2 | 128.2039 | 25.6721 | 60.0116 | 33.4 | 128.1753 | 42.4936 | 60.0116 | 49.6 | 128.1956 | 58.9583 | 60.0289 | 65.8
128.1981 | 75.5733 | 59.9943 | 82 | 128.2405 | 10.5371 | 59.9713 | 17.2 | 128.2122 | 25.6638 | 60.0116 | 33.4 | 128.1836 | 42.4934 | 60.0116 | 49.6 | 128.2039 | 58.9591 | 60.0289 | 65.8
128.2064 | 75.5708 | 59.9943 | 82 | 128.2488 | 10.5333 | 59.9713 | 17.2 | 128.2207 | 25.662 | 60.0116 | 33.4 | 128.1919 | 42.4934 | 60.0116 | 49.6 | 128.2122 | 58.9599 | 60.0289 | 65.8
128.2148 | 75.5683 | 59.9943 | 82 | 128.2572 | 10.5307 | 59.9713 | 17.2 | 128.229 | 25.6602 | 60.0116 | 33.4 | 128.2002 | 42.4933 | 60.0116 | 49.6 | 128.2205 | 58.9608 | 60.0289 | 65.8
128.2231 | 75.5658 | 59.9943 | 82 | 128.2655 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2373 | 25.6691 | 60.0116 | 33.4 | 128.2087 | 42.4933 | 60.0116 | 49.6 | 128.2288 | 58.9616 | 60.0289 | 65.8
128.2314 | 75.5633 | 59.9943 | 82 | 128.2738 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2456 | 25.6781 | 60.0116 | 33.4 | 128.217 | 42.4933 | 60.0116 | 49.6 | 128.2371 | 58.9626 | 60.0289 | 65.8
128.2397 | 75.5612 | 59.9943 | 82 | 128.2822 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2539 | 25.6878 | 60.0116 | 33.4 | 128.2253 | 42.493 | 60.0116 | 49.6 | 128.2454 | 58.9637 | 60.0289 | 65.8
128.2481 | 75.5591 | 59.9943 | 82 | 128.2905 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2622 | 25.6974 | 60.0116 | 33.4 | 128.2336 | 42.4928 | 60.0116 | 49.6 | 128.2539 | 58.9637 | 60.0289 | 65.8
128.2564 | 75.5567 | 59.9943 | 82 | 128.2988 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2705 | 25.7059 | 60.0116 | 33.4 | 128.2419 | 42.496 | 60.0116 | 49.6 | 128.2622 | 58.9637 | 60.0289 | 65.8
128.2647 | 75.5543 | 59.9943 | 82 | 128.3071 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2788 | 25.7144 | 60.0116 | 33.4 | 128.2502 | 42.4992 | 60.0116 | 49.6 | 128.2705 | 58.963 | 60.0289 | 65.8
128.2731 | 75.5523 | 59.9943 | 82 | 128.3156 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2874 | 25.7229 | 60.0116 | 33.4 | 128.2585 | 42.5028 | 60.0116 | 49.6 | 128.2788 | 58.9622 | 60.0289 | 65.8
128.2814 | 75.5503 | 59.9943 | 82 | 128.3239 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.2957 | 25.7313 | 60.0116 | 33.4 | 128.2668 | 42.5064 | 60.0116 | 49.6 | 128.2871 | 58.9614 | 60.0289 | 65.8
128.2898 | 75.5478 | 59.9943 | 82 | 128.3322 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.304 | 25.7333 | 60.0116 | 33.4 | 128.2754 | 42.5103 | 60.0116 | 49.6 | 128.2954 | 58.9606 | 60.0289 | 65.8
128.2981 | 75.5453 | 59.9943 | 82 | 128.3406 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3123 | 25.7352 | 60.0116 | 33.4 | 128.2837 | 42.5141 | 60.0116 | 49.6 | 128.3037 | 58.9588 | 60.0289 | 65.8
128.3064 | 75.5428 | 59.9943 | 82 | 128.3489 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3206 | 25.7361 | 60.0116 | 33.4 | 128.292 | 42.521 | 60.0116 | 49.6 | 128.312 | 58.9569 | 60.0289 | 65.8
128.3148 | 75.5404 | 59.9943 | 82 | 128.3572 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3289 | 25.7371 | 60.0116 | 33.4 | 128.3003 | 42.5279 | 60.0116 | 49.6 | 128.3203 | 58.9566 | 60.0289 | 65.8
128.3231 | 75.5379 | 59.9943 | 82 | 128.3656 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3372 | 25.7375 | 60.0116 | 33.4 | 128.3086 | 42.5347 | 60.0116 | 49.6 | 128.3289 | 58.9563 | 60.0289 | 65.8
128.3314 | 75.5354 | 59.9943 | 82 | 128.3739 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3455 | 25.738 | 60.0116 | 33.4 | 128.3169 | 42.5416 | 60.0116 | 49.6 | 128.3372 | 58.957 | 60.0289 | 65.8
128.3398 | 75.5334 | 59.9943 | 82 | 128.3822 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.354 | 25.7385 | 60.0116 | 33.4 | 128.3252 | 42.5443 | 60.0116 | 49.6 | 128.3455 | 58.9576 | 60.0289 | 65.8
128.3481 | 75.5315 | 59.9943 | 82 | 128.3905 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3623 | 25.739 | 60.0116 | 33.4 | 128.3335 | 42.5471 | 60.0116 | 49.6 | 128.3538 | 58.9578 | 60.0289 | 65.8
128.3564 | 75.5295 | 59.9943 | 82 | 128.3989 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3706 | 25.7394 | 60.0116 | 33.4 | 128.342 | 42.5499 | 60.0116 | 49.6 | 128.3621 | 58.958 | 60.0289 | 65.8
128.3647 | 75.5275 | 59.9943 | 82 | 128.4072 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3789 | 25.7399 | 60.0116 | 33.4 | 128.3503 | 42.5527 | 60.0116 | 49.6 | 128.3704 | 58.9582 | 60.0289 | 65.8
128.3731 | 75.5272 | 59.9943 | 82 | 128.4155 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3872 | 25.7399 | 60.0116 | 33.4 | 128.3586 | 42.555 | 60.0116 | 49.6 | 128.3787 | 58.9584 | 60.0289 | 65.8
128.3814 | 75.5269 | 59.9943 | 82 | 128.424 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.3955 | 25.7399 | 60.0116 | 33.4 | 128.3669 | 42.5573 | 60.0116 | 49.6 | 128.387 | 58.9595 | 60.0289 | 65.8
128.3898 | 75.5266 | 59.9943 | 82 | 128.4323 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4038 | 25.7401 | 60.0116 | 33.4 | 128.3752 | 42.5567 | 60.0116 | 49.6 | 128.3953 | 58.9606 | 60.0289 | 65.8
128.3981 | 75.5263 | 59.9943 | 82 | 128.4406 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4124 | 25.7404 | 60.0116 | 33.4 | 128.3835 | 42.556 | 60.0116 | 49.6 | 128.4038 | 58.9602 | 60.0289 | 65.8
128.4064 | 75.526 | 59.9943 | 82 | 128.449 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4207 | 25.7407 | 60.0116 | 33.4 | 128.3918 | 42.5564 | 60.0116 | 49.6 | 128.4121 | 58.9598 | 60.0289 | 65.8
128.4148 | 75.5257 | 59.9943 | 82 | 128.4573 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.429 | 25.7411 | 60.0116 | 33.4 | 128.4001 | 42.5568 | 60.0116 | 49.6 | 128.4204 | 58.9595 | 60.0289 | 65.8
128.4231 | 75.527 | 59.9943 | 82 | 128.4656 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4373 | 25.7414 | 60.0116 | 33.4 | 128.4087 | 42.5579 | 60.0116 | 49.6 | 128.4287 | 58.9591 | 60.0289 | 65.8
128.4314 | 75.5283 | 59.9943 | 82 | 128.4739 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4456 | 25.7418 | 60.0116 | 33.4 | 128.417 | 42.559 | 60.0116 | 49.6 | 128.437 | 58.959 | 60.0289 | 65.8
128.4398 | 75.5296 | 59.9943 | 82 | 128.4823 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4539 | 25.7422 | 60.0116 | 33.4 | 128.4253 | 42.5604 | 60.0116 | 49.6 | 128.4453 | 58.9589 | 60.0289 | 65.8
128.4481 | 75.531 | 59.9943 | 82 | 128.4906 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4622 | 25.7425 | 60.0116 | 33.4 | 128.4336 | 42.5618 | 60.0116 | 49.6 | 128.4536 | 58.9588 | 60.0289 | 65.8
128.4564 | 75.5336 | 59.9943 | 82 | 128.4989 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4705 | 25.7434 | 60.0116 | 33.4 | 128.4419 | 42.5635 | 60.0116 | 49.6 | 128.4619 | 58.9587 | 60.0289 | 65.8
128.4648 | 75.5362 | 59.9943 | 82 | 128.5073 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.479 | 25.7442 | 60.0116 | 33.4 | 128.4502 | 42.5652 | 60.0116 | 49.6 | 128.4705 | 58.9587 | 60.0289 | 65.8
128.4731 | 75.5389 | 59.9943 | 82 | 128.5156 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4873 | 25.7443 | 60.0116 | 33.4 | 128.4585 | 42.5669 | 60.0116 | 49.6 | 128.4788 | 58.9587 | 60.0289 | 65.8
128.4814 | 75.5415 | 59.9943 | 82 | 128.5239 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.4956 | 25.7444 | 60.0116 | 33.4 | 128.4668 | 42.5685 | 60.0116 | 49.6 | 128.4871 | 58.9584 | 60.0289 | 65.8
128.4898 | 75.5442 | 59.9943 | 82 | 128.5323 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5039 | 25.7441 | 60.0116 | 33.4 | 128.4753 | 42.5692 | 60.0116 | 49.6 | 128.4954 | 58.9582 | 60.0289 | 65.8
128.4981 | 75.5468 | 59.9943 | 82 | 128.5406 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5122 | 25.7437 | 60.0116 | 33.4 | 128.4836 | 42.5698 | 60.0116 | 49.6 | 128.5037 | 58.9579 | 60.0289 | 65.8
128.5064 | 75.549 | 59.9943 | 82 | 128.549 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5205 | 25.7431 | 60.0116 | 33.4 | 128.4919 | 42.5704 | 60.0116 | 49.6 | 128.512 | 58.9577 | 60.0289 | 65.8
128.5148 | 75.5513 | 59.9943 | 82 | 128.5573 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5288 | 25.7424 | 60.0116 | 33.4 | 128.5002 | 42.571 | 60.0116 | 49.6 | 128.5203 | 58.9577 | 60.0289 | 65.8
128.5231 | 75.5536 | 59.9943 | 82 | 128.5657 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5371 | 25.7417 | 60.0116 | 33.4 | 128.5085 | 42.5712 | 60.0116 | 49.6 | 128.5286 | 58.9577 | 60.0289 | 65.8
128.5314 | 75.5558 | 59.9943 | 82 | 128.574 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5457 | 25.741 | 60.0116 | 33.4 | 128.5168 | 42.5713 | 60.0116 | 49.6 | 128.5369 | 58.9579 | 60.0289 | 65.8
128.5398 | 75.5568 | 59.9943 | 82 | 128.5823 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.554 | 25.7404 | 60.0116 | 33.4 | 128.5251 | 42.5709 | 60.0116 | 49.6 | 128.5454 | 58.9582 | 60.0289 | 65.8
128.5481 | 75.5577 | 59.9943 | 82 | 128.5907 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5623 | 25.7397 | 60.0116 | 33.4 | 128.5337 | 42.5705 | 60.0116 | 49.6 | 128.5537 | 58.9585 | 60.0289 | 65.8
128.5564 | 75.5587 | 59.9943 | 82 | 128.599 | 10.5282 | 59.9713 | 17.2 | 128.5706 | 25.739 | 60.0116 | 33.4 | 128.542 | 42.5713 | 60.0116 | 49.6 | 128.562 | 58.9587 | 60.0289 | 65.8
128.5648 | 75.5596 | 59.9943 | 82 | 128.6073 | 10.5321 | 59.9713 | 17.2 | 128.5789 | 25.7383 | 60.0116 | 33.4 | 128.5503 | 42.5721 | 60.0116 | 49.6 | 128.5703 | 58.9593 | 60.0289 | 65.8
128.5731 | 75.5606 | 59.9943 | 82 | 128.6157 | 10.5361 | 59.9713 | 17.2 | 128.5872 | 25.7376 | 60.0116 | 33.4 | 128.5586 | 42.573 | 60.0116 | 49.6 | 128.5786 | 58.9599 | 60.0289 | 65.8
128.5815 | 75.5616 | 59.9943 | 82 | 128.624 | 10.54 | 59.9713 | 17.2 | 128.5955 | 25.737 | 60.0116 | 33.4 | 128.5669 | 42.5738 | 60.0116 | 49.6 | 128.5869 | 58.9606 | 60.0289 | 65.8
128.5898 | 75.5616 | 59.9943 | 82 | 128.6323 | 10.5439 | 59.9713 | 17.2 | 128.6038 | 25.7366 | 60.0116 | 33.4 | 128.5752 | 42.5745 | 60.0116 | 49.6 | 128.5952 | 58.9613 | 60.0289 | 65.8
128.5981 | 75.5616 | 59.9943 | 82 | 128.6406 | 10.5479 | 59.9713 | 17.2 | 128.6123 | 25.7362 | 60.0116 | 33.4 | 128.5835 | 42.5752 | 60.0116 | 49.6 | 128.6035 | 58.9619 | 60.0289 | 65.8
128.6064 | 75.5616 | 59.9943 | 82 | 128.649 | 10.5518 | 59.9713 | 17.2 | 128.6206 | 25.7357 | 60.0116 | 33.4 | 128.5918 | 42.5748 | 60.0116 | 49.6 | 128.6121 | 58.9626 | 60.0289 | 65.8
128.6148 | 75.5616 | 59.9943 | 82 | 128.6573 | 10.5557 | 59.9713 | 17.2 | 128.6289 | 25.7351 | 60.0116 | 33.4 | 128.6003 | 42.5744 | 60.0116 | 49.6 | 128.6204 | 58.963 | 60.0289 | 65.8
128.6231 | 75.561 | 59.9943 | 82 | 128.6656 | 10.5597 | 59.9713 | 17.2 | 128.6372 | 25.7346 | 60.0116 | 33.4 | 128.6086 | 42.5743 | 60.0116 | 49.6 | 128.6287 | 58.9634 | 60.0289 | 65.8
128.6314 | 75.5605 | 59.9943 | 82 | 128.6741 | 10.5636 | 59.9713 | 17.2 | 128.6455 | 25.734 | 60.0116 | 33.4 | 128.6169 | 42.5742 | 60.0116 | 49.6 | 128.637 | 58.9638 | 60.0289 | 65.8
128.6398 | 75.5606 | 59.9943 | 82 | 128.6824 | 10.5675 | 59.9713 | 17.2 | 128.6538 | 25.7338 | 60.0116 | 33.4 | 128.6252 | 42.5733 | 60.0116 | 49.6 | 128.6453 | 58.9642 | 60.0289 | 65.8
128.6481 | 75.5608 | 59.9943 | 82 | 128.6907 | 10.5712 | 59.9713 | 17.2 | 128.6621 | 25.7336 | 60.0116 | 33.4 | 128.6335 | 42.5724 | 60.0116 | 49.6 | 128.6536 | 58.9643 | 60.0289 | 65.8
128.6565 | 75.5609 | 59.9943 | 82 | 128.699 | 10.5748 | 59.9713 | 17.2 | 128.6704 | 25.7355 | 60.0116 | 33.4 | 128.6418 | 42.5715 | 60.0116 | 49.6 | 128.6619 | 58.9644 | 60.0289 | 65.8
128.6648 | 75.561 | 59.9943 | 82 | 128.7074 | 10.5821 | 59.9713 | 17.2 | 128.679 | 25.7373 | 60.0116 | 33.4 | 128.6501 | 42.5706 | 60.0116 | 49.6 | 128.6702 | 58.9653 | 60.0289 | 65.8
128.6731 | 75.5611 | 59.9943 | 82 | 128.7157 | 10.5894 | 59.9713 | 17.2 | 128.6873 | 25.7391 | 60.0116 | 33.4 | 128.6584 | 42.5699 | 60.0116 | 49.6 | 128.6785 | 58.9662 | 60.0289 | 65.8
128.6815 | 75.5613 | 59.9943 | 82 | 128.724 | 10.5966 | 59.9713 | 17.2 | 128.6956 | 25.741 | 60.0116 | 33.4 | 128.667 | 42.5692 | 60.0116 | 49.6 | 128.687 | 58.9677 | 60.0289 | 65.8
128.6898 | 75.5614 | 59.9943 | 82 | 128.7324 | 10.6037 | 59.9713 | 17.2 | 128.7039 | 25.743 | 60.0116 | 33.4 | 128.6753 | 42.5696 | 60.0116 | 49.6 | 128.6953 | 58.9692 | 60.0289 | 65.8
128.6981 | 75.5615 | 59.9943 | 82 | 128.7407 | 10.6108 | 59.9713 | 17.2 | 128.7122 | 25.7451 | 60.0116 | 33.4 | 128.6836 | 42.57 | 60.0116 | 49.6 | 128.7036 | 58.9707 | 60.0289 | 65.8
128.7065 | 75.5622 | 59.9943 | 82 | 128.749 | 10.618 | 59.9713 | 17.2 | 128.7205 | 25.7469 | 60.0116 | 33.4 | 128.6919 | 42.5705 | 60.0116 | 49.6 | 128.7119 | 58.9721 | 60.0289 | 65.8
128.7148 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.7574 | 10.6251 | 59.9713 | 17.2 | 128.7288 | 25.7487 | 60.0116 | 33.4 | 128.7002 | 42.5709 | 60.0116 | 49.6 | 128.7202 | 58.9736 | 60.0289 | 65.8
128.7231 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.7657 | 10.6322 | 59.9713 | 17.2 | 128.7371 | 25.7505 | 60.0116 | 33.4 | 128.7085 | 42.5712 | 60.0116 | 49.6 | 128.7285 | 58.9751 | 60.0289 | 65.8
128.7314 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.774 | 10.6357 | 59.9713 | 17.2 | 128.7456 | 25.7523 | 60.0116 | 33.4 | 128.7168 | 42.5715 | 60.0116 | 49.6 | 128.7368 | 58.9769 | 60.0289 | 65.8
128.7398 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.7823 | 10.6392 | 59.9713 | 17.2 | 128.7539 | 25.7521 | 60.0116 | 33.4 | 128.7251 | 42.5715 | 60.0116 | 49.6 | 128.7451 | 58.9788 | 60.0289 | 65.8
128.7481 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.7908 | 10.639 | 59.9713 | 17.2 | 128.7622 | 25.7519 | 60.0116 | 33.4 | 128.7336 | 42.5714 | 60.0116 | 49.6 | 128.7537 | 58.9797 | 60.0289 | 65.8
128.7565 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.7991 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.7705 | 25.7516 | 60.0116 | 33.4 | 128.7419 | 42.5713 | 60.0116 | 49.6 | 128.762 | 58.9807 | 60.0289 | 65.8
128.7648 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.8074 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.7788 | 25.7514 | 60.0116 | 33.4 | 128.7502 | 42.5712 | 60.0116 | 49.6 | 128.7703 | 58.981 | 60.0289 | 65.8
128.7731 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.8158 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.7871 | 25.7542 | 60.0116 | 33.4 | 128.7585 | 42.5711 | 60.0116 | 49.6 | 128.7786 | 58.9814 | 60.0289 | 65.8
128.7815 | 75.5628 | 59.9943 | 82 | 128.8241 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.7954 | 25.7569 | 60.0116 | 33.4 | 128.7668 | 42.571 | 60.0116 | 49.6 | 128.7869 | 58.9818 | 60.0289 | 65.8
128.7898 | 75.563 | 59.9943 | 82 | 128.8324 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8037 | 25.7599 | 60.0116 | 33.4 | 128.7751 | 42.5705 | 60.0116 | 49.6 | 128.7952 | 58.9821 | 60.0289 | 65.8
128.7981 | 75.5631 | 59.9943 | 82 | 128.8408 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8123 | 25.7628 | 60.0116 | 33.4 | 128.7834 | 42.5701 | 60.0116 | 49.6 | 128.8035 | 58.9833 | 60.0289 | 65.8
128.8065 | 75.5632 | 59.9943 | 82 | 128.8491 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8206 | 25.7658 | 60.0116 | 33.4 | 128.7917 | 42.5693 | 60.0116 | 49.6 | 128.8118 | 58.9845 | 60.0289 | 65.8
128.8148 | 75.5634 | 59.9943 | 82 | 128.8574 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8289 | 25.7687 | 60.0116 | 33.4 | 128.8003 | 42.5685 | 60.0116 | 49.6 | 128.8201 | 58.9853 | 60.0289 | 65.8
128.8231 | 75.5635 | 59.9943 | 82 | 128.8657 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8372 | 25.7717 | 60.0116 | 33.4 | 128.8086 | 42.5687 | 60.0116 | 49.6 | 128.8286 | 58.9862 | 60.0289 | 65.8
128.8315 | 75.5636 | 59.9943 | 82 | 128.8741 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8455 | 25.7747 | 60.0116 | 33.4 | 128.8169 | 42.5689 | 60.0116 | 49.6 | 128.8369 | 58.9861 | 60.0289 | 65.8
128.8398 | 75.5638 | 59.9943 | 82 | 128.8824 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8538 | 25.7777 | 60.0116 | 33.4 | 128.8252 | 42.5695 | 60.0116 | 49.6 | 128.8452 | 58.9859 | 60.0289 | 65.8
128.8481 | 75.5639 | 59.9943 | 82 | 128.8907 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8621 | 25.7807 | 60.0116 | 33.4 | 128.8335 | 42.5701 | 60.0116 | 49.6 | 128.8535 | 58.9844 | 60.0289 | 65.8
128.8565 | 75.564 | 59.9943 | 82 | 128.8992 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8704 | 25.7809 | 60.0116 | 33.4 | 128.8418 | 42.5703 | 60.0116 | 49.6 | 128.8618 | 58.9829 | 60.0289 | 65.8
128.8648 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9075 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8789 | 25.781 | 60.0116 | 33.4 | 128.8501 | 42.5705 | 60.0116 | 49.6 | 128.8701 | 58.9813 | 60.0289 | 65.8
128.8731 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9158 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8872 | 25.7811 | 60.0116 | 33.4 | 128.8584 | 42.571 | 60.0116 | 49.6 | 128.8784 | 58.9798 | 60.0289 | 65.8
128.8815 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9242 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.8955 | 25.7813 | 60.0116 | 33.4 | 128.8669 | 42.5715 | 60.0116 | 49.6 | 128.8867 | 58.9774 | 60.0289 | 65.8
128.8898 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9325 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.9038 | 25.7814 | 60.0116 | 33.4 | 128.8752 | 42.572 | 60.0116 | 49.6 | 128.8953 | 58.9751 | 60.0289 | 65.8
128.8981 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9408 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.9121 | 25.7816 | 60.0116 | 33.4 | 128.8835 | 42.5725 | 60.0116 | 49.6 | 128.9036 | 58.9727 | 60.0289 | 65.8
128.9065 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9491 | 10.6389 | 59.9713 | 17.2 | 128.9204 | 25.7816 | 60.0116 | 33.4 | 128.8918 | 42.5721 | 60.0116 | 49.6 | 128.9119 | 58.9704 | 60.0289 | 65.8
128.9148 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9575 | 10.6398 | 59.9713 | 17.2 | 128.9287 | 25.7817 | 60.0116 | 33.4 | 128.9001 | 42.5717 | 60.0116 | 49.6 | 128.9202 | 58.9691 | 60.0289 | 65.8
128.9232 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9658 | 10.6408 | 59.9713 | 17.2 | 128.937 | 25.7818 | 60.0116 | 33.4 | 128.9084 | 42.5707 | 60.0116 | 49.6 | 128.9285 | 58.9678 | 60.0289 | 65.8
128.9315 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9741 | 10.6444 | 59.9713 | 17.2 | 128.9456 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9167 | 42.5696 | 60.0116 | 49.6 | 128.9368 | 58.9679 | 60.0289 | 65.8
128.9398 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9825 | 10.648 | 59.9713 | 17.2 | 128.9539 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.925 | 42.5676 | 60.0116 | 49.6 | 128.9451 | 58.9681 | 60.0289 | 65.8
128.9482 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9908 | 10.6516 | 59.9713 | 17.2 | 128.9622 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9336 | 42.5655 | 60.0116 | 49.6 | 128.9534 | 58.9682 | 60.0289 | 65.8
128.9565 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 128.9991 | 10.6551 | 59.9713 | 17.2 | 128.9705 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9419 | 42.5638 | 60.0116 | 49.6 | 128.9617 | 58.9683 | 60.0289 | 65.8
128.9648 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0076 | 10.6587 | 59.9713 | 17.2 | 128.9788 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9502 | 42.5621 | 60.0116 | 49.6 | 128.9702 | 58.9704 | 60.0289 | 65.8
128.9731 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0159 | 10.6623 | 59.9713 | 17.2 | 128.9871 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9585 | 42.5595 | 60.0116 | 49.6 | 128.9785 | 58.9724 | 60.0289 | 65.8
128.9815 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0242 | 10.6659 | 59.9713 | 17.2 | 128.9954 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9668 | 42.5569 | 60.0116 | 49.6 | 128.9868 | 58.9739 | 60.0289 | 65.8
128.9898 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0325 | 10.6695 | 59.9713 | 17.2 | 129.0037 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9751 | 42.5546 | 60.0116 | 49.6 | 128.9951 | 58.9753 | 60.0289 | 65.8
128.9981 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0409 | 10.6721 | 59.9713 | 17.2 | 129.0122 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9834 | 42.5524 | 60.0116 | 49.6 | 129.0034 | 58.9764 | 60.0289 | 65.8
129.0065 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0492 | 10.6747 | 59.9713 | 17.2 | 129.0205 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 128.9917 | 42.5504 | 60.0116 | 49.6 | 129.0117 | 58.9774 | 60.0289 | 65.8
129.0148 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0575 | 10.6758 | 59.9713 | 17.2 | 129.0288 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0002 | 42.5484 | 60.0116 | 49.6 | 129.02 | 58.9785 | 60.0289 | 65.8
129.0232 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0659 | 10.6769 | 59.9713 | 17.2 | 129.0371 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0085 | 42.5475 | 60.0116 | 49.6 | 129.0283 | 58.9795 | 60.0289 | 65.8
129.0315 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0742 | 10.6781 | 59.9713 | 17.2 | 129.0454 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0168 | 42.5467 | 60.0116 | 49.6 | 129.0366 | 58.9806 | 60.0289 | 65.8
129.0398 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0825 | 10.6792 | 59.9713 | 17.2 | 129.0537 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0251 | 42.5454 | 60.0116 | 49.6 | 129.0452 | 58.9816 | 60.0289 | 65.8
129.0482 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0909 | 10.6803 | 59.9713 | 17.2 | 129.062 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0334 | 42.5442 | 60.0116 | 49.6 | 129.0535 | 58.9807 | 60.0289 | 65.8
129.0565 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.0992 | 10.6814 | 59.9713 | 17.2 | 129.0706 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0417 | 42.5452 | 60.0116 | 49.6 | 129.0618 | 58.9799 | 60.0289 | 65.8
129.0648 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1075 | 10.6826 | 59.9713 | 17.2 | 129.0789 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.05 | 42.5461 | 60.0116 | 49.6 | 129.0701 | 58.9796 | 60.0289 | 65.8
129.0732 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1158 | 10.6837 | 59.9713 | 17.2 | 129.0872 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0583 | 42.5474 | 60.0116 | 49.6 | 129.0784 | 58.9793 | 60.0289 | 65.8
129.0815 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1243 | 10.6863 | 59.9713 | 17.2 | 129.0955 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0669 | 42.5487 | 60.0116 | 49.6 | 129.0867 | 58.9796 | 60.0289 | 65.8
129.0898 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1326 | 10.6888 | 59.9713 | 17.2 | 129.1038 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0752 | 42.5501 | 60.0116 | 49.6 | 129.095 | 58.9798 | 60.0289 | 65.8
129.0981 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1409 | 10.6913 | 59.9713 | 17.2 | 129.1121 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0835 | 42.5514 | 60.0116 | 49.6 | 129.1033 | 58.9833 | 60.0289 | 65.8
129.1065 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1493 | 10.6939 | 59.9713 | 17.2 | 129.1204 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.0918 | 42.553 | 60.0116 | 49.6 | 129.1118 | 58.9868 | 60.0289 | 65.8
129.1148 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1576 | 10.6964 | 59.9713 | 17.2 | 129.1287 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1001 | 42.5547 | 60.0116 | 49.6 | 129.1201 | 58.9904 | 60.0289 | 65.8
129.1232 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1659 | 10.6989 | 59.9713 | 17.2 | 129.1372 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1084 | 42.5574 | 60.0116 | 49.6 | 129.1284 | 58.9941 | 60.0289 | 65.8
129.1315 | 75.5642 | 59.9943 | 82 | 129.1743 | 10.7024 | 59.9713 | 17.2 | 129.1455 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1167 | 42.5601 | 60.0116 | 49.6 | 129.1367 | 58.9977 | 60.0289 | 65.8
129.1398 | 75.5716 | 59.9943 | 82 | 129.1826 | 10.7059 | 59.9713 | 17.2 | 129.1538 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1252 | 42.5635 | 60.0116 | 49.6 | 129.145 | 59.0014 | 60.0289 | 65.8
129.1482 | 75.5791 | 59.9943 | 82 | 129.1909 | 10.7094 | 59.9713 | 17.2 | 129.1621 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1335 | 42.567 | 60.0116 | 49.6 | 129.1533 | 59.005 | 60.0289 | 65.8
129.1565 | 75.5893 | 59.9943 | 82 | 129.1992 | 10.7129 | 59.9713 | 17.2 | 129.1704 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1418 | 42.57 | 60.0116 | 49.6 | 129.1616 | 59.0086 | 60.0289 | 65.8
129.1648 | 75.5995 | 59.9943 | 82 | 129.2076 | 10.7072 | 59.9713 | 17.2 | 129.1787 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1501 | 42.5731 | 60.0116 | 49.6 | 129.1699 | 59.0125 | 60.0289 | 65.8
129.1732 | 75.6097 | 59.9943 | 82 | 129.2159 | 10.7015 | 59.9713 | 17.2 | 129.187 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1584 | 42.5759 | 60.0116 | 49.6 | 129.1782 | 59.0163 | 60.0289 | 65.8
129.1815 | 75.6199 | 59.9943 | 82 | 129.2242 | 10.697 | 59.9713 | 17.2 | 129.1953 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1667 | 42.5787 | 60.0116 | 49.6 | 129.1868 | 59.017 | 60.0289 | 65.8
129.1898 | 75.6301 | 59.9943 | 82 | 129.2327 | 10.6925 | 59.9713 | 17.2 | 129.2039 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.175 | 42.5811 | 60.0116 | 49.6 | 129.1951 | 59.0176 | 60.0289 | 65.8
129.1982 | 75.6403 | 59.9943 | 82 | 129.241 | 10.688 | 59.9713 | 17.2 | 129.2122 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1833 | 42.5836 | 60.0116 | 49.6 | 129.2034 | 59.0187 | 60.0289 | 65.8
129.2065 | 75.6506 | 59.9943 | 82 | 129.2493 | 10.6835 | 59.9713 | 17.2 | 129.2205 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.1919 | 42.585 | 60.0116 | 49.6 | 129.2117 | 59.0198 | 60.0289 | 65.8
129.2148 | 75.6608 | 59.9943 | 82 | 129.2577 | 10.678 | 59.9713 | 17.2 | 129.2288 | 25.7819 | 60.0116 | 33.4 | 129.2002 | 42.5864 | 60.0116 | 49.6 | 129.22 | 59.0208 | 60.0289 | 65.8
129.2232 | 75.664 | 59.9943 | 82 | 129.266 | 10.6725 | 59.9713 | 17.2 | 129.2371 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2085 | 42.5856 | 60.0116 | 49.6 | 129.2283 | 59.0218 | 60.0289 | 65.8
129.2315 | 75.6672 | 59.9943 | 82 | 129.2743 | 10.6679 | 59.9713 | 17.2 | 129.2454 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2168 | 42.5848 | 60.0116 | 49.6 | 129.2366 | 59.0248 | 60.0289 | 65.8
129.2398 | 75.6659 | 59.9943 | 82 | 129.2826 | 10.6633 | 59.9713 | 17.2 | 129.2537 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2251 | 42.5844 | 60.0116 | 49.6 | 129.2449 | 59.0278 | 60.0289 | 65.8
129.2482 | 75.6646 | 59.9943 | 82 | 129.291 | 10.6665 | 59.9713 | 17.2 | 129.262 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2334 | 42.5839 | 60.0116 | 49.6 | 129.2534 | 59.0304 | 60.0289 | 65.8
129.2565 | 75.6632 | 59.9943 | 82 | 129.2993 | 10.6698 | 59.9713 | 17.2 | 129.2705 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2417 | 42.5836 | 60.0116 | 49.6 | 129.2617 | 59.0329 | 60.0289 | 65.8
129.2648 | 75.6619 | 59.9943 | 82 | 129.3076 | 10.6707 | 59.9713 | 17.2 | 129.2788 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.25 | 42.5832 | 60.0116 | 49.6 | 129.27 | 59.0355 | 60.0289 | 65.8
129.2732 | 75.6602 | 59.9943 | 82 | 129.316 | 10.6716 | 59.9713 | 17.2 | 129.2871 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2585 | 42.5836 | 60.0116 | 49.6 | 129.2783 | 59.038 | 60.0289 | 65.8
129.2815 | 75.6586 | 59.9943 | 82 | 129.3243 | 10.6749 | 59.9713 | 17.2 | 129.2954 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2668 | 42.5841 | 60.0116 | 49.6 | 129.2866 | 59.0394 | 60.0289 | 65.8
129.2899 | 75.6569 | 59.9943 | 82 | 129.3326 | 10.6781 | 59.9713 | 17.2 | 129.3037 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2751 | 42.5845 | 60.0116 | 49.6 | 129.2949 | 59.0407 | 60.0289 | 65.8
129.2982 | 75.6553 | 59.9943 | 82 | 129.3411 | 10.6823 | 59.9713 | 17.2 | 129.312 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2834 | 42.5849 | 60.0116 | 49.6 | 129.3032 | 59.0419 | 60.0289 | 65.8
129.3065 | 75.6527 | 59.9943 | 82 | 129.3494 | 10.6865 | 59.9713 | 17.2 | 129.3203 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.2917 | 42.5892 | 60.0116 | 49.6 | 129.3115 | 59.043 | 60.0289 | 65.8
129.3148 | 75.6501 | 59.9943 | 82 | 129.3577 | 10.6899 | 59.9713 | 17.2 | 129.3286 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.3 | 42.5934 | 60.0116 | 49.6 | 129.3198 | 59.0421 | 60.0289 | 65.8
129.3232 | 75.6494 | 59.9943 | 82 | 129.366 | 10.6932 | 59.9713 | 17.2 | 129.3372 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.3083 | 42.5974 | 60.0116 | 49.6 | 129.3284 | 59.0413 | 60.0289 | 65.8
129.3315 | 75.6486 | 59.9943 | 82 | 129.3744 | 10.6965 | 59.9713 | 17.2 | 129.3455 | 25.7819 | 60.0173 | 33.4 | 129.3167 | 42.6014 | 60.0116 | 49.6 | 129.3367 | 59.0415 | 60.0289 | 65.8
129.3398 | 75.6479 | 59.9943 | 82 | 129.3827 | 10.6998 | 59.9713 | 17.2 | 129.3538 | 25.7842 | 60.0173 | 33.4 | 129.3252 | 42.6063 | 60.0116 | 49.6 | 129.345 | 59.0418 | 60.0289 | 65.8
129.3482 | 75.6471 | 59.9943 | 82 | 129.391 | 10.6971 | 59.9713 | 17.2 | 129.3621 | 25.7865 | 60.0173 | 33.4 | 129.3335 | 42.6113 | 60.0116 | 49.6 | 129.3533 | 59.0431 | 60.0289 | 65.8
129.3565 | 75.6467 | 59.9943 | 82 | 129.3994 | 10.6945 | 59.9713 | 17.2 | 129.3704 | 25.7893 | 60.0173 | 33.4 | 129.3418 | 42.6159 | 60.0116 | 49.6 | 129.3616 | 59.0444 | 60.0289 | 65.8
129.3648 | 75.6463 | 59.9943 | 82 | 129.4077 | 10.693 | 59.9713 | 17.2 | 129.3787 | 25.792 | 60.0173 | 33.4 | 129.3501 | 42.6204 | 60.0116 | 49.6 | 129.3699 | 59.0463 | 60.0289 | 65.8
129.3732 | 75.6458 | 59.9943 | 82 | 129.416 | 10.6915 | 59.9713 | 17.2 | 129.387 | 25.7948 | 60.0173 | 33.4 | 129.3584 | 42.625 | 60.0116 | 49.6 | 129.3782 | 59.0482 | 60.0289 | 65.8
129.3815 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4244 | 10.6889 | 59.9713 | 17.2 | 129.3953 | 25.7975 | 60.0173 | 33.4 | 129.3667 | 42.6296 | 60.0116 | 49.6 | 129.3865 | 59.0503 | 60.0289 | 65.8
129.3899 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4327 | 10.6864 | 59.9713 | 17.2 | 129.4038 | 25.8003 | 60.0173 | 33.4 | 129.375 | 42.6298 | 60.0116 | 49.6 | 129.395 | 59.0525 | 60.0289 | 65.8
129.3982 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.441 | 10.6838 | 59.9713 | 17.2 | 129.4121 | 25.803 | 60.0173 | 33.4 | 129.3833 | 42.6301 | 60.0116 | 49.6 | 129.4033 | 59.0547 | 60.0289 | 65.8
129.4065 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4493 | 10.6813 | 59.9713 | 17.2 | 129.4204 | 25.8058 | 60.0173 | 33.4 | 129.3918 | 42.6302 | 60.0116 | 49.6 | 129.4116 | 59.0569 | 60.0289 | 65.8
129.4149 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4578 | 10.6797 | 59.9713 | 17.2 | 129.4287 | 25.8085 | 60.0173 | 33.4 | 129.4001 | 42.6303 | 60.0116 | 49.6 | 129.4199 | 59.0566 | 60.0289 | 65.8
129.4232 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4661 | 10.6781 | 59.9713 | 17.2 | 129.437 | 25.809 | 60.0173 | 33.4 | 129.4084 | 42.6295 | 60.0116 | 49.6 | 129.4282 | 59.0562 | 60.0289 | 65.8
129.4315 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4744 | 10.685 | 59.9713 | 17.2 | 129.4453 | 25.8094 | 60.0173 | 33.4 | 129.4167 | 42.6287 | 60.0116 | 49.6 | 129.4365 | 59.0548 | 60.0289 | 65.8
129.4398 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4828 | 10.6919 | 59.9713 | 17.2 | 129.4536 | 25.8094 | 60.0173 | 33.4 | 129.425 | 42.6286 | 60.0116 | 49.6 | 129.4448 | 59.0534 | 60.0289 | 65.8
129.4482 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4911 | 10.6954 | 59.9713 | 17.2 | 129.4619 | 25.8094 | 60.0173 | 33.4 | 129.4333 | 42.6286 | 60.0116 | 49.6 | 129.4531 | 59.052 | 60.0289 | 65.8
129.4565 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.4994 | 10.6989 | 59.9713 | 17.2 | 129.4705 | 25.8094 | 60.0173 | 33.4 | 129.4417 | 42.6271 | 60.0116 | 49.6 | 129.4614 | 59.0506 | 60.0289 | 65.8
129.4649 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.5078 | 10.7025 | 59.9713 | 17.2 | 129.4788 | 25.8094 | 60.0173 | 33.4 | 129.45 | 42.6257 | 60.0116 | 49.6 | 129.47 | 59.0492 | 60.0289 | 65.8
129.4732 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.5161 | 10.706 | 59.9713 | 17.2 | 129.4871 | 25.8091 | 60.0173 | 33.4 | 129.4585 | 42.6251 | 60.0116 | 49.6 | 129.4783 | 59.0478 | 60.0289 | 65.8
129.4815 | 75.6454 | 59.9943 | 82 | 129.5244 | 10.7108 | 59.9713 | 17.2 | 129.4954 | 25.8088 | 60.0173 | 33.4 | 129.4668 | 42.6244 | 60.0116 | 49.6 | 129.4866 | 59.0455 | 60.0289 | 65.8
129.4899 | 75.6458 | 59.9943 | 82 | 129.5327 | 10.7155 | 59.9713 | 17.2 | 129.5037 | 25.8082 | 60.0173 | 33.4 | 129.4751 | 42.6229 | 60.0116 | 49.6 | 129.4949 | 59.0432 | 60.0289 | 65.8
129.4982 | 75.6462 | 59.9943 | 82 | 129.5411 | 10.7217 | 59.9713 | 17.2 | 129.512 | 25.8077 | 60.0173 | 33.4 | 129.4834 | 42.6214 | 60.0116 | 49.6 | 129.5032 | 59.0423 | 60.0289 | 65.8
129.5065 | 75.6473 | 59.9943 | 82 | 129.5494 | 10.7278 | 59.9713 | 17.2 | 129.5203 | 25.8069 | 60.0173 | 33.4 | 129.4917 | 42.6189 | 60.0116 | 49.6 | 129.5115 | 59.0415 | 60.0289 | 65.8
129.5149 | 75.6485 | 59.9943 | 82 | 129.5577 | 10.7313 | 59.9713 | 17.2 | 129.5286 | 25.8062 | 60.0173 | 33.4 | 129.5 | 42.6164 | 60.0116 | 49.6 | 129.5198 | 59.0406 | 60.0289 | 65.8
129.5232 | 75.6496 | 59.9943 | 82 | 129.5662 | 10.7348 | 59.9713 | 17.2 | 129.5369 | 25.8055 | 60.0173 | 33.4 | 129.5083 | 42.6132 | 60.0116 | 49.6 | 129.5281 | 59.0397 | 60.0289 | 65.8
129.5315 | 75.6508 | 59.9943 | 82 | 129.5745 | 10.7383 | 59.9713 | 17.2 | 129.5454 | 25.8048 | 60.0173 | 33.4 | 129.5166 | 42.61 | 60.0116 | 49.6 | 129.5366 | 59.0395 | 60.0289 | 65.8
129.5399 | 75.6539 | 59.9943 | 82 | 129.5828 | 10.7419 | 59.9713 | 17.2 | 129.5537 | 25.804 | 60.0173 | 33.4 | 129.5251 | 42.6078 | 60.0058 | 49.6 | 129.5449 | 59.0393 | 60.0289 | 65.8
129.5482 | 75.6571 | 59.9943 | 82 | 129.5912 | 10.7464 | 59.9713 | 17.2 | 129.562 | 25.8033 | 60.0173 | 33.4 | 129.5334 | 42.6056 | 60.0058 | 49.6 | 129.5532 | 59.0391 | 60.0289 | 65.8
129.5565 | 75.6602 | 59.9943 | 82 | 129.5995 | 10.7509 | 59.9713 | 17.2 | 129.5703 | 25.8029 | 60.0173 | 33.4 | 129.5417 | 42.6034 | 60.0058 | 49.6 | 129.5615 | 59.0389 | 60.0289 | 65.8
129.5649 | 75.6633 | 59.9943 | 82 | 129.6078 | 10.7566 | 59.9713 | 17.2 | 129.5786 | 25.8025 | 60.0173 | 33.4 | 129.55 | 42.6013 | 60.0058 | 49.6 | 129.5698 | 59.0397 | 60.0289 | 65.8
129.5732 | 75.6661 | 59.9943 | 82 | 129.6161 | 10.7624 | 59.9713 | 17.2 | 129.5869 | 25.8045 | 60.0173 | 33.4 | 129.5583 | 42.6 | 60.0058 | 49.6 | 129.5781 | 59.0405 | 60.0289 | 65.8
129.5815 | 75.6688 | 59.9943 | 82 | 129.6245 | 10.7657 | 59.9713 | 17.2 | 129.5952 | 25.8065 | 60.0173 | 33.4 | 129.5667 | 42.5987 | 60.0058 | 49.6 | 129.5864 | 59.0414 | 60.0289 | 65.8
129.5899 | 75.6708 | 59.9943 | 82 | 129.6328 | 10.7691 | 59.9713 | 17.2 | 129.6035 | 25.8086 | 60.0173 | 33.4 | 129.575 | 42.5982 | 60.0058 | 49.6 | 129.5947 | 59.0422 | 60.0289 | 65.8
129.5982 | 75.6728 | 59.9943 | 82 | 129.6411 | 10.7657 | 59.9713 | 17.2 | 129.6121 | 25.8108 | 60.0173 | 33.4 | 129.5833 | 42.5977 | 60.0058 | 49.6 | 129.603 | 59.0431 | 60.0289 | 65.8
129.6065 | 75.6745 | 59.9943 | 82 | 129.6495 | 10.7623 | 59.9713 | 17.2 | 129.6204 | 25.8126 | 60.0173 | 33.4 | 129.5918 | 42.5977 | 60.0058 | 49.6 | 129.6116 | 59.0439 | 60.0289 | 65.8
129.6149 | 75.6763 | 59.9943 | 82 | 129.6578 | 10.7589 | 59.9713 | 17.2 | 129.6287 | 25.8145 | 60.0173 | 33.4 | 129.6001 | 42.5977 | 60.0058 | 49.6 | 129.6199 | 59.0441 | 60.0289 | 65.8
129.6232 | 75.6772 | 59.9943 | 82 | 129.6661 | 10.7555 | 59.9713 | 17.2 | 129.637 | 25.8163 | 60.0173 | 33.4 | 129.6084 | 42.5979 | 60.0058 | 49.6 | 129.6282 | 59.0442 | 60.0289 | 65.8
129.6315 | 75.6781 | 59.9943 | 82 | 129.6746 | 10.7537 | 59.9713 | 17.2 | 129.6453 | 25.8182 | 60.0173 | 33.4 | 129.6167 | 42.5981 | 60.0058 | 49.6 | 129.6365 | 59.0444 | 60.0289 | 65.8
129.6399 | 75.679 | 59.9943 | 82 | 129.6829 | 10.7519 | 59.9713 | 17.2 | 129.6536 | 25.82 | 60.0173 | 33.4 | 129.625 | 42.5997 | 60.0058 | 49.6 | 129.6448 | 59.0446 | 60.0289 | 65.8
129.6482 | 75.6799 | 59.9943 | 82 | 129.6912 | 10.7477 | 59.9713 | 17.2 | 129.6619 | 25.8219 | 60.0173 | 33.4 | 129.6333 | 42.6013 | 60.0058 | 49.6 | 129.6531 | 59.0446 | 60.0289 | 65.8
129.6566 | 75.6808 | 59.9943 | 82 | 129.6995 | 10.7434 | 59.9713 | 17.2 | 129.6702 | 25.8215 | 60.0173 | 33.4 | 129.6416 | 42.6029 | 60.0058 | 49.6 | 129.6614 | 59.0446 | 60.0289 | 65.8
129.6649 | 75.6817 | 59.9943 | 82 | 129.7079 | 10.7322 | 59.9713 | 17.2 | 129.6787 | 25.8212 | 60.0173 | 33.4 | 129.6501 | 42.6044 | 60.0058 | 49.6 | 129.6697 | 59.0443 | 60.0289 | 65.8
129.6732 | 75.6826 | 59.9943 | 82 | 129.7162 | 10.7209 | 59.9713 | 17.2 | 129.687 | 25.8225 | 60.0173 | 33.4 | 129.6584 | 42.6062 | 60.0058 | 49.6 | 129.678 | 59.0441 | 60.0289 | 65.8
129.6815 | 75.6835 | 59.9943 | 82 | 129.7245 | 10.7164 | 59.9713 | 17.2 | 129.6953 | 25.8238 | 60.0173 | 33.4 | 129.6667 | 42.608 | 60.0058 | 49.6 | 129.6865 | 59.0439 | 60.0289 | 65.8
129.6899 | 75.6846 | 59.9943 | 82 | 129.7329 | 10.712 | 59.9713 | 17.2 | 129.7036 | 25.8255 | 60.0173 | 33.4 | 129.675 | 42.6099 | 60.0058 | 49.6 | 129.6948 | 59.0437 | 60.0289 | 65.8
129.6982 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7412 | 10.7101 | 59.9713 | 17.2 | 129.7119 | 25.8272 | 60.0173 | 33.4 | 129.6833 | 42.6117 | 60.0058 | 49.6 | 129.7031 | 59.0429 | 60.0289 | 65.8
129.7065 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7495 | 10.7082 | 59.9713 | 17.2 | 129.7202 | 25.8288 | 60.0173 | 33.4 | 129.6917 | 42.6161 | 60.0058 | 49.6 | 129.7114 | 59.0422 | 60.0289 | 65.8
129.7149 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7579 | 10.7038 | 59.9713 | 17.2 | 129.7285 | 25.8305 | 60.0173 | 33.4 | 129.7 | 42.6204 | 60.0058 | 49.6 | 129.7197 | 59.0452 | 60.0289 | 65.8
129.7232 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7662 | 10.6993 | 59.9713 | 17.2 | 129.7368 | 25.8322 | 60.0173 | 33.4 | 129.7083 | 42.6235 | 60.0058 | 49.6 | 129.728 | 59.0483 | 60.0289 | 65.8
129.7316 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7745 | 10.6896 | 59.9713 | 17.2 | 129.7454 | 25.8339 | 60.0173 | 33.4 | 129.7168 | 42.6266 | 60.0058 | 49.6 | 129.7363 | 59.0513 | 60.0289 | 65.8
129.7399 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7828 | 10.6798 | 59.9713 | 17.2 | 129.7537 | 25.8357 | 60.0173 | 33.4 | 129.7251 | 42.6297 | 60.0058 | 49.6 | 129.7446 | 59.0543 | 60.0289 | 65.8
129.7482 | 75.6858 | 59.9943 | 82 | 129.7913 | 10.6771 | 59.9713 | 17.2 | 129.762 | 25.8375 | 60.0173 | 33.4 | 129.7334 | 42.6328 | 60.0058 | 49.6 | 129.7532 | 59.0576 | 60.0289 | 65.8
129.7566 | 75.6865 | 59.9943 | 82 | 129.7996 | 10.6744 | 59.9713 | 17.2 | 129.7703 | 25.8376 | 60.0173 | 33.4 | 129.7417 | 42.6354 | 60.0058 | 49.6 | 129.7615 | 59.0609 | 60.0289 | 65.8
129.7649 | 75.6871 | 59.9943 | 82 | 129.8079 | 10.6716 | 59.9713 | 17.2 | 129.7786 | 25.8376 | 60.0173 | 33.4 | 129.75 | 42.6381 | 60.0058 | 49.6 | 129.7698 | 59.0642 | 60.0289 | 65.8
129.7732 | 75.6878 | 59.9943 | 82 | 129.8163 | 10.6688 | 59.9713 | 17.2 | 129.7869 | 25.8373 | 60.0173 | 33.4 | 129.7583 | 42.6402 | 60.0058 | 49.6 | 129.7781 | 59.0674 | 60.0289 | 65.8
129.7816 | 75.6885 | 59.9943 | 82 | 129.8246 | 10.6661 | 59.9713 | 17.2 | 129.7952 | 25.837 | 60.0173 | 33.4 | 129.7666 | 42.6423 | 60.0058 | 49.6 | 129.7864 | 59.0712 | 60.0289 | 65.8
129.7899 | 75.6891 | 59.9943 | 82 | 129.8329 | 10.6634 | 59.9713 | 17.2 | 129.8035 | 25.8367 | 60.0173 | 33.4 | 129.7749 | 42.6451 | 60.0058 | 49.6 | 129.7947 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.7982 | 75.6898 | 59.9943 | 82 | 129.8413 | 10.6618 | 59.9713 | 17.2 | 129.812 | 25.8364 | 60.0173 | 33.4 | 129.7834 | 42.6479 | 60.0058 | 49.6 | 129.803 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8065 | 75.6905 | 59.9943 | 82 | 129.8496 | 10.6601 | 59.9713 | 17.2 | 129.8203 | 25.836 | 60.0173 | 33.4 | 129.7917 | 42.6504 | 60.0058 | 49.6 | 129.8113 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8149 | 75.6912 | 59.9943 | 82 | 129.8579 | 10.6638 | 59.9713 | 17.2 | 129.8286 | 25.8356 | 60.0173 | 33.4 | 129.8 | 42.653 | 60.0058 | 49.6 | 129.8196 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8232 | 75.6918 | 59.9943 | 82 | 129.8662 | 10.6675 | 59.9713 | 17.2 | 129.8369 | 25.8347 | 60.0173 | 33.4 | 129.8083 | 42.6556 | 60.0058 | 49.6 | 129.8281 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8316 | 75.6925 | 59.9943 | 82 | 129.8746 | 10.6711 | 59.9713 | 17.2 | 129.8452 | 25.8338 | 60.0173 | 33.4 | 129.8167 | 42.6581 | 60.0058 | 49.6 | 129.8364 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8399 | 75.6928 | 59.9943 | 82 | 129.8829 | 10.6748 | 59.9713 | 17.2 | 129.8535 | 25.833 | 60.0173 | 33.4 | 129.825 | 42.6613 | 60.0058 | 49.6 | 129.8447 | 59.075 | 60.0289 | 65.8
129.8482 | 75.6932 | 59.9943 | 82 | 129.8912 | 10.6785 | 59.9713 | 17.2 | 129.8618 | 25.8321 | 60.0173 | 33.4 | 129.8333 | 42.6644 | 60.0058 | 49.6 | 129.853 | 59.0755 | 60.0289 | 65.8
129.8566 | 75.6935 | 59.9943 | 82 | 129.8997 | 10.6822 | 59.9713 | 17.2 | 129.8701 | 25.8317 | 60.0173 | 33.4 | 129.8418 | 42.6676 | 60.0058 | 49.6 | 129.8613 | 59.076 | 60.0289 | 65.8
129.8649 | 75.6939 | 59.9943 | 82 | 129.908 | 10.6867 | 59.9713 | 17.2 | 129.8787 | 25.8313 | 60.0173 | 33.4 | 129.8501 | 42.6708 | 60.0058 | 49.6 | 129.8696 | 59.0765 | 60.0289 | 65.8
129.8732 | 75.6937 | 59.9943 | 82 | 129.9163 | 10.6912 | 59.9713 | 17.2 | 129.887 | 25.831 | 60.0173 | 33.4 | 129.8584 | 42.6708 | 60.0058 | 49.6 | 129.8779 | 59.077 | 60.0289 | 65.8
129.8816 | 75.6934 | 59.9943 | 82 | 129.9246 | 10.6947 | 59.9713 | 17.2 | 129.8953 | 25.8306 | 60.0173 | 33.4 | 129.8667 | 42.6707 | 60.0058 | 49.6 | 129.8862 | 59.0775 | 60.0289 | 65.8
129.8899 | 75.6932 | 59.9943 | 82 | 129.933 | 10.6982 | 59.9713 | 17.2 | 129.9036 | 25.8302 | 60.0173 | 33.4 | 129.875 | 42.6709 | 60.0058 | 49.6 | 129.8948 | 59.078 | 60.0289 | 65.8
129.8982 | 75.693 | 59.9943 | 82 | 129.9413 | 10.7017 | 59.9713 | 17.2 | 129.9119 | 25.8299 | 60.0173 | 33.4 | 129.8833 | 42.671 | 60.0058 | 49.6 | 129.9031 | 59.08 | 60.0289 | 65.8
129.9066 | 75.6928 | 59.9943 | 82 | 129.9496 | 10.7052 | 59.9713 | 17.2 | 129.9202 | 25.8302 | 60.0173 | 33.4 | 129.8916 | 42.6714 | 60.0058 | 49.6 | 129.9114 | 59.082 | 60.0289 | 65.8
129.9149 | 75.6925 | 59.9943 | 82 | 129.958 | 10.7088 | 59.9713 | 17.2 | 129.9285 | 25.8305 | 60.0173 | 33.4 | 129.8999 | 42.6718 | 60.0058 | 49.6 | 129.9197 | 59.0839 | 60.0289 | 65.8
129.9232 | 75.6895 | 59.9943 | 82 | 129.9663 | 10.7123 | 59.9713 | 17.2 | 129.9368 | 25.8308 | 60.0173 | 33.4 | 129.9084 | 42.6725 | 60.0058 | 49.6 | 129.928 | 59.0859 | 60.0289 | 65.8
129.9316 | 75.6864 | 59.9943 | 82 | 129.9746 | 10.7182 | 59.9713 | 17.2 | 129.9453 | 25.8312 | 60.0173 | 33.4 | 129.9167 | 42.6732 | 60.0058 | 49.6 | 129.9363 | 59.0874 | 60.0289 | 65.8
129.9399 | 75.6839 | 59.9943 | 82 | 129.983 | 10.7241 | 59.9713 | 17.2 | 129.9536 | 25.8345 | 60.0173 | 33.4 | 129.925 | 42.6739 | 60.0058 | 49.6 | 129.9446 | 59.089 | 60.0289 | 65.8
129.9482 | 75.6814 | 59.9943 | 82 | 129.9913 | 10.7276 | 59.9713 | 17.2 | 129.9619 | 25.8379 | 60.0173 | 33.4 | 129.9333 | 42.6746 | 60.0058 | 49.6 | 129.9529 | 59.0905 | 60.0289 | 65.8
129.9566 | 75.68 | 59.9943 | 82 | 129.9996 | 10.7311 | 59.9713 | 17.2 | 129.9702 | 25.8413 | 60.0173 | 33.4 | 129.9417 | 42.6753 | 60.0058 | 49.6 | 129.9612 | 59.092 | 60.0289 | 65.8
129.9649 | 75.6785 | 59.9943 | 82 | 130.0079 | 10.7347 | 59.9713 | 17.2 | 129.9785 | 25.8447 | 60.0173 | 33.4 | 129.95 | 42.676 | 60.0058 | 49.6 | 129.9697 | 59.0935 | 60.0289 | 65.8
129.9732 | 75.6771 | 59.9943 | 82 | 130.0164 | 10.7382 | 59.9713 | 17.2 | 129.9868 | 25.8484 | 60.0173 | 33.4 | 129.9583 | 42.6783 | 60.0058 | 49.6 | 129.978 | 59.095 | 60.0289 | 65.8
129.9816 | 75.6756 | 59.9943 | 82 | 130.0247 | 10.7416 | 59.9713 | 17.2 | 129.9951 | 25.8521 | 60.0173 | 33.4 | 129.9666 | 42.6807 | 60.0058 | 49.6 | 129.9863 | 59.095 | 60.0289 | 65.8
129.9899 | 75.6741 | 59.9943 | 82 | 130.033 | 10.7451 | 59.9713 | 17.2 | 130.0034 | 25.8552 | 60.0173 | 33.4 | 129.9751 | 42.6827 | 60.0058 | 49.6 | 129.9946 | 59.095 | 60.0289 | 65.8
129.9982 | 75.6727 | 59.9943 | 82 | 130.0414 | 10.7486 | 59.9713 | 17.2 | 130.012 | 25.8584 | 60.0173 | 33.4 | 129.9834 | 42.6848 | 60.0058 | 49.6 | 130.0029 | 59.0938 | 60.0289 | 65.8
130.0066 | 75.6729 | 59.9943 | 82 | 130.0497 | 10.752 | 59.9713 | 17.2 | 130.0203 | 25.8616 | 60.0173 | 33.4 | 129.9917 | 42.6867 | 60.0058 | 49.6 | 130.0112 | 59.0926 | 60.0289 | 65.8
130.0149 | 75.6731 | 59.9943 | 82 | 130.058 | 10.7498 | 59.9713 | 17.2 | 130.0286 | 25.8647 | 60.0173 | 33.4 | 130 | 42.6886 | 60.0058 | 49.6 | 130.0195 | 59.0913 | 60.0289 | 65.8
130.0233 | 75.6727 | 59.9943 | 82 | 130.0664 | 10.7477 | 59.9713 | 17.2 | 130.0369 | 25.865 | 60.0173 | 33.4 | 130.0083 | 42.6905 | 60.0058 | 49.6 | 130.0278 | 59.0901 | 60.0289 | 65.8
130.0316 | 75.6724 | 59.9943 | 82 | 130.0747 | 10.7479 | 59.9713 | 17.2 | 130.0452 | 25.8652 | 60.0173 | 33.4 | 130.0166 | 42.6924 | 60.0058 | 49.6 | 130.0364 | 59.0889 | 60.0289 | 65.8
130.0399 | 75.6716 | 59.9943 | 82 | 130.083 | 10.7482 | 59.9713 | 17.2 | 130.0535 | 25.8654 | 60.0173 | 33.4 | 130.0249 | 42.6943 | 60.0058 | 49.6 | 130.0447 | 59.0876 | 60.0289 | 65.8
130.0482 | 75.6708 | 59.9943 | 82 | 130.0913 | 10.7485 | 59.9713 | 17.2 | 130.0618 | 25.8656 | 60.0173 | 33.4 | 130.0334 | 42.6962 | 60.0058 | 49.6 | 130.053 | 59.0864 | 60.0289 | 65.8
130.0566 | 75.67 | 59.9943 | 82 | 130.0997 | 10.7487 | 59.9713 | 17.2 | 130.0701 | 25.8655 | 60.0173 | 33.4 | 130.0417 | 42.6966 | 60.0058 | 49.6 | 130.0613 | 59.0851 | 60.0289 | 65.8
130.0649 | 75.6692 | 59.9943 | 82 | 130.108 | 10.749 | 59.9713 | 17.2 | 130.0786 | 25.8653 | 60.0173 | 33.4 | 130.05 | 42.697 | 60.0058 | 49.6 | 130.0696 | 59.0839 | 60.0289 | 65.8
130.0732 | 75.669 | 59.9943 | 82 | 130.1163 | 10.7493 | 59.9713 | 17.2 | 130.0869 | 25.8656 | 60.0173 | 33.4 | 130.0583 | 42.6974 | 60.0058 | 49.6 | 130.0779 | 59.0826 | 60.0289 | 65.8
130.0816 | 75.6688 | 59.9943 | 82 | 130.1248 | 10.7496 | 59.9713 | 17.2 | 130.0952 | 25.8658 | 60.0173 | 33.4 | 130.0667 | 42.6978 | 60.0058 | 49.6 | 130.0862 | 59.0826 | 60.0289 | 65.8
130.0899 | 75.6695 | 59.9943 | 82 | 130.1331 | 10.7498 | 59.9713 | 17.2 | 130.1035 | 25.8665 | 60.0173 | 33.4 | 130.075 | 42.6974 | 60.0058 | 49.6 | 130.0945 | 59.0826 | 60.0289 | 65.8
130.0983 | 75.6702 | 59.9943 | 82 | 130.1414 | 10.7534 | 59.9713 | 17.2 | 130.1118 | 25.8672 | 60.0173 | 33.4 | 130.0833 | 42.697 | 60.0058 | 49.6 | 130.1028 | 59.0823 | 60.0289 | 65.8
130.1066 | 75.6709 | 59.9943 | 82 | 130.1498 | 10.7569 | 59.9713 | 17.2 | 130.1201 | 25.8678 | 60.0173 | 33.4 | 130.0916 | 42.6972 | 60.0058 | 49.6 | 130.1113 | 59.0819 | 60.0289 | 65.8
130.1149 | 75.6715 | 59.9943 | 82 | 130.1581 | 10.7579 | 59.9713 | 17.2 | 130.1284 | 25.8684 | 60.0173 | 33.4 | 130.1001 | 42.6973 | 60.0058 | 49.6 | 130.1196 | 59.0813 | 60.0289 | 65.8
130.1233 | 75.6722 | 59.9943 | 82 | 130.1664 | 10.7589 | 59.9713 | 17.2 | 130.1367 | 25.8733 | 60.0173 | 33.4 | 130.1084 | 42.698 | 60.0058 | 49.6 | 130.1279 | 59.0807 | 60.0289 | 65.8
130.1316 | 75.6729 | 59.9943 | 82 | 130.1747 | 10.7608 | 59.9713 | 17.2 | 130.1453 | 25.8782 | 60.0173 | 33.4 | 130.1167 | 42.6987 | 60.0058 | 49.6 | 130.1362 | 59.0801 | 60.0289 | 65.8
130.1399 | 75.6779 | 59.9943 | 82 | 130.1831 | 10.7628 | 59.9713 | 17.2 | 130.1536 | 25.883 | 60.0173 | 33.4 | 130.125 | 42.6997 | 60.0058 | 49.6 | 130.1445 | 59.0794 | 60.0289 | 65.8
130.1483 | 75.683 | 59.9943 | 82 | 130.1914 | 10.7656 | 59.9713 | 17.2 | 130.1619 | 25.8879 | 60.0173 | 33.4 | 130.1333 | 42.7007 | 60.0058 | 49.6 | 130.1528 | 59.0788 | 60.0289 | 65.8
130.1566 | 75.6875 | 59.9943 | 82 | 130.1997 | 10.7684 | 59.9713 | 17.2 | 130.1702 | 25.893 | 60.0173 | 33.4 | 130.1416 | 42.7017 | 60.0058 | 49.6 | 130.1611 | 59.0782 | 60.0289 | 65.8
130.1649 | 75.6919 | 59.9943 | 82 | 130.2081 | 10.7713 | 59.9713 | 17.2 | 130.1785 | 25.8981 | 60.0173 | 33.4 | 130.1499 | 42.7027 | 60.0058 | 49.6 | 130.1694 | 59.0776 | 60.0289 | 65.8
130.1732 | 75.6978 | 59.9943 | 82 | 130.2164 | 10.7741 | 59.9713 | 17.2 | 130.1868 | 25.9035 | 60.0173 | 33.4 | 130.1582 | 42.7042 | 60.0058 | 49.6 | 130.178 | 59.0769 | 60.0289 | 65.8
130.1816 | 75.7037 | 59.9943 | 82 | 130.2247 | 10.7749 | 59.9713 | 17.2 | 130.1951 | 25.9088 | 60.0173 | 33.4 | 130.1667 | 42.7057 | 60.0058 | 49.6 | 130.1863 | 59.0767 | 60.0289 | 65.8
130.1899 | 75.7096 | 59.9943 | 82 | 130.2332 | 10.7756 | 59.9713 | 17.2 | 130.2034 | 25.9141 | 60.0173 | 33.4 | 130.175 | 42.7066 | 60.0058 | 49.6 | 130.1946 | 59.0764 | 60.0289 | 65.8
130.1983 | 75.7155 | 59.9943 | 82 | 130.2415 | 10.7724 | 59.9713 | 17.2 | 130.2117 | 25.9194 | 60.0173 | 33.4 | 130.1833 | 42.7074 | 60.0058 | 49.6 | 130.2029 | 59.0762 | 60.0289 | 65.8
130.2066 | 75.7215 | 59.9943 | 82 | 130.2498 | 10.7693 | 59.9713 | 17.2 | 130.2202 | 25.9204 | 60.0173 | 33.4 | 130.1917 | 42.7062 | 60.0058 | 49.6 | 130.2112 | 59.076 | 60.0289 | 65.8
130.2149 | 75.7274 | 59.9943 | 82 | 130.2581 | 10.7651 | 59.9713 | 17.2 | 130.2285 | 25.9214 | 60.0173 | 33.4 | 130.2 | 42.705 | 60.0058 | 49.6 | 130.2195 | 59.0758 | 60.0289 | 65.8
130.2233 | 75.7288 | 59.9943 | 82 | 130.2665 | 10.761 | 59.9713 | 17.2 | 130.2368 | 25.9225 | 60.0173 | 33.4 | 130.2083 | 42.7034 | 60.0058 | 49.6 | 130.2278 | 59.0756 | 60.0289 | 65.8
130.2316 | 75.7303 | 59.9943 | 82 | 130.2748 | 10.7559 | 59.9713 | 17.2 | 130.2451 | 25.9236 | 60.0173 | 33.4 | 130.2166 | 42.7018 | 60.0058 | 49.6 | 130.2361 | 59.0754 | 60.0289 | 65.8
130.2399 | 75.7318 | 59.9943 | 82 | 130.2831 | 10.7509 | 59.9713 | 17.2 | 130.2534 | 25.9246 | 60.0173 | 33.4 | 130.2251 | 42.6995 | 60.0058 | 49.6 | 130.2444 | 59.0751 | 60.0289 | 65.8
130.2483 | 75.7332 | 59.9943 | 82 | 130.2915 | 10.7459 | 59.9713 | 17.2 | 130.2617 | 25.9256 | 60.0173 | 33.4 | 130.2334 | 42.6972 | 60.0058 | 49.6 | 130.2529 | 59.0749 | 60.0289 | 65.8
130.2566 | 75.7332 | 59.9943 | 82 | 130.2998 | 10.7408 | 59.9713 | 17.2 | 130.27 | 25.9259 | 60.0173 | 33.4 | 130.2417 | 42.6948 | 60.0058 | 49.6 | 130.2612 | 59.0747 | 60.0289 | 65.8
130.2649 | 75.7332 | 59.9943 | 82 | 130.3081 | 10.7389 | 59.9713 | 17.2 | 130.2783 | 25.9261 | 60.0173 | 33.4 | 130.25 | 42.6925 | 60.0058 | 49.6 | 130.2695 | 59.0745 | 60.0289 | 65.8
130.2733 | 75.7366 | 59.9943 | 82 | 130.3165 | 10.737 | 59.9713 | 17.2 | 130.2869 | 25.9264 | 60.0173 | 33.4 | 130.2583 | 42.6902 | 60.0058 | 49.6 | 130.2778 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.2816 | 75.7399 | 59.9943 | 82 | 130.3248 | 10.738 | 59.9713 | 17.2 | 130.2952 | 25.9266 | 60.0173 | 33.4 | 130.2666 | 42.6879 | 60.0058 | 49.6 | 130.2861 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.2899 | 75.7433 | 59.9943 | 82 | 130.3331 | 10.739 | 59.9713 | 17.2 | 130.3035 | 25.9269 | 60.0173 | 33.4 | 130.2749 | 42.6869 | 60.0058 | 49.6 | 130.2944 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.2983 | 75.7466 | 59.9943 | 82 | 130.3414 | 10.7422 | 59.9713 | 17.2 | 130.3118 | 25.9271 | 60.0173 | 33.4 | 130.2832 | 42.686 | 60.0058 | 49.6 | 130.3027 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3066 | 75.7497 | 59.9943 | 82 | 130.3499 | 10.7453 | 59.9713 | 17.2 | 130.3201 | 25.9272 | 60.0173 | 33.4 | 130.2917 | 42.6851 | 60.0058 | 49.6 | 130.311 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3149 | 75.7529 | 59.9943 | 82 | 130.3582 | 10.7485 | 59.9713 | 17.2 | 130.3284 | 25.9274 | 60.0173 | 33.4 | 130.3 | 42.6842 | 60.0058 | 49.6 | 130.3193 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3233 | 75.7549 | 59.9943 | 82 | 130.3665 | 10.7516 | 59.9713 | 17.2 | 130.3367 | 25.9272 | 60.0173 | 33.4 | 130.3083 | 42.6838 | 60.0058 | 49.6 | 130.3279 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3316 | 75.7569 | 59.9943 | 82 | 130.3749 | 10.7548 | 59.9713 | 17.2 | 130.345 | 25.927 | 60.0173 | 33.4 | 130.3167 | 42.6835 | 60.0058 | 49.6 | 130.3362 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3399 | 75.759 | 59.9943 | 82 | 130.3832 | 10.7579 | 59.9713 | 17.2 | 130.3535 | 25.9268 | 60.0173 | 33.4 | 130.325 | 42.6842 | 60.0058 | 49.6 | 130.3445 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3483 | 75.761 | 59.9943 | 82 | 130.3915 | 10.76 | 59.9713 | 17.2 | 130.3618 | 25.9266 | 60.0173 | 33.4 | 130.3333 | 42.685 | 60.0058 | 49.6 | 130.3528 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3566 | 75.7597 | 59.9943 | 82 | 130.3999 | 10.7622 | 59.9713 | 17.2 | 130.3701 | 25.9262 | 60.0173 | 33.4 | 130.3416 | 42.6858 | 60.0058 | 49.6 | 130.3611 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.365 | 75.7584 | 59.9943 | 82 | 130.4082 | 10.7643 | 59.9713 | 17.2 | 130.3784 | 25.9257 | 60.0173 | 33.4 | 130.3499 | 42.6867 | 60.0058 | 49.6 | 130.3694 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3733 | 75.756 | 59.9943 | 82 | 130.4165 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.3867 | 25.9252 | 60.0173 | 33.4 | 130.3584 | 42.6875 | 60.0058 | 49.6 | 130.3777 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3816 | 75.7535 | 59.9943 | 82 | 130.4248 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.395 | 25.9247 | 60.0173 | 33.4 | 130.3667 | 42.6884 | 60.0058 | 49.6 | 130.386 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.39 | 75.7511 | 59.9943 | 82 | 130.4332 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4033 | 25.9243 | 60.0173 | 33.4 | 130.375 | 42.6893 | 60.0058 | 49.6 | 130.3945 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.3983 | 75.7487 | 59.9943 | 82 | 130.4415 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4116 | 25.9238 | 60.0173 | 33.4 | 130.3833 | 42.6901 | 60.0058 | 49.6 | 130.4028 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4066 | 75.7473 | 59.9943 | 82 | 130.4498 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4202 | 25.9235 | 60.0173 | 33.4 | 130.3916 | 42.6926 | 60.0058 | 49.6 | 130.4111 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4149 | 75.7459 | 59.9943 | 82 | 130.4583 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4285 | 25.9232 | 60.0173 | 33.4 | 130.3999 | 42.695 | 60.0058 | 49.6 | 130.4194 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4233 | 75.7445 | 59.9943 | 82 | 130.4666 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4368 | 25.9229 | 60.0173 | 33.4 | 130.4082 | 42.6963 | 60.0058 | 49.6 | 130.4277 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4316 | 75.7431 | 59.9943 | 82 | 130.4749 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4451 | 25.9226 | 60.0173 | 33.4 | 130.4167 | 42.6977 | 60.0058 | 49.6 | 130.436 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4399 | 75.7417 | 59.9943 | 82 | 130.4833 | 10.7664 | 59.9713 | 17.2 | 130.4534 | 25.9221 | 60.0173 | 33.4 | 130.425 | 42.699 | 60.0058 | 49.6 | 130.4443 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4483 | 75.7403 | 59.9943 | 82 | 130.4916 | 10.7675 | 59.9713 | 17.2 | 130.4617 | 25.9217 | 60.0173 | 33.4 | 130.4333 | 42.7003 | 60.0058 | 49.6 | 130.4526 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4566 | 75.7408 | 59.9943 | 82 | 130.4999 | 10.7685 | 59.9713 | 17.2 | 130.47 | 25.9212 | 60.0173 | 33.4 | 130.4417 | 42.7034 | 60.0058 | 49.6 | 130.4609 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.465 | 75.7413 | 59.9943 | 82 | 130.5082 | 10.7695 | 59.9713 | 17.2 | 130.4783 | 25.9208 | 60.0173 | 33.4 | 130.45 | 42.7066 | 60.0058 | 49.6 | 130.4695 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4733 | 75.742 | 59.9943 | 82 | 130.5166 | 10.7706 | 59.9713 | 17.2 | 130.4868 | 25.9203 | 60.0173 | 33.4 | 130.4583 | 42.709 | 60.0058 | 49.6 | 130.4778 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.4816 | 75.7427 | 59.9943 | 82 | 130.5249 | 10.7716 | 59.9713 | 17.2 | 130.4951 | 25.9199 | 60.0173 | 33.4 | 130.4666 | 42.7113 | 60.0058 | 49.6 | 130.4861 | 59.0743 | 60.0289 | 65.8
130.49 | 75.7436 | 59.9943 | 82 | 130.5332 | 10.7727 | 59.9713 | 17.2 | 130.5034 | 25.9193 | 60.0173 | 33.4 | 130.4749 | 42.7123 | 60.0058 | 49.6 | 130.4944 | 59.0744 | 60.0289 | 65.8
130.4983 | 75.7445 | 59.9943 | 82 | 130.5416 | 10.7737 | 59.9713 | 17.2 | 130.5117 | 25.9186 | 60.0173 | 33.4 | 130.4834 | 42.7132 | 60.0058 | 49.6 | 130.5027 | 59.0744 | 60.0289 | 65.8
130.5066 | 75.7473 | 59.9943 | 82 | 130.5499 | 10.7747 | 59.9713 | 17.2 | 130.52 | 25.9178 | 60.0173 | 33.4 | 130.4917 | 42.7142 | 60.0058 | 49.6 | 130.511 | 59.0744 | 60.0289 | 65.8
130.515 | 75.7502 | 59.9943 | 82 | 130.5582 | 10.777 | 59.9713 | 17.2 | 130.5283 | 25.9169 | 60.0173 | 33.4 | 130.5 | 42.7151 | 60.0058 | 49.6 | 130.5193 | 59.0744 | 60.0289 | 65.8
130.5233 | 75.7531 | 60.0001 | 82 | 130.5667 | 10.7792 | 59.9713 | 17.2 | 130.5366 | 25.9165 | 60.0173 | 33.4 | 130.5083 | 42.716 | 60.0058 | 49.6 | 130.5276 | 59.0745 | 60.0289 | 65.8
130.5316 | 75.756 | 60.0001 | 82 | 130.575 | 10.7817 | 59.9713 | 17.2 | 130.5449 | 25.9161 | 60.0173 | 33.4 | 130.5166 | 42.7169 | 60.0058 | 49.6 | 130.5361 | 59.0745 | 60.0289 | 65.8
130.5399 | 75.7581 | 60.0001 | 82 | 130.5833 | 10.7841 | 59.9713 | 17.2 | 130.5535 | 25.9157 | 60.0173 | 33.4 | 130.5249 | 42.716 | 60.0058 | 49.6 | 130.5444 | 59.0745 | 60.0289 | 65.8
130.5483 | 75.7602 | 60.0001 | 82 | 130.5916 | 10.7865 | 59.9713 | 17.2 | 130.5618 | 25.9153 | 60.0173 | 33.4 | 130.5332 | 42.7151 | 60.0058 | 49.6 | 130.5527 | 59.0745 | 60.0289 | 65.8
130.5566 | 75.7623 | 60.0001 | 82 | 130.6 | 10.789 | 59.9713 | 17.2 | 130.5701 | 25.9148 | 60.0173 | 33.4 | 130.5415 | 42.7152 | 60.0058 | 49.6 | 130.561 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.565 | 75.7644 | 60.0001 | 82 | 130.6083 | 10.7914 | 59.9713 | 17.2 | 130.5784 | 25.9144 | 60.0173 | 33.4 | 130.55 | 42.7153 | 60.0058 | 49.6 | 130.5693 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.5733 | 75.7664 | 60.0001 | 82 | 130.6166 | 10.7938 | 59.9713 | 17.2 | 130.5867 | 25.9142 | 60.0173 | 33.4 | 130.5583 | 42.7153 | 60.0058 | 49.6 | 130.5776 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.5816 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.625 | 10.7963 | 59.9713 | 17.2 | 130.595 | 25.9139 | 60.0173 | 33.4 | 130.5667 | 42.7154 | 60.0058 | 49.6 | 130.5859 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.59 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6333 | 10.7987 | 59.9713 | 17.2 | 130.6033 | 25.9164 | 60.0173 | 33.4 | 130.575 | 42.7151 | 60.0058 | 49.6 | 130.5942 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.5983 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6416 | 10.7999 | 59.9713 | 17.2 | 130.6116 | 25.9189 | 60.0173 | 33.4 | 130.5833 | 42.7149 | 60.0058 | 49.6 | 130.6025 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6066 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.65 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6201 | 25.9215 | 60.0173 | 33.4 | 130.5916 | 42.7147 | 60.0058 | 49.6 | 130.6111 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.615 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6583 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6284 | 25.924 | 60.0173 | 33.4 | 130.5999 | 42.7145 | 60.0058 | 49.6 | 130.6194 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6233 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6666 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6367 | 25.9269 | 60.0173 | 33.4 | 130.6082 | 42.714 | 60.0058 | 49.6 | 130.6277 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6316 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6749 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.645 | 25.9299 | 60.0173 | 33.4 | 130.6167 | 42.7134 | 60.0058 | 49.6 | 130.636 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.64 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6833 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6533 | 25.9328 | 60.0173 | 33.4 | 130.625 | 42.7116 | 60.0058 | 49.6 | 130.6443 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6483 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.6917 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6616 | 25.9358 | 60.0173 | 33.4 | 130.6333 | 42.7098 | 60.0058 | 49.6 | 130.6526 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6566 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6699 | 25.9418 | 60.0173 | 33.4 | 130.6416 | 42.708 | 60.0058 | 49.6 | 130.6609 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6649 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7084 | 10.8011 | 59.9713 | 17.2 | 130.6782 | 25.9479 | 60.0173 | 33.4 | 130.6499 | 42.7062 | 60.0058 | 49.6 | 130.6692 | 59.0746 | 60.0289 | 65.8
130.6733 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7167 | 10.8012 | 59.9713 | 17.2 | 130.6868 | 25.9519 | 60.0173 | 33.4 | 130.6582 | 42.7048 | 60.0058 | 49.6 | 130.6777 | 59.0747 | 60.0289 | 65.8
130.6816 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.725 | 10.8022 | 59.9713 | 17.2 | 130.6951 | 25.9559 | 60.0173 | 33.4 | 130.6665 | 42.7033 | 60.0058 | 49.6 | 130.686 | 59.0748 | 60.0289 | 65.8
130.69 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7334 | 10.8032 | 59.9713 | 17.2 | 130.7034 | 25.9599 | 60.0173 | 33.4 | 130.675 | 42.702 | 60.0058 | 49.6 | 130.6943 | 59.0749 | 60.0289 | 65.8
130.6983 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7417 | 10.8043 | 59.9713 | 17.2 | 130.7117 | 25.9638 | 60.0173 | 33.4 | 130.6833 | 42.7008 | 60.0058 | 49.6 | 130.7026 | 59.0772 | 60.0289 | 65.8
130.7066 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.75 | 10.8053 | 59.9713 | 17.2 | 130.72 | 25.9674 | 60.0173 | 33.4 | 130.6917 | 42.6999 | 60.0058 | 49.6 | 130.7109 | 59.0796 | 60.0289 | 65.8
130.715 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7583 | 10.8059 | 59.9713 | 17.2 | 130.7283 | 25.9709 | 60.0173 | 33.4 | 130.7 | 42.699 | 60.0058 | 49.6 | 130.7192 | 59.0819 | 60.0289 | 65.8
130.7233 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7667 | 10.8065 | 59.9713 | 17.2 | 130.7366 | 25.9745 | 60.0173 | 33.4 | 130.7083 | 42.7008 | 60.0058 | 49.6 | 130.7275 | 59.0842 | 60.0289 | 65.8
130.7316 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.775 | 10.8071 | 59.9713 | 17.2 | 130.7449 | 25.978 | 60.0173 | 33.4 | 130.7166 | 42.7026 | 60.0058 | 49.6 | 130.7358 | 59.0866 | 60.0289 | 65.8
130.74 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7833 | 10.8077 | 59.9713 | 17.2 | 130.7534 | 25.9785 | 60.0173 | 33.4 | 130.7249 | 42.7043 | 60.0058 | 49.6 | 130.7441 | 59.0889 | 60.0289 | 65.8
130.7483 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.7917 | 10.8082 | 59.9713 | 17.2 | 130.7617 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7332 | 42.7061 | 60.0058 | 49.6 | 130.7527 | 59.0912 | 60.0289 | 65.8
130.7566 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8 | 10.8088 | 59.9713 | 17.2 | 130.77 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7417 | 42.7077 | 60.0058 | 49.6 | 130.761 | 59.0935 | 60.0289 | 65.8
130.765 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8083 | 10.8084 | 59.9713 | 17.2 | 130.7783 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.75 | 42.7094 | 60.0058 | 49.6 | 130.7693 | 59.0958 | 60.0289 | 65.8
130.7733 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8168 | 10.8079 | 59.9713 | 17.2 | 130.7866 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7583 | 42.7109 | 60.0058 | 49.6 | 130.7776 | 59.098 | 60.0289 | 65.8
130.7816 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8251 | 10.8087 | 59.9713 | 17.2 | 130.7949 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7666 | 42.7123 | 60.0058 | 49.6 | 130.7859 | 59.098 | 60.0289 | 65.8
130.7899 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8334 | 10.8094 | 59.9713 | 17.2 | 130.8032 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7749 | 42.7131 | 60.0058 | 49.6 | 130.7942 | 59.098 | 60.0289 | 65.8
130.7983 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8417 | 10.8121 | 59.9713 | 17.2 | 130.8115 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7832 | 42.7138 | 60.0058 | 49.6 | 130.8025 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8066 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8501 | 10.8148 | 59.9713 | 17.2 | 130.8201 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7915 | 42.7126 | 60.0058 | 49.6 | 130.8108 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.815 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8584 | 10.8175 | 59.9713 | 17.2 | 130.8284 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.7998 | 42.7113 | 60.0058 | 49.6 | 130.8193 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8233 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8667 | 10.8202 | 59.9713 | 17.2 | 130.8367 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8083 | 42.7108 | 60.0058 | 49.6 | 130.8276 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8316 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8751 | 10.8229 | 59.9713 | 17.2 | 130.845 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8167 | 42.7102 | 60.0058 | 49.6 | 130.8359 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.84 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8834 | 10.8256 | 59.9713 | 17.2 | 130.8533 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.825 | 42.708 | 60.0058 | 49.6 | 130.8442 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8483 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.8917 | 10.8283 | 59.9713 | 17.2 | 130.8616 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8333 | 42.7057 | 60.0058 | 49.6 | 130.8525 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8566 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9001 | 10.8309 | 59.9713 | 17.2 | 130.8699 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8416 | 42.7038 | 60.0058 | 49.6 | 130.8608 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.865 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9084 | 10.8324 | 59.9713 | 17.2 | 130.8782 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8499 | 42.7018 | 60.0058 | 49.6 | 130.8691 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8733 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9167 | 10.8338 | 59.9713 | 17.2 | 130.8865 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8582 | 42.6998 | 60.0001 | 49.6 | 130.8774 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8816 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.925 | 10.8349 | 59.9713 | 17.2 | 130.895 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8667 | 42.6978 | 60.0001 | 49.6 | 130.8857 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.89 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9335 | 10.8359 | 59.9713 | 17.2 | 130.9033 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.875 | 42.6962 | 60.0001 | 49.6 | 130.8943 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.8983 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9418 | 10.837 | 59.9713 | 17.2 | 130.9116 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8833 | 42.6947 | 60.0001 | 49.6 | 130.9026 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.9066 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9501 | 10.838 | 59.9713 | 17.2 | 130.9199 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8916 | 42.6925 | 60.0001 | 49.6 | 130.9109 | 59.098 | 60.0346 | 65.8
130.9149 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9585 | 10.839 | 59.9713 | 17.2 | 130.9282 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.8999 | 42.6903 | 60.0001 | 49.6 | 130.9192 | 59.097 | 60.0346 | 65.8
130.9233 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9668 | 10.8401 | 59.9713 | 17.2 | 130.9365 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9082 | 42.6899 | 60.0001 | 49.6 | 130.9275 | 59.096 | 60.0346 | 65.8
130.9316 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9751 | 10.8411 | 59.9713 | 17.2 | 130.9448 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9165 | 42.6895 | 60.0001 | 49.6 | 130.9358 | 59.0945 | 60.0346 | 65.8
130.94 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9835 | 10.8422 | 59.9713 | 17.2 | 130.9531 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9248 | 42.6888 | 60.0001 | 49.6 | 130.9441 | 59.093 | 60.0346 | 65.8
130.9483 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 130.9918 | 10.8432 | 59.9713 | 17.2 | 130.9617 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9333 | 42.6881 | 60.0001 | 49.6 | 130.9524 | 59.0915 | 60.0346 | 65.8
130.9566 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 131.0001 | 10.8443 | 59.9713 | 17.2 | 130.97 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9417 | 42.6887 | 60.0001 | 49.6 | 130.9607 | 59.09 | 60.0346 | 65.8
130.965 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 131.0084 | 10.8443 | 59.9713 | 17.2 | 130.9783 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.95 | 42.6894 | 60.0001 | 49.6 | 130.9692 | 59.0876 | 60.0346 | 65.8
130.9733 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 131.0168 | 10.8443 | 59.9713 | 17.2 | 130.9866 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9583 | 42.6899 | 60.0001 | 49.6 | 130.9775 | 59.0852 | 60.0346 | 65.8
130.9816 | 75.7684 | 60.0001 | 82 | 131.0251 | 10.8453 | 59.9713 | 17.2 | 130.9949 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9666 | 42.6905 | 60.0001 | 49.6 | 130.9858 | 59.0828 | 60.0346 | 65.8
130.99 | 75.7696 | 60.0001 | 82 | 131.0334 | 10.8463 | 59.9713 | 17.2 | 131.0032 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9749 | 42.6911 | 60.0001 | 49.6 | 130.9941 | 59.0804 | 60.0346 | 65.8
130.9983 | 75.7708 | 60.0001 | 82 | 131.0419 | 10.8447 | 59.9713 | 17.2 | 131.0115 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9832 | 42.6917 | 60.0001 | 49.6 | 131.0024 | 59.079 | 60.0346 | 65.8
131.0066 | 75.7719 | 60.0001 | 82 | 131.0502 | 10.843 | 59.9713 | 17.2 | 131.0198 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 130.9917 | 42.6922 | 60.0001 | 49.6 | 131.0107 | 59.0776 | 60.0346 | 65.8
131.015 | 75.7731 | 60.0001 | 82 | 131.0585 | 10.8413 | 59.9713 | 17.2 | 131.0283 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131 | 42.6928 | 60.0001 | 49.6 | 131.019 | 59.0767 | 60.0346 | 65.8
131.0233 | 75.7757 | 60.0001 | 82 | 131.0669 | 10.8396 | 59.9713 | 17.2 | 131.0366 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0083 | 42.6937 | 60.0001 | 49.6 | 131.0273 | 59.0758 | 60.0346 | 65.8
131.0316 | 75.7782 | 60.0001 | 82 | 131.0752 | 10.838 | 59.9713 | 17.2 | 131.0449 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0166 | 42.6946 | 60.0001 | 49.6 | 131.0356 | 59.0749 | 60.0346 | 65.8
131.0399 | 75.7808 | 60.0001 | 82 | 131.0835 | 10.8363 | 59.9713 | 17.2 | 131.0532 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0249 | 42.6949 | 60.0001 | 49.6 | 131.0442 | 59.074 | 60.0346 | 65.8
131.0483 | 75.7833 | 60.0001 | 82 | 131.0918 | 10.8346 | 59.9713 | 17.2 | 131.0615 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0332 | 42.6952 | 60.0001 | 49.6 | 131.0525 | 59.074 | 60.0346 | 65.8
131.0566 | 75.7853 | 60.0001 | 82 | 131.1002 | 10.8329 | 59.9713 | 17.2 | 131.0698 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0415 | 42.6956 | 60.0001 | 49.6 | 131.0608 | 59.074 | 60.0346 | 65.8
131.065 | 75.7873 | 60.0001 | 82 | 131.1085 | 10.8311 | 59.9713 | 17.2 | 131.0781 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0498 | 42.6959 | 60.0001 | 49.6 | 131.0691 | 59.082 | 60.0346 | 65.8
131.0733 | 75.7869 | 60.0001 | 82 | 131.1168 | 10.8293 | 59.9713 | 17.2 | 131.0864 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0583 | 42.6962 | 60.0001 | 49.6 | 131.0774 | 59.09 | 60.0346 | 65.8
131.0816 | 75.7865 | 60.0001 | 82 | 131.1252 | 10.8301 | 59.9713 | 17.2 | 131.095 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0667 | 42.6965 | 60.0001 | 49.6 | 131.0857 | 59.1006 | 60.0346 | 65.8
131.09 | 75.7861 | 60.0001 | 82 | 131.1335 | 10.831 | 59.9713 | 17.2 | 131.1033 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.075 | 42.6968 | 60.0001 | 49.6 | 131.094 | 59.1113 | 60.0346 | 65.8
131.0983 | 75.7858 | 60.0001 | 82 | 131.1418 | 10.8318 | 59.9713 | 17.2 | 131.1116 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0833 | 42.6971 | 60.0001 | 49.6 | 131.1023 | 59.122 | 60.0346 | 65.8
131.1066 | 75.784 | 60.0001 | 82 | 131.1503 | 10.8326 | 59.9713 | 17.2 | 131.1199 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0916 | 42.6971 | 60.0001 | 49.6 | 131.1106 | 59.1326 | 60.0346 | 65.8
131.115 | 75.7822 | 60.0001 | 82 | 131.1586 | 10.8335 | 59.9713 | 17.2 | 131.1282 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.0999 | 42.697 | 60.0001 | 49.6 | 131.1191 | 59.1433 | 60.0346 | 65.8
131.1233 | 75.7804 | 60.0001 | 82 | 131.1669 | 10.8343 | 59.9713 | 17.2 | 131.1365 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1082 | 42.7006 | 60.0001 | 49.6 | 131.1274 | 59.154 | 60.0346 | 65.8
131.1316 | 75.7787 | 60.0001 | 82 | 131.1752 | 10.8352 | 59.9713 | 17.2 | 131.1448 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1167 | 42.7041 | 60.0001 | 49.6 | 131.1357 | 59.1651 | 60.0346 | 65.8
131.14 | 75.7775 | 60.0001 | 82 | 131.1836 | 10.836 | 59.9713 | 17.2 | 131.1531 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.125 | 42.7076 | 60.0001 | 49.6 | 131.144 | 59.1763 | 60.0346 | 65.8
131.1483 | 75.7763 | 60.0001 | 82 | 131.1919 | 10.836 | 59.9713 | 17.2 | 131.1616 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1333 | 42.7111 | 60.0001 | 49.6 | 131.1523 | 59.1795 | 60.0346 | 65.8
131.1566 | 75.7763 | 60.0001 | 82 | 131.2002 | 10.836 | 59.9713 | 17.2 | 131.1699 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1416 | 42.7146 | 60.0001 | 49.6 | 131.1606 | 59.1827 | 60.0346 | 65.8
131.1649 | 75.7763 | 60.0001 | 82 | 131.2086 | 10.836 | 59.9713 | 17.2 | 131.1782 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1499 | 42.7181 | 60.0001 | 49.6 | 131.1689 | 59.1833 | 60.0346 | 65.8
131.1733 | 75.779 | 60.0001 | 82 | 131.2169 | 10.836 | 59.9713 | 17.2 | 131.1865 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1582 | 42.7214 | 60.0001 | 49.6 | 131.1772 | 59.1838 | 60.0346 | 65.8
131.1816 | 75.7817 | 60.0001 | 82 | 131.2252 | 10.8342 | 59.9713 | 17.2 | 131.1948 | 25.979 | 60.0173 | 33.4 | 131.1665 | 42.7246 | 60.0001 | 49.6 | 131.1858 | 59.1843 | 60.0346 | 65.8
131.19 | 75.7845 | 60.0001 | 82 | 131.2335 | 10.8325 | 59.9713 | 17.2 | 131.2031 | 25.9789 | 60.0173 | 33.4 | 131.1748 | 42.728 | 60.0001 | 49.6 | 131.1941 | 59.1848 | 60.0346 | 65.8
131.1983 | 75.7872 | 60.0001 | 82 | 131.2419 | 10.8307 | 59.9713 | 17.2 | 131.2114 | 25.9789 | 60.0173 | 33.4 | 131.1833 | 42.7313 | 60.0001 | 49.6 | 131.2024 | 59.1852 | 60.0346 | 65.8
131.2066 | 75.7899 | 60.0001 | 82 | 131.2502 | 10.8289 | 59.9713 | 17.2 | 131.2197 | 25.9792 | 60.0173 | 33.4 | 131.1917 | 42.731 | 60.0001 | 49.6 | 131.2107 | 59.1856 | 60.0346 | 65.8
131.215 | 75.7927 | 60.0001 | 82 | 131.2585 | 10.8284 | 59.9713 | 17.2 | 131.2283 | 25.9794 | 60.0173 | 33.4 | 131.2 | 42.7307 | 60.0001 | 49.6 | 131.219 | 59.1861 | 60.0346 | 65.8
131.2233 | 75.7954 | 60.0001 | 82 | 131.267 | 10.828 | 59.9713 | 17.2 | 131.2366 | 25.9799 | 60.0173 | 33.4 | 131.2083 | 42.7305 | 60.0001 | 49.6 | 131.2273 | 59.1867 | 60.0346 | 65.8
131.2316 | 75.7981 | 60.0001 | 82 | 131.2753 | 10.8275 | 59.9713 | 17.2 | 131.2449 | 25.9803 | 60.0173 | 33.4 | 131.2166 | 42.7302 | 60.0001 | 49.6 | 131.2356 | 59.1872 | 60.0346 | 65.8
131.24 | 75.8024 | 60.0001 | 82 | 131.2836 | 10.8271 | 59.9713 | 17.2 | 131.2532 | 25.9808 | 60.0173 | 33.4 | 131.2249 | 42.7342 | 60.0001 | 49.6 | 131.2439 | 59.1878 | 60.0346 | 65.8
131.2483 | 75.8066 | 60.0001 | 82 | 131.292 | 10.8285 | 59.9713 | 17.2 | 131.2615 | 25.9813 | 60.0173 | 33.4 | 131.2332 | 42.7383 | 60.0001 | 49.6 | 131.2522 | 59.1883 | 60.0346 | 65.8
131.2566 | 75.8076 | 60.0001 | 82 | 131.3003 | 10.8299 | 59.9713 | 17.2 | 131.2698 | 25.9818 | 60.0173 | 33.4 | 131.2417 | 42.7425 | 60.0001 | 49.6 | 131.2607 | 59.1888 | 60.0346 | 65.8
131.265 | 75.8085 | 60.0001 | 82 | 131.3086 | 10.8331 | 59.9713 | 17.2 | 131.2781 | 25.9822 | 60.0173 | 33.4 | 131.25 | 42.7468 | 60.0001 | 49.6 | 131.269 | 59.19 | 60.0346 | 65.8
131.2733 | 75.8095 | 60.0001 | 82 | 131.3169 | 10.8363 | 59.9713 | 17.2 | 131.2864 | 25.9827 | 60.0173 | 33.4 | 131.2583 | 42.7511 | 60.0001 | 49.6 | 131.2773 | 59.1912 | 60.0346 | 65.8
131.2816 | 75.8104 | 60.0001 | 82 | 131.3253 | 10.8394 | 59.9713 | 17.2 | 131.2949 | 25.9832 | 60.0173 | 33.4 | 131.2666 | 42.7554 | 60.0001 | 49.6 | 131.2856 | 59.1925 | 60.0346 | 65.8
131.2899 | 75.812 | 60.0001 | 82 | 131.3336 | 10.8426 | 59.9713 | 17.2 | 131.3032 | 25.9835 | 60.0173 | 33.4 | 131.2749 | 42.7597 | 60.0001 | 49.6 | 131.2939 | 59.1938 | 60.0346 | 65.8
131.2983 | 75.8136 | 60.0001 | 82 | 131.3419 | 10.8444 | 59.9713 | 17.2 | 131.3115 | 25.9837 | 60.0173 | 33.4 | 131.2832 | 42.764 | 60.0001 | 49.6 | 131.3022 | 59.1945 | 60.0346 | 65.8
131.3066 | 75.8152 | 60.0001 | 82 | 131.3503 | 10.8462 | 59.9713 | 17.2 | 131.3198 | 25.9837 | 60.0173 | 33.4 | 131.2915 | 42.7682 | 60.0001 | 49.6 | 131.3105 | 59.1951 | 60.0346 | 65.8
131.315 | 75.8168 | 60.0001 | 82 | 131.3586 | 10.8481 | 59.9713 | 17.2 | 131.3281 | 25.9837 | 60.0173 | 33.4 | 131.2998 | 42.7725 | 60.0001 | 49.6 | 131.3188 | 59.1965 | 60.0346 | 65.8
131.3233 | 75.8183 | 60.0001 | 82 | 131.3669 | 10.8499 | 59.9713 | 17.2 | 131.3364 | 25.9835 | 60.0173 | 33.4 | 131.3083 | 42.7725 | 60.0001 | 49.6 | 131.3271 | 59.198 | 60.0346 | 65.8
131.3316 | 75.8197 | 60.0001 | 82 | 131.3754 | 10.8499 | 59.9713 | 17.2 | 131.3447 | 25.9833 | 60.0173 | 33.4 | 131.3167 | 42.7725 | 60.0001 | 49.6 | 131.3357 | 59.2007 | 60.0346 | 65.8
131.34 | 75.8217 | 60.0001 | 82 | 131.3837 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.353 | 25.9828 | 60.0173 | 33.4 | 131.325 | 42.775 | 60.0001 | 49.6 | 131.344 | 59.2034 | 60.0346 | 65.8
131.3483 | 75.8237 | 60.0001 | 82 | 131.392 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.3616 | 25.9822 | 60.0173 | 33.4 | 131.3333 | 42.7774 | 60.0001 | 49.6 | 131.3523 | 59.2054 | 60.0346 | 65.8
131.3566 | 75.8257 | 60.0001 | 82 | 131.4003 | 10.8497 | 59.9713 | 17.2 | 131.3699 | 25.9817 | 60.0173 | 33.4 | 131.3416 | 42.7798 | 60.0001 | 49.6 | 131.3606 | 59.2075 | 60.0346 | 65.8
131.365 | 75.8277 | 60.0001 | 82 | 131.4087 | 10.8497 | 59.9713 | 17.2 | 131.3782 | 25.9812 | 60.0173 | 33.4 | 131.3499 | 42.7822 | 60.0001 | 49.6 | 131.3689 | 59.2095 | 60.0346 | 65.8
131.3733 | 75.8291 | 60.0001 | 82 | 131.417 | 10.8497 | 59.9713 | 17.2 | 131.3865 | 25.9807 | 60.0173 | 33.4 | 131.3582 | 42.7847 | 60.0001 | 49.6 | 131.3772 | 59.2116 | 60.0346 | 65.8
131.3816 | 75.8305 | 60.0001 | 82 | 131.4253 | 10.8497 | 59.9713 | 17.2 | 131.3948 | 25.9801 | 60.0173 | 33.4 | 131.3667 | 42.7871 | 60.0001 | 49.6 | 131.3855 | 59.2137 | 60.0346 | 65.8
131.39 | 75.8325 | 60.0001 | 82 | 131.4337 | 10.8497 | 59.9713 | 17.2 | 131.4031 | 25.9796 | 60.0231 | 33.4 | 131.375 | 42.7895 | 60.0001 | 49.6 | 131.3938 | 59.2157 | 60.0346 | 65.8
131.3983 | 75.8345 | 60.0001 | 82 | 131.442 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.4114 | 25.9791 | 60.0231 | 33.4 | 131.3833 | 42.792 | 60.0001 | 49.6 | 131.4021 | 59.217 | 60.0346 | 65.8
131.4066 | 75.8351 | 60.0001 | 82 | 131.4503 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.4197 | 25.9787 | 60.0231 | 33.4 | 131.3916 | 42.7944 | 60.0001 | 49.6 | 131.4106 | 59.2183 | 60.0346 | 65.8
131.4149 | 75.8357 | 60.0001 | 82 | 131.4587 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.4282 | 25.9783 | 60.0231 | 33.4 | 131.3999 | 42.7968 | 60.0001 | 49.6 | 131.4189 | 59.2167 | 60.0346 | 65.8
131.4233 | 75.8364 | 60.0001 | 82 | 131.467 | 10.8498 | 59.9713 | 17.2 | 131.4365 | 25.9782 | 60.0231 | 33.4 | 131.4082 | 42.7962 | 60.0001 | 49.6 | 131.4272 | 59.2151 | 60.0346 | 65.8
131.4316 | 75.8371 | 60.0001 | 82 | 131.4753 | 10.852 | 59.9713 | 17.2 | 131.4448 | 25.9781 | 60.0231 | 33.4 | 131.4165 | 42.7957 | 60.0001 | 49.6 | 131.4355 | 59.2131 | 60.0346 | 65.8
131.44 | 75.8378 | 60.0001 | 82 | 131.4836 | 10.8542 | 59.9713 | 17.2 | 131.4531 | 25.978 | 60.0231 | 33.4 | 131.4248 | 42.7951 | 60.0001 | 49.6 | 131.4438 | 59.2111 | 60.0346 | 65.8
131.4483 | 75.8385 | 60.0001 | 82 | 131.4921 | 10.8564 | 59.9713 | 17.2 | 131.4614 | 25.978 | 60.0231 | 33.4 | 131.4333 | 42.7945 | 60.0001 | 49.6 | 131.4521 | 59.209 | 60.0346 | 65.8
131.4566 | 75.8392 | 60.0001 | 82 | 131.5004 | 10.8586 | 59.9713 | 17.2 | 131.4697 | 25.9779 | 60.0231 | 33.4 | 131.4417 | 42.7939 | 60.0001 | 49.6 | 131.4604 | 59.207 | 60.0346 | 65.8
131.465 | 75.8399 | 60.0001 | 82 | 131.5087 | 10.8623 | 59.9713 | 17.2 | 131.478 | 25.9778 | 60.0231 | 33.4 | 131.45 | 42.7933 | 60.0001 | 49.6 | 131.4688 | 59.205 | 60.0346 | 65.8
131.4733 | 75.8399 | 60.0001 | 82 | 131.5171 | 10.8661 | 59.9713 | 17.2 | 131.4863 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.4583 | 42.7928 | 60.0001 | 49.6 | 131.4771 | 59.2029 | 60.0346 | 65.8
131.4816 | 75.84 | 60.0001 | 82 | 131.5254 | 10.8698 | 59.9713 | 17.2 | 131.4946 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.4666 | 42.7922 | 60.0001 | 49.6 | 131.4856 | 59.2009 | 60.0346 | 65.8
131.49 | 75.8396 | 60.0001 | 82 | 131.5337 | 10.8734 | 59.9713 | 17.2 | 131.5032 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.4749 | 42.7916 | 60.0001 | 49.6 | 131.4939 | 59.1989 | 60.0346 | 65.8
131.4983 | 75.8392 | 60.0001 | 82 | 131.5421 | 10.8741 | 59.9713 | 17.2 | 131.5115 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.4832 | 42.791 | 60.0001 | 49.6 | 131.5022 | 59.1984 | 60.0346 | 65.8
131.5066 | 75.8397 | 60.0001 | 82 | 131.5504 | 10.8747 | 59.9713 | 17.2 | 131.5198 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.4917 | 42.791 | 60.0001 | 49.6 | 131.5105 | 59.198 | 60.0346 | 65.8
131.515 | 75.8403 | 60.0001 | 82 | 131.5587 | 10.8731 | 59.9713 | 17.2 | 131.5281 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5 | 42.791 | 60.0001 | 49.6 | 131.5188 | 59.1979 | 60.0346 | 65.8
131.5233 | 75.8412 | 60.0116 | 82 | 131.567 | 10.8715 | 59.9713 | 17.2 | 131.5364 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5083 | 42.791 | 60.0001 | 49.6 | 131.5271 | 59.1979 | 60.0346 | 65.8
131.5316 | 75.8422 | 60.0116 | 82 | 131.5754 | 10.87 | 59.9713 | 17.2 | 131.5447 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5166 | 42.791 | 60.0001 | 49.6 | 131.5354 | 59.1976 | 60.0346 | 65.8
131.5399 | 75.8431 | 60.0116 | 82 | 131.5837 | 10.8684 | 59.9713 | 17.2 | 131.553 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5249 | 42.7933 | 60.0001 | 49.6 | 131.5437 | 59.1974 | 60.0346 | 65.8
131.5483 | 75.844 | 60.0116 | 82 | 131.592 | 10.8654 | 59.9713 | 17.2 | 131.5613 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5332 | 42.7955 | 60.0001 | 49.6 | 131.5522 | 59.1975 | 60.0346 | 65.8
131.5566 | 75.8449 | 60.0116 | 82 | 131.6005 | 10.8623 | 59.9713 | 17.2 | 131.5698 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5415 | 42.7978 | 60.0001 | 49.6 | 131.5605 | 59.1975 | 60.0346 | 65.8
131.5649 | 75.8459 | 60.0116 | 82 | 131.6088 | 10.8593 | 59.9713 | 17.2 | 131.5781 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5498 | 42.8 | 60.0001 | 49.6 | 131.5688 | 59.1976 | 60.0346 | 65.8
131.5733 | 75.8478 | 60.0116 | 82 | 131.6171 | 10.8562 | 59.9713 | 17.2 | 131.5864 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5583 | 42.8023 | 60.0001 | 49.6 | 131.5771 | 59.1976 | 60.0346 | 65.8
131.5816 | 75.8497 | 60.0116 | 82 | 131.6255 | 10.8583 | 59.9713 | 17.2 | 131.5947 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5667 | 42.8046 | 60.0001 | 49.6 | 131.5854 | 59.1983 | 60.0346 | 65.8
131.5899 | 75.8521 | 60.0116 | 82 | 131.6338 | 10.8604 | 59.9713 | 17.2 | 131.603 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.575 | 42.8068 | 60.0001 | 49.6 | 131.5938 | 59.199 | 60.0346 | 65.8
131.5983 | 75.8546 | 60.0116 | 82 | 131.6421 | 10.8625 | 59.9713 | 17.2 | 131.6113 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5833 | 42.8091 | 60.0001 | 49.6 | 131.6021 | 59.1998 | 60.0346 | 65.8
131.6066 | 75.8587 | 60.0116 | 82 | 131.6504 | 10.8646 | 59.9713 | 17.2 | 131.6196 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5916 | 42.8114 | 60.0001 | 49.6 | 131.6104 | 59.2006 | 60.0346 | 65.8
131.6149 | 75.8628 | 60.0116 | 82 | 131.6588 | 10.8667 | 59.9713 | 17.2 | 131.6279 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.5999 | 42.8136 | 60.0001 | 49.6 | 131.6187 | 59.2016 | 60.0346 | 65.8
131.6233 | 75.8664 | 60.0116 | 82 | 131.6671 | 10.8688 | 59.9713 | 17.2 | 131.6365 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6082 | 42.8136 | 60.0001 | 49.6 | 131.6272 | 59.2026 | 60.0346 | 65.8
131.6316 | 75.8699 | 60.0116 | 82 | 131.6754 | 10.8721 | 59.9713 | 17.2 | 131.6448 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6167 | 42.8136 | 60.0001 | 49.6 | 131.6355 | 59.2034 | 60.0346 | 65.8
131.6399 | 75.8736 | 60.0116 | 82 | 131.6838 | 10.8755 | 59.9713 | 17.2 | 131.6531 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.625 | 42.814 | 60.0001 | 49.6 | 131.6438 | 59.2042 | 60.0346 | 65.8
131.6483 | 75.8773 | 60.0116 | 82 | 131.6921 | 10.8769 | 59.9713 | 17.2 | 131.6614 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6333 | 42.8143 | 60.0001 | 49.6 | 131.6521 | 59.2054 | 60.0346 | 65.8
131.6566 | 75.8791 | 60.0116 | 82 | 131.7004 | 10.8784 | 59.9713 | 17.2 | 131.6697 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6416 | 42.8156 | 60.0001 | 49.6 | 131.6604 | 59.2066 | 60.0346 | 65.8
131.6649 | 75.8808 | 60.0116 | 82 | 131.7089 | 10.8778 | 59.9713 | 17.2 | 131.678 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6499 | 42.8168 | 60.0001 | 49.6 | 131.6687 | 59.2064 | 60.0346 | 65.8
131.6733 | 75.8813 | 60.0116 | 82 | 131.7172 | 10.8772 | 59.9713 | 17.2 | 131.6863 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6582 | 42.8182 | 60.0001 | 49.6 | 131.677 | 59.2062 | 60.0346 | 65.8
131.6816 | 75.8817 | 60.0116 | 82 | 131.7255 | 10.8765 | 59.9713 | 17.2 | 131.6946 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6665 | 42.8196 | 60.0001 | 49.6 | 131.6853 | 59.206 | 60.0346 | 65.8
131.6899 | 75.8806 | 60.0116 | 82 | 131.7338 | 10.8759 | 59.9713 | 17.2 | 131.7029 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6748 | 42.821 | 60.0001 | 49.6 | 131.6936 | 59.2057 | 60.0346 | 65.8
131.6983 | 75.8795 | 60.0116 | 82 | 131.7422 | 10.8764 | 59.9713 | 17.2 | 131.7114 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6833 | 42.8224 | 60.0001 | 49.6 | 131.7021 | 59.2054 | 60.0346 | 65.8
131.7066 | 75.8788 | 60.0116 | 82 | 131.7505 | 10.8769 | 59.9713 | 17.2 | 131.7197 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.6917 | 42.8238 | 60.0001 | 49.6 | 131.7104 | 59.205 | 60.0346 | 65.8
131.7149 | 75.878 | 60.0116 | 82 | 131.7588 | 10.8774 | 59.9713 | 17.2 | 131.728 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.7 | 42.8252 | 60.0001 | 49.6 | 131.7188 | 59.2074 | 60.0346 | 65.8
131.7233 | 75.8777 | 60.0116 | 82 | 131.7672 | 10.8779 | 59.9713 | 17.2 | 131.7363 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.7083 | 42.8262 | 60.0001 | 49.6 | 131.7271 | 59.2097 | 60.0346 | 65.8
131.7316 | 75.8773 | 60.0116 | 82 | 131.7755 | 10.8802 | 59.9713 | 17.2 | 131.7446 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.7166 | 42.8273 | 60.0001 | 49.6 | 131.7354 | 59.2112 | 60.0346 | 65.8
131.7399 | 75.8785 | 60.0116 | 82 | 131.7838 | 10.8826 | 59.9713 | 17.2 | 131.7529 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.7249 | 42.8274 | 60.0001 | 49.6 | 131.7437 | 59.2127 | 60.0346 | 65.8
131.7483 | 75.8796 | 60.0116 | 82 | 131.7922 | 10.8859 | 59.9713 | 17.2 | 131.7612 | 25.9777 | 60.0231 | 33.4 | 131.7332 | 42.8276 | 60.0001 | 49.6 | 131.752 | 59.2149 | 60.0346 | 65.8
131.7566 | 75.8801 | 60.0116 | 82 | 131.8005 | 10.8893 | 59.9713 | 17.2 | 131.7695 | 25.9778 | 60.0231 | 33.4 | 131.7417 | 42.8276 | 60.0001 | 49.6 | 131.7603 | 59.2172 | 60.0346 | 65.8
131.7649 | 75.8807 | 60.0116 | 82 | 131.8088 | 10.8926 | 59.9713 | 17.2 | 131.7781 | 25.978 | 60.0231 | 33.4 | 131.75 | 42.8276 | 60.0001 | 49.6 | 131.7686 | 59.2208 | 60.0346 | 65.8
131.7733 | 75.8806 | 60.0116 | 82 | 131.8171 | 10.8959 | 59.9713 | 17.2 | 131.7864 | 25.9782 | 60.0231 | 33.4 | 131.7583 | 42.8276 | 60.0001 | 49.6 | 131.7771 | 59.2244 | 60.0346 | 65.8
131.7816 | 75.8806 | 60.0116 | 82 | 131.8256 | 10.8982 | 59.9713 | 17.2 | 131.7947 | 25.9783 | 60.0231 | 33.4 | 131.7666 | 42.8277 | 60.0001 | 49.6 | 131.7854 | 59.2275 | 60.0346 | 65.8
131.7899 | 75.8793 | 60.0116 | 82 | 131.8339 | 10.9005 | 59.9713 | 17.2 | 131.803 | 25.9788 | 60.0231 | 33.4 | 131.7749 | 42.8277 | 60.0001 | 49.6 | 131.7937 | 59.2305 | 60.0346 | 65.8
131.7982 | 75.878 | 60.0116 | 82 | 131.8422 | 10.9014 | 59.9713 | 17.2 | 131.8113 | 25.9793 | 60.0231 | 33.4 | 131.7832 | 42.8277 | 60.0001 | 49.6 | 131.802 | 59.2307 | 60.0346 | 65.8
131.8066 | 75.8761 | 60.0116 | 82 | 131.8506 | 10.9024 | 59.9713 | 17.2 | 131.8196 | 25.9816 | 60.0231 | 33.4 | 131.7915 | 42.828 | 60.0001 | 49.6 | 131.8103 | 59.2308 | 60.0346 | 65.8
131.8149 | 75.8742 | 60.0116 | 82 | 131.8589 | 10.9046 | 59.9713 | 17.2 | 131.8279 | 25.9838 | 60.0231 | 33.4 | 131.7998 | 42.8282 | 60.0001 | 49.6 | 131.8186 | 59.2314 | 60.0346 | 65.8
131.8232 | 75.8724 | 60.0116 | 82 | 131.8672 | 10.9068 | 59.9713 | 17.2 | 131.8362 | 25.9861 | 60.0231 | 33.4 | 131.8083 | 42.8284 | 60.0001 | 49.6 | 131.8269 | 59.232 | 60.0346 | 65.8
131.8316 | 75.8705 | 60.0116 | 82 | 131.8756 | 10.9093 | 59.9713 | 17.2 | 131.8447 | 25.9883 | 60.0231 | 33.4 | 131.8167 | 42.8287 | 60.0001 | 49.6 | 131.8352 | 59.2326 | 60.0346 | 65.8
131.8399 | 75.8669 | 60.0116 | 82 | 131.8839 | 10.9118 | 59.9713 | 17.2 | 131.853 | 25.9904 | 60.0231 | 33.4 | 131.825 | 42.8289 | 60.0001 | 49.6 | 131.8435 | 59.2332 | 60.0346 | 65.8
131.8482 | 75.8632 | 60.0116 | 82 | 131.8922 | 10.9143 | 59.9713 | 17.2 | 131.8613 | 25.9925 | 60.0231 | 33.4 | 131.8333 | 42.8291 | 60.0001 | 49.6 | 131.8521 | 59.2324 | 60.0346 | 65.8
131.8566 | 75.86 | 60.0058 | 82 | 131.9005 | 10.9168 | 59.9713 | 17.2 | 131.8696 | 25.9946 | 60.0231 | 33.4 | 131.8416 | 42.8291 | 60.0001 | 49.6 | 131.8604 | 59.2316 | 60.0346 | 65.8
131.8649 | 75.8568 | 60.0058 | 82 | 131.9089 | 10.9208 | 59.9713 | 17.2 | 131.8779 | 25.9967 | 60.0231 | 33.4 | 131.8499 | 42.829 | 60.0001 | 49.6 | 131.8687 | 59.2314 | 60.0346 | 65.8
131.8732 | 75.8557 | 60.0058 | 82 | 131.9172 | 10.9247 | 59.9713 | 17.2 | 131.8862 | 25.9984 | 60.0231 | 33.4 | 131.8582 | 42.829 | 60.0001 | 49.6 | 131.877 | 59.2312 | 60.0346 | 65.8
131.8816 | 75.8545 | 60.0058 | 82 | 131.9255 | 10.9288 | 59.9713 | 17.2 | 131.8945 | 26.0002 | 60.0231 | 33.4 | 131.8667 | 42.8291 | 60.0001 | 49.6 | 131.8853 | 59.2316 | 60.0346 | 65.8
131.8899 | 75.8533 | 60.0058 | 82 | 131.934 | 10.9328 | 59.9713 | 17.2 | 131.9028 | 26.0002 | 60.0231 | 33.4 | 131.875 | 42.8288 | 60.0001 | 49.6 | 131.8936 | 59.232 | 60.0346 | 65.8
131.8982 | 75.8521 | 60.0058 | 82 | 131.9423 | 10.9355 | 59.9713 | 17.2 | 131.9111 | 26.0002 | 60.0231 | 33.4 | 131.8833 | 42.8286 | 60.0001 | 49.6 | 131.9019 | 59.2316 | 60.0346 | 65.8
131.9066 | 75.851 | 60.0058 | 82 | 131.9506 | 10.9382 | 59.9713 | 17.2 | 131.9197 | 26.0002 | 60.0231 | 33.4 | 131.8916 | 42.8282 | 60.0001 | 49.6 | 131.9102 | 59.2312 | 60.0346 | 65.8
131.9149 | 75.8498 | 60.0058 | 82 | 131.959 | 10.9397 | 59.9713 | 17.2 | 131.928 | 26.0002 | 60.0231 | 33.4 | 131.8999 | 42.8278 | 60.0001 | 49.6 | 131.9187 | 59.2309 | 60.0346 | 65.8
131.9232 | 75.8506 | 60.0058 | 82 | 131.9673 | 10.9411 | 59.9713 | 17.2 | 131.9363 | 25.9997 | 60.0231 | 33.4 | 131.9082 | 42.8274 | 60.0001 | 49.6 | 131.927 | 59.2305 | 60.0346 | 65.8
131.9315 | 75.8515 | 60.0058 | 82 | 131.9756 | 10.9448 | 59.9713 | 17.2 | 131.9446 | 25.9993 | 60.0231 | 33.4 | 131.9165 | 42.827 | 60.0001 | 49.6 | 131.9353 | 59.229 | 60.0346 | 65.8
131.9399 | 75.8521 | 60.0058 | 82 | 131.9839 | 10.9484 | 59.9713 | 17.2 | 131.9529 | 25.9989 | 60.0231 | 33.4 | 131.9248 | 42.8269 | 60.0001 | 49.6 | 131.9436 | 59.2275 | 60.0346 | 65.8
131.9482 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 131.9923 | 10.9505 | 59.9713 | 17.2 | 131.9612 | 25.9985 | 60.0231 | 33.4 | 131.9333 | 42.8267 | 60.0001 | 49.6 | 131.9519 | 59.2255 | 60.0346 | 65.8
131.9565 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0006 | 10.9527 | 59.9713 | 17.2 | 131.9695 | 25.9984 | 60.0231 | 33.4 | 131.9417 | 42.8265 | 60.0001 | 49.6 | 131.9602 | 59.2235 | 60.0346 | 65.8
131.9649 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0089 | 10.9548 | 59.9713 | 17.2 | 131.9778 | 25.9983 | 60.0231 | 33.4 | 131.95 | 42.8263 | 60.0001 | 49.6 | 131.9685 | 59.2217 | 60.0346 | 65.8
131.9732 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0173 | 10.957 | 59.9713 | 17.2 | 131.9863 | 25.9982 | 60.0231 | 33.4 | 131.9583 | 42.8262 | 60.0001 | 49.6 | 131.9768 | 59.2198 | 60.0346 | 65.8
131.9815 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0256 | 10.9601 | 59.9713 | 17.2 | 131.9946 | 25.9981 | 60.0231 | 33.4 | 131.9666 | 42.826 | 60.0001 | 49.6 | 131.9851 | 59.2187 | 60.0346 | 65.8
131.9899 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0339 | 10.9632 | 59.9713 | 17.2 | 132.0029 | 25.9978 | 60.0231 | 33.4 | 131.9749 | 42.826 | 60.0001 | 49.6 | 131.9937 | 59.2176 | 60.0346 | 65.8
131.9982 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0424 | 10.9663 | 59.9713 | 17.2 | 132.0112 | 25.9976 | 60.0231 | 33.4 | 131.9832 | 42.8259 | 60.0001 | 49.6 | 132.002 | 59.2158 | 60.0346 | 65.8
132.0066 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.0507 | 10.9694 | 59.9713 | 17.2 | 132.0195 | 25.9978 | 60.0231 | 33.4 | 131.9917 | 42.8261 | 60.0001 | 49.6 | 132.0103 | 59.214 | 60.0346 | 65.8
132.0149 | 75.8527 | 60.0058 | 82 | 132.059 | 10.9712 | 59.9713 | 17.2 | 132.0278 | 25.998 | 60.0231 | 33.4 | 132 | 42.8263 | 60.0001 | 49.6 | 132.0186 | 59.2112 | 60.0346 | 65.8
132.0232 | 75.8531 | 60.0058 | 82 | 132.0673 | 10.973 | 59.9713 | 17.2 | 132.0361 | 25.9982 | 60.0231 | 33.4 | 132.0083 | 42.8265 | 60.0001 | 49.6 | 132.0269 | 59.2084 | 60.0346 | 65.8
132.0316 | 75.8535 | 60.0058 | 82 | 132.0757 | 10.9758 | 59.9713 | 17.2 | 132.0444 | 25.9984 | 60.0231 | 33.4 | 132.0166 | 42.8267 | 60.0001 | 49.6 | 132.0352 | 59.2069 | 60.0346 | 65.8
132.0399 | 75.8539 | 60.0058 | 82 | 132.084 | 10.9787 | 59.9713 | 17.2 | 132.053 | 26.0011 | 60.0231 | 33.4 | 132.0249 | 42.8269 | 60.0001 | 49.6 | 132.0435 | 59.2054 | 60.0346 | 65.8
132.0482 | 75.8542 | 60.0058 | 82 | 132.0923 | 10.9815 | 59.9713 | 17.2 | 132.0613 | 26.0038 | 60.0231 | 33.4 | 132.0332 | 42.8271 | 60.0001 | 49.6 | 132.0518 | 59.2027 | 60.0346 | 65.8
132.0565 | 75.8549 | 60.0058 | 82 | 132.1007 | 10.9843 | 59.9713 | 17.2 | 132.0696 | 26.0065 | 60.0231 | 33.4 | 132.0415 | 42.8273 | 60.0001 | 49.6 | 132.0601 | 59.2 | 60.0346 | 65.8
132.0649 | 75.8555 | 60.0058 | 82 | 132.109 | 10.9874 | 59.9713 | 17.2 | 132.0779 | 26.0091 | 60.0231 | 33.4 | 132.0498 | 42.8275 | 60.0001 | 49.6 | 132.0686 | 59.1982 | 60.0346 | 65.8
132.0732 | 75.8561 | 60.0058 | 82 | 132.1173 | 10.9905 | 59.9713 | 17.2 | 132.0862 | 26.0121 | 60.0231 | 33.4 | 132.0583 | 42.8277 | 60.0001 | 49.6 | 132.0769 | 59.1964 | 60.0346 | 65.8
132.0815 | 75.8567 | 60.0058 | 82 | 132.1257 | 10.9885 | 59.9713 | 17.2 | 132.0945 | 26.0151 | 60.0231 | 33.4 | 132.0667 | 42.8279 | 60.0001 | 49.6 | 132.0852 | 59.1952 | 60.0346 | 65.8
132.0899 | 75.8573 | 60.0058 | 82 | 132.134 | 10.9864 | 59.9713 | 17.2 | 132.1028 | 26.0181 | 60.0231 | 33.4 | 132.075 | 42.8279 | 60.0001 | 49.6 | 132.0935 | 59.194 | 60.0346 | 65.8
132.0982 | 75.8579 | 60.0058 | 82 | 132.1423 | 10.9835 | 59.9713 | 17.2 | 132.1111 | 26.0211 | 60.0231 | 33.4 | 132.0833 | 42.8279 | 60.0001 | 49.6 | 132.1018 | 59.195 | 60.0346 | 65.8
132.1065 | 75.8587 | 60.0058 | 82 | 132.1506 | 10.9805 | 59.9713 | 17.2 | 132.1194 | 26.024 | 60.0231 | 33.4 | 132.0916 | 42.8275 | 60.0001 | 49.6 | 132.1101 | 59.1961 | 60.0346 | 65.8
132.1149 | 75.8594 | 60.0058 | 82 | 132.1591 | 10.9776 | 59.9713 | 17.2 | 132.1279 | 26.0268 | 60.0231 | 33.4 | 132.0999 | 42.827 | 60.0001 | 49.6 | 132.1184 | 59.1963 | 60.0346 | 65.8
132.1232 | 75.8601 | 60.0058 | 82 | 132.1674 | 10.9747 | 59.9713 | 17.2 | 132.1362 | 26.0269 | 60.0231 | 33.4 | 132.1082 | 42.8266 | 60.0001 | 49.6 | 132.1267 | 59.1965 | 60.0346 | 65.8
132.1315 | 75.8609 | 60.0058 | 82 | 132.1757 | 10.9718 | 59.9713 | 17.2 | 132.1445 | 26.027 | 60.0231 | 33.4 | 132.1167 | 42.8262 | 60.0001 | 49.6 | 132.135 | 59.1981 | 60.0346 | 65.8
132.1399 | 75.8614 | 60.0058 | 82 | 132.1841 | 10.9689 | 59.9713 | 17.2 | 132.1528 | 26.027 | 60.0231 | 33.4 | 132.125 | 42.8258 | 60.0001 | 49.6 | 132.1436 | 59.1998 | 60.0346 | 65.8
132.1482 | 75.8619 | 60.0058 | 82 | 132.1924 | 10.9648 | 59.9713 | 17.2 | 132.1611 | 26.0271 | 60.0231 | 33.4 | 132.1333 | 42.8254 | 60.0001 | 49.6 | 132.1519 | 59.2005 | 60.0346 | 65.8
132.1565 | 75.8625 | 60.0058 | 82 | 132.2007 | 10.9606 | 59.9713 | 17.2 | 132.1694 | 26.0308 | 60.0231 | 33.4 | 132.1416 | 42.8246 | 60.0001 | 49.6 | 132.1602 | 59.2013 | 60.0346 | 65.8
132.1649 | 75.863 | 60.0058 | 82 | 132.2091 | 10.964 | 59.9713 | 17.2 | 132.1777 | 26.0345 | 60.0231 | 33.4 | 132.1499 | 42.8237 | 60.0001 | 49.6 | 132.1685 | 59.2021 | 60.0346 | 65.8
132.1732 | 75.8644 | 60.0058 | 82 | 132.2174 | 10.9674 | 59.9713 | 17.2 | 132.186 | 26.0381 | 60.0231 | 33.4 | 132.1582 | 42.8228 | 60.0001 | 49.6 | 132.1768 | 59.2028 | 60.0346 | 65.8
132.1815 | 75.8657 | 60.0058 | 82 | 132.2257 | 10.9645 | 59.9713 | 17.2 | 132.1946 | 26.0418 | 60.0231 | 33.4 | 132.1665 | 42.8219 | 60.0001 | 49.6 | 132.1851 | 59.2075 | 60.0346 | 65.8
132.1898 | 75.8666 | 60.0116 | 82 | 132.234 | 10.9615 | 59.9713 | 17.2 | 132.2029 | 26.0456 | 60.0231 | 33.4 | 132.1748 | 42.8229 | 60.0001 | 49.6 | 132.1934 | 59.2123 | 60.0346 | 65.8
132.1982 | 75.8674 | 60.0116 | 82 | 132.2424 | 10.9588 | 59.9713 | 17.2 | 132.2112 | 26.0494 | 60.0231 | 33.4 | 132.1833 | 42.8238 | 60.0001 | 49.6 | 132.2017 | 59.2199 | 60.0346 | 65.8
132.2065 | 75.8682 | 60.0116 | 82 | 132.2507 | 10.9561 | 59.9713 | 17.2 | 132.2195 | 26.0532 | 60.0231 | 33.4 | 132.1917 | 42.8248 | 60.0001 | 49.6 | 132.21 | 59.2276 | 60.0346 | 65.8
132.2148 | 75.8691 | 60.0116 | 82 | 132.259 | 10.9534 | 59.9713 | 17.2 | 132.2278 | 26.057 | 60.0231 | 33.4 | 132.2 | 42.8257 | 60.0001 | 49.6 | 132.2185 | 59.2339 | 60.0346 | 65.8
132.2232 | 75.8699 | 60.0116 | 82 | 132.2675 | 10.9507 | 59.9713 | 17.2 | 132.2361 | 26.0608 | 60.0346 | 33.4 | 132.2083 | 42.8267 | 60.0001 | 49.6 | 132.2268 | 59.2402 | 60.0346 | 65.8
132.2315 | 75.8708 | 60.0116 | 82 | 132.2758 | 10.948 | 59.9713 | 17.2 | 132.2444 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2166 | 42.8277 | 60.0001 | 49.6 | 132.2351 | 59.2472 | 60.0346 | 65.8
132.2398 | 75.8723 | 60.0116 | 82 | 132.2841 | 10.9453 | 59.9713 | 17.2 | 132.2527 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2249 | 42.8289 | 60.0001 | 49.6 | 132.2434 | 59.2541 | 60.0346 | 65.8
132.2482 | 75.8738 | 60.0116 | 82 | 132.2925 | 10.9413 | 59.9713 | 17.2 | 132.2612 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2332 | 42.8301 | 60.0001 | 49.6 | 132.2517 | 59.2611 | 60.0346 | 65.8
132.2565 | 75.8745 | 60.0116 | 82 | 132.3008 | 10.9373 | 59.9713 | 17.2 | 132.2695 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2417 | 42.8311 | 60.0001 | 49.6 | 132.26 | 59.268 | 60.0346 | 65.8
132.2649 | 75.8751 | 60.0116 | 82 | 132.3091 | 10.9409 | 59.9713 | 17.2 | 132.2778 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.25 | 42.8322 | 60.0001 | 49.6 | 132.2683 | 59.2733 | 60.0346 | 65.8
132.2732 | 75.8775 | 60.0116 | 82 | 132.3174 | 10.9445 | 59.9713 | 17.2 | 132.2861 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2583 | 42.8319 | 60.0001 | 49.6 | 132.2766 | 59.2785 | 60.0346 | 65.8
132.2815 | 75.8799 | 60.0116 | 82 | 132.3258 | 10.9468 | 59.9713 | 17.2 | 132.2944 | 26.0645 | 60.0346 | 33.4 | 132.2666 | 42.8316 | 60.0001 | 49.6 | 132.2852 | 59.2816 | 60.0346 | 65.8
132.2899 | 75.8823 | 60.0116 | 82 | 132.3341 | 10.9491 | 59.9713 | 17.2 | 132.3027 | 26.0643 | 60.0346 | 33.4 | 132.2749 | 42.8311 | 60.0001 | 49.6 | 132.2935 | 59.2847 | 60.0346 | 65.8
132.2982 | 75.8848 | 60.0116 | 82 | 132.3424 | 10.9528 | 59.9713 | 17.2 | 132.311 | 26.0641 | 60.0346 | 33.4 | 132.2832 | 42.8306 | 60.0001 | 49.6 | 132.3018 | 59.2885 | 60.0346 | 65.8
132.3065 | 75.8869 | 60.0116 | 82 | 132.3508 | 10.9565 | 59.9713 | 17.2 | 132.3193 | 26.0639 | 60.0346 | 33.4 | 132.2915 | 42.8301 | 60.0001 | 49.6 | 132.3101 | 59.2922 | 60.0346 | 65.8
132.3148 | 75.889 | 60.0116 | 82 | 132.3591 | 10.9613 | 59.9713 | 17.2 | 132.3276 | 26.0637 | 60.0346 | 33.4 | 132.2998 | 42.8296 | 60.0001 | 49.6 | 132.3184 | 59.2954 | 60.0346 | 65.8
132.3232 | 75.8889 | 60.0116 | 82 | 132.3674 | 10.9661 | 59.9713 | 17.2 | 132.3362 | 26.0635 | 60.0346 | 33.4 | 132.3083 | 42.8293 | 60.0001 | 49.6 | 132.3267 | 59.2986 | 60.0346 | 65.8
132.3315 | 75.8888 | 60.0116 | 82 | 132.3759 | 10.9699 | 59.9713 | 17.2 | 132.3445 | 26.0633 | 60.0346 | 33.4 | 132.3167 | 42.829 | 60.0001 | 49.6 | 132.335 | 59.3019 | 60.0346 | 65.8
132.3398 | 75.8885 | 60.0116 | 82 | 132.3842 | 10.9736 | 59.9713 | 17.2 | 132.3528 | 26.0632 | 60.0346 | 33.4 | 132.325 | 42.8283 | 60.0001 | 49.6 | 132.3433 | 59.3053 | 60.0346 | 65.8
132.3482 | 75.8881 | 60.0116 | 82 | 132.3925 | 10.9761 | 59.9713 | 17.2 | 132.3611 | 26.0632 | 60.0346 | 33.4 | 132.3333 | 42.8275 | 60.0001 | 49.6 | 132.3516 | 59.3061 | 60.0346 | 65.8
132.3565 | 75.886 | 60.0116 | 82 | 132.4008 | 10.9786 | 59.9713 | 17.2 | 132.3694 | 26.0625 | 60.0346 | 33.4 | 132.3416 | 42.8271 | 60.0001 | 49.6 | 132.3601 | 59.3069 | 60.0346 | 65.8
132.3648 | 75.884 | 60.0116 | 82 | 132.4092 | 10.9732 | 59.9713 | 17.2 | 132.3777 | 26.0619 | 60.0346 | 33.4 | 132.3499 | 42.8267 | 60.0001 | 49.6 | 132.3684 | 59.3083 | 60.0346 | 65.8
132.3732 | 75.8818 | 60.0116 | 82 | 132.4175 | 10.9678 | 59.9713 | 17.2 | 132.386 | 26.0615 | 60.0346 | 33.4 | 132.3582 | 42.8265 | 60.0001 | 49.6 | 132.3767 | 59.3098 | 60.0346 | 65.8
132.3815 | 75.8796 | 60.0116 | 82 | 132.4258 | 10.9634 | 59.9713 | 17.2 | 132.3943 | 26.0611 | 60.0346 | 33.4 | 132.3667 | 42.8263 | 60.0001 | 49.6 | 132.385 | 59.3112 | 60.0346 | 65.8
132.3898 | 75.8782 | 60.0116 | 82 | 132.4342 | 10.959 | 59.9713 | 17.2 | 132.4026 | 26.0608 | 60.0346 | 33.4 | 132.375 | 42.8261 | 60.0001 | 49.6 | 132.3933 | 59.3127 | 60.0346 | 65.8
132.3982 | 75.8768 | 60.0116 | 82 | 132.4425 | 10.9535 | 59.9713 | 17.2 | 132.4111 | 26.0605 | 60.0346 | 33.4 | 132.3833 | 42.8259 | 60.0001 | 49.6 | 132.4016 | 59.314 | 60.0346 | 65.8
132.4065 | 75.8765 | 60.0116 | 82 | 132.4508 | 10.9479 | 59.9713 | 17.2 | 132.4194 | 26.0601 | 60.0346 | 33.4 | 132.3916 | 42.8262 | 60.0001 | 49.6 | 132.4099 | 59.3154 | 60.0346 | 65.8
132.4148 | 75.8762 | 60.0116 | 82 | 132.4591 | 10.9424 | 59.9713 | 17.2 | 132.4277 | 26.0598 | 60.0346 | 33.4 | 132.3999 | 42.8265 | 60.0001 | 49.6 | 132.4182 | 59.3152 | 60.0346 | 65.8
132.4232 | 75.8772 | 60.0116 | 82 | 132.4675 | 10.9369 | 59.9713 | 17.2 | 132.436 | 26.0595 | 60.0346 | 33.4 | 132.4082 | 42.8274 | 60.0001 | 49.6 | 132.4265 | 59.315 | 60.0346 | 65.8
132.4315 | 75.8781 | 60.0116 | 82 | 132.4758 | 10.9314 | 59.9713 | 17.2 | 132.4443 | 26.0592 | 60.0346 | 33.4 | 132.4165 | 42.8283 | 60.0001 | 49.6 | 132.4351 | 59.3154 | 60.0346 | 65.8
132.4398 | 75.8794 | 60.0116 | 82 | 132.4841 | 10.9259 | 59.9713 | 17.2 | 132.4526 | 26.0591 | 60.0346 | 33.4 | 132.4248 | 42.8289 | 60.0001 | 49.6 | 132.4434 | 59.3158 | 60.0346 | 65.8
132.4482 | 75.8807 | 60.0116 | 82 | 132.4926 | 10.9295 | 59.9713 | 17.2 | 132.4609 | 26.059 | 60.0346 | 33.4 | 132.4333 | 42.8295 | 60.0001 | 49.6 | 132.4517 | 59.3146 | 60.0346 | 65.8
132.4565 | 75.8826 | 60.0116 | 82 | 132.5009 | 10.9331 | 59.9713 | 17.2 | 132.4692 | 26.059 | 60.0346 | 33.4 | 132.4417 | 42.831 | 60.0001 | 49.6 | 132.46 | 59.3134 | 60.0346 | 65.8
132.4648 | 75.8846 | 60.0116 | 82 | 132.5092 | 10.9366 | 59.9713 | 17.2 | 132.4775 | 26.0589 | 60.0346 | 33.4 | 132.45 | 42.8325 | 60.0001 | 49.6 | 132.4683 | 59.3128 | 60.0346 | 65.8
132.4731 | 75.887 | 60.0116 | 82 | 132.5176 | 10.9401 | 59.9713 | 17.2 | 132.4861 | 26.0587 | 60.0346 | 33.4 | 132.4583 | 42.8341 | 60.0001 | 49.6 | 132.4766 | 59.3121 | 60.0346 | 65.8
132.4815 | 75.8895 | 60.0116 | 82 | 132.5259 | 10.9374 | 59.9713 | 17.2 | 132.4944 | 26.0586 | 60.0346 | 33.4 | 132.4666 | 42.8356 | 60.0001 | 49.6 | 132.4849 | 59.3108 | 60.0346 | 65.8
132.4898 | 75.893 | 60.0116 | 82 | 132.5342 | 10.9347 | 59.9713 | 17.2 | 132.5027 | 26.0586 | 60.0346 | 33.4 | 132.4749 | 42.8367 | 60.0001 | 49.6 | 132.4932 | 59.3095 | 60.0346 | 65.8
132.4981 | 75.8966 | 60.0116 | 82 | 132.5425 | 10.9319 | 59.9713 | 17.2 | 132.511 | 26.0585 | 60.0346 | 33.4 | 132.4832 | 42.8378 | 60.0001 | 49.6 | 132.5015 | 59.308 | 60.0346 | 65.8
132.5065 | 75.8999 | 60.0116 | 82 | 132.5509 | 10.9292 | 59.9713 | 17.2 | 132.5193 | 26.06 | 60.0346 | 33.4 | 132.4917 | 42.8391 | 60.0001 | 49.6 | 132.51 | 59.3066 | 60.0346 | 65.8
132.5148 | 75.9032 | 60.0116 | 82 | 132.5592 | 10.9264 | 59.9713 | 17.2 | 132.5276 | 26.0615 | 60.0346 | 33.4 | 132.5 | 42.8404 | 60.0001 | 49.6 | 132.5183 | 59.3049 | 60.0346 | 65.8
132.5231 | 75.9062 | 60.0116 | 82 | 132.5675 | 10.9237 | 59.9713 | 17.2 | 132.5359 | 26.0648 | 60.0346 | 33.4 | 132.5083 | 42.8424 | 60.0001 | 49.6 | 132.5266 | 59.3032 | 60.0346 | 65.8
132.5315 | 75.9092 | 60.0116 | 82 | 132.5759 | 10.9209 | 59.9713 | 17.2 | 132.5442 | 26.0681 | 60.0346 | 33.4 | 132.5166 | 42.8444 | 60.0001 | 49.6 | 132.5349 | 59.3015 | 60.0346 | 65.8
132.5398 | 75.9107 | 60.0116 | 82 | 132.5842 | 10.9181 | 59.9713 | 17.2 | 132.5525 | 26.071 | 60.0346 | 33.4 | 132.5249 | 42.8462 | 60.0001 | 49.6 | 132.5432 | 59.2998 | 60.0346 | 65.8
132.5481 | 75.9121 | 60.0116 | 82 | 132.5925 | 10.9155 | 59.9713 | 17.2 | 132.561 | 26.074 | 60.0346 | 33.4 | 132.5332 | 42.848 | 60.0001 | 49.6 | 132.5515 | 59.2967 | 60.0346 | 65.8
132.5565 | 75.9127 | 60.0116 | 82 | 132.601 | 10.9129 | 59.9713 | 17.2 | 132.5693 | 26.0769 | 60.0289 | 33.4 | 132.5415 | 42.8517 | 60.0001 | 49.6 | 132.5598 | 59.2936 | 60.0346 | 65.8
132.5648 | 75.9133 | 60.0116 | 82 | 132.6093 | 10.9165 | 59.9713 | 17.2 | 132.5776 | 26.0798 | 60.0289 | 33.4 | 132.5498 | 42.8554 | 60.0001 | 49.6 | 132.5681 | 59.2916 | 60.0346 | 65.8
132.5731 | 75.9124 | 60.0116 | 82 | 132.6176 | 10.9201 | 59.9713 | 17.2 | 132.5859 | 26.0826 | 60.0289 | 33.4 | 132.5583 | 42.8592 | 60.0001 | 49.6 | 132.5764 | 59.2896 | 60.0346 | 65.8
132.5815 | 75.9115 | 60.0116 | 82 | 132.6259 | 10.9237 | 59.9713 | 17.2 | 132.5942 | 26.0854 | 60.0289 | 33.4 | 132.5667 | 42.863 | 60.0001 | 49.6 | 132.585 | 59.2902 | 60.0346 | 65.8
132.5898 | 75.9094 | 60.0116 | 82 | 132.6343 | 10.9273 | 59.9713 | 17.2 | 132.6025 | 26.0865 | 60.0289 | 33.4 | 132.575 | 42.8666 | 60.0001 | 49.6 | 132.5933 | 59.2909 | 60.0346 | 65.8
132.5981 | 75.9073 | 60.0116 | 82 | 132.6426 | 10.9309 | 59.9713 | 17.2 | 132.6108 | 26.0876 | 60.0289 | 33.4 | 132.5833 | 42.8702 | 60.0001 | 49.6 | 132.6016 | 59.2922 | 60.0346 | 65.8
132.6064 | 75.9041 | 60.0116 | 82 | 132.6509 | 10.9345 | 59.9713 | 17.2 | 132.6191 | 26.0873 | 60.0289 | 33.4 | 132.5916 | 42.8732 | 60.0001 | 49.6 | 132.6099 | 59.2935 | 60.0346 | 65.8
132.6148 | 75.9008 | 60.0116 | 82 | 132.6593 | 10.9369 | 59.9713 | 17.2 | 132.6277 | 26.087 | 60.0289 | 33.4 | 132.5999 | 42.8762 | 60.0001 | 49.6 | 132.6182 | 59.2948 | 60.0346 | 65.8
132.6231 | 75.8981 | 60.0116 | 82 | 132.6676 | 10.9392 | 59.9713 | 17.2 | 132.636 | 26.0868 | 60.0289 | 33.4 | 132.6082 | 42.8786 | 60.0001 | 49.6 | 132.6265 | 59.2962 | 60.0346 | 65.8
132.6314 | 75.8954 | 60.0116 | 82 | 132.6759 | 10.9417 | 59.9713 | 17.2 | 132.6443 | 26.0865 | 60.0289 | 33.4 | 132.6167 | 42.8809 | 60.0001 | 49.6 | 132.6348 | 59.2983 | 60.0346 | 65.8
132.6398 | 75.893 | 60.0116 | 82 | 132.6843 | 10.9443 | 59.9713 | 17.2 | 132.6526 | 26.0862 | 60.0289 | 33.4 | 132.625 | 42.8813 | 60.0001 | 49.6 | 132.6431 | 59.3005 | 60.0346 | 65.8
132.6481 | 75.8906 | 60.0116 | 82 | 132.6926 | 10.9481 | 59.9713 | 17.2 | 132.6609 | 26.0858 | 60.0289 | 33.4 | 132.6333 | 42.8817 | 60.0001 | 49.6 | 132.6516 | 59.3033 | 60.0346 | 65.8
132.6564 | 75.8899 | 60.0116 | 82 | 132.7009 | 10.952 | 59.9713 | 17.2 | 132.6692 | 26.0855 | 60.0289 | 33.4 | 132.6416 | 42.882 | 60.0001 | 49.6 | 132.6599 | 59.3061 | 60.0346 | 65.8
132.6648 | 75.8892 | 60.0116 | 82 | 132.7092 | 10.9513 | 59.9713 | 17.2 | 132.6775 | 26.0851 | 60.0289 | 33.4 | 132.6499 | 42.8823 | 60.0001 | 49.6 | 132.6682 | 59.3065 | 60.0346 | 65.8
132.6731 | 75.889 | 60.0116 | 82 | 132.7177 | 10.9507 | 59.9713 | 17.2 | 132.6858 | 26.0848 | 60.0289 | 33.4 | 132.6582 | 42.8833 | 60.0001 | 49.6 | 132.6765 | 59.307 | 60.0346 | 65.8
132.6814 | 75.8888 | 60.0116 | 82 | 132.726 | 10.95 | 59.9713 | 17.2 | 132.6941 | 26.0844 | 60.0289 | 33.4 | 132.6665 | 42.8842 | 60.0001 | 49.6 | 132.6848 | 59.3068 | 60.0346 | 65.8
132.6898 | 75.8905 | 60.0116 | 82 | 132.7343 | 10.9494 | 59.9713 | 17.2 | 132.7026 | 26.0841 | 60.0289 | 33.4 | 132.6748 | 42.885 | 60.0001 | 49.6 | 132.6931 | 59.3066 | 60.0346 | 65.8
132.6981 | 75.8922 | 60.0116 | 82 | 132.7427 | 10.9488 | 59.9713 | 17.2 | 132.7109 | 26.0837 | 60.0289 | 33.4 | 132.6833 | 42.8858 | 60.0001 | 49.6 | 132.7014 | 59.3069 | 60.0346 | 65.8
132.7064 | 75.8942 | 60.0116 | 82 | 132.751 | 10.9481 | 59.9713 | 17.2 | 132.7192 | 26.0836 | 60.0289 | 33.4 | 132.6917 | 42.8865 | 60.0001 | 49.6 | 132.7097 | 59.3072 | 60.0346 | 65.8
132.7148 | 75.8962 | 60.0116 | 82 | 132.7593 | 10.9449 | 59.9713 | 17.2 | 132.7275 | 26.0835 | 60.0289 | 33.4 | 132.7 | 42.8873 | 60.0001 | 49.6 | 132.718 | 59.3076 | 60.0346 | 65.8
132.7231 | 75.8979 | 60.0116 | 82 | 132.7677 | 10.9417 | 59.9713 | 17.2 | 132.7358 | 26.0835 | 60.0289 | 33.4 | 132.7083 | 42.8882 | 60.0001 | 49.6 | 132.7266 | 59.308 | 60.0346 | 65.8
132.7314 | 75.8996 | 60.0116 | 82 | 132.776 | 10.9373 | 59.9713 | 17.2 | 132.7441 | 26.0835 | 60.0289 | 33.4 | 132.7166 | 42.8892 | 60.0001 | 49.6 | 132.7349 | 59.3079 | 60.0346 | 65.8
132.7397 | 75.9004 | 60.0116 | 82 | 132.7843 | 10.9328 | 59.9713 | 17.2 | 132.7524 | 26.0836 | 60.0289 | 33.4 | 132.7249 | 42.8902 | 60.0001 | 49.6 | 132.7432 | 59.3078 | 60.0346 | 65.8
132.7481 | 75.9011 | 60.0116 | 82 | 132.7926 | 10.9339 | 59.9713 | 17.2 | 132.7607 | 26.0837 | 60.0289 | 33.4 | 132.7332 | 42.8911 | 60.0001 | 49.6 | 132.7515 | 59.3098 | 60.0346 | 65.8
132.7564 | 75.9016 | 60.0116 | 82 | 132.801 | 10.935 | 59.9713 | 17.2 | 132.7693 | 26.0838 | 60.0289 | 33.4 | 132.7417 | 42.8914 | 60.0001 | 49.6 | 132.7598 | 59.3117 | 60.0346 | 65.8
132.7647 | 75.9021 | 60.0116 | 82 | 132.8093 | 10.9391 | 59.9713 | 17.2 | 132.7776 | 26.084 | 60.0289 | 33.4 | 132.75 | 42.8917 | 60.0001 | 49.6 | 132.7681 | 59.3124 | 60.0346 | 65.8
132.7731 | 75.905 | 60.0116 | 82 | 132.8176 | 10.9432 | 59.9713 | 17.2 | 132.7859 | 26.0842 | 60.0289 | 33.4 | 132.7583 | 42.8921 | 60.0001 | 49.6 | 132.7764 | 59.3132 | 60.0346 | 65.8
132.7814 | 75.9079 | 60.0116 | 82 | 132.826 | 10.9473 | 59.9713 | 17.2 | 132.7942 | 26.0844 | 60.0289 | 33.4 | 132.7666 | 42.8925 | 60.0001 | 49.6 | 132.7847 | 59.3134 | 60.0346 | 65.8
132.7897 | 75.9108 | 60.0116 | 82 | 132.8344 | 10.9513 | 59.9713 | 17.2 | 132.8025 | 26.0849 | 60.0289 | 33.4 | 132.7749 | 42.8922 | 60.0001 | 49.6 | 132.793 | 59.3136 | 60.0346 | 65.8
132.7981 | 75.9137 | 60.0116 | 82 | 132.8427 | 10.9554 | 59.9713 | 17.2 | 132.8108 | 26.0855 | 60.0289 | 33.4 | 132.7832 | 42.8918 | 60.0001 | 49.6 | 132.8015 | 59.3129 | 60.0346 | 65.8
132.8064 | 75.9167 | 60.0116 | 82 | 132.8511 | 10.9595 | 59.9713 | 17.2 | 132.8191 | 26.086 | 60.0289 | 33.4 | 132.7915 | 42.8915 | 60.0001 | 49.6 | 132.8098 | 59.3122 | 60.0346 | 65.8
132.8147 | 75.9196 | 60.0116 | 82 | 132.8594 | 10.9635 | 59.9713 | 17.2 | 132.8274 | 26.0866 | 60.0289 | 33.4 | 132.7998 | 42.8912 | 60.0001 | 49.6 | 132.8181 | 59.3116 | 60.0346 | 65.8
132.8231 | 75.9256 | 60.0116 | 82 | 132.8677 | 10.9676 | 59.9713 | 17.2 | 132.8357 | 26.087 | 60.0289 | 33.4 | 132.8083 | 42.8909 | 60.0001 | 49.6 | 132.8264 | 59.3111 | 60.0346 | 65.8
132.8314 | 75.9316 | 60.0116 | 82 | 132.876 | 10.9706 | 59.9713 | 17.2 | 132.8442 | 26.0875 | 60.0289 | 33.4 | 132.8167 | 42.8906 | 60.0001 | 49.6 | 132.8347 | 59.3092 | 60.0346 | 65.8
132.8397 | 75.9388 | 60.0116 | 82 | 132.8844 | 10.9735 | 59.9713 | 17.2 | 132.8525 | 26.0879 | 60.0289 | 33.4 | 132.825 | 42.8903 | 60.0001 | 49.6 | 132.843 | 59.3073 | 60.0346 | 65.8
132.8481 | 75.9459 | 60.0116 | 82 | 132.8927 | 10.9735 | 59.9713 | 17.2 | 132.8608 | 26.0884 | 60.0289 | 33.4 | 132.8333 | 42.89 | 60.0001 | 49.6 | 132.8513 | 59.3062 | 60.0346 | 65.8
132.8564 | 75.9498 | 60.0116 | 82 | 132.901 | 10.9735 | 59.9713 | 17.2 | 132.8691 | 26.0889 | 60.0289 | 33.4 | 132.8416 | 42.8896 | 60.0001 | 49.6 | 132.8596 | 59.305 | 60.0346 | 65.8
132.8647 | 75.9538 | 60.0116 | 82 | 132.9094 | 10.9736 | 59.9713 | 17.2 | 132.8774 | 26.0895 | 60.0289 | 33.4 | 132.8499 | 42.8892 | 60.0001 | 49.6 | 132.8679 | 59.3037 | 60.0346 | 65.8
132.8731 | 75.9577 | 60.0116 | 82 | 132.9177 | 10.9736 | 59.9713 | 17.2 | 132.8857 | 26.0897 | 60.0289 | 33.4 | 132.8582 | 42.8896 | 60.0001 | 49.6 | 132.8765 | 59.3023 | 60.0346 | 65.8
132.8814 | 75.9616 | 60.0116 | 82 | 132.926 | 10.9736 | 59.9713 | 17.2 | 132.894 | 26.0898 | 60.0289 | 33.4 | 132.8667 | 42.89 | 60.0001 | 49.6 | 132.8848 | 59.3016 | 60.0346 | 65.8
132.8897 | 75.9653 | 60.0116 | 82 | 132.9344 | 10.9737 | 59.9713 | 17.2 | 132.9023 | 26.0929 | 60.0289 | 33.4 | 132.875 | 42.8895 | 60.0001 | 49.6 | 132.8931 | 59.3009 | 60.0346 | 65.8
132.8981 | 75.969 | 60.0116 | 82 | 132.9427 | 10.9749 | 59.9713 | 17.2 | 132.9109 | 26.0959 | 60.0289 | 33.4 | 132.8833 | 42.889 | 60.0001 | 49.6 | 132.9014 | 59.2994 | 60.0346 | 65.8
132.9064 | 75.9703 | 60.0116 | 82 | 132.951 | 10.9761 | 59.9713 | 17.2 | 132.9192 | 26.1034 | 60.0289 | 33.4 | 132.8916 | 42.8885 | 60.0001 | 49.6 | 132.9097 | 59.298 | 60.0346 | 65.8
132.9147 | 75.9716 | 60.0116 | 82 | 132.9594 | 10.9773 | 59.9713 | 17.2 | 132.9275 | 26.1109 | 60.0289 | 33.4 | 132.8999 | 42.888 | 60.0001 | 49.6 | 132.918 | 59.2975 | 60.0346 | 65.8
132.9231 | 75.9722 | 60.0116 | 82 | 132.9678 | 10.9785 | 59.9713 | 17.2 | 132.9358 | 26.1184 | 60.0289 | 33.4 | 132.9082 | 42.8874 | 60.0001 | 49.6 | 132.9263 | 59.2971 | 60.0346 | 65.8
132.9314 | 75.9727 | 60.0116 | 82 | 132.9761 | 10.9805 | 59.9713 | 17.2 | 132.9441 | 26.1259 | 60.0289 | 33.4 | 132.9165 | 42.8868 | 60.0001 | 49.6 | 132.9346 | 59.2942 | 60.0346 | 65.8
132.9397 | 75.9725 | 60.0116 | 82 | 132.9844 | 10.9825 | 59.9713 | 17.2 | 132.9524 | 26.1332 | 60.0289 | 33.4 | 132.9248 | 42.8861 | 60.0001 | 49.6 | 132.9429 | 59.2913 | 60.0346 | 65.8
132.9481 | 75.9725 | 60.0116 | 82 | 132.9928 | 10.9845 | 59.9713 | 17.2 | 132.9607 | 26.1405 | 60.0289 | 33.4 | 132.9333 | 42.8855 | 60.0001 | 49.6 | 132.9514 | 59.2891 | 60.0346 | 65.8
132.9564 | 75.9723 | 60.0116 | 82 | 133.0011 | 10.9865 | 59.9713 | 17.2 | 132.969 | 26.1476 | 60.0289 | 33.4 | 132.9417 | 42.8848 | 60.0001 | 49.6 | 132.9597 | 59.287 | 60.0346 | 65.8
132.9647 | 75.9722 | 60.0116 | 82 | 133.0094 | 10.9885 | 59.9713 | 17.2 | 132.9773 | 26.1546 | 60.0289 | 33.4 | 132.95 | 42.8841 | 60.0001 | 49.6 | 132.968 | 59.2854 | 60.0346 | 65.8
132.9731 | 75.9724 | 60.0116 | 82 | 133.0178 | 10.9905 | 59.9713 | 17.2 | 132.9858 | 26.1588 | 60.0289 | 33.4 | 132.9583 | 42.8841 | 60.0001 | 49.6 | 132.9763 | 59.2839 | 60.0346 | 65.8
132.9814 | 75.9725 | 60.0116 | 82 | 133.0261 | 10.9913 | 59.9713 | 17.2 | 132.9941 | 26.163 | 60.0289 | 33.4 | 132.9666 | 42.8841 | 60.0001 | 49.6 | 132.9846 | 59.2811 | 60.0346 | 65.8
132.9897 | 75.9719 | 60.0116 | 82 | 133.0344 | 10.9922 | 59.9713 | 17.2 | 133.0024 | 26.1628 | 60.0289 | 33.4 | 132.9749 | 42.8843 | 60.0001 | 49.6 | 132.9929 | 59.2783 | 60.0346 | 65.8
132.998 | 75.9713 | 60.0116 | 82 | 133.0427 | 10.994 | 59.9713 | 17.2 | 133.0107 | 26.1625 | 60.0289 | 33.4 | 132.9832 | 42.8845 | 60.0001 | 49.6 | 133.0012 | 59.2759 | 60.0346 | 65.8
133.0064 | 75.9707 | 60.0116 | 82 | 133.0511 | 10.9958 | 59.9713 | 17.2 | 133.019 | 26.1617 | 60.0289 | 33.4 | 132.9917 | 42.8848 | 60.0001 | 49.6 | 133.0095 | 59.2735 | 60.0346 | 65.8
133.0147 | 75.9701 | 60.0116 | 82 | 133.0594 | 10.9968 | 59.9713 | 17.2 | 133.0273 | 26.161 | 60.0289 | 33.4 | 133 | 42.885 | 60.0001 | 49.6 | 133.0181 | 59.2738 | 60.0346 | 65.8
133.023 | 75.9703 | 60.0116 | 82 | 133.0677 | 10.9978 | 59.9713 | 17.2 | 133.0356 | 26.1636 | 60.0289 | 33.4 | 133.0083 | 42.8853 | 60.0001 | 49.6 | 133.0264 | 59.2741 | 60.0346 | 65.8
133.0314 | 75.9706 | 60.0116 | 82 | 133.0762 | 10.9988 | 59.9713 | 17.2 | 133.0439 | 26.1663 | 60.0289 | 33.4 | 133.0166 | 42.8856 | 60.0001 | 49.6 | 133.0347 | 59.2738 | 60.0346 | 65.8
133.0397 | 75.9731 | 60.0116 | 82 | 133.0845 | 10.9997 | 59.9713 | 17.2 | 133.0522 | 26.1692 | 60.0289 | 33.4 | 133.0249 | 42.8859 | 60.0001 | 49.6 | 133.043 | 59.2734 | 60.0346 | 65.8
133.048 | 75.9757 | 60.0116 | 82 | 133.0928 | 11.0007 | 59.9713 | 17.2 | 133.0608 | 26.1721 | 60.0289 | 33.4 | 133.0332 | 42.8861 | 60.0001 | 49.6 | 133.0513 | 59.2731 | 60.0346 | 65.8
133.0564 | 75.979 | 60.0116 | 82 | 133.1012 | 11.0017 | 59.9713 | 17.2 | 133.0691 | 26.175 | 60.0289 | 33.4 | 133.0415 | 42.8863 | 60.0001 | 49.6 | 133.0596 | 59.2729 | 60.0346 | 65.8
133.0647 | 75.9823 | 60.0116 | 82 | 133.1095 | 11.0027 | 59.9713 | 17.2 | 133.0774 | 26.1779 | 60.0289 | 33.4 | 133.0498 | 42.8864 | 60.0001 | 49.6 | 133.0679 | 59.2723 | 60.0346 | 65.8
133.073 | 75.9856 | 60.0116 | 82 | 133.1178 | 11.0037 | 59.9713 | 17.2 | 133.0857 | 26.1806 | 60.0289 | 33.4 | 133.0583 | 42.8863 | 60.0001 | 49.6 | 133.0762 | 59.2717 | 60.0346 | 65.8
133.0814 | 75.9889 | 60.0116 | 82 | 133.1261 | 11.0037 | 59.9713 | 17.2 | 133.094 | 26.1833 | 60.0289 | 33.4 | 133.0667 | 42.8863 | 60.0001 | 49.6 | 133.0845 | 59.2705 | 60.0346 | 65.8
133.0897 | 75.9923 | 60.0116 | 82 | 133.1345 | 11.0037 | 59.9713 | 17.2 | 133.1023 | 26.1867 | 60.0289 | 33.4 | 133.075 | 42.8864 | 60.0001 | 49.6 | 133.093 | 59.2693 | 60.0346 | 65.8
133.098 | 75.9956 | 60.0116 | 82 | 133.1428 | 11.0022 | 59.9713 | 17.2 | 133.1106 | 26.1901 | 60.0289 | 33.4 | 133.0833 | 42.8864 | 60.0001 | 49.6 | 133.1013 | 59.2689 | 60.0346 | 65.8
133.1064 | 75.9987 | 60.0116 | 82 | 133.1511 | 11.0006 | 59.9713 | 17.2 | 133.1189 | 26.19 | 60.0289 | 33.4 | 133.0916 | 42.8865 | 60.0001 | 49.6 | 133.1096 | 59.2686 | 60.0346 | 65.8
133.1147 | 76.0018 | 60.0116 | 82 | 133.1595 | 10.9991 | 59.9713 | 17.2 | 133.1274 | 26.19 | 60.0289 | 33.4 | 133.0999 | 42.8867 | 60.0001 | 49.6 | 133.1179 | 59.2697 | 60.0346 | 65.8
133.123 | 76.0025 | 60.0116 | 82 | 133.1678 | 10.9976 | 59.9713 | 17.2 | 133.1357 | 26.1899 | 60.0289 | 33.4 | 133.1082 | 42.8908 | 60.0001 | 49.6 | 133.1262 | 59.2707 | 60.0346 | 65.8
133.1313 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.1761 | 10.9968 | 59.9713 | 17.2 | 133.144 | 26.1899 | 60.0289 | 33.4 | 133.1167 | 42.8949 | 60.0001 | 49.6 | 133.1345 | 59.272 | 60.0346 | 65.8
133.1397 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.1846 | 10.996 | 59.9713 | 17.2 | 133.1523 | 26.1898 | 60.0289 | 33.4 | 133.125 | 42.8982 | 60.0001 | 49.6 | 133.1428 | 59.2733 | 60.0346 | 65.8
133.148 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.1929 | 10.9952 | 59.9713 | 17.2 | 133.1606 | 26.1898 | 60.0289 | 33.4 | 133.1333 | 42.9016 | 60.0001 | 49.6 | 133.1511 | 59.2762 | 60.0346 | 65.8
133.1563 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2012 | 10.9943 | 59.9713 | 17.2 | 133.1689 | 26.1899 | 60.0289 | 33.4 | 133.1416 | 42.9049 | 60.0001 | 49.6 | 133.1594 | 59.2791 | 60.0346 | 65.8
133.1647 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2095 | 10.9935 | 59.9713 | 17.2 | 133.1772 | 26.1901 | 60.0289 | 33.4 | 133.1499 | 42.9082 | 60.0001 | 49.6 | 133.168 | 59.282 | 60.0346 | 65.8
133.173 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2179 | 10.9927 | 59.9713 | 17.2 | 133.1855 | 26.1902 | 60.0289 | 33.4 | 133.1582 | 42.9108 | 60.0001 | 49.6 | 133.1763 | 59.2849 | 60.0346 | 65.8
133.1813 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2262 | 10.9944 | 59.9713 | 17.2 | 133.1938 | 26.1904 | 60.0289 | 33.4 | 133.1665 | 42.9133 | 60.0001 | 49.6 | 133.1846 | 59.2875 | 60.0346 | 65.8
133.1897 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2345 | 10.9961 | 59.9713 | 17.2 | 133.2024 | 26.1905 | 60.0289 | 33.4 | 133.1748 | 42.9157 | 60.0001 | 49.6 | 133.1929 | 59.2902 | 60.0346 | 65.8
133.198 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2429 | 10.9978 | 59.9713 | 17.2 | 133.2107 | 26.1907 | 60.0289 | 33.4 | 133.1833 | 42.9182 | 60.0001 | 49.6 | 133.2012 | 59.296 | 60.0346 | 65.8
133.2063 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2512 | 10.9995 | 59.9713 | 17.2 | 133.219 | 26.1908 | 60.0289 | 33.4 | 133.1917 | 42.9162 | 60.0001 | 49.6 | 133.2095 | 59.3018 | 60.0346 | 65.8
133.2147 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2595 | 11.0004 | 59.9713 | 17.2 | 133.2273 | 26.1909 | 60.0289 | 33.4 | 133.2 | 42.9141 | 60.0001 | 49.6 | 133.2178 | 59.3123 | 60.0346 | 65.8
133.223 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2679 | 11.0013 | 59.9713 | 17.2 | 133.2356 | 26.1911 | 60.0289 | 33.4 | 133.2083 | 42.9129 | 60.0001 | 49.6 | 133.2261 | 59.3228 | 60.0346 | 65.8
133.2313 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2762 | 10.9999 | 59.9713 | 17.2 | 133.2439 | 26.1912 | 60.0289 | 33.4 | 133.2166 | 42.9116 | 60.0001 | 49.6 | 133.2344 | 59.3333 | 60.0346 | 65.8
133.2397 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2845 | 10.9985 | 59.9713 | 17.2 | 133.2522 | 26.1914 | 60.0289 | 33.4 | 133.2249 | 42.9104 | 60.0001 | 49.6 | 133.2429 | 59.3439 | 60.0346 | 65.8
133.248 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.2928 | 10.9971 | 59.9713 | 17.2 | 133.2605 | 26.1915 | 60.0289 | 33.4 | 133.2332 | 42.9091 | 60.0001 | 49.6 | 133.2512 | 59.3541 | 60.0346 | 65.8
133.2563 | 76.0033 | 60.0116 | 82 | 133.3013 | 10.9958 | 59.9713 | 17.2 | 133.269 | 26.1915 | 60.0289 | 33.4 | 133.2417 | 42.9087 | 60.0001 | 49.6 | 133.2595 | 59.3644 | 60.0346 | 65.8
133.2646 | 76.0032 | 60.0116 | 82 | 133.3096 | 10.9948 | 59.9713 | 17.2 | 133.2773 | 26.1915 | 60.0289 | 33.4 | 133.25 | 42.9083 | 60.0001 | 49.6 | 133.2678 | 59.3738 | 60.0346 | 65.8
133.273 | 76.0024 | 60.0116 | 82 | 133.3179 | 10.9938 | 59.9713 | 17.2 | 133.2856 | 26.1915 | 60.0289 | 33.4 | 133.2583 | 42.9079 | 60.0001 | 49.6 | 133.2761 | 59.3831 | 60.0346 | 65.8
133.2813 | 76.0017 | 60.0116 | 82 | 133.3263 | 10.9928 | 59.9713 | 17.2 | 133.2939 | 26.1915 | 60.0289 | 33.4 | 133.2666 | 42.9075 | 60.0001 | 49.6 | 133.2844 | 59.3914 | 60.0346 | 65.8
133.2896 | 76.0009 | 60.0116 | 82 | 133.3346 | 10.9918 | 59.9713 | 17.2 | 133.3022 | 26.1916 | 60.0289 | 33.4 | 133.2749 | 42.908 | 60.0001 | 49.6 | 133.2927 | 59.3997 | 60.0346 | 65.8
133.298 | 76.0001 | 60.0116 | 82 | 133.3429 | 10.9908 | 59.9713 | 17.2 | 133.3105 | 26.1918 | 60.0289 | 33.4 | 133.2832 | 42.9084 | 60.0001 | 49.6 | 133.301 | 59.4012 | 60.0346 | 65.8
133.3063 | 75.9974 | 60.0116 | 82 | 133.3513 | 10.9898 | 59.9713 | 17.2 | 133.3188 | 26.1922 | 60.0289 | 33.4 | 133.2915 | 42.9088 | 60.0001 | 49.6 | 133.3093 | 59.4027 | 60.0346 | 65.8
133.3146 | 75.9948 | 60.0116 | 82 | 133.3596 | 10.9875 | 59.9713 | 17.2 | 133.3271 | 26.1926 | 60.0289 | 33.4 | 133.2998 | 42.9092 | 60.0001 | 49.6 | 133.3179 | 59.4042 | 60.0346 | 65.8
133.323 | 75.9922 | 60.0116 | 82 | 133.3679 | 10.9853 | 59.9713 | 17.2 | 133.3354 | 26.193 | 60.0289 | 33.4 | 133.3083 | 42.9097 | 60.0001 | 49.6 | 133.3262 | 59.4058 | 60.0346 | 65.8
133.3313 | 75.9896 | 60.0116 | 82 | 133.3762 | 10.9842 | 59.9713 | 17.2 | 133.344 | 26.1934 | 60.0289 | 33.4 | 133.3167 | 42.9101 | 60.0001 | 49.6 | 133.3345 | 59.4073 | 60.0346 | 65.8
133.3396 | 75.987 | 60.0116 | 82 | 133.3846 | 10.9831 | 59.9713 | 17.2 | 133.3523 | 26.1938 | 60.0289 | 33.4 | 133.325 | 42.9105 | 60.0001 | 49.6 | 133.3428 | 59.4088 | 60.0346 | 65.8
133.348 | 75.9844 | 60.0116 | 82 | 133.3929 | 10.9807 | 59.9713 | 17.2 | 133.3606 | 26.1942 | 60.0289 | 33.4 | 133.3333 | 42.9109 | 60.0001 | 49.6 | 133.3511 | 59.4101 | 60.0346 | 65.8
133.3563 | 75.9826 | 60.0116 | 82 | 133.4012 | 10.9783 | 59.9713 | 17.2 | 133.3689 | 26.1946 | 60.0289 | 33.4 | 133.3416 | 42.9113 | 60.0001 | 49.6 | 133.3594 | 59.4114 | 60.0346 | 65.8
133.3646 | 75.9808 | 60.0116 | 82 | 133.4097 | 10.977 | 59.9713 | 17.2 | 133.3772 | 26.195 | 60.0289 | 33.4 | 133.3499 | 42.9117 | 60.0001 | 49.6 | 133.3677 | 59.4091 | 60.0346 | 65.8
133.373 | 75.979 | 60.0116 | 82 | 133.418 | 10.9757 | 59.9713 | 17.2 | 133.3855 | 26.1953 | 60.0289 | 33.4 | 133.3582 | 42.9119 | 60.0001 | 49.6 | 133.376 | 59.4068 | 60.0346 | 65.8
133.3813 | 75.9772 | 60.0116 | 82 | 133.4263 | 10.9743 | 59.9713 | 17.2 | 133.3938 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.3667 | 42.9122 | 60.0001 | 49.6 | 133.3845 | 59.4066 | 60.0346 | 65.8
133.3896 | 75.9772 | 60.0116 | 82 | 133.4347 | 10.973 | 59.9713 | 17.2 | 133.4021 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.375 | 42.9124 | 60.0001 | 49.6 | 133.3928 | 59.4064 | 60.0346 | 65.8
133.3979 | 75.9772 | 60.0116 | 82 | 133.443 | 10.9752 | 59.9713 | 17.2 | 133.4106 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.3833 | 42.9127 | 60.0001 | 49.6 | 133.4011 | 59.4062 | 60.0346 | 65.8
133.4063 | 75.9772 | 60.0116 | 82 | 133.4513 | 10.9775 | 59.9713 | 17.2 | 133.4189 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.3916 | 42.9126 | 60.0001 | 49.6 | 133.4094 | 59.406 | 60.0346 | 65.8
133.4146 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.4596 | 10.9786 | 59.9713 | 17.2 | 133.4272 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.3999 | 42.9124 | 60.0001 | 49.6 | 133.4177 | 59.4054 | 60.0346 | 65.8
133.4229 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.468 | 10.9797 | 59.9713 | 17.2 | 133.4355 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.4082 | 42.9109 | 60.0001 | 49.6 | 133.426 | 59.4047 | 60.0346 | 65.8
133.4313 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.4763 | 10.9821 | 59.9713 | 17.2 | 133.4438 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.4165 | 42.9093 | 60.0001 | 49.6 | 133.4343 | 59.4047 | 60.0346 | 65.8
133.4396 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.4846 | 10.9844 | 59.9713 | 17.2 | 133.4521 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.4248 | 42.908 | 60.0001 | 49.6 | 133.4426 | 59.4048 | 60.0346 | 65.8
133.448 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.493 | 10.9871 | 59.9713 | 17.2 | 133.4604 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.4333 | 42.9066 | 60.0001 | 49.6 | 133.4509 | 59.406 | 60.0346 | 65.8
133.4563 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5013 | 10.9897 | 59.9713 | 17.2 | 133.4688 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.4417 | 42.905 | 60.0001 | 49.6 | 133.4595 | 59.4072 | 60.0346 | 65.8
133.4646 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5096 | 10.9924 | 59.9713 | 17.2 | 133.4771 | 26.1956 | 60.0289 | 33.4 | 133.45 | 42.9035 | 60.0001 | 49.6 | 133.4678 | 59.4076 | 60.0346 | 65.8
133.473 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5181 | 10.995 | 59.9713 | 17.2 | 133.4856 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.4583 | 42.901 | 60.0001 | 49.6 | 133.4761 | 59.408 | 60.0346 | 65.8
133.4813 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5264 | 10.999 | 59.9713 | 17.2 | 133.4939 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.4666 | 42.8985 | 60.0001 | 49.6 | 133.4844 | 59.4083 | 60.0346 | 65.8
133.4896 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5347 | 11.003 | 59.9713 | 17.2 | 133.5022 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.4749 | 42.8965 | 60.0001 | 49.6 | 133.4927 | 59.4085 | 60.0346 | 65.8
133.498 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.543 | 11.007 | 59.9713 | 17.2 | 133.5105 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.4832 | 42.8944 | 60.0001 | 49.6 | 133.501 | 59.4104 | 60.0346 | 65.8
133.5063 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5514 | 11.011 | 59.9713 | 17.2 | 133.5188 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.4917 | 42.8936 | 60.0001 | 49.6 | 133.5093 | 59.4124 | 60.0346 | 65.8
133.5146 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5597 | 11.0137 | 59.9713 | 17.2 | 133.5271 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5 | 42.8928 | 60.0001 | 49.6 | 133.5176 | 59.4142 | 60.0346 | 65.8
133.5229 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.568 | 11.0164 | 59.9713 | 17.2 | 133.5354 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5083 | 42.8919 | 60.0001 | 49.6 | 133.5259 | 59.416 | 60.0346 | 65.8
133.5313 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5764 | 11.0177 | 59.9713 | 17.2 | 133.5437 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5166 | 42.8909 | 60.0001 | 49.6 | 133.5344 | 59.417 | 60.0346 | 65.8
133.5396 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.5847 | 11.0191 | 59.9713 | 17.2 | 133.5522 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5249 | 42.8899 | 60.0001 | 49.6 | 133.5427 | 59.4179 | 60.0346 | 65.8
133.5479 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.593 | 11.0217 | 59.9713 | 17.2 | 133.5605 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5332 | 42.8889 | 60.0001 | 49.6 | 133.551 | 59.4197 | 60.0346 | 65.8
133.5563 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6014 | 11.0244 | 59.9713 | 17.2 | 133.5688 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5415 | 42.8883 | 60.0001 | 49.6 | 133.5593 | 59.4215 | 60.0346 | 65.8
133.5646 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6097 | 11.0267 | 59.9713 | 17.2 | 133.5771 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5498 | 42.8877 | 60.0001 | 49.6 | 133.5676 | 59.4234 | 60.0346 | 65.8
133.5729 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.618 | 11.0291 | 59.9713 | 17.2 | 133.5854 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5583 | 42.8872 | 60.0001 | 49.6 | 133.5759 | 59.4253 | 60.0346 | 65.8
133.5813 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6263 | 11.0314 | 59.9713 | 17.2 | 133.5938 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5667 | 42.8866 | 60.0001 | 49.6 | 133.5842 | 59.4255 | 60.0346 | 65.8
133.5896 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6348 | 11.0337 | 59.9713 | 17.2 | 133.6021 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.575 | 42.886 | 60.0001 | 49.6 | 133.5925 | 59.4257 | 60.0346 | 65.8
133.5979 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6431 | 11.0373 | 59.9713 | 17.2 | 133.6104 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5833 | 42.8854 | 60.0001 | 49.6 | 133.6008 | 59.4259 | 60.0346 | 65.8
133.6063 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6514 | 11.041 | 59.9713 | 17.2 | 133.6187 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5916 | 42.8848 | 60.0001 | 49.6 | 133.6094 | 59.4262 | 60.0346 | 65.8
133.6146 | 75.9773 | 60.0116 | 82 | 133.6598 | 11.0446 | 59.9713 | 17.2 | 133.6272 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.5999 | 42.8842 | 60.0001 | 49.6 | 133.6177 | 59.428 | 60.0346 | 65.8
133.6229 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.6681 | 11.0482 | 59.9713 | 17.2 | 133.6355 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6082 | 42.8838 | 60.0001 | 49.6 | 133.626 | 59.4297 | 60.0346 | 65.8
133.6313 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.6764 | 11.0505 | 59.9713 | 17.2 | 133.6438 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6167 | 42.8833 | 60.0001 | 49.6 | 133.6343 | 59.4309 | 60.0346 | 65.8
133.6396 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.6848 | 11.0527 | 59.9713 | 17.2 | 133.6521 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.625 | 42.884 | 60.0001 | 49.6 | 133.6426 | 59.432 | 60.0346 | 65.8
133.6479 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.6931 | 11.0564 | 59.9713 | 17.2 | 133.6604 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6333 | 42.8847 | 60.0001 | 49.6 | 133.6509 | 59.4328 | 60.0346 | 65.8
133.6562 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7014 | 11.0601 | 59.9713 | 17.2 | 133.6687 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6416 | 42.8882 | 60.0001 | 49.6 | 133.6592 | 59.4336 | 60.0346 | 65.8
133.6646 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7097 | 11.0584 | 59.9713 | 17.2 | 133.677 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6499 | 42.8916 | 60.0001 | 49.6 | 133.6675 | 59.4356 | 60.0346 | 65.8
133.6729 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7181 | 11.0567 | 59.9713 | 17.2 | 133.6853 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6582 | 42.8951 | 60.0001 | 49.6 | 133.6758 | 59.4377 | 60.0346 | 65.8
133.6812 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7264 | 11.0544 | 59.9713 | 17.2 | 133.6936 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6665 | 42.8985 | 60.0001 | 49.6 | 133.6843 | 59.4397 | 60.0346 | 65.8
133.6896 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7347 | 11.0521 | 59.9713 | 17.2 | 133.7021 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6748 | 42.9019 | 60.0001 | 49.6 | 133.6926 | 59.4418 | 60.0346 | 65.8
133.6979 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7432 | 11.0499 | 59.9713 | 17.2 | 133.7104 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6833 | 42.9054 | 60.0001 | 49.6 | 133.7009 | 59.4423 | 60.0346 | 65.8
133.7062 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7515 | 11.0477 | 59.9713 | 17.2 | 133.7188 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.6917 | 42.9137 | 60.0001 | 49.6 | 133.7092 | 59.4427 | 60.0346 | 65.8
133.7146 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7598 | 11.0455 | 59.9713 | 17.2 | 133.7271 | 26.1954 | 60.0289 | 33.4 | 133.7 | 42.9221 | 60.0001 | 49.6 | 133.7175 | 59.443 | 60.0346 | 65.8
133.7229 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7681 | 11.0433 | 59.9713 | 17.2 | 133.7354 | 26.1955 | 60.0289 | 33.4 | 133.7083 | 42.935 | 60.0001 | 49.6 | 133.7258 | 59.4433 | 60.0346 | 65.8
133.7312 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7765 | 11.0387 | 59.9713 | 17.2 | 133.7437 | 26.1957 | 60.0289 | 33.4 | 133.7166 | 42.9479 | 60.0001 | 49.6 | 133.7341 | 59.445 | 60.0346 | 65.8
133.7396 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7848 | 11.0341 | 59.9713 | 17.2 | 133.752 | 26.1959 | 60.0289 | 33.4 | 133.7249 | 42.9581 | 60.0001 | 49.6 | 133.7424 | 59.4466 | 60.0346 | 65.8
133.7479 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.7931 | 11.0374 | 59.9713 | 17.2 | 133.7603 | 26.1961 | 60.0289 | 33.4 | 133.7332 | 42.9683 | 60.0001 | 49.6 | 133.751 | 59.4467 | 60.0346 | 65.8
133.7562 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.8015 | 11.0407 | 59.9713 | 17.2 | 133.7688 | 26.1963 | 60.0289 | 33.4 | 133.7417 | 42.9784 | 60.0001 | 49.6 | 133.7593 | 59.4468 | 60.0346 | 65.8
133.7646 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.8098 | 11.0446 | 59.9713 | 17.2 | 133.7771 | 26.1965 | 60.0289 | 33.4 | 133.75 | 42.9885 | 60.0001 | 49.6 | 133.7676 | 59.4436 | 60.0346 | 65.8
133.7729 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.8181 | 11.0484 | 59.9713 | 17.2 | 133.7854 | 26.1966 | 60.0289 | 33.4 | 133.7583 | 42.9989 | 60.0001 | 49.6 | 133.7759 | 59.4405 | 60.0346 | 65.8
133.7812 | 75.9774 | 60.0116 | 82 | 133.8265 | 11.0523 | 59.9713 | 17.2 | 133.7937 | 26.1968 | 60.0289 | 33.4 | 133.7666 | 43.0093 | 60.0001 | 49.6 | 133.7842 | 59.4343 | 60.0346 | 65.8
133.7896 | 75.9798 | 60.0116 | 82 | 133.8348 | 11.0561 | 59.9713 | 17.2 | 133.802 | 26.197 | 60.0289 | 33.4 | 133.7749 | 43.0148 | 60.0001 | 49.6 | 133.7925 | 59.4282 | 60.0346 | 65.8
133.7979 | 75.9821 | 60.0116 | 82 | 133.8431 | 11.0545 | 59.9713 | 17.2 | 133.8103 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.7832 | 43.0203 | 60.0001 | 49.6 | 133.8008 | 59.422 | 60.0346 | 65.8
133.8062 | 75.9845 | 60.0116 | 82 | 133.8514 | 11.0529 | 59.9713 | 17.2 | 133.8186 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.7915 | 43.0206 | 60.0001 | 49.6 | 133.8091 | 59.4159 | 60.0346 | 65.8
133.8145 | 75.9869 | 60.0116 | 82 | 133.8599 | 11.0527 | 59.9713 | 17.2 | 133.8269 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.7998 | 43.0208 | 60.0001 | 49.6 | 133.8174 | 59.4084 | 60.0346 | 65.8
133.8229 | 75.9892 | 60.0116 | 82 | 133.8682 | 11.0524 | 59.9713 | 17.2 | 133.8352 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8083 | 43.0205 | 60.0001 | 49.6 | 133.8259 | 59.4009 | 60.0346 | 65.8
133.8312 | 75.9916 | 60.0116 | 82 | 133.8765 | 11.051 | 59.9713 | 17.2 | 133.8438 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8167 | 43.0203 | 60.0001 | 49.6 | 133.8342 | 59.3939 | 60.0346 | 65.8
133.8395 | 75.994 | 60.0116 | 82 | 133.8849 | 11.0495 | 59.9713 | 17.2 | 133.8521 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.825 | 43.0202 | 60.0001 | 49.6 | 133.8425 | 59.3868 | 60.0346 | 65.8
133.8479 | 75.9963 | 60.0116 | 82 | 133.8932 | 11.0478 | 59.9713 | 17.2 | 133.8604 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8333 | 43.0201 | 60.0001 | 49.6 | 133.8508 | 59.3829 | 60.0346 | 65.8
133.8562 | 76.0001 | 60.0116 | 82 | 133.9015 | 11.0461 | 59.9713 | 17.2 | 133.8687 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8416 | 43.0193 | 60.0001 | 49.6 | 133.8591 | 59.3789 | 60.0346 | 65.8
133.8645 | 76.0038 | 60.0116 | 82 | 133.9099 | 11.0444 | 59.9713 | 17.2 | 133.877 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8499 | 43.0185 | 60.0001 | 49.6 | 133.8674 | 59.378 | 60.0346 | 65.8
133.8729 | 76.0081 | 60.0116 | 82 | 133.9182 | 11.0427 | 59.9713 | 17.2 | 133.8853 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8582 | 43.0177 | 60.0001 | 49.6 | 133.8757 | 59.3771 | 60.0346 | 65.8
133.8812 | 76.0124 | 60.0116 | 82 | 133.9265 | 11.0465 | 59.9713 | 17.2 | 133.8936 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8667 | 43.0169 | 60.0001 | 49.6 | 133.884 | 59.3771 | 60.0346 | 65.8
133.8895 | 76.0166 | 60.0116 | 82 | 133.9348 | 11.0503 | 59.9713 | 17.2 | 133.9019 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.875 | 43.0158 | 60.0001 | 49.6 | 133.8923 | 59.377 | 60.0346 | 65.8
133.8979 | 76.0209 | 60.0116 | 82 | 133.9432 | 11.0534 | 59.9713 | 17.2 | 133.9104 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8833 | 43.0146 | 60.0001 | 49.6 | 133.9009 | 59.379 | 60.0346 | 65.8
133.9062 | 76.0249 | 60.0116 | 82 | 133.9515 | 11.0566 | 59.9713 | 17.2 | 133.9187 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8916 | 43.014 | 60.0001 | 49.6 | 133.9092 | 59.3809 | 60.0346 | 65.8
133.9145 | 76.029 | 60.0116 | 82 | 133.9598 | 11.0584 | 59.9713 | 17.2 | 133.927 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.8999 | 43.0133 | 60.0001 | 49.6 | 133.9175 | 59.3847 | 60.0346 | 65.8
133.9229 | 76.033 | 60.0116 | 82 | 133.9683 | 11.0602 | 59.9713 | 17.2 | 133.9353 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9082 | 43.0126 | 60.0001 | 49.6 | 133.9258 | 59.3886 | 60.0346 | 65.8
133.9312 | 76.0371 | 60.0116 | 82 | 133.9766 | 11.0638 | 59.9713 | 17.2 | 133.9436 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9165 | 43.0119 | 60.0001 | 49.6 | 133.9341 | 59.3936 | 60.0346 | 65.8
133.9395 | 76.0397 | 60.0116 | 82 | 133.9849 | 11.0674 | 59.9713 | 17.2 | 133.9519 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9248 | 43.0111 | 60.0001 | 49.6 | 133.9424 | 59.3985 | 60.0346 | 65.8
133.9478 | 76.0424 | 60.0116 | 82 | 133.9933 | 11.071 | 59.9713 | 17.2 | 133.9602 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9333 | 43.0103 | 60.0001 | 49.6 | 133.9507 | 59.4036 | 60.0346 | 65.8
133.9562 | 76.0422 | 60.0116 | 82 | 134.0016 | 11.0746 | 59.9713 | 17.2 | 133.9685 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9417 | 43.0095 | 60.0001 | 49.6 | 133.959 | 59.4086 | 60.0346 | 65.8
133.9645 | 76.042 | 60.0116 | 82 | 134.0099 | 11.0794 | 59.9713 | 17.2 | 133.9768 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.95 | 43.0087 | 60.0001 | 49.6 | 133.9673 | 59.4128 | 60.0346 | 65.8
133.9728 | 76.0426 | 60.0116 | 82 | 134.0182 | 11.0842 | 59.9713 | 17.2 | 133.9854 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9583 | 43.0105 | 60.0001 | 49.6 | 133.9758 | 59.417 | 60.0346 | 65.8
133.9812 | 76.0432 | 60.0116 | 82 | 134.0266 | 11.0882 | 59.9713 | 17.2 | 133.9937 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9666 | 43.0123 | 60.0001 | 49.6 | 133.9841 | 59.4219 | 60.0346 | 65.8
133.9895 | 76.044 | 60.0116 | 82 | 134.0349 | 11.0923 | 59.9713 | 17.2 | 134.002 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9749 | 43.0141 | 60.0001 | 49.6 | 133.9924 | 59.4268 | 60.0346 | 65.8
133.9978 | 76.0448 | 60.0116 | 82 | 134.0432 | 11.0921 | 59.9713 | 17.2 | 134.0103 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9832 | 43.0159 | 60.0001 | 49.6 | 134.0007 | 59.4318 | 60.0346 | 65.8
134.0062 | 76.0456 | 60.0116 | 82 | 134.0516 | 11.092 | 59.9713 | 17.2 | 134.0186 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 133.9917 | 43.0177 | 60.0001 | 49.6 | 134.009 | 59.4367 | 60.0346 | 65.8
134.0145 | 76.0464 | 60.0116 | 82 | 134.0599 | 11.0904 | 59.9713 | 17.2 | 134.0269 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 134 | 43.0195 | 60.0001 | 49.6 | 134.0173 | 59.4406 | 60.0346 | 65.8
134.0228 | 76.0473 | 60.0116 | 82 | 134.0682 | 11.0888 | 59.9713 | 17.2 | 134.0352 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 134.0083 | 43.0215 | 60.0001 | 49.6 | 134.0256 | 59.4445 | 60.0346 | 65.8
134.0312 | 76.0481 | 60.0116 | 82 | 134.0767 | 11.0871 | 59.9713 | 17.2 | 134.0435 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 134.0166 | 43.0235 | 60.0001 | 49.6 | 134.0339 | 59.4493 | 60.0346 | 65.8
134.0395 | 76.0489 | 60.0116 | 82 | 134.085 | 11.0855 | 59.9713 | 17.2 | 134.052 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 134.0249 | 43.0276 | 60.0001 | 49.6 | 134.0422 | 59.454 | 60.0346 | 65.8
134.0479 | 76.0497 | 60.0116 | 82 | 134.0933 | 11.0841 | 59.9713 | 17.2 | 134.0603 | 26.1972 | 60.0289 | 33.4 | 134.0332 | 43.0317 | 60.0001 | 49.6 | 134.0508 | 59.4586 | 60.0346 | 65.8
134.0562 | 76.0497 | 60.0116 | 82 | 134.1016 | 11.0826 | 59.9713 | 17.2 | 134.0686 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0415 | 43.0335 | 60.0001 | 49.6 | 134.0591 | 59.4632 | 60.0346 | 65.8
134.0645 | 76.0497 | 60.0116 | 82 | 134.11 | 11.0812 | 59.9713 | 17.2 | 134.0769 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0498 | 43.0353 | 60.0001 | 49.6 | 134.0674 | 59.4645 | 60.0346 | 65.8
134.0728 | 76.0501 | 60.0116 | 82 | 134.1183 | 11.0798 | 59.9713 | 17.2 | 134.0852 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0583 | 43.0363 | 60.0001 | 49.6 | 134.0757 | 59.4657 | 60.0346 | 65.8
134.0812 | 76.0504 | 60.0116 | 82 | 134.1266 | 11.0838 | 59.9713 | 17.2 | 134.0935 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0667 | 43.0373 | 60.0001 | 49.6 | 134.084 | 59.465 | 60.0346 | 65.8
134.0895 | 76.0511 | 60.0116 | 82 | 134.135 | 11.0879 | 59.9713 | 17.2 | 134.1018 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.075 | 43.0385 | 60.0001 | 49.6 | 134.0923 | 59.4643 | 60.0346 | 65.8
134.0978 | 76.0518 | 60.0116 | 82 | 134.1433 | 11.092 | 59.9713 | 17.2 | 134.1101 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0833 | 43.0397 | 60.0001 | 49.6 | 134.1006 | 59.4635 | 60.0346 | 65.8
134.1062 | 76.0525 | 60.0116 | 82 | 134.1516 | 11.0961 | 59.9713 | 17.2 | 134.1184 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0916 | 43.0411 | 60.0001 | 49.6 | 134.1089 | 59.4627 | 60.0346 | 65.8
134.1145 | 76.0532 | 60.0116 | 82 | 134.16 | 11.1002 | 59.9713 | 17.2 | 134.127 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.0999 | 43.0426 | 60.0001 | 49.6 | 134.1174 | 59.4611 | 60.0346 | 65.8
134.1228 | 76.0538 | 60.0116 | 82 | 134.1683 | 11.1042 | 59.9713 | 17.2 | 134.1353 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1082 | 43.042 | 60.0001 | 49.6 | 134.1257 | 59.4594 | 60.0346 | 65.8
134.1312 | 76.0545 | 60.0116 | 82 | 134.1766 | 11.1078 | 59.9713 | 17.2 | 134.1436 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1167 | 43.0414 | 60.0001 | 49.6 | 134.134 | 59.4591 | 60.0289 | 65.8
134.1395 | 76.0552 | 60.0116 | 82 | 134.1849 | 11.1114 | 59.9713 | 17.2 | 134.1519 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.125 | 43.0407 | 60.0001 | 49.6 | 134.1423 | 59.4588 | 60.0289 | 65.8
134.1478 | 76.0559 | 60.0116 | 82 | 134.1934 | 11.115 | 59.9713 | 17.2 | 134.1602 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1333 | 43.0401 | 60.0001 | 49.6 | 134.1506 | 59.4595 | 60.0289 | 65.8
134.1562 | 76.0562 | 60.0116 | 82 | 134.2017 | 11.1185 | 59.9713 | 17.2 | 134.1685 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1416 | 43.0403 | 60.0001 | 49.6 | 134.1589 | 59.4601 | 60.0289 | 65.8
134.1645 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.21 | 11.1218 | 59.9713 | 17.2 | 134.1768 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1499 | 43.0405 | 60.0001 | 49.6 | 134.1672 | 59.4613 | 60.0289 | 65.8
134.1728 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2184 | 11.1251 | 59.9713 | 17.2 | 134.1851 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1582 | 43.0405 | 60.0001 | 49.6 | 134.1755 | 59.4624 | 60.0289 | 65.8
134.1812 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2267 | 11.1271 | 59.9713 | 17.2 | 134.1934 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1665 | 43.0405 | 60.0001 | 49.6 | 134.1838 | 59.4637 | 60.0289 | 65.8
134.1895 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.235 | 11.1291 | 59.9713 | 17.2 | 134.2019 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1748 | 43.0405 | 60.0001 | 49.6 | 134.1924 | 59.4649 | 60.0289 | 65.8
134.1978 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2434 | 11.1332 | 59.9713 | 17.2 | 134.2102 | 26.1972 | 60.0346 | 33.4 | 134.1833 | 43.0405 | 60.0001 | 49.6 | 134.2007 | 59.4662 | 60.0289 | 65.8
134.2061 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2517 | 11.1373 | 59.9713 | 17.2 | 134.2185 | 26.197 | 60.0346 | 33.4 | 134.1917 | 43.0402 | 60.0001 | 49.6 | 134.209 | 59.4675 | 60.0289 | 65.8
134.2145 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.26 | 11.1404 | 59.9713 | 17.2 | 134.2268 | 26.1968 | 60.0346 | 33.4 | 134.2 | 43.0399 | 60.0001 | 49.6 | 134.2173 | 59.4684 | 60.0289 | 65.8
134.2228 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2683 | 11.1436 | 59.9713 | 17.2 | 134.2351 | 26.1966 | 60.0346 | 33.4 | 134.2083 | 43.0399 | 60.0001 | 49.6 | 134.2256 | 59.4693 | 60.0289 | 65.8
134.2311 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2767 | 11.141 | 59.9713 | 17.2 | 134.2434 | 26.1963 | 60.0346 | 33.4 | 134.2166 | 43.0399 | 60.0001 | 49.6 | 134.2339 | 59.4698 | 60.0289 | 65.8
134.2395 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.285 | 11.1384 | 59.9713 | 17.2 | 134.2517 | 26.1961 | 60.0346 | 33.4 | 134.2249 | 43.0398 | 60.0001 | 49.6 | 134.2422 | 59.4704 | 60.0289 | 65.8
134.2478 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.2933 | 11.1283 | 59.9713 | 17.2 | 134.26 | 26.1959 | 60.0346 | 33.4 | 134.2332 | 43.0398 | 60.0001 | 49.6 | 134.2505 | 59.47 | 60.0289 | 65.8
134.2561 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3018 | 11.1183 | 59.9713 | 17.2 | 134.2683 | 26.1957 | 60.0346 | 33.4 | 134.2417 | 43.0398 | 60.0001 | 49.6 | 134.2588 | 59.4696 | 60.0289 | 65.8
134.2645 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3101 | 11.1106 | 59.9713 | 17.2 | 134.2769 | 26.1955 | 60.0346 | 33.4 | 134.25 | 43.0397 | 60.0001 | 49.6 | 134.2673 | 59.4692 | 60.0289 | 65.8
134.2728 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3184 | 11.1029 | 59.9713 | 17.2 | 134.2852 | 26.1953 | 60.0346 | 33.4 | 134.2583 | 43.0399 | 60.0001 | 49.6 | 134.2756 | 59.4688 | 60.0289 | 65.8
134.2811 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3268 | 11.0889 | 59.9713 | 17.2 | 134.2935 | 26.195 | 60.0346 | 33.4 | 134.2666 | 43.04 | 60.0001 | 49.6 | 134.2839 | 59.4684 | 60.0289 | 65.8
134.2895 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3351 | 11.075 | 59.9713 | 17.2 | 134.3018 | 26.1994 | 60.0346 | 33.4 | 134.2749 | 43.0404 | 60.0001 | 49.6 | 134.2922 | 59.468 | 60.0289 | 65.8
134.2978 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3434 | 11.061 | 59.9713 | 17.2 | 134.3101 | 26.2038 | 60.0346 | 33.4 | 134.2832 | 43.0409 | 60.0001 | 49.6 | 134.3005 | 59.4668 | 60.0289 | 65.8
134.3061 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3517 | 11.047 | 59.9713 | 17.2 | 134.3184 | 26.211 | 60.0346 | 33.4 | 134.2915 | 43.0411 | 60.0001 | 49.6 | 134.3088 | 59.4655 | 60.0289 | 65.8
134.3145 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3601 | 11.04 | 59.9713 | 17.2 | 134.3267 | 26.2181 | 60.0346 | 33.4 | 134.2998 | 43.0412 | 60.0001 | 49.6 | 134.3171 | 59.4645 | 60.0289 | 65.8
134.3228 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3684 | 11.0329 | 59.9713 | 17.2 | 134.335 | 26.2252 | 60.0346 | 33.4 | 134.3083 | 43.0414 | 60.0001 | 49.6 | 134.3254 | 59.4634 | 60.0289 | 65.8
134.3311 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3767 | 11.0334 | 59.9713 | 17.2 | 134.3435 | 26.2323 | 60.0346 | 33.4 | 134.3167 | 43.0416 | 60.0001 | 49.6 | 134.334 | 59.463 | 60.0289 | 65.8
134.3394 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3851 | 11.0339 | 59.9713 | 17.2 | 134.3518 | 26.2394 | 60.0346 | 33.4 | 134.325 | 43.0417 | 60.0001 | 49.6 | 134.3423 | 59.4625 | 60.0289 | 65.8
134.3478 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.3934 | 11.032 | 59.9713 | 17.2 | 134.3601 | 26.2465 | 60.0346 | 33.4 | 134.3333 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3506 | 59.462 | 60.0289 | 65.8
134.3561 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.4017 | 11.0301 | 59.9713 | 17.2 | 134.3684 | 26.2536 | 60.0346 | 33.4 | 134.3416 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3589 | 59.4614 | 60.0289 | 65.8
134.3644 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.4102 | 11.0341 | 59.9713 | 17.2 | 134.3767 | 26.2606 | 60.0346 | 33.4 | 134.3499 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3672 | 59.4609 | 60.0289 | 65.8
134.3728 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.4185 | 11.0381 | 59.9713 | 17.2 | 134.385 | 26.2633 | 60.0346 | 33.4 | 134.3582 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3755 | 59.4603 | 60.0289 | 65.8
134.3811 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.4268 | 11.0421 | 59.9713 | 17.2 | 134.3933 | 26.266 | 60.0346 | 33.4 | 134.3667 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3838 | 59.4591 | 60.0289 | 65.8
134.3894 | 76.0565 | 60.0116 | 82 | 134.4351 | 11.0461 | 59.9713 | 17.2 | 134.4016 | 26.2659 | 60.0346 | 33.4 | 134.375 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.3921 | 59.4579 | 60.0289 | 65.8
134.3978 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4435 | 11.0503 | 59.9713 | 17.2 | 134.4099 | 26.2657 | 60.0346 | 33.4 | 134.3833 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.4004 | 59.4559 | 60.0289 | 65.8
134.4061 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4518 | 11.0545 | 59.9713 | 17.2 | 134.4185 | 26.2657 | 60.0346 | 33.4 | 134.3916 | 43.0423 | 60.0001 | 49.6 | 134.4089 | 59.454 | 60.0289 | 65.8
134.4144 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4601 | 11.0575 | 59.9713 | 17.2 | 134.4268 | 26.2656 | 60.0346 | 33.4 | 134.3999 | 43.0427 | 60.0001 | 49.6 | 134.4172 | 59.453 | 60.0289 | 65.8
134.4228 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4685 | 11.0605 | 59.9713 | 17.2 | 134.4351 | 26.2656 | 60.0346 | 33.4 | 134.4082 | 43.0431 | 60.0001 | 49.6 | 134.4255 | 59.452 | 60.0289 | 65.8
134.4311 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4768 | 11.065 | 59.9713 | 17.2 | 134.4434 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4165 | 43.0435 | 60.0001 | 49.6 | 134.4338 | 59.4509 | 60.0289 | 65.8
134.4394 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4851 | 11.0694 | 59.9713 | 17.2 | 134.4517 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4248 | 43.0441 | 60.0001 | 49.6 | 134.4421 | 59.4498 | 60.0289 | 65.8
134.4478 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.4935 | 11.0722 | 59.9713 | 17.2 | 134.46 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4333 | 43.0447 | 60.0001 | 49.6 | 134.4504 | 59.4494 | 60.0289 | 65.8
134.4561 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5018 | 11.075 | 59.9713 | 17.2 | 134.4683 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4417 | 43.0456 | 60.0001 | 49.6 | 134.4587 | 59.4489 | 60.0289 | 65.8
134.4644 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5101 | 11.0791 | 59.9713 | 17.2 | 134.4766 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.45 | 43.0464 | 60.0001 | 49.6 | 134.467 | 59.447 | 60.0289 | 65.8
134.4727 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5184 | 11.0832 | 59.9713 | 17.2 | 134.4849 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4583 | 43.0472 | 60.0001 | 49.6 | 134.4756 | 59.4452 | 60.0289 | 65.8
134.4811 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5269 | 11.0871 | 59.9713 | 17.2 | 134.4934 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4666 | 43.0481 | 60.0001 | 49.6 | 134.4839 | 59.4442 | 60.0289 | 65.8
134.4894 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5352 | 11.091 | 59.9713 | 17.2 | 134.5017 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4749 | 43.0485 | 60.0001 | 49.6 | 134.4922 | 59.4433 | 60.0289 | 65.8
134.4977 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5435 | 11.0959 | 59.9713 | 17.2 | 134.51 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4832 | 43.0489 | 60.0001 | 49.6 | 134.5005 | 59.4417 | 60.0289 | 65.8
134.5061 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5519 | 11.1009 | 59.9713 | 17.2 | 134.5183 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.4917 | 43.0494 | 60.0001 | 49.6 | 134.5088 | 59.4401 | 60.0289 | 65.8
134.5144 | 76.0566 | 60.0116 | 82 | 134.5602 | 11.1044 | 59.9713 | 17.2 | 134.5266 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5 | 43.0498 | 60.0001 | 49.6 | 134.5171 | 59.4384 | 60.0289 | 65.8
134.5227 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.5685 | 11.1079 | 59.9713 | 17.2 | 134.5349 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5083 | 43.05 | 60.0001 | 49.6 | 134.5254 | 59.4368 | 60.0289 | 65.8
134.5311 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.5769 | 11.1115 | 59.9713 | 17.2 | 134.5432 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5166 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5337 | 59.4349 | 60.0289 | 65.8
134.5394 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.5852 | 11.115 | 59.9713 | 17.2 | 134.5515 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5249 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.542 | 59.4329 | 60.0289 | 65.8
134.5477 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.5935 | 11.1185 | 59.9713 | 17.2 | 134.5598 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5332 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5505 | 59.433 | 60.0289 | 65.8
134.5561 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6018 | 11.1221 | 59.9713 | 17.2 | 134.5684 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5415 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5588 | 59.4331 | 60.0289 | 65.8
134.5644 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6102 | 11.1256 | 59.9713 | 17.2 | 134.5767 | 26.2655 | 60.0346 | 33.4 | 134.5498 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5671 | 59.4329 | 60.0289 | 65.8
134.5727 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6185 | 11.129 | 59.9713 | 17.2 | 134.585 | 26.2651 | 60.0346 | 33.4 | 134.5583 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5754 | 59.4328 | 60.0289 | 65.8
134.5811 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6268 | 11.1328 | 59.9713 | 17.2 | 134.5933 | 26.2647 | 60.0346 | 33.4 | 134.5667 | 43.0502 | 60.0001 | 49.6 | 134.5837 | 59.4327 | 60.0289 | 65.8
134.5894 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6353 | 11.1365 | 59.9713 | 17.2 | 134.6016 | 26.2643 | 60.0346 | 33.4 | 134.575 | 43.0492 | 60.0001 | 49.6 | 134.592 | 59.4326 | 60.0289 | 65.8
134.5977 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6436 | 11.1402 | 59.9713 | 17.2 | 134.6099 | 26.264 | 60.0346 | 33.4 | 134.5833 | 43.0481 | 60.0001 | 49.6 | 134.6003 | 59.4336 | 60.0289 | 65.8
134.606 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6519 | 11.144 | 59.9713 | 17.2 | 134.6182 | 26.2636 | 60.0346 | 33.4 | 134.5916 | 43.048 | 60.0001 | 49.6 | 134.6086 | 59.4347 | 60.0289 | 65.8
134.6144 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6603 | 11.1477 | 59.9713 | 17.2 | 134.6265 | 26.2632 | 60.0346 | 33.4 | 134.5999 | 43.0478 | 60.0001 | 49.6 | 134.6172 | 59.436 | 60.0289 | 65.8
134.6227 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6686 | 11.1514 | 59.9713 | 17.2 | 134.6348 | 26.2628 | 60.0346 | 33.4 | 134.6082 | 43.0477 | 60.0001 | 49.6 | 134.6255 | 59.4373 | 60.0289 | 65.8
134.631 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6769 | 11.155 | 59.9713 | 17.2 | 134.6433 | 26.2624 | 60.0346 | 33.4 | 134.6167 | 43.0477 | 60.0001 | 49.6 | 134.6338 | 59.4378 | 60.0289 | 65.8
134.6394 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6852 | 11.1587 | 59.9713 | 17.2 | 134.6516 | 26.262 | 60.0346 | 33.4 | 134.625 | 43.0473 | 60.0001 | 49.6 | 134.6421 | 59.4382 | 60.0289 | 65.8
134.6477 | 76.0566 | 60.0174 | 82 | 134.6936 | 11.1638 | 59.9713 | 17.2 | 134.6599 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6333 | 43.0469 | 60.0001 | 49.6 | 134.6504 | 59.4423 | 60.0289 | 65.8
134.656 | 76.0576 | 60.0174 | 82 | 134.7019 | 11.169 | 59.9713 | 17.2 | 134.6682 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6416 | 43.0465 | 60.0001 | 49.6 | 134.6587 | 59.4463 | 60.0289 | 65.8
134.6644 | 76.0586 | 60.0174 | 82 | 134.7102 | 11.1729 | 59.9713 | 17.2 | 134.6765 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6499 | 43.0461 | 60.0001 | 49.6 | 134.667 | 59.4501 | 60.0289 | 65.8
134.6727 | 76.0596 | 60.0174 | 82 | 134.7186 | 11.1768 | 59.9713 | 17.2 | 134.6848 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6582 | 43.0467 | 60.0001 | 49.6 | 134.6753 | 59.4539 | 60.0289 | 65.8
134.681 | 76.0606 | 60.0174 | 82 | 134.7269 | 11.1808 | 59.9713 | 17.2 | 134.6931 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6665 | 43.0473 | 60.0001 | 49.6 | 134.6836 | 59.4569 | 60.0289 | 65.8
134.6894 | 76.0614 | 60.0174 | 82 | 134.7352 | 11.1847 | 59.9713 | 17.2 | 134.7014 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6748 | 43.0471 | 60.0001 | 49.6 | 134.6921 | 59.4598 | 60.0289 | 65.8
134.6977 | 76.0621 | 60.0174 | 82 | 134.7437 | 11.1897 | 59.9713 | 17.2 | 134.71 | 26.2616 | 60.0346 | 33.4 | 134.6833 | 43.0468 | 60.0001 | 49.6 | 134.7004 | 59.4622 | 60.0289 | 65.8
134.706 | 76.0629 | 60.0174 | 82 | 134.752 | 11.1948 | 59.9713 | 17.2 | 134.7183 | 26.2617 | 60.0346 | 33.4 | 134.6917 | 43.0465 | 60.0001 | 49.6 | 134.7087 | 59.4646 | 60.0289 | 65.8
134.7144 | 76.0636 | 60.0174 | 82 | 134.7603 | 11.2 | 59.9713 | 17.2 | 134.7266 | 26.2617 | 60.0346 | 33.4 | 134.7 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.717 | 59.4679 | 60.0289 | 65.8
134.7227 | 76.064 | 60.0174 | 82 | 134.7686 | 11.2052 | 59.9713 | 17.2 | 134.7349 | 26.2617 | 60.0346 | 33.4 | 134.7083 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7253 | 59.4712 | 60.0289 | 65.8
134.731 | 76.0643 | 60.0174 | 82 | 134.777 | 11.2059 | 59.9713 | 17.2 | 134.7432 | 26.2617 | 60.0346 | 33.4 | 134.7166 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7336 | 59.4747 | 60.0289 | 65.8
134.7393 | 76.0636 | 60.0174 | 82 | 134.7853 | 11.2066 | 59.9713 | 17.2 | 134.7515 | 26.2617 | 60.0346 | 33.4 | 134.7249 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7419 | 59.4783 | 60.0289 | 65.8
134.7477 | 76.063 | 60.0174 | 82 | 134.7936 | 11.206 | 59.9713 | 17.2 | 134.7598 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7332 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7502 | 59.4829 | 60.0289 | 65.8
134.756 | 76.0623 | 60.0174 | 82 | 134.802 | 11.2054 | 59.9713 | 17.2 | 134.7681 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7417 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7588 | 59.4876 | 60.0289 | 65.8
134.7643 | 76.0616 | 60.0174 | 82 | 134.8103 | 11.2047 | 59.9713 | 17.2 | 134.7764 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.75 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7671 | 59.4922 | 60.0289 | 65.8
134.7727 | 76.0612 | 60.0174 | 82 | 134.8186 | 11.2041 | 59.9713 | 17.2 | 134.7849 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7583 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7754 | 59.4967 | 60.0289 | 65.8
134.781 | 76.0608 | 60.0174 | 82 | 134.827 | 11.2036 | 59.9713 | 17.2 | 134.7932 | 26.2619 | 60.0346 | 33.4 | 134.7666 | 43.0462 | 60.0001 | 49.6 | 134.7837 | 59.5048 | 60.0289 | 65.8
134.7893 | 76.0604 | 60.0174 | 82 | 134.8353 | 11.2031 | 59.9713 | 17.2 | 134.8015 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7749 | 43.0456 | 60.0001 | 49.6 | 134.792 | 59.5128 | 60.0289 | 65.8
134.7977 | 76.06 | 60.0174 | 82 | 134.8436 | 11.2022 | 59.9713 | 17.2 | 134.8098 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7832 | 43.045 | 60.0001 | 49.6 | 134.8003 | 59.5231 | 60.0289 | 65.8
134.806 | 76.0635 | 60.0174 | 82 | 134.8519 | 11.2013 | 59.9713 | 17.2 | 134.8181 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7915 | 43.044 | 60.0001 | 49.6 | 134.8086 | 59.5334 | 60.0289 | 65.8
134.8143 | 76.067 | 60.0174 | 82 | 134.8604 | 11.2031 | 59.9713 | 17.2 | 134.8264 | 26.2618 | 60.0346 | 33.4 | 134.7998 | 43.0429 | 60.0001 | 49.6 | 134.8169 | 59.539 | 60.0289 | 65.8
134.8227 | 76.0705 | 60.0174 | 82 | 134.8687 | 11.2049 | 59.9713 | 17.2 | 134.8347 | 26.2653 | 60.0346 | 33.4 | 134.8083 | 43.0419 | 60.0001 | 49.6 | 134.8252 | 59.5446 | 60.0289 | 65.8
134.831 | 76.074 | 60.0174 | 82 | 134.877 | 11.208 | 59.9713 | 17.2 | 134.843 | 26.2688 | 60.0346 | 33.4 | 134.8167 | 43.0408 | 60.0001 | 49.6 | 134.8337 | 59.5494 | 60.0289 | 65.8
134.8393 | 76.0775 | 60.0174 | 82 | 134.8854 | 11.2111 | 59.9713 | 17.2 | 134.8513 | 26.2724 | 60.0346 | 33.4 | 134.825 | 43.0397 | 60.0001 | 49.6 | 134.842 | 59.5541 | 60.0289 | 65.8
134.8477 | 76.081 | 60.0174 | 82 | 134.8937 | 11.213 | 59.9655 | 17.2 | 134.8599 | 26.2759 | 60.0346 | 33.4 | 134.8333 | 43.0387 | 60.0001 | 49.6 | 134.8503 | 59.5569 | 60.0289 | 65.8
134.856 | 76.0866 | 60.0174 | 82 | 134.902 | 11.2149 | 59.9655 | 17.2 | 134.8682 | 26.2794 | 60.0346 | 33.4 | 134.8416 | 43.037 | 60.0001 | 49.6 | 134.8586 | 59.5597 | 60.0289 | 65.8
134.8643 | 76.0922 | 60.0174 | 82 | 134.9104 | 11.2156 | 59.9655 | 17.2 | 134.8765 | 26.2829 | 60.0346 | 33.4 | 134.8499 | 43.0353 | 60.0001 | 49.6 | 134.8669 | 59.5593 | 60.0289 | 65.8
134.8727 | 76.0978 | 60.0174 | 82 | 134.9187 | 11.2163 | 59.9655 | 17.2 | 134.8848 | 26.2864 | 60.0346 | 33.4 | 134.8582 | 43.0341 | 60.0001 | 49.6 | 134.8752 | 59.5589 | 60.0289 | 65.8
134.881 | 76.1034 | 60.0174 | 82 | 134.927 | 11.2159 | 59.9655 | 17.2 | 134.8931 | 26.29 | 60.0346 | 33.4 | 134.8667 | 43.033 | 60.0001 | 49.6 | 134.8835 | 59.5544 | 60.0289 | 65.8
134.8893 | 76.1059 | 60.0174 | 82 | 134.9353 | 11.2156 | 59.9655 | 17.2 | 134.9014 | 26.2935 | 60.0346 | 33.4 | 134.875 | 43.0324 | 60.0001 | 49.6 | 134.8918 | 59.5498 | 60.0289 | 65.8
134.8976 | 76.1084 | 60.0174 | 82 | 134.9437 | 11.2144 | 59.9655 | 17.2 | 134.9097 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.8833 | 43.0317 | 60.0001 | 49.6 | 134.9001 | 59.544 | 60.0289 | 65.8
134.906 | 76.1109 | 60.0174 | 82 | 134.952 | 11.2132 | 59.9655 | 17.2 | 134.918 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.8916 | 43.031 | 60.0001 | 49.6 | 134.9087 | 59.5381 | 60.0289 | 65.8
134.9143 | 76.1134 | 60.0174 | 82 | 134.9603 | 11.212 | 59.9655 | 17.2 | 134.9263 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.8999 | 43.0304 | 60.0001 | 49.6 | 134.917 | 59.5323 | 60.0289 | 65.8
134.9226 | 76.1158 | 60.0174 | 82 | 134.9688 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9348 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9082 | 43.03 | 60.0001 | 49.6 | 134.9253 | 59.5265 | 60.0289 | 65.8
134.931 | 76.1183 | 60.0174 | 82 | 134.9771 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9431 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9165 | 43.0297 | 60.0001 | 49.6 | 134.9336 | 59.5223 | 60.0289 | 65.8
134.9393 | 76.1187 | 60.0174 | 82 | 134.9854 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9514 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9248 | 43.03 | 60.0001 | 49.6 | 134.9419 | 59.5182 | 60.0289 | 65.8
134.9476 | 76.1191 | 60.0174 | 82 | 134.9938 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9597 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9333 | 43.0303 | 60.0001 | 49.6 | 134.9502 | 59.5138 | 60.0289 | 65.8
134.956 | 76.1195 | 60.0174 | 82 | 135.0021 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.968 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9417 | 43.0304 | 60.0001 | 49.6 | 134.9585 | 59.5093 | 60.0289 | 65.8
134.9643 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0104 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9763 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.95 | 43.0305 | 60.0001 | 49.6 | 134.9668 | 59.5062 | 60.0231 | 65.8
134.9726 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0187 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9846 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9583 | 43.0302 | 60.0001 | 49.6 | 134.9753 | 59.503 | 60.0231 | 65.8
134.981 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0271 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 134.9929 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9666 | 43.0298 | 60.0001 | 49.6 | 134.9836 | 59.5022 | 60.0231 | 65.8
134.9893 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0354 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0012 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9749 | 43.0294 | 60.0001 | 49.6 | 134.9919 | 59.5013 | 60.0231 | 65.8
134.9976 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0437 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0098 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9832 | 43.0291 | 60.0001 | 49.6 | 135.0002 | 59.5005 | 60.0231 | 65.8
135.006 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0521 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0181 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 134.9917 | 43.0288 | 60.0001 | 49.6 | 135.0085 | 59.4996 | 60.0231 | 65.8
135.0143 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0604 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0264 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135 | 43.0285 | 60.0001 | 49.6 | 135.0168 | 59.5008 | 60.0231 | 65.8
135.0226 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0687 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0347 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0083 | 43.0283 | 60.0001 | 49.6 | 135.0251 | 59.5019 | 60.0231 | 65.8
135.0309 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0771 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.043 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0166 | 43.028 | 60.0001 | 49.6 | 135.0334 | 59.5027 | 60.0231 | 65.8
135.0393 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0854 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0513 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0249 | 43.028 | 60.0001 | 49.6 | 135.042 | 59.5034 | 60.0231 | 65.8
135.0476 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.0938 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0596 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0332 | 43.028 | 60.0001 | 49.6 | 135.0503 | 59.5047 | 60.0231 | 65.8
135.0559 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1022 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0679 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0415 | 43.0304 | 60.0001 | 49.6 | 135.0586 | 59.5061 | 60.0231 | 65.8
135.0642 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1105 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0764 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0498 | 43.0328 | 60.0001 | 49.6 | 135.0669 | 59.5075 | 60.0231 | 65.8
135.0726 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1188 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.0847 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0583 | 43.0352 | 60.0001 | 49.6 | 135.0752 | 59.5088 | 60.0231 | 65.8
135.0809 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1271 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.093 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0667 | 43.0376 | 60.0001 | 49.6 | 135.0835 | 59.5102 | 60.0231 | 65.8
135.0892 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1355 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1013 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.075 | 43.0403 | 60.0001 | 49.6 | 135.0918 | 59.5116 | 60.0231 | 65.8
135.0976 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1438 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1096 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0833 | 43.0429 | 60.0001 | 49.6 | 135.1001 | 59.5111 | 60.0231 | 65.8
135.1059 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1521 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1179 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0916 | 43.048 | 60.0001 | 49.6 | 135.1084 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1142 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1605 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1262 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.0999 | 43.0531 | 60.0001 | 49.6 | 135.1169 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1226 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1688 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1345 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.1082 | 43.0583 | 60.0001 | 49.6 | 135.1252 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1309 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1771 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1428 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.1167 | 43.0634 | 60.0001 | 49.6 | 135.1335 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1392 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1855 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1514 | 26.297 | 60.0346 | 33.4 | 135.125 | 43.0667 | 60.0001 | 49.6 | 135.1418 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1476 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.1938 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1597 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1333 | 43.07 | 60.0001 | 49.6 | 135.1501 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1559 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2021 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.168 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1416 | 43.0733 | 60.0001 | 49.6 | 135.1584 | 59.5106 | 60.0231 | 65.8
135.1642 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2106 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1763 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1499 | 43.0766 | 60.0001 | 49.6 | 135.1667 | 59.514 | 60.0231 | 65.8
135.1725 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2189 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1846 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1582 | 43.0793 | 60.0001 | 49.6 | 135.175 | 59.5174 | 60.0231 | 65.8
135.1809 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2272 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.1929 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1665 | 43.082 | 60.0001 | 49.6 | 135.1836 | 59.5208 | 60.0231 | 65.8
135.1892 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2355 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2012 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1748 | 43.0824 | 60.0001 | 49.6 | 135.1919 | 59.5242 | 60.0231 | 65.8
135.1975 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2439 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2095 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1833 | 43.0828 | 60.0001 | 49.6 | 135.2002 | 59.5267 | 60.0231 | 65.8
135.2059 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2522 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2178 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.1917 | 43.083 | 60.0001 | 49.6 | 135.2085 | 59.5292 | 60.0231 | 65.8
135.2142 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2605 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2263 | 26.2971 | 60.0346 | 33.4 | 135.2 | 43.0832 | 60.0001 | 49.6 | 135.2168 | 59.5341 | 60.0231 | 65.8
135.2225 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2689 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2346 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.2083 | 43.0832 | 60.0001 | 49.6 | 135.2251 | 59.5389 | 60.0231 | 65.8
135.2309 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2772 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2429 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.2166 | 43.0833 | 60.0001 | 49.6 | 135.2334 | 59.5438 | 60.0231 | 65.8
135.2392 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2855 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2512 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.2249 | 43.0833 | 60.0001 | 49.6 | 135.2417 | 59.5486 | 60.0231 | 65.8
135.2475 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.2939 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2595 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.2332 | 43.0834 | 60.0001 | 49.6 | 135.2502 | 59.5505 | 60.0231 | 65.8
135.2559 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3022 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2678 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.2417 | 43.0859 | 60.0001 | 49.6 | 135.2585 | 59.5524 | 60.0231 | 65.8
135.2642 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3105 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2761 | 26.2971 | 60.0404 | 33.4 | 135.25 | 43.0884 | 60.0001 | 49.6 | 135.2668 | 59.5543 | 60.0231 | 65.8
135.2725 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.319 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2844 | 26.2969 | 60.0404 | 33.4 | 135.2583 | 43.0906 | 60.0001 | 49.6 | 135.2751 | 59.5562 | 60.0231 | 65.8
135.2809 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3273 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.2927 | 26.2967 | 60.0404 | 33.4 | 135.2666 | 43.0928 | 60.0001 | 49.6 | 135.2834 | 59.559 | 60.0231 | 65.8
135.2892 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3356 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3013 | 26.296 | 60.0404 | 33.4 | 135.2749 | 43.0952 | 60.0001 | 49.6 | 135.2917 | 59.5618 | 60.0231 | 65.8
135.2975 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3439 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3096 | 26.2953 | 60.0404 | 33.4 | 135.2832 | 43.0976 | 60.0001 | 49.6 | 135.3 | 59.5622 | 60.0231 | 65.8
135.3058 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3523 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3179 | 26.2946 | 60.0404 | 33.4 | 135.2915 | 43.1017 | 60.0001 | 49.6 | 135.3083 | 59.5626 | 60.0231 | 65.8
135.3142 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3606 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3262 | 26.2939 | 60.0404 | 33.4 | 135.2998 | 43.1058 | 60.0001 | 49.6 | 135.3167 | 59.563 | 60.0231 | 65.8
135.3225 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3689 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3345 | 26.2933 | 60.0404 | 33.4 | 135.3083 | 43.1099 | 60.0001 | 49.6 | 135.3252 | 59.5635 | 60.0231 | 65.8
135.3308 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3773 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3428 | 26.2928 | 60.0404 | 33.4 | 135.3167 | 43.1139 | 60.0001 | 49.6 | 135.3335 | 59.5635 | 60.0231 | 65.8
135.3392 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3856 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3511 | 26.2922 | 60.0404 | 33.4 | 135.325 | 43.1159 | 60.0001 | 49.6 | 135.3418 | 59.5635 | 60.0231 | 65.8
135.3475 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.3939 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3594 | 26.2916 | 60.0404 | 33.4 | 135.3333 | 43.1179 | 60.0001 | 49.6 | 135.3501 | 59.5635 | 60.0231 | 65.8
135.3558 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4023 | 11.2108 | 59.9655 | 17.2 | 135.3677 | 26.2915 | 60.0404 | 33.4 | 135.3416 | 43.12 | 60.0001 | 49.6 | 135.3584 | 59.5635 | 60.0231 | 65.8
135.3642 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4106 | 11.2089 | 59.9655 | 17.2 | 135.3762 | 26.2914 | 60.0404 | 33.4 | 135.3499 | 43.122 | 60.0001 | 49.6 | 135.3667 | 59.5642 | 60.0231 | 65.8
135.3725 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4189 | 11.2069 | 59.9655 | 17.2 | 135.3845 | 26.2918 | 60.0404 | 33.4 | 135.3582 | 43.1241 | 60.0001 | 49.6 | 135.375 | 59.565 | 60.0231 | 65.8
135.3808 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4272 | 11.2039 | 59.9655 | 17.2 | 135.3928 | 26.2922 | 60.0404 | 33.4 | 135.3667 | 43.1261 | 60.0001 | 49.6 | 135.3833 | 59.5633 | 60.0231 | 65.8
135.3892 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4357 | 11.2008 | 59.9655 | 17.2 | 135.4011 | 26.2931 | 60.0404 | 33.4 | 135.375 | 43.1268 | 60.0001 | 49.6 | 135.3918 | 59.5616 | 60.0231 | 65.8
135.3975 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.444 | 11.1977 | 59.9655 | 17.2 | 135.4094 | 26.294 | 60.0404 | 33.4 | 135.3833 | 43.1275 | 60.0001 | 49.6 | 135.4001 | 59.5597 | 60.0231 | 65.8
135.4058 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4523 | 11.1947 | 59.9655 | 17.2 | 135.4177 | 26.2948 | 60.0404 | 33.4 | 135.3916 | 43.1292 | 60.0001 | 49.6 | 135.4084 | 59.5578 | 60.0231 | 65.8
135.4142 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4607 | 11.1916 | 59.9655 | 17.2 | 135.426 | 26.2956 | 60.0404 | 33.4 | 135.3999 | 43.1309 | 60.0001 | 49.6 | 135.4167 | 59.556 | 60.0231 | 65.8
135.4225 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.469 | 11.1886 | 59.9655 | 17.2 | 135.4343 | 26.2963 | 60.0404 | 33.4 | 135.4082 | 43.1339 | 60.0001 | 49.6 | 135.425 | 59.5541 | 60.0231 | 65.8
135.4308 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4773 | 11.1855 | 59.9655 | 17.2 | 135.4426 | 26.2969 | 60.0404 | 33.4 | 135.4165 | 43.137 | 60.0001 | 49.6 | 135.4333 | 59.5522 | 60.0231 | 65.8
135.4391 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.4857 | 11.1825 | 59.9655 | 17.2 | 135.4512 | 26.3 | 60.0404 | 33.4 | 135.4248 | 43.1401 | 60.0001 | 49.6 | 135.4417 | 59.5503 | 60.0231 | 65.8
135.4475 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.494 | 11.1814 | 59.9655 | 17.2 | 135.4595 | 26.3032 | 60.0404 | 33.4 | 135.4333 | 43.1431 | 60.0001 | 49.6 | 135.45 | 59.5476 | 60.0231 | 65.8
135.4558 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.5023 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.4678 | 26.3071 | 60.0404 | 33.4 | 135.4417 | 43.1466 | 60.0001 | 49.6 | 135.4585 | 59.545 | 60.0231 | 65.8
135.4641 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.5107 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.4761 | 26.311 | 60.0404 | 33.4 | 135.45 | 43.1501 | 60.0001 | 49.6 | 135.4668 | 59.5414 | 60.0231 | 65.8
135.4725 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.519 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.4844 | 26.3145 | 60.0404 | 33.4 | 135.4583 | 43.1533 | 60.0001 | 49.6 | 135.4751 | 59.5378 | 60.0231 | 65.8
135.4808 | 76.1198 | 60.0174 | 82 | 135.5273 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.4927 | 26.3181 | 60.0404 | 33.4 | 135.4666 | 43.1565 | 60.0001 | 49.6 | 135.4834 | 59.5324 | 60.0231 | 65.8
135.4891 | 76.1193 | 60.0174 | 82 | 135.5356 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.501 | 26.3216 | 60.0404 | 33.4 | 135.4749 | 43.1587 | 60.0001 | 49.6 | 135.4917 | 59.5269 | 60.0231 | 65.8
135.4975 | 76.1187 | 60.0174 | 82 | 135.5441 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.5093 | 26.3252 | 60.0404 | 33.4 | 135.4832 | 43.1609 | 60.0001 | 49.6 | 135.5 | 59.5215 | 60.0231 | 65.8
135.5058 | 76.1182 | 60.0174 | 82 | 135.5524 | 11.1802 | 59.9655 | 17.2 | 135.5176 | 26.3294 | 60.0404 | 33.4 | 135.4917 | 43.1609 | 60.0001 | 49.6 | 135.5083 | 59.516 | 60.0231 | 65.8
135.5141 | 76.1176 | 60.0174 | 82 | 135.5607 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5261 | 26.3335 | 60.0404 | 33.4 | 135.5 | 43.1609 | 60.0001 | 49.6 | 135.5166 | 59.5105 | 60.0231 | 65.8
135.5225 | 76.1164 | 60.0174 | 82 | 135.5691 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5344 | 26.3352 | 60.0404 | 33.4 | 135.5083 | 43.1607 | 60.0001 | 49.6 | 135.5249 | 59.5051 | 60.0231 | 65.8
135.5308 | 76.1153 | 60.0174 | 82 | 135.5774 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5427 | 26.3369 | 60.0404 | 33.4 | 135.5166 | 43.1604 | 60.0001 | 49.6 | 135.5334 | 59.4996 | 60.0231 | 65.8
135.5391 | 76.1147 | 60.0174 | 82 | 135.5857 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.551 | 26.3379 | 60.0404 | 33.4 | 135.5249 | 43.1604 | 60.0001 | 49.6 | 135.5417 | 59.4941 | 60.0231 | 65.8
135.5475 | 76.114 | 60.0174 | 82 | 135.5941 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5593 | 26.3388 | 60.0404 | 33.4 | 135.5332 | 43.1603 | 60.0001 | 49.6 | 135.55 | 59.4931 | 60.0231 | 65.8
135.5558 | 76.1134 | 60.0174 | 82 | 135.6024 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5676 | 26.3399 | 60.0404 | 33.4 | 135.5415 | 43.1602 | 60.0001 | 49.6 | 135.5583 | 59.4921 | 60.0231 | 65.8
135.5641 | 76.1128 | 60.0174 | 82 | 135.6107 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5759 | 26.341 | 60.0404 | 33.4 | 135.5498 | 43.1601 | 60.0001 | 49.6 | 135.5667 | 59.4932 | 60.0231 | 65.8
135.5724 | 76.1128 | 60.0174 | 82 | 135.619 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5842 | 26.3421 | 60.0404 | 33.4 | 135.5583 | 43.1598 | 60.0001 | 49.6 | 135.575 | 59.4944 | 60.0231 | 65.8
135.5808 | 76.1127 | 60.0174 | 82 | 135.6274 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.5925 | 26.3432 | 60.0404 | 33.4 | 135.5667 | 43.1595 | 60.0001 | 49.6 | 135.5833 | 59.4969 | 60.0231 | 65.8
135.5891 | 76.1155 | 60.0174 | 82 | 135.6357 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.6011 | 26.3437 | 60.0404 | 33.4 | 135.575 | 43.1596 | 60.0001 | 49.6 | 135.5916 | 59.4994 | 60.0231 | 65.8
135.5974 | 76.1183 | 60.0174 | 82 | 135.644 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.6094 | 26.3443 | 60.0404 | 33.4 | 135.5833 | 43.1598 | 60.0001 | 49.6 | 135.6001 | 59.502 | 60.0231 | 65.8
135.6058 | 76.1217 | 60.0174 | 82 | 135.6525 | 11.1802 | 59.9713 | 17.2 | 135.6177 | 26.3445 | 60.0404 | 33.4 | 135.5916 | 43.1605 | 60.0001 | 49.6 | 135.6084 | 59.5045 | 60.0231 | 65.8
135.6141 | 76.1251 | 60.0174 | 82 | 135.6608 | 11.1814 | 59.9713 | 17.2 | 135.626 | 26.3448 | 60.0404 | 33.4 | 135.5999 | 43.1613 | 60.0001 | 49.6 | 135.6167 | 59.5071 | 60.0231 | 65.8
135.6224 | 76.1279 | 60.0174 | 82 | 135.6691 | 11.1826 | 59.9713 | 17.2 | 135.6343 | 26.345 | 60.0404 | 33.4 | 135.6082 | 43.1616 | 60.0001 | 49.6 | 135.625 | 59.5096 | 60.0231 | 65.8
135.6308 | 76.1308 | 60.0174 | 82 | 135.6775 | 11.1838 | 59.9713 | 17.2 | 135.6426 | 26.3453 | 60.0404 | 33.4 | 135.6167 | 43.162 | 60.0001 | 49.6 | 135.6333 | 59.511 | 60.0231 | 65.8
135.6391 | 76.1336 | 60.0174 | 82 | 135.6858 | 11.185 | 59.9713 | 17.2 | 135.6509 | 26.3452 | 60.0404 | 33.4 | 135.625 | 43.1613 | 60.0001 | 49.6 | 135.6416 | 59.5124 | 60.0231 | 65.8
135.6474 | 76.1364 | 60.0174 | 82 | 135.6941 | 11.1891 | 59.9713 | 17.2 | 135.6592 | 26.3451 | 60.0404 | 33.4 | 135.6333 | 43.1606 | 60.0001 | 49.6 | 135.6499 | 59.5138 | 60.0231 | 65.8
135.6558 | 76.1404 | 60.0174 | 82 | 135.7024 | 11.1933 | 59.9713 | 17.2 | 135.6675 | 26.3446 | 60.0404 | 33.4 | 135.6416 | 43.1599 | 60.0001 | 49.6 | 135.6582 | 59.5152 | 60.0231 | 65.8
135.6641 | 76.1443 | 60.0174 | 82 | 135.7108 | 11.1974 | 59.9713 | 17.2 | 135.676 | 26.3441 | 60.0404 | 33.4 | 135.6499 | 43.1591 | 60.0001 | 49.6 | 135.6667 | 59.5152 | 60.0231 | 65.8
135.6724 | 76.1445 | 60.0174 | 82 | 135.7191 | 11.2016 | 59.9713 | 17.2 | 135.6843 | 26.3437 | 60.0404 | 33.4 | 135.6582 | 43.1568 | 60.0001 | 49.6 | 135.675 | 59.5152 | 60.0231 | 65.8
135.6808 | 76.1446 | 60.0174 | 82 | 135.7274 | 11.2057 | 59.9713 | 17.2 | 135.6926 | 26.3433 | 60.0404 | 33.4 | 135.6665 | 43.1544 | 60.0001 | 49.6 | 135.6833 | 59.5155 | 60.0231 | 65.8
135.6891 | 76.1448 | 60.0174 | 82 | 135.7358 | 11.2099 | 59.9713 | 17.2 | 135.7009 | 26.3427 | 60.0404 | 33.4 | 135.6748 | 43.1516 | 60.0001 | 49.6 | 135.6917 | 59.5159 | 60.0231 | 65.8
135.6974 | 76.1449 | 60.0174 | 82 | 135.7441 | 11.2128 | 59.9713 | 17.2 | 135.7092 | 26.3422 | 60.0404 | 33.4 | 135.6833 | 43.1489 | 60.0001 | 49.6 | 135.7 | 59.5191 | 60.0231 | 65.8
135.7057 | 76.1456 | 60.0174 | 82 | 135.7524 | 11.2158 | 59.9713 | 17.2 | 135.7175 | 26.3417 | 60.0404 | 33.4 | 135.6917 | 43.1455 | 60.0001 | 49.6 | 135.7083 | 59.5224 | 60.0231 | 65.8
135.7141 | 76.1464 | 60.0174 | 82 | 135.7609 | 11.2187 | 59.9713 | 17.2 | 135.7258 | 26.3411 | 60.0404 | 33.4 | 135.7 | 43.1422 | 60.0001 | 49.6 | 135.7166 | 59.5257 | 60.0231 | 65.8
135.7224 | 76.1471 | 60.0174 | 82 | 135.7692 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7341 | 26.3406 | 60.0404 | 33.4 | 135.7083 | 43.14 | 60.0001 | 49.6 | 135.7249 | 59.5289 | 60.0231 | 65.8
135.7307 | 76.1478 | 60.0174 | 82 | 135.7775 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7424 | 26.34 | 60.0404 | 33.4 | 135.7166 | 43.1377 | 60.0001 | 49.6 | 135.7332 | 59.5328 | 60.0231 | 65.8
135.7391 | 76.1474 | 60.0174 | 82 | 135.7858 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.751 | 26.3396 | 60.0404 | 33.4 | 135.7249 | 43.1357 | 60.0001 | 49.6 | 135.7417 | 59.5367 | 60.0231 | 65.8
135.7474 | 76.147 | 60.0174 | 82 | 135.7942 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7593 | 26.3392 | 60.0404 | 33.4 | 135.7332 | 43.1336 | 60.0001 | 49.6 | 135.75 | 59.5406 | 60.0231 | 65.8
135.7557 | 76.1475 | 60.0174 | 82 | 135.8025 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7676 | 26.3396 | 60.0404 | 33.4 | 135.7417 | 43.1332 | 60.0001 | 49.6 | 135.7583 | 59.5445 | 60.0231 | 65.8
135.764 | 76.1481 | 60.0174 | 82 | 135.8108 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7759 | 26.34 | 60.0404 | 33.4 | 135.75 | 43.1329 | 60.0001 | 49.6 | 135.7666 | 59.5517 | 60.0231 | 65.8
135.7724 | 76.1487 | 60.0174 | 82 | 135.8192 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7842 | 26.3405 | 60.0404 | 33.4 | 135.7583 | 43.132 | 60.0001 | 49.6 | 135.7749 | 59.5589 | 60.0231 | 65.8
135.7807 | 76.1492 | 60.0174 | 82 | 135.8275 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.7925 | 26.341 | 60.0404 | 33.4 | 135.7666 | 43.1312 | 60.0001 | 49.6 | 135.7832 | 59.5631 | 60.0231 | 65.8
135.789 | 76.1492 | 60.0174 | 82 | 135.8358 | 11.2217 | 59.9713 | 17.2 | 135.8008 | 26.3413 | 60.0404 | 33.4 | 135.7749 | 43.1307 | 60.0001 | 49.6 | 135.7915 | 59.5674 | 60.0231 | 65.8
135.7974 | 76.1491 | 60.0174 | 82 | 135.8442 | 11.2229 | 59.9713 | 17.2 | 135.8091 | 26.3416 | 60.0404 | 33.4 | 135.7832 | 43.1302 | 60.0001 | 49.6 | 135.7998 | 59.5717 | 60.0231 | 65.8
135.8057 | 76.1491 | 60.0174 | 82 | 135.8525 | 11.2241 | 59.9713 | 17.2 | 135.8174 | 26.3421 | 60.0404 | 33.4 | 135.7915 | 43.1298 | 60.0001 | 49.6 | 135.8083 | 59.5759 | 60.0231 | 65.8
135.814 | 76.1491 | 60.0174 | 82 | 135.8608 | 11.2253 | 59.9713 | 17.2 | 135.8259 | 26.3427 | 60.0404 | 33.4 | 135.7998 | 43.1293 | 60.0001 | 49.6 | 135.8167 | 59.5792 | 60.0231 | 65.8
135.8224 | 76.1515 | 60.0174 | 82 | 135.8691 | 11.2264 | 59.9713 | 17.2 | 135.8342 | 26.3435 | 60.0404 | 33.4 | 135.8083 | 43.1285 | 60.0001 | 49.6 | 135.825 | 59.5825 | 60.0231 | 65.8
135.8307 | 76.1538 | 60.0174 | 82 | 135.8776 | 11.2276 | 59.9713 | 17.2 | 135.8425 | 26.3443 | 60.0404 | 33.4 | 135.8167 | 43.1278 | 60.0001 | 49.6 | 135.8333 | 59.5858 | 60.0231 | 65.8
135.839 | 76.1561 | 60.0174 | 82 | 135.8859 | 11.2288 | 59.9713 | 17.2 | 135.8508 | 26.3467 | 60.0404 | 33.4 | 135.825 | 43.1276 | 60.0001 | 49.6 | 135.8416 | 59.589 | 60.0231 | 65.8
135.8474 | 76.1584 | 60.0174 | 82 | 135.8942 | 11.23 | 59.9713 | 17.2 | 135.8591 | 26.349 | 60.0404 | 33.4 | 135.8333 | 43.1274 | 60.0001 | 49.6 | 135.8499 | 59.5886 | 60.0231 | 65.8
135.8557 | 76.1613 | 60.0174 | 82 | 135.9026 | 11.2312 | 59.9713 | 17.2 | 135.8674 | 26.3514 | 60.0404 | 33.4 | 135.8416 | 43.1277 | 60.0001 | 49.6 | 135.8582 | 59.5882 | 60.0231 | 65.8
135.864 | 76.1643 | 60.0174 | 82 | 135.9109 | 11.2324 | 59.9713 | 17.2 | 135.8757 | 26.3538 | 60.0404 | 33.4 | 135.8499 | 43.128 | 60.0001 | 49.6 | 135.8665 | 59.5873 | 60.0231 | 65.8
135.8723 | 76.1672 | 60.0174 | 82 | 135.9192 | 11.2336 | 59.9713 | 17.2 | 135.884 | 26.3563 | 60.0404 | 33.4 | 135.8582 | 43.1286 | 60.0001 | 49.6 | 135.875 | 59.5864 | 60.0231 | 65.8
135.8807 | 76.1701 | 60.0174 | 82 | 135.9276 | 11.2336 | 59.9713 | 17.2 | 135.8923 | 26.3589 | 60.0404 | 33.4 | 135.8667 | 43.1291 | 60.0001 | 49.6 | 135.8833 | 59.5875 | 60.0231 | 65.8
135.889 | 76.173 | 60.0174 | 82 | 135.9359 | 11.2336 | 59.9713 | 17.2 | 135.9006 | 26.3603 | 60.0404 | 33.4 | 135.875 | 43.1294 | 60.0001 | 49.6 | 135.8916 | 59.5886 | 60.0231 | 65.8
135.8973 | 76.1759 | 60.0174 | 82 | 135.9442 | 11.2346 | 59.9713 | 17.2 | 135.9092 | 26.3617 | 60.0404 | 33.4 | 135.8833 | 43.1297 | 60.0001 | 49.6 | 135.8999 | 59.59 | 60.0231 | 65.8
135.9057 | 76.178 | 60.0174 | 82 | 135.9525 | 11.2356 | 59.9713 | 17.2 | 135.9175 | 26.3628 | 60.0404 | 33.4 | 135.8916 | 43.1304 | 60.0001 | 49.6 | 135.9082 | 59.5915 | 60.0231 | 65.8
135.914 | 76.1801 | 60.0174 | 82 | 135.9609 | 11.2366 | 59.9713 | 17.2 | 135.9258 | 26.364 | 60.0404 | 33.4 | 135.8999 | 43.131 | 60.0001 | 49.6 | 135.9165 | 59.5929 | 60.0231 | 65.8
135.9223 | 76.1823 | 60.0174 | 82 | 135.9692 | 11.2377 | 59.9713 | 17.2 | 135.9341 | 26.3648 | 60.0404 | 33.4 | 135.9082 | 43.131 | 60.0001 | 49.6 | 135.9248 | 59.5944 | 60.0231 | 65.8
135.9307 | 76.1844 | 60.0174 | 82 | 135.9775 | 11.2387 | 59.9713 | 17.2 | 135.9424 | 26.3657 | 60.0404 | 33.4 | 135.9165 | 43.131 | 60.0001 | 49.6 | 135.9331 | 59.5952 | 60.0231 | 65.8
135.939 | 76.1871 | 60.0174 | 82 | 135.986 | 11.2397 | 59.9713 | 17.2 | 135.9507 | 26.3665 | 60.0404 | 33.4 | 135.9248 | 43.1313 | 60.0001 | 49.6 | 135.9414 | 59.5959 | 60.0231 | 65.8
135.9473 | 76.1898 | 60.0174 | 82 | 135.9943 | 11.2415 | 59.9713 | 17.2 | 135.959 | 26.3674 | 60.0404 | 33.4 | 135.9333 | 43.1317 | 60.0001 | 49.6 | 135.95 | 59.5972 | 60.0231 | 65.8
135.9557 | 76.1925 | 60.0174 | 82 | 136.0026 | 11.2434 | 59.9713 | 17.2 | 135.9673 | 26.3682 | 60.0404 | 33.4 | 135.9417 | 43.1318 | 60.0001 | 49.6 | 135.9583 | 59.5984 | 60.0231 | 65.8
135.964 | 76.1952 | 60.0174 | 82 | 136.011 | 11.2452 | 59.9713 | 17.2 | 135.9756 | 26.369 | 60.0404 | 33.4 | 135.95 | 43.1319 | 60.0001 | 49.6 | 135.9666 | 59.5976 | 60.0231 | 65.8
135.9723 | 76.198 | 60.0174 | 82 | 136.0193 | 11.2471 | 59.9713 | 17.2 | 135.9841 | 26.3711 | 60.0404 | 33.4 | 135.9583 | 43.1322 | 60.0001 | 49.6 | 135.9749 | 59.5968 | 60.0231 | 65.8
135.9807 | 76.2007 | 60.0174 | 82 | 136.0276 | 11.2479 | 59.9713 | 17.2 | 135.9924 | 26.3731 | 60.0404 | 33.4 | 135.9666 | 43.1325 | 60.0001 | 49.6 | 135.9832 | 59.5981 | 60.0231 | 65.8
135.989 | 76.2019 | 60.0174 | 82 | 136.0359 | 11.2487 | 59.9713 | 17.2 | 136.0007 | 26.3754 | 60.0404 | 33.4 | 135.9749 | 43.1334 | 60.0001 | 49.6 | 135.9915 | 59.5995 | 60.0231 | 65.8
135.9973 | 76.2031 | 60.0174 | 82 | 136.0443 | 11.2496 | 59.9713 | 17.2 | 136.009 | 26.3777 | 60.0404 | 33.4 | 135.9832 | 43.1343 | 60.0001 | 49.6 | 135.9998 | 59.6008 | 60.0231 | 65.8
136.0056 | 76.2047 | 60.0174 | 82 | 136.0526 | 11.2504 | 59.9713 | 17.2 | 136.0173 | 26.378 | 60.0404 | 33.4 | 135.9917 | 43.1352 | 60.0001 | 49.6 | 136.0081 | 59.602 | 60.0231 | 65.8
136.014 | 76.2064 | 60.0174 | 82 | 136.0609 | 11.2512 | 59.9713 | 17.2 | 136.0256 | 26.3783 | 60.0404 | 33.4 | 136 | 43.1361 | 60.0001 | 49.6 | 136.0166 | 59.604 | 60.0231 | 65.8
136.0223 | 76.2068 | 60.0174 | 82 | 136.0693 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0339 | 26.3786 | 60.0404 | 33.4 | 136.0083 | 43.1379 | 60.0001 | 49.6 | 136.0249 | 59.606 | 60.0231 | 65.8
136.0306 | 76.2073 | 60.0174 | 82 | 136.0776 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0422 | 26.3789 | 60.0404 | 33.4 | 136.0166 | 43.1396 | 60.0001 | 49.6 | 136.0332 | 59.6074 | 60.0231 | 65.8
136.039 | 76.2085 | 60.0174 | 82 | 136.0859 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0505 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.0249 | 43.1413 | 60.0001 | 49.6 | 136.0415 | 59.6088 | 60.0231 | 65.8
136.0473 | 76.2098 | 60.0174 | 82 | 136.0944 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0591 | 26.3795 | 60.0404 | 33.4 | 136.0332 | 43.143 | 60.0001 | 49.6 | 136.0498 | 59.6102 | 60.0231 | 65.8
136.0556 | 76.211 | 60.0174 | 82 | 136.1027 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0674 | 26.3794 | 60.0404 | 33.4 | 136.0415 | 43.1456 | 60.0001 | 49.6 | 136.0581 | 59.6116 | 60.0231 | 65.8
136.064 | 76.2122 | 60.0174 | 82 | 136.111 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0757 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.0498 | 43.1482 | 60.0001 | 49.6 | 136.0664 | 59.6105 | 60.0231 | 65.8
136.0723 | 76.2136 | 60.0174 | 82 | 136.1193 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.084 | 26.3786 | 60.0404 | 33.4 | 136.0583 | 43.1503 | 60.0001 | 49.6 | 136.0747 | 59.6094 | 60.0231 | 65.8
136.0806 | 76.215 | 60.0174 | 82 | 136.1277 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.0923 | 26.378 | 60.0404 | 33.4 | 136.0667 | 43.1523 | 60.0001 | 49.6 | 136.0833 | 59.6084 | 60.0231 | 65.8
136.089 | 76.2159 | 60.0174 | 82 | 136.136 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1006 | 26.3774 | 60.0404 | 33.4 | 136.075 | 43.157 | 60.0001 | 49.6 | 136.0916 | 59.6074 | 60.0231 | 65.8
136.0973 | 76.2169 | 60.0174 | 82 | 136.1443 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1089 | 26.3768 | 60.0404 | 33.4 | 136.0833 | 43.1618 | 60.0001 | 49.6 | 136.0999 | 59.6088 | 60.0231 | 65.8
136.1056 | 76.2185 | 60.0174 | 82 | 136.1527 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1172 | 26.3763 | 60.0404 | 33.4 | 136.0916 | 43.1653 | 60.0001 | 49.6 | 136.1082 | 59.6103 | 60.0231 | 65.8
136.114 | 76.22 | 60.0174 | 82 | 136.161 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1255 | 26.3759 | 60.0404 | 33.4 | 136.0999 | 43.1689 | 60.0001 | 49.6 | 136.1165 | 59.6124 | 60.0231 | 65.8
136.1223 | 76.2208 | 60.0174 | 82 | 136.1693 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.134 | 26.3754 | 60.0404 | 33.4 | 136.1082 | 43.1725 | 60.0001 | 49.6 | 136.1248 | 59.6145 | 60.0231 | 65.8
136.1306 | 76.2216 | 60.0174 | 82 | 136.1777 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1423 | 26.375 | 60.0404 | 33.4 | 136.1167 | 43.1761 | 60.0001 | 49.6 | 136.1331 | 59.6167 | 60.0231 | 65.8
136.1389 | 76.2224 | 60.0174 | 82 | 136.186 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1506 | 26.3745 | 60.0404 | 33.4 | 136.125 | 43.1788 | 60.0001 | 49.6 | 136.1414 | 59.619 | 60.0231 | 65.8
136.1473 | 76.2232 | 60.0174 | 82 | 136.1943 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1589 | 26.374 | 60.0404 | 33.4 | 136.1333 | 43.1815 | 60.0001 | 49.6 | 136.1497 | 59.6232 | 60.0231 | 65.8
136.1556 | 76.2243 | 60.0174 | 82 | 136.2026 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1672 | 26.3739 | 60.0404 | 33.4 | 136.1416 | 43.1842 | 60.0001 | 49.6 | 136.1582 | 59.6275 | 60.0231 | 65.8
136.1639 | 76.2254 | 60.0174 | 82 | 136.2111 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1755 | 26.3737 | 60.0404 | 33.4 | 136.1499 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.1665 | 59.6318 | 60.0231 | 65.8
136.1723 | 76.2257 | 60.0174 | 82 | 136.2194 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1838 | 26.3745 | 60.0404 | 33.4 | 136.1582 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.1748 | 59.636 | 60.0231 | 65.8
136.1806 | 76.226 | 60.0174 | 82 | 136.2277 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.1921 | 26.3754 | 60.0404 | 33.4 | 136.1665 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.1831 | 59.6378 | 60.0231 | 65.8
136.1889 | 76.2256 | 60.0174 | 82 | 136.2361 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.2004 | 26.376 | 60.0404 | 33.4 | 136.1748 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.1914 | 59.6395 | 60.0231 | 65.8
136.1973 | 76.2253 | 60.0174 | 82 | 136.2444 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.209 | 26.3766 | 60.0404 | 33.4 | 136.1833 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.1997 | 59.6413 | 60.0231 | 65.8
136.2056 | 76.225 | 60.0174 | 82 | 136.2527 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.2173 | 26.377 | 60.0404 | 33.4 | 136.1917 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.208 | 59.643 | 60.0231 | 65.8
136.2139 | 76.2246 | 60.0174 | 82 | 136.2611 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.2256 | 26.3774 | 60.0404 | 33.4 | 136.2 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2163 | 59.6447 | 60.0231 | 65.8
136.2223 | 76.2245 | 60.0174 | 82 | 136.2694 | 11.252 | 59.9713 | 17.2 | 136.2339 | 26.3779 | 60.0404 | 33.4 | 136.2083 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2249 | 59.6463 | 60.0231 | 65.8
136.2306 | 76.2245 | 60.0174 | 82 | 136.2777 | 11.2551 | 59.9713 | 17.2 | 136.2422 | 26.3785 | 60.0404 | 33.4 | 136.2166 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2332 | 59.6456 | 60.0231 | 65.8
136.2389 | 76.224 | 60.0174 | 82 | 136.286 | 11.2582 | 59.9713 | 17.2 | 136.2505 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.2249 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2415 | 59.6448 | 60.0231 | 65.8
136.2473 | 76.2235 | 60.0174 | 82 | 136.2944 | 11.266 | 59.9713 | 17.2 | 136.2588 | 26.3798 | 60.0404 | 33.4 | 136.2332 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2498 | 59.6442 | 60.0231 | 65.8
136.2556 | 76.2237 | 60.0174 | 82 | 136.3027 | 11.2738 | 59.9713 | 17.2 | 136.2671 | 26.3795 | 60.0404 | 33.4 | 136.2417 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2581 | 59.6435 | 60.0231 | 65.8
136.2639 | 76.224 | 60.0174 | 82 | 136.311 | 11.2816 | 59.9713 | 17.2 | 136.2754 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.25 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2664 | 59.6433 | 60.0231 | 65.8
136.2722 | 76.2243 | 60.0174 | 82 | 136.3195 | 11.2894 | 59.9713 | 17.2 | 136.2839 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.2583 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2747 | 59.643 | 60.0231 | 65.8
136.2806 | 76.2245 | 60.0174 | 82 | 136.3278 | 11.3038 | 59.9713 | 17.2 | 136.2922 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.2666 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.283 | 59.6428 | 60.0231 | 65.8
136.2889 | 76.2248 | 60.0174 | 82 | 136.3361 | 11.3183 | 59.9713 | 17.2 | 136.3005 | 26.3802 | 60.0404 | 33.4 | 136.2749 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2915 | 59.6426 | 60.0231 | 65.8
136.2972 | 76.2251 | 60.0174 | 82 | 136.3445 | 11.3327 | 59.9713 | 17.2 | 136.3088 | 26.3812 | 60.0404 | 33.4 | 136.2832 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.2998 | 59.6424 | 60.0231 | 65.8
136.3056 | 76.2255 | 60.0174 | 82 | 136.3528 | 11.3472 | 59.9713 | 17.2 | 136.3171 | 26.3822 | 60.0404 | 33.4 | 136.2915 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3081 | 59.6422 | 60.0231 | 65.8
136.3139 | 76.226 | 60.0174 | 82 | 136.3611 | 11.3586 | 59.9713 | 17.2 | 136.3254 | 26.3832 | 60.0404 | 33.4 | 136.2998 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3164 | 59.6433 | 60.0231 | 65.8
136.3222 | 76.2282 | 60.0174 | 82 | 136.3694 | 11.37 | 59.9713 | 17.2 | 136.3337 | 26.3829 | 60.0404 | 33.4 | 136.3083 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3247 | 59.6444 | 60.0231 | 65.8
136.3306 | 76.2304 | 60.0174 | 82 | 136.3778 | 11.3766 | 59.9713 | 17.2 | 136.342 | 26.3825 | 60.0404 | 33.4 | 136.3167 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.333 | 59.6455 | 60.0231 | 65.8
136.3389 | 76.2325 | 60.0174 | 82 | 136.3861 | 11.3833 | 59.9713 | 17.2 | 136.3503 | 26.3824 | 60.0404 | 33.4 | 136.325 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3413 | 59.6465 | 60.0231 | 65.8
136.3472 | 76.2346 | 60.0174 | 82 | 136.3944 | 11.39 | 59.9713 | 17.2 | 136.3589 | 26.3823 | 60.0404 | 33.4 | 136.3333 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3496 | 59.6474 | 60.0231 | 65.8
136.3556 | 76.2366 | 60.0174 | 82 | 136.4028 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.3672 | 26.3822 | 60.0404 | 33.4 | 136.3416 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3579 | 59.6482 | 60.0231 | 65.8
136.3639 | 76.2387 | 60.0174 | 82 | 136.4111 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.3755 | 26.3821 | 60.0404 | 33.4 | 136.3499 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3665 | 59.6494 | 60.0231 | 65.8
136.3722 | 76.2418 | 60.0174 | 82 | 136.4194 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.3838 | 26.3817 | 60.0404 | 33.4 | 136.3582 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3748 | 59.6505 | 60.0231 | 65.8
136.3806 | 76.2449 | 60.0174 | 82 | 136.4279 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.3921 | 26.3813 | 60.0404 | 33.4 | 136.3667 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3831 | 59.6517 | 60.0231 | 65.8
136.3889 | 76.2477 | 60.0174 | 82 | 136.4362 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4004 | 26.3809 | 60.0404 | 33.4 | 136.375 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3914 | 59.6528 | 60.0231 | 65.8
136.3972 | 76.2505 | 60.0174 | 82 | 136.4445 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4087 | 26.3805 | 60.0404 | 33.4 | 136.3833 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.3997 | 59.6525 | 60.0231 | 65.8
136.4055 | 76.2516 | 60.0174 | 82 | 136.4528 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.417 | 26.3813 | 60.0404 | 33.4 | 136.3916 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.408 | 59.6522 | 60.0231 | 65.8
136.4139 | 76.2527 | 60.0174 | 82 | 136.4612 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4253 | 26.3821 | 60.0404 | 33.4 | 136.3999 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4163 | 59.6519 | 60.0231 | 65.8
136.4222 | 76.2539 | 60.0174 | 82 | 136.4695 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4338 | 26.3827 | 60.0404 | 33.4 | 136.4082 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4246 | 59.6516 | 60.0231 | 65.8
136.4305 | 76.2551 | 60.0174 | 82 | 136.4778 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4421 | 26.3833 | 60.0404 | 33.4 | 136.4165 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4331 | 59.6515 | 60.0231 | 65.8
136.4388 | 76.2563 | 60.0174 | 82 | 136.4862 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4504 | 26.3836 | 60.0404 | 33.4 | 136.4248 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4414 | 59.6513 | 60.0231 | 65.8
136.4472 | 76.2575 | 60.0174 | 82 | 136.4945 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4587 | 26.3839 | 60.0404 | 33.4 | 136.4333 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4497 | 59.6509 | 60.0231 | 65.8
136.4555 | 76.2568 | 60.0174 | 82 | 136.5028 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.467 | 26.3829 | 60.0404 | 33.4 | 136.4417 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.458 | 59.6504 | 60.0231 | 65.8
136.4638 | 76.2562 | 60.0174 | 82 | 136.5112 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4753 | 26.3819 | 60.0404 | 33.4 | 136.45 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4663 | 59.6478 | 60.0231 | 65.8
136.4722 | 76.2545 | 60.0174 | 82 | 136.5195 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4836 | 26.3808 | 60.0404 | 33.4 | 136.4583 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4746 | 59.6451 | 60.0231 | 65.8
136.4805 | 76.2529 | 60.0174 | 82 | 136.5278 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.4919 | 26.3798 | 60.0404 | 33.4 | 136.4666 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4829 | 59.6433 | 60.0231 | 65.8
136.4888 | 76.2512 | 60.0174 | 82 | 136.5361 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5002 | 26.3792 | 60.0404 | 33.4 | 136.4749 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4912 | 59.6414 | 60.0231 | 65.8
136.4972 | 76.2496 | 60.0174 | 82 | 136.5446 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5088 | 26.3787 | 60.0404 | 33.4 | 136.4832 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.4998 | 59.6383 | 60.0231 | 65.8
136.5055 | 76.2476 | 60.0174 | 82 | 136.5529 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5171 | 26.3781 | 60.0404 | 33.4 | 136.4917 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5081 | 59.6352 | 60.0231 | 65.8
136.5138 | 76.2457 | 60.0174 | 82 | 136.5612 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5254 | 26.3776 | 60.0404 | 33.4 | 136.5 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5164 | 59.6315 | 60.0231 | 65.8
136.5222 | 76.2434 | 60.0174 | 82 | 136.5696 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5337 | 26.377 | 60.0404 | 33.4 | 136.5083 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5247 | 59.6278 | 60.0231 | 65.8
136.5305 | 76.2412 | 60.0174 | 82 | 136.5779 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.542 | 26.3764 | 60.0404 | 33.4 | 136.5166 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.533 | 59.6241 | 60.0231 | 65.8
136.5388 | 76.2396 | 60.0174 | 82 | 136.5862 | 11.3966 | 59.9713 | 17.2 | 136.5503 | 26.3767 | 60.0404 | 33.4 | 136.5249 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5413 | 59.6204 | 60.0231 | 65.8
136.5471 | 76.238 | 60.0174 | 82 | 136.5945 | 11.3954 | 59.9713 | 17.2 | 136.5586 | 26.377 | 60.0404 | 33.4 | 136.5332 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5496 | 59.6193 | 60.0231 | 65.8
136.5555 | 76.237 | 60.0174 | 82 | 136.6029 | 11.3943 | 59.9713 | 17.2 | 136.5669 | 26.3773 | 60.0404 | 33.4 | 136.5415 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5579 | 59.6181 | 60.0231 | 65.8
136.5638 | 76.2359 | 60.0174 | 82 | 136.6112 | 11.3931 | 59.9713 | 17.2 | 136.5752 | 26.3776 | 60.0404 | 33.4 | 136.5498 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5664 | 59.617 | 60.0231 | 65.8
136.5721 | 76.2349 | 60.0174 | 82 | 136.6195 | 11.3919 | 59.9713 | 17.2 | 136.5837 | 26.3775 | 60.0404 | 33.4 | 136.5583 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5747 | 59.6159 | 60.0231 | 65.8
136.5805 | 76.2338 | 60.0174 | 82 | 136.6279 | 11.3881 | 59.9713 | 17.2 | 136.592 | 26.3773 | 60.0404 | 33.4 | 136.5667 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.583 | 59.6163 | 60.0231 | 65.8
136.5888 | 76.2331 | 60.0174 | 82 | 136.6362 | 11.3843 | 59.9713 | 17.2 | 136.6003 | 26.3772 | 60.0404 | 33.4 | 136.575 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5913 | 59.6168 | 60.0231 | 65.8
136.5971 | 76.2323 | 60.0174 | 82 | 136.6445 | 11.3805 | 59.9713 | 17.2 | 136.6086 | 26.377 | 60.0404 | 33.4 | 136.5833 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.5996 | 59.6175 | 60.0231 | 65.8
136.6055 | 76.2333 | 60.0174 | 82 | 136.653 | 11.3767 | 59.9713 | 17.2 | 136.6169 | 26.3769 | 60.0404 | 33.4 | 136.5916 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.6079 | 59.6183 | 60.0231 | 65.8
136.6138 | 76.2342 | 60.0174 | 82 | 136.6613 | 11.3729 | 59.9713 | 17.2 | 136.6252 | 26.3768 | 60.0404 | 33.4 | 136.5999 | 43.1869 | 60.0001 | 49.6 | 136.6162 | 59.6193 | 60.0231 | 65.8
136.6221 | 76.2359 | 60.0174 | 82 | 136.6696 | 11.3692 | 59.9713 | 17.2 | 136.6335 | 26.3766 | 60.0404 | 33.4 | 136.6082 | 43.1866 | 60.0001 | 49.6 | 136.6245 | 59.6204 | 60.0231 | 65.8
136.6305 | 76.2377 | 60.0174 | 82 | 136.6779 | 11.3665 | 59.9713 | 17.2 | 136.6418 | 26.3765 | 60.0404 | 33.4 | 136.6167 | 43.1863 | 60.0001 | 49.6 | 136.6328 | 59.621 | 60.0231 | 65.8
136.6388 | 76.2396 | 60.0174 | 82 | 136.6863 | 11.3639 | 59.9713 | 17.2 | 136.6501 | 26.3781 | 60.0404 | 33.4 | 136.625 | 43.1859 | 60.0001 | 49.6 | 136.6414 | 59.6217 | 60.0231 | 65.8
136.6471 | 76.2415 | 60.0174 | 82 | 136.6946 | 11.3613 | 59.9713 | 17.2 | 136.6587 | 26.3796 | 60.0404 | 33.4 | 136.6333 | 43.1856 | 60.0001 | 49.6 | 136.6497 | 59.6223 | 60.0231 | 65.8
136.6555 | 76.2434 | 60.0174 | 82 | 136.7029 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.667 | 26.3815 | 60.0404 | 33.4 | 136.6416 | 43.1847 | 60.0001 | 49.6 | 136.658 | 59.6229 | 60.0231 | 65.8
136.6638 | 76.2454 | 60.0174 | 82 | 136.7113 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.6753 | 26.3834 | 60.0404 | 33.4 | 136.6499 | 43.1838 | 60.0001 | 49.6 | 136.6663 | 59.6233 | 60.0231 | 65.8
136.6721 | 76.2469 | 60.0174 | 82 | 136.7196 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.6836 | 26.3853 | 60.0404 | 33.4 | 136.6582 | 43.1829 | 60.0001 | 49.6 | 136.6746 | 59.6237 | 60.0231 | 65.8
136.6805 | 76.2485 | 60.0174 | 82 | 136.7279 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.6919 | 26.3872 | 60.0404 | 33.4 | 136.6665 | 43.182 | 60.0001 | 49.6 | 136.6829 | 59.6234 | 60.0231 | 65.8
136.6888 | 76.2483 | 60.0174 | 82 | 136.7363 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7002 | 26.3895 | 60.0404 | 33.4 | 136.6748 | 43.1811 | 60.0001 | 49.6 | 136.6912 | 59.6231 | 60.0231 | 65.8
136.6971 | 76.2482 | 60.0174 | 82 | 136.7446 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7085 | 26.3918 | 60.0404 | 33.4 | 136.6833 | 43.1802 | 60.0001 | 49.6 | 136.6995 | 59.6219 | 60.0231 | 65.8
136.7054 | 76.2485 | 60.0174 | 82 | 136.7529 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7168 | 26.3951 | 60.0404 | 33.4 | 136.6917 | 43.1796 | 60.0001 | 49.6 | 136.708 | 59.6206 | 60.0231 | 65.8
136.7138 | 76.2487 | 60.0174 | 82 | 136.7612 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7251 | 26.3985 | 60.0404 | 33.4 | 136.7 | 43.179 | 60.0001 | 49.6 | 136.7163 | 59.6194 | 60.0231 | 65.8
136.7221 | 76.2489 | 60.0174 | 82 | 136.7697 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7336 | 26.4001 | 60.0404 | 33.4 | 136.7083 | 43.1785 | 60.0001 | 49.6 | 136.7246 | 59.6182 | 60.0231 | 65.8
136.7304 | 76.2492 | 60.0174 | 82 | 136.778 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7419 | 26.4017 | 60.0404 | 33.4 | 136.7166 | 43.1779 | 60.0001 | 49.6 | 136.7329 | 59.6167 | 60.0231 | 65.8
136.7388 | 76.2494 | 60.0174 | 82 | 136.7863 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7502 | 26.403 | 60.0404 | 33.4 | 136.7249 | 43.1779 | 60.0001 | 49.6 | 136.7412 | 59.6152 | 60.0231 | 65.8
136.7471 | 76.2496 | 60.0174 | 82 | 136.7947 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7585 | 26.4044 | 60.0404 | 33.4 | 136.7332 | 43.1779 | 60.0001 | 49.6 | 136.7495 | 59.6145 | 60.0231 | 65.8
136.7554 | 76.2506 | 60.0174 | 82 | 136.803 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7668 | 26.4058 | 60.0404 | 33.4 | 136.7415 | 43.1776 | 60.0001 | 49.6 | 136.7578 | 59.6139 | 60.0231 | 65.8
136.7638 | 76.2516 | 60.0174 | 82 | 136.8113 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7751 | 26.4071 | 60.0404 | 33.4 | 136.75 | 43.1772 | 60.0001 | 49.6 | 136.7661 | 59.6139 | 60.0231 | 65.8
136.7721 | 76.2532 | 60.0174 | 82 | 136.8197 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7834 | 26.4081 | 60.0404 | 33.4 | 136.7583 | 43.1769 | 60.0001 | 49.6 | 136.7747 | 59.614 | 60.0231 | 65.8
136.7804 | 76.2549 | 60.0174 | 82 | 136.828 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.7917 | 26.4091 | 60.0404 | 33.4 | 136.7666 | 43.1766 | 60.0001 | 49.6 | 136.783 | 59.6141 | 60.0231 | 65.8
136.7888 | 76.2571 | 60.0174 | 82 | 136.8363 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8 | 26.4117 | 60.0404 | 33.4 | 136.7749 | 43.1762 | 60.0001 | 49.6 | 136.7913 | 59.6143 | 60.0231 | 65.8
136.7971 | 76.2593 | 60.0174 | 82 | 136.8446 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8086 | 26.4143 | 60.0404 | 33.4 | 136.7832 | 43.1759 | 60.0001 | 49.6 | 136.7996 | 59.6126 | 60.0231 | 65.8
136.8054 | 76.2616 | 60.0174 | 82 | 136.853 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8169 | 26.4168 | 60.0404 | 33.4 | 136.7915 | 43.1807 | 60.0001 | 49.6 | 136.8079 | 59.611 | 60.0231 | 65.8
136.8138 | 76.2638 | 60.0174 | 82 | 136.8613 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8252 | 26.4194 | 60.0404 | 33.4 | 136.7998 | 43.1854 | 60.0001 | 49.6 | 136.8162 | 59.6098 | 60.0231 | 65.8
136.8221 | 76.2657 | 60.0174 | 82 | 136.8696 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8335 | 26.4219 | 60.0404 | 33.4 | 136.8083 | 43.1899 | 60.0001 | 49.6 | 136.8245 | 59.6087 | 60.0231 | 65.8
136.8304 | 76.2676 | 60.0174 | 82 | 136.8781 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8418 | 26.4244 | 60.0404 | 33.4 | 136.8167 | 43.1944 | 60.0001 | 49.6 | 136.8328 | 59.6067 | 60.0231 | 65.8
136.8387 | 76.2685 | 60.0174 | 82 | 136.8864 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8501 | 26.427 | 60.0404 | 33.4 | 136.825 | 43.1992 | 60.0001 | 49.6 | 136.8411 | 59.6046 | 60.0231 | 65.8
136.8471 | 76.2694 | 60.0174 | 82 | 136.8947 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8584 | 26.4295 | 60.0404 | 33.4 | 136.8333 | 43.2041 | 60.0001 | 49.6 | 136.8496 | 59.6015 | 60.0231 | 65.8
136.8554 | 76.2699 | 60.0231 | 82 | 136.9031 | 11.3587 | 59.9713 | 17.2 | 136.8667 | 26.432 | 60.0404 | 33.4 | 136.8416 | 43.2089 | 60.0001 | 49.6 | 136.8579 | 59.5985 | 60.0231 | 65.8
136.8637 | 76.2704 | 60.0231 | 82 | 136.9114 | 11.3575 | 59.9713 | 17.2 | 136.875 | 26.4345 | 60.0404 | 33.4 | 136.8499 | 43.2137 | 60.0001 | 49.6 | 136.8662 | 59.5983 | 60.0231 | 65.8
136.8721 | 76.2694 | 60.0231 | 82 | 136.9197 | 11.3564 | 59.9713 | 17.2 | 136.8835 | 26.4343 | 60.0404 | 33.4 | 136.8582 | 43.2185 | 60.0001 | 49.6 | 136.8745 | 59.5981 | 60.0231 | 65.8
136.8804 | 76.2685 | 60.0231 | 82 | 136.928 | 11.3541 | 59.9713 | 17.2 | 136.8918 | 26.4341 | 60.0404 | 33.4 | 136.8665 | 43.2234 | 60.0001 | 49.6 | 136.8828 | 59.5997 | 60.0231 | 65.8
136.8887 | 76.2675 | 60.0231 | 82 | 136.9364 | 11.3519 | 59.9713 | 17.2 | 136.9001 | 26.4341 | 60.0404 | 33.4 | 136.875 | 43.2231 | 60.0001 | 49.6 | 136.8911 | 59.6014 | 60.0231 | 65.8
136.8971 | 76.2665 | 60.0231 | 82 | 136.9447 | 11.3497 | 59.9713 | 17.2 | 136.9084 | 26.434 | 60.0404 | 33.4 | 136.8833 | 43.2229 | 60.0001 | 49.6 | 136.8994 | 59.6021 | 60.0231 | 65.8
136.9054 | 76.2658 | 60.0231 | 82 | 136.953 | 11.3474 | 59.9713 | 17.2 | 136.9167 | 26.434 | 60.0404 | 33.4 | 136.8916 | 43.227 | 60.0001 | 49.6 | 136.9077 | 59.6029 | 60.0231 | 65.8
136.9137 | 76.2652 | 60.0231 | 82 | 136.9614 | 11.3452 | 59.9713 | 17.2 | 136.925 | 26.4339 | 60.0404 | 33.4 | 136.8999 | 43.2311 | 60.0001 | 49.6 | 136.9163 | 59.6042 | 60.0231 | 65.8
136.9221 | 76.2652 | 60.0231 | 82 | 136.9697 | 11.3429 | 59.9713 | 17.2 | 136.9333 | 26.4339 | 60.0404 | 33.4 | 136.9082 | 43.2352 | 60.0001 | 49.6 | 136.9246 | 59.6055 | 60.0231 | 65.8
136.9304 | 76.2652 | 60.0231 | 82 | 136.978 | 11.3407 | 59.9713 | 17.2 | 136.9417 | 26.4338 | 60.0404 | 33.4 | 136.9165 | 43.2393 | 60.0001 | 49.6 | 136.9329 | 59.6077 | 60.0231 | 65.8
136.9387 | 76.2643 | 60.0231 | 82 | 136.9865 | 11.3385 | 59.9713 | 17.2 | 136.95 | 26.4338 | 60.0404 | 33.4 | 136.9248 | 43.2435 | 60.0001 | 49.6 | 136.9412 | 59.61 | 60.0231 | 65.8
136.947 | 76.2635 | 60.0231 | 82 | 136.9948 | 11.3374 | 59.9713 | 17.2 | 136.9585 | 26.4337 | 60.0404 | 33.4 | 136.9333 | 43.2476 | 60.0001 | 49.6 | 136.9495 | 59.6117 | 60.0231 | 65.8
136.9554 | 76.2626 | 60.0231 | 82 | 137.0031 | 11.3363 | 59.9713 | 17.2 | 136.9668 | 26.4334 | 60.0404 | 33.4 | 136.9417 | 43.2519 | 60.0001 | 49.6 | 136.9578 | 59.6134 | 60.0231 | 65.8
136.9637 | 76.2618 | 60.0231 | 82 | 137.0114 | 11.3355 | 59.9713 | 17.2 | 136.9751 | 26.433 | 60.0404 | 33.4 | 136.95 | 43.2562 | 60.0001 | 49.6 | 136.9661 | 59.6157 | 60.0174 | 65.8
136.972 | 76.2624 | 60.0231 | 82 | 137.0198 | 11.3347 | 59.9713 | 17.2 | 136.9834 | 26.4323 | 60.0404 | 33.4 | 136.9583 | 43.2606 | 60.0001 | 49.6 | 136.9744 | 59.618 | 60.0174 | 65.8
136.9803 | 76.263 | 60.0231 | 82 | 137.0281 | 11.3339 | 59.9713 | 17.2 | 136.9917 | 26.4317 | 60.0404 | 33.4 | 136.9666 | 43.2649 | 60.0001 | 49.6 | 136.9829 | 59.6202 | 60.0174 | 65.8
136.9887 | 76.2636 | 60.0231 | 82 | 137.0364 | 11.333 | 59.9713 | 17.2 | 137 | 26.431 | 60.0404 | 33.4 | 136.9749 | 43.2651 | 60.0001 | 49.6 | 136.9912 | 59.6223 | 60.0174 | 65.8
136.997 | 76.2642 | 60.0231 | 82 | 137.0448 | 11.3322 | 59.9713 | 17.2 | 137.0083 | 26.4303 | 60.0404 | 33.4 | 136.9832 | 43.2653 | 60.0001 | 49.6 | 136.9995 | 59.6239 | 60.0174 | 65.8
137.0053 | 76.2643 | 60.0231 | 82 | 137.0531 | 11.3314 | 59.9713 | 17.2 | 137.0166 | 26.4297 | 60.0404 | 33.4 | 136.9915 | 43.2662 | 60.0001 | 49.6 | 137.0078 | 59.6255 | 60.0174 | 65.8
137.0137 | 76.2644 | 60.0231 | 82 | 137.0614 | 11.3306 | 59.9713 | 17.2 | 137.0249 | 26.429 | 60.0404 | 33.4 | 137 | 43.2671 | 60.0001 | 49.6 | 137.0161 | 59.6277 | 60.0174 | 65.8
137.022 | 76.2653 | 60.0231 | 82 | 137.0698 | 11.3297 | 59.9713 | 17.2 | 137.0334 | 26.4282 | 60.0404 | 33.4 | 137.0083 | 43.268 | 60.0001 | 49.6 | 137.0244 | 59.6299 | 60.0174 | 65.8
137.0303 | 76.2662 | 60.0231 | 82 | 137.0781 | 11.3289 | 59.9713 | 17.2 | 137.0417 | 26.4274 | 60.0404 | 33.4 | 137.0166 | 43.2689 | 60.0001 | 49.6 | 137.0327 | 59.6303 | 60.0174 | 65.8
137.0387 | 76.2672 | 60.0231 | 82 | 137.0864 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.05 | 26.4269 | 60.0404 | 33.4 | 137.0249 | 43.2693 | 60.0001 | 49.6 | 137.041 | 59.6307 | 60.0174 | 65.8
137.047 | 76.2681 | 60.0231 | 82 | 137.0947 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.0583 | 26.4264 | 60.0404 | 33.4 | 137.0332 | 43.2697 | 60.0001 | 49.6 | 137.0496 | 59.6304 | 60.0174 | 65.8
137.0553 | 76.268 | 60.0231 | 82 | 137.1031 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.0667 | 26.4263 | 60.0404 | 33.4 | 137.0415 | 43.2701 | 60.0001 | 49.6 | 137.0579 | 59.6301 | 60.0174 | 65.8
137.0637 | 76.2678 | 60.0231 | 82 | 137.1115 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.075 | 26.4262 | 60.0404 | 33.4 | 137.0498 | 43.2706 | 60.0001 | 49.6 | 137.0662 | 59.6301 | 60.0174 | 65.8
137.072 | 76.2703 | 60.0231 | 82 | 137.1198 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.0833 | 26.4261 | 60.0404 | 33.4 | 137.0583 | 43.271 | 60.0001 | 49.6 | 137.0745 | 59.63 | 60.0174 | 65.8
137.0803 | 76.2727 | 60.0231 | 82 | 137.1282 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.0916 | 26.426 | 60.0404 | 33.4 | 137.0667 | 43.2714 | 60.0001 | 49.6 | 137.0828 | 59.63 | 60.0174 | 65.8
137.0887 | 76.2757 | 60.0231 | 82 | 137.1365 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.0999 | 26.4259 | 60.0404 | 33.4 | 137.075 | 43.2712 | 60.0001 | 49.6 | 137.0911 | 59.6301 | 60.0174 | 65.8
137.097 | 76.2786 | 60.0231 | 82 | 137.1448 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1082 | 26.4257 | 60.0404 | 33.4 | 137.0833 | 43.2709 | 60.0001 | 49.6 | 137.0994 | 59.6296 | 60.0174 | 65.8
137.1053 | 76.2838 | 60.0231 | 82 | 137.1532 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1167 | 26.4261 | 60.0404 | 33.4 | 137.0916 | 43.2711 | 60.0001 | 49.6 | 137.1077 | 59.6292 | 60.0174 | 65.8
137.1136 | 76.2889 | 60.0231 | 82 | 137.1615 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.125 | 26.4264 | 60.0404 | 33.4 | 137.0999 | 43.2713 | 60.0001 | 49.6 | 137.116 | 59.6287 | 60.0174 | 65.8
137.122 | 76.294 | 60.0231 | 82 | 137.1698 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1333 | 26.4271 | 60.0404 | 33.4 | 137.1082 | 43.2718 | 60.0001 | 49.6 | 137.1245 | 59.6282 | 60.0174 | 65.8
137.1303 | 76.2991 | 60.0231 | 82 | 137.1781 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1416 | 26.4277 | 60.0404 | 33.4 | 137.1165 | 43.2723 | 60.0001 | 49.6 | 137.1328 | 59.6272 | 60.0174 | 65.8
137.1386 | 76.3038 | 60.0231 | 82 | 137.1865 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1499 | 26.4286 | 60.0404 | 33.4 | 137.125 | 43.2727 | 60.0001 | 49.6 | 137.1411 | 59.6262 | 60.0174 | 65.8
137.147 | 76.3086 | 60.0231 | 82 | 137.1948 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1582 | 26.4296 | 60.0404 | 33.4 | 137.1333 | 43.2732 | 60.0001 | 49.6 | 137.1494 | 59.6259 | 60.0174 | 65.8
137.1553 | 76.3112 | 60.0231 | 82 | 137.2031 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1665 | 26.4321 | 60.0404 | 33.4 | 137.1416 | 43.2733 | 60.0001 | 49.6 | 137.1577 | 59.6255 | 60.0174 | 65.8
137.1636 | 76.3137 | 60.0231 | 82 | 137.2115 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1748 | 26.4345 | 60.0404 | 33.4 | 137.1499 | 43.2734 | 60.0001 | 49.6 | 137.166 | 59.625 | 60.0174 | 65.8
137.1719 | 76.3169 | 60.0231 | 82 | 137.2198 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1831 | 26.437 | 60.0404 | 33.4 | 137.1582 | 43.2737 | 60.0001 | 49.6 | 137.1743 | 59.6245 | 60.0174 | 65.8
137.1803 | 76.3201 | 60.0231 | 82 | 137.2281 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.1917 | 26.4395 | 60.0404 | 33.4 | 137.1665 | 43.2741 | 60.0001 | 49.6 | 137.1826 | 59.624 | 60.0174 | 65.8
137.1886 | 76.3198 | 60.0231 | 82 | 137.2366 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2 | 26.4432 | 60.0404 | 33.4 | 137.1748 | 43.2762 | 60.0001 | 49.6 | 137.1912 | 59.6235 | 60.0174 | 65.8
137.1969 | 76.3194 | 60.0231 | 82 | 137.2449 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2083 | 26.4469 | 60.0404 | 33.4 | 137.1833 | 43.2783 | 60.0001 | 49.6 | 137.1995 | 59.632 | 60.0174 | 65.8
137.2053 | 76.3191 | 60.0231 | 82 | 137.2532 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2166 | 26.4503 | 60.0404 | 33.4 | 137.1917 | 43.2804 | 60.0001 | 49.6 | 137.2078 | 59.6406 | 60.0174 | 65.8
137.2136 | 76.3188 | 60.0231 | 82 | 137.2615 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2249 | 26.4537 | 60.0404 | 33.4 | 137.2 | 43.2825 | 60.0001 | 49.6 | 137.2161 | 59.6501 | 60.0174 | 65.8
137.2219 | 76.3185 | 60.0231 | 82 | 137.2699 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2332 | 26.4569 | 60.0404 | 33.4 | 137.2083 | 43.2846 | 60.0001 | 49.6 | 137.2244 | 59.6597 | 60.0174 | 65.8
137.2303 | 76.3182 | 60.0231 | 82 | 137.2782 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2415 | 26.4601 | 60.0404 | 33.4 | 137.2166 | 43.2867 | 60.0001 | 49.6 | 137.2327 | 59.6692 | 60.0174 | 65.8
137.2386 | 76.3174 | 60.0231 | 82 | 137.2865 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2498 | 26.4618 | 60.0404 | 33.4 | 137.2249 | 43.2891 | 60.0001 | 49.6 | 137.241 | 59.6788 | 60.0174 | 65.8
137.2469 | 76.3167 | 60.0231 | 82 | 137.2949 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2581 | 26.4635 | 60.0404 | 33.4 | 137.2332 | 43.2916 | 60.0001 | 49.6 | 137.2493 | 59.6883 | 60.0174 | 65.8
137.2552 | 76.3154 | 60.0231 | 82 | 137.3032 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2666 | 26.4642 | 60.0404 | 33.4 | 137.2415 | 43.294 | 60.0001 | 49.6 | 137.2578 | 59.6979 | 60.0174 | 65.8
137.2636 | 76.314 | 60.0231 | 82 | 137.3115 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2749 | 26.465 | 60.0404 | 33.4 | 137.25 | 43.2965 | 60.0001 | 49.6 | 137.2661 | 59.7074 | 60.0174 | 65.8
137.2719 | 76.3134 | 60.0231 | 82 | 137.3199 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2832 | 26.4642 | 60.0404 | 33.4 | 137.2583 | 43.2973 | 60.0001 | 49.6 | 137.2744 | 59.7169 | 60.0174 | 65.8
137.2802 | 76.3128 | 60.0231 | 82 | 137.3282 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2915 | 26.4634 | 60.0404 | 33.4 | 137.2666 | 43.2981 | 60.0001 | 49.6 | 137.2827 | 59.7174 | 60.0174 | 65.8
137.2886 | 76.3122 | 60.0231 | 82 | 137.3365 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.2998 | 26.4626 | 60.0404 | 33.4 | 137.2749 | 43.2989 | 60.0001 | 49.6 | 137.291 | 59.7179 | 60.0174 | 65.8
137.2969 | 76.3115 | 60.0231 | 82 | 137.3448 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3081 | 26.4618 | 60.0404 | 33.4 | 137.2832 | 43.2997 | 60.0001 | 49.6 | 137.2993 | 59.7188 | 60.0174 | 65.8
137.3052 | 76.3098 | 60.0231 | 82 | 137.3533 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3164 | 26.4609 | 60.0404 | 33.4 | 137.2915 | 43.3005 | 60.0001 | 49.6 | 137.3076 | 59.7196 | 60.0174 | 65.8
137.3136 | 76.308 | 60.0231 | 82 | 137.3616 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3247 | 26.4601 | 60.0404 | 33.4 | 137.2998 | 43.3013 | 60.0001 | 49.6 | 137.3159 | 59.7208 | 60.0174 | 65.8
137.3219 | 76.3062 | 60.0231 | 82 | 137.3699 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.333 | 26.4591 | 60.0404 | 33.4 | 137.3083 | 43.3021 | 60.0001 | 49.6 | 137.3245 | 59.722 | 60.0174 | 65.8
137.3302 | 76.3044 | 60.0231 | 82 | 137.3783 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3416 | 26.4582 | 60.0404 | 33.4 | 137.3167 | 43.3029 | 60.0001 | 49.6 | 137.3328 | 59.724 | 60.0174 | 65.8
137.3386 | 76.3031 | 60.0231 | 82 | 137.3866 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3499 | 26.4582 | 60.0404 | 33.4 | 137.325 | 43.3035 | 60.0001 | 49.6 | 137.3411 | 59.726 | 60.0174 | 65.8
137.3469 | 76.3018 | 60.0231 | 82 | 137.3949 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3582 | 26.4581 | 60.0404 | 33.4 | 137.3333 | 43.3041 | 60.0001 | 49.6 | 137.3494 | 59.728 | 60.0174 | 65.8
137.3552 | 76.3011 | 60.0231 | 82 | 137.4033 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3665 | 26.4581 | 60.0404 | 33.4 | 137.3416 | 43.3041 | 60.0001 | 49.6 | 137.3577 | 59.7299 | 60.0174 | 65.8
137.3636 | 76.3004 | 60.0231 | 82 | 137.4116 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3748 | 26.4581 | 60.0404 | 33.4 | 137.3499 | 43.3041 | 60.0001 | 49.6 | 137.366 | 59.7319 | 60.0174 | 65.8
137.3719 | 76.2997 | 60.0231 | 82 | 137.4199 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3831 | 26.4581 | 60.0404 | 33.4 | 137.3582 | 43.304 | 60.0001 | 49.6 | 137.3743 | 59.7339 | 60.0174 | 65.8
137.3802 | 76.299 | 60.0231 | 82 | 137.4282 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3914 | 26.458 | 60.0404 | 33.4 | 137.3665 | 43.3039 | 60.0001 | 49.6 | 137.3826 | 59.7349 | 60.0174 | 65.8
137.3885 | 76.2994 | 60.0231 | 82 | 137.4366 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.3997 | 26.4576 | 60.0404 | 33.4 | 137.375 | 43.3038 | 60.0001 | 49.6 | 137.3911 | 59.7359 | 60.0174 | 65.8
137.3969 | 76.2999 | 60.0231 | 82 | 137.4449 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.408 | 26.4572 | 60.0404 | 33.4 | 137.3833 | 43.3037 | 60.0001 | 49.6 | 137.3994 | 59.7373 | 60.0174 | 65.8
137.4052 | 76.2998 | 60.0231 | 82 | 137.4532 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4165 | 26.4567 | 60.0404 | 33.4 | 137.3916 | 43.304 | 60.0001 | 49.6 | 137.4077 | 59.7388 | 60.0174 | 65.8
137.4135 | 76.2997 | 60.0231 | 82 | 137.4617 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4248 | 26.4563 | 60.0404 | 33.4 | 137.3999 | 43.3043 | 60.0001 | 49.6 | 137.416 | 59.7394 | 60.0174 | 65.8
137.4218 | 76.2983 | 60.0231 | 82 | 137.47 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4331 | 26.4559 | 60.0404 | 33.4 | 137.4082 | 43.3046 | 60.0001 | 49.6 | 137.4243 | 59.7401 | 60.0174 | 65.8
137.4302 | 76.297 | 60.0231 | 82 | 137.4783 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4414 | 26.4554 | 60.0404 | 33.4 | 137.4165 | 43.3049 | 60.0001 | 49.6 | 137.4326 | 59.7407 | 60.0174 | 65.8
137.4385 | 76.2984 | 60.0231 | 82 | 137.4867 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4497 | 26.4547 | 60.0404 | 33.4 | 137.4248 | 43.3052 | 60.0001 | 49.6 | 137.4409 | 59.7414 | 60.0174 | 65.8
137.4468 | 76.2998 | 60.0231 | 82 | 137.495 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.458 | 26.454 | 60.0404 | 33.4 | 137.4333 | 43.3055 | 60.0001 | 49.6 | 137.4492 | 59.742 | 60.0174 | 65.8
137.4552 | 76.3004 | 60.0231 | 82 | 137.5033 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4663 | 26.4532 | 60.0404 | 33.4 | 137.4417 | 43.3056 | 60.0001 | 49.6 | 137.4578 | 59.7426 | 60.0174 | 65.8
137.4635 | 76.3009 | 60.0231 | 82 | 137.5116 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4746 | 26.4525 | 60.0404 | 33.4 | 137.45 | 43.3058 | 60.0001 | 49.6 | 137.4661 | 59.7434 | 60.0174 | 65.8
137.4718 | 76.3015 | 60.0231 | 82 | 137.52 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4829 | 26.4521 | 60.0404 | 33.4 | 137.4583 | 43.3059 | 60.0001 | 49.6 | 137.4744 | 59.7442 | 60.0174 | 65.8
137.4802 | 76.3021 | 60.0231 | 82 | 137.5283 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4915 | 26.4517 | 60.0404 | 33.4 | 137.4666 | 43.306 | 60.0001 | 49.6 | 137.4827 | 59.7447 | 60.0174 | 65.8
137.4885 | 76.3033 | 60.0231 | 82 | 137.5366 | 11.3281 | 59.9713 | 17.2 | 137.4998 | 26.4509 | 60.0404 | 33.4 | 137.4749 | 43.3056 | 60.0001 | 49.6 | 137.491 | 59.7451 | 60.0174 | 65.8
137.4968 | 76.3044 | 60.0231 | 82 | 137.545 | 11.3355 | 59.9713 | 17.2 | 137.5081 | 26.4501 | 60.0404 | 33.4 | 137.4832 | 43.3052 | 60.0001 | 49.6 | 137.4993 | 59.7458 | 60.0174 | 65.8
137.5052 | 76.3081 | 60.0231 | 82 | 137.5533 | 11.3429 | 59.9713 | 17.2 | 137.5164 | 26.4493 | 60.0404 | 33.4 | 137.4915 | 43.3056 | 60.0001 | 49.6 | 137.5076 | 59.7464 | 60.0174 | 65.8
137.5135 | 76.3117 | 60.0231 | 82 | 137.5616 | 11.3503 | 59.9713 | 17.2 | 137.5247 | 26.4485 | 60.0404 | 33.4 | 137.5 | 43.3061 | 60.0001 | 49.6 | 137.5159 | 59.7456 | 60.0174 | 65.8
137.5218 | 76.3141 | 60.0231 | 82 | 137.5701 | 11.3577 | 59.9713 | 17.2 | 137.533 | 26.448 | 60.0404 | 33.4 | 137.5083 | 43.3057 | 60.0001 | 49.6 | 137.5244 | 59.7448 | 60.0174 | 65.8
137.5302 | 76.3164 | 60.0231 | 82 | 137.5784 | 11.3651 | 59.9713 | 17.2 | 137.5413 | 26.4475 | 60.0404 | 33.4 | 137.5166 | 43.3053 | 60.0001 | 49.6 | 137.5327 | 59.7431 | 60.0174 | 65.8
137.5385 | 76.3194 | 60.0231 | 82 | 137.5867 | 11.3725 | 59.9713 | 17.2 | 137.5496 | 26.4471 | 60.0404 | 33.4 | 137.5249 | 43.3053 | 60.0001 | 49.6 | 137.541 | 59.7413 | 60.0174 | 65.8
137.5468 | 76.3224 | 60.0231 | 82 | 137.595 | 11.3798 | 59.9713 | 17.2 | 137.5579 | 26.4466 | 60.0404 | 33.4 | 137.5332 | 43.3052 | 60.0001 | 49.6 | 137.5493 | 59.7376 | 60.0174 | 65.8
137.5551 | 76.3254 | 60.0231 | 82 | 137.6034 | 11.3872 | 59.9713 | 17.2 | 137.5664 | 26.4461 | 60.0404 | 33.4 | 137.5415 | 43.3051 | 60.0001 | 49.6 | 137.5576 | 59.734 | 60.0174 | 65.8
137.5635 | 76.3283 | 60.0231 | 82 | 137.6117 | 11.3946 | 59.9713 | 17.2 | 137.5747 | 26.4455 | 60.0404 | 33.4 | 137.5498 | 43.305 | 60.0001 | 49.6 | 137.5659 | 59.7305 | 60.0174 | 65.8
137.5718 | 76.3317 | 60.0231 | 82 | 137.62 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.583 | 26.446 | 60.0404 | 33.4 | 137.5583 | 43.3053 | 60.0001 | 49.6 | 137.5742 | 59.727 | 60.0174 | 65.8
137.5801 | 76.3351 | 60.0231 | 82 | 137.6284 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.5913 | 26.4464 | 60.0404 | 33.4 | 137.5667 | 43.3056 | 60.0001 | 49.6 | 137.5825 | 59.7233 | 60.0174 | 65.8
137.5884 | 76.3368 | 60.0231 | 82 | 137.6367 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.5996 | 26.4475 | 60.0404 | 33.4 | 137.575 | 43.305 | 60.0001 | 49.6 | 137.5911 | 59.7197 | 60.0174 | 65.8
137.5968 | 76.3384 | 60.0231 | 82 | 137.645 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6079 | 26.4486 | 60.0404 | 33.4 | 137.5833 | 43.3044 | 60.0001 | 49.6 | 137.5994 | 59.7175 | 60.0174 | 65.8
137.6051 | 76.339 | 60.0231 | 82 | 137.6534 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6162 | 26.4513 | 60.0404 | 33.4 | 137.5916 | 43.3047 | 60.0001 | 49.6 | 137.6077 | 59.7152 | 60.0174 | 65.8
137.6134 | 76.3397 | 60.0231 | 82 | 137.6617 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6245 | 26.4541 | 60.0404 | 33.4 | 137.5999 | 43.3049 | 60.0001 | 49.6 | 137.616 | 59.714 | 60.0174 | 65.8
137.6218 | 76.3402 | 60.0231 | 82 | 137.67 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6328 | 26.4566 | 60.0404 | 33.4 | 137.6082 | 43.3045 | 60.0001 | 49.6 | 137.6243 | 59.7127 | 60.0174 | 65.8
137.6301 | 76.3408 | 60.0231 | 82 | 137.6783 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6414 | 26.4591 | 60.0404 | 33.4 | 137.6165 | 43.3041 | 60.0001 | 49.6 | 137.6326 | 59.713 | 60.0174 | 65.8
137.6384 | 76.3405 | 60.0231 | 82 | 137.6868 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6497 | 26.461 | 60.0404 | 33.4 | 137.625 | 43.3037 | 60.0001 | 49.6 | 137.6409 | 59.7132 | 60.0174 | 65.8
137.6468 | 76.3402 | 60.0231 | 82 | 137.6951 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.658 | 26.4629 | 60.0404 | 33.4 | 137.6333 | 43.3033 | 60.0001 | 49.6 | 137.6492 | 59.7159 | 60.0174 | 65.8
137.6551 | 76.3395 | 60.0231 | 82 | 137.7034 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6663 | 26.4643 | 60.0404 | 33.4 | 137.6416 | 43.3029 | 60.0001 | 49.6 | 137.6577 | 59.7185 | 60.0174 | 65.8
137.6634 | 76.3388 | 60.0231 | 82 | 137.7118 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6746 | 26.4658 | 60.0404 | 33.4 | 137.6499 | 43.3024 | 60.0001 | 49.6 | 137.666 | 59.7212 | 60.0174 | 65.8
137.6718 | 76.3385 | 60.0231 | 82 | 137.7201 | 11.402 | 59.9713 | 17.2 | 137.6829 | 26.4666 | 60.0404 | 33.4 | 137.6582 | 43.302 | 60.0001 | 49.6 | 137.6743 | 59.7239 | 60.0174 | 65.8
137.6801 | 76.3382 | 60.0231 | 82 | 137.7284 | 11.4076 | 59.9713 | 17.2 | 137.6912 | 26.4674 | 60.0404 | 33.4 | 137.6665 | 43.3016 | 60.0001 | 49.6 | 137.6826 | 59.7264 | 60.0174 | 65.8
137.6884 | 76.3377 | 60.0347 | 82 | 137.7368 | 11.4133 | 59.9713 | 17.2 | 137.6995 | 26.4665 | 60.0404 | 33.4 | 137.6748 | 43.3004 | 60.0001 | 49.6 | 137.6909 | 59.7289 | 60.0174 | 65.8
137.6967 | 76.3371 | 60.0347 | 82 | 137.7451 | 11.4189 | 59.9713 | 17.2 | 137.7078 | 26.4655 | 60.0404 | 33.4 | 137.6833 | 43.2993 | 60.0001 | 49.6 | 137.6992 | 59.731 | 60.0174 | 65.8
137.7051 | 76.3368 | 60.0347 | 82 | 137.7534 | 11.4245 | 59.9713 | 17.2 | 137.7163 | 26.465 | 60.0404 | 33.4 | 137.6917 | 43.2991 | 60.0001 | 49.6 | 137.7075 | 59.7331 | 60.0174 | 65.8
137.7134 | 76.3365 | 60.0347 | 82 | 137.7617 | 11.4367 | 59.9713 | 17.2 | 137.7246 | 26.4645 | 60.0404 | 33.4 | 137.7 | 43.299 | 60.0001 | 49.6 | 137.7158 | 59.7356 | 60.0174 | 65.8
137.7217 | 76.337 | 60.0347 | 82 | 137.7701 | 11.449 | 59.9713 | 17.2 | 137.7329 | 26.4645 | 60.0404 | 33.4 | 137.7083 | 43.2988 | 60.0001 | 49.6 | 137.7244 | 59.7381 | 60.0174 | 65.8
137.7301 | 76.3375 | 60.0347 | 82 | 137.7784 | 11.4613 | 59.9713 | 17.2 | 137.7412 | 26.4646 | 60.0404 | 33.4 | 137.7166 | 43.2986 | 60.0001 | 49.6 | 137.7327 | 59.7396 | 60.0174 | 65.8
137.7384 | 76.3381 | 60.0347 | 82 | 137.7867 | 11.4735 | 59.9713 | 17.2 | 137.7495 | 26.4646 | 60.0404 | 33.4 | 137.7249 | 43.2982 | 60.0001 | 49.6 | 137.741 | 59.7411 | 60.0174 | 65.8
137.7467 | 76.3386 | 60.0347 | 82 | 137.7952 | 11.4858 | 59.9713 | 17.2 | 137.7578 | 26.4646 | 60.0404 | 33.4 | 137.7332 | 43.2978 | 60.0001 | 49.6 | 137.7493 | 59.7423 | 60.0174 | 65.8
137.755 | 76.3387 | 60.0347 | 82 | 137.8035 | 11.498 | 59.9713 | 17.2 | 137.7661 | 26.4648 | 60.0404 | 33.4 | 137.7415 | 43.2974 | 60.0001 | 49.6 | 137.7576 | 59.7435 | 60.0174 | 65.8
137.7634 | 76.3388 | 60.0347 | 82 | 137.8118 | 11.5047 | 59.9713 | 17.2 | 137.7744 | 26.4649 | 60.0404 | 33.4 | 137.75 | 43.2971 | 60.0001 | 49.6 | 137.7659 | 59.7463 | 60.0174 | 65.8
137.7717 | 76.3388 | 60.0347 | 82 | 137.8201 | 11.5113 | 59.9713 | 17.2 | 137.7827 | 26.465 | 60.0404 | 33.4 | 137.7583 | 43.2974 | 60.0001 | 49.6 | 137.7742 | 59.7492 | 60.0174 | 65.8
137.78 | 76.3388 | 60.0347 | 82 | 137.8285 | 11.518 | 59.9713 | 17.2 | 137.7913 | 26.4652 | 60.0404 | 33.4 | 137.7666 | 43.2977 | 60.0001 | 49.6 | 137.7825 | 59.7525 | 60.0174 | 65.8
137.7884 | 76.3416 | 60.0347 | 82 | 137.8368 | 11.5246 | 59.9713 | 17.2 | 137.7996 | 26.4653 | 60.0404 | 33.4 | 137.7749 | 43.2956 | 60.0001 | 49.6 | 137.7908 | 59.7558 | 60.0174 | 65.8
137.7967 | 76.3444 | 60.0347 | 82 | 137.8451 | 11.5246 | 59.9713 | 17.2 | 137.8079 | 26.4653 | 60.0404 | 33.4 | 137.7832 | 43.2934 | 60.0001 | 49.6 | 137.7993 | 59.759 | 60.0174 | 65.8
137.805 | 76.3479 | 60.0347 | 82 | 137.8535 | 11.5246 | 59.9713 | 17.2 | 137.8162 | 26.4654 | 60.0404 | 33.4 | 137.7915 | 43.2913 | 60.0001 | 49.6 | 137.8076 | 59.7623 | 60.0174 | 65.8
137.8134 | 76.3514 | 60.0347 | 82 | 137.8618 | 11.5225 | 59.9713 | 17.2 | 137.8245 | 26.4655 | 60.0404 | 33.4 | 137.7998 | 43.2892 | 60.0001 | 49.6 | 137.8159 | 59.7634 | 60.0174 | 65.8
137.8217 | 76.3548 | 60.0347 | 82 | 137.8701 | 11.5204 | 59.9713 | 17.2 | 137.8328 | 26.4656 | 60.0404 | 33.4 | 137.8083 | 43.287 | 60.0001 | 49.6 | 137.8242 | 59.7646 | 60.0174 | 65.8
137.83 | 76.3583 | 60.0347 | 82 | 137.8785 | 11.5183 | 59.9713 | 17.2 | 137.8411 | 26.4658 | 60.0404 | 33.4 | 137.8167 | 43.2849 | 60.0001 | 49.6 | 137.8325 | 59.766 | 60.0174 | 65.8
137.8383 | 76.3648 | 60.0347 | 82 | 137.8868 | 11.5162 | 59.9713 | 17.2 | 137.8494 | 26.4755 | 60.0404 | 33.4 | 137.825 | 43.2827 | 60.0001 | 49.6 | 137.8408 | 59.7675 | 60.0174 | 65.8
137.8466 | 76.3714 | 60.0347 | 82 | 137.8951 | 11.514 | 59.9713 | 17.2 | 137.8577 | 26.4852 | 60.0404 | 33.4 | 137.8333 | 43.2805 | 60.0001 | 49.6 | 137.8491 | 59.7669 | 60.0174 | 65.8
137.855 | 76.3775 | 60.0347 | 82 | 137.9034 | 11.5119 | 59.9713 | 17.2 | 137.8662 | 26.4949 | 60.0404 | 33.4 | 137.8416 | 43.2783 | 60.0001 | 49.6 | 137.8574 | 59.7663 | 60.0174 | 65.8
137.8633 | 76.3836 | 60.0347 | 82 | 137.9119 | 11.5081 | 59.9713 | 17.2 | 137.8745 | 26.5046 | 60.0404 | 33.4 | 137.8499 | 43.2761 | 60.0001 | 49.6 | 137.866 | 59.766 | 60.0174 | 65.8
137.8716 | 76.3864 | 60.0347 | 82 | 137.9202 | 11.5042 | 59.9713 | 17.2 | 137.8828 | 26.5204 | 60.0404 | 33.4 | 137.8582 | 43.276 | 60.0001 | 49.6 | 137.8743 | 59.7657 | 60.0174 | 65.8
137.88 | 76.3892 | 60.0347 | 82 | 137.9285 | 11.5004 | 59.9713 | 17.2 | 137.8911 | 26.5361 | 60.0404 | 33.4 | 137.8665 | 43.2758 | 60.0001 | 49.6 | 137.8826 | 59.7655 | 60.0174 | 65.8
137.8883 | 76.3913 | 60.0347 | 82 | 137.9369 | 11.4966 | 59.9713 | 17.2 | 137.8994 | 26.5519 | 60.0346 | 33.4 | 137.875 | 43.2757 | 60.0001 | 49.6 | 137.8909 | 59.7652 | 60.0174 | 65.8
137.8966 | 76.3934 | 60.0347 | 82 | 137.9452 | 11.4948 | 59.9713 | 17.2 | 137.9077 | 26.5676 | 60.0346 | 33.4 | 137.8833 | 43.2757 | 60.0001 | 49.6 | 137.8992 | 59.7655 | 60.0174 | 65.8
137.905 | 76.3955 | 60.0347 | 82 | 137.9535 | 11.4931 | 59.9713 | 17.2 | 137.916 | 26.5834 | 60.0346 | 33.4 | 137.8916 | 43.2757 | 60.0001 | 49.6 | 137.9075 | 59.7658 | 60.0174 | 65.8
137.9133 | 76.3977 | 60.0347 | 82 | 137.9619 | 11.4914 | 59.9713 | 17.2 | 137.9243 | 26.5993 | 60.0346 | 33.4 | 137.8999 | 43.2756 | 60.0001 | 49.6 | 137.9158 | 59.7665 | 60.0174 | 65.8
137.9216 | 76.3965 | 60.0347 | 82 | 137.9702 | 11.4897 | 59.9713 | 17.2 | 137.9326 | 26.6054 | 60.0346 | 33.4 | 137.9082 | 43.2757 | 60.0001 | 49.6 | 137.9241 | 59.7673 | 60.0174 | 65.8
137.9299 | 76.3953 | 60.0347 | 82 | 137.9785 | 11.4879 | 59.9713 | 17.2 | 137.9412 | 26.6116 | 60.0346 | 33.4 | 137.9165 | 43.2757 | 60.0001 | 49.6 | 137.9326 | 59.768 | 60.0174 | 65.8
137.9383 | 76.3946 | 60.0347 | 82 | 137.9868 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9495 | 26.6178 | 60.0346 | 33.4 | 137.9248 | 43.2761 | 60.0001 | 49.6 | 137.9409 | 59.7687 | 60.0174 | 65.8
137.9466 | 76.3938 | 60.0347 | 82 | 137.9952 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9578 | 26.6239 | 60.0346 | 33.4 | 137.9333 | 43.2764 | 60.0001 | 49.6 | 137.9492 | 59.7696 | 60.0174 | 65.8
137.9549 | 76.3928 | 60.0347 | 82 | 138.0035 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9661 | 26.6241 | 60.0346 | 33.4 | 137.9417 | 43.2746 | 60.0001 | 49.6 | 137.9575 | 59.7706 | 60.0174 | 65.8
137.9633 | 76.3918 | 60.0347 | 82 | 138.0118 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9744 | 26.6242 | 60.0346 | 33.4 | 137.95 | 43.2729 | 60.0001 | 49.6 | 137.9658 | 59.7705 | 60.0174 | 65.8
137.9716 | 76.3901 | 60.0347 | 82 | 138.0203 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9827 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 137.9583 | 43.2711 | 60.0001 | 49.6 | 137.9741 | 59.7703 | 60.0174 | 65.8
137.9799 | 76.3884 | 60.0347 | 82 | 138.0286 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.991 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 137.9666 | 43.2694 | 60.0001 | 49.6 | 137.9824 | 59.7701 | 60.0174 | 65.8
137.9883 | 76.3868 | 60.0347 | 82 | 138.0369 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 137.9993 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 137.9749 | 43.2676 | 60.0001 | 49.6 | 137.9907 | 59.7698 | 60.0174 | 65.8
137.9966 | 76.3851 | 60.0347 | 82 | 138.0453 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 138.0076 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 137.9832 | 43.2658 | 60.0001 | 49.6 | 137.9993 | 59.767 | 60.0174 | 65.8
138.0049 | 76.3836 | 60.0347 | 82 | 138.0536 | 11.4862 | 59.9713 | 17.2 | 138.0161 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 137.9915 | 43.2646 | 60.0001 | 49.6 | 138.0076 | 59.7641 | 60.0174 | 65.8
138.0132 | 76.3821 | 60.0347 | 82 | 138.0619 | 11.4851 | 59.9713 | 17.2 | 138.0244 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138 | 43.2634 | 60.0001 | 49.6 | 138.0159 | 59.7614 | 60.0174 | 65.8
138.0215 | 76.3802 | 60.0347 | 82 | 138.0702 | 11.4841 | 59.9713 | 17.2 | 138.0327 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.0083 | 43.2619 | 60.0001 | 49.6 | 138.0242 | 59.7587 | 60.0174 | 65.8
138.0299 | 76.3783 | 60.0347 | 82 | 138.0786 | 11.4819 | 59.9713 | 17.2 | 138.041 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.0166 | 43.2604 | 60.0001 | 49.6 | 138.0325 | 59.7553 | 60.0174 | 65.8
138.0382 | 76.3769 | 60.0347 | 82 | 138.0869 | 11.4798 | 59.9713 | 17.2 | 138.0493 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.0249 | 43.2608 | 60.0116 | 49.6 | 138.0408 | 59.7518 | 60.0174 | 65.8
138.0465 | 76.3756 | 60.0347 | 82 | 138.0952 | 11.4776 | 59.9713 | 17.2 | 138.0576 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.0332 | 43.2612 | 60.0116 | 49.6 | 138.0491 | 59.7494 | 60.0174 | 65.8
138.0549 | 76.3749 | 60.0347 | 82 | 138.1036 | 11.4755 | 59.9713 | 17.2 | 138.0659 | 26.6244 | 60.0346 | 33.4 | 138.0415 | 43.2615 | 60.0116 | 49.6 | 138.0574 | 59.7471 | 60.0174 | 65.8
138.0632 | 76.3743 | 60.0347 | 82 | 138.1119 | 11.4734 | 59.9713 | 17.2 | 138.0742 | 26.6246 | 60.0346 | 33.4 | 138.0498 | 43.2619 | 60.0116 | 49.6 | 138.0659 | 59.745 | 60.0174 | 65.8
138.0715 | 76.3736 | 60.0347 | 82 | 138.1202 | 11.4712 | 59.9713 | 17.2 | 138.0825 | 26.6247 | 60.0346 | 33.4 | 138.0583 | 43.2623 | 60.0116 | 49.6 | 138.0742 | 59.7429 | 60.0174 | 65.8
138.0799 | 76.3729 | 60.0347 | 82 | 138.1287 | 11.4691 | 59.9713 | 17.2 | 138.0911 | 26.6248 | 60.0346 | 33.4 | 138.0667 | 43.2627 | 60.0116 | 49.6 | 138.0825 | 59.7433 | 60.0174 | 65.8
138.0882 | 76.3718 | 60.0347 | 82 | 138.137 | 11.4669 | 59.9713 | 17.2 | 138.0994 | 26.6249 | 60.0346 | 33.4 | 138.075 | 43.2625 | 60.0116 | 49.6 | 138.0908 | 59.7436 | 60.0174 | 65.8
138.0965 | 76.3707 | 60.0347 | 82 | 138.1453 | 11.4658 | 59.9713 | 17.2 | 138.1077 | 26.625 | 60.0346 | 33.4 | 138.0833 | 43.2622 | 60.0116 | 49.6 | 138.0991 | 59.748 | 60.0174 | 65.8
138.1048 | 76.3701 | 60.0347 | 82 | 138.1536 | 11.4648 | 59.9713 | 17.2 | 138.116 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.0916 | 43.2631 | 60.0116 | 49.6 | 138.1074 | 59.7524 | 60.0174 | 65.8
138.1132 | 76.3694 | 60.0347 | 82 | 138.162 | 11.4637 | 59.9713 | 17.2 | 138.1243 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.0999 | 43.264 | 60.0116 | 49.6 | 138.1157 | 59.757 | 60.0174 | 65.8
138.1215 | 76.3707 | 60.0347 | 82 | 138.1703 | 11.4625 | 59.9713 | 17.2 | 138.1326 | 26.6252 | 60.0346 | 33.4 | 138.1082 | 43.2658 | 60.0116 | 49.6 | 138.124 | 59.7616 | 60.0174 | 65.8
138.1298 | 76.372 | 60.0347 | 82 | 138.1786 | 11.4614 | 59.9713 | 17.2 | 138.1409 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 138.1165 | 43.2676 | 60.0116 | 49.6 | 138.1326 | 59.7657 | 60.0116 | 65.8
138.1382 | 76.3721 | 60.0347 | 82 | 138.187 | 11.4603 | 59.9713 | 17.2 | 138.1492 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 138.125 | 43.2694 | 60.0116 | 49.6 | 138.1409 | 59.7699 | 60.0116 | 65.8
138.1465 | 76.3722 | 60.0347 | 82 | 138.1953 | 11.4591 | 59.9713 | 17.2 | 138.1577 | 26.6252 | 60.0346 | 33.4 | 138.1333 | 43.2712 | 60.0116 | 49.6 | 138.1492 | 59.7753 | 60.0116 | 65.8
138.1548 | 76.3722 | 60.0347 | 82 | 138.2036 | 11.458 | 59.9713 | 17.2 | 138.166 | 26.6252 | 60.0346 | 33.4 | 138.1416 | 43.2722 | 60.0116 | 49.6 | 138.1575 | 59.7806 | 60.0116 | 65.8
138.1631 | 76.3723 | 60.0347 | 82 | 138.212 | 11.4569 | 59.9713 | 17.2 | 138.1743 | 26.6252 | 60.0346 | 33.4 | 138.1499 | 43.2733 | 60.0116 | 49.6 | 138.1658 | 59.7855 | 60.0116 | 65.8
138.1715 | 76.3725 | 60.0347 | 82 | 138.2203 | 11.4558 | 59.9713 | 17.2 | 138.1826 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.1582 | 43.2748 | 60.0116 | 49.6 | 138.1741 | 59.7905 | 60.0116 | 65.8
138.1798 | 76.3727 | 60.0347 | 82 | 138.2286 | 11.4546 | 59.9713 | 17.2 | 138.1909 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.1665 | 43.2762 | 60.0116 | 49.6 | 138.1824 | 59.7919 | 60.0116 | 65.8
138.1881 | 76.3729 | 60.0347 | 82 | 138.2369 | 11.4535 | 59.9713 | 17.2 | 138.1992 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.1748 | 43.2766 | 60.0116 | 49.6 | 138.1907 | 59.7933 | 60.0116 | 65.8
138.1964 | 76.3731 | 60.0347 | 82 | 138.2454 | 11.4524 | 59.9713 | 17.2 | 138.2075 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.1831 | 43.277 | 60.0116 | 49.6 | 138.1992 | 59.7947 | 60.0116 | 65.8
138.2048 | 76.3721 | 60.0347 | 82 | 138.2537 | 11.4514 | 59.9713 | 17.2 | 138.2158 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.1917 | 43.2817 | 60.0116 | 49.6 | 138.2075 | 59.796 | 60.0116 | 65.8
138.2131 | 76.3712 | 60.0347 | 82 | 138.262 | 11.4503 | 59.9713 | 17.2 | 138.2241 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2 | 43.2865 | 60.0116 | 49.6 | 138.2158 | 59.7978 | 60.0116 | 65.8
138.2214 | 76.3726 | 60.0347 | 82 | 138.2704 | 11.4492 | 59.9713 | 17.2 | 138.2327 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2083 | 43.2913 | 60.0116 | 49.6 | 138.2241 | 59.7996 | 60.0116 | 65.8
138.2298 | 76.374 | 60.0347 | 82 | 138.2787 | 11.4467 | 59.9713 | 17.2 | 138.241 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2166 | 43.2962 | 60.0116 | 49.6 | 138.2324 | 59.801 | 60.0116 | 65.8
138.2381 | 76.3767 | 60.0347 | 82 | 138.287 | 11.4442 | 59.9713 | 17.2 | 138.2493 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2249 | 43.3018 | 60.0116 | 49.6 | 138.2407 | 59.8024 | 60.0116 | 65.8
138.2464 | 76.3793 | 60.0347 | 82 | 138.2954 | 11.4417 | 59.9713 | 17.2 | 138.2576 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2332 | 43.3075 | 60.0116 | 49.6 | 138.249 | 59.8038 | 60.0116 | 65.8
138.2548 | 76.3823 | 60.0347 | 82 | 138.3037 | 11.4392 | 59.9713 | 17.2 | 138.2659 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2415 | 43.3129 | 60.0116 | 49.6 | 138.2573 | 59.8052 | 60.0116 | 65.8
138.2631 | 76.3853 | 60.0347 | 82 | 138.312 | 11.4367 | 59.9713 | 17.2 | 138.2742 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2498 | 43.3182 | 60.0116 | 49.6 | 138.2659 | 59.8066 | 60.0116 | 65.8
138.2714 | 76.3898 | 60.0347 | 82 | 138.3203 | 11.4341 | 59.9713 | 17.2 | 138.2825 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2583 | 43.3239 | 60.0116 | 49.6 | 138.2742 | 59.808 | 60.0116 | 65.8
138.2798 | 76.3942 | 60.0347 | 82 | 138.3287 | 11.4313 | 59.9713 | 17.2 | 138.2908 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 138.2666 | 43.3295 | 60.0116 | 49.6 | 138.2825 | 59.81 | 60.0116 | 65.8
138.2881 | 76.3981 | 60.0347 | 82 | 138.337 | 11.4284 | 59.9713 | 17.2 | 138.2991 | 26.6249 | 60.0346 | 33.4 | 138.2749 | 43.3308 | 60.0116 | 49.6 | 138.2908 | 59.8121 | 60.0116 | 65.8
138.2964 | 76.402 | 60.0347 | 82 | 138.3453 | 11.4255 | 59.9713 | 17.2 | 138.3076 | 26.6247 | 60.0346 | 33.4 | 138.2832 | 43.3322 | 60.0116 | 49.6 | 138.2991 | 59.8176 | 60.0116 | 65.8
138.3047 | 76.4046 | 60.0347 | 82 | 138.3538 | 11.4227 | 59.9713 | 17.2 | 138.3159 | 26.6245 | 60.0346 | 33.4 | 138.2915 | 43.3333 | 60.0116 | 49.6 | 138.3074 | 59.823 | 60.0116 | 65.8
138.313 | 76.4073 | 60.0347 | 82 | 138.3621 | 11.42 | 59.9713 | 17.2 | 138.3242 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.2998 | 43.3345 | 60.0116 | 49.6 | 138.3157 | 59.8271 | 60.0116 | 65.8
138.3214 | 76.4086 | 60.0347 | 82 | 138.3704 | 11.4173 | 59.9713 | 17.2 | 138.3325 | 26.6241 | 60.0346 | 33.4 | 138.3081 | 43.3385 | 60.0116 | 49.6 | 138.324 | 59.8312 | 60.0116 | 65.8
138.3297 | 76.4099 | 60.0347 | 82 | 138.3788 | 11.4147 | 59.9713 | 17.2 | 138.3408 | 26.6239 | 60.0346 | 33.4 | 138.3164 | 43.3425 | 60.0116 | 49.6 | 138.3325 | 59.8353 | 60.0116 | 65.8
138.338 | 76.4109 | 60.0347 | 82 | 138.3871 | 11.412 | 59.9713 | 17.2 | 138.3491 | 26.6237 | 60.0346 | 33.4 | 138.325 | 43.346 | 60.0116 | 49.6 | 138.3408 | 59.8394 | 60.0116 | 65.8
138.3464 | 76.4119 | 60.0347 | 82 | 138.3954 | 11.4094 | 59.9713 | 17.2 | 138.3574 | 26.6235 | 60.0346 | 33.4 | 138.3333 | 43.3494 | 60.0116 | 49.6 | 138.3491 | 59.8434 | 60.0116 | 65.8
138.3547 | 76.4113 | 60.0347 | 82 | 138.4037 | 11.4067 | 59.9713 | 17.2 | 138.3657 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.3416 | 43.3535 | 60.0116 | 49.6 | 138.3574 | 59.8475 | 60.0116 | 65.8
138.363 | 76.4108 | 60.0347 | 82 | 138.4121 | 11.4042 | 59.9713 | 17.2 | 138.374 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3499 | 43.3576 | 60.0116 | 49.6 | 138.3657 | 59.8509 | 60.0116 | 65.8
138.3714 | 76.4103 | 60.0347 | 82 | 138.4204 | 11.4016 | 59.9713 | 17.2 | 138.3826 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3582 | 43.3602 | 60.0116 | 49.6 | 138.374 | 59.8544 | 60.0116 | 65.8
138.3797 | 76.4098 | 60.0347 | 82 | 138.4287 | 11.3991 | 59.9713 | 17.2 | 138.3909 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3665 | 43.3628 | 60.0116 | 49.6 | 138.3823 | 59.8544 | 60.0116 | 65.8
138.388 | 76.41 | 60.0347 | 82 | 138.4371 | 11.3965 | 59.9713 | 17.2 | 138.3992 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3748 | 43.3649 | 60.0116 | 49.6 | 138.3906 | 59.8544 | 60.0116 | 65.8
138.3963 | 76.4102 | 60.0347 | 82 | 138.4454 | 11.3952 | 59.9713 | 17.2 | 138.4075 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3831 | 43.367 | 60.0116 | 49.6 | 138.3992 | 59.8544 | 60.0116 | 65.8
138.4047 | 76.4085 | 60.0347 | 82 | 138.4537 | 11.3939 | 59.9713 | 17.2 | 138.4158 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3916 | 43.3668 | 60.0116 | 49.6 | 138.4075 | 59.8544 | 60.0116 | 65.8
138.413 | 76.4068 | 60.0347 | 82 | 138.4622 | 11.3925 | 59.9713 | 17.2 | 138.4241 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.3999 | 43.3666 | 60.0116 | 49.6 | 138.4158 | 59.8548 | 60.0116 | 65.8
138.4213 | 76.4064 | 60.0347 | 82 | 138.4705 | 11.3912 | 59.9713 | 17.2 | 138.4324 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4082 | 43.3668 | 60.0116 | 49.6 | 138.4241 | 59.8551 | 60.0116 | 65.8
138.4297 | 76.406 | 60.0347 | 82 | 138.4788 | 11.3881 | 59.9713 | 17.2 | 138.4407 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4165 | 43.367 | 60.0116 | 49.6 | 138.4324 | 59.8555 | 60.0116 | 65.8
138.438 | 76.4044 | 60.0347 | 82 | 138.4871 | 11.3851 | 59.9713 | 17.2 | 138.449 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4248 | 43.3662 | 60.0116 | 49.6 | 138.4407 | 59.8559 | 60.0116 | 65.8
138.4463 | 76.4029 | 60.0347 | 82 | 138.4955 | 11.3823 | 59.9713 | 17.2 | 138.4575 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4331 | 43.3653 | 60.0116 | 49.6 | 138.449 | 59.8563 | 60.0116 | 65.8
138.4547 | 76.4013 | 60.0347 | 82 | 138.5038 | 11.3794 | 59.9713 | 17.2 | 138.4658 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4414 | 43.3648 | 60.0116 | 49.6 | 138.4573 | 59.8567 | 60.0116 | 65.8
138.463 | 76.3997 | 60.0347 | 82 | 138.5121 | 11.3766 | 59.9713 | 17.2 | 138.4741 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4497 | 43.3642 | 60.0116 | 49.6 | 138.4658 | 59.8571 | 60.0116 | 65.8
138.4713 | 76.3969 | 60.0347 | 82 | 138.5205 | 11.3738 | 59.9713 | 17.2 | 138.4824 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4583 | 43.3645 | 60.0116 | 49.6 | 138.4741 | 59.8574 | 60.0116 | 65.8
138.4796 | 76.3942 | 60.0347 | 82 | 138.5288 | 11.371 | 59.9713 | 17.2 | 138.4907 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4666 | 43.3648 | 60.0116 | 49.6 | 138.4824 | 59.8576 | 60.0116 | 65.8
138.4879 | 76.3934 | 60.0347 | 82 | 138.5371 | 11.3682 | 59.9713 | 17.2 | 138.499 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4749 | 43.3652 | 60.0116 | 49.6 | 138.4907 | 59.8577 | 60.0116 | 65.8
138.4963 | 76.3927 | 60.0347 | 82 | 138.5455 | 11.3643 | 59.9713 | 17.2 | 138.5073 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4832 | 43.3655 | 60.0116 | 49.6 | 138.499 | 59.8574 | 60.0116 | 65.8
138.5046 | 76.391 | 60.0347 | 82 | 138.5538 | 11.3604 | 59.9713 | 17.2 | 138.5156 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4915 | 43.366 | 60.0116 | 49.6 | 138.5073 | 59.8572 | 60.0116 | 65.8
138.5129 | 76.3894 | 60.0347 | 82 | 138.5621 | 11.3583 | 59.9713 | 17.2 | 138.5242 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.4998 | 43.3665 | 60.0116 | 49.6 | 138.5156 | 59.8566 | 60.0116 | 65.8
138.5213 | 76.3905 | 60.0347 | 82 | 138.5704 | 11.3561 | 59.9713 | 17.2 | 138.5325 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5081 | 43.367 | 60.0116 | 49.6 | 138.5242 | 59.8561 | 60.0116 | 65.8
138.5296 | 76.3917 | 60.0347 | 82 | 138.5789 | 11.3551 | 59.9713 | 17.2 | 138.5408 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5166 | 43.3676 | 60.0116 | 49.6 | 138.5325 | 59.8556 | 60.0116 | 65.8
138.5379 | 76.3928 | 60.0347 | 82 | 138.5872 | 11.354 | 59.9713 | 17.2 | 138.5491 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5249 | 43.3681 | 60.0116 | 49.6 | 138.5408 | 59.8551 | 60.0116 | 65.8
138.5463 | 76.394 | 60.0347 | 82 | 138.5955 | 11.3529 | 59.9713 | 17.2 | 138.5574 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5332 | 43.3686 | 60.0116 | 49.6 | 138.5491 | 59.8545 | 60.0116 | 65.8
138.5546 | 76.3957 | 60.0347 | 82 | 138.6039 | 11.3518 | 59.9713 | 17.2 | 138.5657 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5415 | 43.3704 | 60.0116 | 49.6 | 138.5574 | 59.854 | 60.0116 | 65.8
138.5629 | 76.3974 | 60.0347 | 82 | 138.6122 | 11.3498 | 59.9713 | 17.2 | 138.574 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5498 | 43.3722 | 60.0116 | 49.6 | 138.5657 | 59.8538 | 60.0116 | 65.8
138.5712 | 76.3999 | 60.0347 | 82 | 138.6205 | 11.3477 | 59.9713 | 17.2 | 138.5823 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5581 | 43.3735 | 60.0116 | 49.6 | 138.574 | 59.8535 | 60.0116 | 65.8
138.5796 | 76.4023 | 60.0347 | 82 | 138.6289 | 11.3467 | 59.9713 | 17.2 | 138.5906 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5664 | 43.3747 | 60.0116 | 49.6 | 138.5823 | 59.8533 | 60.0116 | 65.8
138.5879 | 76.4047 | 60.0347 | 82 | 138.6372 | 11.3457 | 59.9713 | 17.2 | 138.5991 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5747 | 43.3757 | 60.0116 | 49.6 | 138.5908 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.5962 | 76.4071 | 60.0347 | 82 | 138.6455 | 11.3447 | 59.9713 | 17.2 | 138.6074 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5833 | 43.3768 | 60.0116 | 49.6 | 138.5991 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6046 | 76.4088 | 60.0347 | 82 | 138.6538 | 11.3437 | 59.9713 | 17.2 | 138.6157 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5916 | 43.3784 | 60.0116 | 49.6 | 138.6074 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6129 | 76.4105 | 60.0347 | 82 | 138.6622 | 11.3427 | 59.9713 | 17.2 | 138.624 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.5999 | 43.38 | 60.0116 | 49.6 | 138.6157 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6212 | 76.411 | 60.0347 | 82 | 138.6705 | 11.3417 | 59.9713 | 17.2 | 138.6323 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6082 | 43.3833 | 60.0116 | 49.6 | 138.624 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6295 | 76.4115 | 60.0347 | 82 | 138.6788 | 11.3382 | 59.9713 | 17.2 | 138.6406 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6165 | 43.3866 | 60.0116 | 49.6 | 138.6323 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6379 | 76.4108 | 60.0347 | 82 | 138.6873 | 11.3347 | 59.9713 | 17.2 | 138.6489 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6248 | 43.3883 | 60.0116 | 49.6 | 138.6406 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6462 | 76.4102 | 60.0347 | 82 | 138.6956 | 11.3323 | 59.9713 | 17.2 | 138.6572 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6331 | 43.39 | 60.0116 | 49.6 | 138.6489 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6545 | 76.4088 | 60.0347 | 82 | 138.7039 | 11.3298 | 59.9713 | 17.2 | 138.6655 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6414 | 43.3917 | 60.0116 | 49.6 | 138.6575 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6628 | 76.4075 | 60.0347 | 82 | 138.7123 | 11.3379 | 59.9713 | 17.2 | 138.6741 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6499 | 43.3934 | 60.0116 | 49.6 | 138.6658 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6712 | 76.4057 | 60.0347 | 82 | 138.7206 | 11.3461 | 59.9713 | 17.2 | 138.6824 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6582 | 43.3954 | 60.0116 | 49.6 | 138.6741 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6795 | 76.404 | 60.0347 | 82 | 138.7289 | 11.3641 | 59.9713 | 17.2 | 138.6907 | 26.623 | 60.0346 | 33.4 | 138.6665 | 43.3974 | 60.0116 | 49.6 | 138.6824 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6878 | 76.4012 | 60.0347 | 82 | 138.7372 | 11.3821 | 59.9713 | 17.2 | 138.699 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.6748 | 43.3994 | 60.0116 | 49.6 | 138.6907 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.6962 | 76.3984 | 60.0347 | 82 | 138.7456 | 11.3992 | 59.9713 | 17.2 | 138.7073 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.6831 | 43.4015 | 60.0116 | 49.6 | 138.699 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7045 | 76.3969 | 60.0347 | 82 | 138.7539 | 11.4163 | 59.9713 | 17.2 | 138.7156 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.6914 | 43.4024 | 60.0116 | 49.6 | 138.7073 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7128 | 76.3954 | 60.0347 | 82 | 138.7622 | 11.4359 | 59.9713 | 17.2 | 138.7239 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.6997 | 43.4033 | 60.0116 | 49.6 | 138.7156 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7212 | 76.3947 | 60.0347 | 82 | 138.7706 | 11.4555 | 59.9713 | 17.2 | 138.7322 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.708 | 43.4047 | 60.0116 | 49.6 | 138.7241 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7295 | 76.394 | 60.0347 | 82 | 138.7789 | 11.4849 | 59.9713 | 17.2 | 138.7405 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.7166 | 43.4061 | 60.0116 | 49.6 | 138.7324 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7378 | 76.3939 | 60.0347 | 82 | 138.7872 | 11.5143 | 59.9713 | 17.2 | 138.749 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.7249 | 43.4076 | 60.0116 | 49.6 | 138.7407 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7461 | 76.3939 | 60.0347 | 82 | 138.7957 | 11.5308 | 59.9713 | 17.2 | 138.7573 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.7332 | 43.409 | 60.0116 | 49.6 | 138.749 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7545 | 76.3937 | 60.0347 | 82 | 138.804 | 11.5472 | 59.9713 | 17.2 | 138.7656 | 26.6231 | 60.0346 | 33.4 | 138.7415 | 43.4101 | 60.0116 | 49.6 | 138.7573 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7628 | 76.3936 | 60.0347 | 82 | 138.8123 | 11.5538 | 59.9713 | 17.2 | 138.7739 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7498 | 43.4112 | 60.0116 | 49.6 | 138.7656 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7711 | 76.393 | 60.0347 | 82 | 138.8206 | 11.5604 | 59.9713 | 17.2 | 138.7822 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7581 | 43.4113 | 60.0116 | 49.6 | 138.7739 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7794 | 76.3925 | 60.0347 | 82 | 138.829 | 11.5666 | 59.9713 | 17.2 | 138.7905 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7664 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 138.7822 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7878 | 76.392 | 60.0347 | 82 | 138.8373 | 11.5729 | 59.9713 | 17.2 | 138.7988 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7747 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 138.7908 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.7961 | 76.3914 | 60.0347 | 82 | 138.8456 | 11.5792 | 59.9713 | 17.2 | 138.8071 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7832 | 43.4117 | 60.0116 | 49.6 | 138.7991 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8044 | 76.3912 | 60.0347 | 82 | 138.854 | 11.5855 | 59.9713 | 17.2 | 138.8154 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7915 | 43.4112 | 60.0116 | 49.6 | 138.8074 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8128 | 76.391 | 60.0347 | 82 | 138.8623 | 11.5819 | 59.9713 | 17.2 | 138.824 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.7998 | 43.4106 | 60.0116 | 49.6 | 138.8157 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8211 | 76.3905 | 60.0347 | 82 | 138.8706 | 11.5784 | 59.9713 | 17.2 | 138.8323 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8081 | 43.4086 | 60.0116 | 49.6 | 138.824 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8294 | 76.3901 | 60.0347 | 82 | 138.879 | 11.5757 | 59.9713 | 17.2 | 138.8406 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8164 | 43.4065 | 60.0116 | 49.6 | 138.8323 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8377 | 76.3902 | 60.0347 | 82 | 138.8873 | 11.573 | 59.9713 | 17.2 | 138.8489 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8247 | 43.4045 | 60.0116 | 49.6 | 138.8406 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8461 | 76.3902 | 60.0347 | 82 | 138.8956 | 11.5689 | 59.9771 | 17.2 | 138.8572 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.833 | 43.4024 | 60.0116 | 49.6 | 138.8489 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8544 | 76.3915 | 60.0347 | 82 | 138.9039 | 11.5648 | 59.9771 | 17.2 | 138.8655 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8413 | 43.4011 | 60.0116 | 49.6 | 138.8574 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8627 | 76.3928 | 60.0347 | 82 | 138.9124 | 11.5609 | 59.9771 | 17.2 | 138.8738 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8499 | 43.3997 | 60.0116 | 49.6 | 138.8657 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8711 | 76.3949 | 60.0347 | 82 | 138.9207 | 11.5569 | 59.9771 | 17.2 | 138.8821 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8582 | 43.3994 | 60.0116 | 49.6 | 138.874 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8794 | 76.397 | 60.0347 | 82 | 138.929 | 11.553 | 59.9771 | 17.2 | 138.8906 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8665 | 43.399 | 60.0116 | 49.6 | 138.8823 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8877 | 76.4001 | 60.0347 | 82 | 138.9374 | 11.549 | 59.9771 | 17.2 | 138.8989 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8748 | 43.3989 | 60.0116 | 49.6 | 138.8906 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.8961 | 76.4031 | 60.0347 | 82 | 138.9457 | 11.5451 | 59.9771 | 17.2 | 138.9072 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8831 | 43.3987 | 60.0116 | 49.6 | 138.8989 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9044 | 76.4058 | 60.0347 | 82 | 138.954 | 11.5411 | 59.9771 | 17.2 | 138.9155 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8914 | 43.4001 | 60.0116 | 49.6 | 138.9072 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9127 | 76.4084 | 60.0347 | 82 | 138.9623 | 11.5386 | 59.9771 | 17.2 | 138.9238 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.8997 | 43.4014 | 60.0116 | 49.6 | 138.9155 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9211 | 76.4107 | 60.0347 | 82 | 138.9707 | 11.5361 | 59.9771 | 17.2 | 138.9321 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.908 | 43.4033 | 60.0116 | 49.6 | 138.9241 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9294 | 76.413 | 60.0347 | 82 | 138.979 | 11.535 | 59.9771 | 17.2 | 138.9404 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.9165 | 43.4052 | 60.0116 | 49.6 | 138.9324 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9377 | 76.4145 | 60.0347 | 82 | 138.9873 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9487 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.9248 | 43.4067 | 60.0116 | 49.6 | 138.9407 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.946 | 76.4159 | 60.0347 | 82 | 138.9957 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.957 | 26.6232 | 60.0346 | 33.4 | 138.9331 | 43.4082 | 60.0116 | 49.6 | 138.949 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9543 | 76.4166 | 60.0347 | 82 | 139.004 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9656 | 26.6235 | 60.0346 | 33.4 | 138.9414 | 43.4088 | 60.0116 | 49.6 | 138.9573 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9627 | 76.4173 | 60.0347 | 82 | 139.0123 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9739 | 26.6237 | 60.0346 | 33.4 | 138.9497 | 43.4093 | 60.0116 | 49.6 | 138.9656 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.971 | 76.4162 | 60.0347 | 82 | 139.0208 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9822 | 26.6239 | 60.0346 | 33.4 | 138.958 | 43.4101 | 60.0116 | 49.6 | 138.9739 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9793 | 76.4152 | 60.0347 | 82 | 139.0291 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9905 | 26.6241 | 60.0346 | 33.4 | 138.9663 | 43.4109 | 60.0116 | 49.6 | 138.9822 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.9877 | 76.4142 | 60.0347 | 82 | 139.0374 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 138.9988 | 26.6243 | 60.0346 | 33.4 | 138.9746 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 138.9907 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
138.996 | 76.4132 | 60.0347 | 82 | 139.0457 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0071 | 26.6245 | 60.0346 | 33.4 | 138.9832 | 43.4124 | 60.0116 | 49.6 | 138.999 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
139.0043 | 76.411 | 60.0347 | 82 | 139.0541 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0154 | 26.6247 | 60.0346 | 33.4 | 138.9915 | 43.4127 | 60.0116 | 49.6 | 139.0073 | 59.853 | 60.0116 | 65.8
139.0127 | 76.4088 | 60.0347 | 82 | 139.0624 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0237 | 26.6249 | 60.0346 | 33.4 | 138.9998 | 43.4129 | 60.0116 | 49.6 | 139.0156 | 59.8516 | 60.0116 | 65.8
139.021 | 76.4066 | 60.0347 | 82 | 139.0707 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.032 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 139.0081 | 43.4132 | 60.0116 | 49.6 | 139.0239 | 59.8502 | 60.0116 | 65.8
139.0293 | 76.4044 | 60.0347 | 82 | 139.0791 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0405 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0164 | 43.4134 | 60.0116 | 49.6 | 139.0322 | 59.8488 | 60.0116 | 65.8
139.0376 | 76.4022 | 60.0347 | 82 | 139.0874 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0488 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0247 | 43.414 | 60.0116 | 49.6 | 139.0405 | 59.8474 | 60.0116 | 65.8
139.046 | 76.4001 | 60.0347 | 82 | 139.0957 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0571 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.033 | 43.4145 | 60.0116 | 49.6 | 139.0488 | 59.846 | 60.0116 | 65.8
139.0543 | 76.3986 | 60.0347 | 82 | 139.104 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0654 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0413 | 43.4147 | 60.0116 | 49.6 | 139.0574 | 59.8446 | 60.0116 | 65.8
139.0626 | 76.3971 | 60.0347 | 82 | 139.1124 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0737 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0498 | 43.415 | 60.0116 | 49.6 | 139.0657 | 59.8427 | 60.0116 | 65.8
139.071 | 76.394 | 60.0347 | 82 | 139.1207 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.082 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0581 | 43.4152 | 60.0116 | 49.6 | 139.074 | 59.8407 | 60.0116 | 65.8
139.0793 | 76.3908 | 60.0347 | 82 | 139.129 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0903 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0664 | 43.4155 | 60.0116 | 49.6 | 139.0823 | 59.8394 | 60.0116 | 65.8
139.0876 | 76.3892 | 60.0347 | 82 | 139.1375 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.0986 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0747 | 43.4158 | 60.0116 | 49.6 | 139.0906 | 59.838 | 60.0116 | 65.8
139.0959 | 76.3875 | 60.0347 | 82 | 139.1458 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1069 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.083 | 43.416 | 60.0116 | 49.6 | 139.0989 | 59.8399 | 60.0116 | 65.8
139.1043 | 76.3858 | 60.0347 | 82 | 139.1541 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1155 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0913 | 43.4163 | 60.0116 | 49.6 | 139.1072 | 59.8418 | 60.0116 | 65.8
139.1126 | 76.3841 | 60.0347 | 82 | 139.1624 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1238 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.0996 | 43.4165 | 60.0116 | 49.6 | 139.1157 | 59.8436 | 60.0116 | 65.8
139.1209 | 76.3824 | 60.0347 | 82 | 139.1708 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1321 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1082 | 43.416 | 60.0116 | 49.6 | 139.124 | 59.8455 | 60.0116 | 65.8
139.1292 | 76.3807 | 60.0347 | 82 | 139.1791 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1404 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1165 | 43.4155 | 60.0116 | 49.6 | 139.1323 | 59.8474 | 60.0116 | 65.8
139.1376 | 76.379 | 60.0347 | 82 | 139.1874 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1487 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1248 | 43.415 | 60.0116 | 49.6 | 139.1406 | 59.8493 | 60.0116 | 65.8
139.1459 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.1958 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.157 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1331 | 43.4145 | 60.0116 | 49.6 | 139.1489 | 59.8517 | 60.0116 | 65.8
139.1542 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2041 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1653 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1414 | 43.4141 | 60.0116 | 49.6 | 139.1572 | 59.8541 | 60.0116 | 65.8
139.1626 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2124 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1736 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1497 | 43.4136 | 60.0116 | 49.6 | 139.1655 | 59.856 | 60.0116 | 65.8
139.1709 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2208 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1819 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.158 | 43.4131 | 60.0116 | 49.6 | 139.1738 | 59.8578 | 60.0116 | 65.8
139.1792 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2291 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1904 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1663 | 43.4126 | 60.0116 | 49.6 | 139.1824 | 59.859 | 60.0116 | 65.8
139.1876 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2374 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.1987 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1748 | 43.4121 | 60.0116 | 49.6 | 139.1907 | 59.8602 | 60.0116 | 65.8
139.1959 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2457 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.207 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1831 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.199 | 59.8614 | 60.0116 | 65.8
139.2042 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2542 | 11.534 | 59.9771 | 17.2 | 139.2153 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1914 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2073 | 59.8626 | 60.0116 | 65.8
139.2125 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2625 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2236 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.1997 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2156 | 59.8626 | 60.0116 | 65.8
139.2209 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2708 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2319 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.208 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2239 | 59.8627 | 60.0116 | 65.8
139.2292 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2792 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2402 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2163 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2322 | 59.8627 | 60.0116 | 65.8
139.2375 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2875 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2485 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2246 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2405 | 59.8627 | 60.0116 | 65.8
139.2458 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.2958 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2571 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2329 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.249 | 59.8628 | 60.0116 | 65.8
139.2542 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3041 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2654 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2415 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2573 | 59.8628 | 60.0116 | 65.8
139.2625 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3125 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2737 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2498 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2656 | 59.8617 | 60.0116 | 65.8
139.2708 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3208 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.282 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2581 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2739 | 59.8605 | 60.0116 | 65.8
139.2792 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3291 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2903 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2664 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2822 | 59.8594 | 60.0116 | 65.8
139.2875 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3375 | 11.5339 | 59.9771 | 17.2 | 139.2986 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2747 | 43.4116 | 60.0116 | 49.6 | 139.2905 | 59.8582 | 60.0116 | 65.8
139.2958 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3458 | 11.5319 | 59.9771 | 17.2 | 139.3069 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.283 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.2988 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3041 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3541 | 11.5299 | 59.9771 | 17.2 | 139.3152 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2913 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3071 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3125 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3625 | 11.5279 | 59.9771 | 17.2 | 139.3235 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.2996 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3157 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3208 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3708 | 11.5259 | 59.9771 | 17.2 | 139.332 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3081 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.324 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3291 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3792 | 11.5225 | 59.9771 | 17.2 | 139.3403 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3164 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3323 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3375 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3875 | 11.5191 | 59.9771 | 17.2 | 139.3486 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3247 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3406 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3458 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.3959 | 11.5157 | 59.9771 | 17.2 | 139.3569 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.333 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3489 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3541 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4042 | 11.5123 | 59.9771 | 17.2 | 139.3652 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3413 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3572 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3625 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4125 | 11.5089 | 59.9771 | 17.2 | 139.3735 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3496 | 43.4115 | 60.0116 | 49.6 | 139.3655 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3708 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4209 | 11.5055 | 59.9771 | 17.2 | 139.3818 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3579 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.3738 | 59.8582 | 60.0174 | 65.8
139.3791 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4292 | 11.5041 | 59.9771 | 17.2 | 139.3901 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3662 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.3823 | 59.8577 | 60.0174 | 65.8
139.3874 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4375 | 11.5027 | 59.9771 | 17.2 | 139.3984 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3748 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.3906 | 59.8572 | 60.0174 | 65.8
139.3958 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4458 | 11.4999 | 59.9771 | 17.2 | 139.407 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3831 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.3989 | 59.8564 | 60.0174 | 65.8
139.4041 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4542 | 11.4972 | 59.9771 | 17.2 | 139.4153 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3914 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.4072 | 59.8557 | 60.0174 | 65.8
139.4124 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4625 | 11.4946 | 59.9771 | 17.2 | 139.4236 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.3997 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.4155 | 59.8539 | 60.0174 | 65.8
139.4207 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4708 | 11.4921 | 59.9771 | 17.2 | 139.4319 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.408 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.4238 | 59.8522 | 60.0174 | 65.8
139.4291 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4792 | 11.4895 | 59.9771 | 17.2 | 139.4402 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4163 | 43.4115 | 60.0173 | 49.6 | 139.4321 | 59.8505 | 60.0174 | 65.8
139.4374 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4875 | 11.487 | 59.9771 | 17.2 | 139.4485 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4246 | 43.4155 | 60.0173 | 49.6 | 139.4404 | 59.8487 | 60.0174 | 65.8
139.4457 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.4958 | 11.4844 | 59.9771 | 17.2 | 139.4568 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4329 | 43.4194 | 60.0173 | 49.6 | 139.449 | 59.8461 | 60.0174 | 65.8
139.4541 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5042 | 11.4818 | 59.9771 | 17.2 | 139.4651 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4414 | 43.4234 | 60.0173 | 49.6 | 139.4573 | 59.8434 | 60.0174 | 65.8
139.4624 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5126 | 11.4778 | 59.9771 | 17.2 | 139.4734 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4497 | 43.4273 | 60.0173 | 49.6 | 139.4656 | 59.842 | 60.0174 | 65.8
139.4707 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5209 | 11.4738 | 59.9771 | 17.2 | 139.4819 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.458 | 43.4319 | 60.0173 | 49.6 | 139.4739 | 59.8407 | 60.0174 | 65.8
139.479 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5292 | 11.4712 | 59.9771 | 17.2 | 139.4902 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4663 | 43.4365 | 60.0173 | 49.6 | 139.4822 | 59.8401 | 60.0174 | 65.8
139.4874 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5376 | 11.4685 | 59.9771 | 17.2 | 139.4985 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4746 | 43.4404 | 60.0173 | 49.6 | 139.4905 | 59.8394 | 60.0174 | 65.8
139.4957 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5459 | 11.4671 | 59.9771 | 17.2 | 139.5068 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4829 | 43.4443 | 60.0173 | 49.6 | 139.4988 | 59.8403 | 60.0174 | 65.8
139.504 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5542 | 11.4656 | 59.9771 | 17.2 | 139.5151 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4912 | 43.4483 | 60.0173 | 49.6 | 139.5071 | 59.8412 | 60.0174 | 65.8
139.5124 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5626 | 11.4642 | 59.9771 | 17.2 | 139.5234 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.4995 | 43.4522 | 60.0173 | 49.6 | 139.5156 | 59.8421 | 60.0174 | 65.8
139.5207 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5709 | 11.4628 | 59.9771 | 17.2 | 139.5317 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5081 | 43.4522 | 60.0173 | 49.6 | 139.5239 | 59.8429 | 60.0174 | 65.8
139.529 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5792 | 11.4613 | 59.9771 | 17.2 | 139.54 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5164 | 43.4521 | 60.0173 | 49.6 | 139.5322 | 59.8447 | 60.0174 | 65.8
139.5374 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5875 | 11.4599 | 59.9771 | 17.2 | 139.5483 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5247 | 43.4521 | 60.0173 | 49.6 | 139.5405 | 59.8466 | 60.0174 | 65.8
139.5457 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.5959 | 11.4571 | 59.9771 | 17.2 | 139.5569 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.533 | 43.4521 | 60.0173 | 49.6 | 139.5488 | 59.8481 | 60.0174 | 65.8
139.554 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6042 | 11.4544 | 59.9771 | 17.2 | 139.5652 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5413 | 43.4514 | 60.0173 | 49.6 | 139.5571 | 59.8497 | 60.0174 | 65.8
139.5623 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6125 | 11.4516 | 59.9771 | 17.2 | 139.5735 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5496 | 43.4507 | 60.0173 | 49.6 | 139.5654 | 59.8508 | 60.0174 | 65.8
139.5706 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.621 | 11.4489 | 59.9771 | 17.2 | 139.5818 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5579 | 43.4507 | 60.0173 | 49.6 | 139.5737 | 59.852 | 60.0174 | 65.8
139.579 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6293 | 11.4461 | 59.9771 | 17.2 | 139.5901 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5662 | 43.4507 | 60.0173 | 49.6 | 139.582 | 59.8516 | 60.0174 | 65.8
139.5873 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6376 | 11.4434 | 59.9771 | 17.2 | 139.5984 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5747 | 43.4507 | 60.0173 | 49.6 | 139.5906 | 59.8512 | 60.0174 | 65.8
139.5956 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6459 | 11.4406 | 59.9771 | 17.2 | 139.6067 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.583 | 43.4507 | 60.0173 | 49.6 | 139.5989 | 59.8507 | 60.0174 | 65.8
139.604 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6543 | 11.4379 | 59.9771 | 17.2 | 139.615 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5913 | 43.4496 | 60.0173 | 49.6 | 139.6072 | 59.8501 | 60.0174 | 65.8
139.6123 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6626 | 11.4351 | 59.9771 | 17.2 | 139.6235 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.5996 | 43.4484 | 60.0173 | 49.6 | 139.6155 | 59.8505 | 60.0174 | 65.8
139.6206 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6709 | 11.4324 | 59.9771 | 17.2 | 139.6318 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6079 | 43.4536 | 60.0173 | 49.6 | 139.6238 | 59.8509 | 60.0174 | 65.8
139.629 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6793 | 11.4309 | 59.9771 | 17.2 | 139.6401 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6162 | 43.4587 | 60.0173 | 49.6 | 139.6321 | 59.8511 | 60.0174 | 65.8
139.6373 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6876 | 11.4295 | 59.9771 | 17.2 | 139.6484 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6245 | 43.4639 | 60.0173 | 49.6 | 139.6404 | 59.8513 | 60.0174 | 65.8
139.6456 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.6959 | 11.428 | 59.9771 | 17.2 | 139.6567 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6328 | 43.469 | 60.0173 | 49.6 | 139.6487 | 59.852 | 60.0174 | 65.8
139.654 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.7043 | 11.4266 | 59.9771 | 17.2 | 139.665 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6414 | 43.4742 | 60.0173 | 49.6 | 139.6572 | 59.8526 | 60.0174 | 65.8
139.6623 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.7126 | 11.4251 | 59.9771 | 17.2 | 139.6733 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6497 | 43.4793 | 60.0173 | 49.6 | 139.6655 | 59.8547 | 60.0174 | 65.8
139.6706 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.7209 | 11.4237 | 59.9771 | 17.2 | 139.6816 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.658 | 43.4845 | 60.0173 | 49.6 | 139.6738 | 59.8567 | 60.0174 | 65.8
139.6789 | 76.3773 | 60.0347 | 82 | 139.7292 | 11.4213 | 59.9771 | 17.2 | 139.6899 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6663 | 43.4897 | 60.0173 | 49.6 | 139.6821 | 59.859 | 60.0174 | 65.8
139.6873 | 76.3773 | 60.0404 | 82 | 139.7377 | 11.4188 | 59.9771 | 17.2 | 139.6985 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6746 | 43.4959 | 60.0173 | 49.6 | 139.6904 | 59.8613 | 60.0174 | 65.8
139.6956 | 76.3773 | 60.0404 | 82 | 139.746 | 11.4267 | 59.9771 | 17.2 | 139.7068 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6829 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.6987 | 59.8626 | 60.0174 | 65.8
139.7039 | 76.3773 | 60.0404 | 82 | 139.7543 | 11.4347 | 59.9771 | 17.2 | 139.7151 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6912 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.707 | 59.864 | 60.0174 | 65.8
139.7122 | 76.3773 | 60.0404 | 82 | 139.7627 | 11.444 | 59.9771 | 17.2 | 139.7234 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.6995 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7153 | 59.8647 | 60.0174 | 65.8
139.7206 | 76.3796 | 60.0404 | 82 | 139.771 | 11.4534 | 59.9771 | 17.2 | 139.7317 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7078 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7239 | 59.8655 | 60.0174 | 65.8
139.7289 | 76.382 | 60.0404 | 82 | 139.7793 | 11.4734 | 59.9771 | 17.2 | 139.74 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7163 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7322 | 59.8657 | 60.0174 | 65.8
139.7372 | 76.3862 | 60.0404 | 82 | 139.7876 | 11.4933 | 59.9771 | 17.2 | 139.7483 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7246 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7405 | 59.866 | 60.0174 | 65.8
139.7455 | 76.3904 | 60.0404 | 82 | 139.796 | 11.5231 | 59.9771 | 17.2 | 139.7566 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7329 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7488 | 59.8658 | 60.0174 | 65.8
139.7539 | 76.3967 | 60.0404 | 82 | 139.8043 | 11.5529 | 59.9771 | 17.2 | 139.7649 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7412 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7571 | 59.8656 | 60.0174 | 65.8
139.7622 | 76.4029 | 60.0404 | 82 | 139.8126 | 11.5823 | 59.9771 | 17.2 | 139.7734 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7495 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7654 | 59.8679 | 60.0174 | 65.8
139.7705 | 76.4091 | 60.0404 | 82 | 139.821 | 11.6117 | 59.9771 | 17.2 | 139.7817 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7578 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.7737 | 59.8701 | 60.0174 | 65.8
139.7789 | 76.4154 | 60.0404 | 82 | 139.8293 | 11.6294 | 59.9771 | 17.2 | 139.79 | 26.6253 | 60.0346 | 33.4 | 139.7661 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 139.782 | 59.8722 | 60.0174 | 65.8
139.7872 | 76.421 | 60.0404 | 82 | 139.8376 | 11.6472 | 59.9771 | 17.2 | 139.7983 | 26.6251 | 60.0346 | 33.4 | 139.7744 | 43.5031 | 60.0173 | 49.6 | 139.7905 | 59.8744 | 60.0174 | 65.8
139.7955 | 76.4266 | 60.0404 | 82 | 139.8459 | 11.665 | 59.9771 | 17.2 | 139.8066 | 26.625 | 60.0346 | 33.4 | 139.783 | 43.504 | 60.0173 | 49.6 | 139.7988 | 59.8765 | 60.0174 | 65.8
139.8039 | 76.4294 | 60.0404 | 82 | 139.8544 | 11.6828 | 59.9771 | 17.2 | 139.8149 | 26.6248 | 60.0346 | 33.4 | 139.7913 | 43.5049 | 60.0173 | 49.6 | 139.8071 | 59.8787 | 60.0174 | 65.8
139.8122 | 76.4322 | 60.0404 | 82 | 139.8627 | 11.6885 | 59.9771 | 17.2 | 139.8232 | 26.6247 | 60.0346 | 33.4 | 139.7996 | 43.5058 | 60.0173 | 49.6 | 139.8154 | 59.8846 | 60.0174 | 65.8
139.8205 | 76.4331 | 60.0404 | 82 | 139.871 | 11.6942 | 59.9771 | 17.2 | 139.8315 | 26.6245 | 60.0346 | 33.4 | 139.8079 | 43.5067 | 60.0173 | 49.6 | 139.8237 | 59.8905 | 60.0174 | 65.8
139.8288 | 76.434 | 60.0404 | 82 | 139.8794 | 11.6901 | 59.9771 | 17.2 | 139.8398 | 26.6244 | 60.0346 | 33.4 | 139.8162 | 43.5076 | 60.0173 | 49.6 | 139.832 | 59.8965 | 60.0174 | 65.8
139.8372 | 76.4338 | 60.0404 | 82 | 139.8877 | 11.686 | 59.9771 | 17.2 | 139.8484 | 26.6242 | 60.0346 | 33.4 | 139.8245 | 43.5085 | 60.0173 | 49.6 | 139.8403 | 59.9024 | 60.0174 | 65.8
139.8455 | 76.4336 | 60.0404 | 82 | 139.896 | 11.6833 | 59.9771 | 17.2 | 139.8567 | 26.624 | 60.0346 | 33.4 | 139.8328 | 43.5094 | 60.0173 | 49.6 | 139.8486 | 59.9059 | 60.0174 | 65.8
139.8538 | 76.4348 | 60.0404 | 82 | 139.9044 | 11.6806 | 59.9771 | 17.2 | 139.865 | 26.6239 | 60.0346 | 33.4 | 139.8411 | 43.5097 | 60.0173 | 49.6 | 139.8572 | 59.9094 | 60.0174 | 65.8
139.8622 | 76.4361 | 60.0404 | 82 | 139.9127 | 11.6791 | 59.9771 | 17.2 | 139.8733 | 26.6237 | 60.0346 | 33.4 | 139.8496 | 43.51 | 60.0173 | 49.6 | 139.8655 | 59.9129 | 60.0174 | 65.8
139.8705 | 76.4396 | 60.0404 | 82 | 139.921 | 11.6777 | 59.9771 | 17.2 | 139.8816 | 26.6278 | 60.0346 | 33.4 | 139.8579 | 43.5094 | 60.0173 | 49.6 | 139.8738 | 59.9164 | 60.0174 | 65.8
139.8788 | 76.443 | 60.0404 | 82 | 139.9293 | 11.6745 | 59.9771 | 17.2 | 139.8899 | 26.6318 | 60.0346 | 33.4 | 139.8662 | 43.5088 | 60.0173 | 49.6 | 139.8821 | 59.9202 | 60.0174 | 65.8
139.8871 | 76.4473 | 60.0404 | 82 | 139.9377 | 11.6713 | 59.9771 | 17.2 | 139.8982 | 26.6358 | 60.0346 | 33.4 | 139.8745 | 43.5082 | 60.0173 | 49.6 | 139.8904 | 59.924 | 60.0174 | 65.8
139.8954 | 76.4515 | 60.0404 | 82 | 139.946 | 11.6682 | 59.9771 | 17.2 | 139.9065 | 26.6399 | 60.0346 | 33.4 | 139.8828 | 43.5076 | 60.0173 | 49.6 | 139.8987 | 59.9239 | 60.0174 | 65.8
139.9038 | 76.4558 | 60.0404 | 82 | 139.9543 | 11.6652 | 59.9771 | 17.2 | 139.9148 | 26.6443 | 60.0346 | 33.4 | 139.8911 | 43.507 | 60.0173 | 49.6 | 139.907 | 59.9239 | 60.0174 | 65.8
139.9121 | 76.46 | 60.0404 | 82 | 139.9628 | 11.6609 | 59.9771 | 17.2 | 139.9233 | 26.6487 | 60.0346 | 33.4 | 139.8994 | 43.5064 | 60.0173 | 49.6 | 139.9153 | 59.9239 | 60.0174 | 65.8
139.9204 | 76.4634 | 60.0404 | 82 | 139.9711 | 11.6567 | 59.9771 | 17.2 | 139.9316 | 26.6531 | 60.0346 | 33.4 | 139.9077 | 43.5058 | 60.0173 | 49.6 | 139.9238 | 59.9238 | 60.0174 | 65.8
139.9288 | 76.4667 | 60.0404 | 82 | 139.9794 | 11.6524 | 59.9771 | 17.2 | 139.9399 | 26.6575 | 60.0346 | 33.4 | 139.9163 | 43.5052 | 60.0173 | 49.6 | 139.9321 | 59.9238 | 60.0174 | 65.8
139.9371 | 76.4684 | 60.0404 | 82 | 139.9877 | 11.6482 | 59.9771 | 17.2 | 139.9482 | 26.6619 | 60.0346 | 33.4 | 139.9246 | 43.5052 | 60.0173 | 49.6 | 139.9404 | 59.9237 | 60.0174 | 65.8
139.9454 | 76.4701 | 60.0404 | 82 | 139.9961 | 11.644 | 59.9771 | 17.2 | 139.9565 | 26.6664 | 60.0346 | 33.4 | 139.9329 | 43.5052 | 60.0173 | 49.6 | 139.9487 | 59.9237 | 60.0174 | 65.8
139.9537 | 76.471 | 60.0404 | 82 | 140.0044 | 11.6397 | 59.9771 | 17.2 | 139.9648 | 26.6667 | 60.0346 | 33.4 | 139.9412 | 43.5052 | 60.0173 | 49.6 | 139.957 | 59.9236 | 60.0174 | 65.8
139.9621 | 76.4718 | 60.0404 | 82 | 140.0127 | 11.6372 | 59.9771 | 17.2 | 139.9731 | 26.6671 | 60.0346 | 33.4 | 139.9495 | 43.5052 | 60.0173 | 49.6 | 139.9653 | 59.9239 | 60.0174 | 65.8
139.9704 | 76.4724 | 60.0404 | 82 | 140.0211 | 11.6347 | 59.9771 | 17.2 | 139.9814 | 26.6675 | 60.0346 | 33.4 | 139.9578 | 43.5049 | 60.0173 | 49.6 | 139.9736 | 59.9243 | 60.0174 | 65.8
139.9787 | 76.4729 | 60.0404 | 82 | 140.0294 | 11.6335 | 59.9771 | 17.2 | 139.99 | 26.6679 | 60.0346 | 33.4 | 139.9661 | 43.5046 | 60.0173 | 49.6 | 139.9819 | 59.9247 | 60.0174 | 65.8
139.9871 | 76.4735 | 60.0404 | 82 | 140.0377 | 11.6323 | 59.9771 | 17.2 | 139.9983 | 26.6679 | 60.0346 | 33.4 | 139.9744 | 43.5042 | 60.0173 | 49.6 | 139.9905 | 59.925 | 60.0174 | 65.8
139.9954 | 76.474 | 60.0404 | 82 | 140.0461 | 11.6323 | 59.9771 | 17.2 | 140.0066 | 26.6679 | 60.0346 | 33.4 | 139.9829 | 43.5039 | 60.0173 | 49.6 | 139.9988 | 59.9254 | 60.0174 | 65.8
140.0037 | 76.4746 | 60.0404 | 82 | 140.0544 | 11.6323 | 59.9771 | 17.2 | 140.0149 | 26.6677 | 60.0346 | 33.4 | 139.9912 | 43.5036 | 60.0173 | 49.6 | 140.0071 | 59.9257 | 60.0174 | 65.8
140.0121 | 76.4751 | 60.0404 | 82 | 140.0627 | 11.6311 | 59.9771 | 17.2 | 140.0232 | 26.6675 | 60.0346 | 33.4 | 139.9995 | 43.5032 | 60.0173 | 49.6 | 140.0154 | 59.9261 | 60.0174 | 65.8
140.0204 | 76.4745 | 60.0404 | 82 | 140.071 | 11.63 | 59.9771 | 17.2 | 140.0315 | 26.6673 | 60.0346 | 33.4 | 140.0078 | 43.5029 | 60.0173 | 49.6 | 140.0237 | 59.9264 | 60.0174 | 65.8
140.0287 | 76.4738 | 60.0404 | 82 | 140.0795 | 11.6276 | 59.9771 | 17.2 | 140.0398 | 26.6671 | 60.0346 | 33.4 | 140.0161 | 43.5026 | 60.0173 | 49.6 | 140.032 | 59.9268 | 60.0174 | 65.8
140.037 | 76.4717 | 60.0404 | 82 | 140.0878 | 11.6253 | 59.9771 | 17.2 | 140.0481 | 26.6669 | 60.0346 | 33.4 | 140.0244 | 43.5022 | 60.0173 | 49.6 | 140.0403 | 59.9271 | 60.0174 | 65.8
140.0453 | 76.4696 | 60.0404 | 82 | 140.0961 | 11.6229 | 59.9771 | 17.2 | 140.0564 | 26.6667 | 60.0346 | 33.4 | 140.0327 | 43.5019 | 60.0173 | 49.6 | 140.0486 | 59.9266 | 60.0174 | 65.8
140.0537 | 76.4675 | 60.0404 | 82 | 140.1045 | 11.6206 | 59.9771 | 17.2 | 140.0649 | 26.6665 | 60.0346 | 33.4 | 140.041 | 43.5019 | 60.0173 | 49.6 | 140.0571 | 59.926 | 60.0174 | 65.8
140.062 | 76.4653 | 60.0404 | 82 | 140.1128 | 11.6172 | 59.9771 | 17.2 | 140.0732 | 26.6663 | 60.0346 | 33.4 | 140.0496 | 43.5019 | 60.0173 | 49.6 | 140.0654 | 59.9254 | 60.0174 | 65.8
140.0703 | 76.4624 | 60.0404 | 82 | 140.1211 | 11.6138 | 59.9771 | 17.2 | 140.0815 | 26.6661 | 60.0346 | 33.4 | 140.0579 | 43.5019 | 60.0173 | 49.6 | 140.0737 | 59.9249 | 60.0174 | 65.8
140.0787 | 76.4594 | 60.0404 | 82 | 140.1294 | 11.6104 | 59.9771 | 17.2 | 140.0898 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.0662 | 43.5019 | 60.0173 | 49.6 | 140.082 | 59.9244 | 60.0174 | 65.8
140.087 | 76.4565 | 60.0404 | 82 | 140.1378 | 11.607 | 59.9771 | 17.2 | 140.0981 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.0745 | 43.5008 | 60.0173 | 49.6 | 140.0903 | 59.9239 | 60.0174 | 65.8
140.0953 | 76.4535 | 60.0404 | 82 | 140.1461 | 11.6047 | 59.9771 | 17.2 | 140.1064 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.0828 | 43.4998 | 60.0173 | 49.6 | 140.0986 | 59.9234 | 60.0174 | 65.8
140.1036 | 76.4519 | 60.0404 | 82 | 140.1544 | 11.6024 | 59.9771 | 17.2 | 140.1147 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.0911 | 43.4987 | 60.0173 | 49.6 | 140.1069 | 59.923 | 60.0174 | 65.8
140.112 | 76.4503 | 60.0404 | 82 | 140.1628 | 11.6014 | 59.9771 | 17.2 | 140.123 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.0994 | 43.4977 | 60.0173 | 49.6 | 140.1152 | 59.9232 | 60.0174 | 65.8
140.1203 | 76.4504 | 60.0404 | 82 | 140.1711 | 11.6004 | 59.9771 | 17.2 | 140.1313 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.1077 | 43.4962 | 60.0173 | 49.6 | 140.1238 | 59.9235 | 60.0174 | 65.8
140.1286 | 76.4504 | 60.0404 | 82 | 140.1794 | 11.5993 | 59.9771 | 17.2 | 140.1399 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.1162 | 43.4947 | 60.0173 | 49.6 | 140.1321 | 59.9243 | 60.0174 | 65.8
140.137 | 76.4504 | 60.0404 | 82 | 140.1879 | 11.5983 | 59.9771 | 17.2 | 140.1482 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.1245 | 43.4932 | 60.0173 | 49.6 | 140.1404 | 59.9251 | 60.0174 | 65.8
140.1453 | 76.4504 | 60.0404 | 82 | 140.1962 | 11.597 | 59.9771 | 17.2 | 140.1565 | 26.6659 | 60.0346 | 33.4 | 140.1328 | 43.4917 | 60.0173 | 49.6 | 140.1487 | 59.9259 | 60.0174 | 65.8
140.1536 | 76.451 | 60.0404 | 82 | 140.2045 | 11.5957 | 59.9771 | 17.2 | 140.1648 | 26.666 | 60.0346 | 33.4 | 140.1411 | 43.4902 | 60.0173 | 49.6 | 140.157 | 59.9267 | 60.0174 | 65.8
140.1619 | 76.4517 | 60.0404 | 82 | 140.2128 | 11.5916 | 59.9771 | 17.2 | 140.1731 | 26.6661 | 60.0346 | 33.4 | 140.1494 | 43.4887 | 60.0173 | 49.6 | 140.1653 | 59.9274 | 60.0174 | 65.8
140.1703 | 76.4523 | 60.0404 | 82 | 140.2212 | 11.5876 | 59.9771 | 17.2 | 140.1814 | 26.6662 | 60.0346 | 33.4 | 140.1577 | 43.4882 | 60.0173 | 49.6 | 140.1736 | 59.9282 | 60.0174 | 65.8
140.1786 | 76.453 | 60.0404 | 82 | 140.2295 | 11.5835 | 59.9771 | 17.2 | 140.1897 | 26.6663 | 60.0346 | 33.4 | 140.166 | 43.4878 | 60.0173 | 49.6 | 140.1819 | 59.929 | 60.0174 | 65.8
140.1869 | 76.4557 | 60.0404 | 82 | 140.2378 | 11.5794 | 59.9771 | 17.2 | 140.198 | 26.6664 | 60.0346 | 33.4 | 140.1743 | 43.4873 | 60.0173 | 49.6 | 140.1904 | 59.9297 | 60.0174 | 65.8
140.1953 | 76.4585 | 60.0404 | 82 | 140.2462 | 11.5754 | 59.9771 | 17.2 | 140.2063 | 26.6665 | 60.0346 | 33.4 | 140.1829 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.1987 | 59.9288 | 60.0174 | 65.8
140.2036 | 76.4629 | 60.0404 | 82 | 140.2545 | 11.5713 | 59.9771 | 17.2 | 140.2148 | 26.6666 | 60.0346 | 33.4 | 140.1912 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.207 | 59.9278 | 60.0174 | 65.8
140.2119 | 76.4673 | 60.0404 | 82 | 140.2628 | 11.5673 | 59.9771 | 17.2 | 140.2231 | 26.6667 | 60.0346 | 33.4 | 140.1995 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.2153 | 59.9268 | 60.0174 | 65.8
140.2202 | 76.4714 | 60.0404 | 82 | 140.2711 | 11.5632 | 59.9771 | 17.2 | 140.2314 | 26.6702 | 60.0404 | 33.4 | 140.2078 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.2236 | 59.9259 | 60.0174 | 65.8
140.2286 | 76.4754 | 60.0404 | 82 | 140.2795 | 11.5597 | 59.9771 | 17.2 | 140.2397 | 26.6738 | 60.0404 | 33.4 | 140.2161 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.2319 | 59.9257 | 60.0174 | 65.8
140.2369 | 76.4806 | 60.0404 | 82 | 140.2878 | 11.5561 | 59.9771 | 17.2 | 140.248 | 26.6773 | 60.0404 | 33.4 | 140.2244 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.2402 | 59.9256 | 60.0174 | 65.8
140.2452 | 76.4858 | 60.0404 | 82 | 140.2961 | 11.5553 | 59.9771 | 17.2 | 140.2563 | 26.6807 | 60.0404 | 33.4 | 140.2327 | 43.4869 | 60.0173 | 49.6 | 140.2485 | 59.9275 | 60.0174 | 65.8
140.2535 | 76.4913 | 60.0404 | 82 | 140.3046 | 11.5545 | 59.9771 | 17.2 | 140.2646 | 26.6882 | 60.0404 | 33.4 | 140.241 | 43.4865 | 60.0173 | 49.6 | 140.2568 | 59.9293 | 60.0174 | 65.8
140.2619 | 76.4968 | 60.0404 | 82 | 140.3129 | 11.553 | 59.9771 | 17.2 | 140.2729 | 26.6956 | 60.0404 | 33.4 | 140.2495 | 43.4862 | 60.0173 | 49.6 | 140.2654 | 59.9311 | 60.0174 | 65.8
140.2702 | 76.5002 | 60.0404 | 82 | 140.3212 | 11.5515 | 59.9771 | 17.2 | 140.2812 | 26.703 | 60.0404 | 33.4 | 140.2578 | 43.4858 | 60.0173 | 49.6 | 140.2737 | 59.9328 | 60.0174 | 65.8
140.2785 | 76.5037 | 60.0404 | 82 | 140.3295 | 11.55 | 59.9771 | 17.2 | 140.2898 | 26.7104 | 60.0404 | 33.4 | 140.2661 | 43.4855 | 60.0173 | 49.6 | 140.282 | 59.9356 | 60.0174 | 65.8
140.2869 | 76.5035 | 60.0404 | 82 | 140.3379 | 11.5485 | 59.9771 | 17.2 | 140.2981 | 26.7177 | 60.0404 | 33.4 | 140.2744 | 43.4851 | 60.0173 | 49.6 | 140.2903 | 59.9384 | 60.0174 | 65.8
140.2952 | 76.5033 | 60.0404 | 82 | 140.3462 | 11.547 | 59.9771 | 17.2 | 140.3064 | 26.7249 | 60.0404 | 33.4 | 140.2827 | 43.4847 | 60.0173 | 49.6 | 140.2986 | 59.9412 | 60.0174 | 65.8
140.3035 | 76.5035 | 60.0404 | 82 | 140.3545 | 11.5455 | 59.9771 | 17.2 | 140.3147 | 26.7292 | 60.0404 | 33.4 | 140.291 | 43.4827 | 60.0173 | 49.6 | 140.3069 | 59.944 | 60.0174 | 65.8
140.3118 | 76.5038 | 60.0404 | 82 | 140.3629 | 11.5448 | 59.9771 | 17.2 | 140.323 | 26.7335 | 60.0404 | 33.4 | 140.2993 | 43.4808 | 60.0173 | 49.6 | 140.3152 | 59.9459 | 60.0174 | 65.8
140.3202 | 76.5028 | 60.0404 | 82 | 140.3712 | 11.5441 | 59.9771 | 17.2 | 140.3313 | 26.7378 | 60.0404 | 33.4 | 140.3076 | 43.4788 | 60.0173 | 49.6 | 140.3235 | 59.9478 | 60.0174 | 65.8
140.3285 | 76.5019 | 60.0404 | 82 | 140.3795 | 11.5462 | 59.9771 | 17.2 | 140.3396 | 26.742 | 60.0404 | 33.4 | 140.3162 | 43.4768 | 60.0173 | 49.6 | 140.332 | 59.9493 | 60.0174 | 65.8
140.3368 | 76.5001 | 60.0404 | 82 | 140.3879 | 11.5484 | 59.9771 | 17.2 | 140.3479 | 26.7427 | 60.0404 | 33.4 | 140.3245 | 43.4752 | 60.0173 | 49.6 | 140.3403 | 59.9509 | 60.0174 | 65.8
140.3452 | 76.4983 | 60.0404 | 82 | 140.3962 | 11.5512 | 59.9886 | 17.2 | 140.3562 | 26.7434 | 60.0404 | 33.4 | 140.3328 | 43.4735 | 60.0173 | 49.6 | 140.3486 | 59.9524 | 60.0174 | 65.8
140.3535 | 76.4964 | 60.0404 | 82 | 140.4045 | 11.554 | 59.9886 | 17.2 | 140.3647 | 26.7462 | 60.0404 | 33.4 | 140.3411 | 43.4719 | 60.0173 | 49.6 | 140.3569 | 59.9539 | 60.0174 | 65.8
140.3618 | 76.4945 | 60.0404 | 82 | 140.4128 | 11.5568 | 59.9886 | 17.2 | 140.373 | 26.749 | 60.0404 | 33.4 | 140.3494 | 43.4703 | 60.0173 | 49.6 | 140.3652 | 59.9554 | 60.0174 | 65.8
140.3701 | 76.4951 | 60.0404 | 82 | 140.4213 | 11.5596 | 59.9886 | 17.2 | 140.3813 | 26.752 | 60.0404 | 33.4 | 140.3577 | 43.4686 | 60.0173 | 49.6 | 140.3735 | 59.9568 | 60.0174 | 65.8
140.3784 | 76.4957 | 60.0404 | 82 | 140.4296 | 11.5624 | 59.9886 | 17.2 | 140.3896 | 26.755 | 60.0404 | 33.4 | 140.366 | 43.467 | 60.0173 | 49.6 | 140.3818 | 59.9582 | 60.0174 | 65.8
140.3868 | 76.4991 | 60.0404 | 82 | 140.4379 | 11.5652 | 59.9886 | 17.2 | 140.3979 | 26.7575 | 60.0404 | 33.4 | 140.3743 | 43.467 | 60.0173 | 49.6 | 140.3901 | 59.9597 | 60.0174 | 65.8
140.3951 | 76.5024 | 60.0404 | 82 | 140.4462 | 11.5681 | 59.9886 | 17.2 | 140.4062 | 26.7599 | 60.0404 | 33.4 | 140.3826 | 43.467 | 60.0173 | 49.6 | 140.3987 | 59.9611 | 60.0174 | 65.8
140.4034 | 76.506 | 60.0404 | 82 | 140.4546 | 11.5709 | 59.9886 | 17.2 | 140.4146 | 26.7639 | 60.0404 | 33.4 | 140.3911 | 43.4674 | 60.0173 | 49.6 | 140.407 | 59.9626 | 60.0174 | 65.8
140.4118 | 76.5096 | 60.0404 | 82 | 140.4629 | 11.5724 | 59.9886 | 17.2 | 140.4229 | 26.7678 | 60.0404 | 33.4 | 140.3994 | 43.4678 | 60.0173 | 49.6 | 140.4153 | 59.9624 | 60.0174 | 65.8
140.4201 | 76.5153 | 60.0404 | 82 | 140.4712 | 11.5738 | 59.9886 | 17.2 | 140.4312 | 26.7713 | 60.0404 | 33.4 | 140.4077 | 43.4682 | 60.0173 | 49.6 | 140.4236 | 59.9622 | 60.0174 | 65.8
140.4284 | 76.521 | 60.0404 | 82 | 140.4796 | 11.5786 | 59.9886 | 17.2 | 140.4397 | 26.7748 | 60.0404 | 33.4 | 140.416 | 43.4686 | 60.0173 | 49.6 | 140.4319 | 59.9621 | 60.0174 | 65.8
140.4368 | 76.5268 | 60.0404 | 82 | 140.4879 | 11.5834 | 59.9886 | 17.2 | 140.448 | 26.7761 | 60.0404 | 33.4 | 140.4243 | 43.4686 | 60.0173 | 49.6 | 140.4402 | 59.9619 | 60.0174 | 65.8
140.4451 | 76.5326 | 60.0404 | 82 | 140.4962 | 11.5882 | 59.9886 | 17.2 | 140.4563 | 26.7775 | 60.0404 | 33.4 | 140.4326 | 43.4687 | 60.0173 | 49.6 | 140.4485 | 59.9619 | 60.0174 | 65.8
140.4534 | 76.537 | 60.0404 | 82 | 140.5045 | 11.593 | 59.9886 | 17.2 | 140.4646 | 26.7786 | 60.0404 | 33.4 | 140.4409 | 43.4687 | 60.0173 | 49.6 | 140.4568 | 59.9618 | 60.0174 | 65.8
140.4617 | 76.5414 | 60.0404 | 82 | 140.5129 | 11.5988 | 59.9886 | 17.2 | 140.4729 | 26.7798 | 60.0404 | 33.4 | 140.4492 | 43.4687 | 60.0173 | 49.6 | 140.4653 | 59.9617 | 60.0174 | 65.8
140.4701 | 76.543 | 60.0404 | 82 | 140.5212 | 11.6047 | 59.9886 | 17.2 | 140.4812 | 26.7824 | 60.0404 | 33.4 | 140.4578 | 43.4687 | 60.0173 | 49.6 | 140.4736 | 59.9617 | 60.0174 | 65.8
140.4784 | 76.5446 | 60.0404 | 82 | 140.5295 | 11.6106 | 59.9886 | 17.2 | 140.4895 | 26.7849 | 60.0404 | 33.4 | 140.4661 | 43.4687 | 60.0173 | 49.6 | 140.4819 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.4867 | 76.5462 | 60.0404 | 82 | 140.538 | 11.6164 | 59.9886 | 17.2 | 140.4978 | 26.786 | 60.0404 | 33.4 | 140.4744 | 43.4692 | 60.0173 | 49.6 | 140.4902 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.4951 | 76.5477 | 60.0404 | 82 | 140.5463 | 11.6234 | 59.9886 | 17.2 | 140.5061 | 26.787 | 60.0404 | 33.4 | 140.4827 | 43.4697 | 60.0173 | 49.6 | 140.4985 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5034 | 76.5477 | 60.0404 | 82 | 140.5546 | 11.6304 | 59.9886 | 17.2 | 140.5146 | 26.7879 | 60.0404 | 33.4 | 140.491 | 43.4702 | 60.0173 | 49.6 | 140.5068 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5117 | 76.5477 | 60.0404 | 82 | 140.5629 | 11.6354 | 59.9886 | 17.2 | 140.5229 | 26.7888 | 60.0404 | 33.4 | 140.4993 | 43.4707 | 60.0173 | 49.6 | 140.5151 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.52 | 76.5476 | 60.0404 | 82 | 140.5713 | 11.6404 | 59.9886 | 17.2 | 140.5312 | 26.7901 | 60.0404 | 33.4 | 140.5076 | 43.4715 | 60.0173 | 49.6 | 140.5234 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5284 | 76.5476 | 60.0404 | 82 | 140.5796 | 11.6453 | 59.9886 | 17.2 | 140.5396 | 26.7914 | 60.0404 | 33.4 | 140.5159 | 43.4724 | 60.0173 | 49.6 | 140.532 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5367 | 76.5476 | 60.0404 | 82 | 140.5879 | 11.6503 | 59.9886 | 17.2 | 140.5479 | 26.7928 | 60.0404 | 33.4 | 140.5244 | 43.4733 | 60.0173 | 49.6 | 140.5403 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.545 | 76.5476 | 60.0404 | 82 | 140.5963 | 11.6556 | 59.9886 | 17.2 | 140.5562 | 26.7942 | 60.0404 | 33.4 | 140.5327 | 43.4742 | 60.0173 | 49.6 | 140.5486 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5533 | 76.5475 | 60.0404 | 82 | 140.6046 | 11.6609 | 59.9886 | 17.2 | 140.5645 | 26.7938 | 60.0346 | 33.4 | 140.541 | 43.4751 | 60.0173 | 49.6 | 140.5569 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5617 | 76.5475 | 60.0404 | 82 | 140.6129 | 11.6688 | 59.9886 | 17.2 | 140.5728 | 26.7935 | 60.0346 | 33.4 | 140.5493 | 43.4759 | 60.0173 | 49.6 | 140.5652 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.57 | 76.5471 | 60.0404 | 82 | 140.6212 | 11.6766 | 59.9886 | 17.2 | 140.5811 | 26.7932 | 60.0346 | 33.4 | 140.5576 | 43.4764 | 60.0173 | 49.6 | 140.5735 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5783 | 76.5467 | 60.0404 | 82 | 140.6296 | 11.6818 | 59.9886 | 17.2 | 140.5896 | 26.7929 | 60.0346 | 33.4 | 140.5659 | 43.4769 | 60.0173 | 49.6 | 140.5818 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.5866 | 76.5473 | 60.0404 | 82 | 140.6379 | 11.687 | 59.9886 | 17.2 | 140.5979 | 26.7927 | 60.0346 | 33.4 | 140.5742 | 43.4774 | 60.0173 | 49.6 | 140.5901 | 59.9616 | 60.0174 | 65.8
140.595 | 76.548 | 60.0404 | 82 | 140.6462 | 11.6921 | 59.9886 | 17.2 | 140.6062 | 26.7925 | 60.0346 | 33.4 | 140.5825 | 43.4779 | 60.0173 | 49.6 | 140.5986 | 59.9614 | 60.0174 | 65.8
140.6033 | 76.5478 | 60.0404 | 82 | 140.6545 | 11.6973 | 59.9886 | 17.2 | 140.6145 | 26.7918 | 60.0346 | 33.4 | 140.5911 | 43.4784 | 60.0173 | 49.6 | 140.6069 | 59.9613 | 60.0174 | 65.8
140.6116 | 76.5475 | 60.0404 | 82 | 140.663 | 11.7034 | 59.9886 | 17.2 | 140.6228 | 26.7911 | 60.0346 | 33.4 | 140.5994 | 43.4788 | 60.0173 | 49.6 | 140.6152 | 59.9611 | 60.0174 | 65.8
140.62 | 76.5473 | 60.0404 | 82 | 140.6713 | 11.7095 | 59.9886 | 17.2 | 140.6311 | 26.7906 | 60.0346 | 33.4 | 140.6077 | 43.4802 | 60.0173 | 49.6 | 140.6235 | 59.961 | 60.0174 | 65.8
140.6283 | 76.547 | 60.0404 | 82 | 140.6796 | 11.7159 | 59.9886 | 17.2 | 140.6394 | 26.79 | 60.0346 | 33.4 | 140.616 | 43.4816 | 60.0173 | 49.6 | 140.6318 | 59.9609 | 60.0174 | 65.8
140.6366 | 76.5467 | 60.0404 | 82 | 140.688 | 11.7223 | 59.9886 | 17.2 | 140.6477 | 26.7898 | 60.0346 | 33.4 | 140.6243 | 43.483 | 60.0173 | 49.6 | 140.6401 | 59.9607 | 60.0174 | 65.8
140.645 | 76.5464 | 60.0404 | 82 | 140.6963 | 11.7262 | 59.9886 | 17.2 | 140.656 | 26.7895 | 60.0346 | 33.4 | 140.6326 | 43.4843 | 60.0173 | 49.6 | 140.6484 | 59.9606 | 60.0174 | 65.8
140.6533 | 76.5465 | 60.0404 | 82 | 140.7046 | 11.7301 | 59.9886 | 17.2 | 140.6646 | 26.7907 | 60.0346 | 33.4 | 140.6409 | 43.4877 | 60.0173 | 49.6 | 140.6567 | 59.9605 | 60.0174 | 65.8
140.6616 | 76.5466 | 60.0404 | 82 | 140.7129 | 11.7253 | 59.9886 | 17.2 | 140.6729 | 26.7918 | 60.0346 | 33.4 | 140.6492 | 43.491 | 60.0173 | 49.6 | 140.6653 | 59.9606 | 60.0174 | 65.8
140.6699 | 76.5457 | 60.0404 | 82 | 140.7213 | 11.7206 | 59.9886 | 17.2 | 140.6812 | 26.7932 | 60.0346 | 33.4 | 140.6577 | 43.4944 | 60.0173 | 49.6 | 140.6736 | 59.9607 | 60.0174 | 65.8
140.6783 | 76.5447 | 60.0404 | 82 | 140.7296 | 11.7146 | 59.9828 | 17.2 | 140.6895 | 26.7946 | 60.0346 | 33.4 | 140.666 | 43.4977 | 60.0173 | 49.6 | 140.6819 | 59.9609 | 60.0174 | 65.8
140.6866 | 76.5446 | 60.0404 | 82 | 140.7379 | 11.7087 | 59.9828 | 17.2 | 140.6978 | 26.7959 | 60.0346 | 33.4 | 140.6743 | 43.5011 | 60.0173 | 49.6 | 140.6902 | 59.9612 | 60.0174 | 65.8
140.6949 | 76.5446 | 60.0404 | 82 | 140.7463 | 11.7029 | 59.9828 | 17.2 | 140.7061 | 26.7972 | 60.0346 | 33.4 | 140.6826 | 43.5045 | 60.0173 | 49.6 | 140.6985 | 59.9614 | 60.0174 | 65.8
140.7032 | 76.5443 | 60.0404 | 82 | 140.7546 | 11.6972 | 59.9828 | 17.2 | 140.7144 | 26.7985 | 60.0346 | 33.4 | 140.6909 | 43.5069 | 60.0173 | 49.6 | 140.7068 | 59.9617 | 60.0174 | 65.8
140.7116 | 76.544 | 60.0404 | 82 | 140.7629 | 11.6897 | 59.9828 | 17.2 | 140.7227 | 26.7998 | 60.0346 | 33.4 | 140.6992 | 43.5094 | 60.0173 | 49.6 | 140.7151 | 59.9619 | 60.0174 | 65.8
140.7199 | 76.5437 | 60.0404 | 82 | 140.7712 | 11.6822 | 59.9828 | 17.2 | 140.731 | 26.8011 | 60.0289 | 33.4 | 140.7075 | 43.5119 | 60.0173 | 49.6 | 140.7234 | 59.9622 | 60.0174 | 65.8
140.7282 | 76.5434 | 60.0404 | 82 | 140.7797 | 11.6748 | 59.9828 | 17.2 | 140.7395 | 26.8024 | 60.0289 | 33.4 | 140.7158 | 43.5143 | 60.0173 | 49.6 | 140.7319 | 59.9624 | 60.0174 | 65.8
140.7365 | 76.5431 | 60.0404 | 82 | 140.788 | 11.6673 | 59.9828 | 17.2 | 140.7478 | 26.8024 | 60.0289 | 33.4 | 140.7244 | 43.5138 | 60.0173 | 49.6 | 140.7402 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7449 | 76.5427 | 60.0404 | 82 | 140.7963 | 11.6685 | 59.9828 | 17.2 | 140.7561 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 140.7327 | 43.5133 | 60.0173 | 49.6 | 140.7485 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7532 | 76.5424 | 60.0404 | 82 | 140.8047 | 11.6697 | 59.9828 | 17.2 | 140.7644 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.741 | 43.5128 | 60.0173 | 49.6 | 140.7568 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7615 | 76.5421 | 60.0404 | 82 | 140.813 | 11.6709 | 59.9828 | 17.2 | 140.7727 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7493 | 43.5123 | 60.0173 | 49.6 | 140.7651 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7699 | 76.5408 | 60.0404 | 82 | 140.8213 | 11.672 | 59.9828 | 17.2 | 140.781 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7576 | 43.5118 | 60.0173 | 49.6 | 140.7734 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7782 | 76.5395 | 60.0404 | 82 | 140.8296 | 11.6721 | 59.9828 | 17.2 | 140.7893 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7659 | 43.5113 | 60.0173 | 49.6 | 140.7817 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7865 | 76.5489 | 60.0404 | 82 | 140.838 | 11.6721 | 59.9828 | 17.2 | 140.7976 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7742 | 43.5108 | 60.0173 | 49.6 | 140.79 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.7949 | 76.5584 | 60.0404 | 82 | 140.8463 | 11.6724 | 59.9828 | 17.2 | 140.8062 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7825 | 43.5103 | 60.0173 | 49.6 | 140.7986 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8032 | 76.5745 | 60.0404 | 82 | 140.8546 | 11.6728 | 59.9828 | 17.2 | 140.8145 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.791 | 43.5143 | 60.0173 | 49.6 | 140.8069 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8115 | 76.5905 | 60.0404 | 82 | 140.863 | 11.6732 | 59.9828 | 17.2 | 140.8228 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.7993 | 43.5184 | 60.0173 | 49.6 | 140.8152 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8198 | 76.6065 | 60.0404 | 82 | 140.8713 | 11.6735 | 59.9828 | 17.2 | 140.8311 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.8076 | 43.5229 | 60.0173 | 49.6 | 140.8235 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8282 | 76.6225 | 60.0404 | 82 | 140.8796 | 11.6687 | 59.9828 | 17.2 | 140.8394 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.8159 | 43.5275 | 60.0173 | 49.6 | 140.8318 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8365 | 76.6385 | 60.0404 | 82 | 140.8879 | 11.6638 | 59.9828 | 17.2 | 140.8477 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.8242 | 43.5317 | 60.0173 | 49.6 | 140.8401 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8448 | 76.6545 | 60.0404 | 82 | 140.8964 | 11.6598 | 59.9828 | 17.2 | 140.856 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.8325 | 43.5359 | 60.0173 | 49.6 | 140.8484 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8531 | 76.6715 | 60.0404 | 82 | 140.9047 | 11.6557 | 59.9828 | 17.2 | 140.8643 | 26.802 | 60.0289 | 33.4 | 140.8408 | 43.5401 | 60.0173 | 49.6 | 140.8567 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8615 | 76.6885 | 60.0404 | 82 | 140.913 | 11.6517 | 59.9828 | 17.2 | 140.8726 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8491 | 43.5443 | 60.0173 | 49.6 | 140.8652 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8698 | 76.6938 | 60.0404 | 82 | 140.9214 | 11.6476 | 59.9828 | 17.2 | 140.8811 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8577 | 43.5485 | 60.0173 | 49.6 | 140.8735 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8781 | 76.6991 | 60.0404 | 82 | 140.9297 | 11.6432 | 59.9828 | 17.2 | 140.8894 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.866 | 43.5527 | 60.0173 | 49.6 | 140.8818 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8864 | 76.6979 | 60.0404 | 82 | 140.938 | 11.6388 | 59.9828 | 17.2 | 140.8977 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8743 | 43.5523 | 60.0173 | 49.6 | 140.8901 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.8948 | 76.6966 | 60.0404 | 82 | 140.9463 | 11.6345 | 59.9828 | 17.2 | 140.906 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8826 | 43.552 | 60.0173 | 49.6 | 140.8984 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9031 | 76.6955 | 60.0404 | 82 | 140.9547 | 11.6301 | 59.9828 | 17.2 | 140.9143 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8909 | 43.5516 | 60.0173 | 49.6 | 140.9067 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9114 | 76.6943 | 60.0404 | 82 | 140.963 | 11.6309 | 59.9828 | 17.2 | 140.9226 | 26.8021 | 60.0289 | 33.4 | 140.8992 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.915 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9198 | 76.6929 | 60.0404 | 82 | 140.9713 | 11.6317 | 59.9828 | 17.2 | 140.9309 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9075 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9233 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9281 | 76.6916 | 60.0404 | 82 | 140.9797 | 11.6317 | 59.9828 | 17.2 | 140.9392 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9158 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9316 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9364 | 76.6902 | 60.0404 | 82 | 140.988 | 11.6317 | 59.9828 | 17.2 | 140.9478 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9243 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9402 | 59.9627 | 60.0174 | 65.8
140.9447 | 76.6889 | 60.0404 | 82 | 140.9963 | 11.6347 | 59.9828 | 17.2 | 140.9561 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9326 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9485 | 59.9639 | 60.0174 | 65.8
140.9531 | 76.69 | 60.0404 | 82 | 141.0046 | 11.6376 | 59.9828 | 17.2 | 140.9644 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9409 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9568 | 59.9651 | 60.0174 | 65.8
140.9614 | 76.6912 | 60.0404 | 82 | 141.0131 | 11.6406 | 59.9828 | 17.2 | 140.9727 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9492 | 43.5512 | 60.0173 | 49.6 | 140.9651 | 59.9668 | 60.0174 | 65.8
140.9697 | 76.6924 | 60.0404 | 82 | 141.0214 | 11.6436 | 59.9828 | 17.2 | 140.981 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9575 | 43.5541 | 60.0173 | 49.6 | 140.9734 | 59.9684 | 60.0174 | 65.8
140.9781 | 76.6937 | 60.0404 | 82 | 141.0297 | 11.6465 | 59.9828 | 17.2 | 140.9893 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9658 | 43.5571 | 60.0173 | 49.6 | 140.9817 | 59.9701 | 60.0174 | 65.8
140.9864 | 76.6947 | 60.0404 | 82 | 141.0381 | 11.6495 | 59.9828 | 17.2 | 140.9976 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9741 | 43.5596 | 60.0173 | 49.6 | 140.99 | 59.9718 | 60.0174 | 65.8
140.9947 | 76.6958 | 60.0404 | 82 | 141.0464 | 11.6539 | 59.9828 | 17.2 | 141.0059 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9824 | 43.5622 | 60.0173 | 49.6 | 140.9983 | 59.9735 | 60.0174 | 65.8
141.0031 | 76.6968 | 60.0404 | 82 | 141.0547 | 11.6584 | 59.9828 | 17.2 | 141.0142 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.991 | 43.5647 | 60.0173 | 49.6 | 141.0068 | 59.9752 | 60.0174 | 65.8
141.0114 | 76.6979 | 60.0404 | 82 | 141.063 | 11.6628 | 59.9828 | 17.2 | 141.0227 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 140.9993 | 43.5673 | 60.0173 | 49.6 | 141.0151 | 59.9769 | 60.0174 | 65.8
141.0197 | 76.699 | 60.0404 | 82 | 141.0714 | 11.6672 | 59.9828 | 17.2 | 141.031 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0076 | 43.5698 | 60.0173 | 49.6 | 141.0234 | 59.9786 | 60.0174 | 65.8
141.028 | 76.7 | 60.0404 | 82 | 141.0797 | 11.6687 | 59.9828 | 17.2 | 141.0393 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0159 | 43.5724 | 60.0173 | 49.6 | 141.0317 | 59.9791 | 60.0174 | 65.8
141.0363 | 76.7005 | 60.0404 | 82 | 141.088 | 11.6702 | 59.9828 | 17.2 | 141.0476 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0242 | 43.5749 | 60.0173 | 49.6 | 141.04 | 59.9796 | 60.0174 | 65.8
141.0447 | 76.701 | 60.0404 | 82 | 141.0964 | 11.6717 | 59.9828 | 17.2 | 141.0559 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0325 | 43.5775 | 60.0173 | 49.6 | 141.0483 | 59.9823 | 60.0174 | 65.8
141.053 | 76.7013 | 60.0404 | 82 | 141.1047 | 11.6732 | 59.9828 | 17.2 | 141.0642 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0408 | 43.5771 | 60.0173 | 49.6 | 141.0566 | 59.985 | 60.0174 | 65.8
141.0613 | 76.7017 | 60.0404 | 82 | 141.113 | 11.6746 | 59.9828 | 17.2 | 141.0725 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0491 | 43.5768 | 60.0173 | 49.6 | 141.0649 | 59.9904 | 60.0174 | 65.8
141.0697 | 76.7012 | 60.0404 | 82 | 141.1213 | 11.6761 | 59.9828 | 17.2 | 141.0808 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0574 | 43.5768 | 60.0173 | 49.6 | 141.0735 | 59.9958 | 60.0174 | 65.8
141.078 | 76.7008 | 60.0404 | 82 | 141.1298 | 11.6774 | 59.9828 | 17.2 | 141.0894 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0659 | 43.5768 | 60.0173 | 49.6 | 141.0818 | 60.0012 | 60.0174 | 65.8
141.0863 | 76.7006 | 60.0404 | 82 | 141.1381 | 11.6787 | 59.9828 | 17.2 | 141.0977 | 26.8022 | 60.0289 | 33.4 | 141.0742 | 43.5771 | 60.0173 | 49.6 | 141.0901 | 60.0066 | 60.0174 | 65.8
141.0946 | 76.7003 | 60.0404 | 82 | 141.1464 | 11.682 | 59.9828 | 17.2 | 141.106 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.0825 | 43.5774 | 60.0173 | 49.6 | 141.0984 | 60.0142 | 60.0174 | 65.8
141.103 | 76.699 | 60.0404 | 82 | 141.1548 | 11.6853 | 59.9828 | 17.2 | 141.1143 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.0908 | 43.5778 | 60.0173 | 49.6 | 141.1067 | 60.0218 | 60.0174 | 65.8
141.1113 | 76.6978 | 60.0404 | 82 | 141.1631 | 11.6887 | 59.9828 | 17.2 | 141.1226 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.0991 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.115 | 60.0294 | 60.0174 | 65.8
141.1196 | 76.6959 | 60.0404 | 82 | 141.1714 | 11.692 | 59.9828 | 17.2 | 141.1309 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1074 | 43.5782 | 60.0173 | 49.6 | 141.1233 | 60.0371 | 60.0174 | 65.8
141.128 | 76.6939 | 60.0404 | 82 | 141.1797 | 11.6953 | 59.9828 | 17.2 | 141.1392 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1157 | 43.5784 | 60.0173 | 49.6 | 141.1316 | 60.042 | 60.0174 | 65.8
141.1363 | 76.6913 | 60.0404 | 82 | 141.1881 | 11.6986 | 59.9828 | 17.2 | 141.1475 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.124 | 43.5785 | 60.0173 | 49.6 | 141.1401 | 60.0469 | 60.0174 | 65.8
141.1446 | 76.6887 | 60.0404 | 82 | 141.1964 | 11.7034 | 59.9828 | 17.2 | 141.1558 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1326 | 43.5786 | 60.0173 | 49.6 | 141.1484 | 60.0492 | 60.0174 | 65.8
141.153 | 76.6881 | 60.0404 | 82 | 141.2047 | 11.7082 | 59.9828 | 17.2 | 141.1643 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1409 | 43.5788 | 60.0173 | 49.6 | 141.1567 | 60.0514 | 60.0174 | 65.8
141.1613 | 76.6875 | 60.0404 | 82 | 141.2131 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.1726 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1492 | 43.5789 | 60.0173 | 49.6 | 141.165 | 60.054 | 60.0174 | 65.8
141.1696 | 76.6869 | 60.0404 | 82 | 141.2214 | 11.7153 | 59.9828 | 17.2 | 141.1809 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1575 | 43.5787 | 60.0173 | 49.6 | 141.1733 | 60.0565 | 60.0174 | 65.8
141.1779 | 76.6863 | 60.0404 | 82 | 141.2297 | 11.7168 | 59.9828 | 17.2 | 141.1892 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1658 | 43.5785 | 60.0173 | 49.6 | 141.1816 | 60.0568 | 60.0174 | 65.8
141.1862 | 76.6867 | 60.0404 | 82 | 141.238 | 11.7183 | 59.9828 | 17.2 | 141.1975 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1741 | 43.5783 | 60.0173 | 49.6 | 141.1899 | 60.057 | 60.0174 | 65.8
141.1946 | 76.6871 | 60.0404 | 82 | 141.2465 | 11.7198 | 59.9828 | 17.2 | 141.2058 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1824 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.1982 | 60.0589 | 60.0174 | 65.8
141.2029 | 76.6884 | 60.0404 | 82 | 141.2548 | 11.7212 | 59.9828 | 17.2 | 141.2141 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1907 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.2068 | 60.0608 | 60.0174 | 65.8
141.2112 | 76.6897 | 60.0404 | 82 | 141.2631 | 11.7227 | 59.9828 | 17.2 | 141.2224 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.1992 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.2151 | 60.0627 | 60.0174 | 65.8
141.2196 | 76.6917 | 60.0404 | 82 | 141.2715 | 11.7242 | 59.9828 | 17.2 | 141.231 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.2075 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.2234 | 60.0645 | 60.0174 | 65.8
141.2279 | 76.6937 | 60.0404 | 82 | 141.2798 | 11.7242 | 59.9828 | 17.2 | 141.2393 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.2158 | 43.5781 | 60.0173 | 49.6 | 141.2317 | 60.0672 | 60.0174 | 65.8
141.2362 | 76.6951 | 60.0404 | 82 | 141.2881 | 11.7242 | 59.9828 | 17.2 | 141.2476 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.2241 | 43.5784 | 60.0173 | 49.6 | 141.24 | 60.0698 | 60.0174 | 65.8
141.2445 | 76.6965 | 60.0404 | 82 | 141.2964 | 11.7247 | 59.9828 | 17.2 | 141.2559 | 26.8023 | 60.0289 | 33.4 | 141.2324 | 43.5786 | 60.0173 | 49.6 | 141.2483 | 60.0715 | 60.0174 | 65.8
141.2529 | 76.6969 | 60.0404 | 82 | 141.3048 | 11.7253 | 59.9828 | 17.2 | 141.2642 | 26.8026 | 60.0289 | 33.4 | 141.2407 | 43.5788 | 60.0173 | 49.6 | 141.2566 | 60.0732 | 60.0174 | 65.8
141.2612 | 76.6973 | 60.0404 | 82 | 141.3131 | 11.725 | 59.9828 | 17.2 | 141.2725 | 26.8029 | 60.0289 | 33.4 | 141.249 | 43.5791 | 60.0173 | 49.6 | 141.2649 | 60.0749 | 60.0174 | 65.8
141.2695 | 76.6987 | 60.0404 | 82 | 141.3214 | 11.7248 | 59.9828 | 17.2 | 141.2808 | 26.8032 | 60.0289 | 33.4 | 141.2573 | 43.5793 | 60.0173 | 49.6 | 141.2734 | 60.0766 | 60.0174 | 65.8
141.2779 | 76.7001 | 60.0404 | 82 | 141.3298 | 11.7246 | 59.9828 | 17.2 | 141.2891 | 26.8035 | 60.0289 | 33.4 | 141.2659 | 43.5796 | 60.0173 | 49.6 | 141.2817 | 60.0778 | 60.0174 | 65.8
141.2862 | 76.7005 | 60.0404 | 82 | 141.3381 | 11.7244 | 59.9828 | 17.2 | 141.2974 | 26.8038 | 60.0289 | 33.4 | 141.2742 | 43.5798 | 60.0173 | 49.6 | 141.29 | 60.079 | 60.0174 | 65.8
141.2945 | 76.7009 | 60.0404 | 82 | 141.3464 | 11.7242 | 59.9828 | 17.2 | 141.3059 | 26.8041 | 60.0289 | 33.4 | 141.2825 | 43.58 | 60.0173 | 49.6 | 141.2983 | 60.0791 | 60.0231 | 65.8
141.3028 | 76.7019 | 60.0404 | 82 | 141.3547 | 11.7239 | 59.9828 | 17.2 | 141.3142 | 26.8044 | 60.0289 | 33.4 | 141.2908 | 43.5826 | 60.0173 | 49.6 | 141.3066 | 60.0791 | 60.0231 | 65.8
141.3112 | 76.703 | 60.0404 | 82 | 141.3632 | 11.7237 | 59.9828 | 17.2 | 141.3225 | 26.8047 | 60.0289 | 33.4 | 141.2991 | 43.5851 | 60.0173 | 49.6 | 141.3149 | 60.0784 | 60.0231 | 65.8
141.3195 | 76.7015 | 60.0404 | 82 | 141.3715 | 11.7235 | 59.9828 | 17.2 | 141.3308 | 26.805 | 60.0289 | 33.4 | 141.3074 | 43.5874 | 60.0173 | 49.6 | 141.3232 | 60.0777 | 60.0231 | 65.8
141.3278 | 76.6999 | 60.0404 | 82 | 141.3798 | 11.7228 | 59.9828 | 17.2 | 141.3391 | 26.8053 | 60.0289 | 33.4 | 141.3157 | 43.5896 | 60.0173 | 49.6 | 141.3315 | 60.0776 | 60.0231 | 65.8
141.3362 | 76.6995 | 60.0404 | 82 | 141.3882 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3474 | 26.8053 | 60.0289 | 33.4 | 141.324 | 43.5919 | 60.0173 | 49.6 | 141.3401 | 60.0776 | 60.0231 | 65.8
141.3445 | 76.699 | 60.0404 | 82 | 141.3965 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3557 | 26.8053 | 60.0289 | 33.4 | 141.3325 | 43.5942 | 60.0173 | 49.6 | 141.3484 | 60.0776 | 60.0231 | 65.8
141.3528 | 76.6974 | 60.0404 | 82 | 141.4048 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.364 | 26.8053 | 60.0289 | 33.4 | 141.3408 | 43.5965 | 60.0173 | 49.6 | 141.3567 | 60.0775 | 60.0231 | 65.8
141.3611 | 76.6958 | 60.0404 | 82 | 141.4131 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3723 | 26.8053 | 60.0289 | 33.4 | 141.3491 | 43.5987 | 60.0173 | 49.6 | 141.365 | 60.0764 | 60.0231 | 65.8
141.3694 | 76.6942 | 60.0404 | 82 | 141.4215 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3809 | 26.8052 | 60.0289 | 33.4 | 141.3574 | 43.601 | 60.0173 | 49.6 | 141.3733 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.3778 | 76.6926 | 60.0404 | 82 | 141.4298 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3892 | 26.8051 | 60.0289 | 33.4 | 141.3657 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.3816 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.3861 | 76.6915 | 60.0404 | 82 | 141.4381 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.3975 | 26.8049 | 60.0289 | 33.4 | 141.374 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.3899 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.3944 | 76.6903 | 60.0404 | 82 | 141.4465 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4058 | 26.8048 | 60.0289 | 33.4 | 141.3823 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.3982 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4028 | 76.6885 | 60.0404 | 82 | 141.4548 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4141 | 26.8047 | 60.0289 | 33.4 | 141.3906 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4065 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4111 | 76.6867 | 60.0404 | 82 | 141.4631 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4224 | 26.8045 | 60.0289 | 33.4 | 141.3992 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.415 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4194 | 76.6862 | 60.0404 | 82 | 141.4714 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4307 | 26.8055 | 60.0289 | 33.4 | 141.4075 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4233 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4278 | 76.6857 | 60.0404 | 82 | 141.4799 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.439 | 26.8064 | 60.0289 | 33.4 | 141.4158 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4316 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4361 | 76.6854 | 60.0404 | 82 | 141.4882 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4475 | 26.8074 | 60.0289 | 33.4 | 141.4241 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4399 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4444 | 76.6851 | 60.0404 | 82 | 141.4965 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4558 | 26.8083 | 60.0289 | 33.4 | 141.4324 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4482 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4527 | 76.6848 | 60.0404 | 82 | 141.5049 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4641 | 26.8094 | 60.0289 | 33.4 | 141.4407 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4565 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4611 | 76.6846 | 60.0404 | 82 | 141.5132 | 11.722 | 59.9828 | 17.2 | 141.4724 | 26.8105 | 60.0289 | 33.4 | 141.449 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4648 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4694 | 76.6823 | 60.0404 | 82 | 141.5215 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.4807 | 26.8115 | 60.0289 | 33.4 | 141.4573 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4731 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4777 | 76.68 | 60.0404 | 82 | 141.5298 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.489 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.4658 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4817 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4861 | 76.6807 | 60.0404 | 82 | 141.5382 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.4973 | 26.8137 | 60.0289 | 33.4 | 141.4741 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.49 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.4944 | 76.6814 | 60.0404 | 82 | 141.5465 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5056 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.4824 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.4983 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.5027 | 76.6807 | 60.0404 | 82 | 141.5548 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5139 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.4907 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.5066 | 60.0752 | 60.0231 | 65.8
141.511 | 76.6801 | 60.0404 | 82 | 141.5632 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5225 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.499 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.5149 | 60.0754 | 60.0231 | 65.8
141.5193 | 76.6776 | 60.0404 | 82 | 141.5715 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5308 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5073 | 43.6035 | 60.0173 | 49.6 | 141.5232 | 60.0756 | 60.0231 | 65.8
141.5277 | 76.6751 | 60.0404 | 82 | 141.5798 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5391 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5156 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.5315 | 60.0758 | 60.0231 | 65.8
141.536 | 76.6736 | 60.0404 | 82 | 141.5881 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5474 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5239 | 43.6038 | 60.0173 | 49.6 | 141.5398 | 60.076 | 60.0231 | 65.8
141.5443 | 76.672 | 60.0404 | 82 | 141.5966 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.5557 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5325 | 43.604 | 60.0173 | 49.6 | 141.5483 | 60.0763 | 60.0231 | 65.8
141.5527 | 76.6714 | 60.0404 | 82 | 141.6049 | 11.7221 | 59.9828 | 17.2 | 141.564 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5408 | 43.604 | 60.0173 | 49.6 | 141.5566 | 60.0765 | 60.0231 | 65.8
141.561 | 76.6707 | 60.0404 | 82 | 141.6132 | 11.721 | 59.9828 | 17.2 | 141.5723 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5491 | 43.604 | 60.0173 | 49.6 | 141.5649 | 60.0767 | 60.0231 | 65.8
141.5693 | 76.67 | 60.0404 | 82 | 141.6216 | 11.72 | 59.9828 | 17.2 | 141.5806 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5574 | 43.6041 | 60.0173 | 49.6 | 141.5732 | 60.0769 | 60.0231 | 65.8
141.5777 | 76.6694 | 60.0404 | 82 | 141.6299 | 11.719 | 59.9828 | 17.2 | 141.5891 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5657 | 43.6041 | 60.0173 | 49.6 | 141.5815 | 60.0771 | 60.0231 | 65.8
141.586 | 76.6688 | 60.0404 | 82 | 141.6382 | 11.718 | 59.9828 | 17.2 | 141.5974 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.574 | 43.6041 | 60.0173 | 49.6 | 141.5898 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.5943 | 76.6682 | 60.0404 | 82 | 141.6465 | 11.7169 | 59.9828 | 17.2 | 141.6057 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5823 | 43.6042 | 60.0173 | 49.6 | 141.5981 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6026 | 76.6702 | 60.0404 | 82 | 141.6549 | 11.7159 | 59.9828 | 17.2 | 141.614 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5906 | 43.6041 | 60.0173 | 49.6 | 141.6064 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.611 | 76.6722 | 60.0404 | 82 | 141.6632 | 11.7149 | 59.9828 | 17.2 | 141.6223 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.5991 | 43.6039 | 60.0173 | 49.6 | 141.6147 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6193 | 76.6731 | 60.0404 | 82 | 141.6715 | 11.7139 | 59.9828 | 17.2 | 141.6306 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6074 | 43.6038 | 60.0173 | 49.6 | 141.6233 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6276 | 76.6741 | 60.0404 | 82 | 141.6799 | 11.7128 | 59.9828 | 17.2 | 141.6389 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6157 | 43.6037 | 60.0173 | 49.6 | 141.6316 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.636 | 76.6744 | 60.0404 | 82 | 141.6882 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.6472 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.624 | 43.6037 | 60.0173 | 49.6 | 141.6399 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6443 | 76.6748 | 60.0404 | 82 | 141.6965 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.6555 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6323 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6482 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6526 | 76.675 | 60.0404 | 82 | 141.7048 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.6641 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6406 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6565 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6609 | 76.6752 | 60.0404 | 82 | 141.7133 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.6724 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6489 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6648 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6693 | 76.6754 | 60.0404 | 82 | 141.7216 | 11.7118 | 59.9828 | 17.2 | 141.6807 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6572 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6731 | 60.0773 | 60.0231 | 65.8
141.6776 | 76.6755 | 60.0404 | 82 | 141.7299 | 11.7115 | 59.9886 | 17.2 | 141.689 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6658 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6814 | 60.0777 | 60.0231 | 65.8
141.6859 | 76.6749 | 60.0404 | 82 | 141.7383 | 11.7113 | 59.9886 | 17.2 | 141.6973 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6741 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6899 | 60.0782 | 60.0231 | 65.8
141.6942 | 76.6743 | 60.0404 | 82 | 141.7466 | 11.711 | 59.9886 | 17.2 | 141.7056 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6824 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.6982 | 60.0786 | 60.0231 | 65.8
141.7026 | 76.6737 | 60.0404 | 82 | 141.7549 | 11.7107 | 59.9886 | 17.2 | 141.7139 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.6907 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7065 | 60.079 | 60.0231 | 65.8
141.7109 | 76.6732 | 60.0404 | 82 | 141.7632 | 11.7104 | 59.9886 | 17.2 | 141.7222 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.699 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7148 | 60.0794 | 60.0231 | 65.8
141.7192 | 76.6741 | 60.0404 | 82 | 141.7716 | 11.7102 | 59.9886 | 17.2 | 141.7307 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7073 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7231 | 60.0799 | 60.0231 | 65.8
141.7275 | 76.675 | 60.0404 | 82 | 141.7799 | 11.7099 | 59.9886 | 17.2 | 141.739 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7156 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7314 | 60.0803 | 60.0231 | 65.8
141.7359 | 76.6775 | 60.0404 | 82 | 141.7882 | 11.7096 | 59.9886 | 17.2 | 141.7473 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7239 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7397 | 60.0807 | 60.0231 | 65.8
141.7442 | 76.6801 | 60.0404 | 82 | 141.7966 | 11.7093 | 59.9886 | 17.2 | 141.7556 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7322 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.748 | 60.0819 | 60.0231 | 65.8
141.7525 | 76.6818 | 60.0404 | 82 | 141.8049 | 11.7091 | 59.9886 | 17.2 | 141.7639 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7407 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7566 | 60.083 | 60.0231 | 65.8
141.7609 | 76.6835 | 60.0404 | 82 | 141.8132 | 11.7091 | 59.9886 | 17.2 | 141.7722 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.749 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7649 | 60.0838 | 60.0231 | 65.8
141.7692 | 76.6852 | 60.0404 | 82 | 141.8215 | 11.7091 | 59.9886 | 17.2 | 141.7805 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7573 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7732 | 60.0845 | 60.0231 | 65.8
141.7775 | 76.6869 | 60.0404 | 82 | 141.83 | 11.71 | 59.9886 | 17.2 | 141.7888 | 26.8148 | 60.0289 | 33.4 | 141.7656 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7815 | 60.0852 | 60.0231 | 65.8
141.7859 | 76.6902 | 60.0404 | 82 | 141.8383 | 11.711 | 59.9886 | 17.2 | 141.7971 | 26.8145 | 60.0289 | 33.4 | 141.7739 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7898 | 60.086 | 60.0231 | 65.8
141.7942 | 76.6935 | 60.0404 | 82 | 141.8466 | 11.7105 | 59.9886 | 17.2 | 141.8057 | 26.8143 | 60.0289 | 33.4 | 141.7822 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.7981 | 60.087 | 60.0231 | 65.8
141.8025 | 76.6959 | 60.0404 | 82 | 141.855 | 11.7101 | 59.9886 | 17.2 | 141.814 | 26.8141 | 60.0289 | 33.4 | 141.7905 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8064 | 60.088 | 60.0231 | 65.8
141.8108 | 76.6983 | 60.0404 | 82 | 141.8633 | 11.7105 | 59.9886 | 17.2 | 141.8223 | 26.8139 | 60.0289 | 33.4 | 141.7988 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8147 | 60.0896 | 60.0231 | 65.8
141.8192 | 76.6989 | 60.0404 | 82 | 141.8716 | 11.711 | 59.9886 | 17.2 | 141.8306 | 26.8137 | 60.0289 | 33.4 | 141.8074 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8232 | 60.0913 | 60.0231 | 65.8
141.8275 | 76.6995 | 60.0404 | 82 | 141.8799 | 11.7123 | 59.9886 | 17.2 | 141.8389 | 26.8134 | 60.0289 | 33.4 | 141.8157 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8315 | 60.0923 | 60.0231 | 65.8
141.8358 | 76.701 | 60.0404 | 82 | 141.8883 | 11.7136 | 59.9886 | 17.2 | 141.8472 | 26.8132 | 60.0289 | 33.4 | 141.824 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8398 | 60.0932 | 60.0231 | 65.8
141.8441 | 76.7024 | 60.0404 | 82 | 141.8966 | 11.7149 | 59.9943 | 17.2 | 141.8555 | 26.813 | 60.0289 | 33.4 | 141.8323 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8481 | 60.0942 | 60.0231 | 65.8
141.8525 | 76.7038 | 60.0404 | 82 | 141.9049 | 11.7163 | 59.9943 | 17.2 | 141.8638 | 26.8128 | 60.0289 | 33.4 | 141.8406 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8564 | 60.0951 | 60.0231 | 65.8
141.8608 | 76.7052 | 60.0404 | 82 | 141.9132 | 11.7166 | 59.9943 | 17.2 | 141.8723 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8489 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8647 | 60.0961 | 60.0231 | 65.8
141.8691 | 76.7051 | 60.0404 | 82 | 141.9216 | 11.717 | 59.9943 | 17.2 | 141.8806 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8572 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.873 | 60.097 | 60.0231 | 65.8
141.8774 | 76.7049 | 60.0404 | 82 | 141.9299 | 11.7188 | 59.9943 | 17.2 | 141.8889 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8655 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8813 | 60.0977 | 60.0231 | 65.8
141.8858 | 76.7048 | 60.0404 | 82 | 141.9382 | 11.7205 | 59.9943 | 17.2 | 141.8972 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.874 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8896 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.8941 | 76.7047 | 60.0404 | 82 | 141.9467 | 11.7266 | 59.9943 | 17.2 | 141.9055 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8823 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.8982 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9024 | 76.7048 | 60.0404 | 82 | 141.955 | 11.7327 | 59.9943 | 17.2 | 141.9138 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8906 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.9065 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9108 | 76.7051 | 60.0404 | 82 | 141.9633 | 11.7378 | 59.9943 | 17.2 | 141.9221 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.8989 | 43.6036 | 60.0173 | 49.6 | 141.9148 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9191 | 76.7051 | 60.0404 | 82 | 141.9716 | 11.743 | 59.9943 | 17.2 | 141.9304 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.9072 | 43.6039 | 60.0173 | 49.6 | 141.9231 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9274 | 76.7052 | 60.0404 | 82 | 141.98 | 11.7482 | 59.9943 | 17.2 | 141.9387 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.9155 | 43.6042 | 60.0173 | 49.6 | 141.9314 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9358 | 76.7046 | 60.0404 | 82 | 141.9883 | 11.7534 | 59.9943 | 17.2 | 141.9473 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.9238 | 43.6045 | 60.0173 | 49.6 | 141.9397 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9441 | 76.704 | 60.0404 | 82 | 141.9966 | 11.7613 | 59.9943 | 17.2 | 141.9556 | 26.8126 | 60.0289 | 33.4 | 141.9321 | 43.6047 | 60.0173 | 49.6 | 141.948 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9524 | 76.7071 | 60.0404 | 82 | 142.005 | 11.7693 | 59.9943 | 17.2 | 141.9639 | 26.8127 | 60.0289 | 33.4 | 141.9407 | 43.6044 | 60.0173 | 49.6 | 141.9563 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9607 | 76.7103 | 60.0404 | 82 | 142.0133 | 11.779 | 59.9943 | 17.2 | 141.9722 | 26.8127 | 60.0289 | 33.4 | 141.949 | 43.6041 | 60.0173 | 49.6 | 141.9648 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9691 | 76.7136 | 60.0404 | 82 | 142.0216 | 11.7887 | 59.9943 | 17.2 | 141.9805 | 26.8128 | 60.0289 | 33.4 | 141.9573 | 43.6039 | 60.0173 | 49.6 | 141.9731 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9774 | 76.717 | 60.0404 | 82 | 142.0299 | 11.7932 | 59.9943 | 17.2 | 141.9888 | 26.8128 | 60.0289 | 33.4 | 141.9656 | 43.6037 | 60.0173 | 49.6 | 141.9814 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.9857 | 76.7202 | 60.0404 | 82 | 142.0383 | 11.7978 | 59.9943 | 17.2 | 141.9971 | 26.8129 | 60.0289 | 33.4 | 141.9739 | 43.6035 | 60.0173 | 49.6 | 141.9897 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
141.994 | 76.7234 | 60.0404 | 82 | 142.0466 | 11.8047 | 59.9943 | 17.2 | 142.0054 | 26.8129 | 60.0289 | 33.4 | 141.9822 | 43.6033 | 60.0173 | 49.6 | 141.998 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0024 | 76.7266 | 60.0404 | 82 | 142.0549 | 11.8115 | 59.9943 | 17.2 | 142.0137 | 26.813 | 60.0289 | 33.4 | 141.9905 | 43.6029 | 60.0173 | 49.6 | 142.0063 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0107 | 76.7299 | 60.0404 | 82 | 142.0632 | 11.8185 | 59.9943 | 17.2 | 142.0222 | 26.813 | 60.0289 | 33.4 | 141.9988 | 43.6024 | 60.0173 | 49.6 | 142.0146 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.019 | 76.7338 | 60.0404 | 82 | 142.0717 | 11.8254 | 59.9943 | 17.2 | 142.0305 | 26.813 | 60.0289 | 33.4 | 142.0073 | 43.6019 | 60.0173 | 49.6 | 142.0229 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0273 | 76.7378 | 60.0404 | 82 | 142.08 | 11.831 | 59.9943 | 17.2 | 142.0388 | 26.813 | 60.0289 | 33.4 | 142.0156 | 43.6014 | 60.0173 | 49.6 | 142.0315 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0357 | 76.7384 | 60.0404 | 82 | 142.0883 | 11.8366 | 59.9943 | 17.2 | 142.0471 | 26.8129 | 60.0289 | 33.4 | 142.0239 | 43.6015 | 60.0173 | 49.6 | 142.0398 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.044 | 76.7391 | 60.0404 | 82 | 142.0967 | 11.8363 | 59.9943 | 17.2 | 142.0554 | 26.8128 | 60.0289 | 33.4 | 142.0322 | 43.6016 | 60.0173 | 49.6 | 142.0481 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0523 | 76.7394 | 60.0404 | 82 | 142.105 | 11.8361 | 59.9943 | 17.2 | 142.0637 | 26.8127 | 60.0289 | 33.4 | 142.0405 | 43.6016 | 60.0173 | 49.6 | 142.0564 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.0607 | 76.7397 | 60.0404 | 82 | 142.1133 | 11.8284 | 59.9943 | 17.2 | 142.072 | 26.8125 | 60.0289 | 33.4 | 142.0488 | 43.6016 | 60.0173 | 49.6 | 142.0647 | 60.0984 | 60.0231 | 65.8
142.069 | 76.74 | 60.0404 | 82 | 142.1216 | 11.8207 | 59.9943 | 17.2 | 142.0803 | 26.8124 | 60.0289 | 33.4 | 142.0571 | 43.6011 | 60.0173 | 49.6 | 142.073 | 60.0985 | 60.0231 | 65.8
142.0773 | 76.7403 | 60.0404 | 82 | 142.13 | 11.8125 | 59.9943 | 17.2 | 142.0889 | 26.8123 | 60.0289 | 33.4 | 142.0654 | 43.6006 | 60.0173 | 49.6 | 142.0813 | 60.0999 | 60.0231 | 65.8
142.0856 | 76.7405 | 60.0404 | 82 | 142.1383 | 11.8043 | 59.9943 | 17.2 | 142.0972 | 26.8122 | 60.0289 | 33.4 | 142.074 | 43.6001 | 60.0173 | 49.6 | 142.0896 | 60.1013 | 60.0231 | 65.8
142.094 | 76.7407 | 60.0404 | 82 | 142.1466 | 11.799 | 59.9943 | 17.2 | 142.1055 | 26.8121 | 60.0289 | 33.4 | 142.0823 | 43.5996 | 60.0173 | 49.6 | 142.0979 | 60.1027 | 60.0231 | 65.8
142.1023 | 76.741 | 60.0404 | 82 | 142.1549 | 11.7937 | 59.9943 | 17.2 | 142.1138 | 26.8119 | 60.0289 | 33.4 | 142.0906 | 43.5994 | 60.0173 | 49.6 | 142.1064 | 60.1041 | 60.0231 | 65.8
142.1106 | 76.7412 | 60.0404 | 82 | 142.1633 | 11.787 | 59.9943 | 17.2 | 142.1221 | 26.8118 | 60.0289 | 33.4 | 142.0989 | 43.5992 | 60.0173 | 49.6 | 142.1147 | 60.1055 | 60.0231 | 65.8
142.119 | 76.74 | 60.0404 | 82 | 142.1716 | 11.7802 | 59.9943 | 17.2 | 142.1304 | 26.8118 | 60.0289 | 33.4 | 142.1072 | 43.599 | 60.0173 | 49.6 | 142.123 | 60.1069 | 60.0231 | 65.8
142.1273 | 76.7388 | 60.0404 | 82 | 142.1799 | 11.7776 | 59.9943 | 17.2 | 142.1387 | 26.8118 | 60.0289 | 33.4 | 142.1155 | 43.5989 | 60.0173 | 49.6 | 142.1313 | 60.1083 | 60.0231 | 65.8
142.1356 | 76.7382 | 60.0404 | 82 | 142.1884 | 11.7749 | 59.9943 | 17.2 | 142.147 | 26.8118 | 60.0289 | 33.4 | 142.1238 | 43.6028 | 60.0173 | 49.6 | 142.1396 | 60.1098 | 60.0231 | 65.8
142.144 | 76.7376 | 60.0404 | 82 | 142.1967 | 11.7845 | 59.9943 | 17.2 | 142.1553 | 26.8118 | 60.0289 | 33.4 | 142.1321 | 43.6068 | 60.0173 | 49.6 | 142.1479 | 60.1111 | 60.0231 | 65.8
142.1523 | 76.737 | 60.0404 | 82 | 142.205 | 11.794 | 59.9943 | 17.2 | 142.1638 | 26.8175 | 60.0289 | 33.4 | 142.1406 | 43.6114 | 60.0173 | 49.6 | 142.1562 | 60.1125 | 60.0231 | 65.8
142.1606 | 76.7365 | 60.0404 | 82 | 142.2133 | 11.7926 | 59.9943 | 17.2 | 142.1721 | 26.8231 | 60.0289 | 33.4 | 142.1489 | 43.6159 | 60.0173 | 49.6 | 142.1646 | 60.1125 | 60.0231 | 65.8
142.1689 | 76.736 | 60.0404 | 82 | 142.2217 | 11.7912 | 59.9943 | 17.2 | 142.1804 | 26.8362 | 60.0289 | 33.4 | 142.1572 | 43.6204 | 60.0173 | 49.6 | 142.1731 | 60.1125 | 60.0231 | 65.8
142.1772 | 76.7354 | 60.0404 | 82 | 142.23 | 11.7869 | 59.9886 | 17.2 | 142.1887 | 26.8493 | 60.0289 | 33.4 | 142.1655 | 43.625 | 60.0173 | 49.6 | 142.1814 | 60.1106 | 60.0231 | 65.8
142.1856 | 76.7349 | 60.0404 | 82 | 142.2383 | 11.7825 | 59.9886 | 17.2 | 142.197 | 26.8623 | 60.0289 | 33.4 | 142.1738 | 43.6292 | 60.0173 | 49.6 | 142.1897 | 60.1086 | 60.0231 | 65.8
142.1939 | 76.7345 | 60.0404 | 82 | 142.2466 | 11.7808 | 59.9886 | 17.2 | 142.2053 | 26.8754 | 60.0289 | 33.4 | 142.1821 | 43.6334 | 60.0173 | 49.6 | 142.198 | 60.1067 | 60.0231 | 65.8
142.2022 | 76.7376 | 60.0404 | 82 | 142.255 | 11.779 | 59.9886 | 17.2 | 142.2136 | 26.8886 | 60.0289 | 33.4 | 142.1904 | 43.6401 | 60.0173 | 49.6 | 142.2063 | 60.1048 | 60.0231 | 65.8
142.2106 | 76.7408 | 60.0404 | 82 | 142.2633 | 11.7784 | 59.9886 | 17.2 | 142.2219 | 26.9018 | 60.0289 | 33.4 | 142.1987 | 43.6469 | 60.0173 | 49.6 | 142.2146 | 60.1029 | 60.0231 | 65.8
142.2189 | 76.7438 | 60.0404 | 82 | 142.2716 | 11.7778 | 59.9886 | 17.2 | 142.2305 | 26.915 | 60.0289 | 33.4 | 142.2073 | 43.6495 | 60.0173 | 49.6 | 142.2229 | 60.101 | 60.0231 | 65.8
142.2272 | 76.7467 | 60.0404 | 82 | 142.28 | 11.7725 | 59.9886 | 17.2 | 142.2388 | 26.9282 | 60.0289 | 33.4 | 142.2156 | 43.652 | 60.0173 | 49.6 | 142.2312 | 60.0991 | 60.0231 | 65.8
142.2355 | 76.7501 | 60.0404 | 82 | 142.2883 | 11.7671 | 59.9886 | 17.2 | 142.2471 | 26.9357 | 60.0289 | 33.4 | 142.2239 | 43.6544 | 60.0173 | 49.6 | 142.2397 | 60.0972 | 60.0231 | 65.8
142.2439 | 76.7535 | 60.0404 | 82 | 142.2966 | 11.7708 | 59.9886 | 17.2 | 142.2554 | 26.9433 | 60.0289 | 33.4 | 142.2322 | 43.6567 | 60.0173 | 49.6 | 142.248 | 60.0953 | 60.0231 | 65.8
142.2522 | 76.7569 | 60.0404 | 82 | 142.3049 | 11.7746 | 59.9886 | 17.2 | 142.2637 | 26.9436 | 60.0289 | 33.4 | 142.2405 | 43.6626 | 60.0173 | 49.6 | 142.2563 | 60.0933 | 60.0231 | 65.8
142.2605 | 76.7602 | 60.0404 | 82 | 142.3134 | 11.7783 | 59.9886 | 17.2 | 142.272 | 26.9438 | 60.0289 | 33.4 | 142.2488 | 43.6685 | 60.0173 | 49.6 | 142.2646 | 60.0933 | 60.0231 | 65.8
142.2689 | 76.7636 | 60.0404 | 82 | 142.3217 | 11.782 | 59.9886 | 17.2 | 142.2803 | 26.9441 | 60.0289 | 33.4 | 142.2571 | 43.6744 | 60.0173 | 49.6 | 142.2729 | 60.0933 | 60.0231 | 65.8
142.2772 | 76.7669 | 60.0404 | 82 | 142.33 | 11.7832 | 59.9886 | 17.2 | 142.2886 | 26.9444 | 60.0289 | 33.4 | 142.2654 | 43.6803 | 60.0173 | 49.6 | 142.2812 | 60.0955 | 60.0231 | 65.8
142.2855 | 76.7674 | 60.0404 | 82 | 142.3384 | 11.7844 | 59.9886 | 17.2 | 142.2969 | 26.9445 | 60.0289 | 33.4 | 142.2739 | 43.6836 | 60.0173 | 49.6 | 142.2896 | 60.0976 | 60.0231 | 65.8
142.2938 | 76.7679 | 60.0404 | 82 | 142.3467 | 11.7843 | 59.9886 | 17.2 | 142.3054 | 26.9447 | 60.0289 | 33.4 | 142.2822 | 43.687 | 60.0173 | 49.6 | 142.2979 | 60.0997 | 60.0231 | 65.8
142.3022 | 76.7687 | 60.0404 | 82 | 142.355 | 11.7843 | 59.9886 | 17.2 | 142.3137 | 26.9448 | 60.0289 | 33.4 | 142.2905 | 43.6903 | 60.0173 | 49.6 | 142.3062 | 60.1018 | 60.0231 | 65.8
142.3105 | 76.7695 | 60.0404 | 82 | 142.3633 | 11.7854 | 59.9886 | 17.2 | 142.322 | 26.945 | 60.0289 | 33.4 | 142.2988 | 43.6937 | 60.0173 | 49.6 | 142.3147 | 60.1039 | 60.0231 | 65.8
142.3188 | 76.7686 | 60.0404 | 82 | 142.3717 | 11.7864 | 59.9886 | 17.2 | 142.3303 | 26.9451 | 60.0289 | 33.4 | 142.3071 | 43.6972 | 60.0173 | 49.6 | 142.323 | 60.106 | 60.0231 | 65.8
142.3271 | 76.7678 | 60.0404 | 82 | 142.38 | 11.7885 | 59.9886 | 17.2 | 142.3386 | 26.9453 | 60.0289 | 33.4 | 142.3154 | 43.7007 | 60.0173 | 49.6 | 142.3313 | 60.1082 | 60.0231 | 65.8
142.3355 | 76.7669 | 60.0404 | 82 | 142.3883 | 11.7907 | 59.9886 | 17.2 | 142.3469 | 26.9453 | 60.0289 | 33.4 | 142.3237 | 43.7007 | 60.0173 | 49.6 | 142.3396 | 60.1103 | 60.0231 | 65.8
142.3438 | 76.766 | 60.0404 | 82 | 142.3966 | 11.7944 | 59.9886 | 17.2 | 142.3552 | 26.9453 | 60.0289 | 33.4 | 142.332 | 43.7007 | 60.0173 | 49.6 | 142.3479 | 60.1124 | 60.0231 | 65.8
142.3521 | 76.7639 | 60.0404 | 82 | 142.405 | 11.798 | 59.9886 | 17.2 | 142.3635 | 26.9456 | 60.0289 | 33.4 | 142.3406 | 43.701 | 60.0173 | 49.6 | 142.3562 | 60.1145 | 60.0231 | 65.8
142.3605 | 76.7618 | 60.0404 | 82 | 142.4133 | 11.8017 | 59.9886 | 17.2 | 142.3721 | 26.9459 | 60.0289 | 33.4 | 142.3489 | 43.7013 | 60.0173 | 49.6 | 142.3645 | 60.1136 | 60.0231 | 65.8
142.3688 | 76.76 | 60.0404 | 82 | 142.4216 | 11.8054 | 59.9886 | 17.2 | 142.3804 | 26.9463 | 60.0289 | 33.4 | 142.3572 | 43.7015 | 60.0173 | 49.6 | 142.3728 | 60.1128 | 60.0231 | 65.8
142.3771 | 76.7583 | 60.0404 | 82 | 142.4301 | 11.809 | 59.9886 | 17.2 | 142.3887 | 26.9466 | 60.0289 | 33.4 | 142.3655 | 43.7018 | 60.0173 | 49.6 | 142.3813 | 60.1119 | 60.0231 | 65.8
142.3854 | 76.756 | 60.0404 | 82 | 142.4384 | 11.8127 | 59.9886 | 17.2 | 142.397 | 26.9545 | 60.0289 | 33.4 | 142.3738 | 43.7021 | 60.0173 | 49.6 | 142.3896 | 60.111 | 60.0231 | 65.8
142.3938 | 76.7537 | 60.0404 | 82 | 142.4467 | 11.8153 | 59.9886 | 17.2 | 142.4053 | 26.9625 | 60.0289 | 33.4 | 142.3821 | 43.7024 | 60.0173 | 49.6 | 142.3979 | 60.1102 | 60.0231 | 65.8
142.4021 | 76.7522 | 60.0404 | 82 | 142.455 | 11.8179 | 59.9886 | 17.2 | 142.4136 | 26.9704 | 60.0289 | 33.4 | 142.3904 | 43.7027 | 60.0173 | 49.6 | 142.4062 | 60.1093 | 60.0231 | 65.8
142.4104 | 76.7507 | 60.0404 | 82 | 142.4634 | 11.821 | 59.9886 | 17.2 | 142.4219 | 26.9783 | 60.0289 | 33.4 | 142.3987 | 43.7029 | 60.0173 | 49.6 | 142.4146 | 60.1084 | 60.0231 | 65.8
142.4188 | 76.7502 | 60.0404 | 82 | 142.4717 | 11.8241 | 59.9886 | 17.2 | 142.4302 | 26.9862 | 60.0289 | 33.4 | 142.407 | 43.7032 | 60.0173 | 49.6 | 142.4229 | 60.1075 | 60.0231 | 65.8
142.4271 | 76.7497 | 60.0404 | 82 | 142.48 | 11.8269 | 59.9886 | 17.2 | 142.4385 | 26.9941 | 60.0289 | 33.4 | 142.4155 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4312 | 60.1067 | 60.0231 | 65.8
142.4354 | 76.7505 | 60.0404 | 82 | 142.4884 | 11.8297 | 59.9886 | 17.2 | 142.447 | 27.0016 | 60.0289 | 33.4 | 142.4238 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4395 | 60.1058 | 60.0231 | 65.8
142.4437 | 76.7512 | 60.0404 | 82 | 142.4967 | 11.8276 | 59.9886 | 17.2 | 142.4553 | 27.0092 | 60.0289 | 33.4 | 142.4321 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.448 | 60.1058 | 60.0231 | 65.8
142.4521 | 76.7497 | 60.0404 | 82 | 142.505 | 11.8254 | 59.9886 | 17.2 | 142.4636 | 27.0168 | 60.0289 | 33.4 | 142.4404 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4563 | 60.1058 | 60.0231 | 65.8
142.4604 | 76.7483 | 60.0404 | 82 | 142.5133 | 11.8195 | 59.9886 | 17.2 | 142.4719 | 27.0243 | 60.0289 | 33.4 | 142.4487 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4646 | 60.1058 | 60.0231 | 65.8
142.4687 | 76.7468 | 60.0404 | 82 | 142.5217 | 11.8136 | 59.9886 | 17.2 | 142.4802 | 27.0243 | 60.0289 | 33.4 | 142.457 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4729 | 60.1058 | 60.0231 | 65.8
142.4771 | 76.7454 | 60.0404 | 82 | 142.53 | 11.8077 | 59.9886 | 17.2 | 142.4885 | 27.0242 | 60.0289 | 33.4 | 142.4653 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4812 | 60.1068 | 60.0231 | 65.8
142.4854 | 76.7446 | 60.0404 | 82 | 142.5383 | 11.8018 | 59.9886 | 17.2 | 142.4968 | 27.0242 | 60.0289 | 33.4 | 142.4736 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4895 | 60.1079 | 60.0231 | 65.8
142.4937 | 76.7439 | 60.0404 | 82 | 142.5468 | 11.7955 | 59.9886 | 17.2 | 142.5051 | 27.0242 | 60.0289 | 33.4 | 142.4822 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.4978 | 60.1089 | 60.0231 | 65.8
142.502 | 76.7426 | 60.0404 | 82 | 142.5551 | 11.7892 | 59.9886 | 17.2 | 142.5137 | 27.0242 | 60.0289 | 33.4 | 142.4905 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5061 | 60.11 | 60.0231 | 65.8
142.5103 | 76.7413 | 60.0404 | 82 | 142.5634 | 11.7832 | 59.9886 | 17.2 | 142.522 | 27.0242 | 60.0289 | 33.4 | 142.4988 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5144 | 60.1124 | 60.0231 | 65.8
142.5187 | 76.7403 | 60.0404 | 82 | 142.5717 | 11.7771 | 59.9886 | 17.2 | 142.5303 | 27.0244 | 60.0289 | 33.4 | 142.5071 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5229 | 60.1147 | 60.0231 | 65.8
142.527 | 76.7392 | 60.0404 | 82 | 142.5801 | 11.7761 | 59.9886 | 17.2 | 142.5386 | 27.0246 | 60.0289 | 33.4 | 142.5154 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5312 | 60.1171 | 60.0231 | 65.8
142.5353 | 76.7403 | 60.0404 | 82 | 142.5884 | 11.7751 | 59.9886 | 17.2 | 142.5469 | 27.0248 | 60.0289 | 33.4 | 142.5237 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5396 | 60.1195 | 60.0231 | 65.8
142.5437 | 76.7415 | 60.0404 | 82 | 142.5967 | 11.7777 | 59.9886 | 17.2 | 142.5552 | 27.025 | 60.0289 | 33.4 | 142.532 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5479 | 60.1219 | 60.0231 | 65.8
142.552 | 76.7426 | 60.0404 | 82 | 142.605 | 11.7804 | 59.9886 | 17.2 | 142.5635 | 27.0252 | 60.0289 | 33.4 | 142.5403 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5562 | 60.1243 | 60.0231 | 65.8
142.5603 | 76.7438 | 60.0404 | 82 | 142.6134 | 11.7849 | 59.9886 | 17.2 | 142.5718 | 27.0254 | 60.0289 | 33.4 | 142.5488 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5645 | 60.1256 | 60.0231 | 65.8
142.5687 | 76.7446 | 60.0404 | 82 | 142.6217 | 11.7895 | 59.9886 | 17.2 | 142.5801 | 27.0253 | 60.0289 | 33.4 | 142.5571 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5728 | 60.1269 | 60.0231 | 65.8
142.577 | 76.7455 | 60.0404 | 82 | 142.63 | 11.794 | 59.9886 | 17.2 | 142.5886 | 27.0252 | 60.0289 | 33.4 | 142.5654 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5811 | 60.1283 | 60.0231 | 65.8
142.5853 | 76.7459 | 60.0404 | 82 | 142.6384 | 11.7985 | 59.9886 | 17.2 | 142.5969 | 27.0251 | 60.0289 | 33.4 | 142.5737 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5896 | 60.1296 | 60.0231 | 65.8
142.5936 | 76.7463 | 60.0404 | 82 | 142.6467 | 11.8026 | 59.9886 | 17.2 | 142.6052 | 27.025 | 60.0289 | 33.4 | 142.582 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.5979 | 60.1299 | 60.0231 | 65.8
142.602 | 76.746 | 60.0404 | 82 | 142.655 | 11.8068 | 59.9886 | 17.2 | 142.6135 | 27.0247 | 60.0289 | 33.4 | 142.5903 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6062 | 60.1302 | 60.0231 | 65.8
142.6103 | 76.7456 | 60.0404 | 82 | 142.6633 | 11.8109 | 59.9886 | 17.2 | 142.6218 | 27.0244 | 60.0289 | 33.4 | 142.5986 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6145 | 60.1305 | 60.0231 | 65.8
142.6186 | 76.7442 | 60.0404 | 82 | 142.6718 | 11.815 | 59.9886 | 17.2 | 142.6301 | 27.0241 | 60.0289 | 33.4 | 142.6069 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6228 | 60.1308 | 60.0231 | 65.8
142.627 | 76.7429 | 60.0404 | 82 | 142.6801 | 11.8191 | 59.9886 | 17.2 | 142.6384 | 27.0238 | 60.0289 | 33.4 | 142.6155 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6311 | 60.132 | 60.0231 | 65.8
142.6353 | 76.7451 | 60.0404 | 82 | 142.6884 | 11.8232 | 59.9886 | 17.2 | 142.6467 | 27.0236 | 60.0289 | 33.4 | 142.6238 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6394 | 60.133 | 60.0231 | 65.8
142.6436 | 76.7472 | 60.0404 | 82 | 142.6968 | 11.8276 | 59.9886 | 17.2 | 142.655 | 27.0233 | 60.0289 | 33.4 | 142.6321 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6477 | 60.1342 | 60.0231 | 65.8
142.6519 | 76.7494 | 60.0404 | 82 | 142.7051 | 11.832 | 59.9886 | 17.2 | 142.6636 | 27.0233 | 60.0289 | 33.4 | 142.6404 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6562 | 60.1353 | 60.0231 | 65.8
142.6602 | 76.7516 | 60.0404 | 82 | 142.7134 | 11.8352 | 59.9886 | 17.2 | 142.6719 | 27.0234 | 60.0289 | 33.4 | 142.6487 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6646 | 60.1364 | 60.0231 | 65.8
142.6686 | 76.7563 | 60.0404 | 82 | 142.7217 | 11.8384 | 59.9886 | 17.2 | 142.6802 | 27.0233 | 60.0289 | 33.4 | 142.657 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6729 | 60.1375 | 60.0231 | 65.8
142.6769 | 76.7611 | 60.0404 | 82 | 142.7301 | 11.8417 | 59.9886 | 17.2 | 142.6885 | 27.0232 | 60.0289 | 33.4 | 142.6653 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6812 | 60.1396 | 60.0231 | 65.8
142.6852 | 76.7665 | 60.0347 | 82 | 142.7384 | 11.8451 | 59.9886 | 17.2 | 142.6968 | 27.0235 | 60.0289 | 33.4 | 142.6736 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6895 | 60.1418 | 60.0231 | 65.8
142.6936 | 76.7719 | 60.0347 | 82 | 142.7467 | 11.8484 | 59.9886 | 17.2 | 142.7051 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.6821 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.6978 | 60.1436 | 60.0231 | 65.8
142.7019 | 76.7781 | 60.0347 | 82 | 142.755 | 11.8518 | 59.9886 | 17.2 | 142.7134 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.6904 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.7061 | 60.1453 | 60.0231 | 65.8
142.7102 | 76.7843 | 60.0347 | 82 | 142.7634 | 11.8551 | 59.9886 | 17.2 | 142.7217 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.6987 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.7144 | 60.1462 | 60.0231 | 65.8
142.7186 | 76.7869 | 60.0347 | 82 | 142.7717 | 11.8585 | 59.9886 | 17.2 | 142.7302 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.707 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.7227 | 60.1472 | 60.0231 | 65.8
142.7269 | 76.7895 | 60.0347 | 82 | 142.78 | 11.8612 | 59.9886 | 17.2 | 142.7385 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.7153 | 43.7035 | 60.0173 | 49.6 | 142.7312 | 60.1481 | 60.0231 | 65.8
142.7352 | 76.7922 | 60.0347 | 82 | 142.7885 | 11.8638 | 59.9886 | 17.2 | 142.7468 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.7236 | 43.7028 | 60.0173 | 49.6 | 142.7395 | 60.149 | 60.0231 | 65.8
142.7435 | 76.7948 | 60.0347 | 82 | 142.7968 | 11.8597 | 59.9886 | 17.2 | 142.7551 | 27.0237 | 60.0289 | 33.4 | 142.7319 | 43.7021 | 60.0173 | 49.6 | 142.7478 | 60.15 | 60.0231 | 65.8
142.7519 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.8051 | 11.8555 | 59.9886 | 17.2 | 142.7634 | 27.0238 | 60.0289 | 33.4 | 142.7402 | 43.7014 | 60.0173 | 49.6 | 142.7561 | 60.1509 | 60.0231 | 65.8
142.7602 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8134 | 11.8514 | 59.9886 | 17.2 | 142.7717 | 27.0239 | 60.0289 | 33.4 | 142.7488 | 43.7006 | 60.0173 | 49.6 | 142.7644 | 60.1507 | 60.0231 | 65.8
142.7685 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8218 | 11.8472 | 59.9886 | 17.2 | 142.78 | 27.0236 | 60.0289 | 33.4 | 142.7571 | 43.6996 | 60.0173 | 49.6 | 142.7727 | 60.1505 | 60.0231 | 65.8
142.7769 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8301 | 11.8431 | 59.9886 | 17.2 | 142.7883 | 27.0234 | 60.0289 | 33.4 | 142.7654 | 43.6986 | 60.0173 | 49.6 | 142.781 | 60.1508 | 60.0231 | 65.8
142.7852 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8384 | 11.8389 | 59.9886 | 17.2 | 142.7966 | 27.0234 | 60.0289 | 33.4 | 142.7737 | 43.6976 | 60.0173 | 49.6 | 142.7893 | 60.151 | 60.0231 | 65.8
142.7935 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8468 | 11.8361 | 59.9886 | 17.2 | 142.8052 | 27.0234 | 60.0289 | 33.4 | 142.782 | 43.6966 | 60.0173 | 49.6 | 142.7979 | 60.1513 | 60.0231 | 65.8
142.8018 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8551 | 11.8334 | 59.9886 | 17.2 | 142.8135 | 27.0231 | 60.0289 | 33.4 | 142.7903 | 43.6956 | 60.0173 | 49.6 | 142.8062 | 60.1515 | 60.0231 | 65.8
142.8102 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8634 | 11.8227 | 59.9886 | 17.2 | 142.8218 | 27.0229 | 60.0289 | 33.4 | 142.7986 | 43.6946 | 60.0173 | 49.6 | 142.8145 | 60.1518 | 60.0231 | 65.8
142.8185 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8717 | 11.8121 | 59.9886 | 17.2 | 142.8301 | 27.0225 | 60.0289 | 33.4 | 142.8069 | 43.6937 | 60.0173 | 49.6 | 142.8228 | 60.152 | 60.0231 | 65.8
142.8268 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 142.8801 | 11.8036 | 59.9886 | 17.2 | 142.8384 | 27.0222 | 60.0289 | 33.4 | 142.8154 | 43.6927 | 60.0173 | 49.6 | 142.8311 | 60.1523 | 60.0231 | 65.8
142.8351 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.8884 | 11.7951 | 59.9886 | 17.2 | 142.8467 | 27.0218 | 60.0289 | 33.4 | 142.8237 | 43.6918 | 60.0173 | 49.6 | 142.8394 | 60.1525 | 60.0231 | 65.8
142.8435 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.8967 | 11.7853 | 59.9886 | 17.2 | 142.855 | 27.0215 | 60.0289 | 33.4 | 142.832 | 43.6909 | 60.0173 | 49.6 | 142.8477 | 60.1525 | 60.0231 | 65.8
142.8518 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9052 | 11.7755 | 59.9886 | 17.2 | 142.8633 | 27.0212 | 60.0289 | 33.4 | 142.8403 | 43.6902 | 60.0173 | 49.6 | 142.856 | 60.1525 | 60.0231 | 65.8
142.8601 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9135 | 11.7666 | 59.9886 | 17.2 | 142.8718 | 27.0208 | 60.0289 | 33.4 | 142.8486 | 43.6896 | 60.0173 | 49.6 | 142.8645 | 60.1522 | 60.0231 | 65.8
142.8685 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9218 | 11.7577 | 59.9886 | 17.2 | 142.8801 | 27.0225 | 60.0289 | 33.4 | 142.8569 | 43.6889 | 60.0173 | 49.6 | 142.8728 | 60.152 | 60.0231 | 65.8
142.8768 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9301 | 11.7474 | 59.9886 | 17.2 | 142.8884 | 27.0241 | 60.0289 | 33.4 | 142.8652 | 43.6883 | 60.0173 | 49.6 | 142.8811 | 60.1517 | 60.0231 | 65.8
142.8851 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9385 | 11.7372 | 59.9886 | 17.2 | 142.8967 | 27.026 | 60.0289 | 33.4 | 142.8735 | 43.6877 | 60.0173 | 49.6 | 142.8894 | 60.1514 | 60.0231 | 65.8
142.8935 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9468 | 11.7333 | 59.9886 | 17.2 | 142.905 | 27.0279 | 60.0289 | 33.4 | 142.8821 | 43.687 | 60.0173 | 49.6 | 142.8977 | 60.1511 | 60.0231 | 65.8
142.9018 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9551 | 11.7294 | 59.9886 | 17.2 | 142.9133 | 27.0299 | 60.0289 | 33.4 | 142.8904 | 43.687 | 60.0173 | 49.6 | 142.906 | 60.1508 | 60.0231 | 65.8
142.9101 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9634 | 11.7336 | 59.9886 | 17.2 | 142.9216 | 27.0319 | 60.0289 | 33.4 | 142.8987 | 43.687 | 60.0173 | 49.6 | 142.9143 | 60.1505 | 60.0231 | 65.8
142.9184 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9718 | 11.7377 | 59.9886 | 17.2 | 142.9299 | 27.0339 | 60.0289 | 33.4 | 142.907 | 43.6866 | 60.0173 | 49.6 | 142.9226 | 60.1502 | 60.0231 | 65.8
142.9268 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9801 | 11.743 | 59.9886 | 17.2 | 142.9382 | 27.0359 | 60.0289 | 33.4 | 142.9153 | 43.6863 | 60.0173 | 49.6 | 142.9309 | 60.1499 | 60.0231 | 65.8
142.9351 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9884 | 11.7483 | 59.9886 | 17.2 | 142.9468 | 27.0379 | 60.0289 | 33.4 | 142.9236 | 43.6857 | 60.0173 | 49.6 | 142.9395 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
142.9434 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 142.9968 | 11.7527 | 59.9886 | 17.2 | 142.9551 | 27.0399 | 60.0289 | 33.4 | 142.9319 | 43.6851 | 60.0173 | 49.6 | 142.9478 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
142.9518 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0051 | 11.7571 | 59.9886 | 17.2 | 142.9634 | 27.0401 | 60.0289 | 33.4 | 142.9402 | 43.6854 | 60.0173 | 49.6 | 142.9561 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
142.9601 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0134 | 11.7615 | 59.9886 | 17.2 | 142.9717 | 27.0403 | 60.0289 | 33.4 | 142.9487 | 43.6857 | 60.0173 | 49.6 | 142.9644 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
142.9684 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0217 | 11.7659 | 59.9886 | 17.2 | 142.98 | 27.0424 | 60.0289 | 33.4 | 142.957 | 43.6881 | 60.0173 | 49.6 | 142.9727 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
142.9767 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0302 | 11.7751 | 59.9886 | 17.2 | 142.9883 | 27.0445 | 60.0289 | 33.4 | 142.9653 | 43.6905 | 60.0173 | 49.6 | 142.981 | 60.15 | 60.0231 | 65.8
142.9851 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0385 | 11.7843 | 59.9886 | 17.2 | 142.9966 | 27.0466 | 60.0289 | 33.4 | 142.9736 | 43.6928 | 60.0173 | 49.6 | 142.9893 | 60.1503 | 60.0231 | 65.8
142.9934 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0468 | 11.7902 | 59.9886 | 17.2 | 143.0049 | 27.0486 | 60.0289 | 33.4 | 142.9819 | 43.695 | 60.0173 | 49.6 | 142.9976 | 60.1496 | 60.0231 | 65.8
143.0017 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0552 | 11.7961 | 59.9886 | 17.2 | 143.0134 | 27.0508 | 60.0289 | 33.4 | 142.9902 | 43.6976 | 60.0173 | 49.6 | 143.0061 | 60.1489 | 60.0231 | 65.8
143.01 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0635 | 11.8008 | 59.9886 | 17.2 | 143.0217 | 27.0531 | 60.0289 | 33.4 | 142.9985 | 43.7002 | 60.0173 | 49.6 | 143.0144 | 60.1482 | 60.0231 | 65.8
143.0184 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0718 | 11.8055 | 59.9886 | 17.2 | 143.03 | 27.0553 | 60.0289 | 33.4 | 143.0068 | 43.7033 | 60.0173 | 49.6 | 143.0227 | 60.1476 | 60.0231 | 65.8
143.0267 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0801 | 11.8103 | 59.9886 | 17.2 | 143.0383 | 27.0576 | 60.0289 | 33.4 | 143.0154 | 43.7063 | 60.0173 | 49.6 | 143.031 | 60.1469 | 60.0231 | 65.8
143.035 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0885 | 11.815 | 59.9886 | 17.2 | 143.0466 | 27.0602 | 60.0289 | 33.4 | 143.0237 | 43.7114 | 60.0173 | 49.6 | 143.0393 | 60.1462 | 60.0231 | 65.8
143.0434 | 76.7949 | 60.0347 | 82 | 143.0968 | 11.822 | 59.9886 | 17.2 | 143.0549 | 27.0628 | 60.0289 | 33.4 | 143.032 | 43.7165 | 60.0173 | 49.6 | 143.0476 | 60.1455 | 60.0231 | 65.8
143.0517 | 76.7947 | 60.0347 | 82 | 143.1051 | 11.8289 | 59.9886 | 17.2 | 143.0632 | 27.0636 | 60.0289 | 33.4 | 143.0403 | 43.7196 | 60.0173 | 49.6 | 143.0559 | 60.1448 | 60.0231 | 65.8
143.06 | 76.7946 | 60.0347 | 82 | 143.1135 | 11.8327 | 59.9886 | 17.2 | 143.0715 | 27.0643 | 60.0289 | 33.4 | 143.0486 | 43.7227 | 60.0173 | 49.6 | 143.0642 | 60.1438 | 60.0231 | 65.8
143.0684 | 76.795 | 60.0347 | 82 | 143.1218 | 11.8364 | 59.9886 | 17.2 | 143.0798 | 27.0651 | 60.0289 | 33.4 | 143.0569 | 43.7259 | 60.0173 | 49.6 | 143.0728 | 60.1428 | 60.0231 | 65.8
143.0767 | 76.7954 | 60.0347 | 82 | 143.1301 | 11.8402 | 59.9886 | 17.2 | 143.0884 | 27.0659 | 60.0289 | 33.4 | 143.0652 | 43.7291 | 60.0173 | 49.6 | 143.0811 | 60.1428 | 60.0231 | 65.8
143.085 | 76.7972 | 60.0347 | 82 | 143.1384 | 11.844 | 59.9886 | 17.2 | 143.0967 | 27.0664 | 60.0289 | 33.4 | 143.0735 | 43.7323 | 60.0173 | 49.6 | 143.0894 | 60.1428 | 60.0231 | 65.8
143.0933 | 76.799 | 60.0347 | 82 | 143.1469 | 11.849 | 59.9886 | 17.2 | 143.105 | 27.0669 | 60.0289 | 33.4 | 143.0818 | 43.7355 | 60.0173 | 49.6 | 143.0977 | 60.1427 | 60.0231 | 65.8
143.1017 | 76.8012 | 60.0347 | 82 | 143.1552 | 11.854 | 59.9886 | 17.2 | 143.1133 | 27.0673 | 60.0289 | 33.4 | 143.0903 | 43.7385 | 60.0173 | 49.6 | 143.106 | 60.1426 | 60.0231 | 65.8
143.11 | 76.8034 | 60.0347 | 82 | 143.1635 | 11.8603 | 59.9886 | 17.2 | 143.1216 | 27.0678 | 60.0289 | 33.4 | 143.0986 | 43.7414 | 60.0173 | 49.6 | 143.1143 | 60.1431 | 60.0231 | 65.8
143.1183 | 76.8061 | 60.0347 | 82 | 143.1718 | 11.8667 | 59.9886 | 17.2 | 143.1299 | 27.0677 | 60.0289 | 33.4 | 143.1069 | 43.7416 | 60.0173 | 49.6 | 143.1226 | 60.1436 | 60.0231 | 65.8
143.1266 | 76.8088 | 60.0347 | 82 | 143.1802 | 11.8708 | 59.9886 | 17.2 | 143.1382 | 27.0675 | 60.0289 | 33.4 | 143.1152 | 43.7418 | 60.0173 | 49.6 | 143.1309 | 60.146 | 60.0231 | 65.8
143.135 | 76.8116 | 60.0347 | 82 | 143.1885 | 11.8749 | 59.9886 | 17.2 | 143.1465 | 27.0676 | 60.0289 | 33.4 | 143.1235 | 43.742 | 60.0173 | 49.6 | 143.1392 | 60.1483 | 60.0231 | 65.8
143.1433 | 76.8145 | 60.0347 | 82 | 143.1968 | 11.8741 | 59.9886 | 17.2 | 143.155 | 27.0677 | 60.0289 | 33.4 | 143.1318 | 43.7422 | 60.0173 | 49.6 | 143.1477 | 60.1507 | 60.0231 | 65.8
143.1516 | 76.8167 | 60.0347 | 82 | 143.2052 | 11.8733 | 59.9886 | 17.2 | 143.1633 | 27.0678 | 60.0289 | 33.4 | 143.1401 | 43.7424 | 60.0173 | 49.6 | 143.156 | 60.1531 | 60.0231 | 65.8
143.16 | 76.819 | 60.0347 | 82 | 143.2135 | 11.8738 | 59.9886 | 17.2 | 143.1716 | 27.0679 | 60.0289 | 33.4 | 143.1484 | 43.7426 | 60.0173 | 49.6 | 143.1643 | 60.1585 | 60.0231 | 65.8
143.1683 | 76.8199 | 60.0347 | 82 | 143.2218 | 11.8744 | 59.9886 | 17.2 | 143.1799 | 27.0681 | 60.0289 | 33.4 | 143.157 | 43.7428 | 60.0173 | 49.6 | 143.1726 | 60.164 | 60.0231 | 65.8
143.1766 | 76.8207 | 60.0347 | 82 | 143.2301 | 11.875 | 59.9886 | 17.2 | 143.1882 | 27.0684 | 60.0289 | 33.4 | 143.1653 | 43.743 | 60.0173 | 49.6 | 143.1809 | 60.1695 | 60.0231 | 65.8
143.1849 | 76.8212 | 60.0347 | 82 | 143.2385 | 11.8756 | 59.9886 | 17.2 | 143.1965 | 27.0688 | 60.0289 | 33.4 | 143.1736 | 43.7443 | 60.0173 | 49.6 | 143.1892 | 60.175 | 60.0231 | 65.8
143.1933 | 76.8218 | 60.0347 | 82 | 143.2468 | 11.8749 | 59.9886 | 17.2 | 143.2048 | 27.0693 | 60.0289 | 33.4 | 143.1819 | 43.7455 | 60.0173 | 49.6 | 143.1975 | 60.184 | 60.0231 | 65.8
143.2016 | 76.8218 | 60.0347 | 82 | 143.2551 | 11.8743 | 59.9886 | 17.2 | 143.2131 | 27.0698 | 60.0289 | 33.4 | 143.1902 | 43.7461 | 60.0173 | 49.6 | 143.2058 | 60.193 | 60.0231 | 65.8
143.2099 | 76.8218 | 60.0347 | 82 | 143.2635 | 11.8736 | 59.9886 | 17.2 | 143.2214 | 27.0704 | 60.0289 | 33.4 | 143.1985 | 43.7467 | 60.0173 | 49.6 | 143.2144 | 60.2001 | 60.0231 | 65.8
143.2183 | 76.8221 | 60.0347 | 82 | 143.2719 | 11.8729 | 59.9886 | 17.2 | 143.23 | 27.0707 | 60.0289 | 33.4 | 143.2068 | 43.7474 | 60.0173 | 49.6 | 143.2227 | 60.2073 | 60.0231 | 65.8
143.2266 | 76.8225 | 60.0347 | 82 | 143.2802 | 11.8756 | 59.9886 | 17.2 | 143.2383 | 27.0709 | 60.0289 | 33.4 | 143.2151 | 43.748 | 60.0173 | 49.6 | 143.231 | 60.2144 | 60.0231 | 65.8
143.2349 | 76.8228 | 60.0347 | 82 | 143.2885 | 11.8783 | 59.9886 | 17.2 | 143.2466 | 27.0712 | 60.0289 | 33.4 | 143.2236 | 43.7482 | 60.0173 | 49.6 | 143.2393 | 60.2215 | 60.0231 | 65.8
143.2433 | 76.8232 | 60.0347 | 82 | 143.2969 | 11.8756 | 59.9886 | 17.2 | 143.2549 | 27.0715 | 60.0289 | 33.4 | 143.2319 | 43.7485 | 60.0173 | 49.6 | 143.2476 | 60.2256 | 60.0231 | 65.8
143.2516 | 76.8236 | 60.0347 | 82 | 143.3052 | 11.8729 | 59.9886 | 17.2 | 143.2632 | 27.0718 | 60.0289 | 33.4 | 143.2402 | 43.7497 | 60.0173 | 49.6 | 143.2559 | 60.2296 | 60.0231 | 65.8
143.2599 | 76.824 | 60.0347 | 82 | 143.3135 | 11.8702 | 59.9886 | 17.2 | 143.2715 | 27.0721 | 60.0289 | 33.4 | 143.2485 | 43.751 | 60.0173 | 49.6 | 143.2642 | 60.2337 | 60.0231 | 65.8
143.2682 | 76.8247 | 60.0347 | 82 | 143.3219 | 11.8675 | 59.9886 | 17.2 | 143.2798 | 27.0718 | 60.0289 | 33.4 | 143.2568 | 43.7517 | 60.0173 | 49.6 | 143.2725 | 60.2377 | 60.0231 | 65.8
143.2766 | 76.8255 | 60.0347 | 82 | 143.3302 | 11.8664 | 59.9886 | 17.2 | 143.2881 | 27.0715 | 60.0289 | 33.4 | 143.2651 | 43.7524 | 60.0173 | 49.6 | 143.281 | 60.2377 | 60.0231 | 65.8
143.2849 | 76.8263 | 60.0347 | 82 | 143.3385 | 11.8652 | 59.9886 | 17.2 | 143.2964 | 27.0711 | 60.0289 | 33.4 | 143.2734 | 43.7535 | 60.0173 | 49.6 | 143.2893 | 60.2377 | 60.0231 | 65.8
143.2932 | 76.8271 | 60.0347 | 82 | 143.3468 | 11.8587 | 59.9886 | 17.2 | 143.3049 | 27.0708 | 60.0289 | 33.4 | 143.2817 | 43.7545 | 60.0173 | 49.6 | 143.2976 | 60.2367 | 60.0346 | 65.8
143.3015 | 76.8275 | 60.0347 | 82 | 143.3552 | 11.8521 | 59.9886 | 17.2 | 143.3132 | 27.07 | 60.0289 | 33.4 | 143.2903 | 43.7556 | 60.0173 | 49.6 | 143.3059 | 60.2357 | 60.0346 | 65.8
143.3099 | 76.8279 | 60.0347 | 82 | 143.3635 | 11.8456 | 59.9886 | 17.2 | 143.3215 | 27.0692 | 60.0289 | 33.4 | 143.2986 | 43.7567 | 60.0173 | 49.6 | 143.3142 | 60.2347 | 60.0346 | 65.8
143.3182 | 76.8283 | 60.0347 | 82 | 143.3718 | 11.839 | 59.9886 | 17.2 | 143.3298 | 27.0684 | 60.0289 | 33.4 | 143.3069 | 43.758 | 60.0173 | 49.6 | 143.3225 | 60.2337 | 60.0346 | 65.8
143.3265 | 76.8287 | 60.0347 | 82 | 143.3801 | 11.8395 | 59.9886 | 17.2 | 143.3381 | 27.0676 | 60.0289 | 33.4 | 143.3152 | 43.7593 | 60.0173 | 49.6 | 143.3308 | 60.2327 | 60.0346 | 65.8
143.3349 | 76.8284 | 60.0347 | 82 | 143.3885 | 11.84 | 59.9886 | 17.2 | 143.3464 | 27.0668 | 60.0289 | 33.4 | 143.3235 | 43.7591 | 60.0173 | 49.6 | 143.3391 | 60.2317 | 60.0346 | 65.8
143.3432 | 76.8281 | 60.0347 | 82 | 143.3969 | 11.8405 | 59.9886 | 17.2 | 143.3547 | 27.066 | 60.0289 | 33.4 | 143.3318 | 43.7588 | 60.0173 | 49.6 | 143.3474 | 60.2307 | 60.0346 | 65.8
143.3515 | 76.8274 | 60.0347 | 82 | 143.4052 | 11.841 | 59.9886 | 17.2 | 143.363 | 27.0655 | 60.0289 | 33.4 | 143.3401 | 43.7582 | 60.0173 | 49.6 | 143.356 | 60.2297 | 60.0346 | 65.8
143.3599 | 76.8267 | 60.0347 | 82 | 143.4136 | 11.8399 | 59.9886 | 17.2 | 143.3716 | 27.0651 | 60.0289 | 33.4 | 143.3484 | 43.7575 | 60.0173 | 49.6 | 143.3643 | 60.2283 | 60.0346 | 65.8
143.3682 | 76.8255 | 60.0347 | 82 | 143.4219 | 11.8389 | 59.9886 | 17.2 | 143.3799 | 27.0646 | 60.0289 | 33.4 | 143.3569 | 43.7568 | 60.0173 | 49.6 | 143.3726 | 60.2269 | 60.0346 | 65.8
143.3765 | 76.8243 | 60.0347 | 82 | 143.4302 | 11.8433 | 59.9886 | 17.2 | 143.3882 | 27.0642 | 60.0289 | 33.4 | 143.3652 | 43.756 | 60.0173 | 49.6 | 143.3809 | 60.2269 | 60.0346 | 65.8
143.3848 | 76.8231 | 60.0347 | 82 | 143.4385 | 11.8476 | 59.9886 | 17.2 | 143.3965 | 27.0641 | 60.0289 | 33.4 | 143.3735 | 43.7568 | 60.0173 | 49.6 | 143.3892 | 60.2269 | 60.0346 | 65.8
143.3932 | 76.8219 | 60.0347 | 82 | 143.4469 | 11.852 | 59.9886 | 17.2 | 143.4048 | 27.064 | 60.0289 | 33.4 | 143.3818 | 43.7575 | 60.0173 | 49.6 | 143.3975 | 60.2264 | 60.0346 | 65.8
143.4015 | 76.8207 | 60.0347 | 82 | 143.4552 | 11.8563 | 59.9886 | 17.2 | 143.4131 | 27.064 | 60.0289 | 33.4 | 143.3901 | 43.7585 | 60.0173 | 49.6 | 143.4058 | 60.2259 | 60.0346 | 65.8
143.4098 | 76.8195 | 60.0347 | 82 | 143.4635 | 11.8607 | 59.9886 | 17.2 | 143.4214 | 27.064 | 60.0289 | 33.4 | 143.3984 | 43.7594 | 60.0173 | 49.6 | 143.4141 | 60.2307 | 60.0346 | 65.8
143.4182 | 76.819 | 60.0347 | 82 | 143.4719 | 11.865 | 59.9886 | 17.2 | 143.4297 | 27.0636 | 60.0289 | 33.4 | 143.4067 | 43.7604 | 60.0173 | 49.6 | 143.4224 | 60.2356 | 60.0346 | 65.8
143.4265 | 76.8185 | 60.0347 | 82 | 143.4802 | 11.8696 | 59.9886 | 17.2 | 143.438 | 27.0632 | 60.0289 | 33.4 | 143.415 | 43.7614 | 60.0173 | 49.6 | 143.4309 | 60.2425 | 60.0346 | 65.8
143.4348 | 76.818 | 60.0347 | 82 | 143.4885 | 11.8741 | 59.9886 | 17.2 | 143.4465 | 27.0628 | 60.0289 | 33.4 | 143.4236 | 43.7622 | 60.0173 | 49.6 | 143.4392 | 60.2494 | 60.0346 | 65.8
143.4431 | 76.8175 | 60.0347 | 82 | 143.4968 | 11.8786 | 59.9886 | 17.2 | 143.4548 | 27.0624 | 60.0289 | 33.4 | 143.4319 | 43.7629 | 60.0173 | 49.6 | 143.4475 | 60.2567 | 60.0346 | 65.8
143.4515 | 76.817 | 60.0347 | 82 | 143.5052 | 11.8831 | 59.9886 | 17.2 | 143.4631 | 27.062 | 60.0289 | 33.4 | 143.4402 | 43.7642 | 60.0173 | 49.6 | 143.4558 | 60.264 | 60.0346 | 65.8
143.4598 | 76.8165 | 60.0347 | 82 | 143.5135 | 11.8877 | 59.9886 | 17.2 | 143.4714 | 27.0616 | 60.0289 | 33.4 | 143.4485 | 43.7655 | 60.0173 | 49.6 | 143.4641 | 60.2707 | 60.0346 | 65.8
143.4681 | 76.816 | 60.0347 | 82 | 143.5219 | 11.8922 | 59.9886 | 17.2 | 143.4797 | 27.0613 | 60.0289 | 33.4 | 143.4568 | 43.7658 | 60.0173 | 49.6 | 143.4724 | 60.2775 | 60.0346 | 65.8
143.4764 | 76.8155 | 60.0347 | 82 | 143.5303 | 11.8968 | 59.9886 | 17.2 | 143.488 | 27.061 | 60.0289 | 33.4 | 143.4651 | 43.766 | 60.0173 | 49.6 | 143.4807 | 60.2853 | 60.0346 | 65.8
143.4848 | 76.8149 | 60.0347 | 82 | 143.5386 | 11.9013 | 59.9886 | 17.2 | 143.4963 | 27.0606 | 60.0289 | 33.4 | 143.4734 | 43.7678 | 60.0173 | 49.6 | 143.489 | 60.2932 | 60.0346 | 65.8
143.4931 | 76.8144 | 60.0347 | 82 | 143.5469 | 11.9053 | 59.9886 | 17.2 | 143.5046 | 27.0602 | 60.0289 | 33.4 | 143.4817 | 43.7696 | 60.0173 | 49.6 | 143.4976 | 60.2956 | 60.0346 | 65.8
143.5014 | 76.8144 | 60.0347 | 82 | 143.5552 | 11.9093 | 59.9886 | 17.2 | 143.5132 | 27.0602 | 60.0289 | 33.4 | 143.4902 | 43.7719 | 60.0173 | 49.6 | 143.5059 | 60.2981 | 60.0346 | 65.8
143.5098 | 76.8144 | 60.0347 | 82 | 143.5636 | 11.9131 | 59.9886 | 17.2 | 143.5215 | 27.0602 | 60.0289 | 33.4 | 143.4985 | 43.7742 | 60.0173 | 49.6 | 143.5142 | 60.2989 | 60.0346 | 65.8
143.5181 | 76.8144 | 60.0347 | 82 | 143.5719 | 11.9169 | 59.9886 | 17.2 | 143.5298 | 27.0603 | 60.0289 | 33.4 | 143.5068 | 43.7762 | 60.0173 | 49.6 | 143.5225 | 60.2996 | 60.0346 | 65.8
143.5264 | 76.8143 | 60.0347 | 82 | 143.5802 | 11.9208 | 59.9886 | 17.2 | 143.5381 | 27.0604 | 60.0289 | 33.4 | 143.5151 | 43.7782 | 60.0173 | 49.6 | 143.5308 | 60.3004 | 60.0346 | 65.8
143.5348 | 76.8152 | 60.0347 | 82 | 143.5885 | 11.9246 | 59.9886 | 17.2 | 143.5464 | 27.0604 | 60.0289 | 33.4 | 143.5234 | 43.7783 | 60.0116 | 49.6 | 143.5391 | 60.3012 | 60.0346 | 65.8
143.5431 | 76.8161 | 60.0347 | 82 | 143.5969 | 11.9284 | 59.9886 | 17.2 | 143.5547 | 27.0605 | 60.0289 | 33.4 | 143.5317 | 43.7784 | 60.0116 | 49.6 | 143.5474 | 60.3018 | 60.0346 | 65.8
143.5514 | 76.817 | 60.0347 | 82 | 143.6052 | 11.9323 | 59.9886 | 17.2 | 143.563 | 27.0606 | 60.0289 | 33.4 | 143.54 | 43.778 | 60.0116 | 49.6 | 143.5557 | 60.3025 | 60.0346 | 65.8
143.5597 | 76.8178 | 60.0347 | 82 | 143.6135 | 11.9373 | 59.9886 | 17.2 | 143.5713 | 27.0607 | 60.0289 | 33.4 | 143.5483 | 43.7777 | 60.0116 | 49.6 | 143.564 | 60.3009 | 60.0346 | 65.8
143.5681 | 76.8187 | 60.0347 | 82 | 143.6219 | 11.9423 | 59.9886 | 17.2 | 143.5796 | 27.0608 | 60.0289 | 33.4 | 143.5569 | 43.7757 | 60.0116 | 49.6 | 143.5725 | 60.2994 | 60.0346 | 65.8
143.5764 | 76.8196 | 60.0347 | 82 | 143.6302 | 11.9448 | 59.9886 | 17.2 | 143.5881 | 27.0609 | 60.0289 | 33.4 | 143.5652 | 43.7737 | 60.0116 | 49.6 | 143.5808 | 60.2911 | 60.0346 | 65.8
143.5847 | 76.8188 | 60.0347 | 82 | 143.6385 | 11.9473 | 59.9886 | 17.2 | 143.5964 | 27.0603 | 60.0289 | 33.4 | 143.5735 | 43.7717 | 60.0116 | 49.6 | 143.5891 | 60.2828 | 60.0346 | 65.8
143.593 | 76.8181 | 60.0347 | 82 | 143.6469 | 11.9516 | 59.9886 | 17.2 | 143.6047 | 27.0597 | 60.0289 | 33.4 | 143.5818 | 43.7698 | 60.0116 | 49.6 | 143.5974 | 60.2735 | 60.0346 | 65.8
143.6014 | 76.8173 | 60.0347 | 82 | 143.6553 | 11.9559 | 59.9886 | 17.2 | 143.613 | 27.0593 | 60.0289 | 33.4 | 143.5901 | 43.7683 | 60.0116 | 49.6 | 143.6057 | 60.2643 | 60.0346 | 65.8
143.6097 | 76.8166 | 60.0347 | 82 | 143.6636 | 11.9602 | 59.9886 | 17.2 | 143.6213 | 27.059 | 60.0289 | 33.4 | 143.5984 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.614 | 60.2551 | 60.0346 | 65.8
143.618 | 76.8154 | 60.0347 | 82 | 143.6719 | 11.9644 | 59.9886 | 17.2 | 143.6296 | 27.0589 | 60.0289 | 33.4 | 143.6067 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6223 | 60.2458 | 60.0346 | 65.8
143.6264 | 76.8142 | 60.0347 | 82 | 143.6803 | 11.9687 | 59.9886 | 17.2 | 143.6379 | 27.0589 | 60.0289 | 33.4 | 143.615 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6306 | 60.2363 | 60.0346 | 65.8
143.6347 | 76.8131 | 60.0347 | 82 | 143.6886 | 11.973 | 59.9886 | 17.2 | 143.6462 | 27.0588 | 60.0289 | 33.4 | 143.6235 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6389 | 60.2268 | 60.0346 | 65.8
143.643 | 76.8119 | 60.0347 | 82 | 143.6969 | 11.9697 | 59.9886 | 17.2 | 143.6548 | 27.0588 | 60.0289 | 33.4 | 143.6318 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6475 | 60.2189 | 60.0346 | 65.8
143.6513 | 76.8109 | 60.0347 | 82 | 143.7052 | 11.9664 | 59.9886 | 17.2 | 143.6631 | 27.0587 | 60.0289 | 33.4 | 143.6401 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6558 | 60.211 | 60.0346 | 65.8
143.6597 | 76.8099 | 60.0347 | 82 | 143.7136 | 11.9631 | 59.9886 | 17.2 | 143.6714 | 27.0587 | 60.0289 | 33.4 | 143.6484 | 43.7668 | 60.0116 | 49.6 | 143.6641 | 60.209 | 60.0346 | 65.8
143.668 | 76.8119 | 60.0347 | 82 | 143.7219 | 11.9599 | 59.9886 | 17.2 | 143.6797 | 27.0593 | 60.0289 | 33.4 | 143.6567 | 43.768 | 60.0116 | 49.6 | 143.6724 | 60.2069 | 60.0346 | 65.8
143.6763 | 76.8139 | 60.0347 | 82 | 143.7302 | 11.9449 | 59.9886 | 17.2 | 143.688 | 27.0599 | 60.0289 | 33.4 | 143.665 | 43.7692 | 60.0116 | 49.6 | 143.6807 | 60.2059 | 60.0346 | 65.8
143.6847 | 76.8148 | 60.0347 | 82 | 143.7385 | 11.9299 | 59.9886 | 17.2 | 143.6963 | 27.0597 | 60.0289 | 33.4 | 143.6733 | 43.7707 | 60.0116 | 49.6 | 143.689 | 60.2048 | 60.0346 | 65.8
143.693 | 76.8158 | 60.0347 | 82 | 143.7469 | 11.9159 | 59.9886 | 17.2 | 143.7046 | 27.0595 | 60.0289 | 33.4 | 143.6816 | 43.7722 | 60.0116 | 49.6 | 143.6973 | 60.2037 | 60.0346 | 65.8
143.7013 | 76.8167 | 60.0347 | 82 | 143.7552 | 11.9018 | 59.9886 | 17.2 | 143.7129 | 27.0591 | 60.0289 | 33.4 | 143.6902 | 43.7735 | 60.0116 | 49.6 | 143.7056 | 60.2027 | 60.0346 | 65.8
143.7097 | 76.8176 | 60.0347 | 82 | 143.7635 | 11.8893 | 59.9886 | 17.2 | 143.7212 | 27.0586 | 60.0289 | 33.4 | 143.6985 | 43.7748 | 60.0116 | 49.6 | 143.7139 | 60.2019 | 60.0346 | 65.8
143.718 | 76.8185 | 60.0347 | 82 | 143.772 | 11.8769 | 59.9886 | 17.2 | 143.7297 | 27.0588 | 60.0289 | 33.4 | 143.7068 | 43.7761 | 60.0116 | 49.6 | 143.7224 | 60.2012 | 60.0346 | 65.8
143.7263 | 76.8195 | 60.0347 | 82 | 143.7803 | 11.8708 | 59.9886 | 17.2 | 143.738 | 27.059 | 60.0289 | 33.4 | 143.7151 | 43.7774 | 60.0116 | 49.6 | 143.7307 | 60.2003 | 60.0346 | 65.8
143.7346 | 76.8202 | 60.0347 | 82 | 143.7886 | 11.8646 | 59.9886 | 17.2 | 143.7463 | 27.0592 | 60.0289 | 33.4 | 143.7234 | 43.7787 | 60.0116 | 49.6 | 143.739 | 60.1994 | 60.0346 | 65.8
143.743 | 76.821 | 60.0347 | 82 | 143.7969 | 11.8548 | 59.9886 | 17.2 | 143.7546 | 27.0594 | 60.0289 | 33.4 | 143.7317 | 43.78 | 60.0116 | 49.6 | 143.7473 | 60.1975 | 60.0346 | 65.8
143.7513 | 76.8217 | 60.0347 | 82 | 143.8053 | 11.8449 | 59.9886 | 17.2 | 143.7629 | 27.0596 | 60.0289 | 33.4 | 143.74 | 43.7802 | 60.0116 | 49.6 | 143.7556 | 60.1957 | 60.0346 | 65.8
143.7596 | 76.8225 | 60.0347 | 82 | 143.8136 | 11.8437 | 59.9886 | 17.2 | 143.7712 | 27.0598 | 60.0289 | 33.4 | 143.7483 | 43.7803 | 60.0116 | 49.6 | 143.7639 | 60.1934 | 60.0346 | 65.8
143.7679 | 76.8243 | 60.0347 | 82 | 143.8219 | 11.8425 | 59.9886 | 17.2 | 143.7795 | 27.06 | 60.0289 | 33.4 | 143.7568 | 43.7802 | 60.0116 | 49.6 | 143.7722 | 60.1911 | 60.0346 | 65.8
143.7763 | 76.8261 | 60.0347 | 82 | 143.8303 | 11.8418 | 59.9886 | 17.2 | 143.7878 | 27.0602 | 60.0289 | 33.4 | 143.7651 | 43.7801 | 60.0116 | 49.6 | 143.7805 | 60.1895 | 60.0346 | 65.8
143.7846 | 76.8275 | 60.0347 | 82 | 143.8386 | 11.8412 | 59.9886 | 17.2 | 143.7964 | 27.0604 | 60.0289 | 33.4 | 143.7734 | 43.7802 | 60.0116 | 49.6 | 143.7888 | 60.188 | 60.0346 | 65.8
143.7929 | 76.8289 | 60.0347 | 82 | 143.8469 | 11.839 | 59.9886 | 17.2 | 143.8047 | 27.0606 | 60.0289 | 33.4 | 143.7817 | 43.7803 | 60.0116 | 49.6 | 143.7974 | 60.1867 | 60.0346 | 65.8
143.8013 | 76.832 | 60.0347 | 82 | 143.8552 | 11.8367 | 59.9886 | 17.2 | 143.813 | 27.061 | 60.0289 | 33.4 | 143.79 | 43.7804 | 60.0116 | 49.6 | 143.8057 | 60.1855 | 60.0346 | 65.8
143.8096 | 76.835 | 60.0347 | 82 | 143.8636 | 11.8376 | 59.9886 | 17.2 | 143.8213 | 27.0613 | 60.0289 | 33.4 | 143.7983 | 43.7805 | 60.0116 | 49.6 | 143.814 | 60.184 | 60.0346 | 65.8
143.8179 | 76.8389 | 60.0347 | 82 | 143.8719 | 11.8385 | 59.9886 | 17.2 | 143.8296 | 27.0613 | 60.0289 | 33.4 | 143.8066 | 43.7817 | 60.0116 | 49.6 | 143.8223 | 60.1825 | 60.0346 | 65.8
143.8262 | 76.8428 | 60.0347 | 82 | 143.8802 | 11.8431 | 59.9886 | 17.2 | 143.8379 | 27.0613 | 60.0289 | 33.4 | 143.8149 | 43.783 | 60.0116 | 49.6 | 143.8306 | 60.184 | 60.0346 | 65.8
143.8346 | 76.8448 | 60.0347 | 82 | 143.8887 | 11.8477 | 59.9886 | 17.2 | 143.8462 | 27.0616 | 60.0289 | 33.4 | 143.8235 | 43.7842 | 60.0116 | 49.6 | 143.8389 | 60.1854 | 60.0346 | 65.8
143.8429 | 76.8469 | 60.0347 | 82 | 143.897 | 11.8523 | 59.9886 | 17.2 | 143.8545 | 27.0619 | 60.0289 | 33.4 | 143.8318 | 43.7853 | 60.0116 | 49.6 | 143.8472 | 60.1869 | 60.0346 | 65.8
143.8512 | 76.849 | 60.0347 | 82 | 143.9053 | 11.8569 | 59.9886 | 17.2 | 143.8628 | 27.0628 | 60.0289 | 33.4 | 143.8401 | 43.7869 | 60.0116 | 49.6 | 143.8555 | 60.1884 | 60.0346 | 65.8
143.8596 | 76.8511 | 60.0347 | 82 | 143.9136 | 11.86 | 59.9886 | 17.2 | 143.8713 | 27.0638 | 60.0289 | 33.4 | 143.8484 | 43.7885 | 60.0116 | 49.6 | 143.864 | 60.1891 | 60.0346 | 65.8
143.8679 | 76.854 | 60.0347 | 82 | 143.922 | 11.8631 | 59.9886 | 17.2 | 143.8796 | 27.0648 | 60.0289 | 33.4 | 143.8567 | 43.79 | 60.0116 | 49.6 | 143.8723 | 60.1899 | 60.0346 | 65.8
143.8762 | 76.8569 | 60.0347 | 82 | 143.9303 | 11.8674 | 59.9886 | 17.2 | 143.8879 | 27.0658 | 60.0289 | 33.4 | 143.865 | 43.7914 | 60.0116 | 49.6 | 143.8806 | 60.1956 | 60.0346 | 65.8
143.8846 | 76.8587 | 60.0347 | 82 | 143.9386 | 11.8716 | 59.9886 | 17.2 | 143.8962 | 27.0659 | 60.0231 | 33.4 | 143.8733 | 43.7928 | 60.0116 | 49.6 | 143.8889 | 60.2014 | 60.0346 | 65.8
143.8929 | 76.8604 | 60.0347 | 82 | 143.9469 | 11.8728 | 59.9886 | 17.2 | 143.9045 | 27.0661 | 60.0231 | 33.4 | 143.8816 | 43.7942 | 60.0116 | 49.6 | 143.8972 | 60.2069 | 60.0346 | 65.8
143.9012 | 76.8613 | 60.0347 | 82 | 143.9553 | 11.874 | 59.9886 | 17.2 | 143.9128 | 27.0666 | 60.0231 | 33.4 | 143.8901 | 43.7951 | 60.0116 | 49.6 | 143.9055 | 60.2124 | 60.0346 | 65.8
143.9095 | 76.8623 | 60.0347 | 82 | 143.9636 | 11.8751 | 59.9886 | 17.2 | 143.9211 | 27.0671 | 60.0231 | 33.4 | 143.8984 | 43.796 | 60.0116 | 49.6 | 143.9138 | 60.2167 | 60.0346 | 65.8
143.9178 | 76.8652 | 60.0347 | 82 | 143.9719 | 11.8763 | 59.9886 | 17.2 | 143.9294 | 27.0673 | 60.0231 | 33.4 | 143.9067 | 43.7968 | 60.0116 | 49.6 | 143.9221 | 60.2211 | 60.0346 | 65.8
143.9262 | 76.8682 | 60.0347 | 82 | 143.9803 | 11.8805 | 59.9886 | 17.2 | 143.938 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.915 | 43.7977 | 60.0116 | 49.6 | 143.9304 | 60.2255 | 60.0346 | 65.8
143.9345 | 76.8711 | 60.0347 | 82 | 143.9886 | 11.8848 | 59.9886 | 17.2 | 143.9463 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9233 | 43.7982 | 60.0116 | 49.6 | 143.939 | 60.2299 | 60.0346 | 65.8
143.9428 | 76.8741 | 60.0347 | 82 | 143.9969 | 11.889 | 59.9886 | 17.2 | 143.9546 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9316 | 43.7986 | 60.0116 | 49.6 | 143.9473 | 60.2343 | 60.0346 | 65.8
143.9512 | 76.8766 | 60.0347 | 82 | 144.0052 | 11.8932 | 59.9886 | 17.2 | 143.9629 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9399 | 43.7993 | 60.0116 | 49.6 | 143.9556 | 60.2387 | 60.0346 | 65.8
143.9595 | 76.8791 | 60.0347 | 82 | 144.0137 | 11.8978 | 59.9886 | 17.2 | 143.9712 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9485 | 43.7999 | 60.0116 | 49.6 | 143.9639 | 60.2411 | 60.0346 | 65.8
143.9678 | 76.8811 | 60.0347 | 82 | 144.022 | 11.9024 | 59.9886 | 17.2 | 143.9795 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9568 | 43.8006 | 60.0116 | 49.6 | 143.9722 | 60.2436 | 60.0346 | 65.8
143.9762 | 76.8831 | 60.0347 | 82 | 144.0303 | 11.907 | 59.9886 | 17.2 | 143.9878 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9651 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 143.9805 | 60.2456 | 60.0346 | 65.8
143.9845 | 76.8851 | 60.0347 | 82 | 144.0387 | 11.9115 | 59.9886 | 17.2 | 143.9961 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9734 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 143.9888 | 60.2476 | 60.0346 | 65.8
143.9928 | 76.8871 | 60.0347 | 82 | 144.047 | 11.9161 | 59.9886 | 17.2 | 144.0044 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9817 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 143.9971 | 60.2494 | 60.0346 | 65.8
144.0012 | 76.8863 | 60.0347 | 82 | 144.0553 | 11.9207 | 59.9886 | 17.2 | 144.0129 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.99 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 144.0054 | 60.2513 | 60.0346 | 65.8
144.0095 | 76.8856 | 60.0347 | 82 | 144.0636 | 11.9222 | 59.9886 | 17.2 | 144.0212 | 27.0675 | 60.0231 | 33.4 | 143.9983 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 144.0139 | 60.2531 | 60.0346 | 65.8
144.0178 | 76.8834 | 60.0347 | 82 | 144.072 | 11.9237 | 59.9886 | 17.2 | 144.0295 | 27.0674 | 60.0231 | 33.4 | 144.0066 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 144.0222 | 60.255 | 60.0346 | 65.8
144.0261 | 76.8813 | 60.0347 | 82 | 144.0803 | 11.9264 | 59.9886 | 17.2 | 144.0378 | 27.0674 | 60.0231 | 33.4 | 144.0151 | 43.8011 | 60.0116 | 49.6 | 144.0305 | 60.2569 | 60.0346 | 65.8
144.0345 | 76.8791 | 60.0347 | 82 | 144.0886 | 11.9291 | 59.9886 | 17.2 | 144.0461 | 27.0674 | 60.0231 | 33.4 | 144.0234 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 144.0388 | 60.2587 | 60.0346 | 65.8
144.0428 | 76.877 | 60.0347 | 82 | 144.097 | 11.9319 | 59.9886 | 17.2 | 144.0544 | 27.0673 | 60.0231 | 33.4 | 144.0317 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 144.0471 | 60.2581 | 60.0346 | 65.8
144.0511 | 76.8731 | 60.0347 | 82 | 144.1053 | 11.9347 | 59.9886 | 17.2 | 144.0627 | 27.0673 | 60.0231 | 33.4 | 144.04 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 144.0554 | 60.2575 | 60.0346 | 65.8
144.0594 | 76.8691 | 60.0347 | 82 | 144.1136 | 11.9375 | 59.9886 | 17.2 | 144.071 | 27.0672 | 60.0231 | 33.4 | 144.0483 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 144.0637 | 60.2578 | 60.0346 | 65.8
144.0678 | 76.8652 | 60.0347 | 82 | 144.1219 | 11.9403 | 59.9886 | 17.2 | 144.0796 | 27.0672 | 60.0231 | 33.4 | 144.0566 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 144.072 | 60.2581 | 60.0346 | 65.8
144.0761 | 76.8613 | 60.0347 | 82 | 144.1304 | 11.9442 | 59.9886 | 17.2 | 144.0879 | 27.0671 | 60.0231 | 33.4 | 144.0649 | 43.8013 | 60.0116 | 49.6 | 144.0803 | 60.2576 | 60.0346 | 65.8
144.0844 | 76.8582 | 60.0347 | 82 | 144.1387 | 11.9482 | 59.9886 | 17.2 | 144.0962 | 27.067 | 60.0231 | 33.4 | 144.0732 | 43.8013 | 60.0116 | 49.6 | 144.0889 | 60.2571 | 60.0346 | 65.8
144.0928 | 76.8551 | 60.0347 | 82 | 144.147 | 11.9521 | 59.9886 | 17.2 | 144.1045 | 27.0669 | 60.0231 | 33.4 | 144.0818 | 43.8013 | 60.0116 | 49.6 | 144.0972 | 60.2567 | 60.0346 | 65.8
144.1011 | 76.8533 | 60.0347 | 82 | 144.1553 | 11.9561 | 59.9886 | 17.2 | 144.1128 | 27.0668 | 60.0231 | 33.4 | 144.0901 | 43.8008 | 60.0116 | 49.6 | 144.1055 | 60.2562 | 60.0346 | 65.8
144.1094 | 76.8516 | 60.0347 | 82 | 144.1637 | 11.9589 | 59.9886 | 17.2 | 144.1211 | 27.0667 | 60.0231 | 33.4 | 144.0984 | 43.8003 | 60.0116 | 49.6 | 144.1138 | 60.2557 | 60.0346 | 65.8
144.1177 | 76.8503 | 60.0347 | 82 | 144.172 | 11.9616 | 59.9886 | 17.2 | 144.1294 | 27.0667 | 60.0231 | 33.4 | 144.1067 | 43.7998 | 60.0116 | 49.6 | 144.1221 | 60.2553 | 60.0346 | 65.8
144.1261 | 76.8491 | 60.0347 | 82 | 144.1803 | 11.9628 | 59.9886 | 17.2 | 144.1377 | 27.0666 | 60.0231 | 33.4 | 144.115 | 43.7993 | 60.0116 | 49.6 | 144.1304 | 60.2536 | 60.0346 | 65.8
144.1344 | 76.8496 | 60.0347 | 82 | 144.1887 | 11.9639 | 59.9886 | 17.2 | 144.1462 | 27.0665 | 60.0231 | 33.4 | 144.1233 | 43.8013 | 60.0116 | 49.6 | 144.1387 | 60.2519 | 60.0346 | 65.8
144.1427 | 76.8502 | 60.0347 | 82 | 144.197 | 11.9661 | 59.9886 | 17.2 | 144.1545 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1316 | 43.8033 | 60.0116 | 49.6 | 144.147 | 60.2502 | 60.0346 | 65.8
144.1511 | 76.8507 | 60.0347 | 82 | 144.2053 | 11.9682 | 59.9886 | 17.2 | 144.1628 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1399 | 43.8053 | 60.0116 | 49.6 | 144.1553 | 60.2486 | 60.0346 | 65.8
144.1594 | 76.8512 | 60.0347 | 82 | 144.2136 | 11.9664 | 59.9886 | 17.2 | 144.1711 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1484 | 43.8073 | 60.0116 | 49.6 | 144.1638 | 60.2477 | 60.0346 | 65.8
144.1677 | 76.8514 | 60.0347 | 82 | 144.222 | 11.9646 | 59.9886 | 17.2 | 144.1794 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1567 | 43.8093 | 60.0116 | 49.6 | 144.1721 | 60.2469 | 60.0346 | 65.8
144.1761 | 76.8515 | 60.0347 | 82 | 144.2303 | 11.9628 | 59.9886 | 17.2 | 144.1877 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.165 | 43.8113 | 60.0116 | 49.6 | 144.1804 | 60.2466 | 60.0346 | 65.8
144.1844 | 76.8507 | 60.0347 | 82 | 144.2386 | 11.961 | 59.9886 | 17.2 | 144.196 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1733 | 43.8136 | 60.0116 | 49.6 | 144.1887 | 60.2462 | 60.0346 | 65.8
144.1927 | 76.85 | 60.0347 | 82 | 144.2471 | 11.9605 | 59.9886 | 17.2 | 144.2043 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1816 | 43.8159 | 60.0116 | 49.6 | 144.197 | 60.2459 | 60.0346 | 65.8
144.201 | 76.8482 | 60.0347 | 82 | 144.2554 | 11.9601 | 59.9886 | 17.2 | 144.2126 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1899 | 43.8182 | 60.0116 | 49.6 | 144.2053 | 60.2455 | 60.0346 | 65.8
144.2094 | 76.8465 | 60.0347 | 82 | 144.2637 | 11.9609 | 59.9886 | 17.2 | 144.2212 | 27.0664 | 60.0231 | 33.4 | 144.1982 | 43.8206 | 60.0116 | 49.6 | 144.2136 | 60.2458 | 60.0346 | 65.8
144.2177 | 76.8448 | 60.0347 | 82 | 144.272 | 11.9618 | 59.9886 | 17.2 | 144.2295 | 27.0666 | 60.0231 | 33.4 | 144.2065 | 43.8204 | 60.0116 | 49.6 | 144.2219 | 60.246 | 60.0346 | 65.8
144.226 | 76.8431 | 60.0347 | 82 | 144.2804 | 11.9616 | 59.9886 | 17.2 | 144.2378 | 27.0668 | 60.0231 | 33.4 | 144.2151 | 43.8202 | 60.0116 | 49.6 | 144.2302 | 60.2461 | 60.0346 | 65.8
144.2343 | 76.8416 | 60.0347 | 82 | 144.2887 | 11.9615 | 59.9886 | 17.2 | 144.2461 | 27.0673 | 60.0231 | 33.4 | 144.2234 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.2388 | 60.2461 | 60.0346 | 65.8
144.2427 | 76.8401 | 60.0347 | 82 | 144.297 | 11.9547 | 59.9886 | 17.2 | 144.2544 | 27.0677 | 60.0231 | 33.4 | 144.2317 | 43.82 | 60.0116 | 49.6 | 144.2471 | 60.2483 | 60.0346 | 65.8
144.251 | 76.839 | 60.0347 | 82 | 144.3054 | 11.9479 | 59.9886 | 17.2 | 144.2627 | 27.0681 | 60.0231 | 33.4 | 144.24 | 43.8199 | 60.0116 | 49.6 | 144.2554 | 60.2506 | 60.0346 | 65.8
144.2593 | 76.838 | 60.0347 | 82 | 144.3137 | 11.9423 | 59.9886 | 17.2 | 144.271 | 27.0686 | 60.0231 | 33.4 | 144.2483 | 43.8197 | 60.0116 | 49.6 | 144.2637 | 60.2523 | 60.0346 | 65.8
144.2677 | 76.8378 | 60.0347 | 82 | 144.322 | 11.9367 | 59.9886 | 17.2 | 144.2793 | 27.0696 | 60.0231 | 33.4 | 144.2566 | 43.8198 | 60.0116 | 49.6 | 144.272 | 60.2541 | 60.0346 | 65.8
144.276 | 76.8377 | 60.0347 | 82 | 144.3303 | 11.9298 | 59.9886 | 17.2 | 144.2878 | 27.0706 | 60.0231 | 33.4 | 144.2649 | 43.8199 | 60.0116 | 49.6 | 144.2803 | 60.2558 | 60.0346 | 65.8
144.2843 | 76.8379 | 60.0347 | 82 | 144.3387 | 11.9228 | 59.9886 | 17.2 | 144.2961 | 27.0716 | 60.0231 | 33.4 | 144.2732 | 43.8199 | 60.0116 | 49.6 | 144.2886 | 60.2576 | 60.0346 | 65.8
144.2926 | 76.8382 | 60.0347 | 82 | 144.347 | 11.9146 | 59.9886 | 17.2 | 144.3044 | 27.0726 | 60.0231 | 33.4 | 144.2817 | 43.82 | 60.0116 | 49.6 | 144.2969 | 60.2591 | 60.0346 | 65.8
144.301 | 76.8387 | 60.0347 | 82 | 144.3553 | 11.9063 | 59.9886 | 17.2 | 144.3127 | 27.0734 | 60.0231 | 33.4 | 144.29 | 43.82 | 60.0116 | 49.6 | 144.3054 | 60.2607 | 60.0346 | 65.8
144.3093 | 76.8392 | 60.0347 | 82 | 144.3636 | 11.8981 | 59.9886 | 17.2 | 144.321 | 27.0742 | 60.0231 | 33.4 | 144.2983 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3137 | 60.2627 | 60.0346 | 65.8
144.3176 | 76.8394 | 60.0347 | 82 | 144.3721 | 11.8899 | 59.9886 | 17.2 | 144.3293 | 27.0748 | 60.0231 | 33.4 | 144.3066 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.322 | 60.2647 | 60.0346 | 65.8
144.326 | 76.8397 | 60.0347 | 82 | 144.3804 | 11.8911 | 59.9886 | 17.2 | 144.3376 | 27.0754 | 60.0231 | 33.4 | 144.3149 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3303 | 60.264 | 60.0346 | 65.8
144.3343 | 76.8409 | 60.0347 | 82 | 144.3887 | 11.8924 | 59.9886 | 17.2 | 144.3459 | 27.076 | 60.0231 | 33.4 | 144.3232 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3386 | 60.2633 | 60.0346 | 65.8
144.3426 | 76.842 | 60.0347 | 82 | 144.3971 | 11.8937 | 59.9886 | 17.2 | 144.3545 | 27.0766 | 60.0231 | 33.4 | 144.3315 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3469 | 60.2643 | 60.0346 | 65.8
144.351 | 76.8444 | 60.0347 | 82 | 144.4054 | 11.8949 | 59.9886 | 17.2 | 144.3628 | 27.0766 | 60.0231 | 33.4 | 144.3398 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3552 | 60.2652 | 60.0346 | 65.8
144.3593 | 76.8468 | 60.0347 | 82 | 144.4137 | 11.8978 | 59.9886 | 17.2 | 144.3711 | 27.0766 | 60.0231 | 33.4 | 144.3484 | 43.8201 | 60.0116 | 49.6 | 144.3635 | 60.267 | 60.0346 | 65.8
144.3676 | 76.8546 | 60.0347 | 82 | 144.422 | 11.9008 | 59.9886 | 17.2 | 144.3794 | 27.0766 | 60.0231 | 33.4 | 144.3567 | 43.8229 | 60.0116 | 49.6 | 144.3718 | 60.2688 | 60.0346 | 65.8
144.3759 | 76.8624 | 60.0347 | 82 | 144.4304 | 11.9049 | 59.9886 | 17.2 | 144.3877 | 27.0766 | 60.0231 | 33.4 | 144.365 | 43.8258 | 60.0116 | 49.6 | 144.3804 | 60.27 | 60.0346 | 65.8
144.3842 | 76.8699 | 60.0347 | 82 | 144.4387 | 11.9091 | 59.9886 | 17.2 | 144.396 | 27.0776 | 60.0231 | 33.4 | 144.3733 | 43.8286 | 60.0116 | 49.6 | 144.3887 | 60.2711 | 60.0346 | 65.8
144.3926 | 76.8775 | 60.0347 | 82 | 144.447 | 11.9132 | 59.9886 | 17.2 | 144.4043 | 27.0787 | 60.0231 | 33.4 | 144.3816 | 43.8315 | 60.0116 | 49.6 | 144.397 | 60.2719 | 60.0346 | 65.8
144.4009 | 76.8848 | 60.0347 | 82 | 144.4554 | 11.9174 | 59.9886 | 17.2 | 144.4126 | 27.0797 | 60.0231 | 33.4 | 144.3899 | 43.8359 | 60.0116 | 49.6 | 144.4053 | 60.2726 | 60.0346 | 65.8
144.4092 | 76.8921 | 60.0347 | 82 | 144.4637 | 11.9215 | 59.9886 | 17.2 | 144.4209 | 27.0808 | 60.0231 | 33.4 | 144.3982 | 43.8404 | 60.0116 | 49.6 | 144.4136 | 60.2736 | 60.0346 | 65.8
144.4176 | 76.8985 | 60.0347 | 82 | 144.472 | 11.9257 | 59.9886 | 17.2 | 144.4294 | 27.0819 | 60.0231 | 33.4 | 144.4065 | 43.8449 | 60.0116 | 49.6 | 144.4219 | 60.2747 | 60.0346 | 65.8
144.4259 | 76.9049 | 60.0347 | 82 | 144.4803 | 11.9285 | 59.9886 | 17.2 | 144.4377 | 27.0829 | 60.0231 | 33.4 | 144.415 | 43.8493 | 60.0116 | 49.6 | 144.4302 | 60.2741 | 60.0346 | 65.8
144.4342 | 76.9092 | 60.0347 | 82 | 144.4888 | 11.9314 | 59.9886 | 17.2 | 144.446 | 27.0839 | 60.0231 | 33.4 | 144.4233 | 43.8538 | 60.0116 | 49.6 | 144.4385 | 60.2735 | 60.0346 | 65.8
144.4426 | 76.9135 | 60.0347 | 82 | 144.4971 | 11.9326 | 59.9886 | 17.2 | 144.4543 | 27.0848 | 60.0231 | 33.4 | 144.4316 | 43.8583 | 60.0116 | 49.6 | 144.4468 | 60.2722 | 60.0346 | 65.8
144.4509 | 76.9113 | 60.0347 | 82 | 144.5054 | 11.9339 | 59.9886 | 17.2 | 144.4626 | 27.0854 | 60.0231 | 33.4 | 144.4399 | 43.8593 | 60.0116 | 49.6 | 144.4553 | 60.2708 | 60.0346 | 65.8
144.4592 | 76.9092 | 60.0347 | 82 | 144.5138 | 11.9352 | 59.9886 | 17.2 | 144.4709 | 27.0861 | 60.0231 | 33.4 | 144.4482 | 43.8604 | 60.0116 | 49.6 | 144.4636 | 60.2712 | 60.0346 | 65.8
144.4676 | 76.907 | 60.0347 | 82 | 144.5221 | 11.9365 | 59.9886 | 17.2 | 144.4792 | 27.0856 | 60.0231 | 33.4 | 144.4565 | 43.8614 | 60.0116 | 49.6 | 144.4719 | 60.2715 | 60.0346 | 65.8
144.4759 | 76.9048 | 60.0347 | 82 | 144.5304 | 11.9379 | 59.9886 | 17.2 | 144.4875 | 27.0851 | 60.0231 | 33.4 | 144.4648 | 43.8625 | 60.0116 | 49.6 | 144.4802 | 60.2721 | 60.0346 | 65.8
144.4842 | 76.9022 | 60.0347 | 82 | 144.5387 | 11.9392 | 59.9886 | 17.2 | 144.4961 | 27.0846 | 60.0231 | 33.4 | 144.4731 | 43.8619 | 60.0116 | 49.6 | 144.4885 | 60.2727 | 60.0346 | 65.8
144.4925 | 76.8996 | 60.0347 | 82 | 144.5471 | 11.9434 | 59.9886 | 17.2 | 144.5044 | 27.0841 | 60.0231 | 33.4 | 144.4817 | 43.8613 | 60.0116 | 49.6 | 144.4968 | 60.2749 | 60.0346 | 65.8
144.5009 | 76.8976 | 60.0347 | 82 | 144.5554 | 11.9476 | 59.9886 | 17.2 | 144.5127 | 27.0835 | 60.0231 | 33.4 | 144.49 | 43.8607 | 60.0116 | 49.6 | 144.5051 | 60.277 | 60.0346 | 65.8
144.5092 | 76.8956 | 60.0347 | 82 | 144.5637 | 11.9518 | 59.9886 | 17.2 | 144.521 | 27.083 | 60.0231 | 33.4 | 144.4983 | 43.8602 | 60.0116 | 49.6 | 144.5134 | 60.2792 | 60.0346 | 65.8
144.5175 | 76.8946 | 60.0347 | 82 | 144.572 | 11.956 | 59.9886 | 17.2 | 144.5293 | 27.0827 | 60.0231 | 33.4 | 144.5066 | 43.8596 | 60.0116 | 49.6 | 144.5217 | 60.2814 | 60.0346 | 65.8
144.5258 | 76.8936 | 60.0347 | 82 | 144.5804 | 11.9601 | 59.9886 | 17.2 | 144.5376 | 27.0823 | 60.0231 | 33.4 | 144.5149 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5303 | 60.2836 | 60.0346 | 65.8
144.5342 | 76.894 | 60.0347 | 82 | 144.5887 | 11.9643 | 59.9886 | 17.2 | 144.5459 | 27.0822 | 60.0231 | 33.4 | 144.5232 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5386 | 60.2858 | 60.0346 | 65.8
144.5425 | 76.8944 | 60.0347 | 82 | 144.597 | 11.9672 | 59.9886 | 17.2 | 144.5542 | 27.0821 | 60.0231 | 33.4 | 144.5315 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5469 | 60.2863 | 60.0346 | 65.8
144.5508 | 76.8948 | 60.0347 | 82 | 144.6055 | 11.97 | 59.9886 | 17.2 | 144.5627 | 27.0821 | 60.0231 | 33.4 | 144.54 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5552 | 60.2868 | 60.0346 | 65.8
144.5591 | 76.8952 | 60.0347 | 82 | 144.6138 | 11.9728 | 59.9886 | 17.2 | 144.571 | 27.0821 | 60.0231 | 33.4 | 144.5483 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5635 | 60.2876 | 60.0346 | 65.8
144.5675 | 76.8977 | 60.0347 | 82 | 144.6221 | 11.9756 | 59.9886 | 17.2 | 144.5793 | 27.0821 | 60.0231 | 33.4 | 144.5566 | 43.859 | 60.0116 | 49.6 | 144.5718 | 60.2884 | 60.0346 | 65.8
144.5758 | 76.9003 | 60.0347 | 82 | 144.6304 | 11.977 | 59.9886 | 17.2 | 144.5876 | 27.0821 | 60.0231 | 33.4 | 144.5649 | 43.8591 | 60.0116 | 49.6 | 144.5801 | 60.2888 | 60.0346 | 65.8
144.5841 | 76.9025 | 60.0347 | 82 | 144.6388 | 11.9784 | 59.9886 | 17.2 | 144.5959 | 27.0818 | 60.0231 | 33.4 | 144.5732 | 43.8591 | 60.0116 | 49.6 | 144.5884 | 60.2893 | 60.0346 | 65.8
144.5925 | 76.9047 | 60.0347 | 82 | 144.6471 | 11.9764 | 59.9886 | 17.2 | 144.6042 | 27.0815 | 60.0231 | 33.4 | 144.5815 | 43.8591 | 60.0116 | 49.6 | 144.5967 | 60.2903 | 60.0346 | 65.8
144.6008 | 76.9067 | 60.0347 | 82 | 144.6554 | 11.9745 | 59.9886 | 17.2 | 144.6125 | 27.0812 | 60.0231 | 33.4 | 144.5898 | 43.8592 | 60.0116 | 49.6 | 144.6052 | 60.2913 | 60.0346 | 65.8
144.6091 | 76.9088 | 60.0347 | 82 | 144.6638 | 11.9725 | 59.9886 | 17.2 | 144.6208 | 27.0809 | 60.0231 | 33.4 | 144.5981 | 43.8593 | 60.0116 | 49.6 | 144.6135 | 60.2934 | 60.0346 | 65.8
144.6175 | 76.9105 | 60.0347 | 82 | 144.6721 | 11.9706 | 59.9886 | 17.2 | 144.6292 | 27.0806 | 60.0231 | 33.4 | 144.6067 | 43.8594 | 60.0116 | 49.6 | 144.6218 | 60.2956 | 60.0346 | 65.8
144.6258 | 76.9122 | 60.0347 | 82 | 144.6804 | 11.9702 | 59.9886 | 17.2 | 144.6377 | 27.0803 | 60.0231 | 33.4 | 144.615 | 43.8595 | 60.0116 | 49.6 | 144.6301 | 60.2999 | 60.0346 | 65.8
144.6341 | 76.914 | 60.0347 | 82 | 144.6887 | 11.9699 | 59.9886 | 17.2 | 144.646 | 27.0809 | 60.0231 | 33.4 | 144.6233 | 43.8639 | 60.0116 | 49.6 | 144.6384 | 60.3042 | 60.0346 | 65.8
144.6425 | 76.9157 | 60.0347 | 82 | 144.6971 | 11.9696 | 59.9886 | 17.2 | 144.6543 | 27.0816 | 60.0231 | 33.4 | 144.6316 | 43.8683 | 60.0116 | 49.6 | 144.6467 | 60.3085 | 60.0346 | 65.8
144.6508 | 76.9166 | 60.0347 | 82 | 144.7054 | 11.9693 | 59.9886 | 17.2 | 144.6626 | 27.0822 | 60.0231 | 33.4 | 144.6399 | 43.8727 | 60.0116 | 49.6 | 144.655 | 60.3128 | 60.0346 | 65.8
144.6591 | 76.9175 | 60.0347 | 82 | 144.7137 | 11.9676 | 59.9886 | 17.2 | 144.6709 | 27.0829 | 60.0231 | 33.4 | 144.6482 | 43.877 | 60.0116 | 49.6 | 144.6633 | 60.3165 | 60.0346 | 65.8
144.6674 | 76.9187 | 60.0347 | 82 | 144.7222 | 11.9659 | 59.9886 | 17.2 | 144.6792 | 27.0839 | 60.0231 | 33.4 | 144.6565 | 43.8814 | 60.0116 | 49.6 | 144.6719 | 60.3203 | 60.0346 | 65.8
144.6758 | 76.92 | 60.0347 | 82 | 144.7305 | 11.9675 | 59.9886 | 17.2 | 144.6875 | 27.0848 | 60.0231 | 33.4 | 144.6648 | 43.8858 | 60.0116 | 49.6 | 144.6802 | 60.3228 | 60.0346 | 65.8
144.6841 | 76.921 | 60.0347 | 82 | 144.7388 | 11.9691 | 59.9886 | 17.2 | 144.6958 | 27.0858 | 60.0231 | 33.4 | 144.6733 | 43.8899 | 60.0116 | 49.6 | 144.6885 | 60.3254 | 60.0346 | 65.8
144.6924 | 76.922 | 60.0347 | 82 | 144.7471 | 11.9708 | 59.9886 | 17.2 | 144.7043 | 27.0867 | 60.0231 | 33.4 | 144.6816 | 43.8941 | 60.0116 | 49.6 | 144.6968 | 60.3268 | 60.0346 | 65.8
144.7007 | 76.922 | 60.0347 | 82 | 144.7555 | 11.9724 | 59.9886 | 17.2 | 144.7126 | 27.0877 | 60.0231 | 33.4 | 144.6899 | 43.8973 | 60.0116 | 49.6 | 144.7051 | 60.3282 | 60.0346 | 65.8
144.7091 | 76.922 | 60.0347 | 82 | 144.7638 | 11.9724 | 59.9886 | 17.2 | 144.7209 | 27.0887 | 60.0231 | 33.4 | 144.6982 | 43.9005 | 60.0116 | 49.6 | 144.7134 | 60.3296 | 60.0346 | 65.8
144.7174 | 76.9214 | 60.0347 | 82 | 144.7721 | 11.9724 | 59.9886 | 17.2 | 144.7292 | 27.0887 | 60.0231 | 33.4 | 144.7065 | 43.8991 | 60.0116 | 49.6 | 144.7217 | 60.331 | 60.0346 | 65.8
144.7257 | 76.9208 | 60.0347 | 82 | 144.7804 | 11.974 | 59.9886 | 17.2 | 144.7375 | 27.0887 | 60.0231 | 33.4 | 144.7148 | 43.8976 | 60.0116 | 49.6 | 144.73 | 60.3318 | 60.0346 | 65.8
144.7341 | 76.9196 | 60.0347 | 82 | 144.7888 | 11.9755 | 59.9886 | 17.2 | 144.7458 | 27.0887 | 60.0231 | 33.4 | 144.7231 | 43.8962 | 60.0116 | 49.6 | 144.7383 | 60.3325 | 60.0346 | 65.8
144.7424 | 76.9183 | 60.0347 | 82 | 144.7971 | 11.9786 | 59.9886 | 17.2 | 144.7542 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7314 | 43.8947 | 60.0116 | 49.6 | 144.7468 | 60.3341 | 60.0346 | 65.8
144.7507 | 76.9159 | 60.0347 | 82 | 144.8054 | 11.9817 | 59.9886 | 17.2 | 144.7625 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.74 | 43.8946 | 60.0116 | 49.6 | 144.7551 | 60.3357 | 60.0346 | 65.8
144.759 | 76.9136 | 60.0347 | 82 | 144.8138 | 11.9864 | 59.9886 | 17.2 | 144.771 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7483 | 43.8944 | 60.0116 | 49.6 | 144.7634 | 60.3379 | 60.0346 | 65.8
144.7674 | 76.9119 | 60.0347 | 82 | 144.8221 | 11.9911 | 59.9886 | 17.2 | 144.7793 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7566 | 43.8944 | 60.0116 | 49.6 | 144.7717 | 60.3401 | 60.0346 | 65.8
144.7757 | 76.9104 | 60.0347 | 82 | 144.8304 | 11.9958 | 59.9886 | 17.2 | 144.7876 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7649 | 43.8945 | 60.0116 | 49.6 | 144.78 | 60.3423 | 60.0346 | 65.8
144.784 | 76.9098 | 60.0347 | 82 | 144.8387 | 12.0005 | 59.9886 | 17.2 | 144.7959 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7732 | 43.8954 | 60.0116 | 49.6 | 144.7883 | 60.3444 | 60.0346 | 65.8
144.7924 | 76.9092 | 60.0347 | 82 | 144.8472 | 12.0053 | 59.9886 | 17.2 | 144.8042 | 27.0886 | 60.0231 | 33.4 | 144.7815 | 43.8963 | 60.0116 | 49.6 | 144.7966 | 60.3449 | 60.0346 | 65.8
144.8007 | 76.9094 | 60.0347 | 82 | 144.8555 | 12.01 | 59.9886 | 17.2 | 144.8125 | 27.0885 | 60.0231 | 33.4 | 144.7898 | 43.8977 | 60.0116 | 49.6 | 144.8049 | 60.3454 | 60.0346 | 65.8
144.809 | 76.9095 | 60.0347 | 82 | 144.8638 | 12.0131 | 59.9886 | 17.2 | 144.8208 | 27.0885 | 60.0231 | 33.4 | 144.7981 | 43.8991 | 60.0116 | 49.6 | 144.8132 | 60.346 | 60.0346 | 65.8
144.8174 | 76.9096 | 60.0347 | 82 | 144.8722 | 12.0162 | 59.9886 | 17.2 | 144.8291 | 27.0885 | 60.0231 | 33.4 | 144.8066 | 43.9012 | 60.0116 | 49.6 | 144.8218 | 60.3467 | 60.0346 | 65.8
144.8257 | 76.9097 | 60.0347 | 82 | 144.8805 | 12.0178 | 59.9886 | 17.2 | 144.8374 | 27.0884 | 60.0231 | 33.4 | 144.8149 | 43.9033 | 60.0116 | 49.6 | 144.8301 | 60.346 | 60.0346 | 65.8
144.834 | 76.9117 | 60.0347 | 82 | 144.8888 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 144.8459 | 27.0883 | 60.0231 | 33.4 | 144.8232 | 43.904 | 60.0116 | 49.6 | 144.8384 | 60.3453 | 60.0346 | 65.8
144.8423 | 76.9136 | 60.0347 | 82 | 144.8971 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 144.8542 | 27.0882 | 60.0231 | 33.4 | 144.8315 | 43.9048 | 60.0116 | 49.6 | 144.8467 | 60.3467 | 60.0346 | 65.8
144.8506 | 76.9149 | 60.0347 | 82 | 144.9055 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 144.8625 | 27.0881 | 60.0231 | 33.4 | 144.8398 | 43.906 | 60.0116 | 49.6 | 144.855 | 60.3481 | 60.0346 | 65.8
144.859 | 76.9163 | 60.0347 | 82 | 144.9138 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 144.8708 | 27.088 | 60.0231 | 33.4 | 144.8481 | 43.9072 | 60.0116 | 49.6 | 144.8633 | 60.3512 | 60.0346 | 65.8
144.8673 | 76.9176 | 60.0347 | 82 | 144.9221 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 144.8792 | 27.0879 | 60.0231 | 33.4 | 144.8564 | 43.9085 | 60.0116 | 49.6 | 144.8716 | 60.3543 | 60.0346 | 65.8
144.8756 | 76.919 | 60.0347 | 82 | 144.9304 | 12.0222 | 59.9886 | 17.2 | 144.8875 | 27.0877 | 60.0231 | 33.4 | 144.8647 | 43.9097 | 60.0116 | 49.6 | 144.8799 | 60.357 | 60.0346 | 65.8
144.884 | 76.9209 | 60.0347 | 82 | 144.9388 | 12.0249 | 59.9886 | 17.2 | 144.8958 | 27.0876 | 60.0231 | 33.4 | 144.8733 | 43.9107 | 60.0116 | 49.6 | 144.8882 | 60.3597 | 60.0346 | 65.8
144.8923 | 76.9229 | 60.0347 | 82 | 144.9471 | 12.0277 | 59.9886 | 17.2 | 144.9041 | 27.0875 | 60.0231 | 33.4 | 144.8816 | 43.9118 | 60.0116 | 49.6 | 144.8967 | 60.3627 | 60.0346 | 65.8
144.9006 | 76.9251 | 60.0347 | 82 | 144.9554 | 12.0305 | 59.9886 | 17.2 | 144.9126 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.8899 | 43.9118 | 60.0116 | 49.6 | 144.905 | 60.3657 | 60.0346 | 65.8
144.909 | 76.9274 | 60.0347 | 82 | 144.9639 | 12.0314 | 59.9886 | 17.2 | 144.9209 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.8982 | 43.9119 | 60.0116 | 49.6 | 144.9133 | 60.3688 | 60.0346 | 65.8
144.9173 | 76.9294 | 60.0347 | 82 | 144.9722 | 12.0323 | 59.9886 | 17.2 | 144.9292 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9065 | 43.9113 | 60.0116 | 49.6 | 144.9216 | 60.3718 | 60.0346 | 65.8
144.9256 | 76.9313 | 60.0347 | 82 | 144.9805 | 12.0333 | 59.9886 | 17.2 | 144.9375 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9148 | 43.9107 | 60.0116 | 49.6 | 144.9299 | 60.3731 | 60.0346 | 65.8
144.9339 | 76.934 | 60.0347 | 82 | 144.9888 | 12.0342 | 59.9886 | 17.2 | 144.9458 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9231 | 43.9094 | 60.0116 | 49.6 | 144.9382 | 60.3743 | 60.0346 | 65.8
144.9423 | 76.9367 | 60.0347 | 82 | 144.9972 | 12.0352 | 59.9886 | 17.2 | 144.9541 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9314 | 43.9081 | 60.0116 | 49.6 | 144.9465 | 60.3753 | 60.0346 | 65.8
144.9506 | 76.9404 | 60.0347 | 82 | 145.0055 | 12.0361 | 59.9886 | 17.2 | 144.9624 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9399 | 43.9084 | 60.0116 | 49.6 | 144.9548 | 60.3763 | 60.0346 | 65.8
144.9589 | 76.9441 | 60.0347 | 82 | 145.0138 | 12.0343 | 59.9886 | 17.2 | 144.9707 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9482 | 43.9087 | 60.0116 | 49.6 | 144.9631 | 60.3814 | 60.0346 | 65.8
144.9673 | 76.9475 | 60.0347 | 82 | 145.0222 | 12.0324 | 59.9886 | 17.2 | 144.9792 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9565 | 43.9092 | 60.0116 | 49.6 | 144.9717 | 60.3865 | 60.0346 | 65.8
144.9756 | 76.9509 | 60.0347 | 82 | 145.0305 | 12.0318 | 59.9886 | 17.2 | 144.9875 | 27.0874 | 60.0231 | 33.4 | 144.9648 | 43.9097 | 60.0116 | 49.6 | 144.98 | 60.3917 | 60.0346 | 65.8
144.9839 | 76.9539 | 60.0347 | 82 | 145.0388 | 12.0312 | 59.9886 | 17.2 | 144.9958 | 27.0871 | 60.0231 | 33.4 | 144.9731 | 43.9105 | 60.0116 | 49.6 | 144.9883 | 60.3968 | 60.0346 | 65.8
144.9922 | 76.9569 | 60.0347 | 82 | 145.0471 | 12.0341 | 59.9886 | 17.2 | 145.0042 | 27.0868 | 60.0231 | 33.4 | 144.9814 | 43.9113 | 60.0116 | 49.6 | 144.9966 | 60.4019 | 60.0346 | 65.8
145.0006 | 76.9591 | 60.0347 | 82 | 145.0555 | 12.0369 | 59.9886 | 17.2 | 145.0125 | 27.0865 | 60.0231 | 33.4 | 144.9897 | 43.9127 | 60.0116 | 49.6 | 145.0049 | 60.4069 | 60.0346 | 65.8
145.0089 | 76.9612 | 60.0347 | 82 | 145.0638 | 12.0333 | 59.9886 | 17.2 | 145.0208 | 27.0862 | 60.0231 | 33.4 | 144.998 | 43.9141 | 60.0116 | 49.6 | 145.0132 | 60.4117 | 60.0346 | 65.8
145.0172 | 76.9626 | 60.0347 | 82 | 145.0721 | 12.0297 | 59.9886 | 17.2 | 145.0291 | 27.0858 | 60.0231 | 33.4 | 145.0066 | 43.9159 | 60.0116 | 49.6 | 145.0215 | 60.4165 | 60.0346 | 65.8
145.0255 | 76.964 | 60.0347 | 82 | 145.0806 | 12.0262 | 59.9886 | 17.2 | 145.0374 | 27.0854 | 60.0231 | 33.4 | 145.0149 | 43.9177 | 60.0116 | 49.6 | 145.0298 | 60.4194 | 60.0346 | 65.8
145.0339 | 76.965 | 60.0347 | 82 | 145.0889 | 12.0226 | 59.9886 | 17.2 | 145.0459 | 27.0847 | 60.0231 | 33.4 | 145.0232 | 43.9145 | 60.0116 | 49.6 | 145.0383 | 60.4223 | 60.0346 | 65.8
145.0422 | 76.9661 | 60.0347 | 82 | 145.0972 | 12.0204 | 59.9886 | 17.2 | 145.0542 | 27.0841 | 60.0231 | 33.4 | 145.0315 | 43.9113 | 60.0116 | 49.6 | 145.0466 | 60.4218 | 60.0346 | 65.8
145.0505 | 76.9662 | 60.0347 | 82 | 145.1055 | 12.0182 | 59.9886 | 17.2 | 145.0625 | 27.0835 | 60.0231 | 33.4 | 145.0398 | 43.9079 | 60.0116 | 49.6 | 145.0549 | 60.4214 | 60.0346 | 65.8
145.0589 | 76.9664 | 60.0347 | 82 | 145.1139 | 12.0147 | 59.9886 | 17.2 | 145.0708 | 27.0828 | 60.0231 | 33.4 | 145.0481 | 43.9045 | 60.0116 | 49.6 | 145.0632 | 60.4208 | 60.0346 | 65.8
145.0672 | 76.9651 | 60.0347 | 82 | 145.1222 | 12.0112 | 59.9886 | 17.2 | 145.0791 | 27.0825 | 60.0231 | 33.4 | 145.0564 | 43.8985 | 60.0116 | 49.6 | 145.0715 | 60.4202 | 60.0346 | 65.8
145.0755 | 76.9638 | 60.0347 | 82 | 145.1305 | 12.0062 | 59.9886 | 17.2 | 145.0874 | 27.0822 | 60.0231 | 33.4 | 145.0647 | 43.8925 | 60.0116 | 49.6 | 145.0798 | 60.4207 | 60.0346 | 65.8
145.0839 | 76.9625 | 60.0347 | 82 | 145.1388 | 12.0012 | 59.9886 | 17.2 | 145.0957 | 27.0818 | 60.0231 | 33.4 | 145.0732 | 43.8809 | 60.0116 | 49.6 | 145.0881 | 60.4213 | 60.0346 | 65.8
145.0922 | 76.9612 | 60.0347 | 82 | 145.1472 | 12.0038 | 59.9886 | 17.2 | 145.104 | 27.0815 | 60.0231 | 33.4 | 145.0815 | 43.8694 | 60.0116 | 49.6 | 145.0964 | 60.4216 | 60.0346 | 65.8
145.1005 | 76.9599 | 60.0347 | 82 | 145.1555 | 12.0064 | 59.9886 | 17.2 | 145.1123 | 27.0813 | 60.0231 | 33.4 | 145.0898 | 43.8578 | 60.0116 | 49.6 | 145.1047 | 60.4219 | 60.0346 | 65.8
145.1088 | 76.9586 | 60.0347 | 82 | 145.1638 | 12.01 | 59.9886 | 17.2 | 145.1208 | 27.0811 | 60.0231 | 33.4 | 145.0981 | 43.8463 | 60.0116 | 49.6 | 145.1133 | 60.4219 | 60.0346 | 65.8
145.1172 | 76.9551 | 60.0347 | 82 | 145.1722 | 12.0136 | 59.9886 | 17.2 | 145.1292 | 27.0811 | 60.0231 | 33.4 | 145.1064 | 43.8385 | 60.0116 | 49.6 | 145.1216 | 60.4219 | 60.0346 | 65.8
145.1255 | 76.9516 | 60.0347 | 82 | 145.1805 | 12.0158 | 59.9886 | 17.2 | 145.1375 | 27.0811 | 60.0231 | 33.4 | 145.1147 | 43.8306 | 60.0116 | 49.6 | 145.1299 | 60.4214 | 60.0346 | 65.8
145.1338 | 76.9486 | 60.0347 | 82 | 145.1888 | 12.018 | 59.9886 | 17.2 | 145.1458 | 27.0811 | 60.0231 | 33.4 | 145.123 | 43.8227 | 60.0116 | 49.6 | 145.1382 | 60.4209 | 60.0346 | 65.8
145.1422 | 76.9457 | 60.0347 | 82 | 145.1971 | 12.0203 | 59.9886 | 17.2 | 145.1541 | 27.0811 | 60.0231 | 33.4 | 145.1313 | 43.8148 | 60.0116 | 49.6 | 145.1465 | 60.4202 | 60.0346 | 65.8
145.1505 | 76.9441 | 60.0347 | 82 | 145.2056 | 12.0225 | 59.9886 | 17.2 | 145.1624 | 27.0837 | 60.0231 | 33.4 | 145.1399 | 43.8095 | 60.0116 | 49.6 | 145.1548 | 60.4194 | 60.0346 | 65.8
145.1588 | 76.9426 | 60.0347 | 82 | 145.2139 | 12.0247 | 59.9886 | 17.2 | 145.1707 | 27.0864 | 60.0231 | 33.4 | 145.1482 | 43.8043 | 60.0116 | 49.6 | 145.1631 | 60.4176 | 60.0346 | 65.8
145.1671 | 76.9411 | 60.0347 | 82 | 145.2222 | 12.0269 | 59.9886 | 17.2 | 145.179 | 27.089 | 60.0231 | 33.4 | 145.1565 | 43.8033 | 60.0116 | 49.6 | 145.1714 | 60.4158 | 60.0346 | 65.8
145.1755 | 76.9396 | 60.0347 | 82 | 145.2306 | 12.0279 | 59.9886 | 17.2 | 145.1875 | 27.0917 | 60.0231 | 33.4 | 145.1648 | 43.8024 | 60.0116 | 49.6 | 145.1797 | 60.4143 | 60.0346 | 65.8
145.1838 | 76.938 | 60.0347 | 82 | 145.2389 | 12.0288 | 59.9886 | 17.2 | 145.1958 | 27.0943 | 60.0231 | 33.4 | 145.1731 | 43.8012 | 60.0116 | 49.6 | 145.1882 | 60.4128 | 60.0346 | 65.8
145.1921 | 76.9365 | 60.0347 | 82 | 145.2472 | 12.0305 | 59.9886 | 17.2 | 145.2041 | 27.097 | 60.0231 | 33.4 | 145.1814 | 43.8 | 60.0116 | 49.6 | 145.1965 | 60.4113 | 60.0346 | 65.8
145.2004 | 76.939 | 60.0347 | 82 | 145.2555 | 12.0322 | 59.9886 | 17.2 | 145.2124 | 27.102 | 60.0231 | 33.4 | 145.1897 | 43.7982 | 60.0116 | 49.6 | 145.2048 | 60.4098 | 60.0346 | 65.8
145.2088 | 76.9415 | 60.0347 | 82 | 145.2639 | 12.0351 | 59.9886 | 17.2 | 145.2207 | 27.107 | 60.0231 | 33.4 | 145.1982 | 43.7964 | 60.0116 | 49.6 | 145.2131 | 60.4092 | 60.0346 | 65.8
145.2171 | 76.9448 | 60.0347 | 82 | 145.2722 | 12.0381 | 59.9886 | 17.2 | 145.229 | 27.112 | 60.0231 | 33.4 | 145.2065 | 43.7947 | 60.0116 | 49.6 | 145.2214 | 60.4086 | 60.0346 | 65.8
145.2254 | 76.9481 | 60.0347 | 82 | 145.2805 | 12.0424 | 59.9886 | 17.2 | 145.2373 | 27.117 | 60.0231 | 33.4 | 145.2148 | 43.793 | 60.0116 | 49.6 | 145.2297 | 60.4084 | 60.0346 | 65.8
145.2338 | 76.9513 | 60.0347 | 82 | 145.2889 | 12.0467 | 59.9886 | 17.2 | 145.2456 | 27.1194 | 60.0231 | 33.4 | 145.2231 | 43.7909 | 60.0116 | 49.6 | 145.238 | 60.4082 | 60.0346 | 65.8
145.2421 | 76.9546 | 60.0347 | 82 | 145.2972 | 12.051 | 59.9886 | 17.2 | 145.2542 | 27.1217 | 60.0231 | 33.4 | 145.2314 | 43.7889 | 60.0116 | 49.6 | 145.2463 | 60.4085 | 60.0346 | 65.8
145.2504 | 76.9579 | 60.0347 | 82 | 145.3055 | 12.0553 | 59.9886 | 17.2 | 145.2625 | 27.1246 | 60.0231 | 33.4 | 145.2397 | 43.7881 | 60.0116 | 49.6 | 145.2546 | 60.4088 | 60.0346 | 65.8
145.2588 | 76.9611 | 60.0347 | 82 | 145.3138 | 12.0595 | 59.9886 | 17.2 | 145.2708 | 27.1275 | 60.0231 | 33.4 | 145.248 | 43.7873 | 60.0116 | 49.6 | 145.2632 | 60.4095 | 60.0346 | 65.8
145.2671 | 76.9644 | 60.0347 | 82 | 145.3223 | 12.0638 | 59.9886 | 17.2 | 145.2791 | 27.1303 | 60.0231 | 33.4 | 145.2563 | 43.7894 | 60.0116 | 49.6 | 145.2715 | 60.4103 | 60.0346 | 65.8
145.2754 | 76.9676 | 60.0347 | 82 | 145.3306 | 12.0664 | 59.9886 | 17.2 | 145.2874 | 27.1332 | 60.0231 | 33.4 | 145.2649 | 43.7915 | 60.0116 | 49.6 | 145.2798 | 60.4118 | 60.0346 | 65.8
145.2838 | 76.9679 | 60.0347 | 82 | 145.3389 | 12.0691 | 59.9886 | 17.2 | 145.2957 | 27.1337 | 60.0231 | 33.4 | 145.2732 | 43.795 | 60.0116 | 49.6 | 145.2881 | 60.4133 | 60.0346 | 65.8
145.2921 | 76.9683 | 60.0347 | 82 | 145.3472 | 12.0704 | 59.9886 | 17.2 | 145.304 | 27.1343 | 60.0231 | 33.4 | 145.2815 | 43.7984 | 60.0116 | 49.6 | 145.2964 | 60.4144 | 60.0289 | 65.8
145.3004 | 76.9674 | 60.0347 | 82 | 145.3556 | 12.0717 | 59.9886 | 17.2 | 145.3123 | 27.1348 | 60.0231 | 33.4 | 145.2898 | 43.8064 | 60.0116 | 49.6 | 145.3047 | 60.4155 | 60.0289 | 65.8
145.3087 | 76.9665 | 60.0347 | 82 | 145.3639 | 12.0672 | 59.9886 | 17.2 | 145.3206 | 27.1353 | 60.0231 | 33.4 | 145.2981 | 43.8144 | 60.0116 | 49.6 | 145.313 | 60.4169 | 60.0289 | 65.8
145.317 | 76.9666 | 60.0347 | 82 | 145.3722 | 12.0627 | 59.9886 | 17.2 | 145.3291 | 27.1358 | 60.0231 | 33.4 | 145.3064 | 43.8228 | 60.0116 | 49.6 | 145.3213 | 60.4183 | 60.0289 | 65.8
145.3254 | 76.9666 | 60.0347 | 82 | 145.3806 | 12.061 | 59.9886 | 17.2 | 145.3374 | 27.1364 | 60.0231 | 33.4 | 145.3147 | 43.8311 | 60.0116 | 49.6 | 145.3298 | 60.4177 | 60.0289 | 65.8
145.3337 | 76.9653 | 60.0347 | 82 | 145.3889 | 12.0593 | 59.9886 | 17.2 | 145.3457 | 27.1359 | 60.0231 | 33.4 | 145.323 | 43.8434 | 60.0116 | 49.6 | 145.3381 | 60.417 | 60.0289 | 65.8
145.342 | 76.9639 | 60.0347 | 82 | 145.3972 | 12.0576 | 59.9886 | 17.2 | 145.354 | 27.1354 | 60.0231 | 33.4 | 145.3315 | 43.8557 | 60.0116 | 49.6 | 145.3464 | 60.4158 | 60.0289 | 65.8
145.3504 | 76.9641 | 60.0347 | 82 | 145.4055 | 12.0559 | 59.9886 | 17.2 | 145.3623 | 27.135 | 60.0231 | 33.4 | 145.3398 | 43.8647 | 60.0116 | 49.6 | 145.3547 | 60.4145 | 60.0289 | 65.8
145.3587 | 76.9643 | 60.0347 | 82 | 145.4139 | 12.0542 | 59.9886 | 17.2 | 145.3706 | 27.1345 | 60.0231 | 33.4 | 145.3481 | 43.8738 | 60.0116 | 49.6 | 145.363 | 60.4133 | 60.0289 | 65.8
145.367 | 76.9647 | 60.0347 | 82 | 145.4222 | 12.0525 | 59.9886 | 17.2 | 145.3789 | 27.134 | 60.0231 | 33.4 | 145.3564 | 43.8819 | 60.0058 | 49.6 | 145.3713 | 60.4121 | 60.0289 | 65.8
145.3754 | 76.965 | 60.0347 | 82 | 145.4305 | 12.0445 | 59.9886 | 17.2 | 145.3872 | 27.1335 | 60.0231 | 33.4 | 145.3647 | 43.8901 | 60.0058 | 49.6 | 145.3796 | 60.4108 | 60.0289 | 65.8
145.3837 | 76.9657 | 60.0347 | 82 | 145.439 | 12.0366 | 59.9886 | 17.2 | 145.3958 | 27.1359 | 60.0231 | 33.4 | 145.373 | 43.8951 | 60.0058 | 49.6 | 145.3879 | 60.4096 | 60.0289 | 65.8
145.392 | 76.9665 | 60.0347 | 82 | 145.4473 | 12.0343 | 59.9886 | 17.2 | 145.4041 | 27.1384 | 60.0231 | 33.4 | 145.3813 | 43.9001 | 60.0058 | 49.6 | 145.3962 | 60.4085 | 60.0289 | 65.8
145.4003 | 76.9673 | 60.0347 | 82 | 145.4556 | 12.032 | 59.9886 | 17.2 | 145.4124 | 27.141 | 60.0231 | 33.4 | 145.3896 | 43.9051 | 60.0058 | 49.6 | 145.4048 | 60.4074 | 60.0289 | 65.8
145.4087 | 76.968 | 60.0347 | 82 | 145.4639 | 12.0284 | 59.9886 | 17.2 | 145.4207 | 27.1436 | 60.0231 | 33.4 | 145.3982 | 43.9101 | 60.0058 | 49.6 | 145.4131 | 60.4057 | 60.0289 | 65.8
145.417 | 76.972 | 60.0347 | 82 | 145.4723 | 12.0249 | 59.9886 | 17.2 | 145.429 | 27.1469 | 60.0231 | 33.4 | 145.4065 | 43.9112 | 60.0058 | 49.6 | 145.4214 | 60.4041 | 60.0289 | 65.8
145.4253 | 76.9759 | 60.0347 | 82 | 145.4806 | 12.0231 | 59.9886 | 17.2 | 145.4373 | 27.1503 | 60.0231 | 33.4 | 145.4148 | 43.9123 | 60.0058 | 49.6 | 145.4297 | 60.4024 | 60.0289 | 65.8
145.4337 | 76.9794 | 60.0347 | 82 | 145.4889 | 12.0213 | 59.9886 | 17.2 | 145.4456 | 27.1537 | 60.0231 | 33.4 | 145.4231 | 43.914 | 60.0058 | 49.6 | 145.438 | 60.4008 | 60.0289 | 65.8
145.442 | 76.9829 | 60.0347 | 82 | 145.4973 | 12.0194 | 59.9886 | 17.2 | 145.4539 | 27.157 | 60.0231 | 33.4 | 145.4314 | 43.9158 | 60.0058 | 49.6 | 145.4463 | 60.3992 | 60.0289 | 65.8
145.4503 | 76.9868 | 60.0347 | 82 | 145.5056 | 12.0175 | 59.9886 | 17.2 | 145.4624 | 27.1601 | 60.0231 | 33.4 | 145.4397 | 43.9176 | 60.0058 | 49.6 | 145.4546 | 60.3975 | 60.0289 | 65.8
145.4586 | 76.9906 | 60.0347 | 82 | 145.5139 | 12.0219 | 59.9886 | 17.2 | 145.4707 | 27.1631 | 60.0231 | 33.4 | 145.448 | 43.9193 | 60.0058 | 49.6 | 145.4629 | 60.3959 | 60.0289 | 65.8
145.467 | 76.9942 | 60.0347 | 82 | 145.5222 | 12.0263 | 59.9886 | 17.2 | 145.479 | 27.163 | 60.0231 | 33.4 | 145.4563 | 43.9199 | 60.0058 | 49.6 | 145.4714 | 60.3942 | 60.0289 | 65.8
145.4753 | 76.9977 | 60.0347 | 82 | 145.5306 | 12.0308 | 59.9886 | 17.2 | 145.4873 | 27.1629 | 60.0231 | 33.4 | 145.4648 | 43.9205 | 60.0058 | 49.6 | 145.4797 | 60.3922 | 60.0289 | 65.8
145.4836 | 76.9992 | 60.0347 | 82 | 145.5389 | 12.0353 | 59.9886 | 17.2 | 145.4956 | 27.1624 | 60.0231 | 33.4 | 145.4731 | 43.9232 | 60.0058 | 49.6 | 145.488 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.4919 | 77.0006 | 60.0347 | 82 | 145.5472 | 12.0392 | 59.9886 | 17.2 | 145.5039 | 27.162 | 60.0231 | 33.4 | 145.4814 | 43.926 | 60.0058 | 49.6 | 145.4963 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5003 | 77 | 60.0347 | 82 | 145.5555 | 12.0431 | 59.9886 | 17.2 | 145.5122 | 27.1611 | 60.0231 | 33.4 | 145.4897 | 43.9287 | 60.0058 | 49.6 | 145.5046 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5086 | 76.9993 | 60.0347 | 82 | 145.564 | 12.0453 | 59.9886 | 17.2 | 145.5205 | 27.1602 | 60.0231 | 33.4 | 145.498 | 43.9315 | 60.0058 | 49.6 | 145.5129 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5169 | 76.9965 | 60.0289 | 82 | 145.5723 | 12.0474 | 59.9886 | 17.2 | 145.5288 | 27.1618 | 60.0231 | 33.4 | 145.5063 | 43.9352 | 60.0058 | 49.6 | 145.5212 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5253 | 76.9938 | 60.0289 | 82 | 145.5806 | 12.0514 | 59.9886 | 17.2 | 145.5374 | 27.1633 | 60.0231 | 33.4 | 145.5146 | 43.9389 | 60.0058 | 49.6 | 145.5295 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5336 | 76.9911 | 60.0289 | 82 | 145.589 | 12.0553 | 59.9886 | 17.2 | 145.5457 | 27.1653 | 60.0231 | 33.4 | 145.5232 | 43.9424 | 60.0058 | 49.6 | 145.5378 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5419 | 76.9884 | 60.0289 | 82 | 145.5973 | 12.0592 | 59.9886 | 17.2 | 145.554 | 27.1673 | 60.0231 | 33.4 | 145.5315 | 43.9459 | 60.0058 | 49.6 | 145.5464 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5503 | 76.9861 | 60.0289 | 82 | 145.6056 | 12.0631 | 59.9886 | 17.2 | 145.5623 | 27.1696 | 60.0231 | 33.4 | 145.5398 | 43.9494 | 60.0058 | 49.6 | 145.5547 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5586 | 76.9838 | 60.0289 | 82 | 145.6139 | 12.0672 | 59.9886 | 17.2 | 145.5706 | 27.1719 | 60.0231 | 33.4 | 145.5481 | 43.953 | 60.0058 | 49.6 | 145.563 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5669 | 76.9825 | 60.0289 | 82 | 145.6223 | 12.0712 | 59.9886 | 17.2 | 145.5789 | 27.1743 | 60.0231 | 33.4 | 145.5564 | 43.9543 | 60.0058 | 49.6 | 145.5713 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5753 | 76.9813 | 60.0289 | 82 | 145.6306 | 12.0714 | 59.9886 | 17.2 | 145.5872 | 27.1768 | 60.0231 | 33.4 | 145.5647 | 43.9557 | 60.0058 | 49.6 | 145.5796 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5836 | 76.9805 | 60.0289 | 82 | 145.6389 | 12.0716 | 59.9886 | 17.2 | 145.5955 | 27.1794 | 60.0231 | 33.4 | 145.573 | 43.9571 | 60.0058 | 49.6 | 145.5879 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.5919 | 76.9797 | 60.0289 | 82 | 145.6473 | 12.0718 | 59.9886 | 17.2 | 145.604 | 27.182 | 60.0231 | 33.4 | 145.5813 | 43.9584 | 60.0058 | 49.6 | 145.5962 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6002 | 76.9799 | 60.0289 | 82 | 145.6556 | 12.072 | 59.9886 | 17.2 | 145.6123 | 27.1822 | 60.0231 | 33.4 | 145.5898 | 43.9585 | 60.0058 | 49.6 | 145.6045 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6086 | 76.98 | 60.0289 | 82 | 145.6639 | 12.0705 | 59.9886 | 17.2 | 145.6206 | 27.1825 | 60.0231 | 33.4 | 145.5981 | 43.9585 | 60.0058 | 49.6 | 145.6128 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6169 | 76.98 | 60.0289 | 82 | 145.6722 | 12.0689 | 59.9886 | 17.2 | 145.6289 | 27.182 | 60.0231 | 33.4 | 145.6064 | 43.9603 | 60.0058 | 49.6 | 145.6213 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6252 | 76.9801 | 60.0289 | 82 | 145.6807 | 12.0674 | 59.9886 | 17.2 | 145.6372 | 27.1815 | 60.0231 | 33.4 | 145.6147 | 43.962 | 60.0058 | 49.6 | 145.6296 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6335 | 76.9801 | 60.0289 | 82 | 145.689 | 12.0659 | 59.9886 | 17.2 | 145.6455 | 27.181 | 60.0231 | 33.4 | 145.623 | 43.9635 | 60.0058 | 49.6 | 145.6379 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6419 | 76.9802 | 60.0289 | 82 | 145.6973 | 12.0657 | 59.9886 | 17.2 | 145.6538 | 27.1805 | 60.0231 | 33.4 | 145.6313 | 43.9649 | 60.0058 | 49.6 | 145.6462 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6502 | 76.9802 | 60.0289 | 82 | 145.7057 | 12.0655 | 59.9886 | 17.2 | 145.6621 | 27.1798 | 60.0231 | 33.4 | 145.6396 | 43.9674 | 60.0058 | 49.6 | 145.6545 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6585 | 76.9802 | 60.0289 | 82 | 145.714 | 12.0682 | 59.9886 | 17.2 | 145.6707 | 27.1791 | 60.0231 | 33.4 | 145.6479 | 43.9699 | 60.0058 | 49.6 | 145.6628 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6669 | 76.9803 | 60.0289 | 82 | 145.7223 | 12.0708 | 59.9886 | 17.2 | 145.679 | 27.1782 | 60.0231 | 33.4 | 145.6565 | 43.9724 | 60.0058 | 49.6 | 145.6711 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6752 | 76.9803 | 60.0289 | 82 | 145.7306 | 12.075 | 59.9886 | 17.2 | 145.6873 | 27.1773 | 60.0231 | 33.4 | 145.6648 | 43.9749 | 60.0058 | 49.6 | 145.6794 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.6835 | 76.9803 | 60.0289 | 82 | 145.739 | 12.0791 | 59.9886 | 17.2 | 145.6956 | 27.1767 | 60.0231 | 33.4 | 145.6731 | 43.976 | 60.0058 | 49.6 | 145.688 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.6919 | 76.9803 | 60.0289 | 82 | 145.7473 | 12.0832 | 59.9886 | 17.2 | 145.7039 | 27.1761 | 60.0231 | 33.4 | 145.6814 | 43.9772 | 60.0058 | 49.6 | 145.6963 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7002 | 76.9813 | 60.0289 | 82 | 145.7556 | 12.0874 | 59.9886 | 17.2 | 145.7122 | 27.177 | 60.0231 | 33.4 | 145.6897 | 43.9761 | 60.0058 | 49.6 | 145.7046 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7085 | 76.9822 | 60.0289 | 82 | 145.7639 | 12.0915 | 59.9886 | 17.2 | 145.7205 | 27.1778 | 60.0231 | 33.4 | 145.698 | 43.9751 | 60.0058 | 49.6 | 145.7129 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7168 | 76.9832 | 60.0289 | 82 | 145.7723 | 12.0957 | 59.9886 | 17.2 | 145.7288 | 27.1786 | 60.0231 | 33.4 | 145.7063 | 43.974 | 60.0058 | 49.6 | 145.7212 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7252 | 76.9841 | 60.0289 | 82 | 145.7806 | 12.0986 | 59.9886 | 17.2 | 145.7371 | 27.1795 | 60.0231 | 33.4 | 145.7148 | 43.973 | 60.0058 | 49.6 | 145.7295 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7335 | 76.9853 | 60.0289 | 82 | 145.7889 | 12.1016 | 59.9886 | 17.2 | 145.7456 | 27.1809 | 60.0231 | 33.4 | 145.7231 | 43.9718 | 60.0058 | 49.6 | 145.7378 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.7418 | 76.9864 | 60.0289 | 82 | 145.7974 | 12.1059 | 59.9886 | 17.2 | 145.7539 | 27.1822 | 60.0231 | 33.4 | 145.7314 | 43.9707 | 60.0058 | 49.6 | 145.7461 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7502 | 76.9876 | 60.0289 | 82 | 145.8057 | 12.1102 | 59.9886 | 17.2 | 145.7622 | 27.1838 | 60.0231 | 33.4 | 145.7397 | 43.9696 | 60.0058 | 49.6 | 145.7544 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7585 | 76.9887 | 60.0289 | 82 | 145.814 | 12.1146 | 59.9886 | 17.2 | 145.7705 | 27.1854 | 60.0231 | 33.4 | 145.748 | 43.9684 | 60.0058 | 49.6 | 145.7629 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7668 | 76.9899 | 60.0289 | 82 | 145.8223 | 12.1191 | 59.9886 | 17.2 | 145.7788 | 27.1864 | 60.0231 | 33.4 | 145.7563 | 43.969 | 60.0058 | 49.6 | 145.7712 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7751 | 76.991 | 60.0289 | 82 | 145.8307 | 12.1235 | 59.9886 | 17.2 | 145.7871 | 27.1873 | 60.0231 | 33.4 | 145.7646 | 43.9696 | 60.0058 | 49.6 | 145.7795 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7835 | 76.9912 | 60.0289 | 82 | 145.839 | 12.128 | 59.9886 | 17.2 | 145.7954 | 27.1874 | 60.0231 | 33.4 | 145.7729 | 43.9708 | 60.0058 | 49.6 | 145.7878 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.7918 | 76.9914 | 60.0289 | 82 | 145.8473 | 12.1274 | 59.9886 | 17.2 | 145.8037 | 27.1875 | 60.0231 | 33.4 | 145.7815 | 43.9721 | 60.0058 | 49.6 | 145.7961 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8001 | 76.9916 | 60.0289 | 82 | 145.8557 | 12.1268 | 59.9886 | 17.2 | 145.8123 | 27.1875 | 60.0231 | 33.4 | 145.7898 | 43.9724 | 60.0058 | 49.6 | 145.8044 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8085 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.864 | 12.126 | 59.9886 | 17.2 | 145.8206 | 27.1874 | 60.0231 | 33.4 | 145.7981 | 43.9726 | 60.0058 | 49.6 | 145.8127 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8168 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.8723 | 12.1252 | 59.9886 | 17.2 | 145.8289 | 27.1879 | 60.0231 | 33.4 | 145.8064 | 43.9743 | 60.0058 | 49.6 | 145.821 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8251 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.8806 | 12.1231 | 59.9886 | 17.2 | 145.8372 | 27.1885 | 60.0231 | 33.4 | 145.8147 | 43.9761 | 60.0058 | 49.6 | 145.8296 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8335 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.889 | 12.121 | 59.9886 | 17.2 | 145.8455 | 27.189 | 60.0231 | 33.4 | 145.823 | 43.9776 | 60.0058 | 49.6 | 145.8379 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8418 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.8973 | 12.1186 | 59.9886 | 17.2 | 145.8538 | 27.1894 | 60.0231 | 33.4 | 145.8313 | 43.9792 | 60.0058 | 49.6 | 145.8462 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8501 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.9056 | 12.1162 | 59.9886 | 17.2 | 145.8621 | 27.1915 | 60.0231 | 33.4 | 145.8396 | 43.9822 | 60.0058 | 49.6 | 145.8545 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8584 | 76.9917 | 60.0289 | 82 | 145.9139 | 12.1103 | 59.9886 | 17.2 | 145.8704 | 27.1935 | 60.0231 | 33.4 | 145.8481 | 43.9852 | 60.0058 | 49.6 | 145.8628 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8668 | 76.9916 | 60.0289 | 82 | 145.9224 | 12.1045 | 59.9886 | 17.2 | 145.8789 | 27.1956 | 60.0231 | 33.4 | 145.8564 | 43.9882 | 60.0058 | 49.6 | 145.8711 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8751 | 76.9916 | 60.0289 | 82 | 145.9307 | 12.1036 | 59.9886 | 17.2 | 145.8872 | 27.1976 | 60.0231 | 33.4 | 145.8647 | 43.9912 | 60.0058 | 49.6 | 145.8794 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8834 | 76.9916 | 60.0289 | 82 | 145.939 | 12.1027 | 59.9886 | 17.2 | 145.8955 | 27.1998 | 60.0173 | 33.4 | 145.873 | 43.9953 | 60.0058 | 49.6 | 145.8877 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.8918 | 76.9916 | 60.0289 | 82 | 145.9474 | 12.1005 | 59.9886 | 17.2 | 145.9038 | 27.202 | 60.0173 | 33.4 | 145.8813 | 43.9993 | 60.0058 | 49.6 | 145.896 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.9001 | 76.9928 | 60.0289 | 82 | 145.9557 | 12.0983 | 59.9886 | 17.2 | 145.9121 | 27.2034 | 60.0173 | 33.4 | 145.8896 | 44.0018 | 60.0058 | 49.6 | 145.9045 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.9084 | 76.9939 | 60.0289 | 82 | 145.964 | 12.0977 | 59.9886 | 17.2 | 145.9204 | 27.2047 | 60.0173 | 33.4 | 145.8979 | 44.0042 | 60.0058 | 49.6 | 145.9128 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.9167 | 76.9951 | 60.0289 | 82 | 145.9723 | 12.0971 | 59.9886 | 17.2 | 145.9287 | 27.206 | 60.0173 | 33.4 | 145.9065 | 44.0069 | 60.0058 | 49.6 | 145.9211 | 60.3899 | 60.0289 | 65.8
145.9251 | 76.9963 | 60.0289 | 82 | 145.9807 | 12.0969 | 59.9886 | 17.2 | 145.937 | 27.2073 | 60.0173 | 33.4 | 145.9148 | 44.0095 | 60.0058 | 49.6 | 145.9294 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.9334 | 76.9983 | 60.0289 | 82 | 145.989 | 12.0966 | 59.9886 | 17.2 | 145.9456 | 27.2073 | 60.0173 | 33.4 | 145.9231 | 44.0104 | 60.0058 | 49.6 | 145.9377 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.9417 | 77.0002 | 60.0289 | 82 | 145.9973 | 12.1013 | 59.9886 | 17.2 | 145.9539 | 27.2073 | 60.0173 | 33.4 | 145.9314 | 44.0112 | 60.0058 | 49.6 | 145.946 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.9501 | 77.0037 | 60.0289 | 82 | 146.0057 | 12.106 | 59.9886 | 17.2 | 145.9622 | 27.2074 | 60.0173 | 33.4 | 145.9397 | 44.0131 | 60.0058 | 49.6 | 145.9543 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.9584 | 77.0071 | 60.0289 | 82 | 146.014 | 12.1107 | 59.9886 | 17.2 | 145.9705 | 27.2074 | 60.0173 | 33.4 | 145.948 | 44.015 | 60.0058 | 49.6 | 145.9626 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.9667 | 77.0106 | 60.0289 | 82 | 146.0223 | 12.1155 | 59.9886 | 17.2 | 145.9788 | 27.2074 | 60.0173 | 33.4 | 145.9563 | 44.0221 | 60.0058 | 49.6 | 145.9712 | 60.39 | 60.0289 | 65.8
145.975 | 77.014 | 60.0289 | 82 | 146.0306 | 12.1202 | 59.9886 | 17.2 | 145.9871 | 27.2073 | 60.0173 | 33.4 | 145.9646 | 44.0293 | 60.0058 | 49.6 | 145.9795 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.9834 | 77.0163 | 60.0289 | 82 | 146.0391 | 12.1249 | 59.9886 | 17.2 | 145.9954 | 27.2074 | 60.0173 | 33.4 | 145.9731 | 44.0355 | 60.0058 | 49.6 | 145.9878 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
145.9917 | 77.0185 | 60.0289 | 82 | 146.0474 | 12.1291 | 59.9886 | 17.2 | 146.0037 | 27.2075 | 60.0173 | 33.4 | 145.9814 | 44.0418 | 60.0058 | 49.6 | 145.9961 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146 | 77.0208 | 60.0289 | 82 | 146.0557 | 12.1332 | 59.9886 | 17.2 | 146.012 | 27.207 | 60.0173 | 33.4 | 145.9897 | 44.0471 | 60.0058 | 49.6 | 146.0044 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146.0084 | 77.023 | 60.0289 | 82 | 146.0641 | 12.1356 | 59.9886 | 17.2 | 146.0205 | 27.2065 | 60.0173 | 33.4 | 145.998 | 44.0524 | 60.0058 | 49.6 | 146.0127 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146.0167 | 77.0245 | 60.0289 | 82 | 146.0724 | 12.1381 | 59.9886 | 17.2 | 146.0288 | 27.2061 | 60.0173 | 33.4 | 146.0063 | 44.0581 | 60.0058 | 49.6 | 146.021 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146.025 | 77.026 | 60.0289 | 82 | 146.0807 | 12.1325 | 59.9886 | 17.2 | 146.0371 | 27.2058 | 60.0173 | 33.4 | 146.0146 | 44.0638 | 60.0058 | 49.6 | 146.0293 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146.0334 | 77.0254 | 60.0289 | 82 | 146.089 | 12.127 | 59.9886 | 17.2 | 146.0454 | 27.2057 | 60.0173 | 33.4 | 146.0229 | 44.0685 | 60.0001 | 49.6 | 146.0376 | 60.3901 | 60.0289 | 65.8
146.0417 | 77.0249 | 60.0289 | 82 | 146.0974 | 12.1241 | 59.9886 | 17.2 | 146.0537 | 27.2056 | 60.0173 | 33.4 | 146.0312 | 44.0732 | 60.0001 | 49.6 | 146.0461 | 60.3893 | 60.0289 | 65.8
146.05 | 77.0243 | 60.0289 | 82 | 146.1057 | 12.1213 | 59.9886 | 17.2 | 146.062 | 27.2056 | 60.0173 | 33.4 | 146.0398 | 44.0737 | 60.0001 | 49.6 | 146.0544 | 60.3885 | 60.0289 | 65.8
146.0583 | 77.0237 | 60.0289 | 82 | 146.114 | 12.1185 | 59.9886 | 17.2 | 146.0703 | 27.2055 | 60.0173 | 33.4 | 146.0481 | 44.0742 | 60.0001 | 49.6 | 146.0627 | 60.3871 | 60.0289 | 65.8
146.0667 | 77.0223 | 60.0289 | 82 | 146.1223 | 12.1157 | 59.9886 | 17.2 | 146.0786 | 27.2054 | 60.0173 | 33.4 | 146.0564 | 44.0748 | 60.0001 | 49.6 | 146.071 | 60.3858 | 60.0289 | 65.8
146.075 | 77.021 | 60.0289 | 82 | 146.1307 | 12.113 | 59.9886 | 17.2 | 146.0872 | 27.2053 | 60.0173 | 33.4 | 146.0647 | 44.0753 | 60.0001 | 49.6 | 146.0793 | 60.3844 | 60.0289 | 65.8
146.0833 | 77.0196 | 60.0289 | 82 | 146.139 | 12.1103 | 59.9886 | 17.2 | 146.0955 | 27.2057 | 60.0173 | 33.4 | 146.073 | 44.0768 | 60.0001 | 49.6 | 146.0876 | 60.3831 | 60.0289 | 65.8
146.0917 | 77.0183 | 60.0289 | 82 | 146.1473 | 12.1077 | 59.9886 | 17.2 | 146.1038 | 27.2062 | 60.0173 | 33.4 | 146.0813 | 44.0783 | 60.0001 | 49.6 | 146.0959 | 60.3817 | 60.0289 | 65.8
146.1 | 77.0169 | 60.0289 | 82 | 146.1558 | 12.105 | 59.9886 | 17.2 | 146.1121 | 27.2068 | 60.0173 | 33.4 | 146.0896 | 44.0795 | 60.0001 | 49.6 | 146.1042 | 60.3803 | 60.0289 | 65.8
146.1083 | 77.0156 | 60.0289 | 82 | 146.1641 | 12.1101 | 59.9886 | 17.2 | 146.1204 | 27.2075 | 60.0173 | 33.4 | 146.0981 | 44.0806 | 60.0001 | 49.6 | 146.1128 | 60.379 | 60.0289 | 65.8
146.1166 | 77.0148 | 60.0289 | 82 | 146.1724 | 12.1151 | 59.9886 | 17.2 | 146.1287 | 27.2079 | 60.0173 | 33.4 | 146.1064 | 44.0817 | 60.0001 | 49.6 | 146.1211 | 60.3777 | 60.0289 | 65.8
146.125 | 77.0141 | 60.0289 | 82 | 146.1807 | 12.1175 | 59.9886 | 17.2 | 146.137 | 27.2082 | 60.0173 | 33.4 | 146.1147 | 44.0828 | 60.0001 | 49.6 | 146.1294 | 60.3771 | 60.0346 | 65.8
146.1333 | 77.0133 | 60.0289 | 82 | 146.1891 | 12.1198 | 59.9886 | 17.2 | 146.1453 | 27.2093 | 60.0173 | 33.4 | 146.123 | 44.0832 | 60.0001 | 49.6 | 146.1377 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.1416 | 77.0125 | 60.0289 | 82 | 146.1974 | 12.1222 | 59.9886 | 17.2 | 146.1538 | 27.2105 | 60.0173 | 33.4 | 146.1313 | 44.0836 | 60.0001 | 49.6 | 146.146 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.15 | 77.0125 | 60.0289 | 82 | 146.2057 | 12.1245 | 59.9886 | 17.2 | 146.1621 | 27.2117 | 60.0173 | 33.4 | 146.1396 | 44.084 | 60.0001 | 49.6 | 146.1543 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.1583 | 77.0125 | 60.0289 | 82 | 146.2141 | 12.1284 | 59.9886 | 17.2 | 146.1704 | 27.2129 | 60.0173 | 33.4 | 146.1479 | 44.0844 | 60.0001 | 49.6 | 146.1626 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.1666 | 77.0125 | 60.0289 | 82 | 146.2224 | 12.1323 | 59.9886 | 17.2 | 146.1787 | 27.2142 | 60.0173 | 33.4 | 146.1562 | 44.0853 | 60.0001 | 49.6 | 146.1709 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.175 | 77.0125 | 60.0289 | 82 | 146.2307 | 12.1362 | 59.9886 | 17.2 | 146.187 | 27.2154 | 60.0173 | 33.4 | 146.1648 | 44.0861 | 60.0001 | 49.6 | 146.1792 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.1833 | 77.011 | 60.0289 | 82 | 146.239 | 12.1401 | 59.9886 | 17.2 | 146.1953 | 27.2164 | 60.0173 | 33.4 | 146.1731 | 44.086 | 60.0001 | 49.6 | 146.1877 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.1916 | 77.0094 | 60.0289 | 82 | 146.2474 | 12.1443 | 59.9886 | 17.2 | 146.2036 | 27.2174 | 60.0173 | 33.4 | 146.1814 | 44.0859 | 60.0001 | 49.6 | 146.196 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.2 | 77.0079 | 60.0289 | 82 | 146.2557 | 12.1484 | 59.9886 | 17.2 | 146.2119 | 27.2184 | 60.0173 | 33.4 | 146.1897 | 44.0858 | 60.0001 | 49.6 | 146.2043 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.2083 | 77.0063 | 60.0289 | 82 | 146.264 | 12.1458 | 59.9886 | 17.2 | 146.2205 | 27.2194 | 60.0173 | 33.4 | 146.198 | 44.0856 | 60.0001 | 49.6 | 146.2126 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.2166 | 77.0048 | 60.0289 | 82 | 146.2725 | 12.1431 | 59.9886 | 17.2 | 146.2288 | 27.2196 | 60.0173 | 33.4 | 146.2063 | 44.0851 | 60.0001 | 49.6 | 146.2209 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.2249 | 77.0032 | 60.0289 | 82 | 146.2808 | 12.1405 | 59.9886 | 17.2 | 146.2371 | 27.2198 | 60.0173 | 33.4 | 146.2146 | 44.0846 | 60.0001 | 49.6 | 146.2292 | 60.3765 | 60.0346 | 65.8
146.2332 | 77.0017 | 60.0289 | 82 | 146.2891 | 12.1378 | 59.9886 | 17.2 | 146.2454 | 27.2199 | 60.0173 | 33.4 | 146.2231 | 44.0841 | 60.0001 | 49.6 | 146.2375 | 60.3764 | 60.0346 | 65.8
146.2416 | 77.0001 | 60.0289 | 82 | 146.2974 | 12.1357 | 59.9886 | 17.2 | 146.2537 | 27.22 | 60.0173 | 33.4 | 146.2314 | 44.0835 | 60.0001 | 49.6 | 146.2458 | 60.3774 | 60.0346 | 65.8
146.2499 | 76.9986 | 60.0289 | 82 | 146.3058 | 12.1336 | 59.9886 | 17.2 | 146.262 | 27.2205 | 60.0173 | 33.4 | 146.2397 | 44.0826 | 60.0001 | 49.6 | 146.2542 | 60.3785 | 60.0346 | 65.8
146.2582 | 76.997 | 60.0289 | 82 | 146.3141 | 12.1315 | 59.9886 | 17.2 | 146.2703 | 27.221 | 60.0173 | 33.4 | 146.248 | 44.0816 | 60.0001 | 49.6 | 146.2627 | 60.3813 | 60.0346 | 65.8
146.2666 | 76.997 | 60.0289 | 82 | 146.3224 | 12.1295 | 59.9886 | 17.2 | 146.2786 | 27.2215 | 60.0173 | 33.4 | 146.2563 | 44.0822 | 60.0001 | 49.6 | 146.271 | 60.384 | 60.0346 | 65.8
146.2749 | 76.997 | 60.0289 | 82 | 146.3307 | 12.1276 | 59.9886 | 17.2 | 146.2871 | 27.222 | 60.0173 | 33.4 | 146.2646 | 44.0828 | 60.0001 | 49.6 | 146.2793 | 60.3868 | 60.0346 | 65.8
146.2832 | 76.9976 | 60.0289 | 82 | 146.3391 | 12.1257 | 59.9886 | 17.2 | 146.2954 | 27.2238 | 60.0173 | 33.4 | 146.2729 | 44.0824 | 60.0001 | 49.6 | 146.2876 | 60.3896 | 60.0346 | 65.8
146.2916 | 76.9981 | 60.0289 | 82 | 146.3474 | 12.1306 | 59.9886 | 17.2 | 146.3037 | 27.2256 | 60.0173 | 33.4 | 146.2812 | 44.0819 | 60.0001 | 49.6 | 146.2959 | 60.3924 | 60.0346 | 65.8
146.2999 | 76.9999 | 60.0289 | 82 | 146.3557 | 12.1356 | 59.9886 | 17.2 | 146.312 | 27.2275 | 60.0173 | 33.4 | 146.2898 | 44.0815 | 60.0001 | 49.6 | 146.3042 | 60.3952 | 60.0346 | 65.8
146.3082 | 77.0017 | 60.0289 | 82 | 146.3641 | 12.1342 | 59.9886 | 17.2 | 146.3203 | 27.2293 | 60.0173 | 33.4 | 146.2981 | 44.081 | 60.0001 | 49.6 | 146.3125 | 60.4034 | 60.0346 | 65.8
146.3166 | 77.0035 | 60.0289 | 82 | 146.3724 | 12.1328 | 59.9886 | 17.2 | 146.3286 | 27.2311 | 60.0173 | 33.4 | 146.3064 | 44.0806 | 60.0001 | 49.6 | 146.3208 | 60.4117 | 60.0346 | 65.8
146.3249 | 77.0053 | 60.0289 | 82 | 146.3807 | 12.1296 | 59.9886 | 17.2 | 146.3369 | 27.2329 | 60.0173 | 33.4 | 146.3147 | 44.0802 | 60.0001 | 49.6 | 146.3291 | 60.4188 | 60.0346 | 65.8
146.3332 | 77.0097 | 60.0289 | 82 | 146.389 | 12.1264 | 59.9886 | 17.2 | 146.3452 | 27.2337 | 60.0173 | 33.4 | 146.323 | 44.0798 | 60.0001 | 49.6 | 146.3376 | 60.426 | 60.0346 | 65.8
146.3416 | 77.0141 | 60.0289 | 82 | 146.3975 | 12.1244 | 59.9886 | 17.2 | 146.3538 | 27.2345 | 60.0173 | 33.4 | 146.3313 | 44.0793 | 60.0001 | 49.6 | 146.3459 | 60.4319 | 60.0346 | 65.8
146.3499 | 77.0223 | 60.0289 | 82 | 146.4058 | 12.1224 | 59.9886 | 17.2 | 146.3621 | 27.2353 | 60.0173 | 33.4 | 146.3396 | 44.0783 | 60.0001 | 49.6 | 146.3542 | 60.4379 | 60.0346 | 65.8
146.3582 | 77.0304 | 60.0289 | 82 | 146.4141 | 12.1202 | 59.9886 | 17.2 | 146.3704 | 27.236 | 60.0173 | 33.4 | 146.3481 | 44.0772 | 60.0001 | 49.6 | 146.3625 | 60.4438 | 60.0346 | 65.8
146.3665 | 77.0381 | 60.0289 | 82 | 146.4225 | 12.118 | 59.9886 | 17.2 | 146.3787 | 27.237 | 60.0173 | 33.4 | 146.3564 | 44.0773 | 60.0001 | 49.6 | 146.3708 | 60.4498 | 60.0346 | 65.8
146.3748 | 77.0457 | 60.0289 | 82 | 146.4308 | 12.1159 | 59.9886 | 17.2 | 146.387 | 27.2381 | 60.0173 | 33.4 | 146.3647 | 44.0773 | 60.0001 | 49.6 | 146.3792 | 60.4557 | 60.0346 | 65.8
146.3832 | 77.052 | 60.0289 | 82 | 146.4391 | 12.1137 | 59.9886 | 17.2 | 146.3953 | 27.2392 | 60.0116 | 33.4 | 146.373 | 44.0773 | 60.0001 | 49.6 | 146.3875 | 60.4617 | 60.0346 | 65.8
146.3915 | 77.0584 | 60.0289 | 82 | 146.4474 | 12.1207 | 59.9886 | 17.2 | 146.4036 | 27.2402 | 60.0116 | 33.4 | 146.3813 | 44.0773 | 60.0001 | 49.6 | 146.3958 | 60.4622 | 60.0346 | 65.8
146.3998 | 77.0641 | 60.0289 | 82 | 146.4558 | 12.1278 | 59.9886 | 17.2 | 146.4119 | 27.2412 | 60.0116 | 33.4 | 146.3896 | 44.0778 | 60.0001 | 49.6 | 146.4041 | 60.4628 | 60.0346 | 65.8
146.4082 | 77.0698 | 60.0289 | 82 | 146.4641 | 12.127 | 59.9886 | 17.2 | 146.4204 | 27.2423 | 60.0116 | 33.4 | 146.3979 | 44.0783 | 60.0001 | 49.6 | 146.4126 | 60.4634 | 60.0346 | 65.8
146.4165 | 77.0729 | 60.0289 | 82 | 146.4724 | 12.1261 | 59.9886 | 17.2 | 146.4287 | 27.2439 | 60.0116 | 33.4 | 146.4062 | 44.0788 | 60.0001 | 49.6 | 146.4209 | 60.464 | 60.0346 | 65.8
146.4248 | 77.076 | 60.0289 | 82 | 146.4808 | 12.1241 | 59.9886 | 17.2 | 146.437 | 27.2456 | 60.0116 | 33.4 | 146.4148 | 44.0793 | 60.0001 | 49.6 | 146.4292 | 60.4641 | 60.0346 | 65.8
146.4332 | 77.0754 | 60.0289 | 82 | 146.4891 | 12.1221 | 59.9886 | 17.2 | 146.4453 | 27.2472 | 60.0116 | 33.4 | 146.4231 | 44.0792 | 60.0001 | 49.6 | 146.4375 | 60.4641 | 60.0346 | 65.8
146.4415 | 77.0747 | 60.0289 | 82 | 146.4974 | 12.1202 | 59.9886 | 17.2 | 146.4536 | 27.2489 | 60.0116 | 33.4 | 146.4314 | 44.0792 | 60.0001 | 49.6 | 146.4458 | 60.4659 | 60.0346 | 65.8
146.4498 | 77.0737 | 60.0289 | 82 | 146.5057 | 12.1183 | 59.9886 | 17.2 | 146.4619 | 27.2489 | 60.0116 | 33.4 | 146.4397 | 44.0791 | 60.0001 | 49.6 | 146.4541 | 60.4676 | 60.0346 | 65.8
146.4582 | 77.0728 | 60.0289 | 82 | 146.5142 | 12.1178 | 59.9886 | 17.2 | 146.4702 | 27.2489 | 60.0116 | 33.4 | 146.448 | 44.079 | 60.0001 | 49.6 | 146.4624 | 60.4691 | 60.0346 | 65.8
146.4665 | 77.0706 | 60.0289 | 82 | 146.5225 | 12.1174 | 59.9886 | 17.2 | 146.4785 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.4563 | 44.0789 | 60.0001 | 49.6 | 146.4707 | 60.4705 | 60.0346 | 65.8
146.4748 | 77.0684 | 60.0289 | 82 | 146.5308 | 12.1158 | 59.9886 | 17.2 | 146.4871 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.4646 | 44.0789 | 60.0001 | 49.6 | 146.4792 | 60.4719 | 60.0346 | 65.8
146.4832 | 77.0669 | 60.0289 | 82 | 146.5391 | 12.1142 | 59.9886 | 17.2 | 146.4954 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.4731 | 44.0784 | 60.0001 | 49.6 | 146.4875 | 60.4734 | 60.0346 | 65.8
146.4915 | 77.0654 | 60.0289 | 82 | 146.5475 | 12.119 | 59.9886 | 17.2 | 146.5037 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.4814 | 44.0779 | 60.0001 | 49.6 | 146.4958 | 60.4748 | 60.0346 | 65.8
146.4998 | 77.0634 | 60.0289 | 82 | 146.5558 | 12.1239 | 59.9886 | 17.2 | 146.512 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.4897 | 44.0764 | 60.0001 | 49.6 | 146.5042 | 60.4762 | 60.0346 | 65.8
146.5081 | 77.0615 | 60.0289 | 82 | 146.5641 | 12.13 | 59.9886 | 17.2 | 146.5203 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.498 | 44.075 | 60.0001 | 49.6 | 146.5125 | 60.477 | 60.0346 | 65.8
146.5164 | 77.0595 | 60.0289 | 82 | 146.5725 | 12.1362 | 59.9886 | 17.2 | 146.5286 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5063 | 44.0749 | 60.0001 | 49.6 | 146.5208 | 60.4778 | 60.0346 | 65.8
146.5248 | 77.0575 | 60.0289 | 82 | 146.5808 | 12.1407 | 59.9886 | 17.2 | 146.5369 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5146 | 44.0747 | 60.0001 | 49.6 | 146.5291 | 60.4769 | 60.0346 | 65.8
146.5331 | 77.0559 | 60.0289 | 82 | 146.5891 | 12.1453 | 59.9886 | 17.2 | 146.5452 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5229 | 44.0746 | 60.0001 | 49.6 | 146.5374 | 60.476 | 60.0346 | 65.8
146.5414 | 77.0542 | 60.0289 | 82 | 146.5974 | 12.1497 | 59.9886 | 17.2 | 146.5537 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5312 | 44.0744 | 60.0001 | 49.6 | 146.5457 | 60.4754 | 60.0346 | 65.8
146.5498 | 77.0546 | 60.0289 | 82 | 146.6058 | 12.1542 | 59.9886 | 17.2 | 146.562 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5398 | 44.0747 | 60.0001 | 49.6 | 146.5542 | 60.4748 | 60.0346 | 65.8
146.5581 | 77.0551 | 60.0289 | 82 | 146.6141 | 12.1583 | 59.9886 | 17.2 | 146.5703 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5481 | 44.0749 | 60.0001 | 49.6 | 146.5625 | 60.4736 | 60.0346 | 65.8
146.5664 | 77.0557 | 60.0289 | 82 | 146.6224 | 12.1624 | 59.9886 | 17.2 | 146.5786 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5564 | 44.0751 | 60.0001 | 49.6 | 146.5708 | 60.4725 | 60.0346 | 65.8
146.5748 | 77.0564 | 60.0289 | 82 | 146.6309 | 12.1679 | 59.9886 | 17.2 | 146.5869 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5647 | 44.0753 | 60.0001 | 49.6 | 146.5791 | 60.4711 | 60.0346 | 65.8
146.5831 | 77.0577 | 60.0289 | 82 | 146.6392 | 12.1733 | 59.9886 | 17.2 | 146.5952 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.573 | 44.0764 | 60.0001 | 49.6 | 146.5874 | 60.4698 | 60.0346 | 65.8
146.5914 | 77.0591 | 60.0289 | 82 | 146.6475 | 12.1714 | 59.9886 | 17.2 | 146.6035 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5813 | 44.0775 | 60.0001 | 49.6 | 146.5957 | 60.4691 | 60.0346 | 65.8
146.5998 | 77.061 | 60.0289 | 82 | 146.6558 | 12.1694 | 59.9886 | 17.2 | 146.6118 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5896 | 44.0779 | 60.0001 | 49.6 | 146.604 | 60.4684 | 60.0346 | 65.8
146.6081 | 77.0629 | 60.0289 | 82 | 146.6642 | 12.1674 | 59.9886 | 17.2 | 146.6204 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.5981 | 44.0783 | 60.0001 | 49.6 | 146.6123 | 60.4677 | 60.0346 | 65.8
146.6164 | 77.0647 | 60.0289 | 82 | 146.6725 | 12.1655 | 59.9886 | 17.2 | 146.6287 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.6064 | 44.0785 | 60.0001 | 49.6 | 146.6206 | 60.467 | 60.0346 | 65.8
146.6247 | 77.0666 | 60.0289 | 82 | 146.6808 | 12.1636 | 59.9886 | 17.2 | 146.637 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.6147 | 44.0787 | 60.0001 | 49.6 | 146.6292 | 60.4662 | 60.0346 | 65.8
146.6331 | 77.0672 | 60.0289 | 82 | 146.6892 | 12.1617 | 59.9886 | 17.2 | 146.6453 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.623 | 44.0779 | 60.0001 | 49.6 | 146.6375 | 60.4655 | 60.0346 | 65.8
146.6414 | 77.0678 | 60.0289 | 82 | 146.6975 | 12.1539 | 59.9886 | 17.2 | 146.6536 | 27.2488 | 60.0116 | 33.4 | 146.6313 | 44.0771 | 60.0001 | 49.6 | 146.6458 | 60.4654 | 60.0346 | 65.8
146.6497 | 77.0681 | 60.0289 | 82 | 146.7058 | 12.1462 | 59.9886 | 17.2 | 146.6619 | 27.2489 | 60.0116 | 33.4 | 146.6396 | 44.0764 | 60.0001 | 49.6 | 146.6541 | 60.4653 | 60.0346 | 65.8
146.6581 | 77.0684 | 60.0289 | 82 | 146.7141 | 12.1401 | 59.9886 | 17.2 | 146.6702 | 27.2489 | 60.0116 | 33.4 | 146.6479 | 44.0756 | 60.0001 | 49.6 | 146.6624 | 60.4653 | 60.0346 | 65.8
146.6664 | 77.0679 | 60.0289 | 82 | 146.7225 | 12.1339 | 59.9886 | 17.2 | 146.6785 | 27.249 | 60.0116 | 33.4 | 146.6562 | 44.0748 | 60.0001 | 49.6 | 146.6707 | 60.4654 | 60.0346 | 65.8
146.6747 | 77.0674 | 60.0289 | 82 | 146.7308 | 12.1339 | 59.9886 | 17.2 | 146.687 | 27.2492 | 60.0116 | 33.4 | 146.6648 | 44.0741 | 60.0001 | 49.6 | 146.679 | 60.4655 | 60.0346 | 65.8
146.683 | 77.0674 | 60.0289 | 82 | 146.7391 | 12.1339 | 59.9886 | 17.2 | 146.6953 | 27.2494 | 60.0116 | 33.4 | 146.6731 | 44.0733 | 60.0001 | 49.6 | 146.6873 | 60.4656 | 60.0346 | 65.8
146.6914 | 77.0675 | 60.0289 | 82 | 146.7474 | 12.1351 | 59.9886 | 17.2 | 146.7036 | 27.2496 | 60.0116 | 33.4 | 146.6814 | 44.0725 | 60.0001 | 49.6 | 146.6956 | 60.4656 | 60.0346 | 65.8
146.6997 | 77.0676 | 60.0289 | 82 | 146.7559 | 12.1363 | 59.9886 | 17.2 | 146.7119 | 27.2497 | 60.0116 | 33.4 | 146.6897 | 44.072 | 60.0001 | 49.6 | 146.7041 | 60.4657 | 60.0346 | 65.8
146.708 | 77.0677 | 60.0289 | 82 | 146.7642 | 12.136 | 59.9886 | 17.2 | 146.7202 | 27.2499 | 60.0116 | 33.4 | 146.698 | 44.0715 | 60.0001 | 49.6 | 146.7124 | 60.4658 | 60.0346 | 65.8
146.7164 | 77.0689 | 60.0289 | 82 | 146.7725 | 12.1358 | 59.9886 | 17.2 | 146.7285 | 27.2501 | 60.0116 | 33.4 | 146.7063 | 44.0719 | 60.0001 | 49.6 | 146.7207 | 60.4659 | 60.0346 | 65.8
146.7247 | 77.0701 | 60.0289 | 82 | 146.7809 | 12.1413 | 59.9886 | 17.2 | 146.7368 | 27.2503 | 60.0116 | 33.4 | 146.7146 | 44.0724 | 60.0001 | 49.6 | 146.729 | 60.4658 | 60.0346 | 65.8
146.733 | 77.0707 | 60.0289 | 82 | 146.7892 | 12.1468 | 59.9886 | 17.2 | 146.7451 | 27.2504 | 60.0116 | 33.4 | 146.7231 | 44.0729 | 60.0001 | 49.6 | 146.7373 | 60.4658 | 60.0346 | 65.8
146.7414 | 77.0713 | 60.0289 | 82 | 146.7975 | 12.1508 | 59.9886 | 17.2 | 146.7537 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7314 | 44.0734 | 60.0001 | 49.6 | 146.7456 | 60.4664 | 60.0346 | 65.8
146.7497 | 77.0731 | 60.0289 | 82 | 146.8058 | 12.1547 | 59.9886 | 17.2 | 146.762 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7397 | 44.0739 | 60.0001 | 49.6 | 146.7539 | 60.467 | 60.0346 | 65.8
146.758 | 77.0749 | 60.0289 | 82 | 146.8142 | 12.1602 | 59.9886 | 17.2 | 146.7703 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.748 | 44.0745 | 60.0001 | 49.6 | 146.7622 | 60.4676 | 60.0346 | 65.8
146.7663 | 77.075 | 60.0289 | 82 | 146.8225 | 12.1656 | 59.9886 | 17.2 | 146.7786 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7563 | 44.0759 | 60.0001 | 49.6 | 146.7705 | 60.4682 | 60.0346 | 65.8
146.7747 | 77.075 | 60.0289 | 82 | 146.8308 | 12.1698 | 59.9886 | 17.2 | 146.7869 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7646 | 44.0773 | 60.0001 | 49.6 | 146.7791 | 60.4688 | 60.0346 | 65.8
146.783 | 77.075 | 60.0289 | 82 | 146.8392 | 12.174 | 59.9886 | 17.2 | 146.7952 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7729 | 44.0785 | 60.0001 | 49.6 | 146.7874 | 60.4694 | 60.0346 | 65.8
146.7913 | 77.075 | 60.0289 | 82 | 146.8475 | 12.1798 | 59.9886 | 17.2 | 146.8035 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7812 | 44.0798 | 60.0001 | 49.6 | 146.7957 | 60.4701 | 60.0346 | 65.8
146.7997 | 77.0743 | 60.0289 | 82 | 146.8558 | 12.1856 | 59.9886 | 17.2 | 146.812 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7898 | 44.0808 | 60.0001 | 49.6 | 146.804 | 60.4708 | 60.0346 | 65.8
146.808 | 77.0737 | 60.0289 | 82 | 146.8641 | 12.1922 | 59.9886 | 17.2 | 146.8203 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.7981 | 44.0818 | 60.0001 | 49.6 | 146.8123 | 60.4716 | 60.0346 | 65.8
146.8163 | 77.0749 | 60.0289 | 82 | 146.8726 | 12.1988 | 59.9886 | 17.2 | 146.8286 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8064 | 44.0832 | 60.0001 | 49.6 | 146.8206 | 60.4724 | 60.0346 | 65.8
146.8246 | 77.0761 | 60.0289 | 82 | 146.8809 | 12.2055 | 59.9886 | 17.2 | 146.8369 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8147 | 44.0846 | 60.0001 | 49.6 | 146.8289 | 60.4725 | 60.0346 | 65.8
146.833 | 77.0767 | 60.0289 | 82 | 146.8892 | 12.2123 | 59.9886 | 17.2 | 146.8452 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.823 | 44.0859 | 60.0001 | 49.6 | 146.8372 | 60.4726 | 60.0346 | 65.8
146.8413 | 77.0772 | 60.0289 | 82 | 146.8975 | 12.2176 | 59.9886 | 17.2 | 146.8535 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8313 | 44.0872 | 60.0001 | 49.6 | 146.8457 | 60.4727 | 60.0346 | 65.8
146.8496 | 77.0796 | 60.0289 | 82 | 146.9059 | 12.2229 | 59.9886 | 17.2 | 146.8618 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8396 | 44.0877 | 60.0001 | 49.6 | 146.854 | 60.4728 | 60.0346 | 65.8
146.858 | 77.0819 | 60.0289 | 82 | 146.9142 | 12.2295 | 59.9886 | 17.2 | 146.8701 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8481 | 44.0882 | 60.0001 | 49.6 | 146.8623 | 60.4752 | 60.0346 | 65.8
146.8663 | 77.0858 | 60.0289 | 82 | 146.9225 | 12.236 | 59.9886 | 17.2 | 146.8787 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8564 | 44.0887 | 60.0001 | 49.6 | 146.8706 | 60.4776 | 60.0346 | 65.8
146.8746 | 77.0897 | 60.0289 | 82 | 146.9309 | 12.2317 | 59.9886 | 17.2 | 146.887 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8647 | 44.0893 | 60.0001 | 49.6 | 146.8789 | 60.4799 | 60.0346 | 65.8
146.8829 | 77.0935 | 60.0289 | 82 | 146.9392 | 12.2273 | 59.9886 | 17.2 | 146.8953 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.873 | 44.0891 | 60.0001 | 49.6 | 146.8872 | 60.4822 | 60.0346 | 65.8
146.8913 | 77.0974 | 60.0289 | 82 | 146.9475 | 12.2169 | 59.9886 | 17.2 | 146.9036 | 27.2506 | 60.0116 | 33.4 | 146.8813 | 44.089 | 60.0001 | 49.6 | 146.8955 | 60.4845 | 60.0346 | 65.8
146.8996 | 77.1007 | 60.0289 | 82 | 146.9558 | 12.2065 | 59.9886 | 17.2 | 146.9119 | 27.2508 | 60.0116 | 33.4 | 146.8896 | 44.0877 | 60.0001 | 49.6 | 146.9038 | 60.4868 | 60.0346 | 65.8
146.9079 | 77.104 | 60.0289 | 82 | 146.9642 | 12.1958 | 59.9886 | 17.2 | 146.9202 | 27.2511 | 60.0116 | 33.4 | 146.8979 | 44.0864 | 60.0001 | 49.6 | 146.9121 | 60.4872 | 60.0346 | 65.8
146.9163 | 77.1073 | 60.0289 | 82 | 146.9725 | 12.1852 | 59.9886 | 17.2 | 146.9285 | 27.2513 | 60.0116 | 33.4 | 146.9062 | 44.085 | 60.0001 | 49.6 | 146.9207 | 60.4876 | 60.0346 | 65.8
146.9246 | 77.1106 | 60.0289 | 82 | 146.9808 | 12.1679 | 59.9886 | 17.2 | 146.9368 | 27.2515 | 60.0116 | 33.4 | 146.9148 | 44.0837 | 60.0001 | 49.6 | 146.929 | 60.4881 | 60.0346 | 65.8
146.9329 | 77.1126 | 60.0289 | 82 | 146.9893 | 12.1507 | 59.9886 | 17.2 | 146.9453 | 27.2522 | 60.0116 | 33.4 | 146.9231 | 44.0823 | 60.0001 | 49.6 | 146.9373 | 60.4886 | 60.0346 | 65.8
146.9413 | 77.1146 | 60.0289 | 82 | 146.9976 | 12.1323 | 59.9886 | 17.2 | 146.9536 | 27.2529 | 60.0116 | 33.4 | 146.9314 | 44.0809 | 60.0001 | 49.6 | 146.9456 | 60.4868 | 60.0346 | 65.8
146.9496 | 77.1165 | 60.0289 | 82 | 147.0059 | 12.1139 | 59.9886 | 17.2 | 146.9619 | 27.2536 | 60.0116 | 33.4 | 146.9397 | 44.0797 | 60.0001 | 49.6 | 146.9539 | 60.485 | 60.0346 | 65.8
146.9579 | 77.1184 | 60.0289 | 82 | 147.0142 | 12.1058 | 59.9886 | 17.2 | 146.9702 | 27.2543 | 60.0116 | 33.4 | 146.948 | 44.0785 | 60.0001 | 49.6 | 146.9622 | 60.4832 | 60.0346 | 65.8
146.9662 | 77.12 | 60.0289 | 82 | 147.0226 | 12.0976 | 59.9886 | 17.2 | 146.9785 | 27.2571 | 60.0116 | 33.4 | 146.9563 | 44.0782 | 60.0001 | 49.6 | 146.9705 | 60.4815 | 60.0346 | 65.8
146.9746 | 77.1216 | 60.0289 | 82 | 147.0309 | 12.0935 | 59.9886 | 17.2 | 146.9868 | 27.26 | 60.0116 | 33.4 | 146.9646 | 44.0779 | 60.0001 | 49.6 | 146.9788 | 60.4797 | 60.0346 | 65.8
146.9829 | 77.1237 | 60.0289 | 82 | 147.0392 | 12.0893 | 59.9886 | 17.2 | 146.9951 | 27.2626 | 60.0116 | 33.4 | 146.9731 | 44.0786 | 60.0001 | 49.6 | 146.9871 | 60.4779 | 60.0346 | 65.8
146.9912 | 77.1259 | 60.0289 | 82 | 147.0476 | 12.0869 | 59.9886 | 17.2 | 147.0034 | 27.2653 | 60.0116 | 33.4 | 146.9814 | 44.0793 | 60.0001 | 49.6 | 146.9956 | 60.478 | 60.0346 | 65.8
146.9996 | 77.1281 | 60.0289 | 82 | 147.0559 | 12.0844 | 59.9886 | 17.2 | 147.012 | 27.2684 | 60.0116 | 33.4 | 146.9897 | 44.081 | 60.0001 | 49.6 | 147.0039 | 60.4781 | 60.0346 | 65.8
147.0079 | 77.1304 | 60.0289 | 82 | 147.0642 | 12.0885 | 59.9886 | 17.2 | 147.0203 | 27.2715 | 60.0116 | 33.4 | 146.998 | 44.0826 | 60.0001 | 49.6 | 147.0122 | 60.4781 | 60.0346 | 65.8
147.0162 | 77.1328 | 60.0289 | 82 | 147.0725 | 12.0926 | 59.9886 | 17.2 | 147.0286 | 27.2741 | 60.0116 | 33.4 | 147.0063 | 44.0848 | 60.0001 | 49.6 | 147.0205 | 60.4781 | 60.0346 | 65.8
147.0245 | 77.1353 | 60.0289 | 82 | 147.0809 | 12.0979 | 59.9886 | 17.2 | 147.0369 | 27.2767 | 60.0116 | 33.4 | 147.0146 | 44.087 | 60.0001 | 49.6 | 147.0288 | 60.4788 | 60.0346 | 65.8
147.0329 | 77.1363 | 60.0289 | 82 | 147.0892 | 12.1031 | 59.9886 | 17.2 | 147.0452 | 27.2794 | 60.0116 | 33.4 | 147.0229 | 44.089 | 60.0001 | 49.6 | 147.0371 | 60.4795 | 60.0346 | 65.8
147.0412 | 77.1373 | 60.0289 | 82 | 147.0975 | 12.1074 | 59.9886 | 17.2 | 147.0535 | 27.282 | 60.0116 | 33.4 | 147.0312 | 44.091 | 60.0001 | 49.6 | 147.0454 | 60.4806 | 60.0346 | 65.8
147.0495 | 77.1386 | 60.0289 | 82 | 147.1058 | 12.1117 | 59.9886 | 17.2 | 147.0618 | 27.2825 | 60.0116 | 33.4 | 147.0398 | 44.0924 | 60.0001 | 49.6 | 147.0537 | 60.4816 | 60.0346 | 65.8
147.0579 | 77.1399 | 60.0289 | 82 | 147.1143 | 12.1176 | 59.9886 | 17.2 | 147.0701 | 27.2829 | 60.0116 | 33.4 | 147.0481 | 44.0937 | 60.0001 | 49.6 | 147.062 | 60.4827 | 60.0346 | 65.8
147.0662 | 77.1397 | 60.0289 | 82 | 147.1226 | 12.1235 | 59.9886 | 17.2 | 147.0786 | 27.2834 | 60.0116 | 33.4 | 147.0564 | 44.0949 | 60.0001 | 49.6 | 147.0706 | 60.4838 | 60.0346 | 65.8
147.0745 | 77.1396 | 60.0289 | 82 | 147.1309 | 12.1282 | 59.9886 | 17.2 | 147.0869 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.0647 | 44.0961 | 60.0001 | 49.6 | 147.0789 | 60.4849 | 60.0346 | 65.8
147.0829 | 77.1396 | 60.0289 | 82 | 147.1393 | 12.1329 | 59.9886 | 17.2 | 147.0952 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.073 | 44.0965 | 60.0001 | 49.6 | 147.0872 | 60.486 | 60.0346 | 65.8
147.0912 | 77.1395 | 60.0289 | 82 | 147.1476 | 12.1391 | 59.9886 | 17.2 | 147.1035 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.0813 | 44.0969 | 60.0001 | 49.6 | 147.0955 | 60.4871 | 60.0346 | 65.8
147.0995 | 77.1394 | 60.0289 | 82 | 147.1559 | 12.1453 | 59.9886 | 17.2 | 147.1118 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.0896 | 44.0965 | 60.0001 | 49.6 | 147.1038 | 60.4882 | 60.0346 | 65.8
147.1078 | 77.1394 | 60.0289 | 82 | 147.1642 | 12.1502 | 59.9886 | 17.2 | 147.1201 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.0981 | 44.0961 | 60.0001 | 49.6 | 147.1121 | 60.4886 | 60.0346 | 65.8
147.1162 | 77.1395 | 60.0289 | 82 | 147.1726 | 12.1552 | 59.9886 | 17.2 | 147.1284 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.1064 | 44.0966 | 60.0001 | 49.6 | 147.1204 | 60.489 | 60.0346 | 65.8
147.1245 | 77.1397 | 60.0289 | 82 | 147.1809 | 12.1602 | 59.9886 | 17.2 | 147.1367 | 27.2838 | 60.0116 | 33.4 | 147.1147 | 44.0971 | 60.0001 | 49.6 | 147.1287 | 60.489 | 60.0346 | 65.8
147.1328 | 77.1392 | 60.0289 | 82 | 147.1892 | 12.1652 | 59.9886 | 17.2 | 147.1453 | 27.2833 | 60.0116 | 33.4 | 147.123 | 44.0982 | 60.0001 | 49.6 | 147.137 | 60.489 | 60.0346 | 65.8
147.1411 | 77.1387 | 60.0289 | 82 | 147.1976 | 12.1699 | 59.9886 | 17.2 | 147.1536 | 27.2828 | 60.0116 | 33.4 | 147.1313 | 44.0993 | 60.0001 | 49.6 | 147.1455 | 60.4877 | 60.0346 | 65.8
147.1495 | 77.1384 | 60.0289 | 82 | 147.2059 | 12.1746 | 59.9886 | 17.2 | 147.1619 | 27.2819 | 60.0116 | 33.4 | 147.1396 | 44.0991 | 60.0001 | 49.6 | 147.1538 | 60.4864 | 60.0346 | 65.8
147.1578 | 77.1381 | 60.0289 | 82 | 147.2142 | 12.1774 | 59.9886 | 17.2 | 147.1702 | 27.281 | 60.0116 | 33.4 | 147.1479 | 44.0989 | 60.0001 | 49.6 | 147.1621 | 60.4851 | 60.0346 | 65.8
147.1661 | 77.1376 | 60.0289 | 82 | 147.2225 | 12.1802 | 59.9886 | 17.2 | 147.1785 | 27.2801 | 60.0116 | 33.4 | 147.1562 | 44.0982 | 60.0001 | 49.6 | 147.1704 | 60.4839 | 60.0346 | 65.8
147.1745 | 77.1371 | 60.0289 | 82 | 147.231 | 12.1828 | 59.9886 | 17.2 | 147.1868 | 27.2792 | 60.0116 | 33.4 | 147.1648 | 44.0974 | 60.0001 | 49.6 | 147.1787 | 60.4826 | 60.0346 | 65.8
147.1828 | 77.1375 | 60.0289 | 82 | 147.2393 | 12.1854 | 59.9886 | 17.2 | 147.1951 | 27.2782 | 60.0116 | 33.4 | 147.1731 | 44.0965 | 60.0001 | 49.6 | 147.187 | 60.4813 | 60.0346 | 65.8
147.1911 | 77.1378 | 60.0289 | 82 | 147.2476 | 12.1897 | 59.9886 | 17.2 | 147.2034 | 27.2773 | 60.0116 | 33.4 | 147.1814 | 44.0956 | 60.0001 | 49.6 | 147.1953 | 60.4801 | 60.0346 | 65.8
147.1995 | 77.1376 | 60.0289 | 82 | 147.256 | 12.194 | 59.9886 | 17.2 | 147.2119 | 27.2764 | 60.0116 | 33.4 | 147.1897 | 44.0938 | 60.0001 | 49.6 | 147.2036 | 60.4789 | 60.0346 | 65.8
147.2078 | 77.1373 | 60.0289 | 82 | 147.2643 | 12.1984 | 59.9886 | 17.2 | 147.2202 | 27.2755 | 60.0116 | 33.4 | 147.198 | 44.092 | 60.0001 | 49.6 | 147.2122 | 60.4783 | 60.0346 | 65.8
147.2161 | 77.1391 | 60.0289 | 82 | 147.2726 | 12.2027 | 59.9886 | 17.2 | 147.2285 | 27.2751 | 60.0116 | 33.4 | 147.2063 | 44.0901 | 60.0001 | 49.6 | 147.2205 | 60.4777 | 60.0346 | 65.8
147.2245 | 77.1409 | 60.0289 | 82 | 147.2809 | 12.2069 | 59.9886 | 17.2 | 147.2368 | 27.2746 | 60.0116 | 33.4 | 147.2146 | 44.0881 | 60.0001 | 49.6 | 147.2288 | 60.4792 | 60.0346 | 65.8
147.2328 | 77.1415 | 60.0289 | 82 | 147.2893 | 12.2111 | 59.9886 | 17.2 | 147.2451 | 27.2763 | 60.0116 | 33.4 | 147.2231 | 44.0879 | 60.0001 | 49.6 | 147.2371 | 60.4806 | 60.0346 | 65.8
147.2411 | 77.1421 | 60.0289 | 82 | 147.2976 | 12.2166 | 59.9886 | 17.2 | 147.2534 | 27.2779 | 60.0116 | 33.4 | 147.2314 | 44.0878 | 60.0001 | 49.6 | 147.2454 | 60.4821 | 60.0346 | 65.8
147.2495 | 77.1424 | 60.0289 | 82 | 147.3059 | 12.2221 | 59.9886 | 17.2 | 147.2617 | 27.2794 | 60.0116 | 33.4 | 147.2397 | 44.088 | 60.0001 | 49.6 | 147.2537 | 60.4836 | 60.0346 | 65.8
147.2578 | 77.1426 | 60.0289 | 82 | 147.3142 | 12.2263 | 59.9886 | 17.2 | 147.27 | 27.2809 | 60.0116 | 33.4 | 147.248 | 44.0883 | 60.0001 | 49.6 | 147.262 | 60.485 | 60.0346 | 65.8
147.2661 | 77.1422 | 60.0289 | 82 | 147.3226 | 12.2305 | 59.9886 | 17.2 | 147.2786 | 27.2825 | 60.0116 | 33.4 | 147.2563 | 44.0887 | 60.0001 | 49.6 | 147.2703 | 60.4865 | 60.0346 | 65.8
147.2744 | 77.1417 | 60.0289 | 82 | 147.3309 | 12.2345 | 59.9886 | 17.2 | 147.2869 | 27.2841 | 60.0116 | 33.4 | 147.2646 | 44.089 | 60.0001 | 49.6 | 147.2786 | 60.4878 | 60.0346 | 65.8
147.2827 | 77.1419 | 60.0289 | 82 | 147.3392 | 12.2384 | 59.9886 | 17.2 | 147.2952 | 27.2855 | 60.0116 | 33.4 | 147.2729 | 44.0892 | 60.0001 | 49.6 | 147.2871 | 60.4891 | 60.0346 | 65.8
147.2911 | 77.1421 | 60.0289 | 82 | 147.3477 | 12.2381 | 59.9886 | 17.2 | 147.3035 | 27.287 | 60.0116 | 33.4 | 147.2812 | 44.0894 | 60.0001 | 49.6 | 147.2954 | 60.4898 | 60.0346 | 65.8
147.2994 | 77.141 | 60.0289 | 82 | 147.356 | 12.2377 | 59.9886 | 17.2 | 147.3118 | 27.2896 | 60.0116 | 33.4 | 147.2898 | 44.09 | 60.0001 | 49.6 | 147.3037 | 60.4906 | 60.0346 | 65.8
147.3077 | 77.1398 | 60.0289 | 82 | 147.3643 | 12.2375 | 59.9886 | 17.2 | 147.3201 | 27.2921 | 60.0116 | 33.4 | 147.2981 | 44.0907 | 60.0001 | 49.6 | 147.312 | 60.4907 | 60.0346 | 65.8
147.3161 | 77.1406 | 60.0289 | 82 | 147.3726 | 12.2374 | 59.9886 | 17.2 | 147.3284 | 27.2931 | 60.0116 | 33.4 | 147.3064 | 44.0939 | 60.0001 | 49.6 | 147.3203 | 60.4907 | 60.0346 | 65.8
147.3244 | 77.1413 | 60.0289 | 82 | 147.381 | 12.236 | 59.9886 | 17.2 | 147.3367 | 27.294 | 60.0116 | 33.4 | 147.3147 | 44.097 | 60.0001 | 49.6 | 147.3286 | 60.4908 | 60.0346 | 65.8
147.3327 | 77.1433 | 60.0289 | 82 | 147.3893 | 12.2346 | 59.9886 | 17.2 | 147.3452 | 27.2951 | 60.0116 | 33.4 | 147.323 | 44.1 | 60.0001 | 49.6 | 147.3369 | 60.4908 | 60.0346 | 65.8
147.3411 | 77.1453 | 60.0289 | 82 | 147.3976 | 12.2332 | 59.9886 | 17.2 | 147.3535 | 27.2962 | 60.0116 | 33.4 | 147.3313 | 44.1031 | 60.0001 | 49.6 | 147.3452 | 60.4909 | 60.0346 | 65.8
147.3494 | 77.1472 | 60.0289 | 82 | 147.406 | 12.2318 | 59.9886 | 17.2 | 147.3618 | 27.297 | 60.0116 | 33.4 | 147.3396 | 44.1064 | 60.0001 | 49.6 | 147.3535 | 60.4909 | 60.0346 | 65.8
147.3577 | 77.149 | 60.0289 | 82 | 147.4143 | 12.2323 | 59.9886 | 17.2 | 147.3701 | 27.2978 | 60.0116 | 33.4 | 147.3481 | 44.1098 | 60.0001 | 49.6 | 147.3621 | 60.4913 | 60.0346 | 65.8
147.3661 | 77.1509 | 60.0289 | 82 | 147.4226 | 12.2328 | 59.9886 | 17.2 | 147.3784 | 27.2987 | 60.0116 | 33.4 | 147.3564 | 44.1134 | 59.9943 | 49.6 | 147.3704 | 60.4916 | 60.0346 | 65.8
147.3744 | 77.1528 | 60.0289 | 82 | 147.4309 | 12.232 | 59.9886 | 17.2 | 147.3867 | 27.2997 | 60.0116 | 33.4 | 147.3647 | 44.117 | 59.9943 | 49.6 | 147.3787 | 60.4919 | 60.0346 | 65.8
147.3827 | 77.1537 | 60.0289 | 82 | 147.4393 | 12.2311 | 59.9886 | 17.2 | 147.395 | 27.2994 | 60.0116 | 33.4 | 147.373 | 44.1199 | 59.9943 | 49.6 | 147.387 | 60.4923 | 60.0346 | 65.8
147.391 | 77.1546 | 60.0289 | 82 | 147.4476 | 12.2231 | 59.9886 | 17.2 | 147.4036 | 27.2991 | 60.0116 | 33.4 | 147.3813 | 44.1227 | 59.9943 | 49.6 | 147.3953 | 60.4949 | 60.0346 | 65.8
147.3994 | 77.1539 | 60.0289 | 82 | 147.4559 | 12.2152 | 59.9886 | 17.2 | 147.4119 | 27.2988 | 60.0116 | 33.4 | 147.3896 | 44.1223 | 59.9943 | 49.6 | 147.4036 | 60.4976 | 60.0346 | 65.8
147.4077 | 77.1531 | 60.0289 | 82 | 147.4644 | 12.2071 | 59.9886 | 17.2 | 147.4202 | 27.2986 | 60.0116 | 33.4 | 147.3979 | 44.1219 | 59.9943 | 49.6 | 147.4119 | 60.5003 | 60.0346 | 65.8
147.416 | 77.1515 | 60.0289 | 82 | 147.4727 | 12.1991 | 59.9886 | 17.2 | 147.4285 | 27.2983 | 60.0116 | 33.4 | 147.4062 | 44.1219 | 59.9943 | 49.6 | 147.4202 | 60.503 | 60.0346 | 65.8
147.4243 | 77.1499 | 60.0289 | 82 | 147.481 | 12.1911 | 59.9886 | 17.2 | 147.4368 | 27.298 | 60.0116 | 33.4 | 147.4148 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.4285 | 60.5059 | 60.0346 | 65.8
147.4327 | 77.1483 | 60.0289 | 82 | 147.4893 | 12.1831 | 59.9886 | 17.2 | 147.4451 | 27.2978 | 60.0116 | 33.4 | 147.4231 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.437 | 60.5088 | 60.0346 | 65.8
147.441 | 77.1467 | 60.0289 | 82 | 147.4977 | 12.1744 | 59.9886 | 17.2 | 147.4534 | 27.2975 | 60.0116 | 33.4 | 147.4314 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.4453 | 60.5114 | 60.0346 | 65.8
147.4493 | 77.1452 | 60.0289 | 82 | 147.506 | 12.1656 | 59.9886 | 17.2 | 147.4617 | 27.2973 | 60.0116 | 33.4 | 147.4397 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.4536 | 60.514 | 60.0346 | 65.8
147.4577 | 77.1437 | 60.0289 | 82 | 147.5143 | 12.164 | 59.9886 | 17.2 | 147.4702 | 27.297 | 60.0116 | 33.4 | 147.448 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.4619 | 60.5186 | 60.0346 | 65.8
147.466 | 77.144 | 60.0289 | 82 | 147.5226 | 12.1625 | 59.9886 | 17.2 | 147.4785 | 27.2979 | 60.0116 | 33.4 | 147.4563 | 44.1218 | 59.9943 | 49.6 | 147.4702 | 60.5232 | 60.0346 | 65.8
147.4743 | 77.1442 | 60.0289 | 82 | 147.531 | 12.1666 | 59.9886 | 17.2 | 147.4868 | 27.2988 | 60.0116 | 33.4 | 147.4646 | 44.1217 | 59.9943 | 49.6 | 147.4785 | 60.5276 | 60.0346 | 65.8
147.4827 | 77.1454 | 60.0289 | 82 | 147.5393 | 12.1706 | 59.9886 | 17.2 | 147.4951 | 27.2996 | 60.0116 | 33.4 | 147.4731 | 44.1222 | 59.9943 | 49.6 | 147.4868 | 60.532 | 60.0346 | 65.8
147.491 | 77.1467 | 60.0289 | 82 | 147.5476 | 12.1747 | 59.9886 | 17.2 | 147.5034 | 27.3004 | 60.0116 | 33.4 | 147.4814 | 44.1226 | 59.9943 | 49.6 | 147.4951 | 60.5359 | 60.0346 | 65.8
147.4993 | 77.1475 | 60.0289 | 82 | 147.556 | 12.1789 | 59.9886 | 17.2 | 147.5117 | 27.3012 | 60.0116 | 33.4 | 147.4897 | 44.1226 | 59.9943 | 49.6 | 147.5034 | 60.5399 | 60.0346 | 65.8
147.5077 | 77.1484 | 60.0289 | 82 | 147.5643 | 12.183 | 59.9886 | 17.2 | 147.52 | 27.302 | 60.0116 | 33.4 | 147.498 | 44.1227 | 59.9943 | 49.6 | 147.512 | 60.5436 | 60.0346 | 65.8
147.516 | 77.1492 | 60.0289 | 82 | 147.5726 | 12.1871 | 59.9886 | 17.2 | 147.5283 | 27.3029 | 60.0116 | 33.4 | 147.5063 | 44.1227 | 59.9943 | 49.6 | 147.5203 | 60.5473 | 60.0346 | 65.8
147.5243 | 77.15 | 60.0289 | 82 | 147.5809 | 12.1898 | 59.9886 | 17.2 | 147.5369 | 27.3037 | 60.0116 | 33.4 | 147.5146 | 44.1227 | 59.9943 | 49.6 | 147.5286 | 60.5511 | 60.0346 | 65.8
147.5326 | 77.1503 | 60.0289 | 82 | 147.5894 | 12.1925 | 59.9886 | 17.2 | 147.5452 | 27.3045 | 60.0116 | 33.4 | 147.5229 | 44.1228 | 59.9943 | 49.6 | 147.5369 | 60.5548 | 60.0346 | 65.8
147.541 | 77.1507 | 60.0289 | 82 | 147.5977 | 12.1951 | 59.9886 | 17.2 | 147.5535 | 27.3053 | 60.0116 | 33.4 | 147.5315 | 44.1228 | 59.9943 | 49.6 | 147.5452 | 60.5566 | 60.0346 | 65.8
147.5493 | 77.1508 | 60.0289 | 82 | 147.606 | 12.1976 | 59.9886 | 17.2 | 147.5618 | 27.3052 | 60.0116 | 33.4 | 147.5398 | 44.1228 | 59.9943 | 49.6 | 147.5535 | 60.5583 | 60.0346 | 65.8
147.5576 | 77.1509 | 60.0289 | 82 | 147.6144 | 12.2001 | 59.9886 | 17.2 | 147.5701 | 27.305 | 60.0116 | 33.4 | 147.5481 | 44.1229 | 59.9943 | 49.6 | 147.5618 | 60.5578 | 60.0346 | 65.8
147.5659 | 77.1501 | 60.0289 | 82 | 147.6227 | 12.2027 | 59.9886 | 17.2 | 147.5784 | 27.3049 | 60.0116 | 33.4 | 147.5564 | 44.1229 | 59.9943 | 49.6 | 147.5701 | 60.5573 | 60.0346 | 65.8
147.5743 | 77.1493 | 60.0289 | 82 | 147.631 | 12.207 | 59.9886 | 17.2 | 147.5867 | 27.3047 | 60.0116 | 33.4 | 147.5647 | 44.1229 | 59.9943 | 49.6 | 147.5786 | 60.5565 | 60.0346 | 65.8
147.5826 | 77.15 | 60.0289 | 82 | 147.6393 | 12.2114 | 59.9886 | 17.2 | 147.595 | 27.3046 | 60.0116 | 33.4 | 147.573 | 44.1238 | 59.9943 | 49.6 | 147.5869 | 60.5557 | 60.0346 | 65.8
147.5909 | 77.1507 | 60.0289 | 82 | 147.6477 | 12.2158 | 59.9886 | 17.2 | 147.6035 | 27.3045 | 60.0116 | 33.4 | 147.5813 | 44.1247 | 59.9943 | 49.6 | 147.5952 | 60.5549 | 60.0346 | 65.8
147.5993 | 77.1527 | 60.0289 | 82 | 147.656 | 12.2202 | 59.9886 | 17.2 | 147.6118 | 27.3048 | 60.0116 | 33.4 | 147.5896 | 44.1256 | 59.9943 | 49.6 | 147.6035 | 60.5541 | 60.0346 | 65.8
147.6076 | 77.1547 | 60.0289 | 82 | 147.6643 | 12.2244 | 59.9886 | 17.2 | 147.6201 | 27.305 | 60.0116 | 33.4 | 147.5981 | 44.1265 | 59.9943 | 49.6 | 147.6118 | 60.5532 | 60.0346 | 65.8
147.6159 | 77.1567 | 60.0289 | 82 | 147.6727 | 12.2286 | 59.9886 | 17.2 | 147.6284 | 27.3054 | 60.0116 | 33.4 | 147.6064 | 44.1279 | 59.9943 | 49.6 | 147.6201 | 60.5524 | 60.0346 | 65.8
147.6243 | 77.1588 | 60.0289 | 82 | 147.681 | 12.2329 | 59.9886 | 17.2 | 147.6367 | 27.3058 | 60.0116 | 33.4 | 147.6147 | 44.1292 | 59.9943 | 49.6 | 147.6284 | 60.5498 | 60.0346 | 65.8
147.6326 | 77.1599 | 60.0289 | 82 | 147.6893 | 12.2373 | 59.9886 | 17.2 | 147.645 | 27.3062 | 60.0116 | 33.4 | 147.623 | 44.1299 | 59.9943 | 49.6 | 147.6367 | 60.5471 | 60.0346 | 65.8
147.6409 | 77.161 | 60.0289 | 82 | 147.6976 | 12.2416 | 59.9886 | 17.2 | 147.6533 | 27.3066 | 60.0116 | 33.4 | 147.6313 | 44.1306 | 59.9943 | 49.6 | 147.645 | 60.5444 | 60.0346 | 65.8
147.6492 | 77.1629 | 60.0289 | 82 | 147.7061 | 12.2459 | 59.9886 | 17.2 | 147.6616 | 27.307 | 60.0116 | 33.4 | 147.6396 | 44.1313 | 59.9943 | 49.6 | 147.6536 | 60.5418 | 60.0346 | 65.8
147.6576 | 77.1648 | 60.0289 | 82 | 147.7144 | 12.2484 | 59.9886 | 17.2 | 147.6702 | 27.3074 | 60.0116 | 33.4 | 147.6479 | 44.132 | 59.9943 | 49.6 | 147.6619 | 60.5399 | 60.0346 | 65.8
147.6659 | 77.165 | 60.0289 | 82 | 147.7227 | 12.2509 | 59.9886 | 17.2 | 147.6785 | 27.3078 | 60.0116 | 33.4 | 147.6565 | 44.1318 | 59.9943 | 49.6 | 147.6702 | 60.538 | 60.0346 | 65.8
147.6742 | 77.1652 | 60.0289 | 82 | 147.731 | 12.2562 | 59.9886 | 17.2 | 147.6868 | 27.3082 | 60.0116 | 33.4 | 147.6648 | 44.1315 | 59.9943 | 49.6 | 147.6785 | 60.5363 | 60.0346 | 65.8
147.6826 | 77.1637 | 60.0289 | 82 | 147.7394 | 12.2614 | 59.9886 | 17.2 | 147.6951 | 27.3084 | 60.0116 | 33.4 | 147.6731 | 44.1313 | 59.9943 | 49.6 | 147.6868 | 60.5346 | 60.0346 | 65.8
147.6909 | 77.1623 | 60.0289 | 82 | 147.7477 | 12.2655 | 59.9886 | 17.2 | 147.7034 | 27.3086 | 60.0116 | 33.4 | 147.6814 | 44.1311 | 59.9943 | 49.6 | 147.6951 | 60.533 | 60.0346 | 65.8
147.6992 | 77.1623 | 60.0289 | 82 | 147.756 | 12.2697 | 59.9886 | 17.2 | 147.7117 | 27.3081 | 60.0116 | 33.4 | 147.6897 | 44.1306 | 59.9943 | 49.6 | 147.7034 | 60.5314 | 60.0346 | 65.8
147.7076 | 77.1622 | 60.0289 | 82 | 147.7644 | 12.2737 | 59.9886 | 17.2 | 147.72 | 27.3075 | 60.0116 | 33.4 | 147.698 | 44.1302 | 59.9943 | 49.6 | 147.7117 | 60.5317 | 60.0346 | 65.8
147.7159 | 77.1628 | 60.0289 | 82 | 147.7727 | 12.2777 | 59.9886 | 17.2 | 147.7283 | 27.3091 | 60.0116 | 33.4 | 147.7063 | 44.1301 | 59.9943 | 49.6 | 147.72 | 60.532 | 60.0346 | 65.8
147.7242 | 77.1633 | 60.0289 | 82 | 147.781 | 12.2817 | 59.9886 | 17.2 | 147.7368 | 27.3107 | 60.0116 | 33.4 | 147.7148 | 44.13 | 59.9943 | 49.6 | 147.7285 | 60.5322 | 60.0346 | 65.8
147.7325 | 77.164 | 60.0289 | 82 | 147.7893 | 12.2857 | 59.9886 | 17.2 | 147.7451 | 27.3122 | 60.0116 | 33.4 | 147.7231 | 44.1297 | 59.9943 | 49.6 | 147.7368 | 60.5325 | 60.0346 | 65.8
147.7409 | 77.1646 | 60.0289 | 82 | 147.7977 | 12.2898 | 59.9886 | 17.2 | 147.7534 | 27.3138 | 60.0116 | 33.4 | 147.7314 | 44.1294 | 59.9943 | 49.6 | 147.7451 | 60.5337 | 60.0346 | 65.8
147.7492 | 77.1659 | 60.0289 | 82 | 147.806 | 12.2938 | 59.9886 | 17.2 | 147.7617 | 27.3154 | 60.0116 | 33.4 | 147.7397 | 44.1291 | 59.9943 | 49.6 | 147.7534 | 60.535 | 60.0346 | 65.8
147.7575 | 77.1673 | 60.0289 | 82 | 147.8143 | 12.2983 | 59.9886 | 17.2 | 147.77 | 27.317 | 60.0116 | 33.4 | 147.748 | 44.1288 | 59.9943 | 49.6 | 147.7617 | 60.536 | 60.0346 | 65.8
147.7659 | 77.1703 | 60.0289 | 82 | 147.8228 | 12.3028 | 59.9886 | 17.2 | 147.7783 | 27.3191 | 60.0116 | 33.4 | 147.7563 | 44.1285 | 59.9943 | 49.6 | 147.77 | 60.5371 | 60.0346 | 65.8
147.7742 | 77.1733 | 60.0289 | 82 | 147.8311 | 12.3017 | 59.9886 | 17.2 | 147.7866 | 27.3212 | 60.0116 | 33.4 | 147.7646 | 44.1282 | 59.9943 | 49.6 | 147.7783 | 60.5382 | 60.0346 | 65.8
147.7825 | 77.175 | 60.0289 | 82 | 147.8394 | 12.3006 | 59.9886 | 17.2 | 147.7949 | 27.3239 | 60.0116 | 33.4 | 147.7729 | 44.1277 | 59.9943 | 49.6 | 147.7866 | 60.5394 | 60.0346 | 65.8
147.7908 | 77.1766 | 60.0289 | 82 | 147.8477 | 12.2998 | 59.9886 | 17.2 | 147.8035 | 27.3265 | 60.0116 | 33.4 | 147.7815 | 44.1273 | 59.9943 | 49.6 | 147.7949 | 60.5405 | 60.0346 | 65.8
147.7992 | 77.178 | 60.0289 | 82 | 147.8561 | 12.2989 | 59.9886 | 17.2 | 147.8118 | 27.3291 | 60.0116 | 33.4 | 147.7898 | 44.1272 | 59.9943 | 49.6 | 147.8035 | 60.5417 | 60.0346 | 65.8
147.8075 | 77.1795 | 60.0289 | 82 | 147.8644 | 12.2981 | 59.9886 | 17.2 | 147.8201 | 27.3318 | 60.0116 | 33.4 | 147.7981 | 44.1271 | 59.9943 | 49.6 | 147.8118 | 60.5428 | 60.0346 | 65.8
147.8158 | 77.181 | 60.0289 | 82 | 147.8727 | 12.2972 | 59.9886 | 17.2 | 147.8284 | 27.3344 | 60.0116 | 33.4 | 147.8064 | 44.1268 | 59.9943 | 49.6 | 147.8201 | 60.544 | 60.0346 | 65.8
147.8242 | 77.1824 | 60.0289 | 82 | 147.881 | 12.2964 | 59.9886 | 17.2 | 147.8367 | 27.337 | 60.0116 | 33.4 | 147.8147 | 44.1265 | 59.9943 | 49.6 | 147.8284 | 60.5441 | 60.0346 | 65.8
147.8325 | 77.1837 | 60.0289 | 82 | 147.8894 | 12.2955 | 59.9886 | 17.2 | 147.845 | 27.3402 | 60.0116 | 33.4 | 147.823 | 44.1265 | 59.9943 | 49.6 | 147.8367 | 60.5443 | 60.0346 | 65.8
147.8408 | 77.1851 | 60.0289 | 82 | 147.8977 | 12.2927 | 59.9886 | 17.2 | 147.8533 | 27.3433 | 60.0116 | 33.4 | 147.8313 | 44.1266 | 59.9943 | 49.6 | 147.845 | 60.5448 | 60.0346 | 65.8
147.8492 | 77.186 | 60.0231 | 82 | 147.906 | 12.2899 | 59.9886 | 17.2 | 147.8616 | 27.3459 | 60.0116 | 33.4 | 147.8398 | 44.1266 | 59.9943 | 49.6 | 147.8533 | 60.5454 | 60.0346 | 65.8
147.8575 | 77.1869 | 60.0231 | 82 | 147.9144 | 12.2962 | 59.9886 | 17.2 | 147.8701 | 27.3485 | 60.0116 | 33.4 | 147.8481 | 44.1266 | 59.9943 | 49.6 | 147.8616 | 60.5458 | 60.0346 | 65.8
147.8658 | 77.1879 | 60.0231 | 82 | 147.9227 | 12.3024 | 59.9886 | 17.2 | 147.8784 | 27.3523 | 60.0116 | 33.4 | 147.8564 | 44.1265 | 59.9943 | 49.6 | 147.8699 | 60.5462 | 60.0346 | 65.8
147.8741 | 77.1888 | 60.0231 | 82 | 147.931 | 12.3009 | 59.9886 | 17.2 | 147.8867 | 27.356 | 60.0116 | 33.4 | 147.8647 | 44.1265 | 59.9943 | 49.6 | 147.8784 | 60.5484 | 60.0346 | 65.8
147.8825 | 77.1897 | 60.0231 | 82 | 147.9393 | 12.2994 | 59.9886 | 17.2 | 147.895 | 27.3578 | 60.0116 | 33.4 | 147.873 | 44.1264 | 59.9943 | 49.6 | 147.8867 | 60.5505 | 60.0346 | 65.8
147.8908 | 77.1907 | 60.0231 | 82 | 147.9478 | 12.2979 | 59.9886 | 17.2 | 147.9033 | 27.3597 | 60.0116 | 33.4 | 147.8813 | 44.1263 | 59.9943 | 49.6 | 147.895 | 60.5547 | 60.0346 | 65.8
147.8991 | 77.1916 | 60.0231 | 82 | 147.9561 | 12.2964 | 59.9886 | 17.2 | 147.9116 | 27.3616 | 60.0116 | 33.4 | 147.8896 | 44.1266 | 59.9943 | 49.6 | 147.9033 | 60.559 | 60.0346 | 65.8
147.9075 | 77.1925 | 60.0231 | 82 | 147.9644 | 12.286 | 59.9886 | 17.2 | 147.9199 | 27.3635 | 60.0116 | 33.4 | 147.8982 | 44.1269 | 59.9943 | 49.6 | 147.9116 | 60.5632 | 60.0346 | 65.8
147.9158 | 77.1935 | 60.0231 | 82 | 147.9728 | 12.2756 | 59.9886 | 17.2 | 147.9282 | 27.3648 | 60.0116 | 33.4 | 147.9065 | 44.127 | 59.9943 | 49.6 | 147.9199 | 60.5675 | 60.0346 | 65.8
147.9241 | 77.1945 | 60.0231 | 82 | 147.9811 | 12.2652 | 59.9886 | 17.2 | 147.9368 | 27.3662 | 60.0116 | 33.4 | 147.9148 | 44.1271 | 59.9943 | 49.6 | 147.9282 | 60.5714 | 60.0346 | 65.8
147.9325 | 77.1931 | 60.0231 | 82 | 147.9894 | 12.2548 | 59.9886 | 17.2 | 147.9451 | 27.3675 | 60.0116 | 33.4 | 147.9231 | 44.1275 | 59.9943 | 49.6 | 147.9365 | 60.5753 | 60.0346 | 65.8
147.9408 | 77.1917 | 60.0231 | 82 | 147.9977 | 12.2409 | 59.9886 | 17.2 | 147.9534 | 27.3687 | 60.0116 | 33.4 | 147.9314 | 44.1278 | 59.9943 | 49.6 | 147.9451 | 60.5791 | 60.0346 | 65.8
147.9491 | 77.19 | 60.0231 | 82 | 148.0061 | 12.227 | 59.9886 | 17.2 | 147.9617 | 27.3688 | 60.0116 | 33.4 | 147.9397 | 44.1299 | 59.9943 | 49.6 | 147.9534 | 60.5829 | 60.0346 | 65.8
147.9574 | 77.1883 | 60.0231 | 82 | 148.0144 | 12.2194 | 59.9886 | 17.2 | 147.97 | 27.3688 | 60.0116 | 33.4 | 147.948 | 44.1319 | 59.9943 | 49.6 | 147.9617 | 60.5853 | 60.0346 | 65.8
147.9658 | 77.1865 | 60.0231 | 82 | 148.0227 | 12.2117 | 59.9886 | 17.2 | 147.9783 | 27.3687 | 60.0116 | 33.4 | 147.9563 | 44.134 | 59.9943 | 49.6 | 147.97 | 60.5877 | 60.0346 | 65.8
147.9741 | 77.1848 | 60.0231 | 82 | 148.0311 | 12.2077 | 59.9886 | 17.2 | 147.9866 | 27.3686 | 60.0116 | 33.4 | 147.9648 | 44.136 | 59.9943 | 49.6 | 147.9783 | 60.5884 | 60.0346 | 65.8
147.9824 | 77.1819 | 60.0231 | 82 | 148.0394 | 12.2036 | 59.9886 | 17.2 | 147.9951 | 27.3684 | 60.0116 | 33.4 | 147.9731 | 44.1381 | 59.9943 | 49.6 | 147.9866 | 60.589 | 60.0346 | 65.8
147.9908 | 77.179 | 60.0231 | 82 | 148.0477 | 12.2097 | 59.9886 | 17.2 | 148.0034 | 27.3682 | 60.0116 | 33.4 | 147.9814 | 44.1401 | 59.9943 | 49.6 | 147.9949 | 60.5901 | 60.0346 | 65.8
147.9991 | 77.176 | 60.0231 | 82 | 148.056 | 12.2158 | 59.9886 | 17.2 | 148.0117 | 27.3679 | 60.0116 | 33.4 | 147.9897 | 44.1421 | 59.9943 | 49.6 | 148.0032 | 60.5911 | 60.0346 | 65.8
148.0074 | 77.1731 | 60.0231 | 82 | 148.0645 | 12.2206 | 59.9886 | 17.2 | 148.02 | 27.3676 | 60.0116 | 33.4 | 147.998 | 44.144 | 59.9943 | 49.6 | 148.0115 | 60.5922 | 60.0346 | 65.8
148.0157 | 77.1716 | 60.0231 | 82 | 148.0728 | 12.2255 | 59.9886 | 17.2 | 148.0283 | 27.3669 | 60.0116 | 33.4 | 148.0063 | 44.147 | 59.9943 | 49.6 | 148.02 | 60.5932 | 60.0346 | 65.8
148.0241 | 77.1701 | 60.0231 | 82 | 148.0811 | 12.2303 | 59.9886 | 17.2 | 148.0366 | 27.3663 | 60.0116 | 33.4 | 148.0146 | 44.1499 | 59.9943 | 49.6 | 148.0283 | 60.5942 | 60.0346 | 65.8
148.0324 | 77.1714 | 60.0231 | 82 | 148.0894 | 12.2352 | 59.9886 | 17.2 | 148.0449 | 27.3658 | 60.0116 | 33.4 | 148.0232 | 44.1512 | 59.9943 | 49.6 | 148.0366 | 60.5953 | 60.0346 | 65.8
148.0407 | 77.1726 | 60.0231 | 82 | 148.0978 | 12.24 | 59.9886 | 17.2 | 148.0532 | 27.3654 | 60.0116 | 33.4 | 148.0315 | 44.1525 | 59.9943 | 49.6 | 148.0449 | 60.596 | 60.0346 | 65.8
148.0491 | 77.1743 | 60.0231 | 82 | 148.1061 | 12.2449 | 59.9886 | 17.2 | 148.0618 | 27.3654 | 60.0116 | 33.4 | 148.0398 | 44.1532 | 59.9943 | 49.6 | 148.0532 | 60.5968 | 60.0346 | 65.8
148.0574 | 77.1761 | 60.0231 | 82 | 148.1144 | 12.2491 | 59.9886 | 17.2 | 148.0701 | 27.3653 | 60.0116 | 33.4 | 148.0481 | 44.1538 | 59.9943 | 49.6 | 148.0615 | 60.5972 | 60.0346 | 65.8
148.0657 | 77.179 | 60.0231 | 82 | 148.1228 | 12.2533 | 59.9886 | 17.2 | 148.0784 | 27.3653 | 60.0116 | 33.4 | 148.0564 | 44.1545 | 59.9943 | 49.6 | 148.0698 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.0741 | 77.1819 | 60.0231 | 82 | 148.1311 | 12.2575 | 59.9886 | 17.2 | 148.0867 | 27.3653 | 60.0116 | 33.4 | 148.0647 | 44.1552 | 59.9943 | 49.6 | 148.0781 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.0824 | 77.1848 | 60.0231 | 82 | 148.1394 | 12.2617 | 59.9886 | 17.2 | 148.095 | 27.3654 | 60.0116 | 33.4 | 148.073 | 44.1553 | 59.9943 | 49.6 | 148.0864 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.0907 | 77.1877 | 60.0231 | 82 | 148.1477 | 12.266 | 59.9886 | 17.2 | 148.1033 | 27.3655 | 60.0116 | 33.4 | 148.0815 | 44.1554 | 59.9943 | 49.6 | 148.095 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.0991 | 77.1923 | 60.0231 | 82 | 148.1561 | 12.2702 | 59.9886 | 17.2 | 148.1116 | 27.3731 | 60.0116 | 33.4 | 148.0898 | 44.1543 | 59.9943 | 49.6 | 148.1033 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.1074 | 77.1969 | 60.0231 | 82 | 148.1644 | 12.2688 | 59.9886 | 17.2 | 148.1199 | 27.3807 | 60.0116 | 33.4 | 148.0981 | 44.1531 | 59.9943 | 49.6 | 148.1116 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.1157 | 77.2 | 60.0231 | 82 | 148.1727 | 12.2675 | 59.9886 | 17.2 | 148.1284 | 27.3874 | 60.0116 | 33.4 | 148.1064 | 44.152 | 59.9943 | 49.6 | 148.1199 | 60.5975 | 60.0346 | 65.8
148.1241 | 77.2032 | 60.0231 | 82 | 148.1812 | 12.2688 | 59.9886 | 17.2 | 148.1367 | 27.3941 | 60.0116 | 33.4 | 148.1147 | 44.1509 | 59.9943 | 49.6 | 148.1282 | 60.5982 | 60.0346 | 65.8
148.1324 | 77.2059 | 60.0231 | 82 | 148.1895 | 12.27 | 59.9886 | 17.2 | 148.145 | 27.4004 | 60.0116 | 33.4 | 148.123 | 44.1504 | 59.9943 | 49.6 | 148.1365 | 60.5988 | 60.0346 | 65.8
148.1407 | 77.2085 | 60.0231 | 82 | 148.1978 | 12.2699 | 59.9886 | 17.2 | 148.1533 | 27.4068 | 60.0116 | 33.4 | 148.1313 | 44.1498 | 59.9943 | 49.6 | 148.1448 | 60.6004 | 60.0346 | 65.8
148.149 | 77.211 | 60.0231 | 82 | 148.2061 | 12.2698 | 59.9886 | 17.2 | 148.1616 | 27.4126 | 60.0116 | 33.4 | 148.1396 | 44.1493 | 59.9943 | 49.6 | 148.1531 | 60.6019 | 60.0346 | 65.8
148.1573 | 77.2134 | 60.0231 | 82 | 148.2145 | 12.2684 | 59.9886 | 17.2 | 148.1699 | 27.4185 | 60.0116 | 33.4 | 148.1482 | 44.1488 | 59.9943 | 49.6 | 148.1614 | 60.6037 | 60.0346 | 65.8
148.1657 | 77.2158 | 60.0231 | 82 | 148.2228 | 12.267 | 59.9886 | 17.2 | 148.1782 | 27.4244 | 60.0116 | 33.4 | 148.1565 | 44.1511 | 59.9943 | 49.6 | 148.1699 | 60.6054 | 60.0346 | 65.8
148.174 | 77.2182 | 60.0231 | 82 | 148.2311 | 12.2656 | 59.9886 | 17.2 | 148.1865 | 27.4303 | 60.0116 | 33.4 | 148.1648 | 44.1533 | 59.9943 | 49.6 | 148.1782 | 60.6072 | 60.0346 | 65.8
148.1823 | 77.2188 | 60.0231 | 82 | 148.2395 | 12.2642 | 59.9886 | 17.2 | 148.1951 | 27.4292 | 60.0116 | 33.4 | 148.1731 | 44.1553 | 59.9943 | 49.6 | 148.1865 | 60.6089 | 60.0346 | 65.8
148.1907 | 77.2195 | 60.0231 | 82 | 148.2478 | 12.2693 | 59.9886 | 17.2 | 148.2034 | 27.428 | 60.0116 | 33.4 | 148.1814 | 44.1572 | 59.9943 | 49.6 | 148.1948 | 60.6107 | 60.0346 | 65.8
148.199 | 77.2192 | 60.0231 | 82 | 148.2561 | 12.2744 | 59.9886 | 17.2 | 148.2117 | 27.4276 | 60.0116 | 33.4 | 148.1897 | 44.1593 | 59.9943 | 49.6 | 148.2031 | 60.6124 | 60.0346 | 65.8
148.2073 | 77.2189 | 60.0231 | 82 | 148.2644 | 12.2785 | 59.9886 | 17.2 | 148.22 | 27.4272 | 60.0116 | 33.4 | 148.198 | 44.1614 | 59.9943 | 49.6 | 148.2114 | 60.6134 | 60.0346 | 65.8
148.2157 | 77.2185 | 60.0231 | 82 | 148.2728 | 12.2825 | 59.9886 | 17.2 | 148.2283 | 27.4334 | 60.0116 | 33.4 | 148.2065 | 44.1635 | 59.9943 | 49.6 | 148.2197 | 60.6145 | 60.0346 | 65.8
148.224 | 77.2181 | 60.0231 | 82 | 148.2811 | 12.2869 | 59.9886 | 17.2 | 148.2366 | 27.4396 | 60.0116 | 33.4 | 148.2148 | 44.1656 | 59.9943 | 49.6 | 148.228 | 60.6146 | 60.0346 | 65.8
148.2323 | 77.218 | 60.0231 | 82 | 148.2894 | 12.2913 | 59.9886 | 17.2 | 148.2449 | 27.4463 | 60.0116 | 33.4 | 148.2231 | 44.1689 | 59.9943 | 49.6 | 148.2363 | 60.6147 | 60.0346 | 65.8
148.2407 | 77.2178 | 60.0231 | 82 | 148.2977 | 12.2957 | 59.9886 | 17.2 | 148.2532 | 27.453 | 60.0116 | 33.4 | 148.2314 | 44.1722 | 59.9943 | 49.6 | 148.2449 | 60.6148 | 60.0346 | 65.8
148.249 | 77.2177 | 60.0231 | 82 | 148.3062 | 12.3001 | 59.9886 | 17.2 | 148.2617 | 27.4596 | 60.0116 | 33.4 | 148.2397 | 44.1735 | 59.9943 | 49.6 | 148.2532 | 60.615 | 60.0346 | 65.8
148.2573 | 77.2175 | 60.0231 | 82 | 148.3145 | 12.3062 | 59.9886 | 17.2 | 148.27 | 27.4662 | 60.0116 | 33.4 | 148.248 | 44.1749 | 59.9943 | 49.6 | 148.2615 | 60.6165 | 60.0346 | 65.8
148.2657 | 77.2174 | 60.0231 | 82 | 148.3228 | 12.3123 | 59.9886 | 17.2 | 148.2783 | 27.4724 | 60.0116 | 33.4 | 148.2563 | 44.1763 | 59.9943 | 49.6 | 148.2698 | 60.6179 | 60.0346 | 65.8
148.274 | 77.2172 | 60.0231 | 82 | 148.3312 | 12.3186 | 59.9886 | 17.2 | 148.2866 | 27.4786 | 60.0116 | 33.4 | 148.2649 | 44.1778 | 59.9943 | 49.6 | 148.2781 | 60.6191 | 60.0346 | 65.8
148.2823 | 77.2181 | 60.0231 | 82 | 148.3395 | 12.325 | 59.9886 | 17.2 | 148.2949 | 27.4848 | 60.0116 | 33.4 | 148.2732 | 44.1791 | 59.9943 | 49.6 | 148.2864 | 60.6203 | 60.0346 | 65.8
148.2906 | 77.2189 | 60.0231 | 82 | 148.3478 | 12.3298 | 59.9886 | 17.2 | 148.3032 | 27.491 | 60.0116 | 33.4 | 148.2815 | 44.1804 | 59.9943 | 49.6 | 148.2947 | 60.6216 | 60.0346 | 65.8
148.299 | 77.2198 | 60.0231 | 82 | 148.3561 | 12.3347 | 59.9886 | 17.2 | 148.3115 | 27.4904 | 60.0116 | 33.4 | 148.2898 | 44.1819 | 59.9943 | 49.6 | 148.303 | 60.6228 | 60.0346 | 65.8
148.3073 | 77.2208 | 60.0231 | 82 | 148.3645 | 12.3392 | 59.9886 | 17.2 | 148.3198 | 27.4899 | 60.0116 | 33.4 | 148.2981 | 44.1833 | 59.9943 | 49.6 | 148.3115 | 60.6241 | 60.0346 | 65.8
148.3156 | 77.2223 | 60.0231 | 82 | 148.3728 | 12.3437 | 59.9886 | 17.2 | 148.3284 | 27.4959 | 60.0116 | 33.4 | 148.3064 | 44.1859 | 59.9943 | 49.6 | 148.3198 | 60.6253 | 60.0346 | 65.8
148.324 | 77.2239 | 60.0231 | 82 | 148.3811 | 12.3433 | 59.9886 | 17.2 | 148.3367 | 27.502 | 60.0116 | 33.4 | 148.3147 | 44.1885 | 59.9943 | 49.6 | 148.3281 | 60.6264 | 60.0346 | 65.8
148.3323 | 77.226 | 60.0231 | 82 | 148.3895 | 12.343 | 59.9886 | 17.2 | 148.345 | 27.5082 | 60.0116 | 33.4 | 148.323 | 44.1907 | 59.9943 | 49.6 | 148.3364 | 60.6274 | 60.0346 | 65.8
148.3406 | 77.2281 | 60.0231 | 82 | 148.3978 | 12.3425 | 59.9886 | 17.2 | 148.3533 | 27.5143 | 60.0116 | 33.4 | 148.3315 | 44.1929 | 59.9943 | 49.6 | 148.3447 | 60.6271 | 60.0346 | 65.8
148.349 | 77.2301 | 60.0231 | 82 | 148.4061 | 12.342 | 59.9886 | 17.2 | 148.3616 | 27.5208 | 60.0116 | 33.4 | 148.3398 | 44.1953 | 59.9943 | 49.6 | 148.353 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3573 | 77.232 | 60.0231 | 82 | 148.4144 | 12.3403 | 59.9886 | 17.2 | 148.3699 | 27.5273 | 60.0116 | 33.4 | 148.3481 | 44.1977 | 59.9943 | 49.6 | 148.3613 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3656 | 77.233 | 60.0231 | 82 | 148.4229 | 12.3385 | 59.9886 | 17.2 | 148.3782 | 27.5338 | 60.0116 | 33.4 | 148.3564 | 44.2011 | 59.9943 | 49.6 | 148.3696 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3739 | 77.2339 | 60.0231 | 82 | 148.4312 | 12.3368 | 59.9886 | 17.2 | 148.3865 | 27.5403 | 60.0116 | 33.4 | 148.3647 | 44.2045 | 59.9943 | 49.6 | 148.3779 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3823 | 77.2349 | 60.0231 | 82 | 148.4395 | 12.3351 | 59.9886 | 17.2 | 148.395 | 27.5468 | 60.0058 | 33.4 | 148.373 | 44.2075 | 59.9943 | 49.6 | 148.3865 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3906 | 77.2359 | 60.0231 | 82 | 148.4479 | 12.3354 | 59.9886 | 17.2 | 148.4033 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.3813 | 44.2106 | 59.9943 | 49.6 | 148.3948 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.3989 | 77.2363 | 60.0231 | 82 | 148.4562 | 12.3357 | 59.9886 | 17.2 | 148.4116 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.3899 | 44.2119 | 59.9943 | 49.6 | 148.4031 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4073 | 77.2367 | 60.0231 | 82 | 148.4645 | 12.3422 | 59.9886 | 17.2 | 148.4199 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.3982 | 44.2132 | 59.9943 | 49.6 | 148.4114 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4156 | 77.2365 | 60.0231 | 82 | 148.4728 | 12.3486 | 59.9886 | 17.2 | 148.4282 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.4065 | 44.2159 | 59.9943 | 49.6 | 148.4197 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4239 | 77.2362 | 60.0231 | 82 | 148.4812 | 12.3482 | 59.9886 | 17.2 | 148.4365 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.4148 | 44.2186 | 59.9943 | 49.6 | 148.428 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4323 | 77.2349 | 60.0231 | 82 | 148.4895 | 12.3477 | 59.9886 | 17.2 | 148.4448 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.4231 | 44.2219 | 59.9943 | 49.6 | 148.4363 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4406 | 77.2336 | 60.0231 | 82 | 148.4978 | 12.3472 | 59.9886 | 17.2 | 148.4531 | 27.5534 | 60.0058 | 33.4 | 148.4314 | 44.2251 | 59.9943 | 49.6 | 148.4446 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4489 | 77.2323 | 60.0231 | 82 | 148.5061 | 12.3468 | 59.9886 | 17.2 | 148.4617 | 27.5535 | 60.0058 | 33.4 | 148.4397 | 44.2273 | 59.9943 | 49.6 | 148.4529 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4572 | 77.2309 | 60.0231 | 82 | 148.5145 | 12.3463 | 59.9886 | 17.2 | 148.47 | 27.5535 | 60.0058 | 33.4 | 148.4482 | 44.2294 | 59.9943 | 49.6 | 148.4614 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4656 | 77.2296 | 60.0231 | 82 | 148.5228 | 12.3458 | 59.9886 | 17.2 | 148.4783 | 27.5538 | 60.0058 | 33.4 | 148.4565 | 44.232 | 59.9943 | 49.6 | 148.4697 | 60.6268 | 60.0346 | 65.8
148.4739 | 77.2283 | 60.0231 | 82 | 148.5311 | 12.3444 | 59.9886 | 17.2 | 148.4866 | 27.554 | 60.0058 | 33.4 | 148.4648 | 44.2346 | 59.9943 | 49.6 | 148.478 | 60.626 | 60.0346 | 65.8
148.4822 | 77.2271 | 60.0231 | 82 | 148.5396 | 12.3429 | 59.9886 | 17.2 | 148.4949 | 27.5542 | 60.0058 | 33.4 | 148.4731 | 44.2365 | 59.9943 | 49.6 | 148.4863 | 60.6252 | 60.0346 | 65.8
148.4906 | 77.2258 | 60.0231 | 82 | 148.5479 | 12.3367 | 59.9886 | 17.2 | 148.5032 | 27.5544 | 60.0058 | 33.4 | 148.4814 | 44.2385 | 59.9943 | 49.6 | 148.4946 | 60.6244 | 60.0346 | 65.8
148.4989 | 77.2258 | 60.0231 | 82 | 148.5562 | 12.3305 | 59.9886 | 17.2 | 148.5115 | 27.5569 | 60.0058 | 33.4 | 148.4897 | 44.2388 | 59.9943 | 49.6 | 148.5029 | 60.6237 | 60.0346 | 65.8
148.5072 | 77.2257 | 60.0231 | 82 | 148.5645 | 12.3297 | 59.9886 | 17.2 | 148.52 | 27.5595 | 60.0058 | 33.4 | 148.498 | 44.2391 | 59.9943 | 49.6 | 148.5112 | 60.6229 | 60.0346 | 65.8
148.5156 | 77.2269 | 60.0231 | 82 | 148.5729 | 12.3289 | 59.9886 | 17.2 | 148.5283 | 27.5621 | 60.0058 | 33.4 | 148.5063 | 44.2385 | 59.9943 | 49.6 | 148.5195 | 60.6221 | 60.0346 | 65.8
148.5239 | 77.2282 | 60.0231 | 82 | 148.5812 | 12.3281 | 59.9886 | 17.2 | 148.5366 | 27.5647 | 60.0058 | 33.4 | 148.5149 | 44.2379 | 59.9943 | 49.6 | 148.5278 | 60.62 | 60.0346 | 65.8
148.5322 | 77.2292 | 60.0231 | 82 | 148.5895 | 12.3272 | 59.9886 | 17.2 | 148.5449 | 27.5673 | 60.0058 | 33.4 | 148.5232 | 44.2361 | 59.9943 | 49.6 | 148.5364 | 60.6179 | 60.0346 | 65.8
148.5406 | 77.2303 | 60.0231 | 82 | 148.5979 | 12.3277 | 59.9886 | 17.2 | 148.5532 | 27.5698 | 60.0058 | 33.4 | 148.5315 | 44.2342 | 59.9943 | 49.6 | 148.5447 | 60.6179 | 60.0346 | 65.8
148.5489 | 77.2313 | 60.0231 | 82 | 148.6062 | 12.3282 | 59.9886 | 17.2 | 148.5615 | 27.5721 | 60.0058 | 33.4 | 148.5398 | 44.2318 | 59.9943 | 49.6 | 148.553 | 60.6179 | 60.0346 | 65.8
148.5572 | 77.2323 | 60.0231 | 82 | 148.6145 | 12.3273 | 59.9886 | 17.2 | 148.5698 | 27.5744 | 60.0058 | 33.4 | 148.5481 | 44.2294 | 59.9943 | 49.6 | 148.5613 | 60.6187 | 60.0346 | 65.8
148.5656 | 77.2333 | 60.0231 | 82 | 148.6228 | 12.3265 | 59.9886 | 17.2 | 148.5781 | 27.5767 | 60.0058 | 33.4 | 148.5564 | 44.2269 | 59.9943 | 49.6 | 148.5696 | 60.6194 | 60.0346 | 65.8
148.5739 | 77.2342 | 60.0231 | 82 | 148.6312 | 12.3291 | 59.9886 | 17.2 | 148.5867 | 27.5789 | 60.0058 | 33.4 | 148.5647 | 44.2244 | 59.9943 | 49.6 | 148.5779 | 60.6202 | 60.0346 | 65.8
148.5822 | 77.2343 | 60.0231 | 82 | 148.6395 | 12.3318 | 59.9886 | 17.2 | 148.595 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.5732 | 44.2218 | 59.9943 | 49.6 | 148.5862 | 60.6209 | 60.0346 | 65.8
148.5905 | 77.2344 | 60.0231 | 82 | 148.6478 | 12.3359 | 59.9886 | 17.2 | 148.6033 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.5815 | 44.2192 | 59.9943 | 49.6 | 148.5945 | 60.6217 | 60.0346 | 65.8
148.5988 | 77.2344 | 60.0231 | 82 | 148.6562 | 12.3401 | 59.9886 | 17.2 | 148.6116 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.5898 | 44.2171 | 59.9943 | 49.6 | 148.6028 | 60.6224 | 60.0346 | 65.8
148.6072 | 77.2345 | 60.0231 | 82 | 148.6646 | 12.3443 | 59.9886 | 17.2 | 148.6199 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.5981 | 44.215 | 59.9943 | 49.6 | 148.6113 | 60.6245 | 60.0346 | 65.8
148.6155 | 77.2348 | 60.0231 | 82 | 148.6729 | 12.3485 | 59.9886 | 17.2 | 148.6282 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.6064 | 44.2147 | 59.9943 | 49.6 | 148.6196 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6238 | 77.2351 | 60.0231 | 82 | 148.6812 | 12.3542 | 59.9886 | 17.2 | 148.6365 | 27.579 | 60.0058 | 33.4 | 148.6147 | 44.2144 | 59.9943 | 49.6 | 148.6279 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6322 | 77.2354 | 60.0231 | 82 | 148.6896 | 12.3598 | 59.9886 | 17.2 | 148.6448 | 27.5792 | 60.0058 | 33.4 | 148.623 | 44.2145 | 59.9943 | 49.6 | 148.6362 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6405 | 77.2357 | 60.0231 | 82 | 148.6979 | 12.3641 | 59.9886 | 17.2 | 148.6533 | 27.5793 | 60.0058 | 33.4 | 148.6316 | 44.2146 | 59.9943 | 49.6 | 148.6445 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6488 | 77.2365 | 60.0231 | 82 | 148.7062 | 12.3684 | 59.9886 | 17.2 | 148.6616 | 27.5794 | 60.0058 | 33.4 | 148.6399 | 44.2158 | 59.9943 | 49.6 | 148.6528 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6572 | 77.2373 | 60.0231 | 82 | 148.7145 | 12.3727 | 59.9886 | 17.2 | 148.6699 | 27.5796 | 60.0058 | 33.4 | 148.6482 | 44.217 | 59.9943 | 49.6 | 148.6611 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6655 | 77.2382 | 60.0231 | 82 | 148.7229 | 12.377 | 59.9886 | 17.2 | 148.6782 | 27.5802 | 60.0058 | 33.4 | 148.6565 | 44.2175 | 59.9943 | 49.6 | 148.6694 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6738 | 77.2391 | 60.0231 | 82 | 148.7312 | 12.3798 | 59.9886 | 17.2 | 148.6865 | 27.5809 | 60.0058 | 33.4 | 148.6648 | 44.218 | 59.9943 | 49.6 | 148.678 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6822 | 77.24 | 60.0231 | 82 | 148.7395 | 12.3825 | 59.9886 | 17.2 | 148.6948 | 27.5817 | 60.0058 | 33.4 | 148.6731 | 44.2184 | 59.9943 | 49.6 | 148.6863 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6905 | 77.2408 | 60.0231 | 82 | 148.7479 | 12.3811 | 59.9886 | 17.2 | 148.7031 | 27.5825 | 60.0058 | 33.4 | 148.6814 | 44.2188 | 59.9943 | 49.6 | 148.6946 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.6988 | 77.2423 | 60.0231 | 82 | 148.7562 | 12.3797 | 59.9886 | 17.2 | 148.7117 | 27.5833 | 60.0058 | 33.4 | 148.6899 | 44.219 | 59.9885 | 49.6 | 148.7029 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.7072 | 77.2438 | 60.0231 | 82 | 148.7645 | 12.3782 | 59.9886 | 17.2 | 148.72 | 27.5841 | 60.0058 | 33.4 | 148.6982 | 44.2191 | 59.9885 | 49.6 | 148.7112 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.7155 | 77.2453 | 60.0231 | 82 | 148.7728 | 12.3768 | 59.9886 | 17.2 | 148.7283 | 27.5849 | 60.0058 | 33.4 | 148.7065 | 44.2193 | 59.9885 | 49.6 | 148.7195 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.7238 | 77.2468 | 60.0231 | 82 | 148.7812 | 12.3754 | 59.9886 | 17.2 | 148.7366 | 27.5857 | 60.0058 | 33.4 | 148.7148 | 44.2194 | 59.9885 | 49.6 | 148.7278 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.7321 | 77.2478 | 60.0231 | 82 | 148.7896 | 12.374 | 59.9886 | 17.2 | 148.7449 | 27.5866 | 60.0058 | 33.4 | 148.7231 | 44.2185 | 59.9885 | 49.6 | 148.7361 | 60.6265 | 60.0346 | 65.8
148.7405 | 77.2488 | 60.0231 | 82 | 148.7979 | 12.3726 | 59.9886 | 17.2 | 148.7532 | 27.5874 | 60.0058 | 33.4 | 148.7314 | 44.2176 | 59.9885 | 49.6 | 148.7444 | 60.6259 | 60.0346 | 65.8
148.7488 | 77.2494 | 60.0231 | 82 | 148.8063 | 12.3712 | 59.9886 | 17.2 | 148.7615 | 27.5875 | 60.0058 | 33.4 | 148.7397 | 44.218 | 59.9885 | 49.6 | 148.7529 | 60.6252 | 60.0346 | 65.8
148.7571 | 77.25 | 60.0231 | 82 | 148.8146 | 12.3697 | 59.9886 | 17.2 | 148.7698 | 27.5877 | 60.0058 | 33.4 | 148.748 | 44.2185 | 59.9885 | 49.6 | 148.7612 | 60.6246 | 60.0346 | 65.8
148.7655 | 77.2507 | 60.0231 | 82 | 148.8229 | 12.3683 | 59.9886 | 17.2 | 148.7783 | 27.5895 | 60.0058 | 33.4 | 148.7566 | 44.2189 | 59.9885 | 49.6 | 148.7695 | 60.6239 | 60.0346 | 65.8
148.7738 | 77.2513 | 60.0231 | 82 | 148.8312 | 12.3711 | 59.9886 | 17.2 | 148.7866 | 27.5914 | 60.0058 | 33.4 | 148.7649 | 44.2193 | 59.9885 | 49.6 | 148.7778 | 60.6232 | 60.0346 | 65.8
148.7821 | 77.2513 | 60.0231 | 82 | 148.8396 | 12.3738 | 59.9886 | 17.2 | 148.7949 | 27.593 | 60.0058 | 33.4 | 148.7732 | 44.2194 | 59.9885 | 49.6 | 148.7861 | 60.6226 | 60.0346 | 65.8
148.7905 | 77.2513 | 60.0231 | 82 | 148.8479 | 12.3763 | 59.9886 | 17.2 | 148.8032 | 27.5945 | 60.0058 | 33.4 | 148.7815 | 44.2196 | 59.9885 | 49.6 | 148.7944 | 60.6219 | 60.0346 | 65.8
148.7988 | 77.2508 | 60.0231 | 82 | 148.8562 | 12.3788 | 59.9886 | 17.2 | 148.8115 | 27.596 | 60.0058 | 33.4 | 148.7898 | 44.2199 | 59.9885 | 49.6 | 148.8027 | 60.6212 | 60.0346 | 65.8
148.8071 | 77.2504 | 60.0231 | 82 | 148.8646 | 12.383 | 59.9886 | 17.2 | 148.8198 | 27.5975 | 60.0058 | 33.4 | 148.7981 | 44.2203 | 59.9885 | 49.6 | 148.811 | 60.6206 | 60.0346 | 65.8
148.8154 | 77.2498 | 60.0231 | 82 | 148.8729 | 12.3872 | 59.9886 | 17.2 | 148.8281 | 27.599 | 60.0058 | 33.4 | 148.8064 | 44.222 | 59.9885 | 49.6 | 148.8193 | 60.6199 | 60.0346 | 65.8
148.8238 | 77.2491 | 60.0231 | 82 | 148.8812 | 12.3913 | 59.9886 | 17.2 | 148.8364 | 27.6005 | 60.0058 | 33.4 | 148.8149 | 44.2237 | 59.9885 | 49.6 | 148.8279 | 60.6264 | 60.0346 | 65.8
148.8321 | 77.2487 | 60.0231 | 82 | 148.8895 | 12.3954 | 59.9886 | 17.2 | 148.845 | 27.6021 | 60.0058 | 33.4 | 148.8232 | 44.2246 | 59.9885 | 49.6 | 148.8362 | 60.6328 | 60.0346 | 65.8
148.8404 | 77.2483 | 60.0231 | 82 | 148.8979 | 12.3996 | 59.9886 | 17.2 | 148.8533 | 27.6036 | 60.0058 | 33.4 | 148.8315 | 44.2254 | 59.9885 | 49.6 | 148.8445 | 60.6395 | 60.0346 | 65.8
148.8488 | 77.2481 | 60.0231 | 82 | 148.9062 | 12.4037 | 59.9886 | 17.2 | 148.8616 | 27.6032 | 60.0058 | 33.4 | 148.8398 | 44.2266 | 59.9885 | 49.6 | 148.8528 | 60.6461 | 60.0346 | 65.8
148.8571 | 77.2478 | 60.0231 | 82 | 148.9146 | 12.4089 | 59.9886 | 17.2 | 148.8699 | 27.6029 | 60.0058 | 33.4 | 148.8481 | 44.2278 | 59.9885 | 49.6 | 148.8611 | 60.6528 | 60.0346 | 65.8
148.8654 | 77.2476 | 60.0231 | 82 | 148.9229 | 12.4142 | 59.9886 | 17.2 | 148.8782 | 27.6031 | 60.0058 | 33.4 | 148.8564 | 44.229 | 59.9885 | 49.6 | 148.8694 | 60.6595 | 60.0346 | 65.8
148.8737 | 77.2473 | 60.0231 | 82 | 148.9313 | 12.4047 | 59.9886 | 17.2 | 148.8865 | 27.6033 | 60.0058 | 33.4 | 148.8647 | 44.2301 | 59.9885 | 49.6 | 148.8777 | 60.6661 | 60.0346 | 65.8
148.8821 | 77.2475 | 60.0231 | 82 | 148.9396 | 12.3952 | 59.9886 | 17.2 | 148.8948 | 27.6035 | 60.0058 | 33.4 | 148.8733 | 44.231 | 59.9885 | 49.6 | 148.886 | 60.6728 | 60.0346 | 65.8
148.8904 | 77.2477 | 60.0231 | 82 | 148.9479 | 12.3853 | 59.9886 | 17.2 | 148.9033 | 27.6037 | 60.0058 | 33.4 | 148.8816 | 44.232 | 59.9885 | 49.6 | 148.8943 | 60.6795 | 60.0346 | 65.8
148.8987 | 77.2481 | 60.0231 | 82 | 148.9563 | 12.3755 | 59.9886 | 17.2 | 148.9116 | 27.6043 | 60.0058 | 33.4 | 148.8899 | 44.2316 | 59.9885 | 49.6 | 148.9028 | 60.6861 | 60.0346 | 65.8
148.9071 | 77.2485 | 60.0231 | 82 | 148.9646 | 12.3657 | 59.9886 | 17.2 | 148.9199 | 27.6049 | 60.0058 | 33.4 | 148.8982 | 44.2312 | 59.9885 | 49.6 | 148.9111 | 60.6864 | 60.0346 | 65.8
148.9154 | 77.2486 | 60.0231 | 82 | 148.9729 | 12.3559 | 59.9886 | 17.2 | 148.9282 | 27.6055 | 60.0058 | 33.4 | 148.9065 | 44.2315 | 59.9885 | 49.6 | 148.9194 | 60.6866 | 60.0346 | 65.8
148.9237 | 77.2488 | 60.0231 | 82 | 148.9812 | 12.3461 | 59.9886 | 17.2 | 148.9365 | 27.606 | 60.0058 | 33.4 | 148.9148 | 44.2317 | 59.9885 | 49.6 | 148.9277 | 60.6867 | 60.0346 | 65.8
148.9321 | 77.2488 | 60.0231 | 82 | 148.9896 | 12.3363 | 59.9886 | 17.2 | 148.9448 | 27.6067 | 60.0058 | 33.4 | 148.9231 | 44.2316 | 59.9885 | 49.6 | 148.936 | 60.6867 | 60.0346 | 65.8
148.9404 | 77.2488 | 60.0231 | 82 | 148.9979 | 12.3267 | 59.9886 | 17.2 | 148.9531 | 27.6074 | 60.0058 | 33.4 | 148.9316 | 44.2314 | 59.9885 | 49.6 | 148.9443 | 60.6868 | 60.0346 | 65.8
148.9487 | 77.2491 | 60.0231 | 82 | 149.0062 | 12.317 | 59.9886 | 17.2 | 148.9614 | 27.6058 | 60.0058 | 33.4 | 148.9399 | 44.2319 | 59.9885 | 49.6 | 148.9526 | 60.6868 | 60.0346 | 65.8
148.9571 | 77.2495 | 60.0231 | 82 | 149.0146 | 12.3196 | 59.9886 | 17.2 | 148.97 | 27.6042 | 60.0058 | 33.4 | 148.9482 | 44.2323 | 59.9885 | 49.6 | 148.9609 | 60.6873 | 60.0346 | 65.8
148.9654 | 77.2489 | 60.0231 | 82 | 149.0229 | 12.3222 | 59.9886 | 17.2 | 148.9783 | 27.6025 | 60.0058 | 33.4 | 148.9565 | 44.2328 | 59.9885 | 49.6 | 148.9692 | 60.6877 | 60.0346 | 65.8
148.9737 | 77.2483 | 60.0231 | 82 | 149.0312 | 12.3249 | 59.9886 | 17.2 | 148.9866 | 27.6009 | 60.0058 | 33.4 | 148.9648 | 44.2333 | 59.9885 | 49.6 | 148.9778 | 60.6882 | 60.0346 | 65.8
148.9821 | 77.2498 | 60.0231 | 82 | 149.0396 | 12.3277 | 59.9886 | 17.2 | 148.9949 | 27.5989 | 60.0058 | 33.4 | 148.9731 | 44.2339 | 59.9885 | 49.6 | 148.9861 | 60.6887 | 60.0346 | 65.8
148.9904 | 77.2513 | 60.0231 | 82 | 149.048 | 12.332 | 59.9886 | 17.2 | 149.0032 | 27.5969 | 60.0058 | 33.4 | 148.9814 | 44.2345 | 59.9885 | 49.6 | 148.9944 | 60.6891 | 60.0346 | 65.8
148.9987 | 77.2528 | 60.0231 | 82 | 149.0563 | 12.3364 | 59.9886 | 17.2 | 149.0115 | 27.5951 | 60.0058 | 33.4 | 148.99 | 44.2351 | 59.9885 | 49.6 | 149.0027 | 60.6895 | 60.0346 | 65.8
149.007 | 77.2543 | 60.0231 | 82 | 149.0646 | 12.3407 | 59.9886 | 17.2 | 149.0198 | 27.5933 | 60.0058 | 33.4 | 148.9983 | 44.2357 | 59.9885 | 49.6 | 149.011 | 60.6899 | 60.0346 | 65.8
149.0154 | 77.2559 | 60.0231 | 82 | 149.0729 | 12.3451 | 59.9886 | 17.2 | 149.0281 | 27.5893 | 60.0058 | 33.4 | 149.0066 | 44.2365 | 59.9885 | 49.6 | 149.0193 | 60.6904 | 60.0346 | 65.8
149.0237 | 77.2574 | 60.0231 | 82 | 149.0813 | 12.3495 | 59.9886 | 17.2 | 149.0366 | 27.5854 | 60.0058 | 33.4 | 149.0149 | 44.2372 | 59.9885 | 49.6 | 149.0276 | 60.6908 | 60.0346 | 65.8
149.032 | 77.2585 | 60.0231 | 82 | 149.0896 | 12.3539 | 59.9886 | 17.2 | 149.0449 | 27.5833 | 60.0058 | 33.4 | 149.0232 | 44.2373 | 59.9885 | 49.6 | 149.0359 | 60.6912 | 60.0346 | 65.8
149.0403 | 77.2597 | 60.0231 | 82 | 149.0979 | 12.3583 | 59.9886 | 17.2 | 149.0532 | 27.5812 | 60.0058 | 33.4 | 149.0315 | 44.2375 | 59.9885 | 49.6 | 149.0444 | 60.6912 | 60.0346 | 65.8
149.0487 | 77.2617 | 60.0231 | 82 | 149.1063 | 12.3627 | 59.9886 | 17.2 | 149.0615 | 27.5791 | 60.0058 | 33.4 | 149.0398 | 44.2363 | 59.9885 | 49.6 | 149.0527 | 60.6912 | 60.0346 | 65.8
149.057 | 77.2638 | 60.0231 | 82 | 149.1146 | 12.3669 | 59.9886 | 17.2 | 149.0698 | 27.577 | 60.0058 | 33.4 | 149.0483 | 44.2352 | 59.9885 | 49.6 | 149.061 | 60.6919 | 60.0346 | 65.8
149.0653 | 77.2638 | 60.0231 | 82 | 149.1229 | 12.3711 | 59.9886 | 17.2 | 149.0781 | 27.5749 | 60.0058 | 33.4 | 149.0566 | 44.2343 | 59.9885 | 49.6 | 149.0693 | 60.6925 | 60.0346 | 65.8
149.0737 | 77.2637 | 60.0231 | 82 | 149.1312 | 12.3678 | 59.9886 | 17.2 | 149.0864 | 27.5727 | 60.0058 | 33.4 | 149.0649 | 44.2333 | 59.9885 | 49.6 | 149.0776 | 60.6932 | 60.0346 | 65.8
149.082 | 77.262 | 60.0231 | 82 | 149.1396 | 12.3645 | 59.9886 | 17.2 | 149.095 | 27.5706 | 60.0058 | 33.4 | 149.0732 | 44.2322 | 59.9885 | 49.6 | 149.0859 | 60.6939 | 60.0346 | 65.8
149.0903 | 77.2603 | 60.0231 | 82 | 149.1479 | 12.3626 | 59.9886 | 17.2 | 149.1033 | 27.5684 | 60.0058 | 33.4 | 149.0815 | 44.231 | 59.9885 | 49.6 | 149.0942 | 60.6948 | 60.0346 | 65.8
149.0987 | 77.2585 | 60.0231 | 82 | 149.1562 | 12.3607 | 59.9886 | 17.2 | 149.1116 | 27.5684 | 60.0058 | 33.4 | 149.0898 | 44.231 | 59.9885 | 49.6 | 149.1025 | 60.6957 | 60.0346 | 65.8
149.107 | 77.2568 | 60.0231 | 82 | 149.1647 | 12.3574 | 59.9886 | 17.2 | 149.1199 | 27.5683 | 60.0058 | 33.4 | 149.0981 | 44.2309 | 59.9885 | 49.6 | 149.1108 | 60.6967 | 60.0346 | 65.8
149.1153 | 77.255 | 60.0231 | 82 | 149.173 | 12.3542 | 59.9886 | 17.2 | 149.1282 | 27.5686 | 60.0058 | 33.4 | 149.1064 | 44.2309 | 59.9885 | 49.6 | 149.1194 | 60.6976 | 60.0346 | 65.8
149.1237 | 77.2533 | 60.0231 | 82 | 149.1813 | 12.3523 | 59.9886 | 17.2 | 149.1365 | 27.5688 | 60.0058 | 33.4 | 149.115 | 44.2308 | 59.9885 | 49.6 | 149.1277 | 60.6986 | 60.0346 | 65.8
149.132 | 77.2515 | 60.0231 | 82 | 149.1896 | 12.3503 | 59.9886 | 17.2 | 149.1448 | 27.5691 | 60.0058 | 33.4 | 149.1233 | 44.2323 | 59.9885 | 49.6 | 149.136 | 60.6995 | 60.0346 | 65.8
149.1403 | 77.2498 | 60.0231 | 82 | 149.198 | 12.3472 | 59.9886 | 17.2 | 149.1531 | 27.5693 | 60.0058 | 33.4 | 149.1316 | 44.2337 | 59.9885 | 49.6 | 149.1443 | 60.6998 | 60.0346 | 65.8
149.1487 | 77.248 | 60.0231 | 82 | 149.2063 | 12.344 | 59.9886 | 17.2 | 149.1616 | 27.5696 | 60.0058 | 33.4 | 149.1399 | 44.2348 | 59.9885 | 49.6 | 149.1526 | 60.7001 | 60.0346 | 65.8
149.157 | 77.2463 | 60.0231 | 82 | 149.2146 | 12.3499 | 59.9886 | 17.2 | 149.1699 | 27.5698 | 60.0058 | 33.4 | 149.1482 | 44.2359 | 59.9885 | 49.6 | 149.1609 | 60.7003 | 60.0346 | 65.8
149.1653 | 77.2457 | 60.0231 | 82 | 149.223 | 12.3557 | 59.9886 | 17.2 | 149.1782 | 27.5695 | 60.0058 | 33.4 | 149.1565 | 44.2373 | 59.9885 | 49.6 | 149.1692 | 60.7006 | 60.0346 | 65.8
149.1736 | 77.2452 | 60.0231 | 82 | 149.2313 | 12.3603 | 59.9886 | 17.2 | 149.1865 | 27.5693 | 60.0058 | 33.4 | 149.1648 | 44.2386 | 59.9885 | 49.6 | 149.1775 | 60.7006 | 60.0346 | 65.8
149.182 | 77.2446 | 60.0231 | 82 | 149.2396 | 12.3648 | 59.9886 | 17.2 | 149.1948 | 27.5689 | 60.0058 | 33.4 | 149.1733 | 44.2409 | 59.9885 | 49.6 | 149.1858 | 60.7006 | 60.0346 | 65.8
149.1903 | 77.244 | 60.0231 | 82 | 149.2479 | 12.3707 | 59.9886 | 17.2 | 149.2031 | 27.5686 | 60.0058 | 33.4 | 149.1816 | 44.2433 | 59.9885 | 49.6 | 149.1943 | 60.7011 | 60.0346 | 65.8
149.1986 | 77.2437 | 60.0231 | 82 | 149.2563 | 12.3767 | 59.9886 | 17.2 | 149.2114 | 27.5682 | 60.0058 | 33.4 | 149.1899 | 44.2456 | 59.9885 | 49.6 | 149.2026 | 60.7016 | 60.0346 | 65.8
149.207 | 77.2434 | 60.0231 | 82 | 149.2646 | 12.3813 | 59.9886 | 17.2 | 149.2197 | 27.5679 | 60.0058 | 33.4 | 149.1982 | 44.248 | 59.9885 | 49.6 | 149.2109 | 60.7021 | 60.0346 | 65.8
149.2153 | 77.2441 | 60.0231 | 82 | 149.2729 | 12.3859 | 59.9886 | 17.2 | 149.2283 | 27.5662 | 60.0058 | 33.4 | 149.2065 | 44.2501 | 59.9885 | 49.6 | 149.2192 | 60.7026 | 60.0346 | 65.8
149.2236 | 77.2447 | 60.0231 | 82 | 149.2812 | 12.3946 | 59.9886 | 17.2 | 149.2366 | 27.5645 | 60.0058 | 33.4 | 149.2148 | 44.2522 | 59.9885 | 49.6 | 149.2275 | 60.7025 | 60.0346 | 65.8
149.2319 | 77.2453 | 60.0231 | 82 | 149.2897 | 12.4033 | 59.9886 | 17.2 | 149.2449 | 27.5628 | 60.0058 | 33.4 | 149.2231 | 44.2543 | 59.9885 | 49.6 | 149.2358 | 60.7024 | 60.0346 | 65.8
149.2403 | 77.2459 | 60.0231 | 82 | 149.298 | 12.4051 | 59.9886 | 17.2 | 149.2532 | 27.5611 | 60.0058 | 33.4 | 149.2317 | 44.2564 | 59.9885 | 49.6 | 149.2441 | 60.7028 | 60.0346 | 65.8
149.2486 | 77.2471 | 60.0231 | 82 | 149.3063 | 12.407 | 59.9886 | 17.2 | 149.2615 | 27.56 | 60.0058 | 33.4 | 149.24 | 44.2585 | 59.9885 | 49.6 | 149.2524 | 60.7032 | 60.0346 | 65.8
149.2569 | 77.2482 | 60.0231 | 82 | 149.3147 | 12.4088 | 59.9886 | 17.2 | 149.2698 | 27.5588 | 60.0058 | 33.4 | 149.2483 | 44.2606 | 59.9885 | 49.6 | 149.2607 | 60.7029 | 60.0346 | 65.8
149.2653 | 77.2493 | 60.0231 | 82 | 149.323 | 12.4107 | 59.9886 | 17.2 | 149.2781 | 27.5575 | 60.0058 | 33.4 | 149.2566 | 44.2605 | 59.9885 | 49.6 | 149.2693 | 60.7026 | 60.0346 | 65.8
149.2736 | 77.2504 | 60.0231 | 82 | 149.3313 | 12.4111 | 59.9886 | 17.2 | 149.2864 | 27.5562 | 60.0058 | 33.4 | 149.2649 | 44.2605 | 59.9885 | 49.6 | 149.2776 | 60.7017 | 60.0346 | 65.8
149.2819 | 77.2513 | 60.0231 | 82 | 149.3396 | 12.4115 | 59.9886 | 17.2 | 149.2949 | 27.555 | 60.0058 | 33.4 | 149.2732 | 44.2605 | 59.9885 | 49.6 | 149.2859 | 60.7009 | 60.0346 | 65.8
149.2903 | 77.2522 | 60.0231 | 82 | 149.348 | 12.4038 | 59.9886 | 17.2 | 149.3032 | 27.5537 | 60.0058 | 33.4 | 149.2815 | 44.2604 | 59.9885 | 49.6 | 149.2942 | 60.7001 | 60.0346 | 65.8
149.2986 | 77.2535 | 60.0231 | 82 | 149.3563 | 12.3961 | 59.9886 | 17.2 | 149.3115 | 27.5537 | 60.0058 | 33.4 | 149.29 | 44.2604 | 59.9885 | 49.6 | 149.3025 | 60.6992 | 60.0346 | 65.8
149.3069 | 77.2548 | 60.0231 | 82 | 149.3646 | 12.3874 | 59.9886 | 17.2 | 149.3198 | 27.5538 | 60.0058 | 33.4 | 149.2983 | 44.2604 | 59.9885 | 49.6 | 149.3108 | 60.699 | 60.0346 | 65.8
149.3152 | 77.2581 | 60.0231 | 82 | 149.373 | 12.3787 | 59.9886 | 17.2 | 149.3281 | 27.5539 | 60.0058 | 33.4 | 149.3066 | 44.26 | 59.9885 | 49.6 | 149.3191 | 60.6988 | 60.0346 | 65.8
149.3236 | 77.2615 | 60.0231 | 82 | 149.3813 | 12.3736 | 59.9886 | 17.2 | 149.3364 | 27.5541 | 60.0058 | 33.4 | 149.3149 | 44.2596 | 59.9885 | 49.6 | 149.3274 | 60.6981 | 60.0346 | 65.8
149.3319 | 77.2668 | 60.0231 | 82 | 149.3896 | 12.3685 | 59.9886 | 17.2 | 149.3447 | 27.5542 | 60.0058 | 33.4 | 149.3232 | 44.2622 | 59.9885 | 49.6 | 149.3357 | 60.6974 | 60.0346 | 65.8
149.3402 | 77.2721 | 60.0231 | 82 | 149.3979 | 12.365 | 59.9886 | 17.2 | 149.3533 | 27.5543 | 60.0058 | 33.4 | 149.3315 | 44.2648 | 59.9885 | 49.6 | 149.3442 | 60.6962 | 60.0346 | 65.8
149.3486 | 77.2791 | 60.0231 | 82 | 149.4064 | 12.3614 | 59.9886 | 17.2 | 149.3616 | 27.555 | 60.0058 | 33.4 | 149.3398 | 44.2674 | 59.9885 | 49.6 | 149.3525 | 60.695 | 60.0346 | 65.8
149.3569 | 77.2861 | 60.0231 | 82 | 149.4147 | 12.3594 | 59.9886 | 17.2 | 149.3699 | 27.5558 | 60.0058 | 33.4 | 149.3484 | 44.27 | 59.9885 | 49.6 | 149.3608 | 60.6959 | 60.0346 | 65.8
149.3652 | 77.2939 | 60.0231 | 82 | 149.423 | 12.3573 | 59.9886 | 17.2 | 149.3782 | 27.5563 | 60.0058 | 33.4 | 149.3567 | 44.2719 | 59.9828 | 49.6 | 149.3691 | 60.6969 | 60.0346 | 65.8
149.3736 | 77.3017 | 60.0231 | 82 | 149.4314 | 12.365 | 59.9886 | 17.2 | 149.3865 | 27.5569 | 60.0058 | 33.4 | 149.365 | 44.2738 | 59.9828 | 49.6 | 149.3774 | 60.6979 | 60.0346 | 65.8
149.3819 | 77.3083 | 60.0231 | 82 | 149.4397 | 12.3726 | 59.9886 | 17.2 | 149.3948 | 27.5571 | 60.0058 | 33.4 | 149.3733 | 44.2757 | 59.9828 | 49.6 | 149.3857 | 60.6988 | 60.0346 | 65.8
149.3902 | 77.315 | 60.0231 | 82 | 149.448 | 12.3692 | 59.9886 | 17.2 | 149.4031 | 27.5574 | 60.0058 | 33.4 | 149.3816 | 44.2776 | 59.9828 | 49.6 | 149.394 | 60.7001 | 60.0346 | 65.8
149.3986 | 77.3211 | 60.0231 | 82 | 149.4563 | 12.3657 | 59.9886 | 17.2 | 149.4114 | 27.5572 | 60.0058 | 33.4 | 149.3899 | 44.2799 | 59.9828 | 49.6 | 149.4023 | 60.7014 | 60.0346 | 65.8
149.4069 | 77.3273 | 60.0231 | 82 | 149.4647 | 12.3638 | 59.9886 | 17.2 | 149.4199 | 27.5571 | 60.0058 | 33.4 | 149.3982 | 44.2821 | 59.9828 | 49.6 | 149.4109 | 60.7027 | 60.0346 | 65.8
149.4152 | 77.3316 | 60.0231 | 82 | 149.473 | 12.362 | 59.9886 | 17.2 | 149.4282 | 27.5568 | 60.0058 | 33.4 | 149.4067 | 44.2815 | 59.9828 | 49.6 | 149.4192 | 60.704 | 60.0346 | 65.8
149.4236 | 77.3359 | 60.0231 | 82 | 149.4813 | 12.3602 | 59.9886 | 17.2 | 149.4365 | 27.5565 | 60.0058 | 33.4 | 149.415 | 44.2808 | 59.9828 | 49.6 | 149.4275 | 60.7065 | 60.0346 | 65.8
149.4319 | 77.3384 | 60.0231 | 82 | 149.4896 | 12.3584 | 59.9886 | 17.2 | 149.4448 | 27.5555 | 60.0058 | 33.4 | 149.4233 | 44.2801 | 59.9828 | 49.6 | 149.4358 | 60.709 | 60.0346 | 65.8
149.4402 | 77.341 | 60.0231 | 82 | 149.498 | 12.3571 | 59.9886 | 17.2 | 149.4531 | 27.5546 | 60.0058 | 33.4 | 149.4316 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4441 | 60.7093 | 60.0346 | 65.8
149.4485 | 77.3441 | 60.0231 | 82 | 149.5063 | 12.3558 | 59.9886 | 17.2 | 149.4614 | 27.5536 | 60.0058 | 33.4 | 149.4399 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4524 | 60.7096 | 60.0346 | 65.8
149.4568 | 77.3472 | 60.0231 | 82 | 149.5146 | 12.3542 | 59.9886 | 17.2 | 149.4697 | 27.5527 | 60.0058 | 33.4 | 149.4482 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4607 | 60.7099 | 60.0346 | 65.8
149.4652 | 77.3501 | 60.0231 | 82 | 149.5231 | 12.3526 | 59.9886 | 17.2 | 149.478 | 27.552 | 60.0058 | 33.4 | 149.4565 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.469 | 60.7102 | 60.0346 | 65.8
149.4735 | 77.353 | 60.0231 | 82 | 149.5314 | 12.3543 | 59.9886 | 17.2 | 149.4866 | 27.5514 | 60.0058 | 33.4 | 149.4651 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4773 | 60.7097 | 60.0346 | 65.8
149.4818 | 77.353 | 60.0231 | 82 | 149.5397 | 12.356 | 59.9886 | 17.2 | 149.4949 | 27.553 | 60.0058 | 33.4 | 149.4734 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4858 | 60.7092 | 60.0346 | 65.8
149.4902 | 77.353 | 60.0231 | 82 | 149.548 | 12.3561 | 59.9886 | 17.2 | 149.5032 | 27.5546 | 60.0058 | 33.4 | 149.4817 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.4941 | 60.7087 | 60.0346 | 65.8
149.4985 | 77.3519 | 60.0231 | 82 | 149.5564 | 12.3562 | 59.9886 | 17.2 | 149.5115 | 27.556 | 60.0058 | 33.4 | 149.49 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.5024 | 60.7081 | 60.0346 | 65.8
149.5068 | 77.3507 | 60.0231 | 82 | 149.5647 | 12.3577 | 59.9886 | 17.2 | 149.5198 | 27.5574 | 60.0058 | 33.4 | 149.4983 | 44.2794 | 59.9828 | 49.6 | 149.5107 | 60.7077 | 60.0346 | 65.8
149.5152 | 77.3496 | 60.0231 | 82 | 149.573 | 12.3591 | 59.9886 | 17.2 | 149.5281 | 27.5589 | 60.0058 | 33.4 | 149.5066 | 44.2796 | 59.9828 | 49.6 | 149.519 | 60.7072 | 60.0346 | 65.8
149.5235 | 77.3484 | 60.0231 | 82 | 149.5814 | 12.3587 | 59.9886 | 17.2 | 149.5364 | 27.5604 | 60.0058 | 33.4 | 149.5149 | 44.2797 | 59.9828 | 49.6 | 149.5273 | 60.7068 | 60.0346 | 65.8
149.5318 | 77.346 | 60.0231 | 82 | 149.5897 | 12.3582 | 59.9886 | 17.2 | 149.5449 | 27.5618 | 60.0058 | 33.4 | 149.5234 | 44.2803 | 59.9885 | 49.6 | 149.5356 | 60.7063 | 60.0346 | 65.8
149.5402 | 77.3436 | 60.0231 | 82 | 149.598 | 12.3577 | 59.9886 | 17.2 | 149.5532 | 27.5632 | 60.0058 | 33.4 | 149.5317 | 44.2809 | 59.9885 | 49.6 | 149.5439 | 60.7062 | 60.0346 | 65.8
149.5485 | 77.3422 | 60.0231 | 82 | 149.6063 | 12.3572 | 59.9886 | 17.2 | 149.5615 | 27.5645 | 60.0058 | 33.4 | 149.54 | 44.2815 | 59.9885 | 49.6 | 149.5522 | 60.706 | 60.0346 | 65.8
149.5568 | 77.3408 | 60.0231 | 82 | 149.6147 | 12.3616 | 59.9886 | 17.2 | 149.5698 | 27.5659 | 60.0058 | 33.4 | 149.5483 | 44.2821 | 59.9885 | 49.6 | 149.5608 | 60.7071 | 60.0346 | 65.8
149.5652 | 77.3407 | 60.0231 | 82 | 149.623 | 12.366 | 59.9886 | 17.2 | 149.5781 | 27.5654 | 60.0058 | 33.4 | 149.5566 | 44.2827 | 59.9885 | 49.6 | 149.5691 | 60.7081 | 60.0346 | 65.8
149.5735 | 77.3407 | 60.0231 | 82 | 149.6313 | 12.3736 | 59.9886 | 17.2 | 149.5864 | 27.565 | 60.0058 | 33.4 | 149.5649 | 44.2833 | 59.9885 | 49.6 | 149.5774 | 60.7091 | 60.0346 | 65.8
149.5818 | 77.341 | 60.0231 | 82 | 149.6398 | 12.3812 | 59.9886 | 17.2 | 149.5947 | 27.5653 | 60.0058 | 33.4 | 149.5732 | 44.2839 | 59.9885 | 49.6 | 149.5857 | 60.7102 | 60.0346 | 65.8
149.5901 | 77.3413 | 60.0231 | 82 | 149.6481 | 12.379 | 59.9886 | 17.2 | 149.603 | 27.5655 | 60.0058 | 33.4 | 149.5818 | 44.2845 | 59.9885 | 49.6 | 149.594 | 60.7114 | 60.0346 | 65.8
149.5985 | 77.3416 | 60.0231 | 82 | 149.6564 | 12.3768 | 59.9886 | 17.2 | 149.6116 | 27.5663 | 60.0058 | 33.4 | 149.5901 | 44.285 | 59.9885 | 49.6 | 149.6023 | 60.7126 | 60.0346 | 65.8
149.6068 | 77.3419 | 60.0231 | 82 | 149.6647 | 12.3763 | 59.9886 | 17.2 | 149.6199 | 27.5671 | 60.0058 | 33.4 | 149.5984 | 44.2854 | 59.9885 | 49.6 | 149.6106 | 60.7144 | 60.0346 | 65.8
149.6151 | 77.3426 | 60.0231 | 82 | 149.6731 | 12.3758 | 59.9886 | 17.2 | 149.6282 | 27.5684 | 60.0058 | 33.4 | 149.6067 | 44.2854 | 59.9885 | 49.6 | 149.6189 | 60.7162 | 60.0346 | 65.8
149.6235 | 77.3433 | 60.0231 | 82 | 149.6814 | 12.3739 | 59.9886 | 17.2 | 149.6365 | 27.5696 | 60.0058 | 33.4 | 149.615 | 44.2854 | 59.9885 | 49.6 | 149.6272 | 60.7185 | 60.0346 | 65.8
149.6318 | 77.3429 | 60.0231 | 82 | 149.6897 | 12.3721 | 59.9886 | 17.2 | 149.6448 | 27.5691 | 60.0058 | 33.4 | 149.6233 | 44.2854 | 59.9885 | 49.6 | 149.6357 | 60.7209 | 60.0346 | 65.8
149.6401 | 77.3425 | 60.0231 | 82 | 149.698 | 12.3738 | 59.9886 | 17.2 | 149.6531 | 27.5687 | 60.0058 | 33.4 | 149.6316 | 44.2854 | 59.9885 | 49.6 | 149.644 | 60.7225 | 60.0346 | 65.8
149.6485 | 77.3411 | 60.0231 | 82 | 149.7064 | 12.3755 | 59.9886 | 17.2 | 149.6614 | 27.568 | 60.0058 | 33.4 | 149.6401 | 44.2859 | 59.9885 | 49.6 | 149.6523 | 60.7242 | 60.0346 | 65.8
149.6568 | 77.3397 | 60.0231 | 82 | 149.7147 | 12.374 | 59.9886 | 17.2 | 149.6697 | 27.5674 | 60.0058 | 33.4 | 149.6484 | 44.2863 | 59.9885 | 49.6 | 149.6606 | 60.7258 | 60.0346 | 65.8
149.6651 | 77.3391 | 60.0231 | 82 | 149.723 | 12.3725 | 59.9886 | 17.2 | 149.6782 | 27.5658 | 60.0058 | 33.4 | 149.6567 | 44.2867 | 59.9885 | 49.6 | 149.6689 | 60.7274 | 60.0346 | 65.8
149.6734 | 77.3384 | 60.0231 | 82 | 149.7314 | 12.3792 | 59.9886 | 17.2 | 149.6865 | 27.5642 | 60.0058 | 33.4 | 149.665 | 44.2872 | 59.9885 | 49.6 | 149.6772 | 60.7282 | 60.0346 | 65.8
149.6818 | 77.3382 | 60.0231 | 82 | 149.7397 | 12.3859 | 59.9886 | 17.2 | 149.6948 | 27.5618 | 60.0058 | 33.4 | 149.6733 | 44.2897 | 59.9885 | 49.6 | 149.6855 | 60.7291 | 60.0346 | 65.8
149.6901 | 77.3379 | 60.0231 | 82 | 149.748 | 12.3908 | 59.9886 | 17.2 | 149.7031 | 27.5593 | 60.0058 | 33.4 | 149.6816 | 44.2922 | 59.9885 | 49.6 | 149.6938 | 60.7294 | 60.0346 | 65.8
149.6984 | 77.3373 | 60.0231 | 82 | 149.7563 | 12.3957 | 59.9886 | 17.2 | 149.7114 | 27.5581 | 60.0058 | 33.4 | 149.6899 | 44.295 | 59.9943 | 49.6 | 149.7021 | 60.7297 | 60.0346 | 65.8
149.7068 | 77.3367 | 60.0231 | 82 | 149.7648 | 12.402 | 59.9886 | 17.2 | 149.7197 | 27.5568 | 60.0058 | 33.4 | 149.6982 | 44.2979 | 59.9943 | 49.6 | 149.7107 | 60.7291 | 60.0346 | 65.8
149.7151 | 77.3361 | 60.0231 | 82 | 149.7731 | 12.4083 | 59.9886 | 17.2 | 149.728 | 27.5573 | 60.0001 | 33.4 | 149.7068 | 44.3008 | 59.9943 | 49.6 | 149.719 | 60.7285 | 60.0346 | 65.8
149.7234 | 77.3355 | 60.0231 | 82 | 149.7814 | 12.411 | 59.9886 | 17.2 | 149.7366 | 27.5577 | 60.0001 | 33.4 | 149.7151 | 44.3037 | 59.9943 | 49.6 | 149.7273 | 60.7273 | 60.0346 | 65.8
149.7318 | 77.3348 | 60.0231 | 82 | 149.7898 | 12.4138 | 59.9886 | 17.2 | 149.7449 | 27.5582 | 60.0001 | 33.4 | 149.7234 | 44.3059 | 59.9943 | 49.6 | 149.7356 | 60.7261 | 60.0346 | 65.8
149.7401 | 77.3341 | 60.0231 | 82 | 149.7981 | 12.4195 | 59.9886 | 17.2 | 149.7532 | 27.5586 | 60.0001 | 33.4 | 149.7317 | 44.3082 | 59.9943 | 49.6 | 149.7439 | 60.7249 | 60.0346 | 65.8
149.7484 | 77.3334 | 60.0231 | 82 | 149.8064 | 12.4253 | 59.9886 | 17.2 | 149.7615 | 27.5596 | 60.0001 | 33.4 | 149.74 | 44.311 | 59.9943 | 49.6 | 149.7522 | 60.7237 | 60.0346 | 65.8
149.7567 | 77.3326 | 60.0231 | 82 | 149.8147 | 12.4297 | 59.9886 | 17.2 | 149.7698 | 27.5605 | 60.0001 | 33.4 | 149.7483 | 44.3137 | 59.9943 | 49.6 | 149.7605 | 60.7234 | 60.0346 | 65.8
149.7651 | 77.3315 | 60.0231 | 82 | 149.8231 | 12.434 | 59.9886 | 17.2 | 149.7781 | 27.5619 | 60.0001 | 33.4 | 149.7566 | 44.3146 | 59.9943 | 49.6 | 149.7688 | 60.7231 | 60.0346 | 65.8
149.7734 | 77.3304 | 60.0231 | 82 | 149.8314 | 12.4385 | 59.9886 | 17.2 | 149.7864 | 27.5632 | 60.0001 | 33.4 | 149.7651 | 44.3154 | 59.9943 | 49.6 | 149.7773 | 60.723 | 60.0346 | 65.8
149.7817 | 77.3292 | 60.0231 | 82 | 149.8397 | 12.4429 | 59.9886 | 17.2 | 149.7947 | 27.5624 | 60.0001 | 33.4 | 149.7734 | 44.316 | 59.9943 | 49.6 | 149.7856 | 60.7229 | 60.0346 | 65.8
149.7901 | 77.328 | 60.0231 | 82 | 149.8481 | 12.4416 | 59.9886 | 17.2 | 149.8032 | 27.5616 | 60.0001 | 33.4 | 149.7817 | 44.3166 | 59.9943 | 49.6 | 149.7939 | 60.7227 | 60.0346 | 65.8
149.7984 | 77.3264 | 60.0231 | 82 | 149.8564 | 12.4404 | 59.9886 | 17.2 | 149.8115 | 27.5608 | 60.0001 | 33.4 | 149.79 | 44.3172 | 59.9943 | 49.6 | 149.8022 | 60.7226 | 60.0346 | 65.8
149.8067 | 77.3249 | 60.0231 | 82 | 149.8647 | 12.4314 | 59.9886 | 17.2 | 149.8198 | 27.56 | 60.0001 | 33.4 | 149.7983 | 44.3178 | 59.9943 | 49.6 | 149.8105 | 60.722 | 60.0346 | 65.8
149.8151 | 77.3261 | 60.0231 | 82 | 149.873 | 12.4225 | 59.9886 | 17.2 | 149.8281 | 27.5591 | 60.0001 | 33.4 | 149.8066 | 44.3177 | 59.9943 | 49.6 | 149.8188 | 60.7215 | 60.0346 | 65.8
149.8234 | 77.3274 | 60.0231 | 82 | 149.8815 | 12.4135 | 59.9886 | 17.2 | 149.8364 | 27.5583 | 60.0001 | 33.4 | 149.8149 | 44.3177 | 59.9943 | 49.6 | 149.8271 | 60.7209 | 60.0346 | 65.8
149.8317 | 77.3288 | 60.0231 | 82 | 149.8898 | 12.4045 | 59.9886 | 17.2 | 149.8447 | 27.5574 | 60.0001 | 33.4 | 149.8235 | 44.3171 | 59.9943 | 49.6 | 149.8354 | 60.7204 | 60.0346 | 65.8
149.8401 | 77.3301 | 60.0231 | 82 | 149.8981 | 12.3956 | 59.9886 | 17.2 | 149.853 | 27.5566 | 60.0001 | 33.4 | 149.8318 | 44.3166 | 59.9943 | 49.6 | 149.8438 | 60.7206 | 60.0346 | 65.8
149.8484 | 77.3332 | 60.0231 | 82 | 149.9064 | 12.3866 | 59.9886 | 17.2 | 149.8616 | 27.5556 | 60.0001 | 33.4 | 149.8401 | 44.3173 | 59.9943 | 49.6 | 149.8523 | 60.7208 | 60.0346 | 65.8
149.8567 | 77.3364 | 60.0231 | 82 | 149.9148 | 12.3791 | 59.9886 | 17.2 | 149.8699 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8484 | 44.3179 | 59.9943 | 49.6 | 149.8606 | 60.7227 | 60.0346 | 65.8
149.8651 | 77.3387 | 60.0231 | 82 | 149.9231 | 12.3715 | 59.9886 | 17.2 | 149.8782 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8567 | 44.3185 | 59.9885 | 49.6 | 149.8689 | 60.7246 | 60.0346 | 65.8
149.8734 | 77.341 | 60.0231 | 82 | 149.9314 | 12.3682 | 59.9886 | 17.2 | 149.8865 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.865 | 44.3191 | 59.9885 | 49.6 | 149.8772 | 60.7264 | 60.0346 | 65.8
149.8817 | 77.3438 | 60.0231 | 82 | 149.9398 | 12.3649 | 59.9886 | 17.2 | 149.8948 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8733 | 44.3197 | 59.9885 | 49.6 | 149.8855 | 60.7283 | 60.0346 | 65.8
149.89 | 77.3465 | 60.0231 | 82 | 149.9481 | 12.3694 | 59.9886 | 17.2 | 149.9031 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8818 | 44.3203 | 59.9885 | 49.6 | 149.8938 | 60.7312 | 60.0346 | 65.8
149.8983 | 77.3475 | 60.0231 | 82 | 149.9564 | 12.3739 | 59.9886 | 17.2 | 149.9114 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8901 | 44.3213 | 59.9885 | 49.6 | 149.9021 | 60.734 | 60.0346 | 65.8
149.9067 | 77.3486 | 60.0231 | 82 | 149.9647 | 12.3784 | 59.9886 | 17.2 | 149.9197 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.8984 | 44.3223 | 59.9885 | 49.6 | 149.9104 | 60.7368 | 60.0346 | 65.8
149.915 | 77.3496 | 60.0231 | 82 | 149.9731 | 12.3829 | 59.9886 | 17.2 | 149.9282 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.9067 | 44.3232 | 59.9885 | 49.6 | 149.9187 | 60.7397 | 60.0346 | 65.8
149.9233 | 77.3506 | 60.0231 | 82 | 149.9814 | 12.3874 | 59.9886 | 17.2 | 149.9365 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.915 | 44.3241 | 59.9885 | 49.6 | 149.9272 | 60.7415 | 60.0346 | 65.8
149.9317 | 77.3486 | 60.0231 | 82 | 149.9897 | 12.3918 | 59.9886 | 17.2 | 149.9448 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.9233 | 44.3236 | 59.9885 | 49.6 | 149.9355 | 60.7433 | 60.0346 | 65.8
149.94 | 77.3467 | 60.0231 | 82 | 149.9982 | 12.3966 | 59.9886 | 17.2 | 149.9531 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.9316 | 44.3231 | 59.9885 | 49.6 | 149.9438 | 60.7439 | 60.0346 | 65.8
149.9483 | 77.3456 | 60.0231 | 82 | 150.0065 | 12.4013 | 59.9886 | 17.2 | 149.9614 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.9399 | 44.3236 | 59.9885 | 49.6 | 149.9521 | 60.7446 | 60.0346 | 65.8
149.9567 | 77.3444 | 60.0231 | 82 | 150.0148 | 12.406 | 59.9886 | 17.2 | 149.9697 | 27.5547 | 60.0001 | 33.4 | 149.9485 | 44.3241 | 59.9885 | 49.6 | 149.9604 | 60.7452 | 60.0346 | 65.8
149.965 | 77.3429 | 60.0231 | 82 | 150.0231 | 12.4107 | 59.9886 | 17.2 | 149.978 | 27.555 | 60.0001 | 33.4 | 149.9568 | 44.3247 | 59.9885 | 49.6 | 149.9688 | 60.7459 | 60.0346 | 65.8
149.9733 | 77.3414 | 60.0231 | 82 | 150.0315 | 12.4154 | 59.9886 | 17.2 | 149.9866 | 27.5553 | 60.0001 | 33.4 | 149.9651 | 44.3253 | 59.9885 | 49.6 | 149.9771 | 60.7471 | 60.0346 | 65.8
149.9817 | 77.3409 | 60.0231 | 82 | 150.0398 | 12.4201 | 59.9886 | 17.2 | 149.9949 | 27.5555 | 60.0001 | 33.4 | 149.9734 | 44.3263 | 59.9885 | 49.6 | 149.9854 | 60.7483 | 60.0346 | 65.8
149.99 | 77.3404 | 60.0231 | 82 | 150.0481 | 12.4217 | 59.9886 | 17.2 | 150.0032 | 27.5558 | 60.0001 | 33.4 | 149.9817 | 44.3273 | 59.9885 | 49.6 | 149.9937 | 60.7496 | 60.0346 | 65.8
149.9983 | 77.3399 | 60.0231 | 82 | 150.0564 | 12.4233 | 59.9886 | 17.2 | 150.0115 | 27.5561 | 60.0001 | 33.4 | 149.99 | 44.3304 | 59.9885 | 49.6 | 150.0022 | 60.7508 | 60.0346 | 65.8
150.0067 | 77.3394 | 60.0231 | 82 | 150.0648 | 12.4263 | 59.9886 | 17.2 | 150.0198 | 27.5564 | 60.0001 | 33.4 | 149.9983 | 44.3335 | 59.9885 | 49.6 | 150.0105 | 60.7539 | 60.0346 | 65.8
150.015 | 77.3414 | 60.0231 | 82 | 150.0731 | 12.4294 | 59.9886 | 17.2 | 150.0281 | 27.5569 | 60.0001 | 33.4 | 150.0068 | 44.3366 | 59.9885 | 49.6 | 150.0188 | 60.757 | 60.0346 | 65.8
150.0233 | 77.3434 | 60.0231 | 82 | 150.0814 | 12.4326 | 59.9886 | 17.2 | 150.0364 | 27.5574 | 60.0001 | 33.4 | 150.0151 | 44.3397 | 59.9885 | 49.6 | 150.0271 | 60.7619 | 60.0346 | 65.8
150.0316 | 77.3455 | 60.0231 | 82 | 150.0898 | 12.4358 | 59.9886 | 17.2 | 150.0447 | 27.5579 | 60.0001 | 33.4 | 150.0234 | 44.3416 | 59.9885 | 49.6 | 150.0354 | 60.7667 | 60.0346 | 65.8
150.04 | 77.3475 | 60.0231 | 82 | 150.0981 | 12.4401 | 59.9886 | 17.2 | 150.0532 | 27.5585 | 60.0001 | 33.4 | 150.0317 | 44.3436 | 59.9885 | 49.6 | 150.0437 | 60.7708 | 60.0346 | 65.8
150.0483 | 77.3504 | 60.0231 | 82 | 150.1064 | 12.4444 | 59.9886 | 17.2 | 150.0615 | 27.5587 | 60.0001 | 33.4 | 150.04 | 44.3455 | 59.9885 | 49.6 | 150.052 | 60.775 | 60.0346 | 65.8
150.0566 | 77.3533 | 60.0231 | 82 | 150.1147 | 12.4434 | 59.9886 | 17.2 | 150.0698 | 27.5589 | 60.0001 | 33.4 | 150.0483 | 44.3473 | 59.9885 | 49.6 | 150.0603 | 60.7784 | 60.0346 | 65.8
150.065 | 77.3552 | 60.0231 | 82 | 150.1232 | 12.4423 | 59.9886 | 17.2 | 150.0781 | 27.5592 | 60.0001 | 33.4 | 150.0566 | 44.3495 | 59.9885 | 49.6 | 150.0686 | 60.7817 | 60.0346 | 65.8
150.0733 | 77.3571 | 60.0231 | 82 | 150.1315 | 12.4413 | 59.9886 | 17.2 | 150.0864 | 27.5594 | 60.0001 | 33.4 | 150.0652 | 44.3517 | 59.9885 | 49.6 | 150.0771 | 60.7857 | 60.0346 | 65.8
150.0816 | 77.3591 | 60.0231 | 82 | 150.1398 | 12.4402 | 59.9886 | 17.2 | 150.0947 | 27.5596 | 60.0001 | 33.4 | 150.0735 | 44.3519 | 59.9885 | 49.6 | 150.0854 | 60.7898 | 60.0346 | 65.8
150.09 | 77.3611 | 60.0231 | 82 | 150.1482 | 12.4377 | 59.9886 | 17.2 | 150.103 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.0818 | 44.3522 | 59.9885 | 49.6 | 150.0938 | 60.7915 | 60.0346 | 65.8
150.0983 | 77.3617 | 60.0231 | 82 | 150.1565 | 12.4353 | 59.9886 | 17.2 | 150.1116 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.0901 | 44.3524 | 59.9885 | 49.6 | 150.1021 | 60.7933 | 60.0346 | 65.8
150.1066 | 77.3624 | 60.0231 | 82 | 150.1648 | 12.4321 | 59.9886 | 17.2 | 150.1199 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.0984 | 44.3526 | 59.9885 | 49.6 | 150.1104 | 60.7928 | 60.0346 | 65.8
150.1149 | 77.363 | 60.0231 | 82 | 150.1731 | 12.429 | 59.9886 | 17.2 | 150.1282 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1067 | 44.3521 | 59.9885 | 49.6 | 150.1187 | 60.7922 | 60.0346 | 65.8
150.1233 | 77.3636 | 60.0231 | 82 | 150.1815 | 12.4259 | 59.9886 | 17.2 | 150.1365 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.115 | 44.3516 | 59.9885 | 49.6 | 150.127 | 60.7923 | 60.0346 | 65.8
150.1316 | 77.3637 | 60.0231 | 82 | 150.1898 | 12.4228 | 59.9886 | 17.2 | 150.1448 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1235 | 44.3511 | 59.9885 | 49.6 | 150.1353 | 60.7924 | 60.0346 | 65.8
150.1399 | 77.3638 | 60.0231 | 82 | 150.1981 | 12.4267 | 59.9886 | 17.2 | 150.1531 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1318 | 44.3506 | 59.9885 | 49.6 | 150.1438 | 60.7931 | 60.0346 | 65.8
150.1483 | 77.3639 | 60.0231 | 82 | 150.2065 | 12.4305 | 59.9886 | 17.2 | 150.1614 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1401 | 44.3491 | 59.9885 | 49.6 | 150.1521 | 60.7938 | 60.0346 | 65.8
150.1566 | 77.364 | 60.0231 | 82 | 150.2148 | 12.4344 | 59.9886 | 17.2 | 150.1697 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1484 | 44.3476 | 59.9885 | 49.6 | 150.1604 | 60.7938 | 60.0346 | 65.8
150.1649 | 77.3631 | 60.0231 | 82 | 150.2231 | 12.4383 | 59.9886 | 17.2 | 150.1782 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1567 | 44.3456 | 59.9885 | 49.6 | 150.1687 | 60.7938 | 60.0346 | 65.8
150.1732 | 77.3622 | 60.0231 | 82 | 150.2314 | 12.4422 | 59.9886 | 17.2 | 150.1865 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.165 | 44.3436 | 59.9885 | 49.6 | 150.177 | 60.7936 | 60.0346 | 65.8
150.1816 | 77.3617 | 60.0231 | 82 | 150.2399 | 12.4461 | 59.9886 | 17.2 | 150.1948 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1733 | 44.3416 | 59.9885 | 49.6 | 150.1853 | 60.7934 | 60.0346 | 65.8
150.1899 | 77.3612 | 60.0231 | 82 | 150.2482 | 12.4503 | 59.9886 | 17.2 | 150.2031 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1819 | 44.3395 | 59.9885 | 49.6 | 150.1936 | 60.7932 | 60.0346 | 65.8
150.1982 | 77.3607 | 60.0231 | 82 | 150.2565 | 12.4545 | 59.9886 | 17.2 | 150.2114 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1902 | 44.3383 | 59.9885 | 49.6 | 150.2019 | 60.793 | 60.0346 | 65.8
150.2066 | 77.3602 | 60.0231 | 82 | 150.2648 | 12.4575 | 59.9886 | 17.2 | 150.2197 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.1985 | 44.3371 | 59.9885 | 49.6 | 150.2102 | 60.7955 | 60.0346 | 65.8
150.2149 | 77.3591 | 60.0231 | 82 | 150.2732 | 12.4605 | 59.9886 | 17.2 | 150.228 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2068 | 44.3364 | 59.9885 | 49.6 | 150.2188 | 60.7979 | 60.0346 | 65.8
150.2232 | 77.3581 | 60.0231 | 82 | 150.2815 | 12.4635 | 59.9886 | 17.2 | 150.2366 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2151 | 44.3357 | 59.9885 | 49.6 | 150.2271 | 60.8008 | 60.0346 | 65.8
150.2316 | 77.3571 | 60.0231 | 82 | 150.2898 | 12.4665 | 59.9886 | 17.2 | 150.2449 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2234 | 44.3367 | 59.9885 | 49.6 | 150.2354 | 60.8037 | 60.0346 | 65.8
150.2399 | 77.3561 | 60.0231 | 82 | 150.2982 | 12.4622 | 59.9886 | 17.2 | 150.2532 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2317 | 44.3377 | 59.9885 | 49.6 | 150.2437 | 60.8067 | 60.0346 | 65.8
150.2482 | 77.3559 | 60.0231 | 82 | 150.3065 | 12.4579 | 59.9886 | 17.2 | 150.2615 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2402 | 44.3394 | 59.9885 | 49.6 | 150.252 | 60.8096 | 60.0346 | 65.8
150.2566 | 77.3558 | 60.0231 | 82 | 150.3148 | 12.4535 | 59.9886 | 17.2 | 150.2698 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2485 | 44.3411 | 59.9885 | 49.6 | 150.2603 | 60.8138 | 60.0346 | 65.8
150.2649 | 77.3556 | 60.0231 | 82 | 150.3231 | 12.4492 | 59.9886 | 17.2 | 150.2781 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2568 | 44.3427 | 59.9885 | 49.6 | 150.2686 | 60.818 | 60.0346 | 65.8
150.2732 | 77.3555 | 60.0231 | 82 | 150.3315 | 12.4449 | 59.9886 | 17.2 | 150.2864 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2651 | 44.3444 | 59.9885 | 49.6 | 150.2769 | 60.8231 | 60.0346 | 65.8
150.2816 | 77.3553 | 60.0231 | 82 | 150.3398 | 12.4405 | 59.9886 | 17.2 | 150.2947 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2734 | 44.3465 | 59.9885 | 49.6 | 150.2852 | 60.8283 | 60.0346 | 65.8
150.2899 | 77.3551 | 60.0231 | 82 | 150.3481 | 12.4362 | 59.9886 | 17.2 | 150.3032 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2817 | 44.3487 | 59.9885 | 49.6 | 150.2937 | 60.8308 | 60.0346 | 65.8
150.2982 | 77.3565 | 60.0231 | 82 | 150.3566 | 12.4319 | 59.9886 | 17.2 | 150.3115 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.29 | 44.3502 | 59.9885 | 49.6 | 150.302 | 60.8334 | 60.0346 | 65.8
150.3065 | 77.3578 | 60.0231 | 82 | 150.3649 | 12.4274 | 59.9886 | 17.2 | 150.3198 | 27.5598 | 60.0001 | 33.4 | 150.2983 | 44.3516 | 59.9885 | 49.6 | 150.3103 | 60.8355 | 60.0346 | 65.8
150.3148 | 77.3592 | 60.0231 | 82 | 150.3732 | 12.4228 | 59.9886 | 17.2 | 150.3281 | 27.5599 | 60.0001 | 33.4 | 150.3069 | 44.3513 | 59.9885 | 49.6 | 150.3186 | 60.8376 | 60.0346 | 65.8
150.3232 | 77.3605 | 60.0231 | 82 | 150.3815 | 12.4257 | 59.9886 | 17.2 | 150.3364 | 27.5599 | 60.0001 | 33.4 | 150.3152 | 44.351 | 59.9885 | 49.6 | 150.3269 | 60.8398 | 60.0346 | 65.8
150.3315 | 77.3616 | 60.0231 | 82 | 150.3899 | 12.4285 | 59.9886 | 17.2 | 150.3447 | 27.56 | 60.0001 | 33.4 | 150.3235 | 44.3501 | 59.9885 | 49.6 | 150.3352 | 60.8419 | 60.0346 | 65.8
150.3398 | 77.3627 | 60.0231 | 82 | 150.3982 | 12.4333 | 59.9886 | 17.2 | 150.353 | 27.5601 | 60.0001 | 33.4 | 150.3318 | 44.3492 | 59.9885 | 49.6 | 150.3435 | 60.8433 | 60.0346 | 65.8
150.3482 | 77.3638 | 60.0231 | 82 | 150.4065 | 12.4382 | 59.9886 | 17.2 | 150.3616 | 27.5601 | 60.0001 | 33.4 | 150.3401 | 44.3483 | 59.9885 | 49.6 | 150.3518 | 60.8447 | 60.0346 | 65.8
150.3565 | 77.3649 | 60.0231 | 82 | 150.4149 | 12.4433 | 59.9886 | 17.2 | 150.3699 | 27.5602 | 60.0001 | 33.4 | 150.3484 | 44.3475 | 59.9885 | 49.6 | 150.3601 | 60.8438 | 60.0346 | 65.8
150.3648 | 77.366 | 60.0231 | 82 | 150.4232 | 12.4485 | 59.9886 | 17.2 | 150.3782 | 27.5605 | 60.0001 | 33.4 | 150.3567 | 44.3461 | 59.9828 | 49.6 | 150.3687 | 60.8429 | 60.0346 | 65.8
150.3732 | 77.3671 | 60.0231 | 82 | 150.4315 | 12.4537 | 59.9886 | 17.2 | 150.3865 | 27.5608 | 60.0001 | 33.4 | 150.3652 | 44.3448 | 59.9828 | 49.6 | 150.377 | 60.8408 | 60.0346 | 65.8
150.3815 | 77.3674 | 60.0231 | 82 | 150.4398 | 12.4588 | 59.9886 | 17.2 | 150.3948 | 27.5611 | 60.0001 | 33.4 | 150.3735 | 44.3441 | 59.9828 | 49.6 | 150.3853 | 60.8386 | 60.0346 | 65.8
150.3898 | 77.3677 | 60.0231 | 82 | 150.4482 | 12.464 | 59.9886 | 17.2 | 150.4031 | 27.5614 | 60.0001 | 33.4 | 150.3818 | 44.3433 | 59.9828 | 49.6 | 150.3936 | 60.8359 | 60.0346 | 65.8
150.3982 | 77.3703 | 60.0231 | 82 | 150.4565 | 12.4691 | 59.9886 | 17.2 | 150.4114 | 27.5616 | 60.0001 | 33.4 | 150.3901 | 44.3433 | 59.9828 | 49.6 | 150.4019 | 60.8332 | 60.0346 | 65.8
150.4065 | 77.3729 | 60.0231 | 82 | 150.4648 | 12.4743 | 59.9886 | 17.2 | 150.4197 | 27.5619 | 60.0001 | 33.4 | 150.3984 | 44.3432 | 59.9828 | 49.6 | 150.4102 | 60.8305 | 60.0346 | 65.8
150.4148 | 77.3757 | 60.0231 | 82 | 150.4731 | 12.4795 | 59.9886 | 17.2 | 150.4282 | 27.5621 | 60.0001 | 33.4 | 150.4067 | 44.3437 | 59.9828 | 49.6 | 150.4185 | 60.8277 | 60.0346 | 65.8
150.4232 | 77.3785 | 60.0231 | 82 | 150.4816 | 12.4826 | 59.9886 | 17.2 | 150.4365 | 27.5623 | 60.0001 | 33.4 | 150.415 | 44.3441 | 59.9828 | 49.6 | 150.4268 | 60.825 | 60.0346 | 65.8
150.4315 | 77.381 | 60.0231 | 82 | 150.4899 | 12.4858 | 59.9886 | 17.2 | 150.4448 | 27.5625 | 60.0001 | 33.4 | 150.4236 | 44.3446 | 59.9828 | 49.6 | 150.4351 | 60.8223 | 60.0346 | 65.8
150.4398 | 77.3834 | 60.0231 | 82 | 150.4982 | 12.4872 | 59.9886 | 17.2 | 150.4531 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4319 | 44.345 | 59.9828 | 49.6 | 150.4436 | 60.82 | 60.0346 | 65.8
150.4482 | 77.3859 | 60.0231 | 82 | 150.5066 | 12.4886 | 59.9886 | 17.2 | 150.4614 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4402 | 44.3454 | 59.9828 | 49.6 | 150.4519 | 60.8176 | 60.0346 | 65.8
150.4565 | 77.3884 | 60.0231 | 82 | 150.5149 | 12.4949 | 59.9886 | 17.2 | 150.4697 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4485 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.4602 | 60.8165 | 60.0346 | 65.8
150.4648 | 77.3912 | 60.0231 | 82 | 150.5232 | 12.5012 | 59.9886 | 17.2 | 150.478 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4568 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.4685 | 60.8153 | 60.0346 | 65.8
150.4731 | 77.3941 | 60.0231 | 82 | 150.5315 | 12.506 | 59.9886 | 17.2 | 150.4866 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4651 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.4768 | 60.8144 | 60.0346 | 65.8
150.4815 | 77.3946 | 60.0231 | 82 | 150.5399 | 12.5108 | 59.9886 | 17.2 | 150.4949 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4734 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.4851 | 60.8136 | 60.0346 | 65.8
150.4898 | 77.3951 | 60.0231 | 82 | 150.5482 | 12.5157 | 59.9886 | 17.2 | 150.5032 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4819 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.4934 | 60.8117 | 60.0346 | 65.8
150.4981 | 77.3966 | 60.0231 | 82 | 150.5565 | 12.5205 | 59.9886 | 17.2 | 150.5115 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4902 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5017 | 60.8098 | 60.0346 | 65.8
150.5065 | 77.398 | 60.0231 | 82 | 150.5649 | 12.5253 | 59.9886 | 17.2 | 150.5198 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.4985 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5103 | 60.808 | 60.0346 | 65.8
150.5148 | 77.3995 | 60.0231 | 82 | 150.5732 | 12.5302 | 59.9886 | 17.2 | 150.5281 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.5068 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5186 | 60.8061 | 60.0346 | 65.8
150.5231 | 77.4011 | 60.0231 | 82 | 150.5815 | 12.5365 | 59.9886 | 17.2 | 150.5364 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.5151 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5269 | 60.8037 | 60.0346 | 65.8
150.5314 | 77.4024 | 60.0231 | 82 | 150.5898 | 12.5428 | 59.9886 | 17.2 | 150.5447 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.5234 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5352 | 60.8013 | 60.0346 | 65.8
150.5398 | 77.4037 | 60.0231 | 82 | 150.5983 | 12.5476 | 59.9886 | 17.2 | 150.5532 | 27.5627 | 60.0001 | 33.4 | 150.5317 | 44.3459 | 59.9828 | 49.6 | 150.5435 | 60.7989 | 60.0346 | 65.8
150.5481 | 77.4044 | 60.0231 | 82 | 150.6066 | 12.5524 | 59.9886 | 17.2 | 150.5615 | 27.5646 | 60.0001 | 33.4 | 150.5403 | 44.3461 | 59.9828 | 49.6 | 150.5518 | 60.7965 | 60.0346 | 65.8
150.5564 | 77.4052 | 60.0231 | 82 | 150.6149 | 12.5572 | 59.9886 | 17.2 | 150.5698 | 27.5665 | 60.0001 | 33.4 | 150.5486 | 44.3463 | 59.9828 | 49.6 | 150.5601 | 60.7939 | 60.0346 | 65.8
150.5648 | 77.4063 | 60.0231 | 82 | 150.6233 | 12.5621 | 59.9886 | 17.2 | 150.5781 | 27.5683 | 60.0001 | 33.4 | 150.5569 | 44.3466 | 59.9828 | 49.6 | 150.5684 | 60.7914 | 60.0346 | 65.8
150.5731 | 77.4074 | 60.0231 | 82 | 150.6316 | 12.5598 | 59.9886 | 17.2 | 150.5864 | 27.5702 | 60.0001 | 33.4 | 150.5652 | 44.3468 | 59.9828 | 49.6 | 150.5767 | 60.7899 | 60.0346 | 65.8
150.5814 | 77.4077 | 60.0231 | 82 | 150.6399 | 12.5575 | 59.9886 | 17.2 | 150.5947 | 27.573 | 60.0001 | 33.4 | 150.5735 | 44.347 | 59.9828 | 49.6 | 150.5852 | 60.7884 | 60.0346 | 65.8
150.5898 | 77.4079 | 60.0231 | 82 | 150.6482 | 12.5552 | 59.9886 | 17.2 | 150.603 | 27.5758 | 60.0001 | 33.4 | 150.5818 | 44.3473 | 59.9828 | 49.6 | 150.5935 | 60.7871 | 60.0346 | 65.8
150.5981 | 77.4081 | 60.0231 | 82 | 150.6566 | 12.5529 | 59.9886 | 17.2 | 150.6116 | 27.5786 | 60.0001 | 33.4 | 150.5901 | 44.3475 | 59.9828 | 49.6 | 150.6018 | 60.7858 | 60.0346 | 65.8
150.6064 | 77.4083 | 60.0231 | 82 | 150.6649 | 12.5511 | 59.9886 | 17.2 | 150.6199 | 27.5814 | 60.0001 | 33.4 | 150.5986 | 44.3477 | 59.9828 | 49.6 | 150.6101 | 60.7863 | 60.0346 | 65.8
150.6147 | 77.4087 | 60.0231 | 82 | 150.6732 | 12.5493 | 59.9886 | 17.2 | 150.6282 | 27.5842 | 60.0001 | 33.4 | 150.6069 | 44.3485 | 59.9828 | 49.6 | 150.6184 | 60.7869 | 60.0346 | 65.8
150.6231 | 77.4091 | 60.0231 | 82 | 150.6815 | 12.5382 | 59.9886 | 17.2 | 150.6365 | 27.587 | 60.0001 | 33.4 | 150.6152 | 44.3493 | 59.9828 | 49.6 | 150.6267 | 60.7862 | 60.0346 | 65.8
150.6314 | 77.4096 | 60.0231 | 82 | 150.6899 | 12.5271 | 59.9886 | 17.2 | 150.6448 | 27.5879 | 60.0001 | 33.4 | 150.6235 | 44.3499 | 59.9828 | 49.6 | 150.635 | 60.7856 | 60.0346 | 65.8
150.6397 | 77.41 | 60.0231 | 82 | 150.6982 | 12.5161 | 59.9886 | 17.2 | 150.6531 | 27.5888 | 60.0001 | 33.4 | 150.6318 | 44.3505 | 59.9828 | 49.6 | 150.6433 | 60.7849 | 60.0346 | 65.8
150.6481 | 77.4115 | 60.0231 | 82 | 150.7065 | 12.505 | 59.9886 | 17.2 | 150.6614 | 27.5898 | 60.0001 | 33.4 | 150.6401 | 44.3512 | 59.9828 | 49.6 | 150.6516 | 60.7843 | 60.0346 | 65.8
150.6564 | 77.413 | 60.0231 | 82 | 150.715 | 12.4952 | 59.9886 | 17.2 | 150.6697 | 27.5907 | 60.0001 | 33.4 | 150.6484 | 44.3518 | 59.9828 | 49.6 | 150.6602 | 60.7836 | 60.0346 | 65.8
150.6647 | 77.4131 | 60.0231 | 82 | 150.7233 | 12.4854 | 59.9886 | 17.2 | 150.6782 | 27.5909 | 60.0001 | 33.4 | 150.657 | 44.3519 | 59.9828 | 49.6 | 150.6685 | 60.7829 | 60.0346 | 65.8
150.6731 | 77.4131 | 60.0231 | 82 | 150.7316 | 12.4756 | 59.9886 | 17.2 | 150.6865 | 27.591 | 60.0001 | 33.4 | 150.6653 | 44.3521 | 59.9828 | 49.6 | 150.6768 | 60.7822 | 60.0346 | 65.8
150.6814 | 77.4158 | 60.0231 | 82 | 150.7399 | 12.4658 | 59.9886 | 17.2 | 150.6948 | 27.5912 | 60.0001 | 33.4 | 150.6736 | 44.3522 | 59.9828 | 49.6 | 150.6851 | 60.7815 | 60.0346 | 65.8
150.6897 | 77.4185 | 60.0231 | 82 | 150.7483 | 12.454 | 59.9886 | 17.2 | 150.7031 | 27.5914 | 60.0001 | 33.4 | 150.6819 | 44.3524 | 59.9828 | 49.6 | 150.6934 | 60.7811 | 60.0346 | 65.8
150.6981 | 77.4212 | 60.0231 | 82 | 150.7566 | 12.4422 | 59.9886 | 17.2 | 150.7114 | 27.5916 | 60.0001 | 33.4 | 150.6902 | 44.352 | 59.9828 | 49.6 | 150.7017 | 60.7807 | 60.0346 | 65.8
150.7064 | 77.4238 | 60.0231 | 82 | 150.7649 | 12.4394 | 59.9886 | 17.2 | 150.7197 | 27.5918 | 60.0001 | 33.4 | 150.6985 | 44.3516 | 59.9828 | 49.6 | 150.71 | 60.781 | 60.0346 | 65.8
150.7147 | 77.425 | 60.0231 | 82 | 150.7733 | 12.4366 | 59.9886 | 17.2 | 150.728 | 27.5919 | 60.0001 | 33.4 | 150.7068 | 44.3512 | 59.9828 | 49.6 | 150.7183 | 60.7814 | 60.0346 | 65.8
150.7231 | 77.4261 | 60.0231 | 82 | 150.7816 | 12.4349 | 59.9886 | 17.2 | 150.7366 | 27.5921 | 60.0001 | 33.4 | 150.7153 | 44.3508 | 59.9828 | 49.6 | 150.7266 | 60.7818 | 60.0346 | 65.8
150.7314 | 77.4258 | 60.0231 | 82 | 150.7899 | 12.4331 | 59.9886 | 17.2 | 150.7449 | 27.5923 | 60.0001 | 33.4 | 150.7236 | 44.3505 | 59.9828 | 49.6 | 150.7351 | 60.7822 | 60.0346 | 65.8
150.7397 | 77.4256 | 60.0231 | 82 | 150.7982 | 12.4373 | 59.9886 | 17.2 | 150.7532 | 27.5925 | 60.0001 | 33.4 | 150.7319 | 44.3501 | 59.9828 | 49.6 | 150.7434 | 60.7826 | 60.0346 | 65.8
150.748 | 77.4268 | 60.0231 | 82 | 150.8066 | 12.4414 | 59.9886 | 17.2 | 150.7615 | 27.5972 | 60.0001 | 33.4 | 150.7402 | 44.3502 | 59.9828 | 49.6 | 150.7517 | 60.783 | 60.0346 | 65.8
150.7563 | 77.4279 | 60.0231 | 82 | 150.8149 | 12.4465 | 59.9886 | 17.2 | 150.7698 | 27.602 | 60.0001 | 33.4 | 150.7485 | 44.3503 | 59.9828 | 49.6 | 150.76 | 60.7835 | 60.0346 | 65.8
150.7647 | 77.4269 | 60.0231 | 82 | 150.8232 | 12.4516 | 59.9886 | 17.2 | 150.7781 | 27.6067 | 60.0001 | 33.4 | 150.7568 | 44.3504 | 59.9828 | 49.6 | 150.7683 | 60.7841 | 60.0346 | 65.8
150.773 | 77.4259 | 60.0231 | 82 | 150.8317 | 12.4602 | 59.9886 | 17.2 | 150.7864 | 27.6115 | 60.0001 | 33.4 | 150.7651 | 44.3505 | 59.9828 | 49.6 | 150.7766 | 60.7847 | 60.0346 | 65.8
150.7813 | 77.4258 | 60.0231 | 82 | 150.84 | 12.4687 | 59.9886 | 17.2 | 150.7947 | 27.6157 | 60.0001 | 33.4 | 150.7737 | 44.3545 | 59.9828 | 49.6 | 150.7849 | 60.7852 | 60.0346 | 65.8
150.7897 | 77.4257 | 60.0231 | 82 | 150.8483 | 12.4743 | 59.9886 | 17.2 | 150.8032 | 27.6199 | 60.0001 | 33.4 | 150.782 | 44.3584 | 59.9828 | 49.6 | 150.7932 | 60.7861 | 60.0289 | 65.8
150.798 | 77.4271 | 60.0231 | 82 | 150.8566 | 12.4798 | 59.9886 | 17.2 | 150.8115 | 27.6241 | 60.0001 | 33.4 | 150.7903 | 44.3623 | 59.9828 | 49.6 | 150.8015 | 60.7871 | 60.0289 | 65.8
150.8063 | 77.4285 | 60.0231 | 82 | 150.865 | 12.4859 | 59.9886 | 17.2 | 150.8198 | 27.6284 | 60.0001 | 33.4 | 150.7986 | 44.3661 | 59.9828 | 49.6 | 150.8101 | 60.7885 | 60.0289 | 65.8
150.8147 | 77.429 | 60.0231 | 82 | 150.8733 | 12.492 | 59.9886 | 17.2 | 150.8281 | 27.6326 | 60.0001 | 33.4 | 150.8069 | 44.3738 | 59.9828 | 49.6 | 150.8184 | 60.79 | 60.0289 | 65.8
150.823 | 77.4295 | 60.0231 | 82 | 150.8816 | 12.4981 | 59.9886 | 17.2 | 150.8364 | 27.6368 | 60.0001 | 33.4 | 150.8152 | 44.3815 | 59.9828 | 49.6 | 150.8267 | 60.7915 | 60.0289 | 65.8
150.8313 | 77.431 | 60.0231 | 82 | 150.8899 | 12.5042 | 59.9886 | 17.2 | 150.8447 | 27.6358 | 60.0001 | 33.4 | 150.8235 | 44.3893 | 59.9828 | 49.6 | 150.835 | 60.793 | 60.0289 | 65.8
150.8397 | 77.4325 | 60.0231 | 82 | 150.8983 | 12.5123 | 59.9886 | 17.2 | 150.853 | 27.6347 | 60.0001 | 33.4 | 150.832 | 44.3971 | 59.9828 | 49.6 | 150.8433 | 60.7941 | 60.0289 | 65.8
150.848 | 77.4339 | 60.0231 | 82 | 150.9066 | 12.5203 | 59.9886 | 17.2 | 150.8616 | 27.6335 | 60.0001 | 33.4 | 150.8403 | 44.4049 | 59.9828 | 49.6 | 150.8516 | 60.7953 | 60.0289 | 65.8
150.8563 | 77.4352 | 60.0231 | 82 | 150.9149 | 12.5248 | 59.9886 | 17.2 | 150.8699 | 27.6323 | 60.0001 | 33.4 | 150.8486 | 44.4127 | 59.9828 | 49.6 | 150.8599 | 60.7958 | 60.0289 | 65.8
150.8647 | 77.4356 | 60.0231 | 82 | 150.9233 | 12.5293 | 59.9886 | 17.2 | 150.8782 | 27.6316 | 60.0001 | 33.4 | 150.8569 | 44.4167 | 59.9828 | 49.6 | 150.8682 | 60.7964 | 60.0289 | 65.8
150.873 | 77.436 | 60.0231 | 82 | 150.9316 | 12.5354 | 59.9886 | 17.2 | 150.8865 | 27.631 | 60.0001 | 33.4 | 150.8652 | 44.4206 | 59.9828 | 49.6 | 150.8767 | 60.797 | 60.0289 | 65.8
150.8813 | 77.4359 | 60.0231 | 82 | 150.9399 | 12.5416 | 59.9886 | 17.2 | 150.8948 | 27.6303 | 60.0001 | 33.4 | 150.8735 | 44.4245 | 59.9828 | 49.6 | 150.885 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.8896 | 77.4358 | 60.0231 | 82 | 150.9482 | 12.5478 | 59.9886 | 17.2 | 150.9031 | 27.6296 | 60.0001 | 33.4 | 150.8818 | 44.4284 | 59.9828 | 49.6 | 150.8933 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.898 | 77.4365 | 60.0231 | 82 | 150.9567 | 12.554 | 59.9886 | 17.2 | 150.9114 | 27.6289 | 60.0001 | 33.4 | 150.8904 | 44.4284 | 59.9828 | 49.6 | 150.9016 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9063 | 77.4373 | 60.0231 | 82 | 150.965 | 12.5619 | 59.9886 | 17.2 | 150.9197 | 27.6283 | 60.0001 | 33.4 | 150.8987 | 44.4284 | 59.9828 | 49.6 | 150.9099 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9146 | 77.4371 | 60.0231 | 82 | 150.9733 | 12.5698 | 59.9886 | 17.2 | 150.9282 | 27.6281 | 60.0001 | 33.4 | 150.907 | 44.4284 | 59.9828 | 49.6 | 150.9182 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.923 | 77.437 | 60.0231 | 82 | 150.9817 | 12.5653 | 59.9886 | 17.2 | 150.9365 | 27.6279 | 60.0001 | 33.4 | 150.9153 | 44.4283 | 59.9828 | 49.6 | 150.9265 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9313 | 77.4365 | 60.0231 | 82 | 150.99 | 12.5608 | 59.9886 | 17.2 | 150.9448 | 27.6305 | 60.0001 | 33.4 | 150.9236 | 44.4301 | 59.9828 | 49.6 | 150.9348 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9396 | 77.436 | 60.0231 | 82 | 150.9983 | 12.55 | 59.9886 | 17.2 | 150.9531 | 27.633 | 60.0001 | 33.4 | 150.9319 | 44.432 | 59.9828 | 49.6 | 150.9431 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.948 | 77.4387 | 60.0231 | 82 | 151.0066 | 12.5392 | 59.9886 | 17.2 | 150.9614 | 27.6355 | 60.0001 | 33.4 | 150.9402 | 44.4339 | 59.9828 | 49.6 | 150.9517 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9563 | 77.4414 | 60.0231 | 82 | 151.015 | 12.5282 | 59.9886 | 17.2 | 150.9697 | 27.6381 | 60.0001 | 33.4 | 150.9487 | 44.4358 | 59.9828 | 49.6 | 150.96 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9646 | 77.4446 | 60.0231 | 82 | 151.0233 | 12.5173 | 59.9886 | 17.2 | 150.978 | 27.6405 | 60.0001 | 33.4 | 150.957 | 44.4377 | 59.9828 | 49.6 | 150.9683 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9729 | 77.4478 | 60.0231 | 82 | 151.0316 | 12.506 | 59.9886 | 17.2 | 150.9866 | 27.6429 | 60.0001 | 33.4 | 150.9653 | 44.4397 | 59.9828 | 49.6 | 150.9766 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9813 | 77.4513 | 60.0231 | 82 | 151.04 | 12.4948 | 59.9886 | 17.2 | 150.9949 | 27.6455 | 60.0001 | 33.4 | 150.9736 | 44.4417 | 59.9828 | 49.6 | 150.9849 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9896 | 77.4547 | 60.0231 | 82 | 151.0483 | 12.4833 | 59.9886 | 17.2 | 151.0032 | 27.6482 | 60.0001 | 33.4 | 150.9819 | 44.4436 | 59.9828 | 49.6 | 150.9932 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
150.9979 | 77.4585 | 60.0231 | 82 | 151.0566 | 12.4718 | 59.9886 | 17.2 | 151.0115 | 27.6509 | 60.0001 | 33.4 | 150.9902 | 44.4465 | 59.9828 | 49.6 | 151.0015 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0063 | 77.4622 | 60.0231 | 82 | 151.0649 | 12.4699 | 59.9886 | 17.2 | 151.0198 | 27.6537 | 60.0001 | 33.4 | 150.9985 | 44.4495 | 59.9828 | 49.6 | 151.0098 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0146 | 77.465 | 60.0231 | 82 | 151.0734 | 12.4679 | 59.9886 | 17.2 | 151.0281 | 27.6539 | 60.0001 | 33.4 | 151.0071 | 44.4504 | 59.9828 | 49.6 | 151.0183 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0229 | 77.4679 | 60.0231 | 82 | 151.0817 | 12.4734 | 59.9886 | 17.2 | 151.0364 | 27.6542 | 60.0001 | 33.4 | 151.0154 | 44.4514 | 59.9828 | 49.6 | 151.0266 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0312 | 77.4675 | 60.0231 | 82 | 151.09 | 12.4789 | 59.9886 | 17.2 | 151.0447 | 27.6544 | 60.0001 | 33.4 | 151.0237 | 44.4521 | 59.977 | 49.6 | 151.0349 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0396 | 77.4671 | 60.0231 | 82 | 151.0983 | 12.483 | 59.9886 | 17.2 | 151.0532 | 27.6546 | 60.0001 | 33.4 | 151.032 | 44.4529 | 59.977 | 49.6 | 151.0432 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0479 | 77.4668 | 60.0231 | 82 | 151.1067 | 12.487 | 59.9886 | 17.2 | 151.0615 | 27.655 | 60.0001 | 33.4 | 151.0403 | 44.4536 | 59.977 | 49.6 | 151.0515 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0562 | 77.4664 | 60.0231 | 82 | 151.115 | 12.4928 | 59.9886 | 17.2 | 151.0698 | 27.6554 | 60.0001 | 33.4 | 151.0486 | 44.4543 | 59.977 | 49.6 | 151.0598 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0646 | 77.4657 | 60.0231 | 82 | 151.1233 | 12.4987 | 59.9886 | 17.2 | 151.0781 | 27.6555 | 60.0001 | 33.4 | 151.0571 | 44.455 | 59.977 | 49.6 | 151.0681 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0729 | 77.465 | 60.0231 | 82 | 151.1317 | 12.4976 | 59.9886 | 17.2 | 151.0864 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.0654 | 44.4558 | 59.977 | 49.6 | 151.0764 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0812 | 77.4643 | 60.0231 | 82 | 151.14 | 12.4966 | 59.9886 | 17.2 | 151.0947 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.0737 | 44.4555 | 59.977 | 49.6 | 151.0847 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0896 | 77.4635 | 60.0231 | 82 | 151.1483 | 12.4955 | 59.9886 | 17.2 | 151.103 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.082 | 44.4553 | 59.977 | 49.6 | 151.0933 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.0979 | 77.4621 | 60.0231 | 82 | 151.1566 | 12.4945 | 59.9886 | 17.2 | 151.1116 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.0903 | 44.455 | 59.977 | 49.6 | 151.1016 | 60.7975 | 60.0289 | 65.8
151.1062 | 77.4607 | 60.0231 | 82 | 151.165 | 12.4937 | 59.9886 | 17.2 | 151.1199 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.0986 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1099 | 60.7973 | 60.0289 | 65.8
151.1146 | 77.4593 | 60.0231 | 82 | 151.1733 | 12.4929 | 59.9886 | 17.2 | 151.1282 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.1069 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1182 | 60.7972 | 60.0289 | 65.8
151.1229 | 77.4579 | 60.0231 | 82 | 151.1816 | 12.4935 | 59.9886 | 17.2 | 151.1365 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.1155 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1265 | 60.797 | 60.0346 | 65.8
151.1312 | 77.4565 | 60.0231 | 82 | 151.1901 | 12.4941 | 59.9886 | 17.2 | 151.1448 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.1238 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1348 | 60.7968 | 60.0346 | 65.8
151.1396 | 77.4551 | 60.0231 | 82 | 151.1984 | 12.4933 | 59.9886 | 17.2 | 151.1531 | 27.6556 | 60.0001 | 33.4 | 151.1321 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1431 | 60.7966 | 60.0346 | 65.8
151.1479 | 77.4541 | 60.0231 | 82 | 151.2067 | 12.4926 | 59.9886 | 17.2 | 151.1614 | 27.6554 | 60.0001 | 33.4 | 151.1404 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1514 | 60.7964 | 60.0346 | 65.8
151.1562 | 77.453 | 60.0231 | 82 | 151.215 | 12.4972 | 59.9886 | 17.2 | 151.1697 | 27.6552 | 60.0001 | 33.4 | 151.1487 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1599 | 60.7962 | 60.0346 | 65.8
151.1646 | 77.4534 | 60.0231 | 82 | 151.2234 | 12.5019 | 59.9886 | 17.2 | 151.1782 | 27.655 | 60.0001 | 33.4 | 151.157 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1682 | 60.796 | 60.0346 | 65.8
151.1729 | 77.4537 | 60.0231 | 82 | 151.2317 | 12.5081 | 59.9886 | 17.2 | 151.1865 | 27.6549 | 60.0001 | 33.4 | 151.1653 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1765 | 60.7958 | 60.0346 | 65.8
151.1812 | 77.4551 | 60.0231 | 82 | 151.24 | 12.5142 | 59.9886 | 17.2 | 151.1948 | 27.6547 | 60.0001 | 33.4 | 151.1738 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1848 | 60.7957 | 60.0346 | 65.8
151.1895 | 77.4564 | 60.0231 | 82 | 151.2483 | 12.5189 | 59.9886 | 17.2 | 151.2031 | 27.6545 | 60.0001 | 33.4 | 151.1821 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.1931 | 60.7957 | 60.0346 | 65.8
151.1978 | 77.4578 | 60.0231 | 82 | 151.2567 | 12.5237 | 59.9886 | 17.2 | 151.2114 | 27.6543 | 60.0001 | 33.4 | 151.1904 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2014 | 60.7957 | 60.0346 | 65.8
151.2062 | 77.4591 | 60.0231 | 82 | 151.265 | 12.5301 | 59.9886 | 17.2 | 151.2197 | 27.6541 | 60.0001 | 33.4 | 151.1987 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2097 | 60.7953 | 60.0346 | 65.8
151.2145 | 77.4605 | 60.0231 | 82 | 151.2733 | 12.5365 | 59.9886 | 17.2 | 151.228 | 27.6539 | 60.0001 | 33.4 | 151.207 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.218 | 60.7949 | 60.0346 | 65.8
151.2228 | 77.4618 | 60.0231 | 82 | 151.2817 | 12.5411 | 59.9886 | 17.2 | 151.2366 | 27.6538 | 60.0001 | 33.4 | 151.2153 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2263 | 60.7947 | 60.0346 | 65.8
151.2312 | 77.463 | 60.0231 | 82 | 151.29 | 12.5456 | 59.9886 | 17.2 | 151.2449 | 27.6537 | 60.0001 | 33.4 | 151.2236 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2349 | 60.7946 | 60.0346 | 65.8
151.2395 | 77.4641 | 60.0231 | 82 | 151.2983 | 12.5517 | 59.9886 | 17.2 | 151.2532 | 27.6536 | 60.0001 | 33.4 | 151.2322 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2432 | 60.7977 | 60.0346 | 65.8
151.2478 | 77.4636 | 60.0231 | 82 | 151.3066 | 12.5577 | 59.9886 | 17.2 | 151.2615 | 27.6535 | 60.0001 | 33.4 | 151.2405 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2515 | 60.8009 | 60.0346 | 65.8
151.2562 | 77.4631 | 60.0231 | 82 | 151.3151 | 12.5574 | 59.9886 | 17.2 | 151.2698 | 27.6535 | 60.0001 | 33.4 | 151.2488 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2598 | 60.8041 | 60.0346 | 65.8
151.2645 | 77.4635 | 60.0231 | 82 | 151.3234 | 12.5572 | 59.9886 | 17.2 | 151.2781 | 27.6534 | 60.0001 | 33.4 | 151.2571 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2681 | 60.8072 | 60.0346 | 65.8
151.2728 | 77.464 | 60.0231 | 82 | 151.3317 | 12.5599 | 59.9886 | 17.2 | 151.2864 | 27.6533 | 60.0001 | 33.4 | 151.2654 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2764 | 60.8104 | 60.0346 | 65.8
151.2812 | 77.463 | 60.0231 | 82 | 151.3401 | 12.5626 | 59.9886 | 17.2 | 151.2947 | 27.6532 | 60.0001 | 33.4 | 151.2737 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.2847 | 60.8136 | 60.0346 | 65.8
151.2895 | 77.4621 | 60.0231 | 82 | 151.3484 | 12.5622 | 59.9886 | 17.2 | 151.3032 | 27.6532 | 60.0001 | 33.4 | 151.282 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.293 | 60.8212 | 60.0346 | 65.8
151.2978 | 77.4629 | 60.0231 | 82 | 151.3567 | 12.5618 | 59.9886 | 17.2 | 151.3115 | 27.6531 | 60.0001 | 33.4 | 151.2905 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.3013 | 60.8288 | 60.0346 | 65.8
151.3062 | 77.4637 | 60.0231 | 82 | 151.365 | 12.5631 | 59.9886 | 17.2 | 151.3198 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.2988 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.3098 | 60.8404 | 60.0346 | 65.8
151.3145 | 77.4652 | 60.0231 | 82 | 151.3734 | 12.5643 | 59.9886 | 17.2 | 151.3281 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3071 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.3181 | 60.8519 | 60.0346 | 65.8
151.3228 | 77.4666 | 60.0231 | 82 | 151.3817 | 12.5641 | 59.9886 | 17.2 | 151.3364 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3154 | 44.4548 | 59.977 | 49.6 | 151.3264 | 60.8598 | 60.0346 | 65.8
151.3311 | 77.4681 | 60.0231 | 82 | 151.39 | 12.5639 | 59.9886 | 17.2 | 151.3447 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3237 | 44.4555 | 59.977 | 49.6 | 151.3347 | 60.8676 | 60.0346 | 65.8
151.3395 | 77.4695 | 60.0231 | 82 | 151.3984 | 12.5714 | 59.9886 | 17.2 | 151.353 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.332 | 44.4562 | 59.977 | 49.6 | 151.343 | 60.8755 | 60.0346 | 65.8
151.3478 | 77.471 | 60.0231 | 82 | 151.4067 | 12.5788 | 59.9886 | 17.2 | 151.3616 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3403 | 44.458 | 59.977 | 49.6 | 151.3513 | 60.8833 | 60.0346 | 65.8
151.3561 | 77.4726 | 60.0231 | 82 | 151.415 | 12.5833 | 59.9886 | 17.2 | 151.3699 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3489 | 44.4599 | 59.977 | 49.6 | 151.3596 | 60.8911 | 60.0346 | 65.8
151.3645 | 77.4769 | 60.0231 | 82 | 151.4233 | 12.5878 | 59.9886 | 17.2 | 151.3782 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3572 | 44.4617 | 59.977 | 49.6 | 151.3679 | 60.899 | 60.0346 | 65.8
151.3728 | 77.4812 | 60.0231 | 82 | 151.4318 | 12.5869 | 59.9886 | 17.2 | 151.3865 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3655 | 44.4635 | 59.977 | 49.6 | 151.3762 | 60.9023 | 60.0346 | 65.8
151.3811 | 77.4837 | 60.0231 | 82 | 151.4401 | 12.5861 | 59.9886 | 17.2 | 151.3948 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3738 | 44.4653 | 59.977 | 49.6 | 151.3848 | 60.9056 | 60.0346 | 65.8
151.3894 | 77.4863 | 60.0231 | 82 | 151.4484 | 12.5836 | 59.9886 | 17.2 | 151.4031 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3821 | 44.4671 | 59.977 | 49.6 | 151.3931 | 60.9054 | 60.0346 | 65.8
151.3978 | 77.4876 | 60.0231 | 82 | 151.4567 | 12.581 | 59.9886 | 17.2 | 151.4114 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3904 | 44.469 | 59.977 | 49.6 | 151.4014 | 60.9052 | 60.0346 | 65.8
151.4061 | 77.4889 | 60.0231 | 82 | 151.4651 | 12.5761 | 59.9886 | 17.2 | 151.4197 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.3989 | 44.4708 | 59.977 | 49.6 | 151.4097 | 60.9053 | 60.0346 | 65.8
151.4144 | 77.4928 | 60.0231 | 82 | 151.4734 | 12.5711 | 59.9886 | 17.2 | 151.4282 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4072 | 44.4719 | 59.977 | 49.6 | 151.418 | 60.9055 | 60.0346 | 65.8
151.4228 | 77.4967 | 60.0231 | 82 | 151.4817 | 12.5634 | 59.9886 | 17.2 | 151.4365 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4155 | 44.473 | 59.977 | 49.6 | 151.4263 | 60.9046 | 60.0346 | 65.8
151.4311 | 77.5014 | 60.0231 | 82 | 151.4901 | 12.5556 | 59.9886 | 17.2 | 151.4448 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4238 | 44.473 | 59.977 | 49.6 | 151.4346 | 60.9038 | 60.0346 | 65.8
151.4394 | 77.506 | 60.0231 | 82 | 151.4984 | 12.5493 | 59.9886 | 17.2 | 151.4531 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4321 | 44.473 | 59.977 | 49.6 | 151.4429 | 60.903 | 60.0346 | 65.8
151.4478 | 77.5087 | 60.0231 | 82 | 151.5067 | 12.5431 | 59.9886 | 17.2 | 151.4614 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4404 | 44.473 | 59.977 | 49.6 | 151.4512 | 60.9023 | 60.0346 | 65.8
151.4561 | 77.5113 | 60.0231 | 82 | 151.515 | 12.5422 | 59.9886 | 17.2 | 151.4697 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4487 | 44.473 | 59.977 | 49.6 | 151.4597 | 60.9029 | 60.0346 | 65.8
151.4644 | 77.5139 | 60.0231 | 82 | 151.5234 | 12.5412 | 59.9886 | 17.2 | 151.478 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4573 | 44.4725 | 59.977 | 49.6 | 151.468 | 60.9035 | 60.0346 | 65.8
151.4727 | 77.5165 | 60.0231 | 82 | 151.5317 | 12.5421 | 59.9886 | 17.2 | 151.4866 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4656 | 44.472 | 59.977 | 49.6 | 151.4763 | 60.9035 | 60.0346 | 65.8
151.4811 | 77.5189 | 60.0231 | 82 | 151.54 | 12.5429 | 59.9886 | 17.2 | 151.4949 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4739 | 44.4715 | 59.977 | 49.6 | 151.4846 | 60.9035 | 60.0346 | 65.8
151.4894 | 77.5213 | 60.0231 | 82 | 151.5485 | 12.5481 | 59.9886 | 17.2 | 151.5032 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4822 | 44.471 | 59.977 | 49.6 | 151.4929 | 60.9034 | 60.0346 | 65.8
151.4977 | 77.5204 | 60.0231 | 82 | 151.5568 | 12.5534 | 59.9886 | 17.2 | 151.5115 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4905 | 44.4706 | 59.977 | 49.6 | 151.5012 | 60.9034 | 60.0346 | 65.8
151.5061 | 77.5194 | 60.0231 | 82 | 151.5651 | 12.5598 | 59.9886 | 17.2 | 151.5198 | 27.653 | 60.0001 | 33.4 | 151.4988 | 44.4701 | 59.977 | 49.6 | 151.5095 | 60.9043 | 60.0346 | 65.8
151.5144 | 77.5173 | 60.0231 | 82 | 151.5734 | 12.5663 | 59.9886 | 17.2 | 151.5281 | 27.6574 | 60.0001 | 33.4 | 151.5071 | 44.4693 | 59.977 | 49.6 | 151.5178 | 60.9053 | 60.0346 | 65.8
151.5227 | 77.5151 | 60.0231 | 82 | 151.5818 | 12.5653 | 59.9886 | 17.2 | 151.5364 | 27.6617 | 60.0001 | 33.4 | 151.5156 | 44.4686 | 59.977 | 49.6 | 151.5264 | 60.9062 | 60.0346 | 65.8
151.5311 | 77.5163 | 60.0231 | 82 | 151.5901 | 12.5644 | 59.9886 | 17.2 | 151.5447 | 27.666 | 60.0001 | 33.4 | 151.5239 | 44.4679 | 59.9828 | 49.6 | 151.5347 | 60.9072 | 60.0346 | 65.8
151.5394 | 77.5174 | 60.0231 | 82 | 151.5984 | 12.5645 | 59.9886 | 17.2 | 151.5532 | 27.6704 | 60.0001 | 33.4 | 151.5322 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.543 | 60.9071 | 60.0346 | 65.8
151.5477 | 77.5179 | 60.0231 | 82 | 151.6068 | 12.5647 | 59.9886 | 17.2 | 151.5615 | 27.6747 | 60.0001 | 33.4 | 151.5405 | 44.4669 | 59.9828 | 49.6 | 151.5513 | 60.9071 | 60.0346 | 65.8
151.5561 | 77.5184 | 60.0231 | 82 | 151.6151 | 12.5632 | 59.9886 | 17.2 | 151.5698 | 27.679 | 60.0001 | 33.4 | 151.5488 | 44.4667 | 59.9828 | 49.6 | 151.5596 | 60.9076 | 60.0346 | 65.8
151.5644 | 77.519 | 60.0231 | 82 | 151.6234 | 12.5616 | 59.9886 | 17.2 | 151.5781 | 27.6834 | 60.0001 | 33.4 | 151.5571 | 44.4664 | 59.9828 | 49.6 | 151.5679 | 60.908 | 60.0346 | 65.8
151.5727 | 77.5195 | 60.0231 | 82 | 151.6317 | 12.5616 | 59.9886 | 17.2 | 151.5864 | 27.6877 | 60.0001 | 33.4 | 151.5654 | 44.4662 | 59.9828 | 49.6 | 151.5762 | 60.9075 | 60.0346 | 65.8
151.5811 | 77.5215 | 60.0231 | 82 | 151.6401 | 12.5617 | 59.9886 | 17.2 | 151.5947 | 27.692 | 60.0001 | 33.4 | 151.574 | 44.4659 | 59.9828 | 49.6 | 151.5845 | 60.907 | 60.0346 | 65.8
151.5894 | 77.5236 | 60.0231 | 82 | 151.6484 | 12.5619 | 59.9886 | 17.2 | 151.603 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.5823 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.5928 | 60.9065 | 60.0346 | 65.8
151.5977 | 77.5254 | 60.0231 | 82 | 151.6567 | 12.5621 | 59.9886 | 17.2 | 151.6116 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.5906 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6013 | 60.9059 | 60.0346 | 65.8
151.606 | 77.5272 | 60.0231 | 82 | 151.665 | 12.5682 | 59.9886 | 17.2 | 151.6199 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.5989 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6096 | 60.9055 | 60.0346 | 65.8
151.6143 | 77.5263 | 60.0231 | 82 | 151.6735 | 12.5743 | 59.9886 | 17.2 | 151.6282 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6072 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6179 | 60.9051 | 60.0346 | 65.8
151.6227 | 77.5255 | 60.0231 | 82 | 151.6818 | 12.5808 | 59.9886 | 17.2 | 151.6365 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6155 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6262 | 60.9046 | 60.0346 | 65.8
151.631 | 77.5253 | 60.0231 | 82 | 151.6901 | 12.5873 | 59.9886 | 17.2 | 151.6448 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6238 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6345 | 60.9041 | 60.0346 | 65.8
151.6393 | 77.5251 | 60.0231 | 82 | 151.6985 | 12.5974 | 59.9886 | 17.2 | 151.6531 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6323 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6428 | 60.9032 | 60.0346 | 65.8
151.6477 | 77.5255 | 60.0231 | 82 | 151.7068 | 12.6074 | 59.9886 | 17.2 | 151.6614 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6406 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6511 | 60.9022 | 60.0346 | 65.8
151.656 | 77.526 | 60.0231 | 82 | 151.7151 | 12.6139 | 59.9886 | 17.2 | 151.6697 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6489 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6594 | 60.9023 | 60.0346 | 65.8
151.6643 | 77.5258 | 60.0231 | 82 | 151.7234 | 12.6204 | 59.9886 | 17.2 | 151.6782 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6572 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6677 | 60.9024 | 60.0346 | 65.8
151.6727 | 77.5255 | 60.0231 | 82 | 151.7318 | 12.62 | 59.9886 | 17.2 | 151.6865 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6655 | 44.4657 | 59.9828 | 49.6 | 151.6763 | 60.903 | 60.0346 | 65.8
151.681 | 77.5248 | 60.0174 | 82 | 151.7401 | 12.6197 | 59.9886 | 17.2 | 151.6948 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6738 | 44.4658 | 59.9828 | 49.6 | 151.6846 | 60.9037 | 60.0346 | 65.8
151.6893 | 77.5241 | 60.0174 | 82 | 151.7484 | 12.6193 | 59.9886 | 17.2 | 151.7031 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6821 | 44.466 | 59.9828 | 49.6 | 151.6929 | 60.9053 | 60.0346 | 65.8
151.6977 | 77.5234 | 60.0174 | 82 | 151.7568 | 12.6189 | 59.9886 | 17.2 | 151.7114 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.6907 | 44.4662 | 59.9828 | 49.6 | 151.7012 | 60.9069 | 60.0346 | 65.8
151.706 | 77.5227 | 60.0174 | 82 | 151.7651 | 12.6204 | 59.9886 | 17.2 | 151.7197 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.699 | 44.4663 | 59.9828 | 49.6 | 151.7095 | 60.9055 | 60.0346 | 65.8
151.7143 | 77.5219 | 60.0174 | 82 | 151.7734 | 12.6218 | 59.9886 | 17.2 | 151.728 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7073 | 44.4665 | 59.9828 | 49.6 | 151.7178 | 60.904 | 60.0346 | 65.8
151.7227 | 77.5212 | 60.0174 | 82 | 151.7817 | 12.6209 | 59.9886 | 17.2 | 151.7366 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7156 | 44.4666 | 59.9828 | 49.6 | 151.7261 | 60.901 | 60.0346 | 65.8
151.731 | 77.5205 | 60.0174 | 82 | 151.7902 | 12.62 | 59.9886 | 17.2 | 151.7449 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7239 | 44.4668 | 59.9828 | 49.6 | 151.7344 | 60.8981 | 60.0346 | 65.8
151.7393 | 77.5198 | 60.0174 | 82 | 151.7985 | 12.6191 | 59.9886 | 17.2 | 151.7532 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7322 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.7427 | 60.8957 | 60.0346 | 65.8
151.7477 | 77.5191 | 60.0174 | 82 | 151.8068 | 12.6182 | 59.9886 | 17.2 | 151.7615 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7405 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.7512 | 60.8933 | 60.0346 | 65.8
151.756 | 77.5184 | 60.0174 | 82 | 151.8152 | 12.6173 | 59.9886 | 17.2 | 151.7698 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.749 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.7595 | 60.8902 | 60.0346 | 65.8
151.7643 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8235 | 12.6164 | 59.9886 | 17.2 | 151.7781 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7573 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.7678 | 60.8872 | 60.0346 | 65.8
151.7726 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8318 | 12.6159 | 59.9886 | 17.2 | 151.7864 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7656 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.7761 | 60.883 | 60.0346 | 65.8
151.781 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8401 | 12.6153 | 59.9886 | 17.2 | 151.7947 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7739 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.7844 | 60.8787 | 60.0346 | 65.8
151.7893 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8485 | 12.6114 | 59.9886 | 17.2 | 151.8032 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7822 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.7927 | 60.8773 | 60.0346 | 65.8
151.7976 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8568 | 12.6076 | 59.9886 | 17.2 | 151.8115 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7905 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.801 | 60.876 | 60.0346 | 65.8
151.806 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8651 | 12.6042 | 59.9886 | 17.2 | 151.8198 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.7988 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.8093 | 60.8785 | 60.0346 | 65.8
151.8143 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8734 | 12.6008 | 59.9886 | 17.2 | 151.8281 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8074 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.8176 | 60.8811 | 60.0346 | 65.8
151.8226 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8818 | 12.5995 | 59.9886 | 17.2 | 151.8364 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8157 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.8262 | 60.8831 | 60.0346 | 65.8
151.831 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8901 | 12.5981 | 59.9886 | 17.2 | 151.8447 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.824 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.8345 | 60.8851 | 60.0346 | 65.8
151.8393 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.8984 | 12.6043 | 59.9828 | 17.2 | 151.853 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8323 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.8428 | 60.8906 | 60.0346 | 65.8
151.8476 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.9069 | 12.6105 | 59.9828 | 17.2 | 151.8616 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8406 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.8511 | 60.8962 | 60.0346 | 65.8
151.856 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.9152 | 12.6164 | 59.9828 | 17.2 | 151.8699 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8489 | 44.4672 | 59.9828 | 49.6 | 151.8594 | 60.9014 | 60.0346 | 65.8
151.8643 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.9235 | 12.6222 | 59.9828 | 17.2 | 151.8782 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8572 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.8677 | 60.9065 | 60.0346 | 65.8
151.8726 | 77.5183 | 60.0174 | 82 | 151.9318 | 12.6281 | 59.9828 | 17.2 | 151.8865 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8657 | 44.4671 | 59.9828 | 49.6 | 151.876 | 60.9145 | 60.0346 | 65.8
151.881 | 77.5186 | 60.0174 | 82 | 151.9402 | 12.634 | 59.9828 | 17.2 | 151.8948 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.874 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.8843 | 60.9225 | 60.0346 | 65.8
151.8893 | 77.5188 | 60.0174 | 82 | 151.9485 | 12.6381 | 59.9828 | 17.2 | 151.9031 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8823 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.8928 | 60.9276 | 60.0346 | 65.8
151.8976 | 77.519 | 60.0174 | 82 | 151.9568 | 12.6423 | 59.9828 | 17.2 | 151.9114 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8906 | 44.4669 | 59.9828 | 49.6 | 151.9011 | 60.9327 | 60.0346 | 65.8
151.9059 | 77.5193 | 60.0174 | 82 | 151.9652 | 12.6454 | 59.9828 | 17.2 | 151.9197 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.8989 | 44.4669 | 59.9828 | 49.6 | 151.9094 | 60.9374 | 60.0346 | 65.8
151.9143 | 77.5203 | 60.0174 | 82 | 151.9735 | 12.6486 | 59.9828 | 17.2 | 151.9282 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9072 | 44.4668 | 59.9828 | 49.6 | 151.9177 | 60.9421 | 60.0346 | 65.8
151.9226 | 77.5213 | 60.0174 | 82 | 151.9818 | 12.6496 | 59.9828 | 17.2 | 151.9365 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9155 | 44.4667 | 59.9828 | 49.6 | 151.926 | 60.9442 | 60.0346 | 65.8
151.9309 | 77.5223 | 60.0174 | 82 | 151.9901 | 12.6507 | 59.9828 | 17.2 | 151.9448 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9241 | 44.467 | 59.9828 | 49.6 | 151.9343 | 60.9463 | 60.0346 | 65.8
151.9393 | 77.5234 | 60.0174 | 82 | 151.9985 | 12.6517 | 59.9828 | 17.2 | 151.9531 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9324 | 44.4673 | 59.9828 | 49.6 | 151.9426 | 60.9488 | 60.0346 | 65.8
151.9476 | 77.525 | 60.0174 | 82 | 152.0068 | 12.6527 | 59.9828 | 17.2 | 151.9614 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9407 | 44.4676 | 59.9828 | 49.6 | 151.9509 | 60.9513 | 60.0346 | 65.8
151.9559 | 77.5267 | 60.0174 | 82 | 152.0151 | 12.6537 | 59.9828 | 17.2 | 151.9697 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.949 | 44.468 | 59.9828 | 49.6 | 151.9592 | 60.951 | 60.0289 | 65.8
151.9643 | 77.5282 | 60.0174 | 82 | 152.0236 | 12.6547 | 59.9828 | 17.2 | 151.978 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9573 | 44.469 | 59.9828 | 49.6 | 151.9678 | 60.9506 | 60.0289 | 65.8
151.9726 | 77.5296 | 60.0174 | 82 | 152.0319 | 12.6558 | 59.9828 | 17.2 | 151.9866 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9656 | 44.4701 | 59.9828 | 49.6 | 151.9761 | 60.9495 | 60.0289 | 65.8
151.9809 | 77.531 | 60.0174 | 82 | 152.0402 | 12.6568 | 59.9828 | 17.2 | 151.9949 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9739 | 44.4711 | 59.9828 | 49.6 | 151.9844 | 60.9484 | 60.0289 | 65.8
151.9893 | 77.5325 | 60.0174 | 82 | 152.0485 | 12.657 | 59.9828 | 17.2 | 152.0032 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9824 | 44.4722 | 59.9828 | 49.6 | 151.9927 | 60.9478 | 60.0289 | 65.8
151.9976 | 77.5331 | 60.0174 | 82 | 152.0569 | 12.6572 | 59.9828 | 17.2 | 152.0115 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.9907 | 44.4733 | 59.9828 | 49.6 | 152.001 | 60.9471 | 60.0289 | 65.8
152.0059 | 77.5337 | 60.0174 | 82 | 152.0652 | 12.6574 | 59.9828 | 17.2 | 152.0198 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 151.999 | 44.4743 | 59.9828 | 49.6 | 152.0093 | 60.9455 | 60.0289 | 65.8
152.0143 | 77.5338 | 60.0174 | 82 | 152.0735 | 12.6577 | 59.9828 | 17.2 | 152.0281 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0073 | 44.4751 | 59.9828 | 49.6 | 152.0176 | 60.9439 | 60.0289 | 65.8
152.0226 | 77.5339 | 60.0174 | 82 | 152.0819 | 12.6579 | 59.9828 | 17.2 | 152.0364 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0156 | 44.4759 | 59.9828 | 49.6 | 152.0259 | 60.9427 | 60.0289 | 65.8
152.0309 | 77.5333 | 60.0174 | 82 | 152.0902 | 12.6581 | 59.9828 | 17.2 | 152.0447 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0239 | 44.4768 | 59.9828 | 49.6 | 152.0342 | 60.9414 | 60.0289 | 65.8
152.0392 | 77.5327 | 60.0174 | 82 | 152.0985 | 12.6584 | 59.9828 | 17.2 | 152.0532 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0322 | 44.4776 | 59.9828 | 49.6 | 152.0427 | 60.9405 | 60.0289 | 65.8
152.0476 | 77.5329 | 60.0174 | 82 | 152.1068 | 12.6586 | 59.9828 | 17.2 | 152.0615 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0408 | 44.4778 | 59.9828 | 49.6 | 152.051 | 60.9396 | 60.0289 | 65.8
152.0559 | 77.533 | 60.0174 | 82 | 152.1152 | 12.6588 | 59.9828 | 17.2 | 152.0698 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0491 | 44.4779 | 59.9828 | 49.6 | 152.0593 | 60.9398 | 60.0289 | 65.8
152.0642 | 77.5334 | 60.0174 | 82 | 152.1235 | 12.659 | 59.9828 | 17.2 | 152.0781 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0574 | 44.4781 | 59.9828 | 49.6 | 152.0676 | 60.9401 | 60.0289 | 65.8
152.0726 | 77.5338 | 60.0174 | 82 | 152.1318 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.0864 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0657 | 44.4782 | 59.9828 | 49.6 | 152.0759 | 60.9404 | 60.0289 | 65.8
152.0809 | 77.5339 | 60.0174 | 82 | 152.1403 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.0947 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.074 | 44.4789 | 59.9828 | 49.6 | 152.0842 | 60.9406 | 60.0289 | 65.8
152.0892 | 77.534 | 60.0174 | 82 | 152.1486 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.103 | 27.6964 | 60.0001 | 33.4 | 152.0823 | 44.4797 | 59.9828 | 49.6 | 152.0925 | 60.9402 | 60.0289 | 65.8
152.0976 | 77.5353 | 60.0174 | 82 | 152.1569 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1116 | 27.6962 | 60.0001 | 33.4 | 152.0906 | 44.4808 | 59.9828 | 49.6 | 152.1008 | 60.9398 | 60.0289 | 65.8
152.1059 | 77.5366 | 60.0174 | 82 | 152.1652 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1199 | 27.696 | 60.0001 | 33.4 | 152.0991 | 44.482 | 59.9828 | 49.6 | 152.1094 | 60.9392 | 60.0289 | 65.8
152.1142 | 77.5379 | 60.0174 | 82 | 152.1736 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1282 | 27.6955 | 60.0001 | 33.4 | 152.1074 | 44.4831 | 59.9828 | 49.6 | 152.1177 | 60.9385 | 60.0289 | 65.8
152.1225 | 77.5392 | 60.0174 | 82 | 152.1819 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1365 | 27.6951 | 60.0001 | 33.4 | 152.1157 | 44.4842 | 59.9828 | 49.6 | 152.126 | 60.9378 | 60.0289 | 65.8
152.1309 | 77.5398 | 60.0174 | 82 | 152.1902 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1448 | 27.6947 | 60.0001 | 33.4 | 152.124 | 44.4854 | 59.9828 | 49.6 | 152.1343 | 60.9372 | 60.0289 | 65.8
152.1392 | 77.5404 | 60.0174 | 82 | 152.1986 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1531 | 27.6944 | 60.0001 | 33.4 | 152.1323 | 44.4865 | 59.9828 | 49.6 | 152.1426 | 60.9365 | 60.0289 | 65.8
152.1475 | 77.5407 | 60.0174 | 82 | 152.2069 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1614 | 27.6941 | 60.0001 | 33.4 | 152.1406 | 44.4877 | 59.9828 | 49.6 | 152.1509 | 60.9358 | 60.0289 | 65.8
152.1559 | 77.541 | 60.0174 | 82 | 152.2152 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1697 | 27.6938 | 60.0001 | 33.4 | 152.1489 | 44.4888 | 59.9828 | 49.6 | 152.1592 | 60.9352 | 60.0289 | 65.8
152.1642 | 77.5416 | 60.0174 | 82 | 152.2235 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1782 | 27.6935 | 60.0001 | 33.4 | 152.1575 | 44.4894 | 59.9828 | 49.6 | 152.1675 | 60.9345 | 60.0289 | 65.8
152.1725 | 77.5422 | 60.0174 | 82 | 152.2319 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1865 | 27.6932 | 60.0001 | 33.4 | 152.1658 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.1758 | 60.9345 | 60.0289 | 65.8
152.1808 | 77.5428 | 60.0174 | 82 | 152.2402 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.1948 | 27.6931 | 60.0001 | 33.4 | 152.1741 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.1843 | 60.9346 | 60.0289 | 65.8
152.1892 | 77.5434 | 60.0174 | 82 | 152.2485 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2031 | 27.693 | 60.0001 | 33.4 | 152.1824 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.1926 | 60.9335 | 60.0289 | 65.8
152.1975 | 77.5439 | 60.0174 | 82 | 152.257 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2114 | 27.6931 | 60.0001 | 33.4 | 152.1907 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2009 | 60.9325 | 60.0289 | 65.8
152.2058 | 77.5445 | 60.0174 | 82 | 152.2653 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2197 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.199 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2092 | 60.9312 | 60.0289 | 65.8
152.2142 | 77.5465 | 60.0174 | 82 | 152.2736 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.228 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2073 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2175 | 60.9299 | 60.0289 | 65.8
152.2225 | 77.5485 | 60.0174 | 82 | 152.2819 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2366 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2158 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2258 | 60.929 | 60.0289 | 65.8
152.2308 | 77.5504 | 60.0174 | 82 | 152.2903 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2449 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2241 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2341 | 60.928 | 60.0289 | 65.8
152.2392 | 77.5524 | 60.0174 | 82 | 152.2986 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2532 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2324 | 44.49 | 59.9828 | 49.6 | 152.2424 | 60.927 | 60.0289 | 65.8
152.2475 | 77.5558 | 60.0174 | 82 | 152.3069 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2615 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2407 | 44.4903 | 59.9828 | 49.6 | 152.251 | 60.9261 | 60.0289 | 65.8
152.2558 | 77.5592 | 60.0174 | 82 | 152.3153 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2698 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.249 | 44.4905 | 59.9828 | 49.6 | 152.2593 | 60.9251 | 60.0289 | 65.8
152.2642 | 77.5624 | 60.0174 | 82 | 152.3236 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2781 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2573 | 44.4908 | 59.9828 | 49.6 | 152.2676 | 60.9241 | 60.0289 | 65.8
152.2725 | 77.5657 | 60.0174 | 82 | 152.3319 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2864 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2656 | 44.4911 | 59.9828 | 49.6 | 152.2759 | 60.9242 | 60.0289 | 65.8
152.2808 | 77.5689 | 60.0174 | 82 | 152.3402 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.2947 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2742 | 44.4913 | 59.9828 | 49.6 | 152.2842 | 60.9243 | 60.0289 | 65.8
152.2892 | 77.5721 | 60.0174 | 82 | 152.3486 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3032 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2825 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.2925 | 60.9246 | 60.0289 | 65.8
152.2975 | 77.5723 | 60.0174 | 82 | 152.3569 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3115 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2908 | 44.4919 | 59.9828 | 49.6 | 152.3008 | 60.925 | 60.0289 | 65.8
152.3058 | 77.5724 | 60.0174 | 82 | 152.3652 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3198 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.2991 | 44.4921 | 59.9828 | 49.6 | 152.3091 | 60.925 | 60.0289 | 65.8
152.3141 | 77.5729 | 60.0174 | 82 | 152.3737 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3281 | 27.6935 | 60.0001 | 33.4 | 152.3074 | 44.4924 | 59.9828 | 49.6 | 152.3174 | 60.925 | 60.0289 | 65.8
152.3225 | 77.5733 | 60.0174 | 82 | 152.382 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3364 | 27.6937 | 60.0001 | 33.4 | 152.3157 | 44.4927 | 59.9828 | 49.6 | 152.3259 | 60.925 | 60.0289 | 65.8
152.3308 | 77.5724 | 60.0174 | 82 | 152.3903 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3447 | 27.6939 | 60.0001 | 33.4 | 152.324 | 44.4926 | 59.9828 | 49.6 | 152.3342 | 60.925 | 60.0289 | 65.8
152.3391 | 77.5714 | 60.0174 | 82 | 152.3986 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.353 | 27.6941 | 60.0001 | 33.4 | 152.3325 | 44.4925 | 59.9828 | 49.6 | 152.3425 | 60.9256 | 60.0289 | 65.8
152.3475 | 77.5701 | 60.0174 | 82 | 152.407 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3616 | 27.6942 | 60.0001 | 33.4 | 152.3408 | 44.4924 | 59.9828 | 49.6 | 152.3508 | 60.9262 | 60.0289 | 65.8
152.3558 | 77.5687 | 60.0174 | 82 | 152.4153 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3699 | 27.6944 | 60.0001 | 33.4 | 152.3491 | 44.4922 | 59.9828 | 49.6 | 152.3591 | 60.9269 | 60.0289 | 65.8
152.3641 | 77.5668 | 60.0174 | 82 | 152.4236 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3782 | 27.6945 | 60.0001 | 33.4 | 152.3574 | 44.4921 | 59.9828 | 49.6 | 152.3674 | 60.9275 | 60.0289 | 65.8
152.3725 | 77.5649 | 60.0174 | 82 | 152.432 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3865 | 27.6947 | 60.0001 | 33.4 | 152.3657 | 44.492 | 59.9828 | 49.6 | 152.3757 | 60.9281 | 60.0289 | 65.8
152.3808 | 77.5641 | 60.0174 | 82 | 152.4403 | 12.6591 | 59.9828 | 17.2 | 152.3948 | 27.6945 | 60.0001 | 33.4 | 152.374 | 44.4919 | 59.9828 | 49.6 | 152.384 | 60.9288 | 60.0289 | 65.8
152.3891 | 77.5633 | 60.0174 | 82 | 152.4486 | 12.6577 | 59.9828 | 17.2 | 152.4031 | 27.6944 | 60.0001 | 33.4 | 152.3823 | 44.4918 | 59.9828 | 49.6 | 152.3923 | 60.9294 | 60.0289 | 65.8
152.3975 | 77.562 | 60.0174 | 82 | 152.4569 | 12.6563 | 59.9828 | 17.2 | 152.4114 | 27.694 | 60.0001 | 33.4 | 152.3909 | 44.4917 | 59.9828 | 49.6 | 152.4009 | 60.93 | 60.0289 | 65.8
152.4058 | 77.5607 | 60.0174 | 82 | 152.4653 | 12.6519 | 59.9828 | 17.2 | 152.4197 | 27.6937 | 60.0001 | 33.4 | 152.3992 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4092 | 60.9324 | 60.0289 | 65.8
152.4141 | 77.5594 | 60.0174 | 82 | 152.4736 | 12.6476 | 59.9828 | 17.2 | 152.4282 | 27.6933 | 60.0001 | 33.4 | 152.4075 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4175 | 60.9348 | 60.0289 | 65.8
152.4225 | 77.5581 | 60.0174 | 82 | 152.4819 | 12.6432 | 59.9828 | 17.2 | 152.4365 | 27.693 | 60.0001 | 33.4 | 152.4158 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4258 | 60.9358 | 60.0289 | 65.8
152.4308 | 77.5568 | 60.0174 | 82 | 152.4904 | 12.6388 | 59.9828 | 17.2 | 152.4448 | 27.6927 | 60.0001 | 33.4 | 152.4241 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4341 | 60.9369 | 60.0289 | 65.8
152.4391 | 77.5555 | 60.0174 | 82 | 152.4987 | 12.6344 | 59.9828 | 17.2 | 152.4531 | 27.6924 | 60.0001 | 33.4 | 152.4324 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4424 | 60.938 | 60.0289 | 65.8
152.4474 | 77.5565 | 60.0174 | 82 | 152.507 | 12.6301 | 59.9828 | 17.2 | 152.4614 | 27.6921 | 60.0001 | 33.4 | 152.4407 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4507 | 60.939 | 60.0289 | 65.8
152.4558 | 77.5575 | 60.0174 | 82 | 152.5153 | 12.6257 | 59.9828 | 17.2 | 152.4697 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4492 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.459 | 60.94 | 60.0289 | 65.8
152.4641 | 77.5575 | 60.0174 | 82 | 152.5237 | 12.6213 | 59.9828 | 17.2 | 152.478 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4575 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4675 | 60.9411 | 60.0289 | 65.8
152.4724 | 77.5575 | 60.0174 | 82 | 152.532 | 12.6183 | 59.9828 | 17.2 | 152.4866 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4658 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4758 | 60.9421 | 60.0289 | 65.8
152.4808 | 77.559 | 60.0174 | 82 | 152.5403 | 12.6154 | 59.9828 | 17.2 | 152.4949 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4741 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4841 | 60.9432 | 60.0289 | 65.8
152.4891 | 77.5604 | 60.0174 | 82 | 152.5487 | 12.6154 | 59.9828 | 17.2 | 152.5032 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4824 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.4924 | 60.943 | 60.0289 | 65.8
152.4974 | 77.5618 | 60.0174 | 82 | 152.557 | 12.6154 | 59.9828 | 17.2 | 152.5115 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.4907 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.5007 | 60.9428 | 60.0289 | 65.8
152.5058 | 77.5633 | 60.0174 | 82 | 152.5653 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5198 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.499 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.509 | 60.9433 | 60.0289 | 65.8
152.5141 | 77.5642 | 60.0231 | 82 | 152.5736 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5281 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5076 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.5173 | 60.9438 | 60.0289 | 65.8
152.5224 | 77.5652 | 60.0231 | 82 | 152.582 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5364 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5159 | 44.4916 | 59.9828 | 49.6 | 152.5256 | 60.9443 | 60.0289 | 65.8
152.5308 | 77.5633 | 60.0231 | 82 | 152.5903 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5447 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5242 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5339 | 60.9448 | 60.0289 | 65.8
152.5391 | 77.5615 | 60.0231 | 82 | 152.5986 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5532 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5325 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5425 | 60.9463 | 60.0289 | 65.8
152.5474 | 77.5612 | 60.0231 | 82 | 152.6071 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5615 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5408 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5508 | 60.9478 | 60.0289 | 65.8
152.5558 | 77.5609 | 60.0231 | 82 | 152.6154 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5698 | 27.6918 | 60.0001 | 33.4 | 152.5491 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5591 | 60.9493 | 60.0289 | 65.8
152.5641 | 77.5594 | 60.0231 | 82 | 152.6237 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5781 | 27.6969 | 60.0001 | 33.4 | 152.5574 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5674 | 60.9508 | 60.0289 | 65.8
152.5724 | 77.5579 | 60.0231 | 82 | 152.632 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5864 | 27.7021 | 60.0001 | 33.4 | 152.5659 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5757 | 60.9528 | 60.0289 | 65.8
152.5807 | 77.5563 | 60.0231 | 82 | 152.6404 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.5947 | 27.7072 | 60.0001 | 33.4 | 152.5742 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.584 | 60.9547 | 60.0289 | 65.8
152.5891 | 77.5548 | 60.0231 | 82 | 152.6487 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.603 | 27.7123 | 60.0001 | 33.4 | 152.5825 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.5923 | 60.9567 | 60.0289 | 65.8
152.5974 | 77.553 | 60.0231 | 82 | 152.657 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.6116 | 27.7175 | 60.0001 | 33.4 | 152.5908 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.6006 | 60.9586 | 60.0289 | 65.8
152.6057 | 77.5511 | 60.0231 | 82 | 152.6654 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.6199 | 27.7226 | 60.0001 | 33.4 | 152.5991 | 44.4916 | 59.9885 | 49.6 | 152.6091 | 60.9613 | 60.0289 | 65.8
152.614 | 77.5502 | 60.0231 | 82 | 152.6737 | 12.6154 | 59.9886 | 17.2 | 152.6282 | 27.7273 | 60.0001 | 33.4 | 152.6074 | 44.4915 | 59.9885 | 49.6 | 152.6174 | 60.9641 | 60.0289 | 65.8
152.6224 | 77.5494 | 60.0231 | 82 | 152.682 | 12.6166 | 59.9886 | 17.2 | 152.6365 | 27.7321 | 60.0001 | 33.4 | 152.6157 | 44.4915 | 59.9885 | 49.6 | 152.6257 | 60.9654 | 60.0289 | 65.8
152.6307 | 77.5486 | 60.0231 | 82 | 152.6903 | 12.6179 | 59.9886 | 17.2 | 152.6448 | 27.7404 | 60.0001 | 33.4 | 152.6243 | 44.4915 | 59.9885 | 49.6 | 152.634 | 60.9667 | 60.0289 | 65.8
152.639 | 77.5477 | 60.0231 | 82 | 152.6987 | 12.622 | 59.9886 | 17.2 | 152.6531 | 27.7488 | 60.0001 | 33.4 | 152.6326 | 44.4914 | 59.9885 | 49.6 | 152.6423 | 60.968 | 60.0289 | 65.8
152.6474 | 77.5475 | 60.0231 | 82 | 152.707 | 12.6261 | 59.9886 | 17.2 | 152.6614 | 27.752 | 60.0001 | 33.4 | 152.6409 | 44.491 | 59.9885 | 49.6 | 152.6506 | 60.9694 | 60.0289 | 65.8
152.6557 | 77.5473 | 60.0231 | 82 | 152.7153 | 12.6302 | 59.9886 | 17.2 | 152.6697 | 27.7552 | 60.0001 | 33.4 | 152.6492 | 44.4905 | 59.9885 | 49.6 | 152.6589 | 60.9697 | 60.0289 | 65.8
152.664 | 77.547 | 60.0231 | 82 | 152.7238 | 12.6342 | 59.9886 | 17.2 | 152.6782 | 27.7584 | 60.0001 | 33.4 | 152.6575 | 44.49 | 59.9885 | 49.6 | 152.6672 | 60.9701 | 60.0289 | 65.8
152.6724 | 77.5468 | 60.0231 | 82 | 152.7321 | 12.6383 | 59.9886 | 17.2 | 152.6865 | 27.7616 | 60.0001 | 33.4 | 152.6658 | 44.4895 | 59.9885 | 49.6 | 152.6755 | 60.9705 | 60.0289 | 65.8
152.6807 | 77.5474 | 60.0231 | 82 | 152.7404 | 12.6424 | 59.9886 | 17.2 | 152.6948 | 27.7649 | 60.0001 | 33.4 | 152.6741 | 44.489 | 59.9885 | 49.6 | 152.6841 | 60.9709 | 60.0289 | 65.8
152.689 | 77.548 | 60.0231 | 82 | 152.7487 | 12.6465 | 59.9886 | 17.2 | 152.7031 | 27.7681 | 60.0001 | 33.4 | 152.6826 | 44.4886 | 59.9885 | 49.6 | 152.6924 | 60.9705 | 60.0289 | 65.8
152.6974 | 77.5486 | 60.0231 | 82 | 152.7571 | 12.6506 | 59.9886 | 17.2 | 152.7114 | 27.7717 | 60.0001 | 33.4 | 152.6909 | 44.4921 | 59.9885 | 49.6 | 152.7007 | 60.9701 | 60.0289 | 65.8
152.7057 | 77.5492 | 60.0231 | 82 | 152.7654 | 12.6534 | 59.9886 | 17.2 | 152.7197 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.6992 | 44.4957 | 59.9885 | 49.6 | 152.709 | 60.9706 | 60.0289 | 65.8
152.714 | 77.5498 | 60.0231 | 82 | 152.7737 | 12.6563 | 59.9886 | 17.2 | 152.728 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7075 | 44.5022 | 59.9885 | 49.6 | 152.7173 | 60.9712 | 60.0289 | 65.8
152.7224 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.782 | 12.6563 | 59.9886 | 17.2 | 152.7366 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7158 | 44.5088 | 59.9885 | 49.6 | 152.7256 | 60.9717 | 60.0289 | 65.8
152.7307 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.7904 | 12.6563 | 59.9886 | 17.2 | 152.7449 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7241 | 44.5157 | 59.9885 | 49.6 | 152.7339 | 60.9722 | 60.0289 | 65.8
152.739 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.7987 | 12.6563 | 59.9886 | 17.2 | 152.7532 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7324 | 44.5227 | 59.9885 | 49.6 | 152.7422 | 60.9734 | 60.0289 | 65.8
152.7473 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.807 | 12.6563 | 59.9886 | 17.2 | 152.7615 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.741 | 44.5338 | 59.9885 | 49.6 | 152.7507 | 60.9745 | 60.0289 | 65.8
152.7557 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.8154 | 12.658 | 59.9886 | 17.2 | 152.7698 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7493 | 44.5448 | 59.9885 | 49.6 | 152.759 | 60.9756 | 60.0289 | 65.8
152.764 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.8237 | 12.6598 | 59.9886 | 17.2 | 152.7781 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7576 | 44.5559 | 59.9885 | 49.6 | 152.7673 | 60.9767 | 60.0289 | 65.8
152.7723 | 77.5504 | 60.0231 | 82 | 152.832 | 12.6649 | 59.9886 | 17.2 | 152.7864 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7659 | 44.5669 | 59.9885 | 49.6 | 152.7756 | 60.9787 | 60.0289 | 65.8
152.7807 | 77.5513 | 60.0231 | 82 | 152.8403 | 12.6701 | 59.9886 | 17.2 | 152.7947 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7742 | 44.574 | 59.9885 | 49.6 | 152.7839 | 60.9807 | 60.0289 | 65.8
152.789 | 77.5522 | 60.0231 | 82 | 152.8488 | 12.6753 | 59.9886 | 17.2 | 152.8032 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7825 | 44.581 | 59.9885 | 49.6 | 152.7922 | 60.9821 | 60.0289 | 65.8
152.7973 | 77.5531 | 60.0231 | 82 | 152.8571 | 12.6805 | 59.9886 | 17.2 | 152.8115 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7908 | 44.585 | 59.9885 | 49.6 | 152.8005 | 60.9835 | 60.0289 | 65.8
152.8057 | 77.554 | 60.0231 | 82 | 152.8654 | 12.6857 | 59.9886 | 17.2 | 152.8198 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.7991 | 44.5889 | 59.9885 | 49.6 | 152.8088 | 60.9849 | 60.0289 | 65.8
152.814 | 77.5549 | 60.0231 | 82 | 152.8738 | 12.6908 | 59.9886 | 17.2 | 152.8281 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8076 | 44.5928 | 59.9885 | 49.6 | 152.8171 | 60.9863 | 60.0289 | 65.8
152.8223 | 77.5558 | 60.0231 | 82 | 152.8821 | 12.696 | 59.9886 | 17.2 | 152.8364 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8159 | 44.5967 | 59.9885 | 49.6 | 152.8257 | 60.9871 | 60.0289 | 65.8
152.8306 | 77.5566 | 60.0231 | 82 | 152.8904 | 12.7012 | 59.9886 | 17.2 | 152.8447 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8242 | 44.5966 | 59.9885 | 49.6 | 152.834 | 60.9879 | 60.0289 | 65.8
152.839 | 77.5575 | 60.0231 | 82 | 152.8987 | 12.7046 | 59.9886 | 17.2 | 152.853 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8325 | 44.5964 | 59.9885 | 49.6 | 152.8423 | 60.9888 | 60.0289 | 65.8
152.8473 | 77.5584 | 60.0231 | 82 | 152.9071 | 12.7081 | 59.9886 | 17.2 | 152.8616 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8408 | 44.5962 | 59.9885 | 49.6 | 152.8506 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
152.8556 | 77.5593 | 60.0231 | 82 | 152.9154 | 12.7081 | 59.9886 | 17.2 | 152.8699 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8491 | 44.596 | 59.9885 | 49.6 | 152.8589 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
152.864 | 77.5591 | 60.0231 | 82 | 152.9237 | 12.7081 | 59.9886 | 17.2 | 152.8782 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.8574 | 44.5958 | 59.9828 | 49.6 | 152.8672 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
152.8723 | 77.5589 | 60.0231 | 82 | 152.9321 | 12.7067 | 59.9886 | 17.2 | 152.8865 | 27.7753 | 60.0001 | 33.4 | 152.866 | 44.5956 | 59.9828 | 49.6 | 152.8755 | 60.9892 | 60.0289 | 65.8
152.8806 | 77.5587 | 60.0231 | 82 | 152.9404 | 12.7054 | 59.9886 | 17.2 | 152.8948 | 27.7795 | 60.0001 | 33.4 | 152.8743 | 44.5954 | 59.9828 | 49.6 | 152.8838 | 60.9889 | 60.0289 | 65.8
152.8889 | 77.5585 | 60.0231 | 82 | 152.9487 | 12.7031 | 59.9886 | 17.2 | 152.9031 | 27.7836 | 60.0001 | 33.4 | 152.8826 | 44.5951 | 59.9828 | 49.6 | 152.8923 | 60.9885 | 60.0289 | 65.8
152.8973 | 77.5583 | 60.0231 | 82 | 152.957 | 12.7008 | 59.9886 | 17.2 | 152.9114 | 27.7877 | 60.0001 | 33.4 | 152.8909 | 44.5948 | 59.9828 | 49.6 | 152.9006 | 60.9882 | 60.0289 | 65.8
152.9056 | 77.5581 | 60.0231 | 82 | 152.9655 | 12.7001 | 59.9886 | 17.2 | 152.9197 | 27.7919 | 60.0001 | 33.4 | 152.8992 | 44.5945 | 59.9828 | 49.6 | 152.9089 | 60.9879 | 60.0289 | 65.8
152.9139 | 77.5578 | 60.0231 | 82 | 152.9738 | 12.6993 | 59.9886 | 17.2 | 152.9282 | 27.796 | 60.0001 | 33.4 | 152.9075 | 44.5943 | 59.9828 | 49.6 | 152.9172 | 60.9876 | 60.0289 | 65.8
152.9223 | 77.5575 | 60.0231 | 82 | 152.9821 | 12.7001 | 59.9886 | 17.2 | 152.9365 | 27.8001 | 60.0001 | 33.4 | 152.9158 | 44.594 | 59.9828 | 49.6 | 152.9255 | 60.9886 | 60.0289 | 65.8
152.9306 | 77.5576 | 60.0231 | 82 | 152.9904 | 12.701 | 59.9886 | 17.2 | 152.9448 | 27.8043 | 60.0001 | 33.4 | 152.9243 | 44.5938 | 59.9828 | 49.6 | 152.9338 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
152.9389 | 77.5576 | 60.0231 | 82 | 152.9988 | 12.7018 | 59.9886 | 17.2 | 152.9531 | 27.8084 | 60.0001 | 33.4 | 152.9326 | 44.5936 | 59.9828 | 49.6 | 152.9421 | 60.9906 | 60.0289 | 65.8
152.9473 | 77.5579 | 60.0231 | 82 | 153.0071 | 12.7026 | 59.9886 | 17.2 | 152.9614 | 27.8125 | 60.0001 | 33.4 | 152.9409 | 44.5933 | 59.9828 | 49.6 | 152.9504 | 60.9916 | 60.0289 | 65.8
152.9556 | 77.5582 | 60.0231 | 82 | 153.0154 | 12.7039 | 59.9886 | 17.2 | 152.9697 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9492 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 152.9587 | 60.994 | 60.0289 | 65.8
152.9639 | 77.5584 | 60.0231 | 82 | 153.0238 | 12.7051 | 59.9886 | 17.2 | 152.978 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9575 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 152.9673 | 60.9964 | 60.0289 | 65.8
152.9723 | 77.5587 | 60.0231 | 82 | 153.0321 | 12.7073 | 59.9886 | 17.2 | 152.9866 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9658 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 152.9756 | 60.9988 | 60.0289 | 65.8
152.9806 | 77.5589 | 60.0231 | 82 | 153.0404 | 12.7095 | 59.9886 | 17.2 | 152.9949 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9741 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 152.9839 | 61.0013 | 60.0289 | 65.8
152.9889 | 77.5592 | 60.0231 | 82 | 153.0487 | 12.7101 | 59.9886 | 17.2 | 153.0032 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9827 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 152.9922 | 61.0024 | 60.0289 | 65.8
152.9973 | 77.561 | 60.0231 | 82 | 153.0571 | 12.7108 | 59.9886 | 17.2 | 153.0115 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.991 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0005 | 61.0036 | 60.0289 | 65.8
153.0056 | 77.5629 | 60.0231 | 82 | 153.0654 | 12.7099 | 59.9886 | 17.2 | 153.0198 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 152.9993 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0088 | 61.003 | 60.0289 | 65.8
153.0139 | 77.5644 | 60.0231 | 82 | 153.0737 | 12.709 | 59.9886 | 17.2 | 153.0281 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0076 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0171 | 61.0023 | 60.0289 | 65.8
153.0222 | 77.5659 | 60.0231 | 82 | 153.0822 | 12.708 | 59.9886 | 17.2 | 153.0364 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0159 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0254 | 61.0016 | 60.0289 | 65.8
153.0306 | 77.5674 | 60.0231 | 82 | 153.0905 | 12.7071 | 59.9886 | 17.2 | 153.0447 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0242 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0337 | 61.001 | 60.0289 | 65.8
153.0389 | 77.5689 | 60.0231 | 82 | 153.0988 | 12.7089 | 59.9886 | 17.2 | 153.0532 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0325 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0422 | 60.9992 | 60.0289 | 65.8
153.0472 | 77.5704 | 60.0231 | 82 | 153.1071 | 12.7108 | 59.9886 | 17.2 | 153.0615 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.041 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0505 | 60.9975 | 60.0289 | 65.8
153.0555 | 77.5719 | 60.0231 | 82 | 153.1155 | 12.7126 | 59.9886 | 17.2 | 153.0698 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0493 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0588 | 60.9958 | 60.0289 | 65.8
153.0639 | 77.5734 | 60.0231 | 82 | 153.1238 | 12.7144 | 59.9886 | 17.2 | 153.0781 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0576 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0671 | 60.994 | 60.0289 | 65.8
153.0722 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1321 | 12.7163 | 59.9886 | 17.2 | 153.0864 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0659 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0754 | 60.9932 | 60.0289 | 65.8
153.0805 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1405 | 12.7181 | 59.9886 | 17.2 | 153.0947 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0742 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.0837 | 60.9923 | 60.0289 | 65.8
153.0889 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1488 | 12.72 | 59.9886 | 17.2 | 153.103 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0825 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.092 | 60.9917 | 60.0289 | 65.8
153.0972 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1571 | 12.7218 | 59.9886 | 17.2 | 153.1116 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0908 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1003 | 60.991 | 60.0289 | 65.8
153.1055 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1654 | 12.7237 | 59.9886 | 17.2 | 153.1199 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.0994 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1089 | 60.9904 | 60.0289 | 65.8
153.1139 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1738 | 12.7255 | 59.9886 | 17.2 | 153.1282 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.1077 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1172 | 60.9897 | 60.0289 | 65.8
153.1222 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1821 | 12.7255 | 59.9886 | 17.2 | 153.1365 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.116 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1255 | 60.9898 | 60.0289 | 65.8
153.1305 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1904 | 12.7255 | 59.9886 | 17.2 | 153.1448 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.1243 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1338 | 60.9899 | 60.0289 | 65.8
153.1389 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.1987 | 12.7268 | 59.9886 | 17.2 | 153.1531 | 27.8167 | 60.0001 | 33.4 | 153.1326 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1421 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
153.1472 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2072 | 12.7281 | 59.9886 | 17.2 | 153.1614 | 27.8169 | 60.0001 | 33.4 | 153.1409 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1504 | 60.9894 | 60.0289 | 65.8
153.1555 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2155 | 12.7294 | 59.9886 | 17.2 | 153.1697 | 27.8172 | 60.0001 | 33.4 | 153.1492 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1587 | 60.9895 | 60.0289 | 65.8
153.1638 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2238 | 12.7307 | 59.9886 | 17.2 | 153.1782 | 27.8174 | 60.0001 | 33.4 | 153.1577 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.167 | 60.9896 | 60.0289 | 65.8
153.1722 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2322 | 12.732 | 59.9886 | 17.2 | 153.1865 | 27.8177 | 60.0001 | 33.4 | 153.166 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1753 | 60.9887 | 60.0289 | 65.8
153.1805 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2405 | 12.7332 | 59.9886 | 17.2 | 153.1948 | 27.8179 | 60.0001 | 33.4 | 153.1743 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1838 | 60.9878 | 60.0289 | 65.8
153.1888 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2488 | 12.736 | 59.9886 | 17.2 | 153.2031 | 27.8181 | 60.0001 | 33.4 | 153.1826 | 44.5931 | 59.9828 | 49.6 | 153.1921 | 60.9869 | 60.0289 | 65.8
153.1972 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2571 | 12.7388 | 59.9886 | 17.2 | 153.2114 | 27.8189 | 60.0001 | 33.4 | 153.1909 | 44.5931 | 59.9885 | 49.6 | 153.2004 | 60.986 | 60.0289 | 65.8
153.2055 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2655 | 12.7415 | 59.9886 | 17.2 | 153.2197 | 27.8196 | 60.0001 | 33.4 | 153.1992 | 44.5931 | 59.9885 | 49.6 | 153.2087 | 60.9835 | 60.0289 | 65.8
153.2138 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2738 | 12.7443 | 59.9886 | 17.2 | 153.228 | 27.8203 | 60.0001 | 33.4 | 153.2075 | 44.5931 | 59.9885 | 49.6 | 153.217 | 60.9811 | 60.0289 | 65.8
153.2222 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2821 | 12.7458 | 59.9886 | 17.2 | 153.2366 | 27.8211 | 60.0001 | 33.4 | 153.2161 | 44.5931 | 59.9885 | 49.6 | 153.2253 | 60.9797 | 60.0289 | 65.8
153.2305 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2905 | 12.7472 | 59.9886 | 17.2 | 153.2449 | 27.8216 | 60.0001 | 33.4 | 153.2244 | 44.5935 | 59.9885 | 49.6 | 153.2336 | 60.9783 | 60.0289 | 65.8
153.2388 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.2988 | 12.7487 | 59.9886 | 17.2 | 153.2532 | 27.8221 | 60.0001 | 33.4 | 153.2327 | 44.5938 | 59.9885 | 49.6 | 153.2419 | 60.9776 | 60.0289 | 65.8
153.2472 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3071 | 12.7502 | 59.9886 | 17.2 | 153.2615 | 27.8226 | 60.0001 | 33.4 | 153.241 | 44.5941 | 59.9885 | 49.6 | 153.2505 | 60.977 | 60.0289 | 65.8
153.2555 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3154 | 12.7517 | 59.9886 | 17.2 | 153.2698 | 27.8231 | 60.0001 | 33.4 | 153.2493 | 44.5945 | 59.9885 | 49.6 | 153.2588 | 60.9776 | 60.0289 | 65.8
153.2638 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3239 | 12.7531 | 59.9886 | 17.2 | 153.2781 | 27.8236 | 60.0001 | 33.4 | 153.2576 | 44.5963 | 59.9885 | 49.6 | 153.2671 | 60.9783 | 60.0289 | 65.8
153.2721 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3322 | 12.7531 | 59.9886 | 17.2 | 153.2864 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.2659 | 44.5981 | 59.9885 | 49.6 | 153.2754 | 60.979 | 60.0289 | 65.8
153.2805 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3405 | 12.7531 | 59.9886 | 17.2 | 153.2947 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.2744 | 44.5998 | 59.9885 | 49.6 | 153.2837 | 60.9796 | 60.0289 | 65.8
153.2888 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3489 | 12.7531 | 59.9886 | 17.2 | 153.3032 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.2827 | 44.6016 | 59.9885 | 49.6 | 153.292 | 60.9827 | 60.0289 | 65.8
153.2971 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3572 | 12.7531 | 59.9886 | 17.2 | 153.3115 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.291 | 44.6026 | 59.9885 | 49.6 | 153.3003 | 60.9858 | 60.0289 | 65.8
153.3055 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3655 | 12.7541 | 59.9886 | 17.2 | 153.3198 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.2993 | 44.6036 | 59.9885 | 49.6 | 153.3086 | 60.9892 | 60.0289 | 65.8
153.3138 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3738 | 12.7551 | 59.9886 | 17.2 | 153.3281 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3076 | 44.6048 | 59.9885 | 49.6 | 153.3169 | 60.9927 | 60.0289 | 65.8
153.3221 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3822 | 12.7561 | 59.9886 | 17.2 | 153.3364 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3159 | 44.6061 | 59.9885 | 49.6 | 153.3254 | 60.9954 | 60.0289 | 65.8
153.3304 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3905 | 12.757 | 59.9886 | 17.2 | 153.3447 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3242 | 44.6073 | 59.9885 | 49.6 | 153.3337 | 60.9981 | 60.0289 | 65.8
153.3388 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.3988 | 12.758 | 59.9886 | 17.2 | 153.353 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3328 | 44.6085 | 59.9885 | 49.6 | 153.342 | 61.0009 | 60.0289 | 65.8
153.3471 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4071 | 12.759 | 59.9886 | 17.2 | 153.3616 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3411 | 44.6078 | 59.9885 | 49.6 | 153.3503 | 61.0036 | 60.0289 | 65.8
153.3554 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4155 | 12.76 | 59.9886 | 17.2 | 153.3699 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3494 | 44.607 | 59.9885 | 49.6 | 153.3586 | 61.0063 | 60.0289 | 65.8
153.3638 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4238 | 12.7609 | 59.9886 | 17.2 | 153.3782 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3577 | 44.6061 | 59.9885 | 49.6 | 153.3669 | 61.0091 | 60.0289 | 65.8
153.3721 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4321 | 12.7619 | 59.9886 | 17.2 | 153.3865 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.366 | 44.6051 | 59.9885 | 49.6 | 153.3752 | 61.0129 | 60.0289 | 65.8
153.3804 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4406 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.3948 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3743 | 44.605 | 59.9885 | 49.6 | 153.3835 | 61.0167 | 60.0289 | 65.8
153.3888 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4489 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4031 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3826 | 44.605 | 59.9885 | 49.6 | 153.3921 | 61.0192 | 60.0289 | 65.8
153.3971 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4572 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4114 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3911 | 44.6044 | 59.9885 | 49.6 | 153.4004 | 61.0217 | 60.0289 | 65.8
153.4054 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4655 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4197 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.3994 | 44.6037 | 59.9885 | 49.6 | 153.4087 | 61.0243 | 60.0289 | 65.8
153.4138 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4739 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4282 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4077 | 44.6037 | 59.9885 | 49.6 | 153.417 | 61.0268 | 60.0289 | 65.8
153.4221 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4822 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4365 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.416 | 44.6037 | 59.9885 | 49.6 | 153.4253 | 61.0293 | 60.0289 | 65.8
153.4304 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4905 | 12.7629 | 59.9886 | 17.2 | 153.4448 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4243 | 44.6049 | 59.9885 | 49.6 | 153.4336 | 61.0318 | 60.0289 | 65.8
153.4388 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.4989 | 12.7636 | 59.9886 | 17.2 | 153.4531 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4326 | 44.606 | 59.9885 | 49.6 | 153.4419 | 61.0343 | 60.0289 | 65.8
153.4471 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.5072 | 12.7643 | 59.9886 | 17.2 | 153.4614 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4409 | 44.6076 | 59.9885 | 49.6 | 153.4502 | 61.0368 | 60.0289 | 65.8
153.4554 | 77.5749 | 60.0231 | 82 | 153.5155 | 12.765 | 59.9886 | 17.2 | 153.4697 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4495 | 44.6093 | 59.9885 | 49.6 | 153.4585 | 61.0394 | 60.0289 | 65.8
153.4637 | 77.582 | 60.0231 | 82 | 153.5238 | 12.7658 | 59.9886 | 17.2 | 153.478 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4578 | 44.6108 | 59.9885 | 49.6 | 153.467 | 61.0421 | 60.0289 | 65.8
153.4721 | 77.5892 | 60.0231 | 82 | 153.5322 | 12.7665 | 59.9886 | 17.2 | 153.4866 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4661 | 44.6122 | 59.9885 | 49.6 | 153.4753 | 61.0448 | 60.0289 | 65.8
153.4804 | 77.5963 | 60.0231 | 82 | 153.5405 | 12.7672 | 59.9886 | 17.2 | 153.4949 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4744 | 44.6137 | 59.9885 | 49.6 | 153.4836 | 61.0474 | 60.0289 | 65.8
153.4887 | 77.6034 | 60.0231 | 82 | 153.5488 | 12.7679 | 59.9886 | 17.2 | 153.5032 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4827 | 44.6151 | 59.9885 | 49.6 | 153.4919 | 61.0501 | 60.0289 | 65.8
153.497 | 77.6105 | 60.0231 | 82 | 153.5571 | 12.7687 | 59.9886 | 17.2 | 153.5115 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.491 | 44.6151 | 59.9885 | 49.6 | 153.5002 | 61.0527 | 60.0289 | 65.8
153.5054 | 77.6176 | 60.0231 | 82 | 153.5656 | 12.7694 | 59.9886 | 17.2 | 153.5198 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.4993 | 44.6151 | 59.9885 | 49.6 | 153.5085 | 61.0554 | 60.0289 | 65.8
153.5137 | 77.6247 | 60.0231 | 82 | 153.5739 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5281 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5078 | 44.6144 | 59.9885 | 49.6 | 153.5168 | 61.058 | 60.0289 | 65.8
153.522 | 77.6319 | 60.0231 | 82 | 153.5822 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5364 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5161 | 44.6138 | 59.9885 | 49.6 | 153.5251 | 61.0605 | 60.0289 | 65.8
153.5304 | 77.639 | 60.0231 | 82 | 153.5906 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5447 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5244 | 44.6125 | 59.9828 | 49.6 | 153.5337 | 61.0629 | 60.0289 | 65.8
153.5387 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.5989 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5532 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5327 | 44.6112 | 59.9828 | 49.6 | 153.542 | 61.0614 | 60.0289 | 65.8
153.547 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6072 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5615 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.541 | 44.61 | 59.9828 | 49.6 | 153.5503 | 61.0599 | 60.0289 | 65.8
153.5554 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6155 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5698 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5493 | 44.6087 | 59.9828 | 49.6 | 153.5586 | 61.0586 | 60.0289 | 65.8
153.5637 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6239 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5781 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5576 | 44.6075 | 59.9828 | 49.6 | 153.5669 | 61.0572 | 60.0289 | 65.8
153.572 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6322 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5864 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5662 | 44.6062 | 59.9828 | 49.6 | 153.5752 | 61.0513 | 60.0289 | 65.8
153.5804 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6405 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.5947 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5745 | 44.6058 | 59.9828 | 49.6 | 153.5835 | 61.0454 | 60.0289 | 65.8
153.5887 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6489 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.603 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5828 | 44.6054 | 59.9828 | 49.6 | 153.5918 | 61.0347 | 60.0289 | 65.8
153.597 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6572 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6116 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5911 | 44.6054 | 59.9828 | 49.6 | 153.6001 | 61.024 | 60.0289 | 65.8
153.6053 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6655 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6199 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.5994 | 44.6054 | 59.9828 | 49.6 | 153.6086 | 61.0146 | 60.0289 | 65.8
153.6137 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6738 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6282 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6077 | 44.6057 | 59.9828 | 49.6 | 153.6169 | 61.0052 | 60.0289 | 65.8
153.622 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6823 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6365 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.616 | 44.6061 | 59.9828 | 49.6 | 153.6252 | 60.9963 | 60.0289 | 65.8
153.6303 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6906 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6448 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6245 | 44.6064 | 59.9828 | 49.6 | 153.6335 | 60.9874 | 60.0289 | 65.8
153.6387 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.6989 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6531 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6328 | 44.6068 | 59.9828 | 49.6 | 153.6418 | 60.9774 | 60.0289 | 65.8
153.647 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7073 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6614 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6411 | 44.6072 | 59.9828 | 49.6 | 153.6501 | 60.9674 | 60.0289 | 65.8
153.6553 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7156 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6697 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6494 | 44.6075 | 59.9828 | 49.6 | 153.6584 | 60.9619 | 60.0289 | 65.8
153.6637 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7239 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6782 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6577 | 44.6092 | 59.9828 | 49.6 | 153.6667 | 60.9564 | 60.0289 | 65.8
153.672 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7322 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6865 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.666 | 44.611 | 59.9828 | 49.6 | 153.675 | 60.9555 | 60.0289 | 65.8
153.6803 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7406 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.6948 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6743 | 44.6123 | 59.9828 | 49.6 | 153.6836 | 60.9546 | 60.0289 | 65.8
153.6887 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7489 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7031 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6829 | 44.6137 | 59.9828 | 49.6 | 153.6919 | 60.9566 | 60.0289 | 65.8
153.697 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7572 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7114 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6912 | 44.615 | 59.9828 | 49.6 | 153.7002 | 60.9585 | 60.0289 | 65.8
153.7053 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7655 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7197 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.6995 | 44.6164 | 59.9828 | 49.6 | 153.7085 | 60.9653 | 60.0289 | 65.8
153.7136 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7739 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.728 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7078 | 44.6177 | 59.9828 | 49.6 | 153.7168 | 60.9721 | 60.0289 | 65.8
153.722 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7822 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7366 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7161 | 44.6191 | 59.9828 | 49.6 | 153.7251 | 60.98 | 60.0289 | 65.8
153.7303 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.7905 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7449 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7244 | 44.6204 | 59.9828 | 49.6 | 153.7334 | 60.9878 | 60.0289 | 65.8
153.7386 | 77.6461 | 60.0231 | 82 | 153.799 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7532 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7327 | 44.6217 | 59.9828 | 49.6 | 153.7417 | 60.9959 | 60.0289 | 65.8
153.7469 | 77.6466 | 60.0231 | 82 | 153.8073 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7615 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7412 | 44.6234 | 59.9828 | 49.6 | 153.7502 | 61.004 | 60.0289 | 65.8
153.7553 | 77.6472 | 60.0231 | 82 | 153.8156 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7698 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7495 | 44.625 | 59.9828 | 49.6 | 153.7585 | 61.0139 | 60.0289 | 65.8
153.7636 | 77.6474 | 60.0231 | 82 | 153.8239 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7781 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7578 | 44.6267 | 59.9828 | 49.6 | 153.7668 | 61.0238 | 60.0289 | 65.8
153.7719 | 77.6477 | 60.0231 | 82 | 153.8323 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7864 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7661 | 44.6283 | 59.9828 | 49.6 | 153.7751 | 61.0291 | 60.0289 | 65.8
153.7803 | 77.648 | 60.0231 | 82 | 153.8406 | 12.7701 | 59.9886 | 17.2 | 153.7947 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7744 | 44.63 | 59.9828 | 49.6 | 153.7834 | 61.0344 | 60.0289 | 65.8
153.7886 | 77.6483 | 60.0231 | 82 | 153.8489 | 12.7705 | 59.9886 | 17.2 | 153.8032 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7827 | 44.6316 | 59.9828 | 49.6 | 153.7917 | 61.0354 | 60.0289 | 65.8
153.7969 | 77.6486 | 60.0231 | 82 | 153.8573 | 12.7709 | 59.9886 | 17.2 | 153.8115 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.791 | 44.6332 | 59.9828 | 49.6 | 153.8 | 61.0365 | 60.0289 | 65.8
153.8053 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.8656 | 12.7713 | 59.9886 | 17.2 | 153.8198 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.7996 | 44.6348 | 59.9828 | 49.6 | 153.8083 | 61.0379 | 60.0289 | 65.8
153.8136 | 77.6492 | 60.0231 | 82 | 153.8739 | 12.7717 | 59.9886 | 17.2 | 153.8281 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8079 | 44.6365 | 59.9828 | 49.6 | 153.8167 | 61.0394 | 60.0289 | 65.8
153.8219 | 77.6494 | 60.0231 | 82 | 153.8822 | 12.7721 | 59.9886 | 17.2 | 153.8364 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8162 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8252 | 61.0406 | 60.0289 | 65.8
153.8303 | 77.6492 | 60.0231 | 82 | 153.8906 | 12.7725 | 59.9886 | 17.2 | 153.8447 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8245 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8335 | 61.0419 | 60.0289 | 65.8
153.8386 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.8989 | 12.7728 | 59.9886 | 17.2 | 153.853 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8328 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8418 | 61.0414 | 60.0289 | 65.8
153.8469 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.9072 | 12.7732 | 59.9886 | 17.2 | 153.8616 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8411 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8501 | 61.041 | 60.0289 | 65.8
153.8553 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.9156 | 12.7736 | 59.9886 | 17.2 | 153.8699 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8494 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8584 | 61.044 | 60.0289 | 65.8
153.8636 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.924 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.8782 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8579 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8667 | 61.047 | 60.0289 | 65.8
153.8719 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.9323 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.8865 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8662 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.875 | 61.0511 | 60.0289 | 65.8
153.8802 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.9406 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.8948 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8745 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8833 | 61.0553 | 60.0289 | 65.8
153.8886 | 77.6489 | 60.0231 | 82 | 153.949 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9031 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8828 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.8918 | 61.0617 | 60.0289 | 65.8
153.8969 | 77.6507 | 60.0231 | 82 | 153.9573 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9114 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8911 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9001 | 61.0682 | 60.0289 | 65.8
153.9052 | 77.6525 | 60.0231 | 82 | 153.9656 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9197 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.8994 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9084 | 61.0746 | 60.0289 | 65.8
153.9135 | 77.6542 | 60.0231 | 82 | 153.9739 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9282 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9077 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9167 | 61.0811 | 60.0289 | 65.8
153.9219 | 77.656 | 60.0231 | 82 | 153.9823 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9365 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9163 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.925 | 61.0902 | 60.0289 | 65.8
153.9302 | 77.6593 | 60.0231 | 82 | 153.9906 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9448 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9246 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9333 | 61.0994 | 60.0289 | 65.8
153.9385 | 77.6627 | 60.0231 | 82 | 153.9989 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9531 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9329 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9417 | 61.1058 | 60.0289 | 65.8
153.9469 | 77.6672 | 60.0231 | 82 | 154.0073 | 12.774 | 59.9886 | 17.2 | 153.9614 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9412 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.95 | 61.1122 | 60.0289 | 65.8
153.9552 | 77.6718 | 60.0231 | 82 | 154.0156 | 12.7791 | 59.9886 | 17.2 | 153.9697 | 27.8241 | 60.0001 | 33.4 | 153.9495 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9583 | 61.1174 | 60.0289 | 65.8
153.9635 | 77.6764 | 60.0231 | 82 | 154.0239 | 12.7842 | 59.9886 | 17.2 | 153.978 | 27.8248 | 60.0001 | 33.4 | 153.9578 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9668 | 61.1226 | 60.0289 | 65.8
153.9719 | 77.681 | 60.0231 | 82 | 154.0322 | 12.7893 | 59.9886 | 17.2 | 153.9866 | 27.8255 | 60.0001 | 33.4 | 153.9661 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9751 | 61.1253 | 60.0289 | 65.8
153.9802 | 77.6838 | 60.0231 | 82 | 154.0406 | 12.7943 | 59.9886 | 17.2 | 153.9949 | 27.8261 | 60.0001 | 33.4 | 153.9746 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9834 | 61.128 | 60.0289 | 65.8
153.9885 | 77.6866 | 60.0231 | 82 | 154.049 | 12.8048 | 59.9886 | 17.2 | 154.0032 | 27.8268 | 60.0001 | 33.4 | 153.9829 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 153.9917 | 61.1306 | 60.0289 | 65.8
153.9969 | 77.6908 | 60.0231 | 82 | 154.0573 | 12.8153 | 59.9886 | 17.2 | 154.0115 | 27.8281 | 60.0001 | 33.4 | 153.9912 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154 | 61.1333 | 60.0289 | 65.8
154.0052 | 77.6949 | 60.0231 | 82 | 154.0657 | 12.8258 | 59.9886 | 17.2 | 154.0198 | 27.8294 | 60.0001 | 33.4 | 153.9995 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0083 | 61.1331 | 60.0289 | 65.8
154.0135 | 77.6974 | 60.0231 | 82 | 154.074 | 12.8362 | 59.9886 | 17.2 | 154.0281 | 27.8307 | 60.0001 | 33.4 | 154.0078 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0166 | 61.1329 | 60.0289 | 65.8
154.0219 | 77.7 | 60.0231 | 82 | 154.0823 | 12.8467 | 59.9886 | 17.2 | 154.0364 | 27.8319 | 60.0001 | 33.4 | 154.0161 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0249 | 61.1325 | 60.0289 | 65.8
154.0302 | 77.7013 | 60.0231 | 82 | 154.0906 | 12.8572 | 59.9886 | 17.2 | 154.0447 | 27.8336 | 60.0001 | 33.4 | 154.0244 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0334 | 61.1321 | 60.0289 | 65.8
154.0385 | 77.7027 | 60.0231 | 82 | 154.099 | 12.8626 | 59.9886 | 17.2 | 154.0532 | 27.8352 | 60.0001 | 33.4 | 154.033 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0417 | 61.1317 | 60.0289 | 65.8
154.0468 | 77.704 | 60.0231 | 82 | 154.1073 | 12.868 | 59.9886 | 17.2 | 154.0615 | 27.8361 | 60.0001 | 33.4 | 154.0413 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.05 | 61.1313 | 60.0289 | 65.8
154.0552 | 77.7053 | 60.0231 | 82 | 154.1156 | 12.8708 | 59.9886 | 17.2 | 154.0698 | 27.837 | 60.0001 | 33.4 | 154.0496 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0583 | 61.1318 | 60.0289 | 65.8
154.0635 | 77.7067 | 60.0231 | 82 | 154.124 | 12.8737 | 59.9886 | 17.2 | 154.0781 | 27.838 | 60.0001 | 33.4 | 154.0579 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0667 | 61.1323 | 60.0289 | 65.8
154.0718 | 77.708 | 60.0231 | 82 | 154.1323 | 12.8712 | 59.9886 | 17.2 | 154.0864 | 27.8389 | 60.0001 | 33.4 | 154.0662 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.075 | 61.133 | 60.0289 | 65.8
154.0802 | 77.708 | 60.0231 | 82 | 154.1406 | 12.8686 | 59.9886 | 17.2 | 154.0947 | 27.8392 | 60.0001 | 33.4 | 154.0745 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0833 | 61.1337 | 60.0289 | 65.8
154.0885 | 77.708 | 60.0231 | 82 | 154.1489 | 12.8643 | 59.9886 | 17.2 | 154.103 | 27.8396 | 60.0001 | 33.4 | 154.0828 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0916 | 61.1338 | 60.0289 | 65.8
154.0968 | 77.708 | 60.0231 | 82 | 154.1573 | 12.8599 | 59.9886 | 17.2 | 154.1116 | 27.8399 | 60.0001 | 33.4 | 154.0913 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.0999 | 61.1339 | 60.0289 | 65.8
154.1052 | 77.708 | 60.0231 | 82 | 154.1656 | 12.8555 | 59.9886 | 17.2 | 154.1199 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.0996 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1084 | 61.1351 | 60.0289 | 65.8
154.1135 | 77.7071 | 60.0231 | 82 | 154.174 | 12.8512 | 59.9886 | 17.2 | 154.1282 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1079 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1167 | 61.1363 | 60.0289 | 65.8
154.1218 | 77.7061 | 60.0231 | 82 | 154.1823 | 12.8468 | 59.9886 | 17.2 | 154.1365 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1162 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.125 | 61.1375 | 60.0289 | 65.8
154.1302 | 77.7049 | 60.0231 | 82 | 154.1907 | 12.8425 | 59.9886 | 17.2 | 154.1448 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1245 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1333 | 61.1387 | 60.0289 | 65.8
154.1385 | 77.7037 | 60.0231 | 82 | 154.199 | 12.8406 | 59.9886 | 17.2 | 154.1531 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1328 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1416 | 61.14 | 60.0289 | 65.8
154.1468 | 77.705 | 60.0231 | 82 | 154.2073 | 12.8388 | 59.9886 | 17.2 | 154.1614 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1411 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1499 | 61.1414 | 60.0289 | 65.8
154.1551 | 77.7062 | 60.0231 | 82 | 154.2157 | 12.837 | 59.9886 | 17.2 | 154.1697 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1497 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1582 | 61.1428 | 60.0289 | 65.8
154.1635 | 77.7075 | 60.0231 | 82 | 154.224 | 12.8351 | 59.9886 | 17.2 | 154.1782 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.158 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1665 | 61.1442 | 60.0289 | 65.8
154.1718 | 77.7088 | 60.0231 | 82 | 154.2323 | 12.8338 | 59.9943 | 17.2 | 154.1865 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1663 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.175 | 61.1464 | 60.0289 | 65.8
154.1801 | 77.7101 | 60.0231 | 82 | 154.2406 | 12.8324 | 59.9943 | 17.2 | 154.1948 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1746 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1833 | 61.1485 | 60.0289 | 65.8
154.1884 | 77.7113 | 60.0231 | 82 | 154.249 | 12.8311 | 59.9943 | 17.2 | 154.2031 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1829 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.1917 | 61.1499 | 60.0289 | 65.8
154.1968 | 77.7135 | 60.0231 | 82 | 154.2573 | 12.8297 | 59.9943 | 17.2 | 154.2114 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1912 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.2 | 61.1514 | 60.0289 | 65.8
154.2051 | 77.7157 | 60.0231 | 82 | 154.2656 | 12.8284 | 59.9943 | 17.2 | 154.2197 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.1995 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.2083 | 61.1528 | 60.0289 | 65.8
154.2134 | 77.7192 | 60.0231 | 82 | 154.274 | 12.827 | 59.9943 | 17.2 | 154.228 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.208 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.2166 | 61.1542 | 60.0289 | 65.8
154.2218 | 77.7227 | 60.0231 | 82 | 154.2823 | 12.8257 | 59.9943 | 17.2 | 154.2366 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2163 | 44.6381 | 59.9828 | 49.6 | 154.2249 | 61.1544 | 60.0289 | 65.8
154.2301 | 77.7232 | 60.0231 | 82 | 154.2906 | 12.8243 | 59.9943 | 17.2 | 154.2449 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2246 | 44.6386 | 59.9828 | 49.6 | 154.2332 | 61.1547 | 60.0289 | 65.8
154.2384 | 77.7238 | 60.0231 | 82 | 154.299 | 12.823 | 59.9943 | 17.2 | 154.2532 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2329 | 44.6391 | 59.9828 | 49.6 | 154.2415 | 61.1557 | 60.0289 | 65.8
154.2468 | 77.7243 | 60.0231 | 82 | 154.3074 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.2615 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2412 | 44.6396 | 59.9828 | 49.6 | 154.25 | 61.1566 | 60.0289 | 65.8
154.2551 | 77.7249 | 60.0231 | 82 | 154.3157 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.2698 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2495 | 44.6401 | 59.9828 | 49.6 | 154.2583 | 61.1576 | 60.0289 | 65.8
154.2634 | 77.7254 | 60.0231 | 82 | 154.324 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.2781 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2578 | 44.6405 | 59.9828 | 49.6 | 154.2666 | 61.1585 | 60.0289 | 65.8
154.2718 | 77.726 | 60.0231 | 82 | 154.3323 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.2864 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2664 | 44.641 | 59.9828 | 49.6 | 154.2749 | 61.1593 | 60.0289 | 65.8
154.2801 | 77.7266 | 60.0231 | 82 | 154.3407 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.2947 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.2747 | 44.6415 | 59.9828 | 49.6 | 154.2832 | 61.16 | 60.0289 | 65.8
154.2884 | 77.7271 | 60.0231 | 82 | 154.349 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3032 | 27.8402 | 60.0001 | 33.4 | 154.283 | 44.642 | 59.9828 | 49.6 | 154.2915 | 61.1611 | 60.0289 | 65.8
154.2968 | 77.7267 | 60.0231 | 82 | 154.3573 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3115 | 27.84 | 60.0001 | 33.4 | 154.2913 | 44.6434 | 59.9828 | 49.6 | 154.2998 | 61.1621 | 60.0289 | 65.8
154.3051 | 77.7262 | 60.0231 | 82 | 154.3657 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3198 | 27.8397 | 60.0001 | 33.4 | 154.2996 | 44.6448 | 59.9828 | 49.6 | 154.3081 | 61.1613 | 60.0289 | 65.8
154.3134 | 77.7262 | 60.0231 | 82 | 154.374 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3281 | 27.8395 | 60.0001 | 33.4 | 154.3079 | 44.6457 | 59.9828 | 49.6 | 154.3164 | 61.1606 | 60.0289 | 65.8
154.3217 | 77.7262 | 60.0231 | 82 | 154.3823 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3364 | 27.8392 | 60.0001 | 33.4 | 154.3162 | 44.6467 | 59.9828 | 49.6 | 154.325 | 61.159 | 60.0289 | 65.8
154.3301 | 77.7269 | 60.0231 | 82 | 154.3906 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3447 | 27.839 | 60.0001 | 33.4 | 154.3247 | 44.6476 | 59.9828 | 49.6 | 154.3333 | 61.1574 | 60.0289 | 65.8
154.3384 | 77.7276 | 60.0231 | 82 | 154.399 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.353 | 27.8388 | 60.0001 | 33.4 | 154.333 | 44.6485 | 59.9828 | 49.6 | 154.3416 | 61.1567 | 60.0289 | 65.8
154.3467 | 77.7283 | 60.0231 | 82 | 154.4073 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3616 | 27.8383 | 60.0001 | 33.4 | 154.3413 | 44.6494 | 59.9828 | 49.6 | 154.3499 | 61.156 | 60.0289 | 65.8
154.355 | 77.7289 | 60.0231 | 82 | 154.4156 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3699 | 27.8379 | 60.0001 | 33.4 | 154.3496 | 44.6503 | 59.9828 | 49.6 | 154.3582 | 61.1566 | 60.0289 | 65.8
154.3634 | 77.7306 | 60.0231 | 82 | 154.424 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3782 | 27.8374 | 60.0001 | 33.4 | 154.3579 | 44.6512 | 59.9828 | 49.6 | 154.3665 | 61.1573 | 60.0289 | 65.8
154.3717 | 77.7322 | 60.0231 | 82 | 154.4324 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3865 | 27.837 | 60.0001 | 33.4 | 154.3662 | 44.6521 | 59.9828 | 49.6 | 154.3748 | 61.1574 | 60.0289 | 65.8
154.38 | 77.7339 | 60.0231 | 82 | 154.4407 | 12.8216 | 59.9943 | 17.2 | 154.3948 | 27.8368 | 60.0001 | 33.4 | 154.3745 | 44.6521 | 59.9828 | 49.6 | 154.3831 | 61.1575 | 60.0289 | 65.8
154.3884 | 77.7355 | 60.0231 | 82 | 154.449 | 12.8253 | 59.9943 | 17.2 | 154.4031 | 27.8366 | 60.0001 | 33.4 | 154.3831 | 44.6521 | 59.9828 | 49.6 | 154.3916 | 61.1594 | 60.0289 | 65.8
154.3967 | 77.7371 | 60.0231 | 82 | 154.4574 | 12.829 | 59.9943 | 17.2 | 154.4114 | 27.8364 | 60.0001 | 33.4 | 154.3914 | 44.6527 | 59.9828 | 49.6 | 154.3999 | 61.1612 | 60.0289 | 65.8
154.405 | 77.7388 | 60.0231 | 82 | 154.4657 | 12.8327 | 59.9943 | 17.2 | 154.4197 | 27.8362 | 60.0001 | 33.4 | 154.3997 | 44.6533 | 59.9828 | 49.6 | 154.4082 | 61.163 | 60.0289 | 65.8
154.4134 | 77.7397 | 60.0231 | 82 | 154.474 | 12.8363 | 59.9943 | 17.2 | 154.4282 | 27.836 | 60.0001 | 33.4 | 154.408 | 44.6539 | 59.9828 | 49.6 | 154.4165 | 61.1648 | 60.0289 | 65.8
154.4217 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 154.4823 | 12.84 | 59.9943 | 17.2 | 154.4365 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4163 | 44.6545 | 59.9828 | 49.6 | 154.4248 | 61.164 | 60.0289 | 65.8
154.43 | 77.7417 | 60.0231 | 82 | 154.4907 | 12.8437 | 59.9943 | 17.2 | 154.4448 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4246 | 44.6561 | 59.9828 | 49.6 | 154.4331 | 61.1632 | 60.0289 | 65.8
154.4384 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.499 | 12.8474 | 59.9943 | 17.2 | 154.4531 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4329 | 44.6577 | 59.9828 | 49.6 | 154.4414 | 61.1611 | 60.0289 | 65.8
154.4467 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.5073 | 12.8511 | 59.9943 | 17.2 | 154.4614 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4414 | 44.659 | 59.9828 | 49.6 | 154.4497 | 61.159 | 60.0289 | 65.8
154.455 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.5156 | 12.8547 | 59.9943 | 17.2 | 154.4697 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4497 | 44.6604 | 59.9828 | 49.6 | 154.458 | 61.1566 | 60.0289 | 65.8
154.4633 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.524 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.478 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.458 | 44.6617 | 59.9828 | 49.6 | 154.4666 | 61.1543 | 60.0289 | 65.8
154.4717 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.5323 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.4866 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4663 | 44.6631 | 59.9828 | 49.6 | 154.4749 | 61.152 | 60.0289 | 65.8
154.48 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.5406 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.4949 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4746 | 44.6638 | 59.9828 | 49.6 | 154.4832 | 61.1497 | 60.0289 | 65.8
154.4883 | 77.7427 | 60.0231 | 82 | 154.5491 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5032 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4829 | 44.6646 | 59.9828 | 49.6 | 154.4915 | 61.1474 | 60.0289 | 65.8
154.4967 | 77.7434 | 60.0231 | 82 | 154.5574 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5115 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4912 | 44.6654 | 59.9828 | 49.6 | 154.4998 | 61.1451 | 60.0289 | 65.8
154.505 | 77.7441 | 60.0231 | 82 | 154.5657 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5198 | 27.8358 | 60.0001 | 33.4 | 154.4998 | 44.6661 | 59.9828 | 49.6 | 154.5081 | 61.1445 | 60.0289 | 65.8
154.5133 | 77.7445 | 60.0231 | 82 | 154.574 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5281 | 27.8355 | 60.0001 | 33.4 | 154.5081 | 44.6687 | 59.9828 | 49.6 | 154.5164 | 61.1438 | 60.0289 | 65.8
154.5217 | 77.745 | 60.0231 | 82 | 154.5824 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5364 | 27.8353 | 60.0001 | 33.4 | 154.5164 | 44.6713 | 59.9828 | 49.6 | 154.5247 | 61.1437 | 60.0289 | 65.8
154.53 | 77.7454 | 60.0231 | 82 | 154.5907 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5447 | 27.835 | 60.0001 | 33.4 | 154.5247 | 44.6741 | 59.9885 | 49.6 | 154.5332 | 61.1435 | 60.0289 | 65.8
154.5383 | 77.7459 | 60.0231 | 82 | 154.599 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5532 | 27.8348 | 60.0001 | 33.4 | 154.533 | 44.6769 | 59.9885 | 49.6 | 154.5415 | 61.1436 | 60.0289 | 65.8
154.5467 | 77.7463 | 60.0231 | 82 | 154.6073 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5615 | 27.844 | 60.0001 | 33.4 | 154.5413 | 44.6799 | 59.9885 | 49.6 | 154.5498 | 61.1438 | 60.0289 | 65.8
154.555 | 77.7468 | 60.0231 | 82 | 154.6157 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5698 | 27.8532 | 60.0001 | 33.4 | 154.5496 | 44.6829 | 59.9885 | 49.6 | 154.5581 | 61.1452 | 60.0289 | 65.8
154.5633 | 77.7472 | 60.0231 | 82 | 154.624 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5781 | 27.8847 | 60.0001 | 33.4 | 154.5581 | 44.6859 | 59.9885 | 49.6 | 154.5664 | 61.1467 | 60.0289 | 65.8
154.5716 | 77.7477 | 60.0231 | 82 | 154.6323 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5864 | 27.9162 | 60.0001 | 33.4 | 154.5664 | 44.6889 | 59.9885 | 49.6 | 154.5747 | 61.1481 | 60.0289 | 65.8
154.58 | 77.7474 | 60.0231 | 82 | 154.6407 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.5947 | 27.9477 | 60.0001 | 33.4 | 154.5747 | 44.6918 | 59.9885 | 49.6 | 154.583 | 61.1495 | 60.0289 | 65.8
154.5883 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.649 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.603 | 27.9792 | 60.0001 | 33.4 | 154.583 | 44.6948 | 59.9885 | 49.6 | 154.5913 | 61.1513 | 60.0289 | 65.8
154.5966 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.6573 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.6116 | 28.0107 | 60.0001 | 33.4 | 154.5913 | 44.695 | 59.9885 | 49.6 | 154.5996 | 61.1531 | 60.0289 | 65.8
154.6049 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.6656 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.6199 | 28.0423 | 60.0001 | 33.4 | 154.5996 | 44.6951 | 59.9885 | 49.6 | 154.6082 | 61.1546 | 60.0289 | 65.8
154.6133 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.6741 | 12.8584 | 59.9943 | 17.2 | 154.6282 | 28.0738 | 60.0001 | 33.4 | 154.6079 | 44.6953 | 59.9885 | 49.6 | 154.6165 | 61.156 | 60.0289 | 65.8
154.6216 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.6824 | 12.8572 | 59.9943 | 17.2 | 154.6365 | 28.1054 | 60.0001 | 33.4 | 154.6165 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6248 | 61.1578 | 60.0289 | 65.8
154.6299 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.6907 | 12.856 | 59.9943 | 17.2 | 154.6448 | 28.1275 | 60.0001 | 33.4 | 154.6248 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6331 | 61.1595 | 60.0289 | 65.8
154.6383 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.699 | 12.8548 | 59.9943 | 17.2 | 154.6531 | 28.1496 | 60.0001 | 33.4 | 154.6331 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6414 | 61.16 | 60.0289 | 65.8
154.6466 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7074 | 12.8535 | 59.9943 | 17.2 | 154.6614 | 28.1494 | 60.0001 | 33.4 | 154.6414 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6497 | 61.1604 | 60.0289 | 65.8
154.6549 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7157 | 12.8523 | 59.9943 | 17.2 | 154.6697 | 28.1492 | 60.0001 | 33.4 | 154.6497 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.658 | 61.1603 | 60.0289 | 65.8
154.6633 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.724 | 12.8511 | 59.9943 | 17.2 | 154.6782 | 28.1491 | 60.0001 | 33.4 | 154.658 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6663 | 61.1602 | 60.0289 | 65.8
154.6716 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7324 | 12.8499 | 59.9943 | 17.2 | 154.6865 | 28.1489 | 60.0001 | 33.4 | 154.6663 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6748 | 61.1604 | 60.0289 | 65.8
154.6799 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7407 | 12.8487 | 59.9943 | 17.2 | 154.6948 | 28.1487 | 60.0001 | 33.4 | 154.6746 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6831 | 61.1606 | 60.0289 | 65.8
154.6883 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.749 | 12.8462 | 59.9943 | 17.2 | 154.7031 | 28.1484 | 60.0001 | 33.4 | 154.6831 | 44.6955 | 59.9885 | 49.6 | 154.6914 | 61.164 | 60.0289 | 65.8
154.6966 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7573 | 12.8437 | 59.9943 | 17.2 | 154.7114 | 28.1482 | 60.0001 | 33.4 | 154.6914 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.6997 | 61.1674 | 60.0289 | 65.8
154.7049 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7657 | 12.8424 | 59.9943 | 17.2 | 154.7197 | 28.148 | 60.0001 | 33.4 | 154.6997 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.708 | 61.1708 | 60.0289 | 65.8
154.7133 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.774 | 12.8411 | 59.9943 | 17.2 | 154.728 | 28.1478 | 60.0001 | 33.4 | 154.708 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.7163 | 61.1742 | 60.0289 | 65.8
154.7216 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7823 | 12.8398 | 59.9943 | 17.2 | 154.7363 | 28.1475 | 60.0001 | 33.4 | 154.7163 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.7246 | 61.1776 | 60.0289 | 65.8
154.7299 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7906 | 12.8385 | 59.9943 | 17.2 | 154.7449 | 28.1473 | 60.0001 | 33.4 | 154.7246 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.7329 | 61.1811 | 60.0289 | 65.8
154.7383 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.7991 | 12.8372 | 59.9943 | 17.2 | 154.7532 | 28.1471 | 60.0001 | 33.4 | 154.7329 | 44.6955 | 59.9943 | 49.6 | 154.7412 | 61.1852 | 60.0289 | 65.8
154.7466 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8074 | 12.8359 | 59.9943 | 17.2 | 154.7615 | 28.1466 | 60.0001 | 33.4 | 154.7415 | 44.6957 | 59.9943 | 49.6 | 154.7498 | 61.1893 | 60.0289 | 65.8
154.7549 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8157 | 12.8346 | 59.9943 | 17.2 | 154.7698 | 28.1461 | 60.0001 | 33.4 | 154.7498 | 44.6959 | 59.9943 | 49.6 | 154.7581 | 61.1927 | 60.0289 | 65.8
154.7632 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8241 | 12.8333 | 59.9943 | 17.2 | 154.7781 | 28.1459 | 60.0001 | 33.4 | 154.7581 | 44.6963 | 59.9943 | 49.6 | 154.7664 | 61.1962 | 60.0289 | 65.8
154.7716 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8324 | 12.8333 | 59.9943 | 17.2 | 154.7864 | 28.1456 | 60.0001 | 33.4 | 154.7664 | 44.6968 | 59.9943 | 49.6 | 154.7747 | 61.1952 | 60.0289 | 65.8
154.7799 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8407 | 12.8333 | 59.9943 | 17.2 | 154.7947 | 28.1454 | 60.0001 | 33.4 | 154.7747 | 44.6979 | 59.9943 | 49.6 | 154.783 | 61.1943 | 60.0289 | 65.8
154.7882 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.849 | 12.8333 | 59.9943 | 17.2 | 154.8032 | 28.1452 | 60.0001 | 33.4 | 154.783 | 44.699 | 59.9943 | 49.6 | 154.7913 | 61.1934 | 60.0289 | 65.8
154.7965 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8574 | 12.8333 | 59.9943 | 17.2 | 154.8115 | 28.1449 | 60.0001 | 33.4 | 154.7913 | 44.7001 | 59.9943 | 49.6 | 154.7996 | 61.1924 | 60.0289 | 65.8
154.8049 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8657 | 12.8318 | 59.9943 | 17.2 | 154.8198 | 28.1447 | 60.0001 | 33.4 | 154.7998 | 44.7012 | 59.9943 | 49.6 | 154.8079 | 61.1918 | 60.0289 | 65.8
154.8132 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.874 | 12.8302 | 59.9943 | 17.2 | 154.8281 | 28.1444 | 60.0001 | 33.4 | 154.8081 | 44.7023 | 59.9943 | 49.6 | 154.8164 | 61.1911 | 60.0289 | 65.8
154.8215 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8823 | 12.8287 | 59.9943 | 17.2 | 154.8364 | 28.1442 | 60.0001 | 33.4 | 154.8164 | 44.7034 | 59.9943 | 49.6 | 154.8247 | 61.1912 | 60.0289 | 65.8
154.8299 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.8907 | 12.8272 | 59.9943 | 17.2 | 154.8447 | 28.1442 | 60.0001 | 33.4 | 154.8247 | 44.7043 | 59.9943 | 49.6 | 154.833 | 61.1912 | 60.0289 | 65.8
154.8382 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.899 | 12.8256 | 59.9943 | 17.2 | 154.853 | 28.1442 | 60.0001 | 33.4 | 154.833 | 44.7052 | 59.9943 | 49.6 | 154.8413 | 61.193 | 60.0289 | 65.8
154.8465 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9073 | 12.8241 | 59.9943 | 17.2 | 154.8613 | 28.1442 | 60.0001 | 33.4 | 154.8413 | 44.7058 | 59.9943 | 49.6 | 154.8496 | 61.1948 | 60.0289 | 65.8
154.8549 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9158 | 12.8225 | 59.9943 | 17.2 | 154.8699 | 28.1442 | 60.0001 | 33.4 | 154.8496 | 44.7065 | 59.9943 | 49.6 | 154.8579 | 61.1976 | 60.0289 | 65.8
154.8632 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9241 | 12.821 | 59.9943 | 17.2 | 154.8782 | 28.144 | 60.0001 | 33.4 | 154.8582 | 44.7066 | 59.9943 | 49.6 | 154.8662 | 61.2005 | 60.0289 | 65.8
154.8715 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9324 | 12.8195 | 59.9943 | 17.2 | 154.8865 | 28.1437 | 60.0001 | 33.4 | 154.8665 | 44.7067 | 59.9943 | 49.6 | 154.8745 | 61.2037 | 60.0289 | 65.8
154.8799 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9407 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.8948 | 28.1435 | 60.0001 | 33.4 | 154.8748 | 44.7067 | 59.9943 | 49.6 | 154.8828 | 61.2068 | 60.0289 | 65.8
154.8882 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9491 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9031 | 28.1433 | 60.0001 | 33.4 | 154.8831 | 44.7068 | 59.9943 | 49.6 | 154.8914 | 61.209 | 60.0289 | 65.8
154.8965 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9574 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9114 | 28.1431 | 60.0001 | 33.4 | 154.8914 | 44.7069 | 59.9943 | 49.6 | 154.8997 | 61.2112 | 60.0289 | 65.8
154.9048 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9657 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9197 | 28.1428 | 60.0001 | 33.4 | 154.8997 | 44.707 | 59.9943 | 49.6 | 154.908 | 61.2126 | 60.0289 | 65.8
154.9132 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.974 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9282 | 28.1426 | 60.0001 | 33.4 | 154.908 | 44.7136 | 59.9943 | 49.6 | 154.9163 | 61.214 | 60.0289 | 65.8
154.9215 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9824 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9365 | 28.1424 | 60.0001 | 33.4 | 154.9163 | 44.7201 | 59.9943 | 49.6 | 154.9246 | 61.2137 | 60.0289 | 65.8
154.9298 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.9907 | 12.8179 | 59.9943 | 17.2 | 154.9448 | 28.1421 | 60.0001 | 33.4 | 154.9248 | 44.7306 | 59.9943 | 49.6 | 154.9329 | 61.2133 | 60.0289 | 65.8
154.9382 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 154.999 | 12.8164 | 59.9943 | 17.2 | 154.9531 | 28.1419 | 60.0001 | 33.4 | 154.9331 | 44.7411 | 59.9943 | 49.6 | 154.9412 | 61.213 | 60.0289 | 65.8
154.9465 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 155.0074 | 12.8148 | 59.9943 | 17.2 | 154.9614 | 28.1419 | 60.0001 | 33.4 | 154.9414 | 44.7514 | 59.9943 | 49.6 | 154.9495 | 61.2126 | 60.0289 | 65.8
154.9548 | 77.7471 | 60.0231 | 82 | 155.0157 | 12.812 | 59.9943 | 17.2 | 154.9697 | 28.1419 | 60.0001 | 33.4 | 154.9497 | 44.7618 | 59.9943 | 49.6 | 154.9578 | 61.2116 | 60.0289 | 65.8
154.9632 | 77.7465 | 60.0231 | 82 | 155.024 | 12.8091 | 59.9943 | 17.2 | 154.978 | 28.1418 | 60.0001 | 33.4 | 154.958 | 44.7722 | 59.9943 | 49.6 | 154.9663 | 61.2105 | 60.0289 | 65.8
154.9715 | 77.7458 | 60.0231 | 82 | 155.0323 | 12.8063 | 59.9943 | 17.2 | 154.9863 | 28.1418 | 60.0001 | 33.4 | 154.9663 | 44.7826 | 59.9943 | 49.6 | 154.9746 | 61.2099 | 60.0289 | 65.8
154.9798 | 77.7451 | 60.0231 | 82 | 155.0408 | 12.8034 | 59.9943 | 17.2 | 154.9949 | 28.1418 | 60.0001 | 33.4 | 154.9746 | 44.7929 | 59.9943 | 49.6 | 154.9829 | 61.2093 | 60.0289 | 65.8
154.9882 | 77.7444 | 60.0231 | 82 | 155.0491 | 12.8006 | 59.9943 | 17.2 | 155.0032 | 28.1417 | 60.0001 | 33.4 | 154.9832 | 44.8033 | 59.9943 | 49.6 | 154.9912 | 61.2087 | 60.0289 | 65.8
154.9965 | 77.7438 | 60.0231 | 82 | 155.0574 | 12.7977 | 59.9943 | 17.2 | 155.0115 | 28.1417 | 60.0001 | 33.4 | 154.9915 | 44.8072 | 59.9943 | 49.6 | 154.9995 | 61.2081 | 60.0289 | 65.8
155.0048 | 77.7431 | 60.0231 | 82 | 155.0657 | 12.7949 | 59.9943 | 17.2 | 155.0198 | 28.1416 | 60.0001 | 33.4 | 154.9998 | 44.8111 | 59.9943 | 49.6 | 155.0078 | 61.2063 | 60.0289 | 65.8
155.0131 | 77.7424 | 60.0231 | 82 | 155.0741 | 12.792 | 59.9943 | 17.2 | 155.0281 | 28.1416 | 60.0001 | 33.4 | 155.0081 | 44.8149 | 59.9943 | 49.6 | 155.0161 | 61.2046 | 60.0289 | 65.8
155.0215 | 77.7417 | 60.0231 | 82 | 155.0824 | 12.7907 | 59.9943 | 17.2 | 155.0364 | 28.1416 | 60.0001 | 33.4 | 155.0164 | 44.8187 | 59.9943 | 49.6 | 155.0244 | 61.2028 | 60.0289 | 65.8
155.0298 | 77.7411 | 60.0231 | 82 | 155.0907 | 12.7894 | 59.9943 | 17.2 | 155.0447 | 28.1385 | 60.0001 | 33.4 | 155.0247 | 44.8226 | 59.9943 | 49.6 | 155.033 | 61.201 | 60.0289 | 65.8
155.0381 | 77.7404 | 60.0231 | 82 | 155.0991 | 12.7874 | 59.9943 | 17.2 | 155.0532 | 28.1355 | 60.0001 | 33.4 | 155.033 | 44.8266 | 59.9943 | 49.6 | 155.0413 | 61.2002 | 60.0289 | 65.8
155.0464 | 77.7404 | 60.0231 | 82 | 155.1074 | 12.7855 | 59.9943 | 17.2 | 155.0615 | 28.1325 | 60.0001 | 33.4 | 155.0415 | 44.83 | 59.9943 | 49.6 | 155.0496 | 61.1993 | 60.0289 | 65.8
155.0548 | 77.7404 | 60.0231 | 82 | 155.1157 | 12.7835 | 59.9943 | 17.2 | 155.0698 | 28.1295 | 60.0001 | 33.4 | 155.0498 | 44.8333 | 59.9943 | 49.6 | 155.0579 | 61.1987 | 60.0289 | 65.8
155.0631 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.124 | 12.7815 | 59.9943 | 17.2 | 155.0781 | 28.1219 | 60.0001 | 33.4 | 155.0581 | 44.8367 | 59.9943 | 49.6 | 155.0662 | 61.1981 | 60.0289 | 65.8
155.0714 | 77.7411 | 60.0231 | 82 | 155.1324 | 12.7795 | 59.9943 | 17.2 | 155.0864 | 28.1144 | 60.0001 | 33.4 | 155.0664 | 44.84 | 59.9943 | 49.6 | 155.0745 | 61.1975 | 60.0289 | 65.8
155.0798 | 77.7411 | 60.0231 | 82 | 155.1407 | 12.7775 | 59.9943 | 17.2 | 155.0947 | 28.1068 | 60.0001 | 33.4 | 155.0747 | 44.8434 | 59.9943 | 49.6 | 155.0828 | 61.1969 | 60.0289 | 65.8
155.0881 | 77.7412 | 60.0231 | 82 | 155.149 | 12.774 | 59.9943 | 17.2 | 155.103 | 28.0992 | 60.0001 | 33.4 | 155.083 | 44.8467 | 59.9943 | 49.6 | 155.0911 | 61.1974 | 60.0289 | 65.8
155.0964 | 77.7412 | 60.0231 | 82 | 155.1573 | 12.7705 | 59.9943 | 17.2 | 155.1113 | 28.0917 | 60.0001 | 33.4 | 155.0913 | 44.8454 | 59.9943 | 49.6 | 155.0994 | 61.1979 | 60.0289 | 65.8
155.1048 | 77.7412 | 60.0231 | 82 | 155.1658 | 12.7652 | 59.9943 | 17.2 | 155.1199 | 28.0841 | 60.0001 | 33.4 | 155.0996 | 44.844 | 59.9943 | 49.6 | 155.1079 | 61.197 | 60.0289 | 65.8
155.1131 | 77.7413 | 60.0231 | 82 | 155.1741 | 12.7599 | 59.9943 | 17.2 | 155.1282 | 28.0795 | 60.0001 | 33.4 | 155.1082 | 44.8425 | 59.9943 | 49.6 | 155.1162 | 61.1962 | 60.0289 | 65.8
155.1214 | 77.7413 | 60.0231 | 82 | 155.1824 | 12.7565 | 59.9943 | 17.2 | 155.1365 | 28.075 | 60.0001 | 33.4 | 155.1165 | 44.841 | 59.9943 | 49.6 | 155.1245 | 61.1953 | 60.0289 | 65.8
155.1298 | 77.7413 | 60.0231 | 82 | 155.1908 | 12.7532 | 59.9943 | 17.2 | 155.1448 | 28.0704 | 60.0001 | 33.4 | 155.1248 | 44.84 | 59.9943 | 49.6 | 155.1328 | 61.1944 | 60.0289 | 65.8
155.1381 | 77.7414 | 60.0231 | 82 | 155.1991 | 12.7498 | 59.9943 | 17.2 | 155.1531 | 28.0659 | 60.0001 | 33.4 | 155.1331 | 44.8391 | 59.9943 | 49.6 | 155.1411 | 61.1936 | 60.0289 | 65.8
155.1464 | 77.741 | 60.0231 | 82 | 155.2074 | 12.7465 | 59.9943 | 17.2 | 155.1614 | 28.0659 | 60.0001 | 33.4 | 155.1414 | 44.8382 | 59.9943 | 49.6 | 155.1494 | 61.1927 | 60.0289 | 65.8
155.1548 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2157 | 12.7431 | 59.9943 | 17.2 | 155.1697 | 28.0659 | 60.0001 | 33.4 | 155.1497 | 44.8373 | 59.9943 | 49.6 | 155.1577 | 61.1923 | 60.0289 | 65.8
155.1631 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2241 | 12.7398 | 59.9943 | 17.2 | 155.1782 | 28.0658 | 60.0001 | 33.4 | 155.158 | 44.8364 | 59.9943 | 49.6 | 155.166 | 61.1918 | 60.0289 | 65.8
155.1714 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2324 | 12.7379 | 59.9943 | 17.2 | 155.1865 | 28.0657 | 60.0001 | 33.4 | 155.1665 | 44.8355 | 59.9943 | 49.6 | 155.1746 | 61.1914 | 60.0289 | 65.8
155.1797 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2407 | 12.7361 | 59.9943 | 17.2 | 155.1948 | 28.0657 | 60.0001 | 33.4 | 155.1748 | 44.8355 | 59.9943 | 49.6 | 155.1829 | 61.191 | 60.0289 | 65.8
155.1881 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.249 | 12.7346 | 59.9943 | 17.2 | 155.2031 | 28.0656 | 60.0001 | 33.4 | 155.1831 | 44.8355 | 59.9943 | 49.6 | 155.1912 | 61.1919 | 60.0289 | 65.8
155.1964 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2574 | 12.733 | 59.9943 | 17.2 | 155.2114 | 28.0655 | 60.0001 | 33.4 | 155.1914 | 44.8355 | 59.9943 | 49.6 | 155.1995 | 61.1929 | 60.0289 | 65.8
155.2047 | 77.7407 | 60.0231 | 82 | 155.2657 | 12.7314 | 59.9943 | 17.2 | 155.2197 | 28.0655 | 60.0001 | 33.4 | 155.1997 | 44.8355 | 59.9943 | 49.6 | 155.2078 | 61.1925 | 60.0289 | 65.8
155.213 | 77.7441 | 60.0231 | 82 | 155.274 | 12.7299 | 59.9943 | 17.2 | 155.228 | 28.0654 | 60.0001 | 33.4 | 155.208 | 44.8343 | 59.9943 | 49.6 | 155.2161 | 61.1922 | 60.0289 | 65.8
155.2214 | 77.7475 | 60.0231 | 82 | 155.2825 | 12.7268 | 59.9943 | 17.2 | 155.2363 | 28.0653 | 60.0001 | 33.4 | 155.2163 | 44.8332 | 59.9943 | 49.6 | 155.2244 | 61.193 | 60.0289 | 65.8
155.2297 | 77.7518 | 60.0231 | 82 | 155.2908 | 12.7236 | 59.9943 | 17.2 | 155.2449 | 28.0653 | 60.0001 | 33.4 | 155.2249 | 44.832 | 59.9943 | 49.6 | 155.2327 | 61.1938 | 60.0289 | 65.8
155.238 | 77.7561 | 60.0231 | 82 | 155.2991 | 12.719 | 59.9943 | 17.2 | 155.2532 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2332 | 44.8309 | 59.9943 | 49.6 | 155.241 | 61.1942 | 60.0289 | 65.8
155.2464 | 77.7604 | 60.0231 | 82 | 155.3074 | 12.7143 | 59.9943 | 17.2 | 155.2615 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2415 | 44.8297 | 59.9943 | 49.6 | 155.2495 | 61.1947 | 60.0289 | 65.8
155.2547 | 77.7647 | 60.0231 | 82 | 155.3158 | 12.7096 | 59.9943 | 17.2 | 155.2698 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2498 | 44.8285 | 59.9943 | 49.6 | 155.2578 | 61.1934 | 60.0289 | 65.8
155.263 | 77.7709 | 60.0231 | 82 | 155.3241 | 12.7049 | 59.9943 | 17.2 | 155.2781 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2581 | 44.8274 | 59.9943 | 49.6 | 155.2661 | 61.1921 | 60.0289 | 65.8
155.2714 | 77.777 | 60.0231 | 82 | 155.3324 | 12.7018 | 59.9943 | 17.2 | 155.2864 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2664 | 44.8262 | 59.9943 | 49.6 | 155.2744 | 61.1909 | 60.0289 | 65.8
155.2797 | 77.7861 | 60.0231 | 82 | 155.3407 | 12.6987 | 59.9943 | 17.2 | 155.2947 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.2747 | 44.8251 | 59.9943 | 49.6 | 155.2827 | 61.1896 | 60.0289 | 65.8
155.288 | 77.7953 | 60.0231 | 82 | 155.3491 | 12.6956 | 59.9943 | 17.2 | 155.3032 | 28.0652 | 60.0001 | 33.4 | 155.283 | 44.8239 | 59.9943 | 49.6 | 155.291 | 61.1891 | 60.0289 | 65.8
155.2964 | 77.801 | 60.0231 | 82 | 155.3574 | 12.6925 | 59.9943 | 17.2 | 155.3115 | 28.0619 | 60.0001 | 33.4 | 155.2915 | 44.8239 | 59.9943 | 49.6 | 155.2993 | 61.1886 | 60.0289 | 65.8
155.3047 | 77.8067 | 60.0231 | 82 | 155.3657 | 12.7016 | 59.9943 | 17.2 | 155.3198 | 28.0586 | 60.0001 | 33.4 | 155.2998 | 44.8239 | 59.9943 | 49.6 | 155.3076 | 61.1868 | 60.0289 | 65.8
155.313 | 77.8118 | 60.0231 | 82 | 155.3741 | 12.7106 | 59.9943 | 17.2 | 155.3281 | 28.0554 | 60.0001 | 33.4 | 155.3081 | 44.8234 | 59.9943 | 49.6 | 155.3162 | 61.185 | 60.0289 | 65.8
155.3214 | 77.8169 | 60.0231 | 82 | 155.3824 | 12.7318 | 59.9943 | 17.2 | 155.3364 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.3164 | 44.8229 | 59.9943 | 49.6 | 155.3245 | 61.1832 | 60.0289 | 65.8
155.3297 | 77.822 | 60.0231 | 82 | 155.3907 | 12.7529 | 59.9943 | 17.2 | 155.3447 | 28.049 | 60.0001 | 33.4 | 155.3247 | 44.8223 | 59.9943 | 49.6 | 155.3328 | 61.1814 | 60.0289 | 65.8
155.338 | 77.8271 | 60.0231 | 82 | 155.399 | 12.7855 | 59.9943 | 17.2 | 155.353 | 28.0459 | 60.0001 | 33.4 | 155.333 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.3411 | 61.1803 | 60.0289 | 65.8
155.3463 | 77.8304 | 60.0231 | 82 | 155.4075 | 12.8181 | 59.9943 | 17.2 | 155.3613 | 28.0427 | 60.0001 | 33.4 | 155.3413 | 44.8213 | 59.9943 | 49.6 | 155.3494 | 61.1792 | 60.0289 | 65.8
155.3547 | 77.8336 | 60.0231 | 82 | 155.4158 | 12.8495 | 59.9943 | 17.2 | 155.3699 | 28.0395 | 60.0001 | 33.4 | 155.3499 | 44.8207 | 59.9943 | 49.6 | 155.3577 | 61.1776 | 60.0289 | 65.8
155.363 | 77.8336 | 60.0231 | 82 | 155.4241 | 12.8809 | 59.9943 | 17.2 | 155.3782 | 28.0363 | 60.0001 | 33.4 | 155.3582 | 44.8202 | 59.9943 | 49.6 | 155.366 | 61.176 | 60.0289 | 65.8
155.3713 | 77.8336 | 60.0231 | 82 | 155.4324 | 12.9124 | 59.9943 | 17.2 | 155.3865 | 28.0332 | 60.0001 | 33.4 | 155.3665 | 44.8197 | 59.9943 | 49.6 | 155.3743 | 61.1739 | 60.0289 | 65.8
155.3797 | 77.8335 | 60.0231 | 82 | 155.4408 | 12.9438 | 59.9943 | 17.2 | 155.3948 | 28.0333 | 60.0001 | 33.4 | 155.3748 | 44.8191 | 59.9943 | 49.6 | 155.3826 | 61.1718 | 60.0289 | 65.8
155.388 | 77.8335 | 60.0231 | 82 | 155.4491 | 12.9646 | 59.9943 | 17.2 | 155.4031 | 28.0335 | 60.0001 | 33.4 | 155.3831 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.3911 | 61.1726 | 60.0289 | 65.8
155.3963 | 77.8332 | 60.0231 | 82 | 155.4574 | 12.9854 | 59.9943 | 17.2 | 155.4114 | 28.0335 | 60.0001 | 33.4 | 155.3914 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.3994 | 61.1734 | 60.0289 | 65.8
155.4047 | 77.8329 | 60.0231 | 82 | 155.4658 | 12.9957 | 59.9943 | 17.2 | 155.4197 | 28.0335 | 60.0001 | 33.4 | 155.3997 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4077 | 61.1742 | 60.0289 | 65.8
155.413 | 77.8326 | 60.0231 | 82 | 155.4741 | 13.006 | 59.9943 | 17.2 | 155.4282 | 28.0341 | 60.0001 | 33.4 | 155.4082 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.416 | 61.175 | 60.0289 | 65.8
155.4213 | 77.8323 | 60.0231 | 82 | 155.4824 | 13.002 | 59.9943 | 17.2 | 155.4365 | 28.0347 | 60.0001 | 33.4 | 155.4165 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4243 | 61.1768 | 60.0289 | 65.8
155.4296 | 77.8321 | 60.0231 | 82 | 155.4907 | 12.9979 | 59.9943 | 17.2 | 155.4448 | 28.0353 | 60.0001 | 33.4 | 155.4248 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4326 | 61.1786 | 60.0289 | 65.8
155.438 | 77.8318 | 60.0231 | 82 | 155.4991 | 12.9951 | 59.9943 | 17.2 | 155.4531 | 28.036 | 60.0001 | 33.4 | 155.4331 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4409 | 61.1825 | 60.0289 | 65.8
155.4463 | 77.8318 | 60.0231 | 82 | 155.5074 | 12.9922 | 59.9943 | 17.2 | 155.4614 | 28.0366 | 60.0001 | 33.4 | 155.4414 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4492 | 61.1863 | 60.0289 | 65.8
155.4546 | 77.8318 | 60.0231 | 82 | 155.5157 | 12.9875 | 59.9943 | 17.2 | 155.4697 | 28.0372 | 60.0001 | 33.4 | 155.4497 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4578 | 61.1911 | 60.0289 | 65.8
155.463 | 77.8311 | 60.0231 | 82 | 155.524 | 12.9827 | 59.9943 | 17.2 | 155.478 | 28.0379 | 60.0001 | 33.4 | 155.458 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4661 | 61.1958 | 60.0289 | 65.8
155.4713 | 77.8304 | 60.0231 | 82 | 155.5325 | 12.978 | 59.9943 | 17.2 | 155.4863 | 28.0385 | 60.0001 | 33.4 | 155.4663 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4744 | 61.1976 | 60.0289 | 65.8
155.4796 | 77.8298 | 60.0231 | 82 | 155.5408 | 12.9733 | 59.9943 | 17.2 | 155.4949 | 28.0391 | 60.0001 | 33.4 | 155.4749 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4827 | 61.1994 | 60.0289 | 65.8
155.4879 | 77.8291 | 60.0231 | 82 | 155.5491 | 12.9673 | 59.9943 | 17.2 | 155.5032 | 28.0398 | 60.0001 | 33.4 | 155.4832 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.491 | 61.2013 | 60.0289 | 65.8
155.4963 | 77.828 | 60.0231 | 82 | 155.5575 | 12.9613 | 59.9943 | 17.2 | 155.5115 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.4915 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.4993 | 61.2031 | 60.0289 | 65.8
155.5046 | 77.8269 | 60.0231 | 82 | 155.5658 | 12.9565 | 59.9943 | 17.2 | 155.5198 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.4998 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5076 | 61.2045 | 60.0289 | 65.8
155.5129 | 77.8257 | 60.0231 | 82 | 155.5741 | 12.9517 | 59.9943 | 17.2 | 155.5281 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5081 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5159 | 61.2059 | 60.0289 | 65.8
155.5213 | 77.8246 | 60.0231 | 82 | 155.5824 | 12.947 | 59.9943 | 17.2 | 155.5364 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5164 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5242 | 61.2054 | 60.0289 | 65.8
155.5296 | 77.8231 | 60.0231 | 82 | 155.5908 | 12.9422 | 59.9943 | 17.2 | 155.5447 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5247 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5327 | 61.205 | 60.0289 | 65.8
155.5379 | 77.8217 | 60.0231 | 82 | 155.5991 | 12.9374 | 59.9943 | 17.2 | 155.5532 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5332 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.541 | 61.2064 | 60.0289 | 65.8
155.5463 | 77.8209 | 60.0231 | 82 | 155.6074 | 12.9326 | 59.9943 | 17.2 | 155.5615 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5415 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5493 | 61.2077 | 60.0289 | 65.8
155.5546 | 77.8202 | 60.0231 | 82 | 155.6157 | 12.9266 | 59.9943 | 17.2 | 155.5698 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5498 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5576 | 61.2129 | 60.0289 | 65.8
155.5629 | 77.8194 | 60.0231 | 82 | 155.6241 | 12.9205 | 59.9943 | 17.2 | 155.5781 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5581 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5659 | 61.218 | 60.0289 | 65.8
155.5713 | 77.8186 | 60.0231 | 82 | 155.6324 | 12.9138 | 59.9943 | 17.2 | 155.5864 | 28.0397 | 60.0001 | 33.4 | 155.5664 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5742 | 61.2224 | 60.0289 | 65.8
155.5796 | 77.8183 | 60.0231 | 82 | 155.6407 | 12.9072 | 59.9943 | 17.2 | 155.5947 | 28.0401 | 60.0001 | 33.4 | 155.5747 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5825 | 61.2269 | 60.0289 | 65.8
155.5879 | 77.818 | 60.0231 | 82 | 155.6492 | 12.9022 | 59.9943 | 17.2 | 155.603 | 28.0405 | 60.0001 | 33.4 | 155.583 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5908 | 61.2314 | 60.0289 | 65.8
155.5963 | 77.8204 | 60.0231 | 82 | 155.6575 | 12.8972 | 59.9943 | 17.2 | 155.6113 | 28.0412 | 60.0001 | 33.4 | 155.5916 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.5991 | 61.2359 | 60.0289 | 65.8
155.6046 | 77.8229 | 60.0231 | 82 | 155.6658 | 12.8894 | 59.9943 | 17.2 | 155.6199 | 28.0419 | 60.0001 | 33.4 | 155.5999 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.6077 | 61.2404 | 60.0289 | 65.8
155.6129 | 77.8262 | 60.0231 | 82 | 155.6741 | 12.8817 | 59.9943 | 17.2 | 155.6282 | 28.0426 | 60.0001 | 33.4 | 155.6082 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.616 | 61.2449 | 60.0289 | 65.8
155.6212 | 77.8295 | 60.0231 | 82 | 155.6825 | 12.8757 | 59.9943 | 17.2 | 155.6365 | 28.0433 | 60.0001 | 33.4 | 155.6165 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.6243 | 61.2474 | 60.0231 | 65.8
155.6296 | 77.8328 | 60.0231 | 82 | 155.6908 | 12.8698 | 59.9943 | 17.2 | 155.6448 | 28.044 | 60.0001 | 33.4 | 155.6248 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.6326 | 61.2498 | 60.0231 | 65.8
155.6379 | 77.8362 | 60.0231 | 82 | 155.6991 | 12.8695 | 59.9943 | 17.2 | 155.6531 | 28.0447 | 60.0001 | 33.4 | 155.6331 | 44.8186 | 59.9943 | 49.6 | 155.6409 | 61.2482 | 60.0231 | 65.8
155.6462 | 77.8395 | 60.0231 | 82 | 155.7074 | 12.8692 | 59.9943 | 17.2 | 155.6614 | 28.0454 | 60.0001 | 33.4 | 155.6414 | 44.8189 | 59.9943 | 49.6 | 155.6492 | 61.2466 | 60.0231 | 65.8
155.6545 | 77.8428 | 60.0231 | 82 | 155.7158 | 12.8672 | 59.9943 | 17.2 | 155.6697 | 28.0461 | 60.0001 | 33.4 | 155.6497 | 44.8193 | 59.9943 | 49.6 | 155.6575 | 61.2456 | 60.0231 | 65.8
155.6629 | 77.8461 | 60.0231 | 82 | 155.7241 | 12.8652 | 59.9943 | 17.2 | 155.6782 | 28.0464 | 60.0001 | 33.4 | 155.6582 | 44.8196 | 59.9943 | 49.6 | 155.6658 | 61.2447 | 60.0231 | 65.8
155.6712 | 77.8495 | 60.0231 | 82 | 155.7324 | 12.8632 | 60.0001 | 17.2 | 155.6865 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.6665 | 44.8199 | 59.9943 | 49.6 | 155.6743 | 61.2441 | 60.0231 | 65.8
155.6795 | 77.8496 | 60.0231 | 82 | 155.7408 | 12.8611 | 60.0001 | 17.2 | 155.6948 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.6748 | 44.8202 | 59.9943 | 49.6 | 155.6826 | 61.2436 | 60.0231 | 65.8
155.6879 | 77.8498 | 60.0231 | 82 | 155.7491 | 12.8661 | 60.0001 | 17.2 | 155.7031 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.6831 | 44.8206 | 59.9943 | 49.6 | 155.6909 | 61.2432 | 60.0231 | 65.8
155.6962 | 77.8491 | 60.0231 | 82 | 155.7574 | 12.871 | 60.0001 | 17.2 | 155.7114 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.6914 | 44.8209 | 59.9943 | 49.6 | 155.6992 | 61.2429 | 60.0231 | 65.8
155.7045 | 77.8485 | 60.0231 | 82 | 155.7657 | 12.8743 | 60.0001 | 17.2 | 155.7197 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.6997 | 44.8212 | 59.9943 | 49.6 | 155.7075 | 61.2426 | 60.0231 | 65.8
155.7129 | 77.8479 | 60.0231 | 82 | 155.7742 | 12.8777 | 60.0001 | 17.2 | 155.728 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.708 | 44.8215 | 59.9943 | 49.6 | 155.7158 | 61.2422 | 60.0231 | 65.8
155.7212 | 77.8473 | 60.0231 | 82 | 155.7825 | 12.8752 | 60.0001 | 17.2 | 155.7363 | 28.0467 | 60.0001 | 33.4 | 155.7166 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7241 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
155.7295 | 77.8466 | 60.0231 | 82 | 155.7908 | 12.8727 | 60.0001 | 17.2 | 155.7449 | 28.0466 | 60.0001 | 33.4 | 155.7249 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7324 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
155.7379 | 77.846 | 60.0231 | 82 | 155.7991 | 12.8765 | 60.0001 | 17.2 | 155.7532 | 28.0465 | 60.0001 | 33.4 | 155.7332 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.741 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
155.7462 | 77.8454 | 60.0231 | 82 | 155.8075 | 12.8803 | 60.0001 | 17.2 | 155.7615 | 28.0465 | 60.0001 | 33.4 | 155.7415 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7493 | 61.2424 | 60.0231 | 65.8
155.7545 | 77.8448 | 60.0231 | 82 | 155.8158 | 12.8842 | 60.0001 | 17.2 | 155.7698 | 28.0464 | 60.0001 | 33.4 | 155.7498 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7576 | 61.2424 | 60.0231 | 65.8
155.7628 | 77.8446 | 60.0231 | 82 | 155.8241 | 12.888 | 60.0001 | 17.2 | 155.7781 | 28.0463 | 60.0001 | 33.4 | 155.7581 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7659 | 61.2424 | 60.0231 | 65.8
155.7712 | 77.8444 | 60.0231 | 82 | 155.8325 | 12.8877 | 60.0001 | 17.2 | 155.7864 | 28.0463 | 60.0001 | 33.4 | 155.7664 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7742 | 61.2424 | 60.0231 | 65.8
155.7795 | 77.8459 | 60.0231 | 82 | 155.8408 | 12.8874 | 60.0001 | 17.2 | 155.7947 | 28.0462 | 60.0001 | 33.4 | 155.7749 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7825 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.7878 | 77.8475 | 60.0231 | 82 | 155.8491 | 12.8886 | 60.0001 | 17.2 | 155.8032 | 28.0462 | 60.0001 | 33.4 | 155.7832 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7908 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.7962 | 77.8487 | 60.0231 | 82 | 155.8574 | 12.8898 | 60.0001 | 17.2 | 155.8115 | 28.0461 | 60.0001 | 33.4 | 155.7915 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.7991 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8045 | 77.8498 | 60.0231 | 82 | 155.8658 | 12.8926 | 60.0001 | 17.2 | 155.8198 | 28.046 | 60.0001 | 33.4 | 155.7998 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8074 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8128 | 77.851 | 60.0231 | 82 | 155.8741 | 12.8953 | 60.0001 | 17.2 | 155.8281 | 28.0466 | 60.0001 | 33.4 | 155.8081 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8159 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8212 | 77.8522 | 60.0231 | 82 | 155.8824 | 12.8953 | 60.0001 | 17.2 | 155.8364 | 28.0473 | 60.0001 | 33.4 | 155.8164 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8242 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8295 | 77.8534 | 60.0231 | 82 | 155.8907 | 12.8953 | 60.0001 | 17.2 | 155.8447 | 28.0479 | 60.0001 | 33.4 | 155.8247 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8325 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8378 | 77.8546 | 60.0231 | 82 | 155.8992 | 12.8946 | 60.0116 | 17.2 | 155.853 | 28.0485 | 60.0001 | 33.4 | 155.833 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8408 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8462 | 77.8575 | 60.0231 | 82 | 155.9075 | 12.8939 | 60.0116 | 17.2 | 155.8613 | 28.0491 | 60.0001 | 33.4 | 155.8416 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8491 | 61.2424 | 60.0231 | 65.8
155.8545 | 77.8605 | 60.0231 | 82 | 155.9158 | 12.8932 | 60.0116 | 17.2 | 155.8699 | 28.0497 | 60.0001 | 33.4 | 155.8499 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8574 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.8628 | 77.8612 | 60.0231 | 82 | 155.9241 | 12.8925 | 60.0116 | 17.2 | 155.8782 | 28.0503 | 60.0001 | 33.4 | 155.8582 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8657 | 61.2427 | 60.0231 | 65.8
155.8711 | 77.862 | 60.0231 | 82 | 155.9325 | 12.8918 | 60.0116 | 17.2 | 155.8865 | 28.0509 | 60.0001 | 33.4 | 155.8665 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.874 | 61.2429 | 60.0231 | 65.8
155.8795 | 77.863 | 60.0231 | 82 | 155.9408 | 12.8911 | 60.0116 | 17.2 | 155.8948 | 28.0516 | 60.0001 | 33.4 | 155.8748 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8826 | 61.243 | 60.0231 | 65.8
155.8878 | 77.8641 | 60.0231 | 82 | 155.9491 | 12.8904 | 60.0116 | 17.2 | 155.9031 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.8831 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8909 | 61.2432 | 60.0231 | 65.8
155.8961 | 77.8652 | 60.0231 | 82 | 155.9574 | 12.8897 | 60.0116 | 17.2 | 155.9114 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.8914 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.8992 | 61.2433 | 60.0231 | 65.8
155.9044 | 77.8662 | 60.0231 | 82 | 155.9658 | 12.889 | 60.0116 | 17.2 | 155.9197 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.8999 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9075 | 61.2435 | 60.0231 | 65.8
155.9128 | 77.8673 | 60.0231 | 82 | 155.9741 | 12.8883 | 60.0116 | 17.2 | 155.9282 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.9082 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9158 | 61.2436 | 60.0231 | 65.8
155.9211 | 77.8684 | 60.0231 | 82 | 155.9824 | 12.8883 | 60.0116 | 17.2 | 155.9365 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.9165 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9241 | 61.2437 | 60.0231 | 65.8
155.9294 | 77.8672 | 60.0231 | 82 | 155.9907 | 12.8883 | 60.0116 | 17.2 | 155.9448 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.9248 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9324 | 61.2438 | 60.0231 | 65.8
155.9378 | 77.866 | 60.0231 | 82 | 155.9991 | 12.8935 | 60.0116 | 17.2 | 155.9531 | 28.0522 | 60.0001 | 33.4 | 155.9331 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9407 | 61.2436 | 60.0231 | 65.8
155.9461 | 77.8691 | 60.0231 | 82 | 156.0074 | 12.8987 | 60.0116 | 17.2 | 155.9614 | 28.0518 | 60.0001 | 33.4 | 155.9414 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9492 | 61.2434 | 60.0231 | 65.8
155.9544 | 77.8722 | 60.0231 | 82 | 156.0157 | 12.904 | 60.0116 | 17.2 | 155.9697 | 28.0515 | 60.0001 | 33.4 | 155.9497 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9575 | 61.2432 | 60.0231 | 65.8
155.9628 | 77.8752 | 60.0231 | 82 | 156.024 | 12.9092 | 60.0116 | 17.2 | 155.978 | 28.0511 | 60.0001 | 33.4 | 155.9583 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9658 | 61.243 | 60.0231 | 65.8
155.9711 | 77.8783 | 60.0231 | 82 | 156.0325 | 12.9144 | 60.0116 | 17.2 | 155.9863 | 28.0508 | 60.0001 | 33.4 | 155.9666 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9741 | 61.2428 | 60.0231 | 65.8
155.9794 | 77.8813 | 60.0231 | 82 | 156.0408 | 12.9196 | 60.0116 | 17.2 | 155.9949 | 28.05 | 60.0001 | 33.4 | 155.9749 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9824 | 61.2426 | 60.0231 | 65.8
155.9878 | 77.8844 | 60.0231 | 82 | 156.0491 | 12.9248 | 60.0116 | 17.2 | 156.0032 | 28.0492 | 60.0001 | 33.4 | 155.9832 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.9907 | 61.2425 | 60.0231 | 65.8
155.9961 | 77.8874 | 60.0231 | 82 | 156.0574 | 12.9301 | 60.0116 | 17.2 | 156.0115 | 28.0504 | 60.0001 | 33.4 | 155.9915 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 155.999 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
156.0044 | 77.8905 | 60.0231 | 82 | 156.0658 | 12.9353 | 60.0116 | 17.2 | 156.0198 | 28.0516 | 60.0001 | 33.4 | 155.9998 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0073 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
156.0128 | 77.8933 | 60.0231 | 82 | 156.0741 | 12.9405 | 60.0116 | 17.2 | 156.0281 | 28.0528 | 60.0001 | 33.4 | 156.0081 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0156 | 61.2423 | 60.0231 | 65.8
156.0211 | 77.896 | 60.0231 | 82 | 156.0824 | 12.9405 | 60.0116 | 17.2 | 156.0364 | 28.054 | 60.0001 | 33.4 | 156.0164 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0242 | 61.2427 | 60.0231 | 65.8
156.0294 | 77.8953 | 60.0231 | 82 | 156.0907 | 12.9405 | 60.0116 | 17.2 | 156.0447 | 28.0555 | 60.0001 | 33.4 | 156.0249 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0325 | 61.2431 | 60.0231 | 65.8
156.0378 | 77.8946 | 60.0231 | 82 | 156.0991 | 12.9405 | 60.0116 | 17.2 | 156.0532 | 28.057 | 60.0001 | 33.4 | 156.0332 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0408 | 61.2436 | 60.0231 | 65.8
156.0461 | 77.8938 | 60.0231 | 82 | 156.1074 | 12.9405 | 60.0116 | 17.2 | 156.0615 | 28.0585 | 60.0001 | 33.4 | 156.0415 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0491 | 61.244 | 60.0231 | 65.8
156.0544 | 77.8931 | 60.0231 | 82 | 156.1157 | 12.9418 | 60.0116 | 17.2 | 156.0698 | 28.0601 | 60.0001 | 33.4 | 156.0498 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0574 | 61.2444 | 60.0231 | 65.8
156.0627 | 77.8923 | 60.0231 | 82 | 156.124 | 12.9431 | 60.0116 | 17.2 | 156.0781 | 28.0636 | 60.0001 | 33.4 | 156.0581 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0657 | 61.2449 | 60.0231 | 65.8
156.0711 | 77.8916 | 60.0231 | 82 | 156.1324 | 12.9458 | 60.0116 | 17.2 | 156.0864 | 28.0671 | 60.0001 | 33.4 | 156.0664 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.074 | 61.2453 | 60.0231 | 65.8
156.0794 | 77.8909 | 60.0231 | 82 | 156.1407 | 12.9486 | 60.0116 | 17.2 | 156.0947 | 28.0719 | 60.0001 | 33.4 | 156.0747 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0823 | 61.2457 | 60.0231 | 65.8
156.0877 | 77.8901 | 60.0231 | 82 | 156.149 | 12.953 | 60.0116 | 17.2 | 156.103 | 28.0766 | 60.0001 | 33.4 | 156.0833 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0908 | 61.2461 | 60.0231 | 65.8
156.096 | 77.8903 | 60.0231 | 82 | 156.1573 | 12.9574 | 60.0116 | 17.2 | 156.1113 | 28.0813 | 60.0001 | 33.4 | 156.0916 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.0991 | 61.2466 | 60.0231 | 65.8
156.1044 | 77.8904 | 60.0231 | 82 | 156.1658 | 12.9619 | 60.0116 | 17.2 | 156.1199 | 28.086 | 60.0001 | 33.4 | 156.0999 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1074 | 61.247 | 60.0231 | 65.8
156.1127 | 77.8906 | 60.0231 | 82 | 156.1741 | 12.9663 | 60.0116 | 17.2 | 156.1282 | 28.0907 | 60.0001 | 33.4 | 156.1082 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1157 | 61.2474 | 60.0231 | 65.8
156.121 | 77.8908 | 60.0231 | 82 | 156.1824 | 12.9707 | 60.0116 | 17.2 | 156.1365 | 28.0954 | 60.0001 | 33.4 | 156.1165 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.124 | 61.2495 | 60.0231 | 65.8
156.1294 | 77.8909 | 60.0231 | 82 | 156.1908 | 12.9751 | 60.0116 | 17.2 | 156.1448 | 28.1001 | 60.0001 | 33.4 | 156.1248 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1323 | 61.2516 | 60.0231 | 65.8
156.1377 | 77.8911 | 60.0231 | 82 | 156.1991 | 12.9782 | 60.0116 | 17.2 | 156.1531 | 28.1048 | 60.0001 | 33.4 | 156.1331 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1406 | 61.2538 | 60.0231 | 65.8
156.146 | 77.8913 | 60.0231 | 82 | 156.2074 | 12.9813 | 60.0116 | 17.2 | 156.1614 | 28.108 | 60.0001 | 33.4 | 156.1416 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1489 | 61.2559 | 60.0231 | 65.8
156.1544 | 77.8914 | 60.0231 | 82 | 156.2157 | 12.983 | 60.0116 | 17.2 | 156.1697 | 28.1111 | 60.0001 | 33.4 | 156.1499 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1575 | 61.258 | 60.0231 | 65.8
156.1627 | 77.8916 | 60.0231 | 82 | 156.2241 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.1782 | 28.1111 | 60.0001 | 33.4 | 156.1582 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1658 | 61.2601 | 60.0231 | 65.8
156.171 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2324 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.1865 | 28.1111 | 60.0001 | 33.4 | 156.1665 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1741 | 61.2622 | 60.0231 | 65.8
156.1794 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2407 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.1948 | 28.1111 | 60.0001 | 33.4 | 156.1748 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1824 | 61.2643 | 60.0231 | 65.8
156.1877 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.249 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2031 | 28.1111 | 60.0001 | 33.4 | 156.1831 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.1907 | 61.266 | 60.0231 | 65.8
156.196 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2574 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2114 | 28.1112 | 60.0001 | 33.4 | 156.1914 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.199 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.2043 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2657 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2197 | 28.1112 | 60.0001 | 33.4 | 156.1997 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.2073 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.2127 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.274 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.228 | 28.1112 | 60.0001 | 33.4 | 156.2083 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.2156 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.221 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2823 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2363 | 28.1113 | 60.0001 | 33.4 | 156.2166 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.2241 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.2293 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2908 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2449 | 28.1113 | 60.0001 | 33.4 | 156.2249 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.2324 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.2377 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.2991 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2532 | 28.1114 | 60.0001 | 33.4 | 156.2332 | 44.8218 | 59.9943 | 49.6 | 156.2407 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.246 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3074 | 12.9846 | 60.0116 | 17.2 | 156.2615 | 28.1116 | 60.0001 | 33.4 | 156.2415 | 44.8223 | 59.9943 | 49.6 | 156.249 | 61.2677 | 60.0231 | 65.8
156.2543 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3157 | 12.9856 | 60.0116 | 17.2 | 156.2698 | 28.1119 | 60.0001 | 33.4 | 156.2498 | 44.8228 | 59.9943 | 49.6 | 156.2573 | 61.2679 | 60.0231 | 65.8
156.2627 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3241 | 12.9867 | 60.0116 | 17.2 | 156.2781 | 28.1125 | 60.0001 | 33.4 | 156.2581 | 44.8237 | 59.9943 | 49.6 | 156.2656 | 61.2681 | 60.0231 | 65.8
156.271 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3324 | 12.9877 | 60.0116 | 17.2 | 156.2864 | 28.1131 | 60.0001 | 33.4 | 156.2666 | 44.8246 | 59.9943 | 49.6 | 156.2739 | 61.2683 | 60.0231 | 65.8
156.2793 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3407 | 12.9887 | 60.0116 | 17.2 | 156.2947 | 28.1137 | 60.0001 | 33.4 | 156.2749 | 44.8257 | 59.9943 | 49.6 | 156.2822 | 61.2685 | 60.0231 | 65.8
156.2877 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.349 | 12.9898 | 60.0116 | 17.2 | 156.3032 | 28.1142 | 60.0001 | 33.4 | 156.2832 | 44.8269 | 59.9943 | 49.6 | 156.2905 | 61.2687 | 60.0231 | 65.8
156.296 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3574 | 12.9908 | 60.0116 | 17.2 | 156.3115 | 28.1148 | 60.0001 | 33.4 | 156.2915 | 44.8281 | 59.9943 | 49.6 | 156.2991 | 61.2689 | 60.0231 | 65.8
156.3043 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3657 | 12.9918 | 60.0116 | 17.2 | 156.3198 | 28.1153 | 60.0001 | 33.4 | 156.2998 | 44.8292 | 59.9943 | 49.6 | 156.3074 | 61.2691 | 60.0231 | 65.8
156.3126 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.374 | 12.9928 | 60.0116 | 17.2 | 156.3281 | 28.1159 | 60.0001 | 33.4 | 156.3081 | 44.8304 | 59.9943 | 49.6 | 156.3157 | 61.2693 | 60.0231 | 65.8
156.321 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3823 | 12.9939 | 60.0116 | 17.2 | 156.3364 | 28.1164 | 60.0001 | 33.4 | 156.3164 | 44.8316 | 59.9943 | 49.6 | 156.324 | 61.2695 | 60.0231 | 65.8
156.3293 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.3907 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3447 | 28.1168 | 60.0001 | 33.4 | 156.325 | 44.8322 | 59.9943 | 49.6 | 156.3323 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3376 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.399 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.353 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3333 | 44.8329 | 59.9943 | 49.6 | 156.3406 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3459 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4073 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3613 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3416 | 44.8332 | 59.9943 | 49.6 | 156.3489 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3543 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4156 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3699 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3499 | 44.8335 | 59.9943 | 49.6 | 156.3572 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3626 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4241 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3782 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3582 | 44.8358 | 60.0001 | 49.6 | 156.3657 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3709 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4324 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3865 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3665 | 44.8381 | 60.0001 | 49.6 | 156.374 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3793 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4407 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.3948 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3748 | 44.8404 | 60.0001 | 49.6 | 156.3823 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3876 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.449 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.4031 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3831 | 44.8427 | 60.0001 | 49.6 | 156.3906 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.3959 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4574 | 12.9949 | 60.0116 | 17.2 | 156.4114 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3916 | 44.845 | 60.0001 | 49.6 | 156.3989 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.4043 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4657 | 12.9958 | 60.0116 | 17.2 | 156.4197 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.3999 | 44.8473 | 60.0001 | 49.6 | 156.4072 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.4126 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.474 | 12.9968 | 60.0116 | 17.2 | 156.4282 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4082 | 44.8495 | 60.0001 | 49.6 | 156.4155 | 61.2696 | 60.0231 | 65.8
156.4209 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4823 | 12.9977 | 60.0116 | 17.2 | 156.4365 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4165 | 44.8518 | 60.0001 | 49.6 | 156.4238 | 61.2685 | 60.0231 | 65.8
156.4293 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.4907 | 12.9986 | 60.0116 | 17.2 | 156.4448 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4248 | 44.8541 | 60.0001 | 49.6 | 156.4324 | 61.2674 | 60.0231 | 65.8
156.4376 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.499 | 12.9996 | 60.0116 | 17.2 | 156.4531 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4331 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4407 | 61.2663 | 60.0231 | 65.8
156.4459 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5073 | 13.0005 | 60.0116 | 17.2 | 156.4614 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4414 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.449 | 61.2651 | 60.0231 | 65.8
156.4543 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5156 | 13.0002 | 60.0116 | 17.2 | 156.4697 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.45 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4573 | 61.2635 | 60.0231 | 65.8
156.4626 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.524 | 13 | 60.0116 | 17.2 | 156.478 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4583 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4656 | 61.262 | 60.0231 | 65.8
156.4709 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5323 | 12.9984 | 60.0116 | 17.2 | 156.4863 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4666 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4739 | 61.2604 | 60.0231 | 65.8
156.4792 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5406 | 12.9968 | 60.0116 | 17.2 | 156.4949 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4749 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4822 | 61.2588 | 60.0231 | 65.8
156.4876 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.549 | 12.9943 | 60.0116 | 17.2 | 156.5032 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4832 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4905 | 61.2572 | 60.0231 | 65.8
156.4959 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5574 | 12.9918 | 60.0116 | 17.2 | 156.5115 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4915 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.4988 | 61.2556 | 60.0231 | 65.8
156.5042 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5657 | 12.9893 | 60.0116 | 17.2 | 156.5198 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.4998 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5073 | 61.2552 | 60.0231 | 65.8
156.5125 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.574 | 12.9867 | 60.0116 | 17.2 | 156.5281 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5081 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5156 | 61.2547 | 60.0231 | 65.8
156.5209 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5823 | 12.9842 | 60.0116 | 17.2 | 156.5364 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5166 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5239 | 61.2542 | 60.0231 | 65.8
156.5292 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.5907 | 12.9817 | 60.0116 | 17.2 | 156.5447 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5249 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5322 | 61.2537 | 60.0231 | 65.8
156.5375 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.599 | 12.9804 | 60.0116 | 17.2 | 156.5532 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5332 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5405 | 61.2544 | 60.0231 | 65.8
156.5459 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6073 | 12.9791 | 60.0116 | 17.2 | 156.5615 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5415 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5488 | 61.2552 | 60.0231 | 65.8
156.5542 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6156 | 12.9791 | 60.0116 | 17.2 | 156.5698 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5498 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5571 | 61.2559 | 60.0231 | 65.8
156.5625 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.624 | 12.979 | 60.0116 | 17.2 | 156.5781 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5581 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.5654 | 61.2566 | 60.0231 | 65.8
156.5709 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6323 | 12.9785 | 60.0116 | 17.2 | 156.5864 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5664 | 44.8564 | 60.0001 | 49.6 | 156.574 | 61.2573 | 60.0231 | 65.8
156.5792 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6406 | 12.978 | 60.0116 | 17.2 | 156.5947 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.575 | 44.8565 | 60.0001 | 49.6 | 156.5823 | 61.2579 | 60.0231 | 65.8
156.5875 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6489 | 12.9774 | 60.0116 | 17.2 | 156.603 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5833 | 44.8567 | 60.0001 | 49.6 | 156.5906 | 61.2586 | 60.0231 | 65.8
156.5959 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6573 | 12.9769 | 60.0116 | 17.2 | 156.6113 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5916 | 44.8568 | 60.0001 | 49.6 | 156.5989 | 61.2593 | 60.0231 | 65.8
156.6042 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6656 | 12.9764 | 60.0116 | 17.2 | 156.6199 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.5999 | 44.8569 | 60.0001 | 49.6 | 156.6072 | 61.2601 | 60.0231 | 65.8
156.6125 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.674 | 12.9758 | 60.0116 | 17.2 | 156.6282 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6082 | 44.8566 | 60.0001 | 49.6 | 156.6155 | 61.2609 | 60.0231 | 65.8
156.6208 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6823 | 12.9753 | 60.0116 | 17.2 | 156.6365 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6165 | 44.8563 | 60.0001 | 49.6 | 156.6238 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6292 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.6907 | 12.9748 | 60.0116 | 17.2 | 156.6448 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6248 | 44.8561 | 60.0001 | 49.6 | 156.6321 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6375 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.699 | 12.9757 | 60.0116 | 17.2 | 156.6531 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6331 | 44.8558 | 60.0001 | 49.6 | 156.6406 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6458 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7073 | 12.9766 | 60.0116 | 17.2 | 156.6614 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6416 | 44.8555 | 60.0001 | 49.6 | 156.6489 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6542 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7156 | 12.978 | 60.0116 | 17.2 | 156.6697 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6499 | 44.8552 | 60.0001 | 49.6 | 156.6572 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6625 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.724 | 12.9795 | 60.0116 | 17.2 | 156.6782 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6582 | 44.8548 | 60.0001 | 49.6 | 156.6655 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6708 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7323 | 12.9809 | 60.0116 | 17.2 | 156.6865 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6665 | 44.8544 | 60.0001 | 49.6 | 156.6738 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6792 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7406 | 12.9823 | 60.0116 | 17.2 | 156.6948 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6748 | 44.854 | 60.0001 | 49.6 | 156.6821 | 61.2608 | 60.0231 | 65.8
156.6875 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7489 | 12.9838 | 60.0116 | 17.2 | 156.7031 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6831 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.6904 | 61.261 | 60.0231 | 65.8
156.6958 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7573 | 12.9852 | 60.0116 | 17.2 | 156.7114 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.6914 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.6987 | 61.2613 | 60.0231 | 65.8
156.7042 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7656 | 12.9867 | 60.0116 | 17.2 | 156.7197 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.707 | 61.2615 | 60.0231 | 65.8
156.7125 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7739 | 12.9881 | 60.0116 | 17.2 | 156.728 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7083 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7156 | 61.2618 | 60.0231 | 65.8
156.7208 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7823 | 12.9881 | 60.0116 | 17.2 | 156.7363 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7166 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7239 | 61.262 | 60.0231 | 65.8
156.7291 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.7906 | 12.9881 | 60.0116 | 17.2 | 156.7449 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7249 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7322 | 61.2622 | 60.0231 | 65.8
156.7375 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.799 | 12.9881 | 60.0116 | 17.2 | 156.7532 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7332 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7405 | 61.2625 | 60.0231 | 65.8
156.7458 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8073 | 12.9881 | 60.0116 | 17.2 | 156.7615 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7415 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7488 | 61.2627 | 60.0231 | 65.8
156.7541 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8157 | 12.9897 | 60.0116 | 17.2 | 156.7698 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7498 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7571 | 61.263 | 60.0231 | 65.8
156.7625 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.824 | 12.9913 | 60.0116 | 17.2 | 156.7781 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7581 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7654 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.7708 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8323 | 12.9929 | 60.0116 | 17.2 | 156.7864 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7666 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7737 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.7791 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8406 | 12.9945 | 60.0116 | 17.2 | 156.7947 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7749 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7822 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.7874 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.849 | 12.996 | 60.0116 | 17.2 | 156.8032 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 156.7832 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7905 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.7958 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8573 | 12.9976 | 60.0116 | 17.2 | 156.8115 | 28.1175 | 60.0001 | 33.4 | 156.7915 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.7988 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8041 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8656 | 13.0011 | 60.0116 | 17.2 | 156.8198 | 28.1179 | 60.0001 | 33.4 | 156.7998 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8071 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8124 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8739 | 13.0045 | 60.0116 | 17.2 | 156.8281 | 28.1183 | 60.0001 | 33.4 | 156.8081 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8154 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8208 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8823 | 13.008 | 60.0116 | 17.2 | 156.8364 | 28.1187 | 60.0001 | 33.4 | 156.8164 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8237 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8291 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8906 | 13.0114 | 60.0116 | 17.2 | 156.8447 | 28.1191 | 60.0001 | 33.4 | 156.825 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.832 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8374 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.8989 | 13.0133 | 60.0116 | 17.2 | 156.853 | 28.1195 | 60.0001 | 33.4 | 156.8333 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8403 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8458 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9072 | 13.0151 | 60.0116 | 17.2 | 156.8613 | 28.1199 | 60.0001 | 33.4 | 156.8416 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8489 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8541 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9156 | 13.017 | 60.0116 | 17.2 | 156.8699 | 28.1203 | 60.0001 | 33.4 | 156.8499 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8572 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8624 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.924 | 13.0188 | 60.0116 | 17.2 | 156.8782 | 28.1207 | 60.0001 | 33.4 | 156.8582 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8655 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8708 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9323 | 13.0207 | 60.0116 | 17.2 | 156.8865 | 28.1211 | 60.0001 | 33.4 | 156.8665 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8738 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8791 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9406 | 13.0225 | 60.0116 | 17.2 | 156.8948 | 28.121 | 60.0001 | 33.4 | 156.8748 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8821 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8874 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.949 | 13.024 | 60.0116 | 17.2 | 156.9031 | 28.121 | 60.0001 | 33.4 | 156.8831 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8904 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.8958 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9573 | 13.0255 | 60.0116 | 17.2 | 156.9114 | 28.1208 | 60.0001 | 33.4 | 156.8916 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.8987 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9041 | 77.8917 | 60.0231 | 82 | 156.9656 | 13.0269 | 60.0116 | 17.2 | 156.9197 | 28.1205 | 60.0001 | 33.4 | 156.8999 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.907 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9124 | 77.8926 | 60.0231 | 82 | 156.9739 | 13.0284 | 60.0116 | 17.2 | 156.9282 | 28.1203 | 60.0001 | 33.4 | 156.9082 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9153 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9207 | 77.8934 | 60.0231 | 82 | 156.9823 | 13.0299 | 60.0116 | 17.2 | 156.9365 | 28.1201 | 60.0001 | 33.4 | 156.9165 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9238 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9291 | 77.8942 | 60.0231 | 82 | 156.9906 | 13.0314 | 60.0116 | 17.2 | 156.9448 | 28.1199 | 60.0001 | 33.4 | 156.9248 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9321 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9374 | 77.895 | 60.0231 | 82 | 156.9989 | 13.0328 | 60.0116 | 17.2 | 156.9531 | 28.1196 | 60.0001 | 33.4 | 156.9331 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9404 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9457 | 77.9011 | 60.0231 | 82 | 157.0072 | 13.0343 | 60.0116 | 17.2 | 156.9614 | 28.1194 | 60.0001 | 33.4 | 156.9414 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9487 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.954 | 77.9072 | 60.0231 | 82 | 157.0156 | 13.0358 | 60.0116 | 17.2 | 156.9697 | 28.1192 | 60.0001 | 33.4 | 156.95 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.957 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9624 | 77.9206 | 60.0231 | 82 | 157.0239 | 13.0372 | 60.0116 | 17.2 | 156.978 | 28.119 | 60.0001 | 33.4 | 156.9583 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9653 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9707 | 77.9341 | 60.0231 | 82 | 157.0322 | 13.0372 | 60.0116 | 17.2 | 156.9863 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 156.9666 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9736 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.979 | 77.9475 | 60.0231 | 82 | 157.0405 | 13.0372 | 60.0116 | 17.2 | 156.9949 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 156.9749 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9819 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9874 | 77.9609 | 60.0231 | 82 | 157.049 | 13.038 | 60.0116 | 17.2 | 157.0032 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 156.9832 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9905 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
156.9957 | 77.9732 | 60.0231 | 82 | 157.0573 | 13.0388 | 60.0116 | 17.2 | 157.0115 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 156.9915 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 156.9988 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.004 | 77.9855 | 60.0231 | 82 | 157.0656 | 13.0395 | 60.0116 | 17.2 | 157.0198 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 156.9998 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0071 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0124 | 77.9978 | 60.0231 | 82 | 157.0739 | 13.0403 | 60.0116 | 17.2 | 157.0281 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 157.0081 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0154 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0207 | 78.0101 | 60.0231 | 82 | 157.0823 | 13.0411 | 60.0116 | 17.2 | 157.0364 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 157.0166 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0237 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.029 | 78.0172 | 60.0231 | 82 | 157.0906 | 13.0418 | 60.0116 | 17.2 | 157.0447 | 28.1191 | 60.0001 | 33.4 | 157.0249 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.032 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0374 | 78.0242 | 60.0231 | 82 | 157.0989 | 13.0426 | 60.0116 | 17.2 | 157.0532 | 28.1194 | 60.0001 | 33.4 | 157.0332 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0403 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0457 | 78.0239 | 60.0231 | 82 | 157.1072 | 13.0434 | 60.0116 | 17.2 | 157.0615 | 28.1192 | 60.0001 | 33.4 | 157.0415 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0486 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.054 | 78.0236 | 60.0231 | 82 | 157.1156 | 13.0441 | 60.0116 | 17.2 | 157.0698 | 28.1191 | 60.0001 | 33.4 | 157.0498 | 44.8535 | 60.0001 | 49.6 | 157.0571 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0623 | 78.0233 | 60.0231 | 82 | 157.1239 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.0781 | 28.119 | 60.0001 | 33.4 | 157.0581 | 44.857 | 60.0001 | 49.6 | 157.0654 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0707 | 78.023 | 60.0231 | 82 | 157.1322 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.0864 | 28.1189 | 60.0001 | 33.4 | 157.0664 | 44.8605 | 60.0001 | 49.6 | 157.0737 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.079 | 78.0288 | 60.0231 | 82 | 157.1405 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.0947 | 28.1188 | 60.0001 | 33.4 | 157.075 | 44.8672 | 60.0001 | 49.6 | 157.082 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0873 | 78.0346 | 60.0231 | 82 | 157.1489 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.103 | 28.1186 | 60.0001 | 33.4 | 157.0833 | 44.8738 | 60.0001 | 49.6 | 157.0903 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.0957 | 78.0403 | 60.0231 | 82 | 157.1572 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1113 | 28.1185 | 60.0001 | 33.4 | 157.0916 | 44.8805 | 60.0001 | 49.6 | 157.0986 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.104 | 78.0461 | 60.0231 | 82 | 157.1655 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1199 | 28.1184 | 60.0001 | 33.4 | 157.0999 | 44.8871 | 60.0001 | 49.6 | 157.1069 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1123 | 78.0519 | 60.0231 | 82 | 157.1738 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1282 | 28.118 | 60.0001 | 33.4 | 157.1082 | 44.8941 | 60.0001 | 49.6 | 157.1152 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1207 | 78.0577 | 60.0231 | 82 | 157.1823 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1365 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1165 | 44.901 | 60.0001 | 49.6 | 157.1235 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.129 | 78.0635 | 60.0231 | 82 | 157.1906 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1448 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1248 | 44.908 | 60.0001 | 49.6 | 157.1321 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1373 | 78.0693 | 60.0231 | 82 | 157.1989 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1531 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1331 | 44.915 | 60.0001 | 49.6 | 157.1404 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1457 | 78.0751 | 60.0231 | 82 | 157.2072 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1614 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1416 | 44.9185 | 60.0001 | 49.6 | 157.1487 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.154 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2156 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1697 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1499 | 44.922 | 60.0001 | 49.6 | 157.157 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1623 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2239 | 13.0449 | 60.0116 | 17.2 | 157.1782 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1582 | 44.9223 | 60.0001 | 49.6 | 157.1653 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1706 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2322 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.1865 | 28.1176 | 60.0001 | 33.4 | 157.1665 | 44.9227 | 60.0001 | 49.6 | 157.1736 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.179 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2405 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.1948 | 28.1173 | 60.0001 | 33.4 | 157.1748 | 44.923 | 60.0001 | 49.6 | 157.1819 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1873 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2489 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2031 | 28.117 | 60.0001 | 33.4 | 157.1831 | 44.9234 | 60.0001 | 49.6 | 157.1902 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.1956 | 78.0805 | 60.0231 | 82 | 157.2572 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2114 | 28.117 | 60.0001 | 33.4 | 157.1914 | 44.9233 | 60.0001 | 49.6 | 157.1987 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2039 | 78.0801 | 60.0231 | 82 | 157.2655 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2197 | 28.117 | 60.0001 | 33.4 | 157.2 | 44.9233 | 60.0001 | 49.6 | 157.207 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2123 | 78.0805 | 60.0231 | 82 | 157.2738 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.228 | 28.117 | 60.0001 | 33.4 | 157.2083 | 44.923 | 60.0001 | 49.6 | 157.2153 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2206 | 78.0809 | 60.0231 | 82 | 157.2822 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2363 | 28.1171 | 60.0001 | 33.4 | 157.2166 | 44.9228 | 60.0001 | 49.6 | 157.2236 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2289 | 78.0814 | 60.0231 | 82 | 157.2905 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2449 | 28.119 | 60.0001 | 33.4 | 157.2249 | 44.9225 | 60.0001 | 49.6 | 157.2319 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2373 | 78.0818 | 60.0231 | 82 | 157.2988 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2532 | 28.121 | 60.0001 | 33.4 | 157.2332 | 44.9222 | 60.0001 | 49.6 | 157.2402 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2456 | 78.0822 | 60.0231 | 82 | 157.3071 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.2615 | 28.123 | 60.0001 | 33.4 | 157.2415 | 44.9224 | 60.0001 | 49.6 | 157.2485 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2539 | 78.0826 | 60.0231 | 82 | 157.3156 | 13.0465 | 60.0174 | 17.2 | 157.2698 | 28.125 | 60.0001 | 33.4 | 157.2498 | 44.9226 | 60.0001 | 49.6 | 157.2568 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2623 | 78.0835 | 60.0231 | 82 | 157.3239 | 13.0482 | 60.0174 | 17.2 | 157.2781 | 28.1273 | 60.0001 | 33.4 | 157.2581 | 44.9227 | 60.0001 | 49.6 | 157.2654 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2706 | 78.0843 | 60.0231 | 82 | 157.3322 | 13.0498 | 60.0174 | 17.2 | 157.2864 | 28.1296 | 60.0001 | 33.4 | 157.2666 | 44.9229 | 60.0001 | 49.6 | 157.2737 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2789 | 78.0853 | 60.0231 | 82 | 157.3405 | 13.0514 | 60.0174 | 17.2 | 157.2947 | 28.133 | 60.0001 | 33.4 | 157.2749 | 44.9228 | 60.0001 | 49.6 | 157.282 | 61.2632 | 60.0231 | 65.8
157.2873 | 78.0864 | 60.0231 | 82 | 157.3489 | 13.0546 | 60.0174 | 17.2 | 157.3032 | 28.1363 | 60.0001 | 33.4 | 157.2832 | 44.9228 | 60.0001 | 49.6 | 157.2903 | 61.2628 | 60.0231 | 65.8
157.2956 | 78.0866 | 60.0231 | 82 | 157.3572 | 13.0578 | 60.0174 | 17.2 | 157.3115 | 28.1396 | 60.0001 | 33.4 | 157.2915 | 44.923 | 60.0001 | 49.6 | 157.2986 | 61.2625 | 60.0231 | 65.8
157.3039 | 78.0868 | 60.0231 | 82 | 157.3655 | 13.0623 | 60.0174 | 17.2 | 157.3198 | 28.143 | 60.0001 | 33.4 | 157.2998 | 44.9232 | 60.0001 | 49.6 | 157.3069 | 61.2617 | 60.0231 | 65.8
157.3123 | 78.087 | 60.0231 | 82 | 157.3738 | 13.0668 | 60.0174 | 17.2 | 157.3281 | 28.1448 | 60.0001 | 33.4 | 157.3081 | 44.9234 | 60.0001 | 49.6 | 157.3152 | 61.2609 | 60.0231 | 65.8
157.3206 | 78.0871 | 60.0231 | 82 | 157.3822 | 13.0714 | 60.0174 | 17.2 | 157.3364 | 28.1467 | 60.0001 | 33.4 | 157.3164 | 44.9236 | 60.0001 | 49.6 | 157.3235 | 61.26 | 60.0231 | 65.8
157.3289 | 78.0873 | 60.0231 | 82 | 157.3905 | 13.0759 | 60.0174 | 17.2 | 157.3447 | 28.1485 | 60.0001 | 33.4 | 157.325 | 44.9233 | 60.0001 | 49.6 | 157.3318 | 61.2592 | 60.0231 | 65.8
157.3372 | 78.0875 | 60.0231 | 82 | 157.3988 | 13.0788 | 60.0174 | 17.2 | 157.353 | 28.1504 | 60.0001 | 33.4 | 157.3333 | 44.9231 | 60.0001 | 49.6 | 157.3403 | 61.2584 | 60.0231 | 65.8
157.3456 | 78.0872 | 60.0231 | 82 | 157.4071 | 13.0816 | 60.0174 | 17.2 | 157.3613 | 28.1523 | 60.0001 | 33.4 | 157.3416 | 44.9232 | 60.0001 | 49.6 | 157.3486 | 61.2576 | 60.0231 | 65.8
157.3539 | 78.0868 | 60.0231 | 82 | 157.4155 | 13.0845 | 60.0174 | 17.2 | 157.3699 | 28.1541 | 60.0001 | 33.4 | 157.3499 | 44.9234 | 60.0001 | 49.6 | 157.3569 | 61.2568 | 60.0231 | 65.8
157.3622 | 78.0867 | 60.0231 | 82 | 157.4238 | 13.0874 | 60.0174 | 17.2 | 157.3782 | 28.1545 | 60.0001 | 33.4 | 157.3582 | 44.9243 | 60.0058 | 49.6 | 157.3652 | 61.2559 | 60.0231 | 65.8
157.3705 | 78.0865 | 60.0231 | 82 | 157.4321 | 13.0887 | 60.0174 | 17.2 | 157.3865 | 28.1548 | 60.0001 | 33.4 | 157.3665 | 44.9253 | 60.0058 | 49.6 | 157.3735 | 61.2555 | 60.0231 | 65.8
157.3789 | 78.086 | 60.0231 | 82 | 157.4404 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.3948 | 28.1568 | 60.0001 | 33.4 | 157.3748 | 44.9267 | 60.0058 | 49.6 | 157.3818 | 61.255 | 60.0231 | 65.8
157.3872 | 78.0855 | 60.0231 | 82 | 157.4489 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4031 | 28.1587 | 60.0001 | 33.4 | 157.3831 | 44.9282 | 60.0058 | 49.6 | 157.3901 | 61.2552 | 60.0231 | 65.8
157.3955 | 78.085 | 60.0231 | 82 | 157.4572 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4114 | 28.1599 | 60.0001 | 33.4 | 157.3916 | 44.9296 | 60.0058 | 49.6 | 157.3984 | 61.2554 | 60.0231 | 65.8
157.4039 | 78.0844 | 60.0231 | 82 | 157.4655 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4197 | 28.1612 | 60.0001 | 33.4 | 157.3999 | 44.9311 | 60.0058 | 49.6 | 157.407 | 61.2555 | 60.0231 | 65.8
157.4122 | 78.0835 | 60.0231 | 82 | 157.4738 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4282 | 28.1625 | 60.0001 | 33.4 | 157.4082 | 44.9326 | 60.0058 | 49.6 | 157.4153 | 61.2557 | 60.0231 | 65.8
157.4205 | 78.0826 | 60.0231 | 82 | 157.4822 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4365 | 28.1638 | 60.0001 | 33.4 | 157.4165 | 44.934 | 60.0058 | 49.6 | 157.4236 | 61.2559 | 60.0231 | 65.8
157.4289 | 78.0819 | 60.0231 | 82 | 157.4905 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4448 | 28.165 | 60.0001 | 33.4 | 157.4248 | 44.9351 | 60.0058 | 49.6 | 157.4319 | 61.256 | 60.0231 | 65.8
157.4372 | 78.0812 | 60.0231 | 82 | 157.4988 | 13.09 | 60.0174 | 17.2 | 157.4531 | 28.1663 | 60.0001 | 33.4 | 157.4331 | 44.9362 | 60.0058 | 49.6 | 157.4402 | 61.2612 | 60.0231 | 65.8
157.4455 | 78.0804 | 60.0231 | 82 | 157.5071 | 13.0899 | 60.0174 | 17.2 | 157.4614 | 28.1678 | 60.0001 | 33.4 | 157.4414 | 44.9389 | 60.0058 | 49.6 | 157.4485 | 61.2663 | 60.0231 | 65.8
157.4539 | 78.0797 | 60.0231 | 82 | 157.5155 | 13.0898 | 60.0174 | 17.2 | 157.4697 | 28.1692 | 60.0001 | 33.4 | 157.45 | 44.9416 | 60.0058 | 49.6 | 157.4568 | 61.2714 | 60.0231 | 65.8
157.4622 | 78.0804 | 60.0231 | 82 | 157.5238 | 13.0898 | 60.0174 | 17.2 | 157.478 | 28.1691 | 60.0001 | 33.4 | 157.4583 | 44.9438 | 60.0058 | 49.6 | 157.4651 | 61.2765 | 60.0231 | 65.8
157.4705 | 78.0811 | 60.0231 | 82 | 157.5321 | 13.0897 | 60.0174 | 17.2 | 157.4863 | 28.1689 | 60.0001 | 33.4 | 157.4666 | 44.946 | 60.0058 | 49.6 | 157.4736 | 61.2814 | 60.0231 | 65.8
157.4789 | 78.0818 | 60.0231 | 82 | 157.5404 | 13.0896 | 60.0174 | 17.2 | 157.4949 | 28.169 | 60.0001 | 33.4 | 157.4749 | 44.9479 | 60.0058 | 49.6 | 157.4819 | 61.2864 | 60.0231 | 65.8
157.4872 | 78.0825 | 60.0231 | 82 | 157.5488 | 13.0896 | 60.0174 | 17.2 | 157.5032 | 28.169 | 60.0001 | 33.4 | 157.4832 | 44.9497 | 60.0058 | 49.6 | 157.4902 | 61.2913 | 60.0231 | 65.8
157.4955 | 78.0843 | 60.0231 | 82 | 157.5571 | 13.0895 | 60.0174 | 17.2 | 157.5115 | 28.1693 | 60.0001 | 33.4 | 157.4915 | 44.9515 | 60.0058 | 49.6 | 157.4985 | 61.2962 | 60.0231 | 65.8
157.5038 | 78.0862 | 60.0231 | 82 | 157.5654 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5198 | 28.1697 | 60.0001 | 33.4 | 157.4998 | 44.9534 | 60.0058 | 49.6 | 157.5068 | 61.3012 | 60.0231 | 65.8
157.5122 | 78.088 | 60.0231 | 82 | 157.5737 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5281 | 28.1698 | 60.0001 | 33.4 | 157.5081 | 44.9552 | 60.0058 | 49.6 | 157.5151 | 61.3061 | 60.0231 | 65.8
157.5205 | 78.0899 | 60.0231 | 82 | 157.5822 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5364 | 28.17 | 60.0001 | 33.4 | 157.5166 | 44.957 | 60.0058 | 49.6 | 157.5234 | 61.3061 | 60.0231 | 65.8
157.5288 | 78.0926 | 60.0231 | 82 | 157.5905 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5447 | 28.1702 | 60.0001 | 33.4 | 157.5249 | 44.9566 | 60.0173 | 49.6 | 157.5317 | 61.3061 | 60.0231 | 65.8
157.5372 | 78.0953 | 60.0231 | 82 | 157.5988 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5532 | 28.1704 | 60.0001 | 33.4 | 157.5332 | 44.9562 | 60.0173 | 49.6 | 157.54 | 61.3062 | 60.0231 | 65.8
157.5455 | 78.0956 | 60.0231 | 82 | 157.6071 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5615 | 28.1708 | 60.0001 | 33.4 | 157.5415 | 44.9559 | 60.0173 | 49.6 | 157.5486 | 61.3062 | 60.0231 | 65.8
157.5538 | 78.0958 | 60.0231 | 82 | 157.6155 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5698 | 28.1713 | 60.0001 | 33.4 | 157.5498 | 44.9555 | 60.0173 | 49.6 | 157.5569 | 61.3062 | 60.0231 | 65.8
157.5622 | 78.0959 | 60.0231 | 82 | 157.6238 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5781 | 28.1717 | 60.0001 | 33.4 | 157.5581 | 44.9555 | 60.0173 | 49.6 | 157.5652 | 61.3062 | 60.0231 | 65.8
157.5705 | 78.0961 | 60.0231 | 82 | 157.6321 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5864 | 28.1721 | 60.0001 | 33.4 | 157.5664 | 44.9555 | 60.0173 | 49.6 | 157.5735 | 61.3103 | 60.0231 | 65.8
157.5788 | 78.0948 | 60.0231 | 82 | 157.6404 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.5947 | 28.1722 | 60.0001 | 33.4 | 157.5747 | 44.9555 | 60.0173 | 49.6 | 157.5818 | 61.3144 | 60.0231 | 65.8
157.5871 | 78.0935 | 60.0231 | 82 | 157.6488 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.603 | 28.1723 | 60.0001 | 33.4 | 157.5833 | 44.9555 | 60.0173 | 49.6 | 157.5901 | 61.3185 | 60.0231 | 65.8
157.5955 | 78.0923 | 60.0231 | 82 | 157.6571 | 13.0894 | 60.0174 | 17.2 | 157.6113 | 28.1726 | 60.0001 | 33.4 | 157.5916 | 44.9547 | 60.0173 | 49.6 | 157.5984 | 61.3226 | 60.0231 | 65.8
157.6038 | 78.091 | 60.0231 | 82 | 157.6654 | 13.0882 | 60.0174 | 17.2 | 157.6199 | 28.1728 | 60.0001 | 33.4 | 157.5999 | 44.9538 | 60.0173 | 49.6 | 157.6067 | 61.3267 | 60.0231 | 65.8
157.6121 | 78.0896 | 60.0231 | 82 | 157.6737 | 13.0869 | 60.0174 | 17.2 | 157.6282 | 28.1731 | 60.0001 | 33.4 | 157.6082 | 44.953 | 60.0173 | 49.6 | 157.6152 | 61.3307 | 60.0231 | 65.8
157.6205 | 78.0882 | 60.0231 | 82 | 157.6821 | 13.0839 | 60.0174 | 17.2 | 157.6365 | 28.1734 | 60.0001 | 33.4 | 157.6165 | 44.9522 | 60.0173 | 49.6 | 157.6235 | 61.3348 | 60.0231 | 65.8
157.6288 | 78.0892 | 60.0231 | 82 | 157.6904 | 13.0808 | 60.0174 | 17.2 | 157.6448 | 28.1735 | 60.0001 | 33.4 | 157.6248 | 44.9513 | 60.0173 | 49.6 | 157.6318 | 61.3389 | 60.0231 | 65.8
157.6371 | 78.0903 | 60.0231 | 82 | 157.6987 | 13.0778 | 60.0174 | 17.2 | 157.6531 | 28.1736 | 60.0001 | 33.4 | 157.6331 | 44.9505 | 60.0173 | 49.6 | 157.6401 | 61.343 | 60.0231 | 65.8
157.6454 | 78.0902 | 60.0231 | 82 | 157.707 | 13.0748 | 60.0174 | 17.2 | 157.6614 | 28.1735 | 60.0001 | 33.4 | 157.6414 | 44.9517 | 60.0173 | 49.6 | 157.6484 | 61.3471 | 60.0231 | 65.8
157.6538 | 78.09 | 60.0231 | 82 | 157.7155 | 13.0717 | 60.0174 | 17.2 | 157.6697 | 28.1735 | 60.0001 | 33.4 | 157.6499 | 44.9529 | 60.0173 | 49.6 | 157.6567 | 61.3517 | 60.0231 | 65.8
157.6621 | 78.0905 | 60.0231 | 82 | 157.7238 | 13.0687 | 60.0174 | 17.2 | 157.6782 | 28.1734 | 60.0001 | 33.4 | 157.6582 | 44.954 | 60.0173 | 49.6 | 157.665 | 61.3564 | 60.0231 | 65.8
157.6704 | 78.091 | 60.0231 | 82 | 157.7321 | 13.0633 | 60.0174 | 17.2 | 157.6865 | 28.1733 | 60.0001 | 33.4 | 157.6665 | 44.9552 | 60.0173 | 49.6 | 157.6733 | 61.361 | 60.0231 | 65.8
157.6788 | 78.0917 | 60.0347 | 82 | 157.7404 | 13.0579 | 60.0174 | 17.2 | 157.6948 | 28.1733 | 60.0001 | 33.4 | 157.6748 | 44.9572 | 60.0173 | 49.6 | 157.6819 | 61.3657 | 60.0231 | 65.8
157.6871 | 78.0924 | 60.0347 | 82 | 157.7488 | 13.0537 | 60.0174 | 17.2 | 157.7031 | 28.1732 | 60.0001 | 33.4 | 157.6831 | 44.9593 | 60.0173 | 49.6 | 157.6902 | 61.3703 | 60.0231 | 65.8
157.6954 | 78.0923 | 60.0347 | 82 | 157.7571 | 13.0496 | 60.0174 | 17.2 | 157.7114 | 28.1732 | 60.0001 | 33.4 | 157.6914 | 44.9623 | 60.0173 | 49.6 | 157.6985 | 61.375 | 60.0231 | 65.8
157.7038 | 78.0923 | 60.0347 | 82 | 157.7654 | 13.0472 | 60.0174 | 17.2 | 157.7197 | 28.1731 | 60.0001 | 33.4 | 157.6997 | 44.9653 | 60.0173 | 49.6 | 157.7068 | 61.3796 | 60.0231 | 65.8
157.7121 | 78.0911 | 60.0347 | 82 | 157.7737 | 13.0449 | 60.0174 | 17.2 | 157.728 | 28.173 | 60.0001 | 33.4 | 157.708 | 44.9668 | 60.0173 | 49.6 | 157.7151 | 61.3842 | 60.0231 | 65.8
157.7204 | 78.09 | 60.0347 | 82 | 157.782 | 13.0426 | 60.0174 | 17.2 | 157.7363 | 28.1729 | 60.0001 | 33.4 | 157.7166 | 44.9683 | 60.0173 | 49.6 | 157.7234 | 61.3889 | 60.0231 | 65.8
157.7288 | 78.0901 | 60.0347 | 82 | 157.7904 | 13.0402 | 60.0174 | 17.2 | 157.7449 | 28.1729 | 60.0001 | 33.4 | 157.7249 | 44.9678 | 60.0173 | 49.6 | 157.7317 | 61.3935 | 60.0231 | 65.8
157.7371 | 78.0903 | 60.0347 | 82 | 157.7987 | 13.0379 | 60.0174 | 17.2 | 157.7532 | 28.1729 | 60.0001 | 33.4 | 157.7332 | 44.9672 | 60.0173 | 49.6 | 157.74 | 61.3935 | 60.0231 | 65.8
157.7454 | 78.0916 | 60.0347 | 82 | 157.807 | 13.0355 | 60.0174 | 17.2 | 157.7615 | 28.1729 | 60.0001 | 33.4 | 157.7415 | 44.9662 | 60.0173 | 49.6 | 157.7483 | 61.3935 | 60.0231 | 65.8
157.7537 | 78.0928 | 60.0347 | 82 | 157.8153 | 13.0355 | 60.0174 | 17.2 | 157.7698 | 28.173 | 60.0001 | 33.4 | 157.7498 | 44.9652 | 60.0173 | 49.6 | 157.7568 | 61.3933 | 60.0231 | 65.8
157.7621 | 78.0934 | 60.0347 | 82 | 157.8237 | 13.0355 | 60.0174 | 17.2 | 157.7781 | 28.173 | 60.0001 | 33.4 | 157.7581 | 44.9641 | 60.0173 | 49.6 | 157.7651 | 61.3932 | 60.0231 | 65.8
157.7704 | 78.0941 | 60.0347 | 82 | 157.832 | 13.0339 | 60.0174 | 17.2 | 157.7864 | 28.173 | 60.0001 | 33.4 | 157.7664 | 44.9631 | 60.0173 | 49.6 | 157.7734 | 61.393 | 60.0231 | 65.8
157.7787 | 78.0953 | 60.0347 | 82 | 157.8403 | 13.0323 | 60.0174 | 17.2 | 157.7947 | 28.1744 | 60.0001 | 33.4 | 157.7747 | 44.9611 | 60.0173 | 49.6 | 157.7817 | 61.3928 | 60.0231 | 65.8
157.787 | 78.0966 | 60.0347 | 82 | 157.8486 | 13.0306 | 60.0174 | 17.2 | 157.8032 | 28.1759 | 60.0001 | 33.4 | 157.7832 | 44.9592 | 60.0173 | 49.6 | 157.79 | 61.3927 | 60.0231 | 65.8
157.7954 | 78.0978 | 60.0347 | 82 | 157.8571 | 13.029 | 60.0174 | 17.2 | 157.8115 | 28.1773 | 60.0001 | 33.4 | 157.7915 | 44.9588 | 60.0173 | 49.6 | 157.7983 | 61.3925 | 60.0231 | 65.8
157.8037 | 78.0991 | 60.0347 | 82 | 157.8654 | 13.0261 | 60.0174 | 17.2 | 157.8198 | 28.1787 | 60.0001 | 33.4 | 157.7998 | 44.9584 | 60.0173 | 49.6 | 157.8066 | 61.3923 | 60.0231 | 65.8
157.812 | 78.0977 | 60.0347 | 82 | 157.8737 | 13.0232 | 60.0174 | 17.2 | 157.8281 | 28.18 | 60.0001 | 33.4 | 157.8081 | 44.9597 | 60.0173 | 49.6 | 157.8149 | 61.3922 | 60.0231 | 65.8
157.8204 | 78.0963 | 60.0347 | 82 | 157.882 | 13.0202 | 60.0174 | 17.2 | 157.8364 | 28.1814 | 60.0001 | 33.4 | 157.8164 | 44.9611 | 60.0173 | 49.6 | 157.8235 | 61.3923 | 60.0231 | 65.8
157.8287 | 78.0939 | 60.0347 | 82 | 157.8904 | 13.0173 | 60.0174 | 17.2 | 157.8447 | 28.1835 | 60.0001 | 33.4 | 157.8247 | 44.9636 | 60.0173 | 49.6 | 157.8318 | 61.3924 | 60.0231 | 65.8
157.837 | 78.0915 | 60.0347 | 82 | 157.8987 | 13.0144 | 60.0174 | 17.2 | 157.853 | 28.1856 | 60.0001 | 33.4 | 157.833 | 44.9661 | 60.0173 | 49.6 | 157.8401 | 61.3926 | 60.0231 | 65.8
157.8453 | 78.0889 | 60.0347 | 82 | 157.907 | 13.0115 | 60.0174 | 17.2 | 157.8613 | 28.1876 | 60.0001 | 33.4 | 157.8413 | 44.9686 | 60.0173 | 49.6 | 157.8484 | 61.3929 | 60.0231 | 65.8
157.8537 | 78.0862 | 60.0347 | 82 | 157.9153 | 13.0102 | 60.0174 | 17.2 | 157.8699 | 28.1897 | 60.0001 | 33.4 | 157.8496 | 44.9711 | 60.0173 | 49.6 | 157.8567 | 61.3932 | 60.0231 | 65.8
157.862 | 78.083 | 60.0347 | 82 | 157.9237 | 13.0089 | 60.0174 | 17.2 | 157.8782 | 28.1915 | 60.0001 | 33.4 | 157.8582 | 44.9734 | 60.0116 | 49.6 | 157.865 | 61.3935 | 60.0231 | 65.8
157.8703 | 78.0797 | 60.0347 | 82 | 157.932 | 13.0076 | 60.0174 | 17.2 | 157.8865 | 28.1934 | 60.0001 | 33.4 | 157.8665 | 44.9758 | 60.0116 | 49.6 | 157.8733 | 61.3938 | 60.0231 | 65.8
157.8787 | 78.079 | 60.0347 | 82 | 157.9403 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.8948 | 28.1953 | 60.0001 | 33.4 | 157.8748 | 44.9784 | 60.0116 | 49.6 | 157.8816 | 61.394 | 60.0231 | 65.8
157.887 | 78.0783 | 60.0347 | 82 | 157.9486 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9031 | 28.1972 | 60.0001 | 33.4 | 157.8831 | 44.981 | 60.0116 | 49.6 | 157.8901 | 61.3943 | 60.0231 | 65.8
157.8953 | 78.0802 | 60.0347 | 82 | 157.957 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9114 | 28.199 | 60.0001 | 33.4 | 157.8914 | 44.9818 | 60.0116 | 49.6 | 157.8984 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9037 | 78.0821 | 60.0347 | 82 | 157.9653 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9197 | 28.2009 | 60.0001 | 33.4 | 157.8997 | 44.9826 | 60.0116 | 49.6 | 157.9067 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.912 | 78.084 | 60.0347 | 82 | 157.9736 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9282 | 28.2021 | 60.0001 | 33.4 | 157.908 | 44.9828 | 60.0116 | 49.6 | 157.915 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9203 | 78.0859 | 60.0347 | 82 | 157.9819 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9365 | 28.2034 | 60.0001 | 33.4 | 157.9165 | 44.983 | 60.0116 | 49.6 | 157.9233 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9286 | 78.0888 | 60.0347 | 82 | 157.9904 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9448 | 28.2046 | 60.0001 | 33.4 | 157.9248 | 44.9832 | 60.0116 | 49.6 | 157.9316 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.937 | 78.0917 | 60.0347 | 82 | 157.9987 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9531 | 28.2058 | 60.0001 | 33.4 | 157.9331 | 44.9834 | 60.0116 | 49.6 | 157.9399 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9453 | 78.0938 | 60.0347 | 82 | 158.007 | 13.0063 | 60.0174 | 17.2 | 157.9614 | 28.2058 | 60.0001 | 33.4 | 157.9414 | 44.9836 | 60.0116 | 49.6 | 157.9482 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9536 | 78.0959 | 60.0347 | 82 | 158.0153 | 13.0123 | 60.0174 | 17.2 | 157.9697 | 28.2058 | 60.0001 | 33.4 | 157.9497 | 44.9838 | 60.0116 | 49.6 | 157.9568 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9619 | 78.0954 | 60.0347 | 82 | 158.0237 | 13.0183 | 60.0174 | 17.2 | 157.978 | 28.2056 | 60.0001 | 33.4 | 157.958 | 44.9838 | 60.0116 | 49.6 | 157.9651 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9703 | 78.095 | 60.0347 | 82 | 158.032 | 13.0227 | 60.0174 | 17.2 | 157.9863 | 28.2054 | 60.0001 | 33.4 | 157.9663 | 44.9838 | 60.0116 | 49.6 | 157.9734 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9786 | 78.0934 | 60.0347 | 82 | 158.0403 | 13.0272 | 60.0174 | 17.2 | 157.9949 | 28.2052 | 60.0001 | 33.4 | 157.9746 | 44.9838 | 60.0116 | 49.6 | 157.9817 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9869 | 78.0919 | 60.0347 | 82 | 158.0486 | 13.0392 | 60.0174 | 17.2 | 158.0032 | 28.205 | 60.0001 | 33.4 | 157.9832 | 44.9838 | 60.0116 | 49.6 | 157.99 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
157.9953 | 78.0906 | 60.0347 | 82 | 158.057 | 13.0513 | 60.0174 | 17.2 | 158.0115 | 28.2048 | 60.0001 | 33.4 | 157.9915 | 44.9849 | 60.0116 | 49.6 | 157.9983 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0036 | 78.0893 | 60.0347 | 82 | 158.0653 | 13.0634 | 60.0174 | 17.2 | 158.0198 | 28.2045 | 60.0001 | 33.4 | 157.9998 | 44.986 | 60.0116 | 49.6 | 158.0066 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0119 | 78.0882 | 60.0347 | 82 | 158.0736 | 13.0754 | 60.0174 | 17.2 | 158.0281 | 28.2039 | 60.0001 | 33.4 | 158.0081 | 44.9872 | 60.0116 | 49.6 | 158.0149 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0202 | 78.0871 | 60.0347 | 82 | 158.0819 | 13.0859 | 60.0174 | 17.2 | 158.0364 | 28.2032 | 60.0001 | 33.4 | 158.0164 | 44.9883 | 60.0116 | 49.6 | 158.0232 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0286 | 78.0883 | 60.0347 | 82 | 158.0903 | 13.0964 | 60.0174 | 17.2 | 158.0447 | 28.2026 | 60.0001 | 33.4 | 158.0247 | 44.9894 | 60.0116 | 49.6 | 158.0317 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0369 | 78.0895 | 60.0347 | 82 | 158.0986 | 13.1009 | 60.0174 | 17.2 | 158.0532 | 28.2019 | 60.0001 | 33.4 | 158.033 | 44.9905 | 60.0116 | 49.6 | 158.04 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0452 | 78.0906 | 60.0347 | 82 | 158.1069 | 13.1054 | 60.0174 | 17.2 | 158.0615 | 28.2014 | 60.0001 | 33.4 | 158.0413 | 44.9916 | 60.0116 | 49.6 | 158.0483 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0536 | 78.0918 | 60.0347 | 82 | 158.1152 | 13.1115 | 60.0174 | 17.2 | 158.0698 | 28.201 | 60.0001 | 33.4 | 158.0498 | 44.9927 | 60.0116 | 49.6 | 158.0566 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0619 | 78.0942 | 60.0347 | 82 | 158.1237 | 13.1175 | 60.0174 | 17.2 | 158.0781 | 28.2031 | 60.0001 | 33.4 | 158.0581 | 44.9938 | 60.0116 | 49.6 | 158.0649 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0702 | 78.0967 | 60.0347 | 82 | 158.132 | 13.1159 | 60.0174 | 17.2 | 158.0864 | 28.2051 | 60.0001 | 33.4 | 158.0664 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.0732 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0786 | 78.0989 | 60.0347 | 82 | 158.1403 | 13.1143 | 60.0174 | 17.2 | 158.0947 | 28.2071 | 60.0001 | 33.4 | 158.0747 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.0815 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0869 | 78.1011 | 60.0347 | 82 | 158.1486 | 13.1128 | 60.0174 | 17.2 | 158.103 | 28.2091 | 60.0001 | 33.4 | 158.083 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.0898 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.0952 | 78.1035 | 60.0347 | 82 | 158.157 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1113 | 28.2115 | 60.0001 | 33.4 | 158.0913 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.0984 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1035 | 78.1059 | 60.0347 | 82 | 158.1653 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1199 | 28.2139 | 60.0001 | 33.4 | 158.0996 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.1067 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1118 | 78.1062 | 60.0347 | 82 | 158.1736 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1282 | 28.2164 | 60.0001 | 33.4 | 158.1079 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.115 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1202 | 78.1066 | 60.0347 | 82 | 158.1819 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1365 | 28.2188 | 60.0001 | 33.4 | 158.1165 | 44.9949 | 60.0116 | 49.6 | 158.1233 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1285 | 78.107 | 60.0347 | 82 | 158.1903 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1448 | 28.2212 | 60.0001 | 33.4 | 158.1248 | 44.9947 | 60.0116 | 49.6 | 158.1316 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1368 | 78.1074 | 60.0347 | 82 | 158.1986 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1531 | 28.2236 | 60.0001 | 33.4 | 158.1331 | 44.9945 | 60.0116 | 49.6 | 158.1399 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1452 | 78.1082 | 60.0347 | 82 | 158.2069 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1614 | 28.2235 | 60.0001 | 33.4 | 158.1414 | 44.9948 | 60.0116 | 49.6 | 158.1482 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1535 | 78.109 | 60.0347 | 82 | 158.2152 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1697 | 28.2233 | 60.0001 | 33.4 | 158.1497 | 44.995 | 60.0116 | 49.6 | 158.1565 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1618 | 78.1091 | 60.0347 | 82 | 158.2236 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1782 | 28.2233 | 60.0001 | 33.4 | 158.158 | 44.9977 | 60.0116 | 49.6 | 158.165 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1702 | 78.1092 | 60.0347 | 82 | 158.2319 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1865 | 28.2232 | 60.0001 | 33.4 | 158.1663 | 45.0004 | 60.0116 | 49.6 | 158.1733 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1785 | 78.1085 | 60.0347 | 82 | 158.2402 | 13.1112 | 60.0174 | 17.2 | 158.1948 | 28.2231 | 60.0001 | 33.4 | 158.1746 | 45.0031 | 60.0116 | 49.6 | 158.1816 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1868 | 78.1078 | 60.0347 | 82 | 158.2485 | 13.1208 | 60.0174 | 17.2 | 158.2031 | 28.2229 | 60.0001 | 33.4 | 158.1831 | 45.0058 | 60.0116 | 49.6 | 158.1899 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.1951 | 78.1069 | 60.0347 | 82 | 158.257 | 13.1304 | 60.0174 | 17.2 | 158.2114 | 28.2227 | 60.0001 | 33.4 | 158.1914 | 45.0084 | 60.0116 | 49.6 | 158.1982 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2035 | 78.106 | 60.0347 | 82 | 158.2653 | 13.1386 | 60.0174 | 17.2 | 158.2197 | 28.2225 | 60.0001 | 33.4 | 158.1997 | 45.0111 | 60.0116 | 49.6 | 158.2065 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2118 | 78.1053 | 60.0347 | 82 | 158.2736 | 13.1467 | 60.0174 | 17.2 | 158.228 | 28.2223 | 60.0116 | 33.4 | 158.208 | 45.014 | 60.0116 | 49.6 | 158.2148 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2201 | 78.1046 | 60.0347 | 82 | 158.2819 | 13.1548 | 60.0174 | 17.2 | 158.2363 | 28.2221 | 60.0116 | 33.4 | 158.2163 | 45.017 | 60.0116 | 49.6 | 158.2231 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2285 | 78.1046 | 60.0347 | 82 | 158.2903 | 13.163 | 60.0174 | 17.2 | 158.2449 | 28.222 | 60.0116 | 33.4 | 158.2246 | 45.0194 | 60.0116 | 49.6 | 158.2314 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2368 | 78.1047 | 60.0347 | 82 | 158.2986 | 13.1711 | 60.0174 | 17.2 | 158.2532 | 28.2219 | 60.0116 | 33.4 | 158.2329 | 45.0218 | 60.0116 | 49.6 | 158.24 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2451 | 78.1058 | 60.0347 | 82 | 158.3069 | 13.1792 | 60.0174 | 17.2 | 158.2615 | 28.2217 | 60.0116 | 33.4 | 158.2412 | 45.0218 | 60.0116 | 49.6 | 158.2483 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2534 | 78.107 | 60.0347 | 82 | 158.3152 | 13.1863 | 60.0174 | 17.2 | 158.2698 | 28.2216 | 60.0116 | 33.4 | 158.2498 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2566 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2618 | 78.1081 | 60.0347 | 82 | 158.3236 | 13.1934 | 60.0174 | 17.2 | 158.2781 | 28.2218 | 60.0116 | 33.4 | 158.2581 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2649 | 61.3946 | 60.0231 | 65.8
158.2701 | 78.1093 | 60.0347 | 82 | 158.3319 | 13.1898 | 60.0174 | 17.2 | 158.2864 | 28.222 | 60.0116 | 33.4 | 158.2664 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2732 | 61.3948 | 60.0231 | 65.8
158.2784 | 78.111 | 60.0347 | 82 | 158.3402 | 13.1861 | 60.0174 | 17.2 | 158.2947 | 28.2223 | 60.0116 | 33.4 | 158.2747 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2815 | 61.395 | 60.0231 | 65.8
158.2867 | 78.1128 | 60.0347 | 82 | 158.3485 | 13.184 | 60.0174 | 17.2 | 158.303 | 28.2225 | 60.0116 | 33.4 | 158.283 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2898 | 61.3951 | 60.0231 | 65.8
158.2951 | 78.1144 | 60.0347 | 82 | 158.3569 | 13.1818 | 60.0174 | 17.2 | 158.3115 | 28.2228 | 60.0116 | 33.4 | 158.2913 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.2981 | 61.3953 | 60.0231 | 65.8
158.3034 | 78.1159 | 60.0347 | 82 | 158.3652 | 13.1796 | 60.0174 | 17.2 | 158.3198 | 28.2231 | 60.0116 | 33.4 | 158.2996 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3066 | 61.3955 | 60.0231 | 65.8
158.3117 | 78.1157 | 60.0347 | 82 | 158.3735 | 13.1775 | 60.0174 | 17.2 | 158.3281 | 28.2231 | 60.0116 | 33.4 | 158.3079 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3149 | 61.3957 | 60.0231 | 65.8
158.3201 | 78.1155 | 60.0347 | 82 | 158.3818 | 13.1753 | 60.0174 | 17.2 | 158.3364 | 28.2232 | 60.0116 | 33.4 | 158.3164 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3232 | 61.3958 | 60.0231 | 65.8
158.3284 | 78.1146 | 60.0347 | 82 | 158.3903 | 13.1732 | 60.0174 | 17.2 | 158.3447 | 28.2233 | 60.0116 | 33.4 | 158.3247 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3315 | 61.396 | 60.0231 | 65.8
158.3367 | 78.1137 | 60.0347 | 82 | 158.3986 | 13.1721 | 60.0174 | 17.2 | 158.353 | 28.2234 | 60.0116 | 33.4 | 158.333 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3398 | 61.3962 | 60.0231 | 65.8
158.3451 | 78.1138 | 60.0289 | 82 | 158.4069 | 13.1709 | 60.0174 | 17.2 | 158.3613 | 28.2233 | 60.0116 | 33.4 | 158.3413 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3481 | 61.3964 | 60.0231 | 65.8
158.3534 | 78.114 | 60.0289 | 82 | 158.4152 | 13.1709 | 60.0174 | 17.2 | 158.3699 | 28.2232 | 60.0116 | 33.4 | 158.3496 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3564 | 61.3964 | 60.0231 | 65.8
158.3617 | 78.1144 | 60.0289 | 82 | 158.4236 | 13.1709 | 60.0174 | 17.2 | 158.3782 | 28.223 | 60.0116 | 33.4 | 158.3579 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3647 | 61.3964 | 60.0231 | 65.8
158.3701 | 78.1147 | 60.0289 | 82 | 158.4319 | 13.1682 | 60.0174 | 17.2 | 158.3865 | 28.2227 | 60.0116 | 33.4 | 158.3662 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3733 | 61.3988 | 60.0231 | 65.8
158.3784 | 78.115 | 60.0289 | 82 | 158.4402 | 13.1654 | 60.0174 | 17.2 | 158.3948 | 28.2261 | 60.0058 | 33.4 | 158.3745 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3816 | 61.4013 | 60.0231 | 65.8
158.3867 | 78.1154 | 60.0289 | 82 | 158.4485 | 13.1611 | 60.0174 | 17.2 | 158.4031 | 28.2295 | 60.0058 | 33.4 | 158.3831 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3899 | 61.4037 | 60.0231 | 65.8
158.395 | 78.1161 | 60.0289 | 82 | 158.4568 | 13.1567 | 60.0174 | 17.2 | 158.4114 | 28.2331 | 60.0058 | 33.4 | 158.3914 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.3982 | 61.4062 | 60.0231 | 65.8
158.4034 | 78.1168 | 60.0289 | 82 | 158.4652 | 13.1524 | 60.0174 | 17.2 | 158.4197 | 28.2367 | 60.0058 | 33.4 | 158.3997 | 45.0217 | 60.0116 | 49.6 | 158.4065 | 61.4087 | 60.0231 | 65.8
158.4117 | 78.1179 | 60.0289 | 82 | 158.4735 | 13.1481 | 60.0174 | 17.2 | 158.428 | 28.2402 | 60.0058 | 33.4 | 158.408 | 45.0222 | 60.0116 | 49.6 | 158.4148 | 61.4111 | 60.0231 | 65.8
158.42 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.4818 | 13.1437 | 60.0174 | 17.2 | 158.4365 | 28.2437 | 60.0058 | 33.4 | 158.4163 | 45.0227 | 60.0116 | 49.6 | 158.4231 | 61.414 | 60.0231 | 65.8
158.4283 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.4901 | 13.1394 | 60.0174 | 17.2 | 158.4448 | 28.2473 | 60.0058 | 33.4 | 158.4246 | 45.0232 | 60.0116 | 49.6 | 158.4314 | 61.4168 | 60.0231 | 65.8
158.4367 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.4985 | 13.1332 | 60.0174 | 17.2 | 158.4531 | 28.2508 | 60.0058 | 33.4 | 158.4329 | 45.0237 | 60.0116 | 49.6 | 158.4397 | 61.4204 | 60.0231 | 65.8
158.445 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5068 | 13.127 | 60.0174 | 17.2 | 158.4614 | 28.2539 | 60.0058 | 33.4 | 158.4412 | 45.0249 | 60.0116 | 49.6 | 158.4482 | 61.4239 | 60.0231 | 65.8
158.4533 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5151 | 13.12 | 60.0174 | 17.2 | 158.4697 | 28.2571 | 60.0058 | 33.4 | 158.4497 | 45.0262 | 60.0116 | 49.6 | 158.4565 | 61.425 | 60.0231 | 65.8
158.4617 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5234 | 13.113 | 60.0174 | 17.2 | 158.478 | 28.2566 | 60.0058 | 33.4 | 158.458 | 45.0274 | 60.0116 | 49.6 | 158.4648 | 61.4261 | 60.0231 | 65.8
158.47 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5319 | 13.1075 | 60.0174 | 17.2 | 158.4863 | 28.2562 | 60.0058 | 33.4 | 158.4663 | 45.0286 | 60.0116 | 49.6 | 158.4731 | 61.4294 | 60.0231 | 65.8
158.4783 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5402 | 13.1021 | 60.0174 | 17.2 | 158.4946 | 28.2557 | 60.0058 | 33.4 | 158.4746 | 45.0299 | 60.0116 | 49.6 | 158.4814 | 61.4327 | 60.0231 | 65.8
158.4867 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5485 | 13.0966 | 60.0174 | 17.2 | 158.5032 | 28.2553 | 60.0058 | 33.4 | 158.4829 | 45.0311 | 60.0116 | 49.6 | 158.4897 | 61.436 | 60.0231 | 65.8
158.495 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5568 | 13.0912 | 60.0174 | 17.2 | 158.5115 | 28.2549 | 60.0058 | 33.4 | 158.4912 | 45.0318 | 60.0116 | 49.6 | 158.498 | 61.4393 | 60.0231 | 65.8
158.5033 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5652 | 13.0823 | 60.0231 | 17.2 | 158.5198 | 28.2545 | 60.0058 | 33.4 | 158.4995 | 45.0326 | 60.0116 | 49.6 | 158.5063 | 61.4422 | 60.0231 | 65.8
158.5116 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5735 | 13.0735 | 60.0231 | 17.2 | 158.5281 | 28.2546 | 60.0058 | 33.4 | 158.5081 | 45.0333 | 60.0116 | 49.6 | 158.5149 | 61.4452 | 60.0231 | 65.8
158.52 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5818 | 13.065 | 60.0231 | 17.2 | 158.5364 | 28.2548 | 60.0058 | 33.4 | 158.5164 | 45.0341 | 60.0116 | 49.6 | 158.5232 | 61.4476 | 60.0231 | 65.8
158.5283 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5901 | 13.0565 | 60.0231 | 17.2 | 158.5447 | 28.2553 | 60.0058 | 33.4 | 158.5247 | 45.0341 | 60.0116 | 49.6 | 158.5315 | 61.45 | 60.0231 | 65.8
158.5366 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.5985 | 13.0575 | 60.0231 | 17.2 | 158.553 | 28.2559 | 60.0058 | 33.4 | 158.533 | 45.0341 | 60.0116 | 49.6 | 158.5398 | 61.4542 | 60.0231 | 65.8
158.545 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6068 | 13.0585 | 60.0231 | 17.2 | 158.5613 | 28.2567 | 60.0058 | 33.4 | 158.5413 | 45.0341 | 60.0116 | 49.6 | 158.5481 | 61.4584 | 60.0231 | 65.8
158.5533 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6151 | 13.0596 | 60.0231 | 17.2 | 158.5698 | 28.2575 | 60.0058 | 33.4 | 158.5496 | 45.0341 | 60.0116 | 49.6 | 158.5564 | 61.4609 | 60.0231 | 65.8
158.5616 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6234 | 13.0606 | 60.0231 | 17.2 | 158.5781 | 28.2583 | 60.0058 | 33.4 | 158.5579 | 45.0359 | 60.0116 | 49.6 | 158.5647 | 61.4634 | 60.0231 | 65.8
158.5699 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6318 | 13.0616 | 60.0231 | 17.2 | 158.5864 | 28.2591 | 60.0058 | 33.4 | 158.5662 | 45.0377 | 60.0116 | 49.6 | 158.573 | 61.4658 | 60.0231 | 65.8
158.5783 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6401 | 13.0626 | 60.0231 | 17.2 | 158.5947 | 28.2599 | 60.0058 | 33.4 | 158.5747 | 45.0395 | 60.0116 | 49.6 | 158.5815 | 61.4681 | 60.0231 | 65.8
158.5866 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6484 | 13.0671 | 60.0231 | 17.2 | 158.603 | 28.2607 | 60.0058 | 33.4 | 158.583 | 45.0413 | 60.0116 | 49.6 | 158.5898 | 61.4704 | 60.0231 | 65.8
158.5949 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6567 | 13.0715 | 60.0231 | 17.2 | 158.6113 | 28.2609 | 60.0058 | 33.4 | 158.5913 | 45.0431 | 60.0116 | 49.6 | 158.5981 | 61.4727 | 60.0231 | 65.8
158.6033 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6652 | 13.0778 | 60.0231 | 17.2 | 158.6196 | 28.2611 | 60.0058 | 33.4 | 158.5996 | 45.0449 | 60.0116 | 49.6 | 158.6064 | 61.4748 | 60.0231 | 65.8
158.6116 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6735 | 13.0842 | 60.0231 | 17.2 | 158.6282 | 28.2613 | 60.0058 | 33.4 | 158.6079 | 45.0468 | 60.0116 | 49.6 | 158.6147 | 61.4769 | 60.0231 | 65.8
158.6199 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6818 | 13.083 | 60.0231 | 17.2 | 158.6365 | 28.2616 | 60.0058 | 33.4 | 158.6162 | 45.0486 | 60.0116 | 49.6 | 158.623 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6283 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6901 | 13.0819 | 60.0231 | 17.2 | 158.6448 | 28.2616 | 60.0058 | 33.4 | 158.6245 | 45.0504 | 60.0116 | 49.6 | 158.6313 | 61.4775 | 60.0346 | 65.8
158.6366 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.6985 | 13.0797 | 60.0231 | 17.2 | 158.6531 | 28.2616 | 60.0058 | 33.4 | 158.6328 | 45.0522 | 60.0116 | 49.6 | 158.6396 | 61.4773 | 60.0346 | 65.8
158.6449 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7068 | 13.0774 | 60.0231 | 17.2 | 158.6614 | 28.2616 | 60.0058 | 33.4 | 158.6414 | 45.0522 | 60.0116 | 49.6 | 158.6479 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6532 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7151 | 13.0752 | 60.0231 | 17.2 | 158.6697 | 28.2616 | 60.0058 | 33.4 | 158.6497 | 45.0522 | 60.0116 | 49.6 | 158.6565 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6616 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7234 | 13.0729 | 60.0231 | 17.2 | 158.678 | 28.2604 | 60.0058 | 33.4 | 158.658 | 45.0522 | 60.0116 | 49.6 | 158.6648 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6699 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7318 | 13.0701 | 60.0347 | 17.2 | 158.6863 | 28.2592 | 60.0058 | 33.4 | 158.6663 | 45.0522 | 60.0116 | 49.6 | 158.6731 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6782 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7401 | 13.0674 | 60.0347 | 17.2 | 158.6948 | 28.258 | 60.0058 | 33.4 | 158.6746 | 45.0521 | 60.0116 | 49.6 | 158.6814 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.6866 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7484 | 13.0642 | 60.0347 | 17.2 | 158.7031 | 28.2568 | 60.0058 | 33.4 | 158.6829 | 45.0521 | 60.0116 | 49.6 | 158.6897 | 61.4773 | 60.0346 | 65.8
158.6949 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.7567 | 13.061 | 60.0347 | 17.2 | 158.7114 | 28.2556 | 60.0058 | 33.4 | 158.6912 | 45.052 | 60.0116 | 49.6 | 158.698 | 61.4775 | 60.0346 | 65.8
158.7032 | 78.119 | 60.0289 | 82 | 158.765 | 13.0593 | 60.0347 | 17.2 | 158.7197 | 28.2544 | 60.0058 | 33.4 | 158.6995 | 45.0519 | 60.0116 | 49.6 | 158.7063 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.7115 | 78.1188 | 60.0289 | 82 | 158.7734 | 13.0576 | 60.0347 | 17.2 | 158.728 | 28.2532 | 60.0058 | 33.4 | 158.708 | 45.0519 | 60.0116 | 49.6 | 158.7146 | 61.4769 | 60.0346 | 65.8
158.7199 | 78.1186 | 60.0289 | 82 | 158.7817 | 13.0571 | 60.0347 | 17.2 | 158.7363 | 28.252 | 60.0058 | 33.4 | 158.7163 | 45.0518 | 60.0116 | 49.6 | 158.7229 | 61.4771 | 60.0346 | 65.8
158.7282 | 78.1184 | 60.0289 | 82 | 158.79 | 13.0565 | 60.0347 | 17.2 | 158.7446 | 28.2508 | 60.0058 | 33.4 | 158.7246 | 45.0518 | 60.0116 | 49.6 | 158.7314 | 61.4772 | 60.0346 | 65.8
158.7365 | 78.1182 | 60.0289 | 82 | 158.7983 | 13.056 | 60.0347 | 17.2 | 158.7529 | 28.2497 | 60.0058 | 33.4 | 158.7329 | 45.0517 | 60.0116 | 49.6 | 158.7397 | 61.4773 | 60.0346 | 65.8
158.7449 | 78.118 | 60.0289 | 82 | 158.8068 | 13.0554 | 60.0347 | 17.2 | 158.7615 | 28.2498 | 60.0058 | 33.4 | 158.7412 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.748 | 61.4774 | 60.0346 | 65.8
158.7532 | 78.1178 | 60.0289 | 82 | 158.8151 | 13.0605 | 60.0347 | 17.2 | 158.7698 | 28.2499 | 60.0058 | 33.4 | 158.7495 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7563 | 61.4776 | 60.0346 | 65.8
158.7615 | 78.1175 | 60.0289 | 82 | 158.8234 | 13.0656 | 60.0347 | 17.2 | 158.7781 | 28.2501 | 60.0058 | 33.4 | 158.7578 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7646 | 61.4778 | 60.0346 | 65.8
158.7698 | 78.1173 | 60.0289 | 82 | 158.8317 | 13.0714 | 60.0347 | 17.2 | 158.7864 | 28.2502 | 60.0058 | 33.4 | 158.7661 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7729 | 61.4792 | 60.0346 | 65.8
158.7782 | 78.1171 | 60.0289 | 82 | 158.84 | 13.0772 | 60.0347 | 17.2 | 158.7947 | 28.2503 | 60.0058 | 33.4 | 158.7747 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7812 | 61.4807 | 60.0346 | 65.8
158.7865 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.8484 | 13.083 | 60.0347 | 17.2 | 158.803 | 28.2505 | 60.0058 | 33.4 | 158.783 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7896 | 61.4832 | 60.0346 | 65.8
158.7948 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.8567 | 13.0889 | 60.0347 | 17.2 | 158.8113 | 28.2573 | 60.0058 | 33.4 | 158.7913 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.7981 | 61.4857 | 60.0346 | 65.8
158.8032 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.865 | 13.0947 | 60.0347 | 17.2 | 158.8198 | 28.2641 | 60.0058 | 33.4 | 158.7996 | 45.0516 | 60.0116 | 49.6 | 158.8064 | 61.4878 | 60.0346 | 65.8
158.8115 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.8733 | 13.1005 | 60.0347 | 17.2 | 158.8281 | 28.2709 | 60.0058 | 33.4 | 158.8079 | 45.0513 | 60.0116 | 49.6 | 158.8147 | 61.4898 | 60.0346 | 65.8
158.8198 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.8817 | 13.1064 | 60.0347 | 17.2 | 158.8364 | 28.2777 | 60.0058 | 33.4 | 158.8162 | 45.051 | 60.0116 | 49.6 | 158.823 | 61.4919 | 60.0346 | 65.8
158.8282 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.89 | 13.1122 | 60.0347 | 17.2 | 158.8447 | 28.2897 | 60.0058 | 33.4 | 158.8245 | 45.0507 | 60.0116 | 49.6 | 158.8313 | 61.4939 | 60.0346 | 65.8
158.8365 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.8983 | 13.1143 | 60.0347 | 17.2 | 158.853 | 28.3016 | 60.0058 | 33.4 | 158.8328 | 45.0504 | 60.0116 | 49.6 | 158.8396 | 61.4967 | 60.0346 | 65.8
158.8448 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.9066 | 13.1164 | 60.0347 | 17.2 | 158.8613 | 28.3133 | 60.0058 | 33.4 | 158.8413 | 45.0501 | 60.0116 | 49.6 | 158.8479 | 61.4995 | 60.0346 | 65.8
158.8531 | 78.1169 | 60.0289 | 82 | 158.915 | 13.1177 | 60.0347 | 17.2 | 158.8696 | 28.3249 | 60.0058 | 33.4 | 158.8496 | 45.0498 | 60.0116 | 49.6 | 158.8562 | 61.5009 | 60.0346 | 65.8
158.8615 | 78.1161 | 60.0289 | 82 | 158.9233 | 13.119 | 60.0347 | 17.2 | 158.8779 | 28.3366 | 60.0058 | 33.4 | 158.8579 | 45.0495 | 60.0116 | 49.6 | 158.8645 | 61.5022 | 60.0346 | 65.8
158.8698 | 78.1153 | 60.0289 | 82 | 158.9316 | 13.1239 | 60.0347 | 17.2 | 158.8865 | 28.3482 | 60.0058 | 33.4 | 158.8662 | 45.0492 | 60.0116 | 49.6 | 158.873 | 61.5029 | 60.0346 | 65.8
158.8781 | 78.1139 | 60.0289 | 82 | 158.9399 | 13.1288 | 60.0347 | 17.2 | 158.8948 | 28.3528 | 60.0058 | 33.4 | 158.8745 | 45.049 | 60.0116 | 49.6 | 158.8813 | 61.5037 | 60.0346 | 65.8
158.8865 | 78.1124 | 60.0289 | 82 | 158.9482 | 13.1338 | 60.0347 | 17.2 | 158.9031 | 28.3573 | 60.0058 | 33.4 | 158.8828 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.8896 | 61.5045 | 60.0346 | 65.8
158.8948 | 78.111 | 60.0289 | 82 | 158.9567 | 13.1387 | 60.0347 | 17.2 | 158.9114 | 28.3622 | 60.0058 | 33.4 | 158.8911 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.8979 | 61.5053 | 60.0346 | 65.8
158.9031 | 78.1096 | 60.0289 | 82 | 158.965 | 13.1437 | 60.0347 | 17.2 | 158.9197 | 28.3671 | 60.0058 | 33.4 | 158.8994 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9062 | 61.5075 | 60.0346 | 65.8
158.9114 | 78.1082 | 60.0289 | 82 | 158.9733 | 13.1486 | 60.0347 | 17.2 | 158.928 | 28.3667 | 60.0058 | 33.4 | 158.908 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9146 | 61.5098 | 60.0346 | 65.8
158.9198 | 78.1068 | 60.0289 | 82 | 158.9816 | 13.1522 | 60.0347 | 17.2 | 158.9363 | 28.3663 | 60.0058 | 33.4 | 158.9163 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9229 | 61.51 | 60.0346 | 65.8
158.9281 | 78.1054 | 60.0289 | 82 | 158.99 | 13.1559 | 60.0347 | 17.2 | 158.9446 | 28.3662 | 60.0058 | 33.4 | 158.9246 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9312 | 61.5102 | 60.0346 | 65.8
158.9364 | 78.104 | 60.0289 | 82 | 158.9983 | 13.1608 | 60.0347 | 17.2 | 158.9531 | 28.3661 | 60.0058 | 33.4 | 158.9329 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9395 | 61.5105 | 60.0346 | 65.8
158.9448 | 78.1034 | 60.0289 | 82 | 159.0066 | 13.1658 | 60.0347 | 17.2 | 158.9614 | 28.366 | 60.0058 | 33.4 | 158.9412 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.948 | 61.5107 | 60.0346 | 65.8
158.9531 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0149 | 13.1671 | 60.0347 | 17.2 | 158.9697 | 28.3659 | 60.0058 | 33.4 | 158.9495 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9563 | 61.5115 | 60.0346 | 65.8
158.9614 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0232 | 13.1685 | 60.0347 | 17.2 | 158.978 | 28.3663 | 60.0058 | 33.4 | 158.9578 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9646 | 61.5124 | 60.0346 | 65.8
158.9698 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0316 | 13.1698 | 60.0347 | 17.2 | 158.9863 | 28.3667 | 60.0058 | 33.4 | 158.9661 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9729 | 61.5139 | 60.0346 | 65.8
158.9781 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0399 | 13.1711 | 60.0347 | 17.2 | 158.9946 | 28.3673 | 60.0058 | 33.4 | 158.9746 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9812 | 61.5153 | 60.0346 | 65.8
158.9864 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0482 | 13.1737 | 60.0347 | 17.2 | 159.0029 | 28.3678 | 60.0058 | 33.4 | 158.9829 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9895 | 61.5142 | 60.0346 | 65.8
158.9948 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0565 | 13.1763 | 60.0347 | 17.2 | 159.0115 | 28.3683 | 60.0058 | 33.4 | 158.9912 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 158.9978 | 61.5132 | 60.0346 | 65.8
159.0031 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0649 | 13.1789 | 60.0347 | 17.2 | 159.0198 | 28.3688 | 60.0058 | 33.4 | 158.9995 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0061 | 61.5133 | 60.0346 | 65.8
159.0114 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0732 | 13.1815 | 60.0347 | 17.2 | 159.0281 | 28.3691 | 60.0058 | 33.4 | 159.0078 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0144 | 61.5134 | 60.0346 | 65.8
159.0197 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0815 | 13.1827 | 60.0347 | 17.2 | 159.0364 | 28.3693 | 60.0058 | 33.4 | 159.0161 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0229 | 61.5135 | 60.0346 | 65.8
159.028 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0898 | 13.184 | 60.0347 | 17.2 | 159.0447 | 28.3695 | 60.0058 | 33.4 | 159.0244 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0312 | 61.5136 | 60.0346 | 65.8
159.0364 | 78.1028 | 60.0289 | 82 | 159.0983 | 13.1852 | 60.0347 | 17.2 | 159.053 | 28.3698 | 60.0058 | 33.4 | 159.0327 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0396 | 61.5131 | 60.0346 | 65.8
159.0447 | 78.1033 | 60.0289 | 82 | 159.1066 | 13.1865 | 60.0347 | 17.2 | 159.0613 | 28.3699 | 60.0058 | 33.4 | 159.0413 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0479 | 61.5126 | 60.0346 | 65.8
159.053 | 78.1038 | 60.0289 | 82 | 159.1149 | 13.1892 | 60.0347 | 17.2 | 159.0696 | 28.3701 | 60.0058 | 33.4 | 159.0496 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0562 | 61.5123 | 60.0346 | 65.8
159.0614 | 78.1044 | 60.0289 | 82 | 159.1232 | 13.1919 | 60.0347 | 17.2 | 159.0781 | 28.3698 | 60.0058 | 33.4 | 159.0579 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0645 | 61.5119 | 60.0346 | 65.8
159.0697 | 78.1049 | 60.0289 | 82 | 159.1315 | 13.1934 | 60.0347 | 17.2 | 159.0864 | 28.3695 | 60.0058 | 33.4 | 159.0662 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0728 | 61.5127 | 60.0346 | 65.8
159.078 | 78.1054 | 60.0289 | 82 | 159.1399 | 13.1949 | 60.0347 | 17.2 | 159.0947 | 28.3694 | 60.0058 | 33.4 | 159.0745 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0811 | 61.5134 | 60.0346 | 65.8
159.0864 | 78.106 | 60.0289 | 82 | 159.1482 | 13.1964 | 60.0347 | 17.2 | 159.103 | 28.3693 | 60.0058 | 33.4 | 159.0828 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0894 | 61.5142 | 60.0346 | 65.8
159.0947 | 78.1063 | 60.0289 | 82 | 159.1565 | 13.1979 | 60.0347 | 17.2 | 159.1113 | 28.3695 | 60.0058 | 33.4 | 159.0911 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.0979 | 61.5149 | 60.0346 | 65.8
159.103 | 78.1067 | 60.0289 | 82 | 159.1648 | 13.1994 | 60.0347 | 17.2 | 159.1196 | 28.3697 | 60.0058 | 33.4 | 159.0996 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1062 | 61.5156 | 60.0346 | 65.8
159.1114 | 78.1077 | 60.0289 | 82 | 159.1732 | 13.2009 | 60.0347 | 17.2 | 159.1279 | 28.37 | 60.0058 | 33.4 | 159.1079 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1145 | 61.5163 | 60.0346 | 65.8
159.1197 | 78.1088 | 60.0289 | 82 | 159.1815 | 13.2024 | 60.0347 | 17.2 | 159.1362 | 28.3702 | 60.0058 | 33.4 | 159.1162 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1228 | 61.5169 | 60.0346 | 65.8
159.128 | 78.1088 | 60.0289 | 82 | 159.1898 | 13.2039 | 60.0347 | 17.2 | 159.1448 | 28.3704 | 60.0058 | 33.4 | 159.1245 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1311 | 61.5176 | 60.0346 | 65.8
159.1364 | 78.1089 | 60.0289 | 82 | 159.1981 | 13.2055 | 60.0347 | 17.2 | 159.1531 | 28.3706 | 60.0058 | 33.4 | 159.1328 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1394 | 61.5175 | 60.0346 | 65.8
159.1447 | 78.109 | 60.0289 | 82 | 159.2064 | 13.207 | 60.0347 | 17.2 | 159.1614 | 28.3708 | 60.0058 | 33.4 | 159.1411 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1477 | 61.5173 | 60.0346 | 65.8
159.153 | 78.109 | 60.0289 | 82 | 159.2148 | 13.2086 | 60.0347 | 17.2 | 159.1697 | 28.3711 | 60.0058 | 33.4 | 159.1494 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.156 | 61.5165 | 60.0346 | 65.8
159.1613 | 78.112 | 60.0289 | 82 | 159.2231 | 13.2102 | 60.0347 | 17.2 | 159.178 | 28.3715 | 60.0058 | 33.4 | 159.1577 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1646 | 61.5157 | 60.0346 | 65.8
159.1696 | 78.115 | 60.0289 | 82 | 159.2314 | 13.2117 | 60.0347 | 17.2 | 159.1863 | 28.372 | 60.0058 | 33.4 | 159.1663 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1729 | 61.5149 | 60.0346 | 65.8
159.178 | 78.1182 | 60.0289 | 82 | 159.2397 | 13.2133 | 60.0347 | 17.2 | 159.1946 | 28.3724 | 60.0058 | 33.4 | 159.1746 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1812 | 61.5141 | 60.0346 | 65.8
159.1863 | 78.1214 | 60.0289 | 82 | 159.2482 | 13.2168 | 60.0347 | 17.2 | 159.2029 | 28.3728 | 60.0058 | 33.4 | 159.1829 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1895 | 61.5134 | 60.0346 | 65.8
159.1946 | 78.1238 | 60.0289 | 82 | 159.2565 | 13.2202 | 60.0347 | 17.2 | 159.2114 | 28.3732 | 60.0058 | 33.4 | 159.1912 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.1978 | 61.5126 | 60.0346 | 65.8
159.203 | 78.1263 | 60.0289 | 82 | 159.2648 | 13.2236 | 60.0347 | 17.2 | 159.2197 | 28.3736 | 60.0058 | 33.4 | 159.1995 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2061 | 61.512 | 60.0346 | 65.8
159.2113 | 78.1292 | 60.0289 | 82 | 159.2731 | 13.2271 | 60.0347 | 17.2 | 159.228 | 28.3742 | 60.0058 | 33.4 | 159.2078 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2144 | 61.5114 | 60.0346 | 65.8
159.2196 | 78.1322 | 60.0289 | 82 | 159.2815 | 13.2307 | 60.0347 | 17.2 | 159.2363 | 28.3748 | 60.0058 | 33.4 | 159.2161 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2227 | 61.5108 | 60.0346 | 65.8
159.228 | 78.1351 | 60.0289 | 82 | 159.2898 | 13.2342 | 60.0347 | 17.2 | 159.2446 | 28.3757 | 60.0058 | 33.4 | 159.2244 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.231 | 61.5102 | 60.0346 | 65.8
159.2363 | 78.138 | 60.0289 | 82 | 159.2981 | 13.2378 | 60.0347 | 17.2 | 159.2529 | 28.3766 | 60.0058 | 33.4 | 159.2329 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2395 | 61.5104 | 60.0346 | 65.8
159.2446 | 78.1386 | 60.0289 | 82 | 159.3064 | 13.2414 | 60.0347 | 17.2 | 159.2612 | 28.3771 | 60.0058 | 33.4 | 159.2412 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2478 | 61.5105 | 60.0346 | 65.8
159.253 | 78.1391 | 60.0289 | 82 | 159.3147 | 13.2463 | 60.0347 | 17.2 | 159.2698 | 28.3776 | 60.0058 | 33.4 | 159.2495 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2561 | 61.5122 | 60.0346 | 65.8
159.2613 | 78.1404 | 60.0289 | 82 | 159.3231 | 13.2512 | 60.0347 | 17.2 | 159.2781 | 28.3781 | 60.0058 | 33.4 | 159.2578 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2644 | 61.5139 | 60.0346 | 65.8
159.2696 | 78.1418 | 60.0289 | 82 | 159.3314 | 13.2542 | 60.0347 | 17.2 | 159.2864 | 28.3786 | 60.0058 | 33.4 | 159.2661 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2727 | 61.515 | 60.0346 | 65.8
159.278 | 78.1431 | 60.0289 | 82 | 159.3397 | 13.2573 | 60.0347 | 17.2 | 159.2947 | 28.3791 | 60.0058 | 33.4 | 159.2744 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.281 | 61.516 | 60.0346 | 65.8
159.2863 | 78.1444 | 60.0289 | 82 | 159.348 | 13.2603 | 60.0347 | 17.2 | 159.303 | 28.3796 | 60.0058 | 33.4 | 159.2827 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2893 | 61.5169 | 60.0346 | 65.8
159.2946 | 78.1457 | 60.0289 | 82 | 159.3564 | 13.2634 | 60.0347 | 17.2 | 159.3113 | 28.381 | 60.0058 | 33.4 | 159.291 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.2976 | 61.5178 | 60.0346 | 65.8
159.3029 | 78.147 | 60.0289 | 82 | 159.3647 | 13.2647 | 60.0347 | 17.2 | 159.3196 | 28.3824 | 60.0058 | 33.4 | 159.2996 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.3059 | 61.5201 | 60.0346 | 65.8
159.3112 | 78.1484 | 60.0289 | 82 | 159.373 | 13.266 | 60.0347 | 17.2 | 159.3279 | 28.3834 | 60.0058 | 33.4 | 159.3079 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.3145 | 61.5225 | 60.0346 | 65.8
159.3196 | 78.1497 | 60.0289 | 82 | 159.3813 | 13.2674 | 60.0347 | 17.2 | 159.3364 | 28.3845 | 60.0058 | 33.4 | 159.3162 | 45.0487 | 60.0116 | 49.6 | 159.3228 | 61.5248 | 60.0346 | 65.8
159.3279 | 78.1515 | 60.0289 | 82 | 159.3896 | 13.2687 | 60.0347 | 17.2 | 159.3447 | 28.3855 | 60.0058 | 33.4 | 159.3245 | 45.0503 | 60.0116 | 49.6 | 159.3311 | 61.5271 | 60.0346 | 65.8
159.3362 | 78.1534 | 60.0289 | 82 | 159.3981 | 13.2637 | 60.0347 | 17.2 | 159.353 | 28.3866 | 60.0058 | 33.4 | 159.3328 | 45.0518 | 60.0116 | 49.6 | 159.3394 | 61.5278 | 60.0346 | 65.8
159.3446 | 78.1544 | 60.0289 | 82 | 159.4064 | 13.2587 | 60.0347 | 17.2 | 159.3613 | 28.3876 | 60.0058 | 33.4 | 159.3411 | 45.054 | 60.0116 | 49.6 | 159.3477 | 61.5285 | 60.0346 | 65.8
159.3529 | 78.1555 | 60.0289 | 82 | 159.4147 | 13.2557 | 60.0347 | 17.2 | 159.3696 | 28.3887 | 60.0058 | 33.4 | 159.3494 | 45.0561 | 60.0116 | 49.6 | 159.356 | 61.5298 | 60.0346 | 65.8
159.3612 | 78.1566 | 60.0289 | 82 | 159.423 | 13.2527 | 60.0347 | 17.2 | 159.3779 | 28.3899 | 60.0058 | 33.4 | 159.3577 | 45.0583 | 60.0173 | 49.6 | 159.3643 | 61.5311 | 60.0346 | 65.8
159.3696 | 78.1576 | 60.0289 | 82 | 159.4314 | 13.2496 | 60.0347 | 17.2 | 159.3862 | 28.3911 | 60.0058 | 33.4 | 159.3662 | 45.0604 | 60.0173 | 49.6 | 159.3726 | 61.5329 | 60.0346 | 65.8
159.3779 | 78.1588 | 60.0289 | 82 | 159.4397 | 13.2466 | 60.0347 | 17.2 | 159.3945 | 28.3916 | 60.0058 | 33.4 | 159.3745 | 45.0626 | 60.0173 | 49.6 | 159.3809 | 61.5346 | 60.0346 | 65.8
159.3862 | 78.1599 | 60.0289 | 82 | 159.448 | 13.2455 | 60.0347 | 17.2 | 159.4031 | 28.3921 | 60.0058 | 33.4 | 159.3828 | 45.0647 | 60.0173 | 49.6 | 159.3894 | 61.5352 | 60.0346 | 65.8
159.3946 | 78.161 | 60.0289 | 82 | 159.4563 | 13.2444 | 60.0347 | 17.2 | 159.4114 | 28.3927 | 60.0058 | 33.4 | 159.3911 | 45.0669 | 60.0173 | 49.6 | 159.3977 | 61.5358 | 60.0346 | 65.8
159.4029 | 78.1621 | 60.0289 | 82 | 159.4647 | 13.2449 | 60.0347 | 17.2 | 159.4197 | 28.3932 | 60.0058 | 33.4 | 159.3994 | 45.069 | 60.0173 | 49.6 | 159.406 | 61.5365 | 60.0346 | 65.8
159.4112 | 78.1628 | 60.0289 | 82 | 159.473 | 13.2454 | 60.0347 | 17.2 | 159.428 | 28.3939 | 60.0058 | 33.4 | 159.4077 | 45.0696 | 60.0173 | 49.6 | 159.4143 | 61.5371 | 60.0346 | 65.8
159.4195 | 78.1634 | 60.0289 | 82 | 159.4813 | 13.2509 | 60.0347 | 17.2 | 159.4363 | 28.3946 | 60.0058 | 33.4 | 159.416 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4226 | 61.5377 | 60.0346 | 65.8
159.4279 | 78.1631 | 60.0289 | 82 | 159.4896 | 13.2564 | 60.0347 | 17.2 | 159.4446 | 28.3952 | 60.0058 | 33.4 | 159.4243 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4309 | 61.5383 | 60.0346 | 65.8
159.4362 | 78.1627 | 60.0289 | 82 | 159.4979 | 13.2568 | 60.0347 | 17.2 | 159.4529 | 28.3959 | 60.0058 | 33.4 | 159.4329 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4392 | 61.5378 | 60.0346 | 65.8
159.4445 | 78.1624 | 60.0289 | 82 | 159.5063 | 13.2573 | 60.0347 | 17.2 | 159.4614 | 28.3965 | 60.0058 | 33.4 | 159.4412 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4475 | 61.5373 | 60.0346 | 65.8
159.4529 | 78.1621 | 60.0289 | 82 | 159.5146 | 13.2578 | 60.0347 | 17.2 | 159.4697 | 28.397 | 60.0058 | 33.4 | 159.4495 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4558 | 61.5378 | 60.0346 | 65.8
159.4612 | 78.1617 | 60.0289 | 82 | 159.5229 | 13.2582 | 60.0347 | 17.2 | 159.478 | 28.3971 | 60.0058 | 33.4 | 159.4578 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4644 | 61.5383 | 60.0346 | 65.8
159.4695 | 78.1613 | 60.0289 | 82 | 159.5312 | 13.254 | 60.0347 | 17.2 | 159.4863 | 28.3973 | 60.0058 | 33.4 | 159.4661 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4727 | 61.5392 | 60.0346 | 65.8
159.4778 | 78.1609 | 60.0289 | 82 | 159.5397 | 13.2498 | 60.0347 | 17.2 | 159.4946 | 28.3975 | 60.0058 | 33.4 | 159.4744 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.481 | 61.5401 | 60.0346 | 65.8
159.4862 | 78.1605 | 60.0289 | 82 | 159.548 | 13.244 | 60.0347 | 17.2 | 159.5029 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.4827 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4893 | 61.541 | 60.0346 | 65.8
159.4945 | 78.1596 | 60.0289 | 82 | 159.5563 | 13.2381 | 60.0347 | 17.2 | 159.5112 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.491 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.4976 | 61.542 | 60.0346 | 65.8
159.5028 | 78.1586 | 60.0289 | 82 | 159.5646 | 13.2323 | 60.0347 | 17.2 | 159.5195 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.4995 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5059 | 61.5429 | 60.0346 | 65.8
159.5112 | 78.1594 | 60.0289 | 82 | 159.5729 | 13.2265 | 60.0347 | 17.2 | 159.5281 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5078 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5142 | 61.5438 | 60.0346 | 65.8
159.5195 | 78.1602 | 60.0289 | 82 | 159.5813 | 13.2253 | 60.0347 | 17.2 | 159.5364 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5161 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5225 | 61.5459 | 60.0346 | 65.8
159.5278 | 78.1602 | 60.0289 | 82 | 159.5896 | 13.2241 | 60.0347 | 17.2 | 159.5447 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5244 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.531 | 61.548 | 60.0346 | 65.8
159.5362 | 78.1602 | 60.0289 | 82 | 159.5979 | 13.2228 | 60.0347 | 17.2 | 159.553 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5327 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5393 | 61.5487 | 60.0346 | 65.8
159.5445 | 78.1613 | 60.0289 | 82 | 159.6062 | 13.2216 | 60.0347 | 17.2 | 159.5613 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.541 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5476 | 61.5494 | 60.0346 | 65.8
159.5528 | 78.1625 | 60.0289 | 82 | 159.6146 | 13.2232 | 60.0347 | 17.2 | 159.5696 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5493 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5559 | 61.5494 | 60.0346 | 65.8
159.5611 | 78.1636 | 60.0289 | 82 | 159.6229 | 13.2247 | 60.0347 | 17.2 | 159.5779 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5576 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5642 | 61.5494 | 60.0346 | 65.8
159.5695 | 78.1647 | 60.0289 | 82 | 159.6312 | 13.2263 | 60.0347 | 17.2 | 159.5862 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5662 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5725 | 61.5491 | 60.0346 | 65.8
159.5778 | 78.1659 | 60.0289 | 82 | 159.6395 | 13.2278 | 60.0347 | 17.2 | 159.5947 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5745 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5808 | 61.5488 | 60.0346 | 65.8
159.5861 | 78.167 | 60.0289 | 82 | 159.6479 | 13.2294 | 60.0347 | 17.2 | 159.603 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5828 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5891 | 61.5481 | 60.0346 | 65.8
159.5945 | 78.1674 | 60.0289 | 82 | 159.6562 | 13.2309 | 60.0347 | 17.2 | 159.6113 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5911 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.5974 | 61.5474 | 60.0346 | 65.8
159.6028 | 78.1677 | 60.0289 | 82 | 159.6646 | 13.2322 | 60.0347 | 17.2 | 159.6196 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.5994 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.606 | 61.5467 | 60.0346 | 65.8
159.6111 | 78.1689 | 60.0289 | 82 | 159.6729 | 13.2336 | 60.0347 | 17.2 | 159.6279 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6077 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6143 | 61.546 | 60.0346 | 65.8
159.6194 | 78.17 | 60.0289 | 82 | 159.6812 | 13.2364 | 60.0347 | 17.2 | 159.6362 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.616 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6226 | 61.5453 | 60.0346 | 65.8
159.6278 | 78.1701 | 60.0289 | 82 | 159.6896 | 13.2392 | 60.0347 | 17.2 | 159.6445 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6243 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6309 | 61.5446 | 60.0346 | 65.8
159.6361 | 78.1702 | 60.0289 | 82 | 159.6979 | 13.2421 | 60.0347 | 17.2 | 159.6531 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6328 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6392 | 61.5439 | 60.0346 | 65.8
159.6444 | 78.1716 | 60.0289 | 82 | 159.7062 | 13.2449 | 60.0347 | 17.2 | 159.6614 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6411 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6475 | 61.5432 | 60.0346 | 65.8
159.6528 | 78.173 | 60.0289 | 82 | 159.7145 | 13.2477 | 60.0347 | 17.2 | 159.6697 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6494 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6558 | 61.5428 | 60.0346 | 65.8
159.6611 | 78.1735 | 60.0289 | 82 | 159.7229 | 13.2506 | 60.0347 | 17.2 | 159.678 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6577 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6641 | 61.5423 | 60.0346 | 65.8
159.6694 | 78.1741 | 60.0289 | 82 | 159.7312 | 13.2534 | 60.0347 | 17.2 | 159.6863 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.666 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6724 | 61.5423 | 60.0346 | 65.8
159.6777 | 78.1754 | 60.0289 | 82 | 159.7395 | 13.2563 | 60.0347 | 17.2 | 159.6946 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6743 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6809 | 61.5423 | 60.0346 | 65.8
159.6861 | 78.1766 | 60.0289 | 82 | 159.7478 | 13.2578 | 60.0347 | 17.2 | 159.7029 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6826 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6892 | 61.5423 | 60.0346 | 65.8
159.6944 | 78.1779 | 60.0289 | 82 | 159.7561 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7112 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6909 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.6975 | 61.5423 | 60.0346 | 65.8
159.7027 | 78.1791 | 60.0289 | 82 | 159.7645 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7197 | 28.3976 | 60.0058 | 33.4 | 159.6992 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7058 | 61.5448 | 60.0346 | 65.8
159.7111 | 78.1802 | 60.0289 | 82 | 159.7728 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.728 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7078 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7141 | 61.5473 | 60.0346 | 65.8
159.7194 | 78.1814 | 60.0289 | 82 | 159.7811 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7363 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7161 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7224 | 61.5491 | 60.0346 | 65.8
159.7277 | 78.1807 | 60.0289 | 82 | 159.7894 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7446 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7244 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7307 | 61.5509 | 60.0346 | 65.8
159.7361 | 78.18 | 60.0289 | 82 | 159.7979 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7529 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7327 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.739 | 61.5548 | 60.0346 | 65.8
159.7444 | 78.1806 | 60.0289 | 82 | 159.8062 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7612 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.741 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7473 | 61.5586 | 60.0346 | 65.8
159.7527 | 78.1811 | 60.0289 | 82 | 159.8145 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7695 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7493 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7559 | 61.5625 | 60.0346 | 65.8
159.761 | 78.181 | 60.0289 | 82 | 159.8228 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7778 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7576 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7642 | 61.5664 | 60.0346 | 65.8
159.7694 | 78.1808 | 60.0289 | 82 | 159.8312 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7864 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7659 | 45.0702 | 60.0173 | 49.6 | 159.7725 | 61.5726 | 60.0346 | 65.8
159.7777 | 78.1811 | 60.0289 | 82 | 159.8395 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.7947 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7744 | 45.0695 | 60.0173 | 49.6 | 159.7808 | 61.5789 | 60.0346 | 65.8
159.786 | 78.1813 | 60.0289 | 82 | 159.8478 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.803 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7827 | 45.0688 | 60.0173 | 49.6 | 159.7891 | 61.5827 | 60.0346 | 65.8
159.7944 | 78.1815 | 60.0289 | 82 | 159.8561 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8113 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.791 | 45.0678 | 60.0173 | 49.6 | 159.7974 | 61.5865 | 60.0346 | 65.8
159.8027 | 78.1817 | 60.0289 | 82 | 159.8644 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8196 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.7993 | 45.0668 | 60.0173 | 49.6 | 159.8057 | 61.591 | 60.0346 | 65.8
159.811 | 78.1825 | 60.0289 | 82 | 159.8728 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8279 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8076 | 45.0693 | 60.0173 | 49.6 | 159.814 | 61.5954 | 60.0346 | 65.8
159.8193 | 78.1833 | 60.0289 | 82 | 159.8811 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8362 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8159 | 45.0717 | 60.0173 | 49.6 | 159.8223 | 61.5978 | 60.0346 | 65.8
159.8277 | 78.1845 | 60.0289 | 82 | 159.8894 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8445 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8242 | 45.0733 | 60.0173 | 49.6 | 159.8308 | 61.6002 | 60.0346 | 65.8
159.836 | 78.1858 | 60.0289 | 82 | 159.8977 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.853 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8325 | 45.075 | 60.0173 | 49.6 | 159.8391 | 61.6026 | 60.0346 | 65.8
159.8443 | 78.1877 | 60.0289 | 82 | 159.9061 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8613 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8411 | 45.0766 | 60.0173 | 49.6 | 159.8474 | 61.605 | 60.0346 | 65.8
159.8527 | 78.1896 | 60.0289 | 82 | 159.9144 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8696 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8494 | 45.0783 | 60.0173 | 49.6 | 159.8557 | 61.605 | 60.0346 | 65.8
159.861 | 78.1915 | 60.0289 | 82 | 159.9227 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8779 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.8577 | 45.0823 | 60.0173 | 49.6 | 159.864 | 61.605 | 60.0346 | 65.8
159.8693 | 78.1934 | 60.0289 | 82 | 159.931 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8862 | 28.3976 | 60.0116 | 33.4 | 159.866 | 45.0863 | 60.0173 | 49.6 | 159.8723 | 61.605 | 60.0346 | 65.8
159.8777 | 78.1947 | 60.0289 | 82 | 159.9393 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.8945 | 28.3976 | 60.0173 | 33.4 | 159.8743 | 45.0905 | 60.0173 | 49.6 | 159.8806 | 61.605 | 60.0346 | 65.8
159.886 | 78.1961 | 60.0289 | 82 | 159.9478 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9028 | 28.3976 | 60.0173 | 33.4 | 159.8826 | 45.0948 | 60.0173 | 49.6 | 159.8889 | 61.6058 | 60.0346 | 65.8
159.8943 | 78.1973 | 60.0289 | 82 | 159.9561 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9111 | 28.3974 | 60.0173 | 33.4 | 159.8909 | 45.0957 | 60.0173 | 49.6 | 159.8975 | 61.6066 | 60.0346 | 65.8
159.9026 | 78.1984 | 60.0289 | 82 | 159.9644 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9197 | 28.3972 | 60.0173 | 33.4 | 159.8992 | 45.0965 | 60.0173 | 49.6 | 159.9058 | 61.6074 | 60.0346 | 65.8
159.911 | 78.1989 | 60.0289 | 82 | 159.9727 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.928 | 28.3967 | 60.0173 | 33.4 | 159.9077 | 45.1027 | 60.0173 | 49.6 | 159.9141 | 61.6082 | 60.0346 | 65.8
159.9193 | 78.1993 | 60.0289 | 82 | 159.9811 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9363 | 28.3961 | 60.0173 | 33.4 | 159.916 | 45.1088 | 60.0173 | 49.6 | 159.9224 | 61.6091 | 60.0346 | 65.8
159.9276 | 78.1991 | 60.0289 | 82 | 159.9894 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9446 | 28.3956 | 60.0173 | 33.4 | 159.9243 | 45.1149 | 60.0173 | 49.6 | 159.9307 | 61.6099 | 60.0346 | 65.8
159.9359 | 78.1989 | 60.0289 | 82 | 159.9977 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9529 | 28.395 | 60.0173 | 33.4 | 159.9326 | 45.121 | 60.0173 | 49.6 | 159.939 | 61.6107 | 60.0346 | 65.8
159.9443 | 78.1984 | 60.0289 | 82 | 160.006 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9612 | 28.3945 | 60.0173 | 33.4 | 159.9409 | 45.1254 | 60.0173 | 49.6 | 159.9473 | 61.6115 | 60.0346 | 65.8
159.9526 | 78.1979 | 60.0289 | 82 | 160.0144 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9695 | 28.394 | 60.0173 | 33.4 | 159.9492 | 45.1297 | 60.0173 | 49.6 | 159.9556 | 61.6127 | 60.0346 | 65.8
159.9609 | 78.1972 | 60.0289 | 82 | 160.0227 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9778 | 28.3935 | 60.0173 | 33.4 | 159.9575 | 45.1341 | 60.0173 | 49.6 | 159.9639 | 61.614 | 60.0346 | 65.8
159.9693 | 78.1966 | 60.0289 | 82 | 160.031 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9863 | 28.3931 | 60.0173 | 33.4 | 159.9658 | 45.1384 | 60.0173 | 49.6 | 159.9724 | 61.6145 | 60.0346 | 65.8
159.9776 | 78.1962 | 60.0289 | 82 | 160.0393 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 159.9946 | 28.3928 | 60.0173 | 33.4 | 159.9744 | 45.1427 | 60.0173 | 49.6 | 159.9807 | 61.6149 | 60.0346 | 65.8
159.9859 | 78.1957 | 60.0289 | 82 | 160.0476 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 160.0029 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 159.9827 | 45.1471 | 60.0173 | 49.6 | 159.989 | 61.6154 | 60.0346 | 65.8
159.9943 | 78.1951 | 60.0289 | 82 | 160.056 | 13.2593 | 60.0347 | 17.2 | 160.0112 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 159.991 | 45.1474 | 60.0173 | 49.6 | 159.9973 | 61.6158 | 60.0346 | 65.8
160.0026 | 78.1945 | 60.0289 | 82 | 160.0643 | 13.2593 | 60.0404 | 17.2 | 160.0195 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 159.9993 | 45.1477 | 60.0173 | 49.6 | 160.0056 | 61.6163 | 60.0346 | 65.8
160.0109 | 78.1938 | 60.0289 | 82 | 160.0726 | 13.2593 | 60.0404 | 17.2 | 160.0278 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 160.0076 | 45.148 | 60.0173 | 49.6 | 160.0139 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.0193 | 78.1932 | 60.0289 | 82 | 160.0809 | 13.2593 | 60.0404 | 17.2 | 160.0361 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 160.0159 | 45.1483 | 60.0173 | 49.6 | 160.0222 | 61.6172 | 60.0346 | 65.8
160.0276 | 78.1935 | 60.0289 | 82 | 160.0894 | 13.2593 | 60.0404 | 17.2 | 160.0444 | 28.3926 | 60.0173 | 33.4 | 160.0242 | 45.1487 | 60.0173 | 49.6 | 160.0305 | 61.6177 | 60.0346 | 65.8
160.0359 | 78.1938 | 60.0289 | 82 | 160.0977 | 13.2593 | 60.0404 | 17.2 | 160.053 | 28.3927 | 60.0173 | 33.4 | 160.0325 | 45.1492 | 60.0173 | 49.6 | 160.0388 | 61.6177 | 60.0346 | 65.8
160.0443 | 78.1933 | 60.0289 | 82 | 160.106 | 13.2594 | 60.0404 | 17.2 | 160.0613 | 28.3926 | 60.0173 | 33.4 | 160.041 | 45.1497 | 60.0173 | 49.6 | 160.0474 | 61.6177 | 60.0346 | 65.8
160.0526 | 78.1927 | 60.0289 | 82 | 160.1143 | 13.2576 | 60.0404 | 17.2 | 160.0696 | 28.3925 | 60.0173 | 33.4 | 160.0493 | 45.1502 | 60.0173 | 49.6 | 160.0557 | 61.6156 | 60.0346 | 65.8
160.0609 | 78.1921 | 60.0289 | 82 | 160.1226 | 13.2558 | 60.0404 | 17.2 | 160.0779 | 28.3927 | 60.0173 | 33.4 | 160.0576 | 45.1506 | 60.0173 | 49.6 | 160.064 | 61.6136 | 60.0346 | 65.8
160.0692 | 78.1916 | 60.0289 | 82 | 160.131 | 13.2555 | 60.0404 | 17.2 | 160.0862 | 28.3929 | 60.0173 | 33.4 | 160.0659 | 45.1511 | 60.0173 | 49.6 | 160.0723 | 61.6116 | 60.0346 | 65.8
160.0775 | 78.191 | 60.0289 | 82 | 160.1393 | 13.2551 | 60.0404 | 17.2 | 160.0945 | 28.393 | 60.0173 | 33.4 | 160.0742 | 45.1515 | 60.0173 | 49.6 | 160.0806 | 61.6096 | 60.0346 | 65.8
160.0859 | 78.1904 | 60.0289 | 82 | 160.1476 | 13.2547 | 60.0404 | 17.2 | 160.1028 | 28.3931 | 60.0173 | 33.4 | 160.0825 | 45.1519 | 60.0173 | 49.6 | 160.0889 | 61.6075 | 60.0346 | 65.8
160.0942 | 78.1905 | 60.0289 | 82 | 160.1559 | 13.2543 | 60.0404 | 17.2 | 160.1111 | 28.393 | 60.0173 | 33.4 | 160.0908 | 45.1529 | 60.0173 | 49.6 | 160.0972 | 61.6055 | 60.0346 | 65.8
160.1025 | 78.1906 | 60.0289 | 82 | 160.1643 | 13.2558 | 60.0404 | 17.2 | 160.1196 | 28.3929 | 60.0173 | 33.4 | 160.0991 | 45.1539 | 60.0173 | 49.6 | 160.1055 | 61.6035 | 60.0346 | 65.8
160.1109 | 78.1886 | 60.0289 | 82 | 160.1726 | 13.2574 | 60.0404 | 17.2 | 160.1279 | 28.3926 | 60.0173 | 33.4 | 160.1077 | 45.1549 | 60.0173 | 49.6 | 160.1138 | 61.6015 | 60.0346 | 65.8
160.1192 | 78.1867 | 60.0289 | 82 | 160.1809 | 13.259 | 60.0404 | 17.2 | 160.1362 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 160.116 | 45.1559 | 60.0173 | 49.6 | 160.1223 | 61.5994 | 60.0346 | 65.8
160.1275 | 78.1864 | 60.0289 | 82 | 160.1892 | 13.2605 | 60.0404 | 17.2 | 160.1445 | 28.3923 | 60.0173 | 33.4 | 160.1243 | 45.157 | 60.0173 | 49.6 | 160.1306 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1359 | 78.1861 | 60.0289 | 82 | 160.1975 | 13.2638 | 60.0404 | 17.2 | 160.1528 | 28.3922 | 60.0173 | 33.4 | 160.1326 | 45.158 | 60.0173 | 49.6 | 160.1389 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1442 | 78.1859 | 60.0289 | 82 | 160.2059 | 13.2671 | 60.0404 | 17.2 | 160.1611 | 28.3923 | 60.0173 | 33.4 | 160.1409 | 45.1624 | 60.0173 | 49.6 | 160.1472 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1525 | 78.1856 | 60.0289 | 82 | 160.2142 | 13.2657 | 60.0404 | 17.2 | 160.1694 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 160.1492 | 45.1667 | 60.0173 | 49.6 | 160.1555 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1609 | 78.1853 | 60.0289 | 82 | 160.2225 | 13.2642 | 60.0404 | 17.2 | 160.1777 | 28.3928 | 60.0173 | 33.4 | 160.1575 | 45.1707 | 60.0173 | 49.6 | 160.1638 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1692 | 78.1851 | 60.0289 | 82 | 160.2308 | 13.2644 | 60.0404 | 17.2 | 160.1863 | 28.3932 | 60.0173 | 33.4 | 160.1658 | 45.1747 | 60.0173 | 49.6 | 160.1721 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1775 | 78.1841 | 60.0289 | 82 | 160.2393 | 13.2646 | 60.0404 | 17.2 | 160.1946 | 28.3937 | 60.0173 | 33.4 | 160.1743 | 45.1778 | 60.0173 | 49.6 | 160.1804 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1858 | 78.1832 | 60.0289 | 82 | 160.2476 | 13.2628 | 60.0404 | 17.2 | 160.2029 | 28.3941 | 60.0173 | 33.4 | 160.1826 | 45.181 | 60.0173 | 49.6 | 160.1887 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.1942 | 78.1844 | 60.0289 | 82 | 160.2559 | 13.261 | 60.0404 | 17.2 | 160.2112 | 28.3946 | 60.0173 | 33.4 | 160.1909 | 45.1842 | 60.0173 | 49.6 | 160.1973 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2025 | 78.1856 | 60.0289 | 82 | 160.2642 | 13.2592 | 60.0404 | 17.2 | 160.2195 | 28.395 | 60.0173 | 33.4 | 160.1992 | 45.1874 | 60.0173 | 49.6 | 160.2056 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2108 | 78.1864 | 60.0289 | 82 | 160.2725 | 13.2575 | 60.0404 | 17.2 | 160.2278 | 28.3954 | 60.0173 | 33.4 | 160.2075 | 45.1928 | 60.0173 | 49.6 | 160.2139 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2191 | 78.1871 | 60.0289 | 82 | 160.2809 | 13.2574 | 60.0404 | 17.2 | 160.2361 | 28.3959 | 60.0173 | 33.4 | 160.2158 | 45.1983 | 60.0173 | 49.6 | 160.2222 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2275 | 78.1878 | 60.0289 | 82 | 160.2892 | 13.2574 | 60.0404 | 17.2 | 160.2444 | 28.3959 | 60.0173 | 33.4 | 160.2241 | 45.2004 | 60.0173 | 49.6 | 160.2305 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2358 | 78.1886 | 60.0289 | 82 | 160.2975 | 13.2607 | 60.0404 | 17.2 | 160.2529 | 28.3959 | 60.0173 | 33.4 | 160.2324 | 45.2025 | 60.0173 | 49.6 | 160.2388 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2441 | 78.1893 | 60.0289 | 82 | 160.3058 | 13.2641 | 60.0404 | 17.2 | 160.2612 | 28.3957 | 60.0173 | 33.4 | 160.241 | 45.2047 | 60.0173 | 49.6 | 160.2471 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2525 | 78.1901 | 60.0289 | 82 | 160.3141 | 13.2658 | 60.0404 | 17.2 | 160.2695 | 28.3955 | 60.0173 | 33.4 | 160.2493 | 45.2068 | 60.0173 | 49.6 | 160.2554 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2608 | 78.1908 | 60.0289 | 82 | 160.3225 | 13.2676 | 60.0404 | 17.2 | 160.2778 | 28.3955 | 60.0173 | 33.4 | 160.2576 | 45.2091 | 60.0173 | 49.6 | 160.2639 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2691 | 78.1915 | 60.0289 | 82 | 160.3308 | 13.2684 | 60.0404 | 17.2 | 160.2861 | 28.3955 | 60.0173 | 33.4 | 160.2659 | 45.2114 | 60.0173 | 49.6 | 160.2722 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2775 | 78.1918 | 60.0289 | 82 | 160.3391 | 13.2692 | 60.0404 | 17.2 | 160.2944 | 28.3955 | 60.0173 | 33.4 | 160.2742 | 45.2167 | 60.0173 | 49.6 | 160.2805 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2858 | 78.1921 | 60.0289 | 82 | 160.3474 | 13.27 | 60.0404 | 17.2 | 160.3027 | 28.3955 | 60.0173 | 33.4 | 160.2825 | 45.2219 | 60.0173 | 49.6 | 160.2888 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.2941 | 78.1937 | 60.0289 | 82 | 160.3558 | 13.2709 | 60.0404 | 17.2 | 160.311 | 28.395 | 60.0173 | 33.4 | 160.2908 | 45.2246 | 60.0173 | 49.6 | 160.2971 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3025 | 78.1953 | 60.0289 | 82 | 160.3641 | 13.27 | 60.0404 | 17.2 | 160.3196 | 28.3946 | 60.0173 | 33.4 | 160.2991 | 45.2273 | 60.0173 | 49.6 | 160.3054 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3108 | 78.1968 | 60.0289 | 82 | 160.3724 | 13.2691 | 60.0404 | 17.2 | 160.3279 | 28.3943 | 60.0173 | 33.4 | 160.3076 | 45.2289 | 60.0173 | 49.6 | 160.3137 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3191 | 78.1984 | 60.0289 | 82 | 160.3807 | 13.2697 | 60.0404 | 17.2 | 160.3362 | 28.394 | 60.0173 | 33.4 | 160.3159 | 45.2306 | 60.0173 | 49.6 | 160.322 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3274 | 78.1999 | 60.0289 | 82 | 160.389 | 13.2703 | 60.0404 | 17.2 | 160.3445 | 28.3938 | 60.0173 | 33.4 | 160.3242 | 45.2322 | 60.0173 | 49.6 | 160.3303 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3358 | 78.2015 | 60.0289 | 82 | 160.3975 | 13.2709 | 60.0404 | 17.2 | 160.3528 | 28.3935 | 60.0173 | 33.4 | 160.3325 | 45.2338 | 60.0173 | 49.6 | 160.3389 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3441 | 78.2031 | 60.0289 | 82 | 160.4058 | 13.2716 | 60.0404 | 17.2 | 160.3611 | 28.3933 | 60.0173 | 33.4 | 160.3408 | 45.2355 | 60.0173 | 49.6 | 160.3472 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3524 | 78.2046 | 60.0289 | 82 | 160.4141 | 13.2745 | 60.0404 | 17.2 | 160.3694 | 28.393 | 60.0173 | 33.4 | 160.3491 | 45.2371 | 60.0173 | 49.6 | 160.3555 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3607 | 78.2057 | 60.0289 | 82 | 160.4224 | 13.2774 | 60.0404 | 17.2 | 160.3777 | 28.393 | 60.0173 | 33.4 | 160.3574 | 45.2358 | 60.0231 | 49.6 | 160.3638 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3691 | 78.2067 | 60.0289 | 82 | 160.4308 | 13.2818 | 60.0404 | 17.2 | 160.3862 | 28.3929 | 60.0173 | 33.4 | 160.3657 | 45.2345 | 60.0231 | 49.6 | 160.3721 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3774 | 78.2067 | 60.0289 | 82 | 160.4391 | 13.2863 | 60.0404 | 17.2 | 160.3945 | 28.3943 | 60.0173 | 33.4 | 160.374 | 45.2335 | 60.0231 | 49.6 | 160.3804 | 61.5974 | 60.0346 | 65.8
160.3857 | 78.2067 | 60.0289 | 82 | 160.4474 | 13.2908 | 60.0404 | 17.2 | 160.4028 | 28.3956 | 60.0173 | 33.4 | 160.3826 | 45.2324 | 60.0231 | 49.6 | 160.3887 | 61.5975 | 60.0346 | 65.8
160.3941 | 78.2055 | 60.0289 | 82 | 160.4557 | 13.2952 | 60.0404 | 17.2 | 160.4111 | 28.3966 | 60.0173 | 33.4 | 160.3909 | 45.2324 | 60.0231 | 49.6 | 160.397 | 61.5975 | 60.0346 | 65.8
160.4024 | 78.2042 | 60.0289 | 82 | 160.464 | 13.2998 | 60.0404 | 17.2 | 160.4194 | 28.3975 | 60.0173 | 33.4 | 160.3992 | 45.2324 | 60.0231 | 49.6 | 160.4053 | 61.5982 | 60.0346 | 65.8
160.4107 | 78.203 | 60.0289 | 82 | 160.4724 | 13.3043 | 60.0404 | 17.2 | 160.4277 | 28.3985 | 60.0173 | 33.4 | 160.4075 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4138 | 61.5989 | 60.0346 | 65.8
160.4191 | 78.2018 | 60.0289 | 82 | 160.4807 | 13.3103 | 60.0404 | 17.2 | 160.436 | 28.3995 | 60.0173 | 33.4 | 160.4158 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4221 | 61.5996 | 60.0346 | 65.8
160.4274 | 78.2005 | 60.0289 | 82 | 160.489 | 13.3162 | 60.0404 | 17.2 | 160.4443 | 28.4005 | 60.0173 | 33.4 | 160.4241 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4304 | 61.6003 | 60.0346 | 65.8
160.4357 | 78.1993 | 60.0289 | 82 | 160.4973 | 13.3224 | 60.0404 | 17.2 | 160.4526 | 28.4015 | 60.0173 | 33.4 | 160.4324 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4387 | 61.6009 | 60.0346 | 65.8
160.444 | 78.198 | 60.0289 | 82 | 160.5057 | 13.3286 | 60.0404 | 17.2 | 160.4612 | 28.4023 | 60.0173 | 33.4 | 160.4407 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.447 | 61.6015 | 60.0346 | 65.8
160.4524 | 78.1968 | 60.0289 | 82 | 160.514 | 13.3333 | 60.0404 | 17.2 | 160.4695 | 28.403 | 60.0173 | 33.4 | 160.4492 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4553 | 61.602 | 60.0346 | 65.8
160.4607 | 78.1987 | 60.0289 | 82 | 160.5223 | 13.3379 | 60.0404 | 17.2 | 160.4778 | 28.4026 | 60.0173 | 33.4 | 160.4575 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4636 | 61.6026 | 60.0346 | 65.8
160.469 | 78.2007 | 60.0289 | 82 | 160.5306 | 13.3425 | 60.0404 | 17.2 | 160.4861 | 28.4023 | 60.0173 | 33.4 | 160.4658 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4719 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.4774 | 78.2061 | 60.0289 | 82 | 160.5389 | 13.3472 | 60.0404 | 17.2 | 160.4944 | 28.4022 | 60.0173 | 33.4 | 160.4741 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4802 | 61.6037 | 60.0346 | 65.8
160.4857 | 78.2115 | 60.0289 | 82 | 160.5474 | 13.3462 | 60.0404 | 17.2 | 160.5027 | 28.4021 | 60.0173 | 33.4 | 160.4824 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4888 | 61.6036 | 60.0346 | 65.8
160.494 | 78.2165 | 60.0289 | 82 | 160.5557 | 13.3453 | 60.0404 | 17.2 | 160.511 | 28.4016 | 60.0173 | 33.4 | 160.4907 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.4971 | 61.6035 | 60.0346 | 65.8
160.5023 | 78.2215 | 60.0289 | 82 | 160.564 | 13.343 | 60.0404 | 17.2 | 160.5193 | 28.4011 | 60.0173 | 33.4 | 160.499 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5054 | 61.6033 | 60.0346 | 65.8
160.5107 | 78.2265 | 60.0289 | 82 | 160.5723 | 13.3407 | 60.0404 | 17.2 | 160.5278 | 28.4003 | 60.0173 | 33.4 | 160.5073 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5137 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.519 | 78.2315 | 60.0289 | 82 | 160.5807 | 13.3383 | 60.0404 | 17.2 | 160.5361 | 28.3995 | 60.0173 | 33.4 | 160.5159 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.522 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5273 | 78.2365 | 60.0289 | 82 | 160.589 | 13.3359 | 60.0404 | 17.2 | 160.5444 | 28.3987 | 60.0173 | 33.4 | 160.5242 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5303 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5357 | 78.2414 | 60.0289 | 82 | 160.5973 | 13.3352 | 60.0404 | 17.2 | 160.5527 | 28.3979 | 60.0173 | 33.4 | 160.5325 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5386 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.544 | 78.2432 | 60.0289 | 82 | 160.6056 | 13.3345 | 60.0404 | 17.2 | 160.561 | 28.3973 | 60.0173 | 33.4 | 160.5408 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5469 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5523 | 78.2451 | 60.0289 | 82 | 160.6139 | 13.3338 | 60.0404 | 17.2 | 160.5693 | 28.3967 | 60.0173 | 33.4 | 160.5491 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5552 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5607 | 78.2446 | 60.0289 | 82 | 160.6223 | 13.333 | 60.0404 | 17.2 | 160.5776 | 28.3958 | 60.0173 | 33.4 | 160.5574 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5637 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.569 | 78.2441 | 60.0289 | 82 | 160.6306 | 13.3363 | 60.0404 | 17.2 | 160.5859 | 28.395 | 60.0173 | 33.4 | 160.5657 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.572 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5773 | 78.247 | 60.0289 | 82 | 160.6389 | 13.3395 | 60.0404 | 17.2 | 160.5945 | 28.3945 | 60.0173 | 33.4 | 160.574 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5803 | 61.6032 | 60.0346 | 65.8
160.5856 | 78.2498 | 60.0289 | 82 | 160.6472 | 13.3447 | 60.0404 | 17.2 | 160.6028 | 28.3939 | 60.0173 | 33.4 | 160.5823 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5886 | 61.6045 | 60.0346 | 65.8
160.594 | 78.2526 | 60.0289 | 82 | 160.6556 | 13.35 | 60.0404 | 17.2 | 160.6111 | 28.3937 | 60.0173 | 33.4 | 160.5908 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.5969 | 61.6058 | 60.0346 | 65.8
160.6023 | 78.2555 | 60.0289 | 82 | 160.6639 | 13.3569 | 60.0404 | 17.2 | 160.6194 | 28.3934 | 60.0173 | 33.4 | 160.5991 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6052 | 61.6072 | 60.0346 | 65.8
160.6106 | 78.2583 | 60.0289 | 82 | 160.6722 | 13.3639 | 60.0404 | 17.2 | 160.6277 | 28.3929 | 60.0173 | 33.4 | 160.6074 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6135 | 61.6085 | 60.0346 | 65.8
160.619 | 78.2611 | 60.0289 | 82 | 160.6805 | 13.3618 | 60.0404 | 17.2 | 160.636 | 28.3924 | 60.0173 | 33.4 | 160.6157 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6218 | 61.6098 | 60.0346 | 65.8
160.6273 | 78.264 | 60.0289 | 82 | 160.6888 | 13.3597 | 60.0404 | 17.2 | 160.6443 | 28.3919 | 60.0173 | 33.4 | 160.624 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6304 | 61.6111 | 60.0346 | 65.8
160.6356 | 78.2668 | 60.0289 | 82 | 160.6973 | 13.3488 | 60.0404 | 17.2 | 160.6526 | 28.3914 | 60.0173 | 33.4 | 160.6323 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6387 | 61.6125 | 60.0346 | 65.8
160.644 | 78.2689 | 60.0289 | 82 | 160.7056 | 13.3379 | 60.0404 | 17.2 | 160.6611 | 28.3912 | 60.0173 | 33.4 | 160.6406 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.647 | 61.6138 | 60.0346 | 65.8
160.6523 | 78.271 | 60.0289 | 82 | 160.7139 | 13.327 | 60.0404 | 17.2 | 160.6694 | 28.3911 | 60.0173 | 33.4 | 160.6489 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6553 | 61.6151 | 60.0346 | 65.8
160.6606 | 78.2703 | 60.0289 | 82 | 160.7222 | 13.3161 | 60.0404 | 17.2 | 160.6777 | 28.391 | 60.0173 | 33.4 | 160.6575 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6636 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.6689 | 78.2695 | 60.0289 | 82 | 160.7306 | 13.307 | 60.0404 | 17.2 | 160.686 | 28.3909 | 60.0173 | 33.4 | 160.6658 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6719 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.6773 | 78.2688 | 60.0289 | 82 | 160.7389 | 13.2979 | 60.0404 | 17.2 | 160.6943 | 28.3906 | 60.0173 | 33.4 | 160.6741 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6802 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.6856 | 78.268 | 60.0289 | 82 | 160.7472 | 13.2871 | 60.0404 | 17.2 | 160.7026 | 28.3903 | 60.0173 | 33.4 | 160.6824 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6885 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.6939 | 78.2667 | 60.0289 | 82 | 160.7555 | 13.2763 | 60.0404 | 17.2 | 160.7109 | 28.3889 | 60.0173 | 33.4 | 160.6907 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.6968 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.7022 | 78.2654 | 60.0289 | 82 | 160.7638 | 13.2729 | 60.0404 | 17.2 | 160.7192 | 28.3876 | 60.0173 | 33.4 | 160.699 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7053 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.7106 | 78.2636 | 60.0289 | 82 | 160.7722 | 13.2695 | 60.0404 | 17.2 | 160.7278 | 28.387 | 60.0173 | 33.4 | 160.7073 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7136 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.7189 | 78.2618 | 60.0289 | 82 | 160.7805 | 13.2749 | 60.0404 | 17.2 | 160.7361 | 28.3865 | 60.0173 | 33.4 | 160.7156 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7219 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.7272 | 78.2608 | 60.0289 | 82 | 160.7888 | 13.2803 | 60.0404 | 17.2 | 160.7444 | 28.3864 | 60.0173 | 33.4 | 160.7241 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7302 | 61.6164 | 60.0346 | 65.8
160.7356 | 78.2598 | 60.0289 | 82 | 160.7971 | 13.289 | 60.0404 | 17.2 | 160.7527 | 28.3863 | 60.0173 | 33.4 | 160.7324 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7385 | 61.6165 | 60.0346 | 65.8
160.7439 | 78.2588 | 60.0289 | 82 | 160.8055 | 13.2977 | 60.0404 | 17.2 | 160.761 | 28.3862 | 60.0173 | 33.4 | 160.7407 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7468 | 61.6165 | 60.0346 | 65.8
160.7522 | 78.2578 | 60.0289 | 82 | 160.8138 | 13.3046 | 60.0404 | 17.2 | 160.7693 | 28.3861 | 60.0173 | 33.4 | 160.749 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7551 | 61.6165 | 60.0346 | 65.8
160.7606 | 78.2568 | 60.0289 | 82 | 160.8221 | 13.3115 | 60.0404 | 17.2 | 160.7776 | 28.3863 | 60.0173 | 33.4 | 160.7573 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7634 | 61.6165 | 60.0346 | 65.8
160.7689 | 78.2558 | 60.0289 | 82 | 160.8304 | 13.3168 | 60.0404 | 17.2 | 160.7859 | 28.3865 | 60.0173 | 33.4 | 160.7656 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7717 | 61.6166 | 60.0346 | 65.8
160.7772 | 78.2554 | 60.0289 | 82 | 160.8387 | 13.3221 | 60.0404 | 17.2 | 160.7944 | 28.3874 | 60.0173 | 33.4 | 160.7739 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7803 | 61.6166 | 60.0346 | 65.8
160.7856 | 78.2549 | 60.0289 | 82 | 160.8472 | 13.3273 | 60.0404 | 17.2 | 160.8027 | 28.3884 | 60.0173 | 33.4 | 160.7822 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7886 | 61.6166 | 60.0346 | 65.8
160.7939 | 78.2544 | 60.0289 | 82 | 160.8555 | 13.3326 | 60.0404 | 17.2 | 160.811 | 28.3885 | 60.0173 | 33.4 | 160.7905 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.7969 | 61.6166 | 60.0346 | 65.8
160.8022 | 78.254 | 60.0289 | 82 | 160.8638 | 13.3395 | 60.0404 | 17.2 | 160.8193 | 28.3886 | 60.0173 | 33.4 | 160.7991 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8052 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8105 | 78.2535 | 60.0289 | 82 | 160.8721 | 13.3465 | 60.0404 | 17.2 | 160.8276 | 28.3881 | 60.0173 | 33.4 | 160.8074 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8135 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8189 | 78.253 | 60.0289 | 82 | 160.8805 | 13.352 | 60.0404 | 17.2 | 160.8359 | 28.3876 | 60.0173 | 33.4 | 160.8157 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8218 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8272 | 78.2525 | 60.0289 | 82 | 160.8888 | 13.3575 | 60.0404 | 17.2 | 160.8442 | 28.3872 | 60.0173 | 33.4 | 160.824 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8301 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8355 | 78.2521 | 60.0289 | 82 | 160.8971 | 13.3558 | 60.0404 | 17.2 | 160.8525 | 28.3868 | 60.0173 | 33.4 | 160.8323 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8384 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8438 | 78.2533 | 60.0289 | 82 | 160.9054 | 13.3541 | 60.0404 | 17.2 | 160.8611 | 28.3867 | 60.0173 | 33.4 | 160.8406 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8467 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8522 | 78.2545 | 60.0289 | 82 | 160.9137 | 13.3524 | 60.0404 | 17.2 | 160.8694 | 28.3866 | 60.0173 | 33.4 | 160.8489 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8552 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8605 | 78.2567 | 60.0289 | 82 | 160.9221 | 13.3507 | 60.0404 | 17.2 | 160.8777 | 28.3875 | 60.0173 | 33.4 | 160.8572 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8635 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8688 | 78.259 | 60.0289 | 82 | 160.9304 | 13.3506 | 60.0404 | 17.2 | 160.886 | 28.3883 | 60.0173 | 33.4 | 160.8657 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8718 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8772 | 78.2617 | 60.0289 | 82 | 160.9387 | 13.3506 | 60.0404 | 17.2 | 160.8943 | 28.3891 | 60.0173 | 33.4 | 160.874 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8801 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8855 | 78.2644 | 60.0289 | 82 | 160.947 | 13.3507 | 60.0404 | 17.2 | 160.9026 | 28.39 | 60.0173 | 33.4 | 160.8823 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8884 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.8938 | 78.2667 | 60.0289 | 82 | 160.9553 | 13.3507 | 60.0404 | 17.2 | 160.9109 | 28.3908 | 60.0173 | 33.4 | 160.8906 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.8967 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9022 | 78.2689 | 60.0289 | 82 | 160.9637 | 13.3505 | 60.0404 | 17.2 | 160.9192 | 28.3916 | 60.0173 | 33.4 | 160.8989 | 45.2325 | 60.0231 | 49.6 | 160.905 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9105 | 78.2712 | 60.0289 | 82 | 160.972 | 13.3503 | 60.0404 | 17.2 | 160.9277 | 28.3918 | 60.0173 | 33.4 | 160.9072 | 45.2327 | 60.0231 | 49.6 | 160.9133 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9188 | 78.2734 | 60.0289 | 82 | 160.9803 | 13.3569 | 60.0404 | 17.2 | 160.936 | 28.392 | 60.0173 | 33.4 | 160.9155 | 45.233 | 60.0231 | 49.6 | 160.9216 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9272 | 78.274 | 60.0289 | 82 | 160.9886 | 13.3636 | 60.0404 | 17.2 | 160.9443 | 28.3918 | 60.0173 | 33.4 | 160.9238 | 45.2339 | 60.0231 | 49.6 | 160.9302 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9355 | 78.2746 | 60.0289 | 82 | 160.9971 | 13.3702 | 60.0404 | 17.2 | 160.9526 | 28.3916 | 60.0173 | 33.4 | 160.9324 | 45.2348 | 60.0231 | 49.6 | 160.9385 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9438 | 78.2741 | 60.0289 | 82 | 161.0054 | 13.3769 | 60.0404 | 17.2 | 160.9609 | 28.391 | 60.0173 | 33.4 | 160.9407 | 45.2357 | 60.0231 | 49.6 | 160.9468 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9521 | 78.2736 | 60.0289 | 82 | 161.0137 | 13.3734 | 60.0404 | 17.2 | 160.9692 | 28.3905 | 60.0173 | 33.4 | 160.949 | 45.2366 | 60.0231 | 49.6 | 160.9551 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9604 | 78.2743 | 60.0289 | 82 | 161.022 | 13.3699 | 60.0404 | 17.2 | 160.9775 | 28.39 | 60.0173 | 33.4 | 160.9573 | 45.2375 | 60.0231 | 49.6 | 160.9634 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9688 | 78.275 | 60.0289 | 82 | 161.0303 | 13.369 | 60.0404 | 17.2 | 160.9858 | 28.3894 | 60.0173 | 33.4 | 160.9656 | 45.2384 | 60.0231 | 49.6 | 160.9717 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9771 | 78.275 | 60.0289 | 82 | 161.0387 | 13.368 | 60.0404 | 17.2 | 160.9944 | 28.39 | 60.0173 | 33.4 | 160.9739 | 45.2393 | 60.0231 | 49.6 | 160.98 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9854 | 78.275 | 60.0289 | 82 | 161.047 | 13.3581 | 60.0404 | 17.2 | 161.0027 | 28.3906 | 60.0173 | 33.4 | 160.9822 | 45.2402 | 60.0231 | 49.6 | 160.9883 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
160.9938 | 78.2752 | 60.0289 | 82 | 161.0553 | 13.3481 | 60.0404 | 17.2 | 161.011 | 28.393 | 60.0173 | 33.4 | 160.9905 | 45.2409 | 60.0231 | 49.6 | 160.9968 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0021 | 78.2753 | 60.0289 | 82 | 161.0636 | 13.3366 | 60.0404 | 17.2 | 161.0193 | 28.3954 | 60.0173 | 33.4 | 160.999 | 45.2415 | 60.0231 | 49.6 | 161.0051 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0104 | 78.2752 | 60.0289 | 82 | 161.072 | 13.325 | 60.0404 | 17.2 | 161.0276 | 28.3981 | 60.0173 | 33.4 | 161.0073 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0134 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0188 | 78.275 | 60.0289 | 82 | 161.0803 | 13.3135 | 60.0404 | 17.2 | 161.0359 | 28.4009 | 60.0173 | 33.4 | 161.0156 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0217 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0271 | 78.2748 | 60.0289 | 82 | 161.0886 | 13.3019 | 60.0404 | 17.2 | 161.0442 | 28.4035 | 60.0173 | 33.4 | 161.0239 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.03 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0354 | 78.2747 | 60.0289 | 82 | 161.0969 | 13.2988 | 60.0404 | 17.2 | 161.0525 | 28.4062 | 60.0173 | 33.4 | 161.0322 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0383 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0438 | 78.2734 | 60.0289 | 82 | 161.1052 | 13.2957 | 60.0404 | 17.2 | 161.061 | 28.409 | 60.0173 | 33.4 | 161.0405 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0466 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0521 | 78.2721 | 60.0289 | 82 | 161.1136 | 13.2884 | 60.0404 | 17.2 | 161.0693 | 28.4119 | 60.0173 | 33.4 | 161.0488 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0549 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0604 | 78.2726 | 60.0289 | 82 | 161.1219 | 13.281 | 60.0404 | 17.2 | 161.0776 | 28.4136 | 60.0173 | 33.4 | 161.0571 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0632 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0688 | 78.2732 | 60.0289 | 82 | 161.1302 | 13.2867 | 60.0404 | 17.2 | 161.0859 | 28.4153 | 60.0173 | 33.4 | 161.0654 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0718 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0771 | 78.2742 | 60.0289 | 82 | 161.1385 | 13.2923 | 60.0404 | 17.2 | 161.0942 | 28.4159 | 60.0173 | 33.4 | 161.074 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0801 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0854 | 78.2753 | 60.0289 | 82 | 161.147 | 13.2979 | 60.0404 | 17.2 | 161.1025 | 28.4166 | 60.0173 | 33.4 | 161.0823 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0884 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.0937 | 78.2766 | 60.0289 | 82 | 161.1553 | 13.3035 | 60.0404 | 17.2 | 161.1108 | 28.4185 | 60.0173 | 33.4 | 161.0906 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.0967 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1021 | 78.2779 | 60.0289 | 82 | 161.1636 | 13.3091 | 60.0404 | 17.2 | 161.1191 | 28.4204 | 60.0173 | 33.4 | 161.0989 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.105 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1104 | 78.2792 | 60.0289 | 82 | 161.1719 | 13.3147 | 60.0404 | 17.2 | 161.1274 | 28.4223 | 60.0173 | 33.4 | 161.1072 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1133 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1187 | 78.2805 | 60.0289 | 82 | 161.1802 | 13.3143 | 60.0404 | 17.2 | 161.136 | 28.4243 | 60.0173 | 33.4 | 161.1155 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1216 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.127 | 78.281 | 60.0289 | 82 | 161.1886 | 13.314 | 60.0404 | 17.2 | 161.1443 | 28.426 | 60.0173 | 33.4 | 161.1238 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1299 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1354 | 78.2816 | 60.0289 | 82 | 161.1969 | 13.3164 | 60.0404 | 17.2 | 161.1526 | 28.4278 | 60.0173 | 33.4 | 161.1321 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1382 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1437 | 78.2823 | 60.0289 | 82 | 161.2052 | 13.3188 | 60.0404 | 17.2 | 161.1609 | 28.4294 | 60.0173 | 33.4 | 161.1406 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1467 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.152 | 78.2831 | 60.0289 | 82 | 161.2135 | 13.3157 | 60.0404 | 17.2 | 161.1692 | 28.431 | 60.0173 | 33.4 | 161.1489 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.155 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1604 | 78.2834 | 60.0289 | 82 | 161.2219 | 13.3125 | 60.0404 | 17.2 | 161.1775 | 28.4323 | 60.0173 | 33.4 | 161.1572 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1633 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1687 | 78.2837 | 60.0289 | 82 | 161.2302 | 13.3094 | 60.0404 | 17.2 | 161.1858 | 28.4336 | 60.0173 | 33.4 | 161.1655 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1716 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.177 | 78.2845 | 60.0289 | 82 | 161.2385 | 13.3063 | 60.0404 | 17.2 | 161.1941 | 28.4334 | 60.0173 | 33.4 | 161.1738 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1799 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1854 | 78.2853 | 60.0289 | 82 | 161.2468 | 13.3032 | 60.0404 | 17.2 | 161.2026 | 28.4331 | 60.0173 | 33.4 | 161.1821 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1882 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.1937 | 78.2862 | 60.0289 | 82 | 161.2551 | 13.3001 | 60.0404 | 17.2 | 161.2109 | 28.4333 | 60.0173 | 33.4 | 161.1904 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.1965 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.202 | 78.287 | 60.0289 | 82 | 161.2635 | 13.3029 | 60.0404 | 17.2 | 161.2192 | 28.4335 | 60.0173 | 33.4 | 161.1987 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2048 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.2104 | 78.2886 | 60.0289 | 82 | 161.2719 | 13.3057 | 60.0404 | 17.2 | 161.2275 | 28.4336 | 60.0173 | 33.4 | 161.2073 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2131 | 61.6167 | 60.0346 | 65.8
161.2187 | 78.2902 | 60.0289 | 82 | 161.2802 | 13.311 | 60.0404 | 17.2 | 161.2358 | 28.4338 | 60.0173 | 33.4 | 161.2156 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2217 | 61.6163 | 60.0346 | 65.8
161.227 | 78.2929 | 60.0289 | 82 | 161.2885 | 13.3162 | 60.0404 | 17.2 | 161.2441 | 28.4383 | 60.0173 | 33.4 | 161.2239 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.23 | 61.6159 | 60.0346 | 65.8
161.2353 | 78.2956 | 60.0289 | 82 | 161.2969 | 13.3215 | 60.0404 | 17.2 | 161.2524 | 28.4429 | 60.0173 | 33.4 | 161.2322 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2383 | 61.6148 | 60.0346 | 65.8
161.2437 | 78.296 | 60.0289 | 82 | 161.3052 | 13.3268 | 60.0404 | 17.2 | 161.2607 | 28.4472 | 60.0173 | 33.4 | 161.2405 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2466 | 61.6137 | 60.0346 | 65.8
161.252 | 78.2963 | 60.0289 | 82 | 161.3135 | 13.3321 | 60.0404 | 17.2 | 161.2693 | 28.4516 | 60.0173 | 33.4 | 161.2488 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2549 | 61.6126 | 60.0346 | 65.8
161.2603 | 78.2944 | 60.0289 | 82 | 161.3218 | 13.3373 | 60.0404 | 17.2 | 161.2776 | 28.4559 | 60.0173 | 33.4 | 161.2571 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2632 | 61.6115 | 60.0346 | 65.8
161.2686 | 78.2925 | 60.0289 | 82 | 161.3301 | 13.3381 | 60.0404 | 17.2 | 161.2859 | 28.4603 | 60.0173 | 33.4 | 161.2654 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2715 | 61.6104 | 60.0346 | 65.8
161.277 | 78.2897 | 60.0289 | 82 | 161.3385 | 13.3389 | 60.0404 | 17.2 | 161.2942 | 28.4645 | 60.0173 | 33.4 | 161.2737 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2798 | 61.6093 | 60.0346 | 65.8
161.2853 | 78.2868 | 60.0289 | 82 | 161.3468 | 13.3413 | 60.0404 | 17.2 | 161.3025 | 28.4687 | 60.0173 | 33.4 | 161.2822 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2881 | 61.6139 | 60.0404 | 65.8
161.2936 | 78.2832 | 60.0289 | 82 | 161.3551 | 13.3437 | 60.0404 | 17.2 | 161.3108 | 28.4726 | 60.0173 | 33.4 | 161.2905 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.2966 | 61.6184 | 60.0404 | 65.8
161.302 | 78.2795 | 60.0289 | 82 | 161.3634 | 13.3425 | 60.0404 | 17.2 | 161.3191 | 28.4766 | 60.0173 | 33.4 | 161.2988 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3049 | 61.6233 | 60.0404 | 65.8
161.3103 | 78.2738 | 60.0289 | 82 | 161.3718 | 13.3414 | 60.0404 | 17.2 | 161.3274 | 28.4764 | 60.0173 | 33.4 | 161.3071 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3132 | 61.6282 | 60.0404 | 65.8
161.3186 | 78.2681 | 60.0289 | 82 | 161.3801 | 13.3419 | 60.0404 | 17.2 | 161.3359 | 28.4762 | 60.0173 | 33.4 | 161.3154 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3215 | 61.6339 | 60.0404 | 65.8
161.327 | 78.2651 | 60.0289 | 82 | 161.3884 | 13.3425 | 60.0404 | 17.2 | 161.3442 | 28.4759 | 60.0173 | 33.4 | 161.3237 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3298 | 61.6395 | 60.0404 | 65.8
161.3353 | 78.2621 | 60.0289 | 82 | 161.3967 | 13.343 | 60.0404 | 17.2 | 161.3525 | 28.4756 | 60.0173 | 33.4 | 161.332 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3381 | 61.6451 | 60.0404 | 65.8
161.3436 | 78.2617 | 60.0289 | 82 | 161.405 | 13.3436 | 60.0404 | 17.2 | 161.3608 | 28.4778 | 60.0173 | 33.4 | 161.3403 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3464 | 61.6508 | 60.0404 | 65.8
161.3519 | 78.2612 | 60.0289 | 82 | 161.4135 | 13.3486 | 60.0404 | 17.2 | 161.3691 | 28.48 | 60.0173 | 33.4 | 161.3489 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3547 | 61.6564 | 60.0404 | 65.8
161.3603 | 78.2623 | 60.0289 | 82 | 161.4218 | 13.3536 | 60.0404 | 17.2 | 161.3774 | 28.4818 | 60.0173 | 33.4 | 161.3572 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.363 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.3686 | 78.2635 | 60.0289 | 82 | 161.4301 | 13.357 | 60.0404 | 17.2 | 161.3857 | 28.4836 | 60.0173 | 33.4 | 161.3655 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3716 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.3769 | 78.2657 | 60.0289 | 82 | 161.4384 | 13.3603 | 60.0404 | 17.2 | 161.394 | 28.4855 | 60.0116 | 33.4 | 161.3738 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3799 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.3853 | 78.2679 | 60.0289 | 82 | 161.4468 | 13.3632 | 60.0404 | 17.2 | 161.4026 | 28.4874 | 60.0116 | 33.4 | 161.3821 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3882 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.3936 | 78.2701 | 60.0289 | 82 | 161.4551 | 13.3661 | 60.0404 | 17.2 | 161.4109 | 28.4888 | 60.0116 | 33.4 | 161.3904 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.3965 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.4019 | 78.2722 | 60.0289 | 82 | 161.4634 | 13.3673 | 60.0404 | 17.2 | 161.4192 | 28.4901 | 60.0116 | 33.4 | 161.3987 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4048 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.4102 | 78.2747 | 60.0289 | 82 | 161.4717 | 13.3685 | 60.0404 | 17.2 | 161.4275 | 28.4917 | 60.0116 | 33.4 | 161.407 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4131 | 61.662 | 60.0404 | 65.8
161.4186 | 78.2772 | 60.0289 | 82 | 161.48 | 13.3727 | 60.0404 | 17.2 | 161.4358 | 28.4933 | 60.0116 | 33.4 | 161.4155 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4214 | 61.6617 | 60.0404 | 65.8
161.4269 | 78.2801 | 60.0289 | 82 | 161.4884 | 13.3768 | 60.0404 | 17.2 | 161.4441 | 28.4936 | 60.0116 | 33.4 | 161.4238 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4297 | 61.6613 | 60.0404 | 65.8
161.4352 | 78.2829 | 60.0289 | 82 | 161.4967 | 13.3809 | 60.0404 | 17.2 | 161.4524 | 28.4939 | 60.0116 | 33.4 | 161.4321 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.438 | 61.6614 | 60.0404 | 65.8
161.4436 | 78.2846 | 60.0289 | 82 | 161.505 | 13.3851 | 60.0404 | 17.2 | 161.4607 | 28.4944 | 60.0116 | 33.4 | 161.4404 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4465 | 61.6615 | 60.0404 | 65.8
161.4519 | 78.2862 | 60.0289 | 82 | 161.5133 | 13.3909 | 60.0404 | 17.2 | 161.4692 | 28.495 | 60.0116 | 33.4 | 161.4487 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4548 | 61.6616 | 60.0404 | 65.8
161.4602 | 78.2873 | 60.0289 | 82 | 161.5216 | 13.3967 | 60.0404 | 17.2 | 161.4775 | 28.4956 | 60.0116 | 33.4 | 161.457 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4631 | 61.6617 | 60.0404 | 65.8
161.4686 | 78.2883 | 60.0289 | 82 | 161.53 | 13.4029 | 60.0404 | 17.2 | 161.4858 | 28.4962 | 60.0116 | 33.4 | 161.4653 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4714 | 61.6618 | 60.0404 | 65.8
161.4769 | 78.2891 | 60.0289 | 82 | 161.5383 | 13.4092 | 60.0404 | 17.2 | 161.4941 | 28.4974 | 60.0116 | 33.4 | 161.4736 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4797 | 61.6619 | 60.0404 | 65.8
161.4852 | 78.2898 | 60.0289 | 82 | 161.5466 | 13.417 | 60.0404 | 17.2 | 161.5024 | 28.4985 | 60.0116 | 33.4 | 161.4819 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.488 | 61.6627 | 60.0404 | 65.8
161.4935 | 78.2928 | 60.0289 | 82 | 161.5549 | 13.4248 | 60.0404 | 17.2 | 161.5107 | 28.4999 | 60.0116 | 33.4 | 161.4905 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.4963 | 61.6635 | 60.0404 | 65.8
161.5019 | 78.2957 | 60.0289 | 82 | 161.5634 | 13.4232 | 60.0404 | 17.2 | 161.519 | 28.5012 | 60.0116 | 33.4 | 161.4988 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5046 | 61.6667 | 60.0404 | 65.8
161.5102 | 78.3024 | 60.0289 | 82 | 161.5717 | 13.4217 | 60.0404 | 17.2 | 161.5273 | 28.5014 | 60.0116 | 33.4 | 161.5071 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5129 | 61.6699 | 60.0404 | 65.8
161.5185 | 78.309 | 60.0289 | 82 | 161.58 | 13.4201 | 60.0404 | 17.2 | 161.5359 | 28.5015 | 60.0116 | 33.4 | 161.5154 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5215 | 61.6726 | 60.0404 | 65.8
161.5269 | 78.3162 | 60.0289 | 82 | 161.5883 | 13.4186 | 60.0404 | 17.2 | 161.5442 | 28.5049 | 60.0116 | 33.4 | 161.5237 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5298 | 61.6754 | 60.0404 | 65.8
161.5352 | 78.3233 | 60.0289 | 82 | 161.5966 | 13.4171 | 60.0404 | 17.2 | 161.5525 | 28.5084 | 60.0116 | 33.4 | 161.532 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5381 | 61.6811 | 60.0404 | 65.8
161.5435 | 78.3316 | 60.0289 | 82 | 161.605 | 13.4156 | 60.0404 | 17.2 | 161.5608 | 28.5118 | 60.0116 | 33.4 | 161.5403 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5464 | 61.6868 | 60.0404 | 65.8
161.5518 | 78.3399 | 60.0289 | 82 | 161.6133 | 13.4125 | 60.0404 | 17.2 | 161.5691 | 28.5152 | 60.0116 | 33.4 | 161.5486 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5547 | 61.6925 | 60.0404 | 65.8
161.5602 | 78.3479 | 60.0289 | 82 | 161.6216 | 13.4094 | 60.0404 | 17.2 | 161.5774 | 28.5186 | 60.0116 | 33.4 | 161.5571 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.563 | 61.6982 | 60.0404 | 65.8
161.5685 | 78.356 | 60.0289 | 82 | 161.6299 | 13.4047 | 60.0404 | 17.2 | 161.5857 | 28.522 | 60.0116 | 33.4 | 161.5654 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5713 | 61.7031 | 60.0404 | 65.8
161.5768 | 78.3619 | 60.0289 | 82 | 161.6383 | 13.4 | 60.0404 | 17.2 | 161.594 | 28.5253 | 60.0116 | 33.4 | 161.5737 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5796 | 61.7081 | 60.0404 | 65.8
161.5852 | 78.3677 | 60.0289 | 82 | 161.6466 | 13.4059 | 60.0404 | 17.2 | 161.6025 | 28.5285 | 60.0116 | 33.4 | 161.582 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5879 | 61.711 | 60.0404 | 65.8
161.5935 | 78.3703 | 60.0289 | 82 | 161.6549 | 13.4117 | 60.0404 | 17.2 | 161.6108 | 28.5321 | 60.0116 | 33.4 | 161.5903 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.5964 | 61.714 | 60.0404 | 65.8
161.6018 | 78.3729 | 60.0289 | 82 | 161.6632 | 13.4176 | 60.0404 | 17.2 | 161.6191 | 28.5356 | 60.0116 | 33.4 | 161.5986 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6047 | 61.718 | 60.0404 | 65.8
161.6101 | 78.3751 | 60.0289 | 82 | 161.6715 | 13.4234 | 60.0404 | 17.2 | 161.6274 | 28.5359 | 60.0116 | 33.4 | 161.6069 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.613 | 61.722 | 60.0404 | 65.8
161.6185 | 78.3774 | 60.0289 | 82 | 161.6799 | 13.429 | 60.0404 | 17.2 | 161.6357 | 28.5362 | 60.0116 | 33.4 | 161.6152 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6213 | 61.723 | 60.0404 | 65.8
161.6268 | 78.3789 | 60.0289 | 82 | 161.6882 | 13.4346 | 60.0404 | 17.2 | 161.644 | 28.5364 | 60.0116 | 33.4 | 161.6238 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6296 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
161.6351 | 78.3805 | 60.0289 | 82 | 161.6965 | 13.4313 | 60.0404 | 17.2 | 161.6523 | 28.5367 | 60.0116 | 33.4 | 161.6321 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6379 | 61.7252 | 60.0404 | 65.8
161.6435 | 78.3825 | 60.0289 | 82 | 161.7048 | 13.428 | 60.0404 | 17.2 | 161.6609 | 28.537 | 60.0116 | 33.4 | 161.6404 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6462 | 61.7263 | 60.0404 | 65.8
161.6518 | 78.3845 | 60.0289 | 82 | 161.7133 | 13.4247 | 60.0404 | 17.2 | 161.6692 | 28.5373 | 60.0116 | 33.4 | 161.6487 | 45.2416 | 60.0231 | 49.6 | 161.6545 | 61.7273 | 60.0404 | 65.8
161.6601 | 78.3829 | 60.0289 | 82 | 161.7216 | 13.4214 | 60.0404 | 17.2 | 161.6775 | 28.5375 | 60.0116 | 33.4 | 161.657 | 45.2425 | 60.0231 | 49.6 | 161.6628 | 61.7284 | 60.0404 | 65.8
161.6685 | 78.3814 | 60.0289 | 82 | 161.7299 | 13.4177 | 60.0404 | 17.2 | 161.6858 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.6653 | 45.2435 | 60.0231 | 49.6 | 161.6714 | 61.7295 | 60.0404 | 65.8
161.6768 | 78.3779 | 60.0231 | 82 | 161.7382 | 13.414 | 60.0404 | 17.2 | 161.6941 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.6736 | 45.2444 | 60.0231 | 49.6 | 161.6797 | 61.7306 | 60.0404 | 65.8
161.6851 | 78.3745 | 60.0231 | 82 | 161.7465 | 13.4049 | 60.0404 | 17.2 | 161.7024 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.6819 | 45.2453 | 60.0231 | 49.6 | 161.688 | 61.7306 | 60.0404 | 65.8
161.6935 | 78.3718 | 60.0231 | 82 | 161.7549 | 13.3957 | 60.0404 | 17.2 | 161.7107 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.6902 | 45.2463 | 60.0231 | 49.6 | 161.6963 | 61.7306 | 60.0404 | 65.8
161.7018 | 78.3691 | 60.0231 | 82 | 161.7632 | 13.3851 | 60.0404 | 17.2 | 161.719 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.6987 | 45.2472 | 60.0231 | 49.6 | 161.7046 | 61.7316 | 60.0404 | 65.8
161.7101 | 78.3662 | 60.0231 | 82 | 161.7715 | 13.3745 | 60.0404 | 17.2 | 161.7275 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.707 | 45.2482 | 60.0231 | 49.6 | 161.7129 | 61.7326 | 60.0404 | 65.8
161.7184 | 78.3634 | 60.0231 | 82 | 161.7798 | 13.3728 | 60.0404 | 17.2 | 161.7358 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.7153 | 45.2491 | 60.0231 | 49.6 | 161.7212 | 61.7337 | 60.0404 | 65.8
161.7268 | 78.3606 | 60.0231 | 82 | 161.7882 | 13.371 | 60.0404 | 17.2 | 161.7441 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.7236 | 45.2501 | 60.0231 | 49.6 | 161.7295 | 61.7347 | 60.0404 | 65.8
161.7351 | 78.3578 | 60.0231 | 82 | 161.7965 | 13.371 | 60.0404 | 17.2 | 161.7524 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.7319 | 45.251 | 60.0231 | 49.6 | 161.7378 | 61.7357 | 60.0404 | 65.8
161.7434 | 78.3577 | 60.0231 | 82 | 161.8048 | 13.371 | 60.0404 | 17.2 | 161.7607 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.7402 | 45.251 | 60.0231 | 49.6 | 161.7463 | 61.7367 | 60.0404 | 65.8
161.7518 | 78.3576 | 60.0231 | 82 | 161.8131 | 13.371 | 60.0404 | 17.2 | 161.769 | 28.5378 | 60.0116 | 33.4 | 161.7485 | 45.251 | 60.0231 | 49.6 | 161.7546 | 61.7378 | 60.0404 | 65.8
161.7601 | 78.3579 | 60.0231 | 82 | 161.8214 | 13.3709 | 60.0404 | 17.2 | 161.7773 | 28.5382 | 60.0116 | 33.4 | 161.7568 | 45.251 | 60.0231 | 49.6 | 161.7629 | 61.7388 | 60.0404 | 65.8
161.7684 | 78.3581 | 60.0231 | 82 | 161.8298 | 13.3764 | 60.0404 | 17.2 | 161.7856 | 28.5386 | 60.0116 | 33.4 | 161.7654 | 45.251 | 60.0231 | 49.6 | 161.7712 | 61.7398 | 60.0404 | 65.8
161.7767 | 78.3571 | 60.0231 | 82 | 161.8381 | 13.3818 | 60.0404 | 17.2 | 161.7942 | 28.5389 | 60.0116 | 33.4 | 161.7737 | 45.2514 | 60.0231 | 49.6 | 161.7795 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.7851 | 78.3562 | 60.0231 | 82 | 161.8464 | 13.3873 | 60.0404 | 17.2 | 161.8025 | 28.5392 | 60.0116 | 33.4 | 161.782 | 45.2519 | 60.0231 | 49.6 | 161.7878 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.7934 | 78.3555 | 60.0231 | 82 | 161.8547 | 13.3927 | 60.0404 | 17.2 | 161.8108 | 28.5395 | 60.0116 | 33.4 | 161.7903 | 45.2532 | 60.0231 | 49.6 | 161.7961 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.8017 | 78.3549 | 60.0231 | 82 | 161.8632 | 13.4004 | 60.0404 | 17.2 | 161.8191 | 28.5398 | 60.0116 | 33.4 | 161.7986 | 45.2545 | 60.0231 | 49.6 | 161.8044 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.8101 | 78.3543 | 60.0231 | 82 | 161.8715 | 13.4081 | 60.0404 | 17.2 | 161.8274 | 28.5401 | 60.0116 | 33.4 | 161.8069 | 45.2559 | 60.0231 | 49.6 | 161.8127 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.8184 | 78.3538 | 60.0231 | 82 | 161.8798 | 13.4172 | 60.0404 | 17.2 | 161.8357 | 28.5404 | 60.0116 | 33.4 | 161.8152 | 45.2572 | 60.0231 | 49.6 | 161.8213 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.8267 | 78.3533 | 60.0231 | 82 | 161.8881 | 13.4263 | 60.0404 | 17.2 | 161.844 | 28.5407 | 60.0116 | 33.4 | 161.8235 | 45.2585 | 60.0231 | 49.6 | 161.8296 | 61.7408 | 60.0404 | 65.8
161.8351 | 78.3527 | 60.0231 | 82 | 161.8964 | 13.4316 | 60.0404 | 17.2 | 161.8523 | 28.541 | 60.0116 | 33.4 | 161.832 | 45.2598 | 60.0231 | 49.6 | 161.8379 | 61.7409 | 60.0404 | 65.8
161.8434 | 78.3532 | 60.0231 | 82 | 161.9048 | 13.437 | 60.0404 | 17.2 | 161.8608 | 28.5409 | 60.0116 | 33.4 | 161.8403 | 45.2612 | 60.0231 | 49.6 | 161.8462 | 61.7409 | 60.0404 | 65.8
161.8517 | 78.3536 | 60.0231 | 82 | 161.9131 | 13.4339 | 60.0404 | 17.2 | 161.8691 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8486 | 45.2625 | 60.0231 | 49.6 | 161.8545 | 61.741 | 60.0404 | 65.8
161.86 | 78.3559 | 60.0231 | 82 | 161.9214 | 13.4308 | 60.0404 | 17.2 | 161.8774 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8569 | 45.2653 | 60.0346 | 49.6 | 161.8628 | 61.741 | 60.0404 | 65.8
161.8684 | 78.3583 | 60.0231 | 82 | 161.9297 | 13.4306 | 60.0404 | 17.2 | 161.8857 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8652 | 45.2681 | 60.0346 | 49.6 | 161.8711 | 61.7411 | 60.0404 | 65.8
161.8767 | 78.3625 | 60.0231 | 82 | 161.9381 | 13.4303 | 60.0404 | 17.2 | 161.894 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8735 | 45.27 | 60.0346 | 49.6 | 161.8794 | 61.7411 | 60.0404 | 65.8
161.885 | 78.3667 | 60.0231 | 82 | 161.9464 | 13.4296 | 60.0404 | 17.2 | 161.9023 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8818 | 45.2719 | 60.0346 | 49.6 | 161.8877 | 61.7412 | 60.0404 | 65.8
161.8934 | 78.3708 | 60.0231 | 82 | 161.9547 | 13.4288 | 60.0404 | 17.2 | 161.9106 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8901 | 45.2738 | 60.0346 | 49.6 | 161.8962 | 61.7412 | 60.0404 | 65.8
161.9017 | 78.3749 | 60.0231 | 82 | 161.963 | 13.4248 | 60.0404 | 17.2 | 161.9189 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.8984 | 45.2756 | 60.0346 | 49.6 | 161.9045 | 61.7407 | 60.0404 | 65.8
161.91 | 78.3787 | 60.0231 | 82 | 161.9713 | 13.4209 | 60.0404 | 17.2 | 161.9275 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.907 | 45.2775 | 60.0346 | 49.6 | 161.9128 | 61.7401 | 60.0404 | 65.8
161.9184 | 78.3824 | 60.0231 | 82 | 161.9797 | 13.4202 | 60.0404 | 17.2 | 161.9358 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9153 | 45.2794 | 60.0346 | 49.6 | 161.9211 | 61.7395 | 60.0404 | 65.8
161.9267 | 78.3853 | 60.0231 | 82 | 161.988 | 13.4196 | 60.0404 | 17.2 | 161.9441 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9236 | 45.2825 | 60.0346 | 49.6 | 161.9294 | 61.7389 | 60.0404 | 65.8
161.935 | 78.3881 | 60.0231 | 82 | 161.9963 | 13.4237 | 60.0404 | 17.2 | 161.9524 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9319 | 45.2855 | 60.0346 | 49.6 | 161.9377 | 61.7383 | 60.0404 | 65.8
161.9434 | 78.3896 | 60.0231 | 82 | 162.0046 | 13.4279 | 60.0404 | 17.2 | 161.9607 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9402 | 45.2864 | 60.0346 | 49.6 | 161.946 | 61.7377 | 60.0404 | 65.8
161.9517 | 78.3912 | 60.0231 | 82 | 162.0131 | 13.4222 | 60.0404 | 17.2 | 161.969 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9485 | 45.2872 | 60.0346 | 49.6 | 161.9543 | 61.7371 | 60.0404 | 65.8
161.96 | 78.3903 | 60.0231 | 82 | 162.0214 | 13.4164 | 60.0404 | 17.2 | 161.9773 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9568 | 45.288 | 60.0346 | 49.6 | 161.9626 | 61.7365 | 60.0404 | 65.8
161.9684 | 78.3893 | 60.0231 | 82 | 162.0297 | 13.4105 | 60.0404 | 17.2 | 161.9856 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9651 | 45.2888 | 60.0346 | 49.6 | 161.9712 | 61.7347 | 60.0404 | 65.8
161.9767 | 78.3881 | 60.0231 | 82 | 162.038 | 13.4045 | 60.0404 | 17.2 | 161.9941 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9734 | 45.2892 | 60.0346 | 49.6 | 161.9795 | 61.7329 | 60.0404 | 65.8
161.985 | 78.3869 | 60.0231 | 82 | 162.0463 | 13.4008 | 60.0404 | 17.2 | 162.0024 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9819 | 45.2895 | 60.0346 | 49.6 | 161.9878 | 61.7318 | 60.0404 | 65.8
161.9933 | 78.3845 | 60.0231 | 82 | 162.0547 | 13.3971 | 60.0404 | 17.2 | 162.0107 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9902 | 45.2899 | 60.0346 | 49.6 | 161.9961 | 61.7306 | 60.0404 | 65.8
162.0016 | 78.3821 | 60.0231 | 82 | 162.063 | 13.3918 | 60.0404 | 17.2 | 162.019 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 161.9985 | 45.2902 | 60.0346 | 49.6 | 162.0044 | 61.7294 | 60.0404 | 65.8
162.01 | 78.3796 | 60.0231 | 82 | 162.0713 | 13.3865 | 60.0404 | 17.2 | 162.0273 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 162.0068 | 45.29 | 60.0346 | 49.6 | 162.0127 | 61.7282 | 60.0404 | 65.8
162.0183 | 78.3772 | 60.0231 | 82 | 162.0796 | 13.3865 | 60.0404 | 17.2 | 162.0356 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 162.0151 | 45.2897 | 60.0346 | 49.6 | 162.021 | 61.727 | 60.0404 | 65.8
162.0266 | 78.3739 | 60.0231 | 82 | 162.088 | 13.3866 | 60.0404 | 17.2 | 162.0439 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 162.0234 | 45.2898 | 60.0346 | 49.6 | 162.0293 | 61.7258 | 60.0404 | 65.8
162.035 | 78.3707 | 60.0231 | 82 | 162.0963 | 13.3937 | 60.0404 | 17.2 | 162.0522 | 28.5408 | 60.0116 | 33.4 | 162.0317 | 45.2899 | 60.0346 | 49.6 | 162.0376 | 61.7246 | 60.0404 | 65.8
162.0433 | 78.3679 | 60.0231 | 82 | 162.1046 | 13.4007 | 60.0404 | 17.2 | 162.0608 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.04 | 45.2903 | 60.0346 | 49.6 | 162.0461 | 61.7234 | 60.0404 | 65.8
162.0516 | 78.365 | 60.0231 | 82 | 162.1129 | 13.4098 | 60.0404 | 17.2 | 162.0691 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.0483 | 45.2907 | 60.0346 | 49.6 | 162.0544 | 61.7235 | 60.0404 | 65.8
162.06 | 78.3618 | 60.0231 | 82 | 162.1212 | 13.4189 | 60.0404 | 17.2 | 162.0774 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.0569 | 45.2907 | 60.0346 | 49.6 | 162.0627 | 61.7235 | 60.0404 | 65.8
162.0683 | 78.3587 | 60.0231 | 82 | 162.1296 | 13.4272 | 60.0404 | 17.2 | 162.0857 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.0652 | 45.2906 | 60.0346 | 49.6 | 162.071 | 61.7236 | 60.0404 | 65.8
162.0766 | 78.3589 | 60.0231 | 82 | 162.1379 | 13.4355 | 60.0404 | 17.2 | 162.094 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.0735 | 45.2905 | 60.0346 | 49.6 | 162.0793 | 61.7236 | 60.0404 | 65.8
162.085 | 78.3591 | 60.0231 | 82 | 162.1462 | 13.4422 | 60.0404 | 17.2 | 162.1023 | 28.5408 | 60.0173 | 33.4 | 162.0818 | 45.2904 | 60.0346 | 49.6 | 162.0876 | 61.7237 | 60.0404 | 65.8
162.0933 | 78.3594 | 60.0231 | 82 | 162.1545 | 13.4488 | 60.0404 | 17.2 | 162.1106 | 28.5412 | 60.0173 | 33.4 | 162.0901 | 45.2936 | 60.0346 | 49.6 | 162.0959 | 61.7237 | 60.0404 | 65.8
162.1016 | 78.3597 | 60.0231 | 82 | 162.1628 | 13.4555 | 60.0404 | 17.2 | 162.1189 | 28.5416 | 60.0173 | 33.4 | 162.0984 | 45.2967 | 60.0346 | 49.6 | 162.1042 | 61.7238 | 60.0404 | 65.8
162.11 | 78.361 | 60.0231 | 82 | 162.1713 | 13.4622 | 60.0404 | 17.2 | 162.1274 | 28.542 | 60.0173 | 33.4 | 162.1067 | 45.2993 | 60.0346 | 49.6 | 162.1125 | 61.7239 | 60.0404 | 65.8
162.1183 | 78.3622 | 60.0231 | 82 | 162.1796 | 13.4727 | 60.0404 | 17.2 | 162.1357 | 28.5423 | 60.0173 | 33.4 | 162.115 | 45.302 | 60.0346 | 49.6 | 162.1211 | 61.7239 | 60.0404 | 65.8
162.1266 | 78.3635 | 60.0231 | 82 | 162.1879 | 13.4832 | 60.0404 | 17.2 | 162.144 | 28.5427 | 60.0173 | 33.4 | 162.1235 | 45.3042 | 60.0346 | 49.6 | 162.1294 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1349 | 78.3648 | 60.0231 | 82 | 162.1962 | 13.4902 | 60.0404 | 17.2 | 162.1523 | 28.5431 | 60.0173 | 33.4 | 162.1318 | 45.3064 | 60.0346 | 49.6 | 162.1377 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1433 | 78.3673 | 60.0231 | 82 | 162.2046 | 13.4973 | 60.0404 | 17.2 | 162.1606 | 28.5435 | 60.0173 | 33.4 | 162.1401 | 45.3096 | 60.0346 | 49.6 | 162.146 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1516 | 78.3698 | 60.0231 | 82 | 162.2129 | 13.4964 | 60.0404 | 17.2 | 162.1689 | 28.5439 | 60.0173 | 33.4 | 162.1484 | 45.3128 | 60.0346 | 49.6 | 162.1543 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1599 | 78.3696 | 60.0231 | 82 | 162.2212 | 13.4955 | 60.0404 | 17.2 | 162.1772 | 28.5452 | 60.0173 | 33.4 | 162.1567 | 45.3156 | 60.0346 | 49.6 | 162.1626 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1683 | 78.3694 | 60.0231 | 82 | 162.2295 | 13.4985 | 60.0404 | 17.2 | 162.1855 | 28.5465 | 60.0173 | 33.4 | 162.165 | 45.3183 | 60.0346 | 49.6 | 162.1709 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1766 | 78.3691 | 60.0231 | 82 | 162.2378 | 13.5014 | 60.0404 | 17.2 | 162.1941 | 28.5476 | 60.0173 | 33.4 | 162.1733 | 45.317 | 60.0346 | 49.6 | 162.1792 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1849 | 78.3689 | 60.0231 | 82 | 162.2462 | 13.494 | 60.0404 | 17.2 | 162.2024 | 28.5487 | 60.0173 | 33.4 | 162.1816 | 45.3156 | 60.0346 | 49.6 | 162.1875 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.1932 | 78.3707 | 60.0231 | 82 | 162.2545 | 13.4866 | 60.0404 | 17.2 | 162.2107 | 28.5498 | 60.0173 | 33.4 | 162.1899 | 45.3148 | 60.0289 | 49.6 | 162.196 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.2016 | 78.3725 | 60.0231 | 82 | 162.2628 | 13.4771 | 60.0404 | 17.2 | 162.219 | 28.5509 | 60.0173 | 33.4 | 162.1985 | 45.3139 | 60.0289 | 49.6 | 162.2043 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.2099 | 78.3744 | 60.0231 | 82 | 162.2711 | 13.4676 | 60.0404 | 17.2 | 162.2273 | 28.552 | 60.0173 | 33.4 | 162.2068 | 45.3131 | 60.0289 | 49.6 | 162.2126 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.2182 | 78.3764 | 60.0231 | 82 | 162.2795 | 13.4517 | 60.0404 | 17.2 | 162.2356 | 28.5531 | 60.0173 | 33.4 | 162.2151 | 45.3123 | 60.0289 | 49.6 | 162.2209 | 61.724 | 60.0404 | 65.8
162.2266 | 78.3771 | 60.0231 | 82 | 162.2878 | 13.4357 | 60.0404 | 17.2 | 162.2439 | 28.5542 | 60.0173 | 33.4 | 162.2234 | 45.3115 | 60.0289 | 49.6 | 162.2292 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2349 | 78.3778 | 60.0231 | 82 | 162.2961 | 13.4276 | 60.0404 | 17.2 | 162.2522 | 28.5553 | 60.0173 | 33.4 | 162.2317 | 45.3107 | 60.0289 | 49.6 | 162.2375 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2432 | 78.3793 | 60.0231 | 82 | 162.3044 | 13.4195 | 60.0404 | 17.2 | 162.2607 | 28.5555 | 60.0173 | 33.4 | 162.24 | 45.3103 | 60.0289 | 49.6 | 162.2458 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2516 | 78.3809 | 60.0231 | 82 | 162.3127 | 13.4075 | 60.0404 | 17.2 | 162.269 | 28.5557 | 60.0173 | 33.4 | 162.2483 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.2542 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2599 | 78.3821 | 60.0231 | 82 | 162.3212 | 13.3956 | 60.0404 | 17.2 | 162.2773 | 28.5557 | 60.0173 | 33.4 | 162.2566 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.2625 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2682 | 78.3834 | 60.0231 | 82 | 162.3295 | 13.3962 | 60.0404 | 17.2 | 162.2856 | 28.5557 | 60.0173 | 33.4 | 162.2649 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.271 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2766 | 78.3831 | 60.0231 | 82 | 162.3378 | 13.3969 | 60.0404 | 17.2 | 162.2939 | 28.5557 | 60.0173 | 33.4 | 162.2734 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.2793 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2849 | 78.3829 | 60.0231 | 82 | 162.3461 | 13.3979 | 60.0404 | 17.2 | 162.3022 | 28.5557 | 60.0173 | 33.4 | 162.2817 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.2876 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.2932 | 78.3831 | 60.0231 | 82 | 162.3545 | 13.3989 | 60.0404 | 17.2 | 162.3105 | 28.5551 | 60.0173 | 33.4 | 162.29 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.2959 | 61.7241 | 60.0404 | 65.8
162.3015 | 78.3834 | 60.0231 | 82 | 162.3628 | 13.4064 | 60.0404 | 17.2 | 162.3188 | 28.5545 | 60.0173 | 33.4 | 162.2983 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3042 | 61.7251 | 60.0404 | 65.8
162.3099 | 78.3859 | 60.0231 | 82 | 162.3711 | 13.4138 | 60.0404 | 17.2 | 162.3274 | 28.5539 | 60.0173 | 33.4 | 162.3066 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3125 | 61.7262 | 60.0404 | 65.8
162.3182 | 78.3884 | 60.0231 | 82 | 162.3794 | 13.4214 | 60.0404 | 17.2 | 162.3357 | 28.5533 | 60.0173 | 33.4 | 162.3149 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3208 | 61.7266 | 60.0404 | 65.8
162.3265 | 78.3906 | 60.0231 | 82 | 162.3877 | 13.429 | 60.0404 | 17.2 | 162.344 | 28.5562 | 60.0173 | 33.4 | 162.3232 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3291 | 61.7271 | 60.0404 | 65.8
162.3349 | 78.3929 | 60.0231 | 82 | 162.3961 | 13.4391 | 60.0347 | 17.2 | 162.3523 | 28.5591 | 60.0173 | 33.4 | 162.3315 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3374 | 61.7275 | 60.0404 | 65.8
162.3432 | 78.3932 | 60.0231 | 82 | 162.4044 | 13.4491 | 60.0347 | 17.2 | 162.3606 | 28.5617 | 60.0173 | 33.4 | 162.3401 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3457 | 61.728 | 60.0404 | 65.8
162.3515 | 78.3936 | 60.0231 | 82 | 162.4127 | 13.4572 | 60.0347 | 17.2 | 162.3689 | 28.5643 | 60.0173 | 33.4 | 162.3484 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3542 | 61.7284 | 60.0404 | 65.8
162.3599 | 78.393 | 60.0231 | 82 | 162.421 | 13.4652 | 60.0347 | 17.2 | 162.3772 | 28.567 | 60.0173 | 33.4 | 162.3567 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3625 | 61.7289 | 60.0404 | 65.8
162.3682 | 78.3925 | 60.0231 | 82 | 162.4294 | 13.4711 | 60.0347 | 17.2 | 162.3855 | 28.5696 | 60.0173 | 33.4 | 162.365 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3708 | 61.7298 | 60.0404 | 65.8
162.3765 | 78.3907 | 60.0231 | 82 | 162.4377 | 13.4771 | 60.0347 | 17.2 | 162.394 | 28.5728 | 60.0173 | 33.4 | 162.3733 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3792 | 61.7307 | 60.0404 | 65.8
162.3849 | 78.3889 | 60.0231 | 82 | 162.446 | 13.483 | 60.0347 | 17.2 | 162.4023 | 28.576 | 60.0173 | 33.4 | 162.3816 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3875 | 61.7302 | 60.0404 | 65.8
162.3932 | 78.3866 | 60.0231 | 82 | 162.4543 | 13.489 | 60.0347 | 17.2 | 162.4106 | 28.5792 | 60.0173 | 33.4 | 162.3899 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.3958 | 61.7296 | 60.0404 | 65.8
162.4015 | 78.3842 | 60.0231 | 82 | 162.4626 | 13.4949 | 60.0347 | 17.2 | 162.4189 | 28.5825 | 60.0173 | 33.4 | 162.3982 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4041 | 61.7336 | 60.0404 | 65.8
162.4098 | 78.3814 | 60.0231 | 82 | 162.4711 | 13.5008 | 60.0347 | 17.2 | 162.4272 | 28.5822 | 60.0173 | 33.4 | 162.4065 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4124 | 61.7376 | 60.0404 | 65.8
162.4182 | 78.3786 | 60.0231 | 82 | 162.4794 | 13.5043 | 60.0347 | 17.2 | 162.4355 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.415 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4207 | 61.7416 | 60.0404 | 65.8
162.4265 | 78.3777 | 60.0231 | 82 | 162.4877 | 13.5078 | 60.0347 | 17.2 | 162.4438 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4233 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4292 | 61.7456 | 60.0404 | 65.8
162.4348 | 78.3769 | 60.0231 | 82 | 162.496 | 13.5093 | 60.0347 | 17.2 | 162.4521 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4316 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4375 | 61.7496 | 60.0404 | 65.8
162.4431 | 78.3768 | 60.0231 | 82 | 162.5044 | 13.5108 | 60.0347 | 17.2 | 162.4607 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4399 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4458 | 61.7536 | 60.0404 | 65.8
162.4515 | 78.3766 | 60.0231 | 82 | 162.5127 | 13.5123 | 60.0347 | 17.2 | 162.469 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4482 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4541 | 61.7572 | 60.0404 | 65.8
162.4598 | 78.3774 | 60.0231 | 82 | 162.521 | 13.5138 | 60.0347 | 17.2 | 162.4773 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4565 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4624 | 61.7607 | 60.0404 | 65.8
162.4681 | 78.3782 | 60.0231 | 82 | 162.5293 | 13.5153 | 60.0347 | 17.2 | 162.4856 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4648 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4707 | 61.7646 | 60.0404 | 65.8
162.4765 | 78.3779 | 60.0231 | 82 | 162.5377 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.4939 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4731 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.479 | 61.7686 | 60.0404 | 65.8
162.4848 | 78.3776 | 60.0231 | 82 | 162.546 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5022 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4817 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4873 | 61.771 | 60.0404 | 65.8
162.4931 | 78.3773 | 60.0231 | 82 | 162.5543 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5105 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.49 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.4956 | 61.7734 | 60.0404 | 65.8
162.5015 | 78.3771 | 60.0231 | 82 | 162.5626 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5188 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.4983 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.5042 | 61.7756 | 60.0404 | 65.8
162.5098 | 78.3782 | 60.0174 | 82 | 162.5709 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5273 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5066 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.5125 | 61.7777 | 60.0404 | 65.8
162.5181 | 78.3793 | 60.0174 | 82 | 162.5793 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5356 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5149 | 45.3099 | 60.0289 | 49.6 | 162.5208 | 61.7799 | 60.0404 | 65.8
162.5265 | 78.38 | 60.0174 | 82 | 162.5876 | 13.5167 | 60.0347 | 17.2 | 162.5439 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5232 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5291 | 61.7821 | 60.0404 | 65.8
162.5348 | 78.3806 | 60.0174 | 82 | 162.5959 | 13.518 | 60.0347 | 17.2 | 162.5522 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5315 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5374 | 61.7843 | 60.0404 | 65.8
162.5431 | 78.3809 | 60.0174 | 82 | 162.6042 | 13.5193 | 60.0347 | 17.2 | 162.5605 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5398 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5457 | 61.7864 | 60.0404 | 65.8
162.5515 | 78.3812 | 60.0174 | 82 | 162.6127 | 13.5206 | 60.0347 | 17.2 | 162.5688 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5481 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.554 | 61.7893 | 60.0404 | 65.8
162.5598 | 78.3816 | 60.0174 | 82 | 162.621 | 13.5219 | 60.0347 | 17.2 | 162.5771 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5566 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5623 | 61.7922 | 60.0404 | 65.8
162.5681 | 78.382 | 60.0174 | 82 | 162.6293 | 13.52 | 60.0347 | 17.2 | 162.5854 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5649 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5706 | 61.7927 | 60.0404 | 65.8
162.5764 | 78.3856 | 60.0174 | 82 | 162.6376 | 13.518 | 60.0347 | 17.2 | 162.5938 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5732 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5791 | 61.7932 | 60.0404 | 65.8
162.5848 | 78.3891 | 60.0174 | 82 | 162.6459 | 13.5119 | 60.0347 | 17.2 | 162.6023 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5815 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5874 | 61.794 | 60.0404 | 65.8
162.5931 | 78.3934 | 60.0174 | 82 | 162.6543 | 13.5058 | 60.0347 | 17.2 | 162.6106 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5898 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.5957 | 61.7947 | 60.0404 | 65.8
162.6014 | 78.3978 | 60.0174 | 82 | 162.6626 | 13.4997 | 60.0347 | 17.2 | 162.6189 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.5981 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.604 | 61.7955 | 60.0404 | 65.8
162.6098 | 78.4023 | 60.0174 | 82 | 162.6709 | 13.4936 | 60.0347 | 17.2 | 162.6272 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6064 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.6123 | 61.7962 | 60.0404 | 65.8
162.6181 | 78.4068 | 60.0174 | 82 | 162.6792 | 13.4862 | 60.0347 | 17.2 | 162.6355 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6147 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.6206 | 61.7969 | 60.0404 | 65.8
162.6264 | 78.4113 | 60.0174 | 82 | 162.6876 | 13.4788 | 60.0347 | 17.2 | 162.6438 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.623 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.6289 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6348 | 78.4158 | 60.0174 | 82 | 162.6959 | 13.4663 | 60.0347 | 17.2 | 162.6521 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6316 | 45.3099 | 60.0346 | 49.6 | 162.6372 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6431 | 78.4203 | 60.0174 | 82 | 162.7042 | 13.4539 | 60.0347 | 17.2 | 162.6604 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6399 | 45.3093 | 60.0346 | 49.6 | 162.6455 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6514 | 78.4248 | 60.0174 | 82 | 162.7125 | 13.4464 | 60.0347 | 17.2 | 162.6689 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6482 | 45.3087 | 60.0346 | 49.6 | 162.6541 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6598 | 78.4269 | 60.0174 | 82 | 162.7209 | 13.439 | 60.0347 | 17.2 | 162.6772 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6565 | 45.308 | 60.0346 | 49.6 | 162.6624 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6681 | 78.4289 | 60.0174 | 82 | 162.7292 | 13.4373 | 60.0347 | 17.2 | 162.6855 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6648 | 45.3074 | 60.0346 | 49.6 | 162.6707 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6764 | 78.4297 | 60.0174 | 82 | 162.7375 | 13.4355 | 60.0347 | 17.2 | 162.6938 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6731 | 45.3068 | 60.0346 | 49.6 | 162.679 | 61.7977 | 60.0404 | 65.8
162.6848 | 78.4305 | 60.0174 | 82 | 162.7458 | 13.4338 | 60.0347 | 17.2 | 162.7021 | 28.582 | 60.0173 | 33.4 | 162.6814 | 45.3062 | 60.0346 | 49.6 | 162.6873 | 61.7968 | 60.0404 | 65.8
162.6931 | 78.4313 | 60.0174 | 82 | 162.7542 | 13.432 | 60.0347 | 17.2 | 162.7104 | 28.5827 | 60.0173 | 33.4 | 162.6897 | 45.3057 | 60.0346 | 49.6 | 162.6956 | 61.796 | 60.0404 | 65.8
162.7014 | 78.432 | 60.0174 | 82 | 162.7626 | 13.432 | 60.0347 | 17.2 | 162.7188 | 28.5834 | 60.0173 | 33.4 | 162.698 | 45.3052 | 60.0346 | 49.6 | 162.7039 | 61.796 | 60.0404 | 65.8
162.7097 | 78.4327 | 60.0174 | 82 | 162.7709 | 13.432 | 60.0347 | 17.2 | 162.7271 | 28.5841 | 60.0173 | 33.4 | 162.7065 | 45.3075 | 60.0346 | 49.6 | 162.7122 | 61.796 | 60.0404 | 65.8
162.7181 | 78.4335 | 60.0174 | 82 | 162.7792 | 13.4369 | 60.0347 | 17.2 | 162.7356 | 28.5849 | 60.0173 | 33.4 | 162.7148 | 45.3097 | 60.0346 | 49.6 | 162.7205 | 61.7953 | 60.0404 | 65.8
162.7264 | 78.4342 | 60.0174 | 82 | 162.7875 | 13.4419 | 60.0347 | 17.2 | 162.7439 | 28.5856 | 60.0173 | 33.4 | 162.7231 | 45.3156 | 60.0346 | 49.6 | 162.729 | 61.7947 | 60.0404 | 65.8
162.7347 | 78.4349 | 60.0174 | 82 | 162.7959 | 13.4484 | 60.0347 | 17.2 | 162.7522 | 28.5863 | 60.0173 | 33.4 | 162.7314 | 45.3214 | 60.0346 | 49.6 | 162.7373 | 61.794 | 60.0404 | 65.8
162.7431 | 78.4373 | 60.0174 | 82 | 162.8042 | 13.4549 | 60.0347 | 17.2 | 162.7605 | 28.587 | 60.0173 | 33.4 | 162.7397 | 45.3309 | 60.0346 | 49.6 | 162.7456 | 61.7934 | 60.0404 | 65.8
162.7514 | 78.4396 | 60.0174 | 82 | 162.8125 | 13.4599 | 60.0347 | 17.2 | 162.7688 | 28.5878 | 60.0173 | 33.4 | 162.748 | 45.3404 | 60.0346 | 49.6 | 162.7539 | 61.7925 | 60.0404 | 65.8
162.7597 | 78.4416 | 60.0174 | 82 | 162.8208 | 13.4649 | 60.0347 | 17.2 | 162.7771 | 28.5885 | 60.0173 | 33.4 | 162.7563 | 45.3499 | 60.0346 | 49.6 | 162.7622 | 61.7917 | 60.0404 | 65.8
162.7681 | 78.4435 | 60.0174 | 82 | 162.8291 | 13.4716 | 60.0347 | 17.2 | 162.7854 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.7646 | 45.3594 | 60.0346 | 49.6 | 162.7705 | 61.7917 | 60.0404 | 65.8
162.7764 | 78.4455 | 60.0174 | 82 | 162.8375 | 13.4783 | 60.0347 | 17.2 | 162.7937 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.7732 | 45.3688 | 60.0346 | 49.6 | 162.7788 | 61.7918 | 60.0404 | 65.8
162.7847 | 78.4475 | 60.0174 | 82 | 162.8458 | 13.4833 | 60.0347 | 17.2 | 162.8022 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.7815 | 45.3781 | 60.0346 | 49.6 | 162.7871 | 61.791 | 60.0404 | 65.8
162.7931 | 78.4494 | 60.0174 | 82 | 162.8541 | 13.4884 | 60.0347 | 17.2 | 162.8105 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.7898 | 45.3847 | 60.0346 | 49.6 | 162.7954 | 61.7902 | 60.0404 | 65.8
162.8014 | 78.4514 | 60.0174 | 82 | 162.8624 | 13.4934 | 60.0347 | 17.2 | 162.8188 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.7981 | 45.3913 | 60.0346 | 49.6 | 162.804 | 61.791 | 60.0404 | 65.8
162.8097 | 78.4534 | 60.0174 | 82 | 162.8708 | 13.4984 | 60.0347 | 17.2 | 162.8271 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8064 | 45.3952 | 60.0346 | 49.6 | 162.8123 | 61.7919 | 60.0404 | 65.8
162.8181 | 78.4553 | 60.0174 | 82 | 162.8792 | 13.5032 | 60.0347 | 17.2 | 162.8354 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8147 | 45.3992 | 60.0346 | 49.6 | 162.8206 | 61.7925 | 60.0404 | 65.8
162.8264 | 78.4561 | 60.0174 | 82 | 162.8875 | 13.5079 | 60.0347 | 17.2 | 162.8438 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.823 | 45.3994 | 60.0346 | 49.6 | 162.8289 | 61.7931 | 60.0404 | 65.8
162.8347 | 78.4568 | 60.0174 | 82 | 162.8958 | 13.5127 | 60.0347 | 17.2 | 162.8521 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8313 | 45.3997 | 60.0346 | 49.6 | 162.8372 | 61.7938 | 60.0404 | 65.8
162.843 | 78.4573 | 60.0174 | 82 | 162.9042 | 13.5174 | 60.0347 | 17.2 | 162.8604 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8396 | 45.4 | 60.0346 | 49.6 | 162.8455 | 61.7946 | 60.0404 | 65.8
162.8514 | 78.4577 | 60.0174 | 82 | 162.9125 | 13.5204 | 60.0347 | 17.2 | 162.8689 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8481 | 45.4002 | 60.0346 | 49.6 | 162.8538 | 61.7954 | 60.0404 | 65.8
162.8597 | 78.4581 | 60.0174 | 82 | 162.9208 | 13.5234 | 60.0347 | 17.2 | 162.8772 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8564 | 45.4005 | 60.0346 | 49.6 | 162.8621 | 61.7963 | 60.0404 | 65.8
162.868 | 78.4585 | 60.0174 | 82 | 162.9291 | 13.5281 | 60.0347 | 17.2 | 162.8855 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8647 | 45.4008 | 60.0346 | 49.6 | 162.8704 | 61.7972 | 60.0404 | 65.8
162.8763 | 78.4578 | 60.0174 | 82 | 162.9374 | 13.5328 | 60.0347 | 17.2 | 162.8938 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.873 | 45.4011 | 60.0346 | 49.6 | 162.8789 | 61.7981 | 60.0404 | 65.8
162.8847 | 78.457 | 60.0174 | 82 | 162.9458 | 13.5411 | 60.0347 | 17.2 | 162.9021 | 28.5892 | 60.0173 | 33.4 | 162.8813 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.8872 | 61.7985 | 60.0404 | 65.8
162.893 | 78.4563 | 60.0174 | 82 | 162.9541 | 13.5495 | 60.0347 | 17.2 | 162.9104 | 28.5756 | 60.0173 | 33.4 | 162.8896 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.8955 | 61.799 | 60.0404 | 65.8
162.9013 | 78.4555 | 60.0174 | 82 | 162.9624 | 13.5549 | 60.0347 | 17.2 | 162.9187 | 28.5621 | 60.0173 | 33.4 | 162.8979 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.9038 | 61.8001 | 60.0404 | 65.8
162.9097 | 78.4539 | 60.0174 | 82 | 162.9707 | 13.5603 | 60.0347 | 17.2 | 162.927 | 28.4841 | 60.0173 | 33.4 | 162.9062 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.9121 | 61.8012 | 60.0404 | 65.8
162.918 | 78.4522 | 60.0174 | 82 | 162.9791 | 13.5657 | 60.0347 | 17.2 | 162.9355 | 28.4062 | 60.0173 | 33.4 | 162.9146 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.9204 | 61.8023 | 60.0404 | 65.8
162.9263 | 78.4505 | 60.0174 | 82 | 162.9874 | 13.5711 | 60.0347 | 17.2 | 162.9438 | 28.4176 | 60.0173 | 33.4 | 162.9231 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.9287 | 61.8034 | 60.0404 | 65.8
162.9347 | 78.4488 | 60.0174 | 82 | 162.9957 | 13.5786 | 60.0347 | 17.2 | 162.9521 | 28.429 | 60.0173 | 33.4 | 162.9314 | 45.4013 | 60.0346 | 49.6 | 162.937 | 61.8044 | 60.0404 | 65.8
162.943 | 78.4471 | 60.0174 | 82 | 163.004 | 13.5861 | 60.0347 | 17.2 | 162.9604 | 28.4404 | 60.0173 | 33.4 | 162.9397 | 45.4009 | 60.0346 | 49.6 | 162.9453 | 61.8053 | 60.0404 | 65.8
162.9513 | 78.4454 | 60.0174 | 82 | 163.0123 | 13.5934 | 60.0347 | 17.2 | 162.9688 | 28.4518 | 60.0173 | 33.4 | 162.948 | 45.4005 | 60.0346 | 49.6 | 162.9539 | 61.8063 | 60.0404 | 65.8
162.9597 | 78.4443 | 60.0174 | 82 | 163.0208 | 13.6008 | 60.0347 | 17.2 | 162.9771 | 28.4632 | 60.0173 | 33.4 | 162.9563 | 45.4 | 60.0346 | 49.6 | 162.9622 | 61.8073 | 60.0404 | 65.8
162.968 | 78.4432 | 60.0174 | 82 | 163.0291 | 13.6003 | 60.0347 | 17.2 | 162.9854 | 28.4746 | 60.0173 | 33.4 | 162.9646 | 45.3996 | 60.0346 | 49.6 | 162.9705 | 61.8133 | 60.0404 | 65.8
162.9763 | 78.4422 | 60.0174 | 82 | 163.0374 | 13.5999 | 60.0347 | 17.2 | 162.9937 | 28.4995 | 60.0173 | 33.4 | 162.9729 | 45.3991 | 60.0346 | 49.6 | 162.9788 | 61.8194 | 60.0404 | 65.8
162.9846 | 78.4412 | 60.0174 | 82 | 163.0457 | 13.5994 | 60.0347 | 17.2 | 163.0022 | 28.5245 | 60.0173 | 33.4 | 162.9812 | 45.3987 | 60.0346 | 49.6 | 162.9871 | 61.8255 | 60.0404 | 65.8
162.993 | 78.4406 | 60.0174 | 82 | 163.0541 | 13.5989 | 60.0347 | 17.2 | 163.0105 | 28.6139 | 60.0173 | 33.4 | 162.9895 | 45.3983 | 60.0346 | 49.6 | 162.9954 | 61.8317 | 60.0404 | 65.8
163.0013 | 78.44 | 60.0174 | 82 | 163.0624 | 13.5869 | 60.0347 | 17.2 | 163.0188 | 28.7032 | 60.0173 | 33.4 | 162.998 | 45.3978 | 60.0346 | 49.6 | 163.0037 | 61.8379 | 60.0404 | 65.8
163.0096 | 78.4395 | 60.0174 | 82 | 163.0707 | 13.5749 | 60.0347 | 17.2 | 163.0271 | 28.6967 | 60.0173 | 33.4 | 163.0063 | 45.3974 | 60.0346 | 49.6 | 163.012 | 61.8441 | 60.0404 | 65.8
163.018 | 78.439 | 60.0174 | 82 | 163.079 | 13.5627 | 60.0347 | 17.2 | 163.0354 | 28.6901 | 60.0173 | 33.4 | 163.0146 | 45.397 | 60.0346 | 49.6 | 163.0203 | 61.8502 | 60.0404 | 65.8
163.0263 | 78.4383 | 60.0174 | 82 | 163.0874 | 13.5504 | 60.0347 | 17.2 | 163.0437 | 28.6836 | 60.0173 | 33.4 | 163.0229 | 45.397 | 60.0346 | 49.6 | 163.0288 | 61.8564 | 60.0404 | 65.8
163.0346 | 78.4377 | 60.0174 | 82 | 163.0957 | 13.5366 | 60.0347 | 17.2 | 163.052 | 28.677 | 60.0173 | 33.4 | 163.0312 | 45.397 | 60.0346 | 49.6 | 163.0371 | 61.8626 | 60.0404 | 65.8
163.043 | 78.4376 | 60.0174 | 82 | 163.104 | 13.5228 | 60.0347 | 17.2 | 163.0603 | 28.6705 | 60.0173 | 33.4 | 163.0396 | 45.3957 | 60.0346 | 49.6 | 163.0454 | 61.8687 | 60.0404 | 65.8
163.0513 | 78.4376 | 60.0174 | 82 | 163.1123 | 13.513 | 60.0347 | 17.2 | 163.0688 | 28.6639 | 60.0173 | 33.4 | 163.0479 | 45.3944 | 60.0346 | 49.6 | 163.0537 | 61.8692 | 60.0404 | 65.8
163.0596 | 78.4374 | 60.0174 | 82 | 163.1206 | 13.5033 | 60.0347 | 17.2 | 163.0771 | 28.6574 | 60.0173 | 33.4 | 163.0562 | 45.3931 | 60.0346 | 49.6 | 163.062 | 61.8697 | 60.0404 | 65.8
163.068 | 78.4373 | 60.0174 | 82 | 163.129 | 13.4972 | 60.0347 | 17.2 | 163.0854 | 28.6508 | 60.0173 | 33.4 | 163.0645 | 45.3918 | 60.0346 | 49.6 | 163.0703 | 61.8728 | 60.0404 | 65.8
163.0763 | 78.4371 | 60.0174 | 82 | 163.1373 | 13.4912 | 60.0347 | 17.2 | 163.0938 | 28.6443 | 60.0173 | 33.4 | 163.073 | 45.3905 | 60.0346 | 49.6 | 163.0786 | 61.8759 | 60.0404 | 65.8
163.0846 | 78.4369 | 60.0174 | 82 | 163.1456 | 13.4985 | 60.0347 | 17.2 | 163.1021 | 28.6378 | 60.0173 | 33.4 | 163.0813 | 45.3892 | 60.0346 | 49.6 | 163.0869 | 61.8784 | 60.0404 | 65.8
163.093 | 78.4367 | 60.0174 | 82 | 163.1539 | 13.5059 | 60.0347 | 17.2 | 163.1104 | 28.638 | 60.0173 | 33.4 | 163.0896 | 45.3879 | 60.0346 | 49.6 | 163.0952 | 61.881 | 60.0404 | 65.8
163.1013 | 78.4366 | 60.0174 | 82 | 163.1624 | 13.5115 | 60.0347 | 17.2 | 163.1187 | 28.6382 | 60.0173 | 33.4 | 163.0979 | 45.3866 | 60.0346 | 49.6 | 163.1038 | 61.8835 | 60.0404 | 65.8
163.1096 | 78.4373 | 60.0174 | 82 | 163.1707 | 13.517 | 60.0347 | 17.2 | 163.127 | 28.6384 | 60.0173 | 33.4 | 163.1062 | 45.3853 | 60.0346 | 49.6 | 163.1121 | 61.8861 | 60.0404 | 65.8
163.118 | 78.4381 | 60.0174 | 82 | 163.179 | 13.526 | 60.0347 | 17.2 | 163.1355 | 28.6386 | 60.0173 | 33.4 | 163.1145 | 45.384 | 60.0346 | 49.6 | 163.1204 | 61.8888 | 60.0404 | 65.8
163.1263 | 78.4382 | 60.0174 | 82 | 163.1873 | 13.535 | 60.0347 | 17.2 | 163.1438 | 28.6388 | 60.0173 | 33.4 | 163.1228 | 45.384 | 60.0346 | 49.6 | 163.1287 | 61.8916 | 60.0404 | 65.8
163.1346 | 78.4383 | 60.0174 | 82 | 163.1956 | 13.5458 | 60.0347 | 17.2 | 163.1521 | 28.6391 | 60.0173 | 33.4 | 163.1311 | 45.384 | 60.0346 | 49.6 | 163.137 | 61.8943 | 60.0404 | 65.8
163.1429 | 78.4385 | 60.0174 | 82 | 163.204 | 13.5566 | 60.0347 | 17.2 | 163.1604 | 28.6374 | 60.0173 | 33.4 | 163.1396 | 45.384 | 60.0346 | 49.6 | 163.1453 | 61.8971 | 60.0404 | 65.8
163.1513 | 78.4386 | 60.0174 | 82 | 163.2123 | 13.5637 | 60.0347 | 17.2 | 163.1687 | 28.6358 | 60.0173 | 33.4 | 163.1479 | 45.384 | 60.0346 | 49.6 | 163.1536 | 61.8971 | 60.0404 | 65.8
163.1596 | 78.4388 | 60.0174 | 82 | 163.2206 | 13.5709 | 60.0347 | 17.2 | 163.177 | 28.6342 | 60.0173 | 33.4 | 163.1562 | 45.3845 | 60.0346 | 49.6 | 163.1619 | 61.8972 | 60.0404 | 65.8
163.1679 | 78.439 | 60.0174 | 82 | 163.2289 | 13.5723 | 60.0347 | 17.2 | 163.1853 | 28.6326 | 60.0173 | 33.4 | 163.1646 | 45.385 | 60.0346 | 49.6 | 163.1702 | 61.8977 | 60.0404 | 65.8
163.1763 | 78.4391 | 60.0174 | 82 | 163.2373 | 13.5737 | 60.0347 | 17.2 | 163.1936 | 28.6307 | 60.0173 | 33.4 | 163.1729 | 45.3857 | 60.0346 | 49.6 | 163.1787 | 61.8982 | 60.0404 | 65.8
163.1846 | 78.4393 | 60.0174 | 82 | 163.2456 | 13.5775 | 60.0347 | 17.2 | 163.2021 | 28.6289 | 60.0173 | 33.4 | 163.1812 | 45.3864 | 60.0346 | 49.6 | 163.187 | 61.8997 | 60.0404 | 65.8
163.1929 | 78.4387 | 60.0174 | 82 | 163.2539 | 13.5812 | 60.0347 | 17.2 | 163.2104 | 28.6271 | 60.0173 | 33.4 | 163.1895 | 45.3884 | 60.0346 | 49.6 | 163.1953 | 61.9011 | 60.0404 | 65.8
163.2013 | 78.438 | 60.0174 | 82 | 163.2622 | 13.5816 | 60.0347 | 17.2 | 163.2188 | 28.6252 | 60.0173 | 33.4 | 163.1978 | 45.3903 | 60.0346 | 49.6 | 163.2036 | 61.9023 | 60.0404 | 65.8
163.2096 | 78.4398 | 60.0174 | 82 | 163.2706 | 13.5819 | 60.0347 | 17.2 | 163.2271 | 28.6234 | 60.0173 | 33.4 | 163.2061 | 45.3923 | 60.0346 | 49.6 | 163.2119 | 61.9035 | 60.0404 | 65.8
163.2179 | 78.4416 | 60.0174 | 82 | 163.2789 | 13.5759 | 60.0347 | 17.2 | 163.2354 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2146 | 45.3942 | 60.0346 | 49.6 | 163.2202 | 61.9041 | 60.0404 | 65.8
163.2263 | 78.4434 | 60.0174 | 82 | 163.2872 | 13.5699 | 60.0347 | 17.2 | 163.2437 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2229 | 45.3963 | 60.0346 | 49.6 | 163.2285 | 61.9046 | 60.0404 | 65.8
163.2346 | 78.4452 | 60.0174 | 82 | 163.2955 | 13.5659 | 60.0347 | 17.2 | 163.252 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2312 | 45.3983 | 60.0346 | 49.6 | 163.2368 | 61.9043 | 60.0404 | 65.8
163.2429 | 78.4469 | 60.0174 | 82 | 163.3038 | 13.5619 | 60.0347 | 17.2 | 163.2603 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2395 | 45.3999 | 60.0346 | 49.6 | 163.2451 | 61.904 | 60.0404 | 65.8
163.2513 | 78.4487 | 60.0174 | 82 | 163.3123 | 13.5632 | 60.0347 | 17.2 | 163.2686 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2478 | 45.4014 | 60.0346 | 49.6 | 163.2537 | 61.9045 | 60.0404 | 65.8
163.2596 | 78.4505 | 60.0174 | 82 | 163.3206 | 13.5645 | 60.0347 | 17.2 | 163.2771 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2561 | 45.4027 | 60.0346 | 49.6 | 163.262 | 61.9049 | 60.0404 | 65.8
163.2679 | 78.4523 | 60.0174 | 82 | 163.3289 | 13.5656 | 60.0347 | 17.2 | 163.2854 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2644 | 45.4041 | 60.0346 | 49.6 | 163.2703 | 61.9045 | 60.0404 | 65.8
163.2762 | 78.4542 | 60.0174 | 82 | 163.3372 | 13.5667 | 60.0347 | 17.2 | 163.2937 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2727 | 45.4042 | 60.0346 | 49.6 | 163.2786 | 61.9041 | 60.0404 | 65.8
163.2846 | 78.4561 | 60.0174 | 82 | 163.3456 | 13.5618 | 60.0347 | 17.2 | 163.302 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.281 | 45.4043 | 60.0346 | 49.6 | 163.2869 | 61.9032 | 60.0404 | 65.8
163.2929 | 78.4562 | 60.0174 | 82 | 163.3539 | 13.5569 | 60.0347 | 17.2 | 163.3103 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2896 | 45.4047 | 60.0346 | 49.6 | 163.2952 | 61.9023 | 60.0404 | 65.8
163.3012 | 78.4563 | 60.0174 | 82 | 163.3622 | 13.5566 | 60.0347 | 17.2 | 163.3186 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.2979 | 45.4051 | 60.0346 | 49.6 | 163.3035 | 61.9029 | 60.0404 | 65.8
163.3096 | 78.4565 | 60.0174 | 82 | 163.3705 | 13.5563 | 60.0347 | 17.2 | 163.3269 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3062 | 45.4057 | 60.0346 | 49.6 | 163.3118 | 61.9036 | 60.0404 | 65.8
163.3179 | 78.4566 | 60.0174 | 82 | 163.3788 | 13.5564 | 60.0347 | 17.2 | 163.3352 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3145 | 45.4063 | 60.0346 | 49.6 | 163.3201 | 61.9053 | 60.0404 | 65.8
163.3262 | 78.4583 | 60.0174 | 82 | 163.3872 | 13.5566 | 60.0347 | 17.2 | 163.3438 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3228 | 45.4071 | 60.0346 | 49.6 | 163.3286 | 61.907 | 60.0404 | 65.8
163.3346 | 78.46 | 60.0174 | 82 | 163.3955 | 13.5587 | 60.0289 | 17.2 | 163.3521 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3311 | 45.4079 | 60.0346 | 49.6 | 163.3369 | 61.9079 | 60.0404 | 65.8
163.3429 | 78.4622 | 60.0174 | 82 | 163.4038 | 13.5608 | 60.0289 | 17.2 | 163.3604 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3394 | 45.4088 | 60.0346 | 49.6 | 163.3452 | 61.9089 | 60.0404 | 65.8
163.3512 | 78.4644 | 60.0174 | 82 | 163.4121 | 13.5608 | 60.0289 | 17.2 | 163.3687 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.3477 | 45.4097 | 60.0346 | 49.6 | 163.3535 | 61.9086 | 60.0404 | 65.8
163.3596 | 78.4665 | 60.0174 | 82 | 163.4205 | 13.5608 | 60.0289 | 17.2 | 163.377 | 28.6212 | 60.0173 | 33.4 | 163.356 | 45.4106 | 60.0346 | 49.6 | 163.3618 | 61.9083 | 60.0404 | 65.8
163.3679 | 78.4686 | 60.0174 | 82 | 163.4288 | 13.5668 | 60.0289 | 17.2 | 163.3853 | 28.6209 | 60.0173 | 33.4 | 163.3645 | 45.4114 | 60.0346 | 49.6 | 163.3701 | 61.9078 | 60.0404 | 65.8
163.3762 | 78.4687 | 60.0174 | 82 | 163.4371 | 13.5728 | 60.0289 | 17.2 | 163.3936 | 28.6205 | 60.0173 | 33.4 | 163.3728 | 45.412 | 60.0346 | 49.6 | 163.3784 | 61.9073 | 60.0404 | 65.8
163.3846 | 78.4688 | 60.0174 | 82 | 163.4454 | 13.574 | 60.0289 | 17.2 | 163.4019 | 28.6202 | 60.0173 | 33.4 | 163.3811 | 45.4126 | 60.0346 | 49.6 | 163.3867 | 61.9068 | 60.0404 | 65.8
163.3929 | 78.4688 | 60.0174 | 82 | 163.4539 | 13.5751 | 60.0289 | 17.2 | 163.4104 | 28.6196 | 60.0173 | 33.4 | 163.3894 | 45.4128 | 60.0346 | 49.6 | 163.395 | 61.9062 | 60.0404 | 65.8
163.4012 | 78.4689 | 60.0174 | 82 | 163.4622 | 13.5751 | 60.0289 | 17.2 | 163.4187 | 28.6191 | 60.0173 | 33.4 | 163.3977 | 45.4131 | 60.0346 | 49.6 | 163.4036 | 61.9051 | 60.0404 | 65.8
163.4095 | 78.4674 | 60.0174 | 82 | 163.4705 | 13.5752 | 60.0289 | 17.2 | 163.427 | 28.6183 | 60.0173 | 33.4 | 163.406 | 45.4127 | 60.0346 | 49.6 | 163.4119 | 61.904 | 60.0404 | 65.8
163.4179 | 78.4659 | 60.0174 | 82 | 163.4788 | 13.5737 | 60.0289 | 17.2 | 163.4353 | 28.6175 | 60.0173 | 33.4 | 163.4143 | 45.4123 | 60.0346 | 49.6 | 163.4202 | 61.9024 | 60.0404 | 65.8
163.4262 | 78.4639 | 60.0174 | 82 | 163.4872 | 13.5723 | 60.0289 | 17.2 | 163.4436 | 28.6167 | 60.0173 | 33.4 | 163.4226 | 45.412 | 60.0346 | 49.6 | 163.4285 | 61.9008 | 60.0404 | 65.8
163.4345 | 78.4618 | 60.0174 | 82 | 163.4955 | 13.5708 | 60.0289 | 17.2 | 163.4519 | 28.6159 | 60.0173 | 33.4 | 163.4309 | 45.4116 | 60.0346 | 49.6 | 163.4368 | 61.9005 | 60.0404 | 65.8
163.4429 | 78.4598 | 60.0174 | 82 | 163.5038 | 13.5694 | 60.0289 | 17.2 | 163.4602 | 28.6154 | 60.0173 | 33.4 | 163.4395 | 45.4157 | 60.0346 | 49.6 | 163.4451 | 61.9001 | 60.0404 | 65.8
163.4512 | 78.4578 | 60.0174 | 82 | 163.5121 | 13.568 | 60.0289 | 17.2 | 163.4685 | 28.6149 | 60.0173 | 33.4 | 163.4478 | 45.4198 | 60.0346 | 49.6 | 163.4534 | 61.9004 | 60.0404 | 65.8
163.4595 | 78.4576 | 60.0174 | 82 | 163.5204 | 13.5666 | 60.0289 | 17.2 | 163.4771 | 28.6145 | 60.0173 | 33.4 | 163.4561 | 45.4275 | 60.0346 | 49.6 | 163.4617 | 61.9007 | 60.0404 | 65.8
163.4679 | 78.4574 | 60.0174 | 82 | 163.5288 | 13.5719 | 60.0289 | 17.2 | 163.4854 | 28.614 | 60.0173 | 33.4 | 163.4644 | 45.4352 | 60.0346 | 49.6 | 163.47 | 61.8999 | 60.0404 | 65.8
163.4762 | 78.458 | 60.0174 | 82 | 163.5371 | 13.5772 | 60.0289 | 17.2 | 163.4937 | 28.6137 | 60.0173 | 33.4 | 163.4727 | 45.4433 | 60.0346 | 49.6 | 163.4785 | 61.8992 | 60.0404 | 65.8
163.4845 | 78.4585 | 60.0174 | 82 | 163.5454 | 13.5782 | 60.0289 | 17.2 | 163.502 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.481 | 45.4513 | 60.0346 | 49.6 | 163.4868 | 61.8979 | 60.0404 | 65.8
163.4929 | 78.4601 | 60.0174 | 82 | 163.5537 | 13.5791 | 60.0289 | 17.2 | 163.5103 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.4893 | 45.4598 | 60.0346 | 49.6 | 163.4951 | 61.8967 | 60.0404 | 65.8
163.5012 | 78.4617 | 60.0174 | 82 | 163.5621 | 13.5799 | 60.0289 | 17.2 | 163.5186 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.4976 | 45.4682 | 60.0346 | 49.6 | 163.5034 | 61.8956 | 60.0404 | 65.8
163.5095 | 78.4632 | 60.0174 | 82 | 163.5704 | 13.5807 | 60.0289 | 17.2 | 163.5269 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5061 | 45.4769 | 60.0346 | 49.6 | 163.5117 | 61.8944 | 60.0404 | 65.8
163.5179 | 78.4648 | 60.0174 | 82 | 163.5787 | 13.5814 | 60.0289 | 17.2 | 163.5352 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5144 | 45.4855 | 60.0346 | 49.6 | 163.52 | 61.8941 | 60.0404 | 65.8
163.5262 | 78.4663 | 60.0174 | 82 | 163.587 | 13.5822 | 60.0289 | 17.2 | 163.5437 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5227 | 45.4898 | 60.0289 | 49.6 | 163.5283 | 61.8938 | 60.0404 | 65.8
163.5345 | 78.4678 | 60.0174 | 82 | 163.5955 | 13.5829 | 60.0289 | 17.2 | 163.552 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.531 | 45.4942 | 60.0289 | 49.6 | 163.5366 | 61.8935 | 60.0404 | 65.8
163.5428 | 78.4716 | 60.0174 | 82 | 163.6038 | 13.5837 | 60.0289 | 17.2 | 163.5603 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5393 | 45.495 | 60.0289 | 49.6 | 163.5449 | 61.8932 | 60.0404 | 65.8
163.5511 | 78.4754 | 60.0174 | 82 | 163.6121 | 13.5838 | 60.0289 | 17.2 | 163.5686 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5476 | 45.4957 | 60.0289 | 49.6 | 163.5532 | 61.8932 | 60.0404 | 65.8
163.5595 | 78.4786 | 60.0174 | 82 | 163.6204 | 13.5839 | 60.0289 | 17.2 | 163.5769 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5559 | 45.4962 | 60.0289 | 49.6 | 163.5618 | 61.8932 | 60.0404 | 65.8
163.5678 | 78.4819 | 60.0174 | 82 | 163.6287 | 13.5888 | 60.0289 | 17.2 | 163.5852 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5642 | 45.4966 | 60.0289 | 49.6 | 163.5701 | 61.8921 | 60.0404 | 65.8
163.5761 | 78.4839 | 60.0174 | 82 | 163.6371 | 13.5936 | 60.0289 | 17.2 | 163.5935 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5725 | 45.497 | 60.0289 | 49.6 | 163.5784 | 61.891 | 60.0404 | 65.8
163.5845 | 78.486 | 60.0174 | 82 | 163.6454 | 13.5904 | 60.0289 | 17.2 | 163.6018 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5811 | 45.4975 | 60.0289 | 49.6 | 163.5867 | 61.8906 | 60.0404 | 65.8
163.5928 | 78.488 | 60.0174 | 82 | 163.6537 | 13.5871 | 60.0289 | 17.2 | 163.6104 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5894 | 45.4976 | 60.0289 | 49.6 | 163.595 | 61.8903 | 60.0404 | 65.8
163.6011 | 78.49 | 60.0174 | 82 | 163.662 | 13.5853 | 60.0289 | 17.2 | 163.6187 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.5977 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6033 | 61.8891 | 60.0404 | 65.8
163.6095 | 78.4921 | 60.0174 | 82 | 163.6704 | 13.5834 | 60.0289 | 17.2 | 163.627 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.606 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6116 | 61.8878 | 60.0404 | 65.8
163.6178 | 78.4941 | 60.0174 | 82 | 163.6787 | 13.5815 | 60.0289 | 17.2 | 163.6353 | 28.6135 | 60.0173 | 33.4 | 163.6143 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6199 | 61.8866 | 60.0404 | 65.8
163.6261 | 78.4941 | 60.0174 | 82 | 163.687 | 13.5797 | 60.0289 | 17.2 | 163.6436 | 28.6136 | 60.0173 | 33.4 | 163.6226 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6282 | 61.8854 | 60.0404 | 65.8
163.6345 | 78.4941 | 60.0174 | 82 | 163.6953 | 13.5795 | 60.0289 | 17.2 | 163.6519 | 28.6137 | 60.0173 | 33.4 | 163.6309 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6367 | 61.8841 | 60.0404 | 65.8
163.6428 | 78.4936 | 60.0174 | 82 | 163.7037 | 13.5793 | 60.0289 | 17.2 | 163.6602 | 28.6138 | 60.0173 | 33.4 | 163.6392 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.645 | 61.8829 | 60.0404 | 65.8
163.6511 | 78.4931 | 60.0174 | 82 | 163.712 | 13.5789 | 60.0289 | 17.2 | 163.6685 | 28.6139 | 60.0173 | 33.4 | 163.6475 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6533 | 61.8832 | 60.0404 | 65.8
163.6595 | 78.4929 | 60.0174 | 82 | 163.7203 | 13.5785 | 60.0289 | 17.2 | 163.677 | 28.6143 | 60.0173 | 33.4 | 163.656 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6616 | 61.8835 | 60.0404 | 65.8
163.6678 | 78.4927 | 60.0174 | 82 | 163.7286 | 13.5751 | 60.0289 | 17.2 | 163.6853 | 28.6146 | 60.0173 | 33.4 | 163.6643 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6699 | 61.8826 | 60.0404 | 65.8
163.6761 | 78.4922 | 60.0174 | 82 | 163.7371 | 13.5718 | 60.0289 | 17.2 | 163.6936 | 28.615 | 60.0173 | 33.4 | 163.6726 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6782 | 61.8818 | 60.0404 | 65.8
163.6844 | 78.4918 | 60.0174 | 82 | 163.7454 | 13.5693 | 60.0289 | 17.2 | 163.7019 | 28.6154 | 60.0173 | 33.4 | 163.6809 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6865 | 61.8809 | 60.0404 | 65.8
163.6928 | 78.4913 | 60.0174 | 82 | 163.7537 | 13.5667 | 60.0289 | 17.2 | 163.7102 | 28.6157 | 60.0173 | 33.4 | 163.6892 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.6948 | 61.88 | 60.0404 | 65.8
163.7011 | 78.4909 | 60.0174 | 82 | 163.762 | 13.5679 | 60.0289 | 17.2 | 163.7185 | 28.6161 | 60.0173 | 33.4 | 163.6975 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.7031 | 61.8791 | 60.0404 | 65.8
163.7094 | 78.4907 | 60.0174 | 82 | 163.7703 | 13.5691 | 60.0289 | 17.2 | 163.7268 | 28.6163 | 60.0173 | 33.4 | 163.7058 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.7117 | 61.8783 | 60.0404 | 65.8
163.7178 | 78.4904 | 60.0174 | 82 | 163.7787 | 13.5601 | 60.0289 | 17.2 | 163.7351 | 28.6165 | 60.0173 | 33.4 | 163.7141 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.72 | 61.877 | 60.0404 | 65.8
163.7261 | 78.4912 | 60.0174 | 82 | 163.787 | 13.551 | 60.0289 | 17.2 | 163.7437 | 28.6168 | 60.0173 | 33.4 | 163.7227 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.7283 | 61.8757 | 60.0404 | 65.8
163.7344 | 78.4919 | 60.0174 | 82 | 163.7953 | 13.5403 | 60.0289 | 17.2 | 163.752 | 28.617 | 60.0173 | 33.4 | 163.731 | 45.4978 | 60.0289 | 49.6 | 163.7366 | 61.8744 | 60.0404 | 65.8
163.7428 | 78.4927 | 60.0174 | 82 | 163.8036 | 13.5297 | 60.0289 | 17.2 | 163.7603 | 28.6174 | 60.0173 | 33.4 | 163.7393 | 45.4982 | 60.0289 | 49.6 | 163.7449 | 61.8731 | 60.0404 | 65.8
163.7511 | 78.4934 | 60.0174 | 82 | 163.812 | 13.534 | 60.0289 | 17.2 | 163.7686 | 28.6178 | 60.0173 | 33.4 | 163.7476 | 45.4986 | 60.0289 | 49.6 | 163.7532 | 61.8753 | 60.0404 | 65.8
163.7594 | 78.494 | 60.0174 | 82 | 163.8203 | 13.5383 | 60.0289 | 17.2 | 163.7769 | 28.6182 | 60.0173 | 33.4 | 163.7559 | 45.499 | 60.0289 | 49.6 | 163.7615 | 61.8776 | 60.0404 | 65.8
163.7678 | 78.4947 | 60.0174 | 82 | 163.8286 | 13.5404 | 60.0289 | 17.2 | 163.7852 | 28.6186 | 60.0173 | 33.4 | 163.7642 | 45.4995 | 60.0289 | 49.6 | 163.7698 | 61.8799 | 60.0404 | 65.8
163.7761 | 78.4956 | 60.0174 | 82 | 163.8369 | 13.5426 | 60.0289 | 17.2 | 163.7935 | 28.619 | 60.0173 | 33.4 | 163.7725 | 45.4999 | 60.0289 | 49.6 | 163.7781 | 61.8822 | 60.0404 | 65.8
163.7844 | 78.4965 | 60.0174 | 82 | 163.8453 | 13.541 | 60.0289 | 17.2 | 163.8018 | 28.6194 | 60.0173 | 33.4 | 163.7808 | 45.5003 | 60.0289 | 49.6 | 163.7866 | 61.8862 | 60.0404 | 65.8
163.7928 | 78.4973 | 60.0174 | 82 | 163.8536 | 13.5394 | 60.0289 | 17.2 | 163.8103 | 28.6198 | 60.0173 | 33.4 | 163.7891 | 45.5006 | 60.0289 | 49.6 | 163.7949 | 61.8902 | 60.0404 | 65.8
163.8011 | 78.498 | 60.0174 | 82 | 163.8619 | 13.5507 | 60.0289 | 17.2 | 163.8186 | 28.6201 | 60.0173 | 33.4 | 163.7976 | 45.501 | 60.0289 | 49.6 | 163.8032 | 61.8942 | 60.0404 | 65.8
163.8094 | 78.4983 | 60.0174 | 82 | 163.8702 | 13.5621 | 60.0289 | 17.2 | 163.8269 | 28.6205 | 60.0173 | 33.4 | 163.8059 | 45.5013 | 60.0289 | 49.6 | 163.8115 | 61.8982 | 60.0404 | 65.8
163.8177 | 78.4986 | 60.0174 | 82 | 163.8787 | 13.5677 | 60.0289 | 17.2 | 163.8352 | 28.6209 | 60.0173 | 33.4 | 163.8142 | 45.5017 | 60.0289 | 49.6 | 163.8198 | 61.9023 | 60.0404 | 65.8
163.8261 | 78.4965 | 60.0174 | 82 | 163.887 | 13.5733 | 60.0289 | 17.2 | 163.8435 | 28.621 | 60.0173 | 33.4 | 163.8225 | 45.5016 | 60.0289 | 49.6 | 163.8281 | 61.9063 | 60.0404 | 65.8
163.8344 | 78.4943 | 60.0174 | 82 | 163.8953 | 13.5732 | 60.0231 | 17.2 | 163.8518 | 28.6212 | 60.0173 | 33.4 | 163.8308 | 45.5015 | 60.0289 | 49.6 | 163.8364 | 61.9076 | 60.0404 | 65.8
163.8427 | 78.4926 | 60.0174 | 82 | 163.9036 | 13.573 | 60.0231 | 17.2 | 163.8601 | 28.6213 | 60.0173 | 33.4 | 163.8391 | 45.5015 | 60.0289 | 49.6 | 163.8447 | 61.9089 | 60.0404 | 65.8
163.8511 | 78.4909 | 60.0174 | 82 | 163.9119 | 13.5779 | 60.0231 | 17.2 | 163.8684 | 28.6214 | 60.0173 | 33.4 | 163.8474 | 45.5014 | 60.0289 | 49.6 | 163.853 | 61.9115 | 60.0404 | 65.8
163.8594 | 78.4885 | 60.0174 | 82 | 163.9203 | 13.5829 | 60.0231 | 17.2 | 163.877 | 28.6215 | 60.0173 | 33.4 | 163.8557 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.8616 | 61.9142 | 60.0404 | 65.8
163.8677 | 78.486 | 60.0174 | 82 | 163.9286 | 13.5878 | 60.0231 | 17.2 | 163.8853 | 28.6216 | 60.0173 | 33.4 | 163.8643 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.8699 | 61.9152 | 60.0404 | 65.8
163.8761 | 78.4827 | 60.0174 | 82 | 163.9369 | 13.5927 | 60.0231 | 17.2 | 163.8936 | 28.6217 | 60.0173 | 33.4 | 163.8726 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.8782 | 61.9161 | 60.0404 | 65.8
163.8844 | 78.4793 | 60.0174 | 82 | 163.9452 | 13.592 | 60.0231 | 17.2 | 163.9019 | 28.6218 | 60.0173 | 33.4 | 163.8809 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.8865 | 61.9185 | 60.0404 | 65.8
163.8927 | 78.4758 | 60.0174 | 82 | 163.9536 | 13.5913 | 60.0231 | 17.2 | 163.9102 | 28.6219 | 60.0173 | 33.4 | 163.8892 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.8948 | 61.9208 | 60.0404 | 65.8
163.9011 | 78.4722 | 60.0174 | 82 | 163.9619 | 13.5964 | 60.0231 | 17.2 | 163.9185 | 28.6221 | 60.0173 | 33.4 | 163.8975 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9031 | 61.9233 | 60.0404 | 65.8
163.9094 | 78.4712 | 60.0174 | 82 | 163.9702 | 13.6014 | 60.0231 | 17.2 | 163.9268 | 28.6247 | 60.0173 | 33.4 | 163.9058 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9114 | 61.9257 | 60.0404 | 65.8
163.9177 | 78.4701 | 60.0174 | 82 | 163.9785 | 13.6065 | 60.0231 | 17.2 | 163.9351 | 28.6273 | 60.0173 | 33.4 | 163.9141 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9197 | 61.9281 | 60.0404 | 65.8
163.9261 | 78.4689 | 60.0174 | 82 | 163.9869 | 13.6116 | 60.0231 | 17.2 | 163.9434 | 28.6299 | 60.0173 | 33.4 | 163.9224 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.928 | 61.9305 | 60.0404 | 65.8
163.9344 | 78.4678 | 60.0174 | 82 | 163.9952 | 13.6116 | 60.0231 | 17.2 | 163.9519 | 28.6325 | 60.0173 | 33.4 | 163.9307 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9365 | 61.9304 | 60.0404 | 65.8
163.9427 | 78.4699 | 60.0174 | 82 | 164.0035 | 13.6115 | 60.0231 | 17.2 | 163.9602 | 28.6351 | 60.0173 | 33.4 | 163.9392 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9448 | 61.9303 | 60.0404 | 65.8
163.951 | 78.472 | 60.0174 | 82 | 164.0118 | 13.6115 | 60.0231 | 17.2 | 163.9685 | 28.6377 | 60.0173 | 33.4 | 163.9475 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9531 | 61.9302 | 60.0404 | 65.8
163.9594 | 78.4754 | 60.0174 | 82 | 164.0203 | 13.6115 | 60.0231 | 17.2 | 163.9768 | 28.6404 | 60.0173 | 33.4 | 163.9558 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9614 | 61.9301 | 60.0404 | 65.8
163.9677 | 78.4787 | 60.0174 | 82 | 164.0286 | 13.6127 | 60.0231 | 17.2 | 163.9851 | 28.6432 | 60.0173 | 33.4 | 163.9641 | 45.5013 | 60.0346 | 49.6 | 163.9697 | 61.929 | 60.0404 | 65.8
163.976 | 78.4825 | 60.0174 | 82 | 164.0369 | 13.614 | 60.0231 | 17.2 | 163.9934 | 28.6484 | 60.0173 | 33.4 | 163.9724 | 45.5015 | 60.0346 | 49.6 | 163.978 | 61.9279 | 60.0404 | 65.8
163.9844 | 78.4862 | 60.0174 | 82 | 164.0452 | 13.6152 | 60.0231 | 17.2 | 164.0017 | 28.6537 | 60.0173 | 33.4 | 163.9807 | 45.5016 | 60.0346 | 49.6 | 163.9863 | 61.9267 | 60.0404 | 65.8
163.9927 | 78.4897 | 60.0174 | 82 | 164.0536 | 13.6165 | 60.0231 | 17.2 | 164.01 | 28.6563 | 60.0173 | 33.4 | 163.989 | 45.5023 | 60.0346 | 49.6 | 163.9946 | 61.9256 | 60.0404 | 65.8
164.001 | 78.4932 | 60.0174 | 82 | 164.0619 | 13.6198 | 60.0231 | 17.2 | 164.0186 | 28.6589 | 60.0173 | 33.4 | 163.9973 | 45.5029 | 60.0346 | 49.6 | 164.0029 | 61.9251 | 60.0404 | 65.8
164.0094 | 78.4966 | 60.0174 | 82 | 164.0702 | 13.6231 | 60.0231 | 17.2 | 164.0269 | 28.6616 | 60.0173 | 33.4 | 164.0056 | 45.5037 | 60.0346 | 49.6 | 164.0115 | 61.9246 | 60.0404 | 65.8
164.0177 | 78.5001 | 60.0174 | 82 | 164.0785 | 13.6282 | 60.0231 | 17.2 | 164.0352 | 28.6642 | 60.0173 | 33.4 | 164.0142 | 45.5045 | 60.0346 | 49.6 | 164.0198 | 61.9252 | 60.0404 | 65.8
164.026 | 78.4989 | 60.0174 | 82 | 164.0868 | 13.6334 | 60.0231 | 17.2 | 164.0435 | 28.6667 | 60.0173 | 33.4 | 164.0225 | 45.5054 | 60.0346 | 49.6 | 164.0281 | 61.9259 | 60.0404 | 65.8
164.0344 | 78.4976 | 60.0174 | 82 | 164.0952 | 13.6339 | 60.0231 | 17.2 | 164.0518 | 28.6691 | 60.0173 | 33.4 | 164.0308 | 45.5062 | 60.0346 | 49.6 | 164.0364 | 61.9265 | 60.0404 | 65.8
164.0427 | 78.496 | 60.0174 | 82 | 164.1035 | 13.6344 | 60.0231 | 17.2 | 164.0601 | 28.6745 | 60.0173 | 33.4 | 164.0391 | 45.5117 | 60.0346 | 49.6 | 164.0447 | 61.9272 | 60.0404 | 65.8
164.051 | 78.4944 | 60.0174 | 82 | 164.1118 | 13.6356 | 60.0231 | 17.2 | 164.0684 | 28.6799 | 60.0173 | 33.4 | 164.0474 | 45.5171 | 60.0346 | 49.6 | 164.053 | 61.9267 | 60.0404 | 65.8
164.0594 | 78.4923 | 60.0174 | 82 | 164.1201 | 13.6368 | 60.0231 | 17.2 | 164.0767 | 28.6826 | 60.0173 | 33.4 | 164.0557 | 45.5224 | 60.0346 | 49.6 | 164.0613 | 61.9263 | 60.0404 | 65.8
164.0677 | 78.4902 | 60.0174 | 82 | 164.1285 | 13.6379 | 60.0231 | 17.2 | 164.0852 | 28.6853 | 60.0173 | 33.4 | 164.064 | 45.5277 | 60.0346 | 49.6 | 164.0696 | 61.9259 | 60.0404 | 65.8
164.076 | 78.4965 | 60.0174 | 82 | 164.1368 | 13.6391 | 60.0231 | 17.2 | 164.0935 | 28.6881 | 60.0173 | 33.4 | 164.0723 | 45.5325 | 60.0346 | 49.6 | 164.0779 | 61.9255 | 60.0404 | 65.8
164.0844 | 78.5029 | 60.0174 | 82 | 164.1451 | 13.6302 | 60.0231 | 17.2 | 164.1018 | 28.6908 | 60.0173 | 33.4 | 164.0806 | 45.5374 | 60.0346 | 49.6 | 164.0864 | 61.9244 | 60.0404 | 65.8
164.0927 | 78.5087 | 60.0174 | 82 | 164.1534 | 13.6213 | 60.0231 | 17.2 | 164.1101 | 28.6935 | 60.0173 | 33.4 | 164.0891 | 45.542 | 60.0346 | 49.6 | 164.0947 | 61.9233 | 60.0404 | 65.8
164.101 | 78.5145 | 60.0174 | 82 | 164.1619 | 13.6106 | 60.0231 | 17.2 | 164.1184 | 28.6962 | 60.0173 | 33.4 | 164.0974 | 45.5467 | 60.0346 | 49.6 | 164.103 | 61.921 | 60.0404 | 65.8
164.1093 | 78.5222 | 60.0174 | 82 | 164.1702 | 13.6 | 60.0231 | 17.2 | 164.1267 | 28.6991 | 60.0173 | 33.4 | 164.1057 | 45.5513 | 60.0346 | 49.6 | 164.1113 | 61.9188 | 60.0404 | 65.8
164.1177 | 78.5298 | 60.0174 | 82 | 164.1785 | 13.5971 | 60.0231 | 17.2 | 164.135 | 28.702 | 60.0173 | 33.4 | 164.114 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1196 | 61.9165 | 60.0404 | 65.8
164.126 | 78.5376 | 60.0174 | 82 | 164.1868 | 13.5941 | 60.0231 | 17.2 | 164.1433 | 28.7019 | 60.0173 | 33.4 | 164.1223 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1279 | 61.9143 | 60.0404 | 65.8
164.1343 | 78.5453 | 60.0174 | 82 | 164.1952 | 13.5838 | 60.0231 | 17.2 | 164.1519 | 28.7018 | 60.0173 | 33.4 | 164.1306 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1362 | 61.9131 | 60.0404 | 65.8
164.1427 | 78.5526 | 60.0174 | 82 | 164.2035 | 13.5734 | 60.0231 | 17.2 | 164.1602 | 28.7016 | 60.0173 | 33.4 | 164.1389 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1445 | 61.9119 | 60.0404 | 65.8
164.151 | 78.5598 | 60.0174 | 82 | 164.2118 | 13.563 | 60.0231 | 17.2 | 164.1685 | 28.7014 | 60.0173 | 33.4 | 164.1472 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1528 | 61.911 | 60.0404 | 65.8
164.1593 | 78.5598 | 60.0174 | 82 | 164.2201 | 13.5527 | 60.0231 | 17.2 | 164.1768 | 28.7012 | 60.0173 | 33.4 | 164.1558 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1614 | 61.9102 | 60.0404 | 65.8
164.1677 | 78.5597 | 60.0174 | 82 | 164.2285 | 13.5519 | 60.0231 | 17.2 | 164.1851 | 28.701 | 60.0173 | 33.4 | 164.1641 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1697 | 61.9078 | 60.0404 | 65.8
164.176 | 78.5603 | 60.0174 | 82 | 164.2368 | 13.5511 | 60.0231 | 17.2 | 164.1934 | 28.701 | 60.0173 | 33.4 | 164.1724 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.178 | 61.9055 | 60.0404 | 65.8
164.1843 | 78.5609 | 60.0174 | 82 | 164.2451 | 13.5503 | 60.0231 | 17.2 | 164.2017 | 28.701 | 60.0173 | 33.4 | 164.1807 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.1863 | 61.9046 | 60.0404 | 65.8
164.1927 | 78.5619 | 60.0174 | 82 | 164.2534 | 13.5495 | 60.0231 | 17.2 | 164.21 | 28.7005 | 60.0173 | 33.4 | 164.189 | 45.5559 | 60.0346 | 49.6 | 164.1946 | 61.9037 | 60.0404 | 65.8
164.201 | 78.5629 | 60.0174 | 82 | 164.2618 | 13.5489 | 60.0231 | 17.2 | 164.2185 | 28.7 | 60.0173 | 33.4 | 164.1973 | 45.5558 | 60.0346 | 49.6 | 164.2029 | 61.9028 | 60.0404 | 65.8
164.2093 | 78.5639 | 60.0174 | 82 | 164.2701 | 13.5483 | 60.0231 | 17.2 | 164.2268 | 28.6995 | 60.0173 | 33.4 | 164.2056 | 45.5557 | 60.0346 | 49.6 | 164.2112 | 61.9019 | 60.0404 | 65.8
164.2176 | 78.5649 | 60.0174 | 82 | 164.2784 | 13.5533 | 60.0231 | 17.2 | 164.2351 | 28.699 | 60.0173 | 33.4 | 164.2139 | 45.5557 | 60.0346 | 49.6 | 164.2195 | 61.9009 | 60.0404 | 65.8
164.226 | 78.565 | 60.0174 | 82 | 164.2867 | 13.5583 | 60.0231 | 17.2 | 164.2434 | 28.6986 | 60.0173 | 33.4 | 164.2222 | 45.5556 | 60.0346 | 49.6 | 164.2278 | 61.9 | 60.0404 | 65.8
164.2343 | 78.5651 | 60.0174 | 82 | 164.2952 | 13.5649 | 60.0231 | 17.2 | 164.2517 | 28.6983 | 60.0173 | 33.4 | 164.2307 | 45.5555 | 60.0346 | 49.6 | 164.2363 | 61.8988 | 60.0404 | 65.8
164.2426 | 78.5646 | 60.0174 | 82 | 164.3035 | 13.5715 | 60.0231 | 17.2 | 164.26 | 28.6985 | 60.0173 | 33.4 | 164.239 | 45.5554 | 60.0346 | 49.6 | 164.2446 | 61.8976 | 60.0404 | 65.8
164.2509 | 78.564 | 60.0174 | 82 | 164.3118 | 13.5765 | 60.0231 | 17.2 | 164.2683 | 28.6986 | 60.0173 | 33.4 | 164.2473 | 45.5554 | 60.0346 | 49.6 | 164.2529 | 61.8978 | 60.0404 | 65.8
164.2593 | 78.5636 | 60.0174 | 82 | 164.3201 | 13.5815 | 60.0231 | 17.2 | 164.2766 | 28.6983 | 60.0173 | 33.4 | 164.2556 | 45.5553 | 60.0346 | 49.6 | 164.2612 | 61.898 | 60.0404 | 65.8
164.2676 | 78.5631 | 60.0174 | 82 | 164.3284 | 13.5884 | 60.0231 | 17.2 | 164.2852 | 28.698 | 60.0173 | 33.4 | 164.2639 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.2695 | 61.898 | 60.0404 | 65.8
164.2759 | 78.5625 | 60.0174 | 82 | 164.3368 | 13.5953 | 60.0231 | 17.2 | 164.2935 | 28.6981 | 60.0173 | 33.4 | 164.2722 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.2778 | 61.898 | 60.0404 | 65.8
164.2843 | 78.5619 | 60.0174 | 82 | 164.3451 | 13.6006 | 60.0231 | 17.2 | 164.3018 | 28.6982 | 60.0173 | 33.4 | 164.2805 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.2861 | 61.8981 | 60.0404 | 65.8
164.2926 | 78.5619 | 60.0174 | 82 | 164.3534 | 13.6059 | 60.0231 | 17.2 | 164.3101 | 28.6984 | 60.0173 | 33.4 | 164.2888 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.2944 | 61.8982 | 60.0404 | 65.8
164.3009 | 78.562 | 60.0174 | 82 | 164.3617 | 13.6127 | 60.0231 | 17.2 | 164.3184 | 28.6986 | 60.0173 | 33.4 | 164.2971 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3027 | 61.8983 | 60.0404 | 65.8
164.3093 | 78.5633 | 60.0174 | 82 | 164.3701 | 13.6194 | 60.0231 | 17.2 | 164.3267 | 28.7003 | 60.0173 | 33.4 | 164.3057 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3113 | 61.8983 | 60.0404 | 65.8
164.3176 | 78.5646 | 60.0174 | 82 | 164.3784 | 13.6246 | 60.0231 | 17.2 | 164.335 | 28.7019 | 60.0173 | 33.4 | 164.314 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3196 | 61.9 | 60.0404 | 65.8
164.3259 | 78.5655 | 60.0174 | 82 | 164.3867 | 13.6297 | 60.0231 | 17.2 | 164.3433 | 28.7027 | 60.0173 | 33.4 | 164.3223 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3279 | 61.9017 | 60.0404 | 65.8
164.3343 | 78.5665 | 60.0174 | 82 | 164.395 | 13.6277 | 60.0231 | 17.2 | 164.3518 | 28.7035 | 60.0173 | 33.4 | 164.3306 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3362 | 61.905 | 60.0404 | 65.8
164.3426 | 78.5672 | 60.0174 | 82 | 164.4034 | 13.6256 | 60.0231 | 17.2 | 164.3601 | 28.7047 | 60.0173 | 33.4 | 164.3389 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3445 | 61.9082 | 60.0404 | 65.8
164.3509 | 78.5679 | 60.0174 | 82 | 164.4117 | 13.6251 | 60.0231 | 17.2 | 164.3684 | 28.7059 | 60.0173 | 33.4 | 164.3472 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3528 | 61.9118 | 60.0404 | 65.8
164.3593 | 78.5672 | 60.0174 | 82 | 164.42 | 13.6246 | 60.0231 | 17.2 | 164.3767 | 28.7094 | 60.0173 | 33.4 | 164.3555 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3611 | 61.9153 | 60.0404 | 65.8
164.3676 | 78.5666 | 60.0174 | 82 | 164.4283 | 13.6223 | 60.0231 | 17.2 | 164.385 | 28.7129 | 60.0173 | 33.4 | 164.3638 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3694 | 61.9188 | 60.0404 | 65.8
164.3759 | 78.5653 | 60.0174 | 82 | 164.4368 | 13.6199 | 60.0231 | 17.2 | 164.3933 | 28.7164 | 60.0173 | 33.4 | 164.3721 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3777 | 61.9223 | 60.0404 | 65.8
164.3842 | 78.564 | 60.0174 | 82 | 164.4451 | 13.6162 | 60.0231 | 17.2 | 164.4016 | 28.7198 | 60.0173 | 33.4 | 164.3806 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3862 | 61.9258 | 60.0404 | 65.8
164.3926 | 78.563 | 60.0174 | 82 | 164.4534 | 13.6124 | 60.0231 | 17.2 | 164.4099 | 28.7217 | 60.0173 | 33.4 | 164.3889 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.3945 | 61.9293 | 60.0404 | 65.8
164.4009 | 78.5621 | 60.0174 | 82 | 164.4617 | 13.6105 | 60.0231 | 17.2 | 164.4185 | 28.7236 | 60.0173 | 33.4 | 164.3972 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4028 | 61.9312 | 60.0404 | 65.8
164.4092 | 78.5613 | 60.0174 | 82 | 164.4701 | 13.6087 | 60.0231 | 17.2 | 164.4268 | 28.726 | 60.0173 | 33.4 | 164.4055 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4111 | 61.9331 | 60.0404 | 65.8
164.4176 | 78.5605 | 60.0174 | 82 | 164.4784 | 13.614 | 60.0231 | 17.2 | 164.4351 | 28.7285 | 60.0173 | 33.4 | 164.4138 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4194 | 61.9335 | 60.0404 | 65.8
164.4259 | 78.5593 | 60.0174 | 82 | 164.4867 | 13.6194 | 60.0231 | 17.2 | 164.4434 | 28.7311 | 60.0173 | 33.4 | 164.4221 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4277 | 61.9339 | 60.0404 | 65.8
164.4342 | 78.5581 | 60.0174 | 82 | 164.495 | 13.6213 | 60.0231 | 17.2 | 164.4517 | 28.7336 | 60.0173 | 33.4 | 164.4304 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.436 | 61.9339 | 60.0404 | 65.8
164.4426 | 78.558 | 60.0174 | 82 | 164.5034 | 13.6233 | 60.0231 | 17.2 | 164.46 | 28.7336 | 60.0173 | 33.4 | 164.4387 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4443 | 61.9339 | 60.0404 | 65.8
164.4509 | 78.5579 | 60.0174 | 82 | 164.5117 | 13.6252 | 60.0231 | 17.2 | 164.4683 | 28.7336 | 60.0173 | 33.4 | 164.447 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4526 | 61.9366 | 60.0404 | 65.8
164.4592 | 78.558 | 60.0174 | 82 | 164.52 | 13.6272 | 60.0231 | 17.2 | 164.4766 | 28.7338 | 60.0173 | 33.4 | 164.4556 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4612 | 61.9392 | 60.0404 | 65.8
164.4676 | 78.5582 | 60.0174 | 82 | 164.5283 | 13.631 | 60.0231 | 17.2 | 164.4851 | 28.734 | 60.0173 | 33.4 | 164.4639 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4695 | 61.9418 | 60.0404 | 65.8
164.4759 | 78.5591 | 60.0174 | 82 | 164.5366 | 13.6349 | 60.0231 | 17.2 | 164.4934 | 28.7345 | 60.0173 | 33.4 | 164.4722 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4778 | 61.9444 | 60.0404 | 65.8
164.4842 | 78.56 | 60.0174 | 82 | 164.545 | 13.6369 | 60.0231 | 17.2 | 164.5017 | 28.735 | 60.0173 | 33.4 | 164.4805 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4861 | 61.9469 | 60.0404 | 65.8
164.4926 | 78.5604 | 60.0174 | 82 | 164.5533 | 13.6388 | 60.0231 | 17.2 | 164.51 | 28.7353 | 60.0173 | 33.4 | 164.4888 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.4944 | 61.9493 | 60.0404 | 65.8
164.5009 | 78.5609 | 60.0174 | 82 | 164.5616 | 13.6437 | 60.0231 | 17.2 | 164.5183 | 28.7357 | 60.0173 | 33.4 | 164.4971 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5027 | 61.9507 | 60.0404 | 65.8
164.5092 | 78.5619 | 60.0174 | 82 | 164.5699 | 13.6486 | 60.0231 | 17.2 | 164.5266 | 28.736 | 60.0173 | 33.4 | 164.5054 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.511 | 61.9521 | 60.0404 | 65.8
164.5175 | 78.5628 | 60.0174 | 82 | 164.5784 | 13.6534 | 60.0231 | 17.2 | 164.5349 | 28.7364 | 60.0173 | 33.4 | 164.5137 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5193 | 61.9535 | 60.0404 | 65.8
164.5259 | 78.5649 | 60.0174 | 82 | 164.5867 | 13.6582 | 60.0231 | 17.2 | 164.5432 | 28.7371 | 60.0173 | 33.4 | 164.5222 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5276 | 61.9549 | 60.0404 | 65.8
164.5342 | 78.5669 | 60.0174 | 82 | 164.595 | 13.6631 | 60.0231 | 17.2 | 164.5518 | 28.7378 | 60.0173 | 33.4 | 164.5305 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5361 | 61.9537 | 60.0404 | 65.8
164.5425 | 78.5699 | 60.0174 | 82 | 164.6033 | 13.6679 | 60.0231 | 17.2 | 164.5601 | 28.7381 | 60.0231 | 33.4 | 164.5388 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5444 | 61.9525 | 60.0404 | 65.8
164.5509 | 78.573 | 60.0174 | 82 | 164.6117 | 13.6653 | 60.0231 | 17.2 | 164.5684 | 28.7385 | 60.0231 | 33.4 | 164.5471 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5527 | 61.9514 | 60.0404 | 65.8
164.5592 | 78.574 | 60.0174 | 82 | 164.62 | 13.6627 | 60.0231 | 17.2 | 164.5767 | 28.7386 | 60.0231 | 33.4 | 164.5554 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.561 | 61.9502 | 60.0404 | 65.8
164.5675 | 78.575 | 60.0174 | 82 | 164.6283 | 13.6618 | 60.0231 | 17.2 | 164.585 | 28.7388 | 60.0231 | 33.4 | 164.5637 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5693 | 61.9491 | 60.0404 | 65.8
164.5759 | 78.5766 | 60.0174 | 82 | 164.6366 | 13.661 | 60.0231 | 17.2 | 164.5933 | 28.7389 | 60.0231 | 33.4 | 164.572 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5776 | 61.948 | 60.0404 | 65.8
164.5842 | 78.5782 | 60.0174 | 82 | 164.645 | 13.6588 | 60.0231 | 17.2 | 164.6016 | 28.739 | 60.0231 | 33.4 | 164.5803 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5859 | 61.948 | 60.0404 | 65.8
164.5925 | 78.5804 | 60.0174 | 82 | 164.6533 | 13.6566 | 60.0231 | 17.2 | 164.6099 | 28.7389 | 60.0231 | 33.4 | 164.5886 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.5942 | 61.948 | 60.0404 | 65.8
164.6009 | 78.5825 | 60.0174 | 82 | 164.6616 | 13.6563 | 60.0231 | 17.2 | 164.6182 | 28.7387 | 60.0231 | 33.4 | 164.5972 | 45.5552 | 60.0346 | 49.6 | 164.6025 | 61.9465 | 60.0404 | 65.8
164.6092 | 78.5836 | 60.0174 | 82 | 164.6699 | 13.6559 | 60.0231 | 17.2 | 164.6267 | 28.7385 | 60.0231 | 33.4 | 164.6055 | 45.5556 | 60.0346 | 49.6 | 164.6111 | 61.945 | 60.0404 | 65.8
164.6175 | 78.5848 | 60.0174 | 82 | 164.6783 | 13.6556 | 60.0231 | 17.2 | 164.635 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6138 | 45.556 | 60.0346 | 49.6 | 164.6194 | 61.9435 | 60.0404 | 65.8
164.6259 | 78.5869 | 60.0174 | 82 | 164.6866 | 13.6553 | 60.0231 | 17.2 | 164.6433 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6221 | 45.5566 | 60.0346 | 49.6 | 164.6277 | 61.942 | 60.0404 | 65.8
164.6342 | 78.5891 | 60.0174 | 82 | 164.6949 | 13.653 | 60.0231 | 17.2 | 164.6516 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6304 | 45.5571 | 60.0346 | 49.6 | 164.636 | 61.9422 | 60.0404 | 65.8
164.6425 | 78.5932 | 60.0174 | 82 | 164.7032 | 13.6508 | 60.0231 | 17.2 | 164.6599 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6387 | 45.5577 | 60.0346 | 49.6 | 164.6443 | 61.9424 | 60.0404 | 65.8
164.6508 | 78.5974 | 60.0174 | 82 | 164.7117 | 13.6497 | 60.0231 | 17.2 | 164.6682 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.647 | 45.5583 | 60.0346 | 49.6 | 164.6526 | 61.9426 | 60.0404 | 65.8
164.6592 | 78.6013 | 60.0174 | 82 | 164.72 | 13.6487 | 60.0231 | 17.2 | 164.6765 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6553 | 45.5592 | 60.0346 | 49.6 | 164.6609 | 61.9428 | 60.0404 | 65.8
164.6675 | 78.6053 | 60.0174 | 82 | 164.7283 | 13.6461 | 60.0231 | 17.2 | 164.6848 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6636 | 45.5602 | 60.0346 | 49.6 | 164.6692 | 61.943 | 60.0404 | 65.8
164.6758 | 78.6086 | 60.0116 | 82 | 164.7366 | 13.6435 | 60.0231 | 17.2 | 164.6934 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6721 | 45.5612 | 60.0346 | 49.6 | 164.6775 | 61.9432 | 60.0404 | 65.8
164.6842 | 78.6119 | 60.0116 | 82 | 164.7449 | 13.6409 | 60.0231 | 17.2 | 164.7017 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6804 | 45.5621 | 60.0346 | 49.6 | 164.686 | 61.9447 | 60.0404 | 65.8
164.6925 | 78.6152 | 60.0116 | 82 | 164.7533 | 13.6382 | 60.0231 | 17.2 | 164.71 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.6887 | 45.5627 | 60.0404 | 49.6 | 164.6943 | 61.9461 | 60.0404 | 65.8
164.7008 | 78.6185 | 60.0116 | 82 | 164.7616 | 13.6356 | 60.0231 | 17.2 | 164.7183 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.697 | 45.5632 | 60.0404 | 49.6 | 164.7026 | 61.9476 | 60.0404 | 65.8
164.7092 | 78.6195 | 60.0116 | 82 | 164.7699 | 13.633 | 60.0231 | 17.2 | 164.7266 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7053 | 45.5636 | 60.0404 | 49.6 | 164.7109 | 61.949 | 60.0404 | 65.8
164.7175 | 78.6205 | 60.0116 | 82 | 164.7782 | 13.6412 | 60.0231 | 17.2 | 164.7349 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7136 | 45.564 | 60.0404 | 49.6 | 164.7192 | 61.9488 | 60.0404 | 65.8
164.7258 | 78.6194 | 60.0116 | 82 | 164.7866 | 13.6494 | 60.0231 | 17.2 | 164.7432 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7219 | 45.5644 | 60.0404 | 49.6 | 164.7275 | 61.9485 | 60.0404 | 65.8
164.7342 | 78.6184 | 60.0116 | 82 | 164.7949 | 13.6545 | 60.0231 | 17.2 | 164.7515 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7302 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7358 | 61.9483 | 60.0404 | 65.8
164.7425 | 78.6166 | 60.0116 | 82 | 164.8032 | 13.6597 | 60.0231 | 17.2 | 164.76 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7385 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7441 | 61.948 | 60.0404 | 65.8
164.7508 | 78.6147 | 60.0116 | 82 | 164.8115 | 13.6649 | 60.0231 | 17.2 | 164.7683 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7471 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7524 | 61.9478 | 60.0404 | 65.8
164.7592 | 78.613 | 60.0116 | 82 | 164.8199 | 13.6701 | 60.0231 | 17.2 | 164.7766 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7554 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7607 | 61.9475 | 60.0404 | 65.8
164.7675 | 78.6112 | 60.0116 | 82 | 164.8282 | 13.6756 | 60.0231 | 17.2 | 164.7849 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7637 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7693 | 61.9482 | 60.0404 | 65.8
164.7758 | 78.6094 | 60.0116 | 82 | 164.8365 | 13.6811 | 60.0231 | 17.2 | 164.7932 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.772 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7776 | 61.9489 | 60.0404 | 65.8
164.7841 | 78.6076 | 60.0116 | 82 | 164.8448 | 13.6897 | 60.0231 | 17.2 | 164.8015 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7803 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7859 | 61.9517 | 60.0404 | 65.8
164.7925 | 78.6058 | 60.0116 | 82 | 164.8533 | 13.6983 | 60.0231 | 17.2 | 164.8098 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7886 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.7942 | 61.9545 | 60.0404 | 65.8
164.8008 | 78.604 | 60.0116 | 82 | 164.8616 | 13.6972 | 60.0231 | 17.2 | 164.8181 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.7969 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8025 | 61.9589 | 60.0404 | 65.8
164.8091 | 78.6033 | 60.0116 | 82 | 164.8699 | 13.6962 | 60.0231 | 17.2 | 164.8264 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.8052 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8108 | 61.9634 | 60.0404 | 65.8
164.8175 | 78.6025 | 60.0116 | 82 | 164.8782 | 13.6952 | 60.0231 | 17.2 | 164.835 | 28.7384 | 60.0231 | 33.4 | 164.8135 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8191 | 61.9678 | 60.0404 | 65.8
164.8258 | 78.602 | 60.0116 | 82 | 164.8866 | 13.6942 | 60.0231 | 17.2 | 164.8433 | 28.7385 | 60.0231 | 33.4 | 164.822 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8274 | 61.9723 | 60.0404 | 65.8
164.8341 | 78.6014 | 60.0116 | 82 | 164.8949 | 13.6946 | 60.0231 | 17.2 | 164.8516 | 28.7385 | 60.0231 | 33.4 | 164.8303 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8357 | 61.9768 | 60.0404 | 65.8
164.8425 | 78.6032 | 60.0116 | 82 | 164.9032 | 13.6951 | 60.0231 | 17.2 | 164.8599 | 28.7386 | 60.0231 | 33.4 | 164.8386 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8442 | 61.9813 | 60.0404 | 65.8
164.8508 | 78.605 | 60.0116 | 82 | 164.9115 | 13.6953 | 60.0231 | 17.2 | 164.8682 | 28.7387 | 60.0231 | 33.4 | 164.8469 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8525 | 61.985 | 60.0404 | 65.8
164.8591 | 78.6068 | 60.0116 | 82 | 164.9199 | 13.6955 | 60.0231 | 17.2 | 164.8765 | 28.739 | 60.0231 | 33.4 | 164.8552 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8608 | 61.9888 | 60.0404 | 65.8
164.8675 | 78.6085 | 60.0116 | 82 | 164.9282 | 13.6944 | 60.0231 | 17.2 | 164.8848 | 28.7392 | 60.0231 | 33.4 | 164.8635 | 45.5647 | 60.0404 | 49.6 | 164.8691 | 61.9908 | 60.0404 | 65.8
164.8758 | 78.6105 | 60.0116 | 82 | 164.9365 | 13.6934 | 60.0231 | 17.2 | 164.8931 | 28.7397 | 60.0231 | 33.4 | 164.8718 | 45.5643 | 60.0404 | 49.6 | 164.8774 | 61.9929 | 60.0404 | 65.8
164.8841 | 78.6124 | 60.0116 | 82 | 164.9448 | 13.6986 | 60.0231 | 17.2 | 164.9016 | 28.7402 | 60.0231 | 33.4 | 164.8801 | 45.5639 | 60.0404 | 49.6 | 164.8857 | 61.9932 | 60.0404 | 65.8
164.8925 | 78.6144 | 60.0116 | 82 | 164.9531 | 13.7038 | 60.0231 | 17.2 | 164.9099 | 28.7407 | 60.0231 | 33.4 | 164.8884 | 45.5623 | 60.0404 | 49.6 | 164.894 | 61.9936 | 60.0404 | 65.8
164.9008 | 78.6163 | 60.0116 | 82 | 164.9615 | 13.709 | 60.0231 | 17.2 | 164.9182 | 28.7411 | 60.0231 | 33.4 | 164.897 | 45.5607 | 60.0404 | 49.6 | 164.9023 | 61.9946 | 60.0404 | 65.8
164.9091 | 78.6179 | 60.0116 | 82 | 164.9698 | 13.7142 | 60.0231 | 17.2 | 164.9265 | 28.7415 | 60.0231 | 33.4 | 164.9053 | 45.5591 | 60.0404 | 49.6 | 164.9106 | 61.9957 | 60.0404 | 65.8
164.9174 | 78.6195 | 60.0116 | 82 | 164.9781 | 13.7217 | 60.0231 | 17.2 | 164.9348 | 28.7419 | 60.0231 | 33.4 | 164.9136 | 45.5575 | 60.0404 | 49.6 | 164.9192 | 61.9968 | 60.0404 | 65.8
164.9258 | 78.6188 | 60.0116 | 82 | 164.9865 | 13.7293 | 60.0231 | 17.2 | 164.9431 | 28.7423 | 60.0231 | 33.4 | 164.9219 | 45.5558 | 60.0404 | 49.6 | 164.9275 | 61.998 | 60.0404 | 65.8
164.9341 | 78.618 | 60.0116 | 82 | 164.9949 | 13.729 | 60.0231 | 17.2 | 164.9514 | 28.7428 | 60.0231 | 33.4 | 164.9302 | 45.5542 | 60.0404 | 49.6 | 164.9358 | 61.9991 | 60.0404 | 65.8
164.9424 | 78.6173 | 60.0116 | 82 | 165.0032 | 13.7288 | 60.0231 | 17.2 | 164.9597 | 28.743 | 60.0231 | 33.4 | 164.9385 | 45.5526 | 60.0404 | 49.6 | 164.9441 | 62.0002 | 60.0404 | 65.8
164.9508 | 78.6166 | 60.0116 | 82 | 165.0115 | 13.7268 | 60.0231 | 17.2 | 164.9683 | 28.7432 | 60.0231 | 33.4 | 164.9468 | 45.551 | 60.0404 | 49.6 | 164.9524 | 62.0016 | 60.0404 | 65.8
164.9591 | 78.6157 | 60.0116 | 82 | 165.0198 | 13.7249 | 60.0231 | 17.2 | 164.9766 | 28.743 | 60.0231 | 33.4 | 164.9551 | 45.5498 | 60.0404 | 49.6 | 164.9607 | 62.0029 | 60.0404 | 65.8
164.9674 | 78.6148 | 60.0116 | 82 | 165.0282 | 13.7229 | 60.0231 | 17.2 | 164.9849 | 28.7428 | 60.0231 | 33.4 | 164.9634 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 164.969 | 62.0059 | 60.0404 | 65.8
164.9758 | 78.6139 | 60.0116 | 82 | 165.0365 | 13.7209 | 60.0231 | 17.2 | 164.9932 | 28.745 | 60.0231 | 33.4 | 164.9719 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 164.9773 | 62.0089 | 60.0404 | 65.8
164.9841 | 78.613 | 60.0116 | 82 | 165.0448 | 13.7189 | 60.0231 | 17.2 | 165.0015 | 28.7472 | 60.0231 | 33.4 | 164.9802 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 164.9856 | 62.011 | 60.0404 | 65.8
164.9924 | 78.6127 | 60.0116 | 82 | 165.0531 | 13.7169 | 60.0231 | 17.2 | 165.0098 | 28.7494 | 60.0231 | 33.4 | 164.9885 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 164.9941 | 62.013 | 60.0404 | 65.8
165.0008 | 78.6124 | 60.0116 | 82 | 165.0615 | 13.7097 | 60.0231 | 17.2 | 165.0181 | 28.7516 | 60.0231 | 33.4 | 164.9968 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0024 | 62.0151 | 60.0404 | 65.8
165.0091 | 78.6121 | 60.0116 | 82 | 165.0698 | 13.7025 | 60.0231 | 17.2 | 165.0264 | 28.7539 | 60.0231 | 33.4 | 165.0051 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0107 | 62.0171 | 60.0404 | 65.8
165.0174 | 78.6118 | 60.0116 | 82 | 165.0781 | 13.7011 | 60.0231 | 17.2 | 165.0347 | 28.7561 | 60.0231 | 33.4 | 165.0134 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.019 | 62.0191 | 60.0404 | 65.8
165.0258 | 78.6115 | 60.0116 | 82 | 165.0864 | 13.6997 | 60.0231 | 17.2 | 165.0432 | 28.7584 | 60.0231 | 33.4 | 165.0217 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0273 | 62.0211 | 60.0404 | 65.8
165.0341 | 78.6112 | 60.0116 | 82 | 165.0948 | 13.6983 | 60.0231 | 17.2 | 165.0515 | 28.7607 | 60.0231 | 33.4 | 165.03 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0356 | 62.0226 | 60.0404 | 65.8
165.0424 | 78.6109 | 60.0116 | 82 | 165.1031 | 13.6969 | 60.0231 | 17.2 | 165.0598 | 28.763 | 60.0231 | 33.4 | 165.0383 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0439 | 62.024 | 60.0404 | 65.8
165.0508 | 78.6106 | 60.0116 | 82 | 165.1115 | 13.6989 | 60.0231 | 17.2 | 165.0681 | 28.7653 | 60.0231 | 33.4 | 165.0469 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0522 | 62.0238 | 60.0404 | 65.8
165.0591 | 78.6098 | 60.0116 | 82 | 165.1198 | 13.7009 | 60.0231 | 17.2 | 165.0764 | 28.7655 | 60.0231 | 33.4 | 165.0552 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0605 | 62.0236 | 60.0404 | 65.8
165.0674 | 78.609 | 60.0116 | 82 | 165.1282 | 13.7048 | 60.0231 | 17.2 | 165.0847 | 28.7657 | 60.0231 | 33.4 | 165.0635 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0691 | 62.0237 | 60.0404 | 65.8
165.0757 | 78.6085 | 60.0116 | 82 | 165.1365 | 13.7086 | 60.0231 | 17.2 | 165.093 | 28.7658 | 60.0231 | 33.4 | 165.0718 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0774 | 62.0237 | 60.0404 | 65.8
165.0841 | 78.608 | 60.0116 | 82 | 165.1448 | 13.7034 | 60.0231 | 17.2 | 165.1013 | 28.766 | 60.0231 | 33.4 | 165.0801 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.0857 | 62.0235 | 60.0404 | 65.8
165.0924 | 78.6075 | 60.0116 | 82 | 165.1531 | 13.6981 | 60.0231 | 17.2 | 165.1099 | 28.7677 | 60.0231 | 33.4 | 165.0884 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.094 | 62.0232 | 60.0404 | 65.8
165.1007 | 78.607 | 60.0116 | 82 | 165.1615 | 13.6928 | 60.0231 | 17.2 | 165.1182 | 28.7694 | 60.0231 | 33.4 | 165.0967 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1023 | 62.0221 | 60.0404 | 65.8
165.1091 | 78.6065 | 60.0116 | 82 | 165.1698 | 13.6875 | 60.0231 | 17.2 | 165.1265 | 28.7709 | 60.0231 | 33.4 | 165.105 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1106 | 62.021 | 60.0404 | 65.8
165.1174 | 78.606 | 60.0116 | 82 | 165.1781 | 13.6861 | 60.0231 | 17.2 | 165.1348 | 28.7725 | 60.0231 | 33.4 | 165.1133 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1189 | 62.0193 | 60.0404 | 65.8
165.1258 | 78.606 | 60.0116 | 82 | 165.1864 | 13.6848 | 60.0231 | 17.2 | 165.1431 | 28.7744 | 60.0231 | 33.4 | 165.1218 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1272 | 62.0175 | 60.0404 | 65.8
165.1341 | 78.6059 | 60.0116 | 82 | 165.1947 | 13.6819 | 60.0231 | 17.2 | 165.1514 | 28.7763 | 60.0231 | 33.4 | 165.1301 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1355 | 62.0157 | 60.0404 | 65.8
165.1424 | 78.6063 | 60.0116 | 82 | 165.2031 | 13.6791 | 60.0231 | 17.2 | 165.1597 | 28.7819 | 60.0231 | 33.4 | 165.1384 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.144 | 62.0139 | 60.0404 | 65.8
165.1508 | 78.6067 | 60.0116 | 82 | 165.2114 | 13.6657 | 60.0231 | 17.2 | 165.168 | 28.7874 | 60.0231 | 33.4 | 165.1467 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1523 | 62.0121 | 60.0404 | 65.8
165.1591 | 78.6072 | 60.0116 | 82 | 165.2197 | 13.6522 | 60.0231 | 17.2 | 165.1765 | 28.7929 | 60.0231 | 33.4 | 165.155 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1606 | 62.0103 | 60.0404 | 65.8
165.1674 | 78.6076 | 60.0116 | 82 | 165.228 | 13.6494 | 60.0231 | 17.2 | 165.1848 | 28.7984 | 60.0231 | 33.4 | 165.1633 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1689 | 62.0087 | 60.0404 | 65.8
165.1758 | 78.6096 | 60.0116 | 82 | 165.2365 | 13.6465 | 60.0231 | 17.2 | 165.1931 | 28.8029 | 60.0231 | 33.4 | 165.1716 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1772 | 62.0071 | 60.0404 | 65.8
165.1841 | 78.6117 | 60.0116 | 82 | 165.2448 | 13.6468 | 60.0231 | 17.2 | 165.2014 | 28.8073 | 60.0231 | 33.4 | 165.1799 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1855 | 62.0061 | 60.0404 | 65.8
165.1924 | 78.6137 | 60.0116 | 82 | 165.2531 | 13.6472 | 60.0231 | 17.2 | 165.2097 | 28.8119 | 60.0231 | 33.4 | 165.1882 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.1938 | 62.0051 | 60.0404 | 65.8
165.2007 | 78.6158 | 60.0116 | 82 | 165.2614 | 13.6455 | 60.0231 | 17.2 | 165.218 | 28.8165 | 60.0231 | 33.4 | 165.1968 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2021 | 62.0048 | 60.0404 | 65.8
165.2091 | 78.6178 | 60.0116 | 82 | 165.2698 | 13.6438 | 60.0231 | 17.2 | 165.2263 | 28.8202 | 60.0346 | 33.4 | 165.2051 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2104 | 62.0045 | 60.0404 | 65.8
165.2174 | 78.6197 | 60.0116 | 82 | 165.2781 | 13.6403 | 60.0231 | 17.2 | 165.2346 | 28.824 | 60.0346 | 33.4 | 165.2134 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.219 | 62.0042 | 60.0404 | 65.8
165.2257 | 78.6214 | 60.0116 | 82 | 165.2864 | 13.6368 | 60.0231 | 17.2 | 165.2429 | 28.8239 | 60.0346 | 33.4 | 165.2217 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2273 | 62.0038 | 60.0404 | 65.8
165.2341 | 78.6231 | 60.0116 | 82 | 165.2947 | 13.6382 | 60.0231 | 17.2 | 165.2515 | 28.8239 | 60.0346 | 33.4 | 165.23 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2356 | 62.0035 | 60.0404 | 65.8
165.2424 | 78.626 | 60.0116 | 82 | 165.3031 | 13.6397 | 60.0231 | 17.2 | 165.2598 | 28.8238 | 60.0346 | 33.4 | 165.2383 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2439 | 62.0032 | 60.0404 | 65.8
165.2507 | 78.6289 | 60.0116 | 82 | 165.3114 | 13.6432 | 60.0231 | 17.2 | 165.2681 | 28.8238 | 60.0346 | 33.4 | 165.2466 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2522 | 62.001 | 60.0404 | 65.8
165.2591 | 78.6301 | 60.0116 | 82 | 165.3197 | 13.6466 | 60.0231 | 17.2 | 165.2764 | 28.8232 | 60.0346 | 33.4 | 165.2549 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2605 | 61.9988 | 60.0404 | 65.8
165.2674 | 78.6313 | 60.0116 | 82 | 165.328 | 13.6467 | 60.0231 | 17.2 | 165.2847 | 28.8227 | 60.0346 | 33.4 | 165.2632 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2688 | 61.9968 | 60.0404 | 65.8
165.2757 | 78.6326 | 60.0116 | 82 | 165.3364 | 13.6469 | 60.0231 | 17.2 | 165.293 | 28.8221 | 60.0346 | 33.4 | 165.2717 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2771 | 61.9948 | 60.0404 | 65.8
165.2841 | 78.6338 | 60.0116 | 82 | 165.3447 | 13.6473 | 60.0231 | 17.2 | 165.3013 | 28.8216 | 60.0346 | 33.4 | 165.28 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2854 | 61.9931 | 60.0404 | 65.8
165.2924 | 78.6347 | 60.0116 | 82 | 165.353 | 13.6477 | 60.0231 | 17.2 | 165.3096 | 28.8218 | 60.0346 | 33.4 | 165.2883 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.2939 | 61.9914 | 60.0404 | 65.8
165.3007 | 78.6356 | 60.0116 | 82 | 165.3613 | 13.6499 | 60.0231 | 17.2 | 165.3179 | 28.822 | 60.0346 | 33.4 | 165.2966 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.3022 | 61.9894 | 60.0404 | 65.8
165.3091 | 78.6368 | 60.0116 | 82 | 165.3698 | 13.6521 | 60.0231 | 17.2 | 165.3264 | 28.8222 | 60.0346 | 33.4 | 165.3049 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.3105 | 61.9875 | 60.0404 | 65.8
165.3174 | 78.638 | 60.0116 | 82 | 165.3781 | 13.6603 | 60.0231 | 17.2 | 165.3347 | 28.8223 | 60.0346 | 33.4 | 165.3132 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.3188 | 61.9854 | 60.0404 | 65.8
165.3257 | 78.6384 | 60.0116 | 82 | 165.3864 | 13.6685 | 60.0231 | 17.2 | 165.343 | 28.8226 | 60.0346 | 33.4 | 165.3215 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.3271 | 61.9832 | 60.0404 | 65.8
165.334 | 78.6387 | 60.0116 | 82 | 165.3947 | 13.6747 | 60.0174 | 17.2 | 165.3513 | 28.8229 | 60.0346 | 33.4 | 165.3298 | 45.5486 | 60.0404 | 49.6 | 165.3354 | 61.9831 | 60.0404 | 65.8
165.3424 | 78.6391 | 60.0116 | 82 | 165.403 | 13.681 | 60.0174 | 17.2 | 165.3596 | 28.8232 | 60.0346 | 33.4 | 165.3381 | 45.5483 | 60.0404 | 49.6 | 165.3438 | 61.983 | 60.0404 | 65.8
165.3507 | 78.6395 | 60.0116 | 82 | 165.4114 | 13.69 | 60.0174 | 17.2 | 165.3679 | 28.8235 | 60.0346 | 33.4 | 165.3464 | 45.5481 | 60.0404 | 49.6 | 165.3521 | 61.9828 | 60.0404 | 65.8
165.359 | 78.6399 | 60.0116 | 82 | 165.4197 | 13.6991 | 60.0174 | 17.2 | 165.3762 | 28.8238 | 60.0346 | 33.4 | 165.355 | 45.5478 | 60.0404 | 49.6 | 165.3604 | 61.9827 | 60.0404 | 65.8
165.3674 | 78.6402 | 60.0116 | 82 | 165.428 | 13.706 | 60.0174 | 17.2 | 165.3845 | 28.824 | 60.0346 | 33.4 | 165.3633 | 45.5476 | 60.0404 | 49.6 | 165.3689 | 61.9859 | 60.0404 | 65.8
165.3757 | 78.6406 | 60.0116 | 82 | 165.4363 | 13.7129 | 60.0174 | 17.2 | 165.3931 | 28.8241 | 60.0346 | 33.4 | 165.3716 | 45.5473 | 60.0404 | 49.6 | 165.3772 | 61.9891 | 60.0404 | 65.8
165.384 | 78.641 | 60.0116 | 82 | 165.4447 | 13.718 | 60.0174 | 17.2 | 165.4014 | 28.8241 | 60.0346 | 33.4 | 165.3799 | 45.5471 | 60.0404 | 49.6 | 165.3855 | 61.9923 | 60.0404 | 65.8
165.3924 | 78.6413 | 60.0116 | 82 | 165.453 | 13.7231 | 60.0174 | 17.2 | 165.4097 | 28.8241 | 60.0346 | 33.4 | 165.3882 | 45.5526 | 60.0404 | 49.6 | 165.3938 | 61.9956 | 60.0404 | 65.8
165.4007 | 78.6417 | 60.0116 | 82 | 165.4613 | 13.726 | 60.0174 | 17.2 | 165.418 | 28.8241 | 60.0346 | 33.4 | 165.3965 | 45.5581 | 60.0404 | 49.6 | 165.4021 | 61.999 | 60.0404 | 65.8
165.409 | 78.6417 | 60.0116 | 82 | 165.4696 | 13.7288 | 60.0174 | 17.2 | 165.4263 | 28.824 | 60.0346 | 33.4 | 165.4048 | 45.5637 | 60.0404 | 49.6 | 165.4104 | 62.0024 | 60.0404 | 65.8
165.4174 | 78.6417 | 60.0116 | 82 | 165.478 | 13.7316 | 60.0174 | 17.2 | 165.4346 | 28.8238 | 60.0346 | 33.4 | 165.4131 | 45.5692 | 60.0404 | 49.6 | 165.4187 | 62.0072 | 60.0404 | 65.8
165.4257 | 78.6421 | 60.0116 | 82 | 165.4863 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4429 | 28.8238 | 60.0346 | 33.4 | 165.4214 | 45.575 | 60.0404 | 49.6 | 165.427 | 62.0119 | 60.0404 | 65.8
165.434 | 78.6425 | 60.0116 | 82 | 165.4946 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4512 | 28.8237 | 60.0346 | 33.4 | 165.4299 | 45.5808 | 60.0404 | 49.6 | 165.4353 | 62.0189 | 60.0404 | 65.8
165.4424 | 78.6429 | 60.0116 | 82 | 165.5029 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4595 | 28.8236 | 60.0346 | 33.4 | 165.4382 | 45.5867 | 60.0404 | 49.6 | 165.4438 | 62.026 | 60.0404 | 65.8
165.4507 | 78.6433 | 60.0116 | 82 | 165.5114 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.468 | 28.8234 | 60.0346 | 33.4 | 165.4465 | 45.5927 | 60.0404 | 49.6 | 165.4521 | 62.0294 | 60.0404 | 65.8
165.459 | 78.6437 | 60.0116 | 82 | 165.5197 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4763 | 28.8233 | 60.0346 | 33.4 | 165.4548 | 45.5986 | 60.0404 | 49.6 | 165.4604 | 62.0329 | 60.0404 | 65.8
165.4673 | 78.644 | 60.0116 | 82 | 165.528 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4846 | 28.8231 | 60.0346 | 33.4 | 165.4631 | 45.6046 | 60.0404 | 49.6 | 165.4688 | 62.0365 | 60.0404 | 65.8
165.4757 | 78.6444 | 60.0116 | 82 | 165.5363 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.4929 | 28.8231 | 60.0346 | 33.4 | 165.4714 | 45.6048 | 60.0404 | 49.6 | 165.4771 | 62.0402 | 60.0404 | 65.8
165.484 | 78.6448 | 60.0116 | 82 | 165.5447 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.5012 | 28.8231 | 60.0346 | 33.4 | 165.4797 | 45.6049 | 60.0404 | 49.6 | 165.4854 | 62.0455 | 60.0404 | 65.8
165.4923 | 78.6452 | 60.0116 | 82 | 165.553 | 13.7344 | 60.0174 | 17.2 | 165.5095 | 28.8231 | 60.0346 | 33.4 | 165.488 | 45.6051 | 60.0404 | 49.6 | 165.4937 | 62.0507 | 60.0404 | 65.8
165.5007 | 78.6456 | 60.0116 | 82 | 165.5613 | 13.7284 | 60.0174 | 17.2 | 165.5178 | 28.8231 | 60.0346 | 33.4 | 165.4963 | 45.6053 | 60.0404 | 49.6 | 165.502 | 62.0546 | 60.0404 | 65.8
165.509 | 78.6456 | 60.0116 | 82 | 165.5696 | 13.7223 | 60.0174 | 17.2 | 165.5261 | 28.8228 | 60.0346 | 33.4 | 165.5049 | 45.6055 | 60.0404 | 49.6 | 165.5103 | 62.0584 | 60.0404 | 65.8
165.5173 | 78.6456 | 60.0116 | 82 | 165.578 | 13.7178 | 60.0174 | 17.2 | 165.5344 | 28.8225 | 60.0346 | 33.4 | 165.5132 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5188 | 62.0604 | 60.0404 | 65.8
165.5257 | 78.6456 | 60.0116 | 82 | 165.5863 | 13.7134 | 60.0174 | 17.2 | 165.543 | 28.8222 | 60.0346 | 33.4 | 165.5215 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5271 | 62.0624 | 60.0404 | 65.8
165.534 | 78.6456 | 60.0116 | 82 | 165.5946 | 13.71 | 60.0174 | 17.2 | 165.5513 | 28.822 | 60.0346 | 33.4 | 165.5298 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5354 | 62.0643 | 60.0404 | 65.8
165.5423 | 78.6457 | 60.0116 | 82 | 165.6029 | 13.7066 | 60.0174 | 17.2 | 165.5596 | 28.8218 | 60.0346 | 33.4 | 165.5381 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5437 | 62.0663 | 60.0404 | 65.8
165.5507 | 78.6457 | 60.0116 | 82 | 165.6113 | 13.7033 | 60.0174 | 17.2 | 165.5679 | 28.8215 | 60.0346 | 33.4 | 165.5464 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.552 | 62.0684 | 60.0404 | 65.8
165.559 | 78.6461 | 60.0116 | 82 | 165.6196 | 13.6999 | 60.0174 | 17.2 | 165.5762 | 28.8214 | 60.0346 | 33.4 | 165.5547 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5603 | 62.0705 | 60.0404 | 65.8
165.5673 | 78.6465 | 60.0116 | 82 | 165.6279 | 13.698 | 60.0174 | 17.2 | 165.5845 | 28.8213 | 60.0346 | 33.4 | 165.563 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5686 | 62.0716 | 60.0404 | 65.8
165.5757 | 78.6469 | 60.0116 | 82 | 165.6362 | 13.6961 | 60.0174 | 17.2 | 165.5928 | 28.8212 | 60.0346 | 33.4 | 165.5713 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5769 | 62.0727 | 60.0404 | 65.8
165.584 | 78.6474 | 60.0116 | 82 | 165.6447 | 13.7002 | 60.0174 | 17.2 | 165.6011 | 28.8211 | 60.0346 | 33.4 | 165.5798 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5852 | 62.0746 | 60.0404 | 65.8
165.5923 | 78.6481 | 60.0116 | 82 | 165.653 | 13.7043 | 60.0174 | 17.2 | 165.6094 | 28.8213 | 60.0346 | 33.4 | 165.5881 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.5938 | 62.0766 | 60.0404 | 65.8
165.6006 | 78.6488 | 60.0116 | 82 | 165.6613 | 13.7043 | 60.0174 | 17.2 | 165.6179 | 28.8214 | 60.0346 | 33.4 | 165.5964 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6021 | 62.078 | 60.0404 | 65.8
165.609 | 78.6495 | 60.0116 | 82 | 165.6696 | 13.7043 | 60.0174 | 17.2 | 165.6262 | 28.8217 | 60.0346 | 33.4 | 165.6047 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6104 | 62.0794 | 60.0404 | 65.8
165.6173 | 78.6502 | 60.0116 | 82 | 165.678 | 13.7032 | 60.0174 | 17.2 | 165.6345 | 28.822 | 60.0346 | 33.4 | 165.613 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6187 | 62.0815 | 60.0404 | 65.8
165.6256 | 78.6509 | 60.0116 | 82 | 165.6863 | 13.7021 | 60.0174 | 17.2 | 165.6428 | 28.8223 | 60.0346 | 33.4 | 165.6213 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.627 | 62.0835 | 60.0404 | 65.8
165.634 | 78.6516 | 60.0116 | 82 | 165.6946 | 13.701 | 60.0174 | 17.2 | 165.6511 | 28.8226 | 60.0346 | 33.4 | 165.6296 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6353 | 62.0855 | 60.0404 | 65.8
165.6423 | 78.6527 | 60.0116 | 82 | 165.7029 | 13.6999 | 60.0174 | 17.2 | 165.6594 | 28.8228 | 60.0346 | 33.4 | 165.6379 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6436 | 62.0874 | 60.0404 | 65.8
165.6506 | 78.6537 | 60.0116 | 82 | 165.7113 | 13.6989 | 60.0174 | 17.2 | 165.6677 | 28.823 | 60.0346 | 33.4 | 165.6462 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6519 | 62.0883 | 60.0404 | 65.8
165.659 | 78.6547 | 60.0116 | 82 | 165.7196 | 13.698 | 60.0174 | 17.2 | 165.676 | 28.8235 | 60.0346 | 33.4 | 165.6548 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6602 | 62.0891 | 60.0404 | 65.8
165.6673 | 78.6558 | 60.0116 | 82 | 165.7279 | 13.7007 | 60.0174 | 17.2 | 165.6843 | 28.824 | 60.0346 | 33.4 | 165.6631 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6687 | 62.09 | 60.0404 | 65.8
165.6756 | 78.6564 | 60.0116 | 82 | 165.7362 | 13.7035 | 60.0174 | 17.2 | 165.6929 | 28.8245 | 60.0346 | 33.4 | 165.6714 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.677 | 62.0908 | 60.0404 | 65.8
165.684 | 78.6571 | 60.0116 | 82 | 165.7446 | 13.7089 | 60.0174 | 17.2 | 165.7012 | 28.825 | 60.0346 | 33.4 | 165.6797 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6853 | 62.092 | 60.0404 | 65.8
165.6923 | 78.6578 | 60.0116 | 82 | 165.7529 | 13.7142 | 60.0174 | 17.2 | 165.7095 | 28.8253 | 60.0346 | 33.4 | 165.688 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.6936 | 62.0933 | 60.0404 | 65.8
165.7006 | 78.6585 | 60.0116 | 82 | 165.7612 | 13.7196 | 60.0174 | 17.2 | 165.7178 | 28.8257 | 60.0346 | 33.4 | 165.6963 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7019 | 62.0939 | 60.0404 | 65.8
165.709 | 78.6592 | 60.0116 | 82 | 165.7695 | 13.7249 | 60.0174 | 17.2 | 165.7261 | 28.826 | 60.0346 | 33.4 | 165.7046 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7102 | 62.0946 | 60.0404 | 65.8
165.7173 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.778 | 13.7303 | 60.0174 | 17.2 | 165.7344 | 28.8263 | 60.0346 | 33.4 | 165.7129 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7185 | 62.0955 | 60.0404 | 65.8
165.7256 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.7863 | 13.7356 | 60.0174 | 17.2 | 165.7427 | 28.8266 | 60.0346 | 33.4 | 165.7212 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7268 | 62.0964 | 60.0404 | 65.8
165.734 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.7946 | 13.7393 | 60.0174 | 17.2 | 165.751 | 28.8269 | 60.0346 | 33.4 | 165.7297 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7351 | 62.0977 | 60.0404 | 65.8
165.7423 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8029 | 13.7431 | 60.0174 | 17.2 | 165.7595 | 28.8298 | 60.0346 | 33.4 | 165.738 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7437 | 62.0991 | 60.0404 | 65.8
165.7506 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8113 | 13.7471 | 60.0174 | 17.2 | 165.7678 | 28.8327 | 60.0346 | 33.4 | 165.7463 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.752 | 62.1006 | 60.0404 | 65.8
165.759 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8196 | 13.7512 | 60.0174 | 17.2 | 165.7761 | 28.8384 | 60.0346 | 33.4 | 165.7546 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7603 | 62.1022 | 60.0404 | 65.8
165.7673 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8279 | 13.7575 | 60.0174 | 17.2 | 165.7844 | 28.8441 | 60.0346 | 33.4 | 165.7629 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7686 | 62.1033 | 60.0404 | 65.8
165.7756 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8362 | 13.7639 | 60.0174 | 17.2 | 165.7927 | 28.8499 | 60.0346 | 33.4 | 165.7712 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7769 | 62.1045 | 60.0404 | 65.8
165.784 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8446 | 13.7633 | 60.0174 | 17.2 | 165.801 | 28.8556 | 60.0346 | 33.4 | 165.7795 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7852 | 62.1056 | 60.0404 | 65.8
165.7923 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8529 | 13.7627 | 60.0174 | 17.2 | 165.8093 | 28.8613 | 60.0346 | 33.4 | 165.7878 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.7935 | 62.1067 | 60.0404 | 65.8
165.8006 | 78.6599 | 60.0116 | 82 | 165.8612 | 13.7622 | 60.0174 | 17.2 | 165.8176 | 28.8671 | 60.0346 | 33.4 | 165.7961 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8018 | 62.1064 | 60.0404 | 65.8
165.809 | 78.6597 | 60.0116 | 82 | 165.8695 | 13.7616 | 60.0174 | 17.2 | 165.8259 | 28.8771 | 60.0346 | 33.4 | 165.8047 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8101 | 62.1062 | 60.0404 | 65.8
165.8173 | 78.6596 | 60.0116 | 82 | 165.8779 | 13.761 | 60.0174 | 17.2 | 165.8345 | 28.8871 | 60.0346 | 33.4 | 165.813 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8186 | 62.1054 | 60.0404 | 65.8
165.8256 | 78.6594 | 60.0116 | 82 | 165.8862 | 13.7604 | 60.0174 | 17.2 | 165.8428 | 28.8941 | 60.0346 | 33.4 | 165.8213 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8269 | 62.1045 | 60.0404 | 65.8
165.834 | 78.6592 | 60.0116 | 82 | 165.8945 | 13.7558 | 60.0174 | 17.2 | 165.8511 | 28.9011 | 60.0346 | 33.4 | 165.8296 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8352 | 62.1024 | 60.0404 | 65.8
165.8423 | 78.659 | 60.0116 | 82 | 165.9028 | 13.7512 | 60.0174 | 17.2 | 165.8594 | 28.9053 | 60.0346 | 33.4 | 165.8379 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8435 | 62.1002 | 60.0404 | 65.8
165.8506 | 78.6588 | 60.0116 | 82 | 165.9113 | 13.7458 | 60.0174 | 17.2 | 165.8677 | 28.9094 | 60.0346 | 33.4 | 165.8462 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8518 | 62.0957 | 60.0404 | 65.8
165.8589 | 78.6586 | 60.0116 | 82 | 165.9196 | 13.7403 | 60.0174 | 17.2 | 165.876 | 28.9132 | 60.0346 | 33.4 | 165.8545 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8601 | 62.0912 | 60.0404 | 65.8
165.8673 | 78.6584 | 60.0116 | 82 | 165.9279 | 13.7433 | 60.0174 | 17.2 | 165.8843 | 28.917 | 60.0346 | 33.4 | 165.8628 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8684 | 62.0871 | 60.0404 | 65.8
165.8756 | 78.6583 | 60.0116 | 82 | 165.9362 | 13.7462 | 60.0174 | 17.2 | 165.8926 | 28.9208 | 60.0346 | 33.4 | 165.8711 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8767 | 62.0829 | 60.0404 | 65.8
165.8839 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9446 | 13.7491 | 60.0174 | 17.2 | 165.9009 | 28.9246 | 60.0346 | 33.4 | 165.8796 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.885 | 62.0805 | 60.0404 | 65.8
165.8923 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9529 | 13.752 | 60.0174 | 17.2 | 165.9094 | 28.9242 | 60.0346 | 33.4 | 165.8879 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.8936 | 62.0781 | 60.0404 | 65.8
165.9006 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9612 | 13.7569 | 60.0174 | 17.2 | 165.9177 | 28.9237 | 60.0346 | 33.4 | 165.8962 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9019 | 62.0747 | 60.0404 | 65.8
165.9089 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9695 | 13.7618 | 60.0174 | 17.2 | 165.926 | 28.9234 | 60.0346 | 33.4 | 165.9045 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9102 | 62.0713 | 60.0404 | 65.8
165.9173 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9779 | 13.7666 | 60.0174 | 17.2 | 165.9343 | 28.923 | 60.0346 | 33.4 | 165.9128 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9185 | 62.0676 | 60.0404 | 65.8
165.9256 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9862 | 13.7715 | 60.0174 | 17.2 | 165.9426 | 28.9227 | 60.0346 | 33.4 | 165.9211 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9268 | 62.0638 | 60.0404 | 65.8
165.9339 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 165.9945 | 13.7765 | 60.0174 | 17.2 | 165.9509 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9294 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9351 | 62.0625 | 60.0404 | 65.8
165.9423 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0028 | 13.7816 | 60.0174 | 17.2 | 165.9592 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9377 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9434 | 62.0613 | 60.0404 | 65.8
165.9506 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0112 | 13.7852 | 60.0174 | 17.2 | 165.9675 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.946 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9517 | 62.0605 | 60.0404 | 65.8
165.9589 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0195 | 13.7888 | 60.0174 | 17.2 | 165.9758 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9546 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.96 | 62.0597 | 60.0404 | 65.8
165.9673 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0278 | 13.79 | 60.0174 | 17.2 | 165.9844 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9629 | 45.6057 | 60.0404 | 49.6 | 165.9683 | 62.0586 | 60.0404 | 65.8
165.9756 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0361 | 13.7911 | 60.0174 | 17.2 | 165.9927 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9712 | 45.6103 | 60.0404 | 49.6 | 165.9768 | 62.0575 | 60.0404 | 65.8
165.9839 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0444 | 13.7904 | 60.0174 | 17.2 | 166.001 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9795 | 45.6149 | 60.0404 | 49.6 | 165.9851 | 62.0617 | 60.0404 | 65.8
165.9922 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0529 | 13.7896 | 60.0174 | 17.2 | 166.0093 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9878 | 45.6195 | 60.0404 | 49.6 | 165.9934 | 62.0658 | 60.0404 | 65.8
166.0006 | 78.6581 | 60.0116 | 82 | 166.0612 | 13.7836 | 60.0174 | 17.2 | 166.0176 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 165.9961 | 45.6241 | 60.0404 | 49.6 | 166.0017 | 62.0708 | 60.0404 | 65.8
166.0089 | 78.6576 | 60.0116 | 82 | 166.0695 | 13.7775 | 60.0174 | 17.2 | 166.0259 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0044 | 45.6288 | 60.0404 | 49.6 | 166.01 | 62.0758 | 60.0404 | 65.8
166.0172 | 78.6572 | 60.0116 | 82 | 166.0778 | 13.7735 | 60.0174 | 17.2 | 166.0342 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0127 | 45.6334 | 60.0404 | 49.6 | 166.0183 | 62.0802 | 60.0404 | 65.8
166.0256 | 78.6559 | 60.0116 | 82 | 166.0862 | 13.7694 | 60.0174 | 17.2 | 166.0425 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.021 | 45.644 | 60.0404 | 49.6 | 166.0266 | 62.0847 | 60.0404 | 65.8
166.0339 | 78.6545 | 60.0116 | 82 | 166.0945 | 13.7654 | 60.0174 | 17.2 | 166.0508 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0295 | 45.6546 | 60.0404 | 49.6 | 166.0349 | 62.092 | 60.0404 | 65.8
166.0422 | 78.6532 | 60.0116 | 82 | 166.1028 | 13.7613 | 60.0174 | 17.2 | 166.0593 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0378 | 45.6652 | 60.0404 | 49.6 | 166.0432 | 62.0994 | 60.0404 | 65.8
166.0506 | 78.6519 | 60.0116 | 82 | 166.1111 | 13.7617 | 60.0174 | 17.2 | 166.0676 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0461 | 45.6758 | 60.0404 | 49.6 | 166.0518 | 62.1084 | 60.0404 | 65.8
166.0589 | 78.6506 | 60.0116 | 82 | 166.1195 | 13.7621 | 60.0174 | 17.2 | 166.0759 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0544 | 45.6818 | 60.0404 | 49.6 | 166.0601 | 62.1173 | 60.0404 | 65.8
166.0672 | 78.6492 | 60.0116 | 82 | 166.1278 | 13.7625 | 60.0174 | 17.2 | 166.0842 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0627 | 45.6878 | 60.0404 | 49.6 | 166.0684 | 62.1226 | 60.0404 | 65.8
166.0756 | 78.6502 | 60.0116 | 82 | 166.1361 | 13.7628 | 60.0174 | 17.2 | 166.0925 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.071 | 45.6938 | 60.0404 | 49.6 | 166.0767 | 62.1279 | 60.0404 | 65.8
166.0839 | 78.6511 | 60.0116 | 82 | 166.1444 | 13.77 | 60.0174 | 17.2 | 166.1008 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0793 | 45.6998 | 60.0404 | 49.6 | 166.085 | 62.1327 | 60.0404 | 65.8
166.0922 | 78.6525 | 60.0116 | 82 | 166.1528 | 13.7771 | 60.0174 | 17.2 | 166.1091 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0876 | 45.7058 | 60.0404 | 49.6 | 166.0933 | 62.1376 | 60.0404 | 65.8
166.1006 | 78.6539 | 60.0116 | 82 | 166.1611 | 13.7821 | 60.0174 | 17.2 | 166.1174 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.0959 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1016 | 62.1431 | 60.0404 | 65.8
166.1089 | 78.6561 | 60.0116 | 82 | 166.1694 | 13.7871 | 60.0174 | 17.2 | 166.126 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1045 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1099 | 62.1487 | 60.0404 | 65.8
166.1172 | 78.6584 | 60.0116 | 82 | 166.1777 | 13.7921 | 60.0174 | 17.2 | 166.1343 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1128 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1182 | 62.15 | 60.0346 | 65.8
166.1255 | 78.6607 | 60.0116 | 82 | 166.1862 | 13.7971 | 60.0174 | 17.2 | 166.1426 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1211 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1267 | 62.1514 | 60.0346 | 65.8
166.1339 | 78.6629 | 60.0116 | 82 | 166.1945 | 13.8022 | 60.0174 | 17.2 | 166.1509 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1294 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.135 | 62.1503 | 60.0346 | 65.8
166.1422 | 78.6671 | 60.0116 | 82 | 166.2028 | 13.8074 | 60.0174 | 17.2 | 166.1592 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1377 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1433 | 62.1492 | 60.0346 | 65.8
166.1505 | 78.6713 | 60.0116 | 82 | 166.2111 | 13.8145 | 60.0174 | 17.2 | 166.1675 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.146 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1516 | 62.1482 | 60.0346 | 65.8
166.1589 | 78.6732 | 60.0116 | 82 | 166.2195 | 13.8216 | 60.0174 | 17.2 | 166.1758 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1543 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1599 | 62.1471 | 60.0346 | 65.8
166.1672 | 78.6752 | 60.0116 | 82 | 166.2278 | 13.8291 | 60.0174 | 17.2 | 166.1841 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1626 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1682 | 62.1465 | 60.0346 | 65.8
166.1755 | 78.6771 | 60.0116 | 82 | 166.2361 | 13.8367 | 60.0174 | 17.2 | 166.1924 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1709 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1765 | 62.1459 | 60.0346 | 65.8
166.1839 | 78.6791 | 60.0116 | 82 | 166.2444 | 13.8427 | 60.0174 | 17.2 | 166.2009 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1794 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1848 | 62.1449 | 60.0346 | 65.8
166.1922 | 78.681 | 60.0116 | 82 | 166.2528 | 13.8487 | 60.0174 | 17.2 | 166.2092 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.1877 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.1934 | 62.1438 | 60.0346 | 65.8
166.2005 | 78.6829 | 60.0116 | 82 | 166.2611 | 13.8562 | 60.0174 | 17.2 | 166.2175 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.196 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2017 | 62.1434 | 60.0346 | 65.8
166.2089 | 78.6849 | 60.0116 | 82 | 166.2694 | 13.8637 | 60.0174 | 17.2 | 166.2258 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.2043 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.21 | 62.143 | 60.0346 | 65.8
166.2172 | 78.6868 | 60.0116 | 82 | 166.2777 | 13.8618 | 60.0174 | 17.2 | 166.2341 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.2126 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2183 | 62.1412 | 60.0346 | 65.8
166.2255 | 78.6872 | 60.0116 | 82 | 166.2861 | 13.8599 | 60.0174 | 17.2 | 166.2424 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.2209 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2266 | 62.1394 | 60.0346 | 65.8
166.2339 | 78.6877 | 60.0116 | 82 | 166.2944 | 13.8561 | 60.0174 | 17.2 | 166.2507 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.2292 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2349 | 62.1383 | 60.0346 | 65.8
166.2422 | 78.6881 | 60.0116 | 82 | 166.3027 | 13.8522 | 60.0174 | 17.2 | 166.259 | 28.9221 | 60.0346 | 33.4 | 166.2375 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2432 | 62.1372 | 60.0346 | 65.8
166.2505 | 78.6886 | 60.0116 | 82 | 166.311 | 13.841 | 60.0174 | 17.2 | 166.2673 | 28.9218 | 60.0346 | 33.4 | 166.2458 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2515 | 62.1361 | 60.0346 | 65.8
166.2589 | 78.689 | 60.0116 | 82 | 166.3195 | 13.8298 | 60.0174 | 17.2 | 166.2759 | 28.9216 | 60.0346 | 33.4 | 166.2544 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2598 | 62.135 | 60.0346 | 65.8
166.2672 | 78.6894 | 60.0116 | 82 | 166.3278 | 13.8209 | 60.0174 | 17.2 | 166.2842 | 28.9213 | 60.0346 | 33.4 | 166.2627 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2683 | 62.1339 | 60.0346 | 65.8
166.2755 | 78.6906 | 60.0116 | 82 | 166.3361 | 13.8119 | 60.0174 | 17.2 | 166.2925 | 28.921 | 60.0346 | 33.4 | 166.271 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2766 | 62.1328 | 60.0346 | 65.8
166.2838 | 78.6917 | 60.0116 | 82 | 166.3444 | 13.7942 | 60.0174 | 17.2 | 166.3008 | 28.9207 | 60.0346 | 33.4 | 166.2793 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2849 | 62.1314 | 60.0346 | 65.8
166.2922 | 78.6929 | 60.0116 | 82 | 166.3528 | 13.7765 | 60.0174 | 17.2 | 166.3091 | 28.9203 | 60.0346 | 33.4 | 166.2876 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.2932 | 62.13 | 60.0346 | 65.8
166.3005 | 78.694 | 60.0116 | 82 | 166.3611 | 13.7661 | 60.0174 | 17.2 | 166.3174 | 28.9199 | 60.0346 | 33.4 | 166.2959 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3015 | 62.1307 | 60.0346 | 65.8
166.3089 | 78.6947 | 60.0116 | 82 | 166.3694 | 13.7557 | 60.0174 | 17.2 | 166.3257 | 28.9194 | 60.0346 | 33.4 | 166.3042 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3098 | 62.1314 | 60.0346 | 65.8
166.3172 | 78.6954 | 60.0116 | 82 | 166.3777 | 13.7453 | 60.0174 | 17.2 | 166.334 | 28.919 | 60.0346 | 33.4 | 166.3125 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3181 | 62.1314 | 60.0346 | 65.8
166.3255 | 78.6966 | 60.0116 | 82 | 166.3861 | 13.735 | 60.0174 | 17.2 | 166.3423 | 28.9188 | 60.0346 | 33.4 | 166.3208 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3264 | 62.1314 | 60.0346 | 65.8
166.3339 | 78.6978 | 60.0116 | 82 | 166.3944 | 13.7352 | 60.0174 | 17.2 | 166.3508 | 28.9186 | 60.0346 | 33.4 | 166.3293 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3347 | 62.1314 | 60.0346 | 65.8
166.3422 | 78.699 | 60.0116 | 82 | 166.4027 | 13.7354 | 60.0174 | 17.2 | 166.3591 | 28.9185 | 60.0346 | 33.4 | 166.3376 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3433 | 62.1315 | 60.0346 | 65.8
166.3505 | 78.7002 | 60.0116 | 82 | 166.411 | 13.7334 | 60.0174 | 17.2 | 166.3674 | 28.9183 | 60.0346 | 33.4 | 166.3459 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3516 | 62.1315 | 60.0346 | 65.8
166.3589 | 78.7006 | 60.0116 | 82 | 166.4194 | 13.7314 | 60.0174 | 17.2 | 166.3757 | 28.9181 | 60.0346 | 33.4 | 166.3542 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3599 | 62.1315 | 60.0346 | 65.8
166.3672 | 78.7011 | 60.0116 | 82 | 166.4277 | 13.7367 | 60.0174 | 17.2 | 166.384 | 28.918 | 60.0346 | 33.4 | 166.3625 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3682 | 62.1313 | 60.0346 | 65.8
166.3755 | 78.7016 | 60.0116 | 82 | 166.436 | 13.742 | 60.0174 | 17.2 | 166.3923 | 28.918 | 60.0346 | 33.4 | 166.3708 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3765 | 62.131 | 60.0346 | 65.8
166.3839 | 78.7021 | 60.0116 | 82 | 166.4443 | 13.7472 | 60.0174 | 17.2 | 166.4006 | 28.918 | 60.0346 | 33.4 | 166.3792 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3848 | 62.1302 | 60.0346 | 65.8
166.3922 | 78.7025 | 60.0116 | 82 | 166.4528 | 13.7525 | 60.0174 | 17.2 | 166.4089 | 28.918 | 60.0346 | 33.4 | 166.3875 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.3931 | 62.1295 | 60.0346 | 65.8
166.4005 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.4611 | 13.7599 | 60.0174 | 17.2 | 166.4172 | 28.918 | 60.0346 | 33.4 | 166.3958 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4014 | 62.1297 | 60.0346 | 65.8
166.4088 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.4694 | 13.7673 | 60.0174 | 17.2 | 166.4258 | 28.9179 | 60.0346 | 33.4 | 166.4043 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4097 | 62.1298 | 60.0346 | 65.8
166.4172 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.4777 | 13.7735 | 60.0174 | 17.2 | 166.4341 | 28.9178 | 60.0346 | 33.4 | 166.4126 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4182 | 62.13 | 60.0346 | 65.8
166.4255 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.4861 | 13.7797 | 60.0174 | 17.2 | 166.4424 | 28.9178 | 60.0346 | 33.4 | 166.4209 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4265 | 62.1302 | 60.0346 | 65.8
166.4338 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.4944 | 13.7859 | 60.0174 | 17.2 | 166.4507 | 28.9177 | 60.0346 | 33.4 | 166.4292 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4348 | 62.1304 | 60.0346 | 65.8
166.4422 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.5027 | 13.7921 | 60.0174 | 17.2 | 166.459 | 28.9177 | 60.0346 | 33.4 | 166.4375 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4431 | 62.1306 | 60.0346 | 65.8
166.4505 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.511 | 13.7983 | 60.0174 | 17.2 | 166.4673 | 28.9176 | 60.0346 | 33.4 | 166.4458 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4514 | 62.1313 | 60.0346 | 65.8
166.4588 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.5194 | 13.8045 | 60.0174 | 17.2 | 166.4756 | 28.9175 | 60.0346 | 33.4 | 166.4541 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.4597 | 62.132 | 60.0346 | 65.8
166.4672 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.5277 | 13.8107 | 60.0174 | 17.2 | 166.4839 | 28.9175 | 60.0346 | 33.4 | 166.4624 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 166.468 | 62.1329 | 60.0346 | 65.8
166.4755 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.536 | 13.8169 | 60.0174 | 17.2 | 166.4924 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.4707 | 45.7122 | 60.0404 | 49.6 | 166.4763 | 62.1339 | 60.0346 | 65.8
166.4838 | 78.703 | 60.0116 | 82 | 166.5443 | 13.8245 | 60.0174 | 17.2 | 166.5007 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.4792 | 45.7127 | 60.0404 | 49.6 | 166.4846 | 62.1339 | 60.0346 | 65.8
166.4922 | 78.7017 | 60.0116 | 82 | 166.5527 | 13.8321 | 60.0174 | 17.2 | 166.509 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.4875 | 45.7131 | 60.0404 | 49.6 | 166.4932 | 62.1339 | 60.0346 | 65.8
166.5005 | 78.7004 | 60.0116 | 82 | 166.561 | 13.8372 | 60.0174 | 17.2 | 166.5173 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.4958 | 45.7135 | 60.0404 | 49.6 | 166.5015 | 62.1339 | 60.0346 | 65.8
166.5088 | 78.6991 | 60.0116 | 82 | 166.5693 | 13.8424 | 60.0174 | 17.2 | 166.5256 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5042 | 45.714 | 60.0404 | 49.6 | 166.5098 | 62.1338 | 60.0346 | 65.8
166.5172 | 78.6979 | 60.0116 | 82 | 166.5776 | 13.8476 | 60.0174 | 17.2 | 166.5339 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5125 | 45.7144 | 60.0404 | 49.6 | 166.5181 | 62.1361 | 60.0346 | 65.8
166.5255 | 78.6989 | 60.0116 | 82 | 166.5861 | 13.8528 | 60.0174 | 17.2 | 166.5422 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5208 | 45.7148 | 60.0404 | 49.6 | 166.5264 | 62.1383 | 60.0346 | 65.8
166.5338 | 78.7 | 60.0116 | 82 | 166.5944 | 13.858 | 60.0174 | 17.2 | 166.5505 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5291 | 45.7153 | 60.0404 | 49.6 | 166.5347 | 62.1399 | 60.0346 | 65.8
166.5421 | 78.7005 | 60.0116 | 82 | 166.6027 | 13.8631 | 60.0174 | 17.2 | 166.5588 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5374 | 45.7157 | 60.0404 | 49.6 | 166.543 | 62.1414 | 60.0346 | 65.8
166.5505 | 78.7009 | 60.0116 | 82 | 166.611 | 13.8715 | 60.0174 | 17.2 | 166.5674 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5457 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.5513 | 62.1426 | 60.0346 | 65.8
166.5588 | 78.7008 | 60.0116 | 82 | 166.6194 | 13.8799 | 60.0174 | 17.2 | 166.5757 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5542 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.5598 | 62.1438 | 60.0346 | 65.8
166.5671 | 78.7007 | 60.0116 | 82 | 166.6277 | 13.8774 | 60.0174 | 17.2 | 166.584 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5625 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.5681 | 62.145 | 60.0346 | 65.8
166.5755 | 78.7019 | 60.0116 | 82 | 166.636 | 13.8748 | 60.0174 | 17.2 | 166.5923 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5708 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.5764 | 62.1462 | 60.0346 | 65.8
166.5838 | 78.7031 | 60.0116 | 82 | 166.6443 | 13.8706 | 60.0174 | 17.2 | 166.6006 | 28.9174 | 60.0346 | 33.4 | 166.5791 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.5847 | 62.1474 | 60.0346 | 65.8
166.5921 | 78.708 | 60.0116 | 82 | 166.6527 | 13.8665 | 60.0174 | 17.2 | 166.6089 | 28.9175 | 60.0346 | 33.4 | 166.5874 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.593 | 62.1486 | 60.0346 | 65.8
166.6005 | 78.7129 | 60.0116 | 82 | 166.661 | 13.8658 | 60.0174 | 17.2 | 166.6172 | 28.9176 | 60.0346 | 33.4 | 166.5957 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.6013 | 62.1475 | 60.0346 | 65.8
166.6088 | 78.7154 | 60.0116 | 82 | 166.6693 | 13.8651 | 60.0174 | 17.2 | 166.6255 | 28.9177 | 60.0346 | 33.4 | 166.604 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.6096 | 62.1464 | 60.0346 | 65.8
166.6171 | 78.7179 | 60.0116 | 82 | 166.6776 | 13.8565 | 60.0174 | 17.2 | 166.6338 | 28.9179 | 60.0346 | 33.4 | 166.6123 | 45.7161 | 60.0404 | 49.6 | 166.6179 | 62.1461 | 60.0346 | 65.8
166.6255 | 78.721 | 60.0116 | 82 | 166.686 | 13.8478 | 60.0174 | 17.2 | 166.6423 | 28.9183 | 60.0346 | 33.4 | 166.6206 | 45.7159 | 60.0404 | 49.6 | 166.6262 | 62.1458 | 60.0346 | 65.8
166.6338 | 78.7242 | 60.0116 | 82 | 166.6943 | 13.8295 | 60.0174 | 17.2 | 166.6506 | 28.9187 | 60.0346 | 33.4 | 166.6289 | 45.7156 | 60.0404 | 49.6 | 166.6348 | 62.1458 | 60.0346 | 65.8
166.6421 | 78.7279 | 60.0116 | 82 | 166.7026 | 13.8112 | 60.0174 | 17.2 | 166.6589 | 28.9192 | 60.0346 | 33.4 | 166.6375 | 45.7153 | 60.0404 | 49.6 | 166.6431 | 62.1457 | 60.0346 | 65.8
166.6505 | 78.7315 | 60.0116 | 82 | 166.7109 | 13.8019 | 60.0174 | 17.2 | 166.6672 | 28.9196 | 60.0346 | 33.4 | 166.6458 | 45.715 | 60.0404 | 49.6 | 166.6514 | 62.1457 | 60.0346 | 65.8
166.6588 | 78.7352 | 60.0116 | 82 | 166.7192 | 13.7925 | 60.0174 | 17.2 | 166.6755 | 28.92 | 60.0346 | 33.4 | 166.6541 | 45.7147 | 60.0404 | 49.6 | 166.6597 | 62.1457 | 60.0346 | 65.8
166.6671 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7277 | 13.7849 | 60.0174 | 17.2 | 166.6838 | 28.9205 | 60.0346 | 33.4 | 166.6624 | 45.7144 | 60.0404 | 49.6 | 166.668 | 62.1457 | 60.0346 | 65.8
166.6754 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.736 | 13.7773 | 60.0174 | 17.2 | 166.6921 | 28.9208 | 60.0346 | 33.4 | 166.6707 | 45.714 | 60.0404 | 49.6 | 166.6763 | 62.1457 | 60.0346 | 65.8
166.6838 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7443 | 13.7662 | 60.0174 | 17.2 | 166.7004 | 28.9211 | 60.0346 | 33.4 | 166.679 | 45.7137 | 60.0404 | 49.6 | 166.6846 | 62.1467 | 60.0346 | 65.8
166.6921 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7526 | 13.7551 | 60.0174 | 17.2 | 166.7087 | 28.9214 | 60.0346 | 33.4 | 166.6873 | 45.7134 | 60.0404 | 49.6 | 166.6929 | 62.1478 | 60.0346 | 65.8
166.7004 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.761 | 13.7556 | 60.0174 | 17.2 | 166.7173 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.6956 | 45.7131 | 60.0404 | 49.6 | 166.7012 | 62.1488 | 60.0346 | 65.8
166.7088 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7693 | 13.7561 | 60.0174 | 17.2 | 166.7256 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7039 | 45.713 | 60.0404 | 49.6 | 166.7097 | 62.1498 | 60.0346 | 65.8
166.7171 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7776 | 13.765 | 60.0174 | 17.2 | 166.7339 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7124 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.718 | 62.1508 | 60.0346 | 65.8
166.7254 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.7859 | 13.7739 | 60.0174 | 17.2 | 166.7422 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7207 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7263 | 62.1518 | 60.0346 | 65.8
166.7338 | 78.7387 | 60.0116 | 82 | 166.7943 | 13.7812 | 60.0174 | 17.2 | 166.7505 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.729 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7346 | 62.1545 | 60.0346 | 65.8
166.7421 | 78.7386 | 60.0116 | 82 | 166.8026 | 13.7885 | 60.0174 | 17.2 | 166.7588 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7373 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7429 | 62.1571 | 60.0346 | 65.8
166.7504 | 78.7385 | 60.0116 | 82 | 166.8109 | 13.796 | 60.0174 | 17.2 | 166.7671 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7456 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7512 | 62.1597 | 60.0346 | 65.8
166.7588 | 78.7381 | 60.0116 | 82 | 166.8192 | 13.8035 | 60.0174 | 17.2 | 166.7754 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7539 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7595 | 62.1624 | 60.0346 | 65.8
166.7671 | 78.7376 | 60.0116 | 82 | 166.8276 | 13.8126 | 60.0174 | 17.2 | 166.7837 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7622 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7678 | 62.164 | 60.0346 | 65.8
166.7754 | 78.7372 | 60.0116 | 82 | 166.8359 | 13.8217 | 60.0174 | 17.2 | 166.7922 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7705 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7761 | 62.1656 | 60.0346 | 65.8
166.7838 | 78.7367 | 60.0116 | 82 | 166.8442 | 13.8289 | 60.0174 | 17.2 | 166.8005 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7788 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.7847 | 62.1672 | 60.0346 | 65.8
166.7921 | 78.7362 | 60.0116 | 82 | 166.8525 | 13.836 | 60.0174 | 17.2 | 166.8088 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7874 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.793 | 62.1689 | 60.0346 | 65.8
166.8004 | 78.7357 | 60.0116 | 82 | 166.861 | 13.8412 | 60.0174 | 17.2 | 166.8171 | 28.9217 | 60.0346 | 33.4 | 166.7957 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8013 | 62.1709 | 60.0346 | 65.8
166.8087 | 78.7358 | 60.0116 | 82 | 166.8693 | 13.8465 | 60.0174 | 17.2 | 166.8254 | 28.922 | 60.0346 | 33.4 | 166.804 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8096 | 62.1729 | 60.0346 | 65.8
166.8171 | 78.7359 | 60.0116 | 82 | 166.8776 | 13.8532 | 60.0174 | 17.2 | 166.8337 | 28.9222 | 60.0346 | 33.4 | 166.8123 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8179 | 62.1734 | 60.0346 | 65.8
166.8254 | 78.736 | 60.0116 | 82 | 166.8859 | 13.86 | 60.0174 | 17.2 | 166.842 | 28.9224 | 60.0346 | 33.4 | 166.8206 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8262 | 62.1738 | 60.0346 | 65.8
166.8337 | 78.7362 | 60.0116 | 82 | 166.8943 | 13.8692 | 60.0174 | 17.2 | 166.8503 | 28.9227 | 60.0346 | 33.4 | 166.8289 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8345 | 62.1742 | 60.0346 | 65.8
166.8421 | 78.7366 | 60.0116 | 82 | 166.9026 | 13.8785 | 60.0174 | 17.2 | 166.8589 | 28.9229 | 60.0346 | 33.4 | 166.8372 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8428 | 62.1746 | 60.0346 | 65.8
166.8504 | 78.7371 | 60.0116 | 82 | 166.9109 | 13.8861 | 60.0174 | 17.2 | 166.8672 | 28.9231 | 60.0346 | 33.4 | 166.8455 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8511 | 62.1751 | 60.0346 | 65.8
166.8587 | 78.738 | 60.0116 | 82 | 166.9192 | 13.8938 | 60.0174 | 17.2 | 166.8755 | 28.9251 | 60.0346 | 33.4 | 166.8538 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8596 | 62.1755 | 60.0346 | 65.8
166.8671 | 78.7388 | 60.0116 | 82 | 166.9276 | 13.9013 | 60.0174 | 17.2 | 166.8838 | 28.927 | 60.0346 | 33.4 | 166.8623 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8679 | 62.1759 | 60.0346 | 65.8
166.8754 | 78.7387 | 60.0116 | 82 | 166.9359 | 13.9088 | 60.0174 | 17.2 | 166.8921 | 28.929 | 60.0346 | 33.4 | 166.8706 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8762 | 62.1763 | 60.0346 | 65.8
166.8837 | 78.7387 | 60.0116 | 82 | 166.9442 | 13.9113 | 60.0174 | 17.2 | 166.9004 | 28.9309 | 60.0346 | 33.4 | 166.8789 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8845 | 62.1767 | 60.0346 | 65.8
166.8921 | 78.7389 | 60.0116 | 82 | 166.9525 | 13.9137 | 60.0174 | 17.2 | 166.9087 | 28.9327 | 60.0346 | 33.4 | 166.8872 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.8928 | 62.1771 | 60.0346 | 65.8
166.9004 | 78.7392 | 60.0116 | 82 | 166.9609 | 13.9146 | 60.0174 | 17.2 | 166.917 | 28.9344 | 60.0346 | 33.4 | 166.8955 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9011 | 62.178 | 60.0346 | 65.8
166.9088 | 78.7401 | 60.0116 | 82 | 166.9692 | 13.9155 | 60.0174 | 17.2 | 166.9253 | 28.9361 | 60.0346 | 33.4 | 166.9038 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9094 | 62.1788 | 60.0346 | 65.8
166.9171 | 78.7411 | 60.0116 | 82 | 166.9775 | 13.9164 | 60.0174 | 17.2 | 166.9338 | 28.9378 | 60.0346 | 33.4 | 166.9121 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9177 | 62.1796 | 60.0346 | 65.8
166.9254 | 78.7421 | 60.0116 | 82 | 166.9858 | 13.9173 | 60.0174 | 17.2 | 166.9421 | 28.9395 | 60.0346 | 33.4 | 166.9204 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9263 | 62.1805 | 60.0346 | 65.8
166.9337 | 78.7431 | 60.0116 | 82 | 166.9943 | 13.9122 | 60.0174 | 17.2 | 166.9504 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9287 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9346 | 62.1802 | 60.0346 | 65.8
166.9421 | 78.7437 | 60.0116 | 82 | 167.0026 | 13.9072 | 60.0174 | 17.2 | 166.9587 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9373 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9429 | 62.18 | 60.0346 | 65.8
166.9504 | 78.7444 | 60.0116 | 82 | 167.0109 | 13.8918 | 60.0174 | 17.2 | 166.967 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9456 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9512 | 62.1798 | 60.0346 | 65.8
166.9587 | 78.7459 | 60.0116 | 82 | 167.0192 | 13.8765 | 60.0174 | 17.2 | 166.9753 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9539 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9595 | 62.1796 | 60.0346 | 65.8
166.9671 | 78.7475 | 60.0116 | 82 | 167.0276 | 13.8662 | 60.0174 | 17.2 | 166.9836 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9622 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9678 | 62.1789 | 60.0346 | 65.8
166.9754 | 78.7493 | 60.0116 | 82 | 167.0359 | 13.8559 | 60.0174 | 17.2 | 166.9919 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9705 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9761 | 62.1783 | 60.0346 | 65.8
166.9837 | 78.7511 | 60.0116 | 82 | 167.0442 | 13.8473 | 60.0174 | 17.2 | 167.0002 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9788 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9844 | 62.1772 | 60.0346 | 65.8
166.9921 | 78.7521 | 60.0116 | 82 | 167.0525 | 13.8388 | 60.0174 | 17.2 | 167.0088 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9871 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 166.9927 | 62.1762 | 60.0346 | 65.8
167.0004 | 78.7531 | 60.0116 | 82 | 167.0609 | 13.8292 | 60.0174 | 17.2 | 167.0171 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 166.9954 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0012 | 62.1751 | 60.0346 | 65.8
167.0087 | 78.7542 | 60.0116 | 82 | 167.0692 | 13.8197 | 60.0174 | 17.2 | 167.0254 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0037 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0095 | 62.1741 | 60.0346 | 65.8
167.0171 | 78.7552 | 60.0116 | 82 | 167.0775 | 13.816 | 60.0174 | 17.2 | 167.0337 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0122 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0178 | 62.174 | 60.0346 | 65.8
167.0254 | 78.7575 | 60.0116 | 82 | 167.0858 | 13.8124 | 60.0174 | 17.2 | 167.042 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0205 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0261 | 62.1739 | 60.0346 | 65.8
167.0337 | 78.7598 | 60.0116 | 82 | 167.0942 | 13.8175 | 60.0174 | 17.2 | 167.0503 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0288 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0344 | 62.1736 | 60.0346 | 65.8
167.0421 | 78.7617 | 60.0116 | 82 | 167.1025 | 13.8225 | 60.0174 | 17.2 | 167.0586 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0371 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.0427 | 62.1733 | 60.0346 | 65.8
167.0504 | 78.7636 | 60.0116 | 82 | 167.1108 | 13.8306 | 60.0174 | 17.2 | 167.0669 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0454 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.051 | 62.1729 | 60.0346 | 65.8
167.0587 | 78.7657 | 60.0116 | 82 | 167.1191 | 13.8388 | 60.0174 | 17.2 | 167.0752 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0537 | 45.7125 | 60.0404 | 49.6 | 167.0593 | 62.1726 | 60.0346 | 65.8
167.067 | 78.7678 | 60.0116 | 82 | 167.1276 | 13.8472 | 60.0174 | 17.2 | 167.0837 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.062 | 45.7122 | 60.0404 | 49.6 | 167.0676 | 62.1721 | 60.0346 | 65.8
167.0754 | 78.77 | 60.0116 | 82 | 167.1359 | 13.8557 | 60.0174 | 17.2 | 167.092 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0703 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 167.0762 | 62.1716 | 60.0346 | 65.8
167.0837 | 78.7721 | 60.0116 | 82 | 167.1442 | 13.8607 | 60.0174 | 17.2 | 167.1003 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0786 | 45.7115 | 60.0404 | 49.6 | 167.0845 | 62.1711 | 60.0346 | 65.8
167.092 | 78.7747 | 60.0116 | 82 | 167.1525 | 13.8658 | 60.0174 | 17.2 | 167.1086 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0872 | 45.7118 | 60.0404 | 49.6 | 167.0928 | 62.1705 | 60.0346 | 65.8
167.1004 | 78.7773 | 60.0116 | 82 | 167.1609 | 13.8747 | 60.0174 | 17.2 | 167.1169 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.0955 | 45.7122 | 60.0404 | 49.6 | 167.1011 | 62.1701 | 60.0346 | 65.8
167.1087 | 78.7787 | 60.0116 | 82 | 167.1692 | 13.8836 | 60.0174 | 17.2 | 167.1252 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1038 | 45.7126 | 60.0404 | 49.6 | 167.1094 | 62.1697 | 60.0346 | 65.8
167.117 | 78.78 | 60.0116 | 82 | 167.1775 | 13.886 | 60.0174 | 17.2 | 167.1335 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1121 | 45.7129 | 60.0404 | 49.6 | 167.1177 | 62.1695 | 60.0346 | 65.8
167.1254 | 78.7818 | 60.0116 | 82 | 167.1858 | 13.8884 | 60.0174 | 17.2 | 167.1418 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1204 | 45.7133 | 60.0404 | 49.6 | 167.126 | 62.1693 | 60.0346 | 65.8
167.1337 | 78.7835 | 60.0116 | 82 | 167.1942 | 13.8901 | 60.0174 | 17.2 | 167.1501 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1287 | 45.7137 | 60.0404 | 49.6 | 167.1343 | 62.169 | 60.0346 | 65.8
167.142 | 78.7844 | 60.0116 | 82 | 167.2025 | 13.8918 | 60.0174 | 17.2 | 167.1587 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.137 | 45.7144 | 60.0404 | 49.6 | 167.1426 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.1504 | 78.7852 | 60.0116 | 82 | 167.2108 | 13.8915 | 60.0174 | 17.2 | 167.167 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1453 | 45.7151 | 60.0404 | 49.6 | 167.1511 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.1587 | 78.7864 | 60.0116 | 82 | 167.2191 | 13.8912 | 60.0174 | 17.2 | 167.1753 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1536 | 45.7158 | 60.0404 | 49.6 | 167.1594 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.167 | 78.7876 | 60.0116 | 82 | 167.2275 | 13.8894 | 60.0116 | 17.2 | 167.1836 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1621 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.1677 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.1754 | 78.7883 | 60.0116 | 82 | 167.2358 | 13.8876 | 60.0116 | 17.2 | 167.1919 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1704 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.176 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.1837 | 78.789 | 60.0116 | 82 | 167.2441 | 13.882 | 60.0116 | 17.2 | 167.2002 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1787 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.1843 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.192 | 78.7901 | 60.0116 | 82 | 167.2524 | 13.8764 | 60.0116 | 17.2 | 167.2085 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.187 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.1926 | 62.1688 | 60.0346 | 65.8
167.2003 | 78.7912 | 60.0116 | 82 | 167.2609 | 13.8774 | 60.0116 | 17.2 | 167.2168 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.1953 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.2009 | 62.1682 | 60.0346 | 65.8
167.2087 | 78.7923 | 60.0116 | 82 | 167.2692 | 13.8783 | 60.0116 | 17.2 | 167.2253 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2036 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.2092 | 62.1676 | 60.0346 | 65.8
167.217 | 78.7934 | 60.0116 | 82 | 167.2775 | 13.8769 | 60.0116 | 17.2 | 167.2336 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2119 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.2175 | 62.167 | 60.0346 | 65.8
167.2253 | 78.7942 | 60.0116 | 82 | 167.2858 | 13.8754 | 60.0116 | 17.2 | 167.2419 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2202 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.2261 | 62.1664 | 60.0346 | 65.8
167.2337 | 78.7949 | 60.0116 | 82 | 167.2942 | 13.8739 | 60.0116 | 17.2 | 167.2502 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2285 | 45.7165 | 60.0404 | 49.6 | 167.2344 | 62.1658 | 60.0346 | 65.8
167.242 | 78.7968 | 60.0116 | 82 | 167.3025 | 13.8725 | 60.0116 | 17.2 | 167.2585 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2371 | 45.7169 | 60.0404 | 49.6 | 167.2427 | 62.1652 | 60.0346 | 65.8
167.2503 | 78.7987 | 60.0116 | 82 | 167.3108 | 13.8737 | 60.0116 | 17.2 | 167.2668 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2454 | 45.7172 | 60.0404 | 49.6 | 167.251 | 62.1641 | 60.0346 | 65.8
167.2587 | 78.802 | 60.0116 | 82 | 167.3191 | 13.875 | 60.0116 | 17.2 | 167.2751 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2537 | 45.7175 | 60.0404 | 49.6 | 167.2593 | 62.1631 | 60.0346 | 65.8
167.267 | 78.8053 | 60.0116 | 82 | 167.3275 | 13.8763 | 60.0116 | 17.2 | 167.2834 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.262 | 45.7178 | 60.0404 | 49.6 | 167.2676 | 62.162 | 60.0346 | 65.8
167.2753 | 78.8081 | 60.0116 | 82 | 167.3358 | 13.8776 | 60.0116 | 17.2 | 167.2917 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2703 | 45.7181 | 60.0404 | 49.6 | 167.2759 | 62.161 | 60.0346 | 65.8
167.2837 | 78.811 | 60.0116 | 82 | 167.3441 | 13.8789 | 60.0116 | 17.2 | 167.3003 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2786 | 45.7184 | 60.0404 | 49.6 | 167.2842 | 62.1605 | 60.0346 | 65.8
167.292 | 78.8151 | 60.0116 | 82 | 167.3524 | 13.8802 | 60.0116 | 17.2 | 167.3086 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2869 | 45.7185 | 60.0404 | 49.6 | 167.2927 | 62.1601 | 60.0346 | 65.8
167.3003 | 78.8193 | 60.0116 | 82 | 167.3608 | 13.8815 | 60.0116 | 17.2 | 167.3169 | 28.9413 | 60.0346 | 33.4 | 167.2952 | 45.7186 | 60.0404 | 49.6 | 167.301 | 62.1596 | 60.0346 | 65.8
167.3087 | 78.8241 | 60.0116 | 82 | 167.3691 | 13.8828 | 60.0116 | 17.2 | 167.3252 | 28.9414 | 60.0346 | 33.4 | 167.3035 | 45.7186 | 60.0404 | 49.6 | 167.3093 | 62.1592 | 60.0346 | 65.8
167.317 | 78.8289 | 60.0116 | 82 | 167.3774 | 13.8853 | 60.0116 | 17.2 | 167.3335 | 28.9415 | 60.0346 | 33.4 | 167.312 | 45.7187 | 60.0404 | 49.6 | 167.3176 | 62.1588 | 60.0346 | 65.8
167.3253 | 78.8322 | 60.0116 | 82 | 167.3857 | 13.8879 | 60.0116 | 17.2 | 167.3418 | 28.9416 | 60.0346 | 33.4 | 167.3203 | 45.7185 | 60.0404 | 49.6 | 167.3259 | 62.1584 | 60.0346 | 65.8
167.3336 | 78.8354 | 60.0116 | 82 | 167.3942 | 13.8891 | 60.0116 | 17.2 | 167.3501 | 28.9417 | 60.0346 | 33.4 | 167.3286 | 45.7182 | 60.0404 | 49.6 | 167.3342 | 62.1617 | 60.0346 | 65.8
167.342 | 78.8374 | 60.0116 | 82 | 167.4025 | 13.8903 | 60.0116 | 17.2 | 167.3584 | 28.9422 | 60.0346 | 33.4 | 167.3369 | 45.7178 | 60.0404 | 49.6 | 167.3425 | 62.1649 | 60.0346 | 65.8
167.3503 | 78.8393 | 60.0116 | 82 | 167.4108 | 13.8916 | 60.0116 | 17.2 | 167.3667 | 28.9427 | 60.0346 | 33.4 | 167.3452 | 45.7174 | 60.0404 | 49.6 | 167.3508 | 62.1687 | 60.0346 | 65.8
167.3586 | 78.8412 | 60.0116 | 82 | 167.4191 | 13.8928 | 60.0116 | 17.2 | 167.3752 | 28.9433 | 60.0346 | 33.4 | 167.3535 | 45.7171 | 60.0462 | 49.6 | 167.3591 | 62.1725 | 60.0346 | 65.8
167.367 | 78.8431 | 60.0116 | 82 | 167.4275 | 13.8941 | 60.0116 | 17.2 | 167.3835 | 28.9438 | 60.0346 | 33.4 | 167.3618 | 45.7167 | 60.0462 | 49.6 | 167.3677 | 62.1763 | 60.0346 | 65.8
167.3753 | 78.8438 | 60.0116 | 82 | 167.4358 | 13.8953 | 60.0116 | 17.2 | 167.3918 | 28.9444 | 60.0404 | 33.4 | 167.3701 | 45.7188 | 60.0462 | 49.6 | 167.376 | 62.1801 | 60.0346 | 65.8
167.3836 | 78.8445 | 60.0116 | 82 | 167.4441 | 13.8983 | 60.0116 | 17.2 | 167.4001 | 28.9449 | 60.0404 | 33.4 | 167.3784 | 45.7209 | 60.0462 | 49.6 | 167.3843 | 62.1839 | 60.0346 | 65.8
167.392 | 78.8435 | 60.0116 | 82 | 167.4524 | 13.9013 | 60.0116 | 17.2 | 167.4084 | 28.9453 | 60.0404 | 33.4 | 167.387 | 45.723 | 60.0462 | 49.6 | 167.3926 | 62.1877 | 60.0346 | 65.8
167.4003 | 78.8426 | 60.0116 | 82 | 167.4608 | 13.9031 | 60.0116 | 17.2 | 167.4167 | 28.9458 | 60.0404 | 33.4 | 167.3953 | 45.7251 | 60.0462 | 49.6 | 167.4009 | 62.1914 | 60.0346 | 65.8
167.4086 | 78.8428 | 60.0116 | 82 | 167.4691 | 13.9049 | 60.0116 | 17.2 | 167.425 | 28.9462 | 60.0404 | 33.4 | 167.4036 | 45.7272 | 60.0462 | 49.6 | 167.4092 | 62.1951 | 60.0346 | 65.8
167.417 | 78.843 | 60.0116 | 82 | 167.4774 | 13.9067 | 60.0116 | 17.2 | 167.4333 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4119 | 45.7293 | 60.0462 | 49.6 | 167.4175 | 62.1957 | 60.0346 | 65.8
167.4253 | 78.8432 | 60.0116 | 82 | 167.4857 | 13.9084 | 60.0116 | 17.2 | 167.4417 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4202 | 45.7315 | 60.0462 | 49.6 | 167.4258 | 62.1963 | 60.0346 | 65.8
167.4336 | 78.8434 | 60.0116 | 82 | 167.4941 | 13.9102 | 60.0116 | 17.2 | 167.4502 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4285 | 45.7338 | 60.0462 | 49.6 | 167.4341 | 62.1963 | 60.0346 | 65.8
167.442 | 78.8436 | 60.0116 | 82 | 167.5024 | 13.9119 | 60.0116 | 17.2 | 167.4585 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4368 | 45.736 | 60.0462 | 49.6 | 167.4426 | 62.1963 | 60.0346 | 65.8
167.4503 | 78.8438 | 60.0116 | 82 | 167.5107 | 13.9137 | 60.0116 | 17.2 | 167.4668 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4451 | 45.7382 | 60.0462 | 49.6 | 167.4509 | 62.1975 | 60.0346 | 65.8
167.4586 | 78.8432 | 60.0116 | 82 | 167.519 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.4751 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4534 | 45.7373 | 60.0462 | 49.6 | 167.4592 | 62.1987 | 60.0346 | 65.8
167.4669 | 78.8427 | 60.0116 | 82 | 167.5275 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.4834 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4617 | 45.7363 | 60.0462 | 49.6 | 167.4675 | 62.2 | 60.0346 | 65.8
167.4753 | 78.8419 | 60.0116 | 82 | 167.5358 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.4917 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4702 | 45.7346 | 60.0462 | 49.6 | 167.4758 | 62.2012 | 60.0346 | 65.8
167.4836 | 78.8412 | 60.0116 | 82 | 167.5441 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.5 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4785 | 45.7328 | 60.0462 | 49.6 | 167.4841 | 62.2025 | 60.0346 | 65.8
167.4919 | 78.8394 | 60.0116 | 82 | 167.5524 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.5083 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4868 | 45.7311 | 60.0462 | 49.6 | 167.4924 | 62.2037 | 60.0346 | 65.8
167.5003 | 78.8376 | 60.0116 | 82 | 167.5608 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.5166 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.4951 | 45.7293 | 60.0462 | 49.6 | 167.5007 | 62.2055 | 60.0346 | 65.8
167.5086 | 78.8343 | 60.0116 | 82 | 167.5691 | 13.9154 | 60.0116 | 17.2 | 167.5251 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5034 | 45.7275 | 60.0462 | 49.6 | 167.509 | 62.2072 | 60.0346 | 65.8
167.517 | 78.8311 | 60.0116 | 82 | 167.5774 | 13.9123 | 60.0116 | 17.2 | 167.5334 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5117 | 45.7258 | 60.0462 | 49.6 | 167.5176 | 62.2089 | 60.0346 | 65.8
167.5253 | 78.8278 | 60.0116 | 82 | 167.5857 | 13.9091 | 60.0116 | 17.2 | 167.5417 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.52 | 45.724 | 60.0462 | 49.6 | 167.5259 | 62.2107 | 60.0346 | 65.8
167.5336 | 78.8246 | 60.0116 | 82 | 167.5941 | 13.906 | 60.0116 | 17.2 | 167.55 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5283 | 45.7222 | 60.0462 | 49.6 | 167.5342 | 62.2112 | 60.0346 | 65.8
167.542 | 78.8221 | 60.0116 | 82 | 167.6024 | 13.9028 | 60.0116 | 17.2 | 167.5583 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5366 | 45.7214 | 60.0462 | 49.6 | 167.5425 | 62.2116 | 60.0346 | 65.8
167.5503 | 78.8196 | 60.0116 | 82 | 167.6107 | 13.8997 | 60.0116 | 17.2 | 167.5667 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5452 | 45.7206 | 60.0462 | 49.6 | 167.5508 | 62.2121 | 60.0346 | 65.8
167.5586 | 78.8184 | 60.0116 | 82 | 167.619 | 13.8965 | 60.0116 | 17.2 | 167.575 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5535 | 45.721 | 60.0462 | 49.6 | 167.5591 | 62.2126 | 60.0346 | 65.8
167.567 | 78.8172 | 60.0116 | 82 | 167.6274 | 13.8949 | 60.0116 | 17.2 | 167.5833 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5618 | 45.7213 | 60.0462 | 49.6 | 167.5674 | 62.2131 | 60.0346 | 65.8
167.5753 | 78.8167 | 60.0116 | 82 | 167.6357 | 13.8933 | 60.0116 | 17.2 | 167.5916 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5701 | 45.7242 | 60.0462 | 49.6 | 167.5757 | 62.2135 | 60.0346 | 65.8
167.5836 | 78.8161 | 60.0116 | 82 | 167.644 | 13.8917 | 60.0116 | 17.2 | 167.6001 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5784 | 45.7271 | 60.0462 | 49.6 | 167.584 | 62.2135 | 60.0346 | 65.8
167.5919 | 78.817 | 60.0116 | 82 | 167.6523 | 13.8901 | 60.0116 | 17.2 | 167.6084 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.5867 | 45.7303 | 60.0462 | 49.6 | 167.5925 | 62.2135 | 60.0346 | 65.8
167.6003 | 78.8179 | 60.0116 | 82 | 167.6608 | 13.8917 | 60.0116 | 17.2 | 167.6167 | 28.9467 | 60.0404 | 33.4 | 167.595 | 45.7334 | 60.0462 | 49.6 | 167.6008 | 62.2135 | 60.0346 | 65.8
167.6086 | 78.8188 | 60.0116 | 82 | 167.6691 | 13.8932 | 60.0116 | 17.2 | 167.625 | 28.9465 | 60.0404 | 33.4 | 167.6033 | 45.7366 | 60.0462 | 49.6 | 167.6091 | 62.2135 | 60.0346 | 65.8
167.6169 | 78.8197 | 60.0116 | 82 | 167.6774 | 13.8948 | 60.0116 | 17.2 | 167.6333 | 28.9464 | 60.0404 | 33.4 | 167.6116 | 45.7397 | 60.0462 | 49.6 | 167.6174 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6253 | 78.8206 | 60.0116 | 82 | 167.6857 | 13.8963 | 60.0116 | 17.2 | 167.6416 | 28.9462 | 60.0404 | 33.4 | 167.6201 | 45.7465 | 60.0462 | 49.6 | 167.6257 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6336 | 78.8214 | 60.0116 | 82 | 167.6941 | 13.8979 | 60.0116 | 17.2 | 167.6499 | 28.946 | 60.0404 | 33.4 | 167.6284 | 45.7533 | 60.0462 | 49.6 | 167.634 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6419 | 78.8221 | 60.0116 | 82 | 167.7024 | 13.8994 | 60.0116 | 17.2 | 167.6582 | 28.9456 | 60.0404 | 33.4 | 167.6367 | 45.7635 | 60.0462 | 49.6 | 167.6423 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6503 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7107 | 13.901 | 60.0116 | 17.2 | 167.6665 | 28.9451 | 60.0404 | 33.4 | 167.645 | 45.7738 | 60.0462 | 49.6 | 167.6506 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6586 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7191 | 13.9027 | 60.0116 | 17.2 | 167.675 | 28.9442 | 60.0404 | 33.4 | 167.6533 | 45.7815 | 60.0462 | 49.6 | 167.6592 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6669 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7274 | 13.9043 | 60.0116 | 17.2 | 167.6833 | 28.9433 | 60.0404 | 33.4 | 167.6616 | 45.7893 | 60.0462 | 49.6 | 167.6675 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6753 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7357 | 13.9058 | 60.0116 | 17.2 | 167.6917 | 28.951 | 60.0404 | 33.4 | 167.6699 | 45.7968 | 60.0462 | 49.6 | 167.6758 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6836 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.744 | 13.9074 | 60.0116 | 17.2 | 167.7 | 28.9587 | 60.0404 | 33.4 | 167.6782 | 45.8043 | 60.0462 | 49.6 | 167.6841 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.6919 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7524 | 13.909 | 60.0116 | 17.2 | 167.7083 | 28.9719 | 60.0404 | 33.4 | 167.6865 | 45.8121 | 60.0462 | 49.6 | 167.6924 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.7003 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7607 | 13.9124 | 60.0116 | 17.2 | 167.7166 | 28.9852 | 60.0404 | 33.4 | 167.6948 | 45.8199 | 60.0462 | 49.6 | 167.7007 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.7086 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.769 | 13.9157 | 60.0116 | 17.2 | 167.7249 | 28.9985 | 60.0404 | 33.4 | 167.7034 | 45.8241 | 60.0462 | 49.6 | 167.709 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.7169 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7773 | 13.9178 | 60.0116 | 17.2 | 167.7332 | 29.0117 | 60.0404 | 33.4 | 167.7117 | 45.8282 | 60.0462 | 49.6 | 167.7173 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.7253 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7858 | 13.9199 | 60.0116 | 17.2 | 167.7415 | 29.0253 | 60.0404 | 33.4 | 167.72 | 45.8282 | 60.0462 | 49.6 | 167.7256 | 62.2134 | 60.0346 | 65.8
167.7336 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.7941 | 13.9204 | 60.0116 | 17.2 | 167.75 | 29.0389 | 60.0404 | 33.4 | 167.7283 | 45.8282 | 60.0462 | 49.6 | 167.7341 | 62.214 | 60.0346 | 65.8
167.7419 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.8024 | 13.9209 | 60.0116 | 17.2 | 167.7583 | 29.0529 | 60.0404 | 33.4 | 167.7366 | 45.8281 | 60.0462 | 49.6 | 167.7424 | 62.2146 | 60.0346 | 65.8
167.7502 | 78.8228 | 60.0116 | 82 | 167.8107 | 13.9176 | 60.0116 | 17.2 | 167.7666 | 29.0669 | 60.0404 | 33.4 | 167.7449 | 45.828 | 60.0462 | 49.6 | 167.7507 | 62.2152 | 60.0346 | 65.8
167.7586 | 78.8234 | 60.0116 | 82 | 167.8191 | 13.9143 | 60.0116 | 17.2 | 167.7749 | 29.0723 | 60.0404 | 33.4 | 167.7532 | 45.8273 | 60.0462 | 49.6 | 167.759 | 62.2157 | 60.0346 | 65.8
167.7669 | 78.8239 | 60.0116 | 82 | 167.8274 | 13.911 | 60.0116 | 17.2 | 167.7832 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.7615 | 45.8267 | 60.0462 | 49.6 | 167.7673 | 62.2163 | 60.0346 | 65.8
167.7752 | 78.8241 | 60.0116 | 82 | 167.8357 | 13.9077 | 60.0116 | 17.2 | 167.7915 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.7698 | 45.8258 | 60.0462 | 49.6 | 167.7756 | 62.2169 | 60.0346 | 65.8
167.7836 | 78.8243 | 60.0116 | 82 | 167.844 | 13.9027 | 60.0116 | 17.2 | 167.7998 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.7783 | 45.8249 | 60.0462 | 49.6 | 167.7839 | 62.2175 | 60.0346 | 65.8
167.7919 | 78.8255 | 60.0116 | 82 | 167.8524 | 13.8977 | 60.0116 | 17.2 | 167.8081 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.7866 | 45.824 | 60.0462 | 49.6 | 167.7922 | 62.2181 | 60.0346 | 65.8
167.8002 | 78.8266 | 60.0116 | 82 | 167.8607 | 13.8954 | 60.0116 | 17.2 | 167.8164 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.7949 | 45.8231 | 60.0462 | 49.6 | 167.8005 | 62.2186 | 60.0346 | 65.8
167.8086 | 78.8278 | 60.0116 | 82 | 167.869 | 13.893 | 60.0116 | 17.2 | 167.825 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8032 | 45.8225 | 60.0462 | 49.6 | 167.8091 | 62.2192 | 60.0346 | 65.8
167.8169 | 78.8289 | 60.0116 | 82 | 167.8773 | 13.8906 | 60.0116 | 17.2 | 167.8333 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8115 | 45.822 | 60.0462 | 49.6 | 167.8174 | 62.2192 | 60.0346 | 65.8
167.8252 | 78.8301 | 60.0116 | 82 | 167.8857 | 13.8882 | 60.0116 | 17.2 | 167.8416 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8198 | 45.8227 | 60.0462 | 49.6 | 167.8257 | 62.2192 | 60.0346 | 65.8
167.8336 | 78.8312 | 60.0116 | 82 | 167.894 | 13.8914 | 60.0116 | 17.2 | 167.8499 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8281 | 45.8234 | 60.0462 | 49.6 | 167.834 | 62.2192 | 60.0346 | 65.8
167.8419 | 78.835 | 60.0116 | 82 | 167.9023 | 13.8946 | 60.0116 | 17.2 | 167.8582 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8364 | 45.8255 | 60.0462 | 49.6 | 167.8423 | 62.2192 | 60.0346 | 65.8
167.8502 | 78.8388 | 60.0116 | 82 | 167.9106 | 13.8997 | 60.0116 | 17.2 | 167.8665 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8447 | 45.8276 | 60.0462 | 49.6 | 167.8506 | 62.2184 | 60.0346 | 65.8
167.8586 | 78.8435 | 60.0116 | 82 | 167.9191 | 13.9048 | 60.0116 | 17.2 | 167.8748 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8533 | 45.8294 | 60.0462 | 49.6 | 167.8589 | 62.2175 | 60.0346 | 65.8
167.8669 | 78.8482 | 60.0116 | 82 | 167.9274 | 13.9099 | 60.0116 | 17.2 | 167.8831 | 29.0778 | 60.0404 | 33.4 | 167.8616 | 45.8312 | 60.0462 | 49.6 | 167.8672 | 62.2161 | 60.0346 | 65.8
167.8752 | 78.852 | 60.0116 | 82 | 167.9357 | 13.915 | 60.0116 | 17.2 | 167.8914 | 29.0776 | 60.0404 | 33.4 | 167.8699 | 45.8336 | 60.0462 | 49.6 | 167.8755 | 62.2147 | 60.0346 | 65.8
167.8835 | 78.8558 | 60.0116 | 82 | 167.944 | 13.9204 | 60.0116 | 17.2 | 167.8999 | 29.0774 | 60.0404 | 33.4 | 167.8782 | 45.836 | 60.0462 | 49.6 | 167.884 | 62.2205 | 60.0346 | 65.8
167.8919 | 78.8595 | 60.0116 | 82 | 167.9524 | 13.9259 | 60.0116 | 17.2 | 167.9082 | 29.0773 | 60.0404 | 33.4 | 167.8865 | 45.8385 | 60.0462 | 49.6 | 167.8923 | 62.2264 | 60.0346 | 65.8
167.9002 | 78.8633 | 60.0116 | 82 | 167.9607 | 13.9313 | 60.0116 | 17.2 | 167.9165 | 29.0771 | 60.0404 | 33.4 | 167.8948 | 45.8411 | 60.0462 | 49.6 | 167.9006 | 62.2323 | 60.0346 | 65.8
167.9085 | 78.8671 | 60.0116 | 82 | 167.969 | 13.9367 | 60.0116 | 17.2 | 167.9248 | 29.077 | 60.0404 | 33.4 | 167.9031 | 45.8424 | 60.0462 | 49.6 | 167.9089 | 62.2382 | 60.0346 | 65.8
167.9169 | 78.8709 | 60.0116 | 82 | 167.9773 | 13.9404 | 60.0116 | 17.2 | 167.9331 | 29.0768 | 60.0404 | 33.4 | 167.9114 | 45.8437 | 60.0462 | 49.6 | 167.9172 | 62.2441 | 60.0346 | 65.8
167.9252 | 78.8715 | 60.0116 | 82 | 167.9857 | 13.9441 | 60.0116 | 17.2 | 167.9414 | 29.0767 | 60.0404 | 33.4 | 167.9197 | 45.8445 | 60.0462 | 49.6 | 167.9255 | 62.25 | 60.0346 | 65.8
167.9335 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 167.994 | 13.9495 | 60.0116 | 17.2 | 167.9497 | 29.0765 | 60.0404 | 33.4 | 167.928 | 45.8453 | 60.0462 | 49.6 | 167.9338 | 62.2567 | 60.0346 | 65.8
167.9419 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0023 | 13.9549 | 60.0116 | 17.2 | 167.958 | 29.0764 | 60.0404 | 33.4 | 167.9365 | 45.8464 | 60.0462 | 49.6 | 167.9421 | 62.2634 | 60.0346 | 65.8
167.9502 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0106 | 13.9603 | 60.0116 | 17.2 | 167.9663 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9448 | 45.8474 | 60.0462 | 49.6 | 167.9504 | 62.2707 | 60.0346 | 65.8
167.9585 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.019 | 13.9657 | 60.0116 | 17.2 | 167.9749 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9531 | 45.8481 | 60.0462 | 49.6 | 167.959 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
167.9669 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0273 | 13.9708 | 60.0116 | 17.2 | 167.9832 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9614 | 45.8488 | 60.0462 | 49.6 | 167.9673 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
167.9752 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0356 | 13.9759 | 60.0116 | 17.2 | 167.9915 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9697 | 45.8493 | 60.0462 | 49.6 | 167.9756 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
167.9835 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0439 | 13.9809 | 60.0116 | 17.2 | 167.9998 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.978 | 45.8498 | 60.0462 | 49.6 | 167.9839 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
167.9919 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0524 | 13.986 | 60.0116 | 17.2 | 168.0081 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9863 | 45.8484 | 60.0462 | 49.6 | 167.9922 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0002 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0607 | 13.9911 | 60.0116 | 17.2 | 168.0164 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 167.9946 | 45.847 | 60.0462 | 49.6 | 168.0005 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0085 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.069 | 13.9962 | 60.0116 | 17.2 | 168.0247 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0029 | 45.8452 | 60.0462 | 49.6 | 168.0088 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0168 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0773 | 13.9991 | 60.0116 | 17.2 | 168.033 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0115 | 45.8434 | 60.0462 | 49.6 | 168.0171 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0252 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.0857 | 14.0019 | 60.0116 | 17.2 | 168.0413 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0198 | 45.8414 | 60.0404 | 49.6 | 168.0256 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0335 | 78.872 | 60.0116 | 82 | 168.094 | 14.0087 | 60.0116 | 17.2 | 168.0498 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0281 | 45.8393 | 60.0404 | 49.6 | 168.0339 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0418 | 78.8714 | 60.0116 | 82 | 168.1023 | 14.0154 | 60.0116 | 17.2 | 168.0581 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0364 | 45.8377 | 60.0404 | 49.6 | 168.0422 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0502 | 78.8707 | 60.0116 | 82 | 168.1106 | 14.0145 | 60.0116 | 17.2 | 168.0664 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0447 | 45.836 | 60.0404 | 49.6 | 168.0505 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0585 | 78.8703 | 60.0116 | 82 | 168.119 | 14.0136 | 60.0116 | 17.2 | 168.0747 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.053 | 45.8344 | 60.0404 | 49.6 | 168.0588 | 62.2781 | 60.0346 | 65.8
168.0668 | 78.8699 | 60.0116 | 82 | 168.1273 | 14.0083 | 60.0116 | 17.2 | 168.083 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0613 | 45.8327 | 60.0404 | 49.6 | 168.0671 | 62.2818 | 60.0346 | 65.8
168.0752 | 78.8695 | 60.0116 | 82 | 168.1356 | 14.0031 | 60.0116 | 17.2 | 168.0913 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0696 | 45.833 | 60.0404 | 49.6 | 168.0754 | 62.2855 | 60.0346 | 65.8
168.0835 | 78.8691 | 60.0116 | 82 | 168.1439 | 13.9905 | 60.0116 | 17.2 | 168.0996 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0779 | 45.8333 | 60.0404 | 49.6 | 168.0837 | 62.2892 | 60.0346 | 65.8
168.0918 | 78.8687 | 60.0116 | 82 | 168.1523 | 13.978 | 60.0116 | 17.2 | 168.1079 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0864 | 45.8335 | 60.0404 | 49.6 | 168.092 | 62.2929 | 60.0346 | 65.8
168.1002 | 78.8683 | 60.0116 | 82 | 168.1606 | 13.9675 | 60.0116 | 17.2 | 168.1162 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.0947 | 45.8338 | 60.0404 | 49.6 | 168.1006 | 62.2966 | 60.0346 | 65.8
168.1085 | 78.8679 | 60.0116 | 82 | 168.1689 | 13.9569 | 60.0116 | 17.2 | 168.1248 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.103 | 45.8343 | 60.0404 | 49.6 | 168.1089 | 62.3003 | 60.0346 | 65.8
168.1169 | 78.8675 | 60.0116 | 82 | 168.1772 | 13.9425 | 60.0116 | 17.2 | 168.1331 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.1113 | 45.8348 | 60.0404 | 49.6 | 168.1172 | 62.304 | 60.0404 | 65.8
168.1252 | 78.8678 | 60.0116 | 82 | 168.1857 | 13.9281 | 60.0116 | 17.2 | 168.1414 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.1196 | 45.8342 | 60.0404 | 49.6 | 168.1255 | 62.3078 | 60.0404 | 65.8
168.1335 | 78.8681 | 60.0116 | 82 | 168.194 | 13.9219 | 60.0116 | 17.2 | 168.1497 | 29.0762 | 60.0404 | 33.4 | 168.1279 | 45.8337 | 60.0404 | 49.6 | 168.1338 | 62.3115 | 60.0404 | 65.8
168.1418 | 78.8681 | 60.0116 | 82 | 168.2023 | 13.9156 | 60.0116 | 17.2 | 168.158 | 29.076 | 60.0404 | 33.4 | 168.1362 | 45.8315 | 60.0404 | 49.6 | 168.1421 | 62.3152 | 60.0404 | 65.8
168.1502 | 78.8681 | 60.0116 | 82 | 168.2106 | 13.9181 | 60.0116 | 17.2 | 168.1663 | 29.0757 | 60.0404 | 33.4 | 168.1445 | 45.8293 | 60.0404 | 49.6 | 168.1504 | 62.3152 | 60.0404 | 65.8
168.1585 | 78.8682 | 60.0116 | 82 | 168.219 | 13.9205 | 60.0116 | 17.2 | 168.1746 | 29.0755 | 60.0404 | 33.4 | 168.1528 | 45.8272 | 60.0404 | 49.6 | 168.1587 | 62.3152 | 60.0404 | 65.8
168.1668 | 78.8682 | 60.0116 | 82 | 168.2273 | 13.9302 | 60.0116 | 17.2 | 168.1829 | 29.0753 | 60.0404 | 33.4 | 168.1614 | 45.825 | 60.0404 | 49.6 | 168.167 | 62.3135 | 60.0404 | 65.8
168.1752 | 78.8682 | 60.0116 | 82 | 168.2356 | 13.94 | 60.0116 | 17.2 | 168.1912 | 29.0751 | 60.0404 | 33.4 | 168.1697 | 45.8228 | 60.0404 | 49.6 | 168.1755 | 62.3119 | 60.0404 | 65.8
168.1835 | 78.8682 | 60.0116 | 82 | 168.2439 | 13.9479 | 60.0116 | 17.2 | 168.1995 | 29.0748 | 60.0404 | 33.4 | 168.178 | 45.8207 | 60.0404 | 49.6 | 168.1838 | 62.3098 | 60.0404 | 65.8
168.1918 | 78.8679 | 60.0116 | 82 | 168.2523 | 13.9557 | 60.0116 | 17.2 | 168.208 | 29.0746 | 60.0404 | 33.4 | 168.1863 | 45.819 | 60.0404 | 49.6 | 168.1921 | 62.3077 | 60.0404 | 65.8
168.2002 | 78.8675 | 60.0116 | 82 | 168.2606 | 13.9653 | 60.0116 | 17.2 | 168.2163 | 29.0744 | 60.0404 | 33.4 | 168.1946 | 45.8174 | 60.0404 | 49.6 | 168.2004 | 62.3047 | 60.0404 | 65.8
168.2085 | 78.8672 | 60.0116 | 82 | 168.2689 | 13.9749 | 60.0116 | 17.2 | 168.2246 | 29.0741 | 60.0404 | 33.4 | 168.2029 | 45.8164 | 60.0404 | 49.6 | 168.2087 | 62.3017 | 60.0404 | 65.8
168.2168 | 78.8669 | 60.0116 | 82 | 168.2772 | 13.9848 | 60.0116 | 17.2 | 168.2329 | 29.0739 | 60.0404 | 33.4 | 168.2112 | 45.8153 | 60.0404 | 49.6 | 168.217 | 62.3 | 60.0404 | 65.8
168.2252 | 78.8666 | 60.0116 | 82 | 168.2856 | 13.9948 | 60.0116 | 17.2 | 168.2412 | 29.0734 | 60.0404 | 33.4 | 168.2195 | 45.8159 | 60.0404 | 49.6 | 168.2253 | 62.2983 | 60.0404 | 65.8
168.2335 | 78.8663 | 60.0116 | 82 | 168.2939 | 14.0027 | 60.0116 | 17.2 | 168.2495 | 29.073 | 60.0404 | 33.4 | 168.2278 | 45.8164 | 60.0404 | 49.6 | 168.2336 | 62.2988 | 60.0404 | 65.8
168.2418 | 78.866 | 60.0116 | 82 | 168.3022 | 14.0106 | 60.0116 | 17.2 | 168.2578 | 29.0726 | 60.0404 | 33.4 | 168.2363 | 45.817 | 60.0404 | 49.6 | 168.2419 | 62.2993 | 60.0404 | 65.8
168.2502 | 78.8657 | 60.0116 | 82 | 168.3107 | 14.0207 | 60.0116 | 17.2 | 168.2661 | 29.0721 | 60.0404 | 33.4 | 168.2446 | 45.8175 | 60.0404 | 49.6 | 168.2505 | 62.3008 | 60.0404 | 65.8
168.2585 | 78.8654 | 60.0116 | 82 | 168.319 | 14.0308 | 60.0116 | 17.2 | 168.2744 | 29.0717 | 60.0404 | 33.4 | 168.2529 | 45.8181 | 60.0404 | 49.6 | 168.2588 | 62.3024 | 60.0404 | 65.8
168.2668 | 78.865 | 60.0116 | 82 | 168.3273 | 14.0413 | 60.0116 | 17.2 | 168.283 | 29.0712 | 60.0404 | 33.4 | 168.2612 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.2671 | 62.3036 | 60.0404 | 65.8
168.2751 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3356 | 14.0517 | 60.0116 | 17.2 | 168.2913 | 29.0708 | 60.0404 | 33.4 | 168.2695 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.2754 | 62.3049 | 60.0404 | 65.8
168.2835 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.344 | 14.0528 | 60.0116 | 17.2 | 168.2996 | 29.0703 | 60.0404 | 33.4 | 168.2778 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.2837 | 62.3087 | 60.0404 | 65.8
168.2918 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3523 | 14.054 | 60.0116 | 17.2 | 168.3079 | 29.0699 | 60.0404 | 33.4 | 168.2861 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.292 | 62.3125 | 60.0404 | 65.8
168.3001 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3606 | 14.0467 | 60.0116 | 17.2 | 168.3162 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.2944 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.3003 | 62.3151 | 60.0404 | 65.8
168.3085 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3689 | 14.0394 | 60.0116 | 17.2 | 168.3245 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3027 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.3086 | 62.3176 | 60.0404 | 65.8
168.3168 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3773 | 14.0254 | 60.0116 | 17.2 | 168.3328 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3113 | 45.8186 | 60.0404 | 49.6 | 168.3169 | 62.3188 | 60.0404 | 65.8
168.3251 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3856 | 14.0114 | 60.0116 | 17.2 | 168.3411 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3196 | 45.8179 | 60.0404 | 49.6 | 168.3254 | 62.32 | 60.0404 | 65.8
168.3335 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.3939 | 13.9973 | 60.0058 | 17.2 | 168.3494 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3279 | 45.8171 | 60.0404 | 49.6 | 168.3337 | 62.3201 | 60.0404 | 65.8
168.3418 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.4022 | 13.9831 | 60.0058 | 17.2 | 168.3579 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3362 | 45.8161 | 60.0404 | 49.6 | 168.342 | 62.3201 | 60.0404 | 65.8
168.3501 | 78.8651 | 60.0116 | 82 | 168.4106 | 13.967 | 60.0058 | 17.2 | 168.3662 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3445 | 45.815 | 60.0404 | 49.6 | 168.3503 | 62.3209 | 60.0404 | 65.8
168.3585 | 78.8658 | 60.0116 | 82 | 168.4189 | 13.9508 | 60.0058 | 17.2 | 168.3745 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3528 | 45.8139 | 60.0404 | 49.6 | 168.3586 | 62.3217 | 60.0404 | 65.8
168.3668 | 78.8664 | 60.0116 | 82 | 168.4272 | 13.9423 | 60.0058 | 17.2 | 168.3828 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3611 | 45.8128 | 60.0404 | 49.6 | 168.3669 | 62.3198 | 60.0404 | 65.8
168.3751 | 78.8671 | 60.0116 | 82 | 168.4355 | 13.9338 | 60.0058 | 17.2 | 168.3911 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3694 | 45.8117 | 60.0404 | 49.6 | 168.3752 | 62.3178 | 60.0404 | 65.8
168.3835 | 78.8678 | 60.0116 | 82 | 168.444 | 13.9314 | 60.0058 | 17.2 | 168.3994 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3777 | 45.8107 | 60.0404 | 49.6 | 168.3835 | 62.3175 | 60.0404 | 65.8
168.3918 | 78.8696 | 60.0116 | 82 | 168.4523 | 13.929 | 60.0058 | 17.2 | 168.4077 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3862 | 45.8106 | 60.0404 | 49.6 | 168.3918 | 62.3172 | 60.0404 | 65.8
168.4001 | 78.8715 | 60.0116 | 82 | 168.4606 | 13.9342 | 60.0058 | 17.2 | 168.416 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.3945 | 45.8105 | 60.0404 | 49.6 | 168.4004 | 62.3161 | 60.0404 | 65.8
168.4084 | 78.877 | 60.0116 | 82 | 168.4689 | 13.9395 | 60.0058 | 17.2 | 168.4243 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4028 | 45.8112 | 60.0404 | 49.6 | 168.4087 | 62.3149 | 60.0404 | 65.8
168.4168 | 78.8826 | 60.0116 | 82 | 168.4773 | 13.9441 | 60.0058 | 17.2 | 168.4329 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4111 | 45.8119 | 60.0404 | 49.6 | 168.417 | 62.3181 | 60.0404 | 65.8
168.4251 | 78.8881 | 60.0116 | 82 | 168.4856 | 13.9486 | 60.0058 | 17.2 | 168.4412 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4194 | 45.8129 | 60.0404 | 49.6 | 168.4253 | 62.3212 | 60.0404 | 65.8
168.4334 | 78.8937 | 60.0116 | 82 | 168.4939 | 13.9531 | 60.0058 | 17.2 | 168.4495 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4277 | 45.8139 | 60.0404 | 49.6 | 168.4336 | 62.3246 | 60.0404 | 65.8
168.4418 | 78.8993 | 60.0116 | 82 | 168.5022 | 13.9577 | 60.0058 | 17.2 | 168.4578 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.436 | 45.8144 | 60.0404 | 49.6 | 168.4419 | 62.328 | 60.0404 | 65.8
168.4501 | 78.9049 | 60.0116 | 82 | 168.5106 | 13.9622 | 60.0058 | 17.2 | 168.4661 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4443 | 45.8149 | 60.0404 | 49.6 | 168.4502 | 62.3322 | 60.0404 | 65.8
168.4584 | 78.9105 | 60.0116 | 82 | 168.5189 | 13.9668 | 60.0058 | 17.2 | 168.4744 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4526 | 45.8168 | 60.0404 | 49.6 | 168.4585 | 62.3364 | 60.0404 | 65.8
168.4668 | 78.9161 | 60.0116 | 82 | 168.5272 | 13.9713 | 60.0058 | 17.2 | 168.4827 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4612 | 45.8187 | 60.0404 | 49.6 | 168.4668 | 62.3389 | 60.0404 | 65.8
168.4751 | 78.9197 | 60.0116 | 82 | 168.5355 | 13.9759 | 60.0058 | 17.2 | 168.491 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4695 | 45.8196 | 60.0404 | 49.6 | 168.4753 | 62.3414 | 60.0404 | 65.8
168.4834 | 78.9233 | 60.0116 | 82 | 168.5439 | 13.9772 | 60.0058 | 17.2 | 168.4993 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4778 | 45.8205 | 60.0404 | 49.6 | 168.4836 | 62.3436 | 60.0404 | 65.8
168.4918 | 78.9232 | 60.0116 | 82 | 168.5522 | 13.9784 | 60.0058 | 17.2 | 168.5078 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4861 | 45.8214 | 60.0404 | 49.6 | 168.4919 | 62.3459 | 60.0404 | 65.8
168.5001 | 78.9231 | 60.0116 | 82 | 168.5605 | 13.9799 | 60.0058 | 17.2 | 168.5161 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.4944 | 45.8223 | 60.0404 | 49.6 | 168.5002 | 62.3445 | 60.0404 | 65.8
168.5084 | 78.923 | 60.0116 | 82 | 168.569 | 13.9814 | 60.0058 | 17.2 | 168.5244 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5027 | 45.8232 | 60.0404 | 49.6 | 168.5085 | 62.3432 | 60.0404 | 65.8
168.5168 | 78.9228 | 60.0116 | 82 | 168.5773 | 13.987 | 60.0058 | 17.2 | 168.5327 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.511 | 45.8241 | 60.0404 | 49.6 | 168.5168 | 62.3402 | 60.0404 | 65.8
168.5251 | 78.922 | 60.0116 | 82 | 168.5856 | 13.9926 | 60.0058 | 17.2 | 168.541 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5193 | 45.8287 | 60.0404 | 49.6 | 168.5251 | 62.3373 | 60.0404 | 65.8
168.5334 | 78.9211 | 60.0116 | 82 | 168.5939 | 13.9983 | 60.0058 | 17.2 | 168.5493 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5276 | 45.8333 | 60.0404 | 49.6 | 168.5334 | 62.3351 | 60.0404 | 65.8
168.5417 | 78.9203 | 60.0116 | 82 | 168.6023 | 14.0039 | 60.0058 | 17.2 | 168.5576 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5361 | 45.8357 | 60.0404 | 49.6 | 168.5417 | 62.333 | 60.0404 | 65.8
168.5501 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6106 | 14.0095 | 60.0058 | 17.2 | 168.5659 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5444 | 45.8381 | 60.0404 | 49.6 | 168.55 | 62.3311 | 60.0404 | 65.8
168.5584 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6189 | 14.0151 | 60.0058 | 17.2 | 168.5742 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5527 | 45.841 | 60.0404 | 49.6 | 168.5586 | 62.3292 | 60.0404 | 65.8
168.5667 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6272 | 14.0208 | 60.0058 | 17.2 | 168.5828 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.561 | 45.8438 | 60.0404 | 49.6 | 168.5669 | 62.3275 | 60.0404 | 65.8
168.5751 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6356 | 14.0264 | 60.0058 | 17.2 | 168.5911 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5693 | 45.8467 | 60.0404 | 49.6 | 168.5752 | 62.3259 | 60.0404 | 65.8
168.5834 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6439 | 14.0326 | 60.0058 | 17.2 | 168.5994 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5776 | 45.8496 | 60.0404 | 49.6 | 168.5835 | 62.3241 | 60.0404 | 65.8
168.5917 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6522 | 14.0389 | 60.0058 | 17.2 | 168.6077 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5859 | 45.8524 | 60.0404 | 49.6 | 168.5918 | 62.3223 | 60.0404 | 65.8
168.6001 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6605 | 14.0426 | 60.0058 | 17.2 | 168.616 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.5942 | 45.8553 | 60.0404 | 49.6 | 168.6001 | 62.3221 | 60.0404 | 65.8
168.6084 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6689 | 14.0464 | 60.0058 | 17.2 | 168.6243 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6025 | 45.8556 | 60.0404 | 49.6 | 168.6084 | 62.3219 | 60.0404 | 65.8
168.6167 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6772 | 14.0518 | 60.0058 | 17.2 | 168.6326 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6108 | 45.8558 | 60.0404 | 49.6 | 168.6167 | 62.3215 | 60.0404 | 65.8
168.6251 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6855 | 14.0572 | 60.0058 | 17.2 | 168.6409 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6194 | 45.8571 | 60.0404 | 49.6 | 168.625 | 62.3211 | 60.0404 | 65.8
168.6334 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.6938 | 14.0626 | 60.0058 | 17.2 | 168.6492 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6277 | 45.8583 | 60.0404 | 49.6 | 168.6335 | 62.3211 | 60.0404 | 65.8
168.6417 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7023 | 14.068 | 60.0058 | 17.2 | 168.6577 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.636 | 45.8588 | 60.0404 | 49.6 | 168.6418 | 62.3211 | 60.0404 | 65.8
168.6501 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7106 | 14.0734 | 60.0058 | 17.2 | 168.666 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6443 | 45.8594 | 60.0404 | 49.6 | 168.6501 | 62.3213 | 60.0404 | 65.8
168.6584 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7189 | 14.0788 | 60.0058 | 17.2 | 168.6743 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6526 | 45.8599 | 60.0404 | 49.6 | 168.6584 | 62.3216 | 60.0404 | 65.8
168.6667 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7272 | 14.0836 | 60.0058 | 17.2 | 168.6826 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6609 | 45.8605 | 60.0404 | 49.6 | 168.6667 | 62.3229 | 60.0404 | 65.8
168.675 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7356 | 14.0883 | 60.0058 | 17.2 | 168.6909 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6692 | 45.8618 | 60.0404 | 49.6 | 168.675 | 62.3242 | 60.0404 | 65.8
168.6834 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7439 | 14.0856 | 60.0058 | 17.2 | 168.6992 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6775 | 45.863 | 60.0404 | 49.6 | 168.6833 | 62.3247 | 60.0404 | 65.8
168.6917 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7522 | 14.0829 | 60.0058 | 17.2 | 168.7075 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6858 | 45.8633 | 60.0404 | 49.6 | 168.6917 | 62.3253 | 60.0404 | 65.8
168.7 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7605 | 14.0808 | 60.0058 | 17.2 | 168.7158 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.6943 | 45.8635 | 60.0404 | 49.6 | 168.7 | 62.3243 | 60.0404 | 65.8
168.7084 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7689 | 14.0786 | 60.0058 | 17.2 | 168.7241 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7026 | 45.8633 | 60.0404 | 49.6 | 168.7085 | 62.3234 | 60.0404 | 65.8
168.7167 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7772 | 14.0668 | 60.0058 | 17.2 | 168.7327 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7109 | 45.8631 | 60.0404 | 49.6 | 168.7168 | 62.3214 | 60.0404 | 65.8
168.7251 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7855 | 14.0551 | 60.0058 | 17.2 | 168.741 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7192 | 45.8632 | 60.0404 | 49.6 | 168.7251 | 62.3194 | 60.0404 | 65.8
168.7334 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.7939 | 14.0469 | 60.0058 | 17.2 | 168.7493 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7275 | 45.8633 | 60.0404 | 49.6 | 168.7334 | 62.3184 | 60.0404 | 65.8
168.7417 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.8022 | 14.0387 | 60.0058 | 17.2 | 168.7576 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7358 | 45.8624 | 60.0404 | 49.6 | 168.7417 | 62.3173 | 60.0404 | 65.8
168.7501 | 78.9194 | 60.0116 | 82 | 168.8105 | 14.0205 | 60.0058 | 17.2 | 168.7659 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7441 | 45.8615 | 60.0404 | 49.6 | 168.75 | 62.3165 | 60.0404 | 65.8
168.7584 | 78.9183 | 60.0116 | 82 | 168.8188 | 14.0023 | 60.0058 | 17.2 | 168.7742 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7524 | 45.8605 | 60.0404 | 49.6 | 168.7583 | 62.3157 | 60.0404 | 65.8
168.7667 | 78.9172 | 60.0116 | 82 | 168.8273 | 13.9899 | 60.0058 | 17.2 | 168.7825 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7607 | 45.8594 | 60.0404 | 49.6 | 168.7666 | 62.3152 | 60.0404 | 65.8
168.7751 | 78.9162 | 60.0116 | 82 | 168.8356 | 13.9775 | 60.0058 | 17.2 | 168.7908 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7693 | 45.8596 | 60.0404 | 49.6 | 168.7749 | 62.3146 | 60.0404 | 65.8
168.7834 | 78.9151 | 60.0116 | 82 | 168.8439 | 13.9651 | 60.0058 | 17.2 | 168.7991 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7776 | 45.8598 | 60.0404 | 49.6 | 168.7834 | 62.3147 | 60.0404 | 65.8
168.7917 | 78.914 | 60.0116 | 82 | 168.8522 | 13.9527 | 60.0058 | 17.2 | 168.8076 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7859 | 45.8608 | 60.0404 | 49.6 | 168.7917 | 62.3149 | 60.0404 | 65.8
168.8 | 78.913 | 60.0116 | 82 | 168.8606 | 13.9513 | 60.0058 | 17.2 | 168.8159 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.7942 | 45.8618 | 60.0404 | 49.6 | 168.8 | 62.3162 | 60.0404 | 65.8
168.8084 | 78.9119 | 60.0116 | 82 | 168.8689 | 13.95 | 60.0058 | 17.2 | 168.8242 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8025 | 45.863 | 60.0404 | 49.6 | 168.8083 | 62.3175 | 60.0404 | 65.8
168.8167 | 78.9108 | 60.0116 | 82 | 168.8772 | 13.9475 | 60.0058 | 17.2 | 168.8325 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8108 | 45.8642 | 60.0404 | 49.6 | 168.8167 | 62.3179 | 60.0404 | 65.8
168.825 | 78.9097 | 60.0116 | 82 | 168.8855 | 13.945 | 60.0058 | 17.2 | 168.8408 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8191 | 45.8676 | 60.0404 | 49.6 | 168.825 | 62.3183 | 60.0404 | 65.8
168.8334 | 78.9087 | 60.0116 | 82 | 168.8939 | 13.9511 | 60.0058 | 17.2 | 168.8491 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8274 | 45.871 | 60.0404 | 49.6 | 168.8333 | 62.3184 | 60.0404 | 65.8
168.8417 | 78.9087 | 60.0116 | 82 | 168.9022 | 13.9572 | 60.0058 | 17.2 | 168.8574 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8357 | 45.8736 | 60.0404 | 49.6 | 168.8416 | 62.3185 | 60.0404 | 65.8
168.85 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9105 | 13.9632 | 60.0058 | 17.2 | 168.8657 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8442 | 45.8761 | 60.0404 | 49.6 | 168.8499 | 62.3188 | 60.0404 | 65.8
168.8584 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9188 | 13.9693 | 60.0058 | 17.2 | 168.874 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8525 | 45.8774 | 60.0346 | 49.6 | 168.8584 | 62.3191 | 60.0404 | 65.8
168.8667 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9272 | 13.9749 | 60.0058 | 17.2 | 168.8826 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8608 | 45.8787 | 60.0346 | 49.6 | 168.8667 | 62.3198 | 60.0404 | 65.8
168.875 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9355 | 13.9804 | 60.0058 | 17.2 | 168.8909 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8691 | 45.8795 | 60.0346 | 49.6 | 168.875 | 62.3205 | 60.0404 | 65.8
168.8834 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9438 | 13.9865 | 60.0058 | 17.2 | 168.8992 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8774 | 45.8803 | 60.0346 | 49.6 | 168.8833 | 62.3211 | 60.0404 | 65.8
168.8917 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9521 | 13.9927 | 60.0058 | 17.2 | 168.9075 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.8857 | 45.8808 | 60.0346 | 49.6 | 168.8916 | 62.3217 | 60.0404 | 65.8
168.9 | 78.9086 | 60.0116 | 82 | 168.9606 | 13.9981 | 60.0058 | 17.2 | 168.9158 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 168.894 | 45.8813 | 60.0346 | 49.6 | 168.8999 | 62.3219 | 60.0404 | 65.8
168.9084 | 78.9085 | 60.0116 | 82 | 168.9689 | 14.0035 | 60.0058 | 17.2 | 168.9241 | 29.0693 | 60.0404 | 33.4 | 168.9023 | 45.8806 | 60.0346 | 49.6 | 168.9082 | 62.3221 | 60.0404 | 65.8
168.9167 | 78.9085 | 60.0116 | 82 | 168.9772 | 14.0089 | 60.0058 | 17.2 | 168.9324 | 29.0692 | 60.0404 | 33.4 | 168.9106 | 45.8799 | 60.0346 | 49.6 | 168.9165 | 62.3226 | 60.0404 | 65.8
168.925 | 78.9079 | 60.0116 | 82 | 168.9856 | 14.0144 | 60.0058 | 17.2 | 168.9407 | 29.0691 | 60.0404 | 33.4 | 168.9192 | 45.8831 | 60.0346 | 49.6 | 168.9248 | 62.3231 | 60.0404 | 65.8
168.9333 | 78.9072 | 60.0116 | 82 | 168.9939 | 14.0198 | 60.0058 | 17.2 | 168.949 | 29.069 | 60.0404 | 33.4 | 168.9275 | 45.8863 | 60.0346 | 49.6 | 168.9333 | 62.3227 | 60.0404 | 65.8
168.9417 | 78.9065 | 60.0116 | 82 | 169.0022 | 14.0252 | 60.0058 | 17.2 | 168.9575 | 29.0688 | 60.0404 | 33.4 | 168.9358 | 45.8898 | 60.0346 | 49.6 | 168.9417 | 62.3222 | 60.0404 | 65.8
168.95 | 78.9059 | 60.0116 | 82 | 169.0105 | 14.0329 | 60.0058 | 17.2 | 168.9658 | 29.0687 | 60.0404 | 33.4 | 168.9441 | 45.8934 | 60.0346 | 49.6 | 168.95 | 62.3212 | 60.0346 | 65.8
168.9583 | 78.9052 | 60.0116 | 82 | 169.0189 | 14.0406 | 60.0058 | 17.2 | 168.9741 | 29.0686 | 60.0404 | 33.4 | 168.9524 | 45.897 | 60.0346 | 49.6 | 168.9583 | 62.3202 | 60.0346 | 65.8
168.9667 | 78.9045 | 60.0116 | 82 | 169.0272 | 14.0479 | 60.0058 | 17.2 | 168.9824 | 29.0685 | 60.0404 | 33.4 | 168.9607 | 45.9006 | 60.0346 | 49.6 | 168.9666 | 62.3186 | 60.0346 | 65.8
168.975 | 78.9046 | 60.0116 | 82 | 169.0355 | 14.0552 | 60.0058 | 17.2 | 168.9907 | 29.0684 | 60.0404 | 33.4 | 168.969 | 45.9042 | 60.0346 | 49.6 | 168.9749 | 62.3171 | 60.0346 | 65.8
168.9833 | 78.9046 | 60.0116 | 82 | 169.0438 | 14.0609 | 60.0058 | 17.2 | 168.999 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 168.9773 | 45.9077 | 60.0346 | 49.6 | 168.9832 | 62.3156 | 60.0346 | 65.8
168.9917 | 78.9061 | 60.0116 | 82 | 169.0522 | 14.0665 | 60.0058 | 17.2 | 169.0073 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 168.9858 | 45.9113 | 60.0346 | 49.6 | 168.9915 | 62.3141 | 60.0346 | 65.8
169 | 78.9077 | 60.0116 | 82 | 169.0605 | 14.0721 | 60.0058 | 17.2 | 169.0156 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 168.9941 | 45.9148 | 60.0346 | 49.6 | 168.9998 | 62.3134 | 60.0346 | 65.8
169.0083 | 78.9099 | 60.0116 | 82 | 169.0688 | 14.0778 | 60.0058 | 17.2 | 169.0239 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.0024 | 45.9147 | 60.0346 | 49.6 | 169.0083 | 62.3127 | 60.0346 | 65.8
169.0167 | 78.9121 | 60.0116 | 82 | 169.0771 | 14.0788 | 60.0058 | 17.2 | 169.0325 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.0107 | 45.9147 | 60.0346 | 49.6 | 169.0166 | 62.3135 | 60.0346 | 65.8
169.025 | 78.9143 | 60.0116 | 82 | 169.0856 | 14.0799 | 60.0058 | 17.2 | 169.0408 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.019 | 45.9146 | 60.0289 | 49.6 | 169.0249 | 62.3142 | 60.0346 | 65.8
169.0333 | 78.9165 | 60.0116 | 82 | 169.0939 | 14.0799 | 60.0058 | 17.2 | 169.0491 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.0273 | 45.9145 | 60.0289 | 49.6 | 169.0332 | 62.3155 | 60.0346 | 65.8
169.0417 | 78.9187 | 60.0116 | 82 | 169.1022 | 14.08 | 60.0058 | 17.2 | 169.0574 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.0356 | 45.9145 | 60.0289 | 49.6 | 169.0415 | 62.3168 | 60.0346 | 65.8
169.05 | 78.9209 | 60.0116 | 82 | 169.1105 | 14.0811 | 60.0058 | 17.2 | 169.0657 | 29.0682 | 60.0404 | 33.4 | 169.0439 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0498 | 62.3182 | 60.0346 | 65.8
169.0583 | 78.9224 | 60.0116 | 82 | 169.1189 | 14.0822 | 60.0058 | 17.2 | 169.074 | 29.0685 | 60.0404 | 33.4 | 169.0522 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0581 | 62.3195 | 60.0346 | 65.8
169.0667 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1272 | 14.0777 | 60.0058 | 17.2 | 169.0823 | 29.0687 | 60.0404 | 33.4 | 169.0608 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0664 | 62.3208 | 60.0346 | 65.8
169.075 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1355 | 14.0732 | 60.0058 | 17.2 | 169.0906 | 29.0689 | 60.0404 | 33.4 | 169.0691 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0747 | 62.3221 | 60.0346 | 65.8
169.0833 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1438 | 14.0674 | 60.0058 | 17.2 | 169.0989 | 29.0692 | 60.0404 | 33.4 | 169.0774 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0833 | 62.3226 | 60.0346 | 65.8
169.0916 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1522 | 14.0616 | 60.0058 | 17.2 | 169.1074 | 29.0695 | 60.0404 | 33.4 | 169.0857 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0916 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1605 | 14.0604 | 60.0058 | 17.2 | 169.1157 | 29.0699 | 60.0404 | 33.4 | 169.094 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.0999 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1083 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1688 | 14.0592 | 60.0058 | 17.2 | 169.124 | 29.0702 | 60.0404 | 33.4 | 169.1023 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1082 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1166 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1772 | 14.0563 | 60.0058 | 17.2 | 169.1323 | 29.0706 | 60.0404 | 33.4 | 169.1106 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1165 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.125 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1855 | 14.0534 | 60.0058 | 17.2 | 169.1406 | 29.0709 | 60.0404 | 33.4 | 169.1189 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1248 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1333 | 78.9239 | 60.0116 | 82 | 169.1938 | 14.0491 | 60.0058 | 17.2 | 169.1489 | 29.0713 | 60.0404 | 33.4 | 169.1272 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1331 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1416 | 78.9256 | 60.0116 | 82 | 169.2021 | 14.0448 | 60.0058 | 17.2 | 169.1572 | 29.0717 | 60.0404 | 33.4 | 169.1357 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1414 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.15 | 78.9274 | 60.0116 | 82 | 169.2106 | 14.0528 | 60.0058 | 17.2 | 169.1655 | 29.0721 | 60.0404 | 33.4 | 169.144 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1499 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1583 | 78.9291 | 60.0116 | 82 | 169.2189 | 14.0609 | 60.0058 | 17.2 | 169.1738 | 29.0726 | 60.0404 | 33.4 | 169.1523 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1582 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1666 | 78.9309 | 60.0116 | 82 | 169.2272 | 14.0582 | 60.0058 | 17.2 | 169.1824 | 29.073 | 60.0404 | 33.4 | 169.1606 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1665 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.175 | 78.9326 | 60.0116 | 82 | 169.2355 | 14.0556 | 60.0058 | 17.2 | 169.1907 | 29.0803 | 60.0404 | 33.4 | 169.1689 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1748 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1833 | 78.9344 | 60.0116 | 82 | 169.2439 | 14.05 | 60.0058 | 17.2 | 169.199 | 29.0876 | 60.0404 | 33.4 | 169.1772 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1831 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.1916 | 78.9361 | 60.0116 | 82 | 169.2522 | 14.0444 | 60.0058 | 17.2 | 169.2073 | 29.0996 | 60.0404 | 33.4 | 169.1855 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1914 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2 | 78.9379 | 60.0116 | 82 | 169.2605 | 14.0375 | 60.0058 | 17.2 | 169.2156 | 29.1115 | 60.0404 | 33.4 | 169.1938 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.1997 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2083 | 78.9396 | 60.0116 | 82 | 169.2688 | 14.0305 | 60.0058 | 17.2 | 169.2239 | 29.1235 | 60.0404 | 33.4 | 169.2024 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.208 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2166 | 78.9414 | 60.0116 | 82 | 169.2772 | 14.0246 | 60.0058 | 17.2 | 169.2322 | 29.1355 | 60.0404 | 33.4 | 169.2107 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.2163 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2249 | 78.9414 | 60.0116 | 82 | 169.2855 | 14.0188 | 60.0058 | 17.2 | 169.2405 | 29.1472 | 60.0404 | 33.4 | 169.219 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.2249 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2333 | 78.9414 | 60.0116 | 82 | 169.2938 | 14.0086 | 60.0058 | 17.2 | 169.2488 | 29.1589 | 60.0404 | 33.4 | 169.2273 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.2332 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2416 | 78.9414 | 60.0116 | 82 | 169.3021 | 13.9984 | 60.0058 | 17.2 | 169.2573 | 29.1706 | 60.0404 | 33.4 | 169.2356 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.2415 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2499 | 78.9414 | 60.0116 | 82 | 169.3105 | 14.0023 | 60.0058 | 17.2 | 169.2656 | 29.1823 | 60.0404 | 33.4 | 169.2439 | 45.9144 | 60.0289 | 49.6 | 169.2498 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2583 | 78.9419 | 60.0116 | 82 | 169.3188 | 14.0063 | 60.0058 | 17.2 | 169.2739 | 29.187 | 60.0404 | 33.4 | 169.2522 | 45.9141 | 60.0289 | 49.6 | 169.2581 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2666 | 78.9424 | 60.0116 | 82 | 169.3271 | 14.0132 | 60.0058 | 17.2 | 169.2822 | 29.1918 | 60.0404 | 33.4 | 169.2605 | 45.9137 | 60.0289 | 49.6 | 169.2664 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2749 | 78.9429 | 60.0116 | 82 | 169.3354 | 14.0201 | 60.0058 | 17.2 | 169.2905 | 29.1918 | 60.0404 | 33.4 | 169.2688 | 45.9134 | 60.0289 | 49.6 | 169.2747 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2833 | 78.9434 | 60.0116 | 82 | 169.3439 | 14.0304 | 60.0058 | 17.2 | 169.2988 | 29.1918 | 60.0404 | 33.4 | 169.2773 | 45.9131 | 60.0289 | 49.6 | 169.283 | 62.3231 | 60.0346 | 65.8
169.2916 | 78.9434 | 60.0116 | 82 | 169.3522 | 14.0407 | 60.0058 | 17.2 | 169.3071 | 29.1934 | 60.0404 | 33.4 | 169.2856 | 45.9128 | 60.0289 | 49.6 | 169.2913 | 62.3232 | 60.0346 | 65.8
169.2999 | 78.9434 | 60.0116 | 82 | 169.3605 | 14.0487 | 60.0058 | 17.2 | 169.3154 | 29.1951 | 60.0404 | 33.4 | 169.2939 | 45.9124 | 60.0289 | 49.6 | 169.2998 | 62.3241 | 60.0346 | 65.8
169.3083 | 78.9433 | 60.0116 | 82 | 169.3688 | 14.0568 | 60.0058 | 17.2 | 169.3237 | 29.1981 | 60.0404 | 33.4 | 169.3022 | 45.9121 | 60.0289 | 49.6 | 169.3081 | 62.3251 | 60.0346 | 65.8
169.3166 | 78.9433 | 60.0116 | 82 | 169.3772 | 14.0577 | 60.0058 | 17.2 | 169.3323 | 29.2012 | 60.0404 | 33.4 | 169.3105 | 45.9118 | 60.0289 | 49.6 | 169.3164 | 62.328 | 60.0346 | 65.8
169.325 | 78.9433 | 60.0116 | 82 | 169.3855 | 14.0587 | 60.0058 | 17.2 | 169.3406 | 29.2021 | 60.0404 | 33.4 | 169.3188 | 45.9115 | 60.0289 | 49.6 | 169.3247 | 62.3309 | 60.0346 | 65.8
169.3333 | 78.9432 | 60.0116 | 82 | 169.3938 | 14.0575 | 60.0001 | 17.2 | 169.3489 | 29.203 | 60.0404 | 33.4 | 169.3271 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.333 | 62.3338 | 60.0346 | 65.8
169.3416 | 78.9427 | 60.0116 | 82 | 169.4022 | 14.0562 | 60.0001 | 17.2 | 169.3572 | 29.2039 | 60.0404 | 33.4 | 169.3354 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3413 | 62.3366 | 60.0346 | 65.8
169.3499 | 78.9421 | 60.0116 | 82 | 169.4105 | 14.055 | 60.0001 | 17.2 | 169.3655 | 29.2047 | 60.0404 | 33.4 | 169.344 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3496 | 62.3395 | 60.0346 | 65.8
169.3583 | 78.9416 | 60.0116 | 82 | 169.4188 | 14.0538 | 60.0001 | 17.2 | 169.3738 | 29.2056 | 60.0404 | 33.4 | 169.3523 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3579 | 62.3424 | 60.0346 | 65.8
169.3666 | 78.9411 | 60.0116 | 82 | 169.4271 | 14.0491 | 60.0001 | 17.2 | 169.3821 | 29.2065 | 60.0404 | 33.4 | 169.3606 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3662 | 62.3453 | 60.0346 | 65.8
169.3749 | 78.9411 | 60.0116 | 82 | 169.4355 | 14.0445 | 60.0001 | 17.2 | 169.3904 | 29.2056 | 60.0404 | 33.4 | 169.3689 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3748 | 62.3481 | 60.0346 | 65.8
169.3833 | 78.9411 | 60.0116 | 82 | 169.4438 | 14.0399 | 60.0001 | 17.2 | 169.3987 | 29.2046 | 60.0404 | 33.4 | 169.3772 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3831 | 62.3501 | 60.0346 | 65.8
169.3916 | 78.9411 | 60.0116 | 82 | 169.4521 | 14.0352 | 60.0001 | 17.2 | 169.407 | 29.2022 | 60.0404 | 33.4 | 169.3855 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3914 | 62.352 | 60.0346 | 65.8
169.3999 | 78.9411 | 60.0116 | 82 | 169.4604 | 14.0352 | 60.0001 | 17.2 | 169.4155 | 29.1998 | 60.0404 | 33.4 | 169.3938 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.3997 | 62.352 | 60.0346 | 65.8
169.4083 | 78.9403 | 60.0116 | 82 | 169.4689 | 14.0352 | 60.0001 | 17.2 | 169.4238 | 29.1996 | 60.0404 | 33.4 | 169.4021 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.408 | 62.352 | 60.0346 | 65.8
169.4166 | 78.9395 | 60.0116 | 82 | 169.4772 | 14.0352 | 60.0001 | 17.2 | 169.4321 | 29.1993 | 60.0404 | 33.4 | 169.4104 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4163 | 62.3533 | 60.0346 | 65.8
169.4249 | 78.9387 | 60.0116 | 82 | 169.4855 | 14.0352 | 60.0001 | 17.2 | 169.4404 | 29.1991 | 60.0404 | 33.4 | 169.4189 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4246 | 62.3547 | 60.0346 | 65.8
169.4333 | 78.9379 | 60.0116 | 82 | 169.4938 | 14.0368 | 60.0001 | 17.2 | 169.4487 | 29.1989 | 60.0404 | 33.4 | 169.4272 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4329 | 62.3561 | 60.0346 | 65.8
169.4416 | 78.9371 | 60.0116 | 82 | 169.5022 | 14.0384 | 60.0001 | 17.2 | 169.457 | 29.1985 | 60.0404 | 33.4 | 169.4355 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4412 | 62.3575 | 60.0346 | 65.8
169.4499 | 78.9363 | 60.0116 | 82 | 169.5105 | 14.04 | 60.0001 | 17.2 | 169.4653 | 29.1981 | 60.0404 | 33.4 | 169.4438 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4497 | 62.3588 | 60.0346 | 65.8
169.4583 | 78.9355 | 60.0116 | 82 | 169.5188 | 14.0416 | 60.0001 | 17.2 | 169.4736 | 29.1977 | 60.0404 | 33.4 | 169.4521 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.458 | 62.3602 | 60.0346 | 65.8
169.4666 | 78.9347 | 60.0116 | 82 | 169.5272 | 14.0432 | 60.0001 | 17.2 | 169.4819 | 29.1973 | 60.0404 | 33.4 | 169.4604 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4663 | 62.3616 | 60.0346 | 65.8
169.4749 | 78.9339 | 60.0116 | 82 | 169.5355 | 14.0448 | 60.0001 | 17.2 | 169.4905 | 29.1969 | 60.0404 | 33.4 | 169.4688 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4746 | 62.363 | 60.0346 | 65.8
169.4832 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5438 | 14.048 | 60.0001 | 17.2 | 169.4988 | 29.1965 | 60.0404 | 33.4 | 169.4771 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4829 | 62.3643 | 60.0346 | 65.8
169.4916 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5521 | 14.0513 | 60.0001 | 17.2 | 169.5071 | 29.1961 | 60.0404 | 33.4 | 169.4856 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4912 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.4999 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5605 | 14.0562 | 60.0001 | 17.2 | 169.5154 | 29.1957 | 60.0404 | 33.4 | 169.4939 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.4995 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5082 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5688 | 14.061 | 60.0001 | 17.2 | 169.5237 | 29.1953 | 60.0404 | 33.4 | 169.5022 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5078 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5166 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5771 | 14.0643 | 60.0001 | 17.2 | 169.532 | 29.1949 | 60.0404 | 33.4 | 169.5105 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5164 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5249 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5854 | 14.0675 | 60.0001 | 17.2 | 169.5403 | 29.1946 | 60.0404 | 33.4 | 169.5188 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5247 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5332 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.5939 | 14.0708 | 60.0001 | 17.2 | 169.5486 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5271 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.533 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5416 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.6022 | 14.0741 | 60.0001 | 17.2 | 169.5569 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5354 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5413 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5499 | 78.9331 | 60.0116 | 82 | 169.6105 | 14.0773 | 60.0001 | 17.2 | 169.5654 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5437 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5496 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5582 | 78.9356 | 60.0116 | 82 | 169.6188 | 14.0806 | 60.0001 | 17.2 | 169.5737 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.552 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5579 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5666 | 78.9382 | 60.0116 | 82 | 169.6272 | 14.0822 | 60.0001 | 17.2 | 169.582 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5605 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5662 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5749 | 78.9407 | 60.0116 | 82 | 169.6355 | 14.0837 | 60.0001 | 17.2 | 169.5903 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5688 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5745 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5832 | 78.9433 | 60.0116 | 82 | 169.6438 | 14.0837 | 60.0001 | 17.2 | 169.5986 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5771 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5828 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5916 | 78.9458 | 60.0116 | 82 | 169.6522 | 14.0837 | 60.0001 | 17.2 | 169.6069 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5854 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5913 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.5999 | 78.9484 | 60.0116 | 82 | 169.6605 | 14.0854 | 60.0001 | 17.2 | 169.6152 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.5938 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.5996 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6082 | 78.9509 | 60.0116 | 82 | 169.6688 | 14.0871 | 60.0001 | 17.2 | 169.6235 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6021 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6079 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6165 | 78.9535 | 60.0116 | 82 | 169.6771 | 14.0888 | 60.0001 | 17.2 | 169.6318 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6104 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6162 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6249 | 78.956 | 60.0116 | 82 | 169.6855 | 14.0905 | 60.0001 | 17.2 | 169.6404 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6187 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6245 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6332 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.6938 | 14.0922 | 60.0001 | 17.2 | 169.6487 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6272 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6328 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6415 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7021 | 14.0938 | 60.0001 | 17.2 | 169.657 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6355 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6411 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6499 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7104 | 14.0993 | 60.0001 | 17.2 | 169.6653 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6438 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6494 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6582 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7189 | 14.1048 | 60.0001 | 17.2 | 169.6736 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6521 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6577 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6665 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7272 | 14.1048 | 60.0001 | 17.2 | 169.6819 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6604 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6663 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6749 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7355 | 14.1049 | 60.0001 | 17.2 | 169.6902 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6687 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6746 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6832 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7438 | 14.1032 | 60.0001 | 17.2 | 169.6985 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.677 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6829 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6915 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7522 | 14.1016 | 60.0001 | 17.2 | 169.7068 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6853 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6912 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.6999 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7605 | 14.0999 | 60.0001 | 17.2 | 169.7153 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.6936 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.6995 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.7082 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7688 | 14.0983 | 60.0001 | 17.2 | 169.7236 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7021 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.7078 | 62.3657 | 60.0346 | 65.8
169.7165 | 78.9585 | 60.0116 | 82 | 169.7772 | 14.0926 | 60.0001 | 17.2 | 169.7319 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7104 | 45.9111 | 60.0289 | 49.6 | 169.7161 | 62.3654 | 60.0346 | 65.8
169.7249 | 78.9586 | 60.0116 | 82 | 169.7855 | 14.087 | 60.0001 | 17.2 | 169.7402 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7188 | 45.9114 | 60.0289 | 49.6 | 169.7244 | 62.365 | 60.0346 | 65.8
169.7332 | 78.9586 | 60.0116 | 82 | 169.7938 | 14.0738 | 60.0001 | 17.2 | 169.7485 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7271 | 45.9118 | 60.0289 | 49.6 | 169.7327 | 62.364 | 60.0346 | 65.8
169.7415 | 78.9637 | 60.0116 | 82 | 169.8021 | 14.0606 | 60.0001 | 17.2 | 169.7568 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7354 | 45.9126 | 60.0289 | 49.6 | 169.7412 | 62.3629 | 60.0346 | 65.8
169.7498 | 78.9687 | 60.0116 | 82 | 169.8105 | 14.0547 | 60.0001 | 17.2 | 169.7651 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7437 | 45.9134 | 60.0289 | 49.6 | 169.7495 | 62.3623 | 60.0346 | 65.8
169.7582 | 78.9743 | 60.0116 | 82 | 169.8188 | 14.0487 | 60.0001 | 17.2 | 169.7734 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.752 | 45.9142 | 60.0289 | 49.6 | 169.7578 | 62.3617 | 60.0346 | 65.8
169.7665 | 78.9799 | 60.0116 | 82 | 169.8271 | 14.0446 | 60.0001 | 17.2 | 169.7817 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7603 | 45.915 | 60.0289 | 49.6 | 169.7661 | 62.361 | 60.0346 | 65.8
169.7748 | 78.9855 | 60.0116 | 82 | 169.8354 | 14.0405 | 60.0001 | 17.2 | 169.7903 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7686 | 45.9169 | 60.0289 | 49.6 | 169.7744 | 62.3604 | 60.0346 | 65.8
169.7832 | 78.9912 | 60.0116 | 82 | 169.8439 | 14.0364 | 60.0001 | 17.2 | 169.7986 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7771 | 45.9188 | 60.0289 | 49.6 | 169.7827 | 62.3597 | 60.0346 | 65.8
169.7915 | 78.9968 | 60.0116 | 82 | 169.8522 | 14.0323 | 60.0001 | 17.2 | 169.8069 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7854 | 45.9207 | 60.0289 | 49.6 | 169.791 | 62.3591 | 60.0346 | 65.8
169.7998 | 79.0024 | 60.0116 | 82 | 169.8605 | 14.0322 | 60.0001 | 17.2 | 169.8152 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.7937 | 45.9225 | 60.0289 | 49.6 | 169.7993 | 62.3588 | 60.0346 | 65.8
169.8082 | 79.008 | 60.0116 | 82 | 169.8688 | 14.032 | 60.0001 | 17.2 | 169.8235 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.802 | 45.9241 | 60.0289 | 49.6 | 169.8076 | 62.3585 | 60.0346 | 65.8
169.8165 | 79.0136 | 60.0116 | 82 | 169.8772 | 14.0369 | 60.0001 | 17.2 | 169.8318 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8103 | 45.9257 | 60.0289 | 49.6 | 169.8162 | 62.3589 | 60.0346 | 65.8
169.8248 | 79.0141 | 60.0116 | 82 | 169.8855 | 14.0418 | 60.0001 | 17.2 | 169.8401 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8186 | 45.929 | 60.0289 | 49.6 | 169.8245 | 62.3593 | 60.0346 | 65.8
169.8332 | 79.0146 | 60.0116 | 82 | 169.8938 | 14.0448 | 60.0001 | 17.2 | 169.8484 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8269 | 45.9323 | 60.0289 | 49.6 | 169.8328 | 62.3639 | 60.0346 | 65.8
169.8415 | 79.0146 | 60.0116 | 82 | 169.9022 | 14.0478 | 60.0001 | 17.2 | 169.8567 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8352 | 45.9355 | 60.0289 | 49.6 | 169.8411 | 62.3686 | 60.0346 | 65.8
169.8498 | 79.0146 | 60.0116 | 82 | 169.9105 | 14.0508 | 60.0001 | 17.2 | 169.8652 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8438 | 45.9388 | 60.0289 | 49.6 | 169.8494 | 62.376 | 60.0346 | 65.8
169.8582 | 79.0154 | 60.0116 | 82 | 169.9188 | 14.0538 | 60.0001 | 17.2 | 169.8735 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8521 | 45.941 | 60.0289 | 49.6 | 169.8577 | 62.3835 | 60.0346 | 65.8
169.8665 | 79.0161 | 60.0116 | 82 | 169.9271 | 14.0568 | 60.0001 | 17.2 | 169.8818 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8604 | 45.9432 | 60.0289 | 49.6 | 169.866 | 62.3957 | 60.0346 | 65.8
169.8748 | 79.0168 | 60.0116 | 82 | 169.9355 | 14.0598 | 60.0001 | 17.2 | 169.8901 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8687 | 45.9454 | 60.0289 | 49.6 | 169.8743 | 62.408 | 60.0346 | 65.8
169.8831 | 79.0175 | 60.0116 | 82 | 169.9438 | 14.0646 | 60.0001 | 17.2 | 169.8984 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.877 | 45.9476 | 60.0289 | 49.6 | 169.8828 | 62.4202 | 60.0346 | 65.8
169.8915 | 79.0182 | 60.0116 | 82 | 169.9521 | 14.0694 | 60.0001 | 17.2 | 169.9067 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8853 | 45.9498 | 60.0289 | 49.6 | 169.8911 | 62.4325 | 60.0346 | 65.8
169.8998 | 79.019 | 60.0116 | 82 | 169.9604 | 14.0731 | 60.0001 | 17.2 | 169.915 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.8936 | 45.952 | 60.0289 | 49.6 | 169.8994 | 62.4448 | 60.0346 | 65.8
169.9081 | 79.0197 | 60.0116 | 82 | 169.9689 | 14.0767 | 60.0001 | 17.2 | 169.9233 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9019 | 45.9528 | 60.0289 | 49.6 | 169.9077 | 62.457 | 60.0346 | 65.8
169.9165 | 79.0204 | 60.0116 | 82 | 169.9772 | 14.082 | 60.0001 | 17.2 | 169.9316 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9102 | 45.9536 | 60.0289 | 49.6 | 169.916 | 62.4639 | 60.0346 | 65.8
169.9248 | 79.0212 | 60.0116 | 82 | 169.9855 | 14.0873 | 60.0001 | 17.2 | 169.9402 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9187 | 45.9544 | 60.0289 | 49.6 | 169.9243 | 62.4707 | 60.0346 | 65.8
169.9332 | 79.0219 | 60.0116 | 82 | 169.9938 | 14.0909 | 60.0001 | 17.2 | 169.9485 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.927 | 45.9552 | 60.0289 | 49.6 | 169.9326 | 62.4747 | 60.0346 | 65.8
169.9415 | 79.0228 | 60.0116 | 82 | 170.0022 | 14.0944 | 60.0001 | 17.2 | 169.9568 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9353 | 45.9571 | 60.0289 | 49.6 | 169.9409 | 62.4788 | 60.0346 | 65.8
169.9498 | 79.0237 | 60.0116 | 82 | 170.0105 | 14.0979 | 60.0001 | 17.2 | 169.9651 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9436 | 45.959 | 60.0289 | 49.6 | 169.9492 | 62.478 | 60.0404 | 65.8
169.9582 | 79.0246 | 60.0116 | 82 | 170.0188 | 14.1014 | 60.0001 | 17.2 | 169.9734 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9519 | 45.9609 | 60.0289 | 49.6 | 169.9578 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
169.9665 | 79.0255 | 60.0116 | 82 | 170.0272 | 14.1048 | 60.0001 | 17.2 | 169.9817 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9602 | 45.9627 | 60.0289 | 49.6 | 169.9661 | 62.4764 | 60.0404 | 65.8
169.9748 | 79.0264 | 60.0116 | 82 | 170.0355 | 14.1081 | 60.0001 | 17.2 | 169.99 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9685 | 45.9646 | 60.0289 | 49.6 | 169.9744 | 62.4756 | 60.0404 | 65.8
169.9832 | 79.0274 | 60.0116 | 82 | 170.0438 | 14.1115 | 60.0001 | 17.2 | 169.9983 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9768 | 45.9665 | 60.0289 | 49.6 | 169.9827 | 62.4748 | 60.0404 | 65.8
169.9915 | 79.0283 | 60.0116 | 82 | 170.0521 | 14.1148 | 60.0001 | 17.2 | 170.0066 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9854 | 45.9675 | 60.0289 | 49.6 | 169.991 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
169.9998 | 79.0292 | 60.0116 | 82 | 170.0605 | 14.1164 | 60.0001 | 17.2 | 170.0151 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 169.9937 | 45.9684 | 60.0289 | 49.6 | 169.9993 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0081 | 79.0301 | 60.0116 | 82 | 170.0688 | 14.1181 | 60.0001 | 17.2 | 170.0234 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.002 | 45.9701 | 60.0289 | 49.6 | 170.0076 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0165 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.0771 | 14.1239 | 60.0001 | 17.2 | 170.0317 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0103 | 45.9718 | 60.0289 | 49.6 | 170.0159 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0248 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.0854 | 14.1297 | 60.0001 | 17.2 | 170.04 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0186 | 45.9724 | 60.0289 | 49.6 | 170.0242 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0331 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.0939 | 14.1356 | 60.0001 | 17.2 | 170.0483 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0269 | 45.973 | 60.0289 | 49.6 | 170.0327 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0415 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1022 | 14.1414 | 60.0001 | 17.2 | 170.0566 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0352 | 45.9736 | 60.0289 | 49.6 | 170.041 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0498 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1105 | 14.1472 | 60.0001 | 17.2 | 170.0649 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0435 | 45.9741 | 60.0289 | 49.6 | 170.0493 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0581 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1188 | 14.153 | 60.0001 | 17.2 | 170.0732 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0518 | 45.9747 | 60.0289 | 49.6 | 170.0576 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0665 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1272 | 14.1588 | 60.0001 | 17.2 | 170.0815 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0603 | 45.9753 | 60.0289 | 49.6 | 170.0659 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0748 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1355 | 14.1646 | 60.0001 | 17.2 | 170.0901 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0686 | 45.976 | 60.0289 | 49.6 | 170.0742 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0831 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1438 | 14.1734 | 60.0001 | 17.2 | 170.0984 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0769 | 45.9768 | 60.0289 | 49.6 | 170.0825 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0915 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1522 | 14.1823 | 60.0001 | 17.2 | 170.1067 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0852 | 45.9768 | 60.0289 | 49.6 | 170.0908 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.0998 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1605 | 14.1885 | 60.0001 | 17.2 | 170.115 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.0935 | 45.9768 | 60.0289 | 49.6 | 170.0991 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1081 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1688 | 14.1947 | 60.0001 | 17.2 | 170.1233 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1018 | 45.9765 | 60.0289 | 49.6 | 170.1077 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1165 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1771 | 14.2009 | 60.0001 | 17.2 | 170.1316 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1101 | 45.9763 | 60.0289 | 49.6 | 170.116 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1248 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1855 | 14.2072 | 60.0001 | 17.2 | 170.1399 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1184 | 45.9758 | 60.0289 | 49.6 | 170.1243 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1331 | 79.031 | 60.0116 | 82 | 170.1938 | 14.2118 | 60.0001 | 17.2 | 170.1482 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.127 | 45.9752 | 60.0289 | 49.6 | 170.1326 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1414 | 79.0333 | 60.0116 | 82 | 170.2021 | 14.2165 | 60.0001 | 17.2 | 170.1565 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1353 | 45.9746 | 60.0289 | 49.6 | 170.1409 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1498 | 79.0355 | 60.0116 | 82 | 170.2104 | 14.2211 | 60.0001 | 17.2 | 170.165 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1436 | 45.9741 | 60.0289 | 49.6 | 170.1492 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1581 | 79.0378 | 60.0116 | 82 | 170.2189 | 14.2258 | 60.0001 | 17.2 | 170.1733 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1519 | 45.9731 | 60.0289 | 49.6 | 170.1575 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1664 | 79.0401 | 60.0116 | 82 | 170.2272 | 14.229 | 60.0001 | 17.2 | 170.1816 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1602 | 45.9722 | 60.0289 | 49.6 | 170.1658 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1748 | 79.0424 | 60.0116 | 82 | 170.2355 | 14.2323 | 60.0001 | 17.2 | 170.1899 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1685 | 45.9712 | 60.0289 | 49.6 | 170.1741 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1831 | 79.0446 | 60.0116 | 82 | 170.2438 | 14.2386 | 60.0001 | 17.2 | 170.1982 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1768 | 45.9703 | 60.0289 | 49.6 | 170.1826 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1914 | 79.0469 | 60.0116 | 82 | 170.2522 | 14.2448 | 60.0001 | 17.2 | 170.2065 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1851 | 45.9695 | 60.0289 | 49.6 | 170.1909 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.1998 | 79.0492 | 60.0116 | 82 | 170.2605 | 14.2224 | 60.0001 | 17.2 | 170.2148 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.1934 | 45.9688 | 60.0289 | 49.6 | 170.1992 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2081 | 79.0515 | 60.0116 | 82 | 170.2688 | 14.2001 | 60.0001 | 17.2 | 170.2231 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2019 | 45.9684 | 60.0289 | 49.6 | 170.2075 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2164 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.2772 | 14.1778 | 60.0001 | 17.2 | 170.2314 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2102 | 45.968 | 60.0289 | 49.6 | 170.2158 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2248 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.2855 | 14.1554 | 60.0001 | 17.2 | 170.24 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2185 | 45.9676 | 60.0289 | 49.6 | 170.2241 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2331 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.2938 | 14.1352 | 60.0001 | 17.2 | 170.2483 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2268 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2324 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2414 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.3021 | 14.115 | 60.0001 | 17.2 | 170.2566 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2351 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2407 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2498 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.3105 | 14.093 | 60.0001 | 17.2 | 170.2649 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2434 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.249 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2581 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.3188 | 14.0711 | 60.0001 | 17.2 | 170.2732 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2517 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2576 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2664 | 79.0537 | 60.0116 | 82 | 170.3271 | 14.0465 | 60.0001 | 17.2 | 170.2815 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.26 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2659 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2747 | 79.0541 | 60.0116 | 82 | 170.3354 | 14.0219 | 60.0001 | 17.2 | 170.2898 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2686 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2742 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2831 | 79.0545 | 60.0116 | 82 | 170.3439 | 14.0278 | 60.0001 | 17.2 | 170.2981 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2769 | 45.9673 | 60.0289 | 49.6 | 170.2825 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2914 | 79.0549 | 60.0116 | 82 | 170.3522 | 14.0337 | 60.0001 | 17.2 | 170.3064 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2852 | 45.9662 | 60.0289 | 49.6 | 170.2908 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.2997 | 79.0553 | 60.0116 | 82 | 170.3605 | 14.0408 | 60.0001 | 17.2 | 170.3149 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.2935 | 45.9652 | 60.0289 | 49.6 | 170.2991 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3081 | 79.0557 | 60.0116 | 82 | 170.3688 | 14.0478 | 60.0001 | 17.2 | 170.3232 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3018 | 45.9641 | 60.0289 | 49.6 | 170.3074 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3164 | 79.0561 | 60.0116 | 82 | 170.3772 | 14.0528 | 60.0001 | 17.2 | 170.3315 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3101 | 45.9631 | 60.0289 | 49.6 | 170.3157 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3247 | 79.0565 | 60.0116 | 82 | 170.3855 | 14.0578 | 60.0001 | 17.2 | 170.3398 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3184 | 45.9629 | 60.0289 | 49.6 | 170.324 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3331 | 79.0569 | 60.0116 | 82 | 170.3938 | 14.0647 | 60.0001 | 17.2 | 170.3481 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3267 | 45.9627 | 60.0289 | 49.6 | 170.3325 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3414 | 79.0573 | 60.0116 | 82 | 170.4022 | 14.0715 | 60.0001 | 17.2 | 170.3564 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.335 | 45.9624 | 60.0289 | 49.6 | 170.3408 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3497 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4105 | 14.0766 | 60.0001 | 17.2 | 170.3647 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3435 | 45.9621 | 60.0289 | 49.6 | 170.3491 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3581 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4188 | 14.0816 | 60.0001 | 17.2 | 170.373 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3518 | 45.9618 | 60.0289 | 49.6 | 170.3574 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3664 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4271 | 14.0891 | 60.0001 | 17.2 | 170.3813 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3601 | 45.9615 | 60.0289 | 49.6 | 170.3657 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3747 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4355 | 14.0966 | 60.0001 | 17.2 | 170.3899 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3684 | 45.9622 | 60.0289 | 49.6 | 170.374 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3831 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4438 | 14.1029 | 60.0001 | 17.2 | 170.3982 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3767 | 45.9629 | 60.0289 | 49.6 | 170.3823 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3914 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4521 | 14.1092 | 60.0001 | 17.2 | 170.4065 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.385 | 45.9647 | 60.0289 | 49.6 | 170.3906 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.3997 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4604 | 14.1155 | 60.0001 | 17.2 | 170.4148 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.3933 | 45.9665 | 60.0289 | 49.6 | 170.3989 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.4081 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4689 | 14.1217 | 60.0001 | 17.2 | 170.4231 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4016 | 45.9681 | 60.0289 | 49.6 | 170.4072 | 62.4741 | 60.0404 | 65.8
170.4164 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4772 | 14.1282 | 60.0001 | 17.2 | 170.4314 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4099 | 45.9696 | 60.0289 | 49.6 | 170.4158 | 62.4744 | 60.0404 | 65.8
170.4247 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4855 | 14.1347 | 60.0001 | 17.2 | 170.4397 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4185 | 45.9713 | 60.0289 | 49.6 | 170.4241 | 62.4748 | 60.0404 | 65.8
170.433 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.4938 | 14.1412 | 60.0001 | 17.2 | 170.448 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4268 | 45.973 | 60.0289 | 49.6 | 170.4324 | 62.4751 | 60.0404 | 65.8
170.4414 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5022 | 14.1477 | 60.0001 | 17.2 | 170.4563 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4351 | 45.9747 | 60.0289 | 49.6 | 170.4407 | 62.4754 | 60.0404 | 65.8
170.4497 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5105 | 14.1516 | 60.0001 | 17.2 | 170.4648 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4434 | 45.9764 | 60.0289 | 49.6 | 170.449 | 62.4757 | 60.0404 | 65.8
170.458 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5188 | 14.1554 | 60.0001 | 17.2 | 170.4731 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4517 | 45.9781 | 60.0289 | 49.6 | 170.4573 | 62.476 | 60.0404 | 65.8
170.4664 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5272 | 14.1611 | 60.0001 | 17.2 | 170.4814 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.46 | 45.9797 | 60.0289 | 49.6 | 170.4656 | 62.4763 | 60.0404 | 65.8
170.4747 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5355 | 14.1667 | 60.0001 | 17.2 | 170.4897 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4683 | 45.9808 | 60.0289 | 49.6 | 170.4739 | 62.4766 | 60.0404 | 65.8
170.483 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5438 | 14.1724 | 60.0001 | 17.2 | 170.498 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4766 | 45.9819 | 60.0289 | 49.6 | 170.4822 | 62.4769 | 60.0404 | 65.8
170.4914 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5521 | 14.1781 | 60.0001 | 17.2 | 170.5063 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4851 | 45.9844 | 60.0289 | 49.6 | 170.4907 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.4997 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5605 | 14.1832 | 60.0001 | 17.2 | 170.5146 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.4934 | 45.9869 | 60.0289 | 49.6 | 170.499 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.508 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5688 | 14.1883 | 60.0001 | 17.2 | 170.5229 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5017 | 45.9891 | 60.0289 | 49.6 | 170.5073 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5164 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5771 | 14.1935 | 60.0001 | 17.2 | 170.5312 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.51 | 45.9914 | 60.0289 | 49.6 | 170.5156 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5247 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5854 | 14.1986 | 60.0001 | 17.2 | 170.5398 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5183 | 45.9936 | 60.0289 | 49.6 | 170.5239 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5331 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.5939 | 14.2037 | 60.0001 | 17.2 | 170.5481 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5266 | 45.9959 | 60.0289 | 49.6 | 170.5322 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5414 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6022 | 14.2087 | 60.0001 | 17.2 | 170.5564 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5349 | 45.9981 | 60.0289 | 49.6 | 170.5405 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5497 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6105 | 14.2138 | 60.0001 | 17.2 | 170.5647 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5432 | 46.0003 | 60.0289 | 49.6 | 170.5488 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.558 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6188 | 14.219 | 60.0001 | 17.2 | 170.573 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5515 | 46.0021 | 60.0289 | 49.6 | 170.5571 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5664 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6272 | 14.2257 | 60.0001 | 17.2 | 170.5813 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5601 | 46.0039 | 60.0289 | 49.6 | 170.5657 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5747 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6355 | 14.2323 | 60.0001 | 17.2 | 170.5896 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5684 | 46.003 | 60.0289 | 49.6 | 170.574 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.583 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6438 | 14.2188 | 60.0001 | 17.2 | 170.5979 | 29.1944 | 60.0404 | 33.4 | 170.5767 | 46.0021 | 60.0289 | 49.6 | 170.5823 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5914 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6522 | 14.2053 | 60.0001 | 17.2 | 170.6062 | 29.1939 | 60.0404 | 33.4 | 170.585 | 46.0014 | 60.0289 | 49.6 | 170.5906 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.5997 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6605 | 14.1918 | 60.0001 | 17.2 | 170.6145 | 29.1935 | 60.0404 | 33.4 | 170.5933 | 46.0007 | 60.0289 | 49.6 | 170.5989 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.608 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6688 | 14.1783 | 60.0001 | 17.2 | 170.623 | 29.193 | 60.0404 | 33.4 | 170.6016 | 45.9995 | 60.0289 | 49.6 | 170.6072 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6164 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6771 | 14.1655 | 60.0001 | 17.2 | 170.6313 | 29.1926 | 60.0404 | 33.4 | 170.6099 | 45.9982 | 60.0289 | 49.6 | 170.6155 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6247 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6855 | 14.1527 | 60.0001 | 17.2 | 170.6396 | 29.192 | 60.0404 | 33.4 | 170.6182 | 45.9999 | 60.0289 | 49.6 | 170.6238 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.633 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.6938 | 14.1399 | 60.0001 | 17.2 | 170.6479 | 29.1914 | 60.0404 | 33.4 | 170.6267 | 46.0016 | 60.0289 | 49.6 | 170.6321 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6414 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7021 | 14.1271 | 60.0001 | 17.2 | 170.6562 | 29.1908 | 60.0404 | 33.4 | 170.635 | 46.0065 | 60.0289 | 49.6 | 170.6406 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6497 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7104 | 14.1148 | 60.0001 | 17.2 | 170.6646 | 29.1902 | 60.0404 | 33.4 | 170.6433 | 46.0114 | 60.0289 | 49.6 | 170.6489 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.658 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7189 | 14.1026 | 60.0001 | 17.2 | 170.6729 | 29.1896 | 60.0404 | 33.4 | 170.6516 | 46.0171 | 60.0289 | 49.6 | 170.6572 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6664 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7272 | 14.1089 | 60.0001 | 17.2 | 170.6812 | 29.189 | 60.0404 | 33.4 | 170.6599 | 46.0227 | 60.0289 | 49.6 | 170.6655 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6747 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7355 | 14.1152 | 60.0001 | 17.2 | 170.6895 | 29.1887 | 60.0404 | 33.4 | 170.6682 | 46.0286 | 60.0289 | 49.6 | 170.6738 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.683 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7438 | 14.1215 | 60.0001 | 17.2 | 170.698 | 29.1884 | 60.0404 | 33.4 | 170.6765 | 46.0346 | 60.0289 | 49.6 | 170.6821 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6913 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7522 | 14.1278 | 60.0001 | 17.2 | 170.7063 | 29.1881 | 60.0404 | 33.4 | 170.6848 | 46.0412 | 60.0289 | 49.6 | 170.6904 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.6997 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7605 | 14.136 | 60.0001 | 17.2 | 170.7146 | 29.1878 | 60.0404 | 33.4 | 170.6931 | 46.0477 | 60.0289 | 49.6 | 170.6987 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.708 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7688 | 14.1442 | 60.0001 | 17.2 | 170.7229 | 29.1876 | 60.0404 | 33.4 | 170.7017 | 46.0513 | 60.0289 | 49.6 | 170.707 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7163 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7772 | 14.152 | 60.0001 | 17.2 | 170.7312 | 29.1875 | 60.0404 | 33.4 | 170.71 | 46.0549 | 60.0289 | 49.6 | 170.7156 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7247 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7855 | 14.1599 | 60.0001 | 17.2 | 170.7395 | 29.1979 | 60.0404 | 33.4 | 170.7183 | 46.0561 | 60.0289 | 49.6 | 170.7239 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.733 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.7938 | 14.1657 | 60.0001 | 17.2 | 170.7478 | 29.2083 | 60.0404 | 33.4 | 170.7266 | 46.0572 | 60.0289 | 49.6 | 170.7322 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7413 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8021 | 14.1715 | 60.0001 | 17.2 | 170.7561 | 29.2188 | 60.0404 | 33.4 | 170.7349 | 46.0584 | 60.0289 | 49.6 | 170.7405 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7497 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8105 | 14.1773 | 60.0001 | 17.2 | 170.7644 | 29.2292 | 60.0404 | 33.4 | 170.7432 | 46.0596 | 60.0289 | 49.6 | 170.7488 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.758 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8188 | 14.1831 | 60.0001 | 17.2 | 170.7729 | 29.2398 | 60.0404 | 33.4 | 170.7515 | 46.0604 | 60.0289 | 49.6 | 170.7571 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7663 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8271 | 14.1908 | 60.0001 | 17.2 | 170.7812 | 29.2504 | 60.0404 | 33.4 | 170.7598 | 46.0612 | 60.0289 | 49.6 | 170.7654 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7747 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8354 | 14.1985 | 60.0001 | 17.2 | 170.7896 | 29.261 | 60.0404 | 33.4 | 170.7683 | 46.0619 | 60.0289 | 49.6 | 170.7737 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.783 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8439 | 14.206 | 60.0001 | 17.2 | 170.7979 | 29.2716 | 60.0404 | 33.4 | 170.7766 | 46.0627 | 60.0289 | 49.6 | 170.782 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7913 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8522 | 14.2134 | 60.0001 | 17.2 | 170.8062 | 29.2822 | 60.0404 | 33.4 | 170.7849 | 46.0635 | 60.0289 | 49.6 | 170.7905 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.7997 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8605 | 14.2193 | 60.0001 | 17.2 | 170.8145 | 29.2928 | 60.0404 | 33.4 | 170.7932 | 46.0643 | 60.0289 | 49.6 | 170.7988 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.808 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8688 | 14.2251 | 60.0001 | 17.2 | 170.8228 | 29.2935 | 60.0404 | 33.4 | 170.8015 | 46.0642 | 60.0289 | 49.6 | 170.8071 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8163 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8772 | 14.2309 | 60.0001 | 17.2 | 170.8311 | 29.2942 | 60.0404 | 33.4 | 170.8098 | 46.0642 | 60.0289 | 49.6 | 170.8154 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8246 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8855 | 14.2367 | 60.0001 | 17.2 | 170.8394 | 29.2949 | 60.0404 | 33.4 | 170.8181 | 46.0639 | 60.0289 | 49.6 | 170.8237 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.833 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.8938 | 14.2444 | 60.0001 | 17.2 | 170.8479 | 29.2956 | 60.0404 | 33.4 | 170.8264 | 46.0636 | 60.0289 | 49.6 | 170.832 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8413 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9022 | 14.2521 | 60.0001 | 17.2 | 170.8562 | 29.2964 | 60.0404 | 33.4 | 170.8347 | 46.0633 | 60.0289 | 49.6 | 170.8403 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8496 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9105 | 14.2596 | 60.0001 | 17.2 | 170.8645 | 29.2971 | 60.0404 | 33.4 | 170.8433 | 46.063 | 60.0289 | 49.6 | 170.8486 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.858 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9188 | 14.2672 | 60.0001 | 17.2 | 170.8728 | 29.2978 | 60.0404 | 33.4 | 170.8516 | 46.061 | 60.0289 | 49.6 | 170.8569 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8663 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9271 | 14.2658 | 60.0001 | 17.2 | 170.8811 | 29.2985 | 60.0404 | 33.4 | 170.8599 | 46.0589 | 60.0289 | 49.6 | 170.8655 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8746 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9355 | 14.2645 | 60.0001 | 17.2 | 170.8894 | 29.2994 | 60.0404 | 33.4 | 170.8682 | 46.0566 | 60.0289 | 49.6 | 170.8738 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.883 | 79.0577 | 60.0116 | 82 | 170.9438 | 14.2563 | 60.0001 | 17.2 | 170.8977 | 29.3004 | 60.0404 | 33.4 | 170.8765 | 46.0543 | 60.0289 | 49.6 | 170.8821 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8913 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9521 | 14.2481 | 60.0001 | 17.2 | 170.906 | 29.3007 | 60.0404 | 33.4 | 170.8848 | 46.0525 | 60.0289 | 49.6 | 170.8904 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.8996 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9604 | 14.2414 | 60.0001 | 17.2 | 170.9143 | 29.3009 | 60.0404 | 33.4 | 170.8931 | 46.0508 | 60.0289 | 49.6 | 170.8987 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.908 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9689 | 14.2348 | 60.0001 | 17.2 | 170.9229 | 29.3012 | 60.0404 | 33.4 | 170.9014 | 46.0486 | 60.0289 | 49.6 | 170.907 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9163 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9772 | 14.2262 | 60.0001 | 17.2 | 170.9312 | 29.3014 | 60.0404 | 33.4 | 170.9099 | 46.0464 | 60.0289 | 49.6 | 170.9153 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9246 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9855 | 14.2176 | 60.0001 | 17.2 | 170.9395 | 29.3017 | 60.0404 | 33.4 | 170.9182 | 46.0442 | 60.0289 | 49.6 | 170.9236 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.933 | 79.0576 | 60.0116 | 82 | 170.9938 | 14.203 | 60.0001 | 17.2 | 170.9478 | 29.3019 | 60.0404 | 33.4 | 170.9265 | 46.0421 | 60.0289 | 49.6 | 170.9319 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9413 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0022 | 14.1884 | 60.0001 | 17.2 | 170.9561 | 29.3022 | 60.0404 | 33.4 | 170.9348 | 46.0417 | 60.0289 | 49.6 | 170.9404 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9496 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0105 | 14.1809 | 60.0001 | 17.2 | 170.9644 | 29.3024 | 60.0404 | 33.4 | 170.9431 | 46.0412 | 60.0289 | 49.6 | 170.9487 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9579 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0188 | 14.1733 | 60.0001 | 17.2 | 170.9727 | 29.3023 | 60.0404 | 33.4 | 170.9514 | 46.0399 | 60.0289 | 49.6 | 170.957 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9663 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0272 | 14.1727 | 60.0001 | 17.2 | 170.981 | 29.3021 | 60.0404 | 33.4 | 170.9597 | 46.0386 | 60.0289 | 49.6 | 170.9653 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9746 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0355 | 14.172 | 60.0001 | 17.2 | 170.9893 | 29.302 | 60.0404 | 33.4 | 170.968 | 46.0394 | 60.0289 | 49.6 | 170.9736 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9829 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0438 | 14.1738 | 60.0001 | 17.2 | 170.9978 | 29.3019 | 60.0404 | 33.4 | 170.9763 | 46.0401 | 60.0289 | 49.6 | 170.9819 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9913 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0521 | 14.1756 | 60.0001 | 17.2 | 171.0061 | 29.3017 | 60.0404 | 33.4 | 170.9849 | 46.0413 | 60.0289 | 49.6 | 170.9902 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
170.9996 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0605 | 14.1792 | 60.0001 | 17.2 | 171.0144 | 29.3016 | 60.0404 | 33.4 | 170.9932 | 46.0426 | 60.0289 | 49.6 | 170.9985 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0079 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0688 | 14.1827 | 60.0001 | 17.2 | 171.0227 | 29.3015 | 60.0404 | 33.4 | 171.0015 | 46.0452 | 60.0289 | 49.6 | 171.0068 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0163 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0771 | 14.1905 | 60.0001 | 17.2 | 171.031 | 29.3013 | 60.0404 | 33.4 | 171.0098 | 46.0479 | 60.0289 | 49.6 | 171.0154 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0246 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0854 | 14.1984 | 60.0001 | 17.2 | 171.0393 | 29.3012 | 60.0404 | 33.4 | 171.0181 | 46.0487 | 60.0231 | 49.6 | 171.0237 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0329 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.0939 | 14.2063 | 60.0001 | 17.2 | 171.0476 | 29.3011 | 60.0404 | 33.4 | 171.0264 | 46.0495 | 60.0231 | 49.6 | 171.032 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0413 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1022 | 14.2142 | 60.0001 | 17.2 | 171.0559 | 29.3013 | 60.0404 | 33.4 | 171.0347 | 46.053 | 60.0231 | 49.6 | 171.0403 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0496 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1105 | 14.226 | 60.0001 | 17.2 | 171.0642 | 29.3016 | 60.0404 | 33.4 | 171.043 | 46.0566 | 60.0231 | 49.6 | 171.0486 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0579 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1188 | 14.2378 | 60.0001 | 17.2 | 171.0728 | 29.3019 | 60.0404 | 33.4 | 171.0515 | 46.0576 | 60.0231 | 49.6 | 171.0569 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0663 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1272 | 14.2457 | 60.0001 | 17.2 | 171.0811 | 29.3022 | 60.0404 | 33.4 | 171.0598 | 46.0586 | 60.0231 | 49.6 | 171.0652 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0746 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1355 | 14.2535 | 60.0001 | 17.2 | 171.0894 | 29.3023 | 60.0404 | 33.4 | 171.0681 | 46.0597 | 60.0231 | 49.6 | 171.0735 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0829 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1438 | 14.2615 | 60.0001 | 17.2 | 171.0977 | 29.3024 | 60.0404 | 33.4 | 171.0764 | 46.0609 | 60.0231 | 49.6 | 171.0818 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0912 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1522 | 14.2695 | 60.0001 | 17.2 | 171.106 | 29.3023 | 60.0404 | 33.4 | 171.0847 | 46.0606 | 60.0231 | 49.6 | 171.0903 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.0996 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1605 | 14.2765 | 60.0001 | 17.2 | 171.1143 | 29.3022 | 60.0404 | 33.4 | 171.093 | 46.0604 | 60.0231 | 49.6 | 171.0986 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.1079 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1688 | 14.2836 | 60.0001 | 17.2 | 171.1226 | 29.3021 | 60.0404 | 33.4 | 171.1013 | 46.062 | 60.0231 | 49.6 | 171.1069 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.1162 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1771 | 14.2884 | 60.0001 | 17.2 | 171.1309 | 29.3021 | 60.0404 | 33.4 | 171.1096 | 46.0636 | 60.0231 | 49.6 | 171.1152 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.1246 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1855 | 14.2932 | 60.0001 | 17.2 | 171.1392 | 29.3017 | 60.0404 | 33.4 | 171.1179 | 46.0633 | 60.0231 | 49.6 | 171.1235 | 62.4772 | 60.0404 | 65.8
171.1329 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.1938 | 14.2782 | 60.0001 | 17.2 | 171.1477 | 29.3013 | 60.0404 | 33.4 | 171.1265 | 46.063 | 60.0231 | 49.6 | 171.1318 | 62.4785 | 60.0404 | 65.8
171.1413 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.2021 | 14.2631 | 60.0001 | 17.2 | 171.156 | 29.3009 | 60.0404 | 33.4 | 171.1348 | 46.0626 | 60.0231 | 49.6 | 171.1401 | 62.4798 | 60.0404 | 65.8
171.1496 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.2104 | 14.2526 | 60.0001 | 17.2 | 171.1643 | 29.3006 | 60.0404 | 33.4 | 171.1431 | 46.0623 | 60.0231 | 49.6 | 171.1484 | 62.4811 | 60.0404 | 65.8
171.1579 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.2189 | 14.2421 | 60.0001 | 17.2 | 171.1726 | 29.2998 | 60.0404 | 33.4 | 171.1514 | 46.0619 | 60.0231 | 49.6 | 171.1567 | 62.4824 | 60.0404 | 65.8
171.1663 | 79.0575 | 60.0116 | 82 | 171.2272 | 14.2317 | 59.9943 | 17.2 | 171.1809 | 29.299 | 60.0404 | 33.4 | 171.1597 | 46.0616 | 60.0231 | 49.6 | 171.1653 | 62.4837 | 60.0404 | 65.8
171.1746 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2355 | 14.2212 | 59.9943 | 17.2 | 171.1892 | 29.2984 | 60.0404 | 33.4 | 171.168 | 46.0613 | 60.0231 | 49.6 | 171.1736 | 62.485 | 60.0404 | 65.8
171.1829 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2438 | 14.2117 | 59.9943 | 17.2 | 171.1975 | 29.2977 | 60.0404 | 33.4 | 171.1763 | 46.0609 | 60.0231 | 49.6 | 171.1819 | 62.4863 | 60.0404 | 65.8
171.1913 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2522 | 14.2022 | 59.9943 | 17.2 | 171.2058 | 29.2968 | 60.0404 | 33.4 | 171.1846 | 46.0606 | 60.0231 | 49.6 | 171.1902 | 62.4876 | 60.0404 | 65.8
171.1996 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2605 | 14.1945 | 59.9943 | 17.2 | 171.2141 | 29.2959 | 60.0404 | 33.4 | 171.1931 | 46.0602 | 60.0231 | 49.6 | 171.1985 | 62.4889 | 60.0404 | 65.8
171.2079 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2688 | 14.1867 | 59.9943 | 17.2 | 171.2227 | 29.2965 | 60.0404 | 33.4 | 171.2014 | 46.0601 | 60.0231 | 49.6 | 171.2068 | 62.4902 | 60.0404 | 65.8
171.2162 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2772 | 14.1973 | 59.9943 | 17.2 | 171.231 | 29.297 | 60.0404 | 33.4 | 171.2097 | 46.0599 | 60.0231 | 49.6 | 171.2151 | 62.4915 | 60.0404 | 65.8
171.2246 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2855 | 14.2078 | 59.9943 | 17.2 | 171.2393 | 29.2985 | 60.0404 | 33.4 | 171.218 | 46.0598 | 60.0231 | 49.6 | 171.2234 | 62.4928 | 60.0404 | 65.8
171.2329 | 79.0575 | 60.0174 | 82 | 171.2938 | 14.2101 | 59.9943 | 17.2 | 171.2476 | 29.3 | 60.0404 | 33.4 | 171.2263 | 46.0598 | 60.0231 | 49.6 | 171.2317 | 62.494 | 60.0404 | 65.8
171.2412 | 79.0581 | 60.0174 | 82 | 171.3021 | 14.2123 | 59.9943 | 17.2 | 171.2559 | 29.3023 | 60.0404 | 33.4 | 171.2346 | 46.0597 | 60.0231 | 49.6 | 171.2402 | 62.4953 | 60.0404 | 65.8
171.2495 | 79.0587 | 60.0174 | 82 | 171.3105 | 14.2125 | 59.9943 | 17.2 | 171.2642 | 29.3046 | 60.0404 | 33.4 | 171.2429 | 46.0596 | 60.0231 | 49.6 | 171.2485 | 62.4966 | 60.0404 | 65.8
171.2579 | 79.0588 | 60.0174 | 82 | 171.3188 | 14.2128 | 59.9943 | 17.2 | 171.2725 | 29.3069 | 60.0404 | 33.4 | 171.2512 | 46.0598 | 60.0231 | 49.6 | 171.2568 | 62.498 | 60.0404 | 65.8
171.2662 | 79.0589 | 60.0174 | 82 | 171.3271 | 14.2148 | 59.9943 | 17.2 | 171.2808 | 29.3092 | 60.0404 | 33.4 | 171.2598 | 46.06 | 60.0231 | 49.6 | 171.2651 | 62.4994 | 60.0404 | 65.8
171.2745 | 79.059 | 60.0174 | 82 | 171.3354 | 14.2169 | 59.9943 | 17.2 | 171.2891 | 29.3129 | 60.0404 | 33.4 | 171.2681 | 46.0602 | 60.0231 | 49.6 | 171.2734 | 62.5007 | 60.0404 | 65.8
171.2829 | 79.0591 | 60.0174 | 82 | 171.3439 | 14.2172 | 59.9943 | 17.2 | 171.2976 | 29.3167 | 60.0404 | 33.4 | 171.2764 | 46.0604 | 60.0231 | 49.6 | 171.2817 | 62.5021 | 60.0404 | 65.8
171.2912 | 79.0659 | 60.0174 | 82 | 171.3522 | 14.2175 | 59.9943 | 17.2 | 171.3059 | 29.319 | 60.0404 | 33.4 | 171.2847 | 46.0614 | 60.0231 | 49.6 | 171.29 | 62.5035 | 60.0404 | 65.8
171.2995 | 79.0728 | 60.0174 | 82 | 171.3605 | 14.2155 | 59.9943 | 17.2 | 171.3142 | 29.3213 | 60.0404 | 33.4 | 171.293 | 46.0624 | 60.0231 | 49.6 | 171.2983 | 62.5036 | 60.0404 | 65.8
171.3079 | 79.0796 | 60.0174 | 82 | 171.3689 | 14.2135 | 59.9943 | 17.2 | 171.3225 | 29.3227 | 60.0404 | 33.4 | 171.3013 | 46.063 | 60.0231 | 49.6 | 171.3066 | 62.5037 | 60.0404 | 65.8
171.3162 | 79.0864 | 60.0174 | 82 | 171.3772 | 14.217 | 59.9943 | 17.2 | 171.3308 | 29.324 | 60.0404 | 33.4 | 171.3096 | 46.0637 | 60.0231 | 49.6 | 171.3152 | 62.5038 | 60.0404 | 65.8
171.3245 | 79.0931 | 60.0174 | 82 | 171.3855 | 14.2204 | 59.9943 | 17.2 | 171.3391 | 29.3251 | 60.0404 | 33.4 | 171.3179 | 46.0643 | 60.0231 | 49.6 | 171.3235 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3329 | 79.0997 | 60.0174 | 82 | 171.3938 | 14.2255 | 59.9885 | 17.2 | 171.3474 | 29.3263 | 60.0404 | 33.4 | 171.3262 | 46.0649 | 60.0231 | 49.6 | 171.3318 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3412 | 79.106 | 60.0174 | 82 | 171.4022 | 14.2305 | 59.9885 | 17.2 | 171.3557 | 29.3278 | 60.0404 | 33.4 | 171.3347 | 46.0652 | 60.0231 | 49.6 | 171.3401 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3495 | 79.1124 | 60.0174 | 82 | 171.4105 | 14.2349 | 59.9885 | 17.2 | 171.364 | 29.3293 | 60.0404 | 33.4 | 171.343 | 46.0656 | 60.0231 | 49.6 | 171.3484 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3578 | 79.1196 | 60.0174 | 82 | 171.4188 | 14.2392 | 59.9885 | 17.2 | 171.3726 | 29.3292 | 60.0404 | 33.4 | 171.3513 | 46.0656 | 60.0173 | 49.6 | 171.3567 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3662 | 79.1268 | 60.0174 | 82 | 171.4271 | 14.2436 | 59.9885 | 17.2 | 171.3809 | 29.3292 | 60.0404 | 33.4 | 171.3596 | 46.0656 | 60.0173 | 49.6 | 171.365 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3745 | 79.1273 | 60.0174 | 82 | 171.4355 | 14.248 | 59.9885 | 17.2 | 171.3892 | 29.3291 | 60.0404 | 33.4 | 171.3679 | 46.0663 | 60.0173 | 49.6 | 171.3733 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3828 | 79.1278 | 60.0174 | 82 | 171.4438 | 14.2524 | 59.9885 | 17.2 | 171.3975 | 29.329 | 60.0404 | 33.4 | 171.3762 | 46.0671 | 60.0173 | 49.6 | 171.3816 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3912 | 79.1283 | 60.0174 | 82 | 171.4521 | 14.2567 | 59.9885 | 17.2 | 171.4058 | 29.3289 | 60.0404 | 33.4 | 171.3845 | 46.0682 | 60.0173 | 49.6 | 171.3901 | 62.504 | 60.0404 | 65.8
171.3995 | 79.1288 | 60.0174 | 82 | 171.4606 | 14.2594 | 59.9885 | 17.2 | 171.4141 | 29.3288 | 60.0404 | 33.4 | 171.3928 | 46.0692 | 60.0173 | 49.6 | 171.3984 | 62.5053 | 60.0404 | 65.8
171.4078 | 79.1295 | 60.0174 | 82 | 171.4689 | 14.2621 | 59.9885 | 17.2 | 171.4224 | 29.3286 | 60.0404 | 33.4 | 171.4014 | 46.0704 | 60.0173 | 49.6 | 171.4067 | 62.5066 | 60.0404 | 65.8
171.4162 | 79.1302 | 60.0174 | 82 | 171.4772 | 14.2632 | 59.9885 | 17.2 | 171.4307 | 29.3284 | 60.0404 | 33.4 | 171.4097 | 46.0716 | 60.0173 | 49.6 | 171.415 | 62.5106 | 60.0404 | 65.8
171.4245 | 79.1299 | 60.0174 | 82 | 171.4855 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.439 | 29.3281 | 60.0404 | 33.4 | 171.418 | 46.0745 | 60.0173 | 49.6 | 171.4233 | 62.5147 | 60.0404 | 65.8
171.4328 | 79.1296 | 60.0174 | 82 | 171.4939 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4475 | 29.3278 | 60.0404 | 33.4 | 171.4263 | 46.0774 | 60.0173 | 49.6 | 171.4316 | 62.5209 | 60.0404 | 65.8
171.4412 | 79.1283 | 60.0174 | 82 | 171.5022 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4558 | 29.328 | 60.0404 | 33.4 | 171.4346 | 46.0823 | 60.0173 | 49.6 | 171.4399 | 62.527 | 60.0404 | 65.8
171.4495 | 79.127 | 60.0174 | 82 | 171.5105 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4641 | 29.3281 | 60.0404 | 33.4 | 171.4429 | 46.0873 | 60.0173 | 49.6 | 171.4482 | 62.5332 | 60.0404 | 65.8
171.4578 | 79.1257 | 60.0174 | 82 | 171.5189 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4724 | 29.3302 | 60.0404 | 33.4 | 171.4512 | 46.0908 | 60.0173 | 49.6 | 171.4565 | 62.5394 | 60.0404 | 65.8
171.4662 | 79.1244 | 60.0174 | 82 | 171.5272 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4807 | 29.3322 | 60.0404 | 33.4 | 171.4595 | 46.0943 | 60.0173 | 49.6 | 171.4651 | 62.5455 | 60.0404 | 65.8
171.4745 | 79.1231 | 60.0174 | 82 | 171.5355 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.489 | 29.3341 | 60.0404 | 33.4 | 171.468 | 46.0978 | 60.0173 | 49.6 | 171.4734 | 62.5517 | 60.0404 | 65.8
171.4828 | 79.1218 | 60.0174 | 82 | 171.5438 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.4973 | 29.3361 | 60.0404 | 33.4 | 171.4763 | 46.1014 | 60.0173 | 49.6 | 171.4817 | 62.5565 | 60.0404 | 65.8
171.4911 | 79.1195 | 60.0174 | 82 | 171.5522 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5056 | 29.3382 | 60.0404 | 33.4 | 171.4846 | 46.1048 | 60.0173 | 49.6 | 171.49 | 62.5614 | 60.0404 | 65.8
171.4995 | 79.1172 | 60.0174 | 82 | 171.5605 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5139 | 29.3404 | 60.0404 | 33.4 | 171.4929 | 46.1082 | 60.0173 | 49.6 | 171.4983 | 62.5635 | 60.0404 | 65.8
171.5078 | 79.1172 | 60.0174 | 82 | 171.5688 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5225 | 29.3423 | 60.0404 | 33.4 | 171.5012 | 46.1099 | 60.0173 | 49.6 | 171.5066 | 62.5656 | 60.0404 | 65.8
171.5161 | 79.1171 | 60.0174 | 82 | 171.5773 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5308 | 29.3442 | 60.0404 | 33.4 | 171.5095 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5149 | 62.565 | 60.0404 | 65.8
171.5245 | 79.118 | 60.0174 | 82 | 171.5856 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5391 | 29.3464 | 60.0404 | 33.4 | 171.5178 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5232 | 62.5643 | 60.0404 | 65.8
171.5328 | 79.1189 | 60.0174 | 82 | 171.5939 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5474 | 29.3486 | 60.0404 | 33.4 | 171.5261 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5315 | 62.5634 | 60.0404 | 65.8
171.5411 | 79.1206 | 60.0174 | 82 | 171.6022 | 14.2644 | 59.9885 | 17.2 | 171.5557 | 29.3489 | 60.0346 | 33.4 | 171.5347 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.54 | 62.5624 | 60.0404 | 65.8
171.5495 | 79.1222 | 60.0174 | 82 | 171.6106 | 14.2658 | 59.9885 | 17.2 | 171.564 | 29.3493 | 60.0346 | 33.4 | 171.543 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5483 | 62.5611 | 60.0404 | 65.8
171.5578 | 79.1252 | 60.0174 | 82 | 171.6189 | 14.2672 | 59.9885 | 17.2 | 171.5723 | 29.3497 | 60.0346 | 33.4 | 171.5513 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5566 | 62.5598 | 60.0404 | 65.8
171.5661 | 79.1282 | 60.0174 | 82 | 171.6272 | 14.2686 | 59.9885 | 17.2 | 171.5806 | 29.3501 | 60.0346 | 33.4 | 171.5596 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5649 | 62.5585 | 60.0404 | 65.8
171.5745 | 79.1321 | 60.0174 | 82 | 171.6355 | 14.2699 | 59.9885 | 17.2 | 171.5889 | 29.3505 | 60.0346 | 33.4 | 171.5679 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5732 | 62.5572 | 60.0404 | 65.8
171.5828 | 79.1361 | 60.0174 | 82 | 171.6439 | 14.2713 | 59.9885 | 17.2 | 171.5974 | 29.3508 | 60.0346 | 33.4 | 171.5762 | 46.1115 | 60.0173 | 49.6 | 171.5815 | 62.5568 | 60.0404 | 65.8
171.5911 | 79.14 | 60.0174 | 82 | 171.6522 | 14.2727 | 59.9885 | 17.2 | 171.6057 | 29.3511 | 60.0346 | 33.4 | 171.5845 | 46.1121 | 60.0173 | 49.6 | 171.5898 | 62.5564 | 60.0404 | 65.8
171.5995 | 79.1439 | 60.0174 | 82 | 171.6605 | 14.2761 | 59.9885 | 17.2 | 171.614 | 29.3515 | 60.0346 | 33.4 | 171.5928 | 46.1127 | 60.0173 | 49.6 | 171.5981 | 62.5567 | 60.0404 | 65.8
171.6078 | 79.147 | 60.0174 | 82 | 171.6689 | 14.2794 | 59.9885 | 17.2 | 171.6223 | 29.3515 | 60.0346 | 33.4 | 171.6013 | 46.1133 | 60.0173 | 49.6 | 171.6064 | 62.5569 | 60.0404 | 65.8
171.6161 | 79.15 | 60.0174 | 82 | 171.6772 | 14.2828 | 59.9885 | 17.2 | 171.6306 | 29.3515 | 60.0346 | 33.4 | 171.6096 | 46.1139 | 60.0173 | 49.6 | 171.6147 | 62.5579 | 60.0404 | 65.8
171.6245 | 79.1524 | 60.0174 | 82 | 171.6855 | 14.2862 | 59.9885 | 17.2 | 171.6389 | 29.3517 | 60.0346 | 33.4 | 171.6179 | 46.1145 | 60.0173 | 49.6 | 171.6233 | 62.559 | 60.0404 | 65.8
171.6328 | 79.1547 | 60.0174 | 82 | 171.6938 | 14.2882 | 59.9885 | 17.2 | 171.6472 | 29.352 | 60.0346 | 33.4 | 171.6262 | 46.1151 | 60.0173 | 49.6 | 171.6316 | 62.5606 | 60.0404 | 65.8
171.6411 | 79.1558 | 60.0174 | 82 | 171.7023 | 14.2901 | 59.9885 | 17.2 | 171.6555 | 29.3522 | 60.0346 | 33.4 | 171.6345 | 46.1175 | 60.0173 | 49.6 | 171.6399 | 62.5622 | 60.0404 | 65.8
171.6494 | 79.1568 | 60.0174 | 82 | 171.7106 | 14.2939 | 59.9885 | 17.2 | 171.6638 | 29.3524 | 60.0346 | 33.4 | 171.6428 | 46.1199 | 60.0173 | 49.6 | 171.6482 | 62.5636 | 60.0404 | 65.8
171.6578 | 79.1594 | 60.0174 | 82 | 171.7189 | 14.2977 | 59.9885 | 17.2 | 171.6724 | 29.3526 | 60.0346 | 33.4 | 171.6511 | 46.1234 | 60.0173 | 49.6 | 171.6565 | 62.5649 | 60.0404 | 65.8
171.6661 | 79.162 | 60.0174 | 82 | 171.7273 | 14.3014 | 59.9885 | 17.2 | 171.6807 | 29.3528 | 60.0346 | 33.4 | 171.6594 | 46.1268 | 60.0173 | 49.6 | 171.6648 | 62.5656 | 60.0404 | 65.8
171.6744 | 79.1647 | 60.0174 | 82 | 171.7356 | 14.3052 | 59.9885 | 17.2 | 171.689 | 29.353 | 60.0346 | 33.4 | 171.668 | 46.1296 | 60.0173 | 49.6 | 171.6731 | 62.5662 | 60.0404 | 65.8
171.6828 | 79.1674 | 60.0174 | 82 | 171.7439 | 14.307 | 59.9885 | 17.2 | 171.6973 | 29.3533 | 60.0346 | 33.4 | 171.6763 | 46.1324 | 60.0173 | 49.6 | 171.6814 | 62.5669 | 60.0404 | 65.8
171.6911 | 79.1702 | 60.0174 | 82 | 171.7522 | 14.3088 | 59.9885 | 17.2 | 171.7056 | 29.3539 | 60.0346 | 33.4 | 171.6846 | 46.1369 | 60.0173 | 49.6 | 171.6897 | 62.5676 | 60.0404 | 65.8
171.6994 | 79.1729 | 60.0174 | 82 | 171.7606 | 14.3048 | 59.9885 | 17.2 | 171.7139 | 29.3545 | 60.0346 | 33.4 | 171.6929 | 46.1415 | 60.0173 | 49.6 | 171.6982 | 62.5671 | 60.0404 | 65.8
171.7078 | 79.177 | 60.0174 | 82 | 171.7689 | 14.3009 | 59.9885 | 17.2 | 171.7222 | 29.3549 | 60.0346 | 33.4 | 171.7012 | 46.146 | 60.0173 | 49.6 | 171.7065 | 62.5667 | 60.0404 | 65.8
171.7161 | 79.181 | 60.0174 | 82 | 171.7772 | 14.297 | 59.9885 | 17.2 | 171.7305 | 29.3553 | 60.0346 | 33.4 | 171.7095 | 46.1505 | 60.0173 | 49.6 | 171.7148 | 62.5658 | 60.0404 | 65.8
171.7244 | 79.1847 | 60.0174 | 82 | 171.7856 | 14.2931 | 59.9885 | 17.2 | 171.7388 | 29.3557 | 60.0346 | 33.4 | 171.7178 | 46.1532 | 60.0173 | 49.6 | 171.7231 | 62.5648 | 60.0404 | 65.8
171.7328 | 79.1884 | 60.0174 | 82 | 171.7939 | 14.289 | 59.9885 | 17.2 | 171.7473 | 29.3562 | 60.0346 | 33.4 | 171.7261 | 46.1559 | 60.0173 | 49.6 | 171.7314 | 62.5636 | 60.0404 | 65.8
171.7411 | 79.1899 | 60.0174 | 82 | 171.8022 | 14.2849 | 59.9885 | 17.2 | 171.7556 | 29.3566 | 60.0346 | 33.4 | 171.7346 | 46.1576 | 60.0173 | 49.6 | 171.7397 | 62.5625 | 60.0404 | 65.8
171.7494 | 79.1913 | 60.0174 | 82 | 171.8105 | 14.2751 | 59.9885 | 17.2 | 171.7639 | 29.357 | 60.0346 | 33.4 | 171.7429 | 46.1593 | 60.0173 | 49.6 | 171.748 | 62.5607 | 60.0404 | 65.8
171.7578 | 79.1917 | 60.0174 | 82 | 171.819 | 14.2652 | 59.9885 | 17.2 | 171.7722 | 29.3574 | 60.0346 | 33.4 | 171.7512 | 46.1609 | 60.0173 | 49.6 | 171.7563 | 62.5589 | 60.0404 | 65.8
171.7661 | 79.192 | 60.0174 | 82 | 171.8273 | 14.2572 | 59.9885 | 17.2 | 171.7805 | 29.3578 | 60.0346 | 33.4 | 171.7595 | 46.1625 | 60.0173 | 49.6 | 171.7646 | 62.5576 | 60.0404 | 65.8
171.7744 | 79.1933 | 60.0174 | 82 | 171.8356 | 14.2492 | 59.9885 | 17.2 | 171.7888 | 29.3583 | 60.0346 | 33.4 | 171.7678 | 46.1624 | 60.0173 | 49.6 | 171.7732 | 62.5562 | 60.0404 | 65.8
171.7827 | 79.1946 | 60.0174 | 82 | 171.8439 | 14.2469 | 59.9885 | 17.2 | 171.7971 | 29.3587 | 60.0346 | 33.4 | 171.7761 | 46.1623 | 60.0173 | 49.6 | 171.7815 | 62.557 | 60.0462 | 65.8
171.7911 | 79.1943 | 60.0174 | 82 | 171.8523 | 14.2447 | 59.9885 | 17.2 | 171.8054 | 29.3592 | 60.0346 | 33.4 | 171.7844 | 46.1622 | 60.0173 | 49.6 | 171.7898 | 62.5579 | 60.0462 | 65.8
171.7994 | 79.194 | 60.0174 | 82 | 171.8606 | 14.2445 | 59.9885 | 17.2 | 171.8137 | 29.3597 | 60.0346 | 33.4 | 171.7927 | 46.1621 | 60.0173 | 49.6 | 171.7981 | 62.5588 | 60.0462 | 65.8
171.8077 | 79.1936 | 60.0174 | 82 | 171.8689 | 14.2443 | 59.9885 | 17.2 | 171.8223 | 29.3601 | 60.0346 | 33.4 | 171.8013 | 46.1628 | 60.0173 | 49.6 | 171.8064 | 62.5597 | 60.0462 | 65.8
171.8161 | 79.1932 | 60.0174 | 82 | 171.8773 | 14.2424 | 59.9885 | 17.2 | 171.8306 | 29.3606 | 60.0346 | 33.4 | 171.8096 | 46.1635 | 60.0173 | 49.6 | 171.8147 | 62.5612 | 60.0462 | 65.8
171.8244 | 79.1935 | 60.0174 | 82 | 171.8856 | 14.2406 | 59.9885 | 17.2 | 171.8389 | 29.361 | 60.0346 | 33.4 | 171.8179 | 46.1643 | 60.0173 | 49.6 | 171.823 | 62.5627 | 60.0462 | 65.8
171.8327 | 79.1937 | 60.0174 | 82 | 171.8939 | 14.2446 | 59.9885 | 17.2 | 171.8472 | 29.3613 | 60.0346 | 33.4 | 171.8262 | 46.165 | 60.0173 | 49.6 | 171.8313 | 62.5645 | 60.0462 | 65.8
171.8411 | 79.1944 | 60.0174 | 82 | 171.9022 | 14.2486 | 59.9885 | 17.2 | 171.8555 | 29.3617 | 60.0346 | 33.4 | 171.8345 | 46.1658 | 60.0173 | 49.6 | 171.8396 | 62.5663 | 60.0462 | 65.8
171.8494 | 79.1951 | 60.0174 | 82 | 171.9106 | 14.2523 | 59.9885 | 17.2 | 171.8638 | 29.3621 | 60.0346 | 33.4 | 171.8428 | 46.1666 | 60.0173 | 49.6 | 171.8481 | 62.5676 | 60.0462 | 65.8
171.8577 | 79.1948 | 60.0174 | 82 | 171.9189 | 14.2561 | 59.9885 | 17.2 | 171.8721 | 29.362 | 60.0346 | 33.4 | 171.8511 | 46.1697 | 60.0173 | 49.6 | 171.8564 | 62.569 | 60.0462 | 65.8
171.8661 | 79.1946 | 60.0174 | 82 | 171.9272 | 14.2546 | 59.9885 | 17.2 | 171.8804 | 29.3618 | 60.0346 | 33.4 | 171.8594 | 46.1729 | 60.0173 | 49.6 | 171.8647 | 62.5688 | 60.0462 | 65.8
171.8744 | 79.1951 | 60.0174 | 82 | 171.9357 | 14.2531 | 59.9885 | 17.2 | 171.8889 | 29.3617 | 60.0346 | 33.4 | 171.8677 | 46.1759 | 60.0173 | 49.6 | 171.873 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.8827 | 79.1955 | 60.0174 | 82 | 171.944 | 14.2494 | 59.9885 | 17.2 | 171.8972 | 29.3615 | 60.0346 | 33.4 | 171.8762 | 46.179 | 60.0173 | 49.6 | 171.8813 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.8911 | 79.1964 | 60.0174 | 82 | 171.9523 | 14.2458 | 59.9885 | 17.2 | 171.9055 | 29.3614 | 60.0346 | 33.4 | 171.8845 | 46.1812 | 60.0173 | 49.6 | 171.8896 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.8994 | 79.1973 | 60.0174 | 82 | 171.9606 | 14.2422 | 59.9885 | 17.2 | 171.9138 | 29.3612 | 60.0346 | 33.4 | 171.8928 | 46.1834 | 60.0173 | 49.6 | 171.8979 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.9077 | 79.1981 | 60.0174 | 82 | 171.969 | 14.2386 | 59.9885 | 17.2 | 171.9221 | 29.3611 | 60.0346 | 33.4 | 171.9011 | 46.1857 | 60.0173 | 49.6 | 171.9062 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.916 | 79.1989 | 60.0174 | 82 | 171.9773 | 14.2368 | 59.9885 | 17.2 | 171.9304 | 29.3611 | 60.0346 | 33.4 | 171.9094 | 46.188 | 60.0173 | 49.6 | 171.9146 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.9243 | 79.1985 | 60.0174 | 82 | 171.9856 | 14.235 | 59.9885 | 17.2 | 171.9387 | 29.361 | 60.0346 | 33.4 | 171.9177 | 46.1902 | 60.0173 | 49.6 | 171.9231 | 62.5686 | 60.0462 | 65.8
171.9327 | 79.198 | 60.0174 | 82 | 171.994 | 14.2338 | 59.9885 | 17.2 | 171.947 | 29.3609 | 60.0346 | 33.4 | 171.926 | 46.1925 | 60.0173 | 49.6 | 171.9314 | 62.5691 | 60.0462 | 65.8
171.941 | 79.198 | 60.0174 | 82 | 172.0023 | 14.2326 | 59.9885 | 17.2 | 171.9553 | 29.3609 | 60.0346 | 33.4 | 171.9343 | 46.1924 | 60.0173 | 49.6 | 171.9397 | 62.5695 | 60.0462 | 65.8
171.9493 | 79.1979 | 60.0174 | 82 | 172.0106 | 14.2384 | 59.9885 | 17.2 | 171.9639 | 29.3609 | 60.0346 | 33.4 | 171.9429 | 46.1923 | 60.0173 | 49.6 | 171.948 | 62.5712 | 60.0462 | 65.8
171.9577 | 79.197 | 60.0174 | 82 | 172.0189 | 14.2441 | 59.9885 | 17.2 | 171.9722 | 29.3609 | 60.0346 | 33.4 | 171.9512 | 46.1937 | 60.0173 | 49.6 | 171.9563 | 62.5729 | 60.0462 | 65.8
171.966 | 79.196 | 60.0174 | 82 | 172.0273 | 14.2499 | 59.9885 | 17.2 | 171.9805 | 29.3609 | 60.0346 | 33.4 | 171.9595 | 46.1951 | 60.0173 | 49.6 | 171.9646 | 62.5756 | 60.0462 | 65.8
171.9743 | 79.1943 | 60.0174 | 82 | 172.0356 | 14.2557 | 59.9885 | 17.2 | 171.9888 | 29.3601 | 60.0346 | 33.4 | 171.9678 | 46.1972 | 60.0173 | 49.6 | 171.9729 | 62.5783 | 60.0462 | 65.8
171.9827 | 79.1925 | 60.0174 | 82 | 172.0439 | 14.2615 | 59.9885 | 17.2 | 171.9971 | 29.3593 | 60.0346 | 33.4 | 171.9761 | 46.1993 | 60.0173 | 49.6 | 171.9812 | 62.581 | 60.0462 | 65.8
171.991 | 79.1904 | 60.0174 | 82 | 172.0522 | 14.2673 | 59.9885 | 17.2 | 172.0054 | 29.3578 | 60.0346 | 33.4 | 171.9844 | 46.2014 | 60.0173 | 49.6 | 171.9895 | 62.5837 | 60.0462 | 65.8
171.9993 | 79.1882 | 60.0174 | 82 | 172.0607 | 14.273 | 59.9885 | 17.2 | 172.0137 | 29.3563 | 60.0346 | 33.4 | 171.9927 | 46.2035 | 60.0173 | 49.6 | 171.9978 | 62.5867 | 60.0462 | 65.8
172.0077 | 79.1881 | 60.0174 | 82 | 172.069 | 14.2787 | 59.9885 | 17.2 | 172.022 | 29.3543 | 60.0346 | 33.4 | 172.001 | 46.2063 | 60.0173 | 49.6 | 172.0063 | 62.5896 | 60.0462 | 65.8
172.016 | 79.1881 | 60.0174 | 82 | 172.0773 | 14.284 | 59.9885 | 17.2 | 172.0303 | 29.3524 | 60.0346 | 33.4 | 172.0095 | 46.2091 | 60.0173 | 49.6 | 172.0146 | 62.592 | 60.0462 | 65.8
172.0243 | 79.1885 | 60.0174 | 82 | 172.0857 | 14.2893 | 59.9885 | 17.2 | 172.0388 | 29.3504 | 60.0346 | 33.4 | 172.0178 | 46.2119 | 60.0173 | 49.6 | 172.0229 | 62.5945 | 60.0462 | 65.8
172.0327 | 79.189 | 60.0174 | 82 | 172.094 | 14.2949 | 59.9885 | 17.2 | 172.0471 | 29.3484 | 60.0346 | 33.4 | 172.0261 | 46.2147 | 60.0173 | 49.6 | 172.0312 | 62.5957 | 60.0462 | 65.8
172.041 | 79.1889 | 60.0174 | 82 | 172.1023 | 14.3005 | 59.9885 | 17.2 | 172.0554 | 29.349 | 60.0346 | 33.4 | 172.0344 | 46.2161 | 60.0173 | 49.6 | 172.0396 | 62.5969 | 60.0462 | 65.8
172.0493 | 79.1889 | 60.0174 | 82 | 172.1106 | 14.306 | 59.9885 | 17.2 | 172.0637 | 29.3496 | 60.0346 | 33.4 | 172.0427 | 46.2175 | 60.0173 | 49.6 | 172.0479 | 62.5976 | 60.0462 | 65.8
172.0576 | 79.1886 | 60.0174 | 82 | 172.119 | 14.3116 | 59.9885 | 17.2 | 172.072 | 29.351 | 60.0346 | 33.4 | 172.051 | 46.2183 | 60.0173 | 49.6 | 172.0562 | 62.5982 | 60.0462 | 65.8
172.066 | 79.1882 | 60.0174 | 82 | 172.1273 | 14.3172 | 59.9885 | 17.2 | 172.0803 | 29.3525 | 60.0346 | 33.4 | 172.0593 | 46.219 | 60.0173 | 49.6 | 172.0645 | 62.5988 | 60.0462 | 65.8
172.0743 | 79.1878 | 60.0174 | 82 | 172.1356 | 14.3228 | 59.9885 | 17.2 | 172.0886 | 29.3545 | 60.0346 | 33.4 | 172.0676 | 46.2197 | 60.0173 | 49.6 | 172.0728 | 62.5993 | 60.0462 | 65.8
172.0826 | 79.1874 | 60.0174 | 82 | 172.144 | 14.3216 | 59.9885 | 17.2 | 172.0969 | 29.3566 | 60.0346 | 33.4 | 172.0762 | 46.2204 | 60.0173 | 49.6 | 172.0813 | 62.5997 | 60.0462 | 65.8
172.091 | 79.1874 | 60.0174 | 82 | 172.1523 | 14.3203 | 59.9885 | 17.2 | 172.1052 | 29.3592 | 60.0346 | 33.4 | 172.0845 | 46.2204 | 60.0173 | 49.6 | 172.0896 | 62.6001 | 60.0462 | 65.8
172.0993 | 79.1873 | 60.0174 | 82 | 172.1606 | 14.3187 | 59.9885 | 17.2 | 172.1138 | 29.3618 | 60.0346 | 33.4 | 172.0928 | 46.2204 | 60.0173 | 49.6 | 172.0979 | 62.6005 | 60.0462 | 65.8
172.1076 | 79.1867 | 60.0174 | 82 | 172.1689 | 14.3171 | 59.9885 | 17.2 | 172.1221 | 29.3644 | 60.0346 | 33.4 | 172.1011 | 46.223 | 60.0173 | 49.6 | 172.1062 | 62.6008 | 60.0462 | 65.8
172.116 | 79.1862 | 60.0174 | 82 | 172.1774 | 14.3155 | 59.9885 | 17.2 | 172.1304 | 29.367 | 60.0346 | 33.4 | 172.1094 | 46.2257 | 60.0173 | 49.6 | 172.1145 | 62.601 | 60.0462 | 65.8
172.1243 | 79.1865 | 60.0174 | 82 | 172.1857 | 14.314 | 59.9885 | 17.2 | 172.1387 | 29.3671 | 60.0346 | 33.4 | 172.1177 | 46.2283 | 60.0173 | 49.6 | 172.1228 | 62.6012 | 60.0462 | 65.8
172.1326 | 79.1868 | 60.0174 | 82 | 172.194 | 14.3034 | 59.9885 | 17.2 | 172.147 | 29.3671 | 60.0346 | 33.4 | 172.126 | 46.231 | 60.0173 | 49.6 | 172.1311 | 62.6017 | 60.0462 | 65.8
172.141 | 79.1883 | 60.0174 | 82 | 172.2024 | 14.2929 | 59.9885 | 17.2 | 172.1553 | 29.3672 | 60.0346 | 33.4 | 172.1343 | 46.2336 | 60.0173 | 49.6 | 172.1394 | 62.6023 | 60.0462 | 65.8
172.1493 | 79.1898 | 60.0174 | 82 | 172.2107 | 14.2763 | 59.9885 | 17.2 | 172.1636 | 29.3672 | 60.0346 | 33.4 | 172.1428 | 46.2363 | 60.0173 | 49.6 | 172.1477 | 62.6029 | 60.0462 | 65.8
172.1576 | 79.1913 | 60.0174 | 82 | 172.219 | 14.2598 | 59.9885 | 17.2 | 172.1719 | 29.3672 | 60.0346 | 33.4 | 172.1511 | 46.2389 | 60.0173 | 49.6 | 172.1562 | 62.6035 | 60.0462 | 65.8
172.166 | 79.1928 | 60.0174 | 82 | 172.2273 | 14.2504 | 59.9885 | 17.2 | 172.1802 | 29.3671 | 60.0346 | 33.4 | 172.1594 | 46.2416 | 60.0173 | 49.6 | 172.1646 | 62.6035 | 60.0462 | 65.8
172.1743 | 79.1937 | 60.0174 | 82 | 172.2357 | 14.2409 | 59.9885 | 17.2 | 172.1887 | 29.3671 | 60.0346 | 33.4 | 172.1677 | 46.2444 | 60.0173 | 49.6 | 172.1729 | 62.6036 | 60.0462 | 65.8
172.1826 | 79.1946 | 60.0174 | 82 | 172.244 | 14.2317 | 59.9885 | 17.2 | 172.197 | 29.367 | 60.0346 | 33.4 | 172.176 | 46.2472 | 60.0173 | 49.6 | 172.1812 | 62.6034 | 60.0462 | 65.8
172.1909 | 79.1939 | 60.0174 | 82 | 172.2523 | 14.2224 | 59.9885 | 17.2 | 172.2053 | 29.367 | 60.0346 | 33.4 | 172.1843 | 46.2474 | 60.0173 | 49.6 | 172.1895 | 62.6032 | 60.0462 | 65.8
172.1993 | 79.1933 | 60.0174 | 82 | 172.2606 | 14.2111 | 59.9885 | 17.2 | 172.2136 | 29.3669 | 60.0346 | 33.4 | 172.1926 | 46.2476 | 60.0173 | 49.6 | 172.1978 | 62.6044 | 60.0462 | 65.8
172.2076 | 79.1946 | 60.0174 | 82 | 172.269 | 14.1998 | 59.9885 | 17.2 | 172.2219 | 29.3668 | 60.0346 | 33.4 | 172.2009 | 46.2467 | 60.0173 | 49.6 | 172.2061 | 62.6057 | 60.0462 | 65.8
172.2159 | 79.1959 | 60.0174 | 82 | 172.2773 | 14.1975 | 59.9885 | 17.2 | 172.2302 | 29.3667 | 60.0346 | 33.4 | 172.2095 | 46.2458 | 60.0173 | 49.6 | 172.2144 | 62.6062 | 60.0462 | 65.8
172.2243 | 79.1972 | 60.0174 | 82 | 172.2856 | 14.1952 | 59.9885 | 17.2 | 172.2385 | 29.3666 | 60.0346 | 33.4 | 172.2178 | 46.2449 | 60.0173 | 49.6 | 172.2227 | 62.6066 | 60.0462 | 65.8
172.2326 | 79.1984 | 60.0174 | 82 | 172.2941 | 14.201 | 59.9885 | 17.2 | 172.2468 | 29.3665 | 60.0346 | 33.4 | 172.2261 | 46.2439 | 60.0173 | 49.6 | 172.231 | 62.6068 | 60.0462 | 65.8
172.2409 | 79.2004 | 60.0174 | 82 | 172.3024 | 14.2067 | 59.9885 | 17.2 | 172.2554 | 29.3665 | 60.0346 | 33.4 | 172.2344 | 46.243 | 60.0173 | 49.6 | 172.2395 | 62.6071 | 60.0462 | 65.8
172.2493 | 79.2024 | 60.0174 | 82 | 172.3107 | 14.2126 | 59.9885 | 17.2 | 172.2637 | 29.3665 | 60.0346 | 33.4 | 172.2427 | 46.2421 | 60.0173 | 49.6 | 172.2478 | 62.6073 | 60.0462 | 65.8
172.2576 | 79.2039 | 60.0174 | 82 | 172.319 | 14.2184 | 59.9885 | 17.2 | 172.272 | 29.3663 | 60.0346 | 33.4 | 172.251 | 46.2411 | 60.0173 | 49.6 | 172.2561 | 62.6074 | 60.0462 | 65.8
172.2659 | 79.2055 | 60.0174 | 82 | 172.3274 | 14.2245 | 59.9885 | 17.2 | 172.2803 | 29.3662 | 60.0346 | 33.4 | 172.2593 | 46.24 | 60.0173 | 49.6 | 172.2644 | 62.6079 | 60.0462 | 65.8
172.2743 | 79.2096 | 60.0174 | 82 | 172.3357 | 14.2306 | 59.9885 | 17.2 | 172.2886 | 29.366 | 60.0346 | 33.4 | 172.2676 | 46.2389 | 60.0173 | 49.6 | 172.2727 | 62.6083 | 60.0462 | 65.8
172.2826 | 79.2137 | 60.0174 | 82 | 172.344 | 14.2367 | 59.9885 | 17.2 | 172.2969 | 29.3659 | 60.0346 | 33.4 | 172.2761 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.281 | 62.6077 | 60.0577 | 65.8
172.2909 | 79.2158 | 60.0174 | 82 | 172.3524 | 14.2429 | 59.9885 | 17.2 | 172.3052 | 29.3658 | 60.0346 | 33.4 | 172.2844 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.2893 | 62.6071 | 60.0577 | 65.8
172.2993 | 79.218 | 60.0174 | 82 | 172.3607 | 14.249 | 59.9885 | 17.2 | 172.3135 | 29.3656 | 60.0346 | 33.4 | 172.2927 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.2976 | 62.6065 | 60.0577 | 65.8
172.3076 | 79.2209 | 60.0174 | 82 | 172.369 | 14.2551 | 59.9885 | 17.2 | 172.3218 | 29.3655 | 60.0346 | 33.4 | 172.301 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3059 | 62.6059 | 60.0577 | 65.8
172.3159 | 79.2238 | 60.0174 | 82 | 172.3773 | 14.2609 | 59.9885 | 17.2 | 172.3303 | 29.3653 | 60.0346 | 33.4 | 172.3093 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3145 | 62.6055 | 60.0577 | 65.8
172.3242 | 79.2261 | 60.0174 | 82 | 172.3857 | 14.2666 | 59.9885 | 17.2 | 172.3386 | 29.3652 | 60.0346 | 33.4 | 172.3176 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3228 | 62.6052 | 60.0577 | 65.8
172.3326 | 79.2283 | 60.0174 | 82 | 172.394 | 14.2724 | 59.9885 | 17.2 | 172.3469 | 29.3651 | 60.0346 | 33.4 | 172.3259 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3311 | 62.6054 | 60.0577 | 65.8
172.3409 | 79.2294 | 60.0174 | 82 | 172.4023 | 14.2781 | 59.9885 | 17.2 | 172.3552 | 29.3678 | 60.0346 | 33.4 | 172.3342 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3394 | 62.6057 | 60.0577 | 65.8
172.3492 | 79.2305 | 60.0174 | 82 | 172.4106 | 14.2839 | 59.9885 | 17.2 | 172.3635 | 29.3705 | 60.0346 | 33.4 | 172.3428 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3477 | 62.606 | 60.0577 | 65.8
172.3576 | 79.2291 | 60.0174 | 82 | 172.4191 | 14.2897 | 59.9885 | 17.2 | 172.3718 | 29.3732 | 60.0346 | 33.4 | 172.3511 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.356 | 62.6062 | 60.0577 | 65.8
172.3659 | 79.2277 | 60.0174 | 82 | 172.4274 | 14.2954 | 59.9885 | 17.2 | 172.3801 | 29.376 | 60.0346 | 33.4 | 172.3594 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3643 | 62.6058 | 60.0577 | 65.8
172.3742 | 79.2262 | 60.0174 | 82 | 172.4357 | 14.3012 | 59.9885 | 17.2 | 172.3884 | 29.3787 | 60.0346 | 33.4 | 172.3677 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3726 | 62.6054 | 60.0577 | 65.8
172.3826 | 79.2247 | 60.0174 | 82 | 172.4441 | 14.3012 | 59.9885 | 17.2 | 172.3967 | 29.3814 | 60.0346 | 33.4 | 172.376 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3809 | 62.6047 | 60.0577 | 65.8
172.3909 | 79.2216 | 60.0174 | 82 | 172.4524 | 14.3012 | 59.9885 | 17.2 | 172.4053 | 29.3844 | 60.0346 | 33.4 | 172.3843 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3892 | 62.604 | 60.0577 | 65.8
172.3992 | 79.2185 | 60.0174 | 82 | 172.4607 | 14.2994 | 59.9885 | 17.2 | 172.4136 | 29.3873 | 60.0346 | 33.4 | 172.3926 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.3977 | 62.6033 | 60.0577 | 65.8
172.4076 | 79.2155 | 60.0174 | 82 | 172.469 | 14.2977 | 59.9885 | 17.2 | 172.4219 | 29.3903 | 60.0346 | 33.4 | 172.4009 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.406 | 62.6026 | 60.0577 | 65.8
172.4159 | 79.2124 | 60.0174 | 82 | 172.4774 | 14.2981 | 59.9885 | 17.2 | 172.4302 | 29.3932 | 60.0346 | 33.4 | 172.4094 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4143 | 62.6019 | 60.0577 | 65.8
172.4242 | 79.2109 | 60.0174 | 82 | 172.4857 | 14.2985 | 59.9885 | 17.2 | 172.4385 | 29.3935 | 60.0346 | 33.4 | 172.4177 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4226 | 62.6012 | 60.0577 | 65.8
172.4326 | 79.2094 | 60.0174 | 82 | 172.494 | 14.29 | 59.9885 | 17.2 | 172.4468 | 29.3937 | 60.0346 | 33.4 | 172.426 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4309 | 62.6019 | 60.0577 | 65.8
172.4409 | 79.2087 | 60.0174 | 82 | 172.5024 | 14.2816 | 59.9885 | 17.2 | 172.4551 | 29.394 | 60.0346 | 33.4 | 172.4343 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4392 | 62.6027 | 60.0577 | 65.8
172.4492 | 79.208 | 60.0174 | 82 | 172.5107 | 14.2676 | 59.9885 | 17.2 | 172.4634 | 29.3942 | 60.0346 | 33.4 | 172.4426 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4475 | 62.6053 | 60.0577 | 65.8
172.4576 | 79.2066 | 60.0174 | 82 | 172.519 | 14.2536 | 59.9885 | 17.2 | 172.4717 | 29.3944 | 60.0346 | 33.4 | 172.4509 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4558 | 62.608 | 60.0577 | 65.8
172.4659 | 79.2052 | 60.0174 | 82 | 172.5273 | 14.2454 | 59.9885 | 17.2 | 172.4802 | 29.3947 | 60.0346 | 33.4 | 172.4592 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4641 | 62.6106 | 60.0577 | 65.8
172.4742 | 79.2037 | 60.0174 | 82 | 172.5358 | 14.2372 | 59.9885 | 17.2 | 172.4885 | 29.3946 | 60.0346 | 33.4 | 172.4675 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4724 | 62.6132 | 60.0577 | 65.8
172.4825 | 79.2021 | 60.0174 | 82 | 172.5441 | 14.2304 | 59.9885 | 17.2 | 172.4968 | 29.3946 | 60.0346 | 33.4 | 172.4761 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.481 | 62.6158 | 60.0577 | 65.8
172.4909 | 79.2006 | 60.0174 | 82 | 172.5524 | 14.2236 | 59.9885 | 17.2 | 172.5051 | 29.3946 | 60.0346 | 33.4 | 172.4844 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4893 | 62.6184 | 60.0577 | 65.8
172.4992 | 79.1991 | 60.0174 | 82 | 172.5608 | 14.2147 | 59.9885 | 17.2 | 172.5134 | 29.3946 | 60.0346 | 33.4 | 172.4927 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.4976 | 62.6211 | 60.0577 | 65.8
172.5075 | 79.1959 | 60.0174 | 82 | 172.5691 | 14.2059 | 59.9885 | 17.2 | 172.5217 | 29.396 | 60.0346 | 33.4 | 172.501 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5059 | 62.6237 | 60.0577 | 65.8
172.5159 | 79.1928 | 60.0174 | 82 | 172.5774 | 14.206 | 59.9885 | 17.2 | 172.53 | 29.3973 | 60.0346 | 33.4 | 172.5093 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5142 | 62.6244 | 60.0577 | 65.8
172.5242 | 79.1909 | 60.0174 | 82 | 172.5857 | 14.2061 | 59.9885 | 17.2 | 172.5383 | 29.3992 | 60.0346 | 33.4 | 172.5176 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5225 | 62.6251 | 60.0577 | 65.8
172.5325 | 79.189 | 60.0174 | 82 | 172.5941 | 14.2118 | 59.9885 | 17.2 | 172.5466 | 29.401 | 60.0346 | 33.4 | 172.5259 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5308 | 62.6244 | 60.0577 | 65.8
172.5409 | 79.188 | 60.0174 | 82 | 172.6024 | 14.2175 | 59.9885 | 17.2 | 172.5552 | 29.401 | 60.0346 | 33.4 | 172.5342 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5391 | 62.6236 | 60.0577 | 65.8
172.5492 | 79.187 | 60.0174 | 82 | 172.6107 | 14.2255 | 59.9885 | 17.2 | 172.5635 | 29.401 | 60.0346 | 33.4 | 172.5425 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5474 | 62.6223 | 60.0577 | 65.8
172.5575 | 79.187 | 60.0174 | 82 | 172.619 | 14.2335 | 59.9885 | 17.2 | 172.5718 | 29.401 | 60.0346 | 33.4 | 172.551 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5557 | 62.621 | 60.0577 | 65.8
172.5659 | 79.187 | 60.0174 | 82 | 172.6274 | 14.24 | 59.9885 | 17.2 | 172.5801 | 29.401 | 60.0346 | 33.4 | 172.5593 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5642 | 62.6192 | 60.0577 | 65.8
172.5742 | 79.1882 | 60.0174 | 82 | 172.6357 | 14.2466 | 59.9885 | 17.2 | 172.5884 | 29.4012 | 60.0346 | 33.4 | 172.5676 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5725 | 62.6173 | 60.0577 | 65.8
172.5825 | 79.1895 | 60.0174 | 82 | 172.644 | 14.2549 | 59.9885 | 17.2 | 172.5967 | 29.4014 | 60.0346 | 33.4 | 172.5759 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5808 | 62.6139 | 60.0577 | 65.8
172.5908 | 79.1919 | 60.0174 | 82 | 172.6525 | 14.2633 | 59.9885 | 17.2 | 172.605 | 29.4002 | 60.0346 | 33.4 | 172.5842 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5891 | 62.6104 | 60.0577 | 65.8
172.5992 | 79.1943 | 60.0174 | 82 | 172.6608 | 14.2694 | 59.9885 | 17.2 | 172.6133 | 29.399 | 60.0346 | 33.4 | 172.5925 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.5974 | 62.6069 | 60.0577 | 65.8
172.6075 | 79.198 | 60.0174 | 82 | 172.6691 | 14.2755 | 59.9885 | 17.2 | 172.6218 | 29.3973 | 60.0346 | 33.4 | 172.6008 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6057 | 62.6033 | 60.0577 | 65.8
172.6158 | 79.2017 | 60.0174 | 82 | 172.6774 | 14.2831 | 59.9885 | 17.2 | 172.6301 | 29.3957 | 60.0346 | 33.4 | 172.6091 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.614 | 62.6003 | 60.0519 | 65.8
172.6241 | 79.2053 | 60.0174 | 82 | 172.6858 | 14.2907 | 59.9885 | 17.2 | 172.6384 | 29.3959 | 60.0346 | 33.4 | 172.6177 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6223 | 62.5972 | 60.0519 | 65.8
172.6325 | 79.2089 | 60.0174 | 82 | 172.6941 | 14.2959 | 59.9885 | 17.2 | 172.6467 | 29.3961 | 60.0346 | 33.4 | 172.626 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6306 | 62.595 | 60.0519 | 65.8
172.6408 | 79.2148 | 60.0174 | 82 | 172.7024 | 14.3012 | 59.9885 | 17.2 | 172.655 | 29.3966 | 60.0346 | 33.4 | 172.6343 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6389 | 62.5928 | 60.0519 | 65.8
172.6491 | 79.2206 | 60.0174 | 82 | 172.7108 | 14.3112 | 59.9885 | 17.2 | 172.6633 | 29.3971 | 60.0346 | 33.4 | 172.6426 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6475 | 62.5911 | 60.0519 | 65.8
172.6575 | 79.2252 | 60.0174 | 82 | 172.7191 | 14.3211 | 59.9885 | 17.2 | 172.6716 | 29.3974 | 60.0346 | 33.4 | 172.6509 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6558 | 62.5894 | 60.0519 | 65.8
172.6658 | 79.2297 | 60.0174 | 82 | 172.7274 | 14.329 | 59.9885 | 17.2 | 172.6799 | 29.3977 | 60.0346 | 33.4 | 172.6592 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6641 | 62.5893 | 60.0519 | 65.8
172.6741 | 79.2364 | 60.0174 | 82 | 172.7357 | 14.3368 | 59.9885 | 17.2 | 172.6882 | 29.3983 | 60.0346 | 33.4 | 172.6675 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6724 | 62.5893 | 60.0519 | 65.8
172.6825 | 79.243 | 60.0174 | 82 | 172.7441 | 14.3446 | 59.9885 | 17.2 | 172.6968 | 29.399 | 60.0346 | 33.4 | 172.6758 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6807 | 62.5897 | 60.0519 | 65.8
172.6908 | 79.2473 | 60.0174 | 82 | 172.7524 | 14.3525 | 59.9885 | 17.2 | 172.7051 | 29.3996 | 60.0346 | 33.4 | 172.6843 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.689 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.6991 | 79.2516 | 60.0174 | 82 | 172.7607 | 14.3589 | 59.9885 | 17.2 | 172.7134 | 29.4002 | 60.0346 | 33.4 | 172.6926 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.6973 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7075 | 79.2556 | 60.0174 | 82 | 172.7692 | 14.3653 | 59.9885 | 17.2 | 172.7217 | 29.4009 | 60.0346 | 33.4 | 172.7009 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7056 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7158 | 79.2595 | 60.0174 | 82 | 172.7775 | 14.3734 | 59.9885 | 17.2 | 172.73 | 29.4015 | 60.0346 | 33.4 | 172.7092 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7139 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7241 | 79.2613 | 60.0174 | 82 | 172.7858 | 14.3816 | 59.9885 | 17.2 | 172.7383 | 29.4018 | 60.0346 | 33.4 | 172.7175 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7224 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7325 | 79.263 | 60.0174 | 82 | 172.7941 | 14.3873 | 59.9885 | 17.2 | 172.7466 | 29.4022 | 60.0346 | 33.4 | 172.7258 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7307 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7408 | 79.2648 | 60.0174 | 82 | 172.8025 | 14.393 | 59.9885 | 17.2 | 172.7549 | 29.403 | 60.0346 | 33.4 | 172.7341 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.739 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7491 | 79.2665 | 60.0174 | 82 | 172.8108 | 14.3991 | 59.9885 | 17.2 | 172.7632 | 29.4038 | 60.0346 | 33.4 | 172.7424 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7473 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7574 | 79.2675 | 60.0174 | 82 | 172.8191 | 14.4051 | 59.9885 | 17.2 | 172.7717 | 29.4041 | 60.0346 | 33.4 | 172.751 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7556 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7658 | 79.2684 | 60.0174 | 82 | 172.8274 | 14.4112 | 59.9885 | 17.2 | 172.78 | 29.4044 | 60.0346 | 33.4 | 172.7593 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7639 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7741 | 79.2681 | 60.0174 | 82 | 172.8358 | 14.4173 | 59.9885 | 17.2 | 172.7883 | 29.4047 | 60.0346 | 33.4 | 172.7676 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7722 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7824 | 79.2677 | 60.0174 | 82 | 172.8441 | 14.4251 | 59.9885 | 17.2 | 172.7966 | 29.405 | 60.0346 | 33.4 | 172.7759 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7805 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7908 | 79.2676 | 60.0174 | 82 | 172.8524 | 14.4329 | 59.9885 | 17.2 | 172.8049 | 29.4053 | 60.0346 | 33.4 | 172.7842 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7888 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.7991 | 79.2676 | 60.0174 | 82 | 172.8608 | 14.4407 | 59.9885 | 17.2 | 172.8132 | 29.4056 | 60.0346 | 33.4 | 172.7925 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.7971 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8074 | 79.2682 | 60.0174 | 82 | 172.8691 | 14.4485 | 59.9885 | 17.2 | 172.8215 | 29.406 | 60.0346 | 33.4 | 172.8008 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8057 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8158 | 79.2689 | 60.0174 | 82 | 172.8774 | 14.454 | 59.9885 | 17.2 | 172.8298 | 29.4063 | 60.0346 | 33.4 | 172.8091 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.814 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8241 | 79.2693 | 60.0174 | 82 | 172.8857 | 14.4596 | 59.9885 | 17.2 | 172.8381 | 29.4059 | 60.0346 | 33.4 | 172.8176 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8223 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8324 | 79.2697 | 60.0174 | 82 | 172.8942 | 14.4472 | 59.9885 | 17.2 | 172.8467 | 29.4055 | 60.0346 | 33.4 | 172.8259 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8306 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8408 | 79.2688 | 60.0116 | 82 | 172.9025 | 14.4349 | 59.9885 | 17.2 | 172.855 | 29.4052 | 60.0346 | 33.4 | 172.8342 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8389 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8491 | 79.2679 | 60.0116 | 82 | 172.9108 | 14.4129 | 59.9885 | 17.2 | 172.8633 | 29.4049 | 60.0346 | 33.4 | 172.8425 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8472 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8574 | 79.2689 | 60.0116 | 82 | 172.9192 | 14.3909 | 59.9885 | 17.2 | 172.8716 | 29.4046 | 60.0346 | 33.4 | 172.8508 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8555 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8658 | 79.2699 | 60.0116 | 82 | 172.9275 | 14.369 | 59.9885 | 17.2 | 172.8799 | 29.4043 | 60.0346 | 33.4 | 172.8591 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8638 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8741 | 79.2708 | 60.0116 | 82 | 172.9358 | 14.347 | 59.9885 | 17.2 | 172.8882 | 29.4052 | 60.0346 | 33.4 | 172.8674 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8721 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8824 | 79.2718 | 60.0116 | 82 | 172.9441 | 14.3233 | 59.9885 | 17.2 | 172.8965 | 29.406 | 60.0346 | 33.4 | 172.8757 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8804 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8907 | 79.2733 | 60.0116 | 82 | 172.9525 | 14.2996 | 59.9885 | 17.2 | 172.9048 | 29.4084 | 60.0346 | 33.4 | 172.8843 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8889 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.8991 | 79.2747 | 60.0116 | 82 | 172.9608 | 14.2779 | 59.9885 | 17.2 | 172.9131 | 29.4108 | 60.0346 | 33.4 | 172.8926 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.8972 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9074 | 79.2764 | 60.0116 | 82 | 172.9691 | 14.2562 | 59.9885 | 17.2 | 172.9216 | 29.4135 | 60.0346 | 33.4 | 172.9009 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9055 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9157 | 79.2781 | 60.0116 | 82 | 172.9775 | 14.2525 | 59.9885 | 17.2 | 172.9299 | 29.4162 | 60.0346 | 33.4 | 172.9092 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9138 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9241 | 79.2798 | 60.0116 | 82 | 172.9858 | 14.2489 | 59.9885 | 17.2 | 172.9382 | 29.4182 | 60.0346 | 33.4 | 172.9175 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9221 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9324 | 79.2815 | 60.0116 | 82 | 172.9941 | 14.2566 | 59.9885 | 17.2 | 172.9465 | 29.4202 | 60.0346 | 33.4 | 172.9258 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9304 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9407 | 79.2826 | 60.0116 | 82 | 173.0024 | 14.2643 | 59.9885 | 17.2 | 172.9548 | 29.425 | 60.0346 | 33.4 | 172.9341 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9387 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9491 | 79.2837 | 60.0116 | 82 | 173.0109 | 14.2703 | 59.9885 | 17.2 | 172.9631 | 29.4298 | 60.0346 | 33.4 | 172.9424 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.947 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9574 | 79.2849 | 60.0116 | 82 | 173.0192 | 14.2762 | 59.9885 | 17.2 | 172.9714 | 29.4335 | 60.0346 | 33.4 | 172.9509 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9553 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9657 | 79.286 | 60.0116 | 82 | 173.0275 | 14.2842 | 59.9885 | 17.2 | 172.9797 | 29.4372 | 60.0346 | 33.4 | 172.9592 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9639 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9741 | 79.286 | 60.0116 | 82 | 173.0358 | 14.2923 | 59.9885 | 17.2 | 172.9883 | 29.4393 | 60.0346 | 33.4 | 172.9675 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9722 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9824 | 79.286 | 60.0116 | 82 | 173.0442 | 14.3017 | 59.9885 | 17.2 | 172.9966 | 29.4414 | 60.0346 | 33.4 | 172.9758 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9805 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9907 | 79.286 | 60.0116 | 82 | 173.0525 | 14.3112 | 59.9885 | 17.2 | 173.0049 | 29.443 | 60.0346 | 33.4 | 172.9841 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9888 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
172.9991 | 79.286 | 60.0116 | 82 | 173.0608 | 14.3184 | 59.9885 | 17.2 | 173.0132 | 29.4446 | 60.0346 | 33.4 | 172.9924 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 172.9971 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0074 | 79.2861 | 60.0116 | 82 | 173.0692 | 14.3256 | 59.9885 | 17.2 | 173.0215 | 29.4469 | 60.0346 | 33.4 | 173.0007 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0054 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0157 | 79.2861 | 60.0116 | 82 | 173.0775 | 14.331 | 59.9885 | 17.2 | 173.0298 | 29.4492 | 60.0346 | 33.4 | 173.009 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0137 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.024 | 79.2861 | 60.0116 | 82 | 173.0858 | 14.3365 | 59.9885 | 17.2 | 173.0381 | 29.4487 | 60.0346 | 33.4 | 173.0176 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.022 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0324 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.0941 | 14.3472 | 59.9885 | 17.2 | 173.0464 | 29.4482 | 60.0346 | 33.4 | 173.0259 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0303 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0407 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1025 | 14.358 | 59.9885 | 17.2 | 173.0547 | 29.4477 | 60.0346 | 33.4 | 173.0342 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0386 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.049 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1108 | 14.3667 | 59.9885 | 17.2 | 173.0632 | 29.4472 | 60.0346 | 33.4 | 173.0425 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0471 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0574 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1191 | 14.3754 | 59.9885 | 17.2 | 173.0715 | 29.4467 | 60.0346 | 33.4 | 173.0508 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0554 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0657 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1276 | 14.3808 | 59.9885 | 17.2 | 173.0798 | 29.4462 | 60.0346 | 33.4 | 173.0591 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0637 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.074 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1359 | 14.3861 | 59.9885 | 17.2 | 173.0881 | 29.446 | 60.0346 | 33.4 | 173.0674 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.072 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0824 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1442 | 14.3952 | 59.9885 | 17.2 | 173.0964 | 29.4459 | 60.0346 | 33.4 | 173.0757 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0803 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0907 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1525 | 14.4044 | 59.9885 | 17.2 | 173.1047 | 29.4458 | 60.0346 | 33.4 | 173.0842 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0886 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.0991 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1609 | 14.4098 | 59.9885 | 17.2 | 173.113 | 29.4456 | 60.0346 | 33.4 | 173.0925 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.0969 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.1074 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1692 | 14.4152 | 59.9885 | 17.2 | 173.1213 | 29.4455 | 60.0346 | 33.4 | 173.1008 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.1052 | 62.5902 | 60.0519 | 65.8
173.1157 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1775 | 14.4153 | 59.9885 | 17.2 | 173.1296 | 29.4454 | 60.0346 | 33.4 | 173.1091 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.1135 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1241 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1859 | 14.4154 | 59.9885 | 17.2 | 173.1382 | 29.4453 | 60.0346 | 33.4 | 173.1174 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.1218 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1324 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.1942 | 14.4155 | 59.9885 | 17.2 | 173.1465 | 29.4451 | 60.0346 | 33.4 | 173.1257 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.1304 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1407 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2025 | 14.4156 | 59.9885 | 17.2 | 173.1548 | 29.446 | 60.0346 | 33.4 | 173.134 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.1387 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.149 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2108 | 14.4046 | 59.9885 | 17.2 | 173.1631 | 29.447 | 60.0346 | 33.4 | 173.1423 | 46.2379 | 60.0173 | 49.6 | 173.147 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1574 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2192 | 14.3935 | 59.9885 | 17.2 | 173.1714 | 29.4475 | 60.0346 | 33.4 | 173.1509 | 46.2401 | 60.0173 | 49.6 | 173.1553 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1657 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2275 | 14.381 | 59.9885 | 17.2 | 173.1797 | 29.4481 | 60.0346 | 33.4 | 173.1592 | 46.2423 | 60.0173 | 49.6 | 173.1636 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.174 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2358 | 14.3685 | 59.9885 | 17.2 | 173.188 | 29.4487 | 60.0346 | 33.4 | 173.1675 | 46.2445 | 60.0173 | 49.6 | 173.1719 | 62.5902 | 60.0577 | 65.8
173.1824 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2441 | 14.3612 | 59.9885 | 17.2 | 173.1963 | 29.4493 | 60.0346 | 33.4 | 173.1758 | 46.2467 | 60.0173 | 49.6 | 173.1802 | 62.5903 | 60.0577 | 65.8
173.1907 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2526 | 14.3539 | 59.9885 | 17.2 | 173.2046 | 29.4501 | 60.0346 | 33.4 | 173.1841 | 46.2489 | 60.0173 | 49.6 | 173.1885 | 62.5903 | 60.0577 | 65.8
173.199 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2609 | 14.3484 | 59.9885 | 17.2 | 173.2131 | 29.451 | 60.0346 | 33.4 | 173.1924 | 46.2511 | 60.0173 | 49.6 | 173.1968 | 62.5907 | 60.0577 | 65.8
173.2074 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2692 | 14.3429 | 59.9885 | 17.2 | 173.2214 | 29.4513 | 60.0346 | 33.4 | 173.2007 | 46.2533 | 60.0173 | 49.6 | 173.2051 | 62.591 | 60.0577 | 65.8
173.2157 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2776 | 14.3374 | 59.9885 | 17.2 | 173.2297 | 29.4516 | 60.0346 | 33.4 | 173.209 | 46.2555 | 60.0173 | 49.6 | 173.2136 | 62.5914 | 60.0577 | 65.8
173.224 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2859 | 14.3319 | 59.9885 | 17.2 | 173.238 | 29.451 | 60.0346 | 33.4 | 173.2173 | 46.2577 | 60.0173 | 49.6 | 173.2219 | 62.5917 | 60.0577 | 65.8
173.2324 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.2942 | 14.3414 | 59.9885 | 17.2 | 173.2463 | 29.4503 | 60.0346 | 33.4 | 173.2258 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2302 | 62.5928 | 60.0577 | 65.8
173.2407 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3025 | 14.3509 | 59.9885 | 17.2 | 173.2546 | 29.4501 | 60.0346 | 33.4 | 173.2341 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2385 | 62.5939 | 60.0577 | 65.8
173.249 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3109 | 14.3601 | 59.9885 | 17.2 | 173.2629 | 29.4498 | 60.0346 | 33.4 | 173.2424 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2468 | 62.6004 | 60.0577 | 65.8
173.2574 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3192 | 14.3694 | 59.9885 | 17.2 | 173.2712 | 29.4492 | 60.0346 | 33.4 | 173.2507 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2551 | 62.6069 | 60.0577 | 65.8
173.2657 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3275 | 14.3772 | 59.9885 | 17.2 | 173.2795 | 29.4485 | 60.0346 | 33.4 | 173.259 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2634 | 62.6127 | 60.0577 | 65.8
173.274 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3359 | 14.3849 | 59.9885 | 17.2 | 173.2881 | 29.4477 | 60.0346 | 33.4 | 173.2673 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2717 | 62.6185 | 60.0577 | 65.8
173.2823 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3442 | 14.3909 | 59.9885 | 17.2 | 173.2964 | 29.4469 | 60.0346 | 33.4 | 173.2756 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.28 | 62.6241 | 60.0577 | 65.8
173.2907 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3525 | 14.3969 | 59.9885 | 17.2 | 173.3047 | 29.4467 | 60.0346 | 33.4 | 173.2839 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2883 | 62.6296 | 60.0577 | 65.8
173.299 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3608 | 14.4079 | 59.9885 | 17.2 | 173.313 | 29.4465 | 60.0346 | 33.4 | 173.2925 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.2969 | 62.6352 | 60.0577 | 65.8
173.3073 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3693 | 14.419 | 59.9885 | 17.2 | 173.3213 | 29.4467 | 60.0346 | 33.4 | 173.3008 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3052 | 62.6407 | 60.0577 | 65.8
173.3157 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3776 | 14.4221 | 59.9885 | 17.2 | 173.3296 | 29.447 | 60.0346 | 33.4 | 173.3091 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3135 | 62.6452 | 60.0577 | 65.8
173.324 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3859 | 14.4252 | 59.9885 | 17.2 | 173.3379 | 29.4473 | 60.0346 | 33.4 | 173.3174 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3218 | 62.6496 | 60.0577 | 65.8
173.3323 | 79.2862 | 60.0116 | 82 | 173.3943 | 14.4261 | 59.9828 | 17.2 | 173.3462 | 29.4475 | 60.0346 | 33.4 | 173.3257 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3301 | 62.647 | 60.0577 | 65.8
173.3407 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4026 | 14.4271 | 59.9828 | 17.2 | 173.3547 | 29.4482 | 60.0346 | 33.4 | 173.334 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3384 | 62.6444 | 60.0577 | 65.8
173.349 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4109 | 14.4301 | 59.9828 | 17.2 | 173.363 | 29.4489 | 60.0346 | 33.4 | 173.3423 | 46.2599 | 60.0173 | 49.6 | 173.3467 | 62.6453 | 60.0577 | 65.8
173.3573 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4192 | 14.433 | 59.9828 | 17.2 | 173.3713 | 29.4492 | 60.0346 | 33.4 | 173.3506 | 46.2593 | 60.0173 | 49.6 | 173.355 | 62.6462 | 60.0577 | 65.8
173.3657 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4276 | 14.436 | 59.9828 | 17.2 | 173.3796 | 29.4495 | 60.0346 | 33.4 | 173.3591 | 46.2587 | 60.0173 | 49.6 | 173.3633 | 62.6462 | 60.0577 | 65.8
173.374 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4359 | 14.439 | 59.9828 | 17.2 | 173.3879 | 29.4493 | 60.0289 | 33.4 | 173.3674 | 46.2575 | 60.0173 | 49.6 | 173.3716 | 62.6463 | 60.0577 | 65.8
173.3823 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4442 | 14.4389 | 59.9828 | 17.2 | 173.3962 | 29.4492 | 60.0289 | 33.4 | 173.3757 | 46.2563 | 60.0173 | 49.6 | 173.3801 | 62.6463 | 60.0577 | 65.8
173.3907 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4526 | 14.4387 | 59.9828 | 17.2 | 173.4045 | 29.4485 | 60.0289 | 33.4 | 173.384 | 46.2551 | 60.0173 | 49.6 | 173.3884 | 62.6463 | 60.0577 | 65.8
173.399 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4609 | 14.4385 | 59.9828 | 17.2 | 173.4128 | 29.4478 | 60.0289 | 33.4 | 173.3923 | 46.2539 | 60.0173 | 49.6 | 173.3967 | 62.6457 | 60.0577 | 65.8
173.4073 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4692 | 14.4384 | 59.9828 | 17.2 | 173.4211 | 29.4471 | 60.0289 | 33.4 | 173.4006 | 46.2527 | 60.0173 | 49.6 | 173.405 | 62.645 | 60.0577 | 65.8
173.4156 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4775 | 14.4382 | 59.9828 | 17.2 | 173.4297 | 29.4464 | 60.0289 | 33.4 | 173.4089 | 46.2514 | 60.0173 | 49.6 | 173.4133 | 62.6475 | 60.0577 | 65.8
173.424 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.486 | 14.438 | 59.9828 | 17.2 | 173.438 | 29.4457 | 60.0289 | 33.4 | 173.4172 | 46.2502 | 60.0173 | 49.6 | 173.4216 | 62.65 | 60.0577 | 65.8
173.4323 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.4943 | 14.4376 | 59.9828 | 17.2 | 173.4463 | 29.4451 | 60.0289 | 33.4 | 173.4258 | 46.249 | 60.0173 | 49.6 | 173.4299 | 62.6497 | 60.0577 | 65.8
173.4406 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5026 | 14.4372 | 59.9828 | 17.2 | 173.4546 | 29.4446 | 60.0289 | 33.4 | 173.4341 | 46.2485 | 60.0173 | 49.6 | 173.4382 | 62.6493 | 60.0577 | 65.8
173.449 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.511 | 14.4367 | 59.9828 | 17.2 | 173.4629 | 29.4441 | 60.0289 | 33.4 | 173.4424 | 46.2479 | 60.0173 | 49.6 | 173.4465 | 62.6507 | 60.0577 | 65.8
173.4573 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5193 | 14.4363 | 59.9828 | 17.2 | 173.4712 | 29.4441 | 60.0289 | 33.4 | 173.4507 | 46.2479 | 60.0173 | 49.6 | 173.4551 | 62.652 | 60.0577 | 65.8
173.4656 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5276 | 14.4284 | 59.9828 | 17.2 | 173.4795 | 29.4441 | 60.0289 | 33.4 | 173.459 | 46.2479 | 60.0173 | 49.6 | 173.4634 | 62.6554 | 60.0577 | 65.8
173.474 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5359 | 14.4205 | 59.9828 | 17.2 | 173.4878 | 29.4441 | 60.0289 | 33.4 | 173.4673 | 46.2479 | 60.0173 | 49.6 | 173.4717 | 62.6588 | 60.0577 | 65.8
173.4823 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5443 | 14.4191 | 59.9828 | 17.2 | 173.4961 | 29.4441 | 60.0289 | 33.4 | 173.4756 | 46.2479 | 60.0173 | 49.6 | 173.48 | 62.6639 | 60.0577 | 65.8
173.4906 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5526 | 14.4176 | 59.9828 | 17.2 | 173.5046 | 29.4443 | 60.0289 | 33.4 | 173.4839 | 46.2488 | 60.0173 | 49.6 | 173.4883 | 62.669 | 60.0577 | 65.8
173.499 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5609 | 14.4161 | 59.9828 | 17.2 | 173.5129 | 29.4444 | 60.0289 | 33.4 | 173.4924 | 46.2497 | 60.0173 | 49.6 | 173.4966 | 62.6725 | 60.0577 | 65.8
173.5073 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5693 | 14.4146 | 59.9828 | 17.2 | 173.5212 | 29.4445 | 60.0289 | 33.4 | 173.5007 | 46.2522 | 60.0173 | 49.6 | 173.5049 | 62.676 | 60.0577 | 65.8
173.5156 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5776 | 14.4131 | 59.9828 | 17.2 | 173.5295 | 29.4446 | 60.0289 | 33.4 | 173.509 | 46.2547 | 60.0173 | 49.6 | 173.5132 | 62.6795 | 60.0577 | 65.8
173.524 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5859 | 14.4116 | 59.9828 | 17.2 | 173.5378 | 29.4448 | 60.0289 | 33.4 | 173.5173 | 46.2571 | 60.0173 | 49.6 | 173.5215 | 62.6829 | 60.0577 | 65.8
173.5323 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.5942 | 14.4101 | 59.9828 | 17.2 | 173.5461 | 29.4449 | 60.0289 | 33.4 | 173.5256 | 46.2595 | 60.0173 | 49.6 | 173.5298 | 62.6857 | 60.0577 | 65.8
173.5406 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.6027 | 14.4086 | 59.9828 | 17.2 | 173.5544 | 29.4467 | 60.0289 | 33.4 | 173.5339 | 46.2619 | 60.0173 | 49.6 | 173.5383 | 62.6884 | 60.0577 | 65.8
173.549 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.611 | 14.4165 | 59.9828 | 17.2 | 173.5627 | 29.4486 | 60.0289 | 33.4 | 173.5422 | 46.2643 | 60.0173 | 49.6 | 173.5466 | 62.6941 | 60.0577 | 65.8
173.5573 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.6193 | 14.4243 | 59.9828 | 17.2 | 173.5713 | 29.4504 | 60.0289 | 33.4 | 173.5505 | 46.2667 | 60.0173 | 49.6 | 173.5549 | 62.6998 | 60.0577 | 65.8
173.5656 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.6277 | 14.4317 | 59.9828 | 17.2 | 173.5796 | 29.4522 | 60.0289 | 33.4 | 173.5591 | 46.2691 | 60.0173 | 49.6 | 173.5632 | 62.7068 | 60.0577 | 65.8
173.5739 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.636 | 14.4392 | 59.9828 | 17.2 | 173.5879 | 29.4542 | 60.0289 | 33.4 | 173.5674 | 46.2706 | 60.0173 | 49.6 | 173.5715 | 62.7138 | 60.0577 | 65.8
173.5823 | 79.2863 | 60.0116 | 82 | 173.6443 | 14.4466 | 59.9828 | 17.2 | 173.5962 | 29.4562 | 60.0289 | 33.4 | 173.5757 | 46.2721 | 60.0173 | 49.6 | 173.5798 | 62.7198 | 60.0577 | 65.8
173.5906 | 79.287 | 60.0116 | 82 | 173.6526 | 14.454 | 59.9828 | 17.2 | 173.6045 | 29.4582 | 60.0289 | 33.4 | 173.584 | 46.272 | 60.0173 | 49.6 | 173.5881 | 62.7258 | 60.0577 | 65.8
173.5989 | 79.2876 | 60.0116 | 82 | 173.661 | 14.4597 | 59.9828 | 17.2 | 173.6128 | 29.4602 | 60.0289 | 33.4 | 173.5923 | 46.2718 | 60.0173 | 49.6 | 173.5964 | 62.7318 | 60.0577 | 65.8
173.6073 | 79.2883 | 60.0116 | 82 | 173.6693 | 14.4654 | 59.9828 | 17.2 | 173.6211 | 29.4627 | 60.0289 | 33.4 | 173.6006 | 46.2731 | 60.0173 | 49.6 | 173.6047 | 62.7378 | 60.0577 | 65.8
173.6156 | 79.2889 | 60.0116 | 82 | 173.6776 | 14.4699 | 59.9828 | 17.2 | 173.6294 | 29.4652 | 60.0289 | 33.4 | 173.6089 | 46.2744 | 60.0173 | 49.6 | 173.613 | 62.7438 | 60.0519 | 65.8
173.6239 | 79.2896 | 60.0116 | 82 | 173.686 | 14.4743 | 59.9828 | 17.2 | 173.6377 | 29.466 | 60.0289 | 33.4 | 173.6172 | 46.276 | 60.0173 | 49.6 | 173.6216 | 62.7497 | 60.0519 | 65.8
173.6323 | 79.2903 | 60.0116 | 82 | 173.6943 | 14.4748 | 59.9828 | 17.2 | 173.6462 | 29.4668 | 60.0289 | 33.4 | 173.6257 | 46.2775 | 60.0173 | 49.6 | 173.6299 | 62.7514 | 60.0519 | 65.8
173.6406 | 79.2918 | 60.0116 | 82 | 173.7026 | 14.4754 | 59.9828 | 17.2 | 173.6545 | 29.4676 | 60.0289 | 33.4 | 173.634 | 46.2791 | 60.0173 | 49.6 | 173.6382 | 62.7531 | 60.0519 | 65.8
173.6489 | 79.2933 | 60.0116 | 82 | 173.7109 | 14.4741 | 59.9828 | 17.2 | 173.6628 | 29.4683 | 60.0289 | 33.4 | 173.6423 | 46.2807 | 60.0173 | 49.6 | 173.6465 | 62.7523 | 60.0519 | 65.8
173.6573 | 79.2948 | 60.0116 | 82 | 173.7194 | 14.4728 | 59.9828 | 17.2 | 173.6711 | 29.4708 | 60.0289 | 33.4 | 173.6506 | 46.2822 | 60.0173 | 49.6 | 173.6548 | 62.7514 | 60.0519 | 65.8
173.6656 | 79.2964 | 60.0116 | 82 | 173.7277 | 14.4716 | 59.9828 | 17.2 | 173.6794 | 29.4732 | 60.0289 | 33.4 | 173.6589 | 46.2838 | 60.0173 | 49.6 | 173.6631 | 62.7518 | 60.0519 | 65.8
173.6739 | 79.2972 | 60.0174 | 82 | 173.736 | 14.4703 | 59.9828 | 17.2 | 173.6877 | 29.4756 | 60.0289 | 33.4 | 173.6672 | 46.2853 | 60.0173 | 49.6 | 173.6714 | 62.7522 | 60.0519 | 65.8
173.6823 | 79.2981 | 60.0174 | 82 | 173.7444 | 14.4708 | 59.9828 | 17.2 | 173.696 | 29.4781 | 60.0289 | 33.4 | 173.6755 | 46.2869 | 60.0173 | 49.6 | 173.6797 | 62.7525 | 60.0519 | 65.8
173.6906 | 79.299 | 60.0174 | 82 | 173.7527 | 14.4714 | 59.9828 | 17.2 | 173.7043 | 29.4797 | 60.0289 | 33.4 | 173.6838 | 46.2887 | 60.0173 | 49.6 | 173.688 | 62.7529 | 60.0519 | 65.8
173.6989 | 79.2998 | 60.0174 | 82 | 173.761 | 14.4766 | 59.9828 | 17.2 | 173.7129 | 29.4814 | 60.0289 | 33.4 | 173.6924 | 46.2905 | 60.0173 | 49.6 | 173.6963 | 62.7532 | 60.0519 | 65.8
173.7072 | 79.3007 | 60.0174 | 82 | 173.7693 | 14.4818 | 59.9828 | 17.2 | 173.7212 | 29.4831 | 60.0289 | 33.4 | 173.7007 | 46.2922 | 60.0173 | 49.6 | 173.7048 | 62.7536 | 60.0519 | 65.8
173.7156 | 79.3016 | 60.0174 | 82 | 173.7777 | 14.4773 | 59.9828 | 17.2 | 173.7295 | 29.4847 | 60.0289 | 33.4 | 173.709 | 46.294 | 60.0173 | 49.6 | 173.7131 | 62.7529 | 60.0519 | 65.8
173.7239 | 79.3016 | 60.0174 | 82 | 173.786 | 14.4729 | 59.9828 | 17.2 | 173.7378 | 29.486 | 60.0289 | 33.4 | 173.7173 | 46.2957 | 60.0173 | 49.6 | 173.7214 | 62.7523 | 60.0519 | 65.8
173.7322 | 79.3016 | 60.0174 | 82 | 173.7943 | 14.4702 | 59.9828 | 17.2 | 173.7461 | 29.4874 | 60.0289 | 33.4 | 173.7256 | 46.2975 | 60.0173 | 49.6 | 173.7297 | 62.7522 | 60.0519 | 65.8
173.7406 | 79.3016 | 60.0174 | 82 | 173.8027 | 14.4675 | 59.9828 | 17.2 | 173.7544 | 29.491 | 60.0289 | 33.4 | 173.7339 | 46.2993 | 60.0173 | 49.6 | 173.738 | 62.7521 | 60.0519 | 65.8
173.7489 | 79.3016 | 60.0174 | 82 | 173.811 | 14.4602 | 59.9828 | 17.2 | 173.7627 | 29.4947 | 60.0289 | 33.4 | 173.7422 | 46.301 | 60.0173 | 49.6 | 173.7463 | 62.7518 | 60.0519 | 65.8
173.7572 | 79.3041 | 60.0174 | 82 | 173.8193 | 14.4529 | 59.9828 | 17.2 | 173.771 | 29.4984 | 60.0289 | 33.4 | 173.7505 | 46.3028 | 60.0173 | 49.6 | 173.7546 | 62.7515 | 60.0519 | 65.8
173.7656 | 79.3067 | 60.0174 | 82 | 173.8276 | 14.4439 | 59.9828 | 17.2 | 173.7793 | 29.5021 | 60.0289 | 33.4 | 173.759 | 46.3046 | 60.0173 | 49.6 | 173.7629 | 62.7512 | 60.0519 | 65.8
173.7739 | 79.3138 | 60.0174 | 82 | 173.8361 | 14.4348 | 59.9828 | 17.2 | 173.7878 | 29.506 | 60.0289 | 33.4 | 173.7673 | 46.3049 | 60.0173 | 49.6 | 173.7712 | 62.7509 | 60.0519 | 65.8
173.7822 | 79.3208 | 60.0174 | 82 | 173.8444 | 14.4241 | 59.9828 | 17.2 | 173.7961 | 29.5099 | 60.0289 | 33.4 | 173.7756 | 46.3051 | 60.0173 | 49.6 | 173.7795 | 62.7506 | 60.0519 | 65.8
173.7906 | 79.3279 | 60.0174 | 82 | 173.8527 | 14.4134 | 59.9828 | 17.2 | 173.8044 | 29.5139 | 60.0289 | 33.4 | 173.7839 | 46.3052 | 60.0173 | 49.6 | 173.7881 | 62.7503 | 60.0519 | 65.8
173.7989 | 79.335 | 60.0174 | 82 | 173.8611 | 14.4141 | 59.9828 | 17.2 | 173.8127 | 29.5178 | 60.0289 | 33.4 | 173.7922 | 46.3053 | 60.0173 | 49.6 | 173.7964 | 62.7493 | 60.0519 | 65.8
173.8072 | 79.3421 | 60.0174 | 82 | 173.8694 | 14.4148 | 59.9828 | 17.2 | 173.821 | 29.522 | 60.0289 | 33.4 | 173.8005 | 46.3054 | 60.0173 | 49.6 | 173.8047 | 62.7484 | 60.0519 | 65.8
173.8156 | 79.3491 | 60.0174 | 82 | 173.8777 | 14.4137 | 59.9828 | 17.2 | 173.8293 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8088 | 46.3055 | 60.0173 | 49.6 | 173.813 | 62.7491 | 60.0519 | 65.8
173.8239 | 79.3545 | 60.0174 | 82 | 173.886 | 14.4127 | 59.9828 | 17.2 | 173.8376 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8171 | 46.3072 | 60.0173 | 49.6 | 173.8213 | 62.7498 | 60.0519 | 65.8
173.8322 | 79.3599 | 60.0174 | 82 | 173.8944 | 14.4203 | 59.9828 | 17.2 | 173.8459 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8257 | 46.3089 | 60.0173 | 49.6 | 173.8296 | 62.7518 | 60.0519 | 65.8
173.8405 | 79.3625 | 60.0174 | 82 | 173.9027 | 14.428 | 59.9828 | 17.2 | 173.8545 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.834 | 46.3099 | 60.0173 | 49.6 | 173.8379 | 62.7538 | 60.0519 | 65.8
173.8489 | 79.3651 | 60.0174 | 82 | 173.911 | 14.4292 | 59.9828 | 17.2 | 173.8628 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8423 | 46.3109 | 60.0173 | 49.6 | 173.8462 | 62.7558 | 60.0519 | 65.8
173.8572 | 79.3626 | 60.0174 | 82 | 173.9194 | 14.4304 | 59.9828 | 17.2 | 173.8711 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8506 | 46.3123 | 60.0173 | 49.6 | 173.8545 | 62.7578 | 60.0519 | 65.8
173.8655 | 79.3601 | 60.0174 | 82 | 173.9277 | 14.4312 | 59.9828 | 17.2 | 173.8794 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8589 | 46.3136 | 60.0173 | 49.6 | 173.863 | 62.7599 | 60.0519 | 65.8
173.8739 | 79.359 | 60.0174 | 82 | 173.936 | 14.432 | 59.9828 | 17.2 | 173.8877 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8672 | 46.3149 | 60.0173 | 49.6 | 173.8713 | 62.7619 | 60.0519 | 65.8
173.8822 | 79.3579 | 60.0174 | 82 | 173.9443 | 14.4311 | 59.9828 | 17.2 | 173.896 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8755 | 46.3161 | 60.0173 | 49.6 | 173.8796 | 62.7654 | 60.0519 | 65.8
173.8905 | 79.3567 | 60.0174 | 82 | 173.9528 | 14.4301 | 59.9828 | 17.2 | 173.9043 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8838 | 46.3174 | 60.0173 | 49.6 | 173.8879 | 62.7689 | 60.0519 | 65.8
173.8989 | 79.3556 | 60.0174 | 82 | 173.9611 | 14.4332 | 59.9828 | 17.2 | 173.9126 | 29.5263 | 60.0289 | 33.4 | 173.8921 | 46.3187 | 60.0173 | 49.6 | 173.8962 | 62.7707 | 60.0519 | 65.8
173.9072 | 79.3588 | 60.0174 | 82 | 173.9694 | 14.4363 | 59.9828 | 17.2 | 173.9209 | 29.5264 | 60.0289 | 33.4 | 173.9006 | 46.3183 | 60.0173 | 49.6 | 173.9045 | 62.7725 | 60.0519 | 65.8
173.9155 | 79.3619 | 60.0174 | 82 | 173.9778 | 14.4372 | 59.9828 | 17.2 | 173.9294 | 29.5264 | 60.0289 | 33.4 | 173.9089 | 46.3178 | 60.0173 | 49.6 | 173.9128 | 62.773 | 60.0519 | 65.8
173.9239 | 79.3653 | 60.0174 | 82 | 173.9861 | 14.4381 | 59.9828 | 17.2 | 173.9377 | 29.5264 | 60.0289 | 33.4 | 173.9172 | 46.3168 | 60.0173 | 49.6 | 173.9211 | 62.7735 | 60.0519 | 65.8
173.9322 | 79.3686 | 60.0174 | 82 | 173.9944 | 14.4454 | 59.9828 | 17.2 | 173.946 | 29.5264 | 60.0289 | 33.4 | 173.9255 | 46.3157 | 60.0173 | 49.6 | 173.9294 | 62.773 | 60.0519 | 65.8
173.9405 | 79.372 | 60.0174 | 82 | 174.0027 | 14.4528 | 59.9828 | 17.2 | 173.9543 | 29.5265 | 60.0289 | 33.4 | 173.9338 | 46.3143 | 60.0173 | 49.6 | 173.9377 | 62.7726 | 60.0519 | 65.8
173.9489 | 79.3754 | 60.0174 | 82 | 174.0111 | 14.4518 | 59.9828 | 17.2 | 173.9626 | 29.5265 | 60.0289 | 33.4 | 173.9421 | 46.3129 | 60.0173 | 49.6 | 173.9463 | 62.7721 | 60.0519 | 65.8
173.9572 | 79.3768 | 60.0174 | 82 | 174.0194 | 14.4508 | 59.9828 | 17.2 | 173.9709 | 29.5262 | 60.0289 | 33.4 | 173.9504 | 46.3095 | 60.0173 | 49.6 | 173.9546 | 62.7716 | 60.0519 | 65.8
173.9655 | 79.3781 | 60.0174 | 82 | 174.0277 | 14.4543 | 59.9828 | 17.2 | 173.9792 | 29.5259 | 60.0289 | 33.4 | 173.9587 | 46.3062 | 60.0173 | 49.6 | 173.9629 | 62.7707 | 60.0519 | 65.8
173.9738 | 79.3795 | 60.0174 | 82 | 174.0361 | 14.4578 | 59.9828 | 17.2 | 173.9875 | 29.5256 | 60.0289 | 33.4 | 173.9673 | 46.303 | 60.0173 | 49.6 | 173.9712 | 62.7697 | 60.0519 | 65.8
173.9822 | 79.3808 | 60.0174 | 82 | 174.0444 | 14.4573 | 59.9828 | 17.2 | 173.9961 | 29.5253 | 60.0289 | 33.4 | 173.9756 | 46.2998 | 60.0173 | 49.6 | 173.9795 | 62.7687 | 60.0519 | 65.8
173.9905 | 79.3795 | 60.0174 | 82 | 174.0527 | 14.4568 | 59.9828 | 17.2 | 174.0044 | 29.525 | 60.0289 | 33.4 | 173.9839 | 46.2989 | 60.0173 | 49.6 | 173.9878 | 62.7677 | 60.0519 | 65.8
173.9988 | 79.3781 | 60.0174 | 82 | 174.061 | 14.4562 | 59.9828 | 17.2 | 174.0127 | 29.5247 | 60.0289 | 33.4 | 173.9922 | 46.2979 | 60.0173 | 49.6 | 173.9961 | 62.7668 | 60.0519 | 65.8
174.0072 | 79.3766 | 60.0174 | 82 | 174.0695 | 14.4556 | 59.9828 | 17.2 | 174.021 | 29.5244 | 60.0289 | 33.4 | 174.0005 | 46.2983 | 60.0173 | 49.6 | 174.0044 | 62.7658 | 60.0519 | 65.8
174.0155 | 79.375 | 60.0174 | 82 | 174.0778 | 14.4512 | 59.9828 | 17.2 | 174.0293 | 29.5241 | 60.0289 | 33.4 | 174.0088 | 46.2986 | 60.0173 | 49.6 | 174.0127 | 62.7656 | 60.0519 | 65.8
174.0238 | 79.374 | 60.0174 | 82 | 174.0861 | 14.4469 | 59.9828 | 17.2 | 174.0376 | 29.5233 | 60.0289 | 33.4 | 174.0171 | 46.2988 | 60.0116 | 49.6 | 174.021 | 62.7653 | 60.0519 | 65.8
174.0322 | 79.373 | 60.0174 | 82 | 174.0945 | 14.4494 | 59.9828 | 17.2 | 174.0459 | 29.5225 | 60.0289 | 33.4 | 174.0254 | 46.299 | 60.0116 | 49.6 | 174.0295 | 62.7651 | 60.0519 | 65.8
174.0405 | 79.372 | 60.0174 | 82 | 174.1028 | 14.452 | 59.9828 | 17.2 | 174.0542 | 29.5248 | 60.0289 | 33.4 | 174.0339 | 46.3011 | 60.0116 | 49.6 | 174.0378 | 62.7649 | 60.0519 | 65.8
174.0488 | 79.371 | 60.0174 | 82 | 174.1111 | 14.4518 | 59.9828 | 17.2 | 174.0625 | 29.5271 | 60.0289 | 33.4 | 174.0422 | 46.3032 | 60.0116 | 49.6 | 174.0461 | 62.7646 | 60.0519 | 65.8
174.0572 | 79.3703 | 60.0174 | 82 | 174.1194 | 14.4517 | 59.9828 | 17.2 | 174.071 | 29.5294 | 60.0289 | 33.4 | 174.0505 | 46.3078 | 60.0116 | 49.6 | 174.0544 | 62.7644 | 60.0519 | 65.8
174.0655 | 79.3697 | 60.0174 | 82 | 174.1278 | 14.4516 | 59.9828 | 17.2 | 174.0793 | 29.5317 | 60.0289 | 33.4 | 174.0588 | 46.3124 | 60.0116 | 49.6 | 174.0627 | 62.7642 | 60.0519 | 65.8
174.0738 | 79.3706 | 60.0174 | 82 | 174.1361 | 14.4515 | 59.9828 | 17.2 | 174.0876 | 29.5379 | 60.0289 | 33.4 | 174.0671 | 46.3188 | 60.0116 | 49.6 | 174.071 | 62.7639 | 60.0519 | 65.8
174.0822 | 79.3716 | 60.0174 | 82 | 174.1444 | 14.4448 | 59.9828 | 17.2 | 174.0959 | 29.544 | 60.0289 | 33.4 | 174.0754 | 46.3252 | 60.0116 | 49.6 | 174.0793 | 62.7642 | 60.0519 | 65.8
174.0905 | 79.3724 | 60.0174 | 82 | 174.1528 | 14.4382 | 59.9828 | 17.2 | 174.1042 | 29.5501 | 60.0289 | 33.4 | 174.0837 | 46.3317 | 60.0116 | 49.6 | 174.0876 | 62.7644 | 60.0519 | 65.8
174.0988 | 79.3732 | 60.0174 | 82 | 174.1611 | 14.4371 | 59.9828 | 17.2 | 174.1125 | 29.5562 | 60.0289 | 33.4 | 174.092 | 46.3381 | 60.0116 | 49.6 | 174.0959 | 62.7649 | 60.0519 | 65.8
174.1071 | 79.3726 | 60.0174 | 82 | 174.1694 | 14.436 | 59.9828 | 17.2 | 174.1208 | 29.5633 | 60.0289 | 33.4 | 174.1006 | 46.3448 | 60.0116 | 49.6 | 174.1045 | 62.7653 | 60.0519 | 65.8
174.1155 | 79.372 | 60.0174 | 82 | 174.1777 | 14.435 | 59.9828 | 17.2 | 174.1292 | 29.5704 | 60.0289 | 33.4 | 174.1089 | 46.3514 | 60.0116 | 49.6 | 174.1128 | 62.7658 | 60.0519 | 65.8
174.1238 | 79.372 | 60.0174 | 82 | 174.1862 | 14.4339 | 59.9828 | 17.2 | 174.1375 | 29.574 | 60.0289 | 33.4 | 174.1172 | 46.358 | 60.0116 | 49.6 | 174.1211 | 62.7663 | 60.0519 | 65.8
174.1321 | 79.3721 | 60.0174 | 82 | 174.1945 | 14.4332 | 59.9828 | 17.2 | 174.146 | 29.5776 | 60.0289 | 33.4 | 174.1255 | 46.3646 | 60.0116 | 49.6 | 174.1294 | 62.7667 | 60.0519 | 65.8
174.1405 | 79.3714 | 60.0174 | 82 | 174.2028 | 14.4325 | 59.9828 | 17.2 | 174.1543 | 29.5811 | 60.0289 | 33.4 | 174.1338 | 46.3694 | 60.0116 | 49.6 | 174.1377 | 62.7672 | 60.0519 | 65.8
174.1488 | 79.3707 | 60.0174 | 82 | 174.2112 | 14.4364 | 59.9828 | 17.2 | 174.1626 | 29.5846 | 60.0289 | 33.4 | 174.1421 | 46.3742 | 60.0116 | 49.6 | 174.146 | 62.7677 | 60.0519 | 65.8
174.1571 | 79.3685 | 60.0174 | 82 | 174.2195 | 14.4403 | 59.9828 | 17.2 | 174.1709 | 29.5844 | 60.0289 | 33.4 | 174.1504 | 46.3751 | 60.0116 | 49.6 | 174.1543 | 62.7681 | 60.0519 | 65.8
174.1655 | 79.3663 | 60.0174 | 82 | 174.2278 | 14.4447 | 59.977 | 17.2 | 174.1792 | 29.5841 | 60.0289 | 33.4 | 174.1589 | 46.376 | 60.0116 | 49.6 | 174.1626 | 62.7681 | 60.0519 | 65.8
174.1738 | 79.3647 | 60.0174 | 82 | 174.2361 | 14.449 | 59.977 | 17.2 | 174.1875 | 29.584 | 60.0289 | 33.4 | 174.1672 | 46.3769 | 60.0116 | 49.6 | 174.1709 | 62.7681 | 60.0519 | 65.8
174.1821 | 79.363 | 60.0174 | 82 | 174.2445 | 14.4516 | 59.977 | 17.2 | 174.1958 | 29.5838 | 60.0289 | 33.4 | 174.1755 | 46.3778 | 60.0116 | 49.6 | 174.1792 | 62.7678 | 60.0519 | 65.8
174.1905 | 79.3629 | 60.0174 | 82 | 174.2528 | 14.4541 | 59.977 | 17.2 | 174.2041 | 29.5833 | 60.0289 | 33.4 | 174.1838 | 46.3805 | 60.0116 | 49.6 | 174.1877 | 62.7676 | 60.0519 | 65.8
174.1988 | 79.3628 | 60.0174 | 82 | 174.2611 | 14.4567 | 59.977 | 17.2 | 174.2126 | 29.5828 | 60.0289 | 33.4 | 174.1921 | 46.3833 | 60.0116 | 49.6 | 174.196 | 62.767 | 60.0519 | 65.8
174.2071 | 79.3642 | 60.0174 | 82 | 174.2695 | 14.4592 | 59.977 | 17.2 | 174.2209 | 29.5829 | 60.0289 | 33.4 | 174.2004 | 46.386 | 60.0116 | 49.6 | 174.2043 | 62.7664 | 60.0519 | 65.8
174.2155 | 79.3657 | 60.0174 | 82 | 174.2778 | 14.4615 | 59.977 | 17.2 | 174.2292 | 29.5831 | 60.0289 | 33.4 | 174.2087 | 46.3888 | 60.0116 | 49.6 | 174.2126 | 62.7659 | 60.0519 | 65.8
174.2238 | 79.3676 | 60.0174 | 82 | 174.2861 | 14.4637 | 59.977 | 17.2 | 174.2375 | 29.5834 | 60.0289 | 33.4 | 174.217 | 46.3906 | 60.0116 | 49.6 | 174.2209 | 62.7653 | 60.0519 | 65.8
174.2321 | 79.3694 | 60.0174 | 82 | 174.2944 | 14.463 | 59.977 | 17.2 | 174.2458 | 29.5836 | 60.0289 | 33.4 | 174.2256 | 46.3925 | 60.0116 | 49.6 | 174.2292 | 62.7647 | 60.0519 | 65.8
174.2404 | 79.3709 | 60.0174 | 82 | 174.3029 | 14.4623 | 59.977 | 17.2 | 174.2542 | 29.5838 | 60.0289 | 33.4 | 174.2339 | 46.3943 | 60.0116 | 49.6 | 174.2375 | 62.7642 | 60.0519 | 65.8
174.2488 | 79.3724 | 60.0174 | 82 | 174.3112 | 14.4674 | 59.977 | 17.2 | 174.2625 | 29.5841 | 60.0289 | 33.4 | 174.2422 | 46.3962 | 60.0116 | 49.6 | 174.2458 | 62.7636 | 60.0519 | 65.8
174.2571 | 79.3732 | 60.0174 | 82 | 174.3195 | 14.4724 | 59.977 | 17.2 | 174.2708 | 29.5842 | 60.0289 | 33.4 | 174.2505 | 46.3981 | 60.0116 | 49.6 | 174.2542 | 62.763 | 60.0519 | 65.8
174.2654 | 79.3741 | 60.0174 | 82 | 174.3279 | 14.4705 | 59.977 | 17.2 | 174.2791 | 29.5843 | 60.0289 | 33.4 | 174.2588 | 46.4 | 60.0116 | 49.6 | 174.2627 | 62.7627 | 60.0519 | 65.8
174.2738 | 79.3752 | 60.0174 | 82 | 174.3362 | 14.4687 | 59.977 | 17.2 | 174.2876 | 29.5843 | 60.0289 | 33.4 | 174.2671 | 46.4002 | 60.0116 | 49.6 | 174.271 | 62.7625 | 60.0519 | 65.8
174.2821 | 79.3764 | 60.0174 | 82 | 174.3445 | 14.4668 | 59.977 | 17.2 | 174.2959 | 29.5843 | 60.0289 | 33.4 | 174.2754 | 46.4005 | 60.0116 | 49.6 | 174.2793 | 62.7625 | 60.0519 | 65.8
174.2904 | 79.3759 | 60.0174 | 82 | 174.3529 | 14.4649 | 59.977 | 17.2 | 174.3042 | 29.5838 | 60.0289 | 33.4 | 174.2837 | 46.4007 | 60.0116 | 49.6 | 174.2876 | 62.7625 | 60.0519 | 65.8
174.2988 | 79.3755 | 60.0174 | 82 | 174.3612 | 14.4611 | 59.977 | 17.2 | 174.3125 | 29.5833 | 60.0289 | 33.4 | 174.2922 | 46.4009 | 60.0116 | 49.6 | 174.2959 | 62.7632 | 60.0519 | 65.8
174.3071 | 79.3739 | 60.0174 | 82 | 174.3695 | 14.4574 | 59.977 | 17.2 | 174.3208 | 29.5827 | 60.0289 | 33.4 | 174.3005 | 46.4011 | 60.0116 | 49.6 | 174.3042 | 62.7639 | 60.0519 | 65.8
174.3154 | 79.3724 | 60.0174 | 82 | 174.3778 | 14.452 | 59.977 | 17.2 | 174.3291 | 29.5821 | 60.0289 | 33.4 | 174.3088 | 46.4013 | 60.0116 | 49.6 | 174.3125 | 62.7647 | 60.0519 | 65.8
174.3238 | 79.3713 | 60.0174 | 82 | 174.3862 | 14.4466 | 59.977 | 17.2 | 174.3374 | 29.5815 | 60.0289 | 33.4 | 174.3171 | 46.4019 | 60.0116 | 49.6 | 174.3208 | 62.7654 | 60.0519 | 65.8
174.3321 | 79.3701 | 60.0174 | 82 | 174.3945 | 14.4415 | 59.977 | 17.2 | 174.3457 | 29.5809 | 60.0289 | 33.4 | 174.3254 | 46.4025 | 60.0116 | 49.6 | 174.3291 | 62.7662 | 60.0519 | 65.8
174.3404 | 79.3693 | 60.0174 | 82 | 174.4028 | 14.4364 | 59.977 | 17.2 | 174.3542 | 29.5805 | 60.0289 | 33.4 | 174.3337 | 46.4031 | 60.0116 | 49.6 | 174.3374 | 62.7669 | 60.0519 | 65.8
174.3488 | 79.3685 | 60.0174 | 82 | 174.4113 | 14.4383 | 59.977 | 17.2 | 174.3625 | 29.5801 | 60.0289 | 33.4 | 174.342 | 46.4036 | 60.0116 | 49.6 | 174.3459 | 62.7677 | 60.0519 | 65.8
174.3571 | 79.3673 | 60.0174 | 82 | 174.4196 | 14.4402 | 59.977 | 17.2 | 174.3708 | 29.5821 | 60.0289 | 33.4 | 174.3503 | 46.404 | 60.0116 | 49.6 | 174.3542 | 62.7684 | 60.0519 | 65.8
174.3654 | 79.3662 | 60.0174 | 82 | 174.4279 | 14.4436 | 59.977 | 17.2 | 174.3792 | 29.5841 | 60.0289 | 33.4 | 174.3589 | 46.4044 | 60.0116 | 49.6 | 174.3625 | 62.7691 | 60.0519 | 65.8
174.3737 | 79.365 | 60.0174 | 82 | 174.4362 | 14.447 | 59.977 | 17.2 | 174.3875 | 29.5864 | 60.0289 | 33.4 | 174.3672 | 46.4049 | 60.0116 | 49.6 | 174.3708 | 62.7699 | 60.0519 | 65.8
174.382 | 79.3639 | 60.0174 | 82 | 174.4446 | 14.4472 | 59.977 | 17.2 | 174.3958 | 29.5888 | 60.0289 | 33.4 | 174.3755 | 46.4053 | 60.0116 | 49.6 | 174.3792 | 62.7699 | 60.0519 | 65.8
174.3904 | 79.3638 | 60.0174 | 82 | 174.4529 | 14.4473 | 59.977 | 17.2 | 174.4041 | 29.5913 | 60.0289 | 33.4 | 174.3838 | 46.4057 | 60.0116 | 49.6 | 174.3875 | 62.7699 | 60.0519 | 65.8
174.3987 | 79.3637 | 60.0174 | 82 | 174.4612 | 14.4501 | 59.977 | 17.2 | 174.4124 | 29.5939 | 60.0289 | 33.4 | 174.3921 | 46.4062 | 60.0116 | 49.6 | 174.3958 | 62.7689 | 60.0519 | 65.8
174.407 | 79.3642 | 60.0174 | 82 | 174.4696 | 14.4528 | 59.977 | 17.2 | 174.4207 | 29.5963 | 60.0289 | 33.4 | 174.4004 | 46.4061 | 60.0116 | 49.6 | 174.4041 | 62.7679 | 60.0519 | 65.8
174.4154 | 79.3646 | 60.0174 | 82 | 174.4779 | 14.4537 | 59.977 | 17.2 | 174.4292 | 29.5987 | 60.0289 | 33.4 | 174.4087 | 46.406 | 60.0116 | 49.6 | 174.4124 | 62.767 | 60.0519 | 65.8
174.4237 | 79.3652 | 60.0174 | 82 | 174.4862 | 14.4545 | 59.977 | 17.2 | 174.4375 | 29.6014 | 60.0289 | 33.4 | 174.417 | 46.4059 | 60.0116 | 49.6 | 174.4207 | 62.766 | 60.0519 | 65.8
174.432 | 79.3657 | 60.0174 | 82 | 174.4945 | 14.4554 | 59.977 | 17.2 | 174.4458 | 29.6041 | 60.0289 | 33.4 | 174.4255 | 46.4059 | 60.0116 | 49.6 | 174.4292 | 62.765 | 60.0519 | 65.8
174.4404 | 79.3681 | 60.0174 | 82 | 174.5029 | 14.4562 | 59.977 | 17.2 | 174.4541 | 29.6049 | 60.0289 | 33.4 | 174.4338 | 46.4057 | 60.0116 | 49.6 | 174.4375 | 62.764 | 60.0519 | 65.8
174.4487 | 79.3706 | 60.0174 | 82 | 174.5112 | 14.4556 | 59.977 | 17.2 | 174.4624 | 29.6058 | 60.0289 | 33.4 | 174.4421 | 46.4056 | 60.0116 | 49.6 | 174.4458 | 62.7633 | 60.0519 | 65.8
174.457 | 79.3719 | 60.0174 | 82 | 174.5195 | 14.4549 | 59.977 | 17.2 | 174.4707 | 29.6069 | 60.0289 | 33.4 | 174.4504 | 46.4055 | 60.0116 | 49.6 | 174.4541 | 62.7626 | 60.0519 | 65.8
174.4654 | 79.3732 | 60.0174 | 82 | 174.528 | 14.4575 | 59.977 | 17.2 | 174.479 | 29.608 | 60.0289 | 33.4 | 174.4587 | 46.4054 | 60.0116 | 49.6 | 174.4624 | 62.7619 | 60.0519 | 65.8
174.4737 | 79.3744 | 60.0174 | 82 | 174.5363 | 14.4601 | 59.977 | 17.2 | 174.4873 | 29.6091 | 60.0289 | 33.4 | 174.467 | 46.4051 | 60.0116 | 49.6 | 174.4707 | 62.7611 | 60.0519 | 65.8
174.482 | 79.3756 | 60.0174 | 82 | 174.5446 | 14.4636 | 59.977 | 17.2 | 174.4958 | 29.6102 | 60.0289 | 33.4 | 174.4753 | 46.4049 | 60.0116 | 49.6 | 174.479 | 62.7614 | 60.0519 | 65.8
174.4904 | 79.3784 | 60.0174 | 82 | 174.553 | 14.467 | 59.977 | 17.2 | 174.5042 | 29.6109 | 60.0289 | 33.4 | 174.4836 | 46.4035 | 60.0116 | 49.6 | 174.4873 | 62.7616 | 60.0519 | 65.8
174.4987 | 79.3812 | 60.0174 | 82 | 174.5613 | 14.4704 | 59.977 | 17.2 | 174.5125 | 29.6117 | 60.0289 | 33.4 | 174.4922 | 46.402 | 60.0116 | 49.6 | 174.4956 | 62.7619 | 60.0519 | 65.8
174.507 | 79.3839 | 60.0174 | 82 | 174.5696 | 14.4738 | 59.977 | 17.2 | 174.5208 | 29.6126 | 60.0289 | 33.4 | 174.5005 | 46.4007 | 60.0116 | 49.6 | 174.5042 | 62.7621 | 60.0519 | 65.8
174.5154 | 79.3867 | 60.0174 | 82 | 174.5779 | 14.4773 | 59.977 | 17.2 | 174.5291 | 29.6134 | 60.0289 | 33.4 | 174.5088 | 46.3993 | 60.0116 | 49.6 | 174.5125 | 62.7621 | 60.0519 | 65.8
174.5237 | 79.3876 | 60.0174 | 82 | 174.5863 | 14.4807 | 59.977 | 17.2 | 174.5374 | 29.6135 | 60.0289 | 33.4 | 174.5171 | 46.3979 | 60.0116 | 49.6 | 174.5208 | 62.7621 | 60.0519 | 65.8
174.532 | 79.3885 | 60.0174 | 82 | 174.5946 | 14.4841 | 59.977 | 17.2 | 174.5457 | 29.6135 | 60.0289 | 33.4 | 174.5254 | 46.3966 | 60.0116 | 49.6 | 174.5291 | 62.7634 | 60.0519 | 65.8
174.5403 | 79.3904 | 60.0174 | 82 | 174.6029 | 14.4876 | 59.977 | 17.2 | 174.554 | 29.6135 | 60.0231 | 33.4 | 174.5337 | 46.3952 | 60.0116 | 49.6 | 174.5374 | 62.7646 | 60.0519 | 65.8
174.5487 | 79.3924 | 60.0174 | 82 | 174.6113 | 14.491 | 59.977 | 17.2 | 174.5623 | 29.6135 | 60.0231 | 33.4 | 174.542 | 46.3938 | 60.0116 | 49.6 | 174.5457 | 62.7658 | 60.0519 | 65.8
174.557 | 79.3931 | 60.0174 | 82 | 174.6196 | 14.4944 | 59.977 | 17.2 | 174.5708 | 29.6129 | 60.0231 | 33.4 | 174.5503 | 46.3926 | 60.0116 | 49.6 | 174.554 | 62.767 | 60.0519 | 65.8
174.5653 | 79.3938 | 60.0174 | 82 | 174.6279 | 14.4964 | 59.977 | 17.2 | 174.5791 | 29.6123 | 60.0231 | 33.4 | 174.5588 | 46.3913 | 60.0116 | 49.6 | 174.5623 | 62.7682 | 60.0519 | 65.8
174.5737 | 79.3924 | 60.0174 | 82 | 174.6362 | 14.4984 | 59.977 | 17.2 | 174.5874 | 29.6123 | 60.0231 | 33.4 | 174.5671 | 46.3916 | 60.0116 | 49.6 | 174.5706 | 62.7694 | 60.0519 | 65.8
174.582 | 79.391 | 60.0174 | 82 | 174.6447 | 14.5004 | 59.977 | 17.2 | 174.5957 | 29.6123 | 60.0231 | 33.4 | 174.5754 | 46.3918 | 60.0116 | 49.6 | 174.5789 | 62.7706 | 60.0519 | 65.8
174.5903 | 79.3884 | 60.0174 | 82 | 174.653 | 14.5023 | 59.977 | 17.2 | 174.604 | 29.6117 | 60.0231 | 33.4 | 174.5837 | 46.392 | 60.0116 | 49.6 | 174.5874 | 62.7718 | 60.0519 | 65.8
174.5987 | 79.3857 | 60.0174 | 82 | 174.6613 | 14.508 | 59.977 | 17.2 | 174.6123 | 29.6112 | 60.0231 | 33.4 | 174.592 | 46.3922 | 60.0116 | 49.6 | 174.5957 | 62.7732 | 60.0519 | 65.8
174.607 | 79.3831 | 60.0174 | 82 | 174.6697 | 14.5136 | 59.977 | 17.2 | 174.6206 | 29.6118 | 60.0231 | 33.4 | 174.6003 | 46.3924 | 60.0116 | 49.6 | 174.604 | 62.7747 | 60.0519 | 65.8
174.6153 | 79.3805 | 60.0174 | 82 | 174.678 | 14.5193 | 59.977 | 17.2 | 174.6289 | 29.6124 | 60.0231 | 33.4 | 174.6086 | 46.3926 | 60.0116 | 49.6 | 174.6123 | 62.7761 | 60.0519 | 65.8
174.6237 | 79.3793 | 60.0174 | 82 | 174.6863 | 14.5249 | 59.977 | 17.2 | 174.6375 | 29.613 | 60.0231 | 33.4 | 174.6169 | 46.3928 | 60.0116 | 49.6 | 174.6206 | 62.7775 | 60.0519 | 65.8
174.632 | 79.3782 | 60.0174 | 82 | 174.6947 | 14.5306 | 59.977 | 17.2 | 174.6458 | 29.6137 | 60.0231 | 33.4 | 174.6255 | 46.3929 | 60.0116 | 49.6 | 174.6289 | 62.7789 | 60.0519 | 65.8
174.6403 | 79.3785 | 60.0174 | 82 | 174.703 | 14.5362 | 59.977 | 17.2 | 174.6541 | 29.6141 | 60.0231 | 33.4 | 174.6338 | 46.3931 | 60.0116 | 49.6 | 174.6372 | 62.7803 | 60.0519 | 65.8
174.6487 | 79.3788 | 60.0174 | 82 | 174.7113 | 14.5399 | 59.977 | 17.2 | 174.6624 | 29.6146 | 60.0231 | 33.4 | 174.6421 | 46.3933 | 60.0116 | 49.6 | 174.6455 | 62.7832 | 60.0519 | 65.8
174.657 | 79.3834 | 60.0174 | 82 | 174.7196 | 14.5436 | 59.977 | 17.2 | 174.6707 | 29.6149 | 60.0231 | 33.4 | 174.6504 | 46.3927 | 60.0116 | 49.6 | 174.6538 | 62.786 | 60.0519 | 65.8
174.6653 | 79.3881 | 60.0174 | 82 | 174.728 | 14.5473 | 59.977 | 17.2 | 174.679 | 29.6153 | 60.0231 | 33.4 | 174.6587 | 46.3922 | 60.0116 | 49.6 | 174.6621 | 62.7889 | 60.0519 | 65.8
174.6736 | 79.3932 | 60.0174 | 82 | 174.7363 | 14.5509 | 59.977 | 17.2 | 174.6873 | 29.6156 | 60.0231 | 33.4 | 174.667 | 46.3916 | 60.0116 | 49.6 | 174.6707 | 62.7917 | 60.0519 | 65.8
174.682 | 79.3984 | 60.0174 | 82 | 174.7446 | 14.553 | 59.977 | 17.2 | 174.6956 | 29.616 | 60.0231 | 33.4 | 174.6753 | 46.391 | 60.0116 | 49.6 | 174.679 | 62.7946 | 60.0519 | 65.8
174.6903 | 79.4031 | 60.0174 | 82 | 174.7531 | 14.5551 | 59.977 | 17.2 | 174.7039 | 29.6154 | 60.0231 | 33.4 | 174.6836 | 46.3905 | 60.0116 | 49.6 | 174.6873 | 62.7974 | 60.0519 | 65.8
174.6986 | 79.4078 | 60.0174 | 82 | 174.7614 | 14.5534 | 59.977 | 17.2 | 174.7124 | 29.6148 | 60.0231 | 33.4 | 174.6921 | 46.3899 | 60.0116 | 49.6 | 174.6956 | 62.7997 | 60.0519 | 65.8
174.707 | 79.4131 | 60.0174 | 82 | 174.7697 | 14.5517 | 59.977 | 17.2 | 174.7207 | 29.6143 | 60.0173 | 33.4 | 174.7004 | 46.3893 | 60.0116 | 49.6 | 174.7039 | 62.8019 | 60.0519 | 65.8
174.7153 | 79.4183 | 60.0174 | 82 | 174.778 | 14.5499 | 59.977 | 17.2 | 174.729 | 29.6137 | 60.0173 | 33.4 | 174.7087 | 46.3887 | 60.0116 | 49.6 | 174.7122 | 62.8041 | 60.0519 | 65.8
174.7236 | 79.4235 | 60.0174 | 82 | 174.7864 | 14.5482 | 59.977 | 17.2 | 174.7373 | 29.6138 | 60.0173 | 33.4 | 174.717 | 46.389 | 60.0116 | 49.6 | 174.7205 | 62.8063 | 60.0519 | 65.8
174.732 | 79.4287 | 60.0174 | 82 | 174.7947 | 14.5465 | 59.977 | 17.2 | 174.7456 | 29.6139 | 60.0173 | 33.4 | 174.7253 | 46.3892 | 60.0116 | 49.6 | 174.7288 | 62.8081 | 60.0519 | 65.8
174.7403 | 79.4296 | 60.0174 | 82 | 174.803 | 14.5448 | 59.977 | 17.2 | 174.7539 | 29.6152 | 60.0173 | 33.4 | 174.7336 | 46.3908 | 60.0116 | 49.6 | 174.7371 | 62.81 | 60.0519 | 65.8
174.7486 | 79.4304 | 60.0174 | 82 | 174.8114 | 14.5431 | 59.977 | 17.2 | 174.7622 | 29.6165 | 60.0173 | 33.4 | 174.7419 | 46.3923 | 60.0116 | 49.6 | 174.7456 | 62.8118 | 60.0519 | 65.8
174.757 | 79.432 | 60.0174 | 82 | 174.8197 | 14.5414 | 59.977 | 17.2 | 174.7705 | 29.6178 | 60.0173 | 33.4 | 174.7505 | 46.3939 | 60.0116 | 49.6 | 174.7539 | 62.8136 | 60.0519 | 65.8
174.7653 | 79.4336 | 60.0174 | 82 | 174.828 | 14.5376 | 59.977 | 17.2 | 174.7791 | 29.6191 | 60.0173 | 33.4 | 174.7588 | 46.3955 | 60.0116 | 49.6 | 174.7622 | 62.8154 | 60.0519 | 65.8
174.7736 | 79.4376 | 60.0174 | 82 | 174.8363 | 14.5337 | 59.977 | 17.2 | 174.7874 | 29.6204 | 60.0173 | 33.4 | 174.7671 | 46.3971 | 60.0116 | 49.6 | 174.7705 | 62.8172 | 60.0519 | 65.8
174.782 | 79.4415 | 60.0174 | 82 | 174.8447 | 14.5338 | 59.977 | 17.2 | 174.7957 | 29.6217 | 60.0173 | 33.4 | 174.7754 | 46.3986 | 60.0116 | 49.6 | 174.7788 | 62.8183 | 60.0519 | 65.8
174.7903 | 79.4435 | 60.0174 | 82 | 174.853 | 14.5338 | 59.977 | 17.2 | 174.804 | 29.6229 | 60.0173 | 33.4 | 174.7837 | 46.4002 | 60.0116 | 49.6 | 174.7871 | 62.8193 | 60.0519 | 65.8
174.7986 | 79.4454 | 60.0174 | 82 | 174.8613 | 14.5338 | 59.977 | 17.2 | 174.8123 | 29.6242 | 60.0173 | 33.4 | 174.792 | 46.4018 | 60.0116 | 49.6 | 174.7954 | 62.8216 | 60.0519 | 65.8
174.8069 | 79.4475 | 60.0174 | 82 | 174.8698 | 14.5338 | 59.977 | 17.2 | 174.8206 | 29.6254 | 60.0173 | 33.4 | 174.8003 | 46.4025 | 60.0116 | 49.6 | 174.8037 | 62.8239 | 60.0519 | 65.8
174.8153 | 79.4496 | 60.0174 | 82 | 174.8781 | 14.5376 | 59.977 | 17.2 | 174.8289 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8086 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.812 | 62.8249 | 60.0519 | 65.8
174.8236 | 79.4512 | 60.0174 | 82 | 174.8864 | 14.5414 | 59.977 | 17.2 | 174.8372 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8171 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8203 | 62.8258 | 60.0519 | 65.8
174.8319 | 79.4528 | 60.0174 | 82 | 174.8948 | 14.5399 | 59.977 | 17.2 | 174.8457 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8254 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8289 | 62.8292 | 60.0519 | 65.8
174.8403 | 79.4546 | 60.0174 | 82 | 174.9031 | 14.5384 | 59.977 | 17.2 | 174.854 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8337 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8372 | 62.8325 | 60.0519 | 65.8
174.8486 | 79.4563 | 60.0174 | 82 | 174.9114 | 14.5294 | 59.977 | 17.2 | 174.8623 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.842 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8455 | 62.8358 | 60.0519 | 65.8
174.8569 | 79.4558 | 60.0174 | 82 | 174.9197 | 14.5204 | 59.977 | 17.2 | 174.8706 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8503 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8538 | 62.8391 | 60.0519 | 65.8
174.8653 | 79.4552 | 60.0174 | 82 | 174.9281 | 14.5114 | 59.977 | 17.2 | 174.8789 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8586 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8621 | 62.8425 | 60.0519 | 65.8
174.8736 | 79.4547 | 60.0174 | 82 | 174.9364 | 14.5024 | 59.977 | 17.2 | 174.8872 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8669 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8704 | 62.8458 | 60.0519 | 65.8
174.8819 | 79.4542 | 60.0174 | 82 | 174.9447 | 14.4933 | 59.977 | 17.2 | 174.8955 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8752 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8787 | 62.8476 | 60.0519 | 65.8
174.8903 | 79.4523 | 60.0174 | 82 | 174.9531 | 14.4843 | 59.977 | 17.2 | 174.9038 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8838 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.887 | 62.8495 | 60.0519 | 65.8
174.8986 | 79.4504 | 60.0174 | 82 | 174.9614 | 14.4734 | 59.977 | 17.2 | 174.9124 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.8921 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.8953 | 62.8516 | 60.0519 | 65.8
174.9069 | 79.4488 | 60.0174 | 82 | 174.9697 | 14.4624 | 59.977 | 17.2 | 174.9207 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9004 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9038 | 62.8537 | 60.0519 | 65.8
174.9153 | 79.4471 | 60.0174 | 82 | 174.978 | 14.4568 | 59.977 | 17.2 | 174.929 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9087 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9121 | 62.8535 | 60.0519 | 65.8
174.9236 | 79.4455 | 60.0174 | 82 | 174.9865 | 14.4511 | 59.977 | 17.2 | 174.9373 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.917 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9204 | 62.8532 | 60.0519 | 65.8
174.9319 | 79.4438 | 60.0174 | 82 | 174.9948 | 14.4563 | 59.977 | 17.2 | 174.9456 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9253 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9287 | 62.8526 | 60.0519 | 65.8
174.9402 | 79.4426 | 60.0174 | 82 | 175.0031 | 14.4615 | 59.977 | 17.2 | 174.9539 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9336 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.937 | 62.852 | 60.0519 | 65.8
174.9486 | 79.4413 | 60.0174 | 82 | 175.0115 | 14.4667 | 59.977 | 17.2 | 174.9622 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9419 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9453 | 62.8514 | 60.0519 | 65.8
174.9569 | 79.4401 | 60.0174 | 82 | 175.0198 | 14.472 | 59.977 | 17.2 | 174.9705 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9504 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9536 | 62.8507 | 60.0519 | 65.8
174.9652 | 79.4388 | 60.0174 | 82 | 175.0281 | 14.4772 | 59.977 | 17.2 | 174.979 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9587 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9619 | 62.8525 | 60.0519 | 65.8
174.9736 | 79.4388 | 60.0174 | 82 | 175.0365 | 14.4824 | 59.977 | 17.2 | 174.9873 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.967 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9702 | 62.8543 | 60.0519 | 65.8
174.9819 | 79.4387 | 60.0174 | 82 | 175.0448 | 14.4857 | 59.977 | 17.2 | 174.9956 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9753 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9785 | 62.8561 | 60.0519 | 65.8
174.9902 | 79.4398 | 60.0174 | 82 | 175.0531 | 14.4891 | 59.977 | 17.2 | 175.0039 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9836 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9871 | 62.8579 | 60.0519 | 65.8
174.9986 | 79.441 | 60.0174 | 82 | 175.0614 | 14.4941 | 59.977 | 17.2 | 175.0122 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 174.9919 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 174.9954 | 62.8597 | 60.0519 | 65.8
175.0069 | 79.441 | 60.0174 | 82 | 175.0698 | 14.499 | 59.977 | 17.2 | 175.0205 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0002 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 175.0037 | 62.8615 | 60.0519 | 65.8
175.0152 | 79.441 | 60.0174 | 82 | 175.0781 | 14.5006 | 59.977 | 17.2 | 175.0288 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0085 | 46.4033 | 60.0116 | 49.6 | 175.012 | 62.8637 | 60.0519 | 65.8
175.0235 | 79.4416 | 60.0174 | 82 | 175.0864 | 14.5022 | 59.977 | 17.2 | 175.0371 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0171 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0203 | 62.8659 | 60.0519 | 65.8
175.0319 | 79.4421 | 60.0174 | 82 | 175.0948 | 14.506 | 59.977 | 17.2 | 175.0457 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0254 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0286 | 62.8678 | 60.0519 | 65.8
175.0402 | 79.4439 | 60.0174 | 82 | 175.1031 | 14.5098 | 59.977 | 17.2 | 175.054 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0337 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0369 | 62.8698 | 60.0519 | 65.8
175.0485 | 79.4457 | 60.0174 | 82 | 175.1115 | 14.5154 | 59.977 | 17.2 | 175.0623 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.042 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0452 | 62.8695 | 60.0519 | 65.8
175.0569 | 79.4467 | 60.0174 | 82 | 175.1198 | 14.5211 | 59.977 | 17.2 | 175.0706 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0503 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0535 | 62.8692 | 60.0519 | 65.8
175.0652 | 79.4476 | 60.0174 | 82 | 175.1282 | 14.5268 | 59.977 | 17.2 | 175.0789 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0586 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0618 | 62.8689 | 60.0519 | 65.8
175.0735 | 79.4476 | 60.0174 | 82 | 175.1365 | 14.5324 | 59.977 | 17.2 | 175.0872 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0669 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0703 | 62.8686 | 60.0519 | 65.8
175.0818 | 79.4476 | 60.0174 | 82 | 175.1448 | 14.5381 | 59.977 | 17.2 | 175.0955 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0752 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0786 | 62.8683 | 60.0519 | 65.8
175.0902 | 79.4486 | 60.0174 | 82 | 175.1532 | 14.5437 | 59.977 | 17.2 | 175.1038 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.0837 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0869 | 62.868 | 60.0519 | 65.8
175.0985 | 79.4495 | 60.0174 | 82 | 175.1615 | 14.5494 | 59.977 | 17.2 | 175.1123 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.092 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.0952 | 62.8676 | 60.0519 | 65.8
175.1068 | 79.45 | 60.0174 | 82 | 175.1698 | 14.555 | 59.977 | 17.2 | 175.1206 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1003 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.1035 | 62.8673 | 60.0519 | 65.8
175.1152 | 79.4504 | 60.0174 | 82 | 175.1782 | 14.5604 | 59.977 | 17.2 | 175.1289 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1086 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.1118 | 62.8672 | 60.0519 | 65.8
175.1235 | 79.4496 | 60.0174 | 82 | 175.1865 | 14.5657 | 59.977 | 17.2 | 175.1372 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1169 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.1201 | 62.8672 | 60.0519 | 65.8
175.1318 | 79.4487 | 60.0174 | 82 | 175.1948 | 14.5716 | 59.977 | 17.2 | 175.1455 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1252 | 46.4033 | 60.0173 | 49.6 | 175.1284 | 62.8671 | 60.0519 | 65.8
175.1402 | 79.451 | 60.0174 | 82 | 175.2031 | 14.5774 | 59.977 | 17.2 | 175.1538 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1335 | 46.4043 | 60.0173 | 49.6 | 175.1367 | 62.8671 | 60.0519 | 65.8
175.1485 | 79.4533 | 60.0174 | 82 | 175.2115 | 14.5852 | 59.977 | 17.2 | 175.1621 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1418 | 46.4053 | 60.0173 | 49.6 | 175.1453 | 62.867 | 60.0519 | 65.8
175.1568 | 79.4557 | 60.0174 | 82 | 175.2198 | 14.593 | 59.977 | 17.2 | 175.1704 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1504 | 46.4064 | 60.0173 | 49.6 | 175.1536 | 62.867 | 60.0519 | 65.8
175.1652 | 79.4581 | 60.0174 | 82 | 175.2281 | 14.5992 | 59.977 | 17.2 | 175.179 | 29.6267 | 60.0173 | 33.4 | 175.1587 | 46.4074 | 60.0173 | 49.6 | 175.1619 | 62.867 | 60.0519 | 65.8
175.1735 | 79.4604 | 60.0174 | 82 | 175.2366 | 14.6053 | 59.977 | 17.2 | 175.1873 | 29.6265 | 60.0173 | 33.4 | 175.167 | 46.4084 | 60.0173 | 49.6 | 175.1702 | 62.867 | 60.0519 | 65.8
175.1818 | 79.4628 | 60.0174 | 82 | 175.2449 | 14.6022 | 59.977 | 17.2 | 175.1956 | 29.6263 | 60.0173 | 33.4 | 175.1753 | 46.4094 | 60.0173 | 49.6 | 175.1785 | 62.8662 | 60.0519 | 65.8
175.1902 | 79.4652 | 60.0174 | 82 | 175.2532 | 14.5991 | 59.977 | 17.2 | 175.2039 | 29.6261 | 60.0173 | 33.4 | 175.1836 | 46.4104 | 60.0173 | 49.6 | 175.1868 | 62.8654 | 60.0519 | 65.8
175.1985 | 79.4676 | 60.0174 | 82 | 175.2615 | 14.5956 | 59.977 | 17.2 | 175.2122 | 29.6259 | 60.0173 | 33.4 | 175.1919 | 46.4115 | 60.0173 | 49.6 | 175.1951 | 62.8638 | 60.0519 | 65.8
175.2068 | 79.472 | 60.0174 | 82 | 175.2699 | 14.592 | 59.977 | 17.2 | 175.2205 | 29.6268 | 60.0173 | 33.4 | 175.2002 | 46.4125 | 60.0173 | 49.6 | 175.2034 | 62.8623 | 60.0519 | 65.8
175.2151 | 79.4765 | 60.0174 | 82 | 175.2782 | 14.5861 | 59.977 | 17.2 | 175.2288 | 29.6276 | 60.0173 | 33.4 | 175.2085 | 46.4134 | 60.0173 | 49.6 | 175.2117 | 62.8605 | 60.0519 | 65.8
175.2235 | 79.4767 | 60.0174 | 82 | 175.2865 | 14.5802 | 59.977 | 17.2 | 175.2371 | 29.6284 | 60.0173 | 33.4 | 175.217 | 46.4134 | 60.0173 | 49.6 | 175.22 | 62.8587 | 60.0519 | 65.8
175.2318 | 79.4768 | 60.0174 | 82 | 175.2949 | 14.576 | 59.977 | 17.2 | 175.2456 | 29.6293 | 60.0173 | 33.4 | 175.2253 | 46.4134 | 60.0173 | 49.6 | 175.2285 | 62.8569 | 60.0519 | 65.8
175.2401 | 79.4749 | 60.0174 | 82 | 175.3032 | 14.5719 | 59.977 | 17.2 | 175.2539 | 29.6301 | 60.0173 | 33.4 | 175.2336 | 46.4153 | 60.0173 | 49.6 | 175.2368 | 62.8551 | 60.0519 | 65.8
175.2485 | 79.4729 | 60.0174 | 82 | 175.3115 | 14.5678 | 59.977 | 17.2 | 175.2622 | 29.6309 | 60.0173 | 33.4 | 175.2419 | 46.4172 | 60.0173 | 49.6 | 175.2451 | 62.8533 | 60.0519 | 65.8
175.2568 | 79.4714 | 60.0174 | 82 | 175.3198 | 14.5636 | 59.977 | 17.2 | 175.2705 | 29.6319 | 60.0173 | 33.4 | 175.2502 | 46.4191 | 60.0173 | 49.6 | 175.2534 | 62.8514 | 60.0519 | 65.8
175.2651 | 79.4698 | 60.0174 | 82 | 175.3282 | 14.5621 | 59.977 | 17.2 | 175.2788 | 29.6329 | 60.0173 | 33.4 | 175.2585 | 46.421 | 60.0173 | 49.6 | 175.2617 | 62.8504 | 60.0519 | 65.8
175.2735 | 79.4681 | 60.0174 | 82 | 175.3365 | 14.5605 | 59.977 | 17.2 | 175.2871 | 29.6339 | 60.0173 | 33.4 | 175.2668 | 46.4229 | 60.0173 | 49.6 | 175.27 | 62.8494 | 60.0519 | 65.8
175.2818 | 79.4664 | 60.0174 | 82 | 175.3448 | 14.5575 | 59.977 | 17.2 | 175.2954 | 29.6349 | 60.0173 | 33.4 | 175.2751 | 46.4248 | 60.0173 | 49.6 | 175.2783 | 62.8491 | 60.0519 | 65.8
175.2901 | 79.4636 | 60.0174 | 82 | 175.3533 | 14.5546 | 59.977 | 17.2 | 175.3037 | 29.6349 | 60.0173 | 33.4 | 175.2837 | 46.427 | 60.0173 | 49.6 | 175.2866 | 62.8489 | 60.0519 | 65.8
175.2985 | 79.4608 | 60.0174 | 82 | 175.3616 | 14.5551 | 59.977 | 17.2 | 175.3123 | 29.6349 | 60.0173 | 33.4 | 175.292 | 46.4293 | 60.0173 | 49.6 | 175.2949 | 62.8488 | 60.0519 | 65.8
175.3068 | 79.4601 | 60.0174 | 82 | 175.3699 | 14.5556 | 59.977 | 17.2 | 175.3206 | 29.6349 | 60.0173 | 33.4 | 175.3003 | 46.4315 | 60.0173 | 49.6 | 175.3032 | 62.8488 | 60.0519 | 65.8
175.3151 | 79.4593 | 60.0174 | 82 | 175.3783 | 14.5432 | 59.977 | 17.2 | 175.3289 | 29.6349 | 60.0173 | 33.4 | 175.3086 | 46.4337 | 60.0173 | 49.6 | 175.3118 | 62.8488 | 60.0519 | 65.8
175.3235 | 79.4606 | 60.0174 | 82 | 175.3866 | 14.5308 | 59.977 | 17.2 | 175.3372 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3169 | 46.434 | 60.0173 | 49.6 | 175.3201 | 62.8488 | 60.0519 | 65.8
175.3318 | 79.4619 | 60.0174 | 82 | 175.3949 | 14.5207 | 59.977 | 17.2 | 175.3455 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3252 | 46.4343 | 60.0173 | 49.6 | 175.3284 | 62.8497 | 60.0519 | 65.8
175.3401 | 79.4632 | 60.0174 | 82 | 175.4032 | 14.5106 | 59.977 | 17.2 | 175.3538 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3335 | 46.4352 | 60.0173 | 49.6 | 175.3367 | 62.8505 | 60.0519 | 65.8
175.3484 | 79.4644 | 60.0174 | 82 | 175.4116 | 14.509 | 59.977 | 17.2 | 175.3621 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3418 | 46.4362 | 60.0173 | 49.6 | 175.345 | 62.8514 | 60.0519 | 65.8
175.3568 | 79.4661 | 60.0174 | 82 | 175.4199 | 14.5074 | 59.977 | 17.2 | 175.3704 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3501 | 46.4372 | 60.0173 | 49.6 | 175.3533 | 62.8522 | 60.0519 | 65.8
175.3651 | 79.4679 | 60.0174 | 82 | 175.4282 | 14.5081 | 59.977 | 17.2 | 175.3787 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3586 | 46.4381 | 60.0173 | 49.6 | 175.3616 | 62.8527 | 60.0519 | 65.8
175.3734 | 79.4693 | 60.0174 | 82 | 175.4366 | 14.5088 | 59.977 | 17.2 | 175.3872 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3669 | 46.4382 | 60.0173 | 49.6 | 175.3699 | 62.8532 | 60.0519 | 65.8
175.3818 | 79.4707 | 60.0174 | 82 | 175.4449 | 14.506 | 59.977 | 17.2 | 175.3955 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3752 | 46.4382 | 60.0173 | 49.6 | 175.3782 | 62.8537 | 60.0519 | 65.8
175.3901 | 79.4732 | 60.0174 | 82 | 175.4532 | 14.5032 | 59.977 | 17.2 | 175.4038 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3835 | 46.4383 | 60.0173 | 49.6 | 175.3867 | 62.8541 | 60.0519 | 65.8
175.3984 | 79.4757 | 60.0174 | 82 | 175.4615 | 14.5115 | 59.977 | 17.2 | 175.4121 | 29.6348 | 60.0173 | 33.4 | 175.3918 | 46.4383 | 60.0173 | 49.6 | 175.395 | 62.8546 | 60.0519 | 65.8
175.4068 | 79.4781 | 60.0174 | 82 | 175.47 | 14.5197 | 59.977 | 17.2 | 175.4204 | 29.6346 | 60.0173 | 33.4 | 175.4001 | 46.4382 | 60.0173 | 49.6 | 175.4033 | 62.8551 | 60.0519 | 65.8
175.4151 | 79.4806 | 60.0174 | 82 | 175.4783 | 14.5276 | 59.977 | 17.2 | 175.4287 | 29.6344 | 60.0173 | 33.4 | 175.4084 | 46.4381 | 60.0173 | 49.6 | 175.4116 | 62.8547 | 60.0519 | 65.8
175.4234 | 79.4827 | 60.0174 | 82 | 175.4866 | 14.5356 | 59.977 | 17.2 | 175.437 | 29.6342 | 60.0173 | 33.4 | 175.4167 | 46.4363 | 60.0173 | 49.6 | 175.4199 | 62.8543 | 60.0519 | 65.8
175.4318 | 79.4849 | 60.0174 | 82 | 175.495 | 14.5439 | 59.977 | 17.2 | 175.4453 | 29.634 | 60.0173 | 33.4 | 175.4253 | 46.4345 | 60.0173 | 49.6 | 175.4282 | 62.8558 | 60.0519 | 65.8
175.4401 | 79.4861 | 60.0174 | 82 | 175.5033 | 14.5522 | 59.977 | 17.2 | 175.4539 | 29.6339 | 60.0173 | 33.4 | 175.4336 | 46.4327 | 60.0173 | 49.6 | 175.4365 | 62.8572 | 60.0519 | 65.8
175.4484 | 79.4873 | 60.0174 | 82 | 175.5116 | 14.5601 | 59.977 | 17.2 | 175.4622 | 29.6339 | 60.0173 | 33.4 | 175.4419 | 46.4309 | 60.0173 | 49.6 | 175.4448 | 62.8615 | 60.0519 | 65.8
175.4568 | 79.4871 | 60.0174 | 82 | 175.52 | 14.5681 | 59.977 | 17.2 | 175.4705 | 29.6338 | 60.0173 | 33.4 | 175.4502 | 46.4298 | 60.0173 | 49.6 | 175.4531 | 62.8657 | 60.0519 | 65.8
175.4651 | 79.4869 | 60.0174 | 82 | 175.5283 | 14.576 | 59.977 | 17.2 | 175.4788 | 29.6338 | 60.0173 | 33.4 | 175.4585 | 46.4286 | 60.0173 | 49.6 | 175.4614 | 62.8703 | 60.0519 | 65.8
175.4734 | 79.4855 | 60.0174 | 82 | 175.5366 | 14.5839 | 59.977 | 17.2 | 175.4871 | 29.6338 | 60.0173 | 33.4 | 175.4668 | 46.4275 | 60.0173 | 49.6 | 175.47 | 62.8749 | 60.0519 | 65.8
175.4818 | 79.4842 | 60.0174 | 82 | 175.5449 | 14.5877 | 59.977 | 17.2 | 175.4954 | 29.6338 | 60.0173 | 33.4 | 175.4751 | 46.4263 | 60.0173 | 49.6 | 175.4783 | 62.8794 | 60.0519 | 65.8
175.4901 | 79.4827 | 60.0174 | 82 | 175.5533 | 14.5916 | 59.977 | 17.2 | 175.5037 | 29.6339 | 60.0173 | 33.4 | 175.4834 | 46.4253 | 60.0173 | 49.6 | 175.4866 | 62.884 | 60.0519 | 65.8
175.4984 | 79.4813 | 60.0174 | 82 | 175.5616 | 14.5935 | 59.9713 | 17.2 | 175.512 | 29.6341 | 60.0173 | 33.4 | 175.4919 | 46.4242 | 60.0173 | 49.6 | 175.4949 | 62.8886 | 60.0519 | 65.8
175.5067 | 79.4794 | 60.0174 | 82 | 175.5699 | 14.5955 | 59.9713 | 17.2 | 175.5205 | 29.6344 | 60.0173 | 33.4 | 175.5002 | 46.4242 | 60.0173 | 49.6 | 175.5032 | 62.8932 | 60.0519 | 65.8
175.5151 | 79.4775 | 60.0174 | 82 | 175.5784 | 14.5952 | 59.9713 | 17.2 | 175.5288 | 29.6347 | 60.0173 | 33.4 | 175.5085 | 46.4242 | 60.0173 | 49.6 | 175.5115 | 62.8959 | 60.0519 | 65.8
175.5234 | 79.4759 | 60.0174 | 82 | 175.5867 | 14.5948 | 59.9713 | 17.2 | 175.5371 | 29.6353 | 60.0173 | 33.4 | 175.5168 | 46.4243 | 60.0173 | 49.6 | 175.5198 | 62.8987 | 60.0519 | 65.8
175.5317 | 79.4743 | 60.0174 | 82 | 175.595 | 14.5951 | 59.9713 | 17.2 | 175.5454 | 29.6358 | 60.0173 | 33.4 | 175.5251 | 46.4244 | 60.0173 | 49.6 | 175.5281 | 62.8991 | 60.0519 | 65.8
175.5401 | 79.4734 | 60.0174 | 82 | 175.6033 | 14.5953 | 59.9713 | 17.2 | 175.5537 | 29.6384 | 60.0173 | 33.4 | 175.5334 | 46.4245 | 60.0173 | 49.6 | 175.5364 | 62.8994 | 60.0519 | 65.8
175.5484 | 79.4724 | 60.0174 | 82 | 175.6117 | 14.597 | 59.9713 | 17.2 | 175.562 | 29.641 | 60.0173 | 33.4 | 175.5417 | 46.4246 | 60.0173 | 49.6 | 175.5447 | 62.9002 | 60.0519 | 65.8
175.5567 | 79.4706 | 60.0174 | 82 | 175.62 | 14.5988 | 59.9713 | 17.2 | 175.5703 | 29.6431 | 60.0173 | 33.4 | 175.55 | 46.4247 | 60.0173 | 49.6 | 175.5532 | 62.9011 | 60.0519 | 65.8
175.5651 | 79.4688 | 60.0174 | 82 | 175.6283 | 14.6027 | 59.9713 | 17.2 | 175.5786 | 29.6453 | 60.0173 | 33.4 | 175.5586 | 46.4247 | 60.0173 | 49.6 | 175.5615 | 62.9032 | 60.0519 | 65.8
175.5734 | 79.4685 | 60.0174 | 82 | 175.6367 | 14.6066 | 59.9713 | 17.2 | 175.5872 | 29.6474 | 60.0173 | 33.4 | 175.5669 | 46.4248 | 60.0173 | 49.6 | 175.5698 | 62.9052 | 60.0519 | 65.8
175.5817 | 79.4682 | 60.0174 | 82 | 175.645 | 14.6076 | 59.9713 | 17.2 | 175.5955 | 29.6496 | 60.0173 | 33.4 | 175.5752 | 46.4249 | 60.0173 | 49.6 | 175.5781 | 62.9079 | 60.0519 | 65.8
175.5901 | 79.4688 | 60.0174 | 82 | 175.6533 | 14.6085 | 59.9713 | 17.2 | 175.6038 | 29.6518 | 60.0173 | 33.4 | 175.5835 | 46.4243 | 60.0173 | 49.6 | 175.5864 | 62.9105 | 60.0519 | 65.8
175.5984 | 79.4694 | 60.0174 | 82 | 175.6617 | 14.6095 | 59.9713 | 17.2 | 175.6121 | 29.6539 | 60.0173 | 33.4 | 175.5918 | 46.4237 | 60.0173 | 49.6 | 175.5947 | 62.9142 | 60.0519 | 65.8
175.6067 | 79.4722 | 60.0174 | 82 | 175.67 | 14.6104 | 59.9713 | 17.2 | 175.6204 | 29.6557 | 60.0173 | 33.4 | 175.6001 | 46.423 | 60.0173 | 49.6 | 175.603 | 62.9179 | 60.0519 | 65.8
175.6151 | 79.475 | 60.0174 | 82 | 175.6783 | 14.6089 | 59.9713 | 17.2 | 175.6287 | 29.6575 | 60.0173 | 33.4 | 175.6084 | 46.4223 | 60.0173 | 49.6 | 175.6113 | 62.9215 | 60.0519 | 65.8
175.6234 | 79.4777 | 60.0174 | 82 | 175.6866 | 14.6075 | 59.9713 | 17.2 | 175.637 | 29.6572 | 60.0173 | 33.4 | 175.6167 | 46.422 | 60.0173 | 49.6 | 175.6196 | 62.9252 | 60.0519 | 65.8
175.6317 | 79.4805 | 60.0174 | 82 | 175.6951 | 14.6045 | 59.9713 | 17.2 | 175.6453 | 29.6569 | 60.0173 | 33.4 | 175.6252 | 46.4217 | 60.0173 | 49.6 | 175.6282 | 62.9278 | 60.0519 | 65.8
175.64 | 79.4842 | 60.0174 | 82 | 175.7034 | 14.6015 | 59.9713 | 17.2 | 175.6538 | 29.6572 | 60.0173 | 33.4 | 175.6335 | 46.4215 | 60.0173 | 49.6 | 175.6365 | 62.9305 | 60.0519 | 65.8
175.6484 | 79.4879 | 60.0174 | 82 | 175.7117 | 14.5985 | 59.9713 | 17.2 | 175.6621 | 29.6574 | 60.0173 | 33.4 | 175.6418 | 46.4212 | 60.0173 | 49.6 | 175.6448 | 62.9302 | 60.0519 | 65.8
175.6567 | 79.4865 | 60.0174 | 82 | 175.7201 | 14.5955 | 59.9713 | 17.2 | 175.6704 | 29.6578 | 60.0173 | 33.4 | 175.6501 | 46.4211 | 60.0173 | 49.6 | 175.6531 | 62.9298 | 60.0519 | 65.8
175.665 | 79.4851 | 60.0174 | 82 | 175.7284 | 14.5972 | 59.9713 | 17.2 | 175.6787 | 29.6582 | 60.0173 | 33.4 | 175.6584 | 46.4211 | 60.0173 | 49.6 | 175.6614 | 62.9286 | 60.0519 | 65.8
175.6734 | 79.4867 | 60.0174 | 82 | 175.7367 | 14.5988 | 59.9713 | 17.2 | 175.687 | 29.6608 | 60.0173 | 33.4 | 175.6667 | 46.4217 | 60.0173 | 49.6 | 175.6697 | 62.9275 | 60.0519 | 65.8
175.6817 | 79.4883 | 60.0174 | 82 | 175.7451 | 14.6004 | 59.9713 | 17.2 | 175.6953 | 29.6634 | 60.0173 | 33.4 | 175.675 | 46.4224 | 60.0173 | 49.6 | 175.678 | 62.9217 | 60.0519 | 65.8
175.69 | 79.4906 | 60.0174 | 82 | 175.7534 | 14.602 | 59.9713 | 17.2 | 175.7036 | 29.666 | 60.0173 | 33.4 | 175.6833 | 46.4232 | 60.0173 | 49.6 | 175.6863 | 62.9158 | 60.0519 | 65.8
175.6983 | 79.4929 | 60.0174 | 82 | 175.7617 | 14.6036 | 59.9713 | 17.2 | 175.7119 | 29.6686 | 60.0173 | 33.4 | 175.6919 | 46.424 | 60.0173 | 49.6 | 175.6946 | 62.91 | 60.0519 | 65.8
175.7067 | 79.4952 | 60.0174 | 82 | 175.77 | 14.6053 | 59.9713 | 17.2 | 175.7205 | 29.6713 | 60.0173 | 33.4 | 175.7002 | 46.4244 | 60.0173 | 49.6 | 175.7029 | 62.9042 | 60.0519 | 65.8
175.715 | 79.4975 | 60.0174 | 82 | 175.7784 | 14.6069 | 59.9713 | 17.2 | 175.7288 | 29.6739 | 60.0173 | 33.4 | 175.7085 | 46.4248 | 60.0173 | 49.6 | 175.7114 | 62.8994 | 60.0519 | 65.8
175.7233 | 79.5024 | 60.0174 | 82 | 175.7867 | 14.6085 | 59.9713 | 17.2 | 175.7371 | 29.6762 | 60.0173 | 33.4 | 175.7168 | 46.4251 | 60.0173 | 49.6 | 175.7197 | 62.8946 | 60.0519 | 65.8
175.7317 | 79.5074 | 60.0174 | 82 | 175.795 | 14.6101 | 59.9713 | 17.2 | 175.7454 | 29.6785 | 60.0173 | 33.4 | 175.7251 | 46.4255 | 60.0173 | 49.6 | 175.728 | 62.8916 | 60.0519 | 65.8
175.74 | 79.5161 | 60.0174 | 82 | 175.8035 | 14.6117 | 59.9713 | 17.2 | 175.7537 | 29.6807 | 60.0173 | 33.4 | 175.7334 | 46.4256 | 60.0173 | 49.6 | 175.7363 | 62.8887 | 60.0519 | 65.8
175.7483 | 79.5249 | 60.0174 | 82 | 175.8118 | 14.6071 | 59.9713 | 17.2 | 175.762 | 29.6828 | 60.0173 | 33.4 | 175.7417 | 46.4258 | 60.0173 | 49.6 | 175.7446 | 62.8859 | 60.0519 | 65.8
175.7567 | 79.5301 | 60.0174 | 82 | 175.8201 | 14.6024 | 59.9713 | 17.2 | 175.7703 | 29.6839 | 60.0173 | 33.4 | 175.75 | 46.4259 | 60.0173 | 49.6 | 175.7529 | 62.8831 | 60.0519 | 65.8
175.765 | 79.5354 | 60.0174 | 82 | 175.8285 | 14.5996 | 59.9713 | 17.2 | 175.7786 | 29.685 | 60.0173 | 33.4 | 175.7585 | 46.426 | 60.0173 | 49.6 | 175.7612 | 62.884 | 60.0519 | 65.8
175.7733 | 79.5381 | 60.0174 | 82 | 175.8368 | 14.5967 | 59.9713 | 17.2 | 175.7871 | 29.6861 | 60.0173 | 33.4 | 175.7668 | 46.426 | 60.0173 | 49.6 | 175.7695 | 62.8849 | 60.0519 | 65.8
175.7816 | 79.5408 | 60.0174 | 82 | 175.8451 | 14.5957 | 59.9713 | 17.2 | 175.7954 | 29.6871 | 60.0173 | 33.4 | 175.7751 | 46.426 | 60.0173 | 49.6 | 175.7778 | 62.8864 | 60.0519 | 65.8
175.79 | 79.5436 | 60.0174 | 82 | 175.8534 | 14.5947 | 59.9713 | 17.2 | 175.8037 | 29.6882 | 60.0173 | 33.4 | 175.7834 | 46.4266 | 60.0173 | 49.6 | 175.7864 | 62.8878 | 60.0519 | 65.8
175.7983 | 79.5463 | 60.0174 | 82 | 175.8618 | 14.5936 | 59.9713 | 17.2 | 175.812 | 29.6893 | 60.0173 | 33.4 | 175.7917 | 46.4272 | 60.0173 | 49.6 | 175.7947 | 62.8871 | 60.0519 | 65.8
175.8066 | 79.5462 | 60.0174 | 82 | 175.8701 | 14.5926 | 59.9713 | 17.2 | 175.8203 | 29.691 | 60.0173 | 33.4 | 175.8 | 46.4277 | 60.0173 | 49.6 | 175.803 | 62.8865 | 60.0519 | 65.8
175.815 | 79.5462 | 60.0174 | 82 | 175.8784 | 14.5916 | 59.9713 | 17.2 | 175.8286 | 29.6926 | 60.0173 | 33.4 | 175.8083 | 46.4283 | 60.0173 | 49.6 | 175.8113 | 62.8852 | 60.0519 | 65.8
175.8233 | 79.5449 | 60.0174 | 82 | 175.8868 | 14.5905 | 59.9713 | 17.2 | 175.8369 | 29.6945 | 60.0173 | 33.4 | 175.8167 | 46.4289 | 60.0173 | 49.6 | 175.8196 | 62.8839 | 60.0519 | 65.8
175.8316 | 79.5437 | 60.0174 | 82 | 175.8951 | 14.5942 | 59.9713 | 17.2 | 175.8452 | 29.6964 | 60.0173 | 33.4 | 175.8252 | 46.4295 | 60.0173 | 49.6 | 175.8279 | 62.8817 | 60.0519 | 65.8
175.84 | 79.5422 | 60.0174 | 82 | 175.9034 | 14.5979 | 59.9713 | 17.2 | 175.8538 | 29.6977 | 60.0173 | 33.4 | 175.8335 | 46.4302 | 60.0173 | 49.6 | 175.8362 | 62.8795 | 60.0519 | 65.8
175.8483 | 79.5407 | 60.0174 | 82 | 175.9119 | 14.5997 | 59.9713 | 17.2 | 175.8621 | 29.6991 | 60.0173 | 33.4 | 175.8418 | 46.431 | 60.0173 | 49.6 | 175.8445 | 62.8769 | 60.0519 | 65.8
175.8566 | 79.5392 | 60.0174 | 82 | 175.9202 | 14.6014 | 59.9713 | 17.2 | 175.8704 | 29.7004 | 60.0173 | 33.4 | 175.8501 | 46.4317 | 60.0173 | 49.6 | 175.8528 | 62.8743 | 60.0519 | 65.8
175.865 | 79.5377 | 60.0174 | 82 | 175.9285 | 14.6015 | 59.9713 | 17.2 | 175.8787 | 29.7017 | 60.0173 | 33.4 | 175.8584 | 46.4325 | 60.0173 | 49.6 | 175.8611 | 62.871 | 60.0519 | 65.8
175.8733 | 79.5374 | 60.0174 | 82 | 175.9368 | 14.6015 | 59.9713 | 17.2 | 175.887 | 29.703 | 60.0173 | 33.4 | 175.8667 | 46.4326 | 60.0173 | 49.6 | 175.8696 | 62.8678 | 60.0519 | 65.8
175.8816 | 79.5371 | 60.0174 | 82 | 175.9452 | 14.6031 | 59.9713 | 17.2 | 175.8953 | 29.7044 | 60.0173 | 33.4 | 175.875 | 46.4328 | 60.0173 | 49.6 | 175.8779 | 62.8658 | 60.0519 | 65.8
175.89 | 79.5369 | 60.0174 | 82 | 175.9535 | 14.6048 | 59.9713 | 17.2 | 175.9036 | 29.7047 | 60.0173 | 33.4 | 175.8833 | 46.433 | 60.0173 | 49.6 | 175.8862 | 62.8638 | 60.0519 | 65.8
175.8983 | 79.5366 | 60.0174 | 82 | 175.9618 | 14.6064 | 59.9713 | 17.2 | 175.9119 | 29.7051 | 60.0173 | 33.4 | 175.8918 | 46.4331 | 60.0173 | 49.6 | 175.8945 | 62.8624 | 60.0519 | 65.8
175.9066 | 79.5376 | 60.0174 | 82 | 175.9702 | 14.6081 | 59.9713 | 17.2 | 175.9204 | 29.7054 | 60.0173 | 33.4 | 175.9001 | 46.4334 | 60.0173 | 49.6 | 175.9028 | 62.861 | 60.0519 | 65.8
175.9149 | 79.5386 | 60.0174 | 82 | 175.9785 | 14.6097 | 59.9713 | 17.2 | 175.9287 | 29.7058 | 60.0173 | 33.4 | 175.9084 | 46.4337 | 60.0173 | 49.6 | 175.9111 | 62.8609 | 60.0519 | 65.8
175.9233 | 79.5409 | 60.0174 | 82 | 175.9868 | 14.6114 | 59.9713 | 17.2 | 175.937 | 29.7052 | 60.0173 | 33.4 | 175.9167 | 46.4338 | 60.0173 | 49.6 | 175.9194 | 62.8608 | 60.0519 | 65.8
175.9316 | 79.5431 | 60.0174 | 82 | 175.9952 | 14.613 | 59.9713 | 17.2 | 175.9453 | 29.7046 | 60.0173 | 33.4 | 175.925 | 46.434 | 60.0173 | 49.6 | 175.9277 | 62.8644 | 60.0519 | 65.8
175.9399 | 79.5444 | 60.0174 | 82 | 176.0035 | 14.6147 | 59.9713 | 17.2 | 175.9536 | 29.704 | 60.0173 | 33.4 | 175.9333 | 46.4341 | 60.0173 | 49.6 | 175.936 | 62.868 | 60.0519 | 65.8
175.9483 | 79.5456 | 60.0174 | 82 | 176.0118 | 14.6163 | 59.9713 | 17.2 | 175.9619 | 29.7034 | 60.0173 | 33.4 | 175.9417 | 46.4343 | 60.0173 | 49.6 | 175.9443 | 62.8739 | 60.0519 | 65.8
175.9566 | 79.5457 | 60.0174 | 82 | 176.0201 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 175.9702 | 29.7028 | 60.0173 | 33.4 | 175.95 | 46.4344 | 60.0173 | 49.6 | 175.9529 | 62.8798 | 60.0519 | 65.8
175.9649 | 79.5458 | 60.0174 | 82 | 176.0286 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 175.9785 | 29.7022 | 60.0173 | 33.4 | 175.9585 | 46.4345 | 60.0173 | 49.6 | 175.9612 | 62.8857 | 60.0519 | 65.8
175.9733 | 79.5459 | 60.0174 | 82 | 176.0369 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 175.9871 | 29.702 | 60.0173 | 33.4 | 175.9668 | 46.4347 | 60.0173 | 49.6 | 175.9695 | 62.8916 | 60.0519 | 65.8
175.9816 | 79.546 | 60.0174 | 82 | 176.0452 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 175.9954 | 29.7018 | 60.0173 | 33.4 | 175.9751 | 46.4348 | 60.0173 | 49.6 | 175.9778 | 62.8986 | 60.0519 | 65.8
175.9899 | 79.546 | 60.0174 | 82 | 176.0536 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 176.0037 | 29.701 | 60.0173 | 33.4 | 175.9834 | 46.4349 | 60.0173 | 49.6 | 175.9861 | 62.9056 | 60.0519 | 65.8
175.9983 | 79.5461 | 60.0174 | 82 | 176.0619 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 176.012 | 29.7002 | 60.0173 | 33.4 | 175.9917 | 46.4349 | 60.0173 | 49.6 | 175.9944 | 62.912 | 60.0519 | 65.8
176.0066 | 79.5466 | 60.0174 | 82 | 176.0702 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 176.0203 | 29.6994 | 60.0173 | 33.4 | 176 | 46.437 | 60.0173 | 49.6 | 176.0027 | 62.9184 | 60.0519 | 65.8
176.0149 | 79.5471 | 60.0174 | 82 | 176.0786 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 176.0286 | 29.6985 | 60.0173 | 33.4 | 176.0083 | 46.439 | 60.0173 | 49.6 | 176.011 | 62.9215 | 60.0519 | 65.8
176.0233 | 79.5488 | 60.0174 | 82 | 176.0869 | 14.6179 | 59.9713 | 17.2 | 176.0369 | 29.6976 | 60.0173 | 33.4 | 176.0166 | 46.4414 | 60.0173 | 49.6 | 176.0193 | 62.9246 | 60.0519 | 65.8
176.0316 | 79.5505 | 60.0174 | 82 | 176.0952 | 14.6217 | 59.9713 | 17.2 | 176.0452 | 29.6967 | 60.0173 | 33.4 | 176.0251 | 46.4438 | 60.0173 | 49.6 | 176.0278 | 62.9268 | 60.0519 | 65.8
176.0399 | 79.5512 | 60.0174 | 82 | 176.1035 | 14.6255 | 59.9713 | 17.2 | 176.0535 | 29.6952 | 60.0173 | 33.4 | 176.0334 | 46.4461 | 60.0173 | 49.6 | 176.0361 | 62.9289 | 60.0519 | 65.8
176.0482 | 79.552 | 60.0174 | 82 | 176.1119 | 14.6306 | 59.9713 | 17.2 | 176.062 | 29.6937 | 60.0173 | 33.4 | 176.0417 | 46.4485 | 60.0173 | 49.6 | 176.0444 | 62.9303 | 60.0519 | 65.8
176.0566 | 79.5512 | 60.0174 | 82 | 176.1202 | 14.6356 | 59.9713 | 17.2 | 176.0703 | 29.6916 | 60.0173 | 33.4 | 176.05 | 46.4509 | 60.0173 | 49.6 | 176.0527 | 62.9317 | 60.0519 | 65.8
176.0649 | 79.5505 | 60.0174 | 82 | 176.1285 | 14.6407 | 59.9713 | 17.2 | 176.0786 | 29.6895 | 60.0173 | 33.4 | 176.0583 | 46.4532 | 60.0173 | 49.6 | 176.061 | 62.932 | 60.0519 | 65.8
176.0732 | 79.5498 | 60.0174 | 82 | 176.137 | 14.6458 | 59.9713 | 17.2 | 176.0869 | 29.6878 | 60.0173 | 33.4 | 176.0667 | 46.4567 | 60.0173 | 49.6 | 176.0693 | 62.9323 | 60.0519 | 65.8
176.0816 | 79.5491 | 60.0174 | 82 | 176.1453 | 14.6509 | 59.9713 | 17.2 | 176.0952 | 29.6862 | 60.0173 | 33.4 | 176.075 | 46.4601 | 60.0173 | 49.6 | 176.0776 | 62.9328 | 60.0519 | 65.8
176.0899 | 79.5469 | 60.0174 | 82 | 176.1536 | 14.6559 | 59.9713 | 17.2 | 176.1035 | 29.6854 | 60.0173 | 33.4 | 176.0833 | 46.4615 | 60.0173 | 49.6 | 176.0859 | 62.9333 | 60.0519 | 65.8
176.0982 | 79.5448 | 60.0174 | 82 | 176.162 | 14.661 | 59.9713 | 17.2 | 176.1118 | 29.6847 | 60.0173 | 33.4 | 176.0916 | 46.4629 | 60.0173 | 49.6 | 176.0942 | 62.9345 | 60.0519 | 65.8
176.1066 | 79.5435 | 60.0174 | 82 | 176.1703 | 14.6661 | 59.9713 | 17.2 | 176.1201 | 29.6844 | 60.0173 | 33.4 | 176.1001 | 46.4641 | 60.0173 | 49.6 | 176.1025 | 62.9356 | 60.0519 | 65.8
176.1149 | 79.5422 | 60.0174 | 82 | 176.1786 | 14.6674 | 59.9713 | 17.2 | 176.1287 | 29.6841 | 60.0173 | 33.4 | 176.1084 | 46.4653 | 60.0173 | 49.6 | 176.1111 | 62.9379 | 60.0519 | 65.8
176.1232 | 79.5418 | 60.0174 | 82 | 176.1869 | 14.6687 | 59.9713 | 17.2 | 176.137 | 29.6844 | 60.0173 | 33.4 | 176.1167 | 46.4665 | 60.0173 | 49.6 | 176.1194 | 62.9402 | 60.0519 | 65.8
176.1316 | 79.5414 | 60.0174 | 82 | 176.1953 | 14.6687 | 59.9713 | 17.2 | 176.1453 | 29.6847 | 60.0173 | 33.4 | 176.125 | 46.4677 | 60.0173 | 49.6 | 176.1277 | 62.9431 | 60.0519 | 65.8
176.1399 | 79.5426 | 60.0174 | 82 | 176.2036 | 14.6687 | 59.9713 | 17.2 | 176.1536 | 29.6859 | 60.0173 | 33.4 | 176.1333 | 46.4689 | 60.0173 | 49.6 | 176.136 | 62.9461 | 60.0519 | 65.8
176.1482 | 79.5438 | 60.0174 | 82 | 176.2119 | 14.6687 | 59.9713 | 17.2 | 176.1619 | 29.6871 | 60.0173 | 33.4 | 176.1416 | 46.4701 | 60.0173 | 49.6 | 176.1443 | 62.949 | 60.0519 | 65.8
176.1566 | 79.5443 | 60.0174 | 82 | 176.2203 | 14.6687 | 59.9713 | 17.2 | 176.1702 | 29.6884 | 60.0173 | 33.4 | 176.1499 | 46.4703 | 60.0173 | 49.6 | 176.1526 | 62.952 | 60.0519 | 65.8
176.1649 | 79.5448 | 60.0174 | 82 | 176.2286 | 14.6727 | 59.9713 | 17.2 | 176.1785 | 29.6896 | 60.0173 | 33.4 | 176.1582 | 46.4704 | 60.0173 | 49.6 | 176.1609 | 62.9568 | 60.0519 | 65.8
176.1732 | 79.5475 | 60.0174 | 82 | 176.2369 | 14.6767 | 59.9713 | 17.2 | 176.1868 | 29.6904 | 60.0173 | 33.4 | 176.1667 | 46.4706 | 60.0173 | 49.6 | 176.1692 | 62.9616 | 60.0519 | 65.8
176.1815 | 79.5502 | 60.0174 | 82 | 176.2454 | 14.6825 | 59.9713 | 17.2 | 176.1953 | 29.6913 | 60.0173 | 33.4 | 176.175 | 46.4707 | 60.0173 | 49.6 | 176.1775 | 62.9657 | 60.0519 | 65.8
176.1899 | 79.5515 | 60.0174 | 82 | 176.2537 | 14.6884 | 59.9713 | 17.2 | 176.2036 | 29.6914 | 60.0173 | 33.4 | 176.1833 | 46.4707 | 60.0173 | 49.6 | 176.1858 | 62.9698 | 60.0519 | 65.8
176.1982 | 79.5529 | 60.0174 | 82 | 176.262 | 14.6787 | 59.9713 | 17.2 | 176.2119 | 29.6916 | 60.0173 | 33.4 | 176.1917 | 46.4707 | 60.0173 | 49.6 | 176.1943 | 62.9716 | 60.0519 | 65.8
176.2065 | 79.5543 | 60.0174 | 82 | 176.2703 | 14.6691 | 59.9713 | 17.2 | 176.2202 | 29.6918 | 60.0173 | 33.4 | 176.2 | 46.4707 | 60.0173 | 49.6 | 176.2026 | 62.9734 | 60.0519 | 65.8
176.2149 | 79.5556 | 60.0174 | 82 | 176.2787 | 14.6594 | 59.9713 | 17.2 | 176.2285 | 29.692 | 60.0173 | 33.4 | 176.2083 | 46.4707 | 60.0173 | 49.6 | 176.2109 | 62.9745 | 60.0519 | 65.8
176.2232 | 79.5572 | 60.0174 | 82 | 176.287 | 14.6497 | 59.9713 | 17.2 | 176.2368 | 29.692 | 60.0173 | 33.4 | 176.2166 | 46.4719 | 60.0173 | 49.6 | 176.2192 | 62.9755 | 60.0519 | 65.8
176.2315 | 79.5587 | 60.0174 | 82 | 176.2953 | 14.64 | 59.9713 | 17.2 | 176.2451 | 29.692 | 60.0173 | 33.4 | 176.2249 | 46.4731 | 60.0173 | 49.6 | 176.2275 | 62.9761 | 60.0519 | 65.8
176.2399 | 79.5608 | 60.0174 | 82 | 176.3037 | 14.6304 | 59.9713 | 17.2 | 176.2534 | 29.6919 | 60.0173 | 33.4 | 176.2334 | 46.4742 | 60.0173 | 49.6 | 176.2358 | 62.9767 | 60.0519 | 65.8
176.2482 | 79.5629 | 60.0174 | 82 | 176.312 | 14.6167 | 59.9713 | 17.2 | 176.262 | 29.6918 | 60.0173 | 33.4 | 176.2417 | 46.4753 | 60.0173 | 49.6 | 176.2441 | 62.9747 | 60.0519 | 65.8
176.2565 | 79.5622 | 60.0174 | 82 | 176.3203 | 14.6031 | 59.9713 | 17.2 | 176.2703 | 29.6915 | 60.0173 | 33.4 | 176.25 | 46.4764 | 60.0173 | 49.6 | 176.2524 | 62.9727 | 60.0519 | 65.8
176.2649 | 79.5615 | 60.0174 | 82 | 176.3287 | 14.5911 | 59.9713 | 17.2 | 176.2786 | 29.6912 | 60.0173 | 33.4 | 176.2583 | 46.4775 | 60.0173 | 49.6 | 176.2607 | 62.9701 | 60.0519 | 65.8
176.2732 | 79.561 | 60.0174 | 82 | 176.337 | 14.5792 | 59.9713 | 17.2 | 176.2869 | 29.6948 | 60.0173 | 33.4 | 176.2666 | 46.4781 | 60.0173 | 49.6 | 176.2693 | 62.9676 | 60.0519 | 65.8
176.2815 | 79.5606 | 60.0174 | 82 | 176.3453 | 14.5828 | 59.9713 | 17.2 | 176.2952 | 29.6983 | 60.0173 | 33.4 | 176.2749 | 46.4786 | 60.0173 | 49.6 | 176.2776 | 62.9645 | 60.0462 | 65.8
176.2899 | 79.56 | 60.0174 | 82 | 176.3536 | 14.5864 | 59.9713 | 17.2 | 176.3035 | 29.7021 | 60.0173 | 33.4 | 176.2832 | 46.4785 | 60.0173 | 49.6 | 176.2859 | 62.9614 | 60.0462 | 65.8
176.2982 | 79.5594 | 60.0174 | 82 | 176.3621 | 14.5921 | 59.9713 | 17.2 | 176.3118 | 29.7059 | 60.0173 | 33.4 | 176.2915 | 46.4785 | 60.0173 | 49.6 | 176.2942 | 62.9587 | 60.0462 | 65.8
176.3065 | 79.5586 | 60.0174 | 82 | 176.3704 | 14.5979 | 59.9713 | 17.2 | 176.3201 | 29.712 | 60.0173 | 33.4 | 176.3 | 46.4773 | 60.0173 | 49.6 | 176.3025 | 62.956 | 60.0462 | 65.8
176.3148 | 79.5579 | 60.0174 | 82 | 176.3787 | 14.6037 | 59.9713 | 17.2 | 176.3286 | 29.718 | 60.0173 | 33.4 | 176.3083 | 46.4761 | 60.0173 | 49.6 | 176.3108 | 62.9538 | 60.0462 | 65.8
176.3232 | 79.5571 | 60.0174 | 82 | 176.3871 | 14.6094 | 59.9713 | 17.2 | 176.3369 | 29.7241 | 60.0173 | 33.4 | 176.3167 | 46.475 | 60.0173 | 49.6 | 176.3191 | 62.9517 | 60.0462 | 65.8
176.3315 | 79.5563 | 60.0174 | 82 | 176.3954 | 14.6152 | 59.9713 | 17.2 | 176.3452 | 29.7302 | 60.0173 | 33.4 | 176.325 | 46.4738 | 60.0173 | 49.6 | 176.3274 | 62.9502 | 60.0462 | 65.8
176.3398 | 79.5571 | 60.0174 | 82 | 176.4037 | 14.6209 | 59.9713 | 17.2 | 176.3535 | 29.7365 | 60.0173 | 33.4 | 176.3333 | 46.4766 | 60.0173 | 49.6 | 176.3357 | 62.9488 | 60.0462 | 65.8
176.3482 | 79.5579 | 60.0174 | 82 | 176.4121 | 14.6231 | 59.9713 | 17.2 | 176.3618 | 29.7429 | 60.0173 | 33.4 | 176.3416 | 46.4794 | 60.0173 | 49.6 | 176.344 | 62.9497 | 60.0462 | 65.8
176.3565 | 79.5575 | 60.0174 | 82 | 176.4204 | 14.6253 | 59.9713 | 17.2 | 176.3701 | 29.7453 | 60.0173 | 33.4 | 176.3499 | 46.4828 | 60.0173 | 49.6 | 176.3525 | 62.9506 | 60.0462 | 65.8
176.3648 | 79.5571 | 60.0174 | 82 | 176.4287 | 14.6274 | 59.9713 | 17.2 | 176.3784 | 29.7477 | 60.0173 | 33.4 | 176.3582 | 46.4863 | 60.0173 | 49.6 | 176.3608 | 62.9521 | 60.0462 | 65.8
176.3731 | 79.5564 | 60.0174 | 82 | 176.437 | 14.6296 | 59.9713 | 17.2 | 176.3867 | 29.7499 | 60.0173 | 33.4 | 176.3667 | 46.4902 | 60.0173 | 49.6 | 176.3691 | 62.9536 | 60.0462 | 65.8
176.3815 | 79.5556 | 60.0174 | 82 | 176.4454 | 14.6342 | 59.9713 | 17.2 | 176.3953 | 29.752 | 60.0173 | 33.4 | 176.375 | 46.4942 | 60.0173 | 49.6 | 176.3774 | 62.9556 | 60.0462 | 65.8
176.3898 | 79.5549 | 60.0174 | 82 | 176.4537 | 14.6387 | 59.9713 | 17.2 | 176.4036 | 29.7521 | 60.0173 | 33.4 | 176.3833 | 46.4982 | 60.0173 | 49.6 | 176.3857 | 62.9576 | 60.0462 | 65.8
176.3981 | 79.5541 | 60.0174 | 82 | 176.462 | 14.6433 | 59.9713 | 17.2 | 176.4119 | 29.7523 | 60.0173 | 33.4 | 176.3916 | 46.5022 | 60.0173 | 49.6 | 176.394 | 62.9606 | 60.0462 | 65.8
176.4065 | 79.5529 | 60.0174 | 82 | 176.4705 | 14.6479 | 59.9713 | 17.2 | 176.4202 | 29.7524 | 60.0173 | 33.4 | 176.3999 | 46.5062 | 60.0173 | 49.6 | 176.4023 | 62.9635 | 60.0462 | 65.8
176.4148 | 79.5516 | 60.0174 | 82 | 176.4788 | 14.6437 | 59.9713 | 17.2 | 176.4285 | 29.7526 | 60.0173 | 33.4 | 176.4082 | 46.5102 | 60.0173 | 49.6 | 176.4106 | 62.9665 | 60.0462 | 65.8
176.4231 | 79.5487 | 60.0174 | 82 | 176.4871 | 14.6395 | 59.9713 | 17.2 | 176.4368 | 29.7525 | 60.0173 | 33.4 | 176.4165 | 46.5102 | 60.0173 | 49.6 | 176.4189 | 62.9695 | 60.0462 | 65.8
176.4315 | 79.5457 | 60.0174 | 82 | 176.4954 | 14.638 | 59.9713 | 17.2 | 176.4451 | 29.7525 | 60.0173 | 33.4 | 176.4248 | 46.5103 | 60.0173 | 49.6 | 176.4275 | 62.9706 | 60.0462 | 65.8
176.4398 | 79.5443 | 60.0174 | 82 | 176.5038 | 14.6365 | 59.9713 | 17.2 | 176.4534 | 29.7525 | 60.0173 | 33.4 | 176.4333 | 46.5103 | 60.0173 | 49.6 | 176.4358 | 62.9717 | 60.0462 | 65.8
176.4481 | 79.5429 | 60.0174 | 82 | 176.5121 | 14.635 | 59.9713 | 17.2 | 176.4619 | 29.7526 | 60.0173 | 33.4 | 176.4417 | 46.5103 | 60.0173 | 49.6 | 176.4441 | 62.9728 | 60.0462 | 65.8
176.4565 | 79.542 | 60.0174 | 82 | 176.5204 | 14.6335 | 59.9713 | 17.2 | 176.4702 | 29.7526 | 60.0173 | 33.4 | 176.45 | 46.5104 | 60.0173 | 49.6 | 176.4524 | 62.9739 | 60.0462 | 65.8
176.4648 | 79.5411 | 60.0174 | 82 | 176.5288 | 14.6308 | 59.9713 | 17.2 | 176.4785 | 29.7527 | 60.0173 | 33.4 | 176.4583 | 46.5105 | 60.0173 | 49.6 | 176.4607 | 62.9752 | 60.0462 | 65.8
176.4731 | 79.5399 | 60.0174 | 82 | 176.5371 | 14.6282 | 59.9713 | 17.2 | 176.4868 | 29.7524 | 60.0173 | 33.4 | 176.4666 | 46.5106 | 60.0173 | 49.6 | 176.469 | 62.9765 | 60.0462 | 65.8
176.4814 | 79.5387 | 60.0174 | 82 | 176.5454 | 14.6255 | 59.9713 | 17.2 | 176.4951 | 29.7521 | 60.0173 | 33.4 | 176.4749 | 46.5107 | 60.0173 | 49.6 | 176.4773 | 62.9768 | 60.0462 | 65.8
176.4898 | 79.5382 | 60.0174 | 82 | 176.5538 | 14.6229 | 59.9713 | 17.2 | 176.5034 | 29.7519 | 60.0173 | 33.4 | 176.4832 | 46.5104 | 60.0173 | 49.6 | 176.4856 | 62.9771 | 60.0462 | 65.8
176.4981 | 79.5378 | 60.0174 | 82 | 176.5621 | 14.629 | 59.9713 | 17.2 | 176.5117 | 29.7518 | 60.0173 | 33.4 | 176.4915 | 46.5101 | 60.0173 | 49.6 | 176.4939 | 62.9775 | 60.0462 | 65.8
176.5064 | 79.5381 | 60.0174 | 82 | 176.5704 | 14.6351 | 59.9713 | 17.2 | 176.52 | 29.7539 | 60.0173 | 33.4 | 176.5 | 46.5098 | 60.0173 | 49.6 | 176.5024 | 62.9778 | 60.0462 | 65.8
176.5148 | 79.5384 | 60.0174 | 82 | 176.5787 | 14.6401 | 59.9713 | 17.2 | 176.5286 | 29.756 | 60.0173 | 33.4 | 176.5083 | 46.5096 | 60.0173 | 49.6 | 176.5107 | 62.9761 | 60.0462 | 65.8
176.5231 | 79.5396 | 60.0174 | 82 | 176.5872 | 14.6451 | 59.9713 | 17.2 | 176.5369 | 29.7602 | 60.0173 | 33.4 | 176.5166 | 46.5093 | 60.0173 | 49.6 | 176.519 | 62.9745 | 60.0462 | 65.8
176.5314 | 79.5407 | 60.0174 | 82 | 176.5955 | 14.6513 | 59.9713 | 17.2 | 176.5452 | 29.7643 | 60.0173 | 33.4 | 176.5249 | 46.509 | 60.0173 | 49.6 | 176.5273 | 62.9729 | 60.0462 | 65.8
176.5398 | 79.5426 | 60.0174 | 82 | 176.6038 | 14.6576 | 59.9713 | 17.2 | 176.5535 | 29.7683 | 60.0116 | 33.4 | 176.5332 | 46.5087 | 60.0173 | 49.6 | 176.5356 | 62.9713 | 60.0462 | 65.8
176.5481 | 79.5445 | 60.0174 | 82 | 176.6122 | 14.6624 | 59.9713 | 17.2 | 176.5618 | 29.7723 | 60.0116 | 33.4 | 176.5415 | 46.5084 | 60.0173 | 49.6 | 176.5439 | 62.9686 | 60.0462 | 65.8
176.5564 | 79.5463 | 60.0174 | 82 | 176.6205 | 14.6672 | 59.9713 | 17.2 | 176.5701 | 29.7765 | 60.0116 | 33.4 | 176.5498 | 46.5081 | 60.0173 | 49.6 | 176.5522 | 62.966 | 60.0462 | 65.8
176.5648 | 79.5482 | 60.0174 | 82 | 176.6288 | 14.6721 | 59.9713 | 17.2 | 176.5784 | 29.7806 | 60.0116 | 33.4 | 176.5581 | 46.5078 | 60.0173 | 49.6 | 176.5605 | 62.9634 | 60.0462 | 65.8
176.5731 | 79.5499 | 60.0174 | 82 | 176.6372 | 14.6769 | 59.9713 | 17.2 | 176.5867 | 29.7846 | 60.0116 | 33.4 | 176.5667 | 46.5079 | 60.0173 | 49.6 | 176.5688 | 62.9608 | 60.0462 | 65.8
176.5814 | 79.5515 | 60.0174 | 82 | 176.6455 | 14.6817 | 59.9713 | 17.2 | 176.5952 | 29.7886 | 60.0116 | 33.4 | 176.575 | 46.5079 | 60.0173 | 49.6 | 176.5771 | 62.9582 | 60.0462 | 65.8
176.5898 | 79.5542 | 60.0174 | 82 | 176.6538 | 14.6865 | 59.9713 | 17.2 | 176.6035 | 29.7905 | 60.0116 | 33.4 | 176.5833 | 46.5077 | 60.0173 | 49.6 | 176.5857 | 62.9557 | 60.0462 | 65.8
176.5981 | 79.5568 | 60.0174 | 82 | 176.6621 | 14.6934 | 59.9713 | 17.2 | 176.6118 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.5916 | 46.5075 | 60.0173 | 49.6 | 176.594 | 62.955 | 60.0462 | 65.8
176.6064 | 79.5605 | 60.0174 | 82 | 176.6705 | 14.7002 | 59.9713 | 17.2 | 176.6201 | 29.7925 | 60.0116 | 33.4 | 176.5999 | 46.5073 | 60.0173 | 49.6 | 176.6023 | 62.9544 | 60.0462 | 65.8
176.6147 | 79.5641 | 60.0174 | 82 | 176.6788 | 14.6991 | 59.9713 | 17.2 | 176.6284 | 29.7926 | 60.0116 | 33.4 | 176.6082 | 46.5071 | 60.0173 | 49.6 | 176.6106 | 62.9538 | 60.0462 | 65.8
176.6231 | 79.5667 | 60.0174 | 82 | 176.6871 | 14.698 | 59.9713 | 17.2 | 176.6367 | 29.7928 | 60.0116 | 33.4 | 176.6165 | 46.5068 | 60.0173 | 49.6 | 176.6189 | 62.9532 | 60.0462 | 65.8
176.6314 | 79.5693 | 60.0174 | 82 | 176.6956 | 14.69 | 59.9713 | 17.2 | 176.645 | 29.793 | 60.0116 | 33.4 | 176.6248 | 46.5065 | 60.0173 | 49.6 | 176.6272 | 62.9552 | 60.0462 | 65.8
176.6397 | 79.5722 | 60.0174 | 82 | 176.7039 | 14.6821 | 59.9713 | 17.2 | 176.6533 | 29.7933 | 60.0116 | 33.4 | 176.6333 | 46.5062 | 60.0173 | 49.6 | 176.6355 | 62.9572 | 60.0462 | 65.8
176.6481 | 79.5751 | 60.0174 | 82 | 176.7122 | 14.6741 | 59.9713 | 17.2 | 176.6619 | 29.7935 | 60.0116 | 33.4 | 176.6416 | 46.506 | 60.0173 | 49.6 | 176.6438 | 62.9602 | 60.0462 | 65.8
176.6564 | 79.578 | 60.0174 | 82 | 176.7206 | 14.6662 | 59.9713 | 17.2 | 176.6702 | 29.7938 | 60.0116 | 33.4 | 176.6499 | 46.5057 | 60.0173 | 49.6 | 176.6521 | 62.9631 | 60.0462 | 65.8
176.6647 | 79.5808 | 60.0174 | 82 | 176.7289 | 14.6599 | 59.9713 | 17.2 | 176.6785 | 29.7941 | 60.0116 | 33.4 | 176.6582 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.6606 | 62.966 | 60.0462 | 65.8
176.6731 | 79.5851 | 60.0116 | 82 | 176.7372 | 14.6536 | 59.9713 | 17.2 | 176.6868 | 29.7942 | 60.0116 | 33.4 | 176.6665 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.6689 | 62.9689 | 60.0462 | 65.8
176.6814 | 79.5894 | 60.0116 | 82 | 176.7455 | 14.646 | 59.9713 | 17.2 | 176.6951 | 29.7943 | 60.0116 | 33.4 | 176.6748 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.6772 | 62.974 | 60.0462 | 65.8
176.6897 | 79.5909 | 60.0116 | 82 | 176.7539 | 14.6384 | 59.9713 | 17.2 | 176.7034 | 29.7941 | 60.0116 | 33.4 | 176.6831 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.6855 | 62.9791 | 60.0462 | 65.8
176.6981 | 79.5923 | 60.0116 | 82 | 176.7622 | 14.6375 | 59.9713 | 17.2 | 176.7117 | 29.7939 | 60.0116 | 33.4 | 176.6914 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.6938 | 62.9828 | 60.0462 | 65.8
176.7064 | 79.594 | 60.0116 | 82 | 176.7705 | 14.6366 | 59.9713 | 17.2 | 176.72 | 29.7938 | 60.0116 | 33.4 | 176.7 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7021 | 62.9864 | 60.0462 | 65.8
176.7147 | 79.5958 | 60.0116 | 82 | 176.7789 | 14.6425 | 59.9713 | 17.2 | 176.7285 | 29.7936 | 60.0116 | 33.4 | 176.7083 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7104 | 62.9873 | 60.0462 | 65.8
176.7231 | 79.5967 | 60.0116 | 82 | 176.7872 | 14.6483 | 59.9713 | 17.2 | 176.7368 | 29.7935 | 60.0116 | 33.4 | 176.7166 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7188 | 62.9882 | 60.0462 | 65.8
176.7314 | 79.5976 | 60.0116 | 82 | 176.7955 | 14.6493 | 59.9713 | 17.2 | 176.7451 | 29.7933 | 60.0116 | 33.4 | 176.7249 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7271 | 62.9882 | 60.0462 | 65.8
176.7397 | 79.5985 | 60.0116 | 82 | 176.804 | 14.6503 | 59.9713 | 17.2 | 176.7534 | 29.7931 | 60.0116 | 33.4 | 176.7332 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7356 | 62.9882 | 60.0462 | 65.8
176.748 | 79.5994 | 60.0116 | 82 | 176.8123 | 14.6496 | 59.9713 | 17.2 | 176.7617 | 29.7928 | 60.0116 | 33.4 | 176.7415 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7439 | 62.99 | 60.0462 | 65.8
176.7564 | 79.5978 | 60.0116 | 82 | 176.8206 | 14.6489 | 59.9713 | 17.2 | 176.77 | 29.7926 | 60.0116 | 33.4 | 176.7498 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7522 | 62.9917 | 60.0462 | 65.8
176.7647 | 79.5962 | 60.0116 | 82 | 176.8289 | 14.6481 | 59.9713 | 17.2 | 176.7783 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.7581 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7605 | 62.9912 | 60.0462 | 65.8
176.773 | 79.5954 | 60.0116 | 82 | 176.8373 | 14.6472 | 59.9713 | 17.2 | 176.7866 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.7664 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7688 | 62.9907 | 60.0462 | 65.8
176.7814 | 79.5946 | 60.0116 | 82 | 176.8456 | 14.6463 | 59.9713 | 17.2 | 176.7952 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.7749 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7771 | 62.9918 | 60.0462 | 65.8
176.7897 | 79.5937 | 60.0116 | 82 | 176.8539 | 14.6454 | 59.9713 | 17.2 | 176.8035 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.7832 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7854 | 62.9928 | 60.0462 | 65.8
176.798 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.8623 | 14.6446 | 59.9713 | 17.2 | 176.8118 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 176.7915 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.7937 | 62.9963 | 60.0462 | 65.8
176.8064 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.8706 | 14.6438 | 59.9713 | 17.2 | 176.8201 | 29.7922 | 60.0116 | 33.4 | 176.7998 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.802 | 62.9997 | 60.0462 | 65.8
176.8147 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.8789 | 14.6496 | 59.9713 | 17.2 | 176.8284 | 29.792 | 60.0116 | 33.4 | 176.8081 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8103 | 63.0034 | 60.0462 | 65.8
176.823 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.8873 | 14.6553 | 59.9713 | 17.2 | 176.8367 | 29.7919 | 60.0116 | 33.4 | 176.8164 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8188 | 63.0071 | 60.0462 | 65.8
176.8314 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.8956 | 14.6611 | 59.9713 | 17.2 | 176.845 | 29.7917 | 60.0116 | 33.4 | 176.8247 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8271 | 63.0094 | 60.0462 | 65.8
176.8397 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9039 | 14.6669 | 59.9713 | 17.2 | 176.8533 | 29.7912 | 60.0116 | 33.4 | 176.833 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8354 | 63.0118 | 60.0462 | 65.8
176.848 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9122 | 14.6705 | 59.9713 | 17.2 | 176.8618 | 29.7907 | 60.0116 | 33.4 | 176.8416 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8438 | 63.0144 | 60.0462 | 65.8
176.8564 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9207 | 14.6742 | 59.9713 | 17.2 | 176.8701 | 29.7902 | 60.0116 | 33.4 | 176.8499 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8521 | 63.0169 | 60.0462 | 65.8
176.8647 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.929 | 14.6798 | 59.9713 | 17.2 | 176.8784 | 29.7897 | 60.0116 | 33.4 | 176.8582 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8604 | 63.0191 | 60.0462 | 65.8
176.873 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9373 | 14.6854 | 59.9713 | 17.2 | 176.8867 | 29.7894 | 60.0116 | 33.4 | 176.8665 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8687 | 63.0214 | 60.0462 | 65.8
176.8813 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9457 | 14.6927 | 59.9713 | 17.2 | 176.895 | 29.7891 | 60.0116 | 33.4 | 176.8748 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.877 | 63.022 | 60.0462 | 65.8
176.8897 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.954 | 14.6999 | 59.9713 | 17.2 | 176.9033 | 29.789 | 60.0116 | 33.4 | 176.8831 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8853 | 63.0227 | 60.0462 | 65.8
176.898 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9623 | 14.7055 | 59.9713 | 17.2 | 176.9116 | 29.7888 | 60.0116 | 33.4 | 176.8914 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.8938 | 63.024 | 60.0462 | 65.8
176.9063 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9707 | 14.7111 | 59.9713 | 17.2 | 176.9199 | 29.7887 | 60.0116 | 33.4 | 176.8997 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.9021 | 63.0253 | 60.0462 | 65.8
176.9147 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.979 | 14.7106 | 59.9713 | 17.2 | 176.9285 | 29.7886 | 60.0116 | 33.4 | 176.9082 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.9104 | 63.0253 | 60.0462 | 65.8
176.923 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9873 | 14.7101 | 59.9713 | 17.2 | 176.9368 | 29.7888 | 60.0116 | 33.4 | 176.9165 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.9187 | 63.0254 | 60.0462 | 65.8
176.9313 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 176.9956 | 14.7096 | 59.9713 | 17.2 | 176.9451 | 29.789 | 60.0116 | 33.4 | 176.9248 | 46.5054 | 60.0173 | 49.6 | 176.927 | 63.0253 | 60.0462 | 65.8
176.9397 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 177.004 | 14.709 | 59.9713 | 17.2 | 176.9534 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 176.9331 | 46.5068 | 60.0173 | 49.6 | 176.9353 | 63.0252 | 60.0462 | 65.8
176.948 | 79.5929 | 60.0116 | 82 | 177.0123 | 14.7032 | 59.9713 | 17.2 | 176.9617 | 29.7894 | 60.0116 | 33.4 | 176.9414 | 46.5082 | 60.0173 | 49.6 | 176.9436 | 63.0249 | 60.0462 | 65.8
176.9564 | 79.5939 | 60.0116 | 82 | 177.0206 | 14.6974 | 59.9713 | 17.2 | 176.97 | 29.7894 | 60.0116 | 33.4 | 176.9497 | 46.5101 | 60.0173 | 49.6 | 176.9519 | 63.0246 | 60.0462 | 65.8
176.9647 | 79.5949 | 60.0116 | 82 | 177.0291 | 14.6917 | 59.9713 | 17.2 | 176.9783 | 29.7894 | 60.0116 | 33.4 | 176.958 | 46.5121 | 60.0173 | 49.6 | 176.9602 | 63.0244 | 60.0462 | 65.8
176.973 | 79.595 | 60.0116 | 82 | 177.0374 | 14.6861 | 59.9713 | 17.2 | 176.9866 | 29.7893 | 60.0116 | 33.4 | 176.9663 | 46.5145 | 60.0173 | 49.6 | 176.9688 | 63.0243 | 60.0462 | 65.8
176.9814 | 79.5952 | 60.0116 | 82 | 177.0457 | 14.6805 | 59.9713 | 17.2 | 176.9951 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 176.9749 | 46.517 | 60.0173 | 49.6 | 176.9771 | 63.0231 | 60.0462 | 65.8
176.9897 | 79.5954 | 60.0116 | 82 | 177.0541 | 14.6749 | 59.9713 | 17.2 | 177.0034 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 176.9832 | 46.5195 | 60.0173 | 49.6 | 176.9854 | 63.022 | 60.0462 | 65.8
176.998 | 79.5956 | 60.0116 | 82 | 177.0624 | 14.6753 | 59.9713 | 17.2 | 177.0117 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 176.9915 | 46.522 | 60.0173 | 49.6 | 176.9937 | 63.0218 | 60.0462 | 65.8
177.0063 | 79.5957 | 60.0116 | 82 | 177.0707 | 14.6758 | 59.9713 | 17.2 | 177.02 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 176.9998 | 46.5244 | 60.0173 | 49.6 | 177.002 | 63.0216 | 60.0462 | 65.8
177.0147 | 79.5959 | 60.0116 | 82 | 177.079 | 14.6763 | 59.9713 | 17.2 | 177.0283 | 29.7892 | 60.0116 | 33.4 | 177.0081 | 46.5269 | 60.0173 | 49.6 | 177.0103 | 63.0226 | 60.0462 | 65.8
177.023 | 79.5993 | 60.0116 | 82 | 177.0874 | 14.6768 | 59.9713 | 17.2 | 177.0366 | 29.7895 | 60.0116 | 33.4 | 177.0164 | 46.528 | 60.0173 | 49.6 | 177.0186 | 63.0235 | 60.0462 | 65.8
177.0313 | 79.6028 | 60.0116 | 82 | 177.0957 | 14.6806 | 59.9713 | 17.2 | 177.0449 | 29.7898 | 60.0116 | 33.4 | 177.0247 | 46.5291 | 60.0173 | 49.6 | 177.0269 | 63.0247 | 60.0462 | 65.8
177.0397 | 79.6052 | 60.0116 | 82 | 177.104 | 14.6844 | 59.9713 | 17.2 | 177.0535 | 29.7901 | 60.0116 | 33.4 | 177.033 | 46.5296 | 60.0173 | 49.6 | 177.0352 | 63.0259 | 60.0462 | 65.8
177.048 | 79.6076 | 60.0116 | 82 | 177.1124 | 14.6904 | 59.9713 | 17.2 | 177.0618 | 29.7904 | 60.0116 | 33.4 | 177.0415 | 46.5302 | 60.0173 | 49.6 | 177.0435 | 63.0272 | 60.0462 | 65.8
177.0563 | 79.6108 | 60.0116 | 82 | 177.1207 | 14.6964 | 59.9713 | 17.2 | 177.0701 | 29.7908 | 60.0116 | 33.4 | 177.0498 | 46.532 | 60.0173 | 49.6 | 177.052 | 63.0284 | 60.0462 | 65.8
177.0647 | 79.614 | 60.0116 | 82 | 177.129 | 14.7024 | 59.9713 | 17.2 | 177.0784 | 29.7911 | 60.0116 | 33.4 | 177.0581 | 46.5339 | 60.0173 | 49.6 | 177.0603 | 63.0299 | 60.0462 | 65.8
177.073 | 79.6172 | 60.0116 | 82 | 177.1375 | 14.7084 | 59.9713 | 17.2 | 177.0867 | 29.7915 | 60.0116 | 33.4 | 177.0664 | 46.5376 | 60.0173 | 49.6 | 177.0686 | 63.0314 | 60.0462 | 65.8
177.0813 | 79.6205 | 60.0116 | 82 | 177.1458 | 14.7144 | 59.9713 | 17.2 | 177.095 | 29.7918 | 60.0116 | 33.4 | 177.0747 | 46.5413 | 60.0173 | 49.6 | 177.0769 | 63.0334 | 60.0462 | 65.8
177.0897 | 79.6237 | 60.0116 | 82 | 177.1541 | 14.7204 | 59.9713 | 17.2 | 177.1033 | 29.7921 | 60.0116 | 33.4 | 177.083 | 46.545 | 60.0173 | 49.6 | 177.0852 | 63.0353 | 60.0462 | 65.8
177.098 | 79.6269 | 60.0116 | 82 | 177.1624 | 14.7264 | 59.9713 | 17.2 | 177.1116 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.0913 | 46.5487 | 60.0173 | 49.6 | 177.0935 | 63.0353 | 60.0462 | 65.8
177.1063 | 79.6267 | 60.0116 | 82 | 177.1708 | 14.7323 | 59.9713 | 17.2 | 177.1201 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.0996 | 46.5524 | 60.0173 | 49.6 | 177.1018 | 63.0354 | 60.0462 | 65.8
177.1147 | 79.6266 | 60.0116 | 82 | 177.1791 | 14.742 | 59.9713 | 17.2 | 177.1284 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.1082 | 46.5561 | 60.0173 | 49.6 | 177.1101 | 63.0342 | 60.0404 | 65.8
177.123 | 79.6264 | 60.0116 | 82 | 177.1874 | 14.7517 | 59.9713 | 17.2 | 177.1367 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.1165 | 46.5599 | 60.0173 | 49.6 | 177.1184 | 63.033 | 60.0404 | 65.8
177.1313 | 79.6262 | 60.0116 | 82 | 177.1958 | 14.7578 | 59.9713 | 17.2 | 177.145 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.1248 | 46.5638 | 60.0173 | 49.6 | 177.127 | 63.0311 | 60.0404 | 65.8
177.1396 | 79.6254 | 60.0116 | 82 | 177.2041 | 14.7638 | 59.9713 | 17.2 | 177.1533 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.1331 | 46.5666 | 60.0173 | 49.6 | 177.1353 | 63.0293 | 60.0404 | 65.8
177.148 | 79.6245 | 60.0116 | 82 | 177.2124 | 14.7614 | 59.9713 | 17.2 | 177.1616 | 29.7924 | 60.0116 | 33.4 | 177.1414 | 46.5695 | 60.0173 | 49.6 | 177.1436 | 63.0274 | 60.0404 | 65.8
177.1563 | 79.6236 | 60.0116 | 82 | 177.2208 | 14.7589 | 59.9713 | 17.2 | 177.1699 | 29.7929 | 60.0116 | 33.4 | 177.1497 | 46.5705 | 60.0173 | 49.6 | 177.1519 | 63.0256 | 60.0404 | 65.8
177.1646 | 79.6227 | 60.0116 | 82 | 177.2291 | 14.7564 | 59.9713 | 17.2 | 177.1782 | 29.7934 | 60.0116 | 33.4 | 177.158 | 46.5716 | 60.0173 | 49.6 | 177.1602 | 63.0231 | 60.0404 | 65.8
177.173 | 79.6229 | 60.0116 | 82 | 177.2374 | 14.7539 | 59.9713 | 17.2 | 177.1868 | 29.7945 | 60.0116 | 33.4 | 177.1663 | 46.5717 | 60.0173 | 49.6 | 177.1685 | 63.0207 | 60.0404 | 65.8
177.1813 | 79.6231 | 60.0116 | 82 | 177.2457 | 14.7535 | 59.9713 | 17.2 | 177.1951 | 29.7955 | 60.0116 | 33.4 | 177.1748 | 46.5718 | 60.0173 | 49.6 | 177.1768 | 63.019 | 60.0404 | 65.8
177.1896 | 79.6235 | 60.0116 | 82 | 177.2542 | 14.7531 | 59.9713 | 17.2 | 177.2034 | 29.7966 | 60.0116 | 33.4 | 177.1831 | 46.5716 | 60.0173 | 49.6 | 177.1851 | 63.0174 | 60.0404 | 65.8
177.198 | 79.6239 | 60.0116 | 82 | 177.2625 | 14.7514 | 59.9713 | 17.2 | 177.2117 | 29.7977 | 60.0116 | 33.4 | 177.1914 | 46.5715 | 60.0173 | 49.6 | 177.1934 | 63.0171 | 60.0404 | 65.8
177.2063 | 79.6248 | 60.0116 | 82 | 177.2708 | 14.7496 | 59.9713 | 17.2 | 177.22 | 29.7992 | 60.0116 | 33.4 | 177.1997 | 46.5711 | 60.0173 | 49.6 | 177.2019 | 63.0169 | 60.0404 | 65.8
177.2146 | 79.6258 | 60.0116 | 82 | 177.2792 | 14.7389 | 59.9713 | 17.2 | 177.2283 | 29.8008 | 60.0116 | 33.4 | 177.208 | 46.5708 | 60.0173 | 49.6 | 177.2102 | 63.0171 | 60.0404 | 65.8
177.223 | 79.6274 | 60.0116 | 82 | 177.2875 | 14.7282 | 59.9713 | 17.2 | 177.2366 | 29.8024 | 60.0116 | 33.4 | 177.2163 | 46.5693 | 60.0173 | 49.6 | 177.2185 | 63.0173 | 60.0404 | 65.8
177.2313 | 79.6291 | 60.0116 | 82 | 177.2958 | 14.726 | 59.9713 | 17.2 | 177.2449 | 29.804 | 60.0116 | 33.4 | 177.2246 | 46.5678 | 60.0173 | 49.6 | 177.2268 | 63.0173 | 60.0404 | 65.8
177.2396 | 79.6307 | 60.0116 | 82 | 177.3042 | 14.7238 | 59.9713 | 17.2 | 177.2534 | 29.805 | 60.0116 | 33.4 | 177.2329 | 46.5663 | 60.0173 | 49.6 | 177.2351 | 63.0173 | 60.0404 | 65.8
177.248 | 79.6324 | 60.0116 | 82 | 177.3125 | 14.7235 | 59.9713 | 17.2 | 177.2617 | 29.8061 | 60.0116 | 33.4 | 177.2415 | 46.5648 | 60.0173 | 49.6 | 177.2434 | 63.0181 | 60.0404 | 65.8
177.2563 | 79.6327 | 60.0116 | 82 | 177.3208 | 14.7233 | 59.9713 | 17.2 | 177.27 | 29.8066 | 60.0116 | 33.4 | 177.2498 | 46.5641 | 60.0173 | 49.6 | 177.2517 | 63.0189 | 60.0404 | 65.8
177.2646 | 79.6329 | 60.0116 | 82 | 177.3291 | 14.721 | 59.9713 | 17.2 | 177.2783 | 29.8072 | 60.0116 | 33.4 | 177.2581 | 46.5633 | 60.0173 | 49.6 | 177.26 | 63.0196 | 60.0404 | 65.8
177.2729 | 79.6332 | 60.0116 | 82 | 177.3375 | 14.7186 | 59.9713 | 17.2 | 177.2866 | 29.8077 | 60.0116 | 33.4 | 177.2664 | 46.5623 | 60.0173 | 49.6 | 177.2683 | 63.0204 | 60.0404 | 65.8
177.2813 | 79.6335 | 60.0116 | 82 | 177.3458 | 14.7086 | 59.9713 | 17.2 | 177.2949 | 29.8082 | 60.0116 | 33.4 | 177.2747 | 46.5613 | 60.0173 | 49.6 | 177.2769 | 63.0213 | 60.0404 | 65.8
177.2896 | 79.6332 | 60.0116 | 82 | 177.3541 | 14.6986 | 59.9713 | 17.2 | 177.3032 | 29.8094 | 60.0116 | 33.4 | 177.283 | 46.5602 | 60.0173 | 49.6 | 177.2852 | 63.0222 | 60.0404 | 65.8
177.2979 | 79.6329 | 60.0116 | 82 | 177.3625 | 14.6952 | 59.9713 | 17.2 | 177.3115 | 29.8106 | 60.0116 | 33.4 | 177.2913 | 46.5592 | 60.0173 | 49.6 | 177.2935 | 63.0231 | 60.0404 | 65.8
177.3063 | 79.6318 | 60.0116 | 82 | 177.3708 | 14.6918 | 59.9713 | 17.2 | 177.3201 | 29.8118 | 60.0116 | 33.4 | 177.2996 | 46.5586 | 60.0173 | 49.6 | 177.3018 | 63.024 | 60.0404 | 65.8
177.3146 | 79.6307 | 60.0116 | 82 | 177.3792 | 14.6897 | 59.9713 | 17.2 | 177.3284 | 29.813 | 60.0116 | 33.4 | 177.3081 | 46.558 | 60.0173 | 49.6 | 177.3101 | 63.0249 | 60.0404 | 65.8
177.3229 | 79.6291 | 60.0116 | 82 | 177.3876 | 14.6877 | 59.9713 | 17.2 | 177.3367 | 29.8142 | 60.0116 | 33.4 | 177.3164 | 46.559 | 60.0173 | 49.6 | 177.3184 | 63.0258 | 60.0404 | 65.8
177.3313 | 79.6275 | 60.0116 | 82 | 177.3959 | 14.6837 | 59.9713 | 17.2 | 177.345 | 29.8154 | 60.0116 | 33.4 | 177.3247 | 46.56 | 60.0173 | 49.6 | 177.3267 | 63.0257 | 60.0404 | 65.8
177.3396 | 79.6258 | 60.0116 | 82 | 177.4042 | 14.6797 | 59.9713 | 17.2 | 177.3533 | 29.8166 | 60.0116 | 33.4 | 177.333 | 46.5617 | 60.0173 | 49.6 | 177.335 | 63.0257 | 60.0404 | 65.8
177.3479 | 79.624 | 60.0116 | 82 | 177.4125 | 14.6757 | 59.9713 | 17.2 | 177.3616 | 29.8178 | 60.0116 | 33.4 | 177.3413 | 46.5634 | 60.0173 | 49.6 | 177.3433 | 63.0256 | 60.0404 | 65.8
177.3563 | 79.6223 | 60.0116 | 82 | 177.4209 | 14.6716 | 59.9713 | 17.2 | 177.3699 | 29.819 | 60.0116 | 33.4 | 177.3496 | 46.5662 | 60.0231 | 49.6 | 177.3518 | 63.0255 | 60.0404 | 65.8
177.3646 | 79.6206 | 60.0116 | 82 | 177.4292 | 14.6767 | 59.9713 | 17.2 | 177.3782 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3579 | 46.5689 | 60.0231 | 49.6 | 177.3601 | 63.0252 | 60.0404 | 65.8
177.3729 | 79.6189 | 60.0116 | 82 | 177.4375 | 14.6818 | 59.9713 | 17.2 | 177.3867 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3662 | 46.5717 | 60.0231 | 49.6 | 177.3684 | 63.0249 | 60.0404 | 65.8
177.3813 | 79.6171 | 60.0116 | 82 | 177.4459 | 14.689 | 59.9713 | 17.2 | 177.395 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3745 | 46.5745 | 60.0231 | 49.6 | 177.3767 | 63.0252 | 60.0404 | 65.8
177.3896 | 79.6162 | 60.0116 | 82 | 177.4542 | 14.6961 | 59.9713 | 17.2 | 177.4033 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3831 | 46.577 | 60.0231 | 49.6 | 177.385 | 63.0256 | 60.0404 | 65.8
177.3979 | 79.6153 | 60.0116 | 82 | 177.4625 | 14.7019 | 59.9713 | 17.2 | 177.4116 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3914 | 46.5796 | 60.0231 | 49.6 | 177.3933 | 63.026 | 60.0404 | 65.8
177.4062 | 79.6147 | 60.0116 | 82 | 177.4709 | 14.7077 | 59.9713 | 17.2 | 177.4199 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.3997 | 46.5806 | 60.0231 | 49.6 | 177.4016 | 63.0264 | 60.0404 | 65.8
177.4146 | 79.614 | 60.0116 | 82 | 177.4792 | 14.7135 | 59.9713 | 17.2 | 177.4282 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.408 | 46.5817 | 60.0231 | 49.6 | 177.4099 | 63.027 | 60.0404 | 65.8
177.4229 | 79.6153 | 60.0116 | 82 | 177.4875 | 14.7193 | 59.9713 | 17.2 | 177.4365 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4163 | 46.5821 | 60.0231 | 49.6 | 177.4182 | 63.0276 | 60.0404 | 65.8
177.4312 | 79.6167 | 60.0116 | 82 | 177.4958 | 14.7289 | 59.9713 | 17.2 | 177.4448 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4246 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4268 | 63.0282 | 60.0404 | 65.8
177.4396 | 79.6174 | 60.0116 | 82 | 177.5043 | 14.7385 | 59.9713 | 17.2 | 177.4534 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4329 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4351 | 63.0288 | 60.0404 | 65.8
177.4479 | 79.6182 | 60.0116 | 82 | 177.5126 | 14.7461 | 59.9713 | 17.2 | 177.4617 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4412 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4434 | 63.0297 | 60.0404 | 65.8
177.4562 | 79.6189 | 60.0116 | 82 | 177.5209 | 14.7536 | 59.9713 | 17.2 | 177.47 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4497 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4517 | 63.0306 | 60.0404 | 65.8
177.4646 | 79.6197 | 60.0116 | 82 | 177.5293 | 14.7592 | 59.9713 | 17.2 | 177.4783 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.458 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.46 | 63.0315 | 60.0404 | 65.8
177.4729 | 79.6204 | 60.0116 | 82 | 177.5376 | 14.7647 | 59.9713 | 17.2 | 177.4866 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4663 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4683 | 63.0324 | 60.0404 | 65.8
177.4812 | 79.6212 | 60.0116 | 82 | 177.5459 | 14.7702 | 59.9713 | 17.2 | 177.4949 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4746 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4766 | 63.0333 | 60.0404 | 65.8
177.4896 | 79.6227 | 60.0116 | 82 | 177.5543 | 14.7757 | 59.9713 | 17.2 | 177.5032 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4829 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4849 | 63.0342 | 60.0404 | 65.8
177.4979 | 79.6241 | 60.0116 | 82 | 177.5626 | 14.7812 | 59.9713 | 17.2 | 177.5115 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4912 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.4932 | 63.0352 | 60.0404 | 65.8
177.5062 | 79.6252 | 60.0116 | 82 | 177.5709 | 14.7868 | 59.9713 | 17.2 | 177.52 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.4995 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.5017 | 63.0361 | 60.0404 | 65.8
177.5146 | 79.6264 | 60.0116 | 82 | 177.5792 | 14.7761 | 59.9713 | 17.2 | 177.5283 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5078 | 46.5825 | 60.0231 | 49.6 | 177.51 | 63.0371 | 60.0404 | 65.8
177.5229 | 79.6289 | 60.0116 | 82 | 177.5876 | 14.7655 | 59.9713 | 17.2 | 177.5366 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5164 | 46.582 | 60.0231 | 49.6 | 177.5183 | 63.038 | 60.0404 | 65.8
177.5312 | 79.6313 | 60.0116 | 82 | 177.5959 | 14.7585 | 59.9713 | 17.2 | 177.5449 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5247 | 46.5815 | 60.0231 | 49.6 | 177.5266 | 63.0415 | 60.0404 | 65.8
177.5396 | 79.6339 | 60.0116 | 82 | 177.6042 | 14.7514 | 59.9713 | 17.2 | 177.5532 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.533 | 46.581 | 60.0231 | 49.6 | 177.5349 | 63.0449 | 60.0404 | 65.8
177.5479 | 79.6364 | 60.0116 | 82 | 177.6127 | 14.7444 | 59.9713 | 17.2 | 177.5615 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5413 | 46.5806 | 60.0231 | 49.6 | 177.5432 | 63.0479 | 60.0404 | 65.8
177.5562 | 79.6392 | 60.0116 | 82 | 177.621 | 14.7374 | 59.9713 | 17.2 | 177.5698 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5496 | 46.5801 | 60.0231 | 49.6 | 177.5515 | 63.0508 | 60.0404 | 65.8
177.5646 | 79.642 | 60.0116 | 82 | 177.6293 | 14.7217 | 59.9713 | 17.2 | 177.5781 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5579 | 46.5796 | 60.0231 | 49.6 | 177.5598 | 63.0531 | 60.0404 | 65.8
177.5729 | 79.6443 | 60.0116 | 82 | 177.6377 | 14.7061 | 59.9713 | 17.2 | 177.5867 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5662 | 46.5791 | 60.0231 | 49.6 | 177.5681 | 63.0554 | 60.0404 | 65.8
177.5812 | 79.6467 | 60.0116 | 82 | 177.646 | 14.6938 | 59.9713 | 17.2 | 177.595 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5745 | 46.5786 | 60.0231 | 49.6 | 177.5767 | 63.0577 | 60.0404 | 65.8
177.5896 | 79.6476 | 60.0116 | 82 | 177.6543 | 14.6815 | 59.9713 | 17.2 | 177.6033 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5828 | 46.5779 | 60.0231 | 49.6 | 177.585 | 63.06 | 60.0404 | 65.8
177.5979 | 79.6485 | 60.0116 | 82 | 177.6626 | 14.6761 | 59.9713 | 17.2 | 177.6116 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5913 | 46.5771 | 60.0231 | 49.6 | 177.5933 | 63.0616 | 60.0404 | 65.8
177.6062 | 79.6486 | 60.0116 | 82 | 177.671 | 14.6707 | 59.9713 | 17.2 | 177.6199 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.5996 | 46.5769 | 60.0231 | 49.6 | 177.6016 | 63.0632 | 60.0404 | 65.8
177.6146 | 79.6486 | 60.0116 | 82 | 177.6793 | 14.66 | 59.9713 | 17.2 | 177.6282 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.6079 | 46.5766 | 60.0231 | 49.6 | 177.6099 | 63.0621 | 60.0404 | 65.8
177.6229 | 79.6475 | 60.0116 | 82 | 177.6876 | 14.6493 | 59.9713 | 17.2 | 177.6365 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.6162 | 46.5763 | 60.0231 | 49.6 | 177.6182 | 63.0609 | 60.0404 | 65.8
177.6312 | 79.6464 | 60.0116 | 82 | 177.696 | 14.6385 | 59.9713 | 17.2 | 177.645 | 29.8202 | 60.0116 | 33.4 | 177.6245 | 46.5761 | 60.0231 | 49.6 | 177.6265 | 63.0588 | 60.0404 | 65.8
177.6396 | 79.645 | 60.0116 | 82 | 177.7043 | 14.6278 | 59.9713 | 17.2 | 177.6533 | 29.8221 | 60.0116 | 33.4 | 177.6328 | 46.5757 | 60.0231 | 49.6 | 177.6348 | 63.0567 | 60.0404 | 65.8
177.6479 | 79.6436 | 60.0116 | 82 | 177.7126 | 14.6274 | 59.9713 | 17.2 | 177.6616 | 29.8239 | 60.0116 | 33.4 | 177.6411 | 46.5753 | 60.0231 | 49.6 | 177.6431 | 63.0551 | 60.0404 | 65.8
177.6562 | 79.6421 | 60.0116 | 82 | 177.7211 | 14.6271 | 59.9713 | 17.2 | 177.6699 | 29.8258 | 60.0116 | 33.4 | 177.6494 | 46.5749 | 60.0231 | 49.6 | 177.6516 | 63.0535 | 60.0404 | 65.8
177.6646 | 79.6407 | 60.0116 | 82 | 177.7294 | 14.6257 | 59.9713 | 17.2 | 177.6782 | 29.8276 | 60.0116 | 33.4 | 177.658 | 46.5745 | 60.0231 | 49.6 | 177.6599 | 63.052 | 60.0404 | 65.8
177.6729 | 79.6395 | 60.0116 | 82 | 177.7377 | 14.6244 | 59.9713 | 17.2 | 177.6865 | 29.8295 | 60.0116 | 33.4 | 177.6663 | 46.5749 | 60.0231 | 49.6 | 177.6682 | 63.0504 | 60.0404 | 65.8
177.6812 | 79.6383 | 60.0116 | 82 | 177.746 | 14.6308 | 59.9713 | 17.2 | 177.6948 | 29.8313 | 60.0116 | 33.4 | 177.6746 | 46.5752 | 60.0231 | 49.6 | 177.6765 | 63.049 | 60.0404 | 65.8
177.6895 | 79.6374 | 60.0116 | 82 | 177.7544 | 14.6373 | 59.9713 | 17.2 | 177.7031 | 29.8331 | 60.0116 | 33.4 | 177.6829 | 46.5756 | 60.0231 | 49.6 | 177.6848 | 63.0476 | 60.0404 | 65.8
177.6979 | 79.6364 | 60.0116 | 82 | 177.7627 | 14.6455 | 59.9713 | 17.2 | 177.7117 | 29.835 | 60.0116 | 33.4 | 177.6912 | 46.5759 | 60.0231 | 49.6 | 177.6931 | 63.0462 | 60.0404 | 65.8
177.7062 | 79.6365 | 60.0116 | 82 | 177.771 | 14.6538 | 59.9713 | 17.2 | 177.72 | 29.8368 | 60.0173 | 33.4 | 177.6995 | 46.5763 | 60.0231 | 49.6 | 177.7014 | 63.0448 | 60.0404 | 65.8
177.7145 | 79.6367 | 60.0116 | 82 | 177.7794 | 14.662 | 59.9713 | 17.2 | 177.7283 | 29.8387 | 60.0173 | 33.4 | 177.7078 | 46.5766 | 60.0231 | 49.6 | 177.7097 | 63.0444 | 60.0404 | 65.8
177.7229 | 79.6396 | 60.0116 | 82 | 177.7877 | 14.6702 | 59.9713 | 17.2 | 177.7366 | 29.8387 | 60.0173 | 33.4 | 177.7161 | 46.5777 | 60.0231 | 49.6 | 177.718 | 63.0439 | 60.0404 | 65.8
177.7312 | 79.6425 | 60.0116 | 82 | 177.796 | 14.6787 | 59.9713 | 17.2 | 177.7449 | 29.8387 | 60.0173 | 33.4 | 177.7246 | 46.5788 | 60.0231 | 49.6 | 177.7266 | 63.0427 | 60.0404 | 65.8
177.7395 | 79.6454 | 60.0116 | 82 | 177.8043 | 14.6872 | 59.9713 | 17.2 | 177.7532 | 29.8387 | 60.0173 | 33.4 | 177.7329 | 46.5805 | 60.0231 | 49.6 | 177.7349 | 63.0415 | 60.0404 | 65.8
177.7479 | 79.6483 | 60.0116 | 82 | 177.8127 | 14.6933 | 59.9713 | 17.2 | 177.7615 | 29.8387 | 60.0173 | 33.4 | 177.7412 | 46.5822 | 60.0231 | 49.6 | 177.7432 | 63.0402 | 60.0404 | 65.8
177.7562 | 79.6512 | 60.0116 | 82 | 177.821 | 14.6995 | 59.9713 | 17.2 | 177.7698 | 29.8386 | 60.0173 | 33.4 | 177.7495 | 46.5835 | 60.0231 | 49.6 | 177.7515 | 63.039 | 60.0404 | 65.8
177.7645 | 79.6541 | 60.0116 | 82 | 177.8293 | 14.7071 | 59.9713 | 17.2 | 177.7783 | 29.8386 | 60.0173 | 33.4 | 177.7578 | 46.5848 | 60.0231 | 49.6 | 177.7598 | 63.0389 | 60.0404 | 65.8
177.7729 | 79.6569 | 60.0116 | 82 | 177.8378 | 14.7148 | 59.9713 | 17.2 | 177.7866 | 29.8383 | 60.0173 | 33.4 | 177.7661 | 46.5861 | 60.0231 | 49.6 | 177.7681 | 63.0387 | 60.0404 | 65.8
177.7812 | 79.6596 | 60.0116 | 82 | 177.8461 | 14.7208 | 59.9713 | 17.2 | 177.7949 | 29.8379 | 60.0173 | 33.4 | 177.7744 | 46.5875 | 60.0231 | 49.6 | 177.7764 | 63.0386 | 60.0404 | 65.8
177.7895 | 79.6617 | 60.0116 | 82 | 177.8544 | 14.7267 | 59.9713 | 17.2 | 177.8032 | 29.8376 | 60.0173 | 33.4 | 177.7827 | 46.5908 | 60.0231 | 49.6 | 177.7847 | 63.0384 | 60.0404 | 65.8
177.7979 | 79.6637 | 60.0116 | 82 | 177.8628 | 14.7327 | 59.9713 | 17.2 | 177.8115 | 29.8373 | 60.0173 | 33.4 | 177.791 | 46.5941 | 60.0231 | 49.6 | 177.793 | 63.0385 | 60.0404 | 65.8
177.8062 | 79.6631 | 60.0116 | 82 | 177.8711 | 14.7386 | 59.9713 | 17.2 | 177.8198 | 29.837 | 60.0173 | 33.4 | 177.7996 | 46.5968 | 60.0231 | 49.6 | 177.8013 | 63.0386 | 60.0404 | 65.8
177.8145 | 79.6624 | 60.0116 | 82 | 177.8794 | 14.7425 | 59.9713 | 17.2 | 177.8281 | 29.8367 | 60.0173 | 33.4 | 177.8079 | 46.5994 | 60.0231 | 49.6 | 177.8098 | 63.0394 | 60.0404 | 65.8
177.8228 | 79.6617 | 60.0116 | 82 | 177.8877 | 14.7464 | 59.9713 | 17.2 | 177.8364 | 29.8364 | 60.0173 | 33.4 | 177.8162 | 46.6013 | 60.0231 | 49.6 | 177.8181 | 63.0403 | 60.0404 | 65.8
177.8312 | 79.661 | 60.0116 | 82 | 177.8961 | 14.7545 | 59.9713 | 17.2 | 177.845 | 29.8361 | 60.0173 | 33.4 | 177.8245 | 46.6032 | 60.0231 | 49.6 | 177.8264 | 63.0412 | 60.0404 | 65.8
177.8395 | 79.6614 | 60.0116 | 82 | 177.9044 | 14.7626 | 59.9713 | 17.2 | 177.8533 | 29.8359 | 60.0173 | 33.4 | 177.8328 | 46.6067 | 60.0231 | 49.6 | 177.8347 | 63.042 | 60.0404 | 65.8
177.8478 | 79.6617 | 60.0116 | 82 | 177.9127 | 14.7685 | 59.9713 | 17.2 | 177.8616 | 29.8356 | 60.0173 | 33.4 | 177.8411 | 46.6102 | 60.0231 | 49.6 | 177.843 | 63.0418 | 60.0404 | 65.8
177.8562 | 79.6621 | 60.0116 | 82 | 177.9211 | 14.7745 | 59.9713 | 17.2 | 177.8699 | 29.8359 | 60.0173 | 33.4 | 177.8494 | 46.6131 | 60.0231 | 49.6 | 177.8513 | 63.0416 | 60.0404 | 65.8
177.8645 | 79.6624 | 60.0116 | 82 | 177.9294 | 14.7805 | 59.9713 | 17.2 | 177.8782 | 29.8362 | 60.0173 | 33.4 | 177.8577 | 46.616 | 60.0231 | 49.6 | 177.8596 | 63.0434 | 60.0404 | 65.8
177.8728 | 79.6639 | 60.0116 | 82 | 177.9377 | 14.7865 | 59.9713 | 17.2 | 177.8865 | 29.8373 | 60.0173 | 33.4 | 177.8662 | 46.6169 | 60.0231 | 49.6 | 177.8679 | 63.0452 | 60.0404 | 65.8
177.8812 | 79.6655 | 60.0116 | 82 | 177.9462 | 14.7788 | 59.9713 | 17.2 | 177.8948 | 29.8385 | 60.0173 | 33.4 | 177.8745 | 46.6178 | 60.0231 | 49.6 | 177.8762 | 63.0459 | 60.0404 | 65.8
177.8895 | 79.667 | 60.0116 | 82 | 177.9545 | 14.7711 | 59.9713 | 17.2 | 177.9031 | 29.8396 | 60.0173 | 33.4 | 177.8828 | 46.6186 | 60.0231 | 49.6 | 177.8848 | 63.0466 | 60.0404 | 65.8
177.8978 | 79.6686 | 60.0116 | 82 | 177.9628 | 14.7633 | 59.9713 | 17.2 | 177.9114 | 29.8407 | 60.0173 | 33.4 | 177.8911 | 46.6195 | 60.0231 | 49.6 | 177.8931 | 63.0482 | 60.0404 | 65.8
177.9062 | 79.67 | 60.0116 | 82 | 177.9711 | 14.7556 | 59.9713 | 17.2 | 177.9199 | 29.8419 | 60.0173 | 33.4 | 177.8994 | 46.6204 | 60.0231 | 49.6 | 177.9014 | 63.0499 | 60.0404 | 65.8
177.9145 | 79.6714 | 60.0116 | 82 | 177.9795 | 14.7399 | 59.9713 | 17.2 | 177.9282 | 29.843 | 60.0173 | 33.4 | 177.9077 | 46.6214 | 60.0231 | 49.6 | 177.9097 | 63.0516 | 60.0404 | 65.8
177.9228 | 79.6718 | 60.0116 | 82 | 177.9878 | 14.7241 | 59.9713 | 17.2 | 177.9365 | 29.8442 | 60.0173 | 33.4 | 177.916 | 46.6235 | 60.0231 | 49.6 | 177.918 | 63.0532 | 60.0404 | 65.8
177.9312 | 79.6721 | 60.0116 | 82 | 177.9961 | 14.7085 | 59.9713 | 17.2 | 177.9448 | 29.8453 | 60.0173 | 33.4 | 177.9243 | 46.6257 | 60.0231 | 49.6 | 177.9263 | 63.0577 | 60.0404 | 65.8
177.9395 | 79.672 | 60.0116 | 82 | 178.0045 | 14.6929 | 59.9713 | 17.2 | 177.9531 | 29.8462 | 60.0173 | 33.4 | 177.9329 | 46.6285 | 60.0231 | 49.6 | 177.9346 | 63.0622 | 60.0404 | 65.8
177.9478 | 79.6718 | 60.0116 | 82 | 178.0128 | 14.6773 | 59.9713 | 17.2 | 177.9614 | 29.847 | 60.0173 | 33.4 | 177.9412 | 46.6312 | 60.0231 | 49.6 | 177.9429 | 63.0659 | 60.0404 | 65.8
177.9561 | 79.6708 | 60.0116 | 82 | 178.0211 | 14.6617 | 59.9713 | 17.2 | 177.9697 | 29.847 | 60.0173 | 33.4 | 177.9495 | 46.6342 | 60.0231 | 49.6 | 177.9512 | 63.0697 | 60.0404 | 65.8
177.9645 | 79.6697 | 60.0116 | 82 | 178.0295 | 14.6599 | 59.9713 | 17.2 | 177.978 | 29.847 | 60.0173 | 33.4 | 177.9578 | 46.6371 | 60.0231 | 49.6 | 177.9597 | 63.0743 | 60.0404 | 65.8
177.9728 | 79.6687 | 60.0116 | 82 | 178.0378 | 14.658 | 59.9713 | 17.2 | 177.9866 | 29.8473 | 60.0173 | 33.4 | 177.9661 | 46.6393 | 60.0231 | 49.6 | 177.968 | 63.0788 | 60.0404 | 65.8
177.9811 | 79.6677 | 60.0116 | 82 | 178.0461 | 14.6561 | 59.9713 | 17.2 | 177.9949 | 29.8476 | 60.0173 | 33.4 | 177.9744 | 46.6415 | 60.0231 | 49.6 | 177.9763 | 63.0826 | 60.0404 | 65.8
177.9895 | 79.6686 | 60.0116 | 82 | 178.0544 | 14.6542 | 59.9713 | 17.2 | 178.0032 | 29.8477 | 60.0173 | 33.4 | 177.9827 | 46.6434 | 60.0231 | 49.6 | 177.9846 | 63.0864 | 60.0404 | 65.8
177.9978 | 79.6696 | 60.0116 | 82 | 178.0629 | 14.6577 | 59.9713 | 17.2 | 178.0115 | 29.8479 | 60.0173 | 33.4 | 177.991 | 46.6452 | 60.0231 | 49.6 | 177.9929 | 63.0884 | 60.0404 | 65.8
178.0061 | 79.6705 | 60.0116 | 82 | 178.0712 | 14.6613 | 59.9713 | 17.2 | 178.0198 | 29.848 | 60.0173 | 33.4 | 177.9995 | 46.6434 | 60.0231 | 49.6 | 178.0012 | 63.0904 | 60.0404 | 65.8
178.0145 | 79.6714 | 60.0116 | 82 | 178.0795 | 14.6629 | 59.9713 | 17.2 | 178.0281 | 29.8482 | 60.0173 | 33.4 | 178.0078 | 46.6416 | 60.0231 | 49.6 | 178.0095 | 63.0904 | 60.0404 | 65.8
178.0228 | 79.6729 | 60.0116 | 82 | 178.0879 | 14.6644 | 59.9713 | 17.2 | 178.0364 | 29.8484 | 60.0173 | 33.4 | 178.0161 | 46.6396 | 60.0346 | 49.6 | 178.0178 | 63.0904 | 60.0404 | 65.8
178.0311 | 79.6745 | 60.0116 | 82 | 178.0962 | 14.6703 | 59.9713 | 17.2 | 178.0447 | 29.8485 | 60.0173 | 33.4 | 178.0244 | 46.6377 | 60.0346 | 49.6 | 178.0261 | 63.0894 | 60.0404 | 65.8
178.0395 | 79.6774 | 60.0116 | 82 | 178.1045 | 14.6762 | 59.9713 | 17.2 | 178.0532 | 29.8487 | 60.0173 | 33.4 | 178.0327 | 46.6353 | 60.0346 | 49.6 | 178.0347 | 63.0884 | 60.0404 | 65.8
178.0478 | 79.6802 | 60.0116 | 82 | 178.1129 | 14.6821 | 59.9713 | 17.2 | 178.0615 | 29.8488 | 60.0173 | 33.4 | 178.041 | 46.6329 | 60.0346 | 49.6 | 178.043 | 63.0863 | 60.0404 | 65.8
178.0561 | 79.683 | 60.0116 | 82 | 178.1212 | 14.6881 | 59.9713 | 17.2 | 178.0698 | 29.8487 | 60.0173 | 33.4 | 178.0493 | 46.6314 | 60.0346 | 49.6 | 178.0513 | 63.0842 | 60.0404 | 65.8
178.0645 | 79.6857 | 60.0116 | 82 | 178.1295 | 14.694 | 59.9713 | 17.2 | 178.0781 | 29.8486 | 60.0173 | 33.4 | 178.0576 | 46.6298 | 60.0346 | 49.6 | 178.0596 | 63.0821 | 60.0404 | 65.8
178.0728 | 79.6867 | 60.0116 | 82 | 178.1378 | 14.6999 | 59.9713 | 17.2 | 178.0864 | 29.851 | 60.0173 | 33.4 | 178.0659 | 46.6286 | 60.0346 | 49.6 | 178.0679 | 63.08 | 60.0404 | 65.8
178.0811 | 79.6876 | 60.0116 | 82 | 178.1462 | 14.7042 | 59.9713 | 17.2 | 178.0947 | 29.8534 | 60.0173 | 33.4 | 178.0745 | 46.6273 | 60.0346 | 49.6 | 178.0762 | 63.0795 | 60.0404 | 65.8
178.0894 | 79.6882 | 60.0116 | 82 | 178.1545 | 14.7085 | 59.9713 | 17.2 | 178.103 | 29.8558 | 60.0173 | 33.4 | 178.0828 | 46.627 | 60.0346 | 49.6 | 178.0845 | 63.0789 | 60.0404 | 65.8
178.0978 | 79.6888 | 60.0116 | 82 | 178.1628 | 14.7153 | 59.9713 | 17.2 | 178.1113 | 29.8582 | 60.0173 | 33.4 | 178.0911 | 46.6267 | 60.0346 | 49.6 | 178.0928 | 63.0785 | 60.0404 | 65.8
178.1061 | 79.6894 | 60.0116 | 82 | 178.1713 | 14.722 | 59.9713 | 17.2 | 178.1199 | 29.8604 | 60.0173 | 33.4 | 178.0994 | 46.6264 | 60.0346 | 49.6 | 178.1011 | 63.078 | 60.0404 | 65.8
178.1144 | 79.6899 | 60.0116 | 82 | 178.1796 | 14.7244 | 59.9713 | 17.2 | 178.1282 | 29.8625 | 60.0173 | 33.4 | 178.1077 | 46.6261 | 60.0346 | 49.6 | 178.1096 | 63.0775 | 60.0404 | 65.8
178.1228 | 79.6892 | 60.0116 | 82 | 178.1879 | 14.7269 | 59.9713 | 17.2 | 178.1365 | 29.8647 | 60.0173 | 33.4 | 178.116 | 46.625 | 60.0346 | 49.6 | 178.1179 | 63.077 | 60.0404 | 65.8
178.1311 | 79.6886 | 60.0116 | 82 | 178.1963 | 14.7326 | 59.9713 | 17.2 | 178.1448 | 29.8669 | 60.0173 | 33.4 | 178.1243 | 46.6239 | 60.0346 | 49.6 | 178.1262 | 63.0777 | 60.0404 | 65.8
178.1394 | 79.6894 | 60.0116 | 82 | 178.2046 | 14.7382 | 59.9713 | 17.2 | 178.1531 | 29.8687 | 60.0173 | 33.4 | 178.1326 | 46.6229 | 60.0346 | 49.6 | 178.1345 | 63.0784 | 60.0404 | 65.8
178.1478 | 79.6902 | 60.0116 | 82 | 178.2129 | 14.7439 | 59.9713 | 17.2 | 178.1614 | 29.8705 | 60.0173 | 33.4 | 178.1409 | 46.6218 | 60.0346 | 49.6 | 178.1428 | 63.0787 | 60.0404 | 65.8
178.1561 | 79.691 | 60.0116 | 82 | 178.2212 | 14.7496 | 59.9713 | 17.2 | 178.1697 | 29.87 | 60.0173 | 33.4 | 178.1494 | 46.6207 | 60.0346 | 49.6 | 178.1511 | 63.0789 | 60.0404 | 65.8
178.1645 | 79.6918 | 60.0116 | 82 | 178.2296 | 14.7553 | 59.9713 | 17.2 | 178.178 | 29.8694 | 60.0173 | 33.4 | 178.1577 | 46.6196 | 60.0346 | 49.6 | 178.1594 | 63.0795 | 60.0404 | 65.8
178.1728 | 79.6931 | 60.0116 | 82 | 178.2379 | 14.761 | 59.9713 | 17.2 | 178.1865 | 29.8711 | 60.0173 | 33.4 | 178.166 | 46.6185 | 60.0346 | 49.6 | 178.1677 | 63.08 | 60.0404 | 65.8
178.1811 | 79.6943 | 60.0116 | 82 | 178.2462 | 14.7643 | 59.9713 | 17.2 | 178.1948 | 29.8728 | 60.0173 | 33.4 | 178.1743 | 46.6174 | 60.0346 | 49.6 | 178.176 | 63.0802 | 60.0404 | 65.8
178.1895 | 79.6949 | 60.0116 | 82 | 178.2546 | 14.7675 | 59.9713 | 17.2 | 178.2031 | 29.8747 | 60.0173 | 33.4 | 178.1826 | 46.6163 | 60.0346 | 49.6 | 178.1846 | 63.0804 | 60.0404 | 65.8
178.1978 | 79.6956 | 60.0116 | 82 | 178.2629 | 14.7708 | 59.9713 | 17.2 | 178.2114 | 29.8767 | 60.0173 | 33.4 | 178.1909 | 46.6152 | 60.0346 | 49.6 | 178.1929 | 63.0806 | 60.0404 | 65.8
178.2061 | 79.6994 | 60.0116 | 82 | 178.2712 | 14.7741 | 59.9713 | 17.2 | 178.2197 | 29.8795 | 60.0173 | 33.4 | 178.1992 | 46.6155 | 60.0346 | 49.6 | 178.2012 | 63.0809 | 60.0404 | 65.8
178.2144 | 79.7033 | 60.0116 | 82 | 178.2797 | 14.7741 | 59.9713 | 17.2 | 178.228 | 29.8824 | 60.0173 | 33.4 | 178.2075 | 46.6158 | 60.0346 | 49.6 | 178.2095 | 63.0797 | 60.0404 | 65.8
178.2228 | 79.7045 | 60.0116 | 82 | 178.288 | 14.7741 | 59.9713 | 17.2 | 178.2363 | 29.8856 | 60.0173 | 33.4 | 178.2158 | 46.6193 | 60.0346 | 49.6 | 178.2178 | 63.0786 | 60.0404 | 65.8
178.2311 | 79.7057 | 60.0116 | 82 | 178.2963 | 14.7741 | 59.9713 | 17.2 | 178.2446 | 29.8888 | 60.0173 | 33.4 | 178.2244 | 46.6229 | 60.0346 | 49.6 | 178.2261 | 63.0777 | 60.0404 | 65.8
178.2394 | 79.707 | 60.0116 | 82 | 178.3046 | 14.7741 | 59.9713 | 17.2 | 178.2532 | 29.8919 | 60.0173 | 33.4 | 178.2327 | 46.6264 | 60.0346 | 49.6 | 178.2344 | 63.0769 | 60.0404 | 65.8
178.2478 | 79.7082 | 60.0116 | 82 | 178.313 | 14.7761 | 59.9713 | 17.2 | 178.2615 | 29.8951 | 60.0173 | 33.4 | 178.241 | 46.63 | 60.0346 | 49.6 | 178.2427 | 63.076 | 60.0404 | 65.8
178.2561 | 79.7084 | 60.0116 | 82 | 178.3213 | 14.7782 | 59.9713 | 17.2 | 178.2698 | 29.896 | 60.0173 | 33.4 | 178.2493 | 46.6352 | 60.0346 | 49.6 | 178.251 | 63.075 | 60.0404 | 65.8
178.2644 | 79.7085 | 60.0116 | 82 | 178.3296 | 14.7845 | 59.9713 | 17.2 | 178.2781 | 29.8969 | 60.0173 | 33.4 | 178.2576 | 46.6405 | 60.0346 | 49.6 | 178.2595 | 63.0743 | 60.0404 | 65.8
178.2728 | 79.7121 | 60.0116 | 82 | 178.338 | 14.7908 | 59.9713 | 17.2 | 178.2864 | 29.8978 | 60.0173 | 33.4 | 178.2659 | 46.6458 | 60.0346 | 49.6 | 178.2678 | 63.0736 | 60.0404 | 65.8
178.2811 | 79.7157 | 60.0116 | 82 | 178.3463 | 14.7971 | 59.9713 | 17.2 | 178.2947 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.2742 | 46.6511 | 60.0346 | 49.6 | 178.2761 | 63.0733 | 60.0404 | 65.8
178.2894 | 79.716 | 60.0116 | 82 | 178.3546 | 14.8034 | 59.9713 | 17.2 | 178.303 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.2825 | 46.6557 | 60.0346 | 49.6 | 178.2844 | 63.073 | 60.0404 | 65.8
178.2978 | 79.7163 | 60.0116 | 82 | 178.363 | 14.8097 | 59.9713 | 17.2 | 178.3113 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.2908 | 46.6602 | 60.0346 | 49.6 | 178.2927 | 63.0751 | 60.0404 | 65.8
178.3061 | 79.7186 | 60.0116 | 82 | 178.3713 | 14.816 | 59.9713 | 17.2 | 178.3198 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.2993 | 46.6613 | 60.0346 | 49.6 | 178.301 | 63.0772 | 60.0404 | 65.8
178.3144 | 79.7209 | 60.0116 | 82 | 178.3796 | 14.8224 | 59.9713 | 17.2 | 178.3281 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3076 | 46.6624 | 60.0346 | 49.6 | 178.3093 | 63.0792 | 60.0404 | 65.8
178.3228 | 79.7232 | 60.0116 | 82 | 178.3879 | 14.8287 | 59.9713 | 17.2 | 178.3364 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3159 | 46.6634 | 60.0346 | 49.6 | 178.3176 | 63.0813 | 60.0404 | 65.8
178.3311 | 79.7255 | 60.0116 | 82 | 178.3964 | 14.8329 | 59.9713 | 17.2 | 178.3447 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3242 | 46.6645 | 60.0346 | 49.6 | 178.3259 | 63.0819 | 60.0404 | 65.8
178.3394 | 79.7297 | 60.0116 | 82 | 178.4047 | 14.8371 | 59.9713 | 17.2 | 178.353 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3325 | 46.6638 | 60.0346 | 49.6 | 178.3345 | 63.0825 | 60.0404 | 65.8
178.3477 | 79.734 | 60.0116 | 82 | 178.413 | 14.8371 | 59.9713 | 17.2 | 178.3613 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3408 | 46.6631 | 60.0346 | 49.6 | 178.3428 | 63.0852 | 60.0404 | 65.8
178.3561 | 79.7355 | 60.0116 | 82 | 178.4214 | 14.8371 | 59.9713 | 17.2 | 178.3696 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3491 | 46.6625 | 60.0346 | 49.6 | 178.3511 | 63.0879 | 60.0404 | 65.8
178.3644 | 79.7369 | 60.0116 | 82 | 178.4297 | 14.8371 | 59.9713 | 17.2 | 178.3779 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3574 | 46.6619 | 60.0346 | 49.6 | 178.3594 | 63.0898 | 60.0404 | 65.8
178.3727 | 79.7389 | 60.0116 | 82 | 178.438 | 14.8371 | 59.9713 | 17.2 | 178.3865 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.366 | 46.6614 | 60.0346 | 49.6 | 178.3677 | 63.0917 | 60.0404 | 65.8
178.3811 | 79.7409 | 60.0116 | 82 | 178.4464 | 14.8332 | 59.9713 | 17.2 | 178.3948 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3743 | 46.6608 | 60.0346 | 49.6 | 178.376 | 63.0932 | 60.0404 | 65.8
178.3894 | 79.7419 | 60.0116 | 82 | 178.4547 | 14.8293 | 59.9713 | 17.2 | 178.4031 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3826 | 46.6605 | 60.0346 | 49.6 | 178.3843 | 63.0946 | 60.0404 | 65.8
178.3977 | 79.743 | 60.0116 | 82 | 178.463 | 14.8253 | 59.9713 | 17.2 | 178.4114 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3909 | 46.6601 | 60.0346 | 49.6 | 178.3926 | 63.096 | 60.0404 | 65.8
178.4061 | 79.744 | 60.0116 | 82 | 178.4713 | 14.8214 | 59.9713 | 17.2 | 178.4197 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.3992 | 46.6596 | 60.0346 | 49.6 | 178.4009 | 63.0974 | 60.0404 | 65.8
178.4144 | 79.7451 | 60.0116 | 82 | 178.4797 | 14.8117 | 59.9713 | 17.2 | 178.428 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4075 | 46.659 | 60.0346 | 49.6 | 178.4094 | 63.1004 | 60.0404 | 65.8
178.4227 | 79.7451 | 60.0116 | 82 | 178.488 | 14.802 | 59.9713 | 17.2 | 178.4363 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4158 | 46.6587 | 60.0346 | 49.6 | 178.4177 | 63.1035 | 60.0404 | 65.8
178.4311 | 79.7452 | 60.0116 | 82 | 178.4963 | 14.7923 | 59.9713 | 17.2 | 178.4446 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4241 | 46.6585 | 60.0346 | 49.6 | 178.426 | 63.105 | 60.0404 | 65.8
178.4394 | 79.7487 | 60.0116 | 82 | 178.5048 | 14.7826 | 59.9713 | 17.2 | 178.4531 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4324 | 46.658 | 60.0346 | 49.6 | 178.4343 | 63.1066 | 60.0404 | 65.8
178.4477 | 79.7523 | 60.0116 | 82 | 178.5131 | 14.7729 | 59.9713 | 17.2 | 178.4614 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4409 | 46.6575 | 60.0346 | 49.6 | 178.4426 | 63.1096 | 60.0404 | 65.8
178.4561 | 79.7526 | 60.0116 | 82 | 178.5214 | 14.7632 | 59.9713 | 17.2 | 178.4697 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4492 | 46.6574 | 60.0346 | 49.6 | 178.4509 | 63.1126 | 60.0404 | 65.8
178.4644 | 79.7529 | 60.0116 | 82 | 178.5298 | 14.7609 | 59.9713 | 17.2 | 178.478 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4575 | 46.6574 | 60.0346 | 49.6 | 178.4592 | 63.115 | 60.0404 | 65.8
178.4727 | 79.7534 | 60.0116 | 82 | 178.5381 | 14.7586 | 59.9713 | 17.2 | 178.4863 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4658 | 46.6578 | 60.0346 | 49.6 | 178.4675 | 63.1173 | 60.0404 | 65.8
178.481 | 79.754 | 60.0116 | 82 | 178.5464 | 14.7564 | 59.9713 | 17.2 | 178.4946 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4741 | 46.6582 | 60.0346 | 49.6 | 178.4758 | 63.1191 | 60.0404 | 65.8
178.4894 | 79.7528 | 60.0116 | 82 | 178.5547 | 14.7541 | 59.9713 | 17.2 | 178.5029 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4824 | 46.6589 | 60.0346 | 49.6 | 178.4844 | 63.1209 | 60.0404 | 65.8
178.4977 | 79.7517 | 60.0116 | 82 | 178.5631 | 14.7576 | 59.9713 | 17.2 | 178.5112 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.4907 | 46.6597 | 60.0346 | 49.6 | 178.4927 | 63.1226 | 60.0404 | 65.8
178.506 | 79.7489 | 60.0059 | 82 | 178.5714 | 14.7611 | 59.9713 | 17.2 | 178.5198 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.499 | 46.6602 | 60.0346 | 49.6 | 178.501 | 63.1242 | 60.0404 | 65.8
178.5144 | 79.7461 | 60.0059 | 82 | 178.5797 | 14.7647 | 59.9713 | 17.2 | 178.5281 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5073 | 46.6606 | 60.0346 | 49.6 | 178.5093 | 63.1277 | 60.0404 | 65.8
178.5227 | 79.7396 | 60.0059 | 82 | 178.5881 | 14.7682 | 59.9713 | 17.2 | 178.5364 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5159 | 46.6615 | 60.0346 | 49.6 | 178.5176 | 63.1313 | 60.0404 | 65.8
178.531 | 79.7331 | 60.0059 | 82 | 178.5964 | 14.7717 | 59.9713 | 17.2 | 178.5447 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5242 | 46.6624 | 60.0346 | 49.6 | 178.5259 | 63.1325 | 60.0404 | 65.8
178.5394 | 79.7295 | 60.0059 | 82 | 178.6047 | 14.7752 | 59.9713 | 17.2 | 178.553 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5325 | 46.6633 | 60.0346 | 49.6 | 178.5342 | 63.1336 | 60.0404 | 65.8
178.5477 | 79.7259 | 60.0059 | 82 | 178.6132 | 14.7773 | 59.9713 | 17.2 | 178.5613 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5408 | 46.6642 | 60.0346 | 49.6 | 178.5425 | 63.1348 | 60.0404 | 65.8
178.556 | 79.7225 | 60.0059 | 82 | 178.6215 | 14.7793 | 59.9713 | 17.2 | 178.5696 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5491 | 46.6647 | 60.0346 | 49.6 | 178.5508 | 63.136 | 60.0404 | 65.8
178.5644 | 79.7192 | 60.0059 | 82 | 178.6298 | 14.7754 | 59.9713 | 17.2 | 178.5779 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5574 | 46.6652 | 60.0346 | 49.6 | 178.5593 | 63.1392 | 60.0404 | 65.8
178.5727 | 79.7179 | 60.0059 | 82 | 178.6381 | 14.7714 | 59.9713 | 17.2 | 178.5862 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5657 | 46.6656 | 60.0346 | 49.6 | 178.5676 | 63.1424 | 60.0404 | 65.8
178.581 | 79.7166 | 60.0059 | 82 | 178.6465 | 14.7674 | 59.9713 | 17.2 | 178.5947 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.574 | 46.6661 | 60.0346 | 49.6 | 178.5759 | 63.1443 | 60.0404 | 65.8
178.5894 | 79.7176 | 60.0059 | 82 | 178.6548 | 14.7634 | 59.9713 | 17.2 | 178.603 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5823 | 46.6666 | 60.0346 | 49.6 | 178.5842 | 63.1461 | 60.0404 | 65.8
178.5977 | 79.7187 | 60.0059 | 82 | 178.6631 | 14.7594 | 59.9713 | 17.2 | 178.6113 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5908 | 46.6671 | 60.0346 | 49.6 | 178.5925 | 63.1489 | 60.0404 | 65.8
178.606 | 79.72 | 60.0059 | 82 | 178.6715 | 14.7554 | 59.9713 | 17.2 | 178.6196 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.5991 | 46.6673 | 60.0346 | 49.6 | 178.6008 | 63.1516 | 60.0404 | 65.8
178.6144 | 79.7214 | 60.0059 | 82 | 178.6798 | 14.7536 | 59.9713 | 17.2 | 178.6279 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6074 | 46.6675 | 60.0346 | 49.6 | 178.6091 | 63.1552 | 60.0346 | 65.8
178.6227 | 79.7227 | 60.0059 | 82 | 178.6881 | 14.7519 | 59.9713 | 17.2 | 178.6362 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6157 | 46.67 | 60.0346 | 49.6 | 178.6174 | 63.1588 | 60.0346 | 65.8
178.631 | 79.7241 | 60.0059 | 82 | 178.6965 | 14.7501 | 59.9713 | 17.2 | 178.6445 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.624 | 46.6725 | 60.0346 | 49.6 | 178.6257 | 63.1623 | 60.0346 | 65.8
178.6394 | 79.7252 | 60.0059 | 82 | 178.7048 | 14.7484 | 59.9713 | 17.2 | 178.6528 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6323 | 46.6765 | 60.0346 | 49.6 | 178.6343 | 63.1658 | 60.0346 | 65.8
178.6477 | 79.7262 | 60.0059 | 82 | 178.7131 | 14.7527 | 59.9713 | 17.2 | 178.6614 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6406 | 46.6806 | 60.0346 | 49.6 | 178.6426 | 63.1674 | 60.0346 | 65.8
178.656 | 79.727 | 60.0059 | 82 | 178.7214 | 14.757 | 59.9713 | 17.2 | 178.6697 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6489 | 46.6845 | 60.0346 | 49.6 | 178.6509 | 63.169 | 60.0346 | 65.8
178.6644 | 79.7277 | 60.0059 | 82 | 178.7299 | 14.7613 | 59.9713 | 17.2 | 178.678 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6572 | 46.6885 | 60.0346 | 49.6 | 178.6592 | 63.1719 | 60.0346 | 65.8
178.6727 | 79.7284 | 60.0059 | 82 | 178.7382 | 14.7656 | 59.9713 | 17.2 | 178.6863 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6658 | 46.6924 | 60.0346 | 49.6 | 178.6675 | 63.1748 | 60.0346 | 65.8
178.681 | 79.729 | 60.0059 | 82 | 178.7465 | 14.7699 | 59.9713 | 17.2 | 178.6946 | 29.8988 | 60.0173 | 33.4 | 178.6741 | 46.6963 | 60.0346 | 49.6 | 178.6758 | 63.1743 | 60.0346 | 65.8
178.6894 | 79.7297 | 60.0059 | 82 | 178.7549 | 14.7742 | 59.9713 | 17.2 | 178.7029 | 29.8987 | 60.0173 | 33.4 | 178.6824 | 46.7003 | 60.0346 | 49.6 | 178.6841 | 63.1737 | 60.0346 | 65.8
178.6977 | 79.7303 | 60.0059 | 82 | 178.7632 | 14.778 | 59.9713 | 17.2 | 178.7112 | 29.8987 | 60.0173 | 33.4 | 178.6907 | 46.7042 | 60.0346 | 49.6 | 178.6924 | 63.173 | 60.0346 | 65.8
178.706 | 79.7314 | 60.0059 | 82 | 178.7715 | 14.7818 | 59.9713 | 17.2 | 178.7195 | 29.8989 | 60.0173 | 33.4 | 178.699 | 46.7058 | 60.0346 | 49.6 | 178.7007 | 63.1722 | 60.0346 | 65.8
178.7144 | 79.7325 | 60.0059 | 82 | 178.7799 | 14.7835 | 59.9713 | 17.2 | 178.728 | 29.899 | 60.0173 | 33.4 | 178.7073 | 46.7075 | 60.0346 | 49.6 | 178.7092 | 63.172 | 60.0346 | 65.8
178.7227 | 79.7336 | 60.0059 | 82 | 178.7882 | 14.7853 | 59.9713 | 17.2 | 178.7363 | 29.8994 | 60.0173 | 33.4 | 178.7156 | 46.7076 | 60.0346 | 49.6 | 178.7175 | 63.1718 | 60.0346 | 65.8
178.731 | 79.7347 | 60.0059 | 82 | 178.7965 | 14.7871 | 59.9713 | 17.2 | 178.7446 | 29.8998 | 60.0173 | 33.4 | 178.7239 | 46.7078 | 60.0346 | 49.6 | 178.7258 | 63.173 | 60.0346 | 65.8
178.7393 | 79.7355 | 60.0059 | 82 | 178.8048 | 14.7888 | 59.9713 | 17.2 | 178.7529 | 29.9007 | 60.0173 | 33.4 | 178.7324 | 46.7085 | 60.0346 | 49.6 | 178.7341 | 63.1742 | 60.0346 | 65.8
178.7477 | 79.7364 | 60.0059 | 82 | 178.8132 | 14.7906 | 59.9713 | 17.2 | 178.7612 | 29.9017 | 60.0173 | 33.4 | 178.7407 | 46.7093 | 60.0346 | 49.6 | 178.7424 | 63.1749 | 60.0346 | 65.8
178.756 | 79.7365 | 60.0059 | 82 | 178.8215 | 14.7924 | 59.9713 | 17.2 | 178.7695 | 29.9026 | 60.0173 | 33.4 | 178.749 | 46.7121 | 60.0346 | 49.6 | 178.7507 | 63.1757 | 60.0346 | 65.8
178.7643 | 79.7367 | 60.0059 | 82 | 178.8298 | 14.7942 | 59.9713 | 17.2 | 178.7778 | 29.9035 | 60.0173 | 33.4 | 178.7573 | 46.7149 | 60.0346 | 49.6 | 178.759 | 63.1757 | 60.0346 | 65.8
178.7727 | 79.7369 | 60.0059 | 82 | 178.8383 | 14.7959 | 59.9713 | 17.2 | 178.7861 | 29.9045 | 60.0173 | 33.4 | 178.7656 | 46.7176 | 60.0346 | 49.6 | 178.7673 | 63.1757 | 60.0346 | 65.8
178.781 | 79.7371 | 60.0059 | 82 | 178.8466 | 14.7959 | 59.9713 | 17.2 | 178.7947 | 29.9054 | 60.0173 | 33.4 | 178.7739 | 46.7204 | 60.0346 | 49.6 | 178.7756 | 63.176 | 60.0346 | 65.8
178.7893 | 79.7369 | 60.0059 | 82 | 178.8549 | 14.7959 | 59.9713 | 17.2 | 178.803 | 29.9063 | 60.0173 | 33.4 | 178.7822 | 46.7226 | 60.0346 | 49.6 | 178.7842 | 63.1762 | 60.0346 | 65.8
178.7977 | 79.7366 | 60.0059 | 82 | 178.8633 | 14.7976 | 59.9713 | 17.2 | 178.8113 | 29.9071 | 60.0173 | 33.4 | 178.7905 | 46.7248 | 60.0346 | 49.6 | 178.7925 | 63.176 | 60.0346 | 65.8
178.806 | 79.7363 | 60.0059 | 82 | 178.8716 | 14.7992 | 59.9713 | 17.2 | 178.8196 | 29.9076 | 60.0173 | 33.4 | 178.7988 | 46.727 | 60.0346 | 49.6 | 178.8008 | 63.1758 | 60.0346 | 65.8
178.8144 | 79.7361 | 60.0059 | 82 | 178.8799 | 14.8027 | 59.9713 | 17.2 | 178.8279 | 29.9081 | 60.0173 | 33.4 | 178.8074 | 46.7291 | 60.0346 | 49.6 | 178.8091 | 63.175 | 60.0346 | 65.8
178.8227 | 79.7361 | 60.0059 | 82 | 178.8882 | 14.8062 | 59.9713 | 17.2 | 178.8362 | 29.9081 | 60.0173 | 33.4 | 178.8157 | 46.7305 | 60.0346 | 49.6 | 178.8174 | 63.1743 | 60.0346 | 65.8
178.831 | 79.736 | 60.0059 | 82 | 178.8966 | 14.8096 | 59.9713 | 17.2 | 178.8445 | 29.9081 | 60.0173 | 33.4 | 178.824 | 46.732 | 60.0346 | 49.6 | 178.8257 | 63.1741 | 60.0346 | 65.8
178.8394 | 79.736 | 60.0059 | 82 | 178.9049 | 14.8131 | 59.9713 | 17.2 | 178.8528 | 29.9079 | 60.0173 | 33.4 | 178.8323 | 46.7314 | 60.0346 | 49.6 | 178.834 | 63.1739 | 60.0346 | 65.8
178.8477 | 79.736 | 60.0059 | 82 | 178.9132 | 14.8166 | 59.9713 | 17.2 | 178.8613 | 29.9077 | 60.0173 | 33.4 | 178.8406 | 46.7308 | 60.0346 | 49.6 | 178.8423 | 63.1735 | 60.0346 | 65.8
178.856 | 79.7385 | 60.0059 | 82 | 178.9216 | 14.8201 | 59.9713 | 17.2 | 178.8696 | 29.9074 | 60.0173 | 33.4 | 178.8489 | 46.7305 | 60.0346 | 49.6 | 178.8506 | 63.173 | 60.0346 | 65.8
178.8643 | 79.7409 | 60.0059 | 82 | 178.9299 | 14.8253 | 59.9713 | 17.2 | 178.8779 | 29.9072 | 60.0173 | 33.4 | 178.8572 | 46.7302 | 60.0346 | 49.6 | 178.8591 | 63.1735 | 60.0346 | 65.8
178.8727 | 79.7454 | 60.0059 | 82 | 178.9382 | 14.8306 | 59.9713 | 17.2 | 178.8862 | 29.9071 | 60.0173 | 33.4 | 178.8655 | 46.7306 | 60.0346 | 49.6 | 178.8674 | 63.174 | 60.0346 | 65.8
178.881 | 79.7498 | 60.0059 | 82 | 178.9467 | 14.8342 | 59.9713 | 17.2 | 178.8945 | 29.907 | 60.0173 | 33.4 | 178.8738 | 46.731 | 60.0346 | 49.6 | 178.8757 | 63.1739 | 60.0346 | 65.8
178.8893 | 79.7543 | 60.0059 | 82 | 178.955 | 14.8378 | 59.9713 | 17.2 | 178.9028 | 29.9069 | 60.0173 | 33.4 | 178.8823 | 46.7314 | 60.0346 | 49.6 | 178.884 | 63.1738 | 60.0346 | 65.8
178.8977 | 79.7587 | 60.0059 | 82 | 178.9633 | 14.8396 | 59.9713 | 17.2 | 178.9111 | 29.9067 | 60.0173 | 33.4 | 178.8906 | 46.7317 | 60.0346 | 49.6 | 178.8923 | 63.1732 | 60.0346 | 65.8
178.906 | 79.7629 | 60.0059 | 82 | 178.9716 | 14.8414 | 59.9713 | 17.2 | 178.9194 | 29.9068 | 60.0173 | 33.4 | 178.8989 | 46.7322 | 60.0346 | 49.6 | 178.9006 | 63.1725 | 60.0346 | 65.8
178.9143 | 79.7671 | 60.0059 | 82 | 178.98 | 14.8432 | 59.9713 | 17.2 | 178.928 | 29.9068 | 60.0173 | 33.4 | 178.9072 | 46.7328 | 60.0346 | 49.6 | 178.9089 | 63.1712 | 60.0346 | 65.8
178.9227 | 79.7713 | 60.0059 | 82 | 178.9883 | 14.8449 | 59.9713 | 17.2 | 178.9363 | 29.907 | 60.0173 | 33.4 | 178.9155 | 46.7326 | 60.0346 | 49.6 | 178.9172 | 63.1698 | 60.0346 | 65.8
178.931 | 79.7755 | 60.0059 | 82 | 178.9966 | 14.8467 | 59.9713 | 17.2 | 178.9446 | 29.9073 | 60.0173 | 33.4 | 178.9238 | 46.7325 | 60.0346 | 49.6 | 178.9258 | 63.1697 | 60.0346 | 65.8
178.9393 | 79.7765 | 60.0059 | 82 | 179.005 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9529 | 29.9077 | 60.0173 | 33.4 | 178.9321 | 46.7322 | 60.0346 | 49.6 | 178.9341 | 63.1697 | 60.0346 | 65.8
178.9477 | 79.7776 | 60.0059 | 82 | 179.0133 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9612 | 29.908 | 60.0173 | 33.4 | 178.9404 | 46.732 | 60.0346 | 49.6 | 178.9424 | 63.1693 | 60.0289 | 65.8
178.956 | 79.7766 | 60.0059 | 82 | 179.0216 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9695 | 29.9084 | 60.0173 | 33.4 | 178.9487 | 46.7318 | 60.0346 | 49.6 | 178.9507 | 63.1689 | 60.0289 | 65.8
178.9643 | 79.7757 | 60.0059 | 82 | 179.03 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9778 | 29.9088 | 60.0173 | 33.4 | 178.9573 | 46.7316 | 60.0346 | 49.6 | 178.959 | 63.1679 | 60.0289 | 65.8
178.9727 | 79.7735 | 60.0059 | 82 | 179.0383 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9861 | 29.9116 | 60.0173 | 33.4 | 178.9656 | 46.7315 | 60.0346 | 49.6 | 178.9673 | 63.167 | 60.0289 | 65.8
178.981 | 79.7714 | 60.0059 | 82 | 179.0466 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 178.9946 | 29.9145 | 60.0173 | 33.4 | 178.9739 | 46.7313 | 60.0346 | 49.6 | 178.9756 | 63.1662 | 60.0289 | 65.8
178.9893 | 79.7694 | 60.0059 | 82 | 179.0549 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 179.0029 | 29.9172 | 60.0173 | 33.4 | 178.9822 | 46.731 | 60.0346 | 49.6 | 178.9839 | 63.1653 | 60.0289 | 65.8
178.9977 | 79.7675 | 60.0059 | 82 | 179.0634 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 179.0112 | 29.9199 | 60.0173 | 33.4 | 178.9905 | 46.7307 | 60.0346 | 49.6 | 178.9922 | 63.1652 | 60.0289 | 65.8
179.006 | 79.7655 | 60.0059 | 82 | 179.0717 | 14.8485 | 59.9713 | 17.2 | 179.0195 | 29.9224 | 60.0173 | 33.4 | 178.9988 | 46.7305 | 60.0346 | 49.6 | 179.0007 | 63.1651 | 60.0289 | 65.8
179.0143 | 79.7636 | 60.0059 | 82 | 179.08 | 14.8526 | 59.9713 | 17.2 | 179.0278 | 29.9249 | 60.0173 | 33.4 | 179.0071 | 46.7303 | 60.0346 | 49.6 | 179.009 | 63.1645 | 60.0289 | 65.8
179.0227 | 79.762 | 60.0059 | 82 | 179.0884 | 14.8567 | 59.9713 | 17.2 | 179.0361 | 29.9285 | 60.0173 | 33.4 | 179.0154 | 46.7303 | 60.0346 | 49.6 | 179.0173 | 63.1639 | 60.0289 | 65.8
179.031 | 79.7604 | 60.0059 | 82 | 179.0967 | 14.8608 | 59.9713 | 17.2 | 179.0444 | 29.9321 | 60.0173 | 33.4 | 179.0237 | 46.7302 | 60.0346 | 49.6 | 179.0256 | 63.1628 | 60.0289 | 65.8
179.0393 | 79.7589 | 60.0059 | 82 | 179.105 | 14.8649 | 59.9713 | 17.2 | 179.0527 | 29.9355 | 60.0173 | 33.4 | 179.0322 | 46.7294 | 60.0346 | 49.6 | 179.0339 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.0477 | 79.7573 | 60.0059 | 82 | 179.1134 | 14.869 | 59.9713 | 17.2 | 179.0613 | 29.9388 | 60.0173 | 33.4 | 179.0405 | 46.7286 | 60.0346 | 49.6 | 179.0422 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.056 | 79.7569 | 60.0059 | 82 | 179.1217 | 14.873 | 59.9713 | 17.2 | 179.0696 | 29.9396 | 60.0173 | 33.4 | 179.0488 | 46.7278 | 60.0346 | 49.6 | 179.0505 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.0643 | 79.7566 | 60.0059 | 82 | 179.13 | 14.8786 | 59.9713 | 17.2 | 179.0779 | 29.9404 | 60.0173 | 33.4 | 179.0571 | 46.727 | 60.0346 | 49.6 | 179.0588 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.0727 | 79.7566 | 60.0059 | 82 | 179.1383 | 14.8841 | 59.9713 | 17.2 | 179.0862 | 29.9411 | 60.0173 | 33.4 | 179.0654 | 46.7295 | 60.0346 | 49.6 | 179.0671 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.081 | 79.7567 | 60.0059 | 82 | 179.1467 | 14.8896 | 59.9713 | 17.2 | 179.0945 | 29.9419 | 60.0173 | 33.4 | 179.0737 | 46.7321 | 60.0346 | 49.6 | 179.0757 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.0893 | 79.7564 | 60.0059 | 82 | 179.155 | 14.8952 | 59.9713 | 17.2 | 179.1028 | 29.9428 | 60.0173 | 33.4 | 179.082 | 46.7351 | 60.0346 | 49.6 | 179.084 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.0977 | 79.7562 | 60.0059 | 82 | 179.1633 | 14.8966 | 59.9713 | 17.2 | 179.1111 | 29.9438 | 60.0173 | 33.4 | 179.0903 | 46.7382 | 60.0346 | 49.6 | 179.0923 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.106 | 79.7572 | 60.0059 | 82 | 179.1718 | 14.898 | 59.9713 | 17.2 | 179.1194 | 29.9435 | 60.0173 | 33.4 | 179.0989 | 46.741 | 60.0346 | 49.6 | 179.1006 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1143 | 79.7582 | 60.0059 | 82 | 179.1801 | 14.8995 | 59.9713 | 17.2 | 179.1279 | 29.9432 | 60.0173 | 33.4 | 179.1072 | 46.7438 | 60.0346 | 49.6 | 179.1089 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1227 | 79.7608 | 60.0059 | 82 | 179.1884 | 14.9009 | 59.9713 | 17.2 | 179.1362 | 29.9431 | 60.0173 | 33.4 | 179.1155 | 46.7471 | 60.0346 | 49.6 | 179.1172 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.131 | 79.7634 | 60.0059 | 82 | 179.1967 | 14.9023 | 59.9713 | 17.2 | 179.1445 | 29.943 | 60.0173 | 33.4 | 179.1238 | 46.7504 | 60.0346 | 49.6 | 179.1255 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1393 | 79.766 | 60.0059 | 82 | 179.2051 | 14.9038 | 59.9713 | 17.2 | 179.1528 | 29.9432 | 60.0173 | 33.4 | 179.1321 | 46.7532 | 60.0346 | 49.6 | 179.1338 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1476 | 79.7687 | 60.0059 | 82 | 179.2134 | 14.9021 | 59.9713 | 17.2 | 179.1611 | 29.9435 | 60.0173 | 33.4 | 179.1404 | 46.7561 | 60.0346 | 49.6 | 179.1423 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.156 | 79.7697 | 60.0059 | 82 | 179.2217 | 14.9005 | 59.9713 | 17.2 | 179.1694 | 29.9439 | 60.0173 | 33.4 | 179.1487 | 46.7587 | 60.0346 | 49.6 | 179.1506 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1643 | 79.7707 | 60.0059 | 82 | 179.2301 | 14.8988 | 59.9713 | 17.2 | 179.1777 | 29.9442 | 60.0173 | 33.4 | 179.157 | 46.7614 | 60.0346 | 49.6 | 179.1589 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1726 | 79.772 | 60.0059 | 82 | 179.2384 | 14.8972 | 59.9713 | 17.2 | 179.186 | 29.9446 | 60.0173 | 33.4 | 179.1653 | 46.7635 | 60.0346 | 49.6 | 179.1672 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.181 | 79.7733 | 60.0059 | 82 | 179.2467 | 14.8956 | 59.9713 | 17.2 | 179.1946 | 29.9449 | 60.0173 | 33.4 | 179.1738 | 46.7656 | 60.0346 | 49.6 | 179.1755 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1893 | 79.7737 | 60.0059 | 82 | 179.2551 | 14.8939 | 59.9713 | 17.2 | 179.2029 | 29.9478 | 60.0173 | 33.4 | 179.1821 | 46.7677 | 60.0346 | 49.6 | 179.1838 | 63.1617 | 60.0289 | 65.8
179.1976 | 79.774 | 60.0059 | 82 | 179.2634 | 14.8923 | 59.9713 | 17.2 | 179.2112 | 29.9506 | 60.0173 | 33.4 | 179.1904 | 46.7698 | 60.0346 | 49.6 | 179.1921 | 63.1613 | 60.0289 | 65.8
179.206 | 79.7728 | 60.0059 | 82 | 179.2717 | 14.8906 | 59.9713 | 17.2 | 179.2195 | 29.9534 | 60.0173 | 33.4 | 179.1987 | 46.7719 | 60.0346 | 49.6 | 179.2004 | 63.1609 | 60.0289 | 65.8
179.2143 | 79.7715 | 60.0059 | 82 | 179.28 | 14.889 | 59.9713 | 17.2 | 179.2278 | 29.9563 | 60.0173 | 33.4 | 179.207 | 46.774 | 60.0346 | 49.6 | 179.2087 | 63.1605 | 60.0289 | 65.8
179.2227 | 79.7706 | 60.0059 | 82 | 179.2885 | 14.8874 | 59.9713 | 17.2 | 179.2361 | 29.9589 | 60.0173 | 33.4 | 179.2153 | 46.7765 | 60.0346 | 49.6 | 179.2173 | 63.1601 | 60.0289 | 65.8
179.231 | 79.7696 | 60.0059 | 82 | 179.2968 | 14.8898 | 59.9713 | 17.2 | 179.2444 | 29.9615 | 60.0173 | 33.4 | 179.2236 | 46.7791 | 60.0346 | 49.6 | 179.2256 | 63.1598 | 60.0289 | 65.8
179.2393 | 79.7697 | 60.0059 | 82 | 179.3051 | 14.8922 | 59.9713 | 17.2 | 179.2527 | 29.9639 | 60.0173 | 33.4 | 179.2319 | 46.7785 | 60.0346 | 49.6 | 179.2339 | 63.1594 | 60.0289 | 65.8
179.2477 | 79.7697 | 60.0059 | 82 | 179.3135 | 14.8965 | 59.9713 | 17.2 | 179.261 | 29.9663 | 60.0173 | 33.4 | 179.2402 | 46.7779 | 60.0346 | 49.6 | 179.2422 | 63.158 | 60.0289 | 65.8
179.256 | 79.7728 | 60.0059 | 82 | 179.3218 | 14.9007 | 59.9713 | 17.2 | 179.2695 | 29.9686 | 60.0173 | 33.4 | 179.2488 | 46.7802 | 60.0346 | 49.6 | 179.2505 | 63.1567 | 60.0289 | 65.8
179.2643 | 79.7759 | 60.0059 | 82 | 179.3301 | 14.9075 | 59.9713 | 17.2 | 179.2778 | 29.971 | 60.0173 | 33.4 | 179.2571 | 46.7825 | 60.0346 | 49.6 | 179.2588 | 63.1575 | 60.0289 | 65.8
179.2726 | 79.7808 | 60.0059 | 82 | 179.3385 | 14.9144 | 59.9713 | 17.2 | 179.2861 | 29.971 | 60.0173 | 33.4 | 179.2654 | 46.7844 | 60.0346 | 49.6 | 179.2671 | 63.1582 | 60.0289 | 65.8
179.281 | 79.7857 | 60.0059 | 82 | 179.3468 | 14.9213 | 59.9713 | 17.2 | 179.2944 | 29.9711 | 60.0173 | 33.4 | 179.2737 | 46.7864 | 60.0346 | 49.6 | 179.2754 | 63.1589 | 60.0289 | 65.8
179.2893 | 79.7907 | 60.0059 | 82 | 179.3551 | 14.9282 | 59.9713 | 17.2 | 179.3027 | 29.9711 | 60.0173 | 33.4 | 179.282 | 46.7887 | 60.0346 | 49.6 | 179.2839 | 63.1595 | 60.0289 | 65.8
179.2976 | 79.7958 | 60.0059 | 82 | 179.3634 | 14.9351 | 59.9713 | 17.2 | 179.311 | 29.9711 | 60.0173 | 33.4 | 179.2903 | 46.791 | 60.0346 | 49.6 | 179.2922 | 63.1601 | 60.0289 | 65.8
179.306 | 79.8005 | 60.0059 | 82 | 179.3718 | 14.942 | 59.9713 | 17.2 | 179.3193 | 29.9706 | 60.0173 | 33.4 | 179.2986 | 46.7934 | 60.0346 | 49.6 | 179.3005 | 63.1608 | 60.0289 | 65.8
179.3143 | 79.8052 | 60.0059 | 82 | 179.3801 | 14.9464 | 59.9713 | 17.2 | 179.3276 | 29.9702 | 60.0173 | 33.4 | 179.3069 | 46.7957 | 60.0346 | 49.6 | 179.3088 | 63.1614 | 60.0289 | 65.8
179.3226 | 79.8098 | 60.0059 | 82 | 179.3884 | 14.9509 | 59.9713 | 17.2 | 179.3362 | 29.9699 | 60.0173 | 33.4 | 179.3152 | 46.798 | 60.0346 | 49.6 | 179.3171 | 63.162 | 60.0289 | 65.8
179.331 | 79.8144 | 60.0059 | 82 | 179.3969 | 14.9536 | 59.9713 | 17.2 | 179.3445 | 29.9696 | 60.0173 | 33.4 | 179.3237 | 46.8004 | 60.0346 | 49.6 | 179.3254 | 63.1636 | 60.0289 | 65.8
179.3393 | 79.8158 | 60.0001 | 82 | 179.4052 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.3528 | 29.9698 | 60.0173 | 33.4 | 179.332 | 46.8004 | 60.0346 | 49.6 | 179.3337 | 63.1652 | 60.0289 | 65.8
179.3476 | 79.8173 | 60.0001 | 82 | 179.4135 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.3611 | 29.97 | 60.0173 | 33.4 | 179.3403 | 46.8005 | 60.0346 | 49.6 | 179.342 | 63.1647 | 60.0289 | 65.8
179.356 | 79.817 | 60.0001 | 82 | 179.4219 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.3694 | 29.9717 | 60.0173 | 33.4 | 179.3486 | 46.8008 | 60.0346 | 49.6 | 179.3503 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.3643 | 79.8167 | 60.0001 | 82 | 179.4302 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.3777 | 29.9734 | 60.0173 | 33.4 | 179.3569 | 46.8012 | 60.0346 | 49.6 | 179.3589 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.3726 | 79.8162 | 60.0001 | 82 | 179.4385 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.386 | 29.9753 | 60.0231 | 33.4 | 179.3652 | 46.8012 | 60.0346 | 49.6 | 179.3672 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.381 | 79.8158 | 60.0001 | 82 | 179.4468 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.3943 | 29.9773 | 60.0231 | 33.4 | 179.3735 | 46.8012 | 60.0346 | 49.6 | 179.3755 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.3893 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.4552 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.4028 | 29.9795 | 60.0231 | 33.4 | 179.3818 | 46.8012 | 60.0346 | 49.6 | 179.3838 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.3976 | 79.8148 | 60.0001 | 82 | 179.4635 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.4111 | 29.9818 | 60.0231 | 33.4 | 179.3901 | 46.8012 | 60.0346 | 49.6 | 179.3921 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.406 | 79.8148 | 60.0001 | 82 | 179.4718 | 14.9562 | 59.9713 | 17.2 | 179.4194 | 29.9841 | 60.0231 | 33.4 | 179.3987 | 46.8028 | 60.0346 | 49.6 | 179.4004 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.4143 | 79.8149 | 60.0001 | 82 | 179.4802 | 14.9568 | 59.9713 | 17.2 | 179.4277 | 29.9865 | 60.0231 | 33.4 | 179.407 | 46.8045 | 60.0346 | 49.6 | 179.4087 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.4226 | 79.8149 | 60.0001 | 82 | 179.4885 | 14.9573 | 59.9713 | 17.2 | 179.436 | 29.9885 | 60.0231 | 33.4 | 179.4153 | 46.8062 | 60.0346 | 49.6 | 179.417 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.431 | 79.815 | 60.0001 | 82 | 179.4968 | 14.9598 | 59.9713 | 17.2 | 179.4443 | 29.9906 | 60.0231 | 33.4 | 179.4236 | 46.808 | 60.0346 | 49.6 | 179.4255 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.4393 | 79.815 | 60.0001 | 82 | 179.5052 | 14.9623 | 59.9713 | 17.2 | 179.4526 | 29.9911 | 60.0231 | 33.4 | 179.4319 | 46.8097 | 60.0346 | 49.6 | 179.4338 | 63.1642 | 60.0289 | 65.8
179.4476 | 79.8151 | 60.0001 | 82 | 179.5135 | 14.9647 | 59.9713 | 17.2 | 179.4609 | 29.9915 | 60.0231 | 33.4 | 179.4402 | 46.8115 | 60.0346 | 49.6 | 179.4421 | 63.1652 | 60.0289 | 65.8
179.456 | 79.8151 | 60.0001 | 82 | 179.5219 | 14.9672 | 59.9713 | 17.2 | 179.4695 | 29.9918 | 60.0231 | 33.4 | 179.4485 | 46.8132 | 60.0346 | 49.6 | 179.4504 | 63.1663 | 60.0289 | 65.8
179.4643 | 79.8152 | 60.0001 | 82 | 179.5302 | 14.9697 | 59.9713 | 17.2 | 179.4778 | 29.992 | 60.0231 | 33.4 | 179.4568 | 46.815 | 60.0346 | 49.6 | 179.4587 | 63.1674 | 60.0289 | 65.8
179.4726 | 79.8152 | 60.0001 | 82 | 179.5386 | 14.9722 | 59.9713 | 17.2 | 179.4861 | 29.9922 | 60.0231 | 33.4 | 179.4653 | 46.8167 | 60.0346 | 49.6 | 179.467 | 63.1684 | 60.0289 | 65.8
179.481 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5469 | 14.9756 | 59.9713 | 17.2 | 179.4944 | 29.9924 | 60.0231 | 33.4 | 179.4736 | 46.8185 | 60.0346 | 49.6 | 179.4753 | 63.1695 | 60.0289 | 65.8
179.4893 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5552 | 14.979 | 59.9713 | 17.2 | 179.5027 | 29.9926 | 60.0231 | 33.4 | 179.4819 | 46.8186 | 60.0346 | 49.6 | 179.4836 | 63.1706 | 60.0289 | 65.8
179.4976 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5636 | 14.9819 | 59.9713 | 17.2 | 179.511 | 29.9928 | 60.0231 | 33.4 | 179.4902 | 46.8187 | 60.0346 | 49.6 | 179.4919 | 63.1738 | 60.0289 | 65.8
179.506 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5719 | 14.9847 | 59.9713 | 17.2 | 179.5193 | 29.9928 | 60.0231 | 33.4 | 179.4985 | 46.8202 | 60.0346 | 49.6 | 179.5005 | 63.1769 | 60.0289 | 65.8